## EVENTOS
viernes, 25 de Julio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1-ANGII | 25/07/2025 06:35:00 | 25/07/2025 08:03:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. ANGEL III |  | NO | 6.6
FALLA | HIDRANDINA | GALLITO CIEGO - TEMBLADERA | LINEA DE TRANSMISION | L-6042 | 25/07/2025 16:13:58 | 25/07/2025 16:42:00 | DESCONEXIÓN DE LAS LINEAS L-6045 (GALLITO CIEGO - CAJAMARCA ), L-6042, L-6043 Y L-6044 (GALLITO CIEGO - TEMBLADERA - CHILETE - CAJAMARCA) DE 60 KV |  | SI | 60
FALLA | SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 25/07/2025 16:12:00 | 25/07/2025 18:09:00 | DESCONEXIÓN DE LA P.C.H. TUPURI |  | NO | 2.4

## RESTRIC_OPE
viernes, 25 de Julio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
25/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 25 de Julio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5672 | 25/07/2025 00:00 | 25/07/2025 09:50 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Pruebas de energizacion de equipos asociados al AUT-5672 | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24277 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5672 | 25/07/2025 09:50 | 26/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Energizacion en vacio por 34 horas de AUT-5672 a traves del INT-5622 (INT-5652 e INT-5672 abiertos) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24276 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5622 | 25/07/2025 09:50 | 26/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Puesta en servicio de nueva celda INT-5622. Energizacion en vacio por 34 horas de AUT-5672. Prueba con nuevo rele de mando sincronizado PSD | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24278 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5372 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24298 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 25/07/2025 00:00 | 25/07/2025 08:45 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 25/07/2025 08:45 | 25/07/2025 16:15 | Proyecto Refuerzos: Integracion y Pruebas de nuevo HMI en equipos asociados al INT-5301. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - MARCONA | L-2292 | 25/07/2025 08:30 | 25/07/2025 16:15 | LIMPIEZA DE AISLADORES EN LA LINEA L-2292 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13813 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - MARCONA | L-2292 | 25/07/2025 08:45 | 25/07/2025 16:15 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Integracion y Pruebas de nuevo HMI en equipos asociados al INT-5301. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13813 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 25/07/2025 07:14 | 25/07/2025 17:15 | Inspeccion de cimentaciones y estado de estructura de soporte | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 25/07/2025 07:14 | 25/07/2025 17:15 | Inspeccion de cimentaciones y estado de estructura de soporte | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | PARAGSHA II - CARHUAMAYO | L-2267 | 25/07/2025 08:52 | 25/07/2025 18:28 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12839 | T
ATN S.A. | PARAGSHA II - CARHUAMAYO | L-2268 | 25/07/2025 08:52 | 25/07/2025 18:28 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12840 | T
COMPA?IA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | ISHCAYUCRO - RAURAPATA | L-2365 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | PES PROYECTO RAURAPATA Y TOMA GRADUAL DE CARGA, INICIA CON 3.5 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24320 | T
COMPA?IA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | RAURAPATA | TP-01 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | PES PROYECTO RAURAPATA Y TOMA GRADUAL DE CARGA, INICIA CON 3.5 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24867 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24097 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | SVC-01 | 25/07/2025 09:00 | 25/07/2025 18:01 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): PRUEBAS DE COMISIONAMIENTO DEL SVC-1 * PRUEBA DE REDUNDANCIA DEL CONTROLADOR SVC (-100 a 100MVAR) * PRUEBA DE TIEMPO DE RESPUESTA (-100 a 100MVAR). DURANTE LAS PRUEBAS EL SVC-01 PUEDE OPERAR DE -50 MVAR A 50 MVAR. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24098 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | SB-3241 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | SECCIONADOR DE BARRA B SB-3241 DEL TRANSFORMADOR T-36 INDISPONIBLE. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 10426 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI III | G1 | 25/07/2025 00:00 | 25/07/2025 14:01 | Aplicacion de compuestos polimericos en codo de descarga por presencia de grietas | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 116 | G
EGASA | CHARCANI III | G1 | 25/07/2025 10:12 | 25/07/2025 14:01 | Pruebas de operatividad por verificacion de aplicacion de compuestos polimericos en codo de descarga por presencia de grietas | 2.3 | F | E/S | N | PRUEBA | 116 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCION UG2. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG2 (INSPECCION LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICION DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (INSPECCION Y MEDICION DE DESGASTE DE ALABES, RODETE Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 25/07/2025 08:02 | 25/07/2025 15:45 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2151. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 25/07/2025 08:02 | 25/07/2025 15:45 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2151. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Indisponibilidad modo gas - Disponible modo Diesel TG5 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Indisponible por falla del 06/07 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | DERIVACION | S.E. DERIVACION | 25/07/2025 08:24 | 25/07/2025 16:26 | REVISION DE REDUNDANCIA ENTRE ROUTERS DE SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION, REVISION Y CONFIGURACION DE SICAM PAS SE DERIVACION, SE PUNTA LOMITAS Y SISTEMAS ASOCIADOS.CONFIGURACION DE BANDA MUERTA EN RELES Y CONTROLADORES SE DERIVACION. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE | ILO 2 | I2T1 | 25/07/2025 00:00 | 25/07/2025 16:36 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES PRINCIPAL Y AUXILIAR (Incluye barras y tableros). LAVADO DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL I2T1 Y TRANSFORMADOR AUXILIAR, MANTENIMIENTO DE CELDA EN EL GIS ILO2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6422 | T
ENGIE | ILO 2 | BARRA_1 | 25/07/2025 08:28 | 25/07/2025 16:27 | MANTENIMIENTO DE PANELES ELECTRICOS Y PRUEBA DE DISCREPANCIA DE POLOS TRANSFORMADOR I2T1 S.E ILO2 [SE REQUIERE F/S EL ACOPLE Y LA BARRA 1 220KV] | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11710 | T
ENGIE | ILO 2 | HCB-1450 | 25/07/2025 08:28 | 25/07/2025 16:27 | MANTENIMIENTO DE PANELES ELECTRICOS Y PRUEBA DE DISCREPANCIA DE POLOS TRANSFORMADOR I2T1 S.E ILO2 [SE REQUIERE F/S EL ACOPLE Y LA BARRA 1 220KV] | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9588 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 25/07/2025 08:00 | 25/07/2025 17:00 | Perdida de se?ales de comunicacion al COES y deshabilitacion del EDAG de Punta Lomitas. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 25/07/2025 08:00 | 25/07/2025 17:00 | REVISION DE REDUNDANCIA ENTRE ROUTERS DE SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION, REVISION Y CONFIGURACION DE SICAM PAS SE DERIVACION, SE PUNTA LOMITAS Y SISTEMAS ASOCIADOS. CONFIGURACION DE BANDA MUERTA EN RELES Y CONTROLADORES SE DERIVACION. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | YUNCAN | G1 | 25/07/2025 08:30 | 25/07/2025 15:11 | Medicion de descargas parciales generador G1. Se adjunta perfil de generacion. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 199 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR - NEPE?A | L-1112 | 25/07/2025 07:00 | 25/07/2025 18:00 | Pruebas END TO END en la linea L-1112, no involucra restriccion de suministros. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 8654 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-2252 | 25/07/2025 08:55 | 26/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138 KV. REVISION DE CIRCUITOS, CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS, TIMBRADO, AMARILLADO Y PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO (CORTE 2). ANILLO DE 220 KV EN LA SE TINGO MARIA ABIERTO Y REACTOR R09 FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-2252. (R0101894). ACTIVIDAD SUPEDITADA A LA DISPONIBILIDAD DE LA CT AGUAYTIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1443 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 25/07/2025 08:55 | 26/07/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DE LA CELDA DE LA LINEA L-2252. (R0101894) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 25/07/2025 09:03 | 25/07/2025 19:05 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | VIZCARRA | CL-2252 | 25/07/2025 08:55 | 25/07/2025 16:00 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL, ENVIO DE DTT DESDE SE TINGO MARIA CL-2252, PRUEBAS DE TELEPROTECCION AMBOS EXTREMOS. REQUIERE INTERRUPTORES IN-2400 E IN-2406 DE ANTAMINA APERTURADOS. (R0120805) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1161 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 25/07/2025 00:00 | 25/07/2025 23:44 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 203.053 | P | F/S | N | PREV. | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-2 | 25/07/2025 00:00 | 25/07/2025 17:54 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 25/07/2025 23:12 | 25/07/2025 23:44 | Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15212 | G
LUZ DEL SUR | MANCHAY | TRA1 | 25/07/2025 07:00 | 25/07/2025 18:00 | LAVADO DE AISLAMIENTO CON TENSION | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18384 | T
MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | SS.EE. | 25/07/2025 00:00 | 25/07/2025 07:14 | mantenimiento generico en la red de CLARO para clientes COES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19962 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 25/07/2025 00:00 | 25/07/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Inspeccion de lineas de gas de camaras de combustion | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G3 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U4 (PIQUE VACIO) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U4 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. COMPROMISO DE ASEGURAR UN CAUDAL DE 36 M3/S EN LA ESTACION CONDORCERRO UBICADA AGUAS ABAJO DE LA CH CA?ON DEL PATO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CENTRAL | 25/07/2025 22:08 | 25/07/2025 23:22 | MANDO CON BANCO DE TRANSFORMAOOR Y SE (DESCONEXION DE MANDOS SE Y LAS SE?ALES DE CADA INVERSOR Y CABINA) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18074 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | RUBI | SS.EE. | 25/07/2025 22:08 | 25/07/2025 23:22 | MANDO CON BANCO DE TRANSFORMAOOR Y SE (DESCONEXION DE MANDOS SE Y LAS SE?ALES DE CADA INVERSOR Y CABINA) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18067 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 25/07/2025 00:09 | 25/07/2025 00:21 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 25/07/2025 00:09 | 25/07/2025 00:21 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 25/07/2025 08:08 | 26/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 34750 HRS / MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 25/07/2025 00:00 | 25/07/2025 17:27 | MANTENIMIENTO DE 40000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 25/07/2025 00:00 | 25/07/2025 14:40 | MANTENIMIENTO DE 93000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR2 (60 MVA) | 25/07/2025 03:45 | 25/07/2025 16:00 | PRUEBAS DE RELE DE TEMPERATURA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20120 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-R7 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | POA: MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS, INTEGRACION DE DATOS A LA SAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN NUEVO RELE DE PROTECCION PARA EL REACTOR R7, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111903) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10968 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-R7 | 25/07/2025 04:20 | 25/07/2025 16:57 | POA: PUESTA EN SERVICIO DE UN NUEVO RELE DE PROTECCION PARA EL REACTOR R7. PRUEBAS DE MANDO SINCRONIZADO IN-2384, SE REQUIERE 05 ENERGIZACIONES / 05 DESENERGIZACIONES DEL REACTOR R-7. (R0111903) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 10968 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE - MIGUEL GRAU | L-2143 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24079 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | indisponible por rotura de tubo de la caldera | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - PUSH BACK | L-1386/1 | 25/07/2025 06:29 | 25/07/2025 15:54 | Levantamiento de observaciones de distancia minima de seguridad (DMS) de la Linea de transmision de 138kV Botiflaca Push Back “L-1386/1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1259 | T
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | REHABILITACION Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | TOMA CUT OFF | 25/07/2025 03:17 | 25/07/2025 11:30 | Limpieza toma cut-off | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15385 | T
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 25/07/2025 07:26 | 25/07/2025 14:53 | Limpieza toma cut-off + Cambio y/o mejora de tablas ataguias Toma Cut Off | 0 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG3 + MANTENIMIENTO MAYOR UG3 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES + Inspeccion Semestral 1 F/S UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-7 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119626) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22632 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119627) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22635 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 25/07/2025 08:13 | 25/07/2025 10:43 | CORREGIR ANOMALIA TERMICA EN BARRA A . (R0113273) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13258 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
viernes, 25 de Julio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 25 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
25/07/2025 | 00:30 | 33.3 | 638.9 | 213.9 |  |  | 0 | 78.7 | 0 |  | 187.7 | 207.9 | 210.9 | 289 | 214.3 | 111.1 | 356.7 | 4.3 |  |  |  |  | 107.4 | 7 | 4.8 | 22.2 | 4.8 | 12 | 39.6 |  |  |  |  | 52.3 | 133.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 29.4 | 48 | 18.3 | 18.4 | 12.7 | 57.6 | 183 | 183.6 | 183 | 81.8 | 5.2 |  | 19.3 | 27.4 | 2 | 16.6 | 51 |  |  | 20.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 65.6 | 178 | 175.4 | 209.6 | 274.2 | [8 empty] | 1 | 60.4 | 75.9 | 62.2 | 72.9 | 29.2 |  |  |  | 146.9 | 149.2 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 217.7 | 104.5 | 0 | 35.1 | 0 | 12.4 | 0 | 7.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.4 | 6.3 | 4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11 | 34.1 | 3 | 1.9 | 1.2 | 2.8 | 0 | 2 | 6.9 | 1.3 | 0 | 4 | 3.7 | 3.3 | 5.3 | 14.5 | 26.1 | 22.9 | 0 | 40.1 | 47 | 4.9 | 3.7 | 5.1 | 2 | 7.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72.1 | 66.2 | 0 | 0 | 6.6 | 18.3 | 8.3 | 36.4 | 25.9 | 15 | 19.1 | 8.2 |  |  | 6583 | 18.8425 | 0 | 6.056 | 7.5 | 27.1491 | 18.9212 | 3.7 | 0 | 82.1689
25/07/2025 | 01:00 | 31 | 644 | 215.1 |  |  | 0 | 77.8 | 0 |  | 188.3 | 207.9 | 210.8 | 288.9 | 215.4 | 111.5 | 297.9 | 4.3 |  |  |  |  | 107.7 | 7.1 | 3.9 | 22.1 | 4.8 | 10.4 | 40.5 |  |  |  |  | 52.4 | 96.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 28.1 | 66.5 | 16.8 | 18.4 | 12.7 | 57.4 | 182.4 | 183 | 184.8 | 81.2 | 3.7 |  | 18.1 | 31 | 2 | 0 | 51.2 |  |  | 20.4 |  |  | 47.4 |  |  |  | 34.2 | 178.4 | 176 | 210.1 | 275.1 | [8 empty] | 1 | 98.1 | 101.5 | 62.1 | 69 | 29.3 |  |  |  | 146.8 | 149.6 | 149.8 | 0 |  |  |  |  | 217.8 | 104.5 | 0 | 35.6 | 0 | 14 | 0 | 7.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.3 | 6.3 | 4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 10.8 | 30.6 | 3 | 1.9 | 1.2 | 2.8 | 0 | 2 | 6.9 | 1.4 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 5.3 | 14.6 | 28.4 | 15.4 | 0 | 33.6 | 45.1 | 2.9 | 2.8 | 5.1 | 2 | 7.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.5 | 62 | 0 | 0 | 6.7 | 18.3 | 9.4 | 36.2 | 26.6 | 14.7 | 19.1 | 8.6 |  |  | 6485.4 | 19.7654 | 0 | 6.056 | 7.5 | 27.1727 | 18.9209 | 3.7 | 6.7 | 89.815
25/07/2025 | 01:30 | 29.3 | 640.1 | 215.3 |  |  | 0 | 79.1 | 0 |  | 187.8 | 206.8 | 210.3 | 288.6 | 216.7 | 111.1 | 291 | 4.3 |  |  |  |  | 107.6 | 7.9 | 4.7 | 22.2 | 4.6 | 10.4 | 39.8 |  |  |  |  | 30.7 | 108 |  |  |  | 6.4 | 0 | 27.1 | 49.3 | 20.9 | 18.4 | 12.7 | 57.6 | 182.8 | 183 | 182.2 | 55.2 | 4.1 |  | 20.2 | 28.6 | 2 | 0 | 52.8 |  |  | 20.4 |  |  | 46.9 |  |  |  | 35.2 | 177.8 | 175.3 | 209.3 | 274.6 | [8 empty] | 1 | 109.7 | 91.3 | 62.2 | 69 | 29.5 |  |  |  | 146.7 | 148.6 | 149.8 | 0 |  |  |  |  | 217.8 | 104.5 | 0 | 34.2 | 0 | 15 | 0 | 7.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.6 | 6.3 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 11.8 | 31.9 | 3 | 0.9 | 1.2 | 2.8 | 0 | 2 | 6.9 | 1.3 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 5.4 | 14.5 | 28.3 | 18.8 | 0 | 33.1 | 43.9 | 3.4 | 2.6 | 5.1 | 2 | 7.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47 | 55.1 | 0 | 0 | 6.7 | 18.3 | 8.8 | 36.1 | 26.7 | 13.5 | 19 | 8.7 |  |  | 6408.1 | 20.0587 | 0 | 6.056 | 7.5 | 27.128 | 18.9209 | 3.7 | 6.7 | 90.0636
25/07/2025 | 02:00 | 32 | 640.5 | 214.8 |  |  | 0 | 77.1 | 0 |  | 187.9 | 208.3 | 210 | 288.8 | 217.5 | 111.6 | 249.7 | 4.2 |  |  |  |  | 104.6 | 7.9 | 4.8 | 22.1 | 4.7 | 10.4 | 40.3 |  |  |  |  | 11.7 | 106 |  |  |  | 6.4 | 0 | 29.1 | 58.3 | 20.3 | 18.5 | 12.7 | 56.8 | 182.6 | 183.3 | 183.6 | 56.3 | 4.7 |  | 25.9 | 30.6 | 2 | 0 | 52.1 |  |  | 20.4 |  |  | 47 |  |  |  | 35.2 | 177.7 | 175.1 | 209.4 | 274.2 | [8 empty] | 1 | 79.2 | 97.4 | 62.2 | 68.8 | 29.4 |  |  |  | 146.6 | 148.7 | 149.8 | 0 |  |  |  |  | 217.8 | 104.5 | 0 | 40.4 | 0 | 15 | 0 | 7.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.3 | 6.3 | 4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 11.1 | 29.9 | 3 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 0 | 2 | 6.9 | 1.3 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 5.4 | 14.7 | 24.1 | 19.7 | 0 | 23.7 | 30.4 | 2.6 | 1.6 | 5.1 | 2 | 7.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.7 | 59 | 0 | 0 | 6.6 | 18.4 | 9.4 | 36.2 | 26.5 | 14.7 | 19 | 8 |  |  | 6326.2 | 20.2423 | 0 | 6.056 | 7.5 | 27.115 | 18.9219 | 3.7 | 6.7 | 90.2352
25/07/2025 | 02:30 | 23.2 | 642.4 | 215.9 |  |  | 0 | 77 | 0 |  | 187.9 | 207.8 | 210.1 | 288.8 | 216.2 | 111.4 | 200.5 | 4.3 |  |  |  |  | 106.3 | 7.9 | 4.8 | 22.1 | 4.8 | 10.3 | 39.8 |  |  |  |  | 10 | 100.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 31 | 50.5 | 20.7 | 18.4 | 12.7 | 57.1 | 182 | 182.2 | 183.4 | 55.3 | 4.8 |  | 21.1 | 30 | 2 | 0 | 53.1 |  |  | 36 |  |  | 47.1 |  |  |  | 35.1 | 177.8 | 175.5 | 209 | 274 | [8 empty] | 1 | 67.2 | 90.9 | 63.2 | 69 | 29.4 |  |  |  | 146.9 | 148.9 | 150.5 | 0 |  |  |  |  | 217.6 | 104.3 | 0 | 44.2 | 0 | 14.9 | 0 | 7.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.6 | 6.5 | 4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.3 | 39.7 | 3 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 0 | 2 | 7.5 | 1.4 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 5.4 | 14.7 | 25 | 25.2 | 0 | 27.8 | 28.2 | 4.1 | 2 | 5.1 | 2 | 7.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.4 | 58 | 0 | 0 | 6.7 | 18.4 | 9.4 | 36.8 | 26.4 | 14.9 | 18.4 | 8.2 |  |  | 6282.2 | 20.4855 | 0 | 6.052 | 7.5 | 27.1668 | 18.9226 | 3.7 | 6.6 | 90.4269
25/07/2025 | 03:00 | 13 | 644.1 | 216.8 |  |  | 0 | 80.9 | 0 |  | 188.7 | 207.3 | 211 | 289.4 | 216.7 | 111.5 | 100.6 | 4.3 |  |  |  |  | 108 | 8.1 | 5.3 | 22 | 4.8 | 10.3 | 40.5 |  |  |  |  | 10.4 | 148.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 31 | 73.9 | 21 | 18.6 | 12.7 | 56.5 | 183.6 | 184 | 183.8 | 55.4 | 4.8 |  | 33.9 | 34.8 | 2 | 0 | 51.3 |  |  | 36.2 |  |  | 47.4 |  |  |  | 35.2 | 178.2 | 175.6 | 210.1 | 274.8 | [8 empty] | 1 | 104.1 | 107.2 | 63.3 | 69 | 29.5 |  |  |  | 146.7 | 149.1 | 150.3 | 0 |  |  |  |  | 217.5 | 104.6 | 0 | 54.1 | 0 | 15 | 0 | 7.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.6 | 6.9 | 4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 14.8 | 33.9 | 2.4 | 0.8 | 1 | 2.2 | 0 | 2 | 10.1 | 1.3 | 0 | 4 | 3.8 | 3.6 | 5.4 | 14.7 | 27.6 | 23.8 | 0 | 24.6 | 31.8 | 2.8 | 3.3 | 5.1 | 2 | 7.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.4 | 52.2 | 0 | 0 | 6.7 | 18.4 | 9.5 | 36.2 | 26.9 | 14.5 | 18.7 | 8.5 |  |  | 6330.2 | 20.6292 | 0 | 6.056 | 7.5 | 27.1388 | 18.9228 | 3.7 | 6.7 | 90.6469
25/07/2025 | 03:30 | 12.3 | 646.2 | 217.1 |  |  | 0 | 80.9 | 0 |  | 188.7 | 207.7 | 211.5 | 287.8 | 218.6 | 111.7 | 100.7 | 4.2 |  |  |  |  | 103 | 7.5 | 4.9 | 22.1 | 4.8 | 10.4 | 40.5 |  |  |  |  | 10.1 | 128.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 31.7 | 73.5 | 21.3 | 18.6 | 12.7 | 56.9 | 181.6 | 182.3 | 184.5 | 55.5 | 4.7 |  | 33.4 | 31.4 | 2 | 0 | 51.8 |  |  | 35.9 |  |  | 46.8 |  |  |  | 35.1 | 179.2 | 176.6 | 211.1 | 275.5 | [8 empty] | 1 | 108 | 104.2 | 63.2 | 68.8 | 29.4 |  |  |  | 147.3 | 149.6 | 150.4 | 0 |  |  |  |  | 217.6 | 104.4 | 0 | 51.7 | 0 | 15.8 | 0 | 7.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.7 | 7 | 4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 13 | 29.5 | 2.4 | 0.8 | 1 | 2.2 | 0 | 2 | 10.1 | 1.3 | 0 | 4 | 3.7 | 3.6 | 5.4 | 14.7 | 24.4 | 17.7 | 0 | 26.3 | 30.6 | 2.4 | 2.4 | 5.1 | 2 | 7.9 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.4 | 49.5 | 0 | 0 | 6.7 | 18.4 | 9.3 | 36.8 | 26.3 | 13.5 | 19 | 8 |  |  | 6274 | 20.8713 | 0 | 6.056 | 7.5 | 27.0828 | 18.9224 | 3.7 | 6.7 | 90.8326
25/07/2025 | 04:00 | 16 | 644.4 | 216.3 |  |  | 0 | 82 | 0 |  | 188.2 | 206.9 | 211.1 | 289.3 | 216.2 | 111.2 | 160.5 | 4.3 |  |  |  |  | 106.6 | 7.7 | 5 | 22.1 | 4.7 | 10.3 | 40.5 |  |  |  |  | 10.3 | 109.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 32 | 53 | 22 | 18.4 | 12.7 | 57.6 | 184.5 | 184.4 | 183.6 | 56.4 | 4.7 |  | 18.8 | 31.7 | 2 | 0 | 51.4 |  |  | 36.5 |  |  | 47.2 |  |  |  | 35.3 | 177.9 | 175.3 | 209.5 | 273.8 | [8 empty] | 1 | 76.4 | 85.5 | 63.5 | 72 | 29.7 |  |  |  | 147.2 | 148.9 | 150.7 | 0 |  |  |  |  | 217.6 | 104.4 | 0 | 40.4 | 0 | 17.5 | 0 | 7.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.7 | 7 | 4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 9.8 | 32.7 | 2.4 | 0.8 | 1 | 2.2 | 0 | 2 | 10.1 | 1.3 | 0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 14.7 | 19.4 | 17.2 | 0 | 26.9 | 31 | 3.7 | 3 | 5.1 | 2 | 7.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.2 | 37.8 | 0 | 0 | 6.7 | 18.3 | 9.2 | 36.1 | 26.7 | 13.7 | 19 | 8.6 |  |  | 6208.2 | 21.2219 | 0 | 6.052 | 7.5 | 27.0718 | 18.9226 | 3.7 | 6.6 | 91.0683
25/07/2025 | 04:30 | 14.8 | 635.8 | 212.2 |  |  | 0 | 79.9 | 0 |  | 188.2 | 207.5 | 210.1 | 289.7 | 217.9 | 111.2 | 311.5 | 4.2 |  |  |  |  | 105 | 6.9 | 4.7 | 22 | 4.8 | 10.3 | 38.6 |  |  |  |  | 49.4 | 128.6 |  |  |  | 6.4 | 0 | 32.4 | 0 | 22.4 | 18.6 | 12.7 | 56.9 | 180.6 | 180.9 | 182.7 | 55.6 | 4.6 |  | 20.5 | 29.8 | 2 | 0 | 47 |  |  | 35.5 |  |  | 47 |  |  |  | 34.8 | 178.1 | 175.7 | 209.3 | 273.9 | [8 empty] | 1 | 67.4 | 83 | 62.6 | 72.9 | 28.6 |  |  |  | 146.9 | 149.1 | 150.3 | 0 |  |  |  |  | 217.5 | 104.4 | 0 | 31 | 0 | 16.7 | 0 | 7.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.2 | 7.1 | 4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 9.9 | 27.6 | 2.4 | 0.8 | 1 | 2.5 | 0 | 2 | 10.1 | 1.3 | 0 | 4 | 3.6 | 3.2 | 5.2 | 14.7 | 21.6 | 22.4 | 0 | 27.3 | 33.6 | 3.9 | 3.2 | 5.1 | 2 | 7.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.2 | 22.9 | 0 | 0 | 6.6 | 18.4 | 9.5 | 36.7 | 26.6 | 13.6 | 18.9 | 7.2 |  |  | 6283.7 | 20.9501 | 0 | 6.056 | 7.5 | 27.1094 | 18.9226 | 3.7 | 6.7 | 90.9381
25/07/2025 | 05:00 | 15 | 645 | 216.3 |  |  | 0 | 80.4 | 0 |  | 187.9 | 207.3 | 211.3 | 290 | 217.2 | 111 | 320.4 | 4.3 |  |  |  |  | 108.6 | 7.5 | 5 | 22.1 | 4.6 | 10.8 | 40.5 |  |  |  |  | 50.6 | 93.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 33.3 | 0 | 22.4 | 18.6 | 12.7 | 57.7 | 183.1 | 183.8 | 184.3 | 56.2 | 4.7 |  | 26.3 | 32.2 | 2 | 0 | 51.2 |  |  | 36.3 |  |  | 47 |  |  |  | 35.2 | 178.7 | 175.9 | 209.3 | 273.7 | [8 empty] | 1 | 94.8 | 91.5 | 63.5 | 73 | 29.1 |  |  |  | 147.4 | 149.6 | 150.7 | 0 |  |  |  |  | 217.6 | 104.4 | 0 | 42.9 | 0 | 15.9 | 0 | 7.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.6 | 7.1 | 7.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 7.7 | 20.3 | 3 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 0 | 2 | 10.1 | 1.3 | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5.4 | 14.8 | 26 | 32.4 | 0 | 31.5 | 31.4 | 5.7 | 4.3 | 5.1 | 2 | 7.9 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.5 | 19.6 | 0 | 0 | 6.7 | 18.4 | 9.6 | 36.5 | 26.3 | 14 | 19 | 8.2 |  |  | 6361.3 | 20.971 | 0 | 6.056 | 7.5 | 27.0968 | 18.9222 | 3.7 | 6.8 | 91.046
25/07/2025 | 05:30 | 29.8 | 638.4 | 213.3 |  |  | 0 | 80.8 | 0 |  | 188.3 | 207.5 | 210.7 | 288.1 | 215.5 | 111.3 | 357.4 | 4.3 |  |  |  |  | 106 | 7.1 | 4.8 | 22 | 4.6 | 10.8 | 39.4 |  |  |  |  | 56.1 | 98.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34 | 29.9 | 23.1 | 18.5 | 12.7 | 54.7 | 181.8 | 182 | 183 | 55.7 | 4.6 |  | 20.4 | 28.9 | 2 | 0 | 48.4 |  |  | 35.7 |  |  | 47.1 |  |  |  | 35.1 | 177.9 | 175.6 | 209.7 | 274 | [8 empty] | 1 | 65.6 | 84.7 | 62.9 | 73.7 | 28.7 |  |  |  | 146.5 | 149.3 | 150.1 | 0 |  |  |  |  | 217.7 | 104.3 | 0 | 42.4 | 0 | 13.8 | 0 | 7.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.3 | 7.1 | 7.5 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 8.8 | 18.9 | 3 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 0 | 2 | 10.1 | 1.2 | 0 | 4 | 3.4 | 3.3 | 5.2 | 14.7 | 28.2 | 30.4 | 0 | 38.4 | 38.5 | 3.4 | 5.3 | 5.1 | 2 | 7.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.3 | 21.7 | 0 | 0 | 6.7 | 18.4 | 9.7 | 36.8 | 26.6 | 14.5 | 19 | 7.2 |  |  | 6387.9 | 20.9623 | 0 | 6.056 | 7.5 | 27.0914 | 18.9225 | 3.6 | 6.6 | 90.7322
25/07/2025 | 06:00 | 25.8 | 645.2 | 216.2 |  |  | 0 | 81.1 | 0 |  | 188.4 | 207.3 | 210.8 | 287.8 | 217.6 | 111.2 | 363.5 | 4.3 |  |  |  |  | 108.5 | 7.7 | 4.9 | 22 | 4.7 | 9.8 | 40.5 |  |  |  |  | 56.6 | 79.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34 | 72 | 23.1 | 18.6 | 12.7 | 57.6 | 183.1 | 183.7 | 184.4 | 55.7 | 4.7 |  | 32.9 | 35.9 | 2 | 0 | 52.1 |  |  | 36 |  |  | 46.7 |  |  |  | 35.1 | 178.2 | 175.6 | 210.3 | 274 | [8 empty] | 1 | 100.5 | 98.4 | 63.3 | 74.1 | 28.9 |  |  |  | 146.4 | 149.7 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 218 | 104.5 | 0 | 38.9 | 0 | 15.5 | 0 | 7.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.6 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 18.5 | 0.1 | 0 | 8.7 | 21.4 | 3 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 0 | 2 | 10.1 | 1.2 | 0 | 4 | 3.3 | 3.6 | 5.4 | 12.6 | 29.9 | 28.5 | 0 | 46 | 42.2 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 2 | 8.2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.9 | 23.7 | 0 | 0 | 6.7 | 19.6 | 9.1 | 36.9 | 26.5 | 13.1 | 19 | 8.2 |  |  | 6533.1 | 21.0457 | 0 | 6.056 | 7.5 | 27.1378 | 18.9219 | 3.6 | 6.7 | 90.9614
25/07/2025 | 06:30 | 36.1 | 646.7 | 216.4 |  |  | 11.6 | 82.5 | 70.5 |  | 188.1 | 207.5 | 209.9 | 288.4 | 217 | 111 | 360.9 | 4.3 |  |  |  |  | 108.2 | 7.8 | 5 | 22.1 | 4.7 | 10 | 70.9 |  |  |  |  | 57.9 | 88.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 33.4 | 59 | 24 | 18.4 | 12.7 | 54.7 | 185.1 | 185.1 | 183.7 | 57.2 | 4.6 |  | 26.5 | 29.3 | 2 | 0 | 53.7 |  |  | 36.5 |  |  | 46.8 |  |  |  | 35.4 | 177.9 | 175.3 | 210.7 | 274.1 | [8 empty] | 1 | 87.6 | 105.4 | 64.2 | 74.4 | 29.9 |  |  |  | 146.7 | 149.1 | 150.3 | 0 |  |  |  |  | 217.8 | 104.5 | 0 | 31.4 | 0.3 | 13.2 | 0 | 7.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 19 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 18.5 | 2.7 | 2.9 | 9.2 | 20.8 | 3 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 2 | 10.1 | 1.2 | 0 | 4.3 | 3.4 | 3.6 | 5.1 | 10 | 28.1 | 32.9 | 0.3 | 44 | 50.8 | 6.8 | 4.2 | 5.1 | 2 | 8.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 10.4 | 3.1 | 0 | 3 | 0.6 | 14.2 | 19 | 2.3 | 0 | 6.8 | 20 | 9.7 | 36 | 26.5 | 14.9 | 19.1 | 8 |  |  | 6637.7 | 21.0853 | 0 | 6.056 | 7.5 | 27.1715 | 18.9213 | 3.6 | 6.5 | 90.834
25/07/2025 | 07:00 | 27.3 | 638.4 | 214.5 |  |  | 10.9 | 81 | 78.2 |  | 187.2 | 206.5 | 209.4 | 289.7 | 213.7 | 111.5 | 358.5 | 4.3 |  |  |  |  | 109.5 | 7.5 | 4.9 | 22.1 | 4.7 | 9.6 | 69.9 |  |  |  |  | 56.6 | 60.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 33 | 46.5 | 26.7 | 18.4 | 12.7 | 57.8 | 181.4 | 182.1 | 181.9 | 55.5 | 4.8 |  | 19.1 | 25.1 | 2 | 0 | 49.8 |  |  | 45.7 |  |  | 47.3 |  |  |  | 35.2 | 176.3 | 173.7 | 210.1 | 274.3 | [8 empty] | 1 | 61.7 | 91.9 | 63 | 74 | 29.5 |  |  |  | 145.5 | 147.3 | 148.7 | 0 |  |  |  |  | 218 | 104.5 | 0 | 28.3 | 15.9 | 13.4 | 0 | 7.6 | 5.1 | 9.9 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.7 | 7.6 | 4 | 3.4 | 18.5 | 9 | 10 | 7 | 20.7 | 3 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 0.7 | 2 | 9.7 | 1.2 | 0 | 4.8 | 3.4 | 3.5 | 4.9 | 10 | 23.7 | 44.9 | 6 | 37.4 | 39.3 | 5.2 | 3.9 | 5.1 | 2 | 8.5 | 3.6 | 4.2 | 0 | 10.2 | 57.2 | 1.8 | 31.7 | 0.6 | 6.7 | 9.9 | 26.1 | 1.7 | 6.7 | 20 | 10.6 | 35.7 | 26.3 | 14.7 | 19 | 8.3 |  |  | 6629.2 | 21.3855 | 0 | 6.056 | 7.5 | 27.1601 | 17.0935 | 3.5 | 6.7 | 89.3951
25/07/2025 | 07:30 | 25.7 | 641.9 | 214.9 |  |  | 11 | 82 | 79.5 |  | 188.7 | 194.9 | 195.1 | 280.8 | 217 | 111.5 | 367.1 | 4.3 |  |  |  |  | 104 | 7.1 | 4.9 | 22.2 | 4.7 | 9.7 | 70.6 |  |  |  |  | 55.8 | 26.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34.2 | 0 | 21.1 | 18.6 | 12.7 | 57.5 | 181.8 | 181.8 | 184.6 | 81.3 | 0 |  | 33.9 | 32.7 | 2 | 0 | 68.7 |  |  | 45.7 |  |  | 47.1 |  |  |  | 60.7 | 178.4 | 176.1 | 210.4 | 273.7 | [8 empty] | 1 | 87.2 | 112.6 | 62.9 | 74 | 29.2 |  |  |  | 147 | 149.3 | 150.6 | 0 |  |  |  |  | 218.2 | 104.6 | 0 | 27.6 | 38.4 | 13.9 | 0 | 7.5 | 5.1 | 9.9 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.4 | 7.5 | 4 | 3.4 | 18.5 | 12.1 | 14.3 | 8.2 | 19.1 | 3 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 1.4 | 2 | 12 | 1.2 | 0 | 4.8 | 3.2 | 3.4 | 4.8 | 10 | 22.1 | 49.9 | 15.9 | 25.6 | 33 | 4 | 1.9 | 5.1 | 2 | 8.5 | 3.4 | 4 | 0 | 10.6 | 140.9 | 4.3 | 76.4 | 0.6 | 4.7 | 6 | 62.5 | 4.1 | 6.7 | 20.2 | 11.1 | 36 | 26.4 | 14.8 | 19.1 | 8.4 |  |  | 6856.1 | 20.1994 | 0 | 6.056 | 7.5 | 27.1812 | 18.9214 | 3.4 | 6.5 | 89.758
25/07/2025 | 08:00 | 17.6 | 625 | 209.5 |  |  | 10.4 | 80.7 | 78.6 |  | 189.9 | 194.1 | 193.9 | 281.2 | 216.9 | 112.2 | 347.1 | 4 |  |  |  |  | 103.5 | 6.4 | 4.5 | 22 | 4.6 | 9.7 | 67.2 |  |  |  |  | 53.4 | 20.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34.3 | 0 | 22.4 | 18.2 | 12.7 | 56.8 | 178.5 | 178.6 | 180.9 | 75.2 | 0 |  | 17.4 | 32.1 | 2 | 0 | 43.4 |  |  | 44.4 |  |  | 46.9 |  |  |  | 59.1 | 177.8 | 175.6 | 211.1 | 274.9 | [8 empty] | 1 | 51.3 | 87.5 | 60.6 | 70.3 | 28.3 |  |  |  | 146.3 | 149.4 | 169.1 | 103.7 |  |  |  |  | 218 | 104.6 | 0.1 | 27.1 | 57.8 | 14.1 | 0.1 | 7.7 | 4.8 | 9.8 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18 | 7.5 | 4 | 3.4 | 18.5 | 12.7 | 15.1 | 6.5 | 16.2 | 3 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | 2.6 | 2 | 11.9 | 1.2 | 0 | 4.8 | 2.7 | 2.9 | 4.4 | 9.9 | 20.1 | 40.9 | 25.1 | 17.7 | 26.3 | 2.6 | 2.4 | 5.1 | 2 | 8.5 | 3.4 | 4 | 0 | 11.8 | 200.5 | 6.8 | 114.7 | 0.6 | 8.1 | 9.8 | 82.7 | 6.6 | 6.7 | 19.8 | 10.8 | 36.2 | 26.4 | 15.2 | 19 | 7 |  |  | 6912.1 | 21.2844 | 0 | 6.056 | 7.5 | 27.0792 | 18.9215 | 3.2 | 6.6 | 90.6411
25/07/2025 | 08:30 | 24.5 | 639.4 | 214.1 |  |  | 24.7 | 83.9 | 79.9 |  | 186.1 | 191.6 | 192.5 | 281 | 216.9 | 111.2 | 300.8 | 4.3 |  |  |  |  | 104.5 | 7.9 | 5.1 | 22.2 | 4.6 | 9.7 | 69.8 |  |  |  |  | 55.7 | 45.1 |  |  |  | 6.4 | 0 | 30.8 | 0 | 25 | 18.6 | 12.7 | 55.7 | 181 | 181.3 | 182.8 | 77.8 | 0 |  | 34.3 | 32.5 | 2 | 0 | 76.9 |  |  | 45.6 |  |  | 46.5 |  |  |  | 59.2 | 178.1 | 175.5 | 209 | 273.6 | [8 empty] | 1.1 | 151.6 | 110.5 | 66.2 | 71.9 | 29.9 |  |  |  | 146.9 | 148.3 | 172.1 | 103.5 |  |  |  |  | 218.2 | 104.4 | 0.6 | 36.1 | 64.3 | 14.5 | 0.2 | 7.7 | 5.1 | 10 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.5 | 7.5 | 4 | 3.4 | 18.5 | 13 | 15.4 | 7.9 | 12.7 | 3 | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 5.1 | 2 | 12.2 | 1.2 | 0 | 4.8 | 2.7 | 3.5 | 4.8 | 10 | 19.7 | 37.6 | 29.1 | 23.6 | 33.8 | 2.7 | 2.1 | 5.1 | 2 | 8.3 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 14.2 | 205.9 | 9 | 120.4 | 0.6 | 12.1 | 13.1 | 86.8 | 8.8 | 6.8 | 20 | 10.1 | 36.2 | 26.6 | 15 | 19 | 8.4 |  |  | 7191.6 | 21.3334 | 0 | 6.048 | 7.5 | 27.0236 | 18.9215 | 3.2 | 6.5 | 90.5264
25/07/2025 | 09:00 | 25.8 | 643.5 | 216.1 |  |  | 30.1 | 84 | 82.1 |  | 186.8 | 196.3 | 195.9 | 280.4 | 214.8 | 111.1 | 360.6 | 4.3 |  |  |  |  | 108.6 | 7.8 | 5 | 22.1 | 4.6 | 9.9 | 70.8 |  |  |  |  | 56.5 | 34.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 33.3 | 27.8 | 23.3 | 18.6 | 12.7 | 55.8 | 183.5 | 183.5 | 184 | 78.2 | 0 |  | 25.1 | 26.1 | 2 | 0 | 51.1 |  |  | 45.9 |  |  | 46.4 |  |  |  | 61 | 177.6 | 175 | 208.5 | 272.8 | [8 empty] | 1.1 | 87.3 | 100 | 66.3 | 71.9 | 30.1 |  |  |  | 146.1 | 148.4 | 171.3 | 103.1 |  |  |  |  | 218.2 | 104.5 | 0.8 | 36.5 | 65.1 | 15 | 0.2 | 7.6 | 5.1 | 9.9 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.8 | 7.6 | 4 | 3.4 | 18.5 | 12.9 | 15.6 | 11.6 | 19 | 3 | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 10.7 | 2 | 12.2 | 1.1 | 0 | 4.9 | 2.7 | 3.6 | 5 | 10 | 16.1 | 36.1 | 29.8 | 24.8 | 25.8 | 3.8 | 3 | 5.1 | 2 | 8.3 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 14.7 | 210.7 | 10.9 | 121.5 | 0.6 | 17.3 | 29.4 | 88 | 10.7 | 6.7 | 20 | 11.1 | 35.9 | 26.5 | 14.9 | 19 | 8.8 |  |  | 7229.1 | 20.8549 | 0 | 6.052 | 7.5 | 26.9901 | 18.9208 | 3.2 | 6.5 | 90.0178
25/07/2025 | 09:30 | 26.5 | 641.6 | 215.2 |  |  | 40 | 83.1 | 79.6 |  | 186.6 | 199.6 | 199.9 | 284.8 | 215.1 | 110.9 | 360.1 | 4.3 |  |  |  |  | 109.3 | 7.6 | 5 | 22 | 4.6 | 9.7 | 70.4 |  |  |  |  | 56.3 | 37 |  |  |  | 6.4 | 0 | 35.2 | 63 | 24.9 | 18.6 | 12.7 | 55.9 | 182.8 | 182.8 | 183.7 | 78.8 | 0 |  | 28 | 29.6 | 2 | 0 | 51.6 |  |  | 45.8 |  |  | 46.4 |  |  |  | 61 | 176.6 | 174.4 | 206.5 | 273.1 | [8 empty] | 1.1 | 119.8 | 103.1 | 66.3 | 71.9 | 29.2 |  |  |  | 145.5 | 148.3 | 170.7 | 102.7 |  |  |  |  | 218.1 | 104.5 | 0.9 | 30.5 | 65 | 14.9 | 0.3 | 7.6 | 5.1 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.7 | 7.6 | 4 | 3.3 | 18.5 | 13.1 | 16.2 | 12.2 | 28 | 3 | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 16.8 | 2.4 | 12.3 | 1.1 | 0.1 | 4.6 | 2.7 | 3.6 | 5 | 10 | 12.3 | 31.5 | 29.9 | 25.2 | 26.7 | 4.4 | 3.1 | 5.1 | 2 | 7.7 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 13.9 | 213.6 | 12.4 | 121.7 | 0.6 | 35.5 | 52.9 | 88.3 | 12.4 | 6.7 | 20 | 11.2 | 35.8 | 26.4 | 15.1 | 19 | 9 |  |  | 7372.2 | 20.8782 | 0 | 6.052 | 7.5 | 26.9119 | 18.9196 | 3.3 | 6.5 | 90.0617
25/07/2025 | 10:00 | 16.8 | 644.4 | 215.8 |  |  | 38.8 | 83.5 | 80 |  | 188.2 | 203.8 | 204.9 | 287.2 | 216.2 | 110.9 | 358.2 | 4.1 |  |  |  |  | 106.6 | 7.6 | 5 | 22.2 | 4.8 | 10 | 70 |  |  |  |  | 55.9 | 22.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.9 | 71.1 | 23.9 | 18.6 | 12.7 | 57.2 | 180.1 | 181.3 | 183.8 | 78.8 | 0 |  | 31.8 | 34.4 | 2 | 0 | 53.3 |  |  | 45.7 |  |  | 46 |  |  |  | 60.5 | 178.1 | 175.3 | 206.4 | 273.7 | [8 empty] | 1.1 | 145.7 | 108.5 | 66.1 | 71.6 | 28.4 |  |  |  | 146.8 | 149.2 | 172.1 | 155.8 |  |  |  |  | 217.9 | 104.5 | 1 | 44.5 | 64.9 | 12.1 | 0.3 | 7.6 | 5 | 10 | 3.7 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.8 | 7.6 | 4 | 3.3 | 18.5 | 13.1 | 16.1 | 11.5 | 22.6 | 3 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | 16.5 | 2.4 | 12.1 | 1.1 | 0.4 | 4.6 | 2.7 | 3.6 | 5 | 10 | 10.7 | 40.6 | 29.7 | 27 | 27.9 | 3.8 | 3.1 | 5.1 | 2 | 8 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 13.4 | 214.7 | 13.7 | 120.7 | 0.6 | 22.8 | 47 | 88.2 | 13.9 | 6.6 | 20 | 10.7 | 35.6 | 26.5 | 14.8 | 19 | 8.9 |  |  | 7460.7 | 20.5714 | 0 | 6.052 | 7.5 | 26.8631 | 18.9191 | 3.3 | 6.6 | 89.8055
25/07/2025 | 10:30 | 17.2 | 641.3 | 214.3 |  |  | 36.8 | 82.7 | 79 |  | 187.5 | 201.8 | 209.4 | 287.9 | 216.5 | 110.9 | 365 | 4.1 |  |  |  |  | 107.1 | 7 | 4.9 | 22.1 | 5.1 | 12.7 | 70 |  |  |  |  | 54.9 | 44.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.6 | 60 | 22.8 | 18.6 | 12.7 | 57.6 | 179.2 | 179.9 | 184.6 | 76.3 | 0 |  | 23.7 | 30.8 | 2 | 0 | 47.7 |  |  | 45.4 |  |  | 45.9 |  |  |  | 60.2 | 177.6 | 175.3 | 207.2 | 272.2 | [8 empty] | 1.1 | 82.3 | 93.4 | 65.4 | 75.4 | 28.7 |  |  |  | 146 | 148.4 | 171.5 | 191.2 |  |  |  |  | 217.6 | 104.3 | 1.1 | 53.3 | 65.7 | 13.4 | 0.3 | 7.7 | 4.9 | 9.9 | 3.2 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.4 | 7.7 | 4 | 3.3 | 18.5 | 13.3 | 16.3 | 15.4 | 24.1 | 3 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | 16.5 | 1.7 | 12 | 1.2 | 0.4 | 4.6 | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 10 | 9.1 | 43.5 | 29.7 | 37.2 | 40.9 | 6.9 | 3.6 | 5.1 | 2 | 8 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 15.4 | 216.6 | 14.9 | 119 | 0.6 | 8.2 | 27.5 | 88 | 15.1 | 6.8 | 20 | 10.5 | 35.4 | 26.3 | 14.8 | 19 | 8.9 |  |  | 7422 | 20.6348 | 0 | 6.056 | 7.5 | 26.7786 | 18.92 | 3.3 | 10.6 | 93.7894
25/07/2025 | 11:00 | 18.7 | 641.1 | 211.2 |  |  | 29.6 | 85.9 | 79 |  | 186 | 207.3 | 208 | 291.1 | 213.2 | 110.3 | 364.6 | 4.2 |  |  |  |  | 107.1 | 7.4 | 4.9 | 22.1 | 4.3 | 12.6 | 70.6 |  |  |  |  | 56.6 | 77.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 60.1 | 21.8 | 18.6 | 12.7 | 57 | 180.3 | 180.8 | 183.6 | 77.2 | 0 |  | 25.1 | 30.8 | 2 | 0 | 49.8 |  |  | 45.5 |  |  | 45 |  |  |  | 60.7 | 175.9 | 173.7 | 208 | 272.4 | [8 empty] | 1.1 | 89.4 | 98.8 | 66 | 75.6 | 28.9 |  |  |  | 145.1 | 147.5 | 170.6 | 188.7 |  |  |  |  | 217.5 | 104.1 | 1.2 | 59.5 | 66.1 | 15.8 | 0.4 | 7.7 | 5 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.6 | 7.7 | 4 | 3.3 | 18.5 | 13.1 | 16 | 19 | 39.7 | 3 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | 16.5 | 2.4 | 12 | 1.2 | 0.4 | 4.5 | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 10 | 10.3 | 51.7 | 29.5 | 39.4 | 43.5 | 6.3 | 5.1 | 5.1 | 2 | 8 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 13.9 | 217.8 | 16 | 119.5 | 0.6 | 0.8 | 12.8 | 88.3 | 16 | 6.7 | 20 | 10.7 | 34.9 | 26.5 | 13.7 | 18.5 | 9.3 |  |  | 7483.7 | 20.764 | 0 | 6.056 | 7.5 | 26.4907 | 18.9204 | 3.2 | 6.9 | 89.8311
25/07/2025 | 11:30 | 21.1 | 641.6 | 211.1 |  |  | 29.3 | 85.8 | 79.6 |  | 186.8 | 207 | 208.8 | 291.7 | 212.5 | 110.5 | 364.6 | 4.3 |  |  |  |  | 108 | 7.2 | 4.9 | 22.2 | 4.3 | 12.6 | 69.9 |  |  |  |  | 56.5 | 91.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.1 | 68 | 22.3 | 18.6 | 12.7 | 56.3 | 180.1 | 180.6 | 184.1 | 78.1 | 0 |  | 29.8 | 34 | 2 | 15.7 | 48.2 |  |  | 45.5 |  |  | 45.4 |  |  |  | 60.7 | 176.9 | 174.2 | 205.1 | 271.2 | [8 empty] | 1.1 | 98.3 | 98.8 | 66 | 78.8 | 28 |  |  |  | 145.6 | 147.9 | 171.2 | 189.6 |  |  |  |  | 216.9 | 104 | 1.2 | 60 | 66.3 | 13 | 0.4 | 7.7 | 5.1 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.5 | 8 | 4 | 3.3 | 18.5 | 13.3 | 15.8 | 15 | 42.9 | 3 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | 16.5 | 2.3 | 12 | 1.2 | 0.4 | 4.6 | 3.3 | 3.4 | 4.8 | 10 | 11.7 | 58.8 | 29.7 | 48.3 | 59.4 | 8.2 | 5.3 | 5 | 2 | 8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 12.5 | 218.4 | 16.7 | 119 | 0.6 | 0 | 2.5 | 88.2 | 16.6 | 6.8 | 20 | 9.3 | 34.9 | 25.9 | 13.7 | 19 | 7.2 |  |  | 7560.8 | 20.3843 | 0 | 6.052 | 7.5 | 26.3809 | 18.9211 | 3.2 | 6.7 | 89.1383
25/07/2025 | 12:00 | 78.7 | 641.8 | 212.2 |  |  | 30 | 85.7 | 79.5 |  | 184.7 | 205.2 | 201.9 | 286 | 211.2 | 110.1 | 356.5 | 4.3 |  |  |  |  | 109 | 7.7 | 5 | 22.2 | 4.6 | 12.6 | 70.5 |  |  |  |  | 57.4 | 76.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 30.7 | 21.7 | 18.6 | 12.7 | 56.5 | 181.8 | 182.7 | 183.5 | 78.3 | 0 |  | 29.4 | 33.4 | 2 | 15.8 | 52.3 |  |  | 45.9 |  |  | 45.6 |  |  |  | 59.7 | 175.6 | 173 | 206.2 | 270.5 | [8 empty] | 1.3 | 100.5 | 100.5 | 66.3 | 78.9 | 28.2 |  |  |  | 144.7 | 147 | 170.5 | 188.3 |  |  |  |  | 216.2 | 103.7 | 1.2 | 60.1 | 67.6 | 16.3 | 0.4 | 7.6 | 5.1 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.7 | 8 | 4 | 3.3 | 18.5 | 13.2 | 15.9 | 15.7 | 45.4 | 3 | 1.1 | 1.2 | 2.8 | 16.3 | 2.3 | 12.3 | 1.2 | 0.4 | 4.6 | 3.3 | 3.6 | 5.2 | 10 | 15.1 | 58.8 | 29.5 | 55.3 | 72.9 | 8 | 5.7 | 4.9 | 2 | 7.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 12.2 | 218.8 | 16.9 | 118.9 | 0.6 | 0 | 0.5 | 88.5 | 16.8 | 6.7 | 20 | 9.5 | 35.1 | 25.9 | 13.8 | 19 | 7.3 |  |  | 7581.2 | 19.8659 | 0 | 6.052 | 7.5 | 26.2806 | 17.6643 | 3.1 | 6.7 | 87.1627
25/07/2025 | 12:30 | 79.7 | 640.6 | 210.9 |  |  | 29.8 | 84.8 | 79.4 |  | 182.8 | 204.6 | 207.4 | 287.2 | 210.5 | 109.8 | 364.8 | 4.3 |  |  |  |  | 105.4 | 7.4 | 5 | 22.1 | 4.6 | 12.7 | 70.3 |  |  |  |  | 58.9 | 27.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.4 | 0 | 20.9 | 18.6 | 12.7 | 56.3 | 182.1 | 182.4 | 183.7 | 77.8 | 0 |  | 34.2 | 36 | 2 | 15.9 | 57.3 |  |  | 11.5 |  |  | 45.7 |  |  |  | 60.5 | 173.8 | 171.5 | 204.6 | 269.7 | [8 empty] | 1.2 | 107.6 | 103.3 | 66.2 | 76.8 | 28 |  |  |  | 144.4 | 146.7 | 164.6 | 103.4 |  |  |  |  | 215.4 | 103.1 | 1.2 | 50.5 | 68.2 | 14.5 | 0.4 | 7.6 | 5.1 | 10 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.5 | 8 | 4 | 3.3 | 18.5 | 13.4 | 15.8 | 14.6 | 50.9 | 3 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 16.3 | 2.4 | 12 | 1.2 | 0.4 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 10 | 24.8 | 56.9 | 29.6 | 59.9 | 76.2 | 11.5 | 8.5 | 5 | 2 | 8.6 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 13.4 | 220.7 | 16.9 | 119.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 89.4 | 16.8 | 6.7 | 20 | 9.1 | 35.3 | 25.8 | 13.8 | 19 | 7.1 |  |  | 7413.4 | 19.7336 | 0 | 6.056 | 7.5 | 26.1399 | 18.3956 | 3 | 6.6 | 87.425
25/07/2025 | 13:00 | 73.5 | 639.5 | 210.5 |  |  | 34.3 | 84.7 | 78.1 |  | 182.4 | 202.6 | 203.7 | 287.4 | 209.4 | 109.6 | 362.9 | 4.2 |  |  |  |  | 106.2 | 7.4 | 4.9 | 22.2 | 4.6 | 12.6 | 69.9 |  |  |  |  | 56.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30 | 0 | 21 | 18.6 | 12.7 | 57.1 | 179.8 | 180.4 | 183 | 76.7 | 0 |  | 33.9 | 29 | 2 | 15.6 | 55.6 |  |  | 11.1 |  |  | 45.5 |  |  |  | 60 | 174.2 | 171.7 | 205.7 | 269.9 | [8 empty] | 1.2 | 64 | 101.7 | 65.9 | 76.6 | 28 |  |  |  | 144.2 | 146.4 | 149.7 | 185.1 |  |  |  |  | 215.1 | 102.7 | 1.2 | 46.8 | 68.5 | 13.6 | 0.4 | 7.6 | 5 | 9.9 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.6 | 8 | 4 | 3.3 | 18.5 | 13.5 | 16 | 12.3 | 41 | 3 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 16.5 | 2.4 | 4.1 | 1.2 | 0.4 | 4 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 10 | 27 | 46.7 | 29.7 | 68.9 | 61.4 | 11.1 | 8.8 | 5 | 2 | 8.6 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 13.9 | 222.1 | 16.5 | 119.9 | 0.6 | 0 | 0 | 89.7 | 16.2 | 6.7 | 20.1 | 9.3 | 35.3 | 25.9 | 13.7 | 19 | 7.2 |  |  | 7338.8 | 19.6281 | 0 | 6.06 | 7.5 | 26.1191 | 18.5504 | 3 | 6.7 | 87.5575
25/07/2025 | 13:30 | 78.8 | 643.7 | 212.2 |  |  | 35 | 85 | 80 |  | 183.5 | 204.7 | 205.8 | 280.4 | 208.9 | 109.5 | 364.7 | 4.3 |  |  |  |  | 110.2 | 7.7 | 5 | 22.1 | 5 | 12.7 | 70.7 |  |  |  |  | 58.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.5 | 0 | 19.3 | 18.6 | 12.7 | 56.9 | 183.1 | 183.6 | 183.9 | 77.8 | 0 |  | 29.1 | 31.1 | 2 | 16.6 | 52.3 |  |  | 38.6 |  |  | 45.5 |  |  |  | 60.5 | 173.7 | 171.6 | 204.2 | 268.5 | [8 empty] | 1.2 | 81.7 | 103.1 | 66.4 | 74.9 | 29.3 |  |  |  | 145 | 147 | 149.8 | 185.9 |  |  |  |  | 214.9 | 102.4 | 1.2 | 43.1 | 68.8 | 15.9 | 0.4 | 7.6 | 5.2 | 9.9 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.6 | 8 | 4 | 3.4 | 18.5 | 13.6 | 15.4 | 9.6 | 33.4 | 3 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 16.5 | 2.2 | 4.6 | 1.1 | 0.4 | 4 | 3.4 | 3.6 | 4.8 | 10 | 26.9 | 43.3 | 30 | 67 | 59.8 | 12.9 | 7.3 | 5 | 2 | 8.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 13.7 | 222.7 | 15.9 | 122.6 | 0.6 | 0 | 0 | 90 | 15.1 | 6.7 | 20 | 9 | 35 | 25.9 | 13.7 | 19 | 8.4 |  |  | 7390 | 19.4143 | 0 | 6.056 | 7.5 | 25.8981 | 18.5506 | 3 | 6.6 | 87.019
25/07/2025 | 14:00 | 72.7 | 642.7 | 211.5 |  |  | 35 | 84.5 | 80 |  | 184.9 | 206 | 207.7 | 282.8 | 211 | 109.6 | 366.7 | 4.3 |  |  |  |  | 107.4 | 7.4 | 5 | 22.1 | 7 | 12.7 | 70.8 |  |  |  |  | 57.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.6 | 0 | 19.2 | 18.6 | 12.7 | 56.7 | 181.3 | 181.6 | 184.5 | 77.2 | 0 |  | 22.2 | 36.5 | 2 | 16.2 | 77.2 |  |  | 35.6 |  |  | 45.2 |  |  |  | 60.3 | 175.9 | 173.5 | 206.8 | 269.5 | [8 empty] | 1.2 | 103.1 | 94.5 | 61.1 | 74.9 | 29 |  |  |  | 145.2 | 147.3 | 149.9 | 187.8 |  |  |  |  | 214.9 | 102.7 | 1.1 | 43.9 | 68.4 | 14.9 | 0.4 | 7.5 | 5.1 | 9.9 | 2.9 | 0.3 | 1.6 | 2 | 18.5 | 7.7 | 4 | 3.4 | 18.5 | 13.6 | 15.3 | 11.2 | 38 | 3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 16.5 | 2.2 | 9.3 | 1.1 | 0.4 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 10 | 27.5 | 42.8 | 30.3 | 54.8 | 53.4 | 9.4 | 6.4 | 5 | 2 | 8.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 14.7 | 221.7 | 14.8 | 123 | 0.6 | 0 | 1.5 | 90.3 | 13.8 | 6.6 | 20 | 8.4 | 35.1 | 26 | 14.5 | 18.9 | 7.4 |  |  | 7410.3 | 19.2648 | 0 | 6.052 | 7.5 | 25.818 | 18.5511 | 2.9 | 6.6 | 86.6859
25/07/2025 | 14:30 | 114.4 | 638.3 | 210.2 |  |  | 34.2 | 83.5 | 79.1 |  | 184.4 | 190.7 | 190.5 | 279.7 | 213 | 110 | 364.1 | 4.2 |  |  |  |  | 106.4 | 7.1 | 4.9 | 22.1 | 6.6 | 12.7 | 69.5 |  |  |  |  | 57.1 | 2.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.9 | 19.1 | 18.8 | 18.6 | 12.7 | 57.4 | 180 | 180.8 | 183.8 | 80.9 | 0 |  | 17.9 | 32.9 | 2 | 15.7 | 50.3 |  |  | 35.4 |  |  | 45.3 |  |  |  | 66.3 | 175.8 | 173.1 | 206.7 | 269.3 | [8 empty] | 1.2 | 130.2 | 84.9 | 60.6 | 71.7 | 28.9 |  |  |  | 145.2 | 147.4 | 164.5 | 187.1 |  |  |  |  | 215.1 | 102.8 | 1 | 41 | 67.6 | 16.4 | 0.3 | 7.5 | 5.1 | 9.9 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.3 | 7.3 | 4 | 3.4 | 18.5 | 13.5 | 15.8 | 12.1 | 39.3 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 3 | 16.3 | 2.2 | 10.2 | 1.1 | 0.4 | 4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 10 | 27.1 | 41.2 | 30.2 | 47 | 51.6 | 7.7 | 5.9 | 5 | 2 | 8.1 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 14.2 | 220.3 | 13.3 | 122.8 | 0.6 | 0 | 1.9 | 89.7 | 13.3 | 6.8 | 20 | 9 | 34.7 | 25.8 | 14.9 | 19 | 6.4 |  |  | 7407.3 | 19.0017 | 0 | 6.056 | 7.5 | 25.7919 | 18.5513 | 2.9 | 6.6 | 86.4008
25/07/2025 | 15:00 | 77.1 | 643.9 | 212.5 |  |  | 34.6 | 84.1 | 81.1 |  | 184.2 | 184.7 | 184.5 | 275.2 | 212.8 | 109.9 | 294.6 | 4.3 |  |  |  |  | 110.6 | 7.6 | 4.8 | 22 | 6.9 | 13.1 | 70.6 |  |  |  |  | 58.3 | 41.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.5 | 31 | 18.7 | 18.6 | 12.7 | 56.6 | 183.3 | 183.7 | 184.4 | 83.9 | 1.2 |  | 22.8 | 30.5 | 2 | 15.9 | 70.6 |  |  | 60.2 |  |  | 45.5 |  |  |  | 67.9 | 177.1 | 174.3 | 206.9 | 270.9 | [8 empty] | 1.2 | 112.9 | 84.2 | 61.5 | 72 | 29.3 |  |  |  | 145.4 | 147.6 | 171.1 | 188.1 |  |  |  |  | 215.7 | 102.8 | 0.9 | 44.6 | 66.5 | 16.7 | 0.3 | 7.4 | 5.2 | 10 | 3 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.7 | 7.3 | 4 | 3.4 | 18.5 | 13 | 15.6 | 14.8 | 45.9 | 4 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 15.8 | 2.4 | 12.6 | 1.2 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 10 | 27.4 | 43.6 | 30 | 44.2 | 50 | 8.1 | 5.8 | 5 | 2 | 7.8 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 12.9 | 216.3 | 11.5 | 120.8 | 0.6 | 6.9 | 24.6 | 87.9 | 11.6 | 6.8 | 20 | 9 | 36.4 | 25.7 | 14.4 | 18 | 8.6 |  |  | 7437.2 | 18.6474 | 0 | 6.056 | 7.5 | 25.7473 | 18.5525 | 2.9 | 6.7 | 86.1033
25/07/2025 | 15:30 | 81.3 | 643.3 | 216.9 |  |  | 35 | 83 | 80.7 |  | 185.1 | 205.7 | 208.7 | 288.5 | 213.6 | 110.2 | 248.6 | 4.3 |  |  |  |  | 107.9 | 7.7 | 4.9 | 22.1 | 7 | 12.7 | 70.5 |  |  |  |  | 58.4 | 29.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.8 | 47 | 18.4 | 18.4 | 12.7 | 56 | 183.6 | 184.4 | 183.8 | 83.1 | 2.2 |  | 19.6 | 29.1 | 2 | 16.2 | 53.8 |  |  | 60.3 |  |  | 45.7 |  |  |  | 67.9 | 176.1 | 173.2 | 207.3 | 270.3 | [8 empty] | 1.2 | 67.1 | 73 | 61.5 | 72 | 29.5 |  |  |  | 145.6 | 147.9 | 170.6 | 188.5 |  |  |  |  | 215.6 | 103 | 0.8 | 39 | 63.9 | 15.5 | 0.3 | 7.5 | 5.2 | 9.9 | 2.8 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.4 | 7.3 | 4 | 3.3 | 18.5 | 12.3 | 14.9 | 12.6 | 43.2 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 13.2 | 2.4 | 15.7 | 1.3 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 9.9 | 27.5 | 43.2 | 28.7 | 50 | 55.2 | 9.4 | 5.7 | 5 | 2 | 7.9 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 14.8 | 208 | 9.5 | 117.1 | 0.6 | 44.4 | 52.5 | 84.7 | 9.6 | 6.7 | 19.8 | 9 | 35.7 | 25.8 | 14.6 | 18.7 | 7.1 |  |  | 7424.2 | 18.7622 | 0 | 6.056 | 7.5 | 25.7957 | 18.5535 | 2.9 | 6.6 | 86.1674
25/07/2025 | 16:00 | 80.7 | 643.8 | 216.7 |  |  | 35.2 | 84.4 | 80.6 |  | 185.6 | 205.5 | 209 | 288 | 212.6 | 109.9 | 255.5 | 4.3 |  |  |  |  | 105.7 | 8 | 4.9 | 22.2 | 7 | 12.2 | 70.6 |  |  |  |  | 58.6 | 49.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27.8 | 48.5 | 18.5 | 18.6 | 12.6 | 57.4 | 183.5 | 184.4 | 183.6 | 83.2 | 5.2 |  | 25.2 | 33.4 | 2 | 16 | 55.3 |  |  | 60.5 |  |  | 45.4 |  |  |  | 67.9 | 175.6 | 173.1 | 206.8 | 270.1 | [8 empty] | 1.2 | 90.7 | 93.4 | 61.6 | 71.9 | 29.5 |  |  |  | 145.6 | 147.3 | 155.9 | 103.6 |  |  |  |  | 215.8 | 103.2 | 0.6 | 35.5 | 54.1 | 13.9 | 0.2 | 7.4 | 5.2 | 9.9 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 18.9 | 7 | 4 | 3.3 | 18.5 | 10.8 | 13 | 10.5 | 39.5 | 3.6 | 1.1 | 1 | 2.9 | 11.2 | 2.3 | 16 | 1.4 | 0.4 | 3.9 | 3.2 | 3.6 | 4.9 | 10 | 29.4 | 47.1 | 22.7 | 59.7 | 66.3 | 9.6 | 4.9 | 5 | 2 | 8.2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 13.7 | 192.1 | 7.3 | 94 | 0.6 | 76.4 | 81.8 | 76.8 | 7.4 | 6.7 | 20 | 9.3 | 36.2 | 25.8 | 15.2 | 16.6 | 8.3 |  |  | 7411.4 | 18.9642 | 1.618 | 6.06 | 7.5 | 25.8851 | 18.5545 | 2.9 | 6.6 | 88.0818
25/07/2025 | 16:30 | 80.1 | 643.8 | 216.6 |  |  | 35.2 | 82.1 | 62.2 |  | 185.6 | 205.4 | 208.5 | 289 | 212.2 | 110.5 | 243.5 | 4.3 |  |  |  |  | 107.1 | 7.8 | 4.9 | 0 | 7 | 12.5 | 70.4 |  |  |  |  | 58.4 | 85.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27.3 | 65.2 | 18.6 | 18.6 | 12.6 | 57.2 | 182.9 | 183.1 | 183.7 | 82.4 | 4.8 |  | 19.4 | 31 | 2 | 15.8 | 79.2 |  |  | 72.4 |  |  | 45.9 |  |  |  | 66 | 176.3 | 173.5 | 207.2 | 270.5 | [8 empty] | 1.2 | 104.5 | 93.9 | 61.2 | 71.9 | 29.3 |  |  |  | 145.7 | 147.9 | 149.7 | 103.2 |  |  |  |  | 216.3 | 103.3 | 0.4 | 37.2 | 28.4 | 14.2 | 0.2 | 7.4 | 5.2 | 9.9 | 2.9 | 0 | 1.5 | 2.1 | 18.4 | 6.8 | 4 | 3.3 | 18.5 | 5.7 | 6.7 | 11.1 | 40.5 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 4.6 | 2 | 16.4 | 1.3 | 0.4 | 3.9 | 3 | 3.6 | 5 | 10 | 29.1 | 44.9 | 13.1 | 60.1 | 67.5 | 10.9 | 7.4 | 5 | 2 | 8.1 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 13.9 | 122.4 | 4.8 | 54.8 | 0.6 | 107.7 | 110.4 | 49.9 | 4.9 | 6.7 | 20 | 8.9 | 36.4 | 26.8 | 13.5 | 18.3 | 7.2 |  |  | 7315.4 | 18.964 | 1.498 | 6.06 | 7.5 | 26.032 | 18.5542 | 3 | 6.6 | 88.2083
25/07/2025 | 17:00 | 82 | 642.9 | 216.7 |  |  | 35.1 | 80 | 80.8 |  | 185.7 | 204.2 | 204.2 | 286.7 | 212.3 | 110.7 | 244.3 | 4.3 |  |  |  |  | 107.5 | 7.9 | 4.9 | 0 | 7 | 12.5 | 70.6 |  |  |  |  | 58.4 | 112.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.7 | 73.9 | 18.9 | 18.6 | 12.6 | 57.6 | 183.8 | 184.2 | 183.9 | 81.9 | 4.4 |  | 34.3 | 38.9 | 2 | 16 | 73.2 |  |  | 72.4 |  |  | 45.8 |  |  |  | 66.1 | 176.1 | 173.4 | 207.9 | 271.3 | [8 empty] | 1.1 | 189.7 | 110.7 | 61.2 | 72 | 29.3 |  |  |  | 144.6 | 146.9 | 149.6 | 102.8 |  |  |  |  | 216.6 | 103.7 | 0.1 | 37.9 | 9.3 | 14.2 | 0.1 | 7.4 | 5.2 | 9.9 | 2.9 | 0 | 1.5 | 2.1 | 18.4 | 6.8 | 4 | 3.3 | 18.5 | 0.9 | 0.9 | 10.2 | 38.5 | 4.5 | 1.2 | 1 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 18.4 | 1.4 | 0.4 | 3.9 | 2.9 | 3.6 | 5.3 | 10 | 29.5 | 55.2 | 3.6 | 51.3 | 71 | 7 | 5.7 | 5 | 2 | 8.1 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 14 | 41.8 | 2.3 | 15.5 | 0.6 | 128.8 | 139.9 | 16.3 | 2.4 | 6.7 | 20 | 8.5 | 36.5 | 26.8 | 13.9 | 18.4 | 9.3 |  |  | 7332.3 | 18.7996 | 1.5 | 6.06 | 7.5 | 26.1932 | 18.5544 | 3 | 6.7 | 88.3072
25/07/2025 | 17:30 | 78.9 | 643.3 | 216.6 |  |  | 35 | 81 | 80.6 |  | 185.7 | 205.3 | 205.4 | 286.4 | 213 | 110.7 | 274.9 | 4.3 |  |  |  |  | 109 | 7.8 | 4.9 | 0 | 6.9 | 12.5 | 70.6 |  |  |  |  | 58.4 | 185.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.7 | 75 | 18 | 18.6 | 12.6 | 56.9 | 182.9 | 183.5 | 184 | 81.9 | 4.4 |  | 34.6 | 28 | 2 | 15.5 | 86.2 |  |  | 72.4 |  |  | 46.3 |  |  |  | 66 | 176.8 | 174 | 208.1 | 271.6 | [8 empty] | 1.1 | 158 | 112 | 62.4 | 72 | 28.7 |  |  |  | 145.3 | 147.8 | 149.7 | 103 |  |  |  |  | 215.9 | 101.8 | 0 | 42 | 0 | 14.1 | 0.1 | 7.4 | 5.2 | 9.9 | 2.9 | 0 | 1.5 | 2 | 18.4 | 6.8 | 4 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 9.4 | 33.2 | 4.5 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 19.2 | 1.5 | 0.4 | 3.9 | 2.9 | 3.6 | 5.3 | 10 | 28.3 | 53.4 | 0 | 57.4 | 68.5 | 7.7 | 6.5 | 5 | 2 | 8.1 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 12.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 124.9 | 139.7 | 0.4 | 0.3 | 6.7 | 20 | 8 | 36.6 | 26.8 | 13.5 | 19 | 8.6 |  |  | 7315.7 | 18.5272 | 1.501 | 6.06 | 7.5 | 26.4088 | 18.5538 | 3 | 6.6 | 88.1508
25/07/2025 | 18:00 | 80.5 | 639.9 | 215.2 |  |  | 35 | 80.9 | 79.8 |  | 186.7 | 206.9 | 210.5 | 286.9 | 213.8 | 110.9 | 308 | 4.2 |  |  |  |  | 109.5 | 7.7 | 4.9 | 0 | 7.1 | 12.3 | 70.2 |  |  |  |  | 58 | 153.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.6 | 55.8 | 18.3 | 18.6 | 12.6 | 57.4 | 182.1 | 182.8 | 183.1 | 81.8 | 4.6 |  | 23.8 | 29.9 | 2 | 15.8 | 68.2 |  |  | 72.2 |  |  | 46.4 |  |  |  | 66.1 | 176.9 | 174.5 | 209 | 272.9 | [8 empty] | 1.1 | 147.4 | 91.5 | 62.2 | 68.8 | 28.6 |  |  |  | 145.4 | 147.8 | 149.5 | 103 |  |  |  |  | 218.2 | 102.9 | 0 | 38.8 | 0 | 17 | 0 | 7.3 | 5.1 | 9.9 | 2.9 | 0 | 1.5 | 2 | 18.3 | 6.8 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 10.5 | 39.6 | 4.5 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 19 | 1.5 | 0.4 | 3.9 | 2.9 | 3.5 | 5.2 | 14.6 | 28 | 53.8 | 0 | 50.7 | 56.3 | 8.1 | 4.4 | 5 | 2 | 8.2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.4 | 150.3 | 0 | 0 | 6.7 | 18.9 | 9.2 | 36.4 | 26.8 | 14.8 | 19 | 6.1 |  |  | 7242.9 | 18.4913 | 2.843 | 6.06 | 7.5 | 26.5829 | 18.5534 | 3 | 16.1 | 99.1305
25/07/2025 | 18:30 | 138.9 | 641.4 | 215 |  |  | 59.9 | 80.7 | 79.6 |  | 187.9 | 207 | 211 | 286.1 | 214 | 110.8 | 364.7 | 4.3 |  |  |  |  | 106.6 | 7.5 | 5.1 | 0 | 7.1 | 12.3 | 74.9 |  |  |  |  | 57.7 | 185.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 68.8 | 17.7 | 18.6 | 12.6 | 57.3 | 181.4 | 182 | 183.3 | 81.9 | 4.6 |  | 30.5 | 31.7 | 2 | 15.6 | 89.7 |  |  | 71.9 |  |  | 46.9 |  |  |  | 66 | 177.4 | 174.6 | 209.6 | 272.9 | [8 empty] | 1.1 | 170.5 | 95.6 | 62.2 | 69 | 28.5 |  |  |  | 146 | 148.5 | 150.3 | 103.1 |  |  |  |  | 217.5 | 104 | 0 | 44.3 | 0 | 14.8 | 0 | 7.3 | 5.1 | 9.9 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.2 | 6.7 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 11.3 | 41 | 4.5 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.2 | 19.1 | 1.5 | 0.4 | 3.9 | 2.9 | 3.4 | 5.1 | 14.5 | 27 | 50 | 0 | 48.4 | 64.9 | 6.1 | 4.9 | 5 | 2 | 8.1 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.7 | 129.2 | 0 | 0 | 6.7 | 18.3 | 10.1 | 36.1 | 26.9 | 14.6 | 19 | 8.6 |  |  | 7477.4 | 18.5738 | 4.4903 | 6.056 | 7.5 | 26.7547 | 18.5524 | 3.2 | 16 | 101.1272
25/07/2025 | 19:00 | 143.2 | 642.3 | 216.2 |  |  | 60 | 78.3 | 80.6 |  | 187.9 | 207 | 211 | 286.1 | 214 | 110.8 | 364.7 | 4.3 |  |  |  |  | 109.3 | 7.8 | 5.2 | 0 | 7 | 12.4 | 128.9 |  |  |  |  | 60.1 | 183.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 66.5 | 18.3 | 18.6 | 12.6 | 57.5 | 182.5 | 182.9 | 183.4 | 81.8 | 4.6 |  | 30.1 | 33.6 | 2 | 15.8 | 101.3 |  |  | 72.2 |  |  | 47 |  |  |  | 65.9 | 177.1 | 174.5 | 209 | 272.8 | [8 empty] | 1.1 | 169.7 | 95 | 62.2 | 68.9 | 28.2 |  |  |  | 145.9 | 148.3 | 149.5 | 103.1 |  |  |  |  | 217.3 | 104 | 0 | 52.7 | 0 | 13.7 | 0 | 7.3 | 5.1 | 9.9 | 4.8 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.3 | 6.3 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 14.9 | 45.8 | 4.5 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.1 | 19.1 | 1.6 | 0.4 | 3.9 | 2.9 | 3.6 | 5.3 | 14.2 | 26 | 50 | 0 | 37.4 | 56.6 | 4.2 | 3.9 | 5 | 2 | 7.8 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117 | 124.7 | 0 | 0 | 6.7 | 18.3 | 9.9 | 35.9 | 26.7 | 14.5 | 18.4 | 9.2 |  |  | 7529.2 | 18.5342 | 6.945 | 6.056 | 7.5 | 26.9001 | 18.551 | 3.2 | 15.9 | 103.5863
25/07/2025 | 19:30 | 144.2 | 642.8 | 216.2 |  |  | 60.4 | 78 | 79.3 |  | 187.2 | 207 | 210.3 | 285.5 | 214.2 | 110.8 | 363.3 | 4.3 |  |  |  |  | 108.6 | 7.8 | 5.3 | 0 | 6.9 | 14.6 | 129 |  |  |  |  | 60.4 | 174 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 75 | 18.3 | 18.6 | 12.6 | 56.5 | 182.6 | 183 | 183.6 | 81.6 | 4.6 |  | 34.6 | 36 | 2 | 16.7 | 113 |  |  | 72.2 |  |  | 47.3 |  |  |  | 66 | 177.5 | 174.5 | 210 | 272.7 | [8 empty] | 1.1 | 147.4 | 99.6 | 64.2 | 68.8 | 28.2 |  |  |  | 146.1 | 148.5 | 149.5 | 102.8 |  |  |  |  | 218 | 104 | 0 | 52.9 | 0 | 17.3 | 0 | 7.3 | 5.1 | 9.9 | 4.7 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.3 | 6.3 | 7.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 14.1 | 47.2 | 4.5 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.1 | 19 | 1.6 | 0.4 | 3.9 | 2.9 | 3.5 | 5.2 | 14 | 25 | 42 | 0 | 41.4 | 62.2 | 4.6 | 6.4 | 5 | 2 | 7.1 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.8 | 129.3 | 0 | 0 | 6.7 | 18.2 | 9.9 | 35.9 | 26.9 | 14.2 | 18.9 | 8.3 |  |  | 7555.2 | 18.4845 | 7.281 | 6.056 | 7.5 | 27.0008 | 18.5503 | 3.3 | 16 | 104.1726
25/07/2025 | 20:00 | 141.3 | 642.4 | 215.7 |  |  | 59.9 | 76.9 | 78.8 |  | 187.4 | 207.4 | 210.9 | 287.3 | 213.9 | 111.4 | 363.3 | 4.3 |  |  |  |  | 106.7 | 7.6 | 5.2 | 19.4 | 7.1 | 14.5 | 128.5 |  |  |  |  | 96 | 133.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27.3 | 69 | 17.8 | 18.6 | 12.6 | 57.5 | 181.3 | 181.6 | 183.7 | 81.5 | 4.6 |  | 20.6 | 28.7 | 2 | 15.2 | 86.8 |  |  | 71.6 |  |  | 47 |  |  |  | 65.9 | 177.7 | 174.9 | 209.8 | 272.7 | [8 empty] | 1.1 | 89 | 83.9 | 64.2 | 76.8 | 28.1 |  |  |  | 146.4 | 148.8 | 150 | 191.2 |  |  |  |  | 217.8 | 104.1 | 0 | 49.4 | 0 | 15 | 0 | 7.3 | 5.2 | 9.9 | 4.8 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.3 | 6.3 | 7.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 17.7 | 47 | 4.5 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.1 | 19.1 | 1.6 | 0.4 | 4.1 | 2.9 | 3.5 | 5.2 | 13.4 | 22 | 42 | 0 | 37.8 | 60.2 | 3.4 | 4.1 | 5 | 2 | 7.1 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126 | 132.9 | 0 | 0 | 6.8 | 17.9 | 10 | 36 | 22.8 | 13.5 | 19.1 | 8.5 |  |  | 7514.2 | 18.3798 | 7.286 | 6.052 | 7.5 | 27.0388 | 18.55 | 3.4 | 16.1 | 104.3067
25/07/2025 | 20:30 | 139.5 | 641.9 | 215.7 |  |  | 59.6 | 75.9 | 79.2 |  | 188 | 207.8 | 211 | 287.5 | 215.5 | 111 | 363.9 | 4.3 |  |  |  |  | 109.3 | 7 | 5 | 22 | 7.1 | 14.8 | 128.7 |  |  |  |  | 79.8 | 129.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.5 | 69.2 | 16.8 | 18.6 | 12.6 | 56.6 | 180.7 | 181.2 | 183.8 | 81.4 | 4.6 |  | 28.5 | 32.7 | 2 | 16.1 | 85.9 |  |  | 71.8 |  |  | 47.4 |  |  |  | 65.7 | 178.1 | 175.3 | 209.6 | 272.4 | [8 empty] | 1.1 | 109.8 | 91.5 | 64 | 78 | 28 |  |  |  | 146.9 | 149.2 | 150.3 | 191.2 |  |  |  |  | 217.8 | 104 | 0 | 51.9 | 0 | 10 | 0 | 7.3 | 5.1 | 9.9 | 4.8 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.2 | 6.3 | 7.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 15.7 | 43 | 4.5 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.1 | 18.8 | 1.5 | 0.4 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 5.2 | 13.6 | 20 | 32 | 0 | 46.6 | 53.4 | 4.8 | 4.1 | 5 | 2 | 7.1 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125 | 123.9 | 0 | 0 | 6.7 | 18.1 | 9.9 | 36.4 | 23 | 13.7 | 19.1 | 8.7 |  |  | 7506.2 | 18.4507 | 7.273 | 6.052 | 7.5 | 27.0934 | 18.5494 | 3.5 | 16.1 | 104.5184
25/07/2025 | 21:00 | 138.7 | 643.6 | 216.3 |  |  | 59.7 | 75.8 | 79.8 |  | 187.6 | 207.4 | 211.1 | 285.8 | 216.5 | 111 | 364.1 | 4.3 |  |  |  |  | 108.3 | 7.1 | 5 | 22.1 | 7 | 14.7 | 129 |  |  |  |  | 79.8 | 121 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 75.6 | 17.2 | 18.6 | 12.6 | 56.6 | 181 | 181.3 | 184.2 | 81.1 | 4.6 |  | 30.8 | 34 | 2 | 17.2 | 90.4 |  |  | 71.6 |  |  | 46.8 |  |  |  | 65.9 | 178.2 | 175.5 | 210 | 273.1 | [8 empty] | 1.1 | 127.6 | 94.9 | 64.2 | 76.8 | 29.4 |  |  |  | 147.2 | 149.4 | 150.9 | 191.3 |  |  |  |  | 217.7 | 104 | 0 | 48.3 | 0 | 9.4 | 0 | 7.3 | 5.1 | 9.9 | 4.9 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.2 | 6.3 | 7.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 14.7 | 47.3 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 18.8 | 1.5 | 0.4 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 5.2 | 14 | 20 | 32 | 0 | 27.1 | 47 | 2.4 | 4.7 | 5 | 2 | 7.1 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.8 | 87.5 | 0 | 0 | 6.7 | 18.2 | 10 | 36.4 | 22.7 | 13.8 | 19.1 | 9 |  |  | 7449.8 | 18.4981 | 7.292 | 6.052 | 7.5 | 27.098 | 18.5491 | 3.7 | 16.1 | 104.7892
25/07/2025 | 21:30 | 148.5 | 643 | 216.3 |  |  | 60.6 | 76.1 | 80.4 |  | 187 | 206.8 | 210.6 | 287.7 | 215.9 | 111.1 | 362.9 | 4.3 |  |  |  |  | 104.9 | 7.3 | 5.1 | 22.1 | 7 | 14.9 | 129.1 |  |  |  |  | 80.6 | 126.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.2 | 70.1 | 16.9 | 18.6 | 12.6 | 56.5 | 184.4 | 184.8 | 183.7 | 82.5 | 4.6 |  | 32.2 | 35 | 2 | 17.7 | 89.9 |  |  | 72.4 |  |  | 47.2 |  |  |  | 66.5 | 177 | 174.3 | 209.9 | 272.8 | [8 empty] | 1.1 | 157.5 | 97.3 | 64.5 | 75 | 29.4 |  |  |  | 145.9 | 148.3 | 149.6 | 190.3 |  |  |  |  | 218.2 | 104.3 | 0 | 40.6 | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | 5.3 | 9.9 | 4.8 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.3 | 6.3 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 15.8 | 41.8 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.2 | 18.8 | 1.6 | 0.4 | 4 | 3.8 | 3.3 | 5.2 | 14.2 | 19 | 25 | 0 | 26.7 | 43.4 | 3.1 | 3.4 | 5 | 2 | 7.6 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.1 | 47.8 | 0 | 0 | 6.7 | 18.2 | 9.4 | 36.4 | 23.1 | 13.6 | 19.1 | 8 |  |  | 7374.6 | 18.9077 | 7.299 | 6.048 | 7.5 | 27.074 | 18.549 | 3.7 | 16.1 | 105.1777
25/07/2025 | 22:00 | 143.9 | 641.1 | 215.8 |  |  | 60.1 | 76.9 | 79.4 |  | 187.5 | 207.8 | 211.1 | 288.2 | 216.2 | 110.8 | 364.6 | 4.2 |  |  |  |  | 106 | 7.3 | 4.9 | 22.1 | 7.1 | 14.8 | 141.8 |  |  |  |  | 99.9 | 185.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 27 | 74.8 | 17.4 | 18.6 | 12.6 | 56.6 | 181.6 | 181.9 | 183.9 | 81.3 | 4.6 |  | 34.1 | 36 | 2 | 16.5 | 110.9 |  |  | 51.4 |  |  | 47 |  |  |  | 65.9 | 177.5 | 175.2 | 209.4 | 273.3 | [8 empty] | 1 | 141.7 | 100.1 | 64.2 | 74.9 | 29.1 |  |  |  | 146.3 | 148.8 | 150 | 191.3 |  |  |  |  | 217.8 | 104.2 | 0 | 37 | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | 5.1 | 10 | 4.9 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.1 | 6.5 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 11.9 | 35.5 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.1 | 18.9 | 1.5 | 0.4 | 4 | 3.8 | 3.3 | 4.7 | 14 | 19 | 25 | 0 | 37.1 | 57.7 | 3.1 | 2.6 | 5 | 2 | 8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.5 | 14.6 | 0 | 0 | 6.6 | 18.2 | 9.6 | 36.3 | 23 | 14.2 | 19 | 8.6 |  |  | 7393 | 18.8331 | 7.3 | 6.048 | 7.5 | 27.0881 | 18.5486 | 3.7 | 16.1 | 105.1178
25/07/2025 | 22:30 | 144.2 | 642.8 | 216.2 |  |  | 60 | 77.7 | 80.1 |  | 187.9 | 206.8 | 210.6 | 287.3 | 216.1 | 111.3 | 358.1 | 4.3 |  |  |  |  | 108.2 | 7.3 | 4.5 | 22.2 | 7.1 | 14.8 | 120.5 |  |  |  |  | 100 | 201.8 |  |  |  | 6.4 | 152.7 | 27.2 | 67 | 18.4 | 18.5 | 12.6 | 57.3 | 182.3 | 182.7 | 183.6 | 81.4 | 4.6 |  | 30 | 27 | 2 | 16.4 | 51 |  |  | 49.6 |  |  | 47.3 |  |  |  | 65.9 | 177.7 | 175 | 209.4 | 272.9 | [8 empty] | 1.1 | 120.3 | 94.3 | 64.3 | 72.8 | 28.9 |  |  |  | 146.4 | 148.7 | 150.3 | 190.5 |  |  |  |  | 217.8 | 104.3 | 0 | 31.9 | 0 | 6.4 | 0 | 7.3 | 5.1 | 9.9 | 4.9 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.3 | 6.8 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 10.3 | 30.4 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.2 | 14.1 | 1.5 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 4.8 | 14 | 18 | 15 | 0 | 33.7 | 56.3 | 3.5 | 2.1 | 5 | 2 | 8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | 2.8 | 0 | 0 | 6.7 | 18.2 | 8.8 | 36.8 | 20.8 | 14 | 19 | 7.2 |  |  | 7369 | 19.0102 | 5.693 | 6.048 | 7.5 | 27.1707 | 18.549 | 3.7 | 16 | 103.6708
25/07/2025 | 23:00 | 139.1 | 637.1 | 214.5 |  |  | 59 | 75.6 | 78.2 |  | 187.9 | 208.6 | 212 | 288.2 | 216.1 | 111.6 | 359.5 | 4.1 |  |  |  |  | 102.2 | 6.8 | 4.4 | 22.2 | 7.1 | 12.7 | 119.8 |  |  |  |  | 56.7 | 140.6 |  |  |  | 6.5 | 151 | 28.3 | 59.2 | 17.6 | 18.6 | 12.6 | 56.4 | 178.7 | 178.9 | 184 | 81.4 | 4.6 |  | 22.9 | 25.2 | 2 | 16.1 | 46.6 |  |  | 20.8 |  |  | 47.3 |  |  |  | 64.6 | 178.8 | 175.9 | 209.5 | 273.8 | [8 empty] | 1.1 | 90.9 | 82.5 | 62.8 | 69.4 | 28.4 |  |  |  | 146.4 | 149.1 | 150.2 | 190.8 |  |  |  |  | 218.2 | 104.4 | 0 | 38.9 | 0 | 8.4 | 0 | 7.3 | 5 | 9.9 | 4.7 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 17.8 | 6.8 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 8.9 | 23.6 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 11.4 | 1.5 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 4.6 | 14 | 18 | 15 | 0 | 26 | 46.1 | 2.6 | 2.5 | 5 | 2 | 8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 18.2 | 9 | 36.7 | 20.8 | 14.2 | 19 | 8.2 |  |  | 7111.8 | 18.9098 | 5.011 | 6.064 | 7.5 | 27.2485 | 18.5496 | 3.8 | 15.9 | 102.9829
25/07/2025 | 23:30 | 141.6 | 645.7 | 217.4 |  |  | 60.1 | 77.1 | 80.8 |  | 95.1 | 148.9 | 150.9 | 203.3 | 214.5 | 111.3 | 435.8 | 4.3 |  |  |  |  | 106.5 | 7.7 | 4.6 | 22.1 | 7 | 12.7 | 74 |  |  |  |  | 58.4 | 136.2 |  |  |  | 6.5 | 184.5 | 28.5 | 61.2 | 18.4 | 18.6 | 12.6 | 57.8 | 182.4 | 183.3 | 184.2 | 81.5 | 4.6 |  | 29.1 | 26 | 2 | 16.7 | 51 |  |  | 21.9 |  |  | 47.3 |  |  |  | 66 | 178.1 | 175.5 | 210 | 273.5 | [8 empty] | 1.1 | 115.6 | 92.8 | 64.3 | 69.9 | 29.5 |  |  |  | 146.5 | 149.1 | 150.5 | 190.8 |  |  |  |  | 218.3 | 104.4 | 0 | 28.5 | 0 | 5.2 | 0 | 7.3 | 5.2 | 9.9 | 4.8 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.4 | 6.8 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 7.3 | 20.9 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.2 | 6.4 | 1.5 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 4.9 | 12.7 | 18 | 20 | 0 | 26.5 | 37.9 | 2.7 | 2.1 | 5 | 2 | 7.7 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 19.5 | 9.2 | 36.7 | 20.5 | 14 | 19 | 7.2 |  |  | 6936 | 18.9318 | 0 | 6.076 | 7.5 | 27.3168 | 18.5491 | 3.7 | 16 | 98.0737
26/07/2025 | 00:00 | 141.7 | 640 | 214.9 |  |  | 59.7 | 75.5 | 79.9 |  | 0 | 149.6 | 149.3 | 161.1 | 214.6 | 111.4 | 457 | 4.3 |  |  |  |  | 106.7 | 7.1 | 4.7 | 22 | 7 | 12.7 | 74.3 |  |  |  |  | 89.4 | 114 |  |  |  | 6.5 | 185 | 28.5 | 50.7 | 18 | 18.6 | 12.6 | 56.6 | 180.2 | 180.3 | 183.8 | 81 | 4.6 |  | 20.7 | 27.6 | 2 | 17.5 | 47.1 |  |  | 21.3 |  |  | 47.4 |  |  |  | 65.7 | 177.6 | 175.2 | 209.9 | 274.2 | [8 empty] | 1.1 | 87.9 | 82.9 | 63.5 | 70.8 | 29.6 |  |  |  | 146.1 | 148.4 | 150 | 164.7 |  |  |  |  | 217.8 | 104.3 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 7.3 | 5.1 | 10 | 4.8 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.3 | 7 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 6.7 | 19.7 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1.9 | 7.1 | 1.5 | 0.4 | 4 | 4 | 3.3 | 4.6 | 13.1 | 18 | 20 | 0 | 26.6 | 33.7 | 3 | 1.9 | 5 | 2 | 7.4 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0 | 6.8 | 18.7 | 8.8 | 36.8 | 18 | 14.4 | 19.1 | 8.2 |  |  | 6723.1 | 18.9349 | 0 | 6.08 | 7.5 | 27.291 | 18.5496 | 3.6 | 16 | 97.9555
EJEC |  | 1648 | 15400.75 | 5152.6 | 0 | 0 | 717.8 | 1939.5 | 1422 | 0 | 4346.3 | 4852.1 | 4906.95 | 6774.35 | 5152.7 | 2661.25 | 7794.45 | 102.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570.45 | 179.55 | 117.35 | 451.8 | 136.75 | 286.05 | 1772.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.15 | 2236.75 | 0 | 0 | 0 | 154.95 | 336.6 | 722.1 | 1141.85 | 486.8 | 445.25 | 303.95 | 1364.95 | 4367.1 | 4377.75 | 4407.55 | 1780 | 73.35 | 0 | 638 | 751.45 | 48 | 218.4 | 1501.35 | 0 | 0 | 1089.25 | 0 | 0 | 1117.15 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 4252.85 | 4191.25 | 5006.6 | 6544.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 2539.45 | 2289.55 | 1524.95 | 1743.75 | 695.85 | 0 | 0 | 0 | 3506.1 | 3561.75 | 3733 | 2534.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5214.25 | 2494.95 | 8.3 | 992.25 | 600.55 | 328.4 | 2.85 | 179.15 | 122.85 | 173.5 | 56.35 | 6.6 | 36.05 | 47.3 | 442.85 | 169.55 | 110 | 81.5 | 444 | 125.95 | 149.5 | 279.55 | 793.95 | 84.3 | 24.85 | 35.75 | 63.5 | 123.45 | 51.45 | 297.35 | 31.7 | 5.85 | 99.05 | 80.1 | 83.45 | 120.85 | 292 | 545.25 | 870.85 | 266.05 | 935.55 | 1135.3 | 132.15 | 101.25 | 121.05 | 48 | 190.7 | 89.4 | 101.4 | 98.15 | 277.75 | 2003.75 | 118.2 | 1098.35 | 14.4 | 1015.05 | 1128.9 | 821.5 | 117.05 | 160.85 | 460.2 | 228.9 | 865.7 | 611.65 | 342.15 | 452.8 | 194.25 | 0 | 0 | 169589.05 | 473.9672 | 37.4151 | 145.344 | 180 | 642.6292 | 448.0507 | 80.85 | 219.05 | 2227.3063

## REACTIVA
viernes, 25 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
25/07/2025 | 00:30 | -12.9 | 28.7 | 15.7 |  |  | 0 | 16.9 | 0 |  | -6 | -5.1 | -0.2 | 20.6 | 23.4 | 12.3 | 34.2 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 1 | 0.8 | 2.6 | -1.6 | 2.7 | 6.7 |  |  |  |  | -3.8 | -1.2 |  |  |  | -0.9 | 0 | 1.7 | 14.3 | 5.6 | -0.4 | 1.8 | 0.5 | 17.3 | -7.1 | -42.9 | -1.1 | -1.7 |  | 0.5 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 2.3 |  |  | -3.6 |  |  | 3.1 |  |  |  | 3.9 | 0 | 0 |  | -1.7 | [8 empty] | -0.6 | 17.7 | 20.4 | 2.6 | 5.6 | 0 |  |  |  | 1.5 | 3.4 | -42.7 | 0 |  |  |  |  | 10.2 | -0.5 |  | -0.3 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 9.1 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -6.7 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 11.3 | 6.5 | 5.5 | 0 | 2.4 |  |  | 208.1 | 1.394 | 0 | 1.536 | 1 | 0.27435 | 0.20916 | 0.4 | 0 | 4.8135
25/07/2025 | 01:00 | -12.4 | 29.2 | 16 |  |  | 0 | 12.4 | 0 |  | -1.2 | -8.6 | -4.3 | 26.5 | 24.4 | 13.2 | 28.1 | -0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 1 | 0.8 | 2.5 | -1.6 | 3.2 | 6.6 |  |  |  |  | -5.6 | -6.7 |  |  |  | -1 | 0 | 1.6 | 13.9 | 6.2 | -0.3 | 1.8 | 0.7 | 18.7 | -6 | -41.2 | -1.1 | -1.2 |  | -0.9 | 2.9 | 0.5 | 0 | -1.3 |  |  | -4.1 |  |  | 1.6 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 |  | -0.8 | [8 empty] | -0.6 | 18.7 | 20.6 | 3 | 5.6 | 0 |  |  |  | 1.1 | 3.5 | -43.2 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | -1.6 |  | -0.7 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 9.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | -1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -3.7 | -4.5 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 10.9 | 6.3 | 4.5 | 0 | 2.8 |  |  | 192.3 | 1.2952 | 0 | 1.356 | 1.1 | 0.27139 | 0.24826 | 0.3 | 0.5 | 5.0708
25/07/2025 | 01:30 | -13.3 | 28.5 | 16 |  |  | 0 | 9.4 | 0 |  | -7.2 | -6.3 | -1.4 | 19.1 | 21.6 | 11.1 | 23.7 | 0.1 |  |  |  |  | 8.2 | 1.1 | 1 | 2.6 | -1.7 | 3.1 | 6.1 |  |  |  |  | -4 | -5.9 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.2 | 14.6 | 4.7 | -0.2 | 1.8 | 0.5 | 14.5 | -10.5 | -46 | -3.7 | -1.4 |  | -0.2 | 2.3 | 0.5 | 0 | -0.4 |  |  | -5.4 |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 |  | -2.9 | [8 empty] | -0.6 | 17.7 | 20.7 | 3.1 | 5.5 | 0 |  |  |  | -3.5 | -1.3 | -50.6 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | -1.7 |  | -0.2 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | -1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4 | -4.2 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 10.4 | 5.8 | 4 | 0 | 2.5 |  |  | 129.5 | 1.8024 | 0 | 1.294 | 1 | 0.27025 | 0.31274 | 0 | 0.1 | 4.7794
25/07/2025 | 02:00 | -12 | 33.5 | 16.1 |  |  | 0 | 8.2 | 0 |  | -4.6 | -8.8 | -6 | 19.5 | 22.6 | 12.2 | 20.8 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 0.7 | 0.8 | 2.5 | -1.8 | 3.1 | 5.9 |  |  |  |  | -1.4 | -6.5 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.5 | 14.8 | 4.8 | -0.1 | 1.8 | -0.2 | 14.5 | -10.2 | -45.5 | -2.9 | -1.5 |  | -1.2 | 1.9 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | -5.9 |  |  | 0.9 |  |  |  | 1.3 | 0 | 0 |  | -3 | [8 empty] | -0.6 | 17 | 21.3 | 3.2 | 5.4 | 0.1 |  |  |  | -5.3 | -2.9 | -42.4 | 0 |  |  |  |  | 7.3 | -2.2 |  | -0.7 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 9.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | -1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -2.5 | -2.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 10.3 | 5.6 | 3.6 | 0 | 3.5 |  |  | 139 | 1.8186 | 0 | 1.47 | 1 | 0.26986 | 0.26246 | -0.1 | 0.2 | 4.9209
25/07/2025 | 02:30 | -12.6 | 22.9 | 14.9 |  |  | 0 | 15.2 | 0 |  | -9.9 | -9.9 | -4.8 | 16.4 | 21.2 | 10.5 | 13.5 | 0.1 |  |  |  |  | 8.1 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | -1.8 | 3.1 | 6.1 |  |  |  |  | -1.4 | -7.5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.2 | 14.1 | 4.5 | -0.3 | 1.8 | 0.4 | 12.6 | -11.6 | -47.2 | -3 | -1.5 |  | -0.5 | 2.4 | 0.5 | 0 | -2.5 |  |  | -6.4 |  |  | -0.2 |  |  |  | 1.3 | 0 | -0.7 |  | -3.4 | [8 empty] | -0.6 | 18 | 20.5 | 2.6 | 5.6 | 0 |  |  |  | -6.7 | -4.8 | -43.9 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | -3.2 |  | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 8.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.3 | -5.7 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 10 | 5.3 | 3.7 | 0 | 1.6 |  |  | 86 | 1.7299 | 0 | 1.614 | 1 | 0.27199 | 0.21515 | -0.1 | 0.2 | 4.931
25/07/2025 | 03:00 | -12.2 | 37.7 | 17.4 |  |  | 0 | 16.2 | 0 |  | -3.6 | -5 | 0.2 | 23.2 | 23.4 | 12.4 | 10.6 | 0.1 |  |  |  |  | 9.2 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | -1.8 | 3.1 | 6.8 |  |  |  |  | -0.6 | 0.2 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.4 | 13.5 | 5.5 | -0.4 | 1.8 | -0.3 | 16.2 | -8.1 | -43.7 | -3.8 | -1.5 |  | -2.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | -2.4 |  |  | -6.7 |  |  | 0.2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | -1.2 | [8 empty] | -0.6 | 17.6 | 20.4 | 2.7 | 5.6 | 0 |  |  |  | -4.7 | -2.5 | -41.2 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | -2 |  | 1.7 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -1.4 | -1.4 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 5.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 10.3 | 5.6 | 3.6 | 0 | 2 |  |  | 172.6 | 1.8001 | 0 | 1.594 | 1 | 0.27497 | 0.21071 | -0.2 | 0.2 | 4.8798
25/07/2025 | 03:30 | -13.4 | 37.4 | 18.7 |  |  | 0 | 15.6 | 0 |  | -4.7 | -4.2 | 1.2 | 22.6 | 23.7 | 12.5 | 12.1 | 0.1 |  |  |  |  | 9.1 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | -1.8 | 3.1 | 7.2 |  |  |  |  | -1 | -3.7 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.2 | 12.2 | 5.6 | -0.4 | 1.8 | 0.1 | 16.3 | -7.8 | -43.3 | -3.8 | -1.3 |  | -1.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | -0.1 |  |  | -5.9 |  |  | -0.2 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 |  | -1.7 | [8 empty] | -0.6 | 19.2 | 19.3 | 1.4 | 5.6 | 0 |  |  |  | -4.9 | -3.1 | -40.8 | 0 |  |  |  |  | 7.2 | -2.3 |  | 1.8 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 11.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -1.3 | -1.2 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 10.2 | 5.5 | 5.1 | 0 | 1.6 |  |  | 173.8 | 1.704 | 0 | 1.516 | 1 | 0.27683 | 0.25962 | -0.2 | 0.3 | 4.8565
25/07/2025 | 04:00 | -12.9 | 36.9 | 17.1 |  |  | 0 | 17.9 | 0 |  | -9.9 | -9 | -3.8 | 15.6 | 22 | 11.5 | 16.1 | 0.2 |  |  |  |  | 11 | 1 | 1 | 2.6 | -1.6 | 3.3 | 8 |  |  |  |  | -0.5 | -6 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2 | 14.2 | 4.6 | -0.4 | 1.8 | 0.4 | 14.6 | -9.7 | -45.3 | -3.9 | -1.3 |  | -0.3 | 2.6 | 0.5 | 0 | 1 |  |  | -6 |  |  | 1 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 |  | -2.7 | [8 empty] | -0.6 | 17.5 | 20 | -0.2 | 5.6 | 0 |  |  |  | -6.5 | -4.3 | -43.6 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | -2.6 |  | 2.8 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | 10.4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -4.8 | -5.2 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 5.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 10.5 | 5.8 | 5.2 | 0 | 2.7 |  |  | 139.3 | 1.6035 | 0 | 1.524 | 1 | 0.27683 | 0.17335 | -0.1 | 0.2 | 4.6777
25/07/2025 | 04:30 | -13.2 | 37.3 | 17.4 |  |  | 0 | 8.8 | 0 |  | -8.1 | -6.4 | -1.6 | 18.5 | 22 | 11.2 | 30.5 | 0.2 |  |  |  |  | 9.6 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | -1.8 | 3.3 | 7.7 |  |  |  |  | -4 | -3.4 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.1 | 0 | 5.5 | -0.6 | 1.8 | 0.2 | 13 | -11.2 | -46.5 | -5.5 | -1.4 |  | -0.8 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  | -6.3 |  |  | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -2.8 | [8 empty] | -0.6 | 18.2 | 20.3 | -0.2 | 5.6 | -0.1 |  |  |  | -6.9 | -4.9 | -44.3 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | -1.6 |  | 2.9 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.7 | 11.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -2 | -2.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2 | 9.8 | 5.3 | 1.5 | 0 | 2.3 |  |  | 126.9 | 1.7233 | 0 | 1.544 | 1 | 0.27745 | 0.24308 | -0.3 | 0.1 | 4.5878
25/07/2025 | 05:00 | -13.2 | 38.3 | 18.3 |  |  | 0 | 17.5 | 0 |  | -8.2 | -7.2 | -2.4 | 19.5 | 23.2 | 11.4 | 34.8 | 0.2 |  |  |  |  | 9.9 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | -1.6 | 3.3 | 7.7 |  |  |  |  | -3.8 | -8.5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 6.1 | -1.3 | 1.8 | 0.3 | 15.6 | -8.3 | -44.1 | -6.9 | -1.5 |  | -0.8 | 3.6 | 0.5 | 0 | 1.9 |  |  | -6.1 |  |  | 1 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 |  | -2.4 | [8 empty] | -0.6 | 19.1 | 19.6 | -1.3 | 5.6 | 0.1 |  |  |  | -4.4 | -2.7 | -40.2 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | -2.1 |  | 3.2 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | 12.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.4 | -3.1 | -3.3 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2 | 10.5 | 5.9 | 2.6 | 0 | 1.7 |  |  | 158.1 | 1.5911 | 0 | 1.456 | 1 | 0.28288 | 0.30534 | -0.1 | 0.1 | 4.6353
25/07/2025 | 05:30 | -11.4 | 33.5 | 16.6 |  |  | 0 | 9.7 | 0 |  | -8.5 | -10.8 | -6.3 | 17.1 | 21.6 | 11.6 | 38.1 | 0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | -1.6 | 3.5 | 8 |  |  |  |  | -4.7 | -2.7 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.2 | 11.1 | 4.9 | -1.2 | 1.8 | -0.1 | 15.3 | -8.9 | -44.2 | -4.6 | -1.3 |  | -1.8 | 2.4 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | -5.1 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 |  | -2.9 | [8 empty] | -0.6 | 18.7 | 20.5 | -0.4 | 5.5 | -0.1 |  |  |  | -4 | -1.7 | -39.7 | 0 |  |  |  |  | 8.6 | -1.5 |  | 2.6 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.7 | 11.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.5 | -4.7 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 10.7 | 6.1 | 4 | 0 | 2.2 |  |  | 154.8 | 1.7854 | 0 | 1.222 | 1 | 0.28596 | 0.2698 | 0.1 | 0.4 | 5.0632
25/07/2025 | 06:00 | -10.8 | 38.2 | 17.8 |  |  | 0 | 10.3 | 0 |  | -4.8 | -8.7 | -3.5 | 22.5 | 23.6 | 12.5 | 42.8 | 0 |  |  |  |  | 10.1 | 0.6 | 0.5 | 2.8 | -1.6 | 3.7 | 8.2 |  |  |  |  | -4.3 | -5.4 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2 | 9.4 | 6.2 | -1.6 | 1.8 | 0.8 | 18.2 | -6.1 | -41.5 | -5 | -1.3 |  | -2 | 2 | 0.5 | 0 | -0.9 |  |  | -4.8 |  |  | 2.4 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 |  | -2.2 | [8 empty] | -0.6 | 18.6 | 20.7 | -0.6 | 5.6 | -0.2 |  |  |  | -1.3 | 1.1 | -35.9 | 0 |  |  |  |  | 9.1 | -1.2 |  | 2.3 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.9 | 12.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.3 | -3 | -3.2 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 11.1 | 6.2 | 4.2 | 0 | 2 |  |  | 205.7 | 1.6462 | 0 | 0.948 | 1 | 0.28577 | 0.29246 | 0.3 | 0.2 | 4.6724
25/07/2025 | 06:30 | -11.6 | 29.5 | 16.1 |  |  | -7 | 15.4 | 4.1 |  | -6.6 | -5.9 | -2.5 | 18.7 | 24.1 | 12.7 | 37.1 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | -1.6 | 3.6 | 7.2 |  |  |  |  | -4.3 | -3.4 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.4 | 9.7 | 5.8 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 18.8 | -5.6 | -41.3 | -4.4 | -1.5 |  | -1.4 | 2.4 | 0.5 | 0 | -0.6 |  |  | -3.7 |  |  | 2.6 |  |  |  | -1.9 | 0 | 0 |  | -0.7 | [8 empty] | -0.6 | 18.5 | 20.2 | -0.9 | 5.5 | -0.1 |  |  |  | 0.8 | 3.3 | -32.7 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 0.6 |  | -0.5 | 3.3 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 1.4 | 10.9 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.4 | -5.5 |  |  | 0.9 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 11 | 6.4 | 1.5 | 0.2 | 1.4 |  |  | 196.8 | 1.6729 | 0 | 1.128 | 1 | 0.28648 | 0.28213 | 0.4 | 0.2 | 4.9695
25/07/2025 | 07:00 | -11.6 | 14.7 | 12.8 |  |  | -6.4 | 14.2 | 7.3 |  | -8.6 | -8 | -3.2 | 14.6 | 21 | 11.5 | 25.1 | 0.2 |  |  |  |  | 6 | 0.7 | 0.6 | 2.7 | -1.6 | 3.9 | 6.3 |  |  |  |  | -5.3 | -6.7 |  |  |  | -1.6 | 0 | 1.2 | 11.3 | 4.9 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 13.6 | -10.9 | -45.9 | -6 | -1.3 |  | -0.8 | 2.5 | 0.6 | 0 | 0.7 |  |  | -4.6 |  |  | 2.6 |  |  |  | -3.6 | -0.3 | -1.5 |  | -2.8 | [8 empty] | -0.6 | 17.3 | 21.6 | 0.4 | 5.4 | -0.1 |  |  |  | -3.7 | -0.9 | -39.4 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | -1.9 |  | -7.2 | 0.4 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.5 | -0.6 | 0.7 | 7.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -6.8 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 1.2 | 0 | 2.2 | -0.2 | 4.9 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 10.7 | 6 | 3 | 0.9 | 1.9 |  |  | 92.2 | 1.3684 | 0 | 1.088 | 1 | 0.28223 | 0.2135 | 0.2 | 1.1 | 5.2522
25/07/2025 | 07:30 | -11 | 13.2 | 12.5 |  |  | -6.4 | 7.1 | 5.9 |  | -2.8 | -7.5 | -3 | 23.6 | 24 | 12.7 | 25.2 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 0.6 | 0.5 | 2.6 | -1.6 | 4.3 | 6.4 |  |  |  |  | -3 | -7.4 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 7 | -0.1 | 1.8 | 0.3 | 16.8 | -7.3 | -42.6 | -3.3 | -0.9 |  | -1.3 | 2.3 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | -3.1 |  |  | -3.2 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 |  | -0.7 | [8 empty] | -0.6 | 19.3 | 21 | 0.3 | 5.6 | 0.1 |  |  |  | 3.8 | 5.7 | -28.6 | 0 |  |  |  |  | 9 | -1.2 |  | -8.9 | 2.2 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | 0.2 | 7.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.4 | -6.2 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 1.2 | 0 | 0.8 | -0.2 | 4.8 | 0.2 | -1.4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 8.2 | 3.6 | 4 | 0 | 2 |  |  | 131 | 1.5873 | 0 | 0.616 | 1 | 0.28186 | 0.26704 | -0.2 | 0.9 | 4.4522
25/07/2025 | 08:00 | -9.5 | 0.3 | 10.3 |  |  | -6.1 | 4.5 | 7.4 |  | -3.1 | -9.4 | -5.5 | 23.7 | 25.1 | 13.3 | 18.7 | -0.1 |  |  |  |  | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 2.6 | -1.6 | 5.7 | 6.7 |  |  |  |  | -2.1 | -7.1 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.2 | 0 | 7.9 | -0.2 | 1.8 | -0.2 | 20 | -4.2 | -39.3 | -2.1 | -2.1 |  | -2.2 | 2.5 | 0.5 | 0 | -1.8 |  |  | -1.8 |  |  | -2.3 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | [8 empty] | -0.6 | 37.1 | 20.7 | 12.2 | 5.5 | 0 |  |  |  | 8.8 | 11.1 | -20.3 | -5.5 |  |  |  |  | 10.4 | -0.4 |  | -7.4 | 4.7 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -1.4 | -0.1 | 6.4 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.3 | -8.4 | -9.4 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 1.5 | 0.1 | -1.7 | -0.2 | 4.8 | 0.5 | -3.2 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 8.8 | 4.1 | 3.9 | 0 | 3.6 |  |  | 164 | 1.6604 | 0 | 0.942 | 1 | 0.27312 | 0.20726 | 0.1 | 1.4 | 5.5828
25/07/2025 | 08:30 | -9.4 | 20.4 | 13.6 |  |  | -3 | 25.3 | 4.6 |  | 7.4 | 5.2 | 10.6 | 34.1 | 30.2 | 16.9 | 10.8 | 0.2 |  |  |  |  | 5.7 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | -1.6 | 5.8 | 8.7 |  |  |  |  | -0.8 | -4.3 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.6 | 0 | 9.2 | -0.3 | 1.8 | 0 | 26.2 | 13 | -43.2 | -1.1 | -2.1 |  | -1.1 | 4.8 | 0.5 | 0 | -2.2 |  |  | 2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 9.7 | 0 | 0 |  | 4.5 | [8 empty] | -0.6 | 36.5 | 21.3 | 12.2 | 5.4 | 2 |  |  |  | 19.2 | 20.8 | -4.9 | -3.6 |  |  |  |  | 18.2 | 4.2 |  | -4.9 | 5.9 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -1.5 | 0.6 | 8.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | -0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.9 | -4 | -4.4 |  |  | 0.9 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 0.6 | -2.2 | -0.2 | 4.8 | 1.3 | -3.7 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 13 | 8.2 | 3.8 | 0.1 | 1.8 |  |  | 388.1 | 1.8696 | 0 | 2.07 | 1.1 | 0.26477 | 0.17058 | 0.5 | 0.9 | 6.875
25/07/2025 | 09:00 | -7.5 | 22.6 | 13.9 |  |  | -0.8 | 29.3 | 6.6 |  | 5.5 | 2.9 | 7.3 | 31.6 | 31 | 17.7 | 21.8 | 0.1 |  |  |  |  | 8.2 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | -1.6 | 5.9 | 10.6 |  |  |  |  | 1.7 | -4.7 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3.4 | 9.1 | 9.2 | -0.2 | 1.8 | -0.2 | 31.6 | 18.2 | -38.1 | 2.4 | -2.1 |  | 0 | 2.1 | 0.5 | 0 | -0.2 |  |  | -0.6 |  |  | -0.5 |  |  |  | 7.8 | 0 | 0 |  | 5.9 | [8 empty] | -0.6 | 35.3 | 21.1 | 12.3 | 5.5 | 2 |  |  |  | 53.6 | 55.9 | -19.2 | -7.7 |  |  |  |  | 22.1 | 6.5 |  | -2.7 | 6.4 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -1.5 | 0.4 | 8.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | -1.4 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2 | -7 | -7.4 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 0.9 | -2.3 | -0.2 | 4.6 | 1.8 | -3.9 | 0.6 | 0.2 | 1 | 2.4 | 12.6 | 7.9 | 0.5 | 0.5 | 2.2 |  |  | 484.1 | 1.9738 | 0 | 2.148 | 1.1 | 0.26435 | 0.13295 | 0.4 | 2 | 8.0191
25/07/2025 | 09:30 | -8 | 29.2 | 15.4 |  |  | -4.2 | 19.9 | 7.4 |  | 7.9 | 9.1 | 14.1 | 35.2 | 31 | 17.7 | 20.2 | 0.2 |  |  |  |  | 6.5 | 1 | 1.3 | 2.6 | -1.5 | 5.9 | 10 |  |  |  |  | 3.4 | -3.4 |  |  |  | -0.8 | 0 | 4.6 | 12 | 9.3 | 0 | 1.8 | 0.3 | 31 | 17.6 | -38.6 | 3.5 | -2.1 |  | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | -0.6 |  |  | -0.2 |  |  | 2.6 |  |  |  | 7.9 | 0 | 0 |  | 6.8 | [8 empty] | -0.6 | 35.3 | 20.7 | 11.5 | 6.7 | 1.8 |  |  |  | 54.7 | 57.1 | -17.7 | -2.4 |  |  |  |  | 25.1 | 8.3 |  | -2.3 | 6.3 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.5 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -1.6 | 0.4 | 8.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | -3.1 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4 | 2.1 | -3.6 | -3.6 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 1.3 | -2.2 | -0.2 | 4.1 | 1.8 | -3.9 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 2.4 | 13.9 | 9.2 | 1.2 | 0.2 | 2.3 |  |  | 530.7 | 2.3225 | 0 | 1.93 | 1.1 | 0.26131 | 0.18231 | 0.7 | 1.9 | 8.3961
25/07/2025 | 10:00 | -8.5 | 28.4 | 16 |  |  | -2.9 | 27.8 | 7.8 |  | 7.7 | 7.7 | 12.9 | 35.8 | 33 | 17.8 | 23.9 | 0.1 |  |  |  |  | 6.8 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | -1.6 | 5.7 | 11.6 |  |  |  |  | 5.5 | -3.2 |  |  |  | -0.7 | 0 | 5 | 11 | 10.3 | -0.3 | 1.8 | 0.4 | 33.4 | 20.3 | -36.2 | 5.4 | -2.1 |  | 0.8 | -0.3 | 0.5 | 0 | -2.4 |  |  | 0.2 |  |  | -1.4 |  |  |  | 10.1 | 0 | 0 |  | 8.2 | [8 empty] | -0.6 | 36.7 | 19.9 | 11.2 | 5.7 | 2 |  |  |  | 56.7 | 58.8 | -14.1 | 0.4 |  |  |  |  | 26.7 | 9.2 |  | -2.6 | 6.3 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 0.5 | 8.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | -2.9 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 4 | 2 | -5.9 | -5.8 |  |  | 0.9 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.6 | 1.6 | -2.2 | -0.2 | 4.4 | 2.3 | -3.9 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 12.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | 2.2 |  |  | 560.3 | 2.4451 | 0 | 1.864 | 1 | 0.26207 | 0.20408 | 0.4 | 1.9 | 8.0752
25/07/2025 | 10:30 | -9.3 | 25.8 | 15 |  |  | -5.2 | 26.2 | 8.6 |  | 8.7 | 2.9 | 8.6 | 37.3 | 31.5 | 17.7 | 23 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | -2.6 | 4.9 | 11.8 |  |  |  |  | 5.8 | -3.3 |  |  |  | -0.6 | 0 | 5.2 | 11.5 | 9.5 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 31.8 | 18.8 | -42.1 | 3.3 | -2.1 |  | 0.9 | -1.5 | 0.5 | 0 | -5.6 |  |  | -0.3 |  |  | -2.8 |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 6.7 | [8 empty] | -0.6 | 60.7 | 57.4 | 11.5 | 5.9 | 5.9 |  |  |  | 54.1 | 56.3 | -17.8 | -5.1 |  |  |  |  | 25.1 | 8.3 |  | -2.5 | 6.2 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 0.1 | 8.5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | -3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2 | -5.6 | -6 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 2 | -2 | -0.2 | 4.7 | 3.4 | -3.9 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 12 | 7.3 | 2.7 | 0 | 1.7 |  |  | 572.7 | 2.4024 | 0 | 1.798 | 1 | 0.26603 | 0.19437 | 0.5 | 1.9 | 8.0608
25/07/2025 | 11:00 | -8.8 | 25.1 | 13.9 |  |  | -2 | 28.2 | 11.4 |  | 11.2 | 6.4 | 10.9 | 39.9 | 33 | 19.9 | 24.7 | -0.2 |  |  |  |  | 8 | 2 | 1.9 | 2.6 | -2.4 | 5.1 | 12.8 |  |  |  |  | 5.7 | -0.3 |  |  |  | -0.4 | 0 | 5.6 | 12.7 | 10.1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 36.1 | 22.3 | -42.6 | 0.6 | -2.1 |  | -0.1 | -2.7 | 0.5 | 0 | -5.7 |  |  | 0.5 |  |  | -3.6 |  |  |  | 13 | 0 | 0 |  | 8.5 | [8 empty] | -0.6 | 59.5 | 62.6 | 13.3 | 5.4 | 5.9 |  |  |  | 57.2 | 59.6 | -14 | 0.7 |  |  |  |  | 27.1 | 9.5 |  | -1.8 | 6.3 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 7.6 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | -3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.9 | -6.6 | -7 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 2.4 | -2.1 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | -4 | 2.2 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 11.1 | 6.7 | 4.1 | 0.4 | 2 |  |  | 635.9 | 2.4391 | 0 | 1.816 | 1 | 0.26634 | 0.20845 | 0.1 | 2.5 | 8.3299
25/07/2025 | 11:30 | 0.9 | 30.1 | 15.9 |  |  | -3.8 | 19.8 | 10 |  | 11 | 9.1 | 14 | 41.1 | 33.1 | 19.1 | 24.9 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | -2.3 | 5.4 | 12.7 |  |  |  |  | 6.9 | 1.7 |  |  |  | -0.3 | 0 | 6 | 11.4 | 9.9 | -0.3 | 1.8 | 0.3 | 35.2 | 21.8 | -43.8 | 5.4 | -2.1 |  | 1.5 | -1.9 | 0.5 | 0.1 | -3 |  |  | 0.4 |  |  | -3.1 |  |  |  | 7.9 | 0 | 0 |  | 8.3 | [8 empty] | -0.6 | 60.5 | 56.1 | 11.4 | 5.6 | 6 |  |  |  | 57.6 | 59.9 | -12.9 | 3.1 |  |  |  |  | 29.2 | 10.7 |  | -1.8 | 6.4 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0.4 | 7.6 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | -3 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4 | 2 | -5.3 | -5.5 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.9 | 2.6 | -2.1 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.9 | 2.4 | 0.4 | 1.3 | 2 | 11.6 | 7.1 | 2.9 | 0.7 | 3.4 |  |  | 653.2 | 2.5171 | 0 | 1.722 | 1 | 0.2688 | 0.16789 | 0.3 | 2.4 | 8.3758
25/07/2025 | 12:00 | -8.8 | 26.6 | 15.1 |  |  | -2.1 | 29 | 10.1 |  | 10.2 | 9.8 | 14.2 | 38.5 | 32.5 | 18.8 | 20.2 | 0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | -2.3 | 5 | 11.1 |  |  |  |  | 5.3 | -0.3 |  |  |  | -0.4 | 0 | 5.5 | 12.9 | 9 | -0.4 | 1.8 | -0.5 | 34.2 | 20.9 | -44.9 | 4.8 | -2.1 |  | 1.1 | -1.2 | 0.5 | 0.2 | -0.7 |  |  | 0.4 |  |  | -2 |  |  |  | 7.2 | 0 | 0 |  | 8.2 | [8 empty] | -0.6 | 59.4 | 56.7 | 11.9 | 10 | 5.9 |  |  |  | 56.8 | 59.1 | -14.8 | 3.3 |  |  |  |  | 27.6 | 9.8 |  | -5.6 | 6.9 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 6.6 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | -2.9 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2 | -5.2 | -5.7 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 2.7 | -2 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.9 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 12 | 7.4 | 1.4 | 0 | 2.5 |  |  | 621.8 | 2.2609 | 0 | 1.7 | 1 | 0.26469 | 0.19274 | 0.4 | 2.5 | 8.3183
25/07/2025 | 12:30 | -9.2 | 22.5 | 14.4 |  |  | -2.1 | 19.5 | 8.1 |  | 6.5 | 6.3 | 11.1 | 34.1 | 30.8 | 17.6 | 19.9 | 0.1 |  |  |  |  | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | -2.4 | 4.8 | 9.6 |  |  |  |  | 4 | -1.2 |  |  |  | -0.7 | 0 | 4.7 | 0 | 10.6 | -0.2 | 1.8 | 0.6 | 32 | 18.5 | -42.3 | 2.8 | -2.1 |  | 1.1 | -1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  |  | 0.1 |  |  | 0.4 |  |  |  | 6.3 | 0 | 0 |  | 7.1 | [8 empty] | -0.6 | 59.4 | 30.8 | 11.5 | 9 | 5.9 |  |  |  | 54.4 | 56.9 | -18 | -4.1 |  |  |  |  | 25.7 | 8.7 |  | -7 | 6.6 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 0.1 | 5.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | -2.8 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | -1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2 | -6.3 | -6.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 2.6 | -2 | -0.2 | 0 | 3.6 | -4 | 2.5 | 0.3 | 1 | 2 | 12.8 | 8.2 | 5 | 0 | 2.5 |  |  | 521.3 | 2.1352 | 0 | 1.826 | 1 | 0.25884 | 0.22246 | 0.8 | 2.5 | 8.7425
25/07/2025 | 13:00 | -10.8 | 19 | 12.3 |  |  | -5.5 | 23.7 | 8.6 |  | 6.8 | 4.6 | 9.2 | 32.8 | 29.5 | 17.7 | 16.2 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | -2.4 | 4.7 | 8.3 |  |  |  |  | 0.7 | 0 |  |  |  | -0.8 | 0 | 4.4 | 0 | 9.8 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 30.1 | 16.5 | -44 | 1.2 | -2.1 |  | -1 | -3.5 | 0.5 | 0.1 | -2.6 |  |  | -0.1 |  |  | -5.5 |  |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 3.9 | [8 empty] | -0.6 | 59.3 | 32.6 | 13 | 6.1 | 6 |  |  |  | 51.7 | 54.2 | -23.1 | -1.9 |  |  |  |  | 23.3 | 7.3 |  | -7.8 | 6.9 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 6.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | -2.9 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  | -1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 2 | -6.5 | -7.3 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.6 | 2.4 | -2 | -0.2 | 0 | 3.5 | -4.1 | 2.2 | 0.4 | 1 | 2 | 10.5 | 6 | 1.6 | 0.1 | 2.2 |  |  | 452.2 | 2.0431 | 0 | 1.632 | 0.9 | 0.2626 | 0.24539 | -0.4 | 2.5 | 7.1831
25/07/2025 | 13:30 | -10.2 | 22.2 | 14.5 |  |  | -7.8 | 13.6 | 8.2 |  | 5.2 | 4.9 | 9.7 | 32.1 | 28.1 | 15.8 | 19.6 | 0.1 |  |  |  |  | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | -2.6 | 4.7 | 8.8 |  |  |  |  | 1.6 | 0 |  |  |  | -0.7 | 0 | 4.4 | 0 | 9.2 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 26.9 | 13.5 | -42.6 | 3.4 | -2.1 |  | 1.1 | -2.4 | 0.5 | 0.1 | -1.1 |  |  | -1.8 |  |  | -3.6 |  |  |  | 5.4 | 0 | 0 |  | 2.7 | [8 empty] | -0.6 | 59.9 | 30.8 | 11.4 | 6.1 | 5.9 |  |  |  | 48.9 | 51.2 | -26.8 | -6 |  |  |  |  | 20.4 | 5.6 |  | -6.6 | 6.8 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 0.3 | 6.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | -2.9 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 2 | -4.5 | -5 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 2.2 | -2.3 | -0.2 | 0 | 3.6 | -4.1 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 11.2 | 6.6 | 1.5 | 0.3 | 2.4 |  |  | 432.8 | 2.1814 | 0 | 1.578 | 1 | 0.26025 | 0.19577 | 0.3 | 2.4 | 7.9155
25/07/2025 | 14:00 | -10.2 | 25.8 | 14.9 |  |  | -4.7 | 17.6 | 9.8 |  | 9.1 | 3.5 | 7.5 | 36 | 29.6 | 17.6 | 22.9 | -0.1 |  |  |  |  | 2.9 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | -3.1 | 5.1 | 10.4 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  |  |  | -0.6 | 0 | 4.8 | 0 | 10.2 | -0.3 | 1.8 | -0.1 | 29.6 | 16 | -39.8 | 4.6 | -2.1 |  | 0.7 | -2.9 | 0.5 | 0.1 | -3.5 |  |  | -1.1 |  |  | 2 |  |  |  | 7.6 | 0 | 0 |  | 4 | [8 empty] | -0.6 | 60.5 | 31.1 | 12.1 | 6.1 | 6.1 |  |  |  | 51.4 | 53.7 | -23.3 | -6.8 |  |  |  |  | 21.8 | 6.4 |  | -4.7 | 6.8 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.6 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 0.6 | 7.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | -2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4.4 | 2 | 2 | -5.2 | -5.3 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 1.9 | -2.5 | -0.2 | 0 | 3.5 | -4.2 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 13.7 | 9.1 | 4 | 0.2 | 3.1 |  |  | 499.1 | 2.2777 | 0 | 2.112 | 0.9 | 0.2634 | 0.2073 | 1.1 | 2.4 | 9.2604
25/07/2025 | 14:30 | -9.3 | 24.9 | 14.7 |  |  | -4.7 | 21.6 | 9.9 |  | 7.3 | 5 | 9.6 | 34.5 | 31.4 | 18 | 21.2 | 0.2 |  |  |  |  | 5.3 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | -3 | 5.4 | 11.3 |  |  |  |  | 7.8 | -0.6 |  |  |  | -0.5 | 0 | 5.2 | 9.4 | 9.9 | -1.1 | 1.8 | 0 | 32.8 | 19.4 | -36.7 | 6 | -2.1 |  | 1.5 | -1.5 | 0.5 | 0.1 | -1.3 |  |  | 0.4 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7.9 | 0 | 0 |  | 5.9 | [8 empty] | -0.6 | 59.8 | 30.7 | 11.7 | 6.2 | 6.1 |  |  |  | 57.1 | 59.3 | -14.4 | 3.1 |  |  |  |  | 26.7 | 9.3 |  | -5.1 | 6.7 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 0.2 | 6.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | -2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0 | 2.1 | -7.3 | -7.8 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 1.5 | -2.5 | -0.2 | 0 | 3.6 | -4.1 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 2 | 13.7 | 9.1 | 4.1 | 0.3 | 3.2 |  |  | 567.2 | 2.3117 | 0 | 1.964 | 0.9 | 0.24904 | 0.26608 | 0.6 | 2.4 | 8.6908
25/07/2025 | 15:00 | -11.5 | 17.4 | 13.6 |  |  | -4.7 | 22.5 | 10.2 |  | 8.5 | 2.4 | 7.2 | 36.6 | 32.1 | 17.9 | 12.4 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | -3.5 | 5.1 | 11.8 |  |  |  |  | 6.1 | -3.7 |  |  |  | -0.4 | 0 | 5.2 | 9.3 | 10.2 | -0.8 | 1.8 | -0.1 | 34.3 | 21.2 | -35.4 | 7.2 | -2.1 |  | -0.1 | -1.2 | 0.5 | 0.1 | -1 |  |  | 4 |  |  | 2.1 |  |  |  | 10.5 | 0 | 0 |  | 7.4 | [8 empty] | -0.6 | 61.5 | 30.8 | 11.7 | 6.4 | 6.3 |  |  |  | 57.8 | 59.9 | -12.3 | 1.3 |  |  |  |  | 25.5 | 8.5 |  | -4.8 | 6.4 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0.2 | 6.9 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | -2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 2 | -7.1 | -7.8 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.9 | 1 | -2.3 | -0.2 | 4.5 | 3.3 | -3.9 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 2 | 14 | 9.2 | 3.1 | 0 | 2.4 |  |  | 557.7 | 2.314 | 0 | 1.692 | 1 | 0.23925 | 0.30901 | 0.7 | 2.5 | 8.7543
25/07/2025 | 15:30 | -11.3 | 14 | 13.1 |  |  | -4.8 | 28.7 | 12.7 |  | 7.8 | 5 | 10.2 | 37 | 32.2 | 18.4 | 4.9 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | -3.4 | 5.1 | 11 |  |  |  |  | 7.1 | -3.7 |  |  |  | -0.5 | 0 | 5.4 | 8.3 | 10.2 | -1.3 | 1.8 | 0.3 | 33.9 | 20.8 | -36.1 | 5.5 | -2.5 |  | 1 | -1.6 | 0.5 | 0.1 | -2.7 |  |  | 3.2 |  |  | 1.8 |  |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 6.3 | [8 empty] | -0.6 | 61 | 30.7 | 11.8 | 6.3 | 6 |  |  |  | 57.4 | 59.7 | -13.4 | 1.9 |  |  |  |  | 25.7 | 8.7 |  | -4.3 | 5.8 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.4 | 0.3 | 6.9 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | -1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 0 | 1.8 | -8.1 | -8.6 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 0.6 | -1.9 | -0.2 | 3.7 | 2.7 | -3.5 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 13.7 | 8.9 | 2.2 | 0 | 1.7 |  |  | 548.7 | 2.3342 | 0 | 1.586 | 0.9 | 0.23948 | 0.25785 | 0.5 | 2.6 | 8.4175
25/07/2025 | 16:00 | -10.6 | 16.7 | 13.7 |  |  | -4.5 | 29.1 | 11.8 |  | 8 | 7.8 | 12.6 | 36.3 | 31.7 | 18.2 | 4.7 | 0.1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.1 | 1 | 2.5 | -3.4 | 5.3 | 11.2 |  |  |  |  | 6.7 | -3.5 |  |  |  | -0.8 | 0 | 4.4 | 8.4 | 9.4 | -1.2 | 1.8 | -0.2 | 33.1 | 19.5 | -41.5 | 4.8 | -2.3 |  | 0.3 | -1.7 | 0.5 | 0.2 | -2.5 |  |  | 3.2 |  |  | 1.9 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 |  | 6.4 | [8 empty] | -0.6 | 59.6 | 31 | 11.9 | 6.1 | 6.1 |  |  |  | 56.3 | 57.9 | -16.7 | -2.4 |  |  |  |  | 25.2 | 8.4 |  | -1.4 | 4.3 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | -0.5 | -1 | 0.5 | 6.9 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | -1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 6.6 | 0.7 | 1.1 | -6.1 | -6.5 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.5 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 1.7 | 1.6 | -2.6 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 13.9 | 9.1 | 2.3 | 0 | 1.5 |  |  | 535.3 | 1.8725 | -0.204 | 1.55 | 0.9 | 0.24404 | 0.24167 | 0.7 | 2.6 | 7.9042
25/07/2025 | 16:30 | -9.4 | 20.2 | 14.1 |  |  | -5.7 | 16.4 | 10.8 |  | 7 | 3.8 | 8.8 | 35.6 | 30.8 | 17.8 | 9 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 1.4 | 1.2 | 0 | -3.4 | 5.2 | 12.8 |  |  |  |  | 7.2 | -4.2 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3.8 | 7.8 | 9.5 | -0.9 | 1.8 | 0.4 | 32.6 | 19.1 | -41.9 | 3.8 | -2.5 |  | -0.6 | -2.2 | 0.5 | -0.1 | -2.1 |  |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.9 | [8 empty] | -0.6 | 62.2 | 30.7 | 12.1 | 6.4 | 5.7 |  |  |  | 53.1 | 55.5 | -20.8 | -8.5 |  |  |  |  | 25 | 8.3 |  | 4.6 | 1.3 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.2 | -0.2 | 1.2 | 9.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | -5.8 | -6.3 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 0 | 1.7 | -0.2 | -1.3 | 0 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 14 | 9.2 | 1.9 | 0 | 3.1 |  |  | 505.7 | 1.8351 | 0.384 | 1.196 | 0.9 | 0.24761 | 0.27032 | 0.3 | 2.4 | 7.533
25/07/2025 | 17:00 | -9.2 | 30.4 | 16.4 |  |  | -6.7 | 14.6 | 9.8 |  | 4.9 | 3.8 | 8 | 32.5 | 30.9 | 17.6 | 17.8 | 0.1 |  |  |  |  | 11.5 | 1 | 1.2 | 0 | -3.4 | 5.2 | 13.8 |  |  |  |  | 6.8 | -1.9 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3.2 | 7.6 | 9.2 | -1.3 | 1.8 | 0.3 | 32.3 | 18.6 | -42.4 | 2.2 | -2.5 |  | -1.4 | -2.4 | 0.5 | 0 | -1 |  |  | 1.4 |  |  | 0.2 |  |  |  | -4.7 | 0 | 0 |  | 5.5 | [8 empty] | -0.6 | 61.7 | 30.8 | 11.9 | 6.1 | 5.7 |  |  |  | 49.9 | 52.4 | -25.5 | -10.7 |  |  |  |  | 24.4 | 7.9 |  | 7.4 | 4.8 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 12.5 | 10.5 | -0.1 | -5.4 | -6 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 0 | 2.2 | -0.2 | -3.8 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 13.3 | 8.6 | 1.8 | 0 | 2.2 |  |  | 521.2 | 1.6664 | 0.356 | 1.088 | 0.9 | 0.24707 | 0.29989 | 0.2 | 2.5 | 7.2574
25/07/2025 | 17:30 | -7.1 | 37.2 | 17.6 |  |  | -8.7 | 12.3 | 8.5 |  | 5.9 | 2.9 | 7.2 | 33.5 | 30.7 | 17.9 | 28.2 | 0.1 |  |  |  |  | 15.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | -3.4 | 5.4 | 15.7 |  |  |  |  | 8.5 | 9.9 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.4 | 7.8 | 8.8 | -0.9 | 1.8 | 0.1 | 31.8 | 18.2 | -42.6 | 3.1 | -2.5 |  | -1.7 | -3.1 | 0.5 | -0.1 | -2.6 |  |  | 0.4 |  |  | -0.2 |  |  |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 4.8 | [8 empty] | -0.6 | 51.7 | 31 | 11.8 | 6.1 | 5.8 |  |  |  | 47.6 | 50 | -28.7 | -14.3 |  |  |  |  | 23.8 | 7.5 |  | 8.3 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.9 | 14.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 6 | 14 | 0.3 | -5 | -5.3 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | -3.3 | 0 | 1.2 | 0 | 3.6 | 0.4 | 1.7 | 13.3 | 8.5 | 2.4 | 0 | 2.5 |  |  | 530.8 | 1.7361 | -0.125 | 1.202 | 0.9 | 0.25396 | 0.29109 | -0.2 | 2.5 | 6.5581
25/07/2025 | 18:00 | -8.4 | 32.3 | 16.5 |  |  | -8.3 | 10.6 | 7.9 |  | -1.7 | -1 | 3.8 | 24.8 | 26.9 | 14.8 | 32.8 | 0.2 |  |  |  |  | 10.1 | 1.5 | 1.6 | 0 | -3.4 | 5.6 | 14.5 |  |  |  |  | 11.9 | 1.7 |  |  |  | -1.5 | 0 | 2 | 8.3 | 6.6 | -0.3 | 1.8 | 0.6 | 24.7 | 11.1 | -40.1 | 0.8 | -2.7 |  | -1.5 | 3.2 | 0.5 | -0.1 | -0.5 |  |  | -0.8 |  |  | -0.1 |  |  |  | -10.1 | 0 | 0 |  | 2.6 | [8 empty] | -0.6 | 51.6 | 24.7 | 11.9 | 6.1 | 5.8 |  |  |  | 36.7 | 39 | -44.2 | -26.5 |  |  |  |  | 21.2 | 5.9 |  | -1.6 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.5 | 12.7 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 4.8 | 14.2 | 0.3 | -8.3 | -9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 13.2 | 8.5 | 3.8 | 0 | 3.5 |  |  | 383.5 | 0.94738 | -0.289 | 1.106 | 0.9 | 0.29359 | 0.27606 | -0.4 | 1.9 | 4.734
25/07/2025 | 18:30 | -6.7 | 32.6 | 16.5 |  |  | -4.3 | 15.2 | 11.8 |  | 4 | 0.3 | 4.8 | 31.6 | 29.6 | 16.8 | 41.4 | 0 |  |  |  |  | 8.9 | 1.4 | 1.6 | 0 | -3.4 | 5.6 | 12.3 |  |  |  |  | 14.9 | 8.5 |  |  |  | -0.9 | 0 | 1.4 | 7.7 | 7.9 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 29.1 | 15.7 | -35.7 | 1.4 | -2.7 |  | -3.5 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | -2.8 |  |  | 0.4 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 |  | 3.7 | [8 empty] | -0.6 | 52.7 | 35 | 11.8 | 11.4 | 5.8 |  |  |  | 43.5 | 45.9 | -34.1 | -21.8 |  |  |  |  | 21.7 | 6.3 |  | -7.5 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.1 | 11.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -0.8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 4.8 | 14.2 | 0.3 | -8.7 | -9.1 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 13.8 | 9 | 3.9 | 0 | 2.9 |  |  | 497.1 | 0.93722 | -0.064 | 1.254 | 1 | 0.30627 | 0.28877 | 0.1 | 2.2 | 6.0223
25/07/2025 | 19:00 | -6.7 | 30.8 | 16.2 |  |  | -2.3 | 17.9 | 11.3 |  | 4 | 0.3 | 4.8 | 31.6 | 29.6 | 16.8 | 41.4 | 0 |  |  |  |  | 9 | 0.8 | 1.1 | 0 | -3.4 | 5.4 | 16.3 |  |  |  |  | 12.8 | 8.1 |  |  |  | -0.6 | 0 | 1.2 | 8.1 | 7.9 | -0.3 | 1.8 | 0 | 28.3 | 14.7 | -36.6 | 2.2 | -2.7 |  | -2.5 | 4.5 | 0.5 | 0 | -0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 |  | 3.6 | [8 empty] | -0.6 | 51.7 | 35.3 | 11.9 | 11.3 | 5.7 |  |  |  | 42.5 | 45 | -36.1 | -22.3 |  |  |  |  | 21.2 | 6 |  | -7.8 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | -0.3 |  | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 10.2 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | -9.9 | -10.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 14.4 | 9.5 | 4.2 | 0.2 | 2.6 |  |  | 476 | 0.83118 | 0.339 | 1.16 | 1 | 0.29578 | 0.32882 | 0.4 | 2 | 6.3548
25/07/2025 | 19:30 | -9.9 | 34.9 | 14.4 |  |  | -2.7 | 17.6 | 10.7 |  | 1.7 | -0.4 | 4.1 | 28.2 | 29.3 | 16.7 | 37.6 | 0 |  |  |  |  | 8.9 | 1 | 1.1 | 0 | -3.4 | 4.9 | 16 |  |  |  |  | 6.2 | 5.7 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.6 | 7.9 | 8.1 | -0.3 | 1.8 | -0.1 | 28.6 | 15 | -40.9 | 0.9 | -2.7 |  | -2.6 | 3.9 | 0.5 | -0.1 | -2.1 |  |  | 0.4 |  |  | 1.9 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 |  | 3.1 | [8 empty] | -0.6 | 51.2 | 35.3 | 12.1 | 11.3 | 5.5 |  |  |  | 42.2 | 44.5 | -37.1 | -25.8 |  |  |  |  | 20.7 | 5.7 |  | -7.2 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | -0.2 |  | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.7 | 10.8 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | -9.3 | -10 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 14 | 9.2 | 3.4 | 0.3 | 2 |  |  | 439.6 | 1.0009 | 0.0578 | 1.11 | 0.9 | 0.29892 | 0.2693 | 0.3 | 2 | 5.9369
25/07/2025 | 20:00 | -11.1 | 24.2 | 13 |  |  | -4.2 | 16.8 | 9 |  | 1.5 | -3.9 | 0.4 | 28 | 29 | 16.8 | 39 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 1 | 1.2 | 2 | -3.5 | 4.7 | 13.8 |  |  |  |  | 8 | -2.9 |  |  |  | -0.8 | 0 | 2 | 7.8 | 7.5 | -0.1 | 1.8 | 0.3 | 25.3 | 11.9 | -43.9 | 1 | -2.7 |  | -1.8 | 4.4 | 0.5 | 0 | -3.5 |  |  | -0.4 |  |  | 0.4 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 |  | 1.8 | [8 empty] | -0.6 | 52.7 | 49.6 | 12.1 | 11.4 | 5.8 |  |  |  | 38.7 | 41 | -41.2 | -24.7 |  |  |  |  | 19.3 | 4.9 |  | -8.3 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | -0.3 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -10.7 | -11.6 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 13.4 | 8.6 | 3.2 | 0 | 2 |  |  | 387.8 | 1.1381 | -0.319 | 1.16 | 0.9 | 0.30887 | 0.20532 | 0.2 | 2 | 5.5933
25/07/2025 | 20:30 | -12.8 | 26.2 | 13.2 |  |  | -4.7 | 16.4 | 8 |  | -4.7 | -6.7 | -1.9 | 22.6 | 26.7 | 15 | 36.8 | 0 |  |  |  |  | 7.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | -3.5 | 4.4 | 15.9 |  |  |  |  | 4.9 | -4.3 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2 | 7.7 | 7.1 | -0.4 | 1.8 | 0.1 | 24.3 | 11.1 | -44.9 | 0.6 | -2.7 |  | -2 | 4.6 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | 0.6 |  |  | 2 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 |  | 1.2 | [8 empty] | -0.6 | 52.5 | 49.6 | 11.8 | 11.5 | 5.9 |  |  |  | 37.8 | 40 | -42.7 | -26.1 |  |  |  |  | 17.5 | 3.8 |  | -9.1 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | -0.3 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.1 | 9.8 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -11.3 | -11.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 14.1 | 9.2 | 4.1 | 0 | 2.4 |  |  | 373.4 | 1.1177 | -0.494 | 1.194 | 0.9 | 0.3086 | 0.27115 | 0.2 | 2 | 5.4974
25/07/2025 | 21:00 | -13.6 | 27.3 | 13.5 |  |  | -5.5 | 15.3 | 6.8 |  | -4.6 | -7.3 | -2.5 | 21.2 | 26.6 | 14.6 | 36.6 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | -3.5 | 4.6 | 16.6 |  |  |  |  | 3.4 | -5.9 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2 | 7.4 | 7.8 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 27.1 | 14 | -42.1 | 1 | -2.6 |  | -3.2 | 4.2 | 0.5 | 0 | -3.7 |  |  | 0.6 |  |  | 1.4 |  |  |  | 2.7 | 0 | 0 |  | 2.6 | [8 empty] | -0.6 | 29.4 | 41.2 | 11.9 | 14.3 | -0.1 |  |  |  | 39.9 | 42.1 | -39.5 | -26.3 |  |  |  |  | 10.3 | 4.6 |  | -9.1 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | -0.3 |  | 0 | 0.5 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 9.7 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -10.4 | -11.3 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 14.1 | 9 | 3.5 | 0 | 2.6 |  |  | 336.1 | 1.11 | -0.93 | 1.232 | 0.9 | 0.31544 | 0.26876 | 0.2 | 2 | 5.0962
25/07/2025 | 21:30 | -9.9 | 34.4 | 14.9 |  |  | -5.7 | 15.5 | 6.9 |  | -5.9 | -12.3 | -4.5 | 21.5 | 28.4 | 15.9 | 38.9 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | -3.4 | 4.6 | 16.5 |  |  |  |  | 3.9 | -1.4 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2 | 7.8 | 7.6 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 27.5 | 13.9 | -42.1 | 0.1 | -2.7 |  | -1.3 | 4.4 | 0.5 | -0.1 | -0.7 |  |  | 0 |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 |  | 3.6 | [8 empty] | -0.6 | 27.5 | 41.3 | 11.8 | 7.4 | -0.1 |  |  |  | 39.3 | 41.9 | -40.4 | -22.7 |  |  |  |  | 5.5 | 4.9 |  | -8.6 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | -0.3 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 9.9 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -9.7 | -10.7 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 13.6 | 8.7 | 2.2 | 0 | 1.6 |  |  | 338.8 | 1.1468 | -1.144 | 1.274 | 0.9 | 0.31402 | 0.27054 | -0.1 | 2 | 4.6614
25/07/2025 | 22:00 | -12 | 38.7 | 15.1 |  |  | -7.2 | 10.5 | 4.7 |  | -2.8 | -10.8 | -1.5 | 25 | 29.4 | 16.4 | 40.7 | 0.1 |  |  |  |  | 14.6 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | -3.6 | 4.3 | 16.8 |  |  |  |  | 4.7 | 8.9 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.6 | 7.9 | 7.8 | 1 | 1.8 | 0.2 | 27.5 | 14 | -41.9 | -0.8 | -2.7 |  | -2.2 | 4.2 | 0.5 | 0 | -0.4 |  |  | -0.7 |  |  | -0.3 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 5.2 | [8 empty] | -0.6 | 28.1 | 41.3 | 11.9 | 7.4 | -0.1 |  |  |  | 41.4 | 43.7 | -37.7 | -18.3 |  |  |  |  | 7.2 | 5.9 |  | -8.9 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | -0.4 |  | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | 10.3 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | -8.7 | -9.6 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 13 | 8.2 | 1.2 | 0 | 1.7 |  |  | 372.2 | 0.94854 | -1.153 | 1.198 | 0.9 | 0.3164 | 0.26807 | -0.4 | 1.8 | 3.878
25/07/2025 | 22:30 | -12.2 | 34.7 | 14.7 |  |  | -9.4 | 7.6 | 4 |  | -2.4 | -10.6 | -1.2 | 25.1 | 27.8 | 15.4 | 39.3 | 0.1 |  |  |  |  | 11.9 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | -3.4 | 4.4 | 14.3 |  |  |  |  | 3.9 | 13.2 |  |  |  | -1.6 | -4.3 | 1.8 | 7.7 | 7.1 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 24.2 | 10.7 | -45.2 | -0.4 | -2.7 |  | -1.8 | 5.6 | 0.5 | -0.1 | -0.1 |  |  | -2.8 |  |  | -3 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 |  | 3.4 | [8 empty] | -0.6 | 28.4 | 41.2 | 11.6 | 7.4 | 0 |  |  |  | 37.1 | 39.3 | -43.7 | -23.4 |  |  |  |  | 5 | 4.6 |  | -9.3 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | -0.4 |  | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3 | 9.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -7.5 | -8.3 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 10.7 | 5.8 | 3.9 | 0 | 2.4 |  |  | 325.4 | 1.2836 | -0.718 | 1.182 | 0.9 | 0.29804 | 0.28321 | -0.7 | 2 | 4.5289
25/07/2025 | 23:00 | -16.5 | 30 | 13.5 |  |  | -8.2 | 12.7 | 2 |  | -8.1 | -16 | -6.5 | 18.1 | 25.7 | 14.6 | 38.1 | 0.1 |  |  |  |  | 10.2 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | -3.4 | 5 | 12.2 |  |  |  |  | -1.3 | -0.4 |  |  |  | -1.7 | -10.3 | 1.9 | 7.9 | 6.5 | 0 | 1.8 | 0.1 | 21.8 | 8.7 | -47.1 | -2.2 | -2.7 |  | -1.4 | 5.7 | 0.5 | -0.1 | 0.6 |  |  | -4.7 |  |  | -3 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 |  | 1.4 | [8 empty] | -0.6 | 27.1 | 40.8 | 11.5 | 7.6 | 0 |  |  |  | 33.6 | 35.9 | -48.5 | -28.3 |  |  |  |  | 1.9 | 2.7 |  | -9.9 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | -0.3 |  | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.9 | 9.7 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -9.3 | -10.2 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 10.5 | 5.6 | 3.7 | 0 | 1.7 |  |  | 221.6 | 1.2418 | -0.565 | 1.16 | 0.9 | 0.19886 | 0.27232 | 0.2 | 2.1 | 5.508
25/07/2025 | 23:30 | -14.9 | 36.6 | 14.4 |  |  | -9.7 | 5.1 | 3.2 |  | -13.6 | -22.6 | -12.7 | 10 | 29.6 | 13 | 52.4 | 0 |  |  |  |  | 9.5 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | -3.4 | 5 | 9.1 |  |  |  |  | -1.9 | -1.5 |  |  |  | -1.8 | -3.6 | 1.9 | 8.1 | 7.3 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 25.9 | 12.7 | -43.5 | 0.2 | -2.7 |  | -2.6 | 5.1 | 0.5 | -0.1 | -1.6 |  |  | -2.5 |  |  | -4.5 |  |  |  | 3.5 | -20.3 | -21.3 |  | 1 | [8 empty] | -0.6 | 12.7 | 12.8 | 0.1 | 1.7 | 0 |  |  |  | 0.4 | 2.6 | -44.2 | -22.2 |  |  |  |  | 6 | 5.2 |  | -10.5 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | -0.3 |  | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.8 | 14.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -8.8 | -9.6 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2 | 9.9 | 5 | 3.6 | 0 | 2.2 |  |  | 75.4 | 1.3582 | 0 | 1.662 | 1 | 0.30638 | 0.29154 | 0.1 | 2 | 6.7181
26/07/2025 | 00:00 | -7.6 | 22.3 | 12.1 |  |  | -6 | 18.3 | 3.8 |  | 0 | -28.4 | -19.8 | -2 | 6.1 | 10.2 | 48.6 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | -3.4 | 4.6 | 6.9 |  |  |  |  | -6.4 | -5.9 |  |  |  | -1.8 | -4.6 | 1.7 | 8.5 | 6.7 | -0.1 | 1.8 | -0.1 | 23.9 | 10.2 | -45.2 | -3 | -2.7 |  | -2 | 5.4 | 0.5 | -0.1 | -0.7 |  |  | -3.6 |  |  | -4 |  |  |  | 2.7 | -20.5 | -21.5 |  | 0.7 | [8 empty] | -0.6 | 12 | 12.9 | 0.2 | 1.5 | -0.1 |  |  |  | -2.5 | -0.3 | -49 | -29.5 |  |  |  |  | 3.3 | 3.6 |  | -11.4 | 0 |  |  | 0.5 |  |  | -0.3 |  | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4 | 12.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | -10.9 | -11.7 |  |  | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 10 | 4.9 | 3.8 | 0 | 2 |  |  | -10.1 | 1.2534 | 0 | 1.128 | 0.9 | 0.30691 | 0.25126 | 0 | 2 | 5.8396
EJEC |  | -252.25 | 661.65 | 359.9 | 0 | 0 | -94 | 401.95 | 144.85 | 0 | 8.1 | -68.55 | 56.95 | 640.95 | 652.35 | 364.85 | 640.65 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.85 | 27.4 | 28.4 | 52.3 | -60.65 | 109.4 | 253.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | -42.4 | 0 | 0 | 0 | -24.65 | -11.4 | 71.2 | 197.55 | 184.6 | -8.35 | 43.2 | 4.35 | 601.55 | 192.2 | -1012.25 | 4.8 | -49.7 | 0 | -20.1 | 37.1 | 12.05 | 0.3 | -31.5 | 0 | 0 | -39.35 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 72.85 | -20.55 | -22.5 | 0 | 59.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4 | 914.15 | 722.8 | 192.35 | 160.1 | 65.45 | 0 | 0 | 0 | 695.1 | 748.9 | -753.15 | -191.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.8 | 95.9 | 0 | -81.45 | 58.85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1.7 | 0 | 1.65 | 12 | 0.15 | 18.8 | 2.35 | 12.9 | 0 | -6.75 | -13.9 | 27.75 | 226.4 | 30.6 | 7.25 | 12.05 | 29.55 | -18.3 | 1.2 | 4.8 | 4.05 | 0 | -32.25 | 3.2 | 9.35 | 9.95 | 9.65 | 33.35 | 82.75 | 17.9 | -150.65 | -162.95 | 0 | 0 | 21.6 | 2.3 | 39.3 | 2.4 | 2.4 | 2.25 | 0 | 18.2 | 13.3 | -11.6 | -4.8 | 61.8 | 62.35 | -31.2 | 11.6 | 8.75 | 18.2 | 50.15 | 286.15 | 172.75 | 75.65 | 2.3 | 55.35 | 0 | 0 | 8402.85 | 40.7177 | -2.4341 | 34.571 | 23.3 | 6.5971 | 5.8887 | 4.25 | 37.7 | 150.5904

## DEMANDA_AREAS
viernes, 25 de Julio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6583 | 936.7164 | 3926.768 | 1719.5156 | 249.9861
01:00 | 0 | 6485.4 | 897.9027 | 3888.078 | 1699.4193 | 251.1995
01:30 | 0 | 6408.1 | 869.3758 | 3842.3554 | 1696.3688 | 253.3799
02:00 | 0 | 6326.2 | 856.0149 | 3788.5969 | 1681.5882 | 255.2799
02:30 | 0 | 6282.2 | 875.9219 | 3730.2553 | 1676.0228 | 258.4931
03:00 | 0 | 6330.2 | 880.0209 | 3753.509 | 1696.6701 | 253.0936
03:30 | 0 | 6274 | 882.5732 | 3690.5038 | 1700.923 | 254.4866
04:00 | 0 | 6208.2 | 872.056 | 3604.8242 | 1731.3198 | 252.5518
04:30 | 0 | 6283.7 | 842.4678 | 3694.348 | 1746.8842 | 248.1132
05:00 | 0 | 6361.3 | 899.9663 | 3715.6355 | 1745.6982 | 243.711
05:30 | 0 | 6387.9 | 887.8424 | 3731.3379 | 1768.7197 | 242.7455
06:00 | 0 | 6533.1 | 906.2385 | 3860.2994 | 1766.5621 | 233.779
06:30 | 0 | 6637.7 | 996.6608 | 3885.7915 | 1755.2477 | 223.3531
07:00 | 0 | 6629.2 | 992.6165 | 3888.2643 | 1748.3192 | 220.4615
07:30 | 0 | 6856.1 | 1003.5133 | 4075.0368 | 1777.5499 | 226.4406
08:00 | 0 | 6912.1 | 1032.2194 | 4087.3538 | 1792.5268 | 231.1115
08:30 | 0 | 7191.6 | 1069.1514 | 4319.5189 | 1802.9297 | 237.2974
09:00 | 0 | 7229.1 | 1092.7972 | 4284.982 | 1851.3208 | 241.6264
09:30 | 0 | 7372.2 | 1057.5503 | 4515.2648 | 1799.3849 | 248.6115
10:00 | 0 | 7460.7 | 1106.9402 | 4527.3188 | 1826.441 | 255.3858
10:30 | 0 | 7422 | 1082.6977 | 4569.2238 | 1770.0785 | 253.2082
11:00 | 0 | 7483.7 | 1129.6587 | 4517.5499 | 1836.4914 | 254.1605
11:30 | 0 | 7560.8 | 1113.5254 | 4614.4387 | 1832.8359 | 252.8236
12:00 | 0 | 7581.2 | 1140.4607 | 4627.4816 | 1813.2577 | 245.715
12:30 | 0 | 7413.4 | 1106.9767 | 4495.4418 | 1810.9815 | 246.3519
13:00 | 0 | 7338.8 | 1125.854 | 4452.9709 | 1759.9751 | 247.9088
13:30 | 0 | 7390 | 1072.6324 | 4551.2655 | 1766.1021 | 253.8902
14:00 | 0 | 7410.3 | 1079.3811 | 4527.6622 | 1803.2567 | 253.4139
14:30 | 0 | 7407.3 | 1095.9355 | 4496.6912 | 1814.6733 | 261.5171
15:00 | 0 | 7437.2 | 1104.2215 | 4515.0543 | 1817.9242 | 259.0627
15:30 | 0 | 7424.2 | 1133.1551 | 4480.5104 | 1810.5345 | 255.3861
16:00 | 0 | 7411.4 | 1117.1647 | 4482.2851 | 1811.9502 | 258.4993
16:30 | 0 | 7315.4 | 1064.3599 | 4425.5443 | 1825.4958 | 245.624
17:00 | 0 | 7332.3 | 1068.8248 | 4426.4456 | 1837.0296 | 248.4621
17:30 | 0 | 7315.7 | 1048.8425 | 4397.3014 | 1869.5561 | 255.515
18:00 | 0 | 7242.9 | 1025.7255 | 4310.5876 | 1906.5869 | 237.3731
18:30 | 0 | 7477.4 | 1105.9853 | 4474.9043 | 1896.5104 | 231.2793
19:00 | 0 | 7529.2 | 1157.7743 | 4462.0322 | 1909.3935 | 230.2348
19:30 | 0 | 7555.2 | 1160.7976 | 4461.123 | 1933.2794 | 236.3399
20:00 | 0 | 7514.2 | 1149.0898 | 4440.1789 | 1924.9313 | 243.8407
20:30 | 0 | 7506.2 | 1128.9541 | 4432.0837 | 1945.1622 | 249.5798
21:00 | 0 | 7449.8 | 1119.1721 | 4386.4776 | 1944.1503 | 248.7602
21:30 | 0 | 7374.6 | 1110.7486 | 4329.2749 | 1934.5765 | 250.7393
22:00 | 0 | 7393 | 1080.4629 | 4374.45 | 1938.0871 | 245.3255
22:30 | 0 | 7369 | 1027.3667 | 4446.599 | 1895.0343 | 253.1342
23:00 | 0 | 7111.8 | 1030.6924 | 4243.5951 | 1837.5125 | 253.8133
23:30 | 0 | 6936 | 981.0005 | 4165.2397 | 1789.7598 | 249.1831
00:00 | 0 | 6723.1 | 964.1555 | 3939.5847 | 1819.3598 | 247.7818
MÁXIMO | 0 | 7581.2 | 1160.7976 | 4627.4816 | 1945.1622 | 261.5171
MÍNIMO | 0 | 6208.2 | 842.4678 | 3604.8242 | 1676.0228 | 220.4615
PROMEDIO | 0 | 7066.2104 | 1030.92 | 4226.1675 | 1809.1229 | 246.8756
ENERGÍA | 0 | 169589.05 | 24742.0809 | 101428.0198 | 43418.9492 | 5925.0152
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 25 de Julio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 30.1425 | 11.657 | [5 empty] | 25.5597 | 13.7425 | 12.66 | 30.242 |  |  | 53.621 |  | 49.1308 |  | 8.8 |  | 148.9 |  | 10.4254 |  |  | 15.24 |  |  | 4.6 |  |  |  | 5.3379 | 0 |  | 47.1313 | 129.2527 | 28.0605 | 0.81 | 165.7392 |  | 39.6408 | 29.9308 |  | 193.4545 | 35.6265 |  |  |  | 2.6 |  | 73.9247 |  | 12 |  |  | 106.7628 | 16.1153 |  | 5.2412 |  |  | 49.01 | 1.38 | 137.8478 |  | 4.7479 | 133.4695 | 15.1201 |  |  | 3.8582 |  |  | 94.1953 | 24.7914 |  | 0.61 | 24.9381 | 416.5444 |  | 160.2016 | 18.2716 |  |  | 16.4852 | 5.063 |  |  | 17.4788 | 229.41 |  |  |  | 31.372
01:00 |  |  | 31.5926 | 11.924 | [5 empty] | 25.3614 | 13.3579 | 11.87 | 29.928 |  |  | 53.838 |  | 38.8204 |  | 9.5 |  | 144.5125 |  | 10.6413 |  |  | 16.55 |  |  | 6 |  |  |  | 5.3343 | 0 |  | 47.3177 | 129.2822 | 27.9714 | 0.7 | 165.5381 |  | 39.6368 | 30.1024 |  | 197.3125 | 35.7429 |  |  |  | 2.5 |  | 73.9529 |  | 12 |  |  | 101.0724 | 15.4255 |  | 5.2223 |  |  | 50.21 | 1.41 | 140.5917 |  | 4.8573 | 131.6458 | 14.8765 |  |  | 3.9635 |  |  | 93.2637 | 24.8184 |  | 0.6 | 24.6869 | 418.6898 |  | 162.2534 | 18.2853 |  |  | 17.1442 | 5.1293 |  |  | 17.3306 | 231.02 |  |  |  | 31.231
01:30 |  |  | 31.4359 | 12.15 | [5 empty] | 25.2915 | 13.424 | 12.65 | 29.984 |  |  | 53.637 |  | 46.2118 |  | 9.7 |  | 126.6818 |  | 10.4077 |  |  | 16.42 |  |  | 2 |  |  |  | 5.3113 | 0 |  | 45.6313 | 127.7897 | 28.7434 | 0.64 | 164.5187 |  | 39.6811 | 32.9536 |  | 195.0198 | 36.0105 |  |  |  | 2.6 |  | 73.9047 |  | 12 |  |  | 107.694 | 14.6195 |  | 5.0903 |  |  | 50.31 | 1.65 | 140.5514 |  | 4.9204 | 132.6739 | 15.777 |  |  | 4.0073 |  |  | 94.6297 | 24.7981 |  | 0.58 | 25.5789 | 424.2865 |  | 162.8962 | 18.5677 |  |  | 16.9217 | 5.0628 |  |  | 17.1991 | 230.09 |  |  |  | 31.299
02:00 |  |  | 31.209 | 12.498 | [5 empty] | 25.3217 | 14.0414 | 12.65 | 30.468 |  |  | 53.6 |  | 38.4657 |  | 9.3 |  | 111.4507 |  | 10.3545 |  |  | 16.29 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.2736 | 0 |  | 46.1441 | 128.9706 | 27.9727 | 0.44 | 165.6006 |  | 39.9998 | 32.4933 |  | 195.109 | 35.4048 |  |  |  | 2.6 |  | 74.0053 |  | 12 |  |  | 102.1238 | 16.0109 |  | 5.0881 |  |  | 51.22 | 1.65 | 138.9832 |  | 4.856 | 134.0358 | 15.8324 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.3653 | 24.8081 |  | 0.6 | 25.8645 | 418.1504 |  | 162.9204 | 18.5732 |  |  | 17.4928 | 5.0066 |  |  | 17.1085 | 222.45 |  |  |  | 31.016
02:30 |  |  | 31.5308 | 12.406 | [5 empty] | 25.3082 | 13.9878 | 12.45 | 30.292 |  |  | 52.205 |  | 51.967 |  | 8.4 |  | 123.4196 |  | 10.466 |  |  | 15.55 |  |  | 2 |  |  |  | 5.2218 | 0 |  | 44.3753 | 130.316 | 28.7093 | 0.41 | 164.8038 |  | 39.7633 | 32.4759 |  | 197.1054 | 36.5037 |  |  |  | 2.6 |  | 74.0071 |  | 12 |  |  | 109.5985 | 16.0736 |  | 5.0982 |  |  | 51.22 | 1.4 | 136.004 |  | 4.8253 | 134.4794 | 15.0258 |  |  | 3.872 |  |  | 92.4432 | 24.8254 |  | 0.59 | 26.6155 | 421.4966 |  | 162.8062 | 18.777 |  |  | 17.0487 | 4.6947 |  |  | 16.438 | 220 |  |  |  | 30.944
03:00 |  |  | 31.1729 | 12.72 | [5 empty] | 25.4868 | 14.3919 | 12.39 | 30.458 |  |  | 52.368 |  | 40.6142 |  | 8.4 |  | 146.7747 |  | 10.3189 |  |  | 14.93 |  |  | 3.7 |  |  |  | 4.8159 | 0 |  | 45.342 | 132.8102 | 28.5357 | 0.67 | 165.975 |  | 38.7686 | 33.0606 |  | 198.9861 | 36.7164 |  |  |  | 2.6 |  | 74.1402 |  | 12 |  |  | 102.684 | 16.1615 |  | 5.1059 |  |  | 50.96 | 1.39 | 135.3155 |  | 4.8898 | 135.121 | 14.5985 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.9976 | 24.8539 |  | 0.58 | 26.2812 | 431.5587 |  | 159.9217 | 18.3279 |  |  | 18.2558 | 4.5994 |  |  | 15.8926 | 230.22 |  |  |  | 30.638
03:30 |  |  | 31.0703 | 12.819 | [5 empty] | 25.5813 | 13.7842 | 12.15 | 30.154 |  |  | 52.555 |  | 42.1667 |  | 8.8 |  | 111.3062 |  | 9.7613 |  |  | 14.66 |  |  | 4.9 |  |  |  | 5.0572 | 0 |  | 46.6334 | 131.1833 | 28.0841 | 0.48 | 166.3119 |  | 39.0615 | 32.5247 |  | 198.631 | 36.0927 |  |  |  | 2.6 |  | 74.2614 |  | 12 |  |  | 101.7309 | 16.0349 |  | 5.1108 |  |  | 51.22 | 1.49 | 136.7715 |  | 4.8483 | 135.1172 | 14.6045 |  |  | 4.0274 |  |  | 92.4713 | 24.8535 |  | 0.59 | 26.5259 | 445.8768 |  | 161.445 | 18.0229 |  |  | 17.3941 | 4.6114 |  |  | 16.3626 | 218.48 |  |  |  | 30.778
04:00 |  |  | 31.1834 | 12.923 | [5 empty] | 25.3676 | 13.8108 | 11.16 | 29.898 |  |  | 52.413 |  | 40.1182 |  | 9 |  | 118.6277 |  | 9.6519 |  |  | 15.03 |  |  | 4.4 |  |  |  | 5.1905 | 0 |  | 45.9165 | 131.8334 | 27.7984 | 0.18 | 164.2915 |  | 38.0713 | 32.6045 |  | 196.7261 | 36.4167 |  |  |  | 2.5 |  | 73.7979 |  | 12 |  |  | 106.4789 | 16.1015 |  | 5.2165 |  |  | 49.91 | 1.47 | 141.4669 |  | 4.9559 | 134.1804 | 14.4444 |  |  | 3.8866 |  |  | 92.8123 | 24.8579 |  | 0.61 | 25.8573 | 449.0876 |  | 162.4362 | 18.723 |  |  | 17.817 | 4.6264 |  |  | 16.1256 | 224.73 |  |  |  | 31.07
04:30 |  |  | 31.6112 | 12.509 | [5 empty] | 25.8364 | 15.1174 | 11.34 | 30.336 |  |  | 52.384 |  | 51.6977 |  | 9.4 |  | 134.0244 |  | 9.974 |  |  | 14.47 |  |  | 2 |  |  |  | 5.2815 | 0 |  | 46.5125 | 131.5641 | 27.7309 | 1.65 | 166.7971 |  | 38.0085 | 32.4906 |  | 198.4127 | 35.685 |  |  |  | 2.6 |  | 73.6003 |  | 12 |  |  | 107.74 | 15.7736 |  | 5.0912 |  |  | 47.5 | 1.5 | 144.4085 |  | 4.798 | 134.0136 | 14.3655 |  |  | 3.9037 |  |  | 93.9876 | 24.8413 |  | 0.63 | 26.1686 | 451.6651 |  | 161.8556 | 18.5414 |  |  | 17.2137 | 4.6136 |  |  | 16.113 | 228.98 |  |  |  | 31.261
05:00 |  |  | 36.1932 | 11.836 | [5 empty] | 26.2237 | 15.2828 | 11.41 | 30.764 |  |  | 52.151 |  | 51.7365 |  | 9.5 |  | 105.2128 |  | 10.096 |  |  | 14.23 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.0363 | 0 |  | 47.4582 | 131.3107 | 27.3944 | 2.1 | 166.395 |  | 37.9112 | 32.1425 |  | 196.1351 | 34.4121 |  |  |  | 2.6 |  | 73.5632 |  | 12 |  |  | 106.7944 | 15.973 |  | 5.122 |  |  | 48.14 | 1.47 | 146.2763 |  | 4.7612 | 134.8113 | 14.2984 |  |  | 4.3754 |  |  | 93.0577 | 24.9051 |  | 0.63 | 24.3953 | 449.9817 |  | 154.6854 | 18.2856 |  |  | 16.1705 | 4.6142 |  |  | 14.533 | 232.87 |  |  |  | 30.976
05:30 |  |  | 36.0499 | 10.975 | [5 empty] | 25.732 | 15.1597 | 11.95 | 31.15 |  |  | 52.169 |  | 47.4085 |  | 9.4 |  | 153.5047 |  | 10.2515 |  |  | 14.47 |  |  | 1.7 |  |  |  | 5.0887 | 0 |  | 46.5812 | 131.6589 | 27.4825 | 1.93 | 166.8256 |  | 37.2787 | 31.6377 |  | 197.7119 | 34.0847 |  |  |  | 2.6 |  | 72.8424 |  | 12 |  |  | 107.8444 | 16.0609 |  | 5.1126 |  |  | 47.55 | 1.48 | 145.2842 |  | 4.7483 | 135.2742 | 13.5546 |  |  | 3.8589 |  |  | 92.0781 | 24.927 |  | 0.61 | 23.9489 | 449.8413 |  | 156.8688 | 18.3303 |  |  | 16.307 | 4.641 |  |  | 13.5889 | 234.34 |  |  |  | 31.046
06:00 |  |  | 35.3249 | 10.1495 | [5 empty] | 25.9013 | 15.2539 | 12.62 | 30.506 |  |  | 52.362 |  | 30.9766 |  | 9.5 |  | 148.2814 |  | 10.3687 |  |  | 15.41 |  |  | 2.1 |  |  |  | 5.1021 | 0 |  | 48.0083 | 126.982 | 25.5473 | 1.54 | 167.2662 |  | 35.8925 | 31.5798 |  | 196.5466 | 32.9269 |  |  |  | 2.6 |  | 72.7644 |  | 12 |  |  | 106.5898 | 16.0187 |  | 5.3324 |  |  | 47.5 | 1.46 | 143.1688 |  | 4.645 | 135.4897 | 13.0928 |  |  | 3.6509 |  |  | 90.5777 | 24.9325 |  | 0.54 | 23.5982 | 441.5672 |  | 154.8377 | 18.3895 |  |  | 16.0311 | 4.6202 |  |  | 12.4931 | 238.48 |  |  |  | 30.924
06:30 |  |  | 37.605 | 9.414 | [5 empty] | 26.0389 | 13.6847 | 12.67 | 30.17 |  |  | 52.269 |  | 50.5249 |  | 8.9 |  | 103.9218 |  | 10.2708 |  |  | 15.5 |  |  | 2.6 |  |  |  | 5.0694 | 0 |  | 46.4042 | 123.9969 | 24.2737 | 0.55 | 165.4075 |  | 34.2671 | 32.6781 |  | 198.4805 | 32.7062 |  |  |  | 2.6 |  | 73.2254 |  | 12 |  |  | 104.7568 | 16.006 |  | 5.2298 |  |  | 47.88 | 1.43 | 143.8964 |  | 4.6737 | 134.1241 | 12.7064 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.8164 | 24.9029 |  | 0.6 | 22.581 | 419.8534 |  | 156.2516 | 18.173 |  |  | 15.9897 | 4.582 |  |  | 11.7696 | 242.24 |  |  |  | 30.517
07:00 |  |  | 37.3383 | 9.4705 | [5 empty] | 25.7428 | 13.0862 | 11.91 | 29.382 |  |  | 51.354 |  | 42.3434 |  | 8.8 |  | 161.2982 |  | 9.8458 |  |  | 15.69 |  |  | 3.9 |  |  |  | 4.9555 | 0 |  | 41.5017 | 123.7744 | 24.2655 | 0.91 | 165.2485 |  | 32.2189 | 32.7013 |  | 198.7019 | 32.4199 |  |  |  | 2.6 |  | 73.3615 |  | 12 |  |  | 106.3444 | 16.2229 |  | 5.2651 |  |  | 47.13 | 1.84 | 144.3478 |  | 4.6721 | 127.6141 | 11.9158 |  |  | 3.8025 |  |  | 89.0971 | 24.9216 |  | 0.59 | 21.6412 | 440.4404 |  | 154.3062 | 17.7776 |  |  | 15.2058 | 4.5798 |  |  | 11.3634 | 235.13 |  |  |  | 30.213
07:30 |  |  | 37.5154 | 9.697 | [5 empty] | 25.4562 | 10.6915 | 11.35 | 29.55 |  |  | 51.6 |  | 22.5687 |  | 8.6 |  | 142.779 |  | 9.8074 |  |  | 16.29 |  |  | 3.8 |  |  |  | 4.7632 | 0 |  | 42.4666 | 127.5844 | 24.8178 | 0.73 | 165.4294 |  | 32.6854 | 32.8637 |  | 197.5589 | 32.2358 |  |  |  | 2.5 |  | 72.4177 |  | 12 |  |  | 100.702 | 15.7971 |  | 5.4399 |  |  | 47.71 | 1.57 | 143.5477 |  | 4.6126 | 132.6602 | 11.6937 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.0644 | 24.9589 |  | 0.58 | 22.4491 | 410.8192 |  | 159.0513 | 17.6907 |  |  | 15.0625 | 4.5029 |  |  | 11.5704 | 229.52 |  |  |  | 23.083
08:00 |  |  | 38.0728 | 10.839 | [5 empty] | 25.4259 | 10.7055 | 12.14 | 29.462 |  |  | 51.661 |  | 39.7761 |  | 8.4 |  | 71.8816 |  | 9.8655 |  |  | 16.23 |  |  | 3.6 |  |  |  | 4.832 | 0 |  | 43.8349 | 128.4864 | 27.0296 | 0.73 | 164.0135 |  | 33.356 | 34.1108 |  | 195.5624 | 32.6616 |  |  |  | 2.7 |  | 72.2272 |  | 12 |  |  | 99.4442 | 16.1491 |  | 5.2328 |  |  | 47.51 | 1.61 | 140.5254 |  | 4.6457 | 132.5593 | 11.9563 |  |  | 3.9714 |  |  | 90.1203 | 25.0261 |  | 0.59 | 21.9478 | 447.7862 |  | 146.6183 | 17.9428 |  |  | 15.1942 | 4.529 |  |  | 11.743 | 228.85 |  |  |  | 22.557
08:30 |  |  | 42.3762 | 11.023 | [5 empty] | 25.6369 | 10.7751 | 12.14 | 29.67 |  |  | 51.651 |  | 51.5686 |  | 8.5 |  | 119.5601 |  | 9.9088 |  |  | 15.44 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.1929 | 0 |  | 43.8871 | 128.3682 | 27.1968 | 0.72 | 167.4238 |  | 34.9264 | 34.4115 |  | 194.3292 | 34.5356 |  |  |  | 2.6 |  | 72.0646 |  | 12 |  |  | 104.124 | 16.1232 |  | 5.2086 |  |  | 47.23 | 1.79 | 140.6489 |  | 4.7159 | 131.3309 | 12.4769 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.7674 | 25.0136 |  | 0.58 | 21.8 | 447.656 |  | 149.7892 | 17.9018 |  |  | 14.3162 | 4.5545 |  |  | 13.3037 | 245.79 |  |  |  | 17.354
09:00 |  |  | 42.1752 | 11.394 | [5 empty] | 25.6955 | 10.9082 | 12.27 | 30.06 |  |  | 51.512 |  | 36.9272 |  | 8.6 |  | 64.3945 |  | 9.8574 |  |  | 15.8 |  |  | 3.6 |  |  |  | 4.6838 | 0 |  | 46.5235 | 131.2208 | 27.154 | 0.63 | 161.219 |  | 35.7695 | 34.1046 |  | 198.5959 | 33.8543 |  |  |  | 2.5 |  | 71.8174 |  | 12 |  |  | 103.6485 | 15.9347 |  | 4.9921 |  |  | 38.34 | 1.96 | 139.9513 |  | 4.8568 | 132.2654 | 11.9555 |  |  | 3.872 |  |  | 90.8786 | 24.974 |  | 0.59 | 22.7339 | 443.8121 |  | 155.568 | 17.8914 |  |  | 15.1579 | 4.8869 |  |  | 13.1789 | 252.96 |  |  |  | 14.769
09:30 |  |  | 41.9044 | 11.626 | [5 empty] | 25.3909 | 10.8669 | 12.27 | 29.904 |  |  | 51.149 |  | 47.4259 |  | 8.7 |  | 138.6439 |  | 9.293 |  |  | 15.94 |  |  | 5.3 |  |  |  | 4.0358 | 0 |  | 47.0391 | 133.2832 | 26.5675 | 0.44 | 165.3554 |  | 36.4539 | 34.1986 |  | 198.2151 | 33.6812 |  |  |  | 2.7 |  | 71.7246 |  | 12 |  |  | 108.7202 | 16.1696 |  | 4.9604 |  |  | 38.49 | 1.88 | 139.2955 |  | 4.8661 | 131.9817 | 12.3341 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.4114 | 24.9886 |  | 0.59 | 23.4577 | 416.7659 |  | 153.4837 | 17.3072 |  |  | 15.5441 | 4.9404 |  |  | 13.5743 | 251.6 |  |  |  | 12.536
10:00 |  |  | 41.0147 | 11.129 | [5 empty] | 26.286 | 10.4372 | 6.92 | 30.02 |  |  | 51.418 |  | 49.0355 |  | 8.9 |  | 121.5677 |  | 9.3899 |  |  | 15.94 |  |  | 3.6 |  |  |  | 4.1829 | 0 |  | 46.4131 | 132.3893 | 27.1781 | 0.24 | 158.4954 |  | 37.3995 | 34.9139 |  | 195.4471 | 33.792 |  |  |  | 2.6 |  | 70.0317 |  | 12 |  |  | 104.087 | 15.9391 |  | 4.9826 |  |  | 38.67 | 1.87 | 138.4412 |  | 4.867 | 130.7752 | 12.4188 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.1269 | 24.9675 |  | 0.58 | 25.2119 | 423.0419 |  | 154.5277 | 17.481 |  |  | 16.2053 | 4.8521 |  |  | 15.3783 | 264.34 |  |  |  | 11.078
10:30 |  |  | 41.7291 | 11.444 | [5 empty] | 26.6862 | 10.7594 | 10 | 30.756 |  |  | 51.274 |  | 45.2229 |  | 8.8 |  | 86.3887 |  | 9.4439 |  |  | 15.65 |  |  | 3 |  |  |  | 4.0119 | 0 |  | 46.0938 | 129.6519 | 27.6328 | 0.58 | 160.1534 |  | 38.5375 | 34.7552 |  | 198.2928 | 34.4776 |  |  |  | 2.7 |  | 70.1049 |  | 12 |  |  | 98.8147 | 16.086 |  | 5.2638 |  |  | 38.53 | 1.81 | 137.9467 |  | 4.9418 | 130.6029 | 11.8223 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.4111 | 24.8775 |  | 0.57 | 26.2739 | 376.7665 |  | 154.5701 | 17.8795 |  |  | 16.3916 | 4.822 |  |  | 15.5883 | 258.65 |  |  |  | 10.848
11:00 |  |  | 42.7596 | 11.183 | [5 empty] | 26.5648 | 10.7738 | 10.54 | 30.444 |  |  | 51.495 |  | 41.169 |  | 8.7 |  | 87.245 |  | 9.2163 |  |  | 14.92 |  |  | 2.6 |  |  |  | 4.3254 | 0 |  | 46.2446 | 129.2067 | 27.7892 | 1 | 158.1972 |  | 39.5902 | 34.6362 |  | 197.5165 | 34.4367 |  |  |  | 2.6 |  | 70.0742 |  | 12 |  |  | 104.3437 | 16.1756 |  | 5.0856 |  |  | 38.67 | 1.76 | 138.9213 |  | 4.8825 | 128.0614 | 11.9519 |  |  | 3.872 |  |  | 88.257 | 24.8059 |  | 0.64 | 26.3977 | 414.6134 |  | 156.4379 | 17.7293 |  |  | 16.6624 | 4.6374 |  |  | 15.7977 | 277.13 |  |  |  | 10.716
11:30 |  |  | 41.9784 | 11.195 | [5 empty] | 26.6282 | 11.2032 | 10.3 | 30.29 |  |  | 51.747 |  | 52.2177 |  | 8.2 |  | 140.5291 |  | 8.5178 |  |  | 15.45 |  |  | 3.8 |  |  |  | 4.6142 | 0 |  | 46.2165 | 128.2338 | 27.7059 | 0.9 | 159.5125 |  | 39.5399 | 35.1511 |  | 194.9362 | 35.6272 |  |  |  | 2.5 |  | 71.3365 |  | 12 |  |  | 111.3179 | 16.2433 |  | 5.2263 |  |  | 37.77 | 1.84 | 139.8278 |  | 4.8579 | 129.3745 | 13.1261 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.2289 | 24.849 |  | 0.61 | 25.9878 | 406.5502 |  | 155.4946 | 17.569 |  |  | 17.3157 | 4.6071 |  |  | 16.7504 | 276.44 |  |  |  | 10.044
12:00 |  |  | 42.0606 | 10.886 | [5 empty] | 26.4253 | 10.9402 | 9.57 | 30.818 |  |  | 51.512 |  | 52.3569 |  | 7.9 |  | 117.6952 |  | 8.1458 |  |  | 15.79 |  |  | 5.5 |  |  |  | 4.5948 | 0 |  | 46.0598 | 129.4738 | 22.7522 | 0.73 | 160.6941 |  | 39.2547 | 34.2181 |  | 194.7697 | 35.0934 |  |  |  | 2.5 |  | 71.2726 |  | 12 |  |  | 100.6462 | 16.0916 |  | 5.3067 |  |  | 37.86 | 1.63 | 138.0027 |  | 4.8327 | 127.9211 | 13.5186 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.7217 | 24.8427 |  | 0.54 | 24.5696 | 405.5963 |  | 155.4916 | 17.5608 |  |  | 16.6988 | 4.4947 |  |  | 15.5389 | 279.29 |  |  |  | 10.431
12:30 |  |  | 41.4417 | 10.577 | [5 empty] | 26.3381 | 13.2902 | 9.54 | 30.964 |  |  | 51.423 |  | 51.8623 |  | 7.9 |  | 60.3292 |  | 8.7923 |  |  | 16.2 |  |  | 6.2 |  |  |  | 4.6325 | 0 |  | 46.4853 | 131.5345 | 21.9994 | 0.78 | 161.3751 |  | 39.4455 | 34.0305 |  | 197.7884 | 34.9226 |  |  |  | 2.6 |  | 71.036 |  | 12 |  |  | 103.3133 | 16.3685 |  | 5.1758 |  |  | 38.42 | 1.88 | 134.5322 |  | 4.6794 | 129.0764 | 13.5104 |  |  | 3.872 |  |  | 91.0263 | 24.8172 |  | 0.62 | 24.0381 | 397.8585 |  | 157.6352 | 18.0794 |  |  | 16.8551 | 4.5068 |  |  | 15.2556 | 280.25 |  |  |  | 12.151
13:00 |  |  | 39.8507 | 10.225 | [5 empty] | 26.006 | 13.6145 | 9.64 | 30.726 |  |  | 51.426 |  | 44.3916 |  | 7.9 |  | 143.6075 |  | 9.0048 |  |  | 15.98 |  |  | 3.7 |  |  |  | 4.6611 | 0 |  | 45.9184 | 129.2143 | 21.1532 | 0.64 | 160.6621 |  | 37.9505 | 34.8451 |  | 195.1349 | 35.1335 |  |  |  | 2.5 |  | 70.9863 |  | 12 |  |  | 88.0239 | 11.0412 |  | 5.2852 |  |  | 38.84 | 1.42 | 136.7141 |  | 4.5903 | 126.2449 | 12.8963 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.1125 | 24.8484 |  | 0.63 | 24.0331 | 369.1154 |  | 157.9405 | 18.0938 |  |  | 16.5578 | 4.5183 |  |  | 15.4493 | 284.48 |  |  |  | 12.819
13:30 |  |  | 41.9871 | 10.905 | [5 empty] | 25.8397 | 13.4926 | 9.58 | 30.646 |  |  | 51.645 |  | 35.6205 |  | 8.4 |  | 125.476 |  | 9.201 |  |  | 16 |  |  | 1.6 |  |  |  | 5.4663 | 0 |  | 45.4714 | 127.8723 | 22.2457 | 0.45 | 163.7183 |  | 37.9793 | 34.558 |  | 195.4123 | 35.2465 |  |  |  | 2.6 |  | 70.4594 |  | 12 |  |  | 100.5902 | 10.6464 |  | 5.5079 |  |  | 38.41 | 1.47 | 134.7544 |  | 4.5844 | 130.1881 | 13.4659 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.4788 | 24.8516 |  | 0.6 | 23.8273 | 369.7442 |  | 157.7876 | 18.1119 |  |  | 17.2441 | 4.5438 |  |  | 16.8857 | 266.1 |  |  |  | 13.545
14:00 |  |  | 42.4742 | 12.355 | [5 empty] | 26.2783 | 13.6284 | 9.66 | 31.102 |  |  | 51.724 |  | 46.0516 |  | 9 |  | 84.4419 |  | 9.2687 |  |  | 16.32 |  |  | 1.6 |  |  |  | 5.7647 | 0 |  | 45.0344 | 128.5724 | 22.5499 | 0.73 | 159.9191 |  | 39.2665 | 34.7229 |  | 194.1851 | 34.9689 |  |  |  | 2.5 |  | 70.4571 |  | 12 |  |  | 99.5474 | 10.9886 |  | 5.588 |  |  | 38.22 | 1.5 | 134.7797 |  | 4.5386 | 130.3688 | 13.7479 |  |  | 3.872 |  |  | 90.9856 | 24.7547 |  | 0.61 | 24.9011 | 384.5545 |  | 159.5104 | 18.0745 |  |  | 17.0762 | 4.8637 |  |  | 16.8397 | 278.99 |  |  |  | 13.27
14:30 |  |  | 42.7364 | 12.446 | [5 empty] | 26.5153 | 14.5206 | 9.29 | 30.484 |  |  | 51.417 |  | 45.5072 |  | 9 |  | 58.4932 |  | 9.0346 |  |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.7565 | 0 |  | 45.1597 | 130.411 | 22.5598 | 0.86 | 162.0665 |  | 39.3796 | 35.9426 |  | 195.2348 | 35.3385 |  |  |  | 2.5 |  | 69.9838 |  | 12 |  |  | 108.6785 | 11.1665 |  | 5.6049 |  |  | 37.54 | 1.49 | 136.244 |  | 4.7397 | 130.6243 | 12.1804 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.8595 | 24.7645 |  | 0.59 | 24.9457 | 390.6423 |  | 160.1905 | 18.2266 |  |  | 17.2288 | 4.8606 |  |  | 17.008 | 283.04 |  |  |  | 13.672
15:00 |  |  | 42.2702 | 11.894 | [5 empty] | 26.708 | 14.2029 | 9.17 | 30.132 |  |  | 51.473 |  | 37.0823 |  | 9 |  | 43.0497 |  | 9.1382 |  |  | 15.4 |  |  | 1.8 |  |  |  | 6.22 | 0 |  | 45.3377 | 131.4064 | 11.3164 | 0.97 | 163.9458 |  | 39.5197 | 35.0541 |  | 198.0578 | 35.6992 |  |  |  | 2.6 |  | 70.0186 |  | 12 |  |  | 104.4823 | 11.0974 |  | 5.6659 |  |  | 37.15 | 1.48 | 136.3817 |  | 4.6545 | 132.0358 | 11.706 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.8931 | 24.7927 |  | 0.59 | 26.4179 | 403.1702 |  | 160.2937 | 18.0757 |  |  | 17.2108 | 4.9325 |  |  | 17.1753 | 279.79 |  |  |  | 14.572
15:30 |  |  | 42.1018 | 11.161 | [5 empty] | 26.9108 | 14.3121 | 9.12 | 30.062 |  |  | 50.822 |  | 47.7507 |  | 8.8 |  | 40.0817 |  | 9.3408 |  |  | 14.18 |  |  | 1.8 |  |  |  | 6.1652 | 0 |  | 46.463 | 129.402 | 15.1842 | 0.6 | 162.6451 |  | 38.8382 | 34.6684 |  | 193.7883 | 35.0206 |  |  |  | 2.6 |  | 70.2986 |  | 12 |  |  | 99.9489 | 10.8869 |  | 5.604 |  |  | 37.44 | 1.52 | 135.0918 |  | 4.6873 | 129.0437 | 10.1629 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.3691 | 24.769 |  | 0.58 | 26.1706 | 407.263 |  | 158.0551 | 17.9986 |  |  | 16.5489 | 4.9686 |  |  | 16.7823 | 280.78 |  |  |  | 16.762
16:00 |  |  | 42.3355 | 10.725 | [5 empty] | 26.4895 | 14.7965 | 9.04 | 29.812 |  |  | 50.94 |  | 48.0294 |  | 8.7 |  | 48.4021 |  | 9.3515 |  |  | 13.37 |  |  | 1.6 |  |  |  | 6.4606 | 0 |  | 46.3633 | 129.5572 | 15.2057 | 0.23 | 165.9532 |  | 39.2075 | 33.7406 |  | 194.356 | 35.2644 |  |  |  | 2.5 |  | 69.0847 |  | 12 |  |  | 102.004 | 11.1616 |  | 5.6128 |  |  | 37.24 | 1.47 | 137.7731 |  | 4.5983 | 130.1877 | 11.147 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.0881 | 24.6893 |  | 0.57 | 27.0342 | 399.5404 |  | 159.0145 | 17.1287 |  |  | 16.8699 | 4.8998 |  |  | 16.4983 | 272.11 |  |  |  | 20.302
16:30 |  |  | 42.9387 | 11.803 | [5 empty] | 26.6025 | 14.1514 | 9.17 | 30.09 |  |  | 51.746 |  | 51.3968 |  | 9.2 |  | 38.6484 |  | 8.8872 |  |  | 13.38 |  |  | 0.9 |  |  |  | 6.2239 | 0 |  | 46.2711 | 126.683 | 15.9322 | 0.37 | 162.9549 |  | 38.1661 | 33.3571 |  | 193.0615 | 34.1221 |  |  |  | 2.7 |  | 69.6313 |  | 12 |  |  | 107.8462 | 13.5356 |  | 5.5476 |  |  | 37.85 | 1.58 | 134.4825 |  | 4.6649 | 130.8561 | 11.0558 |  |  | 4.3754 |  |  | 90.3495 | 24.7518 |  | 0.56 | 25.4596 | 400.4257 |  | 157.2179 | 17.7742 |  |  | 19.5456 | 4.539 |  |  | 17.2139 | 279.35 |  |  |  | 25.163
17:00 |  |  | 42.0273 | 11.539 | [5 empty] | 26.6246 | 13.8019 | 9.2 | 29.85 |  |  | 51.432 |  | 29.2531 |  | 9.7 |  | 37.0339 |  | 8.4085 |  |  | 13.25 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.8656 | 0 |  | 45.2043 | 129.8266 | 16.8942 | 0.4 | 162.5682 |  | 37.9571 | 32.2924 |  | 196.6837 | 34.3951 |  |  |  | 2.6 |  | 69.8718 |  | 12 |  |  | 104.46 | 15.9215 |  | 5.4665 |  |  | 37.04 | 1.54 | 135.6621 |  | 4.6238 | 133.1475 | 11.0077 |  |  | 3.8589 |  |  | 90.2523 | 24.6844 |  | 0.59 | 24.7278 | 400.8222 |  | 156.6273 | 17.6193 |  |  | 18.772 | 4.5149 |  |  | 16.8357 | 279.77 |  |  |  | 29.425
17:30 |  |  | 32.2182 | 11.075 | [5 empty] | 26.6587 | 15.3977 | 8.97 | 30.386 |  |  | 51.38 |  | 17.1152 |  | 9.7 |  | 32.2593 |  | 8.2635 |  |  | 13.59 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.3595 | 0 |  | 46.6176 | 131.2422 | 17.9685 | 0.41 | 160.3427 |  | 36.8657 | 32.2151 |  | 197.8413 | 34.3465 |  |  |  | 2.6 |  | 72.1614 |  | 12 |  |  | 97.4074 | 16.5716 |  | 5.4918 |  |  | 34.84 | 1.9 | 135.7259 |  | 4.5653 | 131.9572 | 13.1613 |  |  | 3.6509 |  |  | 90.0165 | 24.8343 |  | 0.59 | 24.9391 | 403.7309 |  | 163.0561 | 18.5681 |  |  | 18.5759 | 4.5128 |  |  | 14.6526 | 280.08 |  |  |  | 31.301
18:00 |  |  | 31.2133 | 10.629 | [5 empty] | 26.6302 | 15.957 | 7.53 | 30.808 |  |  | 51.628 |  | 16.2431 |  | 9.7 |  | 33.2584 |  | 8.174 |  |  | 14.49 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.4162 | 0 |  | 46.9095 | 132.3899 | 18.7921 | 0.46 | 163.1871 |  | 35.8838 | 31.7303 |  | 163.1006 | 34.542 |  |  |  | 2.6 |  | 59.4686 |  | 12 |  |  | 108.3762 | 16.5624 |  | 5.2362 |  |  | 13.11 | 1.97 | 139.6387 |  | 4.6265 | 132.6451 | 13.4103 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.3187 | 3.5829 |  | 0.61 | 22.242 | 413.2507 |  | 153.6164 | 18.4835 |  |  | 18.6061 | 4.5681 |  |  | 14.4435 | 273.82 |  |  |  | 27.549
18:30 |  |  | 26.6838 | 10.352 | [5 empty] | 25.6412 | 15.2869 | 9.3 | 32.176 |  |  | 52.268 |  | 19.6422 |  | 9.6 |  | 29.7798 |  | 7.188 |  |  | 15.22 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.2691 | 0 |  | 47.2916 | 129.6164 | 19.1423 | 0.11 | 164.3168 |  | 35.3368 | 30.0964 |  | 74.3077 | 32.4385 |  |  |  | 2.6 |  | 32.6564 |  | 12 |  |  | 100.7939 | 16.5565 |  | 5.2688 |  |  | 6.79 | 2.04 | 137.9882 |  | 4.578 | 131.5519 | 13.2577 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.4518 | 2.9914 |  | 0.61 | 22.0533 | 395.7111 |  | 152.8222 | 18.3418 |  |  | 17.2764 | 4.6301 |  |  | 13.9712 | 271.76 |  |  |  | 17.013
19:00 |  |  | 22.8794 | 10.017 | [5 empty] | 24.3602 | 14.2919 | 9.34 | 32.1 |  |  | 52.984 |  | 12.6282 |  | 9.4 |  | 29.1718 |  | 7.5252 |  |  | 15.2 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.2895 | 0 |  | 43.823 | 124.5224 | 19.4922 | 0.35 | 162.0891 |  | 33.0118 | 30.2765 |  | 74.9104 | 31.6745 |  |  |  | 2.6 |  | 32.5099 |  | 12 |  |  | 99.9223 | 16.6574 |  | 5.3314 |  |  | 6.55 | 1.97 | 134.9057 |  | 4.604 | 127.4914 | 12.1209 |  |  | 3.7407 |  |  | 93.0245 | 3.0111 |  | 0.64 | 21.6779 | 426.8803 |  | 148.9716 | 17.8783 |  |  | 16.3458 | 4.6291 |  |  | 13.1337 | 271.52 |  |  |  | 17.043
19:30 |  |  | 22.2426 | 10.016 | [5 empty] | 25.0586 | 13.4366 | 8.54 | 32.686 |  |  | 52.76 |  | 11.7786 |  | 9.6 |  | 30.5248 |  | 7.8848 |  |  | 14.82 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.19 | 0 |  | 44.4572 | 127.1916 | 20.7885 | 0.46 | 165.5353 |  | 33.699 | 30.6435 |  | 74.0401 | 32.4453 |  |  |  | 2.6 |  | 32.5829 |  | 12 |  |  | 99.8296 | 16.9204 |  | 5.3619 |  |  | 6.29 | 2.14 | 137.3349 |  | 4.6671 | 131.7845 | 11.5868 |  |  | 3.74 |  |  | 93.4028 | 2.9989 |  | 0.66 | 22.0104 | 443.4302 |  | 156.6695 | 18.0539 |  |  | 15.6185 | 4.601 |  |  | 13.4977 | 263.65 |  |  |  | 17.358
20:00 |  |  | 22.06 | 10.378 | [5 empty] | 24.9295 | 13.6916 | 9.52 | 32.622 |  |  | 52.461 |  | 14.2543 |  | 9.7 |  | 30.7393 |  | 7.9482 |  |  | 15.19 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.127 | 0 |  | 45.7957 | 131.2922 | 23.5991 | 0.37 | 162.3002 |  | 35.2436 | 31.5183 |  | 75.1836 | 34.0787 |  |  |  | 2.6 |  | 32.5373 |  | 12 |  |  | 101.3867 | 16.935 |  | 5.263 |  |  | 5.25 | 2.14 | 138.8929 |  | 4.7477 | 133.626 | 12.4054 |  |  | 3.6949 |  |  | 93.1993 | 3.0007 |  | 0.64 | 23.2633 | 443.4919 |  | 159.4251 | 18.2627 |  |  | 15.5886 | 4.6751 |  |  | 14.044 | 271.54 |  |  |  | 15.872
20:30 |  |  | 22.3348 | 11.336 | [5 empty] | 25.3364 | 11.3047 | 9.45 | 32.754 |  |  | 52.34 |  | 17.6162 |  | 9.4 |  | 30.9254 |  | 8.1917 |  |  | 15.62 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.0911 | 0 |  | 45.8406 | 133.256 | 23.7182 | 0.84 | 165.48 |  | 36.0925 | 31.3119 |  | 74.8366 | 33.4333 |  |  |  | 2.7 |  | 32.6674 |  | 12 |  |  | 94.4107 | 17.0071 |  | 5.4349 |  |  | 6.83 | 2.14 | 139.2471 |  | 4.7583 | 133.247 | 14.0822 |  |  | 4.0014 |  |  | 92.7821 | 3.1645 |  | 0.67 | 23.4343 | 443.8244 |  | 158.8444 | 18.0147 |  |  | 16.325 | 4.6916 |  |  | 14.9567 | 280.65 |  |  |  | 19.311
21:00 |  |  | 23.3448 | 11.431 | [5 empty] | 26.6508 | 11.4261 | 8.8 | 33.194 |  |  | 52.607 |  | 17.7926 |  | 9.6 |  | 30.3911 |  | 8.9187 |  |  | 15.38 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.074 | 0 |  | 45.8394 | 133.8964 | 24.5787 | 0.87 | 167.0436 |  | 35.747 | 31.9957 |  | 73.8132 | 35.1337 |  |  |  | 2.6 |  | 32.644 |  | 12 |  |  | 99.0568 | 16.81 |  | 5.3388 |  |  | 6.66 | 2.14 | 142.5399 |  | 4.6962 | 134.7278 | 14.8741 |  |  | 4.0848 |  |  | 92.7385 | 3.3844 |  | 0.63 | 22.8522 | 448.0283 |  | 159.0918 | 18.0689 |  |  | 16.7366 | 4.7372 |  |  | 15.0242 | 282.58 |  |  |  | 30.351
21:30 |  |  | 24.3255 | 11.698 | [5 empty] | 27.7922 | 11.2528 | 9.22 | 32.736 |  |  | 51.822 |  | 17.8972 |  | 9.7 |  | 32.0192 |  | 9.5804 |  |  | 15.01 |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.2365 | 0 |  | 45.9369 | 133.5318 | 25.1214 | 0.94 | 168.8385 |  | 37.1349 | 31.3981 |  | 99.5836 | 34.7892 |  |  |  | 2.6 |  | 32.4462 |  | 12 |  |  | 108.8608 | 16.9244 |  | 5.3149 |  |  | 6.5 | 2.14 | 141.3968 |  | 4.6977 | 134.7999 | 14.6573 |  |  | 4.1258 |  |  | 93.924 | 5.8824 |  | 0.63 | 23.7034 | 430.3343 |  | 161.1559 | 18.4426 |  |  | 19.8505 | 5.0427 |  |  | 15.0528 | 285.73 |  |  |  | 31.916
22:00 |  |  | 30.9536 | 12.677 | [5 empty] | 27.3919 | 11.1726 | 9.19 | 32.914 |  |  | 52.459 |  | 14.7373 |  | 9.9 |  | 32.8835 |  | 9.5435 |  |  | 14.87 |  |  | 6.1 |  |  |  | 4.2329 | 0 |  | 45.8381 | 134.7565 | 26.3007 | 1.03 | 161.7924 |  | 38.3874 | 31.7816 |  | 193.7138 | 36.0089 |  |  |  | 2.6 |  | 45.3032 |  | 12 |  |  | 104.9297 | 16.7202 |  | 5.3067 |  |  | 6.22 | 2.14 | 142.3831 |  | 4.6208 | 133.2326 | 15.5845 |  |  | 3.9547 |  |  | 92.3498 | 13.0885 |  | 0.64 | 23.5274 | 453.6853 |  | 160.8026 | 18.6077 |  |  | 20.0529 | 4.9619 |  |  | 14.2255 | 285.75 |  |  |  | 31.893
22:30 |  |  | 35.6323 | 12.27 | [5 empty] | 27.0158 | 11.2267 | 9.22 | 32.828 |  |  | 48.65 |  | 38.1142 |  | 9.9 |  | 114.3369 |  | 9.53 |  |  | 15.06 |  |  | 8.3 |  |  |  | 4.8773 | 0 |  | 46.2939 | 133.0103 | 26.1766 | 1.15 | 166.1251 |  | 38.6051 | 31.841 |  | 193.8006 | 35.6894 |  |  |  | 2.6 |  | 67.6123 |  | 12 |  |  | 107.9318 | 16.8407 |  | 5.2929 |  |  | 36.03 | 2.14 | 142.3857 |  | 4.6555 | 132.4254 | 15.6314 |  |  | 3.9615 |  |  | 93.3575 | 24.8101 |  | 0.64 | 22.4467 | 447.5723 |  | 159.2613 | 18.619 |  |  | 18.6819 | 4.9826 |  |  | 14.3337 | 288.68 |  |  |  | 33.075
23:00 |  |  | 38.6584 | 11.871 | [5 empty] | 26.3687 | 11.6066 | 9.17 | 32.882 |  |  | 48.263 |  | 42.6251 |  | 9.8 |  | 121.5359 |  | 9.2428 |  |  | 15.17 |  |  | 5.5 |  |  |  | 4.4261 | 0 |  | 46.0406 | 130.8716 | 27.1755 | 1.26 | 166.3915 |  | 38.425 | 32.5959 |  | 193.7589 | 36.3506 |  |  |  | 2.6 |  | 72.7439 |  | 12 |  |  | 110.053 | 17.0176 |  | 5.2302 |  |  | 45.78 | 2.14 | 142.6566 |  | 4.5756 | 133.0476 | 15.4052 |  |  | 3.9546 |  |  | 92.867 | 24.7504 |  | 0.61 | 22.7812 | 440.2519 |  | 159.9626 | 18.3761 |  |  | 19.243 | 4.923 |  |  | 14.8549 | 289.14 |  |  |  | 33.67
23:30 |  |  | 42.717 | 12.394 | [5 empty] | 25.9769 | 13.5292 | 9.2 | 32.924 |  |  | 46.091 |  | 57.7916 |  | 9.9 |  | 103.8571 |  | 8.9919 |  |  | 14.38 |  |  | 4.3 |  |  |  | 4.5418 | 0 |  | 46.2458 | 132.3139 | 27.6446 | 1.2 | 167.1716 |  | 38.8453 | 33.159 |  | 199.7656 | 36.9507 |  |  |  | 2.6 |  | 73.2483 |  | 12 |  |  | 108.227 | 16.3468 |  | 5.1166 |  |  | 46.53 | 2.14 | 143.2135 |  | 4.6438 | 133.6157 | 15.8677 |  |  | 3.8564 |  |  | 91.7308 | 24.7834 |  | 0.52 | 22.5164 | 404.0786 |  | 160.9667 | 18.3984 |  |  | 18.3837 | 5.0289 |  |  | 15.6422 | 288.95 |  |  |  | 33.98
00:00 |  |  | 43.3227 | 11.937 | [5 empty] | 25.6756 | 13.6801 | 9.21 | 33.304 |  |  | 46.12 |  | 48.0211 |  | 9.8 |  | 160.8489 |  | 9.1642 |  |  | 13.76 |  |  | 2.7 |  |  |  | 5.2759 | 0 |  | 46.0816 | 131.6724 | 27.9816 | 0.83 | 170.2757 |  | 38.1406 | 31.9617 |  | 194.2086 | 36.0228 |  |  |  | 2.5 |  | 73.2887 |  | 12 |  |  | 105.6979 | 16.5687 |  | 5.1633 |  |  | 47.05 | 2.14 | 144.179 |  | 4.6371 | 133.6103 | 15.7185 |  |  | 3.8369 |  |  | 91.3321 | 24.7546 |  | 0.61 | 21.9986 | 370.2928 |  | 158.775 | 18.5075 |  |  | 19.8222 | 4.9992 |  |  | 15.7205 | 286.76 |  |  |  | 33.455
MWh | 0 | 0 | 856.8981 | 272.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.3742 | 314.6289 | 248.725 | 741.444 | 0 | 0 | 1238.913 | 0 | 921.8266 | 0 | 218 | 0 | 2210.3481 | 0 | 223.427 | 0 | 0 | 364.845 | 0 | 0 | 69.95 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1100.2283 | 3121.3333 | 580.9572 | 18.01 | 3938.9551 | 0 | 898.4208 | 789.2381 | 0 | 4280.0621 | 832.58 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 1569.0605 | 0 | 288 | 0 | 0 | 2489.921 | 370.28 | 0 | 126.6177 | 0 | 0 | 876.56 | 41.685 | 3345.4629 | 0 | 113.3565 | 3169.5592 | 321.0552 | 0 | 0 | 93.4278 | 0 | 0 | 2195.8454 | 505.0511 | 0 | 14.435 | 580.2565 | 10080.0734 | 0 | 3786.2061 | 434.9027 | 0 | 0 | 409.5211 | 113.7014 | 0 | 0 | 362.8589 | 6244.14 | 0 | 0 | 0 | 561.0845
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 25 de Julio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 813.7 | 1816.2 | 3397.9 | 47.3 | 0 |  |  | 62.3 |  | 50.6 | 8.9 | 0 | 386.1 | 6583 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 297.35
01:00 | 815 | 1748.9 | 3403.2 | 47.4 | 0 |  |  | 62.8 |  | 51.8 | 8.9 | 0 | 347.4 | 6485.4 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 31.7
01:30 | 791.6 | 1716 | 3395.9 | 46.9 | 0 |  |  | 62.8 |  | 50 | 7.9 | 0 | 337 | 6408.1 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 5.85
02:00 | 790.4 | 1646.8 | 3399.5 | 47 | 0 |  |  | 62.7 |  | 51.1 | 7.8 | 0 | 320.9 | 6326.2 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2236.75
02:30 | 794.9 | 1570.6 | 3396.4 | 47.1 | 0 |  |  | 63.2 |  | 50.9 | 7.8 | 0 | 351.3 | 6282.2 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 303.95
03:00 | 805.9 | 1603.2 | 3404.9 | 47.4 | 0 |  |  | 63.1 |  | 51.2 | 6.4 | 0 | 348.1 | 6330.2 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1141.85
03:30 | 798.5 | 1584.1 | 3408.2 | 46.8 | 0 |  |  | 63.1 |  | 49.8 | 6.4 | 0 | 317.1 | 6274 |  | C.H. YANANGO | 486.8
04:00 | 804.1 | 1547.5 | 3402.8 | 47.2 | 0 |  |  | 62.8 |  | 50.5 | 6.4 | 0 | 286.9 | 6208.2 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 136.75
04:30 | 792.3 | 1674 | 3396 | 47 | 0 |  |  | 63.3 |  | 49.2 | 6.7 | 0 | 255.2 | 6283.7 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 286.05
05:00 | 809.9 | 1710.3 | 3405.3 | 47 | 0 |  |  | 62.8 |  | 50.8 | 7.8 | 0 | 267.4 | 6361.3 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1772.15
05:30 | 795.9 | 1750.4 | 3395.3 | 47.1 | 0 |  |  | 63.4 |  | 50.4 | 7.8 | 0 | 277.6 | 6387.9 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 99.05
06:00 | 812.3 | 1849.5 | 3402.5 | 46.7 | 0 |  |  | 63.4 |  | 49.4 | 7.8 | 0.1 | 301.4 | 6533.1 |  | C.H. RUNATULLO II | 83.45
06:30 | 804.9 | 1889.5 | 3404.3 | 46.8 | 70.5 |  |  | 62.5 |  | 51.7 | 7.8 | 14.7 | 285 | 6637.7 |  | C.H. RUNATULLO III | 120.85
07:00 | 804.7 | 1782 | 3383.9 | 47.3 | 78.2 |  |  | 62 |  | 52.6 | 7.8 | 160.1 | 250.6 | 6629.2 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 80.1
07:30 | 823.2 | 1819.1 | 3366.7 | 47.1 | 79.5 |  |  | 62.4 |  | 53.4 | 7.8 | 370.3 | 226.6 | 6856.1 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2570.45
08:00 | 806.2 | 1650.2 | 3478.7 | 46.9 | 78.6 |  |  | 62.6 |  | 52 | 8.5 | 524.8 | 203.6 | 6912.1 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 179.55
08:30 | 830 | 1847.4 | 3476.2 | 46.5 | 79.9 |  |  | 62.8 |  | 52.5 | 7.6 | 558.6 | 230.1 | 7191.6 |  | C.H. ARICOTA II |  | 117.35
09:00 | 831.3 | 1831.6 | 3483.9 | 46.4 | 82.1 |  |  | 62.4 |  | 53.8 | 7.6 | 576.9 | 253.1 | 7229.1 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 51.45
09:30 | 835.1 | 1916.7 | 3488.6 | 46.4 | 79.6 |  |  | 62.2 |  | 54.3 | 7.6 | 590.6 | 291.1 | 7372.2 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15400.75
10:00 | 838.8 | 1934.1 | 3558.4 | 46 | 80 |  |  | 62.1 |  | 53.4 | 8.1 | 592.8 | 287 | 7460.7 |  | C.H. RESTITUCION | 5152.6
10:30 | 829.6 | 1858.4 | 3591.1 | 45.9 | 79 |  |  | 61.7 |  | 53.2 | 8.1 | 596.5 | 298.5 | 7422 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 47.3
11:00 | 826.5 | 1907.1 | 3586.2 | 45 | 79 |  |  | 61.4 |  | 52.2 | 8.1 | 600.4 | 317.8 | 7483.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 292
11:30 | 830.9 | 1960.2 | 3586.9 | 45.4 | 79.6 |  |  | 60.8 |  | 49.2 | 8.1 | 602.1 | 337.6 | 7560.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 442.85
12:00 | 833.7 | 1968.7 | 3565 | 45.6 | 79.5 |  |  | 61 |  | 49.6 | 8.1 | 604 | 366 | 7581.2 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 336.6
12:30 | 829.5 | 1880.7 | 3469.8 | 45.7 | 79.4 |  |  | 61.1 |  | 49 | 8 | 608.2 | 382 | 7413.4 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.95
13:00 | 815 | 1794.9 | 3525.2 | 45.5 | 78.1 |  |  | 61.2 |  | 49.2 | 8 | 610.2 | 351.5 | 7338.8 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1089.25
13:30 | 824.7 | 1848.1 | 3528.5 | 45.5 | 80 |  |  | 60.9 |  | 50.1 | 7.1 | 612.2 | 332.9 | 7390 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 169.55
14:00 | 825.8 | 1868.8 | 3545 | 45.2 | 80 |  |  | 61.1 |  | 49.2 | 7.5 | 609.2 | 318.5 | 7410.3 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 110
14:30 | 822.8 | 1910.8 | 3522 | 45.3 | 79.1 |  |  | 60.5 |  | 49.3 | 8 | 604.1 | 305.4 | 7407.3 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1345
15:00 | 835.1 | 1894 | 3524.6 | 45.5 | 81.1 |  |  | 62.1 |  | 50 | 9.1 | 590.2 | 345.5 | 7437.2 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 121.05
15:30 | 836.9 | 1780.9 | 3583.8 | 45.7 | 80.7 |  |  | 61.5 |  | 49.4 | 9.3 | 563 | 413 | 7424.2 |  | C.H. EL CARMEN | 48
16:00 | 845.4 | 1860.2 | 3481.3 | 45.4 | 80.6 |  |  | 62 |  | 49.4 | 8.6 | 490.2 | 488.3 | 7411.4 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 89.4
16:30 | 841.2 | 1940.1 | 3454.5 | 45.9 | 62.2 |  |  | 63.2 |  | 47.9 | 9.6 | 295.9 | 554.9 | 7315.4 |  | C.H. ÁNGEL II | 101.4
17:00 | 851.9 | 2086.2 | 3448.6 | 45.8 | 80.8 |  |  | 63.3 |  | 50.1 | 8.9 | 93.5 | 603.2 | 7332.3 |  | C.H. ÁNGEL III | 98.15
17:30 | 841.9 | 2174.3 | 3450.9 | 46.3 | 80.6 |  |  | 63.4 |  | 49.1 | 9.3 | 2.4 | 597.5 | 7315.7 |  | C.H. LA JOYA | 190.7
18:00 | 846.4 | 2086.9 | 3463.8 | 46.4 | 79.8 |  |  | 63.2 |  | 49.1 | 10.5 | 0 | 596.8 | 7242.9 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.5
18:30 | 843.6 | 2331.8 | 3467.4 | 46.9 | 79.6 |  |  | 63 |  | 52.3 | 10.5 | 0 | 582.3 | 7477.4 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445.25
19:00 | 851.1 | 2400.1 | 3467.1 | 47 | 80.6 |  |  | 62.6 |  | 52 | 10.5 | 0 | 558.2 | 7529.2 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
19:30 | 855.5 | 2401.1 | 3467.8 | 47.3 | 79.3 |  |  | 62.8 |  | 51.3 | 10.5 | 0 | 579.6 | 7555.2 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1648
20:00 | 846 | 2274.9 | 3577.7 | 47 | 78.8 |  |  | 58.8 |  | 51.1 | 10.5 | 0 | 569.4 | 7514.2 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1364.95
20:30 | 850.4 | 2288.4 | 3583.3 | 47.4 | 79.2 |  |  | 59.4 |  | 51.4 | 10.5 | 0 | 536.2 | 7506.2 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 26.1
21:00 | 853.9 | 2315.3 | 3585.3 | 46.8 | 79.8 |  |  | 59.1 |  | 51.9 | 10.6 | 0 | 447.1 | 7449.8 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7794.45
21:30 | 850.2 | 2359.4 | 3584.7 | 47.2 | 80.4 |  |  | 59.5 |  | 50.1 | 10.6 | 0 | 332.5 | 7374.6 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 102.35
22:00 | 850.1 | 2438.4 | 3584.9 | 47 | 79.4 |  |  | 59.3 |  | 51.4 | 10.6 | 0 | 271.9 | 7393 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 722.1
22:30 | 841.6 | 2478.9 | 3583.8 | 47.3 | 80.1 |  |  | 57.6 |  | 49 | 10.6 | 0 | 220.1 | 7369 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 36.05
23:00 | 824.6 | 2263.6 | 3585.3 | 47.3 | 78.2 |  |  | 57.5 |  | 50.4 | 10.6 | 0 | 194.3 | 7111.8 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 56.35
23:30 | 833.9 | 2391.1 | 3292.7 | 47.3 | 80.8 |  |  | 57.2 |  | 49.4 | 10.8 | 0 | 172.8 | 6936 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1939.5
00:00 | 829.9 | 2354.2 | 3120.5 | 47.4 | 79.9 |  |  | 54.8 |  | 50.5 | 10.8 | 0 | 175.1 | 6723.1 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 717.8
TOTAL MWh | 19833.4 | 47002.8 | 83338.15 | 1117.15 | 1422 | 0 | 0 | 1477.35 | 0 | 1218.1 | 208.4 | 5435.5 | 8536.2 | 169589.05 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 173.5
% | 11.695 | 27.7157 | 49.1412 | 0.65874 | 0.8385 | 0 | 0 | 0.87114 | 0 | 0.71827 | 0.12289 | 3.2051 | 5.0335 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1743.75
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 695.85
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2539.45
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2289.55
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1524.95
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 179.15
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1345.15
[16 empty] | PCH TUPURI | 6.6
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 460.2
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 160.85
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 751.45
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1501.35
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 218.4
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 638
[16 empty] | C.H. OROYA | 73.35
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1780
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 122.85
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 19833.4 | 47002.8

## GENERACION RER
viernes, 25 de Julio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15 | 19.1 | 8.2 | 6.9 | 1.3 |  | 8.3 |  | 4 |  | 3.3 | 5.3 | 3.7 | 2 | 2 | 14.5 | 18.4 | 6.3 | 4 | 26.1 | 22.9 | 35.1 |  | 40.1 | 47 | 4.9 | 3.7 | 5.1 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 7.8 |  | 10.5 | 12.4 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 66.2 |  | 72.1 |  | 0.6 |  | 11 | 34.1 | 7.4 | 3 | 2.8 | 1.9 | 1.2 |  | 0.3 |  | 18.3 | 6.6 |  | 5.2 | 606.7
1:00 | 14.7 | 19.1 | 8.6 | 6.9 | 1.4 |  | 9.4 |  | 3.6 |  | 3.5 | 5.3 | 3.8 | 2 | 2 | 14.6 | 18.3 | 6.3 | 4 | 28.4 | 15.4 | 35.6 |  | 33.6 | 45.1 | 2.9 | 2.8 | 5.1 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 7.8 |  | 10.7 | 14 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 62 |  | 55.5 |  | 0.6 |  | 10.8 | 30.6 | 7.4 | 3 | 2.8 | 1.9 | 1.2 |  | 0.3 |  | 18.3 | 6.7 |  | 5.1 | 569.2
1:30 | 13.5 | 19 | 8.7 | 6.9 | 1.3 |  | 8.8 |  | 3.6 |  | 3.5 | 5.4 | 3.8 | 2 | 2 | 14.5 | 18.6 | 6.3 | 4 | 28.3 | 18.8 | 34.2 |  | 33.1 | 43.9 | 3.4 | 2.6 | 5.1 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 7.8 |  | 11.9 | 15 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 55.1 |  | 47 |  | 0.6 |  | 11.8 | 31.9 | 7.4 | 3 | 2.8 | 0.9 | 1.2 |  | 0.3 |  | 18.3 | 6.7 |  | 5.1 | 556.1
2:00 | 14.7 | 19 | 8 | 6.9 | 1.3 |  | 9.4 |  | 3.6 |  | 3.5 | 5.4 | 3.8 | 2 | 2 | 14.7 | 18.3 | 6.3 | 4 | 24.1 | 19.7 | 40.4 |  | 23.7 | 30.4 | 2.6 | 1.6 | 5.1 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 7.8 |  | 12.7 | 15 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 59 |  | 50.7 |  | 0.6 |  | 11.1 | 29.9 | 7.4 | 3 | 2.8 | 0.8 | 1.2 |  | 0.3 |  | 18.4 | 6.6 |  | 5.1 | 541
2:30 | 14.9 | 18.4 | 8.2 | 7.5 | 1.4 |  | 9.4 |  | 3.6 |  | 3.6 | 5.4 | 3.8 | 2 | 2 | 14.7 | 18.6 | 6.5 | 4 | 25 | 25.2 | 44.2 |  | 27.8 | 28.2 | 4.1 | 2 | 5.1 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 7.8 |  | 10.5 | 14.9 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 58 |  | 57.4 |  | 0.6 |  | 14.3 | 39.7 | 7.4 | 3 | 2.8 | 0.8 | 1.2 |  | 0.3 |  | 18.4 | 6.7 |  | 5.1 | 572.6
3:00 | 14.5 | 18.7 | 8.5 | 10.1 | 1.3 |  | 9.5 |  | 4 |  | 3.6 | 5.4 | 3.8 | 2 | 2 | 14.7 | 18.6 | 6.9 | 4 | 27.6 | 23.8 | 54.1 |  | 24.6 | 31.8 | 2.8 | 3.3 | 5.1 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 7.8 |  | 11.8 | 15 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 52.2 |  | 52.4 |  | 0.6 |  | 14.8 | 33.9 | 7.5 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 1 |  | 0.3 |  | 18.4 | 6.7 |  | 5.1 | 571.7
3:30 | 13.5 | 19 | 8 | 10.1 | 1.3 |  | 9.3 |  | 4 |  | 3.6 | 5.4 | 3.7 | 2 | 2 | 14.7 | 18.7 | 7 | 4 | 24.4 | 17.7 | 51.7 |  | 26.3 | 30.6 | 2.4 | 2.4 | 5.1 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 7.9 |  | 14.4 | 15.8 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 49.5 |  | 39.4 |  | 0.6 |  | 13 | 29.5 | 7.6 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 1 |  | 0.3 |  | 18.4 | 6.7 |  | 5.1 | 539.6
4:00 | 13.7 | 19 | 8.6 | 10.1 | 1.3 |  | 9.2 |  | 4 |  | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 2 | 2 | 14.7 | 18.7 | 7 | 4 | 19.4 | 17.2 | 40.4 |  | 26.9 | 31 | 3.7 | 3 | 5.1 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 7.8 |  | 15.3 | 17.5 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 37.8 |  | 32.2 |  | 0.6 |  | 9.8 | 32.7 | 7.5 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 1 |  | 0.3 |  | 18.3 | 6.7 |  | 5.3 | 509.9
4:30 | 13.6 | 18.9 | 7.2 | 10.1 | 1.3 |  | 9.5 |  | 4 |  | 3.2 | 5.2 | 3.6 | 2 | 2 | 14.7 | 18.2 | 7.1 | 4 | 21.6 | 22.4 | 31 |  | 27.3 | 33.6 | 3.9 | 3.2 | 5.1 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 7.8 |  | 13.9 | 16.7 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 22.9 |  | 21.2 |  | 0.6 |  | 9.9 | 27.6 | 7.5 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 1 |  | 0.3 |  | 18.4 | 6.6 |  | 5.1 | 476
5:00 | 14 | 19 | 8.2 | 10.1 | 1.3 |  | 9.6 |  | 4 |  | 3.5 | 5.4 | 3.5 | 2 | 2 | 14.8 | 18.6 | 7.1 | 7.5 | 26 | 32.4 | 42.9 |  | 31.5 | 31.4 | 5.7 | 4.3 | 5.1 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 7.9 |  | 13.2 | 15.9 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 19.6 |  | 16.5 |  | 0.6 |  | 7.7 | 20.3 | 7.5 | 3 | 2.8 | 0.8 | 1.2 |  | 0.3 |  | 18.4 | 6.7 |  | 5.3 | 495.6
5:30 | 14.5 | 19 | 7.2 | 10.1 | 1.2 |  | 9.7 |  | 4 |  | 3.3 | 5.2 | 3.4 | 2 | 2 | 14.7 | 18.3 | 7.1 | 7.5 | 28.2 | 30.4 | 42.4 |  | 38.4 | 38.5 | 3.4 | 5.3 | 5.1 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 7.8 |  | 10.5 | 13.8 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 21.7 |  | 17.3 |  | 0.6 |  | 8.8 | 18.9 | 7.6 | 3 | 2.8 | 0.8 | 1.2 |  | 0.3 |  | 18.4 | 6.7 |  | 5.1 | 504.3
6:00 | 13.1 | 19 | 8.2 | 10.1 | 1.2 |  | 9.1 |  | 4 |  | 3.6 | 5.4 | 3.3 | 2 | 2 | 12.6 | 18.6 | 7.2 | 7.5 | 29.9 | 28.5 | 38.9 |  | 46 | 42.2 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 8.2 |  | 11.9 | 15.5 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  | 0.1 |  |  | 23.7 |  | 24.9 |  | 0.6 |  | 8.7 | 21.4 | 7.5 | 3 | 2.8 | 0.8 | 1.2 |  | 0.3 |  | 19.6 | 6.7 |  | 5.1 | 527.4
6:30 | 14.9 | 19.1 | 8 | 10.1 | 1.2 |  | 9.7 |  | 4.3 |  | 3.6 | 5.1 | 3.4 | 2 | 2 | 10 | 19 | 7.5 | 7.5 | 28.1 | 32.9 | 31.4 | 0.3 | 44 | 50.8 | 6.8 | 4.2 | 5.1 | 2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 8.2 | 0.3 | 10.4 | 13.2 | 3.5 | 18.5 |  | 3.1 |  | 1.5 |  | 2.7 |  |  | 19 | 3 | 14.2 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | 9.2 | 20.8 | 7.4 | 3 | 2.8 | 0.8 | 1.2 |  | 0.3 |  | 20 | 6.8 | 0.1 | 5.3 | 526.1
7:00 | 14.7 | 19 | 8.3 | 9.7 | 1.2 |  | 10.6 |  | 4.8 |  | 3.5 | 4.9 | 3.4 | 2 | 2 | 10 | 18.7 | 7.6 | 4 | 23.7 | 44.9 | 28.3 | 6 | 37.4 | 39.3 | 5.2 | 3.9 | 5.1 | 2 | 3.6 | 4.2 |  | 8.5 | 15.9 | 10.2 | 13.4 | 3.4 | 18.5 |  | 57.2 |  | 1.5 | 1.8 | 9 |  | 9.9 | 9.9 | 31.7 | 6.7 | 26.1 | 0.6 | 10 | 7 | 20.7 | 7.6 | 3 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 0.7 | 5.1 | 639.9
7:30 | 14.8 | 19.1 | 8.4 | 12 | 1.2 |  | 11.1 |  | 4.8 |  | 3.4 | 4.8 | 3.2 | 2 | 1.9 | 10 | 18.4 | 7.5 | 4 | 22.1 | 49.9 | 27.6 | 15.9 | 25.6 | 33 | 4 | 1.9 | 5.1 | 2 | 3.4 | 4 |  | 8.5 | 38.4 | 10.6 | 13.9 | 3.4 | 18.5 |  | 140.9 |  | 1.5 | 4.3 | 12.1 |  | 9.9 | 6 | 76.4 | 4.7 | 62.5 | 0.6 | 14.3 | 8.2 | 19.1 | 7.5 | 3 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 0.3 |  | 20.2 | 6.7 | 1.4 | 5.1 | 828
8:00 | 15.2 | 19 | 7 | 11.9 | 1.2 |  | 10.8 | 0.1 | 4.8 |  | 2.9 | 4.4 | 2.7 | 2 | 1.9 | 9.9 | 18 | 7.5 | 4 | 20.1 | 40.9 | 27.1 | 25.1 | 17.7 | 26.3 | 2.6 | 2.4 | 5.1 | 2 | 3.4 | 4 |  | 8.5 | 57.8 | 11.8 | 14.1 | 3.4 | 18.5 |  | 200.5 | 0.1 | 1.5 | 6.8 | 12.7 | 1.6 | 9.8 | 9.8 | 114.7 | 8.1 | 82.7 | 0.6 | 15.1 | 6.5 | 16.2 | 7.7 | 3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 6.6 | 0.3 |  | 19.8 | 6.7 | 2.6 | 4.8 | 957.8
8:30 | 15 | 19 | 8.4 | 12.2 | 1.2 |  | 10.1 | 0.6 | 4.8 |  | 3.5 | 4.8 | 2.7 | 2 | 1.9 | 10 | 18.5 | 7.5 | 4 | 19.7 | 37.6 | 36.1 | 29.1 | 23.6 | 33.8 | 2.7 | 2.1 | 5.1 | 2 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 8.3 | 64.3 | 14.2 | 14.5 | 3.4 | 18.5 |  | 205.9 | 0.2 | 1.5 | 9 | 13 | 0.8 | 10 | 13.1 | 120.4 | 12.1 | 86.8 | 0.6 | 15.4 | 7.9 | 12.7 | 7.7 | 3 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 0.3 |  | 20 | 6.8 | 5.1 | 5.1 | 1023.4
9:00 | 14.9 | 19 | 8.8 | 12.2 | 1.1 |  | 11.1 | 0.8 | 4.9 |  | 3.6 | 5 | 2.7 | 2 | 1.9 | 10 | 18.8 | 7.6 | 4 | 16.1 | 36.1 | 36.5 | 29.8 | 24.8 | 25.8 | 3.8 | 3 | 5.1 | 2 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 8.3 | 65.1 | 14.7 | 15 | 3.4 | 18.5 |  | 210.7 | 0.2 | 1.5 | 10.9 | 12.9 | 2.9 | 9.9 | 29.4 | 121.5 | 17.3 | 88 | 0.6 | 15.6 | 11.6 | 19 | 7.6 | 3 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 10.7 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 10.7 | 5.1 | 1068.5
9:30 | 15.1 | 19 | 9 | 12.3 | 1.1 | 0.1 | 11.2 | 0.9 | 4.6 |  | 3.6 | 5 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 10 | 18.7 | 7.6 | 4 | 12.3 | 31.5 | 30.5 | 29.9 | 25.2 | 26.7 | 4.4 | 3.1 | 5.1 | 2 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 7.7 | 65 | 13.9 | 14.9 | 3.3 | 18.5 |  | 213.6 | 0.3 | 1.5 | 12.4 | 13.1 | 2.5 | 9.9 | 52.9 | 121.7 | 35.5 | 88.3 | 0.6 | 16.2 | 12.2 | 28 | 7.6 | 3 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 12.4 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 16.8 | 5.1 | 1119.8
10:00 | 14.8 | 19 | 8.9 | 12.1 | 1.1 | 0.4 | 10.7 | 1 | 4.6 |  | 3.6 | 5 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 10 | 18.8 | 7.6 | 4 | 10.7 | 40.6 | 44.5 | 29.7 | 27 | 27.9 | 3.8 | 3.1 | 5.1 | 2 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 8 | 64.9 | 13.4 | 12.1 | 3.3 | 18.5 |  | 214.7 | 0.3 | 1.5 | 13.7 | 13.1 | 3.7 | 10 | 47 | 120.7 | 22.8 | 88.2 | 0.6 | 16.1 | 11.5 | 22.6 | 7.6 | 3 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 13.9 | 0.3 |  | 20 | 6.6 | 16.5 | 5 | 1119.1
10:30 | 14.8 | 19 | 8.9 | 12 | 1.2 | 0.4 | 10.5 | 1.1 | 4.6 |  | 3.4 | 4.8 | 3.1 | 1.7 | 1.9 | 10 | 18.4 | 7.7 | 4 | 9.1 | 43.5 | 53.3 | 29.7 | 37.2 | 40.9 | 6.9 | 3.6 | 5.1 | 2 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8 | 65.7 | 15.4 | 13.4 | 3.3 | 18.5 |  | 216.6 | 0.3 | 1.5 | 14.9 | 13.3 | 3.2 | 9.9 | 27.5 | 119 | 8.2 | 88 | 0.6 | 16.3 | 15.4 | 24.1 | 7.7 | 3 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 15.1 | 0.3 |  | 20 | 6.8 | 16.5 | 4.9 | 1132.8
11:00 | 13.7 | 18.5 | 9.3 | 12 | 1.2 | 0.4 | 10.7 | 1.2 | 4.5 |  | 3.6 | 4.9 | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 10 | 18.6 | 7.7 | 4 | 10.3 | 51.7 | 59.5 | 29.5 | 39.4 | 43.5 | 6.3 | 5.1 | 5.1 | 2 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 8 | 66.1 | 13.9 | 15.8 | 3.3 | 18.5 |  | 217.8 | 0.4 | 1.5 | 16 | 13.1 | 2.5 | 9.9 | 12.8 | 119.5 | 0.8 | 88.3 | 0.6 | 16 | 19 | 39.7 | 7.7 | 3 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 16 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 16.5 | 5 | 1155.6
11:30 | 13.7 | 19 | 7.2 | 12 | 1.2 | 0.4 | 9.3 | 1.2 | 4.6 |  | 3.4 | 4.8 | 3.3 | 2.3 | 2 | 10 | 18.5 | 8 | 4 | 11.7 | 58.8 | 60 | 29.7 | 48.3 | 59.4 | 8.2 | 5.3 | 5 | 2 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 8 | 66.3 | 12.5 | 13 | 3.3 | 18.5 |  | 218.4 | 0.4 | 1.5 | 16.7 | 13.3 | 2.6 | 9.9 | 2.5 | 119 |  | 88.2 | 0.6 | 15.8 | 15 | 42.9 | 7.7 | 3 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 16.6 | 0.3 |  | 20 | 6.8 | 16.5 | 5.1 | 1174.6
12:00 | 13.8 | 19 | 7.3 | 12.3 | 1.2 | 0.4 | 9.5 | 1.2 | 4.6 |  | 3.6 | 5.2 | 3.3 | 2.3 | 2 | 10 | 18.7 | 8 | 4 | 15.1 | 58.8 | 60.1 | 29.5 | 55.3 | 72.9 | 8 | 5.7 | 4.9 | 2 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 7.7 | 67.6 | 12.2 | 16.3 | 3.3 | 18.5 |  | 218.8 | 0.4 | 1.5 | 16.9 | 13.2 | 2.6 | 9.9 | 0.5 | 118.9 |  | 88.5 | 0.6 | 15.9 | 15.7 | 45.4 | 7.6 | 3 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 16.8 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 16.3 | 5.1 | 1205.8
12:30 | 13.8 | 19 | 7.1 | 12 | 1.2 | 0.4 | 9.1 | 1.2 | 4.2 |  | 3.4 | 4.7 | 3.4 | 2.4 | 2 | 10 | 18.5 | 8 | 4 | 24.8 | 56.9 | 50.5 | 29.6 | 59.9 | 76.2 | 11.5 | 8.5 | 5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 8.6 | 68.2 | 13.4 | 14.5 | 3.3 | 18.5 |  | 220.7 | 0.4 | 1.5 | 16.9 | 13.4 | 2.6 | 10 | 0.3 | 119.5 |  | 89.4 | 0.6 | 15.8 | 14.6 | 50.9 | 7.6 | 3 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 16.8 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 16.3 | 5.1 | 1225.3
13:00 | 13.7 | 19 | 7.2 | 4.1 | 1.2 | 0.4 | 9.3 | 1.2 | 4 |  | 3.6 | 4.7 | 3.4 | 2.4 | 2 | 10 | 18.6 | 8 | 4 | 27 | 46.7 | 46.8 | 29.7 | 68.9 | 61.4 | 11.1 | 8.8 | 5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.6 | 68.5 | 13.9 | 13.6 | 3.3 | 18.5 |  | 222.1 | 0.4 | 1.5 | 16.5 | 13.5 | 2.9 | 9.9 |  | 119.9 |  | 89.7 | 0.6 | 16 | 12.3 | 41 | 7.6 | 3 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 16.2 | 0.3 |  | 20.1 | 6.7 | 16.5 | 5 | 1189.7
13:30 | 13.7 | 19 | 8.4 | 4.6 | 1.1 | 0.4 | 9 | 1.2 | 4 |  | 3.6 | 4.8 | 3.4 | 2.2 | 2 | 10 | 18.6 | 8 | 4 | 26.9 | 43.3 | 43.1 | 30 | 67 | 59.8 | 12.9 | 7.3 | 5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.5 | 68.8 | 13.7 | 15.9 | 3.4 | 18.5 |  | 222.7 | 0.4 | 1.5 | 15.9 | 13.6 | 2.9 | 9.9 |  | 122.6 |  | 90 | 0.6 | 15.4 | 9.6 | 33.4 | 7.6 | 3 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 15.1 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 16.5 | 5.2 | 1173.5
14:00 | 14.5 | 18.9 | 7.4 | 9.3 | 1.1 | 0.4 | 8.4 | 1.1 | 4 |  | 3.5 | 4.7 | 3.4 | 2.2 | 2 | 10 | 18.5 | 7.7 | 4 | 27.5 | 42.8 | 43.9 | 30.3 | 54.8 | 53.4 | 9.4 | 6.4 | 5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.3 | 68.4 | 14.7 | 14.9 | 3.4 | 18.5 |  | 221.7 | 0.4 | 1.6 | 14.8 | 13.6 | 2.9 | 9.9 | 1.5 | 123 |  | 90.3 | 0.6 | 15.3 | 11.2 | 38 | 7.5 | 3 | 2.7 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 0.3 |  | 20 | 6.6 | 16.5 | 5.1 | 1159.3
14:30 | 14.9 | 19 | 6.4 | 10.2 | 1.1 | 0.4 | 9 | 1 | 4 |  | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 2.2 | 2 | 10 | 18.3 | 7.3 | 4 | 27.1 | 41.2 | 41 | 30.2 | 47 | 51.6 | 7.7 | 5.9 | 5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.1 | 67.6 | 14.2 | 16.4 | 3.4 | 18.5 |  | 220.3 | 0.3 | 1.5 | 13.3 | 13.5 | 2.9 | 9.9 | 1.9 | 122.8 |  | 89.7 | 0.6 | 15.8 | 12.1 | 39.3 | 7.5 | 3.2 | 3 | 0.6 | 1.2 | 13.3 | 0.3 |  | 20 | 6.8 | 16.3 | 5.1 | 1141.7
15:00 | 14.4 | 18 | 8.6 | 12.6 | 1.2 | 0.4 | 9 | 0.9 | 3.9 |  | 3.6 | 4.8 | 3.3 | 2.4 | 2 | 10 | 18.7 | 7.3 | 4 | 27.4 | 43.6 | 44.6 | 30 | 44.2 | 50 | 8.1 | 5.8 | 5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 7.8 | 66.5 | 12.9 | 16.7 | 3.4 | 18.5 |  | 216.3 | 0.3 | 1.5 | 11.5 | 13 | 3 | 10 | 24.6 | 120.8 | 6.9 | 87.9 | 0.6 | 15.6 | 14.8 | 45.9 | 7.4 | 4 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 11.6 | 0.3 |  | 20 | 6.8 | 15.8 | 5.2 | 1172.9
15:30 | 14.6 | 18.7 | 7.1 | 15.7 | 1.3 | 0.4 | 9 | 0.8 | 3.9 |  | 3.6 | 4.8 | 3.3 | 2.4 | 2 | 9.9 | 18.4 | 7.3 | 4 | 27.5 | 43.2 | 39 | 28.7 | 50 | 55.2 | 9.4 | 5.7 | 5 | 2 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 7.9 | 63.9 | 14.8 | 15.5 | 3.3 | 18.5 |  | 208 | 0.3 | 1.5 | 9.5 | 12.3 | 2.8 | 9.9 | 52.5 | 117.1 | 44.4 | 84.7 | 0.6 | 14.9 | 12.6 | 43.2 | 7.5 | 4.2 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 9.6 | 0.3 |  | 19.8 | 6.7 | 13.2 | 5.2 | 1214.9
16:00 | 15.2 | 16.6 | 8.3 | 16 | 1.4 | 0.4 | 9.3 | 0.6 | 3.9 |  | 3.6 | 4.9 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | 10 | 18.9 | 7 | 4 | 29.4 | 47.1 | 35.5 | 22.7 | 59.7 | 66.3 | 9.6 | 4.9 | 5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 8.2 | 54.1 | 13.7 | 13.9 | 3.3 | 18.5 |  | 192.1 | 0.2 | 1.5 | 7.3 | 10.8 | 2.9 | 9.9 | 81.8 | 94 | 76.4 | 76.8 | 0.6 | 13 | 10.5 | 39.5 | 7.4 | 3.6 | 2.9 | 1.1 | 1 | 7.4 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 11.2 | 5.2 | 1218.5
16:30 | 13.5 | 18.3 | 7.2 | 16.4 | 1.3 | 0.4 | 8.9 | 0.4 | 3.9 |  | 3.6 | 5 | 3 | 2 | 2.1 | 10 | 18.4 | 6.8 | 4 | 29.1 | 44.9 | 37.2 | 13.1 | 60.1 | 67.5 | 10.9 | 7.4 | 5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 8.1 | 28.4 | 13.9 | 14.2 | 3.3 | 18.5 |  | 122.4 | 0.2 | 1.5 | 4.8 | 5.7 | 2.9 | 9.9 | 110.4 | 54.8 | 107.7 | 49.9 | 0.6 | 6.7 | 11.1 | 40.5 | 7.4 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 4.9 |  |  | 20 | 6.7 | 4.6 | 5.2 | 1089.1
17:00 | 13.9 | 18.4 | 9.3 | 18.4 | 1.4 | 0.4 | 8.5 | 0.1 | 3.9 |  | 3.6 | 5.3 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 10 | 18.4 | 6.8 | 4 | 29.5 | 55.2 | 37.9 | 3.6 | 51.3 | 71 | 7 | 5.7 | 5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 8.1 | 9.3 | 14 | 14.2 | 3.3 | 18.5 |  | 41.8 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | 2.9 | 9.9 | 139.9 | 15.5 | 128.8 | 16.3 | 0.6 | 0.9 | 10.2 | 38.5 | 7.4 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1 | 2.4 |  |  | 20 | 6.7 | 0.3 | 5.2 | 939.1
17:30 | 13.5 | 19 | 8.6 | 19.2 | 1.5 | 0.4 | 8 |  | 3.9 |  | 3.6 | 5.3 | 2.9 | 2.3 | 2 | 10 | 18.4 | 6.8 | 4 | 28.3 | 53.4 | 42 |  | 57.4 | 68.5 | 7.7 | 6.5 | 5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 8.1 |  | 12.4 | 14.1 | 3.3 | 18.5 |  | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 |  | 2.9 | 9.9 | 139.7 | 0.2 | 124.9 | 0.4 | 0.6 |  | 9.4 | 33.2 | 7.4 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 |  |  | 20 | 6.7 |  | 5.2 | 842.3
18:00 | 14.8 | 19 | 6.1 | 19 | 1.5 | 0.4 | 9.2 |  | 3.9 |  | 3.5 | 5.2 | 2.9 | 2.3 | 2 | 14.6 | 18.3 | 6.8 | 4 | 28 | 53.8 | 38.8 |  | 50.7 | 56.3 | 8.1 | 4.4 | 5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.2 |  | 13.9 | 17 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.9 | 9.9 | 150.3 |  | 125.4 |  | 0.6 |  | 10.5 | 39.6 | 7.3 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.3 |  |  |  | 18.9 | 6.7 |  | 5.1 | 843.2
18:30 | 14.6 | 19 | 8.6 | 19.1 | 1.5 | 0.4 | 10.1 |  | 3.9 |  | 3.4 | 5.1 | 2.9 | 2.2 | 2 | 14.5 | 18.2 | 6.7 | 4 | 27 | 50 | 44.3 |  | 48.4 | 64.9 | 6.1 | 4.9 | 5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.1 |  | 15.7 | 14.8 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.9 | 9.9 | 129.2 |  | 124.7 |  | 0.6 |  | 11.3 | 41 | 7.3 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.3 |  | 0.3 |  | 18.3 | 6.7 |  | 5.1 | 831
19:00 | 14.5 | 18.4 | 9.2 | 19.1 | 1.6 | 0.4 | 9.9 |  | 3.9 |  | 3.6 | 5.3 | 2.9 | 2.1 | 2 | 14.2 | 18.3 | 6.3 | 4 | 26 | 50 | 52.7 |  | 37.4 | 56.6 | 4.2 | 3.9 | 5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 7.8 |  | 11.3 | 13.7 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 124.7 |  | 117 |  | 0.6 |  | 14.9 | 45.8 | 7.3 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.3 |  | 0.3 |  | 18.3 | 6.7 |  | 5.1 | 808
19:30 | 14.2 | 18.9 | 8.3 | 19 | 1.6 | 0.4 | 9.9 |  | 3.9 |  | 3.5 | 5.2 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 14 | 18.3 | 6.3 | 7.5 | 25 | 42 | 52.9 |  | 41.4 | 62.2 | 4.6 | 6.4 | 5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 7.1 |  | 14.4 | 17.3 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.7 | 9.9 | 129.3 |  | 122.8 |  | 0.6 |  | 14.1 | 47.2 | 7.3 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.3 |  | 0.3 |  | 18.2 | 6.7 |  | 5.1 | 830.7
20:00 | 13.5 | 19.1 | 8.5 | 19.1 | 1.6 | 0.4 | 10 |  | 4.1 |  | 3.5 | 5.2 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 13.4 | 18.3 | 6.3 | 7.5 | 22 | 42 | 49.4 |  | 37.8 | 60.2 | 3.4 | 4.1 | 5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 7.1 |  | 11.9 | 15 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 132.9 |  | 126 |  | 0.6 |  | 17.7 | 47 | 7.3 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.3 |  | 0.3 |  | 17.9 | 6.8 |  | 5.2 | 820
20:30 | 13.7 | 19.1 | 8.7 | 18.8 | 1.5 | 0.4 | 9.9 |  | 4.1 |  | 3.5 | 5.2 | 3.3 | 2.1 | 1.9 | 13.6 | 18.2 | 6.3 | 7.5 | 20 | 32 | 51.9 |  | 46.6 | 53.4 | 4.8 | 4.1 | 5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 7.1 |  | 5.8 | 10 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 123.9 |  | 125 |  | 0.6 |  | 15.7 | 43 | 7.3 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.3 |  | 0.3 |  | 18.1 | 6.7 |  | 5.1 | 787.2
21:00 | 13.8 | 19.1 | 9 | 18.8 | 1.5 | 0.4 | 10 |  | 4.1 |  | 3.5 | 5.2 | 3.4 | 2.4 | 1.9 | 14 | 18.2 | 6.3 | 7.5 | 20 | 32 | 48.3 |  | 27.1 | 47 | 2.4 | 4.7 | 5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 7.1 |  | 5.9 | 9.4 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.9 | 9.9 | 87.5 |  | 100.8 |  | 0.6 |  | 14.7 | 47.3 | 7.3 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.2 | 6.7 |  | 5.1 | 699.7
21:30 | 13.6 | 19.1 | 8 | 18.8 | 1.6 | 0.4 | 9.4 |  | 4 |  | 3.3 | 5.2 | 3.8 | 2.2 | 1.9 | 14.2 | 18.3 | 6.3 | 4 | 19 | 25 | 40.6 |  | 26.7 | 43.4 | 3.1 | 3.4 | 5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 7.6 |  | 3.5 | 7.3 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 47.8 |  | 55.1 |  | 0.6 |  | 15.8 | 41.8 | 7.3 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.2 | 6.7 |  | 5.3 | 580.7
22:00 | 14.2 | 19 | 8.6 | 18.9 | 1.5 | 0.4 | 9.6 |  | 4 |  | 3.3 | 4.7 | 3.8 | 2.1 | 1.9 | 14 | 18.1 | 6.5 | 4 | 19 | 25 | 37 |  | 37.1 | 57.7 | 3.1 | 2.6 | 5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 8 |  | 3.6 | 7.3 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.9 | 10 | 14.6 |  | 17.5 |  | 0.6 |  | 11.9 | 35.5 | 7.3 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.2 | 6.6 |  | 5.1 | 521.1
22:30 | 14 | 19 | 7.2 | 14.1 | 1.5 | 0.4 | 8.8 |  | 4.1 |  | 3.3 | 4.8 | 3.8 | 2.2 | 2 | 14 | 18.3 | 6.8 | 4 | 18 | 15 | 31.9 |  | 33.7 | 56.3 | 3.5 | 2.1 | 5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 8 |  | 3.7 | 6.4 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.9 | 9.9 | 2.8 |  | 6 |  | 0.6 |  | 10.3 | 30.4 | 7.3 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.2 | 6.7 |  | 5.1 | 463
23:00 | 14.2 | 19 | 8.2 | 11.4 | 1.5 | 0.4 | 9 |  | 4.1 |  | 3.1 | 4.6 | 3.8 | 2.4 | 1.9 | 14 | 17.8 | 6.8 | 4 | 18 | 15 | 38.9 |  | 26 | 46.1 | 2.6 | 2.5 | 5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 8 |  | 4.3 | 8.4 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.7 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 8.9 | 23.6 | 7.3 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.2 | 6.7 |  | 5 | 434.8
23:30 | 14 | 19 | 7.2 | 6.4 | 1.5 | 0.4 | 9.2 |  | 4.1 |  | 3.5 | 4.9 | 3.9 | 2.2 | 1.9 | 12.7 | 18.4 | 6.8 | 4 | 18 | 20 | 28.5 |  | 26.5 | 37.9 | 2.7 | 2.1 | 5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 7.7 |  | 3.7 | 5.2 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.8 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 7.3 | 20.9 | 7.3 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.5 | 6.6 |  | 5.2 | 408.8
0:00 | 14.4 | 19.1 | 8.2 | 7.1 | 1.5 | 0.4 | 8.8 |  | 4 |  | 3.3 | 4.6 | 4 | 1.9 | 1.9 | 13.1 | 18.3 | 7 | 4 | 18 | 20 | 22 |  | 26.6 | 33.7 | 3 | 1.9 | 5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 7.4 |  | 5.7 | 10 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.8 | 10 | 4.1 |  | 3.7 |  | 0.6 |  | 6.7 | 19.7 | 7.3 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.7 | 6.8 |  | 5.1 | 411.7
EJEC MWh | 342.15 | 452.8 | 194.25 | 297.35 | 31.7 | 5.85 | 228.9 | 8.3 | 99.05 | 0 | 83.45 | 120.85 | 80.1 | 51.45 | 47.3 | 292 | 442.85 | 169.55 | 110 | 545.25 | 870.85 | 992.25 | 266.05 | 935.55 | 1135.3 | 132.15 | 101.25 | 121.05 | 48 | 89.4 | 101.4 | 98.15 | 190.7 | 600.55 | 277.75 | 328.4 | 81.5 | 444 | 0 | 2003.75 | 2.85 | 36.05 | 118.2 | 125.95 | 56.35 | 173.5 | 1128.9 | 1098.35 | 1015.05 | 821.5 | 14.4 | 149.5 | 279.55 | 793.95 | 179.15 | 84.3 | 63.5 | 24.85 | 35.75 | 117.05 | 6.6 | 0 | 460.2 | 160.85 | 123.45 | 122.85 | 19613.85
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1426.5 | 7.2729 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4215.65 | 21.4932 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5435.5 | 27.7126 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 8536.2 | 43.5213 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
viernes, 25 de Julio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 15 | 19.1 | 8.2 | 8.3 | 62.3 |  | 112.9
1:00 | 14.7 | 19.1 | 8.6 | 9.4 | 62.8 |  | 114.6
1:30 | 13.5 | 19 | 8.7 | 8.8 | 62.8 |  | 112.8
2:00 | 14.7 | 19 | 8 | 9.4 | 62.7 |  | 113.8
2:30 | 14.9 | 18.4 | 8.2 | 9.4 | 63.2 |  | 114.1
3:00 | 14.5 | 18.7 | 8.5 | 9.5 | 63.1 |  | 114.3
3:30 | 13.5 | 19 | 8 | 9.3 | 63.1 |  | 112.9
4:00 | 13.7 | 19 | 8.6 | 9.2 | 62.8 |  | 113.3
4:30 | 13.6 | 18.9 | 7.2 | 9.5 | 63.3 |  | 112.5
5:00 | 14 | 19 | 8.2 | 9.6 | 62.8 |  | 113.6
5:30 | 14.5 | 19 | 7.2 | 9.7 | 63.4 |  | 113.8
6:00 | 13.1 | 19 | 8.2 | 9.1 | 63.4 |  | 112.8
6:30 | 14.9 | 19.1 | 8 | 9.7 | 62.5 |  | 114.2
7:00 | 14.7 | 19 | 8.3 | 10.6 | 62 |  | 114.6
7:30 | 14.8 | 19.1 | 8.4 | 11.1 | 62.4 |  | 115.8
8:00 | 15.2 | 19 | 7 | 10.8 | 62.6 |  | 114.6
8:30 | 15 | 19 | 8.4 | 10.1 | 62.8 |  | 115.3
9:00 | 14.9 | 19 | 8.8 | 11.1 | 62.4 |  | 116.2
9:30 | 15.1 | 19 | 9 | 11.2 | 62.2 |  | 116.5
10:00 | 14.8 | 19 | 8.9 | 10.7 | 62.1 |  | 115.5
10:30 | 14.8 | 19 | 8.9 | 10.5 | 61.7 |  | 114.9
11:00 | 13.7 | 18.5 | 9.3 | 10.7 | 61.4 |  | 113.6
11:30 | 13.7 | 19 | 7.2 | 9.3 | 60.8 |  | 110
12:00 | 13.8 | 19 | 7.3 | 9.5 | 61 |  | 110.6
12:30 | 13.8 | 19 | 7.1 | 9.1 | 61.1 |  | 110.1
13:00 | 13.7 | 19 | 7.2 | 9.3 | 61.2 |  | 110.4
13:30 | 13.7 | 19 | 8.4 | 9 | 60.9 |  | 111
14:00 | 14.5 | 18.9 | 7.4 | 8.4 | 61.1 |  | 110.3
14:30 | 14.9 | 19 | 6.4 | 9 | 60.5 |  | 109.8
15:00 | 14.4 | 18 | 8.6 | 9 | 62.1 |  | 112.1
15:30 | 14.6 | 18.7 | 7.1 | 9 | 61.5 |  | 110.9
16:00 | 15.2 | 16.6 | 8.3 | 9.3 | 62 |  | 111.4
16:30 | 13.5 | 18.3 | 7.2 | 8.9 | 63.2 |  | 111.1
17:00 | 13.9 | 18.4 | 9.3 | 8.5 | 63.3 |  | 113.4
17:30 | 13.5 | 19 | 8.6 | 8 | 63.4 |  | 112.5
18:00 | 14.8 | 19 | 6.1 | 9.2 | 63.2 |  | 112.3
18:30 | 14.6 | 19 | 8.6 | 10.1 | 63 |  | 115.3
19:00 | 14.5 | 18.4 | 9.2 | 9.9 | 62.6 |  | 114.6
19:30 | 14.2 | 18.9 | 8.3 | 9.9 | 62.8 |  | 114.1
20:00 | 13.5 | 19.1 | 8.5 | 10 | 58.8 |  | 109.9
20:30 | 13.7 | 19.1 | 8.7 | 9.9 | 59.4 |  | 110.8
21:00 | 13.8 | 19.1 | 9 | 10 | 59.1 |  | 111
21:30 | 13.6 | 19.1 | 8 | 9.4 | 59.5 |  | 109.6
22:00 | 14.2 | 19 | 8.6 | 9.6 | 59.3 |  | 110.7
22:30 | 14 | 19 | 7.2 | 8.8 | 57.6 |  | 106.6
23:00 | 14.2 | 19 | 8.2 | 9 | 57.5 |  | 107.9
23:30 | 14 | 19 | 7.2 | 9.2 | 57.2 |  | 106.6
0:00 | 14.4 | 19.1 | 8.2 | 8.8 | 54.8 |  | 105.3
EJEC MWh | 342.15 | 452.8 | 194.25 | 228.9 | 1477.35 | 0 | 2695.45

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Julio del 2025 - viernes, 25 de Julio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 66.2 | 335.95 | 305.4 | 314.4 | 355.2 | 274.05 | 344.35 | 213.4 | 296.3 | 368.45 | 370 | 378.7 | 368.65 | 337.7 | 346.2 | 355.25 | 348.7 | 341.8 | 328.35 | 344.05 | 341.75 | 344.15 | 342.15 | 7421.15
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 57 | 96.65 | 300.8 | 351.6 | 332.9 | 334.05 | 423.55 | 442.55 | 450.4 | 457.95 | 463.4 | 452.8 | 4163.65
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.65 | 167.65 | 167.1 | 171.1 | 183.75 | 190.76 | 182.3 | 189.95 | 191.6 | 187.4 | 195.35 | 194.5 | 195.2 | 194.3 | 184.06 | 195.5 | 194.785 | 188.55 | 198.8 | 200.05 | 189.65 | 194.05 | 199.8 | 197.55 | 194.25 | 4729.655
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.65 | 284.2 | 324.2 | 330.65 | 301.1 | 343.65 | 325 | 374.9 | 346.2 | 402.25 | 397.2 | 390.25 | 370.5 | 318.85 | 327.35 | 313.55 | 308 | 301.95 | 323.4 | 294.25 | 294.85 | 298 | 287.25 | 289.45 | 297.35 | 8161
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.25 | 32.748 | 31.4 | 30.55 | 30.1 | 15.55 | 29.7 | 30.5 | 32.5 | 32.8 | 33.9 | 32.8 | 31.65 | 31.65 | 31.95 | 31.4 | 32.35 | 32.05 | 30.35 | 30.3 | 31.1 | 31.55 | 31.4 | 30 | 31.7 | 773.248
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 3.35 |  |  |  | 4.5 | 6.85 | 7.2 | 3.8 |  |  |  | 3.8 | 7.5 | 7.35 | 3.3 |  |  |  | 5.85 | 72.3
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 201.95 | 229.7 | 227.6 | 229.65 | 232.45 | 228.9 | 228.9 | 209.9 | 238.5 | 224 | 220.85 | 233.0473 | 220.6 | 237 | 225 | 175.8 | 230.45 | 225.95 | 223.25 | 243.1 | 233.1 | 242.3 | 203.4 | 228.25 | 228.9 | 5622.5473
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.3 | 2594.5 | 2573.75 | 2535.35 | 2588 | 2493.65 | 2389.45 | 2356.6 | 2455.4 | 2344.4 | 2280.95 | 2421.3185 | 2231.7 | 2315.35 | 2272.5 | 2243.05 | 2212.2 | 2211.55 | 2247.25 | 2104 | 2097.7 | 2074.4 | 2009.4 | 2031 | 2236.75 | 57992.5186
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.4 | 475.2 | 473.9 | 467.5 | 444.55 | 427.65 | 416.95 | 408.25 | 398.55 | 389.1 | 381 | 369.7219 | 362.8 | 358 | 347.75 | 339.55 | 333.9 | 339.7 | 300.3 | 351.75 | 334.05 | 318.45 | 312.95 | 307.85 | 303.95 | 9437.772
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [25 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [25 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 2270.7 | 1903.7 | 1723.05 | 1487.75 | 1501.45 | 1894.35 | 1467.9 | 1384.7 | 1322.2 | 1350.05 | 1365.5 | 1406.65 | 1320.4 | 1210.55 | 1364.35 | 1129.65 | 1463.25 | 1260.45 | 1317.9 | 1202.45 | 1214.5 | 906.6 | 1244.7 | 1141.85 | 35740.35
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.8 | 692.3 | 684.2 | 664.4 | 650.95 | 630.75 | 611.4 | 596.1 | 589.3 | 568.65 | 589.55 | 513.65 | 560.15 | 531.45 | 533.35 | 524.15 | 520.35 | 540.55 | 547.1 | 546.75 | 510.4 | 496.3 | 492.6 | 484.3 | 486.8 | 14256.3
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.55 | 8.25 | 8.25 | 8.35 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.35 | 8.3 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.2 | 8.35 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 8.15 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 204.8
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.65 | 164.15 | 164.45 | 164.15 | 163.65 | 164.905 | 163.85 | 164.25 | 164.45 | 166.95 | 167.95 | 165.0995 | 168.85 | 164.11 | 158.3 | 150.05 | 148.3835 | 158.05 | 164.55 | 165.45 | 164.95 | 156.85 | 165.2 | 105.1 | 136.75 | 3985.098
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 291.2 | 289.3 | 290.9 | 286.25 | 287.25 | 289.015 | 286.85 | 278.45 | 283.4 | 280.75 | 284.4 | 288.86 | 286.7 | 289.155 | 265.7 | 232.1 | 230.6295 | 267.75 | 312.8 | 308.85 | 312.55 | 316.95 | 313 | 302.9 | 286.05 | 7161.7595
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1784.8 | 1768.85 | 1801 | 1817.7 | 1760.1 | 1774.745 | 1799 | 1794.75 | 1788.7 | 1773.9 | 1788.55 | 1803.691 | 1794.4 | 1765.69 | 1668.75 | 1435.9 | 1470.9575 | 1665.35 | 1944.25 | 1943.15 | 1936.55 | 1962.2 | 1959.35 | 1908.4 | 1772.15 | 44682.8835
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [25 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 9.4 | [17 empty] | 9.4
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 28.45 | [16 empty] | 28.45
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 228.3 | 223.85 | 209.5 | 197.15 | 186.85 | 77.8 | 166.05 | 163.8 | 150.1 | 146.3 | 145.65 | 142.95 | 140.1 | 127.8 | 125.8 | 122.8 | 125.55 | 130.45 | 131.25 | 132.2 | 123.45 | 113.55 | 106.15 | 99 | 99.05 | 3615.45
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.55 | 128.35 | 128.1 | 122.9 | 115.05 | 113.3 | 105.95 | 100.65 | 102.85 | 103.7 | 100.05 | 98.35 | 94.8 | 94.5 | 92.25 | 91.6 | 88.75 | 104.2 | 97.55 | 95.15 | 89.7 | 86.05 | 85 | 84.6 | 83.45 | 2538.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.4 | 190.6 | 180.2 | 176.25 | 163.8 | 161.6 | 153.25 | 151.8 | 143.6 | 148.2 | 141.3 | 139.3 | 138.2 | 133.45 | 129.6 | 130.4 | 123.25 | 151.45 | 137.9 | 135 | 130.45 | 120.25 | 120.35 | 116.5 | 120.85 | 3622.95
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 94.8 | 96.2 | 89.9 | 79.75 | 73.85 | 65.1 | 72.5 | 75.65 | 73.35 | 75.65 | 74.95 | 69.15 | 69 | 76.55 | 63.1 | 74.15 | 78.75 | 82.4 | 84.15 | 80.75 | 74.75 | 82.5 | 80.3 | 78.65 | 80.1 | 1946
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3354.25 | 3343.75 | 3285.5 | 3300.8 | 3296.3 | 3238.9 | 3171.6 | 3051.65 | 3000.4 | 2939 | 2909.4 | 2914.85 | 2879.6 | 2876.2 | 2831.2 | 2796.8 | 2788.35 | 2777.75 | 2787.3 | 2751.3 | 2740.7 | 2674.7 | 2641.75 | 2618.25 | 2570.45 | 73540.75
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.8 | 173.85 | 177.45 | 176.8 | 174.3 | 176.8 | 177 | 178.3 | 178.6 | 175.05 | 171.2 | 172.7 | 171.85 | 171.2 | 172.15 | 176.7 | 177.55 | 176.6 | 128 | 178.2 | 179.3 | 177.75 | 179.2 | 179.6 | 179.55 | 4353.5
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126 | 124.65 | 127.35 | 126.2 | 119.55 | 131.5 | 131.95 | 136.75 | 136.55 | 136.05 | 135.25 | 138.8 | 134.95 | 128.35 | 128.2 | 135.65 | 137.05 | 138.15 | 115.9 | 125.3 | 123.85 | 122.4 | 120.05 | 118.05 | 117.35 | 3215.85
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 20.35 |  |  | 175.85 | [11 empty] | 200.8 | 140.35 | [5 empty] | 391.15 | 451.8 | 1380.3
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.1 | 53.6 | 54.9 | 51.15 | 48.9 | 49.5 | 46.7 | 47.45 | 46.25 | 56.2 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 57.45 | 57.1 | 56.65 | 55.9 | 56.65 | 57.1 | 56.45 | 56.4 | 55.3 | 52.55 | 54.55 | 51.45 | 1347.05
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15565.4 | 15560.2 | 15569.3 | 14799.655 | 15557.05 | 15072.3 | 15551.25 | 15569.5 | 15583.025 | 15549.3 | 15536.35 | 15554.4 | 15121.65 | 15521.96 | 15538.3 | 15526.8 | 15353.05 | 14825.2 | 15493.7 | 15024.5 | 15431.15 | 14879.7 | 15271.85 | 15421.75 | 15400.75 | 384278.09
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5165.4 | 5164.05 | 5166.25 | 4977.64 | 5174.2 | 5037.95 | 5170.3 | 5173.75 | 5178.555 | 5172 | 5174.5 | 5175.4 | 5079.95 | 5179.57 | 5176.05 | 5177.45 | 5132.45 | 5000.15 | 5184.3 | 5055.85 | 5148.3 | 4190.25 | 5098.9 | 5146.3 | 5152.6 | 127452.115
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 60.2 | 61.55 | 61.95 | 60 | 58.25 | 58.65 | 57.6 | 57.45 | 54.1 | 54.95 | 54.4 | 54.4 | 50.7 | 47.25 | 48.25 | 48.05 | 47.7 | 48.15 | 46.1 | 44.05 | 47.3 | 1370.45
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 346.4 | 343.95 | 330.3 | 325.9 | 323.7 | 282.55 | 240.05 | 240 | 240.1 | 239.8 | 239.7 | 246.2 | 324.55 | 313.9 | 268.35 | 239.9 | 238.95 | 296.85 | 384.85 | 382.3 | 376.1 | 370.6 | 361.6 | 356.65 | 292 | 7605.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.35 | 389.65 | 432 | 480.1 | 484.9 | 467.45 | 434.45 | 481.15 | 482.7 | 480.5 | 480.5 | 484.45 | 483.55 | 484.2 | 484.5 | 483.25 | 479.3 | 480.8 | 483.65 | 478.95 | 465.8 | 455.6 | 454.4 | 453.3 | 442.85 | 11507.35
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5030.8 | 3596 | 4892.05 | 3924.95 | 4277.25 | 1374.25 | 2647.85 | 4842.1 | 1639.75 | 2282.8 | 4071.6 | 3361.9 | 761.9075 | 3443.2 | 1902.6 | 2606.6351 | 4062.2 | 3839 | 1442.65 | 585.15 | 3222.5 | 3187.25 | 2735.6 | 4417.2 | 336.6 | 74483.7926
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 116.8 | 35.75 | 155.45 | 153.75 | 153.8 | 154.3 | 154.15 | 154.1 | 154.5 | 154.85 | 100.35 | 155.0572 | 156.15 | 156.05 | 155.5038 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 151.45 | 154.3 | 154.4 | 154.95 | 3661.611
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1180 | 1228.7 | 1318.5 | 1274.25 | 1274.7 | 1309.7 | 1358.1 | 1441.2 | 1461.5 | 1553.45 | 1573.25 | 1530.4 | 1515.7 | 1269.2 | 1231.05 | 1193.85 | 1189.6 | 1128.9 | 1198.9 | 1145.95 | 1039.85 | 1133.25 | 1043.95 | 1055.6 | 1089.25 | 31738.8
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.35 | 353.2 | 327.85 | 314.5 | 295.6 | 274.55 | 253.95 | 244.65 | 240 | 183.3 | 236.35 | 229.2 | 226.3 | 221.3 | 216.05 | 182.55 | 189.6 | 186.55 | 192.6 | 184.85 | 176.1 | 178.75 | 183.5 | 175.6 | 169.55 | 5803.8
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.35 | 228.5 | 219.35 | 204.8 | 183.05 | 188.05 | 173.55 | 177.8 | 171.5 | 167.75 | 163.5 | 95.75 | 94.15 | 143.65 | 143.5 | 115.6 | 136 | 129.9 | 129 | 122.85 | 116.2 | 120 | 110 | 106.8 | 110 | 3786.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1117.05 | 1045.15 | 1106 | 818.85 | 1114.3 | 1111.85 | 686.05 | 802.6 | 758.9 | 814.3 | 838.45 | 1131.3 | 1125.6 | 1142.85 | 1135.55 | 824.1 | 1135.15 | 1128.35 | 1135.1 | 1122.2 | 1120.4 | 819.05 | 606.7 | 809.6 | 1117.15 | 24566.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2.95 | 273.7 | 140.9 | 241.75 | [11 empty] | 764.9 |  |  | 1424.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 622.15 | 405.7 | 167 | 262.7 | 646.05 | 532.75 | 309.25 | 378.85 | 588.95 | 387.3 | 827.5 | 573.25 | 740.95 | 933.2 | 525.3 | 540.2 | 265.7 | 100.35 | 120.2 | 684 | 508.75 | 542.3 | 803.35 | 685.05 | 870.85 | 13021.65
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 352.9 | 178.65 | 64.65 | 132.1 | 272.3 | 429.25 | 390.15 | 572.2 | 686.05 | 348.8 | 356 | 263.1 | 260.9 | 604.6 | 527.55 | 551.4 | 574.7 | 586.8 | 323.4 | 391.3 | 296.85 | 297.35 | 402.2 | 553.45 | 545.25 | 9961.9
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1374.1 | 624.4 | 219.55 | 80.45 | 437.75 | 1310.25 | 1611.85 | 1015.6 | 1278.4 | 2049.6 | 1360.9 | 1677 | 1565.4 | 1522.7 | 2738.55 | 2279.55 | 1279.45 | 1767.9 | 1449.85 | 1265.7 | 1419.25 | 1576.2 | 1297.7 | 1087.8 | 992.25 | 33282.15
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 738.25 | 347.05 | 35.15 | 54.8 | 367.15 | 1390.2 | 1461.85 | 526.75 | 1461.8 | 1741.9 | 1127.7 | 986.85 | 815 | 1588.8 | 1902.85 | 1938.4 | 965.84 | 1150.45 | 1066.2 | 867.9 | 871.25 | 896.6 | 959.15 | 781.85 | 935.55 | 24979.29
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 942.95 | 588.1 | 91 | 96.2 | 526.25 | 1479.6 | 1529.85 | 669.35 | 1570.75 | 1843.75 | 1274.35 | 1306.4 | 1104.95 | 1817.1 | 1888.3 | 1914.2 | 1239.1 | 1599.15 | 1455.75 | 1174.1 | 1236.35 | 1291.2 | 1312.05 | 994.4 | 1135.3 | 30080.5
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 101.9 | 31.7 | 0.95 | 6.5 | 49.6 | 199.5 | 226.45 | 57.5 | 186.5 | 258.15 | 152.45 | 147.6 | 112.3 | 247.7 | 323.45 | 277.9 | 128.005 | 153.55 | 152.4 | 119.65 | 127.3 | 127.45 | 124.95 | 110.75 | 132.15 | 3556.355
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 69.15 | 15.15 | 0.05 | 2.9 | 25.4 | 145.6 | 176.4 | 45 | 156.7 | 210.1 | 108.75 | 73.05 | 65.15 | 197.05 | 264.65 | 236.8 | 78.42 | 88.8 | 98.5 | 86.4 | 79.5 | 79.3 | 91.45 | 75.05 | 101.25 | 2570.57
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354 |  |  | 379.9 |  | 216.55 |  |  | 319.6 |  |  | 299.2 |  |  | 309.65 |  |  | 161.95 |  |  | 301.15 |  |  | 300.6 |  | 2642.6
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1370.3 | 1583.5 | 1360.3 | 1331.7 | 1307.85 | 1085.85 | 1146.1 | 1245.65 | 1164.9 | 889.05 | 1310.3 | 1074.8 | 1023.45 | 1055.6 | 1017.35 | 955.7 | 1026.41 | 1011.4 | 1135.85 | 1202.55 | 1574.7 | 1610.3 | 1300.95 | 1574 | 1345 | 30703.56
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 216.9 | 244.45 | 244.5 | 249.9 | 246.9 | 252.75 | 251.8 | 252.55 | 254.1 | 255.65 | 256.45 | 257.05 | 257.7 | 258.95 | 256.85 | 261.55 | 258.95 | 185.5 | 262.65 | 263.9 | 257.95 | 264.75 | 264.45 | 264.25 | 266.05 | 6306.5
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.65 | 4246.3 | 4254.15 | 4241.4 | 4273.85 | 4183.4 | 4243.2 | 4217.15 | 4237.05 | 4253 | 4237.85 | 4231.55 | 4248 | 4256.8 | 4260 | 4254.3 | 4245.08 | 4254.25 | 4258.65 | 4227.9 | 4254.1 | 4258.15 | 4266.9 | 4264.25 | 4252.85 | 106185.78
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4221.55 | 4202.2 | 4208.7 | 4194 | 4224.25 | 4144.55 | 4195.4 | 4176 | 4188.35 | 4202.75 | 4188.9 | 4180.55 | 4189.75 | 4205 | 4205.1 | 4199.15 | 4185.82 | 4196.15 | 4200.75 | 4177.85 | 4195.7 | 4199.8 | 4207.55 | 4204.2 | 4191.25 | 104885.27
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4627.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5000.1 | 5005.05 | 5007.45 | 4999.8 | 4997.125 | 5015.75 | 5012.6 | 4852.55 | 5001.4 | 5018.05 | 5027.65 | 4800 | 5006.6 | 122171.725
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6582.75 | 6568.75 | 6578.55 | 6568.4 | 6596 | 6466.75 | 6560.7 | 6558.7 | 6557.45 | 6579.55 | 6572.95 | 6545.75 | 6556.95 | 6569.25 | 6567.85 | 6565.85 | 6544.615 | 6561.05 | 6565.05 | 6491.55 | 6562.05 | 6560.35 | 6566.9 | 6566.65 | 6544.95 | 163959.365
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 737.025 | [8 empty] | 737.025
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4086.3 | 4372.2 | 4385.4981 | 4284.1525 | 4350.1 | 4123.85 | 4373.75 | 4382.1 | 4374.75 | 4377.5 | 4361.45 | 4377.3 | 4368.75 | 4366.9 | 4374.5 | 4367.2 | 4361.75 | 4371.45 | 4377.1504 | 3838.2175 | 4297.25 | 4383.7 | 4373.85 | 4376.35 | 4367.1 | 108073.1185
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4092.05 | 4383.15 | 4396.2114 | 4196.948 | 544 | 4134.25 | 4380.7 | 4392.15 | 4386.65 | 4386.05 | 4371.5 | 4386.1 | 4380.1 | 4377 | 4383.85 | 4376 | 4372.05 | 4381.15 | 4384.4421 | 3847.8753 | 4306.25 | 4393 | 4385.4 | 4385.7 | 4377.75 | 104400.3268
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4264.7 | 4413.8 | 4413.8397 | 4319.5261 | 2413.1 | 4283.65 | 4411.85 | 4416.7 | 4418.85 | 4405.65 | 4410.25 | 4416.15 | 4411 | 4407.4 | 4410.05 | 4409.95 | 4403.6 | 4412.45 | 4413.9265 | 4128.7961 | 4375.2 | 4419.25 | 4413.85 | 4412.45 | 4407.55 | 107613.5384
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.55 | 252 | 252 | 252 | 245.85 | 223.7 | 206.85 | 196.5 | 187.8 | 177.4 | 168.8 | 157.3 | 158.25 | 152.2 | 146.25 | 139.95 | 134.8 | 238.85 | 237.85 | 225.1915 | 170.25 | 138.7 | 131.7 | 125.3 | 121.05 | 4686.0915
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.7 | 140.6 | 113.3 | 86.1 | 74.65 | 68.7 | 65.95 | 63.4 | 60.8 | 60 | 58.85 | 57.65 | 56.7 | 55.2 | 54.55 | 52.8 | 52.8 | 78.9 | 70.5 | 56.532 | 47.15 | 47.75 | 48.2 | 48 | 48 | 1680.782
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.1 | 135.2 | 130.3 | 124.55 | 120.95 | 117.25 | 114.3 | 111.2 | 109.6 | 107.05 | 104.5 | 104.7 | 102.4 | 99.3 | 97.2 | 96.3 | 117.8 | 122.9 | 119.15 | 112.05 | 101.95 | 96.05 | 92.1 | 91.3 | 89.4 | 2759.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.7 | 147.75 | 142.95 | 134.15 | 133.25 | 129.6 | 126.7 | 122.45 | 122.1 | 118.55 | 117.7 | 116.4 | 117.8 | 111.6 | 110.4 | 108.65 | 130.3 | 135.4 | 129.35 | 124 | 114.6 | 107.85 | 101.85 | 103.2 | 101.4 | 3062.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 141.8 | 142.55 | 134.5 | 133.45 | 129.7 | 127.7 | 123.4 | 122.85 | 114.6 | 119.75 | 117.45 | 117.7 | 114 | 109 | 98.65 | 126.5 | 132.55 | 126.5 | 127.45 | 114.3 | 104.15 | 98.95 | 99.5 | 98.15 | 3031.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.1 | 201.35 | 180.15 | 189 | 175.2 | 172.65 | 176.2 | 184.15 | 178.45 | 178.35 | 183.85 | 178.65 | 187.15 | 191.15 | 179.75 |  |  |  | 21.4 | 177.25 | 211.65 | 215.95 | 205.85 | 209.6 | 190.7 | 3990.55
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1026.8 | 1034.95 | 1023.95 | 880.19 | 56.45 | [8 empty] | 103.88 | 390 | 832.95 | 805.1343 | 856.6 | 856.8 | 862.3 | 885.05 | 888.1 | 876.83 | 856.9215 | 865.7 | 13102.6058
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 807.7 | 840.5 | 841.85 | 707.585 | [11 empty] | 35 | 434.7427 | 618 | 607.55 | 609 | 646.6 | 665.6 | 644.64 | 612.015 | 611.65 | 8682.4327
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 492.05 | 559.35 | 561.7 | 555.35 | 566.4 | 571.15 | 452.65 | 457.5 | 578.95 | 586.55 | 574.85 | 566.3 | 568.55 | 577.25 | 584.65 | 592.4 | 583 | 479.25 | 587.1 | 587.4 | 590.7 | 596.95 | 597.4 | 601.8 | 600.55 | 14069.8
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 245.8 | 312 | 403.65 | 249.85 | 276 | 334.15 | 343.15 | 277 | 207.8 | 266.4 | 276 | 52.25 | 13.55 | 311.95 | 134 | 82.25 | 382.05 | 381.75 | 339.9 | 238.6 | 276.25 | 288.6 | 330.3 | 296.05 | 277.75 | 6597.05
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 328.75 | 363.55 | 422.95 | 334.35 | 362.6 | 400.4 | 399.55 | 341.95 | 285.4 | 350.15 | 358 | 85.2 | 13.55 | 334.15 | 85.1 | 73.25 | 400.25 | 424.7 | 379.95 | 290.8 | 340.25 | 356 | 382.2 | 348.4 | 328.4 | 7789.85
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.65 | 79.1 | 78.4 | 80.05 | 80 | 80.75 | 82 | 82.75 | 79.85 | 79.8 | 78.75 | 79 | 80.4 | 80.55 | 80.45 | 81 | 79.7 | 78.3 | 78.95 | 79.2 | 78.5 | 78.35 | 81.9 | 83.35 | 81.5 | 2006.25
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 440.7 | 437.5 | 433.85 | 431.85 | 429.35 | 429.2 | 425.6 | 424.4 | 421.35 | 401.4 | 416.3 | 424.1 | 441.5 | 433.9 | 440.85 | 444.15 | 445.35 | 446.1 | 446.1623 | 446.05 | 445.7 | 445.25 | 445.4 | 437.5 | 445.25 | 10878.7623
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.3 | 439.9 | 331.3 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 437.55 | 435.4 | 438.55 | 441.6 | 441.6 | 435.5 | 432.05 | 436.15 | 439.25 | 444 | 10916.95
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2406.3 | 2325.45 | 2320.95 | 2321.55 | 2370.8 | 1902.5 | 2153.8 | 2086 | 1894.9 | 2056.2 | 2014.7 | 1894 | 1775.2 | 1827.65 | 1653.15 | 1841.15 | 1798.05 | 1886.55 | 1935.4 | 1869.85 | 1724.05 | 1689.65 | 1708.8 | 1778.5 | 1648 | 48883.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0.9 | [16 empty] | 0.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 | [11 empty] | 445.45 | [8 empty] | 16.3 |  |  |  | 463.4
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.3 | 1789.25 | 1755.55 | 1759.55 | 1758.45 | 1716.15 | 1678.5 | 1608.05 | 1576.35 | 1549.5 | 1520.35 | 1524.7 | 1498.95 | 1493.4 | 1468.35 | 1442 | 1435.45 | 1428.65 | 1419.8 | 1414.8 | 1402.65 | 1367.45 | 1350.95 | 1346.7 | 1364.95 | 38484.8
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 29.75 | 29.75 | 29.45 | 30.1 | 29.65 | 30.5 | 30.4 | 28.8 | 30.55 | 30.05 | 28.8 | 29.1 | 28.8 | 28.7 | 27.7 | 26.5 | 24.2 | 23.6 | 21.45 | 23.75 | 25.5 | 26.35 | 25.5 | 26.1 | 699.55
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1597.3 | 1904.35 | 1887.6 | 1886.85 | 1909.55 | 1948.7 | 1959.55 | 1909.75 | 1941.7 | 1965.2 | 1940 | 1917.25 | 1931.3 | 1974.9 | 1990.05 | 1983.65 | 1959.35 | 1605.9 | 1974.2 | 1973.25 | 1979.95 | 107.8 | 1848.5 | 2015.85 | 2003.75 | 46116.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10774.75 | 9516.15 | 9537.2 | 9202.7 | 9620.7 | 7140.65 | 9066.05 | 8791.3 | 7296.65 | 6824.55 | 7960.05 | 8315.7 | 7399.35 | 7734.2 | 6725.85 | 6717.8 | 7466 | 7766.55 | 6655.5 | 6636.9 | 7925.05 | 8142.85 | 6869.95 | 8318.65 | 7794.45 | 200199.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3800.5 | 4078.25 | 4318.55 | 4329.25 | 4102 | 3439.75 | 4100.4 | 4306.15 | 4336.45 | 4253.9 | 4308.6 | 4406.65 | 3854.3 | 4054.4 | 3878.7 | 3924.8 | 4204.35 | 4304.25 | 4325.8 | 3493.65 | 4368.35 | 4493.7 | 4131.35 | 4465.45 | 4346.3 | 103625.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3838.85 | 4136.05 | 4496.35 | 4499.85 | 4211.4 | 3464.05 | 4176 | 4459.4 | 4538.3 | 4406.3 | 4449.95 | 4619.95 | 3936.3 | 4289.55 | 4033.35 | 4130.85 | 4407.3 | 4493.4 | 4471.9 | 4134.25 | 4621.05 | 4957.65 | 4380.35 | 4888.2 | 4852.1 | 108892.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3835.2 | 4138.35 | 4501.1 | 4512.4 | 4213.55 | 3465.9 | 4184.6 | 4472.15 | 4548.65 | 4413.9 | 4434.5 | 4677.8 | 3949.8 | 4335.2 | 4053 | 4142 | 4423.7 | 4488.9 | 4475.5 | 3588.45 | 4414.6 | 5030.95 | 4396.6 | 4947.9 | 4906.95 | 108551.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6014.25 | 6303.2 | 6572.85 | 6606.1 | 6284.15 | 5779.4 | 6368 | 6577.9 | 6584.1 | 6544.9 | 6539.45 | 6650.25 | 6084.5 | 6354.1 | 6195.75 | 6294.6 | 6506.5 | 6518.15 | 6596.65 | 6017.55 | 6616.95 | 6915.6 | 6483.15 | 6906.3 | 6774.35 | 161088.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4820.85 | 4680.8 | 4055.95 | 5138.05 | 5172.7 | 4487.05 | 5143.8 | 5131.75 | 5134.15 | 5162.95 | 5148.1 | 5132.75 | 5139.6 | 5152.35 | 5169 | 5175 | 5149 | 5165.15 | 5188.35 | 5039.8 | 5176.15 | 5162.75 | 5172.45 | 5086.5 | 5152.7 | 126137.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2519.95 | 2485.05 | 1299.8 | 2665.7 | 2673.9 | 2380.15 | 2653.65 | 2658.95 | 2668.6 | 2672.35 | 2664.5 | 2661.35 | 2663.6 | 2670.65 | 2671.65 | 2665.6 | 2657.05 | 2668.15 | 2672 | 2617 | 2672.95 | 2670.45 | 2673.3 | 2633.35 | 2661.25 | 64600.95
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.5 | 102.5 | 102.7 | 102.65 | 102.7 | 102.15 | 102.4 | 102.85 | 101.7 | 101.25 | 102.35 | 102.4 | 102.2 | 102.5 | 102.75 | 101.15 | 98.85 | 102.4 | 102.65 | 100.45 | 102.4 | 103 | 103.05 | 102.85 | 102.35 | 2503.75
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3 | 2.3 | 2.9 | 2.65 | 2.1 | 1.3 | 2.55 | 2.45 | 2.5 | 2.75 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 1.55 | 2.75 | 2.9 | 2.9 | 2.85 | 2.85 | 2.75 | 2.7 | 2.85 | 2.65 | 2.85 | 61.6
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1082.55 | 1072.6 | 1016.7 | 984.15 | 962.4 | 938.95 | 897.55 | 886.45 | 875.45 | 840.25 | 861.35 | 823.35 | 825.85 | 792.95 | 800.4 | 780.6 | 783.15 | 818 | 814.6 | 809.8 | 764.6 | 742.65 | 734.95 | 722.75 | 722.1 | 21354.15
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.7 | 68.3 | 62.6 | 58.25 | 51.65 | 53.2 | 52.6 | 51.95 | 51.05 | 65.5 | 70.85 | 73.9 | 76.9 | 74.05 | 73 | 44.55 | 62.8 | 73.75 | 74.4 | 75.2 | 71.55 | 67.4 | 66.2 | 53.05 | 36.05 | 1579.45
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 104.7 | 111.5 | 115.15 | 115.7 | 116.35 | 116.7 | 118.35 | 114.6 | 117.25 | 118.3 | 117.6 | 117.6 | 115.65 | 117.4 | 116.85 | 117.35 | 116.85 | 100.95 | 116.85 | 115.65 | 116 | 116.15 | 116.15 | 119.2 | 118.2 | 2887.05
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 108.55 | 119.6 | 117.35 | 115.7 | 116.45 | 120.2 | 121.5 | 119.1 | 122.9 | 116.95 | 123.75 | 121.45 | 118.05 | 123.2 | 123.05 | 100.05 | 123.75 | 104.85 | 122.6 | 124.25 | 126.25 | 126.6 | 125.5 | 125.65 | 125.95 | 2993.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.6 | 116.4 | 116.4 | 106.9 | 100.2 | 82.2 | 81.7 | 89.45 | 85.1 | 69.4 | 76.95 | 77.35 | 59 | 74.55 | 58.15 | 71.45 | 67.7 | 62.35 | 65.9 | 57.3 | 53.95 | 52.15 | 59.4 | 55.05 | 56.35 | 1893.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2241.6 | 2232.6 | 2163.2 | 2081.1 | 2063.1 | 2028 | 2053.3 | 2028.05 | 2055.35 | 1997.95 | 1890.65 | 1929.35 | 1950.3 | 1944.75 | 1852.7 | 1953.15 | 2008.6 | 1988.1 | 1848.7 | 1849.95 | 1825.5 | 1817.9 | 1905.1 | 1914.5 | 1939.5 | 49563
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1221.65 | 1442.65 | 1444.1 | 1323.05 | 1332.1 | 1103.85 | 986.2 | 1140.95 | 1045.25 | 839.25 | 1095.5 | 915.85 | 876.85 | 917 | 728.7 | 898.8 | 821.5 | 772.7 | 808.9 | 752.7 | 660.1 | 687.95 | 722.4 | 697.35 | 717.8 | 23953.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.4 | 237.95 | 238.15 | 238.15 | 238.15 | 238 | 238.2 | 201.2 | 188.85 | 233.1 | 213.15 | 238.2 | 74.35 | 198.4 | 178.7 | 213.35 | 238.15 | 178.75 | 193.7 | 237.95 | 196.3 | 178.6 | 163.65 | 163.5 | 173.5 | 5130.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 801.5 | 209 | 438.7 | 181.15 | 806.55 | 1703.7 | 1388.7 | 1068.2 | 1631.9 | 2417.45 | 1309.9 | 543.45 | 865.45 | 1861.8 | 2330.3 | 2027.55 | 895.2 | 782.15 | 928.2 | 1068.65 | 668.65 | 712.2 | 1072.95 | 845.3 | 1128.9 | 27687.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 798.15 | 207.9 | 419.45 | 188.2 | 753.1 | 1879.9 | 1337.5 | 1141.3 | 1578.05 | 2325.6 | 1265.45 | 539 | 916 | 1691.6 | 2111.55 | 1909.4 | 912.75 | 856.65 | 973.8 | 1044.55 | 640.4 | 684.8 | 1065.4 | 1095.55 | 1015.05 | 27351.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1699.25 | 1751.9 | 1739.4 | 1626.6 | 1608.2 | 1613.3 | 1569.2 | 1518.75 | 1543.6 | 1586.4 | 1571.7 | 1574.85 | 1618.4 | 1666.55 | 1720.95 | 1733.85 | 1767.35 | 1785.7 | 1685.35 | 1771.7 | 1617.4 | 1760.7 | 1733.5 | 1667.85 | 1743.75 | 41676.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 2.7 | 11.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 11.95 | 14.4 | 14.4 | 341.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 686.8 | 690.9 | 693.75 | 695.05 | 694.75 | 183.15 | 680.6 | 682.95 | 684.45 | 689 | 692.2 | 695.35 | 700.35 | 706.1 | 712.65 | 713.25 | 714.55 | 714.25 | 717.2 | 715.85 | 708.9 | 712.15 | 638.25 | 680.25 | 695.85 | 16898.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.25 | 2771.7 | 3111.5 | 3010.25 | 3215.45 | 2857.25 | 2763.75 | 3329.65 | 3155.5 | 3233.85 | 3376.9 | 3432.05 | 3618.95 | 2759.25 | 2924 | 2702.4 | 2705.35 | 2677.1 | 2573.5 | 2559.05 | 2591.1 | 2465 | 2248.65 | 2582.1 | 2539.45 | 71876
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1734.2 | 1587.4 | 1669.45 | 1936.45 | 1938.45 | 1845.5 | 1888.5 | 1854.355 | 1829.45 | 1816.95 | 1784.95 | 1816.9 | 2056.9 | 2274.6 | 2258.15 | 2287.35 | 2402.1 | 2447.55 | 2360.15 | 2367.75 | 2305.5 | 2323.4 | 2310.95 | 2034.8 | 2289.55 | 51421.305
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1529.8 | 1540.75 | 1531.1 | 1544.7 | 1541.05 | 1538.65 | 1542.4 | 1549.1 | 1533.3 | 1543.85 | 1537 | 1534.7 | 1538.55 | 1534.9 | 1530.65 | 1542.35 | 1533.65 | 1519.75 | 1541.6 | 1534.35 | 1526.65 | 1533.5 | 1529.9 | 1540.35 | 1524.95 | 38397.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 617.3 | 777.85 | 775.25 | 781.5 | 774.65 | 784.05 | 796.8 | 780.4 | 795.9 | 790.05 | 796.25 | 788.05 | 788.55 | 802.55 | 806.7 | 807.45 | 796 | 673.45 | 801.6 | 812.3 | 825.85 | 827 | 817.5 | 819.3 | 821.5 | 19657.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 824.1 | 1044.55 | 1039.05 | 1048.35 | 1039 | 1055.7 | 1071.4 | 1044.95 | 1068.5 | 1048.05 | 1069.55 | 1058.65 | 1058.75 | 1080.2 | 1084.6 | 1086.45 | 1068.25 | 916.35 | 1082.6 | 1094.65 | 1111.35 | 1105.65 | 1089.35 | 1100.1 | 1098.35 | 26388.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 457.7 | [9 empty] | 357.5 | [14 empty] | 815.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1163.85 | [18 empty] | 1371.15 | 2534.6 | 5069.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 45.5 |  | 2857.9 | 3507.15 | 3516.25 | 3370.45 | 3508.3 | 3518.5 | 3515.3 | 3521.35 | 3522.15 | 3507.3 | 3508.45 | 3513.8 | 3516.15 | 3520 | 3494.8 | 3507.3 | 3519.2 | 3238.7 | 3375.5 | 3502 | 3508.45 | 3504.8 | 3506.1 | 79605.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 994.75 | 3564.1 | 3454.5 | 3573.7 | 3584.95 | 3414.1 | 3566.25 | 3570.9 | 3567.75 | 3572.2 | 3578.4 | 3564.6 | 3566.75 | 3572.6 | 3573.15 | 3575.55 | 3551.55 | 3562.65 | 3572.65 | 3276.45 | 3420.85 | 3556.3 | 3564.55 | 3559.7 | 3561.75 | 85920.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 265.9 | 1619.6 | 3090.7 | 3603 | 3661.35 | 3495.3 | 3591.05 | 3583.9 | 3585.9 | 3594.65 | 3599.45 | 3595.1 | 3592.25 | 3597.6 | 3593.95 | 3595.4 | 3579.4 | 3587.55 | 3602.75 | 3425.2 | 3514.3 | 3600 | 3602.25 | 3858 | 3733 | 84167.55
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.2 | 141.7 | 142.2 | 138.8 | 139 | 143.45 | 145.55 | 121.5 | 147.1 | 138.45 | 146.95 | 145.25 | 142.45 | 147.55 | 146.5 | 118.45 | 146.7 | 126.15 | 146.6 | 148.6 | 151.1 | 150.95 | 148.95 | 149 | 149.5 | 3553.65
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 349.3 | 69.8 | 44.35 | 22.85 | 118.6 | 485.2 | 463.45 | 445.05 | 413.05 | 637.9 | 405.35 | 411.3 | 397.65 | 552.75 | 719.55 | 669.25 | 325.1 | 410 | 384.65 | 294.5 | 314.55 | 334.75 | 314.75 | 289.7 | 279.55 | 9152.95
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 930.9 | 197.8 | 83.05 | 77 | 346.4 | 1295 | 1321.45 | 1161.05 | 1078.65 | 1684.3 | 1125.25 | 1125.85 | 1049.9 | 1354.95 | 1835 | 1763.4 | 945.45 | 1089.45 | 1074.45 | 916.5 | 908 | 964.25 | 940.7 | 828.7 | 793.95 | 24891.4
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 286.35 | 299.4 | 284.6 | 272 | 260.1 | 253.6 | 246.4 | 237.8 | 232.45 | 227.2 | 225.45 | 219.9 | 215.95 | 210.4 | 206.5 | 205.1 | 201.15 | 197.6 | 196.15 | 193.4 | 187.2 | 184.2 | 181.65 | 178.45 | 179.15 | 5582.15
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.2 | 90.85 | 97.4 | 98.75 | 108 | 108 | 37.9 | 108 | 103.4 | 106.65 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 106.95 | 104.7 | 25.7 | 80.85 | 93.2 | 102.15 | 80.55 | 83 | 74.25 | 84.3 | 2325.8
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 58.8 | 62.7 | 69.6 | 69.6 | 26.35 | 69.1 | 66.65 | 67.7 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70 | 41.65 | 32.8 | 10.2 | 56.5 | 60 | 63.25 | 62.45 | 63.9 | 60.9 | 63.5 | 1464.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 25.75 | 26.4 | 26.4 | 10.15 | 26.3 | 26.15 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 35.05 | 53.75 | 54.8 | 13.6 | 52.1 | 52.65 | 43.4 | 57 | 57.35 | 35.45 | 35.75 | 842.35
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 52 | 52.6 | 52.8 | 52.8 | 52.1 | 50.7 | 46.9 | 47.8 | 17.1 | 41.95 | 49.5 | 47.05 | 50.4 | 44.05 | 48.3 | 33.1 | 34.25 | 45.3 | 45.6 | 24.85 | 1152
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 15.6 |  | 2 | [15 empty] | 17.6
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 102.8 | 113.9 | 113.85 | 115.85 | 117.25 | 118.6 | 118.75 | 115.1 | 116.95 | 119.25 | 117.85 | 117.85 | 117 | 118.6 | 119 | 116.65 | 115.8 | 92.6 | 116.15 | 116.25 | 113.25 | 118.05 | 117.15 | 118.9 | 117.05 | 2884.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 400.85 | [11 empty] | 400.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 374.5 | [24 empty] | 374.5
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.75 | 1619.75 | 1610.1 | 1573.65 | 1550.6 | 1496.6 | 1519.45 | 1382.775 | 1345.55 | 1343.95 | 1341.3 | 1345.3 | 1343.6 | 1342.3 | 1342.85 | 1331.2 | 1329.85 | 1331.6 | 1529.7 | 1427.25 | 1384.45 | 1330.3 | 1346.3 | 1448.3 | 1345.15 | 35649.625
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.95 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.195 | 7.2 | 7.2 | 5.3 | 0.2 | 0.35 |  |  |  |  | 4.65 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 152.445
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 439.1 | 438.85 | 434.05 | 431.95 | 431.85 | 451.9 | 481.9 | 475.9 | 463.85 | 451.95 | 445.25 | 443.4 | 431.9 | 427.95 | 455.6 | 480.4 | 476.1 | 469.1 | 451.5 | 450.85 | 448.9 | 446.6 | 443.6 | 442.3 | 460.2 | 11274.95
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.1 | 239.8 | 239.75 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.2 | 204.05 | 133.5 | 194.25 | 239.8 | 239.8 | 240 | 232.4 | 240.1 | 239.8 | 239.9 | 220.5 | 158.15 | 177.25 | 239.7 | 240.05 | 224.5 | 175.55 | 160.85 | 5475.85
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 70.5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 50.3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1414.8
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 745.8 | 741.15 | 728.7 | 699.85 | 403.1 | 666.4 | 637.6 | 640.25 | 638.55 | 836.85 | 831.3 | 848.9 | 839.55 | 826.5 | 818.75 | 804.1 | 807.35 | 795.55 | 802.8 | 801.4 | 788 | 771.8 | 756.6 | 755.1 | 751.45 | 18737.4
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1748.8 | 1989.95 | 1879.9 | 1615.7 | 1896.05 | 1678.35 | 1622.85 | 1756.65 | 1747.7 | 1592.3 | 1497.15 | 1569.95 | 1425.95 | 1639.5 | 1466 | 1360.2 | 1459.95 | 1834.7 | 1533.25 | 1559.95 | 1472.85 | 1271.85 | 1618.8 | 1496.85 | 1501.35 | 40236.55
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.65 | 209.45 | 219.5 | 212.8 | 211.7 | 207.7 | 186.65 | 162.55 | 190.75 | 186.5 | 249.6 | 202.65 | 199.45 | 182.65 | 179.15 | 183 | 167.5 | 193.45 | 166.55 | 194.2 | 232.9 | 209.25 | 217.75 | 220.75 | 218.4 | 5028.5
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.8 | 798.2 | 800.4 | 799.65 | 797.7 | 643.55 | 749.25 | 663.1 | 736.95 | 690.15 | 676.05 | 529.1 | 623.9 | 566.3 | 599.15 | 585.8 | 606.6 | 640.45 | 692.5 | 615.5 | 572.05 | 633.85 | 587.3 | 686.55 | 638 | 16728.85
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.6 | 156.55 | 143.15 | 143.1 | 134.55 | 137.7 | 130.4 | 117.4 | 133.1 | 129.55 | 129.45 | 128.6 | 125.95 | 126.15 | 162.05 | 191.1 | 195.1 | 193.65 | 185 | 186.6 | 184 | 192.6 | 193.1 | 184.4 | 73.35 | 3835.2
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 38.15 | 34.35 | 36.55 | 35.9 | 30.95 | 31.85 | 28.85 | 28.9 | 28.8 | 28.75 | 26.75 | 27.15 | 26.9 | 41.3 | 85.05 | 111.85 | 116.25 | 116.75 | 113.15 | 113.05 | 114.65 | 112.6 | 111.8 | 66.9 |  | 1507.2
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1914.5 | 2152.55 | 1894.2 | 1851.45 | 1798.25 | 1606.1 | 1653.65 | 1709.45 | 1633.7 | 1447.9 | 1793.95 | 1623.05 | 1591.55 | 1614.8 | 1577.75 | 1481.8 | 1565.5 | 1561 | 1615.8 | 1700.95 | 2003.2 | 2015.5 | 1579.9 | 1945.1 | 1780 | 43111.6
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 77.55 | 130.4 | 140.85 | 134.2 | 136.5 | 110.55 | 97.15 | 115.1 | 115.95 | 120.6 | 105.2 | 105.05 | 144.25 | 124.4 | 77.1 | 105.9 | 126.15 | 99.5 | 116.8 | 114.85 | 124.05 | 130.85 | 133.5 | 102 | 123.45 | 2911.9
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4732.45 | 5152.8 | 4212.4 | 5136.9 | 4759.95 | 349.55 |  | 1940.35 | 4709.9 | 4311.9 | 5101.3 | 4879.55 | 1075.35 | 1840.55 | 3579.1 | 3969.5 | 4304.6 | 4185.9 | 4547.9 | 251.2 | 3025.95 | 4901.25 | 1425.75 | 1716.6 | 5214.25 | 85324.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2331.55 | 2470.9 | 2171.7 | 2462.3 | 2347.85 | 165.75 |  | 808.05 | 2327.35 | 2196.45 | 2442.85 | 2379.1 | 573.95 | 866.7 | 1959.4 | 2087.45 | 2198.3 | 2155.1 | 2287.45 | 123.95 | 1499.9 | 2403 | 809 | 738 | 2494.95 | 42301
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 1422 | 1422
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 129.4495 | 124.4925 | 121.6885 | 123.1125 | 123.4 | 100.65 | 122.85 | 845.643
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163353.35 | 163472.548 | 165325.7491 | 166237.2467 | 163684.25 | 154524.975 | 162197.35 | 164633.475 | 167955.08 | 169430.85 | 170366.05 | 167264.4883 | 155658.6147 | 166216.615 | 167378.66 | 167251.9389 | 166620.3724 | 166969.2 | 165158.2807 | 151821.8549 | 164381.0885 | 165550.8625 | 159991.82 | 166574.2365 | 169589.05 | 4111608.0062
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 147.388 |  | 95.659 | 147.373 | 147.635 | 147.661 | 148.8 | 147.737 | 52.272 | 105.35 | 148.7 | 144.795 | 147.627 | 63.6 |  | 146.6 | 147.296 | 147.073 | 146.784 | 147.579 | 146.068 | 145.84 | 145.434 | 145.344 | 3109.015
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2385 | 188.945 | 189.2087 | 170.765 | 126.726 | 119.2425 | 94.0235 | 94.0235 | 79.528 | 66.9615 | 79.45 | 66.775 | 54.547 | 58.048 | 53.8335 | 51.438 | 55.2575 | 54.547 | 58.048 | 40.415 | 43.078 | 41.501 | 43.6475 | 31.238 | 37.4151 | 2088.9008
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.25 | 258.65 | 243.95 | 226.25 | 224.5 | 220.8 | 218.25 | 206.5 | 202.65 | 202.55 | 199.55 | 193.7 | 190.1 | 191.7 | 186.6 | 182.85 | 183.45 | 182.2 | 181.65 | 179.95 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 174.9 | 180 | 4998.4
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.723 | 642.4567 | 650.7799 | 640.0547 | 643.5774 | 640.0394 | 643.9121 | 643.9121 | 651.2127 | 643.1761 | 643.15 | 642.5 | 641.9269 | 646.178 | 646.2 | 645.6179 | 645.85 | 643.5687 | 643.7185 | 642.7367 | 643.686 | 642.7014 | 641.7005 | 643.0016 | 642.6292 | 16098.0095
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1079 | 453.8149 | 453.9053 | 454.1669 | 643.5774 | 403.906 | 454.155 | 453.6 | 453.6 | 454.0606 | 453.6 | 453.6 | 454.1196 | 454.026 | 453.6 | 454.2121 | 453.6 | 454.1348 | 453.9824 | 454.1838 | 454.2086 | 452.8743 | 454.1807 | 454.1436 | 448.0507 | 11481.4108
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.45 | 281.15 | 280.45 | 280.5 | 280.2 | 279.5 | 266.85 | 211.05 | 74.25 | 73.3 | 230.15 | 233.35 | 248.5 | 262.2 | 267.2 | 270.2 | 272.45 | 251.95 | 149.35 | 125.55 | 223.55 | 221.9 | 204.55 | 129.55 | 80.85 | 5474
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.65 | 361.45 | 386.15 | 385.7 | 385.5 | 365.4 | 385.7 | 385.5 | 331.05 | 310.7 | 385.7 | 386 | 386.05 | 377.45 | 385.6 | 385.7 | 386.1 | 384.25 | 378.7 | 385.7 | 385.25 | 384.8 | 375.2 | 224.3 | 219.05 | 9112.65
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 551 | 550.35 | 545.3308 | 538.2042 | 532.4778 | 527.0854 | 513.2726 | 513.2726 | 512.81 | 277.15 | 135.55 | 507.4 | 505.95 | 487.95 | 495.55 | 491.5836 | 486.9 | 497.95 | 502.95 | 500.5591 | 485.25 | 478.683 | 476.65 | 473.65 | 473.9672 | 12061.4963
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2895.8194 | 2884.2047 | 2749.7746 | 2791.2998 | 2983.9316 | 2703.6083 | 2723.8243 | 2656.6582 | 2452.8377 | 2080.1702 | 2232.5 | 2632.025 | 2625.9885 | 2625.179 | 2552.1835 | 2481.6017 | 2630.2075 | 2615.8965 | 2515.4719 | 2475.8786 | 2555.4016 | 2541.3277 | 2514.5687 | 2276.2172 | 2227.3063 | 64423.8824
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 875600.85
[7 empty] | ENGIE | 598778.54
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 577274.205
[7 empty] | ELECTROPERU | 511730.205
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 320086.9836
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 130600.1
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 127625.95
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 80540.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 78145.4036
[7 empty] | EGEMSA | 73540.75
[7 empty] | CELEPSA | 57992.5186
[7 empty] | EGASA | 55867.591
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 49996.65
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 48883.15
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 46116.25
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 38484.8
[7 empty] | SAN GABAN | 35802.07
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 33282.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 31738.8
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 25990.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 24891.4
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 22983.55
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 21785.0385
[7 empty] | LA VIRGEN | 21354.15
[7 empty] | SINERSA | 16750.8
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14069.8
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 12844.7
[7 empty] | EGEJUNIN | 11722.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 11507.35
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 10916.95
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 10878.7623
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 9437.772
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9152.95
[7 empty] | EGESUR | 8949.65
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 8161
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7789.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 7605.25
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7421.15
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6597.05
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 6366.8735
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 5803.8
[7 empty] | PETRAMAS | 5784.6
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5622.5473
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 5582.15
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4729.655
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 4163.65
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3786.6
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3553.65
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2993.25
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2911.9
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2887.05
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2884.45
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2006.25
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1579.45
[7 empty] | TERMOSELVA | 1422
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1370.45
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1347.05
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 845.643
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 775.35
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 773.248
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 699.55
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 464.3
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 204.8
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 72.3
[7 empty] | KONDU SAC | 61.6
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 17.6

## G_AREAS
viernes, 25 de Julio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 125.6 | 145.2 | 0 | 71.9 | 2162.8 | 3421.8 | 0 | 314.2 | 341.5 | 0 | 0 | 0 | 342.7 | 5898.8 | 341.5 | 6583 | 00:30 | 2629.9 | 3567 | 0 | 386.1 | 6583 | 00:30 | 161.1 | 59.5 | 0 | 386.1 | 606.7
01:00 | 108.4 | 147.3 | 0 | 68.5 | 2117.6 | 3426.8 | 0 | 278.9 | 337.9 | 0 | 0 | 0 | 324.2 | 5823.3 | 337.9 | 6485.4 | 01:00 | 2563.9 | 3574.1 | 0 | 347.4 | 6485.4 | 01:00 | 161.1 | 60.7 | 0 | 347.4 | 569.2
01:30 | 109.6 | 146.2 | 0 | 74 | 2082.7 | 3417.3 | 0 | 263 | 315.3 | 0 | 0 | 0 | 329.8 | 5763 | 315.3 | 6408.1 | 01:30 | 2507.6 | 3563.5 | 0 | 337 | 6408.1 | 01:30 | 161.2 | 57.9 | 0 | 337 | 556.1
02:00 | 107.5 | 146.1 | 0 | 71.5 | 2033.8 | 3422 | 0 | 249.4 | 295.9 | 0 | 0 | 0 | 325.1 | 5705.2 | 295.9 | 6326.2 | 02:00 | 2437.2 | 3568.1 | 0 | 320.9 | 6326.2 | 02:00 | 161.2 | 58.9 | 0 | 320.9 | 541
02:30 | 107.8 | 146.3 | 0 | 75.6 | 1970.8 | 3419.1 | 0 | 275.7 | 286.9 | 0 | 0 | 0 | 329.7 | 5665.6 | 286.9 | 6282.2 | 02:30 | 2365.5 | 3565.4 | 0 | 351.3 | 6282.2 | 02:30 | 162.6 | 58.7 | 0 | 351.3 | 572.6
03:00 | 112.1 | 147.2 | 0 | 78.2 | 2017.4 | 3425.8 | 0 | 269.9 | 279.6 | 0 | 0 | 0 | 337.5 | 5713.1 | 279.6 | 6330.2 | 03:00 | 2409.1 | 3573 | 0 | 348.1 | 6330.2 | 03:00 | 166 | 57.6 | 0 | 348.1 | 571.7
03:30 | 112.2 | 146.2 | 0 | 72.3 | 1997.2 | 3428.1 | 0 | 244.8 | 273.2 | 0 | 0 | 0 | 330.7 | 5670.1 | 273.2 | 6274 | 03:30 | 2382.6 | 3574.3 | 0 | 317.1 | 6274 | 03:30 | 166.3 | 56.2 | 0 | 317.1 | 539.6
04:00 | 113.1 | 146.8 | 0 | 69.4 | 1957.1 | 3422.9 | 0 | 217.5 | 281.4 | 0 | 0 | 0 | 329.3 | 5597.5 | 281.4 | 6208.2 | 04:00 | 2351.6 | 3569.7 | 0 | 286.9 | 6208.2 | 04:00 | 166.1 | 56.9 | 0 | 286.9 | 509.9
04:30 | 111 | 145.9 | 0 | 74.6 | 2041.2 | 3416.3 | 0 | 180.6 | 314.1 | 0 | 0 | 0 | 331.5 | 5638.1 | 314.1 | 6283.7 | 04:30 | 2466.3 | 3562.2 | 0 | 255.2 | 6283.7 | 04:30 | 164.9 | 55.9 | 0 | 255.2 | 476
05:00 | 115 | 146.6 | 0 | 87.5 | 2082.1 | 3427.1 | 0 | 179.9 | 323.1 | 0 | 0 | 0 | 349.1 | 5689.1 | 323.1 | 6361.3 | 05:00 | 2520.2 | 3573.7 | 0 | 267.4 | 6361.3 | 05:00 | 169.6 | 58.6 | 0 | 267.4 | 495.6
05:30 | 115.3 | 146.4 | 0 | 82.9 | 2095 | 3417.6 | 0 | 194.7 | 336 | 0 | 0 | 0 | 344.6 | 5707.3 | 336 | 6387.9 | 05:30 | 2546.3 | 3564 | 0 | 277.6 | 6387.9 | 05:30 | 168.5 | 58.2 | 0 | 277.6 | 504.3
06:00 | 115.5 | 146.4 | 0 | 85.8 | 2207.1 | 3423.4 | 0 | 215.6 | 339.2 | 0 | 0.1 | 0 | 347.7 | 5846.1 | 339.3 | 6533.1 | 06:00 | 2661.8 | 3569.8 | 0.1 | 301.4 | 6533.1 | 06:00 | 168.7 | 57.2 | 0.1 | 301.4 | 527.4
06:30 | 128.9 | 146.1 | 0 | 84.6 | 2187.7 | 3497.5 | 0 | 200.4 | 377.8 | 0 | 14.7 | 0 | 359.6 | 5885.6 | 392.5 | 6637.7 | 06:30 | 2694.4 | 3643.6 | 14.7 | 285 | 6637.7 | 06:30 | 166.9 | 59.5 | 14.7 | 285 | 526.1
07:00 | 133.3 | 147.2 | 0 | 92.2 | 2087 | 3484.6 | 0 | 158.4 | 366.4 | 0 | 160.1 | 0 | 372.7 | 5730 | 526.5 | 6629.2 | 07:00 | 2586.7 | 3631.8 | 160.1 | 250.6 | 6629.2 | 07:00 | 168.8 | 60.4 | 160.1 | 250.6 | 639.9
07:30 | 134 | 148.1 | 0 | 96.5 | 2150.1 | 3468.8 | 0 | 130.1 | 358.2 | 0 | 370.3 | 0 | 378.6 | 5749 | 728.5 | 6856.1 | 07:30 | 2642.3 | 3616.9 | 370.3 | 226.6 | 6856.1 | 07:30 | 169.9 | 61.2 | 370.3 | 226.6 | 828
08:00 | 133.3 | 146.3 | 0.1 | 86.9 | 1981.2 | 3581 | 0.1 | 116.7 | 341.9 | 0 | 524.6 | 0 | 366.6 | 5679 | 866.5 | 6912.1 | 08:00 | 2456.4 | 3727.3 | 524.8 | 203.6 | 6912.1 | 08:00 | 168.9 | 60.5 | 524.8 | 203.6 | 957.8
08:30 | 150.4 | 146.8 | 0.2 | 86 | 2167.5 | 3578.7 | 0.6 | 144.1 | 359.5 | 0 | 557.8 | 0 | 383.4 | 5890.9 | 917.3 | 7191.6 | 08:30 | 2677.4 | 3725.5 | 558.6 | 230.1 | 7191.6 | 08:30 | 174.6 | 60.1 | 558.6 | 230.1 | 1023.4
09:00 | 157.7 | 147.7 | 0.2 | 81.9 | 2138.4 | 3588.5 | 0.8 | 171.2 | 366.8 | 0 | 575.9 | 0 | 387.5 | 5898.9 | 942.7 | 7229.1 | 09:00 | 2662.9 | 3736.2 | 576.9 | 253.1 | 7229.1 | 09:00 | 177.1 | 61.4 | 576.9 | 253.1 | 1068.5
09:30 | 166.3 | 147.8 | 0.3 | 72.6 | 2218.8 | 3590.9 | 0.9 | 218.5 | 366.7 | 0 | 589.4 | 0 | 387 | 6029.1 | 956.1 | 7372.2 | 09:30 | 2751.8 | 3738.7 | 590.6 | 291.1 | 7372.2 | 09:30 | 176.2 | 61.9 | 590.6 | 291.1 | 1119.8
10:00 | 166.7 | 146.7 | 0.3 | 76.8 | 2250.6 | 3661.3 | 1 | 210.2 | 355.6 | 0 | 591.5 | 0 | 390.5 | 6123.1 | 947.1 | 7460.7 | 10:00 | 2772.9 | 3808 | 592.8 | 287 | 7460.7 | 10:00 | 177.8 | 61.5 | 592.8 | 287 | 1119.1
10:30 | 164.2 | 146 | 0.3 | 81.4 | 2165.5 | 3693 | 1.1 | 217.1 | 358.3 | 0 | 595.1 | 0 | 391.9 | 6076.7 | 953.4 | 7422 | 10:30 | 2688 | 3839 | 596.5 | 298.5 | 7422 | 10:30 | 176.5 | 61.3 | 596.5 | 298.5 | 1132.8
11:00 | 159.6 | 144.9 | 0.4 | 91.7 | 2213 | 3687 | 1.2 | 226.1 | 361 | 0 | 598.8 | 0 | 396.6 | 6127.3 | 959.8 | 7483.7 | 11:00 | 2733.6 | 3831.9 | 600.4 | 317.8 | 7483.7 | 11:00 | 177.1 | 60.3 | 600.4 | 317.8 | 1155.6
11:30 | 175.4 | 141.7 | 0.4 | 96 | 2252.8 | 3688.3 | 1.2 | 241.6 | 362.9 | 0 | 600.5 | 0 | 413.5 | 6183.9 | 963.4 | 7560.8 | 11:30 | 2791.1 | 3830 | 602.1 | 337.6 | 7560.8 | 11:30 | 177.6 | 57.3 | 602.1 | 337.6 | 1174.6
12:00 | 176.1 | 142.4 | 0.4 | 102.4 | 2202.5 | 3666.4 | 1.2 | 263.6 | 423.8 | 0 | 602.4 | 0 | 421.3 | 6133.7 | 1026.2 | 7581.2 | 12:00 | 2802.4 | 3808.8 | 604 | 366 | 7581.2 | 12:00 | 178.1 | 57.7 | 604 | 366 | 1205.8
12:30 | 175.2 | 142 | 0.4 | 109.6 | 2111.7 | 3571 | 1.2 | 272.4 | 423.3 | 0 | 606.6 | 0 | 427.2 | 5956.3 | 1029.9 | 7413.4 | 12:30 | 2710.2 | 3713 | 608.2 | 382 | 7413.4 | 12:30 | 178.1 | 57 | 608.2 | 382 | 1225.3
13:00 | 179.5 | 142.2 | 0.4 | 101.2 | 2014.2 | 3625 | 1.2 | 250.3 | 416.2 | 0 | 608.6 | 0 | 423.3 | 5890.7 | 1024.8 | 7338.8 | 13:00 | 2609.9 | 3767.2 | 610.2 | 351.5 | 7338.8 | 13:00 | 170.8 | 57.2 | 610.2 | 351.5 | 1189.7
13:30 | 181.4 | 142.8 | 0.4 | 99.8 | 2062.7 | 3629.3 | 1.2 | 233.1 | 428.7 | 0 | 610.6 | 0 | 424.4 | 5926.3 | 1039.3 | 7390 | 13:30 | 2672.8 | 3772.1 | 612.2 | 332.9 | 7390 | 13:30 | 171.2 | 57.2 | 612.2 | 332.9 | 1173.5
14:00 | 180 | 141 | 0.4 | 99.9 | 2094.2 | 3647 | 1.1 | 218.6 | 420.4 | 0 | 607.7 | 0 | 421.3 | 5960.9 | 1028.1 | 7410.3 | 14:00 | 2694.6 | 3788 | 609.2 | 318.5 | 7410.3 | 14:00 | 174.9 | 56.7 | 609.2 | 318.5 | 1159.3
14:30 | 177.5 | 140.2 | 0.3 | 98.9 | 2097.2 | 3624 | 1 | 206.5 | 458.9 | 0 | 602.8 | 0 | 416.9 | 5928.7 | 1061.7 | 7407.3 | 14:30 | 2733.6 | 3764.2 | 604.1 | 305.4 | 7407.3 | 14:30 | 174.9 | 57.3 | 604.1 | 305.4 | 1141.7
15:00 | 178.8 | 143.2 | 0.3 | 100.6 | 2122.2 | 3629.2 | 0.9 | 244.9 | 428.1 | 0 | 589 | 0 | 422.9 | 5997.2 | 1017.1 | 7437.2 | 15:00 | 2729.1 | 3772.4 | 590.2 | 345.5 | 7437.2 | 15:00 | 178.1 | 59.1 | 590.2 | 345.5 | 1172.9
15:30 | 178.2 | 142 | 0.3 | 101 | 2010.8 | 3688.4 | 0.8 | 312 | 428.8 | 0 | 561.9 | 0 | 421.5 | 6012 | 990.7 | 7424.2 | 15:30 | 2617.8 | 3830.4 | 563 | 413 | 7424.2 | 15:30 | 180.2 | 58.7 | 563 | 413 | 1214.9
16:00 | 179.3 | 141.6 | 0.2 | 104.1 | 2097.9 | 3585.7 | 0.6 | 384.2 | 428.4 | 0 | 489.4 | 0 | 425.2 | 6068.4 | 917.8 | 7411.4 | 16:00 | 2705.6 | 3727.3 | 490.2 | 488.3 | 7411.4 | 16:00 | 182 | 58 | 490.2 | 488.3 | 1218.5
16:30 | 176.3 | 143.5 | 0.2 | 102.1 | 2176.7 | 3539.8 | 0.4 | 452.8 | 428.3 | 0 | 295.3 | 0 | 422.1 | 6169.7 | 723.6 | 7315.4 | 16:30 | 2781.3 | 3683.3 | 295.9 | 554.9 | 7315.4 | 16:30 | 180.8 | 57.5 | 295.9 | 554.9 | 1089.1
17:00 | 174.2 | 145.3 | 0.1 | 112.9 | 2332.6 | 3552.2 | 0.1 | 490.3 | 431.3 | 0 | 93.3 | 0 | 432.5 | 6375.2 | 524.6 | 7332.3 | 17:00 | 2938.1 | 3697.5 | 93.5 | 603.2 | 7332.3 | 17:00 | 183.4 | 59 | 93.5 | 603.2 | 939.1
17:30 | 174.7 | 145.3 | 0.1 | 108.2 | 2412.9 | 3554.3 | 0 | 489.3 | 428.6 | 0 | 2.3 | 0 | 428.3 | 6456.5 | 430.9 | 7315.7 | 17:30 | 3016.2 | 3699.6 | 2.4 | 597.5 | 7315.7 | 17:30 | 184 | 58.4 | 2.4 | 597.5 | 842.3
18:00 | 174.8 | 143.9 | 0 | 112.7 | 2328.3 | 3568.9 | 0 | 484.1 | 430.2 | 0 | 0 | 0 | 431.4 | 6381.3 | 430.2 | 7242.9 | 18:00 | 2933.3 | 3712.8 | 0 | 596.8 | 7242.9 | 18:00 | 186.8 | 59.6 | 0 | 596.8 | 843.2
18:30 | 199.2 | 147.6 | 0 | 107.5 | 2486 | 3572.1 | 0 | 474.8 | 490.2 | 0 | 0 | 0 | 454.3 | 6532.9 | 490.2 | 7477.4 | 18:30 | 3175.4 | 3719.7 | 0 | 582.3 | 7477.4 | 18:30 | 185.9 | 62.8 | 0 | 582.3 | 831
19:00 | 198.7 | 147.1 | 0 | 101 | 2498.6 | 3572.7 | 0 | 457.2 | 553.9 | 0 | 0 | 0 | 446.8 | 6528.5 | 553.9 | 7529.2 | 19:00 | 3251.2 | 3719.8 | 0 | 558.2 | 7529.2 | 19:00 | 187.3 | 62.5 | 0 | 558.2 | 808
19:30 | 203.1 | 147.2 | 0 | 98.7 | 2498.4 | 3571.8 | 0 | 480.9 | 555.1 | 0 | 0 | 0 | 449 | 6551.1 | 555.1 | 7555.2 | 19:30 | 3256.6 | 3719 | 0 | 579.6 | 7555.2 | 19:30 | 189.3 | 61.8 | 0 | 579.6 | 830.7
20:00 | 200.2 | 143.4 | 0 | 90.9 | 2334.5 | 3680.5 | 0 | 478.5 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 434.5 | 6493.5 | 586.2 | 7514.2 | 20:00 | 3120.9 | 3823.9 | 0 | 569.4 | 7514.2 | 20:00 | 189 | 61.6 | 0 | 569.4 | 820
20:30 | 200 | 144.5 | 0 | 67.8 | 2369.2 | 3686.7 | 0 | 468.4 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 412.3 | 6524.3 | 569.6 | 7506.2 | 20:30 | 3138.8 | 3831.2 | 0 | 536.2 | 7506.2 | 20:30 | 189.1 | 61.9 | 0 | 536.2 | 787.2
21:00 | 201.3 | 144 | 0 | 67.3 | 2399.9 | 3689.5 | 0 | 379.8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 412.6 | 6469.2 | 568 | 7449.8 | 21:00 | 3169.2 | 3833.5 | 0 | 447.1 | 7449.8 | 21:00 | 190.1 | 62.5 | 0 | 447.1 | 699.7
21:30 | 199.9 | 143.2 | 0 | 54.8 | 2433.5 | 3689.3 | 0 | 277.7 | 576.2 | 0 | 0 | 0 | 397.9 | 6400.5 | 576.2 | 7374.6 | 21:30 | 3209.6 | 3832.5 | 0 | 332.5 | 7374.6 | 21:30 | 187.5 | 60.7 | 0 | 332.5 | 580.7
22:00 | 199.1 | 143.5 | 0 | 54.9 | 2484.2 | 3689.1 | 0 | 217 | 605.2 | 0 | 0 | 0 | 397.5 | 6390.3 | 605.2 | 7393 | 22:00 | 3288.5 | 3832.6 | 0 | 271.9 | 7393 | 22:00 | 187.2 | 62 | 0 | 271.9 | 521.1
22:30 | 200.1 | 139.9 | 0 | 43.1 | 2533.6 | 3688.5 | 0 | 177 | 586.8 | 0 | 0 | 0 | 383.1 | 6399.1 | 586.8 | 7369 | 22:30 | 3320.5 | 3828.4 | 0 | 220.1 | 7369 | 22:30 | 183.3 | 59.6 | 0 | 220.1 | 463
23:00 | 196.5 | 141 | 0 | 45.7 | 2363.6 | 3688.3 | 0 | 148.6 | 528.1 | 0 | 0 | 0 | 383.2 | 6200.5 | 528.1 | 7111.8 | 23:00 | 3088.2 | 3829.3 | 0 | 194.3 | 7111.8 | 23:00 | 179.5 | 61 | 0 | 194.3 | 434.8
23:30 | 199.8 | 139.9 | 0 | 46.9 | 2532.1 | 3398.3 | 0 | 125.9 | 493.1 | 0 | 0 | 0 | 386.6 | 6056.3 | 493.1 | 6936 | 23:30 | 3225 | 3538.2 | 0 | 172.8 | 6936 | 23:30 | 175.8 | 60.2 | 0 | 172.8 | 408.8
00:00 | 199.2 | 138.3 | 0 | 53.7 | 2462.2 | 3225.6 | 0 | 121.4 | 522.7 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 5809.2 | 522.7 | 6723.1 | 00:00 | 3184.1 | 3363.9 | 0 | 175.1 | 6723.1 | 00:00 | 175.3 | 61.3 | 0 | 175.1 | 411.7
TOTAL MWh | 3863 | 3470.45 | 2.85 | 2022.25 | 53018.55 | 85310.7 | 8.3 | 6513.95 | 9954.65 | 0 | 5424.35 | 0 | 9358.55 | 144851.5 | 15379 | 169589.05 | TOTAL MWh | 66836.2 | 88781.15 | 5435.5 | 8536.2 | 169589.05 | TOTAL MWh | 4215.65 | 1426.5 | 5435.5 | 8536.2 | 19613.85

## HOP
viernes, 25 de Julio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 06:09:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/07/2025 06:09:00 | 25/07/2025 11:15:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/07/2025 11:15:00 | 25/07/2025 18:19:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/07/2025 18:19:00 | 25/07/2025 21:15:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/07/2025 21:15:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 16:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/07/2025 16:18:00 | 25/07/2025 16:28:00 |  | 25/07/2025 16:18:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/07/2025 19:36:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 19:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 23:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 25/07/2025 23:32:00 | 25/07/2025 23:59:59 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 25/07/2025 23:32:00 | 25/07/2025 23:59:59 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/07/2025 08:08:00 | 25/07/2025 09:52:00 | 25/07/2025 07:26:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/07/2025 09:52:00 | 25/07/2025 12:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/07/2025 12:13:00 | 25/07/2025 12:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/07/2025 12:32:00 | 25/07/2025 15:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/07/2025 15:34:00 | 25/07/2025 19:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/07/2025 19:32:00 | 25/07/2025 23:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/07/2025 23:55:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 07:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 25/07/2025 07:35:00 | 25/07/2025 09:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 25/07/2025 09:52:00 | 25/07/2025 12:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 25/07/2025 12:40:00 | 25/07/2025 14:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 25/07/2025 14:12:00 | 25/07/2025 15:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 25/07/2025 15:34:00 | 25/07/2025 15:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 25/07/2025 15:56:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 14:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 17:25:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  | 25/07/2025 08:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 25/07/2025 06:14:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 05:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:19 S/C bajar a 60 MW.

## INDISP
viernes, 25 de Julio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGASA | CHARCANI III | G1 | 25/07/2025 00:00 | 25/07/2025 14:01 | Aplicación de compuestos poliméricos en codo de descarga por presencia de grietas | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 116 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (INSPECCION Y MEDICIÓN DE DESGASTE DE ALABES, RODETE Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG2 (INSPECCIÓN LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICIÓN DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCIÓN UG2. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 25/07/2025 00:00 | 25/07/2025 23:44 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 203.053 | P | F/S | N | PREV. | 15212 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | Inspección de líneas de gas de cámaras de combustión | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G3 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U4 (PIQUE VACIO) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U4 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR RUBI | CENTRAL | 25/07/2025 22:08 | 25/07/2025 23:22 | MANDO CON BANCO DE TRANSFORMAOOR Y SE (DESCONEXION DE MANDOS SE Y LAS SEÑALES DE CADA INVERSOR Y CABINA) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18074 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 25/07/2025 08:08 | 26/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 34750 HRS / MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 25/07/2025 00:00 | 25/07/2025 17:27 | MANTENIMIENTO DE 40000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 25/07/2025 00:00 | 25/07/2025 14:40 | MANTENIMIENTO DE 93000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | indisponible por rotura de tubo de la caldera | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 25/07/2025 07:26 | 25/07/2025 14:53 | Limpieza toma cut-off + Cambio y/o mejora de tablas ataguías Toma Cut Off | 0 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 25/07/2025 00:00 | 26/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG3 + MANTENIMIENTO MAYOR UG3 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES + Inspección Semestral 1 F/S UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G

## RESERVA_FRÍA
25/07/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 25 de Julio del 2025 / SEM N° 29 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 25 de Julio del 2025 / SEM N° 29 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [62 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6659.7399 | [17 empty] | MIN | 2624.303 | 390.2596 | 390.2596 | [7 empty] | 6583 | [79 empty] | 2624.303 | 2586.9699 | 203.7986
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6566.7172 | [17 empty] | MIN | 2624.303 | 390.2596 | 390.2596 | [7 empty] | 6485.4 | [79 empty] | 2624.303 | 2586.9699 | 203.7986
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6489.5069 | [17 empty] | MIN | 2624.303 | 390.2596 | 390.2596 | [7 empty] | 6408.1 | [79 empty] | 2624.303 | 2586.9699 | 203.7986
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6407.7846 | [17 empty] | MIN | 2624.303 | 390.2596 | 390.2596 | [7 empty] | 6326.2 | [79 empty] | 2624.303 | 2586.9699 | 203.7986
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6360.6811 | [17 empty] | MIN | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 6282.2 | [79 empty] | 2624.303 | 2586.9699 | 203.7986
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6401.5348 | [17 empty] | MIN | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 6330.2 | [79 empty] | 2624.303 | 2586.9699 | 203.7986
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6356.5602 | [17 empty] | MIN | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 6274 | [79 empty] | 2624.303 | 2586.9699 | 203.7986
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6281.2708 | [17 empty] | MIN | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 6208.2 | [79 empty] | 2624.303 | 2586.9699 | 203.7986
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6363.993 | [17 empty] | MIN | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 6283.7 | [79 empty] | 2624.303 | 2586.9699 | 203.7986
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6440.944 | [17 empty] | MIN | 2566.6879 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 6361.3 | [79 empty] | 2624.303 | 2586.9699 | 203.7986
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6461.22 | [17 empty] | MIN | 2757.8841 | 521.4558 | 521.4558 | [7 empty] | 6387.9 | [79 empty] | 2815.4993 | 2778.1661 | 203.7986
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6615.2766 | [17 empty] | MIN | 2757.8841 | 521.4558 | 521.4558 | [7 empty] | 6533.1 | [79 empty] | 2815.4993 | 2778.1661 | 203.7986
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6716.4565 | [17 empty] | MIN | 2755.4993 | 521.4558 | 521.4558 | [7 empty] | 6637.7 | [79 empty] | 2755.4993 | 2718.1661 | 203.7986
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6708.1732 | [17 empty] | MIN | 2755.4993 | 521.4558 | 521.4558 | [7 empty] | 6629.2 | [79 empty] | 2755.4993 | 2718.1661 | 203.7986
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6934.7833 | [17 empty] | MIN | 2755.4993 | 521.4558 | 521.4558 | [7 empty] | 6856.1 | [79 empty] | 2755.4993 | 2718.1661 | 203.7986
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6996.8493 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 6912.1 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7275.9652 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7191.6 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7301.6749 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7229.1 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7449.9678 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7372.2 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7544.2655 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7460.7 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7502.2597 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7422 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7563.217 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7483.7 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7631.9182 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7560.8 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7654.3342 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7581.2 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7483.6758 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7413.4 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7411.7567 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7338.8 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7466.0814 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7390 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7485.3881 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7410.3 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7483.8017 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7407.3 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7504.3348 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7437.2 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7507.8673 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7424.2 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7486.3466 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7411.4 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7387.5078 | [17 empty] | MED | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7315.4 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7404.5845 | [17 empty] | MED | 2587.3637 | 353.3203 | 353.3203 | [7 empty] | 7332.3 | [79 empty] | 2587.3637 | 2550.0305 | 203.7986
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7387.5527 | [17 empty] | MED | 2587.3637 | 353.3203 | 353.3203 | [7 empty] | 7315.7 | [79 empty] | 2587.3637 | 2550.0305 | 203.7986
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7325.4529 | [17 empty] | MAX | 2587.3637 | 353.3203 | 353.3203 | [7 empty] | 7242.9 | [79 empty] | 2587.3637 | 2550.0305 | 203.7986
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7564.3875 | [17 empty] | MAX | 2587.3637 | 353.3203 | 353.3203 | [7 empty] | 7477.4 | [79 empty] | 2587.3637 | 2550.0305 | 203.7986
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7616.6545 | [17 empty] | MAX | 2587.3637 | 353.3203 | 353.3203 | [7 empty] | 7529.2 | [79 empty] | 2587.3637 | 2550.0305 | 203.7986
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7642.8086 | [17 empty] | MAX | 2587.3637 | 353.3203 | 353.3203 | [7 empty] | 7555.2 | [79 empty] | 2587.3637 | 2550.0305 | 203.7986
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7602.0301 | [17 empty] | MAX | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7514.2 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7593.945 | [17 empty] | MAX | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7506.2 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7538.0078 | [17 empty] | MAX | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7449.8 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7463.3524 | [17 empty] | MAX | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7374.6 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7481.7885 | [17 empty] | MAX | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7393 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7463.3861 | [17 empty] | MAX | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7369 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7206.1449 | [17 empty] | MIN | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 7111.8 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7016.9009 | [17 empty] | MIN | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 6936 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6806.4833 | [17 empty] | MIN | 2564.303 | 330.2596 | 330.2596 | [7 empty] | 6723.1 | [79 empty] | 2564.303 | 2526.9699 | 203.7986
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 69.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 477.9905 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 8614630.41 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 25 de Julio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 20 | 17.5 | 8.5 | 34 | 12.04 | 11.78 | 12.6696 | -- | -- | 1.86 | 64.26 | 20 | 110.44 | 54.64 | 21.1 | 7.54 | 12.09 | 1.094 | 0.34 | -- | 0.429 | 28.09 | 134.65 | 26.26 | 22.134 | 6.75 | 0 | 2.7679 | 7.9 | 10.032 | 7.4 | 10.9 | 7.95 | 9.22 | 18.413 | -- | 50.3169 | 3.712 | -- | 2.09 | 1.5629 | 12.111 | 1.962 | 12.773
00:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 20 | 17.5 | 8.5 | 34 | 12.04 | 11.78 | 12.6696 | -- | -- | 1.86 | 64.26 | 20 | 110.44 | 54.64 | 21.1 | 7.54 | 12.09 | 1.094 | 0.34 | -- | 0.429 | 28.09 | 134.65 | 26.26 | 22.134 | 6.75 | 0 | 2.7679 | 7.9 | 10.032 | 7.4 | 10.9 | 7.95 | 9.22 | 18.413 | -- | 50.3169 | 3.712 | -- | 2.09 | 1.5629 | 12.111 | 1.962 | 12.773
01:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 20.8 | 17.5 | 8.5 | 34 | 10.49 | 11.8 | 6.7761 | -- | -- | 1.86 | 54.45 | 20 | 110.44 | 48.37 | 21.127 | 7.61 | 11.53 | 1.399 | 0.33 | -- | 0.429 | 26.2 | 133.16 | 26.26 | 21.915 | 7.95 | 0.7 | 2.7679 | 7.9 | 10.1033 | 7.4 | 10.9 | 7.87 | 9.14 | 18.413 | -- | -- | 3.73 | -- | 2.0846 | 1.5629 | 12.111 | 1.936 | 12.619
01:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 20.8 | 17.5 | 8.5 | 34 | 10.49 | 11.8 | 6.7761 | -- | -- | 1.86 | 54.45 | 20 | 110.44 | 48.37 | 21.127 | 7.61 | 11.53 | 1.399 | 0.33 | -- | 0.429 | 26.2 | 133.16 | 26.26 | 21.915 | 7.95 | 0.7 | 2.7679 | 7.9 | 10.1033 | 7.4 | 10.9 | 7.87 | 9.14 | 18.413 | -- | -- | 3.73 | -- | 2.0846 | 1.5629 | 12.111 | 1.936 | 12.619
02:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 19.3 | 17.5 | 8.5 | 34 | 10.5 | 59.4 | 6.7343 | -- | -- | 1.86 | 53.79 | 20 | 110.44 | 48.37 | 20.899 | 7.59 | 12.09 | 1.728 | 0.37 | -- | 0.429 | 26 | 132.43 | 25.67 | 23.001 | 8.32 | 0 | 2.7679 | 7.9 | 10.1644 | 7.4 | 10.9 | 7.93 | 9.2 | 18.413 | -- | -- | 3.753 | -- | 2.1012 | 1.5629 | 12.111 | 2.016 | 12.731
02:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 19.3 | 17.5 | 8.5 | 34 | 10.5 | 59.4 | 6.7343 | -- | -- | 1.86 | 53.79 | 20 | 110.44 | 48.37 | 20.899 | 7.59 | 12.09 | 1.728 | 0.37 | -- | 0.429 | 26 | 132.43 | 25.67 | 23.001 | 8.32 | 0 | 2.7679 | 7.9 | 10.1644 | 7.4 | 10.9 | 7.93 | 9.2 | 18.413 | -- | -- | 3.753 | -- | 2.1012 | 1.5629 | 12.111 | 2.016 | 12.731
03:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 20.2 | 17.5 | 8.5 | 32 | 10.49 | 11.78 | 6.7661 | -- | -- | 1.86 | 57.16 | 20 | 110.44 | 52.6 | 20.899 | 7.61 | 11.53 | 1.833 | 0.42 | -- | 0.429 | 33.23 | 140.22 | 26.68 | 23.356 | 7.41 | 0.2 | 2.7679 | 9.8 | 10.2266 | 7.4 | 10.9 | 8.63 | 9.9 | 18.413 | -- | -- | 3.743 | -- | 2.1012 | 1.5629 | 12.111 | 2.016 | 12.619
03:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 20.2 | 17.5 | 8.5 | 32 | 10.49 | 11.78 | 6.7661 | -- | -- | 1.86 | 57.16 | 20 | 110.44 | 52.6 | 20.899 | 7.61 | 11.53 | 1.833 | 0.42 | -- | 0.429 | 33.23 | 140.22 | 26.68 | 23.356 | 7.41 | 0.2 | 2.7679 | 9.8 | 10.2266 | 7.4 | 10.9 | 8.63 | 9.9 | 18.413 | -- | -- | 3.743 | -- | 2.1012 | 1.5629 | 12.111 | 2.016 | 12.619
04:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 24.3 | 17.5 | 8.5 | 32 | 10.49 | 11.75 | 6.7661 | -- | -- | 1.86 | 51.84 | 20 | 110.44 | 53.28 | 20.899 | 7.51 | 11.53 | 1.343 | 0.45 | -- | 0.429 | 27.42 | 133.09 | 27.09 | 22.89 | 8 | 0 | 2.7679 | 10.1 | 10.3606 | 7.4 | 10.9 | 8.33 | 9.6 | 18.413 | -- | -- | 3.743 | -- | 2.1012 | 1.5629 | 12.111 | 2.016 | 12.577
04:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 24.3 | 17.5 | 8.5 | 32 | 10.49 | 11.75 | 6.7661 | -- | -- | 1.86 | 51.84 | 20 | 110.44 | 53.28 | 20.899 | 7.51 | 11.53 | 1.343 | 0.45 | -- | 0.429 | 27.42 | 133.09 | 27.09 | 22.89 | 8 | 0 | 2.7679 | 10.1 | 10.3606 | 7.4 | 10.9 | 8.33 | 9.6 | 18.413 | -- | -- | 3.743 | -- | 2.1012 | 1.5629 | 12.111 | 2.016 | 12.577
05:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 19 | 17.5 | 9.3 | 32 | 10.47 | 11.94 | 6.7594 | -- | -- | 1.86 | 54.46 | 20 | 110.44 | 49.8 | 20.899 | 7.48 | 11.53 | 2.201 | 0.49 | -- | 0.429 | 32 | 137.67 | 26.64 | 23.097 | 7.61 | 0 | 2.7679 | 10.4 | 10.2655 | 7.4 | 10.9 | 8.15 | 9.42 | 18.413 | -- | -- | 3.765 | -- | 2.0869 | 1.5629 | 12.111 | 1.947 | 12.577
05:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 19 | 17.5 | 9.3 | 32 | 10.47 | 11.94 | 6.7594 | -- | -- | 1.86 | 54.46 | 20 | 110.44 | 49.8 | 20.899 | 7.48 | 11.53 | 2.201 | 0.49 | -- | 0.429 | 32 | 137.67 | 26.64 | 23.097 | 7.61 | 0 | 2.7679 | 10.4 | 10.2655 | 7.4 | 10.9 | 8.15 | 9.42 | 18.413 | -- | -- | 3.765 | -- | 2.0869 | 1.5629 | 12.111 | 1.947 | 12.577
06:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 10.1 | 32 | 10.51 | 11.83 | 6.7627 | 1.07 | 37.68 | 1.86 | 59.23 | 20 | 110.44 | 54.64 | 20.9 | 7.51 | 11.53 | 0.975 | 0.38 | -- | 0.429 | 25.19 | 130.86 | 26.87 | 23.029 | 7.98 | 0 | 2.7679 | 10.2 | 10.2294 | 7.4 | 10.9 | 7.94 | 9.21 | 18.413 | -- | -- | 3.783 | -- | 2.0929 | 1.5629 | 12.111 | 1.976 | 12.731
06:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 10.1 | 32 | 10.51 | 11.83 | 6.7627 | 1.07 | 37.68 | 1.86 | 59.23 | 20 | 110.44 | 54.64 | 20.9 | 7.51 | 11.53 | 0.975 | 0.38 | -- | 0.429 | 25.19 | 130.86 | 26.87 | 23.029 | 7.98 | 0 | 2.7679 | 10.2 | 10.2294 | 7.4 | 10.9 | 7.94 | 9.21 | 18.413 | -- | -- | 3.783 | -- | 2.0929 | 1.5629 | 12.111 | 1.976 | 12.731
07:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 14.8 | 17.5 | 10.5 | 32 | 10.5 | 11.93 | 11.6902 | -- | -- | 1.86 | 52.48 | 20 | 112.38 | 51.03 | 20.901 | 7.51 | 12.09 | 2.011 | 0.41 | -- | 0.429 | 22.56 | 128.229 | 26.893 | 22.978 | 7.177 | 0 | 2.7679 | 9.8 | 10.2666 | 7.4 | 10.9 | 7.85 | 9.12 | 18.413 | -- | -- | 3.739 | -- | 2.1012 | 1.5629 | 12.111 | 2.016 | 12.773
07:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 14.8 | 17.5 | 10.5 | 32 | 10.5 | 11.93 | 11.6902 | -- | -- | 1.86 | 52.48 | 20 | 112.38 | 51.03 | 20.901 | 7.51 | 12.09 | 2.011 | 0.41 | -- | 0.429 | 22.56 | 128.229 | 26.893 | 22.978 | 7.177 | 0 | 2.7679 | 9.8 | 10.2666 | 7.4 | 10.9 | 7.85 | 9.12 | 18.413 | -- | -- | 3.739 | -- | 2.1012 | 1.5629 | 12.111 | 2.016 | 12.773
08:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 4.5 | 17.5 | 10.5 | 32 | 10.52 | 11.88 | 11.2322 | -- | -- | 1.86 | 57.16 | 20 | 114.35 | 47.11 | 20.253 | 7.57 | 11.53 | 1.23 | 0.41 | -- | 0.429 | 25.58 | 131.25 | 26.796 | 23.916 | 6.202 | 0.1 | 2.7679 | 11.6 | 10.2387 | 7.4 | 10.9 | 7.93 | 9.2 | 18.413 | -- | -- | 3.7 | -- | 2.1012 | 1.5629 | 12.111 | 2.016 | 12.619
08:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 4.5 | 17.5 | 10.5 | 32 | 10.52 | 11.88 | 11.2322 | -- | -- | 1.86 | 57.16 | 20 | 114.35 | 47.11 | 20.253 | 7.57 | 11.53 | 1.23 | 0.41 | -- | 0.429 | 25.58 | 131.25 | 26.796 | 23.916 | 6.202 | 0.1 | 2.7679 | 11.6 | 10.2387 | 7.4 | 10.9 | 7.93 | 9.2 | 18.413 | -- | -- | 3.7 | -- | 2.1012 | 1.5629 | 12.111 | 2.016 | 12.619
09:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 7.2 | 17.5 | 10.5 | 32 | 10.49 | 11.75 | 11.8256 | -- | -- | 1.86 | 60.64 | 20 | 113.36 | 46.87 | 20.094 | 7.56 | 10.99 | 1.88 | 0.41 | -- | 0.429 | 26.83 | 132.499 | 27.719 | 23.745 | 8.444 | 0.3 | 2.7679 | 11.9 | 10.3025 | 7.4 | 10.9 | 7.99 | 9.26 | 18.413 | -- | -- | 3.82 | -- | 2.1012 | 1.5629 | 12.111 | 2.016 | 12.731
09:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 7.2 | 17.5 | 10.5 | 32 | 10.49 | 11.75 | 11.8256 | -- | -- | 1.86 | 60.64 | 20 | 113.36 | 46.87 | 20.094 | 7.56 | 10.99 | 1.88 | 0.41 | -- | 0.429 | 26.83 | 132.499 | 27.719 | 23.745 | 8.444 | 0.3 | 2.7679 | 11.9 | 10.3025 | 7.4 | 10.9 | 7.99 | 9.26 | 18.413 | -- | -- | 3.82 | -- | 2.1012 | 1.5629 | 12.111 | 2.016 | 12.731
10:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 5.5 | 17.5 | 10.5 | 32 | 13.48 | 11.91 | 11.7136 | -- | -- | 1.86 | 60.64 | 20 | 112.38 | 50.31 | 20.633 | 7.45 | 11.53 | 1.08 | 0.4 | -- | 0.429 | 27.71 | 133.387 | 27.312 | 24.432 | 8.669 | 0 | 2.7679 | 11.2 | 10.3611 | 7.4 | 10.9 | 7.89 | 9.16 | 18.413 | -- | -- | 3.737 | -- | 2.0869 | 1.5629 | 12.111 | 1.947 | 12.773
10:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 5.5 | 17.5 | 10.5 | 32 | 13.48 | 11.91 | 11.7136 | -- | -- | 1.86 | 60.64 | 20 | 112.38 | 50.31 | 20.633 | 7.45 | 11.53 | 1.08 | 0.4 | -- | 0.429 | 27.71 | 133.387 | 27.312 | 24.432 | 8.669 | 0 | 2.7679 | 11.2 | 10.3611 | 7.4 | 10.9 | 7.89 | 9.16 | 18.413 | -- | -- | 3.737 | -- | 2.0869 | 1.5629 | 12.111 | 1.947 | 12.773
11:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 10.2 | 17.5 | 10.1 | 32 | 13.47 | 11.93 | 11.7921 | -- | -- | 1.86 | 57.16 | 20 | 110.44 | 52.6 | 20.258 | 7.37 | 11.53 | 0.89 | 0.4 | -- | 0.429 | 23.9 | 129.572 | 28.105 | 24.385 | 6.063 | 0 | 2.7679 | 10.5 | 10.1268 | 7.4 | 10.9 | 7.94 | 9.21 | 18.413 | -- | -- | 3.712 | -- | 2.1012 | 1.5629 | 12.111 | 2.016 | 12.773
11:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 10.2 | 17.5 | 10.1 | 32 | 13.47 | 11.93 | 11.7921 | -- | -- | 1.86 | 57.16 | 20 | 110.44 | 52.6 | 20.258 | 7.37 | 11.53 | 0.89 | 0.4 | -- | 0.429 | 23.9 | 129.572 | 28.105 | 24.385 | 6.063 | 0 | 2.7679 | 10.5 | 10.1268 | 7.4 | 10.9 | 7.94 | 9.21 | 18.413 | -- | -- | 3.712 | -- | 2.1012 | 1.5629 | 12.111 | 2.016 | 12.773
12:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 14.2 | 17.5 | 10.1 | 32 | 13.47 | 11.97 | 11.7771 | -- | -- | 1.86 | 57.16 | 20 | 112.38 | 57.92 | 20.098 | 7.37 | 11.53 | 2.18 | 0.39 | -- | 0.429 | 30.41 | 136.088 | 28.15 | 24.089 | 5.41 | 0 | 2.7679 | 11.2 | 10.1104 | 7.4 | 10.9 | 7.97 | 9.24 | 18.413 | -- | -- | 3.691 | -- | 2.0869 | 1.5629 | 12.111 | 1.947 | 12.773
12:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 14.2 | 17.5 | 10.1 | 32 | 13.47 | 11.97 | 11.7771 | -- | -- | 1.86 | 57.16 | 20 | 112.38 | 57.92 | 20.098 | 7.37 | 11.53 | 2.18 | 0.39 | -- | 0.429 | 30.41 | 136.088 | 28.15 | 24.089 | 5.41 | 0 | 2.7679 | 11.2 | 10.1104 | 7.4 | 10.9 | 7.97 | 9.24 | 18.413 | -- | -- | 3.691 | -- | 2.0869 | 1.5629 | 12.111 | 1.947 | 12.773
13:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 5.9 | 17.5 | 9.7 | 31 | 13.48 | 11.93 | 11.6735 | -- | -- | 1.86 | 57.84 | 20 | 114.35 | 47.86 | 19.56 | 7.85 | 11.53 | 1.37 | 0.39 | -- | 0.429 | 24.77 | 130.44 | 27.75 | 24.048 | 5.36 | 0 | 2.7679 | 5.3 | 10.1618 | 7.4 | 10.9 | 7.91 | 9.18 | 18.413 | -- | -- | 3.651 | -- | 2.0921 | 1.5629 | 12.111 | 1.972 | 13.008
13:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 5.9 | 17.5 | 9.7 | 31 | 13.48 | 11.93 | 11.6735 | -- | -- | 1.86 | 57.84 | 20 | 114.35 | 47.86 | 19.56 | 7.85 | 11.53 | 1.37 | 0.39 | -- | 0.429 | 24.77 | 130.44 | 27.75 | 24.048 | 5.36 | 0 | 2.7679 | 5.3 | 10.1618 | 7.4 | 10.9 | 7.91 | 9.18 | 18.413 | -- | -- | 3.651 | -- | 2.0921 | 1.5629 | 12.111 | 1.972 | 13.008
14:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 0 | 17.5 | 9.3 | 31 | 13.53 | 11.88 | 11.8406 | -- | -- | 1.86 | 58.53 | 20 | 115.34 | 48.85 | 20.098 | 8.24 | 11.53 | 1 | 0.39 | -- | 0.429 | 27.57 | 133.24 | 27.91 | 23.913 | 4.97 | 0.1 | 2.7679 | 9 | 10.0543 | 7.4 | 10.9 | 7.87 | 9.14 | 18.413 | -- | -- | 3.679 | -- | 2.0794 | 1.5629 | 12.111 | 1.911 | 13.073
14:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 0 | 17.5 | 9.3 | 31 | 13.53 | 11.88 | 11.8406 | -- | -- | 1.86 | 58.53 | 20 | 115.34 | 48.85 | 20.098 | 8.24 | 11.53 | 1 | 0.39 | -- | 0.429 | 27.57 | 133.24 | 27.91 | 23.913 | 4.97 | 0.1 | 2.7679 | 9 | 10.0543 | 7.4 | 10.9 | 7.87 | 9.14 | 18.413 | -- | -- | 3.679 | -- | 2.0794 | 1.5629 | 12.111 | 1.911 | 13.073
15:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 4 | 17.5 | 8.9 | 31 | 13.46 | 11.9 | 11.7921 | -- | -- | 1.86 | 60.64 | 20 | 114.35 | 49.36 | 20.099 | 8.4 | 10.99 | 1 | 0.38 | -- | 0.429 | 25.01 | 130.68 | 27.68 | 24.016 | 6.19 | 0 | 2.7679 | 13.4 | 10.347 | 7.4 | 10.9 | 7.91 | 9.18 | 18.413 | -- | -- | 3.634 | -- | 2.1012 | 1.5629 | 12.111 | 2.016 | 12.838
15:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 4 | 17.5 | 8.9 | 31 | 13.46 | 11.9 | 11.7921 | -- | -- | 1.86 | 60.64 | 20 | 114.35 | 49.36 | 20.099 | 8.4 | 10.99 | 1 | 0.38 | -- | 0.429 | 25.01 | 130.68 | 27.68 | 24.016 | 6.19 | 0 | 2.7679 | 13.4 | 10.347 | 7.4 | 10.9 | 7.91 | 9.18 | 18.413 | -- | -- | 3.634 | -- | 2.1012 | 1.5629 | 12.111 | 2.016 | 12.838
16:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 5.9 | 17.5 | 8.9 | 31 | 13 | 11.82 | 11.8038 | -- | -- | 1.86 | 60.64 | 20 | 115.34 | 52.54 | 20.366 | 8.4 | 11.53 | 1.75 | 0.37 | -- | 0.429 | 27.35 | 133.023 | 27.71 | 22.779 | 5.84 | 0 | 2.7679 | 12.9 | 10.199 | 7.4 | 10.9 | 8.07 | 9.34 | 18.413 | -- | -- | 3.626 | -- | 2.0726 | 1.5629 | 12.111 | 1.878 | 12.773
16:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 5.9 | 17.5 | 8.9 | 31 | 13 | 11.82 | 11.8038 | -- | -- | 1.86 | 60.64 | 20 | 115.34 | 52.54 | 20.366 | 8.4 | 11.53 | 1.75 | 0.37 | -- | 0.429 | 27.35 | 133.023 | 27.71 | 22.779 | 5.84 | 0 | 2.7679 | 12.9 | 10.199 | 7.4 | 10.9 | 8.07 | 9.34 | 18.413 | -- | -- | 3.626 | -- | 2.0726 | 1.5629 | 12.111 | 1.878 | 12.773
17:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.8 | 17.5 | 8.9 | 31 | 12.99 | 11.77 | 11.7888 | -- | -- | 1.86 | 51.19 | 20 | 115.34 | 51.09 | 19.828 | 8.52 | 11.53 | 1.03 | 0.37 | -- | 0.429 | 31.79 | 137.464 | 26.52 | 23.019 | 5.78 | 0 | 2.7679 | 15 | 10.4189 | 7.4 | 10.9 | 7.99 | 9.26 | 18.413 | -- | -- | 3.627 | -- | 2.056 | 1.5629 | 12.111 | 1.798 | 12.537
17:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.8 | 17.5 | 8.9 | 31 | 12.99 | 11.77 | 11.7888 | -- | -- | 1.86 | 51.19 | 20 | 115.34 | 51.09 | 19.828 | 8.52 | 11.53 | 1.03 | 0.37 | -- | 0.429 | 31.79 | 137.464 | 26.52 | 23.019 | 5.78 | 0 | 2.7679 | 15 | 10.4189 | 7.4 | 10.9 | 7.99 | 9.26 | 18.413 | -- | -- | 3.627 | -- | 2.056 | 1.5629 | 12.111 | 1.798 | 12.537
18:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 29.6 | 17.5 | 8.5 | 31 | 12.93 | 11.85 | 11.7303 | 1.07 | 37.56 | 1.86 | 51.19 | 20 | 115.34 | 48.85 | 20.096 | 8.58 | 11.53 | 1.64 | 0.35 | -- | 0.429 | 27.81 | 133.48 | 26.77 | 22.289 | 6.14 | 0 | 2.7679 | 15.5 | 10.317 | 7.4 | 10.9 | 7.95 | 9.22 | 18.413 | -- | -- | 3.635 | -- | 2.056 | 1.5629 | 12.111 | 1.798 | 12.472
18:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 29.6 | 17.5 | 8.5 | 31 | 12.93 | 11.85 | 11.7303 | 1.07 | 37.56 | 1.86 | 51.19 | 20 | 115.34 | 48.85 | 20.096 | 8.58 | 11.53 | 1.64 | 0.35 | -- | 0.429 | 27.81 | 133.48 | 26.77 | 22.289 | 6.14 | 0 | 2.7679 | 15.5 | 10.317 | 7.4 | 10.9 | 7.95 | 9.22 | 18.413 | -- | -- | 3.635 | -- | 2.056 | 1.5629 | 12.111 | 1.798 | 12.472
19:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 30.6 | 17.5 | 8.5 | 31 | 15.55 | 11.9 | 21.5334 | -- | -- | 1.86 | 50.56 | 20 | 113.36 | 48.37 | 20.098 | 8.61 | 11.53 | 1.99 | 0.35 | -- | 0.429 | 25.01 | 130.68 | 25.91 | 21.885 | 6.3 | 0 | 2.7679 | 15.8 | 10.2433 | 7.4 | 10.9 | 7.97 | 9.24 | 18.413 | -- | -- | 3.584 | -- | 2.0672 | 1.5629 | 12.111 | 1.852 | 12.472
19:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 30.6 | 17.5 | 8.5 | 31 | 15.55 | 11.9 | 21.5334 | -- | -- | 1.86 | 50.56 | 20 | 113.36 | 48.37 | 20.098 | 8.61 | 11.53 | 1.99 | 0.35 | -- | 0.429 | 25.01 | 130.68 | 25.91 | 21.885 | 6.3 | 0 | 2.7679 | 15.8 | 10.2433 | 7.4 | 10.9 | 7.97 | 9.24 | 18.413 | -- | -- | 3.584 | -- | 2.0672 | 1.5629 | 12.111 | 1.852 | 12.472
20:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 29 | 17.5 | 8.5 | 31 | 15.57 | 11.98 | 21.4799 | -- | -- | 1.86 | 62.07 | 20 | 110.44 | 57.3 | 20.098 | 8.66 | 11.53 | 1.42 | 0.35 | -- | 0.429 | 20.03 | 125.7 | 25.62 | 21.567 | 5.57 | 0 | 2.7679 | 15.8 | 10.144 | 7.4 | 10.9 | 7.97 | 9.24 | 18.413 | -- | -- | 3.514 | -- | 2.056 | 1.5629 | 12.111 | 1.798 | 12.472
20:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 29 | 17.5 | 8.5 | 31 | 15.57 | 11.98 | 21.4799 | -- | -- | 1.86 | 62.07 | 20 | 110.44 | 57.3 | 20.098 | 8.66 | 11.53 | 1.42 | 0.35 | -- | 0.429 | 20.03 | 125.7 | 25.62 | 21.567 | 5.57 | 0 | 2.7679 | 15.8 | 10.144 | 7.4 | 10.9 | 7.97 | 9.24 | 18.413 | -- | -- | 3.514 | -- | 2.056 | 1.5629 | 12.111 | 1.798 | 12.472
21:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 21.7 | 17.5 | 8.5 | 31 | 15.55 | 11.79 | 21.5618 | -- | -- | 1.86 | 61.35 | 20 | 109.48 | 53.01 | 20.097 | 8.59 | 11.53 | 1.31 | 0.34 | -- | 0.429 | 27.69 | 133.36 | 25.36 | 21.862 | 5.3 | 0 | 2.7679 | 15.7 | 10.1381 | 7.4 | 10.9 | 7.95 | 9.22 | 18.413 | -- | -- | 3.529 | -- | 2.0651 | 1.5629 | 12.111 | 1.842 | 12.625
21:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 21.7 | 17.5 | 8.5 | 31 | 15.55 | 11.79 | 21.5618 | -- | -- | 1.86 | 61.35 | 20 | 109.48 | 53.01 | 20.097 | 8.59 | 11.53 | 1.31 | 0.34 | -- | 0.429 | 27.69 | 133.36 | 25.36 | 21.862 | 5.3 | 0 | 2.7679 | 15.7 | 10.1381 | 7.4 | 10.9 | 7.95 | 9.22 | 18.413 | -- | -- | 3.529 | -- | 2.0651 | 1.5629 | 12.111 | 1.842 | 12.625
22:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 26.5 | 17.5 | 8.5 | 31 | 15.54 | 11.88 | 23.6962 | -- | -- | 1.86 | 62.07 | 20 | 109.48 | 53.01 | 20.095 | 8.67 | 12.09 | 1.27 | 0.33 | -- | 0.429 | 26.94 | 132.61 | 25.6 | 21.512 | 7.21 | 0 | 2.7679 | 16 | 10.192 | 7.4 | 10.9 | 7.98 | 9.25 | 18.413 | -- | -- | 3.613 | -- | 2.0921 | 1.5629 | 12.111 | 1.972 | 12.514
22:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 26.5 | 17.5 | 8.5 | 31 | 15.54 | 11.88 | 23.6962 | -- | -- | 1.86 | 62.07 | 20 | 109.48 | 53.01 | 20.095 | 8.67 | 12.09 | 1.27 | 0.33 | -- | 0.429 | 26.94 | 132.61 | 25.6 | 21.512 | 7.21 | 0 | 2.7679 | 16 | 10.192 | 7.4 | 10.9 | 7.98 | 9.25 | 18.413 | -- | -- | 3.613 | -- | 2.0921 | 1.5629 | 12.111 | 1.972 | 12.514
23:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 31.9 | 17.5 | 8.5 | 31 | 12.57 | 11.78 | 20.0207 | -- | -- | 1.86 | 57.84 | 20 | 110.44 | 54.64 | 20.21 | 8.65 | 12.09 | 1.47 | 0.32 | -- | -- | 14.79 | 120.46 | 25.44 | 21.471 | 7.55 | 0 | 2.7679 | 9 | 10.1343 | 7.4 | 10.9 | 7.93 | 9.2 | 18.413 | 15.9254 | 49.8786 | 3.632 | 18.3142 | 2.0651 | 1.5629 | 12.111 | 1.842 | 12.625
23:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 31.9 | 17.5 | 8.5 | 31 | 12.57 | 11.78 | 20.0207 | -- | -- | 1.86 | 57.84 | 20 | 110.44 | 54.64 | 20.21 | 8.65 | 12.09 | 1.47 | 0.32 | -- | -- | 14.79 | 120.46 | 25.44 | 21.471 | 7.55 | 0 | 2.7679 | 9 | 10.1343 | 7.4 | 10.9 | 7.93 | 9.2 | 18.413 | 15.9254 | 49.8786 | 3.632 | 18.3142 | 2.0651 | 1.5629 | 12.111 | 1.842 | 12.625
MAX | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 0 | 17.5 | 8.5 | 31 | 10.47 | 11.75 | 6.7343 | 1.07 | 37.56 | 1.86 | 50.56 | 20 | 109.48 | 46.87 | 19.56 | 7.37 | 10.99 | 0.89 | 0.32 | 0 | 0.429 | 14.79 | 120.46 | 25.36 | 21.471 | 4.97 | 0 | 2.7679 | 5.3 | 10.032 | 7.4 | 10.9 | 7.85 | 9.12 | 18.413 | 15.9254 | 49.8786 | 3.514 | 18.3142 | 2.056 | 1.5629 | 12.111 | 1.798 | 12.472
MIN | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 31.9 | 17.5 | 10.5 | 34 | 15.57 | 59.4 | 23.6962 | 1.07 | 37.68 | 1.86 | 64.26 | 20 | 115.34 | 57.92 | 21.127 | 8.67 | 12.09 | 2.201 | 0.49 | 0 | 0.429 | 33.23 | 140.22 | 28.15 | 24.432 | 8.669 | 0.7 | 2.7679 | 16 | 10.4189 | 7.4 | 10.9 | 8.63 | 9.9 | 18.413 | 15.9254 | 50.3169 | 3.82 | 18.3142 | 2.1012 | 1.5629 | 12.111 | 2.016 | 13.073
PROM | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 16.5 | 17.5 | 9.2 | 31.7917 | 12.5454 | 13.8387 | 12.5911 | 1.07 | 37.62 | 1.86 | 57.2646 | 20 | 112.1512 | 51.3508 | 20.4002 | 7.9521 | 11.6017 | 1.4623 | 0.38083 | #DIV/0! | 0.429 | 26.4117 | 132.2601 | 26.7798 | 22.972 | 6.7581 | 0.058333 | 2.7679 | 11.4083 | 10.2141 | 7.4 | 10.9 | 7.9946 | 9.2646 | 18.413 | 15.9254 | 50.0978 | 3.6813 | 18.3142 | 2.085 | 1.5629 | 12.111 | 1.9377 | 12.6866
INICIO | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 20 | 17.5 | 8.5 | 34 | 12.04 | 11.78 | 12.6696 | -- | -- | 1.86 | 64.26 | 20 | 110.44 | 54.64 | 21.1 | 7.54 | 12.09 | 1.094 | 0.34 | -- | 0.429 | 28.09 | 134.65 | 26.26 | 22.134 | 6.75 | 0 | 2.7679 | 7.9 | 10.032 | 7.4 | 10.9 | 7.95 | 9.22 | 18.413 | -- | 50.3169 | 3.712 | -- | 2.09 | 1.5629 | 12.111 | 1.962 | 12.773
FINAL | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 31.9 | 17.5 | 8.5 | 31 | 12.57 | 11.78 | 20.0207 | -- | -- | 1.86 | 57.84 | 20 | 110.44 | 54.64 | 20.21 | 8.65 | 12.09 | 1.47 | 0.32 | -- | -- | 14.79 | 120.46 | 25.44 | 21.471 | 7.55 | 0 | 2.7679 | 9 | 10.1343 | 7.4 | 10.9 | 7.93 | 9.2 | 18.413 | 15.9254 | 49.8786 | 3.632 | 18.3142 | 2.0651 | 1.5629 | 12.111 | 1.842 | 12.625
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 25 de Julio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 3.4978 | 0.6099 | 0.212 | 0.08851 | 0.03689 | 3875.4576 | -- | -- | 0.69356 | 23.3756 | -- | 0.16388 | 0.38458 | 2409.54 | 0.672 | 0.195 | 0.476 | 0.365 | -- | 270.006 | 0.148 | 0.07 | 54.83 | 0.043 | 0.4057 | 0.21242 | 6.51 | 0.288
00:30 | 2695 | 3.4978 | 0.6099 | 0.212 | 0.08851 | 0.03689 | 3875.4576 | -- | -- | 0.69356 | 23.3756 | -- | 0.16388 | 0.38458 | 2409.54 | 0.672 | 0.195 | 0.476 | 0.365 | -- | 270.006 | 0.148 | 0.07 | 54.83 | 0.043 | 0.4057 | 0.21242 | 6.51 | 0.288
01:00 | 2695 | 3.5512 | 0.54291 | 0.203 | 0.07835 | 0.03821 | 3875.4716 | -- | -- | 0.66773 | 23.4115 | -- | 0.17136 | 0.37816 | 2409.5 | 0.667 | 0.196 | 0.477 | 0.399 | -- | 270.007 | 0.148 | 0.07 | 54.83 | 0.046 | 0.4222 | 0.18944 | 6.48 | 0.302
01:30 | 2695 | 3.5512 | 0.54291 | 0.203 | 0.07835 | 0.03821 | 3875.4716 | -- | -- | 0.66773 | 23.4115 | -- | 0.17136 | 0.37816 | 2409.5 | 0.667 | 0.196 | 0.477 | 0.399 | -- | 270.007 | 0.148 | 0.07 | 54.83 | 0.046 | 0.4222 | 0.18944 | 6.48 | 0.302
02:00 | 2695 | 3.6131 | 0.4944 | 0.191 | 0.07612 | 0.03688 | 3875.4814 | -- | -- | 0.62881 | 23.4365 | -- | 0.17965 | 0.37177 | 2409.66 | 0.685 | 0.197 | 0.475 | 0.431 | -- | 270.009 | 0.135 | 0.063 | 54.83 | 0.061 | 0.43328 | 0.17276 | 6.52 | 0.314
02:30 | 2695 | 3.6131 | 0.4944 | 0.191 | 0.07612 | 0.03688 | 3875.4814 | -- | -- | 0.62881 | 23.4365 | -- | 0.17965 | 0.37177 | 2409.66 | 0.685 | 0.197 | 0.475 | 0.431 | -- | 270.009 | 0.135 | 0.063 | 54.83 | 0.061 | 0.43328 | 0.17276 | 6.52 | 0.314
03:00 | 2695 | 3.6749 | 0.4482 | 0.189 | 0.06709 | 0.03515 | 3875.4799 | -- | -- | 0.58973 | 23.4326 | -- | 0.18379 | 0.35908 | 2409.82 | 0.702 | 0.2 | 0.476 | 0.462 | -- | 270.01 | 0.121 | 0.056 | 54.83 | 0.091 | 0.44276 | 0.15487 | 6.75 | 0.321
03:30 | 2695 | 3.6749 | 0.4482 | 0.189 | 0.06709 | 0.03515 | 3875.4799 | -- | -- | 0.58973 | 23.4326 | -- | 0.18379 | 0.35908 | 2409.82 | 0.702 | 0.2 | 0.476 | 0.462 | -- | 270.01 | 0.121 | 0.056 | 54.83 | 0.091 | 0.44276 | 0.15487 | 6.75 | 0.321
04:00 | 2695 | 3.7368 | 0.3807 | 0.186 | 0.06432 | 0.03326 | 3875.4957 | -- | -- | 0.54971 | 23.4733 | -- | 0.19207 | 0.35277 | 2409.96 | 0.718 | 0.202 | 0.475 | 0.492 | -- | 270.011 | 0.106 | 0.049 | 54.83 | 0.121 | 0.47539 | 0.12819 | 7.03 | 0.325
04:30 | 2695 | 3.7368 | 0.3807 | 0.186 | 0.06432 | 0.03326 | 3875.4957 | -- | -- | 0.54971 | 23.4733 | -- | 0.19207 | 0.35277 | 2409.96 | 0.718 | 0.202 | 0.475 | 0.492 | -- | 270.011 | 0.106 | 0.049 | 54.83 | 0.121 | 0.47539 | 0.12819 | 7.03 | 0.325
05:00 | 2695 | 3.7987 | 0.51519 | 0.188 | 0.05801 | 0.03671 | 3875.5052 | -- | -- | 0.51047 | 23.4975 | -- | 0.20114 | 0.34027 | 2410.12 | 0.736 | 0.205 | 0.475 | 0.521 | -- | 270.012 | 0.091 | 0.041 | 54.83 | 0.136 | 0.48316 | 0.11716 | 7.09 | 0.329
05:30 | 2695 | 3.7987 | 0.51519 | 0.188 | 0.05801 | 0.03671 | 3875.5052 | -- | -- | 0.51047 | 23.4975 | -- | 0.20114 | 0.34027 | 2410.12 | 0.736 | 0.205 | 0.475 | 0.521 | -- | 270.012 | 0.091 | 0.041 | 54.83 | 0.136 | 0.48316 | 0.11716 | 7.09 | 0.329
06:00 | 2695 | 3.8606 | 0.53367 | 0.186 | 0.05126 | 0.03787 | 3875.5049 | -- | -- | 0.47105 | 23.4967 | -- | 0.21021 | 0.33407 | 2410.26 | 0.752 | 0.207 | 0.474 | 0.552 | 111 | 270.013 | 0.077 | 0.036 | 54.83 | 0.138 | 0.47345 | 0.11904 | 7.02 | 0.333
06:30 | 2695 | 3.8606 | 0.53367 | 0.186 | 0.05126 | 0.03787 | 3875.5049 | -- | -- | 0.47105 | 23.4967 | -- | 0.21021 | 0.33407 | 2410.26 | 0.752 | 0.207 | 0.474 | 0.552 | 111 | 270.013 | 0.077 | 0.036 | 54.83 | 0.138 | 0.47345 | 0.11904 | 7.02 | 0.333
07:00 | 2695 | 3.9224 | 0.48285 | 0.183 | 0.04766 | 0.03635 | 3875.5137 | -- | -- | 0.43102 | 23.5194 | -- | 0.21961 | 0.32177 | 2410.42 | 0.771 | 0.209 | 0.475 | 0.573 | -- | 270.015 | 0.07 | 0.03 | 54.83 | 0.138 | 0.46573 | 0.12486 | 6.93 | 0.334
07:30 | 2695 | 3.9224 | 0.48285 | 0.183 | 0.04766 | 0.03635 | 3875.5137 | -- | -- | 0.43102 | 23.5194 | -- | 0.21961 | 0.32177 | 2410.42 | 0.771 | 0.209 | 0.475 | 0.573 | -- | 270.015 | 0.07 | 0.03 | 54.83 | 0.138 | 0.46573 | 0.12486 | 6.93 | 0.334
08:00 | 2695 | 3.9829 | 0.60066 | 0.192 | 0.04272 | 0.03256 | 3875.5146 | -- | -- | 0.39014 | 23.5218 | 239.8703 | 0.22448 | 0.31566 | 2410.44 | 0.773 | 0.211 | 0.475 | 0.586 | -- | 270.016 | 0.073 | 0.022 | 54.83 | 0.139 | 0.41723 | 0.16923 | 6.87 | 0.333
08:30 | 2695 | 3.9829 | 0.60066 | 0.192 | 0.04272 | 0.03256 | 3875.5146 | -- | -- | 0.39014 | 23.5218 | 239.8703 | 0.22448 | 0.31566 | 2410.44 | 0.773 | 0.211 | 0.475 | 0.586 | -- | 270.016 | 0.073 | 0.022 | 54.83 | 0.139 | 0.41723 | 0.16923 | 6.87 | 0.333
09:00 | 2695 | 4.0409 | 0.708 | 0.194 | 0.04005 | 0.02951 | 3875.5122 | -- | -- | 0.34944 | 23.5155 | -- | 0.22934 | 0.31566 | 2410.46 | 0.776 | 0.214 | 0.475 | 0.598 | -- | 270.011 | 0.076 | 0.015 | 54.83 | 0.14 | 0.3797 | 0.20022 | 6.87 | 0.332
09:30 | 2695 | 4.0409 | 0.708 | 0.194 | 0.04005 | 0.02951 | 3875.5122 | -- | -- | 0.34944 | 23.5155 | -- | 0.22934 | 0.31566 | 2410.46 | 0.776 | 0.214 | 0.475 | 0.598 | -- | 270.011 | 0.076 | 0.015 | 54.83 | 0.14 | 0.3797 | 0.20022 | 6.87 | 0.332
10:00 | 2695 | 4.1013 | 0.6905 | 0.186 | 0.04559 | 0.02585 | 3875.5155 | -- | -- | 0.30827 | 23.5241 | -- | 0.23421 | 0.30959 | 2410.43 | 0.772 | -- | 0.474 | 0.595 | -- | 270.006 | 0.076 | 0.01 | 54.83 | 0.14 | 0.33844 | 0.23921 | 6.8 | 0.33
10:30 | 2695 | 4.1013 | 0.6905 | 0.186 | 0.04559 | 0.02585 | 3875.5155 | -- | -- | 0.30827 | 23.5241 | -- | 0.23421 | 0.30959 | 2410.43 | 0.772 | -- | 0.474 | 0.595 | -- | 270.006 | 0.076 | 0.01 | 54.83 | 0.14 | 0.33844 | 0.23921 | 6.8 | 0.33
11:00 | 2695 | 4.1605 | 0.658 | 0.191 | 0.04016 | 0.02441 | 3875.5186 | -- | -- | 0.28341 | 23.5319 | -- | 0.24424 | 0.30356 | 2410.39 | 0.767 | -- | 0.472 | 0.585 | -- | 270.002 | 0.07 | 0.009 | 54.83 | 0.141 | 0.30907 | 0.24814 | 6.71 | 0.329
11:30 | 2695 | 4.1605 | 0.658 | 0.191 | 0.04016 | 0.02441 | 3875.5186 | -- | -- | 0.28341 | 23.5319 | -- | 0.24424 | 0.30356 | 2410.39 | 0.767 | -- | 0.472 | 0.585 | -- | 270.002 | 0.07 | 0.009 | 54.83 | 0.141 | 0.30907 | 0.24814 | 6.71 | 0.329
12:00 | 2695 | 4.2197 | 0.6455 | 0.192 | 0.04005 | 0.0221 | 3875.5189 | -- | -- | 0.31096 | 23.5327 | -- | 0.24941 | 0.29755 | 2410.39 | 0.767 | -- | 0.473 | 0.579 | -- | 269.997 | 0.063 | 0.011 | 54.83 | 0.141 | 0.30146 | 0.24926 | 6.64 | 0.328
12:30 | 2695 | 4.2197 | 0.6455 | 0.192 | 0.04005 | 0.0221 | 3875.5189 | -- | -- | 0.31096 | 23.5327 | -- | 0.24941 | 0.29755 | 2410.39 | 0.767 | -- | 0.473 | 0.579 | -- | 269.997 | 0.063 | 0.011 | 54.83 | 0.141 | 0.30146 | 0.24926 | 6.64 | 0.328
13:00 | 2695 | 4.2772 | 0.733 | 0.185 | 0.0349 | 0.02062 | 3875.5201 | -- | -- | 0.34257 | 23.5358 | -- | 0.24424 | 0.28564 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.472 | 0.571 | -- | 269.992 | 0.056 | 0.013 | 54.83 | 0.141 | 0.26579 | 0.2841 | 6.59 | 0.339
13:30 | 2695 | 4.2772 | 0.733 | 0.185 | 0.0349 | 0.02062 | 3875.5201 | -- | -- | 0.34257 | 23.5358 | -- | 0.24424 | 0.28564 | 2410.37 | 0.765 | -- | 0.472 | 0.571 | -- | 269.992 | 0.056 | 0.013 | 54.83 | 0.141 | 0.26579 | 0.2841 | 6.59 | 0.339
14:00 | 2695 | 4.3367 | 0.858 | 0.176 | 0.02969 | 0.0209 | 3875.5347 | -- | -- | 0.37361 | 23.5734 | -- | 0.24941 | 0.28564 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.472 | 0.562 | -- | 269.988 | 0.05 | 0.015 | 54.83 | 0.141 | 0.21328 | 0.33182 | 6.51 | 0.351
14:30 | 2695 | 4.3367 | 0.858 | 0.176 | 0.02969 | 0.0209 | 3875.5347 | -- | -- | 0.37361 | 23.5734 | -- | 0.24941 | 0.28564 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.472 | 0.562 | -- | 269.988 | 0.05 | 0.015 | 54.83 | 0.141 | 0.21328 | 0.33182 | 6.51 | 0.351
15:00 | 2695 | 4.3961 | 0.9154 | 0.168 | 0.03998 | 0.02372 | 3875.5472 | -- | -- | 0.40427 | 23.6055 | -- | 0.24941 | 0.27975 | 2410.3 | 0.757 | -- | 0.471 | 0.551 | -- | 269.983 | 0.043 | 0.017 | 54.83 | 0.14 | 0.17136 | 0.37074 | 6.45 | 0.352
15:30 | 2695 | 4.3961 | 0.9154 | 0.168 | 0.03998 | 0.02372 | 3875.5472 | -- | -- | 0.40427 | 23.6055 | -- | 0.24941 | 0.27975 | 2410.3 | 0.757 | -- | 0.471 | 0.551 | -- | 269.983 | 0.043 | 0.017 | 54.83 | 0.14 | 0.17136 | 0.37074 | 6.45 | 0.352
16:00 | 2695 | 4.4561 | 0.91 | 0.189 | 0.02781 | 0.02728 | 3875.5613 | -- | -- | 0.43451 | 23.6415 | -- | 0.24941 | 0.27975 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.47 | 0.54 | -- | 269.979 | 0.038 | 0.02 | 54.83 | 0.141 | 0.14089 | 0.39896 | 6.48 | 0.346
16:30 | 2695 | 4.4561 | 0.91 | 0.189 | 0.02781 | 0.02728 | 3875.5613 | -- | -- | 0.43451 | 23.6415 | -- | 0.24941 | 0.27975 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.47 | 0.54 | -- | 269.979 | 0.038 | 0.02 | 54.83 | 0.141 | 0.14089 | 0.39896 | 6.48 | 0.346
17:00 | 2695 | 4.5146 | 0.8805 | 0.195 | 0.02919 | 0.0249 | 3875.5588 | 66.588 | 23.1751 | 0.46479 | 23.6353 | -- | 0.23907 | 0.27391 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.471 | 0.53 | -- | 269.974 | 0.033 | 0.021 | 54.83 | 0.141 | 0.14395 | 0.39218 | 6.58 | 0.334
17:30 | 2695 | 4.5146 | 0.8805 | 0.195 | 0.02919 | 0.0249 | 3875.5588 | 66.588 | 23.1751 | 0.46479 | 23.6353 | -- | 0.23907 | 0.27391 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.471 | 0.53 | -- | 269.974 | 0.033 | 0.021 | 54.83 | 0.141 | 0.14395 | 0.39218 | 6.58 | 0.334
18:00 | 2695 | 4.5731 | 0.833 | 0.198 | 0.05268 | 0.02017 | 3875.5622 | -- | -- | 0.49421 | 23.6439 | 238.7883 | 0.22448 | 0.27391 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.47 | 0.52 | 111 | 269.969 | 0.029 | 0.023 | 54.83 | 0.141 | 0.19947 | 0.34714 | 6.6 | 0.32
18:30 | 2695 | 4.5731 | 0.833 | 0.198 | 0.05268 | 0.02017 | 3875.5622 | -- | -- | 0.49421 | 23.6439 | 238.7883 | 0.22448 | 0.27391 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.47 | 0.52 | 111 | 269.969 | 0.029 | 0.023 | 54.83 | 0.141 | 0.19947 | 0.34714 | 6.6 | 0.32
19:00 | 2695 | 4.632 | 0.8005 | 0.189 | 0.07593 | 0.02018 | 3875.571 | -- | -- | 0.52377 | 23.6666 | -- | 0.19661 | 0.28564 | 2410.1 | 0.734 | -- | 0.473 | 0.497 | -- | 269.965 | 0.031 | 0.024 | 54.83 | 0.141 | 0.24997 | 0.29729 | 6.55 | 0.306
19:30 | 2695 | 4.632 | 0.8005 | 0.189 | 0.07593 | 0.02018 | 3875.571 | -- | -- | 0.52377 | 23.6666 | -- | 0.19661 | 0.28564 | 2410.1 | 0.734 | -- | 0.473 | 0.497 | -- | 269.965 | 0.031 | 0.024 | 54.83 | 0.141 | 0.24997 | 0.29729 | 6.55 | 0.306
20:00 | 2695 | 4.691 | 0.7555 | 0.192 | 0.09894 | 0.02024 | 3875.578 | -- | -- | 0.55377 | 23.6846 | -- | 0.17965 | 0.30356 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.471 | 0.464 | -- | 269.96 | 0.055 | 0.029 | 54.83 | 0.138 | 0.30602 | 0.24365 | 6.44 | 0.293
20:30 | 2695 | 4.691 | 0.7555 | 0.192 | 0.09894 | 0.02024 | 3875.578 | -- | -- | 0.55377 | 23.6846 | -- | 0.17965 | 0.30356 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.471 | 0.464 | -- | 269.96 | 0.055 | 0.029 | 54.83 | 0.138 | 0.30602 | 0.24365 | 6.44 | 0.293
21:00 | 2695 | 4.75 | 0.7155 | 0.207 | 0.09821 | 0.0214 | 3875.5795 | -- | -- | 0.58731 | 23.6885 | -- | 0.16014 | 0.3279 | 2410 | 0.722 | -- | 0.471 | 0.43 | -- | 269.955 | 0.079 | 0.039 | 54.83 | 0.12 | 0.32909 | 0.22506 | 6.36 | 0.279
21:30 | 2695 | 4.75 | 0.7155 | 0.207 | 0.09821 | 0.0214 | 3875.5795 | -- | -- | 0.58731 | 23.6885 | -- | 0.16014 | 0.3279 | 2410 | 0.722 | -- | 0.471 | 0.43 | -- | 269.955 | 0.079 | 0.039 | 54.83 | 0.12 | 0.32909 | 0.22506 | 6.36 | 0.279
22:00 | 2695 | 4.809 | 0.6405 | 0.207 | 0.11663 | 0.01974 | 3875.5728 | -- | -- | 0.62224 | 23.6713 | -- | 0.13909 | 0.3465 | 2409.95 | 0.717 | -- | 0.471 | 0.394 | -- | 269.951 | 0.105 | 0.052 | 54.83 | 0.102 | 0.36847 | 0.18375 | 6.28 | 0.265
22:30 | 2695 | 4.809 | 0.6405 | 0.207 | 0.11663 | 0.01974 | 3875.5728 | -- | -- | 0.62224 | 23.6713 | -- | 0.13909 | 0.3465 | 2409.95 | 0.717 | -- | 0.471 | 0.394 | -- | 269.951 | 0.105 | 0.052 | 54.83 | 0.102 | 0.36847 | 0.18375 | 6.28 | 0.265
23:00 | 2695 | 4.7641 | 0.58911 | 0.195 | 0.13135 | 0.01926 | 3875.5771 | -- | -- | 0.65745 | 23.6846 | -- | 0.14248 | 0.37177 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.471 | 0.365 | -- | 269.946 | 0.139 | 0.065 | 54.83 | 0.079 | 0.43517 | 0.1216 | 6.15 | 0.268
23:30 | 2695 | 4.7641 | 0.58911 | 0.195 | 0.13135 | 0.01926 | 3875.5771 | -- | -- | 0.65745 | 23.6846 | -- | 0.14248 | 0.37177 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.471 | 0.365 | -- | 269.946 | 0.139 | 0.065 | 54.83 | 0.079 | 0.43517 | 0.1216 | 6.15 | 0.268

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 25 de Julio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
25/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
25/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
25/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.5
25/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.11
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.84
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.933
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
25/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.51

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 25 de Julio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
25/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
25/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
25/07/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
25/07/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.059

## STOCK_COMB
viernes, 25 de Julio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
25/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 610.91 | 610.91 | 0 | m3
25/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
25/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 355.82 | 355.82 | 0 | m3
25/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
25/07/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
25/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
25/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9870 | 9870 | 0 | m3
25/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
25/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
25/07/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59902.83 | 59902.83 | 0 | m3
25/07/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
25/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
25/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.54 | 511.54 | 0 | m3
25/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 703.85 | 703.85 | 0 | m3
25/07/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 797.39 | 797.389 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible en planta
25/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.54 | 2179.54 | 0 | m3
25/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
25/07/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6407.7 | 6407.7 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
25/07/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
25/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 10.34 | 10.34 | 0 | m3
25/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 544.62 | 544.62 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 25 de Julio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 25/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1109.36
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1313.04
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 591.72
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 911.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 26
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 27547.1131
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 25803.6932
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 27687.0179
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 27348.2758
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 309372.913
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1162917
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1144183
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1303657
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1164810.24
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1163479.12
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1718520.03
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 289593.75
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1209079.97
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 203746.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1183878.396
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1311271.774
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1327240.54
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1393193.655
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 711278
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1987143
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22579.63
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22579.63
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 8766.21
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20147.24
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 20070.43
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 17996.49
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 4768.77
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 1654.62
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 10273.34
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1358967
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 492105.2078
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 25 de Julio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
25/07/2025 00:00 | 798.5 | 2971.82 | 74.21 | 74.21 | 4468.7 | 502.1 | 7403 | 22689 | 3988.5429 | 4387.0792 | 4379.6585 | 4388.6238 | 6640.9 | 7111.328
25/07/2025 01:00 | 798.7 | 2972.89 | 76.19 | 76.19 | 4472.1 | 531.52 | 7579 | 22612 | 4069.2184 | 4420.2526 | 4412.3138 | 4421.8361 | 6640.5 | 7109.997
25/07/2025 02:00 | 798.7 | 2972.9 | 77.85 | 77.85 | 4466.6 | 528.58 | 7754 | 22631 | 4157.6675 | 4468.3441 | 4460.5408 | 4469.8883 | 6640.5 | 7108.66
25/07/2025 03:00 | 798.4 | 2972.06 | 79.78 | 79.78 | 4472.6 | 526.62 | 7929 | 22620 | 4219.9703 | 4499.358 | 4491.7908 | 4501.0986 | 6641.3 | 7107.536
25/07/2025 04:00 | 798.1 | 2971.39 | 81.36 | 81.36 | 4470.6 | 523.68 | 8104 | 22741 | 4208.1928 | 4493.6657 | 4486.0599 | 4495.5635 | 6640.9 | 7106.274
25/07/2025 05:00 | 798.4 | 2972.81 | 82.35 | 82.35 | 4470.5 | 524.66 | 8177 | 22687 | 4141.4146 | 4466.7736 | 4458.8108 | 4468.3571 | 6640.9 | 7104.902
25/07/2025 06:00 | 798.4 | 2971.7 | 82.54 | 82.54 | 4469.3 | 523.68 | 8222 | 22674 | 4024.8173 | 4395.9126 | 4387.9845 | 4397.2214 | 6640.5 | 7103.502
25/07/2025 07:00 | 798.9 | 2970.58 | 81.78 | 81.78 | 4469.3 | 517.79 | 8128 | 22760 | 3940.0196 | 4345.4655 | 4337.3787 | 4346.814 | 6641.3 | 6909.253
25/07/2025 08:00 | 799 | 2972.12 | 80.9 | 80.9 | 4469.3 | 517.79 | 8033 | 22726 | 3815.1779 | 4251.0494 | 4243.3037 | 4250.7095 | 6640.5 | 6623.204
25/07/2025 09:00 | 799.7 | 2972.29 | 79.34 | 79.34 | 4469.3 | 518.77 | 7901 | 22820 | 3685.8612 | 4182.3475 | 4174.9645 | 4181.8111 | 6640.5 | 6484.524
25/07/2025 10:00 | 799.7 | 2974.23 | 77.64 | 77.64 | 4469.3 | 519.75 | 7727 | 22686 | 3599.4148 | 4124.049 | 4117.5465 | 4122.5704 | 6640.9 | 6367.614
25/07/2025 11:00 | 794.7 | 2973.68 | 75.67 | 75.67 | 4469.3 | 520.73 | 7552 | 22757 | 3512.6144 | 4062.8059 | 4058.939 | 4061.2099 | 6640.9 | 6251.371
25/07/2025 12:00 | 793.3 | 2974.54 | 73.91 | 73.91 | 4469.3 | 516.81 | 7378 | 22676 | 3467.0357 | 4037.0918 | 4036.5555 | 4036.0062 | 6640.1 | 6133.074
25/07/2025 13:00 | 792.8 | 2976.31 | 72.51 | 72.51 | 4469.3 | 519.75 | 7226 | 22755 | 3550.0671 | 4086.9499 | 4088.7833 | 4086.7668 | 6638.9 | 6012.612
25/07/2025 14:00 | 793 | 2974.46 | 71.63 | 71.63 | 4469.3 | 523.68 | 7160 | 22708 | 3551.598 | 4089.8941 | 4092.6762 | 4089.2403 | 6607.5 | 5884.297
25/07/2025 15:00 | 792.7 | 2974.6 | 71.16 | 71.16 | 4469.3 | 518.77 | 7095 | 22679 | 3619.7899 | 4136.0226 | 4138.4159 | 4135.8787 | 6607.5 | 5765.944
25/07/2025 16:00 | 795.3 | 2974.08 | 70.9 | 70.9 | 4469.3 | 517.79 | 7065 | 22611 | 3719.1917 | 4195.1065 | 4195.5093 | 4195.3552 | 6607.5 | 5662.617
25/07/2025 17:00 | 870.9 | 2973.9 | 70.93 | 70.93 | 4469.3 | 517.79 | 7044 | 22753 | 3738.9778 | 4204.5284 | 4201.6731 | 4205.484 | 6606.7 | 5576.339
25/07/2025 18:00 | 870.9 | 2972.11 | 70.83 | 70.83 | 4469.3 | 518.77 | 7023 | 22762 | 3745.5734 | 4209.0431 | 4202.6463 | 4208.7814 | 6607.1 | 5455.214
25/07/2025 19:00 | 871.1 | 2972.45 | 70.53 | 70.53 | 4469.3 | 517.79 | 7002 | 22749 | 3725.787 | 4204.921 | 4197.2397 | 4204.306 | 6606.7 | 5341.117
25/07/2025 20:00 | 801.2 | 2971.88 | 70.26 | 70.26 | 4469.3 | 519.75 | 6981 | 22780 | 3680.4436 | 4159.185 | 4151.4999 | 4156.6074 | 6605.1 | 5234.356
25/07/2025 21:00 | 796.6 | 2972.55 | 69.48 | 69.48 | 4469.3 | 519.75 | 6923 | 22678 | 3606.2454 | 4113.6456 | 4105.3276 | 4110.4397 | 6594.9 | 5118.363
25/07/2025 22:00 | 797.7 | 2971.56 | 68.65 | 68.65 | 4469.3 | 518.77 | 6856 | 22588 | 3626.503 | 4134.256 | 4125.9808 | 4131.0501 | 6558.4 | 5001.521
25/07/2025 23:00 | 797.2 | 2972.08 | 68.8 | 68.8 | 4469.3 | 519.75 | 6875 | 22657 | 3735.4446 | 4191.3769 | 4183.8314 | 4188.8779 | 6609.8 | 4881.802

## TEMP_AMB
viernes, 25 de Julio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
25/07/2025 00:00 | 17.7 | 20.269 | 20.269 | 17.7 | 17.7 | 19.05 | 19.05 | 17.1 | 36.08 | 16.7 | 17.5 | 19.71 | 17.125 | 16.4 | 26.12
25/07/2025 01:00 | 15.2 | 21.096 | 21.096 | 18 | 18 | 18.98 | 18.98 | 17.1 | 29.9 | 16.6 | 17.3 | 19.8 | 16.875 | 16.1 | 25.76
25/07/2025 02:00 | 15.2 | 20.679 | 20.679 | 17.9 | 17.9 | 18.86 | 18.86 | 16.9 | 30.22 | 16.2 | 16.6 | 20.71 | 16.725 | 16.6 | 25.39
25/07/2025 03:00 | 14.8 | 21.005 | 21.005 | 17.7 | 17.7 | 18.82 | 18.82 | 16.6 | 30.05 | 16.2 | 16.4 | 20.84 | 16.6 | 16.1 | 25.02
25/07/2025 04:00 | 14.5 | 21.019 | 21.019 | 17.6 | 17.6 | 18.81 | 18.81 | 16.6 | 29.94 | 16.3 | 16.7 | 20.96 | 16.4 | 16.1 | 25.02
25/07/2025 05:00 | 14.5 | 20.568 | 20.568 | 17.6 | 17.6 | 18.71 | 18.71 | 16.6 | 29.96 | 16.4 | 17 | 21.04 | 16.4 | 16.2 | 24.66
25/07/2025 06:00 | 14.6 | 20.38 | 20.38 | 17.3 | 17.3 | 18.83 | 18.83 | 16.6 | 30.21 | 16.4 | 17.2 | 21.07 | 16.675 | 16.3 | 24.66
25/07/2025 07:00 | 14.4 | 20.484 | 20.484 | 17.4 | 17.4 | 18.7 | 18.7 | 16.7 | 30.05 | 16.4 | 17.3 | 21.26 | 16.675 | 16 | 24.66
25/07/2025 08:00 | 14.4 | 21.512 | 21.512 | 17.7 | 17.7 | 18.77 | 18.77 | 16.7 | 31.09 | 16.6 | 17 | 17.47 | 16.975 | 16.3 | 26.49
25/07/2025 09:00 | 16.7 | 22.693 | 22.693 | 17.1 | 17.1 | 18.91 | 18.91 | 16.9 | 32.44 | 17 | 17.8 | 17.66 | 17.55 | 16.4 | 29.79
25/07/2025 10:00 | 16.7 | 24.234 | 24.234 | 18.2 | 18.2 | 19.06 | 19.06 | 17.2 | 33.98 | 18 | 18.3 | 18.21 | 17.85 | 17.8 | 31.98
25/07/2025 11:00 | 19.4 | 24.755 | 24.755 | 18.4 | 18.4 | 19.82 | 19.82 | 17.4 | 34.91 | 18.7 | 19.3 | 19.24 | 18.25 | 17.9 | 32.71
25/07/2025 12:00 | 22.9 | 25.324 | 25.324 | 19.1 | 19.1 | 20.12 | 20.12 | 17.4 | 33.59 | 20 | 19.7 | 20.05 | 19.05 | 19.1 | 33.45
25/07/2025 13:00 | 23.8 | 25.27 | 25.27 | 19.2 | 19.2 | 20.22 | 20.22 | 17.3 | 33.4 | 19.5 | 21 | 21.9 | 18.775 | 19.3 | 34.91
25/07/2025 14:00 | 25.2 | 24.547 | 24.547 | 18.9 | 18.9 | 20.57 | 20.57 | 17.3 | 32.8 | 19.5 | 20.3 | 20.54 | 18.776 | 18.8 | 34.91
25/07/2025 15:00 | 24.5 | 24.561 | 24.561 | 18.6 | 18.6 | 20.79 | 20.79 | 17.3 | 32.78 | 19 | 19.5 | 20.6 | 19.036 | 18.7 | 34.18
25/07/2025 16:00 | 23.7 | 23.492 | 23.492 | 18.3 | 18.3 | 21.09 | 21.09 | 17.2 | 32.58 | 19.4 | 19.2 | 19.17 | 18.3 | 17.8 | 33.08
25/07/2025 17:00 | 21.1 | 21.63 | 21.63 | 17.7 | 17.7 | 20.97 | 20.97 | 17.2 | 32.43 | 17.9 | 18.5 | 19.07 | 18.65 | 17.2 | 31.62
25/07/2025 18:00 | 18.2 | 21.214 | 21.214 | 17.8 | 17.8 | 20.62 | 20.62 | 17.1 | 31.78 | 17.2 | 17.9 | 18.66 | 17.775 | 16.9 | 39.42
25/07/2025 19:00 | 16.8 | 20.484 | 20.484 | 17.7 | 17.7 | 20.33 | 20.33 | 17.1 | 30.63 | 17.1 | 18.1 | 18.19 | 17.325 | 16.4 | 28.32
25/07/2025 20:00 | 17.5 | 20.38 | 20.38 | 17.2 | 17.2 | 20.11 | 20.11 | 17.1 | 30 | 17 | 18.1 | 18.08 | 17 | 16.5 | 27.22
25/07/2025 21:00 | 18.6 | 20.866 | 20.866 | 17.3 | 17.3 | 19.88 | 19.88 | 17.1 | 30.12 | 17.2 | 18 | 17.78 | 16.975 | 16.5 | 26.49
25/07/2025 22:00 | 17.2 | 20.214 | 20.214 | 17.5 | 17.5 | 19.71 | 19.71 | 17 | 29.99 | 17.2 | 18 | 17.94 | 17.325 | 16.7 | 26.12
25/07/2025 23:00 | 18.6 | 20.575 | 20.575 | 17.3 | 17.3 | 19.61 | 19.61 | 17.1 | 29.66 | 16.9 | 17.7 | 18.11 | 17.525 | 16.5 | 25.76

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 25 de Julio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
25/07/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 25/07/2025 06:00 | 26/07/2025 06:00
25/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 25/07/2025 06:00 | 26/07/2025 06:00
25/07/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 25/07/2025 06:00 | 26/07/2025 06:00
25/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 25/07/2025 06:00 | 26/07/2025 06:00
25/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 25/07/2025 06:00 | 26/07/2025 06:00
25/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 25/07/2025 06:00 | 26/07/2025 06:00
25/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2802 | 25/07/2025 06:00 | 26/07/2025 06:00
25/07/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 25/07/2025 06:00 | 26/07/2025 06:00
25/07/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 25/07/2025 06:00 | 26/07/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 25 de Julio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
25/07/2025 | 00:30 | 23 | 55.24 | 14.34 | 18.93 |  | 5.9 | 9.1 | 5.421 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 6.1413 | 7.3102 |  |  |  | 7.774 | 7.67 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 171.59 | 294.1543 | 384.0617 | 0
25/07/2025 | 01:00 | 23 | 55.23 | 13.05 | 18.93 |  | 5.4 | 9.6 | 5.727 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 6.181 | 7.138 |  |  |  | 7.651 | 7.34 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 171.59 | 294.1543 | 384.0617 | 0
25/07/2025 | 01:30 | 23 | 55.22 | 12.84 | 18.93 |  | 5.9 | 9.3 | 5.531 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 6.8227 | 6.9386 |  |  |  | 7.619 | 7.69 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 110.3079 | 85.795 | 384.0617 | 0
25/07/2025 | 02:00 | 23 | 55.22 | 12.81 | 18.93 |  | 6 | 8.6 | 5.761 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 6.9542 | 6.5269 |  |  |  | 7.407 | 7.39 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 85.795 | 85.795 | 384.0617 | 0
25/07/2025 | 02:30 | 23 | 53.34 | 13.08 | 18.93 |  | 6.5 | 9.2 | 5.968 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 7.0398 | 6.7907 |  |  |  | 8.057 | 8.28 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 85.795 | 85.795 | 384.0617 | 0
25/07/2025 | 03:00 | 23 | 54.09 | 13.01 | 18.93 |  | 5.9 | 9.2 | 5.911 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 7.2255 | 6.9488 |  |  |  | 8.038 | 7.96 | 384.0617 | 384.0617 | 0 | 336.054 | 352.0566 | 85.795 | 85.795 | 320.0514 | 0
25/07/2025 | 03:30 | 23 | 55.16 | 11.22 | 18.93 |  | 5.5 | 8.6 | 6.21 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 7.1461 | 6.8336 |  |  |  | 7.673 | 7.34 | 384.0617 | 384.0617 | 0 | 336.054 | 352.0566 | 85.795 | 85.795 | 320.0514 | 0
25/07/2025 | 04:00 | 23 | 55.14 | 11.82 | 18.93 |  | 5.7 | 7.9 | 5.577 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 6.8556 | 6.494 |  |  |  | 7.32 | 7.62 | 384.0617 | 384.0617 | 0 | 336.054 | 352.0566 | 85.795 | 85.795 | 320.0514 | 0
25/07/2025 | 04:30 | 23 | 54.84 | 10.66 | 18.93 |  | 6.4 | 8.8 | 5.022 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 6.1651 | 5.1394 |  |  |  | 7.348 | 7.01 | 384.0617 | 384.0617 | 0 | 352.0566 | 432.0695 | 85.795 | 85.795 | 320.0514 | 0
25/07/2025 | 05:00 | 23 | 55.18 | 11.95 | 18.93 | 0 | 6.9 | 8.9 | 5.517 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8165 | 4.2232 | 0 | 0 | 0 | 6.701 | 6.5 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 85.795 | 85.795 | 384.0617 | 0 | 0 | 0
25/07/2025 | 05:30 | 23 | 55.18 | 10.86 | 18.93 | 0 | 6.6 | 9.6 | 5.572 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0.59426 | 0 | 0 | 0 | 5.4586 | 4.4629 | 0 | 0 | 0 | 7.042 | 6.51 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 85.795 | 85.795 | 384.0617 | 0 | 0 | 0.202
25/07/2025 | 06:00 | 23 | 55.21 | 11.31 | 18.93 | 0 | 6.6 | 10.1 | 5.394 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8.174 | 0 | 0 | 5.327 | 6.5821 | 5.0726 | 0 | 0 | 0 | 7.249 | 6.64 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 85.795 | 85.795 | 384.0617 | 0 | 0 | 3.343
25/07/2025 | 06:30 | 23 | 55.26 | 11.87 | 18.93 | 3.844 | 7.3 | 9.2 | 5.41 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 14.2 | 17.9091 | 9 | 10 | 129.1802 | 0.56148 | 31.25 | 152.273 | 4.9049 | 4.2586 | 16.6018 | 8.9729 | 161.892 | 7.143 | 6.56 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 85.795 | 85.795 | 384.0617 | 0 | 39.68 | 18.868
25/07/2025 | 07:00 | 23 | 55.2 | 12.04 | 18.93 | 17.652 | 8.1 | 8.7 | 5.482 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 207.4 | 237.909 | 9 | 10 | 401.6805 | 11.7288 | 173.54 | 495.078 | 5.0554 | 3.4837 | 162.3007 | 93.0262 | 490.614 | 6.644 | 6.64 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 85.795 | 85.795 | 384.0617 | 0 | 188.3 | 40.681
25/07/2025 | 07:30 | 23 | 55.24 | 12.69 | 18.93 | 35.917 | 7.7 | 8.3 | 5.226 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 445.3 | 503.273 | 9 | 10 | 708.516 | 32.1306 | 314.92 | 743.028 | 4.2007 | 3.2529 | 425.5392 | 332.1339 | 740.285 | 6.74 | 6.45 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 85.795 | 95.6001 | 384.0617 | 0 | 331.13 | 65.433
25/07/2025 | 08:00 | 23 | 55.13 | 11.66 | 18.93 | 49.187 | 7.3 | 8.1 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 680.9 | 778.182 | 9 | 10 | 835.7644 | 180.6897 | 451.28 | 815.523 | 5.0618 | 3.8858 | 712.2551 | 631.9953 | 813.249 | 6.422 | 6.11 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 171.59 | 201.0054 | 384.0617 | 0 | 475.25 | 108.053
25/07/2025 | 08:30 | 23 | 55.22 | 12.39 | 19.52 | 461.726 | 7.1 | 7.9 | 5.618 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 808 | 842.182 | 10 | 10 | 863.7607 | 317.2256 | 583.12 | 853.143 | 4.905 | 4.2668 | 849.396 | 809.4451 | 847.811 | 6.724 | 5.81 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 0 | 147.0771 | 384.0617 | 0 | 597.84 | 210.192
25/07/2025 | 09:00 | 23 | 55.23 | 12.83 | 19.52 | 571.375 | 7.1 | 7.4 | 6.173 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 831.6 | 863.636 | 10 | 11 | 877.1599 | 427.8579 | 700.81 | 866.847 | 5.7812 | 5.012 | 884.2313 | 831.8072 | 862.129 | 7.669 | 6.2 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 0 | 134.8207 | 384.0617 | 0 | 718.93 | 586.163
25/07/2025 | 09:30 | 23 | 55.18 | 12.57 | 19.52 | 675.647 | 7.1 | 6.8 | 5.837 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 836.7 | 876 | 10 | 11 | 880.4214 | 530.2243 | 806.25 | 867.537 | 6.5768 | 6.152 | 898.1768 | 836.443 | 866.95 | 7.482 | 7.11 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 0 | 149.5284 | 384.0617 | 0 | 817.95 | 806.411
25/07/2025 | 10:00 | 23 | 55.16 | 11.34 | 19.52 | 749.477 | 7.7 | 6.8 | 5.965 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 828.4 | 881.818 | 10 | 10 | 877.6565 | 621.2649 | 900.64 | 870.535 | 5.6902 | 5.955 | 900.7277 | 833.7604 | 867.433 | 7.415 | 6.46 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 0 | 279.4466 | 384.0617 | 0 | 910.7 | 812.634
25/07/2025 | 10:30 | 24 | 55.12 | 13.68 | 19.52 | 817.411 | 7.7 | 6.4 | 6.379 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 828.4 | 882.545 | 10 | 10 | 872.8214 | 702.5146 | 972.24 | 866.509 | 6.3624 | 4.7201 | 897.4659 | 830.871 | 864.778 | 7.945 | 6.56 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 0 | 279.4466 | 384.0617 | 0 | 979.9 | 809.521
25/07/2025 | 11:00 | 24 | 53.72 | 11.1 | 19.52 | 877.672 | 8.3 | 6.8 | 6.885 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 823.1 | 880 | 10 | 10 | 871.2469 | 767.1679 | 1021.75 | 863.701 | 4.25 | 3.8808 | 896.1413 | 824.0206 | 860.2 | 8.322 | 8.03 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 0 | 279.4466 | 384.0617 | 0 | 1029.91 | 805.927
25/07/2025 | 11:30 | 22 | 55.16 | 12.02 | 19.52 | 910.81 | 8.4 | 6.8 | 7.202 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 826.5 | 872.364 | 10 | 10 | 871.076 | 813.4878 | 1054.07 | 861.254 | 3.5648 | 2.964 | 900.6757 | 821.8808 | 858.767 | 8.097 | 8.33 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 0 | 279.4466 | 384.0617 | 0 | 1061.65 | 803.666
25/07/2025 | 12:00 | 22 | 55.13 | 12.76 | 19.52 | 938.409 | 8.7 | 7.9 | 7.654 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 827.2 | 877.455 | 10 | 10 | 868.9658 | 842.7945 | 1066.74 | 865.541 | 2.5468 | 2.3522 | 898.3777 | 823.0825 | 863.6 | 8.1 | 8.15 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 432.0695 | 0 | 279.4466 | 384.0617 | 0 | 1063.82 | 807.128
25/07/2025 | 12:30 | 23 | 55.11 | 12.33 | 19.52 | 939.378 | 8.3 | 9 | 7.189 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 835.3 | 880.727 | 10 | 10 | 876.8502 | 862.8294 | 1055.24 | 864.893 | 3.0109 | 2.4442 | 901.3677 | 825.7694 | 868.362 | 8.298 | 8.28 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 416.0669 | 0 | 279.4466 | 384.0617 | 0 | 1052.13 | 812.876
25/07/2025 | 13:00 | 23 | 55.14 | 12.45 | 19.52 | 924.385 | 7.8 | 9.2 | 7.061 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 839 | 884.727 | 10 | 10 | 888.2185 | 859.9767 | 1018.56 | 876.726 | 1.8297 | 2.698 | 907.3916 | 835.3238 | 872.234 | 7.789 | 8.04 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 416.0669 | 0 | 279.4466 | 384.0617 | 0 | 999.51 | 826.528
25/07/2025 | 13:30 | 23 | 55.15 | 11.76 | 19.52 | 891.714 | 7.8 | 9.1 | 6.206 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 844.7 | 891.636 | 10 | 11 | 888.0007 | 836.7074 | 970.36 | 884.184 | 2.7298 | 2.1258 | 907.6094 | 840.7738 | 878.106 | 7.185 | 7.66 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 384.0617 | 384.0617 | 0 | 120.113 | 380.8612 | 0 | 954.08 | 840.32
25/07/2025 | 14:00 | 23 | 54.66 | 12.15 | 19.52 | 831.531 | 7.6 | 9.2 | 6.365 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 847.5 | 897.091 | 10 | 11 | 888.9492 | 795.6149 | 902.72 | 886.963 | 2.4213 | 2.7235 | 903.5036 | 847.1502 | 880.087 | 7.327 | 7.68 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 448.072 | 406.4654 | 0 | 144.6259 | 384.0617 | 0 | 875.26 | 836.342
25/07/2025 | 14:30 | 23 | 55.17 | 9.58 | 19.52 | 758.436 | 7.4 | 9.3 | 6.353 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 831.5 | 892.364 | 10 | 10 | 885.9537 | 740.1203 | 808.22 | 879.326 | 3.3938 | 2.5572 | 900.1813 | 848.4945 | 871.746 | 7.819 | 7.87 | 496.0797 | 496.0797 | 0 | 480.0772 | 480.0772 | 0 | 142.1746 | 384.0617 | 0 | 780.5 | 819.647
25/07/2025 | 15:00 | 23 | 52.22 | 12.59 | 19.52 | 664.941 | 7.6 | 9.2 | 7.125 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 825.3 | 878.182 | 10 | 10 | 866.27 | 660.6075 | 698.21 | 854.559 | 6.8168 | 3.1749 | 880.5688 | 847.6537 | 844.22 | 7.997 | 8.51 | 480.0772 | 480.0772 | 320.0514 | 448.072 | 416.0669 | 0 | 294.1543 | 384.0617 | 0 | 670.89 | 784.1515
25/07/2025 | 15:30 | 23 | 54.07 | 12.64 | 19.52 | 558.416 | 7.5 | 9.5 | 5.821 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 772.5 | 842.545 | 10 | 11 | 816.5029 | 568.6687 | 575.69 | 788.511 | 6.7567 | 6.3125 | 851.2272 | 812.7335 | 783.321 | 7.866 | 8.11 | 480.0772 | 480.0772 | 380.8612 | 448.072 | 416.0669 | 0 | 294.1543 | 384.0617 | 0 | 547.2 | 709.879
25/07/2025 | 16:00 | 23 | 48.03 | 11.27 | 19.52 | 440.755 | 7.8 | 10.1 | 6.016 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 613.2 | 731.273 | 10 | 10 | 621.8247 | 467.2521 | 444.36 | 678.147 | 8.1321 | 7.5977 | 755.9112 | 728.316 | 668.454 | 7.329 | 8.26 | 384.0617 | 384.0617 | 384.0617 | 448.072 | 480.0772 | 0 | 269.6414 | 332.8535 | 0 | 418.87 | 569.874
25/07/2025 | 16:30 | 23 | 53.07 | 11.21 | 20.12 | 316.685 | 7.9 | 10.3 | 6.245 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 368.9 | 457.455 | 10 | 10 | 328.1277 | 363.2272 | 300.35 | 407.172 | 8.2633 | 9.169 | 507.7244 | 475.431 | 372.832 | 7.465 | 8.06 | 480.0772 | 480.0772 | 480.0772 | 448.072 | 416.0669 | 0 | 294.1543 | 384.0617 | 0 | 275.38 | 262.972
25/07/2025 | 17:00 | 23 | 53.23 | 13.14 | 20.12 | 47.618 | 8.3 | 10.4 | 6.009 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 125.9 | 176.909 | 10 | 10 | 72.5514 | 258.4666 | 149.64 | 78.579 | 10.3615 | 10.1991 | 233.8909 | 211.0654 | 73.774 | 7.414 | 8.02 | 480.0772 | 480.0772 | 480.0772 | 384.0617 | 326.4525 | 0 | 294.1543 | 320.0514 | 0 | 130.37 | 31.34
25/07/2025 | 17:30 | 23 | 54.96 | 13.25 | 20.12 | 25.324 | 8.2 | 10 | 5.874 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 4.25 | 10 | 10 | 1.6195 | 151.008 | 6.02 | 0 | 9.7531 | 10.4756 | 40.2124 | 32.7562 | 0 | 7.155 | 7.6 | 480.0772 | 480.0772 | 480.0772 | 384.0617 | 352.0566 | 0 | 294.1543 | 320.0514 | 96.0154 | 2.92 | 0
25/07/2025 | 18:00 | 23 | 55.12 | 10.23 | 20.12 | 5.11 | 8.3 | 10.1 | 6.633 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 53.9755 | 0 | 0 | 10.4328 | 10.6488 | 0 | 0 | 0 | 7.507 | 8.11 | 480.0772 | 480.0772 | 480.0772 | 384.0617 | 406.4654 | 0 | 294.1543 | 384.0617 | 336.054 | 0 | 0.158
25/07/2025 | 18:30 | 23 | 55.2 | 12.88 | 20.12 | 0 | 8.3 | 9.9 | 6.398 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 7.656 | 0 | 0 | 8.1291 | 10.6002 | 0 | 0 | 0 | 7.622 | 8.03 | 480.0772 | 480.0772 | 480.0772 | 384.0617 | 416.0669 | 0 | 294.1543 | 384.0617 | 352.0566 | 0 | 0.177
25/07/2025 | 19:00 | 23 | 53.21 | 13.21 | 20.12 | 0 | 7.7 | 9.7 | 6.177 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.05014 | 0 | 0 | 9.1997 | 10.8336 | 0 | 0 | 0 | 8.143 | 8.69 | 480.0772 | 480.0772 | 480.0772 | 384.0617 | 416.0669 | 0 | 294.1543 | 384.0617 | 352.0566 | 0 | 0.166
25/07/2025 | 19:30 | 23 | 54.76 | 11.73 | 20.12 | 0 | 7.5 | 9.5 | 6.468 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9157 | 10.5418 | 0 | 0 | 0 | 8.079 | 8.73 | 480.0772 | 480.0772 | 480.0772 | 384.0617 | 416.0669 | 0 | 294.1543 | 384.0617 | 352.0566 | 0 | 0.195
25/07/2025 | 20:00 | 23 | 55.29 | 13.49 | 20.12 |  | 7.4 | 8.9 | 6.337 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 9.7545 | 10.5117 |  |  |  | 8.671 | 8.86 | 480.0772 | 480.0772 | 480.0772 | 384.0617 | 416.0669 | 0 | 294.1543 | 384.0617 | 352.0566
25/07/2025 | 20:30 | 24 | 55.29 | 12.83 | 20.12 |  | 7.6 | 8.4 | 6.803 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 9.4609 | 10.2636 |  |  |  | 8.411 | 8.66 | 480.0772 | 480.0772 | 480.0772 | 384.0617 | 416.0669 | 0 | 294.1543 | 384.0617 | 352.0566
25/07/2025 | 21:00 | 24 | 55.27 | 13.26 | 20.12 |  | 7.4 | 7.1 | 6.494 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 7.1821 | 9.0377 |  |  |  | 8.349 | 8.78 | 480.0772 | 480.0772 | 480.0772 | 384.0617 | 416.0669 | 0 | 294.1543 | 384.0617 | 368.0592
25/07/2025 | 21:30 | 23 | 55.25 | 12.07 | 20.12 |  | 7.1 | 6.6 | 6.062 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 6.7045 | 7.5871 |  |  |  | 8.522 | 8.53 | 480.0772 | 480.0772 | 480.0772 | 384.0617 | 416.0669 | 0 | 294.1543 | 384.0617 | 368.0592
25/07/2025 | 22:00 | 23 | 55.23 | 12.71 | 20.12 |  | 6.8 | 6.2 | 6.175 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 3.3918 | 5.7511 |  |  |  | 7.901 | 8.05 | 480.0772 | 480.0772 | 480.0772 | 384.0617 | 416.0669 | 0 | 294.1543 | 384.0617 | 368.0592
25/07/2025 | 22:30 | 23 | 55.17 | 12.51 | 20.12 |  | 6.9 | 6.2 | 5.374 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 1.3443 | 4.4058 |  |  |  | 7.454 | 7.43 | 480.0772 | 480.0772 | 480.0772 | 384.0617 | 416.0669 | 0 | 294.1543 | 384.0617 | 368.0592
25/07/2025 | 23:00 | 23 | 55.2 | 14.01 | 20.12 |  | 6.3 | 6.7 | 6.076 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 1.4645 | 3.5637 |  |  |  | 7.049 | 6.73 | 480.0772 | 480.0772 | 480.0772 | 384.0617 | 416.0669 | 0 | 294.1543 | 384.0617 | 368.0592
25/07/2025 | 23:30 | 23 | 55.22 | 12.99 | 20.12 |  | 5.9 | 7.1 | 5.528 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 0.75472 | 3.1171 |  |  |  | 6.626 | 6.54 | 480.0772 | 480.0772 | 480.0772 | 416.0669 | 432.0695 | 0 | 294.1543 | 384.0617 | 368.0592
26/07/2025 | 00:00 | 23 | 55.24 | 13.53 | 20.12 |  | 5.9 | 7.3 | 5.351 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 2.7251 | 3.116 |  |  |  | 6.269 | 6.68 | 480.0772 | 480.0772 | 480.0772 | 416.0669 | 432.0695 | 0 | 294.1543 | 384.0617 | 368.0592

## CALOR_ÚTIL
viernes, 25 de Julio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
25/07/2025 | 00:30 | 31 | 13.01 | 66.75 | 74.31 | 285.45 | 470.52
25/07/2025 | 01:00 | 31 | 13.03 | 60.76 | 74.31 | 285.11 | 464.21
25/07/2025 | 01:30 | 31 | 13.02 | 59.93 | 74.31 | 285.03 | 463.29
25/07/2025 | 02:00 | 31 | 14.2 | 59.76 | 74.31 | 286.31 | 465.58
25/07/2025 | 02:30 | 31 | 13.71 | 59.16 | 74.31 | 286.11 | 464.29
25/07/2025 | 03:00 | 31 | 14.11 | 58.83 | 74.31 | 283.33 | 461.58
25/07/2025 | 03:30 | 31 | 14.39 | 54.86 | 74.31 | 283.34 | 457.9
25/07/2025 | 04:00 | 31 | 14.37 | 57.78 | 74.31 | 280.84 | 458.3
25/07/2025 | 04:30 | 32 | 14.29 | 51 | 74.31 | 281.95 | 453.55
25/07/2025 | 05:00 | 32 | 14.42 | 57.13 | 74.31 | 287.1 | 464.96
25/07/2025 | 05:30 | 31 | 14.42 | 47.04 | 74.31 | 284.58 | 451.35
25/07/2025 | 06:00 | 31 | 14.32 | 49.03 | 74.31 | 286.67 | 455.33
25/07/2025 | 06:30 | 30 | 14.33 | 53.69 | 74.31 | 286.03 | 458.36
25/07/2025 | 07:00 | 30 | 13.7 | 54.47 | 74.31 | 285.19 | 457.67
25/07/2025 | 07:30 | 30 | 13.71 | 62.58 | 74.31 | 282.45 | 463.05
25/07/2025 | 08:00 | 30 | 14.06 | 57.51 | 74.31 | 284.05 | 459.93
25/07/2025 | 08:30 | 30 | 14.09 | 54.87 | 72.14 | 285.71 | 456.81
25/07/2025 | 09:00 | 30 | 14.35 | 56.8 | 72.14 | 282.07 | 455.36
25/07/2025 | 09:30 | 30 | 14.33 | 60.84 | 72.14 | 280.41 | 457.72
25/07/2025 | 10:00 | 30 | 13.21 | 54.85 | 72.14 | 281.29 | 451.49
25/07/2025 | 10:30 | 32 | 13.2 | 64.71 | 72.14 | 280.46 | 462.51
25/07/2025 | 11:00 | 32 | 13.67 | 52.5 | 72.14 | 272.73 | 443.04
25/07/2025 | 11:30 | 30 | 14.04 | 57.85 | 72.14 | 275.36 | 449.39
25/07/2025 | 12:00 | 30 | 14.12 | 61.41 | 72.14 | 276.21 | 453.88
25/07/2025 | 12:30 | 31 | 14.12 | 52.44 | 72.14 | 280.07 | 449.77
25/07/2025 | 13:00 | 31 | 13.81 | 52.93 | 72.14 | 281.03 | 450.91
25/07/2025 | 13:30 | 31 | 13.81 | 49.55 | 72.14 | 277.58 | 444.08
25/07/2025 | 14:00 | 31 | 13.8 | 51.16 | 72.14 | 277.56 | 445.66
25/07/2025 | 14:30 | 31 | 13.93 | 52.66 | 72.14 | 280.34 | 450.07
25/07/2025 | 15:00 | 31 | 13.31 | 69.14 | 72.14 | 283.58 | 469.17
25/07/2025 | 15:30 | 31 | 13.78 | 62.35 | 72.14 | 288.22 | 467.49
25/07/2025 | 16:00 | 31 | 11.54 | 55.56 | 72.14 | 287.77 | 458.01
25/07/2025 | 16:30 | 32 | 12.76 | 51.16 | 82.81 | 287.34 | 466.07
25/07/2025 | 17:00 | 32 | 12.86 | 59.96 | 82.81 | 283.74 | 471.37
25/07/2025 | 17:30 | 31 | 13.28 | 63.99 | 82.81 | 281.24 | 472.32
25/07/2025 | 18:00 | 31 | 13.37 | 49.44 | 82.81 | 279.82 | 456.44
25/07/2025 | 18:30 | 31 | 13.39 | 57.38 | 82.81 | 287.87 | 472.45
25/07/2025 | 19:00 | 31 | 12.82 | 58.81 | 82.81 | 285.93 | 471.37
25/07/2025 | 19:30 | 32 | 13.19 | 56.81 | 82.81 | 283.32 | 468.13
25/07/2025 | 20:00 | 32 | 12.96 | 65.3 | 82.81 | 277.74 | 470.81
25/07/2025 | 20:30 | 33 | 12.96 | 347.67 | 82.81 | 281.76 | 758.2
25/07/2025 | 21:00 | 33 | 13.52 | 359.33 | 82.81 | 278.82 | 767.48
25/07/2025 | 21:30 | 32 | 13.51 | 55.75 | 82.81 | 285.86 | 469.93
25/07/2025 | 22:00 | 32 | 13.03 | 58.72 | 82.81 | 280.69 | 467.25
25/07/2025 | 22:30 | 30 | 13.01 | 55.29 | 82.81 | 281.13 | 462.24
25/07/2025 | 23:00 | 30 | 12.37 | 61.94 | 82.81 | 283.46 | 470.58
25/07/2025 | 23:30 | 31 | 12.37 | 61.28 | 82.81 | 284.5 | 471.96
26/07/2025 | 00:00 | 31 | 13.62 | 63.87 | 82.81 | 288.36 | 479.66
EJEC MWh |  | 745 | 325.61 | 1673.3 | 1834.08 | 6787.755 | 11365.745

## FLUJOS
viernes, 25 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
25/07/2025 | 00:30 | 0 | 16.3513 | -19.6783 | -38.3006 | 6.2224 |  | 30.957 | -33.5808 | 46.0751 | 23.4293 | 22.9109 | -6.66 | -39.949 | 37.4 |  | -35.2 | 9.7583 | 5.5424 | 10.8782 | 11.0764 | 18.4624 | [6 empty] | -64.31 |  | 8.88 | 39.6 | 22.26 | 0.265 | -31.84 | -31.57 | -43.92 | 32.01 | 32.47 | 16.1877 | -0.7105 | 55.8686 | 57.6913 | 68.9847 | -34.5615 | -37.4048 | 30.6255 | 24.811 | 63.0948 | 60.6835 | 8.9151 | 45.9765 | -498.5891 | 3.3622 | -14.2 | -15.1 | 42.5654 | 41.1754 | -3.2503 |  | -86.4633 | 2.0091 |  | 2.8416 | 541.856 | 129.9783 | 129.9173 | -601.5112 | 449.6808 |  | -28.353 | 30.4483 | 78.7886 | 28.62 | 21.16 | 55.02 | 81.61 | 28.5371 | 28.4031 | 28.0429 | 28.8412 | 40.468 | -37.2428 | -37.4896 | 3.4823 | -69.1469 |  |  | 22.6 | 137.5 | -14.85 | 48.0795 | 47.2352 | 47.1916 | -54.5483 | -54.2556 | 77.5809 | -66.2755 | 83.4039 | 12.844 | 33.43 | 60.51 | 35.6323 | 33.696 | -25.98 | -3.7679 | 69.7341 | 68.9616 | -172.7655 | -0.0001 | -15.9267 | -79.2 | -79.3 | 23.0356 | 36.6302 | 52.615 | 52.1667 | 36.61 | -8.25 | 47.523 | 170.1297 | -25.02 | -25.24 | 94 | 55.21 | 172.0727 | 169.1818 | 64.4766 | 62.5364 | 271.3337 | 224.0865 | 216.0815 | 216.9069 | 97.7218 | 84.923 | -23.435 | 609.848 | 476.7068 |  | -13.245 | -11.2644 | -8.9243 | 31.7391 | 30.0472 | 59.952 | -13.8453 | -14.5025 | -47.6198 | 0 | -24.68 | 1 | 10.1159 | 17.9689 | -32.6783 | -32.0166 | 8.6585 | -82.3623 | 47.15 |  | 20.0531 | 20.4248 | 40.7345 | 41.3099 | 39.4057 | -29.4723 | -27.6303 | 132.4579 | -61.9953 | -62.0261 | 83.7019 | 93.3008 | 39.1211 | 9.61 | 8.5554 | 0.9598 | -4.83 | 20.71 | 38.6334 |  | -0.635 | 4.163 |  | 39.83 | -92.7855 | -81.9118 |  | 74.2431 | 28.1 | -17.5569 | -5.0636 | -5.4086 | 1.7006 |  |  |  | -26.697 | 17.1403 | 28.0081 | 60.5106 | 63.0694 | -100.0641 | -19.241 | 28.5834 | -52.2027 |  | 9.6597 | 9.3778 | 12.4782 | 256.5925 | 257.5773 | 179.4 | -180.0148 | -389.7267 | 394.2389 | 390.1665 | -239.833 | -238.0677 | -13.6832 |  | 82.7404 | 82.4361 |  |  | 48.0687 | 47.9039 | -82.5381 | -81.3422 | 78.14 | 77.87 | 80 | 79.9 |  | 28.96 | -337.5676 | 85.1968 | 84.3836 | 10.9 | 50.8 | -46.3 | -46.7 |  |  | -389.222 | -448.2993 | 509.3194 | 413.8555 | 39.6133 | -395.4799 | 399.044 | -152.0073 | -214.6408 | -398.5181 | 118.9003 | 117.5766 | 154.5161 | -501.5968 | 222.4368 | -285.2852 | 282.663 | -8.2797 |  | 29.76 | 6.108 | 6.115 | -29.04 | 6.56 |  | -6.0349 | -38.204 | -0.6149 | 18.1 | 53.399 | 53.797 | 11.329 |  | 53.915 | 53.1764 | 53.4137 |  | -47 | 18.1068 | 6.13 |  |  | 42.4563 | 13.3299 | 0 | -41.6951 | 0 | 39.445 | 38.8 | -36.7 |  | 24.0973
25/07/2025 | 01:00 | 0 | 15.9491 | -19.2278 | -38.9264 | 6.7881 |  | 28.0485 | -26.7237 | 44.0588 | 22.4053 | 21.8758 | -4.44 | -39.366 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 9.9616 | 1.275 | 15.1793 | 15.2564 | 25.577 | 11.9748 | 0.2664 | 8.144 |  |  |  | -60.42 |  | 6.66 | 37.4 | 20.985 | 0.257 | -27.68 | -28.4 | -45.46 | 27.65 | 28.72 | 16.2531 | -0.5455 | 52.7276 | 55.1342 | 74.3443 | -33.0879 | -35.2482 | 30.6944 | 32.9809 | 62.0231 | 61.4873 | 7.3447 | 39.8585 | -488.6526 | -1.2082 | -13.5 | -14.2 | 42.8061 | 39.1102 | -2.8852 |  | -87.0851 | 1.3762 |  | 2.6153 | 528.1226 | 121.4941 | 121.0059 | -566.1379 | 442.1048 |  | -47.1278 | 47.6236 | 74.5073 | 27.71 | 19.95 | 52.27 | 79.87 | 40.3253 | 40.3253 | 25.264 | 25.3386 | 38.8723 | -35.2148 | -34.8816 | 3.4161 | -63.427 |  |  | 27.1 | 127 | -14.07 | 47.015 | 47.3494 | 46.1589 | -58.5064 | -58.9265 | 75.5821 | -58.1243 | 82.9725 | 12.2684 | 31.49 | 56.92 | 34.6948 | 32.8171 | -25.72 | -3.7679 | 63.5532 | 63.6479 | -155.3559 | -0.0002 | -15.6962 | -74.4 | -74.6 | 22.695 | 34.8724 | 47.9186 | 49.2371 | 34.39 | -7.39 | 52.08 | 154.2688 | -25.53 | -25.8 | 91.42 | 53.02 | 152.5091 | 149.6909 | 71.2828 | 69.3818 | 259.1455 | 212.775 | 204.3429 | 208.4574 | 123.6898 | 112.0368 | -21.938 | 582.05 | 538.1494 |  | -14.0956 | -11.9703 | -36.5668 | 27.5623 | 27.1964 | 173.628 | -24.7076 | -25.4764 | -76.0697 | 0 | -21.5 | 115.1 | 9.5681 | 11.9706 | -32.6754 | -31.8868 | 9.7692 | -110.1432 | 74.6632 |  | 20.1646 | 19.426 | 41.5573 | 41.6102 | 39.6984 | -42.7014 | -42.0315 | 144.0124 | -69.3727 | -68.8993 | 90.9144 | 99.9278 | 43.1788 | 9.24 | 7.5666 | 0.9085 | -4.13 | 21.05 | 41.4973 |  | -0.781 | 4.254 |  | 39.51 | -101.5959 | -86.1847 |  | 75.9346 | 25.8 | -15.5074 | -4.9413 | -5.405 | 1.6126 |  |  | -13.4503 | -24.4066 | 16.0499 | 25.4239 | 63.8915 | 63.5253 | -91.5517 | -18.5731 | 27.1041 | -50.8294 | 10.8678 | 8.8101 | 8.418 | 12 | 257.5607 | 253.5943 | 151.3 | -153.53 | -370.6825 | 373.9708 | 369.4173 | -238.9559 | -238.2743 | -15.0067 | 0 | 83.8214 | 83.416 |  |  | 48.9366 | 48.8267 | -79.2704 | -78.7068 | 80.75 | 81.07 | 80.1 | 77.3 |  | 28.88 | -341.5991 | 84.9487 | 85.0868 | 10.5 | 46.8 | -48.1 | -48.4 |  |  | -368.1482 | -498.42 | 512.1946 | 405.4909 | 26.5152 | -395.9455 | 397.7 | -150.3174 | -215.4877 | -392.2857 | 116.8932 | 117.9036 | 151.3011 | -492.0034 | 225.2806 | -280.7675 | 280.863 | -7.7523 |  | 30.24 | 5.398 | 5.404 | -28.8 | 5.84 |  | -5.9464 | -39.0524 | -0.7309 | 19.1 | 53.167 | 52.41 | 11.1174 | 13.4181 | 54.1702 | 53.8409 | 54.3022 |  | -45.3 | 17.846 | 5.77 |  | 0 | 42.4921 | 14.3676 | -2.6306 | -42.0359 | 3.2161 | 37.9966 | 35.7 | -36.3 |  | 27.3004
25/07/2025 | 01:30 | 0 | 15.7895 |  | -38.8706 | 6.8525 |  | 27.2092 | -27.8417 | 43.5541 | 21.9773 | 21.5382 | -2.22 | -39.428 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 9.9303 | 1.7816 | 14.6881 | 15.0099 | 25.0252 | [6 empty] | -59.81 |  | 2.22 | 37.4 | 22.062 | 0.261 | -23.52 | -23.9 | -54.92 | 23.91 | 23.69 | 15.2328 | -0.1055 | 52.9041 | 54.9829 | 72.6851 | -32.0162 | -32.0769 | 12.0659 | 11.3099 | 61.2194 | 61.7552 | 5.7744 | 30.6349 | -467.4907 | 1.2494 | -13.7 | -14.5 | 37.2748 | 36.3709 | -3.1964 |  | -85.7637 | 1.2445 |  | 2.3248 | 512.4972 | 115.8482 | 115.8177 | -559.2956 | 421.3196 |  | -52.7192 | 54.1861 | 71.2241 | 27.4 | 18.46 | 50.08 | 78.11 | 47.0231 | 47.0231 | 17.2213 | 17.2478 | 41.5721 | -31.8866 | -31.7883 | 3.3239 | -60.8546 |  |  | 27.4 | 120.8 | -14.14 | 47.2783 | 46.8999 | 46.6279 | -59.188 | -58.899 | 74.1945 | -55.2277 | 80.7166 | 11.9462 | 24.98 | 55.61 | 33.2886 | 31.4987 | -24.96 | -3.7679 | 62.1694 | 60.2851 | -146.5255 | -0.0002 | -15.1775 | -72 | -72.3 | 22.4258 | 33.1146 | 44.6311 | 47.4792 | 32.95 | -6.51 | 49.941 | 147.7684 | -25.39 | -25.67 | 87.66 | 50.61 | 145.6364 | 142.8364 | 75.4866 | 72.8909 | 254.9209 | 205.0548 | 199.0476 | 201.0811 | 118.772 | 105.7049 | -22.258 | 568.998 | 554.1526 |  | -13.6434 | -12.357 | -30.7667 | 31.6083 | 29.6722 | 127.536 | -19.9249 | -20.7268 | -70.9236 | 15.74 | -21.24 | 75 | 9.4478 | 20.2341 | -31.5159 | -30.7422 | 11.1377 | -104.8318 | 71.5147 |  | 19.2038 | 18.9738 | 41.1257 | 41.56 | 40.5888 | -48.2274 | -48.7298 | 151.213 | -71.6546 | -70.9719 | 94.4321 | 106.8108 | 43.5816 | 13.07 | 8.2722 | 0.867 | -4.67 | 20.26 | 44.3245 | 17.163 | -0.955 | 4.292 |  | 39.44 | -104.8713 | -92.9813 | 13.66 | 72.7552 | 26.9 | -14.7651 | -5.2892 | -5.715 | 1.5101 |  |  | -13.9845 | -22.6114 | 17.729 | 23.2969 | 62.7399 | 63.3451 | -84.8814 | -17.1384 | 27.032 | -47.9342 | 11.1905 | 8.4292 | 8.2176 | 12.4787 | 261.0541 | 260.6007 | 146.7 | -146.9228 | -366.8493 | 373.1695 | 372.3766 | -241.4054 | -240.3618 | -14.8239 | 0 | 81.687 | 83.672 | -145.1604 | -146.5194 | 48.9256 | 49.0135 | -78.7436 | -78.2241 | 78.52 | 78.34 | 85.5 | 86.4 | 21.556 | 28.24 | -340.243 | 84.4042 | 84.1219 | 9.9 | 53.1 | -47.2 | -47.6 |  |  | -365.1583 | -512.6676 | 515.5737 | 410.9963 | 23.697 | -402.0359 | 404.3914 | -153.009 | -217.9271 | -399.4484 | 120.8745 | 120.5443 | 153.4811 | -499.8532 | 224.7705 | -284.6432 | 283.2769 | -9.2273 |  | 32 | 5.528 | 5.519 | -32 | 7.68 |  | -8.9921 | -41.0452 | 3.8407 | 18.3 | 57.553 | 50.005 | 11.3159 |  | 54.3514 | 54.4206 | 52.9876 |  | -52.5 | 8.247 | 5.64 |  | 0 | 42.1535 | 15.3783 | -2.4015 | -41.6442 | 2.9032 | 38.0998 | 44.4 | -43.6 |  | 16.729
25/07/2025 | 02:00 | 0 |  |  | -39.4461 | 5.763 |  | 26.5899 | -28.5986 | 41.4242 | 21.0774 | 20.644 | 0 | -38.216 | 35.2 | 16.56 |  | 9.7527 | 2.9852 | 14.5088 | 14.8129 | 24.6222 | 12.0692 | 0.312 | 7.9279 |  |  |  | -57.51 |  | 0 |  | 22.265 | 0.263 | -23.03 | -23.16 | -53.95 | 23.21 | 23.22 | 14.8649 | 0.0864 | 52.4023 | 53.4058 | 68.3788 | -32.4181 | -32.0385 | 13.3959 | 14.1095 | 59.21 | 60.6835 | 6.2978 | 33.8781 | -458.4843 | -1.4127 | -13 | -13.9 | 37.268 | 36.736 | -3.3272 |  | -85.5689 | 0.7504 |  | 2.3261 | 504.7455 | 114.597 | 114.719 | -548.9202 | 412.3416 |  | -37.5159 | 38.5614 | 69.1583 | 27.05 | 17.99 | 48.02 | 77.31 | 49.5683 | 49.5683 | 18.0598 | 17.8026 | 42.2956 | -26.3702 | -25.6194 | 3.5669 | -59.4407 |  |  | 26.7 | 119.4 | -13.6 | 48.4905 | 47.5348 | 47.3015 | -60.0638 | -59.0538 | 73.4916 | -51.5709 | 77.2556 | 11.5556 | 24.18 | 54.04 | 32.3511 | 30.6198 | -24.38 | -3.7679 | 58.8395 | 58.6745 | -148.8269 | -0.0001 | -14.8579 | -69.7 | -69.7 |  | 31.9427 | 42.2828 | 45.7214 | 31.59 | -6.27 | 46.035 | 148.7184 | -25.88 | -26.21 | 86.62 | 48.55 | 150.6909 | 146.1091 | 77.099 | 75.5455 | 252.8364 | 205.0281 | 199.2862 | 202.2402 | 128.6076 | 117.715 | -21.19 | 561.2817 | 577.4754 |  | -13.4653 | -11.0808 | -42.8053 | 39.3664 | 36.9664 | 159.804 | -20.5744 | -21.308 | -82.1086 | 14.48 | -24.58 | 88.7 | 9.1497 | 36.1938 | -33.5204 | -33.1131 | 10.1825 | -114.445 | 79.4221 |  | 21.1836 | 20.9069 | 41.4355 | 42.6437 | 40.2187 | -50.2369 | -50.7393 | 147.1941 | -74.4279 | -74.9054 | 90.7486 | 102.8897 | 37.2314 | 12.43 | 10.367 | 0.8341 | -6.1 | 20.14 | 37.3009 |  | -1.051 | 4.204 |  | 37.76 | -103.6625 | -90.2384 | 14.35 | 73.2546 | 27.2 | -14.5418 | -5.1701 | -5.4288 | 1.4972 |  |  | -13.6233 | -21.6672 | 17.0607 | 22.2661 | 62.5 | 63.9654 | -84.7327 | -17.0861 | 26.4218 | -47.8267 | 11.731 | 8.0581 | 7.8062 | 13 | 260.9338 | 258.1829 | 126.6 | -127.8867 | -352.2071 | 352.9206 | 351.7533 | -242.4634 | -241.4721 | -13.1918 | 0 | 81.72 | 82.6307 |  |  | 49.6178 | 48.8487 | -76.5039 | -77.1919 | 78.19 | 78.02 | 88.8 | 90.1 | 21.2889 | 27.36 | -345.1145 | 83.3706 | 82.525 | 9.4 | 59.3 | -47.2 | -47.6 |  |  | -352.129 | -544.8865 | 521.4169 | 411.5695 | 19.3101 | -401.8445 | 405.4856 | -151.135 | -214.5159 | -400.359 | 120.6757 | 121.1398 | 153.0412 | -501.3937 | 223.0141 | -288.3856 | 289.1402 | -9.0433 |  | 33.68 | 5.597 | 5.577 | -33.04 | 9.44 |  | -10.692 | -42.5406 | 7.9698 | 17.8 | 56.949 | 56.801 | 11.2984 |  | 52.536 | 53.7022 | 54.6938 |  | -60.3 | -0.9516 | 5.5 |  | 0 | 40.7562 | 12.4521 | 0 | -40.6672 | 0 | 38.5612 | 50.1 | -51.3 |  | 20.1559
25/07/2025 | 02:30 | 0 | 15.9629 | -19.4326 | -39.3961 | 7.317 |  | 26.1452 | -25.5315 | 40.7962 | 20.8034 | 20.3914 | 0 | -37.844 |  | 16.56 |  | 9.6346 | 0.8118 | 14.5698 | 14.6245 | 24.7115 | 11.9651 | 0.2452 | 8.188 |  |  |  | -54.83 |  | 0 | 37.4 | 21.504 | 0.258 | -24.54 | -24.68 | -48.87 | 24.68 | 24.94 | 14.8419 | 0.0383 | 50.198 | 52.384 | 64.4169 | -33.6237 | -33.8128 | 27.1763 | 31.3186 | 55.1912 | 56.3968 | 8.3917 | 44.062 | -467.4094 | 0.5394 | -13.7 | -14.5 | 39.412 | 38.2557 | -2.6759 |  | -88.4092 | 0.1971 |  | 1.4031 | 510.6356 | 108.4627 | 109.0426 | -553.8045 | 404.1494 |  | -31.8911 | 33.1482 | 68.0306 | 26.73 | 17.73 | 46.88 | 76.51 | 51.9796 | 52.5154 | 15.6979 | 16.0308 | 45.4493 | -21.7277 | -21.7234 | 1.7875 | -57.6249 |  |  | 26.2 | 115.4 | -13.33 | 49.212 | 48.7117 | 48.8729 | -58.0232 | -58.4169 | 74.8356 | -53.7331 | 79.0769 | 11.4727 | 21.05 | 52.28 | 31.4136 | 29.7409 | -24.04 | -3.7679 | 58.7616 | 57.8897 | -150.6413 | -0.0001 | -14.5749 |  |  | 22.4094 | 31.3568 | 39.9346 | 44.5496 | 30.92 | -5.84 | 44.392 | 148.6234 | -25.77 | -25.98 | 84.71 | 47.54 | 147.5273 | 146.0727 | 79.6516 | 78.2818 | 250.5927 | 204.967 | 198.5136 | 199.962 | 116.8951 | 107.6767 | -20.873 | 564.8316 | 568.473 |  | -13.6688 | -11.3453 | -34.8939 | 40.3391 | 38.2952 | 122.928 | -14.2337 | -12.0379 | -71.7048 | 0 | -23.9 | 58.4 | 9.1143 | 38.3595 | -32.5773 | -31.9255 | 9.4952 | -103.5822 | 70.341 |  | 20.2875 | 20.3708 | 41.8426 | 42.6513 | 40.9306 | -53.0837 | -52.9162 | 151.548 | -77.9853 | -77.3578 | 92.7483 | 104.8834 | 42.2632 | 11.08 | 9.1658 | 0.8219 | -5.21 | 21.11 | 41.5811 |  | -1.099 | 4.206 |  | 38.49 | -105.3062 | -91.1162 | 13.92 | 74.1481 | 26 | -14.3474 | -5.1098 | -5.5135 | 1.4421 |  |  | -14.1113 | -21.0639 | 18.5026 | 21.9082 | 62.3587 | 63.2668 | -86.0108 | -16.582 | 26.2065 | -46.5486 | 11.5434 | 7.7749 | 7.4898 |  | 257.7911 | 256.6761 | 101.4 | -101.936 | -326.9315 | 328.3309 | 326.8479 | -241.9779 | -240.861 | -14.4339 | 0 | 83.3497 | 82.2371 |  |  | 47.0799 | 47.0579 | -77.885 | -76.8361 | 78.23 | 77.71 | 89.9 | 89.8 | 21.6799 | 28.16 | -346.9165 | 83.654 | 82.1056 | 9.4 | 61.6 | -45.5 | -45.6 |  |  | -325.5575 | -537.9578 | 524.7032 | 415.7685 | 32.8967 | -405.6123 | 406.4838 | -151.1116 | -215.8656 | -402.513 | 120.5749 | 122.0965 | 151.9588 | -503.7709 | 224.787 | -291.4839 | 289.9966 | -9.0707 |  | 34.24 | 5.574 | 5.533 | -32.64 | 10.72 |  | -11.0155 | -43.0381 | 8.6442 | 17.9 | 54.566 | 53.282 | 11.3315 |  | 54.9436 | 53.3541 | 53.4899 |  | -62.3 | -1.4072 | 5.33 |  | 0 | 42.2476 | 13.8526 | 0 | -41.0914 | 0 | 37.864 | 53 | -53.4 |  | 13.5234
25/07/2025 | 03:00 | 0 | 16.3441 | -19.6546 | -39.0199 | 5.8589 |  | 25.6435 | -24.7996 | 40.5379 | 20.5554 | 19.9807 | 0 | -38.255 | 35.2 | 17.388 |  | 9.6798 | 0.8742 | 14.3887 |  | 24.5888 | 11.9239 | 0.2912 | 8.2247 |  |  | 0 | -53.4 |  | 0 | 37.4 | 19.586 | 0.247 | -24.29 | -24.58 | -48.68 | 24.01 | 23.97 | 14.8096 | 0.0228 | 50.3279 | 52.1453 | 66.1022 | -33.8917 | -34.2309 | 34.5513 | 33.0728 | 54.2535 | 56.2629 | 8.9151 | 46.9356 | -463.7833 | -2.9795 | -14.5 | -15.1 | 40.4748 | 38.6277 | -2.7297 |  | -86.4103 | -0.0096 |  | 1.3758 | 508.6519 | 104.0986 | 104.4648 | -522.5554 | 408.2404 |  | -49.8054 | 51.4855 | 67.0027 | 26.72 | 17.54 | 46.41 | 75.69 | 60.1509 | 59.2132 | 15.5406 | 15.5153 | 45.1867 | -24.4131 | -24.4119 | 1.7849 | -58.4222 |  |  | 22.6 | 117.6 | -13.2 | 46.254 | 45.3569 | 45.4893 | -64.6241 | -64.224 | 73.5403 | -45.7797 | 79.5142 | 11.1186 | 20.71 | 53 | 30.9448 | 29.0085 | -23.29 | -3.8935 | 58.595 | 57.9557 | -146.8342 | -0.0002 | -14.22 | -67.3 | -67.4 | 22.684 | 30.1849 | 38.5257 | 43.3777 | 30.28 | -5.57 | 44.454 | 147.5884 | -25.64 | -26.01 | 83.62 | 46.3 | 148.3636 | 145.4364 | 85.2795 | 84.3182 | 250.9317 | 204.7844 | 199.1622 | 200.1535 | 135.8507 | 127.7968 | -19.595 | 530.4025 | 639.722 |  | -13.7924 | -11.896 | -52.2039 | 38.8534 | 36.9319 | 185.916 | -15.0851 | -15.7405 | -93.2459 | 16.08 | -23.5 | 106.1 | 8.7575 | 37.7409 | -32.5918 | -31.4998 | 7.795 | -127.0562 | 86.8718 |  | 20.8567 | 20.3567 | 40.5209 | 41.1238 | 40.7241 | -60.1168 | -60.4517 | 134.8023 | -83.1799 | -82.046 | 85.7281 | 101.294 | 28.4349 | 13.9 | 13.0745 | 0.8219 | -8 | 19.67 | 28.0234 |  | -1.545 | 4.265 |  | 35.09 | -102.6577 | -86.4329 | 14.28 | 71.9924 | 26.4 | -14.3051 | -4.9068 | -5.1684 | 1.4054 |  |  | -14.0274 | -21.2565 | 17.36 | 21.7237 | 61.0998 | 64.2648 | -84.5828 | -16.5856 | 26.0346 | -45.8829 | 12.6326 | 7.4233 | 7.1101 | 14 | 264.2885 | 261.8064 | 52.4 | -52.4727 | -293.2309 | 295.1697 | 292.2552 | -245.7343 | -243.4899 | -14.9837 |  | 84.699 | 79.468 |  |  | 48.0906 | 48.2884 | -78.7755 | -76.7642 | 81.94 | 81.67 | 93.3 | 92.9 | 21.494 | 28.24 | -347.269 | 82.7885 | 82.4795 | 9.4 | 66.8 | -47.2 | -47.5 |  |  | -290.2889 | -601.9349 | 536.3318 | 428.2173 | 31.0949 | -415.3442 | 413.1762 | -153.5589 | -222.5655 | -408.9781 | 128.3746 | 125.1886 | 153.3227 | -518.8678 | 229.591 | -295.4044 | 297.4218 | -9.8618 |  | 35.2 | 5.575 | 5.594 | -34.56 | 11.44 |  | -12.6543 | -44.1794 | 9.9931 | 18.6 | 54.55 | 53.847 | 11.2953 |  | 54.8347 | 53.2091 | 53.2401 |  | -66 | -1.0124 | 5.19 |  | 0 | 42.2541 | 14.0508 | -1.2711 | -42.0465 | 2.2379 | 38.306 | 56.4 | -56.2 |  | 27.1369
25/07/2025 | 03:30 | 0 | 16.7256 | -20.3883 | -39.601 | 6.3656 |  | 25.8814 | -26.0049 | 40.6084 | 20.5914 | 20.2551 | 2.22 | -37.457 |  | 16.56 |  | 9.8223 | 1.9582 |  | 14.6228 | 24.2841 | 11.8609 | 0.3426 | 7.8805 |  |  |  | -54.21 |  | 0 | 35.2 | 21.347 | 0.253 | -24.12 | -24.03 | -50.3 | 24.15 | 23.9 | 15.1918 | 0.0622 | 48.7627 | 51.1065 | 70.2064 | -34.1596 | -34.7817 | 32.5498 | 27.5763 | 54.7893 | 57.8704 | 8.3917 | 44.6038 | -472.2389 | -2.4981 | -13.8 | -14.6 | 38.9869 | 38.5386 | -2.8982 |  | -87.8535 | -0.4395 |  | 1.5202 | 516.4036 | 101.7792 | 101.8708 | -512.4664 | 408.6841 |  | -51.4074 | 54.0658 | 65.7054 | 26.38 | 17.31 | 45.93 | 74.87 | 60.8207 | 60.5528 | 13.3718 | 13.3801 | 45.7628 | -24.4081 | -24.4718 | 1.5665 | -58.041 |  |  | 22.4 | 116.7 | -12.89 | 44.8581 | 44.3758 | 44.3781 | -67.2558 | -67.4027 | 76.7971 | -44.5592 | 80.3643 | 11.0843 | 19.22 | 52.76 | 30.4761 | 28.862 | -23.44 | -3.8935 | 58.9382 | 57.8418 | -146.3385 | -0.0002 | -14.2074 | -65 | -65 | 22.6291 |  | 38.056 | 43.3777 | 29.97 | -5.5 | 46.376 | 145.5033 | -25.82 | -26.17 | 83.4 | 46.91 | 146.0182 | 143.8545 | 86.3318 | 84.4273 | 251.8536 | 205.5373 | 198.8933 | 200.6842 | 137.6469 | 129.2102 | -20.284 | 527.2961 | 652.8014 |  | -13.4815 | -11.5722 | -52.1891 | 43.0777 | 40.4305 | 156.732 | -11.8495 | -11.7132 | -89.9822 | 13.96 | -25.12 | 101.4 | 8.9502 | 44.2517 | -34.7064 | -33.8418 | 13.0619 | -123.6175 | 85.608 |  | 20.7447 | 20.2449 | 41.421 | 41.3598 | 40.3841 | -62.7961 | -62.7961 | 135.6396 | -84.2608 | -83.7563 | 87.7556 | 102.1685 | 30.6688 | 12.32 | 13.0745 | 0.8219 | -8.16 | 21.93 | 30.6183 |  | -1.549 | 4.149 |  | 34.84 | -103.0156 | -87.4773 | 13.91 | 71.1821 | 26.7 | -14.4278 | -4.5379 | -5.1074 | 1.3994 |  |  | -12.5203 | -21.3241 | 17.5267 | 22.0043 | 64.5092 | 65.6245 | -85.5647 | -16.4115 | 26.0739 | -45.4362 | 12.2644 | 7.2182 | 6.9414 | 13.7591 | 264.9214 | 263.0492 | 52.8 | -51.7764 | -298.9545 | 296.9741 | 299.9284 | -247.1636 | -247.2471 | -13.1974 |  | 82.6172 | 82.3156 | -149.0045 |  | 48.0577 | 47.1897 | -78.1852 | -78.8288 | 84.11 | 83.83 | 91.3 | 92.3 | 21.2697 | 27.92 | -350.5251 | 81.0473 | 80.73 |  | 66.2 | -45.5 | -45.8 |  |  | -296.2319 | -611.7214 | 537.7709 | 427.7712 | 26.8585 | -416.8796 | 418.9614 | -147.8659 | -222.1978 | -412.6202 | 129.7325 | 126.9337 | 150.6189 | -520.6921 | 227.9837 | -294.0307 | 297.7796 | -8.807 |  | 34.64 |  |  | -34.24 | 12.08 |  | -11.7479 | -43.859 | 9.8466 | 17.8 | 54.683 | 53.535 |  |  | 54.2405 | 54.0264 | 53.8528 |  | -64.6 | -1.1302 | 5.3 |  | 0 | 40.6077 | 13.1328 | 2.2273 | -39.8651 | 0 | 38.4867 | 55.3 | -55.7 |  | 27.5857
25/07/2025 | 04:00 | 0 | 17.0755 | -20.5988 | -39.3803 | 6.2906 |  | 25.6407 | -28.4255 | 40.7915 | 20.7694 | 20.1026 | 2.22 | -37.998 | 35.2 | 16.56 |  | 10.0027 | 4.1562 |  |  | 24.4333 | 11.8842 | 0.2753 | 8.1052 |  |  |  | -53.72 |  | -2.22 | 37.4 | 20.084 | 0.253 | -23.41 | -23.34 | -49.96 | 22.99 | 23.78 | 15.3642 | -0.4807 | 48.5723 | 51.4859 | 68.6485 | -34.1596 | -34.8466 | 30.3518 | 24.1157 | 54.5214 | 57.8704 | 7.3447 | 36.4293 | -464.9978 | -0.4778 | -13.8 | -14.7 | 39.0849 | 37.6333 | -2.6085 |  | -88.1618 | 0.6368 |  | 1.4832 | 509.3843 | 101.9318 | 101.535 | -529.3688 | 402.152 |  | -36.2649 | 38.1965 | 71.4037 | 14.58 | 20.14 | 86.04 | 0 | 53.855 | 53.855 | 10.976 | 11.0904 | 48.6177 | -20.1409 | -20.0329 | 1.7068 | -58.473 |  |  | 21.6 | 118 | -12.8 | 53.7307 | 53.3037 | 53.8052 | -66.5768 | -66.5261 | 74.7466 | -47.4061 | 80.8724 | 11.0698 | 19.52 | 52.07 | 30.9448 | 29.155 | -23.53 | -3.8935 | 58.7407 | 58.7318 | -154.6298 | -0.0001 | -14.3254 |  |  | 22.5906 |  | 38.056 | 42.7917 |  | -5.72 | 43.989 | 150.7036 | -23.8 | -24.06 | 79.84 | 46.46 | 152.4545 | 148.5455 | 84.7894 | 83.6818 | 253.0556 | 209.1587 | 202.0514 | 201.9413 | 114.6132 | 105.255 | -20.935 | 540.4033 | 635.8222 |  | -13.0713 | -11.2544 | -28.8563 | 51.2739 | 47.9249 | 59.952 | -1.5138 | -1.7867 | -68.4992 | 0 | -19 | 1 | 9.1398 | 58.6138 | -31.0545 | -30.7218 | 7.2044 | -102.4016 | 65.071 |  | 20.3843 | 20.1045 | 40.9983 | 41.964 | 39.6028 | -56.4328 | -56.0979 | 146.5243 | -83.6013 | -83.5324 | 89.4753 | 101.0605 | 40.8716 | 9.2 | 8.553 | 0.8023 | -4.86 | 20.32 | 40.9865 |  | -1.578 | 4.072 |  | 37 | -102.0003 | -89.7929 |  | 72.4166 | 25.6 | -14.7156 | -4.7885 | -5.1111 | 1.4051 |  |  | -12.8555 | -21.3458 | 17.2547 | 21.9364 | 63.4948 | 63.4875 | -86.1707 | -16.3761 | 26.0558 | -45.3234 | 11.903 | 7.521 | 7.1312 | 13 | 271.1213 | 269.148 | 81.3 | -81.3527 | -332.2947 | 333.4927 | 330.0375 | -253.4246 | -251.7203 | -13.9518 |  | 82.8965 | 82.3684 |  | -150.2838 | 48.9476 | 48.8707 | -79.0324 | -79.4589 | 87.28 | 87.24 | 91.5 | 90.7 | 21.227 | 28.96 | -351.8262 | 83.6422 | 83.5527 | 9.4 | 66.7 | -48.9 | -48.4 |  |  | -327.3445 | -597.5123 | 547.4807 | 432.8931 | 24.5796 | -420.486 | 420.5845 | -152.9177 | -227.0652 | -418.8571 | 130.4251 | 129.2639 | 151.3274 | -525.9178 | 235.1336 | -301.6192 | 302.3482 | -9.0954 |  | 34.56 | 5.517 | 5.522 | -34.56 | 11.84 |  | -12.0409 | -44.2679 | 10.0816 | 18.1 | 53.875 | 53.854 |  |  | 54.2439 | 55.1235 | 53.3256 |  | -63.3 | -1.1688 | 5.29 |  | 0 | 41.0414 | 13.6492 | 0 | -41.1512 | 0 | 38.242 | 54.5 | -55.2 |  | 14.9137
25/07/2025 | 04:30 | 0 | 17.2798 | -20.9494 | -39.5612 | 6.6881 |  | 26.0124 | -26.201 | 41.4584 | 20.8354 | 20.5627 | 2.22 | -39.723 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 9.8211 | 1.9362 | 15.9406 | 16.1488 | 27.2524 | 16.786 | 0.2005 | 8.1864 |  |  | 0 | -54.36 |  | -2.22 |  | 20.606 | 0.255 | -21.58 | -21.59 | -57.72 | 21.65 | 21.44 | 15.082 | -0.2071 | 49.2743 | 51.8503 | 66.6201 | -30.2748 | -30.3537 | 12.22 | 13.0291 | 57.3345 | 58.6741 | 5.7744 | 31.2155 | -446.8923 | -1.9788 | -12.3 | -13.4 | 36.2568 | 34.7792 | -2.5252 |  | -83.5174 | 0.9477 |  | 1.4676 | 490.0661 | 102.5727 | 102.8473 | -545.1987 | 382.3344 |  | -32.1565 | 34.2842 | 73.7589 | 14.74 | 20.57 | 87.82 |  | 51.5777 | 51.5777 | 13.2826 | 13.7508 | 48.2189 | -20.1147 | -19.8845 | 2.5328 | -58.8575 |  |  | 22.1 | 117.7 | -13.07 | 55.1293 | 55.0075 | 54.8974 | -63.9507 | -62.8914 | 73.3656 | -50.1542 | 78.3897 | 11.2105 | 19.79 | 52.1 | 30.9448 | 29.3015 | -23.58 | -0.8652 | 59.5739 | 59.1168 | -154.3355 | -0.0002 | -14.3009 |  |  | 22.8983 |  | 39.4649 | 43.3777 |  | -6 | 42.811 | 153.3537 | -23.99 | -24.37 | 80.63 | 46.38 | 153.9454 | 151.6727 | 82.0065 | 80.6909 | 253.9507 | 206.295 | 200.763 | 202.9223 | 123.0603 | 114.873 | -19.4 | 557.3579 | 603.9117 |  | -14.0917 | -11.2832 | -39.5904 | 42.1142 | 39.0512 | 141.372 | -18.1001 | -18.6175 | -79.8395 | 15.12 | -25.55 | 71.1 | 9.3509 | 40.8848 | -33.1551 | -32.361 | 9.0326 | -112.5913 | 78.3371 |  | 20.624 | 20.326 | 41.8503 | 42.2639 | 40.6356 | -52.5813 | -52.2464 | 139.6586 | -78.019 | -77.5492 | 88.7961 | 99.0372 | 36.0449 | 10.18 | 8.9558 | 0.8219 | -5.12 | 19.15 | 37.3202 |  | -1.53 | 4.228 |  | 36.05 | -99.7724 | -87.1544 | 14.31 | 72.0662 | 25.7 | -14.5967 | -4.9666 | -5.2599 | 1.3805 |  |  | -13.4662 | -21.4433 | 16.2788 | 22.0479 | 63.5839 | 64.6054 | -84.5222 | -16.5764 | 26.6114 | -46.5987 | 11.1499 | 7.8921 | 7.5742 | 12.7131 | 272.069 | 268.3937 | 155.1 | -155.1996 | -393.6935 | 397.5917 | 393.4583 | -252.1962 | -252.1975 | -12.6712 |  | 82.0776 | 83.6044 | -156.2824 |  | 48.9586 | 48.5411 | -79.5732 | -79.837 | 88.5 | 88.51 | 83.4 | 83.4 | 21.2889 | 30.24 | -343.2521 | 86.9184 | 85.7483 | 9.9 | 52.5 | -48.9 | -48.5 |  |  | -388.8207 | -562.1072 | 530.3331 | 422.1396 | 3.5794 | -416.349 | 413.4874 | -148.6004 | -221.993 | -410.0982 | 128.8691 | 127.0202 | 147.5737 | -518.2923 | 231.4302 | -290.0434 | 292.4587 | -8.016 |  | 30.8 | 5.458 | 5.463 | -30.72 | 7.76 |  | -8.1132 | -41.3382 | 1.8753 | 19.9 | 54.953 | 54.944 |  |  | 54.0406 | 54.3679 | 53.1759 |  | -51.1 | 17.4521 | 5.5 |  | 0 | 40.2695 | 12.0312 | 0 | -40.2154 | 0 | 38.3595 | 42.7 | -42.2 |  | -13.921
25/07/2025 | 05:00 | 0 | 17.5114 | -21.1607 | -39.6572 | 6.9164 |  | 26.3078 | -24.9473 | 41.8925 | 21.3113 | 20.7605 | 2.22 | -39.212 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 9.5767 | 1.5984 | 16.3794 | 16.4741 | 27.615 | 16.9194 | 0.2572 | 7.9015 |  |  | 0 | -54.31 |  | -2.22 | 37.4 | 19.535 | 0.253 | -25.8 | -25.98 | -48.6 | 25.38 | 25.9 | 15.3344 | -0.3477 | 50.38 | 51.1741 | 64.731 | -34.8294 | -34.4161 | 33.5533 | 34.0965 | 54.6554 | 55.4591 | 9.4386 | 48.2129 | -469.0528 | -2.7158 | -13 | -14.5 | 40.3833 | 39.6997 | -2.3822 |  | -87.0705 | 0.9158 |  | 2.2399 | 512.8634 | 101.6571 | 101.2604 | -540.8943 | 397.7985 |  | -45.6243 | 47.3737 | 73.8986 | 15.02 | 21.11 | 88.81 |  | 49.5683 | 49.7023 | 15.4365 | 16.1163 | 47.2995 | -25.9422 | -25.3458 | 3.4471 | -60.4785 |  |  | 23.4 | 120.1 | -13.03 | 53.4211 | 52.7039 | 52.3331 | -67.2839 | -67.1192 | 74.919 | -48.7279 | 81.1186 | 11.4783 | 20.24 | 53.6 | 31.4136 | 29.3015 | -23.77 | -3.8935 | 60.9947 | 59.7837 | -150.676 | -0.0002 | -14.3419 | -67.5 | -67.4 | 23.1015 | 31.3568 | 40.4042 | 44.5496 | 31.26 | -5.75 | 42.532 | 149.7885 | -24.3 | -24.51 | 83.22 | 47.39 | 151.6182 | 148.2909 | 78.9379 | 76.7455 | 251.7148 | 206.4113 | 197.3649 | 200.6916 | 126.5184 | 114.4267 | -19.144 | 555.4581 | 604.8685 |  | -14.0497 | -11.6218 | -39.3618 | 42.9614 | 41.5565 | 106.032 | -21.147 | -20.9288 | -80.363 | 0 | -21.8 | 93.3 | 9.5938 | 43.135 | -32.4581 | -31.601 | 9.8692 | -114.3904 | 77.3419 |  | 20.4636 | 19.8279 | 41.7312 | 41.8556 | 40.1843 | -51.2416 | -51.5765 | 136.4769 | -76.3763 | -76.0665 | 90.3144 | 103.0278 | 30.471 | 11.63 | 10.8626 | 0.845 | -6.31 | 18.47 | 31.758 |  | -1.423 | 4.258 |  | 33.99 | -102.7543 | -89.6329 | 14.41 | 69.7719 | 25.6 | -16.2393 | -4.7515 | -4.9879 | 1.4283 |  |  | -13.8923 | -23.2196 | 15.8302 | 23.6219 | 63.6613 | 65.4107 | -88.7802 | -16.8307 | 27.3628 | -47.1826 | 11.8075 | 8.0288 | 7.7957 | 13 | 269.9503 | 269.7344 | 160.1 | -160.72 | -404.6917 | 407.5649 | 406.3317 | -251.0777 | -252.2348 | -13.8144 | 0 | 79.6005 | 79.4284 |  | -156.8664 | 51.4745 | 50.9691 | -79.5393 | -78.7851 | 90.07 | 90.6 | 81.7 | 82 | 21.2697 | 30.72 | -344.7978 | 86.5095 | 86.2023 | 10.5 | 52.5 | -49.8 | -50.1 |  |  | -402.5792 | -567.9451 | 528.2924 | 423.6659 | -4.9701 | -411.0637 | 410.7231 | -148.8136 | -223.4786 | -407.244 | 126.9417 | 124.9164 | 152.4032 | -512.0417 | 233.9762 | -284.0591 | 287.9294 | -8.5681 |  | 29.84 | 5.575 | 5.588 | -28.64 | 8.16 |  | -7.7928 | -41.6617 | 1.9364 | 20.5 | 52.817 | 52.763 | 11.3173 | 13.4488 | 51.8202 | 51.3224 | 51.7705 |  | -48.9 | 17.6786 | 5.63 |  | 0 | 42.0586 | 13.9565 | -1.5843 | -41.4014 | 0 | 38.6733 | 41.7 | -39.7 |  | -12.3148
25/07/2025 | 05:30 | 0 | 17.6853 | -21.4657 | -39.3855 | 8.1092 |  | 28.0848 | -27.383 | 43.1429 | 21.9093 | 21.5098 | 0 | -40.013 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 9.898 | 1.6862 | 16.8308 | 16.928 | 28.0417 | 16.2661 | 0.2062 | 8.3405 |  |  | 0 | -59.61 |  | 0 | 39.6 | 22.485 | 0.266 | -23.88 | -24.37 | -56.84 | 24.17 | 24.61 | 15.5426 | -0.5276 | 51.4716 | 53.4569 | 71.4553 | -32.5521 | -34.2838 | 26.1817 | 25.5052 | 61.3533 | 60.4156 | 7.3447 | 37.8778 | -468.1695 | 1.5768 | -13 | -14.5 | 37.9522 | 38.5075 | -2.4321 |  | -86.3919 | 1.26 |  | 2.4956 | 518.9976 | 110.0497 | 111.0568 | -556.7158 | 414.511 |  | -31.0535 | 32.0843 | 77.0821 | 15.11 | 21.36 | 91.59 |  | 43.4063 | 43.6742 | 21.5285 | 21.8583 | 45.8646 | -26.458 | -26.297 | 2.5408 | -61.4824 |  |  | 23.9 | 123.8 | -13.42 | 55.8914 | 55.1896 | 55.1063 | -61.781 | -61.6786 | 75.8437 | -56.2063 | 81.6517 | 12.0711 | 26.74 | 54.95 | 32.8198 | 31.0593 | -24.77 | -3.8935 | 63.0549 | 61.604 | -158.5211 | -0.0001 | -15.0152 | -72.2 | -72.9 | 23.3597 | 33.1146 | 44.6311 | 47.4792 | 32.91 | -6.51 | 43.0435 | 157.409 | -23.64 | -23.69 | 84.99 | 49.93 | 158.2545 | 154.8727 | 73.644 | 72.1273 | 256.3504 | 209.7057 | 204.3056 | 204.6951 | 101.8642 | 88.5614 | -21.085 | 567.5289 | 568.0923 |  | -9.858 | -7.9289 | -29.1352 | 43.2399 | 40.7048 | 76.848 | -10.564 | -11.0215 | -55.3326 | 14.99 | -23.53 | 1 | 9.879 | 40.9638 | -32.9003 | -32.4288 | 10.9156 | -86.3928 | 52.635 |  | 20.3194 | 20.2286 | 41.0483 | 42.2735 | 40.4325 | -42.3664 | -44.8783 | 140.4958 | -71.5076 | -71.0507 | 92.6142 | 106.1776 | 34.58 | 12.1 | 8.9534 | 0.8927 | -5.11 | 16.74 | 35.0996 |  | -1.242 | 4.155 |  | 35.71 | -105.8807 | -91.7798 | 14.5 | 71.1622 | 24.8 | -16.1869 | -5.089 | -5.5559 | 1.5183 |  |  | -13.4563 | -24.4359 | 16.0764 | 25.3067 | 65.358 | 67.1328 | -90.4502 | -17.663 | 28.2418 | -49.1311 | 12.3006 | 8.9175 | 8.5973 |  | 273.036 | 271.2764 | 182.7 | -180.7144 | -417.2098 | 418.8143 | 416.3972 | -254.3297 | -252.256 | -11.4183 |  | 80.2072 | 79.6629 |  |  | 50.6285 | 49.7496 | -82.8634 | -83.0073 | 87.91 | 87.81 | 80.6 | 79.9 |  | 31.6 | -348.5298 | 88.7771 | 89.2844 | 11.6 | 46.8 | -49.8 | -50 |  |  | -413.2839 | -528.8179 | 536.2366 | 427.5102 | 8.4284 | -413.1615 | 412.9354 | -149.1642 | -222.9386 | -412.2267 | 126.6764 | 125.817 | 149.8129 | -513.9073 | 233.7603 | -292.7773 | 290.3729 | -7.593 |  | 29.12 | 5.401 | 5.407 | -29.12 | 6.96 |  | -6.8833 | -39.0829 | -1.0544 | 19.6 | 58.963 | 58.738 |  |  | 52.4059 | 51.7597 | 53.266 |  | -45.1 | 19.6207 | 5.95 |  | 0 | 39.7182 | 11.0425 | 1.811 | -39.1739 | 0 | 39.8014 | 35.3 | -35.8 |  | 8.6827
25/07/2025 | 06:00 | 0 | 18.3584 | -22.4305 | -38.8217 | 7.2043 |  | 30.2899 | -31.6185 | 44.9089 | 22.7773 | 22.3502 | -2.22 | -39.397 | 37.4 | 16.56 | -35.2 | 9.8662 | 4.7742 | 17.532 | 17.7581 | 29.8605 | 17.1795 | 0.2376 | 8.0112 |  |  |  | -63.48 |  | 2.22 | 37.4 | 23.469 | 0.269 | -26.13 | -26.23 | -52.85 | 26.25 | 26.26 | 15.1962 | -0.8205 | 55.3261 | 57.2905 | 72.8347 | -35.4992 | -35.7987 | 13.299 | 12.7347 | 63.2288 | 65.1042 | 5.7744 | 30.5925 | -474.2776 | -7.4782 | -12.4 | -13.4 | 40.844 | 40.4319 | -2.582 |  | -83.2577 | 3.0159 |  | 2.5371 | 518.3873 | 114.6275 | 114.9937 | -548.269 | 430.3008 |  | -47.9111 | 49.7643 | 79.5071 | 15.75 | 22.05 | 93.46 |  | 40.9951 | 40.5932 | 28.3324 | 29.366 | 43.2446 | -33.5947 | -33.7942 | 3.0545 | -61.7435 |  |  | 31.3 | 122.7 | -14.24 | 55.1176 | 54.4754 | 54.3313 | -62.483 | -61.2429 | 72.9848 | -55.0151 | 80.7514 | 12.308 | 29.2 | 56.56 | 34.6948 | 32.8171 | -25.47 | -3.8935 | 62.4624 | 61.5364 | -150.2311 | -0.0001 | -15.5274 | -76.9 | -75.1 | 23.6563 | 36.0443 | 47.9186 | 51.5808 | 35.71 | -6.52 | 43.7565 | 149.6235 | -23.93 | -24.13 | 89.42 | 50.86 | 149.5636 | 146.1273 | 67.706 | 66.4182 | 252.6453 | 207.9971 | 201.2678 | 203.2718 | 119.5037 | 106.6559 | -19.771 | 558.5147 | 568.8669 |  | -10.7136 | -8.9022 | -49.5205 | 31.764 | 29.4753 | 167.484 | -23.616 | -23.958 | -74.8779 | 12.55 | -14.11 | 110.5 | 10.2714 | 16.4323 | -32.9008 | -32.0039 | 9.4015 | -106.5517 | 73.8696 |  | 20.9941 | 20.6448 | 41.8034 | 42.6543 | 41.4227 | -41.1943 | -41.5292 | 129.9461 | -65.8915 | -66.0453 | 89.661 | 105.442 | 21.821 | 13.86 | 12.6619 | 0.9622 | -7.94 | 15.62 | 22.0101 |  | -1.179 | 4.151 |  | 32.03 | -105.5469 | -88.2769 |  | 68.0486 | 24.1 | -17.1403 | -5.0801 | -5.8501 | 1.6424 |  |  | -12.5423 | -26.4103 | 15.9977 | 27.0206 | 65.2795 | 66.4108 | -90.291 | -18.0128 | 29.1316 | -50.1193 | 11.7766 | 9.3472 | 9.0719 | 13 | 270.0494 | 270.0697 | 182.3 | -182.0167 | -414.8244 | 416.6711 | 417.7864 | -253.2038 | -250.415 | -11.3683 |  | 79.7396 | 79.0319 |  |  | 50.9911 | 50.4527 | -86.4859 | -85.9868 | 84.58 | 84.38 | 80.8 | 81.4 | 21.227 | 32.56 | -351.5876 | 90.8179 | 90.5172 | 12.7 | 46.1 | -49.8 | -50.1 |  |  | -414.9634 | -540.8941 | 534.2035 | 423.51 | 3.5636 | -415.4295 | 417.5748 | -152.1368 | -224.3366 | -409.6916 | 128.9554 | 126.7346 | 154.9699 | -513.9517 | 233.1883 | -289.5074 | 289.6042 | -8.1204 |  | 27.04 | 4.785 | 4.794 | -26.48 | 6.4 |  | -6.9139 | -38.5275 | -0.3799 | 18.9 | 54.878 | 55.821 |  | 13.4417 | 51.5496 | 51.8019 | 51.8496 |  | -44.1 | 20.5966 | 6.36 |  | 3.0682 | 41.4044 | 11.2752 | 2.5789 | -41.391 | 0 | 41.4556 | 36.1 | -36.2 |  | 37.3741
25/07/2025 | 06:30 | 0 | 19.0806 | -23.0544 | -38.4492 | 8.6067 |  | 32.502 | -40.0177 | 50.0461 | 25.5292 | 24.713 | 2.22 | -35.677 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 9.8082 | 10.7572 | 18.5233 | 18.7529 | 31.3099 | 16.8202 | 0.2385 | 6.775 |  |  |  | -68.08 |  | -2.22 | 33 | 24.877 | 0.27 | -38.03 | -37.71 | -34.45 | 37.79 | 38.5 | 15.4384 | -1.1332 | 58.157 | 59.8982 | 45.1497 | -44.2065 | -44.6384 | 28.9412 | 31.7032 | 64.9702 | 67.3815 | 7.8682 | 43.4256 | -508.1529 | -3.0071 | -12 | -12.9 | 49.4486 | 49.5073 | -3.0259 |  | -83.7535 | 3.203 |  | 3.0867 | 552.0186 | 115.421 | 115.3294 | -570.527 | 454.0787 |  | -42.2294 | 42.2849 | 81.523 | 15.88 | 22.06 | 95.44 |  | 30.5464 | 30.6804 | 41.2382 | 41.2272 | 40.9548 | -37.2113 | -37.2007 | 4.0766 | -64.5728 |  |  | 32.7 | 128.7 | -14.46 | 55.1461 | 55.3901 | 53.9592 | -61.5303 | -60.7012 | 70.9486 | -57.355 | 80.1864 | 12.7637 | 30.51 | 59.1 | 37.9761 | 35.8932 | -27.15 | -3.8935 | 65.3562 | 63.7278 | -155.552 | -0.0001 | -16.5607 | -78.2 | -77.7 | 24.7934 | 40.7318 | 54.024 | 58.0261 | 40.56 | -7.35 | 41.943 | 154.3738 | -24.17 | -24.31 | 98.49 | 54.47 | 154.8364 | 153.9273 | 59.1698 | 56.9182 | 261.7845 | 214.4786 | 207.3336 | 211.7469 | 99.8732 | 90.7826 | -20.332 | 586.0364 | 526.1349 |  | -13.4537 | -11.3557 | -26.4538 | 27.0335 | 25.3399 | 119.856 | -17.8085 | -18.8292 | -54.982 | 0 | -17.27 | 60.1 | 7.2253 | 20.0435 | -31.7441 | -30.3893 | 8.3573 | -80.0711 | 54.3501 |  | 20.4713 | 20.7418 | 40.5766 | 40.8678 | 39.1672 | -30.3096 | -31.8167 | 117.3869 | -54.9791 | -54.7202 | 78.1685 | 92.5976 | 22.0114 | 9.99 | 10.2718 | 0.9476 | -6.33 | 14.79 | 22.2156 |  | -2.74 | 4.226 |  | 28.61 | -92.4354 | -77.6946 | 12.51 | 59.8606 | 20.9 | -5.2885 | -15.0281 | -16.1773 | 1.7647 |  |  | -11.3047 | -15.9591 | 14.8286 | 16.2289 | 59.1382 | 60.5808 | -79.5301 | -18.5842 | 36.4273 | -2.3535 | 13.1119 | 10.5887 | 10.2321 | 14.5471 | 262.2211 | 260.4021 | 181.5 |  | -415.8658 | 415.9594 | 414.141 | -243.3793 | -244.5968 | -12.2477 |  | 80.2724 | 79.9208 |  |  | 53.1994 | 53.1334 | -74.2896 | -73.8906 | 79.68 | 79.31 | 77.7 | 76.9 | 21.4321 | 31.36 | -347.9768 | 92.2502 | 91.5014 | 13.8 | 44.5 | -53.2 | -53.6 |  |  | -408.4444 | -493.0982 | 502.1657 | 403.0764 | 4.391 | -394.2841 | 392.5911 | -149.9097 | -222.3268 | -387.425 | 119.5267 | 118.7959 | 149.5795 | -487.3466 | 228.0661 | -265.4084 | 269.2827 | -7.9089 |  | 30.72 | 4.982 | 4.985 | -30.24 | 7.44 |  | -8.6717 | -36.5621 | -1.4633 | 20.2 | 53.844 | 53.97 |  |  | 52.0592 | 51.7531 | 52.7264 |  | -39.5 | 20.6843 | 6.49 |  | 0 | 41.1571 | 11.6588 | 2.1686 | -40.9825 | 0 | 40.694 | 32.1 | -31.3 |  | 38.8686
25/07/2025 | 07:00 | 0 | 18.8878 |  | -38.3429 | 9.4457 |  | 32.4956 | -43.9636 | 51.3181 | 25.7952 | 25.3881 | 6.66 | -37.34 | 33 | 18.216 | -33 | 9.5179 | 12.397 | 18.6995 | 18.6919 | 31.5973 | 16.5311 | 0.2202 | 7.921 |  |  |  | -65.76 |  | -6.66 | 35.2 | 25.683 | 0.271 | -35.49 | -34.37 | -36.9 | 34.59 | 34.93 | 15.3949 | -1.1028 | 58.1635 | 61.208 | 41.3111 | -41.9292 | -39.9891 | 30.2324 | 22.5146 | 64.9702 | 64.5683 | 7.3447 | 42.022 | -505.4782 | 4.1416 | -13.1 | -13.8 | 48.1249 | 46.3392 | -2.9409 |  | -82.7427 | 3.0169 |  | 3.0293 | 538.2548 | 117.9845 | 118.0456 | -585.2787 | 447.0457 |  | -29.9301 | 30.743 | 78.3095 | 14.64 | 20.18 | 92.48 |  | 26.5277 | 26.3937 | 40.3396 | 41.0224 | 42.3214 | -32.2234 | -33.9257 | 3.0861 | -60.8913 |  |  | 44.9 | 121.4 | -13.98 | 60.0956 | 58.5044 | 58.2441 | -54.3441 | -53.1624 | 72.8289 | -62.9889 | 79.7065 | 11.73 | 28.4 | 55.56 | 38.9136 | 36.7722 | -26.71 | -3.8935 | 63.9147 | 62.9708 | -156.5763 | -0.0002 | -16.2899 | -79 | -79.5 | 24.6561 | 43.6615 | 54.024 | 60.9558 | 43.1 | -7.16 | 39.68 | 155.3338 | -23.39 | -23.5 | 89.97 | 53.4 | 148.8364 | 146.2182 | 53.5207 | 52.6545 | 256.9407 | 212.8796 | 207.2035 | 209.7321 | 89.6841 | 78.6005 | -19.209 | 597.049 | 478.1262 |  | -15.1668 | -12.7134 | -13.6553 | 33.6545 | 31.7028 | 127.536 | -20.1842 | -22.6669 | -56.8761 | 0 | -24.36 | 79.9 | 8.301 | 28.8641 | -31.0078 | -30.2662 | 5.6949 | -74.4391 | 57.3343 |  | 20.8268 | 20.5479 | 41.4519 | 42.1674 | 40.3625 | -26.6256 | -26.1232 | 120.0662 | -52.2533 | -51.9724 | 80.6831 | 91.551 | 25.5711 | 8.24 | 8.4602 | 0.9158 | -4.98 | 14.19 | 26.3162 |  | -2.897 | 4.089 |  | 28.42 | -91.5191 | -76.5865 | 12.26 | 58.9308 | 22.8 | -3.4375 | -16.0196 | -17.1477 | 1.7043 |  |  |  | -15.6754 | 14.5209 | 16.0604 | 64.4976 | 66.7071 | -78.9146 | -19.6736 | 37.517 | 2.9775 | 11.7136 | 11.868 | 11.6467 | 13 | 243.5129 | 244.8847 | 182.3 | -181.8078 | -400.3711 | 399.2073 | 397.9211 | -229.2313 | -227.5007 | -11.895 | 0 | 79.8402 | 80.4487 | -139.9709 | -141.5336 | 41.301 | 41.2241 | -66.5081 | -66.6237 | 75.99 | 75.74 | 78.1 | 78.1 | 21.1864 | 11.76 | -349.5348 | 82.4475 | 83.2918 | 13.9 | 51.9 | -40.4 | -40.6 |  |  | -391.7122 | -438.7578 | 443.0701 | 354.2251 | -10.3602 | -344.9216 | 345.0845 | -140.1878 | -181.3901 | -337.2479 | 126.0431 | 125.2809 | 142.3704 | -427.8393 | 188.2882 | -252.5072 | 250.0976 | -7.2497 |  | 30.64 | 4.671 | 4.676 | -30.72 | 9.84 |  | -10.576 | -33.5439 | 0.8225 | 17.3 | 51.59 | 51.242 |  |  | 50.756 | 50.5012 | 51.4471 |  | -49 | 21.5681 | 6.55 |  | 0 | 41.4438 | 11.8389 | 1.9651 | -41.1042 | 0 | 41.1634 | 40.8 | -40.9 |  | 32.5471
25/07/2025 | 07:30 | 0 | 18.9146 | -23.0868 | -37.7157 | 8.3556 |  | 35.5143 | -47.0338 | 55.4587 | 27.8472 | 27.5547 | 2.22 | -39.699 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 9.2528 | 13.9746 | 19.7361 | 19.8568 | 33.1705 | 16.5039 | 0.2704 | 8.1082 |  |  |  | -74.27 |  | -2.22 | 37.4 | 26.389 | 0.272 | -37.44 | -37.34 | -39.42 | 37.33 | 37.61 | 16.1563 | -1.5039 | 60.2008 | 62.2684 | 48.6871 | -44.4744 | -44.0694 | 11.9868 | 11.7046 | 71.8021 | 73.8115 | 4.7275 | 24.9753 | -501.2885 | -3.2464 | -13.1 | -14.1 | 49.9854 | 49.297 | -3.2044 |  | -80.9225 | 5.2918 |  | 3.5483 | 543.8091 | 122.074 | 122.1656 | -614.7484 | 447.1577 |  | -41.9979 | 43.8259 | 84.4669 | 15.86 | 21.78 | 96.43 |  | 20.3657 | 20.2317 | 52.7128 | 53.4126 | 37.089 | -39.4309 | -38.9055 | 4.5493 | -60.0489 |  |  | 51 | 120.8 | -14.96 | 61.8858 | 60.5429 | 60.0501 | -48.2438 | -48.3401 | 63.7934 | -62.6068 | 72.247 | 11.8807 | 39.12 | 58.88 | 40.7886 | 38.53 | -27.07 | -3.8935 | 60.202 | 59.7892 | -140.495 | -0.0002 | -16.4133 | -85.6 | -87.6 | 26.0074 | 48.349 | 60.1294 | 67.9871 | 47.85 | -8.34 | 42.687 | 138.2679 | -23.77 | -24.06 | 94.04 | 56.59 | 138.4727 | 136.4 | 41.5996 | 39.6636 | 252.2466 | 205.4526 | 198.1199 | 201.0909 | 105.3451 | 92.7816 | -19.181 | 625.7798 | 393.0369 |  | -16.4181 | -13.9503 | -28.6285 | 23.1167 | 22.2637 | 155.196 | -39.43 | -40.0797 | -58.2365 | 0 | -22.64 | 111.5 | 8.9835 | 6.3549 | -32.5178 | -31.8253 | 9.2479 | -90.8631 | 58.4166 |  | 21.0813 | 20.7806 | 40.7505 | 41.8976 | 40.6339 | -21.6019 | -22.1042 | 100.1389 | -38.338 | -38.2619 | 62.4634 | 78.0349 | 18.1003 | 8.21 | 10.0594 | 1.022 | -6.01 | 15.02 | 18.7204 |  | -1.629 | 4.305 |  | 30.14 | -78.2551 | -64.0399 |  | 61.7807 | 22.5 | -5.1642 | -15.6492 | -16.9538 | 1.7373 |  |  | -10.686 | -17.4092 | 15.0657 | 17.8804 | 63.8842 | 65.4836 | -87.2037 | -22.0404 | 39.3608 | -1.019 |  | 12.6298 | 12.3745 | 14 | 222.7503 | 221.0341 | 184.8 | -184.8571 | -377.3256 | 379.6695 | 379.9857 | -210.7534 | -210.3784 | -9.5092 |  | 82.2117 | 79.9423 | -116.2297 | -118.7926 | 27.5569 | 26.8208 | -57.4635 | -56.1129 | 63.07 | 62.93 | 83.1 | 83.6 | 21.3103 | -12.72 | -360.5676 | 77.214 | 75.6196 | 13.3 | 58.2 | -28.4 | -28.6 |  |  | -372.0991 | -366.7733 | 363.9315 | 290.9195 | -28.9519 | -278.4194 | 276.6361 | -133.0162 | -129.0663 | -270.9067 | 142.8662 | 140.182 | 129.7882 | -357.0114 | 134.5637 | -227.246 | 230.4122 | -6.6949 |  | 35.12 | 4.698 | 4.712 | -33.68 | 12.8 |  | -13.2403 | -29.9123 | 0.7034 | 16.2 | 55.218 | 54.983 |  | 13.5162 | 53.4748 | 53.1452 | 54.3676 |  | -60.4 | 20.0457 | 6.62 |  | 5.6136 | 39.672 | 8.9518 | 4.6605 | -39.635 | -3.1701 | 42.2448 | 50.6 | -51.9 |  | 6.5757
25/07/2025 | 08:00 | 0 |  |  | -37.3809 | 9.3866 |  | 35.7089 | -48.055 | 57.5282 | 29.1111 | 28.1919 | 0 | -42.607 | 37.4 | 19.872 | -37.4 | 9.5169 | 13.5948 | 20.0654 | 20.2775 | 33.5293 | 16.7316 | 0.1905 | 7.7312 |  |  | -42.67 | -42.31 |  | 0 | 41.8 | 25.895 | 0.27 | -44.57 | -43.83 | -43.3 | 42.91 | 41.94 | 17.2082 | -2.434 | 61.8219 | 64.2759 | 47.9211 | -42.3311 | -44.1815 | 35.3082 | 31.0461 | 71.2663 | 69.9267 | 8.9151 | 43.1144 | -533.3138 | -1.9787 | -13.6 | -14.8 | 50.2352 | 48.8759 | -3.3323 |  | -82.8876 | 5.0773 | 0 | 3.8165 | 580.3093 | 126.8349 | 126.194 | -647.3279 | 476.5222 |  | -23.4161 | 23.4809 | 89.1074 | 17.39 | 24.12 | 101.49 |  | 14.7395 | 14.6055 | 42.8411 | 44.1437 | 34.5194 | -39.7694 | -39.6442 | 6.2276 | -74.7549 |  |  | 31.4 | 149.8 | -15.62 | 59.0351 | 58.5974 | 58.6333 | -61.779 | -60.1817 | 79.8425 | -68.754 | 88.9239 | 12.1314 | 41.09 | 63.29 | 42.1948 | 39.8483 | -27.38 | -3.8935 | 75.4058 | 73.9708 | -140.4337 | -0.0001 | -16.7074 | -87.8 | -88.2 | 25.903 | 51.2787 | 65.2955 | 72.6746 | 50.98 | -9.85 | 41.478 | 137.6478 | -23.98 | -24.31 | 96.47 | 58.96 | 137.8 | 135.1273 | 44.0672 | 42.7636 | 262.1462 | 210.186 | 205.7648 | 208.0705 | 82.3329 | 69.2377 | -20.331 | 659.4263 | 326.3116 |  | -18.1181 | -15.538 | 0 | 33.4339 | 31.3118 | 46.128 | -28.1247 | -28.5932 | -33.3234 | 0 | -17.81 | 1 | 9.4199 | 23.509 | -33.5813 | -32.6586 | 9.4416 | -67.209 | 34.5095 |  | 21.009 | 20.6748 | 40.2455 | 40.1298 | 38.9795 | -15.406 | -15.5734 | 124.9224 | -41.33 | -41.3287 | 78.6665 | 88.2794 | 36.2792 | 6.78 | 5.1667 | 1.0208 | -2.45 | 16.59 | 35.7525 |  | -1.585 | 4.422 |  | 34.26 | -87.3372 | -76.953 |  | 63.1343 | 23.1 | -7.4785 | -15.5114 | -16.3131 | 1.8148 |  |  | -9.0061 | -19.837 | 14.6088 | 20.262 | 61.7473 | 63.0081 | -90.886 | -23.7266 | 40.0847 | -4.6996 | 11.5318 | 13.1474 | 12.8808 | 13 | 202.486 | 204.2723 | 173.9 | -174.5493 | -349.2747 | 353.7588 | 351.9971 | -191.4607 | -190.9559 | -9.9538 |  | 76.2097 | 75.4269 |  | -104.662 | 19.328 | 19.1412 | -46.748 | -46.9802 | 60.18 | 59.99 | 83.5 | 83.7 |  | -34.8 | -377.2008 | 73.2577 | 73.8203 | 13.3 | 66.3 | -19 | -19.1 |  |  | -346.2061 | -289.228 | 318.1266 | 248.4489 | -28.6761 | -239.8751 | 235.0475 | -116.5033 | -96.6747 | -237.1353 | 155.5574 | 154.4794 | 118.5179 | -306.4749 | 98.6107 | -210.3345 | 213.9048 | -6.0906 |  | 36.16 | 4.808 | 4.809 | -35.36 | 14.96 |  | -15.6146 | -28.3894 | 1.8753 | 14.7 | 53.778 | 53.909 |  |  | 49.1844 | 48.4229 | 49.2806 |  | -66.1 | 19.3328 | 6.71 |  | 4.8139 | 39.3327 | 9.1821 | 4.3207 | -38.9764 | -3.8495 | 41.5937 | 57.5 | -57.2 |  | 6.706
25/07/2025 | 08:30 | 0 | 18.0817 | -22.0509 | -36.6748 | 10.5091 |  | 37.0564 | -53.0137 | 59.6439 | 30.2411 | 29.5333 | 2.22 | -49.977 | 46.2 | 21.528 | -44 | 9.3546 | 17.3638 |  | 20.3186 | 33.5442 | 15.874 | 0.2003 | 7.4568 |  |  | -43.75 | -44.21 |  | -4.44 | 48.4 | 25.111 | 0.268 | -45.73 | -45.62 | -38.26 | 46.19 | 45.98 | 18.4585 | -2.4528 | 63.3005 | 66.4141 | 51.3391 | -50.1007 | -50.1121 | 27.6109 | 29.1667 | 70.0607 | 73.5436 | 7.8682 | 42.4689 | -544.1656 | -3.1911 | -12.9 | -14 | 54.5495 | 53.6798 | -3.4499 |  | -89.5879 | 6.3154 | 6.2593 | 4.2535 | 586.7487 | 126.7433 | 127.3842 | -642.1729 | 495.8457 |  | -74.0089 | 75.4459 | 95.5043 | 18.12 | 25.06 | 107.99 |  | 24.5183 | 24.1165 | 45.9515 | 47.1587 | 33.7151 | -56.2404 | -56.0311 | 8.8229 | -76.1188 |  |  | 35.7 | 153.7 | -16.44 | 56.7221 | 55.4693 | 55.244 | -62.0439 | -60.9134 | 71.1321 | -62.9905 | 80.4623 | 12.2731 | 39.17 | 68.79 | 44.5386 | 42.485 | -29.5 | -3.8935 | 76.7575 | 75.1097 | -122.5416 | 0 | -17.8301 | -95.7 | -95.2 | 27.6279 | 55.3802 | 66.2348 | 78.5339 | 55.48 | -9.31 | 43.4155 | 119.5968 | -23.49 | -23.71 | 95 | 63.56 | 120.3636 | 121.6 | 42.331 | 41.2545 | 261.2518 | 208.9153 | 203.4125 | 206.2171 | 98.551 | 85.8335 | -20.295 | 649.8226 | 318.263 |  | -19.9331 | -17.9814 | -18.6702 | 19.7596 | 19.6756 | 142.908 | -39.8937 | -40.6039 | -49.7815 | 13.68 | -15.01 | 76.8 | 9.9733 | -3.0624 | -32.6837 | -32.147 | 7.0748 | -84.6256 | 48.0795 |  | 21.193 | 20.608 | 42.2387 | 42.9845 | 40.9761 | -23.6113 | -25.6208 | 121.4058 | -40.3992 | -40.8985 | 78.9371 | 93.2621 | 26.0618 | 13.97 | 10.4598 | 1.0794 | -6.11 | 16.17 | 26.4449 |  | -1.343 | 4.284 |  | 36.66 | -93.1279 | -79.6796 | 13.87 | 71.4205 | 23.1 | -13.7597 | -11.5947 | -12.9374 | 1.9098 |  |  | -14.8971 | -27.8618 | 15.3733 | 28.8449 | 62.4616 | 65.4013 | -91.283 | -25.9307 | 38.6813 | 0 | 11.0556 | 13.5868 | 13.3554 |  | 196.2165 | 195.2577 | 150.4 | -152.1383 | -325.2459 | 323.4702 | 322.795 | -186.3661 | -184.476 | -9.868 | 0 | 77.9628 | 78.9123 | -103.1875 | -104.662 | 20.108 | 19.1632 | -40.193 | -39.7552 | 57.43 | 57.29 | 80.1 | 80.7 |  | -44.48 | -377.1465 | 72.9765 | 72.617 | 12.8 | 65.7 | -19 | -19.1 |  |  | -323.4633 | -286.2457 | 301.0676 | 229.8083 | -27.1482 | -223.9545 | 221.8148 | -113.2442 | -88.7107 | -222.6479 | 156.031 | 153.0148 | 116.4604 | -292.1397 | 92.7274 | -205.9921 | 204.0291 | -8.2797 |  | 36.48 | 4.856 | 4.853 | -36.16 | 14.24 |  | -15.0286 | -24.6082 | -0.029 | 12.5 | 51.941 | 52.558 |  |  | 50.8197 | 49.9906 | 50.8679 |  | -60.7 | 18.7306 | 7.01 |  | 4.7564 | 40.4996 | 8.9931 | 4.1366 | -40.4701 | -4.0431 | 43.4046 | 52.7 | -52.8 |  | 7.4553
25/07/2025 | 09:00 | 0 | 18.5371 | -22.3435 | -36.8284 | 11.4546 | 0 | 38.1182 | -56.8821 | 61.3614 | 31.223 | 30.4948 | 6.66 | -52.366 | 46.2 | 22.356 | -46.2 | 8.9806 | 17.7508 | 20.3018 | 20.5731 | 34.3627 | 15.767 | 0.2654 | 7.4445 |  |  | -44.97 | -44.87 |  | -6.66 | 50.6 | 25.968 | 0.27 | -48.23 | -48.41 | -34.58 | 48.27 | 48.52 | 19.703 | -2.7049 | 65.4272 | 68.9042 | 52.0562 | -49.163 | -48.4455 | 33.6516 | 32.0481 | 71.8021 | 73.6776 | 8.3917 | 47.0456 | -563.4147 | 2.246 | -12.3 | -13.7 | 54.0032 | 52.3248 | -3.7658 |  | -89.5684 | 5.3045 | 6.7326 | 4.6587 | 608.3253 | 141.6974 | 141.9415 | -670.5117 | 521.3352 |  | -42.1336 | 42.5033 | 100.7236 | 19.51 | 26.23 | 110.33 |  | 10.7208 | 10.5868 | 52.8786 | 53.2321 | 33.733 | -55.0097 | -55.3123 | 3.9528 | -82.2659 |  |  | 28 | 165 | -17.9 | 56.9251 | 56.1916 | 56.5245 | -58.8061 | -59.3214 | 81.3343 | -79.5256 | 92.4905 | 12.885 | 44.2 | 70.08 | 46.8823 | 44.5358 | -30.46 | -3.8935 | 82.8491 | 81.4375 | -146.4868 | -0.0001 | -18.2718 | -96.9 | -98.5 | 27.8806 | 58.017 | 69.9919 | 82.0496 | 57.8 | -10.32 | 46.252 | 144.3582 | -18.41 | -18.66 | 85.67 | 65.69 | 145.7455 | 145.0364 | 41.2803 | 38.7 | 275.6134 | 221.5982 | 215.795 | 217.908 | 81.5712 | 66.0326 | -23.338 | 685.7643 | 265.3682 |  | -21.0774 | -18.3765 | 0 | 26.0692 | 23.9972 | 44.592 | -31.065 | -31.7106 | -28.5962 | 0 | -14.9 | 1 | 10.2545 | 6.7824 | -30.9557 | -30.1337 | 3.9202 | -64.075 | 28.8712 |  | 21.7297 | 21.3378 | 40.8385 | 41.4448 | 39.5558 | -10.8847 | -12.5592 | 134.9698 | -38.3602 | -38.2868 | 88.1569 | 98.8838 | 33.3202 | 12.15 |  | 1.0037 | -4.02 | 16.28 | 34.1039 |  | -1.226 | 4.351 |  | 38.45 | -99.8427 | -88.6393 | 14.77 | 74.9791 | 22.6 | -16.7035 | -11.2178 | -11.6769 | 1.9494 | 0.0885 | 0 | -14.8056 | -29.1183 | 15.4347 | 30.3229 | 63.3277 | 63.7745 | -94.3537 | -26.9687 | 38.9044 |  |  | 14.2997 | 13.9144 | 12.4903 | 199.7365 | 198.3971 | 181 | -180.9833 | -343.7602 | 347.7463 | 346.2924 | -188.075 | -187.6394 | -10.3028 |  | 79.423 | 79.9665 |  | -91.5515 | 20.5695 | 20.0092 | -39.1891 | -39.0217 | 57.18 | 56.78 | 83.5 | 84.2 | 21.3295 | -47.76 | -389.1173 | 80.7583 | 80.3991 | 12.2 | 63.4 | -19 | -18.5 |  |  | -342.0311 | -238.5726 | 306.0563 | 239.4923 | -12.3629 | -233.642 | 231.6881 | -117.3169 | -92.5869 | -230.1794 | 158.3036 | 157.4406 | 121.1672 | -302.727 | 93.5347 | -201.9078 | 208.5639 | -8.1726 |  | 39.44 | 4.94 | 4.936 | -37.36 | 15.04 |  | -16.054 | -26.0731 | 0.4105 | 13.7 | 57.195 | 56.009 |  |  | 52.4024 | 51.9588 | 52.6072 |  | -64 | 18.2073 | 7.43 |  | 3.4075 | 42.4331 | 9.5804 | 3.0718 | -42.339 | -4.6952 | 44.9849 | 56.5 | -55 |  | 27.703
25/07/2025 | 09:30 | 0 | 18.7782 | -23.0554 | -36.1474 | 12.3958 |  | 38.7872 | -61.9562 | 64.3321 | 32.271 | 31.8663 | 8.88 | -58.306 | 52.8 | 24.012 | -52.8 | 9.0403 | 21.9278 | 20.2418 | 20.7122 | 33.9427 | 15.3254 | 0.2921 | 7.368 |  |  | -44.87 | -45.04 |  | -8.88 | 57.2 | 25.106 | 0.262 | -44.2 | -44.4 | -43.14 | 44.29 | 44.71 | 19.8693 | -2.3935 | 67.9625 | 69.4049 | 52.2535 | -46.082 | -45.2121 | 10.1039 | 10.7598 | 75.8209 | 77.6964 | 5.7744 | 29.9562 | -548.9622 | -0.0726 | -12.8 | -14.2 | 50.3877 | 48.7935 | -3.6005 |  | -84.0278 | 5.9365 | 6.918 | 4.7351 | 585.4669 | 151.1276 | 151.2497 | -663.227 | 524.5427 |  | -57.5792 | 59.1393 | 104.0269 | 19.73 | 26.88 | 113.78 |  | 11.6585 | 10.9887 | 54.7247 | 55.3978 | 30.9039 | -61.7208 | -61.6957 | 5.1241 | -79.1201 |  |  | 37.3 | 160.3 | -18.27 | 59.3628 | 58.7665 | 58.548 | -53.3825 | -52.4752 | 78.2704 | -82.7188 | 88.3672 | 12.9695 | 54.34 | 71.85 | 48.2886 | 46.2936 | -31.38 | -3.8935 | 80.5762 | 79.5056 | -134.3298 | -0.0001 | -18.9543 | -103.3 | -103.8 | 27.93 | 59.4818 | 70.9312 | 84.3933 | 58.97 | -10.26 | 49.2745 | 132.0325 | -19.55 | -19.85 | 90.38 | 67.8 | 132.1636 | 128.6364 | 34.1107 | 33.0091 | 269.0062 | 215.5905 | 207.8563 | 210.9026 | 96.0933 | 82.4059 | -23.299 | 680.9218 | 242.2939 |  | -21.1214 | -19.1248 | -12.9643 | 12.7555 | 11.7487 | 152.124 | -45.6791 | -46.3457 | -44.088 | 15.89 | -11.81 | 89.8 | 10.5167 | -18.6794 | -35.4682 | -34.414 | 10.7395 | -80.9377 | 47.6049 |  | 21.955 | 21.6074 | 40.8906 | 41.2026 | 39.9253 | -11.2196 | -11.7219 | 133.965 | -32.682 | -32.555 | 87.7909 | 99.7491 | 33.0492 | 12.22 | 8.553 | 1.0794 | -4.8 | 17.58 | 32.8471 |  | -1.025 | 4.266 |  | 39.92 | -98.9582 | -85.8635 | 15.43 | 79.7033 | 23.3 | -18.4215 | -8.7417 | -9.9606 | 1.9922 |  |  | -15.1524 | -33.0419 | 16.5772 | 34.361 | 64.6504 | 66.1604 | -91.284 | -27.9905 | 37.2259 |  | 10.5966 | 14.6904 | 14.3996 | 12.028 | 189.5956 | 189.0943 |  | -181.1235 | -331.1739 | 332.1765 | 330.2393 | -177.3414 | -179.2297 | -10.5561 | 0 | 80.0105 | 78.1101 | -96.6096 |  | 20.0201 | 18.8006 | -39.4325 | -38.5712 | 42.12 | 42.22 | 84.9 | 84.9 |  | -49.36 | -382.3646 | 78.5766 | 76.7966 | 8.2 | 67.4 | -18.2 | -18.3 | 0.5934 | 0.5112 | -329.5361 | -215.4199 | 289.8393 | 223.1624 | -12.3714 | -214.3448 | 212.3462 | -118.4505 | -80.7467 | -208.9544 | 150.9606 | 149.4366 | 120.4704 | -277.7594 | 85.878 | -198.4754 | 197.2344 | -8.9911 |  | 38.24 | 4.772 | 4.772 | -37.44 | 15.6 |  | -16.8444 | -25.0202 | 0.7645 | 13.5 | 52.909 | 53.026 |  |  | 53.4872 | 52.9976 | 52.3258 |  | -65.3 | 16.5709 | 7.31 |  | 3.3753 | 42.0903 | 9.9924 | 3.6072 | -41.8236 | -3.8417 | 44.9773 | 58.2 | -56.1 |  | 49.6444
25/07/2025 | 10:00 | 0 | 18.7644 | -22.7185 | -35.6556 | 14.829 |  | 40.4256 | -63.8361 | 65.8476 | 33.345 | 32.8391 | 8.88 | -59.224 | 55 | 24.012 | -55 | 8.9226 | 21.8412 | 20.3229 | 20.7677 | 34.3044 | 15.2565 | 0.2433 | 7.948 |  |  | -46.4 | -46.31 |  | -8.88 | 57.2 | 24.855 | 0.233 | -49.23 | -50.01 | -34.96 | 49.59 | 49.75 | 19.6378 | -2.3864 | 67.8717 | 70.1931 | 50.7626 | -51.1724 | -51.6394 | 31.1557 | 30.4574 | 73.6776 | 76.0888 | 8.9151 | 47.1322 | -573.6124 | -7.8095 | -12 | -12.9 | 57.5367 | 56.494 | -3.4949 |  | -90.8504 | 5.5815 | 6.9972 | 4.5102 | 616.138 | 145.8784 | 145.4512 | -661.1868 | 549.1825 |  | -70.3625 | 71.0867 | 103.7973 | 20.23 | 27.08 |  |  | 14.0697 | 13.8018 | 52.1698 | 53.1358 | 30.2478 | -66.2261 | -67.3708 | 11.9021 | -87.703 |  |  | 23.1 | 175.1 | -18.5 | 53.2699 | 53.6679 | 52.7274 | -64.8747 | -65.7391 | 82.5909 | -75.541 | 94.2189 | 13.2475 | 44.53 | 74.69 | 50.3979 | 47.4655 | -32.1 | -3.8935 | 87.8357 | 87.3157 | -123.9156 | 0 | -19.4443 | -103.2 | -104.3 | 28.4518 | 60.3607 | 71.8705 | 85.5652 | 60.25 | -10.65 | 48.4685 | 126.2197 | -19.15 | -19.49 | 89.54 | 68.42 | 123.9636 | 119.2364 | 37.0146 | 35.9818 | 266.5749 | 213.8414 | 209.1143 | 211.0229 | 92.52 | 80.9826 | -23.636 | 671.0472 | 251.9167 |  | -20.3266 | -19.386 | 0 | 19.0858 | 15.5291 | 95.28 | -38.8305 | -39.8072 | -41.2324 | 0 | -4.77 | 69.9 | 10.426 | -9.1573 | -34.1804 | -33.4443 | 8.0503 | -76.752 | 44.3395 |  | 22.195 | 21.6771 | 39.0733 | 40.084 | 38.2571 | -14.0663 | -14.2338 | 141.668 | -35.6731 | -36.6627 | 92.3689 | 105.0424 | 34.7192 | 18.08 | 10.0594 | 1.088 | -5.75 | 18.04 | 34.2743 |  | -0.948 | 4.323 |  | 43.02 | -104.3915 | -90.1446 | 15.67 | 82.8618 | 23.9 | -19.8068 | -8.1037 | -9.4782 | 2.0203 |  |  | -16.0807 | -36.1491 | 17.4305 | 37.7152 | 64.7533 | 65.723 | -93.4781 | -28.7504 | 37.4797 |  | 10.6127 | 14.8662 | 14.4523 | 12.235 | 196.6494 | 192.5259 | 179.4 | -180.1981 | -332.0068 | 334.7379 | 331.7605 | -187.1641 | -181.1436 | -9.5274 | 0 | 80.0388 | 79.623 | -89.364 |  | 20.2948 | 20.152 | -38.9439 | -38.6897 | 47.07 | 46.96 | 85.1 | 86.6 |  | -52.24 | -391.6919 | 81.0445 | 80.6521 | 8.2 | 66.2 | -19.9 | -19.5 | 0.2814 | 0.3102 | -334.1915 | -231.6766 | 301.5927 | 227.8206 | -14.5651 | -220.3573 | 219.5105 | -118.0538 | -84.5031 | -221.7454 | 154.782 | 154.0706 | 123.7666 | -289.2879 | 89.1081 | -205.8272 | 202.5022 | -9.5184 |  | 38.88 | 4.996 | 5.031 | -37.76 | 15.28 |  | -17.0214 | -24.9012 | 2.9007 | 14.5 | 54.704 | 55.83 |  |  | 51.9583 | 51.354 | 52.1166 |  | -66.5 | 15.11 | 7.56 |  | 6.2605 | 41.7895 | 8.8767 | 6.0606 | -40.4315 | -5.1886 | 45.1519 | 58.7 | -61.9 |  | 54.637
25/07/2025 | 10:30 | 0 | 19.0832 | -23.2108 | -35.1356 | 13.6102 |  | 40.515 | -65.5452 | 65.3907 | 33.351 | 32.3129 | 8.88 | -63.681 | 57.2 | 24.84 | -57.2 | 8.8901 | 23.3102 | 20.8155 | 20.7939 | 34.7868 | 15.4891 | 0.4507 | 8.0078 |  |  | -47.28 | -46.89 |  | -8.88 | 61.6 | 25.663 | 0.234 | -46.92 | -46.62 | -43.19 | 46.7 | 46.91 | 19.9923 | -2.2303 | 68.2361 | 71.838 | 51.9838 | -48.0913 | -47.4078 | 11.6358 | 11.2833 | 74.3474 | 79.5718 | 6.2978 | 33.4099 | -565.4396 | -4.5398 | -11.7 | -12.8 | 52.2293 | 51.8382 | -4.0615 |  | -87.3237 | 5.8958 | 6.9839 | 4.8871 | 603.4118 | 149.5712 | 149.7543 | -681.5026 | 540.9916 |  | -39.0078 | 42.6243 | 102.8393 | 20.5 | 27.87 | 115.01 |  | 12.4622 | 12.5962 | 51.9538 | 52.2845 | 33.1583 | -61.3476 | -60.5832 | 13.7008 | -93.4975 |  |  | 14.3 | 189.4 | -18.52 | 54.0601 | 53.9576 | 54.4979 | -61.5598 | -60.1156 | 83.5924 | -81.4024 | 94.2909 | 13.5955 | 46.48 | 76.05 | 51.1011 | 48.6374 | -32.43 | -0.8652 | 93.5259 | 92.7013 | -132.1575 | 0.0001 | -19.592 | -105.5 | -105.6 | 29.0561 | 62.1185 | 73.7491 | 87.9089 | 61.54 | -10.95 | 45.446 | 131.27 | -19.76 | -20.12 | 93.91 | 69.45 | 135.6364 | 131.6727 | 39.2894 | 38.2182 | 278.0587 | 223.2971 | 214.3225 | 218.6683 | 91.9756 | 78.8849 | -22.955 | 694.3312 | 227.9922 |  | -19.2727 | -16.464 | -9.5583 | 5.9482 | 6.5638 | 127.536 | -39.8635 | -41.2692 | -39.2271 | 0 | -4.3 | 92.3 | 10.9626 | -31.2797 | -35.4604 | -34.6308 | 11.4286 | -72.291 | 38.7841 |  | 21.7099 | 21.8415 | 39.3639 | 39.8505 | 38.32 | -11.2196 | -11.8894 | 148.0314 | -36.5998 | -36.4074 | 93.9386 | 104.467 | 40.5786 | 13.32 | 7.3542 | 1.0098 | -4.14 | 19.1 | 39.6371 |  | -0.792 | 4.38 |  | 44.01 | -105.124 | -95.682 | 16.22 | 86.0213 | 22.8 | -24.1029 | -6.5312 | -7.2567 | 2.0868 |  |  | -14.3922 | -38.5971 | 18.0018 | 41.0017 | 62.7889 | 64.4817 | -93.8604 | -29.8854 | 36.7567 |  | 10.2818 | 15.0627 | 14.6421 | 12 | 186.9315 | 186.7454 | 183.1 | -182.7544 | -332.2491 | 335.8594 | 332.5921 | -176.234 | -174.5501 | -10.0356 | 0 | 78.4517 | 78.5583 |  |  | 22.591 | 21.8329 | -36.6728 | -37.031 | 30.81 | 31.08 | 86.4 | 87.2 | 21.0219 | -55.84 | -384.0319 | 77.7553 | 76.5559 | 8.8 | 67.4 | -21.5 | -22.9 | 0.941 | 0.6566 | -330.622 | -203.8946 | 276.5692 | 210.4306 | -13.9398 | -208.3441 | 205.836 | -122.5563 | -78.8423 | -202.465 | 147.4867 | 143.8376 | 124.2884 | -263.4294 | 85.1518 | -185.3785 | 184.5565 | -8.6752 |  | 39.6 | 6.406 | 6.419 | -37.52 | 15.76 |  | -17.4884 | -24.4343 | 3.6332 | 12.7 | 53.804 | 53.219 |  |  | 51.2307 | 50.9979 | 52.7204 |  | -69 | 13.5188 | 7.69 |  | 4.524 | 41.1508 | 9.0385 | 4.0435 | -41.0567 | -5.3105 | 44.5623 | 61.5 | -61.1 |  | 47.0003
25/07/2025 | 11:00 | 0 | 19.2807 | -23.465 | -34.3504 | 12.4974 |  | 42.3821 | -67.1978 | 67.7851 | 34.5569 | 33.6341 | 4.44 | -65.648 | 59.4 | 24.84 | -59.4 | 8.9984 | 24.2168 | 20.867 | 20.9178 | 34.6661 | 16.0912 | 0.4524 | 7.6241 |  |  | -48.33 | -48.17 |  | -4.44 | 63.8 | 24.174 | 0.231 | -50.7 | -50.66 | -36.31 | 51.02 | 51.09 | 20.6127 | -2.2127 | 68.6644 | 71.6682 | 50.4614 | -52.512 | -52.397 | 30.6912 | 32.4367 | 75.8209 | 78.2322 | 9.4386 | 48.8529 | -592.4377 | 0.2405 | -13.9 | -15.2 | 57.4713 | 56.635 | -3.697 |  | -93.2678 | 5.9303 | 7.0095 | 4.7306 | 630.6343 | 149.327 | 149.9679 | -688.2645 | 557.0763 |  | -42.3488 | 42.6696 | 103.8672 | 20.95 | 28.66 | 116.17 |  | 10.1849 | 10.5868 | 53.1655 | 54.0822 | 33.2956 | -65.5621 | -65.4781 | 14.3705 | -99.0378 |  |  | 9.1 | 194.8 | -18.84 | 52.5548 | 51.8318 | 51.1065 | -66.1164 | -66.19 | 87.1038 | -80.2176 | 98.9928 | 13.7708 | 51.29 | 78.2 | 51.8042 | 48.7839 | -32.67 | -3.7679 | 98.84 | 97.5066 | -147.9379 | 0.0001 | -19.7707 | -107 | -107.3 | 29.3747 | 62.9974 | 73.7491 | 89.0808 | 62.4 | -11.22 | 44.9965 | 148.1134 | -19.3 | -19.47 | 93.97 | 70.59 | 146.8727 | 146.1636 | 42.493 | 41.0182 | 290.215 | 231.9142 | 227.6033 | 227.7064 | 72.6329 | 57.5555 | -23.502 | 695.633 | 231.6239 |  | -19.4218 | -16.8558 | 11.118 | 13.2589 | 12.6236 | 35.376 | -26.0231 | -26.9216 | -21.2001 | 0 | -3.77 | 1 | 11.0844 | -20.1047 | -34.2334 | -32.9532 | 10.0239 | -56.6219 | 21.248 |  | 21.2462 | 20.9871 | 38.8978 | 39.6324 | 38.3434 | -12.3918 | -10.7172 | 151.3805 | -41.4145 | -40.6174 | 100.4537 | 110.0126 | 41.9922 | 16.44 | 7.7522 | 1.0098 | -4.33 | 18.48 | 41.264 |  | -0.83 | 4.334 |  | 45.25 | -109.9495 | -96.7632 | 16.46 | 86.6119 | 23.2 | -26.4039 | -5.5792 | -6.2439 | 2.1293 |  |  | -15.0399 | -42.3056 | 16.6835 | 44.5936 | 64.8012 | 64.0551 | -95.6165 | -31.3497 | 37.2239 |  | 10.2536 | 15.2385 | 14.6843 |  | 193.1765 | 193.008 | 182.7 | -182.0676 | -340.5579 | 341.6559 | 342.3206 | -183.0036 | -182.8791 | -9.0998 | 0 | 79.9128 | 80.123 |  | -87.8669 | 26.6889 | 26.634 | -35.6767 | -34.6555 | 43.34 | 43.3 | 84.4 | 84.6 | 20.9194 | -58.4 | -400.8051 | 90.3398 | 88.4841 | 8.8 | 67.3 | -25 | -26.1 |  |  | -338.9473 | -209.3476 | 294.1328 | 230.7285 | -7.8001 | -226.1479 | 225.3485 | -126.9024 | -92.5864 | -221.147 | 151.0157 | 152.0143 | 129.5227 | -289.6617 | 91.6697 | -197.3428 | 198.1302 | -9.4662 |  | 38.4 | 6.133 | 6.068 | -36.72 | 15.36 |  | -17.2839 | -25.1087 | 3.6332 | 11.9 | 50.874 | 51.032 | 11.1218 |  | 52.8995 | 52.7296 | 53.2026 |  | -64.5 | 13.6838 | 7.57 |  | 5.6754 | 40.7944 | 8.7591 | 4.3495 | -41.0053 | -5.6737 | 44.8741 | 57.2 | -56 |  | 46.9429
25/07/2025 | 11:30 | 0 | 19.4428 | -23.8811 | -34.0361 | 13.9076 |  | 44.4093 | -72.4975 | 68.7703 | 35.4469 | 34.3486 | 2.22 | -67.997 | 61.6 | 25.668 | -61.6 | 8.9918 | 28.556 | 16.7134 | 17.0102 | 28.2156 | 16.1508 | 0.2066 | 7.2879 |  |  | -49 | -49.01 |  | -2.22 | 66 | 22.601 | 0.223 | -47.59 | -48 | -42.1 | 48.02 | 48.42 | 20.7153 | -2.3106 | 68.3295 | 72.131 | 48.802 | -49.4309 | -48.5807 | 12.3163 | 12.7894 | 76.7586 | 79.5718 | 6.2978 | 35.1795 | -574.4208 | -2.9628 | -13.4 | -14.7 | 53.591 | 52.4736 | -3.8409 |  | -87.1171 | 5.7673 | 6.7723 | 4.5419 | 612.8725 | 152.3789 | 151.6464 | -673.6365 | 550.8885 |  | -47.6648 | 49.5973 | 104.7055 | 20.64 | 28.56 | 117.35 |  | 13.8018 | 13.9357 | 52.7343 | 53.5818 | 33.4989 | -67.9371 | -68.3821 | 14.0653 | -96.6112 |  |  | 12.7 | 194.3 | -18.49 | 52.6316 | 52.5171 | 52.5271 | -63.1761 | -62.553 | 83.309 | -80.5078 | 95.1325 | 13.5862 | 56.78 | 78.78 | 52.5073 | 49.9557 | -33.46 |  | 98.0197 | 95.9978 | -144.9593 | 0.0001 | -20.1995 | -107.5 | -108.3 | 29.3967 | 63.8763 | 74.6884 | 90.2527 | 63.03 | -11.36 | 45.973 | 143.8982 | -18.66 | -19.1 | 92.5 | 71.27 | 140.9273 | 138.8727 | 41.7944 | 40.1364 | 287.8225 | 231.4837 | 224.7786 | 226.9619 | 86.1517 | 71.4266 | -23.09 | 683.4943 | 234.6988 |  | -19.6466 | -17.4608 | 0 | 0.2321 | 0.4965 | 129.072 | -32.5975 | -33.8014 | -31.1713 | 0 | -3.72 | 76.2 | 11.4188 | -45.5181 | -33.7334 | -32.5449 | 8.5538 | -67.6365 | 30.4154 |  | 21.3326 | 21.4354 | 40.3166 | 40.8535 | 39.3494 | -12.8941 | -12.7267 | 150.3758 | -39.5157 | -40.0382 | 96.2853 | 108.8625 | 38.3447 | 15.75 | 9.1658 | 0.9744 | -5.43 | 19.57 | 37.1484 |  | -0.765 | 4.374 |  | 43.76 | -108.0286 | -93.8035 | 16 | 89.7952 | 24.6 | -28.8672 | -4.161 | -4.5737 | 2.1751 |  |  | -14.4535 | -45.747 | 16.6304 | 48.2763 | 62.5901 | 64.5611 | -91.1949 | -32.4517 | 36.9157 |  | 10.6506 | 15.1018 | 14.8004 |  | 194.2849 | 191.9078 | 183.6 | -184.1599 | -337.164 | 337.3095 | 337.3984 | -182.5288 | -181.5027 | -8.6619 | 5.4663 | 79.6133 | 79.5438 |  |  | 26.1396 | 25.9638 | -35.3662 | -35.859 | 41.33 | 41.44 | 85 | 86.2 | 20.9621 | -59.2 | -400.4646 | 87.3867 | 86.6841 | 8.8 | 63.9 | -25.1 | -26.1 |  |  | -334.8355 | -212.4172 | 291.1219 | 227.5354 | -11.3774 | -221.3097 | 221.0356 | -127.4225 | -89.832 | -217.6854 | 150.0135 | 151.8171 | 131.3353 | -287.719 | 91.5351 | -198.7258 | 193.9672 | -9.3069 |  | 39.12 | 6.055 | 6.077 | -38.48 | 17.2 |  | -16.9635 | -24.2298 | 3.4592 | 12.5 | 52.356 | 52.219 | 11.2536 |  | 51.8502 | 51.7219 | 51.601 |  | -64.9 | 13.476 | 8.03 |  | 4.5332 | 41.1647 | 8.209 | 5.0198 | -41.249 | -6.4311 | 45.8057 | 57.6 | -56.7 |  | 51.4945
25/07/2025 | 12:00 | 0 | 19.7307 |  | -34.4526 | 12.9087 |  | 45.7693 | -72.4081 | 69.7474 | 35.6469 | 34.7855 | 4.44 | -67.172 | 61.6 | 24.84 | -61.6 | 8.8671 | 28.2888 | 16.7788 | 16.973 | 27.714 | 15.6511 | 0.2264 | 7.4767 |  |  | -47.92 | -47.88 |  | -4.44 | 66 | 22.882 | 0.23 | -50.81 | -51.61 | -35.53 | 51.05 | 51.69 | 19.8468 | -1.7927 | 68.7843 | 71.7529 | 45.0913 | -53.0478 | -50.0985 | 20.2817 | 21.6012 | 72.8738 | 74.7492 | 8.3917 | 45.0274 | -580.7664 | -6.7852 | -11.7 | -13 | 57.2122 | 55.9396 | -3.6359 |  | -90.9033 | 5.2512 | 6.5718 | 4.4794 | 623.2794 | 152.5315 | 152.7146 | -696.789 | 550.4075 |  | -48.1589 | 49.0748 |  | 20.32 | 28.03 |  |  | 10.4528 | 10.4528 | 55.0947 | 56.1116 | 34.2101 | -67.3596 | -67.4177 | 12.7803 | -95.8348 |  |  | 13.9 | 191.4 | -18.84 | 53.4489 | 52.9858 | 53.4545 | -63.0947 | -62.6698 | 85.1108 | -80.3566 | 96.1085 | 14.2778 | 53.68 | 79.23 | 53.2104 |  | -33.13 |  | 97.029 | 95.2263 | -141.0333 | 0 | -20.112 | -110.4 | -108.3 | 29.0781 | 64.7552 | 74.2188 | 91.4246 | 63.67 | -10.76 | 48.36 | 139.3829 | -8.54 | -27.97 | 93.76 | 71.25 | 141.6727 | 143.0546 | 38.3232 | 36.2909 | 281.7115 | 226.3603 | 220.4646 | 222.7268 | 84.3212 | 66.9667 | -23.544 | 709.9626 | 193.1429 |  | -19.2356 | -16.7706 | 0 | -13.3195 | -12.1104 | 138.3 | -38.596 | -38.3099 | -30.6587 | 0 | -3.86 | 104.8 | 11.1166 | -71.6047 | -33.581 | -32.901 | 5.9077 | -65.5083 | 34.8082 |  | 21.5487 | 21.3882 | 40.4615 | 40.1738 | 38.7937 | -10.3823 | -10.8847 | 149.7059 | -37.0065 | -36.7144 | 98.2492 | 110.4982 | 36.2573 | 15.47 | 8.8606 | 0.9854 | -5.02 | 18.25 | 36.8845 |  | -0.749 | 4.166 |  | 41.67 | -109.1782 | -95.2747 |  | 85.2684 | 24 | -28.2289 | -5.5845 | -5.8935 | 2.2143 | 0.0885 | 0 | -14.2344 | -45.2197 | 15.0565 | 47.7807 | 68.4793 | 69.5624 | -93.3461 | -31.861 | 38.3042 |  | 10.3129 | 15.1115 | 14.8953 |  | 177.6909 | 177.8495 | 179.4 | -179.5087 | -324.8065 | 323.4 | 320.7635 | -168.7172 | -168.575 | -11.742 | 0 | 79.7391 | 79.1198 |  |  | 23.4589 | 22.6899 | -30.4684 | -30.586 | 44.52 | 44.45 | 72.3 | 71.3 | 21.2483 | -62.16 | -374.9017 | 84.4472 | 85.4142 | 8.8 | 44.9 | -22.5 | -24 |  |  | -320.5592 | -171.8707 | 260.2484 | 203.2644 | -8.6733 | -196.6038 | 196.7978 | -117.8938 | -80.911 | -193.8005 | 145.8592 | 142.9885 | 117.3793 | -255.965 | 82.6684 | -172.9083 | 176.1063 | -9.7546 |  | 34 | 6.18 | 6.177 | -32.56 | 11.04 |  | -12.4804 | -20.7721 | -3.7766 | 11.9 | 54.091 | 54.248 |  | 13.5431 | 51.194 | 51.0408 | 50.8523 |  | -45.2 | 13.5125 | 8.02 |  | 0 | 43.4685 | 11.8771 | 0 | -42.2305 | 0 | 43.1355 | 36.5 | -36.7 |  | 30.0417
25/07/2025 | 12:30 | 0 | 19.8686 | -23.9856 | -33.8582 | 13.1218 |  | 45.5701 | -67.8043 | 70.7996 | 35.6849 | 35.0136 | 4.44 | -64.138 | 59.4 | 24.012 | -59.4 | 9.0933 | 25.8784 | 16.3547 | 16.3607 | 27.0466 | 15.8659 | 0.1827 | 6.7052 |  |  | -47.94 | -47.5 |  | -4.44 | 63.8 | 21.127 | 0.219 | -47.02 | -46.8 | -43.9 | 47.12 | 47.59 | 19.5001 | -1.6741 | 67.3965 | 70.639 | 47.0111 | -48.4932 | -48.1031 | 11.7066 | 11.231 | 74.8832 | 77.6964 | 6.2978 | 32.8893 | -553.4984 | -6.393 | -13.1 | -14.1 | 52.9562 | 51.9388 | -3.7847 |  | -85.8455 | 6.2812 | 6.2515 | 4.4229 | 589.77 | 162.1448 | 163.2435 | -715.222 | 532.7715 |  | -52.1874 | 54.599 | 102.5299 | 19.32 | 26.83 | 116.09 |  | 6.1662 | 6.4341 | 59.8402 | 60.3977 | 30.6969 | -68.9018 | -68.5435 | 11.9337 | -88.8183 |  |  | 30.5 | 179 | -18.83 | 56.3881 | 55.3797 | 56.1275 | -52.299 | -51.9351 | 74.2613 | -80.7804 | 84.8811 | 14.0911 | 49.44 | 75.2 | 53.2104 |  | -33.15 | -3.7679 | 90.0211 | 88.5699 | -154.3363 | 0.0001 | -20.0494 | -110.3 | -108.8 | 28.1497 |  | 73.7491 |  | 63.71 | -10.65 | 46.2055 | 151.7186 | -8.68 | -30.95 | 98.47 | 68.71 | 150.2545 |  | 33.3553 | 33.0091 | 287.7749 | 233.2944 | 226.9394 | 227.5405 | 56.6037 | 41.5629 | -24.951 | 721.7477 | 171.3506 |  | -19.1359 | -16.9682 | 21.6702 | -10.5341 | -9.3284 | 35.376 | -25.416 | -25.6449 | -6.2872 | 0 | -5.34 | 1 | 11.0657 | -65.6629 | -34.9582 | -33.9853 | 9.5516 | -40.6261 | 5.5741 |  | 21.8479 | 21.5176 | 41.3276 | 40.2907 | 39.0652 | -6.5308 | -6.1959 | 138.8213 | -32.5929 | -32.1558 | 90.2872 | 101.6669 | 32.1337 | 15.48 | 10.367 | 0.939 | -5.99 | 18.37 | 31.4715 |  | -0.624 | 4.196 |  | 40.1 | -101.4612 | -90.2795 | 15.1 | 83.22 | 25.1 | -25.2983 | -6.1068 | -6.8964 | 2.1896 |  |  | -14.5021 | -42.7776 | 15.1362 | 44.1018 | 63.3322 | 63.6872 | -88.6455 | -30.72 | 37.7684 |  | 10.4706 | 15.4729 | 15.1906 | 12.0059 | 178.6255 | 177.9091 | 182.3 | -184.0056 | -324.9215 | 327.0924 | 325.2202 | -167.5554 | -168.0381 | -12.1416 |  | 81.2803 | 80.5624 | -81.3141 | -81.4512 | 24.3159 | 24.228 | -28.034 | -28.1867 | 43 | 42.91 | 70.6 | 70.5 | 21.0219 | -63.76 | -376.3642 | 87.9443 | 87.6087 | 8.7 | 44.5 | -22.6 | -23.6 |  |  | -321.8258 | -148.1934 | 257.6762 | 201.5902 | -3.341 | -195.9368 | 195.2561 | -119.0147 | -78.5429 | -193.451 | 143.0052 | 142.2948 | 117.6483 | -252.037 | 80.3654 | -171.4037 | 172.1649 | -9.4662 |  | 34.64 | 6.235 | 6.249 | -33.76 | 12.48 |  | -12.7428 | -20.9766 | -4.921 | 12.3 | 52.758 | 51.993 |  |  | 52.8643 | 52.6619 | 51.9047 |  | -42.2 | 14.8524 | 7.86 |  | 0 | 41.4823 | 11.6312 | 1.4427 | -41.7721 | 0 | 41.9966 | 33.6 | -33.3 |  | 12.5434
25/07/2025 | 13:00 | 0 | 20.0106 |  | -34.2819 | 13.829 | 0 | 44.8579 | -65.916 | 68.035 | 34.4969 | 33.5203 | 8.88 | -63.993 | 59.4 | 24.012 | -57.2 | 9.1302 | 24.3546 | 15.7034 | 16.2106 | 26.5253 | 15.998 | 0.3256 | 7.4867 |  |  | -46.07 | -46.12 |  | -6.66 | 61.6 | 22.929 | 0.233 | -48.37 | -48.44 | -36.47 | 49.06 | 49.2 | 19.0869 | -1.5937 | 65.1846 | 68.1867 | 48.4046 | -50.6366 | -50.3872 | 22.3615 | 23.157 | 72.338 | 73.8115 | 7.8682 | 49.3152 | -568.7132 | 0.2162 | -13.1 | -14.1 | 55.4338 | 54.2637 | -3.5181 |  | -89.5903 | 5.9529 | 6.0345 | 4.1561 | 604.1137 | 158.5436 | 158.7878 | -712.119 | 544.0943 |  | -31.1213 | 32.7985 | 101.2525 | 18.62 | 26.17 | 114.86 |  | 4.0229 | 3.621 | 60.7787 | 61.2395 | 28.8877 | -67.3478 | -66.9589 | 12.1066 | -97.1727 |  |  | 13.3 | 193.6 | -18.59 | 52.1234 | 51.67 | 52.2707 | -55.5131 | -54.9168 | 79.5991 | -80.9273 | 91.0721 | 14.2536 | 56.84 | 75.39 | 52.5073 |  | -33.02 | -3.7679 | 98.5073 | 96.8153 | -146.818 | 0.0001 | -19.8232 | -105.7 | -107.1 | 27.4356 |  | 74.6884 | 91.4246 | 64.38 | -10.59 | 42.346 | 144.9832 | -8.11 | -30.87 | 94.83 | 69.44 | 136.4727 | 150.9454 | 34.2563 | 32.7636 | 283.8251 | 227.448 | 222.6448 | 225.789 | 58.4528 | 45.3744 | -23.786 | 726.4335 | 152.2357 |  | -18.5138 | -15.9783 | 19.1054 | -9.804 | -9.8954 | 135.228 | -29.1488 | -29.7638 | -13.5621 | 16.34 | -12.31 | 1 | 11.0231 | -64.6896 | -33.2395 | -32.2211 | 6.1963 | -43.19 | 8.5128 |  | 21.4116 | 21.1176 | 38.6788 | 39.9204 | 38.7916 | -5.6935 | -4.8562 | 143.5101 | -32.8203 | -32.7737 | 95.5401 | 104.218 | 34.7118 | 16.78 | 10.6722 | 0.8927 | -6.18 | 18.71 | 33.6101 |  | -0.33 | 4.287 |  | 41.28 | -104.5947 | -94.0312 | 14.75 | 83.7573 | 24.6 | -24.6129 | -6.0266 | -7.3806 | 2.2073 |  |  | -13.8217 | -41.5242 | 15.5317 | 43.5403 | 62.9926 | 64.7596 | -93.5549 |  | 37.4118 |  | 10.9456 | 15.1213 | 14.832 |  | 174.2905 | 172.3399 | 183.6 | -183.8579 | -322.4708 | 324.9795 | 321.8757 | -163.6286 | -161.9966 | -13.4935 |  | 81.0982 | 80.2489 |  |  | 24.2829 | 24.239 | -27.8118 | -27.8612 | 36.43 | 36.51 | 71.8 | 69.9 | 20.9813 | -63.76 | -376.1157 | 86.7244 | 86.3927 | 7.7 | 38.2 | -23.4 | -24.5 |  |  | -320.5759 | -134.5998 | 244.8895 | 183.2612 | -14.3548 | -179.1299 | 174.7275 | -117.654 | -71.5448 | -180.0696 | 136.5178 | 135.6055 | 122.8291 | -229.4803 | 72.2566 | -158.2413 | 160.0792 | -9.7821 |  | 34.32 | 6.237 | 6.241 | -31.04 | 10.8 |  | -12.7153 | -21.474 | -4.1306 | 13.8 | 52.335 | 52.914 |  | 13.5189 | 53.2574 | 51.5127 | 52.4061 |  | -40.8 | 15.4453 | 7.87 |  | 0 | 42.648 | 12.7371 | 0 | -42.2704 | 0 | 40.8115 | 34.3 | -35.1 |  | 13.4093
25/07/2025 | 13:30 | 0 | 19.8104 |  | -33.8982 | 12.6293 |  | 44.4381 | -63.3898 | 64.9886 | 33.349 | 32.3592 | 8.88 | -54.293 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 9.2294 | 25.0688 | 15.3801 | 15.6809 | 26.4479 | 16.1406 | 0.3805 | 8.1596 |  |  | -42.59 | -42.71 |  | -8.88 | 52.8 | 23.38 | 0.232 | -40.97 | -41.13 | -45.62 | 41.28 | 41.58 | 19.1991 | -1.618 | 65.4041 | 68.4506 | 44.8955 | -44.2065 | -43.5008 | 11.1167 | 11.0039 | 71.8021 | 73.2757 | 5.7744 | 31.3222 | -532.7181 | -0.3708 | -13.8 | -14.9 | 48.463 | 47.8028 | -3.7192 |  | -83.1706 | 5.8753 | 1.9851 | 3.9831 | 568.6207 | 153.3555 | 154.6678 | -693.205 | 515.0952 |  | -38.9812 | 40.4452 | 99.8155 | 17.69 | 24.62 | 113.6 |  | 9.5151 | 9.6491 | 54.6018 | 54.8361 | 29.0736 | -62.5843 | -63.0249 | 12.2035 | -90.7348 |  |  | 27.4 | 181.9 | -18.14 | 56.6178 | 55.4829 | 55.5341 | -47.3421 | -46.5345 | 75.1675 | -84.3274 | 86.049 | 13.931 | 54.74 | 72.81 | 51.1011 | 48.7839 | -32.16 | -3.7679 | 92.1533 | 90.3317 | -127.1099 | 0.0001 | -19.519 | -107 | -105 | 26.9467 | 63.8763 | 71.8705 | 89.0808 | 63.08 | -10.05 | 43.9115 | 125.7696 | -8.47 | -28.43 | 92.92 | 69.11 | 128.5455 | 125.0909 | 33.9186 | 32.0727 | 271.3261 | 214.4129 | 208.4454 | 213.1396 | 83.002 | 69.3841 | -23.489 | 700.4672 | 182.0536 |  | -17.569 | -15.0309 | 0 | -16.7167 | -15.4271 | 173.628 | -45.139 | -45.626 | -36.2316 | 16.86 | -13.76 | 111.9 | 10.9309 | -77.2204 | -33.2806 | -32.2428 | 6.7327 | -68.6307 | 31.9128 |  | 21.4322 | 21.4639 | 40.7078 | 41.3208 | 39.5863 | -9.8799 | -9.8799 | 140.8308 | -32.1523 | -32.0408 | 88.8949 | 99.3154 | 38.3447 | 16.24 | 8.9265 | 0.8927 | -4.89 | 19.25 | 38.8405 |  | -0.303 | 4.275 |  | 43.73 | -99.7903 | -88.6546 | 14.99 | 85.2521 | 24.9 | -23.0229 | -5.4204 | -5.6835 | 2.1525 |  |  | -14.7966 | -38.9697 | 16.1204 | 40.1366 | 62.6178 | 64.2758 | -86.3326 | -31.8336 | 32.6463 |  | 10.2092 | 14.8173 | 14.3257 | 12 | 171.8913 | 170.2191 | 183.1 | -183.7061 | -326.6335 | 328.744 | 325.6803 | -162.7635 | -160.3581 | -14.8062 | 0 | 83.4997 | 81.3208 |  |  | 21.6022 | 20.8441 | -29.0685 | -27.9235 | 40.85 | 40.34 | 68.8 | 67.9 | 21.0027 | -62.08 | -363.5361 | 80.4502 | 80.5775 | 8.2 | 41.1 | -19.9 | -20.9 |  |  | -323.2312 | -161.976 | 237.347 | 180.4364 | -23.5914 | -176.795 | 172.2963 | -110.445 | -65.7285 | -173.6338 | 141.8334 | 140.4142 | 112.6109 | -230.0467 | 69.8274 | -159.5956 | 161.7797 | -9.6228 |  | 33.28 | 6.422 | 6.422 | -33.44 | 12.16 |  | -11.9829 | -21.5625 | -6.0349 | 12.7 | 54.649 | 53.11 | 11.2424 |  | 53.1318 | 52.7579 | 52.7963 |  | -40.8 | 17.3312 | 8.18 |  | -3.1083 | 43.6213 | 14.8752 | -3.057 | -43.0514 | 0 | 40.8096 | 32.4 | -33.3 |  | 8.8063
25/07/2025 | 14:00 | 0 |  | -23.7185 | -34.0679 | 12.3708 |  | 44.4002 | -64.3453 |  | 33.015 | 32.2852 | 11.1 | -61.659 | 57.2 | 19.872 | -57.2 | 9.1191 | 25.2856 | 15.5168 | 15.6726 | 25.6521 | 16.0446 | 0.3969 | 8.1388 |  |  | -44.94 | -44.91 |  | -11.1 | 61.6 | 23.203 | 0.228 | -43.39 | -43.25 | -47.1 | 43.82 | 43.58 | 18.7114 | -1.5435 | 65.7854 | 68.1371 | 46.7128 | -48.4932 | -47.9776 | 11.94 | 11.8898 | 74.0794 | 75.553 | 5.7744 | 33.2655 | -536.6293 | -7.4834 | -13.4 | -13.9 | 52.9668 | 52.3545 | -3.5833 |  | -88.0116 | 6.7006 | 0 | 3.9342 | 573.3511 | 149.0524 | 148.2894 | -691.3812 | 509.4336 |  | -49.7017 | 50.503 | 100.4741 | 18.44 | 25.42 | 112.36 |  | 11.5245 | 11.6585 | 47.5895 | 48.1185 | 30.5043 | -61.4867 | -61.5126 | 11.8361 | -89.4345 |  |  | 26.3 | 181.2 | -18.17 | 56.4174 | 55.992 | 55.3286 | -46.1499 | -45.7792 | 68.8325 | -79.1319 | 78.2351 | 14.0349 | 57.63 | 71.75 | 51.8042 |  | -32.86 | -3.6423 | 91.0508 | 88.7019 | -123.8905 | 0.0001 | -20.056 | -104.4 | -104.2 | 27.4301 | 62.9974 | 72.3402 | 89.0808 | 62.43 | -10.75 | 42.5165 | 125.0721 | -8.29 | -30.46 | 93.16 | 69.75 | 128.8 |  | 38.2709 | 34.7636 | 274.6298 | 217.1516 | 210.6711 | 214.8538 | 81.28 | 70.5524 | -23.081 | 695.7879 | 205.3303 |  | -16.4473 | -14.8665 | 0 | -8.705 | -9.5205 | 152.124 | -42.5093 | -43.5063 | -37.4463 | 9.19 | -13.23 | 105.8 | 10.7622 | -61.9684 | -36.1723 | -35.5101 | 12.0838 | -66.5457 | 36.8326 |  | 21.3794 | 21.1964 | 40.9322 | 40.9608 | 39.2779 | -13.3965 | -13.564 | 146.3568 | -35.767 | -35.1159 | 91.0675 | 98.8085 | 44.0357 | 13.62 | 6.6706 | 0.9281 | -3.55 | 19.85 | 44.1939 |  | -0.344 | 4.227 |  | 44.92 | -99.9397 | -89.5738 | 15.41 | 88.4356 | 25.9 | -26.2421 | -4.4199 | -4.7387 | 2.1579 |  |  | -16.2365 | -42.1919 | 15.5665 | 44.7774 | 62.7507 | 64.6896 | -83.4973 | -32.3984 | 34.4807 |  | 10.7899 | 14.7002 | 14.3574 |  | 177.5755 | 177.8391 | 184.4 | -183.9382 | -329.4757 | 331.6644 | 330.3302 | -169.6902 | -167.0223 | -12.871 |  | 80.6375 | 80.3539 |  |  | 23.4589 | 23.5138 | -31.5343 | -31.4207 | 40.37 | 40.25 | 70.5 | 70.7 | 20.9621 | -58.4 | -374.6188 | 86.3308 | 85.2773 | 8.2 | 40.4 | -21.8 | -22.8 |  |  | -323.3281 | -179.1379 | 252.0567 | 199.6555 | -19.6779 | -194.6027 | 191.759 | -118.6902 | -74.9147 | -189.8081 | 144.1259 | 142.5323 | 118.9163 | -248.6361 | 77.0811 | -165.5608 | 169.6098 | -9.7299 |  | 32.56 | 7.233 | 7.244 | -33.04 | 11.6 |  | -11.6289 | -21.297 | -5.388 | 12.1 | 51.86 | 51.046 | 11.0976 | 13.5066 | 52.7217 | 52.8113 | 51.7924 |  | -44 | 16.7277 | 8.17 |  | 0 | 42.391 | 11.8294 | 0 | -41.9092 | 0 | 41.7387 | 33.9 | -34.2 |  | 6.2702
25/07/2025 | 14:30 | 0 | 20.586 | -24.8873 | -34.0241 | 13.8084 |  | 45.3426 | -66.0898 | 66.7574 | 34.177 | 33.4202 | 8.88 | -65.214 | 59.4 | 22.356 | -59.4 | 9.5367 | 25.3354 | 15.8628 | 16.0542 | 26.5309 | 15.7028 | 0.3483 | 8.1389 |  |  | -45.98 | -45.99 |  | -8.88 | 63.8 | 23.177 | 0.225 | -45.52 | -45.85 | -47.67 | 45.79 | 45.9 | 19.1055 | -1.8483 | 67.1088 | 69.9356 | 48.4431 | -47.2876 | -47.0035 | 12.262 | 12.8141 | 75.8209 | 77.5624 | 6.8213 | 35.1424 | -558.5884 | -3.4962 | -13.2 | -14.2 | 51.4267 | 50.975 | -3.8167 |  | -86.8722 | 6.7747 | 1.9881 | 3.8639 | 596.5756 | 155.3697 | 155.4307 | -695.6221 | 535.1406 |  | -63.4704 | 65.6535 | 105.2444 | 20.29 | 27.77 | 115.92 |  | 10.1849 | 10.5868 | 45.077 | 46.0567 | 28.0886 | -69.1529 | -68.4914 | 13.049 | -95.3735 |  |  | 19.3 | 190.5 | -17.66 | 52.6994 | 52.1212 | 52.6299 | -57.2695 | -57.2939 | 81.0244 | -83.282 | 92.6419 | 14.1617 | 58.78 | 76.75 | 53.2104 | 49.9557 | -33.84 | -3.7679 | 96.0805 | 94.7412 | -137.7895 | 0.0001 | -20.6451 | -107.5 | -107.9 | 27.6883 | 62.9974 | 74.2188 | 89.0808 | 62.42 | -11.5 | 42.6405 | 136.2327 | -7.93 | -29.75 | 95.6 | 71.12 | 135.8727 | 122.3273 | 38.822 | 36.6909 | 280.4049 | 225.6918 | 216.9683 | 221.9096 | 63.7481 | 50.369 | -24.579 | 706.1991 | 186.9444 |  | -17.1525 | -14.733 | 14.8473 | 4.7375 | 4.9566 | 44.592 | -28.5766 | -29.1411 | -15.6513 | 0 | -13.82 | 1 | 10.7234 | -34.981 | -35.7609 | -34.7896 | 8.1157 | -48.7102 | 13.7191 |  | 21.7448 | 21.4823 | 39.5361 | 40.5771 | 39.1555 | -12.5592 | -13.0616 | 160.2557 | -37.0214 | -36.7843 | 97.2325 | 104.2533 | 52.173 | 15.64 | 5.4719 | 0.9989 | -2.57 | 21.1 | 51.4268 |  | -0.135 | 4.232 |  | 48.68 | -104.5425 | -96.1159 | 16.01 | 92.443 | 23.9 | -28.1076 | -3.3894 | -3.915 | 2.2194 |  |  | -14.6901 | -45.7532 | 15.9272 | 47.3789 | 64.94 | 66.493 | -90.1162 | -32.8318 | 34.6689 |  | 11.3762 | 15.2776 | 14.8953 | 13 | 176.7648 | 176.8003 | 183.6 | -184.3541 | -326.389 | 326.9695 | 325.9818 | -167.5047 | -167.2743 | -11.8066 |  | 80.3615 | 79.6878 | -85.1076 | -85.5639 | 22.6349 | 21.8659 | -33.9953 | -34.4898 | 42.35 | 41.98 | 63.1 | 62.8 | 21.1864 | -54.8 | -369.2516 | 87.1302 | 86.8239 | 8.8 | 30.8 | -21.7 | -23.2 |  |  | -325.2602 | -171.4779 | 244.8284 | 191.6667 | -18.4352 | -185.8822 | 185.5425 | -110.5784 | -72.1516 | -182.8619 | 143.5934 | 141.6868 | 114.5616 | -235.3324 | 79.1666 | -164.5507 | 164.9232 | -9.3344 |  | 30.96 | 6.985 | 6.995 | -30.24 | 8.96 |  | -8.9921 | -18.2818 | -8.2597 | 8.9 | 53.176 | 52.789 | 11.1072 | 13.5022 | 52.5722 | 53.1325 | 52.7505 |  | -32.4 | 15.1749 | 8.06 |  | 0 | 42.097 | 11.1477 | 0.9936 | -41.5268 | -2.0245 | 42.5254 | 23.1 | -22.5 |  | 18.6265
25/07/2025 | 15:00 | 0 | 21.4087 | -25.7767 | -34.2083 | 14.0005 |  | 45.0573 | -68.9341 | 68.445 | 34.5289 | 34.0332 | 4.44 | -67.46 | 61.6 | 23.184 | -61.6 | 9.3684 | 26.5572 | 16.0894 | 16.326 | 26.6662 | 15.3884 | 0.0933 | 8.1136 |  |  | -53.39 | -53.2 |  | -4.44 | 66 | 23.516 | 0.224 | -50.17 | -50.58 | -51.39 | 50.72 | 51.04 | 19.6643 | -2.1936 | 67.0644 | 69.9856 | 47.6364 | -47.0197 | -46.9939 | 19.5331 | 21.7217 | 73.8115 | 75.553 | 8.3917 | 41.5227 | -554.0179 | -0.8738 | -13.1 | -13.9 | 55.6487 | 51.0074 | -3.7565 |  | -92.0258 | 6.6737 | 3.9623 | 3.9985 | 596.8503 | 149.8764 | 149.2049 | -686.8848 | 529.5445 |  | -54.1553 | 55.8079 | 104.1865 | 20 | 27.15 |  |  | 12.0603 | 12.1943 | 43.8546 | 44.1415 | 32.2141 | -62.2559 | -61.6289 | 13.9551 | -91.9909 |  |  | 23.2 | 183.7 | -17.89 | 56.567 | 57.1736 | 56.4985 | -57.1406 | -55.5229 | 79.7831 | -81.5989 | 87.9822 | 14.2335 | 52.96 | 76.01 | 52.5073 |  | -33.63 | -3.6423 | 92.413 | 90.9127 | -132.9717 | 0.0001 | -20.378 | -108.6 | -110.2 | 28.2761 |  | 73.2795 |  |  | -11.21 | 42.4545 | 130.0074 | -19.03 | -19.09 | 92.65 | 72.07 | 135.0909 | 133.8 | 40.6104 | 40.7182 | 281.8221 | 222.8258 | 217.0725 | 219.8639 | 68.2105 | 54.6011 | -24.195 | 698.0352 | 211.1522 |  | -17.061 | -14.4169 | 11.1641 | 4.9267 | 5.4023 | 55.344 | -27.5101 | -27.6499 | -20.1723 | 18.38 | -13.66 | 0.1 | 10.6637 | -34.2433 | -36.1945 | -34.8304 | 10.4272 | -52.7531 | 17.2212 |  | 20.7017 | 20.2829 | 40.8871 | 40.8824 | 39.6711 | -13.2291 | -13.0616 | 154.2273 | -39.1162 | -39.1883 | 95.5095 | 102.6722 | 48.9577 | 16.49 | 7.4836 | 1.0806 | -4.04 | 21.09 | 48.0384 |  | -0.057 | 4.081 |  | 48.72 | -102.4092 | -93.1594 | 15.39 | 92.4401 | 22.9 | -28.1842 | -3.1615 | -3.8081 | 2.2229 |  |  |  | -45.0639 | 16.8061 | 47.6551 | 63.9809 | 63.9558 | -88.9591 | -33.4708 | 34.0718 |  | 11.7952 | 15.0627 | 14.6632 | 12.6449 | 178.1943 | 175.681 | 147.5 | -149.6273 | -299.1212 | 301.2874 | 299.4769 | -169.0412 | -167.3276 | -12.5273 |  | 80.5447 | 81.5573 |  |  | 23.5468 | 24.1401 | -38.1013 | -38.6511 | 46.49 | 46.41 | 70.4 | 71.1 | 21.3722 | -50.56 | -379.5464 | 83.6485 | 83.3106 | 8.7 | 43.4 | -22.6 | -24.4 |  |  | -296.3653 | -193.9801 | 271.7673 | 211.0962 | -5.0539 | -204.8683 | 199.6993 | -115.7216 | -77.3929 | -201.7332 | 144.5306 | 145.0475 | 116.1782 | -262.7222 | 84.271 | -178.7186 | 179.0409 | -9.4662 |  | 33.04 | 7.209 | 7.278 | -32.56 | 10.56 |  | -11.6014 | -22.8229 | -4.9485 | 11.7 | 54.754 | 53.998 | 11.1219 |  | 53.06 | 53.9496 | 52.7261 |  | -45.3 | 13.5516 | 8.18 |  | 0 | 43.0991 | 11.699 | 0 | -43.1858 | 0 | 42.3133 | 37 | -35 |  | 23.5909
25/07/2025 | 15:30 | 0 | 21.6423 | -26.1169 | -35.0054 | 12.7143 |  | 44.6468 | -63.7511 | 67.4371 | 34.4349 | 33.5053 | 6.66 | -67.249 | 61.6 | 24.012 | -61.6 | 9.5446 | 24.5504 | 16.3061 | 16.1248 | 26.8232 | 15.5312 | 0.1501 | 8.2813 |  |  | -52.49 | -52.07 |  | -6.66 | 66 | 25.152 | 0.234 | -53.02 | -53.43 | -43.57 | 53.62 | 53.58 | 20.147 | -2.3245 | 67.3671 | 69.213 | 47.1278 | -48.3593 | -48.5274 | 32.9158 | 28.9499 | 70.1946 | 72.204 | 9.962 | 53.3273 | -575.5674 | -0.3479 | -13 | -13.9 | 54.196 | 52.5347 | -3.9704 |  | -93.0589 | 7.058 | 1.9672 | 3.8026 | 610.7057 | 152.8977 | 153.8132 | -704.2383 | 542.754 |  | -31.3375 | 32.2512 | 105.2543 | 20.12 | 27.39 |  |  | 9.5151 | 9.7831 | 42.5532 | 42.7566 | 34.0518 | -60.4384 | -59.4732 | 13.0353 | -95.3883 |  |  | 12.7 | 192.4 | -16.84 | 55.924 | 55.0575 | 55.2047 | -56.942 | -55.2613 | 84.5862 | -88.2174 | 96.605 | 14.3263 | 51.29 | 78.15 | 53.2104 | 49.9557 | -33.97 | -3.6423 | 96.961 | 94.5791 | -147.4782 | 0.0001 | -20.5966 | -106.1 | -108.3 | 27.93 | 62.1185 | 72.3402 | 87.9089 | 61.77 | -11.39 | 41.199 | 147.0684 | -18.68 | -18.81 | 92.39 | 71.08 | 148.0364 | 148.9273 | 46.0585 | 42.9273 | 290.337 | 233.8624 | 227.1477 | 228.3951 | 62.7755 | 49.9155 | -23.094 | 715.3194 | 206.9592 |  | -17.4693 | -15.314 | 15.4866 | 2.1288 | 1.9568 | 38.448 | -19.8592 | -20.3207 | -16.4532 | 0 | -5.35 |  | 10.8191 | -40.0688 | -34.5348 | -33.3879 | 8.2632 | -48.5435 | 13.921 |  | 20.8816 | 20.9324 | 41.4699 | 41.7173 | 40.1831 | -10.2148 | -10.0474 | 154.5622 | -43.6804 | -43.2953 | 95.8906 | 104.9591 | 47.7491 | 16.08 | 7.1662 | 1.1038 | -3.92 | 20.02 | 46.3738 |  | 0.026 | 4.351 |  | 48.1 | -103.5864 | -92.8988 | 15.57 | 92.7151 | 20.9 | -27.8345 | -4.4046 | -4.7527 | 2.2123 |  |  |  | -45.2982 | 16.9819 | 47.3781 | 61.6247 | 63.4249 | -91.8647 | -32.9226 | 35.4417 |  | 11.7655 | 15.385 | 14.9164 | 13.3092 | 178.5237 | 179.1888 | 126.1 | -127.4184 | -270.093 | 272.9699 | 271.6347 | -168.2556 | -169.5121 | -11.8205 |  | 81.2881 | 81.6709 |  |  | 22.602 | 22.6679 | -42.1245 | -42.7762 | 47.59 | 48.78 | 69.2 | 69.6 | 21.1458 | -42.88 | -382.328 | 88.6835 | 88.3575 | 8.8 | 45.1 | -21.7 | -22.6 |  |  | -267.9115 | -178.4531 | 289.5638 | 218.3692 | 22.1053 | -210.9712 | 206.7359 | -114.26 | -86.3408 | -208.3419 | 146.1008 | 146.9866 | 121.2338 | -273.7249 | 91.9379 | -188.4922 | 190.1517 | -9.7024 |  | 33.68 | 7.074 | 7.069 | -33.28 | 9.92 |  | -10.0786 | -20.5371 | -4.7745 | 9.6 | 49.857 | 50.96 | 11.1416 |  | 53.4808 | 52.5948 | 52.9321 |  | -42.6 | 13.3266 | 8.24 |  | 0 | 42.1137 | 11.6152 | 1.7605 | -42.3214 | -2.2977 | 43.2712 | 33.8 | -34.9 |  | 32.5387
25/07/2025 | 16:00 | 0 | 21.9176 | -26.2549 | -34.8899 | 14.6554 |  | 44.3019 | -65.543 | 66.7243 | 33.635 | 33.0625 | 4.44 | -66.022 | 61.6 | 22.356 | -59.4 | 9.9049 | 25.6668 | 15.7949 | 16.0607 | 26.7381 | 16.0123 | 0.1489 | 7.9872 |  |  | -52.17 | -52.24 |  | -4.44 | 63.8 | 25.128 | 0.231 | -52.06 | -51.86 | -44.31 | 52.58 | 52.87 | 19.4675 | -1.9374 | 65.4447 | 68.6425 | 44.5595 | -47.8234 | -48.2772 | 26.1088 | 26.957 | 69.5248 | 70.3286 | 8.3917 | 43.6041 | -557.9661 | -6.605 | -12 | -13 | 52.9089 | 51.7944 | -3.936 |  | -89.0112 | 7.2373 | 5.9492 | 4.0527 | 596.2399 | 159.215 | 158.1163 | -705.3337 | 532.363 |  | -42.6712 | 44.1841 | 105.1645 | 19.61 | 26.71 | 115.9 |  | 9.6491 | 10.1849 | 51.3251 | 51.4273 | 32.473 | -63.168 | -63.9323 | 12.2139 | -87.0004 |  |  | 27.1 | 175.1 | -16.76 | 56.2424 | 55.7901 | 56.0533 | -47.7342 | -46.8984 | 79.9836 | -92.4671 | 92.8889 | 14.362 | 50.86 | 74.58 | 53.2104 | 50.5417 | -33.73 | -3.7679 | 88.3158 | 86.7731 | -159.2362 | 0.0001 | -20.5329 | -107.8 | -106.9 | 27.9794 | 61.2396 | 72.3402 | 86.7371 | 61.12 | -11.26 | 41.168 | 156.8889 | -18.82 | -18.97 | 100.28 | 71.33 | 159.5818 | 156.7455 | 43.8699 | 42 | 294.4102 | 239.6005 | 231.7863 | 235.4687 | 64.1525 | 51.9101 | -23.081 | 715.2801 | 203.6077 |  | -17.6899 | -15.552 | 13.8813 | -7.019 | -6.1647 | 56.88 | -20.9717 | -21.3368 | -17.9791 | 13.66 | -13.11 | 0.1 | 10.5264 | -57.9932 | -33.0912 | -32.2463 | 5.2777 | -50.3596 | 14.2478 |  | 20.5992 | 20.4419 | 40.7982 | 41.0262 | 39.6984 | -9.7125 | -10.8847 | 151.0456 | -39.9537 | -39.7618 | 94.4626 | 104.0132 | 40.8643 | 19.33 | 10.1765 | 1.0806 | -6.17 | 19.42 | 41.2899 |  | -0.058 | 4.358 | 8.5776 | 46.99 | -105.3455 | -94.6524 | 16.29 | 90.3703 | 23.9 | -26.4799 | -5.1397 | -5.5006 | 2.2285 |  |  | -14.8442 | -43.4031 | 18.2472 | 45.3253 | 61.0789 | 62.5626 | -91.4641 | -32.2404 | 36.1962 |  | 11.2088 |  | 15.0218 | 13 | 186.694 | 184.9019 | 129.1 | -129.2481 | -275.8227 | 278.442 | 277.7116 | -178.0281 | -174.6961 | -9.6143 | 0 | 83.0424 | 81.887 |  |  | 28.4138 | 27.1284 | -51.0157 | -50.3082 | 42.56 | 42.49 | 71.6 | 69.7 | 21.2697 | -29.84 | -375.5815 | 87.8821 | 87.5675 | 9.9 | 43.9 | -25.1 | -26.5 |  |  | -270.2458 | -178.7707 | 318.3247 | 246.0956 | 43.1002 | -240.5785 | 240.5659 | -129.4729 | -100.1234 | -234.1258 | 146.9674 | 144.3717 | 131.6013 | -307.3002 | 107.3657 | -202.9403 | 207.2943 | -9.9387 |  | 32 | 6.873 | 6.871 | -31.12 | 9.68 |  | -9.9321 | -20.5066 | -4.7745 | 8.6 | 52.439 | 53.878 |  | 13.2316 | 52.797 | 53.2872 | 52.9223 |  | -42.8 | 13.3401 | 8.17 |  | 4.9901 | 41.4099 | 9.5148 | 4.9972 | -41.0472 | -4.1917 | 43.7941 | 33.7 | -33.7 |  | 35.2566
25/07/2025 | 16:30 | 0 | 22.2198 | -26.5508 | -34.8968 | 12.7732 | 0 | 43.9935 | -61.7534 | 65.6345 | 33.273 | 32.4602 | 11.1 | -71.392 | 66 | 21.528 | -66 | 9.6843 | 25.1066 | 10.0524 | 10.2229 | 16.4727 | 16.4915 | 0.077 | 8.0753 |  |  | -51 | -51.24 |  | -11.1 | 70.4 | 25.446 | 0.231 | -47.31 | -47.25 | -51.93 | 47.84 | 47.61 | 18.9461 | -2.1197 | 68.1717 | 69.7623 | 37.1791 | -45.4122 | -45.038 | 11.0464 | 11.1771 | 69.6588 | 71.1323 | 6.8213 | 37.1165 | -528.6417 | -2.5089 | -12.7 | -13.6 | 50.1453 | 49.3059 | -3.7357 |  | -89.6692 | 7.0749 | 5.9747 | 4.284 | 564.5312 | 151.1276 | 152.1958 | -667.1702 | 519.0837 |  | -50.1083 | 51.3761 | 97.3106 | 25.25 | 32.62 | 80.66 | 80.28 | 16.347 | 16.213 | 45.7325 | 46.0399 | 34.4367 | -61.5668 | -61.7343 | 13.5141 | -87.0124 |  |  | 24.9 | 175.5 | -16.68 | 48.3505 | 47.838 | 48.3707 | -39.6912 | -39.3974 | 69.4048 | -84.8559 | 80.2089 | 14.2255 | 51.2 | 75.35 | 52.5073 | 49.9557 | -33.74 | -0.8094 | 88.2985 | 87.1547 | -163.815 | 0.0001 | -20.5157 | -109.8 | -108.2 | 28.2651 | 60.3607 | 72.3402 | 85.5652 | 59.84 | -11.2 | 42.0825 | 161.9492 | -18.03 | -18.38 | 94.6 | 69.94 | 162.9818 | 161.1818 | 50.0142 | 48.8182 | 299.8111 | 241.0117 | 234.5424 | 237.8633 | 74.1272 | 59.3452 | -22.838 | 680.4169 | 288.0753 |  | -28.9361 | -26.7262 | 0 | -3.4353 | -3.3101 | 35.376 | -13.0923 | -13.4202 | -24.7351 | 0 | -9.64 |  | 10.1679 | -48.8419 | -32.7555 | -31.5806 | 4.3867 | -57.7326 | 23.0145 |  | 20.9055 | 20.5319 | 40.1432 | 40.7525 | 39.6932 | -16.9131 | -16.7456 | 149.0361 | -47.8193 | -47.6108 | 91.2089 | 99.6054 | 41.2085 | 15.32 | 8.7654 | 1.1038 | -4.89 | 18.69 | 41.7029 |  | -0.002 | 4.439 |  | 47.97 | -101.3941 | -91.3617 | 15.58 | 98.2396 | 23.1 | -38.5627 | 4.0259 | 4.7271 | 2.2406 |  |  |  | -56.3326 | 15.6104 | 59.3941 | 60.6469 | 61.3958 | -84.1748 | -32.1248 | 28.7623 |  | 11.5988 | 15.1897 | 14.8531 |  | 210.954 | 208.8801 | 122.4 | -122.2199 | -286.8846 | 286.3836 | 283.5437 | -199.0824 | -196.9145 | -8.4064 | 5.6538 | 79.2287 | 80.7029 | -92.4853 | -94.4143 | 37.8622 | 36.9943 | -67.7322 | -67.8707 | 52.67 | 52.45 | 74.2 | 74.7 | 21.3103 | -2 | -377.5422 | 95.5205 | 96.8298 | 11.6 | 43.7 | -35.3 | -39.3 |  |  | -279.8766 | -262.3652 | 409.6818 | 317.9655 | 72.5313 | -312.592 | 313.9651 | -147.2124 | -152.8025 | -308.49 | 138.7823 | 140.3571 | 148.8452 | -397.4089 | 158.3644 | -239.3567 | 243.8961 | -9.5431 |  | 31.04 | 6.924 | 6.943 | -30.88 | 8 |  | -9.0532 | -24.5808 | -4.0421 | 10.8 | 55.622 | 56.087 | 11.1617 | 13.2853 | 53.4378 | 52.0574 | 53.6397 |  | -41.4 | 13.3707 | 8.32 |  | 7.4899 | 41.0495 | 7.9405 | 6.8598 | -40.2035 | -6.2927 | 45.7149 | 34.4 | -33.3 |  | 41.5108
25/07/2025 | 17:00 | 0 | 21.7075 | -26.1844 | -34.9267 | 13.2784 |  | 41.4404 | -58.3891 | 63.4605 | 32.435 | 31.5587 | 11.1 | -62.449 | 57.2 | 20.7 | -57.2 | 9.8122 | 23.0914 | 12.4247 | 12.4651 | 20.6888 | 14.2524 | 0.2586 | 8.1555 |  |  | -49.92 | -50.07 |  | -11.1 | 59.4 | 30.982 | 0.294 | -46.19 | -46.42 | -51.09 | 46.8 | 46.69 | 19.1303 | -2.2726 | 68.0535 | 71.6793 | 36.1893 | -45.1442 | -45.1371 | 11.1276 | 11.1723 | 69.7928 | 70.8644 | 6.8213 | 34.901 | -515.8825 | -10.0816 | -12.9 | -13.7 | 49.8457 | 49.4509 | -3.761 |  | -86.2126 | 6.2961 | 4.0507 | 3.9826 | 550.4316 | 141.9721 | 141.9415 | -617.0363 | 511.5525 |  | -91.8362 | 93.9135 | 92.9196 | 24.4 | 31.72 | 78.94 | 79.37 | 27.4654 | 27.7333 | 43.1901 | 43.5554 | 34.7411 | -70.0667 | -69.8579 | 12.1844 | -87.1518 |  |  | 26 | 172.5 | -16.33 | 42.7013 | 42.6115 | 43.9606 | -48.5157 | -48.6352 | 68.2498 | -71.9515 | 78.9014 | 14.5186 | 51.14 | 76.19 | 51.8042 | 49.3698 | -32.97 | -3.7679 | 88.0452 | 86.7437 | -149.6401 | 0 | -20.0004 | -105.5 | -105.3 | 28.2376 |  | 69.5223 | 84.3933 | 59.21 | -10.4 | 41.757 | 146.8183 | -18.29 | -18.54 | 100.34 | 69.35 | 149.9454 | 145.6364 | 52.2359 | 51.3545 | 289.6323 | 235.8147 | 229.5797 | 232.515 | 80.9183 | 66.7144 | -21.739 | 632.1091 | 386.2787 |  | -27.794 | -25.693 |  | 7.8076 | 6.4543 | 33.84 | -7.404 | -7.6481 | -31.9581 |  | -12.52 |  | 9.6098 | -24.3576 | -35.9912 | -35.2055 | 10.3045 | -65.3484 | 31.2096 |  | 21.4081 | 21.1906 | 40.6507 | 40.3971 | 39.2678 | -27.6303 | -28.9699 | 129.1088 | -50.7696 | -50.7264 | 80.7956 | 94.746 | 31.1522 | 18.27 | 12.9744 | 1.149 | -7.96 | 19.12 | 30.7438 |  | 0.093 | 4.361 | 10.5157 | 42.97 | -94.6753 | -81.6414 | 14.97 | 83.6962 | 22.5 | -22.7876 | -7.0484 | -7.4684 | 2.2548 |  |  | -15.6084 | -38.8118 | 15.637 | 40.2563 | 62.5326 | 66.6312 | -87.1984 | -30.4158 | 35.2575 | 0 | 12.1365 | 14.788 | 14.5261 | 14 | 239.794 | 236.2346 |  | -123.4762 | -307.8118 | 306.5736 | 305.7784 | -223.5112 | -221.7799 | -7.499 | 6.8738 | 79.7523 | 78.4593 | -115.0543 | -116.2171 | 49.9034 | 49.7606 | -79.7731 | -80.6215 | 65.77 | 65.48 | 74.5 | 74.6 | 21.3509 | 20.64 | -373.5233 | 103.6993 | 103.4045 | 14.9 | 38.8 | -49.2 | -52 | 0.9011 | 0.7307 | -303.6317 | -355.9006 | 498.1657 | 396.4206 | 91.8582 | -384.4478 | 386.007 | -160.8602 | -206.6904 | -382.8164 | 129.0912 | 129.421 | 164.0542 | -484.3221 | 212.3128 | -278.5084 | 278.7181 | -8.6999 |  | 30.4 | 6.93 | 6.947 | -29.28 | 6.24 |  | -6.9139 | -27.9499 | -3.2212 | 11.3 | 55.722 | 55.352 |  | 13.3012 | 50.9894 | 52.2612 | 52.6755 |  | -37.3 | 13.2971 | 8.13 |  | 8.4857 | 40.162 | 6.0828 | 8.3492 | -39.7404 | -8.2088 | 46.2453 | 27.4 | -28 |  | 46.3439
25/07/2025 | 17:30 | 0 | 21.4312 | -25.834 | -35.6917 | 11.9179 |  | 40.5289 | -52.323 | 62.4851 | 31.313 | 30.5935 | 11.1 | -57.985 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 9.8778 | 18.286 | 11.7137 | 11.8333 | 19.5055 | 16.6813 | 0.2474 | 4.6824 |  |  | -47.84 | -47.94 |  | -11.1 | 55 | 30.461 | 0.295 | -44.54 | -44.29 | -52.25 | 44.85 | 44.56 | 19.0369 | -2.4359 | 68.0034 | 70.3602 | 34.8081 | -43.1349 | -42.949 | 8.5474 | 8.8021 | 66.9796 | 69.123 | 6.2978 | 34.5206 | -503.6136 | 2.5843 | -14.1 | -15.1 | 48.1749 | 47.8691 | -3.7987 |  | -90.7714 | 5.8041 | 0 | 3.334 | 543.4124 | 136.4787 | 137.5164 | -608.5016 | 501.032 |  | -76.5588 | 77.1161 | 92.0314 | 24.3 | 31.65 | 78.08 | 78.58 | 29.0729 | 29.3408 | 41.7447 | 42.752 | 36.1209 | -64.6821 | -64.4879 | 12.6088 | -89.37 |  |  | 17.8 | 177.3 | -15.88 | 43.2855 | 42.5104 | 42.9673 | -51.2307 | -50.1421 | 66.3457 | -67.527 | 75.2835 | 14.4024 | 49.1 | 77.05 | 51.8042 | 49.3698 | -33.27 | -0.8094 | 89.2668 | 88.1807 | -163.9674 | -0.0001 | -20.3001 | -105.2 | -105.3 | 27.6663 | 59.4818 | 70.4616 | 83.2214 | 58.59 | -10.72 | 42.9195 | 164.3443 | -12.51 | -12.66 | 84.63 | 68.96 | 163.2 | 162.4364 | 60.2344 | 59.4273 | 296.475 | 244.3203 | 235.4999 | 240.5661 | 86.5297 | 70.8181 | -21.977 | 613.6227 | 441.4612 |  | -22.2143 | -20.0093 | -10.6395 | 12.697 | 11.8184 | 33.84 | -1.1495 | -1.5111 | -36.1692 |  | -13.2 | 0 | 9.229 | -13.8742 | -36.3255 | -35.2071 | 10.1176 | -70.3428 | 35.0365 |  | 22.0359 | 21.5906 | 41.5144 | 40.9084 | 40.1614 | -30.1421 | -30.1421 | 127.6017 | -58.8918 | -58.2529 | 81.3605 | 94.6968 | 30.0975 | 18.72 | 13.1673 | 1.2332 | -8.11 | 18.71 | 30.7755 |  | 0.328 | 4.337 |  | 42.85 | -93.9418 | -79.8602 |  | 83.0482 | 25.8 | -19.2425 | -8.0195 | -7.9144 | 2.3235 |  |  | -14.5137 | -36.0471 | 16.5333 | 37.8807 | 64.6345 | 64.768 | -83.7994 | -29.7088 | 33.652 |  | 11.6261 | 14.6806 | 14.505 | 13.0379 | 262.3876 | 260.6181 | 138.7 | -139.6542 | -333.5516 | 339.3189 | 339.1134 | -239.9242 | -243.2673 | 0 | 9.7255 | 84.3016 | 82.2935 | -134.1703 | -135.6864 | 59.8352 | 59.7693 | -90.9414 | -91.6843 | 62.39 | 62.69 | 78.7 | 80.4 |  | 35.92 | -380.2335 | 109.0937 | 108.7972 | 17.3 | 39.5 | -57.4 | -60.9 |  |  | -336.8618 | -411.391 | 553.3328 | 431.633 | 96.2078 | -421.0463 | 426.8591 | -174.9822 | -232.0641 | -422.7972 | 118.4915 | 120.8378 | 178.9117 | -532.6674 | 242.6894 | -296.9044 | 301.2899 | -8.1204 |  | 29.12 | 6.79 | 6.802 | -28.4 | 6.8 |  | -7.7043 | -30.4677 | -0.9354 | 11.8 | 52.824 | 53.064 | 11.2861 | 13.2804 | 53.7768 | 53.818 | 52.4396 |  | -40.5 | 12.6893 | 8.98 |  | 12.2995 | 39.1798 | 3.9994 | 11.2297 | -39.0529 | -10.1357 | 47.4022 | 29.9 | -30.7 |  | 45.5903
25/07/2025 | 18:00 | 0 | 21.169 |  | -35.6594 | 11.8251 |  | 37.7066 | -44.302 | 57.9535 | 29.1511 | 28.6717 | 17.76 | -56.691 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 9.6012 | 13.4836 | 13.3472 | 13.5376 | 22.6047 | 16.4617 | 0.3382 | 8.0899 |  |  | -44.54 | -44.75 |  | -17.76 | 55 | 27.631 | 0.325 | -42.67 | -42.72 | -49.24 | 42.99 | 43.12 | 19.4165 | -3.1059 | 66.5552 | 68.7602 | 32.5202 | -42.599 | -42.6275 | 9.9664 | 11.1166 | 64.1665 | 65.2381 | 7.3447 | 38.6678 | -480.4 | -18.6519 | -4.6 | -4.9 | 48.1502 | 47.471 | -3.9919 |  | -79.8252 | 4.6381 |  | 3.4446 | 524.613 | 130.2835 | 131.3821 | -588.9348 | 489.8701 |  | -71.2147 | 73.0009 | 88.8579 | 24.37 | 32.07 | 76.48 | 76.19 | 34.1633 | 34.4312 | 26.7608 | 27.2965 | 32.2347 | -76.4065 | -76.6395 | 4.997 | -82.1031 |  |  | 34.3 | 165.5 | -15.98 | 41.1822 | 40.7663 | 41.2307 | -56.6038 | -56.9982 | 63.2722 | -58.072 | 72.7438 | 16.0665 | 55.06 | 76.7 | 54.6167 | 51.7136 | -35.64 | -3.7679 | 83.4275 | 82.4242 | -143.6524 | 0 | -21.6962 | -106.1 | -106.4 | 26.8259 | 62.1185 | 76.567 | 87.9089 | 61.72 | -11.63 | 45.0275 | 142.3431 | -3.23 | -3.38 | 72.58 | 71.62 | 145.1091 | 142.0364 | 58.4856 | 56.1818 | 286.1897 | 234.2871 | 227.0201 | 229.8238 | 90.2077 | 72.1989 | -23.91 | 599.856 | 449.6635 |  | -18.0727 | -15.355 | -11.3604 | 19.6335 | 18.4801 | 32.304 | -2.2415 | -2.7791 | -35.6063 |  | -13.94 | 0 | 9.8431 | -3.4227 | -37.2284 | -36.1273 | 9.9292 | -70.3518 | 36.3322 |  | 22.5284 | 22.1557 | 40.6064 | 41.1573 | 39.1298 | -33.6587 | -32.8214 | 124.2526 | -55.7228 | -55.4281 | 77.9094 | 89.8663 | 32.6244 | 13.82 | 9.991 | 1.4676 | -5.84 | 16.55 | 32.5332 | 7.6504 | 1.176 | 4.365 |  | 41.93 | -88.707 | -76.719 | 14.78 | 82.2536 | 22.7 | -18.3453 | -7.2626 | -7.5649 | 2.6188 |  |  | -13.4652 | -38.7809 | 15.3385 | 39.9349 | 63.1242 | 64.7715 | -83.6094 | -29.5285 | 31.2261 | 0 | 11.9526 | 16.9378 | 16.2572 | 13.8478 | 264.7578 | 262.6818 | 156.3 | -155.9193 | -352.1583 | 354.3136 | 351.2457 | -248.2287 | -244.3812 | -6.4621 | 8.3416 | 80.9727 | 79.6167 | -148.6257 | -151.0082 | 59.1211 | 58.5168 | -97.0492 | -97.1647 | 70 | 69.88 | 80.6 | 81.9 | 21.3295 | 39.76 | -382.6988 | 104.4111 | 104.0926 | 17.9 | 47.5 | -55.8 | -59.1 |  |  | -348.5185 | -418.4456 | 564.1431 | 451.247 | 99.9487 | -443.4164 | 442.8993 | -173.4357 | -239.5866 | -434.387 | 126.914 | 127.6984 | 173.3059 | -549.39 | 246.7679 | -312.5242 | 311.8237 | -7.1975 |  | 29.76 | 5.849 | 5.846 | -29.28 | 8.08 |  | -8.4672 | -32.842 | 2.1408 | 11 | 53.808 | 54.209 | 0 | 0 | 52.2997 | 50.8936 | 54.4329 |  | -46.5 | 10.0298 | 10.22 |  | 8.9 | 39.8773 | 5.4549 | 8.6103 | -39.9414 | -8.9966 | 47.5903 | 38.1 | -37.6 |  | 32.1715
25/07/2025 | 18:30 | 0 | 22.7988 | -27.6256 | -34.8317 | 12.9157 |  | 41.3501 | -54.0123 | 64.7501 | 32.761 | 32.2774 | 19.98 | -69.471 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 9.5527 | 19.9718 | 14.9851 | 15.0822 | 25.1304 | 8.94 | 0.262 | 7.8846 |  |  | -48.95 | -49.23 |  | -19.98 | 68.2 | 28.454 | 0.327 | -48.85 | -49.02 | -48.2 | 49.65 | 49.43 | 22.5326 | -5.2642 | 73.4079 | 76.4407 | 36.9719 | -48.7611 | -48.2183 | 6.7534 | 6.8181 | 70.5965 | 72.0701 | 7.8682 | 40.0908 | -526.3069 | -18.351 | -5.4 | -5.8 | 54.3252 | 53.0264 | -5.1063 |  | -88.0799 | 7.3778 | 7.1294 | 4.9213 | 567.8577 | 143.7116 | 143.1318 | -613.1742 | 530.9742 |  | -82.4365 | 85.3828 | 100.4342 | 28.99 | 38.52 | 82.29 | 82.04 | 27.5994 | 27.4654 | 34.0121 | 34.5422 | 29.0055 | -91.3013 | -91.7209 | 6.8291 | -93.9528 |  |  | 24.6 | 188.1 | -17.34 | 36.9095 | 36.9505 | 37.9535 | -58.7431 | -58.2972 | 66.6091 | -64.336 | 76.55 | 18.4469 | 59.82 | 86.16 | 56.7261 | 53.4714 | -36.91 |  | 94.5949 | 93.5298 | -162.2692 | 0.0001 | -22.3824 | -113.7 | -113.5 | 27.095 | 63.8763 | 82.2027 | 90.2527 | 63.07 | -12.65 | 46.996 | 161.3742 | -3.7 | -3.73 | 77.83 | 73.28 | 160.4182 | 158.7091 | 56.9382 | 55.2727 | 299.7372 | 248.924 | 238.8734 | 243.1433 | 89.8405 | 69.8067 | -24.955 | 629.3381 | 394.114 |  | -17.8682 | -14.8482 | 0 | 17.1448 | 16.2399 | 30.768 | -4.7616 | -5.3594 | -30.4063 |  | -13.47 | 0 | 11.0284 | -12.9113 | -34.6589 | -34.501 | 7.5044 | -67.9403 | 35.6463 |  | 21.9241 | 21.8638 | 40.7482 | 41.2371 | 39.404 | -28.1327 | -27.4628 | 131.6207 | -54.3593 | -54.248 | 87.0023 | 100.5616 | 29.0574 | 18.34 | 12.1785 | 1.6764 | -7.45 | 16.31 | 28.8678 |  | 1.843 | 4.403 |  | 43.43 | -100.5277 | -86.3866 | 16.2 | 88.1338 | 22 | -28.9341 | -3.7441 | -4.0322 | 3.0011 |  |  | -13.2023 | -52.2004 | 14.9073 | 55.1419 | 61.1967 | 63.0505 | -85.6622 | -32.9361 | 32.8355 |  | 11.7714 | 19.555 | 19.0627 | 14 | 253.6669 | 252.5195 | 179.8 | -181.9385 | -370.7263 | 367.8064 | 367.542 | -238.4585 | -236.2721 | 0 | 9.9928 | 78.9672 | 78.5523 |  |  | 57.3962 | 56.4074 | -93.2649 | -93.6379 | 67.92 | 67.6 | 67.1 | 66.9 | 21.3722 | 39.2 | -369.8936 | 107.8482 | 108.6981 | 17.3 | 26.2 | -56.6 | -60.1 |  |  | -365.3932 | -373.6073 | 534.8875 | 423.5894 | 89.4099 | -415.7777 | 417.0663 | -163.4549 | -228.6427 | -409.7874 | 123.7561 | 121.8995 | 167.0949 | -521.7924 | 239.8627 | -291.0872 | 287.3479 | -7.6974 |  | 26.56 | 5.589 | 5.59 | -25.52 | 3.76 |  | -4.3351 | -27.2175 | -3.6606 | 7.1 | 51.104 | 51.382 |  |  | 51.2068 | 51.8249 | 52.4659 |  | -26.3 | 11.029 | 10.41 |  | 9.8958 | 39.8523 | 4.5878 | 9.3723 | -39.4593 | -9.9272 | 48.0341 | 17.6 | -17.8 |  | 43.3795
25/07/2025 | 19:00 | 0 | 23.8588 | -28.9379 | -33.8069 | 17.6555 |  | 45.0474 | -63.9259 | 69.298 | 34.7769 | 34.1257 | 13.32 | -70.758 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 9.6484 | 24.6854 | 14.223 | 13.994 | 23.3011 | 8.593 | 0.2567 | 8.1018 |  |  | -56.23 | -55.92 |  | -13.32 | 70.4 | 36.561 | 0.369 | -55.75 | -55.97 | -46.68 | 56.38 | 56.76 | 23.3224 | -6.0719 | 75.8229 | 78.2461 | 43.3593 | -54.1195 | -53.7434 | 6.0062 | 6.1482 | 76.6247 | 78.0982 | 7.8682 | 41.5797 | -562.1494 | -18.5357 | -6.2 | -6.8 | 59.2302 | 58.5397 | -5.277 |  | -95.6435 | 7.4051 | 7.7894 | 5.411 | 604.1442 | 141.6058 | 141.9721 | -635.0579 | 547.6049 |  | -81.958 | 83.2692 | 101.1927 | 29.61 | 39.34 |  |  | 23.7146 | 24.5183 | 35.199 | 35.8911 | 28.7969 | -93.9865 | -93.6239 | 7.2123 | -95.8977 |  |  | 23.8 | 191.2 | -16.79 | 36.6667 | 35.6517 | 36.6347 | -60.382 | -60.1469 | 69.2898 | -65.7447 | 79.75 | 18.8671 | 61.24 | 86.22 | 56.0229 | 53.4714 | -36.93 |  | 97.513 | 95.7115 | -164.7552 | 0 | -22.3572 | -112 | -113.5 | 26.9962 | 62.9974 | 81.2635 | 89.0808 | 62.38 | -12.29 | 43.152 | 163.0843 | -3.17 | -3.16 | 83.14 | 72.14 | 165.8182 | 163.4364 | 55.5497 | 54.4091 | 296.4623 | 245.9979 |  | 240.8962 | 88.3663 | 68.3777 | -23.683 | 644.1472 | 378.5338 |  | -17.9395 | -15.0535 | 0 | 22.5374 | 21.5442 | 23.088 | -7.3377 | -7.8574 | -29.8518 |  | -5.33 |  | 11.1763 | -4.4381 | -34.6624 | -33.5498 | 5.2941 | -66.6408 | 34.782 |  | 22.1322 | 21.8173 | 40.083 | 40.7552 | 40.0639 | -26.1232 | -26.4581 | 135.6396 | -52.8819 | -52.9306 | 91.1156 | 105.4532 | 29.6068 | 17.74 | 11.7781 | 1.6556 | -7.14 | 16.15 | 29.1144 |  | 1.987 | 4.209 |  | 42.94 | -104.6857 | -90.2666 | 16.75 | 88.2335 | 21.9 | -30.1798 | -4.5874 | -4.4024 | 3.1151 |  |  |  | -54.7855 | 14.6528 | 57.9455 | 61.1539 | 62.1828 | -91.1479 | -32.5237 | 35.545 | 0 | 11.0608 | 20.0641 | 19.569 |  | 245.453 | 242.652 | 182.3 | -183.4004 | -364.3511 | 364.3108 | 363.7758 | -228.59 | -227.6933 | -7.3125 | 6.8217 | 76.5257 | 76.5008 | -136.0998 | -135.1423 | 56.4294 | 56.2866 | -68.6133 | -67.1373 | 87.2 | 87.54 | 62.9 | 63.7 | 21.1052 | 38.8 | -350.5723 | 104.1428 | 103.2479 | 17.9 | 22.2 | -55.7 | -59 | 1.2181 |  | -359.9842 | -349.2248 | 516.2047 | 410.8147 | 87.5028 | -402.88 | 403.8861 | -156.3074 | -225.8149 | -398.6273 | 121.4283 | 120.8466 | 157.6725 | -500.5829 | 235.5134 | -271.387 | 271.9688 | -7.6727 |  | 31.04 | 5.585 | 5.59 | -30 | 8.16 |  | -8.7297 | -25.6947 | -4.509 | 11.1 | 52.718 | 51.901 |  |  | 50.1368 | 48.9455 | 49.4975 |  | -21.4 | 13.0969 | 10.61 |  | 6.7052 | 41.6766 | 6.7385 | 5.9481 | -41.2593 | -7.8543 | 47.5169 | 13.2 | -13.1 |  | 44.3651
25/07/2025 | 19:30 | 0 | 23.5829 | -28.5534 | -34.1327 | 18.183 |  | 45.2711 | -63.5421 |  | 35.1369 | 34.1285 | 17.76 | -70.083 | 61.6 | 19.044 |  | 9.5495 | 25.8028 | 14.0601 | 14.103 | 23.3365 | 8.3166 | 0.209 | 7.9031 |  |  | -54.68 | -54.89 |  | -19.98 | 68.2 | 36.554 | 0.374 | -55.01 | -55.23 | -46.01 | 55.22 | 55.57 | 23.51 | -6.2181 | 74.7255 | 77.6694 | 43.5846 | -54.6553 | -54.05 | 6.0154 | 6.1276 | 76.2228 | 77.9643 | 7.8682 | 42.4663 | -562.9353 | -20.6698 | -6.2 | -6.6 | 60.7207 | 59.3764 | -5.4236 |  | -96.7289 | 7.7459 | 7.6655 | 5.2144 | 604.5104 | 142.5214 | 143.3149 | -630.9552 | 541.2745 |  | -71.2948 | 72.3726 | 102.1307 | 29.62 | 39.22 |  | 82.88 | 26.6617 | 26.9296 | 37.9855 | 38.0134 | 29.782 | -91.9711 | -91.6496 | 6.956 | -96.3885 |  |  | 26.7 | 191.8 | -17 | 37.8175 | 37.1284 | 37.8201 | -58.2732 | -57.8968 | 64.375 | -64.2079 | 74.3231 | 19.1102 | 59.98 | 89.17 | 55.3198 | 52.2995 | -36.54 |  | 96.8306 | 95.9731 | -165.6335 | 0 | -22.348 | -112.9 | -113.1 | 26.6776 | 60.0677 | 80.3242 | 84.3933 | 59 | -12.05 | 43.462 | 163.7743 | -3.29 | -3.26 | 80.81 | 71.46 | 164.8545 | 162.5091 | 56.7816 | 54.5455 |  |  | 236.3207 | 237.0173 | 87.3584 | 68.7292 | -23.876 | 642.8748 | 377.0831 |  | -18.0265 | -14.8624 | 0 | 17.2207 | 16.4818 | 30.768 | -6.7758 | -7.2801 | -29.906 |  | -13.72 | 0.9 | 10.9704 | -13.3879 | -36.7194 | -35.6941 | 9.254 | -66.1302 | 34.0158 |  | 22.6429 | 22.2876 | 40.6293 | 41.2004 | 39.6624 | -25.6208 | -26.2906 | 137.6491 | -53.7649 | -52.9613 | 90.5954 | 104.9825 | 27.5267 | 18.07 | 13.2625 | 1.6666 | -8.19 | 16.71 | 27.0136 |  | 2.117 | 4.195 |  | 43.14 | -104.1999 | -91.1228 | 17.07 | 89.2375 | 22.4 | -29.6951 | -4.8448 | -4.9474 | 3.1494 |  |  | -13.5601 | -53.4547 | 14.5823 | 55.8643 | 61.3379 | 62.8917 | -89.5087 | -31.8188 | 35.2602 |  | 11.1396 |  |  |  | 249.1793 | 248.2058 |  |  | -359.7653 | 364.1924 | 363.598 | -232.5335 | -233.4689 | -7.4175 | 7.2122 | 80.7696 | 80.2895 |  |  | 57.4072 | 56.5283 | -66.5212 | -67.3 | 88.15 | 87.63 | 65.6 | 66.1 | 21.1672 | 39.04 | -357.536 | 102.3763 | 102.4444 | 17.3 | 22.2 | -54.9 | -58.1 |  |  | -358.5528 | -351.9772 | 528.2568 | 417.0034 | 93.0007 | -408.62 | 409.6169 | -156.9296 | -229.4334 | -404.5898 | 121.2982 | 120.2043 | 156.775 | -507.5872 | 237.2435 | -275.7807 | 278.9801 | -7.7771 |  | 30.48 | 6.614 | 6.603 | -30.32 | 8 |  | -9.5781 | -26.0731 | -6.0349 | 12.6 | 56.855 | 57.34 |  |  | 52.4874 | 51.6383 | 52.1595 |  | -22.1 | 14.989 | 10.48 |  | 7.3725 | 41.0646 | 7.0444 | 5.9138 | -40.9601 | -7.5622 | 46.9251 | 13.1 | -14 |  | 48.9997
25/07/2025 | 20:00 | 0 | 23.2923 |  | -33.7122 | 15.6674 |  | 44.9413 | -65.4255 | 68.317 | 34.6769 | 33.7505 | 17.76 | -67.661 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 9.8181 | 25.8946 | 13.4351 | 13.7655 | 22.8648 | 8.5858 | 0.381 | 7.6437 |  |  | -53.98 | -54.04 |  | -15.54 | 66 | 34.994 | 0.37 | -53.53 | -54.12 | -45.33 | 54.21 | 54.32 | 23.6361 | -6.1173 | 74.0783 | 76.6115 | 44.4638 | -51.9762 | -52.0173 | 6.9039 | 7.0677 | 75.553 | 77.2945 | 7.8682 | 42.6464 | -570.6073 | -13.2035 | -6.6 | -7.1 | 57.2534 | 56.4021 | -5.2823 |  | -95.8314 | 7.7459 | 7.7865 | 5.2741 | 610.4005 | 142.8266 | 142.9792 | -645.6154 | 546.8177 |  | -42.2958 | 44.2247 | 101.013 | 29.89 | 39.56 | 83.17 |  | 25.3221 | 24.9202 | 32.9092 | 33.2398 | 35.8319 | -87.4187 | -87.3072 | 6.5686 | -104.9751 |  |  | 7 | 209.4 | -16.87 | 35.926 | 35.4269 | 36.1807 | -60.9276 | -61.0583 | 74.8844 | -71.9842 | 87.244 | 19.3283 | 53.53 | 87.23 | 54.6167 | 51.7136 | -36.5 |  | 106.6731 | 103.6171 | -154.5589 | 0.0001 | -22.3255 | -110.1 | -110.1 | 27.3477 | 59.1888 | 79.3849 | 83.2214 | 58.96 | -11.76 | 43.307 | 152.7437 | -3.38 | -3.38 | 82.51 | 71.04 | 153.4909 | 151.4182 | 57.2275 | 55.8091 | 286.7065 | 238.2804 | 231.0724 | 232.1384 | 83.23 | 63.8829 | -24.247 | 651.0268 | 353.7834 |  | -8.7797 | -5.7893 |  | 18.5779 | 17.1877 | 32.304 | -6.2902 | -6.955 | -25.1118 |  | -13.74 |  | 10.7639 | -10.3894 | -36.1368 | -34.7887 | 8.3478 | -62.4801 | 27.5847 |  | 21.9877 | 21.8384 | 39.2815 | 40.1362 | 38.4676 | -25.2859 | -25.9557 | 153.0551 | -55.2447 | -55.2248 | 96.6128 | 107.2647 | 42.2559 | 16.56 | 8.9558 | 1.702 | -5.19 | 18.29 | 42.3768 |  | 1.865 | 4.377 |  | 47.07 | -107.7834 | -95.4589 | 16.8 | 90.7285 | 22.5 | -27.4397 | -5.2956 | -5.7258 | 3.0743 |  |  |  | -51.5118 | 15.9355 | 54.1137 | 63.355 | 64.2559 | -90.9926 | -31.3926 | 34.6373 |  |  | 19.8382 | 19.3159 |  | 242.2674 | 239.1776 |  |  | -353.5968 | 355.7941 | 357.945 | -227.587 | -225.2453 | -8.8901 | 0 | 81.382 | 81.3455 |  |  | 55.0231 | 54.7155 | -63.7569 | -63.6549 | 89.03 | 88.81 | 56.7 | 56.5 | 21.3509 | 38.56 | -342.3118 | 105.6326 | 105.0226 | 17.3 | 8.5 | -54.1 | -57.3 |  | 1.055 | -350.796 | -320.6491 | 512.202 | 412.2576 | 94.2872 | -397.9994 | 404.8888 | -157.6324 | -227.9219 | -394.0279 | 117.7063 | 116.3332 | 157.5618 | -491.8711 | 234.1991 | -265.3834 | 271.6456 | -7.8842 |  | 28.64 | 6.532 | 6.476 | -28.08 | 5.2 |  | -5.5955 | -23.3783 | -14.3542 | 13.7 | 55.408 | 55.461 |  |  | 52.4502 | 53.4791 | 51.7664 |  | -9 | 31.3985 | 10.42 |  | 5.3512 | 41.5593 | 8.1156 | 4.534 | -41.4161 | -5.3967 | 45.6714 | 0.7 | -0.6 |  | 43.3536
25/07/2025 | 20:30 | 0 | 22.7787 | -27.7584 | -34.611 | 16.6721 |  | 43.0577 | -64.0365 | 67.2652 | 33.811 | 32.9564 | 11.1 | -64.013 | 57.2 | 17.388 | -55 | 9.9571 | 25.2944 | 13.1523 | 13.271 | 22.3989 | 8.4421 | 0.374 | 7.9775 |  |  | -53.19 | -53.15 |  | -11.1 | 61.6 | 34.246 | 0.365 | -54.03 | -53.69 | -45.28 | 54.63 | 54.2 | 23.3012 | -5.8321 | 73.5347 | 76.2274 | 43.8983 | -52.2441 | -52.1749 | 8.7346 | 8.9474 | 75.2851 | 77.0266 | 8.3917 | 44.654 | -568.5281 | -16.9103 | -6.6 | -7.2 | 58.1059 | 56.8862 | -5.0515 |  | -95.3348 | 6.2669 | 7.7215 | 5.1862 | 612.6589 | 139.0728 | 139.5306 | -626.6309 | 539.6172 |  | -53.2598 | 55.3713 | 103.1487 | 30.11 | 39.56 | 83.41 | 83.76 | 29.4748 | 29.6087 | 32.3562 | 32.8444 | 36.807 | -90.4103 | -90.2129 | 5.2465 | -105.5445 |  |  | 4.1 | 212.5 | -17.23 | 33.9427 | 33.9602 | 34.4897 | -64.0723 | -64.0818 | 74.428 | -68.9545 | 85.2961 | 19.0284 | 52.46 | 87.09 | 53.2104 | 50.5417 | -36.14 | -3.7679 | 106.9201 | 105.2685 | -151.7135 | 0 | -22.029 | -107 | -107.2 | 27.3752 | 57.1381 | 77.5063 | 80.8777 | 57.13 | -11.34 | 44.764 | 150.2885 | -3.36 | -3.36 | 84.78 | 72.05 | 150.6364 | 147.2182 | 60.5587 | 58.9727 | 287.3909 | 235.8656 | 228.9112 | 232.2182 | 84.7239 | 65.3726 | -24.657 | 637.5616 | 385.6797 |  | -7.2448 | -4.4686 |  | 21.7401 | 20.5107 | 30.768 | -3.8053 | -4.3165 | -26.9589 |  | -12.65 | 0.9 | 10.4283 | -1.8499 | -38.1051 | -36.9958 | 11.3444 | -63.7989 | 30.3647 |  | 22.0693 | 21.7628 | 41.8496 | 41.1888 | 40.4305 | -30.3096 | -30.6445 | 146.5243 | -58.0139 | -57.9969 | 95.5421 | 106.5292 | 37.1582 | 17.89 | 11.3802 | 1.608 | -6.86 | 18.56 | 36.5284 |  | 1.65 | 4.44 |  | 45.71 | -107.7087 | -93.802 |  | 88.6285 | 26.4 | -25.3928 | -5.9811 | -6.8396 | 3.0712 |  |  | -14.6259 | -48.3237 | 16.5599 | 50.7169 | 62.7554 | 64.6056 | -90.8959 | -30.3609 | 34.4858 |  | 11.0447 | 19.3695 | 18.6725 | 14 | 248.9837 | 250.2567 |  |  | -366.4794 | 368.2582 | 366.4892 | -234.966 | -233.6386 | -9.4925 | 0 | 81.2614 | 81.0224 |  |  | 59.8572 | 58.9123 | -66.1867 | -65.4655 | 90.97 | 90.82 | 60.2 | 60.1 | 21.3722 | 38.64 | -359.1145 | 109.1042 | 108.9837 | 17.3 | 12 | -56.6 | -60.1 |  |  | -364.7219 | -361.722 | 526.0781 | 418.7314 | 87.2503 | -407.4188 | 408.4713 | -157.4411 | -231.7205 | -403.5367 | 121.1444 | 121.2292 | 155.846 | -503.4209 | 239.8333 | -273.2545 | 274.2992 | -7.6205 |  | 29.68 | 6.678 | 6.673 | -28.96 | 4.8 |  | -5.7694 | -25.8991 | -10.576 | 13.9 | 54.175 | 55.131 |  |  | 54.3402 | 52.1766 | 53.7109 |  | -13.6 | 24.949 | 9.96 |  | 3.7212 | 42.2121 | 8.7771 | 2.8978 | -41.9705 | -5.2605 | 45.6082 | 4.1 | -4.1 |  | 42.4314
25/07/2025 | 21:00 | 0 | 22.2377 | -27.1083 | -34.2709 | 14.7916 |  | 42.6899 | -65.9246 | 65.5964 | 33.109 | 32.2395 | 11.1 | -60.258 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 10.156 | 27.208 | 12.7982 | 13.1081 | 21.6946 | 9.5464 | 0.4206 | 8.0262 |  |  | -52.9 | -53.05 |  | -11.1 | 59.4 | 32.951 | 0.362 | -53 | -52.72 | -45.45 | 53.09 | 53.33 | 22.8215 | -5.0909 | 72.3447 | 74.8615 | 43.2663 | -51.9762 | -51.9614 | 8.1677 | 8.4521 | 74.3474 | 76.6247 | 7.8682 | 42.0058 | -557.1725 | -18.0083 | -6.6 | -7 | 58.324 | 57.404 | -5.0295 |  | -94.5311 | 6.6056 | 8.3024 | 5.5023 | 600.3294 | 134.6781 | 134.7697 | -610.2135 | 534.1353 |  | -60.9388 | 62.8698 | 101.1527 | 29.58 | 39.16 |  | 82.92 | 32.1539 | 32.2879 | 31.09 | 32.1661 | 36.925 | -89.7448 | -89.9331 | 5.7752 | -104.7888 |  |  | 5.3 | 208.4 | -16.43 | 33.7058 | 33.7549 | 34.6616 | -65.8786 | -65.5795 | 73.0787 | -64.1406 | 83.8141 | 19.0014 | 53.35 | 87.08 | 51.1011 | 48.7839 | -35.35 | -3.7679 | 106.0347 | 104.0661 | -146.0755 | -0.0001 | -21.5213 | -104.7 | -105.1 |  | 55.9662 | 75.6277 | 78.5339 | 55.38 | -10.76 | 44.1595 | 144.9332 | -3.11 | -3.17 | 81.32 | 72.48 | 144.8545 | 142.7818 | 61.1553 | 59.6 | 284.2755 | 233.4382 | 223.5772 | 227.1385 | 91.1485 | 72.61 | -23.826 | 617.3578 | 425.9058 |  | -7.8505 | -5.1087 | -9.0763 | 33.5842 | 31.7217 | 30.768 | -5.783 | -6.4031 | -34.4156 |  | -12.59 | 1 | 10.1222 | 21.9872 | -38.0075 | -36.7817 | 12.5472 | -71.5965 | 34.7074 |  | 21.4636 | 21.6295 | 40.9935 | 41.9813 | 39.6308 | -32.8214 | -33.3238 | 140.8308 | -58.8247 | -58.851 | 91.857 | 105.6356 | 35.0195 | 17.01 | 12.1785 | 1.5726 | -7.42 | 18.8 | 35.0158 |  | 1.434 | 4.303 |  | 44.26 | -106.0658 | -91.0401 | 16.62 | 85.998 | 25.7 | -21.8964 | -7.1415 | -7.5409 | 2.9547 |  |  | -14.3826 | -44.2306 | 14.8899 | 46.4173 | 64.9062 | 65.1549 | -90.3518 | -29.2781 | 34.3568 |  | 10.413 | 18.7152 | 18.2506 | 13 | 253.2477 | 250.7915 |  |  | -380.4669 | 378.584 | 376.6634 | -237.7225 | -234.9995 | -10.0957 | 0 | 82.9256 | 84.0797 |  |  | 58.7585 | 58.1103 | -66.1989 | -66.6635 | 97.17 | 96.81 | 57.7 | 57.8 | 21.4321 | 38.56 | -356.386 | 108.3165 | 108.9171 | 16.2 | 9.7 | -57.4 | -61 |  |  | -376.7636 | -394.8683 | 521.8428 | 413.7652 | 66.9769 | -405.0121 | 406.9155 | -155.7678 | -230.9258 | -401.6128 | 117.2989 | 117.7272 | 158.1862 | -501.8155 | 238.9726 | -270.2861 | 272.2379 | -8.0929 |  | 28.16 | 6.745 | 6.747 | -27.68 | 4.32 |  | -4.5701 | -27.071 | -10.985 | 13.9 | 53.143 | 52.85 |  |  | 53.5252 | 53.7112 | 53.5805 |  | -10.9 | 25.1729 | 9.59 |  | 0 | 42.841 | 10.132 | 1.9873 | -42.1153 | -4.2886 | 44.7604 | 2.8 | -1.3 |  | 45.8632
25/07/2025 | 21:30 | 0 | 21.4329 | -26.3041 | -35.3092 | 14.6964 |  | 41.4003 | -64.2635 | 64.9073 | 32.775 | 31.91 | 6.66 | -54.868 | 48.4 | 15.732 | -48.4 | 9.9949 | 25.4992 | 13.5596 | 13.5896 | 22.4176 | 13.1436 | 0.5087 | 7.9534 |  |  | -52.22 | -52.21 |  | -6.66 | 52.8 | 32.647 | 0.362 | -52.14 | -52.4 | -45.88 | 52.64 | 52.79 | 21.9553 | -4.2629 | 71.3996 | 73.9867 | 45.9976 | -52.512 | -52.2699 | 8.8515 | 8.1195 | 74.7492 | 76.3568 | 7.8682 | 42.486 | -558.3947 | -18.3411 | -7.1 | -7.8 | 58.8994 | 57.0183 | -4.4091 |  | -94.6358 | 5.9146 | 7.7298 | 5.2263 | 600.3294 | 129.2764 | 128.9712 | -592.2513 | 528.2557 |  | -76.4072 | 76.6158 | 99.9652 | 28.93 | 38.21 | 81.62 | 82.08 | 35.6368 | 35.2349 | 29.2544 | 29.8498 | 37.8126 | -87.6444 | -86.8479 | 6.3909 | -102.9163 |  |  | 4.4 | 209.4 | -16.44 | 34.2459 | 33.0528 | 33.5951 | -67.7405 | -66.7609 | 72.6507 | -61.2415 | 82.5674 | 18.469 | 50.83 | 85.72 | 49.6948 | 47.0261 | -34.6 | -3.7679 | 104.8983 | 103.2353 | -143.2447 | 0 | -21.0644 | -102.5 | -102.9 | 26.5567 | 53.6224 | 72.8098 | 76.1902 | 53.58 | -10.27 | 62.5735 | 142.2231 | -3.35 | -3.3 | 83.41 | 68.1 | 143.1636 | 138.8545 | 62.6445 | 61.7182 | 272.7996 | 228.1673 | 219.188 | 222.2223 | 96.8828 | 76.5173 | -26.587 | 602.928 | 463.8991 |  | -7.053 | -4.4697 | -12.8837 | 39.8085 | 37.5554 | 32.304 | -6.1851 | -6.7923 | -38.1584 |  | -14.06 | 1 | 9.592 | 35.5669 | -38.5897 | -37.5069 | 12.3841 | -74.2681 | 38.797 |  | 21.548 | 21.8729 | 42.0512 | 42.5575 | 40.972 | -35.1658 | -36.6729 | 139.1562 | -61.5851 | -60.727 | 89.2659 | 102.7945 | 33.1225 | 16.13 | 12.369 | 1.5042 | -7.53 | 19.18 | 33.6012 |  | 1.141 | 3.466 |  | 43.31 | -102.3722 | -88.1994 | 16.36 | 84.5568 | 25 | -19.4143 | -8.9462 | -9.5332 | 2.8075 |  |  | -14.763 | -38.8632 | 15.0831 | 41.05 | 66.255 | 68.0851 | -90.7698 | -28.1885 | 33.8933 |  | 10.2626 | 17.8362 | 17.2486 | 13 | 257.7917 | 256.6054 |  |  | -392.029 | 393.0884 | 393.4182 | -239.6521 | -239.7808 | -8.6357 | 0 | 82.1212 | 82.6943 | -139.9989 | -139.7157 | 58.2641 | 58.2312 | -62.9161 | -61.9071 | 94.3 | 93.89 | 57 | 57 | 21.2078 | 37.68 | -351.7366 | 108.9831 | 109.5836 | 16.2 | 7.9 | -57.5 | -60.2 |  |  | -389.0939 | -435.868 | 506.3134 | 408.0088 | 36.5679 | -393.5011 | 395.4248 | -155.9753 | -228.4222 | -396.0261 | 116.104 | 115.0843 | 154.5925 | -482.9175 | 232.2037 | -256.3823 | 262.7565 | -8.2797 |  | 29.28 | 7.045 | 7.044 | -28.24 | 3.6 |  | -4.5701 | -26.3386 | -13.4173 | 15.7 | 55.424 | 56.889 | 2.9478 | 3.537 | 54.7485 | 52.4813 | 53.3124 |  | -7 | 26.2037 | 9.21 |  | 4.7617 | 40.9462 | 9.0166 | 4.2297 | -41.0741 | -4.9733 | 45.2783 | -2.8 | 2.7 |  | 42.0771
25/07/2025 | 22:00 | 0 | 20.9503 | -25.6364 | -35.9263 | 13.7182 |  | 39.2683 | -60.6667 | 62.0563 | 31.683 | 30.8691 | 8.88 | -49.247 | 44 | 14.076 | -41.8 | 9.7783 | 24.2486 | 13.939 | 14.1741 | 23.7361 | 16.5434 | 0.4692 | 8.1463 |  |  | -49.86 | -49.95 |  | -8.88 | 48.4 | 31.615 | 0.352 | -48.5 | -48.66 | -46.02 | 48.91 | 49.15 | 20.7411 | -3.3294 | 68.7552 | 71.7768 | 43.5195 | -50.7705 | -50.5216 | 7.1494 | 7.2851 | 73.1417 | 73.9455 | 7.3447 | 38.6816 | -533.7578 | -13.0099 | -9.8 | -10.5 | 56.6642 | 55.8793 | -4.2522 |  | -94.7698 | 6.4743 | 7.2239 | 4.959 | 574.6023 | 132.9081 | 132.7555 | -590.946 | 510.1852 |  | -68.5908 | 70.0572 |  | 27.09 | 35.43 | 83.29 | 82.93 | 28.9389 | 28.805 | 36.8256 | 37.3037 | 39.2724 | -73.5564 | -73.5898 | 7.1403 | -106.0877 |  |  | -9 | 213.9 | -16.12 | 37.8923 | 38.127 | 38.247 | -56.5957 | -56.2827 | 62.0504 | -59.8961 | 71.0042 | 17.6925 | 50.35 | 84.54 | 47.5854 | 45.2682 | -33.33 | -3.8935 | 107.675 | 106.0467 | -160.2745 | 0 | -20.3675 | -100.1 | -99.5 | 26.8643 | 51.2787 | 70.9312 | 72.6746 | 50.86 | -10.52 | 67.6575 | 160.4941 | -3.35 | -3.52 | 80.2 | 65.81 | 160.7636 | 156.5636 | 64.334 | 63.4364 | 278.8295 | 232.9221 | 224.1582 | 227.3385 | 100.3542 | 79.8624 | -27.35 | 604.5109 | 496.7496 |  | -13.0992 | -10.7945 | -15.6158 | 37.5109 | 35.3643 | 29.232 | -4.7311 | -5.5579 | -41.9281 |  | -11.82 | 1 | 8.9677 | 33.4957 | -36.3883 | -35.8651 | 9.7572 | -78.0166 | 42.034 |  | 21.7082 | 21.4468 | 42.1679 | 41.8043 | 40.0156 | -29.9747 | -30.3096 | 126.0946 | -61.6884 | -62.0795 | 82.2115 | 95.5978 | 26.8235 | 12.97 | 13.0941 | 1.4212 | -8.01 | 19.15 | 27.3068 |  | 0.728 | 0.794 |  | 39.27 | -95.2977 | -81.7984 | 16.02 | 79.0757 | 26.8 | -14.414 | -10.4656 | -10.7985 | 2.6844 |  |  | -14.4288 | -33.7231 | 14.8194 | 34.9437 | 65.2933 | 64.4324 | -88.9267 | -26.557 | 33.4173 |  |  | 16.5276 | 16.0027 | 12 | 260.8194 | 258.5983 | 183.6 | -183.7455 | -406.4373 | 408.5974 | 408.2472 | -243.128 | -240.6934 | -7.164 | 6.893 | 82.316 | 81.6899 |  |  | 59.6814 | 59.1101 | -50.0132 | -50.7181 | 106.14 | 104.42 | 50.2 | 50 | 21.3722 | 35.52 | -343.2549 | 110.8015 | 109.4818 | 15.6 | -0.9 | -58.3 | -62 |  |  | -402.6915 | -461.4121 | 487.0034 | 395.0836 | 8.8789 | -385.2426 | 382.6252 | -147.4486 | -226.6973 | -381.1375 | 114.312 | 116.0041 | 147.8602 | -467.9282 | 235.0961 | -244.0027 | 245.1869 | -8.7796 |  | 27.68 | 7.263 | 7.277 | -28.16 | 3.44 |  | -4.1001 | -22.237 | -17.9889 | 15.9 | 53.857 | 54.022 | 9.616 | 11.4391 | 53.6646 | 53.4164 | 54.2433 |  | 3.1 | 35.7991 | 8.71 |  | 7.2901 | 40.7922 | 6.6572 | 6.7609 | -40.329 | -7.4131 | 46.5569 | -10.8 | 11.5 |  | 46.5235
25/07/2025 | 22:30 | 0 | 19.9495 | -24.3089 | -36.567 | 13.705 | 0 | 36.3985 | -54.7051 | 58.9039 | 29.8631 | 29.3564 | 8.88 | -42.961 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 9.7356 | 21.991 | 13.6331 | 13.6519 | 22.9806 | 16.4231 | 0.4202 | 8.3529 |  |  | -49.77 | -49.73 |  | -8.88 | 41.8 | 30.034 | 0.345 | -50.81 | -51.03 | -40.56 | 51.26 | 51.43 | 19.0079 | -2.7938 | 66.5231 | 69.1137 | 39.8218 | -43.5367 | -43.812 | 8.7806 | 9.4062 | 67.6494 | 69.123 | 6.2978 | 32.6507 | -498.039 | 0.6985 | -12.4 | -13.2 | 49.0647 | 48.1445 | -4.6778 |  | -74.9865 | 5.3815 | 4.1046 | 4.1255 | 539.7502 | 133.4879 | 133.61 | -569.9925 | 490.2961 |  | -58.3418 | 59.6007 | 95.7139 | 25.94 | 34.09 | 81.62 | 81.23 | 15.9451 | 15.2753 | 46.1478 | 46.6511 | 34.9411 | -68.2104 | -68.8856 | 2.0295 | -99.9011 |  |  | -4.9 | 202.2 | -15.64 | 38.7579 | 38.3764 | 39.0956 | -57.4744 | -57.5776 | 69.3838 | -65.2851 | 77.7859 | 16.9766 | 45.93 | 79.79 | 44.7729 | 42.6315 | -31.94 | -3.7679 | 100.7652 | 99.7539 | -144.2309 | -0.0001 | -19.4509 | -95.3 | -94.8 | 26.0239 | 48.349 | 67.1741 | 69.1589 | 48.23 | -9.57 | 68.5875 | 142.4881 | -21.92 | -22.12 | 110.7 | 65.15 | 142.6364 | 142.4727 | 49.809 | 47.5091 | 266.8589 | 221.4461 | 212.6795 | 215.7899 | 121.5346 | 99.7141 | -26.383 | 580.2988 | 507.0187 |  | -12.9225 | -11.1285 | -36.0399 | 27.8714 | 26.3487 | 149.052 | -23.1602 | -23.5275 | -63.292 |  | -4.99 | 112.1 | 8.0622 | 18.9725 | -37.1205 | -36.0553 | 9.3276 | -98.5699 | 61.4265 |  | 22.1843 | 21.9688 | 41.5145 | 41.9274 | 40.3958 | -16.9131 | -17.248 | 69.4944 | -46.9447 | -46.13 | 33.9564 | 41.5013 | 26.8528 | 6.57 | 11.8734 | 1.315 | -7.04 | 19.94 | 26.3675 | 14.3684 | 0.272 | 0.659 |  | 42.11 | -42.5576 | -32.8373 | 13.92 | 81.1703 | 26.6 | -11.6594 | -12.5598 | -12.8272 | 2.4722 | 0.0885 | 0 | -15.1598 | -27.6358 | 14.0018 | 28.2989 | 64.8998 | 67.9593 | -108.932 | -24.6592 | 35.4146 |  | 10.1009 | 14.8759 | 14.3996 |  | 259.5233 | 257.454 | 181 | -180.1474 | -412.0605 | 415.3936 | 414.263 | -241.1195 | -238.4624 | -9.4678 | 0 | 83.1351 | 82.225 |  |  | 60.7141 | 59.7803 | -54.8721 | -55.1531 | 100.93 | 100.83 | 46.9 | 48.9 | 21.494 | 33.92 | -335.3688 | 109.4839 | 109.2744 | 14.5 | -6.2 | -57.4 | -61.1 |  |  | -410.2933 | -479.1877 | 478.16 | 384.5928 | -7.9431 | -371.169 | 373.6309 | -145.1747 | -220.3024 | -371.8133 | 112.0526 | 108.2929 | 144.3394 | -456.8391 | 226.2645 | -237.0933 | 243.1701 | -8.807 |  | 26.48 | 7.496 | 7.531 | -24.96 | 0.88 |  | -1.2284 | -23.7903 | -19.4537 | 16.6 | 54.576 | 54.679 | 11.1983 | 13.3616 | 52.7268 | 52.1556 | 52.0485 |  | 6.9 | 37.4226 | 8.09 |  | 4.4544 | 41.5999 | 8.8203 | 3.5123 | -41.3859 | -4.1393 | 44.6172 | -16.4 | 15.9 | 0 | 50.943
25/07/2025 | 23:00 | 0 | 19.2268 | -23.4879 | -36.2704 | 11.3868 | 0 | 32.9954 | -50.5137 | 56.6095 | 28.3311 | 27.7285 | 11.1 | -37.342 | 33 | 14.076 | -33 | 9.7882 | 18.888 | 13.029 | 13.0454 | 21.8723 | 16.2651 | 0.2814 | 8.1831 |  |  | -45.94 | -45.98 |  | -11.1 | 35.2 | 28.646 | 0.341 | -52.58 | -52.3 | -30.82 | 52.8 | 53.23 | 17.6482 | -2.102 | 62.9676 | 65.5695 | 39.4736 | -45.948 | -44.5999 | 28.0485 | 29.4697 | 61.6212 | 62.9608 | 8.3917 | 48.7064 | -489.4065 | 3.9024 | -14.1 | -15 | 50.9433 | 48.9283 | -4.0645 |  | -76.1646 | 4.4841 | 0 | 3.4881 | 531.8764 | 132.4503 | 133.549 | -561.6025 | 481.0031 |  | -53.9845 | 55.4274 | 90.5445 | 25.06 | 33.52 | 78.24 | 77.78 | 15.0074 | 15.5432 | 42.7663 | 43.9973 | 30.4981 | -63.1945 | -62.9279 | 0.105 | -94.0199 |  |  | -14.4 | 197.9 | -14.78 | 38.4745 | 38.2264 | 38.9643 | -60.3721 | -60.5686 | 67.2601 | -58.1483 | 75.2741 | 16.2341 | 44.7 | 76.66 | 42.8979 | 40.4343 | -30.6 | -0.8373 | 95.1992 | 94.0338 | -133.9146 | -0.0001 | -18.5925 | -87.2 | -88.2 | 24.6671 | 45.4193 | 64.8258 | 64.4714 | 44.82 | -9.9 | 66.278 | 148.7285 | -23.72 | -23.91 | 107.52 | 61.36 | 133.4 | 131.3091 | 47.0722 | 47.1545 | 254.0671 | 210.6279 | 201.1216 | 204.6762 | 123.2466 | 104.6142 | -26.088 | 574.1887 | 519.6969 |  | -12.2567 | -10.3797 | -41.0211 | 31.764 | 29.8637 | 135.228 | -27.458 | -28.412 | -67.8163 | 0 | -14.05 | 1 | 7.4807 | 29.9445 | -36.4274 | -35.0601 | 9.592 | -102.6623 | 65.0487 | 0 | 21.632 | 21.116 | 40.7485 | 41.0271 | 40.3133 | -17.0805 | -16.4107 | 66.6476 | -44.8322 | -45.0218 | 28.619 | 36.4894 | 31.2987 | 3.92 | 10.0618 | 1.2357 | -6.54 | 21.24 | 26.1557 |  | 0.099 | 0.537 |  | 41.63 | -36.6001 | -27.071 | 13.5 | 77.8557 | 27.3 | -5.9539 | -15.0264 | -15.3462 | 2.2692 | 0.0885 | 0 | -15.7542 | -21.7344 | 14.1254 | 22.4711 | 61.2635 | 63.5647 | -107.3961 | -22.9397 | 35.8991 | 0 | 9.9435 | 13.4696 | 13.0706 | 11 | 260.2907 | 257.5129 | 180.2 | -182.9736 | -418.2057 | 418.1406 | 416.4238 | -243.6653 | -238.3367 | -9.6974 | 0 | 80.3589 | 80.7469 | -139.9989 | -139.7157 | 60.813 | 60.802 | -52.2164 | -52.8077 | 95.84 | 95.69 | 57.4 | 57.2 | 21.4534 | 32.48 | -346.1753 | 111.563 | 111.3159 | 13.4 | 7.4 | -60.7 | -63.9 |  |  | -413.0314 | -484.5707 | 468.6995 | 387.2749 | -9.3259 | -376.4318 | 376.6427 | -155.3185 | -220.8362 | -368.9242 | 108.1943 | 107.2108 | 155.8732 | -458.4863 | 227.3696 | -241.6415 | 237.3214 | -9.3866 |  | 28.72 | 6.685 | 6.707 | -28 | 4.56 |  | -4.7166 | -27.538 | -11.3664 | 15.9 | 54.192 | 54.202 |  |  | 52.3642 | 52.4033 | 52.4492 |  | -6.1 | 17.7263 | 7.68 |  | 3.8246 | 41.2575 | 9.6954 | 3.3658 | -40.6874 | -3.3071 | 43.4448 | -2.3 | 2.8 | 0 | 48.7972
25/07/2025 | 23:30 | 0 | 18.3351 | -22.2322 | -37.7472 | 12.0538 | 0 | 30.8948 | -44.7991 | 52.834 | 26.8172 | 26.3455 | 11.1 | -37.804 | 33 | 18.216 | -33 | 9.6667 | 15.6484 | 12.444 | 12.8154 | 21.1433 | 16.3174 | 0.2338 | 8.2102 |  |  | -45.42 | -45.34 |  | -11.1 | 35.2 | 25.79 | 0.296 | -47.89 | -48.31 | -40.21 | 48.34 | 48.57 | 15.9931 | -1.2735 | 61.5804 | 63.5931 | 37.7863 | -40.8575 | -40.5535 | 12.0973 | 12.2244 | 59.076 | 62.9608 | 5.7744 | 29.6253 | -454.5935 | 4.3025 | -14.6 | -15.7 | 46.5441 | 45.6853 | -4.2353 |  | -68.0804 | 4.9279 | 0 | 3.1283 | 491.9277 | 126.0719 | 125.7667 | -531.9968 | 447.7017 |  | -57.649 | 59.3745 | 87.2911 | 23.27 | 30.3 | 75.01 | 74.58 | 7.7737 | 8.0416 | 50.2289 | 50.8028 | 31.0073 | -53.6504 | -54.1751 | 2.4016 | -77.7621 |  |  | 17.5 | 155.6 | -15.03 | 45.4607 | 44.6519 | 45.5029 | -51.2296 | -50.9003 | 60.7063 | -57.3337 | 67.5053 | 14.7889 | 42.07 | 68.14 | 40.0854 | 37.7975 | -28.94 | -3.8935 | 79.8189 | 78.3264 | -89.2429 | -0.0001 | -17.5322 | -87.3 | -85.7 | 24.1342 | 41.9037 | 55.9026 | 59.7839 | 41.69 | -7.15 | 62.868 | 87.2875 | -24.01 | -24.14 | 101.84 | 60.71 | 89.1818 | 88.6545 | 27.4215 | 26.9182 | 210.7014 | 167.0771 | 160.7821 | 163.0838 | 105.3257 | 89.0642 | -24.692 | 544.4471 | 505.7116 |  | -13.7397 | -11.596 | -29.3731 | 27.8448 | 27.036 | 147.516 | -36.9558 | -37.9622 | -54.6082 | 0 | -9.72 | 89.5 | 6.7986 | 24.5648 | -36.1372 | -35.1987 | 9.4586 | -87.0689 | 51.6797 | 0 | 21.5931 | 21.4809 | 42.3516 | 43.0178 | 40.6119 | -10.3823 | -10.3823 | 43.5386 | -26.1729 | -25.7635 | 11.9215 | 20.6219 | 22.5827 | 0.93 | 11.5682 | 1.1038 | -6.92 | 20.48 | 22.1622 |  | -0.467 | 0.689 |  | 37.57 | -21.0378 | -11.2606 | 12.46 | 72.384 | 28 | -3.5674 | -16.2071 | -17.8063 | 2.0157 | 0.0885 | 0 | -14.7487 | -15.59 | 13.2374 | 16.5536 | 63.9611 | 65.0654 | -108.3009 | -21.3835 | 37.081 | 0 | 10.4535 | 12.0438 | 11.6995 | 12 | 262.4866 | 258.1916 | 219.6 | -218.4886 | -455.3209 | 453.0329 | 450.8741 | -240.5008 | -240.3088 | -11.9063 | 0 | 81.6675 | 82.0235 | -146.9649 | -148.9178 | 59.978 | 60.0439 | -69.9102 | -69.8409 | 81.22 | 81.04 | 55.2 | 54.8 | 21.4128 | 32 | -350.0665 | 109.298 | 110.5085 | 12.9 | 2.9 | -59.1 | -63.1 | 1.3919 | 1.1375 | -448.965 | -470.3757 | 466.5533 | 381.5143 | -23.7403 | -370.4044 | 374.0869 | -157.8862 | -216.4112 | -366.1361 | 100.1779 | 100.9453 | 160.2776 | -449.7141 | 224.1072 | -240.7272 | 237.1465 | -9.7299 |  | 23.68 | 6.967 | 7 | -23.36 | -0.24 |  | -0.8194 | -29.9123 | -12.1569 | 15.1 | 54.493 | 54.611 |  |  | 53.4672 | 52.6667 | 53.006 |  | -3.5 | 19.669 | 7.05 |  | 0 | 41.9508 | 11.0915 | 1.33 | -42.0025 | 0 | 41.6116 | -5.3 | 5.2 | 0 | 51.9632
26/07/2025 | 00:00 | 0 | 18.3351 | -22.2322 | -37.7472 | 12.0538 | 0 | 30.8948 | -44.7991 | 52.834 | 26.8172 | 26.3455 | 24.42 | -34.639 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 9.6667 | 15.6484 | 12.444 | 12.8154 | 21.1433 | 16.6761 | 0.247 | 8.1312 |  |  | -65.5 | -0.04 |  | -24.42 | 33 | 23.076 | 0.288 | 0.01 | -71.6 | -36.48 | 0 | 72.66 |  | -1.2735 | 61.5804 | 63.5931 | 37.7863 | -40.8575 | -40.5535 | 12.0973 | 12.2244 | 59.076 | 62.9608 | 5.7744 | 29.6253 | -454.5935 | 4.3025 | -13.1 | -14 | 46.5441 | 45.6853 | -4.2353 |  | -68.0804 | 4.9279 | 0 | 3.1283 | 491.9277 | 126.0719 | 125.7667 | -531.9968 | 447.7017 |  | -57.649 | 59.3745 | 83.2394 | 21.93 | 28.83 | 72.64 | 72.28 | 7.7737 | 8.0416 | 50.2289 | 50.8028 | 32.31 | -53.6504 | -54.1751 | 2.4016 | -77.7621 |  |  | 28.4 | 140.3 | -14.28 | 45.4607 | 44.6519 | 45.5029 | -51.2296 | -50.9003 | 60.7063 | -57.3337 | 67.5053 | 14.7889 | 39.24 | 62.9 | 38.2104 | 36.0397 | -27.73 | -3.8935 | 79.8189 | 78.3264 | -89.2429 | -0.0002 | -16.8035 | -82.6 | -83.4 | 23.9255 | 39.5599 | 50.2668 | 55.6824 | 39.1 | -6.07 | 58.9465 | 80.5846 | -23.86 | -24.15 | 97 | 58.04 | 89.1818 | 88.6545 | 27.4215 | 26.9182 | 210.7014 | 167.0771 | 160.7821 | 163.0838 | 105.3257 | 89.0642 | -24.891 | 544.4471 | 460.1072 |  | -13.7397 | -11.596 | -29.3731 | 27.8448 | 27.036 | 147.516 | -36.9558 | -37.9622 | -54.6082 | 0 | -13.86 | 1 | 6.7986 | 24.5648 | -36.1372 | -35.1987 | 9.4586 | -87.0689 | 51.6797 | 0 | 21.5931 | 21.4809 | 43.4423 | 43.1701 | 41.948 | -10.3823 | -10.3823 | 43.5386 | -26.1729 | -25.7635 | 11.9215 | 20.6219 | 28.5814 | -1.96 | 8.9558 | 1.033 | -5.09 | 20.75 | 22.1622 |  | -0.803 | 0.681 |  | 38.37 | -21.0378 | -11.2606 | 12.11 | 72.384 | 28.4 | -3.5674 | -16.2071 | -17.8063 | 2.0157 | 0.0885 | 0 | -14.5034 | -15.59 | 13.2374 | 16.5536 | 64.397 | 66.5093 | -108.3009 | -21.3835 | 37.081 | 0 |  | 12.0438 | 11.6995 |  | 262.4866 | 258.1916 | 219.6 | -218.4886 | -455.3209 | 453.0329 | 450.8741 | -240.5008 | -240.3088 | -11.9063 | 0 | 81.6675 | 82.0235 | -146.9649 | -148.9178 | 59.9561 | 59.0661 | -69.9102 | -69.8409 | 81.22 | 81.04 | 50.9 | 51 | 21.4128 | 32 | -342.8092 | 109.4362 | 109.2012 | 12.2 | 0 | -58.3 | -62.2 |  | 1.2557 | -448.965 | -426.96 | 466.5533 | 362.8258 | -23.8266 | -351.5743 | 356.7504 | -155.4729 | -216.4112 | -366.1361 | 100.1779 | 100.9453 | 160.2776 | -449.7141 | 224.1072 | -240.7272 | 237.1465 | -9.7299 |  | 23.68 | 7.211 | 7.218 | -23.36 | -0.24 |  | -0.8194 | -29.9123 | -12.1569 | 14.9 | 53.164 | 56.164 |  | 13.343 | 53.4672 | 52.6667 | 53.006 |  | -4.1 | 20.4947 | 7.05 |  | 0 | 41.9508 | 11.0915 | 1.33 | -42.0025 | 0 | 41.6116 | -5.3 | 8 | 0 | 51.9632
MÁXIMO |  | 0 | 23.8588 | -19.2278 | -33.7122 | 18.183 | 0 | 45.7693 | -24.7996 | 70.7996 | 35.6849 | 35.0136 | 24.42 | -34.639 | 66 | 25.668 | -30.8 | 10.156 | 28.556 | 20.867 | 20.9178 | 34.7868 | 17.1795 | 0.5087 | 8.3529 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 8.88 | 70.4 | 36.561 | 0.374 | 0.01 | -21.59 | -30.82 | 56.38 | 72.66 | 23.6361 | 0.0864 | 75.8229 | 78.2461 | 74.3443 | -30.2748 | -30.3537 | 35.3082 | 34.0965 | 76.7586 | 79.5718 | 9.962 | 53.3273 | -446.8923 | 4.3025 | -4.6 | -4.9 | 60.7207 | 59.3764 | -2.3822 | 0 | -68.0804 | 7.7459 | 8.3024 | 5.5023 | 630.6343 | 162.1448 | 163.2435 | -512.4664 | 557.0763 | 0 | -23.4161 | 93.9135 | 105.2543 | 30.11 | 39.56 | 117.35 | 83.76 | 60.8207 | 60.5528 | 60.7787 | 61.2395 | 48.6177 | -20.1147 | -19.8845 | 14.3705 | -57.6249 | 0 | 0 | 51 | 213.9 | -12.8 | 61.8858 | 60.5429 | 60.0501 | -39.6912 | -39.3974 | 87.1038 | -44.5592 | 98.9928 | 19.3283 | 61.24 | 89.17 | 56.7261 | 53.4714 | -23.29 | -0.8094 | 107.675 | 106.0467 | -89.2429 | 0.0001 | -14.2074 | -65 | -65 | 29.3967 | 64.7552 | 82.2027 | 91.4246 | 64.38 | -5.5 | 68.5875 | 170.1297 | -3.11 | -3.16 | 110.7 | 73.28 | 172.0727 | 169.1818 | 86.3318 | 84.4273 | 299.8111 | 248.924 | 238.8734 | 243.1433 | 137.6469 | 129.2102 | -19.144 | 726.4335 | 652.8014 | 0 | -7.053 | -4.4686 | 21.6702 | 51.2739 | 47.9249 | 185.916 | -1.1495 | -1.5111 | -6.2872 | 18.38 | -3.72 | 115.1 | 11.4188 | 58.6138 | -30.9557 | -30.1337 | 13.0619 | -40.6261 | 86.8718 | 0 | 22.6429 | 22.2876 | 43.4423 | 43.1701 | 41.948 | -5.6935 | -4.8562 | 160.2557 | -26.1729 | -25.7635 | 100.4537 | 110.4982 | 52.173 | 19.33 | 13.2625 | 1.702 | -2.45 | 21.93 | 51.4268 | 17.163 | 2.117 | 4.44 | 10.5157 | 48.72 | -21.0378 | -11.2606 | 17.07 | 98.2396 | 28.4 | -3.4375 | 4.0259 | 4.7271 | 3.1494 | 0.0885 | 0 | -9.0061 | -15.59 | 18.5026 | 59.3941 | 68.4793 | 69.5624 | -78.9146 | -16.3761 | 40.0847 | 2.9775 | 13.1119 | 20.0641 | 19.569 | 14.5471 | 273.036 | 271.2764 | 219.6 | -51.7764 | -270.093 | 453.0329 | 450.8741 | -162.7635 | -160.3581 | 0 | 9.9928 | 84.699 | 84.0797 | -81.3141 | -81.4512 | 60.813 | 60.802 | -27.8118 | -27.8612 | 106.14 | 104.42 | 93.3 | 92.9 | 21.6799 | 39.76 | -335.3688 | 111.563 | 111.3159 | 17.9 | 67.4 | -18.2 | -18.3 | 1.3919 | 1.2557 | -267.9115 | -134.5998 | 564.1431 | 451.247 | 99.9487 | -176.795 | 442.8993 | -110.445 | -65.7285 | -173.6338 | 158.3036 | 157.4406 | 178.9117 | -229.4803 | 246.7679 | -158.2413 | 311.8237 | -6.0906 | 0 | 39.6 | 7.496 | 7.531 | -23.36 | 17.2 | 0 | -0.8194 | -18.2818 | 10.0816 | 20.5 | 58.963 | 58.738 | 11.3315 | 13.5431 | 54.9436 | 55.1235 | 54.6938 | 0 | 6.9 | 37.4226 | 10.61 | 0 | 12.2995 | 43.6213 | 15.3783 | 11.2297 | -38.9764 | 3.2161 | 48.0341 | 61.5 | 15.9 | 0 | 54.637
MÍNIMO |  | 0 | 15.7895 | -28.9379 | -39.6572 | 5.763 | 0 | 25.6407 | -72.4975 | 40.5379 | 20.5554 | 19.9807 | -6.66 | -71.392 | 30.8 | 14.076 | -66 | 8.8671 | 0.8118 | 10.0524 | 10.2229 | 16.4727 | 8.3166 | 0.077 | 4.6824 | 0 | 0 | -65.5 | -74.27 | 0 | -24.42 | 33 | 19.535 | 0.219 | -55.75 | -71.6 | -57.72 | 0 | 21.44 | 14.8096 | -6.2181 | 48.5723 | 51.1065 | 32.5202 | -54.6553 | -54.05 | 6.0062 | 6.1276 | 54.2535 | 55.4591 | 4.7275 | 24.9753 | -592.4377 | -20.6698 | -14.6 | -15.7 | 36.2568 | 34.7792 | -5.4236 | 0 | -96.7289 | -0.4395 | 0 | 1.3758 | 490.0661 | 101.6571 | 101.2604 | -715.222 | 382.3344 | 0 | -91.8362 | 23.4809 | 65.7054 | 14.58 | 17.31 | 45.93 | 0 | 4.0229 | 3.621 | 10.976 | 11.0904 | 28.0886 | -93.9865 | -93.6239 | 0.105 | -106.0877 | 0 | 0 | -14.4 | 115.4 | -18.84 | 33.7058 | 33.0528 | 33.5951 | -67.7405 | -67.4027 | 60.7063 | -92.4671 | 67.5053 | 11.0698 | 19.22 | 52.07 | 30.4761 | 28.862 | -36.93 | -3.8935 | 58.595 | 57.8418 | -172.7655 | -0.0002 | -22.3824 | -113.7 | -113.5 | 22.4094 | 30.1849 | 38.056 | 42.7917 | 29.97 | -12.65 | 39.68 | 80.5846 | -25.88 | -30.95 | 72.58 | 46.3 | 89.1818 | 88.6545 | 27.4215 | 26.9182 | 210.7014 | 167.0771 | 160.7821 | 163.0838 | 56.6037 | 41.5629 | -27.35 | 527.2961 | 152.2357 | 0 | -28.9361 | -26.7262 | -52.2039 | -16.7167 | -15.4271 | 23.088 | -45.6791 | -46.3457 | -93.2459 | 0 | -25.55 | 0 | 6.7986 | -77.2204 | -38.5897 | -37.5069 | 3.9202 | -127.0562 | 5.5741 | 0 | 19.2038 | 18.9738 | 38.6788 | 39.6324 | 38.2571 | -62.7961 | -62.7961 | 43.5386 | -84.2608 | -83.7563 | 11.9215 | 20.6219 | 18.1003 | -1.96 | 5.1667 | 0.8023 | -8.19 | 14.19 | 18.7204 | 7.6504 | -2.897 | 0.537 | 8.5776 | 28.42 | -109.9495 | -96.7632 | 12.11 | 58.9308 | 20.9 | -38.5627 | -16.2071 | -17.8063 | 1.3805 | 0.0885 | 0 | -16.2365 | -56.3326 | 13.2374 | 16.0604 | 59.1382 | 60.5808 | -108.932 | -33.4708 | 26.0346 | -52.2027 | 9.9435 | 7.2182 | 6.9414 | 11 | 171.8913 | 170.2191 | 52.4 | -218.4886 | -455.3209 | 272.9699 | 271.6347 | -254.3297 | -252.256 | -15.0067 | 0 | 76.2097 | 75.4269 | -156.2824 | -156.8664 | 19.328 | 18.8006 | -97.0492 | -97.1647 | 30.81 | 31.08 | 46.9 | 48.9 | 20.9194 | -63.76 | -400.8051 | 72.9765 | 72.617 | 7.7 | -6.2 | -60.7 | -63.9 | 0.2814 | 0.3102 | -448.965 | -611.7214 | 237.347 | 180.4364 | -28.9519 | -443.4164 | 172.2963 | -174.9822 | -239.5866 | -434.387 | 100.1779 | 100.9453 | 112.6109 | -549.39 | 69.8274 | -312.5242 | 160.0792 | -9.9387 | 0 | 23.68 | 4.671 | 4.676 | -38.48 | -0.24 | 0 | -17.4884 | -44.2679 | -19.4537 | 7.1 | 49.857 | 50.005 | 0 | 0 | 49.1844 | 48.4229 | 49.2806 | 0 | -69 | -1.4072 | 5.19 | 0 | -3.1083 | 39.1798 | 3.9994 | -3.057 | -43.1858 | -10.1357 | 37.864 | -16.4 | -61.9 | 0 | -13.921
PROMEDIO |  | 0 | 19.6037 | -23.7269 | -36.3724 | 11.4314 | 0 | 37.2289 | -51.317 | 57.6646 | 29.4346 | 28.7721 | 6.7062 | -52.5875 | 48.113 | 19.3787 | -48.3476 | 9.5637 | 17.0167 | 15.5602 | 15.8331 | 26.2362 | 14.5518 | 0.28048 | 7.8389 | 0 | 0 | -43.8568 | -51.1467 | 0 | -6.5675 | 51.6043 | 25.6894 | 0.27617 | -41.0848 | -42.6558 | -44.9098 | 41.2794 | 42.9523 | 18.5705 | -2.1352 | 63.1957 | 65.698 | 50.6384 | -44.1758 | -44.1055 | 18.5171 | 18.2178 | 67.9592 | 69.6086 | 7.4102 | 39.4521 | -521.5461 | -4.5588 | -11.8979 | -12.8021 | 49.6879 | 48.5793 | -3.7075 | 0 | -86.9966 | 4.7104 | 4.9332 | 3.7027 | 562.571 | 133.4097 | 133.5642 | -616.7998 | 489.5207 | 0 | -51.4337 | 52.9018 | 90.8653 | 22.3335 | 27.4529 | 87.3898 | 75.4941 | 25.6988 | 25.7184 | 38.3461 | 38.8719 | 36.1878 | -56.4656 | -56.438 | 7.0326 | -82.0833 | 0 | 0 | 21.4104 | 164.3812 | -16.0242 | 49.0286 | 48.5191 | 48.6841 | -58.1789 | -57.7576 | 73.8265 | -67.0727 | 82.7777 | 14.185 | 43.1808 | 70.3235 | 45.2075 | 42.0047 | -30.4971 | -3.4609 | 83.0628 | 81.773 | -145.3742 | -3.9583e-05 | -18.5251 | -95.6378 | -95.7467 | 26.1334 | 51.3215 | 63.6517 | 71.3753 | 51.2153 | -9.355 | 46.9143 | 144.2745 | -16.8994 | -19.7475 | 90.1404 | 62.8065 | 144.5466 | 142.6162 | 54.1402 | 52.6384 | 269.9547 | 219.5179 | 212.5241 | 215.6716 | 95.2738 | 80.9727 | -22.8036 | 627.9509 | 396.4864 | 0 | -16.0197 | -13.7332 | -14.2857 | 20.502 | 19.3689 | 93.7163 | -21.3849 | -21.9477 | -45.1928 | 5.7478 | -14.4294 | 46.8884 | 9.8036 | -1.8397 | -34.3855 | -33.4788 | 8.9712 | -78.7244 | 44.5185 | 0 | 21.2694 | 21.0403 | 40.9227 | 41.3432 | 39.8435 | -26.4337 | -26.6535 | 132.0288 | -51.9504 | -51.7396 | 83.4132 | 94.8778 | 34.5519 | 13.1083 | 9.9088 | 1.1012 | -5.7771 | 18.6598 | 34.2174 | 13.0606 | -0.40542 | 3.8787 | 9.5466 | 40.4367 | -94.9637 | -82.3658 | 14.9533 | 79.6167 | 24.5604 | -19.0173 | -7.3083 | -7.8672 | 2.1062 | 0.0885 | 0 | -14.0388 | -33.6542 | 15.8852 | 35.1192 | 63.2737 | 64.6413 | -90.4782 | -25.7001 | 33.5673 | -25.2222 | 11.2227 | 13.414 | 13.0882 | 12.8993 | 231.2764 | 229.7696 | 161.4 | -160.8404 | -355.4415 | 356.934 | 355.4723 | -216.4929 | -215.2875 | -10.612 | 2.1607 | 80.9989 | 80.6567 | -124.347 | -123.9744 | 41.9352 | 41.5196 | -60.4564 | -60.3298 | 68.9896 | 68.8506 | 74.225 | 74.3312 | 21.2699 | 0.47167 | -362.5333 | 91.6466 | 91.3394 | 11.9851 | 41.7729 | -40.5938 | -42.0958 | 0.88782 | 0.80813 | -352.3596 | -366.9913 | 425.7565 | 337.025 | 18.8264 | -328.0861 | 328.1376 | -141.0257 | -169.2211 | -324.9802 | 131.0405 | 130.2598 | 142.6256 | -411.5706 | 175.5069 | -242.1794 | 243.1796 | -8.6584 | 0 | 32.0167 | 6.0677 | 6.0722 | -31.2667 | 8.9783 | 0 | -9.6404 | -29.5565 | -2.5335 | 14.525 | 53.991 | 53.8765 | 10.165 | 11.922 | 52.778 | 52.4171 | 52.6697 | 0 | -41.1708 | 15.946 | 7.5879 | 0 | 2.946 | 41.4435 | 10.3286 | 2.8021 | -41.1326 | -2.8358 | 42.7861 | 32.5854 | -32.4229 | 0 | 30.5875
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 25 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
25/07/2025 | 00:30 | 0 | 2.5537 | -7.269 | 1.1615 | 6.6837 |  | 6.8244 |  | 8.6829 | 3.1229 | 4.5802 | -4.44 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 0.3054 | 17.5619 | 3.0156 | 2.9926 | 5.5085 |  |  |  |  | -1.2246 |  | -0.515 | 1.978 | -15.54 | -11 | -2.804 | 0.282 | -18.35 | -18.39 |  | -8.74 | -8.82 | 3.1667 | 4.1965 | 16.9239 | 16.1479 | -8.7836 | -12.3242 | -13.5886 | 11.0981 | 16.0852 | -15.8072 | -15.8072 | 3.1687 | 19.7096 | 49.4451 | 7.8106 | -4.9 | -5.2 | -22.7661 | -21.8052 | -1.9058 |  | 3.2248 | 2.7518 |  | -0.377 | -96.4079 | 42.024 | 42.024 | 53.0881 | -142.3422 |  |  |  | 10.8578 | 6.06 | 3.85 | -14.95 | -0.79 | -20.8931 | -21.161 | 28.0165 | 28.2215 | -5.0468 | -17.0048 | -17.0934 | 3.4823 | 13.0312 |  |  | 45.1 | -23.4 | -2.18 | 28.1768 | 27.9325 | 26.4813 | 92.3019 | 92.4743 | -25.4839 | -70.2257 | -25.664 | 2.1528 | 24.46 | 12.07 | 3.7549 | 4.2023 | -6.59 |  | -14.9697 | -14.624 | 49.4675 | 0.0152 | -3.1613 |  |  | -3.5559 | -2.9921 | 30.7593 | 2.9745 | -2.52 | 0.49 | 11.067 | -48.9728 | -12.37 | -12.41 | 27.85 | 15.27 | -45.7455 | -22.6545 | -41.8832 | -41.4909 |  | -16.7244 | -27.7683 | -27.344 | -20.505 | -25.1159 | -12.576 | -119.6378 | -15.6932 |  | -6.1606 | -5.353 | 21.8819 | -17.4152 | -16.5074 | 14.352 | -29.9173 | -29.7873 | 13.1527 | 0 | -19.23 | 0 | 0.8859 | -17.4017 | -14.1847 | -2.9654 | 8.8776 | 13.5061 | -30.1547 |  | 3.4825 | 3.4892 | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.7077 | -25.2859 | 28.392 | 28.392 | -11.5845 |  | 24.2155 | -20.5 | -1.0121 | 0.285 | 0.24 | 2 | -25.1905 |  | 0.974 | 0.968 |  | -0.65 | -8.0737 | 1.7464 |  | 31.2547 |  | 18.6875 | -3.0178 | -3.3529 | 2.1905 |  |  |  | -7.728 | 9.9771 | -20.9265 | 6.8675 | 7.7025 | 100.2245 | -3.6452 | -9.5053 | 10.5751 | 1.8726 | 5.6407 | 5.7044 | 1.1685 | 22.431 | 25.9409 | -3.77 | 0 | 20.9376 | 17.7672 | 47.9164 | 26.9295 | 26.8729 | -12.2386 |  | 0 | 0 |  |  | -20.2138 | -19.6205 | -0.1387 | -0.3124 | 12.86 | 12.83 | -32.9 | -33.2 | 0.8103 | -9.44 | 60.0259 | 14.4276 | 13.9389 |  | -43.5 | 6.4 | 5.5 |  |  | -102.6698 | 61.807 | -282.1675 | -21.5692 | -15.4 | 119.106 | 44.5165 | 133.7496 | 86.557 | 59.9693 | 21.3293 | 19.456 | -23.4236 | 238.9233 | -187.6373 | 58.3271 | -41.7646 | -1.4295 |  | -8.48 | -0.28 | -0.285 | 5.44 | -4 | -1.2163 | -1.9333 | 12.5719 | -14.1802 | 15.7 | 1.491 | 2.562 | 2.6442 | 3.0452 | 3.8918 | 4.1599 | 3.2703 |  | 30.3 | 2.1911 | -0.06 |  | -15.6639 | -0.7646 | -20.6339 | -15.0781 | -6.6116 | -19.5711 | -4.5131 | -32.5 | 16.2 |  | -54.2885
25/07/2025 | 01:00 | 0 | 2.4891 | -7.3003 | 3.1032 | 7.3338 |  | 6.8299 |  | 8.0113 | 2.7199 | 4.2022 | -4.44 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 0.3827 | 17.9289 | 3.1584 | 3.0748 | 5.8388 | 5.22 | -1.7019 | 2.5812 |  | -1.3059 |  | -0.633 | 1.866 | -15.54 | -11 | -2.752 | 0.273 | -18.8 | -18.84 |  | -9.45 | -9.28 | 3.3426 | 4.1992 | 14.9705 | 17.6491 | -8.6396 | -13.262 | -12.6493 | 13.6576 | 13.5333 | -18.6203 | -16.2091 | 2.7742 | 23.4435 | 50.773 | 9.2961 | -5.2 | -5.4 | -21.8203 | -22.1481 | -1.8565 |  | 2.785 | 2.7242 |  | -0.4458 | -102.5422 | 40.7422 | 40.9558 | 53.0284 | -149.7603 |  |  |  | 9.8598 | 5.89 | 3.21 | -15.51 | -0.85 | -22.7685 | -22.7685 | 26.3064 | 26.2041 | -4.4139 | -16.0532 | -15.7206 | 3.4161 | 13.7553 |  |  | 43.8 | -24.4 | -2.28 | 28.3736 | 28.2091 | 27.0722 | 93.027 | 92.3277 | -24.1281 | -72.0185 | -24.811 | 2.0098 | 24.97 | 11.36 | 3.5986 | 4.007 | -6.35 |  | -15.9611 | -15.6257 | 51.0615 | 0.0154 | -3.1915 |  |  | -3.7183 | -3.1791 | 30.1285 | 2.4179 | -2.66 | 0.56 | 13.02 | -49.9078 | -13.13 | -13.21 | 29.18 | 15.06 | -47.9455 | -23 | -42.0048 | -41.9182 |  | -20.4111 | -31.1247 | -31.1474 | -15.0207 | -18.5489 | -12.112 | -124.5646 | -2.6832 |  | -6.2783 | -5.5685 | 22.9118 | -22.0274 | -20.5094 | 21.008 | -31.7545 | -31.4895 | 15.4814 | 0 | -16.65 | 3.3 | 0.7227 | -26.6668 | -13.7467 | -2.4414 | 8.7364 | 14.4839 | -31.3582 |  | 3.342 | 3.3553 | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 10.3823 | -23.9463 | 29.1719 | 29.3551 | -12.2989 |  | 24.025 | -20.59 | -0.5013 | 0.2538 | 0.07 | 2.52 | -23.5165 |  | 0.996 | 0.951 |  | -0.7 | -5.2239 | 3.338 | -3.69 | 31.3248 |  | 18.535 | -2.857 | -3.004 | 2.1082 |  |  | -12.0164 | -7.4068 | 9.3912 | -21.2294 | 8.198 | 8.1187 | 92.9819 | -4.0325 | -9.719 | 10.9301 | 1.736 | 5.4869 | 5.562 | 1 | 22.5857 | 25.3037 | -1.26 | -5.2476 | 16.0239 | 18.4011 | 52.1747 | 26.7374 | 26.0467 | -11.8781 | 0 | 0 | 0 |  |  | -19.7853 | -19.2085 | 0.9135 | 0.6991 | 12.04 | 12.03 | -33.4 | -34 | 0.7919 | -9.52 | 59.9302 | 13.6346 | 13.5482 |  | -43.5 | 5.5 | 4.7 |  |  | -111.7462 | 75.3611 | -285.4378 | -20.2674 | -14.1876 | 120.978 | 45.2629 | 132.0671 | 87.3228 | 57.2217 | 20.7562 | 21.2661 | -23.5205 | 239.1826 | -187.1777 | 58.0721 | -41.9864 | -1.2415 |  | -8 | 0.089 | 0.081 | 4.88 | -3.84 | -1.8971 | -2.2843 | 12.8649 | -14.5312 | 15.6 | 2.607 | 2.702 |  |  | 4.7363 | 4.3905 | 3.4358 |  | 30.8 | 1.3712 | -0.09 |  | -15.2457 | -0.904 | -20.7342 | -13.6218 | -6.3478 | -18.9131 | -5.0796 | -33 | 16.5 |  | -56.8428
25/07/2025 | 01:30 | 0 | 2.5388 | -7.2993 | 4.1785 | 7.8 |  | 6.7818 |  | 8.3513 | 2.9499 | 4.3662 | -4.44 | -22 |  |  |  | 0.3541 | 18.6043 | 3.0235 | 3.0052 | 5.5505 |  |  |  |  | -1.3319 |  | -0.828 | 2.327 | -17.76 | -13.2 | -2.642 | 0.286 | -19.06 | -18.9 |  | -9.31 | -9.4 | 2.9039 | 4.1798 | 18.3543 | 20.2329 | -7.8641 | -12.4582 | -12.2069 | 1.6505 | 1.8517 | -15.6732 | -13.3959 | 2.3796 | 12.095 | 53.8168 | 10.3567 | -5.6 | -6 | -25.3091 | -24.9203 | -2.0644 |  | 3.5044 | 2.7864 |  | -0.47 | -117.2521 | 41.8103 | 41.9324 | 65.4858 | -159.6747 |  |  |  | 8.8419 | 5.71 | 3.07 | -16.29 | -1.61 | -21.8308 | -21.9648 | 27.1884 | 27.108 | -4.1178 | -16.6921 | -16.1924 | 3.3239 | 12.9292 |  |  | 40.8 | -21.1 | -2.14 | 26.3884 | 27.0453 | 25.4258 | 96.4386 | 95.9285 | -26.7848 | -73.0405 | -25.9417 | 2.2151 | 22.5 | 11.44 | 3.4424 | 3.8116 | -6.13 |  | -14.1056 | -14.2853 | 48.0761 | 0.0153 | -2.8012 | 16.8 | 16.9 | -3.5608 | -3.3661 | 29.3399 | 2.4179 | -3 | 0.86 | 12.09 | -48.4378 | -13.21 | -13.18 | 28.32 | 14.5 | -47.2 | -22.8636 | -41.5957 | -40.7545 |  | -21.8239 | -32.1864 | -32.1391 | -13.631 | -20.24 | -12.79 | -139.1807 | 3.6452 |  | -6.2154 | -5.6098 | 19.741 | -21.9463 | -20.5767 | 25.104 | -31.7702 | -31.5896 | 13.5351 | -14.94 | -16.45 | 0.4 | 0.8072 | -25.5017 | -13.6947 | -2.4278 | 8.3839 | 12.2206 | -28.558 |  | 3.7922 | 3.7979 | 0 | 0 |  | 9.545 | 9.8799 | -24.6161 | 29.0427 | 29.0243 | -13.4498 |  | 22.1158 | -19.74 | -0.201 | 0.2804 | -0.1 | 2.9 | -23.3165 | 3.5337 | 0.946 | 1.003 |  | 0.2 | -3.2695 | 5.0355 | -3.61 | 31.5577 |  | 18.1295 | -2.5498 | -2.9141 | 2.063 |  |  | -12.4584 | -7.647 | 11.1627 | -21.3917 | 7.194 | 6.9956 | 84.9679 | -4.5111 | -9.7181 | 11.2529 | 1.8441 | 5.5162 | 5.5383 | 1.1732 | 24.2582 | 26.2264 | -0.84 | -5.7969 | 13.9447 | 19.1231 | 53.2278 | 27.2739 | 27.2656 | -11.7284 | 0 | 0 | 0 |  | 56.3229 | -19.7908 | -18.7141 | 1.2504 | 1.1816 | 12.03 | 12.01 | -31.8 | -31.3 | 0.8267 | -9.52 | 58.4345 | 14.872 | 14.7868 |  | -43.5 | 5.6 | 5 |  |  | -114.0023 | 73.8043 | -282.318 | -23.2104 | -13.9699 | 124.4118 | 42.9442 | 129.9207 | 86.3404 | 59.5979 | 22.4167 | 21.3466 | -19.184 | 239.3997 | -188.6048 | 60.3395 | -41.4421 | -1.6638 |  | -8.08 | 0.065 | 0.066 | 4.96 | -4.16 | -1.9455 | -1.8143 | 13.9483 | -15.761 | 15.7 | 3.372 | 1.658 |  |  | 4.3563 | 4.5135 | 2.5217 |  | 31.1 | 3.2073 | -0.07 |  | -15.3016 | -0.7752 | -20.5751 | -15.0436 | -6.7712 | -19.1409 | -5.093 | -33.4 | 17.5 |  | -56.2506
25/07/2025 | 02:00 | 0 | 2.6402 | -7.7808 | 3.832 | 7.8181 |  | 6.8464 |  | 7.7392 | 2.6379 | 4.2289 | -2.22 | -22 | -2.2 |  |  | 0.2931 | 18.5249 | 2.9762 | 2.8774 | 5.4978 | 5.3255 | -1.684 | 2.5697 |  | -1.2187 |  | -0.821 | 2.726 | -17.76 |  | -2.46 | 0.293 | -18.93 | -19.54 |  | -9.21 | -9.5 | 2.5016 | 4.2651 | 19.4514 | 20.5044 | -9.0776 | -12.4582 | -12.5732 | 8.6706 | 10.2319 | -15.8072 | -14.1997 | 2.7742 | 18.7873 | 52.4348 | 10.8996 | -5.1 | -5.6 | -23.7368 | -25.2675 | -2.1436 |  | 3.0884 | 2.5637 |  | -0.4045 | -118.0456 | 40.0403 | 39.7351 | 69.9118 | -162.3759 |  |  |  | 7.824 | 5.9 | 3.19 | -16.62 | -1.48 | -20.6252 | -20.3573 | 25.5461 | 25.0701 | -3.9256 | -15.0974 | -15.0755 | 3.5669 | 14.2834 |  |  | 42.7 | -22.9 | -2.18 | 27.2171 | 27.4175 | 25.492 | 93.4532 | 94.6039 | -25.4969 | -71.8481 | -25.0861 | 2.0208 | 24.17 | 10.68 | 3.1299 | 3.6163 | -6.1 |  | -16.1061 | -15.9512 | 52.9884 | 0.0153 | -2.8398 |  |  | -3.6633 | -3.3661 | 28.709 | 2.2324 | -3.14 | 1.02 | 9.672 | -52.018 | -13.45 | -13.49 | 28.91 | 14.02 | -49.7273 | -24.7273 | -41.114 | -40.5909 |  | -24.6559 | -33.7262 | -34.5114 | -13.3362 | -16.5746 | -12.638 | -142.6318 | 8.1544 |  | -5.794 | -5.2738 | 22.5414 | -23.6794 | -22.7072 | 33.296 | -33.0788 | -33.2201 | 14.4433 | -17.64 | -19.26 | -1 | 0.7422 | -30.8723 | -14.1475 | -2.9322 | 7.3306 | 13.0005 | -29.4951 |  | 4.2673 | 4.3044 | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 8.8752 | -21.267 | 29.3054 | 29.444 | -13.0519 |  | 18.6734 | -19.11 | -1.1183 | 0.2529 | 0.47 | 2.73 | -19.3116 |  | 0.946 | 0.994 |  | 0.88 | -3.4463 | 4.1075 | -3.59 | 31.6959 |  | 18.3853 | -2.503 | -2.7489 | 2.0247 |  |  | -12.2058 | -6.6967 | 10.7233 | -21.6244 | 7.085 | 7.2898 | 84.811 | -4.6056 | -9.8975 | 11.4556 | 3.3692 | 5.443 | 5.4592 | 2 | 23.9014 | 25.1733 | -0.42 | -7.6383 | 12.4895 | 16.1058 | 57.2608 | 27.396 | 27.4514 | -12.4361 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20.6752 | -20.0655 | 2.204 | 1.9134 | 11.89 | 11.83 | -31.4 | -30.7 | 0.7736 | -10.32 | 64.2862 | 13.3234 | 13.2739 |  | -42.7 | 6.4 | 5.9 | -17.5284 |  | -119.3806 | 83.1497 | -285.6708 | -22.9351 | -14.9406 | 122.8924 | 40.0253 | 133.6537 | 90.8816 | 59.5375 | 22.4411 | 21.6311 | -21.3455 | 240.3443 | -189.1706 | 60.8491 | -43.3841 | -0.8899 |  | -8.24 | 0.024 | 0.021 | 5.12 | -3.84 | -1.8106 | -1.3169 | 14.5342 | -16.7285 | 15.6 | 3.224 | 2.416 |  |  | 3.5808 | 4.4646 | 4.2095 |  | 31 | 4.3298 | -0.05 |  | -15.3137 | -0.6914 | -20.4932 | -14.9017 | -6.217 | -18.8215 | -5.5579 | -33.6 | 18.2 |  | -58.4786
25/07/2025 | 02:30 | 0 | 2.8669 | -7.7639 | 4.7182 | 8.0112 |  | 6.7854 |  | 7.5677 | 2.4719 | 3.9392 | -2.22 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | 0.2218 | 18.8454 | 2.9518 | 2.8836 | 5.5634 | 5.2835 | -1.727 | 2.5795 |  | -1.2951 |  | -0.842 | 2.53 | -17.76 |  | -2.403 | 0.289 | -19.14 | -19.19 |  | -9.13 | -9.11 | 2.52 | 4.267 | 18.2046 | 18.667 | -10.1583 | -13.6638 | -13.5795 | 12.1294 | 14.4458 | -17.4147 | -15.0034 | 3.5633 | 20.5889 | 47.9523 | 10.3514 | -5.6 | -6 | -23.4624 | -24.0979 | -1.9011 |  | 1.7592 | 1.4831 |  | -0.5123 | -112.3691 | 39.0026 | 38.6669 | 71.0613 | -161.2983 |  |  |  | 8.9716 | 6.56 | 3.74 | -16.9 | -1.26 | -21.0271 | -20.8931 | 25.4042 | 25.5317 | -4.2387 | -16.8211 | -16.6917 | 1.7875 | 13.024 |  |  | 40.6 | -21.8 | -1.97 | 26.1733 | 25.988 | 24.4088 | 95.2976 | 94.877 | -25.1844 | -71.2366 | -26.213 | 2.1023 | 22.34 | 10.68 | 3.1299 | 3.5187 | -6.07 |  | -14.9106 | -14.5921 | 50.4622 | 0.0153 | -2.7406 |  |  | -3.7451 | -3.7402 | 29.1822 | 1.8613 | -3.38 | 0.88 | 9.951 | -49.8278 | -13.49 | -13.62 | 28.67 | 13.61 | -48.1636 | -23.5636 | -39.3077 | -39.0909 | -9.9376 | -22.7331 | -32.8367 | -33.3006 | -17.5683 | -22.7465 | -12.343 | -144.6955 | 7.2032 |  | -6.4271 | -5.4462 | 23.2027 | -19.8619 | -19.6948 | 16.4 | -31.2695 | -30.513 | 15.2952 | 0 | -18.84 | 1.5 | 0.8451 | -22.8421 | -13.877 | -2.7264 | 8.2003 | 14.1928 | -31.8879 |  | 3.758 | 3.8488 | 0 | 0 |  | 8.7077 | 9.2101 | -22.1042 | 28.5385 | 28.4731 | -13.1533 |  | 19.4205 | -18.22 | -0.3951 | 0.2529 | 0.35 | 3.31 | -18.6987 |  | 0.961 | 0.941 |  | 1.12 | -3.5587 | 3.5028 | -3.66 | 32.4627 |  | 18.5717 | -2.4146 | -2.8062 | 1.9329 |  |  | -12.4464 | -6.5694 | 11.442 | -21.6151 | 8.595 | 9.7082 | 86.0792 | -4.6985 | -10.0793 | 11.6944 | 2.3119 | 5.5016 | 5.4592 |  | 24.4182 | 25.5056 | 0.42 | -6.5559 | 12.2362 | 16.3248 | 58.0849 | 25.3345 | 26.1519 | -11.8997 |  | 0 | 0 |  |  | -22.0375 | -21.7244 | 1.7973 | 1.5664 | 12.75 | 12.73 | -31.1 | -31.2 | 0.845 | -9.76 | 67.7955 | 12.2922 | 12.2112 | -21.7 | -41.2 | 7.9 | 7.3 | -17.652 |  | -126.7308 | 83.7302 | -281.6132 | -20.0105 | -14.9756 | 121.5694 | 43.6166 | 137.2266 | 90.6278 | 60.7945 | 23.0152 | 21.2061 | -27.8121 | 239.2621 | -189.3539 | 56.5205 | -39.7014 | -0.5139 |  | -8.16 | 0.025 | 0.01 | 5.44 | -4.4 | -1.858 | -1.4633 | 14.7387 | -16.9635 | 15.7 | 1.85 | 2.642 |  |  | 4.7305 | 3.967 | 3.6757 |  | 30.7 | 4.2387 | -0.14 |  | -14.956 | -0.646 | -20.6457 | -14.7144 | -6.3721 | -19.1069 | -5.1641 | -32.9 | 17.8 |  | -57.3868
25/07/2025 | 03:00 | 0 | 3.0181 | -8.0794 | 4.2435 | 8.0398 |  | 6.2141 |  | 7.3036 | 2.3389 | 3.7965 | -2.22 | -22 | 0 | 2.484 |  | 0.2955 | 18.7022 | 2.9294 | 2.9051 | 5.426 | 5.1834 | -1.6908 | 2.639 |  | -1.3953 | 0 | -0.798 | 1.88 | -17.76 |  | -2.498 | 0.264 | -19.15 | -19.19 | -10 | -8.96 | -9.11 | 3.092 | 4.1586 | 16.6478 | 19.4318 | -9.4043 | -14.0657 | -13.3171 | 20.2132 | 13.8172 | -18.0845 | -15.8072 | 3.9578 | 23.0439 | 49.8668 | 10.8895 | -5.1 | -5.3 | -23.6041 | -23.1027 | -1.8987 |  | 1.8028 | 1.4931 |  | -0.4772 | -115.0242 | 37.904 | 37.5072 | 71.3258 | -162.9162 |  |  |  | 7.9437 | 6.2 | 3.59 | -16.36 | -1.33 | -21.295 | -21.5629 | 25.7431 | 25.7479 | -4.2089 | -14.032 | -14.0122 | 1.7849 | 14.6493 |  |  | 44 | -24.7 | -1.94 | 27.4192 | 27.7809 | 26.2479 | 94.5839 | 94.9377 | -26.0228 | -71.1224 | -26.043 | 2.0005 | 21.61 | 10.44 | 2.8174 | 3.3234 | -5.84 |  | -16.7109 | -16.0257 | 52.2961 | 0.0153 | -2.9646 |  |  | -3.9038 | -3.9272 | 28.2359 | 1.4902 | -3.61 | 1.12 | 9.0365 | -50.6779 | -13.5 | -13.57 | 28.85 | 13.13 | -49.5273 | -24.7182 | -41.1085 | -40.2182 | -10.9995 | -25.0316 | -35.0611 | -34.6934 | -11.531 | -11.8843 | -12.099 | -146.2119 | 25.3772 |  | -6.0146 | -5.0546 | 23.9565 | -25.4201 | -23.9076 | 35.344 | -35.162 | -34.7346 | 16.1861 | -11.49 | -19.46 | -0.7 | 0.6442 | -32.9732 | -13.94 | -2.6066 | 7.5378 | 12.1111 | -33.37 |  | 3.8592 | 3.941 | 0 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.8847 | -22.7741 | 31.3904 | 31.2009 | -14.1256 |  | 20.1138 | -18.59 | -1.9112 | 0.2621 | 1 | 2.09 | -19.1174 |  | 1.131 | 1.062 |  | 1.18 | -2.9937 | 3.835 | -3.57 | 32.0638 |  | 18.4237 | -2.4882 | -2.8033 | 1.9459 |  |  | -12.3399 | -5.8024 | 10.6943 | -21.7881 | 8.0239 | 8.4774 | 84.6656 | -4.6919 | -9.9584 | 11.4537 | 3.2944 | 5.4649 | 5.4513 | 3 | 23.6242 | 26.0247 | 1.26 | -8.2388 | 4.8166 | 17.4597 | 63.0254 | 27.3238 | 28.1017 | -11.7184 | 0 | 0 | 0 | 56.5867 |  | -19.9062 | -19.1646 | 1.7274 | 2.056 | 13.43 | 13.43 | -29.9 | -29.8 | 0.7919 | -9.84 | 63.1074 | 10.7859 | 10.7348 | -21.6 | -41 | 5.6 | 5.1 |  | -17.4666 | -138.0767 | 101.9495 | -284.6737 | -21.3536 | -13.414 | 129.087 | 37.4639 | 127.636 | 90.9447 | 66.7462 | 28.2907 | 27.3789 | -23.2639 | 247.0963 | -190.7001 | 65.12 | -47.3603 | -0.8191 |  | -7.76 | 0.047 | 0.041 | 5.2 | -3.76 | -2.4225 | -1.9028 | 15.1202 | -17.4609 | 15.6 | 3.935 | 2.89 |  |  | 5.0153 | 4.631 | 4.3111 |  | 30.9 | 4.7152 | -0.17 |  | -15.7727 | -0.8557 | -20.2289 | -15.4434 | -6.9293 | -18.7611 | -4.8756 | -32.7 | 18.6 |  | -59.6007
25/07/2025 | 03:30 | 0 | 3.5525 | -8.4953 | 3.7098 | 8.3457 |  | 6.0233 |  | 7.4104 | 2.4119 | 3.7357 | -2.22 | -22 | -2.2 |  |  | 0.2297 | 18.7393 | 2.8214 | 2.7496 | 5.2069 | 5.1123 | -1.6703 | 2.5364 |  | -1.1719 |  | -0.739 | 2.372 | -17.76 |  | -2.42 | 0.284 | -19.43 | -19.39 |  | -8.72 | -8.52 | 3.6353 | 4.0596 | 16.8146 | 18.8336 | -10.2679 | -13.7978 | -13.5037 | 12.0568 | 12.9356 | -18.4864 | -15.5393 | 3.9578 | 26.7491 | 52.1073 | 10.2846 | -5.9 | -6.4 | -23.5551 | -22.8182 | -1.8014 |  | 2.343 | 1.421 |  | -0.4453 | -109.2257 | 37.2631 | 37.3546 | 72.3721 | -167.7705 |  |  |  |  | 5.84 | 3.26 | -16.62 | -1.94 | -21.6969 | -21.6969 | 26.662 | 25.4724 | -4.1229 | -14.1909 | -13.8301 | 1.5665 | 14.3896 |  |  | 43.6 | -25 | -1.88 | 28.0526 | 27.3364 | 25.9352 | 96.3174 | 97.1258 | -25.5579 | -71.5955 | -26.0859 | 2.0434 | 21.12 | 10.1 | 3.1299 | 3.5187 | -5.79 |  | -16.1026 | -16.3913 | 52.0101 | 0.0152 | -2.8368 |  |  | -3.9697 | -3.9272 | 28.3936 | 1.4902 | -3.59 | 1.15 | 10.2145 | -52.488 | -13.36 | -13.32 | 28.72 | 13.44 | -49.4364 | -24.8909 | -41.0359 | -40.2545 | -9.7309 | -25.3989 | -34.9007 | -35.2146 | -9.2937 | -13.1053 | -12.562 | -146.9234 | 32.1612 |  | -6.0291 | -5.0166 | 24.422 | -25.2018 | -24.1689 | 35.344 | -35.8686 | -34.9681 | 15.2625 | -16.06 | -20.32 | 3.3 | 0.6824 | -32.687 | -14.6776 | -3.3597 | 9.0291 | 11.9483 | -30.3753 |  | 3.5547 | 3.5719 | 0 | 0 |  | 11.0521 | 11.2196 | -22.6066 | 31.2661 | 31.603 | -13.6675 |  | 19.6939 | -18.68 | -1.8215 | 0.2621 | 0.69 | 3.42 | -19.0848 |  | 1.106 | 0.923 |  | 0.81 | -2.9743 | 3.7651 | -3.79 | 31.5604 |  | 18.1964 | -2.4626 | -2.8466 | 1.9172 |  |  | -11.2901 | -7.0271 | 10.7965 | -21.666 | 8.5014 | 8.1328 | 86.6339 | -4.8448 | -10.078 | 11.7503 | 3.062 | 5.3331 | 5.4354 | 2.5463 | 24.1941 | 27.0217 | 1.26 | -7.6258 | 6.9 | 20.7747 | 64.4408 | 27.8059 | 28.5872 | -12.3916 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20.2083 | -19.6425 | 1.3403 | 1.7806 | 13.63 | 13.65 | -30.6 | -30.2 | 0.6857 | -9.36 | 65.7174 | 8.4155 | 8.1604 | -21.2 | -41.4 | 6 | 5.1 |  | -17.6553 | -137.9041 | 108.285 | -284.9231 | -23.2536 | -13.3057 | 127.1231 | 36.8874 | 130.9299 | 92.8976 | 65.0246 | 28.8512 | 26.2971 | -22.5867 | 251.7229 | -192.1399 | 64.5437 | -45.0703 | -0.6311 |  | -7.6 | 0.095 | 0.089 | 5.36 | -3.92 | -2.1711 | -1.4054 | 14.5922 | -16.9909 | 15.3 | 2.797 | 2.696 |  |  | 4.1802 | 3.1571 | 4.0963 |  | 30.9 | 4.573 | -0.1 |  | -15.8924 | -0.1834 | -19.695 | -15.7696 | -6.9284 | -17.6715 | -5.5786 | -32.8 | 18.7 |  | -60.584
25/07/2025 | 04:00 | 0 | 3.6096 | -8.7564 | 3.4601 | 8.1411 |  | 6.3387 |  | 7.6213 | 2.4479 | 3.9474 | -4.44 | -22 | 0 | 2.484 |  | 0.3795 | 18.6485 | 2.9548 | 2.866 | 5.3641 | 5.1197 | -1.6872 | 2.6694 |  | -1.2235 |  | -0.805 | 2.137 | -17.76 |  | -2.642 | 0.274 | -19.42 | -19.43 |  | -8.96 | -8.57 | 3.8988 | 3.8128 | 16.6679 | 19.6475 | -8.3011 | -14.1997 | -14.1456 | 14.1635 | 13.3961 | -17.9505 | -15.6732 | 3.5633 | 28.8675 | 51.0853 | 10.9664 | -5.4 | -5.8 | -24.1883 | -21.8484 | -1.7799 |  | 0.6815 | 1.5078 |  | -0.5604 | -118.2592 | 37.6903 | 37.6903 | 73.1611 | -163.0215 |  |  |  | 5.9079 | 5.01 | 6.53 | -11.79 | 0 | -21.6969 | -21.8308 | 27.1445 | 27.2147 | -5.4361 | -15.7084 | -15.7462 | 1.7068 | 12.9761 |  |  | 40.8 | -21.5 | -1.87 | 25.3311 | 25.051 | 23.804 | 96.3066 | 97.0682 | -26.0545 | -71.7312 | -27.8098 | 2.0042 | 22.75 | 10.63 | 3.1299 | 3.421 | -5.94 |  | -15.1971 | -14.7162 | 48.929 | 0.0153 | -2.7374 |  |  | -4.1382 | -3.9272 | 29.813 | 1.4902 | -3.54 | 0.94 | 9.207 | -50.0078 | -12.07 | -12.1 | 26.06 | 14.31 | -47.6727 | -24.0455 | -40.3142 | -39.6182 | -9.573 | -22.8243 | -33.7113 | -33.0154 | -18.7879 | -22.775 | -12.419 | -149.3198 | 31.0453 |  | -6.5362 | -5.6663 | 24.7315 | -18.7093 | -18.3224 | 11.792 | -31.3276 | -31.0583 | 16.191 | 0 | -13.38 | 0 | 0.945 | -22.1356 | -14.3057 | -3.0631 | 8.5728 | 14.7238 | -32.7576 |  | 3.6399 | 3.6653 | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | -22.7741 | 30.2277 | 30.3256 | -13.5583 |  | 20.397 | -18.19 | -1.0103 | 0.2621 | 0.43 | 2.67 | -21.11 |  | 1.088 | 0.796 |  | 0.58 | -3.9411 | 3.4961 | -3.58 | 31.9338 |  | 17.9774 | -2.4632 | -2.6904 | 1.9265 |  |  | -11.163 | -7.5709 | 10.0504 | -21.7271 | 7.9504 | 8.4512 | 86.2505 | -4.7639 | -9.7051 | 11.6862 | 2.754 | 5.4503 | 5.5145 | 2 | 27.5625 | 29.3515 | -0.84 | -5.8081 | 5.6858 | 20.1555 | 60.8687 | 28.7263 | 29.7821 | -12.7968 | 0 | 0 | 0 |  |  | -18.0549 | -17.4507 | 1.4874 | 1.6175 | 14.03 | 13.94 | -29.5 | -29.8 | 0.7224 | -8.88 | 58.0197 | 11.0918 | 10.6848 | -21.2 | -41.4 | 3.9 | 3.3 |  | -17.4438 | -127.8841 | 96.6414 | -280.3449 | -21.0801 | -11.7756 | 127.6202 | 34.2164 | 121.6441 | 91.9901 | 67.4225 | 31.662 | 29.5589 | -13.7306 | 248.8876 | -188.5935 | 69.9543 | -50.2798 | -1.3123 |  | -7.52 | 0.125 | 0.13 | 5.04 | -3.6 | -2.4762 | -1.9028 | 15.1202 | -17.1954 | 15.3 | 3.032 | 1.566 |  |  | 4.3539 | 5.0088 | 3.7476 |  | 31.4 | 4.5969 | -0.11 |  | -16.95 | -0.2169 | -19.152 | -16.2459 | -7.0075 | -18.0096 | -5.3675 | -33.4 | 18.6 |  | -57.3729
25/07/2025 | 04:30 | 0 | 3.8622 | -8.8409 | 5.2484 | 8.7069 |  | 6.4505 |  | 7.7406 | 2.5759 | 4.062 | -2.22 | -22 | 0 | 2.484 |  | 0.2712 | 18.8241 | 4.1121 | 4.1683 | 7.56 | 10.7162 | -1.7322 | 2.4778 |  | -1.2508 | 0 | -0.959 | 1.909 | -17.76 |  | -2.532 | 0.274 | -19.5 | -19.49 | -10 | -9.13 | -9.24 | 3.3243 | 3.9844 | 18.1611 | 19.9914 | -4.8339 | -12.4582 | -12.6822 | 2.3806 | 2.4175 | -15.5393 | -13.3959 | 2.3796 | 13.0286 | 54.2573 | 11.7709 | -6.1 | -6.7 | -25.6896 | -25.5086 | -1.7149 |  | 2.4544 | 1.2595 |  | -0.5568 | -130.2224 | 39.1247 | 38.9416 | 77.9682 | -173.0373 |  |  |  | 6.9158 | 4.83 | 6.27 | -11.46 |  | -20.8931 | -21.161 | 26.831 | 26.768 | -5.5027 | -16.1647 | -15.6772 | 2.5328 | 13.599 |  |  | 42.9 | -23 | -2 | 26.3107 | 26.0213 | 24.7733 | 96.9555 | 98.1028 | -28.0243 | -71.3436 | -28.8481 | 1.9681 | 21.93 | 10.67 | 3.1299 | 3.421 | -5.9 |  | -15.559 | -15.6596 | 51.3188 | 0.0153 | -2.7736 |  |  | -4.1418 | -3.9272 | 29.4976 | 1.4902 | -3.6 | 0.85 | 9.269 | -51.1529 | -12.31 | -12.44 | 26.91 | 13.38 | -49.5091 | -24.3727 | -40.7097 | -40.4818 | -10.4323 | -25.7284 | -35.9095 | -35.1138 | -13.1591 | -17.1043 | -11.444 | -150.522 | 26.2357 |  | -6.5215 | -6.1177 | 21.1931 | -23.1849 | -21.8996 | 36.368 | -33.7921 | -33.3507 | 13.1326 | -14.45 | -19.94 | 0.2 | 0.8337 | -30.0212 | -14.5345 | -3.3977 | 8.8299 | 11.2723 | -26.1408 |  | 3.7066 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 9.8799 | -23.7788 | 30.0033 | 30.4367 | -14.3271 |  | 21.8814 | -17.45 | -1.2081 | 0.2621 | 0.65 | 0.98 | -21.2022 |  | 1.107 | 0.975 |  | 0.87 | -3.6662 | 4.3411 | -3.62 | 31.9167 |  | 17.9592 | -2.5491 | -2.7273 | 1.9478 |  |  | -12.4471 | -5.8257 | 9.2737 | -21.3902 | 6.4818 | 8.371 | 84.6417 | -4.6939 | -9.4142 | 11.1765 | 2.0836 | 5.4283 | 5.3959 | 1.4984 | 26.8332 | 27.6875 | -0.84 | -3.8909 | 12.7754 | 26.3752 | 54.3269 | 30.0906 | 29.8574 | -12.6709 | 0 | 0 | 0 |  | 61.1055 | -17.6759 | -17.0936 | 1.0673 | 1.1389 | 13.84 | 13.8 | -32.5 | -32.5 | 0.651 | -7.76 | 54.8726 | 18.15 | 18.0672 | -21.3 | -43.5 | 3 | 2.5 | -17.3857 | -17.2559 | -109.134 | 81.7952 | -282.6732 | -23.7123 | -12.7583 | 129.8455 | 36.3713 | 123.9136 | 89.4511 | 63.9493 | 30.7488 | 30.6917 | -14.6695 | 247.2695 | -188.3389 | 65.5314 | -51.5998 | 0.0012 |  | -8.4 | 0.146 | 0.138 | 5.2 | -3.52 | -2.4286 | -2.2263 | 14.1222 | -14.9706 | 15.1 | 1.339 | 2.32 | 2.6553 | 3.0385 | 4.1774 | 4.333 | 3.3176 |  | 31.9 | 2.5589 | -0.08 |  | -16.29 | -0.197 | -19.2502 | -15.9566 | -7.2435 | -17.2354 | -5.2984 | -34.3 | 18.2 |  | -62.3303
25/07/2025 | 05:00 | 0 | 4.0219 | -9.1685 | 3.0571 | 8.2933 |  | 6.4052 |  | 7.7382 | 2.6769 | 4.1191 | -4.44 | -22 |  | 2.484 |  | 0.2643 | 18.5997 | 2.9434 | 2.8322 | 5.2757 | 3.4929 | -1.6742 | 2.5367 |  | -1.193 | 0 | -0.864 | 2.24 | -17.76 |  | -2.761 | 0.281 | -19.41 | -19.34 | -10 | -8.76 | -8.84 | 3.4144 | 4.0616 | 16.5503 | 19.0385 | -9.2404 | -12.994 | -13.0933 | 16.4408 | 12.0244 | -17.1468 | -16.2091 | 3.9578 | 20.4183 | 49.6935 | 10.3104 | -5.3 | -6.1 | -24.4541 | -23.2741 | -1.5214 |  | 1.3715 | 1.3366 |  | -0.5409 | -114.0171 | 37.4767 | 37.5072 | 73.3781 | -162.0165 |  |  |  |  | 4.94 | 6.41 | -10.9 |  | -21.4289 | -21.8308 | 26.9248 | 26.6018 | -5.6139 | -15.6716 | -15.2557 | 3.4471 | 13.1872 |  |  | 43.1 | -22.9 | -1.98 | 26.8203 | 26.2347 | 24.0904 | 95.512 | 95.9455 | -26.5667 | -70.3796 | -28.1322 | 2.0229 | 22.28 | 10.85 | 3.1299 | 3.5187 | -5.92 |  | -15.1683 | -15.0802 | 49.5223 | 0.0152 | -2.7508 |  |  | -4.1187 | -3.7402 | 29.4976 | 1.6757 | -3.41 | 0.57 | 8.0755 | -48.5928 | -12.56 | -12.67 | 27.74 | 13.54 | -46.1091 | -23.5364 | -41.4886 | -40.4727 | -9.5498 | -22.5514 | -33.8718 | -33.5543 | -15.0554 | -19.2758 | -11.255 | -144.5155 | 25.7233 |  | -6.4734 | -5.4869 | 24.1322 | -21.0693 | -20.5295 | 14.352 | -31.77 | -31.4944 | 16.0045 | 0 | -19.58 | 1 | 1.0255 | -25.7586 | -14.2188 | -3.1025 | 9.1624 | 14.0657 | -30.594 |  | 3.4777 | 3.5535 | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | -25.1184 | 29.6009 | 30.0147 | -14.6457 |  | 22.0914 | -17.77 | -0.7466 | 0.2621 | 0.53 | 1.12 | -22.64 |  | 1.083 | 1.007 |  | -0.09 | -2.9619 | 4.6295 | -3.83 | 30.0115 |  | 17.8473 | -2.5173 | -2.7371 | 1.9392 |  |  | -12.6368 | -6.8538 | 9.5224 | -20.9626 | 7.7605 | 7.3122 | 88.9812 | -4.5326 | -9.4651 | 11.2625 | 2.3356 | 5.5602 | 5.5699 | 2 | 26.5417 | 29.0782 | -0.42 | -5.2787 | 11.1915 | 27.2406 | 52.6704 | 28.7681 | 28.964 | -12.1756 | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.8025 | -16.1707 | 0.8176 | 0.9549 | 13.56 | 13.57 | -32.9 | -32.6 | 0.7224 | -8.24 | 54.4354 | 17.2975 | 17.2129 | -20.8 | -43.5 | 2.6 | 2.1 |  | -17.4681 | -106.9299 | 83.5237 | -281.2563 | -24.3423 | -11.8572 | 128.7385 | 36.2395 | 122.9662 | 88.2926 | 65.7184 | 31.6054 | 30.6162 | -9.8217 | 247.0329 | -187.8951 | 68.8184 | -50.4628 | 0.0012 |  | -8.4 | 0.125 | 0.114 | 5.6 | -2.88 | -2.996 | -2.8977 | 14.7692 | -14.5586 | 15.5 | 3.447 | 3.077 |  |  | 3.7185 | 3.8096 | 3.0484 |  | 32.1 | 2.4578 | -0.01 |  | -16.8331 | -0.1181 | -20.2055 | -15.6141 | -7.2554 | -18.3005 | -5.0639 | -34.1 | 18.2 |  | -60.3006
25/07/2025 | 05:30 | 0 | 3.933 | -8.9219 | 3.8192 | 8.3502 |  | 7.0561 |  | 8.1505 | 2.9059 | 4.3113 | -4.44 | -22 |  |  |  | 0.2326 | 18.7777 | 3.0373 | 2.9506 | 5.42 | 3.0314 | -1.7207 | 2.6587 |  | -1.3171 | 0 | -0.814 | 2.355 | -17.76 | -13.2 | -2.491 | 0.292 | -19.37 | -19.38 | -10 | -9.05 | -9.09 | 3.0202 | 4.2663 | 17.3285 | 19.1605 | -8.3273 | -12.8601 | -12.8411 | 9.2848 | 10.9498 | -15.1374 | -14.0657 | 3.9578 | 18.1914 | 53.851 | 10.943 | -5.6 | -6.3 | -25.1699 | -24.5926 | -1.5286 |  | 2.7315 | 1.331 |  | -0.5917 | -112.247 | 38.9721 | 39.3383 | 68.6921 | -157.6019 |  |  |  | 8.0136 | 5.03 | 6.42 | -10.53 |  | -21.8308 | -21.9648 | 26.8386 | 26.9697 | -5.9328 | -16.354 | -16.2658 | 2.5408 | 13.4004 |  |  | 41.8 | -22.1 | -1.93 | 26.4427 | 26.7109 | 25.3157 | 95.4405 | 96.0966 | -27.6507 | -71.1044 | -28.8021 | 2.2887 | 26.1 | 11.19 | 3.5986 | 4.007 | -6.29 |  | -15.389 | -15.1691 | 49.0187 | 0.0153 | -3.0148 |  |  | -4.0747 | -3.1791 | 31.0748 | 2.4179 | -2.97 | 0.41 | 9.2225 | -49.0778 | -12.31 | -12.39 | 27.4 | 14.32 | -46.4727 | -22.4818 | -41.2932 | -41 | -9.9119 | -20.8222 | -31.1021 | -31.1746 | -18.0246 | -23.4063 | -11.582 | -140.1799 | 14.2319 |  | -5.5743 | -4.8007 | 17.3481 | -18.6046 | -18.019 | 33.296 | -31.806 | -31.4375 | 11.6851 | -15.08 | -19.61 | 0 | 1.1558 | -22.6005 | -14.5009 | -3.3131 | 9.4101 | 11.3325 | -26.324 |  | 3.558 | 3.5347 | 0 | 0 |  | 9.3776 | 9.7125 | -21.0995 | 29.0274 | 28.7947 | -14.4897 |  | 20.6265 | -18.76 | -1.0121 | 0.2969 | 0.42 | 2.99 | -20.1227 |  | 1.118 | 0.872 |  | 0.16 | -2.0914 | 4.9835 | -3.88 | 30.296 |  | 17.7505 | -2.8067 | -2.957 | 1.983 |  |  | -12.8491 | -7.2535 | 9.2294 | -20.6778 | 7.4416 | 7.8427 | 90.5443 | -4.3025 | -9.1386 | 11.0214 | 2.9782 | 5.5895 | 5.6648 |  | 27.5611 | 29.7106 | -1.68 | 0 | 16.3259 | 26.2262 | 52.3006 | 28.9985 | 29.2739 | -12.0085 | 0 | 0 | -10.0668 | 63.4289 |  | -17.154 | -16.5498 | 0.233 | 0.3744 | 13.27 | 13.12 | -33 | -33.1 | 0.6345 | -7.6 | 55.373 | 18.1441 | 18.4339 | -20.4 | -43.9 | 2.6 | 2.1 |  | -17.451 | -100.5162 | 71.0155 | -283.8245 | -23.2664 | -12.821 | 127.5099 | 36.5234 | 124.1641 | 88.1646 | 65.6205 | 29.7335 | 28.6866 | -12.3162 | 244.8072 | -186.507 | 65.7077 | -48.0392 | -0.0232 |  | -9.2 | 0.232 | 0.23 | 5.68 | -3.04 | -3.3464 | -2.8977 | 13.6553 | -14.0917 | 15.4 | 4.091 | 3.962 |  |  | 4.7878 | 3.4009 | 4.2228 |  | 31.5 | 1.4762 | -0.02 |  | -16.1558 | -0.3404 | -20.5728 | -15.9651 | -7.5342 | -18.429 | -4.7462 | -33.9 | 17.6 |  | -56.6457
25/07/2025 | 06:00 | 0 | 4.3705 | -9.3177 | 1.6838 | 8.0383 |  | 7.039 |  | 8.5848 | 3.1499 | 4.5991 | -6.66 | -22 |  |  |  | 0.3199 | 18.5631 | 3.606 | 3.5992 | 6.2602 | 3.5267 | -1.6961 | 2.4842 |  | -1.2605 |  | -0.745 | 2.249 | -15.54 | -13.2 | -2.223 | 0.292 | -18.94 | -19.13 |  | -9.04 | -9.09 | 2.1732 | 4.2651 | 17.1864 | 19.4203 | -6.7705 | -13.262 | -12.7276 | 2.5305 | 3.1619 | -15.2713 | -13.262 | 1.9851 | 12.3181 | 54.482 | 11.405 | -5.3 | -5.7 | -24.4152 | -23.9563 | -1.4612 |  | 2.3518 | 1.0771 |  | -0.4804 | -114.0476 | 39.2773 | 39.1552 | 61.2136 | -157.6819 |  |  |  | 8.0335 | 4.84 | 6.16 | -10.39 |  | -22.7685 | -22.9025 | 27.1898 | 26.4692 | -5.8917 | -14.4359 | -14.4163 | 3.0545 | 13.7052 |  |  | 45.4 | -24.3 | -2.11 | 27.741 | 27.7309 | 26.4099 | 94.8214 | 94.5697 | -26.8188 | -69.3467 | -27.938 | 2.1591 | 25.3 | 11.25 | 4.0674 | 4.3976 | -6.67 |  | -15.8056 | -15.5721 | 48.0012 | 0.0152 | -3.2114 | 14.4 |  | -4.2065 | -2.6181 | 31.7056 | 3.1601 | -2.32 | 0.21 | 8.7575 | -46.7927 | -12.21 | -12.48 | 28.41 | 14.2 | -45.3636 | -22.5545 | -42.2357 | -42.2364 |  | -19.3987 | -30.826 | -30.12 | -15.3751 | -19.9841 | -11.091 | -134.5226 | 16.9278 |  | -5.5126 | -4.7587 | 19.433 | -20.5287 | -19.9725 | 23.568 | -31.7607 | -31.2352 | 14.3158 | -7.54 | -11.39 | 1.6 | 1.2265 | -26.4304 | -14.4069 | -3.1577 | 9.0008 | 13.6646 | -28.2312 |  | 3.7195 | 3.8644 | 0 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.3823 | -27.6303 | 29.5198 | 29.6004 | -15.3023 |  | 22.4869 | -19.89 | -1.7171 | 0.2621 | 0.99 | 2.09 | -22.0984 |  | 1.1 | 0.841 |  | -0.06 | -1.963 | 5.4985 | -4.03 | 29.7661 |  | 18.0542 | -2.6748 | -3.0424 | 2.0587 |  |  | -13.0352 | -6.4569 | 8.732 | -20.3379 | 7.7253 | 7.3446 | 91.8676 | -4.1884 | -9.1324 | 10.7816 | 2.3703 | 5.7579 | 5.7993 | 2 | 25.9959 | 26.8092 | -1.68 | 0 | 16.6812 | 26.477 | 51.1666 | 30.3485 | 30.2349 | -12.4685 | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.352 | -15.7642 | -0.4042 | -0.223 | 11.03 | 11.29 | -33.9 | -33.5 | 0.7919 | -6.56 | 54.0767 | 15.1381 | 15.0569 | -19.9 | -44.4 | 2.6 | 1.8 |  | -17.2381 | -98.7062 | 75.7619 | -282.7257 | -23.8668 | -11.5142 | 126.1431 | 34.7702 | 121.4121 | 88.3035 | 67.6185 | 30.329 | 27.7832 | -12.5318 | 247.7207 | -187.2303 | 67.2475 | -51.3115 | 0.1648 |  | -9.92 | 0.382 | 0.377 | 6.88 | -2.8 | -4.1265 | -3.2212 | 13.5973 | -13.7987 | 15.7 | 2.74 | 2.435 |  |  | 3.5996 | 3.762 | 3.2041 |  | 32.8 | 1.6444 | 0.13 |  | -16.2908 | -0.0973 | -20.0088 | -16.2684 | -7.0707 | -18.2775 | -5.0803 | -34.6 | 18.6 |  | -60.3146
25/07/2025 | 06:30 | 0 | 4.6806 | -9.7028 | 1.3188 | 7.8624 |  | 8.4813 |  | 11.1779 | 4.3169 | 5.8928 | -4.44 | -24.2 |  |  | -17.6 | 0.4151 | 21.2309 | 3.7361 | 3.7803 | 6.8193 | 3.3518 | -1.7154 | 2.1791 |  | -1.2246 |  | -0.6 | 3.098 | -15.54 | -11 | -1.883 | 0.309 | -18.59 | -18.63 |  | -8.19 | -8.18 | 1.2558 | 4.1584 | 20.1648 | 21.1765 | -17.2607 | -11.6544 | -11.7164 | 11.593 | 13.7869 | -21.2995 | -17.9505 | 3.5633 | 18.34 | 57.857 | 9.5976 | -5.6 | -6.1 | -21.1516 | -22.4683 | -1.6845 |  | 2.8286 | 1.2158 |  | -0.0985 | -99.6734 | 39.0026 | 39.0637 | 52.4261 | -146.1305 |  |  |  | 9.0515 | 4.71 | 6.44 | -9.38 |  | -24.7779 | -24.9118 | 28.2904 | 26.9855 | -6.8738 | -14.5091 | -14.4458 | 4.0766 | 13.3443 |  |  | 46.5 | -22.5 | -2.1 | 28.847 | 28.9719 | 27.5412 | 92.3738 | 93.1937 | -26.9348 | -67.758 | -28.3588 | 2.2708 | 26.03 | 11.91 | 5.3174 | 5.5695 | -7.43 |  | -15.2861 | -15.033 | 45.1842 | 0.0151 | -3.6906 |  | 14.5 | -4.0088 | -1.6831 | 33.5982 | 4.6445 | -1.17 | -0.32 | 8.7575 | -44.8625 | -12.34 | -12.59 | 30.8 | 15.69 | -43.4545 | -21.5182 | -45.1008 | -43.9545 |  | -14.4705 | -25.5335 | -25.8822 | -20.9156 | -25.6422 | -10.595 | -123.9111 | -3.1822 |  | -6.8831 | -5.7904 | 20.0252 | -16.1608 | -15.0404 | 14.352 | -30.8733 | -30.069 | 13.7811 | 0 | -17.14 | 1.8 | 1.8067 | -19.0172 | -14.0444 | -2.6585 | 8.8227 | 13.322 | -29.5171 |  | 3.5743 | 3.4465 | 0 | 0 |  | 12.0569 | 12.2243 | -30.812 | 29.4394 | 30.3645 | -17.1826 |  | 23.0924 | -20.05 | -1.4186 | 0.2886 | 0.38 | 2.75 | -22.5145 |  | 1.487 | 0.925 |  | -1.26 | -1.5948 | 6.7005 | -4.26 | 28.0641 | -0.1 | 15.3438 | -2.0036 | -2.3484 | 2.28 |  |  | -12.6291 | -11.3408 | 7.8088 | -19.0992 | 6.7408 | 6.0593 | 79.2532 | -5.8956 | -8.2218 | 7.9125 | 3.8138 | 5.8312 | 5.8705 | 3.8375 | 23.8075 | 23.8725 | -2.51 | 0 | 17.3284 | 24.162 | 49.8603 | 28.1282 | 28.8918 | -11.3302 | 0 | 0 | -10.2702 | 55.6926 |  | -18.1154 | -17.566 | -1.6345 | -1.2916 | 9.44 | 9.34 | -34.4 | -35 | 0.8615 | -11.2 | 55.3346 | 20.9762 | 20.896 | -19.5 | -44.8 | 3.7 | 2.9 | -17.3927 | -17.4297 | -98.4333 | 67.4403 | -286.6352 | -24.411 | -13.1139 | 124.9315 | 43.0107 | 127.3634 | 85.2595 | 59.9544 | 26.6899 | 25.9748 | -15.2974 | 239.2083 | -185.7441 | 59.8652 | -46.0264 | -0.1868 |  | -10.08 | 0.386 | 0.381 | 6.8 | -3.6 | -3.9576 | -2.2263 | 12.6299 | -13.4173 | 15.3 | 2.395 | 0.775 |  |  | 4.2762 | 3.9532 | 3.568 |  | 31.9 | 1.4071 | 0.34 |  | -15.5395 | -1.0751 | -20.511 | -15.0243 | -6.4683 | -19.5202 | -5.0311 | -34 | 17.2 |  | -55.6152
25/07/2025 | 07:00 | 0 | 4.7478 | -9.7086 | 3.0612 | 7.9011 |  | 8.1776 |  | 11.2308 | 4.5259 | 6.0554 | -4.44 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 0.1024 | 21.2617 | 4.2146 | 3.8936 | 7.0456 | 3.1323 | -1.679 | 2.4514 |  | -1.1119 |  | -0.684 | 2.858 | -15.54 | -13.2 | -1.442 | 0.311 | -18.66 | -18.79 |  | -8.65 | -8.37 | 1.5907 | 3.959 | 20.5642 | 22.4149 | -16.4965 | -12.7261 | -13.1122 | 16.0175 | 11.0754 | -19.0222 | -19.692 | 3.5633 | 22.0495 | 54.0028 | 9.8488 | -5.7 | -6.1 | -22.8775 | -21.7716 | -1.6366 |  | 3.5244 | 1.0098 |  | -0.1193 | -108.829 | 40.5591 | 40.7117 | 55.1832 | -147.6899 |  |  |  | 6.8759 | 4.39 | 5.9 | -11.22 |  | -24.1081 | -24.242 | 27.9359 | 27.7541 | -6.3349 | -16.1227 | -15.9196 | 3.0861 | 12.5213 |  |  | 46.4 | -21.1 | -1.93 | 27.0995 | 27.0663 | 26.1419 | 92.8234 | 94.2196 | -26.6912 | -68.004 | -27.2635 | 2.0458 | 24.09 | 11.26 | 5.3174 | 5.5695 | -7.09 |  | -14.5067 | -14.4587 | 45.896 | 0.0152 | -3.4026 | 13.2 |  | -3.8623 | -1.122 | 33.5982 | 5.7578 | -0.58 | -0.16 | 7.3625 | -45.6376 | -12.05 | -11.92 | 27.5 | 15.32 | -43.8182 | -22 | -44.4214 | -43.6364 |  | -16.0578 | -27.8708 | -26.7843 | -21.9371 | -24.8472 | -10.374 | -124.8575 | -21.0446 |  | -7.7918 | -6.7023 | 20.5728 | -17.4266 | -17.0227 | 15.376 | -29.8635 | -30.0633 | 12.3666 | 0 | -19.09 | 3 | 2.4833 | -20.2794 | -13.8344 | -2.5695 | 8.1681 | 13.6219 | -24.7798 |  | 4.0451 | 3.9559 | 0 | 0 |  | 11.2196 | 11.2196 | -31.3143 | 28.8984 | 29.5827 | -17.1074 |  | 23.5123 | -19.57 | -0.7924 | 0.2795 | 0.67 | 2.09 | -23.8586 |  | 1.657 | 0.802 |  | -1.85 | -2.0043 | 5.6488 | -4.61 | 26.825 |  | 15.2035 | -1.2917 | -1.4914 | 2.1007 |  |  | -11.9991 | -11.7603 | 7.2518 | -18.4748 | 8.0492 | 8.6323 | 79.4301 | -5.6308 | -9.0429 | 7.5207 | 2.7721 | 6.1315 | 6.2107 | 2 | 18.9697 | 19.1003 | -7.54 | 0 | 28.174 | 9.9975 | 39.8168 | 24.5735 | 24.6509 | -10.1404 |  | 0 | -12.1243 |  | 53.3345 | -24.883 | -24.2678 | -4.2307 | -4.1303 | 16.6 | 16.52 | -37.4 | -37.7 | 0.8103 | -6.48 | 67.4146 | 12.1832 | 12.1165 | -19.1 | -43.9 | 9 | 8.5 | -17.6103 | -17.6713 | -95.0401 | 66.2204 | -290.0347 | -26.9348 | -15.1094 | 108.8319 | 55.5496 | 147.4702 | 80.1594 | 43.7028 | 21.2619 | 20.5831 | -35.818 | 220.8217 | -187.2188 | 39.0415 | -28.9856 | -0.5847 |  | -11.36 | 0.53 | 0.533 | 8.32 | -4.96 | -3.9591 | -0.7889 | 12.1599 | -13.3593 | 15.3 | 0.106 | -0.029 |  |  | 3.3108 | 3.1328 | 3.718 |  | 31.2 | 0.6962 | 0.34 |  | -13.1128 | -1.5725 | -22.5066 | -13.8831 | -5.8335 | -20.1772 | -4.273 | -32.7 | 16.4 |  | -55.0037
25/07/2025 | 07:30 | 0 | 4.6731 | -9.3498 | 8.8445 | 10.1585 |  | 1.9883 |  | 14.8513 | 6.4298 | 7.8133 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 1.2021 | 16.3717 | 4.9375 | 4.929 | 8.7086 | 2.9575 | -1.645 | 2.5717 |  | -1.0672 |  | -0.583 | 3.444 | -15.54 | -8.8 | -1.239 | 0.321 | -17.89 | -17.93 |  | -8.96 | -9.06 | 1.7141 | 3.968 | 21.3289 | 22.25 | -14.5867 | -10.1809 | -9.9444 | 1.8571 | 2.5181 | -17.9505 | -15.9411 | 1.9851 | 11.4192 | 65.5935 | 10.7606 | -5.1 | -5.6 | -25.0833 | -25.1078 | -1.7924 |  | 4.5167 | 1.9231 |  | 0.1285 | -113.4983 | 44.6486 | 44.3129 | 41.6704 | -144.5945 |  |  |  | 10.9975 | 5.22 | 6.6 | -8.72 |  | -25.1797 | -25.1797 | 27.7144 | 26.6934 | -7.0717 | -14.3105 | -14.3491 | 4.5493 | 13.5546 |  |  | 48.5 | -21.7 | -2.35 | 30.3625 | 30.4392 | 28.802 | 91.6759 | 91.864 | -27.835 | -68.5296 | -27.668 | 1.9011 | 30.04 | 13.03 | 6.4111 | 6.6437 | -7.82 |  | -15.1161 | -14.7631 | 42.0797 | 0.0152 | -3.8653 | 10.9 | 12 | -3.5352 | 0.1929 | 36.1216 | 7.4277 | 0.7 | -1.08 | 8.866 | -41.9074 | -12.13 | -12.1 | 28.79 | 16.46 | -39.5091 | -19.7818 | -44.6758 | -43.7182 |  | -12.7313 | -23.1833 | -23.0827 | -16.7525 | -21.9453 | -9.984 | -108.1722 | -47.2848 |  | -8.2201 | -7.2137 | 21.2133 | -18.7857 | -18.2416 | 4.112 | -29.3307 | -28.8748 | 13.1928 | 0 | -16.77 | 0.8 | 2.4635 | -26.9163 | -14.2664 | -2.8242 | 8.8412 | 12.5603 | -25.2575 |  | 3.9294 | 3.9926 | 0 | 0 | 0 | 12.7267 | 12.7267 | -29.3049 | 28.6202 | 28.4661 | -16.5255 |  | 20.6265 | -20.15 | -2.0174 | 0.2795 | 1.27 | 2.78 | -19.6969 | 5.4648 | 1.458 | 1.113 |  | -0.79 | -4.0907 | 3.9968 |  | 27.984 |  | 15.8232 | -2.0158 | -2.2564 | 2.1312 |  |  | -11.3021 | -13.4872 | 8.2773 | -18.7324 | 8.1473 | 7.3692 | 86.498 | -5.0949 | -8.1339 | 7.1439 | 2.5153 | 6.3073 | 6.3847 |  | 14.5106 | 15.5601 | -10.48 | 6.175 | 35.0042 | 0 | 35.0101 | 20.4107 | 20.8706 | -10.0126 |  | 0 | 0 | 38.0002 | 37.6384 | -24.0481 | -23.4328 | -6.9317 | -7.2731 | 20.5 | 20.44 | -33.9 | -33.9 | 0.8798 | -4.4 | 66.2384 | 12.807 | 12.6215 | -18.2 | -41 | 7.3 | 6.8 | -17.9954 | -17.9048 | -94.4314 | 58.8484 | -287.9551 | -28.3544 | -16.751 | 97.3972 | 71.8932 | 150.5078 | 69.5011 | 23.9596 | 21.2929 | 22.8232 | -41.9204 | 199.8928 | -181.6115 | 22.4982 | -13.3644 | -0.3748 |  | -11.52 | 0.696 | 0.702 | 8.72 | -5.12 | -4.4842 | -0.3799 | 9.9931 | -13.0663 | 16.7 | 2.604 | 2.475 | 2.6551 | 3.3153 | 4.0781 | 4.2333 | 3.6522 |  | 29.6 | 0.9771 | 0.5 |  | -11.5146 | -1.6248 | -22.7831 | -11.997 | -5.8502 | -21.3905 | -3.7455 | -31.4 | 16.4 |  | -58.5482
25/07/2025 | 08:00 | 0 | 4.2414 | -9.0182 | 8.1709 | 9.6101 |  | 1.2498 |  | 16.4914 | 7.0958 | 8.4455 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 4.968 |  | 1.2731 | 15.1052 | 5.3786 | 5.3788 | 9.2195 | 3.262 | -1.7061 | 2.5341 |  | -1.2393 | -1.738 | -1.777 | 3.37 | -6.66 | -6.6 | -1.125 | 0.318 | -11.59 | -11.52 |  | -15.5 | -15.38 | 2.1424 | 3.9773 | 19.0562 | 19.8039 | -14.1229 | -10.3148 | -10.44 | 16.5496 | 17.1522 | -17.2807 | -18.3524 | 3.5633 | 17.5756 | 72.4544 | 10.4859 | -5 | -5.7 | -23.1733 | -22.7068 | -1.8379 |  | 6.3483 | 2.3091 |  | 0.2258 | -89.1445 | 45.2284 | 45.8998 | 29.6506 | -127.9229 |  |  |  | 15.0791 | 5.71 | 7.21 | -5.83 |  | -22.7685 | -22.6346 | 28.9355 | 28.2922 | -4.2072 | -18.1449 | -17.8908 | 6.2276 | 11.9954 |  |  | 52.7 | -18.4 | -2.69 | 31.4557 | 31.3623 | 29.7968 | 87.5453 | 87.7433 | -26.5642 | -66.9658 | -27.1695 | 2.182 | 24.97 | 14.16 | 6.5674 | 6.7413 | -7.8 |  | -13.3443 | -13.1367 | 39.8886 | 0.0152 | -3.8682 | 8.4 | 8.8 | -2.4658 | 1.1279 | 34.0713 | 8.7265 | 1.63 | 0 | 9.145 | -39.8273 | -12.21 | -12.45 | 30.42 | 17.97 | -38.7091 | -19.2545 | -42.2044 | -42.9455 | 11.0267 | -8.3222 | -19.166 | -18.4088 | -22.2494 | -26.8652 | -10.101 | -91.5721 | -67.3255 |  | -8.7928 | -7.7054 | 21.5909 | -15.021 | -14.5957 | 1.04 | -28.2421 | -28.1147 | 13.0361 | 0 | -12.66 | 0.4 | 2.8358 | -21.3601 | -14.1847 | -2.6504 | 7.692 | 12.9134 | -26.521 |  | 3.9378 | 3.9478 | 4.7684 | 4.8389 | 3.2439 | 10.0474 | 9.7125 | -33.3238 | 27.0946 | 26.4789 | -18.6693 |  | 26.0221 | -18.24 | -0.9078 | 0.2822 | 0.54 | 0.5 | -26.3974 |  | 1.421 | 1.149 |  | -1.45 | -1.922 | 7.084 |  | 27.9293 |  | 16.4654 | -2.2967 | -2.654 | 2.1954 |  |  | -10.2949 | -15.9449 | 7.4716 | -18.8941 | 7.6415 | 7.8353 | 90.9558 | -4.3541 | -8.1866 | 6.3569 | 2.3665 | 6.3732 | 6.5192 |  | 10.3353 | 12.2434 | -12.15 | 6.4494 | 37.8153 | -7.008 | 31.369 | 15.9716 | 16.615 | -9.2453 |  | -10.8232 | -12.242 |  |  | -23.2131 | -22.6418 | -9.8653 | -9.5567 | 23.84 | 23.89 | -33.5 | -33.8 | 0.8103 | -0.72 | 75.0212 | 10.3826 | 10.4101 | -18.2 | -40.1 | 6.1 | 5.9 | -17.9934 | -17.6775 | -99.6266 | 53.8487 | -288.3453 | -26.8357 | -18.6901 | 85.6871 | 82.5007 | 153.2119 | 63.4107 | 14.1782 | 23.9213 | 22.9727 | -42.393 | 184.5941 | -178.5948 | 11.2657 | -2.5683 | -0.4211 |  | -11.68 | 1.345 | 1.344 | 9.28 | -5.52 | -4.4692 | -0.087 | 9.1722 | -13.7102 | 16.5 | 2.405 | 1.159 |  | 3.0188 | 3.6928 | 3.4857 | 3.5613 |  | 28.8 | 1.1869 | 0.55 |  | -9.6505 | -2.4819 | -24.1489 | -9.2108 | -5.0654 | -23.0418 | -3.179 | -31.5 | 16.7 |  | -58.8973
25/07/2025 | 08:30 | 0 | 3.6388 | -8.1749 | 5.3318 | 9.3249 |  | 1.9725 |  | 19.06 | 8.3257 | 9.567 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 1.2729 | 13.4515 | 5.8335 | 5.6554 | 10.0316 | 2.7024 | -1.7239 | 2.4676 |  | -1.1377 | -1.613 | -1.557 | 3.378 | -4.44 | -4.4 | -1.353 | 0.317 | -10.88 | -11.1 |  | -14.39 | -14.64 | 3.9077 | 3.3414 | 19.1119 | 18.6358 | -12.8848 | -10.4488 | -10.4526 | 10.2042 | 9.4041 | -20.7637 | -18.3524 | 2.3796 | 11.7088 | 67.718 | 7.0789 | -4.4 | -4.9 | -21.6274 | -21.6189 | -1.8561 |  | 9.0245 | 4.7428 | 2.0286 | 1.5067 | -80.2637 | 50.325 | 50.9964 | 4.8507 | -112.3274 |  |  |  | 21.5658 | 6.29 | 7.94 | -1.08 |  | -28.1268 | -28.6626 | 30.028 | 30.0095 | -5.8347 | -15.6296 | -15.5777 | 8.8229 | 11.1076 |  |  | 56.2 | -18.2 | -3.26 | 36.7639 | 36.8328 | 35.7913 | 83.2507 | 83.2812 | -24.9369 | -68.9139 | -21.3936 | 2.1912 | 25.51 | 17.33 | 7.9736 | 8.2062 | -9.15 |  | -12.4793 | -12.6682 | 32.3542 | 0.0147 | -4.6729 | 2.4 | 3.8 | -2.0667 | 2.811 | 36.7525 | 10.7675 | 3.29 | -1.02 | 11.9505 | -32.8844 | -11.28 | -11.09 | 28.18 | 20.94 | -31.7636 | -15.9364 | -45.0553 | -44.4364 | 20.0184 | -2.3229 | -12.693 | -12.4873 | -15.9782 | -20.1043 | -10.618 | -66.6928 | -74.4026 |  | -9.3773 | -8.5707 | 19.8369 | -20.7544 | -19.5722 | 27.664 | -31.4042 | -31.2077 | 11.4513 | -10.06 | -11.18 | 0.4 | 2.9202 | -30.8019 | -14.4389 | -3.05 | 7.8168 | 9.2859 | -22.5513 |  | 3.9259 | 3.9125 | 0 | 2.4698 | 0 | 15.0711 | 15.5734 | -33.6587 | 30.021 | 30.1364 | -19.0231 |  | 24.025 | -20.43 | -1.7153 | 0.2795 | 0.88 | 0.62 | -23.1896 |  | 1.557 | 1.091 |  | -0.46 | 0.4755 | 7.6886 | -4.24 | 29.4444 |  | 20.8315 | -4.5168 | -4.8293 | 2.3111 |  |  | -10.8504 | -17.271 | 8.0438 | -20.9278 | 8.3505 | 8.1217 | 91.3279 | -4.6025 | -8.8306 | 0 | 2.2665 | 6.8786 | 6.8989 |  | 10.28 | 11.9841 | -9.22 | 3.2486 | 33.621 | -6.4452 | 37.1043 | 14.931 | 14.9707 | -8.7437 |  | -10.4233 | -10.2682 | 25.087 | 25.118 | -19.9995 | -19.615 | -12.5322 | -12.5684 | 21.99 | 21.75 | -33.6 | -33.4 | 0.8267 | 1.36 | 64.1493 | 15.2996 | 15.2168 | -17.4 | -38.8 | 4.2 | 3.7 | -17.7783 |  | -108.8922 | 65.7916 | -285.4904 | -27.5647 | -16.4875 | 84.7107 | 84.5452 | 147.8048 | 56.5769 | 12.8563 | 23.5696 | 21.1572 | -33.7384 | 184.8615 | -172.3171 | 12.5749 | -6.1121 | -1.803 |  | -10.96 | 1.317 | 1.318 | 8.72 | -5.6 | -3.7412 | 0.325 | 8.5557 | -12.6268 | 15.6 | 2.11 | 2.887 |  | 3.0152 | 4.2787 | 3.7734 | 4.2844 |  | 29.1 | 1.8582 | 0.59 |  | -10.5726 | -2.0195 | -24.2419 | -9.7631 | -5.1166 | -24.1348 | -1.8198 | -31.6 | 16.7 |  | -54.9885
25/07/2025 | 09:00 | 0 | 4.1506 | -8.8822 | 6.5517 | 10.1279 | 0 | 3.0435 |  | 20.4132 | 9.1987 | 10.5202 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -22 | 1.2036 | -2.1658 | 6.4407 | 6.391 | 10.8481 | 2.7075 | -1.5955 | 2.4334 |  | -1.0538 | -1.507 | -1.498 | 3.322 | 0 | -4.4 | -1.123 | 0.316 | -10.92 | -10.92 |  | -13.95 | -13.84 | 6.2863 | 3.8398 | 15.7079 | 16.7423 | -11.6541 | -12.5922 | -12.3372 | 18.1129 | 15.5424 | -19.558 | -17.1468 | 2.3796 | 14.5494 | 65.7719 | 12.7476 | -6.6 | -7.4 | -19.4725 | -19.8403 | -1.7001 |  | 4.052 | 6.0141 | 2.5589 | 1.8527 | -62.2883 | 69.1854 | 69.0023 | -4.647 | -65.9314 |  |  |  | 25.1984 | 6.3 | 8.33 | 1.98 |  | -24.1081 | -23.9741 | 28.3934 | 27.1775 | -5.755 | -1.4059 | -1.3261 | 3.9528 | 20.5967 |  |  | 78.3 | -38.1 | -3.87 | 50.5931 | 50.6415 | 48.3947 | 84.8175 | 84.5545 | -18.2791 | -79.4711 | -14.5438 | 2.5557 | 28.91 | 14.79 | 9.3799 | 9.5734 | -9.97 |  | -22.1885 | -22.124 | 39.9277 | 0.0147 | -5.142 | 0 | 0 | -2.8064 | 3.746 | 37.2256 | 12.0663 | 4.22 | -1.05 | 12.5085 | -39.8723 | -6.89 | -6.99 | 20.54 | 23.58 | -37.5636 | -18.3727 | -43.4075 | -43.2818 | 22.0868 | -1.2631 | -13.1058 | -13.1423 | -19.9838 | -26.0344 | -12.294 | -52.9335 | -80.774 |  | -10.2944 | -9.2093 | 24.2391 | -14.3052 | -14.0092 | -10.756 | -27.5625 | -27.4022 | 14.7042 | 13.58 | -14.68 | 0 | 3.1728 | -20.7409 | -14.8413 | -3.3742 | 7.8012 | 12.7153 | -27.6892 |  | 4.0131 | 3.9876 | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 11.387 | -29.8072 | 27.3305 | 27.4382 | -15.4269 | 0 | 25.0016 | -18.98 |  | 0.2969 | 0.4 | 0.99 | -25.453 |  | 1.661 | 1.127 |  | -0.43 | -2.202 | 6.5081 | -4.24 | 30.241 |  | 22.1376 | -5.2985 | -5.6939 | 2.4822 | 0.0698 |  | -12.6761 | -19.4278 | 8.6435 | -21.2656 | 7.9603 | 7.545 | 95.5963 | -4.1263 | -8.5194 |  | 2.0808 | 7.2008 | 7.3814 | 1.4192 | 11.4046 | 12.4515 | -10.48 | 5.6692 | 36.6615 | -6.1399 | 33.4192 | 14.781 | 15.0945 | -8.3154 |  | 0 | 0 |  |  | -19.7084 | -19.1206 | -14.6267 | -14.6565 | 22.57 | 22.45 | -31.1 | -31.2 | 0.8267 | 3.04 | 67.8293 | 14.5853 | 14.601 | -17 | -38.7 | 3.4 | 2.9 |  | -17.6735 | -101.6008 | 59.4113 | -285.4532 | -26.2493 | -18.2608 | 86.9344 | 83.6558 | 143.3061 | 60.9973 | 15.5562 | 26.8691 | 26.7386 | -28.4362 | 186.9694 | -174.6953 | 16.8033 | -7.4044 | -1.0071 |  | -9.92 | 1.442 | 1.442 | 7.52 | -6.4 | -1.9876 | 1.2619 | 9.2607 | -12.8313 | 14.5 | 2.947 | 2.437 |  |  | 4.1418 | 3.2055 | 4.0142 |  | 27.6 | 2.2665 | 0.9 |  | -10.4643 | -1.9153 | -25.0659 | -10.9062 | -6.0635 | -24.3959 | 0 | -30.3 | 15.4 |  | -47.9386
25/07/2025 | 09:30 | 0 | 4.0972 | -9.0659 | 2.7314 | 10.6485 |  | 12.7623 |  | 23.3566 | 10.3837 | 11.6682 | -17.76 | -33 | 11 | 8.28 | -24.2 | 1.0433 | 1.872 | 6.1812 | 6.3176 | 10.5981 | 2.2299 | -1.6286 | 2.4033 |  | -1.0404 | -1.586 | -1.582 | 3.318 | -2.22 | 2.2 | -1.079 | 0.31 | -10.89 | -10.95 |  | -14.89 | -14.83 | 7.1862 | 4.132 | 19.0198 | 19.5822 | -16.3159 | -10.8507 | -10.8633 | 1.8485 | 1.6674 | -18.4864 | -15.6732 | 1.196 | 6.7084 | 76.169 | 13.5188 | -6.4 | -7.2 | -22.6492 | -22.2855 | -1.8426 |  | 5.2467 | 6.2149 | 3.4978 | 2.329 | -84.4752 | 74.0379 | 73.7937 | -7.6864 | -74.2 |  |  |  | 27.2342 | 6.6 | 8.52 | 3.13 |  | -23.7062 | -23.9741 | 27.382 | 26.5733 | -5.2967 | -0.5815 | -0.4153 | 5.1241 | 20.1408 |  |  | 79.7 | -39.3 | -4.19 | 52.5407 | 52.0944 | 50.9469 | 86.6057 | 87.0818 | -21.0754 | -79.1349 | -17.3223 | 2.868 | 33.42 | 16.19 | 10.0049 | 10.257 | -10.62 |  | -22.2649 | -22.112 | 39.0606 | 0.0147 | -5.4088 | -2.2 | -2.4 | -2.688 | 4.307 | 38.0142 | 12.9941 | 4.82 | -1.4 | 13.9965 | -40.5498 | -7.43 | -7.44 | 21.6 | 23.75 | -37.3818 | -19.3727 | -44.2008 | -43.4455 | 23.5491 | -1.0805 | -12.2353 | -11.6898 | -13.6999 | -20.2045 | -12.679 | -50.8772 | -84.0399 |  | -10.4638 | -9.4614 | 21.9745 | -18.3413 | -17.8633 | 14.864 | -28.792 | -28.5883 | 11.8306 | 0 | -11.62 | 0.1 | 3.2632 | -28.4895 | -15.9996 | -4.6693 | 9.0011 | 9.5575 | -22.239 |  | 4.4636 | 4.5495 | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 10.3823 | -29.8072 | 27.2273 | 27.3237 | -15.3707 |  | 24.4889 | -18.71 | -0.6075 | 0.3143 | 0.34 | 1.37 | -23.3296 | 5.4431 | 1.6 | 1.105 |  | 1.47 | -1.7136 | 6.2069 | -3.72 | 33.2153 |  | 23.9898 | -6.0506 | -6.5998 | 2.5839 |  |  | -13.0312 | -18.7842 | 9.1714 | -21.2898 | 8.3156 | 7.5028 | 91.4396 | -3.5652 | -8.7771 |  | 1.6742 | 7.4572 | 7.6108 | 0.9573 | 10.4265 | 11.9687 | -10.9 | 5.8191 | 35.0424 | -9.0552 | 32.562 | 12.3801 | 13.0119 | -8.4907 |  | -11.3667 | -10.1066 |  |  | -19.4392 | -18.7745 | -16.2738 | -16.2407 | 19.24 | 19.15 | -30.5 | -31 | 0.9146 | 4.48 | 66.0623 | 14.0793 | 13.8224 | -16.5 | -37.5 | 2.6 | 2.4 | -17.6085 | -17.747 | -102.8586 | 58.8631 | -286.6726 | -27.2793 | -20.1216 | 86.0188 | 84.6258 | 144.7756 | 58.1299 | 10.5637 | 25.2499 | 23.3147 | -35.5224 | 183.295 | -174.4131 | 12.2497 | -7.178 | -0.304 |  | -10.08 | 1.348 | 1.345 | 8 | -6.48 | -2.419 | 1.1154 | 8.2933 | -12.8313 | 15.6 | 1.989 | 2.165 |  |  | 4.8762 | 4.3652 | 3.6946 |  | 27.1 | 1.8202 | 0.89 |  | -9.8747 | -1.8521 | -24.6841 | -10.4901 | -5.6063 | -23.8769 | 0 | -29.4 | 14.8 |  | -50.8776
25/07/2025 | 10:00 | 0 | 4.1699 | -8.8719 | 6.1854 | 10.5479 |  | 3.6693 |  | 25.0693 | 11.4177 | 12.5389 | -19.98 | -35.2 | 13.2 | 8.28 | -26.4 | 1.1507 | -1.8896 | 6.4173 | 6.3963 | 10.7622 | 2.3114 | -1.6369 | 2.5102 |  | -1.109 | -1.534 | -1.526 | 0.517 | 0 | 2.2 | -0.773 | 0.365 | -11.67 | -11.64 |  | -13.17 | -13.33 | 6.6802 | 4.2073 | 12.6996 | 16.81 | -15.1251 | -16.477 | -16.3065 | 14.0905 | 16.0902 | -20.2278 | -17.9505 | 3.1687 | 16.3669 | 74.8395 | 17.0537 | -7.2 | -7.9 | -14.8724 | -15.5677 | -2.2785 |  | 11.9812 | 6.6174 | 3.3059 | 2.3683 | -65.9505 | 69.7348 | 69.3686 | -13.0734 | -63.8762 |  |  |  | 27.0845 | 6.56 | 8.45 | 2.98 |  | -22.6346 | -22.6346 | 26.1015 | 25.378 | -6.2721 | -0.3401 | -0.3902 | 11.9021 | 20.5951 |  |  | 80.4 | -37.9 | -4.27 | 53.6971 | 54.022 | 51.5295 | 86.4149 | 87.4319 | -25.6721 | -74.6817 | -22.9748 | 2.7326 | 28.67 | 16.59 | 10.4736 | 10.6476 | -10.86 |  | -21.9245 | -21.5353 | 37.0904 | 0.0146 | -5.7168 | -4.7 | -4 | -2.24 | 4.681 | 39.1182 | 13.5507 | 5.25 | -1.69 | 13.33 | -37.0246 | -7.19 | -7.26 | 21.65 | 24.3 | -37.4 | -18.4 | -41.0519 | -41.2 | 25.8771 | 1.0305 | -10.235 | -9.6583 | -16.7153 | -23.4036 | -13.395 | -45.2599 | -85.3181 |  | -10.0724 | -10.4667 | 29.0436 | -14.7033 | -13.234 | -19.972 | -26.8885 | -26.7407 | 15.5583 | 13.07 | -4.49 | -1.7 | 3.3412 | -23.4297 | -16.4258 | -5.3194 | 9.5788 | 13.1944 | -27.7244 |  | 4.8291 | 4.7812 | 3.2105 | 4.206 | 0 | 9.7125 | 10.0474 | -28.3001 | 25.5205 | 25.9045 | -15.7489 |  | 26.027 | -18.83 | -1.1202 | 0.3234 | 0.77 | 0.26 | -26.4352 |  | 1.7 | 1.148 |  | 1.55 | -1.1179 | 7.3461 | -3.59 | 34.0284 |  | 24.8465 | -6.7237 | -7.4535 | 2.689 |  |  | -12.9547 | -18.9632 | 10.9873 | -21.0963 | 7.9564 | 8.8474 | 93.0769 | -3.2576 | -8.0526 |  | 1.1842 | 7.7071 | 7.8086 | 0.5847 | 11.6477 | 11.7096 | -10.06 | 6.5895 | 35.2062 | -6.2538 | 33.4159 | 12.3602 | 13.4535 | -8.9183 |  | 0 | 0 |  |  | -18.1263 | -17.8956 | -16.6022 | -16.9004 | 22.11 | 22.06 | -31.5 | -30.9 | 0.8798 | 5.6 | 63.6478 | 15.713 | 15.4521 | -16.5 | -37.6 | 1.3 | 0.8 | -17.7848 | -17.76 | -102.6896 | 61.8565 | -286.6726 | -25.4041 | -18.0465 | 86.4524 | 81.3 | 138.9417 | 57.8983 | 13.0845 | 30.0783 | 28.7135 | -29.9376 | 185.4858 | -173.0128 | 13.5896 | -5.8152 | -1.2634 |  | -10.24 | 1.257 | 1.275 | 8.4 | -6.64 | -2.2546 | 1.6434 | 8.3513 | -12.8008 | 16.4 | 2.695 | 3.043 |  |  | 4.3236 | 4.2409 | 3.1347 |  | 26.8 | 1.4547 | 0.98 |  | -11.4223 | -1.7175 | -24.4243 | -10.5554 | -6.4956 | -23.3325 | 0 | -29.7 | 15.7 |  | -52.9001
25/07/2025 | 10:30 | 0 | 4.4346 | -9.1476 | 7.8485 | 11.4453 |  | 13.7623 |  | 24.9716 | 11.3487 | 12.5631 | -17.76 | -37.4 | 13.2 | 9.936 | -26.4 | 1.0635 | 0.1066 | 6.6726 | 6.716 | 11.5067 | 2.5186 | -1.4191 | 2.6166 |  | -1.1005 | -1.617 | -1.592 | 0.793 | -2.22 | 4.4 | -0.525 | 0.373 | -11.7 | -11.8 |  | -13.67 | -13.75 | 7.2016 | 4.0142 | 14.9125 | 19.6999 | -15.4432 | -16.343 | -15.1146 | 2.3316 | 2.1058 | -20.7637 | -15.8072 | 1.5905 | 9.2933 | 84.0126 | 16.4417 | -6.7 | -7.4 | -18.3349 | -17.5254 | -2.4566 |  | 14.4881 | 6.5992 | 2.6325 | 1.8038 | -82.9798 | 71.4438 | 70.864 | 2.1442 | -68.9286 |  |  |  | 27.9926 | 6.82 | 8.97 | 3.23 |  | -15.2669 | -15.2669 | 35.8059 | 35.396 | -7.7735 | -8.2487 | -8.2682 | 13.7008 | 22.1885 |  |  | 85.6 | -40.8 | -4.42 | 51.3186 | 51.0864 | 48.9266 | 86.6371 | 86.8855 | -26.913 | -74.2398 | -23.4149 | 3.0537 | 26.85 | 17.08 | 11.0986 | 11.2335 | -11.34 |  | -23.334 | -23.0523 | 46.7325 | 0.0148 | -5.7956 |  |  | -2.041 | 5.2421 | 37.8565 | 14.2929 | 5.84 | -1.05 | 13.1595 | -46.5376 | -7.67 | -7.84 | 23.83 | 25.37 | -43.9636 | -21.9909 | -42.6418 | -42.2273 | 22.9949 | -1.0332 | -12.6588 | -11.723 | -16.4639 | -23.1133 | -12.941 | -56.2635 | -89.4016 |  | -10.9513 | -9.884 | 26.0827 | -14.3152 | -13.5714 | -12.292 | -27.6161 | -27.5244 | 13.4084 | 13.51 | -4.15 | 0 | 3.5464 | -21.3309 | -16.8285 | -5.4594 | 9.5637 | 10.7744 | -27.0425 |  | 4.8505 | 4.7039 | 4.1828 | 4.4321 | 3.3521 | 2.3444 | 2.5118 | -25.7883 | 26.7836 | 26.7219 | -15.9492 |  | 23.7809 | -18.79 | -0.309 | 0.3152 | 0 | 1.98 | -24.7753 |  | 1.708 | 1.164 |  | 2.18 | -1.907 | 8.0242 |  | 35.0609 |  | 26.114 | -6.968 | -7.9451 | 2.7478 |  |  | -12.7566 | -19.2329 | 10.9293 | -21.1511 | 7.2549 | 8.1845 | 93.9909 | -2.8651 | -9.2525 |  | 1.1103 | 7.7291 | 7.9509 | 0 | 10.0465 | 11.8173 | -10.9 | 6.9924 | 39.6531 | -11.1352 | 30.4467 | 12.1989 | 11.267 | -7.9562 |  | 0 | -11.0278 |  |  | -20.2248 | -19.5875 | -18.279 | -17.934 | 21.05 | 20.99 | -31.3 | -31.4 | 0.6693 | 6.88 | 66.0724 | 12.9776 | 12.0668 | -16.1 | -37.5 | 3.5 | 2.9 |  | -17.5561 | -99.9245 | 57.3207 | -286.6726 | -26.4621 | -18.5936 | 82.2225 | 86.981 | 147.9636 | 57.1289 | 11.3162 | 26.9206 | 24.4937 | -34.781 | 181.6635 | -171.7867 | 9.0308 | -1.7249 | -0.9827 |  | -10.24 | 0.105 | 0.103 | 8.48 | -7.28 | -2.2829 | 2.1683 | 8.3513 | -13.1548 | 16.1 | 2.149 | 1.6 |  |  | 3.7739 | 3.3029 | 4.3877 |  | 27 | 0.821 | 0.98 |  | -9.9396 | -1.6061 | -24.8367 | -10.2962 | -5.9495 | -24.2703 | 0 | -28.6 | 15.1 |  | -50.8138
25/07/2025 | 11:00 | 0 | 4.5993 | -9.4707 | 9.9764 | 12.3716 |  | 5.0578 |  | 26.3077 | 11.9876 | 13.1251 | -19.98 | -37.4 | 15.4 | 9.108 | -28.6 | 1.1406 | -3.3346 | 6.7609 | 6.9132 | 11.4989 | 2.8687 | -1.4161 | 2.3384 |  | -1.1274 | -1.43 | -1.415 | -0.18 | -2.22 | 6.6 | -0.654 | 0.349 | -11.57 | -11.36 |  | -12.91 | -13 | 7.712 | 4.1032 | 13.7544 | 17.9442 | -16.149 | -15.9411 | -15.7595 | 14.7839 | 14.0147 | -21.1655 | -19.692 | 3.1687 | 16.3644 | 85.0728 | 15.2286 | -5.5 | -6.2 | -16.0484 | -16.7487 | -2.4972 |  | 13.366 | 6.5296 | 2.5748 | 1.6478 | -63.1123 | 69.6127 | 69.4296 | -5.3125 | -55.3498 |  |  |  | 27.8729 | 6.94 | 9.14 | 3.45 |  | -15.6688 | -15.8027 | 36.5603 | 36.1818 | -8.2413 | -7.4064 | -7.2886 | 14.3705 | 21.4326 |  |  | 88.3 | -40.3 | -4.5 | 51.0532 | 51.1643 | 49.4369 | 81.863 | 82.1983 | -24.6495 | -71.2197 | -20.145 | 3.1012 | 29.26 | 18.1 | 11.4111 | 11.3312 | -11.29 |  | -23.6048 | -22.8322 | 47.6427 | 0.0146 | -5.7963 | -7 | -6.5 | -2.0557 | 5.8031 | 37.8565 | 14.8495 | 6.26 | -1.02 | 14.384 | -46.7627 | -7.03 | -7.14 | 23.03 | 25.6 | -44.3455 | -21.7545 | -42.3746 | -41.7182 | 28.7939 | 3.2813 | -8.7183 | -8.6733 | -20.2601 | -26.3838 | -12.753 | -48.1681 | -85.0137 |  | -11.1702 | -9.9501 | 25.9017 | -11.9325 | -11.5436 | -19.972 | -27.1858 | -27.0339 | 14.3251 | 13.61 | -3.88 | 0.1 | 3.7515 | -18.4355 | -16.0457 | -4.7154 | 8.9986 | 11.0467 | -27.9337 |  | 4.6538 | 4.6451 | 3.9408 | 4.6007 | 3.2146 | 2.8468 | 2.6793 | -27.7978 | 27.9465 | 27.8874 | -14.7786 |  | 24.4987 | -19.05 | 0.0975 | 0.3243 | 0.05 | 0.91 | -25.0719 |  | 1.57 | 0.669 |  | 1.75 | -1.5769 | 8.5023 | -3.51 | 34.8382 |  | 26.4094 | -7.4131 | -8.7061 | 2.9061 |  |  |  | -19.4783 | 10.7233 | -20.5071 | 7.4652 | 8.9043 | 96.0494 | -1.5994 | -8.7006 |  | 0.9686 | 7.7584 | 7.9588 | 0 | 10.7604 | 13.113 | -10.48 | 5.1627 | 34.5672 | -8.9736 | 32.7452 | 14.1273 | 14.3743 | -8.2405 |  | 0 | 0 |  |  | -16.4839 | -16.1927 | -18.3894 | -18.6451 | 21.44 | 21.37 | -32.2 | -32 | 0.651 | 7.12 | 58.1411 | 19.4049 | 18.7537 | -15.7 | -38.4 | 0.4 | -0.2 | -17.5156 | -17.3139 | -103.7334 | 58.2725 | -286.9169 | -27.9898 | -19.0776 | 89.0556 | 84.0133 | 136.2087 | 55.2486 | 9.7657 | 26.4853 | 29.7284 | -27.8193 | 185.3404 | -170.0601 | 15.327 | -9.1105 | -1.5686 |  | -10.56 | 0.4 | 0.402 | 8.8 | -7.12 | -2.3755 | 2.4613 | 9.1142 | -12.9198 | 14.7 | 1.418 | 1.122 |  |  | 4.7594 | 4.3767 | 4.0419 |  | 28.3 | -0.2781 | 1.02 |  | -11.1911 | -1.5 | -24.604 | -11.6395 | -6.4138 | -23.6038 |  | -30.6 | 16.3 |  | -48.4948
25/07/2025 | 11:30 | 0 | 4.7623 | -9.6103 | 8.1039 | 11.8506 |  | 6.0536 |  | 27.5057 | 12.5056 | 13.682 | -19.98 | -37.4 | 15.4 | 9.108 | -26.4 | 1.0416 | -2.4095 | 6.514 | 6.4445 | 11.2326 | 3 | -1.6544 | 2.356 |  | -0.7817 | -1.53 | -1.51 | -0.169 | -2.22 | 6.6 | -1.256 | 0.343 | -11.15 | -11.15 |  | -13.88 | -14.07 | 7.5061 | 4.008 | 16.443 | 17.9427 | -15.8817 | -15.1374 | -15.1111 | 2.6579 | 3.0591 | -19.0222 | -16.343 | 1.5905 | 8.6126 | 88.6543 | 16.1309 | -5.9 | -6.6 | -17.985 | -17.8956 | -2.5014 |  | 14.0529 | 6.4608 | 2.3964 | 1.6772 | -81.0266 | 70.7419 | 71.0165 | -3.4829 | -65.1561 |  |  |  | 29.2501 | 6.93 | 9.02 | 4.23 |  | -16.6065 | -16.6065 | 35.7426 | 34.7345 | -8.5579 | -6.6347 | -6.4291 | 14.0653 | 22.1967 |  |  | 89.9 | -42.1 | -4.46 | 52.9816 | 53.3717 | 51.7764 | 86.1807 | 86.0913 | -28.0085 | -72.7859 | -24.458 | 2.8568 | 31.16 | 18 | 11.8799 | 12.0148 | -11.84 |  | -23.6353 | -23.0968 | 47.462 | 0.0147 | -6.2138 |  |  | -2.2644 | 5.9901 | 38.6451 | 15.5917 | 6.63 | -1.19 | 13.392 | -46.9777 | -6.88 | -7.03 | 22.47 | 25.81 | -43.6545 | -22.1727 | -43.1705 | -42.9182 | 28.0155 | 3.1286 | -9.1672 | -9.0225 | -17.963 | -23.8357 | -12.559 | -50.2944 | -84.5345 |  | -11.2356 | -10.1576 | 25.2989 | -12.1374 | -12.0864 | -13.316 | -28.8058 | -28.4526 | 14.4342 | 13.31 | -3.89 | 1.2 | 3.8401 | -18.9126 | -16.3732 | -5.1634 | 9.4427 | 10.5059 | -28.1786 |  | 4.5856 | 4.6805 | 3.7656 | 4.4386 | 0 | 3.1817 | 3.1817 | -25.6208 | 28.1714 | 27.179 | -14.0048 |  | 24.4889 | -19.51 | -0.7832 | 0.3152 | 0.41 | 1.24 | -24.5812 |  | 1.659 | 0.63 |  | -2.04 | -3.0885 | 6.6428 | -3.69 | 39.8247 |  | 26.6472 | -7.7768 | -8.3399 | 3.0196 | 0.0675 |  | -12.0487 | -20.1885 | 10.5035 | -18.8317 | 7.9613 | 7.7171 | 90.1613 | -1.9153 | -8.5499 |  | 1.3798 | 7.8756 | 8.0221 | 1 | 10.3822 | 12.206 | -10.06 | 5.7184 | 35.29 | -7.2972 | 33.3911 | 12.6392 | 13.3674 | -8.2224 |  | 0 | -11.1611 |  |  | -16.9068 | -16.5223 | -18.7336 | -18.6151 | 17.53 | 17.57 | -31.5 | -30.8 | 0.7919 | 8.32 | 59.3982 | 17.9305 | 17.8402 | -16 | -38.4 | 0.6 | 0.1 | -17.3123 | -17.5373 | -101.809 | 60.1083 | -286.3551 | -28.6025 | -19.6382 | 89.0127 | 80.8221 | 138.0417 | 55.1082 | 12.0613 | 26.8176 | 22.1138 | -26.1714 | 184.8996 | -169.8343 | 14.8508 | -9.5327 | -1.8738 |  | -10.24 | 0.455 | 0.447 | 8.72 | -6.64 | -2.4051 | 1.6709 | 8.8792 | -12.9198 | 15.4 | 2.139 | 2.29 | 2.6503 |  | 4.1891 | 4.4958 | 3.7218 |  | 27.7 | 0.6907 | 1.25 |  | -10.6705 | -1.3166 | -24.7631 | -10.7747 | -6.3547 | -23.8891 |  | -29.9 | 15.6 |  | -51.4773
25/07/2025 | 12:00 | 0 | 4.8289 | -9.6969 | 7.3518 | 11.3975 |  | 6.0597 |  | 27.4472 | 12.3636 | 13.6226 | -19.98 | -37.4 | 15.4 | 9.108 | -28.6 | 1.1541 | -2.6755 | 6.2648 | 6.2255 | 10.6414 | 2.762 | -1.6395 | 2.3788 |  | -0.8352 | -1.43 | -1.477 | -0.28 | -2.22 | 6.6 | -1.277 | 0.349 | -11.44 | -11.48 |  | -13.06 | -12.94 | 7.2375 | 4.0215 | 15.0945 | 17.1349 | -16.0854 | -16.0751 | -15.779 | 6.4983 | 7.2787 | -21.5674 | -20.0939 | 2.3796 | 13.6296 | 81.2986 | 15.4822 | -6.1 | -6.7 | -15.9015 | -14.4742 | -2.388 |  | 12.2596 | 5.9983 | 2.1427 | 1.6735 | -72.0542 | 72.0847 | 72.0847 | -3.49 | -52.8389 |  |  |  | 28.2022 | 6.83 | 9.31 | 4.27 |  | -15.9367 | -15.9367 | 37.4374 | 36.685 | -6.0305 | -7.9781 | -7.9522 | 12.7803 | 21.6006 |  |  | 88.3 | -40.8 | -4.28 | 52.8888 | 52.46 | 50.4958 | 84.288 | 85.2022 | -27.1661 | -71.1235 | -22.7561 | 3.7979 | 29.47 | 18.66 | 11.7236 | 11.7218 | -11.51 |  | -23.0067 | -22.3182 | 47.2299 | 0.0146 | -5.9767 |  |  | -2.0679 | 6.5511 | 38.9605 | 16.3339 | 7.27 | -0.78 | 13.9655 | -46.2776 | -3.46 | -10.12 | 23.33 | 25.83 | -43.2 | -23.1727 | -43.2577 | -42.6364 | 26.6184 | 2.4208 | -9.4054 | -8.9453 | -15.6744 | -22.2132 | -12.502 | -50.2399 | -89.9782 |  | -11.1653 | -10.0854 | 20.738 | -10.9857 | -10.9758 | -11.78 | -28.6716 | -28.2472 | 12.4259 | 13.18 | -4.19 | 1.6 | 3.555 | -15.6913 | -15.929 | -4.7612 | 7.271 | 11.4263 | -25.9807 |  | 4.6165 | 4.6581 | 4.3692 | 4.0283 | 3.0717 | 3.0142 | 3.0142 | -27.1279 | 27.9365 | 27.0526 | -14.2313 |  | 25.236 | -20.02 | -0.7155 | 0.3152 | 0.47 | 0.93 | -24.7075 | 3.3315 | 1.61 | 0.867 |  | -3.13 | -2.9527 | 7.1076 | -4.63 | 37.8253 |  | 25.5371 | -7.6017 | -8.3217 | 3.0751 | 0.0675 |  | -13.6067 | -19.7569 | 9.7711 | -18.5382 | 8.4204 | 8.593 | 94.2832 | -2.1012 | -8.4776 |  | 1.5258 | 7.9269 | 8.0854 |  | 8.0221 | 10.0235 | -10.9 | 6.6287 | 35.9652 | -10.9864 | 32.1601 | 11.8129 | 11.7969 | -7.1245 |  | 0 | -11.4988 | 19.5773 | 20.6095 | -18.0989 | -17.5331 | -18.9654 | -18.3559 | 18.73 | 18.65 | -33.3 | -33.3 | 0.8103 | 8 | 62.3113 | 14.0412 | 14.1538 | -16.1 | -39.3 | 1.3 | 0.8 | -17.4254 | -17.5798 | -103.7503 | 57.2671 | -289.3101 | -27.454 | -19.9543 | 82.2793 | 85.3577 | 145.8502 | 53.5729 | 7.8349 | 23.0908 | 23.9783 | -35.2019 | 182.069 | -169.068 | 8.7359 | -5.5366 | -0.7727 |  | -10.8 | 0.266 | 0.257 | 8.24 | -6.24 | -2.7256 | 0.7645 | 7.0329 | -10.985 | 16.1 | 1.834 | 1.314 |  |  | 5.0056 | 3.9038 | 3.7916 |  | 26.1 | 0.1529 | 1.28 |  | -8.5123 | -2.2914 | -25.2654 | -8.501 | -5.3514 | -25.424 |  | -28.4 | 11.8 |  | -45.5802
25/07/2025 | 12:30 | 0 | 4.9858 | -9.9434 | 5.1482 | 10.3649 |  | 6.0803 |  | 27.069 | 12.3486 | 13.5683 | -19.98 | -35.2 | 13.2 | 8.28 | -26.4 | 1.2522 | -0.4607 | 5.7519 | 5.7994 | 10.1128 | 2.7897 | -1.7155 | 2.2089 |  | -0.5219 | -1.585 | -1.59 | -0.009 | 0 | 4.4 | -1.488 | 0.34 | -11.8 | -11.85 |  | -13.67 | -13.7 | 6.7949 | 4.3849 | 14.0293 | 18.1905 | -14.5422 | -15.8072 | -15.7839 | 1.5463 | 2.4809 | -17.9505 | -14.8695 | 1.5905 | 8.062 | 78.8617 | 17.4315 | -6.2 | -6.9 | -17.1063 | -17.0976 | -2.4151 |  | 12.5253 | 6.3876 | 2.0256 | 1.4019 | -83.5597 | 70.7419 | 71.0165 | 0.3213 | -70.0954 |  |  |  | 26.1664 | 6.24 | 8.6 | 3.23 |  | -18.3479 | -18.3479 | 27.8175 | 26.7836 | -4.1018 | -5.2304 | -5.1649 | 11.9337 | 21.5552 |  |  | 87.2 | -41 | -4.4 | 53.7635 | 52.8059 | 51.0971 | 87.1948 | 88.0256 | -28.9338 | -72.776 | -25.6536 | 3.668 | 27.8 | 17.56 | 11.8799 | 12.0148 | -11.38 |  | -22.9843 | -22.4708 | 47.6465 | 0.0147 | -5.7453 |  |  | -2.6099 | 6.7381 | 38.0142 | 16.5195 | 7.39 | -0.89 | 13.857 | -47.4727 | -3.33 | -11.82 | 24.68 | 24.05 | -44.3636 | -21.7091 | -41.8708 | -41.6364 | 26.2491 | 3.8358 | -8.7235 | -8.3777 | -21.7255 | -27.1119 | -12.506 | -50.695 | -89.2892 |  | -11.2628 | -10.2376 | 19.5073 | -7.2106 | -7.7521 | -19.46 | -27.6114 | -27.3002 | 11.0217 | 0 | -5.17 | 0 | 3.7348 | -8.9146 | -14.0001 | -2.5649 | 6.971 | 10.4604 | -25.9827 |  | 4.5943 | 4.6289 | 4.118 | 3.8233 | 2.8259 | 5.0237 | 5.0237 | -29.1374 | 25.5817 | 26.1618 | -15.7298 |  | 25.0016 | -20.85 | -1.0176 | 0.3234 | 1.06 | 0.91 | -24.9876 |  | 1.54 | 0.897 |  | -3.84 | -2.2297 | 7.608 | -4.99 | 37.4398 |  | 24.8022 | -6.846 | -7.402 | 3.0307 |  |  |  | -16.6509 | 8.79 | -18.7197 | 7.3485 | 6.4989 | 89.045 | -2.9633 | -8.7943 |  | 1.3641 | 7.7584 | 7.9114 | 0.6973 | 8.8344 | 9.5382 | -11.31 | 7.5338 | 38.0592 | -13.1683 | 31.1798 | 11.1447 | 11.9187 | -8.1101 |  | 0 | 0 |  |  | -18.5219 | -17.8956 | -17.2299 | -17.3098 | 17.85 | 17.95 | -33.5 | -34.1 | 0.8267 | 7.04 | 59.1923 | 15.928 | 15.8371 | -16.5 | -40.1 | 1.8 | 1.3 | -17.6828 | -17.584 | -103.8953 | 50.2014 | -288.4644 | -27.0029 | -22.121 | 82.0028 | 88.178 | 146.0042 | 53.281 | 7.283 | 23.2961 | 22.3817 | -34.499 | 179.4001 | -168.6715 | 10.6615 | -6.1198 | -0.9119 |  | -11.2 | 0.127 | 0.115 | 8.56 | -6.24 | -2.9232 | 0.6455 | 6.1234 | -10.811 | 17 | 1.877 | 1.661 |  |  | 3.8893 | 3.938 | 3.6775 |  | 26.9 | 0.3589 | 1.16 |  | -8.9063 | -2.8607 | -25.1885 | -8.3265 | -4.8136 | -24.6975 | -1.5219 | -29.2 | 12.7 |  | -53.3233
25/07/2025 | 13:00 | 0 | 5.0226 | -10.0983 | 11.0446 | 12.6865 | 0 | 5.7135 |  | 24.4334 | 10.8787 | 12.2815 | -15.54 | -35.2 | 13.2 | 8.28 |  | 1.271 | -1.7856 | 5.737 | 5.6163 | 9.83 | 2.8344 | -1.4582 | 2.4831 |  | -0.4673 | -1.5 | -1.511 | -0.73 | -4.44 | 4.4 | -1.808 | 0.339 | -11.58 | -11.62 |  | -13.48 | -13.41 | 6.1013 | 4.003 | 16.1828 | 19.2132 | -18.3571 | -15.6732 | -16.7278 | 12.9482 | 12.2389 | -22.5051 | -19.9599 | 3.1687 | 18.5539 | 85.2522 | 16.8608 | -6 | -6.7 | -16.2781 | -18.1708 | -2.1462 |  | 12.0788 | 6.2125 | 1.7414 | 1.2752 | -87.2219 | 69.6127 | 69.5211 | 5.7395 | -73.8157 |  |  |  | 23.1226 | 5.33 | 7.77 | 1.37 |  | -18.08 | -18.08 | 27.1064 | 25.856 | -4.7726 | -5.5574 | -5.672 | 12.1066 | 22.9396 |  |  | 89.1 | -44.1 | -4.53 | 51.2916 | 51.9032 | 49.9227 | 87.6669 | 88.6734 | -28.3242 | -71.4949 | -23.325 | 3.809 | 31.27 | 15.92 | 11.4111 | 11.5265 | -11.05 |  | -24.9742 | -24.2128 | 46.7373 | 0.0148 | -5.6899 | -4.7 |  | -2.677 | 6.7381 | 37.5411 | 16.705 | 7.46 | -0.62 | 11.315 | -46.5526 | -3.07 | -11.74 | 23.2 | 23.42 |  | -21.7182 | -42.2141 | -41.4 | 24.738 | 2.8026 | -9.3738 | -9.3244 | -20.4541 | -23.9514 | -11.795 | -55.6467 | -90.0413 |  | -10.6237 | -9.4953 | 17.2266 | -9.2019 | -8.9769 | 3.6 | -29.1871 | -28.8467 | 7.4095 | 0 | -7.84 | 0 | 3.6292 | -12.2927 | -15.0838 | -3.7333 | 7.1808 | 7.744 | -23.5668 |  | 4.7348 | 4.7551 | 3.4564 | 3.1297 | 2.4833 | 4.5213 | 4.6888 | -28.3001 | 25.2733 | 25.3362 | -15.2474 |  | 24.2106 | -21.2 | -1.3124 | 0.2969 | 1.02 | 1.19 | -24.7354 | 5.3419 | 1.379 | 0.963 |  | -3.7 | -1.7628 | 7.5389 | -4.87 | 37.6348 |  | 25.3071 | -6.6024 | -7.1473 | 2.9864 |  |  | -13.7938 | -17.4138 | 9.2584 | -19.0522 | 6.325 | 7.6553 | 92.0023 | -2.7976 | -9.2977 |  | 1.5399 | 7.2228 | 7.4209 | 1 | 7.819 | 8.8011 | -12.57 | 7.2191 | 39.2281 | -14.5407 | 29.971 | 10.9087 | 11.3783 | -7.3086 |  | -11.0169 | 0 |  |  | -18.5164 | -17.8407 | -15.3976 | -15.4003 | 16.84 | 16.78 | -34.9 | -35.8 | 0.7919 | 6.08 | 60.1618 | 16.0395 | 15.9498 | -17.3 | -41.3 | 1.8 | 1.2 | -17.8333 | -17.8026 | -103.7863 | 52.4431 | -287.6052 | -26.9722 | -20.1597 | 77.129 | 92.5391 | 147.71 | 51.7477 | 3.4035 | 16.9934 | 17.7712 | -37.5575 | 176.3992 | -167.2026 | 5.6404 | -1.7506 | -0.3967 |  | -12.16 | 0.112 | 0.114 | 9.36 | -6.4 | -3.3289 | 0.734 | 6.331 | -10.3716 | 17 | -0.043 | 0.379 |  |  | 4.1808 | 3.6972 | 3.9781 |  | 28.1 | 1.126 | 1.28 |  | -8.8638 | -3.4234 | -26.0307 | -8.3708 | -4.5035 | -25.0199 | -1.9266 | -30.1 | 13.5 |  | -54.1767
25/07/2025 | 13:30 | 0 | 5.0148 | -9.909 | 9.2356 | 11.9568 |  | 14.7431 |  | 22.4043 | 9.9697 | 11.2371 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -22 | 1.3763 | 2.2088 | 5.3624 | 5.3394 | 9.6448 | 2.8501 | -1.4595 | 2.6272 |  | -0.6989 | -1.72 | -1.708 | -0.202 | -4.44 | -2.2 | -1.508 | 0.35 | -12.18 | -12.13 |  | -14.52 | -14.48 | 6.4903 | 3.9224 | 16.2569 | 20.6449 | -17.2195 | -15.9411 | -15.6781 | 1.5488 | 1.778 | -18.8882 | -16.343 | 1.9851 | 10.3951 | 85.2013 | 18.4426 | -6.9 | -7.6 | -19.1381 | -19.2556 | -2.4055 |  | 12.1247 | 6.386 | 0 | 0.8294 | -104.1596 | 71.3217 | 71.5048 | 10.4017 | -86.0893 |  |  |  | 21.007 | 4.85 | 6.99 | 0.91 |  | -16.4725 | -16.4725 | 25.9254 | 25.6879 | -4.4117 | -5.4733 | -5.6628 | 12.2035 | 22.6232 |  |  | 90.4 | -43.9 | -4.23 | 52.5643 | 52.2952 | 50.4054 | 93.2521 | 94.7739 | -30.3463 | -74.5782 | -26.4245 | 3.5399 | 29.67 | 13.66 | 10.6299 | 10.6476 | -10.63 |  | -23.9968 | -23.5337 | 46.0068 | 0.0147 | -5.4291 | -2.2 | -1.9 | -2.6501 | 6.5511 | 36.9102 | 16.3339 | 7.24 | -0.48 | 12.7565 | -46.3701 | -3.38 | -10.11 | 21.94 | 22.84 | -45.3455 | -22.4636 | -41.6638 | -40.4091 | 21.4188 | -1.3657 | -12.5242 | -12.4789 | -15.1745 | -19.7124 | -12.619 | -64.8936 | -87.2948 |  | -9.8577 | -8.5217 | 17.6407 | -12.325 | -12.7231 | 12.816 | -28.5942 | -28.2076 | 7.2032 | 0 | -8.4 | 0.6 | 3.3323 | -17.6037 | -15.0121 | -3.7147 | 9.1399 | 6.1627 | -22.8701 |  | 4.6345 | 4.6738 | 5.322 | 4.302 | 4.0573 | 3.3491 | 3.5166 | -27.1279 | 24.6419 | 24.4058 | -14.8474 |  | 24.4889 | -20.63 | -0.9169 | 0.2795 | 0.59 | 1.85 | -24.9197 | 5.4335 | 1.328 | 1.017 |  | -2.56 | -3.4643 | 6.3641 | -4.54 | 39.5729 |  | 24.4341 | -6.4459 | -7.0525 | 2.8902 |  |  | -14.5323 | -17.3713 | 11.0468 | -19.8411 | 6.5023 | 7.792 | 86.648 | -2.6238 | -8.9783 |  | 1.2331 | 7.2082 | 7.3577 | 1 | 7.2524 | 8.515 | -12.57 | 7.956 | 42.3554 | -16.2622 | 28.7782 | 9.9606 | 10.4269 | -6.6595 |  | 0 | 0 |  |  | -20.2852 | -20.038 | -15.6102 | -15.7397 | 17.3 | 17.31 | -34.6 | -34.9 | 0.8103 | 5.6 | 64.3485 | 11.7342 | 11.6455 | -17 | -39.6 | 3.9 | 3.3 | -17.9009 | -17.7727 | -100.0487 | 50.1605 | -290.0737 | -26.5796 | -20.5355 | 79.4457 | 93.2166 | 155.3129 | 53.2542 | 2.6655 | 20.9114 | 22.3958 | -42.8242 | 177.2792 | -170.622 | 5.9636 | -1.6756 | 0.1892 |  | -11.84 | 0.076 | 0.075 | 8.96 | -5.92 | -3.5216 | 0.1785 | 6.331 | -10.3105 | 16.1 | 2.281 | 1.686 |  |  | 3.7691 | 3.7155 | 2.5564 |  | 25.9 | 1.0521 | 1.23 |  | -8.2835 | -2.9674 | -26.2597 | -7.3929 | -4.6978 | -24.9827 | 0 | -28.6 | 11.8 |  | -56.3759
25/07/2025 | 14:00 | 0 | 4.7943 | -9.5764 | 3.291 | 9.3886 |  | 13.622 |  | 21.8665 | 9.5957 | 10.9051 | -19.98 | -33 | 11 | 5.796 | -24.2 | 1.2761 | 4.0529 | 5.1543 | 5.1516 | 8.9466 | 2.9375 | -1.474 | 2.6043 |  | -0.2933 | -1.645 | -1.631 | -0.241 | -2.22 | 2.2 | -1.607 | 0.348 | -12.12 | -12.17 |  | -14.01 | -13.95 | 5.915 | 4.0388 | 14.9238 | 18.1229 | -17.8845 | -16.0751 | -15.5061 | 2.0577 | 2.1888 | -18.4864 | -15.9411 | 1.5905 | 9.2737 | 75.643 | 18.228 | -6.8 | -7 | -18.2015 | -17.9601 | -2.3562 |  | 12.4601 | 6.4459 | 0 | 0.5794 | -90.8841 | 69.9789 | 70.04 | 3.2094 | -79.2403 |  |  |  | 23.0029 | 5.62 | 7.61 | 0.65 |  | -16.6065 | -16.4725 | 26.8355 | 26.3888 | -4.8875 | -4.557 | -4.2127 | 11.8361 | 23.3822 |  |  | 88.4 | -43.1 | -4.26 | 52.4698 | 52.4287 | 50.5019 | 90.9639 | 91.2034 | -28.3089 | -75.229 | -24.1526 | 3.7242 | 30.07 | 13.93 | 11.0986 | 11.1359 | -10.91 |  | -24.7632 | -23.9558 | 45.0199 | 0.0147 | -5.5818 | -2.3 | -2.2 | -2.5562 | 6.5511 | 37.3833 | 15.9628 | 7.12 | -0.66 | 12.1055 | -46.8777 | -3.13 | -11.03 | 22.5 | 23.43 | -43.4909 |  | -41.2392 | -40.0091 | 24.0198 | -0.585 | -11.048 | -11.692 | -13.0127 | -20.1807 | -12.401 | -59.9414 | -84.7428 |  | -10.2116 | -8.7457 | 16.7904 | -13.3497 | -12.0009 | -1.54 | -29.124 | -29.178 | 8.4365 | 0 | -8.5 | 10.7 | 3.3931 | -21.4921 | -15.392 | -4.0857 | 9.2871 | 5.1366 | -23.9779 |  | 4.6856 | 4.5513 | 4.0768 | 5.08 | 3.7533 | 3.5166 | 3.5166 | -27.4628 | 25.0685 | 25.0072 | -15.0979 |  | 24.025 | -20.56 | -0.201 | 0.2795 | 0.08 | 3.1 | -24.3262 |  | 1.348 | 1.077 |  | -3.21 | -2.9111 | 6.9877 | -4.36 | 39.4543 | -0.1 | 24.7757 | -7.081 | -7.7559 | 2.9139 |  |  | -14.7271 | -18.2834 | 10.7828 | -19.2234 | 8.0927 | 7.46 | 84.203 | -1.952 | -7.9075 |  | 1.6833 | 7.3034 | 7.3656 |  | 8.0012 | 9.2616 | -12.15 | 6.503 | 38.6636 | -10.8002 | 29.9153 | 11.7469 | 11.0285 | -7.0531 |  | 0 | 0 |  | 17.6279 | -17.6594 | -17.1101 | -16.2367 | -15.9939 | 19.67 | 19.6 | -34.5 | -34.4 | 0.8103 | 4.8 | 59.2394 | 17.6676 | 17.5782 | -16.5 | -42.2 | 1 | 0.8 | -17.4899 | -17.5738 | -101.6795 | 53.3509 | -285.5976 | -25.3929 | -21.2764 | 80.4277 | 91.0823 | 144.3165 | 51.1743 | 6.1493 | 24.9236 | 21.7443 | -34.8001 | 176.8421 | -167.9213 | 8.8314 | -3.738 | -0.8191 |  | -11.36 | -0.281 | -0.289 | 8.48 | -6.64 | -2.8491 | 1.0269 | 6.7094 | -11.5709 | 15.8 | 1.629 | 1.52 |  |  | 4.5289 | 3.9592 | 3.213 |  | 28.2 | 0.5374 | 1.17 |  | -8.8262 | -2.6667 | -25.4071 | -8.4621 | -4.9904 | -24.8532 | 0 | -30.5 | 13.9 |  | -55.7301
25/07/2025 | 14:30 | 0 | 5.3777 | -10.2771 | 3.1282 | 11.0076 |  | 17.0663 |  | 24.3543 | 10.9737 | 12.1509 | -24.42 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 1.3788 | 3.2149 | 5.5113 | 5.4343 | 9.5227 | 2.7569 | -1.4933 | 2.6023 |  | -0.3242 | -1.446 | -1.426 | -0.352 | 2.22 | 4.4 | -1.068 | 0.344 | -10.98 | -11.02 |  | -14.56 | -14.7 | 6.1925 | 3.8561 | 15.1468 | 17.4219 | -17.4852 | -16.2091 | -15.9948 | 1.5426 | 1.7934 | -18.7543 | -16.8788 | 1.5905 | 7.6776 | 81.2686 | 16.4981 | -6.3 | -6.8 | -17.2754 | -17.4005 | -2.3868 |  | 12.8866 | 6.9463 | 0 | 0.8171 | -79.7754 | 72.2983 | 72.2373 | -5.5148 | -64.3013 |  |  |  | 28.7112 | 6.84 | 8.82 | 4.61 |  | -18.4819 | -18.6158 | 29.0844 | 28.3501 | -6.0825 | -4.7797 | -4.5795 | 13.049 | 20.6498 |  |  | 88.8 | -40.5 | -4.04 | 53.8204 | 54.4368 | 52.1962 | 87.1664 | 87.9061 | -28.1597 | -74.465 | -24.7419 | 3.7984 | 30.68 | 17.37 | 12.0361 | 12.1124 | -12.06 |  | -22.7477 | -22.1501 | 42.1207 | 0.0145 | -6.2725 | -4.8 | -4.7 | -1.8176 | 6.5511 | 37.8565 | 15.9628 | 7.06 | -1.02 | 12.3845 | -42.6874 | -3.1 | -10.67 | 23.55 | 25.66 |  |  | -41.5911 | -40.2545 | 29.8491 | 5.3055 | -6.7028 | -6.6159 | -21.7637 | -27.6623 | -13.307 | -47.0516 | -88.4604 |  | -9.7405 | -8.7448 | 23.5874 | -10.6383 | -10.6444 | -15.364 | -26.6375 | -26.4851 | 12.9199 | 13.52 | -8.68 | 0 | 3.4215 | -14.3177 | -16.5614 | -5.1635 | 9.8296 | 11.9869 | -28.3969 |  | 4.6282 | 4.6884 | 4.4417 | 3.7666 | 3.4127 | 5.861 | 5.861 | -28.635 | 25.4882 | 25.8349 | -15.0366 |  | 26.9108 | -19.28 | 0.006 | 0.2648 | 0 | 0.43 | -26.5192 |  | 1.302 | 1.014 |  | -2.86 | -2.9547 | 7.7544 | -4.21 | 40.6845 |  | 26.7257 | -7.7531 | -8.4761 | 2.9473 |  |  | -14.1968 | -19.7827 | 10.4013 | -18.9147 | 8.5603 | 8.1449 | 90.8466 | -1.9353 | -8.4472 |  | 3.0249 | 7.6339 | 7.8718 | 1 | 8.1943 | 9.5849 | -11.31 | 6.1468 | 37.8877 | -10.9068 | 31.0789 | 10.8796 | 10.7265 | -6.6784 |  | 0 | 0 |  |  | -16.764 | -16.5553 | -17.1044 | -16.9158 | 19.93 | 19.88 | -31.1 | -31.3 | 0.9494 | 3.84 | 53.6235 | 15.2898 | 15.5544 | -16.5 | -35.8 | -1.1 | -1.7 | -17.4685 |  | -104.0882 | 54.6929 | -287.256 | -25.6527 | -19.751 | 79.1307 | 90.9135 | 143.8614 | 49.9762 | 3.4305 | 25.2811 | 23.7587 | -32.323 | 176.7225 | -166.2471 | 7.5794 | -4.3963 | -1.0291 |  | -10.08 | -0.083 | -0.094 | 6.88 | -4.48 | -2.69 | -1.0239 | 4.9241 | -8.2902 | 16.3 | 0.211 | 1.23 |  |  | 3.2566 | 3.8552 | 3.5198 |  | 21 | 2.2902 | 1.16 |  | -8.5617 | -1.9427 | -26.1755 | -8.5085 | -5.8978 | -26.07 | 0 | -23.4 | 6.2 |  | -49.6716
25/07/2025 | 15:00 | 0 | 6.1286 | -11.0802 | 2.9148 | 10.5837 |  | 17.3552 |  | 25.6483 | 11.5486 | 12.8351 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -26.4 | 1.5251 | 2.8672 | 5.5663 | 5.5555 | 9.744 | 2.7602 | -1.7074 | 2.624 |  | -0.3899 | -1.212 | -1.206 | -0.226 | 4.44 | 4.4 | -0.947 | 0.343 | -9.58 | -9.53 |  | -15.38 | -15.3 | 6.6982 | 3.718 | 12.9153 | 15.7793 | -18.0692 | -15.6732 | -15.7574 | 10.535 | 17.7149 | -18.8882 | -16.0751 | 2.3796 | 8.0279 | 71.6228 | 15.5234 | -6.6 | -7.2 | -17.5483 | -17.7356 | -2.5975 |  | 13.5882 | 6.7335 | 0.3311 | 0.6048 | -74.3431 | 71.81 | 72.0237 | -10.5018 | -60.9341 |  |  |  | 28.7012 | 6.9 | 8.74 | 4.09 |  | -18.6158 | -18.6158 | 28.823 | 28.0799 | -6.6292 | -5.3927 | -5.3425 | 13.9551 | 21.1528 |  |  | 85.5 | -38.9 | -4.04 | 53.4395 | 52.5646 | 51.2139 | 85.2899 | 85.8738 | -26.8515 | -74.1729 | -22.7035 | 3.8738 | 29.32 | 18.28 | 12.0361 | 12.1124 | -11.81 |  | -22.2201 | -21.4598 | 41.8767 | 0.0147 | -6.1238 | -7.1 | -7.3 | -2.1619 | 6.3641 | 38.4874 | 15.7773 | 6.9 | -1.3 | 12.493 | -42.8474 | -6.99 | -7.07 | 22.94 | 26.26 | -39.4545 | -19.7727 | -41.5127 | -41.2364 | 31.3499 | 4.2119 | -7.5355 | -7.4379 | -20.4837 | -25.4449 | -13.342 | -46.5742 | -88.2481 |  | -9.658 | -8.6588 | 22.6098 | -11.3333 | -11.6032 | -6.66 | -27.9431 | -28.0244 | 11.7671 | 0 | -8.48 | 0 | 3.3053 | -14.8902 | -15.0104 | -3.7316 | 8.2622 | 10.4104 | -26.3405 |  | 4.1586 | 4.1796 | 5.3222 | 4.95 | 3.4022 | 5.3586 | 5.861 | -26.793 | 25.2673 | 26.1226 | -14.3444 |  | 26.1344 | -19.28 | 0.0096 | 0.3051 | 0 | 0.78 | -26.363 |  | 1.341 | 0.805 |  | -1.96 | -3.8174 | 7.0954 | -4.25 | 41.4951 | -0.1 | 26.4873 | -7.6847 | -8.4074 | 2.9842 |  |  | -13.836 | -21.0792 | 11.5442 | -18.9433 | 8.2059 | 7.6169 | 91.4582 | -1.5993 | -8.144 |  |  | 7.8243 | 7.8956 | 1.5797 | 7.5704 | 8.5731 | -9.64 | 0 | 34.8652 | -9.6006 | 37.4428 | 11.4604 | 12.4447 | -6.5536 |  | 0 | 0 | 18.2769 |  | -17.2474 | -16.6377 | -17.1559 | -17.0169 | 21.4 | 21.31 | -32.2 | -32.2 | 0.8798 | 2.32 | 58.692 | 14.9753 | 14.9473 | -16.6 | -38.8 | 0.5 | 0 |  |  | -113.1322 | 59.1454 | -283.8232 | -23.0134 | -20.6708 | 79.5723 | 90.5071 | 144.8992 | 52.7905 | 7.0908 | 25.9669 | 24.3166 | -33.8246 | 179.8448 | -169.8358 | 10.4295 | -4.2646 | -0.5603 |  | -9.6 | -0.478 | -0.487 | 6.88 | -5.92 | -1.6415 | 0.148 | 6.8559 | -11.043 | 15 | 1.427 | 1.332 | 2.6183 | 2.9715 | 3.6611 | 3.999 | 3.6876 |  | 25 | 0.5762 | 1.21 |  | -8.304 | -2.9336 | -26.0095 | -7.5244 | -4.7108 | -25.8431 |  | -27 | 10.8 |  | -50.2432
25/07/2025 | 15:30 | 0 | 6.5549 | -11.7779 | 2.9566 | 11.2295 |  | 17.358 |  | 25.8261 | 11.4697 | 12.7536 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -26.4 | 1.7538 | 2.6559 | 5.8606 | 5.842 | 10.1253 | 2.7501 | -1.7177 | 2.6203 |  | -0.6402 | -1.192 | -1.163 | 0.284 | 2.22 | 6.6 | -0.35 | 0.362 | -9.38 | -9.4 |  | -14.75 | -14.92 | 7.4325 | 4.0267 | 14.9705 | 18.9166 | -18.0447 | -16.2091 | -16.9284 | 12.1035 | 11.411 | -21.0316 | -18.8882 | 3.1687 | 16.0954 | 82.3102 | 14.9339 | -6.3 | -6.8 | -16.0286 | -16.1185 | -2.7611 |  | 13.405 | 7.3725 | 0 | 0.6439 | -71.9016 | 70.8334 | 71.0776 | -7.3093 | -59.4221 |  |  |  | 29.749 | 7 | 8.87 | 4.78 |  | -19.6875 | -19.5535 | 30.5816 | 29.8427 | -7.1874 | -7.5841 | -7.613 | 13.0353 | 21.2654 |  |  | 85.8 | -39.9 | -3.72 | 52.5125 | 52.595 | 50.8869 | 85.5228 | 85.4396 | -26.8488 | -72.9955 | -22.6467 | 4.182 | 29.02 | 18.65 | 12.3486 | 12.4054 | -12.17 |  | -22.4134 | -22.2402 | 44.5141 | 0.0145 | -6.2977 | -7.4 | -5.3 | -2.1472 | 6.1771 | 38.3296 | 15.7773 | 6.91 | -0.99 | 11.7025 | -44.3225 | -6.83 | -6.92 | 22.99 | 26.16 | -42.2727 | -20.5 | -42.1817 | -43.3636 | 30.6329 | 4.5067 | -7.8412 | -7.4353 | -23.0481 | -28.584 | -12.349 | -45.1372 | -90.7591 |  | -9.8425 | -8.7445 | 24.3195 | -8.6392 | -8.4864 | -17.924 | -27.8501 | -27.7889 | 13.902 | 13.3 | -5.39 | 0 | 3.428 | -10.4193 | -15.0477 | -3.6529 | 8.2568 | 13.1809 | -28.4266 |  | 4.3557 | 4.3909 | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.8657 | -25.9557 | 28.1525 | 28.0455 | -13.6276 |  | 26.3981 | -18.82 | -0.7137 | 0.3243 | 0.28 | 0.34 | -25.9813 |  | 1.39 | 1.123 |  | -1.74 | -4.0894 | 5.246 |  | 40.9824 |  | 27.7422 | -8.9593 | -9.6759 | 3.0604 |  |  |  | -20.1067 | 11.0758 | -20.1219 | 7.2601 | 8.0717 | 92.4458 | -1.2579 | -7.5522 |  | 2.7301 | 7.9049 | 8.0775 | 2.1876 | 8.1413 | 10.4128 | -9.22 | 0 | 29.1332 | -8.3092 | 40.6796 | 11.8992 | 12.246 | -6.3515 |  | -10.3401 | 0 |  |  | -18.8789 | -17.9341 | -15.2567 | -14.943 | 23.58 | 23.65 | -33.2 | -33.1 | 0.8103 | 1.36 | 60.6869 | 13.918 | 13.827 | -17 | -38 | 2.2 | 1.6 |  |  | -122.2686 | 58.5157 | -285.2312 | -23.1686 | -23.7476 | 81.254 | 88.9076 | 145.2276 | 56.4894 | 8.4187 | 24.1296 | 24.9747 | -36.6394 | 181.3549 | -172.0843 | 10.0136 | -7.2222 | -0.3748 |  | -9.92 | -0.31 | -0.317 | 7.12 | -6.08 | -1.5184 | 0.2945 | 6.4164 | -10.5455 | 15.1 | -0.152 | -0.285 |  |  | 4.4324 | 4.3135 | 3.7162 |  | 24.5 | 0.2385 | 1.16 |  | -8.1895 | -2.6653 | -25.9369 | -7.4997 | -5.0329 | -25.5312 |  | -26.9 | 10.6 |  | -50.0419
25/07/2025 | 16:00 | 0 | 6.6917 | -11.9774 | 2.866 | 10.2415 |  | 16.8688 |  | 25.4312 | 11.1397 | 11.0223 | -24.42 | -37.4 |  | 8.28 |  | 1.8343 | 3.271 | 5.6547 | 5.6446 | 10.2231 | 3.0692 | -1.7183 | 2.5823 |  | -0.6168 | -1.257 | -1.233 | 0.311 | 2.22 | 6.6 | -0.299 | 0.36 | -10.59 | -10.57 |  | -13.83 | -14.2 | 6.6999 | 4.0632 | 15.23 | 17.6272 | -18.0783 | -17.9505 | -17.1235 | 11.4893 | 14.154 | -21.5674 | -19.692 | 2.3796 | 16.1444 | 78.0256 | 16.3973 | -6.3 | -6.9 | -15.1502 | -16.9067 | -2.7243 |  | 12.379 | 5.9814 | 0.3129 | 0.6355 | -75.1366 | 69.8263 | 70.2536 | -2.4847 | -63.4064 |  |  |  | 28.771 | 7.35 | 9.39 | 5.12 |  | -21.6969 | -21.6969 | 30.6932 | 30.4004 | -7.127 | -6.5726 | -6.8096 | 12.2139 | 21.4259 |  |  | 83.8 | -39.9 | -3.63 | 51.8738 | 52.4888 | 50.7344 | 84.976 | 86.0584 | -27.8301 | -72.2533 | -24.7621 | 3.9788 | 29.34 | 18.33 | 12.6611 | 12.6984 | -12.24 |  | -22.5145 | -22.2491 | 47.6838 | 0.0144 | -6.447 | -4.9 | -5.2 | -2.1069 | 5.8031 | 37.5411 | 15.0351 | 6.37 | -1.02 | 11.47 | -45.7226 | -6.93 | -6.97 | 25.4 | 26.57 | -43.1091 | -20.5 | -44.8881 | -44.4545 | 29.2837 | 3.6401 | -8.7288 | -8.7135 | -22.3333 | -27.0949 | -12.258 | -48.2766 | -87.0632 |  | -9.6601 | -8.7122 | 21.6316 | -9.7575 | -8.8086 | -9.22 | -29.4376 | -29.0654 | 10.964 | 0 | -8.31 | 0.1 | 3.3819 | -12.8895 | -14.4678 | -3.081 | 7.485 | 12.295 | -27.253 |  | 4.0853 | 4.128 | 0 | 0 |  | 8.5403 | 8.7077 | -31.9842 | 30.0386 | 30.0972 | -17.8015 |  | 26.9255 | -20.17 | -0.9059 | 0.2804 | 0.46 | -0.6 | -27.6676 |  | 1.375 | 1.148 | 1.4561 | -2.04 | 0.5995 | 9.871 |  | 42.6032 |  | 26.598 | -8.2861 | -9.1225 | 3.1315 |  |  | -14.34 | -20.6411 | 12.5406 | -19.4447 | 6.8747 | 7.0474 | 91.5909 | -1.7894 | -7.2618 |  | 2.4903 | 7.8756 | 8.0459 | 2 | 8.9974 | 10.444 | -9.22 | 0 | 26.4213 | -7.3049 | 43.6443 | 12.4 | 13.2807 | -7.227 |  | 0 | 0 |  |  | -19.7853 | -18.824 | -13.6001 | -13.465 | 22.42 | 22.31 | -32 | -32.1 | 0.651 | -0.72 | 58.3432 | 14.1641 | 14.0781 | -17 | -37.5 | 3.9 | 3.3 |  |  | -120.4223 | 56.6716 | -288.2643 | -23.2791 | -24.2662 | 88.54 | 82.7365 | 149.5888 | 60.5979 | 13.9359 | 24.0207 | 24.2638 | -36.3697 | 189.6602 | -174.6796 | 17.1168 | -10.1075 | -0.1868 |  | -10.08 | -0.185 | -0.188 | 7.04 | -6 | -1.5294 | -0.1755 | 6.7399 | -10.4875 | 15.7 | 1.833 | 3.244 |  |  | 4.3443 | 4.4077 | 4.1658 |  | 24.1 | 0.3991 | 1.15 |  | -9.2322 | -2.3283 | -25.6485 | -8.8358 | -5.2625 | -25.5973 |  | -25.7 | 9.8 |  | -48.8273
25/07/2025 | 16:30 | 0 | 6.83 | -11.9978 | 3.5833 | 11.1207 | 0 | 16.733 |  | 25.1799 | 10.9307 | 10.4664 | -24.42 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 1.7093 | 3.9065 | 4.8795 | 4.8375 | 8.8636 | 3.5 | -1.7302 | 2.5779 |  | -0.6067 | -1.464 | -1.451 | 0.786 | 2.22 | 4.4 | 0.009 | 0.364 | -10.85 | -11 |  | -14.64 | -14.89 | 5.9277 | 3.7997 | 16.5418 | 19.0321 | -15.112 | -16.6109 | -16.3682 | 1.7212 | 2.2074 | -17.6826 | -15.0034 | 1.5905 | 7.8616 | 76.2538 | 17.2266 | -6.6 | -7.3 | -17.7608 | -18.0629 | -2.7253 |  | 13.6788 | 6.1233 | 0.9519 | 0.618 | -97.2014 | 71.5964 | 71.688 | 8.4532 | -77.7655 |  |  |  | 28.5615 | 7.28 | 9.54 | 2.23 | 2.35 | -21.5629 | -21.8308 | 30.9291 | 30.0557 | -7.3909 | -6.6668 | -6.5944 | 13.5141 | 22.7493 |  |  | 84.7 | -42.2 | -3.65 | 51.671 | 52.0272 | 49.713 | 87.6547 | 87.9336 | -29.2315 | -73.6494 | -26.2324 | 3.8301 | 29.66 | 18.06 | 12.1924 | 12.1124 | -12.14 |  | -23.8983 | -23.8325 | 49.0845 | 0.0146 | -6.3476 | -4.9 | -5.1 | -2.0959 | 5.2421 | 36.2793 | 14.2929 | 5.87 | -0.61 | 10.4005 | -47.8377 | -6.75 | -6.79 | 23.24 | 25.15 | -44.6545 | -22.2 | -46.2076 | -45.0727 | 25.4913 | 0.833 | -12.151 | -11.9163 | -23.3463 | -29.5387 | -12.238 | -64.9137 | -71.9284 |  | -9.5327 | -8.4808 | 23.0363 | -8.5052 | -8.541 | -21.508 | -28.8763 | -28.7279 | 15.0128 | 13.53 | -6.84 | 0 | 3.132 | -8.6861 | -14.6085 | -3.2751 | 8.5737 | 14.7956 | -28.7624 |  | 3.596 | 3.6818 | 0 | 0 |  | 9.0426 | 9.8799 | -32.9889 | 31.4767 | 31.368 | -17.7812 |  | 27.8874 | -19.02 | -0.8016 | 0.3243 | 0.49 | -0.77 | -27.1883 |  | 1.34 | 1.231 |  | -1.31 | -0.7178 | 9.4648 | -4.35 | 43.6803 |  | 30.8464 | -9.5576 | -10.2383 | 3.045 |  |  | -17.3412 | -15.2199 | 9.5666 | -18.2111 | 7.4548 | 6.9966 | 83.3659 | -1.3196 | -8.7452 | 0 | 3.2324 | 7.8903 | 8.0696 | 3 | 13.1176 | 13.6579 | -5.87 | 0 | 18.6046 | 3.9533 | 48.188 | 18.669 | 19.1451 | -7.9248 |  | 0 | -11.7157 |  | 27.707 | -20.5599 | -20.3621 | -11.5033 | -11.1538 | 18.92 | 18.75 | -30.6 | -30.5 | 0.651 | -4.4 | 55.8429 | 14.0015 | 14.7012 | -17.8 | -37.2 | 5.2 | 4.6 | -17.7697 |  | -127.9052 | 56.3857 | -288.1048 | -26.3679 | -28.0448 | 101.2665 | 65.6852 | 137.6498 | 72.7534 | 34.7095 | 25.4432 | 25.9159 | -28.8007 | 210.9375 | -182.4025 | 34.6816 | -23.8404 | -0.7727 |  | -9.52 | -0.186 | -0.194 | 6.16 | -4.72 | -1.9074 | -0.9659 | 8.0583 | -11.2779 | 15.8 | 3.078 | 2.849 | 2.6256 |  | 4.5201 | 3.9448 | 4.0355 |  | 23.9 | 0.7796 | 1.15 |  | -10.9612 | -1.2745 | -24.518 | -10.7091 | -5.9806 | -23.966 | 0 | -25.8 | 9.2 |  | -52.1576
25/07/2025 | 17:00 | 0 | 6.3976 | -11.5551 | 5.4278 | 11.2043 |  | 14.4427 |  | 22.6212 | 9.6747 | 9.3251 | -22.2 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 1.7209 | 3.4268 | 4.9076 | 4.8926 | 8.4908 | 2.3828 | -1.6229 | 2.6714 |  | -0.9528 | -1.523 | -1.5 | 4.797 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.36 | -11.45 | -11.42 |  | -14.45 | -14.61 | 5.9142 | 3.8959 | 17.4808 | 20.5375 | -14.4908 | -16.2091 | -16.5889 | 1.0484 | 1.4016 | -17.2807 | -14.7355 | 1.5905 | 8.6055 | 75.1008 | 19.0164 | -6.5 | -7 | -18.0283 | -18.2469 | -2.8499 |  | 12.259 | 5.6353 | 0.7942 | 0.5996 | -102.5116 | 69.3686 | 69.8874 | 16.066 | -85.0983 |  |  |  | 26.5157 | 6.5 | 8.66 | 0.96 | 1.02 | -24.242 | -24.242 | 30.6255 | 29.8505 | -6.4072 | -4.1985 | -4.1447 | 12.1844 | 23.4611 |  |  | 84.9 | -45.6 | -3.41 | 51.9221 | 51.796 | 50.7275 | 90.8851 | 90.9867 | -30.3158 | -74.7332 | -27.2524 | 3.9151 | 28.27 | 16.98 | 11.5674 | 11.6241 | -11.35 |  | -24.7487 | -24.3917 | 47.4444 | 0.0148 | -5.8553 | -4.3 |  | -2.7686 | 5.0551 | 35.9639 | 13.9218 | 5.66 | -0.38 | 9.579 | -46.6076 | -6.72 | -6.96 | 25.29 | 24.26 | -44.7636 | -22.2273 | -45.286 | -44.5 | 23.3917 | -0.7106 | -13.0032 | -12.7028 | -24.4721 | -30.3519 | -11.494 | -79.3666 | -40.6601 |  | -8.7994 | -7.9016 | 23.5012 | -9.0871 | -8.7131 | -23.044 | -28.8657 | -28.6743 | 16.9689 |  | -8.07 |  | 2.8031 | -8.3996 | -14.9756 | -4.063 | 8.4478 | 16.9133 | -30.8854 |  | 4.262 | 4.3894 | 4.5735 | 4.65 | 4.1599 | 10.0474 | 10.3823 | -36.0031 | 31.0524 | 30.9668 | -21.3638 | 0 | 26.027 | -20.51 | -2.2097 | 0.3417 | 1.56 | -0.74 | -24.8182 | 3.3908 | 1.259 | 1.156 |  | -1.71 | 1.7293 | 10.7889 | -4.61 | 36.0759 |  | 25.1068 | -7.0625 | -7.705 | 3.093 |  |  | -14.8732 | -17.803 | 8.761 | -20.0382 | 7.0071 | 7.6776 | 88.4869 | -2.7765 | -8.1857 | 0 | 3.5387 | 7.6339 | 7.7215 |  | 18.7013 | 19.5538 | -2.1 | -5.9351 | 6.8125 | 17.5271 | 61.1144 | 23.6574 | 24.5378 | -9.339 |  | 0 | 0 | 31.2958 |  | -18.5603 | -17.8846 | -7.9039 | -7.9653 | 15.3 | 15.43 | -30.8 | -30.8 | 0.6345 | -8.96 | 59.385 | 19.7761 | 19.0311 | -17.8 | -38.8 | 4.3 | 3.3 | -17.9895 | -18.0016 | -134.8015 | 54.2029 | -287.8605 | -25.6875 | -30.462 | 123.5983 | 44.9343 | 126.2482 | 84.6091 | 58.873 | 29.7133 | 32.9037 | -18.6049 | 241.316 | -186.9232 | 61.9199 | -46.1209 | -0.3748 |  | -8.88 | -0.182 | -0.19 | 5.52 | -3.84 | -2.3873 | -2.0798 | 9.9626 | -11.8364 | 15.4 | 3.29 | 3.538 | 2.3974 |  | 3.6784 | 3.8914 | 3.4843 |  | 25.5 | 0.747 | 0.95 |  | -13.6281 | -0.3604 | -22.6421 | -13.0702 | -6.9139 | -21.535 | -1.7243 | -27.3 | 10.4 |  | -53.7889
25/07/2025 | 17:30 | 0 | 6.1539 | -11.5499 | 5.147 | 10.3173 |  | 14.3705 |  | 20.4739 | 8.4507 | 8.1327 | -22.2 | -33 | 8.8 | 5.796 |  | 1.7634 | 3.1704 | 4.6551 | 4.5299 | 8.122 | 3.4988 | -1.6301 | 1.8932 |  | -0.9085 | -1.602 | -1.579 | 4.497 | 0 | -2.2 | 0.354 | 0.36 | -11.86 | -11.79 |  | -14.53 | -14.68 | 5.0238 | 3.6315 | 17.8173 | 21.8634 | -10.8213 | -16.8788 | -16.2178 | 1.227 | 1.27 | -16.6109 | -14.0657 | 1.5905 | 9.4916 | 77.8509 | 17.6035 | -6.7 | -7.3 | -18.9458 | -18.8136 | -2.9429 |  | 13.21 | 5.2996 | 0 | 0.4899 | -112.3386 | 67.9342 | 67.9647 | 26.6939 | -95.6421 |  |  |  | 23.5118 | 6 | 8.14 | -0.71 | -0.61 | -23.3043 | -23.8402 | 30.8813 | 30.6854 | -5.6144 | -2.993 | -2.8586 | 12.6088 | 25.6324 |  |  | 86 | -48.7 | -2.95 | 52.0593 | 51.0765 | 49.5357 | 93.0057 | 93.1368 | -29.625 | -75.0073 | -27.9389 | 3.2296 | 27.11 | 16.03 | 11.0986 | 11.3312 | -11.34 |  | -26.8906 | -26.3902 | 51.8132 | 0.015 | -5.8223 | -1.9 | -1.8 | -3.2581 | 4.307 | 34.3868 | 12.9941 | 4.85 | 0.24 | 9.61 | -50.5179 | -5.2 | -5.26 | 19.89 | 23.88 | -47.2545 | -23.6818 | -47.0084 | -46.2273 | 17.5521 | -4.512 | -17.1614 | -17.0322 | -25.4579 | -31.732 | -11.533 | -90.0617 | -20.0095 |  | -6.2007 | -5.3552 | 24.6365 | -8.6877 | -8.8511 | -23.556 | -28.7765 | -28.4536 | 18.8916 | 13.67 | -8.13 |  | 2.5356 | -6.2856 | -14.8942 | -3.9317 | 8.4717 | 19.1004 | -33.2247 |  | 4.2088 | 4.2142 | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 11.2196 | -32.9889 | 34.1338 | 34.3907 | -19.6436 | 0 | 24.3033 | -21.25 | -1.9112 | 0.35 | 1.33 | 1.07 | -24.7178 | 4.5788 | 1.335 | 0.654 |  | -1.65 | 0.8281 | 8.5629 | -4.39 | 36.2913 |  | 24.1199 | -6.3529 | -6.9613 | 3.1309 |  |  | -14.2008 | -15.3327 | 9.3469 | -20.3197 | 7.7663 | 8.2065 | 85.4157 | -2.9665 | -8.3523 |  | 2.918 | 7.3547 | 7.5238 | 2.0635 | 24.7747 | 26.5451 | 0 | -6.7705 | 0 | 27.3251 | 66.9386 | 27.9486 | 27.9488 | -11.0375 |  | 0 | 0 | 45.2198 | 43.2889 | -13.1 | -12.3694 | -6.5806 | -6.4711 | 13.26 | 13.19 | -29 | -27.9 | 0.651 | -9.92 | 53.0544 | 19.3614 | 19.2509 | -17.8 | -39.2 | 0.2 | -0.4 | -17.6036 | -17.5772 | -131.858 | 52.2912 | -283.5229 | -22.2563 | -27.9181 | 131.5378 | 31.9622 | 107.1631 | 87.6757 | 73.8139 | 29.2611 | 33.7651 | -3.2669 | 252.2398 | -183.7469 | 75.6693 | -57.5961 | -1.4759 |  | -9.36 | -0.109 | -0.117 | 5.68 | -2.96 | -3.3388 | -2.9587 | 10.3441 | -12.3613 | 16.8 | 2.822 | 2.737 |  | 2.6881 | 4.4198 | 4.7681 | 3.5463 |  | 25.9 | 1.1316 | 0.89 |  | -16.6614 | 0.2197 | -21.2877 | -16.0174 | -8.4206 | -19.7239 | -1.9831 | -28.2 | 11.6 |  | -53.6189
25/07/2025 | 18:00 | 0 | 5.6892 | -11.0941 | 5.4329 | 10.3291 |  | 14.9563 |  | 15.9445 | 6.2358 | 5.8909 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 1.5204 | 4.4312 | 3.8792 | 3.8667 | 7.0216 | 3.2808 | -1.5863 | 2.5851 |  | -0.7417 | -1.823 | -1.831 | 6.998 | -4.44 |  | -1.705 | 0.295 | -12.99 | -13.01 |  | -13.78 | -13.82 | 4.5264 | 3.7967 | 20.3301 | 20.8933 | -13.054 | -14.0657 | -13.9664 | 1.5827 | 1.5948 | -12.994 | -10.9846 | 1.9851 | 10.8621 | 72.085 | 2.0647 | -2.5 | -2.5 | -21.524 | -21.1638 | -1.8502 |  | 5.3785 | 4.99 |  | 0.2629 | -119.4189 | 65.8284 | 65.8589 | 52.8457 | -94.894 |  |  |  | 18.0331 | 5.63 | 7.87 | -4.8 | -4.71 | -21.0271 | -21.0271 | 27.5458 | 27.1209 | -5.9887 | -15.3986 | -15.3883 | 4.997 | 26.1 |  |  | 86 | -51.2 | -2.74 | 44.0214 | 43.7923 | 42.1751 | 90.8331 | 91.2284 | -26.1128 | -73.8583 | -23.0796 | 3.4522 | 27.64 | 15.9 | 11.7236 | 11.7218 | -11.78 |  | -28.0111 | -27.0924 | 55.6553 | 0.0153 | -6.1152 | 0 | 0 | -3.2031 | 5.0551 | 36.1216 | 14.4785 | 5.79 | 0.02 | 9.951 | -55.5132 | -3.46 | -3.53 | 17.94 | 24.52 | -52.4 | -26.4273 | -47.0648 | -46.9545 | 11.3006 | -9.0636 | -21.1439 | -20.9794 | -25.3336 | -32.6556 | -12.641 | -117.5767 | -2.2396 |  | -4.8206 | -3.5334 | 25.1297 | -9.5903 | -9.3187 | -23.556 | -27.078 | -26.7943 | 19.773 | 13.82 | -8.18 |  | 2.5238 | -8.1759 | -15.7649 | -4.5006 | 9.9845 | 19.8231 | -34.2102 |  | 4.5048 | 4.5688 | 0 | 0 |  | 8.3728 | 8.5403 | -33.3238 | 34.0132 | 33.8715 | -19.5744 |  | 24.9918 | -21.34 | -2.1218 | 0.3774 | 1.33 | 0.91 | -24.899 | 0 | 1.407 | 0.651 |  | -1.33 | -1.0136 | 7.6568 | -4.61 | 32.4931 |  | 24.884 | -6.4658 | -7.0136 | 3.3262 |  |  | -13.7285 | -13.0201 | 8.526 | -20.0096 | 7.5499 | 7.855 | 82.1555 | -3.1754 | -9.2404 | 0 | 3.2434 | 7.9489 | 8.1813 | 2.6538 | 23.8641 | 25.4947 | 0.42 | -7.0456 | 0 | 34.1878 | 67.8687 | 28.1108 | 29.4015 | -11.9287 | 0 | -10.9918 | 0 | 53.6205 | 54.482 | -15.1051 | -14.2426 | -8.2772 | -8.044 | 15.91 | 15.82 | -28.8 | -28.5 | 0.51 | -4.16 | 62.7979 | 16.7014 | 16.3673 | -17.9 | -36.7 | 2.2 | 1.6 |  | -17.623 | -131.8912 | 39.7755 | -282.53 | -25.4554 | -34.3698 | 139.5085 | 22.8273 | 111.5666 | 95.7194 | 82.4236 | 35.9116 | 34.8604 | -4.7349 | 261.3971 | -188.9506 | 82.0383 | -61.7702 | -1.2171 |  | -9.2 | -0.151 | -0.156 | 5.92 | -2.64 | -3.8812 | -3.1907 | 10.4601 | -12.1874 | 16.7 | 3.365 | 3.201 | 0 | 0 | 4.4441 | 3.3384 | 4.5151 |  | 23.7 | 1.4192 | 0.86 |  | -17.1577 | 0.3189 | -20.2269 | -16.6947 | -7.7307 | -18.5229 | -3.5319 | -26.2 | 10.1 |  | -52.2329
25/07/2025 | 18:30 | 0 | 6.5067 | -11.8127 | 3.905 | 8.8857 |  | 14.8203 |  | 17.235 | 7.1068 | 6.7814 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 2.8081 | 3.6721 | 4.793 | 4.7377 | 8.5729 | 1.2121 | -1.6195 | 2.4504 |  | -0.9042 | -1.693 | -1.688 | 7.289 | 0 | 2.2 | -1.587 | 0.305 | -12.16 | -12.2 |  | -13.21 | -13.37 | 5.1549 | 3.8004 | 17.9921 | 19.3818 | -15.448 | -13.128 | -12.866 | -1.0554 | -0.9738 | -13.7978 | -11.1186 | 1.196 | 6.8528 | 71.9773 | 1.2503 | -2.2 | -2.4 | -20.8861 | -20.7936 | -1.861 |  | 6.9276 | 4.6933 | 0.5148 | 0.5313 | -96.6521 | 67.3848 | 67.1102 | 35.5713 | -81.2439 |  |  |  | 21.0968 | 6.39 | 8.87 | -4.76 | -4.69 | -20.7592 | -20.8931 | 33.0205 | 32.3786 | -3.5039 | -12.0255 | -12.0582 | 6.8291 | 25.9254 |  |  | 87.8 | -50.2 | -2.85 | 46.3309 | 46.4389 | 44.8523 | 86.4238 | 87.093 | -23.6999 | -72.9737 | -21.1996 | 3.7064 | 26.14 | 16.5 | 11.0986 | 11.1359 | -11.25 |  | -27.7061 | -27.1384 | 57.3536 | 0.0149 | -5.7374 | -2.1 | -1.9 | -2.8613 | 4.681 | 35.0176 | 13.9218 | 5.45 | 0.61 | 9.2535 | -56.0482 | -3.56 | -3.53 | 18.79 | 23.59 | -52.3818 | -26.1909 | -47.9625 | -47.8455 | 13.0777 | -7.1721 | -19.6912 | -19.5214 | -25.6209 | -34.551 | -12.276 | -97.0332 | -21.2379 |  | -4.2556 | -3.0656 | 24.2965 | -9.8187 | -9.7721 | -24.58 | -26.5775 | -26.3696 | 21.3519 |  | -8.33 |  | 2.4244 | -8.2476 | -14.877 | -3.6742 | 9.4805 | 21.268 | -33.8629 |  | 3.9038 | 3.9676 | 0 | 0 |  | 8.3728 | 8.3728 | -35.5007 | 34.9717 | 34.8362 | -20.471 | 0 | 25.7243 | -21.96 | -2.7224 | 0.4031 | 1.64 | -0.01 | -24.9247 |  | 1.364 | 0.717 |  | -1.27 | 2.3789 | 10.8109 | -4.42 | 33.1973 |  | 27.6943 | -8.2852 | -9.0197 | 3.6782 |  |  | -12.252 | -9.5975 | 7.7508 | -17.3994 | 6.4817 | 6.9463 | 86.4104 | -1.7557 | -8.1797 |  | 2.7964 | 8.5641 | 8.7746 | 2 | 22.5528 | 23.3565 | -2.93 | 0 | 8.1907 | 26.9795 | 61.4345 | 27.1765 | 27.4292 | -11.881 |  | 0 | 0 |  |  | -16.3081 | -15.3907 | -8.5584 | -8.23 | 14.22 | 14.14 | -26.3 | -26.5 | 0.5631 | -6.16 | 55.1224 | 16.9931 | 16.8507 | -19 | -29.9 | 2.2 | 1.6 | -17.8743 | -17.8087 | -120.6987 | 37.9812 | -285.2518 | -25.0575 | -33.4243 | 133.7992 | 29.3402 | 119.4215 | 90.1024 | 70.0356 | 34.2941 | 35.3234 | -10.403 | 254.3477 | -187.2344 | 71.3717 | -52.7346 | -1.2171 |  | -7.44 | -0.245 | -0.247 | 4.16 | -0.48 | -4.1946 | -5.272 | 6.3004 | -7.9667 | 18.6 | 2.052 | 1.706 |  |  | 4.4489 | 3.5749 | 3.7922 |  | 14.7 | 3.2617 | 0.77 |  | -16.402 | 0.0336 | -20.2309 | -16.2171 | -7.4143 | -18.8379 | -3.765 | -16.6 | -0.1 |  | -52.3545
25/07/2025 | 19:00 | 0 | 5.218 | -10.3173 | 2.2299 | 8.6545 |  | 15.7607 |  | 18.1495 | 7.3768 | 7.1093 | -17.76 | -33 |  | 4.14 |  | 1.4577 | 4.007 | 4.1597 | 4.0196 | 7.2746 | 0.9702 | -1.6933 | 2.563 |  | -0.892 | -1.513 | -1.491 | 8.215 | -2.22 |  | 0.281 | 0.361 | -11.04 | -11.03 |  | -12.95 | -13.01 | 5.365 | 3.5679 | 15.3434 | 17.2371 | -18.5167 | -12.1903 | -11.6242 | -1.4633 | -1.425 | -14.4676 | -12.0563 | 0.8014 | 4.8215 | 75.9995 | 0.4068 | -1.9 | -1.9 | -20.073 | -19.8222 | -1.7313 |  | 7.9015 | 4.5282 | 1.2901 | 0.9169 | -78.3105 | 64.7297 | 65.4622 | 31.1573 | -74.6854 |  |  |  | 19.3603 | 6.14 | 8.63 | -5.85 | -5.76 | -18.7498 | -18.6158 | 31.953 | 31.4781 | -2.0319 | -11.9763 | -11.987 | 7.2123 | 25.6801 |  |  | 86.5 | -48.5 | -2.68 | 45.0128 | 45.4703 | 43.7451 | 84.0151 | 84.9823 | -21.4426 | -72.3027 | -18.6851 | 3.7092 | 25.5 | 15.74 | 10.6299 | 10.8429 | -10.94 |  | -27.3289 | -27.0321 | 56.2447 | 0.015 | -5.5336 | 0 | 0 | -3.0066 | 4.307 | 33.5982 | 13.1796 | 4.96 | 1.06 | 8.1375 | -54.8281 | -3.15 | -3.16 | 18.9 | 21.95 | -50.4364 | -25.2182 | -45.9402 | -45.0455 | 10.5994 | -6.748 | -19.5561 | -19.5511 | -27.3706 | -35.8664 | -11.373 | -92.6184 | -27.1214 |  | -4.0778 | -2.883 | 24.7694 | -9.9556 | -10.0618 | -28.676 | -25.3879 | -25.3472 | 21.9014 | 13.81 | -5.11 |  | 2.4101 | -8.2296 | -14.2506 | -2.8885 | 7.9525 | 21.9394 | -33.9407 |  | 4.4672 | 4.5042 | 4.9771 | 4.892 | 4.4884 | 5.861 | 5.6935 | -35.8357 | 32.1546 | 31.9141 | -21.4274 | 0 | 26.6325 | -22.24 | -2.4221 | 0.4022 | 1.54 | -0.28 | -26.6618 | 0 | 1.349 | 0.475 |  | -1.52 | 2.9773 | 12.5983 | -4.52 | 32.9792 |  | 28.0046 | -8.4281 | -9.1547 | 3.7551 |  |  | -12.0972 | -6.8653 | 7.0031 | -16.4241 | 5.8027 | 6.2283 | 90.8122 | -1.1205 | -8.4568 | 0 | 2.2531 | 8.6666 | 8.8774 |  | 19.8427 | 21.6637 | -2.93 | 0 | 9.0781 | 22.4198 | 58.1363 | 25.0969 | 25.0692 | -10.3363 |  | -11.3004 | -10.1602 |  | 44.9708 | -18.0769 | -17.4397 | -8.7938 | -9.0693 | 18.18 | 18.13 | -26.7 | -26.9 | 0.5814 | -6.56 | 59.4104 | 15.3525 | 15.2928 | -18.7 | -29.4 | 4.3 | 3.8 | -18.0044 |  | -118.3019 | 39.1718 | -287.8287 | -26.9479 | -32.8859 | 129.4635 | 35.5697 | 122.3381 | 87.2411 | 68.4517 | 35.156 | 38.1917 | -14.2418 | 246.6078 | -186.9133 | 64.8946 | -49.8304 | -0.304 |  | -7.84 | -0.299 | -0.304 | 4.88 | -0.96 | -4.1275 | -4.7745 | 6.5629 | -8.0278 | 18.5 | 1.884 | 1.127 |  |  | 4.1405 | 4.242 | 2.97 |  | 14.3 | 3.3377 | 0.69 |  | -14.6001 | -0.4806 | -21.668 | -14.6057 | -7.0146 | -20.0154 | -3.5275 | -16 | -1 |  | -52.4824
25/07/2025 | 19:30 | 0 | 4.8528 | -9.8994 | 3.2493 | 8.9142 |  | 15.7367 |  | 17.9466 | 7.2778 | 6.9723 | -19.98 | -30.8 | 8.8 |  |  | 1.3912 | 3.822 | 3.8103 | 3.692 | 6.823 | 0.7443 | -1.7165 | 2.5201 |  | -0.9905 | -1.542 | -1.516 | 8.467 | 0 |  | 0.201 | 0.365 | -10.86 | -10.9 |  | -13.17 | -13.14 | 5.5811 | 3.7189 | 16.15 | 16.9304 | -18.2801 | -11.5205 | -11.4397 | -0.6138 | -0.548 | -14.7355 | -11.7884 | 1.196 | 5.5025 | 74.9749 | 1.5018 | -2.1 | -2.4 | -20.5499 | -20.1362 | -1.7963 |  | 7.3947 | 4.2156 | 1.0964 | 0.8805 | -79.9585 | 65.4927 | 64.9128 | 32.2914 | -76.9995 |  |  |  | 18.4023 | 5.79 | 8.33 | -6.15 | -5.83 | -17.6781 | -17.6781 | 30.3854 | 30.0578 | -1.6009 | -12.3979 | -12.6594 | 6.956 | 24.461 |  |  | 87 | -47 | -2.58 | 44.6279 | 44.4058 | 42.9244 | 82.6211 | 83.1966 | -20.8681 | -71.9349 | -18.0054 | 3.6626 | 25.35 | 16.27 | 10.1611 | 10.3546 | -10.86 |  | -26.553 | -26.2109 | 54.2225 | 0.0151 | -5.2419 | 0 | 0 | -3.2031 | 3.185 | 33.5982 | 11.6953 | 3.68 | 0.99 | 7.5795 | -53.7631 | -3.28 | -3.3 | 17.98 | 21.54 | -49.3455 | -25.3 | -44.1804 | -43.8818 | 9.5387 | -8.362 | -20.9124 | -20.458 | -26.9463 | -34.6492 | -11.153 | -93.5385 | -24.0279 |  | -3.6708 | -2.7869 | 23.9793 | -9.7258 | -9.1864 | -26.116 | -25.4488 | -25.5399 | 20.7689 | 13.81 | -8.35 | 0.1 | 2.1941 | -6.9696 | -15.3927 | -4.0549 | 9.0851 | 20.9609 | -33.893 |  | 4.4969 | 4.471 | 4.2399 | 5.0529 | 3.0112 | 4.6888 | 4.5213 | -34.1611 | 30.8024 | 30.5449 | -20.5987 | 0 | 24.7282 | -22.47 | -2.51 | 0.4031 | 1.71 | 0.45 | -24.8842 |  | 1.296 | 0.865 |  | -0.39 | 2.5119 | 11.6811 | -4.3 | 33.7267 |  | 28.2332 | -8.141 | -8.9346 | 3.7508 |  |  |  | -5.2938 | 7.1786 | -17.0343 | 7.5607 | 7.3008 | 89.8071 | -1.2401 | -9.1078 |  | 2.1087 | 8.6886 | 8.9091 |  | 21.2485 | 22.4363 | -2.51 | 0 | 8.333 | 25.2177 | 59.763 | 24.7693 | 24.9651 | -11.4339 |  | 0 | 0 | 44.5828 |  | -18.5109 | -17.8297 | -8.9308 | -8.9132 | 18.19 | 18.15 | -27.2 | -27.5 | 0.51 | -7.2 | 64.2656 | 15.9039 | 15.7374 | -18.7 | -33.7 | 5.6 | 5 |  | -18.0009 | -121.0117 | 36.5291 | -287.933 | -27.4497 | -35.0103 | 129.819 | 34.1348 | 120.9714 | 93.3899 | 69.535 | 36.5007 | 35.5152 | -18.4358 | 248.2236 | -188.6357 | 68.3537 | -51.6076 | -0.4675 |  | -9.12 | -0.756 | -0.766 | 5.84 | -2 | -4.5421 | -3.8376 | 7.0634 | -11.5434 | 20.2 | 4.619 | 3.651 |  |  | 4.2972 | 4.1273 | 3.3854 |  | 18 | 1.7492 | 0.73 |  | -15.7623 | -0.2215 | -20.6481 | -15.6912 | -6.9018 | -19.0644 | -3.9252 | -20 | 2.1 |  | -54.3765
25/07/2025 | 20:00 | 0 | 4.6308 | -9.5601 | 3.9163 | 9.4196 |  | 15.5039 |  | 17.0771 | 6.9268 | 6.583 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 1.5589 | 3.4957 | 3.7875 | 3.7303 | 6.7563 | 1.0042 | -1.5372 | 2.4916 |  | -1.004 | -1.572 | -1.564 | 8.288 | 0 | -2.2 | -0.454 | 0.359 | -11.1 | -11.15 |  | -13.36 | -13.32 | 5.8282 | 3.7009 | 16.9205 | 17.9422 | -17.7807 | -12.7261 | -12.6937 | -0.5249 | -0.58 | -14.3336 | -11.7884 | 1.196 | 6.1034 | 73.5313 | 0.9629 | -2.9 | -3.2 | -19.9991 | -20.049 | -1.6574 |  | 6.5577 | 4.2156 | 1.1887 | 0.9423 | -75.7469 | 63.7837 | 63.9363 | 40.6702 | -77.1594 |  |  |  |  | 5.48 | 8.06 | -6.35 | -6.3 | -14.5971 | -14.7311 | 34.4704 | 33.9269 | -2.7736 | -16.3732 | -16.4469 | 6.5686 | 24.3255 |  |  | 86.3 | -47.5 | -2.58 | 42.9223 | 42.551 | 41.9668 | 85.7158 | 86.3219 | -21.3956 | -73.0809 | -18.9302 | 3.7279 | 22.94 | 14.23 | 9.6924 | 9.8663 | -10.37 |  | -26.0141 | -25.1907 | 52.9358 | 0.0153 | -5.2666 | 2.3 | 2.4 | -3.5327 | 3.185 | 33.125 | 11.6953 | 3.78 | 1.05 | 7.2385 | -52.118 | -3.25 | -3.25 | 18.52 | 20.97 | -48.7455 | -24.3455 | -43.7196 | -43.3182 | 9.5424 | -9.6877 | -21.7194 | -21.7284 | -27.4385 | -34.2814 | -11.336 | -100.3567 | -28.2014 |  | -3.6378 | -2.5312 | 23.8937 | -8.7812 | -9.0553 | -26.116 | -24.6876 | -24.3326 | 19.7345 | 13.95 | -8.15 | 0 | 2.0503 | -4.8608 | -15.52 | -4.0524 | 9.5602 | 20.2682 | -34.2763 |  | 4.076 | 4.2314 | 3.5694 | 3.9074 | 2.8504 | 1.1722 | 1.5071 | -30.3096 | 29.4296 | 29.6862 | -18.879 |  | 24.4889 | -21.19 | -1.3069 | 0.3518 | 0.77 | 1.8 | -24.8197 | 0 | 1.348 | 1.178 |  | 0.31 | 1.4609 | 11.1607 | -3.39 | 34.7133 |  | 28.0293 | -7.6716 | -8.4644 | 3.6177 |  |  | -11.8503 | -3.924 | 7.911 | -18.2063 | 7.1877 | 7.2662 | 91.2088 | -1.6601 | -9.6845 |  | 2.4217 | 8.359 | 8.656 |  | 20.9215 | 20.9449 | -3.77 | 0 | 9.2039 | 21.3589 | 56.1659 | 22.8418 | 22.6271 | -10.8993 |  | 0 | 0 |  |  | -18.9284 | -18.368 | -8.6422 | -8.3662 | 18.03 | 18.36 | -28.8 | -28.8 | 0.5283 | -7.2 | 58.3574 | 18.4257 | 18.3155 | -19 | -31.1 | 5.2 | 4.6 |  | -17.9952 | -121.0219 | 31.7237 | -284.1971 | -26.4411 | -35.5098 | 124.4686 | 40.6975 | 125.2046 | 86.9751 | 66.6977 | 38.2839 | 36.4527 | -21.4863 | 245.9035 | -188.2726 | 64.4355 | -47.4899 | -0.6555 |  | -7.6 | -0.817 | -0.832 | 4.48 | -1.2 | -3.8578 | -4.6555 | 5.3056 | -8.2322 | 19.1 | 2.603 | 3.461 |  |  | 4.8758 | 4.201 | 3.9067 |  | 16.3 | 0.9012 | 0.71 |  | -14.7981 | -0.6685 | -21.1249 | -15.0737 | -6.463 | -18.869 | -4.519 | -17.8 | 0.3 |  | -54.4957
25/07/2025 | 20:30 | 0 | 4.2118 | -9.3046 | 2.9245 | 9.0912 |  | 14.8391 |  | 16.5476 | 6.6128 | 6.342 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 1.5674 | 4.1162 | 3.6826 | 3.7429 | 6.6424 | 0.9406 | -1.5429 | 2.5328 |  | -0.9718 | -1.558 | -1.529 | 8.156 | -2.22 | -2.2 | -0.729 | 0.352 | -11.01 | -11.02 |  | -13.4 | -13.41 | 5.8161 | 3.6599 | 16.238 | 16.6409 | -17.8556 | -12.994 | -12.5041 | 0.5022 | 0.4022 | -14.3336 | -12.5922 | 1.196 | 6.2956 | 74.6036 | 2.0263 | -2.7 | -3 | -20.0962 | -20.1902 | -1.4985 |  | 5.9065 | 3.0136 | 1.1548 | 0.8934 | -76.9371 | 63.1733 | 63.2649 | 44.1793 | -78.9839 |  |  |  | 18.9312 | 6.02 | 8.49 | -6.06 | -6.02 | -15.8027 | -15.9367 | 34.9159 | 34.6758 | -2.7338 | -16.883 | -16.7458 | 5.2465 | 24.0115 |  |  | 84.9 | -46.3 | -2.63 | 42.8779 | 42.289 | 40.9178 | 87.6692 | 88.9116 | -22.396 | -74.8626 | -20.8696 | 3.9435 | 22.45 | 13.77 | 9.3799 | 9.5734 | -10.15 |  | -25.5828 | -25.3714 | 52.5569 | 0.0151 | -4.8888 | 2.3 | 4.7 | -3.6389 | 2.4369 | 32.6519 | 10.7675 | 3.06 | 1.12 | 7.8275 | -51.4129 | -3.35 | -3.32 | 19.48 | 21.16 | -48.6545 | -24.4727 | -44.9616 | -44.7455 |  | -11.311 | -23.5546 | -23.5117 | -27.382 | -34.8397 | -11.814 | -104.8116 | -23.3045 |  | -3.7747 | -2.7364 | 23.8157 | -9.3217 | -9.2981 | -25.092 | -24.9034 | -24.6313 | 20.3549 |  | -8.56 | 0 | 1.8736 | -4.7016 | -15.3629 | -3.9799 | 8.6803 | 20.8681 | -34.5361 |  | 4.0651 | 4.2023 | 0 | 0 | 0 | 2.8468 | 3.1817 | -29.1374 | 31.7114 | 31.5914 | -17.0846 |  | 23.0045 | -21.77 | -2.1218 | 0.3399 | 1.2 | 1.64 | -22.8272 |  | 1.273 | 1.14 |  | 0.62 | -0.0717 | 8.7952 | -4 | 34.5867 |  | 27.1135 | -7.2571 | -7.8545 | 3.6079 |  |  | -12.3059 | -4.6143 | 8.6725 | -18.8309 | 7.5259 | 7.2684 | 92.0896 | -2.0873 | -9.8079 |  | 2.0011 | 8.1759 | 8.4266 | 2 | 22.575 | 23.3966 | -3.35 | 0 | 11.3337 | 22.2326 | 56.1569 | 24.3325 | 25.3536 | -11.1202 |  | 0 | 0 |  |  | -15.5995 | -14.6052 | -8.1618 | -8.3111 | 17.64 | 17.61 | -29.2 | -29.4 | 0.4752 | -7.28 | 52.5898 | 22.0222 | 22.1837 |  | -34.3 | 3 | 2.4 |  | -17.7829 | -117.9561 | 37.2643 | -285.1039 | -22.1546 | -30.5334 | 128.9138 | 36.9601 | 116.2321 | 85.084 | 61.8706 | 34.8087 | 33.9322 | -14.5661 | 240.705 | -183.279 | 65.4766 | -51.7882 | -1.781 |  | -8.24 | -0.908 | -0.915 | 4.88 | -1.6 | -3.746 | -3.9841 | 6.3584 | -9.9596 | 19.5 | 3.065 | 3.153 |  |  | 3.6905 | 3.9189 | 3.9134 |  | 19.2 | 1.1051 | 0.37 |  | -15.3569 | -0.5776 | -20.9535 | -15.0382 | -6.7669 | -18.983 | -4.6353 | -20.7 | 3.6 |  | -53.9571
25/07/2025 | 21:00 | 0 | 3.9623 | -8.9157 | 3.5573 | 9.4376 |  | 14.4106 |  | 15.8082 | 6.2128 | 5.8743 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.968 |  | 1.8453 | 3.962 | 3.6775 | 3.5633 | 6.4602 | 1.6822 | -1.5348 | 2.5217 |  | -1.091 | -1.57 | -1.546 | 7.856 | -2.22 | -4.4 | -0.904 | 0.343 | -10.99 | -10.95 |  | -13.66 | -13.65 | 5.5484 | 4.0252 | 16.8141 | 16.7732 | -17.2785 | -12.8601 | -12.2 | 0.4401 | 0.0886 | -14.7355 | -12.1903 |  | 6.4426 | 73.6301 | 2.2806 | -2.7 | -2.9 | -20.4538 | -20.0886 | -1.5205 |  | 6.0063 | 3.1352 | 0.8164 | 0.6905 | -80.9961 | 62.6545 | 62.5019 | 42.5126 | -86.9828 |  |  |  | 17.9033 | 5.71 | 8.12 | -6.26 | -6.23 | -17.2763 | -17.8121 | 32.9787 | 33.0644 | -2.7388 | -11.8852 | -11.9866 | 5.7752 | 24.988 |  |  | 85.6 | -47.6 | -2.33 | 44.3919 | 44.2808 | 42.7638 | 88.6064 | 89.2301 | -22.2398 | -75.2901 | -20.2926 | 3.8792 | 25.41 | 12.83 | 8.2861 | 8.5968 | -9.54 |  | -26.5666 | -25.9696 | 48.1521 | 0.0152 | -4.7636 | 4.5 | 5.1 | -4.0869 | 2.2499 | 33.5982 | 10.2109 | 2.64 | 1.03 | 7.843 | -48.1177 | -3.39 | -3.39 | 17.97 | 20.9 | -44.5818 | -22.5909 | -44.6813 | -43.8091 | 9.6803 | -10.8742 | -22.4244 | -22.2911 | -27.72 | -33.9017 | -11.68 | -106.1785 | -19.6335 |  | -3.8815 | -3.0863 | 25.8565 | -11.5015 | -11.0315 | -26.116 | -24.7613 | -24.2843 | 20.8647 |  | -7.67 | 0 | 1.7851 | -9.5637 | -15.8483 | -4.319 | 9.8312 | 21.0864 | -36.6511 |  | 4.0285 | 4.1545 | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 4.5213 | -30.1421 | 31.0389 | 30.8289 | -17.7574 |  | 22.6334 | -22.2 | -1.9442 | 0.3417 | 1.22 | 1.78 | -22.7243 | 0 | 1.254 | 1.118 |  | 0.62 | 1.0123 | 9.1727 | -3.86 | 34.2348 |  | 26.5576 | -6.4464 | -7.1726 | 3.4819 |  |  | -12.691 | -5.6126 | 7.9553 | -20.0201 | 8.1198 | 7.8215 | 91.1593 | -2.5863 | -10.6975 |  | 1.8165 | 7.9781 | 8.118 | 1 | 22.7464 | 23.9295 | -3.35 | 0 | 14.6021 | 23.9326 | 55.166 | 25.9188 | 25.8818 | -11.4114 |  | 0 | 0 |  |  | -16.0224 | -15.7588 | -8.0919 | -8.6076 | 18.35 | 18.3 | -29.9 | -30.3 | 0.651 | -7.2 | 54.3676 | 22.2901 | 21.9816 | -19.5 | -35 | 3 | 2.5 | -17.7732 |  | -113.5678 | 48.9152 | -282.0197 | -24.1807 | -26.2938 | 126.0542 | 37.8434 | 119.9702 | 86.8264 | 65.0356 | 33.975 | 34.7574 | -10.2821 | 241.6606 | -183.3826 | 64.1339 | -48.9676 | -1.803 |  | -8 | -0.774 | -0.783 | 4.32 | -1.92 | -3.0104 | -3.9536 | 6.5049 | -10.2831 | 19.2 | 2.687 | 2.834 |  |  | 4.1559 | 3.9251 | 3.7265 |  | 20.1 | 0.5549 | 0.27 |  | -15.2743 | 0.2371 | -21.1093 | -15.7539 | -7.2985 | -18.5038 | -4.8471 | -21.6 | 3.9 |  | -55.3643
25/07/2025 | 21:30 | 0 | 3.4119 | -8.2667 | 4.0462 | 9.723 |  | 13.6684 |  | 15.4684 | 6.2028 | 5.8752 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 1.7138 | 3.6635 | 3.8727 | 3.7956 | 6.8969 | 2.464 | -1.4932 | 2.5993 |  | -1.0679 | -1.543 | -1.541 | 7.636 | -4.44 | -4.4 | -1.064 | 0.337 | -10.96 | -11.01 |  | -13.71 | -13.81 | 5.3032 | 3.9077 | 16.2988 | 18.4614 | -17.907 | -12.5922 | -12.132 | 1.4157 | 1.2459 | -14.4676 | -11.7884 |  | 7.1783 | 74.6933 | 2.1989 | -2.7 | -2.9 | -20.3738 | -19.9194 | -1.2866 |  | 5.7621 | 2.8925 | 0.6606 | 0.5157 | -82.2779 | 62.1967 | 62.5324 | 39.7106 | -89.7167 |  |  |  | 17.9133 | 5.42 | 7.77 | -6.43 | -6.34 | -18.8838 | -19.4196 | 33.8061 | 33.4 | -4.9129 | -7.8426 | -7.8903 | 6.3909 | 25.7271 |  |  | 88 | -50.7 | -2.27 | 46.3839 | 46.1381 | 44.5767 | 91.7974 | 92.0926 | -22.2429 | -77.0261 | -21.9902 | 3.7918 | 25.32 | 11.81 | 7.8174 | 8.0109 | -9.31 |  | -27.7324 | -27.4877 | 50.2782 | 0.0152 | -4.5 | 4.7 | 4.7 | -4.7375 | 1.5019 | 32.4942 | 8.912 | 1.81 | 1.12 | 7.006 | -48.8678 | -3.59 | -3.59 | 18.74 | 21.23 | -47.8364 | -23.2727 | -45.8371 | -44.4273 |  | -13.179 | -24.754 | -24.6841 | -28.7754 | -34.6584 | -10.98 | -107.143 | -13.6895 |  | -3.4843 | -2.8977 | 27.2384 | -13.2412 | -12.6701 | -25.092 | -25.6548 | -25.4265 | 22.0504 | 13.93 | -8.87 | 0 | 1.6873 | -12.9094 | -16.0066 | -4.7642 | 9.3613 | 22.5111 | -37.9476 |  | 4.3389 | 4.4786 | 0 | 0 |  | 6.3633 | 6.5308 | -30.812 | 31.6904 | 32.1543 | -18.3921 |  | 23.0045 | -22.19 | -2.2097 | 0.3509 | 1.53 | 2.23 |  |  | 1.231 | 0.976 |  | 0.91 | 0.7036 | 8.7708 | -3.93 | 34.4155 | -0.1 | 25.4289 | -6.1049 | -6.5316 | 3.4188 |  |  | -12.9007 | -9.9007 | 8.3658 | -20.7065 | 8.1315 | 9.3078 | 91.2161 | -3.0595 | -10.3086 |  | 1.5488 | 7.5387 | 7.7057 | 1 | 24.2265 | 26.1446 | -2.51 | 0 | 13.186 | 25.7043 | 56.3725 | 26.142 | 26.3131 | -11.8876 |  | 0 | 0 | 50.3989 |  | -17.6429 | -16.6102 | -7.3948 | -7.3414 | 17.31 | 17.32 | -27.5 | -28 | 0.6162 | -7.2 | 51.739 | 22.6432 | 22.8251 | -19.5 | -35 | 5.1 | 4.2 |  |  | -107.7155 | 57.1981 | -288.3928 | -28.3223 | -25.2894 | 124.0623 | 39.0187 | 118.3631 | 87.4056 | 68.0972 | 33.2463 | 32.4237 | -9.6478 | 242.2129 | -184.8206 | 61.992 | -47.5415 | -1.5467 |  | -7.12 | -0.776 | -0.779 | 4.08 | -2.16 | -1.9091 | -4.0116 | 6.1845 | -10.3716 | 19.1 | 4.429 | 4.134 | 1.0094 | 0.9367 | 4.1142 | 3.5828 | 3.0814 |  | 19 | 1.1079 | 0.3 |  | -16.2924 | -0.1426 | -19.7392 | -15.8292 | -7.0755 | -18.2886 | -4.4543 | -20.8 | 2.5 |  | -53.6541
25/07/2025 | 22:00 | 0 | 3.1563 | -8.0667 | 5.9962 | 10.6158 |  | 13.1731 |  | 14.5681 | 5.4818 | 5.3088 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 1.6267 | 3.6642 | 4.111 | 3.997 | 7.2647 | 3.1113 | -1.4938 | 2.7552 |  | -1.1095 | -1.643 | -1.632 | 7.313 | -4.44 | -8.8 | -1.233 | 0.326 | -10.95 | -11.02 |  | -14.49 | -14.67 | 4.7536 | 4.2451 | 18.0172 | 18.6835 | -16.0939 | -11.7884 | -11.372 | -0.5575 | -0.4114 | -14.3336 | -11.9224 | 1.196 | 6.2307 | 74.8375 | 2.9035 | -2.4 | -2.5 | -21.6906 | -21.7103 | -1.3543 |  | 6.9882 | 2.6853 | 0.7957 | 0.5682 | -99.2767 | 64.1804 | 64.4856 | 41.7232 | -101.8302 |  |  |  |  | 4.8 | 6.76 | -4.21 | -4.03 | -20.3573 | -20.3573 | 34.2785 | 33.5879 | -4.5301 | -3.6174 | -3.4786 | 7.1403 | 27.5243 |  |  | 85.9 | -52.5 | -2.07 | 48.9063 | 48.7994 | 47.4517 | 95.8124 | 97.0266 | -23.1398 | -81.3329 | -22.3258 | 3.4107 | 24.58 | 10.16 | 7.0361 | 7.4249 | -8.83 |  | -28.9732 | -28.7901 | 53.5175 | 0.015 | -4.3518 | 7.1 | 6.9 | -5.0269 | 0.5669 | 31.2325 | 7.9843 | 1.28 | 1.28 | 6.541 | -52.268 | -3.76 | -3.8 | 18.05 | 21.11 | -49.2909 | -24.5182 | -45.7135 | -45.1545 |  | -14.6349 | -26.2695 | -26.267 | -27.8179 | -32.9587 | -11.092 | -106.5737 | -7.8676 |  | -6.0935 | -5.3949 | 27.9216 | -14.6255 | -13.9836 | -24.58 | -27.1263 | -26.8666 | 21.8059 | 13.79 | -8.05 | 0 | 1.4288 | -14.3449 | -15.8945 | -4.5583 | 10.059 | 21.7023 | -38.5754 |  | 4.1815 | 4.2389 | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 7.3681 | -30.812 | 33.3444 | 33.5009 | -20.0109 | 0 | 20.8756 | -21.93 | -2.51 | 0.3509 | 1.56 | 1.92 | -20.3615 |  | 1.215 | -0.107 |  | -0.21 | 1.9167 | 9.4595 | -4.04 | 32.9576 |  | 23.6786 | -5.3761 | -5.782 | 3.2283 |  |  |  | -11.8497 | 7.882 | -21.3556 | 8.7228 | 8.4929 | 89.986 | -3.5872 | -9.9533 |  | 1.4958 | 7.1496 | 7.3102 |  | 24.6164 | 26.1071 | -2.1 | -3.7384 | 14.187 | 27.651 | 53.3988 | 26.6385 | 26.3496 | -11.3383 |  | 0 | 0 |  | 49.7917 | -16.8025 | -16.0829 | -7.4117 | -7.3109 | 18.48 | 18.35 | -29.8 | -29.4 | 0.6857 | -7.52 | 50.8984 | 22.8215 | 22.7063 | -19.9 | -34.2 | 3.5 | 2.5 |  | -17.7938 | -105.3152 | 64.3588 | -291.4886 | -30.796 | -24.7487 | 123.744 | 37.2425 | 119.7073 | 84.271 | 63.4122 | 36.8554 | 35.703 | -12.2096 | 240.1443 | -183.9977 | 62.0874 | -48.3936 | -1.8494 |  | -6.88 | -0.9 | -0.915 | 3.36 | -1.6 | -1.9242 | -4.0116 | 6.4775 | -8.2902 | 17.8 | 2.951 | 2.746 | 3.967 | 4.4063 | 4.3306 | 4.2471 | 3.3588 |  | 18.4 | 0.8468 | 0.16 |  | -15.6715 | 0.1816 | -20.7788 | -15.4579 | -7.9422 | -19.9216 | -2.9966 | -20.1 | 2.5 |  | -55.2175
25/07/2025 | 22:30 | 0 | 2.7521 | -7.4532 | 7.5466 | 11.2136 | 0 | 12.4824 |  | 13.6034 | 5.1438 | 4.8738 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 1.6599 | 3.6635 | 4.0198 | 3.8121 | 6.8909 | 3.2195 | -1.5378 | 2.6592 |  | -1.2787 | -1.622 | -1.599 | 7.101 | -6.66 | -6.6 | -1.653 | 0.314 | -10.17 | -10.16 | -10 | -15.07 | -15.03 | 3.4439 | 4.0157 | 18.5688 | 20.2802 | -13.4731 | -13.9317 | -13.6843 | 1.4859 | 1.1756 | -13.5299 | -10.9846 | 1.5905 | 9.2815 | 70.0121 | 5.1533 | -4.8 | -5.3 | -21.4969 | -21.766 | -1.4493 |  | 1.8772 | 3.0445 | -0.1447 | -0.0074 | -114.4139 | 64.5466 | 64.2109 | 51.0791 | -114.1705 |  |  |  | 16.6659 | 4.14 | 6.2 | -4.94 | -4.86 | -18.214 | -18.3479 | 33.6005 | 33.2739 | -3.0876 | -3.5651 | -3.5981 | 2.0295 | 28.4213 |  |  | 86.4 | -56.1 | -2 | 48.479 | 48.6055 | 46.8643 | 100.8243 | 100.9594 | -26.4955 | -83.0368 | -25.3768 | 3.1524 | 23.24 | 8.7 | 6.2549 | 6.546 | -8.33 |  | -30.2276 | -29.5147 | 56.4822 | 0.0152 | -4.1257 | 7.1 |  | -4.6423 | -0.374 | 29.813 | 6.6855 | 0.11 | 1.76 | 8.2615 | -56.1582 | -10.27 | -10.25 | 28.86 | 21.31 | -53.6545 | -26.8364 | -46.1602 | -46.1091 | 9.6803 | -17.8297 | -28.4318 | -28.41 | -23.4934 | -27.7426 | -10.927 | -118.9467 | -4.575 |  | -5.7413 | -5.0925 | 29.0813 | -18.7823 | -18.3281 | -15.876 | -28.0496 | -27.5314 | 22.1989 | 13.47 | -4.71 | 1.7 | 1.0879 | -21.3271 | -16.9207 | -5.569 | 10.2728 | 20.2076 | -38.0023 |  | 4.7752 | 4.8434 | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 5.0237 | -23.2764 | 31.5567 | 31.2602 | -13.4346 | 0 | 18.9078 | -19.49 | -2.3159 | 0.3417 | 1.43 | 2.85 | -18.1751 | 3.3599 | 1.172 | 0.2 |  | -0.2 | -11.7006 | -3.4639 |  | 30.94 |  | 22.4223 | -4.8644 | -5.3691 | 2.9529 | 0.0675 |  |  | -12.9064 | 8.0865 | -21.9479 | 8.4111 | 9.6951 | 109.4688 | -4.1316 | -9.4563 |  | 0.9951 | 6.5929 | 6.7011 | 0 | 24.7041 | 25.2092 | -1.26 | -4.0217 | 15.0609 | 27.2644 | 51.4061 | 25.7654 | 26.0031 | -11.2508 |  | 0 | 0 |  |  | -15.0941 | -14.4623 | -5.8322 | -5.4813 | 16.88 | 17.01 | -29.9 | -29.4 | 0.6693 | -8.24 | 45.2969 | 24.2159 | 23.8477 | -20.8 | -33.3 | 2.6 | 2.1 |  |  | -101.6754 | 69.6874 | -291.0354 | -29.2753 | -21.9329 | 122.567 | 42.886 | 120.6801 | 83.3719 | 56.267 | 34.6984 | 34.0194 | -11.3708 | 235.3414 | -180.7811 | 58.4415 | -46.3234 | -1.8982 |  | -6.96 | -0.826 | -0.828 | 2.96 | -0.72 | -1.2512 | -4.8905 | 5.9495 | -7.7043 | 17.9 | 3.393 | 3.403 | 2.8379 | 3.3072 | 3.9325 | 3.8415 | 3.3605 |  | 17.7 | 1.1682 | 0.14 |  | -16.1665 | 0.0835 | -20.2777 | -15.4729 | -7.3702 | -19.192 | -3.15 | -20.6 | 3.1 | 0 | -55.7069
25/07/2025 | 23:00 | 0 | 2.2576 | -7.0166 | 9.443 | 9.8454 | 0 | 8.4329 |  | 12.4115 | 4.6269 | 4.406 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 1.6089 | 2.4485 | 3.7023 | 3.5083 | 6.5722 | 2.8854 | -1.691 | 2.5908 |  | -1.1759 | -1.768 | -1.736 | 7.111 | -11.1 | -8.8 | -2.154 | 0.307 | -11.41 | -11.42 |  | -13.46 | -13.42 | 2.911 | 4.0886 | 18.0102 | 17.7841 | -13.7358 | -14.3336 | -14.6659 | 10.3902 | 14.0285 | -15.6732 | -13.128 | 3.5633 | 20.6646 | 65.6621 | 4.7636 | -4.7 | -5.1 | -19.4625 | -19.9822 | -1.3207 |  | -0.5306 | 1.9095 | 0 | -0.1285 | -111.9724 | 61.4948 | 61.4337 | 55.318 | -115.2953 |  |  |  | 15.5781 | 4.35 | 6.43 | -5.85 | -5.76 | -17.2763 | -17.1423 | 33.468 | 33.001 | -3.1161 | -2.4686 | -2.8234 | 0.105 | 28.2903 |  |  | 81.7 | -56.6 | -1.74 | 47.278 | 47.556 | 45.6916 | 102.1321 | 102.2723 | -26.6543 | -83.2758 | -26.8548 | 3.1579 | 22.13 | 7.77 | 5.7861 | 6.0577 | -7.83 |  | -30.0886 | -29.3112 | 55.0639 | 0.0152 | -3.7967 | 9.5 | 9.2 | -2.7551 | -0.935 | 28.8667 | 5.7578 | -0.42 | 1.97 | 7.2075 | -54.2131 | -10.75 | -10.87 | 28.23 | 19.81 | -52.8 | -26.3636 | -45.5974 | -45.4455 | 9.6803 | -19.5628 | -29.322 | -29.1648 | -19.6677 | -24.0308 | -10.597 | -125.0428 | -2.6835 |  | -5.7528 | -4.9542 | 22.8503 | -21.5841 | -20.1507 | 6.672 | -29.1345 | -28.5987 | 19.0755 | 13.85 | -8.97 | 0 | 0.9997 | -26.1004 | -15.9975 | -4.4419 | 10.0804 | 17.7706 | -36.0655 | 0 | 3.8316 | 3.9439 | 0 | 0 | 0 | 4.0189 | 4.0189 | -21.9368 | 29.7548 | 30.4761 | -12.684 | 0 | 18.9078 | -18.87 | -2.4569 | 0.2978 | 1.68 | 2.77 | -18.6389 |  | 1.152 | 0.049 |  | -0.52 | -13.0711 | -4.6362 | -3.58 | 31.0081 |  | 21.6297 | -4.0258 | -4.3766 | 2.8232 | 0.0675 |  | -11.9132 | -13.1289 | 8.3658 | -22.0857 | 6.5141 | 6.2363 | 107.4669 | -4.8364 | -9.6711 | 0 |  | 6.2267 | 6.3609 |  | 23.437 | 26.5501 | -1.68 | 0 | 15.4685 | 28.6239 | 51.2038 | 26.2289 | 27.3564 | -11.3004 | 0 | 0 | 0 | 50.3989 | 49.7917 | -16.3026 | -15.5171 | -4.8108 | -4.7337 | 14.2 | 14.34 | -31.1 | -31.2 | 0.7388 | -8.88 | 45.5289 | 23.6964 | 23.6802 | -20.8 | -38.4 | 3 | 2.5 |  | -17.813 | -98.6978 | 67.5052 | -290.8897 | -29.5622 | -19.8554 | 123.6392 | 41.2026 | 119.781 | 80.4391 | 60.0714 | 27.7664 | 28.0582 | -8.4465 | 237.2411 | -181.5439 | 59.1366 | -44.8762 | -1.781 |  | -7.28 | -0.287 | -0.295 | 3.92 | -2.88 | -1.5926 | -3.4836 | 7.5303 | -11.2779 | 19.2 | 3.309 | 3.82 |  |  | 3.9374 | 3.1563 | 4.156 |  | 22.7 | 2.4968 | 0.1 |  | -16.783 | -0.1152 | -20.9823 | -15.8484 | -7.2727 | -18.9025 | -3.803 | -24.9 | 7.2 | 0 | -55.0842
25/07/2025 | 23:30 | 0 | 1.9808 | -6.5458 | 10.0538 | 9.606 | 0 | 8.731 |  | 12.3837 | 4.4499 | 4.1445 | -8.88 | -26.4 |  | 2.484 | -19.8 | 1.4935 | 2.6293 | 3.6486 | 3.5688 | 6.4232 | 2.9034 | -1.7301 | 2.784 |  | -1.254 | -1.852 | -1.839 | 3.148 | -11.1 |  | -3.037 | 0.331 | -11.4 | -11.42 |  | -14.39 | -14.48 | 1.7747 | 3.8022 | 18.2116 | 20.2589 | -10.6471 | -14.3336 | -13.1057 | 2.189 | 2.2031 | -15.8072 | -10.9846 | 2.3796 | 12.223 | 72.1415 | 5.5166 | -4.5 | -4.9 | -22.9996 | -22.9996 | -1.353 |  | 2.4558 | 1.5223 | 0 | -0.2749 | -136.7534 | 71.4133 | 70.864 | 47.999 | -126.8254 |  |  |  | 15.5282 | 3.91 | 5.58 | -6.68 | -6.55 | -24.51 | -24.6439 | 23.8209 | 22.6488 | -7.7022 | -5.949 | -5.9696 | 2.4016 | 20.0556 |  |  | 58.6 | -35.8 | -2.01 | 38.1967 | 39.1905 | 36.9093 | 117.0152 | 118.2742 | -27.8179 | -95.068 | -28.5859 | 2.673 | 31.59 | 8.13 | 5.0049 | 5.2765 | -7.24 |  | -21.7469 | -21.082 | 29.3768 | 0.015 | -3.4972 | 11.9 | 11.6 | -4.5239 | -1.8701 | 34.7022 | 4.4589 | -1.34 | -0.82 | 7.7655 | -32.4468 | -11.09 | -11.03 | 27.33 | 16.86 | -32.8727 | -16.2727 | -41.5964 | -41.4273 | 9.6803 | -16.3618 | -25.2853 | -24.8924 | -25.3684 | -29.4744 | -10.228 | -118.6598 | -5.5753 |  | -6.7049 | -5.6431 | 22.0861 | -18.7377 | -17.8243 | -8.708 | -24.8075 | -24.4104 | 17.9368 | 13.49 | -7.46 | 4.1 | 0.9881 | -19.8992 | -16.1483 | -4.7142 | 10.1375 | 19.6591 | -37.4115 | 0 | 4.5851 | 4.5723 | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 11.387 | -23.7788 | 24.1177 | 24.7294 | -11.936 | 0 | 19.9332 | -19 | -1.9112 | 0.306 | 1.31 | 2.11 | -18.3794 |  | 1.168 | 0.223 |  | -1.96 | -12.7217 | -6.0593 |  | 28.0928 |  | 20.2787 | -3.4928 | -4.0088 | 2.4708 | 0.0675 |  | -11.7025 | -10.7947 | 7.7935 | -22.6611 | 8.1855 | 8.3454 | 109.5053 | -5.4916 | -9.3477 | 0 | 1.3895 | 5.9996 | 6.1236 | 0.7562 | 23.8909 | 26.235 | 1.68 | -4.2776 | 17.6775 | 32.0858 | 48.7234 | 27.5811 | 27.9702 | -11.4049 | 0 | 0 | -10.4391 | 50.3989 | 49.7917 | -15.0941 | -14.0504 | -3.3588 | -3.1901 | 13.42 | 13.51 | -31.5 | -31.5 | 0.651 | -8.48 | 43.3344 | 23.4633 | 23.4592 | -20.8 | -38.4 | 1.8 | 1.2 |  | -17.5708 | -88.7539 | 68.9659 | -291.2015 | -33.0711 | -18.0444 | 124.0013 | 40.5158 | 118.7992 | 81.7321 | 59.1912 | 27.6302 | 24.2575 | -6.5445 | 239.1926 | -181.6436 | 56.8382 | -45.4258 | -1.593 |  | -7.52 | -0.333 | -0.34 | 3.2 | -0.88 | -2.0432 | -4.1886 | 8.1468 | -11.6289 | 19.1 | 3.087 | 2.422 |  |  | 4.4165 | 4.469 | 3.5187 |  | 23 | 2.5375 | -0.03 |  | -15.6387 | -0.1407 | -20.325 | -15.5715 | -7.4015 | -19.3602 | -4.5493 | -23.8 | 7 | 0 | -54.92
26/07/2025 | 00:00 | 0 | 1.9808 | -6.5458 | 10.0538 | 9.606 | 0 | 8.731 |  | 12.3837 | 4.4499 | 4.1445 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 1.4935 | 2.6293 | 3.6486 | 3.5688 | 6.4232 | 3.1604 | -1.7276 | 2.5613 |  | -1.1266 | -1.46 | 0 | 3.148 | -17.76 | -8.8 | -3.455 | 0.318 | -11.4 | -12.16 |  | 0 | -9.24 |  | 3.8022 | 18.2116 | 20.2589 | -10.6471 | -14.3336 | -13.1057 | 2.189 | 2.2031 | -15.8072 | -10.9846 | 2.3796 | 12.223 | 72.1415 | 5.5166 | -4.4 | -4.8 | -22.9996 | -22.9996 | -1.353 |  | 2.4558 | 1.5223 | 0 | -0.2749 | -136.7534 | 71.4133 | 70.864 | 47.999 | -126.8254 |  |  |  | 14.4604 | 3.74 | 5.29 | -7.02 | -6.86 | -24.51 | -24.6439 | 23.8209 | 22.6488 | -7.1625 | -5.949 | -5.9696 | 2.4016 | 20.0556 |  |  | 53.3 | -32 | -1.89 | 38.1967 | 39.1905 | 36.9093 | 117.0152 | 118.2742 | -27.8179 | -95.068 | -28.5859 | 2.673 | 29.21 | 8.32 | 4.3799 | 4.7882 | -6.93 |  | -21.7469 | -21.082 | 29.3768 | 0.0152 | -3.4862 |  | 14.1 | -4.2334 | -2.4311 | 34.3868 | 3.7167 | -1.96 | -0.66 | 7.626 | -27.0265 | -11.35 | -11.41 | 27.33 | 15.7 | -32.8727 | -16.2727 | -41.5964 | -41.4273 | 9.6803 | -16.3618 | -25.2853 | -24.8924 | -25.3684 | -29.4744 | -9.991 | -118.6598 | -19.0206 |  | -6.7049 | -5.6431 | 22.0861 | -18.7377 | -17.8243 | -8.708 | -24.8075 | -24.4104 | 17.9368 | 13.98 | -8.39 | 0 | 0.9881 | -19.8992 | -16.1483 | -4.7142 | 10.1375 | 19.6591 | -37.4115 | 0 | 4.5851 | 4.5723 | 2.6872 | 3.0571 | 0 | 11.2196 | 11.387 | -23.7788 | 24.1177 | 24.7294 | -11.936 | 0 | 20.1187 | -18.22 | -1.8233 | 0.3152 | 1.04 | 2.7 | -18.3794 |  | 1.174 | 0.242 |  | -2.28 | -12.7217 | -6.0593 |  | 28.0928 |  | 20.2787 | -3.4928 | -4.0088 | 2.4708 | 0.0675 |  | -10.5129 | -29.176 | 7.7935 | -22.6611 | 7.591 | 7.9203 | 109.5053 | -5.4916 | -9.3477 | 0 | 1.4342 | 5.9996 | 6.1236 | 1 | 23.8909 | 26.235 | 1.68 | -4.2776 | 17.6775 | 32.0858 | 48.7234 | 27.5811 | 27.9702 | -11.4049 | 0 | 0 | -10.4391 | 50.3989 | 49.7917 | -17.8627 | -17.0936 | -3.3588 | -3.1901 | 13.42 | 13.51 | -36.5 | -36.1 | 0.651 | -8.48 | 47.7045 | 22.9865 | 22.8215 | -21.2 | -42.3 | 4.4 | 3.8 |  | -17.8005 | -88.7539 | 60.3289 | -291.2015 | -32.3556 | -17.5394 | 121.4088 | 47.1309 | 125.7209 | 81.7321 | 59.1912 | 27.6302 | 24.2575 | -6.5445 | 239.1926 | -181.6436 | 56.8382 | -45.4258 | -1.593 |  | -7.52 | -0.518 | -0.523 | 3.2 | -0.88 | -2.0432 | -4.1886 | 8.1468 | -11.6289 | 17.9 | 1.965 | 3.217 |  |  | 4.4165 | 4.469 | 3.5187 |  | 27.6 | 0.8896 | -0.03 |  | -15.6387 | -0.1407 | -20.325 | -15.5715 | -7.4015 | -19.3602 | -4.5493 | -28.8 | 10.9 | 0 | -54.92
MÁXIMO |  | 0 | 6.83 | -6.5458 | 11.0446 | 12.6865 | 0 | 17.358 | 0 | 27.5057 | 12.5056 | 13.682 | -2.22 | -22 | 15.4 | 9.936 | -15.4 | 2.8081 | 21.2617 | 6.7609 | 6.9132 | 11.5067 | 10.7162 | -1.4161 | 2.784 | 0 | -0.2933 | 0 | 0 | 8.467 | 4.44 | 6.6 | 0.8 | 0.373 | -9.38 | -9.4 | -10 | 0 | -8.18 | 7.712 | 4.3849 | 21.3289 | 22.4149 | -4.8339 | -10.1809 | -9.9444 | 20.2132 | 17.7149 | -12.994 | -10.9846 | 3.9578 | 28.8675 | 88.6543 | 19.0164 | -1.9 | -1.9 | -14.8724 | -14.4742 | -1.2866 | 0 | 14.4881 | 7.3725 | 3.4978 | 2.3683 | -62.2883 | 74.0379 | 73.7937 | 77.9682 | -52.8389 | 0 | 0 | 0 | 29.749 | 7.35 | 9.54 | 5.12 | 2.35 | -14.5971 | -14.7311 | 37.4374 | 36.685 | -1.6009 | -0.3401 | -0.3902 | 14.3705 | 28.4213 | 0 | 0 | 90.4 | -18.2 | -1.74 | 53.8204 | 54.4368 | 52.1962 | 117.0152 | 118.2742 | -18.2791 | -66.9658 | -14.5438 | 4.182 | 33.42 | 18.66 | 12.6611 | 12.6984 | -5.79 | 0 | -12.4793 | -12.6682 | 57.3536 | 0.0154 | -2.7374 | 16.8 | 16.9 | -1.8176 | 6.7381 | 39.1182 | 16.705 | 7.46 | 1.97 | 14.384 | -27.0265 | -3.07 | -3.16 | 30.8 | 26.57 | -31.7636 | -15.9364 | -39.3077 | -39.0909 | 31.3499 | 5.3055 | -6.7028 | -6.6159 | -9.2937 | -11.8843 | -9.984 | -45.1372 | 32.1612 | 0 | -3.4843 | -2.5312 | 29.0813 | -7.2106 | -7.7521 | 36.368 | -24.6876 | -24.2843 | 22.1989 | 13.98 | -3.88 | 10.7 | 3.8401 | -4.7016 | -13.6947 | -2.4278 | 10.2728 | 22.5111 | -22.239 | 0 | 4.8505 | 4.8434 | 5.3222 | 5.08 | 4.4884 | 15.0711 | 15.5734 | -21.0995 | 34.9717 | 34.8362 | -11.5845 | 0 | 27.8874 | -17.45 | 0.0975 | 0.4031 | 1.71 | 3.42 | -18.1751 | 5.4648 | 1.708 | 1.231 | 1.4561 | 2.18 | 2.9773 | 12.5983 | -3.39 | 43.6803 | -0.1 | 30.8464 | -1.2917 | -1.4914 | 3.7551 | 0.0698 | 0 | -10.2949 | -3.924 | 12.5406 | -16.4241 | 8.7228 | 9.7082 | 109.5053 | -1.1205 | -7.2618 | 11.7503 | 3.8138 | 8.6886 | 8.9091 | 3.8375 | 27.5625 | 29.7106 | 1.68 | 7.956 | 42.3554 | 34.1878 | 67.8687 | 30.3485 | 30.2349 | -6.3515 | 0 | 0 | 0 | 63.4289 | 61.1055 | -13.1 | -12.3694 | 2.204 | 2.056 | 23.84 | 23.89 | -26.3 | -26.5 | 0.9494 | 8.32 | 75.0212 | 24.2159 | 23.8477 | -15.7 | -29.4 | 9 | 8.5 | -17.3123 | -17.2381 | -88.7539 | 108.285 | -280.3449 | -20.0105 | -11.5142 | 139.5085 | 93.2166 | 155.3129 | 95.7194 | 82.4236 | 38.2839 | 38.1917 | -3.2669 | 261.3971 | -166.2471 | 82.0383 | -1.6756 | 0.1892 | 0 | -6.88 | 1.442 | 1.442 | 9.36 | -0.48 | -1.2163 | 2.4613 | 15.1202 | -7.7043 | 20.2 | 4.619 | 4.134 | 3.967 | 4.4063 | 5.0153 | 5.0088 | 4.5151 | 0 | 32.8 | 4.7152 | 1.28 | 0 | -8.1895 | 0.3189 | -19.152 | -7.3929 | -4.5035 | -17.2354 | 0 | -16 | 18.7 | 0 | -45.5802
MÍNIMO |  | 0 | 1.9808 | -11.9978 | 1.1615 | 6.6837 | 0 | 1.2498 | 0 | 7.3036 | 2.3389 | 3.7357 | -24.42 | -37.4 | -2.2 | 2.484 | -28.6 | 0.1024 | -3.3346 | 2.8214 | 2.7496 | 5.2069 | 0.7443 | -1.7322 | 1.8932 | 0 | -1.3953 | -1.852 | -1.839 | -0.73 | -17.76 | -13.2 | -3.455 | 0.264 | -19.5 | -19.54 | -10 | -15.5 | -15.38 | 1.2558 | 3.3414 | 12.6996 | 15.7793 | -18.5167 | -17.9505 | -17.1235 | -1.4633 | -1.425 | -22.5051 | -20.0939 | 0.8014 | 4.8215 | 47.9523 | 0.4068 | -7.2 | -7.9 | -25.6896 | -25.5086 | -2.9429 | 0 | -0.5306 | 1.0098 | -0.1447 | -0.5917 | -136.7534 | 37.2631 | 37.3546 | -13.0734 | -173.0373 | 0 | 0 | 0 | 5.9079 | 3.74 | 3.07 | -16.9 | -6.86 | -28.1268 | -28.6626 | 23.8209 | 22.6488 | -8.5579 | -18.1449 | -17.8908 | 0.105 | 11.1076 | 0 | 0 | 40.6 | -56.6 | -4.53 | 25.3311 | 25.051 | 23.804 | 81.863 | 82.1983 | -30.3463 | -95.068 | -28.8481 | 1.9011 | 21.12 | 7.77 | 2.8174 | 3.3234 | -12.24 | 0 | -30.2276 | -29.5147 | 29.3768 | 0.0144 | -6.447 | -7.4 | -7.3 | -5.0269 | -3.9272 | 28.2359 | 1.4902 | -3.61 | -1.69 | 6.541 | -56.1582 | -13.5 | -13.62 | 17.94 | 13.13 | -53.6545 | -26.8364 | -47.9625 | -47.8455 | -10.9995 | -25.7284 | -35.9095 | -35.2146 | -28.7754 | -35.8664 | -13.395 | -150.522 | -90.7591 | 0 | -11.2628 | -10.4667 | 16.7904 | -25.4201 | -24.1689 | -28.676 | -35.8686 | -34.9681 | 7.2032 | -17.64 | -20.32 | -1.7 | 0.6442 | -32.9732 | -16.9207 | -5.569 | 6.971 | 5.1366 | -38.5754 | 0 | 3.342 | 3.3553 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 1.5071 | -36.0031 | 24.1177 | 24.4058 | -21.4274 | 0 | 18.6734 | -22.47 | -2.7224 | 0.2529 | -0.1 | -0.77 | -27.6676 | 0 | 0.946 | -0.107 | 1.4561 | -3.84 | -13.0711 | -6.0593 | -4.99 | 26.825 | -0.1 | 15.2035 | -9.5576 | -10.2383 | 1.9172 | 0.0675 | 0 | -17.3412 | -29.176 | 7.0031 | -22.6611 | 5.8027 | 6.0593 | 79.2532 | -5.8956 | -10.6975 | 0 | 0.9686 | 5.3331 | 5.3959 | 0 | 7.2524 | 8.515 | -12.57 | -8.2388 | 0 | -16.2622 | 28.7782 | 9.9606 | 10.4269 | -12.7968 | 0 | -11.3667 | -12.242 | 18.2769 | 17.6279 | -24.883 | -24.2678 | -18.9654 | -18.6451 | 9.44 | 9.34 | -37.4 | -37.7 | 0.4752 | -11.2 | 43.3344 | 8.4155 | 8.1604 | -21.7 | -44.8 | -1.1 | -1.7 | -18.0044 | -18.0016 | -138.0767 | 31.7237 | -291.4886 | -33.0711 | -35.5098 | 77.129 | 22.8273 | 107.1631 | 49.9762 | 2.6655 | 16.9934 | 17.7712 | -42.8242 | 176.3992 | -192.1399 | 5.6404 | -61.7702 | -1.8982 | 0 | -12.16 | -0.908 | -0.915 | 2.96 | -7.28 | -4.5421 | -5.272 | 4.9241 | -17.4609 | 14.5 | -0.152 | -0.285 | 0 | 0 | 3.2566 | 3.1328 | 2.5217 | 0 | 14.3 | -0.2781 | -0.17 | 0 | -17.1577 | -3.4234 | -26.2597 | -16.6947 | -8.4206 | -26.07 | -5.5786 | -34.6 | -1 | 0 | -62.3303
PROMEDIO |  | 0 | 4.3134 | -9.2549 | 5.0998 | 9.6719 | 0 | 9.9473 | 0 | 16.8254 | 7.0291 | 7.7993 | -13.69 | -29.1958 | 6.9474 | 5.2911 | -22.2129 | 1.1296 | 7.7495 | 4.5149 | 4.4623 | 7.9382 | 3.1636 | -1.6321 | 2.5235 | 0 | -1.0009 | -1.3862 | -1.264 | 3.1183 | -7.0762 | -2.4378 | -1.4534 | 0.32392 | -13.6512 | -13.6965 | -10 | -12.1281 | -12.3577 | 4.7364 | 3.9775 | 16.9525 | 18.9112 | -13.8437 | -13.8871 | -13.7058 | 6.5535 | 6.7956 | -17.4314 | -15.1318 | 2.3968 | 13.3069 | 68.8935 | 10.5077 | -5.1458 | -5.6167 | -20.6545 | -20.5988 | -1.9665 | 0 | 6.9888 | 3.943 | 1.1183 | 0.48216 | -96.4887 | 58.5739 | 58.5834 | 32.6469 | -106.3722 | 0 | 0 | 0 | 18.6652 | 5.7821 | 7.1054 | -4.7792 | -3.3517 | -20.508 | -20.6029 | 29.531 | 29.0101 | -5.2749 | -10.1016 | -10.0393 | 7.0326 | 19.721 | 0 | 0 | 70.1667 | -36.4188 | -2.9169 | 41.6471 | 41.627 | 39.9942 | 91.4373 | 91.9517 | -25.95 | -74.131 | -24.3637 | 2.9799 | 26.4921 | 13.82 | 7.9964 | 8.2123 | -9.1823 | 0 | -21.3981 | -21.0205 | 47.393 | 0.01499 | -4.6144 | 1.7188 | 2.2897 | -3.2333 | 1.7374 | 34.0845 | 9.4764 | 2.2519 | 0.022917 | 10.2148 | -47.0349 | -8.1294 | -9.1379 | 24.4354 | 20.2444 | -44.9613 | -22.3911 | -43.2568 | -42.7583 | 14.1968 | -9.5565 | -20.8363 | -20.6439 | -20.197 | -25.5376 | -11.8257 | -96.0801 | -34.9509 | 0 | -7.4572 | -6.5249 | 22.9063 | -15.1179 | -14.587 | -1.8513 | -28.8717 | -28.5936 | 15.3219 | 3.7482 | -10.8846 | 0.80465 | 2.209 | -18.3899 | -15.0549 | -3.7487 | 8.8041 | 14.4449 | -30.0236 | 0 | 4.1535 | 4.1861 | 1.4796 | 1.5755 | 1.2791 | 7.8495 | 7.9542 | -28.0385 | 29.0699 | 29.1471 | -15.8829 | 0 | 23.3918 | -19.8804 | -1.3041 | 0.3075 | 0.76562 | 1.5348 | -23.2621 | 3.0675 | 1.3122 | 0.87365 | 1.4561 | -0.7075 | -2.6039 | 5.9772 | -4.0656 | 33.7183 | -0.1 | 22.6884 | -5.2905 | -5.8105 | 2.7157 | 0.067829 | 0 | -12.752 | -13.0176 | 9.312 | -20.1316 | 7.6098 | 7.8106 | 90.8544 | -3.3901 | -9.0309 | 6.8323 | 2.1941 | 6.9343 | 7.058 | 1.5178 | 18.1338 | 19.6349 | -5.0637 | 0.034671 | 21.2576 | 10.8532 | 47.1295 | 21.4355 | 21.7651 | -10.104 | 0 | -1.5888 | -2.9483 | 43.5309 | 42.7581 | -18.4403 | -17.8171 | -8.1244 | -8.0538 | 16.8771 | 16.8567 | -31.5979 | -31.6021 | 0.73076 | -3.59 | 58.785 | 16.4234 | 16.3027 | -18.5581 | -38.9521 | 3.5646 | 2.9792 | -17.6822 | -17.6464 | -110.5358 | 62.0737 | -286.2296 | -25.6011 | -20.6074 | 109.6649 | 57.0651 | 132.6556 | 75.4876 | 43.0023 | 27.7109 | 27.0928 | -22.9097 | 220.1024 | -180.8988 | 43.3627 | -31.3493 | -0.91498 | 0 | -9.2117 | 0.031938 | 0.027208 | 6.2633 | -4.0517 | -2.7399 | -1.5824 | 9.4003 | -12.2888 | 16.525 | 2.4245 | 2.311 | 2.3691 | 2.7039 | 4.2024 | 3.9927 | 3.6545 | 0 | 26.0479 | 1.688 | 0.55 | 0 | -13.3144 | -1.075 | -22.3651 | -13.0252 | -6.4195 | -21.1445 | -3.3066 | -28.1229 | 11.9875 | 0 | -54.4636
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 25 de Julio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
25/07/2025 | 00:30 | 31.84 | 31.57 | 34.5615 | 37.4048 | 498.5891 | 633.9654 | 256.5925 | 257.5773 | 509.3194 | 413.8555 | 1437.3447
25/07/2025 | 01:00 | 27.68 | 28.4 | 33.0879 | 35.2482 | 488.6526 | 613.0687 | 257.5607 | 253.5943 | 512.1946 | 405.4909 | 1428.8405
25/07/2025 | 01:30 | 23.52 | 23.9 | 32.0162 | 32.0769 | 467.4907 | 579.0038 | 261.0541 | 260.6007 | 515.5737 | 410.9963 | 1448.2248
25/07/2025 | 02:00 | 23.03 | 23.16 | 32.4181 | 32.0385 | 458.4843 | 569.1309 | 260.9338 | 258.1829 | 521.4169 | 411.5695 | 1452.1031
25/07/2025 | 02:30 | 24.54 | 24.68 | 33.6237 | 33.8128 | 467.4094 | 584.0659 | 257.7911 | 256.6761 | 524.7032 | 415.7685 | 1454.9389
25/07/2025 | 03:00 | 24.29 | 24.58 | 33.8917 | 34.2309 | 463.7833 | 580.7759 | 264.2885 | 261.8064 | 536.3318 | 428.2173 | 1490.644
25/07/2025 | 03:30 | 24.12 | 24.03 | 34.1596 | 34.7817 | 472.2389 | 589.3302 | 264.9214 | 263.0492 | 537.7709 | 427.7712 | 1493.5127
25/07/2025 | 04:00 | 23.41 | 23.34 | 34.1596 | 34.8466 | 464.9978 | 580.754 | 271.1213 | 269.148 | 547.4807 | 432.8931 | 1520.6431
25/07/2025 | 04:30 | 21.58 | 21.59 | 30.2748 | 30.3537 | 446.8923 | 550.6908 | 272.069 | 268.3937 | 530.3331 | 422.1396 | 1492.9354
25/07/2025 | 05:00 | 25.8 | 25.98 | 34.8294 | 34.4161 | 469.0528 | 590.0783 | 269.9503 | 269.7344 | 528.2924 | 423.6659 | 1491.643
25/07/2025 | 05:30 | 23.88 | 24.37 | 32.5521 | 34.2838 | 468.1695 | 583.2554 | 273.036 | 271.2764 | 536.2366 | 427.5102 | 1508.0592
25/07/2025 | 06:00 | 26.13 | 26.23 | 35.4992 | 35.7987 | 474.2776 | 597.9355 | 270.0494 | 270.0697 | 534.2035 | 423.51 | 1497.8326
25/07/2025 | 06:30 | 38.03 | 37.71 | 44.2065 | 44.6384 | 508.1529 | 672.7378 | 262.2211 | 260.4021 | 502.1657 | 403.0764 | 1427.8653
25/07/2025 | 07:00 | 35.49 | 34.37 | 41.9292 | 39.9891 | 505.4782 | 657.2565 | 243.5129 | 244.8847 | 443.0701 | 354.2251 | 1285.6928
25/07/2025 | 07:30 | 37.44 | 37.34 | 44.4744 | 44.0694 | 501.2885 | 664.6123 | 222.7503 | 221.0341 | 363.9315 | 290.9195 | 1098.6354
25/07/2025 | 08:00 | 44.57 | 43.83 | 42.3311 | 44.1815 | 533.3138 | 708.2264 | 202.486 | 204.2723 | 318.1266 | 248.4489 | 973.3338
25/07/2025 | 08:30 | 45.73 | 45.62 | 50.1007 | 50.1121 | 544.1656 | 735.7284 | 196.2165 | 195.2577 | 301.0676 | 229.8083 | 922.3501
25/07/2025 | 09:00 | 48.23 | 48.41 | 49.163 | 48.4455 | 563.4147 | 757.6632 | 199.7365 | 198.3971 | 306.0563 | 239.4923 | 943.6822
25/07/2025 | 09:30 | 44.2 | 44.4 | 46.082 | 45.2121 | 548.9622 | 728.8563 | 189.5956 | 189.0943 | 289.8393 | 223.1624 | 891.6916
25/07/2025 | 10:00 | 49.23 | 50.01 | 51.1724 | 51.6394 | 573.6124 | 775.6642 | 196.6494 | 192.5259 | 301.5927 | 227.8206 | 918.5886
25/07/2025 | 10:30 | 46.92 | 46.62 | 48.0913 | 47.4078 | 565.4396 | 754.4787 | 186.9315 | 186.7454 | 276.5692 | 210.4306 | 860.6767
25/07/2025 | 11:00 | 50.7 | 50.66 | 52.512 | 52.397 | 592.4377 | 798.7067 | 193.1765 | 193.008 | 294.1328 | 230.7285 | 911.0458
25/07/2025 | 11:30 | 47.59 | 48 | 49.4309 | 48.5807 | 574.4208 | 768.0224 | 194.2849 | 191.9078 | 291.1219 | 227.5354 | 904.85
25/07/2025 | 12:00 | 50.81 | 51.61 | 53.0478 | 50.0985 | 580.7664 | 786.3327 | 177.6909 | 177.8495 | 260.2484 | 203.2644 | 819.0532
25/07/2025 | 12:30 | 47.02 | 46.8 | 48.4932 | 48.1031 | 553.4984 | 743.9147 | 178.6255 | 177.9091 | 257.6762 | 201.5902 | 815.801
25/07/2025 | 13:00 | 48.37 | 48.44 | 50.6366 | 50.3872 | 568.7132 | 766.547 | 174.2905 | 172.3399 | 244.8895 | 183.2612 | 774.7811
25/07/2025 | 13:30 | 40.97 | 41.13 | 44.2065 | 43.5008 | 532.7181 | 702.5254 | 171.8913 | 170.2191 | 237.347 | 180.4364 | 759.8938
25/07/2025 | 14:00 | 43.39 | 43.25 | 48.4932 | 47.9776 | 536.6293 | 719.7401 | 177.5755 | 177.8391 | 252.0567 | 199.6555 | 807.1268
25/07/2025 | 14:30 | 45.52 | 45.85 | 47.2876 | 47.0035 | 558.5884 | 744.2495 | 176.7648 | 176.8003 | 244.8284 | 191.6667 | 790.0602
25/07/2025 | 15:00 | 50.17 | 50.58 | 47.0197 | 46.9939 | 554.0179 | 748.7815 | 178.1943 | 175.681 | 271.7673 | 211.0962 | 836.7388
25/07/2025 | 15:30 | 53.02 | 53.43 | 48.3593 | 48.5274 | 575.5674 | 778.9041 | 178.5237 | 179.1888 | 289.5638 | 218.3692 | 865.6455
25/07/2025 | 16:00 | 52.06 | 51.86 | 47.8234 | 48.2772 | 557.9661 | 757.9867 | 186.694 | 184.9019 | 318.3247 | 246.0956 | 936.0162
25/07/2025 | 16:30 | 47.31 | 47.25 | 45.4122 | 45.038 | 528.6417 | 713.6519 | 210.954 | 208.8801 | 409.6818 | 317.9655 | 1147.4814
25/07/2025 | 17:00 | 46.19 | 46.42 | 45.1442 | 45.1371 | 515.8825 | 698.7738 | 239.794 | 236.2346 | 498.1657 | 396.4206 | 1370.6149
25/07/2025 | 17:30 | 44.54 | 44.29 | 43.1349 | 42.949 | 503.6136 | 678.5275 | 262.3876 | 260.6181 | 553.3328 | 431.633 | 1507.9715
25/07/2025 | 18:00 | 42.67 | 42.72 | 42.599 | 42.6275 | 480.4 | 651.0165 | 264.7578 | 262.6818 | 564.1431 | 451.247 | 1542.8297
25/07/2025 | 18:30 | 48.85 | 49.02 | 48.7611 | 48.2183 | 526.3069 | 721.1563 | 253.6669 | 252.5195 | 534.8875 | 423.5894 | 1464.6633
25/07/2025 | 19:00 | 55.75 | 55.97 | 54.1195 | 53.7434 | 562.1494 | 781.7323 | 245.453 | 242.652 | 516.2047 | 410.8147 | 1415.1244
25/07/2025 | 19:30 | 55.01 | 55.23 | 54.6553 | 54.05 | 562.9353 | 781.8806 | 249.1793 | 248.2058 | 528.2568 | 417.0034 | 1442.6453
25/07/2025 | 20:00 | 53.53 | 54.12 | 51.9762 | 52.0173 | 570.6073 | 782.2508 | 242.2674 | 239.1776 | 512.202 | 412.2576 | 1405.9046
25/07/2025 | 20:30 | 54.03 | 53.69 | 52.2441 | 52.1749 | 568.5281 | 780.6671 | 248.9837 | 250.2567 | 526.0781 | 418.7314 | 1444.0499
25/07/2025 | 21:00 | 53 | 52.72 | 51.9762 | 51.9614 | 557.1725 | 766.8301 | 253.2477 | 250.7915 | 521.8428 | 413.7652 | 1439.6472
25/07/2025 | 21:30 | 52.14 | 52.4 | 52.512 | 52.2699 | 558.3947 | 767.7166 | 257.7917 | 256.6054 | 506.3134 | 408.0088 | 1428.7193
25/07/2025 | 22:00 | 48.5 | 48.66 | 50.7705 | 50.5216 | 533.7578 | 732.2099 | 260.8194 | 258.5983 | 487.0034 | 395.0836 | 1401.5047
25/07/2025 | 22:30 | 50.81 | 51.03 | 43.5367 | 43.812 | 498.039 | 687.2277 | 259.5233 | 257.454 | 478.16 | 384.5928 | 1379.7301
25/07/2025 | 23:00 | 52.58 | 52.3 | 45.948 | 44.5999 | 489.4065 | 684.8344 | 260.2907 | 257.5129 | 468.6995 | 387.2749 | 1373.778
25/07/2025 | 23:30 | 47.89 | 48.31 | 40.8575 | 40.5535 | 454.5935 | 632.2045 | 262.4866 | 258.1916 | 466.5533 | 381.5143 | 1368.7458
26/07/2025 | 00:00 | 0.01 | 71.6 | 40.8575 | 40.5535 | 454.5935 | 607.6145 | 262.4866 | 258.1916 | 466.5533 | 362.8258 | 1350.0573
MÁXIMO |  | 0.01 | -21.59 | -30.2748 | -30.3537 | -446.8923 |  | 273.036 | 271.2764 | 564.1431 | 451.247
MÍNIMO |  | -55.75 | -71.6 | -54.6553 | -54.05 | -592.4377 |  | 171.8913 | 170.2191 | 237.347 | 180.4364
PROMEDIO |  | -41.0848 | -42.6558 | -44.1758 | -44.1055 | -521.5461 |  | 231.2764 | 229.7696 | 425.7565 | 337.025
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 25 de Julio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
25/07/2025 | 00:30 | 518.4314 | 509.8402 | 504.0778 | 508.7007 | 509.7138 | 506.8086 |  | 498.5298 | 499.7977 | 484.951 | 506.6631 | 493.2812 | 225.6243 | 226.1179 | 226.7887 | 222.742 | 218.9812 | 221.0762 | 226.5 |  | 226.5 |  | 139.8961 | 139.2135 | 139.298 | 134.9088 |  | 140.6535 | 125.541 | 142.6166
25/07/2025 | 01:00 | 516.8577 | 514.9344 | 507.9117 | 508.1627 | 509.7611 | 507.0725 |  | 498.4622 | 499.0315 | 486.1115 | 506.8842 | 492.559 | 225.6842 | 226.3348 | 227.5051 | 222.5215 | 218.9295 | 221.049 | 226.5 |  | 226.5 |  | 139.8192 | 139.4626 | 139.3037 | 135.0882 |  | 140.551 | 125.4921 | 142.535
25/07/2025 | 01:30 | 521.7886 | 515.5646 | 511.6405 | 510.2117 | 511.742 | 507.6469 |  | 498.5608 | 498.9388 | 485.4927 | 506.9641 | 492.4842 | 226.9328 | 227.7246 | 228.2988 | 223.5486 | 219.7195 | 220.9106 | 226.5 |  | 226 |  | 139.4768 | 139.5612 | 138.7537 | 134.8674 |  | 140.4193 | 126.0537 | 142.5554
25/07/2025 | 02:00 | 522.7328 | 516.72 | 512.796 | 510.2462 | 512.1866 | 507.6882 |  | 497.7197 | 498.9803 | 486.0297 | 507.432 | 492.2462 | 227.1152 | 228.0188 | 228.5988 | 223.6384 | 219.3872 | 221.2606 | 226.5 |  | 226.4 |  | 139.7391 | 139.5145 | 139.0131 | 134.964 |  | 140.5218 | 125.7753 | 142.535
25/07/2025 | 02:30 | 522.3132 | 515.197 | 510.9578 | 510.904 | 512.4614 | 508.286 |  | 499.6241 | 499.5905 | 485.6881 | 507.014 | 493.5345 | 227.4507 | 227.6786 | 229.2942 | 224.116 | 220.1255 | 221.1912 | 227.1 |  | 227.1 |  | 140.3413 | 139.4626 | 139.1818 | 134.9364 |  | 140.8731 | 125.9169 | 142.923
25/07/2025 | 03:00 | 521.7361 | 515.6171 | 510.9053 | 510.2374 | 511.6807 | 506.6988 | 507.2558 | 498.7654 | 497.8375 | 484.0247 | 506.0221 | 491.6199 | 226.9355 | 227.8479 | 228.8896 | 223.6668 | 219.4832 | 220.7872 | 225.8 |  | 226.3 | 140.7608 | 139.9087 | 139.2654 | 138.4184 | 134.7294 |  | 140.3461 | 125.9609 | 142.535
25/07/2025 | 03:30 | 522.9426 | 517.6653 |  | 511.0605 | 512.5365 | 506.919 |  | 498.7873 | 497.2681 | 484.4145 | 506.5982 | 492.1594 | 226.9277 | 227.2549 | 228.9872 | 224.132 | 219.8671 | 220.6239 | 226.4 |  | 226.2 | 141.5624 | 140.3648 | 139.2654 | 138.6524 | 134.7708 |  | 140.6681 | 126.2441 | 142.4124
25/07/2025 | 04:00 | 520.6346 | 517.1401 | 511.5355 | 511.3846 | 512.8424 | 506.9781 |  | 497.8249 | 497.0869 | 483.5711 | 504.4898 | 490.7064 | 226.3543 | 228.2919 | 229.0244 | 224.139 | 220.1772 | 220.3591 | 225.2 |  | 225.4 | 140.7518 | 139.3002 | 139.115 | 138.2165 | 134.55 |  | 139.9363 | 126.1953 | 142.0856
25/07/2025 | 04:30 | 524.359 | 518.4006 | 512.1132 | 511.4636 | 512.7892 | 508.686 |  | 496.4286 | 497.2665 | 483.9697 | 504.9572 | 490.9662 | 227.1678 | 228.9163 | 229.4692 | 223.88 | 220.0665 | 220.8484 | 225.2 |  | 225.3 |  | 140.56 | 139.0631 | 138.6699 | 134.7156 |  | 141.7513 | 126.3857 | 142.1469
25/07/2025 | 05:00 | 522.3657 | 514.7768 | 509.7498 | 510.3291 | 510.9956 | 506.8474 |  | 496.011 | 496.8163 | 483.3326 | 504.9898 | 490.4621 | 226.3695 | 227.8706 | 228.4081 | 223.8589 | 219.9779 | 219.9857 | 225.2 |  | 225.2 |  | 140.535 | 139.0164 | 138.9206 | 134.481 |  | 141.6488 | 126.6201 | 142.1265
25/07/2025 | 05:30 | 522.6804 | 516.6674 | 509.1721 | 510.4146 | 511.7967 | 508.0088 |  | 495.9235 | 497.3029 | 484.1192 | 505.1774 | 490.5246 | 225.8994 | 226.6709 | 228.6371 | 223.6621 | 219.9262 | 220.5196 | 225.2 |  | 225.1 |  | 140.4593 | 139.0164 | 138.9202 | 134.3844 |  | 141.4878 | 126.6201 | 142.1878
25/07/2025 | 06:00 | 519.2183 | 513.0963 |  | 508.8878 | 510.3983 | 507.0649 |  | 495.3087 | 496.8624 | 483.2571 | 504.843 | 491.1322 | 224.7871 | 227.008 | 227.2377 | 223.0425 | 219.2913 | 220.8478 | 225.2 |  | 224.4 |  | 140.4743 | 138.7155 | 139.3042 | 134.5362 |  | 141.6196 | 126.7568 | 142.1469
25/07/2025 | 06:30 | 519.3231 | 513.0438 | 508.6469 | 508.0417 | 509.4 | 506.3703 |  | 497.0546 | 498.1657 | 484.75 | 505.9978 | 491.6347 | 224.5318 | 227.2045 | 229.5717 | 222.6915 | 218.9295 | 220.9249 | 225.2 |  | 225 | 141.5671 | 140.4906 | 139.0164 | 139.5574 | 134.688 |  | 141.6342 | 127.792 | 142.1469
25/07/2025 | 07:00 | 521.8411 | 515.7222 | 509.4872 | 508.8859 | 511.0054 | 507.8635 | 512.8362 | 499.4067 | 501.6633 | 489.5571 | 509.3615 | 495.0107 | 225.0765 | 228.4711 | 230.0614 | 223.1695 | 219.4611 | 221.5623 | 227.8 |  | 227 |  | 140.729 | 139.2654 | 140.503 | 135.0468 |  | 141.4878 | 128.1192 | 143.3314
25/07/2025 | 07:30 | 523.1001 | 514.0941 | 509.2246 | 508.0152 | 509.4751 | 507.084 |  | 501.7997 | 503.2795 | 490.9237 | 511.6689 | 497.8969 | 228.5774 | 227.4326 | 229.1203 | 222.2176 | 218.3758 | 221.887 | 228.4 |  | 227.1 |  | 140.7778 | 139.3121 | 140.374 | 135.2538 |  | 141.8099 | 127.5576 | 142.9434
25/07/2025 | 08:00 | 522.2083 | 509.6827 | 502.7648 | 505.5487 | 508.3623 | 505.3911 | 518.1024 | 503.4125 | 505.5533 | 493.213 | 512.107 | 498.9702 | 227.6248 | 225.7077 | 227.3574 | 221.2427 | 217.608 | 222.0236 | 228.4 |  | 227.3 |  | 141.7577 | 139.3121 | 140.1483 | 135.2952 |  | 142.1173 | 127.04 | 142.9434
25/07/2025 | 08:30 | 513.0807 | 504.5359 | 496.6201 | 502.3129 | 504.6582 | 503.8906 | 517.6054 | 503.6455 | 504.7287 | 491.6635 | 511.4533 | 498.2605 | 227.2828 | 224.0754 | 224.9218 | 219.091 | 216.1609 | 221.9368 | 227.8 |  | 225.9 | 140.756 | 140.801 | 139.0164 | 139.8194 | 134.6604 |  | 141.2097 | 126.4296 | 142.1265
25/07/2025 | 09:00 | 506.2614 | 498.0237 | 491.7883 | 499.0221 | 502.3624 | 502.3239 |  | 501.447 | 504.2641 | 491.8308 | 511.2034 | 498.0812 | 227.427 | 221.5078 | 222.1665 | 220.5442 | 216.0797 | 221.4957 | 227.3 |  | 225.5 | 139.9285 | 140.0318 | 138.6169 | 139.1595 | 133.9704 |  | 140.9755 | 125.3993 | 141.7385
25/07/2025 | 09:30 | 511.3497 | 503.1704 | 493.4164 | 499.6245 | 501.8241 | 502.3206 |  | 501.9441 | 505.8948 | 491.7731 | 511.9583 | 498.2129 | 225.5785 | 223.5135 | 224.0452 | 220.2999 | 215.6294 | 221.936 | 227.1 |  | 226.1 |  | 140.3807 | 138.565 | 139.1212 | 134.3292 |  | 141.239 | 124.5546 | 141.718
25/07/2025 | 10:00 | 505.9991 | 497.9712 | 493.1538 | 498.1287 | 501.542 | 500.9246 |  | 502.3439 | 504.7286 | 490.8768 | 511.3081 | 498.3018 | 227.3758 | 222.2209 | 222.299 | 220.1457 | 216.2052 | 221.432 | 227.1 |  | 225.7 |  | 140.381 | 138.3679 | 138.9897 | 134.0394 |  | 140.8438 | 123.9442 | 140.9624
25/07/2025 | 10:30 | 513.5004 | 504.1158 | 496.1474 | 499.581 | 502.8685 | 501.7608 |  | 502.9306 | 505.3268 | 492.0645 | 512.6474 | 498.4005 | 228.1225 | 224.1463 | 223.9509 | 220.7902 | 215.622 | 222.2506 | 232.4 |  | 226.3 |  | 141.3694 | 138.4665 | 139.0148 | 134.343 |  | 141.4878 | 123.8514 | 141.3504
25/07/2025 | 11:00 | 511.8218 | 500.387 | 495.8323 | 497.3938 | 500.7219 | 500.2538 |  | 501.038 | 504.867 | 491.3942 | 511.5149 | 496.9099 | 228.4422 | 222.3597 | 222.9461 | 219.8779 | 214.8911 | 221.8978 | 232.7 |  | 224.8 | 139.6601 | 139.1896 | 138.2174 | 139.4901 | 134.0532 |  | 140.3315 | 123.3827 | 140.9624
25/07/2025 | 11:30 | 511.9792 | 503.6957 | 492.4711 | 497.9555 | 500.9975 | 500.8376 |  | 501.4406 | 505.2844 | 490.885 | 512.3972 | 497.7044 | 228.2467 | 223.6332 | 223.7028 | 219.9688 | 214.9945 | 221.8504 | 232 |  | 225.1 |  | 139.7444 | 138.2174 | 138.8945 | 133.722 |  | 140.6681 | 125.0722 | 140.942
25/07/2025 | 12:00 | 510.7727 | 498.8115 | 497.828 | 498.0394 | 501.0587 | 500.7007 |  | 502.8667 | 505.6433 | 492.3618 | 511.9453 | 498.7841 | 227.2729 | 223.5741 | 223.3569 | 219.9622 | 215.0092 | 222.048 | 232.2 |  | 225.7 |  | 140.298 | 138.3679 | 139.4156 | 134.3982 |  | 141.3854 | 125.5849 | 141.3504
25/07/2025 | 12:30 | 507.3105 | 502.6453 | 493.574 | 498.8277 | 502.1077 | 501.6382 | 518.6044 | 502.5049 | 506.5027 | 492.8844 | 512.9615 | 498.8757 | 226.7392 | 223.2483 | 222.9169 | 220.3523 | 215.0535 | 221.9773 | 232 |  | 225.7 | 140.3414 | 139.8456 | 138.7155 | 139.6871 | 135.102 |  | 141.1951 | 126.0537 | 141.7385
25/07/2025 | 13:00 | 514.0775 | 506.3215 | 499.7712 | 499.2092 | 502.3384 | 502.0294 | 518.3228 | 503.8539 | 506.5954 | 494.4492 | 513.5477 | 499.7671 | 230.3544 | 225.8338 | 225.6456 | 220.8736 | 215.2898 | 222.7068 | 233.1 |  | 226.6 | 141.1462 | 140.1799 | 139.2654 | 140.3817 | 135.654 |  | 141.6049 | 125.9609 | 142.535
25/07/2025 | 13:30 | 516.2806 | 508.5798 | 501.6619 | 501.6748 | 504.4098 | 503.7591 | 518.9464 | 503.2565 | 507.2165 | 493.9548 | 514.0654 | 500.2679 | 228.6577 | 226.2004 | 226.5878 | 221.3688 | 216.1388 | 222.2327 | 234.4 |  | 226.9 | 140.8553 | 141.3067 | 139.0164 | 139.9296 | 135.2952 |  | 142.249 | 125.6337 | 142.1469
25/07/2025 | 14:00 | 508.517 | 504.9035 | 500.664 | 500.4744 | 503.5517 | 502.5758 | 518.7227 | 501.4306 | 505.7242 | 492.4821 | 511.7565 | 499.1716 | 225.3727 | 224.3966 | 224.6182 | 220.8242 | 215.6515 | 222.0876 | 232.2 |  | 225.6 | 141.1257 | 139.5383 | 138.7674 | 139.6318 | 135.0468 |  | 140.8291 | 125.6337 | 141.7385
25/07/2025 | 14:30 | 505.7892 | 502.1727 | 493.3114 | 498.6973 | 501.5469 | 501.0552 | 518.3567 | 503.0672 | 505.5636 | 492.459 | 512.3113 | 498.2589 | 224.9047 | 223.2293 | 223.1423 | 220.0753 | 215.4522 | 221.9421 | 232.3 |  | 225.6 | 138.5977 | 139.7272 | 138.5183 | 138.724 | 134.3844 |  | 140.8145 | 125.1161 | 140.1455
25/07/2025 | 15:00 | 505.7892 | 502.0676 |  | 499.1675 | 500.3838 | 501.8981 |  | 503.4508 | 505.7219 | 492.2352 | 512.1389 | 498.6502 | 223.4412 | 221.6679 | 222.0534 | 219.8223 | 215.2455 | 221.9729 | 232.1 |  | 225.7 | 139.3068 | 139.976 | 138.4665 | 138.9837 | 134.6052 |  | 141.1219 | 124.789 | 140.942
25/07/2025 | 15:30 | 507.6253 | 500.8597 | 494.3618 | 498.2365 | 501.2993 | 501.4294 |  | 503.6458 | 505.9715 | 492.2266 | 512.1922 | 498.5121 | 224.7888 | 223.1499 | 223.5452 | 220.0361 | 215.5113 | 222.1007 | 232 |  | 226.1 |  | 140.3452 | 138.7155 | 139.3443 | 134.5638 |  | 141.4586 | 124.8818 | 141.2688
25/07/2025 | 16:00 | 505.7892 | 501.1223 | 492.6286 | 498.5054 | 501.7407 | 501.4262 |  | 503.4897 | 504.9843 | 491.312 | 512.1127 | 498.048 | 224.6339 | 223.698 | 224.2596 | 220.3035 | 215.777 | 221.7074 | 232.5 |  | 226.3 |  | 140.5878 | 138.7155 | 139.0187 | 134.3154 |  | 141.5318 | 126.1953 | 140.9828
25/07/2025 | 16:30 | 508.3072 | 504.9035 | 499.8237 | 499.7981 | 502.6924 | 500.9824 |  | 501.7095 | 503.1641 | 489.172 | 509.9518 | 496.7948 | 224.3986 | 224.4397 | 224.4478 | 220.7209 | 215.718 | 221.4135 | 231.7 |  | 225.9 |  | 139.9928 | 138.4665 | 138.3671 | 133.6944 |  | 141.0194 | 126.1513 | 140.554
25/07/2025 | 17:00 | 510.6153 | 506.8467 | 498.4583 | 500.6049 | 502.9492 | 501.5931 | 512.9279 | 498.2355 | 499.2129 | 484.6525 | 506.0953 | 492.3326 | 225.6928 | 224.9232 | 225.2206 | 221.1937 | 216.1831 | 220.5289 | 230.4 |  | 224.5 |  | 140.7422 | 138.1189 | 138.1935 | 133.5426 |  | 141.6049 | 126.9912 | 140.5335
25/07/2025 | 17:30 | 515.4413 | 509.2625 | 503.5001 | 501.229 | 504.0681 |  | 507.6854 | 495.7455 | 496.1212 | 482.2297 | 503.4695 | 488.8699 | 225.6352 | 225.7596 | 226.1309 | 221.6502 | 216.471 | 220.1434 | 228.3 |  | 222.6 | 138.4103 | 139.3898 | 137.8179 | 137.5607 | 132.9906 |  | 140.39 | 127.1328 | 139.6962
25/07/2025 | 18:00 | 518.3265 | 512.8862 |  | 504.3672 | 506.7377 | 503.7441 | 505.1038 | 494.3632 | 495.5982 | 480.2236 | 502.7086 | 488.1945 | 226.0673 | 225.6772 | 227.4724 | 223.556 | 217.7778 | 219.8635 | 228.3 |  | 222.8 | 137.5593 | 140.2254 | 137.5222 | 137.7408 | 134.9088 |  | 140.7852 | 127.46 | 138.961
25/07/2025 | 18:30 | 512.0316 | 507.8445 |  | 502.4324 | 505.1752 | 502.7 |  | 495.2807 | 496.6169 | 481.4513 | 504.274 | 489.1906 | 224.7064 | 223.5989 | 225.4618 | 222.5534 | 216.8402 | 219.9714 | 228.9 |  | 223.6 | 135.9378 | 140.6191 | 137.6208 | 137.3561 | 135.2124 |  | 141.0633 | 127.2256 | 136.98
25/07/2025 | 19:00 | 508.8842 | 505.2711 | 498.1431 | 501.7583 | 504.9478 |  |  | 495.8849 | 497.5812 | 483.2736 | 504.2041 | 490.2517 | 224.5864 | 222.8679 | 224.74 | 222.5715 | 216.8697 | 220.4652 | 229.6 |  | 224.1 |  | 140.9798 | 137.8698 | 137.3681 | 135.0192 |  | 141.6781 | 126.9472 | 137.368
25/07/2025 | 19:30 | 509.4612 | 505.6913 | 498.6683 | 501.9915 | 504.7135 | 503.0021 |  | 494.7469 | 497.0484 | 482.4803 | 504.6744 | 490.5248 | 225.2384 | 223.0932 | 224.6431 | 222.5139 | 217.2979 | 220.3044 | 230 |  | 224.2 | 137.5121 | 141.2169 | 137.9684 | 137.9647 | 135.1434 |  | 141.6635 | 126.664 | 138.573
25/07/2025 | 20:00 | 510.8251 | 506.4791 |  | 503.563 | 506.8115 | 504.0581 |  | 495.9274 | 497.264 | 483.7245 | 504.9265 | 490.9737 | 225.6965 | 223.157 | 225.0869 | 223.4084 | 218.3536 | 220.6225 | 229.6 |  | 224.6 |  | 141.0163 | 138.1189 | 138.2056 | 135.5574 |  | 141.9416 | 126.4296 | 138.5525
25/07/2025 | 20:30 | 510.1957 | 506.164 |  | 503.9825 | 506.6101 |  |  | 496.3889 | 497.0819 | 483.7106 | 505.2286 | 490.5154 | 225.22 | 223.5406 | 225.5407 | 223.5833 | 218.4791 | 220.3199 | 229 |  | 223.9 |  | 140.0647 | 138.2174 | 138.1456 | 135.516 |  | 140.9023 | 126.4785 | 138.573
25/07/2025 | 21:00 | 511.0874 | 507.2668 |  | 503.5036 | 506.2538 | 503.0535 |  | 495.7842 | 497.4709 | 483.2516 | 505.1504 | 490.2321 | 225.7782 | 223.2718 | 225.7719 | 223.3585 | 218.3905 | 220.5823 | 229.2 |  | 224 |  | 139.9307 | 138.067 | 138.391 | 135.6954 |  | 140.9609 | 126.3857 | 138.961
25/07/2025 | 21:30 | 511.9792 | 507.2143 |  | 503.3644 | 505.7541 |  |  | 495.526 | 497.3186 | 483.7925 | 504.6075 | 490.0179 | 226.3846 | 223.8067 | 226.0294 | 223.1504 | 217.7704 | 220.2122 | 230 |  | 224.3 | 138.3637 | 139.9731 | 138.1189 | 137.7283 | 135.033 |  | 141.0926 | 126.3369 | 139.0222
25/07/2025 | 22:00 | 514.8643 | 510.2603 |  | 503.1804 | 505.7406 |  |  | 495.1639 | 497.212 | 483.7352 | 505.0328 | 490.3895 | 227.2468 | 224.7096 | 226.9789 | 222.6581 | 217.4529 | 220.4046 | 229.5 |  | 224.3 | 137.5089 | 139.6397 | 138.1189 | 137.923 | 133.4322 |  | 140.9023 | 126.7568 | 138.961
25/07/2025 | 22:30 | 516.9626 | 512.9912 | 507.3865 | 505.2433 | 507.3796 | 503.6719 | 506.5268 | 495.2561 | 498.4764 | 483.914 | 505.2936 | 490.3401 | 228.8432 | 225.7791 | 228.0121 | 223.5756 | 217.7556 | 220.4738 | 229.1 |  | 224.3 | 138.3176 | 139.6292 | 138.4665 | 138.15 | 133.998 |  | 141.0194 | 126.5713 | 139.349
25/07/2025 | 23:00 | 519.7952 | 511.1006 | 509.2772 | 505.7835 | 508.0458 | 505.4662 | 506.926 | 495.4807 | 498.0321 | 484.4887 | 505.5669 | 491.3644 | 230.1281 | 226.1072 | 228.4796 | 223.9386 | 218.3093 | 220.1023 | 229.1 |  | 224.6 | 139.2096 | 139.7084 | 138.6169 | 138.7244 | 134.5362 |  | 141.1805 | 126.7129 | 140.1455
25/07/2025 | 23:30 | 524.6738 | 517.5078 | 511.1678 | 505.0752 | 506.8627 | 503.854 | 507.4295 | 495.3504 | 497.4161 | 484.0252 | 505.4075 | 491.1423 | 229.6465 | 226.9015 | 228.5137 | 222.5529 | 218.4201 | 220.0361 | 229.5 |  | 224.7 | 139.2096 | 139.5842 | 138.6169 | 138.5606 | 134.6742 |  | 140.9755 | 127.1816 | 140.1659
26/07/2025 | 00:00 | 524.6738 | 517.5078 | 511.1678 | 505.0752 | 506.8627 | 503.854 | 507.4295 | 495.3504 | 499.1555 | 484.0252 | 505.4075 | 492.6937 | 229.6465 | 226.9015 | 228.5137 | 222.5529 | 218.4201 | 220.0361 | 230.8 | 0 | 225.5 | 139.2096 | 140.4931 | 138.6169 | 138.5606 | 135.6402 |  | 141.7367 | 127.1816 | 142.1265
MÁXIMO |  | 524.6738 | 518.4006 | 512.796 | 511.4636 | 512.8424 | 508.686 | 518.9464 | 503.8539 | 507.2165 | 494.4492 | 514.0654 | 500.2679 | 230.3544 | 228.9163 | 230.0614 | 224.139 | 220.1772 | 222.7068 | 234.4 | 0 | 227.3 | 141.5671 | 141.7577 | 139.5612 | 140.503 | 135.6954 | 0 | 142.249 | 128.1192 | 143.3314
MÍNIMO |  | 505.7892 | 497.9712 | 491.7883 | 497.3938 | 500.3838 | 500.2538 | 505.1038 | 494.3632 | 495.5982 | 480.2236 | 502.7086 | 488.1945 | 223.4412 | 221.5078 | 222.0534 | 219.091 | 214.8911 | 219.8635 | 225.2 | 0 | 222.6 | 135.9378 | 139.1896 | 137.5222 | 137.3561 | 132.9906 | 0 | 139.9363 | 123.3827 | 136.98
PROMEDIO |  | 515.1375 | 508.8905 | 502.6791 | 503.9645 | 506.2951 | 504.1911 | 512.6739 | 499.0035 | 500.8173 | 487.2169 | 508.0976 | 494.0672 | 226.5962 | 225.1988 | 226.2177 | 222.0863 | 217.4902 | 221.1023 | 229.0271 | 0 | 225.3812 | 139.4608 | 140.2404 | 138.6653 | 138.8704 | 134.6728 | 0 | 141.1539 | 126.1492 | 141.0696
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 25 de Julio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 06:28:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 06:28:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 06:25:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Trujillo Norte
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 06:27:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 06:26:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 25/07/2025 00:08:00 | 26/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 25/07/2025 00:09:00 | 25/07/2025 08:02:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 25/07/2025 00:11:00 | 25/07/2025 07:37:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 25/07/2025 00:13:00 | 25/07/2025 07:39:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pampa Honda
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 25/07/2025 00:14:00 | 25/07/2025 14:41:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Ramada
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 25/07/2025 23:31:00 | 26/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 25/07/2025 23:33:00 | 26/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pampa Honda

## AISLADOS_TEMP
viernes, 25 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 25 de Julio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:03:21 | 59.789 | 01:10:49 | 60.234
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:03:21 | 59.789 | 01:10:49 | 60.234
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:03:21 | 59.790 | 01:10:49 | 60.234
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:03:21 | 59.790 | 00:03:14 | 60.169
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:03:21 | 59.790 | 01:10:49 | 60.234
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:03:21 | 59.789 | 01:10:49 | 60.235
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:03:21 | 59.790 | 01:10:49 | 60.234

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 25 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 25 de Julio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
25/07/2025 | 00:30 | 6583 | 6490.3729 | -1.407%
25/07/2025 | 01:00 | 6485.4 | 6497.9812 | 0.194%
25/07/2025 | 01:30 | 6408.1 | 6329.0539 | -1.234%
25/07/2025 | 02:00 | 6326.2 | 6329.5981 | 0.05372%
25/07/2025 | 02:30 | 6282.2 | 6265.5803 | -0.2646%
25/07/2025 | 03:00 | 6330.2 | 6267.1855 | -0.9955%
25/07/2025 | 03:30 | 6274 | 6230.3656 | -0.6955%
25/07/2025 | 04:00 | 6208.2 | 6231.2969 | 0.372%
25/07/2025 | 04:30 | 6283.7 | 6257.8562 | -0.4113%
25/07/2025 | 05:00 | 6361.3 | 6254.3312 | -1.682%
25/07/2025 | 05:30 | 6387.9 | 6440.6004 | 0.825%
25/07/2025 | 06:00 | 6533.1 | 6534.3364 | 0.01892%
25/07/2025 | 06:30 | 6637.7 | 6649.0987 | 0.1717%
25/07/2025 | 07:00 | 6629.2 | 6699.2262 | 1.056%
25/07/2025 | 07:30 | 6856.1 | 6812.4616 | -0.6365%
25/07/2025 | 08:00 | 6912.1 | 6893.4161 | -0.2703%
25/07/2025 | 08:30 | 7191.6 | 7075.3429 | -1.617%
25/07/2025 | 09:00 | 7229.1 | 7219.6421 | -0.1308%
25/07/2025 | 09:30 | 7372.2 | 7310.155 | -0.8416%
25/07/2025 | 10:00 | 7460.7 | 7351.1996 | -1.468%
25/07/2025 | 10:30 | 7422 | 7453.2651 | 0.4212%
25/07/2025 | 11:00 | 7483.7 | 7474.9958 | -0.1163%
25/07/2025 | 11:30 | 7560.8 | 7481.4978 | -1.049%
25/07/2025 | 12:00 | 7581.2 | 7462.5842 | -1.565%
25/07/2025 | 12:30 | 7413.4 | 7332.0508 | -1.097%
25/07/2025 | 13:00 | 7338.8 | 7249.893 | -1.211%
25/07/2025 | 13:30 | 7390 | 7237.3083 | -2.066%
25/07/2025 | 14:00 | 7410.3 | 7249.0862 | -2.176%
25/07/2025 | 14:30 | 7407.3 | 7349.5366 | -0.7798%
25/07/2025 | 15:00 | 7437.2 | 7412.7598 | -0.3286%
25/07/2025 | 15:30 | 7424.2 | 7414.7406 | -0.1274%
25/07/2025 | 16:00 | 7411.4 | 7440.1381 | 0.3878%
25/07/2025 | 16:30 | 7315.4 | 7440.6914 | 1.713%
25/07/2025 | 17:00 | 7332.3 | 7395.7211 | 0.865%
25/07/2025 | 17:30 | 7315.7 | 7394.6374 | 1.079%
25/07/2025 | 18:00 | 7242.9 | 7418.3927 | 2.423%
25/07/2025 | 18:30 | 7477.4 | 7485.1331 | 0.1034%
25/07/2025 | 19:00 | 7529.2 | 7497.4276 | -0.422%
25/07/2025 | 19:30 | 7555.2 | 7503.4072 | -0.6855%
25/07/2025 | 20:00 | 7514.2 | 7493.5166 | -0.2753%
25/07/2025 | 20:30 | 7506.2 | 7473.812 | -0.4315%
25/07/2025 | 21:00 | 7449.8 | 7425.9904 | -0.3196%
25/07/2025 | 21:30 | 7374.6 | 7342.3366 | -0.4375%
25/07/2025 | 22:00 | 7393 | 7320.0283 | -0.987%
25/07/2025 | 22:30 | 7369 | 7247.9872 | -1.642%
25/07/2025 | 23:00 | 7111.8 | 7083.942 | -0.3917%
25/07/2025 | 23:30 | 6936 | 6959.8714 | 0.3442%
26/07/2025 | 00:00 | 6723.1 | 6745.2897 | 0.3301%

## DESVIACIÓN
viernes, 25 de Julio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
25/07/2025 | 00:30 | 33.3 | 31.0146 | 32.1401 | 1.1599 | 638.9 | 643.6581 | 643.6581 | -4.7581 | 213.9 | 209.3934 | 209.3934 | 4.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.7 | 91.364 | 91.364 | -12.664 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.228 | 196.228 | -8.528 | 207.9 | 196.228 | 196.228 | 11.672 | 210.9 | 196.228 | 196.228 | 14.672 | 289 | 295.2259 | 295.2259 | -6.2259 | 214.3 | 208.0739 | 208.0739 | 6.2261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 356.7 | 368.4009 | 368.401 | -11.701 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 105.6932 | 105.6932 | 1.7068 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 22.2 | 22.389 | 22.389 | -0.18901 | 4.8 | 6.8787 | 6.8787 | -2.0787 | 12 | 12.7713 | 12.7713 | -0.77125 | 39.6 | 50 | 142.3058 | -102.7058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 33.2732 | 54.6648 | -2.3648 | 133.5 | 110.2632 | 108.808 | 24.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 31.5358 | 31.5358 | -2.1358 | 48 | 75 | 52.5773 | -4.5773 | 18.3 | 18.8749 | 18.8749 | -0.57492 | 18.4 | 14.9278 | 14.9278 | 3.4722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 57.6 | 57.7547 | 57.7547 | -0.15474 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 183 | 185.4703 | 185.4703 | -2.4703 | 81.8 | 74.1159 | 31.4144 | 50.3856 | 5.2 |  | 9.09 | -3.89 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 19.3 | 34.478 | 30.8819 | -11.5819 | 27.4 | 32.6272 | 32.6272 | -5.2272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 |  |  | 16.6 | 51 | 50 | 50 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 85.4826 | 48.192 | -27.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 57.8184 | 16.4948 | 49.1052 | 178 | 178.351 | 178.351 | -0.35103 | 175.4 | 178.351 | 178.351 | -2.951 | 209.6 | 178.351 | 178.351 | 31.249 | 274.2 | 268.3299 | 268.3299 | 5.8701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 60.4 | 103.4546 | 130.9286 | -70.5286 | 75.9 | 69.6838 | 73.5284 | 2.3716 | 62.2 | 62.5596 | 64.376 | -2.176 | 72.9 | 61.488 | 63.2733 | 9.6267 | 29.2 | 25.4464 | 26.1852 | 3.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 134.865 | 134.865 | 12.035 | 149.2 | 134.865 | 134.865 | 14.335 | 149.7 | 135.27 | 135.27 | 14.43 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 192.2331 | 192.2331 | 25.4669 | 104.5 | 96.4052 | 96.4052 | 8.0948 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 49.54 | 49.54 | -14.44 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 11.1 | 11.1 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5.2 |  |  | 5.2 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 17 | 11.519 | -0.519 | 34.1 | 34.14 | 34.14 | -0.04 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 6.9 | 19.7728 | 11.1472 | -4.2472 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 14.5 | 14.5631 | 14.5631 | -0.06311 | 26.1 | 18.61 | 18.61 | 7.49 | 22.9 | 21.82 | 21.82 | 1.08 | 0 |  |  | 0 | 40.1 | 50 | 48.77 | -8.67 | 47 |  |  | 47 | 4.9 | 4.51 | 4.51 | 0.39 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.1 | 50 | 50 | 22.1 | 66.2 | 45 | 45 | 21.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 36.4 | 30 | 30 | 6.4 | 25.9 | 30 | 30 | -4.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 8.23 | 8.23 | -0.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 01:00 | 31 | 29.3651 |  | 31 | 644 | 643.6581 | 643.6581 | 0.34191 | 215.1 | 209.3934 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 89.6192 | 91.364 | -13.564 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 207.9 | 196.228 | 196.228 | 11.672 | 210.8 | 196.228 | 196.228 | 14.572 | 288.9 | 295.2259 | 295.2259 | -6.3259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 297.9 | 316.4819 | 368.401 | -70.501 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 105.6932 | 105.6932 | 2.0068 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 3.9 | 2.8178 | 2.8178 | 1.0822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 4.8 | 6.8787 | 6.8787 | -2.0787 | 10.4 | 12.7713 | 12.7713 | -2.3712 | 40.5 | 50 | 142.3058 | -101.8058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.4 | 33.2543 | 63.8296 | -11.4296 | 96.8 | 110.2632 | 110.2632 | -13.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 150.5155 |  | 0 | 28.1 | 31.5358 | 31.5358 | -3.4358 | 66.5 | 75 | 73.8555 | -7.3555 | 16.8 | 18.8749 | 18.8749 | -2.0749 | 18.4 | 14.9278 | 14.9278 | 3.4722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 57.4 | 57.7547 | 57.7547 | -0.35474 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 81.2 | 40.1533 | 31.4144 | 49.7856 | 3.7 |  | 9.09 | -5.39 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 18.1 | 18.081 | 34.478 | -16.378 | 31 | 32.6272 | 32.6272 | -1.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.2 | 50 | 50 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 47.2949 | 48.1348 | -27.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.2 | 16.4948 | 16.4948 | 17.7051 | 178.4 | 178.351 | 178.351 | 0.04897 | 176 | 178.351 | 178.351 | -2.351 | 210.1 | 178.351 | 178.351 | 31.749 | 275.1 | 268.3299 | 268.3299 | 6.7701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 98.1 | 113.1904 | 83.9806 | 14.1194 | 101.5 | 64.8778 | 65.5543 | 35.9457 | 62.1 | 62.5596 | 62.5596 | -0.45962 | 69 | 61.488 | 61.488 | 7.512 | 29.3 | 25.4464 | 25.4464 | 3.8536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 159.1081 | -12.3081 | 149.6 | 151.0889 | 159.1081 | -9.5081 | 149.8 | 151.5426 | 159.5859 | -9.7859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 192.2331 | 192.2331 | 25.5669 | 104.5 | 96.4052 | 96.4052 | 8.0948 | 0 |  |  | 0 | 35.6 | 48.89 | 48.89 | -13.29 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.402 | 12.402 | 1.598 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 17 | 11.52 | -0.72 | 30.6 | 33.865 | 33.865 | -3.265 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 6.9 | 10.9397 | 11.134 | -4.234 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 14.6 | 14.5631 | 14.5631 | 0.03689 | 28.4 | 18.609 | 18.609 | 9.791 | 15.4 | 21.819 | 21.819 | -6.419 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 51 | 48.77 | -15.17 | 45.1 |  |  | 45.1 | 2.9 | 3.522 | 3.522 | -0.622 | 2.8 | 2.864 | 2.864 | -0.064 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10.7 | 9.133 | 9.133 | 1.567 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.5 | 46 | 46 | 9.5 | 62 | 41 | 41 | 21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 36.2 | 30 | 30 | 6.2 | 26.6 | 30 | 30 | -3.4 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.6 | 8.23 | 8.23 | 0.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 01:30 | 29.3 | 21.728 |  | 29.3 | 640.1 | 643.6581 | 643.6581 | -3.5581 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.1 | 92.5714 | 89.4118 | -10.3118 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.228 | 196.228 | -8.428 | 206.8 | 196.228 | 196.228 | 10.572 | 210.3 | 196.228 | 196.228 | 14.072 | 288.6 | 295.2259 | 295.2259 | -6.6259 | 216.7 | 208.0739 | 208.0739 | 8.6261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 291 | 290.9076 | 368.401 | -77.401 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 105.6932 | 105.6932 | 1.9068 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 | 22.2 | 22.389 | 22.389 | -0.18901 | 4.6 | 6.8787 | 6.8787 | -2.2787 | 10.4 | 12.7713 | 12.7713 | -2.3712 | 39.8 | 50 | 71.4044 | -31.6044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.4319 | 18.9479 | 11.7521 | 108 | 110.2632 | 110.2632 | -2.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 31.5358 | 31.5358 | -4.4358 | 49.3 | 75 | 45 | 4.3 | 20.9 | 18.8749 | 18.8749 | 2.0251 | 18.4 | 14.9278 | 14.9278 | 3.4722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 57.6 | 57.7547 | 57.7547 | -0.15474 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 182.2 | 185.4703 | 185.4703 | -3.2703 | 55.2 | 52.0959 | 31.4144 | 23.7856 | 4.1 |  | 9.09 | -4.99 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 20.2 | 34.478 | 32.5205 | -12.3205 | 28.6 | 32.6272 | 26.8019 | 1.7981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 52.8 | 50 | 50 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 38.7341 | 16.4907 | 3.9093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 31.0259 | 16.4948 | 18.7051 | 177.8 | 178.351 | 178.351 | -0.55103 | 175.3 | 178.351 | 178.351 | -3.051 | 209.3 | 178.351 | 178.351 | 30.949 | 274.6 | 268.3299 | 268.3299 | 6.2701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 109.7 | 82.8361 | 113.4019 | -3.7019 | 91.3 | 64.8781 | 63.201 | 28.099 | 62.2 | 62.5596 | 62.5596 | -0.35961 | 69 | 61.488 | 61.488 | 7.512 | 29.5 | 25.4464 | 25.4464 | 4.0536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0889 | 159.1081 | -12.4081 | 148.6 | 151.0889 | 159.1081 | -10.5081 | 149.8 | 151.5426 | 159.5859 | -9.7859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 192.2331 | 192.2331 | 25.5669 | 104.5 | 96.4052 | 96.4052 | 8.0948 | 0 |  |  | 0 | 34.2 | 48.64 | 48.64 | -14.44 | 0 |  |  | 0 | 15 | 12.638 | 12.638 | 2.362 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 | 9.983 | 9 | -9 | 0 | 1.061 |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 17 | 11.603 | 0.197 | 31.9 | 33.972 | 33.972 | -2.072 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | -1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 6.9 | 8.9595 | 3.8144 | 3.0856 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 14.5 | 14.5631 | 14.5631 | -0.06311 | 28.3 | 19.071 | 19.071 | 9.229 | 18.8 | 22.236 | 22.236 | -3.436 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 52 | 49.61 | -16.51 | 43.9 |  |  | 43.9 | 3.4 | 3.408 | 3.408 | -0.008 | 2.6 | 2.507 | 2.507 | 0.093 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 11.9 | 9.251 | 9.251 | 2.649 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47 | 43 | 43 | 4 | 55.1 | 39 | 39 | 16.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 36.1 | 30 | 30 | 6.1 | 26.7 | 30 | 30 | -3.3 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.7 | 8.23 | 8.23 | 0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 02:00 | 32 |  |  | 32 | 640.5 | 643.6581 | 643.6581 | -3.1581 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.1 | 91.9015 | 93.3162 | -16.2162 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 208.3 | 196.228 | 196.228 | 12.072 | 210 | 196.228 | 196.228 | 13.772 | 288.8 | 295.2259 | 295.2259 | -6.4259 | 217.5 | 208.0739 | 208.0739 | 9.4261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 249.7 | 304.6949 | 368.401 | -118.701 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 105.6932 | 105.6932 | -1.0932 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 4.7 | 6.8787 | 6.8787 | -2.1787 | 10.4 | 12.7713 | 12.7713 | -2.3712 | 40.3 | 50 | 76.894 | -36.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 37.7566 | 20.5088 | -8.8088 | 106 | 110.2632 | 110.2632 | -4.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 31.5358 | 31.5358 | -2.4358 | 58.3 | 75 | 72.4924 | -14.1924 | 20.3 | 18.8749 | 18.8749 | 1.4251 | 18.5 | 14.9278 | 14.9278 | 3.5722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 56.8 | 57.7547 | 57.7547 | -0.95474 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 56.3 | 51.644 | 31.4144 | 24.8856 | 4.7 |  | 9.09 | -4.39 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 25.9 | 34.478 | 18.081 | 7.819 | 30.6 | 32.6272 | 32.6272 | -2.0272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 52.1 | 50 | 50 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 32.9933 | 4.6392 | 15.7608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 30.4761 | 16.4948 | 18.7051 | 177.7 | 178.351 | 178.351 | -0.65103 | 175.1 | 178.351 | 178.351 | -3.251 | 209.4 | 178.351 | 178.351 | 31.049 | 274.2 | 268.3299 | 268.3299 | 5.8701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 79.2 | 103.4546 | 101.265 | -22.065 | 97.4 | 64.878 | 66.555 | 30.845 | 62.2 | 62.5596 | 62.5596 | -0.35961 | 68.8 | 61.488 | 61.488 | 7.312 | 29.4 | 25.4464 | 25.4464 | 3.9536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0889 | 159.1081 | -12.5081 | 148.7 | 151.0889 | 159.1081 | -10.4081 | 149.8 | 151.5426 | 159.5859 | -9.7859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 192.2331 | 192.2331 | 25.5669 | 104.5 | 96.4052 | 96.4052 | 8.0948 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 48.4 | 48.4 | -8 | 0 |  |  | 0 | 15 | 12.994 | 12.994 | 2.006 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 17 | 11.769 | -0.669 | 29.9 | 34.461 | 34.461 | -4.561 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | -1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 6.9 | 7.6316 |  | 6.9 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 14.7 | 14.5631 | 14.5631 | 0.13689 | 24.1 | 19.453 | 19.453 | 4.647 | 19.7 | 21.047 | 21.047 | -1.347 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 53 | 49.61 | -25.91 | 30.4 |  |  | 30.4 | 2.6 | 3.527 | 3.527 | -0.927 | 1.6 | 2.568 | 2.568 | -0.968 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 12.7 | 9.307 | 9.307 | 3.393 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.7 | 40 | 40 | 10.7 | 59 | 37 | 37 | 22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 36.2 | 30 | 30 | 6.2 | 26.5 | 30 | 30 | -3.5 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8.23 | 8.23 | -0.23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 02:30 | 23.2 |  |  | 23.2 | 642.4 | 643.6581 | 643.6581 | -1.2581 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77 | 91.3639 | 91.3639 | -14.3639 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 288.8 | 295.2259 | 295.2259 | -6.4259 | 216.2 | 208.0739 | 208.0739 | 8.1261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 200.5 | 270.8395 | 352.9104 | -152.4104 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 105.6932 | 105.6932 | 0.6068 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 4.8 | 6.8787 | 6.8787 | -2.0787 | 10.3 | 12.7713 | 12.7713 | -2.4712 | 39.8 | 50 | 38.9019 | 0.89811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 35.0571 | 13.4509 | -3.4509 | 100.8 | 110.2632 | 102.3845 | -1.5845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 31 | 31.5358 | 31.5358 | -0.53576 | 50.5 | 75 | 75 | -24.5 | 20.7 | 18.8749 | 18.8749 | 1.8251 | 18.4 | 14.9278 | 14.9278 | 3.4722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 57.1 | 57.7547 | 57.7547 | -0.65474 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 183.4 | 185.4703 | 185.4703 | -2.0703 | 55.3 | 46.111 | 31.4144 | 23.8856 | 4.8 |  | 9.09 | -4.29 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 21.1 | 34.478 | 34.478 | -13.378 | 30 | 32.6272 | 32.6272 | -2.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 53.1 | 50 | 50 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 18.0772 |  | 36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 | 23.7438 | 16.4948 | 18.6051 | 177.8 | 178.351 | 178.351 | -0.55103 | 175.5 | 178.351 | 178.351 | -2.851 | 209 | 178.351 | 178.351 | 30.649 | 274 | 268.3299 | 268.3299 | 5.6701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 67.2 | 103.4546 | 111.3334 | -44.1334 | 90.9 | 64.2307 | 64.8743 | 26.0257 | 63.2 | 62.5596 | 62.5596 | 0.64039 | 69 | 61.488 | 61.488 | 7.512 | 29.4 | 25.4464 | 25.4464 | 3.9536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 155.1236 | -8.2236 | 148.9 | 151.0889 | 155.1236 | -6.2236 | 150.5 | 151.5426 | 155.5895 | -5.0895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 192.2331 | 192.2331 | 25.3669 | 104.3 | 96.4052 | 96.4052 | 7.8948 | 0 |  |  | 0 | 44.2 | 48.01 | 48.01 | -3.81 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 13.205 | 13.205 | 1.695 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 18 | 11.886 | 2.414 | 39.7 | 34.954 | 34.954 | 4.746 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | -1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 7.5 | 4.1814 |  | 7.5 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 14.7 | 14.5631 | 14.5631 | 0.13689 | 25 | 19.928 | 19.928 | 5.072 | 25.2 | 19.949 | 19.949 | 5.251 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 54 | 49.46 | -21.66 | 28.2 |  |  | 28.2 | 4.1 | 3.588 | 3.588 | 0.512 | 2 | 2.595 | 2.595 | -0.595 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10.5 | 9.227 | 9.227 | 1.273 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.4 | 37 | 37 | 20.4 | 58 | 36 | 36 | 22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 36.8 | 30 | 30 | 6.8 | 26.4 | 30 | 30 | -3.6 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 8.2 | 8.23 | 8.23 | -0.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 03:00 | 13 | 23.9016 |  | 13 | 644.1 | 643.6581 | 643.6581 | 0.44191 | 216.8 | 209.3934 | 209.3934 | 7.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.9 | 91.364 | 91.364 | -10.464 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 211 | 196.228 | 196.228 | 14.772 | 289.4 | 295.2259 | 295.2259 | -5.8259 | 216.7 | 208.0739 | 208.0739 | 8.6261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 100.6 | 277.1117 | 364.6555 | -264.0555 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 105.6932 | 105.6932 | 2.3068 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 22 | 22.389 | 22.389 | -0.38901 | 4.8 | 6.8787 | 6.8787 | -2.0787 | 10.3 | 12.7713 | 12.7713 | -2.4712 | 40.5 | 50 | 46.3554 | -5.8553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 30.5473 | 14.657 | -4.257 | 148.2 | 110.2632 | 110.2632 | 37.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 31 | 31.5358 | 31.5358 | -0.53576 | 73.9 | 75 | 75 | -1.1 | 21 | 18.8749 | 18.8749 | 2.1251 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 56.5 | 57.7547 | 57.7547 | -1.2547 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 55.4 | 45.8478 | 31.4144 | 23.9856 | 4.8 |  | 9.09 | -4.29 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 34.8 | 32.6272 | 32.6272 | 2.1728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.3 | 50 | 50 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 17.9988 |  | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 23.4236 | 16.4948 | 18.7051 | 178.2 | 178.351 | 178.351 | -0.15103 | 175.6 | 178.351 | 178.351 | -2.751 | 210.1 | 178.351 | 178.351 | 31.749 | 274.8 | 268.3299 | 268.3299 | 6.4701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 104.1 | 82.8361 | 103.4546 | 0.64538 | 107.2 | 65.5253 | 64.8817 | 42.3183 | 63.3 | 62.5596 | 62.5596 | 0.74039 | 69 | 61.488 | 61.488 | 7.512 | 29.5 | 25.4464 | 25.4464 | 4.0536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0889 | 151.3408 | -4.6407 | 149.1 | 151.0889 | 151.3408 | -2.2407 | 150.3 | 151.5426 | 151.7952 | -1.4952 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 192.2331 | 192.2331 | 25.2669 | 104.6 | 96.4052 | 96.4052 | 8.1948 | 0 |  |  | 0 | 54.1 | 47.61 | 47.61 | 6.49 | 0 |  |  | 0 | 15 | 12.979 | 12.979 | 2.021 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 6.9 | 5 | 5 | 1.9 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 19 | 11.954 | 2.846 | 33.9 | 35.453 | 35.453 | -1.553 | 2.4 | 2.901 | 2.901 | -0.501 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | -1.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 10.1 | 4.1633 |  | 10.1 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 14.7 | 14.5631 | 14.5631 | 0.13689 | 27.6 | 20.682 | 20.682 | 6.918 | 23.8 | 19.124 | 19.124 | 4.676 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 53 | 48.82 | -24.22 | 31.8 |  |  | 31.8 | 2.8 | 3.474 | 3.474 | -0.674 | 3.3 | 2.52 | 2.52 | 0.78 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 11.8 | 8.739 | 8.739 | 3.061 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.4 | 34 | 34 | 18.4 | 52.2 | 33 | 33 | 19.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 36.2 | 30 | 30 | 6.2 | 26.9 | 30 | 30 | -3.1 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8.5 | 8.23 | 8.23 | 0.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 03:30 | 12.3 |  |  | 12.3 | 646.2 | 643.6581 | 643.6581 | 2.5419 | 217.1 | 209.3934 | 209.3934 | 7.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.9 | 89.5217 | 89.4118 | -8.5118 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 207.7 | 196.228 | 196.228 | 11.472 | 211.5 | 196.228 | 196.228 | 15.272 | 287.8 | 295.2259 | 295.2259 | -7.4259 | 218.6 | 208.0739 | 208.0739 | 10.5261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 100.7 | 259.7493 | 340.199 | -239.499 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 105.6932 | 105.6932 | -2.6932 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 4.8 | 6.8787 | 6.8787 | -2.0787 | 10.4 | 12.7713 | 12.7713 | -2.3712 | 40.5 | 50 | 39.8932 | 0.60676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 34.8657 | 13.2401 | -3.1401 | 128.2 | 110.2632 | 110.2632 | 17.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 31.5358 | 31.5358 | 0.16424 | 73.5 | 75 | 75 | -1.5 | 21.3 | 18.8749 | 18.8749 | 2.4251 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 56.9 | 57.7547 | 57.7547 | -0.85474 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 55.5 | 41.5928 | 31.4144 | 24.0856 | 4.7 |  | 9.09 | -4.39 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 31.4 | 32.6272 | 32.6272 | -1.2272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.8 | 50 | 50 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 16.4908 |  | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 | 18.2464 | 16.4948 | 18.6051 | 179.2 | 178.351 | 178.351 | 0.84897 | 176.6 | 178.351 | 178.351 | -1.751 | 211.1 | 178.351 | 178.351 | 32.749 | 275.5 | 268.3299 | 268.3299 | 7.1701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 108 | 109.6402 | 109.6402 | -1.6402 | 104.2 | 60.5007 | 62.9553 | 41.2447 | 63.2 | 62.5596 | 62.5596 | 0.64039 | 68.8 | 61.488 | 61.488 | 7.312 | 29.4 | 25.4464 | 25.4464 | 3.9536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0889 | 151.0889 | -3.7889 | 149.6 | 151.0889 | 151.0889 | -1.4889 | 150.4 | 151.5426 | 151.5426 | -1.1426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 192.2331 | 192.2331 | 25.3669 | 104.4 | 96.4052 | 96.4052 | 7.9948 | 0 |  |  | 0 | 51.7 | 46.71 | 46.71 | 4.99 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 12.751 | 12.751 | 3.049 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.7 | 18.2524 | 18.2524 | 0.44757 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 20 | 12.148 | 0.852 | 29.5 | 35.856 | 35.856 | -6.356 | 2.4 | 2.901 | 2.901 | -0.501 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | -1.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 10.1 | 3.8144 |  | 10.1 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 14.7 | 14.5631 | 14.5631 | 0.13689 | 24.4 | 21.254 | 21.254 | 3.146 | 17.7 | 18.267 | 18.267 | -0.567 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 52 | 48.1 | -21.8 | 30.6 |  |  | 30.6 | 2.4 | 3.423 | 3.423 | -1.023 | 2.4 | 2.485 | 2.485 | -0.085 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | -0.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 14.4 | 8.326 | 8.326 | 6.074 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.4 | 31 | 31 | 8.4 | 49.5 | 32 | 32 | 17.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 36.8 | 30 | 30 | 6.8 | 26.3 | 30 | 30 | -3.7 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8 | 8.23 | 8.23 | -0.23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 04:00 | 16 |  |  | 16 | 644.4 | 643.6581 | 643.6581 | 0.74191 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82 | 91.2542 | 91.364 | -9.364 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 206.9 | 196.228 | 196.228 | 10.672 | 211.1 | 196.228 | 196.228 | 14.872 | 289.3 | 295.2259 | 295.2259 | -5.9259 | 216.2 | 208.0739 | 208.0739 | 8.1261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 160.5 | 272.2413 | 342.2757 | -181.7757 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 105.6932 | 105.6932 | 0.9068 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 4.7 | 6.8787 | 6.8787 | -2.1787 | 10.3 | 12.7713 | 12.7713 | -2.4712 | 40.5 | 50 | 43.5959 | -3.0959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 34.8099 | 12.7652 | -2.4653 | 109.9 | 110.2632 | 110.2632 | -0.36321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 32 | 31.5358 | 31.5358 | 0.46424 | 53 | 75 | 75 | -22 | 22 | 18.8749 | 18.8749 | 3.1251 | 18.4 | 14.9278 | 14.9278 | 3.4722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 57.6 | 57.7547 | 57.7547 | -0.15474 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 56.4 | 43.9412 | 31.4144 | 24.9856 | 4.7 |  | 9.09 | -4.39 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 18.8 | 18.081 | 34.478 | -15.678 | 31.7 | 32.6272 | 32.6272 | -0.92718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.4 | 50 | 50 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 4.6392 |  | 36.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.3 | 21.1037 | 16.4948 | 18.8052 | 177.9 | 178.351 | 178.351 | -0.45103 | 175.3 | 178.351 | 178.351 | -3.051 | 209.5 | 178.351 | 178.351 | 31.149 | 273.8 | 268.3299 | 268.3299 | 5.4701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 76.4 | 125.5615 | 109.6402 | -33.2402 | 85.5 | 64.4496 | 61.995 | 23.5051 | 63.5 | 62.5596 | 62.5596 | 0.94039 | 72 | 61.488 | 61.488 | 10.512 | 29.7 | 25.4464 | 25.4464 | 4.2536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0889 | 151.0889 | -3.8889 | 148.9 | 151.0889 | 151.0889 | -2.1889 | 150.7 | 151.5426 | 151.5426 | -0.84259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 192.2331 | 192.2331 | 25.3669 | 104.4 | 96.4052 | 96.4052 | 7.9948 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 45.81 | 45.81 | -5.41 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 12.516 | 12.516 | 4.984 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 5.3 |  |  | 5.3 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.7 | 18.2524 | 18.2524 | 0.44757 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 20 | 12.467 | -2.667 | 32.7 | 36.165 | 36.165 | -3.465 | 2.4 | 2.901 | 2.901 | -0.501 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | -1.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 10.1 |  |  | 10.1 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 14.7 | 14.5631 | 14.5631 | 0.13689 | 19.4 | 21.277 | 21.277 | -1.877 | 17.2 | 17.313 | 17.313 | -0.113 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 51 | 47.14 | -20.24 | 31 |  |  | 31 | 3.7 | 3.56 | 3.56 | 0.14 | 3 | 2.572 | 2.572 | 0.428 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 15.3 | 8.135 | 8.135 | 7.165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.2 | 29 | 29 | 3.2 | 37.8 | 31 | 31 | 6.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 36.1 | 30 | 30 | 6.1 | 26.7 | 30 | 30 | -3.3 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.6 | 8.23 | 8.23 | 0.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 04:30 | 14.8 | 25.3592 |  | 14.8 | 635.8 | 643.6581 | 643.6581 | -7.8581 | 212.2 | 209.3934 | 209.3934 | 2.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.9 | 91.364 | 91.368 | -11.468 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 207.5 | 196.228 | 196.228 | 11.272 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 289.7 | 295.2259 | 295.2259 | -5.5259 | 217.9 | 208.0739 | 208.0739 | 9.8261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 311.5 | 292.3516 | 368.4003 | -56.9003 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 105.6932 | 105.6932 | -0.6932 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 | 22 | 22.389 | 22.389 | -0.38901 | 4.8 | 6.8787 | 6.8787 | -2.0787 | 10.3 | 12.7713 | 12.7713 | -2.4712 | 38.6 | 50 | 49.3265 | -10.7265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.4 | 29.8162 | 13.9406 | 35.4594 | 128.6 | 110.2632 | 110.2632 | 18.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 31.5358 | 31.5358 | 0.86424 | 0 |  | 75 | -75 | 22.4 | 18.8749 | 18.8749 | 3.5251 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 56.9 | 57.7547 | 57.7547 | -0.85474 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 182.7 | 185.4703 | 185.4703 | -2.7703 | 55.6 | 48.648 | 31.4144 | 24.1856 | 4.6 |  | 9.09 | -4.49 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 20.5 | 34.478 | 34.478 | -13.978 | 29.8 | 32.6272 | 32.6272 | -2.8272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 47 | 50 | 50 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 27.3931 |  | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.8 | 26.8307 | 16.4948 | 18.3052 | 178.1 | 178.351 | 178.351 | -0.25103 | 175.7 | 178.351 | 178.351 | -2.651 | 209.3 | 178.351 | 178.351 | 30.949 | 273.9 | 268.3299 | 268.3299 | 5.5701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 67.4 | 132.0629 | 103.4546 | -36.0546 | 83 | 65.1828 | 67.0123 | 15.9877 | 62.6 | 62.5596 | 62.5596 | 0.04039 | 72.9 | 61.488 | 61.488 | 11.412 | 28.6 | 25.4464 | 25.4464 | 3.1536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 150.3 | 151.5426 | 151.5426 | -1.2426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 192.2331 | 192.2331 | 25.2669 | 104.4 | 96.4052 | 96.4052 | 7.9948 | 0 |  |  | 0 | 31 | 44.97 | 44.97 | -13.97 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 12.326 | 12.326 | 4.374 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 7.1 | 5 | 5 | 2.1 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 21 | 12.66 | -2.76 | 27.6 | 36.12 | 36.12 | -8.52 | 2.4 | 2.901 | 2.901 | -0.501 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | -1.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 10.1 | 6.3362 |  | 10.1 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 14.7 | 14.5631 | 14.5631 | 0.13689 | 21.6 | 21.342 | 21.342 | 0.258 | 22.4 | 16.802 | 16.802 | 5.598 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 49 | 46.29 | -18.99 | 33.6 |  |  | 33.6 | 3.9 | 3.598 | 3.598 | 0.302 | 3.2 | 2.627 | 2.627 | 0.573 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 13.9 | 7.953 | 7.953 | 5.947 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.2 | 27 | 27 | -5.8 | 22.9 | 30 | 30 | -7.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 36.7 | 30 | 30 | 6.7 | 26.6 | 30 | 30 | -3.4 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 18.9 | 19 | 19 | -0.1 | 7.2 | 8.23 | 8.23 | -1.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 05:00 | 15 | 26.2105 |  | 15 | 645 | 643.6581 | 643.6581 | 1.3419 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.4 | 91.364 | 91.36 | -10.96 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 211.3 | 196.228 | 196.228 | 15.072 | 290 | 295.2259 | 295.2259 | -5.2259 | 217.2 | 208.0739 | 208.0739 | 9.1261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 320.4 | 312.9339 | 365.4614 | -45.0614 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 105.6932 | 105.6932 | 2.9068 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 4.6 | 6.8787 | 6.8787 | -2.2787 | 10.8 | 12.7713 | 12.7713 | -1.9712 | 40.5 | 50 | 48.4583 | -7.9583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 29.6534 | 13.3151 | 37.2849 | 93.5 | 110.2632 | 110.2632 | -16.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 31.5358 | 31.5358 | 1.7642 | 0 |  | 30.9278 | -30.9278 | 22.4 | 18.8749 | 18.8749 | 3.5251 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 57.7 | 57.7547 | 57.7547 | -0.05474 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 56.2 | 52.32 | 31.4144 | 24.7856 | 4.7 |  | 9.09 | -4.39 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 26.3 | 34.478 | 34.478 | -8.178 | 32.2 | 32.6272 | 32.6272 | -0.42718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.2 | 50 | 50 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 4.6392 |  | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 31.2985 | 16.4948 | 18.7051 | 178.7 | 178.351 | 178.351 | 0.34897 | 175.9 | 178.351 | 178.351 | -2.451 | 209.3 | 178.351 | 178.351 | 30.949 | 273.7 | 268.3299 | 268.3299 | 5.3701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 94.8 | 132.0629 | 132.0629 | -37.2629 | 91.5 | 66.5588 | 62.7437 | 28.7563 | 63.5 | 62.5596 | 62.5596 | 0.94039 | 73 | 61.488 | 61.488 | 11.512 | 29.1 | 25.4464 | 25.4464 | 3.6536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0889 | 159.0436 | -11.6436 | 149.6 | 151.0889 | 159.0436 | -9.4436 | 150.7 | 151.5426 | 159.5212 | -8.8212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 192.2331 | 192.2331 | 25.3669 | 104.4 | 96.4052 | 96.4052 | 7.9948 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 44.12 | 44.12 | -1.22 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 12.27 | 12.27 | 3.63 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 5.3 |  |  | 5.3 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 7.1 | 5 | 5 | 2.1 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 20 | 12.729 | -5.029 | 20.3 | 35.723 | 35.723 | -15.423 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | -1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 10.1 |  |  | 10.1 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 14.8 | 14.5631 | 14.5631 | 0.23689 | 26 | 21.532 | 21.532 | 4.468 | 32.4 | 17.618 | 17.618 | 14.782 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 47 | 45.74 | -14.24 | 31.4 |  |  | 31.4 | 5.7 | 3.336 | 3.336 | 2.364 | 4.3 | 2.585 | 2.585 | 1.715 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | -0.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 13.2 | 7.795 | 7.795 | 5.405 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.5 | 26 | 26 | -9.5 | 19.6 | 29 | 29 | -9.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 36.5 | 30 | 30 | 6.5 | 26.3 | 30 | 30 | -3.7 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.2 | 8.23 | 8.23 | -0.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 05:30 | 29.8 | 60.5593 | 53.5488 | -23.7488 | 638.4 | 643.6581 | 643.6581 | -5.2581 | 213.3 | 209.3934 | 209.3934 | 3.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.8 | 91.364 | 92.0426 | -11.2426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 207.5 | 196.228 | 196.228 | 11.272 | 210.7 | 196.228 | 196.228 | 14.472 | 288.1 | 295.2259 | 295.2259 | -7.1259 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 357.4 | 368.401 | 368.401 | -11.001 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 105.6932 | 105.6932 | 0.3068 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 22 | 22.389 | 22.389 | -0.38901 | 4.6 | 6.8787 | 6.8787 | -2.2787 | 10.8 | 12.7713 | 12.7713 | -1.9712 | 39.4 | 50 | 69.9441 | -30.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 38.5373 | 52.3917 | 3.7083 | 98.3 | 110.2632 | 110.2632 | -11.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34 | 31.5358 | 31.5358 | 2.4642 | 29.9 | 75 | 75 | -45.1 | 23.1 | 18.8749 | 18.8749 | 4.2251 | 18.5 | 14.9278 | 14.9278 | 3.5722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 54.7 | 57.7547 | 57.7547 | -3.0547 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 183 | 185.4703 | 185.4703 | -2.4703 | 55.7 | 79.7898 | 31.4144 | 24.2856 | 4.6 |  | 9.09 | -4.49 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 20.4 | 34.478 | 34.478 | -14.078 | 28.9 | 26.8019 | 32.6272 | -3.7272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 48.4 | 50 | 50 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 24.0897 | 44.8969 | -9.1969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 | 64.722 | 16.4948 | 18.6051 | 177.9 | 178.351 | 178.351 | -0.45103 | 175.6 | 178.351 | 178.351 | -2.751 | 209.7 | 178.351 | 178.351 | 31.349 | 274 | 268.3299 | 268.3299 | 5.6701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 65.6 | 82.8361 | 103.4546 | -37.8546 | 84.7 | 66.5588 | 64.878 | 19.822 | 62.9 | 62.5596 | 62.5596 | 0.34038 | 73.7 | 61.488 | 61.488 | 12.212 | 28.7 | 25.4464 | 25.4464 | 3.2536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0889 | 159.1081 | -12.6081 | 149.3 | 151.0889 | 159.1081 | -9.8081 | 150.1 | 151.5426 | 159.5859 | -9.4859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 192.2331 | 192.2331 | 25.4669 | 104.3 | 96.4052 | 96.4052 | 7.8948 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 43.42 | 43.42 | -1.02 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 12.321 | 12.321 | 1.479 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 7.1 | 5 | 5 | 2.1 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 19 | 12.678 | -3.878 | 18.9 | 35.451 | 35.451 | -16.551 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | -1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 10.1 | 5.5721 | 10.385 | -0.28501 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 14.7 | 14.5631 | 14.5631 | 0.13689 | 28.2 | 21.735 | 21.735 | 6.465 | 30.4 | 18.437 | 18.437 | 11.963 | 0 |  |  | 0 | 38.4 | 45 | 44.56 | -6.16 | 38.5 |  |  | 38.5 | 3.4 | 3.069 | 3.069 | 0.331 | 5.3 | 2.453 | 2.453 | 2.847 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 10.5 | 7.826 | 7.826 | 2.674 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.3 | 25 | 25 | -7.7 | 21.7 | 27 | 27 | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 36.8 | 30 | 30 | 6.8 | 26.6 | 30 | 30 | -3.4 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.2 | 8.23 | 8.23 | -1.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 06:00 | 25.8 | 87.5465 | 61.2435 | -35.4435 | 645.2 | 643.6581 | 643.6581 | 1.5419 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.1 | 91.364 | 90.6854 | -9.5854 | 0 |  | 86.9055 | -86.9055 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.228 | 196.228 | -7.828 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 210.8 | 196.228 | 196.228 | 14.572 | 287.8 | 295.2259 | 295.2259 | -7.4259 | 217.6 | 208.0739 | 208.0739 | 9.5261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 363.5 | 368.401 | 368.401 | -4.901 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 105.6932 | 105.6932 | 2.8068 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 22 | 22.389 | 22.389 | -0.38901 | 4.7 | 6.8787 | 6.8787 | -2.1787 | 9.8 | 12.7713 | 12.7713 | -2.9712 | 40.5 | 50 | 69.9441 | -29.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 44.7758 | 52.4227 | 4.1773 | 79.3 | 110.2632 | 110.2632 | -30.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34 | 31.5358 | 31.5358 | 2.4642 | 72 | 75 | 75 | -3 | 23.1 | 18.8749 | 18.8749 | 4.2251 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 57.6 | 57.7547 | 57.7547 | -0.15474 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 55.7 | 79.7898 | 31.4144 | 24.2856 | 4.7 |  | 9.09 | -4.39 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 32.9 | 34.478 | 34.478 | -1.578 | 35.9 | 32.6272 | 32.6272 | 3.2728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 52.1 | 50 | 50 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 47.0939 | 45.0706 | -9.0706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 | 64.722 | 16.4948 | 18.6051 | 178.2 | 178.351 | 178.351 | -0.15103 | 175.6 | 178.351 | 178.351 | -2.751 | 210.3 | 178.351 | 178.351 | 31.949 | 274 | 268.3299 | 268.3299 | 5.6701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 100.5 | 103.4546 | 103.4546 | -2.9546 | 98.4 | 66.5588 | 68.4391 | 29.9609 | 63.3 | 64.7079 | 63.9904 | -0.6904 | 74.1 | 63.5995 | 62.8943 | 11.2057 | 28.9 | 26.3203 | 26.0284 | 2.8716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 154.8241 | 159.1081 | -12.7081 | 149.7 | 154.8241 | 159.1081 | -9.4081 | 149.5 | 155.2891 | 159.5859 | -10.0859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 192.2331 | 192.2331 | 25.7669 | 104.5 | 96.4052 | 96.4052 | 8.0948 | 0 |  |  | 0 | 38.9 | 42.73 | 42.73 | -3.83 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 12.69 | 12.69 | 2.81 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 17 | 12.507 | -3.807 | 21.4 | 35.304 | 35.304 | -13.904 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | -1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 10.1 | 10.8932 | 10.4252 | -0.32518 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 12.6 | 14.5631 | 14.5631 | -1.9631 | 29.9 | 21.977 | 21.977 | 7.923 | 28.5 | 19.265 | 19.265 | 9.235 | 0 |  |  | 0 | 46 | 42 | 41.49 | 4.51 | 42.2 |  |  | 42.2 | 4.9 | 2.783 | 2.783 | 2.117 | 4.9 | 2.046 | 2.046 | 2.854 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | -0.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 11.9 | 8.426 | 8.426 | 3.474 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.9 | 22 | 22 | 2.9 | 23.7 | 26 | 26 | -2.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 36.9 | 30 | 30 | 6.9 | 26.5 | 30 | 30 | -3.5 | 13.1 | 14 | 14 | -0.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.2 | 8.23 | 8.23 | -0.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 06:30 | 36.1 | 82.0079 | 87.3289 | -51.2289 | 646.7 | 643.6581 | 643.6581 | 3.0419 | 216.4 | 209.3934 | 209.3934 | 7.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 12.091 | 12.091 | -0.49104 | 82.5 | 92.644 | 92.2564 | -9.7564 | 70.5 | 86.9055 | 86.9055 | -16.4055 |  |  |  | 0 | 188.1 | 196.228 | 196.228 | -8.128 | 207.5 | 196.228 | 196.228 | 11.272 | 209.9 | 196.228 | 196.228 | 13.672 | 288.4 | 295.2259 | 295.2259 | -6.8259 | 217 | 208.0739 | 208.0739 | 8.9261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 360.9 | 368.401 | 368.401 | -7.501 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 105.6932 | 105.6932 | 2.5068 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 4.7 | 6.8787 | 6.8787 | -2.1787 | 10 | 12.7713 | 12.7713 | -2.7713 | 70.9 | 50 | 93.3368 | -22.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.9 | 43.444 | 58.3351 | -0.43505 | 88.2 | 110.2632 | 110.2632 | -22.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 31.5358 | 31.5358 | 1.8642 | 59 | 75 | 75 | -16 | 24 | 18.8749 | 18.8749 | 5.1251 | 18.4 | 14.9278 | 14.9278 | 3.4722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 54.7 | 57.7547 | 57.7547 | -3.0547 | 185.1 | 184.915 | 184.915 | 0.18502 | 185.1 | 184.915 | 184.915 | 0.18502 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 57.2 | 79.7898 | 31.4144 | 25.7856 | 4.6 |  |  | 4.6 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 26.5 | 34.478 | 28.6528 | -2.1528 | 29.3 | 32.6272 | 32.6272 | -3.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 53.7 | 50 | 50 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 39.9283 | 54.9142 | -18.4142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 64.722 | 16.4948 | 18.9051 | 177.9 | 178.351 | 178.351 | -0.45103 | 175.3 | 178.351 | 178.351 | -3.051 | 210.7 | 178.351 | 178.351 | 32.349 | 274.1 | 268.3299 | 268.3299 | 5.7701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 87.6 | 112.733 | 118.5582 | -30.9582 | 105.4 | 80.4331 | 79.595 | 25.805 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 74.4 | 65.984 | 65.984 | 8.416 | 29.9 | 27.3071 | 27.3071 | 2.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 154.8969 | 159.1081 | -12.4081 | 149.1 | 154.8969 | 159.1081 | -10.0081 | 150.3 | 155.362 | 159.5859 | -9.2859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 192.2331 | 192.2331 | 25.5669 | 104.5 | 96.4052 | 96.4052 | 8.0948 | 0 |  | 0.033 | -0.033 | 31.4 | 43.45 | 43.45 | -12.05 | 0.3 |  | 1.282 | -0.982 | 13.2 | 12.982 | 12.982 | 0.218 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5.3 |  |  | 5.3 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 19 | 18.2524 | 18.2524 | 0.74757 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 2.7 |  | 0.313 | 2.387 | 2.9 |  | 0.066 | 2.834 | 9.2 | 15 | 12.262 | -3.062 | 20.8 | 34.655 | 34.655 | -13.855 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | -1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.1 |  | 0.235 | -0.135 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 10.1 | 9.2357 | 12.7021 | -2.6021 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 28.1 | 22.208 | 22.208 | 5.892 | 32.9 | 19.851 | 19.851 | 13.049 | 0.3 |  |  | 0.3 | 44 | 39 | 37.94 | 6.06 | 50.8 |  |  | 50.8 | 6.8 | 2.441 | 2.441 | 4.359 | 4.2 | 1.634 | 1.634 | 2.566 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | -0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 10.4 | 8.93 | 8.93 | 1.47 | 3.1 |  | 11.694 | -8.594 | 0 |  | 0.837 | -0.837 | 3 |  | 3.025 | -0.025 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.2 | 20 | 20 | -5.8 | 19 | 25 | 25 | -6 | 2.3 |  | 1.693 | 0.607 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 36 | 30 | 30 | 6 | 26.5 | 30 | 30 | -3.5 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8 | 8.23 | 8.23 | -0.23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 07:00 | 27.3 | 68.9132 | 78.8618 | -51.5618 | 638.4 | 643.6581 | 643.6581 | -5.2581 | 214.5 | 209.3934 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 12.091 | 12.091 | -1.191 | 81 | 90.0841 | 90.4716 | -9.4716 | 78.2 | 86.9055 | 86.9055 | -8.7055 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.228 | 196.228 | -9.028 | 206.5 | 196.228 | 196.228 | 10.272 | 209.4 | 196.228 | 196.228 | 13.172 | 289.7 | 295.2259 | 295.2259 | -5.5259 | 213.7 | 208.0739 | 208.0739 | 5.6261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 358.5 | 368.401 | 368.401 | -9.901 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 105.6932 | 105.6932 | 3.8068 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 4.7 | 6.8787 | 6.8787 | -2.1787 | 9.6 | 12.7713 | 12.7713 | -3.1713 | 69.9 | 50 | 71.9497 | -2.0497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 41.3911 | 57.2992 | -0.69922 | 60.5 | 110.2632 | 110.2632 | -49.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 33 | 31.5358 | 31.5358 | 1.4642 | 46.5 | 75 | 75 | -28.5 | 26.7 | 18.8749 | 18.8749 | 7.8251 | 18.4 | 14.9278 | 14.9278 | 3.4722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 57.8 | 57.7547 | 57.7547 | 0.04526 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 181.9 | 185.4703 | 185.4703 | -3.5703 | 55.5 | 79.7898 | 31.4144 | 24.0856 | 4.8 |  |  | 4.8 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 19.1 | 34.478 | 34.478 | -15.378 | 25.1 | 32.6272 | 32.6272 | -7.5272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49.8 | 50 | 50 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 32.6074 | 49.5873 | -3.8873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 64.722 | 16.4948 | 18.7051 | 176.3 | 178.351 | 178.351 | -2.051 | 173.7 | 178.351 | 178.351 | -4.651 | 210.1 | 178.351 | 178.351 | 31.749 | 274.3 | 268.3299 | 268.3299 | 5.9701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 61.7 | 112.733 | 112.733 | -51.033 | 91.9 | 72.0936 | 72.9316 | 18.9684 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 74 | 65.984 | 65.984 | 8.016 | 29.5 | 27.3071 | 27.3071 | 2.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0889 | 159.1081 | -13.6081 | 147.3 | 151.0889 | 159.1081 | -11.8081 | 148.7 | 151.5427 | 159.5859 | -10.8859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 192.2331 | 192.2331 | 25.7669 | 104.5 | 96.4052 | 96.4052 | 8.0948 | 0 |  | 0.066 | -0.066 | 28.3 | 44.18 | 44.18 | -15.88 | 15.9 |  | 15.109 | 0.791 | 13.4 | 13.043 | 13.043 | 0.357 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.7 | 18.2524 | 18.2524 | 0.44757 | 7.6 | 5 | 5 | 2.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 9 |  | 3.346 | 5.654 | 10 |  | 1.342 | 8.658 | 7 | 14 | 11.945 | -4.945 | 20.7 | 33.504 | 33.504 | -12.804 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | -1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.7 |  | 0.991 | -0.291 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 9.7 | 7.5423 | 11.4699 | -1.7699 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 23.7 | 22.405 | 22.405 | 1.295 | 44.9 | 19.708 | 19.708 | 25.192 | 6 |  |  | 6 | 37.4 | 33 | 32.9 | 4.5 | 39.3 |  |  | 39.3 | 5.2 | 1.924 | 1.924 | 3.276 | 3.9 | 1.208 | 1.208 | 2.692 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | -4.2 | 10.2 | 9.146 | 9.146 | 1.054 | 57.2 |  | 46.47 | 10.73 | 1.8 |  | 6.432 | -4.632 | 31.7 |  | 32.075 | -0.375 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.7 | 17 | 17 | -10.3 | 9.9 | 23 | 23 | -13.1 | 26.1 |  | 20.722 | 5.378 | 1.7 |  |  | 1.7 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 35.7 | 30 | 30 | 5.7 | 26.3 | 30 | 30 | -3.7 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.3 | 8.23 | 8.23 | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 07:30 | 25.7 | 107.2707 | 99.3196 | -73.6196 | 641.9 | 643.6581 | 643.6581 | -1.7581 | 214.9 | 209.3934 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12.091 | 12.091 | -1.091 | 82 | 93.3162 | 91.364 | -9.364 | 79.5 | 86.9055 | 86.9055 | -7.4055 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 194.9 | 196.228 | 196.228 | -1.328 | 195.1 | 196.228 | 196.228 | -1.128 | 280.8 | 295.2259 | 295.2259 | -14.4259 | 217 | 208.0739 | 208.0739 | 8.9261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 367.1 | 368.401 | 368.401 | -1.301 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 105.6932 | 105.6932 | -1.6932 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 22.2 | 22.389 | 22.389 | -0.18901 | 4.7 | 6.8787 | 6.8787 | -2.1787 | 9.7 | 14.9194 | 13.9141 | -4.2141 | 70.6 | 142.3058 | 120.6156 | -50.0156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 52.0679 | 63.8367 | -8.0367 | 26.3 | 20.6186 | 20.6186 | 5.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34.2 | 31.5358 | 31.5358 | 2.6642 | 0 | 30.9278 |  | 0 | 21.1 | 18.8749 | 18.8749 | 2.2251 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 57.5 | 57.7547 | 57.7547 | -0.25474 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 81.3 | 79.7898 | 31.4144 | 49.8856 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57803 | 32.7 | 32.6272 | 32.6272 | 0.07282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 68.7 | 50 | 50 | 18.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 4.6392 | 63.6452 | -17.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 64.722 | 16.4949 | 44.2051 | 178.4 | 178.351 | 178.351 | 0.04897 | 176.1 | 178.351 | 178.351 | -2.251 | 210.4 | 178.351 | 178.351 | 32.049 | 273.7 | 268.3299 | 268.3299 | 5.3701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 87.2 | 49.8115 | 131.4221 | -44.2221 | 112.6 | 81.0691 | 78.0375 | 34.5626 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 74 | 65.984 | 65.984 | 8.016 | 29.2 | 27.3071 | 27.3071 | 1.8929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 159.1081 | 159.1081 | -12.1081 | 149.3 | 159.1081 | 159.1081 | -9.8081 | 150.6 | 159.5859 | 159.5859 | -8.9859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.2331 | 192.2331 | 25.9669 | 104.6 | 96.4052 | 96.4052 | 8.1948 | 0 |  | 0.079 | -0.079 | 27.6 | 46.31 | 46.31 | -18.71 | 38.4 |  | 35.623 | 2.777 | 13.9 | 13.073 | 13.073 | 0.827 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 12.1 |  | 8.141 | 3.959 | 14.3 |  | 5.218 | 9.082 | 8.2 | 13 | 11.734 | -3.534 | 19.1 | 32.541 | 32.541 | -13.441 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | -1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1.4 |  | 1.717 | -0.317 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 12 |  | 14.7216 | -2.7216 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 22.1 | 22.519 | 22.519 | -0.419 | 49.9 | 20.051 | 20.051 | 29.849 | 15.9 |  | 0.003 | 15.897 | 25.6 | 27 | 28.51 | -2.91 | 33 |  |  | 33 | 4 | 1.461 | 1.461 | 2.539 | 1.9 | 0.889 | 0.889 | 1.011 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | -0.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | -4.2 | 10.6 | 9.353 | 9.353 | 1.247 | 140.9 |  | 100.934 | 39.966 | 4.3 |  | 9.659 | -5.359 | 76.4 |  | 76.563 | -0.163 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.7 | 15 | 15 | -10.3 | 6 | 21 | 21 | -15 | 62.5 |  | 55.256 | 7.244 | 4.1 |  | 0.001 | 4.099 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 | 36 | 30 | 30 | 6 | 26.4 | 30 | 30 | -3.6 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.4 | 8.23 | 8.23 | 0.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 08:00 | 17.6 | 64.9365 | 80.894 | -63.294 | 625 | 643.6581 | 643.6581 | -18.6581 | 209.5 | 209.3934 | 209.3934 | 0.10658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 12.091 | 12.091 | -1.691 | 80.7 | 89.4118 | 91.364 | -10.664 | 78.6 | 86.9055 | 86.9055 | -8.3055 |  |  |  | 0 | 189.9 | 196.228 | 196.228 | -6.328 | 194.1 | 196.228 | 196.228 | -2.128 | 193.9 | 196.228 | 196.228 | -2.328 | 281.2 | 295.2259 | 295.2259 | -14.0259 | 216.9 | 208.0739 | 208.0739 | 8.8261 | 112.2 | 104.3494 | 104.3494 | 7.8506 | 347.1 | 368.401 | 368.401 | -21.301 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 105.6932 | 105.6932 | -2.1932 | 6.4 | 5.1333 | 5.1333 | 1.2667 | 4.5 | 2.8178 | 2.8178 | 1.6822 | 22 | 22.389 | 22.389 | -0.38901 | 4.6 | 6.8787 | 6.8787 | -2.2787 | 9.7 | 14.9194 | 12.7713 | -3.0713 | 67.2 | 93.0222 | 71.8763 | -4.6763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.4 | 43.1705 | 60.3996 | -6.9996 | 20.5 | 20.6186 | 20.6186 | -0.11856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34.3 | 31.5358 | 31.5358 | 2.7642 | 0 | 30.9278 |  | 0 | 22.4 | 18.8749 | 18.8749 | 3.5251 | 18.2 | 14.9278 | 14.9278 | 3.2722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 56.8 | 57.7547 | 57.7547 | -0.95474 | 178.5 | 184.915 | 184.915 | -6.415 | 178.6 | 184.915 | 184.915 | -6.315 | 180.9 | 185.4703 | 185.4703 | -4.5703 | 75.2 | 79.7898 | 31.4144 | 43.7856 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 17.4 | 31.9931 | 34.478 | -17.078 | 32.1 | 32.6272 | 32.6272 | -0.52718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 43.4 | 50 | 50 | -6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 16.4908 | 58.1891 | -13.7891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 64.722 | 16.4949 | 42.6051 | 177.8 | 178.351 | 178.351 | -0.55103 | 175.6 | 178.351 | 178.351 | -2.751 | 211.1 | 178.351 | 178.351 | 32.749 | 274.9 | 268.3299 | 268.3299 | 6.5701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 51.3 | 69.691 | 129.2979 | -77.9979 | 87.5 | 71.4576 | 74.4892 | 13.0108 | 60.6 | 67.134 | 67.134 | -6.534 | 70.3 | 65.984 | 65.984 | 4.316 | 28.3 | 27.3071 | 27.3071 | 0.99295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 159.1081 | 159.1081 | -12.8081 | 149.4 | 159.1081 | 159.1081 | -9.7081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 | 103.7 |  |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 192.2331 | 192.2331 | 25.7669 | 104.6 | 96.4052 | 96.4052 | 8.1948 | 0.1 |  | 0.118 | -0.018 | 27.1 | 48.44 | 48.44 | -21.34 | 57.8 |  | 54.894 | 2.906 | 14.1 | 13.011 | 13.011 | 1.089 | 0.1 |  |  | 0.1 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 4.8 |  |  | 4.8 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 1.6 | 1.46 | 1.46 | 0.14 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 12.7 |  | 11.707 | 0.993 | 15.1 |  | 10.566 | 4.534 | 6.5 | 13 | 11.63 | -5.13 | 16.2 | 31.766 | 31.766 | -15.566 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | -0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 |  | 3.547 | -0.947 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 11.9 | 3.8144 | 13.4596 | -1.5596 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 9.9 | 14.5631 | 14.5631 | -4.6631 | 20.1 | 22.384 | 22.384 | -2.284 | 40.9 | 21.849 | 21.849 | 19.051 | 25.1 |  | 6.06 | 19.04 | 17.7 | 24 | 26.05 | -8.35 | 26.3 |  |  | 26.3 | 2.6 | 1.157 | 1.157 | 1.443 | 2.4 | 0.89 | 0.89 | 1.51 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | -0.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | -4.2 | 11.8 | 9.535 | 9.535 | 2.265 | 200.5 |  | 171.696 | 28.804 | 6.8 |  | 11.333 | -4.533 | 114.7 |  | 110.633 | 4.067 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.1 | 15 | 15 | -6.9 | 9.8 | 18 | 18 | -8.2 | 82.7 |  | 80.222 | 2.478 | 6.6 |  | 0.197 | 6.403 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 36.2 | 30 | 30 | 6.2 | 26.4 | 30 | 30 | -3.6 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7 | 8.23 | 8.23 | -1.23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 08:30 | 24.5 | 60.808 | 76.4429 | -51.943 | 639.4 | 643.6581 | 643.6581 | -4.2581 | 214.1 | 209.3934 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 12.091 | 12.091 | 12.609 | 83.9 | 91.364 | 91.364 | -7.464 | 79.9 | 86.9055 | 86.9055 | -7.0055 |  |  |  | 0 | 186.1 | 196.228 | 196.228 | -10.128 | 191.6 | 196.228 | 196.228 | -4.628 | 192.5 | 196.228 | 196.228 | -3.728 | 281 | 295.2259 | 295.2259 | -14.2259 | 216.9 | 208.0739 | 208.0739 | 8.8261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 300.8 | 368.401 | 368.401 | -67.601 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 105.6932 | 105.6932 | -1.1932 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 22.2 | 22.389 | 22.389 | -0.18901 | 4.6 | 6.8787 | 6.8787 | -2.2787 | 9.7 | 14.9194 | 12.7713 | -3.0713 | 69.8 | 78.9066 | 57.0448 | 12.7552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 41.6148 | 58.757 | -3.057 | 45.1 | 20.6186 | 20.6186 | 24.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 31.5358 | 31.5358 | -0.73576 | 0 | 30.9278 |  | 0 | 25 | 18.8749 | 18.8749 | 6.1251 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 55.7 | 57.7547 | 57.7547 | -2.0547 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 182.8 | 185.4703 | 185.4703 | -2.6703 | 77.8 | 79.7898 | 43.2806 | 34.5194 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 32.5 | 32.6272 | 32.6272 | -0.12718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 76.9 | 50 | 50 | 26.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 51.1608 | 23.8972 | 21.7028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 64.722 | 30.9328 | 28.2672 | 178.1 | 178.351 | 178.351 | -0.25103 | 175.5 | 178.351 | 178.351 | -2.851 | 209 | 178.351 | 178.351 | 30.649 | 273.6 | 268.3299 | 268.3299 | 5.2701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 151.6 | 129.0425 | 67.5049 | 84.0952 | 110.5 | 76.2633 | 76.2633 | 34.2367 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 71.9 | 65.984 | 65.984 | 5.916 | 29.9 | 27.3071 | 27.3071 | 2.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 159.1081 | 159.1081 | -12.2081 | 148.3 | 159.1081 | 159.1081 | -10.8081 | 172.1 | 159.5859 | 159.5859 | 12.5141 | 103.5 |  | 185.6274 | -82.1274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.2331 | 192.2331 | 25.9669 | 104.4 | 96.4052 | 96.4052 | 7.9948 | 0.6 |  | 0.56 | 0.04 | 36.1 | 50.99 | 50.99 | -14.89 | 64.3 |  | 62.686 | 1.614 | 14.5 | 13.221 | 13.221 | 1.279 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 5.1 |  |  | 5.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0.8 | 1.46 | 1.46 | -0.66 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 18.5 | 18.2524 | 18.2524 | 0.24757 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13 |  | 12.337 | 0.663 | 15.4 |  | 14.109 | 1.291 | 7.9 | 13 | 11.378 | -3.478 | 12.7 | 31.12 | 31.12 | -18.42 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 5.1 |  | 6.542 | -1.442 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 12.2 | 11.8339 | 5.5276 | 6.6724 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 19.7 | 22.218 | 22.218 | -2.518 | 37.6 | 23.713 | 23.713 | 13.887 | 29.1 |  | 23.373 | 5.727 | 23.6 | 21 | 23.84 | -0.24 | 33.8 |  |  | 33.8 | 2.7 | 0.937 | 0.937 | 1.763 | 2.1 | 0.926 | 0.926 | 1.174 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | -0.4 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 14.2 | 10.035 | 10.035 | 4.165 | 205.9 |  | 217.131 | -11.231 | 9 |  | 12.21 | -3.21 | 120.4 |  | 118.737 | 1.663 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.1 | 14 | 14 | -1.9 | 13.1 | 17 | 17 | -3.9 | 86.8 |  | 86.299 | 0.501 | 8.8 |  | 1.666 | 7.134 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 36.2 | 30 | 30 | 6.2 | 26.6 | 30 | 30 | -3.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.4 | 8.23 | 8.23 | 0.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 09:00 | 25.8 | 64.4217 | 78.8611 | -53.0611 | 643.5 | 643.6581 | 643.6581 | -0.15809 | 216.1 | 209.3934 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 12.091 | 12.091 | 18.009 | 84 | 91.364 | 91.364 | -7.364 | 82.1 | 86.9055 | 86.9055 | -4.8055 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.228 | 196.228 | -9.428 | 196.3 | 196.228 | 196.228 | 0.07198 | 195.9 | 196.228 | 196.228 | -0.32802 | 280.4 | 295.2259 | 295.2259 | -14.8259 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 360.6 | 368.401 | 368.401 | -7.801 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 105.6932 | 105.6932 | 2.9068 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 4.6 | 6.8787 | 6.8787 | -2.2787 | 9.9 | 14.9194 | 12.7713 | -2.8712 | 70.8 | 85.3157 | 60.5209 | 10.2791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 43.9836 | 60.8589 | -4.3589 | 34.2 | 85.8172 | 45.6311 | -11.4311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 31.5358 | 31.5358 | 1.7642 | 27.8 | 75 |  | 27.8 | 23.3 | 18.8749 | 18.8749 | 4.4251 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 55.8 | 57.7547 | 57.7547 | -1.9547 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 78.2 | 79.7898 | 61.6518 | 16.5482 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 25.1 | 34.478 | 34.478 | -9.378 | 26.1 | 32.6272 | 32.6272 | -6.5272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.1 | 50 | 50 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 58.7223 | 43.675 | 2.225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 48.1814 | -1.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 64.722 | 53.2858 | 7.7142 | 177.6 | 178.351 | 178.351 | -0.75103 | 175 | 178.351 | 178.351 | -3.351 | 208.5 | 178.351 | 178.351 | 30.149 | 272.8 | 268.3299 | 268.3299 | 4.4701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 87.3 | 94.6818 | 67.5049 | 19.7951 | 100 | 76.2633 | 76.2634 | 23.7366 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 71.9 | 65.984 | 65.984 | 5.916 | 30.1 | 27.3071 | 27.3071 | 2.7929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 159.1081 | 159.1081 | -13.0081 | 148.4 | 159.1081 | 159.1081 | -10.7081 | 171.3 | 159.5859 | 159.5859 | 11.7141 | 103.1 |  | 185.6274 | -82.5274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.2331 | 192.2331 | 25.9669 | 104.5 | 96.4052 | 96.4052 | 8.0948 | 0.8 |  | 0.763 | 0.037 | 36.5 | 53.54 | 53.54 | -17.04 | 65.1 |  | 66.876 | -1.776 | 15 | 14.247 | 14.247 | 0.753 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 18.8 | 18.2524 | 18.2524 | 0.54757 | 7.6 | 5 | 5 | 2.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 12.9 |  | 12.779 | 0.121 | 15.6 |  | 15.38 | 0.22 | 11.6 | 12 | 10.977 | 0.623 | 19 | 30.604 | 30.604 | -11.604 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 10.7 |  | 10.692 | 0.008 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 12.2 | 13.5829 | 10.1024 | 2.0976 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 16.1 | 21.96 | 21.96 | -5.86 | 36.1 | 25.773 | 25.773 | 10.327 | 29.8 |  | 29.103 | 0.697 | 24.8 | 23 | 22.41 | 2.39 | 25.8 |  |  | 25.8 | 3.8 | 0.967 | 0.967 | 2.833 | 3 | 1.068 | 1.068 | 1.932 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | -0.4 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 14.7 | 11.492 | 11.492 | 3.208 | 210.7 |  | 234.87 | -24.17 | 10.9 |  | 12.772 | -1.872 | 121.5 |  | 121.095 | 0.405 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.3 | 13 | 13 | 4.3 | 29.4 | 18 | 18 | 11.4 | 88 |  | 88.439 | -0.439 | 10.7 |  | 4.255 | 6.445 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 | 35.9 | 30 | 30 | 5.9 | 26.5 | 30 | 30 | -3.5 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.8 | 8.23 | 8.23 | 0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 09:30 | 26.5 | 73.1104 | 79.5044 | -53.0044 | 641.6 | 643.6581 | 643.6581 | -2.0581 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 12.091 | 12.091 | 27.909 | 83.1 | 91.364 | 91.364 | -8.264 | 79.6 | 86.9055 | 86.9055 | -7.3055 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.228 | 196.228 | -9.628 | 199.6 | 196.228 | 196.228 | 3.372 | 199.9 | 196.228 | 196.228 | 3.672 | 284.8 | 295.2259 | 295.2259 | -10.4259 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 360.1 | 368.401 | 368.401 | -8.301 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 105.6932 | 105.6932 | 3.6068 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22 | 22.389 | 22.389 | -0.38901 | 4.6 | 6.8787 | 6.8787 | -2.2787 | 9.7 | 14.9194 | 12.7713 | -3.0713 | 70.4 | 107.0717 | 62.4532 | 7.9468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 49.1828 | 64.2105 | -7.9105 | 37 | 45.6311 | 20.6186 | 16.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 35.2 | 31.5358 | 31.5358 | 3.6642 | 63 | 75 |  | 63 | 24.9 | 18.8749 | 18.8749 | 6.0251 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 55.9 | 57.7547 | 57.7547 | -1.8547 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 78.8 | 79.7898 | 66.6673 | 12.1327 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 28 | 34.478 | 34.478 | -6.478 | 29.6 | 32.6272 | 32.6272 | -3.0272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.6 | 50 | 50 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 85.4826 | 55.1241 | -9.3241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 48.1814 | -1.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 64.722 | 59.3883 | 1.6117 | 176.6 | 178.351 | 178.351 | -1.751 | 174.4 | 178.351 | 178.351 | -3.951 | 206.5 | 178.351 | 178.351 | 28.149 | 273.1 | 268.3299 | 268.3299 | 4.7701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 119.8 | 134.0206 | 128.6699 | -8.8699 | 103.1 | 76.2633 | 81.069 | 22.031 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 71.9 | 65.984 | 65.984 | 5.916 | 29.2 | 27.3071 | 27.3071 | 1.8929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 159.1081 | 159.1081 | -13.6081 | 148.3 | 159.1081 | 159.1081 | -10.8081 | 170.7 | 159.5859 | 159.5859 | 11.1141 | 102.7 |  | 185.6274 | -82.9274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.1 | 192.2331 | 192.2331 | 25.8669 | 104.5 | 96.4052 | 96.4052 | 8.0948 | 0.9 |  | 0.945 | -0.045 | 30.5 | 56.85 | 56.85 | -26.35 | 65 |  | 68.264 | -3.264 | 14.9 | 15.105 | 15.105 | -0.205 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 1.46 | 1.46 | 1.04 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 18.7 | 18.2524 | 18.2524 | 0.44757 | 7.6 | 5 | 5 | 2.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13.1 |  | 13.099 | 0.001 | 16.2 |  | 15.945 | 0.255 | 12.2 | 11 | 10.72 | 1.48 | 28 | 30.611 | 30.611 | -2.611 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.8 |  | 13.505 | 3.295 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12.3 | 19.7728 | 12.7506 | -0.45062 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 12.3 | 21.708 | 21.708 | -9.408 | 31.5 | 27.226 | 27.226 | 4.274 | 29.9 |  | 29.861 | 0.039 | 25.2 | 26 | 22.18 | 3.02 | 26.7 |  |  | 26.7 | 4.4 | 1.077 | 1.077 | 3.323 | 3.1 | 1.246 | 1.246 | 1.854 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | -0.6 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | -0.4 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 13.9 | 12.743 | 12.743 | 1.157 | 213.6 |  | 238.365 | -24.765 | 12.4 |  | 13.435 | -1.035 | 121.7 |  | 121.331 | 0.369 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.5 | 12 | 12 | 23.5 | 52.9 | 17 | 17 | 35.9 | 88.3 |  | 88.885 | -0.585 | 12.4 |  | 7.413 | 4.987 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 0.4 | 35.8 | 30 | 30 | 5.8 | 26.4 | 30 | 30 | -3.6 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9 | 8.23 | 8.23 | 0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 10:00 | 16.8 | 79.8504 | 75.2247 | -58.4247 | 644.4 | 643.6581 | 643.6581 | 0.74191 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.8 | 30.5553 | 12.091 | 26.709 | 83.5 | 93.3162 | 91.364 | -7.864 | 80 | 86.9055 | 86.9055 | -6.9055 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 203.8 | 196.228 | 196.228 | 7.572 | 204.9 | 196.228 | 196.228 | 8.672 | 287.2 | 295.2259 | 295.2259 | -8.0259 | 216.2 | 208.0739 | 208.0739 | 8.1261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 358.2 | 368.401 | 368.401 | -10.201 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 105.6932 | 105.6932 | 0.9068 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22.2 | 22.389 | 22.389 | -0.18901 | 4.8 | 6.8787 | 6.8787 | -2.0787 | 10 | 14.9194 | 12.7713 | -2.7713 | 70 | 124.977 | 53.2362 | 16.7639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 52.4857 | 64.965 | -9.065 | 22.8 | 20.6186 | 74.7375 | -51.9375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.9 | 31.5358 | 31.5358 | 1.3642 | 71.1 | 75 | 75 | -3.9 | 23.9 | 18.8749 | 18.8749 | 5.0251 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 57.2 | 57.7547 | 57.7547 | -0.55474 | 180.1 | 184.915 | 184.915 | -4.815 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 78.8 | 79.7898 | 59.7463 | 19.0537 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 31.8 | 34.478 | 34.478 | -2.678 | 34.4 | 32.6272 | 32.6272 | 1.7728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 53.3 | 52.2967 | 50 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 85.4826 | 31.2297 | 14.4703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 64.722 | 50.9673 | 9.5327 | 178.1 | 178.351 | 178.351 | -0.25103 | 175.3 | 178.351 | 178.351 | -3.051 | 206.4 | 178.351 | 178.351 | 28.049 | 273.7 | 268.3299 | 268.3299 | 5.3701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 145.7 | 134.0206 | 105.3887 | 40.3113 | 108.5 | 81.0691 | 71.4576 | 37.0424 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 71.6 | 65.984 | 65.984 | 5.616 | 28.4 | 27.3071 | 27.3071 | 1.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 159.1081 | 159.1081 | -12.3081 | 149.2 | 159.1081 | 159.1081 | -9.9081 | 172.1 | 159.5859 | 159.5859 | 12.5141 | 155.8 |  | 185.6274 | -29.8274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 192.2331 | 192.2331 | 25.6669 | 104.5 | 96.4052 | 96.4052 | 8.0948 | 1 |  | 1.058 | -0.058 | 44.5 | 60.16 | 60.16 | -15.66 | 64.9 |  | 68.258 | -3.358 | 12.1 | 15.46 | 15.46 | -3.36 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 5 |  |  | 5 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.7 | 2.6613 | 1.46 | 2.24 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 18.8 | 18.2524 | 18.2524 | 0.54757 | 7.6 | 5 | 5 | 2.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13.1 |  | 13.237 | -0.137 | 16.1 |  | 16.114 | -0.014 | 11.5 | 11 | 10.605 | 0.895 | 22.6 | 31.142 | 31.142 | -8.542 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.5 |  | 14.956 | 1.544 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12.1 | 19.7728 | 7.2237 | 4.8763 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 10.7 | 21.472 | 21.472 | -10.772 | 40.6 | 26.858 | 26.858 | 13.742 | 29.7 |  | 29.974 | -0.274 | 27 | 30 | 25.56 | 1.44 | 27.9 |  |  | 27.9 | 3.8 | 1.424 | 1.424 | 2.376 | 3.1 | 1.531 | 1.531 | 1.569 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | -0.4 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 13.4 | 13.376 | 13.376 | 0.024 | 214.7 |  | 229.85 | -15.15 | 13.7 |  | 14.073 | -0.373 | 120.7 |  | 121.027 | -0.327 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.8 | 11 | 11 | 11.8 | 47 | 15 | 15 | 32 | 88.2 |  | 88.846 | -0.646 | 13.9 |  | 10.757 | 3.143 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 35.6 | 30 | 30 | 5.6 | 26.5 | 30 | 30 | -3.5 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.9 | 8.23 | 8.23 | 0.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 10:30 | 17.2 | 60.6739 | 89.9155 | -72.7155 | 641.3 | 643.6581 | 643.6581 | -2.3581 | 214.3 | 209.3934 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 12.091 | 18.8541 | 17.9459 | 82.7 | 90.1432 | 93.3162 | -10.6162 | 79 | 86.9055 | 86.9055 | -7.9055 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.228 | 196.228 | -8.728 | 201.8 | 196.228 | 196.228 | 5.572 | 209.4 | 196.228 | 196.228 | 13.172 | 287.9 | 295.2259 | 295.2259 | -7.3259 | 216.5 | 208.0739 | 208.0739 | 8.4261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 365 | 368.401 | 368.401 | -3.401 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 105.6932 | 105.6932 | 1.4068 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 5.1 | 6.8787 | 6.8787 | -1.7787 | 12.7 | 14.9194 | 12.7713 | -0.07126 | 70 | 77.4314 | 88.9965 | -18.9965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 49.4616 | 69.7702 | -14.8702 | 44.2 | 101.4563 | 101.4563 | -57.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 31.5358 | 31.5358 | 2.0642 | 60 | 75 | 30.9278 | 29.0722 | 22.8 | 18.8749 | 18.8749 | 3.9251 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 57.6 | 57.7547 | 57.7547 | -0.15474 | 179.2 | 184.915 | 184.915 | -5.715 | 179.9 | 184.915 | 184.915 | -5.015 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 76.3 | 79.7898 | 87.8583 | -11.5583 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 23.7 | 34.4779 | 25.0245 | -1.3245 | 30.8 | 32.6272 | 32.6272 | -1.8272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 47.7 | 50 | 50 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 33.2402 | 85.4826 | -40.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 | 48.1814 | -2.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 64.722 | 85.1721 | -24.9721 | 177.6 | 178.351 | 178.351 | -0.75103 | 175.3 | 178.351 | 178.351 | -3.051 | 207.2 | 178.351 | 178.351 | 28.849 | 272.2 | 268.3299 | 268.3299 | 3.8701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 82.3 | 121.54 | 88.1234 | -5.8234 | 93.4 | 73.0321 | 81.0691 | 12.3309 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 75.4 | 65.984 | 65.984 | 9.416 | 28.7 | 27.3071 | 27.3071 | 1.3929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 159.1081 | 159.1081 | -13.1081 | 148.4 | 159.1081 | 159.1081 | -10.7081 | 171.5 | 159.5859 | 159.5859 | 11.9141 | 191.2 | 185.6274 | 103.5 | 87.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 192.2331 | 192.2331 | 25.3669 | 104.3 | 96.4052 | 96.4052 | 7.8948 | 1.1 |  | 1.152 | -0.052 | 53.3 | 62.79 | 62.79 | -9.49 | 65.7 |  | 68.551 | -2.851 | 13.4 | 15.831 | 15.831 | -2.431 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 4.9 |  |  | 4.9 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.2 | 1.46 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 7.7 | 5 | 5 | 2.7 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13.3 |  | 13.268 | 0.032 | 16.3 |  | 16.075 | 0.225 | 15.4 | 10 | 10.631 | 4.769 | 24.1 | 32.096 | 32.096 | -7.996 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.5 |  | 15.601 | 0.899 | 1.7 | 2.379 | 2.379 | -0.679 | 12 | 7.6887 | 19.7728 | -7.7728 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 9.1 | 21.341 | 21.341 | -12.241 | 43.5 | 28.431 | 28.431 | 15.069 | 29.7 |  | 29.995 | -0.295 | 37.2 | 35 | 29.18 | 8.02 | 40.9 |  |  | 40.9 | 6.9 | 1.849 | 1.849 | 5.051 | 3.6 | 1.866 | 1.866 | 1.734 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 15.4 | 14.003 | 14.003 | 1.397 | 216.6 |  | 225.279 | -8.679 | 14.9 |  | 14.51 | 0.39 | 119 |  | 120.801 | -1.801 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 27.5 | 15 | 15 | 12.5 | 88 |  | 88.872 | -0.872 | 15.1 |  | 14.075 | 1.025 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 35.4 | 30 | 30 | 5.4 | 26.3 | 30 | 30 | -3.7 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.9 | 8.23 | 8.23 | 0.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 11:00 | 18.7 | 59.3199 | 84.7797 | -66.0797 | 641.1 | 643.6581 | 643.6581 | -2.5581 | 211.2 | 209.3934 | 209.3934 | 1.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 12.091 | 12.091 | 17.5089 | 85.9 | 90.6325 | 91.364 | -5.464 | 79 | 86.9055 | 86.9055 | -7.9055 |  |  |  | 0 | 186 | 196.228 | 196.228 | -10.228 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 208 | 196.228 | 196.228 | 11.772 | 291.1 | 295.2259 | 295.2259 | -4.1259 | 213.2 | 208.0739 | 208.0739 | 5.1261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 364.6 | 368.401 | 368.401 | -3.801 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 105.6932 | 105.6932 | 1.4068 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 4.3 | 6.8787 | 6.8787 | -2.5787 | 12.6 | 14.9194 | 12.7713 | -0.17125 | 70.6 | 74.9717 | 77.2639 | -6.6639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 49.6422 | 69.0649 | -12.4649 | 77.1 | 110.2632 | 85.6225 | -8.5224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 31.5358 | 31.5358 | 1.4642 | 60.1 | 75 | 52.5773 | 7.5227 | 21.8 | 18.8749 | 18.8749 | 2.9251 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 57 | 57.7547 | 57.7547 | -0.75474 | 180.3 | 184.915 | 184.915 | -4.615 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 77.2 | 79.7898 | 87.5648 | -10.3648 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 25.1 | 32.5277 | 34.478 | -9.378 | 30.8 | 32.6272 | 32.6272 | -1.8272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 49.8 | 50 | 50 | -0.20001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 33.4585 | 77.0797 | -31.5797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 48.1814 | 48.1814 | -3.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 64.722 | 84.8149 | -24.1149 | 175.9 | 178.351 | 178.351 | -2.451 | 173.7 | 178.351 | 178.351 | -4.651 | 208 | 178.351 | 178.351 | 29.649 | 272.4 | 268.3299 | 268.3299 | 4.0701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 89.4 | 114.6834 | 114.7419 | -25.3419 | 98.8 | 74.6888 | 76.2632 | 22.5368 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 75.6 | 65.984 | 65.984 | 9.616 | 28.9 | 27.3071 | 27.3071 | 1.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 147.5 | 159.1081 | 159.1081 | -11.6081 | 170.6 | 159.5859 | 159.5859 | 11.0141 | 188.7 | 185.6274 | 103.5 | 85.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 192.2331 | 192.2331 | 25.2669 | 104.1 | 96.4052 | 96.4052 | 7.6948 | 1.2 |  | 1.178 | 0.022 | 59.5 | 65.42 | 65.42 | -5.92 | 66.1 |  | 68.701 | -2.601 | 15.8 | 16.252 | 16.252 | -0.452 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 1.46 | 1.46 | 1.04 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 7.7 | 5 | 5 | 2.7 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13.1 |  | 13.34 | -0.24 | 16 |  | 15.986 | 0.014 | 19 | 10 | 10.8 | 8.2 | 39.7 | 33.473 | 33.473 | 6.227 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.5 |  | 15.899 | 0.601 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12 | 7.7392 | 17.8291 | -5.8291 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 10.3 | 21.522 | 21.522 | -11.222 | 51.7 | 35.822 | 35.822 | 15.878 | 29.5 |  | 30.191 | -0.691 | 39.4 | 39 | 33.52 | 5.88 | 43.5 |  |  | 43.5 | 6.3 | 2.506 | 2.506 | 3.794 | 5.1 | 2.351 | 2.351 | 2.749 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 13.9 | 14.613 | 14.613 | -0.713 | 217.8 |  | 225.846 | -8.046 | 16 |  | 14.765 | 1.235 | 119.5 |  | 120.818 | -1.318 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 8 | 8 | -7.2 | 12.8 | 16 | 16 | -3.2 | 88.3 |  | 89.029 | -0.729 | 16 |  | 16.58 | -0.58 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 34.9 | 30 | 30 | 4.9 | 26.5 | 30 | 30 | -3.5 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 18.5 | 19 | 19 | -0.5 | 9.3 | 8.23 | 8.23 | 1.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 11:30 | 21.1 | 58.3808 | 81.5513 | -60.4513 | 641.6 | 643.6581 | 643.6581 | -2.0581 | 211.1 | 209.3934 | 209.3934 | 1.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 12.091 | 12.091 | 17.209 | 85.8 | 92.2942 | 89.4121 | -3.6121 | 79.6 | 86.9055 | 86.9055 | -7.3055 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.228 | 196.228 | -9.428 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 208.8 | 196.228 | 196.228 | 12.572 | 291.7 | 295.2259 | 295.2259 | -3.5259 | 212.5 | 208.0739 | 208.0739 | 4.4261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 364.6 | 368.401 | 368.401 | -3.801 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 105.6932 | 105.6932 | 2.3068 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 22.2 | 22.389 | 22.389 | -0.18901 | 4.3 | 6.8787 | 6.8787 | -2.5787 | 12.6 | 14.9194 | 12.7713 | -0.17125 | 69.9 | 73.9042 | 70.5803 | -0.68025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 49.0534 | 67.9394 | -11.4394 | 91.8 | 97.4677 | 93.1372 | -1.3373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 31.5358 | 31.5358 | -0.43576 | 68 | 75 | 52.5773 | 15.4227 | 22.3 | 18.8749 | 18.8749 | 3.4251 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 56.3 | 57.7547 | 57.7547 | -1.4547 | 180.1 | 184.915 | 184.915 | -4.815 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 78.1 | 79.7898 | 84.7989 | -6.6989 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 29.8 | 34.478 | 34.478 | -4.678 | 34 | 32.6272 | 32.6272 | 1.3728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 48.2 | 50 | 56.7759 | -8.5759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.9074 | 69.5944 | -24.0944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.1814 | 48.1814 | -2.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 64.722 | 81.4497 | -20.7496 | 176.9 | 178.351 | 178.351 | -1.451 | 174.2 | 178.351 | 178.351 | -4.151 | 205.1 | 178.351 | 178.351 | 26.749 | 271.2 | 268.3299 | 268.3299 | 2.8701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 98.3 | 90.477 | 117.2301 | -18.9301 | 98.8 | 76.2639 | 71.4577 | 27.3423 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 78.8 | 65.984 | 65.984 | 12.816 | 28 | 27.3071 | 27.3071 | 0.69295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 147.9 | 159.1081 | 159.1081 | -11.2081 | 171.2 | 159.5859 | 159.5859 | 11.6141 | 189.6 | 185.6274 | 103.5 | 86.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.9 | 192.2331 | 192.2331 | 24.6669 | 104 | 96.4052 | 96.4052 | 7.5948 | 1.2 |  | 1.166 | 0.034 | 60 | 66.58 | 66.58 | -6.58 | 66.3 |  | 68.993 | -2.693 | 13 | 16.627 | 16.627 | -3.627 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 1.46 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.5 | 18.2524 | 18.2524 | 0.24757 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13.3 |  | 13.589 | -0.289 | 15.8 |  | 15.871 | -0.071 | 15 | 11 | 10.882 | 4.118 | 42.9 | 35.066 | 35.066 | 7.834 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.5 |  | 15.949 | 0.551 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 12 | 10.6188 | 16.0977 | -4.0977 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 11.7 | 21.826 | 21.826 | -10.126 | 58.8 | 42.299 | 42.299 | 16.501 | 29.7 |  | 31.126 | -1.426 | 48.3 | 44 | 37.65 | 10.65 | 59.4 |  |  | 59.4 | 8.2 | 3.166 | 3.166 | 5.034 | 5.3 | 2.842 | 2.842 | 2.458 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 12.5 | 15.095 | 15.095 | -2.595 | 218.4 |  | 228.58 | -10.18 | 16.7 |  | 14.74 | 1.96 | 119 |  | 121.385 | -2.385 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 2.5 | 18 | 18 | -15.5 | 88.2 |  | 89.451 | -1.251 | 16.6 |  | 17.495 | -0.895 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 34.9 | 30 | 30 | 4.9 | 25.9 | 30 | 30 | -4.1 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.2 | 8.23 | 8.23 | -1.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 12:00 | 78.7 | 56.3381 | 80.4649 | -1.7649 | 641.8 | 643.6581 | 643.6581 | -1.8581 | 212.2 | 209.3934 | 209.3934 | 2.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 12.091 | 12.091 | 17.909 | 85.7 | 92.386 | 93.316 | -7.616 | 79.5 | 86.9055 | 86.9055 | -7.4055 |  |  |  | 0 | 184.7 | 196.228 | 196.228 | -11.528 | 205.2 | 196.228 | 196.228 | 8.972 | 201.9 | 196.228 | 196.228 | 5.672 | 286 | 295.2259 | 295.2259 | -9.2259 | 211.2 | 208.0739 | 208.0739 | 3.1261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 356.5 | 368.401 | 368.401 | -11.901 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 105.6932 | 105.6932 | 3.3068 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22.2 | 22.389 | 22.389 | -0.18901 | 4.6 | 6.8787 | 6.8787 | -2.2787 | 12.6 | 14.9194 | 12.7713 | -0.17125 | 70.5 | 69.8494 | 68.884 | 1.616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.4 | 48.7304 | 67.8316 | -10.4316 | 76.1 | 97.4677 | 82.3951 | -6.2951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 31.5358 | 31.5358 | 1.4642 | 30.7 | 30.9278 |  | 30.7 | 21.7 | 18.8749 | 18.8749 | 2.8251 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 56.5 | 57.7547 | 57.7547 | -1.2547 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 78.3 | 79.7898 | 87.856 | -9.556 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 29.4 | 34.478 | 34.478 | -5.078 | 33.4 | 32.6272 | 32.6272 | 0.77282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 52.3 | 50 | 50 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 50.0172 | 82.4555 | -36.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.1814 | 48.1814 | -2.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 64.722 | 85.1693 | -25.4693 | 175.6 | 178.351 | 178.351 | -2.751 | 173 | 178.351 | 178.351 | -5.351 | 206.2 | 178.351 | 178.351 | 27.849 | 270.5 | 268.3299 | 268.3299 | 2.1701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.89208 | 0.89208 | 0.40792 | 100.5 | 94.6818 | 115.0282 | -14.5282 | 100.5 | 81.0684 | 81.0691 | 19.4309 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 78.9 | 65.984 | 65.984 | 12.916 | 28.2 | 27.3071 | 27.3071 | 0.89295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 147 | 159.1081 | 159.1081 | -12.1081 | 170.5 | 159.5859 | 159.5859 | 10.9141 | 188.3 | 185.6274 | 103.5 | 84.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 192.2331 | 192.2331 | 23.9669 | 103.7 | 96.4052 | 96.4052 | 7.2948 | 1.2 |  | 1.188 | 0.012 | 60.1 | 67.74 | 67.74 | -7.64 | 67.6 |  | 69.206 | -1.606 | 16.3 | 16.862 | 16.862 | -0.562 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 1.46 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.7 | 18.2524 | 18.2524 | 0.44757 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13.2 |  | 13.818 | -0.618 | 15.9 |  | 15.833 | 0.067 | 15.7 | 10 | 10.877 | 4.823 | 45.4 | 36.876 | 36.876 | 8.524 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.3 |  | 15.991 | 0.309 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 12.3 | 11.5694 | 19.0726 | -6.7726 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 15.1 | 22.495 | 22.495 | -7.395 | 58.8 | 46.035 | 46.035 | 12.765 | 29.5 |  | 31.665 | -2.165 | 55.3 | 46 | 41.15 | 14.15 | 72.9 |  |  | 72.9 | 8 | 3.833 | 3.833 | 4.167 | 5.7 | 3.353 | 3.353 | 2.347 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | -0.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 12.2 | 15.192 | 15.192 | -2.992 | 218.8 |  | 232.819 | -14.019 | 16.9 |  | 14.731 | 2.169 | 118.9 |  | 122.037 | -3.137 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0.5 | 20 | 20 | -19.5 | 88.5 |  | 89.804 | -1.304 | 16.8 |  | 17.979 | -1.179 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 35.1 | 30 | 30 | 5.1 | 25.9 | 30 | 30 | -4.1 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.3 | 8.23 | 8.23 | -0.93 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 12:30 | 79.7 | 52.7397 | 71.9801 | 7.7199 | 640.6 | 643.6581 | 643.6581 | -3.0581 | 210.9 | 209.3934 | 209.3934 | 1.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 12.091 | 12.091 | 17.709 | 84.8 | 91.364 | 91.364 | -6.564 | 79.4 | 86.9055 | 86.9055 | -7.5055 |  |  |  | 0 | 182.8 | 196.228 | 196.228 | -13.428 | 204.6 | 196.228 | 196.228 | 8.372 | 207.4 | 196.228 | 196.228 | 11.172 | 287.2 | 295.2259 | 295.2259 | -8.0259 | 210.5 | 208.0739 | 208.0739 | 2.4261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 364.8 | 368.401 | 368.401 | -3.601 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 105.6932 | 105.6932 | -0.2932 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 4.6 | 6.8787 | 6.8787 | -2.2787 | 12.7 | 14.9194 | 12.7713 | -0.07125 | 70.3 | 61.2039 | 48.3142 | 21.9858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 47.7033 | 65.6612 | -6.7612 | 27.2 |  | 63.1068 | -35.9068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 31.5358 | 31.5358 | 0.86424 | 0 | 30.9278 |  | 0 | 20.9 | 18.8749 | 18.8749 | 2.0251 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 56.3 | 57.7547 | 57.7547 | -1.4547 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 77.8 | 79.7898 | 70.2576 | 7.5424 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 36 | 32.6272 | 32.6272 | 3.3728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 57.3 | 50 | 50 | 7.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 33.0808 | 26.365 | -14.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 | 48.1814 | -2.4815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 64.722 | 63.7568 | -3.2568 | 173.8 | 178.351 | 178.351 | -4.551 | 171.5 | 178.351 | 178.351 | -6.851 | 204.6 | 178.351 | 178.351 | 26.249 | 269.7 | 268.3299 | 268.3299 | 1.3701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 107.6 | 83.9806 | 134.0206 | -26.4206 | 103.3 | 76.2633 | 76.2633 | 27.0367 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 76.8 | 65.984 | 65.984 | 10.816 | 28 | 27.3071 | 27.3071 | 0.69295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 159.1081 | 159.1081 | -14.7081 | 146.7 | 159.1081 | 159.1081 | -12.4081 | 164.6 | 159.5859 | 159.5859 | 5.0141 | 103.4 | 185.6274 | 103.5 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.4 | 192.2331 | 192.2331 | 23.1669 | 103.1 | 96.4052 | 96.4052 | 6.6948 | 1.2 |  | 1.177 | 0.023 | 50.5 | 68.19 | 68.19 | -17.69 | 68.2 |  | 69.255 | -1.055 | 14.5 | 17.035 | 17.035 | -2.535 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 5.1 |  |  | 5.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.6 | 1.46 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.5 | 18.2524 | 18.2524 | 0.24757 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13.4 |  | 13.999 | -0.599 | 15.8 |  | 15.874 | -0.074 | 14.6 | 10 | 10.852 | 3.748 | 50.9 | 38.482 | 38.482 | 12.418 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 16.3 |  | 16.035 | 0.265 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12 | 7.6518 | 6.0984 | 5.9016 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 24.8 | 23.207 | 23.207 | 1.593 | 56.9 | 49.816 | 49.816 | 7.084 | 29.6 |  | 31.748 | -2.148 | 59.9 | 48 | 44.28 | 15.62 | 76.2 |  |  | 76.2 | 11.5 | 4.448 | 4.448 | 7.052 | 8.5 | 3.808 | 3.808 | 4.692 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 13.4 | 15.295 | 15.295 | -1.895 | 220.7 |  | 231.051 | -10.351 | 16.9 |  | 14.718 | 2.182 | 119.5 |  | 122.936 | -3.436 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0.3 | 24 | 24 | -23.7 | 89.4 |  | 90.246 | -0.846 | 16.8 |  | 17.773 | -0.973 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 35.3 | 30 | 30 | 5.3 | 25.8 | 30 | 30 | -4.2 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.1 | 8.23 | 8.23 | -1.13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 13:00 | 73.5 | 48.9952 | 68.2166 | 5.2834 | 639.5 | 643.6581 | 643.6581 | -4.1581 | 210.5 | 209.3934 | 209.3934 | 1.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.3 | 12.091 | 12.091 | 22.209 | 84.7 | 91.364 | 89.4118 | -4.7118 | 78.1 | 86.9055 | 86.9055 | -8.8055 |  |  |  | 0 | 182.4 | 196.228 | 196.228 | -13.828 | 202.6 | 196.228 | 196.228 | 6.372 | 203.7 | 196.228 | 196.228 | 7.472 | 287.4 | 295.2259 | 295.2259 | -7.8259 | 209.4 | 208.0739 | 208.0739 | 1.3261 | 109.6 | 104.3494 | 104.3494 | 5.2506 | 362.9 | 368.401 | 368.401 | -5.501 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 105.6932 | 105.6932 | 0.5068 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 22.2 | 22.389 | 22.389 | -0.18901 | 4.6 | 6.8787 | 6.8787 | -2.2787 | 12.6 | 14.9194 | 12.7713 | -0.17125 | 69.9 | 60 | 40.405 | 29.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.7 | 43.7622 | 61.6987 | -4.9987 | 0 |  | 20.6186 | -20.6186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30 | 31.5358 | 31.5358 | -1.5358 | 0 | 30.9278 |  | 0 | 21 | 18.8749 | 18.8749 | 2.1251 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 57.1 | 57.7547 | 57.7547 | -0.65474 | 179.8 | 184.915 | 184.915 | -5.115 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 183 | 185.4703 | 185.4703 | -2.4703 | 76.7 | 79.7898 | 62.4248 | 14.2752 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 29 | 32.6272 | 32.6272 | -3.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.6 | 16.6641 | 16.6641 | -1.0641 | 55.6 | 50 | 50 | 5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 |  | 16.4907 | -5.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 48.1814 | -2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 64.722 | 54.2263 | 5.7737 | 174.2 | 178.351 | 178.351 | -4.151 | 171.7 | 178.351 | 178.351 | -6.651 | 205.7 | 178.351 | 178.351 | 27.349 | 269.9 | 268.3299 | 268.3299 | 1.5701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 64 | 41.2371 | 134.0206 | -70.0206 | 101.7 | 76.2634 | 71.4576 | 30.2424 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 76.6 | 65.984 | 65.984 | 10.616 | 28 | 27.3071 | 27.3071 | 0.69295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 146.4 | 159.1081 | 159.1081 | -12.7081 | 149.7 | 159.5859 | 159.5859 | -9.8859 | 185.1 | 185.6274 | 103.5 | 81.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.1 | 192.2331 | 192.2331 | 22.8669 | 102.7 | 96.4052 | 96.4052 | 6.2948 | 1.2 |  | 1.173 | 0.027 | 46.8 | 68.64 | 68.64 | -21.84 | 68.5 |  | 69.223 | -0.723 | 13.6 | 17.025 | 17.025 | -3.425 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13.5 |  | 14.127 | -0.627 | 16 |  | 15.887 | 0.113 | 12.3 | 10 | 10.806 | 1.494 | 41 | 39.883 | 39.883 | 1.117 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 16.5 |  | 16.093 | 0.407 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 4.1 |  | 3.8144 | 0.28556 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 27 | 24.05 | 24.05 | 2.95 | 46.7 | 53.731 | 53.731 | -7.031 | 29.7 |  | 32.451 | -2.751 | 68.9 | 48 | 46.26 | 22.64 | 61.4 |  |  | 61.4 | 11.1 | 4.909 | 4.909 | 6.191 | 8.8 | 4.094 | 4.094 | 4.706 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 13.9 | 15.416 | 15.416 | -1.516 | 222.1 |  | 223.863 | -1.763 | 16.5 |  | 14.514 | 1.986 | 119.9 |  | 123.723 | -3.823 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 11 | -11 | 0 | 30 | 30 | -30 | 89.7 |  | 90.567 | -0.867 | 16.2 |  | 16.035 | 0.165 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 35.3 | 30 | 30 | 5.3 | 25.9 | 30 | 30 | -4.1 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.2 | 8.23 | 8.23 | -1.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 13:30 | 78.8 | 27.265 | 53.6808 | 25.1192 | 643.7 | 643.6581 | 643.6581 | 0.04191 | 212.2 | 209.3934 | 209.3934 | 2.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 12.091 | 12.091 | 22.909 | 85 | 91.364 | 93.3162 | -8.3162 | 80 | 86.9055 | 86.9055 | -6.9055 |  |  |  | 0 | 183.5 | 196.228 | 196.228 | -12.728 | 204.7 | 196.228 | 196.228 | 8.472 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 280.4 | 295.2259 | 295.2259 | -14.8259 | 208.9 | 208.0739 | 208.0739 | 0.8261 | 109.5 | 104.3494 | 104.3494 | 5.1506 | 364.7 | 368.401 | 368.401 | -3.701 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 105.6932 | 105.6932 | 4.5068 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.8787 | 12.7 | 14.9194 | 12.7713 | -0.07127 | 70.7 | 60 | 75.1995 | -4.4995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.5 | 36.8193 |  | 58.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 31.5358 | 31.5358 | -2.0358 | 0 | 30.9278 |  | 0 | 19.3 | 18.8749 | 18.8749 | 0.42508 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 56.9 | 57.7547 | 57.7547 | -0.85474 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 77.8 | 79.7898 | 75.2974 | 2.5026 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 29.1 | 28.6528 | 34.478 | -5.378 | 31.1 | 32.6272 | 32.6272 | -1.5272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 16.6641 | 16.6641 | -0.06408 | 52.3 | 50 | 50.0001 | 2.2999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.6 |  | 41.9238 | -3.3238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 48.1814 | -2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 64.722 | 69.8889 | -9.3889 | 173.7 | 178.351 | 178.351 | -4.651 | 171.6 | 178.351 | 178.351 | -6.751 | 204.2 | 178.351 | 178.351 | 25.849 | 268.5 | 268.3299 | 268.3299 | 0.17006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 81.7 | 41.2371 | 88.1234 | -6.4234 | 103.1 | 76.2633 | 81.0691 | 22.0309 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 74.9 | 65.984 | 65.984 | 8.916 | 29.3 | 27.3071 | 27.3071 | 1.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1081 | 147 | 159.1081 | 159.1081 | -12.1081 | 149.8 | 159.5859 | 159.5859 | -9.7859 | 185.9 | 185.6274 | 103.5 | 82.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 | 192.2331 | 192.2331 | 22.6669 | 102.4 | 96.4052 | 96.4052 | 5.9948 | 1.2 |  | 1.173 | 0.027 | 43.1 | 68.68 | 68.68 | -25.58 | 68.8 |  | 69.16 | -0.36 | 15.9 | 16.956 | 16.956 | -1.056 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13.6 |  | 14.188 | -0.588 | 15.4 |  | 15.909 | -0.509 | 9.6 | 10 | 10.751 | -1.151 | 33.4 | 40.87 | 40.87 | -7.47 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 16.5 |  | 16.208 | 0.292 | 2.2 | 2.379 | 2.379 | -0.179 | 4.6 |  | 9.6973 | -5.0973 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 26.9 | 24.816 | 24.816 | 2.084 | 43.3 | 56.445 | 56.445 | -13.145 | 30 |  | 33.688 | -3.688 | 67 | 48 | 47.47 | 19.53 | 59.8 |  |  | 59.8 | 12.9 | 5.174 | 5.174 | 7.726 | 7.3 | 4.295 | 4.295 | 3.005 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 13.7 | 15.515 | 15.515 | -1.815 | 222.7 |  | 227.126 | -4.426 | 15.9 |  | 14.048 | 1.852 | 122.6 |  | 124.638 | -2.038 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19 | 19 | -19 | 0 | 37 | 37 | -37 | 90 |  | 90.782 | -0.782 | 15.1 |  | 11.802 | 3.298 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 35 | 30 | 30 | 5 | 25.9 | 30 | 30 | -4.1 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.4 | 8.23 | 8.23 | 0.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 14:00 | 72.7 | 22.2266 | 49.0363 | 23.6637 | 642.7 | 643.6581 | 643.6581 | -0.95809 | 211.5 | 209.3934 | 209.3934 | 2.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 12.091 | 12.091 | 22.909 | 84.5 | 89.4118 | 89.4118 | -4.9118 | 80 | 86.9055 | 86.9055 | -6.9055 |  |  |  | 0 | 184.9 | 196.228 | 196.228 | -11.328 | 206 | 196.228 | 196.228 | 9.772 | 207.7 | 196.228 | 196.228 | 11.472 | 282.8 | 295.2259 | 295.2259 | -12.4259 | 211 | 208.0739 | 208.0739 | 2.9261 | 109.6 | 104.3494 | 104.3494 | 5.2506 | 366.7 | 368.401 | 368.401 | -1.701 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 105.6932 | 105.6932 | 1.7068 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.7 | 14.9194 | 12.7713 | -0.07126 | 70.8 | 60 | 64.6889 | 6.1111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 36.6944 |  | 57.7 | 0 |  | 63.1068 | -63.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 31.5358 | 31.5358 | -1.9358 | 0 | 30.9278 |  | 0 | 19.2 | 18.8749 | 18.8749 | 0.32508 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 56.7 | 57.7547 | 57.7547 | -1.0547 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 77.2 | 79.7898 | 65.9174 | 11.2826 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 22.2 | 18.3971 | 34.478 | -12.278 | 36.5 | 32.6272 | 32.6272 | 3.8728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 77.2 | 50 | 50 | 27.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 |  | 16.4908 | 19.1092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.1814 | 48.1814 | -2.9815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 64.722 | 58.4759 | 1.8241 | 175.9 | 178.351 | 178.351 | -2.451 | 173.5 | 178.351 | 178.351 | -4.851 | 206.8 | 178.351 | 178.351 | 28.449 | 269.5 | 268.3299 | 268.3299 | 1.1701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 103.1 | 41.2371 | 88.1234 | 14.9766 | 94.5 | 71.4576 | 71.4576 | 23.0424 | 61.1 | 67.134 | 67.134 | -6.034 | 74.9 | 65.984 | 65.984 | 8.916 | 29 | 27.3071 | 27.3071 | 1.6929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 147.3 | 159.1081 | 159.1081 | -11.8081 | 149.9 | 159.5859 | 159.5859 | -9.6859 | 187.8 | 185.6274 | 103.5 | 84.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 | 192.2331 | 192.2331 | 22.6669 | 102.7 | 96.4052 | 96.4052 | 6.2948 | 1.1 |  | 0.991 | 0.109 | 43.9 | 68.72 | 68.72 | -24.82 | 68.4 |  | 68.885 | -0.485 | 14.9 | 16.713 | 16.713 | -1.813 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 3 | 3 | -1.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.5 | 18.2524 | 18.2524 | 0.24757 | 7.7 | 5 | 5 | 2.7 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13.6 |  | 14.256 | -0.656 | 15.3 |  | 15.979 | -0.679 | 11.2 | 11 | 10.686 | 0.514 | 38 | 41.442 | 41.442 | -3.442 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 16.5 |  | 16.356 | 0.144 | 2.2 | 2.379 | 2.379 | -0.179 | 9.3 |  | 3.8144 | 5.4856 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 27.5 | 25.353 | 25.353 | 2.147 | 42.8 | 55.559 | 55.559 | -12.759 | 30.3 |  | 34.845 | -4.545 | 54.8 | 48 | 46.4 | 8.4 | 53.4 |  |  | 53.4 | 9.4 | 4.851 | 4.851 | 4.549 | 6.4 | 4.241 | 4.241 | 2.159 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 14.7 | 15.548 | 15.548 | -0.848 | 221.7 |  | 240.685 | -18.985 | 14.8 |  | 13.491 | 1.309 | 123 |  | 125.468 | -2.468 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 31 | 31 | -31 | 1.5 | 46 | 46 | -44.5 | 90.3 |  | 90.968 | -0.668 | 13.8 |  | 6.768 | 7.032 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 35.1 | 30 | 30 | 5.1 | 26 | 30 | 30 | -4 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.9 | 19 | 19 | -0.1 | 7.4 | 8.23 | 8.23 | -0.83 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 14:30 | 114.4 | 36.4154 | 56.8305 | 57.5695 | 638.3 | 643.6581 | 643.6581 | -5.3581 | 210.2 | 209.3934 | 209.3934 | 0.80658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.2 | 12.091 | 12.091 | 22.109 | 83.5 | 91.364 | 91.364 | -7.864 | 79.1 | 86.9055 | 86.9055 | -7.8055 |  |  |  | 0 | 184.4 | 196.228 | 196.228 | -11.828 | 190.7 | 196.228 | 196.228 | -5.528 | 190.5 | 196.228 | 196.228 | -5.728 | 279.7 | 295.2259 | 295.2259 | -15.5259 | 213 | 208.0739 | 208.0739 | 4.9261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 364.1 | 368.401 | 368.401 | -4.301 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 105.6932 | 105.6932 | 0.7068 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.7 | 14.9194 | 13.4793 | -0.77934 | 69.5 | 60 | 74.754 | -5.254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.1 | 42.7314 |  | 57.1 | 2.6 |  | 20.6186 | -18.0186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 31.5358 | 31.5358 | -0.63576 | 19.1 | 30.9278 |  | 19.1 | 18.8 | 18.8749 | 18.8749 | -0.07492 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 57.4 | 57.7547 | 57.7547 | -0.35474 | 180 | 184.915 | 184.915 | -4.915 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 80.9 | 79.7898 | 75.1042 | 5.7958 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 17.9 | 18.3971 | 34.478 | -16.578 | 32.9 | 32.6272 | 32.6272 | 0.27282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 50.3 | 50 | 50 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 |  | 38.2494 | -2.8494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.1814 | 48.1814 | -2.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 64.722 | 69.6538 | -3.3537 | 175.8 | 178.351 | 178.351 | -2.551 | 173.1 | 178.351 | 178.351 | -5.251 | 206.7 | 178.351 | 178.351 | 28.349 | 269.3 | 268.3299 | 268.3299 | 0.97006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 130.2 | 88.4962 | 134.0206 | -3.8206 | 84.9 | 76.2633 | 76.2633 | 8.6367 | 60.6 | 67.134 | 67.134 | -6.534 | 71.7 | 65.984 | 65.984 | 5.716 | 28.9 | 27.3071 | 27.3071 | 1.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 147.4 | 159.1081 | 159.1081 | -11.7081 | 164.5 | 159.5859 | 159.5859 | 4.9141 | 187.1 | 185.6274 | 103.5 | 83.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.1 | 192.2331 | 192.2331 | 22.8669 | 102.8 | 96.4052 | 96.4052 | 6.3948 | 1 |  | 0.961 | 0.039 | 41 | 68.49 | 68.49 | -27.49 | 67.6 |  | 68.051 | -0.451 | 16.4 | 16.529 | 16.529 | -0.129 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 7.3 | 5 | 5 | 2.3 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13.5 |  | 14.282 | -0.782 | 15.8 |  | 16.016 | -0.216 | 12.1 | 12 | 10.709 | 1.391 | 39.3 | 41.96 | 41.96 | -2.66 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 16.3 |  | 16.351 | -0.051 | 2.2 | 2.379 | 2.379 | -0.179 | 10.2 |  | 8.8474 | 1.3526 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 27.1 | 25.785 | 25.785 | 1.315 | 41.2 | 55.102 | 55.102 | -13.902 | 30.2 |  | 35.059 | -4.859 | 47 | 48 | 45.38 | 1.62 | 51.6 | 59.4 |  | 51.6 | 7.7 | 4.63 | 4.63 | 3.07 | 5.9 | 4.256 | 4.256 | 1.644 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 14.2 | 15.553 | 15.553 | -1.353 | 220.3 |  | 245.959 | -25.659 | 13.3 |  | 12.944 | 0.356 | 122.8 |  | 125.79 | -2.99 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 45 | 45 | -45 | 1.9 | 57 | 57 | -55.1 | 89.7 |  | 91.004 | -1.304 | 13.3 |  | 2.994 | 10.306 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 34.7 | 30 | 30 | 4.7 | 25.8 | 30 | 30 | -4.2 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.4 | 8.23 | 8.23 | -1.83 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 15:00 | 77.1 | 69.6201 | 35.4347 | 41.6653 | 643.9 | 643.6581 | 643.6581 | 0.24191 | 212.5 | 209.3934 | 209.3934 | 3.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.6 | 30.5553 | 12.091 | 22.5089 | 84.1 | 93.3162 | 93.3162 | -9.2162 | 81.1 | 86.9055 | 86.9055 | -5.8055 |  |  |  | 0 | 184.2 | 196.228 | 196.228 | -12.028 | 184.7 | 196.228 | 196.228 | -11.528 | 184.5 | 196.228 | 196.228 | -11.728 | 275.2 | 295.2259 | 295.2259 | -20.0259 | 212.8 | 208.0739 | 208.0739 | 4.7261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 294.6 | 368.401 | 368.401 | -73.801 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 105.6932 | 105.6932 | 4.9068 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 | 22 | 22.389 | 22.389 | -0.38901 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 70.6 | 81.709 | 83.3205 | -12.7205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 53.7888 | 52.3922 | 5.9078 | 41.3 | 40.7026 | 20.6186 | 20.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 31.5358 | 31.5358 | -5.0358 | 31 | 47.1156 |  | 31 | 18.7 | 18.8749 | 18.8749 | -0.17492 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 56.6 | 57.7547 | 57.7547 | -1.1547 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 83.9 | 79.7898 | 87.8583 | -3.9583 | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 22.8 | 34.478 | 18.081 | 4.719 | 30.5 | 32.6272 | 32.6272 | -2.1272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 70.6 | 72.166 | 76.6877 | -6.0877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 49.9665 | 79.2152 | -19.0152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 48.1814 | -2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.9 | 64.722 | 85.1721 | -17.2721 | 177.1 | 178.351 | 178.351 | -1.251 | 174.3 | 178.351 | 178.351 | -4.051 | 206.9 | 178.351 | 178.351 | 28.549 | 270.9 | 268.3299 | 268.3299 | 2.5701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 112.9 | 91.2536 | 41.2371 | 71.6629 | 84.2 | 69.6838 | 81.0691 | 3.1309 | 61.5 | 62.5596 | 67.134 | -5.634 | 72 | 61.488 | 65.984 | 6.016 | 29.3 | 25.4464 | 27.3071 | 1.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0889 | 159.1081 | -13.7081 | 147.6 | 151.0889 | 159.1081 | -11.5081 | 171.1 | 151.5426 | 159.5859 | 11.5141 | 188.1 | 185.6274 | 103.5 | 84.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 192.2331 | 192.2331 | 23.4669 | 102.8 | 96.4052 | 96.4052 | 6.3948 | 0.9 |  | 0.899 | 0.001 | 44.6 | 44.6 | 68.25 | -23.65 | 66.5 |  | 66.528 | -0.028 | 16.7 | 16.521 | 16.521 | 0.179 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5.2 |  |  | 5.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2.6613 | 1.46 | 1.54 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.7 | 18.2524 | 18.2524 | 0.44757 | 7.3 | 5 | 5 | 2.3 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 13 |  | 14.097 | -1.097 | 15.6 |  | 15.906 | -0.306 | 14.8 | 12 | 10.822 | 3.978 | 45.9 | 42.423 | 42.423 | 3.477 | 4 | 2.901 | 2.901 | 1.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.8 |  | 15.91 | -0.11 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12.6 | 11.5576 | 18.3231 | -5.7231 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 27.4 | 25.901 | 25.901 | 1.499 | 43.6 | 55.934 | 55.934 | -12.334 | 30 |  | 33.027 | -3.027 | 44.2 | 58.4 | 44.53 | -0.33 | 50 | 60.8 |  | 50 | 8.1 | 4.712 | 4.712 | 3.388 | 5.8 | 4.476 | 4.476 | 1.324 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 12.9 | 15.47 | 15.47 | -2.57 | 216.3 |  | 245.959 | -29.659 | 11.5 |  | 12.323 | -0.823 | 120.8 |  | 124.788 | -3.988 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.9 | 16 | 60 | -53.1 | 24.6 | 30 | 70 | -45.4 | 87.9 |  | 89.952 | -2.052 | 11.6 |  | 0.638 | 10.962 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 36.4 | 30 | 30 | 6.4 | 25.7 | 30 | 30 | -4.3 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 18 | 19 | 19 | -1 | 8.6 | 8.23 | 8.23 | 0.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 15:30 | 81.3 | 69.3989 | 32.8287 | 48.4713 | 643.3 | 643.6581 | 643.6581 | -0.35809 | 216.9 | 209.3934 | 209.3934 | 7.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 30.5553 | 12.091 | 22.909 | 83 | 89.4118 | 91.364 | -8.364 | 80.7 | 86.9055 | 86.9055 | -6.2055 |  |  |  | 0 | 185.1 | 196.228 | 196.228 | -11.128 | 205.7 | 196.228 | 196.228 | 9.472 | 208.7 | 196.228 | 196.228 | 12.472 | 288.5 | 295.2259 | 295.2259 | -6.7259 | 213.6 | 208.0739 | 208.0739 | 5.5261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 248.6 | 368.401 | 368.401 | -119.801 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 105.6932 | 105.6932 | 2.2068 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 70.5 | 81.709 | 79.165 | -8.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.4 | 53.7888 | 52.3912 | 6.0088 | 29.8 | 91.1609 | 20.6186 | 9.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 31.5358 | 31.5358 | -2.7358 | 47 | 64.9699 | 75 | -28 | 18.4 | 18.8749 | 18.8749 | -0.47492 | 18.4 | 14.9278 | 14.9278 | 3.4722 | 12.7 | 13.1068 | 13.1068 | -0.4068 | 56 | 57.7547 | 57.7547 | -1.7547 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 83.1 | 79.7898 | 78.0537 | 5.0463 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 19.6 | 34.478 | 34.478 | -14.878 | 29.1 | 32.6272 | 32.6272 | -3.5272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 53.8 | 50 | 50 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 24.5216 | 4.6392 | 55.6608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 | 48.1814 | -2.4815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.9 | 64.722 | 73.2425 | -5.3425 | 176.1 | 178.351 | 178.351 | -2.251 | 173.2 | 178.351 | 178.351 | -5.151 | 207.3 | 178.351 | 178.351 | 28.949 | 270.3 | 268.3299 | 268.3299 | 1.9701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 67.1 | 106.8138 | 118.3096 | -51.2096 | 73 | 60.0722 | 76.2633 | -3.2633 | 61.5 | 62.5596 | 67.134 | -5.634 | 72 | 61.488 | 65.984 | 6.016 | 29.5 | 25.4464 | 27.3071 | 2.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0889 | 159.1081 | -13.5081 | 147.9 | 151.0889 | 159.1081 | -11.2081 | 170.6 | 151.5426 | 159.5859 | 11.0141 | 188.5 | 185.6274 | 103.5 | 85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 192.2331 | 192.2331 | 23.3669 | 103 | 96.4052 | 96.4052 | 6.5948 | 0.8 |  | 0.756 | 0.044 | 39 | 45.3 | 67.69 | -28.69 | 63.9 |  | 61.001 | 2.899 | 15.5 | 16.52 | 16.52 | -1.02 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 2.6613 | 1.46 | 1.34 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 7.3 | 5 | 5 | 2.3 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 12.3 |  | 13.446 | -1.146 | 14.9 |  | 15.523 | -0.623 | 12.6 | 13 | 10.971 | 1.629 | 43.2 | 42.967 | 42.967 | 0.233 | 4.2 | 2.901 | 2.901 | 1.299 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 13.2 |  | 14.571 | -1.371 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 15.7 | 5.672 |  | 15.7 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 9.9 | 14.5631 | 14.5631 | -4.6631 | 27.5 | 25.963 | 25.963 | 1.537 | 43.2 | 57.05 | 57.05 | -13.85 | 28.7 |  | 23.952 | 4.748 | 50 | 59 | 43.99 | 6.01 | 55.2 | 61.7 |  | 55.2 | 9.4 | 4.783 | 4.783 | 4.617 | 5.7 | 4.632 | 4.632 | 1.068 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | -0.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 14.8 | 15.404 | 15.404 | -0.604 | 208 |  | 233.903 | -25.903 | 9.5 |  | 11.593 | -2.093 | 117.1 |  | 119.318 | -2.218 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.4 | 27 | 74 | -29.6 | 52.5 | 40 | 83 | -30.5 | 84.7 |  | 86.286 | -1.586 | 9.6 |  | 0.02 | 9.58 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 35.7 | 30 | 30 | 5.7 | 25.8 | 30 | 30 | -4.2 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 7.1 | 8.23 | 8.23 | -1.13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 16:00 | 80.7 | 72.82 | 52.6889 | 28.0111 | 643.8 | 643.6581 | 643.6581 | 0.14191 | 216.7 | 209.3934 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 55.7987 | 12.091 | 23.109 | 84.4 | 92.864 | 89.4118 | -5.0118 | 80.6 | 86.9055 | 86.9055 | -6.3055 |  |  |  | 0 | 185.6 | 196.228 | 196.228 | -10.628 | 205.5 | 196.228 | 196.228 | 9.272 | 209 | 196.228 | 196.228 | 12.772 | 288 | 295.2259 | 295.2259 | -7.2259 | 212.6 | 208.0739 | 208.0739 | 4.5261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 255.5 | 368.401 | 368.401 | -112.901 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 105.6932 | 105.6932 | 0.0068 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 22.2 | 22.389 | 22.389 | -0.18901 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 70.6 | 81.709 | 81.709 | -11.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.6 | 53.7888 | 52.3917 | 6.2083 | 49.1 | 101.4563 | 110.2632 | -61.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 31.5358 | 31.5358 | -3.7358 | 48.5 | 48.5437 | 75 | -26.5 | 18.5 | 18.8749 | 18.8749 | -0.37492 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.6 | 13.1068 | 13.1068 | -0.5068 | 57.4 | 57.7547 | 57.7547 | -0.35474 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 83.2 | 79.7898 | 74.8234 | 8.3766 | 5.2 |  |  | 5.2 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 25.2 | 34.478 | 20.4627 | 4.7373 | 33.4 | 32.6272 | 32.6272 | 0.77282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 55.3 | 56.054 | 50.0001 | 5.2999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 54.2071 | 29.8036 | 30.6964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.1814 | 48.1814 | -2.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.9 | 64.722 | 69.3121 | -1.4121 | 175.6 | 178.351 | 178.351 | -2.751 | 173.1 | 178.351 | 178.351 | -5.251 | 206.8 | 178.351 | 178.351 | 28.449 | 270.1 | 268.3299 | 268.3299 | 1.7701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 90.7 | 108.911 | 114.2213 | -23.5213 | 93.4 | 79.5022 | 71.4576 | 21.9424 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 71.9 | 65.984 | 65.984 | 5.916 | 29.5 | 27.3071 | 27.3071 | 2.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.3269 | 159.1081 | -13.5081 | 147.3 | 151.3269 | 159.1081 | -11.8081 | 155.9 | 151.7813 | 159.5859 | -3.6859 | 103.6 | 185.6274 | 103.5 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 192.2331 | 192.2331 | 23.5669 | 103.2 | 96.4052 | 96.4052 | 6.7948 | 0.6 |  | 0.547 | 0.053 | 35.5 | 48 | 67.13 | -31.63 | 54.1 |  | 48.011 | 6.089 | 13.9 | 16.538 | 16.538 | -2.638 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 4.3037 | 1.46 | 1.44 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 18.9 | 18.2524 | 18.2524 | 0.64757 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 10.8 |  | 11.667 | -0.867 | 13 |  | 14.457 | -1.457 | 10.5 | 13 | 11.157 | -0.657 | 39.5 | 43.592 | 43.592 | -4.092 | 3.6 | 2.901 | 2.901 | 0.699 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 11.2 |  | 9.702 | 1.498 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 16 | 12.5385 | 6.8938 | 9.1062 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 29.4 | 25.865 | 25.865 | 3.535 | 47.1 | 59.015 | 59.015 | -11.915 | 22.7 |  | 3.804 | 18.896 | 59.7 | 58.5 | 44.38 | 15.32 | 66.3 | 61.5 |  | 66.3 | 9.6 | 4.818 | 4.818 | 4.782 | 4.9 | 4.596 | 4.596 | 0.304 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | -0.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 13.7 | 15.384 | 15.384 | -1.684 | 192.1 |  | 203.903 | -11.803 | 7.3 |  | 10.94 | -3.64 | 94 |  | 90.75 | 3.25 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.4 | 41 | 86 | -9.6 | 81.8 | 54 | 95 | -13.2 | 76.8 |  | 73.395 | 3.405 | 7.4 |  |  | 7.4 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 36.2 | 30 | 30 | 6.2 | 25.8 | 30 | 30 | -4.2 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.6 | 19 | 19 | -2.4 | 8.3 | 8.23 | 8.23 | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 16:30 | 80.1 | 85.3698 | 71.5 | 8.6 | 643.8 | 643.6581 | 643.6581 | 0.14191 | 216.6 | 209.3934 | 209.3934 | 7.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 52.4162 | 12.091 | 23.109 | 82.1 | 89.864 | 91.3641 | -9.264 | 62.2 | 86.9055 | 86.9055 | -24.7055 |  |  |  | 0 | 185.6 | 196.228 | 196.228 | -10.628 | 205.4 | 196.228 | 196.228 | 9.172 | 208.5 | 196.228 | 196.228 | 12.272 | 289 | 295.2259 | 295.2259 | -6.2259 | 212.2 | 208.0739 | 208.0739 | 4.1261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 243.5 | 368.401 | 368.401 | -124.901 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 105.6932 | 105.6932 | 1.4068 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 0 | 22.389 | 22.389 | -22.389 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 70.4 | 81.709 | 81.709 | -11.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.4 | 60.3002 | 52.3917 | 6.0083 | 85.8 | 110.2632 | 110.2632 | -24.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 31.5358 | 31.5358 | -4.2358 | 65.2 | 65.0828 | 66.9903 | -1.7903 | 18.6 | 18.8749 | 18.8749 | -0.27492 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.6 | 13.1068 | 13.1068 | -0.5068 | 57.2 | 57.7547 | 57.7547 | -0.55474 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 82.4 | 79.7898 | 82.7776 | -0.37757 | 4.8 |  | 9.09 | -4.29 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 19.4 | 34.478 | 34.478 | -15.078 | 31 | 32.6272 | 32.6272 | -1.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 79.2 | 78.5716 | 52.6077 | 26.5923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 54.0072 | 46.7522 | 25.6478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 | 48.1814 | -2.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 64.722 | 78.9902 | -12.9902 | 176.3 | 178.351 | 178.351 | -2.051 | 173.5 | 178.351 | 178.351 | -4.851 | 207.2 | 178.351 | 178.351 | 28.849 | 270.5 | 268.3299 | 268.3299 | 2.1701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 104.5 | 126.9082 | 106.3097 | -1.8097 | 93.9 | 73.5093 | 76.2633 | 17.6367 | 61.2 | 66.7073 | 67.134 | -5.934 | 71.9 | 65.5646 | 65.984 | 5.916 | 29.3 | 27.1335 | 27.3071 | 1.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0889 | 159.1081 | -13.4081 | 147.9 | 151.0889 | 159.1081 | -11.2081 | 149.7 | 151.5426 | 159.5859 | -9.8859 | 103.2 | 185.6274 | 185.6274 | -82.4274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 192.2331 | 192.2331 | 24.0669 | 103.3 | 96.4052 | 96.4052 | 6.8948 | 0.4 |  | 0.471 | -0.071 | 37.2 | 50.9 | 66.28 | -29.08 | 28.4 |  | 25.788 | 2.612 | 14.2 | 16.517 | 16.517 | -2.317 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 4.0836 | 1.46 | 1.44 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 5.7 |  | 7.155 | -1.455 | 6.7 |  | 11.624 | -4.924 | 11.1 | 13 | 11.29 | -0.19 | 40.5 | 43.925 | 43.925 | -3.425 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 4.6 |  | 1.892 | 2.708 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 16.4 | 12.4923 | 10.8141 | 5.5858 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 29.1 | 25.699 | 25.699 | 3.401 | 44.9 | 60.308 | 60.308 | -15.408 | 13.1 |  |  | 13.1 | 60.1 | 58 | 44.81 | 15.29 | 67.5 | 61.4 |  | 67.5 | 10.9 | 4.802 | 4.802 | 6.098 | 7.4 | 4.505 | 4.505 | 2.895 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 13.9 | 15.251 | 15.251 | -1.351 | 122.4 |  | 149.055 | -26.655 | 4.8 |  | 9.883 | -5.083 | 54.8 |  | 43.772 | 11.028 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.7 | 57 | 97 | 10.7 | 110.4 | 71 | 103 | 7.4 | 49.9 |  | 42.108 | 7.792 | 4.9 |  |  | 4.9 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 36.4 | 30 | 30 | 6.4 | 26.8 | 30 | 30 | -3.2 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 7.2 | 8.23 | 8.23 | -1.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 17:00 | 82 | 108.6817 | 87.847 | -5.847 | 642.9 | 643.6581 | 643.6581 | -0.75809 | 216.7 | 209.3934 | 209.3934 | 7.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 | 30.6728 | 12.091 | 23.009 | 80 | 92.1739 | 91.364 | -11.364 | 80.8 | 86.9055 | 86.9055 | -6.1055 |  |  |  | 0 | 185.7 | 196.228 | 196.228 | -10.528 | 204.2 | 196.228 | 196.228 | 7.972 | 204.2 | 196.228 | 196.228 | 7.972 | 286.7 | 295.2259 | 295.2259 | -8.5259 | 212.3 | 208.0739 | 208.0739 | 4.2261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 244.3 | 368.401 | 368.401 | -124.101 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 105.6932 | 105.6932 | 1.8068 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 0 | 22.389 | 22.389 | -22.389 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 70.6 | 81.709 | 81.709 | -11.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.4 | 65.7227 | 62.0757 | -3.6757 | 112.6 | 108.985 | 110.2632 | 2.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 31.5358 | 31.5358 | -4.8358 | 73.9 | 75 | 74.9998 | -1.0998 | 18.9 | 18.8749 | 18.8749 | 0.02508 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.6 | 13.1068 | 13.1068 | -0.5068 | 57.6 | 57.7547 | 57.7547 | -0.15474 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 81.9 | 79.7898 | 86.3414 | -4.4414 | 4.4 |  | 9.09 | -4.69 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 38.9 | 32.6272 | 32.6272 | 6.2728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 73.2 | 72.0613 | 61.3153 | 11.8847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 58.5027 | 42.0348 | 30.3651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 | 48.1814 | -2.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 64.722 | 83.3265 | -17.2265 | 176.1 | 178.351 | 178.351 | -2.251 | 173.4 | 178.351 | 178.351 | -4.951 | 207.9 | 178.351 | 178.351 | 29.549 | 271.3 | 268.3299 | 268.3299 | 2.9701 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 189.7 | 154.6392 | 98.3002 | 91.3998 | 110.7 | 73.5744 | 76.2633 | 34.4367 | 61.2 | 66.675 | 67.134 | -5.934 | 72 | 65.5329 | 65.984 | 6.016 | 29.3 | 27.1204 | 27.3071 | 1.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0889 | 159.1081 | -14.5081 | 146.9 | 151.0889 | 159.1081 | -12.2081 | 149.6 | 151.5426 | 159.5859 | -9.9859 | 102.8 | 185.6274 | 185.6274 | -82.8274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.6 | 192.2331 | 192.2331 | 24.3669 | 103.7 | 96.4052 | 96.4052 | 7.2948 | 0.1 |  | 0.326 | -0.226 | 37.9 | 54.4 | 65.42 | -27.52 | 9.3 |  | 7.862 | 1.438 | 14.2 | 16.381 | 16.381 | -2.181 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 2.669 | 1.46 | 1.44 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0.9 |  | 1.751 | -0.851 | 0.9 |  | 5.775 | -4.875 | 10.2 | 14 | 11.369 | -1.169 | 38.5 | 43.964 | 43.964 | -5.464 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0.3 |  | 0.018 | 0.282 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 18.4 | 13.5321 | 9.723 | 8.677 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 29.5 | 25.327 | 25.327 | 4.173 | 55.2 | 59.588 | 59.588 | -4.388 | 3.6 |  |  | 3.6 | 51.3 | 58.2 | 45.36 | 5.94 | 71 | 61.4 |  | 71 | 7 | 4.631 | 4.631 | 2.369 | 5.7 | 4.248 | 4.248 | 1.452 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 14 | 14.781 | 14.781 | -0.781 | 41.8 |  | 72.681 | -30.881 | 2.3 |  | 8.39 | -6.09 | 15.5 |  | 12.501 | 2.999 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 75 | 106 | 22.8 | 139.9 | 87 | 109 | 30.9 | 16.3 |  | 13.666 | 2.634 | 2.4 |  |  | 2.4 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 36.5 | 30 | 30 | 6.5 | 26.8 | 30 | 30 | -3.2 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 9.3 | 8.23 | 8.23 | 1.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 17:30 | 78.9 | 121.6922 | 111.036 | -32.136 | 643.3 | 643.6581 | 643.6581 | -0.35809 | 216.6 | 209.3934 | 209.3934 | 7.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 30.6728 | 12.091 | 22.909 | 81 | 92.5063 | 91.364 | -10.364 | 80.6 | 86.9055 | 86.9055 | -6.3055 |  |  |  | 0 | 185.7 | 196.228 | 196.228 | -10.528 | 205.3 | 196.228 | 196.228 | 9.072 | 205.4 | 196.228 | 196.228 | 9.172 | 286.4 | 295.2259 | 295.2259 | -8.8259 | 213 | 208.0739 | 208.0739 | 4.9261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 274.9 | 368.401 | 368.401 | -93.501 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 105.6932 | 105.6932 | 3.3068 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 0 | 22.389 | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 70.6 | 92.7964 | 81.709 | -11.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.4 | 72.0428 | 70.7151 | -12.3151 | 185.6 | 140.6433 | 101.4563 | 84.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 31.5358 | 31.5358 | -1.8358 | 75 | 75 | 74.9998 | 0.00017 | 18 | 18.8749 | 18.8749 | -0.87492 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.6 | 13.1068 | 13.1068 | -0.5068 | 56.9 | 57.7547 | 57.7547 | -0.85474 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 81.9 | 79.7898 | 87.8583 | -5.9583 | 4.4 |  | 9.09 | -4.69 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 34.6 | 34.478 | 28.6528 | 5.9472 | 28 | 32.6272 | 32.6272 | -4.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.5 | 16.6641 | 16.6641 | -1.1641 | 86.2 | 76.7271 | 91.6028 | -5.4028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 59.8624 | 55.5102 | 16.8898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 64.722 | 85.1721 | -19.1721 | 176.8 | 178.351 | 178.351 | -1.551 | 174 | 178.351 | 178.351 | -4.351 | 208.1 | 178.351 | 178.351 | 29.749 | 271.6 | 268.3299 | 268.3299 | 3.2701 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 158 | 130.1758 | 121.1798 | 36.8202 | 112 | 81.0689 | 76.2633 | 35.7367 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 72 | 65.984 | 65.984 | 6.016 | 28.7 | 27.3071 | 27.3071 | 1.3929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.2183 | 159.1081 | -13.8081 | 147.8 | 151.2183 | 159.1081 | -11.3081 | 149.7 | 151.6724 | 159.5859 | -9.8859 | 103 | 185.6274 | 185.6274 | -82.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 192.2331 | 192.2331 | 23.6669 | 101.8 | 96.4052 | 96.4052 | 5.3948 | 0 |  | 0.112 | -0.112 | 42 | 57.9 | 64.23 | -22.23 | 0 |  | 0.723 | -0.723 | 14.1 | 15.94 | 15.94 | -1.84 | 0.1 |  |  | 0.1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 2.669 | 1.46 | 1.44 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 0 |  | 0.909 | -0.909 | 9.4 | 16 | 11.575 | -2.175 | 33.2 | 43.958 | 43.958 | -10.758 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 19.2 | 13.8466 | 12.8399 | 6.3601 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 14.5631 | 14.5631 | -4.5631 | 28.3 | 24.978 | 24.978 | 3.322 | 53.4 | 58.962 | 58.962 | -5.562 | 0 |  |  | 0 | 57.4 | 58.6 | 45.21 | 12.19 | 68.5 | 61.5 |  | 68.5 | 7.7 | 4.392 | 4.392 | 3.308 | 6.5 | 3.932 | 3.932 | 2.568 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 12.4 | 14.167 | 14.167 | -1.767 | 1.2 |  | 23.916 | -22.716 | 0.2 |  | 2.555 | -2.355 | 0.2 |  | 1.437 | -1.237 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.9 | 95 | 110 | 14.9 | 139.7 | 101 | 109 | 30.7 | 0.4 |  | 1.709 | -1.309 | 0.3 |  |  | 0.3 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 36.6 | 30 | 30 | 6.6 | 26.8 | 30 | 30 | -3.2 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.6 | 8.23 | 8.23 | 0.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 18:00 | 80.5 | 133.4783 | 137.7487 | -57.2487 | 639.9 | 643.6581 | 643.6581 | -3.7581 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 42.1316 | 15.2457 | 19.7543 | 80.9 | 89.4118 | 91.364 | -10.464 | 79.8 | 86.9055 | 86.9055 | -7.1055 |  |  |  | 0 | 186.7 | 196.228 | 196.228 | -9.528 | 206.9 | 196.228 | 196.228 | 10.672 | 210.5 | 196.228 | 196.228 | 14.272 | 286.9 | 295.2259 | 295.2259 | -8.3259 | 213.8 | 208.0739 | 208.0739 | 5.7261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 308 | 368.401 | 368.401 | -60.401 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 105.6932 | 105.6932 | 3.8068 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 0 | 22.389 | 22.389 | -22.389 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 70.2 | 112.6907 | 81.7097 | -11.5097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 79.125 | 81.285 | -23.285 | 153.3 | 149.8507 | 110.2632 | 43.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 31.5358 | 31.5358 | -4.9358 | 55.8 | 75 | 66.6199 | -10.8199 | 18.3 | 18.8749 | 18.8749 | -0.57492 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.6 | 13.1068 | 13.1068 | -0.5068 | 57.4 | 57.7547 | 57.7547 | -0.35474 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.1 | 185.4703 | 185.4703 | -2.3703 | 81.8 | 79.7898 | 87.8583 | -6.0583 | 4.6 |  | 9.09 | -4.49 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 23.8 | 34.478 | 34.478 | -10.678 | 29.9 | 32.6272 | 32.6272 | -2.7272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 68.2 | 65.627 | 92.3831 | -24.1831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 61.0778 | 71.3575 | 0.84246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 48.1814 | -1.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 64.722 | 85.1721 | -19.0721 | 176.9 | 178.351 | 178.351 | -1.451 | 174.5 | 178.351 | 178.351 | -3.851 | 209 | 178.351 | 178.351 | 30.649 | 272.9 | 268.3299 | 268.3299 | 4.5701 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 147.4 | 122.9591 | 114.9275 | 32.4725 | 91.5 | 72.277 | 76.2634 | 15.2366 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 68.8 | 65.984 | 65.984 | 2.816 | 28.6 | 27.3071 | 27.3071 | 1.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0889 | 159.1081 | -13.7081 | 147.8 | 151.0889 | 159.1081 | -11.3081 | 149.5 | 151.5426 | 159.5859 | -10.0859 | 103 | 185.6274 | 185.6274 | -82.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.2331 | 192.2331 | 25.9669 | 102.9 | 96.4052 | 96.4052 | 6.4948 | 0 |  | 0.054 | -0.054 | 38.8 | 60.3 | 63.04 | -24.24 | 0 |  |  | 0 | 17 | 14.58 | 14.58 | 2.42 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 3.4145 | 1.6652 | 1.2348 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 16 | 11.906 | -1.406 | 39.6 | 43.906 | 43.906 | -4.306 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 19 | 14.1278 | 16.5055 | 2.4945 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 14.6 | 14.5631 | 14.5631 | 0.03689 | 28 | 24.7 | 24.7 | 3.3 | 53.8 | 58.62 | 58.62 | -4.82 | 0 |  |  | 0 | 50.7 | 57.6 | 42.91 | 7.79 | 56.3 | 60.2 |  | 56.3 | 8.1 | 3.951 | 3.951 | 4.149 | 4.4 | 3.438 | 3.438 | 0.962 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | -0.1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 13.9 | 13.12 | 13.12 | 0.78 | 0 |  | 5.282 | -5.282 | 0 |  | 0.009 | -0.009 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.4 | 107 | 110 | 15.4 | 150.3 | 109 | 105 | 45.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 36.4 | 30 | 30 | 6.4 | 26.8 | 30 | 30 | -3.2 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.1 | 8.23 | 8.23 | -2.13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 18:30 | 138.9 | 131.6798 | 138.1123 | 0.78774 | 641.4 | 643.6581 | 643.6581 | -2.2581 | 215 | 209.3934 | 209.3934 | 5.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 66.725 | 44.5243 | 15.3757 | 80.7 | 91.364 | 91.364 | -10.664 | 79.6 | 86.9055 | 86.9055 | -7.3055 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 211 | 196.228 | 196.228 | 14.772 | 286.1 | 295.2259 | 295.2259 | -9.1259 | 214 | 208.0739 | 208.0739 | 5.9261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 364.7 | 368.401 | 368.401 | -3.701 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 105.6932 | 105.6932 | 0.9068 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 | 22.389 | 22.389 | -22.389 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 74.9 | 107.7766 | 81.7083 | -6.8083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 78.1392 | 80.8195 | -23.1195 | 185.1 | 155.1272 | 110.2632 | 74.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26 | 31.5358 | 31.5358 | -5.5358 | 68.8 | 75 | 72.8917 | -4.0917 | 17.7 | 18.8749 | 18.8749 | -1.1749 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.6 | 13.1068 | 13.1068 | -0.5068 | 57.3 | 57.7547 | 57.7547 | -0.45474 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 81.9 | 79.7898 | 87.8583 | -5.9583 | 4.6 |  | 9.09 | -4.49 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 30.5 | 34.478 | 19.1867 | 11.3133 | 31.7 | 32.6272 | 32.6272 | -0.92718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.6 | 16.6641 | 16.6641 | -1.0641 | 89.7 | 90.9168 | 112.2731 | -22.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 65.0414 | 84.5083 | -12.6083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 64.722 | 85.1721 | -19.1721 | 177.4 | 178.351 | 178.351 | -0.95103 | 174.6 | 178.351 | 178.351 | -3.751 | 209.6 | 178.351 | 178.351 | 31.249 | 272.9 | 268.3299 | 268.3299 | 4.5701 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 170.5 | 118.3782 | 145.1957 | 25.3043 | 95.6 | 76.4248 | 76.2633 | 19.3367 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 69 | 65.984 | 65.984 | 3.016 | 28.5 | 27.3071 | 27.3071 | 1.1929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 156.3704 | 159.1081 | -13.1081 | 148.5 | 156.3704 | 159.1081 | -10.6081 | 150.3 | 156.84 | 159.5859 | -9.2859 | 103.1 | 185.6274 | 185.6274 | -82.5274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 192.2331 | 192.2331 | 25.2669 | 104 | 96.4052 | 96.4052 | 7.5948 | 0 |  |  | 0 | 44.3 | 62.3 | 61.52 | -17.22 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 13.551 | 13.551 | 1.249 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 5.0146 | 3.5702 | -0.67019 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 6.7 | 5 | 5 | 1.7 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 17 | 12.244 | -0.944 | 41 | 43.814 | 43.814 | -2.814 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.379 | 2.379 | -0.179 | 19.1 | 15.0446 | 19.5474 | -0.44742 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 14.5 | 14.5631 | 14.5631 | -0.06311 | 27 | 24.216 | 24.216 | 2.784 | 50 | 57.98 | 57.98 | -7.98 | 0 |  |  | 0 | 48.4 | 56.1 | 40.7 | 7.7 | 64.9 | 58.5 |  | 64.9 | 6.1 | 3.594 | 3.594 | 2.506 | 4.9 | 3.023 | 3.023 | 1.877 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | -0.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 15.7 | 12.163 | 12.163 | 3.537 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.7 | 111 | 108 | 16.7 | 129.2 | 110 | 98 | 31.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 36.1 | 30 | 30 | 6.1 | 26.9 | 30 | 30 | -3.1 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.6 | 8.23 | 8.23 | 0.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 19:00 | 143.2 | 131.0305 | 146 | -2.8 | 642.3 | 643.6581 | 643.6581 | -1.3581 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 76.7982 | 76.7982 | -16.7982 | 78.3 | 91.364 | 93.3162 | -15.0162 | 80.6 | 86.9055 | 86.9055 | -6.3055 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 211 | 196.228 | 196.228 | 14.772 | 286.1 | 295.2259 | 295.2259 | -9.1259 | 214 | 208.0739 | 208.0739 | 5.9261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 364.7 | 368.401 | 368.401 | -3.701 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 105.6932 | 105.6932 | 3.6068 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 | 22.389 | 22.389 | -22.389 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 128.9 | 108.2233 | 102.3444 | 26.5556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 75.8562 | 82.4739 | -22.3739 | 183.8 | 152.3537 | 110.2632 | 73.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28 | 31.5358 | 31.5358 | -3.5358 | 66.5 | 75 | 70.8981 | -4.3981 | 18.3 | 18.8749 | 18.8749 | -0.57492 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.6 | 13.1068 | 13.1068 | -0.5068 | 57.5 | 57.7547 | 57.7547 | -0.25474 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.4 | 185.4703 | 185.4703 | -2.0703 | 81.8 | 79.7898 | 87.8583 | -6.0583 | 4.6 |  | 9.09 | -4.49 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 30.1 | 34.478 | 34.478 | -4.378 | 33.6 | 32.6272 | 32.6272 | 0.97282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 101.3 | 102.3292 | 93.2039 | 8.0961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 66.5367 | 85.4826 | -13.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 64.722 | 85.1721 | -19.2721 | 177.1 | 178.351 | 178.351 | -1.251 | 174.5 | 178.351 | 178.351 | -3.851 | 209 | 178.351 | 178.351 | 30.649 | 272.8 | 268.3299 | 268.3299 | 4.4701 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 169.7 | 119.1752 | 112.6211 | 57.0789 | 95 | 76.7041 | 81.0691 | 13.9309 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 68.9 | 65.984 | 65.984 | 2.916 | 28.2 | 27.3071 | 27.3071 | 0.89295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 157.113 | 159.1081 | -13.2081 | 148.3 | 157.113 | 159.1081 | -10.8081 | 149.5 | 157.5848 | 159.5859 | -10.0859 | 103.1 | 185.6274 | 185.6274 | -82.5274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 192.2331 | 192.2331 | 25.0669 | 104 | 96.4052 | 96.4052 | 7.5948 | 0 |  |  | 0 | 52.7 | 63.7 | 60.01 | -7.31 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 13.519 | 13.519 | 0.181 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 17 | 12.588 | 2.312 | 45.8 | 43.683 | 43.683 | 2.117 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.379 | 2.379 | -0.279 | 19.1 | 15.3905 | 19.7728 | -0.67279 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 14.2 | 14.5631 | 14.5631 | -0.36311 | 26 | 23.109 | 23.109 | 2.891 | 50 | 56.444 | 56.444 | -6.444 | 0 |  |  | 0 | 37.4 | 55.1 | 38.73 | -1.33 | 56.6 | 59.6 |  | 56.6 | 4.2 | 3.49 | 3.49 | 0.71 | 3.9 | 2.845 | 2.845 | 1.055 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | -0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 11.3 | 11.478 | 11.478 | -0.178 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117 | 112 | 103 | 14 | 124.7 | 106 | 88 | 36.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 35.9 | 30 | 30 | 5.9 | 26.7 | 30 | 30 | -3.3 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 9.2 | 8.23 | 8.23 | 0.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 19:30 | 144.2 | 130.4375 | 138.6074 | 5.5926 | 642.8 | 643.6581 | 643.6581 | -0.85809 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 76.7982 | 58.701 | 1.699 | 78 | 93.1704 | 89.4118 | -11.4118 | 79.3 | 86.9055 | 86.9055 | -7.6055 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.228 | 196.228 | -9.028 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 210.3 | 196.228 | 196.228 | 14.072 | 285.5 | 295.2259 | 295.2259 | -9.7259 | 214.2 | 208.0739 | 208.0739 | 6.1261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 363.3 | 368.401 | 368.401 | -5.101 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 105.6932 | 105.6932 | 2.9068 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 | 22.389 | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 129 | 107.1371 | 72.9359 | 56.0641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 73.0109 | 76.1011 | -15.7011 | 174 | 157.0023 | 87.8212 | 86.1788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 28 | 31.5358 | 31.5358 | -3.5358 | 75 | 75 | 52.5774 | 22.4226 | 18.3 | 18.8749 | 18.8749 | -0.57492 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.6 | 13.1068 | 13.1068 | -0.5068 | 56.5 | 57.7547 | 57.7547 | -1.2547 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 81.6 | 79.7898 | 80.9155 | 0.68449 | 4.6 |  | 9.09 | -4.49 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 34.6 | 34.478 | 34.478 | 0.12196 | 36 | 32.6272 | 32.6272 | 3.3728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 16.6641 | 16.6641 | 0.03592 | 113 | 108.1585 | 128.0926 | -15.0926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 68.3707 | 77.3622 | -5.1622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 64.722 | 76.7246 | -10.7246 | 177.5 | 178.351 | 178.351 | -0.85103 | 174.5 | 178.351 | 178.351 | -3.851 | 210 | 178.351 | 178.351 | 31.649 | 272.7 | 268.3299 | 268.3299 | 4.3701 |  |  | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 147.4 | 120.1328 | 106.0512 | 41.3488 | 99.6 | 79.6475 | 71.4576 | 28.1424 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 68.8 | 65.984 | 65.984 | 2.816 | 28.2 | 27.3071 | 27.3071 | 0.89295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 158.1141 | 159.1081 | -13.0081 | 148.5 | 158.1141 | 159.1081 | -10.6081 | 149.5 | 158.589 | 159.5859 | -10.0859 | 102.8 | 185.6274 | 185.6274 | -82.8274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 192.2331 | 192.2331 | 25.7669 | 104 | 96.4052 | 96.4052 | 7.5948 | 0 |  |  | 0 | 52.9 | 64.9 | 57.92 | -5.02 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 13.426 | 13.426 | 3.874 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 5.67 | 4.4926 | 0.20744 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 16 | 12.801 | 1.299 | 47.2 | 43.152 | 43.152 | 4.048 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.379 | 2.379 | -0.279 | 19 | 15.8147 | 17.8945 | 1.1055 | 1.6 | 1.56 | 1.56 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 14 | 14.5631 | 14.5631 | -0.56311 | 25 | 21.985 | 21.985 | 3.015 | 42 | 54.278 | 54.278 | -12.278 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 54.2 | 36.87 | 4.53 | 62.2 | 62.4 |  | 62.2 | 4.6 | 3.461 | 3.461 | 1.139 | 6.4 | 2.705 | 2.705 | 3.695 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | -1.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 14.4 | 10.745 | 10.745 | 3.655 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.8 | 109 | 96 | 26.8 | 129.3 | 97 | 79 | 50.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 35.9 | 30 | 30 | 5.9 | 26.9 | 30 | 30 | -3.1 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 18.9 | 19 | 19 | -0.1 | 8.3 | 8.23 | 8.23 | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 20:00 | 141.3 | 130.2882 | 146 | -4.7 | 642.4 | 643.6581 | 643.6581 | -1.2581 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 30.6728 | 76.7982 | -16.8982 | 76.9 | 91.5098 | 93.3161 | -16.4161 | 78.8 | 86.9055 | 86.9055 | -8.1055 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.228 | 196.228 | -8.828 | 207.4 | 196.228 | 196.228 | 11.172 | 210.9 | 196.228 | 196.228 | 14.672 | 287.3 | 295.2259 | 295.2259 | -7.9259 | 213.9 | 208.0739 | 208.0739 | 5.8261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 363.3 | 368.401 | 368.401 | -5.101 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 105.6932 | 105.6932 | 1.0068 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 19.4 | 22.389 | 22.389 | -2.989 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 128.5 | 107.6479 | 110.7271 | 17.7729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 72.5767 | 80.5714 | 15.4286 | 133.2 | 127.0542 | 110.2632 | 22.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 146.0404 | 182.2937 | -182.2937 | 27.3 | 31.5358 | 31.5358 | -4.2358 | 69 | 69.2102 | 65.497 | 3.503 | 17.8 | 18.8749 | 18.8749 | -1.0749 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.6 | 13.1068 | 13.1068 | -0.5068 | 57.5 | 57.7547 | 57.7547 | -0.25474 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 81.5 | 79.7898 | 87.8583 | -6.3583 | 4.6 |  | 9.09 | -4.49 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 20.6 | 34.478 | 34.478 | -13.878 | 28.7 | 32.6272 | 32.6272 | -3.9272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.2 | 16.6641 | 16.6641 | -1.4641 | 86.8 | 87.1582 | 57.6619 | 29.1381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 63.9079 | 85.4826 | -13.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 64.722 | 85.1721 | -19.2721 | 177.7 | 178.351 | 178.351 | -0.65103 | 174.9 | 178.351 | 178.351 | -3.451 | 209.8 | 178.351 | 178.351 | 31.449 | 272.7 | 268.3299 | 268.3299 | 4.3701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 89 | 117.0581 | 94.1303 | -5.1303 | 83.9 | 73.8286 | 76.2836 | 7.6164 | 64.2 | 66.2638 | 67.134 | -2.934 | 76.8 | 65.1287 | 65.984 | 10.816 | 28.1 | 26.9531 | 27.3071 | 0.79295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 156.2294 | 159.1081 | -12.7081 | 148.8 | 156.2294 | 159.1081 | -10.3081 | 150 | 156.6985 | 159.5859 | -9.5859 | 191.2 | 185.6274 | 185.6274 | 5.5726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 192.2331 | 192.2331 | 25.5669 | 104.1 | 96.4052 | 96.4052 | 7.6948 | 0 |  |  | 0 | 49.4 | 65.5 | 55.84 | -6.44 | 0 |  |  | 0 | 15 | 13.153 | 13.153 | 1.847 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 2.669 | 5.67 | -0.87 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 16 | 12.884 | 4.816 | 47 | 42.221 | 42.221 | 4.779 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.379 | 2.379 | -0.279 | 19.1 | 14.7824 | 19.7728 | -0.67279 | 1.6 | 1.52 | 1.52 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 13.4 | 14.5631 | 14.5631 | -1.1631 | 22 | 20.806 | 20.806 | 1.194 | 42 | 50.221 | 50.221 | -8.221 | 0 |  |  | 0 | 37.8 | 55.6 | 35.36 | 2.44 | 60.2 | 65.3 |  | 60.2 | 3.4 | 3.662 | 3.662 | -0.262 | 4.1 | 2.675 | 2.675 | 1.425 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | -1.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 11.9 | 9.864 | 9.864 | 2.036 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 103 | 85 | 41 | 132.9 | 87 | 71 | 61.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.9 | 18.4466 | 18.4466 | -0.5466 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 36 | 30 | 30 | 6 | 22.8 | 30 | 30 | -7.2 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.5 | 8.23 | 8.23 | 0.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 20:30 | 139.5 | 131.3081 | 146 | -6.5 | 641.9 | 643.6581 | 643.6581 | -1.7581 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 30.6728 | 76.7982 | -17.1982 | 75.9 | 91.364 | 89.4119 | -13.5119 | 79.2 | 86.9055 | 86.9055 | -7.7055 |  |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 211 | 196.228 | 196.228 | 14.772 | 287.5 | 295.2259 | 295.2259 | -7.7259 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 363.9 | 368.401 | 368.401 | -4.501 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 105.6932 | 105.6932 | 3.6068 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22 | 22.389 | 22.389 | -0.38901 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 128.7 | 112.0615 | 117.6053 | 11.0947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 71.9449 | 80.5525 | -0.75246 | 129.3 | 126.3514 | 84.5709 | 44.7291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 146.811 | 179.9385 | -179.9385 | 26.5 | 31.5358 | 31.5358 | -5.0358 | 69.2 | 69.7663 | 75 | -5.8 | 16.8 | 18.8749 | 18.8749 | -2.0749 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.6 | 13.1068 | 13.1068 | -0.5068 | 56.6 | 57.7547 | 57.7547 | -1.1547 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 81.4 | 79.7898 | 87.8583 | -6.4583 | 4.6 |  | 9.09 | -4.49 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 28.5 | 34.478 | 34.478 | -5.978 | 32.7 | 32.6272 | 32.6272 | 0.07282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 85.9 | 87.7421 | 107.9066 | -22.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 64.3309 | 85.4826 | -13.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 64.722 | 85.1721 | -19.4721 | 178.1 | 178.351 | 178.351 | -0.25103 | 175.3 | 178.351 | 178.351 | -3.051 | 209.6 | 178.351 | 178.351 | 31.249 | 272.4 | 268.3299 | 268.3299 | 4.0701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 109.8 | 114.8786 | 66.2604 | 43.5397 | 91.5 | 74.6985 | 81.0488 | 10.4512 | 64 | 66.3972 | 67.134 | -3.134 | 78 | 65.2599 | 65.984 | 12.016 | 28 | 27.0074 | 27.3071 | 0.69295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 155.3412 | 159.1081 | -12.2081 | 149.2 | 155.3412 | 159.1081 | -9.9081 | 150.3 | 155.8076 | 159.5859 | -9.2859 | 191.2 | 185.6274 | 185.6274 | 5.5726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 192.2331 | 192.2331 | 25.5669 | 104 | 96.4052 | 96.4052 | 7.5948 | 0 |  |  | 0 | 51.9 | 65.9 | 53.16 | -1.26 | 0 |  |  | 0 | 10 | 12.776 | 12.776 | -2.776 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 2.669 | 5.67 | -0.87 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 15 | 12.817 | 2.883 | 43 | 40.8 | 40.8 | 2.2 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.379 | 2.379 | -0.279 | 18.8 | 14.8803 | 19.7728 | -0.97279 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 13.6 | 14.5631 | 14.5631 | -0.96311 | 20 | 19.803 | 19.803 | 0.197 | 32 | 46.245 | 46.245 | -14.245 | 0 |  |  | 0 | 46.6 | 57.9 | 34.41 | 12.19 | 53.4 | 68.1 |  | 53.4 | 4.8 | 3.771 | 3.771 | 1.029 | 4.1 | 2.608 | 2.608 | 1.492 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | -1.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5.8 | 9.041 | 9.041 | -3.241 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 94 | 74 | 51 | 123.9 | 78 | 62 | 61.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 36.4 | 30 | 30 | 6.4 | 23 | 30 | 30 | -7 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.7 | 8.23 | 8.23 | 0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 21:00 | 138.7 | 145.2485 | 146 | -7.3 | 643.6 | 643.6581 | 643.6581 | -0.05809 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 76.7982 | 76.7982 | -17.0982 | 75.8 | 93.3162 | 93.316 | -17.516 | 79.8 | 86.9055 | 86.9055 | -7.1055 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.228 | 196.228 | -8.628 | 207.4 | 196.228 | 196.228 | 11.172 | 211.1 | 196.228 | 196.228 | 14.872 | 285.8 | 295.2259 | 295.2259 | -9.4259 | 216.5 | 208.0739 | 208.0739 | 8.4261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 364.1 | 368.401 | 368.401 | -4.301 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 105.6932 | 105.6932 | 2.6068 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 129 | 134.7083 | 104.7806 | 24.2194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 70.3951 | 76.4597 | 3.3403 | 121 | 102.1184 | 178.3778 | -57.3778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26 | 31.5358 | 31.5358 | -5.5358 | 75.6 | 76.3011 | 75 | 0.6 | 17.2 | 18.8749 | 18.8749 | -1.6749 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.6 | 13.1068 | 13.1068 | -0.5068 | 56.6 | 57.7547 | 57.7547 | -1.1547 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 81.1 | 79.7898 | 87.8583 | -6.7583 | 4.6 |  | 9.09 | -4.49 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 30.8 | 34.478 | 28.6528 | 2.1472 | 34 | 32.6272 | 32.6272 | 1.3728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.2 | 16.6641 | 16.6641 | 0.53592 | 90.4 | 92.6071 | 153.5788 | -63.1788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 71.1729 | 85.4826 | -13.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 64.722 | 85.1721 | -19.2721 | 178.2 | 178.351 | 178.351 | -0.15103 | 175.5 | 178.351 | 178.351 | -2.851 | 210 | 178.351 | 178.351 | 31.649 | 273.1 | 268.3299 | 268.3299 | 4.7701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 127.6 | 118.5586 | 114.4792 | 13.1208 | 94.9 | 73.9485 | 76.2634 | 18.6366 | 64.2 | 67.1339 | 67.134 | -2.934 | 76.8 | 65.984 | 65.984 | 10.816 | 29.4 | 27.307 | 27.3071 | 2.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 157.8998 | 159.1081 | -11.9081 | 149.4 | 157.8998 | 159.1081 | -9.7081 | 150.9 | 158.3739 | 159.5859 | -8.6859 | 191.3 | 185.6274 | 185.6274 | 5.6726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 192.2331 | 192.2331 | 25.4669 | 104 | 96.4052 | 96.4052 | 7.5948 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 65.5 | 50.47 | -2.17 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 12.084 | 12.084 | -2.684 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 15 | 12.602 | 2.098 | 47.3 | 38.888 | 38.888 | 8.412 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 18.8 | 16.4628 | 19.7728 | -0.97279 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 14 | 14.5631 | 14.5631 | -0.56311 | 20 | 19.327 | 19.327 | 0.673 | 32 | 42.512 | 42.512 | -10.512 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 58.5 | 35.17 | -8.07 | 47 | 69.4 |  | 47 | 2.4 | 3.604 | 3.604 | -1.204 | 4.7 | 2.427 | 2.427 | 2.273 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | -1.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 5.9 | 8.39 | 8.39 | -2.49 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.8 | 83 | 63 | 37.8 | 87.5 | 69 | 51 | 36.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 36.4 | 30 | 30 | 6.4 | 22.7 | 30 | 30 | -7.3 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9 | 8.23 | 8.23 | 0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 21:30 | 148.5 | 143.8177 | 145.9469 | 2.5531 | 643 | 643.6581 | 643.6581 | -0.65809 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 76.7982 | 76.7982 | -16.1982 | 76.1 | 91.364 | 91.3642 | -15.2642 | 80.4 | 86.9055 | 86.9055 | -6.5055 |  |  |  | 0 | 187 | 196.228 | 196.228 | -9.228 | 206.8 | 196.228 | 196.228 | 10.572 | 210.6 | 196.228 | 196.228 | 14.372 | 287.7 | 295.2259 | 295.2259 | -7.5259 | 215.9 | 208.0739 | 208.0739 | 7.8261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 362.9 | 368.401 | 368.401 | -5.501 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 105.6932 | 105.6932 | -0.7932 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 129.1 | 132.56 | 100.1814 | 28.9186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 69.0607 | 74.4502 | 6.1498 | 126.5 | 52.9766 | 178.4064 | -51.9064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 31.5358 | 31.5358 | -5.3358 | 70.1 | 75 | 45.3027 | 24.7973 | 16.9 | 18.8749 | 18.8749 | -1.9749 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.6 | 13.1068 | 13.1068 | -0.5068 | 56.5 | 57.7547 | 57.7547 | -1.2547 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 184.8 | 184.915 | 184.915 | -0.11498 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 82.5 | 79.7898 | 87.8583 | -5.3583 | 4.6 |  | 9.09 | -4.49 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 32.2 | 34.478 | 34.478 | -2.278 | 35 | 32.6272 | 32.6272 | 2.3728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.7 | 16.6641 | 16.6641 | 1.0359 | 89.9 | 89.6693 | 132.9042 | -43.0042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 69.0838 | 85.4826 | -13.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.5 | 64.722 | 85.1721 | -18.6721 | 177 | 178.351 | 178.351 | -1.351 | 174.3 | 178.351 | 178.351 | -4.051 | 209.9 | 178.351 | 178.351 | 31.549 | 272.8 | 268.3299 | 268.3299 | 4.4701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 157.5 | 150.3158 | 109.166 | 48.334 | 97.3 | 72.6911 | 76.2634 | 21.0366 | 64.5 | 66.238 | 67.134 | -2.634 | 75 | 65.1034 | 65.984 | 9.016 | 29.4 | 26.9426 | 27.3071 | 2.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0889 | 159.1081 | -13.2081 | 148.3 | 151.0889 | 159.1081 | -10.8081 | 149.6 | 151.5426 | 159.5859 | -9.9859 | 190.3 | 185.6274 | 185.6274 | 4.6726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.2331 | 192.2331 | 25.9669 | 104.3 | 96.4052 | 96.4052 | 7.8948 | 0 |  |  | 0 | 40.6 | 65.4 | 48.02 | -7.42 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 11.51 | 11.51 | -4.21 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 14 | 12.268 | 3.532 | 41.8 | 37.303 | 37.303 | 4.497 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.379 | 2.379 | -0.179 | 18.8 | 15.9796 | 19.7728 | -0.97279 | 1.6 | 1.52 | 1.52 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 14.2 | 14.5631 | 14.5631 | -0.36311 | 19 | 18.84 | 18.84 | 0.16 | 25 | 38.444 | 38.444 | -13.444 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 58.5 | 36.26 | -9.56 | 43.4 | 70.1 |  | 43.4 | 3.1 | 3.469 | 3.469 | -0.369 | 3.4 | 2.294 | 2.294 | 1.106 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | -0.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 3.5 | 7.857 | 7.857 | -4.357 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.1 | 70 | 54 | 1.1 | 47.8 | 60 | 44 | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 36.4 | 30 | 30 | 6.4 | 23.1 | 30 | 30 | -6.9 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8 | 8.23 | 8.23 | -0.23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 22:00 | 143.9 | 143.5887 | 143.0751 | 0.82495 | 641.1 | 643.6581 | 643.6581 | -2.5581 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 76.7982 | 69.4123 | -9.3123 | 76.9 | 91.364 | 91.364 | -14.464 | 79.4 | 86.9055 | 86.9055 | -7.5055 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.228 | 196.228 | -8.728 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 211.1 | 196.228 | 196.228 | 14.872 | 288.2 | 295.2259 | 295.2259 | -7.0259 | 216.2 | 208.0739 | 208.0739 | 8.1261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 364.6 | 368.401 | 368.401 | -3.801 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 105.6932 | 105.6932 | 0.3068 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 141.8 | 133.1859 | 94.0179 | 47.7821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 66.7081 | 71.4479 | 28.4521 | 185.8 | 107.3826 | 121.5313 | 64.2687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 27 | 31.5358 | 31.5358 | -4.5358 | 74.8 | 75 | 120.1898 | -45.3898 | 17.4 | 18.8749 | 18.8749 | -1.4749 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.6 | 13.1068 | 13.1068 | -0.5068 | 56.6 | 57.7547 | 57.7547 | -1.1547 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 81.3 | 79.7898 | 87.8583 | -6.5583 | 4.6 |  | 9.09 | -4.49 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 36 | 32.6272 | 32.6272 | 3.3728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 | 16.6641 | 16.6641 | -0.16408 | 110.9 | 77.9572 | 131.2069 | -20.3069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.4 | 72.8442 | 85.4826 | -34.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 64.722 | 85.1721 | -19.2721 | 177.5 | 178.351 | 178.351 | -0.85103 | 175.2 | 178.351 | 178.351 | -3.151 | 209.4 | 178.351 | 178.351 | 31.049 | 273.3 | 268.3299 | 268.3299 | 4.9701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 141.7 | 108.7435 | 108.5633 | 33.1367 | 100.1 | 74.3657 | 76.2633 | 23.8367 | 64.2 | 66.3716 | 67.134 | -2.934 | 74.9 | 65.2347 | 65.984 | 8.916 | 29.1 | 26.9969 | 27.3071 | 1.793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0889 | 159.1081 | -12.8081 | 148.8 | 151.0889 | 159.1081 | -10.3081 | 150 | 151.5427 | 159.5859 | -9.5859 | 191.3 | 185.6274 | 185.6274 | 5.6726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 192.2331 | 192.2331 | 25.5669 | 104.2 | 96.4052 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 37 | 64.3 | 45.56 | -8.56 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 11.289 | 11.289 | -3.989 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.9 | 5.67 | 5.1895 | -0.28946 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 18.1 | 18.2524 | 18.2524 | -0.15243 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 14 | 11.816 | 0.084 | 35.5 | 36.044 | 36.044 | -0.544 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.379 | 2.379 | -0.279 | 18.9 | 16.8494 | 19.7728 | -0.87279 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 14 | 14.5631 | 14.5631 | -0.56311 | 19 | 18.318 | 18.318 | 0.682 | 25 | 33.373 | 33.373 | -8.373 | 0 |  |  | 0 | 37.1 | 57.1 | 38.37 | -1.27 | 57.7 | 67.8 |  | 57.7 | 3.1 | 3.433 | 3.433 | -0.333 | 2.6 | 2.306 | 2.306 | 0.294 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 3.6 | 7.68 | 7.68 | -4.08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.5 | 61 | 48 | -30.5 | 14.6 | 53 | 40 | -25.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 36.3 | 30 | 30 | 6.3 | 23 | 30 | 30 | -7 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.6 | 8.23 | 8.23 | 0.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 22:30 | 144.2 | 138.689 | 138.0491 | 6.1509 | 642.8 | 643.6581 | 643.6581 | -0.85809 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 76.7982 | 45.9793 | 14.0206 | 77.7 | 91.364 | 91.364 | -13.664 | 80.1 | 86.9055 | 86.9055 | -6.8055 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 206.8 | 196.228 | 196.228 | 10.572 | 210.6 | 196.228 | 196.228 | 14.372 | 287.3 | 295.2259 | 295.2259 | -7.9259 | 216.1 | 208.0739 | 208.0739 | 8.0261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 358.1 | 368.401 | 368.401 | -10.301 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 105.6932 | 105.6932 | 2.5068 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.5 | 2.8178 | 2.8178 | 1.6822 | 22.2 | 22.389 | 22.389 | -0.18901 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 120.5 | 122.7786 | 83.3363 | 37.1637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 64.1459 | 68.855 | 31.145 | 201.8 | 125.6067 | 130.8818 | 70.9182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 152.7 |  |  | 152.7 | 27.2 | 31.5358 | 31.5358 | -4.3358 | 67 | 75 | 136.723 | -69.723 | 18.4 | 18.8749 | 18.8749 | -0.47492 | 18.5 | 14.9278 | 14.9278 | 3.5722 | 12.6 | 13.1068 | 13.1068 | -0.5068 | 57.3 | 57.7547 | 57.7547 | -0.45474 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 81.4 | 79.7898 | 87.8583 | -6.4583 | 4.6 |  | 9.09 | -4.49 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 30 | 34.478 | 34.478 | -4.478 | 27 | 32.6272 | 32.6272 | -5.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.4 | 16.6641 | 16.6641 | -0.26408 | 51 | 50.0001 | 86.5579 | -35.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.6 | 52.0553 | 85.4826 | -35.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 64.722 | 85.1721 | -19.2721 | 177.7 | 178.351 | 178.351 | -0.65103 | 175 | 178.351 | 178.351 | -3.351 | 209.4 | 178.351 | 178.351 | 31.049 | 272.9 | 268.3299 | 268.3299 | 4.5701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 120.3 | 114.9154 | 114.9275 | 5.3724 | 94.3 | 73.5284 | 76.2634 | 18.0367 | 64.3 | 66.0352 | 67.134 | -2.834 | 72.8 | 64.904 | 65.984 | 6.816 | 28.9 | 26.8601 | 27.3071 | 1.593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 159.1081 | -12.7081 | 148.7 | 151.0889 | 159.1081 | -10.4081 | 150.3 | 151.5426 | 159.5859 | -9.2859 | 190.5 | 185.6274 | 185.6274 | 4.8726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 192.2331 | 192.2331 | 25.5669 | 104.3 | 96.4052 | 96.4052 | 7.8948 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 62.9 | 43.82 | -11.92 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 11.166 | 11.166 | -4.766 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 3.6648 | 1.2351 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 14 | 11.379 | -1.079 | 30.4 | 34.963 | 34.963 | -4.563 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.379 | 2.379 | -0.179 | 14.1 | 12.0408 | 19.7728 | -5.6728 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 14 | 14.5631 | 14.5631 | -0.56311 | 18 | 18.081 | 18.081 | -0.081 | 15 | 28.959 | 28.959 | -13.959 | 0 |  |  | 0 | 33.7 | 54.9 | 40.14 | -6.44 | 56.3 | 64.5 |  | 56.3 | 3.5 | 3.375 | 3.375 | 0.125 | 2.1 | 2.319 | 2.319 | -0.219 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 3.7 | 7.565 | 7.565 | -3.865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6 | 54 | 42 | -36 | 2.8 | 47 | 36 | -33.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 36.8 | 30 | 30 | 6.8 | 20.8 | 30 | 30 | -9.2 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.2 | 8.23 | 8.23 | -1.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 23:00 | 139.1 | 135.7054 | 132.0418 | 7.0582 | 637.1 | 643.6581 | 643.6581 | -6.5581 | 214.5 | 209.3934 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 58.8905 | 10.7942 | 48.2058 | 75.6 | 90.3764 | 91.364 | -15.764 | 78.2 | 86.9055 | 86.9055 | -8.7055 |  |  |  | 0 | 187.9 |  | 196.228 | -8.328 | 208.6 | 204.5233 | 196.228 | 12.372 | 212 | 204.5233 | 196.228 | 15.772 | 288.2 | 205.1375 | 295.2259 | -7.0259 | 216.1 | 208.0739 | 208.0739 | 8.0261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 359.5 | 368.401 | 368.401 | -8.901 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 105.6932 | 105.6932 | -3.4932 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 4.4 | 2.8178 | 2.8178 | 1.5822 | 22.2 | 22.389 | 22.389 | -0.18901 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 119.8 | 115.0652 | 67.9564 | 51.8436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.7 | 61.6736 | 65.6521 | -8.952 | 140.6 | 153.8605 | 110.2632 | 30.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151 | 178.8739 |  | 151 | 28.3 | 31.5358 | 31.5358 | -3.2358 | 59.2 | 74.9999 | 71.048 | -11.848 | 17.6 | 18.8749 | 18.8749 | -1.2749 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.6 | 13.1068 | 13.1068 | -0.5068 | 56.4 | 57.7547 | 57.7547 | -1.3547 | 178.7 | 184.915 | 184.915 | -6.215 | 178.9 | 184.915 | 184.915 | -6.015 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 81.4 | 79.7898 | 87.8583 | -6.4583 | 4.6 |  | 9.09 | -4.49 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 22.9 | 34.478 | 34.478 | -11.578 | 25.2 | 32.6272 | 32.6272 | -7.4272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 46.6 | 50 | 87.3786 | -40.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 21.7884 | 85.4527 | -64.6527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 64.722 | 85.1721 | -20.5721 | 178.8 | 178.351 | 178.351 | 0.44897 | 175.9 | 178.351 | 178.351 | -2.451 | 209.5 | 178.351 | 178.351 | 31.149 | 273.8 | 268.3299 | 268.3299 | 5.4701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 90.9 | 109.6403 | 113.5922 | -22.6922 | 82.5 | 70.7935 | 74.1925 | 8.3075 | 62.8 | 64.9363 | 67.134 | -4.334 | 69.4 | 63.824 | 65.984 | 3.416 | 28.4 | 26.4131 | 27.3071 | 1.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 159.1081 | -12.7081 | 149.1 | 151.0889 | 159.1081 | -10.0081 | 150.2 | 151.5426 | 159.5859 | -9.3859 | 190.8 | 185.6274 | 185.6274 | 5.1726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.2331 | 192.2331 | 25.9669 | 104.4 | 96.4052 | 96.4052 | 7.9948 | 0 |  |  | 0 | 38.9 | 61.2 | 42.08 | -3.18 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 11.335 | 11.335 | -2.935 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 4.5049 | 1.3756 | 3.3244 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 17.8 | 18.2524 | 18.2524 | -0.45243 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 13 | 10.956 | -2.056 | 23.6 | 34.058 | 34.058 | -10.458 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 11.4 | 5.0398 | 19.7659 | -8.3659 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 14 | 14.5631 | 14.5631 | -0.56311 | 18 | 18.701 | 18.701 | -0.701 | 15 | 26.519 | 26.519 | -11.519 | 0 |  |  | 0 | 26 | 50.5 | 40.87 | -14.87 | 46.1 | 61.6 |  | 46.1 | 2.6 | 3.257 | 3.257 | -0.657 | 2.5 | 2.333 | 2.333 | 0.167 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8.3 | 8.3 | -0.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 7.633 | 7.633 | -3.333 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 45 | 38 | -38 | 0 | 40 | 31 | -31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 36.7 | 30 | 30 | 6.7 | 20.8 | 30 | 30 | -9.2 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.2 | 8.23 | 8.23 | -0.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/07/2025 | 23:30 | 141.6 | 136.413 | 116.5948 | 25.0052 | 645.7 | 643.6581 | 643.6581 | 2.0419 | 217.4 | 209.3934 | 209.3934 | 8.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 55.827 |  | 60.1 | 77.1 | 92.3516 | 91.364 | -14.264 | 80.8 | 86.9055 | 86.9055 | -6.1055 |  |  |  | 0 | 95.1 |  | 196.228 | -101.128 | 148.9 | 204.5233 | 196.228 | -47.328 | 150.9 | 204.5233 | 196.228 | -45.328 | 203.3 | 205.1375 | 295.2259 | -91.9259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 435.8 | 368.401 | 368.401 | 67.399 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 105.6932 | 105.6932 | 0.8068 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 | 22.1 | 22.389 | 22.389 | -0.28901 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 74 | 117.2441 | 29.4493 | 44.5507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.4 | 59.8792 | 60.0097 | -1.6097 | 136.2 | 220.4807 | 110.2632 | 25.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 184.5 | 182.8588 | 144.3299 | 40.1701 | 28.5 | 31.5358 | 31.5358 | -3.0358 | 61.2 | 69.34 | 59.4824 | 1.7176 | 18.4 | 18.8749 | 18.8749 | -0.47492 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.6 | 13.1068 | 13.1068 | -0.5068 | 57.8 | 57.7547 | 57.7547 | 0.04526 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 81.5 | 79.7898 | 41.5762 | 39.9238 | 4.6 |  | 9.09 | -4.49 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 29.1 | 34.478 | 34.478 | -5.378 | 26 | 32.6272 | 32.6272 | -6.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 16.6641 | 16.6641 | 0.03592 | 51 | 50 | 50 | 0.99996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 33.2031 | 48.192 | -26.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 64.722 | 28.8591 | 37.1409 | 178.1 | 178.351 | 178.351 | -0.25103 | 175.5 | 178.351 | 178.351 | -2.851 | 210 | 178.351 | 178.351 | 31.649 | 273.5 | 268.3299 | 268.3299 | 5.1701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 115.6 | 109.1147 | 125.1578 | -9.5578 | 92.8 | 76.2633 | 73.5284 | 19.2716 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 69.9 | 65.984 | 65.984 | 3.916 | 29.5 | 27.3071 | 27.3071 | 2.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0889 | 159.1081 | -12.6081 | 149.1 | 151.0889 | 159.1081 | -10.0081 | 150.5 | 151.5426 | 159.5859 | -9.0859 | 190.8 |  | 185.6274 | 5.1726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 192.2331 | 192.2331 | 26.0669 | 104.4 | 96.4052 | 96.4052 | 7.9948 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 59.6 | 40.88 | -12.38 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 11.5 | 11.5 | -6.3 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 4.3056 | 1.061 | 3.739 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 12 | 10.57 | -3.27 | 20.9 | 32.999 | 32.999 | -12.099 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.379 | 2.379 | -0.179 | 6.4 | 7.6801 | 11.1472 | -4.7472 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 12.7 | 14.5631 | 14.5631 | -1.8631 | 18 | 19.315 | 19.315 | -1.315 | 20 | 24.226 | 24.226 | -4.226 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 45.4 | 40.83 | -14.33 | 37.9 | 58.8 |  | 37.9 | 2.7 | 3.139 | 3.139 | -0.439 | 2.1 | 2.353 | 2.353 | -0.253 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | -0.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 3.7 | 7.729 | 7.729 | -4.029 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 34 | 33 | -33 | 0 | 32 | 28 | -28 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 19.5 | 18.4466 | 18.4466 | 1.0534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 36.7 | 30 | 30 | 6.7 | 20.5 | 30 | 30 | -9.5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.2 | 8.23 | 8.23 | -1.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/07/2025 | 00:00 | 141.7 | 125.1379 | 18.3299 | 123.3701 | 640 | 643.6581 | 643.6581 | -3.6581 | 214.9 | 209.3934 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 16.6404 |  | 59.7 | 75.5 | 91.364 | 91.364 | -15.864 | 79.9 | 86.9055 | 44.2972 | 35.6028 |  |  |  | 0 | 0 |  | 196.228 | -196.228 | 149.6 | 204.5233 | 196.228 | -46.628 | 149.3 | 204.5233 | 196.228 | -46.928 | 161.1 | 205.1375 | 295.2259 | -134.1259 | 214.6 | 208.0739 | 208.0739 | 6.5261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 457 | 368.401 | 368.401 | 88.599 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 105.6932 | 105.6932 | 1.0068 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 | 22 | 22.389 |  | 22 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 74.3 | 90.144 | 15.4639 | 58.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 56.2807 | 6.663 | 82.737 | 114 | 130.8818 | 110.2632 | 3.7368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 185 | 150.9798 | 448.8447 | -263.8447 | 28.5 | 31.5358 | 31.5358 | -3.0358 | 50.7 | 72.7558 | 52.5773 | -1.8773 | 18 | 18.8749 | 18.8749 | -0.87492 | 18.6 | 14.9278 | 14.9278 | 3.6722 | 12.6 | 13.1068 | 13.1068 | -0.5068 | 56.6 | 57.7547 | 57.7547 | -1.1547 | 180.2 | 184.915 | 184.915 | -4.715 | 180.3 | 184.915 | 184.915 | -4.615 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 81 | 79.7898 | 31.4144 | 49.5856 | 4.6 |  | 9.09 | -4.49 |  |  | 9.9491 | -9.9491 | 20.7 | 34.478 | 24.7423 | -4.0423 | 27.6 | 32.6272 | 32.6272 | -5.0272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.5 | 16.6641 | 16.6641 | 0.83592 | 47.1 | 50 | 50 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 16.4907 | 48.192 | -26.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 64.722 | 16.4948 | 49.2052 | 177.6 | 178.351 | 178.351 | -0.75103 | 175.2 | 178.351 | 178.351 | -3.151 | 209.9 | 178.351 | 178.351 | 31.549 | 274.2 | 268.3299 | 268.3299 | 5.8701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 87.9 | 111.8844 | 114.9945 | -27.0945 | 82.9 | 73.5284 | 73.5284 | 9.3716 | 63.5 | 66.0352 | 66.0352 | -2.5351 | 70.8 | 64.904 | 64.904 | 5.896 | 29.6 | 26.8601 | 26.8601 | 2.7399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 150 | 151.5426 | 151.5426 | -1.5426 | 164.7 |  |  | 164.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 192.2331 | 184.4636 | 33.3364 | 104.3 | 96.4052 | 92.5088 | 11.7912 | 0 |  |  | 0 | 22 | 58.4 | 39.69 | -17.69 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.652 | 11.652 | -1.652 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.8 | 1.756 |  | 4.8 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 12 | 10.221 | -3.521 | 19.7 | 31.786 | 31.786 | -12.086 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.379 | 2.379 | -0.479 | 7.1 | 3.8144 | 11.1472 | -4.0472 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 13.1 | 14.5631 | 14.5631 | -1.4631 | 18 | 19.911 | 19.911 | -1.911 | 20 | 22.37 | 22.37 | -2.37 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 43.3 | 38.47 | -11.87 | 33.7 | 56.9 |  | 33.7 | 3 | 3.021 | 3.021 | -0.021 | 1.9 | 2.39 | 2.39 | -0.49 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | -0.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 5.7 | 7.903 | 7.903 | -2.203 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.7 | 26 | 29 | -25.3 | 4.1 | 25 | 25 | -20.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 36.8 | 30 | 30 | 6.8 | 18 | 30 | 30 | -12 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 8.23 | 8.23 | -0.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 1648 | 1806.882 | 1761.8333 |  | 15400.75 | 15447.7942 | 15447.7942 |  | 5152.6 | 5025.4421 | 5025.4421 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 717.8 | 608.5161 | 456.7523 |  | 1939.5 | 2193.7121 | 2192.736 |  | 1422 | 1564.2992 | 1586.4478 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4346.3 | 4415.1304 | 4709.4725 |  | 4852.1 | 4721.9154 | 4709.4725 |  | 4906.95 | 4721.9154 | 4709.4725 |  | 6774.35 | 6950.2898 | 7085.4226 |  | 5152.7 | 4993.7736 | 4993.7736 |  | 2661.25 | 2504.3849 | 2504.3849 |  | 7794.45 | 8482.4748 | 8803.3715 |  | 102.35 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2570.45 | 2536.6368 | 2536.6368 |  | 179.55 | 123.2002 | 123.2002 |  | 117.35 | 67.6262 | 67.6262 |  | 451.8 | 537.3362 | 526.1417 |  | 136.75 | 165.0888 | 165.0888 |  | 286.05 | 343.0289 | 327.8431 |  | 1772.15 | 1965.7622 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1345.15 | 1221.4728 | 1241.2305 |  | 2236.75 | 2259.2604 | 2147.0852 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.95 | 153.36 | 153.36 |  | 336.6 | 478.0397 | 549.8683 |  | 722.1 | 756.8582 | 756.8582 |  | 1141.85 | 1480.7179 | 1245.8664 |  | 486.8 | 452.9981 | 452.9981 |  | 445.25 | 358.2677 | 358.2677 |  | 303.95 | 314.5632 | 314.5632 |  | 1364.95 | 1386.1138 | 1386.1138 |  | 4367.1 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4377.75 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4407.55 | 4451.2867 | 4451.2867 |  | 1780 | 1764.2413 | 1480.6286 |  | 73.35 | 0 | 127.26 |  | 0 | 0 | 238.7784 |  | 638 | 789.8646 | 775.3133 |  | 751.45 | 780.1397 | 780.1397 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 218.4 | 233.2971 | 233.2971 |  | 1501.35 | 1430.0211 | 1561.0686 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1089.25 | 981.0581 | 1156.608 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1117.15 | 1156.3548 | 1156.3548 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1345 | 1369.949 | 1280.0574 |  | 4252.85 | 4280.4247 | 4280.4247 |  | 4191.25 | 4280.4247 | 4280.4247 |  | 5006.6 | 4280.4247 | 4280.4247 |  | 6544.95 | 6439.9186 | 6439.9186 |  | 0 | 0 | 222.6465 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 21.4099 | 21.4099 |  | 2539.45 | 2541.8027 | 2610.1038 |  | 2289.55 | 1743.235 | 1764.6816 |  | 1524.95 | 1575.9959 | 1584.8435 |  | 1743.75 | 1549 | 1557.696 |  | 695.85 | 641.0435 | 644.6423 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3506.1 | 3699.3876 | 3784.5257 |  | 3561.75 | 3699.3876 | 3784.5257 |  | 3733 | 3710.4969 | 3795.8905 |  | 2534.6 | 2413.1561 | 2384.4602 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5214.25 | 4613.5942 | 4609.7094 |  | 2494.95 | 2313.7243 | 2311.7761 |  | 8.3 | 0 | 8.473 |  | 992.25 | 1344.51 | 1314.515 |  | 600.55 | 0 | 601.465 |  | 328.4 | 335.061 | 335.061 |  | 2.85 | 0 | 2.1 |  | 179.15 | 168 | 168 |  | 122.85 | 0 | 0 |  | 173.5 | 216.4915 | 216.4915 |  | 56.35 | 52.2419 | 41.6945 |  | 6.6 | 24 | 24 |  | 36.05 | 72 | 72 |  | 47.3 | 45.6 | 45.6 |  | 442.85 | 438.0583 | 438.0583 |  | 169.55 | 120 | 120 |  | 110 | 120 | 120 |  | 81.5 | 81.6 | 81.6 |  | 444 | 428.7379 | 428.7379 |  | 125.95 | 0 | 123.987 |  | 149.5 | 0 | 143.182 |  | 279.55 | 345 | 277.9605 |  | 793.95 | 891.0005 | 891.0005 |  | 84.3 | 69.624 | 69.624 |  | 24.85 | 38.4 | 38.4 |  | 35.75 | 28.8 | 28.8 |  | 63.5 | 67.2 | 67.2 |  | 123.45 | 0 | 119.3805 |  | 51.45 | 57.096 | 57.096 |  | 297.35 | 225.3168 | 266.4594 |  | 31.7 | 31.38 | 31.38 |  | 5.85 | 9.6 | 9.6 |  | 99.05 | 103.2 | 103.2 |  | 80.1 | 72 | 72 |  | 83.45 | 84 | 84 |  | 120.85 | 120 | 120 |  | 292 | 349.5146 | 349.5146 |  | 545.25 | 526.792 | 526.792 |  | 870.85 | 866.507 | 866.507 |  | 266.05 | 0 | 234.9625 |  | 935.55 | 1140.7 | 963.205 |  | 1135.3 | 625.45 | 0 |  | 132.15 | 80.9585 | 80.9585 |  | 101.25 | 66.1125 | 66.1125 |  | 121.05 | 120 | 120 |  | 48 | 48 | 48 |  | 190.7 | 199.2 | 199.2 |  | 89.4 | 91.2 | 91.2 |  | 101.4 | 100.8 | 100.8 |  | 98.15 | 100.8 | 100.8 |  | 277.75 | 267.2915 | 267.2915 |  | 2003.75 | 0 | 2133.4585 |  | 118.2 | 0 | 132.4525 |  | 1098.35 | 0 | 1102.324 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1015.05 | 995 | 1043 |  | 1128.9 | 1059.5 | 1075 |  | 821.5 | 0 | 814.1005 |  | 117.05 | 0 | 73.224 |  | 160.85 | 144 | 144 |  | 460.2 | 442.7184 | 442.7184 |  | 228.9 | 258.8 | 258.8 |  | 865.7 | 720 | 720 |  | 611.65 | 720 | 720 |  | 342.15 | 336 | 336 |  | 452.8 | 456 | 456 |  | 194.25 | 197.52 | 197.52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 25 de Julio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 8614630 y resultó S/. 894160 (11.58% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 18 | 7720470.407 | 8248621.7198 | -6.403%
SAB 19 | 7791429.6814 | 8281662.3629 | -5.919%
DOM 20 | 6684720.5403 | 7329062.3638 | -8.792%
LUN 21 | 7546536.1395 | 7996324.8466 | -5.625%
MAR 22 | 7966992.0771 | 8473115.64 | -5.973%
MIE 23 | 7329881.9899 | 7968674.6472 | -8.016%
JUE 24 | 7705829.1293 | 7733412.5886 | -0.3567%
VIE 25 | 8614630.4104 | 9061167.3917 | -4.928%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 25 de Julio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 06:09:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/07/2025 06:09:00 | 25/07/2025 11:15:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/07/2025 11:15:00 | 25/07/2025 18:19:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 25/07/2025 18:19:00 | 25/07/2025 21:15:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 25/07/2025 21:15:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 16:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/07/2025 16:18:00 | 25/07/2025 16:28:00 |  | 25/07/2025 16:18:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 25/07/2025 19:36:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 19:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 23:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 25/07/2025 23:32:00 | 25/07/2025 23:59:59 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 25/07/2025 23:32:00 | 25/07/2025 23:59:59 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/07/2025 08:08:00 | 25/07/2025 09:52:00 | 25/07/2025 07:26:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/07/2025 09:52:00 | 25/07/2025 12:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/07/2025 12:13:00 | 25/07/2025 12:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/07/2025 12:32:00 | 25/07/2025 15:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/07/2025 15:34:00 | 25/07/2025 19:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/07/2025 19:32:00 | 25/07/2025 23:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 25/07/2025 23:55:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 25/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 07:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 25/07/2025 07:35:00 | 25/07/2025 09:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 25/07/2025 09:52:00 | 25/07/2025 12:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 25/07/2025 12:40:00 | 25/07/2025 14:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 25/07/2025 14:12:00 | 25/07/2025 15:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 25/07/2025 15:34:00 | 25/07/2025 15:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 25/07/2025 15:56:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 14:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 17:25:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  | 25/07/2025 08:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 25/07/2025 00:00:00 | 26/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 25/07/2025 06:14:00 | 26/07/2025 00:00:00 | 25/07/2025 05:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:19 S/C bajar a 60 MW.

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 25 de Julio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 25 de Julio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89.093 | 1 | 0 | 146.3664 | 1 | 0 | 86.3851 | 1 | 0 | 29.2223 | 1 | 0 | 22.0442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157.5563 | 1 | 0 | 163.2068 | 1 | 0 | 173 | 1 | 0 | 119.1587 | 1 | 0 | 74.1268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.8063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.22 | 1 | 0 | 22.0442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157.5563 | 1 | 0 | 163.2068 | 1 | 0 | 173 | 1 | 0 | 119.1587 | 1 | 0 | 74.1268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.8063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 13.2031 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 13.7813 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 13.0333 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4436 | 1 | 0 | 13.5518 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 6 | 9.7932 | 1 | 12.7229 | 0 | 1 | 16.5634 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 13.6452 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.209 | 1 | 0 | 15.2464 | 1 | 0 | 13.1804 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 13.553 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 14.0526 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 4.401 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 4.5938 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.3444 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.5173 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 4.241 | 0 | 1 | 5.5211 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.5484 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.0697 | 1 | 0 | 5.0821 | 1 | 0 | 4.3935 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.5177 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.6842 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 4.401 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 4.5938 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.3444 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.5173 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 4.241 | 0 | 1 | 5.5211 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.5484 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.0697 | 1 | 0 | 5.0821 | 1 | 0 | 4.3935 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.5177 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.6842 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 4.401 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 4.5938 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.3444 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.5173 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 4.241 | 0 | 1 | 5.5211 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.5484 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.0697 | 1 | 0 | 5.0821 | 1 | 0 | 4.3935 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.5177 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.6842 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6894 | 1 | 0 | 7.1182 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1458 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6894 | 1 | 0 | 7.1182 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1458 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 99.2729 | 0 | 1 | 96.8701 | 0 | 1 | 119.8297 | 0 | 1 | 102.5086 | 0 | 1 | 120.5 | 0 | 1 | 119.8298 | 0 | 1 | 107.796 | 0 | 1 | 105.6189 | 0 | 1 | 113.3242 | 0 | 1 | 113.5986 | 0 | 1 | 120.4078 | 0 | 1 | 106.6938 | 0 | 1 | 115.3153 | 0 | 1 | 111.1004 | 0 | 1 | 78.029 | 0 | 1 | 92.2672 | 0 | 1 | 105.9673 | 0 | 1 | 120.5 | 0 | 1 | 120.5 | 0 | 1 | 105.3554 | 0 | 1 | 108.6127 | 0 | 1 | 112.796 | 0 | 1 | 120.5 | 0 | 1 | 120.5 | 0 | 1 | 120.5 | 0 | 1 | 99.0806 | 0 | 1 | 114.0421 | 0 | 1 | 87.9046 | 0 | 1 | 120.5 | 0 | 1 | 56.7095 | 0 | 1 | 120.5 | 0 | 1 | 114.2643 | 0 | 1 | 90.4935 | 0 | 1 | 50.2382 | 0 | 1 | 92.9711 | 0 | 1 | 104.4042 | 0 | 1 | 76.8768 | 0 | 1 | 66.1566 | 0 | 1 | 53.8187 | 0 | 1 | 82.2271 | 0 | 1 | 77.617 | 0 | 1 | 68.9188 | 0 | 1 | 43.6642 | 0 | 1 | 86.823 | 0 | 1 | 108.235 | 0 | 1 | 106.7648 | 0 | 1 | 99.0795 | 0 | 1 | 106.9924 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 49.6365 | 0 | 1 | 48.435 | 0 | 1 | 59.9149 | 0 | 1 | 51.2543 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 59.9149 | 0 | 1 | 53.898 | 0 | 1 | 52.8094 | 0 | 1 | 56.6621 | 0 | 1 | 56.7993 | 0 | 1 | 60.2039 | 0 | 1 | 53.3469 | 0 | 1 | 57.6577 | 0 | 1 | 55.5502 | 0 | 1 | 39.0145 | 0 | 1 | 46.1336 | 0 | 1 | 52.9836 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 52.6777 | 0 | 1 | 54.3063 | 0 | 1 | 56.398 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 49.5403 | 0 | 1 | 57.0211 | 0 | 1 | 43.9523 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 56.7095 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 57.1322 | 0 | 1 | 45.2467 | 0 | 1 | 50.2382 | 0 | 1 | 46.4856 | 0 | 1 | 52.2021 | 0 | 1 | 38.4384 | 0 | 1 | 33.0783 | 0 | 1 | 26.9093 | 0 | 1 | 41.1135 | 0 | 1 | 38.8085 | 0 | 1 | 34.4594 | 0 | 1 | 43.6642 | 0 | 1 | 43.4115 | 0 | 1 | 54.1175 | 0 | 1 | 53.3824 | 0 | 1 | 49.5398 | 0 | 1 | 53.4962 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 49.6365 | 0 | 1 | 48.435 | 0 | 1 | 59.9149 | 0 | 1 | 51.2543 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 59.9149 | 0 | 1 | 53.898 | 0 | 1 | 52.8094 | 0 | 1 | 56.6621 | 0 | 1 | 56.7993 | 0 | 1 | 60.2039 | 0 | 1 | 53.3469 | 0 | 1 | 57.6577 | 0 | 1 | 55.5502 | 0 | 1 | 39.0145 | 0 | 1 | 46.1336 | 0 | 1 | 52.9836 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 52.6777 | 0 | 1 | 54.3063 | 0 | 1 | 56.398 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 49.5403 | 0 | 1 | 57.0211 | 0 | 1 | 43.9523 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 57.1322 | 0 | 1 | 45.2467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.4856 | 0 | 1 | 52.2021 | 0 | 1 | 38.4384 | 0 | 1 | 33.0783 | 0 | 1 | 26.9093 | 0 | 1 | 41.1135 | 0 | 1 | 38.8085 | 0 | 1 | 34.4594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.4115 | 0 | 1 | 54.1175 | 0 | 1 | 53.3824 | 0 | 1 | 49.5398 | 0 | 1 | 53.4962 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 72.7271 | 40.351 | 1 | 61.9268 | 49.7947 | 1 | 52.1703 | 40.351 | 1 | 75.4914 | 40.351 | 1 | 51.5 | 40.351 | 1 | 52.1702 | 40.351 | 1 | 64.204 | 46.351 | 1 | 58.5998 | 61.7947 | 1 | 64.6758 | 68.101 | 1 | 64.4014 | 68.101 | 1 | 51.5922 | 40.351 | 1 | 71.3062 | 40.351 | 1 | 74.6847 | 49.351 | 1 | 78.8996 | 49.351 | 1 | 56.7688 | 8.3172 | 1 | 30.7556 | 27.6003 | 1 | 6.0001 | 85.1712 | 1 | 41.3917 | 51.8413 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 69.3873 | 57.8938 | 1 | 77.204 | 51.2429 | 1 | 41.3917 | 47.7626 | 1 | 41.3917 | 51.8413 | 1 | 51.5 | 41.4611 | 1 | 72.9194 | 0 | 1 | 45.9579 | 0 | 1 | 65.3724 | 0 | 1 | 28.9366 | 45.8413 | 1 | 42.0426 | 0 | 1 | 28.8958 | 63.6094 | 1 | 26.7357 | 65.6437 | 1 | 75.5065 | 63.101 | 1 | 43.8317 | 90 | 1 | 73.0289 | 59.9601 | 1 | 47.7629 | 59.2703 | 1 | 82.2624 | 54.1532 | 1 | 83.6283 | 55.03 | 1 | 69.455 | 49.3508 | 1 | 46.7629 | 53.5463 | 1 | 76.383 | 46.2722 | 1 | 61.2379 | 55.0017 | 1 | 41.5734 | 85.8063 | 1 | 36.2146 | 42.0881 | 1 | 63.765 | 51.4679 | 1 | 71.2352 | 46.3511 | 1 | 72.9205 | 45.8412 | 1 | 71.0076 | 48.5278
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.5712 | 17.1524 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 46.6403 | 0 | 1 | 47.3251 | 0 | 1 | 23.3674 | 16.5352 | 1 | 0 | 26.705 | 1 | 32.7871 | 10.3926 | 1 | 30.6189 | 12.2406 | 1 | 0 | 42.7248 | 1 | 36.2146 | 8.0878 | 1 | 32.3414 | 11.1088 | 1 | 28.6959 | 13.6653 | 1 | 36.4602 | 0 | 1 | 0 | 34.3696
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 35.9533 | 0 | 1 | 22.7058 | 16.961 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.7457 | 0 | 1 | 0 | 23.7424 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.6408 | 10.6946 | 1 | 0 | 34.6727 | 1 | 44.568 | 0 | 1 | 21.1504 | 22.3774 | 1 | 25.4687 | 20.0129 | 1 | 41.5256 | 0 | 1 | 0 | 32.9356 | 1 | 25.809 | 16.3089 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.6341 | 0 | 1 | 44.8206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.0426 | 0 | 1 | 28.8958 | 17.7681 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8007 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 42.8076 | 1 | 0 | 29.4397 | 1 | 0 | 43.7628 | 1 | 0 | 44.6476 | 1 | 22.7202 | 16.2805 | 1 | 46.7629 | 0 | 1 | 0 | 35.8796 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9647 | 1 | 31.4235 | 11.0594 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 36.7738 | 0 | 1 | 0 | 32.8337 | 1 | 26.0851 | 20.1755 | 1 | 0 | 40.351 | 1 | 20.5525 | 16.6086 | 1 | 26.0851 | 20.1755 | 1 | 0 | 24.919 | 1 | 29.2999 | 13.561 | 1 | 0 | 43.8409 | 1 | 21.6255 | 22.8618 | 1 | 26.1235 | 20.338 | 1 | 29.7806 | 12.541 | 1 | 37.3423 | 8.2077 | 1 | 26.5453 | 16.521 | 1 | 30.9492 | 0 | 1 | 0 | 16.7828 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.2673 | 1 | 0 | 45.2673 | 1 | 0 | 40.5038 | 1 | 0 | 39.371 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 25.75 | 20.7306 | 1 | 36.4597 | 0 | 1 | 45.9579 | 0 | 1 | 32.6862 | 0 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 28.0387 | 18.3003 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 45.4577 | 0 | 1 | 0 | 29.8306 | 1 | 35.6221 | 10.3904 | 1 | 36.3032 | 10.3824 | 1 | 23.3674 | 16.5352 | 1 | 0 | 26.8414 | 1 | 43.596 | 0 | 1 | 0 | 30.5205 | 1 | 0 | 43.0816 | 1 | 0 | 17.0355 | 1 | 0 | 29.2997 | 1 | 0 | 32.6858 | 1 | 0 | 45.8412 | 1 | 42.6913 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 40.351 | 1 | 39.221 | 0 | 1 | 26.0851 | 20.1755 | 1 | 37.7457 | 0 | 1 | 30.9475 | 0 | 1 | 26.0851 | 20.1755 | 1 | 32.5632 | 10.7374 | 1 | 29.2999 | 13.561 | 1 | 20.1078 | 24.26 | 1 | 21.6255 | 22.8618 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.81 | 1 | 37.3423 | 8.2077 | 1 | 26.5453 | 16.521 | 1 | 25.8196 | 8.3172 | 1 | 30.7556 | 10.8175 | 1 | 6.0001 | 39.3299 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 0 | 44.7327 | 1 | 0 | 44.7327 | 1 | 25.7532 | 17.39 | 1 | 32.3834 | 11.8718 | 1 | 0 | 41.7626 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 25.75 | 20.7306 | 1 | 36.4597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.6862 | 0 | 1 | 28.9366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.7357 | 19.8023 | 1 | 47.4678 | 0 | 1 | 43.8317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.6189 | 12.2406 | 1 | 41.5734 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.5393 | 0 | 1 | 36.4602 | 0 | 1 | 28.3163 | 14.1583
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 14.9713 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.5437 | 1 | 6 | 17.615 | 1 | 6 | 14.253 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 14.707 | 1 | 6 | 17.9999 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 15.5061 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 14.9713 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.5437 | 1 | 6 | 17.615 | 1 | 6 | 14.253 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 14.707 | 1 | 6 | 17.9999 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 15.5061 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.1461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.8063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.6713 | 1 | 0 | 108.0952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93.4295 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.8063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.6713 | 1 | 0 | 108.0952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.7969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.1461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.6326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 55.2022 | 0 | 1 | 66.9772 | 0 | 1 | 78.0326 | 0 | 1 | 22.1083 | 62.7427 | 1 | 63.5 | 23.7621 | 1 | 78.6446 | 0 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 10.1083 | 74.0437 | 1 | 10.1083 | 74.0437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67.2479 | 0 | 1 | 16.6042 | 67.9261 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 71.9301 | 0 | 1 | 0 | 78.3178 | 1 | 13.8329 | 70.536 | 1 | 6.8608 | 76.6198 | 1 | 16.2151 | 67.8951 | 1 | 30.7264 | 48.3613 | 1 | 25.01 | 60.01 | 1 | 0 | 73.3219 | 1 | 23.8433 | 58.5548 | 1 | 68.7624 | 0 | 1 | 30.9624 | 50.9927 | 1 | 0 | 81.3385 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 55.2022 | 0 | 1 | 66.9772 | 0 | 1 | 78.0326 | 0 | 1 | 22.1083 | 62.7427 | 1 | 63.5 | 23.7621 | 1 | 78.6446 | 0 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 10.1083 | 74.0437 | 1 | 10.1083 | 74.0437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67.2479 | 0 | 1 | 16.6042 | 67.9261 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 71.9301 | 0 | 1 | 0 | 78.3178 | 1 | 13.8329 | 70.536 | 1 | 6.8608 | 76.6198 | 1 | 16.2151 | 67.8951 | 1 | 30.7264 | 48.3613 | 1 | 25.01 | 60.01 | 1 | 0 | 73.3219 | 1 | 23.8433 | 58.5548 | 1 | 68.7624 | 0 | 1 | 30.9624 | 50.9927 | 1 | 0 | 81.3385 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0208 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 24.1056 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.4744 | 1 | 0 | 27.524 | 1 | 0 | 22.7363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 25.1625 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.7499 | 1 | 0 | 22.2598 | 1 | 0 | 25.5731
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0208 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 24.1056 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.4744 | 1 | 0 | 27.524 | 1 | 0 | 22.7363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 25.1625 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.7499 | 1 | 0 | 22.2598 | 1 | 0 | 25.5731
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [46 empty] | C.T. Kallpa no brindo RSF, unidad no sigue consigna del AGC |  |  | C.T. Kallpa no brindo RSF, unidad no sigue consigna del AGC |  |  | C.T. Kallpa no brindo RSF, unidad no sigue consigna del AGC |  |  | C.H. Chimay no brindo RSF |  |  | C.H. Chimay no brindo RSF

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 25 de Julio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
25/07/2025 | 00:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 01:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 01:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 02:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 02:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 03:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 03:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 04:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 04:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 05:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 05:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 06:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 06:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 07:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 07:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 08:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 08:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 09:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 09:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 10:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 10:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 11:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 11:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 12:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 12:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 13:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 13:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 14:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 14:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 15:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 15:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 16:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 16:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 17:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 17:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 18:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 18:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 19:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 19:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 20:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 20:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 21:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 21:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 22:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 22:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 23:00 | 0 | 0
25/07/2025 | 23:30 | 0 | 0
25/07/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 25 de Julio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tallanca y Tablazo; de las CC.HH. Carpapata y Pías; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
viernes, 25 de Julio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe