## EVENTOS
lunes, 28 de Julio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:26:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | LINEA DE TRANSMISION | L-1103 | 28/07/2025 12:45:00 | 28/07/2025 12:45:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-1103 (CHIMBOTE 1 - HUALLANCA) DE 138 KV |  | NO | 138

## RESTRIC_OPE
lunes, 28 de Julio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
28/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 28 de Julio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 28/07/2025 00:38 | 29/07/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5672 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | Energizado por pruebas de puesta de servicio previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24276 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 28/07/2025 10:43 | 28/07/2025 14:37 | Proyecto Refuerzos: Integracion y Pruebas de nuevo HMI en equipos asociados al INT-5601 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO - MOQUEGUA | L-2057 | 28/07/2025 10:43 | 28/07/2025 14:47 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Pruebas de nuevo HMI | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13815 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5372 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | Energizado por pruebas de puesta de servicio previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24298 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | ATR-01 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24080 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24083 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24086 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | RN-02 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24097 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | SB-3241 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | SECCIONADOR DE BARRA B , SB-3241, DEL TRANSFORMADOR T-36 INDISPONIBLE. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 10426 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78 (PREPARACION DE ESTRUCTURAS DE SUSPENSION Y TENDIDO DE CONDUCTOR) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | YANANGO - PACHACHACA | L-2256 | 28/07/2025 00:00 | 28/07/2025 14:14 | MONTAJE DE TORRETA DE EMERGENCIA Y ANCLADO DE CONDUCTOR A MEDIO VANO T09 - T10 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1074 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | CALIBRACION DE PATINES EN COJINETE GUIA TURBINA | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG2 (INSPECCION LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICION DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCION UG2. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (INSPECCION Y MEDICION DE DESGASTE DE ALABES, RODETE Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 28/07/2025 08:58 | 28/07/2025 15:36 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2150. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 28/07/2025 08:58 | 28/07/2025 15:36 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | Indisponibilidad modo gas - Disponible modo Diesel TG5 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CHT1 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | TRANSFORMADOR GSU F/S PARA PRUEBAS ELECTRICAS DE INTERRUPTOR 52G DE TG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11534 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-TG1 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | CELDA (D07) F/S PARA PRUEBAS ELECTRICAS DE INTERRUPTOR 52G DE TG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11616 | T
ENGIE | CHILCA 1 | TG1 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | LAVADO DE COMPRESOR OFF-LINE Y PRUEBAS ELECTRICAS INTERRUPTOR 52G TG1 | 170 | P | F/S | N | PREV. | 197 | G
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | Indisponible por falla del 06/07 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 28/07/2025 17:00 | 28/07/2025 23:00 | Pruebas en servicio previo al reingreso de Operacion Comercial de la CH Quitaracsa | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-2252 | 28/07/2025 00:00 | 28/07/2025 19:31 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138 KV. REVISION DE CIRCUITOS, CONEXIONADO DE CABLES NUEVOS, TIMBRADO, AMARILLADO Y PRUEBAS DE PROTECCION Y CONTROL. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO (CORTE 2). ANILLO DE 220 KV EN LA SE TINGO MARIA ABIERTO Y REACTOR R09 FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-2252. (R0101894). ACTIVIDAD SUPEDITADA A LA DISPONIBILIDAD DE LA CT AGUAYTIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1443 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 28/07/2025 00:00 | 28/07/2025 19:31 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DE LA CELDA DE LA LINEA L-2252. (R0101894) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 28/07/2025 08:46 | 28/07/2025 19:11 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 28/07/2025 00:00 | 28/07/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | REPARACION DE LINEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS. | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | Seccionador SB-2013 indisponible por falla mecanica. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G3 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U4 (PIQUE VACIO) | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U4 | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. COMPROMISO DE ASEGURAR UN CAUDAL DE 36 M3/S EN LA ESTACION CONDORCERRO UBICADA AGUAS ABAJO DE LA CH CA?ON DEL PATO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2207 | 28/07/2025 08:07 | 29/07/2025 00:00 | CAMBIO DE GAS SF6 AL INTERRUPTOR IN-2066, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119869) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 441 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | CL-2125 | 28/07/2025 08:26 | 28/07/2025 14:54 | CAMBIO DE HERRAJES Y CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS EN EL PORTICO DE LA CL-2125. (R0120661) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20862 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE - MIGUEL GRAU | L-2143 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24079 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | indisponible por rotura de tubo de la caldera | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | EXCELSIOR | EXC2.4 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | Cambio de Transformador BTP08-0351 SET N°2 EXCELSIOR y Mantenimiento de Interruptor IN-0190 | 0.01 | P | F/S | S | CORR. | 5312 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 28/07/2025 00:00 | 28/07/2025 10:06 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG3 + MANTENIMIENTO MAYOR UG3 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES + Inspeccion Semestral 1 F/S UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SA-3789 PDE ENGIE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA A DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SB-3783 POR PUNTO CALIENTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 28/07/2025 06:38 | 28/07/2025 17:51 | OBRAS ELECTROMECANICAS: MONTAJE DE T-98, T-99, T-100 Y T-102 Y EL DESMONTAJE DE CONDUCTOR EN VANOS DE T-97 A T-98 Y DE T-102 A T-104 DE L-5021. (R0120425) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | R-25 | 28/07/2025 06:27 | 28/07/2025 16:40 | RGAR: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN EL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL BANCO DE REACTORES R-25: CORREGIR RESUMEN DE ACEITE EN EL RESPIRADOR, CORREGIR ALARMA DE FUGA EN BOLSA TANQUE CONSERVADOR. (R0120485) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14335 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 28/07/2025 06:27 | 28/07/2025 16:40 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LOS REACTORES R-24 Y R-25. (R0113784) (R0113678) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14323 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 28/07/2025 06:27 | 28/07/2025 16:40 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN EL REACTOR R-24. (R0110813) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14323 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | CONFIGURACION DE DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SA-8637, NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | BARRA A 220kV | 28/07/2025 08:40 | 28/07/2025 13:18 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2118. (R0115238) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13262 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | BARRA A 220kV | 28/07/2025 08:40 | 28/07/2025 13:18 | PE-REF1: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2118. (R0120124) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13262 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | CL-2118 | 28/07/2025 08:47 | 28/07/2025 16:33 | MP 1A LUBRICACION DE SECCIONADORES PANTOGRAFO, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115238) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17514 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | BARRA B 220kV | 28/07/2025 13:39 | 28/07/2025 16:35 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2118. (R0115238) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13263 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | R-24 | 28/07/2025 06:27 | 28/07/2025 16:40 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA DEL REACTOR, REQUIERE L-5010 FUERA DE SERVICIO. (R0113417) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14340 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | R-24 | 28/07/2025 06:27 | 28/07/2025 16:40 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE BUJE DEL REACTOR, SE REQUIERE L-5010 FUERA DE SERVICIO. (R0113784) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14340 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | IN-5062 | 28/07/2025 06:54 | 28/07/2025 11:30 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO EN CELDA. (R0113780) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14339 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | R-24 | 28/07/2025 06:54 | 28/07/2025 11:30 | MP 6A DESCONEXION/CONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DEL ALTA DEL REACTOR R-24, REQUIERE L-5010 FUERA DE SERVICIO. (R0104034) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14340 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | R-24 | 28/07/2025 06:54 | 28/07/2025 11:30 | MP 6A DESCONEXION Y CONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DEL ALTA EN CELDA DEL REACTOR, REQUIERE L-5010 FUERA DE SERVICIO. (R0110813) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14340 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
lunes, 28 de Julio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 28 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
28/07/2025 | 00:30 | 144.2 | 602.2 | 204.3 |  |  | 60.2 | 84.3 | 25.8 |  | 104.6 | 104.9 | 104.7 | 204.4 | 216.6 | 111.6 | 367.9 | 4.1 |  |  |  |  | 107 | 7.4 | 5.1 |  | 6.8 | 12.1 | 79.9 |  |  |  |  | 89.9 | 46.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34.7 | 75.7 | 22.8 | 18.6 | 12.6 | 56.3 | 121.6 | 121.6 | 152.2 | 83.6 | 5.6 | 1 | 33 | 33.1 | 2 | 18.1 | 48.8 |  |  | 41.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 66.4 |  | 174.6 | 200 | 184.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 124 | 101.4 | 62.9 | 73.4 | 29.1 |  |  |  | 146 | 148.8 | 149.8 | [5 empty] | 137.1 | 78.6 | 0 | 97.9 | 0 | 16.3 | 0 | 7.4 | 6.5 | 9.9 | 4.8 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 19.9 | 5.8 | 4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 30 | 80 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 10.6 | 1.2 | 0.4 | 6.2 | 3.8 | 4.6 | 6.6 | 14 | 6.5 | 27.3 | 0 | 51.1 | 65.7 | 7 | 1.7 | 7.3 | 2.6 | 8.1 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.1 | 41.2 | 0 | 0 | 6.7 | 18.1 | 8.9 | 36.54 | 29.28 | 9.5 | 18.4 | 8.2 |  |  | 6059.42 | 21.6468 | 0 | 6.148 | 7.5 | 27.1464 | 18.9279 | 4.7 | 6.4 | 92.4691
28/07/2025 | 01:00 | 145.8 | 602.3 | 205 |  |  | 0 | 83 | 26.6 |  | 105.1 | 104.9 | 105.3 | 204.9 | 215.3 | 111.4 | 385.9 | 4.1 |  |  |  |  | 105.5 | 7.5 | 5.1 |  | 6.8 | 12.1 | 79.4 |  |  |  |  | 42.1 | 56.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 35 | 66.9 | 24.7 | 18.6 | 12.6 | 57.1 | 137.7 | 137.8 | 155.2 | 74.7 | 5.6 | 1 | 34.1 | 33.6 | 2 | 0 | 54.2 |  |  | 41.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 46.7 |  | 174.8 | 200 | 184.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 92.5 | 106 | 63.2 | 73.4 | 29.2 |  |  |  | 146.8 | 148.6 | 150.2 | [5 empty] | 137.2 | 78.5 | 0 | 93.3 | 0 | 16.3 | 0 | 7.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 20.1 | 5.9 | 4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.3 | 79.5 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 10.8 | 1.3 | 0.4 | 6.5 | 3.7 | 4.6 | 6.6 | 14 | 5.1 | 28 | 0 | 37.7 | 63.3 | 4.2 | 1.3 | 7.8 | 2.6 | 8.1 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49 | 40.6 | 0 | 0 | 6.7 | 18 | 8.8 | 36.16 | 28.79 | 0 | 18.7 | 8.7 |  |  | 5894.65 | 21.9608 | 0 | 6.148 | 7.5 | 27.1794 | 18.9277 | 4.7 | 6.4 | 92.8158
28/07/2025 | 01:30 | 115.2 | 602.6 | 205.2 |  |  | 0 | 83.6 | 26.6 |  | 104.6 | 104.9 | 105.2 | 204.2 | 214.7 | 111.4 | 303.1 | 4.1 |  |  |  |  | 104.9 | 7.4 | 5.1 |  | 7 | 12.1 | 79.6 |  |  |  |  | 42.1 | 50.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 36.3 | 59.7 | 25.3 | 18.6 | 12.6 | 57.1 | 177.2 | 178.1 | 181.2 | 67.3 | 5.6 | 1 | 33.9 | 27.8 | 2 | 0 | 49.5 |  |  | 41.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 46.7 |  | 174.9 | 200 | 184.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 74.1 | 95.7 | 63.1 | 73.5 | 29.1 |  |  |  | 146.7 | 148.7 | 150 | [5 empty] | 137.1 | 78.5 | 0 | 76.9 | 0 | 13.7 | 0 | 7.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 20 | 6.1 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 26.7 | 72.5 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 10.8 | 1.3 | 0.4 | 6.6 | 3.8 | 4.5 | 6.5 | 14 | 5.4 | 21.3 | 0 | 37.8 | 54.9 | 4.4 | 1.2 | 8 | 2.6 | 8.1 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.1 | 59.3 | 0 | 0 | 6.7 | 18.1 | 9.3 | 36.54 | 28.88 | 0 | 19.1 | 8.9 |  |  | 5809.82 | 21.7672 | 0 | 6.144 | 7.5 | 27.1667 | 18.9276 | 4.8 | 6.4 | 92.7055
28/07/2025 | 02:00 | 40.8 | 603.9 | 205.4 |  |  | 0 | 85.7 | 26.3 |  | 105.1 | 105.5 | 104.9 | 204.6 | 214.8 | 111.5 | 277.2 | 4.1 |  |  |  |  | 106.8 | 7.7 | 5.1 |  | 6.9 | 12.1 | 75.6 |  |  |  |  | 42.7 | 48.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 37 | 55.1 | 25 | 18.6 | 12.6 | 57.4 | 183.2 | 183.9 | 183.9 | 68.1 | 5.5 | 1 | 23.8 | 26.7 | 2 | 0 | 51.3 |  |  | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 46.8 |  | 173.8 | 200 | 184.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 97.2 | 94.2 | 63.5 | 73.6 | 29.4 |  |  |  | 146.6 | 149 | 150 | [5 empty] | 137.1 | 78.4 | 0 | 74.9 | 0 | 15.9 | 0 | 7.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 20.3 | 6.5 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 21.4 | 61.7 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 10.8 | 1.3 | 0.4 | 6.6 | 3.7 | 4.5 | 6.5 | 14 | 7.4 | 26.1 | 0 | 34.5 | 53.3 | 4 | 1.2 | 8.3 | 2.6 | 8.1 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 78.1 | 74.7 | 0 | 0 | 6.7 | 18.1 | 8.5 | 36.55 | 28.96 | 0 | 19.1 | 8.9 |  |  | 5761.71 | 22.0224 | 0 | 6.144 | 7.5 | 27.0965 | 18.9278 | 4.8 | 6.4 | 92.8907
28/07/2025 | 02:30 | 37.6 | 603.3 | 203.9 |  |  | 0 | 84.5 | 26.4 |  | 104.5 | 104.8 | 105.3 | 204 | 214.6 | 111.5 | 315.9 | 4 |  |  |  |  | 108.4 | 7.5 | 5.3 |  | 6.8 | 12.1 | 75.7 |  |  |  |  | 42.2 | 21 |  |  |  | 6.4 | 0 | 35.9 | 62.4 | 23.8 | 18.6 | 12.6 | 57.2 | 154.6 | 154.5 | 172.3 | 48.7 | 5.5 | 1 | 27.4 | 30.2 | 2 | 0 | 49.5 |  |  | 35.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33.6 |  | 174 | 200 | 183.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 95.9 | 95.6 | 63.2 | 73.5 | 29.1 |  |  |  | 146.1 | 148.4 | 149.8 | [5 empty] | 137.1 | 78 | 0 | 90.2 | 0 | 16.7 | 0 | 7.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 20 | 6.8 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 20.4 | 51.2 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 10.5 | 1.3 | 0.4 | 6.6 | 3.6 | 4.4 | 6.5 | 14 | 14.5 | 27.1 | 0 | 29 | 53.9 | 3.2 | 1.2 | 8.3 | 2.6 | 8.1 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103.5 | 115.7 | 0 | 0 | 6.7 | 18.1 | 9 | 36.73 | 28.95 | 0 | 19 | 8.4 |  |  | 5736.88 | 22.114 | 0 | 6.14 | 7.5 | 27.1036 | 18.9281 | 4.7 | 6.4 | 92.8857
28/07/2025 | 03:00 | 34.2 | 602.4 | 204.9 |  |  | 0 | 86.9 | 26.6 |  | 104.9 | 104.7 | 104.7 | 204.5 | 215.7 | 111.4 | 275 | 4.1 |  |  |  |  | 106.4 | 7.3 | 5.2 |  | 7 | 12.1 | 75.4 |  |  |  |  | 41.8 | 42.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 35 | 58.8 | 25.5 | 18.6 | 12.6 | 56.6 | 120.7 | 121.1 | 154.3 | 56 | 5.4 | 1 | 27.5 | 30.1 | 2 | 0 | 49 |  |  | 35.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33.5 |  | 174.8 | 200 | 185 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 99.8 | 95.4 | 63 | 73.4 | 29.2 |  |  |  | 146.6 | 148.8 | 149.9 | [5 empty] | 137.1 | 78 | 0 | 98.9 | 0 | 15.9 | 0 | 7.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 20 | 6.8 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 27.2 | 68.3 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 8.8 | 1.3 | 0.4 | 6.6 | 3.6 | 4.3 | 6.4 | 14 | 13.5 | 26.7 | 0 | 42.3 | 64.5 | 4.1 | 2 | 8.3 | 2.6 | 8.1 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 93.9 | 95.5 | 0 | 0 | 6.7 | 18.1 | 9 | 37.15 | 29.04 | 0 | 19.1 | 7.6 |  |  | 5662.49 | 21.8805 | 0 | 6.144 | 7.5 | 27.2431 | 18.9273 | 4.7 | 6.4 | 92.7949
28/07/2025 | 03:30 | 35.2 | 602.6 | 204.7 |  |  | 0 | 86.1 | 26.9 |  | 119.3 | 119.5 | 118.3 | 206.4 | 216.6 | 111.4 | 352.9 | 4 |  |  |  |  | 101.7 | 7.3 | 5.2 |  | 7 | 12.1 | 74.4 |  |  |  |  | 41.9 | 21.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 37.9 | 59.6 | 24.6 | 18.6 | 12.7 | 56.7 | 120.4 | 120.8 | 152.5 | 56.1 | 5.1 | 1.6 | 31.4 | 28.4 | 2 | 0 | 49.3 |  |  | 30.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33.2 |  | 174.9 | 200 | 185 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 101.7 | 97.7 | 63.8 | 73.3 | 28.6 |  |  |  | 146.9 | 149 | 150.1 | [5 empty] | 137.1 | 78.1 | 0 | 93 | 0 | 15.9 | 0 | 7.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 20.2 | 6.8 | 4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.7 | 73.2 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 8.5 | 1.2 | 0.4 | 6.6 | 3.6 | 4.3 | 6.4 | 14 | 11.5 | 22.5 | 0 | 54.2 | 77.3 | 6.6 | 1.5 | 8.3 | 2.6 | 8 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.4 | 47.7 | 0 | 0 | 6.7 | 18.2 | 9 | 36.69 | 29.33 | 0 | 19.1 | 7.4 |  |  | 5693.22 | 21.8127 | 0 | 6.144 | 7.5 | 27.288 | 18.9263 | 4.9 | 6.3 | 92.871
28/07/2025 | 04:00 | 42.9 | 604.7 | 204.7 |  |  | 0 | 86 | 26.9 |  | 128.4 | 128.7 | 129 | 225.9 | 216.5 | 111.9 | 339.9 | 4.1 |  |  |  |  | 105.4 | 7.8 | 5.3 |  | 7 | 12.1 | 76.1 |  |  |  |  | 42.8 | 21.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 35.6 | 60.4 | 25.2 | 18.6 | 12.7 | 57.1 | 124.7 | 125.3 | 152.7 | 56.7 | 5.1 | 1.7 | 32.1 | 29.5 | 2 | 0 | 52.6 |  |  | 31.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33.8 |  | 175 | 200 | 184.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 111.4 | 100.6 | 64.4 | 73.6 | 28.9 |  |  |  | 147.4 | 149.3 | 150.5 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 0 | 74.2 | 0 | 15.1 | 0 | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 20.4 | 6.8 | 4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 25.1 | 66.5 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 8.9 | 1.2 | 0.4 | 6.6 | 3.7 | 4.3 | 6.5 | 14 | 12.4 | 16.9 | 0 | 48.6 | 78.3 | 4.5 | 1.5 | 8.2 | 2.6 | 8 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.7 | 15.3 | 0 | 0 | 6.7 | 18.1 | 8.8 | 37.07 | 29.67 | 0 | 19.1 | 7.4 |  |  | 5670.14 | 21.9612 | 0 | 6.148 | 7.5 | 27.1687 | 18.923 | 4.8 | 6.3 | 92.8008
28/07/2025 | 04:30 | 40.9 | 601.4 | 203.3 |  |  | 0 | 84.9 | 26.1 |  | 127.9 | 127.7 | 128.1 | 225.6 | 217.3 | 111.5 | 362.2 | 4 |  |  |  |  | 105.2 | 7.4 | 5 |  | 6.8 | 12.1 | 75.6 |  |  |  |  | 42.1 | 21.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 35.3 | 60.4 | 24.7 | 18.6 | 12.7 | 57.3 | 123.6 | 123.6 | 152 | 56.2 | 5.1 | 1.6 | 32.4 | 33 | 2 | 0 | 48.5 |  |  | 30.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33.5 |  | 174.7 | 200 | 184.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 109.7 | 99.9 | 63.9 | 73.4 | 28.7 |  |  |  | 146.9 | 149 | 149.8 | [5 empty] | 137.1 | 78.1 | 0 | 74.6 | 0 | 15.8 | 0 | 7.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 20 | 6.9 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 25.9 | 61.8 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 9.3 | 1.2 | 0.4 | 6.6 | 3.6 | 4.1 | 6.2 | 14 | 10 | 14.7 | 0 | 60.9 | 86.2 | 7.5 | 2.2 | 7.9 | 2.6 | 8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.5 | 8.7 | 0 | 0 | 6.7 | 18.2 | 9 | 36.45 | 28.94 | 0 | 19 | 8.8 |  |  | 5669.39 | 21.867 | 0 | 6.144 | 7.5 | 27.2774 | 18.9228 | 4.9 | 6.3 | 92.9112
28/07/2025 | 05:00 | 38.4 | 604.9 | 205.2 |  |  | 0 | 92.3 | 26.9 |  | 129.2 | 128.2 | 128.5 | 226.2 | 217.6 | 111.8 | 378.6 | 4.1 |  |  |  |  | 103.2 | 7.7 | 5 |  | 6.9 | 12.1 | 76.2 |  |  |  |  | 42.8 | 28.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 36 | 60.4 | 25.6 | 18.6 | 12.7 | 56.7 | 123.8 | 124.2 | 152.6 | 56.4 | 5.1 | 1.7 | 34.7 | 34.3 | 2 | 0 | 57 |  |  | 31.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33.8 |  | 174.7 | 200 | 184.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 105.3 | 103 | 64.4 | 73.5 | 28.9 |  |  |  | 147.5 | 149.4 | 150.7 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 0 | 61.6 | 0 | 17.4 | 0 | 7.5 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 20.4 | 7 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 23.9 | 52.1 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 6.6 | 3.7 | 4.2 | 6.3 | 14 | 9.1 | 19.3 | 0 | 59.3 | 88.5 | 8.3 | 3.4 | 7.6 | 2.6 | 8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 0 | 0 | 6.6 | 18.3 | 9 | 36.74 | 29.41 | 0 | 19.1 | 6.1 |  |  | 5701.45 | 21.8451 | 0 | 6.148 | 7.5 | 27.2674 | 18.923 | 4.8 | 6.3 | 92.7834
28/07/2025 | 05:30 | 41 | 602.1 | 204.6 |  |  | 0 | 88.2 | 26.3 |  | 128.1 | 128.1 | 127.8 | 226.2 | 218.8 | 111.5 | 379.7 | 4.1 |  |  |  |  | 103.7 | 7.4 | 5.3 |  | 6.9 | 12.1 | 75.3 |  |  |  |  | 42.2 | 34.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 36 | 62.1 | 24.9 | 18.6 | 12.7 | 57.8 | 123.3 | 123.2 | 152.3 | 56.3 | 5 | 1.6 | 34.5 | 32.9 | 2 | 0 | 49.1 |  |  | 31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33.7 |  | 174.7 | 200 | 185.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 104.7 | 103.1 | 64.2 | 73.5 | 28.8 |  |  |  | 147.2 | 149.5 | 150.4 | [5 empty] | 137.1 | 78.2 | 0 | 80.6 | 0 | 15.8 | 0 | 7.6 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 20.3 | 7.1 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 18.8 | 47 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 6.6 | 3.6 | 3.8 | 6.2 | 14 | 8.7 | 24.3 | 0 | 54.8 | 82.2 | 6.1 | 3 | 7.5 | 2.6 | 8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.4 | 14.7 | 0 | 0 | 6.6 | 18.3 | 8.7 | 36.57 | 29.42 | 0 | 16.5 | 9 |  |  | 5698.09 | 22.0507 | 0 | 6.148 | 7.5 | 27.2714 | 18.9236 | 4.7 | 6.3 | 92.8937
28/07/2025 | 06:00 | 39.5 | 602.2 | 204.7 |  |  | 0 | 88 | 26.3 |  | 128.5 | 128 | 127.4 | 225.7 | 218.5 | 111.8 | 372.5 | 4.1 |  |  |  |  | 103.6 | 7.5 | 5.3 |  | 6.9 | 12.1 | 75.4 |  |  |  |  | 42.4 | 56.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 36 | 75 | 25.4 | 18.6 | 12.7 | 56.4 | 122.8 | 122.9 | 151.9 | 55.9 | 5.2 | 1.6 | 33.6 | 31.5 | 2 | 0 | 49.7 |  |  | 30.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33.6 |  | 174.1 | 200 | 185.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 133.2 | 102.7 | 64.2 | 73.4 | 28.7 |  |  |  | 147.1 | 149 | 149.9 | [5 empty] | 137.1 | 78.1 | 0 | 49.7 | 0 | 13.4 | 0 | 7.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 20.1 | 7.2 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0.1 | 0 | 16.5 | 40.6 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 6.7 | 3.5 | 3.8 | 5.7 | 14 | 8.5 | 17.5 | 0 | 53 | 62.1 | 6.5 | 2.8 | 7.5 | 2.5 | 8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.3 | 19.1 | 0 | 0 | 6.7 | 18.3 | 8.4 | 35.97 | 28.75 | 0 | 19 | 8.9 |  |  | 5684.72 | 22.1361 | 0 | 6.148 | 7.5 | 27.2234 | 18.9237 | 4.7 | 6.4 | 93.0312
28/07/2025 | 06:30 | 35 | 602.6 | 204.5 |  |  | 0 | 87.7 | 26.4 |  | 127.8 | 128 | 128.3 | 225.6 | 217.3 | 111.6 | 367.8 | 4.1 |  |  |  |  | 105 | 7.3 | 5 |  | 6.9 | 12.2 | 75.3 |  |  |  |  | 41.8 | 74.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 36.5 | 73.1 | 25.1 | 18.6 | 12.7 | 56.5 | 121.2 | 122 | 152.1 | 55.8 | 5.4 | 1.6 | 34.1 | 31.7 | 2 | 0 | 94.7 |  |  | 30.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33.6 |  | 174.6 | 200 | 184.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 144.7 | 102.5 | 64.2 | 73.5 | 28.7 |  |  |  | 147 | 149.2 | 150.3 | [5 empty] | 137.2 | 78.2 | 0 | 34.1 | 0 | 11.7 | 0 | 7.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 19.8 | 7.4 | 4 | 3.4 | 18.4 | 2.9 | 3.2 | 15.2 | 34.7 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 2.3 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 6.9 | 3.1 | 3.9 | 5.4 | 14 | 8.8 | 19.8 | 0.4 | 22.1 | 30.7 | 3 | 0.9 | 7.5 | 2.5 | 8.4 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 9.9 | 3.5 | 0 | 3.7 | 0.6 | 16.6 | 16.8 | 2.8 | 0 | 6.7 | 18.3 | 9.2 | 36.58 | 28.95 | 0 | 19 | 8.1 |  |  | 5670.83 | 21.9208 | 0 | 6.148 | 7.5 | 27.1227 | 18.9239 | 4.7 | 6.4 | 92.7154
28/07/2025 | 07:00 | 38.3 | 603.2 | 204.6 |  |  | 11 | 87.9 | 26.4 |  | 127.7 | 127.9 | 128.2 | 226.1 | 218.7 | 111.7 | 255.6 | 4.1 |  |  |  |  | 105.5 | 7.6 | 5.1 |  | 7 | 11.6 | 75.8 |  |  |  |  | 42.1 | 25.1 |  |  |  | 6.4 | 0 | 37 | 73.1 | 24.9 | 18.6 | 12.7 | 57.3 | 122.2 | 122.6 | 152.5 | 56 | 5.4 | 1.7 | 31.5 | 31.3 | 2 | 0 | 50.6 |  |  | 31.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33.6 |  | 175.2 | 200 | 185.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 79.3 | 99.5 | 64.3 | 73.7 | 29.9 |  |  |  | 147.3 | 149.5 | 150.6 | [5 empty] | 137.2 | 78.2 | 0 | 32.7 | 17.6 | 13.7 | 0 | 7.6 | 5.7 | 10 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 19.9 | 7.5 | 4 | 3.4 | 18.4 | 9.3 | 10.4 | 11 | 29.6 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 7 | 3 | 4.1 | 5.5 | 14 | 9.2 | 26.9 | 6.3 | 6.6 | 20.3 | 0.4 | 0 | 7.5 | 2.5 | 8.4 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 12.2 | 59.1 | 1.7 | 33.5 | 0.6 | 14 | 16.3 | 27.5 | 1.7 | 6.6 | 18.3 | 8.8 | 36.72 | 29.11 | 0 | 19 | 8.3 |  |  | 5551.03 | 21.9173 | 0 | 6.148 | 7.5 | 27.1654 | 18.9247 | 4.7 | 6.3 | 92.6555
28/07/2025 | 07:30 | 38.2 | 601.7 | 204.5 |  |  | 11 | 90 | 26.6 |  | 127.7 | 127.7 | 127.5 | 225.4 | 217.5 | 111.3 | 186.9 | 4.1 |  |  |  |  | 106.8 | 7.6 | 5.2 |  | 6.8 | 11.6 | 75.2 |  |  |  |  | 42.8 | 30.6 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34.8 | 0 | 26.1 | 18.6 | 12.7 | 57.8 | 122.9 | 122.9 | 151.8 | 56.7 | 5.4 | 1.7 | 27.6 | 29.5 | 2 | 0 | 51.3 |  |  | 31.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33.6 |  | 173.9 | 200 | 185.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 75 | 94.8 | 64.2 | 73.3 | 30 |  |  |  | 146.4 | 148.4 | 149.7 | [5 empty] | 137.2 | 78.3 | 0.1 | 39.3 | 40.3 | 13.1 | 0 | 7.5 | 5.8 | 10 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 20 | 7.4 | 4 | 3.4 | 18.4 | 12.1 | 14.4 | 9.2 | 31.3 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 9.7 | 2.3 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 6.9 | 2.9 | 4.1 | 5.5 | 14 | 10.8 | 22.1 | 16.4 | 9.1 | 21.8 | 0.5 | 0.1 | 7.3 | 2.5 | 8.5 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 10.4 | 140.7 | 4.1 | 77.8 | 0.6 | 26.2 | 31.3 | 61.8 | 4.2 | 6.6 | 18.3 | 9 | 36.69 | 29.14 | 0 | 16.4 | 8.3 |  |  | 5637.83 | 21.9319 | 0 | 6.148 | 7.5 | 27.167 | 18.9284 | 4.6 | 6.4 | 92.6753
28/07/2025 | 08:00 | 33.6 | 597.7 | 202.4 |  |  | 10.7 | 89.8 | 26.8 |  | 128 | 128.4 | 128.2 | 226.5 | 216 | 111.7 | 133.8 | 4 |  |  |  |  | 105.2 | 7.1 | 5.3 |  | 6.8 | 11.6 | 73.5 |  |  |  |  | 49.1 | 22 |  |  |  | 6.4 | 0 | 37.8 | 0 | 25.2 | 18.4 | 12.7 | 56.7 | 120.3 | 120.7 | 151.2 | 55.3 | 5.4 | 1.6 | 18.4 | 25.5 | 2 | 0 | 48.2 |  |  | 30.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33 |  | 175.1 | 200 | 185.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 39 | 84.8 | 63.5 | 73.4 | 29.6 |  |  |  | 147 | 149 | 150.2 | [5 empty] | 137.1 | 78.2 | 0.2 | 44.8 | 59.4 | 14.9 | 0.1 | 7.7 | 5.9 | 9.9 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 19.8 | 7.5 | 4 | 3.4 | 18.4 | 12.2 | 14.7 | 16.2 | 35 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 15.8 | 2.3 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 6.9 | 2.9 | 3.9 | 5.4 | 13.8 | 12.4 | 21 | 25.7 | 9.7 | 28.9 | 0.3 | 0 | 7.2 | 2.5 | 8.7 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 11.6 | 197.1 | 6.6 | 105.7 | 0.6 | 51.6 | 62.1 | 77.7 | 6.6 | 6.7 | 18.3 | 9.4 | 36.53 | 28.93 | 0 | 16.3 | 8.1 |  |  | 5724.56 | 22.084 | 0 | 6.144 | 7.5 | 27.1474 | 18.9283 | 4.6 | 6.4 | 92.8038
28/07/2025 | 08:30 | 37.7 | 604 | 205.3 |  |  | 11.2 | 89.1 | 26.4 |  | 127.4 | 127.2 | 127.2 | 226 | 214.9 | 111.5 | 183.4 | 4.1 |  |  |  |  | 104.4 | 8 | 5.2 |  | 6.9 | 11.5 | 45.7 |  |  |  |  | 62.3 | 47 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.2 | 0 | 25.5 | 18.6 | 12.8 | 57.4 | 124.3 | 124.4 | 152.2 | 56.7 | 5.7 | 1.6 | 30 | 26.4 | 2 | 0 | 52.4 |  |  | 31.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33.8 |  | 173 | 200 | 185.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 86.6 | 106.5 | 60.4 | 73.4 | 30.1 |  |  |  | 110.4 | 109.9 | 129.4 | [5 empty] | 137.1 | 78.5 | 0.2 | 64 | 62.4 | 14.4 | 0.1 | 7.7 | 5.6 | 9.9 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 20.2 | 7.5 | 4 | 3.3 | 18.4 | 12.9 | 15.5 | 17.9 | 44.1 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 15.3 | 2.3 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 6.9 | 2.9 | 4.2 | 5.7 | 14 | 10 | 30 | 29.8 | 18.8 | 28.3 | 2 | 0.7 | 7.2 | 2.6 | 8.7 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 12.9 | 203.8 | 8.8 | 119.7 | 0.6 | 62.7 | 76.2 | 83.6 | 8.8 | 6.6 | 18.3 | 9.1 | 36.85 | 29.24 | 0 | 16.6 | 5.7 |  |  | 5900.99 | 21.603 | 0 | 6.148 | 7.5 | 27.0316 | 18.9278 | 4.5 | 6.3 | 92.0104
28/07/2025 | 09:00 | 38.5 | 603.5 | 204.7 |  |  | 11 | 88.9 | 25.9 |  | 127.7 | 128 | 128 | 226.5 | 215.7 | 111.3 | 245.2 | 4.1 |  |  |  |  | 107.5 | 7.8 | 5.2 |  | 6.8 | 10.8 | 45.6 |  |  |  |  | 61.4 | 73.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.1 | 0 | 25.5 | 18.6 | 12.8 | 57.6 | 124.8 | 124.8 | 153.3 | 56.3 | 5.7 | 1.6 | 34.7 | 31 | 2 | 0 | 65.7 |  |  | 31.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 33.6 |  | 174.4 | 200 | 184.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 109.3 | 113.9 | 66.3 | 76.6 | 28.5 |  |  |  | 103 | 102.7 | 122 | [5 empty] | 137.2 | 78.4 | 0.9 | 71.1 | 63.9 | 14.3 | 0.1 | 7.6 | 5.5 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 20 | 7.5 | 4 | 3.3 | 18.4 | 13 | 15.6 | 20.4 | 52.2 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 16.6 | 1.4 | 9.5 | 1.2 | 0.4 | 6.2 | 2.9 | 4.1 | 5.6 | 14.1 | 6.8 | 32.1 | 30.1 | 20.7 | 26.6 | 2.3 | 0.8 | 7.2 | 2.8 | 8.6 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 12.3 | 209.5 | 10.7 | 120.8 | 0.6 | 51.9 | 57.1 | 84.8 | 10.7 | 6.8 | 18.3 | 9.3 | 36.64 | 29.12 | 0 | 18.9 | 7.5 |  |  | 6037.06 | 21.2545 | 0 | 6.144 | 7.5 | 26.9373 | 18.9279 | 4.5 | 6.3 | 91.5637
28/07/2025 | 09:30 | 35.1 | 600.7 | 204 |  |  | 10.8 | 89.5 | 44.5 |  | 134.6 | 124.9 | 124.8 | 225.6 | 215.5 | 111.1 | 240.5 | 4 |  |  |  |  | 107.3 | 7.4 | 5.1 |  | 7 | 10.6 | 44.9 |  |  |  |  | 60.5 | 96.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36 | 0 | 24 | 18.6 | 12.8 | 53.9 | 121 | 121.4 | 152.8 | 55.2 | 5.8 | 1.5 | 33.7 | 33.1 | 2 | 0 | 78.4 |  |  | 31 |  |  | 15.3 |  |  | 0 | 33.3 |  | 172.9 | 200 | 184.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 140.6 | 112.6 | 65.7 | 76.3 | 28.2 |  |  |  | 145.6 | 147.9 | 148.9 | [5 empty] | 137.1 | 78.3 | 0.6 | 91.2 | 64 | 15.2 | 0.1 | 7.6 | 5.2 | 9.9 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 19.7 | 7.5 | 4 | 3.3 | 18.4 | 13 | 15.7 | 21.5 | 41.7 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 15.9 | 1.4 | 9.5 | 1.2 | 0.3 | 6.2 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 14 | 3.7 | 29.4 | 30.1 | 20.1 | 26 | 2.3 | 1.3 | 7.3 | 2.8 | 8.5 | 3.4 | 4 | 4.2 | 15.3 | 214.7 | 12.2 | 120.9 | 0.6 | 30.3 | 31.1 | 87.3 | 12.4 | 6.6 | 18.3 | 9.1 | 36.63 | 29.04 | 0 | 19 | 8.5 |  |  | 6190.27 | 21.2776 | 0 | 6.148 | 7.5 | 26.7994 | 18.9279 | 4.6 | 6.3 | 91.5528
28/07/2025 | 10:00 | 32.3 | 601.8 | 204.9 |  |  | 10.8 | 89.6 | 44.5 |  | 127.6 | 127.7 | 127.6 | 225.8 | 214 | 110.8 | 349.4 | 4.1 |  |  |  |  | 99.2 | 7.4 | 5.1 |  | 6.9 | 10.6 | 45.3 |  |  |  |  | 60.5 | 66.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36 | 0 | 23.6 | 18.6 | 12.8 | 54.6 | 121.3 | 120.9 | 152.6 | 55.2 | 5.9 | 1.4 | 34.2 | 33.7 | 2 | 0 | 58.2 |  |  | 61.9 |  |  | 44.7 |  |  | 0 | 33.4 |  | 173.3 | 200 | 183.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 125.3 | 112.3 | 65.9 | 76.3 | 29 |  |  |  | 145.1 | 147.4 | 149.3 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 1 | 104.1 | 64.2 | 17.2 | 0.2 | 7.8 | 5.1 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 19.8 | 7.5 | 4 | 3.3 | 18.4 | 12.9 | 15.4 | 23.8 | 44.4 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 16.2 | 1.4 | 13.7 | 1.2 | 0.3 | 6.2 | 2.9 | 3.8 | 5.5 | 14.1 | 2.5 | 23.4 | 29.7 | 21.8 | 27.5 | 2.6 | 1.3 | 7.7 | 2.8 | 8.5 | 3.4 | 4 | 4.2 | 14.7 | 216.5 | 13.5 | 120.8 | 0.6 | 11 | 16.5 | 88.2 | 14 | 6.6 | 18.3 | 8.8 | 36.51 | 28.99 | 0 | 19 | 7.8 |  |  | 6274.8 | 21.1772 | 0 | 6.144 | 7.5 | 26.7096 | 18.9281 | 4.6 | 6.3 | 91.3589
28/07/2025 | 10:30 | 40.2 | 600.9 | 203.5 |  |  | 10.7 | 90 | 43.8 |  | 127.9 | 128 | 128.1 | 225.8 | 214.1 | 110.7 | 304.7 | 4.1 |  |  |  |  | 106.4 | 7.4 | 5.1 |  | 6.9 | 10.5 | 43.8 |  |  |  |  | 61 | 106.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.6 | 0 | 23.4 | 18.6 | 12.8 | 56.4 | 122.8 | 123.2 | 152.5 | 55.4 | 5.8 | 1.5 | 30.3 | 32 | 2 | 0 | 49.3 |  |  | 61.8 |  |  | 45.2 |  |  | 55.3 | 33.3 |  | 173 | 200 | 184.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 98.3 | 107.2 | 65.9 | 76.5 | 29.2 |  |  |  | 145.6 | 147.6 | 149.6 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 1.1 | 115.9 | 64.3 | 17.1 | 0.2 | 7.8 | 5.3 | 9.9 | 1 | 0.3 | 1.5 | 2 | 20 | 7.5 | 4 | 3.2 | 18.4 | 12.8 | 15.3 | 27.7 | 59.4 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 16.2 | 2.4 | 16.2 | 1.2 | 0.3 | 6.1 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 14 | 1.3 | 31.3 | 29.6 | 41.6 | 48.3 | 4.5 | 1.8 | 7.9 | 2.8 | 8.5 | 3.4 | 4 | 4.2 | 14.9 | 217.3 | 14.7 | 120.3 | 0.6 | 0 | 4.2 | 88.1 | 15.3 | 6.7 | 18.4 | 9.4 | 36.7 | 29.12 | 0 | 19 | 8.7 |  |  | 6362.92 | 21.0141 | 2.573 | 6.144 | 7.5 | 26.5978 | 18.9283 | 4.5 | 6.4 | 93.6572
28/07/2025 | 11:00 | 38.2 | 601.6 | 204.4 |  |  | 19.5 | 89.2 | 43.7 |  | 128.5 | 128.8 | 128.7 | 224.5 | 211.2 | 110.1 | 291.2 | 4 |  |  |  |  | 107.5 | 7.6 | 5.2 |  | 6.8 | 10.5 | 44 |  |  |  |  | 61.1 | 62.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 0 | 23 | 18.6 | 12.8 | 56.8 | 121.8 | 122.5 | 152.9 | 55.3 | 5.9 | 1.3 | 26.5 | 30 | 2 | 15.9 | 50.3 |  |  | 61.6 |  |  | 45.8 |  |  | 92 | 33.1 |  | 171.5 | 200 | 182.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 108.1 | 104.1 | 65.9 | 72.6 | 29.4 |  |  |  | 145.7 | 148.1 | 149.8 | [5 empty] | 137.1 | 77.4 | 1 | 107.3 | 65 | 17.1 | 0.2 | 7.8 | 5.3 | 9.9 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 2 | 20.1 | 7.6 | 4 | 3.2 | 18.4 | 12.9 | 15.4 | 27.2 | 49.5 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 16.3 | 2.4 | 16.2 | 1.2 | 0.2 | 5.4 | 2.9 | 3.8 | 5.5 | 14 | 2 | 50.1 | 29.8 | 59.9 | 68.1 | 7.9 | 3.5 | 8 | 2.8 | 8.4 | 3.6 | 4 | 4.2 | 17 | 216.7 | 15.6 | 118.9 | 0.6 | 0 | 1.8 | 87.9 | 16.2 | 6.7 | 18.5 | 9.3 | 36.68 | 29.12 | 0 | 19 | 8.4 |  |  | 6401.8 | 20.735 | 2.823 | 6.144 | 7.5 | 26.4455 | 18.9288 | 4.5 | 6.4 | 93.4763
28/07/2025 | 11:30 | 38.9 | 603.5 | 205.1 |  |  | 20.1 | 90.1 | 44.5 |  | 127.8 | 128 | 128 | 224.7 | 211.3 | 110 | 290.5 | 4.1 |  |  |  |  | 108.3 | 7.8 | 5.3 |  | 7 | 10.4 | 46 |  |  |  |  | 60.5 | 57.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 0 | 23.2 | 18.6 | 12.8 | 57.5 | 124.7 | 123.9 | 152.9 | 55.9 | 6 | 1.2 | 28.3 | 30.7 | 2 | 16 | 52.7 |  |  | 62.2 |  |  | 46.6 |  |  | 97.1 | 33.7 |  | 171.3 | 200 | 183.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 95.7 | 106.3 | 66.3 | 73.4 | 29.9 |  |  |  | 145.7 | 148 | 149.6 | [5 empty] | 137.1 | 78.4 | 1.2 | 106.1 | 65.5 | 17.6 | 0.3 | 7.7 | 5.2 | 10 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 2 | 20.1 | 7.5 | 4 | 3.2 | 18.4 | 13.2 | 15.7 | 22.8 | 51.7 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 15.8 | 2.4 | 16.2 | 1.2 | 0.2 | 5.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 14 | 2.6 | 66.4 | 29.7 | 80.9 | 84.7 | 12.2 | 5.8 | 8.1 | 2.8 | 8.1 | 3.6 | 4 | 4.2 | 15.6 | 217.4 | 16.2 | 119.4 | 0.6 | 0 | 5.5 | 87.7 | 16.7 | 6.7 | 18.5 | 8.8 | 36.72 | 28.99 | 0 | 19 | 8.8 |  |  | 6475.41 | 20.7298 | 3.026 | 6.14 | 7.5 | 26.2703 | 18.9293 | 4.4 | 6.3 | 93.2953
28/07/2025 | 12:00 | 46.1 | 603.1 | 204.8 |  |  | 20.2 | 89.1 | 45.2 |  | 128.4 | 128.5 | 128.3 | 225 | 211.5 | 109.9 | 277.5 | 4.2 |  |  |  |  | 106.5 | 7.7 | 5.3 |  | 6.9 | 9.9 | 45.6 |  |  |  |  | 60.9 | 56.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 0 | 23.3 | 18.6 | 12.8 | 56.9 | 125.2 | 125.8 | 153 | 56.6 | 5.9 | 1.2 | 24.4 | 28.8 | 2 | 16.2 | 52.4 |  |  | 62.3 |  |  | 46.5 |  |  | 97.8 | 33.8 |  | 170.2 | 200 | 182.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 85.2 | 104.3 | 66.5 | 73.7 | 29.8 |  |  |  | 145 | 147.7 | 149.7 | [5 empty] | 137.1 | 78.3 | 0.6 | 106.1 | 67.9 | 17.9 | 0.3 | 7.6 | 5.3 | 9.9 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 20.1 | 7.5 | 4 | 3.2 | 18.4 | 13.1 | 15.9 | 25.6 | 63.7 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 14.7 | 2.3 | 16.2 | 1.2 | 0.2 | 5.1 | 2.9 | 3.8 | 5.5 | 14 | 3.6 | 75.6 | 29.9 | 93.8 | 97 | 12.4 | 5.9 | 8.2 | 2.8 | 8.1 | 3.8 | 4 | 4.2 | 16.8 | 223.4 | 16.4 | 122.2 | 0.6 | 0 | 14.2 | 89.5 | 16.9 | 6.7 | 18.5 | 9 | 36.61 | 28.96 | 0 | 19.1 | 7.7 |  |  | 6521.07 | 20.3138 | 3.073 | 6.144 | 7.5 | 26.0098 | 18.9299 | 4.4 | 6.3 | 92.6705
28/07/2025 | 12:30 | 36.6 | 603.3 | 204.3 |  |  | 20.1 | 88.1 | 44.6 |  | 128.9 | 127.4 | 127.8 | 224.1 | 212.2 | 110.4 | 178.5 | 4.2 |  |  |  |  | 108 | 7.6 | 5.3 |  | 6.8 | 10.1 | 46 |  |  |  |  | 60.3 | 28.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 0 | 22.6 | 18.6 | 12.8 | 57.4 | 122.6 | 122.7 | 152.5 | 55.1 | 6.1 | 1.3 | 27.1 | 31 | 2 | 15.9 | 51.1 |  |  | 61.9 |  |  | 46.7 |  |  | 97.1 | 33.5 |  | 169.6 | 200 | 183.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 98.7 | 105 | 66.1 | 73.4 | 29.9 |  |  |  | 144.9 | 146.9 | 148.8 | [5 empty] | 137.1 | 78.1 | 0.4 | 100.6 | 67.9 | 17.6 | 0.3 | 7.7 | 5.1 | 9.8 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 20.1 | 7.5 | 4 | 3.2 | 18.4 | 13.2 | 15.8 | 24.8 | 67.3 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 15.9 | 1.9 | 16.1 | 1.2 | 0 | 5.5 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 14 | 5.2 | 76 | 30.6 | 97.2 | 103.2 | 14.5 | 6.4 | 8.2 | 2.8 | 8.1 | 3.8 | 4 | 4.2 | 16 | 222.2 | 17 | 100.7 | 0.6 | 26.6 | 75.7 | 82.9 | 16.9 | 6.7 | 18.5 | 9.4 | 36.65 | 28.97 | 0 | 19 | 7.4 |  |  | 6459.72 | 20.0752 | 3.089 | 6.144 | 7.5 | 26.1544 | 18.9306 | 4.4 | 6.3 | 92.5932
28/07/2025 | 13:00 | 33.7 | 595.7 | 200.6 |  |  | 19.9 | 86.2 | 43.9 |  | 128.5 | 128.6 | 128.4 | 225 | 210.5 | 109.6 | 62.5 | 4 |  |  |  |  | 106.9 | 6.8 | 5 |  | 6.9 | 10.1 | 43.7 |  |  |  |  | 58.7 | 23.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.9 | 0 | 20 | 18.4 | 12.8 | 56.2 | 121 | 121.5 | 151.6 | 54.6 | 6.1 | 1.3 | 32 | 33.2 | 2 | 15.7 | 46.7 |  |  | 60.4 |  |  | 46.8 |  |  | 94.7 | 33 |  | 171 | 200 | 183.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 59.1 | 94.6 | 65.1 | 75.9 | 29.1 |  |  |  | 145.4 | 145.5 | 150 | [5 empty] | 137.1 | 78.4 | 0.6 | 101.4 | 70.1 | 16.1 | 0.3 | 7.8 | 5.1 | 9.8 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 19.7 | 7 | 4 | 3.2 | 18.4 | 13 | 15.7 | 27.9 | 74 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 16.4 | 1.9 | 16.1 | 1.3 | 0 | 6 | 2.9 | 3.5 | 5.3 | 13.8 | 4.8 | 75.2 | 31.8 | 98.7 | 101.1 | 14.1 | 8.8 | 8.2 | 2.7 | 7.5 | 3.6 | 4 | 4.2 | 16.6 | 228.2 | 16.5 | 126.3 | 0.6 | 103 | 119.5 | 92.2 | 16.7 | 6.7 | 18.2 | 9.2 | 35.59 | 28.96 | 0 | 19 | 7.4 |  |  | 6427.95 | 19.7972 | 3.083 | 6.148 | 7.5 | 26.2975 | 18.9308 | 4.3 | 6.4 | 92.4565
28/07/2025 | 13:30 | 32.9 | 597.6 | 204.7 |  |  | 19.5 | 84.5 | 44.2 |  | 128.4 | 128.4 | 128.8 | 225.2 | 210.1 | 109.8 | 65.5 | 4 |  |  |  |  | 107.8 | 7 | 5.1 |  | 6.9 | 10.1 | 43.7 |  |  |  |  | 59.7 | 49.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.2 | 0 | 20.4 | 18.6 | 12.8 | 56.8 | 120.5 | 121.1 | 152.6 | 53.9 | 6.1 | 1.3 | 18 | 31.4 | 2 | 15.4 | 47.1 |  |  | 60 |  |  | 46.4 |  |  | 92.3 | 32.7 |  | 171.8 | 200 | 183.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 58.4 | 93.8 | 65.1 | 76 | 29.2 |  |  |  | 102.9 | 103 | 122.5 | [5 empty] | 137.2 | 78.6 | 1 | 104.1 | 67.7 | 16.2 | 0.4 | 7.7 | 5 | 9.9 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 19.4 | 7 | 4 | 3.2 | 18.4 | 13 | 15.8 | 28.6 | 79 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 13.6 | 2.1 | 16.2 | 1.2 | 0 | 6 | 2.9 | 3.6 | 5.3 | 14 | 6.6 | 73.7 | 31.9 | 106.5 | 98.8 | 18 | 7.3 | 8.2 | 2.7 | 7.5 | 3.6 | 4 | 4.2 | 16.5 | 233.3 | 16 | 132.9 | 0.6 | 121.5 | 129.4 | 96.5 | 15.3 | 6.7 | 18.6 | 9.2 | 36.61 | 29.04 | 0 | 19 | 8.8 |  |  | 6386.35 | 19.6671 | 3.086 | 6.148 | 7.5 | 26.2306 | 18.9308 | 4.4 | 6.4 | 92.3626
28/07/2025 | 14:00 | 35.4 | 597.4 | 200.8 |  |  | 21.6 | 84.4 | 33.6 |  | 128.2 | 128.2 | 128.4 | 226 | 210.3 | 110.1 | 67.4 | 4.1 |  |  |  |  | 105.5 | 7.2 | 5.1 |  | 7 | 10.1 | 43.4 |  |  |  |  | 60 | 58.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.3 | 0 | 20.2 | 18.6 | 12.8 | 56.5 | 121.2 | 121.2 | 151.9 | 56.1 | 6 | 1.3 | 18.3 | 31.3 | 2 | 15.7 | 47.2 |  |  | 60.5 |  |  | 46.4 |  |  | 93 | 32.9 |  | 170.5 | 200 | 183.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 59.6 | 92.5 | 58.6 | 76.2 | 29.3 |  |  |  | 102.9 | 102.8 | 122.1 | [5 empty] | 137.1 | 78.6 | 1.1 | 111 | 61.7 | 15.2 | 0.3 | 7.9 | 5.2 | 9.9 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 19.5 | 7 | 4 | 3.2 | 18.4 | 13.2 | 15.9 | 28.5 | 81.1 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 16.6 | 2.2 | 16.1 | 1.2 | 0 | 6.1 | 2.5 | 3.6 | 5.4 | 13.8 | 5.5 | 70.5 | 22.6 | 95.4 | 94.7 | 13.8 | 6.6 | 8.2 | 2.7 | 7.7 | 3.6 | 4 | 4.2 | 15.3 | 235.1 | 14.2 | 133.3 | 0.6 | 125.4 | 132.8 | 97.8 | 15.2 | 6.8 | 18.7 | 9.2 | 36.48 | 28.96 | 0 | 19 | 6.1 |  |  | 6359.24 | 20.1072 | 3.091 | 6.144 | 7.5 | 26.4427 | 18.931 | 4.3 | 6.4 | 92.9159
28/07/2025 | 14:30 | 40.9 | 601.8 | 204.5 |  |  | 28 | 86.1 | 34.4 |  | 128.4 | 128.4 | 128.2 | 226 | 207.5 | 109.3 | 103.6 | 4.2 |  |  |  |  | 108.2 | 7.7 | 5.1 |  | 6.8 | 10.1 | 44.6 |  |  |  |  | 61.3 | 66 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 50.1 | 20.6 | 18.6 | 12.8 | 57.6 | 124.3 | 124.9 | 152.5 | 56.7 | 5.9 | 1.3 | 24.6 | 32.2 | 2 | 15.4 | 53.3 |  |  | 62 |  |  | 46.5 |  |  | 95 | 33.7 |  | 135.1 | 161.9 | 155.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 111 | 105.5 | 62.3 | 76.5 | 28.7 |  |  |  | 113.5 | 113.2 | 123.8 | [5 empty] | 137.1 | 78.6 | 1 | 115.5 | 51.6 | 16.2 | 0.2 | 7.9 | 5.2 | 10 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 19.5 | 7 | 7.5 | 3.2 | 18.4 | 11.3 | 14 | 31.6 | 82.9 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 15.8 | 2.4 | 16.2 | 1.2 | 0 | 6.2 | 2.4 | 3.7 | 5.5 | 14 | 4.8 | 69.3 | 25.8 | 87.8 | 87.8 | 14.7 | 7.2 | 8 | 2.7 | 7.8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 16.7 | 164.8 | 11.1 | 106.6 | 0.6 | 126.7 | 135.2 | 73.8 | 12.3 | 6.7 | 18.7 | 9 | 36.81 | 29.25 | 0 | 19 | 9 |  |  | 6364.56 | 20.1226 | 3.097 | 6.144 | 7.5 | 26.681 | 18.9319 | 4.4 | 6.4 | 93.2764
28/07/2025 | 15:00 | 38 | 600 | 203.8 |  |  | 28 | 84.6 | 33.9 |  | 129.4 | 128.7 | 129 | 223.7 | 209.7 | 109.7 | 77.6 | 4.2 |  |  |  |  | 102.1 | 7.3 | 5 |  | 6.9 | 10.1 | 44.9 |  |  |  |  | 60.4 | 55.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.5 | 75.5 | 20.8 | 18.6 | 12.8 | 54 | 122.2 | 122.6 | 152.5 | 55 | 6 | 1.3 | 21.1 | 29.9 | 2 | 15.7 | 50.2 |  |  | 60.9 |  |  | 46.3 |  |  | 0 | 33.4 |  | 134.7 | 161.5 | 155.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 69.9 | 96.1 | 61.6 | 76.5 | 28.7 |  |  |  | 145 | 147.3 | 149.7 | [5 empty] | 137.1 | 78.3 | 0.5 | 114.3 | 49.7 | 16.2 | 0.2 | 7.8 | 5.3 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 19.4 | 7 | 7.5 | 3.2 | 18.4 | 10.9 | 14.3 | 29.8 | 82.8 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 14.5 | 2.4 | 16.2 | 1.2 | 0 | 6.2 | 2.6 | 3.6 | 5.4 | 14 | 5.7 | 59 | 18.1 | 83.8 | 86.1 | 14.8 | 6.9 | 8 | 2.7 | 7.8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 16.6 | 154.4 | 9.6 | 129 | 0.6 | 125.7 | 131.1 | 87.7 | 7.5 | 6.8 | 18.5 | 8.9 | 36.6 | 29.05 | 0 | 19 | 8.9 |  |  | 6249.25 | 19.7872 | 3.123 | 6.14 | 7.5 | 26.6816 | 18.9326 | 4.4 | 6.3 | 92.8644
28/07/2025 | 15:30 | 36.6 | 600.1 | 202.7 |  |  | 27.8 | 81.3 | 34.1 |  | 128.9 | 128.6 | 129 | 224.9 | 210.6 | 110 | 110.5 | 4.1 |  |  |  |  | 107 | 7.4 | 5 |  | 6.8 | 11.7 | 44.6 |  |  |  |  | 60.4 | 88.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 44.5 | 20.1 | 18.6 | 12.8 | 55.9 | 121.9 | 122.4 | 152.5 | 55 | 5.9 | 1.3 | 22.1 | 30.7 | 2 | 15.7 | 50 |  |  | 61.1 |  |  | 46.6 |  |  | 0 | 33.4 |  | 134.7 | 162 | 155.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 76.7 | 98.2 | 61.8 | 76.6 | 27.7 |  |  |  | 145.2 | 147.6 | 149.6 | [5 empty] | 137.1 | 78.2 | 0.8 | 100.4 | 68.3 | 17.4 | 0.2 | 7.8 | 5.1 | 9.9 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 19.2 | 7 | 7.5 | 3.2 | 18.4 | 10 | 12.7 | 31.3 | 82.1 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 7.9 | 2.4 | 16.2 | 1.2 | 0 | 6.2 | 2.6 | 3.6 | 5.4 | 14 | 6.3 | 50.2 | 8.8 | 86.6 | 83.1 | 13.1 | 6.9 | 7.8 | 2.6 | 7.7 | 3.6 | 4 | 4.2 | 15 | 133.4 | 7.6 | 143.3 | 0.6 | 122.8 | 139.3 | 103.9 | 7.8 | 6.8 | 18.5 | 9.2 | 36.47 | 28.87 | 0 | 17.8 | 8.6 |  |  | 6284.74 | 19.8592 | 3.132 | 6.14 | 7.5 | 26.5018 | 18.9317 | 4.3 | 6.4 | 92.7646
28/07/2025 | 16:00 | 38.3 | 600.5 | 206.3 |  |  | 27.4 | 78.5 | 34.3 |  | 129.8 | 130.3 | 130 | 209.8 | 211.3 | 109.9 | 176.4 | 4.1 |  |  |  |  | 103.9 | 7.4 | 4.9 |  | 6.9 | 12 | 43.5 |  |  |  |  | 60.7 | 119.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 56 | 20.2 | 18.6 | 12.8 | 56.4 | 122 | 122.3 | 152.7 | 55.4 | 5.9 | 1.3 | 33.6 | 36.7 | 2 | 15.7 | 110.9 |  |  | 28.8 |  |  | 47 |  |  | 0 | 33.1 |  | 134.9 | 161.5 | 155.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 138 | 114.5 | 61.8 | 76.5 | 28.8 |  |  |  | 110.9 | 110.4 | 127 | [5 empty] | 137.1 | 78.6 | 0.4 | 93.5 | 63.5 | 17.9 | 0.1 | 7.8 | 5.1 | 10 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 19.4 | 7 | 7.5 | 3.2 | 18.4 | 8.1 | 10.1 | 29 | 81.7 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 8.7 | 2.4 | 14.2 | 1.2 | 0 | 5.3 | 2.6 | 3.7 | 5.4 | 14 | 4.5 | 53.5 | 26.9 | 85.9 | 86.5 | 11.2 | 6.2 | 8 | 2.6 | 7.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 17.3 | 112.7 | 7.1 | 53.6 | 0.6 | 123.2 | 138.6 | 44.5 | 5.9 | 6.6 | 18.5 | 9.2 | 35.98 | 28.44 | 0 | 17 | 8.5 |  |  | 6240.62 | 20.1582 | 3.13 | 6.148 | 7.5 | 26.4808 | 18.9317 | 4.4 | 6.4 | 93.1487
28/07/2025 | 16:30 | 42.9 | 605.6 | 205.3 |  |  | 28.2 | 78.5 | 33.1 |  | 128 | 127.5 | 127.7 | 225.4 | 211.4 | 109.9 | 179.8 | 4.2 |  |  |  |  | 109.4 | 8 | 5.2 |  | 6.8 | 11.9 | 46 |  |  |  |  | 61.8 | 135.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 64.6 | 20.8 | 18.6 | 12.8 | 58 | 125.2 | 125.8 | 153 | 56.9 | 5.9 | 1.3 | 35 | 36.4 | 2 | 16.2 | 147.3 |  |  | 30.5 |  |  | 47.1 |  |  | 0 | 33.9 |  | 146.5 | 149.1 | 156.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 195.9 | 119.1 | 62.4 | 71.5 | 30.1 |  |  |  | 110.1 | 109.8 | 126.1 | [5 empty] | 137.1 | 78.6 | 0.2 | 84.8 | 12.2 | 18.1 | 0.1 | 7.8 | 5.3 | 10 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 19.6 | 7 | 4 | 3.2 | 18.4 | 3 | 3.5 | 27.8 | 78.9 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 8.6 | 1.3 | 0 | 5.2 | 2.8 | 3.9 | 5.6 | 14.1 | 5 | 57 | 11 | 91.3 | 90.4 | 14 | 6 | 8 | 2.6 | 7.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 17 | 68 | 2.2 | 43.5 | 0.6 | 126.1 | 139.5 | 34.4 | 4.4 | 6.7 | 18.3 | 8.8 | 36.36 | 28.79 | 0 | 17.2 | 8.6 |  |  | 6246.95 | 19.805 | 2.924 | 6.148 | 7.5 | 26.6407 | 18.9328 | 4.5 | 6.4 | 92.8505
28/07/2025 | 17:00 | 36.2 | 601.7 | 203.5 |  |  | 24.7 | 77.4 | 33.8 |  | 127.9 | 127.9 | 128.3 | 226 | 212.6 | 110.2 | 180.6 | 4.1 |  |  |  |  | 106.7 | 7.4 | 5 |  | 7 | 12.2 | 45.3 |  |  |  |  | 60.2 | 113.1 |  |  |  | 6.4 | 0 | 31 | 67.3 | 20.2 | 18.6 | 12.9 | 56.8 | 122.2 | 122.3 | 153 | 99.9 | 5.9 | 1.3 | 33.7 | 35.7 | 2 | 15.7 | 48.1 |  |  | 28.9 |  |  | 46.2 |  |  | 0 | 80.1 |  | 174 | 200 | 181.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 191.1 | 114 | 62.7 | 71.4 | 29.3 |  |  |  | 145.6 | 148 | 150.3 | [5 empty] | 137.1 | 77.8 | 0.1 | 90.5 | 11.9 | 17.6 | 0 | 7.8 | 5.1 | 9.9 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 19.2 | 6.4 | 4 | 3.2 | 18.4 | 0.4 | 0.3 | 29.4 | 75.4 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 9.2 | 1.2 | 0 | 5 | 2.7 | 3.7 | 5.5 | 14 | 7.4 | 46.6 | 4.1 | 90.9 | 92.6 | 16.4 | 6.4 | 8.1 | 2.6 | 7.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 16 | 47.4 | 3.1 | 8.2 | 0.6 | 126.2 | 148.6 | 8 | 1.6 | 6.7 | 18.3 | 8.7 | 36.5 | 28.92 | 0 | 19.1 | 8.5 |  |  | 6284.32 | 19.331 | 2.918 | 6.148 | 7.5 | 26.6849 | 18.9339 | 4.7 | 6.4 | 92.6157
28/07/2025 | 17:30 | 37.5 | 602 | 204 |  |  | 24.7 | 79.2 | 33.9 |  | 128.6 | 128.5 | 128.6 | 225.9 | 212.5 | 110.7 | 183.3 | 4.1 |  |  |  |  | 105.4 | 7.4 | 5.2 |  | 6.8 | 12.2 | 44.3 |  |  |  |  | 89.8 | 67 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 50.8 | 19.6 | 18.6 | 12.9 | 56.5 | 167.8 | 168.4 | 170.1 | 95.4 | 5.8 | 1.1 | 33.5 | 27.6 | 2 | 15.4 | 66.2 |  |  | 29 |  |  | 47.1 |  |  | 0 | 79.8 |  | 174.8 | 200 | 185.6 | [5 empty] | 49.9 |  |  | 1 | 209.7 | 113.1 | 62.8 | 71.4 | 29.6 |  |  |  | 145.9 | 148.2 | 150.1 | [5 empty] | 137.1 | 78.3 | 0 | 91.5 | 0 | 16.5 | 0 | 7.8 | 5.2 | 9.9 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 19.5 | 6.3 | 4 | 3.2 | 18.4 | 0 | 0 | 27.6 | 74.7 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 9.3 | 1.2 | 0 | 4.8 | 2.7 | 3.7 | 5.5 | 14 | 5.3 | 39.7 | 0 | 78 | 75.8 | 14.1 | 7.2 | 8.1 | 2.6 | 7.7 | 3.8 | 4 | 4.2 | 15.2 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 123 | 134.5 | 0.1 | 0.3 | 6.7 | 18.3 | 8.9 | 36.37 | 28.77 | 0 | 19.1 | 8.4 |  |  | 6301.14 | 19.0506 | 2.913 | 6.148 | 7.5 | 26.7344 | 18.9345 | 4.9 | 6.3 | 92.4805
28/07/2025 | 18:00 | 147.9 | 603.5 | 204.4 |  |  | 25.1 | 80.8 | 34 |  | 131.3 | 131.3 | 130.9 | 225.3 | 213.3 | 110.9 | 170.8 | 4.2 |  |  |  |  | 107.2 | 7.7 | 5.5 |  | 6.9 | 12.1 | 91 |  |  |  |  | 90.4 | 108.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.6 | 122.7 | 19.7 | 18.6 | 12.9 | 57.4 | 183.3 | 184 | 184.2 | 95.8 | 5.8 | 1.1 | 35 | 28.2 | 2 | 16.7 | 93.5 |  |  | 52.8 |  |  | 46.5 |  |  | 0 | 80.3 |  | 174.2 | 200 | 185 | [5 empty] | 50.5 |  |  | 1 | 202 | 108 | 63.2 | 71.5 | 29.6 |  |  |  | 145.3 | 147.9 | 149.6 | [5 empty] | 137.2 | 78.3 | 0 | 88.1 | 0 | 16.2 | 0 | 7.8 | 5.6 | 9.9 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 19.7 | 6.3 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 26.5 | 72.5 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 9.3 | 1.3 | 0 | 4.8 | 2.7 | 3.9 | 5.6 | 14 | 3.6 | 36.9 | 0 | 74.9 | 79.6 | 11.2 | 4.5 | 8.1 | 2.6 | 8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 89.9 | 98.7 | 0 | 0 | 6.7 | 18.3 | 8.8 | 36.19 | 28.6 | 0 | 18.7 | 8 |  |  | 6571.19 | 18.879 | 2.835 | 6.148 | 7.5 | 26.7377 | 18.9354 | 5 | 16 | 102.0351
28/07/2025 | 18:30 | 141.2 | 602.9 | 204.9 |  |  | 59.3 | 83.9 | 57.9 |  | 164.8 | 164.6 | 164.9 | 256.2 | 214.5 | 111.2 | 239.7 | 4.1 |  |  |  |  | 103.2 | 7.4 | 5.4 |  | 7 | 12.4 | 90.4 |  |  |  |  | 90.1 | 131.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29 | 143.1 | 19 | 18.6 | 12.9 | 57.5 | 181.2 | 182 | 184.6 | 94.9 | 5.7 | 1.1 | 33.9 | 27.8 | 2 | 16 | 124 |  |  | 85.5 |  |  | 47 |  |  | 0 | 80.1 |  | 175.1 | 200 | 184.2 | [5 empty] | 50 |  |  | 1 | 202.7 | 109.5 | 63 | 75.6 | 29.4 |  |  |  | 146.2 | 148.2 | 150.3 | [5 empty] | 137.2 | 78.4 | 0 | 74 | 0 | 13.9 | 0 | 7.8 | 5.6 | 9.9 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 19.6 | 6.3 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 23.2 | 65.3 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 15.7 | 1.3 | 0 | 4.8 | 2.7 | 3.8 | 5.5 | 14 | 4.6 | 31 | 0 | 68.6 | 75.2 | 12.4 | 6 | 8.1 | 2.5 | 8.1 | 3.6 | 4 | 4.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 76.7 | 64.3 | 0 | 0 | 6.8 | 18 | 8.8 | 36.2 | 28.61 | 0 | 18.7 | 8.4 |  |  | 6847.41 | 19.0662 | 4.994 | 6.148 | 7.5 | 26.8685 | 18.9355 | 5.1 | 16.1 | 104.7123
28/07/2025 | 19:00 | 144.8 | 604.3 | 204.9 |  |  | 59.9 | 79.6 | 54.6 |  | 187.7 | 207.1 | 210.1 | 284.9 | 215.4 | 111 | 381.1 | 4.2 |  |  |  |  | 106.4 | 7.6 | 5.4 |  | 6.9 | 14 | 130.8 |  |  |  |  | 90.3 | 130.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29 | 143.5 | 18.5 | 18.6 | 12.9 | 57 | 182.2 | 182.8 | 184.1 | 95.8 | 5.7 | 1 | 33.9 | 33.5 | 2 | 15.5 | 94.5 |  |  | 85.8 |  |  | 46.8 |  |  | 0 | 80.3 |  | 174.9 | 200 | 185.2 | [5 empty] | 50.2 |  |  | 1 | 168.5 | 108.6 | 64.2 | 75.6 | 29.6 |  |  |  | 145.8 | 148 | 149.6 | [5 empty] | 137.2 | 78.5 | 0 | 58.7 | 0 | 14.8 | 0 | 7.8 | 5.6 | 9.9 | 4.8 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 19.7 | 6.3 | 4 | 3.2 | 18.4 | 0 | 0 | 19.7 | 51.7 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 20.3 | 1.3 | 0 | 4.8 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 14 | 4.2 | 32.7 | 0 | 50 | 60.5 | 5.9 | 3.1 | 8.1 | 2.5 | 8.2 | 3.6 | 4 | 4.2 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46.3 | 33.4 | 0 | 0 | 6.7 | 17.9 | 9.3 | 36.5 | 28.83 | 0 | 18.6 | 7.9 |  |  | 6986.83 | 19.2471 | 7.172 | 6.148 | 7.5 | 26.9377 | 18.9359 | 5 | 16.1 | 107.0408
28/07/2025 | 19:30 | 147.3 | 604.3 | 204.8 |  |  | 60.3 | 79.2 | 53.6 |  | 187.6 | 207 | 210.3 | 282 | 216.2 | 110.9 | 363.4 | 4.2 |  |  |  |  | 108.1 | 7.6 | 5.4 |  | 6.9 | 14.2 | 130.9 |  |  |  |  | 90.5 | 139.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29 | 143.7 | 19.6 | 18.6 | 12.9 | 56.8 | 183.4 | 184.1 | 184.5 | 95.7 | 5.7 | 1 | 34.8 | 34.3 | 2 | 16.9 | 129.7 |  |  | 86 |  |  | 46.9 |  |  | 0 | 80.4 |  | 175.3 | 200 | 185.5 | [5 empty] | 50.5 |  |  | 1 | 187.2 | 112 | 64.3 | 78.2 | 29.6 |  |  |  | 146.3 | 148.7 | 150.3 | [5 empty] | 137.1 | 78.5 | 0 | 58.1 | 0 | 15.5 | 0 | 7.8 | 5.5 | 9.9 | 4.7 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 19.8 | 6.3 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 15.3 | 47.2 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 20.4 | 1.3 | 0 | 4.7 | 3.3 | 3.9 | 5.6 | 14 | 4.4 | 32.1 | 0 | 34.6 | 37.2 | 5.5 | 1.9 | 8.2 | 2.5 | 8.2 | 3.6 | 4 | 4.2 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.4 | 26.9 | 0 | 0 | 6.8 | 17.9 | 9.3 | 36.4 | 28.7 | 0 | 18.6 | 7.3 |  |  | 6978.2 | 19.2814 | 7.217 | 6.148 | 7.5 | 26.9665 | 18.9362 | 4.9 | 16 | 106.9491
28/07/2025 | 20:00 | 146 | 602.3 | 202 |  |  | 90.4 | 79 | 0 |  | 187.8 | 206.2 | 209.8 | 277.6 | 215.1 | 110.9 | 328.7 | 4.2 |  |  |  |  | 108 | 7.6 | 5 |  | 6.8 | 14.2 | 130.6 |  |  |  |  | 90.3 | 210 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29 | 143.4 | 19.7 | 18.6 | 13 | 57.3 | 183.4 | 183.5 | 183.6 | 95.9 | 5.6 | 1.1 | 34.9 | 34.2 | 2 | 18.1 | 160.3 |  |  | 85.8 |  |  | 46.9 |  |  | 0 | 80.3 |  | 174.9 | 200 | 184.9 | [5 empty] | 50.3 |  |  | 1 | 233.4 | 112.9 | 64.2 | 78.1 | 29.5 |  |  |  | 146 | 148.3 | 149.7 | [5 empty] | 137.2 | 78.5 | 0 | 61.7 | 0 | 14.9 | 0 | 7.8 | 5.5 | 10 | 5.4 | 0.3 | 1.5 | 2 | 19 | 6.3 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 19.6 | 41 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 20.3 | 1.3 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 4.9 | 14 | 7.2 | 24 | 0 | 26.9 | 37.5 | 3.7 | 1.8 | 8.4 | 2.5 | 8.2 | 3.6 | 4 | 4 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.5 | 6 | 0 | 0 | 6.8 | 18 | 9.4 | 36.37 | 28.71 | 0 | 18.6 | 7.6 |  |  | 6998.68 | 19.4224 | 7.348 | 6.148 | 7.5 | 27.0149 | 18.9356 | 4.8 | 16 | 107.1689
28/07/2025 | 20:30 | 147.9 | 602.3 | 204.7 |  |  | 90.4 | 79.1 | 0 |  | 186.7 | 206.5 | 209.7 | 277.1 | 214.6 | 110.9 | 388.5 | 4.2 |  |  |  |  | 108.3 | 7.6 | 5 |  | 6.8 | 14.4 | 130.4 |  |  |  |  | 90.6 | 171.8 |  |  |  | 6.5 | 153 | 29 | 138.2 | 19.8 | 18.6 | 13 | 57.1 | 183.1 | 183.2 | 183.6 | 96.8 | 5.6 | 1.1 | 34.7 | 34.6 | 2 | 17.2 | 62.1 |  |  | 85.9 |  |  | 47.2 |  |  | 0 | 80.4 |  | 174.8 | 200 | 185.3 | [5 empty] | 50.4 |  |  | 1 | 151.7 | 105.3 | 62.3 | 78.1 | 29.2 |  |  |  | 146.2 | 148 | 149.9 | [5 empty] | 137.1 | 78.4 | 0 | 46.1 | 0 | 13.6 | 0 | 7.8 | 5.6 | 9.9 | 5.5 | 0.3 | 1.5 | 2 | 19.1 | 6.3 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 13.4 | 29.7 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 20.3 | 1.3 | 0 | 4.3 | 4 | 3.8 | 4.9 | 14 | 8 | 21.4 | 0 | 35.1 | 41 | 4.9 | 2.3 | 9.5 | 2.8 | 8 | 3.6 | 4 | 4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 18.1 | 9.3 | 36.21 | 28.62 | 0 | 18.6 | 8.2 |  |  | 6943.23 | 19.7937 | 7.339 | 6.152 | 7.5 | 27.0682 | 18.9354 | 4.7 | 16.1 | 107.5883
28/07/2025 | 21:00 | 142.7 | 602.2 | 204.5 |  |  | 89.8 | 78.8 | 0 |  | 187.7 | 207.8 | 211.1 | 276.6 | 214.2 | 111.4 | 407.3 | 4.2 |  |  |  |  | 104.1 | 7.2 | 4.9 |  | 6.8 | 14.9 | 130.4 |  |  |  |  | 89.7 | 205.8 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 29.1 | 133 | 19.4 | 18.6 | 13 | 56.4 | 180.9 | 181.3 | 184.3 | 95.5 | 5.6 | 1.1 | 30.7 | 30.2 | 2 | 16.8 | 51.9 |  |  | 85.1 |  |  | 47.2 |  |  | 0 | 79.9 |  | 175.8 | 200 | 185.9 | [5 empty] | 49.8 |  |  | 1 | 135.2 | 103.5 | 62 | 78.2 | 28.9 |  |  |  | 146.9 | 149 | 150.6 | [5 empty] | 137.2 | 78.5 | 0 | 38.8 | 0 | 14.7 | 0 | 7.7 | 5.5 | 9.9 | 5.5 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.8 | 6.3 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 6.8 | 18.9 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 20.3 | 1.3 | 0 | 4.3 | 4 | 3.7 | 4.8 | 14 | 8 | 16.2 | 0 | 28.1 | 41.2 | 2.5 | 0.7 | 9.6 | 3 | 8 | 3.6 | 4 | 4 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 18 | 8.8 | 36.41 | 28.74 | 0 | 18.6 | 8.7 |  |  | 6898.85 | 19.5165 | 7.336 | 6.152 | 7.5 | 27.1012 | 18.9352 | 4.9 | 16.1 | 107.5409
28/07/2025 | 21:30 | 147.2 | 603.7 | 204.8 |  |  | 90.3 | 78 | 0 |  | 172.9 | 172.3 | 172.6 | 258.2 | 213.3 | 111.3 | 435.8 | 4.2 |  |  |  |  | 106.6 | 7.6 | 5.2 |  | 6.8 | 14.9 | 130.6 |  |  |  |  | 86.5 | 201.7 |  |  |  | 6.5 | 152 | 31.3 | 134.5 | 20.6 | 18.6 | 13 | 57.2 | 181.8 | 182.7 | 184.1 | 94.7 | 5.5 | 1.1 | 34.2 | 33.4 | 2 | 17.2 | 55.6 |  |  | 85.5 |  |  | 46.8 |  |  | 0 | 80.1 |  | 174.6 | 200 | 184.6 | [5 empty] | 50.5 |  |  | 1 | 119.7 | 108.2 | 62.2 | 78 | 29.2 |  |  |  | 145.9 | 148.3 | 149.5 | [5 empty] | 137.1 | 78.5 | 0 | 36.5 | 0 | 17.2 | 0 | 7.7 | 5.6 | 9.9 | 5.4 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.9 | 6.3 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 5.5 | 12.1 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 20.3 | 1.2 | 0 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 4.9 | 14 | 7.3 | 11.4 | 0 | 29.3 | 36.6 | 2.9 | 1.2 | 9.1 | 4.2 | 8 | 3.6 | 4 | 4 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 17.9 | 8.9 | 36.74 | 29.12 | 0 | 18.6 | 8.9 |  |  | 6813.06 | 19.4813 | 7.335 | 6.152 | 7.5 | 27.1292 | 18.935 | 4.9 | 16 | 107.4325
28/07/2025 | 22:00 | 143.1 | 602.7 | 204.4 |  |  | 89.4 | 81.7 | 0 |  | 186.8 | 207.2 | 210.2 | 279.8 | 214.5 | 111.2 | 290.1 | 4.2 |  |  |  |  | 105 | 7.4 | 5.1 |  | 7 | 14.9 | 130.5 |  |  |  |  | 81.7 | 216.4 |  |  |  | 6.5 | 152.2 | 32.9 | 97.5 | 21.3 | 18.6 | 13 | 55.9 | 180.8 | 181.7 | 184.2 | 95.5 | 5.6 | 1.1 | 29.2 | 30.7 | 2 | 17.7 | 49.2 |  |  | 49.4 |  |  | 46.9 |  |  | 0 | 80.1 |  | 175.4 | 200 | 185.1 | [5 empty] | 49.9 |  |  | 1 | 132.5 | 105.9 | 61.9 | 78 | 28.9 |  |  |  | 146 | 148.7 | 149.8 | [5 empty] | 137.1 | 78.6 | 0 | 32.4 | 0 | 17.4 | 0 | 7.7 | 5.4 | 9.9 | 5.3 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.8 | 6.3 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 6.5 | 16.5 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 15.5 | 1.2 | 0 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 4.9 | 14 | 6.9 | 7.1 | 0 | 25 | 34.4 | 2.8 | 0.8 | 9 | 4.3 | 8 | 3.6 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 17.5 | 8.9 | 36.38 | 28.75 | 0 | 18.6 | 8.3 |  |  | 6691.13 | 19.6767 | 7.296 | 6.152 | 7.5 | 27.1501 | 18.9349 | 5 | 16.2 | 107.9098
28/07/2025 | 22:30 | 145.8 | 605.3 | 205 |  |  | 90.3 | 81.2 | 0 |  | 171.8 | 189.5 | 191.6 | 277.5 | 215.2 | 111.4 | 393.6 | 4.2 |  |  |  |  | 104.6 | 7.9 | 5.2 |  | 6.9 | 14.9 | 131.4 |  |  |  |  | 56.8 | 152.3 |  |  |  | 6.4 | 152.7 | 34 | 30.8 | 21.3 | 18.6 | 13 | 57.6 | 183.2 | 184.1 | 184.5 | 96 | 5.5 | 1.1 | 31.3 | 27.3 | 2 | 17.2 | 52.4 |  |  | 50.3 |  |  | 46.6 |  |  | 0 | 80.5 |  | 174.7 | 200 | 185.6 | [5 empty] | 50.5 |  |  | 1 | 76.1 | 96 | 64.5 | 78.2 | 29.3 |  |  |  | 146 | 148.3 | 149.8 | [5 empty] | 137.2 | 78.6 | 0 | 41.2 | 0 | 17.5 | 0 | 7.8 | 5.5 | 9.9 | 5.4 | 0.3 | 1.5 | 2 | 19.1 | 6.3 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 7.4 | 18.6 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 13.4 | 1.2 | 0 | 4.3 | 4 | 3.9 | 5 | 14 | 8.8 | 3.8 | 0 | 15.4 | 26.6 | 1.7 | 0.7 | 9 | 4.3 | 8 | 3.6 | 4 | 4 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 16.7 | 8.6 | 36.46 | 28.77 | 0 | 17.4 | 7.9 |  |  | 6529.33 | 19.8859 | 7.296 | 6.148 | 7.5 | 27.1514 | 18.9352 | 5.1 | 16.1 | 108.1164
28/07/2025 | 23:00 | 145.8 | 605.9 | 204.8 |  |  | 89.7 | 81.6 | 0 |  | 166.2 | 166 | 166.4 | 251.5 | 215.9 | 110.9 | 469.8 | 4.2 |  |  |  |  | 103.2 | 7.9 | 5.2 |  | 7 | 14.9 | 131.1 |  |  |  |  | 56.5 | 135.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 32.4 | 30.9 | 21.9 | 18.6 | 13 | 56.9 | 183.7 | 184.3 | 185.2 | 96.6 | 5.5 | 1.1 | 34.5 | 27.3 | 2 | 17.3 | 52.4 |  |  | 50 |  |  | 47.3 |  |  | 0 | 80.4 |  | 175.3 | 200 | 184.9 | [5 empty] | 50.6 |  |  | 1 | 71 | 94.3 | 64.2 | 78.1 | 29.2 |  |  |  | 146.4 | 149.1 | 150.3 | [5 empty] | 137.2 | 78.6 | 0 | 36.9 | 0 | 17.3 | 0 | 7.8 | 5.5 | 9.9 | 5.4 | 0.3 | 1.5 | 2 | 19.2 | 6.3 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 9 | 23.2 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 13.4 | 1.2 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 5 | 14 | 11.4 | 0.4 | 0 | 15.7 | 29.6 | 1.5 | 1.1 | 9 | 4.3 | 8 | 3.6 | 4 | 4 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 17.1 | 8.9 | 36.6 | 28.93 | 0 | 15.1 | 8 |  |  | 6355.73 | 20.077 | 7.311 | 6.152 | 7.5 | 27.1493 | 18.9353 | 5.2 | 16.1 | 108.4245
28/07/2025 | 23:30 | 142.2 | 604.3 | 206 |  |  | 14.6 | 81.3 | 0 |  | 166.4 | 166.4 | 166 | 253.9 | 217.3 | 111.3 | 403.9 | 4.1 |  |  |  |  | 106.6 | 7.6 | 5.1 |  | 7 | 13 | 130.7 |  |  |  |  | 56 | 142.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 33 | 30.7 | 22.3 | 18.6 | 13.1 | 56.8 | 181.7 | 182.5 | 184.9 | 98.4 | 5.5 | 1.1 | 31 | 26.9 | 2 | 16.8 | 49.8 |  |  | 49.3 |  |  | 47.3 |  |  | 0 | 79.9 |  | 176.1 | 200 | 185.4 | [5 empty] | 50.1 |  |  | 1 | 71.7 | 101.2 | 64 | 72.9 | 29 |  |  |  | 146.8 | 149.8 | 150.8 | [5 empty] | 137.1 | 78.5 | 0 | 31 | 0 | 17.6 | 0 | 7.8 | 5.5 | 9.9 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 19 | 6.4 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 9.2 | 24 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 13.4 | 1.2 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 14 | 14.6 | 0.8 | 0 | 14.6 | 25 | 1.1 | 0.3 | 9 | 4.3 | 8 | 3.6 | 4 | 4 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 17.9 | 9.1 | 36.64 | 28.95 | 0 | 15.1 | 8.6 |  |  | 6205.99 | 20.0574 | 7.315 | 6.148 | 7.5 | 27.0907 | 18.9348 | 5.1 | 16 | 108.1459
29/07/2025 | 00:00 | 145.7 | 604.1 | 205.9 |  |  | 15 | 83.6 | 0 |  | 165.6 | 165.8 | 165.5 | 255.7 | 217.1 | 111.4 | 446.8 | 4.2 |  |  |  |  | 103.3 | 7.7 | 5.3 |  | 6.9 | 12 | 74.3 |  |  |  |  | 56.4 | 92.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34 | 31 | 22 | 18.6 | 13.1 | 56.8 | 182.4 | 182.9 | 184.6 | 98.7 | 5.5 | 1 | 30.9 | 30 | 2 | 17.9 | 51.8 |  |  | 21.2 |  |  | 23.7 |  |  | 0 | 80.3 |  | 175.5 | 200 | 185.8 | [5 empty] | 50.2 |  |  | 1 | 70.9 | 94.8 | 64.3 | 73 | 29 |  |  |  | 146.7 | 148.8 | 150.7 | [5 empty] | 137.1 | 78.3 | 0 | 26.4 | 0 | 16.6 | 0 | 7.8 | 5.5 | 9.9 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 19 | 6.7 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 9.7 | 23.9 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.1 | 6.8 | 1.2 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 14 | 10.4 | 0.4 | 0 | 8.5 | 16.3 | 0.5 | 0.5 | 9 | 4.3 | 8.2 | 3.6 | 4 | 4 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 18.1 | 8.8 | 36.63 | 28.92 | 0 | 16.3 | 8.7 |  |  | 6059.65 | 20.0723 | 6.075 | 6.152 | 7.5 | 27.063 | 18.935 | 5.1 | 6.5 | 97.3972
EJEC |  | 1752.2 | 14456.2 | 4905.1 | 0 | 0 | 670.8 | 2030.5 | 673.15 | 0 | 3304.8 | 3366.6 | 3377.7 | 5594.2 | 5145 | 2662.35 | 6671.25 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538.45 | 180.3 | 123.85 | 0 | 165.4 | 289.2 | 1816.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.05 | 2006.55 | 0 | 0 | 0 | 154.95 | 381.35 | 801.95 | 1317.25 | 540.45 | 446.2 | 307.4 | 1362.95 | 3434.05 | 3443.2 | 3917.1 | 1675.35 | 135.25 | 30.9 | 730.05 | 744.65 | 48 | 230 | 1529 | 0 | 0 | 1182.5 | 0 | 0 | 672.15 | 0 | 0 | 407.15 | 1189.8 | 0 | 4083.8 | 4698 | 4357.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.7 | 0 | 0 | 24 | 2763.65 | 2475.35 | 1528.75 | 1794.8 | 700.4 | 0 | 0 | 0 | 3374.2 | 3418.35 | 3510.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3291.25 | 1879.7 | 6.5 | 1810 | 579.55 | 382.3 | 1.85 | 184.65 | 135.3 | 178.45 | 48.1 | 7.2 | 36 | 46.55 | 472.7 | 164.1 | 103 | 79.85 | 442 | 118.25 | 142.65 | 509.75 | 1298.1 | 108 | 26.4 | 57.6 | 62.4 | 133.7 | 51.95 | 312.75 | 29.5 | 4.35 | 137.2 | 77.45 | 94.15 | 134.4 | 335.85 | 173.4 | 794.35 | 249.55 | 1198.55 | 1439.6 | 166.05 | 72.95 | 194.5 | 68.35 | 193.75 | 87.5 | 98.2 | 101.7 | 336.4 | 1860.2 | 112.5 | 1080.55 | 14.4 | 1153.9 | 1263.45 | 794.35 | 113.7 | 160.9 | 436.35 | 216.1 | 876.585 | 695.2 | 4.75 | 440.6 | 195.45 | 0 | 0 | 149137.335 | 495.6203 | 65.975 | 147.52 | 180 | 645.3973 | 454.327 | 112.8 | 210.9 | 2312.5396

## REACTIVA
lunes, 28 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
28/07/2025 | 00:30 | 7.6 | -11.3 | 4 |  |  | -1.7 | 21.8 | 0 |  | -25.5 | -53.2 | -39.2 | -12.1 | -6.8 | -1.5 | 32.3 | -0.1 |  |  |  |  | 2.9 | 0.9 | 1.2 |  | -3.4 | 3 | 13.9 |  |  |  |  | 1.1 | -22.6 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.3 | 13.1 | 8.4 | -1.2 | 1.8 | 0.7 | -37.1 | -45.2 | -55.9 | -1.7 | -2.7 | -0.2 | -4.4 | -1 | 0.5 | 0 | -2.7 |  |  | -6.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.8 |  | -50.6 | 0 | 2.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 3.8 | 6.2 | 1 | 0.7 | -4 |  |  |  | -9.4 | -7.1 | -48 | [5 empty] | -34.7 | -26.1 |  | -0.8 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | -0.3 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.3 | 11.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | -2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -12.6 | -14 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 10.48 | 10.38 | 1.1 | 0 | 2.6 |  |  | -348.74 | 1.6528 | 0 | 1.07 | 1 | 0.2355 | 0.3826 | 0.3 | 0.1 | 4.7409
28/07/2025 | 01:00 | 7.7 | -6.4 | 6.4 |  |  | 0 | 20.9 | 0 |  | -25.1 | -47.7 | -32.5 | -11.6 | -1.7 | 1.4 | 35.2 | 0.2 |  |  |  |  | 4.8 | 0.7 | 1.1 |  | -3.4 | 3 | 13.8 |  |  |  |  | -1.7 | -21.5 |  |  |  | -0.8 | 0 | 2.5 | 12.5 | 8.9 | -1 | 1.8 | 1 | -35.5 | -43.6 | -55 | -1.8 | -2.8 | -0.1 | -1.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  | -5.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 |  | -59.3 | -6.5 | -11.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 1.8 | 5 | -0.9 | 2.6 | -4.1 |  |  |  | -6.8 | -4.5 | -43.8 | [5 empty] | -31.7 | -24.3 |  | -1.3 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.4 | 11.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | -2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -12.7 | -14.3 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 10.79 | 10.7 | 0 | 0.3 | 2.6 |  |  | -324.31 | 1.7867 | 0 | 1.366 | 1 | 0.23085 | 0.41211 | 0.3 | 0 | 5.0956
28/07/2025 | 01:30 | 6.3 | -11.4 | 4.7 |  |  | 0 | 21.2 | 0 |  | -24.3 | -51.7 | -37.1 | -10.5 | -1.3 | 1.9 | 23.5 | -0.1 |  |  |  |  | 3.1 | 0.7 | 1.3 |  | -3.4 | 2.8 | 12.9 |  |  |  |  | -4.2 | -21.7 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.8 | 13.3 | 8.6 | -0.8 | 1.8 | 0.9 | -31 | -38.9 | -51.1 | -4.4 | -2.7 | -0.1 | -3.8 | -0.5 | 0.5 | 0 | -3.2 |  |  | -5.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.7 |  | -58.7 | -6.1 | -11.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 2.6 | 5.7 | 0.4 | 0 | -4.1 |  |  |  | -7.4 | -5 | -44.8 | [5 empty] | -31 | -23.9 |  | -0.7 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.5 | 11.9 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | -2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -12.3 | -14 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 10.39 | 10.26 | 0 | 0.4 | 2.3 |  |  | -347.15 | 1.7569 | 0 | 1.676 | 1 | 0.22877 | 0.37776 | 0.2 | 0 | 5.2394
28/07/2025 | 02:00 | 3.1 | -7.1 | 5.5 |  |  | 0 | 29.5 | 0 |  | -25.1 | -49.4 | -34.7 | -11.4 | -1.3 | 1.8 | 22.2 | -0.1 |  |  |  |  | 4.9 | 0.3 | 0.8 |  | -3.4 | 2.8 | 13.9 |  |  |  |  | -3.4 | -22 |  |  |  | -1 | 0 | 2.5 | 13.2 | 8.7 | -1 | 1.8 | 0.8 | -31.1 | -39.2 | -42 | -3.8 | -2.7 | -0.1 | -1.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | -1 |  |  | -5.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  | -59.3 | -6.3 | -12 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 2.3 | 5.6 | 0.2 | 0.1 | -4.1 |  |  |  | -7.8 | -5.6 | -45.1 | [5 empty] | -31.9 | -24.4 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.8 | 12.2 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -12.1 | -13.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 9.51 | 9.42 | 0 | 0 | 2.1 |  |  | -322.67 | 1.8182 | 0 | 1.886 | 1 | 0.22615 | 0.36569 | 0 | 0.1 | 5.396
28/07/2025 | 02:30 | 3.2 | -11.2 | 4.7 |  |  | 0 | 26.6 | 0 |  | -27.6 | -51.4 | -36.9 | -14.3 | -3.1 | 0.8 | 23.2 | 0.1 |  |  |  |  | 5 | 0.3 | 0.9 |  | -3.4 | 2.8 | 13.3 |  |  |  |  | -4.1 | -17.1 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.1 | 13 | 8.7 | -0.8 | 1.8 | 0.9 | -36.4 | -44.6 | -46 | -6.6 | -2.7 | -0.1 | -2.1 | -0.1 | 0.5 | 0 | -0.2 |  |  | -6.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | -1.7 |  | -60.9 | -8 | -14.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 1.6 | 5.3 | 0.2 | 0 | -4.1 |  |  |  | -9.9 | -7.5 | -48.6 | [5 empty] | -35 | -26.3 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.6 | 12.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -12.8 | -14.6 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.4 | 7.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 9.03 | 8.93 | 0 | 0 | 2.3 |  |  | -373.94 | 1.6266 | 0 | 1.998 | 1 | 0.21981 | 0.34915 | -0.2 | 0 | 4.9936
28/07/2025 | 03:00 | 3.2 | -14.5 | 4.3 |  |  | 0 | 19 | 0 |  | -28.2 | -53.7 | -38.8 | -14.4 | -4.3 | 0 | 19.3 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 0.7 | 1.3 |  | -3.4 | 2.8 | 14.1 |  |  |  |  | -3.4 | -17.2 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.9 | 13.2 | 8.4 | -0.8 | 1.8 | 0.6 | -40.6 | -48.8 | -49.6 | -7.2 | -2.6 | 0 | -3.1 | -1.6 | 0.5 | 0 | -2.9 |  |  | -6.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | -1.6 |  | -61.6 | -9 | -13.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 2.7 | 5.4 | -0.1 | 1.9 | -4 |  |  |  | -11.7 | -9.4 | -51.3 | [5 empty] | -35.9 | -26.8 |  | -0.2 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.4 | 12 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | -2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -12.7 | -14.2 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.9 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 12.49 | 12.42 | 0 | 1.8 | 3.2 |  |  | -410.39 | 1.7278 | 0 | 1.896 | 1 | 0.22551 | 0.35707 | 1.1 | 0 | 6.3064
28/07/2025 | 03:30 | 3.1 | -0.9 | 7.4 |  |  | 0 | 29.9 | 0 |  | -27.2 | -48.8 | -33.4 | -13.7 | -2.7 | 0.8 | 36.6 | 0.1 |  |  |  |  | 5 | 0.7 | 1.2 |  | -3.5 | 2.8 | 13 |  |  |  |  | -4 | -17.1 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.4 | 12.5 | 8.5 | -0.6 | 1.8 | 0.5 | -38.4 | -46.4 | -47.5 | -5.3 | -2.5 | -0.2 | -2.5 | -0.9 | 0.5 | 0 | -2.6 |  |  | -6.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | -1.4 |  | -60.5 | -7.7 | -13.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 2 | 4.5 | -0.2 | 0.3 | -4.1 |  |  |  | -9.9 | -7.6 | -48.1 | [5 empty] | -35.3 | -26.5 |  | 2.1 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.7 | 13 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | -2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11.7 | -12.6 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 12.79 | 12.59 | 0 | 1.8 | 2.5 |  |  | -335.12 | 1.8084 | 0 | 1.85 | 1 | 0.22437 | 0.85022 | 1.2 | 0 | 6.933
28/07/2025 | 04:00 | 3.7 | 2.3 | 8.1 |  |  | 0 | 30.4 | 0 |  | -24.6 | -48.8 | -33.5 | -9.5 | -1.7 | 1.5 | 37.5 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 0.7 | 1.4 |  | -3.4 | 2.8 | 13.9 |  |  |  |  | -3.7 | -16.8 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.2 | 13.1 | 8.7 | -0.5 | 1.8 | 0.4 | -35.8 | -43.9 | -45.1 | -5.1 | -2.7 | -0.2 | -3.6 | -0.3 | 0.5 | 0 | -0.5 |  |  | -5.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | -0.7 |  | -59.2 | -6.1 | -11.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 2.8 | 5.3 | -0.4 | 0.3 | -4 |  |  |  | -8.6 | -6.2 | -46.7 | [5 empty] | -34.1 | -25.8 |  | 3.6 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.2 | 14.1 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.8 | -12.2 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 12.69 | 12.54 | 0 | 1.3 | 2.8 |  |  | -294.77 | 1.7176 | 0 | 1.452 | 1.1 | 0.22313 | 2.6874 | 1.2 | 0.1 | 8.4801
28/07/2025 | 04:30 | 5 | 7.1 | 8.7 |  |  | 0 | 19.9 | 0 |  | -24.5 | -51.2 | -37 | -9.7 | -2.2 | 1.6 | 42.8 | 0 |  |  |  |  | 8.1 | 1.3 | 1.7 |  | -3.4 | 3 | 14.5 |  |  |  |  | -3.1 | -16.8 |  |  |  | -1 | 0 | 2.2 | 13.4 | 9 | -0.7 | 1.8 | 1.2 | -37.2 | -45.1 | -46.2 | -6.5 | -2.6 | -0.3 | -3.2 | -1.2 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | -6.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | -1.3 |  | -59.9 | -6.8 | -11.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 2.3 | 5.6 | 0.2 | 0 | -4.1 |  |  |  | -10.1 | -7.6 | -48.8 | [5 empty] | -33.3 | -25.3 |  | 3.7 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.5 | 15.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | -2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.9 | -10.6 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 13.24 | 13.29 | 0 | 1.6 | 2.2 |  |  | -302.47 | 1.6602 | 0 | 1.48 | 1.1 | 0.22524 | 2.6767 | 1.2 | 0.1 | 8.4421
28/07/2025 | 05:00 | 3.8 | 5.2 | 8.4 |  |  | 0 | 31.6 | 0 |  | -24.3 | -50.3 | -35.2 | -8.4 | -1.7 | 2.2 | 48.2 | 0 |  |  |  |  | 7.4 | 1.1 | 1.7 |  | -3.4 | 3 | 15 |  |  |  |  | -4.5 | -16.9 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2 | 13 | 8.8 | -0.7 | 1.8 | 0.8 | -34.8 | -42.8 | -44 | -5 | -2.5 | -0.2 | -3.8 | -0.3 | 0.5 | 0 | -4.1 |  |  | -5.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | -0.3 |  | -58.4 | -5.5 | -11.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 2.8 | 5.5 | -0.2 | 0.3 | -3.9 |  |  |  | -7.8 | -5.4 | -45.1 | [5 empty] | -33.5 | -25.4 |  | 3.5 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.5 | 16 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | -2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -10 | -10.6 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2 | 13.41 | 13.29 | 0 | 2 | 3.4 |  |  | -265.7 | 1.8945 | 0 | 1.466 | 1.1 | 0.22081 | 2.6664 | 1.3 | 0.1 | 8.7477
28/07/2025 | 05:30 | 4.6 | -0.4 | 7.3 |  |  | 0 | 21.6 | 0 |  | -26.1 | -48.7 | -33.5 | -11.2 | -2.4 | 1.1 | 45.1 | 0.1 |  |  |  |  | 7.5 | 1.1 | 1.3 |  | -3.4 | 3 | 12.9 |  |  |  |  | -3.3 | -16.9 |  |  |  | -1 | 0 | 1.8 | 12.8 | 8.7 | -1 | 1.8 | 0.2 | -37.3 | -45.4 | -46.6 | -6.2 | -2.5 | -0.2 | -3 | -1 | 0.5 | 0 | -1.2 |  |  | -6.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | -2.2 |  | -60 | -7.1 | -12.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 2.8 | 5.4 | 0 | 0 | -4.1 |  |  |  | -9.6 | -7.3 | -48 | [5 empty] | -33.3 | -25.3 |  | 2.7 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.7 | 15.2 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | -2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.4 | -11.3 | -11.9 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 13.69 | 13.59 | 0 | 2.9 | 1.7 |  |  | -313.12 | 1.687 | 0 | 1.422 | 1 | 0.21974 | 2.6688 | 1.4 | 0.1 | 8.4975
28/07/2025 | 06:00 | 4.2 | 2.9 | 8.1 |  |  | 0 | 21.2 | 0 |  | -24.4 | -50.2 | -36.3 | -9.8 | -1.2 | 1.6 | 44.1 | 0 |  |  |  |  | 8 | 1 | 1.5 |  | -3.4 | 3 | 13.4 |  |  |  |  | -3.5 | -16.1 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.9 | 12.7 | 8.3 | -1.3 | 1.8 | 0.4 | -35.9 | -44 | -45.2 | -6 | -2.5 | -0.3 | -3.9 | -1.4 | 0.5 | 0 | -3.1 |  |  | -5.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | -2.2 |  | -59.5 | -6.4 | -11.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 3.1 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | -4 |  |  |  | -8.7 | -6.4 | -46.3 | [5 empty] | -32.2 | -24.6 |  | 1.4 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.8 | 15.7 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | -2.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -11.3 | -12.4 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 9.83 | 9.7 | 0 | 1.3 | 2.3 |  |  | -307.97 | 1.6668 | 0 | 1.272 | 1 | 0.2227 | 2.6631 | 0.6 | 0.1 | 7.5247
28/07/2025 | 06:30 | 2.2 | -3.2 | 6.6 |  |  | 0.1 | 27.8 | 0 |  | -24 | -49.3 | -34.6 | -9.6 | -0.8 | 2 | 42 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0.9 | 1.3 |  | -3.4 | 2.7 | 11.8 |  |  |  |  | -4.6 | -14.4 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.5 | 12.6 | 8.6 | -0.2 | 1.8 | 1.1 | -35.2 | -43.1 | -44.4 | -7.6 | -2.6 | -0.2 | -3.2 | -0.4 | 0.5 | 0 | -0.5 |  |  | -5.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | -6.6 |  | -58.7 | -5.7 | -12.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 2.2 | 5.4 | -0.1 | 0.3 | -4.1 |  |  |  | -8.5 | -6 | -46.3 | [5 empty] | -31.4 | -24.1 |  | -3 | 1.7 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 4.6 | 15.1 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.8 | -12.2 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 8.6 | 0 | 0.4 | -0.2 | 4.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.4 | 2 | 10.13 | 10.13 | 0 | 0.6 | 2.2 |  |  | -305.34 | 1.5576 | 0 | 1.402 | 1.1 | 0.22441 | 2.6711 | 0.8 | -0.1 | 7.6551
28/07/2025 | 07:00 | 2.3 | -24.9 | 1.8 |  |  | -2.7 | 23.8 | 0 |  | -28.4 | -53.8 | -39.1 | -14 | -4.2 | -0.4 | 15.8 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | -0.2 | 0.4 |  | -3.4 | 2.8 | 10 |  |  |  |  | -3.9 | -17.8 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1 | 12.6 | 8.9 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | -40.3 | -48.5 | -49.6 | -10.1 | -2.7 | -0.3 | -4.1 | -1.8 | 0.5 | 0 | -0.3 |  |  | -7.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | -0.7 |  | -61.5 | -8.9 | -14.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 1.4 | 1.2 | -0.3 | 0.3 | -4.1 |  |  |  | -14 | -11.7 | -43.2 | [5 empty] | -37 | -27.5 |  | -9.1 | 0.6 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -0.7 | 3.6 | 16.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.7 | -14.4 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 3.6 | 0 | 1 | -0.2 | -0.9 | 0 | 14.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 9.1 | 9 | 0 | 0.3 | 1.8 |  |  | -456.6 | 1.1542 | 0 | 1.072 | 1.1 | 0.22739 | 2.4862 | 0.5 | 0.1 | 6.6397
28/07/2025 | 07:30 | 2.4 | -30.8 | 0.8 |  |  | -1.2 | 17.4 | 0 |  | -28.7 | -51.3 | -36.2 | -14.7 | -6.2 | -1.8 | 0.9 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -3.4 | 2.9 | 8.9 |  |  |  |  | -2.9 | -17.9 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 8.5 | -0.3 | 1.8 | 0.3 | -45.6 | -53.8 | -55 | -9.8 | -2.7 | -0.3 | -1.9 | -0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 |  |  | -7.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  | -64.5 | -11.6 | -15.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 1.2 | 1.7 | -0.1 | 0 | -4.1 |  |  |  | -14.2 | -11.8 | -43.7 | [5 empty] | -14.4 | -18.5 |  | -11 | 2.5 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | 3.5 | 11 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.5 | -11.7 | -15.4 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 4.2 | 0 | 5 | -0.2 | -2.7 | 0 | -0.8 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 10.97 | 10.88 | 0 | 0.1 | 1.9 |  |  | -501.15 | 1.1923 | 0 | 1.11 | 1 | 0.2319 | 1.6142 | 1.1 | 0.1 | 6.3485
28/07/2025 | 08:00 | 2.2 | -41.8 | -1.4 |  |  | -1.6 | 18.4 | 0 |  | -27.5 | -52 | -37.3 | -12.2 | -6.4 | -1.7 | -6.3 | 0 |  |  |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.8 |  | -3.4 | 3 | 8.8 |  |  |  |  | -3.4 | -17.7 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 8.8 | -0.1 | 1.8 | 1 | -45.2 | -53.5 | -54.6 | -8.1 | -2.6 | -0.2 | -2.2 | -1.3 | 0.5 | 0 | -1.5 |  |  | -7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.4 |  | -63.2 | -10.9 | -16.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 1.7 | 1.2 | -0.2 | 0.3 | -4.1 |  |  |  | -12 | -10 | -40.6 | [5 empty] | -15.3 | -19 |  | -11.5 | 4.8 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | 2.8 | 7.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.7 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 4 | 1.4 | -12.2 | -16.4 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 4.7 | 0.1 | 9.4 | -0.2 | -2.6 | 0 | -6.3 | 0 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 11.33 | 11.24 | 0 | 0.3 | 1.9 |  |  | -514.83 | 1.4433 | 0 | 1.24 | 1 | 0.22417 | 1.5955 | 1.3 | 0 | 6.803
28/07/2025 | 08:30 | 3.2 | -28.8 | 1.2 |  |  | -1.5 | 17.8 | 0 |  | -20.1 | -41.3 | -26.2 | -4.5 | -1.4 | 2.2 | 0.9 | 0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 0.4 | 0.9 |  | -3.4 | 6.8 | 10.3 |  |  |  |  | -1.7 | -15.3 |  |  |  | -0.4 | 0 | 1.9 | 0 | 8.8 | -0.3 | 1.8 | 0.8 | -37.2 | -45.4 | -46.6 | -7.9 | -2.7 | -0.3 | -1.5 | -0.1 | 0.5 | 0 | -0.4 |  |  | -4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.6 |  | -59.4 | -6.1 | -11.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 1.6 | 1.3 | -0.1 | 0 | -4.1 |  |  |  | -7.9 | -5.7 | -30.4 | [5 empty] | -14.4 | -14.5 |  | -11.4 | 5.6 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | 2.9 | 7.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.6 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | -2.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 2 | -12.4 | -16.1 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 0.5 | 12.2 | -0.2 | -0.1 | 0 | -3 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 2 | 9.29 | 9.23 | 0 | 0.8 | 3 |  |  | -354.88 | 1.6585 | 0 | 1.472 | 1 | 0.20451 | 1.3778 | 0.5 | 0.1 | 6.3128
28/07/2025 | 09:00 | 2.4 | -25.5 | 1.6 |  |  | -0.2 | 21 | 0 |  | -20.8 | -44.8 | -30 | -5 | -0.4 | 2.4 | 9.8 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 0.6 | 0.9 |  | -3.4 | 7.1 | 11.4 |  |  |  |  | -1 | -14 |  |  |  | -0.2 | 0 | 2.5 | 0 | 8.8 | -0.2 | 1.8 | 1.2 | -34.4 | -42.7 | -48.7 | -5.1 | -2.7 | -0.2 | -2.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.5 |  |  | -3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.2 |  | -58 | -4.9 | -10.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 1.1 | 20.6 | 0.7 | 2.1 | -4 |  |  |  | -8.2 | -6.3 | -30.2 | [5 empty] | -12.1 | -13.2 |  | -11.2 | 5.8 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | 2.8 | 7.2 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -3 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2 | -14.1 | -15.7 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2 | 0.9 | 12.4 | -0.2 | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 2 | 10.82 | 10.66 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | -298.52 | 1.4973 | 0 | 1.708 | 0.9 | 0.2032 | 0.34261 | 1 | 0.1 | 5.7511
28/07/2025 | 09:30 | 3.2 | -29 | 0.2 |  |  | -1.5 | 18.8 | 0 |  | -21.3 | -47.9 | -33 | 4.3 | -2.7 | 1.1 | 5.5 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 0.9 | 1 |  | -3.4 | 7.1 | 11.8 |  |  |  |  | -0.9 | -11.3 |  |  |  | -0.7 | 0 | 2.2 | 0 | 8.4 | -0.1 | 1.8 | 1.3 | -38.9 | -47.1 | -53 | -5.9 | -2.8 | -0.2 | -3.8 | -1 | 0.5 | 0 | -1.1 |  |  | -4.7 |  |  | -3.5 |  |  | 0 | 8.8 |  | -60.2 | -7.4 | -12.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 4 | 21.3 | 1.6 | 2.1 | -4.1 |  |  |  | -7.1 | -4.7 | -32.9 | [5 empty] | -14.2 | -24.2 |  | -11.1 | 5.9 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 2.8 | 8.2 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2 | -14 | -15.7 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.9 | 1.2 | 12.2 | -0.2 | -2.6 | 0 | 3 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 10.46 | 10.33 | 0 | 0.3 | 2.2 |  |  | -341.71 | 1.381 | 0 | 1.616 | 1 | 0.21215 | 0.32963 | 1 | -0.1 | 5.4388
28/07/2025 | 10:00 | 3.3 | -19.3 | 2.2 |  |  | -1.5 | 19.5 | 0 |  | -20.3 | -46 | -31.3 | 6.1 | -2.4 | 1.3 | 19.5 | -0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 1 | 0.9 |  | -3.4 | 7.1 | 18.4 |  |  |  |  | 0.9 | -14.4 |  |  |  | -0.6 | 0 | 2.2 | 0 | 8.5 | 0 | 1.8 | -0.1 | -38.3 | -46.5 | -52.3 | -3.6 | -2.8 | -0.2 | -3.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | -4 |  |  | -1.5 |  |  | -4.1 |  |  | 0 | 4.8 |  | -59.8 | -6.9 | -12.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 10.2 | 21.8 | 2 | 2 | -4.1 |  |  |  | -5.1 | -2.8 | -30 | [5 empty] | -13.1 | -20.1 |  | -10.6 | 5.9 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 2.7 | 8.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.9 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2 | -13.5 | -15 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.9 | 1.5 | 11.9 | -0.2 | -2.9 | 0 | 4.3 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 9.48 | 9.37 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | -282.55 | 1.8149 | 0 | 2.038 | 1 | 0.20384 | 0.31832 | 0.7 | 0 | 6.0751
28/07/2025 | 10:30 | 2.8 | -19.5 | 2.8 |  |  | -2.1 | 19.7 | 0 |  | -20.2 | -39.4 | -24.1 | 6.2 | -2 | 1.6 | 13.5 | 0.2 |  |  |  |  | 1.9 | 0.8 | 0.9 |  | -3.4 | 7.4 | 17.3 |  |  |  |  | 2.1 | -8.7 |  |  |  | -0.6 | 0 | 2.7 | 0 | 8.1 | -0.3 | 1.8 | 0.8 | -38.1 | -46.3 | -52.4 | -2.9 | -2.8 | -0.1 | -0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | -0.2 |  |  | -1.1 |  |  | -4.3 |  |  | 5.2 | 4.1 |  | -59.6 | -6.4 | -11.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 9.6 | 20.5 | 0.7 | 3.6 | -2 |  |  |  | -3.9 | -1.5 | -28 | [5 empty] | -12.1 | -18.7 |  | -10.9 | 6.4 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | 2.4 | 7.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2 | -14.2 | -15.4 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 1.9 | 12.2 | -0.2 | 0 | 0 | -0.9 | 2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 9.32 | 9.2 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | -250.08 | 1.6872 | -0.442 | 1.916 | 0.9 | 0.20614 | 0.34514 | 0.6 | -0.1 | 5.1125
28/07/2025 | 11:00 | 4.2 | -14 | 3.9 |  |  | -2.8 | 27.1 | 0 |  | -20 | -38.7 | -23.3 | 6 | -2.4 | 1.1 | 12.5 | 0.2 |  |  |  |  | 4.2 | 1.2 | 1.3 |  | -3.4 | 7.3 | 19.2 |  |  |  |  | 2.9 | -13.9 |  |  |  | -0.5 | 0 | 2.8 | 0 | 8.3 | -0.5 | 1.8 | 0.5 | -38.5 | -46.8 | -52.8 | -1.1 | -2.9 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | -0.7 |  |  | -1.1 |  |  | -5.6 |  |  | 8.4 | -0.3 |  | -60.1 | -6.8 | -12.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 17.5 | 19.8 | 0.2 | 2 | -2.2 |  |  |  | -3.8 | -1.4 | -27.7 | [5 empty] | -13.1 | -19.4 |  | -10.5 | 6.3 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 2.5 | 8.1 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.9 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 2 | -13.8 | -15 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2 | 2.2 | 12.4 | -0.2 | 0 | 0 | 25.4 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 8.83 | 8.74 | 0 | 0 | 1.4 |  |  | -206.93 | 1.7819 | -0.316 | 1.782 | 0.9 | 0.19746 | 0.3485 | 0.5 | -0.1 | 5.0938
28/07/2025 | 11:30 | 4.9 | -12.3 | 3.9 |  |  | -1.4 | 28.9 | 0 |  | -17.4 | -35.4 | -26.7 | 9.3 | -0.5 | 2.7 | 13.3 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 1.3 | 1.4 |  | -3.4 | 7.1 | 20.3 |  |  |  |  | 3.3 | -14.1 |  |  |  | -0.4 | 0 | 2.8 | 0 | 8.5 | -0.1 | 1.8 | 0.5 | -34.5 | -42.9 | -48.8 | -2.9 | -3 | -0.1 | -1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | -0.4 |  |  | 0.7 |  |  | -3.9 |  |  | 9.9 | 1.6 |  | -58.1 | -4.7 | -10 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 13.3 | 20.7 | 1.1 | 2 | -2.1 |  |  |  | 0.1 | 2.7 | -22 | [5 empty] | -11.7 | -18.5 |  | -10.3 | 6.4 |  |  | 0.5 |  | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 3.1 | 8.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 2 | -12 | -13.1 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 2.4 | 12.4 | -0.2 | 0 | 0 | 26.8 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 9.28 | 9.2 | 0 | 0 | 2.2 |  |  | -144.62 | 1.702 | -0.523 | 1.796 | 1 | 0.19865 | 0.34546 | 0.7 | 0.1 | 5.3191
28/07/2025 | 12:00 | 4.4 | -13 | 4.1 |  |  | -1.3 | 27.6 | 0 |  | -17.3 | -33.4 | -24.4 | 9.6 | -0.4 | 2.8 | 13.3 | 0.1 |  |  |  |  | 4.3 | 1.9 | 1.9 |  | -3.4 | 7.2 | 20.5 |  |  |  |  | 2.8 | -13.7 |  |  |  | -0.4 | 0 | 2.9 | 0 | 8.4 | -0.5 | 1.8 | 0.1 | -34.1 | -42.3 | -48.5 | -2.9 | -3 | -0.2 | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -2.3 |  |  | 0.7 |  |  | -4.2 |  |  | 14.3 | 1 |  | -58.2 | -4.7 | -10.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 12.9 | 20.5 | 0.9 | 2 | -2.2 |  |  |  | 1 | 3.3 | -20.5 | [5 empty] | -10.7 | -17.9 |  | -10.3 | 6.9 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 3.1 | 8.2 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 2 | -10.8 | -12.6 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.9 | 2.5 | 13.1 | -0.2 | -0.7 | 0 | 28.7 | 2.5 | 1.2 | 1 | 2.4 | 9.46 | 9.39 | 0 | 0.4 | 2.2 |  |  | -130.85 | 1.6784 | -0.419 | 1.824 | 1 | 0.1929 | 0.35042 | 0.8 | 0.1 | 5.5267
28/07/2025 | 12:30 | 3.7 | -18.9 | 2.1 |  |  | -1.2 | 29.4 | 0 |  | -15.6 | -37.5 | -28.9 | 11.2 | -0.8 | 3.8 | -2.1 | -0.1 |  |  |  |  | 1.8 | 1.4 | 1.5 |  | -3.4 | 7 | 19.7 |  |  |  |  | 2 | -14.5 |  |  |  | -0.5 | 0 | 2.9 | 0 | 8.6 | -1 | 1.8 | 0.1 | -34.2 | -42.3 | -48.3 | -4 | -2.9 | -0.1 | -1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -5.2 |  |  | 0.7 |  |  | -3.1 |  |  | 10.2 | 1.6 |  | -58.4 | -4.7 | -9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 11.8 | 20.9 | 1.2 | 2 | -2.2 |  |  |  | 1.5 | 4 | -20.6 | [5 empty] | -10.7 | -17.9 |  | -11.3 | 6.4 |  |  | 0.5 |  | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 2.9 | 7.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4 | 2.1 | -9.3 | -10.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2 | 2.7 | 8.9 | -0.2 | -1.7 | 0 | 26.6 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 9.79 | 9.72 | 0 | 0.3 | 2.5 |  |  | -172.89 | 1.6681 | -0.672 | 1.668 | 0.9 | 0.20723 | 0.34547 | 0.8 | 0.3 | 5.2168
28/07/2025 | 13:00 | 4.2 | -28.7 | 0.6 |  |  | -3 | 18.2 | 0 |  | -17.3 | -36.9 | -28.4 | 9.7 | -1.5 | 1.9 | -5.4 | 0 |  |  |  |  | -0.3 | 1.3 | 1.3 |  | -3.4 | 6.9 | 19.1 |  |  |  |  | 1.5 | -14.6 |  |  |  | -0.5 | 0 | 3.4 | 0 | 8.6 | -0.8 | 1.8 | -0.1 | -36.2 | -44.5 | -50.3 | -2.8 | -2.7 | 0 | -1 | -0.7 | 0.5 | 0.3 | -3.2 |  |  | 0 |  |  | -5.3 |  |  | 9 | 2.1 |  | -59 | -5.7 | -11.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 13.8 | 21 | 0.9 | 2.2 | -2.1 |  |  |  | -0.2 | 1.9 | -22.3 | [5 empty] | -11.7 | -18.5 |  | -11.3 | 7.1 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 2.4 | 6.2 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.9 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4 | 2.2 | -9.4 | -11.8 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.8 | 2.5 | 14.1 | -0.2 | 7.9 | 2.4 | 24.6 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 8.99 | 8.88 | 0 | 0.1 | 2.9 |  |  | -214.13 | 2.0392 | -0.817 | 1.5 | 1 | 0.20184 | 0.36886 | 0.7 | 0.1 | 5.0929
28/07/2025 | 13:30 | 3.7 | -29.6 | 1.3 |  |  | -3.9 | 17.4 | 0 |  | -18.9 | -36.8 | -28 | 8.6 | -1.8 | 1.7 | -5 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | 0.8 | 0.9 |  | -3.4 | 6.9 | 18.8 |  |  |  |  | 0.9 | -13.6 |  |  |  | -0.5 | 0 | 3.5 | 0 | 8.9 | -0.9 | 1.8 | -0.1 | -36.6 | -44.8 | -50.7 | -1.1 | -2.8 | 0 | -0.6 | -0.8 | 0.5 | 0.2 | -3.2 |  |  | 0 |  |  | -6.8 |  |  | 3.2 | 1 |  | -59.1 | -6 | -10.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 13.1 | 20.9 | 0.6 | 2.2 | -2.2 |  |  |  | -4.9 | -2.7 | -24.9 | [5 empty] | -11.4 | -18.1 |  | -10.8 | 6.4 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 2.6 | 6.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4 | 2.2 | -9 | -11.7 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.3 | 2.4 | 15.5 | -0.2 | 12.8 | 3.5 | 24 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 8.44 | 8.41 | 0 | 0.1 | 2.3 |  |  | -233.55 | 1.9146 | -0.16 | 1.636 | 1 | 0.20975 | 0.37827 | 0.5 | -0.1 | 5.3787
28/07/2025 | 14:00 | 4.6 | -26.3 | 1.3 |  |  | -4.2 | 17.7 | 0 |  | -18.8 | -35.7 | -26.8 | 8 | -2.2 | 1.5 | -4.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 2 | 1.9 |  | -3.4 | 6.8 | 19 |  |  |  |  | 2.4 | -13.9 |  |  |  | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 8.4 | -1.3 | 1.8 | 0.4 | -37.4 | -45.6 | -51.5 | -2.3 | -2.9 | 0 | 1.5 | -1.3 | 0.5 | 0.3 | -0.4 |  |  | 0 |  |  | -7.4 |  |  | 13.7 | 1.8 |  | -59.7 | -6.5 | -11.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 13.6 | 20.5 | 0.5 | 2.2 | -2 |  |  |  | -5.7 | -3.6 | -26.1 | [5 empty] | -12.1 | -18.4 |  | -10.4 | 5.3 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 2.7 | 6.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -3 | -0.2 | 0.2 | 0.1 |  | -2.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.1 | -10.9 | -13.2 |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.1 | 1.8 | 15.4 | -0.2 | 13.9 | 4.6 | 28.8 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 8.05 | 8.03 | 0 | 0 | 3.4 |  |  | -216.22 | 1.9997 | -0.122 | 1.732 | 1 | 0.21265 | 0.367 | 0.3 | -0.1 | 5.3893
28/07/2025 | 14:30 | 3.1 | -22.2 | 2.7 |  |  | -2.5 | 28.9 | 0 |  | -21.1 | -33.1 | -23.7 | 5 | -5.6 | -0.7 | 1 | 0.2 |  |  |  |  | 1.8 | 1.7 | 1.9 |  | -3.4 | 3.4 | 18.8 |  |  |  |  | 2.1 | -13.9 |  |  |  | -0.2 | 0 | 3.5 | 9.8 | 8.3 | -1.2 | 1.8 | 0.9 | -40.4 | -48.8 | -54.9 | -0.2 | -3 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 2.3 |  |  | -1.1 |  |  | -4.3 |  |  | 13.3 | 2.7 |  | -66.2 | -13.8 | -17.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 13.4 | 19.9 | 0.2 | 2.1 | -2.1 |  |  |  | -5.8 | -3.9 | -27.8 | [5 empty] | -14.6 | -19.3 |  | -10.2 | 3.8 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.5 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.2 | 2.7 | 7.1 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.7 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.5 | -11.7 | -13.3 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 1 | 10.1 | -0.2 | 15 | 5.6 | 30 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 8.22 | 8.23 | 0 | 0 | 1.7 |  |  | -226.55 | 1.9804 | -0.013 | 2.09 | 1 | 0.21599 | 0.33627 | 0.3 | -0.1 | 5.8096
28/07/2025 | 15:00 | 2.3 | -29.2 | 1 |  |  | -1.2 | 27.4 | 0 |  | -18.9 | -40.2 | -31.6 | 7.5 | -4.4 | -0.2 | 1.3 | -0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 1.1 | 1 |  | -3.4 | 3.4 | 18.2 |  |  |  |  | 1 | -15.8 |  |  |  | -0.1 | 0 | 3.5 | 9.5 | 5.6 | -1 | 1.8 | 0.3 | -38.3 | -46.4 | -52.4 | -1 | -2.9 | -0.1 | -1.1 | -1.1 | 0.5 | 0.2 | -4.2 |  |  | -0.7 |  |  | -3.8 |  |  | 0 | 3.4 |  | -64.9 | -12.8 | -16.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 13.4 | 20.9 | 1 | 2 | -2.1 |  |  |  | -2 | 0.4 | -25.3 | [5 empty] | -10.8 | -15.9 |  | -9.8 | 3.3 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.5 | -1.3 | 2.9 | 7.2 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.3 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | -2.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.9 | 0.5 | -11.7 | -13.4 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.9 | 0.7 | 15.9 | -0.2 | 15.2 | 5.4 | 9.1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 8.57 | 8.5 | 0 | 0 | 2.3 |  |  | -260.43 | 1.8901 | 0.058 | 2.098 | 0.9 | 0.21588 | 0.37068 | 0.4 | 0.2 | 6.1327
28/07/2025 | 15:30 | 2.4 | -24.7 | 1.3 |  |  | -1.9 | 32.2 | 2.1 |  | -19.9 | -38.1 | -29.7 | 6.6 | -5.2 | 0.1 | -0.8 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 1.1 | 1.1 |  | -3.4 | 3.5 | 18.8 |  |  |  |  | 2.2 | -15.5 |  |  |  | -0.6 | 0 | 3.7 | 10.6 | 5.9 | -0.8 | 1.8 | 0 | -38.6 | -47.1 | -52.8 | -1.8 | -3 | -0.1 | -0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | -2 |  |  | -1.1 |  |  | -4.2 |  |  | 0 | 3.1 |  | -65.1 | -12.8 | -17.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 21.2 | 20.7 | 1 | 2 | -2 |  |  |  | -2.3 | 0 | -25.7 | [5 empty] | -7.5 | -14 |  | -10 | 6.6 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.5 | -1 | 2.7 | 7.1 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0 | -12.2 | -13.6 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 3.4 | 0.4 | 19.9 | -0.2 | 14.2 | 6.7 | 12.1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 8.33 | 8.25 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | -223.92 | 1.9867 | -0.614 | 2.224 | 1 | 0.21636 | 0.35061 | 0.3 | 0 | 5.4636
28/07/2025 | 16:00 | 2.6 | -19.1 | 3 |  |  | -2.5 | 26.7 | 0.4 |  | -21.3 | -34.7 | -25.5 | 2.9 | -5 | -0.8 | 6.4 | 0.2 |  |  |  |  | 3.1 | 0.9 | 0.9 |  | -3.4 | 3.3 | 19.3 |  |  |  |  | 2.2 | -11.4 |  |  |  | -0.8 | 0 | 3.3 | 9.1 | 5.5 | -0.9 | 1.8 | 0.2 | -40.2 | -48.6 | -54.4 | -1.5 | -3 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.6 |  |  | -2.2 |  |  | -4.5 |  |  | 0 | 0.7 |  | -66 | -13.6 | -17.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 21.4 | 20.3 | 0.8 | 2 | -2 |  |  |  | -7.4 | -5.5 | -29.6 | [5 empty] | -9.1 | -14.9 |  | -9 | 5.7 |  |  | 0.5 |  | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.4 | -0.6 | 2.8 | 9.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -1 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.6 | -12.8 | -13.9 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.7 | 0.3 | 2.5 | -0.2 | 15.5 | 8 | 19.7 | 0 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 8.01 | 7.96 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | -241.43 | 1.8337 | -0.867 | 1.574 | 1 | 0.21187 | 0.37283 | -0.4 | 0.1 | 3.8254
28/07/2025 | 16:30 | 4 | -9.2 | 4.9 |  |  | -2.6 | 28.8 | 1.5 |  | -19 | -37 | -28.2 | 6.6 | -3.7 | 0.6 | 11.2 | 0.1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.2 | 1.3 |  | -3.4 | 3.3 | 20.6 |  |  |  |  | 2.6 | -8.8 |  |  |  | -0.9 | 0 | 3.3 | 9 | 5.9 | -0.8 | 1.8 | 0.1 | -36.4 | -44.8 | -50.7 | -4.3 | -3 | -0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |  |  | -1.8 |  |  | -5 |  |  | 0 | 1.5 |  | -63.3 | -12.8 | -16.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 21.5 | 21.1 | 1.2 | 3.5 | -2.1 |  |  |  | -5.8 | -3.6 | -27 | [5 empty] | -14.7 | -19.8 |  | -2.4 | 4 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 3.5 | 11.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.2 | -11 | -12.2 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 0 | 1.7 | -0.2 | 18.7 | 10.1 | 18.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 7.86 | 7.81 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | -185.03 | 1.8862 | -0.207 | 1.626 | 1 | 0.2181 | 0.37546 | -0.3 | 0 | 4.5987
28/07/2025 | 17:00 | 3.8 | -1.4 | 6.6 |  |  | -2 | 30.7 | 1.1 |  | -38.8 | -39.8 | -29.5 | 6.9 | -13.8 | 4.6 | 14.1 | -0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 1.7 | 1.6 |  | -3.4 | 3.3 | 22 |  |  |  |  | 2 | -9.4 |  |  |  | -0.9 | 0 | 3.1 | 9.1 | 5.7 | -1 | 1.8 | -0.2 | -36.8 | -45.2 | -50.9 | 5.1 | -3 | -0.1 | -2.7 | -0.8 | 0.5 | 0.2 | -2.4 |  |  | -1.8 |  |  | -3.7 |  |  | 0 | 7.6 |  | -55.9 | -2.4 | -9.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 27.5 | 21.3 | 1.2 | 2.2 | -2.2 |  |  |  | -1 | 1.5 | -23.8 | [5 empty] | -15.3 | -20.2 |  | 1.8 | 1.5 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.2 | 13.1 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | -0.1 | -8.9 | -10.8 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 0.4 | -0.2 | 20.9 | 12.7 | 3.9 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 10.5 | 10.4 | 0 | 0 | 2.1 |  |  | -146.6 | 1.8356 | -0.365 | 1.562 | 1.1 | 0.22641 | 0.37485 | 0.7 | 0.1 | 5.5339
28/07/2025 | 17:30 | 5.5 | -0.7 | 7.6 |  |  | -3.8 | 17 | 0 |  | -43.1 | -39.5 | -28.8 | 1.8 | -15.1 | 3 | 17.7 | 0.1 |  |  |  |  | 9.9 | 1.5 | 1.4 |  | -3.4 | 3.3 | 23.4 |  |  |  |  | 5.8 | -14.3 |  |  |  | -1 | 0 | 2.8 | 9.8 | 5.4 | 0.4 | 1.8 | -0.3 | -35.4 | -43.9 | -51.3 | 2.3 | -3 | -0.2 | -2.2 | -2.1 | 0.5 | 0.3 | -2 |  |  | -2.2 |  |  | -5.5 |  |  | 0 | 2.2 |  | -57.4 | -4.2 | -8.4 | [5 empty] | -2 |  |  | -0.6 | 27.1 | 20.1 | 0.3 | 2.2 | -2.1 |  |  |  | -4.4 | -2.2 | -28.7 | [5 empty] | -15.2 | -20.2 |  | 1.8 | 0 |  |  | 0.5 |  | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.5 | 13.8 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.9 | -11.7 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 0 | -0.2 | 21.5 | 13.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 10.16 | 9.98 | 0 | 0 | 2 |  |  | -199.16 | 1.8127 | 0.078 | 1.668 | 1.1 | 0.22939 | 0.40085 | 0.4 | -0.1 | 5.5889
28/07/2025 | 18:00 | 8.2 | 11.5 | 8.9 |  |  | -2.3 | 26.4 | 1.8 |  | -35.8 | -33.3 | -22.8 | 10.1 | -10.5 | 6.3 | 15.9 | 0 |  |  |  |  | 10.1 | 1.3 | 1.3 |  | -3.3 | 3.8 | 25.7 |  |  |  |  | 11.5 | -9.2 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.8 | 7.4 | 5.7 | 0.3 | 1.8 | -0.1 | -28.3 | -36.8 | -44.1 | 3.9 | -2.9 | -0.2 | -1.8 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | -0.2 |  |  | 0.4 |  |  | -4 |  |  | 0 | 5.9 |  | -54 | 0 | -6.2 | [5 empty] | -0.2 |  |  | -0.6 | 26.3 | 21.1 | 0.8 | 4.4 | -2.1 |  |  |  | 0.9 | 3.2 | -21 | [5 empty] | -11.6 | -18 |  | 1.9 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.5 | 13.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.6 | -11.6 |  |  | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.2 | 10.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 10.15 | 9.98 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | -63.27 | 1.6995 | 0.024 | 1.502 | 1 | 0.24185 | 0.39394 | 0.3 | 0.9 | 6.0613
28/07/2025 | 18:30 | 6.1 | 13.1 | 9.9 |  |  | 1.1 | 25 | 3.7 |  | -28.8 | -26.3 | -15.8 | 20.2 | -7.6 | 8.9 | 24.1 | 0.1 |  |  |  |  | 10.7 | 1 | 1.1 |  | -3.3 | 3.8 | 24.1 |  |  |  |  | 10.6 | -2.1 |  |  |  | -0.9 | 0 | 3.1 | 11.9 | 5.3 | -0.3 | 1.8 | -0.3 | -22.6 | -31 | -43.2 | 4.9 | -2.9 | -0.2 | -2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | -1.8 |  |  | 4.7 |  |  | 1.4 |  |  | 0 | 5.3 |  | -50.1 | 0 | -1.5 | [5 empty] | 0.4 |  |  | -0.6 | 27.7 | 20.3 | 0.3 | 4 | -2.2 |  |  |  | 9 | 11.3 | -9 | [5 empty] | -4 | -13.6 |  | 2.4 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.8 | 14.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | -1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -9.5 | -10.6 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.4 | 7.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 12.49 | 12.34 | 0 | 0.1 | 2.1 |  |  | 69.93 | 1.8646 | 0.056 | 1.648 | 1.1 | 0.24173 | 0.44048 | 1.3 | 1 | 7.6508
28/07/2025 | 19:00 | 8.2 | 26 | 12.3 |  |  | -5.4 | 25.1 | 4.9 |  | -24.6 | -19.2 | -3.7 | 26 | -7 | 8.8 | 45.3 | 0.1 |  |  |  |  | 12 | 0.5 | 0.8 |  | -3.3 | 3.4 | 26 |  |  |  |  | 8.8 | -1.7 |  |  |  | -0.7 | 0 | 2.8 | 12.1 | 5.7 | -0.5 | 1.8 | 0.2 | -22.7 | -31 | -43.3 | 3.2 | -2.9 | -0.2 | -1.9 | -0.7 | 0.5 | 0.4 | -0.9 |  |  | 4.3 |  |  | -2.6 |  |  | 0 | 6.6 |  | -49.6 | 0 | -0.9 | [5 empty] | -0.5 |  |  | -0.6 | 26.5 | 20.2 | 0.8 | 2.2 | -2.2 |  |  |  | 8.3 | 10.8 | -9.6 | [5 empty] | -12.1 | -14 |  | 2.3 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | -0.2 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.7 | 14.7 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | -1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.6 | -11.3 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 10.23 | 10.05 | 0 | 0 | 1.7 |  |  | 101.38 | 1.7824 | -0.407 | 1.042 | 1 | 0.3113 | 0.4073 | 0 | 0.9 | 5.036
28/07/2025 | 19:30 | 8.2 | 24.3 | 11.8 |  |  | -4.7 | 24.8 | 4.3 |  | -24.4 | -19.1 | -3.5 | 25.6 | 4.5 | 7.7 | 42.5 | 0.1 |  |  |  |  | 10.9 | 0.3 | 0.8 |  | -3.4 | 2.7 | 9.2 |  |  |  |  | 8 | -3.2 |  |  |  | -0.6 | 0 | 3.1 | 12.2 | 5.6 | -0.6 | 1.8 | 0.5 | -23.1 | -31.7 | -43.9 | 4.6 | -2.9 | -0.2 | -1.3 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |  |  | 4.3 |  |  | -2.1 |  |  | 0 | 7 |  | -50.7 | 0 | -3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 26.8 | 20.8 | 0.9 | 2.1 | -2 |  |  |  | 7.6 | 9.9 | -11 | [5 empty] | -12.5 | -14.2 |  | 2.6 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | -0.2 |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3 | 14.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -10 | -11.1 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 10.28 | 10.18 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 83.46 | 1.8918 | -0.36 | 1.288 | 1 | 0.37086 | 0.37914 | 0 | 0.9 | 5.4698
28/07/2025 | 20:00 | 8.4 | 28.2 | 13.1 |  |  | -3.8 | 22 | 0 |  | -22 | -16.1 | -0.6 | 27.5 | 4.8 | 8.5 | 37.3 | 0.1 |  |  |  |  | 11.7 | 0.4 | 0.8 |  | -3.4 | 2.4 | 9.8 |  |  |  |  | 7.4 | 10.4 |  |  |  | -0.4 | 0 | 3 | 12.6 | 5.5 | -1 | 1.8 | 0.3 | -22.5 | -31 | -43.3 | 5 | -2.9 | -0.1 | -0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  |  | 4.3 |  |  | -2.4 |  |  | 0 | 3 |  | -50.3 | 0 | -2.2 | [5 empty] | -0.4 |  |  | -0.6 | 26.3 | 20.8 | 0.7 | 2 | -2.2 |  |  |  | 8.1 | 10.6 | -10.6 | [5 empty] | -11.8 | -13.8 |  | 3.3 | 0 |  |  | 0.5 |  | -0.1 | -0.7 |  | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.9 | 15.7 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.8 | -10.1 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 9.76 | 9.72 | 0 | 0 | 2.4 |  |  | 104.48 | 1.632 | -0.513 | 1.392 | 1 | 0.36339 | 0.3669 | 0 | 0.8 | 5.0413
28/07/2025 | 20:30 | 7.9 | 23.3 | 12.2 |  |  | -9.2 | 11.4 | 0 |  | -27.5 | -17.1 | -1.3 | 21.2 | 2.3 | 6 | 47.4 | 0.2 |  |  |  |  | 11.8 | 0.8 | 1.1 |  | -3.4 | 2.3 | 9.1 |  |  |  |  | 8.3 | 0.8 |  |  |  | -0.5 | -5.9 | 3 | 12.3 | 5.4 | -0.5 | 1.8 | -0.1 | -27.5 | -36 | -48.4 | 2.3 | -2.8 | -0.1 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | 0.3 | 3.9 |  |  | 2.2 |  |  | -5.6 |  |  | 0 | 2.7 |  | -53.4 | 0 | -4.1 | [5 empty] | -0.7 |  |  | -0.6 | 26.1 | 20.4 | 0.6 | 2 | -0.2 |  |  |  | 2.6 | 4.9 | -18.5 | [5 empty] | -13.9 | -15.1 |  | 2.4 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.3 | 16.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.4 | 0.3 | 0.1 |  | -1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -9.6 | -10.4 |  |  | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 8.35 | 8.18 | 0 | 0 | 2 |  |  | 5.53 | 1.7119 | -0.925 | 1.226 | 1 | 0.36697 | 0.37717 | -0.6 | 0.6 | 3.757
28/07/2025 | 21:00 | 7.6 | 25.3 | 12.1 |  |  | -9.1 | 10.3 | 0 |  | -23.5 | -19.3 | -3.9 | 26.5 | 3.5 | 7.2 | 54.6 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 0.8 | 1.1 |  | -3.4 | 2.8 | 6.6 |  |  |  |  | 5.2 | 8.4 |  |  |  | -0.6 | -6 | 3 | 12.5 | 5.4 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | -25.9 | -34.4 | -46.4 | 3.4 | -2.8 | 0 | -1.8 | -1.5 | 0.5 | 0.3 | -1 |  |  | 2.5 |  |  | -4 |  |  | 0 | 4.8 |  | -51.5 | 0 | -2.9 | [5 empty] | -3.5 |  |  | -0.6 | 26.9 | 20.4 | 0.8 | 2.1 | -0.2 |  |  |  | 3.9 | 6.2 | -16.5 | [5 empty] | -13.5 | -14.9 |  | 2.3 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.1 | 18.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.1 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -8.1 |  |  | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 9.4 | 9.21 | 0 | 0 | 2.2 |  |  | 38.01 | 1.871 | -0.525 | 1.112 | 1 | 0.36735 | 0.36888 | -0.2 | 0.7 | 4.6942
28/07/2025 | 21:30 | 8.9 | 26.1 | 12.8 |  |  | -1.1 | 15 | 0 |  | -28.2 | -22.8 | -7.4 | 19.2 | 2.4 | 6.5 | 56 | 0.2 |  |  |  |  | 9.6 | 0.6 | 0.9 |  | -3.4 | 2.5 | 6.9 |  |  |  |  | 5.4 | 7 |  |  |  | -0.7 | -6.3 | 3.1 | 12.5 | 5.5 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | -27.5 | -35.7 | -48.2 | 3 | -2.6 | -0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 3.1 |  |  | 2.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0 | 3.4 |  | -53.9 | 0 | -5.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 24.5 | 19.6 | 0.1 | 5 | -0.3 |  |  |  | 2.2 | 4.7 | -19 | [5 empty] | -15.1 | -15.8 |  | 3.4 | 0 |  |  | 0.5 |  | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.1 | 18.2 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8 | -9.1 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 10.65 | 10.51 | 0 | 0 | 2.4 |  |  | 29.06 | 1.7057 | -0.592 | 1.2 | 1 | 0.36912 | 0.36548 | 0.2 | 0.8 | 5.0483
28/07/2025 | 22:00 | 7.5 | 17.2 | 10.2 |  |  | -2.3 | 7 | 0 |  | -25.1 | -21.3 | -5.8 | 24.6 | 1.5 | 6.1 | 34.4 | 0 |  |  |  |  | 8.8 | 0.6 | 1.1 |  | -3.4 | 2.2 | 7.2 |  |  |  |  | 3.3 | 10.8 |  |  |  | -0.9 | -7.4 | 2.8 | 14 | 5.6 | 0.2 | 1.8 | -0.3 | -29.1 | -37.5 | -49.7 | 0.6 | -2.8 | -0.1 | -2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | -1 |  |  | -0.8 |  |  | -3 |  |  | 0 | 2.3 |  | -53.2 | 0 | -5.6 | [5 empty] | -3.9 |  |  | -0.6 | 27.1 | 21.5 | 1.5 | 2.3 | 0.1 |  |  |  | -0.3 | 2 | -22.7 | [5 empty] | -16 | -16.4 |  | 1.8 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.2 | 18.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.1 | -8.2 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 9.65 | 9.48 | 0 | 0 | 2.1 |  |  | -37.27 | 1.5434 | -0.898 | 1.068 | 1 | 0.35683 | 0.34734 | -0.2 | 0.6 | 3.8176
28/07/2025 | 22:30 | 9.2 | 12.9 | 9.3 |  |  | -3.4 | 20.2 | 0 |  | -30.2 | -28.1 | -13.1 | 19.8 | -0.4 | 5.2 | 47.3 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 0.5 | 1.4 |  | -3.4 | 2 | 6.7 |  |  |  |  | -0.2 | -3.8 |  |  |  | -0.9 | -8.9 | 2.2 | 7.9 | 2.7 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | -31 | -39.3 | -42 | 1.2 | -2.8 | -0.1 | -3.1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | -2.9 |  |  | -1.8 |  |  | -3.5 |  |  | 0 | 3 |  | -55.5 | -1.7 | -6.8 | [5 empty] | 1.6 |  |  | -0.6 | 17.4 | 7 | 0.5 | 2.1 | 0 |  |  |  | -2 | 0.4 | -25.3 | [5 empty] | -20.2 | -18.8 |  | -0.4 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.1 | 17.8 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | -1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -8.5 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 9.39 | 9.36 | 0 | 0 | 2.1 |  |  | -115.25 | 1.7325 | -0.596 | 1.286 | 1 | 0.35216 | 0.31072 | -0.3 | 0.9 | 4.6853
28/07/2025 | 23:00 | 8.2 | 5 | 8 |  |  | -7.1 | 19.2 | 0 |  | -37.8 | -36 | -20.9 | 8.6 | -3.8 | 2.3 | 57.7 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 0.3 | 1.1 |  | -3.4 | 2 | 5.4 |  |  |  |  | -1.2 | -9.2 |  |  |  | -1 | 0 | 2.4 | 8.1 | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | -35.1 | -43.5 | -46.1 | -0.1 | -2.9 | -0.1 | -2.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | -1 |  |  | -2.9 |  |  | -5.5 |  |  | 0 | -3.1 |  | -58.2 | -4.9 | -10.6 | [5 empty] | 0.8 |  |  | -0.6 | 18 | 6.4 | -0.2 | 4.4 | -0.1 |  |  |  | -6.5 | -4.1 | -31.8 | [5 empty] | -24.1 | -21.1 |  | -6.6 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.7 | 16.9 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | -11.4 | -13 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 9.01 | 8.83 | 0 | 0 | 2.3 |  |  | -233.76 | 1.5057 | -0.944 | 1.196 | 1.1 | 0.35014 | 0.35183 | -0.6 | 1 | 3.9597
28/07/2025 | 23:30 | 7.4 | -1.2 | 7.6 |  |  | -4.4 | 19.8 | 0 |  | -39.5 | -36.1 | -20.8 | 7.7 | -4.7 | 1.4 | 44.3 | 0.1 |  |  |  |  | 3.4 | 0 | 0.9 |  | -3.4 | 2.3 | 3.7 |  |  |  |  | -2.6 | -7.2 |  |  |  | -1 | 0 | 2.3 | 8.3 | 2.8 | -0.3 | 1.9 | 0 | -35.8 | -44.5 | -46.8 | 2.3 | -2.9 | -0.1 | -3.4 | 1 | 0.5 | 0.2 | -4.1 |  |  | -4 |  |  | -5.9 |  |  | 0 | 1.1 |  | -58.1 | -5.1 | -11.1 | [5 empty] | 2.1 |  |  | -0.6 | 19.1 | 5.4 | -0.9 | 2.3 | 0 |  |  |  | -7.8 | -5.5 | -33.5 | [5 empty] | -24.6 | -21.4 |  | -7.2 | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.8 | 16.8 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 0 | -11.1 | -12.7 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 9.27 | 9.13 | 0 | 0 | 2.3 |  |  | -263.3 | 1.7376 | -0.644 | 1.596 | 1 | 0.3503 | 0.37697 | -0.6 | 0.8 | 4.6169
29/07/2025 | 00:00 | 8.8 | 13.9 | 9.5 |  |  | -3.5 | 20 | 0 |  | -35.7 | -36 | -21 | 11.1 | -0.7 | 4.4 | 57.6 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | 0.1 | 1 |  | -3.4 | 2.6 | 2.2 |  |  |  |  | -1.9 | -22.5 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.2 | 4.1 | 2.9 | -0.6 | 1.9 | 0.4 | -29.4 | -38.1 | -40.4 | 1.9 | -2.8 | -0.1 | -2.9 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | -3.2 |  |  | -2.9 |  |  | -4.9 |  |  | 0 | 3.1 |  | -55.4 | -1.8 | -7.3 | [5 empty] | 2.1 |  |  | -0.6 | 0.9 | 6.3 | -0.1 | 0.2 | -3.9 |  |  |  | -4.4 | -2.3 | -28.7 | [5 empty] | -19.6 | -18.5 |  | -7.1 | 0 |  |  | 0.5 |  | -0.1 | 0 |  | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.9 | 17.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 0 | -9.7 | -11.2 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 9.26 | 9.15 | 0 | 0 | 2.1 |  |  | -200.39 | 1.6378 | -0.63 | 1.522 | 1 | 0.34976 | 0.36891 | 0.1 | 0.4 | 4.7485
EJEC |  | 118.75 | -146.1 | 137.7 | 0 | 0 | -51.7 | 541 | 9.9 | 0 | -604.35 | -939.2 | -622 | 83.9 | -67.5 | 60.65 | 574.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 20.15 | 27.95 | 0 | -81.5 | 94.6 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | -281.55 | 0 | 0 | 0 | -18.15 | -17.25 | 61.6 | 191.9 | 171.9 | -12 | 43.3 | 10.3 | -831.2 | -1029.65 | -1167.45 | -51.45 | -66.95 | -3.5 | -47.3 | -5.65 | 12 | 3.65 | -29.85 | 0 | 0 | -57 | 0 | 0 | -60.55 | 0 | 0 | 43.6 | 50.05 | 0 | -1399.05 | -134.65 | -247.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 0 | 0 | -14.4 | 299.35 | 329.4 | 10.75 | 41.4 | -64.1 | 0 | 0 | 0 | -103.85 | -48.55 | -749.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -466.75 | -476.55 | 0 | -95.6 | 54.45 | 0 | 0 | 12 | 0 | -0.35 | -3.2 | 0 | 0.55 | 11.05 | 2.65 | 14.8 | 0.9 | 12.4 | 0 | -6.35 | -12.85 | 79.6 | 291.35 | 33.6 | 9.6 | 19.2 | 28.8 | -20.15 | 0.85 | 5.3 | 2.85 | 0 | -48 | 3.6 | 9.95 | 7.75 | 8.25 | 19.2 | 92.75 | 16.1 | -264.6 | -301.95 | 0 | 0 | 35.2 | 2.8 | 39.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 27.75 | 12.5 | 109.5 | -4.8 | 137.3 | 68.45 | 145.35 | 11.45 | 18.65 | 13.7 | 52.55 | 240.81 | 238.385 | 0.55 | 8.4 | 53.15 | 0 | 0 | -5267.855 | 41.2576 | -6.1775 | 37.133 | 24.2 | 5.9933 | 18.739 | 10.6 | 5.8 | 137.5453

## DEMANDA_AREAS
lunes, 28 de Julio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6059.42 | 864.0422 | 3419.3451 | 1776.0327 | 256.018
01:00 | 0 | 5894.65 | 818.1989 | 3317.5754 | 1758.8757 | 252.7678
01:30 | 0 | 5809.82 | 803.8199 | 3259.2952 | 1746.7049 | 257.8302
02:00 | 0 | 5761.71 | 809.5087 | 3234.596 | 1717.6053 | 258.4168
02:30 | 0 | 5736.88 | 823.7574 | 3192.1438 | 1720.9788 | 252.9787
03:00 | 0 | 5662.49 | 771.5237 | 3158.6583 | 1732.308 | 255.2855
03:30 | 0 | 5693.22 | 807.3629 | 3161.8461 | 1724.011 | 252.36
04:00 | 0 | 5670.14 | 802.9593 | 3123.8216 | 1743.3591 | 251.394
04:30 | 0 | 5669.39 | 772.3731 | 3134.2887 | 1762.7282 | 250.2987
05:00 | 0 | 5701.45 | 808.8087 | 3146.2558 | 1746.3855 | 247.4364
05:30 | 0 | 5698.09 | 795.9324 | 3141.2734 | 1760.8842 | 243.8809
06:00 | 0 | 5684.72 | 794.049 | 3121.8807 | 1768.7903 | 237.1529
06:30 | 0 | 5670.83 | 839.6796 | 3101.4307 | 1729.7197 | 223.0815
07:00 | 0 | 5551.03 | 826.736 | 3001.809 | 1722.485 | 217.4849
07:30 | 0 | 5637.83 | 818.4872 | 3091.8517 | 1727.4911 | 222.9235
08:00 | 0 | 5724.56 | 828.2101 | 3158.3844 | 1737.9655 | 225.4609
08:30 | 0 | 5900.99 | 866.3997 | 3271.4986 | 1763.0917 | 234.5147
09:00 | 0 | 6037.06 | 888.762 | 3368.5429 | 1779.7551 | 238.6101
09:30 | 0 | 6190.27 | 917.9233 | 3483.4802 | 1788.8665 | 244.5359
10:00 | 0 | 6274.8 | 925.8524 | 3565.9323 | 1783.0153 | 246.9581
10:30 | 0 | 6362.92 | 925.2333 | 3633.5391 | 1804.1476 | 249.2519
11:00 | 0 | 6401.8 | 942.8961 | 3647.7519 | 1811.152 | 247.24
11:30 | 0 | 6475.41 | 971.6736 | 3673.088 | 1830.6484 | 243.9671
12:00 | 0 | 6521.07 | 989.0977 | 3702.5658 | 1829.4065 | 244.1432
12:30 | 0 | 6459.72 | 993.1535 | 3664.4266 | 1802.1399 | 240.0713
13:00 | 0 | 6427.95 | 952.0816 | 3674.0913 | 1801.7771 | 245.2162
13:30 | 0 | 6386.35 | 943.4653 | 3662.5891 | 1780.2956 | 243.8564
14:00 | 0 | 6359.24 | 928.1844 | 3617.6753 | 1813.3803 | 247.9724
14:30 | 0 | 6364.56 | 962.0207 | 3592.967 | 1809.5723 | 246.0528
15:00 | 0 | 6249.25 | 900.9969 | 3544.948 | 1803.3051 | 249.4179
15:30 | 0 | 6284.74 | 897.6838 | 3593.3818 | 1793.6744 | 250.5882
16:00 | 0 | 6240.62 | 874.48 | 3563.4606 | 1802.6794 | 248.0837
16:30 | 0 | 6246.95 | 879.7907 | 3551.2203 | 1815.939 | 250.4556
17:00 | 0 | 6284.32 | 881.2467 | 3574.3923 | 1828.681 | 249.0051
17:30 | 0 | 6301.14 | 864.2655 | 3576.38 | 1860.4945 | 242.939
18:00 | 0 | 6571.19 | 902.6842 | 3739.5982 | 1928.9076 | 241.4969
18:30 | 0 | 6847.41 | 954.1357 | 3971.4384 | 1921.8359 | 236.6775
19:00 | 0 | 6986.83 | 1064.0117 | 3993.0014 | 1929.8169 | 234.3646
19:30 | 0 | 6978.2 | 1062.5389 | 4014.6676 | 1900.9935 | 240.8182
20:00 | 0 | 6998.68 | 1075.0962 | 3996.4293 | 1927.1545 | 248.6314
20:30 | 0 | 6943.23 | 1024.7231 | 3993.1929 | 1925.314 | 249.3925
21:00 | 0 | 6898.85 | 1008.0286 | 3977.5393 | 1913.2821 | 251.9036
21:30 | 0 | 6813.06 | 1007.0485 | 3917.5265 | 1888.485 | 254.2969
22:00 | 0 | 6691.13 | 954.8661 | 3860.2479 | 1876.016 | 250.2553
22:30 | 0 | 6529.33 | 961.875 | 3720.9687 | 1846.4863 | 253.879
23:00 | 0 | 6355.73 | 947.1315 | 3590.3764 | 1818.2221 | 254.0637
23:30 | 0 | 6205.99 | 902.2314 | 3512.2852 | 1791.4734 | 247.9849
00:00 | 0 | 6059.65 | 890.8431 | 3387.7011 | 1781.1058 | 246.3838
MÁXIMO | 0 | 6998.68 | 1075.0962 | 4014.6676 | 1929.8169 | 258.4168
MÍNIMO | 0 | 5551.03 | 771.5237 | 3001.809 | 1717.6053 | 217.4849
PROMEDIO | 0 | 6214.0556 | 900.9556 | 3508.3617 | 1804.7383 | 245.3708
ENERGÍA | 0 | 149137.335 | 21622.9352 | 84200.68 | 43313.7199 | 5888.8993
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 28 de Julio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 39.7507 | 12.107 | [5 empty] | 26.0461 | 14.3387 | 13.18 | 31.436 |  |  | 51.484 |  | 36.4057 |  | 0.9 |  | 35.5199 |  |  |  |  | 15.42 |  |  | 1.6 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 0.9192 | 48.3708 | 132.1494 | 27.0026 | 0.81 | 163.3712 | 29.1156 | 37.734 | 31.2027 |  | 196.0888 | 36.0776 |  |  |  | 1.8 |  | 71.2348 |  | 10.52 |  |  |  | 17.658 | [5 empty] | 1.61 | 138.756 |  | 4.6819 | 134.7611 | 15.2962 |  |  | 3.8582 |  |  | 89.1124 | 24.997 | 0.3543 | 0.66 | 24.7081 | 463.0908 |  | 154.8841 | 17.7182 |  |  | 17.6845 | 4.9557 |  |  | 16.1948 | 276.94 |  | 30.849 |  | 33.729
01:00 |  |  | 42.5262 | 11.926 | [5 empty] | 25.7007 | 14.148 | 12.92 | 31.886 |  |  | 52.437 |  | 52.2606 |  | 0.9 |  | 36.8769 |  |  |  |  | 15.08 |  |  | 1.6 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 0.8131 | 47.7371 | 133.0364 | 27.691 | 0.7 | 162.8063 | 29.598 | 37.055 | 31.7446 |  | 194.5086 | 36.6484 |  |  |  | 1.8 |  | 71.5782 |  | 10.52 |  |  |  | 17.6506 | [5 empty] | 1.57 | 143.1349 |  | 4.8077 | 133.4886 | 15.7517 |  |  | 3.9635 |  |  | 89.6486 | 24.915 | 0.3328 | 0.66 | 24.2889 | 463.1893 |  | 155.1806 | 18.1869 |  |  | 16.4089 | 5.0802 |  |  | 16.1324 | 273.54 |  | 30.782 |  | 33.802
01:30 |  |  | 41.9966 | 12.438 | [5 empty] | 25.6841 | 14.2516 | 13.14 | 32.206 |  |  | 52.512 |  | 42.3699 |  | 0.9 |  | 38.8791 |  |  |  |  | 15.75 |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 0.7438 | 47.5498 | 133.7853 | 28.2642 | 0.64 | 162.4786 | 29.5416 | 37.2707 | 35.051 |  | 197.5296 | 35.8438 |  |  |  | 1.7 |  | 71.4431 |  | 10.52 |  |  |  | 17.7828 | [5 empty] | 1.53 | 141.7186 |  | 4.7105 | 133.7555 | 15.9163 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.2 | 24.909 | 0.3259 | 0.66 | 25.8419 | 464.3964 |  | 156.4073 | 18.0241 |  |  | 18.3935 | 5.125 |  |  | 16.1625 | 277.65 |  | 30.873 |  | 33.961
02:00 |  |  | 41.8057 | 13.641 | [5 empty] | 25.4889 | 14.8799 | 12.93 | 32.57 |  |  | 53.098 |  | 51.1949 |  | 0.9 |  | 39.278 |  |  |  |  | 16.27 |  |  | 2 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 0.732 | 47.2079 | 133.2515 | 27.9867 | 0.44 | 161.6825 | 29.6534 | 36.8802 | 33.827 |  | 196.8447 | 37.3188 |  |  |  | 1.8 |  | 71.5595 |  | 10.52 |  |  |  | 17.7015 | [5 empty] | 1.59 | 140.6831 |  | 4.6901 | 133.6211 | 16.0911 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.2251 | 24.905 | 0.3044 | 0.64 | 26.3185 | 461.9567 |  | 156.8312 | 18.05 |  |  | 17.6488 | 5.0672 |  |  | 16.7152 | 261.28 |  | 30.498 |  | 33.868
02:30 |  |  | 41.6866 | 13.524 | [5 empty] | 25.5427 | 14.7598 | 13.01 | 32.288 |  |  | 52.472 |  | 38.8407 |  | 0.9 |  | 40.9773 |  |  |  |  | 15.84 |  |  | 2.3 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 0.7343 | 47.9033 | 133.9663 | 28.3032 | 0.41 | 160.344 | 28.9934 | 37.5944 | 33.0133 |  | 198.5897 | 37.0285 |  |  |  | 1.8 |  | 71.4775 |  | 10.52 |  |  |  | 17.5364 | [5 empty] | 1.54 | 136.8599 |  | 4.8505 | 131.16 | 15.7125 |  |  | 3.872 |  |  | 91.8487 | 24.902 | 0.3093 | 0.63 | 25.3505 | 461.5637 |  | 156.4692 | 18.2035 |  |  | 18.4243 | 4.9765 |  |  | 16.7781 | 263.26 |  | 30.957 |  | 33.893
03:00 |  |  | 42.4695 | 13.037 | [5 empty] | 25.6759 | 14.7911 | 12.65 | 32.486 |  |  | 51.982 |  | 42.9968 |  | 0.8 |  | 37.7806 |  |  |  |  | 14.92 |  |  | 2.3 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 0.7075 | 48.4389 | 133.9287 | 28.7821 | 0.67 | 163.4535 | 29.5776 | 38.1615 | 34.657 |  | 197.5558 | 37.6562 |  |  |  | 1.8 |  | 71.2354 |  | 10.52 |  |  |  | 17.6064 | [5 empty] | 1.62 | 137.6118 |  | 4.8755 | 133.133 | 15.7584 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.6265 | 24.892 | 0.3032 | 0.63 | 25.7632 | 462.7194 |  | 155.5234 | 17.9865 |  |  | 17.7302 | 5.0335 |  |  | 16.8332 | 278.06 |  | 31.159 |  | 33.73
03:30 |  |  | 42.4808 | 12.911 | [5 empty] | 25.6167 | 14.5864 | 12.84 | 32.598 |  |  | 51.656 |  | 50.5237 |  | 0.8 |  | 38.9469 |  |  |  |  | 15.24 |  |  | 2.3 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 0.6958 | 48.2927 | 135.6118 | 27.6494 | 0.48 | 160.3914 | 30.0202 | 38.2264 | 34.1219 |  | 198.7164 | 37.1572 |  |  |  | 1.8 |  | 71.9848 |  | 10.52 |  |  |  | 17.5986 | [5 empty] | 1.35 | 137.3373 |  | 4.8179 | 130.3485 | 13.4932 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.929 | 24.899 | 0.2921 | 0.66 | 25.3979 | 462.7412 |  | 157.695 | 18.2227 |  |  | 17.7241 | 5.1323 |  |  | 16.7417 | 272.15 |  | 30.682 |  | 33.591
04:00 |  |  | 41.9695 | 13.086 | [5 empty] | 25.8618 | 14.0006 | 12.69 | 32.25 |  |  | 51.611 |  | 46.957 |  | 0.8 |  | 40.612 |  |  |  |  | 15.4 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 0.7052 | 48.4946 | 133.5619 | 27.6862 | 0.18 | 162.1615 | 29.7339 | 37.753 | 33.4096 |  | 195.1029 | 37.2057 |  |  |  | 1.8 |  | 72.0821 |  | 10.52 |  |  |  | 17.4322 | [5 empty] | 1.61 | 135.3519 |  | 4.7958 | 131.0359 | 15.2862 |  |  | 3.8866 |  |  | 93.1689 | 24.927 | 0.2877 | 0.65 | 25.5453 | 464.0082 |  | 157.832 | 17.8038 |  |  | 17.6678 | 5.1486 |  |  | 16.6718 | 279.72 |  | 30.412 |  | 32.599
04:30 |  |  | 42.249 | 12.287 | [5 empty] | 25.9363 | 14.3086 | 12.81 | 32.312 |  |  | 52.482 |  | 48.163 |  | 0.8 |  | 40.0189 |  |  |  |  | 14.84 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 0.7421 | 48.4958 | 134.4447 | 27.8943 | 1.65 | 161.7033 | 29.7305 | 37.3393 | 33.275 |  | 198.1555 | 37.3429 |  |  |  | 1.66 |  | 72.1001 |  | 10.52 |  |  |  | 17.7292 | [5 empty] | 1.97 | 134.3683 |  | 4.7237 | 132.2466 | 14.9567 |  |  | 3.9037 |  |  | 92.0518 | 24.94 | 0.2765 | 0.66 | 25.0646 | 461.0126 |  | 160.5556 | 18.2145 |  |  | 17.0251 | 5.1137 |  |  | 16.4967 | 288.77 |  | 30.343 |  | 30.756
05:00 |  |  | 42.289 | 12.275 | [5 empty] | 25.3041 | 14.7792 | 12.78 | 32.734 |  |  | 51.523 |  | 43.5621 |  | 0.8 |  | 39.5485 |  |  |  |  | 14.95 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 0.845 | 48.4367 | 134.1547 | 27.4674 | 2.1 | 164.2361 | 28.9787 | 36.5492 | 32.4436 |  | 198.2952 | 36.788 |  |  |  | 1.6 |  | 71.9402 |  | 10.52 |  |  |  | 17.3251 | [5 empty] | 1.95 | 136.0542 |  | 4.6353 | 130.883 | 14.13 |  |  | 4.3754 |  |  | 93.4755 | 24.865 | 0.2653 | 0.66 | 23.8463 | 461.7921 |  | 160.3733 | 18.496 |  |  | 16.7404 | 4.9133 |  |  | 15.9189 | 286.21 |  | 30.49 |  | 31.073
05:30 |  |  | 42.3098 | 11.37 | [5 empty] | 25.5953 | 15.4385 | 12.32 | 33.334 |  |  | 51.556 |  | 35.6962 |  | 0.8 |  | 39.7274 |  |  |  |  | 15.17 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 0.6818 | 48.711 | 133.9125 | 27.0642 | 1.93 | 160.1421 | 29.7698 | 35.4488 | 32.2274 |  | 197.0514 | 36.4851 |  |  |  | 1.7 |  | 72.2191 |  | 10.52 |  |  |  | 17.5081 | [5 empty] | 1.88 | 134.7888 |  | 4.716 | 132.4559 | 14.5345 |  |  | 3.8589 |  |  | 94.7492 | 24.834 | 0.2556 | 0.67 | 24.4719 | 463.1448 |  | 157.8041 | 18.5548 |  |  | 16.1246 | 5.0564 |  |  | 15.0342 | 287.03 |  | 31.078 |  | 27.228
06:00 |  |  | 38.7718 | 10.705 | [5 empty] | 25.0409 | 15.0382 | 12.87 | 33.186 |  |  | 52.025 |  | 45.3302 |  | 0.8 |  | 28.4583 |  |  |  |  | 15.75 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 0.7795 | 48.3061 | 134.9045 | 26.879 | 1.54 | 166.3679 | 29.5897 | 34.5312 | 32.7459 |  | 196.9368 | 34.5903 |  |  |  | 1.7 |  | 72.2399 |  | 10.52 |  |  |  | 17.5577 | [5 empty] | 1.59 | 137.0074 |  | 4.4601 | 132.9791 | 13.905 |  |  | 3.6509 |  |  | 93.7606 | 24.83 | 0.2476 | 0.64 | 23.4652 | 464.1065 |  | 160.3569 | 18.5193 |  |  | 16.1526 | 5.182 |  |  | 14.0965 | 290.05 |  | 31.366 |  | 26.807
06:30 |  |  | 34.9227 | 9.946 | [5 empty] | 25.169 | 13.6771 | 12.75 | 32.646 |  |  | 51.916 |  | 51.8462 |  | 0.8 |  | 33.2484 |  |  |  |  | 15.91 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 0.8539 | 47.1092 | 130.3836 | 25.6589 | 0.55 | 165.7996 | 28.8295 | 34.0065 | 33.1165 |  | 197.8928 | 33.8558 |  |  |  | 1.7 |  | 72.3635 |  | 10.52 |  |  |  | 17.3901 | [5 empty] | 1.66 | 139.3215 |  | 4.483 | 129.649 | 13.1502 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.7439 | 24.804 | 0.2511 | 0.65 | 22.34 | 462.7804 |  | 154.3108 | 18.1152 |  |  | 14.5561 | 4.8589 |  |  | 13.8796 | 289.56 |  | 30.366 |  | 27.297
07:00 |  |  | 34.6295 | 9.708 | [5 empty] | 24.9501 | 13.1157 | 12.66 | 32.334 |  |  | 51.097 |  | 45.8241 |  | 0.8 |  | 37.1709 |  |  |  |  | 15.97 |  |  | 1.7 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 0.9477 | 43.1894 | 128.8213 | 26.5301 | 0.91 | 163.8454 | 28.7903 | 31.7587 | 33.9209 |  | 196.4676 | 33.2381 |  |  |  | 1.6 |  | 71.2181 |  | 10.52 |  |  |  | 17.1551 | [5 empty] | 1.66 | 138.5463 |  | 4.4274 | 127.1744 | 12.1367 |  |  | 3.8025 |  |  | 88.9324 | 24.802 | 0.2557 | 0.69 | 21.4402 | 466.3847 |  | 156.6307 | 17.6289 |  |  | 14.3985 | 3.9102 |  |  | 12.9094 | 275.31 |  | 28.238 |  | 27.033
07:30 |  |  | 34.2864 | 10.658 | [5 empty] | 25.38 | 11.1007 | 12.35 | 31.344 |  |  | 51.303 |  | 35.9396 |  | 0.8 |  | 35.0223 |  |  |  |  | 15.27 |  |  | 1.5 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.049 | 43.4975 | 132.7303 | 27.4179 | 0.73 | 161.6014 | 28.6578 | 31.7778 | 33.6537 |  | 197.9612 | 33.0434 |  |  |  | 1.7 |  | 70.4769 |  | 10.4 |  |  |  | 16.5216 | [5 empty] | 1.56 | 135.8093 |  | 4.4166 | 129.9068 | 12.0146 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.6451 | 24.827 | 0.3052 | 0.64 | 22.3301 | 459.1512 |  | 158.5458 | 17.7022 |  |  | 13.6889 | 3.8608 |  |  | 13.1656 | 269.12 |  | 28.054 |  | 23.121
08:00 |  |  | 33.2717 | 11.666 | [5 empty] | 25.7943 | 10.638 | 12.57 | 31.082 |  |  | 51.058 |  | 22.894 |  | 0.8 |  | 36.1552 |  |  |  |  | 14.47 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.1825 | 47.9996 | 131.9535 | 26.8212 | 0.73 | 157.6639 | 28.4359 | 31.0893 | 34.2393 |  | 196.1586 | 33.2061 |  |  |  | 1.8 |  | 70.3475 |  | 10.4 |  |  |  | 16.6928 | [5 empty] | 1.33 | 136.3547 |  | 4.5568 | 130.7445 | 12.2144 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.0867 | 24.869 | 0.3265 | 0.66 | 22.5178 | 462.1924 |  | 158.0146 | 17.9328 |  |  | 14.3498 | 4.6232 |  |  | 13.2833 | 267.91 |  | 28.309 |  | 19.152
08:30 |  |  | 32.6424 | 12.569 | [5 empty] | 26.0902 | 10.7275 | 12.23 | 31.038 |  |  | 50.934 |  | 20.0191 |  | 0.8 |  | 26.9222 |  |  |  |  | 14.73 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 1.637 | 47.799 | 130.4044 | 27.1927 | 0.72 | 166.5272 | 28.6561 | 34.4958 | 34.226 |  | 195.6173 | 33.3404 |  |  |  | 1.8 |  | 70.1323 |  | 10.4 |  |  |  | 16.6697 | [5 empty] | 1.4 | 133.1879 |  | 4.5337 | 132.4674 | 12.8067 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.7467 | 24.781 | 0.3771 | 0.55 | 21.807 | 466.9701 |  | 161.223 | 17.9969 |  |  | 14.7337 | 4.6014 |  |  | 14.4674 | 270.69 |  | 28.387 |  | 14.616
09:00 |  |  | 33.2375 | 12.86 | [5 empty] | 25.8776 | 10.6811 | 12.64 | 31.164 |  |  | 51.194 |  | 18.5899 |  | 0.7 |  | 30.9414 |  |  |  |  | 15.83 |  |  | 2.5 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 1.8014 | 46.9455 | 129.3224 | 27.4177 | 0.63 | 166.0882 | 29.0254 | 35.5968 | 34.4458 |  | 197.9146 | 32.6645 |  |  |  | 1.8 |  | 70.3516 |  | 10.4 |  |  |  | 16.9179 | [5 empty] | 0.89 | 133.016 |  | 4.6411 | 132.5476 | 13.6895 |  |  | 3.872 |  |  | 91.3865 | 24.761 | 0.4569 | 0.5 | 22.7129 | 466.5012 |  | 163.3552 | 18.0258 |  |  | 15.1289 | 4.6289 |  |  | 15.0785 | 275.04 |  | 28.17 |  | 12.204
09:30 |  |  | 33.4291 | 12.965 | [5 empty] | 26.7806 | 10.5795 | 12.56 | 31.322 |  |  | 51.022 |  | 18.1224 |  | 0.7 |  | 22.7131 |  |  |  |  | 16.32 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 1.9336 | 47.3667 | 128.8382 | 27.531 | 0.44 | 165.3319 | 29.08 | 35.9163 | 34.6379 |  | 198.4406 | 34.1684 |  |  |  | 1.8 |  | 70.3593 |  | 10.4 |  |  |  | 16.734 | [5 empty] | 1.56 | 134.89 |  | 4.606 | 132.042 | 13.9233 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.8922 | 24.748 | 0.557 | 0.48 | 23.6817 | 463.8351 |  | 156.2456 | 18.1392 |  |  | 16.2331 | 4.9847 |  |  | 14.9077 | 280.65 |  | 28.518 |  | 11.115
10:00 |  |  | 33.4818 | 13.076 | [5 empty] | 26.785 | 10.5418 | 13.06 | 30.548 |  |  | 50.683 |  | 53.9213 |  | 0.7 |  | 23.025 |  |  |  |  | 16.19 |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 2.1502 | 47.8168 | 128.6562 | 26.9988 | 0.24 | 163.8869 | 28.525 | 37.4429 | 34.4136 |  | 197.9191 | 34.904 |  |  |  | 1.8 |  | 70.5456 |  | 10.4 |  |  |  | 16.7315 | [5 empty] | 1.56 | 131.4492 |  | 4.6473 | 131.4694 | 14.1529 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.2906 | 24.775 | 0.761 | 0.46 | 23.6569 | 444.7215 |  | 154.8538 | 18.1336 |  |  | 16.2792 | 5.1976 |  |  | 15.338 | 285.45 |  | 28.075 |  | 10.246
10:30 |  |  | 33.2854 | 12.909 | [5 empty] | 27.3517 | 10.7853 | 13.05 | 31.052 |  |  | 50.263 |  | 45.2491 |  | 0.7 |  | 25.3475 |  |  |  |  | 15.87 |  |  | 5.8 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 2.5901 | 47.6343 | 126.4828 | 28.111 | 0.58 | 162.6703 | 28.8492 | 37.5781 | 33.7767 |  | 198.0315 | 34.7482 |  |  |  | 1.7 |  | 70.9452 |  | 10.4 |  |  |  | 16.8043 | [5 empty] | 1.56 | 134.3319 |  | 4.7517 | 132.5773 | 14.5807 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.8412 | 24.828 | 1.0333 | 0.48 | 24.9039 | 447.6152 |  | 153.4142 | 17.9566 |  |  | 16.4149 | 5.1608 |  |  | 16.1232 | 275.02 |  | 28.047 |  | 9.951
11:00 |  |  | 33.8567 | 13.41 | [5 empty] | 27.3241 | 10.2372 | 13.15 | 31.852 |  |  | 50.305 |  | 33.4433 |  | 0.7 |  | 25.5404 |  |  |  |  | 15.73 |  |  | 3.9 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 2.7928 | 44.675 | 127.6491 | 27.6318 | 1 | 161.8814 | 28.7251 | 37.4765 | 33.7766 |  | 197.1488 | 35.6217 |  |  |  | 1.7 |  | 70.6014 |  | 10.4 |  |  |  | 16.6386 | [5 empty] | 1.09 | 136.0648 |  | 4.8526 | 130.5682 | 12.9467 |  |  | 3.872 |  |  | 92.8797 | 24.78 | 1.1662 | 0.48 | 25.0597 | 454.5849 |  | 158.4569 | 17.6518 |  |  | 16.8852 | 5.1126 |  |  | 16.2202 | 274.97 |  | 28.471 |  | 9.848
11:30 |  |  | 33.8386 | 12.666 | [5 empty] | 26.2715 | 10.2342 | 13.05 | 31.872 |  |  | 50.385 |  | 43.709 |  | 0.7 |  | 21.1952 |  |  |  |  | 15.4 |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 3.2027 | 44.1832 | 123.2704 | 26.9019 | 0.9 | 160.3614 | 28.9185 | 37.6889 | 34.1533 |  | 195.6204 | 35.7423 |  |  |  | 1.8 |  | 70.9192 |  | 10.4 |  |  |  | 16.7725 | [5 empty] | 1.39 | 135.9871 |  | 4.7176 | 132.5773 | 13.4241 |  |  | 3.9659 |  |  | 94.2444 | 24.771 | 1.2457 | 0.5 | 24.9298 | 456.184 |  | 157.4328 | 17.459 |  |  | 16.433 | 5.1293 |  |  | 15.8361 | 274.7 |  | 28.423 |  | 5.026
12:00 |  |  | 33.8788 | 11.393 | [5 empty] | 26.0861 | 10.975 | 13.01 | 32.394 |  |  | 50.544 |  | 46.5809 |  | 0.8 |  | 20.9455 |  |  |  |  | 16.09 |  |  | 2 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 3.4101 | 42.9988 | 127.2925 | 24.4053 | 0.73 | 155.1543 | 29.2307 | 37.7773 | 33.63 |  | 195.6891 | 36.7346 |  |  |  | 1.7 |  | 71.5177 |  | 10.4 |  |  |  | 16.9523 | [5 empty] | 1.26 | 132.5052 |  | 4.6072 | 126.0222 | 13.73 |  |  | 3.9659 |  |  | 95.1133 | 24.804 | 1.2673 | 0.51 | 24.3736 | 456.5222 |  | 158.4661 | 17.7543 |  |  | 17.7062 | 5.0166 |  |  | 14.4401 | 281.94 |  | 28.516 |  | 10.7
12:30 |  |  | 33.4634 | 10.573 | [5 empty] | 25.6701 | 13.5322 | 13.02 | 32.356 |  |  | 50.512 |  | 41.5035 |  | 0.8 |  | 20.8476 |  |  |  |  | 16.83 |  |  | 2.4 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 3.4635 | 39.2298 | 127.2653 | 8.1428 | 0.78 | 158.8081 | 28.682 | 38.0281 | 33.8394 |  | 195.2526 | 36.6528 |  |  |  | 1.7 |  | 71.7407 |  | 10.4 |  |  |  | 16.2785 | [5 empty] | 1.47 | 132.4293 |  | 4.5147 | 125.1429 | 13.0933 |  |  | 3.872 |  |  | 94.0749 | 24.787 | 1.2869 | 0.52 | 24.3961 | 455.9046 |  | 157.3498 | 18.2148 |  |  | 16.8687 | 4.8881 |  |  | 13.1433 | 286.49 |  | 27.016 |  | 9.1
13:00 |  |  | 33.0774 | 11.336 | [5 empty] | 25.3748 | 13.9533 | 13.17 | 32.444 |  |  | 50.688 |  | 34.1856 |  | 0.8 |  | 22.0483 |  |  |  |  | 16.48 |  |  | 3.6 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 3.3298 | 40.3212 | 125.8314 | 13.5275 | 0.64 | 158.5916 | 28.6346 | 37.1432 | 33.6608 |  | 195.2362 | 36.476 |  |  |  | 1.7 |  | 71.0717 |  | 10.4 |  |  |  | 16.1824 | [5 empty] | 1.42 | 129.8183 |  | 4.5052 | 130.9758 | 13.381 |  |  | 4.0073 |  |  | 93.08 | 24.72 | 1.3017 | 0.65 | 23.3331 | 447.0357 |  | 157.0758 | 18.3407 |  |  | 16.8085 | 4.6346 |  |  | 13.2259 | 285.43 |  | 27.82 |  | 9.9
13:30 |  |  | 33.1207 | 12.326 | [5 empty] | 26.465 | 13.7408 | 13.17 | 32.81 |  |  | 50.693 |  | 46.2132 |  | 0.8 |  | 20.1412 |  |  |  |  | 17.05 |  |  | 5 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 3.3664 | 44.7142 | 128.4106 | 21.8082 | 0.45 | 152.6385 | 28.7465 | 37.133 | 34.0258 |  | 197.4393 | 36.0448 |  |  |  | 1.7 |  | 71.0247 |  | 10.4 |  |  |  | 16.1802 | [5 empty] | 1.39 | 132.2256 |  | 4.6473 | 132.5048 | 13.8308 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.1955 | 24.736 | 1.2901 | 0.63 | 23.3754 | 448.1625 |  | 157.3592 | 18.3661 |  |  | 17.9655 | 5.1323 |  |  | 14.5161 | 261.45 |  | 27.994 |  | 10.3
14:00 |  |  | 31.6324 | 13.023 | [5 empty] | 26.5969 | 13.3227 | 12.87 | 32.226 |  |  | 50.751 |  | 57.9653 |  | 0.8 |  | 21.3755 |  |  |  |  | 16.64 |  |  | 3.4 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 3.3357 | 45.1595 | 129.1308 | 24.157 | 0.73 | 126.4959 | 28.8364 | 37.4821 | 34.5891 |  | 197.0654 | 35.7264 |  |  |  | 1.8 |  | 71.0035 |  | 10.4 |  |  |  | 16.2183 | [5 empty] | 1.41 | 131.9077 |  | 4.4964 | 132.2867 | 14.1881 |  |  | 3.872 |  |  | 91.7237 | 24.71 | 1.3121 | 0.65 | 24.4001 | 449.8871 |  | 159.2629 | 18.139 |  |  | 17.0869 | 5.1486 |  |  | 14.4651 | 285.16 |  | 27.971 |  | 10.7
14:30 |  |  | 31.4937 | 12.895 | [5 empty] | 26.7537 | 14.2 | 12.77 | 31.96 |  |  | 50.855 |  | 55.2551 |  | 0.8 |  | 21.4626 |  |  |  |  | 16.21 |  |  | 3.2 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 3.322 | 47.0528 | 126.5986 | 24.2315 | 0.86 | 122.8807 | 29.046 | 38.0985 | 34.4937 |  | 197.5765 | 36.5798 |  |  |  | 1.8 |  | 71.3218 |  | 10.4 |  |  |  | 15.9921 | [5 empty] | 1.25 | 134.8183 |  | 4.678 | 127.9314 | 14.9233 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.1978 | 24.795 | 1.3187 | 0.64 | 25.0707 | 455.8003 |  | 157.224 | 18.0537 |  |  | 17.3904 | 5.1137 |  |  | 14.9875 | 294.42 |  | 27.756 |  | 9.8
15:00 |  |  | 31.5177 | 12.577 | [5 empty] | 27.2353 | 14.2089 | 12.5 | 32.986 |  |  | 50.284 |  | 42.0202 |  | 0.7 |  | 22.1034 |  |  |  |  | 15.8 |  |  | 2.9 |  |  |  | 6.22 | 0 | 3.3895 | 46.6845 | 128.5184 | 24.7456 | 0.97 | 133.2428 | 29.1648 | 37.9683 | 33.0196 |  | 197.1636 | 35.9561 |  |  |  | 1.7 |  | 71.2884 |  | 10.4 |  |  |  | 16.1177 | [5 empty] | 1.23 | 135.2024 |  | 4.6282 | 126.3561 | 14.9533 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.398 | 24.704 | 1.3176 | 0.67 | 24.9819 | 455.41 |  | 157.8966 | 17.9069 |  |  | 17.4872 | 4.5592 |  |  | 14.7266 | 289.29 |  | 27.643 |  | 18
15:30 |  |  | 30.7499 | 12.55 | [5 empty] | 27.2541 | 14.0169 | 12.43 | 32.624 |  |  | 50.472 |  | 42.9388 |  | 0.7 |  | 21.8711 |  |  |  |  | 15.15 |  |  | 0.6 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 3.3652 | 44.7433 | 125.3989 | 25.5984 | 0.6 | 152.9434 | 28.5243 | 36.5811 | 33.2561 |  | 197.0073 | 36.6518 |  |  |  | 1.5 |  | 71.0957 |  | 10.1 |  |  |  | 16.0727 | [5 empty] | 1.15 | 138.1536 |  | 4.6076 | 123.3519 | 15.1277 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.8222 | 24.66 | 1.3186 | 0.63 | 24.9936 | 446.14 |  | 158.2354 | 17.7658 |  |  | 17.571 | 4.6785 |  |  | 14.812 | 289.98 |  | 27.551 |  | 17.8
16:00 |  |  | 30.9019 | 12.9505 | [5 empty] | 27.2381 | 14.2187 | 12.38 | 31.934 |  |  | 50.639 |  | 43.5337 |  | 0.7 |  | 21.8272 |  |  |  |  | 14.73 |  |  | 4.1 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 3.3473 | 44.9184 | 122.9723 | 25.1131 | 0.23 | 160.4213 | 29.2758 | 36.3132 | 32.9689 |  | 197.1516 | 36.0267 |  |  |  | 1.6 |  | 70.8306 |  | 10.1 |  |  |  | 16.3165 | [5 empty] | 1.02 | 137.4326 |  | 4.7648 | 125.3204 | 15.0042 |  |  | 3.9037 |  |  | 87.0711 | 24.691 | 1.306 | 0.64 | 26.0312 | 453.4299 |  | 159.1995 | 17.934 |  |  | 17.4668 | 4.6839 |  |  | 14.927 | 286.53 |  | 27.505 |  | 18.8
16:30 |  |  | 30.2048 | 12.775 | [5 empty] | 27.4299 | 14.1723 | 12.44 | 32.126 |  |  | 50.643 |  | 50.3053 |  | 0.7 |  | 21.4732 |  |  |  |  | 14.19 |  |  | 1.6 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 3.4228 | 43.6307 | 121.8774 | 25.0608 | 0.37 | 160.3216 | 29.3501 | 37.0174 | 32.2974 |  | 195.1475 | 35.5171 |  |  |  | 1.7 |  | 70.7562 |  | 10.1 |  |  |  | 16.3488 | [5 empty] | 1.35 | 136.4686 |  | 4.5762 | 127.0949 | 15.0979 |  |  | 4.3754 |  |  | 87.8598 | 24.698 | 1.3063 | 0.61 | 25.1706 | 452.3143 |  | 156.8325 | 17.8833 |  |  | 19.69 | 5.0366 |  |  | 15.0858 | 286.89 |  | 28.115 |  | 23.8
17:00 |  |  | 29.3703 | 12.335 | [5 empty] | 27.4091 | 14.0788 | 12.52 | 32.766 |  |  | 50.799 |  | 49.5042 |  | 0.7 |  | 22.3562 |  |  |  |  | 13.64 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 3.3694 | 43.3217 | 127.1133 | 25.1109 | 0.4 | 158.9973 | 29.4609 | 36.9774 | 32.242 |  | 195.0147 | 35.668 |  |  |  | 1.6 |  | 71.4626 |  | 10.1 |  |  |  | 16.4764 | [5 empty] | 1.14 | 135.9583 |  | 4.6039 | 127.509 | 14.9096 |  |  | 3.8589 |  |  | 90.8068 | 24.698 | 1.3062 | 0.65 | 25.0108 | 454.8703 |  | 156.6527 | 17.4503 |  |  | 19.7047 | 4.9917 |  |  | 14.1541 | 284.39 |  | 27.966 |  | 26.6
17:30 |  |  | 29.6181 | 11.083 | [5 empty] | 27.2178 | 15.7431 | 12.51 | 33.204 |  |  | 50.751 |  | 45.5627 |  | 0.6 |  | 20.6029 |  |  |  |  | 13.92 |  |  | 0.4 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 3.4117 | 44.0436 | 128.6847 | 24.6616 | 0.41 | 155.6308 | 29.5662 | 35.1785 | 32.102 |  | 198.0043 | 35.292 |  |  |  | 1.6 |  | 72.6796 |  | 10.1 |  |  |  | 16.3869 | [5 empty] | 1.4 | 138.4402 |  | 4.6598 | 132.4771 | 14.3401 |  |  | 3.6509 |  |  | 91.3154 | 24.744 | 1.3142 | 0.64 | 24.455 | 450.6653 |  | 150.9913 | 17.9692 |  |  | 19.4302 | 4.9927 |  |  | 14.7187 | 290.37 |  | 28.417 |  | 27.5
18:00 |  |  | 27.3494 | 10.947 | [5 empty] | 27.0945 | 15.458 | 12.65 | 32.984 |  |  | 51.07 |  | 44.6584 |  | 0.6 |  | 27.2981 |  |  |  |  | 15.47 |  |  | 0.4 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 3.5464 | 46.2784 | 130.9924 | 24.1868 | 0.46 | 159.5431 | 29.6621 | 33.6519 | 28.9324 |  | 195.9787 | 34.8762 |  |  |  | 1.7 |  | 72.6021 |  | 10.1 |  |  |  | 16.5366 | [5 empty] | 1.51 | 138.8186 |  | 4.6963 | 133.1278 | 13.7916 |  |  | 3.6076 |  |  | 91.6722 | 24.718 | 1.3328 | 0.67 | 23.462 | 456.3193 |  | 157.1235 | 18.225 |  |  | 18.4075 | 5.0876 |  |  | 14.1328 | 291.3 |  | 27.696 |  | 27.8
18:30 |  |  | 27.4469 | 10.603 | [5 empty] | 28.0974 | 14.9613 | 12.98 | 33.766 |  |  | 52.166 |  | 48.2037 |  | 0.6 |  | 28.6217 |  |  |  |  | 15.81 |  |  | 0.4 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 3.6293 | 49.3838 | 125.7918 | 23.086 | 0.11 | 162.8321 | 29.7882 | 34.7635 | 29.8463 |  | 197.2462 | 32.8887 |  |  |  | 1.8 |  | 72.2456 |  | 10.1 |  |  |  | 16.3618 | [5 empty] | 2.14 | 133.8442 |  | 4.5693 | 133.6216 | 13.8945 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.144 | 24.726 | 1.3084 | 0.64 | 22.8763 | 455.0591 |  | 152.3912 | 17.9844 |  |  | 18.9009 | 4.9188 |  |  | 13.5151 | 292.43 |  | 27.587 |  | 23.8
19:00 |  |  | 27.2137 | 9.994 | [5 empty] | 28.3739 | 14.3803 | 13.27 | 34.122 |  |  | 52.703 |  | 46.7186 |  | 0.6 |  | 28.3611 |  |  |  |  | 16.23 |  |  | 0.4 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 3.5476 | 45.1739 | 121.7185 | 24.3918 | 0.35 | 161.9639 | 30.0977 | 32.3666 | 30.0448 |  | 197.6218 | 32.737 |  |  |  | 1.8 |  | 64.2886 |  | 10.1 |  |  |  | 16.4601 | [5 empty] | 2.14 | 132.1264 |  | 4.5784 | 128.0258 | 13.3273 |  |  | 3.7407 |  |  | 90.103 | 24.74 | 1.2917 | 0.67 | 20.6149 | 456.6832 |  | 160.4959 | 17.896 |  |  | 17.3647 | 4.7494 |  |  | 13.1058 | 283.56 |  | 26.767 |  | 27.5
19:30 |  |  | 27.2526 | 10.974 | [5 empty] | 27.9938 | 13.6872 | 12.94 | 33.098 |  |  | 52.86 |  | 47.3441 |  | 0.6 |  | 27.8913 |  |  |  |  | 16.51 |  |  | 0.4 |  |  |  | 4.19 | 0 | 3.5846 | 47.425 | 125.2247 | 25.344 | 0.46 | 158.3556 | 29.8091 | 33.3123 | 29.8865 |  | 197.6433 | 33.0578 |  |  |  | 1.8 |  | 41.4013 |  | 10.1 |  |  |  | 16.4286 | [5 empty] | 2.14 | 132.7692 |  | 4.5602 | 128.1709 | 13.314 |  |  | 3.74 |  |  | 90.3792 | 24.779 | 1.297 | 0.67 | 21.0384 | 454.7194 |  | 149.6851 | 18.2333 |  |  | 17.5295 | 4.7583 |  |  | 13.1689 | 278.11 |  | 26.499 |  | 22.4
20:00 |  |  | 27.3781 | 11.66 | [5 empty] | 28.3381 | 13.5474 | 13.18 | 33.328 |  |  | 52.206 |  | 40.2411 |  | 0.6 |  | 27.7943 |  |  |  |  | 16.64 |  |  | 0.4 |  |  |  | 4.127 | 0 | 3.5589 | 48.7569 | 128.3962 | 26.0674 | 0.37 | 153.2901 | 29.3291 | 34.3478 | 30.2047 |  | 197.5445 | 33.7977 |  |  |  | 1.6 |  | 40.098 |  | 10.1 |  |  |  | 16.272 | [5 empty] | 2.14 | 128.4357 |  | 4.6309 | 134.0641 | 14.185 |  |  | 3.6949 |  |  | 91.0211 | 24.723 | 1.2752 | 0.69 | 22.0623 | 459.1584 |  | 157.9474 | 18.1222 |  |  | 17.4838 | 4.7441 |  |  | 13.6939 | 275.31 |  | 26.43 |  | 25.1
20:30 |  |  | 27.4887 | 12.812 | [5 empty] | 28.7406 | 11.6467 | 13.03 | 33.512 |  |  | 51.451 |  | 46.129 |  | 0.6 |  | 28.463 |  |  |  |  | 16.46 |  |  | 0.5 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 3.4598 | 49.5252 | 127.967 | 25.6897 | 0.84 | 162.631 | 29.0697 | 35.8306 | 30.1958 |  | 198.0183 | 33.6331 |  |  |  | 1.6 |  | 42.4561 |  | 10.1 |  |  |  | 16.4675 | [5 empty] | 2.14 | 130.7122 |  | 4.7007 | 135.0649 | 15.4639 |  |  | 4.0014 |  |  | 90.6665 | 24.754 | 1.2664 | 0.69 | 21.5393 | 453.7093 |  | 159.8568 | 18.3941 |  |  | 17.3469 | 4.7847 |  |  | 14.7835 | 283.01 |  | 26.586 |  | 25.1
21:00 |  |  | 27.7123 | 12.7505 | [5 empty] | 28.1712 | 11.2378 | 13.61 | 33.668 |  |  | 51.448 |  | 46.3446 |  | 0.6 |  | 24.14 |  |  |  |  | 16.32 |  |  | 0.6 |  |  |  | 4.074 | 0 | 3.507 | 49.6126 | 130.7896 | 26.0309 | 0.87 | 164.3001 | 28.7288 | 35.7895 | 29.907 |  | 198.2387 | 35.064 |  |  |  | 1.6 |  | 48.6783 |  | 10.1 |  |  |  | 16.4115 | [5 empty] | 2.14 | 135.0531 |  | 4.6452 | 136.0439 | 15.0004 |  |  | 4.0848 |  |  | 90.8211 | 24.859 | 1.2427 | 0.69 | 21.5602 | 451.8834 |  | 158.6968 | 18.3716 |  |  | 17.5082 | 4.8798 |  |  | 15.1942 | 289.38 |  | 26.936 |  | 23.5
21:30 |  |  | 27.5101 | 13.181 | [5 empty] | 28.2146 | 11.4481 | 13.79 | 33.448 |  |  | 51.628 |  | 40.8024 |  | 0.6 |  | 24.7749 |  |  |  |  | 16.36 |  |  | 3.3 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 3.4037 | 50.2579 | 129.8767 | 27.1307 | 0.94 | 163.5701 | 28.9027 | 37.3597 | 30.5286 |  | 198.8589 | 36.4266 |  |  |  | 1.6 |  | 54.9953 |  | 10.1 |  |  |  | 16.3422 | [5 empty] | 2.14 | 134.2155 |  | 4.6448 | 135.5536 | 14.9564 |  |  | 4.1258 |  |  | 92.6896 | 24.863 | 1.199 | 0.65 | 22.3363 | 454.6562 |  | 159.6941 | 18.4113 |  |  | 19.1758 | 5.0329 |  |  | 15.3882 | 289.14 |  | 26.972 |  | 25.4
22:00 |  |  | 26.0211 | 12.852 | [5 empty] | 27.852 | 11.3288 | 13.16 | 32.998 |  |  | 51.781 |  | 48.1647 |  | 0.6 |  | 27.2858 |  |  |  |  | 16.13 |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 3.2523 | 50.4782 | 131.1492 | 26.9327 | 1.03 | 164.6854 | 29.1914 | 37.7676 | 30.4295 |  | 198.8252 | 37.3847 |  |  |  | 1.6 |  | 66.4378 |  | 10.1 |  |  |  | 16.3357 | [5 empty] | 2.14 | 135.8427 |  | 4.5718 | 136.7397 | 14.7276 |  |  | 3.9547 |  |  | 93.3486 | 24.917 | 1.0915 | 0.68 | 22.8444 | 444.9726 |  | 159.2205 | 18.4163 |  |  | 15.8303 | 5.1243 |  |  | 15.0252 | 290.51 |  | 26.902 |  | 25
22:30 |  |  | 27.3326 | 13.758 | [5 empty] | 27.4859 | 11.0707 | 13.41 | 32.48 |  |  | 51.826 |  | 48.3112 |  | 0.6 |  | 31.4541 |  |  |  |  | 15.6 |  |  | 6.4 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 2.4558 | 50.8376 | 130.3065 | 27.7093 | 1.15 | 164.3069 | 29.4996 | 38.5772 | 30.1266 |  | 197.7145 | 35.7079 |  |  |  | 1.6 |  | 71.0628 |  | 10.1 |  |  |  | 16.5378 | [5 empty] | 2.14 | 136.1807 |  | 4.5304 | 136.2157 | 14.7287 |  |  | 3.9615 |  |  | 93.059 | 24.907 | 0.7595 | 0.66 | 22.1757 | 455.5559 |  | 144.6571 | 18.1709 |  |  | 17.0714 | 4.7903 |  |  | 15.3982 | 289.01 |  | 26.427 |  | 25
23:00 |  |  | 27.4463 | 12.914 | [5 empty] | 27.2052 | 11.1754 | 13.49 | 32.196 |  |  | 53.198 |  | 50.812 |  | 0.6 |  | 23.825 |  |  |  |  | 15.23 |  |  | 6.6 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 1.8676 | 50.45 | 129.7087 | 27.6786 | 1.26 | 161.8177 | 29.7512 | 39.1676 | 30.9231 |  | 197.594 | 37.1326 |  |  |  | 1.6 |  | 72.0884 |  | 10.1 |  |  |  | 16.4711 | [5 empty] | 2.14 | 141.0493 |  | 4.5889 | 136.4866 | 14.4147 |  |  | 3.9546 |  |  | 93.7625 | 24.881 | 0.558 | 0.64 | 21.8362 | 457.2975 |  | 142.0908 | 18.2608 |  |  | 18.6882 | 5.042 |  |  | 15.598 | 279.87 |  | 26.543 |  | 26.1
23:30 |  |  | 27.4423 | 12.986 | [5 empty] | 26.4999 | 13.6146 | 13.58 | 32.796 |  |  | 53.365 |  | 40.4574 |  | 0.6 |  | 29.1703 |  |  |  |  | 14.38 |  |  | 4.3 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 1.3554 | 50.4367 | 130.9159 | 27.8137 | 1.2 | 165.0317 | 29.4692 | 38.7923 | 31.1453 |  | 198.4627 | 37.2725 |  |  |  | 1.6 |  | 71.4491 |  | 10.1 |  |  |  | 16.2342 | [5 empty] | 2.14 | 140.4779 |  | 4.6223 | 136.0251 | 13.1567 |  |  | 3.8564 |  |  | 93.3887 | 24.878 | 0.4442 | 0.66 | 22.8134 | 460.2602 |  | 148.0789 | 18.3341 |  |  | 18.2712 | 5.3842 |  |  | 16.2251 | 281.86 |  | 26.363 |  | 27.9
00:00 |  |  | 29.6414 | 12.47 | [5 empty] | 25.9636 | 14.0218 | 13.06 | 32.618 |  |  | 53.305 |  | 39.2257 |  | 0.6 |  | 30.5394 |  |  |  |  | 13.75 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.1457 | 50.5075 | 128.5748 | 27.6808 | 0.83 | 164.335 | 28.7967 | 39.1667 | 31.0774 |  | 197.4401 | 36.8043 |  |  |  | 1.7 |  | 71.3261 |  | 10.1 |  |  |  | 16.9122 | [5 empty] | 2.14 | 138.6832 |  | 4.6235 | 134.2769 | 9.8401 |  |  | 3.8369 |  |  | 94.936 | 24.904 | 0.3688 | 0.64 | 22.7266 | 461.7918 |  | 155.0516 | 18.3555 |  |  | 18.7937 | 5.2312 |  |  | 16.3137 | 278.88 |  | 26.691 |  | 28.3
MWh | 0 | 0 | 803.7258 | 292.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.0146 | 315.6898 | 309.575 | 778.192 | 0 | 0 | 1235.818 | 0 | 1033.4201 | 0 | 17.5 | 0 | 695.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.97 | 0 | 0 | 53.65 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 54.0438 | 1126.0515 | 3107.863 | 618.5942 | 18.01 | 3823.7925 | 700.7046 | 872.9813 | 782.726 | 0 | 4731.7415 | 852.3923 | 0 | 0 | 0 | 40.93 | 0 | 1642.1389 | 0 | 247.74 | 0 | 0 | 0 | 402.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.075 | 3258.0998 | 0 | 111.3252 | 3155.991 | 339.626 | 0 | 0 | 93.4458 | 0 | 0 | 2196.5679 | 595.4785 | 19.6856 | 15 | 569.4605 | 10976.4252 | 0 | 3756.9658 | 433.8381 | 0 | 0 | 412.1871 | 118.1286 | 0 | 0 | 359.865 | 6748.895 | 0 | 682.608 | 0 | 540.273
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 28 de Julio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 846.7 | 2116.5 | 2461.4 | 0 | 25.8 | 0 |  | 65.82 |  | 45 | 10.6 | 0 | 487.6 | 6059.42 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 312.75
01:00 | 827.2 | 1970.4 | 2497.9 | 0 | 26.6 | 0 |  | 64.95 |  | 36.2 | 10.6 | 0 | 460.8 | 5894.65 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 29.5
01:30 | 814.5 | 1812.3 | 2601.5 | 0 | 26.6 | 0 |  | 65.42 |  | 37.3 | 10.6 | 0 | 441.6 | 5809.82 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 4.35
02:00 | 817.7 | 1720.2 | 2616.7 | 0 | 26.3 | 0 |  | 65.51 |  | 36.5 | 10.6 | 0 | 468.2 | 5761.71 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2006.55
02:30 | 799.2 | 1714.1 | 2543.4 | 0 | 26.4 | 0 |  | 65.68 |  | 36.4 | 10.6 | 0 | 541.1 | 5736.88 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 307.4
03:00 | 804.7 | 1690.3 | 2462.2 | 0 | 26.6 | 0 |  | 66.19 |  | 35.7 | 10.6 | 0 | 566.2 | 5662.49 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1317.25
03:30 | 797.8 | 1753.7 | 2506.3 | 0 | 26.9 | 0 |  | 66.02 |  | 35.5 | 10.6 | 0 | 496.4 | 5693.22 |  | C.H. YANANGO | 540.45
04:00 | 805.6 | 1770.2 | 2565.5 | 0 | 26.9 | 0 |  | 66.74 |  | 35.3 | 10.6 | 0 | 389.3 | 5670.14 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 165.4
04:30 | 803.9 | 1776.9 | 2557.8 | 0 | 26.1 | 0 |  | 65.39 |  | 36.8 | 10.6 | 0 | 391.9 | 5669.39 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 289.2
05:00 | 807.3 | 1821.2 | 2564.6 | 0 | 26.9 | 0 |  | 66.15 |  | 34.2 | 10.6 | 0 | 370.5 | 5701.45 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1816.2
05:30 | 805 | 1815.2 | 2561.5 | 0 | 26.3 | 0 |  | 65.99 |  | 34.2 | 10.6 | 0 | 379.3 | 5698.09 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 137.2
06:00 | 801.8 | 1869.9 | 2557.9 | 0 | 26.3 | 0 |  | 64.72 |  | 36.3 | 10.6 | 0.1 | 317.1 | 5684.72 |  | C.H. RUNATULLO II | 94.15
06:30 | 803 | 1932.3 | 2555.2 | 0 | 26.4 | 0 |  | 65.53 |  | 36.3 | 10.6 | 17.2 | 224.3 | 5670.83 |  | C.H. RUNATULLO III | 134.4
07:00 | 815.9 | 1672.7 | 2561.4 | 0 | 26.4 | 0 |  | 65.83 |  | 36.1 | 10.6 | 169.2 | 192.9 | 5551.03 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 77.45
07:30 | 818.2 | 1522.3 | 2553.8 | 0 | 26.6 | 0 |  | 65.83 |  | 33.7 | 10.6 | 381.6 | 225.2 | 5637.83 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2538.45
08:00 | 805.4 | 1399.2 | 2553 | 0 | 26.8 | 0 |  | 65.46 |  | 33.8 | 10.6 | 521.8 | 308.5 | 5724.56 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 180.3
08:30 | 809.9 | 1555.2 | 2458.5 | 0 | 26.4 | 0 |  | 66.09 |  | 31.4 | 10.6 | 560.9 | 382 | 5900.99 |  | C.H. ARICOTA II |  | 123.85
09:00 | 819.3 | 1691.8 | 2442.7 | 0 | 25.9 | 0 |  | 65.76 |  | 35.7 | 10.6 | 576.7 | 368.6 | 6037.06 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 51.95
09:30 | 811.1 | 1743.8 | 2546.7 | 15.3 | 44.5 | 0 |  | 65.67 |  | 36.6 | 10.6 | 586.9 | 329.1 | 6190.27 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14456.2
10:00 | 811.1 | 1816.9 | 2542.5 | 44.7 | 44.5 | 0 |  | 65.5 |  | 35.6 | 10.6 | 592.6 | 310.8 | 6274.8 |  | C.H. RESTITUCION | 4905.1
10:30 | 821 | 1772.2 | 2548.7 | 45.2 | 43.8 | 55.3 |  | 65.82 |  | 37.1 | 10.6 | 595.2 | 368 | 6362.92 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 46.55
11:00 | 821.5 | 1736.9 | 2541.5 | 45.8 | 43.7 | 92 |  | 65.8 |  | 36.7 | 10.6 | 595.9 | 411.4 | 6401.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 335.85
11:30 | 825.9 | 1733.1 | 2544.6 | 46.6 | 44.5 | 97.1 |  | 65.71 |  | 36.6 | 10.6 | 598.8 | 471.9 | 6475.41 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 472.7
12:00 | 821.9 | 1708 | 2546.3 | 46.5 | 45.2 | 97.8 |  | 65.57 |  | 35.8 | 10.6 | 610.8 | 532.6 | 6521.07 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 381.35
12:30 | 823 | 1584.1 | 2537.3 | 46.7 | 44.6 | 97.1 |  | 65.62 |  | 35.8 | 10.6 | 583.8 | 631.1 | 6459.72 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.95
13:00 | 811.6 | 1395.7 | 2535.5 | 46.8 | 43.9 | 94.7 |  | 64.55 |  | 35.6 | 10.6 | 627.8 | 761.2 | 6427.95 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1182.5
13:30 | 816 | 1406.3 | 2424.3 | 46.4 | 44.2 | 92.3 |  | 65.65 |  | 37 | 10.6 | 637.4 | 806.2 | 6386.35 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 164.1
14:00 | 805.7 | 1424.6 | 2422.8 | 46.4 | 33.6 | 93 |  | 65.44 |  | 34.3 | 10.6 | 627 | 795.8 | 6359.24 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 103
14:30 | 822.4 | 1619.3 | 2348.6 | 46.5 | 34.4 | 95 |  | 66.06 |  | 37 | 10.6 | 488.3 | 796.4 | 6364.56 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 351.7
15:00 | 807.6 | 1542.2 | 2437 | 46.3 | 33.9 | 0 |  | 65.65 |  | 36.8 | 10.6 | 496.4 | 772.8 | 6249.25 |  | C.H. YUNCAN |  | 1189.8
15:30 | 811.4 | 1583.6 | 2438.3 | 46.6 | 34.1 | 0 |  | 65.34 |  | 35.6 | 10.6 | 504.7 | 754.5 | 6284.74 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 194.5
16:00 | 817.7 | 1807.6 | 2333.7 | 47 | 34.3 | 0 |  | 64.42 |  | 34.7 | 10.6 | 341.6 | 749 | 6240.62 |  | C.H. EL CARMEN | 68.35
16:30 | 819.4 | 1948.6 | 2347.4 | 47.1 | 33.1 | 0 |  | 65.15 |  | 34.6 | 10.6 | 185.1 | 755.9 | 6246.95 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 87.5
17:00 | 853.4 | 1845.1 | 2544.4 | 46.2 | 33.8 | 0 |  | 65.42 |  | 36.3 | 10.6 | 85.1 | 764 | 6284.32 |  | C.H. ÁNGEL II | 98.2
17:30 | 839.6 | 1902.4 | 2661.1 | 47.1 | 33.9 | 0 |  | 65.14 |  | 36.4 | 10.6 | 1.8 | 703.1 | 6301.14 |  | C.H. ÁNGEL III | 101.7
18:00 | 845.7 | 2205.6 | 2712 | 46.5 | 34 | 0 |  | 64.79 |  | 35.5 | 10.6 | 0 | 616.5 | 6571.19 |  | C.H. LA JOYA | 193.75
18:30 | 845.8 | 2413.4 | 2843.6 | 47 | 57.9 | 0 |  | 64.81 |  | 35.9 | 10.6 | 0 | 528.4 | 6847.41 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 79.85
19:00 | 863.1 | 2533.8 | 2984.5 | 46.8 | 54.6 | 0 |  | 65.33 |  | 35.8 | 10.6 | 0 | 392.3 | 6986.83 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 446.2
19:30 | 866.9 | 2591.4 | 2987.7 | 46.9 | 53.6 | 0 |  | 65.1 |  | 35.2 | 10.6 | 0 | 320.8 | 6978.2 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 442
20:00 | 864.5 | 2730.6 | 2977.4 | 46.9 | 0 | 0 |  | 65.08 |  | 35.6 | 10.6 | 0 | 268 | 6998.68 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1752.2
20:30 | 867.7 | 2714 | 2975.1 | 47.2 | 0 | 0 |  | 64.83 |  | 36.1 | 10.6 | 0 | 227.7 | 6943.23 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1362.95
21:00 | 855.4 | 2719.7 | 2979.2 | 47.2 | 0 | 0 |  | 65.15 |  | 36.1 | 10.6 | 0 | 185.5 | 6898.85 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 24
21:30 | 863.7 | 2748.3 | 2867.7 | 46.8 | 0 | 0 |  | 65.86 |  | 36.4 | 10.6 | 0 | 173.7 | 6813.06 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6671.25
22:00 | 853.3 | 2537.5 | 2977.1 | 46.9 | 0 | 0 |  | 65.13 |  | 35.8 | 10.6 | 0 | 164.8 | 6691.13 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 98.8
22:30 | 852.8 | 2434.7 | 2929 | 46.6 | 0 | 0 |  | 65.23 |  | 33.9 | 10.6 | 0 | 156.5 | 6529.33 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 801.95
23:00 | 851.8 | 2335.8 | 2851.9 | 47.3 | 0 | 0 |  | 65.53 |  | 32 | 10.6 | 0 | 160.8 | 6355.73 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 36
23:30 | 854.8 | 2187.6 | 2854.9 | 47.3 | 0 | 0 |  | 65.59 |  | 32.8 | 10.6 | 0 | 152.4 | 6205.99 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 48.1
00:00 | 847.4 | 2099.8 | 2853.9 | 23.7 | 0 | 0 |  | 65.55 |  | 33.8 | 10.6 | 0 | 124.9 | 6059.65 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2030.5
TOTAL MWh | 19838.15 | 46213.5 | 62858 | 672.15 | 673.15 | 407.15 | 0 | 1571.785 | 0 | 856.9 | 254.4 | 5193.35 | 10598.8 | 149137.335 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 670.8
% | 13.3019 | 30.9872 | 42.1477 | 0.45069 | 0.45136 | 0.273 | 0 | 1.0539 | 0 | 0.57457 | 0.17058 | 3.4823 | 7.1067 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 178.45
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1794.8
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 700.4
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2763.65
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2475.35
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1528.75
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 184.65
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1469.05
[16 empty] | PCH TUPURI | 7.2
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 436.35
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 160.9
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 744.65
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1529
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 230
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 730.05
[16 empty] | C.H. OROYA | 135.25
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 30.9
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1675.35
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 135.3
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 19838.15 | 46213.5

## GENERACION RER
lunes, 28 de Julio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 9.5 | 18.4 | 8.2 | 10.6 | 1.2 | 0.4 | 8.9 |  | 6.2 |  | 4.6 | 6.6 | 3.8 | 2 | 2.1 | 14 | 19.9 | 5.8 | 4 | 6.5 | 27.3 | 97.9 |  | 51.1 | 65.7 | 7 | 1.7 | 7.3 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 8.1 |  | 12.8 | 16.3 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 41.2 |  | 50.1 |  | 0.6 |  | 30 | 80 | 7.4 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.1 | 6.7 |  | 6.5 | 732.7
1:00 |  | 18.7 | 8.7 | 10.8 | 1.3 | 0.4 | 8.8 |  | 6.5 |  | 4.6 | 6.6 | 3.7 | 2 | 2 | 14 | 20.1 | 5.9 | 4 | 5.1 | 28 | 93.3 |  | 37.7 | 63.3 | 4.2 | 1.3 | 7.8 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 8.1 |  | 14.2 | 16.3 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 40.6 |  | 49 |  | 0.6 |  | 28.3 | 79.5 | 7.5 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18 | 6.7 |  | 6.6 | 683.7
1:30 |  | 19.1 | 8.9 | 10.8 | 1.3 | 0.4 | 9.3 |  | 6.6 |  | 4.5 | 6.5 | 3.8 | 2 | 2 | 14 | 20 | 6.1 | 4 | 5.4 | 21.3 | 76.9 |  | 37.8 | 54.9 | 4.4 | 1.2 | 8 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 8.1 |  | 15.4 | 13.7 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 59.3 |  | 52.1 |  | 0.6 |  | 26.7 | 72.5 | 7.5 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.1 | 6.7 |  | 6.6 | 665.9
2:00 |  | 19.1 | 8.9 | 10.8 | 1.3 | 0.4 | 8.5 |  | 6.6 |  | 4.5 | 6.5 | 3.7 | 2 | 2 | 14 | 20.3 | 6.5 | 4 | 7.4 | 26.1 | 74.9 |  | 34.5 | 53.3 | 4 | 1.2 | 8.3 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 8.1 |  | 15 | 15.9 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 74.7 |  | 78.1 |  | 0.6 |  | 21.4 | 61.7 | 7.5 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.1 | 6.7 |  | 6.6 | 692.6
2:30 |  | 19 | 8.4 | 10.5 | 1.3 | 0.4 | 9 |  | 6.6 |  | 4.4 | 6.5 | 3.6 | 2 | 2 | 14 | 20 | 6.8 | 4 | 14.5 | 27.1 | 90.2 |  | 29 | 53.9 | 3.2 | 1.2 | 8.3 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 8.1 |  | 14.5 | 16.7 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 115.7 |  | 103.5 |  | 0.6 |  | 20.4 | 51.2 | 7.5 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.1 | 6.7 |  | 6.6 | 764.9
3:00 |  | 19.1 | 7.6 | 8.8 | 1.3 | 0.4 | 9 |  | 6.6 |  | 4.3 | 6.4 | 3.6 | 2 | 1.9 | 14 | 20 | 6.8 | 4 | 13.5 | 26.7 | 98.9 |  | 42.3 | 64.5 | 4.1 | 2 | 8.3 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 8.1 |  | 13.4 | 15.9 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 95.5 |  | 93.9 |  | 0.6 |  | 27.2 | 68.3 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.1 | 6.7 |  | 6.6 | 787.4
3:30 |  | 19.1 | 7.4 | 8.5 | 1.2 | 0.4 | 9 |  | 6.6 |  | 4.3 | 6.4 | 3.6 | 2 | 1.9 | 14 | 20.2 | 6.8 | 4 | 11.5 | 22.5 | 93 |  | 54.2 | 77.3 | 6.6 | 1.5 | 8.3 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 8 |  | 13.9 | 15.9 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 47.7 |  | 50.4 |  | 0.6 |  | 28.7 | 73.2 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.2 | 6.7 |  | 6.6 | 717.3
4:00 |  | 19.1 | 7.4 | 8.9 | 1.2 | 0.4 | 8.8 |  | 6.6 |  | 4.3 | 6.5 | 3.7 | 2 | 1.9 | 14 | 20.4 | 6.8 | 4 | 12.4 | 16.9 | 74.2 |  | 48.6 | 78.3 | 4.5 | 1.5 | 8.2 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 8 |  | 13.2 | 15.1 | 3.4 | 18.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 15.3 |  | 17.7 |  | 0.6 |  | 25.1 | 66.5 | 7.5 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.1 | 6.7 |  | 6.5 | 610.3
4:30 |  | 19 | 8.8 | 9.3 | 1.2 | 0.4 | 9 |  | 6.6 |  | 4.1 | 6.2 | 3.6 | 2 | 1.9 | 14 | 20 | 6.9 | 4 | 10 | 14.7 | 74.6 |  | 60.9 | 86.2 | 7.5 | 2.2 | 7.9 | 2.6 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 8 |  | 15.1 | 15.8 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 8.7 |  | 8.5 |  | 0.6 |  | 25.9 | 61.8 | 7.5 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.2 | 6.7 |  | 5.9 | 612.7
5:00 |  | 19.1 | 6.1 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 9 |  | 6.6 |  | 4.2 | 6.3 | 3.7 | 2 | 1.9 | 14 | 20.4 | 7 | 4 | 9.1 | 19.3 | 61.6 |  | 59.3 | 88.5 | 8.3 | 3.4 | 7.6 | 2.6 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 8 |  | 13.7 | 17.4 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 7.8 |  | 6.1 |  | 0.6 |  | 23.9 | 52.1 | 7.5 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.3 | 6.6 |  | 6 | 589.4
5:30 |  | 16.5 | 9 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 8.7 |  | 6.6 |  | 3.8 | 6.2 | 3.6 | 2 | 1.9 | 14 | 20.3 | 7.1 | 4 | 8.7 | 24.3 | 80.6 |  | 54.8 | 82.2 | 6.1 | 3 | 7.5 | 2.6 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 8 |  | 12.9 | 15.8 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 14.7 |  | 10.4 |  | 0.6 |  | 18.8 | 47 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.3 | 6.6 |  | 6 | 597.6
6:00 |  | 19 | 8.9 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 8.4 |  | 6.7 |  | 3.8 | 5.7 | 3.5 | 2 | 1.9 | 14 | 20.1 | 7.2 | 4 | 8.5 | 17.5 | 49.7 |  | 53 | 62.1 | 6.5 | 2.8 | 7.5 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 8 |  | 11.1 | 13.4 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  | 0.1 |  |  | 19.1 |  | 16.3 |  | 0.6 |  | 16.5 | 40.6 | 7.7 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.3 | 6.7 |  | 5.9 | 537
6:30 |  | 19 | 8.1 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 9.2 |  | 6.9 |  | 3.9 | 5.4 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 14 | 19.8 | 7.4 | 4 | 8.8 | 19.8 | 34.1 | 0.4 | 22.1 | 30.7 | 3 | 0.9 | 7.5 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 8.4 |  | 9.9 | 11.7 | 3.4 | 18.4 |  | 3.5 |  | 1.5 |  | 2.9 |  |  | 16.8 | 3.7 | 16.6 | 2.8 | 0.6 | 3.2 | 15.2 | 34.7 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.3 | 6.7 | 0.7 | 5.7 | 461.2
7:00 |  | 19 | 8.3 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 8.8 |  | 7 |  | 4.1 | 5.5 | 3 | 2.3 | 1.9 | 14 | 19.9 | 7.5 | 4 | 9.2 | 26.9 | 32.7 | 6.3 | 6.6 | 20.3 | 0.4 |  | 7.5 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 8.4 | 17.6 | 12.2 | 13.7 | 3.4 | 18.4 |  | 59.1 |  | 1.5 | 1.7 | 9.3 |  | 10 | 16.3 | 33.5 | 14 | 27.5 | 0.6 | 10.4 | 11 | 29.6 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 1.7 | 0.3 |  | 18.3 | 6.6 | 2.1 | 5.7 | 592
7:30 |  | 16.4 | 8.3 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 9 | 0.1 | 6.9 |  | 4.1 | 5.5 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 14 | 20 | 7.4 | 4 | 10.8 | 22.1 | 39.3 | 16.4 | 9.1 | 21.8 | 0.5 | 0.1 | 7.3 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 8.5 | 40.3 | 10.4 | 13.1 | 3.4 | 18.4 |  | 140.7 |  | 1.5 | 4.1 | 12.1 | 1 | 10 | 31.3 | 77.8 | 26.2 | 61.8 | 0.6 | 14.4 | 9.2 | 31.3 | 7.5 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 4.2 | 0.3 |  | 18.3 | 6.6 | 9.7 | 5.8 | 835
8:00 |  | 16.3 | 8.1 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 9.4 | 0.2 | 6.9 |  | 3.9 | 5.4 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 13.8 | 19.8 | 7.5 | 4 | 12.4 | 21 | 44.8 | 25.7 | 9.7 | 28.9 | 0.3 |  | 7.2 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 8.7 | 59.4 | 11.6 | 14.9 | 3.4 | 18.4 |  | 197.1 | 0.1 | 1.5 | 6.6 | 12.2 | 1 | 9.9 | 62.1 | 105.7 | 51.6 | 77.7 | 0.6 | 14.7 | 16.2 | 35 | 7.7 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 6.6 | 0.3 |  | 18.3 | 6.7 | 15.8 | 5.9 | 1058.4
8:30 |  | 16.6 | 5.7 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 9.1 | 0.2 | 6.9 |  | 4.2 | 5.7 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 14 | 20.2 | 7.5 | 4 | 10 | 30 | 64 | 29.8 | 18.8 | 28.3 | 2 | 0.7 | 7.2 | 2.6 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 8.7 | 62.4 | 12.9 | 14.4 | 3.3 | 18.4 |  | 203.8 | 0.1 | 1.5 | 8.8 | 12.9 | 1 | 9.9 | 76.2 | 119.7 | 62.7 | 83.6 | 0.6 | 15.5 | 17.9 | 44.1 | 7.7 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 8.8 | 0.3 |  | 18.3 | 6.6 | 15.3 | 5.6 | 1169.4
9:00 |  | 18.9 | 7.5 | 9.5 | 1.2 | 0.4 | 9.3 | 0.9 | 6.2 |  | 4.1 | 5.6 | 2.9 | 1.4 | 1.8 | 14.1 | 20 | 7.5 | 4 | 6.8 | 32.1 | 71.1 | 30.1 | 20.7 | 26.6 | 2.3 | 0.8 | 7.2 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 8.6 | 63.9 | 12.3 | 14.3 | 3.3 | 18.4 |  | 209.5 | 0.1 | 1.5 | 10.7 | 13 | 1.1 | 9.9 | 57.1 | 120.8 | 51.9 | 84.8 | 0.6 | 15.6 | 20.4 | 52.2 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 10.7 | 0.3 |  | 18.3 | 6.8 | 16.6 | 5.5 | 1174.4
9:30 |  | 19 | 8.5 | 9.5 | 1.2 | 0.3 | 9.1 | 0.6 | 6.2 |  | 3.7 | 5.4 | 2.9 | 1.4 | 1.8 | 14 | 19.7 | 7.5 | 4 | 3.7 | 29.4 | 91.2 | 30.1 | 20.1 | 26 | 2.3 | 1.3 | 7.3 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.2 | 8.5 | 64 | 15.3 | 15.2 | 3.3 | 18.4 |  | 214.7 | 0.1 | 1.5 | 12.2 | 13 | 1 | 9.9 | 31.1 | 120.9 | 30.3 | 87.3 | 0.6 | 15.7 | 21.5 | 41.7 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 12.4 | 0.3 |  | 18.3 | 6.6 | 15.9 | 5.2 | 1143.7
10:00 |  | 19 | 7.8 | 13.7 | 1.2 | 0.3 | 8.8 | 1 | 6.2 |  | 3.8 | 5.5 | 2.9 | 1.4 | 1.9 | 14.1 | 19.8 | 7.5 | 4 | 2.5 | 23.4 | 104.1 | 29.7 | 21.8 | 27.5 | 2.6 | 1.3 | 7.7 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.2 | 8.5 | 64.2 | 14.7 | 17.2 | 3.3 | 18.4 |  | 216.5 | 0.2 | 1.5 | 13.5 | 12.9 | 1.1 | 9.9 | 16.5 | 120.8 | 11 | 88.2 | 0.6 | 15.4 | 23.8 | 44.4 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 14 | 0.3 |  | 18.3 | 6.6 | 16.2 | 5.1 | 1135.4
10:30 |  | 19 | 8.7 | 16.2 | 1.2 | 0.3 | 9.4 | 1.1 | 6.1 |  | 3.7 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 2 | 14 | 20 | 7.5 | 4 | 1.3 | 31.3 | 115.9 | 29.6 | 41.6 | 48.3 | 4.5 | 1.8 | 7.9 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.2 | 8.5 | 64.3 | 14.9 | 17.1 | 3.2 | 18.4 |  | 217.3 | 0.2 | 1.5 | 14.7 | 12.8 | 1 | 9.9 | 4.2 | 120.3 |  | 88.1 | 0.6 | 15.3 | 27.7 | 59.4 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 15.3 | 0.3 |  | 18.4 | 6.7 | 16.2 | 5.3 | 1200.5
11:00 |  | 19 | 8.4 | 16.2 | 1.2 | 0.2 | 9.3 | 1 | 5.4 |  | 3.8 | 5.5 | 2.9 | 2.4 | 2 | 14 | 20.1 | 7.6 | 4 | 2 | 50.1 | 107.3 | 29.8 | 59.9 | 68.1 | 7.9 | 3.5 | 8 | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 8.4 | 65 | 17 | 17.1 | 3.2 | 18.4 |  | 216.7 | 0.2 | 1.5 | 15.6 | 12.9 | 1.8 | 9.9 | 1.8 | 118.9 |  | 87.9 | 0.6 | 15.4 | 27.2 | 49.5 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 16.2 | 0.3 |  | 18.5 | 6.7 | 16.3 | 5.3 | 1244.9
11:30 |  | 19 | 8.8 | 16.2 | 1.2 | 0.2 | 8.8 | 1.2 | 5.1 |  | 3.9 | 5.6 | 2.9 | 2.4 | 2 | 14 | 20.1 | 7.5 | 4 | 2.6 | 66.4 | 106.1 | 29.7 | 80.9 | 84.7 | 12.2 | 5.8 | 8.1 | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 8.1 | 65.5 | 15.6 | 17.6 | 3.2 | 18.4 |  | 217.4 | 0.3 | 1.5 | 16.2 | 13.2 | 1.8 | 10 | 5.5 | 119.4 |  | 87.7 | 0.6 | 15.7 | 22.8 | 51.7 | 7.7 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 16.7 | 0.3 |  | 18.5 | 6.7 | 15.8 | 5.2 | 1307.7
12:00 |  | 19.1 | 7.7 | 16.2 | 1.2 | 0.2 | 9 | 0.6 | 5.1 |  | 3.8 | 5.5 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 14 | 20.1 | 7.5 | 4 | 3.6 | 75.6 | 106.1 | 29.9 | 93.8 | 97 | 12.4 | 5.9 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 8.1 | 67.9 | 16.8 | 17.9 | 3.2 | 18.4 |  | 223.4 | 0.3 | 1.5 | 16.4 | 13.1 | 1.8 | 9.9 | 14.2 | 122.2 |  | 89.5 | 0.6 | 15.9 | 25.6 | 63.7 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 16.9 | 0.3 |  | 18.5 | 6.7 | 14.7 | 5.3 | 1379.4
12:30 |  | 19 | 7.4 | 16.1 | 1.2 |  | 9.4 | 0.4 | 5.5 |  | 3.9 | 5.6 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 14 | 20.1 | 7.5 | 4 | 5.2 | 76 | 100.6 | 30.6 | 97.2 | 103.2 | 14.5 | 6.4 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 8.1 | 67.9 | 16 | 17.6 | 3.2 | 18.4 |  | 222.2 | 0.3 | 1.5 | 17 | 13.2 | 1.8 | 9.8 | 75.7 | 100.7 | 26.6 | 82.9 | 0.6 | 15.8 | 24.8 | 67.3 | 7.7 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 16.9 | 0.3 |  | 18.5 | 6.7 | 15.9 | 5.1 | 1450.6
13:00 |  | 19 | 7.4 | 16.1 | 1.3 |  | 9.2 | 0.6 | 6 |  | 3.5 | 5.3 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 13.8 | 19.7 | 7 | 4 | 4.8 | 75.2 | 101.4 | 31.8 | 98.7 | 101.1 | 14.1 | 8.8 | 8.2 | 2.7 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.5 | 70.1 | 16.6 | 16.1 | 3.2 | 18.4 |  | 228.2 | 0.3 | 1.5 | 16.5 | 13 | 1.7 | 9.8 | 119.5 | 126.3 | 103 | 92.2 | 0.6 | 15.7 | 27.9 | 74 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 16.7 | 0.3 |  | 18.2 | 6.7 | 16.4 | 5.1 | 1622.1
13:30 |  | 19 | 8.8 | 16.2 | 1.2 |  | 9.2 | 1 | 6 |  | 3.6 | 5.3 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 14 | 19.4 | 7 | 4 | 6.6 | 73.7 | 104.1 | 31.9 | 106.5 | 98.8 | 18 | 7.3 | 8.2 | 2.7 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.5 | 67.7 | 16.5 | 16.2 | 3.2 | 18.4 |  | 233.3 | 0.4 | 1.5 | 16 | 13 | 1.8 | 9.9 | 129.4 | 132.9 | 121.5 | 96.5 | 0.6 | 15.8 | 28.6 | 79 | 7.7 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 15.3 | 0.3 |  | 18.6 | 6.7 | 13.6 | 5 | 1678.7
14:00 |  | 19 | 6.1 | 16.1 | 1.2 |  | 9.2 | 1.1 | 6.1 |  | 3.6 | 5.4 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 13.8 | 19.5 | 7 | 4 | 5.5 | 70.5 | 111 | 22.6 | 95.4 | 94.7 | 13.8 | 6.6 | 8.2 | 2.7 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.7 | 61.7 | 15.3 | 15.2 | 3.2 | 18.4 |  | 235.1 | 0.3 | 1.5 | 14.2 | 13.2 | 1.9 | 9.9 | 132.8 | 133.3 | 125.4 | 97.8 | 0.6 | 15.9 | 28.5 | 81.1 | 7.9 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 15.2 | 0.3 |  | 18.7 | 6.8 | 16.6 | 5.2 | 1655.8
14:30 |  | 19 | 9 | 16.2 | 1.2 |  | 9 | 1 | 6.2 |  | 3.7 | 5.5 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 14 | 19.5 | 7 | 7.5 | 4.8 | 69.3 | 115.5 | 25.8 | 87.8 | 87.8 | 14.7 | 7.2 | 8 | 2.7 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.8 | 51.6 | 16.7 | 16.2 | 3.2 | 18.4 |  | 164.8 | 0.2 | 1.5 | 11.1 | 11.3 | 2.2 | 10 | 135.2 | 106.6 | 126.7 | 73.8 | 0.6 | 14 | 31.6 | 82.9 | 7.9 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 12.3 | 0.3 |  | 18.7 | 6.7 | 15.8 | 5.2 | 1524.8
15:00 |  | 19 | 8.9 | 16.2 | 1.2 |  | 8.9 | 0.5 | 6.2 |  | 3.6 | 5.4 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 14 | 19.4 | 7 | 7.5 | 5.7 | 59 | 114.3 | 18.1 | 83.8 | 86.1 | 14.8 | 6.9 | 8 | 2.7 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.8 | 49.7 | 16.6 | 16.2 | 3.2 | 18.4 |  | 154.4 | 0.2 | 1.5 | 9.6 | 10.9 | 2.5 | 9.9 | 131.1 | 129 | 125.7 | 87.7 | 0.6 | 14.3 | 29.8 | 82.8 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 7.5 | 0.3 |  | 18.5 | 6.8 | 14.5 | 5.3 | 1509
15:30 |  | 17.8 | 8.6 | 16.2 | 1.2 |  | 9.2 | 0.8 | 6.2 |  | 3.6 | 5.4 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 14 | 19.2 | 7 | 7.5 | 6.3 | 50.2 | 100.4 | 8.8 | 86.6 | 83.1 | 13.1 | 6.9 | 7.8 | 2.6 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.7 | 68.3 | 15 | 17.4 | 3.2 | 18.4 |  | 133.4 | 0.2 | 1.5 | 7.6 | 10 | 2.4 | 9.9 | 139.3 | 143.3 | 122.8 | 103.9 | 0.6 | 12.7 | 31.3 | 82.1 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 7.8 | 0.3 |  | 18.5 | 6.8 | 7.9 | 5.1 | 1496.9
16:00 |  | 17 | 8.5 | 14.2 | 1.2 |  | 9.2 | 0.4 | 5.3 |  | 3.7 | 5.4 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 14 | 19.4 | 7 | 7.5 | 4.5 | 53.5 | 93.5 | 26.9 | 85.9 | 86.5 | 11.2 | 6.2 | 8 | 2.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 7.6 | 63.5 | 17.3 | 17.9 | 3.2 | 18.4 |  | 112.7 | 0.1 | 1.5 | 7.1 | 8.1 | 2.4 | 10 | 138.6 | 53.6 | 123.2 | 44.5 | 0.6 | 10.1 | 29 | 81.7 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 5.9 | 0.3 |  | 18.5 | 6.6 | 8.7 | 5.1 | 1325
16:30 |  | 17.2 | 8.6 | 8.6 | 1.3 |  | 8.8 | 0.2 | 5.2 |  | 3.9 | 5.6 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 14.1 | 19.6 | 7 | 4 | 5 | 57 | 84.8 | 11 | 91.3 | 90.4 | 14 | 6 | 8 | 2.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 7.6 | 12.2 | 17 | 18.1 | 3.2 | 18.4 |  | 68 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.4 | 10 | 139.5 | 43.5 | 126.1 | 34.4 | 0.6 | 3.5 | 27.8 | 78.9 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 4.4 | 0.3 |  | 18.3 | 6.7 | 2.6 | 5.3 | 1167.2
17:00 |  | 19.1 | 8.5 | 9.2 | 1.2 |  | 8.7 | 0.1 | 5 |  | 3.7 | 5.5 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 14 | 19.2 | 6.4 | 4 | 7.4 | 46.6 | 90.5 | 4.1 | 90.9 | 92.6 | 16.4 | 6.4 | 8.1 | 2.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 7.6 | 11.9 | 16 | 17.6 | 3.2 | 18.4 |  | 47.4 |  | 1.5 | 3.1 | 0.4 | 2.2 | 9.9 | 148.6 | 8.2 | 126.2 | 8 | 0.6 | 0.3 | 29.4 | 75.4 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 1.6 | 0.3 |  | 18.3 | 6.7 |  | 5.1 | 1075.4
17:30 |  | 19.1 | 8.4 | 9.3 | 1.2 |  | 8.9 |  | 4.8 |  | 3.7 | 5.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 14 | 19.5 | 6.3 | 4 | 5.3 | 39.7 | 91.5 |  | 78 | 75.8 | 14.1 | 7.2 | 8.1 | 2.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 7.7 |  | 15.2 | 16.5 | 3.2 | 18.4 |  | 1.2 |  | 1.5 | 0.1 |  | 2.1 | 9.9 | 134.5 |  | 123 | 0.1 | 0.6 |  | 27.6 | 74.7 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 0.3 |  | 18.3 | 6.7 | 0.1 | 5.2 | 931.8
18:00 |  | 18.7 | 8 | 9.3 | 1.3 |  | 8.8 |  | 4.8 |  | 3.9 | 5.6 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 14 | 19.7 | 6.3 | 4 | 3.6 | 36.9 | 88.1 |  | 74.9 | 79.6 | 11.2 | 4.5 | 8.1 | 2.6 | 3.6 | 4 | 4.2 | 8 |  | 13.9 | 16.2 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.2 | 9.9 | 98.7 |  | 89.9 |  | 0.6 |  | 26.5 | 72.5 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.3 | 6.7 |  | 5.6 | 843.8
18:30 |  | 18.7 | 8.4 | 15.7 | 1.3 |  | 8.8 |  | 4.8 |  | 3.8 | 5.5 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 14 | 19.6 | 6.3 | 4 | 4.6 | 31 | 74 |  | 68.6 | 75.2 | 12.4 | 6 | 8.1 | 2.5 | 3.6 | 4 | 4.2 | 8.1 |  | 13.2 | 13.9 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.4 | 9.9 | 64.3 |  | 76.7 |  | 0.6 |  | 23.2 | 65.3 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18 | 6.8 |  | 5.6 | 762.1
19:00 |  | 18.6 | 7.9 | 20.3 | 1.3 |  | 9.3 |  | 4.8 |  | 3.9 | 5.6 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 14 | 19.7 | 6.3 | 4 | 4.2 | 32.7 | 58.7 |  | 50 | 60.5 | 5.9 | 3.1 | 8.1 | 2.5 | 3.6 | 4 | 4.2 | 8.2 |  | 11.3 | 14.8 | 3.2 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 33.4 |  | 46.3 |  | 0.6 |  | 19.7 | 51.7 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 17.9 | 6.7 |  | 5.6 | 633.1
19:30 |  | 18.6 | 7.3 | 20.4 | 1.3 |  | 9.3 |  | 4.7 |  | 3.9 | 5.6 | 3.3 | 2 | 2.1 | 14 | 19.8 | 6.3 | 4 | 4.4 | 32.1 | 58.1 |  | 34.6 | 37.2 | 5.5 | 1.9 | 8.2 | 2.5 | 3.6 | 4 | 4.2 | 8.2 |  | 10.7 | 15.5 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.7 | 9.9 | 26.9 |  | 31.4 |  | 0.6 |  | 15.3 | 47.2 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 17.9 | 6.8 |  | 5.5 | 561.5
20:00 |  | 18.6 | 7.6 | 20.3 | 1.3 |  | 9.4 |  | 4.6 |  | 3.8 | 4.9 | 3.9 | 2.4 | 2 | 14 | 19 | 6.3 | 4 | 7.2 | 24 | 61.7 |  | 26.9 | 37.5 | 3.7 | 1.8 | 8.4 | 2.5 | 3.6 | 4 | 4 | 8.2 |  | 12.2 | 14.9 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 10 | 6 |  | 11.5 |  | 0.6 |  | 19.6 | 41 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18 | 6.8 |  | 5.5 | 509.1
20:30 |  | 18.6 | 8.2 | 20.3 | 1.3 |  | 9.3 |  | 4.3 |  | 3.8 | 4.9 | 4 | 2.4 | 2 | 14 | 19.1 | 6.3 | 4 | 8 | 21.4 | 46.1 |  | 35.1 | 41 | 4.9 | 2.3 | 9.5 | 2.8 | 3.6 | 4 | 4 | 8 |  | 10.8 | 13.6 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 1.4 |  | 0.6 |  | 13.4 | 29.7 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.1 | 6.7 |  | 5.6 | 470.5
21:00 |  | 18.6 | 8.7 | 20.3 | 1.3 |  | 8.8 |  | 4.3 |  | 3.7 | 4.8 | 4 | 2.4 | 2 | 14 | 18.8 | 6.3 | 4 | 8 | 16.2 | 38.8 |  | 28.1 | 41.2 | 2.5 | 0.7 | 9.6 | 3 | 3.6 | 4 | 4 | 8 |  | 9.6 | 14.7 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 6.8 | 18.9 | 7.7 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18 | 6.7 |  | 5.5 | 427.8
21:30 |  | 18.6 | 8.9 | 20.3 | 1.2 |  | 8.9 |  | 4.4 |  | 3.7 | 4.9 | 3.9 | 2.4 | 2 | 14 | 18.9 | 6.3 | 4 | 7.3 | 11.4 | 36.5 |  | 29.3 | 36.6 | 2.9 | 1.2 | 9.1 | 4.2 | 3.6 | 4 | 4 | 8 |  | 13.7 | 17.2 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 5.5 | 12.1 | 7.7 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 17.9 | 6.7 |  | 5.6 | 417
22:00 |  | 18.6 | 8.3 | 15.5 | 1.2 |  | 8.9 |  | 4.3 |  | 3.7 | 4.9 | 3.9 | 2.4 | 2 | 14 | 18.8 | 6.3 | 4 | 6.9 | 7.1 | 32.4 |  | 25 | 34.4 | 2.8 | 0.8 | 9 | 4.3 | 3.6 | 4 | 4 | 8 |  | 15 | 17.4 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.3 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 6.5 | 16.5 | 7.7 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 17.5 | 6.8 |  | 5.4 | 401.9
22:30 |  | 17.4 | 7.9 | 13.4 | 1.2 |  | 8.6 |  | 4.3 |  | 3.9 | 5 | 4 | 2.2 | 2 | 14 | 19.1 | 6.3 | 4 | 8.8 | 3.8 | 41.2 |  | 15.4 | 26.6 | 1.7 | 0.7 | 9 | 4.3 | 3.6 | 4 | 4 | 8 |  | 14.8 | 17.5 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 7.4 | 18.6 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 16.7 | 6.7 |  | 5.5 | 389.5
23:00 |  | 15.1 | 8 | 13.4 | 1.2 |  | 8.9 |  | 4.3 |  | 3.8 | 5 | 3.8 | 2.4 | 2 | 14 | 19.2 | 6.3 | 4 | 11.4 | 0.4 | 36.9 |  | 15.7 | 29.6 | 1.5 | 1.1 | 9 | 4.3 | 3.6 | 4 | 4 | 8 |  | 14.7 | 17.3 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 9 | 23.2 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 17.1 | 6.7 |  | 5.5 | 392.3
23:30 |  | 15.1 | 8.6 | 13.4 | 1.2 |  | 9.1 |  | 4.3 |  | 3.7 | 4.9 | 3.6 | 2.2 | 1.9 | 14 | 19 | 6.4 | 4 | 14.6 | 0.8 | 31 |  | 14.6 | 25 | 1.1 | 0.3 | 9 | 4.3 | 3.6 | 4 | 4 | 8 |  | 14.2 | 17.6 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.4 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 9.2 | 24 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 17.9 | 6.8 |  | 5.5 | 381.8
0:00 |  | 16.3 | 8.7 | 6.8 | 1.2 |  | 8.8 |  | 4.3 |  | 3.8 | 4.9 | 3.6 | 2.1 | 1.9 | 14 | 19 | 6.7 | 4 | 10.4 | 0.4 | 26.4 |  | 8.5 | 16.3 | 0.5 | 0.5 | 9 | 4.3 | 3.6 | 4 | 4 | 8.2 |  | 11.7 | 16.6 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 9.7 | 23.9 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.1 | 6.8 |  | 5.5 | 348
EJEC MWh | 4.75 | 440.6 | 195.45 | 312.75 | 29.5 | 4.35 | 216.1 | 6.5 | 137.2 | 0 | 94.15 | 134.4 | 77.45 | 51.95 | 46.55 | 335.85 | 472.7 | 164.1 | 103 | 173.4 | 794.35 | 1810 | 249.55 | 1198.55 | 1439.6 | 166.05 | 72.95 | 194.5 | 68.35 | 87.5 | 98.2 | 101.7 | 193.75 | 579.55 | 336.4 | 382.3 | 79.85 | 442 | 0 | 1860.2 | 1.85 | 36 | 112.5 | 118.25 | 48.1 | 178.45 | 1263.45 | 1080.55 | 1153.9 | 794.35 | 14.4 | 142.65 | 509.75 | 1298.1 | 184.65 | 108 | 62.4 | 26.4 | 57.6 | 113.7 | 7.2 | 0 | 436.35 | 160.9 | 133.7 | 135.3 | 21334.6
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1111.3 | 5.2089 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4431.15 | 20.7698 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5193.35 | 24.3424 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 10598.8 | 49.6789 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
lunes, 28 de Julio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 9.5 | 18.4 | 8.2 | 8.9 | 65.82 |  | 110.82
1:00 |  | 18.7 | 8.7 | 8.8 | 64.95 |  | 101.15
1:30 |  | 19.1 | 8.9 | 9.3 | 65.42 |  | 102.72
2:00 |  | 19.1 | 8.9 | 8.5 | 65.51 |  | 102.01
2:30 |  | 19 | 8.4 | 9 | 65.68 |  | 102.08
3:00 |  | 19.1 | 7.6 | 9 | 66.19 |  | 101.89
3:30 |  | 19.1 | 7.4 | 9 | 66.02 |  | 101.52
4:00 |  | 19.1 | 7.4 | 8.8 | 66.74 |  | 102.04
4:30 |  | 19 | 8.8 | 9 | 65.39 |  | 102.19
5:00 |  | 19.1 | 6.1 | 9 | 66.15 |  | 100.35
5:30 |  | 16.5 | 9 | 8.7 | 65.99 |  | 100.19
6:00 |  | 19 | 8.9 | 8.4 | 64.72 |  | 101.02
6:30 |  | 19 | 8.1 | 9.2 | 65.53 |  | 101.83
7:00 |  | 19 | 8.3 | 8.8 | 65.83 |  | 101.93
7:30 |  | 16.4 | 8.3 | 9 | 65.83 |  | 99.53
8:00 |  | 16.3 | 8.1 | 9.4 | 65.46 |  | 99.26
8:30 |  | 16.6 | 5.7 | 9.1 | 66.09 |  | 97.49
9:00 |  | 18.9 | 7.5 | 9.3 | 65.76 |  | 101.46
9:30 |  | 19 | 8.5 | 9.1 | 65.67 |  | 102.27
10:00 |  | 19 | 7.8 | 8.8 | 65.5 |  | 101.1
10:30 |  | 19 | 8.7 | 9.4 | 65.82 |  | 102.92
11:00 |  | 19 | 8.4 | 9.3 | 65.8 |  | 102.5
11:30 |  | 19 | 8.8 | 8.8 | 65.71 |  | 102.31
12:00 |  | 19.1 | 7.7 | 9 | 65.57 |  | 101.37
12:30 |  | 19 | 7.4 | 9.4 | 65.62 |  | 101.42
13:00 |  | 19 | 7.4 | 9.2 | 64.55 |  | 100.15
13:30 |  | 19 | 8.8 | 9.2 | 65.65 |  | 102.65
14:00 |  | 19 | 6.1 | 9.2 | 65.44 |  | 99.74
14:30 |  | 19 | 9 | 9 | 66.06 |  | 103.06
15:00 |  | 19 | 8.9 | 8.9 | 65.65 |  | 102.45
15:30 |  | 17.8 | 8.6 | 9.2 | 65.34 |  | 100.94
16:00 |  | 17 | 8.5 | 9.2 | 64.42 |  | 99.12
16:30 |  | 17.2 | 8.6 | 8.8 | 65.15 |  | 99.75
17:00 |  | 19.1 | 8.5 | 8.7 | 65.42 |  | 101.72
17:30 |  | 19.1 | 8.4 | 8.9 | 65.14 |  | 101.54
18:00 |  | 18.7 | 8 | 8.8 | 64.79 |  | 100.29
18:30 |  | 18.7 | 8.4 | 8.8 | 64.81 |  | 100.71
19:00 |  | 18.6 | 7.9 | 9.3 | 65.33 |  | 101.13
19:30 |  | 18.6 | 7.3 | 9.3 | 65.1 |  | 100.3
20:00 |  | 18.6 | 7.6 | 9.4 | 65.08 |  | 100.68
20:30 |  | 18.6 | 8.2 | 9.3 | 64.83 |  | 100.93
21:00 |  | 18.6 | 8.7 | 8.8 | 65.15 |  | 101.25
21:30 |  | 18.6 | 8.9 | 8.9 | 65.86 |  | 102.26
22:00 |  | 18.6 | 8.3 | 8.9 | 65.13 |  | 100.93
22:30 |  | 17.4 | 7.9 | 8.6 | 65.23 |  | 99.13
23:00 |  | 15.1 | 8 | 8.9 | 65.53 |  | 97.53
23:30 |  | 15.1 | 8.6 | 9.1 | 65.59 |  | 98.39
0:00 |  | 16.3 | 8.7 | 8.8 | 65.55 |  | 99.35
EJEC MWh | 4.75 | 440.6 | 195.45 | 216.1 | 1571.785 | 0 | 2428.685

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Julio del 2025 - lunes, 28 de Julio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 66.2 | 335.95 | 305.4 | 314.4 | 355.2 | 274.05 | 344.35 | 213.4 | 296.3 | 368.45 | 370 | 378.7 | 368.65 | 337.7 | 346.2 | 355.25 | 348.7 | 341.8 | 328.35 | 344.05 | 341.75 | 344.15 | 342.15 | 334.05 | 295.55 | 4.75 | 8055.5
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 57 | 96.65 | 300.8 | 351.6 | 332.9 | 334.05 | 423.55 | 442.55 | 450.4 | 457.95 | 463.4 | 452.8 | 433.8 | 436.4 | 440.6 | 5474.45
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.65 | 167.65 | 167.1 | 171.1 | 183.75 | 190.76 | 182.3 | 189.95 | 191.6 | 187.4 | 195.35 | 194.5 | 195.2 | 194.3 | 184.06 | 195.5 | 194.785 | 188.55 | 198.8 | 200.05 | 189.65 | 194.05 | 199.8 | 197.55 | 194.25 | 191.55 | 194.85 | 195.45 | 5311.505
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.65 | 284.2 | 324.2 | 330.65 | 301.1 | 343.65 | 325 | 374.9 | 346.2 | 402.25 | 397.2 | 390.25 | 370.5 | 318.85 | 327.35 | 313.55 | 308 | 301.95 | 323.4 | 294.25 | 294.85 | 298 | 287.25 | 289.45 | 297.35 | 311.4 | 302.25 | 312.75 | 9087.4
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.25 | 32.748 | 31.4 | 30.55 | 30.1 | 15.55 | 29.7 | 30.5 | 32.5 | 32.8 | 33.9 | 32.8 | 31.65 | 31.65 | 31.95 | 31.4 | 32.35 | 32.05 | 30.35 | 30.3 | 31.1 | 31.55 | 31.4 | 30 | 31.7 | 32.4 | 31.6 | 29.5 | 866.748
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 3.35 |  |  |  | 4.5 | 6.85 | 7.2 | 3.8 |  |  |  | 3.8 | 7.5 | 7.35 | 3.3 |  |  |  | 5.85 | 9.5 | 9.6 | 4.35 | 95.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 201.95 | 229.7 | 227.6 | 229.65 | 232.45 | 228.9 | 228.9 | 209.9 | 238.5 | 224 | 220.85 | 233.0473 | 220.6 | 237 | 225 | 175.8 | 230.45 | 225.95 | 223.25 | 243.1 | 233.1 | 242.3 | 203.4 | 228.25 | 228.9 | 222.15 | 217.05 | 216.1 | 6277.8473
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.3 | 2594.5 | 2573.75 | 2535.35 | 2588 | 2493.65 | 2389.45 | 2356.6 | 2455.4 | 2344.4 | 2280.95 | 2421.3185 | 2231.7 | 2315.35 | 2272.5 | 2243.05 | 2212.2 | 2211.55 | 2247.25 | 2104 | 2097.7 | 2074.4 | 2009.4 | 2031 | 2236.75 | 2146.8 | 1938.7 | 2006.55 | 64084.5686
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.4 | 475.2 | 473.9 | 467.5 | 444.55 | 427.65 | 416.95 | 408.25 | 398.55 | 389.1 | 381 | 369.7219 | 362.8 | 358 | 347.75 | 339.55 | 333.9 | 339.7 | 300.3 | 351.75 | 334.05 | 318.45 | 312.95 | 307.85 | 303.95 | 300.45 | 297.55 | 307.4 | 10343.1719
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 2270.7 | 1903.7 | 1723.05 | 1487.75 | 1501.45 | 1894.35 | 1467.9 | 1384.7 | 1322.2 | 1350.05 | 1365.5 | 1406.65 | 1320.4 | 1210.55 | 1364.35 | 1129.65 | 1463.25 | 1260.45 | 1317.9 | 1202.45 | 1214.5 | 906.6 | 1244.7 | 1141.85 | 967.15 | 1297.85 | 1317.25 | 39322.6
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.8 | 692.3 | 684.2 | 664.4 | 650.95 | 630.75 | 611.4 | 596.1 | 589.3 | 568.65 | 589.55 | 513.65 | 560.15 | 531.45 | 533.35 | 524.15 | 520.35 | 540.55 | 547.1 | 546.75 | 510.4 | 496.3 | 492.6 | 484.3 | 486.8 | 467.05 | 516.5 | 540.45 | 15780.3
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.55 | 8.25 | 8.25 | 8.35 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.35 | 8.3 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.2 | 8.35 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 8.15 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.25 | 6.5 | 227.85
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.65 | 164.15 | 164.45 | 164.15 | 163.65 | 164.905 | 163.85 | 164.25 | 164.45 | 166.95 | 167.95 | 165.0995 | 168.85 | 164.11 | 158.3 | 150.05 | 148.3835 | 158.05 | 164.55 | 165.45 | 164.95 | 156.85 | 165.2 | 105.1 | 136.75 | 167.3 | 166.9 | 165.4 | 4484.698
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 291.2 | 289.3 | 290.9 | 286.25 | 287.25 | 289.015 | 286.85 | 278.45 | 283.4 | 280.75 | 284.4 | 288.86 | 286.7 | 289.155 | 265.7 | 232.1 | 230.6295 | 267.75 | 312.8 | 308.85 | 312.55 | 316.95 | 313 | 302.9 | 286.05 | 283.8 | 291.1 | 289.2 | 8025.8595
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1784.8 | 1768.85 | 1801 | 1817.7 | 1760.1 | 1774.745 | 1799 | 1794.75 | 1788.7 | 1773.9 | 1788.55 | 1803.691 | 1794.4 | 1765.69 | 1668.75 | 1435.9 | 1470.9575 | 1665.35 | 1944.25 | 1943.15 | 1936.55 | 1962.2 | 1959.35 | 1908.4 | 1772.15 | 1800.3 | 1800.2 | 1816.2 | 50099.5835
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 9.4 | [20 empty] | 9.4
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 28.45 | [19 empty] | 28.45
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 228.3 | 223.85 | 209.5 | 197.15 | 186.85 | 77.8 | 166.05 | 163.8 | 150.1 | 146.3 | 145.65 | 142.95 | 140.1 | 127.8 | 125.8 | 122.8 | 125.55 | 130.45 | 131.25 | 132.2 | 123.45 | 113.55 | 106.15 | 99 | 99.05 | 108.3 | 121.2 | 137.2 | 3982.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.55 | 128.35 | 128.1 | 122.9 | 115.05 | 113.3 | 105.95 | 100.65 | 102.85 | 103.7 | 100.05 | 98.35 | 94.8 | 94.5 | 92.25 | 91.6 | 88.75 | 104.2 | 97.55 | 95.15 | 89.7 | 86.05 | 85 | 84.6 | 83.45 | 82.6 | 89.45 | 94.15 | 2804.6
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.4 | 190.6 | 180.2 | 176.25 | 163.8 | 161.6 | 153.25 | 151.8 | 143.6 | 148.2 | 141.3 | 139.3 | 138.2 | 133.45 | 129.6 | 130.4 | 123.25 | 151.45 | 137.9 | 135 | 130.45 | 120.25 | 120.35 | 116.5 | 120.85 | 117.4 | 126.05 | 134.4 | 4000.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 94.8 | 96.2 | 89.9 | 79.75 | 73.85 | 65.1 | 72.5 | 75.65 | 73.35 | 75.65 | 74.95 | 69.15 | 69 | 76.55 | 63.1 | 74.15 | 78.75 | 82.4 | 84.15 | 80.75 | 74.75 | 82.5 | 80.3 | 78.65 | 80.1 | 21.2 | 10.2 | 77.45 | 2054.85
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3354.25 | 3343.75 | 3285.5 | 3300.8 | 3296.3 | 3238.9 | 3171.6 | 3051.65 | 3000.4 | 2939 | 2909.4 | 2914.85 | 2879.6 | 2876.2 | 2831.2 | 2796.8 | 2788.35 | 2777.75 | 2787.3 | 2751.3 | 2740.7 | 2674.7 | 2641.75 | 2618.25 | 2570.45 | 2598.45 | 2356.8 | 2538.45 | 81034.45
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.8 | 173.85 | 177.45 | 176.8 | 174.3 | 176.8 | 177 | 178.3 | 178.6 | 175.05 | 171.2 | 172.7 | 171.85 | 171.2 | 172.15 | 176.7 | 177.55 | 176.6 | 128 | 178.2 | 179.3 | 177.75 | 179.2 | 179.6 | 179.55 | 180.45 | 180.15 | 180.3 | 4894.4
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126 | 124.65 | 127.35 | 126.2 | 119.55 | 131.5 | 131.95 | 136.75 | 136.55 | 136.05 | 135.25 | 138.8 | 134.95 | 128.35 | 128.2 | 135.65 | 137.05 | 138.15 | 115.9 | 125.3 | 123.85 | 122.4 | 120.05 | 118.05 | 117.35 | 120.1 | 121.8 | 123.85 | 3581.6
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 20.35 |  |  | 175.85 | [11 empty] | 200.8 | 140.35 | [5 empty] | 391.15 | 451.8 | 235 |  |  | 1615.3
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.1 | 53.6 | 54.9 | 51.15 | 48.9 | 49.5 | 46.7 | 47.45 | 46.25 | 56.2 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 57.45 | 57.1 | 56.65 | 55.9 | 56.65 | 57.1 | 56.45 | 56.4 | 55.3 | 52.55 | 54.55 | 51.45 | 49.35 | 50.95 | 51.95 | 1499.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15565.4 | 15560.2 | 15569.3 | 14799.655 | 15557.05 | 15072.3 | 15551.25 | 15569.5 | 15583.025 | 15549.3 | 15536.35 | 15554.4 | 15121.65 | 15521.96 | 15538.3 | 15526.8 | 15353.05 | 14825.2 | 15493.7 | 15024.5 | 15431.15 | 14879.7 | 15271.85 | 15421.75 | 15400.75 | 14697.5 | 14456.75 | 14456.2 | 427888.54
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5165.4 | 5164.05 | 5166.25 | 4977.64 | 5174.2 | 5037.95 | 5170.3 | 5173.75 | 5178.555 | 5172 | 5174.5 | 5175.4 | 5079.95 | 5179.57 | 5176.05 | 5177.45 | 5132.45 | 5000.15 | 5184.3 | 5055.85 | 5148.3 | 4190.25 | 5098.9 | 5146.3 | 5152.6 | 4972.2 | 4898.7 | 4905.1 | 142228.115
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 60.2 | 61.55 | 61.95 | 60 | 58.25 | 58.65 | 57.6 | 57.45 | 54.1 | 54.95 | 54.4 | 54.4 | 50.7 | 47.25 | 48.25 | 48.05 | 47.7 | 48.15 | 46.1 | 44.05 | 47.3 | 46 | 46.5 | 46.55 | 1509.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 346.4 | 343.95 | 330.3 | 325.9 | 323.7 | 282.55 | 240.05 | 240 | 240.1 | 239.8 | 239.7 | 246.2 | 324.55 | 313.9 | 268.35 | 239.9 | 238.95 | 296.85 | 384.85 | 382.3 | 376.1 | 370.6 | 361.6 | 356.65 | 292 | 329.7 | 336 | 335.85 | 8606.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.35 | 389.65 | 432 | 480.1 | 484.9 | 467.45 | 434.45 | 481.15 | 482.7 | 480.5 | 480.5 | 484.45 | 483.55 | 484.2 | 484.5 | 483.25 | 479.3 | 480.8 | 483.65 | 478.95 | 465.8 | 455.6 | 454.4 | 453.3 | 442.85 | 441.8 | 473.8 | 472.7 | 12895.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5030.8 | 3596 | 4892.05 | 3924.95 | 4277.25 | 1374.25 | 2647.85 | 4842.1 | 1639.75 | 2282.8 | 4071.6 | 3361.9 | 761.9075 | 3443.2 | 1902.6 | 2606.6351 | 4062.2 | 3839 | 1442.65 | 585.15 | 3222.5 | 3187.25 | 2735.6 | 4417.2 | 336.6 | 1009.2 |  | 381.35 | 75874.3426
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 116.8 | 35.75 | 155.45 | 153.75 | 153.8 | 154.3 | 154.15 | 154.1 | 154.5 | 154.85 | 100.35 | 155.0572 | 156.15 | 156.05 | 155.5038 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 151.45 | 154.3 | 154.4 | 154.95 | 155.5 | 154.45 | 154.95 | 4126.511
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1180 | 1228.7 | 1318.5 | 1274.25 | 1274.7 | 1309.7 | 1358.1 | 1441.2 | 1461.5 | 1553.45 | 1573.25 | 1530.4 | 1515.7 | 1269.2 | 1231.05 | 1193.85 | 1189.6 | 1128.9 | 1198.9 | 1145.95 | 1039.85 | 1133.25 | 1043.95 | 1055.6 | 1089.25 | 1179.7 | 1159.3 | 1182.5 | 35260.3
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.35 | 353.2 | 327.85 | 314.5 | 295.6 | 274.55 | 253.95 | 244.65 | 240 | 183.3 | 236.35 | 229.2 | 226.3 | 221.3 | 216.05 | 182.55 | 189.6 | 186.55 | 192.6 | 184.85 | 176.1 | 178.75 | 183.5 | 175.6 | 169.55 | 172.15 | 151.5 | 164.1 | 6291.55
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.35 | 228.5 | 219.35 | 204.8 | 183.05 | 188.05 | 173.55 | 177.8 | 171.5 | 167.75 | 163.5 | 95.75 | 94.15 | 143.65 | 143.5 | 115.6 | 136 | 129.9 | 129 | 122.85 | 116.2 | 120 | 110 | 106.8 | 110 | 101 | 106.5 | 103 | 4097.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1117.05 | 1045.15 | 1106 | 818.85 | 1114.3 | 1111.85 | 686.05 | 802.6 | 758.9 | 814.3 | 838.45 | 1131.3 | 1125.6 | 1142.85 | 1135.55 | 824.1 | 1135.15 | 1128.35 | 1135.1 | 1122.2 | 1120.4 | 819.05 | 606.7 | 809.6 | 1117.15 | 1118.25 | 1113.3 | 672.15 | 27470.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2.95 | 273.7 | 140.9 | 241.75 | [11 empty] | 764.9 | [5 empty] | 1424.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 622.15 | 405.7 | 167 | 262.7 | 646.05 | 532.75 | 309.25 | 378.85 | 588.95 | 387.3 | 827.5 | 573.25 | 740.95 | 933.2 | 525.3 | 540.2 | 265.7 | 100.35 | 120.2 | 684 | 508.75 | 542.3 | 803.35 | 685.05 | 870.85 | 788.4 | 628.8 | 794.35 | 15233.2
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 352.9 | 178.65 | 64.65 | 132.1 | 272.3 | 429.25 | 390.15 | 572.2 | 686.05 | 348.8 | 356 | 263.1 | 260.9 | 604.6 | 527.55 | 551.4 | 574.7 | 586.8 | 323.4 | 391.3 | 296.85 | 297.35 | 402.2 | 553.45 | 545.25 | 476.55 | 456.85 | 173.4 | 11068.7
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1374.1 | 624.4 | 219.55 | 80.45 | 437.75 | 1310.25 | 1611.85 | 1015.6 | 1278.4 | 2049.6 | 1360.9 | 1677 | 1565.4 | 1522.7 | 2738.55 | 2279.55 | 1279.45 | 1767.9 | 1449.85 | 1265.7 | 1419.25 | 1576.2 | 1297.7 | 1087.8 | 992.25 | 1712.85 | 2922.2 | 1810 | 39727.2
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 738.25 | 347.05 | 35.15 | 54.8 | 367.15 | 1390.2 | 1461.85 | 526.75 | 1461.8 | 1741.9 | 1127.7 | 986.85 | 815 | 1588.8 | 1902.85 | 1938.4 | 965.84 | 1150.45 | 1066.2 | 867.9 | 871.25 | 896.6 | 959.15 | 781.85 | 935.55 | 1638.4 | 2417.3 | 1198.55 | 30233.54
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 942.95 | 588.1 | 91 | 96.2 | 526.25 | 1479.6 | 1529.85 | 669.35 | 1570.75 | 1843.75 | 1274.35 | 1306.4 | 1104.95 | 1817.1 | 1888.3 | 1914.2 | 1239.1 | 1599.15 | 1455.75 | 1174.1 | 1236.35 | 1291.2 | 1312.05 | 994.4 | 1135.3 | 1875.9 | 2491.15 | 1439.6 | 35887.15
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 101.9 | 31.7 | 0.95 | 6.5 | 49.6 | 199.5 | 226.45 | 57.5 | 186.5 | 258.15 | 152.45 | 147.6 | 112.3 | 247.7 | 323.45 | 277.9 | 128.005 | 153.55 | 152.4 | 119.65 | 127.3 | 127.45 | 124.95 | 110.75 | 132.15 | 258.55 | 414.65 | 166.05 | 4395.605
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 69.15 | 15.15 | 0.05 | 2.9 | 25.4 | 145.6 | 176.4 | 45 | 156.7 | 210.1 | 108.75 | 73.05 | 65.15 | 197.05 | 264.65 | 236.8 | 78.42 | 88.8 | 98.5 | 86.4 | 79.5 | 79.3 | 91.45 | 75.05 | 101.25 | 177.6 | 207.8 | 72.95 | 3028.92
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354 |  |  | 379.9 |  | 216.55 |  |  | 319.6 |  |  | 299.2 |  |  | 309.65 |  |  | 161.95 |  |  | 301.15 |  |  | 300.6 |  |  |  | 351.7 | 2994.3
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1370.3 | 1583.5 | 1360.3 | 1331.7 | 1307.85 | 1085.85 | 1146.1 | 1245.65 | 1164.9 | 889.05 | 1310.3 | 1074.8 | 1023.45 | 1055.6 | 1017.35 | 955.7 | 1026.41 | 1011.4 | 1135.85 | 1202.55 | 1574.7 | 1610.3 | 1300.95 | 1574 | 1345 | 1419.5 | 1471.7 | 1189.8 | 34784.56
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 216.9 | 244.45 | 244.5 | 249.9 | 246.9 | 252.75 | 251.8 | 252.55 | 254.1 | 255.65 | 256.45 | 257.05 | 257.7 | 258.95 | 256.85 | 261.55 | 258.95 | 185.5 | 262.65 | 263.9 | 257.95 | 264.75 | 264.45 | 264.25 | 266.05 | 267.65 | 271.95 | 249.55 | 7095.65
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.65 | 4246.3 | 4254.15 | 4241.4 | 4273.85 | 4183.4 | 4243.2 | 4217.15 | 4237.05 | 4253 | 4237.85 | 4231.55 | 4248 | 4256.8 | 4260 | 4254.3 | 4245.08 | 4254.25 | 4258.65 | 4227.9 | 4254.1 | 4258.15 | 4266.9 | 4264.25 | 4252.85 | 4229.8 | 32.3 |  | 110447.88
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4221.55 | 4202.2 | 4208.7 | 4194 | 4224.25 | 4144.55 | 4195.4 | 4176 | 4188.35 | 4202.75 | 4188.9 | 4180.55 | 4189.75 | 4205 | 4205.1 | 4199.15 | 4185.82 | 4196.15 | 4200.75 | 4177.85 | 4195.7 | 4199.8 | 4207.55 | 4204.2 | 4191.25 | 4181 | 3947.4 | 4083.8 | 117097.47
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4627.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5000.1 | 5005.05 | 5007.45 | 4999.8 | 4997.125 | 5015.75 | 5012.6 | 4852.55 | 5001.4 | 5018.05 | 5027.65 | 4800 | 5006.6 | 4800 | 1657.55 | 4698 | 133327.275
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6582.75 | 6568.75 | 6578.55 | 6568.4 | 6596 | 6466.75 | 6560.7 | 6558.7 | 6557.45 | 6579.55 | 6572.95 | 6545.75 | 6556.95 | 6569.25 | 6567.85 | 6565.85 | 6544.615 | 6561.05 | 6565.05 | 6491.55 | 6562.05 | 6560.35 | 6566.9 | 6566.65 | 6544.95 | 6528.8 | 2583.55 | 4357.15 | 177428.865
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 737.025 | [11 empty] | 737.025
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 407.15 | 407.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4086.3 | 4372.2 | 4385.4981 | 4284.1525 | 4350.1 | 4123.85 | 4373.75 | 4382.1 | 4374.75 | 4377.5 | 4361.45 | 4377.3 | 4368.75 | 4366.9 | 4374.5 | 4367.2 | 4361.75 | 4371.45 | 4377.1504 | 3838.2175 | 4297.25 | 4383.7 | 4373.85 | 4376.35 | 4367.1 | 4341.15 | 4222.9 | 3434.05 | 120071.2185
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4092.05 | 4383.15 | 4396.2114 | 4196.948 | 544 | 4134.25 | 4380.7 | 4392.15 | 4386.65 | 4386.05 | 4371.5 | 4386.1 | 4380.1 | 4377 | 4383.85 | 4376 | 4372.05 | 4381.15 | 4384.4421 | 3847.8753 | 4306.25 | 4393 | 4385.4 | 4385.7 | 4377.75 | 4350.4 | 4233.85 | 3443.2 | 116427.7768
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4264.7 | 4413.8 | 4413.8397 | 4319.5261 | 2413.1 | 4283.65 | 4411.85 | 4416.7 | 4418.85 | 4405.65 | 4410.25 | 4416.15 | 4411 | 4407.4 | 4410.05 | 4409.95 | 4403.6 | 4412.45 | 4413.9265 | 4128.7961 | 4375.2 | 4419.25 | 4413.85 | 4412.45 | 4407.55 | 4396.4 | 4335 | 3917.1 | 120262.0384
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.55 | 252 | 252 | 252 | 245.85 | 223.7 | 206.85 | 196.5 | 187.8 | 177.4 | 168.8 | 157.3 | 158.25 | 152.2 | 146.25 | 139.95 | 134.8 | 238.85 | 237.85 | 225.1915 | 170.25 | 138.7 | 131.7 | 125.3 | 121.05 | 120.65 | 141.5 | 194.5 | 5142.7415
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.7 | 140.6 | 113.3 | 86.1 | 74.65 | 68.7 | 65.95 | 63.4 | 60.8 | 60 | 58.85 | 57.65 | 56.7 | 55.2 | 54.55 | 52.8 | 52.8 | 78.9 | 70.5 | 56.532 | 47.15 | 47.75 | 48.2 | 48 | 48 | 51.25 | 57.5 | 68.35 | 1857.882
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.1 | 135.2 | 130.3 | 124.55 | 120.95 | 117.25 | 114.3 | 111.2 | 109.6 | 107.05 | 104.5 | 104.7 | 102.4 | 99.3 | 97.2 | 96.3 | 117.8 | 122.9 | 119.15 | 112.05 | 101.95 | 96.05 | 92.1 | 91.3 | 89.4 | 87.3 | 89.65 | 87.5 | 3024.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.7 | 147.75 | 142.95 | 134.15 | 133.25 | 129.6 | 126.7 | 122.45 | 122.1 | 118.55 | 117.7 | 116.4 | 117.8 | 111.6 | 110.4 | 108.65 | 130.3 | 135.4 | 129.35 | 124 | 114.6 | 107.85 | 101.85 | 103.2 | 101.4 | 98.9 | 100.6 | 98.2 | 3360.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 141.8 | 142.55 | 134.5 | 133.45 | 129.7 | 127.7 | 123.4 | 122.85 | 114.6 | 119.75 | 117.45 | 117.7 | 114 | 109 | 98.65 | 126.5 | 132.55 | 126.5 | 127.45 | 114.3 | 104.15 | 98.95 | 99.5 | 98.15 | 100.6 | 104.8 | 101.7 | 3338.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.1 | 201.35 | 180.15 | 189 | 175.2 | 172.65 | 176.2 | 184.15 | 178.45 | 178.35 | 183.85 | 178.65 | 187.15 | 191.15 | 179.75 |  |  |  | 21.4 | 177.25 | 211.65 | 215.95 | 205.85 | 209.6 | 190.7 | 186.2 | 190.55 | 193.75 | 4561.05
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1026.8 | 1034.95 | 1023.95 | 880.19 | 56.45 | [8 empty] | 103.88 | 390 | 832.95 | 805.1343 | 856.6 | 856.8 | 862.3 | 885.05 | 888.1 | 876.83 | 856.9215 | 865.7 | 868.75 | 879.04 | 876.585 | 15726.9808
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 807.7 | 840.5 | 841.85 | 707.585 | [11 empty] | 35 | 434.7427 | 618 | 607.55 | 609 | 646.6 | 665.6 | 644.64 | 612.015 | 611.65 | 549.1 | 690.32 | 695.2 | 10617.0526
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 492.05 | 559.35 | 561.7 | 555.35 | 566.4 | 571.15 | 452.65 | 457.5 | 578.95 | 586.55 | 574.85 | 566.3 | 568.55 | 577.25 | 584.65 | 592.4 | 583 | 479.25 | 587.1 | 587.4 | 590.7 | 596.95 | 597.4 | 601.8 | 600.55 | 598.85 | 608.05 | 579.55 | 15856.25
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 245.8 | 312 | 403.65 | 249.85 | 276 | 334.15 | 343.15 | 277 | 207.8 | 266.4 | 276 | 52.25 | 13.55 | 311.95 | 134 | 82.25 | 382.05 | 381.75 | 339.9 | 238.6 | 276.25 | 288.6 | 330.3 | 296.05 | 277.75 | 215.2 | 275.6 | 336.4 | 7424.25
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 328.75 | 363.55 | 422.95 | 334.35 | 362.6 | 400.4 | 399.55 | 341.95 | 285.4 | 350.15 | 358 | 85.2 | 13.55 | 334.15 | 85.1 | 73.25 | 400.25 | 424.7 | 379.95 | 290.8 | 340.25 | 356 | 382.2 | 348.4 | 328.4 | 267.85 | 341.15 | 382.3 | 8781.15
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.65 | 79.1 | 78.4 | 80.05 | 80 | 80.75 | 82 | 82.75 | 79.85 | 79.8 | 78.75 | 79 | 80.4 | 80.55 | 80.45 | 81 | 79.7 | 78.3 | 78.95 | 79.2 | 78.5 | 78.35 | 81.9 | 83.35 | 81.5 | 80.55 | 80.1 | 79.85 | 2246.75
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 440.7 | 437.5 | 433.85 | 431.85 | 429.35 | 429.2 | 425.6 | 424.4 | 421.35 | 401.4 | 416.3 | 424.1 | 441.5 | 433.9 | 440.85 | 444.15 | 445.35 | 446.1 | 446.1623 | 446.05 | 445.7 | 445.25 | 445.4 | 437.5 | 445.25 | 446.15 | 446.2 | 446.2 | 12217.3123
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.3 | 439.9 | 331.3 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 437.55 | 435.4 | 438.55 | 441.6 | 441.6 | 435.5 | 432.05 | 436.15 | 439.25 | 444 | 444 | 444 | 442 | 12246.95
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2406.3 | 2325.45 | 2320.95 | 2321.55 | 2370.8 | 1902.5 | 2153.8 | 2086 | 1894.9 | 2056.2 | 2014.7 | 1894 | 1775.2 | 1827.65 | 1653.15 | 1841.15 | 1798.05 | 1886.55 | 1935.4 | 1869.85 | 1724.05 | 1689.65 | 1708.8 | 1778.5 | 1648 | 1777.3 | 1577.4 | 1752.2 | 53990.05
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0.9 | [19 empty] | 0.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 | [11 empty] | 445.45 | [8 empty] | 16.3 | [6 empty] | 463.4
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.3 | 1789.25 | 1755.55 | 1759.55 | 1758.45 | 1716.15 | 1678.5 | 1608.05 | 1576.35 | 1549.5 | 1520.35 | 1524.7 | 1498.95 | 1493.4 | 1468.35 | 1442 | 1435.45 | 1428.65 | 1419.8 | 1414.8 | 1402.65 | 1367.45 | 1350.95 | 1346.7 | 1364.95 | 1359.6328 | 1290.7 | 1362.95 | 42498.0828
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 29.75 | 29.75 | 29.45 | 30.1 | 29.65 | 30.5 | 30.4 | 28.8 | 30.55 | 30.05 | 28.8 | 29.1 | 28.8 | 28.7 | 27.7 | 26.5 | 24.2 | 23.6 | 21.45 | 23.75 | 25.5 | 26.35 | 25.5 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 24 | 776.05
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1597.3 | 1904.35 | 1887.6 | 1886.85 | 1909.55 | 1948.7 | 1959.55 | 1909.75 | 1941.7 | 1965.2 | 1940 | 1917.25 | 1931.3 | 1974.9 | 1990.05 | 1983.65 | 1959.35 | 1605.9 | 1974.2 | 1973.25 | 1979.95 | 107.8 | 1848.5 | 2015.85 | 2003.75 | 1998.4 | 2046.15 | 1860.2 | 52021
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10774.75 | 9516.15 | 9537.2 | 9202.7 | 9620.7 | 7140.65 | 9066.05 | 8791.3 | 7296.65 | 6824.55 | 7960.05 | 8315.7 | 7399.35 | 7734.2 | 6725.85 | 6717.8 | 7466 | 7766.55 | 6655.5 | 6636.9 | 7925.05 | 8142.85 | 6869.95 | 8318.65 | 7794.45 | 7540.25 | 4357.8 | 6671.25 | 218768.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3800.5 | 4078.25 | 4318.55 | 4329.25 | 4102 | 3439.75 | 4100.4 | 4306.15 | 4336.45 | 4253.9 | 4308.6 | 4406.65 | 3854.3 | 4054.4 | 3878.7 | 3924.8 | 4204.35 | 4304.25 | 4325.8 | 3493.65 | 4368.35 | 4493.7 | 4131.35 | 4465.45 | 4346.3 | 555.05 | 3829.05 | 3304.8 | 111314.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3838.85 | 4136.05 | 4496.35 | 4499.85 | 4211.4 | 3464.05 | 4176 | 4459.4 | 4538.3 | 4406.3 | 4449.95 | 4619.95 | 3936.3 | 4289.55 | 4033.35 | 4130.85 | 4407.3 | 4493.4 | 4471.9 | 4134.25 | 4621.05 | 4957.65 | 4380.35 | 4888.2 | 4852.1 | 4243.8 | 4030.2 | 3366.6 | 120533.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3835.2 | 4138.35 | 4501.1 | 4512.4 | 4213.55 | 3465.9 | 4184.6 | 4472.15 | 4548.65 | 4413.9 | 4434.5 | 4677.8 | 3949.8 | 4335.2 | 4053 | 4142 | 4423.7 | 4488.9 | 4475.5 | 3588.45 | 4414.6 | 5030.95 | 4396.6 | 4947.9 | 4906.95 | 4290.5 | 4047.65 | 3377.7 | 120267.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6014.25 | 6303.2 | 6572.85 | 6606.1 | 6284.15 | 5779.4 | 6368 | 6577.9 | 6584.1 | 6544.9 | 6539.45 | 6650.25 | 6084.5 | 6354.1 | 6195.75 | 6294.6 | 6506.5 | 6518.15 | 6596.65 | 6017.55 | 6616.95 | 6915.6 | 6483.15 | 6906.3 | 6774.35 | 4573.1 | 6164.85 | 5594.2 | 177420.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4820.85 | 4680.8 | 4055.95 | 5138.05 | 5172.7 | 4487.05 | 5143.8 | 5131.75 | 5134.15 | 5162.95 | 5148.1 | 5132.75 | 5139.6 | 5152.35 | 5169 | 5175 | 5149 | 5165.15 | 5188.35 | 5039.8 | 5176.15 | 5162.75 | 5172.45 | 5086.5 | 5152.7 | 5140.45 | 5150.45 | 5145 | 141573.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2519.95 | 2485.05 | 1299.8 | 2665.7 | 2673.9 | 2380.15 | 2653.65 | 2658.95 | 2668.6 | 2672.35 | 2664.5 | 2661.35 | 2663.6 | 2670.65 | 2671.65 | 2665.6 | 2657.05 | 2668.15 | 2672 | 2617 | 2672.95 | 2670.45 | 2673.3 | 2633.35 | 2661.25 | 2660.6 | 2660.65 | 2662.35 | 72584.55
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.5 | 102.5 | 102.7 | 102.65 | 102.7 | 102.15 | 102.4 | 102.85 | 101.7 | 101.25 | 102.35 | 102.4 | 102.2 | 102.5 | 102.75 | 101.15 | 98.85 | 102.4 | 102.65 | 100.45 | 102.4 | 103 | 103.05 | 102.85 | 102.35 | 100.1 | 97.85 | 98.8 | 2800.5
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3 | 2.3 | 2.9 | 2.65 | 2.1 | 1.3 | 2.55 | 2.45 | 2.5 | 2.75 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 1.55 | 2.75 | 2.9 | 2.9 | 2.85 | 2.85 | 2.75 | 2.7 | 2.85 | 2.65 | 2.85 | 2.85 | 2.35 | 1.85 | 68.65
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1082.55 | 1072.6 | 1016.7 | 984.15 | 962.4 | 938.95 | 897.55 | 886.45 | 875.45 | 840.25 | 861.35 | 823.35 | 825.85 | 792.95 | 800.4 | 780.6 | 783.15 | 818 | 814.6 | 809.8 | 764.6 | 742.65 | 734.95 | 722.75 | 722.1 | 724.7 | 776.05 | 801.95 | 23656.85
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.7 | 68.3 | 62.6 | 58.25 | 51.65 | 53.2 | 52.6 | 51.95 | 51.05 | 65.5 | 70.85 | 73.9 | 76.9 | 74.05 | 73 | 44.55 | 62.8 | 73.75 | 74.4 | 75.2 | 71.55 | 67.4 | 66.2 | 53.05 | 36.05 | 36 | 35.95 | 36 | 1687.4
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 104.7 | 111.5 | 115.15 | 115.7 | 116.35 | 116.7 | 118.35 | 114.6 | 117.25 | 118.3 | 117.6 | 117.6 | 115.65 | 117.4 | 116.85 | 117.35 | 116.85 | 100.95 | 116.85 | 115.65 | 116 | 116.15 | 116.15 | 119.2 | 118.2 | 117.5 | 117.6 | 112.5 | 3234.65
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 108.55 | 119.6 | 117.35 | 115.7 | 116.45 | 120.2 | 121.5 | 119.1 | 122.9 | 116.95 | 123.75 | 121.45 | 118.05 | 123.2 | 123.05 | 100.05 | 123.75 | 104.85 | 122.6 | 124.25 | 126.25 | 126.6 | 125.5 | 125.65 | 125.95 | 121.25 | 124.95 | 118.25 | 3357.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.6 | 116.4 | 116.4 | 106.9 | 100.2 | 82.2 | 81.7 | 89.45 | 85.1 | 69.4 | 76.95 | 77.35 | 59 | 74.55 | 58.15 | 71.45 | 67.7 | 62.35 | 65.9 | 57.3 | 53.95 | 52.15 | 59.4 | 55.05 | 56.35 | 48.8 | 50.35 | 48.1 | 2041.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2241.6 | 2232.6 | 2163.2 | 2081.1 | 2063.1 | 2028 | 2053.3 | 2028.05 | 2055.35 | 1997.95 | 1890.65 | 1929.35 | 1950.3 | 1944.75 | 1852.7 | 1953.15 | 2008.6 | 1988.1 | 1848.7 | 1849.95 | 1825.5 | 1817.9 | 1905.1 | 1914.5 | 1939.5 | 1977.45 | 2029.05 | 2030.5 | 55600
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1221.65 | 1442.65 | 1444.1 | 1323.05 | 1332.1 | 1103.85 | 986.2 | 1140.95 | 1045.25 | 839.25 | 1095.5 | 915.85 | 876.85 | 917 | 728.7 | 898.8 | 821.5 | 772.7 | 808.9 | 752.7 | 660.1 | 687.95 | 722.4 | 697.35 | 717.8 | 582.65 | 596.1 | 670.8 | 25802.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.4 | 237.95 | 238.15 | 238.15 | 238.15 | 238 | 238.2 | 201.2 | 188.85 | 233.1 | 213.15 | 238.2 | 74.35 | 198.4 | 178.7 | 213.35 | 238.15 | 178.75 | 193.7 | 237.95 | 196.3 | 178.6 | 163.65 | 163.5 | 173.5 | 203.15 | 238.3 | 178.45 | 5750.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 801.5 | 209 | 438.7 | 181.15 | 806.55 | 1703.7 | 1388.7 | 1068.2 | 1631.9 | 2417.45 | 1309.9 | 543.45 | 865.45 | 1861.8 | 2330.3 | 2027.55 | 895.2 | 782.15 | 928.2 | 1068.65 | 668.65 | 712.2 | 1072.95 | 845.3 | 1128.9 | 1784.85 | 2726.45 | 1263.45 | 33462.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 798.15 | 207.9 | 419.45 | 188.2 | 753.1 | 1879.9 | 1337.5 | 1141.3 | 1578.05 | 2325.6 | 1265.45 | 539 | 916 | 1691.6 | 2111.55 | 1909.4 | 912.75 | 856.65 | 973.8 | 1044.55 | 640.4 | 684.8 | 1065.4 | 1095.55 | 1015.05 | 1596.2 | 2560.05 | 1153.9 | 32661.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1699.25 | 1751.9 | 1739.4 | 1626.6 | 1608.2 | 1613.3 | 1569.2 | 1518.75 | 1543.6 | 1586.4 | 1571.7 | 1574.85 | 1618.4 | 1666.55 | 1720.95 | 1733.85 | 1767.35 | 1785.7 | 1685.35 | 1771.7 | 1617.4 | 1760.7 | 1733.5 | 1667.85 | 1743.75 | 1737.4 | 1788.95 | 1794.8 | 46997.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 2.7 | 11.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 11.95 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 384.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 686.8 | 690.9 | 693.75 | 695.05 | 694.75 | 183.15 | 680.6 | 682.95 | 684.45 | 689 | 692.2 | 695.35 | 700.35 | 706.1 | 712.65 | 713.25 | 714.55 | 714.25 | 717.2 | 715.85 | 708.9 | 712.15 | 638.25 | 680.25 | 695.85 | 698.7 | 697.95 | 700.4 | 18995.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.25 | 2771.7 | 3111.5 | 3010.25 | 3215.45 | 2857.25 | 2763.75 | 3329.65 | 3155.5 | 3233.85 | 3376.9 | 3432.05 | 3618.95 | 2759.25 | 2924 | 2702.4 | 2705.35 | 2677.1 | 2573.5 | 2559.05 | 2591.1 | 2465 | 2248.65 | 2582.1 | 2539.45 | 2600.45 | 2572.75 | 2763.65 | 79812.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1734.2 | 1587.4 | 1669.45 | 1936.45 | 1938.45 | 1845.5 | 1888.5 | 1854.355 | 1829.45 | 1816.95 | 1784.95 | 1816.9 | 2056.9 | 2274.6 | 2258.15 | 2287.35 | 2402.1 | 2447.55 | 2360.15 | 2367.75 | 2305.5 | 2323.4 | 2310.95 | 2034.8 | 2289.55 | 2251.15 | 2466.75 | 2475.35 | 58614.555
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1529.8 | 1540.75 | 1531.1 | 1544.7 | 1541.05 | 1538.65 | 1542.4 | 1549.1 | 1533.3 | 1543.85 | 1537 | 1534.7 | 1538.55 | 1534.9 | 1530.65 | 1542.35 | 1533.65 | 1519.75 | 1541.6 | 1534.35 | 1526.65 | 1533.5 | 1529.9 | 1540.35 | 1524.95 | 1530.8 | 1529.45 | 1528.75 | 42986.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 617.3 | 777.85 | 775.25 | 781.5 | 774.65 | 784.05 | 796.8 | 780.4 | 795.9 | 790.05 | 796.25 | 788.05 | 788.55 | 802.55 | 806.7 | 807.45 | 796 | 673.45 | 801.6 | 812.3 | 825.85 | 827 | 817.5 | 819.3 | 821.5 | 812.65 | 830.05 | 794.35 | 22094.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 824.1 | 1044.55 | 1039.05 | 1048.35 | 1039 | 1055.7 | 1071.4 | 1044.95 | 1068.5 | 1048.05 | 1069.55 | 1058.65 | 1058.75 | 1080.2 | 1084.6 | 1086.45 | 1068.25 | 916.35 | 1082.6 | 1094.65 | 1111.35 | 1105.65 | 1089.35 | 1100.1 | 1098.35 | 1119.6 | 1119.5 | 1080.55 | 29708.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 457.7 | [9 empty] | 357.5 | [17 empty] | 815.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1163.85 | [18 empty] | 1371.15 | 2534.6 | 2032 |  |  | 7101.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 45.5 |  | 2857.9 | 3507.15 | 3516.25 | 3370.45 | 3508.3 | 3518.5 | 3515.3 | 3521.35 | 3522.15 | 3507.3 | 3508.45 | 3513.8 | 3516.15 | 3520 | 3494.8 | 3507.3 | 3519.2 | 3238.7 | 3375.5 | 3502 | 3508.45 | 3504.8 | 3506.1 | 3470.75 | 3508.4 | 3374.2 | 89958.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 994.75 | 3564.1 | 3454.5 | 3573.7 | 3584.95 | 3414.1 | 3566.25 | 3570.9 | 3567.75 | 3572.2 | 3578.4 | 3564.6 | 3566.75 | 3572.6 | 3573.15 | 3575.55 | 3551.55 | 3562.65 | 3572.65 | 3276.45 | 3420.85 | 3556.3 | 3564.55 | 3559.7 | 3561.75 | 3523.6 | 3560.95 | 3418.35 | 96423.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 265.9 | 1619.6 | 3090.7 | 3603 | 3661.35 | 3495.3 | 3591.05 | 3583.9 | 3585.9 | 3594.65 | 3599.45 | 3595.1 | 3592.25 | 3597.6 | 3593.95 | 3595.4 | 3579.4 | 3587.55 | 3602.75 | 3425.2 | 3514.3 | 3600 | 3602.25 | 3858 | 3733 | 3700.65 | 3596.35 | 3510.55 | 94975.1
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.2 | 141.7 | 142.2 | 138.8 | 139 | 143.45 | 145.55 | 121.5 | 147.1 | 138.45 | 146.95 | 145.25 | 142.45 | 147.55 | 146.5 | 118.45 | 146.7 | 126.15 | 146.6 | 148.6 | 151.1 | 150.95 | 148.95 | 149 | 149.5 | 147.1 | 151.1 | 142.65 | 3994.5
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 349.3 | 69.8 | 44.35 | 22.85 | 118.6 | 485.2 | 463.45 | 445.05 | 413.05 | 637.9 | 405.35 | 411.3 | 397.65 | 552.75 | 719.55 | 669.25 | 325.1 | 410 | 384.65 | 294.5 | 314.55 | 334.75 | 314.75 | 289.7 | 279.55 | 432.3 | 761.25 | 509.75 | 10856.25
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 930.9 | 197.8 | 83.05 | 77 | 346.4 | 1295 | 1321.45 | 1161.05 | 1078.65 | 1684.3 | 1125.25 | 1125.85 | 1049.9 | 1354.95 | 1835 | 1763.4 | 945.45 | 1089.45 | 1074.45 | 916.5 | 908 | 964.25 | 940.7 | 828.7 | 793.95 | 1243.5 | 2043.55 | 1298.1 | 29476.55
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 286.35 | 299.4 | 284.6 | 272 | 260.1 | 253.6 | 246.4 | 237.8 | 232.45 | 227.2 | 225.45 | 219.9 | 215.95 | 210.4 | 206.5 | 205.1 | 201.15 | 197.6 | 196.15 | 193.4 | 187.2 | 184.2 | 181.65 | 178.45 | 179.15 | 177.25 | 176.3 | 184.65 | 6120.35
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.2 | 90.85 | 97.4 | 98.75 | 108 | 108 | 37.9 | 108 | 103.4 | 106.65 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 106.95 | 104.7 | 25.7 | 80.85 | 93.2 | 102.15 | 80.55 | 83 | 74.25 | 84.3 | 108 | 108 | 108 | 2649.8
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 58.8 | 62.7 | 69.6 | 69.6 | 26.35 | 69.1 | 66.65 | 67.7 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70 | 41.65 | 32.8 | 10.2 | 56.5 | 60 | 63.25 | 62.45 | 63.9 | 60.9 | 63.5 | 61.85 | 62.1 | 62.4 | 1650.8
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 25.75 | 26.4 | 26.4 | 10.15 | 26.3 | 26.15 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 35.05 | 53.75 | 54.8 | 13.6 | 52.1 | 52.65 | 43.4 | 57 | 57.35 | 35.45 | 35.75 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 1015.15
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 52 | 52.6 | 52.8 | 52.8 | 52.1 | 50.7 | 46.9 | 47.8 | 17.1 | 41.95 | 49.5 | 47.05 | 50.4 | 44.05 | 48.3 | 33.1 | 34.25 | 45.3 | 45.6 | 24.85 | 27.25 | 26.4 | 26.4 | 1232.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 15.6 |  | 2 | [18 empty] | 17.6
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 102.8 | 113.9 | 113.85 | 115.85 | 117.25 | 118.6 | 118.75 | 115.1 | 116.95 | 119.25 | 117.85 | 117.85 | 117 | 118.6 | 119 | 116.65 | 115.8 | 92.6 | 116.15 | 116.25 | 113.25 | 118.05 | 117.15 | 118.9 | 117.05 | 117.8 | 120.75 | 113.7 | 3236.7
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 400.85 | [14 empty] | 400.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 374.5 | [27 empty] | 374.5
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.75 | 1619.75 | 1610.1 | 1573.65 | 1550.6 | 1496.6 | 1519.45 | 1382.775 | 1345.55 | 1343.95 | 1341.3 | 1345.3 | 1343.6 | 1342.3 | 1342.85 | 1331.2 | 1329.85 | 1331.6 | 1529.7 | 1427.25 | 1384.45 | 1330.3 | 1346.3 | 1448.3 | 1345.15 | 1472.55 | 1378.95 | 1469.05 | 39970.175
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.95 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.195 | 7.2 | 7.2 | 5.3 | 0.2 | 0.35 |  |  |  |  | 4.65 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 173.545
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 439.1 | 438.85 | 434.05 | 431.95 | 431.85 | 451.9 | 481.9 | 475.9 | 463.85 | 451.95 | 445.25 | 443.4 | 431.9 | 427.95 | 455.6 | 480.4 | 476.1 | 469.1 | 451.5 | 450.85 | 448.9 | 446.6 | 443.6 | 442.3 | 460.2 | 444.5 | 433.85 | 436.35 | 12589.65
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.1 | 239.8 | 239.75 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.2 | 204.05 | 133.5 | 194.25 | 239.8 | 239.8 | 240 | 232.4 | 240.1 | 239.8 | 239.9 | 220.5 | 158.15 | 177.25 | 239.7 | 240.05 | 224.5 | 175.55 | 160.85 | 160.6 | 161.05 | 160.9 | 5958.4
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 70.5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 50.3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47.65 | 48 | 48 | 1558.45
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 745.8 | 741.15 | 728.7 | 699.85 | 403.1 | 666.4 | 637.6 | 640.25 | 638.55 | 836.85 | 831.3 | 848.9 | 839.55 | 826.5 | 818.75 | 804.1 | 807.35 | 795.55 | 802.8 | 801.4 | 788 | 771.8 | 756.6 | 755.1 | 751.45 | 747.25 | 737 | 744.65 | 20966.3
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1748.8 | 1989.95 | 1879.9 | 1615.7 | 1896.05 | 1678.35 | 1622.85 | 1756.65 | 1747.7 | 1592.3 | 1497.15 | 1569.95 | 1425.95 | 1639.5 | 1466 | 1360.2 | 1459.95 | 1834.7 | 1533.25 | 1559.95 | 1472.85 | 1271.85 | 1618.8 | 1496.85 | 1501.35 | 1536.4 | 1499.2 | 1529 | 44801.15
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.65 | 209.45 | 219.5 | 212.8 | 211.7 | 207.7 | 186.65 | 162.55 | 190.75 | 186.5 | 249.6 | 202.65 | 199.45 | 182.65 | 179.15 | 183 | 167.5 | 193.45 | 166.55 | 194.2 | 232.9 | 209.25 | 217.75 | 220.75 | 218.4 | 219.55 | 212.3 | 230 | 5690.35
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.8 | 798.2 | 800.4 | 799.65 | 797.7 | 643.55 | 749.25 | 663.1 | 736.95 | 690.15 | 676.05 | 529.1 | 623.9 | 566.3 | 599.15 | 585.8 | 606.6 | 640.45 | 692.5 | 615.5 | 572.05 | 633.85 | 587.3 | 686.55 | 638 | 707.1 | 713.3 | 730.05 | 18879.3
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.6 | 156.55 | 143.15 | 143.1 | 134.55 | 137.7 | 130.4 | 117.4 | 133.1 | 129.55 | 129.45 | 128.6 | 125.95 | 126.15 | 162.05 | 191.1 | 195.1 | 193.65 | 185 | 186.6 | 184 | 192.6 | 193.1 | 184.4 | 73.35 | 114.7 | 142.5 | 135.25 | 4227.65
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 38.15 | 34.35 | 36.55 | 35.9 | 30.95 | 31.85 | 28.85 | 28.9 | 28.8 | 28.75 | 26.75 | 27.15 | 26.9 | 41.3 | 85.05 | 111.85 | 116.25 | 116.75 | 113.15 | 113.05 | 114.65 | 112.6 | 111.8 | 66.9 |  | 16.9 | 35.7 | 30.9 | 1590.7
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1914.5 | 2152.55 | 1894.2 | 1851.45 | 1798.25 | 1606.1 | 1653.65 | 1709.45 | 1633.7 | 1447.9 | 1793.95 | 1623.05 | 1591.55 | 1614.8 | 1577.75 | 1481.8 | 1565.5 | 1561 | 1615.8 | 1700.95 | 2003.2 | 2015.5 | 1579.9 | 1945.1 | 1780 | 1732.4 | 1878.35 | 1675.35 | 48397.7
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 77.55 | 130.4 | 140.85 | 134.2 | 136.5 | 110.55 | 97.15 | 115.1 | 115.95 | 120.6 | 105.2 | 105.05 | 144.25 | 124.4 | 77.1 | 105.9 | 126.15 | 99.5 | 116.8 | 114.85 | 124.05 | 130.85 | 133.5 | 102 | 123.45 | 137.85 | 115 | 133.7 | 3298.45
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4732.45 | 5152.8 | 4212.4 | 5136.9 | 4759.95 | 349.55 |  | 1940.35 | 4709.9 | 4311.9 | 5101.3 | 4879.55 | 1075.35 | 1840.55 | 3579.1 | 3969.5 | 4304.6 | 4185.9 | 4547.9 | 251.2 | 3025.95 | 4901.25 | 1425.75 | 1716.6 | 5214.25 | 5052.2 | 3291.55 | 3291.25 | 96959.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2331.55 | 2470.9 | 2171.7 | 2462.3 | 2347.85 | 165.75 |  | 808.05 | 2327.35 | 2196.45 | 2442.85 | 2379.1 | 573.95 | 866.7 | 1959.4 | 2087.45 | 2198.3 | 2155.1 | 2287.45 | 123.95 | 1499.9 | 2403 | 809 | 738 | 2494.95 | 2442.1 | 1875.15 | 1879.7 | 48497.95
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 1422 | 1287.75 | 895.45 | 673.15 | 4278.35
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 129.4495 | 124.4925 | 121.6885 | 123.1125 | 123.4 | 100.65 | 122.85 | 122.9 | 184.45 | 135.3 | 1288.293
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163353.35 | 163472.548 | 165325.7491 | 166237.2467 | 163684.25 | 154524.975 | 162197.35 | 164633.475 | 167955.08 | 169430.85 | 170366.05 | 167264.4883 | 155658.6147 | 166216.615 | 167378.66 | 167251.9389 | 166620.3724 | 166969.2 | 165158.2807 | 151821.8549 | 164381.0885 | 165550.8625 | 159991.82 | 166574.2365 | 169589.05 | 164544.8328 | 153839.56 | 149137.335 | 4579129.734
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 147.388 |  | 95.659 | 147.373 | 147.635 | 147.661 | 148.8 | 147.737 | 52.272 | 105.35 | 148.7 | 144.795 | 147.627 | 63.6 |  | 146.6 | 147.296 | 147.073 | 146.784 | 147.579 | 146.068 | 145.84 | 145.434 | 145.344 | 141.626 | 147.492 | 147.52 | 3545.653
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2385 | 188.945 | 189.2087 | 170.765 | 126.726 | 119.2425 | 94.0235 | 94.0235 | 79.528 | 66.9615 | 79.45 | 66.775 | 54.547 | 58.048 | 53.8335 | 51.438 | 55.2575 | 54.547 | 58.048 | 40.415 | 43.078 | 41.501 | 43.6475 | 31.238 | 37.4151 | 39.994 | 78.5857 | 65.975 | 2273.4554
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.25 | 258.65 | 243.95 | 226.25 | 224.5 | 220.8 | 218.25 | 206.5 | 202.65 | 202.55 | 199.55 | 193.7 | 190.1 | 191.7 | 186.6 | 182.85 | 183.45 | 182.2 | 181.65 | 179.95 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 174.9 | 180 | 179.85 | 180 | 180 | 5538.25
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.723 | 642.4567 | 650.7799 | 640.0547 | 643.5774 | 640.0394 | 643.9121 | 643.9121 | 651.2127 | 643.1761 | 643.15 | 642.5 | 641.9269 | 646.178 | 646.2 | 645.6179 | 645.85 | 643.5687 | 643.7185 | 642.7367 | 643.686 | 642.7014 | 641.7005 | 643.0016 | 642.6292 | 644.359 | 645.15 | 645.3973 | 18032.9158
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1079 | 453.8149 | 453.9053 | 454.1669 | 643.5774 | 403.906 | 454.155 | 453.6 | 453.6 | 454.0606 | 453.6 | 453.6 | 454.1196 | 454.026 | 453.6 | 454.2121 | 453.6 | 454.1348 | 453.9824 | 454.1838 | 454.2086 | 452.8743 | 454.1807 | 454.1436 | 448.0507 | 445.4479 | 389 | 454.327 | 12770.1856
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.45 | 281.15 | 280.45 | 280.5 | 280.2 | 279.5 | 266.85 | 211.05 | 74.25 | 73.3 | 230.15 | 233.35 | 248.5 | 262.2 | 267.2 | 270.2 | 272.45 | 251.95 | 149.35 | 125.55 | 223.55 | 221.9 | 204.55 | 129.55 | 80.85 | 78.75 | 100.95 | 112.8 | 5766.5
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.65 | 361.45 | 386.15 | 385.7 | 385.5 | 365.4 | 385.7 | 385.5 | 331.05 | 310.7 | 385.7 | 386 | 386.05 | 377.45 | 385.6 | 385.7 | 386.1 | 384.25 | 378.7 | 385.7 | 385.25 | 384.8 | 375.2 | 224.3 | 219.05 | 224.6 | 215.15 | 210.9 | 9763.3
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 551 | 550.35 | 545.3308 | 538.2042 | 532.4778 | 527.0854 | 513.2726 | 513.2726 | 512.81 | 277.15 | 135.55 | 507.4 | 505.95 | 487.95 | 495.55 | 491.5836 | 486.9 | 497.95 | 502.95 | 500.5591 | 485.25 | 478.683 | 476.65 | 473.65 | 473.9672 | 478.4857 | 487.1 | 495.6203 | 13522.7022
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2895.8194 | 2884.2047 | 2749.7746 | 2791.2998 | 2983.9316 | 2703.6083 | 2723.8243 | 2656.6582 | 2452.8377 | 2080.1702 | 2232.5 | 2632.025 | 2625.9885 | 2625.179 | 2552.1835 | 2481.6017 | 2630.2075 | 2615.8965 | 2515.4719 | 2475.8786 | 2555.4016 | 2541.3277 | 2514.5687 | 2276.2172 | 2227.3063 | 2233.1126 | 2243.4277 | 2312.5396 | 71212.9621
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 965263.9
[7 empty] | ENGIE | 657865.39
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 654992.105
[7 empty] | ELECTROPERU | 570116.655
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 356761.0336
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 146111.6
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 145457.9
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 89194.2
[7 empty] | EGEMSA | 81034.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 80000.8536
[7 empty] | CELEPSA | 64084.5686
[7 empty] | EGASA | 62647.991
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 55102.9
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 53990.05
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 52021
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 42498.0828
[7 empty] | SAN GABAN | 40143.72
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 39727.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 35260.3
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 29476.55
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 28894.5
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 26344.0334
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 26301.9
[7 empty] | LA VIRGEN | 23656.85
[7 empty] | SINERSA | 18548.05
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15856.25
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 14284.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 12895.65
[7 empty] | EGEJUNIN | 12842.4
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 12246.95
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 12217.3123
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 10856.25
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10343.1719
[7 empty] | EGESUR | 10091.3
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 9087.4
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8781.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 8606.8
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 8055.5
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7424.25
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 7000.6235
[7 empty] | PETRAMAS | 6547.8
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 6291.55
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 6277.8473
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 6120.35
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5474.45
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 5311.505
[7 empty] | TERMOSELVA | 4278.35
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 4097.1
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3994.5
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3357.7
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3298.45
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3236.7
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3234.65
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2246.75
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1687.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1509.5
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1499.3
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1288.293
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 866.748
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 776.05
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 775.35
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 464.3
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 227.85
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 95.75
[7 empty] | KONDU SAC | 68.65
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 17.6

## G_AREAS
lunes, 28 de Julio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 207.2 | 101.32 | 0 | 62.9 | 2224.4 | 2507.3 | 0 | 424.7 | 531.6 | 0 | 0 | 0 | 371.42 | 5156.4 | 531.6 | 6059.42 | 00:30 | 2963.2 | 2608.62 | 0 | 487.6 | 6059.42 | 00:30 | 189.5 | 55.6 | 0 | 487.6 | 732.7
01:00 | 113.1 | 101.15 | 0 | 63.6 | 2200.2 | 2535.1 | 0 | 397.2 | 484.3 | 0 | 0 | 0 | 277.85 | 5132.5 | 484.3 | 5894.65 | 01:00 | 2797.6 | 2636.25 | 0 | 460.8 | 5894.65 | 01:00 | 176.1 | 46.8 | 0 | 460.8 | 683.7
01:30 | 114 | 102.72 | 0 | 55.8 | 2059.4 | 2638.7 | 0 | 385.8 | 453.4 | 0 | 0 | 0 | 272.52 | 5083.9 | 453.4 | 5809.82 | 01:30 | 2626.8 | 2741.42 | 0 | 441.6 | 5809.82 | 01:30 | 176.4 | 47.9 | 0 | 441.6 | 665.9
02:00 | 116.4 | 102.01 | 0 | 64.4 | 2043.5 | 2653.6 | 0 | 403.8 | 378 | 0 | 0 | 0 | 282.81 | 5100.9 | 378 | 5761.71 | 02:00 | 2537.9 | 2755.61 | 0 | 468.2 | 5761.71 | 02:00 | 177.3 | 47.1 | 0 | 468.2 | 692.6
02:30 | 115.4 | 102.08 | 0 | 72.8 | 2022.2 | 2580.4 | 0 | 468.3 | 375.7 | 0 | 0 | 0 | 290.28 | 5070.9 | 375.7 | 5736.88 | 02:30 | 2513.3 | 2682.48 | 0 | 541.1 | 5736.88 | 02:30 | 176.8 | 47 | 0 | 541.1 | 764.9
03:00 | 117.9 | 101.89 | 0 | 69.5 | 2008.2 | 2499.4 | 0 | 496.7 | 368.9 | 0 | 0 | 0 | 289.29 | 5004.3 | 368.9 | 5662.49 | 03:00 | 2495 | 2601.29 | 0 | 566.2 | 5662.49 | 03:00 | 174.9 | 46.3 | 0 | 566.2 | 787.4
03:30 | 117 | 101.52 | 0 | 63.8 | 2070.2 | 2543.8 | 0 | 432.6 | 364.3 | 0 | 0 | 0 | 282.32 | 5046.6 | 364.3 | 5693.22 | 03:30 | 2551.5 | 2645.32 | 0 | 496.4 | 5693.22 | 03:30 | 174.8 | 46.1 | 0 | 496.4 | 717.3
04:00 | 116.9 | 102.04 | 0 | 57.6 | 2079.6 | 2603 | 0 | 331.7 | 379.3 | 0 | 0 | 0 | 276.54 | 5014.3 | 379.3 | 5670.14 | 04:00 | 2575.8 | 2705.04 | 0 | 389.3 | 5670.14 | 04:00 | 175.1 | 45.9 | 0 | 389.3 | 610.3
04:30 | 115.8 | 102.19 | 0 | 55.6 | 2090.1 | 2594.5 | 0 | 336.3 | 374.9 | 0 | 0 | 0 | 273.59 | 5020.9 | 374.9 | 5669.39 | 04:30 | 2580.8 | 2696.69 | 0 | 391.9 | 5669.39 | 04:30 | 173.4 | 47.4 | 0 | 391.9 | 612.7
05:00 | 123.3 | 100.35 | 0 | 59.5 | 2133.7 | 2602.1 | 0 | 311 | 371.5 | 0 | 0 | 0 | 283.15 | 5046.8 | 371.5 | 5701.45 | 05:00 | 2628.5 | 2702.45 | 0 | 370.5 | 5701.45 | 05:00 | 174.1 | 44.8 | 0 | 370.5 | 589.4
05:30 | 119.3 | 100.19 | 0 | 61.7 | 2126.7 | 2598.4 | 0 | 317.6 | 374.2 | 0 | 0 | 0 | 281.19 | 5042.7 | 374.2 | 5698.09 | 05:30 | 2620.2 | 2698.59 | 0 | 379.3 | 5698.09 | 05:30 | 173.5 | 44.8 | 0 | 379.3 | 597.6
06:00 | 119.3 | 101.02 | 0 | 50.5 | 2180.8 | 2594.8 | 0 | 266.6 | 371.6 | 0 | 0.1 | 0 | 270.82 | 5042.2 | 371.7 | 5684.72 | 06:00 | 2671.7 | 2695.82 | 0.1 | 317.1 | 5684.72 | 06:00 | 172.9 | 46.9 | 0.1 | 317.1 | 537
06:30 | 118.7 | 101.83 | 0 | 50.2 | 2248.7 | 2592.2 | 0 | 174.1 | 367.9 | 0 | 17.2 | 0 | 270.73 | 5015 | 385.1 | 5670.83 | 06:30 | 2735.3 | 2694.03 | 17.2 | 224.3 | 5670.83 | 06:30 | 172.8 | 46.9 | 17.2 | 224.3 | 461.2
07:00 | 139.8 | 101.93 | 0 | 62 | 1975.6 | 2598.4 | 0 | 130.9 | 373.2 | 0 | 169.2 | 0 | 303.73 | 4704.9 | 542.4 | 5551.03 | 07:00 | 2488.6 | 2700.33 | 169.2 | 192.9 | 5551.03 | 07:00 | 183.2 | 46.7 | 169.2 | 192.9 | 592
07:30 | 142.6 | 99.53 | 0 | 56.4 | 1822.9 | 2591 | 0.1 | 168.8 | 375 | 0 | 381.5 | 0 | 298.53 | 4582.8 | 756.5 | 5637.83 | 07:30 | 2340.5 | 2690.53 | 381.6 | 225.2 | 5637.83 | 07:30 | 183.9 | 44.3 | 381.6 | 225.2 | 835
08:00 | 142.4 | 99.26 | 0.1 | 59.9 | 1690.1 | 2590.4 | 0.2 | 248.6 | 372.1 | 0 | 521.5 | 0 | 301.66 | 4529.3 | 893.6 | 5724.56 | 08:00 | 2204.6 | 2689.66 | 521.8 | 308.5 | 5724.56 | 08:00 | 183.7 | 44.4 | 521.8 | 308.5 | 1058.4
08:30 | 142.1 | 97.49 | 0.1 | 67.3 | 1860.7 | 2495.5 | 0.2 | 314.7 | 362.3 | 0 | 560.6 | 0 | 306.99 | 4671.1 | 922.9 | 5900.99 | 08:30 | 2365.1 | 2592.99 | 560.9 | 382 | 5900.99 | 08:30 | 184.5 | 42 | 560.9 | 382 | 1169.4
09:00 | 141.9 | 101.46 | 0.1 | 65.5 | 2004.9 | 2479.2 | 0.9 | 303.1 | 364.3 | 0 | 575.7 | 0 | 308.96 | 4788.1 | 940 | 6037.06 | 09:00 | 2511.1 | 2580.66 | 576.7 | 368.6 | 6037.06 | 09:00 | 182.8 | 46.3 | 576.7 | 368.6 | 1174.4
09:30 | 142 | 117.57 | 0.1 | 63.6 | 2058.7 | 2601.8 | 0.6 | 265.5 | 354.2 | 0 | 586.2 | 0 | 323.27 | 4926.6 | 940.4 | 6190.27 | 09:30 | 2554.9 | 2719.37 | 586.9 | 329.1 | 6190.27 | 09:30 | 180.5 | 47.2 | 586.9 | 329.1 | 1143.7
10:00 | 142.4 | 145.8 | 0.2 | 57.8 | 2141.3 | 2597.6 | 1 | 253 | 344.3 | 0 | 591.4 | 0 | 346.2 | 4992.9 | 935.7 | 6274.8 | 10:00 | 2628 | 2743.4 | 592.6 | 310.8 | 6274.8 | 10:00 | 185.8 | 46.2 | 592.6 | 310.8 | 1135.4
10:30 | 142.7 | 148.12 | 0.2 | 64.6 | 2090.4 | 2603.1 | 1.1 | 303.4 | 360.1 | 55.3 | 593.9 | 0 | 355.62 | 4998 | 1009.3 | 6362.92 | 10:30 | 2593.2 | 2806.52 | 595.2 | 368 | 6362.92 | 10:30 | 189.6 | 47.7 | 595.2 | 368 | 1200.5
11:00 | 167.5 | 148.3 | 0.2 | 86.2 | 2030.7 | 2595.8 | 1 | 325.2 | 360.2 | 92 | 594.7 | 0 | 402.2 | 4952.7 | 1046.9 | 6401.8 | 11:00 | 2558.4 | 2836.1 | 595.9 | 411.4 | 6401.8 | 11:00 | 190.3 | 47.3 | 595.9 | 411.4 | 1244.9
11:30 | 169 | 148.91 | 0.3 | 102.2 | 2026.1 | 2599.7 | 1.2 | 369.7 | 363.9 | 97.1 | 597.3 | 0 | 420.41 | 4996.7 | 1058.3 | 6475.41 | 11:30 | 2559 | 2845.71 | 598.8 | 471.9 | 6475.41 | 11:30 | 189.8 | 47.2 | 598.8 | 471.9 | 1307.7
12:00 | 168.1 | 147.87 | 0.3 | 113.9 | 1993.6 | 2602.1 | 0.6 | 418.7 | 368.2 | 97.8 | 609.9 | 0 | 430.17 | 5015 | 1075.9 | 6521.07 | 12:00 | 2529.9 | 2847.77 | 610.8 | 532.6 | 6521.07 | 12:00 | 189.6 | 46.4 | 610.8 | 532.6 | 1379.4
12:30 | 166.7 | 148.12 | 0.3 | 114.8 | 1879.9 | 2592.5 | 0.4 | 516.3 | 360.5 | 97.1 | 583.1 | 0 | 429.92 | 4989.1 | 1040.7 | 6459.72 | 12:30 | 2407.1 | 2837.72 | 583.8 | 631.1 | 6459.72 | 12:30 | 189.3 | 46.4 | 583.8 | 631.1 | 1450.6
13:00 | 164 | 146.95 | 0.3 | 112.7 | 1693.7 | 2590 | 0.6 | 648.5 | 349.6 | 94.7 | 626.9 | 0 | 423.95 | 4932.8 | 1071.2 | 6427.95 | 13:00 | 2207.3 | 2831.65 | 627.8 | 761.2 | 6427.95 | 13:00 | 186.9 | 46.2 | 627.8 | 761.2 | 1622.1
13:30 | 161.6 | 149.05 | 0.4 | 113 | 1709.1 | 2479.1 | 1 | 693.2 | 351.6 | 92.3 | 636 | 0 | 424.05 | 4882.4 | 1079.9 | 6386.35 | 13:30 | 2222.3 | 2720.45 | 637.4 | 806.2 | 6386.35 | 13:30 | 187.5 | 47.6 | 637.4 | 806.2 | 1678.7
14:00 | 163.9 | 146.14 | 0.3 | 106.5 | 1714.4 | 2467 | 1.1 | 689.3 | 352 | 93 | 625.6 | 0 | 416.84 | 4871.8 | 1070.6 | 6359.24 | 14:00 | 2230.3 | 2706.14 | 627 | 795.8 | 6359.24 | 14:00 | 188.1 | 44.9 | 627 | 795.8 | 1655.8
14:30 | 175.4 | 149.56 | 0.2 | 107 | 1902.1 | 2393.6 | 1 | 689.4 | 364.2 | 95 | 487.1 | 0 | 432.16 | 4986.1 | 946.3 | 6364.56 | 14:30 | 2441.7 | 2638.16 | 488.3 | 796.4 | 6364.56 | 14:30 | 192.5 | 47.6 | 488.3 | 796.4 | 1524.8
15:00 | 174.6 | 148.75 | 0.2 | 97.5 | 1824.6 | 2481.5 | 0.5 | 675.3 | 350.6 | 0 | 495.7 | 0 | 421.05 | 4981.9 | 846.3 | 6249.25 | 15:00 | 2349.8 | 2630.25 | 496.4 | 772.8 | 6249.25 | 15:00 | 192.4 | 47.4 | 496.4 | 772.8 | 1509
15:30 | 171 | 147.54 | 0.2 | 88.9 | 1866.8 | 2483 | 0.8 | 665.6 | 357.2 | 0 | 503.7 | 0 | 407.64 | 5016.2 | 860.9 | 6284.74 | 15:30 | 2395 | 2630.54 | 504.7 | 754.5 | 6284.74 | 15:30 | 191.5 | 46.2 | 504.7 | 754.5 | 1496.9
16:00 | 167.7 | 146.12 | 0.1 | 93.2 | 2101.7 | 2378.6 | 0.4 | 655.8 | 355.9 | 0 | 341.1 | 0 | 407.12 | 5136.5 | 697 | 6240.62 | 16:00 | 2625.3 | 2524.72 | 341.6 | 749 | 6240.62 | 16:00 | 189.1 | 45.3 | 341.6 | 749 | 1325
16:30 | 165.9 | 146.85 | 0.1 | 97.1 | 2230.2 | 2391.1 | 0.2 | 658.8 | 371.9 | 0 | 184.8 | 0 | 409.95 | 5280.3 | 556.7 | 6246.95 | 16:30 | 2768 | 2537.95 | 185.1 | 755.9 | 6246.95 | 16:30 | 181 | 45.2 | 185.1 | 755.9 | 1167.2
17:00 | 159.7 | 147.92 | 0 | 87.6 | 2180.1 | 2588.8 | 0.1 | 676.4 | 358.7 | 0 | 85 | 0 | 395.22 | 5445.4 | 443.7 | 6284.32 | 17:00 | 2698.5 | 2736.72 | 85.1 | 764 | 6284.32 | 17:00 | 179.4 | 46.9 | 85.1 | 764 | 1075.4
17:30 | 210.9 | 148.64 | 0 | 76.7 | 2144 | 2705.6 | 0 | 626.4 | 387.1 | 0 | 1.8 | 0 | 436.24 | 5476 | 388.9 | 6301.14 | 17:30 | 2742 | 2854.24 | 1.8 | 703.1 | 6301.14 | 17:30 | 179.9 | 47 | 1.8 | 703.1 | 931.8
18:00 | 215 | 146.79 | 0 | 70.6 | 2288.1 | 2756.6 | 0 | 545.9 | 548.2 | 0 | 0 | 0 | 432.39 | 5590.6 | 548.2 | 6571.19 | 18:00 | 3051.3 | 2903.39 | 0 | 616.5 | 6571.19 | 18:00 | 181.2 | 46.1 | 0 | 616.5 | 843.8
18:30 | 251.4 | 147.71 | 0 | 62.7 | 2471 | 2912.1 | 0 | 465.7 | 536.8 | 0 | 0 | 0 | 461.81 | 5848.8 | 536.8 | 6847.41 | 18:30 | 3259.2 | 3059.81 | 0 | 528.4 | 6847.41 | 18:30 | 187.2 | 46.5 | 0 | 528.4 | 762.1
19:00 | 249.9 | 147.93 | 0 | 63 | 2561.5 | 3049.7 | 0 | 329.3 | 585.5 | 0 | 0 | 0 | 460.83 | 5940.5 | 585.5 | 6986.83 | 19:00 | 3396.9 | 3197.63 | 0 | 392.3 | 6986.83 | 19:00 | 194.4 | 46.4 | 0 | 392.3 | 633.1
19:30 | 252 | 147.2 | 0 | 62.7 | 2616.3 | 3051.9 | 0 | 258.1 | 590 | 0 | 0 | 0 | 461.9 | 5926.3 | 590 | 6978.2 | 19:30 | 3458.3 | 3199.1 | 0 | 320.8 | 6978.2 | 19:30 | 194.9 | 45.8 | 0 | 320.8 | 561.5
20:00 | 284.3 | 147.58 | 0 | 58.3 | 2722.9 | 2988 | 0 | 209.7 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 490.18 | 5920.6 | 587.9 | 6998.68 | 20:00 | 3595.1 | 3135.58 | 0 | 268 | 6998.68 | 20:00 | 194.9 | 46.2 | 0 | 268 | 509.1
20:30 | 283.6 | 148.13 | 0 | 53.8 | 2708.1 | 2985.7 | 0 | 173.9 | 590 | 0 | 0 | 0 | 485.53 | 5867.7 | 590 | 6943.23 | 20:30 | 3581.7 | 3133.83 | 0 | 227.7 | 6943.23 | 20:30 | 196.1 | 46.7 | 0 | 227.7 | 470.5
21:00 | 281.6 | 148.45 | 0 | 48.5 | 2714.5 | 2989.8 | 0 | 137 | 579 | 0 | 0 | 0 | 478.55 | 5841.3 | 579 | 6898.85 | 21:00 | 3575.1 | 3138.25 | 0 | 185.5 | 6898.85 | 21:00 | 195.6 | 46.7 | 0 | 185.5 | 427.8
21:30 | 282.1 | 149.06 | 0 | 49.6 | 2745.4 | 2878.3 | 0 | 124.1 | 584.5 | 0 | 0 | 0 | 480.76 | 5747.8 | 584.5 | 6813.06 | 21:30 | 3612 | 3027.36 | 0 | 173.7 | 6813.06 | 21:30 | 196.3 | 47 | 0 | 173.7 | 417
22:00 | 284.8 | 147.83 | 0 | 46.4 | 2533.5 | 2987.7 | 0 | 118.4 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 479.03 | 5639.6 | 572.5 | 6691.13 | 22:00 | 3390.8 | 3135.53 | 0 | 164.8 | 6691.13 | 22:00 | 190.7 | 46.4 | 0 | 164.8 | 401.9
22:30 | 285.5 | 145.73 | 0 | 44.9 | 2449 | 2939.6 | 0 | 111.6 | 553 | 0 | 0 | 0 | 476.13 | 5500.2 | 553 | 6529.33 | 22:30 | 3287.5 | 3085.33 | 0 | 156.5 | 6529.33 | 22:30 | 188.5 | 44.5 | 0 | 156.5 | 389.5
23:00 | 285.3 | 144.83 | 0 | 43.8 | 2351.9 | 2862.5 | 0 | 117 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 473.93 | 5331.4 | 550.4 | 6355.73 | 23:00 | 3187.6 | 3007.33 | 0 | 160.8 | 6355.73 | 23:00 | 188.9 | 42.6 | 0 | 160.8 | 392.3
23:30 | 205.9 | 145.69 | 0 | 47.2 | 2289.6 | 2865.5 | 0 | 105.2 | 546.9 | 0 | 0 | 0 | 398.79 | 5260.3 | 546.9 | 6205.99 | 23:30 | 3042.4 | 3011.19 | 0 | 152.4 | 6205.99 | 23:30 | 186 | 43.4 | 0 | 152.4 | 381.8
00:00 | 208.7 | 123.05 | 0 | 39.1 | 2248 | 2864.5 | 0 | 85.8 | 490.5 | 0 | 0 | 0 | 370.85 | 5198.3 | 490.5 | 6059.65 | 00:00 | 2947.2 | 2987.55 | 0 | 124.9 | 6059.65 | 00:00 | 178.7 | 44.4 | 0 | 124.9 | 348
TOTAL MWh | 4253.15 | 3096.085 | 1.85 | 1686.45 | 51564.55 | 63790.3 | 6.5 | 8912.35 | 10233.95 | 407.15 | 5185 | 0 | 9037.535 | 124273.7 | 15826.1 | 149137.335 | TOTAL MWh | 66051.65 | 67293.535 | 5193.35 | 10598.8 | 149137.335 | TOTAL MWh | 4431.15 | 1111.3 | 5193.35 | 10598.8 | 21334.6

## HOP
lunes, 28 de Julio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:38:00 |  | 28/07/2025 00:15:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/07/2025 09:24:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 09:10:00 | 28/07/2025 23:51:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 14:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 28/07/2025 14:03:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 450 MW por despacho económico
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | RF ILO2 TG3 - D2 | 28/07/2025 10:26:00 | 28/07/2025 14:52:00 | 28/07/2025 10:03:00 | 28/07/2025 14:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/07/2025 00:51:00 | 28/07/2025 02:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/07/2025 02:42:00 | 28/07/2025 03:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/07/2025 03:26:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A mínima generación por despacho económico.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 03:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/07/2025 03:26:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar 610 MW por despacho. A las 15:44 h, Kallpa a mínima. A las 15:54 h, S/C generar a 610 MW. A las 17:57 h, S/C generar a 750 MW. A las 18:35 h, S/C generar a máxima generación. A las 21:18 h, S/C generar a 780 MW. A las 21:36 h, S/C generar a máxima generación. A las 22:23 h, S/C generar a 750 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 07:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/07/2025 07:54:00 | 28/07/2025 09:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A mínima generación por despacho económico.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/07/2025 09:11:00 | 28/07/2025 12:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se subió a 400 MW A las 09:18 h a máxima generación
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/07/2025 12:57:00 | 28/07/2025 14:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A mínima generación por despacho económico.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/07/2025 14:26:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se bajo a las 15:40 h
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 09:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/07/2025 09:14:00 | 28/07/2025 19:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó a mínima generación según el despacho económico.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/07/2025 19:46:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 09:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 28/07/2025 09:14:00 | 28/07/2025 19:46:00 |  | 28/07/2025 19:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 45 MW. A las 13:44 h, S/C generar a 35 MW. A las 18:12 h, S/C generar a 60 MW.

## INDISP
lunes, 28 de Julio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 28/07/2025 00:38 | 29/07/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | CALIBRACIÓN DE PATINES EN COJINETE GUÍA TURBINA | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCIÓN UG2. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (INSPECCION Y MEDICIÓN DE DESGASTE DE ALABES, RODETE Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG2 (INSPECCIÓN LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICIÓN DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG1 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | LAVADO DE COMPRESOR OFF-LINE Y PRUEBAS ELÉCTRICAS INTERRUPTOR 52G TG1 | 170 | P | F/S | N | PREV. | 197 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | REPARACIÓN DE LÍNEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS. | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G3 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U4 (PIQUE VACIO) | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U4 | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | indisponible por rotura de tubo de la caldera | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 28/07/2025 00:00 | 29/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 28/07/2025 00:00 | 28/07/2025 10:06 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG3 + MANTENIMIENTO MAYOR UG3 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES + Inspección Semestral 1 F/S UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G

## RESERVA_FRÍA
28/07/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 28 de Julio del 2025 / SEM N° 30 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 28 de Julio del 2025 / SEM N° 30 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [62 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2988.4349 | 2951.1017 | 467.5438
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2988.4349 | 2951.1017 | 467.5438
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2988.4349 | 2951.1017 | 467.5438
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2988.4349 | 2951.1017 | 467.5438
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2988.4349 | 2951.1017 | 467.5438
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2988.4349 | 2951.1017 | 467.5438
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2988.4349 | 2951.1017 | 467.5438
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2988.4349 | 2951.1017 | 467.5438
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2988.4349 | 2951.1017 | 467.5438
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2988.4349 | 2951.1017 | 467.5438
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2988.4349 | 2951.1017 | 467.5438
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2988.4349 | 2951.1017 | 467.5438
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3013.0618 | 2975.7286 | 467.5438
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3013.0618 | 2975.7286 | 467.5438
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3013.0618 | 2975.7286 | 467.5438
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3013.0618 | 2975.7286 | 467.5438
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3013.0618 | 2975.7286 | 467.5438
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3013.0618 | 2975.7286 | 467.5438
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2794.8449 | 2757.5117 | 467.5438
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2794.8449 | 2757.5117 | 467.5438
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2794.8449 | 2757.5117 | 467.5438
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2794.8449 | 2757.5117 | 467.5438
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2794.8449 | 2757.5117 | 467.5438
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2794.8449 | 2757.5117 | 467.5438
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2794.8449 | 2757.5117 | 467.5438
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2794.8449 | 2757.5117 | 467.5438
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2794.8449 | 2757.5117 | 467.5438
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2794.8449 | 2757.5117 | 467.5438
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | [7 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2794.8449 | 2757.5117 | 467.5438
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2963.4349 | 2926.1017 | 467.5438
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 148.8807 | 4022.6957 | 3997.4551 | 3118.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6958746.14 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 28 de Julio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 13.6 | 17.5 | 10.5 | 31 | 12 | 11.89 | 13.415 | -- | -- | 1.865 | 62.07 | 20 | 112.38 | 45.14 | 20.095 | 8.59 | 10.99 | 2.381 | 0.31 | -- | 0.429 | 20 | 119.19 | 28.125 | 23.611 | 5.45 | 0 | 2.9863 | 11.5 | 10.394 | 7.3 | 11.8 | 6.78 | 9.1 | 18.413 | -- | 53.635 | 4.132 | -- | 1.9263 | 1.5629 | 12.043 | 2.241 | 12.531
00:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 13.6 | 17.5 | 10.5 | 31 | 12 | 11.89 | 13.415 | -- | -- | 1.865 | 62.07 | 20 | 112.38 | 45.14 | 20.095 | 8.59 | 10.99 | 2.381 | 0.31 | -- | 0.429 | 20 | 119.19 | 28.125 | 23.611 | 5.45 | 0 | 2.9863 | 11.5 | 10.394 | 7.3 | 11.8 | 6.78 | 9.1 | 18.413 | -- | 53.635 | 4.132 | -- | 1.9263 | 1.5629 | 12.043 | 2.241 | 12.531
01:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 9.2 | 17.5 | 10.9 | 30 | 12.06 | 11.89 | 13.26 | -- | -- | 1.865 | 62.07 | 20 | 112.38 | 51.03 | 20.095 | 8.6 | 12.66 | 1.399 | 0.35 | -- | 0.383 | 17.03 | 116.22 | 27.413 | 24.403 | 6.24 | 0.2 | 2.9863 | 11.4 | 10.3642 | 7.3 | 11.8 | 7.1 | 9.42 | 18.413 | -- | -- | 4.155 | -- | 1.9871 | 1.5629 | 12.336 | 2.241 | 12.573
01:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 9.2 | 17.5 | 10.9 | 30 | 12.06 | 11.89 | 13.26 | -- | -- | 1.865 | 62.07 | 20 | 112.38 | 51.03 | 20.095 | 8.6 | 12.66 | 1.399 | 0.35 | -- | 0.383 | 17.03 | 116.22 | 27.413 | 24.403 | 6.24 | 0.2 | 2.9863 | 11.4 | 10.3642 | 7.3 | 11.8 | 7.1 | 9.42 | 18.413 | -- | -- | 4.155 | -- | 1.9871 | 1.5629 | 12.336 | 2.241 | 12.573
02:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 9.2 | 17.5 | 10.9 | 30 | 11.99 | 11.88 | 12.651 | -- | -- | 1.865 | 57.84 | 20 | 109.48 | 43.74 | 20.095 | 8.56 | 12.66 | 1.59 | 0.4 | -- | 0.406 | 17.14 | 116.33 | 28.129 | 24.752 | 6.45 | 0 | 2.9863 | 11.3 | 10.3076 | 7.3 | 11.8 | 7.47 | 9.79 | 18.413 | -- | -- | 4.162 | -- | 2.0012 | 1.5629 | 12.404 | 2.241 | 12.573
02:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 9.2 | 17.5 | 10.9 | 30 | 11.99 | 11.88 | 12.651 | -- | -- | 1.865 | 57.84 | 20 | 109.48 | 43.74 | 20.095 | 8.56 | 12.66 | 1.59 | 0.4 | -- | 0.406 | 17.14 | 116.33 | 28.129 | 24.752 | 6.45 | 0 | 2.9863 | 11.3 | 10.3076 | 7.3 | 11.8 | 7.47 | 9.79 | 18.413 | -- | -- | 4.162 | -- | 2.0012 | 1.5629 | 12.404 | 2.241 | 12.573
03:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 6.1 | 17.5 | 11.3 | 31 | 12.04 | 11.84 | 12.611 | -- | -- | 1.865 | 65.74 | 20 | 111.41 | 56.29 | 20.095 | 8.61 | 12.66 | 1.786 | 0.44 | -- | 0.513 | 15.09 | 114.28 | 28.578 | 24.48 | 6.54 | 1.4 | 2.9863 | 10.2 | 10.1523 | 7.3 | 11.8 | 7.21 | 9.53 | 18.413 | -- | -- | 4.168 | -- | 2.0481 | 1.5629 | 12.63 | 2.241 | 12.573
03:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 6.1 | 17.5 | 11.3 | 31 | 12.04 | 11.84 | 12.611 | -- | -- | 1.865 | 65.74 | 20 | 111.41 | 56.29 | 20.095 | 8.61 | 12.66 | 1.786 | 0.44 | -- | 0.513 | 15.09 | 114.28 | 28.578 | 24.48 | 6.54 | 1.4 | 2.9863 | 10.2 | 10.1523 | 7.3 | 11.8 | 7.21 | 9.53 | 18.413 | -- | -- | 4.168 | -- | 2.0481 | 1.5629 | 12.63 | 2.241 | 12.573
04:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 3.9 | 17.5 | 11.3 | 32 | 11.98 | 11.8 | 12.715 | -- | -- | 1.865 | 66.49 | 20 | 112.38 | 49.58 | 20.095 | 8.61 | 12.09 | 2.026 | 0.33 | -- | 0.355 | 17.9 | 117.09 | 28.309 | 26.259 | 6.59 | 1.2 | 2.9863 | 10.2 | 10.3388 | 7.3 | 11.8 | 7.29 | 9.61 | 18.413 | -- | -- | 4.243 | -- | 2.0624 | 1.5629 | 12.699 | 2.241 | 12.573
04:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 3.9 | 17.5 | 11.3 | 32 | 11.98 | 11.8 | 12.715 | -- | -- | 1.865 | 66.49 | 20 | 112.38 | 49.58 | 20.095 | 8.61 | 12.09 | 2.026 | 0.33 | -- | 0.355 | 17.9 | 117.09 | 28.309 | 26.259 | 6.59 | 1.2 | 2.9863 | 10.2 | 10.3388 | 7.3 | 11.8 | 7.29 | 9.61 | 18.413 | -- | -- | 4.243 | -- | 2.0624 | 1.5629 | 12.699 | 2.241 | 12.573
05:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 4.3 | 17.5 | 11.3 | 33 | 12.02 | 11.77 | 12.745 | -- | -- | 1.865 | 57.16 | 20 | 111.41 | 47.89 | 19.826 | 8.65 | 12.66 | 2.441 | 0.37 | -- | 0.453 | 26.05 | 125.24 | 30.07 | 25.047 | 7.56 | 0 | 2.9863 | 9.7 | 10.253 | 7.3 | 11.8 | 7.48 | 9.8 | 18.413 | -- | -- | 4.449 | -- | 2.0624 | 1.5629 | 12.699 | 2.241 | 12.419
05:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 4.3 | 17.5 | 11.3 | 33 | 12.02 | 11.77 | 12.745 | -- | -- | 1.865 | 57.16 | 20 | 111.41 | 47.89 | 19.826 | 8.65 | 12.66 | 2.441 | 0.37 | -- | 0.453 | 26.05 | 125.24 | 30.07 | 25.047 | 7.56 | 0 | 2.9863 | 9.7 | 10.253 | 7.3 | 11.8 | 7.48 | 9.8 | 18.413 | -- | -- | 4.449 | -- | 2.0624 | 1.5629 | 12.699 | 2.241 | 12.419
06:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 7.6 | 17.5 | 11.7 | 33 | 12.02 | 11.74 | 12.608 | 1.07 | 37.03 | 1.865 | 57.16 | 20 | 110.44 | 44.7 | 19.826 | 8.62 | 12.66 | 1.404 | 0.4 | -- | 0.285 | 21.34 | 120.53 | 28.861 | 25.011 | 7.11 | 0.2 | 2.9863 | 9.6 | 10.355 | 7.3 | 11.8 | 7.31 | 9.63 | 18.413 | -- | -- | 4.476 | -- | 2.0842 | 1.5629 | 12.699 | 2.346 | 12.531
06:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 7.6 | 17.5 | 11.7 | 33 | 12.02 | 11.74 | 12.608 | 1.07 | 37.03 | 1.865 | 57.16 | 20 | 110.44 | 44.7 | 19.826 | 8.62 | 12.66 | 1.404 | 0.4 | -- | 0.285 | 21.34 | 120.53 | 28.861 | 25.011 | 7.11 | 0.2 | 2.9863 | 9.6 | 10.355 | 7.3 | 11.8 | 7.31 | 9.63 | 18.413 | -- | -- | 4.476 | -- | 2.0842 | 1.5629 | 12.699 | 2.346 | 12.531
07:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 9.8 | 17.5 | 11.7 | 32 | 12.03 | 11.73 | 12.656 | -- | -- | 1.865 | 64.99 | 20 | 110.44 | 50.51 | 19.826 | 8.64 | 12.66 | 1.93 | 0.44 | -- | 0.536 | 24.43 | 123.773 | 28.879 | 25.548 | 6.933 | 0 | 2.9863 | 9.5 | 10.4133 | 7.3 | 11.8 | 7.48 | 9.8 | 18.413 | -- | -- | 4.473 | -- | 2.0987 | 1.5629 | 12.699 | 2.416 | 12.573
07:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 9.8 | 17.5 | 11.7 | 32 | 12.03 | 11.73 | 12.656 | -- | -- | 1.865 | 64.99 | 20 | 110.44 | 50.51 | 19.826 | 8.64 | 12.66 | 1.93 | 0.44 | -- | 0.536 | 24.43 | 123.773 | 28.879 | 25.548 | 6.933 | 0 | 2.9863 | 9.5 | 10.4133 | 7.3 | 11.8 | 7.48 | 9.8 | 18.413 | -- | -- | 4.473 | -- | 2.0987 | 1.5629 | 12.699 | 2.416 | 12.573
08:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 5.1 | 17.5 | 11.7 | 32 | 12 | 11.95 | 12.285 | -- | -- | 1.865 | 68 | 20 | 111.41 | 54.25 | 19.961 | 8.68 | 12.66 | 2.017 | 0.47 | -- | 0.411 | 23.79 | 123.132 | 29.346 | 25.303 | 5.431 | 0 | 2.9863 | 9.5 | 10.2303 | 7.3 | 11.8 | 7.35 | 9.67 | 18.413 | -- | -- | 4.465 | -- | 2.0744 | 1.5629 | 12.699 | 2.299 | 12.573
08:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 5.1 | 17.5 | 11.7 | 32 | 12 | 11.95 | 12.285 | -- | -- | 1.865 | 68 | 20 | 111.41 | 54.25 | 19.961 | 8.68 | 12.66 | 2.017 | 0.47 | -- | 0.411 | 23.79 | 123.132 | 29.346 | 25.303 | 5.431 | 0 | 2.9863 | 9.5 | 10.2303 | 7.3 | 11.8 | 7.35 | 9.67 | 18.413 | -- | -- | 4.465 | -- | 2.0744 | 1.5629 | 12.699 | 2.299 | 12.573
09:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 9.6 | 17.5 | 11.7 | 32 | 10.97 | 11.81 | 7.625 | -- | -- | 1.865 | 68 | 20 | 111.41 | 44.92 | 19.85 | 8.61 | 12.66 | 1.88 | 0.4 | -- | 0.412 | 18.88 | 118.226 | 29.177 | 25.479 | 6.169 | 0 | 2.9863 | 9.7 | 10.2234 | 7.3 | 11.8 | 7.34 | 9.66 | 18.413 | -- | -- | 4.452 | -- | 2.111 | 1.5629 | 12.699 | 2.475 | 12.808
09:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 9.6 | 17.5 | 11.7 | 32 | 10.97 | 11.81 | 7.625 | -- | -- | 1.865 | 68 | 20 | 111.41 | 44.92 | 19.85 | 8.61 | 12.66 | 1.88 | 0.4 | -- | 0.412 | 18.88 | 118.226 | 29.177 | 25.479 | 6.169 | 0 | 2.9863 | 9.7 | 10.2234 | 7.3 | 11.8 | 7.34 | 9.66 | 18.413 | -- | -- | 4.452 | -- | 2.111 | 1.5629 | 12.699 | 2.475 | 12.808
10:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 14.8 | 17.5 | 10.9 | 32 | 10.98 | 11.87 | 7.577 | -- | -- | 1.865 | 62.8 | 20 | 111.41 | 51.48 | 19.827 | 8.51 | 12.09 | 1.49 | 0.42 | -- | 0.398 | 25.86 | 125.053 | 29.335 | 25.38 | 5.712 | 0 | 2.9863 | 13.7 | 10.3704 | 7.3 | 11.8 | 7.06 | 9.38 | 18.413 | -- | -- | 4.44 | -- | 2.102 | 1.5629 | 12.699 | 2.432 | 12.791
10:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 14.8 | 17.5 | 10.9 | 32 | 10.98 | 11.87 | 7.577 | -- | -- | 1.865 | 62.8 | 20 | 111.41 | 51.48 | 19.827 | 8.51 | 12.09 | 1.49 | 0.42 | -- | 0.398 | 25.86 | 125.053 | 29.335 | 25.38 | 5.712 | 0 | 2.9863 | 13.7 | 10.3704 | 7.3 | 11.8 | 7.06 | 9.38 | 18.413 | -- | -- | 4.44 | -- | 2.102 | 1.5629 | 12.699 | 2.432 | 12.791
11:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 10.9 | 32 | 11.03 | 11.81 | 7.351 | -- | -- | 1.865 | 53.14 | 20 | 110.44 | 49.8 | 20.091 | 8.44 | 12.66 | 2.36 | 0.44 | -- | 0.472 | 24.18 | 123.372 | 29.107 | 25.357 | 5.726 | 0 | 2.9863 | 13.6 | 10.4241 | 7.3 | 11.8 | 7.08 | 9.4 | 18.413 | -- | -- | 4.423 | -- | 2.0769 | 1.5629 | 12.699 | 2.311 | 12.85
11:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 10.9 | 32 | 11.03 | 11.81 | 7.351 | -- | -- | 1.865 | 53.14 | 20 | 110.44 | 49.8 | 20.091 | 8.44 | 12.66 | 2.36 | 0.44 | -- | 0.472 | 24.18 | 123.372 | 29.107 | 25.357 | 5.726 | 0 | 2.9863 | 13.6 | 10.4241 | 7.3 | 11.8 | 7.08 | 9.4 | 18.413 | -- | -- | 4.423 | -- | 2.0769 | 1.5629 | 12.699 | 2.311 | 12.85
12:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 10.2 | 17.5 | 10.9 | 32 | 11 | 11.76 | 7.629 | -- | -- | 1.865 | 66.49 | 20 | 112.38 | 49.58 | 20.119 | 8.43 | 12.66 | 1.86 | 0.46 | -- | 0.564 | 21.54 | 120.731 | 29.233 | 24.528 | 5.731 | 0 | 2.9863 | 13.5 | 10.2383 | 7.3 | 11.8 | 7.54 | 9.86 | 18.413 | -- | -- | 4.358 | -- | 2.0722 | 1.5629 | 12.699 | 2.288 | 12.873
12:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 10.2 | 17.5 | 10.9 | 32 | 11 | 11.76 | 7.629 | -- | -- | 1.865 | 66.49 | 20 | 112.38 | 49.58 | 20.119 | 8.43 | 12.66 | 1.86 | 0.46 | -- | 0.564 | 21.54 | 120.731 | 29.233 | 24.528 | 5.731 | 0 | 2.9863 | 13.5 | 10.2383 | 7.3 | 11.8 | 7.54 | 9.86 | 18.413 | -- | -- | 4.358 | -- | 2.0722 | 1.5629 | 12.699 | 2.288 | 12.873
13:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 6 | 17.5 | 10.5 | 32 | 10.96 | 11.75 | 7.306 | -- | -- | 1.865 | 66.74 | 20 | 112.38 | 48.12 | 19.828 | 8.34 | 12.66 | 2.25 | 0.47 | -- | 0.564 | 20.78 | 124.587 | 28.368 | 24.012 | 5.129 | 0 | 2.9863 | 13.2 | 10.1299 | 7.3 | 11.8 | 7.44 | 9.76 | 18.413 | -- | -- | 4.311 | -- | 2.0649 | 1.5629 | 12.699 | 2.253 | 12.873
13:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 6 | 17.5 | 10.5 | 32 | 10.96 | 11.75 | 7.306 | -- | -- | 1.865 | 66.74 | 20 | 112.38 | 48.12 | 19.828 | 8.34 | 12.66 | 2.25 | 0.47 | -- | 0.564 | 20.78 | 124.587 | 28.368 | 24.012 | 5.129 | 0 | 2.9863 | 13.2 | 10.1299 | 7.3 | 11.8 | 7.44 | 9.76 | 18.413 | -- | -- | 4.311 | -- | 2.0649 | 1.5629 | 12.699 | 2.253 | 12.873
14:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 8.4 | 17.5 | 10.1 | 32 | 10.99 | 11.92 | 7.244 | -- | -- | 1.865 | 57.84 | 20 | 112.38 | 48.12 | 20.097 | 8.38 | 12.09 | 1.02 | 0.38 | 0.16 | 0.23 | 18.12 | 121.923 | 27.798 | 24.081 | 5.524 | 0 | 2.9863 | 13.2 | 10.0595 | 7.3 | 11.8 | 7.26 | 9.58 | 18.413 | -- | -- | 4.278 | -- | 2.0624 | 1.5629 | 12.699 | 2.241 | 12.719
14:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 8.4 | 17.5 | 10.1 | 32 | 10.99 | 11.92 | 7.244 | -- | -- | 1.865 | 57.84 | 20 | 112.38 | 48.12 | 20.097 | 8.38 | 12.09 | 1.02 | 0.38 | 0.16 | 0.23 | 18.12 | 121.923 | 27.798 | 24.081 | 5.524 | 0 | 2.9863 | 13.2 | 10.0595 | 7.3 | 11.8 | 7.26 | 9.58 | 18.413 | -- | -- | 4.278 | -- | 2.0624 | 1.5629 | 12.699 | 2.241 | 12.719
15:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 10.1 | 17.5 | 10.1 | 31 | 10.97 | 11.76 | 7.501 | -- | -- | 1.865 | 55.8 | 20 | 111.41 | 47.15 | 19.989 | 8.49 | 12.66 | 2.27 | 0.4 | 0.16 | 0.398 | 19.77 | 123.571 | 27.894 | 22.353 | 5.456 | 0 | 2.9863 | 13.2 | 10.2881 | 7.3 | 11.8 | 7.16 | 9.48 | 18.413 | -- | -- | 4.286 | -- | 2.0624 | 1.5629 | 12.699 | 2.241 | 12.677
15:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 10.1 | 17.5 | 10.1 | 31 | 10.97 | 11.76 | 7.501 | -- | -- | 1.865 | 55.8 | 20 | 111.41 | 47.15 | 19.989 | 8.49 | 12.66 | 2.27 | 0.4 | 0.16 | 0.398 | 19.77 | 123.571 | 27.894 | 22.353 | 5.456 | 0 | 2.9863 | 13.2 | 10.2881 | 7.3 | 11.8 | 7.16 | 9.48 | 18.413 | -- | -- | 4.286 | -- | 2.0624 | 1.5629 | 12.699 | 2.241 | 12.677
16:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.9 | 17.5 | 9.7 | 32 | 12.66 | 11.78 | 7.274 | -- | -- | 1.865 | 56.47 | 20 | 109.48 | 50.25 | 20.096 | 8.48 | 12.66 | 1.57 | 0.4 | 0.16 | 0.454 | 19.16 | 126.958 | 25.968 | 22.035 | 5.56 | 0 | 2.9863 | 6.2 | 10.0766 | 7.3 | 11.8 | 7.38 | 9.7 | 18.413 | -- | -- | 4.231 | -- | 2.0624 | 1.5629 | 12.699 | 2.241 | 12.827
16:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.9 | 17.5 | 9.7 | 32 | 12.66 | 11.78 | 7.274 | -- | -- | 1.865 | 56.47 | 20 | 109.48 | 50.25 | 20.096 | 8.48 | 12.66 | 1.57 | 0.4 | 0.16 | 0.454 | 19.16 | 126.958 | 25.968 | 22.035 | 5.56 | 0 | 2.9863 | 6.2 | 10.0766 | 7.3 | 11.8 | 7.38 | 9.7 | 18.413 | -- | -- | 4.231 | -- | 2.0624 | 1.5629 | 12.699 | 2.241 | 12.827
17:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 21.8 | 17.5 | 9.7 | 32 | 13.02 | 11.82 | 7.567 | -- | -- | 1.865 | 50.56 | 20 | 108.52 | 47.17 | 20.095 | 8.53 | 12.66 | 1.72 | 0.41 | 0.16 | 0.519 | 20.19 | 127.99 | 26.016 | 23 | 5.894 | 0 | 2.9863 | 9 | 10.2815 | 7.3 | 11.8 | 7.32 | 9.64 | 18.413 | -- | -- | 4.259 | -- | 2.0624 | 1.5629 | 12.699 | 2.241 | 12.723
17:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 21.8 | 17.5 | 9.7 | 32 | 13.02 | 11.82 | 7.567 | -- | -- | 1.865 | 50.56 | 20 | 108.52 | 47.17 | 20.095 | 8.53 | 12.66 | 1.72 | 0.41 | 0.16 | 0.519 | 20.19 | 127.99 | 26.016 | 23 | 5.894 | 0 | 2.9863 | 9 | 10.2815 | 7.3 | 11.8 | 7.32 | 9.64 | 18.413 | -- | -- | 4.259 | -- | 2.0624 | 1.5629 | 12.699 | 2.241 | 12.723
18:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 16.1 | 17.5 | 9.3 | 31 | 12.96 | 11.85 | 15.194 | 1.07 | 36.84 | 1.865 | 53.79 | 20 | 107.56 | 45.52 | 20.096 | 8.55 | 12.66 | 1.61 | 0.4 | 0.16 | 0.331 | 18.48 | 126.285 | 26.572 | 22.634 | 8.86 | 1.6 | 2.9863 | 9 | 10.3218 | 7.3 | 11.8 | 7.31 | 9.63 | 18.413 | -- | -- | 4.275 | -- | 2.0508 | 1.5629 | 12.699 | 2.185 | 12.442
18:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 16.1 | 17.5 | 9.3 | 31 | 12.96 | 11.85 | 15.194 | 1.07 | 36.84 | 1.865 | 53.79 | 20 | 107.56 | 45.52 | 20.096 | 8.55 | 12.66 | 1.61 | 0.4 | 0.16 | 0.331 | 18.48 | 126.285 | 26.572 | 22.634 | 8.86 | 1.6 | 2.9863 | 9 | 10.3218 | 7.3 | 11.8 | 7.31 | 9.63 | 18.413 | -- | -- | 4.275 | -- | 2.0508 | 1.5629 | 12.699 | 2.185 | 12.442
19:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 23 | 17.5 | 9.3 | 31 | 15.06 | 11.71 | 21.869 | -- | -- | 1.865 | 61.35 | 20 | 107.56 | 53.1 | 20.097 | 8.6 | 12.09 | 1.85 | 0.4 | 0.16 | 0.416 | 16.12 | 123.92 | 26.597 | 22.461 | 9.31 | 0 | 2.9863 | 18 | 10.2136 | 7.3 | 11.8 | 7.16 | 9.48 | 18.413 | -- | -- | 4.219 | -- | 2.0539 | 1.5629 | 12.699 | 2.2 | 12.527
19:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 23 | 17.5 | 9.3 | 31 | 15.06 | 11.71 | 21.869 | -- | -- | 1.865 | 61.35 | 20 | 107.56 | 53.1 | 20.097 | 8.6 | 12.09 | 1.85 | 0.4 | 0.16 | 0.416 | 16.12 | 123.92 | 26.597 | 22.461 | 9.31 | 0 | 2.9863 | 18 | 10.2136 | 7.3 | 11.8 | 7.16 | 9.48 | 18.413 | -- | -- | 4.219 | -- | 2.0539 | 1.5629 | 12.699 | 2.2 | 12.527
20:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 28.9 | 17.5 | 9.3 | 31 | 15.02 | 11.84 | 21.824 | -- | -- | 1.865 | 67.24 | 20 | 108.52 | 48.59 | 20.096 | 8.62 | 12.66 | 1.33 | 0.39 | 0.16 | 0.296 | 16.8 | 124.6 | 26.28 | 22.415 | 6.95 | 0 | 2.9863 | 18 | 10.2636 | 7.3 | 11.8 | 7.24 | 9.56 | 18.413 | -- | -- | 4.224 | -- | 2.0593 | 1.5629 | 12.699 | 2.226 | 12.419
20:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 28.9 | 17.5 | 9.3 | 31 | 15.02 | 11.84 | 21.824 | -- | -- | 1.865 | 67.24 | 20 | 108.52 | 48.59 | 20.096 | 8.62 | 12.66 | 1.33 | 0.39 | 0.16 | 0.296 | 16.8 | 124.6 | 26.28 | 22.415 | 6.95 | 0 | 2.9863 | 18 | 10.2636 | 7.3 | 11.8 | 7.24 | 9.56 | 18.413 | -- | -- | 4.224 | -- | 2.0593 | 1.5629 | 12.699 | 2.226 | 12.419
21:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 34.4 | 17.5 | 9.3 | 31 | 15.55 | 11.96 | 21.802 | -- | -- | 1.865 | 65.74 | 20 | 109.48 | 41.48 | 20.008 | 8.63 | 12.66 | 1.28 | 0.38 | 0.16 | 0.487 | 18.31 | 126.11 | 26.166 | 23.225 | 2.76 | 0.6 | 2.9863 | 18 | 10.2139 | 7.3 | 11.8 | 7.05 | 9.37 | 18.413 | -- | -- | 4.251 | -- | 2.0423 | 1.5629 | 12.699 | 2.144 | 12.531
21:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 34.4 | 17.5 | 9.3 | 31 | 15.55 | 11.96 | 21.802 | -- | -- | 1.865 | 65.74 | 20 | 109.48 | 41.48 | 20.008 | 8.63 | 12.66 | 1.28 | 0.38 | 0.16 | 0.487 | 18.31 | 126.11 | 26.166 | 23.225 | 2.76 | 0.6 | 2.9863 | 18 | 10.2139 | 7.3 | 11.8 | 7.05 | 9.37 | 18.413 | -- | -- | 4.251 | -- | 2.0423 | 1.5629 | 12.699 | 2.144 | 12.531
22:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 37.4 | 17.5 | 10.1 | 31 | 15.56 | 11.96 | 21.821 | -- | -- | 1.865 | 67.24 | 20 | 113.36 | 45.36 | 20.051 | 8.64 | 12.09 | 1.38 | 0.37 | 0.16 | 0.463 | 20.37 | 128.17 | 27.082 | 23.238 | 3.7 | 0 | 2.9863 | 13.5 | 10.2433 | 7.3 | 11.8 | 7.1 | 9.42 | 18.413 | -- | -- | 4.243 | -- | 2.0593 | 1.5629 | 12.699 | 2.226 | 12.419
22:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 37.4 | 17.5 | 10.1 | 31 | 15.56 | 11.96 | 21.821 | -- | -- | 1.865 | 67.24 | 20 | 113.36 | 45.36 | 20.051 | 8.64 | 12.09 | 1.38 | 0.37 | 0.16 | 0.463 | 20.37 | 128.17 | 27.082 | 23.238 | 3.7 | 0 | 2.9863 | 13.5 | 10.2433 | 7.3 | 11.8 | 7.1 | 9.42 | 18.413 | -- | -- | 4.243 | -- | 2.0593 | 1.5629 | 12.699 | 2.226 | 12.419
23:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 27.7 | 17.5 | 10.1 | 31 | 15.5 | 11.9 | 21.919 | -- | -- | 1.865 | 67.24 | 20 | 112.38 | 48.12 | 20.037 | 8.64 | 12.66 | 1.64 | 0.37 | 0.16 | 0.423 | 22.16 | 129.96 | 26.961 | 23.765 | 4.38 | 0 | 2.9863 | 12.5 | 10.1527 | 7.3 | 11.8 | 7.44 | 9.76 | 18.413 | 18.7637 | 52.4531 | 4.193 | 21.5782 | 2.0624 | 1.5629 | 12.699 | 2.241 | 12.531
23:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 27.7 | 17.5 | 10.1 | 31 | 15.5 | 11.9 | 21.919 | -- | -- | 1.865 | 67.24 | 20 | 112.38 | 48.12 | 20.037 | 8.64 | 12.66 | 1.64 | 0.37 | 0.16 | 0.423 | 22.16 | 129.96 | 26.961 | 23.765 | 4.38 | 0 | 2.9863 | 12.5 | 10.1527 | 7.3 | 11.8 | 7.44 | 9.76 | 18.413 | 18.7637 | 52.4531 | 4.193 | 21.5782 | 2.0624 | 1.5629 | 12.699 | 2.241 | 12.531
MAX | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 3.9 | 17.5 | 9.3 | 30 | 10.96 | 11.71 | 7.244 | 1.07 | 36.84 | 1.865 | 50.56 | 20 | 107.56 | 41.48 | 19.826 | 8.34 | 10.99 | 1.02 | 0.31 | 0.16 | 0.23 | 15.09 | 114.28 | 25.968 | 22.035 | 2.76 | 0 | 2.9863 | 6.2 | 10.0595 | 7.3 | 11.8 | 6.78 | 9.1 | 18.413 | 18.7637 | 52.4531 | 4.132 | 21.5782 | 1.9263 | 1.5629 | 12.043 | 2.144 | 12.419
MIN | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 37.4 | 17.5 | 11.7 | 33 | 15.56 | 11.96 | 21.919 | 1.07 | 37.03 | 1.865 | 68 | 20 | 113.36 | 56.29 | 20.119 | 8.68 | 12.66 | 2.441 | 0.47 | 0.16 | 0.564 | 26.05 | 129.96 | 30.07 | 26.259 | 9.31 | 1.6 | 2.9863 | 18 | 10.4241 | 7.3 | 11.8 | 7.54 | 9.86 | 18.413 | 18.7637 | 53.635 | 4.476 | 21.5782 | 2.111 | 1.5629 | 12.699 | 2.475 | 12.873
PROM | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 14.5083 | 17.5 | 10.55 | 31.5417 | 12.5154 | 11.8329 | 12.7687 | 1.07 | 36.935 | 1.865 | 61.7483 | 20 | 110.85 | 48.4121 | 20.0121 | 8.5604 | 12.4717 | 1.7702 | 0.4 | 0.16 | 0.42492 | 20.1454 | 122.8017 | 27.9277 | 24.099 | 6.0485 | 0.21667 | 2.9863 | 11.9667 | 10.2629 | 7.3 | 11.8 | 7.2646 | 9.5846 | 18.413 | 18.7637 | 53.044 | 4.2986 | 21.5782 | 2.0562 | 1.5629 | 12.6414 | 2.2688 | 12.622
INICIO | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 13.6 | 17.5 | 10.5 | 31 | 12 | 11.89 | 13.415 | -- | -- | 1.865 | 62.07 | 20 | 112.38 | 45.14 | 20.095 | 8.59 | 10.99 | 2.381 | 0.31 | -- | 0.429 | 20 | 119.19 | 28.125 | 23.611 | 5.45 | 0 | 2.9863 | 11.5 | 10.394 | 7.3 | 11.8 | 6.78 | 9.1 | 18.413 | -- | 53.635 | 4.132 | -- | 1.9263 | 1.5629 | 12.043 | 2.241 | 12.531
FINAL | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 27.7 | 17.5 | 10.1 | 31 | 15.5 | 11.9 | 21.919 | -- | -- | 1.865 | 67.24 | 20 | 112.38 | 48.12 | 20.037 | 8.64 | 12.66 | 1.64 | 0.37 | 0.16 | 0.423 | 22.16 | 129.96 | 26.961 | 23.765 | 4.38 | 0 | 2.9863 | 12.5 | 10.1527 | 7.3 | 11.8 | 7.44 | 9.76 | 18.413 | 18.7637 | 52.4531 | 4.193 | 21.5782 | 2.0624 | 1.5629 | 12.699 | 2.241 | 12.531
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 28 de Julio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.1479 | 0.58911 | 0.218 | 0.19661 | 0.02148 | 3875.5719 | -- | -- | 0.68549 | 23.6689 | -- | 0.16014 | 0.37177 | 2409.39 | 0.655 | 0.195 | 0.458 | 0.355 | -- | 269.746 | 0.146 | 0.067 | 53.17 | 0.076 | 0.45805 | 0.13802 | 8.03 | 0.278
00:30 | 2695 | 6.1479 | 0.58911 | 0.218 | 0.19661 | 0.02148 | 3875.5719 | -- | -- | 0.68549 | 23.6689 | -- | 0.16014 | 0.37177 | 2409.39 | 0.655 | 0.195 | 0.458 | 0.355 | -- | 269.746 | 0.146 | 0.067 | 53.17 | 0.076 | 0.45805 | 0.13802 | 8.03 | 0.278
01:00 | 2695 | 6.2069 | 0.55908 | 0.215 | 0.19826 | 0.02098 | 3875.5683 | -- | -- | 0.65866 | 23.6595 | -- | 0.16762 | 0.35908 | 2409.33 | 0.649 | 0.196 | 0.458 | 0.347 | -- | 269.748 | 0.149 | 0.068 | 53.17 | 0.068 | 0.4314 | 0.1598 | 7.86 | 0.282
01:30 | 2695 | 6.2069 | 0.55908 | 0.215 | 0.19826 | 0.02098 | 3875.5683 | -- | -- | 0.65866 | 23.6595 | -- | 0.16762 | 0.35908 | 2409.33 | 0.649 | 0.196 | 0.458 | 0.347 | -- | 269.748 | 0.149 | 0.068 | 53.17 | 0.068 | 0.4314 | 0.1598 | 7.86 | 0.282
02:00 | 2695 | 6.2658 | 0.55908 | 0.218 | 0.19202 | 0.02198 | 3875.5741 | -- | -- | 0.61549 | 23.6744 | -- | 0.17965 | 0.35277 | 2409.43 | 0.66 | 0.197 | 0.458 | 0.397 | -- | 269.749 | 0.152 | 0.067 | 53.17 | 0.079 | 0.41064 | 0.18188 | 7.75 | 0.286
02:30 | 2695 | 6.2658 | 0.55908 | 0.218 | 0.19202 | 0.02198 | 3875.5741 | -- | -- | 0.61549 | 23.6744 | -- | 0.17965 | 0.35277 | 2409.43 | 0.66 | 0.197 | 0.458 | 0.397 | -- | 269.749 | 0.152 | 0.067 | 53.17 | 0.079 | 0.41064 | 0.18188 | 7.75 | 0.286
03:00 | 2695 | 6.3248 | 0.56139 | 0.218 | 0.18361 | 0.02596 | 3875.5802 | -- | -- | 0.57228 | 23.6901 | -- | 0.18793 | 0.3465 | 2409.6 | 0.678 | 0.2 | 0.457 | 0.433 | -- | 269.75 | 0.154 | 0.067 | 53.17 | 0.089 | 0.37809 | 0.21659 | 7.73 | 0.294
03:30 | 2695 | 6.3248 | 0.56139 | 0.218 | 0.18361 | 0.02596 | 3875.5802 | -- | -- | 0.57228 | 23.6901 | -- | 0.18793 | 0.3465 | 2409.6 | 0.678 | 0.2 | 0.457 | 0.433 | -- | 269.75 | 0.154 | 0.067 | 53.17 | 0.089 | 0.37809 | 0.21659 | 7.73 | 0.294
04:00 | 2695 | 6.3838 | 0.5637 | 0.212 | 0.17735 | 0.02787 | 3875.5786 | -- | -- | 0.52928 | 23.6862 | -- | 0.19661 | 0.33407 | 2409.8 | 0.7 | 0.202 | 0.457 | 0.461 | -- | 269.751 | 0.155 | 0.067 | 53.17 | 0.099 | 0.34 | 0.25952 | 7.65 | 0.305
04:30 | 2695 | 6.3838 | 0.5637 | 0.212 | 0.17735 | 0.02787 | 3875.5786 | -- | -- | 0.52928 | 23.6862 | -- | 0.19661 | 0.33407 | 2409.8 | 0.7 | 0.202 | 0.457 | 0.461 | -- | 269.751 | 0.155 | 0.067 | 53.17 | 0.099 | 0.34 | 0.25952 | 7.65 | 0.305
05:00 | 2695 | 6.4418 | 0.5637 | 0.205 | 0.1763 | 0.02844 | 3875.5713 | -- | -- | 0.48593 | 23.6674 | -- | 0.20114 | 0.32177 | 2410 | 0.722 | 0.205 | 0.454 | 0.491 | -- | 269.752 | 0.156 | 0.066 | 53.17 | 0.11 | 0.30146 | 0.29971 | 7.53 | 0.316
05:30 | 2695 | 6.4418 | 0.5637 | 0.205 | 0.1763 | 0.02844 | 3875.5713 | -- | -- | 0.48593 | 23.6674 | -- | 0.20114 | 0.32177 | 2410 | 0.722 | 0.205 | 0.454 | 0.491 | -- | 269.752 | 0.156 | 0.066 | 53.17 | 0.11 | 0.30146 | 0.29971 | 7.53 | 0.316
06:00 | 2695 | 6.4998 | 0.56139 | 0.195 | 0.17648 | 0.02853 | 3875.5658 | -- | -- | 0.44158 | 23.6533 | -- | 0.19661 | 0.30959 | 2410.19 | 0.744 | 0.207 | 0.457 | 0.52 | 111 | 269.754 | 0.158 | 0.066 | 53.17 | 0.121 | 0.27293 | 0.32305 | 7.38 | 0.326
06:30 | 2695 | 6.4998 | 0.56139 | 0.195 | 0.17648 | 0.02853 | 3875.5658 | -- | -- | 0.44158 | 23.6533 | -- | 0.19661 | 0.30959 | 2410.19 | 0.744 | 0.207 | 0.457 | 0.52 | 111 | 269.754 | 0.158 | 0.066 | 53.17 | 0.121 | 0.27293 | 0.32305 | 7.38 | 0.326
07:00 | 2695 | 6.5583 | 0.52212 | 0.177 | 0.19146 | 0.02883 | 3875.5646 | -- | -- | 0.39799 | 23.6501 | -- | 0.19661 | 0.30959 | 2410.38 | 0.766 | 0.209 | 0.456 | 0.543 | -- | 269.755 | 0.159 | 0.066 | 53.17 | 0.132 | 0.25968 | 0.34456 | 7.32 | 0.337
07:30 | 2695 | 6.5583 | 0.52212 | 0.177 | 0.19146 | 0.02883 | 3875.5646 | -- | -- | 0.39799 | 23.6501 | -- | 0.19661 | 0.30959 | 2410.38 | 0.766 | 0.209 | 0.456 | 0.543 | -- | 269.755 | 0.159 | 0.066 | 53.17 | 0.132 | 0.25968 | 0.34456 | 7.32 | 0.337
08:00 | 2695 | 6.6175 | 0.61683 | 0.18 | 0.17391 | 0.03341 | 3875.5719 | -- | -- | 0.35438 | 23.6689 | 235.0137 | 0.21021 | 0.31566 | 2410.57 | 0.788 | 0.211 | 0.456 | 0.554 | -- | 269.756 | 0.16 | 0.063 | 53.17 | 0.141 | 0.22968 | 0.37873 | 7.45 | 0.347
08:30 | 2695 | 6.6175 | 0.61683 | 0.18 | 0.17391 | 0.03341 | 3875.5719 | -- | -- | 0.35438 | 23.6689 | 235.0137 | 0.21021 | 0.31566 | 2410.57 | 0.788 | 0.211 | 0.456 | 0.554 | -- | 269.756 | 0.16 | 0.063 | 53.17 | 0.141 | 0.22968 | 0.37873 | 7.45 | 0.347
09:00 | 2695 | 6.6763 | 0.7455 | 0.183 | 0.15437 | 0.03446 | 3875.5674 | -- | -- | 0.3095 | 23.6572 | -- | 0.20568 | 0.31566 | 2410.76 | 0.81 | 0.214 | 0.456 | 0.564 | -- | 269.751 | 0.153 | 0.061 | 53.17 | 0.144 | 0.2075 | 0.39896 | 7.57 | 0.358
09:30 | 2695 | 6.6763 | 0.7455 | 0.183 | 0.15437 | 0.03446 | 3875.5674 | -- | -- | 0.3095 | 23.6572 | -- | 0.20568 | 0.31566 | 2410.76 | 0.81 | 0.214 | 0.456 | 0.564 | -- | 269.751 | 0.153 | 0.061 | 53.17 | 0.144 | 0.2075 | 0.39896 | 7.57 | 0.358
10:00 | 2695 | 6.7347 | 0.8755 | 0.179 | 0.15801 | 0.02969 | 3875.5631 | -- | -- | 0.2698 | 23.6462 | -- | 0.20568 | 0.30356 | 2410.93 | 0.83 | 0.216 | 0.455 | 0.574 | -- | 269.747 | 0.143 | 0.055 | 53.17 | 0.143 | 0.2075 | 0.3976 | 7.6 | 0.36
10:30 | 2695 | 6.7347 | 0.8755 | 0.179 | 0.15801 | 0.02969 | 3875.5631 | -- | -- | 0.2698 | 23.6462 | -- | 0.20568 | 0.30356 | 2410.93 | 0.83 | 0.216 | 0.455 | 0.574 | -- | 269.747 | 0.143 | 0.055 | 53.17 | 0.143 | 0.2075 | 0.3976 | 7.6 | 0.36
11:00 | 2695 | 6.7937 | 1.0018 | 0.189 | 0.15776 | 0.02782 | 3875.5701 | -- | -- | 0.28371 | 23.6642 | -- | 0.21474 | 0.31566 | 2411.11 | 0.852 | 0.219 | 0.455 | 0.582 | -- | 269.742 | 0.133 | 0.049 | 53.17 | 0.142 | 0.20981 | 0.39896 | 7.57 | 0.353
11:30 | 2695 | 6.7937 | 1.0018 | 0.189 | 0.15776 | 0.02782 | 3875.5701 | -- | -- | 0.28371 | 23.6642 | -- | 0.21474 | 0.31566 | 2411.11 | 0.852 | 0.219 | 0.455 | 0.582 | -- | 269.742 | 0.133 | 0.049 | 53.17 | 0.142 | 0.20981 | 0.39896 | 7.57 | 0.353
12:00 | 2695 | 6.8522 | 1.1044 | 0.2 | 0.15764 | 0.02706 | 3875.5747 | -- | -- | 0.31066 | 23.676 | -- | 0.22448 | 0.31566 | 2411.29 | 0.874 | 0.222 | 0.455 | 0.585 | -- | 269.737 | 0.12 | 0.042 | 53.17 | 0.142 | 0.19833 | 0.40988 | 7.56 | 0.346
12:30 | 2695 | 6.8522 | 1.1044 | 0.2 | 0.15764 | 0.02706 | 3875.5747 | -- | -- | 0.31066 | 23.676 | -- | 0.22448 | 0.31566 | 2411.29 | 0.874 | 0.222 | 0.455 | 0.585 | -- | 269.737 | 0.12 | 0.042 | 53.17 | 0.142 | 0.19833 | 0.40988 | 7.56 | 0.346
13:00 | 2695 | 6.9107 | 1.225 | 0.217 | 0.14639 | 0.02889 | 3875.5826 | -- | -- | 0.33653 | 23.6964 | -- | 0.23421 | 0.30356 | 2411.46 | 0.895 | 0.224 | 0.455 | 0.588 | -- | 269.733 | 0.107 | 0.035 | 53.17 | 0.142 | 0.16915 | 0.44309 | 7.68 | 0.339
13:30 | 2695 | 6.9107 | 1.225 | 0.217 | 0.14639 | 0.02889 | 3875.5826 | -- | -- | 0.33653 | 23.6964 | -- | 0.23421 | 0.30356 | 2411.46 | 0.895 | 0.224 | 0.455 | 0.588 | -- | 269.733 | 0.107 | 0.035 | 53.17 | 0.142 | 0.16915 | 0.44309 | 7.68 | 0.339
14:00 | 2695 | 6.9696 | 1.354 | 0.237 | 0.13317 | 0.03126 | 3875.5988 | -- | -- | 0.36239 | 23.7379 | -- | 0.24941 | 0.29158 | 2411.63 | 0.916 | 0.226 | 0.454 | 0.589 | -- | 269.728 | 0.095 | 0.029 | 53.17 | 0.142 | 0.14473 | 0.4628 | 7.99 | 0.332
14:30 | 2695 | 6.9696 | 1.354 | 0.237 | 0.13317 | 0.03126 | 3875.5988 | -- | -- | 0.36239 | 23.7379 | -- | 0.24941 | 0.29158 | 2411.63 | 0.916 | 0.226 | 0.454 | 0.589 | -- | 269.728 | 0.095 | 0.029 | 53.17 | 0.142 | 0.14473 | 0.4628 | 7.99 | 0.332
15:00 | 2695 | 7.0281 | 1.36 | 0.248 | 0.1242 | 0.03191 | 3875.6006 | -- | -- | 0.38801 | 23.7426 | -- | 0.25458 | 0.27975 | 2411.81 | 0.938 | 0.227 | 0.454 | 0.587 | -- | 269.723 | 0.082 | 0.023 | 53.17 | 0.142 | 0.13252 | 0.47989 | 8.29 | 0.325
15:30 | 2695 | 7.0281 | 1.36 | 0.248 | 0.1242 | 0.03191 | 3875.6006 | -- | -- | 0.38801 | 23.7426 | -- | 0.25458 | 0.27975 | 2411.81 | 0.938 | 0.227 | 0.454 | 0.587 | -- | 269.723 | 0.082 | 0.023 | 53.17 | 0.142 | 0.13252 | 0.47989 | 8.29 | 0.325
16:00 | 2695 | 7.0871 | 1.363 | 0.255 | 0.11478 | 0.03185 | 3875.6061 | -- | -- | 0.41388 | 23.7567 | -- | 0.24424 | 0.26811 | 2411.97 | 0.957 | 0.23 | 0.454 | 0.583 | -- | 269.719 | 0.064 | 0.018 | 53.17 | 0.142 | 0.13707 | 0.47275 | 8.55 | 0.322
16:30 | 2695 | 7.0871 | 1.363 | 0.255 | 0.11478 | 0.03185 | 3875.6061 | -- | -- | 0.41388 | 23.7567 | -- | 0.24424 | 0.26811 | 2411.97 | 0.957 | 0.23 | 0.454 | 0.583 | -- | 269.719 | 0.064 | 0.018 | 53.17 | 0.142 | 0.13707 | 0.47275 | 8.55 | 0.322
17:00 | 2695 | 7.1461 | 1.342 | 0.23 | 0.14052 | 0.02769 | 3875.596 | 64.564 | 20.9528 | 0.43916 | 23.7309 | -- | 0.22934 | 0.25666 | 2412.04 | 0.966 | 0.232 | 0.45 | 0.58 | -- | 269.714 | 0.045 | 0.019 | 53.17 | 0.142 | 0.16257 | 0.4487 | 8.72 | 0.332
17:30 | 2695 | 7.1461 | 1.342 | 0.23 | 0.14052 | 0.02769 | 3875.596 | 64.564 | 20.9528 | 0.43916 | 23.7309 | -- | 0.22934 | 0.25666 | 2412.04 | 0.966 | 0.232 | 0.45 | 0.58 | -- | 269.714 | 0.045 | 0.019 | 53.17 | 0.142 | 0.16257 | 0.4487 | 8.72 | 0.332
18:00 | 2695 | 7.205 | 1.273 | 0.189 | 0.18234 | 0.02443 | 3875.5945 | -- | -- | 0.46473 | 23.7269 | 234.476 | 0.21021 | 0.26811 | 2411.94 | 0.954 | 0.214 | 0.453 | 0.591 | 111 | 269.709 | 0.028 | 0.019 | 53.17 | 0.128 | 0.17357 | 0.45292 | 8.89 | 0.342
18:30 | 2695 | 7.205 | 1.273 | 0.189 | 0.18234 | 0.02443 | 3875.5945 | -- | -- | 0.46473 | 23.7269 | 234.476 | 0.21021 | 0.26811 | 2411.94 | 0.954 | 0.214 | 0.453 | 0.591 | 111 | 269.709 | 0.028 | 0.019 | 53.17 | 0.128 | 0.17357 | 0.45292 | 8.89 | 0.342
19:00 | 2695 | 7.264 | 1.0612 | 0.185 | 0.21525 | 0.02271 | 3875.5917 | -- | -- | 0.49068 | 23.7199 | -- | 0.1755 | 0.27975 | 2411.84 | 0.941 | 0.19 | 0.451 | 0.582 | -- | 269.705 | 0.025 | 0.02 | 53.17 | 0.109 | 0.20405 | 0.42363 | 8.96 | 0.322
19:30 | 2695 | 7.264 | 1.0612 | 0.185 | 0.21525 | 0.02271 | 3875.5917 | -- | -- | 0.49068 | 23.7199 | -- | 0.1755 | 0.27975 | 2411.84 | 0.941 | 0.19 | 0.451 | 0.582 | -- | 269.705 | 0.025 | 0.02 | 53.17 | 0.109 | 0.20405 | 0.42363 | 8.96 | 0.322
20:00 | 2695 | 7.323 | 0.873 | 0.177 | 0.23906 | 0.01938 | 3875.5856 | -- | -- | 0.52224 | 23.7042 | -- | 0.14587 | 0.30959 | 2411.74 | 0.929 | 0.167 | 0.453 | 0.541 | -- | 269.7 | 0.051 | 0.028 | 53.17 | 0.09 | 0.24877 | 0.37206 | 8.88 | 0.301
20:30 | 2695 | 7.323 | 0.873 | 0.177 | 0.23906 | 0.01938 | 3875.5856 | -- | -- | 0.52224 | 23.7042 | -- | 0.14587 | 0.30959 | 2411.74 | 0.929 | 0.167 | 0.453 | 0.541 | -- | 269.7 | 0.051 | 0.028 | 53.17 | 0.09 | 0.24877 | 0.37206 | 8.88 | 0.301
21:00 | 2695 | 7.2404 | 0.62838 | 0.186 | 0.2476 | 0.01799 | 3875.5853 | -- | -- | 0.55576 | 23.7034 | -- | 0.15266 | 0.35277 | 2411.64 | 0.917 | 0.144 | 0.454 | 0.479 | -- | 269.695 | 0.076 | 0.036 | 53.17 | 0.071 | 0.32136 | 0.30213 | 8.71 | 0.279
21:30 | 2695 | 7.2404 | 0.62838 | 0.186 | 0.2476 | 0.01799 | 3875.5853 | -- | -- | 0.55576 | 23.7034 | -- | 0.15266 | 0.35277 | 2411.64 | 0.917 | 0.144 | 0.454 | 0.479 | -- | 269.695 | 0.076 | 0.036 | 53.17 | 0.071 | 0.32136 | 0.30213 | 8.71 | 0.279
22:00 | 2695 | 7.1224 | 0.53367 | 0.189 | 0.2571 | 0.01716 | 3875.5866 | -- | -- | 0.58956 | 23.7066 | -- | 0.16388 | 0.36541 | 2411.54 | 0.905 | 0.121 | 0.453 | 0.414 | -- | 269.691 | 0.102 | 0.047 | 53.17 | 0.055 | 0.4057 | 0.22506 | 8.61 | 0.265
22:30 | 2695 | 7.1224 | 0.53367 | 0.189 | 0.2571 | 0.01716 | 3875.5866 | -- | -- | 0.58956 | 23.7066 | -- | 0.16388 | 0.36541 | 2411.54 | 0.905 | 0.121 | 0.453 | 0.414 | -- | 269.691 | 0.102 | 0.047 | 53.17 | 0.055 | 0.4057 | 0.22506 | 8.61 | 0.265
23:00 | 2695 | 7.0181 | 0.45282 | 0.201 | 0.24011 | 0.02197 | 3875.5783 | -- | -- | 0.62368 | 23.6862 | -- | 0.17136 | 0.35908 | 2411.43 | 0.891 | 0.098 | 0.452 | 0.342 | -- | 269.686 | 0.129 | 0.06 | 53.17 | 0.049 | 0.45612 | 0.18095 | 8.5 | 0.266
23:30 | 2695 | 7.0181 | 0.45282 | 0.201 | 0.24011 | 0.02197 | 3875.5783 | -- | -- | 0.62368 | 23.6862 | -- | 0.17136 | 0.35908 | 2411.43 | 0.891 | 0.098 | 0.452 | 0.342 | -- | 269.686 | 0.129 | 0.06 | 53.17 | 0.049 | 0.45612 | 0.18095 | 8.5 | 0.266

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 28 de Julio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
28/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.77
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
28/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 28 de Julio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
28/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/07/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
28/07/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 14.9
28/07/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/07/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
lunes, 28 de Julio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
28/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 609.02 | 609.022 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 355.82 | 355.824 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
28/07/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
28/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
28/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9870 | 9870 | 0 | m3
28/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
28/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
28/07/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59902.83 | 59902.83 | 0 | m3
28/07/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31261.38 | 0 | m3
28/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
28/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.54 | 511.54 | 0 | m3
28/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 703.85 | 703.85 | 0 | m3
28/07/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 797.86 | 796.691 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
28/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.54 | 2179.54 | 0 | m3
28/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
28/07/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6407.7 | 6407.7 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
28/07/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
28/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 9.45 | 9.45 | 0 | m3
28/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 544.62 | 544.62 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 28 de Julio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 28/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 15.11
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1277.4
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 595.21
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 894.4498
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 175203.503
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 838
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1115248
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1272710
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 146.11
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 976887.11
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 976417.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1592827.18
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 289330.08
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1262512.82
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 229329.92
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 962793.9842
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 988615.6901
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 993537.3371
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1391159.916
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1902610
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23051.34
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23051.34
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23051.34
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19881.78
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 19977.83
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 18441.07
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 18441.07
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12810.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 959984
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 312036.13
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
lunes, 28 de Julio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
28/07/2025 00:00 | 874.6 | 3040.43 | 101.3 | 101.3 | 4471.3 | 516.81 | 7104 | 22696 | 4091.0069 | 4477.3735 | 4470.1645 | 4479.3106 | 2730 | 6666 | 3043.969
28/07/2025 01:00 | 874.2 | 2972.14 | 102.32 | 102.32 | 4470.5 | 517.79 | 7371 | 22610 | 4202.3041 | 4532.7274 | 4525.2037 | 4534.6645 | 2740 | 6664 | 3059.359
28/07/2025 02:00 | 873 | 2884.64 | 103.41 | 103.41 | 4473.5 | 519.75 | 7638 | 22638 | 4231.7478 | 4527.4277 | 4519.7971 | 4529.0115 | 2740 | 6664 | 3067.284
28/07/2025 03:00 | 870.9 | 2824.7 | 104.1 | 104.1 | 4471.3 | 514.85 | 7905 | 22699 | 4266.6092 | 4544.1124 | 4536.5578 | 4545.9709 | 2740 | 6664 | 3074.529
28/07/2025 04:00 | 870.8 | 2782.33 | 103.98 | 103.98 | 4472.5 | 517.79 | 8159 | 22618 | 4256.2447 | 4539.5977 | 4532.1243 | 4541.7313 | 2740 | 6664 | 3083.669
28/07/2025 05:00 | 870.8 | 2752.24 | 103.85 | 103.85 | 4471.4 | 518.77 | 8314 | 22567 | 4239.9918 | 4534.8869 | 4527.2583 | 4536.9022 | 2740 | 6664 | 3090.456
28/07/2025 06:00 | 870.7 | 2729.8 | 103.69 | 103.69 | 4478.6 | 517.79 | 8466 | 22604 | 4224.5636 | 4525.8575 | 4518.1751 | 4527.4803 | 2740 | 6667 | 3095.177
28/07/2025 07:00 | 870.4 | 2712.89 | 103.35 | 103.35 | 4488.5 | 517.79 | 8530 | 22664 | 4171.6827 | 4501.9096 | 4494.6022 | 4503.9253 | 2740 | 6664 | 3099.851
28/07/2025 08:00 | 870.1 | 2703.18 | 102.62 | 102.62 | 4495.4 | 516.81 | 8594 | 22634 | 4111.9705 | 4473.8403 | 4466.3799 | 4475.7774 | 2740 | 6664 | 3101.058
28/07/2025 09:00 | 870.9 | 2704.79 | 102.14 | 102.14 | 4488.5 | 520.73 | 8469 | 22624 | 4206.073 | 4474.8215 | 4468.6508 | 4477.1904 | 2740 | 6665 | 3104.006
28/07/2025 10:00 | 870.9 | 2986.73 | 101.53 | 101.53 | 4495.4 | 519.75 | 8297 | 22607 | 4023.8754 | 4422.8043 | 4417.8287 | 4425.016 | 2730 | 6664 | 3055.578
28/07/2025 11:00 | 870.9 | 2988.34 | 100.9 | 100.9 | 4488.5 | 516.81 | 8125 | 22787 | 3986.3052 | 4403.5679 | 4403.7716 | 4407.5855 | 2730 | 6665 | 2963.387
28/07/2025 12:00 | 869.4 | 2987.19 | 100.25 | 100.25 | 4488.5 | 513.87 | 7950 | 22830 | 3962.9856 | 4394.931 | 4398.6893 | 4399.4591 | 2730 | 6665 | 2911.806
28/07/2025 13:00 | 866.1 | 2987.19 | 99.86 | 99.86 | 4488.5 | 519.75 | 7759 | 22801 | 3886.6676 | 4361.3651 | 4365.493 | 4366.0111 | 2730 | 6664 | 2864.985
28/07/2025 14:00 | 862.1 | 2988.34 | 99.6 | 99.6 | 4488.5 | 518.77 | 7567 | 22718 | 4063.2118 | 4402.3899 | 4405.9341 | 4406.6433 | 2730 | 6665 | 2828.948
28/07/2025 15:00 | 859.6 | 2987.89 | 100.09 | 100.09 | 4488.5 | 518.77 | 7490 | 22679 | 3983.596 | 4406.7085 | 4410.6918 | 4411.1191 | 2740 | 6665 | 2849.741
28/07/2025 16:00 | 861.4 | 2987.19 | 100.58 | 100.58 | 4488.5 | 518.77 | 7460 | 22751 | 4148.9521 | 4453.426 | 4456.324 | 4457.7576 | 2740 | 6662 | 2838.886
28/07/2025 17:00 | 863.9 | 2987.89 | 101.22 | 101.22 | 4474.7 | 520.73 | 7465 | 22827 | 4113.9729 | 4465.3996 | 4464.8663 | 4468.9461 | 2740 | 6665 | 2822.931
28/07/2025 18:00 | 866.3 | 2986.73 | 100.76 | 100.76 | 4474.7 | 518.77 | 7475 | 22812 | 4075.5783 | 4450.874 | 4445.7268 | 4453.0464 | 2740 | 6663 | 2806.02
28/07/2025 19:00 | 868.7 | 2988.8 | 99.71 | 99.71 | 4471.4 | 519.75 | 7485 | 22782 | 4071.3387 | 4449.4999 | 4442.807 | 4451.5156 | 2740 | 6664 | 2693.047
28/07/2025 20:00 | 870.1 | 2986.03 | 98.74 | 98.74 | 4473.4 | 519.75 | 7493 | 22747 | 4012.6865 | 4425.7488 | 4418.045 | 4427.0184 | 2740 | 6664 | 2585.943
28/07/2025 21:00 | 870.9 | 2986.48 | 98.06 | 98.06 | 4471.3 | 517.79 | 7505 | 22747 | 4024.8173 | 4427.7115 | 4419.5587 | 4429.0207 | 2740 | 6664 | 2987.355
28/07/2025 22:00 | 870.9 | 2987.89 | 98.02 | 98.02 | 4468.6 | 515.83 | 7543 | 22659 | 4056.852 | 4446.9482 | 4438.9145 | 4448.571 | 2740 | 6663 | 3162.588
28/07/2025 23:00 | 871 | 2986.73 | 98.5 | 98.5 | 4472.2 | 516.81 | 7833 | 22592 | 4115.2683 | 4477.1771 | 4469.9486 | 4478.9574 | 2740 | 6664 | 3305.98

## TEMP_AMB
lunes, 28 de Julio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
28/07/2025 00:00 | 14.3 | 22.238 | 22.238 | 17.7 | 17.7 | 19.58 | 19.58 | 17.1 | 29.47 | 17 | 17.5 | 22.94 | 18.525 | 17.8 | 16.58 | 24.8
28/07/2025 01:00 | 15 | 22.008 | 22.008 | 17.9 | 17.9 | 19.52 | 19.52 | 17.1 | 29.29 | 16.8 | 17.1 | 22.79 | 18.45 | 17.4 | 16.56 | 24.5
28/07/2025 02:00 | 15.2 | 21.884 | 21.884 | 18 | 18 | 19.39 | 19.39 | 16.9 | 29.62 | 16.9 | 17.4 | 22.66 | 18.1 | 17.4 | 16.5 | 24.41
28/07/2025 03:00 | 15 | 21.806 | 21.806 | 17.6 | 17.6 | 19.39 | 19.39 | 16.9 | 30.39 | 16.6 | 17.1 | 22.52 | 18.125 | 17 | 16.43 | 24.32
28/07/2025 04:00 | 15 | 21.763 | 21.763 | 17.2 | 17.2 | 19.31 | 19.31 | 16.8 | 30.36 | 16.6 | 16.8 | 22.37 | 17.724 | 16.9 | 16.34 | 24.23
28/07/2025 05:00 | 15.4 | 21.675 | 21.675 | 17.1 | 17.1 | 19.29 | 19.29 | 17.3 | 30.27 | 16.9 | 16.8 | 22.24 | 17.55 | 16.7 | 16.19 | 24.24
28/07/2025 06:00 | 14.7 | 21.567 | 21.567 | 17.2 | 17.2 | 19.19 | 19.19 | 17.1 | 29.93 | 16.7 | 17.3 | 22.11 | 17.575 | 16.6 | 15.95 | 24.41
28/07/2025 07:00 | 14.8 | 21.476 | 21.476 | 17.2 | 17.2 | 19.22 | 19.22 | 17.9 | 30.3 | 16.8 | 16.9 | 22.01 | 17.65 | 16.9 | 16.12 | 24.7
28/07/2025 08:00 | 14.5 | 21.496 | 21.496 | 17.5 | 17.5 | 19.47 | 19.47 | 17.9 | 31.18 | 16.8 | 17.2 | 21.99 | 18.25 | 17.7 | 16.47 | 25.31
28/07/2025 09:00 | 15.4 | 21.904 | 21.904 | 18 | 18 | 20.24 | 20.24 | 18.1 | 32.62 | 17.3 | 17.1 | 22.21 | 18.675 | 18 | 16.79 | 28.51
28/07/2025 10:00 | 15.7 | 22.431 | 22.431 | 18.5 | 18.5 | 20.79 | 20.79 | 17.9 | 34.46 | 18.6 | 18.8 | 22.63 | 19.05 | 19.3 | 17.21 | 29.14
28/07/2025 11:00 | 16.8 | 23.239 | 23.239 | 19.5 | 19.5 | 21.02 | 21.02 | 18.1 | 33.09 | 19.7 | 20.3 | 23.4 | 18.925 | 19.4 | 18.14 | 30.54
28/07/2025 12:00 | 18.5 | 23.794 | 23.794 | 20.5 | 20.5 | 21.45 | 21.45 | 18.3 | 31.58 | 19.8 | 21 | 24.26 | 19.5 | 20.4 | 19.93 | 30.15
28/07/2025 13:00 | 20.3 | 24.022 | 24.022 | 20.2 | 20.2 | 21.88 | 21.88 | 18.6 | 31.24 | 19.6 | 21.6 | 25.15 | 19.425 | 19.7 | 20.16 | 31.56
28/07/2025 14:00 | 22.4 | 24.087 | 24.087 | 19.9 | 19.9 | 22.29 | 22.29 | 18.5 | 31.67 | 19.5 | 21.6 | 25.25 | 19.725 | 20.2 | 20.01 | 31.97
28/07/2025 15:00 | 22.3 | 24.094 | 24.094 | 20.6 | 20.6 | 22.19 | 22.19 | 18.2 | 31.51 | 19.7 | 20.2 | 25.59 | 19.55 | 19.4 | 20.02 | 30.55
28/07/2025 16:00 | 21.5 | 24.172 | 24.172 | 19.9 | 19.9 | 21.53 | 21.53 | 17.9 | 30.85 | 19.8 | 19.2 | 25.85 | 19.475 | 19.4 | 19.05 | 25.31
28/07/2025 17:00 | 19 | 24.129 | 24.129 | 17.9 | 17.9 | 20.8 | 20.8 | 17.6 | 30.45 | 18 | 18.4 | 26.01 | 18.975 | 19.1 | 17.8 | 24.96
28/07/2025 18:00 | 17.5 | 24.157 | 24.157 | 17.8 | 17.8 | 20.84 | 20.84 | 17.2 | 30.48 | 17.2 | 17.8 | 25.51 | 19.025 | 18.4 | 17.58 | 24.49
28/07/2025 19:00 | 16.9 | 23.91 | 23.91 | 17.6 | 17.6 | 20.35 | 20.35 | 17.1 | 30.78 | 17.4 | 18.1 | 24.68 | 18.85 | 17.6 | 17.12 | 24.32
28/07/2025 20:00 | 16.6 | 23.593 | 23.593 | 18 | 18 | 20 | 20 | 17.1 | 30.62 | 17.1 | 18.1 | 23.97 | 18.675 | 17.6 | 17.35 | 24.49
28/07/2025 21:00 | 16.5 | 23.275 | 23.275 | 18 | 18 | 19.72 | 19.72 | 17.3 | 30.47 | 17.6 | 18 | 23.36 | 18.5 | 17.6 | 17.32 | 24.38
28/07/2025 22:00 | 16.1 | 23.129 | 23.129 | 18 | 18 | 19.48 | 19.48 | 17.3 | 30.56 | 17.2 | 17.5 | 22.94 | 18.55 | 17.4 | 17.41 | 24.18
28/07/2025 23:00 | 16.1 | 22.963 | 22.963 | 18.1 | 18.1 | 19.37 | 19.37 | 17.3 | 30.96 | 17.2 | 17.9 | 22.78 | 18.375 | 17.5 | 18.16 | 24.46

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 28 de Julio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
28/07/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 28/07/2025 06:00 | 29/07/2025 06:00
28/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 28/07/2025 06:00 | 29/07/2025 06:00
28/07/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 28/07/2025 06:00 | 29/07/2025 06:00
28/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 28/07/2025 06:00 | 29/07/2025 06:00
28/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 28/07/2025 06:00 | 29/07/2025 06:00
28/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 28/07/2025 06:00 | 29/07/2025 06:00
28/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2026 | 28/07/2025 06:00 | 29/07/2025 06:00
28/07/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 28/07/2025 06:00 | 29/07/2025 06:00
28/07/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 28/07/2025 06:00 | 29/07/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 28 de Julio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
28/07/2025 | 00:30 | 8 | 53.37 | 12.32 | 18.2475 |  | 6.62 | 5.36 | 8.17 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 4.4451 | 6.4837 |  |  |  | 10.924 | 11.1 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189
28/07/2025 | 01:00 | 8 | 54.14 | 13.33 | 18.2475 |  | 6.26 | 5.36 | 8.978 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 5.1959 | 7.0666 |  |  |  | 10.545 | 10.93 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189
28/07/2025 | 01:30 | 0 | 55.29 | 13.02 | 18.2475 |  | 5.95 | 5.35 | 8.262 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 6.4581 | 6.7611 |  |  |  | 9.982 | 10.41 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189
28/07/2025 | 02:00 | 0 | 55.26 | 12.63 | 18.2475 |  | 6.54 | 6.18 | 7.707 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 7.3243 | 7.2951 |  |  |  | 9.519 | 9.79 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189
28/07/2025 | 02:30 | 0 | 55.2 | 12.77 | 18.2475 |  | 6.32 | 7.52 | 8.863 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 8.6957 | 8.3734 |  |  |  | 9.286 | 9 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189
28/07/2025 | 03:00 | 0 | 55.23 | 12.01 | 18.2475 |  | 6.5 | 6.89 | 8.361 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 8.9884 | 7.8797 |  |  |  | 10.273 | 10.12 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189
28/07/2025 | 03:30 | 0 | 55.24 | 12.46 | 18.2475 |  | 5.92 | 6.45 | 8.681 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 6.0846 | 6.3417 |  |  |  | 10.814 | 10.61 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189
28/07/2025 | 04:00 | 0 | 55.24 | 12.76 | 18.2475 |  | 5.58 | 7.01 | 7.284 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 3.3645 | 5.1213 |  |  |  | 9.867 | 10.19 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189
28/07/2025 | 04:30 | 0 | 55.23 | 14.24 | 18.2475 |  | 5.5 | 6.17 | 7.074 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 2.2606 | 4.4974 |  |  |  | 10.116 | 9.79 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189
28/07/2025 | 05:00 | 0 | 55.25 | 12.28 | 18.2475 | 0 | 6 | 6.19 | 6.533 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.259 | 4.4837 | 0 | 0 | 0 | 9.324 | 9.05 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 0 | 0.203
28/07/2025 | 05:30 | 0 | 47.79 | 11.81 | 18.2475 | 0 | 6.43 | 6.13 | 7.741 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2696 | 4.7743 | 0 | 0 | 0 | 8.944 | 8.68 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 0 | 0.028
28/07/2025 | 06:00 | 0 | 55.2 | 12.97 | 18.2475 | 0 | 5.32 | 6.14 | 6.817 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9.3361 | 0 | 0 | 8.12 | 5.3784 | 4.7907 | 0 | 0 | 0 | 8.375 | 8.12 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 0 | 6.537
28/07/2025 | 06:30 | 0 | 55.22 | 12.02 | 18.2475 | 4.191 | 5.93 | 6.49 | 6.041 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 15.1 | 37.56 | 9 | 9 | 134.9678 | 0.68807 | 27 | 168.99 | 3.8013 | 4.7963 | 21.0152 | 10.0982 | 174.6 | 8.291 | 7.76 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 47 | 43.177
28/07/2025 | 07:00 | 0 | 55.2 | 11.89 | 18.2475 | 16.11 | 6.77 | 6.4 | 5.943 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 200.5 | 239.46 | 9 | 10 | 403.3555 | 14.3353 | 168 | 515.35 | 4.4905 | 4.8769 | 174.4175 | 101.2486 | 508.58 | 7.78 | 7.4 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 194 | 93.3455
28/07/2025 | 07:30 | 0 | 47.44 | 11.72 | 18.2475 | 37.342 | 5.42 | 6.61 | 6.275 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 451.4 | 507.82 | 9 | 10 | 700.8275 | 63.2399 | 307 | 754.23 | 5.5392 | 5.3622 | 433.7916 | 344.4905 | 745.04 | 7.25 | 7.5 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 333 | 393.655
28/07/2025 | 08:00 | 0 | 47.23 | 10.45 | 18.2475 | 147.351 | 6.6 | 6.98 | 6.726 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 686.7 | 771.27 | 9 | 10 | 820.9819 | 268.3805 | 443 | 779.65 | 6.864 | 6.1295 | 672.8928 | 631.2121 | 778.38 | 8.097 | 7.84 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 465 | 676.778
28/07/2025 | 08:30 | 0 | 48.08 | 11.39 | 19.0873 | 136.757 | 6.72 | 6.28 | 7.088 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 814.3 | 829.82 | 10 | 10 | 854.107 | 242.3492 | 570 | 851.73 | 7.7464 | 7.1571 | 849.0511 | 803.4835 | 847.77 | 8.624 | 8.45 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 592 | 696.483
28/07/2025 | 09:00 | 0 | 54.85 | 12.52 | 19.0873 | 622.495 | 7.09 | 5.18 | 7.73 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 827.7 | 852.4 | 9 | 10 | 868.3426 | 341.1967 | 685 | 865.83 | 6.715 | 7.1464 | 870.1469 | 821.9244 | 868.43 | 9.492 | 8.84 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 707 | 812.705
28/07/2025 | 09:30 | 0 | 55.12 | 13.97 | 19.0873 | 386.711 | 6.42 | 4.67 | 8.275 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 837.2 | 864.8 | 10 | 11 | 869.8497 | 276.6761 | 787 | 872.59 | 6.8984 | 5.9426 | 889.7386 | 828.3576 | 875.3 | 8.938 | 8.19 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 815 | 782.724
28/07/2025 | 10:00 | 0 | 55.08 | 12.99 | 19.0873 | 815.331 | 6.12 | 3.96 | 9.013 | 7 | 7 | 7 | 7 | 827.1 | 868 | 10 | 11 | 867.7512 | 305.3811 | 878 | 870.48 | 5.2128 | 4.507 | 892.0505 | 822.4372 | 869.16 | 9.555 | 8.19 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 902 | 831.146
28/07/2025 | 10:30 | 0 | 55.1 | 10.41 | 19.0873 | 812.586 | 7.42 | 3.71 | 9.741 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 825.9 | 870.8 | 11 | 11 | 860.1545 | 376.3063 | 948 | 865.88 | 3.5553 | 2.9905 | 890.2714 | 821.4365 | 864.35 | 10.494 | 9.09 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 974 | 822.413
28/07/2025 | 11:00 | 0 | 55.06 | 10.89 | 19.0873 | 745.465 | 8.43 | 4.18 | 7.93 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 829.5 | 867.11 | 11 | 11 | 859.5724 | 477.4233 | 1004 | 867.1 | 3.4974 | 2.7996 | 888.5054 | 814.6459 | 866.31 | 9.982 | 8.61 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 1016 | 813.653
28/07/2025 | 11:30 | 0 | 55.22 | 14 | 19.0873 | 917.51 | 9.1 | 4.17 | 8.377 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 829.6 | 869.09 | 11 | 12 | 861.796 | 595.8062 | 1030 | 866.55 | 3.061 | 2.94 | 894.7067 | 814.7517 | 865.17 | 9.611 | 8.73 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 1046 | 786.791
28/07/2025 | 12:00 | 0 | 55.26 | 12.96 | 19.0873 | 631.392 | 9.67 | 5.34 | 9.484 | 2 | 2 | 2 | 2 | 831.1 | 888 | 11 | 11 | 859.9597 | 585.0326 | 1046 | 873.24 | 4.4069 | 3.0241 | 893.8232 | 824.8752 | 869.62 | 9.474 | 9.59 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 1047 | 763.314
28/07/2025 | 12:30 | 0 | 55.23 | 12.03 | 19.0873 | 285.38 | 9.55 | 4.95 | 8.587 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 827.7 | 877.46 | 10 | 11 | 868.2633 | 623.0982 | 1042 | 857.05 | 7.3289 | 5.0833 | 826.1241 | 760.9272 | 849.01 | 9.752 | 9.95 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 1035 | 818.176
28/07/2025 | 13:00 | 0 | 55.22 | 12.32 | 19.0873 | 442.928 | 9.3 | 5.26 | 9.308 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 845.5 | 909.82 | 11 | 11 | 873.2782 | 637.3451 | 1015 | 837.99 | 9.6476 | 8.5873 | 905.6469 | 841.2086 | 832.58 | 9.96 | 10.41 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 1006 | 845.905
28/07/2025 | 13:30 | 0 | 55.22 | 12.61 | 19.0873 | 742.213 | 9 | 5.57 | 7.977 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 872.4 | 872.36 | 10 | 11 | 862.2856 | 608.2881 | 941 | 854.79 | 8.3147 | 10.0573 | 853.885 | 848.6943 | 850.26 | 10.698 | 11.24 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 950 | 693.403
28/07/2025 | 14:00 | 0 | 55.18 | 10.87 | 19.0873 | 838.833 | 9.15 | 4.84 | 9.368 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 711.1 | 804 | 10 | 11 | 769.4582 | 656.5647 | 805 | 861.43 | 9.5194 | 9.9671 | 912.4725 | 864.5651 | 849.3 | 10.936 | 11.5 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 867 | 843.608
28/07/2025 | 14:30 | 0 | 55.2 | 11.6 | 19.0873 | 765.324 | 8.82 | 5.15 | 8.707 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 776.6 | 658.91 | 11 | 11 | 555.488 | 514.275 | 579 | 748.38 | 10.5915 | 10.9172 | 785.5998 | 725.1404 | 732.45 | 11.036 | 12.02 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 707 | 804.423
28/07/2025 | 15:00 | 0 | 55.23 | 12.75 | 19.0873 | 359.007 | 8.2 | 5.61 | 11.431 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 473.2 | 637.2 | 11 | 11 | 719.5365 | 405.9077 | 589 | 756.15 | 10.5646 | 10.5121 | 743.206 | 759.4491 | 748.49 | 11.141 | 12.01 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 400.1969 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 525 | 729.891
28/07/2025 | 15:30 | 0 | 51.6 | 13.6 | 19.0873 | 552.15 | 7.87 | 5.48 | 10.885 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 230.9 | 888.73 | 10 | 11 | 667.7025 | 436.3899 | 645 | 658.38 | 10.1338 | 10.0425 | 608.6997 | 611.8619 | 645.69 | 11.662 | 12.01 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 400.1969 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 537 | 464.434
28/07/2025 | 16:00 | 0 | 49.24 | 13.36 | 19.0873 | 254.838 | 8.26 | 5.02 | 9.021 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 718.6 | 836.73 | 12 | 12 | 622.6822 | 386.0848 | 388 | 521.29 | 10.1415 | 9.973 | 648.5829 | 625.4049 | 510.35 | 11.288 | 11.73 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 400.1969 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 482 | 442.473
28/07/2025 | 16:30 | 0 | 49.78 | 12.92 | 18.5684 | 184.535 | 8.39 | 5.43 | 8.745 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 239.3 | 173.78 | 12 | 12 | 158.9352 | 191.0185 | 289 | 222.56 | 9.7524 | 11.1229 | 334.0109 | 336.9296 | 198.16 | 10.587 | 11.03 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 400.1969 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 178 | 122.794
28/07/2025 | 17:00 | 0 | 55.31 | 12.73 | 18.5684 | 74.146 | 7.74 | 5.74 | 8.246 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 72.3 | 210.2 | 11 | 12 | 61.6386 | 93.09 | 143 | 27.64 | 10.372 | 11.3422 | 83.6427 | 84.9126 | 25.46 | 10.619 | 11.28 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 400.1969 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 146 | 12.791
28/07/2025 | 17:30 | 0 | 55.27 | 13.45 | 18.5684 | 22.486 | 7.3 | 4.75 | 8.602 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 6.09 | 10 | 11 | 1.9496 | 129.1202 | 4 | 0 | 9.4766 | 11.6797 | 25.7244 | 20.7886 | 0 | 10.275 | 10.69 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 400.1969 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 2 | 0
28/07/2025 | 18:00 | 0 | 54.1 | 12.64 | 18.5684 | 4.935 | 7.15 | 4.79 | 8.788 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 26.2101 | 0 | 0 | 7.4718 | 8.7423 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 10.51 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 0 | 0
28/07/2025 | 18:30 | 0 | 54.18 | 12.46 | 18.5684 | 0 | 6.99 | 5.17 | 8.165 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4.8898 | 0 | 0 | 6.5925 | 7.4971 | 0 | 0 | 0 | 9.727 | 10.14 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 0 | 0
28/07/2025 | 19:00 | 0 | 53.9 | 11.89 | 18.5684 | 0 | 7.24 | 4.81 | 7.81 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9554 | 7.2573 | 0 | 0 | 0 | 9.296 | 9.03 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 0 | 0
28/07/2025 | 19:30 | 0 | 53.98 | 11.8 | 18.5684 | 0 | 6.72 | 5.02 | 7.747 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3614 | 5.8706 | 0 | 0 | 0 | 8.737 | 8.85 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189 | 0 | 0
28/07/2025 | 20:00 | 0 | 53.89 | 12.11 | 18.5684 |  | 6.19 | 6.05 | 7.092 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 2.3594 | 4.2985 |  |  |  | 8.994 | 8.37 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189
28/07/2025 | 20:30 | 0 | 53.82 | 12.64 | 18.5684 |  | 6.28 | 5.92 | 6.877 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.5608 | 3.0294 |  |  |  | 8.354 | 7.37 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189
28/07/2025 | 21:00 | 0 | 54.06 | 12.58 | 18.5684 |  | 5.54 | 5.92 | 6.003 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.4362 | 1.9422 |  |  |  | 7.004 | 6.47 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189
28/07/2025 | 21:30 | 0 | 53.94 | 12.89 | 18.5684 |  | 4.89 | 5.66 | 6.116 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 2.5993 | 1.9432 |  |  |  | 6.143 | 5.45 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189
28/07/2025 | 22:00 | 0 | 54.07 | 11.89 | 18.5684 |  | 4.3 | 5.75 | 5.648 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 1.4977 | 1.6694 |  |  |  | 6.384 | 6.1 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189
28/07/2025 | 22:30 | 0 | 50.57 | 13.08 | 18.5684 |  | 3.67 | 6.44 | 5.697 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 1.0578 | 2.0676 |  |  |  | 6.682 | 6.37 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189
28/07/2025 | 23:00 | 0 | 43.7 | 12.14 | 18.5684 |  | 2.9 | 6.91 | 5.744 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 1.1499 | 2.0345 |  |  |  | 7.146 | 6.82 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189
28/07/2025 | 23:30 | 0 | 43.68 | 11.15 | 18.5684 |  | 3.18 | 7.05 | 5.952 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 1.4853 | 1.8208 |  |  |  | 6.869 | 6.91 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189
29/07/2025 | 00:00 | 0 | 47.14 | 11.89 | 18.5684 |  | 3.13 | 6.29 | 6.472 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 1.6734 | 2.2175 |  |  |  | 7.228 | 7.03 | 480.2363 | 480.2363 | 480.2363 | 416.2048 | 416.2048 | 0 | 266.8801 | 384.189 | 384.189

## CALOR_ÚTIL
lunes, 28 de Julio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
28/07/2025 | 00:30 | 4 | 14.42 | 56.93 | 85.432 | 299.03 | 459.812
28/07/2025 | 01:00 | 4 | 14.29 | 61.55 | 85.432 | 297.16 | 462.432
28/07/2025 | 01:30 | 0 | 14.59 | 57.8 | 85.432 | 296 | 453.822
28/07/2025 | 02:00 | 0 | 13.54 | 56.08 | 85.432 | 299.37 | 454.422
28/07/2025 | 02:30 | 0 | 13.53 | 56.35 | 85.432 | 304.05 | 459.362
28/07/2025 | 03:00 | 0 | 14.29 | 53 | 85.432 | 301.03 | 453.752
28/07/2025 | 03:30 | 0 | 14.3 | 57.34 | 85.432 | 299.44 | 456.512
28/07/2025 | 04:00 | 0 | 14.28 | 58.72 | 85.432 | 300.44 | 458.872
28/07/2025 | 04:30 | 0 | 14.28 | 64.96 | 85.432 | 298.26 | 462.932
28/07/2025 | 05:00 | 0 | 14.14 | 55.99 | 85.432 | 300.23 | 455.792
28/07/2025 | 05:30 | 0 | 12.23 | 52.97 | 85.432 | 299.66 | 450.292
28/07/2025 | 06:00 | 0 | 14.12 | 58.18 | 85.432 | 298.03 | 455.762
28/07/2025 | 06:30 | 0 | 14.13 | 51.99 | 85.432 | 304.63 | 456.182
28/07/2025 | 07:00 | 0 | 10.67 | 51.4 | 85.432 | 304.82 | 452.322
28/07/2025 | 07:30 | 0 | 9.17 | 56.38 | 85.432 | 303.14 | 454.122
28/07/2025 | 08:00 | 0 | 8.48 | 50.25 | 85.432 | 302.58 | 446.742
28/07/2025 | 08:30 | 0 | 8.63 | 54.93 | 75.8844 | 300.67 | 440.1144
28/07/2025 | 09:00 | 0 | 11.9 | 60.35 | 75.8844 | 297.19 | 445.3244
28/07/2025 | 09:30 | 0 | 11.96 | 63.86 | 75.8844 | 302.99 | 454.6944
28/07/2025 | 10:00 | 0 | 13.78 | 59.39 | 75.8844 | 295.27 | 444.3244
28/07/2025 | 10:30 | 0 | 13.78 | 52.47 | 75.8844 | 296.7 | 438.8344
28/07/2025 | 11:00 | 0 | 14.32 | 54.91 | 75.8844 | 303.54 | 448.6544
28/07/2025 | 11:30 | 0 | 14.36 | 64.2 | 75.8844 | 294.99 | 449.4344
28/07/2025 | 12:00 | 0 | 13.12 | 59.45 | 75.8844 | 301.66 | 450.1144
28/07/2025 | 12:30 | 0 | 13.12 | 54.66 | 75.8844 | 302.22 | 445.8844
28/07/2025 | 13:00 | 0 | 13.66 | 55.97 | 75.8844 | 303.69 | 449.2044
28/07/2025 | 13:30 | 0 | 13.66 | 55.18 | 75.8844 | 302.35 | 447.0744
28/07/2025 | 14:00 | 0 | 14.06 | 47.56 | 75.8844 | 302.38 | 439.8844
28/07/2025 | 14:30 | 0 | 14.06 | 51.26 | 75.8844 | 302.95 | 444.1544
28/07/2025 | 15:00 | 0 | 12.96 | 56.3 | 75.8844 | 302.68 | 447.8244
28/07/2025 | 15:30 | 0 | 12.11 | 62.65 | 75.8844 | 301.31 | 451.9544
28/07/2025 | 16:00 | 0 | 8.61 | 61.54 | 75.8844 | 295.69 | 441.7244
28/07/2025 | 16:30 | 0 | 8.71 | 62.84 | 84.7833 | 292.84 | 449.1733
28/07/2025 | 17:00 | 0 | 14.15 | 61.93 | 84.7833 | 299.5 | 460.3633
28/07/2025 | 17:30 | 0 | 14.14 | 64.73 | 84.7833 | 295.09 | 458.7433
28/07/2025 | 18:00 | 0 | 10.18 | 60.84 | 84.7833 | 291.77 | 447.5733
28/07/2025 | 18:30 | 0 | 10.19 | 50.46 | 84.7833 | 293.12 | 438.5533
28/07/2025 | 19:00 | 0 | 10.02 | 48.14 | 84.7833 | 291.99 | 434.9333
28/07/2025 | 19:30 | 0 | 10.03 | 58.04 | 84.7833 | 296.24 | 449.0933
28/07/2025 | 20:00 | 0 | 10.19 | 59.53 | 84.7833 | 295.95 | 450.4533
28/07/2025 | 20:30 | 0 | 10.17 | 55.22 | 84.7833 | 294.23 | 444.4033
28/07/2025 | 21:00 | 0 | 9.57 | 55 | 84.7833 | 289.78 | 439.1333
28/07/2025 | 21:30 | 0 | 9.55 | 57.33 | 84.7833 | 292.33 | 443.9933
28/07/2025 | 22:00 | 0 | 9.6 | 52.9 | 84.7833 | 297.11 | 444.3933
28/07/2025 | 22:30 | 0 | 8.98 | 56.33 | 84.7833 | 299.87 | 449.9633
28/07/2025 | 23:00 | 0 | 7.39 | 52.27 | 84.7833 | 294.92 | 439.3633
28/07/2025 | 23:30 | 0 | 7.39 | 46.75 | 84.7833 | 294.43 | 433.3533
29/07/2025 | 00:00 | 0 | 11.05 | 49.83 | 84.7833 | 300.29 | 445.9533
EJEC MWh |  | 4 | 287.93 | 1353.355 | 1968.7977 | 7166.805 | 10780.8877

## FLUJOS
lunes, 28 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
28/07/2025 | 00:30 | 0 | 16.5967 | -19.6317 | 8.345 | 10.0475 |  | 25.3085 | -59.8412 | 39.3478 | 19.9754 | 19.3184 | 0 | -43.467 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.4828 | 68.5358 | 11.6363 | 11.6876 | 19.6244 | 16.4402 | 0.366 | 8.2735 |  |  |  | -66.75 |  | 2.22 | 0 | 21.648 | 0.262 | 0 | -52.58 | -56.28 |  | 54.16 | 15.3512 | -0.3596 | 45.1267 | 47.3298 | 84.7752 | -32.686 | -34.304 | 29.8952 | 31.1036 | 56.7987 | 59.3439 | 9.4386 | 46.8255 | -416.5192 | -4.0335 | -13.5 | -14.2 | 40.4432 | 41.0451 | -2.7252 |  | -75.5351 | -1.4441 |  | 0.6021 | 463.9727 | 81.4234 | 81.5454 | -384.2821 | 392.8911 |  | -59.6753 | 60.7356 | 63.2504 | 22.89 | 18.85 | 45.42 | 63.47 | 38.3159 | 38.182 | 33.6317 | 33.8311 | 44.3723 |  | -29.5398 | -5.5986 | -38.5525 |  |  | 57.7 | 77.4 | -10.42 | 56.2414 | 55.5522 | 54.9878 | -52.4739 | -52.3241 | 60.8716 | -42.8798 | 63.4848 | 12.6095 | 29.48 | 42.91 | 33.0542 | 31.4987 | -23.81 |  | 39.6864 | 39.1378 | -85.7549 | -0.0002 | -14.6463 | -65.1 | -64.2 | 19.6243 | 34.8724 | 32.8899 | 49.823 | 34.62 | -1.25 | 46.748 | 85.5874 |  | -4.83 | 48.48 | 46.68 | 84.5273 | 83.4182 | 41.4011 | 41.1818 | 174.3458 | 141.0692 | 135.3812 | 136.5054 | 67.1826 | 54.4591 | -24.104 | 393.8522 | 360.8177 |  | -19.2943 | -17.2658 | 16.2435 | 4.4577 | 3.8229 | 36.912 | -22.7321 | -23.1241 | -18.4697 |  | -14.09 |  | 10.0345 | -33.5424 | -33.7848 | -32.6665 | 10.3462 | -53.8317 | 15.5715 |  | 19.8851 | 19.9923 | 41.4606 | 41.1129 | 40.1382 | -37.8451 | -38.18 | 99.9714 | -40.3255 | -40.2539 | 64.6011 | 76.323 | 21.843 | 8.98 | 13.2625 | 0.9268 | -8.37 | 18.42 | 22.2927 |  | -3.108 | 4.205 |  | 37.89 | -76.8509 | -64.1541 |  | 86.6444 | 28.1 | -27.1737 | 5.7758 | 5.8348 | 1.7432 |  |  | -12.5379 | -36.4448 | 16.4015 | 38.5594 | 64.396 | 66.3625 | -71.1419 | -17.4568 | 19.6054 |  | 11.766 | 9.0054 | 8.6922 | 13 | 226.3483 | 224.3128 | 184.4 | -184.1422 | -370.0864 | 373.9352 | 370.7428 | -212.5167 | -211.0358 | -19.8367 | -8.6116 | 78.0896 | 79.1781 | -130.577 |  | 35.2145 | 34.4454 | -45.4003 | -46.0479 | 116.83 | 116.67 | 40.5 | 40.7 | 22.0067 | 23.28 | -362.728 | 103.9055 | 104.9648 | 9.9 | -6.2 | -33.6 | -35.9 | 1.4276 |  | -368.1906 | -324.6903 | 464.7028 | 381.9532 | 59.8572 | -370.5422 | 375.6082 | -153.8598 | -230.7366 | -369.2166 | 106.0127 | 105.1895 | 155.2533 | -451.6636 | 236.2897 | -213.1498 | 214.3773 | -10.1776 |  | 20.48 | 7.16 | 7.169 | -19.76 | -0.56 |  | 1.4359 | -26.4271 | -21.651 | 19.8 | 56.536 | 54.244 | 11.4059 | 13.5598 | 51.8706 | 52.827 | 50.9706 |  | 7.5 | 35.9728 | 6.04 |  | -9.546 | 44.5877 | 19.3847 | -8.9004 | -44.5251 | 8.1786 | 35.0012 | -14.9 | 16.4 |  | 123.2552
28/07/2025 | 01:00 | 0 | 16.237 | -19.207 | 8.6091 | 10.0054 |  | 24.1738 | -59.8011 | 37.5907 | 18.8754 | 18.4094 | -44.4 | -39.041 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 13.4128 | 67.3884 | 15.628 | 15.7716 | 26.5179 | 16.0068 | 0.3048 | 8.0395 |  |  |  | -86.9 |  | 44.4 | 0 | 21.169 | 0.261 | 0 | -59.98 | -70.76 |  | 60.51 | 14.6097 | 0.0766 | 44.5034 | 45.4592 | 105.9648 | -36.5709 | -36.1871 | 10.4905 | 11.1434 | 70.5965 | 70.5965 | 6.2978 | 34.4335 | -446.6519 | 4.6976 | -17.7 | -18.4 | 41.3296 | 40.5413 | -2.7321 |  | -82.3673 | -2.2175 |  | 1.2437 | 495.1627 | 76.6625 | 76.3268 | -397.6022 | 394.8822 |  | -44.0756 | 46.3545 | 59.1089 | 22.4 | 17.92 | 43.08 | 61.44 | 40.0574 | 40.0574 | 31.9655 | 32.2031 | 46.5034 |  | -22.2419 | -3.8214 | -37.5454 |  |  | 54.7 | 75 | -9.91 | 54.8943 | 54.4815 | 54.2694 | -55.963 | -55.5981 | 64.8707 | -40.8173 | 67.8312 | 11.9544 | 26.68 | 41.07 | 32.1167 | 30.1804 | -23.15 |  | 37.806 | 37.4654 | -89.0159 | 0 | -14.0785 | -59.8 | -61.8 | 19.2892 | 33.7006 | 30.072 | 47.4792 | 33.22 | -0.96 | 46.2675 | 88.075 |  | -4.84 | 45 | 43.8 | 90 | 87.2909 | 46.2792 | 44.6273 | 172.6751 | 141.2849 | 135.6426 | 137.3866 | 69.5152 | 57.3513 | -23.827 | 412.2765 | 378.2762 |  | -19.3885 | -17.145 | 11.9268 | 10.2868 | 10.388 | 30.768 | -23.0136 | -23.5664 | -21.7485 |  | -14.1 |  | 9.6994 | -20.666 | -31.7384 | -30.9855 | 6.1489 | -55.3454 | 18.2575 |  | 19.6981 | 20.0477 | 39.5248 | 40.5865 | 39.1305 | -42.0315 | -41.8641 | 111.8608 | -43.8727 | -44.2598 | 75.7318 | 87.9417 | 22.0114 | 10.06 | 13.5262 | 0.8914 | -8.3 | 19.35 | 22.0932 |  | -3.492 | 4.211 |  | 35.73 | -87.689 | -75.1363 |  | 83.9941 | 26.9 | -27.6494 | 4.8733 | 5.2403 | 1.6173 |  |  | -11.7045 | -36.3158 | 16.6477 | 37.7677 | 63.3565 | 65.3847 | -72.9208 | -16.8296 | 21.7105 |  |  | 8.3023 | 8.0277 | 13.1933 | 231.683 | 230.9467 | 197.4 | -195.8295 | -379.4817 | 382.1546 | 380.7748 | -216.4175 | -215.6479 | -18.1522 | -7.7711 | 80.4179 | 80.1625 |  | -135.1313 | 35.3903 | 35.3133 | -45.1564 | -44.3308 | 112.48 | 112.31 | 50.2 | 49.7 |  | 22.88 | -376.3441 | 102.3924 | 102.124 | 9.4 | 8.6 | -36.1 | -38.6 | 1.3875 |  | -376.0917 | -336.9809 | 475.9693 | 395.4775 | 61.5174 | -383.9797 | 385.4419 | -164.7345 | -237.6548 | -378.88 | 106.2686 | 106.1929 | 160.4454 | -463.6303 | 243.6446 | -222.2173 | 220.9533 | -9.7821 |  | 24.32 | 7.262 | 7.242 | -23.6 | 2.56 |  | -2.6352 | -29.8817 | -11.7174 | 18.1 | 54.705 | 54.525 | 11.3584 |  | 52.6957 | 53.1859 | 51.1496 |  | -7.7 | 13.4045 | 5.77 |  | -6.8879 | 43.3592 | 18.4906 | -6.9948 | -43.6657 | 7.0215 | 35.0461 | 0.5 | 1.5 |  | 116.5421
28/07/2025 | 01:30 | 0 | 15.854 | -18.653 | 7.5192 | 10.5318 |  | 23.6197 | -57.5156 | 36.0579 | 18.0035 | 17.7169 | -42.18 | -38.662 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 13.2565 | 65.5258 | 15.3442 | 15.5234 | 26.1806 | 15.6056 | 0.3245 | 7.8049 |  |  |  | -85.5 |  | 42.18 | 0 | 21.148 | 0.263 | 0 | -56.93 | -71.11 |  | 57.22 | 14.0778 | 0.2718 | 42.1575 | 43.1676 | 105.1938 | -34.6954 | -34.8428 | 15.2844 | 13.1197 | 68.4532 | 70.1946 | 6.8213 | 35.3511 | -443.4937 | 9.8618 | -17.7 | -18.4 | 39.3295 | 38.5534 | -2.5297 |  | -84.5885 | -2.8442 |  | 0.6158 | 492.9348 | 80.5994 | 80.3857 | -419.9861 | 392.835 |  | -34.6785 | 35.5046 | 56.9234 | 21.68 | 17.09 | 41.28 | 59.43 | 49.3004 | 49.1665 | 22.1676 | 21.8438 | 49.4442 |  | -10.6352 | -3.1495 | -31.6875 |  |  | 60.2 | 63.3 | -9.6 | 57.7466 | 57.0677 | 56.433 | -54.8099 | -53.879 | 69.1243 | -44.2236 | 71.2958 | 11.4674 | 24.26 | 37.56 | 30.7104 | 29.155 | -22.42 |  | 31.9542 | 31.5535 | -84.5152 | -0.0002 | -13.5951 | -57.5 | -57.1 | 18.6905 | 31.9427 | 27.2542 | 45.7214 | 31.84 | -0.55 | 46.6395 | 83.0747 |  | -4.86 | 42.98 | 42.15 | 83.4364 | 83 | 54.0078 | 52.9727 | 171.7176 | 140.4708 | 134.2267 | 135.1632 | 78.1863 | 64.3555 | -23.818 | 436.1602 | 428.541 |  | -19.8911 | -18.0487 | 0 | 14.6529 | 13.7973 | 39.984 | -18.7185 | -19.4996 | -29.2904 |  | -12.82 |  | 9.1779 | -11.2574 | -33.8567 | -33.1084 | 10.919 | -62.8568 | 26.7677 |  | 19.7372 | 19.6546 | 40.0317 | 41.2948 | 38.8363 | -49.902 | -49.7345 | 109.8513 | -52.1391 | -51.6015 | 76.6811 | 87.8064 | 21.9968 | 8.71 | 13.5677 | 0.8682 | -8.48 | 19.51 | 21.7644 |  | -3.597 | 4.137 |  | 35.8 | -89.138 | -74.0206 | 15.33 | 85.1864 | 26.7 | -25.4696 | 4.4629 | 4.7601 | 1.5528 |  |  | -13.648 | -33.4972 | 17.8517 | 34.853 | 65.6546 | 64.2383 | -68.9277 | -16.4053 | 21.3396 |  | 11.1906 | 7.7261 | 7.532 | 13 | 234.3988 | 230.1205 | 155.9 | -152.9446 | -345.0434 | 345.6707 | 343.5041 | -217.7755 | -216.9102 | -18.6318 | -8.8095 | 79.3607 | 79.3943 |  |  | 34.9618 | 34.4564 | -45.032 | -44.8023 | 112.32 | 110.98 | 57.6 | 57.5 | 21.8849 | 22.88 | -381.5083 | 103.0464 | 102.7394 | 9.4 | 14.3 | -33.6 | -35.9 | 1.4192 | 1.1763 | -338.7768 | -396.4827 | 489.1807 | 397.0241 | 62.1202 | -394.0851 | 391.569 | -165.1388 | -237.4507 | -381.8045 | 111.6186 | 108.3624 | 166.4265 | -476.8147 | 242.3686 | -232.0146 | 231.9258 | -9.9936 |  | 24.96 |  | 7.315 | -24.96 | 4.72 |  | -5.8579 | -32.4025 | -8.8457 | 20.7 | 54.265 | 54.221 | 11.3525 |  | 51.7959 | 51.6787 | 52.3876 |  | -18.5 | 13.9161 | 5.56 |  | -6.3415 | 43.9694 | 18.8812 | -6.7907 | -43.5172 | 7.4032 | 34.6127 | 9.4 | -9.3 |  | 110.3497
28/07/2025 | 02:00 | 0 | 15.4873 | -18.4348 | 7.1452 | 9.5368 |  | 23.4195 | -54.1226 | 34.8062 | 17.5195 | 17.1094 | -37.74 | -37.105 | 33 | 15.732 | -33 | 12.8577 | 62.1852 | 15.1563 | 15.4008 | 25.6187 | 15.5439 | 0.2652 | 7.7264 |  |  |  | -78.6 |  | 37.74 | 0 | 19.991 | 0.253 | 0 | -53.73 | -69.58 |  | 55.72 | 13.7344 | 0.5053 | 40.6212 | 42.5573 | 98.6384 | -34.9633 | -34.5809 | 28.0448 | 21.892 | 62.291 | 65.5061 | 8.9151 | 52.1016 | -440.5295 | 10.7528 | -17.6 | -18.4 | 40.6975 | 39.4977 | -2.4748 |  | -85.8173 | -3.2768 |  | 0.5389 | 494.888 | 76.9066 | 76.8761 | -413.1247 | 382.5247 |  | -46.4993 | 47.8851 | 54.8975 | 21.21 | 16.54 | 40 | 58.8 | 55.9983 | 56.5341 | 15.3503 | 15.626 | 50.9835 |  | -10.3137 | -4.2814 | -30.7994 |  |  | 59.1 | 60.4 | -9.53 | 55.9719 | 55.8378 | 55.9018 | -58.8549 | -58.2329 | 68.1752 | -40.4752 | 70.4321 | 11.0741 | 22.16 | 36.69 | 29.7729 | 27.9831 | -21.69 |  | 31.0326 | 30.1662 | -79.0823 | -0.0001 | -13.2376 | -55.2 | -54.8 | 18.3664 | 31.3568 | 24.9059 | 44.5496 | 30.84 | 0.1 | 46.066 | 78.307 |  | -4.86 | 40.67 | 40.71 | 79.3091 | 77 | 58.712 | 57.6455 | 167.9543 | 136.9814 | 131.0488 | 133.8052 | 81.0721 | 69.1847 | -23.489 | 424.722 | 458.0313 |  | -19.8424 | -17.8637 |  | 17.9207 | 16.3196 | 43.056 | -16.7056 | -16.989 | -33.7691 |  | -13.77 |  | 8.8674 | -2.8051 | -33.1739 | -32.3537 | 9.004 | -67.9222 | 29.7865 |  | 20.4704 | 20.3088 | 39.7182 | 41.3464 | 39.5132 | -56.0979 | -57.2701 | 118.5591 | -56.6738 | -56.6536 | 75.0213 | 85.6859 | 30.2513 | 4.66 | 10.0618 | 0.8219 | -6.23 | 20.25 | 30.3929 |  | -3.817 | 4.097 |  | 36.06 | -85.0117 | -74.6962 | 14.8 | 83.4686 | 28.1 | -23.8639 | 4.0808 | 4.1487 | 1.5009 |  |  |  | -31.7303 | 17.7903 | 33.2631 | 64.1995 | 67.0973 | -69.6787 | -16.0786 | 20.7141 |  | 11.6784 | 7.3452 | 7.0258 |  | 238.3406 | 237.8643 | 139.1 | -139.9558 | -336.1928 | 338.6159 | 333.5646 | -223.9587 | -222.3425 | -17.8888 | -6.4898 | 80.7213 | 79.9269 | -139.5371 |  | 33.6544 | 33.3468 | -48.7406 | -48.1398 | 103.97 | 103.54 | 75.3 | 74.7 | 21.8422 | 22.88 | -394.9675 | 97.5218 | 97.1805 | 8.2 | 42.8 | -32.7 | -34.5 | 1.5555 | 1.2587 | -334.75 | -427.3098 | 508.9008 | 414.2054 | 67.3052 | -405.2289 | 410.193 | -171.5141 | -243.3313 | -401.3194 | 113.8726 | 110.6683 | 174.9491 | -491.9847 | 251.8284 | -247.9558 | 244.4086 | -9.9936 |  | 31.36 | 7.342 |  | -30.56 | 10.4 |  | -11.6289 | -37.6455 | -0.9079 | 23.1 | 54.166 | 56.099 | 11.1807 |  | 51.2295 | 50.8133 | 51.2099 |  | -42.4 | 13.8779 | 5.47 |  | -4.5724 | 43.6325 | 17.2785 | -5.3652 | -42.8386 | 5.6232 | 36.102 | 33.2 | -33.2 |  | 104.2928
28/07/2025 | 02:30 | 0 |  | -18.2493 | 7.0995 | 10.3581 |  | 22.3913 | -50.358 | 34.1896 | 17.2695 | 16.9104 | -35.52 | -37.056 | 33 | 15.732 | -33 | 12.9044 | 58.3906 | 14.9421 | 15.1494 | 25.5571 | 15.4928 | 0.2643 | 8.1 |  |  | 0 | -75.98 |  | 35.52 | 0 | 19.847 | 0.254 | 0 | -52.81 | -66.52 |  | 53.27 | 13.3243 | 0.7599 | 40.4071 | 41.4306 | 99.7182 | -35.9011 | -34.6787 | 29.2137 | 31.4646 | 61.2194 | 63.8985 | 8.9151 | 47.2504 | -447.1436 | 7.2431 | -17.4 | -18.2 | 39.966 | 39.0257 | -2.5613 |  | -85.5296 | -3.4456 |  | 0.4847 | 494.3692 | 72.512 | 72.9087 | -398.7721 | 383.3561 |  | -46.1732 | 47.2877 | 52.7719 | 21.11 | 16.04 | 38.58 | 56.98 | 54.7927 | 55.4624 | 15.8618 | 15.7769 | 47.7515 |  | -6.9678 | -4.3995 | -28.2689 |  |  | 57.7 | 58 | -9.01 | 55.6345 | 55.1914 | 54.1639 | -59.268 | -58.2553 | 69.259 | -38.0755 | 70.4142 | 10.7136 | 22.38 | 35.85 | 28.8354 | 27.3972 | -21.24 |  | 28.7233 | 28.45 | -76.4289 | -0.0002 | -12.9023 | -52.9 | -52.5 | 17.8006 | 30.1849 | 24.4363 | 42.7917 | 29.87 | -0.02 | 45.57 | 77.7169 |  | -4.82 | 38.89 | 39.88 | 78.3455 | 75.2545 | 57.4804 | 55.5818 | 163.8379 | 133.8515 | 127.1581 | 129.4144 | 75.1369 | 64.2856 | -23.103 | 411.6366 | 417.7651 |  | -19.5392 | -17.615 |  | 15.6402 | 15.0814 | 38.448 | -18.916 | -19.8477 | -28.7733 |  | -12.76 |  | 8.7502 | -7.4132 | -35.5318 | -34.8508 | 13.1285 | -61.7306 | 24.9314 |  | 20.2556 | 20.2463 | 38.4264 | 39.3367 | 37.9519 | -54.2558 | -56.0979 | 128.1041 | -54.6344 | -54.5774 | 85.3897 | 95.4014 | 28.9183 | 8.49 | 11.5657 | 0.8573 | -6.89 | 19.85 | 29.4594 |  | -3.824 | 4.09 |  | 33.73 | -98.4311 | -83.3494 | 14.31 | 79.5362 | 26.5 | -23.0712 | 3.9573 | 4.2878 | 1.4519 |  |  | -13.3125 | -31.0485 | 16.0243 | 31.7058 | 65.6377 | 66.5051 | -68.8252 | -15.8544 | 20.283 |  | 11.3384 | 7.2182 | 6.9625 | 12.1642 | 235.1844 | 234.2659 | 160.5 | -160.4402 | -344.3745 | 345.8196 | 343.1603 | -222.5358 | -219.4048 | -18.2725 | -7.1927 | 79.6786 | 79.8001 |  |  | 33.6544 | 32.9073 | -47.2655 | -48.0999 | 104.54 | 104.25 | 75.2 | 75 |  | 23.04 | -399.1747 | 98.8418 | 98.5013 | 8.2 | 43.3 | -32.7 | -34.1 |  |  | -339.9231 | -383.6287 | 517.2575 | 419.4564 | 83.7767 | -411.2416 | 408.6991 | -170.8613 | -246.5089 | -403.6593 | 113.1436 | 111.5398 | 174.8605 | -499.6789 | 252.124 | -250.0668 | 250.291 | -10.7846 |  | 32.24 | 7.42 | 7.392 | -31.84 | 11.76 |  | -11.7479 | -37.3251 | -0.322 | 22.8 | 55.673 | 54.717 | 11.2643 | 13.5303 | 52.6731 | 52.1364 | 51.6794 |  | -43.4 | 14.1426 | 5.31 |  | -6.8378 | 43.8096 | 18.2474 | -6.5444 | -43.5586 | 6.6859 | 35.8235 | 34.5 | -33.3 |  | 111.1861
28/07/2025 | 03:00 | 0 | 15.4358 | -17.9631 | 6.8737 | 10.4765 |  | 21.7473 | -49.5512 | 33.17 | 16.8815 | 16.5461 | -33.3 | -37.171 | 35.2 |  | -33 | 12.6841 | 56.6222 | 15.0655 |  |  | 16.3122 | 0.2685 | 7.7198 |  |  |  | -76.64 |  | 33.3 | 0 | 20.06 | 0.254 | 0 | -46.63 | -72.72 |  | 46.85 | 13.5548 | 0.5345 | 39.2499 | 41.6622 | 94.177 | -30.9446 | -31.4677 | 12.0817 | 11.3137 | 62.559 | 63.7646 | 5.7744 | 31.6014 | -410.3624 | 6.9071 | -17.5 | -18.3 | 36.4797 | 35.19 | -2.3477 |  | -81.6924 | -3.3689 |  | 0.4059 | 462.752 | 64.6992 | 64.5466 | -362.8816 | 362.2343 |  | -47.5449 | 49.3695 | 51.5943 | 20.88 | 15.67 | 37.79 | 57.08 | 55.4624 | 55.7304 | 15.4756 | 16.4595 | 50.4198 |  | -4.8484 | -4.5793 | -28.6163 |  |  | 56.6 | 58.3 | -8.84 | 54.7317 | 54.1322 | 54.0121 | -61.7665 | -61.0416 | 64.8599 | -30.8675 | 66.9799 | 10.4724 | 21 | 35.83 | 28.3667 | 27.1042 | -21.02 |  | 29.5106 | 28.2923 | -81.0071 | -0.0002 | -12.7849 | -50.6 |  | 18.4158 | 29.599 | 23.0273 | 42.2058 | 29.53 | 0.13 | 45.1205 | 79.4745 |  | -4.86 | 37.92 | 38.78 | 81.0364 | 79.4182 | 59.3469 | 58.5 | 164.9823 | 134.57 | 128.4248 | 130.4293 | 74.8509 | 63.9758 | -23.317 | 375.1149 | 423.5689 |  | -19.6419 | -17.819 |  | 7.9866 | 8.0243 | 39.984 | -14.3182 | -14.7307 | -28.0383 |  | -12.86 |  | 8.7838 | -22.2713 | -34.9804 | -34.2639 | 13.6919 | -61.2122 | 23.9113 |  | 19.5882 | 18.9503 | 40.4551 | 40.1654 | 39.2273 | -56.2653 | -57.605 | 122.0757 | -57.3965 | -57.6188 | 79.9461 | 91.5901 | 28.7132 | 7.03 | 11.5657 | 0.8206 | -7.13 | 19.96 | 28.2815 |  | -3.905 | 4.249 |  | 34.23 | -91.9081 | -78.209 | 14.06 | 80.1064 | 27.1 | -22.0381 | 3.6381 | 3.8772 | 1.4139 |  |  | -13.2925 | -28.9213 | 16.9288 | 29.8641 | 65.1912 | 66.7228 | -64.5947 | -15.6175 | 19.9321 |  | 10.7777 | 7.0522 | 6.8148 |  | 238.4622 | 236.6084 | 139.6 | -139.5495 | -326.9286 | 328.731 | 329.1049 | -223.4566 | -223.5151 | -17.8062 | -6.4191 | 80.9999 | 79.6972 |  |  | 34.5003 | 33.7533 | -48.4764 | -48.1961 | 105.93 | 104.98 | 76.6 | 76.3 |  | 23.36 | -402.6142 | 103.234 | 103.8367 |  | 43.4 | -35 | -36.8 | 1.4487 | 1.1731 | -328.2971 | -387.1425 | 523.9632 | 424.6892 | 95.45 | -418.4578 | 417.4356 | -176.2861 | -253.9403 | -410.6727 | 117.1386 | 116.7591 | 178.5357 | -505.7636 | 258.8751 | -253.545 | 254.1462 | -10.4413 |  | 32.56 |  | 7.469 | -31.6 | 10.8 |  | -11.8364 | -37.8805 | 0.1175 | 22.6 | 52.886 | 53.826 |  |  | 52.2969 | 51.875 | 51.8509 |  | -43.3 | 14.4327 | 5.32 |  | -5.2478 | 43.3933 | 17.4671 | -4.9622 | -42.5226 | 5.4581 | 35.6958 | 33 | -34.2 |  | 109.8214
28/07/2025 | 03:30 | 0 | 15.235 |  | 6.9598 | 10.1523 |  | 21.7623 | -50.3631 | 32.3072 | 16.2655 | 15.7592 | -35.52 | -35.398 | 33 | 15.732 | -33 | 13.1433 | 57.9484 | 14.9966 | 14.911 | 25.2526 | 15.8114 | 0.2734 | 8.1104 |  |  |  | -77.13 |  | 35.52 | 0 | 19.894 | 0.255 | 0 | -54.26 | -64.69 |  | 54.87 | 13.5777 | 0.6195 | 39.9611 | 41.5143 | 97.1844 | -36.035 | -35.2105 | 33.6391 | 34.2835 | 61.2194 | 63.6306 | 8.9151 | 48.9859 | -434.9354 | 8.2845 | -17.5 | -18.3 | 41.3456 | 40.8869 | -1.9893 |  | -85.8864 | -3.7102 |  | 0.4103 | 489.3336 | 60.6097 | 60.5182 | -363.7893 | 372.9827 |  | -49.0931 | 51.2135 | 49.6483 | 20.87 | 15.49 | 37.39 | 56.39 | 51.7116 | 51.9796 | 19.922 | 20.0768 | 49.4337 |  | -7.4212 | -5.1646 | -31.7846 |  |  | 48.4 | 64.4 | -8.72 | 52.4307 | 51.3804 | 51.0013 | -68.8065 | -68.0628 | 69.2662 | -27.8914 | 70.3154 | 10.3012 | 20.83 | 36.83 |  | 26.5182 | -20.77 |  | 32.4119 | 31.4396 | -87.1126 | -0.0002 | -12.5796 |  | -50.2 | 18.4378 | 29.306 | 23.0273 | 41.6199 | 28.92 | -0.03 | 46.066 | 86.1149 |  | -4.73 | 36.84 | 38.41 | 86.0182 | 85.2 | 59.0957 | 57.2727 | 166.974 | 136.8346 | 131.2173 | 132.257 | 74.4383 | 62.1102 | -23.963 | 373.157 | 431.5862 |  | -19.8081 |  | 0 | 5.6894 | 5.1562 | 41.52 | -14.8032 | -15.3597 | -26.9504 |  | -14.49 |  | 8.6724 | -26.0768 | -35.2237 | -34.2514 | 12.7379 | -60.3977 | 22.5933 |  | 19.8782 | 19.8112 | 39.7868 | 39.9013 | 38.7752 | -54.0884 | -52.5813 | 118.5591 | -56.6581 | -56.5614 | 81.291 | 94.7976 | 23.447 | 7.52 | 12.6741 | 0.7987 | -7.95 | 20.01 | 22.8858 |  | -3.972 | 4.217 |  | 32.16 | -94.8627 | -81.2075 | 14.54 | 79.3212 | 26.1 | -22.9108 | 3.5955 | 3.615 | 1.3652 |  |  | -13.6996 | -29.7836 | 17.0259 | 30.3682 | 63.8359 | 65.6551 | -69.2899 | -15.4172 | 21.4186 |  | 11.9592 | 7.0815 | 6.8254 | 13.4747 | 246.5488 | 245.3092 | 178.1 | -178.202 | -374.0101 | 376.868 | 378.0276 | -229.9854 | -229.0982 | -15.3024 | 0 | 82.0919 | 82.4355 |  | -137.7723 | 35.599 | 34.5882 | -46.1481 | -45.6993 | 108.4 | 108.18 | 75.1 | 75.6 | 21.9661 | 23.04 | -399.7306 | 100.7647 | 102.0694 | 8.8 | 45 | -33.6 | -35.9 |  |  | -370.978 | -400.2406 | 514.71 | 420.1444 | 67.1884 | -411.629 | 411.351 | -173.2315 | -252.9374 | -403.0453 | 111.3406 | 110.8878 | 174.5286 | -497.5821 | 255.7081 | -250.1887 | 248.1723 | -10.7846 |  | 33.36 |  |  | -31.68 | 11.12 |  | -11.7174 | -37.0321 | -0.1755 | 22.6 | 52.091 | 50.897 |  |  | 54.0487 | 52.515 | 54.4464 |  | -42.8 | 14.3024 | 5.23 |  | 0 | 42.1646 | 15.0058 | -1.6782 | -41.2711 | 3.3871 | 36.6082 | 31.9 | -32.8 |  | 108.6234
28/07/2025 | 04:00 | 0 | 15.2453 |  | 6.7903 | 9.7271 |  | 21.7812 | -48.6154 | 32.4051 | 16.4235 | 16.1852 | -35.52 | -34.817 |  | 15.732 | -30.8 | 12.7159 | 56.1892 | 14.9873 | 15.2373 |  | 15.5778 | 0.2589 | 8.193 |  |  | 0 | -77.24 |  | 35.52 | 0 | 19.603 | 0.252 | 0 | -55.6 | -65.16 | 0 | 55.68 | 13.715 | 0.6786 | 38.6456 | 40.8667 | 97.1254 | -35.9011 | -36.6629 | 32.4188 | 33.1548 | 62.425 | 64.0325 | 9.4386 | 46.8713 | -433.0723 | 7.2685 | -17.2 | -18.1 | 40.5653 | 40.8447 | -2.4137 |  | -86.4896 | -3.8692 |  | 0.3916 | 487.0753 | 55.9099 | 55.7268 | -346.8876 | 371.9435 |  | -53.5762 | 54.6904 |  | 21.06 | 15.47 | 37 |  | 57.4718 | 57.4718 | 17.3153 | 17.3698 | 50.5645 |  | -7.8167 | -5.0667 | -32.7861 |  |  | 44.4 | 65.5 | -8.09 | 50.6981 | 49.5958 | 49.8581 | -72.7746 | -70.5653 | 68.4643 | -22.7738 | 70.6112 | 10.3517 | 20.55 | 36.91 | 28.3667 | 26.5182 | -20.83 |  | 33.3821 | 32.7027 | -90.9129 | -0.0002 | -12.6571 | -48.3 | -47.9 | 18.6301 |  | 23.0273 | 41.6199 |  | -0.03 | 46.0505 | 89.8326 |  | -4.79 | 36.77 | 37.78 | 90.2727 | 88.5636 | 63.7359 | 61.1545 | 171.2599 | 140.9 | 136.0648 | 137.4181 | 80.5112 | 67.5622 | -23.298 | 364.1398 | 483.32 |  | -19.5393 | -17.7708 |  | 13.2717 | 12.7453 | 41.52 | -12.4585 | -12.7984 | -33.2543 |  | -13.98 |  | 8.6992 | -11.644 | -35.2797 | -34.591 | 11.8444 | -66.5616 | 28.6604 |  | 20.535 | 20.0382 | 39.8106 | 40.3077 | 38.6801 | -58.6097 | -57.1026 | 117.8892 | -61.2042 | -61.0846 | 81.5519 | 91.7784 | 22.883 | 8.82 | 12.6668 | 0.8219 | -7.9 | 18.68 | 23.0174 |  | -3.993 | 4.119 |  | 32.72 | -92.1976 | -80.1959 | 14.18 | 79.4831 | 27 | -22.9415 | 3.7539 | 3.4527 | 1.3548 |  |  | -14.4445 | -29.8091 | 17.1138 | 30.9921 | 64.2123 | 63.7433 | -67.8435 | -15.4091 | 20.9063 |  | 12.7428 | 6.935 | 6.741 | 14.0115 | 250.7554 | 249.8349 | 169.7 | -170.686 | -382.3616 | 385.3177 | 384.4923 | -234.9856 | -233.0103 | -16.765 | -6.2459 | 81.772 | 81.0257 | -141.8921 |  | 37.0602 | 36.1923 | -45.6143 | -45.735 | 108.55 | 108.16 | 74 | 75.8 | 21.9042 | 23.52 | -400.1695 | 104.2015 | 103.8639 | 8.8 | 41.7 | -36.1 | -38.5 |  |  | -379.0231 | -443.7866 | 515.0802 | 421.9026 | 44.6012 | -409.9928 | 405.8101 | -176.4065 | -250.1052 | -402.322 | 111.5088 | 114.4941 | 178.1835 | -493.7412 | 255.5925 | -242.4526 | 239.9541 | -10.9412 |  | 31.84 |  |  | -31.68 | 11.68 |  | -11.4824 | -38.439 | -0.7889 | 24.8 | 53.706 | 52.181 | 11.3348 | 13.5045 | 53.2194 | 53.0351 | 54.0918 |  | -39.9 | 14.8437 | 5.23 |  | -3.897 | 42.9309 | 17.0974 | -3.7799 | -42.2006 | 5.6174 | 35.8079 | 32 | -31.6 |  | 110.064
28/07/2025 | 04:30 | 0 | 15.5825 | -18.5088 | 7.0663 | 9.428 |  | 21.8025 | -52.4946 | 32.5705 | 16.6295 | 16.2672 | -37.74 | -36.381 | 33 | 15.732 | -33 | 12.8767 | 60.0236 | 15.1373 | 15.294 | 25.7279 | 15.945 | 0.2726 | 8.3968 |  |  |  | -79.52 |  | 37.74 | 0 | 19.378 | 0.253 | 0 | -50.46 | -72.66 |  | 50.69 | 13.8329 | 0.417 | 38.5951 | 40.2635 | 100.731 | -33.2219 | -33.1782 | 11.749 | 12.2427 | 65.2381 | 66.0419 | 5.7744 | 31.072 | -418.304 | 4.2401 | -17.3 | -18.1 | 38.1533 | 37.4513 | -2.137 |  | -82.7625 | -3.7616 |  | 0.4449 | 468.0622 | 55.2385 | 55.1469 | -339.2489 | 360.9585 |  | -51.9915 | 53.3936 | 50.736 | 21.31 | 15.53 |  | 56.96 | 55.5964 | 55.8643 | 16.6166 | 16.9968 | 50.8609 |  | -4.815 | -4.3174 | -31.6907 |  |  | 45.3 | 65.7 | -8.17 | 51.3776 | 49.6039 | 50.1021 | -70.3468 | -69.2828 | 65.3126 | -21.7658 | 66.8776 | 10.3184 | 20.31 | 36.56 | 27.8979 | 26.2253 | -20.82 |  | 32.4444 | 32.3668 | -89.8809 | -0.0002 | -12.6828 |  |  | 18.5971 |  | 23.0273 |  |  | -0.17 | 44.547 | 89.6451 |  | -5.1 | 37.11 | 37.91 | 91.7818 | 89.4727 | 63.7574 | 62.4364 |  | 142.2898 | 135.7694 | 137.5577 | 78.0193 | 66.3632 | -22.794 | 351.7693 | 495.7735 |  | -19.696 | -17.6933 |  | 9.419 | 8.6225 | 41.52 | -10.4707 | -11.0346 | -31.8242 |  | -13.69 |  | 8.6963 | -18.8 | -35.0071 | -34.1865 | 11.8579 | -63.9697 | 27.458 |  | 20.5004 | 20.1124 | 39.5178 | 40.6865 | 39.3883 | -57.1026 | -57.1026 | 115.5449 | -61.86 | -61.9095 | 78.8422 | 90.2809 | 22.6413 | 8.15 | 12.6668 | 0.7987 | -7.91 | 18.73 | 22.9147 |  | -3.949 | 4.145 |  | 32.86 | -92.28 | -80.5541 |  | 78.9004 | 26.6 | -22.82 | 3.4382 | 3.7955 | 1.3585 |  |  |  | -29.4326 | 16.4372 | 30.603 | 65.5363 | 65.9028 | -66.6238 | -15.376 | 20.6133 |  | 12.3714 | 7.1596 | 6.8675 | 13.7529 | 256.2287 | 254.1211 | 187.3 | -184.4662 | -403.416 | 406.3161 | 401.4893 | -238.9011 | -237.539 | -15.5531 | 0 | 83.415 | 82.3164 |  | -145.5838 | 37.8073 | 37.6425 | -47.564 | -47.9825 | 109.47 | 110.68 | 78.3 | 78.3 |  | 24.48 | -412.9249 | 108.0635 | 107.7178 |  | 42.8 | -37.8 | -40.5 |  |  | -397.2524 | -463.6292 | 525.3915 | 421.1302 | 36.3663 | -414.681 | 411.4325 | -181.9518 | -253.6982 | -406.4255 | 115.1324 | 110.885 | 180.2683 | -504.9626 | 262.8192 | -245.8938 | 245.5742 | -10.4935 |  | 32.24 |  |  | -31.52 | 12.32 |  | -12.7428 | -38.9944 | -0.029 | 23.9 | 53.777 | 55.414 |  |  | 52.66 | 54.5009 | 53.1726 |  | -43 | 14.3238 | 5.27 |  | -3.1415 | 42.3759 | 15.9107 | -2.9153 | -41.798 | 3.8983 | 36.3217 | 33.4 | -34.2 |  | 108.4906
28/07/2025 | 05:00 | 0 | 16.1378 | -19.123 | 6.6451 | 12.3241 |  | 22.3464 | -53.0062 | 33.063 |  | 16.3218 | -37.74 | -35.875 | 33 | 15.732 | -33 | 13.0862 | 61.092 | 15.1681 | 15.5452 | 25.7865 | 15.7701 | 0.2736 | 8.1409 |  |  |  | -80.65 |  | 37.74 | 0 | 19.003 | 0.258 | 0 | -55.75 | -68.01 |  | 55.53 | 13.7624 | 0.5089 | 38.7331 | 39.8979 | 101.3146 | -37.6425 | -38.6496 | 36.4573 | 34.8507 | 62.9608 | 65.3721 | 7.8682 | 44.2629 | -429.4916 | 3.1345 | -17.1 | -18 | 42.8801 | 42.0756 | -2.2468 |  | -84.8697 | -3.7759 |  | 0.4789 | 487.8382 | 53.56 | 53.9262 | -348.9085 | 369.3071 |  | -50.2634 | 50.7658 | 49.6084 | 21.07 | 15.49 | 36.98 | 56.38 | 54.3908 | 54.2568 | 19.4884 | 20.2618 | 50.6359 |  | -5.8547 | -4.3102 | -32.7296 |  |  | 43.5 | 65.9 | -8.66 | 50.9855 | 50.3536 | 49.9586 | -71.2354 | -70.9952 | 65.8276 | -21.427 | 68.2536 | 10.2194 | 20.56 | 37.05 | 28.3667 | 26.8112 | -20.81 |  | 33.3009 | 32.7347 | -92.9407 | -0.0002 | -12.6778 |  |  | 18.7564 |  | 23.9666 | 42.2058 | 29.21 | -0.29 | 43.8495 | 91.7502 |  | -5.29 | 37.98 | 37.25 | 92.8182 | 90.8364 | 62.3255 | 61.6909 | 171.4308 | 142.7922 | 136.806 | 137.9946 | 78.1829 | 66.5864 | -22.26 | 360.1364 | 487.4379 |  | -20.0387 | -17.997 |  | 10.5007 | 9.6517 | 41.52 | -12.2668 | -12.7637 | -31.9609 |  | -14.07 |  | 8.8852 | -18.3614 | -34.5381 | -33.7054 | 9.9542 | -64.5195 | 27.1585 |  | 20.2683 | 19.8937 | 40.9101 | 41.379 | 39.7811 | -56.7677 | -55.9304 | 114.875 | -61.2643 | -60.7623 | 80.2044 | 92.8419 | 21.0666 | 7.95 | 13.3797 | 0.8219 | -8.46 | 18.78 | 21.6136 |  | -3.857 | 4.053 |  | 32.42 | -92.1705 | -77.3434 |  | 78.6933 | 24.6 | -24.5346 | 3.8329 | 4.2339 | 1.3639 |  |  | -13.9186 | -31.0165 | 15.9272 | 32.6435 | 64.9934 | 65.9465 | -68.7786 | -15.815 | 21.0773 |  | 11.7843 | 7.3452 | 7.1101 | 13.0763 | 255.8866 | 256.2662 | 188.6 | -189.7378 | -412.2355 | 411.2708 | 412.5635 | -237.4117 | -239.5437 | -15.5442 | 0 | 80.8081 | 83.0601 |  |  | 38.7521 | 38.829 | -47.9134 | -47.7359 | 107.63 | 107.27 | 75.6 | 74.5 | 21.9255 | 25.36 | -403.1667 | 105.9711 | 105.2786 | 9.4 | 39.3 | -37.8 | -40.5 |  |  | -405.3055 | -451.4012 | 511.1945 | 420.8162 | 30.5129 | -409.3242 | 413.0643 | -178.8488 | -252.9795 | -405.2537 | 110.0246 | 110.8466 | 177.0352 | -492.6764 | 258.5421 | -241.5408 | 240.7755 | -10.466 |  | 31.52 | 7.331 | 7.392 | -32.16 | 11.2 |  | -11.8059 | -37.734 | -0.7309 | 22.3 | 50.744 | 48.522 | 11.3586 |  | 52.5562 | 53.7203 | 52.4221 |  | -39.8 | 14.3979 | 5.27 |  | 0 | 41.6952 | 15.0314 | -1.4671 | -41.8123 | 3.6493 | 36.1801 | 31.5 | -32.4 |  | 110.5935
28/07/2025 | 05:30 | 0 | 16.3235 | -19.366 | 6.9527 | 16.9162 |  | 23.3304 | -58.6669 | 33.9648 | 17.2555 | 17.1021 | -39.96 | -35.171 | 33 | 14.904 | -33 | 11.9204 | 66.7048 | 13.9225 | 13.9157 | 23.4091 | 15.7152 | 0.2773 | 8.5013 |  |  |  | -85.1 |  | 39.96 | 0 | 25.625 | 0.301 | 0 | -53.94 | -75.24 |  | 54.45 | 14.2412 | 0.315 | 39.084 | 40.6644 | 102.8547 | -34.9633 | -33.9806 | 11.4 | 10.5325 | 66.7117 | 68.4532 | 5.7744 | 31.2097 | -427.0295 | 4.1099 | -17.3 | -18.1 | 39.1514 | 38.7342 | -2.5736 |  | -82.9628 | -3.6122 |  | 0.5031 | 475.3562 | 56.917 | 57.1612 | -344.8991 | 369.7216 |  | -50.5377 | 50.7754 | 50.4866 | 21.35 | 16.06 | 37.4 | 56.98 | 55.9983 | 55.7304 | 20.4568 | 20.4316 | 50.5408 |  | -8.668 | -4.2716 | -34.5396 |  |  | 43.7 | 70.5 | -8.42 | 51.0701 | 49.9044 | 49.9352 | -70.5533 | -70.2707 | 65.7236 | -22.9616 | 67.6902 | 10.2868 | 21.08 | 38 | 28.3667 | 27.1042 | -20.99 |  | 35.2252 | 34.4455 | -94.8107 | -0.0002 | -12.763 |  |  | 18.9102 | 29.892 | 25.3756 | 42.7917 | 29.85 | -0.41 | 43.834 | 95.5179 |  | -5.19 | 38.59 | 37.1 | 95.9818 | 94.8545 | 62.2934 | 60.3455 | 174.6705 | 144.5456 | 138.5305 | 140.562 | 77.6905 | 62.5214 | -22.57 | 356.5007 | 491.0571 |  |  | -18.0065 | -9.6677 | 15.5812 | 14.0519 | 38.448 | -11.3288 | -11.8261 | -30.1935 |  | -11.26 |  | 9.1626 | -8.9863 | -35.6093 | -34.632 | 11.5374 | -61.0056 | 24.0751 |  | 20.492 | 20.1486 | 40.337 | 41.1755 | 38.6043 | -54.5908 | -55.428 | 113.8703 | -60.6485 | -60.1477 | 80.3848 | 92.2103 | 18.5177 | 9.23 | 13.2576 | 0.8328 | -8.33 | 17.2 | 18.7431 |  | -3.815 | 4.056 |  | 31.47 | -93.7857 | -78.8689 | 14.43 | 78.3369 | 26.2 | -25.2515 | 3.9773 | 4.3457 | 1.4014 |  |  | -13.0119 | -32.569 | 16.2348 | 33.5437 | 67.5556 | 67.1784 | -68.8952 | -15.8425 | 21.6514 |  | 11.7375 | 7.7944 | 7.4898 | 13 | 255.4906 | 255.674 | 191.1 |  | -408.7191 | 413.6287 | 411.5986 | -239.4073 | -238.2963 | -15.3208 | 0 | 81.4654 | 81.334 | -147.2054 |  | 39.5761 | 38.7192 | -48.2045 | -48.1611 | 107.87 | 107.37 | 75.6 | 76.5 | 22.0473 | 25.76 | -408.9849 | 107.6164 | 105.361 | 9.3 | 45.2 | -37 | -39.4 |  |  | -405.0627 | -451.9731 | 515.2549 | 423.9124 | 34.2574 | -411.4597 | 409.6147 | -177.4246 | -252.8468 | -405.8838 | 111.6072 | 111.1784 | 178.4597 | -503.0968 | 262.5715 | -244.9447 | 242.1321 | -10.5457 |  | 32.96 | 7.24 | 7.312 | -32.72 | 11.92 |  | -13.0083 | -37.9995 | -0.5844 | 22.6 | 53.672 | 55.642 | 11.3208 |  | 52.4112 | 52.5788 | 53.3323 |  | -43.2 | 14.0488 | 5.47 |  | 0 | 42.0107 | 14.6765 | 0 | -41.2787 | 2.4423 | 37.7404 | 32.9 | -34 |  | 111.0719
28/07/2025 | 06:00 | 0 | 16.8235 | -19.646 | 7.1828 | 11.5443 |  | 24.0641 | -56.0114 | 34.9815 | 17.6095 | 17.2487 | -44.4 | -33.695 | 30.8 | 14.076 | -30.8 | 13.0362 | 63.3778 | 14.1082 | 14.2425 | 23.66 | 15.4975 | 0.2991 | 8.2353 |  |  |  | -86.88 |  | 44.4 | 0 | 26.329 | 0.305 | 0 | -54.54 | -73.93 |  | 55.77 | 14.3848 | -0.0139 | 41.0732 | 42.6293 | 106.3335 | -35.0973 | -34.7667 | 9.3638 | 9.5184 | 68.7211 | 69.9267 | 5.7744 | 30.0634 | -432.52 | 5.1034 | -17.1 | -17.9 | 39.8842 | 38.9859 | -2.3658 |  | -83.1448 | -3.5039 |  | 0.4933 | 483.9319 | 56.9475 | 56.7339 | -334.9934 | 379.6943 |  | -64.0702 | 65.6761 |  | 21.58 | 15.89 | 37.78 | 56.96 | 57.4718 | 57.2039 | 17.2474 | 17.9209 | 49.9991 |  | -14.8642 | -3.5837 | -37.154 |  |  | 41.8 | 72.8 | -8.13 | 49.0161 | 48.5586 | 48.2863 | -73.4496 | -71.8943 | 67.3322 | -21.7184 | 69.0179 | 10.5201 | 23.13 | 38.36 | 28.8354 | 27.1042 | -20.73 |  | 37.8287 | 36.391 | -94.5569 | -0.0002 | -12.5503 | -50.5 | -50.2 | 18.9267 | 31.0638 | 26.7845 | 43.9636 | 30.5 | -0.65 | 44.051 | 94.3579 |  | -5.13 | 39.8 | 37.03 | 94.4545 | 92.7636 | 64.0718 | 62.8091 | 176.2377 | 147.4679 | 140.998 | 143.5597 | 81.9984 | 66.7068 | -21.999 | 347.0075 | 509.1294 |  | -21.0774 | -19.2422 | -16.0655 | 25.3093 | 23.9081 | 32.304 | -10.8502 | -11.2296 | -34.6587 |  | -14.16 |  | 9.3749 | 7.2019 | -35.6373 | -34.8618 | 13.3599 | -64.2114 | 29.5941 |  | 20.1528 | 19.9896 | 41.7177 | 42.6748 | 40.9864 | -59.1121 | -58.9446 | 112.3632 | -62.2985 | -62.189 | 79.3588 | 92.3318 | 16.423 | 9.63 | 13.2674 | 0.8682 | -8.27 | 15.61 | 16.8529 |  | -3.799 | 4.15 |  | 30.22 | -93.8954 | -77.6315 |  | 76.9214 | 24.1 | -24.1929 | 3.5661 | 3.6674 | 1.4215 |  |  | -13.4766 | -31.767 | 16.2083 | 32.6115 | 64.4579 | 65.6828 | -70.1908 | -15.4031 | 21.4279 |  | 12.2119 | 8.2437 | 7.9117 | 13.6184 | 261.3324 | 256.5841 | 189.4 | -189.1848 | -413.4772 | 417.5781 | 415.6255 | -240.9504 | -240.3874 | -13.5446 |  | 83.864 | 81.7594 |  |  | 39.5761 | 39.5541 | -48.5812 | -47.7357 | 106.82 | 106.66 | 75.8 | 76.9 | 21.8849 | 25.6 | -407.3931 | 107.2078 | 106.8578 | 9.9 | 43.9 | -37 | -39.4 |  |  | -410.1612 | -468.926 | 519.794 | 423.5457 | 28.7946 | -413.7723 | 414.696 | -182.5708 | -258.0461 | -411.5075 | 111.0797 | 110.1177 | 181.5567 | -504.245 | 260.595 | -243.85 | 242.5538 | -10.3891 |  | 32.72 | 7.314 | 7.301 | -32.72 | 12.16 |  | -12.7428 | -38.027 | -0.322 | 22.6 | 53.605 | 55.221 | 11.3191 |  | 52.3326 | 54.4299 | 52.6596 |  | -42.9 | 14.3175 | 5.37 |  | 0 | 41.1942 | 13.2645 | 0 | -40.6823 | 0 | 38.5678 | 33.5 | -33.5 |  | 124.6541
28/07/2025 | 06:30 | 0 | 16.8723 | -19.8622 | 7.0708 | 11.1447 |  | 24.6962 | -53.9285 | 36.2877 | 18.3954 | 17.8296 | -48.84 | -34.062 | 30.8 | 14.076 | -30.8 | 13.0248 | 61.6152 | 16.3627 | 16.5161 | 27.5231 | 15.7058 | 0.3057 | 7.9469 |  |  |  | -89.49 |  | 51.06 | 0 | 20.344 | 0.263 | 0 | -64.82 | -64.35 |  | 65.68 | 14.0426 | -0.4396 | 43.2933 | 43.7891 | 108.4261 | -45.2782 | -44.8614 | 27.3693 | 30.5326 | 67.6494 | 70.1946 | 8.9151 | 43.0653 | -448.052 | 4.8224 | -17.1 | -17.9 | 49.9355 | 50.0189 | -2.1093 |  | -94.8115 | -3.504 |  | 0.5853 | 498.5807 | 43.4583 | 43.4583 | -324.4837 | 377.1417 |  | -70.209 | 72.0919 | 47.4428 | 19.45 | 13.77 | 36.59 | 54.49 | 56.5341 | 56.802 | 17.9375 | 18.3657 | 48.693 |  | -8.4252 | -2.8261 | -31.0035 |  |  | 47.9 | 61.4 | -8.18 | 50.8552 | 50.4361 | 49.7647 | -71.7047 | -71.3388 | 54.9285 | -8.8189 | 54.8428 | 10.6918 | 22.54 | 36.57 | 28.8354 | 27.3972 | -20.29 |  | 31.0901 | 30.7114 | -86.0074 | -0.0001 | -12.3347 | -48.4 | -47.7 | 19.1245 | 32.8217 | 27.7238 | 46.3074 | 32.5 | -0.7 | 43.1365 | 84.7448 |  | -4.92 | 40.45 | 38.13 | 87 | 84.6364 | 61.8558 | 59.5818 | 171.9857 | 142.2828 | 136.3334 | 138.6926 | 91.6412 | 76.8399 | -20.516 | 335.8814 | 528.2021 |  | -22.0146 | -20.0825 | -26.1938 | 46.6055 | 43.67 | 35.376 | -18.605 | -19.0855 | -46.4423 |  | -14.38 |  | 9.7078 | 46.1301 | -33.5947 | -33.0641 | 10.2212 | -74.6537 | 41.1445 |  | 20.3492 | 20.2106 | 40.4427 | 41.0782 | 39.678 | -56.9352 | -56.7677 | 100.6412 | -58.8283 | -59.1448 | 72.4523 | 86.9109 | 12.0943 | 7.07 | 13.4798 | 0.8682 | -8.45 | 15.16 | 12.9172 | 10.3173 | -4.069 | 4.027 |  | 28.08 | -87.8708 | -72.4083 | 13.44 | 71.5584 | 22.1 | -25.2026 | 3.3843 | 3.5092 | 1.504 |  |  | -12.8209 | -33.3952 | 15.0126 | 33.9512 | 61.0336 | 61.9895 | -68.6373 | -15.4099 | 22.369 |  | 11.3074 | 8.5562 | 8.302 | 12.7973 | 253.9759 | 252.2789 | 184.8 | -183.9921 | -415.4868 | 418.3387 | 415.2561 | -235.7449 | -234.1702 | -17.5511 | -6.8438 | 79.0616 | 78.6429 |  |  | 40.0485 | 38.829 | -44.5993 | -45.1208 | 111.3 | 109.73 | 73.6 | 73.6 | 21.6799 | 22.88 | -401.8519 | 106.9227 | 108.0258 | 9.3 | 40.6 | -38.7 | -41.2 | 1.3414 | 1.0684 | -412.7099 | -493.2072 | 495.1937 | 409.6875 | 6.7051 | -399.4309 | 397.2772 | -171.303 | -248.5344 | -393.426 | 108.1718 | 108.5576 | 174.2006 | -481.2786 | 253.5359 | -231.2137 | 231.4798 | -10.7846 |  | 30.8 | 7.63 | 7.606 | -30.64 | 10.96 |  | -12.2454 | -39.6384 | -0.029 | 24.9 | 53.415 | 53.406 | 11.32 |  | 51.133 | 50.8202 | 51.9039 |  | -39.4 | 14.3425 | 4.95 |  | -3.3419 | 42.3536 | 17.2969 | -3.8737 | -41.4039 | 5.7853 | 34.4331 | 31.5 | -31.5 |  | 122.2542
28/07/2025 | 07:00 | 0 |  |  | 6.5849 | 11.1724 |  | 23.9067 | -52.7906 | 35.7227 | 18.0734 | 17.6667 | -33.3 | -37.116 | 33 | 14.904 | -33 | 12.6883 | 59.7068 | 16.0604 | 16.1977 | 27.1535 | 15.4811 | 0.2555 | 8.0992 |  |  |  | -78.92 |  | 33.3 | 0 | 20.076 | 0.258 | 0 | -55.82 | -60.19 |  | 56.43 | 13.7039 | 0.0354 | 41.5154 | 43.4796 | 97.0384 | -37.7765 | -37.0926 | 35.2184 | 36.3408 | 63.0948 | 63.8985 | 8.3917 | 43.0855 | -429.4329 | 3.9315 | -16.5 | -17.3 | 43.4454 | 41.6847 | -1.8739 |  | -84.3288 | -4.7735 |  | 0.5278 | 482.5585 | 52.3087 | 52.2172 | -338.7661 | 365.2245 |  | -37.6358 | 38.6911 | 43.3612 | 18.29 | 12.61 | 33.87 | 51.22 | 55.1945 | 55.1945 | 20.2496 | 20.9726 | 51.8864 |  | 3.2062 | -5.4576 | -28.4169 |  |  | 56.4 | 56.1 | -7.38 | 53.2796 | 53.0314 | 52.2558 | -71.6009 | -69.9403 | 64.7954 | -18.6011 | 66.1066 | 9.663 | 18.96 | 33.39 | 27.4292 | 25.6393 | -17.96 |  | 28.7884 | 28.1669 | -85.0486 | -0.0002 | -10.895 | -47.2 | -47.7 | 18.7125 | 32.2357 | 23.9666 | 45.7214 | 31.74 | 0.4 | 39.8815 | 84.8548 |  | -4.99 | 40.61 | 35.45 | 85.0182 | 83.3636 | 60.0566 | 58.9909 | 165.6868 | 137.674 | 132.3654 | 133.784 | 86.8388 | 74.6794 | -18.577 | 353.4901 | 488.6969 |  | -21.9132 | -19.873 | -23.7988 | 44.9015 | 42.8203 | 33.84 | -18.8498 | -19.4388 | -43.33 |  | -9.44 |  | 5.8057 | 59.3589 | -31.8157 | -30.6321 | 8.2574 | -72.0741 | 38.5749 |  | 20.0349 | 19.7326 | 40.3846 | 40.8326 | 39.3615 | -55.2606 | -55.5955 | 98.6318 | -58.0757 | -57.3823 | 72.4388 | 87.8156 | 11.6988 | 6.23 | 12.8011 | 0.7156 | -7.83 | 14.45 | 11.3305 |  | -4.207 | 4.094 | 8.6058 | 27.26 | -88.9992 | -73.7136 |  | 70.0933 | 22.4 | -25.7475 | 4.0688 | 4.2927 | 1.4879 |  |  | -11.5996 | -33.9015 | 14.0375 | 35.2672 | 66.0559 | 65.9743 | -70.8667 | -16.0436 | 21.8308 |  | 11.099 | 8.5855 | 8.2809 | 13 | 230.3054 | 228.8835 | 128.7 | -128.9013 | -347.128 | 351.2749 | 349.8527 | -217.0922 | -214.8485 | -19.0126 | -8.6777 | 79.3311 | 78.9174 |  | -147.6268 | 30.2266 | 29.3587 | -34.1783 | -34.3304 | 103.64 | 103.35 | 71.9 | 72.5 | 21.6991 | 1.2 | -394.3431 | 93.8262 | 93.4755 | 8.8 | 43.9 | -28.5 | -30.4 |  |  | -346.7917 | -447.8759 | 431.4861 | 346.2548 | -3.3589 | -337.3589 | 341.1179 | -154.1453 | -199.601 | -332.2052 | 119.9271 | 120.8671 | 153.1858 | -415.9391 | 204.1389 | -210.0223 | 211.078 | -9.8865 |  | 32.16 | 7.192 | 7.232 | -31.44 | 12.16 |  | -13.0663 | -36.8276 | 0.0015 | 23.9 | 54.809 | 53.292 |  |  | 51.9673 | 51.8518 | 51.482 |  | -44.1 | 13.8709 | 5.01 |  | -5.7659 | 42.4825 | 18.5008 | -6.1605 | -42.1401 | 7.4266 | 33.6835 | 35.9 | -34.9 |  | 120.6707
28/07/2025 | 07:30 | 0 | 17.2897 | -20.1367 | 6.9656 | 12.8245 |  | 25.9298 | -55.8797 | 38.0525 | 19.2434 | 18.8405 | -39.96 | -40.304 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 12.5977 | 63.4688 | 16.6533 | 16.8627 | 28.1407 | 15.4638 | 0.2586 | 7.0146 |  |  |  | -87.66 |  | 42.18 | 0 | 20.602 | 0.263 | 0 | -55.29 | -69.87 |  | 56.3 | 14.7609 | -0.812 | 42.7802 | 44.8317 | 108.8054 | -35.4992 | -35.6654 | 13.051 | 13.1148 | 70.1946 | 72.0701 | 5.7744 | 30.6945 | -433.8066 | 6.454 | -16.3 | -17.3 | 40.7564 | 40.6265 | -2.1485 |  | -83.1517 | -3.9157 |  | 0.637 | 486.9837 | 58.6566 | 58.504 | -402.447 | 351.107 |  | -35.642 | 36.8235 | 47.5126 | 19.11 | 13.57 | 36.59 | 53.94 | 48.6306 | 48.3627 | 22.5786 | 23.1419 | 50.6524 |  | -2.4273 | -4.2245 | -33.1837 |  |  | 53.4 | 66.5 | -7.39 | 53.8699 | 52.4453 | 52.708 | -66.1986 | -65.2022 | 65.9095 | -25.8913 | 67.9427 | 10.329 | 22.1 | 35.22 | 27.4292 | 26.2253 | -17.82 |  | 33.4539 | 32.6286 | -93.9001 | -0.0002 | -10.8125 | -49.8 | -50.2 | 18.8937 | 34.5795 | 28.6631 | 49.2371 | 34.53 | -0.62 | 40.424 | 92.9403 |  | -5.03 | 38.11 | 36.59 | 92.9273 | 92.5273 | 58.0265 | 55.3545 | 173.0913 | 145.7668 | 138.9061 | 141.4143 | 80.5373 | 67.755 | -18.719 | 414.9788 | 384.9691 |  | -22.7253 | -20.7226 | -16.7209 | 34.5186 | 31.6453 | 35.376 | -21.0527 | -21.4949 | -36.7204 |  | -13.53 |  | 6.1023 | 38.074 | -31.7038 | -30.4658 | 10.4134 | -65.994 | 33.0968 |  | 18.6131 | 18.1087 | 40.656 | 41.0827 | 40.0837 | -48.5623 | -48.5623 | 113.7028 | -54.4237 | -54.2503 | 78.905 | 91.5923 | 17.7414 | 7.91 | 11.3777 | 0.7388 | -6.91 | 14.32 | 17.1721 |  | -3.898 | 4.128 |  | 31.22 | -91.8421 | -77.4394 | 13.6 | 76.348 | 22.7 | -29.3337 | 5.691 | 6.1713 | 1.5813 |  |  | -11.2235 | -38.4235 | 15.6635 | 40.2859 | 64.2281 | 64.6709 | -70.2581 | -17.4188 | 21.0152 |  | 10.5378 | 9.8843 | 9.5887 | 12.1166 | 201.1775 | 200.5705 | 95.5 | -95.5741 | -286.0819 | 287.4774 | 286.4819 | -189.6109 | -187.4731 | -18.9634 | -8.614 | 80.986 | 81.3438 | -106.1398 | -124.3909 | 19.1852 | 18.3172 | -22.8298 | -23.0372 | 84.34 | 83.69 | 75.4 | 75 | 21.6371 | -23.52 | -390.206 | 90.1011 | 89.0467 | 8.8 | 47.4 | -17.4 | -18.5 | 1.4421 | 1.1692 | -280.0753 | -347.9578 | 344.1719 | 273.2202 | -1.1199 | -265.3802 | 269.4829 | -133.1992 | -142.6425 | -261.3529 | 133.7614 | 132.8186 | 132.1658 | -332.5542 | 145.2347 | -189.9689 | 190.1968 | -9.8865 |  | 34.64 | 7.12 | 7.159 | -34.24 | 14.88 |  | -15.1446 | -31.9326 | -1.0544 | 22.6 | 54.117 | 55.338 |  |  | 53.107 | 53.3696 | 53.7793 |  | -47 | 13.1002 | 5.48 |  | -7.6848 | 43.4785 | 19.0989 | -7.7554 | -42.9522 | 8.758 | 33.6729 | 38.3 | -37.4 |  | 50.2413
28/07/2025 | 08:00 | 0 | 18.0983 | -21.2193 | 7.3996 | 13.3182 |  | 26.9935 | -57.7966 | 40.3217 | 20.5934 | 20.0784 | -39.96 | -43.689 | 39.6 | 15.732 | -39.6 | 12.6809 | 66.243 | 17.0809 | 17.6259 | 29.039 | 15.4757 | 0.3316 | 6.7105 |  |  |  | -88.33 |  | 39.96 | 0 | 20.324 | 0.259 | 0 | -57.26 | -70.78 |  | 57.11 | 15.3268 | -0.9002 | 44.8894 | 46.1294 | 108.0638 | -34.9633 | -34.9788 | 11.7297 | 11.2201 | 70.4625 | 71.8021 | 5.7744 | 30.537 | -443.037 | 10.0044 | -16.7 | -17.7 | 40.0855 | 39.3141 | -2.7409 |  | -83.1736 | -3.1268 |  | 1.3566 | 494.7354 | 71.0776 | 71.1691 | -439.4238 | 360.2492 |  | -18.2303 | 19.4542 | 51.6442 | 20.15 | 15.27 | 39.32 | 56.38 | 40.3253 | 40.5932 | 25.7666 | 25.7578 | 49.787 |  | -3.5051 | -3.4327 | -35.6614 |  |  | 55 | 71.1 | -7.62 | 55.886 | 55.4711 | 54.7294 | -58.5679 | -58.211 | 68.7106 | -39.5506 | 71.3081 | 11.1292 | 23.77 | 35.72 | 28.8354 | 27.1042 | -18.18 | -3.7679 | 36.2536 | 35.2649 | -99.7397 | -0.0001 | -10.9842 | -51.8 | -52.2 | 18.5532 | 36.9232 | 32.8899 | 52.7527 | 36.41 | -1.36 | 42.1135 | 99.1231 |  | -4.2 | 41.87 | 39.43 | 99.4727 | 98.8 | 53.2227 | 50.8455 | 179.3482 | 150.4063 | 144.4451 | 147.3377 | 74.0185 | 60.9037 | -19.537 | 451.6808 | 294.8046 |  | -23.4581 | -21.2879 | -8.6878 | 22.2138 | 20.7311 | 35.376 | -22.6866 | -23.3574 | -29.1234 |  | -13.84 |  | 6.8541 | 11.439 | -31.7793 | -31.0988 | 10.2817 | -58.9541 | 25.538 |  | 18.3075 | 18.4754 | 38.0222 | 38.4078 | 37.4843 | -41.3617 | -41.1943 | 124.2526 | -50.088 | -49.7212 | 84.0028 | 95.3916 | 26.1277 | 5.33 | 8.7654 | 0.7974 | -5.07 | 15.56 | 26.0694 |  | -3.659 | 4.157 |  | 32.9 | -96.2002 | -83.4628 | 14.28 | 78.7034 | 23.1 | -31.7733 | 6.8786 | 7.4721 | 1.7087 |  |  | -11.5544 | -42.0906 | 15.0565 | 43.9702 | 61.7411 | 66.2776 | -71.386 | -18.7875 | 21.2521 |  | 10.6653 | 10.745 | 10.4958 |  | 176.3359 | 175.9495 | 66.6 | -67.1717 | -230.2388 | 232.2441 | 229.3023 | -168.8182 | -168.1422 | -19.0484 | -7.7795 | 81.1124 | 80.1322 | -85.9604 | -100.3947 | 13.2634 | 12.4724 | -15.5738 | -15.1302 | 76.62 | 76.62 | 74.5 | 73.5 | 21.8849 | -43.44 | -385.2357 | 83.066 | 83.4874 | 3.7 | 49.1 | -10.7 | -11.2 |  | 1.0524 | -226.6641 | -259.8461 | 299.6609 | 234.7469 | 15.3961 | -225.6904 | 223.8717 | -123.2663 | -105.4048 | -222.8419 | 146.9882 | 146.0819 | 124.0595 | -284.5632 | 109.2627 | -180.9327 | 178.9832 | -10.8368 |  | 36.16 | 6.975 | 7.004 | -34.72 | 16.08 |  | -16.7559 | -28.2124 | -2.2263 | 21.5 | 53.734 | 56.218 |  |  | 53.2348 | 53.026 | 52.9048 |  | -49.5 | 16.309 | 6.01 |  | -6.47 | 43.1693 | 18.5569 | -6.8835 | -42.5661 | 7.3585 | 34.2416 | 39.7 | -39.7 |  | 49.2338
28/07/2025 | 08:30 | 0 | 18.3294 | -21.6022 | 8.1366 | 13.301 |  | 28.7947 | -62.6247 | 42.1695 | 21.3813 | 20.9474 | -44.4 | -48.021 | 44 | 17.388 | -44 | 12.3482 | 72.1128 | 17.9055 | 18.0248 | 30.1958 | 15.6231 | 0.273 | 6.2891 |  |  |  | -93.21 |  | 44.4 | 0 | 21.357 | 0.261 | 0 | -62.75 | -72.05 |  | 62.97 | 16.583 | -1.4136 | 47.9852 | 48.4106 | 115.3038 | -35.3652 | -35.1189 | 10.6278 | 9.8574 | 76.6247 | 77.5624 | 6.2978 | 35.2807 | -474.1966 | 9.3762 | -16.5 | -17.7 | 39.8904 | 38.8024 | -1.3688 |  | -155.8592 | -2.2434 |  | 2.5487 | 519.6995 | 90.9451 | 91.0977 | -476.9498 | 402.7119 |  | -41.8874 | 42.9456 | 56.7437 | 20.57 | 15.94 | 41.4 | 58.48 | 40.5932 | 41.263 | 33.9594 | 34.3772 | 46.3205 |  | -42.5775 | 0 | -54.2732 |  |  | 25.1 | 109.2 | -8.32 | 41.623 | 42.1566 | 41.9092 | -37.314 | -36.5709 | 65.1087 | -58.4622 | 68.1903 | 12.2132 | 26.79 | 41.61 | 30.7104 | 28.862 | -19.37 |  | 55.3727 | 54.5158 | -116.2596 | -0.0002 | -11.5934 | -56.5 | -55 | 19.1409 | 39.8529 | 38.5257 | 56.8542 | 39.99 | -2.57 | 43.3225 | 115.1715 |  | -3.51 | 43.09 | 41.47 | 115.8727 | 113.5636 | 53.1749 | 51.4636 | 194.4636 | 164.7997 | 158.8578 | 161.0228 | 46.0477 | 61.0007 | -22.353 | 487.95 | 244.1168 |  | -23.2759 | -20.9063 | 0 | 13.8718 | 13.0214 | 32.304 | -26.329 | -26.8031 | 0 |  | -14.36 |  | 7.4447 | -7.0664 | -32.2716 | -31.6826 | 10.7963 | -59.9 | 26.6065 |  | 18.2838 | 18.0701 | 40.9766 | 42.27 | 40.5717 | -41.3617 | -40.5244 | 129.6112 | -50.4286 | -49.9258 | 92.1168 | 105.4117 | 22.9197 | 11.14 | 12.4837 | 0.8206 | -7.63 | 16.84 | 21.9865 |  | -3.436 | 4.149 |  | 34.49 | -105.1814 | -90.5104 | 15.1 | 82.6552 | 24.6 | -35.0447 | 7.997 | 8.5583 | 1.7844 |  |  |  | -46.7723 | 14.3534 | 49.6502 | 63.8682 | 64.1822 | -74.699 | -19.8517 | 21.9593 |  | 8.2024 | 11.5848 | 11.2987 | 9.7214 | 176.723 | 176.2596 | 93 | -93.0087 | -240.6436 | 241.3681 | 239.2031 | -169.0379 | -167.2232 | -17.5309 | -6.6294 | 84.7653 | 80.7374 |  | -86.7655 | 8.8908 | 8.2206 | -25.4894 | -26.3502 | 71.36 | 71.99 | 74.1 | 74 | 21.9255 | -47.76 | -392.6404 | 84.0201 | 83.6391 | 4.8 | 47.3 | -7 | -6.6 | 1.2706 |  | -238.3551 | -216.7469 | 298.3911 | 231.0792 | 30.5656 | -223.9652 | 222.9714 | -118.694 | -97.3126 | -218.6303 | 150.525 | 150.241 | 116.5431 | -285.3003 | 103.0593 | -189.0652 | 189.1656 | -10.705 |  | 34.08 | 6.829 | 6.866 | -32.8 | 12.48 |  | -13.3013 | -26.2501 | -6.9993 | 20.2 | 51.646 | 56.644 |  |  | 53.3121 | 52.5827 | 52.7481 |  | -45.6 | 22.6017 | 6.28 |  | -5.4864 | 43.1911 | 17.6038 | -4.8983 | -42.7926 | 6.4548 | 35.0555 | 37.2 | -37.8 |  | 49.6632
28/07/2025 | 09:00 | 0 | 17.232 | -20.4985 | 8.4617 | 12.6035 |  | 30.0502 | -66.5632 | 45.1251 | 22.9253 | 22.3569 | -48.84 | -48.914 | 46.2 | 17.388 | -44 | 12.6974 | 75.3636 | 18.584 | 18.7178 | 31.4743 | 15.7346 | 0.2746 | 6.5463 |  |  | 0 | -97.18 |  | 48.84 | 0 | 20.728 | 0.26 | 0 | -64.74 | -74.42 | 0 | 65.66 | 16.8367 | -1.6359 | 49.8851 | 50.5554 | 117.1624 | -37.5086 | -37.018 | 9.2125 | 9.3545 | 79.4378 | 81.4472 | 6.2978 | 34.6204 | -489.4494 | 4.634 | -16.5 | -17.7 | 41.2705 | 41.23 | -1.8615 |  | -161.4248 | -1.206 |  | 2.9205 | 529.7401 | 110.4464 | 111.2705 | -499.5844 | 397.1523 |  | -52.9166 | 54.6682 | 61.8233 | 20.8 | 16.75 | 43.66 | 59.76 | 37.5122 | 36.8424 | 40.9665 | 41.4573 | 48.5537 |  | -55.9037 |  | -51.2731 |  |  | 39.8 | 102.4 | -8.68 | 43.7674 | 43.8838 | 43.0968 | -20.2813 | -19.2702 | 61.8542 | -74.8509 | 65.4735 | 12.6133 | 23.33 | 41.17 | 32.1167 | 30.1804 | -20.24 |  | 51.9294 | 50.8853 | -119.2661 | -0.0001 | -12.2489 | -61.2 | -60.1 | 18.3719 | 42.7826 | 39.4649 | 60.9558 | 42.13 | -1.76 | 46.3295 | 146.4533 |  | -3.42 | 45.47 | 44.08 | 119.4182 | 144.6909 | 46.3575 | 44.1091 | 203.9863 | 175.1084 | 167.1985 | 169.1983 | 47.9082 | 55.7939 | -24.749 | 513.6963 | 222.8592 |  | -24.5076 | -22.3927 | 0 | 10.5267 | 9.7482 | 32.304 | -29.7459 | -30.2325 |  |  | -14.08 |  | 8.1591 | -15.1657 | -31.7291 | -31.2024 | 10.9028 | -54.2944 | 21.1519 |  | 18.1071 | 18.0881 | 40.9812 | 40.895 | 39.9711 | -38.0126 | -37.8451 | 133.7976 | -43.7875 | -43.5599 | 94.4548 | 109.7507 | 21.3816 | 13.13 | 13.6629 | 0.7987 | -8.49 | 17.3 | 22.0862 |  | -2.433 | 4.082 |  | 34.02 | -110.1057 | -94.1118 | 15.35 | 89.8132 | 24.7 | -38.5767 | 9.1942 | 9.3288 | 1.8216 |  |  | -11.4249 | -51.279 | 15.593 | 53.4047 | 65.05 | 67.2017 | -76.5154 | -20.8539 | 23.962 |  |  | 12.2684 | 11.9104 |  | 176.8483 | 177.0132 | 123.2 | -123.7285 | -258.8396 | 264.0636 | 258.2812 | -166.0245 | -167.0143 | -17.9022 | -6.8601 | 85.0857 | 83.3686 |  |  | 8.8469 | 8.0998 | -26.7558 | -26.0062 | 68.4 | 68.35 | 73.2 | 73.1 | 21.9042 | -52.16 | -402.9125 | 83.9545 | 84.2851 | 4.2 | 49.1 | -6.3 | -6.6 |  | 1.1606 | -257.3557 | -188.6626 | 298.6747 | 231.3126 | 32.4534 | -224.5844 | 219.686 | -121.3265 | -97.6274 | -218.9348 | 153.8733 | 148.0656 | 122.4116 | -287.7815 | 99.7849 | -188.2233 | 185.3034 | -11.073 |  | 33.12 | 6.351 | 6.367 | -32.08 | 13.28 |  | -13.5943 | -25.9266 | -5.9464 | 18.3 | 54.561 | 53.734 |  |  | 53.2542 | 52.9235 | 53.03 |  | -48.5 | 21.7537 | 6.56 |  | -4.8789 | 43.9232 | 17.716 | -5.2585 | -43.2318 | 5.9381 | 35.9413 | 39.6 | -39.2 |  | 49.7763
28/07/2025 | 09:30 | 0 | 17.6883 | -21.2428 | -6.3294 | 13.7029 |  | 31.2162 | -61.9567 | 47.0306 | 23.9913 | 23.556 | -46.62 | -47.471 | 44 | 19.044 | -41.8 | 12.6127 | 70.8772 | 19.1235 | 19.1461 | 32.4957 | 15.5591 | 0.1675 | 6.6797 |  |  |  | -96.26 |  | 48.84 | 0 | 21.586 | 0.262 | 0 | -64.79 | -71.42 |  | 65.58 | 17.7419 | -1.6538 | 50.2611 | 52.6521 | 123.3296 | -39.518 | -39.1989 | 8.6739 | 8.641 | 78.5001 | 80.6434 | 6.2978 | 34.1027 | -498.6174 | 3.2894 | -16.9 | -18.1 | 43.1218 | 43.6755 | -2.3997 |  | -163.2416 | -0.3964 |  | 3.6865 | 544.0228 | 90.6705 | 90.0906 | -471.2811 | 387.8925 |  | -68.5598 | 69.526 | 64.907 | 22.16 | 18.73 | 47.54 | 63.79 | 40.9951 | 41.263 | 35.7538 | 36.5478 | 46.6057 |  | -37.379 |  | -37.8342 |  |  | 74.6 | 74.9 | -9.37 | 60.6251 | 60.6024 | 59.1875 | -42.6979 | -41.3954 | 57.4425 | -50.8248 | 60.9048 | 13.1847 | 27.51 | 41.39 | 33.5229 | 31.9382 | -21.1 |  | 38.5613 | 37.3019 | -105.4931 | -0.0001 | -12.8264 | -65.2 | -65.9 | 18.3939 | 45.1263 | 43.2221 | 64.4714 | 44.82 | -2.28 | 47.1045 | 135.8577 |  | -3.29 | 49.48 | 47.5 | 105.4364 | 134.4182 | 46.5291 | 43.5 | 207.086 | 173.481 | 167.1675 | 169.1219 | 49.1663 | 60.4183 | -25.285 | 483.4554 | 254.454 |  | -25.4821 | -23.311 |  | 16.0785 | 15.0194 | 23.088 | -29.1417 | -29.5546 |  |  | -4.79 |  | 8.5874 | -6.172 | -32.8358 | -31.5394 | 11.3902 | -58.5052 | 23.8242 |  | 17.9845 | 18.155 | 41.2661 | 41.2463 | 39.3021 | -42.0315 | -42.199 | 126.9319 | -43.7315 | -44.0019 | 90.9588 | 104.1925 | 21.03 | 11.63 | 13.8729 | 0.845 | -8.48 | 17.13 | 20.1684 |  | -2.453 | 4.046 |  | 32.97 | -105.215 | -88.9847 | 14.82 | 85.0495 | 25.4 | -27.6712 | 1.0013 | 0 | 1.7129 |  |  | -14.55 | -39.8987 | 15.4438 | 41.7136 | 63.7262 | 60.3153 | -72.1585 | -21.325 | 29.0618 |  | 8.2027 | 12.7763 | 12.4272 | 9.8015 | 180.873 | 180.7372 | 123.6 | -122.5446 | -270.905 | 272.5906 | 271.2037 | -171.785 | -170.294 | -13.9724 | 0 | 82.1975 | 78.8404 |  |  | 9.8906 | 8.9567 | -27.6564 | -27.4182 | 64.47 | 63.77 | 76.8 | 77.6 | 21.823 | -55.36 | -408.5174 | 90.9796 | 90.5776 | 5.2 | 52.5 | -7.1 | -7.5 |  |  | -264.3382 | -224.2824 | 296.1765 | 230.9134 | 11.187 | -220.3178 | 222.9189 | -130.9612 | -93.7573 | -222.5391 | 150.5049 | 151.0069 | 128.88 | -283.8484 | 97.4083 | -190.7221 | 187.0984 | -10.3095 |  | 34.08 | 6.207 | 6.216 | -33.04 | 14.16 |  | -14.8821 | -25.4871 | -3.2212 | 16.7 | 52.276 | 51.671 | 11.2764 | 13.5096 | 52.0593 | 52.3047 | 51.8173 |  | -52 | 20.2584 | 6.61 |  | 0 | 41.7575 | 13.6069 | -2.6545 | -41.0516 | 0 | 38.3915 | 42.6 | -43.2 |  | 47.817
28/07/2025 | 10:00 | 0 | 17.4804 | -21.5189 | -34.9921 | 13.935 |  | 31.9663 | -49.5277 | 48.0697 | 24.5653 | 24.1771 | -39.96 | -49.535 | 46.2 | 19.044 | -44 | 13.3082 | 56.5452 | 19.6072 | 19.6129 | 32.9027 | 15.8263 | 0.2882 | 6.7319 |  |  |  | -93.19 |  | 39.96 | 0 | 22.571 | 0.26 | 0 | -63.05 | -70.08 |  | 63.88 | 17.731 | -1.7142 | 51.578 | 53.4745 | 116.4317 | -36.5709 | -35.9402 | 10.7692 | 10.8295 | 76.6247 | 78.2322 | 6.8213 | 36.4719 | -493.6263 | 4.179 | -17.1 | -18.3 | 40.5391 | 40.3603 | -2.4178 |  | -154.6261 | -0.5774 |  | 3.4928 | 541.032 | 96.4079 | 96.2248 | -485.2836 | 388.782 |  | -60.5691 | 61.5917 | 66.9129 | 22.71 | 19.52 | 49.54 | 65.31 | 34.4312 | 34.967 | 43.9899 | 44.0188 | 48.4245 |  | -40.8542 |  | -38.198 |  |  | 74.8 | 77.5 | -9.56 | 61.8019 | 60.2859 | 60.6297 | -37.4129 | -36.8641 | 63.9656 | -62.1023 | 67.6274 | 13.3067 | 28.95 | 42.9 | 35.8667 | 34.1354 | -22.76 |  | 38.934 | 37.3573 | -105.0716 | 0 | -13.8146 | -70.9 | -69.4 | 19.3607 | 47.4701 | 44.1614 | 66.8152 | 46.75 | -2.01 | 48.6545 | 137.0278 |  | -3.33 | 53.98 | 48.91 | 104.2909 | 134.6364 | 38.9421 | 37.4182 | 207.079 | 174.0301 | 167.5517 | 169.4061 | 50.0577 | 53.5223 | -25.499 | 498.8015 | 215.4393 |  | -26.1516 | -23.8687 | 0 | 12.6146 | 11.6174 | 21.552 | -34.2433 | -34.6984 |  |  | -5.03 |  | 8.88 | -14.3235 | -33.188 | -32.2812 | 12.3121 | -51.3949 | 14.9254 |  | 18.3598 | 18.1916 | 41.996 | 42.5594 | 40.4452 | -35.5007 | -35.3333 | 130.9508 | -36.2306 | -36.688 | 92.0761 | 106.2373 | 22.6267 | 12.14 | 13.973 | 0.8914 | -8.49 | 17.99 | 22.3779 |  | -2.372 | 3.202 |  | 33.62 | -106.4825 | -90.384 | 15.19 | 87.2097 | 24.9 | -29.0857 | 1.5949 | 1.6167 | 1.9471 |  |  | -13.4429 | -43.1917 | 15.6278 | 43.9983 | 60.0836 | 62.5897 | -72.8989 | -22.2151 | 28.6208 |  | 8.4546 | 13.1083 | 12.7753 |  | 183.262 | 182.6384 | 175.6 | -175.6588 | -315.3504 | 319.0536 | 317.2469 | -175.248 | -172.5618 | -10.0864 | 0 | 79.5792 | 78.7514 |  |  | 10.8354 | 10.6487 | -28.3431 | -27.5359 | 60.13 | 59.82 | 80.4 | 77.6 |  | -58.8 | -405.6425 | 89.1539 | 88.7451 | 7.6 | 52.9 | -8.8 | -9.4 | 1.2952 |  | -312.3533 | -191.5703 | 295.5983 | 229.0965 | 6.3377 | -222.9077 | 222.4331 | -131.666 | -95.222 | -219.0336 | 148.2435 | 147.0479 | 130.1874 | -280.4719 | 99.9499 | -184.0876 | 183.7424 | -10.1776 |  | 35.52 | 6.136 | 6.137 | -34.8 | 13.92 |  | -14.5006 | -24.0833 | -2.1653 | 16.5 | 50.876 | 50.954 | 11.269 | 13.5071 | 51.7405 | 53.4324 | 49.998 |  | -53.7 | 18.8451 | 6.87 |  | 4.521 | 39.3444 | 9.362 | 4.2495 | -38.6054 | -2.9121 | 40.7812 | 45.9 | -45.8 |  | 48.0928
28/07/2025 | 10:30 | 0 |  |  | -34.5377 | 12.986 |  | 32.7129 | -50.5928 | 50.7716 | 25.4952 | 25.0188 | -37.74 | -47.537 | 44 | 14.904 | -44 | 13.1784 | 56.9248 | 19.5534 | 19.9381 | 33.3114 | 16.1721 | 0.2851 | 6.9282 |  |  |  | -89.18 |  | 37.74 | 0 | 21.193 | 0.257 | 0 | -59.37 | -70.03 |  | 60.62 | 19.4665 | -2.0295 | 53.8462 | 55.2037 | 109.0968 | -34.1596 | -33.4637 | 9.8988 | 9.5949 | 72.8738 | 75.2851 | 6.8213 | 37.5581 | -490.157 | 5.032 | -16.9 | -18.1 | 37.7632 | 37.308 | -2.4613 |  | -148.7384 | -0.4978 | 0 | 3.4244 | 530.8388 | 104.9836 | 105.8687 | -508.1033 | 392.7711 |  | -47.4834 | 48.9372 | 68.9587 | 22.96 | 20.03 | 51.07 | 66.14 | 33.4935 | 33.4935 | 43.4502 | 43.7765 | 48.284 |  | -40.7389 |  | -40.9378 |  |  | 76 | 81.2 | -9.92 | 62.6309 | 62.0381 | 62.0531 | -31.6203 | -31.1481 | 65.6895 | -72.1684 | 70.3639 | 13.6857 | 31.07 | 43.8 | 36.8042 | 34.5749 | -23.05 |  | 41.8703 | 40.1749 | -114.4322 | 0 | -13.9378 | -73.1 | -71.2 | 19.3277 | 49.2279 | 46.04 | 69.1589 | 48.7 | -2.53 | 50.7005 | 147.5284 |  | -3.29 | 58.14 | 49.97 | 114.2182 | 145.5455 | 38.5251 | 37.1545 | 215.0428 | 181.9045 | 174.8591 | 177.239 | 51.3198 | 45.2621 | -26.343 | 520.5111 | 187.0525 |  | -26.1977 | -24.1302 | 13.7735 | -3.4422 | -2.3932 | 29.232 | -29.536 | -30.1132 |  |  | -13.44 |  | 9.125 | -45.2067 | -33.1112 | -32.5701 | 12.0756 | -44.4368 | 8.0795 |  | 18.7199 | 18.0703 | 40.7044 | 41.5653 | 39.1179 | -33.6587 | -33.1564 | 137.6491 | -36.4774 | -36.0538 | 94.7975 | 107.9886 | 28.0101 | 12.17 | 12.6741 | 0.9146 | -7.82 | 19.19 | 28.1992 |  | -2.342 | 0.457 | 10.6496 | 35.09 | -107.9293 | -92.606 | 14.98 | 87.4576 | 26.1 | -27.459 | 2.4944 | 2.4574 | 1.9846 |  |  | -14.111 | -42.6219 | 16.894 | 44.8058 | 62.0123 | 63.2318 | -73.1393 | -22.7299 | 27.1088 |  | 9.119 | 13.5575 | 13.2077 | 10 | 173.8856 | 172.4339 | 155.5 | -154.5707 | -287.0263 | 287.3944 | 285.2683 | -165.6906 | -163.1084 | -13.7837 |  | 78.3721 | 77.6459 |  | -82.4465 | 3.09 | 2.5406 | -28.5605 | -28.2297 | 65.81 | 65.81 | 76.3 | 77.2 |  | -60.88 | -367.475 | 86.2645 | 84.4195 | 5.9 | 56.7 | -2 | -1.1 | -25.9277 | -25.8505 | -284.7996 | -160.3843 | 272.3139 | 213.4534 | 16.157 | -208.312 | 204.1 | -107.9413 | -79.313 | -203.0522 | 152.5691 | 151.4682 | 107.1947 | -262.9964 | 83.4513 | -184.4321 | 182.0614 | -10.1254 |  | 35.36 | 5.937 | 5.907 | -34.56 | 14.64 |  | -14.9401 | -24.5502 | -3.5142 | 15.8 | 54.483 | 54.432 |  | 13.5071 | 51.1184 | 50.3856 | 51.8182 |  | -54.7 | 18.0808 | 7.08 |  | 0 | 42.3343 | 14.1774 | 0 | -41.6515 | 0 | 39.1897 | 45.5 | -45.4 |  | 46.9464
28/07/2025 | 11:00 | 0 | 17.2776 | -21.2813 | -35.5724 | 13.1648 |  | 32.7767 | -50.6992 | 52.2071 | 26.4492 | 25.7618 | -24.42 | -51.829 | 48.4 | 16.56 | -46.2 | 13.3009 | 56.3622 | 15.263 | 15.6493 | 25.9345 | 16.1442 | 0.2841 | 7.2469 |  |  | 0 | -81.52 |  | 22.2 | 0 | 21.818 | 0.255 | 0 | -58.26 | -69.2 | 0 | 54.09 | 18.7022 | -1.7066 | 53.9298 | 55.8438 | 93.3626 | -33.8917 | -29.5783 | 10.3814 | 10.4971 | 65.64 | 68.7211 | 7.3447 | 38.1171 | -470.7951 | 7.9076 | -17.2 | -18.5 | 34.8506 | 33.0239 | -2.891 |  | -146.578 | -0.2397 |  | 3.5138 | 508.4077 | 110.6906 | 111.4841 | -512.2003 | 388.0562 |  | -52.7532 | 54.9743 | 70.9846 | 22.93 | 20.5 | 52.13 | 66.12 | 32.8237 | 32.2879 | 41.3134 | 41.2031 | 45.4523 |  | -42.318 |  | -40.9386 |  |  | 80.8 | 82.1 | -10.17 | 63.3738 | 63.4412 | 62.625 | -28.8066 | -28.4423 | 64.3532 | -72.592 | 68.0411 | 13.9033 | 32.39 | 44.6 | 37.7417 | 35.4538 | -23.69 | -3.7679 | 41.311 | 40.2785 | -111.4633 | 0 | -14.2194 | -75.2 | -76.3 | 18.9157 | 50.3998 | 48.8579 | 71.5027 | 50.24 | -3.18 | 49.6 | 146.4483 |  | -3.44 | 54.32 | 51.02 | 113.4182 | 144.4 | 37.8857 | 37.0636 | 215.4249 | 183.9752 | 175.1396 | 179.2282 | 50.3583 | 35.8575 | -25.558 | 522.9615 | 157.8744 |  |  | -24.1222 | 24.001 | -16.1682 | -15.695 | 21.552 | -23.5488 | -24.1146 |  |  | -5.05 |  | 9.043 | -69.9915 | -33.4749 | -32.6288 | 11.6917 | -34.8607 | 0 |  | 18.2251 | 18.3635 | 40.3712 | 40.7977 | 39.7101 | -32.9889 | -33.4913 | 139.9935 | -36.3448 | -36.6779 | 93.2133 | 106.662 | 30.6688 | 12.28 | 11.7781 | 0.8804 | -7.02 | 19.19 | 30.3298 |  | -1.922 | 0.481 |  | 36.38 | -106.9679 | -93.3288 | 14.75 | 89.2442 | 24.7 | -29.2045 | 3.2652 | 3.3886 | 2.0452 |  |  | -13.5811 | -44.048 | 16.1204 | 46.253 | 63.065 | 63.2705 | -71.0298 | -23.4932 | 26.9428 |  |  | 13.4403 | 13.2077 |  | 185.2127 | 183.1493 | 146.3 | -145.477 | -261.8564 | 265.0247 | 264.5057 | -173.4375 | -173.9426 | -13.5631 |  | 80.5421 | 82.4609 | -82.2815 |  | 118.4482 | 117.5583 | -30.3532 | -30.3491 | 9.55 | 9.05 | 86 | 85.6 |  | -62.4 | 0 | 83.5143 | 83.359 | -70.6 | 36.1 | -115.6 | -116.3 | -45.4328 | -45.6019 | -263.2451 | -130.5076 | 261.3338 | 174.7188 | 17.731 | -174.7601 | 172.4245 | 27.8634 | 67.3632 | -169.0481 | 204.9161 | 204.1608 | -31.0396 | -247.8238 | -65.0132 | -313.9335 | 319.438 | -16.0829 |  | 38 | 5.929 | 5.915 | -36.8 | 16.88 |  | -17.8698 | -27.5685 | 2.8733 | 15.4 | 53.102 | 54.199 | 11.2937 |  | 53.0074 | 53.6138 | 52.0167 |  | -36.2 | 17.9133 | 7.19 |  | 0 | 42.2825 | 13.3374 | 1.0206 | -40.8991 | 0 | 39.9054 | 27 | -27.1 |  | 46.9217
28/07/2025 | 11:30 | 0 | 17.0993 | -20.985 | -35.6946 | 13.2018 |  | 33.9825 | -49.7995 | 53.4999 | 26.9912 | 26.5592 | -24.42 | -52.78 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.3619 | 57.5088 | 15.829 | 15.8795 | 26.4216 | 16.1518 | 0.333 | 6.7389 |  |  |  | -80.71 |  | 24.42 | 0 | 19.774 | 0.251 | 0 | -59.26 | -61.81 |  | 58.53 | 19.1715 | -1.7697 | 54.202 | 55.136 | 91.1745 | -33.7577 | -32.5973 | 27.123 | 29.3556 | 66.4438 | 67.1136 | 9.962 | 58.4321 | -478.4286 | 6.4288 | -17 | -18.4 | 37.8297 | 37.1337 | -2.6993 |  | -147.3977 | -0.074 | 0 | 3.3503 | 526.3526 | 114.4139 | 114.3528 | -524.9622 | 394.1065 |  | -45.8021 | 46.7251 | 71.9925 | 22.5 | 20.91 | 53.78 | 66.47 | 28.9389 | 29.2068 | 45.011 | 46.2457 | 45.4536 |  | -43.7241 |  | -41.9901 |  |  | 82.6 | 84.2 | -10.4 | 65.4908 | 64.6472 | 64.961 | -26.4234 | -26.6557 | 65.6937 | -76.269 | 69.4795 | 13.9426 | 37.24 | 46.4 | 38.2104 | 36.3327 | -24.22 | -3.6423 | 43.3071 | 41.4876 | -116.292 | 0.0001 | -14.5572 | -78 | -78.2 | 19.1574 | 50.9857 | 49.7972 | 72.6746 | 50.77 | -3.09 | 48.763 | 148.4234 |  | -3.41 | 59.29 | 51.43 | 115.8909 | 145.7273 | 36.4063 | 34.2 | 218.459 | 184.5335 | 178.6546 | 180.7393 | 49.3355 | 26.5759 | -25.441 | 535.6169 | 147.3481 |  | -25.3357 | -23.0844 | 31.3147 | -27.6421 | -25.8224 |  | -20.0633 | -20.6003 |  |  | -5.08 |  | 9.4858 | -92.412 | -33.7239 | -32.6705 | 13.0311 | -25.6929 | -11.279 |  | 18.0966 | 17.6679 | 39.8151 | 40.2791 | 38.8189 | -29.3049 | -29.8072 | 139.826 | -33.5722 | -33.783 | 95.5442 | 106.5412 | 27.805 | 13.37 | 11.8734 | 0.8914 | -7.2 | 17.51 | 27.9719 |  | -1.388 | 0.467 |  | 35.59 | -107.7641 | -94.4085 |  | 87.9708 | 25.2 | -29.9356 | 2.4709 | 2.6697 | 2.1072 |  |  | -12.9823 | -45.2192 | 16.6477 | 46.6987 | 63.5348 | 62.0085 | -72.2981 | -23.3312 | 27.3164 |  | 8.9959 | 13.6259 |  | 10.2816 | 183.4636 | 181.9907 | 144.6 | -145.2392 | -260.1798 | 265.3423 | 259.3557 | -172.8989 | -172.765 | -13.2445 |  | 79.6034 | 80.2349 |  |  | 117.3825 | 116.8991 | -30.9062 | -30.7432 | 11.82 | 11.91 | 86.2 | 87 | 22.0067 | -63.84 |  | 80.9994 | 81.5029 | -69 | 35.9 | -113.8 | -114.4 | -46.5397 | -46.7739 | -258.1552 | -119.1876 | 267.231 | 180.3224 | 25.0893 | -175.1132 | 170.7354 | 29.0151 | 65.1976 | -170.4519 | 206.9832 | 204.6152 | -32.844 | -256.2326 | -64.4531 | -316.9501 | 315.0228 | -16.374 |  | 37.76 | 5.843 | 5.885 | -36.48 | 17.28 |  | -18.0743 | -27.5685 | 2.8428 | 15.3 | 53.18 | 53.15 |  |  | 52.1868 | 52.1767 | 52.9943 |  | -36.6 | 17.3356 | 7.44 |  | 0 | 41.8709 | 12.8931 | 0 | -41.9409 | 0 | 40.2587 | 28 | -27.9 |  | 47.3154
28/07/2025 | 12:00 | 0 | 17.3131 | -21.2016 | -35.3991 | 13.4115 |  | 34.7941 | -51.0719 | 54.0877 | 27.5612 | 26.8485 | -22.2 | -53.556 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.0325 | 57.0372 | 15.6861 | 15.9144 | 26.2842 | 15.5354 | 0.2389 | 6.6241 |  |  |  | -78.92 |  | 22.2 | 0 | 21.249 | 0.255 | 0 | -58.44 | -62 |  | 59.85 | 19.0778 | -1.6527 | 54.5072 | 57.0502 | 89.1207 | -33.0879 | -33.6601 | 28.3851 | 27.4733 | 64.1665 | 65.774 | 10.4855 | 53.7549 | -487.2957 | 8.0988 | -17 | -18.2 | 37.4456 | 37.252 | -2.7462 |  | -151.0686 | -0.6106 |  | 3.627 | 524.1247 | 118.2897 | 118.015 | -540.1705 | 401.6666 |  | -40.4245 | 41.17 | 73.0703 | 22.66 | 21.19 | 54.88 | 68.04 | 27.4654 | 26.6617 | 45.6892 | 46.6024 | 45.5538 |  | -44.6728 |  | -43.2149 |  |  | 80.4 | 87 | -10.82 | 65.3167 | 65.3674 | 64.8382 | -25.4946 | -24.0867 | 65.2025 | -80.383 | 69.7503 | 13.8992 | 36.7 | 46.98 | 38.2104 | 36.3327 | -23.7 | -0.8373 | 43.9713 | 42.3474 | -118.6834 | 0 | -14.1948 | -78.2 | -79.2 | 19.1959 | 51.5717 | 51.6757 |  | 51.34 | -3.34 | 48.143 | 150.0935 |  | -3.47 | 59.59 | 51.85 | 119.0182 | 148.9091 | 34.5331 | 33.9182 | 219.6281 | 186.6943 | 180.9468 | 181.6419 | 50.1716 | 18.795 | -25.469 | 548.017 | 117.5276 |  | -23.0082 | -20.7671 | 39.4179 | -36.1956 | -32.9923 | 21.552 | -17.0345 | -17.642 |  |  | -5.11 |  | 9.4417 | -109.9639 | -33.1786 | -32.3428 | 10.7794 | -18.0118 | -19.0212 |  | 19.1807 | 18.6429 | 40.3577 | 40.8383 | 39.3676 | -27.7978 | -28.1327 | 145.3521 | -32.9034 | -32.8643 | 97.2773 | 109.4422 | 31.1376 | 13.37 | 11.0726 | 0.9622 | -6.41 | 17.5 | 31.4351 |  | -1.334 | 0.482 |  | 36.51 | -108.385 | -95.0032 |  | 88.7849 | 24.8 | -29.218 | 2.3754 | 2.6735 | 2.1003 |  |  | -12.2114 | -45.3883 | 16.1643 | 47.0893 | 63.5457 | 64.4201 | -75.7354 | -23.3156 | 27.5571 |  | 9.2035 | 13.4794 | 13.2183 | 11 | 177.4263 | 177.8569 | 140.8 | -139.8206 | -248.317 | 252.4684 | 250.0809 | -169.3825 | -168.1992 | -13.4654 |  | 82.2035 | 80.8406 |  | -84.3195 | 120.0522 | 118.7118 | -29.6487 | -28.9099 | 9.61 | 9.55 | 83.1 | 83.3 | 21.7397 | -66.96 |  | 89.6038 | 89.4108 | -72.4 | 37.1 | -117.9 | -118 | -46.9688 | -46.9381 | -246.4372 | -93.7555 | 261.7874 | 173.5856 | 35.8875 | -168.9198 | 166.757 | 28.1539 | 70.2647 | -166.6488 | 207.2609 | 205.6858 | -31.4561 | -249.276 | -67.8608 | -318.3517 | 316.7445 | -16.9535 |  | 37.12 | 5.594 | 5.594 | -37.12 | 17.68 |  | -16.817 | -26.0731 | 2.2568 | 13.3 | 48.923 | 49.234 |  |  | 53.1832 | 53.4184 | 52.4718 |  | -32.7 | 17.2945 | 7.79 |  | 0 | 41.5176 | 12.9575 | 1.4413 | -41.6284 | 0 | 40.6581 | 24 | -23.9 |  | 47.2309
28/07/2025 | 12:30 | 0 | 18.1816 | -22.357 | -36.0729 | 13.5265 |  | 35.1387 | -54.2109 | 54.3106 | 27.6052 | 27.0682 | -24.42 | -52.617 | 48.4 | 15.732 | -46.2 | 13.1394 | 59.3918 | 15.2276 | 15.5205 | 26.2429 | 15.8053 | 0.2505 | 6.6999 |  |  |  | -80.52 |  | 24.42 | 0 | 21.025 | 0.254 | 0 | -59.66 | -63.74 |  | 62.8 | 19.1391 | -1.6086 | 54.8103 | 56.8926 | 91.8473 | -33.7577 | -33.682 | 17.3082 | 21.8166 | 64.3004 | 67.1136 | 9.4386 | 51.6296 | -488.7508 | 7.4778 | -17.2 | -18.7 | 38.1266 | 34.6051 | -3.08 |  | -147.8274 | -0.362 |  | 3.4943 | 528.2752 | 120.7922 | 119.8462 | -542.5464 | 404.0866 |  | -47.9881 | 48.8084 | 74.1281 | 23.1 | 21.49 | 55.43 | 68.76 | 28.1352 | 27.7333 | 44.9375 | 45.1982 | 45.209 |  | -48.9519 |  | -44.3561 |  |  | 79.4 | 91.4 | -10.92 | 65.0969 | 65.2321 | 64.0694 | -24.0291 | -24.6665 | 64.2669 | -80.0788 | 69.121 | 13.8876 | 39.74 | 46.86 | 38.6792 | 36.3327 | -23.99 | -3.6423 | 45.5696 | 44.1503 | -116.5281 | 0.0001 | -14.4602 | -79 | -80.7 | 19.1739 | 52.1576 | 51.6757 | 73.8464 | 51.85 | -3.2 | 48.98 | 148.6635 |  | -3.32 | 64.15 | 51.73 | 119.0182 | 150.0364 | 36.3679 | 34.2182 |  | 188.785 | 180.5879 | 183.287 | 50.1421 | 17.9872 | -25.674 | 555.7463 | 104.6175 |  | -27.0192 | -25.0307 | 39.4441 | -44.973 | -41.7547 | 21.552 | -13.4137 | -13.8626 |  |  | -5.63 |  | 9.4913 | -126.552 | -30.7564 | -29.4758 | 6.6047 | -17.2338 | -19.9003 |  | 18.619 | 18.4715 | 39.9629 | 40.6463 | 38.6956 | -28.4676 | -28.8025 | 138.4864 | -33.8288 | -33.6541 | 93.2108 | 106.7867 | 27.263 | 13.19 | 11.5682 | 0.8914 | -7.05 | 16.21 | 27.3668 | 8.3751 | -1.733 | 0.492 | 12.5836 | 35.69 | -107.9736 | -94.26 |  | 88.6323 | 23.5 | -29.0912 | 2.1604 | 2.2612 | 2.0722 |  |  | -12.3679 | -43.8416 | 16.7091 | 47.314 | 60.3268 | 62.4812 | -73.5472 | -22.9937 | 27.4061 |  | 8.9311 | 13.5087 | 13.2288 | 10 | 170.7062 | 169.3711 | 91.4 | -91.7402 | -197.9781 | 197.6948 | 195.8785 | -161.2502 | -161.307 | -13.69 |  | 81.3161 | 81.5039 | -83.8926 |  | 118.1625 | 117.2946 | -29.0278 | -28.6066 | 10.62 | 11.08 | 83.3 | 83.8 | 22.0067 | -67.52 |  | 86.9865 | 86.8516 | -67.1 | 34.9 | -113.7 | -114.4 | -46.0738 | -46.5102 | -190.9063 | -81.7607 | 273.1307 | 185.5014 | 72.0704 | -183.1959 | 176.5113 | 15.6607 | 54.5396 | -177.227 | 204.8494 | 206.0303 | -19.4059 | -261.6557 | -51.7522 | -315.0849 | 317.3989 | -16.374 |  | 37.28 | 5.65 | 5.657 | -37.28 | 16.64 |  | -17.8698 | -27.657 | 3.4012 | 14 | 51.75 | 50.477 |  |  | 52.2321 | 53.052 | 53.9968 |  | -35.7 | 16.9953 | 7.57 |  | 0 | 42.6783 | 13.4156 | 0 | -42.1081 | 0 | 39.5495 | 26.6 | -26.4 |  | 46.9781
28/07/2025 | 13:00 | 0 | 18.3645 |  | -35.6746 | 11.9155 |  | 35.2847 | -51.324 | 53.6049 | 27.2112 | 26.6148 | -22.2 | -51.979 | 48.4 | 15.732 | -46.2 | 13.4325 | 58.7432 | 15.0439 | 15.2838 | 24.9717 | 15.4848 | 0.2865 | 6.7661 |  |  |  | -79 |  | 22.2 | 0 | 20.529 | 0.255 | 0 | -53.87 | -67.79 |  | 54.47 | 18.9486 | -1.7106 | 54.1673 | 55.2294 | 89.1476 | -29.605 | -29.2196 | 11.8201 | 12.017 | 66.0419 | 66.8456 | 7.8682 | 40.8845 | -467.416 | 4.5037 | -17.6 | -18.3 | 33.0045 | 32.3052 | -3.1532 |  | -138.8403 | 0.1881 |  | 3.3487 | 502.8839 | 126.9264 | 126.4076 | -553.7827 | 394.0226 |  | -27.2141 | 28.4298 | 75.2758 | 22.58 | 21.28 |  |  | 25.3221 | 25.59 | 43.227 | 43.315 | 47.0352 |  | -40.7105 |  | -42.7879 |  |  | 83.8 | 85.2 | -11.19 | 68.849 | 68.0924 | 67.6731 | -17.2416 | -16.5228 | 62.4277 | -84.9386 | 66.3542 | 13.9369 | 37.81 | 45.62 | 38.2104 | 36.3327 | -23.18 | -0.8094 | 43.5436 | 42.5336 | -117.4184 | 0 | -14.05 | -79.1 | -80.8 | 19.1464 | 52.1576 | 51.6757 |  |  | -3.53 | 50.0185 | 146.6983 |  | -3.35 | 59.88 | 52.89 | 117.4182 | 147.1455 | 34.8262 | 33.4818 | 220.915 | 186.9461 | 180.7242 | 182.9868 | 50.7288 | 12.964 | -26.234 | 570.5884 | 54.309 |  | -26.3777 | -24.294 | 45.6517 | -54.0385 | -51.1229 | 20.016 | -8.7602 | -9.125 |  |  | -4.94 |  | 9.5118 | -144.0953 | -28.596 | -27.7959 | 5.0387 | -11.3009 | -24.6066 |  | 17.9249 | 17.7435 | 38.3351 | 38.5898 | 38.5612 | -26.4581 | -26.6256 | 133.4627 | -34.1304 | -34.0468 | 91.5154 | 104.6965 | 25.1536 | 13.43 | 13.3797 | 0.8682 | -8.1 | 17.3 | 25.0226 |  | -1.813 | 0.533 |  | 35.67 | -104.9457 | -89.6938 | 14.51 | 87.3613 | 25.2 | -27.8789 | 2.1367 | 2.1665 | 2.0405 |  |  | -13.2352 | -43.1008 | 15.9355 | 45.1687 | 60.3847 | 61.8924 | -69.7426 | -22.3672 | 25.8122 |  | 8.8065 | 13.4892 |  | 10.1997 | 157.6926 | 156.7377 | 33.1 | -35.4355 | -109.5636 | 110.6843 | 108.6436 | -150.4622 | -150.8839 | -14.205 |  | 80.8778 | 80.6023 |  |  | 118.591 | 118.2834 | -28.8558 | -28.5313 | 0.7 | 0.9 | 86.3 | 87.7 | 21.494 | -67.52 |  | 84.4038 | 84.268 | -72.9 | 37 | -114.7 | -115.4 | -44.6784 | -44.4275 | -106.0268 | -32.0331 | 268.1523 | 180.7555 | 120.1242 | -174.8473 | 170.9291 | 30.6079 | 74.7733 | -170.4882 | 213.487 | 211.5757 | -32.0464 | -258.7428 | -73.3253 | -334.0704 | 334.2358 | -16.135 |  | 38.4 | 5.714 | 5.717 | -36.8 | 18.24 |  | -18.8678 | -26.4271 | 3.4012 | 14.5 | 52.418 | 52.496 | 11.1051 | 13.2997 | 52.6677 | 52.3939 | 53.4319 |  | -35.8 | 17.5329 | 7.64 |  | 0 | 42.1166 | 13.6632 | -1.1444 | -41.7831 | 0 | 38.9915 | 27.4 | -27.4 |  | 43.4882
28/07/2025 | 13:30 | 0 | 17.9089 | -21.8848 | -35.4723 | 10.2165 |  | 35.1311 | -49.3423 | 51.6917 | 26.5712 | 25.8294 | -19.98 | -50.457 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 13.3403 | 56.3914 | 14.6784 | 14.5698 | 24.773 | 15.3168 | 0.395 | 6.7375 |  |  | 0 | -77.55 |  | 19.98 | 0 | 20.827 | 0.253 | 0 | -51.83 | -67.29 | 0 | 52.64 | 18.4175 | -1.7069 | 52.4653 | 54.787 | 88.4593 | -27.9975 | -27.3381 | 10.1754 | 10.2178 | 64.7023 | 66.1759 | 7.3447 | 39.462 | -462.7067 | 6.2213 | -17.6 | -18.2 | 31.4626 | 31.1576 | -2.856 |  | -135.9099 | 0.2145 |  | 3.1122 | 501.1138 | 145.6038 | 145.6038 | -583.7633 | 411.3183 |  | -26.7769 | 28.6318 | 75.3257 | 21.58 | 20.04 | 53.74 | 67.21 | 18.2224 | 20.2317 | 49.9008 | 50.3663 | 47.2912 |  | -66.9041 |  | -57.8927 |  |  | 53.2 | 116.7 | -10.67 | 53.8723 | 53.6014 | 52.7359 | 8.0487 | 8.6903 | 59.733 | -108.4612 | 64.0661 | 13.7633 | 32.91 | 46.15 | 37.7417 | 35.8932 | -23.23 | -3.6423 | 58.6249 | 58.2232 | -130.4908 | 0.0001 | -14.1035 | -78.5 | -76.9 | 19.4046 | 51.5717 | 50.7365 | 72.6746 | 50.81 | -3.39 | 50.778 | 159.174 |  | -3.27 | 59.47 | 52.25 | 129.1455 | 157.8 | 30.7304 | 29.3818 | 224.5927 | 190.051 | 181.5702 | 184.3039 | 50.6122 | 4.6241 | -26.39 | 594.0737 | 16.6545 |  | -23.951 | -21.8283 | 50.4631 | -58.1837 | -54.3179 | 20.016 | -8.5445 | -8.9071 |  |  | -3.6 |  | 9.3519 | -152.3085 | -28.2921 | -27.5976 | 4.0116 | -3.035 | -32.4358 |  | 17.6755 | 17.8552 | 32.2389 | 32.5619 | 31.3332 | -19.9273 | -20.5971 | 144.6823 | -28.9373 | -28.4348 | 97.4163 | 106.2854 | 36.3891 | 12.75 | 9.0169 | 0.8927 | -5.12 | 17.07 | 35.3707 |  | -1.923 | 0.492 |  | 37.6 | -105.6667 | -96.8378 | 14.08 | 88.3131 | 25.4 | -27.1517 | 2.6095 | 2.5719 | 2.0452 |  |  | -12.509 | -41.833 | 16.2696 | 44.0458 | 65.5245 | 64.1925 | -70.8961 | -22.0615 | 25.8555 |  | 8.9849 | 13.0595 | 12.7753 | 10.2109 | 153.934 | 153.3147 | 34.8 | -34.2198 | -103.7784 | 106.2297 | 106.0133 | -146.1445 | -145.1995 | -16.226 | 0 | 80.4768 | 80.8995 | -67.9577 | -69.3392 | 110.8016 | 110.9664 | -30.5735 | -30.5859 | 0.03 | 0.22 | 85.6 | 85.5 | 21.5154 | -64.08 |  | 78.704 | 78.5591 | -70.1 | 37.7 | -107.8 | -109 | -44.0304 | -43.9356 | -102.653 | 3.613 | 260.5513 | 168.3621 | 124.1832 | -165.0399 | 161.5547 | 31.8938 | 81.6158 | -162.4202 | 214.375 | 212.3806 | -36.9843 | -246.6314 | -81.5941 | -328.9949 | 326.5135 | -15.3715 |  | 38.56 | 5.718 | 5.719 | -37.36 | 17.04 |  | -17.5189 | -26.6896 | 2.0218 | 16.3 | 55.865 | 56.284 | 11.149 | 13.3474 | 52.8533 | 52.7636 | 52.2723 |  | -36 | 19.4844 | 7.6 |  | -3.3005 | 42.64 | 15.9642 | -3.007 | -42.7554 | 4.0667 | 37.3461 | 28.7 | -27.9 |  | 43.1611
28/07/2025 | 14:00 | 0 | 17.6602 | -21.5689 | -35.9459 | 10.4726 |  | 34.0367 | -47.9388 | 51.318 | 26.0332 | 25.3661 | -15.54 | -54.632 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 13.3711 | 55.2994 | 13.9378 | 13.975 | 23.0465 | 13.2788 | 0.2771 | 7.1652 |  |  |  | -75.07 |  | 15.54 | 0 | 20.559 | 0.251 | 0 | -50.38 | -69.41 |  | 50.67 | 18.049 | -1.5215 | 50.6742 | 53.9377 | 86.3745 | -27.7295 | -26.5651 | 11.5372 | 11.9738 | 62.8269 | 65.1042 | 7.8682 | 40.9446 | -461.3018 | 5.4383 | -16.9 | -18 | 30.7354 | 30.2007 | -2.7906 |  | -136.6487 | -0.0439 |  | 3.1233 | 501.4495 | 141.7584 | 143.1623 | -568.8796 | 404.3914 |  | -28.2638 | 30.6771 | 73.23 | 21.37 | 19.85 | 53.2 | 66.48 | 22.7769 | 22.6429 | 44.3867 | 44.69 | 46.2477 |  | -65.2573 |  | -57.9222 |  |  | 50.9 | 116.7 | -10.55 | 52.5941 | 52.7218 | 52.1958 | 6.5288 | 7.2276 | 60.2501 | -106.7314 | 64.8862 | 13.5841 | 34.79 | 45.69 | 37.7417 | 35.4538 | -22.96 | -0.8094 | 58.9126 | 57.7142 | -136.3538 | 0.0001 | -13.9391 | -76 | -77.3 | 18.7454 | 50.3998 | 49.7972 | 71.5027 | 49.75 | -3.83 | 49.941 | 164.1893 |  | -3.29 | 58.83 | 50.41 | 135.2364 | 162.0182 | 35.8159 | 34.1364 | 225.6347 | 194.2328 | 184.8579 | 187.6974 | 50.0028 | 12.2624 | -26.154 | 586.5429 | 41.5433 |  | -23.0667 | -20.9059 | 43.2099 | -51.805 | -48.887 | 18.48 | -7.8218 | -8.1431 |  |  | -3.62 |  | 9.0248 | -139.1942 | -29.3751 | -28.3042 | 4.3143 | -11.7471 | -25.2473 |  | 18.5642 | 18.2628 | 31.7917 | 32.6318 | 31.4121 | -22.4391 | -22.9415 | 147.3616 | -34.009 | -33.8871 | 99.2371 | 108.6028 | 36.0449 | 12.82 | 8.8606 | 0.845 | -5.13 | 17.22 | 35.5286 | 10.3136 | -2.633 | 0.553 |  | 39.7 | -108.2808 | -97.5352 | 15.17 | 94.4174 | 26.2 | -32.8837 | 6.6845 | 7.2531 | 2.0281 |  |  | -13.0325 | -47.4887 | 17.263 | 50.0899 | 62.8259 | 64.4665 | -69.3361 | -22.2636 | 22.5248 |  | 8.6639 | 12.8935 | 12.4378 | 9.9366 | 161.9141 | 158.985 | 35.2 | -35.4497 | -107.732 | 107.9865 | 109.1577 | -152.2629 | -152.9784 | -14.4779 | 0 | 82.1496 | 82.3131 |  |  | 123.1504 | 121.3486 | -33.7712 | -33.3511 | -1.72 | -1.69 | 86.8 | 86.6 | 21.7205 | -54.88 |  | 90.1618 | 90.0366 | -76.9 | 36.5 | -121.5 | -122.3 | -44.6382 | -45.1779 | -104.8689 | -22.4305 | 275.528 | 180.2437 | 129.7173 | -181.8407 | 173.2388 | 30.542 | 79.096 | -171.6584 | 220.8331 | 218.9055 | -35.0882 | -265.8806 | -78.9936 | -341.2981 | 347.1099 | -16.981 |  | 38 | 5.778 | 5.78 | -36 | 17.12 |  | -17.6074 | -27.364 | 3.0472 | 16.2 | 54.892 | 54.753 |  |  | 53.4675 | 51.956 | 51.7646 |  | -35.1 | 19.578 | 7.21 |  | 0 | 42.1621 | 15.1147 | -1.6403 | -41.813 | 3.1776 | 37.1506 | 26.1 | -26 |  | 43.4341
28/07/2025 | 14:30 | 0 | 17.2707 | -21.034 | -35.7696 | 11.0809 |  | 33.334 | -47.1046 | 50.3147 | 25.5032 | 24.8159 | -8.88 | -53.983 | 50.6 | 14.904 | -48.4 | 12.6542 | 53.467 | 13.7107 | 13.7843 | 23.1419 | 13.1316 | 0.2919 | 7.6668 |  |  | 0 | -71.28 |  | 6.66 | 0 | 21.5 | 0.253 | 0 | -56.39 | -59.93 |  | 56.58 | 18.6339 | -1.7971 | 51.177 | 52.4373 | 82.9755 | -31.6144 | -31.8363 | 35.72 | 31.512 | 58.4062 | 59.8798 | 11.0089 | 57.4455 | -464.003 | 4.4183 | -17.1 | -18 | 35.5366 | 35.6391 | -2.5499 |  | -143.8577 | -0.2017 |  | 3.0635 | 504.3792 | 126.6518 | 125.6447 | -525.353 | 401.0642 |  | -53.4982 | 55.9209 | 71.9526 | 21.6 | 19.64 | 52.12 | 66.04 | 17.4186 | 17.6865 | 56.3183 | 57.2853 | 45.4468 |  | -70.8897 |  | -56.2123 |  |  | 53.5 | 112.2 | -10.34 | 51.9542 | 51.1991 | 51.1383 | -7.6323 | -6.3822 | 59.3492 | -90.6413 | 63.0027 | 13.5871 | 34.42 | 47.67 | 37.7417 | 35.4538 | -23.13 | -3.6423 | 56.4959 | 55.7054 | -125.241 | -0.0001 | -14.0181 | -74.2 | -75 | 19.6738 | 49.2279 | 46.9793 | 69.1589 | 48.7 | -2.74 | 47.5385 | 157.634 |  | -3.28 | 60.87 | 50.99 | 125.6364 | 156.2545 | 27.3838 | 26.4818 | 214.2271 | 183.0451 | 174.7006 | 177.9831 | 50.1616 | 15.3468 | -26.065 | 538.1531 | 69.1914 |  | -22.8346 | -20.7184 | 40.9268 | -45.3015 | -41.5573 | 21.552 | -10.4865 | -10.9442 |  |  | -3.55 |  | 8.8925 | -126.4935 | -30.2528 | -29.2675 | 4.5003 | -14.1192 | -22.1341 |  | 18.8535 | 18.6305 | 31.4697 | 31.642 | 30.3724 | -18.4202 | -17.5829 | 142.5053 | -26.3704 | -25.6665 | 99.6388 | 113.0664 | 30.1048 | 14.69 | 11.6072 | 0.8341 | -7.38 | 16.71 | 29.8052 |  | -2.596 | 0.49 |  | 37.41 | -111.0217 | -96.802 |  | 92.7267 | 27.4 | -32.9882 | 6.3723 | 6.9697 | 1.9734 |  |  | -12.7307 | -47.8817 | 17.6759 | 50.2887 | 61.2943 | 65.1126 | -72.0275 | -21.5437 | 23.5031 |  | 9.137 | 12.3856 | 11.9843 | 11 | 175.8099 | 177.4148 | 56.2 | -54.7995 | -150.432 | 153.1147 | 151.7053 | -167.2058 | -169.2314 | -15.2172 |  | 80.933 | 80.9735 | -95.9942 | -94.3521 | 122.634 | 124.3479 | -39.3954 | -39.9727 | 12.69 | 12.56 | 80.7 | 80.5 | 21.4534 | -40.24 |  | 91.2452 | 91.6505 | -74.1 | 33.6 | -120.6 | -120.6 | -45.9599 | -46.3196 | -147.1476 | -51.739 | 320.003 | 225.8645 | 134.4443 | -222.254 | 217.0722 | 32.2633 | 40.1769 | -217.5294 | 203.0721 | 202.5395 | -33.1187 | -309.3057 | -38.7966 | -351.1319 | 350.7957 | -17.2694 |  | 35.76 | 5.794 | 5.8 | -35.44 | 15.44 |  | -14.4732 | -28.0964 | 2.9007 | 13.6 | 51.142 | 52.056 | 11.2062 | 13.3928 | 52.8523 | 52.938 | 53.8842 |  | -32.3 | 19.1877 | 7.21 |  | 0 | 42.8773 | 15.1208 | -3.1611 | -42.5438 | 2.891 | 38.5633 | 22.7 | -22.9 |  | 40.0965
28/07/2025 | 15:00 | 0 |  |  | -36.0024 | 10.6625 |  | 32.1599 | -43.7643 | 48.8714 | 24.8612 | 24.2478 | -8.88 | -55.352 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 12.8278 | 50.1224 | 13.5988 | 13.6419 | 22.7843 | 12.9296 | 0.2323 | 7.6811 |  |  | 0 | -75.05 |  | 8.88 | 0 | 20.551 | 0.253 | 0 | -50.81 | -68.89 | 0 | 51.51 | 17.8992 | -1.5428 | 48.8353 | 51.6093 | 83.556 | -30.5427 | -30.2994 | 10.2522 | 10.6267 | 61.2194 | 63.4967 | 7.3447 | 37.8401 | -423.6468 | 6.2618 | -17 | -18.1 | 34.433 | 33.8039 | -3.6088 |  | -76.7284 | -0.7258 |  | 2.7298 | 463.1488 | 111.3925 | 111.4536 | -486.3501 | 363.393 |  | -32.8995 | 33.7053 | 69.8868 | 22.28 | 19.96 | 52.67 | 66.8 | 20.7675 | 20.4996 | 49.9724 | 49.8566 | 46.8456 |  | -39.5377 | -2.9137 | -41.7358 |  |  | 77.2 | 84.3 | -10.17 | 64.4302 | 63.8752 | 63.5861 | -28.008 | -26.9479 | 63.8703 | -73.8483 | 67.1863 | 13.4498 | 33.99 | 44.65 | 37.2729 | 35.0143 | -22.85 | -3.6423 | 42.5978 | 41.9852 | -120.1756 | 0 | -13.8431 | -74.4 | -74.7 | 19.2783 | 48.056 | 45.5703 | 67.9871 | 47.7 | -2.68 | 47.8175 | 153.1887 |  | -3.28 | 60.12 | 49.84 | 119.7273 | 150.2727 | 33.0425 | 31.5091 | 212.6318 | 180.9762 | 173.3746 | 175.7415 | 49.4881 | 23.8647 | -25.807 | 494.3921 | 154.8065 |  | -22.6268 | -20.5402 | 30.5735 | -37.9391 | -36.0035 | 23.088 | -8.3705 | -8.5041 |  |  | -3.71 |  | 8.5615 | -108.8102 | -29.8036 | -29.1598 | 4.5649 | -22.9872 | -12.57 |  | 17.6972 | 17.7854 | 32.8963 | 34.3549 | 32.3432 | -20.2622 | -20.5971 | 144.0124 | -30.7709 | -30.4056 | 94.4991 | 106.5793 | 34.5727 | 13.01 | 10.5843 | 0.8707 | -5.97 | 17.01 | 33.4752 |  | -2.546 | 0.486 |  | 38.71 | -107.7247 | -94.3069 | 15.52 | 92.7758 | 27.6 | -32.5545 | 5.9027 | 6.2651 | 2.0396 |  |  | -12.9214 | -46.4607 | 17.0524 | 48.8406 | 59.8375 | 62.9353 | -67.3086 | -21.2257 | 22.9329 |  |  | 12.1122 | 11.8471 |  | 177.0923 | 177.5452 | 40.6 | -41.982 | -161.9922 | 164.7221 | 162.0906 | -169.6023 | -168.8276 | -12.5886 | 0 | 81.28 | 79.6581 | -79.8069 | -85.5875 | 9.7258 | 9.6599 | -42.8717 | -43.1872 | 68.22 | 68.22 | 76 | 76.1 | 21.556 | -37.12 | -445.3473 | 97.0869 | 96.6654 | 4.8 | 54.9 | -9.1 | -8 | 1.5014 | 1.3292 | -160.8051 | -133.549 | 363.6145 | 280.0979 | 134.7257 | -270.5052 | 272.1102 | -125.8902 | -122.4851 | -271.0591 | 146.2763 | 145.3095 | 129.6733 | -347.5161 | 128.5526 | -221.8424 | 221.9812 | -10.8615 |  | 32.08 |  | 5.749 | -31.2 | 11.36 |  | -12.5383 | -25.6062 | -2.0188 | 14.7 | 52.152 | 52.354 | 11.2593 | 13.3894 | 52.0148 | 51.7924 | 52.7618 |  | -53.4 | 17.2492 | 7.18 |  | 0 | 40.4006 | 13.0885 | 0 | -39.5914 | 0 | 37.9198 | 44.6 | -44.5 |  | 51.071
28/07/2025 | 15:30 | 0 | 17.3028 | -21.108 | -36.3673 | 12.406 |  | 31.2993 | -43.7031 | 48.1456 | 24.4333 | 23.9121 | -13.32 | -56.729 | 52.8 | 15.732 | -50.6 | 12.5962 | 49.4838 | 13.4747 | 13.69 | 22.7876 | 12.1723 | 0.2195 | 7.9359 |  |  | -44.89 | -45.12 |  | 13.32 | 0 | 21.561 | 0.257 | 0 | -39.01 | -58.68 | 39.03 | 38.91 | 18.4399 | -1.8655 | 49.5439 | 51.2815 | 81.2057 | -31.7483 | -31.1377 | 29.4496 | 30.3473 | 57.0666 | 59.076 | 10.4855 | 56.8069 | -444.8768 | 5.4521 | -16.9 | -18.1 | 34.8924 | 34.0617 | -3.1861 |  | -82.4698 | -1.2477 |  | 2.7047 | 484.4507 | 110.8737 | 111.3315 | -501.9549 | 363.7718 |  | -36.4494 | 38.1765 | 68.8689 | 22.57 | 20.28 | 52.1 | 66.08 | 25.59 | 25.3221 | 45.8276 | 45.7995 | 47.5077 |  | -40.2878 | -1.447 | -43.4702 |  |  | 72.2 | 87.6 | -10.03 | 62.9253 | 62.3439 | 60.8879 | -33.8915 | -31.8868 | 70.13 | -74.1837 | 74.2478 | 13.1203 | 31.95 | 45.68 | 36.8042 | 35.0143 | -22.56 | -3.6423 | 44.0875 | 42.9027 | -123.6718 | 0 | -13.6217 | -74 | -74.8 | 19.1354 | 46.8842 | 43.6918 | 66.8152 | 46.71 | -2.74 | 47.9105 | 157.0089 |  | -3.23 | 55.53 | 48.52 | 124.2182 | 153.5636 | 38.5884 | 37.3 | 215.4507 | 183.985 | 176.8771 | 178.4442 | 48.5493 | 23.0982 | -25.497 | 514.9667 | 140.8024 |  | -23.1525 | -20.9202 | 32.7877 | -39.6255 | -37.1407 | 21.552 | -9.3479 | -9.8677 |  |  | -3.41 |  | 8.6488 | -112.5581 | -29.433 | -28.4972 | 4.0423 | -21.2845 | -15.4741 |  | 18.0188 | 17.8963 | 39.3168 | 39.2577 | 37.9761 | -26.9605 | -26.9605 | 151.0456 | -36.7898 | -36.5332 | 102.2523 | 114.5848 | 35.4809 | 14.78 | 10.2718 | 0.845 | -6.25 | 17.9 | 35.2394 |  | -2.588 | 0.506 |  | 39.82 | -115.8551 | -100.2693 |  | 93.7081 | 26.2 | -32.4506 | 6.1554 | 6.8209 | 2.005 |  |  | -13.0708 | -46.7182 | 17.3948 | 49.4208 | 60.8995 | 63.1635 | -72.5909 | -21.5283 | 22.3051 |  | 9.9047 | 12.2001 | 12.0264 |  | 172.3405 | 172.983 | 56.2 | -56.4546 | -168.7061 | 172.0351 | 169.9523 | -165.0881 | -163.3796 | -15.7767 | 0 | 82.1994 | 81.0816 |  |  | 8.1767 | 7.3967 | -32.7406 | -32.7293 | 72.46 | 71.82 | 77.5 | 77 | 21.4128 | -52.08 | -451.4127 | 100.4573 | 100.058 | 7 | 55.3 | -8 | -7.1 |  | 1.1276 | -166.6378 | -108.2027 | 353.149 | 271.6888 | 135.8823 | -268.5872 | 271.3756 | -112.3179 | -119.7919 | -263.7259 | 140.4295 | 139.2694 | 113.763 | -340.5808 | 122.2534 | -219.022 | 216.3547 | -10.4138 |  | 33.44 | 6.564 | 6.626 | -32.64 | 12.8 |  | -13.0663 | -26.0731 | -1.1704 | 15.3 | 50.737 | 50.667 |  |  | 51.8145 | 52.9299 | 51.2963 |  | -53.7 | 16.7714 | 7.17 |  | -3.3182 | 42.6599 | 15.5246 | -2.6874 | -41.9668 | 3.1188 | 37.7948 | 45.3 | -45 |  | 28.8748
28/07/2025 | 16:00 | 0 | 17.2917 |  | -36.7558 | 14.2825 |  | 30.7156 | -46.0406 | 46.7522 | 23.9253 | 23.4689 | -11.1 | -56.452 | 52.8 |  | -50.6 | 12.4722 | 51.2956 | 13.6066 | 13.7896 | 22.6218 | 12.0591 | 0.2571 | 8.0975 |  |  | -44.62 | -44.78 |  | 11.1 | 0 | 20.905 | 0.252 | 0 | -38.76 | -54.28 | 38.86 | 39.13 | 17.7029 | -1.2473 | 48.2012 | 50.4283 | 77.2948 | -34.8294 | -34.9442 | 25.6182 | 23.2546 | 56.2629 | 57.7364 | 9.962 | 45.8759 | -415.2784 | 0.3026 | -17.2 | -18.1 | 38.8704 | 39.4836 | -3.0734 |  | -86.2991 | 0.3449 |  | 2.8472 | 454.451 | 116.6417 | 116.6417 | -468.0025 | 363.8711 |  | -66.8473 | 69.2624 | 69.8968 | 21.38 | 19.07 | 49.96 | 63.93 | 31.6181 | 31.752 | 47.9989 | 48.8684 | 41.5925 |  | -66.9592 | -1.0252 | -53.6218 |  |  | 48.7 | 108 | -9.71 | 49.9742 | 49.2316 | 48.9544 | -11.8537 | -11.7846 | 44.0947 | -68.964 | 46.0971 | 12.9194 | 32.18 | 46.5 | 36.8042 | 34.5749 | -22.63 | -3.6423 | 54.751 | 53.0501 | -127.2965 | -0.0001 | -13.5759 | -71.5 | -72.5 | 18.0533 | 46.2982 | 44.1614 | 65.6433 | 46.24 | -2.88 | 48.7475 | 159.7491 |  | -3.35 | 54.28 | 47.18 | 124.6909 | 157.4364 | 39.4102 | 37.5545 | 214.5929 | 183.1849 | 175.6064 | 178.8325 | 48.7753 | 29.5914 | -25.603 | 482.4773 | 199.7919 |  | -21.3752 | -19.5518 | 24.39 | -32.2653 | -29.748 | 23.088 | -7.7296 | -8.0522 |  |  | -3.32 |  | 8.1969 | -96.3522 | -29.0628 | -28.1802 | 4.441 | -27.4131 | -8.6524 |  | 18.2904 | 17.7741 | 39.8306 | 39.9205 | 38.1041 | -28.9699 | -29.9747 | 133.1278 | -37.3687 | -37.2718 | 91.9486 | 106.5584 | 24.3845 | 15.63 | 13.5677 | 0.8536 | -8.55 | 17.19 | 23.9836 |  | -2.127 | 0.466 |  | 37.71 | -108.0346 | -89.6099 |  | 91.9956 | 26.6 | -30.9239 | 6.1297 | 6.4345 | 2.0031 |  |  | -14.1006 | -45.5608 | 17.5798 | 48.2064 | 56.4378 | 57.3191 | -67.1693 | -21.3265 | 22.1005 |  | 10.1661 | 12.1708 | 11.8893 |  | 195.1471 | 195.7268 | 86.3 | -88.3898 | -224.063 | 224.0155 | 224.6345 | -186.6497 | -185.5281 | -13.027 | 0 | 80.5597 | 82.6971 | -97.4289 |  | 20.921 | 20.8441 | -37.6034 | -37.6739 | 78.21 | 78.36 | 73.7 | 74.5 | 21.1864 | -44.16 | -406.2036 | 95.5281 | 95.1576 | 7.6 | 50.9 | -20 | -20 | 1.4199 | 1.2838 | -221.2946 | -176.0585 | 418.4643 | 332.2268 | 137.9742 | -328.2266 | 330.8326 | -158.8369 | -175.0387 | -325.0692 | 134.0939 | 136.5901 | 159.0214 | -408.4324 | 180.017 | -233.2265 | 229.2973 | -10.0458 |  | 32.4 | 6.801 | 6.805 | -32.16 | 12.72 |  | -12.0104 | -27.071 | -1.9028 | 14.5 | 49.619 | 50.463 | 11.2364 |  | 53.5282 | 52.2592 | 53.8145 |  | -49.7 | 17.0961 | 7.12 |  | 0 | 41.1892 | 13.2287 | 0 | -40.7444 | 0 | 39.4722 | 41.3 | -41 |  | 39.5038
28/07/2025 | 16:30 | 0 | 17.4817 | -21.3197 | -36.354 | 13.0925 |  | 29.8533 | -40.4835 | 45.5916 | 23.1573 | 22.6809 | -11.1 | -56.188 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 12.8149 | 47.278 | 12.7296 | 12.5281 | 21.0623 | 12.7489 | 0.324 | 4.373 |  |  | -43.95 | -43.99 |  | 11.1 | 0 | 20.175 | 0.252 | 0 | -39.73 | -53.3 | 39.9 | 39.81 | 17.677 | -1.2288 | 49.4855 | 50.881 | 74.2724 | -38.5802 | -38.1297 | 33.5097 | 28.9021 | 54.3874 | 57.4685 | 9.962 | 54.5906 | -409.5888 | 0.721 | -17.2 | -18.3 | 41.8472 | 41.5839 | -2.9205 |  | -92.7705 | 0.4552 |  | 2.7179 | 450.6667 | 104.9531 | 105.0142 | -432.6445 | 356.6141 |  | -94.0184 | 95.2384 | 68.6992 | 20.95 | 18.35 | 49.94 | 63.87 | 32.6897 | 32.6897 | 42.4568 | 42.739 | 41.4689 |  | -70.5487 | 1.1344 | -51.8454 |  |  | 48 | 104.9 | -9.72 | 48.2569 | 47.1968 | 47.9265 | -15.8196 | -15.4839 | 34.4846 | -55.4979 | 37.3917 | 13.0776 | 30.88 | 47.22 | 35.8667 | 34.1354 | -22.15 | -3.6423 | 52.4745 | 51.3282 | -120.7045 | 0 | -13.3933 | -68.9 | -70.9 | 18.1796 | 45.7123 | 42.7525 | 64.4714 | 45.31 | -2.54 | 46.9185 | 158.139 |  | -3.07 | 53.8 | 47.26 | 120.6 | 155.8727 | 43.5422 | 42.9182 | 213.8756 | 183.4488 | 177.0206 | 178.0827 | 48.3081 | 37.3148 | -25.005 | 446.1836 | 289.6697 |  | -21.4391 | -19.5199 | 17.9105 | -28.2582 | -27.4771 | 21.552 | -2.6919 | -2.9548 |  |  | -3.48 |  | 8.0068 | -88.7256 | -29.4845 | -28.7162 | 4.6995 | -34.0863 | 0 |  | 17.3763 | 17.2855 | 39.1336 | 38.543 | 38.697 | -35.5007 | -35.3333 | 132.123 | -42.2171 | -42.3537 | 90.0879 | 106.1561 | 23.7693 | 16.72 | 13.8778 | 0.8927 | -8.67 | 16.76 | 24.9753 |  | -1.532 | 0.48 |  | 37.43 | -106.1739 | -88.2096 | 15.09 | 92.0683 | 27.8 | -30.9058 | 5.7476 | 6.2701 | 1.9502 |  |  | -13.9209 | -45.5026 | 16.9554 | 47.712 | 57.9928 | 59.8102 | -66.6923 | -21.2492 | 22.0677 |  | 10.0764 | 11.9266 | 11.6046 | 11.3836 | 219.7919 | 219.4175 | 90.9 | -91.7729 | -245.2605 | 248.5481 | 247.0369 | -206.9462 | -204.5258 | -13.5353 |  | 80.131 | 79.4983 |  | -95.9574 | 23.4589 | 23.2721 | -66.2992 | -66.4494 | 84.73 | 84.39 | 75.1 | 75 | 21.3722 | 8.8 | -432.188 | 102.5249 | 101.2207 | 9.3 | 50.1 | -21.6 | -21.8 | 1.3319 | 1.1043 | -244.0517 | -267.5194 | 479.1396 | 388.7579 | 140.8738 | -377.3759 | 379.0502 | -165.3868 | -208.2705 | -374.1131 | 133.8722 | 133.2122 | 168.2791 | -473.6539 | 216.0984 | -261.9828 | 257.356 | -10.705 |  | 28.96 | 6.704 | 6.693 | -28.64 | 9.28 |  | -8.9067 | -30.9377 | -2.1378 | 15.9 | 51.805 | 52.5 |  |  | 51.5269 | 52.121 | 51.8226 |  | -50.8 | 17.4035 | 7.5 |  | 0 | 42.3949 | 13.2438 | 0 | -42.1661 | 0 | 40.188 | 41.3 | -40.2 |  | 42.1418
28/07/2025 | 17:00 | 0 | 17.7243 | -21.5562 | -36.9473 | 12.141 |  | 28.7666 | -40.6902 | 45.4219 | 23.0293 | 22.6949 | -17.76 | -51.376 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 12.6461 | 45.7138 | 13.7618 | 13.9113 | 22.981 | 13.3941 | 0.4454 | 7.6068 |  |  | -47.45 | -47.41 |  | 15.54 | 0 | 22.757 | 0.264 | 0 | -43.59 | -52.02 | 43.46 | 43.52 | 17.0488 | -0.8286 | 50.564 | 52.9624 | 79.4392 | -34.5615 | -33.3138 | 30.4318 | 29.8164 | 56.9327 | 59.3439 | 9.962 | 52.2724 | -425.9374 | 1.5211 | -17 | -18.1 | 37.7344 | 37.4746 | -3.2976 |  | -77.7127 | -1.6306 |  | 2.6774 | 470.8089 | 88.0764 | 88.1069 | -424.7136 | 392.0321 |  | -92.1702 | 94.4546 | 64.1286 | 22.59 | 19.82 | 50.46 | 64.75 | 35.3689 | 35.3689 | 39.5416 | 39.7118 | 39.9359 |  | -59.9825 | -2.6914 | -59.5514 |  |  | 32.6 | 117.8 | -9.6 | 47.1515 | 47.2558 | 46.6468 | -63.6406 | -63.0066 | 64.9018 | -35.9445 | 69.3616 | 13.3605 | 37.29 | 53.59 | 36.3354 | 34.1354 | -22.11 | -3.6423 | 58.82 | 57.9702 | -117.8562 | -0.0001 | -13.2503 | -67.8 | -67.5 | 20.1901 | 45.1263 | 44.1614 |  | 44.85 | -3.24 | 45.2445 | 115.244 |  | -3.27 | 53.3 | 46.96 | 115.6727 | 114.4364 | 48.2056 | 47.4727 | 204.2583 | 173.0968 | 166.2933 | 169.1877 | 47.402 | 45.7954 | -23.975 | 437.2959 | 356.791 |  | -21.2184 | -19.3921 | 8.7949 | -24.8129 | -22.451 | 23.088 | 1.31 | 1.0155 |  |  | -4.73 |  | 7.5425 | -81.126 | -29.355 | -28.5875 | 4.8249 | -45.0615 | 7.7955 |  | 18.0802 | 17.7023 | 39.5581 | 39.8527 | 38.0584 | -37.1753 | -37.5102 | 102.9856 | -46.3349 | -45.9475 | 66.7054 | 78.7346 | 23.7473 | 12.81 | 13.6629 | 0.95 | -8.54 | 17.64 | 23.4536 |  | -1.596 | 0.502 |  | 40.93 | -79.8833 | -65.1417 |  | 90.2106 | 27 | -31.2524 | 5.8893 | 6.7152 | 1.9774 |  |  | -13.1141 | -46.2066 | 16.4546 | 48.0828 | 62.9186 | 65.3258 | -82.18 | -21.3271 | 22.3008 |  | 10.2278 |  |  | 11.6668 | 237.8195 | 239.0506 |  |  | -265.1577 | 269.0772 | 265.8787 | -221.1024 | -221.8162 | -10.8038 |  | 78.8947 | 80.5652 | -127.1686 | -125.5549 | 32.7974 | 32.7425 | -71.4665 | -70.6817 | 86.57 | 86.32 | 77.9 | 78.8 | 21.5773 | 15.36 | -428.7801 | 105.6409 | 107.6792 | 11.1 | 50.3 | -31 | -31.3 |  |  | -263.9667 | -316.8716 | 534.5558 | 429.3532 | 147.8265 | -416.0337 | 422.3937 | -197.0194 | -243.1763 | -420.2296 | 130.5538 | 131.2075 | 200.8889 | -521.8328 | 248.5114 | -275.4901 | 276.4861 | -9.6503 |  | 28.96 | 6.751 | 6.814 | -29.36 | 9.2 |  | -9.3736 | -32.726 | -0.4074 | 15.6 | 50.518 | 49.365 | 11.2247 |  | 52.4165 | 52.635 | 53.2507 |  | -50.1 | 16.7349 | 7.29 |  | 3.4718 | 40.5292 | 10.255 | 3.6576 | -40.1707 | -2.548 | 41.499 | 41.3 | -41 |  | 48.7057
28/07/2025 | 17:30 | 0 | 18.7129 | -22.904 | -36.3109 | 11.0374 |  | 28.0596 | -39.1615 | 45.5292 | 23.2673 | 22.6445 | -22.2 | -51.691 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 12.6072 | 45.7402 | 13.5884 | 13.7074 | 22.9589 | 13.3317 | 0.5173 | 7.9336 |  |  | -55.2 | -55.33 |  | 24.42 | 0 | 21.744 | 0.264 | 0 | -28.87 | -48.52 | 28.56 | 28.99 | 17.0446 | -1.2464 | 51.2012 | 54.0497 | 79.1125 | -30.4087 | -30.4112 | 10.8264 | 10.9045 | 59.6119 | 60.8175 | 5.7744 | 29.6174 | -390.0266 | 8.4075 | -16.8 | -17.9 | 34.745 | 34.0491 | -3.2222 |  | -73.388 | -0.685 |  | 0.6911 | 429.1817 | 91.0977 | 91.0977 | -423.5281 | 367.7314 |  | -101.6927 | 104.3247 | 65.2064 | 22.32 | 19.37 | 50.46 | 65.46 | 40.9951 | 41.129 | 35.4561 | 35.6815 | 39.618 |  | -56.925 | -2.7419 | -51.7483 |  |  | 47.4 | 106.1 | -9.64 | 51.3926 | 51.2373 | 51.4379 | -54.6498 | -54.4151 | 53.1725 | -33.646 | 55.75 | 13.4073 | 37.55 | 51.88 | 35.8667 | 34.1354 | -22.34 | -3.6423 | 52.1238 | 51.6557 | -98.8374 | 0 | -13.4033 | -70.8 | -71.2 | 19.7177 | 45.7123 | 42.7525 |  | 45.33 | -2.52 | 45.198 | 98.0381 |  | -3.32 | 57.46 | 49.06 | 100.5636 | 98.2182 | 46.4337 | 45.1909 | 196.0853 | 164.2751 | 158.3142 | 160.4371 | 48.565 | 55.7051 | -24.654 | 436.7504 | 435.9326 |  | -20.9908 | -18.8504 | 0 | -12.2663 | -11.7012 | 21.552 | -0.0683 | -0.7015 |  |  | -5.45 |  | 7.4883 | -55.1727 | -29.7455 | -28.5324 | 5.1827 | -54.0321 | 18.366 |  | 18.2061 | 17.6783 | 39.7253 | 39.774 | 39.2376 | -40.1895 | -41.3617 | 89.5891 | -45.2129 | -45.3203 | 53.7227 | 69.0392 | 19.5651 | 12.42 | 13.785 | 1.0098 | -8.53 | 16.74 | 20.3671 |  | -0.846 | 0.479 |  | 40.07 | -68.5389 | -54.5425 | 14.82 | 90.6526 | 25 | -29.5926 | 6.0707 | 6.7349 | 2.0264 |  |  |  | -45.5258 | 16.0417 | 47.6487 | 61.223 | 62.1904 | -71.6731 | -21.4722 | 19.6099 |  | 11.0023 | 12.0829 | 11.7839 | 12 | 250.8116 | 249.6548 | 93.5 | -92.5889 | -281.3851 | 284.1852 | 281.3932 | -233.2499 | -234.1507 | -9.0498 | 5.264 | 80.8023 | 79.0496 |  | -138.191 | 35.3683 | 35.3133 | -81.8713 | -82.4399 | 92.72 | 92.99 | 74.5 | 74 | 21.227 | 31.12 | -434.8098 | 113.0434 | 113.1724 | 13.3 | 46.3 | -34.6 | -34.7 | 1.4687 | 1.0738 | -281.6252 | -399.249 | 572.0474 | 457.9701 | 136.7684 | -447.4826 | 454.0103 | -196.5192 | -268.1604 | -446.7365 | 121.0848 | 120.4644 | 202.3612 | -557.4574 | 272.8174 | -286.4422 | 285.3853 | -8.9636 |  | 26 | 6.538 | 6.541 | -25.68 | 6.08 |  | -6.0929 | -31.3191 | -5.9464 | 17.1 | 55.801 | 56.798 | 11.2141 | 13.4098 | 50.8107 | 51.4595 | 51.6598 |  | -45.6 | 29.8882 | 8.28 |  | 7.0752 | 39.9718 | 9.2054 | 7.1005 | -39.1719 | -5.4382 | 43.256 | 36.8 | -37.1 |  | 32.9061
28/07/2025 | 18:00 | 0 | 19.3607 | -23.4687 | -36.1165 | 8.8197 |  | 26.5516 | -33.6937 | 46.8181 | 23.6973 | 23.3895 | -24.42 | -55.136 | 50.6 | 14.076 | -48.4 | 12.7663 | 39.3518 | 13.7382 | 14.1612 | 23.6233 | 13.1217 | 0.4459 | 7.8786 |  |  | -56.13 | -56.72 |  | 24.42 | 0 | 20.757 | 0.26 | 0 | -32.85 | -41.09 | 32.55 | 33.04 | 16.553 | -1.4682 | 53.384 | 54.6976 | 78.9238 | -35.7671 | -36.5043 | 32.5833 | 33.4963 | 58.4062 | 59.8798 | 9.4386 | 46.7473 | -420.3088 | 8.4214 | -17 | -18.1 | 41.2203 | 40.4605 | -3.4694 |  | -83.8155 | -0.2687 |  | 2.3933 | 463.0572 | 93.1425 | 93.4171 | -433.9369 | 400.7565 |  | -97.3316 | 98.8743 | 68.32 | 22.35 | 20.17 | 52.6 | 66.83 | 35.7707 | 35.7707 | 34.8188 | 34.4226 | 35.9981 |  | -55.5713 | -1.5082 | -50.5122 |  |  | 53.6 | 100.8 | -9.93 | 54.9987 | 55.5313 | 54.5858 | -45.2871 | -43.998 | 50.1332 | -41.7146 | 53.6061 | 15.1361 | 42.46 | 50.17 | 39.1479 | 36.7722 | -24.69 | -3.6423 | 50.1698 | 49.9806 | -98.0784 | -0.0001 | -14.8445 | -71.4 | -72.1 | 19.9814 | 49.2279 | 50.7365 | 69.1589 | 48.76 | -4.14 | 48.5925 | 96.583 |  | -3.51 | 70.84 | 54.35 | 97.9818 | 97.2364 | 45.3681 | 44.5182 | 204.9183 | 172.78 | 166.9055 | 169.5262 | 53.1121 | 60.1945 | -26.891 | 444.9545 | 442.0206 |  | -19.9266 | -18.0923 | 0 | -7.9039 | -6.889 | 30.768 | -2.107 | -2.5311 |  |  | -12.48 |  | 8.3334 | -50.6211 | -30.2462 | -29.5438 | 5.6531 | -59.7483 | 24.7972 |  | 18.2952 | 17.924 | 41.7201 | 40.6721 | 40.014 | -36.5055 | -36.6729 | 98.9667 | -43.2747 | -43.2409 | 58.9526 | 74.9857 | 21.5207 | 15.38 | 13.9583 | 1.2552 | -8.7 | 16.32 | 20.6393 |  | -0.128 | 0.517 |  | 41.67 | -76.4268 | -59.0548 | 14.97 | 93.0803 | 24.2 | -33.5972 | 8.1095 | 8.5071 | 2.4306 |  |  | -11.9591 | -52.2353 | 16.753 | 54.5741 | 62.055 | 62.0869 | -72.5653 | -23.1854 | 19.0578 |  | 10.4846 | 14.1923 | 13.714 | 12.2096 | 243.571 | 242.8792 | 86.7 | -86.8584 | -274.4853 | 278.1162 | 278.2809 | -226.963 | -226.8626 | -7.6857 | 7.0023 | 80.6265 | 79.4376 | -138.2546 |  | 36.2033 | 35.3133 | -69.2796 | -69.5881 | 101.23 | 101.84 | 54.4 | 54.7 | 21.5154 | 35.36 | -405.3551 | 112.7042 | 112.3679 | 13.9 | 13.7 | -33.6 | -33.9 | 1.4032 | 1.1372 | -274.0366 | -406.5891 | 532.2972 | 430.7141 | 109.1001 | -421.2776 | 419.6939 | -180.4964 | -254.0064 | -415.4415 | 115.3837 | 115.4264 | 182.0267 | -511.4405 | 258.5659 | -259.6985 | 257.3012 | -9.0158 |  | 22.96 | 5.669 | 5.716 | -23.04 | 2.8 |  | -3.6027 | -21.474 | -14.9401 | 12.4 | 55.849 | 56.671 | 11.2973 | 13.4848 | 52.2548 | 53.12 | 53.7272 |  | -14 | 28.0179 | 9.45 |  | 9.1443 | 40.0115 | 6.4205 | 8.2276 | -40.1788 | -7.1966 | 45.642 | 5.6 | -6.1 |  | 76.6697
28/07/2025 | 18:30 | 0 | 21.4713 | -26.1625 | -35.3202 | 13.1556 |  | 31.5839 | -46.5272 | 53.9749 | 27.2572 | 26.6234 | -28.86 | -59.921 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 13.258 | 53.6196 | 16.5188 | 16.686 | 27.7601 | 13.3573 | 0.453 | 8.2356 |  |  | -63.88 | -63.86 |  | 28.86 | 0 | 24.193 | 0.288 | 0 | -38.6 | -48.18 | 38.71 | 39.01 | 19.5913 | -3.6835 | 60.612 | 62.1502 | 93.8733 | -39.518 | -38.9143 | 10.1089 | 10.0888 | 68.1852 | 70.4625 | 6.8213 | 35.9789 | -435.2144 | 9.7232 | -17.2 | -18.5 | 44.5579 | 43.8764 | -4.335 |  | -89.3199 | 3.3887 | 0 | 3.7271 | 477.6451 | 101.0162 | 101.1078 | -444.2489 | 428.7573 |  | -98.6913 | 100.9859 | 83.2195 | 27.26 | 26.48 | 60.77 | 76.51 | 32.0199 | 32.5558 | 41.2513 | 41.5502 | 41.2895 |  | -74.8457 | 2.4981 | -65.826 |  |  | 39.8 | 132.8 | -11.26 | 55.2737 | 54.7563 | 54.3087 | -39.8902 | -39.4341 | 46.1272 | -52.3601 | 51.3375 | 17.7158 | 48.52 | 60.94 | 41.4917 | 38.9694 | -26.57 | -0.8373 | 66.7041 | 65.4626 | -128.6829 | -0.0001 | -16.0421 | -80.8 | -80.8 | 22.2116 | 51.5717 | 55.4329 | 72.6746 | 50.82 | -5.25 | 51.4755 | 127.7873 |  | -3.58 | 73.43 | 56.09 | 127.7455 | 126.1273 | 48.4117 | 47.0909 | 230.2236 | 195.6989 | 189.1983 | 191.743 | 56.6069 | 70.5428 | -27.819 | 454.1125 | 455.1574 |  | -20.5521 | -18.5169 | -12.9825 | 1.8456 | 1.3106 | 29.232 | -2.8576 | -3.3447 |  |  | -12.31 |  | 9.6086 | -37.5785 | -30.5202 | -29.6911 | 4.1953 | -68.7116 | 35.3662 |  | 18.4627 | 18.4023 | 40.1568 | 40.6183 | 38.8194 | -33.6587 | -33.4913 | 98.9667 | -46.2145 | -46.0962 | 60.9405 | 77.0559 | 21.865 | 15.55 | 13.8216 | 1.4322 | -8.54 | 15.95 | 20.7552 |  | 0.712 | 0.423 |  | 40.31 | -77.5984 | -59.5973 | 15.44 | 89.6074 | 22 | -27.1958 | -0.7011 | 0 | 2.8164 |  |  | -14.0757 | -49.2136 | 16.1735 | 50.8049 | 60.1476 | 61.3126 | -76.1905 | -25.8434 | 29.8534 |  | 10.6661 | 16.7132 | 16.1926 | 13 | 249.4501 | 248.4973 | 121.1 | -121.1054 | -319.2432 | 320.4418 | 320.8444 | -232.3037 | -231.5757 | 0 | 12.364 | 78.0567 | 77.3638 |  |  | 35.3793 | 35.4342 | -71.7204 | -70.6078 | 99.76 | 99.71 | 55.7 | 54.8 | 21.556 | 35.84 | -406.8786 | 112.0767 | 111.7427 | 14.5 | 16.6 | -34.3 | -33.9 | 1.536 |  | -315.2812 | -426.5061 | 524.3347 | 425.9327 | 84.9538 | -418.6058 | 416.6134 | -178.5498 | -251.6257 | -411.4238 | 114.8721 | 113.2869 | 184.7545 | -509.7327 | 259.8907 | -256.6187 | 256.6785 | -8.5956 |  | 23.76 | 5.528 | 5.526 | -23.52 | 3.52 |  | -3.6606 | -19.4537 | -14.4427 | 10.3 | 53.045 | 52.481 | 11.3053 |  | 51.3006 | 50.5269 | 51.6135 |  | -15.3 | 27.7821 | 9.72 |  | 14.6756 | 38.6135 | 3.2098 | 14.629 | -37.6049 | -12.3084 | 48.8175 | 8.3 | -7.3 |  | 90.4271
28/07/2025 | 19:00 | 0 | 22.3338 | -27.1434 | -34.3319 | 14.5705 |  | 35.4684 | -55.2898 | 58.0757 | 29.4791 | 29.061 | 13.32 | -64.53 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 13.4459 | 17.136 | 17.2816 | 17.6394 | 29.767 | 12.7059 | 0.3258 | 8.1287 |  |  | -55.39 | -55.6 |  | -13.32 | 0 | 25.285 | 0.29 | 0 | -40.71 | -26.15 | 41.12 | 40.61 | 21.3248 | -4.7128 | 62.0601 | 64.616 | 43.9733 | -48.4932 | -48.5636 | 31.375 | 33.1575 | 61.4873 | 63.6306 | 9.962 | 52.4701 | -529.9449 | 1.4745 | -15.9 | -16.9 | 53.6158 | 52.9163 | -4.53 |  | -89.3996 | 2.6995 | 6.481 | 4.3215 | 573.3511 | 99.3377 | 99.3377 | -475.4704 | 476.1487 |  | -81.5719 | 82.9832 | 83.3293 | 28.12 | 29.13 | 62.02 | 74.1 | 22.375 | 22.1071 | 49.5418 | 49.8899 | 41.5711 |  | -80.2306 | 3.6442 | -77.3308 |  |  | 20.6 | 155.7 | -11.7 | 49.4879 | 48.1898 | 47.9674 | -50.6803 | -50.2563 | 59.9408 | -54.9736 | 66.3297 | 18.0215 | 49.7 | 65.72 | 41.9604 | 39.4089 | -26.83 | -3.7679 | 78.0653 | 76.9504 | -160.9676 | -0.0001 | -16.1964 | -81.3 | -82.4 | 22.7884 |  | 58.2508 |  | 51.35 | -6.21 | 50.8865 | 160.6191 |  | -3.4 | 74.35 | 54.14 | 160.1273 | 158.5636 | 50.6232 | 48.5182 | 246.1357 | 215.368 | 205.0007 | 208.1808 | 57.0922 | 79.7593 | -27.752 | 487.1676 | 433.1733 |  |  | -18.3865 | -20.9509 | 18.578 | 17.2618 | 30.768 | -11.3677 | -11.983 |  |  | -14.62 |  | 9.8567 | -5.9976 | -29.0813 | -28.5631 | 3.1411 | -77.6397 | 44.3859 |  | 18.3679 | 18.114 | 40.3813 | 40.3965 | 38.4531 | -23.9463 | -24.7835 | 110.3537 | -48.6237 | -47.8535 | 70.481 | 83.5486 | 21.5866 | 16.87 | 13.6605 | 1.4444 | -8.39 | 15.21 | 22.5989 | 8.3964 | 1.004 | 0.513 | 10.6345 | 40.58 | -85.0043 | -69.3685 | 15.68 | 91.2626 | 23.7 | -30.3979 | 0.9712 | 0 | 2.9862 |  |  | -13.8074 | -53.3095 | 14.6876 | 56.5646 | 57.4537 | 58.6949 | -82.3485 | -26.15 | 29.8549 |  |  | 17.3186 | 17.006 | 13.3366 | 254.0749 | 250.4981 | 190.7 | -191.6559 | -393.3862 | 395.9913 | 393.1648 | -237.0637 | -234.3246 | 0 | 9.9241 | 84.2667 | 84.0099 | -132.6194 | -132.7247 | 37.0492 | 36.9833 | -53.8024 | -53.519 | 107.38 | 106.87 | 52.4 | 52.5 | 21.761 | 35.36 | -392.473 | 108.8879 | 109.3404 |  | 15.2 | -35.4 | -35.7 | 1.411 | 1.2401 | -389.0322 | -404.4185 | 495.5529 | 407.5748 | 46.1429 | -397.0319 | 400.5898 | -170.3171 | -241.6534 | -392.6804 | 108.9325 | 109.7061 | 175.5657 | -480.2482 | 249.0948 | -236.5502 | 233.222 | -8.3319 |  | 26.24 | 6.306 | 6.323 | -26.24 | 6.72 |  | -6.9139 | -18.3978 | -14.1802 | 12.7 | 51.946 | 51.793 | 11.0897 | 13.492 | 54.9035 | 54.6085 | 52.9428 |  | -13.3 | 28.7385 | 9.64 |  | 11.8105 | 39.3622 | 4.4621 | 11.6083 | -39.3327 | -10.6714 | 48.7666 | 4.8 | -5.4 |  | 99.5059
28/07/2025 | 19:30 | 0 | 22.306 | -27.4267 | -34.2437 | 13.3445 |  | 35.8445 | -55.1937 | 58.7311 | 29.7811 | 29.3707 | 13.32 | -65.863 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 13.4837 | 16.414 | 17.4459 | 18.1709 | 29.6843 | 13.3146 | 0.2607 | 7.8778 |  |  | -55.45 | -54.99 |  | -13.32 | 0 | 25.112 | 0.288 | 0 | -41.29 | -25.45 | 40.81 | 41.21 | 20.9305 | -4.8919 | 61.8251 | 65.7531 | 45.9337 | -54.1195 | -53.1439 | 26.6803 | 27.4033 | 63.6306 | 63.8985 | 9.962 | 47.0152 | -517.9485 | -12.9572 | -9.4 | -10 | 59.4907 | 58.3105 | -4.7689 |  | -94.0854 | 3.1024 | 3.9364 | 4.0012 | 568.4376 | 90.7925 | 90.6705 | -457.7269 | 474.6009 |  | -89.6303 | 92.1513 | 83.3093 | 27.23 | 29.26 | 62 | 71.69 | 28.805 | 28.805 | 46.6497 | 46.8002 | 42.9064 |  | -77.3351 | 5.9991 | -73.8945 |  |  | 27.7 | 147.5 | -11.67 | 50.711 | 50.6567 | 50.49 | -49.5282 | -48.6575 | 48.3509 | -44.8261 | 52.7744 | 18.2169 | 48.6 | 64.44 | 41.9604 | 39.4089 | -27.1 | -0.8094 | 73.5304 | 73.4882 | -152.0239 | -0.0001 | -16.3431 | -82.1 | -81.3 | 23.0081 | 51.5717 | 58.2508 | 72.6746 | 51.3 | -5.84 | 50.84 | 151.9336 |  | -3.35 | 74.29 | 55.33 | 151.7455 | 150.6364 | 51.8216 | 50.6545 | 242.7916 | 212.1602 | 202.5504 | 205.9471 | 57.1194 | 88.9495 | -27.771 | 473.7448 | 464.191 |  | -20.6143 | -18.2621 | -30.3105 | 32.2978 | 30.2203 | 29.232 | -15.1727 | -15.9242 |  |  | -14.66 |  | 9.7744 | 21.2803 | -28.2982 | -27.5342 | 5.5345 | -86.6701 | 53.47 |  | 16.2283 | 15.9793 | 40.7388 | 41.3417 | 39.6579 | -29.4723 | -29.8072 | 110.5212 | -49.7294 | -49.3516 | 68.5275 | 84.0827 | 23.198 | 16.48 | 13.7801 | 1.4481 | -8.51 | 15.93 | 24.2399 |  | 1.015 | 0.509 |  | 41.62 | -82.851 | -67.4126 |  | 94.5349 | 24.2 | -32.1115 | 1.9944 | 2.9443 | 2.9955 |  |  | -13.6343 | -53.9718 | 14.6702 | 57.4347 | 63.8957 | 62.1848 | -79.0969 | -25.8557 | 28.4885 |  |  | 17.68 |  | 13 | 249.8173 | 246.9613 | 182.3 | -183.2182 | -392.674 | 396.2981 | 391.7392 | -232.4177 | -232.6381 | 0 | 10.0471 | 75.587 | 75.8041 |  |  | 37.0602 | 36.9723 | -51.8807 | -51.343 | 107.9 | 108.36 | 51.2 | 52.2 | 21.7397 | 35.92 | -384.8744 | 109.9688 | 109.0847 |  | 12.5 | -35.3 | -35.6 |  | 1.1384 | -392.6501 | -426.7586 | 488.6319 | 401.307 | 33.0705 | -393.576 | 392.6863 | -167.1617 | -241.725 | -381.4109 | 107.1623 | 102.6426 | 170.4313 | -464.5268 | 244.9898 | -227.0601 | 225.6675 | -8.2522 |  | 26.88 | 6.374 | 6.392 | -26.8 | 7.6 |  | -7.9087 | -18.5748 | -14.7662 | 14.4 | 54.163 | 54.985 | 11.2978 |  | 49.3314 | 49.7589 | 49.1452 |  | -12.1 | 29.6074 | 9.73 |  | 10.6734 | 39.8944 | 4.3893 | 9.9185 | -39.4206 | -10.782 | 49.3359 | 3.2 | -2 |  | 96.9506
28/07/2025 | 20:00 | 0 |  | -27.1337 | -34.1909 | 12.3853 |  | 35.2457 | -49.8458 | 58.6201 | 29.7791 | 28.7357 | 33.3 | -61.162 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 13.4368 | 14.9182 | 17.2347 | 17.3224 | 28.3344 | 13.4028 | 0.2699 | 7.8257 | [5 empty] | -31.08 | 0 | 24.623 | 0.289 | 0 | -41.3 |  |  |  | 20.2649 | -4.0163 | 63.4962 | 64.5628 | 42.78 | -50.7705 | -51.3175 | 27.3146 | 28.5354 | 61.0854 | 64.1665 | 9.4386 | 53.527 | -502.6902 | -13.0175 | -9.1 | -10 | 56.8944 | 54.2989 | -3.9672 |  | -100.6005 | 3.693 | 4.055 | 4.1004 | 545.8844 | 88.229 | 87.9238 | -440.9316 | 461.4753 |  | -112.8864 | 114.5807 | 83.3093 | 27.47 | 29.35 | 62.67 | 73.17 | 37.6461 | 38.048 | 37.5449 | 38.4311 | 43.5371 |  | -82.3873 | 8.6247 | -75.23 |  |  | 26.5 | 150.5 | -11.65 | 49.5474 | 49.5066 | 49.3699 | -50.1427 | -49.2394 | 41.5239 | -37.8941 | 47.8653 | 18.2223 | 51.07 | 65.84 | 41.4917 | 39.4089 | -26.89 | -3.7679 | 75.8253 | 74.7574 | -151.8516 | -0.0001 | -16.3233 | -83.1 | -82.5 | 22.728 | 50.9857 | 58.2508 |  | 50.77 | -5.98 | 51.367 | 149.7885 |  | -3.29 | 72.86 | 55.79 | 150.1636 | 148.6364 | 59.2918 | 58.3636 | 248.1353 | 215.0947 | 205.5826 | 210.1021 | 56.9873 | 98.7063 | -27.775 | 448.9986 |  |  | -20.1343 | -18.1173 | -39.1995 | 38.7544 | 36.7569 | 29.232 | -11.9984 | -12.6492 |  |  | -14.74 |  | 9.5209 | 34.3736 | -28.2167 | -27.7021 | 5.9151 | -97.0628 | 61.6644 |  | 15.7162 | 15.9211 | 38.6954 | 38.9643 | 37.9988 | -40.0221 | -39.1848 | 117.3869 | -57.2309 | -57.1857 | 75.8072 | 91.4996 | 25.8054 | 16.28 | 13.8753 | 1.4676 | -8.48 | 16.98 | 24.909 |  | 1.125 | 0.504 |  | 41.62 | -91.3611 | -75.0697 | 14.91 | 83.3109 | 25.2 | -18.4453 | -5.7371 | -6.546 | 2.9948 |  |  | -14.8249 | -39.3197 | 16.2 | 41.0049 | 64.1762 | 64.5928 | -103.1069 | -25.8196 | 31.8781 | -69.0071 | 9.9605 |  | 17.2275 | 12.4547 | 253.1672 | 251.8033 | 166.4 | -166.7468 | -384.9378 | 386.3067 | 385.2425 | -238.9418 | -236.3363 | 0 | 9.3301 | 82.1184 | 82.0775 |  |  | 35.3573 | 35.3463 | -52.7353 | -52.6148 | 112.38 | 112.04 | 51.6 | 50.7 | 21.6991 | 35.2 |  | 106.5284 | 106.2092 |  | 13.8 | -35.3 | -35.6 | 1.5069 |  | -382.4003 |  | 488.5426 | 401.307 |  |  |  |  | -239.754 | -387.7392 | 107.1025 | 109.4512 | 166.0965 | -476.2372 | 246.5173 | -229.2211 | 229.8822 | -8.0929 |  | 27.84 | 6.421 | 6.43 | -27.28 | 7.36 |  | -7.3228 | -19.5117 | -15.1446 | 13.3 | 55.881 | 57.459 | 11.2555 | 13.2807 | 53.9261 | 52.7548 | 53.0958 |  | -13.8 | 30.5728 | 9.61 |  | 11.4039 | 39.4315 | 4.0207 | 10.2157 | -39.5263 | -9.9579 | 48.7251 | 4.4 | -3.9 |  | 92.5172
28/07/2025 | 20:30 | 0 | 21.8249 | -26.643 | -35.0435 | 12.9345 |  | 34.3325 | -48.7186 | 57.6914 | 29.0751 | 28.5998 | 26.64 | -57.021 | 50.6 | 14.904 | -48.4 | 13.068 | 14.9204 | 16.8877 | 16.8476 | 28.0378 | 13.3029 | 0.4958 | 7.6469 | [5 empty] | -28.86 | 0 | 23.327 | 0.281 | 0 | -41.31 |  |  |  | 20.359 | -3.5397 | 62.4347 | 63.9933 | 41.0406 | -41.6613 | -41.4666 | 11.9419 | 11.6777 | 61.6212 | 62.425 | 6.2978 | 32.9729 | -471.7762 | -12.5163 | -9.3 | -10.1 | 47.4275 | 45.775 | -4.856 |  | -71.37 | 2.855 | 0 | 3.3542 | 517.5022 | 100.5585 | 100.4669 | -445.4894 | 455.3534 |  | -73.792 | 76.5365 | 84.3172 | 28.02 | 29.04 |  | 74.73 | 16.079 | 15.8111 | 56.1599 | 56.7227 | 41.347 |  | -80.2132 | 1.8794 | -78.1985 |  |  | 22 | 156.4 | -11.53 | 50.1543 | 49.5922 | 49.2137 | -48.1559 | -47.7896 | 55.7819 | -53.5966 | 62.2066 | 18.0848 | 49.64 | 65.35 | 41.0229 | 38.53 | -26.87 | -3.7679 | 78.9274 | 77.8404 | -162.8004 | -0.0001 | -16.1205 | -81.2 | -81.6 | 22.9477 | 50.3998 | 59.1901 | 71.5027 | 49.75 | -6.24 | 51.429 | 161.3942 |  | -3.46 | 73 | 55.98 | 161.0546 | 158.3273 | 43.5387 | 41.9727 | 245.4748 | 211.7918 | 204.7986 | 207.4415 | 55.5197 | 93.1621 | -27.297 | 457.1738 |  |  | -20.1532 | -18.0986 | -35.0345 | 37.3316 | 35.3543 | 27.696 | -16.0991 | -16.7715 |  |  | -15.26 |  | 9.2265 | 31.6905 | -28.7914 | -28.1708 | 6.4581 | -91.2978 | 57.0094 |  | 15.641 | 15.5684 | 40.7185 | 40.6899 | 39.395 | -15.406 | -16.7456 | 61.7914 | -40.6152 | -40.576 | 29.26 | 41.2833 | 20.0632 | 8.33 | 13.6629 | 1.4444 | -8.46 | 19.01 | 19.8502 |  | 1.244 | 0.495 |  | 41.62 | -40.0223 | -30.3519 | 15.19 | 89.9218 | 26.5 | -20.2257 | -4.8568 | -5.3541 | 2.9291 |  |  |  | -40.4219 | 15.8567 | 42.0125 | 62.0945 | 62.2391 | -124.1422 | -25.2084 | 32.216 | -64.9403 | 9.9261 | 17.4554 | 17.0377 | 12 | 260.8759 | 259.9554 | 196.1 | -195.7868 | -424.9033 | 428.0876 | 427.7409 | -242.2965 | -242.0214 | -5.096 | 9.5892 | 82.4866 | 82.0182 |  |  | 38.7521 | 37.9831 | -51.5152 | -51.7641 | 109.01 | 108.82 | 53.7 | 51.9 | 21.6991 | 34.96 |  | 109.4037 | 109.0887 | 14.5 | 10.3 | -37.3 | -37.3 |  | 1.2804 | -420.7919 |  | 477.8875 | 401.307 |  |  |  |  | -242.6406 | -384.3029 | 106.2178 | 105.8608 | 168.9563 | -466.6932 | 247.1073 | -223.8835 | 226.2806 | -8.3566 |  | 28.88 | 6.564 | 6.537 | -28.08 | 6.8 |  | -8.0858 | -20.4486 | -16.1425 | 16.4 | 58.681 | 57.086 | 11.2109 | 13.4759 | 53.2379 | 53.5454 | 53.8629 |  | -10 | 30.6837 | 9.36 |  | 10.8483 | 39.4691 | 5.1926 | 9.6157 | -40.0522 | -10.0417 | 48.7673 | 1.5 | -1.8 |  | 102.2621
28/07/2025 | 21:00 | 0 | 21.3266 | -25.9851 | -35.1775 | 9.1054 |  | 33.1913 | -45.8324 | 55.873 | 28.4111 | 27.819 | 28.86 | -54.916 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 13.7865 | 13.644 | 15.9787 | 16.6146 | 27.5267 | 13.3333 | 0.6185 | 7.9795 | [5 empty] | -28.86 | 0 | 26.673 | 0.29 | 0 | -41.32 |  |  |  | 20.0971 | -3.193 | 61.2722 | 62.7781 | 42.1001 | -39.25 | -39.0958 | 12.6054 | 12.2156 | 59.4779 | 60.9514 | 6.2978 | 32.7141 | -464.7288 | -8.8399 | -9.3 | -10 | 44.9602 | 43.9924 | -4.652 |  | -69.3966 | 2.796 | 0 | 3.5962 | 510.0252 | 99.5819 | 99.1851 | -441.21 | 449.3039 |  | -65.4829 | 67.5585 | 84.2773 | 28.05 | 27.91 | 62.03 | 76.3 | 15.9451 | 16.079 | 55.5996 | 55.9278 | 42.516 |  | -77.2597 | 2.3844 | -79.9569 |  |  | 15 | 159.8 | -11.5 | 49.1392 | 48.3543 | 48.1842 | -50.5963 | -50.1064 | 59.8352 | -55.3571 | 66.3975 |  | 47.77 | 64.94 | 40.5542 | 38.53 | -26.87 | -3.7679 | 80.2241 | 79.2458 | -169.0249 | 0 | -16.1606 | -79.6 | -79.1 | 22.9367 | 49.8138 | 58.2508 | 70.3308 | 49.24 | -6.39 | 51.3825 | 167.9545 |  | -3.49 | 74.25 | 55.85 | 168.5818 | 165.0727 | 46.3929 | 45.7 | 248.7896 | 214.7741 | 207.279 | 210.9183 |  | 95.8558 | -27.601 | 451.2848 |  |  | -20.1211 | -18.0694 | -36.3034 | 44.6451 | 41.5271 | 20.016 | -15.7257 | -16.377 |  |  | -5.6 |  | 9.1186 | 46.7191 | -31.759 | -31.0628 | 11.2887 | -93.4781 | 57.6203 |  | 16.626 | 16.2051 | 40.3974 | 40.7854 | 38.5912 | -17.4155 | -17.248 | 63.131 | -44.6471 | -44.5657 | 29.934 | 39.7007 | 22.634 | 7.34 | 13.1673 | 1.4444 | -7.91 | 18.36 | 22.2187 |  | 1.098 | 0.44 |  | 41.62 | -41.5052 | -30.8144 | 14.31 | 92.1075 | 26.5 | -18.7423 | -4.6746 | -4.9919 | 2.853 |  |  | -16.2828 | -38.4772 | 16.3841 | 40.0579 | 62.7475 | 65.6888 | -121.534 | -24.3348 | 31.7638 | -62.8604 |  | 17.0745 | 16.6791 |  | 262.9113 | 262.5678 | 204.9 | -202.8571 | -440.0436 | 439.3814 | 436.374 | -244.4753 | -242.7286 | 0 | 10.1625 | 82.0538 | 81.8203 | -139.5184 | -141.4753 | 40.5649 | 40.5869 | -48.2794 | -48.516 | 111.47 | 111.39 | 51.4 | 52.4 | 21.7397 | 35.12 |  | 112.6729 | 112.9003 | 13.9 | 9.1 | -38.7 | -39.1 |  |  | -434.3407 |  | 482.4281 | 401.307 |  |  |  |  | -244.018 | -381.4145 | 101.9991 | 102.6049 | 173.7962 | -465.6637 | 252.4102 | -219.1819 | 218.2774 | -8.2797 |  | 27.68 | 6.847 | 6.847 | -27.04 | 7.12 |  | -7.8202 | -21.181 | -15.4376 | 16.8 | 53.859 | 57.44 | 11.249 | 13.4926 | 53.2183 | 52.3044 | 54.4695 |  | -8 | 30.7531 | 9.25 |  | 11.2645 | 38.756 | 4.2635 | 10.6334 | -38.7696 | -9.903 | 47.4974 | -1 | -1 |  | 97.8699
28/07/2025 | 21:30 | 0 | 20.4704 | -24.9603 | -35.3284 | 9.4676 |  | 31.8792 | -41.8952 | 53.9632 | 27.0532 | 26.5561 | 24.42 | -51.427 | 44 | 13.248 | -44 | 13.9552 | 10.8036 | 15.3835 | 15.65 | 25.9605 | 12.7679 | 0.5135 | 8.0596 | [5 empty] | -24.42 | 0 | 25.243 | 0.281 | 0 | -41.33 |  |  |  | 18.7607 | -2.6688 | 58.7664 | 62.044 | 63.2726 | -37.1067 | -39.664 | 33.6489 | 35.8979 | 55.995 | 53.8516 | 9.4386 | 51.7019 | -459.6148 | -4.2584 | -12.5 | -13.9 | 45.4747 | 43.7168 | -4.63 |  | -70.2244 | 2.7587 |  | 3.4907 | 500.0151 | 101.474 | 101.2604 | -441.3172 | 438.5995 |  | -58.1459 | 61.0049 | 83.9979 | 27.75 | 26.97 | 61.4 | 76.31 | 12.0603 | 12.0603 | 59.3645 | 59.893 | 42.7165 |  | -74.9312 | -1.2257 | -75.4028 |  |  | 23.2 | 150.3 | -11.39 | 51.6167 | 51.2769 | 51.1919 | -45.1762 | -44.8742 | 59.4635 | -58.7135 | 65.3551 | 17.5105 | 44.52 | 62.98 | 39.6167 | 37.2116 | -26.05 |  | 74.9708 | 73.9512 | -155.1973 | -0.0001 | -15.8238 | -78.6 | -78.7 | 22.6785 | 48.056 | 55.4329 | 67.9871 | 47.68 | -5.34 | 51.8475 | 153.8887 |  | -5.39 | 71.02 | 56.63 | 153.2727 | 150.4727 | 39.0196 | 36.9091 | 235.1541 | 200.6868 | 192.4507 | 194.9533 | 54.9128 | 90.3676 | -27.875 | 453.0314 |  |  |  | -17.9977 | -28.2606 | 41.8534 | 39.7571 | 21.552 | -21.0489 | -21.7566 |  |  | -5.93 |  | 8.843 | 41.1778 | -30.6376 | -29.8369 | 7.0447 | -87.0154 | 49.6813 |  | 17.3339 | 17.2399 | 41.2356 | 41.9546 | 40.0903 | -12.8941 | -13.0616 | 58.2748 | -36.2493 | -35.5352 | 28.6988 | 38.6575 | 20.0558 | 7.25 | 13.2625 | 1.4444 | -8.41 | 19.54 | 20.4107 |  | 0.84 | 0.503 |  | 41.62 | -39.4387 | -28.1687 | 14.43 | 90.8411 | 24.6 | -18.6134 | -4.2417 | -4.554 | 2.7447 |  |  | -16.3274 | -36.9053 | 16.3841 | 37.72 | 62.9451 | 62.4079 | -122.1129 | -23.4974 | 30.7686 | -59.8041 | 10.8886 | 16.2932 | 15.8445 | 13 | 259.336 | 256.5404 | 220.4 | -216.2697 | -452.326 | 453.3352 | 450.4397 | -240.787 | -239.2736 | -6.3535 | 7.9098 | 81.1847 | 80.789 |  |  | 38.873 | 38.2248 | -45.1196 | -45.3329 | 113.3 | 112.52 | 51.6 | 51.3 | 21.9448 | 33.12 |  | 107.8584 | 108.7457 | 13.3 | 8 | -37 | -37.3 | 1.624 | 1.1856 | -445.117 |  | 465.2197 | 401.307 |  |  |  |  | -236.9063 | -373.738 | 102.3872 | 101.5023 | 164.8317 | -450.1864 | 244.2991 | -215.8984 | 213.3597 | -8.9389 |  | 28.32 | 7.079 | 7.083 | -27.28 | 7.36 |  | -7.8813 | -21.709 | -16.1425 | 17.9 | 52.535 | 53.851 | 11.2482 | 13.5025 | 53.4032 | 52.3108 | 52.7004 |  | -6.2 | 30.2363 | 9 |  | 9.4275 | 39.9429 | 5.8629 | 8.7312 | -39.9652 | -8.5382 | 47.6374 | -1.9 | 2.4 |  | 101.5319
28/07/2025 | 22:00 | 0 | 19.3755 | -23.6921 | -36.3013 | 7.9046 |  | 29.8763 | -37.3228 | 51.8782 | 26.1432 | 25.4988 | 31.08 | -46.703 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 13.1718 | 8.5386 | 14.8087 | 14.9789 | 24.6684 | 13.5462 | 0.4484 | 8.4525 | [5 empty] | -31.08 | 0 | 25.771 | 0.28 | 0 | -41.34 |  |  |  | 19.3048 | -2.5373 | 58.4296 | 61.111 | 63.0759 | -33.3558 | -32.7052 | 9.4858 | 9.5329 | 54.6554 | 56.3968 | 4.7275 | 25.212 | -415.1381 | 2.3284 | -14.3 | -15.9 | 38.3621 | 37.247 | -4.8998 |  | -63.1205 | 2.7276 |  | 3.149 | 465.163 | 101.8097 | 101.9318 | -429.7328 | 413.964 |  | -64.1843 | 66.2039 | 80.7645 | 27.43 | 25.63 | 59.51 |  | 20.9015 | 20.7675 | 51.1296 | 51.0973 | 41.3925 |  | -73.1236 | 0.6134 | -78.2829 |  |  | 9.3 | 158.5 | -11.23 | 46.9743 | 47.4579 | 46.4236 | -53.9247 | -53.2343 | 54.3367 | -44.7048 | 60.4597 | 16.7691 | 44.61 | 63.78 | 38.2104 | 36.3327 | -25.21 |  | 79.4471 | 78.5127 | -169.1072 | -0.0001 | -15.1861 | -76.3 | -76.5 | 21.882 | 46.2982 | 55.4329 | 65.6433 | 45.75 | -6.08 | 52.9015 | 167.5045 |  | -4.25 | 68.73 | 54.22 | 167.4545 | 165.8909 | 50.5165 | 49.5545 | 246.0955 | 212.1898 | 204.6655 | 207.8524 | 54.3048 | 104.0279 | -27.877 | 441.5761 |  |  | -19.3338 | -17.6744 | -42.9318 | 47.3775 | 44.2984 | 29.232 | -13.095 | -13.6419 |  |  | -8.06 |  | 8.3224 | 56.1447 | -32.377 | -31.3205 | 8.9906 | -102.1174 | 64.3395 |  | 17.7542 | 17.4344 | 40.8662 | 40.4148 | 39.2978 | -21.9368 | -20.932 | 48.06 | -49.5795 | -49.6441 | 18.4209 | 26.4502 | 20.3342 | 2.01 | 12.0613 | 1.3382 | -7.51 | 19.53 | 20.4694 |  | 0.499 | 0.483 |  | 41.62 | -27.0152 | -16.9208 | 13.92 | 85.6014 | 27.1 | -17.7037 | -3.6807 | -4.0774 | 2.58 |  |  | -17.1062 | -34.0333 | 17.1751 | 35.8003 | 63.2663 | 65.8058 | -114.1593 | -21.8327 | 29.332 | -54.9267 | 10.0638 | 15.1799 | 14.7582 | 12 | 254.4339 | 255.3034 | 147.1 | -144.4994 | -389.0004 | 391.8727 | 388.2863 | -236.882 | -239.3277 | -5.926 | 7.7751 | 81.4691 | 81.0256 |  |  | 40.455 | 40.3891 | -41.3955 | -42.0849 | 111.15 | 111.4 | 53 | 52.6 | 21.9255 | 32.24 |  | 111.5768 | 111.3289 | 12.2 | 7.3 | -39.6 | -39.1 |  |  | -382.7367 |  | 468.3401 | 401.307 |  |  |  |  | -240.203 | -371.3319 | 100.7781 | 101.8655 | 169.9237 | -455.9744 | 246.9544 | -212.6105 | 212.0439 | -9.3069 |  | 27.6 | 7.387 | 7.393 | -27.84 | 7.92 |  | -8.6717 | -22.5879 | -15.0866 | 18.7 | 56.719 | 54.458 |  |  | 52.9589 | 52.1978 | 53.2223 |  | -8.2 | 28.8904 | 8.39 |  | 8.8072 | 39.1146 | 5.7761 | 7.4543 | -39.8557 | -7.8954 | 46.1491 | -0.9 | -0.4 |  | 74.0139
28/07/2025 | 22:30 | 0 | 18.8408 | -22.8089 | -36.4189 | 9.804 |  | 27.1805 | -30.8509 | 49.118 | 24.6872 | 24.2165 | 39.96 | -42.741 | 37.4 | 10.764 | -37.4 | 13.7064 | 4.8744 | 13.7409 | 13.6415 | 23.1541 | 13.9611 | 0.3123 | 7.7517 | [5 empty] | -39.96 | 0 | 24.172 | 0.271 | 0 | -41.35 |  |  |  | 18.8534 | -1.7133 | 54.5677 | 57.3265 | 59.5535 | -35.6331 | -35.9451 | 33.2369 | 31.4816 | 50.1007 | 50.9045 | 7.8682 | 40.7732 | -415.5578 | 7.8405 | -15.6 | -17.3 | 41.538 | 40.4271 | -4.223 |  | -65.2733 | 2.1178 |  | 2.6378 | 461.7449 | 93.7223 | 94.2411 | -449.7987 | 389.7674 |  | -36.3147 | 36.8988 | 78.6788 | 26.51 | 24.09 | 57.03 | 73.86 | 15.9451 | 15.5432 | 52.9059 | 53.4488 | 44.097 |  | -57.2421 | -2.7415 | -71.5743 |  |  | 18.6 | 142.3 | -10.97 | 51.1885 | 50.6276 | 50.4382 | -50.5166 | -50.6061 | 54.3938 | -46.1809 | 58.4794 | 16.2326 | 40.25 | 58.56 | 36.8042 | 34.5749 | -24.67 |  | 72.22 | 70.5072 | -161.3756 | -0.0002 | -14.8942 | -71.3 | -72.6 | 21.7117 | 43.9545 | 50.7365 | 62.1277 | 43.43 | -4.95 | 53.351 | 160.8391 |  | -3.87 | 64.25 | 52.59 | 162.9273 | 160.2364 | 45.5391 | 43.7545 | 236.1912 | 200.4609 | 193.9548 | 196.541 | 51.775 | 96.4378 | -26.876 | 463.4918 |  |  | -18.5148 | -16.816 | -38.1411 | 48.9289 | 45.8594 | 30.768 | -21.3608 | -21.8355 |  |  | -8 |  | 7.6073 | 61.0732 | -32.8681 | -31.751 | 9.1621 | -93.9032 | 59.2625 |  | 18.2861 | 18.2445 | 41.6236 | 42.0594 | 39.4228 | -15.5734 | -14.9036 | 38.3475 | -42.9884 | -42.6039 | 15.1532 | 23.5807 | 19.0085 | 1.22 | 12.5789 | 1.254 | -7.87 | 19.5 | 19.1341 |  | 0.083 | 0.573 |  | 41.62 | -23.5222 | -15.0343 | 13.81 | 83.0085 | 27 | -16.1056 | -3.9953 | -4.3285 | 2.4103 |  |  | -15.7053 | -30.8214 | 16.8061 | 31.558 | 61.7203 | 65.6436 | -112.0842 | -20.1223 | 29.1486 | -52.1672 | 10.2265 | 13.7822 | 13.4292 |  | 252.66 | 251.8376 | 194.4 | -198.3925 | -434.2126 | 435.3651 | 436.675 | -234.3231 | -234.2048 | -9.1208 | 0 | 74.8609 | 73.4418 | -139.5184 | -141.4753 | 41.1801 | 41.2131 | -36.6586 | -37.0889 | 114.48 | 113.8 | 55 | 54.8 | 21.8422 | 30.4 |  | 112.9995 | 112.6905 | 11.7 | 11.5 | -40.5 | -40.8 |  | 1.3937 | -429.6241 |  | 464.2147 | 401.307 |  |  |  |  | -239.5318 | -371.5473 | 100.8735 | 98.3717 | 164.6865 | -453.4111 | 249.0632 | -206.4977 | 206.0651 | -9.8068 |  | 28.96 | 7.643 | 7.652 | -28.72 | 10 |  | -10.4875 | -26.1341 | -10.7805 | 20.8 | 55.704 | 56.717 |  |  | 48.767 | 49.1421 | 48.5267 |  | -11 | 17.8246 | 7.95 |  | 6.1588 | 41.1032 | 8.6412 | 5.2177 | -40.5121 | -4.7821 | 44.3392 | 1.2 | -1.8 |  | 37.7885
28/07/2025 | 23:00 | 0 | 18.1949 | -22.0438 | -36.9945 | 10.5604 |  | 24.5201 | -25.4433 | 45.8358 | 23.1973 | 22.7645 | 46.62 | -40.609 | 35.2 | 9.108 | -35.2 | 13.856 | 1.8586 | 13.0971 | 13.0625 | 22.3321 | 13.9804 | 0.2899 | 7.9928 | [5 empty] | -46.62 | 0 | 22.892 | 0.265 | 0 | -41.36 |  |  |  | 18.8385 | -1.093 | 53.1761 | 54.6563 | 57.8357 | -29.605 | -30.8885 | 32.8689 | 34.0049 | 48.3593 | 49.163 | 7.8682 | 41.2154 | -411.957 | 7.4349 | -16.3 | -16.9 | 36.133 | 35.3777 | -3.605 |  | -70.6171 | 0.6378 |  | 2.4193 | 457.5639 | 94.5158 | 93.9359 | -462.9926 | 378.4097 |  | -33.5534 | 34.5326 | 74.5672 | 25.41 | 22.76 | 54.73 | 70.83 | 22.509 | 22.7769 | 45.3281 | 45.7137 | 46.0449 |  | -46.2948 | -0.864 | -62.3862 |  |  | 30.1 | 126.1 | -10.62 | 53.9023 | 53.3944 | 52.9973 | -47.7448 | -47.8828 | 59.5329 | -51.5945 | 64.0907 | 15.2037 | 36.78 | 53.62 | 34.9292 | 32.8171 | -23.39 |  | 63.196 | 62.5121 | -143.8155 | -0.0001 | -14.1221 | -68.8 | -70.3 | 21.0031 | 41.0248 | 46.9793 | 58.6121 | 40.81 | -4.04 | 51.15 | 141.243 |  | -3.95 | 60.58 | 50.04 | 141.9818 | 139.4909 | 47.9141 | 46.3273 | 219.8331 | 186.6934 | 180.3045 | 181.3127 | 49.8507 | 82.4396 | -26.181 | 473.5095 |  |  | -18.1836 | -16.3655 | -24.6384 | 41.9016 | 39.1895 | 23.088 | -25.2806 | -25.9246 |  |  | -5.94 |  | 7.0198 | 50.0684 | -34.6019 | -33.6586 | 12.2402 | -80.5257 | 42.3363 |  | 18.3055 | 18.5879 | 41.5504 | 41.4594 | 39.8225 | -23.9463 | -23.9463 | 93.6081 | -45.68 | -45.7845 | 58.3666 | 69.9581 | 22.9783 | 8.35 | 13.6556 | 1.1844 | -8.62 | 19.4 | 23.0831 |  | -0.405 | 0.498 |  | 41.62 | -71.0584 | -56.8293 | 13.64 | 74.4702 | 25.3 | -11.902 | -3.4905 | -3.7452 | 2.1762 |  |  | -15.0669 | -25.8347 | 16.8235 | 26.8048 | 66.3763 | 64.068 | -93.229 | -18.9283 | 24.6667 | -48.268 |  | 12.6005 | 12.153 |  | 245.1791 | 244.7241 | 235.5 | -234.759 | -457.4654 | 459.1804 | 459.5873 | -227.8346 | -229.3588 | -11.5769 | 0 | 73.4089 | 70.7588 |  |  | 40.5539 | 41.2461 | -31.8531 | -32.3384 | 117.9 | 117.47 | 52.1 | 52.9 | 21.8849 | 28.72 |  | 107.6968 | 105.7591 | 10.5 | 7.2 | -39.6 | -39.9 | 1.5336 |  | -454.5728 |  | 456.9528 | 401.307 |  |  |  |  | -238.0199 | -366.1476 | 98.9155 | 99.739 | 162.6114 | -444.4811 | 242.2059 | -197.4794 | 201.4981 | -10.1776 |  | 29.12 | 7.962 | 7.97 | -28.56 | 9.6 |  | -10.1366 | -26.8666 | -11.8639 | 22.1 | 58.22 | 55.503 |  |  | 47.1837 | 47.5007 | 47.1226 |  | -7.5 | 18.8743 | 7.4 |  | 3.4651 | 41.1415 | 11.0352 | 2.7395 | -40.6941 | 0 | 41.3259 | -2 | 0.1 |  | 30.4681
28/07/2025 | 23:30 | 0 | 17.0274 | -20.9136 | -37.1772 | 9.6287 |  | 22.8669 | -21.818 | 44.093 | 22.1293 | 21.6023 | 6.66 | -36.944 | 33 | 9.108 | -33 | 13.6004 | -5.457 | 11.8407 | 12.0258 | 19.7683 | 13.0819 | 0.3048 | 7.87 | [5 empty] | -6.66 | 0 | 21.654 | 0.259 | 0 | -41.37 |  |  |  | 17.9414 | -0.9033 | 49.4996 | 50.9943 | 67.8688 | -33.2219 | -32.9913 | 31.0113 | 31.0594 | 52.3781 | 53.1818 | 8.3917 | 40.6498 | -432.8022 | 8.7408 | -16.2 | -17.7 | 38.1969 | 38.6088 | -3.2645 |  | -75.5193 | -0.4862 |  | 2.1258 | 482.6501 | 84.1395 | 84.9635 | -454.6423 | 379.7119 |  | -33.7668 | 35.8825 | 69.3579 | 24.49 | 21.06 | 50.83 | 67.96 | 29.2068 | 29.0729 | 43.4949 | 43.6999 | 45.1102 |  | -39.7389 | -1.385 | -60.8308 |  |  | 24.8 | 123.1 | -10.21 | 50.9941 | 50.6914 | 50.752 | -56.3881 | -55.6236 | 62.8788 | -44.5496 | 67.2033 | 14.2054 | 34.4 | 51.13 | 33.0542 | 31.0593 | -22.18 |  | 61.7996 | 60.9135 | -142.6461 | -0.0001 | -13.3366 | -64.1 | -65.6 | 20.1297 | 38.681 | 43.6918 | 55.0964 | 38.72 | -3.78 | 50.2975 | 141.103 |  | -4 | 56.16 | 47.74 | 143.8909 | 139.5818 | 53.2435 | 51.6909 | 217.5668 | 184.9823 | 178.4131 | 179.7649 | 47.5224 | 88.8612 | -24.957 | 463.0898 |  |  | -17.7656 | -16.257 | -31.9028 | 44.5625 | 42.0538 | 29.232 | -23.8669 | -24.3432 |  |  | -14.21 |  | 6.2284 | 58.4391 | -34.6745 | -33.4716 | 13.0568 | -86.0046 | 49.6882 |  | 18.0327 | 18.1556 | 41.4313 | 41.8465 | 40.526 | -29.3049 | -29.3049 | 90.7613 | -51.0627 | -51.4089 | 56.9113 | 66.8238 | 22.634 | 6.78 | 12.9012 | 1.044 | -7.96 | 19.8 | 23.2736 |  | -0.78 | 0.548 |  | 41.62 | -67.4299 | -54.385 | 14.15 | 71.2585 | 25 | -13.2976 | -3.3117 | -3.6506 | 2.016 |  |  | -12.737 | -24.8327 | 17.3069 | 25.8276 | 63.4736 | 64.3387 | -91.7236 | -17.6159 | 26.489 | -45.4421 | 10.2976 | 11.0477 | 10.7911 | 11.8914 | 242.7427 | 241.5878 | 202.4 | -201.6938 | -430.4853 | 431.5647 | 431.13 | -225.2859 | -225.5188 | -15.405 |  | 77.2161 | 76.7623 |  |  | 42.2788 | 42.103 | -29.5446 | -28.7348 | 120.76 | 119.92 | 47.9 | 51 | 21.9448 | 27.28 |  | 106.1559 | 106.9136 | 10.5 | 6.4 | -39.6 | -39.9 | 1.64 | 1.3434 | -423.6292 |  | 449.2168 | 401.307 |  |  |  |  | -233.3679 | -356.7454 | 97.1225 | 97.9961 | 160.2848 | -437.0233 | 241.8633 | -196.2643 | 195.229 | -9.8343 |  | 28.16 | 7.218 | 7.224 | -28.4 | 9.2 |  | -9.5201 | -27.715 | -12.0989 | 22.3 | 53.34 | 56.094 | 11.179 | 13.3877 | 49.4725 | 48.5244 | 50.151 |  | -5.9 | 19.6486 | 6.83 |  | 0 | 43.2688 | 15.3154 | -1.9493 | -42.1823 | 0 | 39.0055 | -3.3 | 4.4 |  | 29.0082
29/07/2025 | 00:00 | 0 | 16.4964 | -19.8542 | -15.6895 | 9.7084 |  | 22.6578 | -36.836 | 41.6712 | 20.9214 | 20.5865 | 2.22 | -38.948 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 13.0138 | 5.183 | 11.4594 | 11.6172 | 19.9275 | 13.6404 | 0.2607 | 8.1773 | [5 empty] | -2.22 | 0 | 20.633 | 0.249 | 0 | -41.38 |  |  |  | 16.6226 | -0.1033 | 47.1978 | 48.1851 | 69.6258 | -35.4992 | -35.5412 | 31.781 | 31.6306 | 53.3158 | 54.7893 | 6.2978 | 32.7492 | -446.5207 | 6.6257 | -15.7 | -17.9 | 40.8046 | 40.6732 | -2.9543 |  | -76.2488 | -0.8603 |  | 1.1717 | 491.2868 | 80.9045 | 80.8435 | -447.9396 | 376.9276 |  | -33.659 | 34.9449 | 65.1365 | 23.9 | 19.99 | 47.78 | 65.11 | 27.7333 | 27.8673 | 40.3736 | 40.9551 | 43.6643 |  | -34.397 | 0.6835 | -57.2866 |  |  | 26.1 | 115 | -9.35 | 49.5225 | 49.0613 | 48.8615 | -60.8003 | -60.5639 | 61.5668 | -35.3233 | 65.2303 | 13.0758 | 32.41 | 48.39 | 31.6479 | 29.7409 | -21.21 |  | 57.3709 | 56.5861 | -139.1581 | -0.0002 | -12.8167 | -61.7 | -60.8 | 19.2233 | 36.9232 | 40.4042 | 52.1667 | 36.31 | -3.2 | 46.686 | 138.2079 |  | -3.96 | 51.98 | 45.12 | 138.7091 | 135 | 53.5625 | 51.0091 | 206.847 | 177.0082 | 168.8092 | 170.8882 | 45.4363 | 90.8488 | -23.938 | 457.6396 |  |  | -17.4045 | -15.8757 | -35.1159 | 49.051 | 45.7685 | 26.16 | -26.1385 | -26.7132 |  |  | -14.58 |  | 5.769 | 69.1943 | -33.9041 | -32.3871 | 11.852 | -87.6026 | 51.1179 |  | 17.6843 | 18.1592 | 41.9613 | 42.5196 | 41.1495 | -28.4676 | -27.9652 | 87.9146 | -50.3929 | -50.7952 | 52.1352 | 64.0634 | 22.0114 | 5.6 | 12.6766 | 0.9744 | -7.68 | 19.29 | 23.0517 |  | -1.015 | 0.52 |  | 41.62 | -64.5569 | -52.3501 | 13.58 | 71.4763 | 22 | -13.6124 | -3.6629 | -3.9447 | 1.8466 |  |  | -12.8981 | -23.9109 | 17.1229 | 24.9239 | 61.9537 | 63.241 | -92.7808 | -16.7657 | 27.6828 | -43.6168 | 10.689 | 10.0906 | 9.7786 | 12.3616 | 250.507 | 251.9532 | 224.6 | -224.1016 | -452.3506 | 456.4052 | 451.8962 | -236.2379 | -233.886 | -15.6356 | 0 | 80.5959 | 80.9668 | -146.4174 | -142.9276 | 38.7851 | 37.8622 | -49.9268 | -50.6099 | 116.01 | 114.97 | 50.5 | 50.2 |  | 25.28 |  | 104.9513 | 104.4156 | 10.5 | 6.1 | -37 | -36.7 | 1.4706 |  | -448.3964 |  | 467.7768 | 401.307 |  |  |  |  | -235.8589 | -369.3384 | 103.4045 | 104.5631 | 160.2846 | -451.1435 | 239.2514 | -213.5594 | 213.1643 | -9.9936 |  | 22.48 | 6.968 | 6.975 | -22.32 | 3.12 |  | -3.3371 | -29.9428 | -13.7682 | 20.2 | 52.639 | 55.197 | 11.1841 | 13.3994 | 52.0334 | 51.7678 | 50.9781 |  | -5.9 | 20.3862 | 6.43 |  | 0 | 42.5467 | 14.8344 | -1.2812 | -41.6508 | 3.104 | 37.2849 | -2 | 2.7 |  | 29.0814
MÁXIMO |  | 0 | 22.3338 | -17.9631 | 8.6091 | 16.9162 | 0 | 35.8445 | -21.818 | 58.7311 | 29.7811 | 29.3707 | 46.62 | -33.695 | 57.2 | 19.044 | -30.8 | 13.9552 | 75.3636 | 19.6072 | 19.9381 | 33.3114 | 16.4402 | 0.6185 | 8.5013 | 0 | 0 | 0 | -43.99 | 0 | 51.06 | 0 | 26.673 | 0.305 | 0 | -28.87 | -25.45 | 43.46 | 65.68 | 21.3248 | 0.7599 | 63.4962 | 65.7531 | 123.3296 | -27.7295 | -26.5651 | 36.4573 | 36.3408 | 79.4378 | 81.4472 | 11.0089 | 58.4321 | -390.0266 | 10.7528 | -9.1 | -10 | 59.4907 | 58.3105 | -1.3688 | 0 | -63.1205 | 3.693 | 6.481 | 4.3215 | 573.3511 | 145.6038 | 145.6038 | -324.4837 | 476.1487 | 0 | -18.2303 | 114.5807 | 84.3172 | 28.12 | 29.35 | 62.67 | 76.51 | 57.4718 | 57.4718 | 59.3645 | 59.893 | 51.8864 | 0 | 3.2062 | 8.6247 | -28.2689 | 0 | 0 | 83.8 | 159.8 | -7.38 | 68.849 | 68.0924 | 67.6731 | 8.0487 | 8.6903 | 70.13 | -8.8189 | 74.2478 | 18.2223 | 51.07 | 65.84 | 41.9604 | 39.4089 | -17.82 | -0.8094 | 80.2241 | 79.2458 | -76.4289 | 0.0001 | -10.8125 | -47.2 | -47.7 | 23.0081 | 52.1576 | 59.1901 | 73.8464 | 51.85 | 0.4 | 53.351 | 167.9545 | 0 | -3.07 | 74.35 | 56.63 | 168.5818 | 165.8909 | 64.0718 | 62.8091 | 248.7896 | 215.368 | 207.279 | 210.9183 | 91.6412 | 104.0279 | -18.577 | 594.0737 | 528.2021 | 0 | -17.4045 | -15.8757 | 50.4631 | 49.051 | 45.8594 | 43.056 | 1.31 | 1.0155 | 0 | 0 | -3.32 | 0 | 10.0345 | 69.1943 | -28.2167 | -27.5342 | 13.6919 | -3.035 | 64.3395 | 0 | 20.535 | 20.3088 | 41.996 | 42.6748 | 41.1495 | -12.8941 | -13.0616 | 151.0456 | -26.3704 | -25.6665 | 102.2523 | 114.5848 | 36.3891 | 16.87 | 13.973 | 1.4676 | -5.07 | 20.25 | 35.5286 | 10.3173 | 1.244 | 4.249 | 12.5836 | 41.67 | -23.5222 | -15.0343 | 15.68 | 94.5349 | 28.1 | -11.902 | 9.1942 | 9.3288 | 2.9955 | 0 | 0 | -11.2235 | -23.9109 | 17.8517 | 57.4347 | 67.5556 | 67.2017 | -64.5947 | -15.376 | 32.216 | -43.6168 | 12.7428 | 17.68 | 17.2275 | 14.0115 | 262.9113 | 262.5678 | 235.5 | -34.2198 | -103.7784 | 459.1804 | 459.5873 | -146.1445 | -145.1995 | 0 | 12.364 | 85.0857 | 84.0099 | -67.9577 | -69.3392 | 123.1504 | 124.3479 | -15.5738 | -15.1302 | 120.76 | 119.92 | 86.8 | 87.7 | 22.0473 | 35.92 | 0 | 113.0434 | 113.1724 | 14.5 | 56.7 | -2 | -1.1 | 1.64 | 1.3937 | -102.653 | 3.613 | 572.0474 | 457.9701 | 147.8265 | -165.0399 | 454.0103 | 32.2633 | 81.6158 | -162.4202 | 220.8331 | 218.9055 | 202.3612 | -246.6314 | 272.8174 | -180.9327 | 350.7957 | -8.0929 | 0 | 38.56 | 7.962 | 7.97 | -19.76 | 18.24 | 0 | 1.4359 | -18.3978 | 3.4012 | 24.9 | 58.681 | 57.459 | 11.4059 | 13.5598 | 54.9035 | 54.6085 | 54.4695 | 0 | 7.5 | 35.9728 | 9.73 | 0 | 14.6756 | 44.5877 | 19.3847 | 14.629 | -37.6049 | 8.758 | 49.3359 | 45.9 | 16.4 | 0 | 124.6541
MÍNIMO |  | 0 | 15.235 | -27.4267 | -37.1772 | 7.9046 | 0 | 21.7473 | -66.5632 | 32.3072 | 16.2655 | 15.7592 | -48.84 | -65.863 | 30.8 | 9.108 | -57.2 | 11.9204 | -5.457 | 11.4594 | 11.6172 | 19.6244 | 12.0591 | 0.1675 | 4.373 | 0 | 0 | -63.88 | -97.18 | 0 | -46.62 | 0 | 19.003 | 0.249 | 0 | -64.82 | -75.24 | 0 | 28.99 | 13.3243 | -4.8919 | 38.5951 | 39.8979 | 41.0406 | -54.1195 | -53.1439 | 8.6739 | 8.641 | 48.3593 | 49.163 | 4.7275 | 25.212 | -529.9449 | -13.0175 | -17.7 | -18.7 | 30.7354 | 30.2007 | -4.8998 | 0 | -163.2416 | -4.7735 | 0 | 0.3916 | 429.1817 | 43.4583 | 43.4583 | -583.7633 | 351.107 | 0 | -112.8864 | 19.4542 | 43.3612 | 18.29 | 12.61 | 33.87 | 51.22 | 12.0603 | 12.0603 | 15.3503 | 15.626 | 35.9981 | 0 | -82.3873 | -5.5986 | -79.9569 | 0 | 0 | 9.3 | 56.1 | -11.7 | 41.623 | 42.1566 | 41.9092 | -73.4496 | -71.8943 | 34.4846 | -108.4612 | 37.3917 | 9.663 | 18.96 | 33.39 | 27.4292 | 25.6393 | -27.1 | -3.7679 | 28.7233 | 28.1669 | -169.1072 | -0.0002 | -16.3431 | -83.1 | -82.5 | 17.8006 | 29.306 | 23.0273 | 41.6199 | 28.92 | -6.39 | 39.8815 | 77.7169 | 0 | -5.39 | 36.77 | 35.45 | 78.3455 | 75.2545 | 27.3838 | 26.4818 | 163.8379 | 133.8515 | 127.1581 | 129.4144 | 45.4363 | 4.6241 | -27.877 | 335.8814 | 16.6545 | 0 | -27.0192 | -25.0307 | -42.9318 | -58.1837 | -54.3179 | 18.48 | -34.2433 | -34.6984 | -46.4423 | 0 | -15.26 | 0 | 5.769 | -152.3085 | -35.6373 | -34.8618 | 3.1411 | -102.1174 | -32.4358 | 0 | 15.641 | 15.5684 | 31.4697 | 31.642 | 30.3724 | -59.1121 | -58.9446 | 38.3475 | -62.2985 | -62.189 | 15.1532 | 23.5807 | 11.6988 | 1.22 | 8.7654 | 0.7156 | -8.7 | 14.32 | 11.3305 | 8.3751 | -4.207 | 0.423 | 8.6058 | 27.26 | -115.8551 | -100.2693 | 13.44 | 70.0933 | 22 | -38.5767 | -5.7371 | -6.546 | 1.3548 | 0 | 0 | -17.1062 | -53.9718 | 14.0375 | 24.9239 | 56.4378 | 57.3191 | -124.1422 | -26.15 | 19.0578 | -69.0071 | 8.2024 | 6.935 | 6.741 | 9.7214 | 153.934 | 153.3147 | 33.1 | -234.759 | -457.4654 | 106.2297 | 106.0133 | -244.4753 | -242.7286 | -19.8367 | -8.8095 | 73.4089 | 70.7588 | -147.2054 | -147.6268 | 3.09 | 2.5406 | -81.8713 | -82.4399 | -1.72 | -1.69 | 40.5 | 40.7 | 21.1864 | -67.52 | -451.4127 | 78.704 | 78.5591 | -76.9 | -6.2 | -121.5 | -122.3 | -46.9688 | -46.9381 | -454.5728 | -493.2072 | 260.5513 | 168.3621 | -3.3589 | -447.4826 | 161.5547 | -197.0194 | -268.1604 | -446.7365 | 97.1225 | 97.9961 | -36.9843 | -557.4574 | -81.5941 | -351.1319 | 178.9832 | -17.2694 | 0 | 20.48 | 5.528 | 5.526 | -37.36 | -0.56 | 0 | -18.8678 | -39.6384 | -21.651 | 10.3 | 48.923 | 48.522 | 11.0897 | 13.2807 | 47.1837 | 47.5007 | 47.1226 | 0 | -54.7 | 13.1002 | 4.95 | 0 | -9.546 | 38.6135 | 3.2098 | -8.9004 | -44.5251 | -12.3084 | 33.6729 | -14.9 | -45.8 | 0 | 28.8748
PROMEDIO |  | 0 | 17.8271 | -21.7146 | -18.5568 | 11.6258 | 0 | 28.7197 | -48.8877 | 45.327 | 23.0975 | 22.473 | -17.4363 | -47.209 | 43.0638 | 15.174 | -42.2583 | 13.0554 | 47.2184 | 15.262 | 15.4379 | 25.7854 | 14.62 | 0.3175 | 7.5695 | 0 | 0 | -29.185 | -75.3264 | 0 | 17.5287 | 0 | 21.8289 | 0.26404 | 0 | -50.1973 | -62.7585 | 24.5 | 52.6749 | 17.0782 | -1.296 | 49.6808 | 51.4867 | 86.5598 | -35.862 | -35.6521 | 21.1202 | 21.1042 | 63.1534 | 64.7972 | 7.89 | 41.6009 | -449.8892 | 4.0303 | -16.1021 | -17.1375 | 40.5672 | 39.8606 | -3.0148 | 0 | -99.7394 | -0.80267 | 1.8091 | 2.235 | 495.581 | 91.0068 | 91.024 | -444.0831 | 393.4639 | 0 | -55.3567 | 56.9171 | 66.5992 | 22.8752 | 19.9129 | 48.5893 | 64.3953 | 35.821 | 35.8852 | 37.0073 | 37.361 | 45.9909 | 0 | -41.1215 | -1.6546 | -48.7695 | 0 | 0 | 48.8354 | 97.9271 | -9.8096 | 54.1526 | 53.6781 | 53.3272 | -45.4051 | -44.7286 | 60.6935 | -51.0649 | 64.2091 | 13.3051 | 32.4585 | 46.6821 | 34.7098 | 32.6462 | -22.715 | -3.0353 | 49.3459 | 48.4207 | -116.3954 | -9.1667e-05 | -13.7384 | -67.9523 | -68.1455 | 19.6984 | 42.9024 | 41.412 | 58.8121 | 42.228 | -2.6646 | 47.5892 | 126.3478 | 0 | -3.9819 | 53.9346 | 46.964 | 116.1985 | 124.9295 | 48.0753 | 46.5735 | 204.7345 | 172.8215 | 165.907 | 168.1882 | 60.1523 | 58.7828 | -24.7553 | 456.2596 | 314.5462 | 0 | -21.5587 | -19.5978 | -0.14821 | 5.799 | 5.4843 | 29.3627 | -15.8221 | -16.3281 | -29.6793 | 0 | -9.8335 | 0 | 8.5706 | -25.7364 | -32.0188 | -31.1551 | 8.8217 | -57.0086 | 21.1935 | 0 | 18.5784 | 18.4165 | 39.6543 | 40.0691 | 38.6032 | -36.5159 | -36.5997 | 113.3819 | -45.961 | -45.8299 | 75.0222 | 87.4939 | 24.0026 | 10.5144 | 12.5525 | 0.98295 | -7.7156 | 17.7304 | 23.9912 | 9.3506 | -1.985 | 1.9897 | 10.6184 | 36.7275 | -87.9803 | -74.0478 | 14.5994 | 84.9755 | 25.4146 | -26.2457 | 2.6656 | 2.7942 | 1.9848 | 0 | 0 | -13.4413 | -39.4161 | 16.3517 | 41.1619 | 62.8946 | 63.9114 | -78.4494 | -20.225 | 24.527 | -55.6703 | 10.3612 | 11.6973 | 11.2932 | 12.0184 | 220.457 | 219.5204 | 141.4915 | -140.2522 | -316.2488 | 318.6081 | 316.7598 | -206.851 | -206.0908 | -12.8362 | -0.20476 | 80.6058 | 80.1484 | -115.6761 | -116.4219 | 45.0456 | 44.6143 | -42.4412 | -42.3787 | 83.1213 | 82.8952 | 69.15 | 69.2292 | 21.7384 | -3.5933 | -390.2142 | 99.4674 | 99.2995 | -5.6953 | 32.8729 | -43.3875 | -44.1792 | -11.9938 | -13.1728 | -313.0768 | -283.5961 | 422.5656 | 338.9742 | 65.4522 | -317.103 | 316.5988 | -120.3032 | -164.0179 | -323.7849 | 134.3865 | 133.7133 | 129.0747 | -408.5908 | 168.8637 | -242.684 | 242.0242 | -10.9946 | 0 | 31.21 | 6.6379 | 6.6466 | -30.65 | 10.8233 | 0 | -11.2632 | -28.7056 | -5.1405 | 18.2563 | 53.5464 | 53.8694 | 11.2589 | 13.446 | 52.2348 | 52.2409 | 52.2469 | 0 | -32.2667 | 19.8672 | 7.0231 | 0 | 0.7506 | 41.773 | 13.0644 | 0.3064 | -41.3561 | 0.30144 | 39.6822 | 23.4604 | -23.4146 | 0 | 72.7826
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 28 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
28/07/2025 | 00:30 | 0 | 1.1427 | -5.8786 | 2.3929 | 7.54 |  | 0.0625 |  | 4.5741 | 1.105 | 2.6476 | -2.22 | -19.8 |  |  |  | 3.5302 | -8.536 | 2.2729 | 2.2204 | 4.2591 | 2.9435 | -1.6308 | 2.6295 |  | -0.5203 |  | -1.35 | 2.414 | -19.98 | 0 | -2.546 | 0.291 | 0 | -15.91 |  |  | -9.23 | 4.0797 | 4.3892 | 10.9844 | 11.137 | -21.2295 | -18.4864 | -19.2311 | 14.4481 | 12.235 | -22.1033 | -21.0316 | 3.9578 | 18.2139 | -1.5169 | 13.1809 | -4.7 | -5 | -18.0321 | -15.3835 | -1.4295 |  | -4.7916 | -1.6902 |  | -0.5502 | -91.0062 | 14.8625 | 14.9846 | 111.4424 | -144.9602 |  |  |  |  | 5.91 | 1.87 | -19.49 | -4.84 | -26.6533 | -25.7156 | 23.6114 | 22.8264 | -3.0101 |  | -16.49 | -5.5986 | 1.3052 |  |  | 4.2 | 3.1 | -0.14 | 19.3876 | 19.2144 | 17.8203 | 81.9726 | 82.1976 | -23.4768 | -56.307 | -26.3361 | 2.1725 | 25.02 | 11 | 2.8174 | 3.2257 | -5.18 |  | -3.1734 | -3.0978 | 3.9382 | 0.0158 | -2.4178 | 26.6 |  | -4.5374 | -3.7402 | 3.1592 | 2.2324 | -3.3 | -1.67 | 1.457 | -5.7228 |  | -1.2 | 4.44 | 11.17 | -6.7273 | -3.2364 | -32.7525 | -32.3182 | -13.4418 | -24.454 | -30.9088 | -30.9935 | -24.6877 | -28.0595 | -10.365 | -200.6023 | -2.3075 |  | -3.9585 | -3.3485 | 13.5844 | -4.3461 | -4.2836 | -8.708 | -22.5599 | -22.2379 | 8.1154 |  | -8.46 | 0 | 1.1049 | 9.0947 | -13.0473 | -2.2326 | 10.5654 | 11.3461 | -28.4106 |  | 2.6964 | 2.7372 | 0 | 0 |  | 13.229 | 13.7314 | -14.0663 | 14.7056 | 15.1877 | -6.0209 |  | 16.0806 | -16.32 | -2.7919 | 0.2355 | 1.79 | 1.27 | -15.433 |  | 2.075 | 1.333 |  | -7.5 | -14.1654 | -7.1106 | -5.23 | 42.0664 |  | 21.021 | -1.8842 | -1.9139 | 2.3233 |  |  | -13.0955 | 1.6485 | 9.8596 | -20.2765 | 9.5569 | 9.5835 | 73.4175 | -8.0999 | -14.0705 |  | 2.6075 | 5.0108 | 4.945 |  | 19.0762 | 20.0999 | -0.42 | -3.987 | 21.7976 | 10.1789 | 45.6923 | 16.6286 | 17.4616 | -9.5096 |  | 0 | 0 |  |  | -12.4958 | -11.5454 | 6.5438 | 6.261 | 16 | 16.05 | -30.6 | -31 | 1.1435 | -13.12 | 60.544 | 23.1005 | 23.2296 |  | -36.1 | -3.3 | -3.8 |  |  | -110.2765 | -3.2904 | -230.1401 | -3.8846 | -13.3234 | 94.6699 | 71.2979 | 102.6662 | 126.2362 | 30.1584 | 29.505 | 30.4842 | 6.4182 | 165.9097 | -227.3709 | 80.8411 | -70.1377 | -0.1868 |  | -6 | -1.202 | -1.197 | 1.52 | 0.4 | -3.1833 | -7.1183 | 3.4867 | -8.3207 | 8.6 | 1.103 | 2.022 |  |  | 3.7558 | 4.9117 | 4.0155 |  | 21.2 | 2.3154 | -0.03 |  | -10.703 | -2.2959 | -23.4869 | -10.2973 | -4.452 | -22.1401 | -4.3649 | -22.8 | 5.8 |  | -91.6711
28/07/2025 | 01:00 | 0 | 1.072 | -5.736 | 2.5219 | 7.0732 |  | 0.047 |  | 4.5899 | 0.97 | 2.4567 | 2.22 | -19.8 |  |  |  | 3.382 | -8.6614 | 2.2419 | 2.1829 | 4.3184 | 2.522 | -1.6756 | 2.5699 |  | -0.3989 |  | -1.031 | 2.387 | -22.2 | 0 | -2.337 | 0.287 | 0 | -14.15 |  |  | -9.62 | 4.0853 | 4.1816 | 9.8009 | 11.2146 | -20.3034 | -15.9411 | -15.9101 | 1.6405 | 1.8505 | -20.7637 | -18.0845 | 0.8014 | 5.3889 | -0.3251 | 15.6766 | -6.4 | -6.7 | -20.117 | -20.0229 | -1.4561 |  | -4.1102 | -1.5859 |  | -0.9502 | -87.5576 | -0.2747 | -0.2747 | 123.434 | -163.6473 |  |  |  | 1.2375 | 6.08 | 1.79 | -19.87 | -4.94 | -27.3231 | -27.457 | 24.2561 | 23.4562 | -2.6303 |  | -20.5661 | -3.8214 | -0.2569 |  |  | 0.6 | 6.3 | -0.11 | 16.5837 | 16.4135 | 15.2321 | 71.4039 | 71.5331 | -25.4712 | -43.8574 | -28.6869 | 2.0916 | 24.55 | 11.97 | 2.9736 | 3.3234 | -5.02 |  | -1.3857 | -1.2748 | 2.6957 | 0.0156 | -2.199 |  | 27.6 | -4.5105 | -3.7402 | 3.0015 | 2.2324 | -3.2 | -1.55 | 1.1625 | -4.1027 |  | -1.25 | 3.75 | 10.51 | -5.9273 | -3.1182 | -33.1533 | -32.8818 | -14.2072 | -24.9371 | -31.322 | -31.5624 | -25.0837 | -29.3424 | -10.515 | -211.9329 | 1.4839 |  | -4.2069 | -3.8107 | 14.3408 | -5.465 | -5.3495 | -10.756 | -22.5066 | -22.0247 | 9.0021 |  | -7.98 | 0 | 1.0902 | 7.2607 | -13.2913 | -2.4443 | 9.7111 | 12.98 | -29.2738 |  | 3.2901 | 3.3677 | 0 | 0 | 0 | 15.0711 | 15.0711 | -17.0805 | 15.9671 | 15.8742 | -7.1971 |  | 17.2769 | -16.46 | -2.8103 | 0.2795 | 1.83 | 2.36 | -15.6691 |  | 2.133 | 0.833 |  | -7.53 | -10.6785 | -5.099 | -5.56 | 42.1488 |  | 20.7992 | -1.9178 | -1.8418 | 2.2281 |  |  | -13.2872 | 1.5496 | 10.3571 | -20.441 | 9.7186 | 8.9894 | 73.5026 | -8.4983 | -14.2182 |  | 2.5509 | 4.9376 | 4.9371 | 2.0316 | 20.6705 | 21.4917 | 0 | -4.3044 | 20.6023 | 12.9142 | 46.5572 | 17.5585 | 16.3392 | -10.3344 |  | 0 | 0 | 39.3889 |  | -12.5617 | -11.9519 | 6.7645 | 6.63 | 16.11 | 16.13 | -32.1 | -32.2 | 1.1087 | -12.96 | 63.154 | 21.9037 | 21.8025 | -21.7 | -40.1 | -3.7 | -4.6 |  |  | -106.7249 | -1.1296 | -234.6993 | -4.0081 | -12.0773 | 97.7493 | 67.1004 | 105.224 | 129.1801 | 34.921 | 29.3909 | 30.7404 | 5.6656 | 169.6804 | -229.7874 | 86.1623 | -72.8275 | 0.1184 |  | -7.12 | -1.194 | -1.205 | 3.36 | -0.4 | -3.0505 | -5.507 | 5.51 | -12.9198 | 9.5 | 0.656 | -0.157 |  |  | 4.0933 | 4.7349 | 3.5211 |  | 25.4 | 3.6851 | -0.08 |  | -11.9791 | -2.1365 | -22.322 | -10.7334 | -4.8323 | -20.7351 | -5.1596 | -27.3 | 9.6 |  | -87.845
28/07/2025 | 01:30 | 0 | 1.0254 | -5.6921 | 2.2062 | 7.3752 |  | 0.174 |  | 4.4866 | 0.883 | 2.2787 | 4.44 | -19.8 |  |  |  | 3.4679 | -8.5436 | 2.1644 | 2.0344 | 4.0088 | 2.4257 | -1.6866 | 2.5417 |  | -0.317 |  | -1.045 | 2.951 | -24.42 | 0 | -2.306 | 0.299 | 0 | -14.94 |  |  | -9.67 | 3.8939 | 4.1875 | 9.4543 | 11.9103 | -21.0477 | -16.477 | -16.3165 | 4.1307 | 2.8165 | -20.4957 | -18.8882 | 1.196 | 7.1318 | 1.0386 | 15.5747 | -6.4 | -6.7 | -19.9316 | -20.0072 | -1.5237 |  | -3.5675 | -1.694 |  | -0.5927 | -87.8322 | -2.5941 | -2.6246 | 132.1161 | -167.012 |  |  |  | 0.2096 | 5.77 | 1.85 | -20.16 | -5.9 | -27.3231 | -27.591 | 24.8351 | 24.6177 | -3.717 |  | -21.5258 | -3.1495 | -0.9635 |  |  | -2.3 | 7.8 | -0.15 | 15.4689 | 15.803 | 14.5431 | 70.5788 | 70.0595 | -23.7964 | -43.0752 | -27.4995 | 2.0307 | 24.22 | 12.13 | 2.5049 | 2.8351 | -4.84 |  | -1.0308 | -1.0004 | 3.0096 | 0.0158 | -2.1691 | 28.9 |  | -4.4055 | -3.9272 | 3.0015 | 1.8613 | -3.61 | -1.53 | 1.3485 | -4.4153 |  | -1.25 | 3.66 | 10.52 | -5.8727 | -3.1091 | -33.4588 | -32.8909 | -16.0501 | -25.555 | -32.127 | -31.9806 | -23.9387 | -28.6445 | -11.301 | -216.8453 | 5.7117 |  | -4.7411 | -4.0685 | 13.8607 | -6.8326 | -6.6265 | -7.172 | -23.3695 | -22.9571 | 9.9269 |  | -7.58 | 0 | 1.0111 | 4.5278 | -13.1675 | -2.4629 | 10.2254 | 13.3686 | -29.0426 |  | 3.0958 | 3.0881 | 0 | 0 |  | 15.9083 | 15.0711 | -15.9084 | 16.5543 | 16.7471 | -6.8376 |  | 16.4858 | -16.11 | -2.51 | 0.2795 | 1.53 | 1.71 | -15.8347 |  | 2.185 | 0.773 |  | -6.37 | -10.9534 | -5.0385 | -4.94 | 43.6199 |  | 20.4901 | -1.6633 | -1.6584 | 2.1496 |  |  | -14.6785 | 1.7205 | 10.7675 | -20.8274 | 8.7451 | 7.4866 | 69.1944 | -8.4514 | -14.0786 |  | 2.5178 | 4.901 | 4.8501 | 2 | 20.236 | 21.4065 | 1.26 | -7.4574 | 14.6172 | 12.8684 | 54.2533 | 18.0311 | 18.8238 | -9.8241 |  | -9.6507 | 0 |  |  | -12.9627 | -12.32 | 6.9173 | 7.0924 | 16.53 | 16.53 | -32.8 | -33.1 | 1.0373 | -12.88 | 67.7186 | 22.8388 | 22.7404 | -21.7 | -41.4 | -2.8 | -3.4 |  |  | -121.9945 | 11.3243 | -232.1843 | -3.7771 | -10.8616 | 101.843 | 67.0362 | 106.9347 | 129.9566 | 36.4725 | 31.7393 | 27.7534 | 3.6391 | 171.2593 | -229.8173 | 87.6713 | -72.109 | -0.0232 |  | -7.2 | -1.255 | -1.258 | 4 | -1.04 | -3.0321 | -4.509 | 6.7399 | -14.6777 | 8.9 | 1.457 | 1.881 | 2.5301 |  | 3.3149 | 3.5078 | 3.4543 |  | 28.5 | 2.6301 | -0.09 |  | -11.38 | -2.2124 | -22.3908 | -11.0512 | -4.4751 | -20.3775 | -5.3318 | -30.6 | 13.4 |  | -85.9561
28/07/2025 | 02:00 | 0 | 0.9208 | -5.6516 | 1.9561 | 7.8228 |  | 0.222 |  | 4.2812 | 0.768 | 2.2751 | 4.44 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -13.2 | 2.7841 | -8.2799 | 1.9062 | 1.8772 | 3.6966 | 2.2488 | -1.6711 | 2.4661 |  | -0.6345 |  | -0.95 | 2.865 | -24.42 | 0 | -2.41 | 0.29 | 0 | -15.5 |  |  | -9.64 | 3.9538 | 4.2669 | 9.8417 | 11.8707 | -24.0178 | -17.6826 | -16.9092 | 16.434 | 16.6262 | -23.3089 | -20.2278 | 2.7742 | 19.8509 | -2.6648 | 14.9483 | -6.5 | -6.7 | -17.4341 | -16.6437 | -1.6772 |  | -3.6885 | -1.692 |  | -0.6077 | -83.285 | -2.4415 | -2.6551 | 132.6407 | -164.5469 |  |  |  | -0.8283 | 5.97 | 1.84 | -20.28 | -5.56 | -27.591 | -27.9928 | 25.0604 | 24.9052 | -3.6854 |  | -21.7741 | -4.2814 | -1.1831 |  |  | -3.6 | 8.4 | -0.21 | 15.2462 | 15.1475 | 14.0661 | 70.6705 | 71.3065 | -23.7902 | -42.8552 | -27.2166 | 1.904 | 24.01 | 12.23 | 2.1924 | 2.6398 | -4.67 |  | -0.8542 | -0.6779 | 2.4982 | 0.0157 | -2.0717 |  |  | -4.3652 | -3.9272 | 2.5284 | 1.6757 | -3.71 | -1.51 | 1.5965 | -3.1302 |  | -1.25 | 3.62 | 10.17 | -5.7818 | -3.2727 | -33.0049 | -32.9727 | -16.0902 | -26.264 | -31.851 | -32.5853 | -23.7367 | -27.8548 | -11.285 | -216.6125 | 14.0752 |  | -4.7774 | -4.0192 | 15.7466 | -7.7929 | -7.8158 | -5.636 | -24.0139 | -23.8072 | 10.1074 |  | -8.7 | 0.1 | 0.9438 | 3.0367 | -13.4725 | -2.5946 | 9.4672 | 13.1009 | -30.1918 |  | 3.4019 | 3.5538 | 0 | 0 |  | 16.0758 | 16.2433 | -15.406 | 17.0305 | 16.6756 | -7.1616 |  | 16.022 | -16 | -1.523 | 0.2621 | 0.5 | 3.21 | -15.7459 |  | 2.298 | 0.784 |  | -6.97 | -10.8686 | -4.7555 | -5.1 | 42.4606 |  | 19.7805 | -1.2888 | -1.4812 | 2.0036 |  |  | -14.4518 | 1.2924 | 10.7538 | -20.826 | 8.7811 | 7.6187 | 70.5042 | -8.7996 | -13.8296 |  | 2.3792 | 4.8424 | 4.8184 |  | 22.6389 | 23.2412 | 0.42 | -9.5977 | 10.9908 | 16.3518 | 56.0378 | 18.9818 | 19.2377 | -10.5178 |  | 0 | 0 |  | 43.2707 | -15.528 | -14.9128 | 7.7228 | 7.8514 | 15.61 | 15.59 | -30.5 | -31.8 | 1.0025 | -12.64 | 84.8251 | 19.0145 | 19.3901 |  | -42.2 | -0.7 | -1.3 |  |  | -125.2932 | 19.3543 | -232.2574 | -3.6403 | -9.271 | 104.1364 | 59.7 | 111.7572 | 138.4021 | 41.4681 | 28.2408 | 28.5633 | -4.0114 | 177.3515 | -236.5251 | 88.5828 | -75.0379 | 0.7752 |  | -7.12 | -1.276 | -1.283 | 4.72 | -1.92 | -3.161 | -3.6912 | 9.0562 | -16.6979 | 8 | 1.227 | 1.452 |  |  | 3.5324 | 4.3615 | 3.1087 |  | 28.9 | 2.8191 | -0.03 |  | -12.4667 | -1.8209 | -21.9367 | -11.6033 | -5.5023 | -20.4705 | -4.9556 | -31.3 | 14.7 |  | -85.2222
28/07/2025 | 02:30 | 0 | 0.9689 | -5.8634 | 2.078 | 8.4027 |  | -0.0046 |  | 3.94 | 0.692 | 2.1568 | 6.66 | -19.8 |  | 2.484 | -11 | 2.9652 | -8.0897 | 1.9929 | 1.8782 | 3.886 | 2.3203 | -1.6876 | 2.5985 |  | -0.7717 | 0 | -1.089 | 2.892 | -26.64 | 0 | -2.263 | 0.29 | 0 | -15.61 |  |  | -9.51 | 2.9139 | 3.9578 | 10.7964 | 12.4527 | -24.3009 | -17.4147 | -17.2689 | 13.4871 | 18.3598 | -23.3089 | -20.4957 | 2.7742 | 18.6745 | -6.6453 | 15.1766 | -6.3 | -6.7 | -18.5407 | -19.914 | -1.7212 |  | -4.7211 | -1.6535 |  | -0.6325 | -85.6654 | -2.0142 | -2.1058 | 131.2347 | -165.4751 |  |  |  |  | 5.92 | 1.76 | -20.44 | -5.82 | -27.0551 | -27.1891 | 25.4784 | 25.1882 | -2.9948 |  | -22.4286 | -4.3995 | -1.4415 |  |  | -4.2 | 9 | -0.12 | 14.7224 | 14.9738 | 13.2986 | 71.1575 | 72.8957 | -24.1085 | -44.1014 | -27.7735 | 1.8441 | 23.64 | 12.11 | 2.0361 | 2.4445 | -4.53 |  | -0.6675 | -0.5985 | 2.1291 | 0.0157 | -1.9959 |  |  | -4.0759 | -4.1142 | 1.8975 | 1.4902 | -3.9 | -1.25 | 1.457 | -3.1602 |  | -1.26 | 3.42 | 9.94 | -5.3455 | -2.5182 | -32.4789 | -32.1182 | -17.6248 | -26.6978 | -33.0562 | -33.1781 | -24.7068 | -28.2776 | -10.88 | -220.0705 | 8.5818 |  | -4.7354 | -3.9806 | 15.3008 | -6.8504 | -6.5727 | -7.684 | -23.0904 | -22.6749 | 9.5868 |  | -7.63 | 0.1 | 0.9867 | 4.7241 | -13.645 | -2.7409 | 8.995 | 12.8323 | -30.3758 |  | 3.4129 | 3.4802 | 0 | 0 | 0 | 16.4107 | 16.0758 | -16.5782 | 16.6129 | 16.5042 | -8.4222 |  | 16.813 | -16.59 | -2.1218 | 0.2795 | 1.42 | 2.65 | -15.5155 |  | 2.298 | 0.807 |  | -7.71 | -8.3661 | -3.2519 |  | 42.0684 |  | 19.3356 | -1.1676 | 0 | 1.9659 |  |  |  | 1.0669 | 9.8444 | -20.6812 | 8.2756 | 8.5963 | 70.601 | -8.7682 | -13.9763 |  | 2.8474 | 4.857 | 4.8422 | 1.5853 | 21.6119 | 23.7025 | 0.42 | -5.2479 | 17.0015 | 12.9289 | 51.7479 | 18.2648 | 18.4278 | -10.0598 |  | 0 | 0 |  |  | -15.539 | -14.6986 | 7.5122 | 7.617 | 16.17 | 16.16 | -31.8 | -32.1 | 0.9494 | -12.48 | 83.8705 | 19.8709 | 19.7872 | -21.7 | -42.2 | -0.3 | -0.8 |  | -17.8563 | -122.4484 | 6.2552 | -230.1567 | -1.5212 | -9.5473 | 103.9785 | 62.0691 | 115.8532 | 138.9352 | 42.0748 | 29.5856 | 26.5768 | -5.9206 | 178.3811 |  | 87.7645 | -74.1864 | 0.5872 |  | -7.92 | -1.29 | -1.301 | 5.04 | -2.24 | -3.252 | -3.4256 | 9.6422 | -16.9909 | 7.6 | 0.6 | 0.398 |  | 3.0954 | 3.7975 | 3.8395 | 3.4479 |  | 29.5 | 2.8637 | -0.06 |  | -11.6986 | -2.3565 | -22.3158 | -11.3772 | -5.2968 | -20.9534 | -4.7686 | -31.7 | 15.1 |  | -86.5398
28/07/2025 | 03:00 | 0 | 0.782 | -5.3643 | 1.784 | 5.7903 |  | 7.6693 |  | 3.823 | 0.608 | 2.0351 | 0 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.0241 | -4.5734 | 2.0582 | 1.9953 | 3.9675 | 2.9804 | -1.6737 | 2.436 |  | -0.8224 |  | -1.377 | 2.714 | -19.98 | 0 | -2.289 | 0.289 | 0 | -16.74 |  |  | -9.94 | 3.4558 | 3.8219 | 10.2977 | 12.7481 | -13.5227 | -17.0128 | -16.7652 | 2.5626 | 2.3424 | -18.6203 | -16.343 | 1.196 | 7.0873 | -7.5869 | 16.5681 | -6.4 | -6.8 | -19.9493 | -19.8048 | -1.7482 |  | -4.8272 | -1.6303 |  | -0.6116 | -99.1546 | -0.1526 | -0.1526 | 134.685 | -173.3302 |  |  |  |  | 5.78 | 1.82 | -20.65 | -6.02 | -27.457 |  | 24.527 | 24.5716 | -2.4451 |  | -22.9113 | -4.5793 | -1.3335 |  |  | -4 | 8.8 | -0.03 | 14.3448 | 14.6381 | 13.1485 | 75.0698 | 75.3513 | -24.5392 | -46.8358 | -27.6277 | 1.877 | 23.38 | 11.7 | 2.0361 | 2.3468 | -4.52 |  | -0.986 | -0.8602 | 4.6826 | 0.0158 | -2.0299 |  | 30 | -4.4971 | -4.1142 | 1.8975 | 1.4902 | -3.93 | -1.38 | 0.9765 | -5.7603 |  | -1.23 | 3.15 | 9.77 | -7.7455 | -4.1818 | -32.9525 | -32.6545 | -18.9513 | -27.8202 | -34.1358 | -34.3641 | -24.0306 | -27.4942 | -10.956 | -225.5655 | 13.7211 |  | -4.8047 | -3.9885 | 14.5288 | -5.477 | -5.6928 | -6.66 | -23.7875 | -23.5238 | 8.8288 |  | -7.68 | 0 | 1.0304 | 7.4079 | -12.9685 | -2.0706 | 8.86 | 11.8923 | -29.6617 |  | 3.037 | 3.1332 | 0 | 0 |  | 15.5734 | 15.9083 | -16.0758 | 16.4527 | 16.7497 | -7.777 |  | 16.022 | -16.23 | -2.1218 | 0.2529 | 1.27 | 3.07 | -15.0283 |  | 2.226 | 0.837 |  | -7.39 | -9.4751 | -3.7634 | -5.23 | 41.5671 |  | 18.086 | -1.2687 | -1.1834 | 1.8987 |  |  | -13.8021 | 0.3349 | 10.4013 | -20.2002 | 9.0222 | 8.9861 | 65.2452 | -8.7576 | -12.4936 |  | 2.0668 | 4.7472 | 4.6919 | 1.2877 | 21.5904 | 23.4739 | 1.26 | -8.3808 | 12.5756 | 12.4294 | 56.2651 | 18.85 | 19.2031 | -11.4696 |  | 0 | 0 | 42.0371 |  | -12.9737 | -12.3694 | 7.9052 | 7.9742 | 16.23 | 16.25 | -31.5 | -32 | 1.0025 | -12.16 | 69.8418 | 21.7249 | 21.5415 |  | -42.2 | -3.8 | -4.5 |  | -17.6919 | -128.1635 | 5.0341 | -226.5347 | 1.0413 | -10.9328 | 105.2137 | 63.615 | 105.0063 | 135.1689 | 44.7598 | 29.3466 | 28.3428 | 3.02 | 173.6808 | -231.8586 | 89.354 | -76.3831 | 0.0012 |  | -7.04 | -1.313 | -1.323 | 4.48 | -2.16 | -3.0889 | -3.5447 | 9.2027 | -16.9635 | 7.7 | 1.435 | 0.145 |  |  | 4.654 | 4.1631 | 2.977 |  | 29.5 | 3.1596 | -0.05 |  | -11.579 | -2.3373 | -21.9822 | -11.4859 | -5.2794 | -20.6485 | -5.0349 | -31.8 | 15.6 |  | -86.5684
28/07/2025 | 03:30 | 0 | 0.7933 | -5.2839 | 1.9718 | 5.7283 |  | 7.3116 |  | 3.1695 | 0.301 | 1.6991 | 0 | -19.8 |  | 2.484 |  | 3.3252 | -5.3204 | 1.9703 | 1.9004 | 3.7519 | 2.5823 | -1.6641 | 2.5622 |  | -0.8679 |  | -1.143 | 2.591 | -17.76 | 0 | -2.383 | 0.291 | 0 | -15.9 |  |  | -9.01 | 3.9988 | 4.2196 | 7.9203 | 10.3391 | -14.6259 | -18.3524 | -17.8053 | 15.1888 | 16.8274 | -21.5674 | -18.0845 | 2.7742 | 11.4455 | -14.1573 | 14.555 | -6.2 | -6.5 | -16.9479 | -17.4766 | -1.6022 |  | -5.5102 | -1.6991 |  | -0.645 | -83.3765 | -2.5025 | -2.1973 | 130.3851 | -165.2992 |  |  |  |  | 5.6 | 1.65 | -20.67 | -6.28 | -25.1797 | -25.4477 | 23.3285 | 23.1197 | -3.0127 |  | -20.7765 | -5.1646 | -0.4905 |  |  | -3.1 | 6.5 | 0.06 | 15.463 | 15.2977 | 14.0913 | 72.3366 | 73.2051 | -23.6575 | -45.1278 | -27.6815 | 1.7737 | 23.65 | 11.66 | 1.8799 | 2.2491 | -4.41 |  | -2.1766 | -2.1325 | 3.7998 | 0.0157 | -1.9513 |  |  | -4.5239 | -4.1142 | 1.8975 | 1.4902 | -4.01 | -1.31 | 1.705 | -5.4578 |  | -1.31 | 3.18 | 9.62 | -7.0364 | -3.8 | -30.7022 | -30.3091 | -16.7831 | -26.4544 | -32.4373 | -32.8913 | -22.9593 | -27.0257 | -11.678 | -219.6049 | 19.3945 |  | -4.8056 | -4.1059 | 14.0946 | -4.7697 | -4.7174 | -5.636 | -23.8147 | -23.4536 | 7.9535 |  | -9.07 | 0 | 1.0205 | 8.8707 | -13.4604 | -2.7855 | 9.5998 | 10.8278 | -28.6643 |  | 3.1 | 3.2109 | 4.1861 | 4.0899 | 3.1686 | 13.564 | 13.8989 | -17.4155 | 14.4627 | 14.1078 | -10.0154 |  | 16.9741 | -16.47 | -2.3159 | 0.2621 | 1.22 | 2.7 | -17.0611 |  | 2.229 | 0.847 |  | -7.43 | -8.2071 | -1.7568 |  | 41.0795 |  | 18.4751 | -1.429 | -1.5375 | 1.9162 |  |  | -14.3995 | 0.5029 | 10.0946 | -20.2775 | 9.4112 | 9.525 | 71.0187 | -8.8566 | -12.4913 |  | 2.7902 | 4.7252 | 4.7156 | 2.8791 | 23.5957 | 24.9409 | -2.1 | -2.9184 | 17.9612 | 15.7208 | 47.6914 | 22.4312 | 21.9329 | -11.5982 |  | 0 | 0 |  |  | -12.9902 | -12.0398 | 8.2956 | 8.2444 | 15.89 | 15.84 | -33 | -32.7 | 0.9146 | -12.32 | 77.5208 | 18.5388 | 18.3573 | -21.7 | -42.7 | -2.4 | -2.9 |  |  | -108.8806 | 3.0483 | -232.1418 | -5.9836 | -10.929 | 106.0027 | 56.0456 | 107.7507 | 136.9608 | 45.2793 | 30.2277 | 30.1831 | 5.531 | 182.5378 | -232.8374 | 92.3796 | -79.5353 | 0.1892 |  | -7.76 | -1.324 | -1.334 | 4.56 | -2.24 | -3.0908 | -3.2517 | 9.2027 | -16.5515 | 7.4 | -1.316 | -0.854 |  |  | 4.0773 | 4.0808 | 4.4909 |  | 30.1 | 3.0594 | -0.05 |  | -12.6549 | -1.2026 | -20.8225 | -12.7342 | -5.5715 | -19.6515 | -4.9821 | -31.9 | 15.8 |  | -86.4139
28/07/2025 | 04:00 | 0 | 0.7951 | -5.3446 | 1.9136 | 5.7481 |  | 7.2176 |  | 3.4673 | 0.42 | 1.9567 | 0 | -19.8 | -2.2 | 1.656 |  | 3.1862 | -5.416 | 1.9169 | 1.8475 | 3.6108 | 2.4237 | -1.6537 | 2.5435 |  | -0.865 | 0 | -1.016 | 2.993 | -19.98 | 0 | -2.392 | 0.29 | 0 | -16.49 | -10 | 0 | -8.57 | 4.0917 | 3.9466 | 7.4546 | 10.3156 | -14.6889 | -17.6826 | -18.3053 | 23.0155 | 24.0095 | -21.4335 | -18.8882 | 3.5633 | 13.275 | -17.3554 | 15.1595 | -6.2 | -6.5 | -17.1874 | -15.6384 | -1.6577 |  | -4.8393 | -1.7188 |  | -0.6153 | -73.0918 | -3.2655 | -3.0519 | 126.1016 | -160.3345 |  |  |  |  | 5.77 | 1.79 | -20.66 | -5.87 | -27.457 | -27.3231 | 24.952 | 25.3386 | -3.5684 |  | -20.2815 | -5.0667 | -0.2579 |  |  | -2.4 | 5.9 | 0.08 | 15.1118 | 15.6253 | 13.8096 | 71.8653 | 71.7169 | -23.0048 | -45.6685 | -26.9092 | 1.8469 | 23.62 | 11.53 | 2.0361 | 2.4445 | -4.58 |  | -2.3159 | -2.1634 | 4.5474 | 0.0158 | -2.0771 |  |  | -4.5874 | -4.1142 | 1.8975 | 1.4902 | -3.97 | -1.36 | 1.147 | -5.7503 |  | -1.26 | 3.09 | 9.75 | -7.6364 | -3.9182 | -32.8224 | -32.5 | -17.8101 | -27.1477 | -33.3899 | -33.8203 | -22.8585 | -26.5763 | -11.505 | -216.0361 | 27.5458 |  | -4.7956 | -4.0861 | 15.7551 | -6.123 | -5.6307 | -6.66 | -24.3299 | -23.9991 | 9.2593 |  | -8.07 | 0 | 1.0673 | 5.9893 | -13.5624 | -2.8626 | 9.2455 | 12.0228 | -30.2185 |  | 3.2621 | 3.3476 | 0 | 0 | 0 | 15.9083 | 16.2433 | -16.5782 | 17.5751 | 17.1168 | -8.3208 |  | 17.5064 | -16.35 | -2.6143 | 0.2621 | 1.71 | 2.53 | -16.0044 |  | 2.229 | 0.771 |  | -7.37 | -9.0508 | -3.4898 | -5.3 | 41.5466 |  | 18.4847 | -1.4392 | -1.502 | 1.9074 |  |  | -14.8059 | 0.7031 | 10.2701 | -20.1814 | 8.0757 | 7.4826 | 68.2951 | -8.8036 | -12.245 |  | 3.5063 | 4.7472 | 4.7393 | 3.0007 | 24.3416 | 26.2651 | -0.42 | -5.3382 | 16.5158 | 21.8171 | 51.3829 | 21.8162 | 21.8692 | -11.2767 |  | 0 | -11.3595 |  |  | -12.1827 | -11.7377 | 8.1213 | 8.1248 | 14.44 | 14.38 | -32 | -31.3 | 0.9329 | -12.08 | 75.541 | 21.2668 | 21.1497 | -21.2 | -42.7 | -2.8 | -3.4 |  |  | -110.4099 | 13.7332 | -236.0892 | -7.3916 | -11.2009 | 111.0595 | 54.9939 | 102.5338 | 138.7534 | 48.3645 | 31.9088 | 31.6351 | 7.2953 | 185.1491 | -232.6356 | 96.1822 | -82.0621 | 0.0012 |  | -7.92 | -1.301 | -1.311 | 5.04 | -1.6 | -3.2995 | -3.8376 | 10.1091 | -16.7559 | 7.9 | -0.755 | -0.996 | 2.7526 |  | 4.4734 | 3.7079 | 3.5347 |  | 29.9 | 3.1206 | -0.04 |  | -13.3618 | -1.3831 | -20.8362 | -13.0322 | -5.9803 | -19.9986 | -4.9522 | -31.9 | 15.5 |  | -85.9589
28/07/2025 | 04:30 | 0 | 1.0457 | -5.5043 | 1.9777 | 5.7224 |  | 7.1448 |  | 3.6856 | 0.561 | 1.9802 | -2.22 | -19.8 |  | 2.484 |  | 3.1358 | -5.211 | 2.0936 | 2.0549 | 3.9994 | 2.6545 | -1.6398 | 2.6341 |  | -0.9042 |  | -1.287 | 2.605 | -17.76 | 0 | -2.646 | 0.287 | 0 | -16.25 |  |  | -9.45 | 4.1627 | 3.976 | 9.7448 | 10.6783 | -11.8439 | -17.1468 | -16.8786 | 1.7554 | 1.4561 | -18.3524 | -16.343 | 1.196 | 6.1793 | -6.9794 | 16.5392 | -6.3 | -6.7 | -19.9303 | -20.0536 | -1.6576 |  | -4.16 | -1.7492 |  | -0.6293 | -94.2411 | -2.2279 | -2.2279 | 136.5316 | -173.7431 |  |  |  |  | 5.81 | 1.73 | -20.86 | -5.8 | -26.9212 | -27.8589 | 24.8235 | 24.8089 | -3.5588 |  | -20.4879 | -4.3174 | 0.0857 |  |  | -1.2 | 5.9 | 0.07 | 14.9494 | 15.177 | 14.0822 | 74.0971 | 74.3057 | -24.5698 | -46.4776 | -28.2015 | 1.8169 | 23.82 | 11.27 | 2.0361 | 2.3468 | -4.61 |  | -2.4366 | -2.6857 | 6.0269 | 0.0158 | -2.1018 |  |  | -4.5764 | -4.1142 | 1.5821 | 1.4902 | -4.01 | -1.3 | 0.7905 | -7.7754 |  | -1.34 | 3.48 | 10.05 | -9 | -4.7273 | -32.4039 | -32.9273 | -18.3554 | -28.1153 | -34.4017 | -34.5443 | -22.7509 | -26.2769 | -10.831 | -228.156 | 35.2766 |  | -4.7332 | -4.0819 | 15.0243 | -5.0087 | -4.8395 | -6.66 | -24.4793 | -24.1884 | 8.9304 |  | -8.41 | 0.1 | 1.0265 | 8.0969 | -13.5917 | -2.9635 | 9.0915 | 10.9134 | -29.6995 |  | 3.1522 | 3.174 | 0 | 0 |  | 16.2433 | 15.5734 | -16.5782 | 17.9393 | 17.8454 | -8.6007 |  | 16.4858 | -16.41 | -2.7224 | 0.2795 | 1.57 | 1.87 | -15.7912 |  | 2.22 | 0.753 |  | -7.37 | -8.8153 | -3.2328 | -5.04 | 41.7301 |  | 18.3797 | -1.3994 | -1.4902 | 1.8684 |  |  | -14.5933 | 0.1611 | 9.7284 | -20.095 | 8.8121 | 8.2363 | 67.6475 | -8.7387 | -12.1105 |  | 3.5576 | 4.7838 | 4.7314 | 3.1134 | 25.413 | 26.7209 | 0.42 | -4.9255 | 16.4671 | 22.3521 | 51.9018 | 22.837 | 23.9167 | -11.5029 | 0 | 0 | 0 | 51.2109 | 50.1822 | -10.8698 | -10.5127 | 8.24 | 8.4275 | 13.45 | 13.56 | -29.8 | -29 | 0.9677 | -11.6 | 70.2585 | 23.6523 | 23.5513 | -21.2 | -43.1 | -4.5 | -5.1 |  |  | -103.3547 | 10.2427 | -236.1771 | -8.5802 | -11.629 | 111.9287 | 52.1498 | 96.3107 | 136.7945 | 51.5086 | 33.6616 | 30.3933 | 11.499 | 187.3812 | -232.7883 | 99.0823 | -84.5103 | -0.7727 |  | -7.6 | -1.279 | -1.29 | 4.72 | -1.6 | -3.4716 | -4.3351 | 10.1671 | -16.9909 | 7.9 | -0.323 | 0.24 |  |  | 4.3659 | 4.9876 | 3.0935 |  | 29.9 | 2.9581 | -0.09 |  | -14.4044 | -1.1044 | -20.4411 | -14.2192 | -6.5101 | -18.673 | -5.4654 | -32.1 | 15.7 |  | -85.874
28/07/2025 | 05:00 | 0 | 1.4858 | -6.0064 | 1.7834 | 5.4099 |  | 6.6608 |  | 3.7735 | 0.565 | 1.9475 | -2.22 | -19.8 |  | 2.484 |  | 3.19 | -6.016 | 2.1397 | 2.0339 | 3.9308 | 2.3814 | -1.6821 | 2.4874 |  | -0.8753 |  | -1.169 | 2.73 | -17.76 | 0 | -2.81 | 0.295 | 0 | -16.3 |  |  | -8.72 | 3.94 | 4.5615 | 6.2829 | 9.0019 | -12.7395 | -17.8166 | -17.7673 | 17.9846 | 27.2193 | -22.1033 | -19.0222 | 2.3796 | 14.5338 | -14.9536 | 16.2441 | -6.1 | -6.4 | -18.9977 | -17.917 | -1.6569 |  | -5.2709 | -1.8013 |  | -0.6086 | -74.0074 | -3.235 | -3.2655 | 128.0499 | -163.2101 |  |  |  |  | 5.86 | 1.82 | -20.63 | -5.87 | -27.457 | -27.591 | 24.3738 | 23.9917 | -3.3844 |  | -20.0083 | -4.3102 | -0.1353 |  |  | -2.4 | 6.5 | -0.07 | 15.2435 | 15.3344 | 14.1232 | 70.8584 | 70.9559 | -22.6655 | -45.224 | -24.7727 | 1.7441 | 23.3 | 11.73 | 2.1924 | 2.6398 | -4.57 |  | -2.0676 | -2.0471 | 4.9504 | 0.0157 | -2.0237 |  |  | -4.6021 | -4.1142 | 2.0552 | 1.4902 | -3.98 | -1.38 | 0.434 | -5.9678 |  | -1.35 | 3.67 | 9.8 | -8.3818 | -3.7091 | -32.5452 | -32.3545 | -17.1897 | -26.7934 | -32.9124 | -33.2559 | -22.817 | -26.1552 | -10.639 | -215.7225 | 33.9648 |  | -4.9562 | -4.2804 | 15.2389 | -5.0465 | -5.2263 | -6.66 | -24.7237 | -24.4824 | 8.6768 |  | -7.82 | 0.1 | 1.1144 | 8.1511 | -13.2431 | -2.6497 | 8.8566 | 11.1577 | -29.4777 |  | 3.1811 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 15.5734 | 15.9083 | -18.2527 | 17.1096 | 17.1153 | -8.8715 |  | 16.4858 | -16.77 | -2.3159 | 0.2264 | 1.55 | 2.03 | -16.1977 | 2.1122 | 2.242 | 0.765 |  | -7.39 | -8.1434 | -2.6473 | -5.36 | 41.307 |  | 18.5775 | -1.6042 | -1.5474 | 1.8279 |  |  | -18.373 | 0.3637 | 11.7639 | -19.8355 | 8.3932 | 8.7244 | 69.6162 | -8.6098 | -12.1931 |  | 2.9027 | 4.8497 | 4.8501 | 2.2923 | 25.0747 | 26.0224 | -0.84 | -3.8223 | 17.2745 | 25.7835 | 49.0662 | 24.0286 | 24.0683 | -11.6501 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.5184 | -8.9801 | 8.0018 | 7.5969 | 13.09 | 13.08 | -31.4 | -32.5 | 0.9494 | -11.12 | 68.7333 | 22.0923 | 21.9898 | -21.3 | -42.7 | -5.4 | -6 |  | -17.4259 | -100.9661 | 14.0786 | -235.6948 | -10.7729 | -11.4266 | 111.8633 | 52.1328 | 94.688 | 136.6655 | 50.2927 | 30.2033 | 32.9051 | 9.474 | 185.1344 | -232.3175 | 98.4477 | -85.2895 | -0.6311 |  | -7.68 | -1.265 | -1.273 | 4.96 | -2.08 | -3.5882 | -3.6606 | 9.8466 | -16.6705 | 6.6 | -2.178 | -2.071 |  |  | 4.2322 | 3.8905 | 3.8321 |  | 30 | 2.0829 | -0.06 |  | -13.6474 | -1.7257 | -20.476 | -13.5369 | -5.8893 | -18.9688 | -5.8529 | -32.4 | 16 |  | -86.0939
28/07/2025 | 05:30 | 0 | 1.5345 | -5.9817 | 1.9599 | 4.5098 |  | 6.9216 |  | 4.1879 | 0.832 | 2.2613 | -2.22 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -13.2 | 2.6559 | -5.9681 | 2.3635 | 2.2445 | 4.4997 | 2.4877 | -1.7141 | 2.7588 |  | -1.0135 |  | -1.168 | 2.5 | -17.76 | 0 | -3.844 | 0.326 | 0 | -16.3 |  |  | -8.88 | 3.6411 | 4.1878 | 8.4746 | 10.2605 | -10.7679 | -16.7449 | -16.783 | 1.8914 | 1.3404 | -18.3524 | -16.343 | 1.196 | 5.6719 | -7.36 | 16.4339 | -6.1 | -6.6 | -19.6762 | -19.8962 | -1.7614 |  | -5.084 | -1.6745 |  | -0.6394 | -90.8536 | -1.709 | -1.709 | 132.2671 | -170.4985 |  |  |  |  | 5.67 | 1.72 | -20.53 | -5.67 | -27.591 | -27.8589 | 24.5426 | 24.3593 | -3.5065 |  | -21.0872 | -4.2716 | -0.3996 |  |  | -1.6 | 6.3 | -0.1 | 14.9451 | 15.1721 | 13.9102 | 73.8795 | 74.0012 | -24.8485 | -45.93 | -27.9221 | 1.6725 | 23.64 | 11.71 | 2.1924 | 2.5421 | -4.64 |  | -1.9915 | -1.8994 | 5.0242 | 0.0158 | -2.0827 |  |  | -4.6289 | -3.9272 | 2.0552 | 1.6757 | -3.77 | -1.31 | 0.8525 | -6.1754 |  | -1.32 | 3.69 | 10.02 | -8.4909 | -4.4727 | -33.6614 | -32.8273 | -17.4096 | -26.7802 | -33.8693 | -33.4028 | -24.2178 | -28.7941 | -10.817 | -223.1635 | 32.536 |  | -4.7494 | -3.9761 | 13.9268 | -4.5988 | -4.9515 | -9.732 | -23.9237 | -23.742 | 9.826 |  | -7.33 | 0 | 1.2472 | 8.3788 | -13.428 | -2.7916 | 9.2787 | 12.9883 | -30.0108 |  | 3.3039 | 3.3098 | 0 | 2.6242 |  | 16.7456 | 16.5782 | -16.7456 | 16.8876 | 17.6871 | -9.2066 |  | 14.9477 | -17.42 | -2.4221 | 0.2621 | 1.67 | 3.44 | -14.7857 | 0 | 2.234 | 0.747 |  | -8.18 | -8.0169 | -2.9614 | -5.38 | 40.3425 |  | 18.6857 | -1.5231 | -1.5548 | 1.8888 |  |  | -15.1132 | 0.7363 | 8.761 | -19.353 | 10.0089 | 8.7269 | 70.6286 | -8.7339 | -12.1994 |  | 2.5032 | 4.879 | 4.8342 | 2 | 24.5611 | 26.393 | -0.42 | -4.7311 | 17.9988 | 22.6957 | 51.413 | 23.6339 | 24.444 | -11.3801 | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.9412 | -10.3864 | 8.007 | 8.2329 | 13.59 | 13.47 | -31.2 | -30.6 | 1.1435 | -11.28 | 75.7403 | 21.9912 | 21.3025 | -21.2 | -42.2 | -2.8 | -3.4 |  | -17.6389 | -101.6532 | 12.2866 | -235.4347 | -8.4447 | -9.9837 | 110.1558 | 51.4228 | 101.3422 | 136.8542 | 50.487 | 31.4887 | 31.1886 | 7.6417 | 185.8413 | -234.5428 | 97.8369 | -81.5151 | -0.1868 |  | -7.52 | -1.271 | -1.28 | 4.72 | -1.68 | -3.8287 | -4.3626 | 9.9351 | -16.9909 | 7.5 | 0.476 | 1.089 |  |  | 3.824 | 3.5218 | 3.6952 |  | 29.6 | 2.8217 | 0 |  | -14.1661 | -1.2902 | -21.12 | -13.5859 | -5.8523 | -19.2842 | -5.6426 | -31.8 | 15.4 |  | -87.7008
28/07/2025 | 06:00 | 0 | 1.8597 | -6.3801 | 2.2829 | 8.249 |  | 7.5372 |  | 4.393 | 0.927 | 2.3822 | 2.22 | -17.6 | -4.4 |  | -11 | 3.1523 | -8.9024 | 2.4419 | 2.2727 | 4.4826 | 2.2717 | -1.679 | 2.5842 |  | -0.9348 |  | -1.11 | 2.612 | -19.98 | 0 | -3.771 | 0.329 | 0 | -15.78 |  |  | -9.3 | 3.5076 | 4.0764 | 9.2379 | 10.0562 | -13.5541 | -16.6109 | -17.9058 | 2.0718 | 1.4053 | -18.7543 | -16.6109 | 0.8014 | 5.1793 | -5.4823 | 15.6682 | -6.1 | -6.4 | -19.1856 | -19.7907 | -1.6425 |  | -3.9256 | -1.586 |  | -0.6251 | -90.3348 | -2.3499 | -2.2889 | 130.1095 | -170.4747 |  |  |  |  | 5.81 | 1.53 | -20.37 | -5.74 | -28.7966 | -28.9305 | 26.0684 | 26.2758 | -3.6308 |  | -19.7585 | -3.5837 | 0.1347 |  |  | -0.6 | 5.8 | 0.01 | 16.0651 | 16.0456 | 15.1207 | 73.6389 | 73.7244 | -24.4495 | -45.5849 | -28.2516 | 1.7607 | 23.74 | 11.28 | 1.8799 | 2.2491 | -4.15 |  | -2.6488 | -2.4456 | 5.0676 | 0.0157 | -1.748 |  |  | -4.4043 | -3.9272 | 2.3707 | 1.8613 | -3.58 | -1.42 | 0.6975 | -6.0953 |  | -1.32 | 3.72 | 9.97 | -7.4 | -4.0364 | -33.5538 | -33.5545 | -17.7013 | -26.4945 | -33.3298 | -33.6567 | -25.0422 | -30.4661 | -10.633 | -221.9907 | 33.8932 |  | -5.0883 | -4.3827 | 13.4778 | -5.9187 | -5.701 | -10.244 | -24.0978 | -23.7849 | 11.6056 |  | -8.29 | 0.1 | -0.73 | 4.8544 | -12.8436 | -2.2176 | 9.1152 | 15.3679 | -29.7317 |  | 3.1607 | 3.191 | 0 | 0 |  | 17.5829 | 18.2527 | -17.4155 | 18.6866 | 18.7435 | -9.5413 |  | 16.4858 | -16.88 | -2.7224 | 0.2969 | 1.77 | 2.32 | -16.0875 | 0 | 2.189 | 0.775 |  | -8.49 | -7.6287 | -2.1562 | -5.55 | 39.9108 |  | 18.2131 | -1.1928 | -1.2047 | 1.8977 |  |  | -14.9371 | 0.4946 | 8.6725 | -19.5051 | 8.9255 | 7.9587 | 71.5427 | -8.7484 | -12.632 |  | 3.431 | 4.9083 | 4.8975 | 2.8396 | 27.3065 | 26.7171 | -0.84 | -4.3352 | 19.0155 | 23.5158 | 49.526 | 25.0934 | 24.6184 | -11.7974 |  | 0 | 0 |  |  | -12.9078 | -11.5839 | 8.524 | 8.1112 | 13.52 | 13.47 | -30.8 | -30.1 | 1.0025 | -11.84 | 80.0396 | 22.5983 | 22.506 | -20.8 | -42.2 | -2.8 | -3.4 |  |  | -101.9759 | 17.1589 | -237.6634 | -9.5715 | -7.6997 | 112.6948 | 52.883 | 102.5888 | 138.8284 | 52.886 | 34.1783 | 31.3462 | 5.3854 | 188.2092 | -234.2813 | 96.883 | -83.0288 | -0.304 |  | -7.84 | -1.243 | -1.249 | 4.88 | -1.04 | -4.6993 | -4.5701 | 9.8161 | -17.1099 | 7.9 | 0.47 | 1.484 | 2.5318 |  | 3.7489 | 5.4042 | 4.0427 |  | 29.3 | 2.6824 | -0.01 |  | -14.6328 | -0.9728 | -20.8681 | -13.6642 | -6.6743 | -18.4227 | -5.5435 | -31.4 | 15.4 |  | -91.0045
28/07/2025 | 06:30 | 0 | 1.8459 | -6.39 | 2.2457 | 7.4886 |  | 7.4382 |  | 4.9268 | 1.159 | 2.592 | 0 | -19.8 | -2.2 |  | -13.2 | 3.2418 | -9.4333 | 2.6582 | 2.579 | 4.7751 | 2.4288 | -1.6651 | 2.4449 |  | -1.1449 |  | -1.001 | 2.976 | -19.98 | 0 | -2.774 | 0.301 | 0 | -15.29 |  |  | -7.35 | 2.361 | 3.8934 | 8.1926 | 8.0826 | -13.7885 | -16.343 | -16.1374 | 11.2709 | 12.751 | -20.3618 | -18.8882 | 2.3796 | 13.5317 | -13.8757 | 15.01 | -6 | -6.4 | -17.4667 | -17.9371 | -1.7523 |  | -2.8987 | -2.0207 |  | -0.5957 | -73.4885 | -4.0895 | -4.2116 | 126.7041 | -163.9534 |  |  |  | -1.7764 | 5.63 | 1.17 | -20.54 | -6.13 | -30.672 | -30.9399 | 28.3719 | 28.1826 | -3.8506 |  | -19.8718 | -2.8261 | -0.5464 |  |  | -2.3 | 7 | 0.07 | 15.063 | 15.0114 | 14.479 | 71.0521 | 71.08 | -22.3541 | -44.8854 | -24.8169 | 1.7694 | 23.36 | 11.44 | 2.1924 | 2.5421 | -4.01 |  | -1.7638 | -1.432 | 3.4425 | 0.0157 | -1.6795 |  |  | -4.4434 | -3.3661 | 2.6861 | 2.4179 | -3.05 | -1.59 | 0.1395 | -4.6978 |  | -1.37 | 4 | 10.58 | -6.4182 | -3.3909 | -36.4159 | -35.7909 | -17.4152 | -26.887 | -33.0629 | -33.2885 | -24.7771 | -29.0922 | -9.783 | -215.133 | 31.6469 |  | -5.7071 | -4.9576 | 14.8179 | -9.5305 | -9.1298 | -9.22 | -24.3292 | -24.0175 | 12.5561 |  | -8.62 | 0 | -0.6383 | -3.952 | -12.7089 | -1.8197 | 8.1865 | 16.0814 | -30.2378 |  | 3.4267 | 3.4974 | 0 | 0 |  | 19.9273 | 20.0948 | -23.2764 | 20.4586 | 20.1083 | -12.4507 |  | 16.6372 | -17.93 | -2.51 | 0.2969 | 1.65 | 3.11 | -16.867 | 0 | 2.373 | 0.71 |  | -4.93 | -5.5447 | -0.8477 | -4.97 | 28.9173 |  | 18.8248 | -1.6726 | -1.8106 | 1.9675 |  |  | -12.8728 | 2.2959 | 6.4614 | -20.2005 | 6.5138 | 6.2264 | 68.9345 | -8.7065 | -12.6096 |  | 2.6052 | 4.9742 | 4.9133 | 1.963 | 23.3019 | 25.0523 | -0.42 | -3.8717 | 19.5384 | 21.4356 | 48.5069 | 24.0668 | 24.7135 | -11.62 | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.5672 | -11.9519 | 9.2195 | 9.603 | 15.08 | 15.08 | -33.2 | -33.6 | 0.9494 | -15.12 | 76.09 | 22.8972 | 22.8117 | -21.2 | -43.5 | -2.6 | -3.3 |  |  | -99.8415 | 25.8722 | -236.6878 | -10.6756 | -5.8543 | 107.6009 | 56.6738 | 105.0183 | 136.5706 | 43.6984 | 31.9354 | 30.5594 | 4.5483 | 182.8942 | -233.6987 | 91.4001 | -79.9883 | -0.116 |  | -8.72 | -1.283 | -1.287 | 5.68 | -1.36 | -4.6405 | -4.3931 | 10.4021 | -16.6979 | 7.4 | -0.17 | -0.753 | 2.5217 |  | 3.9242 | 3.4332 | 3.737 |  | 30.2 | 2.5366 | 0.09 |  | -12.6283 | -1.7449 | -21.432 | -12.5131 | -5.1608 | -19.7874 | -6.1854 | -31.8 | 15.4 |  | -90.4249
28/07/2025 | 07:00 | 0 | 1.675 | -6.3966 | 2.235 | 8.1111 |  | 7.6247 |  | 4.926 | 1.113 | 2.5937 | 0 | -17.6 | -6.6 |  | -11 | 3.0023 | -8.9445 | 2.3944 | 2.2559 | 4.6102 | 2.2037 | -1.6864 | 2.5339 |  | -1.0686 |  | -1.321 | 2.473 | -17.76 | 0 | -3.069 | 0.287 | 0 | -16.91 |  |  | -7.91 | 2.3448 | 4.0089 | 9.6036 | 10.4307 | -14.5189 | -19.0222 | -19.1321 | 22.0208 | 24.4876 | -20.8976 | -18.7543 | 2.7742 | 16.6348 | -16.5737 | 15.9114 | -5.8 | -6 | -16.8956 | -17.8918 | -1.6489 |  | -5.6842 | -1.65 |  | -0.5438 | -82.0032 | -5.6154 | -5.5849 | 134.6976 | -169.2071 |  |  |  | -3.393 | 5.05 | 0.33 | -21.91 | -7.37 | -30.9399 | -31.0739 | 27.4356 | 27.1741 | -3.4847 |  | -20.7769 | -5.4576 | -0.2757 |  |  | -1.4 | 7.8 | 0.51 | 13.9106 | 14.4712 | 13.1309 | 72.5156 | 72.9344 | -23.595 | -44.2568 | -27.3225 | 1.7632 | 22.86 | 11.03 | 1.4111 | 1.7609 | -2.91 |  | -1.6133 | -1.7421 | 5.3953 | 0.0161 | -1.2231 | 31.2 |  | -4.4312 | -3.3661 | 1.7398 | 2.789 | -3.11 | -1.28 | -0.496 | -7.2304 |  | -1.26 | 4.11 | 9.51 | -9.0364 | -4.4091 | -36.7554 | -36.6727 | -21.6852 | -29.8355 | -35.7767 | -35.8777 | -26.4646 | -30.5777 | -8.792 | -223.8765 | 12.3398 |  | -5.9264 | -5.1422 | 15.0115 | -9.2964 | -8.9822 | -10.756 | -24.0707 | -23.8283 | 12.7884 |  | -7.16 | 0 | -0.27 | -4.0926 | -11.1946 | -0.2016 | 6.5389 | 16.6429 | -30.0598 |  | 3.4676 | 3.623 | 0 | 0 |  | 19.7598 | 20.0948 | -22.7741 | 21.1708 | 21.2468 | -13.1142 |  | 17.2769 | -17.81 | -3.2149 | 0.2886 | 1.84 | 2.1 | -16.8382 |  | 2.322 | 0.743 | 1.4093 | -4.89 | -4.6105 | -0.0093 | -5.23 | 28.0299 |  | 19.5192 | -1.2151 | -1.1636 | 1.9057 |  |  | -12.0546 | 3.4951 | 6.4462 | -20.0005 | 8.7534 | 8.3357 | 71.3136 | -8.8321 | -13.7653 |  | 2.5591 | 4.8717 | 4.9213 | 2 | 19.5182 | 20.578 | -3.35 | -3.8934 | 21.6727 | 7.8306 | 45.0396 | 18.2219 | 17.9472 | -9.6335 |  | -10.5868 | -10.2959 |  |  | -18.0385 | -17.4781 | 7.1356 | 6.936 | 19.93 | 19.88 | -34.8 | -34.2 | 0.9677 | -11.04 | 75.8445 | 19.9481 | 19.8631 | -21.2 | -42.2 | 1.8 | 1.2 | -18.0263 | -18.0344 | -114.6246 | 30.4552 | -237.2073 | -10.1369 | -8.4878 | 92.6134 | 73.3266 | 126.7889 | 131.5283 | 22.3844 | 27.1055 | 26.2666 | -15.714 | 158.2754 | -236.4892 | 67.9264 | -58.135 | 1.6175 |  | -9.68 | -1.192 | -1.205 | 6.72 | -2.16 | -5.0271 | -3.3982 | 9.0837 | -16.3775 | 7.8 | -0.784 | -0.55 | 2.7451 |  | 3.185 | 3.4232 | 3.9169 |  | 29.1 | 2.6467 | 0.24 |  | -9.9033 | -3.1817 | -23.0977 | -10.0368 | -4.8078 | -22.1832 | -5.0542 | -30.9 | 14.3 |  | -90.699
28/07/2025 | 07:30 | 0 | 1.82 | -6.4003 | 2.162 | 6.6459 |  | 8.324 |  | 5.7025 | 1.6449 | 3.0959 | -2.22 | -17.6 | -4.4 | 0.828 |  | 3.1138 | -8.8814 | 2.8884 | 2.842 | 5.0904 | 2.241 | -1.645 | 2.1842 |  | -1.0078 |  | -1.282 | 2.527 | -15.54 | 0 | -3.074 | 0.289 | 0 | -16.42 |  |  | -8.51 | 2.2855 | 3.4913 | 9.4397 | 10.9272 | -9.8343 | -17.5486 | -17.542 | 2.4114 | 2.5232 | -17.5486 | -15.4053 | 1.196 | 5.5348 | -12.4598 | 15.5504 | -5.8 | -6.2 | -18.7562 | -18.8951 | -1.8004 |  | -3.6641 | -1.4061 |  | -0.5426 | -81.3013 | -0.061 | -0.1526 | 122.2206 | -163.6993 |  |  |  | -2.3751 | 5.32 | 0.51 | -20.93 | -6.41 | -28.9305 | -29.0645 | 25.2034 | 24.6896 | -3.5459 |  | -20.5377 | -4.2245 | 0.0151 |  |  | 2.1 | 5.5 | 0.42 | 16.0294 | 15.5718 | 14.6934 | 75.1535 | 75.2296 | -24.6268 | -47.3202 | -26.7041 | 1.8456 | 23.71 | 11.11 | 1.5674 | 1.9562 | -3.01 |  | -2.6763 | -2.6265 | 7.544 | 0.016 | -1.2244 | 28.9 |  | -4.5386 | -2.9921 | 3.0015 | 3.5312 | -2.5 | -1.51 | -0.6045 | -8.953 |  | -1.38 | 3.29 | 9.95 | -10.2545 | -5.5545 | -33.7493 | -34.3818 | -19.0399 | -27.7161 | -34.2383 | -34.4664 | -27.1626 | -30.7737 | -7.842 | -210.5441 | -10.603 |  | -6.3803 | -5.4746 | 14.6255 | -8.7531 | -8.8725 | -9.732 | -23.8201 | -23.6976 | 11.8334 |  | -8.48 | 0 | -0.2609 | -2.6181 | -12.0661 | -0.9893 | 8.6016 | 15.4604 | -29.1783 |  | 3.0502 | 3.1189 | 4.7995 | 5.3808 | 3.5852 | 16.9131 | 16.7456 | -24.951 | 18.1279 | 17.815 | -14.0674 |  | 18.3853 | -17.95 | -2.4221 | 0.2529 | 1.71 | 2.42 | -18.327 |  | 2.331 | 0.777 |  | -4.33 | -4.151 | 2.0271 | -4.98 | 30.2874 |  | 20.7799 | -2.2995 | -2.1656 | 1.9489 |  |  | -12.2816 | 3.8391 | 7.6471 | -19.5341 | 7.3734 | 8.182 | 71.9945 | -8.0489 | -12.9981 |  | 2.2805 | 5.0841 | 5.1111 | 1.6366 | 15.1378 | 15.6954 | -5.87 | 0 | 23.7265 | 0 | 45.4286 | 11.3776 | 10.1843 | -8.0773 |  | 0 | 0 | 37.4872 | 36.7933 | -17.2529 | -16.8354 | 4.7316 | 4.8951 | 21.66 | 21.51 | -32.2 | -32.4 | 0.9677 | -9.84 | 74.9393 | 24.761 | 24.8995 | -20.8 | -41.3 | 0.9 | 0.4 |  |  | -125.8783 | 11.439 | -231.2988 | -8.5218 | -14.9656 | 75.5001 | 93.7664 | 128.4798 | 115.575 | 2.5937 | 24.6372 | 21.4901 | -18.3391 | 133.2758 | -228.2612 | 53.8065 | -45.2137 | 0.9851 |  | -9.6 | -1.124 | -1.131 | 7.12 | -2.72 | -5.0399 | -2.8702 | 6.7094 | -15.7031 | 8.8 | 0.438 | -0.186 |  |  | 3.9073 | 4.0481 | 3.9559 |  | 28.3 | 2.709 | 0.33 |  | -8.2468 | -4.201 | -24.683 | -7.5739 | -3.4871 | -23.5896 | -4.373 | -30 | 13.7 |  | -90.5138
28/07/2025 | 08:00 | 0 | 2.3095 | -6.9517 | 2.2704 | 6.5261 |  | 9.0038 |  | 6.9161 | 2.3239 | 3.7261 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.0207 | -8.4433 | 3.3131 | 3.1701 | 6.0328 | 2.2638 | -1.5855 | 2.0893 |  | -1.0749 |  | -1.281 | 2.324 | -15.54 | 0 | -2.778 | 0.285 | 0 | -16.32 |  |  | -8.26 | 3.0007 | 3.8167 | 9.5389 | 12.1873 | -14.714 | -17.8166 | -17.158 | 1.9814 | 2.2456 | -18.0845 | -16.2091 | 1.196 | 5.7703 | -10.5232 | 14.3184 | -5.8 | -6.2 | -18.927 | -18.7906 | -1.917 |  | -3.3952 | -1.2645 |  | -0.7045 | -80.8435 | 0.7935 | 0.763 | 117.6796 | -162.2021 |  |  |  | -1.2774 | 5.52 | 0.84 | -20.55 | -6.25 | -28.7966 | -28.7966 | 25.802 | 25.1427 | -3.8633 |  | -21.9521 | -3.4327 | -0.1817 |  |  | 2.6 | 6.4 | 0.51 | 16.2666 | 16.3606 | 15.0701 | 74.5002 | 74.2854 | -23.6866 | -47.4835 | -26.8585 | 2.0057 | 24.03 | 11.25 | 1.5674 | 2.0538 | -3.05 |  | -2.2622 | -2.2899 | 8.9483 | 0.0161 | -1.0964 |  |  | -4.4727 | -2.4311 | 3.6324 | 3.9023 | -2.16 | -1.63 | 0.1085 | -9.7256 |  | -0.73 | 3.67 | 10.59 | -10.9273 | -5.8182 | -35.1186 | -35.4455 | -17.2502 | -26.2177 | -33.4192 | -33.5582 | -27.3462 | -30.0409 | -7.775 | -203.5712 | -27.0373 |  | -6.7176 | -5.805 | 13.8151 | -7.8815 | -7.5032 | -10.244 | -23.5794 | -23.2696 | 10.3148 |  | -8.38 | 0 | -0.087 | -0.7924 | -10.8739 | 0.2092 | 7.3217 | 14.2254 | -28.0672 |  | 2.5222 | 2.6182 | 3.2359 | 3.1698 | 0 | 16.5782 | 16.9131 | -23.6113 | 18.8726 | 18.7673 | -12.9193 |  | 18.107 | -17.13 | -1.7171 | 0.2529 | 1.01 | 3.51 | -18.3018 |  | 2.343 | 0.79 |  | -3.77 | -4.3294 | 1.7181 |  | 30.8791 |  | 21.9767 | -3.1018 | -3.0276 | 2.0212 |  |  |  | -17.416 | 7.4868 | -19.4159 | 7.3931 | 7.4116 | 72.641 | -7.5508 | -12.4111 |  | 2.047 | 5.2159 | 5.301 | 1 | 13.2701 | 14.5737 | -7.12 |  | 23.6731 | -8.3835 | 46.4656 | 5.4496 | 6.2272 | -7.4426 |  | -10.2736 | -11.7656 | 20.961 | 20.7539 | -15.6544 | -15.3687 | 3.2074 | 3.0822 | 24.69 | 24.69 | -32.8 | -33.5 | 0.986 | -5.6 | 70.5363 | 24.1652 | 23.8476 | -20 | -40.5 | -1.1 | -1.7 |  |  | -134.8682 | 1.1646 | -229.2953 | -3.9593 | -19.7595 | 62.6307 | 106.3223 | 126.5889 | 105.1045 | -10.4005 | 23.6818 | 21.4798 | -11.7951 | 118.0553 | -221.2291 | 43.2815 | -37.2867 | 1.2903 |  | -9.68 | -1.056 | -1.056 | 7.36 | -2.96 | -4.8219 | -2.4002 | 5.0126 | -15.1751 | 9 | -0.002 | 1.925 |  |  | 4.191 | 3.917 | 3.4277 |  | 27.9 | 1.9154 | 0.52 |  | -6.3513 | -4.0491 | -25.8161 | -5.8679 | -3.4859 | -24.9295 | -3.3495 | -29.7 | 13.3 |  | -91.7051
28/07/2025 | 08:30 | 0 | 2.5008 | -7.2143 | 2.8191 | 8.5131 |  | 1.6468 |  | 7.5677 | 2.6859 | 4.1494 | 0 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 2.7253 | -11.7917 | 3.7761 | 3.7109 | 6.5925 | 2.4382 | -1.5682 | 2.0061 |  | -0.9573 |  | -1.028 | 2.31 | -17.76 | 0 | -2.523 | 0.289 | 0 | -14.15 |  |  | -9.24 | 4.0689 | 3.5172 | 11.7114 | 12.7695 | -13.2708 | -12.3242 | -12.4873 | 1.4356 | 1.8024 | -16.6109 | -14.3336 | 1.5905 | 7.887 | -39.953 | 13.2962 | -5.8 | -6.2 | -24.0575 | -24.1363 | -2.0063 |  | 5.7657 | -1.1826 |  | -0.9521 | -25.6661 | -5.0661 | -5.1881 | 90.6086 | -134.8849 |  |  |  | 0.9281 | 5.98 | 1.42 | -18.89 | -4.82 | -30.1362 | -30.2701 | 25.348 | 24.9695 | -4.173 |  | -13.2589 | 0 | 3.6388 |  |  | 13.8 | -2.5 | 0.32 | 21.8535 | 22.0081 | 20.8667 | 66.7446 | 67.0719 | -26.2765 | -38.7131 | -29.3095 | 2.4435 | 25.26 | 11.57 | 2.1924 | 2.5421 | -3.53 |  | -6.4593 | -6.3027 | 9.2522 | 0.0158 | -1.5511 | 26.5 | 27.6 | -4.4043 | -1.3091 | 4.2632 | 5.3867 | -0.86 | -1.67 | 1.798 | -10.8031 |  | -0.8 | 3.77 | 12.01 | -9.9818 | -5.6636 | -35.2746 | -35.8 | -12.2055 | -21.7588 | -29.5632 | -29.7052 | -3.5108 | -32.7484 | -7.48 | -174.7144 | -37.7774 |  | -6.8149 | -5.9395 | 17.1506 | -6.2576 | -6.4059 | -11.268 | -22.4345 | -22.1826 | 0 |  | -8.65 | 0 | 0.0823 | 1.7839 | -11.2554 | -0.045 | 7.0165 | 17.1556 | -30.6896 |  | 2.6454 | 2.7143 | 0 | 0 | 0 | 18.2527 | 18.7551 | -24.4486 | 19.8644 | 19.8788 | -13.1691 |  | 19.9234 | -17.46 | -2.2097 | 0.2529 | 1.53 | 1.5 | -18.8336 |  | 2.378 | 0.818 |  | -2.8 | -2.44 | 3.3426 | -4.86 | 33.0046 |  | 24.361 | -3.8992 | -4.0126 | 2.1556 |  |  | -12.1415 | 2.718 | 6.5194 | -18.8379 | 7.6456 | 7.826 | 76.2517 | -6.9971 | -13.1648 |  | 1.5718 | 5.4796 | 5.5304 | 0.8236 | 14.4402 | 14.7332 | -6.29 | 0 | 24.0998 | -6.6303 | 45.6597 | 4.8959 | 5.7481 | -7.303 |  | 0 | 0 |  |  | -14.7095 | -14.0998 | 3.3142 | 3.4494 | 24.92 | 24.74 | -30.8 | -30.3 | 1.0739 | -2.88 | 70.7524 | 25.3879 | 25.2939 | -19.5 | -40.1 | -2 | -2.5 | -17.8831 | -17.8377 | -131.0235 | 1.2793 | -228.3512 | -5.2985 | -18.8652 | 62.9538 | 105.0732 | 119.7232 | 105.0146 | -9.0815 | 23.627 | 22.5012 | -10.1545 | 119.9589 | -219.8425 | 47.0909 | -41.2323 | 0.8215 |  | -8.96 | 0.664 | 0.659 | 6.16 | -2.72 | -4.1235 | -3.3371 | 4.7471 | -13.8567 | 9.6 | -0.161 | 2.276 |  |  | 3.957 | 3.9369 | 3.9549 |  | 26.9 | 2.0969 | 0.5 |  | -7.7288 | -3.3008 | -26.012 | -6.8283 | -4.6111 | -24.5912 | -1.8447 | -28.8 | 12.3 |  | -90.018
28/07/2025 | 09:00 | 0 | 1.718 | -6.2219 | 2.824 | 7.5935 |  | 1.9257 |  | 8.9981 | 3.4249 | 4.7909 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -11 | 3.2384 | -12.638 | 4.2855 | 4.136 | 7.5827 | 2.3866 | -1.597 | 2.0954 |  | -0.967 | 0 | -0.872 | 2.606 | -13.32 | 0 | -2.77 | 0.293 | 0 | -13.49 | -10 | 0 | -9.1 | 3.8356 | 3.5816 | 9.2592 | 13.47 | -10.5333 | -12.4582 | -12.5112 | 0.8547 | 0.7609 | -16.0751 | -13.3959 | 1.196 | 6.8242 | -41.2257 | 13.976 | -5.8 | -6.2 | -22.7093 | -22.915 | -1.7861 |  | 4.0512 | -1.1459 |  | -0.6982 | -15.1067 | -9.4607 | -9.4302 | 92.7835 | -119.897 |  |  |  | 2.0358 | 6.71 | 2.08 | -18.15 | -4.36 | -26.1174 | -26.5193 | 28.6759 | 28.2742 | -5.4867 |  | -16.7557 |  | -5.224 |  |  | -2.6 | 15.5 | 0.32 | 17.6977 | 17.8379 | 17.0434 | 58.5465 | 58.7771 | -23.4944 | -32.8699 | -27.0661 | 2.7074 | 29.53 | 15.18 | 2.3486 | 2.7374 | -3.78 |  | 2.8203 | 3.3266 | 15.5133 | 0.0158 | -1.6112 |  |  | -2.6648 | -0.935 | 6.7867 | 6.1288 | -0.48 | -2.36 | 2.604 | -43.1875 |  | -0.79 | 4.42 | 13.84 | -15.8 | -20.8455 | -34.5017 | -34.2636 | -15.1816 | -26.9748 | -35.1074 | -35.2814 | -1.5205 | -31.9648 | -9.209 | -174.6079 | -38.3078 |  | -6.9787 | -6.0992 | 15.4842 | -5.7235 | -5.8389 | -11.268 | -21.4726 | -21.3032 |  |  | -8.5 | 0 | 0.2256 | 2.3955 | -11.465 | -0.4218 | 7.5905 | 15.3092 | -28.9506 |  | 2.5686 | 2.6276 | 0 | 0 | 0 | 13.8989 | 13.3965 | -20.7646 | 17.1173 | 17.029 | -9.8855 |  | 19.4156 | -18.96 | -2.6162 | 0.2969 | 1.88 | 1.85 | -18.7832 |  | 2.055 | 0.779 |  | -9.52 | -5.044 | 0.9694 | -5.97 | 45.2461 |  | 23.2628 | -3.7582 | -3.8456 | 2.2836 |  |  | -12.0623 | -1.0912 | 8.5702 | -16.1919 | 7.5117 | 7.7 | 76.9874 | -6.7955 | -12.7698 |  | 1.5508 | 5.7213 | 5.7598 | 0.7494 | 13.78 | 14.814 | -7.54 |  | 28.5631 | -9.2177 | 43.9727 | 5.4822 | 4.8228 | -7.589 |  | 0 | 0 | 14.6824 | 16.2415 | -13.8581 | -13.6658 | 2.641 | 2.7548 | 24.14 | 24.11 | -31.6 | -31.6 | 1.1252 | -1.52 | 65.8429 | 23.047 | 23.2566 | -19.1 | -39.2 | -2.4 | -3 | -17.5122 | -17.7277 | -125.6543 | -0.0228 | -230.1886 | -6.0217 | -18.7662 | 65.1794 | 104.3382 | 118.8898 | 105.3409 | -6.6883 | 22.6964 | 19.9899 | -8.6311 | 120.9875 | -222.0106 | 50.3227 | -41.2836 | 1.1975 |  | -8.56 | 0.851 | 0.839 | 5.92 | -2.8 | -3.8685 | -2.9862 | 4.8051 | -13.9727 | 8.3 | -0.653 | -0.015 |  |  | 3.7953 | 5.0922 | 2.7249 |  | 26.5 | 2.038 | 0.67 |  | -7.3932 | -3.5876 | -24.9937 | -6.7587 | -4.0667 | -24.6251 | -2.6152 | -28.1 | 12 |  | -90.4149
28/07/2025 | 09:30 | 0 | 1.9177 | -6.4769 | 6.5826 | 8.0636 |  | 2.8047 |  | 10.3894 | 4.0739 | 5.5685 | -2.22 | -22 |  | 3.312 | -13.2 | 3.0696 | -10.6612 | 4.8055 | 4.6848 | 8.2091 | 2.4274 | -1.5987 | 2.0627 |  | -0.9866 |  | -0.838 | 2.524 | -15.54 | 0 | -2.309 | 0.294 | 0 | -13.05 |  |  | -9.78 | 5.2652 | 3.6455 | 15.7138 | 17.1613 | -4.697 | -10.1809 | -10.6103 | 1.352 | 1.809 | -26.7918 | -25.1843 | 1.9851 | 9.3921 | 35.3694 | 15.5431 | -5.6 | -6.1 | -25.4571 | -24.9753 | -2.1147 |  | 5.3662 | -1.138 |  | -0.0484 | -99.2156 | 2.1668 | 1.9837 | 118.6779 | -154.0925 |  |  |  | 3.1036 | 6.67 | 2.33 | -17.56 | -4.1 | -26.1174 | -26.1174 | 28.6792 | 28.4593 | -5.5866 |  | -23.4351 |  | -8.5197 |  |  | -5.8 | 21.6 | 0.11 | 16.419 | 16.6776 | 15.2996 | 66.0494 | 66.1781 | -21.8883 | -43.5133 | -24.7244 | 3.0398 | 30.3 | 15.47 | 2.6611 | 3.1281 | -3.96 |  | 5.8844 | 6.1504 | 16.191 | 0.0159 | -1.6554 |  | 25.3 | -2.3706 | -0.374 | 7.5752 | 7.0566 | 0.09 | -2.58 | 2.4335 | -45.8176 |  | -0.73 | 5.33 | 14.78 | -16.8545 | -21.9273 | -33.9627 | -34.4 | -14.0647 | -26.2599 | -35.0821 | -34.6403 | -0.9569 | -31.0044 | -9.891 | -200.5716 | -31.6009 |  | -7.4511 | -6.6088 | 16.8525 | -5.7385 | -5.892 | -15.876 | -21.2867 | -21.0746 |  |  | -4.89 | 0 | 0.3299 | 1.6314 | -12.0768 | -0.9986 | 7.5893 | 15.6878 | -30.3476 |  | 2.79 | 2.7877 | 0 | 0 | 0 | 13.8989 | 13.7314 | -20.2622 | 17.5838 | 16.6905 | -9.7562 |  | 18.9078 | -18.71 | -2.3159 | 0.2621 | 2.02 | 1.99 | -18.6943 |  | 2.081 | 0.764 |  | -9.45 | -6.4913 | -0.1039 | -5.83 | 45.7194 |  | 20.1428 | -2.461 | -2.4398 | 2.4727 |  |  | -16.1503 | -4.8579 | 8.5122 | -17.2783 | 7.4799 | 6.8193 | 72.4117 | -7.556 | -11.926 |  | 1.6053 | 5.9777 | 6.0366 | 0.8364 | 13.2347 | 14.9286 | -8.38 | 0 | 29.6882 | -9.207 | 40.4194 | 6.9208 | 6.9227 | -7.4014 |  | -10.6912 | 0 |  |  | -13.3637 | -12.8803 | 1.9007 | 1.9003 | 23.31 | 23.3 | -31.6 | -31.8 | 1.1087 | -0.32 | 61.0784 | 25.1315 | 25.0236 | -18.7 | -38.8 | -3.3 | -3.6 |  |  | -124.7612 | -0.1683 | -230.1886 | -6.9717 | -18.4419 | 66.2479 | 103.4047 | 116.9586 | 103.0464 | -6.7209 | 21.8168 | 20.9527 | -5.6399 | 123.0601 | -219.753 | 50.9472 | -41.6892 | 0.8679 |  | -9.28 | 0.83 | 0.828 | 6.64 | -2.88 | -3.8861 | -2.4582 | 5.5985 | -14.7936 | 7.8 | -1.04 | 0.587 | 2.5065 | 2.8057 | 3.9088 | 3.6629 | 3.2504 |  | 26.7 | 1.281 | 0.61 |  | -6.579 | -3.0915 | -25.6578 | -6.8918 | -4.464 | -25.1285 | -1.7195 | -28.5 | 12.5 |  | -90.4895
28/07/2025 | 10:00 | 0 | 1.8395 | -6.3441 | 10.1454 | 8.9093 |  | 2.6947 |  | 10.949 | 4.4789 | 5.8586 | -2.22 | -22 | 0 |  | -13.2 | 3.624 | -9.8691 | 5.1237 | 5.1878 | 8.9479 | 2.7614 | -1.5739 | 2.0579 |  | -0.9999 |  | -0.857 | 3.017 | -17.76 | 0 | -1.576 | 0.302 | 0 | -13 |  |  | -10.09 | 5.8991 | 3.5262 | 16.2971 | 17.1653 | -6.4926 | -10.3148 | -11.0165 | 1.6398 | 1.7517 | -27.7295 | -25.3183 | 1.9851 | 10.1353 | 37.8999 | 16.2967 | -6.1 | -6.6 | -25.508 | -25.0905 | -2.0184 |  | 5.3823 | -1.1663 |  | 0.0082 | -100.9857 | 4.0895 | 4.2421 | 115.4719 | -151.4668 |  |  |  | 4.1615 | 6.84 | 2.83 | -17.03 | -3.58 | -24.242 | -24.242 | 26.875 | 26.1044 | -6.3672 |  | -24.1281 |  | -7.8053 |  |  | -4.7 | 21.6 | 0.04 | 16.8875 | 17.2054 | 15.6429 | 65.4799 | 65.5945 | -22.8839 | -42.1147 | -25.0154 | 2.9824 | 31.42 | 16.07 | 3.9111 | 4.2023 | -4.96 |  | 4.9329 | 5.506 | 16.2991 | 0.0158 | -2.1519 | 24.2 |  | -3.0054 | 0 | 8.5215 | 7.4277 | 0.5 | -2.63 | 3.069 | -45.2876 |  | -0.78 | 6.36 | 15.4 | -16.4 | -22.0545 | -32.8829 | -32.7636 | -11.7686 | -24.1131 | -32.1986 | -32.8682 | -0.1774 | -29.9522 | -9.883 | -194.341 | -31.2687 |  | -7.6412 | -6.9764 | 16.1158 | -5.5803 | -5.4421 | -15.364 | -20.2687 | -19.8857 |  |  | -4.93 | 0 | 0.4589 | 1.556 | -12.329 | -1.2707 | 8.5254 | 13.1363 | -29.1606 |  | 2.58 | 2.6678 | 0 | 0 |  | 12.0569 | 11.8894 | -21.0995 | 14.8797 | 15.0634 | -9.3332 |  | 19.4205 | -17.77 | -3.1655 | 0.2795 | 1.67 | 0.69 | -19.1762 |  | 2.14 | 0.607 | 2.8174 | -8.88 | -7.1349 | 0.2882 | -5.77 | 45.9492 |  | 20.9103 | -2.9722 | -3.7196 | 2.5893 |  |  | -15.6926 | -3.9307 | 8.6297 | -17.1331 | 5.8125 | 6.4587 | 71.9025 | -6.7458 | -11.3199 |  | 1.6885 | 6.0216 | 6.2265 | 0.9367 | 11.747 | 13.2519 | -9.64 | 4.3233 | 36.5319 | -10.5073 | 34.1587 | 9.6519 | 8.6423 | -7.6833 |  | -11.0075 | -11.2823 |  |  | -13.3967 | -12.8309 | 3.2682 | 2.987 | 21.96 | 21.65 | -30.4 | -31.6 | 1.1435 | 0.24 | 61.5838 | 25.6801 | 25.6545 | -18.7 | -38.4 | -3.3 | -3.8 | -17.8516 |  | -108.0525 | -7.3112 | -233.0003 | -11.1172 | -17.7857 | 66.6148 | 99.0589 | 119.2361 | 104.5349 | -3.6627 | 18.7665 | 18.186 | -7.7165 | 123.2049 | -219.5819 | 50.398 | -42.354 | 0.6116 |  | -7.76 | 0.834 | 0.828 | 5.52 | -3.36 | -3.0086 | -2.1653 | 4.5731 | -14.7356 | 8.4 | 0.176 | -0.185 |  | 2.8389 | 4.0028 | 3.8479 | 3.7551 |  | 26 | 1.5781 | 0.7 |  | -8.2814 | -3.1307 | -25.1197 | -8.5838 | -4.3676 | -24.2625 | -3.0077 | -27.6 | 12.1 |  | -89.8671
28/07/2025 | 10:30 | 0 | 1.7448 | -6.1961 | 8.8854 | 9.1459 |  | 3.0277 |  | 12.0316 | 4.9368 | 6.2871 | -2.22 | -22 | -2.2 | 3.312 | -13.2 | 3.5751 | -9.7208 | 5.3146 | 5.273 | 9.1811 | 2.8071 | -1.5964 | 2.0998 |  | -0.9012 |  | -1.004 | 2.884 | -17.76 | 0 | -1.703 | 0.294 | 0 | -13.17 |  |  | -10.72 | 7.289 | 3.6371 | 16.4995 | 18.7692 | -7.0448 | -10.7167 | -11.1492 | 0.6725 | 0.7619 | -27.8635 | -25.4522 | 1.9851 | 10.0736 | 39.5847 | 14.831 | -6 | -6.5 | -25.1675 | -25.2481 | -2.1048 |  | 5.6099 | -0.7898 | 0 | 0.0743 | -106.9368 | 5.5238 | 5.5238 | 114.3326 | -153.9798 |  |  |  | 6.2572 | 7.09 | 2.79 | -16.12 | -2.4 | -23.5723 | -23.7062 | 26.3793 | 26.1449 | -6.0025 |  | -25.4952 |  | -7.8059 |  |  | -0.8 | 19.8 | -0.11 | 18.7122 | 18.7899 | 17.5508 | 66.9442 | 66.5929 | -25.4251 | -42.2483 | -27.6597 | 3.2454 | 32 | 16.69 | 4.0674 | 4.3976 | -5.03 |  | 4.9107 | 5.4711 | 17.4664 | 0.0158 | -2.2007 |  | 23 | -2.9236 | 0.5669 | 8.6792 | 8.541 | 1.19 | -2.68 | 3.844 | -47.4127 |  | -0.72 | 7.83 | 15.84 | -18.5455 | -22.1909 | -32.9251 | -33.6545 | -10.7276 | -22.3507 | -31.1481 | -31.4908 | 0.3982 | -29.241 | -10.225 | -191.0304 | -33.2269 |  | -7.8156 | -7.0405 | 14.8799 | -3.1442 | -3.7009 | -12.804 | -21.9454 | -21.4239 |  |  | -8.42 | 0 | 0.486 | 5.8235 | -12.7833 | -1.7159 | 8.1226 | 11.9548 | -28.0343 |  | 3.0601 | 3.1298 | 0 | 0 |  | 10.8847 | 11.2196 | -17.9178 | 15.8501 | 14.783 | -9.5794 |  | 19.9283 | -18.52 | -2.0156 | 0.2447 | 1.72 | 2.38 | -18.9011 | 0 | 2.2 | 0.466 |  | -9.37 | -6.2713 | 0.7001 |  | 46.3928 |  | 20.6233 | -3.3585 | -3.4934 | 2.6185 |  |  |  | -4.7705 | 9.6841 | -17.0327 | 5.9882 | 6.8002 | 72.7513 | -7.0067 | -11.5208 |  | 1.9963 | 6.212 | 6.3056 | 1 | 12.634 | 14.4047 | -9.64 | 3.4789 | 32.3226 | -11.9138 | 37.6789 | 5.4323 | 5.761 | -6.9527 |  | 0 | 0 |  |  | -14.2316 | -13.6768 | 1.4573 | 1.3939 | 24.53 | 24.52 | -31.5 | -31.1 | 1.1435 | 1.84 | 64.038 | 22.3196 | 23.0741 | -18.2 | -37.5 | -3.2 | -3.8 | -18.5326 | -18.6424 | -118.5459 | -8.7455 | -232.2148 | -10.1538 | -21.2805 | 65.5877 | 104.6849 | 119.9262 | 104.4879 | -7.5998 | 21.3347 | 22.7554 | -8.8543 | 122.4218 | -220.5934 | 48.8384 | -42.5624 | 0.8215 |  | -8.16 | 0.96 | 0.955 | 5.52 | -3.2 | -3.2415 | -2.2843 | 4.7471 | -14.6197 | 8.3 | -0.224 | -0.014 |  | 3.1182 | 3.5174 | 4.2543 | 3.8246 |  | 25.3 | 1.0257 | 0.79 |  | -8.1367 | -3.8776 | -25.8858 | -7.0616 | -3.8251 | -24.653 | -2.534 | -27.4 | 11.7 |  | -89.3723
28/07/2025 | 11:00 | 0 | 1.7839 | -6.1759 | 10.3332 | 7.8001 |  | 3.4548 |  | 12.824 | 5.2608 | 6.7059 | -2.22 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 3.859 | -9.4909 | 4.7446 | 4.5959 | 8.1743 | 2.7756 | -1.5966 | 2.1748 |  | -0.4754 | 0 | -1.21 | 3.225 | -17.76 | 0 | -1.491 | 0.302 | 0 | -13.42 | -10 | 0 | -11.44 | 6.3859 | 3.4773 | 18.8979 | 20.8281 | -9.0375 | -12.1903 | -12.4083 | 1.1536 | 1.5073 | -30.9446 | -27.0597 | 1.9851 | 11.9426 | 40.5212 | 13.6706 | -5.7 | -6.2 | -25.8921 | -26.0517 | -2.2115 |  | 6.6673 | -0.6737 |  | 0.0339 | -117.0995 | 7.4465 | 7.477 | 116.4648 | -156.9218 |  |  |  | 6.2173 | 7.28 | 2.92 | -16.18 | -2.25 | -21.5629 | -21.4289 | 24.5324 | 23.8651 | -6.6832 |  | -25.9253 |  | -7.5843 |  |  | 0.8 | 19.3 | -0.16 | 19.511 | 19.4818 | 17.7556 | 67.4809 | 67.2937 | -25.2029 | -42.5369 | -27.9331 | 3.4405 | 32.41 | 16.91 | 4.0674 | 4.2999 | -5.08 |  | 5.0164 | 5.6187 | 18.21 | 0.0157 | -2.2865 | 21.8 |  | -2.7551 | 1.5019 | 9.941 | 9.2831 | 1.76 | -3.13 | 3.7665 | -46.0076 |  | -0.7 | 6.71 | 17.39 | -18.6545 | -21.5091 | -31.1737 | -31.2273 | -9.565 | -20.3413 | -29.2654 | -29.289 | -0.364 | -28.7215 | -9.697 | -194.5919 | -31.9725 |  | -7.9184 | -7.1445 | 13.797 | -0.3266 | -1.3826 | -16.388 | -22.2757 | -22.1144 |  |  | -4.99 | -0.1 | 0.517 | 10.9032 | -12.9664 | -1.8236 | 8.4292 | 10.7515 | -26.7957 |  | 2.8624 | 2.9615 | 4.423 | 4.8809 | 4.6607 | 8.7077 | 9.2101 | -20.932 | 13.6945 | 12.9008 | -10.5309 |  | 21.7935 | -18.23 | -1.7153 | 0.3152 | 1.18 | 1.49 | -20.6876 | 0 | 1.957 | -0.032 |  | -10.04 | -6.3853 | 2.1684 | -5.84 | 45.9017 |  | 21.0625 | -3.8674 | -4.191 | 2.7038 |  |  | -15.1378 | -5.1444 | 9.0097 | -16.6548 | 6.4577 | 7.5277 | 71.0903 | -6.6595 | -10.6836 |  | 2.0531 | 6.212 | 6.3689 |  | 13.836 | 14.8693 | -8.8 | 2.696 | 29.8499 | -10.5344 | 39.243 | 7.1586 | 7.8979 | -7.6947 |  | 0 | 0 |  |  | -18.3571 | -17.0771 | 0.7605 | 0.9755 | 29.03 | 29.23 | -28.7 | -29.6 | 1.1087 | 2.48 | 0 | 19.6049 | 19.669 | -0.8 | -37.5 | 17 | 16.2 | -17.4987 | -17.57 | -122.427 | -12.1382 | -225.2373 | -4.4881 | -19.6828 | 56.4247 | 113.9176 | 96.8343 | 93.675 | -19.348 | 21.4834 | 21.1225 | 13.9844 | 111.4458 | -213.1399 | 61.282 | -40.3055 | 4.3616 |  | -7.84 | 0.903 | 0.903 | 5.84 | -3.36 | -3.2261 | -1.6678 | 6.2119 | -16.9024 | 8.4 | -0.633 | -0.562 |  |  | 4.3295 | 4.2201 | 3.4885 |  | 23.4 | 1.4847 | 0.85 |  | -8.6489 | -3.6986 | -25.3423 | -8.4019 | -4.2149 | -24.1119 | -2.8938 | -25.1 | 8.2 |  | -89.2843
28/07/2025 | 11:30 | 0 | 1.3614 | -5.7112 | 9.4144 | 7.6206 |  | 3.4095 |  | 13.4015 | 5.5108 | 6.9208 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 3.5138 | -9.876 | 4.9022 | 4.8423 | 8.2864 | 2.7878 | -1.5458 | 2.1308 |  | -0.6199 |  | -1.038 | 3.3 | -15.54 | 0 | -1.917 | 0.298 | 0 | -13.99 |  |  | -10.46 | 7.1327 | 3.3891 | 16.0679 | 16.2185 | -10.8293 | -12.3242 | -11.9434 | 14.5879 | 11.3551 | -30.4087 | -28.1314 | 3.5633 | 27.8429 | 36.2885 | 13.66 | -5.4 | -5.9 | -22.2012 | -22.891 | -2.1161 |  | 6.6967 | -0.6029 | 0 | 0.08 | -94.6989 | 6.5615 | 6.7446 | 104.2633 | -139.6355 |  |  |  | 6.2272 | 7.25 | 3.4 | -15.33 | -2.61 | -23.0364 | -23.1704 | 25.6623 | 26.2563 | -6.8069 |  | -23.7379 |  | -6.7158 |  |  | 2 | 18.4 | -0.14 | 19.801 | 19.9039 | 19.054 | 64.88 | 64.9169 | -23.0097 | -40.8532 | -26.3005 | 3.5052 | 34.33 | 17.49 | 4.3799 | 4.5929 | -5.39 |  | 4.035 | 4.3446 | 16.3062 | 0.0156 | -2.4456 |  | 20.5 | -2.8479 | 1.5019 | 10.4141 | 9.4687 | 2 | -3.02 | 2.635 | -43.8275 |  | -0.7 | 8.08 | 16.64 | -16.2 | -20.6636 | -32.6288 | -32.4182 |  | -18.1835 | -27.2616 | -27.6248 | -0.9658 | -27.4328 | -9.703 | -184.3477 | -34.9552 |  | -7.7543 | -7.0269 | 11.8627 | 2.4907 | 1.5275 | -15.876 | -23.3009 | -22.9123 |  |  | -4.87 | 0 | 0.6323 | 15.1505 | -13.1966 | -2.0553 | 9.0832 | 8.2904 | -25.5621 |  | 2.8355 | 2.861 | 0 | 3.4757 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -20.4297 | 14.8589 | 14.6143 | -9.5908 |  | 21.8668 | -18.77 | -2.0156 | 0.2795 | 1.44 | 1.42 | -22.2122 | 0 | 1.735 | -0.018 |  | -10.62 | -6.3498 | 1.2731 |  | 44.9355 |  | 21.9684 | -3.6123 | -3.6934 | 2.7581 |  |  | -14.287 | -5.0276 | 9.8016 | -16.4603 | 7.3745 | 6.0913 | 72.6126 | -6.5524 | -11.658 |  | 1.7232 | 6.2853 | 6.3451 | 1.0159 | 13.3122 | 14.7122 | -8.8 | 0 | 29.6362 | -9.93 | 41.0197 | 7.6866 | 8.3938 | -7.557 |  | 0 | 0 | 17.8657 |  | -17.198 | -16.2147 | 0.3497 | 0.4106 | 29.29 | 29.26 | -27.7 | -27.9 | 1.1783 | 3.44 |  | 19.273 | 19.5614 | -0.8 | -38 | 16.7 | 15.7 | -17.4767 | -17.6073 | -123.8751 | -12.3556 | -225.2373 | -4.8062 | -20.1213 | 55.9579 | 111.6542 | 96.1221 | 94.2522 | -17.0371 | 22.2064 | 20.8057 | 15.3988 | 112.2143 | -215.5074 | 62.773 | -42.6935 | 4.1736 |  | -7.92 | 0.725 | 0.721 | 5.92 | -3.36 | -3.2753 | -2.1378 | 6.0075 | -16.9329 | 9 | -0.1 | 0.097 |  | 2.8341 | 3.7724 | 4.2207 | 3.1793 |  | 23.7 | 1.1709 | 1.03 |  | -7.9074 | -3.7122 | -25.2057 | -7.7691 | -3.8567 | -24.9967 | -2.791 | -25.3 | 8.6 |  | -88.9421
28/07/2025 | 12:00 | 0 | 1.5555 | -5.9555 | 9.8121 | 7.7153 |  | 3.8012 |  | 13.7852 | 5.8068 | 7.2202 | -4.44 | -26.4 |  | 4.14 | -17.6 | 3.3011 | -9.5378 | 4.7138 | 4.6329 | 8.448 | 2.3817 | -1.5765 | 2.0454 |  | -0.6554 |  | -1.035 | 3.172 | -15.54 | 0 | -1.824 | 0.301 | 0 | -13.71 |  |  | -10.4 | 7.3245 | 4.0566 | 16.0567 | 17.154 | -8.892 | -12.4582 | -13.2123 | 11.8096 | 19.1807 | -29.0691 | -29.3371 | 4.3523 | 18.8939 | 35.0817 | 12.9569 | -5.5 | -6.1 | -24.1563 | -23.3694 | -2.0486 |  | 5.5121 | -0.9161 |  | 0.1068 | -100.0702 | 6.8667 | 6.9582 | 102.2497 | -147.6539 |  |  |  | 7.2751 | 7.37 | 3.5 | -14.84 | -2.27 | -22.5006 | -23.0364 | 25.8946 | 25.6798 | -6.8563 |  | -24.4814 |  | -6.7536 |  |  | 2.2 | 18.4 | -0.44 | 20.2602 | 20.4246 | 19.1079 | 62.9401 | 64.1432 | -23.8701 | -40.0453 | -26.7111 | 3.404 | 33.88 | 17.7 | 4.8486 | 4.9835 | -5.56 |  | 4.3496 | 4.7499 | 15.6868 | 0.0155 | -2.512 | 19.4 |  | -2.7698 | 1.6889 | 10.8873 | 9.6542 | 2.26 | -3.11 | 2.8985 | -43.0874 |  | -0.7 | 8.12 | 16.52 | -16.8364 | -20.7727 | -32.5595 | -32.0545 |  | -16.7705 | -26.3454 | -26.2105 | -0.3013 | -26.4042 | -9.94 | -179.7971 | -33.0674 |  | -7.8235 | -6.998 | 10.5075 | 5.1938 | 3.6487 | -15.876 | -23.7862 | -23.5432 |  |  | -4.88 | 0 | 0.6188 | 19.3756 | -12.6995 | -1.6753 | 7.7469 | 7.497 | -23.4855 |  | 3.0749 | 3.1702 | 3.5472 | 2.9387 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -22.1042 | 13.2779 | 14.3486 | -10.691 |  | 23.5172 | -18.24 | -1.5962 | 0.2877 | 1.12 | 0.72 | -22.1965 | 0 | 1.757 | -0.03 |  | -10.98 | -5.6363 | 2.463 |  | 44.9993 |  | 21.5302 | -3.5032 | -3.9304 | 2.8147 |  |  | -14.0634 | -4.5752 | 9.2737 | -16.1858 | 8.31 | 7.4714 | 75.7994 | -6.5426 | -11.4317 |  | 1.8205 | 6.234 | 6.3056 | 1 | 13.1133 | 14.159 | -8.8 | 0 | 27.4111 | -8.7949 | 43.1804 | 6.3157 | 6.9361 | -7.3678 |  | 0 | 0 |  |  | -15.5555 | -14.5777 | 0.3637 | 0.4798 | 29.15 | 29.05 | -29.9 | -29.7 | 1.0556 | 3.12 |  | 25.273 | 24.9581 | -1.2 | -38 | 15.4 | 14.4 | -19.8692 | -20.026 | -125.9847 | -16.4215 | -225.3907 | -3.3912 | -22.3394 | 57.2851 | 113.6061 | 95.7432 | 93.0686 | -17.1773 | 24.495 | 21.344 | 14.6601 | 110.1309 |  | 63.5441 | -42.1943 | 3.2581 |  | -8.32 | 0.811 | 0.807 | 6.08 | -3.76 | -3.2332 | -1.6983 | 5.8305 | -16.17 | 8 | -2.617 | -2.532 |  |  | 4.2116 | 3.9953 | 3.5133 |  | 24.5 | 0.8316 | 1.12 |  | -7.9334 | -3.5096 | -25.5556 | -8.322 | -4.0681 | -24.5082 | -2.4362 | -25.8 | 9.2 |  | -88.6496
28/07/2025 | 12:30 | 0 | 2.1818 | -6.6642 | 8.5933 | 7.1201 |  | 4.0415 |  | 13.9255 | 5.6698 | 7.0748 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.5756 | -9.6062 | 4.5731 | 4.6395 | 8.1377 | 2.4833 | -1.6552 | 2.0217 |  | -0.3286 |  | -0.951 | 3.345 | -15.54 | 0 | -1.926 | 0.301 | 0 | -13.42 |  |  | -9.17 | 6.9198 | 4.4349 | 16.4154 | 17.5799 | -7.8409 | -12.8601 | -12.9411 | 10.0108 | 7.2726 | -30.9446 | -27.5956 | 2.7742 | 26.037 | 30.445 | 14.009 | -5.3 | -5.9 | -21.5183 | -22.4534 | -2.1269 |  | 7.2782 | -1.1675 |  | -0.0049 | -89.5718 | 6.9277 | 6.9277 | 97.1685 | -149.8608 |  |  |  |  | 7.35 | 3.47 | -14.71 | -2.08 | -23.5723 | -24.1081 | 26.2364 | 25.8148 | -6.8691 |  | -23.568 |  | -6.2646 |  |  | 1.8 | 19.6 | -0.24 | 20.9916 | 21.5087 | 20.1463 | 62.6313 | 62.3389 | -23.5675 | -40.4221 | -25.4334 | 3.2671 | 34.81 | 17.22 | 4.5361 | 4.7882 | -5.48 |  | 4.1209 | 4.4364 | 16.6471 | 0.0155 | -2.6177 | 21.7 |  | -2.7808 | 2.2499 | 10.4141 | 10.2109 | 2.65 | -2.81 | 2.356 | -42.4924 |  | -0.66 | 9.59 | 16.41 | -16.7636 | -20.4727 | -32.7231 | -32.9273 |  | -17.0064 | -26.5727 | -26.2647 | -0.4997 | -25.6456 | -9.631 | -174.5577 | -37.9018 |  | -8.5468 | -7.2188 | 8.2927 | 7.3783 | 5.3854 | -15.876 | -25.6961 | -25.53 |  |  | -4.94 | 0.1 | 0.7611 | 22.3425 | -11.8973 | -1.0502 | 6.8661 | 6.5462 | -23.3735 |  | 3.0251 | 3.1309 | 2.471 | 3.3 | 0 | 10.7172 | 11.0521 | -20.5971 | 15.3242 | 15.4463 | -10.4178 |  | 18.9078 | -20.06 | -2.1218 | 0.2767 | 1.23 | 3.52 | -19.4471 |  | 1.86 | -0.032 |  | -10.56 | -5.0357 | 1.8772 | -5.97 | 44.8818 |  | 21.3916 | -3.4683 | -3.7617 | 2.9329 |  |  |  | -3.7331 | 9.5224 | -16.7043 | 7.1307 | 7.6087 | 72.8178 | -6.6637 | -11.8459 |  | 1.6926 | 6.3292 | 6.4638 | 1 | 10.7983 | 12.6678 | -6.71 | 0 | 20.1142 | -8.3344 | 50.6354 | 7.2252 | 6.5535 | -6.76 |  | 0 | 0 |  |  | -18.0439 | -17.0002 | 0.2522 | 0.2002 | 30.27 | 30.45 | -31.5 | -31.1 | 1.1087 | 3.44 |  | 23.7565 | 23.6541 | -1.7 | -38.4 | 17.1 | 16.4 | -18.0243 | -17.8968 | -140.0047 | -10.0332 | -224.7555 | -3.7988 | -23.1171 | 55.7698 | 111.6047 | 98.5734 | 94.9294 | -16.9823 | 22.2241 | 21.2509 | 12.3104 | 110.6049 | -215.9379 | 63.298 | -41.8198 | 3.8929 |  | -8.8 | 0.731 | 0.722 | 6.4 | -3.92 | -3.2864 | -1.0819 | 5.861 | -16.6705 | 7.5 | -1.732 | -3.334 |  |  | 4.5579 | 4.6563 | 4.0611 |  | 24.6 | 1.1322 | 1.14 |  | -6.711 | -4.7274 | -26.0906 | -6.5526 | -3.4495 | -25.839 | -2.4516 | -26.2 | 9.5 |  | -88.023
28/07/2025 | 13:00 | 0 | 2.2055 | -6.6469 | 10.455 | 8.2 |  | 4.1103 |  | 13.1578 | 5.4138 | 6.7546 | -2.22 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 3.4272 | -8.5313 | 4.2076 | 4.056 | 7.404 | 2.2299 | -1.6524 | 2.0729 |  | -0.5118 |  | -1.194 | 3.205 | -17.76 | 0 | -2.039 | 0.299 | 0 | -13.86 |  |  | -11.35 | 7.1696 | 4.209 | 18.8493 | 19.4591 | -9.6665 | -11.1186 | -11.3251 | 2.2783 | 2.5926 | -28.6673 | -26.9258 | 2.3796 | 13.1424 | 43.9414 | 15.3515 | -5.9 | -6.2 | -25.5589 | -25.6615 | -2.1207 |  | 5.3938 | -1.1109 |  | -0.0051 | -119.9377 | 8.5452 | 8.5147 | 111.7411 | -157.7968 |  |  |  |  | 7.16 | 3.19 | -15 | -1.89 | -22.5006 | -22.7685 | 26.0722 | 25.5809 | -7.2481 |  | -25.8556 |  | -7.2542 |  |  | 2.3 | 19.9 | -0.38 | 20.3714 | 20.699 | 19.1528 | 66.6379 | 66.7258 | -26.27 | -41.6736 | -28.7296 | 3.4158 | 33.23 | 17.15 | 4.5361 | 4.6906 | -5.28 |  | 4.6311 | 5.138 | 17.8738 | 0.0157 | -2.2743 | 19.4 |  | -2.9114 | 2.2499 | 10.5718 | 10.2109 | 2.57 | -2.98 | 3.069 | -46.0726 |  | -0.78 | 8.2 | 16.78 | -19.2909 | -22.0364 | -32.684 | -33 |  | -18.2258 | -27.5929 | -27.5133 | -0.0492 | -25.5008 | -10.106 | -186.2442 | -38.5187 |  | -7.5521 | -6.9237 | 9.2775 | 8.2572 | 7.7713 | -16.388 | -26.007 | -25.7898 |  |  | -4.76 | 0.1 | 0.5804 | 23.8852 | -10.1029 | 1.0978 | 5.3871 | 5.2915 | -22.7243 |  | 2.4999 | 2.5631 | 3.1279 | 2.6811 | 0 | 9.7125 | 10.7172 | -16.9131 | 15.1901 | 15.116 | -8.848 |  | 16.813 | -19.38 | -1.8215 | 0.2529 | 1.13 | 4.26 | -17.2799 | 1.9952 | 1.861 | 0.001 |  | -7.67 | -7.1746 | -0.2905 | -5.71 | 47.0089 |  | 21.5614 | -3.2178 | -3.7749 | 2.8122 |  |  | -14.1569 | -3.0532 | 8.8922 | -17.7603 | 7.3809 | 6.3532 | 69.8267 | -6.8125 | -12.3718 |  |  | 6.2267 | 6.3926 | 0.9119 | 10.9776 | 12.3936 | -4.61 | -1.976 | 14.5873 | -9.953 | 56.5725 | 2.5952 | 4.3562 | -6.4857 |  | -11.4876 | -11.5353 |  | 12.0692 | -17.6374 | -16.8354 | 0.7301 | 0.8478 | 31.52 | 31.13 | -29 | -28.9 | 0.9494 | 3.04 |  | 22.153 | 22.3786 | 0 | -38.8 | 17.1 | 16.3 | -17.4449 | -17.2379 | -152.8168 | -14.0971 | -222.3198 | 0.3181 | -24.9175 | 52.0288 | 116.3873 | 99.3263 | 89.8319 | -24.111 | 19.8199 | 17.2711 | 14.4256 | 105.892 | -210.6135 | 61.8875 | -38.3185 | 4.2664 |  | -8.48 | 0.699 | 0.693 | 6.72 | -3.6 | -3.5779 | -1.4328 | 4.4541 | -16.6705 | 9.4 | -0.276 | -1.02 |  |  | 3.6569 | 3.2579 | 4.2942 |  | 24.8 | 1.1405 | 1.14 |  | -5.9062 | -4.5983 | -26.5474 | -5.4793 | -2.8606 | -25.4273 | -2.9867 | -26.6 | 9.5 |  | -87.9946
28/07/2025 | 13:30 | 0 | 1.8754 | -6.3655 | 11.4168 | 8.4494 |  | 4.3504 |  | 12.6112 | 5.1208 | 6.2779 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.6119 | -8.0788 | 4.0024 | 3.8897 | 7.1953 | 2.2957 | -1.5303 | 2.0808 |  | -0.4788 | 0 | -1.275 | 3.563 | -19.98 | 0 | -1.796 | 0.308 | 0 | -14.09 | -10 | 0 | -11.44 | 6.3787 | 3.7248 | 19.1866 | 19.3519 | -11.1019 | -11.3865 | -11.7425 | 2.0697 | 2.1378 | -28.8012 | -26.9258 | 2.3796 | 12.7777 | 47.3637 | 15.3197 | -5.9 | -6.2 | -26.131 | -26.0107 | -2.1515 |  | 4.4279 | -1.0129 |  | -0.0464 | -124.9122 | 7.8738 | 7.8127 | 116.1127 | -162.84 |  |  |  | 6.2372 | 7.12 | 3.1 | -15.19 | -2.08 | -22.2327 | -22.0987 | 25.9637 | 25.1854 | -6.9594 |  | -21.7289 |  | -5.3869 |  |  | 7.5 | 14.9 | -0.23 | 22.4836 | 22.7198 | 21.442 | 64.5922 | 64.6054 | -27.1661 | -38.9605 | -29.2712 | 3.5202 | 32.99 | 16.59 | 4.3799 | 4.6906 | -5.23 |  | 2.6203 | 3.1799 | 20.9563 | 0.0156 | -2.3556 | 21.7 |  | -2.9932 | 2.0629 | 10.4141 | 10.2109 | 2.48 | -2.92 | 3.0845 | -48.5628 |  | -0.66 | 8.34 | 16.74 | -19.6909 | -22.8364 | -33.2523 | -32.9455 |  | -19.281 | -28.6131 | -28.456 | -0.2851 | -24.6117 | -10.234 | -188.5759 | -36.8584 |  | -7.1267 | -6.3327 | 8.0198 | 10.405 | 9.1163 | -16.9 | -25.6278 | -25.2917 |  |  | -3.37 | 0.1 | 0.5949 | 27.0039 | -10.8679 | 0.238 | 6.6081 | 5.0614 | -21.6756 |  | 2.5425 | 2.6613 | 0 | 2.827 | 0 | 8.5403 | 9.0426 | -17.9178 | 14.6379 | 14.1536 | -8.7496 |  | 19.4156 | -18.48 | -0.7997 | 0.2529 | 0.67 | 4.41 | -19.4378 | 0 | 1.854 | -0.013 |  | -8.57 | -6.7763 | 0.7989 | -5.89 | 46.7588 |  | 21.4146 | -3.1828 | -3.3979 | 2.8231 |  |  | -13.9618 | -4.7766 | 8.9364 | -17.4641 | 7.4802 | 7.3825 | 70.986 | -7.0882 | -12.1375 |  | 1.5829 | 5.941 | 5.9813 | 0.8418 | 11.2871 | 12.6097 | -4.61 | 0 | 15.3546 | -8.6179 | 57.7857 | 1.3898 | 0 | -6.7476 |  | 0 | -9.9402 | 8.5541 |  | -22.0485 | -21.5981 | 0.823 | 0.8864 | 31.98 | 31.89 | -28.9 | -29 | 0.9494 | 2.24 |  | 21.7368 | 21.6317 | 0.8 | -38 | 19.3 | 18.3 | -15.1138 | -15.2131 | -153.3598 | -19.2835 | -223.0562 | 0.5796 | -25.8743 | 50.2075 | 120.2704 | 97.84 | 87.7859 | -23.7411 | 16.7959 | 15.2322 | 13.0767 | 105.4464 | -210.4003 | 62.2967 | -39.9878 | 4.8768 |  | -7.84 | 0.661 | 0.656 | 5.84 | -3.52 | -3.2202 | -1.8143 | 4.2191 | -16.5515 | 9.8 | 1.126 | 0.995 |  |  | 4.8313 | 4.0078 | 4.0694 |  | 24.2 | 1.3871 | 1.14 |  | -6.2734 | -5.2482 | -26.2045 | -5.6483 | -2.981 | -26.3842 | -3.1043 | -25.7 | 8.8 |  | -89.5123
28/07/2025 | 14:00 | 0 | 1.8285 | -6.3017 | 12.8677 | 8.7204 |  | 4.2117 |  | 11.9149 | 4.9938 | 6.4099 | 0 | -26.4 |  | 3.312 |  | 3.2442 | -8.013 | 3.4612 | 3.4582 | 6.3413 | 1.1226 | -1.5635 | 2.3236 |  | -0.8017 |  | -1.279 | 3.438 | -19.98 | 0 | -1.828 | 0.302 | 0 | -14.22 |  |  | -11.7 | 6.2723 | 3.8996 | 19.0149 | 20.9259 | -12.1176 | -11.1186 | -11.1534 | 1.9619 | 2.3475 | -30.0068 | -27.4616 | 2.3796 | 14.0857 | 46.3134 | 14.7778 | -5.6 | -6.1 | -26.4481 | -26.4402 | -2.2422 |  | 5.0321 | -0.8516 |  | 0.0367 | -128.3608 | 7.5381 | 7.5381 | 117.8015 | -164.0639 |  |  |  | 6.2073 | 7.24 | 3.06 | -15.25 | -1.6 | -22.2327 | -22.2327 | 26.0141 | 25.4998 | -6.4169 |  | -22.6379 |  | -5.3262 |  |  | 7 | 15.1 | -0.23 | 22.4385 | 22.5399 | 21.0825 | 65.9372 | 65.5048 | -27.1437 | -39.4071 | -29.3924 | 3.4761 | 32.35 | 16.35 | 4.2236 | 4.4952 | -5.16 |  | 2.5442 | 3.0887 | 21.9201 | 0.0157 | -2.3417 |  | 22.9 | -2.7429 | 1.8759 | 8.6792 | 10.0253 | 2.32 | -2.38 | 3.2395 | -49.8978 |  | -0.68 | 8.19 | 16.5 | -21.1455 | -23.5273 | -32.7694 | -33.0273 |  | -20.2952 | -29.6371 | -29.317 | 0.0325 | -26.6823 | -10.299 | -191.9429 | -35.5491 |  | -6.8225 | -5.9295 | 9.4729 | 8.9642 | 7.0742 | -17.412 | -25.3704 | -25.1507 |  |  | -3.37 | 0 | 0.4738 | 25.6274 | -11.3897 | -0.3155 | 5.8321 | 6.7612 | -24.0074 |  | 3.1681 | 3.2211 | 0 | 2.7744 |  | 8.2054 | 8.7077 | -15.406 | 15.3437 | 14.5132 | -6.9683 |  | 18.4878 | -18.67 | -0.9865 | 0.2621 | 0.45 | 5.33 | -17.9579 | 0 | 2.136 | 0.026 |  | -7.09 | -8.1281 | -0.4326 | -5.63 | 48.8805 |  | 23.3917 | -4.4485 | -4.4813 | 2.7778 |  |  | -14.5197 | -1.7241 | 10.4456 | -17.0465 | 6.9313 | 7.6511 | 68.7658 | -6.5764 | -11.7847 |  | 1.5033 | 5.8971 | 5.9813 | 0.7611 | 13.8056 | 13.0831 | -4.61 | 0 | 13.1427 | -9.6329 | 58.403 | 1.487 | 2.4223 | -7.0865 |  | 0 | -10.6255 |  |  | -15.1545 | -14.4019 | 2.5423 | 2.7919 | 32 | 31.92 | -28.2 | -28.1 | 0.986 | -0.4 |  | 27.7955 | 27.6831 | -0.3 | -39.2 | 14.9 | 14 | -19.3967 | -19.2207 | -153.3593 | -17.2305 | -223.5011 | 1.086 | -25.9769 | 52.5428 | 116.8364 | 93.7457 | 91.447 | -23.3915 | 19.8437 | 19.4725 | 14.6281 | 107.4002 | -214.6387 | 65.2934 | -40.0114 | 3.1897 |  | -7.76 | 0.649 | 0.644 | 5.68 | -3.04 | -3.2651 | -1.5793 | 4.1032 | -16.463 | 10.5 | 1.516 | 2.278 |  |  | 4.4076 | 3.5738 | 3.583 |  | 25.3 | 2.165 | 1.01 |  | -6.5594 | -4.332 | -25.9484 | -6.143 | -3.5245 | -24.9115 | -3.5433 | -26.2 | 9.4 |  | -89.4671
28/07/2025 | 14:30 | 0 | 1.6519 | -6.1847 | 9.1653 | 8.5659 |  | 3.9428 |  | 11.488 | 4.5509 | 5.9078 | -2.22 |  |  | 2.484 |  | 2.8773 | -9.1219 | 3.3348 | 3.2298 | 6.0631 | 0.8866 | -1.5434 | 2.3875 |  | -0.5547 | 0 | -1.116 | 3.681 | -17.76 | 0 | -1.588 | 0.306 | 0 | -13.71 |  |  | -10.41 | 6.9816 | 3.681 | 18.4374 | 18.5563 | -7.9595 | -12.0563 | -12.2029 | 13.3417 | 14.0041 | -31.2125 | -28.6673 | 4.3523 | 23.4536 | 33.2145 | 14.3412 | -5.6 | -6 | -23.9317 | -23.6732 | -2.2967 |  | 2.1828 | -0.8681 |  | 0.0939 | -109.714 | 11.1393 | 11.3224 | 117.4601 | -145.6382 |  |  |  | 7.2551 | 7.23 | 3.22 | -14.87 | -1.85 | -19.2856 | -19.4196 | 22.841 | 21.8087 | -6.4253 |  | -22.6017 |  | -6.0535 |  |  | 6.5 | 15.8 | -0.22 | 22.3729 | 22.3608 | 21.1678 | 68.3251 | 68.6343 | -25.6767 | -43.5024 | -27.9336 | 3.5735 | 33.68 | 16.71 | 4.5361 | 4.7882 | -5.34 |  | 3.3655 | 3.9147 | 18.8089 | 0.0156 | -2.4675 |  | 20.4 | -2.9663 | 1.6889 | 9.3101 | 9.8398 | 2.19 | -2.72 | 2.7125 | -48.1977 |  | -1.06 | 9.6 | 16.86 | -19.4364 | -22.7818 | -30.7566 | -30.8 |  | -18.6324 | -27.5273 | -27.9509 | 0.4727 | -26.6856 | -10.707 | -194.5224 | -28.4968 |  | -6.6606 | -5.7935 | 9.8719 | 7.8742 | 6.7143 | -16.9 | -24.472 | -24.3432 |  |  | -3.4 | 0 | 0.5484 | 24.0352 | -11.9721 | -1.0309 | 5.8887 | 7.8766 | -24.2853 |  | 3.1071 | 3.2157 | 7.3385 | 5.9092 | 3.5407 | 7.5355 | 7.703 | -17.4155 | 12.2705 | 12.0516 | -6.9522 |  | 21.4176 | -17.4 | -1.7153 | 0.2529 | 1.09 | 1.82 | -21.1606 | 0 | 2.186 | -0.034 |  | -6.84 | -8.4408 | -0.6058 | -5.44 | 49.7431 |  | 23.8725 | -4.7446 | -4.9858 | 2.7602 |  |  |  | -2.5182 | 10.5631 | -17.0961 | 6.689 | 7.2251 | 72.1079 | -6.7448 | -11.6456 |  | 2.1159 | 5.8019 | 5.8784 | 1 | 13.0872 | 14.2649 | -3.35 | -2.7852 | 12.9734 | -6.2791 | 58.1251 | 5.7552 | 6.5866 | -7.6347 |  | -10.5826 | -10.6988 |  | 20.83 | -13.7812 | -13.3967 | 2.8486 | 3.1689 | 29.29 | 29.19 | -32.2 | -32.9 | 0.8103 | -3.28 |  | 24.9659 | 25.0845 | -1.3 | -39.2 | 14.5 | 13.6 | -19.0901 | -19.4055 | -150.2353 | -22.4548 | -224.1973 | -0.197 | -25.5544 | 57.6756 | 109.538 | 99.7927 | 99.1308 | -13.6197 | 22.3537 | 21.0735 | 11.6659 | 117.5454 | -220.7423 | 72.1402 | -42.7253 | 3.3997 |  | -8.16 | -0.91 | -0.919 | 5.76 | -3.52 | -2.989 | -1.6403 | 6.1234 | -16.1425 | 7.5 | -2.757 | -3.061 |  | 3.1136 | 3.515 | 3.9644 | 3.7932 |  | 24.7 | 1.3229 | 0.95 |  | -7.9204 | -3.7416 | -25.5188 | -7.3762 | -3.3086 | -24.6257 | -2.9763 | -25.7 | 9.3 |  | -26.4
28/07/2025 | 15:00 | 0 | 1.6599 | -6.2427 | 9.2486 | 8.3603 |  | 3.1394 |  | 10.4729 | 4.0759 | 5.5092 | -4.44 |  |  | 2.484 |  | 3.1247 | -9.9381 | 3.6621 | 3.5839 | 6.5765 | 1.6919 | -1.6161 | 2.4469 |  | -0.3993 | 0 | -1.258 | 3.592 | -15.54 | 0 | -1.913 | 0.307 | 0 | -15.48 | -10 | 0 | -9.9 | 5.9762 | 3.9797 | 9.4277 | 10.6247 | -11.8313 | -17.0128 | -17.221 | 1.4642 | 1.5766 | -25.4522 | -23.5768 | 1.196 | 6.7024 | -13.2494 | 14.1799 | -5.5 | -6 | -19.4125 | -19.51 | -2.0647 |  | -3.0583 | -0.9187 |  | -0.1198 | -76.4183 | 7.7517 | 7.7822 | 105.5804 | -131.8456 |  |  |  |  | 7.28 | 3.11 | -15.45 | -1.91 | -20.0894 | -20.6252 | 25.5179 | 24.1697 | -6.3291 |  | -26.6622 | -2.9137 | -7.9144 |  |  | -0.8 | 21.5 | -0.2 | 19.3962 | 19.6072 | 17.8715 | 66.7295 | 66.4622 | -23.3996 | -43.4397 | -25.9947 | 3.5522 | 33.02 | 17.44 | 4.5361 | 4.7882 | -5.25 |  | 5.6951 | 6.2159 | 17.8417 | 0.0156 | -2.3848 | 22 | 22.7 | -2.7136 | 1.5019 | 8.837 | 9.2831 | 1.81 | -2.62 | 2.7125 | -46.0726 |  | -1.01 | 9.31 | 16.28 | -18.5091 | -22.0455 | -31.5305 | -31.5364 | -10.0525 | -20.3545 | -28.8251 | -28.9715 | -0.5428 | -28.5205 | -10.317 | -186.2877 | -29.3235 |  | -6.4648 | -5.7703 | 11.2244 | 5.6684 | 4.912 | -16.388 | -24.5642 | -24.3353 |  |  | -3.45 | 0.1 | 0.4295 | 21.0098 | -11.971 | -0.9065 | 5.8895 | 9.0851 | -25.705 |  | 2.8039 | 2.8377 | 3.461 | 3.4243 | 2.7279 | 7.0332 | 7.2006 | -16.4107 | 13.5293 | 13.0987 | -6.6303 |  | 20.1138 | -17.51 | -1.4168 | 0.2895 | 0.82 | 2.18 | -21.2967 |  | 2.194 | 0.023 |  | -7.01 | -8.9812 | -2.3029 | -5.25 | 48.927 |  | 23.069 | -4.4687 | -4.9304 | 2.78 |  |  | -14.517 | -2.007 | 10.1816 | -17.009 | 7.1866 | 6.3729 | 67.3851 | -6.5605 | -11.3158 |  | 2.164 | 5.9044 | 5.8942 |  | 13.2429 | 13.7208 | -2.93 | -4.4029 | 13.2673 | -5.0735 | 57.4872 | 6.8794 | 7.5038 | -8.3054 | 0 | 0 | 0 | 14.7767 |  | -12.2596 | -11.9739 | 3.1783 | 3.8151 | 23.41 | 23.42 | -33.6 | -34 | 0.9329 | -4.8 | 62.0246 | 23.9848 | 23.8707 | -19.1 | -38 | -4.9 | -5.1 | -17.5997 | -17.6409 | -150.5754 | -15.2531 | -229.9925 | -3.9331 | -26.031 | 71.7999 | 98.0705 | 115.9402 | 109.6245 | 3.0062 | 21.9937 | 21.4445 | -7.0923 | 135.0146 | -222.5992 | 60.2228 | -49.0962 | 0.9631 |  | -8.48 | -0.932 | -0.94 | 5.68 | -3.68 | -2.8173 | -1.8723 | 4.8936 | -14.0612 | 7.2 | -3.192 | -2.885 |  | 2.8382 | 3.3558 | 3.9844 | 3.6413 |  | 25.9 | 0.1476 | 0.92 |  | -6.971 | -4.3683 | -24.9309 | -7.1249 | -3.8072 | -23.8788 | -3.5754 | -28 | 12.5 |  | -70.2827
28/07/2025 | 15:30 | 0 | 1.7121 | -6.142 | 9.9788 | 8.1544 |  | 2.7383 |  | 10.2333 | 4.0939 | 5.43 | -6.66 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -15.4 | 2.7371 | -9.9401 | 3.7733 | 3.579 | 6.6256 | 1.3848 | -1.6654 | 2.5583 |  | -0.426 | -1.783 | -1.809 | 3.725 | -13.32 | 0 | -1.409 | 0.306 | -13.98 | -13.97 |  | -12.63 | -12.81 | 6.0068 | 3.8865 | 9.8249 | 8.9419 | -13.5862 | -18.2184 | -19.9 | 13.9879 | 15.0347 | -27.4616 | -26.256 | 2.7742 | 20.1441 | -13.1323 | 14.5958 | -5.7 | -6.1 | -15.9418 | -17.9868 | -2.0487 |  | -1.3819 | -1.0504 |  | -0.1807 | -65.218 | 7.2024 | 7.2329 | 108.1398 | -121.8239 |  |  |  | 6.1973 | 7.37 | 3.21 | -15.44 | -2.04 | -21.6969 | -21.6969 | 25.0082 | 25.215 | -6.4208 |  | -29.1318 | -1.447 | -8.3686 |  |  | -2.2 | 22 | -0.16 | 18.5273 | 18.1668 | 17.152 | 64.816 | 65.0845 | -23.5524 | -42.775 | -25.3413 | 3.4493 | 32.22 | 17.9 | 4.3799 | 4.5929 | -5.14 |  | 5.9224 | 6.309 | 18.2646 | 0.0157 | -2.3847 |  | 22.7 | -2.7502 | 1.1279 | 8.0484 | 8.912 | 1.59 | -2.6 | 2.2165 | -45.9376 |  | -1.51 | 8.56 | 15.95 | -18.0545 | -21.9364 | -32.1963 | -32.2 | -9.6254 | -21.5775 | -30.1446 | -30.2323 | -0.7878 | -27.5966 | -10.128 | -188.1431 | -30.8697 |  | -6.6842 | -5.9318 | 11.8798 | 5.5384 | 4.893 | -16.9 | -24.3084 | -24.2328 |  |  | -3.34 | 0 | 0.4121 | 21.4558 | -12.8586 | -1.9141 | 5.9275 | 7.8645 | -25.8642 |  | 2.8186 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 8.5403 | -15.2385 | 14.6834 | 14.8744 | -5.5984 |  | 19.0396 | -17.38 | -1.415 | 0.2621 | 0.85 | 2.64 | -19.1849 |  | 2.214 | 0.001 |  | -6.19 | -8.3711 | -1.8228 | -4.8 | 49.4646 |  | 27.2415 | -6.5352 | -6.8478 | 2.7778 |  |  | -14.8242 | 2.083 | 10.2258 | -20.2845 | 6.6574 | 7.0347 | 72.8327 | -5.8962 | -11.2082 |  | 2.8523 | 5.9337 | 6.0366 | 2 | 12.1003 | 14.1719 | -5.45 | 0 | 17.0713 | -7.187 | 54.0002 | 5.4618 | 5.6662 | -7.6999 |  | 0 | -10.6882 |  |  | -11.8036 | -11.474 | 1.9677 | 1.9466 | 23.01 | 22.91 | -33.4 | -33.3 | 0.7919 | -0.88 | 59.6452 | 25.3685 | 25.2407 | -19.6 | -38 | -5.3 | -5.9 |  |  | -146.0555 | -16.9926 | -230.4051 | -4.0312 | -25.0137 | 71.36 | 98.26 | 115.4214 | 106.5233 | -2.047 | 20.891 | 19.1702 | -5.2353 | 130.3981 | -221.8449 | 59.817 | -50.3803 | 0.3284 |  | -8.72 | -0.97 | -0.979 | 6.16 | -3.84 | -2.3025 | -1.7258 | 5.3056 | -14.2077 | 6.9 | -3.336 | -2.153 |  |  | 4.2672 | 3.8877 | 3.7148 |  | 25.9 | 0.6275 | 0.77 |  | -7.0438 | -4.3012 | -25.6687 | -6.879 | -3.6202 | -24.7072 | -3.3544 | -28.2 | 12.5 |  | -64.6203
28/07/2025 | 16:00 | 0 | 2.3793 | -6.9054 | 10.1326 | 9.1311 |  | 3.1122 |  | 10.0843 | 3.8539 | 5.2457 | -4.44 | -24.2 | 2.2 |  | -15.4 | 2.8154 | -9.6046 | 3.5827 | 3.4529 | 6.6773 | 1.1941 | -1.6588 | 2.5816 |  | -0.5908 | -1.837 | -1.898 | 3.619 | -15.54 | 0 | -1.672 | 0.302 | -13.87 | -13.82 |  | -13.03 | -12.96 | 5.4745 | 3.9278 | 9.8689 | 12.1603 | -14.2404 | -16.8788 | -17.9866 | 11.9472 | 16.9815 | -27.7295 | -26.39 | 3.1687 | 14.1282 | -20.0198 | 15.4185 | -5.5 | -5.9 | -17.4463 | -17.3519 | -2.0412 |  | -2.5289 | -1.473 |  | -0.3168 | -77.2118 | 6.8361 | 6.8972 | 115.063 | -128.0396 |  |  |  | 7.2352 | 7.66 | 3.4 | -15.42 | -1.86 | -23.0364 | -23.0364 | 25.701 | 24.6067 | -5.1769 |  | -24.4591 | -1.0252 | -6.3575 |  |  | 0 | 17.6 | -0.05 | 20.0792 | 19.8242 | 19.0149 | 65.5348 | 65.9883 | -22.2052 | -44.9988 | -23.551 | 3.3892 | 31.51 | 16.91 | 4.5361 | 4.8859 | -5.06 |  | 3.56 | 3.8669 | 19.1058 | 0.0157 | -2.2647 |  | 22.6 | -2.3572 | 0.7539 | 7.2598 | 8.7265 | 1.35 | -2.29 | 3.4255 | -48.7178 |  | -1.63 | 8.3 | 15.67 | -19.5818 | -22.5182 | -33.2338 | -32.9818 | -11.1112 | -22.9911 | -32.1541 | -31.7221 | -0.998 | -29.4392 | -10.175 | -194.124 | -24.2163 |  | -6.3925 | -5.7507 | 11.5031 | 4.3998 | 3.4762 | -15.876 | -24.0663 | -23.7106 |  |  | -3.32 | 0 | 0.2253 | 20.2132 | -11.443 | -0.4886 | 6.4142 | 10.6924 | -26.4764 |  | 2.7836 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 10.0474 | -15.7409 | 14.9613 | 14.73 | -6.534 |  | 18.6734 | -18.7 | -2.2078 | 0.3152 | 1.57 | 2.49 | -18.9213 |  | 1.976 | -0.038 |  | -6.83 | -8.3959 | -2.5349 | -5.36 | 48.7558 |  | 26.553 | -6.2507 | -6.4093 | 2.7849 |  |  | -15.5166 | 1.1759 | 10.3876 | -19.9343 | 4.8902 | 5.4339 | 67.2583 | -6.1769 | -11.4728 |  | 3.1077 | 5.9044 | 5.9417 |  | 14.1641 | 15.0123 | -6.71 |  | 20.0504 | -5.7962 | 50.2521 | 11.308 | 10.7867 | -8.6889 |  | -9.626 | 0 |  | 12.4857 | -14.6931 | -14.0833 | 2.7858 | 3.0308 | 21.58 | 21.35 | -33.9 | -34.3 | 0.8103 | -2.48 | 58.0551 | 24.8896 | 24.5933 | -19.5 | -38.4 | -1.6 | -2.1 |  |  | -140.8984 | -15.7567 | -233.5169 | -4.0658 | -21.7928 | 83.8697 | 85.4007 | 123.5058 | 121.6408 | 14.6938 | 22.8484 | 20.9591 | -12.7186 | 148.2198 | -228.2451 | 67.6415 | -56.0524 | 0.3528 |  | -8.32 | -1.008 | -1.019 | 5.68 | -3.6 | -2.3423 | -2.1653 | 5.9495 | -14.6471 | 6.4 | -2.364 | -3.225 |  | 3.1236 | 4.5597 | 3.7689 | 4.3988 |  | 25.9 | 0.7575 | 0.74 |  | -8.9349 | -3.494 | -24.4663 | -8.8977 | -4.0862 | -22.9 | -3.7708 | -27.5 | 11.8 |  | -66.6703
28/07/2025 | 16:30 | 0 | 2.5006 | -7.131 | 10.901 | 9.721 |  | 3.0273 |  | 9.2346 | 3.4419 | 4.9165 | -4.44 |  | 0 | 3.312 |  | 3.0707 | -9.1849 | 3.355 | 3.2645 | 6.1681 | 1.7116 | -1.5453 | 1.8201 |  | -0.4927 | -1.799 | -1.798 | 3.298 | -15.54 | 0 | -2.293 | 0.301 | -13.46 | -13.5 |  | -12.92 | -12.97 | 5.4813 | 4.0977 | 10.0193 | 11.3305 | -14.5322 | -15.2713 | -14.8937 | 18.8441 | 19.5442 | -28.3993 | -26.9258 | 3.1687 | 15.7398 | -17.1287 | 14.9515 | -5.5 | -5.9 | -19.914 | -19.1294 | -2.0266 |  | 0.7184 | -1.9096 |  | -0.2453 | -75.3197 | 5.8596 | 5.829 | 114.0361 | -128.8591 |  |  |  | 6.2272 | 7.63 | 3.31 | -15.58 | -1.74 | -23.1704 | -23.0364 | 26.5521 | 26.3096 | -4.0836 |  | -21.6726 | 1.1344 | -6.2638 |  |  | 0.1 | 16.8 | -0.06 | 20.7856 | 20.7269 | 19.6131 | 64.0362 | 64.3887 | -18.9815 | -45.2319 | -21.5641 | 3.399 | 31.38 | 17.04 | 4.2236 | 4.4952 | -4.89 |  | 3.62 | 4.1949 | 16.3102 | 0.0156 | -2.172 |  |  | -2.2644 | 0.5669 | 7.2598 | 8.1699 | 1.13 | -2.16 | 2.046 | -45.0126 |  | -1.52 | 8.27 | 14.97 | -17.3091 | -21.9091 | -33.0991 | -33.2091 | -11.5227 | -22.586 | -31.4177 | -31.5014 | -1.7534 | -30.3838 | -9.899 | -196.1109 | -11.9096 |  | -6.1345 | -5.3794 | 12.7418 | 4.562 | 3.8494 | -16.9 | -24.4886 | -24.1903 |  |  | -3.44 | 0 | 0.3248 | 20.2695 | -11.5725 | -0.7779 | 7.2972 | 12.491 | -27.114 |  | 2.621 | 2.7593 | 0 | 0 |  | 10.5497 | 10.3823 | -17.0805 | 16.416 | 16.469 | -6.2645 |  | 18.6734 | -18.41 | -2.4202 | 0.2538 | 1.63 | 1.88 | -18.6386 | 1.9132 | 1.711 | -0.035 |  | -7 | -8.8922 | -2.8137 | -5.49 | 48.6929 |  | 26.6233 | -6.0816 | -6.3811 | 2.7538 |  |  | -15.6837 | 2.1931 | 10.0946 | -20.0569 | 6.0298 | 5.8548 | 66.1916 | -6.301 | -11.5588 |  | 3.2745 | 5.9117 | 5.9417 | 2.6356 | 17.6761 | 18.1767 | -5.87 |  | 15.8635 | 0 | 52.3474 | 15.979 | 16.7648 | -8.7113 |  | -9.6258 | 0 | 25.7799 | 27.4118 | -12.7265 | -12.3914 | 7.6227 | 7.0559 | 19.09 | 18.94 | -32.7 | -32.8 | 0.7919 | -8.4 | 57.327 | 23.6911 | 23.5709 | -19.9 | -38.4 | -3.7 | -4.2 |  |  | -137.1031 | -9.0648 | -231.9851 | -2.6231 | -17.968 | 93.058 | 72.2264 | 106.8703 | 127.3768 | 29.253 | 27.1243 | 27.078 | -0.4952 | 165.8318 | -234.0198 | 85.4393 | -70.654 | 0.094 |  | -8 | -0.987 | -0.997 | 4.56 | -2.16 | -2.978 | -3.7186 | 7.5883 | -14.8241 | 6.8 | -1.871 | -1.34 |  | 2.8442 | 3.4641 | 3.8874 | 3.7522 |  | 26 | 0.8736 | 0.77 |  | -10.971 | -3.1941 | -23.7741 | -10.4794 | -4.7596 | -22.836 | -3.9275 | -27.6 | 12.3 |  | -66.9006
28/07/2025 | 17:00 | 0 | 2.3791 | -6.9619 | 9.3163 | 7.8376 |  | 10.2791 |  | 8.2175 | 2.9389 | 4.3367 | -6.66 | -24.2 |  | 2.484 |  | 2.85 | -5.8526 | 3.6517 | 3.6117 | 6.4087 | 2.2563 | -1.3613 | 2.471 |  | -0.5084 | -1.783 | -1.74 | 3.565 | -13.32 | 0 | -1.657 | 0.319 | -13.12 | -13.14 | -10 | -12.88 | -12.86 | 4.8731 | 4.2488 | 8.5888 | 10.6531 | -12.5762 | -17.5486 | -17.057 | 14.9003 | 22.7751 | -27.4616 | -25.1843 | 3.1687 | 16.3144 | -22.1396 | 15.7457 | -5.5 | -5.9 | -18.367 | -18.924 | -1.8703 |  | -2.018 | -1.3567 |  | -0.3047 | -66.9271 | 12.1158 | 12.1464 | 117.1957 | -155.1097 |  |  |  | 6.1973 | 6.62 | 2.47 | -16.37 | -2.96 | -24.242 | -24.242 | 27.3968 | 27.5817 | -2.8811 |  | -21.2157 | -2.6914 | 4.222 |  |  | 18.9 | -3.4 | 0.05 | 24.7766 | 24.4305 | 23.2064 | 75.4123 | 74.4329 | -22.2449 | -51.8648 | -25.4167 | 3.1889 | 25.22 | 13.56 | 4.2236 | 4.4952 | -4.83 |  | -6.8288 | -6.3112 | 19.9184 | 0.0157 | -2.1514 |  |  | -4.7095 | 0.1929 | 4.2632 | 7.7988 | 0.71 | -1.12 | 1.2245 | -19.5586 |  | -1.59 | 7.62 | 14.07 | -19.5636 | -9.9182 | -36.1508 | -36.4273 | -11.0245 | -22.2124 | -30.1505 | -30.4827 | -1.7557 | -31.176 | -8.954 | -203.9688 | 3.7737 |  | -5.6077 | -4.8399 | 15.9557 | 2.1456 | 1.4678 | -14.852 | -25.6291 | -25.3017 |  |  | -4.49 | 0 | -0.04 | 17.5071 | -11.147 | -0.2672 | 6.7698 | 14.4799 | -32.0484 |  | 2.2478 | 2.3543 | 0 | 0 |  | 11.2196 | 12.0569 | -13.8989 | 20.3461 | 19.772 | -5.8319 |  | 19.6939 | -18.04 | -2.2078 | 0.2877 | 1.8 | 1.49 | -20.6015 | 0 | 1.698 | -0.005 |  | -8.81 | -14.8943 | -7.8747 | -5.86 | 45.9088 |  | 27.0005 | -5.7156 | -6.0442 | 2.7605 |  |  | -14.8249 | 3.2889 | 9.1852 | -20.141 | 7.1113 | 7.5283 | 83.1605 | -6.2023 | -12.4449 |  | 3.6149 | 5.6554 | 5.7993 | 2.9814 | 20.2354 | 21.3566 | -3.35 | -2.9211 | 12.695 | 7.2807 | 55.9715 | 20.1678 | 21.2961 | -10.4075 |  | -9.7651 | 0 | 38.8064 | 41.3529 | -8.9581 | -8.4747 | 8.7786 | 8.6232 | 16.72 | 16.87 | -32.4 | -31.7 | 0.8103 | -10.64 | 63.1983 | 23.0628 | 23.1357 | -19.9 | -38.8 | -6.3 | -6.8 | -17.372 | -17.3584 | -140.368 | -8.0523 | -224.8336 | 2.087 | -13.8794 | 101.9829 | 62.5203 | 92.9208 | 130.31 | 41.7507 | 27.4517 | 25.7567 | 15.0637 | 177.3993 | -229.2045 | 97.5646 | -80.2914 | -1.0535 |  | -7.76 | -1.009 | -1.016 | 4.32 | -1.04 | -3.599 | -4.3931 | 8.4977 | -15.3796 | 6.8 | -2.323 | -2.384 |  |  | 3.8697 | 3.6111 | 4.3541 |  | 26.7 | 0.586 | 0.65 |  | -12.809 | -1.7444 | -22.7437 | -12.5337 | -5.781 | -21.0078 | -4.2479 | -28.6 | 13.4 |  | -69.5058
28/07/2025 | 17:30 | 0 | 3.6262 | -8.3886 | 10.6676 | 8.3068 |  | 9.9639 |  | 8.0485 | 2.9169 | 4.34 | -4.44 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.9434 | -5.3471 | 3.3432 | 3.3405 | 6.2172 | 1.9301 | -1.3285 | 2.6212 |  | -0.3025 | -1.776 | -1.767 | 3.591 | -15.54 | 0 | -1.744 | 0.316 | -16.1 | -16.02 |  | -12.34 | -12.37 | 4.2118 | 4.2093 | 13.3431 | 13.4657 | -11.8903 | -17.5486 | -17.5134 | 1.8918 | 2.5868 | -24.7824 | -23.041 | 1.5905 | 8.4766 | -16.3498 | 14.9051 | -5.8 | -6.2 | -19.686 | -19.7388 | -1.8777 |  | -2.6824 | -1.2759 |  | -0.24 | -92.349 | 12.1158 | 12.1158 | 139.613 | -163.8797 |  |  |  | 5.1894 | 6.55 | 2.21 | -16.44 | -2.6 | -25.5816 | -25.7156 | 29.6882 | 29.587 | -2.9819 |  | -23.0835 | -2.7419 | 2.3844 |  |  | 16.6 | -0.6 | 0.1 | 23.1039 | 22.8441 | 21.6791 | 77.7937 | 77.9439 | -26.9244 | -51.7296 | -29.8788 | 2.7779 | 25.31 | 13.67 | 3.9111 | 4.2023 | -4.76 |  | -4.3386 | -4.4305 | 15.2939 | 0.0158 | -2.1693 |  |  | -4.5361 | 0.1929 | 4.2632 | 7.7988 | 0.63 | -1.15 | 0.9455 | -17.3285 |  | -1.42 | 8.36 | 14.15 | -17.3455 | -8.9909 | -37.9066 | -37.3364 | -12.0948 | -22.7026 | -30.4155 | -30.5683 | -2.2223 | -33.2993 | -9.328 | -221.6666 | 23.6654 |  | -5.0483 | -4.4968 | 16.8928 | 0.3474 | -0.1393 | -16.9 | -24.4958 | -23.9422 |  |  | -4.83 | 0 | -0.1842 | 15.0904 | -11.0771 | -0.1888 | 6.7527 | 16.9606 | -32.613 |  | 2.3667 | 2.4635 | 0 | 0 | 0 | 13.0616 | 13.229 | -17.248 | 20.9941 | 20.1548 | -6.7278 |  | 20.1138 | -17.69 | -2.7205 | 0.3243 | 1.77 | 1.35 | -20.1512 | 0 | 1.55 | -0.038 |  | -8.36 | -15.3257 | -8.7642 | -5.47 | 46.9158 |  | 25.7966 | -5.368 | -5.8587 | 2.7736 |  |  | -15.1548 | 2.1338 | 9.0829 | -19.2891 | 7.0074 | 6.6052 | 72.6293 | -6.3791 | -11.747 |  | 4.2492 | 5.7067 | 5.8547 | 4 | 22.5212 | 24.412 | -2.93 | -4.0866 | 7.1945 | 12.5773 | 58.6823 | 23.2988 | 23.5568 | -10.5661 |  | -10.1456 | 0 |  |  | -6.6125 | -5.9973 | 9.1083 | 8.993 | 13.54 | 13.81 | -29.6 | -29.5 | 0.8103 | -10.96 | 63.6524 | 29.2406 | 29.2239 | -20 | -36.7 | -8.5 | -9.4 |  | -17.2248 | -139.5274 | -0.8599 | -218.5865 | 5.5319 | -10.3911 | 108.7018 | 55.4665 | 84.9478 | 130.8864 | 49.6591 | 29.4892 | 28.8507 | 21.9921 | 187.3083 | -224.3382 | 107.2957 | -90.5037 | -0.1868 |  | -7.2 | -1.025 | -1.037 | 3.68 | 0.4 | -4.4132 | -6.5324 | 7.7653 | -13.3593 | 8.1 | 2.144 | 2.335 |  |  | 3.9453 | 3.5727 | 3.6193 |  | 24.1 | -0.0858 | 0.59 |  | -14.4346 | -1.2222 | -21.4708 | -13.7981 | -6.6822 | -20.4101 | -4.0637 | -26.2 | 10.7 |  | -64.4243
28/07/2025 | 18:00 | 0 | 4.231 | -8.8556 | 9.4321 | 8.0641 |  | 10.1271 |  | 7.5818 | 2.5819 | 4.0038 | -4.44 |  |  | 0 |  | 3.3174 | -5.4534 | 3.8192 | 3.4974 | 6.4896 | 1.9 | -1.3609 | 2.5155 |  | -0.5198 | -1.575 | -1.545 | 3.14 | -15.54 | 0 | -2.509 | 0.305 | -15.34 | -15.32 |  | -12.05 | -12.15 | 3.0671 | 4.3553 | 9.8956 | 11.0145 | -12.9582 | -18.6203 | -17.594 | 16.2677 | 12.4166 | -27.8635 | -26.7918 | 3.1687 | 13.8798 | -17.2888 | 13.666 | -5.6 | -6 | -16.8121 | -17.8116 | -1.7863 |  | -1.3447 | -1.8772 |  | -0.3679 | -74.3431 | 8.5757 | 8.6673 | 117.3041 | -158.9461 |  |  |  |  | 6.42 | 2.18 | -16.33 | -2.79 | -23.3043 | -23.7062 | 27.5172 | 27.1855 | -3.0607 |  | -18.2973 | -1.5082 | 5.4863 |  |  | 19.6 | -5.1 | 0.09 | 24.7213 | 25.1691 | 23.7893 | 72.8206 | 72.0461 | -22.7726 | -48.5518 | -26.4563 | 3.0922 | 26.52 | 12.65 | 5.0049 | 5.1788 | -5.72 |  | -7.2744 | -7.5607 | 18.2135 | 0.0155 | -2.813 |  |  | -4.5764 | 1.1279 | 6.629 | 8.912 | 1.68 | -1.77 | 2.201 | -19.0711 |  | -1.43 | 12.54 | 16.14 | -20.0727 | -9.9545 | -36.4857 | -36.2091 | -9.8634 | -17.2805 | -25.8226 | -26.0541 | 0.0309 | -33.6827 | -10.124 | -200.8384 | 14.6746 |  | -4.3707 | -3.9535 | 17.911 | -1.8882 | -2.3371 | -12.804 | -24.5888 | -24.2817 |  |  | -7.68 | 0 | -0.1921 | 10.7577 | -11.234 | -0.4126 | 6.6759 | 18.6383 | -34.3148 |  | 2.7419 | 2.8347 | 4.9409 | 4.8901 | 4.1206 | 11.2196 | 11.2196 | -20.5971 | 20.185 | 20.0361 | -9.4453 |  | 21.2808 | -18.79 | -2.314 | 0.35 | 1.73 | 0.6 | -22.099 | 0 | 1.603 | -0.003 |  | -9.64 | -11.8191 | -4.7363 | -5.69 | 45.9042 |  | 27.7445 | -6.3706 | -6.6169 | 3.1024 |  |  | -14.4305 | 1.9422 | 9.6841 | -18.4248 | 6.8335 | 7.3313 | 74.2671 | -5.5921 | -12.0594 |  | 3.6146 | 6.2853 | 6.4717 | 2.9486 | 21.7356 | 22.8213 | -2.1 | -5.1827 | 10.9055 | 12.286 | 57.8031 | 21.7979 | 22.55 | -10.6478 |  | 0 | 0 | 46.112 |  | -7.8979 | -7.3266 | 3.887 | 3.8937 | 13.74 | 13.74 | -25.9 | -26.3 | 0.7736 | -8.72 | 56.4187 | 30.1548 | 29.7756 | -20.4 | -34.6 | -7.5 | -8.1 | -17.2999 |  | -137.4351 | 12.7941 | -226.4076 | 0.9089 | -10.8072 | 104.5831 | 59.1562 | 86.8188 | 128.7169 | 41.6652 | 30.2488 | 32.0337 | 20.1834 | 177.4334 | -226.3553 | 100.3076 | -80.9231 | 0.0256 |  | -6.8 | -1.044 | -1.051 | 2.64 | 1.6 | -4.4578 | -7.8508 | 2.6688 | -8.7297 | 10.8 | 1.766 | 1.523 | 2.4911 | 2.8907 | 4.0183 | 3.6869 | 3.5562 |  | 19.1 | 0.9491 | 0.59 |  | -14.1532 | -1.3843 | -21.8983 | -14.0764 | -5.9471 | -20.7762 | -4.2429 | -20.2 | 3.1 |  | -74.9708
28/07/2025 | 18:30 | 0 | 5.4767 | -10.2344 | 2.8486 | 5.6506 |  | 10.718 |  | 9.6144 | 3.7369 | 5.1133 | -13.32 | -22 | 0 | 1.656 | -13.2 | 3.4283 | -7.1403 | 5.4412 | 5.494 | 9.6688 | 1.9564 | -1.4207 | 2.5994 |  | -0.6596 | -1.569 | -1.536 | 3.617 | -6.66 | 0 | -2.565 | 0.334 | -14.4 | -14.65 |  | -12.01 | -12.07 | 3.4686 | 4.4352 | 9.3595 | 8.8299 | -6.4207 | -15.8072 | -15.3151 | 1.39 | 1.481 | -23.8447 | -22.1033 | 0.8014 | 3.2989 | -13.8039 | 12.4525 | -5.4 | -5.9 | -18.9294 | -18.7102 | -1.7904 |  | 2.735 | -0.6843 |  | 0.1536 | -67.9647 | 13.7638 | 13.8249 | 104.2486 | -149.001 |  |  |  | 10.239 | 7.18 | 3.77 | -14.06 | -1.19 | -27.0551 | -26.9212 | 29.9787 | 29.6399 | -6.0057 |  | -19.0487 | 2.4981 | 5.2279 |  |  | 26 | -6.2 | -0.15 | 28.1978 | 28.5897 | 26.9208 | 67.7183 | 67.8947 | -21.8195 | -48.2454 | -22.6462 | 3.3284 | 28.09 | 14.3 | 4.5361 | 4.8859 | -5.58 |  | -7.5585 | -7.3762 | 18.8135 | 0.0153 | -2.5392 | 19.7 | 18.7 | -5.542 | 1.5019 | 7.2598 | 8.912 | 1.77 | -1.83 | 1.3485 | -19.1011 |  | -0.83 | 12.08 | 16.47 | -18.4727 | -9.3273 | -40.2757 | -39.7636 |  | -14.1344 | -23.6642 | -24.1453 | 1.1745 | -35.0848 | -9.721 | -187.0428 | 12.4647 |  | -3.9662 | -3.5491 | 19.9879 | -3.501 | -4.351 | -13.316 | -24.5196 | -24.1801 |  |  | -7.58 | 0 | -0.1699 | 7.3764 | -10.5802 | 0.1339 | 5.8716 | 21.4076 | -35.506 |  | 2.3579 | 2.4466 | 0 | 0 | 0 | 14.9036 | 15.2385 | -24.951 | 24.2003 | 24.2501 | -10.8418 |  | 23.0924 | -18.56 | -2.2097 | 0.35 | 1.57 | 0.59 | -22.6267 |  | 1.584 | -0.053 |  | -10.89 | -9.5567 | -3.2403 |  | 44.3399 |  | 25.6243 | -5.7013 | -6.3213 | 3.5356 |  |  | -14.6648 | -0.0149 | 8.9654 | -17.8137 | 5.7678 | 6.0725 | 76.7112 | -5.4828 | -11.0655 |  | 3.6548 | 7.0837 | 7.2548 | 3.0923 | 20.9034 | 23.4265 | 1.26 | -6.8264 | 8.8348 | 14.1986 | 57.1745 | 24.621 | 24.4792 | -10.7624 |  | -9.7881 | -10.3411 |  |  | -9.1559 | -8.244 | 4.4022 | 4.0615 | 12.76 | 12.84 | -28.3 | -28.3 | 0.8981 | -8.72 | 63.2281 | 29.3649 | 29.2202 | -20.3 | -34.1 | -6.3 | -7.2 |  |  | -129.1519 | 23.0649 | -227.0244 | -2.4341 | -8.5425 | 106.3345 | 54.4614 | 87.9457 | 131.0785 | 40.5689 | 29.0754 | 30.9144 | 16.6837 | 182.0974 | -228.7319 | 99.5362 | -82.3043 | 0.1428 |  | -6.96 | -1.091 | -1.093 | 2.8 | 1.36 | -4.6837 | -7.5273 | 2.8733 | -8.9342 | 10.1 | 0.138 | 0.604 |  |  | 3.5993 | 3.9977 | 2.9605 |  | 19 | 0.4021 | 0.54 |  | -14.3878 | -1.1159 | -21.7198 | -14.4311 | -6.5412 | -19.4858 | -3.9799 | -21.1 | 3.8 |  | -72.4539
28/07/2025 | 19:00 | 0 | 4.2262 | -9.2264 | 7.3564 | 9.6855 |  | 12.6828 |  | 10.9574 | 4.2389 | 5.642 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.361 | -15.0119 | 6.1246 | 6.0273 | 10.6682 | 1.5783 | -1.5639 | 2.557 |  | -1.0392 | -1.678 | -1.671 | 3.863 | -8.88 | 0 | -1.797 | 0.345 | -13.78 | -13.85 |  | -12.57 | -12.68 | 4.8569 | 4.0339 | 13.9196 | 15.2041 | -7.8564 | -10.9846 | -10.248 | 14.2495 | 14.9506 | -25.5862 | -24.5145 | 3.5633 | 18.5315 | 51.7184 | 13.3768 | -5.1 | -5.5 | -22.5218 | -23.1649 | -1.6303 |  | 4.1352 | -0.327 | 1.1893 | 0.7564 | -94.0275 | 14.008 | 14.0385 | 112.6561 | -161.9014 |  |  |  | 9.2211 | 6.63 | 3.68 | -14.48 | -2.9 | -24.51 | -24.376 | 27.7436 | 27.2135 | -6.2308 |  | -16.0979 | 3.6442 | 8.704 |  |  | 33.6 | -13.6 | -0.15 | 30.1403 | 30.7782 | 28.7984 | 70.7407 | 71.0039 | -25.3888 | -48.4113 | -26.8055 | 3.2546 | 27.98 | 13.04 | 4.5361 | 4.7882 | -5.39 |  | -10.7824 | -10.5935 | 27.5049 | 0.0152 | -2.3693 | 19.6 |  | -5.9229 | 1.1279 | 6.629 | 8.7265 | 1.62 | -1.46 | 0.124 | -26.4615 |  | -1.45 | 12.36 | 15.93 | -24.3091 | -12.0091 | -38.8739 | -38.2636 |  | -13.6803 | -24.0762 | -24.3808 | 1.3642 | -35.6852 | -9.653 | -193.8801 | 6.7457 |  | -3.8236 | -3.2318 | 21.9875 | -7.1185 | -7.0985 | -13.316 | -23.291 | -22.8463 |  |  | -8.33 | 0 | -0.1957 | 0.4054 | -9.7409 | 1.1953 | 4.6418 | 23.6182 | -36.6706 |  | 2.3938 | 2.494 | 4.3266 | 5.7129 | 3.6536 | 12.2243 | 12.0569 | -26.6256 | 22.9794 | 23.1002 | -12.4789 |  | 24.2106 | -18.71 | -2.314 | 0.35 | 1.43 | -0.19 | -24.5787 |  | 1.528 | -0.005 |  | -11.24 | -8.3035 | -0.6304 | -6.03 | 43.501 |  | 26.4188 | -6.4032 | -7.0046 | 3.6368 |  |  | -14.1918 | 1.8881 | 6.4614 | -16.7185 | 5.5798 | 5.3664 | 82.4246 | -5.2309 | -10.6642 |  | 3.9711 | 7.1422 | 7.2865 | 3.4476 | 24.0067 | 23.576 | -1.26 | 0 | 22.9323 | 17.0236 | 44.4204 | 23.8523 | 25.8295 | -11.7203 |  | 0 | 0 |  | 45.6233 | -11.2927 | -10.6775 | 1.5233 | 1.331 | 13.33 | 13.46 | -29.3 | -29.5 | 0.9677 | -9.28 | 62.6593 | 26.5542 | 26.1961 | -20.4 | -34.9 | -4.5 | -5.1 | -17.5346 | -17.4289 | -99.9402 | 16.5015 | -235.4497 | -7.3739 | -6.1009 | 106.3497 | 59.6578 | 95.082 | 131.4915 | 43.1093 | 31.5548 | 31.3824 | 11.9963 | 177.7893 | -230.3113 | 90.6284 | -78.7511 | 0.9387 |  | -7.52 | -1.357 | -1.369 | 3.84 | 0.32 | -4.6844 | -6.2394 | 3.0777 | -9.4316 | 9.7 | -0.484 | -0.579 |  |  | 3.8382 | 4.5576 | 3.2151 |  | 19.4 | 0.5907 | 0.49 |  | -16.3676 | -1.067 | -20.1815 | -16.193 | -7.2538 | -18.5699 | -3.9852 | -20.9 | 3.9 |  | -74.9033
28/07/2025 | 19:30 | 0 | 4.1404 | -9.1641 | 6.569 | 10.1609 |  | 12.6932 |  | 11.3675 | 4.2869 | 5.703 | -11.1 | -26.4 |  | 2.484 |  | 3.445 | -15.0342 | 6.1164 | 6.1741 | 10.4442 | 1.8068 | -1.6588 | 2.4797 |  | -1.024 | -1.624 | -1.623 | 3.434 | -8.88 | 0 | -1.941 | 0.333 | -14.27 | -14.06 | -10 | -12.14 | -12.12 | 4.3607 | 3.9284 | 14.2299 | 13.9825 | -8.23 | -11.2526 | -11.4324 | 10.8612 | 11.4423 | -26.6579 | -25.5862 | 3.9578 | 21.0205 | 44.1677 | 5.0955 | -2.4 | -2.6 | -20.7028 | -21.0602 | -1.9287 |  | 5.4874 | -0.7817 | -0.1688 | 0.1077 | -91.3724 | 13.4892 | 13.4587 | 111.7243 | -159.6273 |  |  |  | 8.2132 | 6.46 | 3.89 | -14.83 | -4.44 | -24.1081 | -24.242 | 27.4435 | 26.8255 | -6.18 |  | -15.2239 | 5.9991 | 9.0365 |  |  | 33 | -14 | -0.11 | 29.482 | 29.9423 | 28.3722 | 71.2879 | 69.9192 | -23.5673 | -48.7598 | -25.6758 | 3.2211 | 27.48 | 12.57 | 4.5361 | 4.7882 | -5.59 |  | -10.9662 | -10.7778 | 26.6345 | 0.0153 | -2.4162 | 19.7 |  | -6.0413 | 1.1279 | 6.1558 | 8.7265 | 1.5 | -1.46 | 0.155 | -26.4465 |  | -1.38 | 12.09 | 15.99 | -25.0182 | -11.8727 | -38.3634 | -37.8273 |  | -14.4271 | -25.1007 | -25.0186 | 0.8997 | -35.0192 | -9.252 | -194.2242 | 11.1172 |  | -3.8563 | -3.358 | 24.1464 | -9.6056 | -9.1428 | -13.316 | -23.1815 | -22.7689 |  |  | -8.23 | 0 | -0.2872 | -4.9355 | -9.0617 | 1.9258 | 5.6685 | 25.0788 | -38.5299 |  | 1.3505 | 1.3856 | 5.158 | 5.2813 | 3.5563 | 11.5545 | 11.387 | -23.6113 | 22.6711 | 22.8428 | -11.8179 |  | 22.8141 | -19.17 | -1.7153 | 0.2978 | 1.36 | 0.72 | -22.767 |  | 1.519 | -0.003 |  | -10.85 | -9.1161 | -1.2121 |  | 44.7123 |  | 27.3484 | -6.8107 | -7.1445 | 3.6218 |  |  |  | 2.4613 | 7.1939 | -16.6363 | 6.9327 | 6.7355 | 79.1446 | -5.3384 | -10.7167 |  | 4.553 | 7.2594 | 7.3972 | 3 | 21.438 | 22.2841 | -1.26 | -3.9415 | 21.8562 | 17.5063 | 45.4818 | 24.7462 | 24.6228 | -10.7059 |  | 0 | -10.5497 |  |  | -12.2156 | -11.5399 | -6.9121 | -6.6841 | 11.85 | 11.95 | -29.9 | -29.6 | 0.8615 | -10.08 | 64.4061 | 26.2701 | 26.1043 | -20.4 | -34.1 | -2.8 | -3.7 |  |  | -102.8273 | 20.471 | -234.4818 | -8.3907 | -5.919 | 105.526 | 59.0481 | 94.5958 | 134.4113 | 42.402 | 29.8992 | 31.2154 | 10.2481 | 176.6785 | -231.124 | 86.6997 | -74.701 | 1.2903 |  | -5.44 | -1.773 | -1.781 | 1.76 | 2.08 | -4.4474 | -8.3482 | 3.4287 | -9.0532 | 11.6 | 1.414 | 0.668 |  |  | 3.2675 | 3.7645 | 3.9692 |  | 19.3 | 0.9171 | 0.57 |  | -14.6478 | -1.2093 | -21.4371 | -14.5234 | -6.8113 | -19.913 | -4.0695 | -20.8 | 3.4 |  | -75.1763
28/07/2025 | 20:00 | 0 | 4.189 | -9.1891 | 7.4125 | 10.2095 |  | 12.952 |  | 10.7346 | 4.0109 | 5.4722 | -13.32 | -26.4 |  | 2.484 | -17.6 | 3.4544 | -14.7729 | 5.6989 | 5.8852 | 10.0561 | 1.9419 | -1.6313 | 2.5175 |  | -1.0074 |  |  | 4.037 | -6.66 | 0 | -1.983 | 0.344 | -14.27 | -14.06 |  |  |  | 4.0954 | 4.4406 | 14.6932 | 15.28 | -7.7169 | -9.2432 | -9.1135 | 10.1693 | 9.4309 | -26.5239 | -24.3806 | 2.7742 | 19.2597 | 43.8958 | 4.7616 | -2.3 | -2.5 | -23.1753 | -24.0135 | -1.9089 |  | 9.3298 | -0.858 | -0.2606 | 0.1245 | -102.6642 | 15.1677 | 15.3813 | 112.4226 | -167.9475 |  |  |  | 8.2032 | 6.5 | 3.82 | -14.77 | -4.21 | -26.6533 | -26.5193 | 28.7585 | 28.3414 | -6.4437 |  | -13.0313 | 8.6247 | 9.6828 |  |  | 34.9 | -16.7 | -0.1 | 30.385 | 30.8796 | 28.904 | 70.9884 | 70.8913 | -22.4425 | -51.1488 | -23.6976 | 3.3431 | 27.8 | 12.26 | 4.5361 | 4.7882 | -5.46 |  | -12.1236 | -12.0006 | 27.6062 | 0.0151 | -2.491 | 19.5 |  | -6.0828 | 0.9409 | 5.9981 | 8.541 | 1.36 | -1.41 | -0.062 | -28.1366 |  | -1.4 | 11.35 | 16.04 | -24.7818 | -12.8727 | -39.646 | -39.3455 |  | -15.5254 | -26.076 | -26.1261 | 0.4381 | -34.2497 | -9.285 | -198.3612 |  |  | -3.6943 | -3.2535 | 27.0283 | -11.1762 | -10.5125 | -13.828 | -23.8967 | -23.7458 |  |  | -8.09 | 0 | -0.4574 | -7.573 | -8.8941 | 1.9615 | 5.2607 | 26.27 | -40.9283 |  | 1.1201 | 1.2455 | 4.2665 | 4.7189 | 3.7457 | 14.4012 | 14.7362 | -30.1421 | 25.3969 | 25.2446 | -16.8961 |  | 21.9059 | -20.22 | -2.607 | 0.3234 | 1.77 | 1.56 | -21.4012 | 0 | 1.486 | -0.004 |  | -10.85 | -2.0521 | 4.7638 | -5.77 | 45.947 |  | 16.8892 | -1.5129 | -1.6959 | 3.5133 |  |  | -13.9675 | -5.136 | 8.4833 | -14.3838 | 7.3814 | 7.0951 | 103.2038 | -1.7872 | -11.6347 | 12.6363 | 3.1198 | 7.1935 | 7.3181 | 2.8677 | 22.8763 | 24.5826 | 1.68 | -6.9153 | 16.8512 | 19.9008 | 48.961 | 25.3881 | 25.4915 | -11.3243 |  | 0 | 0 |  |  | -12.9792 | -12.342 | -6.4902 | -6.2135 | 12.49 | 12.48 | -28.9 | -29.4 | 0.7736 | -10.4 |  | 25.1641 | 25.0543 | -20.4 | -34.1 | -2.8 | -3.4 |  |  | -108.083 |  | -237.386 | -8.3907 |  |  |  |  | 137.4638 | 46.1886 | 32.2292 | 30.114 | 12.8595 | 183.201 | -233.9361 | 91.2569 | -77.9791 | 1.0559 |  | -5.04 | -1.861 | -1.872 | 0.88 | 2.64 | -4.5341 | -8.8182 | 3.2242 | -9.3156 | 11.1 | 3.364 | 2.486 |  |  | 4.3213 | 3.3489 | 3.4819 |  | 19.1 | 1.3312 | 0.55 |  | -16.1143 | -0.5734 | -20.2462 | -15.5398 | -6.745 | -18.922 | -4.6752 | -21 | 3.6 |  | -75.0814
28/07/2025 | 20:30 | 0 | 3.8852 | -8.8278 | 10.382 | 9.8355 |  | 12.6204 |  | 10.0085 | 3.7459 | 5.3006 | -11.1 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 2.9585 | -14.8577 | 5.536 | 5.4599 | 9.7139 | 1.9559 | -1.3858 | 2.4579 |  | -0.9795 |  |  | 3.885 | -6.66 | 0 | -1.811 | 0.338 | -14.27 | -14.06 |  |  |  | 4.3459 | 4.2947 | 17.6843 | 19.4952 | -7.7093 | -11.9224 | -11.7993 | 2.2287 | 1.9624 | -23.4429 | -21.4335 | 2.3796 | 12.3735 | 52.333 | 7.1028 | -2.5 | -2.8 | -23.8597 | -23.873 | -2.1992 |  | 2.1312 | 0.0021 | 0 | -0.4297 | -127.6284 | 14.8015 | 14.8015 | 132.5884 | -179.7507 |  |  |  | 8.2431 | 6.15 | 3.22 | -15.21 | -3.6 | -24.376 | -24.51 | 28.1176 | 27.9528 | -5.7002 |  | -17.2074 | 1.8794 | 9.5482 |  |  | 35.2 | -16.1 | -0.03 | 29.2813 | 30.1101 | 28.5386 | 78.0621 | 78.6097 | -31.5487 | -48.1142 | -34.1764 | 3.4877 | 27.02 | 11.77 | 4.2236 | 4.5929 | -5.33 |  | -11.1088 | -11.541 | 31.4204 | 0.0153 | -2.3155 |  |  | -6.0278 | 1.5019 | 5.2095 | 9.2831 | 1.9 | -0.99 | 0.217 | -31.3968 |  | -1.43 | 11.36 | 16.38 | -28.4909 | -14.6545 | -40.921 | -40.1545 |  | -18.2395 | -28.0148 | -28.1964 | -0.1382 | -34.6391 | -9.301 | -213.8711 |  |  | -3.7569 | -3.5002 | 24.42 | -9.9456 | -9.5197 | -14.34 | -23.4679 | -23.0002 |  |  | -8.77 | 0 | -0.5541 | -4.7658 | -9.8224 | 1.1195 | 6.2844 | 25.4839 | -39.6207 |  | 1.201 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.2196 | -20.4297 | 24.2576 | 24.1656 | -8.5833 |  | 18.9908 | -19.31 | -2.5081 | 0.3243 | 1.67 | 2.91 | -19.5801 |  | 1.398 | -0.026 |  | -10.85 | -15.674 | -8.3812 | -5.86 | 44.7389 |  | 18.0225 | -1.4008 | -1.65 | 3.4627 |  |  | -14.5217 | -4.0553 | 8.3215 | -15.4408 | 7.8127 | 6.6041 | 123.9253 | -2.1448 | -12.8017 | 12.4006 | 2.9699 | 7.0397 | 7.1757 | 2 | 25.3639 | 27.1636 | 6.29 | -10.0688 | 17.3391 | 30.1354 | 50.0821 | 25.6402 | 26.3795 | -11.3634 |  | 0 | 0 |  |  | -11.2543 | -10.6665 | -5.774 | -6.1791 | 7.75 | 7.71 | -27.2 | -28.3 | 0.986 | -10.64 |  | 27.2192 | 28.8902 | -20.8 | -34.7 | -4 | -4.7 |  |  | -99.1164 |  | -236.8998 | -8.3907 |  |  |  |  | 133.3305 | 43.1482 | 32.1359 | 31.3999 | 10.3941 | 177.6942 | -230.8734 | 93.294 | -81.1295 | 0.4944 |  | -4.64 | -1.977 | -1.978 | 0.96 | 2.88 | -4.9151 | -9.4041 | 3.4287 | -9.1112 | 11.7 | 2.585 | 1.707 |  |  | 4.0886 | 4.0701 | 3.7258 |  | 19.3 | 1.8095 | 0.39 |  | -16.2553 | -0.4658 | -20.1203 | -15.929 | -7.0264 | -18.3207 | -4.5691 | -20.7 | 3.8 |  | -74.0884
28/07/2025 | 21:00 | 0 | 3.514 | -8.5818 | 8.3102 | 8.6218 |  | 11.7124 |  | 9.209 | 3.3019 | 4.7887 | -13.32 | -22 |  | 1.656 |  | 3.6368 | -12.0521 | 5.0804 | 5.027 | 9.0737 | 2.0208 | -1.3384 | 2.5599 |  | -0.9464 |  |  | 4.63 | -6.66 | 0 | -0.469 | 0.36 | -14.27 | -14.06 |  |  |  | 4.4343 | 4.4168 | 16.945 | 17.7446 | -7.4969 | -13.128 | -12.468 | 2.2813 | 2.0825 | -23.1749 | -21.1655 | 2.3796 | 12.7429 | 50.3731 | 7.1611 | -2.6 | -2.9 | -23.4879 | -23.5247 | -1.9218 |  | 2.0541 | -0.1007 | 0 | -0.7225 | -127.1096 | 14.5268 | 14.5268 | 133.4837 | -182.0725 |  |  |  | 8.1733 | 5.96 | 2.65 | -15.41 | -2.9 | -24.6439 | -24.6439 | 28.1227 | 27.6235 | -5.4141 |  | -17.0832 | 2.3844 | 10.356 |  |  | 35.7 | -17.4 | 0 | 30.2594 | 29.8433 | 28.8198 | 78.8344 | 78.576 | -31.2588 | -49.3194 | -34.0462 | 3.3751 | 25.25 | 10.96 | 4.2236 | 4.4952 | -5.29 |  | -12.2434 | -12.2797 | 36.0806 | 0.0152 | -2.2912 |  | 21 | -6.1755 | 1.1279 | 4.4209 | 8.912 | 1.74 | -0.75 | -0.093 | -34.877 |  | -0.91 | 10.94 | 16.6 | -31.5818 | -15.5273 | -41.1986 | -40.6182 |  | -19.8698 | -29.7995 | -30.372 | 0.1733 | -30.2547 | -9.74 | -215.2385 |  |  | -3.4074 | -3.0836 | 23.2472 | -13.4562 | -12.9976 | 4.624 | -25.3293 | -25.037 |  |  | -4.88 | 0 | -0.7233 | -11.9983 | -11.0635 | -0.2845 | 7.9186 | 21.5771 | -37.608 |  | 1.545 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 11.5545 | -20.0948 | 24.5301 | 24.578 | -8.5162 |  | 20.6314 | -18.52 | -2.2097 | 0.3243 | 1.29 | 2.24 | -18.9463 |  | 1.406 | -0.046 |  | -10.85 | -15.7913 | -8.2443 | -5.43 | 45.5215 |  | 18.4139 | -1.2459 | -1.4452 | 3.3861 |  |  | -14.4861 | -3.8443 | 8.5412 | -16.2355 | 7.2799 | 7.8774 | 122.0321 | -2.5152 | -13.3582 | 13.0089 | 3.0636 | 6.9225 | 7.0729 |  | 25.1234 | 26.6727 | 7.12 | -11.1959 | 17.1869 | 29.676 | 50.091 | 26.4608 | 27.5687 | -12.015 |  | 0 | 0 | 50.2811 |  | -10.4523 | -9.3976 | -5.5346 | -5.4223 | 7.22 | 7.24 | -30.8 | -30.5 | 0.9677 | -10.72 |  | 28.8459 | 28.5475 |  | -37.1 | -4.5 | -5.1 |  |  | -92.9175 |  | -238.3644 | -8.3907 |  |  |  |  | 131.5215 | 43.4038 | 32.6114 | 31.6855 | 13.7454 | 177.031 | -229.5278 | 93.358 | -81.4554 | 0.3772 |  | -5.36 | -1.681 | -1.673 | 1.84 | 2.64 | -4.8363 | -8.6992 | 3.4867 | -9.4621 | 11 | 0.551 | 1.291 |  |  | 4.2561 | 3.7094 | 5.1859 |  | 21.9 | 0.873 | 0.36 |  | -16.7415 | -0.507 | -19.8455 | -16.3205 | -7.1942 | -17.6943 | -5.2811 | -23.6 | 6 |  | -73.4684
28/07/2025 | 21:30 | 0 | 2.9746 | -7.6459 | 4.6458 | 6.5341 |  | 10.9495 |  | 8.3854 | 2.8729 | 4.3678 | -17.76 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 3.9901 | -16.0116 | 4.425 | 4.3263 | 7.5152 | 1.6039 | -1.3747 | 2.5489 |  | -0.9545 |  |  | 4.074 | -2.22 | 0 | -0.706 | 0.343 | -14.27 | -14.06 |  |  |  | 3.2782 | 4.3386 | 12.8245 | 14.3698 | 5.6659 | -14.1997 | -15.8656 | 17.0528 | 26.4937 | -20.0939 | -20.4957 | 3.9578 | 17.7069 | 31.8071 | 8.0987 | -3.5 | -3.8 | -20.3514 | -21.546 | -1.8571 |  | 0.8361 | -0.2452 |  | -0.7298 | -106.3265 | 13.245 | 13.123 | 128.6113 | -173.7245 |  |  |  | 8.2032 | 6.21 | 2.69 | -15.72 | -2.74 | -23.4383 | -23.1704 | 27.0663 | 26.2427 | -3.642 |  | -18.8876 | -1.2257 | 8.1348 |  |  | 30.7 | -12.7 | -0.08 | 28.7723 | 27.9537 | 26.2906 | 75.9324 | 76.0854 | -29.7643 | -47.552 | -32.4383 | 3.2727 | 25.31 | 11.75 | 3.5986 | 3.9093 | -4.99 |  | -10.2811 | -10.1513 | 30.847 | 0.0153 | -2.213 |  |  | -6.0413 | 0.5669 | 4.4209 | 7.9843 | 1.2 | -0.92 | 1.581 | -31.9568 |  | -2 | 10.51 | 16.25 | -28.4182 | -14.4545 | -39.6648 | -39.2364 | -9.7497 | -20.4405 | -29.8494 | -29.939 | -0.04 | -29.8925 | -9.934 | -210.5757 |  |  | -3.5656 | -3.1097 | 22.5017 | -13.1938 | -12.4164 | 4.624 | -24.4119 | -24.154 |  |  | -5.02 | 0 | -0.6732 | -11.1322 | -11.1771 | -0.2605 | 7.2406 | 19.7557 | -37.3236 |  | 1.7049 | 1.7969 | 0 | 0 |  | 9.7125 | 10.0474 | -18.2527 | 22.4991 | 22.5227 | -8.1778 |  | 18.9029 | -18.74 | -2.8084 | 0.3024 | 1.17 | 3 | -19.3911 |  | 1.292 | -0.024 |  | -10.85 | -16.3663 | -9.0041 | -5.32 | 45.9883 |  | 17.977 | -1.3501 | -1.3159 | 3.2999 |  |  | -14.8489 | -3.4919 | 9.3469 | -16.5882 | 7.2788 | 6.5226 | 122.5257 | -2.8203 | -12.6746 | 12.9308 | 1.745 | 6.6735 | 6.7486 | 1 | 24.2918 | 26.2934 | 5.45 | -8.6049 | 19.8021 | 28.831 | 44.3677 | 25.7619 | 26.1886 | -11.6609 |  | 0 | 0 |  | 49.8567 | -11.7157 | -11.084 | -5.9217 | -5.83 | 8.32 | 8.22 | -29.1 | -29.3 | 1.0739 | -10.96 |  | 27.6146 | 27.9453 | -21.2 | -36.7 | -3.7 | -4.2 | -17.4438 | -17.3064 | -85.2658 |  | -239.9602 | -8.3907 |  |  |  |  | 133.5292 | 42.7476 | 31.5942 | 29.7112 | 9.7433 | 176.3848 |  | 88.9302 | -77.612 | 0.7971 |  | -4.96 | -1.722 | -1.73 | 1.44 | 2.56 | -4.8719 | -8.8182 | 3.3707 | -9.7246 | 11.9 | 0.438 | 0.427 |  |  | 4.5146 | 3.4871 | 4.1138 |  | 20.8 | 2.2597 | 0.3 |  | -16.3586 | -0.9818 | -20.8399 | -15.7675 | -6.2414 | -18.2255 | -5.1197 | -23 | 5.5 |  | -73.5705
28/07/2025 | 22:00 | 0 | 2.4884 | -7.355 | 7.5495 | 8.0866 |  | 10.5345 |  | 7.6103 | 2.5709 | 3.9825 | -13.32 |  | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.4544 | -15.6765 | 3.9856 | 3.8575 | 7.1442 | 2.0133 | -1.3971 | 2.6036 |  | -1.0642 |  |  | 4.358 | -6.66 | 0 | -0.503 | 0.344 | -14.27 | -14.06 |  |  |  | 4.326 | 3.9346 | 15.1799 | 15.9802 | 4.784 | -13.7978 | -14.468 | 0.687 | 0.7479 | -21.5674 | -17.9505 | 1.9851 | 11.5101 | 35.8463 | 10.7095 | -4.1 | -4.6 | -23.22 | -23.0123 | -1.8656 |  | 0.3697 | -0.5543 |  | -0.6659 | -133.671 | 13.8249 | 13.8554 | 147.0982 | -184.1769 |  |  |  | 7.1853 | 5.9 | 2.1 | -16.45 | -2.47 | -23.8402 | -24.1081 | 27.9534 | 27.2787 | -3.5198 |  | -19.161 | 0.6134 | 10.1598 |  |  | 31.1 | -15.5 | 0.05 | 28.9048 | 28.1112 | 27.6667 | 80.8384 | 81.0416 | -30.5134 | -52.7145 | -32.91 | 2.9343 | 23.31 | 10.62 | 3.1299 | 3.5187 | -4.42 |  | -11.8299 | -11.752 | 39.1637 | 0.0154 | -1.8195 | 21.8 |  | -5.4358 | 0.1929 | 2.0552 | 7.4277 | 0.55 | -0.54 | 0.7285 | -38.1122 |  | -1.57 | 10.22 | 16.01 | -32.9636 | -17.2091 | -41.198 | -40.9 | -11.3209 | -24.2751 | -34.5849 | -34.5358 | -0.4773 | -28.2753 | -9.577 | -229.7825 |  |  | -3.3431 | -2.9567 | 25.614 | -14.713 | -14.2796 | 7.696 | -26.8217 | -26.7463 |  |  | -6.01 | 0 | -0.9218 | -13.3996 | -12.0027 | -1.1301 | 8.5274 | 21.1361 | -40.3398 |  | 1.8653 | 1.9833 | 0 | 0 |  | 11.0521 | 11.387 | -18.4202 | 25.6819 | 25.8194 | -7.8802 |  | 16.3003 | -17.57 | -2.2115 | 0.3152 | 1.19 | 2.62 | -15.8492 |  | 1.33 | 0.003 |  | -10.85 | -17.2251 | -9.6412 | -5.3 | 43.2929 |  | 17.2121 | -0.6512 | 0 | 3.1301 |  |  | -15.3708 | -4.044 | 9.9619 | -16.972 | 7.4773 | 7.4343 | 114.1554 | -3.9296 | -13.167 | 14.0249 | 1.5856 | 6.3073 | 6.3768 |  | 24.5629 | 26.0761 | 7.12 | -12.0082 | 13.451 | 26.6436 | 54.6937 | 24.6524 | 25.8485 | -11.6233 | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.8093 | -10.2106 | -4.4866 | -4.8381 | 7.78 | 7.72 | -29.2 | -30.1 | 0.986 | -10.88 |  | 29.3905 | 28.8257 | -21.7 | -35.9 | -4.2 | -5.1 |  | -17.5207 | -113.4503 |  | -240.1138 | -8.3907 |  |  |  |  | 131.536 | 41.4019 | 31.7397 | 30.39 | 13.4 | 174.938 | -230.0911 | 88.2814 | -77.0823 | 0.4456 |  | -4.8 | -1.891 | -1.9 | 1.28 | 2.72 | -4.7772 | -8.7877 | 3.3127 | -10.2831 | 12.3 | 1.545 | 0.897 |  |  | 4.3866 | 4.4691 | 4.0364 |  | 20.9 | 1.7822 | 0.2 |  | -16.0526 | -0.7844 | -20.3246 | -15.7193 | -6.8548 | -18.3052 | -5.4789 | -25 | 7.5 |  | -67.1749
28/07/2025 | 22:30 | 0 | 2.1954 | -6.8882 | 8.7788 | 7.4719 |  | 10.0559 |  | 6.4687 | 2.0179 | 3.4844 | -11.1 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.7311 | -15.899 | 3.1741 | 3.141 | 6.0705 | 2.5163 | -1.5841 | 2.455 |  | -1.1153 |  |  | 3.808 | -8.88 | 0 | -0.777 | 0.329 | -14.27 | -14.06 |  |  |  | 5.1013 | 4.3789 | 13.3692 | 15.0127 | 2.7034 | -15.5393 | -15.0302 | 17.4769 | 11.9595 | -22.7731 | -21.0316 | 4.3523 | 24.1353 | 26.2736 | 10.0838 | -4.9 | -5.5 | -21.1553 | -21.2185 | -1.7382 |  | -2.2561 | -0.6772 |  | -1.2362 | -122.3181 | 12.8178 | 12.7873 | 142.4822 | -183.4392 |  |  |  | 6.2572 | 5.75 | 2.04 | -17.02 | -2.98 | -25.3137 | -25.3137 | 24.2128 | 23.5297 | -2.6936 |  | -18.5924 | -2.7415 | 8.7299 |  |  | 26.7 | -13 | -0.02 | 26.3758 | 26.9208 | 25.0336 | 79.505 | 79.8762 | -28.1753 | -52.0302 | -30.859 | 2.9164 | 23.44 | 10.14 | 2.6611 | 3.0304 | -4.33 |  | -10.5421 | -10.4096 | 33.9426 | 0.0156 | -1.8784 |  | 23.2 | -5.9375 | -0.374 | 2.5284 | 6.4999 | 0 | -0.63 | 1.612 | -33.5919 |  | -1.58 | 8.96 | 15.09 | -31.1455 | -15.5636 | -38.6749 | -38.9091 | -13.0207 | -24.1926 | -34.2228 | -34.332 | -2.5704 | -28.5848 | -8.696 | -227.4282 |  |  | -3.132 | -2.7674 | 22.679 | -14.3342 | -14.0902 | 9.744 | -24.896 | -24.6086 |  |  | -6.34 | 0.1 | -0.9964 | -12.7311 | -12.5238 | -1.7422 | 8.6117 | 19.5579 | -37.2812 |  | 2.5329 | 2.5688 | 0 | 0 |  | 11.8894 | 12.2243 | -15.9084 | 22.8697 | 21.8781 | -6.5084 |  | 15.6069 | -16.23 | -2.0156 | 0.2978 | 1.28 | 2.78 | -16.3693 |  | 1.187 | 0.04 |  | -10.85 | -17.9078 | -11.0239 | -4.4 | 38.5058 |  | 17.7937 | -1.5426 | -1.6298 | 2.9343 |  |  | -12.9287 | -2.4006 | 10.1236 | -18.6062 | 7.5775 | 7.9274 | 112.2123 | -4.0465 | -12.1391 | 12.999 | 1.5202 | 5.8751 | 6.0287 | 1 | 23.0397 | 24.0748 | 5.87 | -10.435 | 18.3064 | 29.4129 | 50.1074 | 24.445 | 25.0446 | -11.3454 |  | 0 | 0 | 50.2811 | 49.8567 | -11.0675 | -10.9796 | -4.1599 | -3.9362 | 8.13 | 8.12 | -30.5 | -30.6 | 0.986 | -11.44 |  | 29.9558 | 29.8467 | -21.7 | -39.7 | -4.1 | -4.7 |  | -17.2961 | -94.1632 |  | -239.1528 | -8.3907 |  |  |  |  | 131.1588 | 42.7013 | 32.9096 | 29.7068 | 8.982 | 175.3441 | -228.0986 | 87.199 | -78.2135 | 0.4236 |  | -5.6 | -2.027 | -2.035 | 2.24 | 2.4 | -5.7215 | -8.4367 | 4.4541 | -12.3613 | 12.5 | 0.639 | 1.268 |  |  | 4.3134 | 4.1781 | 3.8178 |  | 24.4 | 2.256 | 0.16 |  | -15.2513 | -1.504 | -20.4306 | -14.6716 | -6.3195 | -18.8853 | -5.2523 | -26.6 | 9.2 |  | -67.7747
28/07/2025 | 23:00 | 0 | 2.0168 | -6.6549 | 10.2192 | 7.8513 |  | 9.7832 |  | 5.4051 | 1.549 | 3.0542 | -8.88 |  | 0 |  |  | 3.8207 | -15.6984 | 2.8623 | 2.7989 | 5.4145 | 2.2998 | -1.6746 | 2.4741 |  | -0.9604 |  |  | 4.3 | -8.88 | 0 | -0.843 | 0.328 | -14.27 | -14.06 |  |  |  | 6.0055 | 4.1505 | 14.9882 | 16.7856 | -0.6036 | -16.8788 | -16.822 | 17.6338 | 20.416 | -23.1749 | -20.7637 | 5.536 | 25.2067 | 28.6746 | 10.7228 | -5.2 | -5.5 | -20.0968 | -21.7743 | -0.9676 |  | -1.3546 | -1.6599 |  | -1.2275 | -124.0577 | 11.7191 | 11.8717 | 153.1544 | -183.661 |  |  |  | 5.1494 | 5.91 | 1.84 | -17.68 | -3.84 | -24.1081 | -24.1081 | 24.7161 | 24.3945 | -1.2343 |  | -21.9183 | -0.864 | 5.9092 |  |  | 19.9 | -7.6 | 0 | 23.2037 | 23.5793 | 22.5925 | 81.795 | 82.0709 | -28.6201 | -51.9157 | -32.9789 | 2.6618 | 22.92 | 10.43 | 2.0361 | 2.4445 | -3.86 |  | -7.9964 | -8.1038 | 29.8459 | 0.0156 | -1.5285 | 24.1 |  | -5.8044 | -1.122 | 2.3707 | 5.7578 | -0.77 | -0.64 | 1.643 | -29.3067 |  | -1.66 | 7.88 | 13.69 | -27.4545 | -13.8545 | -38.1888 | -38.0545 | -16.4461 | -26.7984 | -35.5004 | -35.8558 | -3.2986 | -28.7165 | -8.618 | -235.9654 |  |  | -3.2464 | -2.7878 | 19.076 | -10.9215 | -10.5973 | 6.16 | -23.6503 | -23.4528 |  |  | -5.04 | 0 | -1.0039 | -5.0213 | -12.3291 | -1.4806 | 7.999 | 16.5424 | -35.3338 |  | 2.4681 | 2.6109 |  |  |  | 11.0521 | 11.0521 | -21.7693 | 21.3346 | 21.5241 | -13.4459 |  | 14.9477 | -18.24 | -2.7205 | 0.3143 | 1.51 | 3.45 | -14.3156 |  | 1.23 | -0.003 |  | -10.85 | -6.5291 | -0.7059 | -4.46 | 40.1266 |  | 16.7936 | -0.693 | 0 | 2.7291 |  |  | -12.0969 | -2.2841 | 9.9619 | -18.9379 | 8.0701 | 7.3542 | 92.1943 | -4.9782 | -12.615 | 14.1432 | 1.4881 | 5.4869 | 5.5462 |  | 20.7517 | 22.7453 | 2.51 | -4.9642 | 24.4266 | 25.2831 | 41.8844 | 23.3477 | 22.5869 | -11.1966 | 0 | -11.384 | -11.8375 |  |  | -12.1387 | -11.5894 | -3.4906 | -3.0817 | 9.41 | 9.47 | -31.6 | -31.6 | 0.8981 | -11.84 |  | 27.8401 | 27.8495 | -22.1 | -40.5 | -2.8 | -3.4 |  | -17.4787 | -80.414 |  | -239.141 | -8.3907 |  |  |  |  | 129.5459 | 38.8495 | 31.6346 | 28.3337 | 9.787 | 168.0143 | -228.5455 | 84.1099 | -75.6585 | 0.846 |  | -6.4 | -1.972 | -1.986 | 2.88 | 2.32 | -5.2992 | -8.2597 | 4.1337 | -12.3339 | 12.9 | 0.646 | 0.192 | 2.7142 | 3.168 | 3.8197 | 4.0648 | 3.692 |  | 24.9 | 2.4387 | 0.13 |  | -13.716 | -2.4227 | -20.2009 | -13.7809 | -5.7685 | -18.9716 | -6.3639 | -26.5 | 9.3 |  | -68.3453
28/07/2025 | 23:30 | 0 | 4.4269 | -9.4946 | 10.279 | 8.033 |  | 9.3652 |  | 5.4551 | 1.407 | 2.7584 | 0 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.4909 | -14.6744 | 2.1708 | 2.0903 | 4.0097 | 1.7489 | -1.652 | 2.4167 |  | -0.5985 |  |  | 3.932 | -17.76 | 0 | -0.883 | 0.32 | -14.27 | -14.06 |  |  |  | 5.4781 | 4.3818 | 14.7752 | 15.9404 | -4.3679 | -15.0034 | -15.3009 | 17.8735 | 20.6142 | -25.5862 | -21.0316 | 5.1414 | 23.7387 | 33.1177 | 10.5956 | -5.2 | -5.8 | -23.7153 | -22.3247 | -0.9132 |  | -2.1333 | -1.4415 |  | -1.2263 | -122.8675 | 10.4678 | 10.2542 | 156.0942 | -186.9873 |  |  |  | 4.1515 | 5.79 | 1.63 | -18.54 | -4.46 | -23.8402 | -23.5723 | 22.8817 | 22.381 | -1.3394 |  | -21.4494 | -1.385 | 5.9032 |  |  | 18.1 | -7.9 | -0.1 | 22.0913 | 22.5157 | 20.754 | 81.4911 | 82.4249 | -27.3476 | -52.106 | -32.1425 | 2.375 | 22.31 | 10.03 | 1.5674 | 1.9562 | -3.26 |  | -8.0293 | -7.8728 | 29.9294 | 0.0159 | -1.2683 |  | 25.5 | -5.5798 | -1.8701 | 1.1089 | 4.6445 | -1.52 | -0.43 | 1.5655 | -28.9416 |  | -1.63 | 6.35 | 13.21 | -29.1636 | -14.3 | -37.1909 | -36.4091 | -18.2962 | -28.6056 | -37.6021 | -37.6536 | -5.4518 | -28.3018 | -7.387 | -237.8385 |  |  | -3.3353 | -2.8616 | 19.3388 | -11.6623 | -11.2346 | 8.72 | -24.3252 | -24.0702 |  |  | -8.28 | 0 | -1.1612 | -6.1227 | -12.3962 | -1.5449 | 8.5683 | 17.3081 | -34.9614 |  | 2.4878 | 2.4808 | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.3823 | -17.0805 | 20.3502 | 20.3644 | -9.5096 |  | 17.6577 | -16.64 | -2.3159 | 0.2978 | 1.61 | 2.33 | -16.6194 | 0 | 1.22 | 0.013 |  | -10.85 | -12.4741 | -6.1127 | -4.96 | 36.84 |  | 16.6194 | -1.0904 | -1.2075 | 2.5309 |  |  | -11.8925 | -1.3538 | 10.1236 | -19.1504 | 7.2791 | 7.2344 | 92.4828 | -5.1507 | -11.5543 | 13.6238 | 1.6953 | 5.1793 | 5.1981 | 1.1022 | 18.9442 | 22.2816 | 2.1 | -6.05 | 21.8419 | 21.4126 | 46.4133 | 22.1312 | 21.5286 | -10.1265 | 0 | -10.6812 | -10.7048 | 46.2281 | 46.2288 | -12.5672 | -11.9574 | -2.9213 | -2.9703 | 7.87 | 7.91 | -33.1 | -32.6 | 1.1435 | -12.72 |  | 26.0675 | 25.9542 |  | -40 | -2 | -2.5 | -17.5369 |  | -94.4502 |  | -237.5669 | -8.3907 |  |  |  |  | 131.6428 | 34.9256 | 27.1231 | 25.8269 | 2.5454 | 169.119 | -231.012 | 80.3953 | -72.7615 | 1.2439 |  | -5.84 | -1.651 | -1.662 | 2.24 | 2 | -5.39 | -8.3787 | 5.0401 | -12.3918 | 11.4 | 0.488 | 0.277 | 2.7314 | 2.883 | 3.4334 | 3.2995 | 2.9208 |  | 24.5 | 2.1162 | -0.04 |  | -12.4424 | -2.4611 | -22.3695 | -11.9384 | -5.3568 | -19.9997 | -5.7857 | -27.4 | 9.1 |  | -69.6611
29/07/2025 | 00:00 | 0 | 4.1611 | -9.2633 | 7.3159 | 7.1194 |  | 6.3135 |  | 5.1348 | 1.176 | 2.6193 | -2.22 |  |  | 0.828 | -15.4 | 3.0966 | -16.1206 | 2.3316 | 2.0255 | 4.327 | 2.1887 | -1.66 | 2.5079 |  | -0.9311 |  |  | 3.634 | -19.98 | 0 | -0.967 | 0.305 | -14.27 | -14.06 |  |  |  | 5.0535 | 4.5354 | 13.7914 | 14.9493 | -5.0807 | -14.4676 | -15.6676 | 9.9322 | 11.2931 | -23.5768 | -21.4335 | 3.1687 | 19.7287 | 37.1035 | 11.0864 | -4.7 | -5.6 | -22.7495 | -23.2397 | -0.8342 |  | 0.5431 | -1.5631 |  | -0.9821 | -125.0648 | 3.0519 | 3.0824 | 145.6654 | -181.5266 |  |  |  | 3.1436 | 5.65 | 1.48 | -18.56 | -4.84 | -24.1081 | -24.1081 | 23.1116 | 22.7478 | -4.0835 |  | -12.9227 | 0.6835 | 7.752 |  |  | 19.4 | -10.5 | 0.17 | 23.5932 | 24.1576 | 22.5569 | 78.4914 | 78.1662 | -29.0649 | -48.0822 | -32.2218 | 2.0685 | 24.89 | 9.18 | 1.4111 | 1.8585 | -3.2 |  | -9.8746 | -9.7917 | 23.84 | 0.0155 | -1.2494 | 26.4 |  | -4.5508 | -2.2441 | 1.7398 | 3.9023 | -1.98 | -0.92 | 1.085 | -23.6713 |  | -1.59 | 5.69 | 12.01 | -22.6182 | -11.3909 | -33.8942 | -34.2091 | -16.7117 | -27.1155 | -35.3766 | -35.4412 | -5.7941 | -27.9329 | -7.307 | -228.4394 |  |  | -3.1943 | -2.7086 | 19.7207 | -12.8068 | -11.7597 | 7.184 | -24.4262 | -24.2153 |  |  | -8.76 | 0.1 | -1.1309 | -9.0918 | -11.8539 | -0.9946 | 8.4235 | 17.5996 | -35.4466 |  | 2.1158 | 2.2591 | 4.4746 | 5.6852 | 4.3417 | 11.387 | 11.2196 | -20.932 | 18.3112 | 18.2838 | -11.5668 |  | 18.0191 | -17.15 | -2.2097 | 0.2621 | 1.55 | 2.12 | -18.5892 |  | 1.214 | 0.001 |  | -10.85 | -10.8225 | -3.8438 |  | 37.1829 |  | 16.9648 | -1.0988 | -1.107 | 2.4151 |  |  | -12.0876 | -0.1557 | 10.2106 | -19.6406 | 7.4108 | 7.2409 | 92.8462 | -5.3717 | -11.8053 | 13.6805 | 1.7913 | 4.9815 | 4.9925 | 1.1777 | 22.8762 | 24.1577 | 5.03 | -6.832 | 22.8098 | 28.0763 | 45.8769 | 24.5328 | 24.0183 | -11.3651 | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.4958 | -11.9355 | 1.1694 | 1.1153 | 7.87 | 7.92 | -32.1 | -32.1 | 1.1252 | -13.2 |  | 25.6015 | 25.5557 | -21.7 | -41 | -2.8 | -3.4 |  |  | -86.9742 |  | -240.0662 | -8.3907 |  |  |  |  | 135.5467 | 42.4085 | 27.3475 | 26.6502 | 4.8965 | 178.7291 | -231.093 | 88.537 | -78.3017 | 1.2659 |  | -5.6 | -1.442 | -1.454 | 0.72 | 3.12 | -5.235 | -9.5201 | 6.038 | -11.9219 | 11.9 | 0.03 | 0.684 |  |  | 4.4348 | 4.1133 | 3.6272 |  | 25.5 | 2.5148 | -0.04 |  | -14.8235 | -1.7828 | -19.8999 | -13.9632 | -5.8555 | -18.2528 | -6.143 | -26.6 | 9.2 |  | -69.863
MÁXIMO |  | 0 | 5.4767 | -5.2839 | 12.8677 | 10.2095 | 0 | 12.952 | 0 | 13.9255 | 5.8068 | 7.2202 | 6.66 | -17.6 | 2.2 | 4.968 | -11 | 3.9901 | -4.5734 | 6.1246 | 6.1741 | 10.6682 | 2.9804 | -1.3285 | 2.7588 | 0 | -0.3025 | 0 | -0.838 | 4.63 | -2.22 | 0 | -0.469 | 0.36 | 0 | -13 | -10 | 0 | -7.35 | 7.3245 | 4.5615 | 19.1866 | 20.9259 | 5.6659 | -9.2432 | -9.1135 | 23.0155 | 27.2193 | -16.0751 | -13.3959 | 5.536 | 27.8429 | 52.333 | 16.5681 | -2.3 | -2.5 | -15.9418 | -15.3835 | -0.8342 | 0 | 9.3298 | 0.0021 | 1.1893 | 0.7564 | -15.1067 | 15.1677 | 15.3813 | 156.0942 | -119.897 | 0 | 0 | 0 | 10.239 | 7.66 | 3.89 | -14.06 | -1.19 | -19.2856 | -19.4196 | 29.9787 | 29.6399 | -1.2343 | 0 | -12.9227 | 8.6247 | 10.356 | 0 | 0 | 35.7 | 22 | 0.51 | 30.385 | 30.8796 | 28.904 | 81.9726 | 82.4249 | -18.9815 | -32.8699 | -21.5641 | 3.5735 | 34.81 | 17.9 | 5.0049 | 5.1788 | -2.91 | 0 | 5.9224 | 6.309 | 39.1637 | 0.0161 | -1.0964 | 31.2 | 30 | -2.2644 | 2.2499 | 10.8873 | 10.2109 | 2.65 | -0.43 | 3.844 | -3.1302 | 0 | -0.66 | 12.54 | 17.39 | -5.3455 | -2.5182 | -30.7022 | -30.3091 | -9.565 | -13.6803 | -23.6642 | -24.1453 | 1.3642 | -24.6117 | -7.307 | -174.5577 | 35.2766 | 0 | -3.132 | -2.7086 | 27.0283 | 10.405 | 9.1163 | 9.744 | -20.2687 | -19.8857 | 12.7884 | 0 | -3.32 | 0.1 | 1.2472 | 27.0039 | -8.8941 | 1.9615 | 10.5654 | 26.27 | -21.6756 | 0 | 3.4676 | 3.623 | 7.3385 | 5.9092 | 4.6607 | 19.9273 | 20.0948 | -13.8989 | 25.6819 | 25.8194 | -5.5984 | 0 | 24.2106 | -16 | -0.7997 | 0.35 | 2.02 | 5.33 | -14.3156 | 2.1122 | 2.378 | 1.333 | 2.8174 | -2.8 | -2.0521 | 4.7638 | -4.4 | 49.7431 | 0 | 27.7445 | -0.6512 | 0 | 3.6368 | 0 | 0 | -11.8925 | 3.8391 | 11.7639 | -14.3838 | 10.0089 | 9.5835 | 123.9253 | -1.7872 | -10.6642 | 14.1432 | 4.553 | 7.2594 | 7.3972 | 4 | 27.3065 | 27.1636 | 7.12 | 4.3233 | 36.5319 | 30.1354 | 58.6823 | 26.4608 | 27.5687 | -6.4857 | 0 | 0 | 0 | 51.2109 | 50.1822 | -6.6125 | -5.9973 | 9.2195 | 9.603 | 32 | 31.92 | -25.9 | -26.3 | 1.1783 | 3.44 | 84.8251 | 30.1548 | 29.8467 | 0.8 | -34.1 | 19.3 | 18.3 | -15.1138 | -15.2131 | -80.414 | 30.4552 | -218.5865 | 5.5319 | -5.8543 | 112.6948 | 120.2704 | 128.4798 | 138.9352 | 52.886 | 34.1783 | 32.9051 | 21.9921 | 188.2092 | -210.4003 | 107.2957 | -37.2867 | 4.8768 | 0 | -4.64 | 0.96 | 0.955 | 7.36 | 3.12 | -2.3025 | -1.0819 | 10.4021 | -8.3207 | 12.9 | 3.364 | 2.486 | 2.7526 | 3.168 | 4.8313 | 5.4042 | 5.1859 | 0 | 30.2 | 3.6851 | 1.14 | 0 | -5.9062 | -0.4658 | -19.8455 | -5.4793 | -2.8606 | -17.6943 | -1.7195 | -20.2 | 16 | 0 | -26.4
MÍNIMO |  | 0 | 0.782 | -10.2344 | 1.7834 | 4.5098 | 0 | -0.0046 | 0 | 3.1695 | 0.301 | 1.6991 | -17.76 | -26.4 | -6.6 | 0 | -17.6 | 2.6559 | -16.1206 | 1.9062 | 1.8475 | 3.6108 | 0.8866 | -1.7141 | 1.8201 | 0 | -1.1449 | -1.837 | -1.898 | 2.31 | -26.64 | 0 | -3.844 | 0.285 | -16.1 | -16.91 | -10 | -13.03 | -12.97 | 2.2855 | 3.3891 | 6.2829 | 8.0826 | -24.3009 | -19.0222 | -19.9 | 0.6725 | 0.7479 | -31.2125 | -29.3371 | 0.8014 | 3.2989 | -41.2257 | 4.7616 | -6.5 | -6.8 | -26.4481 | -26.4402 | -2.2967 | 0 | -5.6842 | -2.0207 | -0.2606 | -1.2362 | -133.671 | -9.4607 | -9.4302 | 90.6086 | -186.9873 | 0 | 0 | 0 | -3.393 | 5.05 | 0.33 | -21.91 | -7.37 | -30.9399 | -31.0739 | 22.841 | 21.8087 | -7.2481 | 0 | -29.1318 | -5.5986 | -8.5197 | 0 | 0 | -5.8 | -17.4 | -0.44 | 13.9106 | 14.4712 | 13.1309 | 58.5465 | 58.7771 | -31.5487 | -56.307 | -34.1764 | 1.6725 | 22.31 | 9.18 | 1.4111 | 1.7609 | -5.72 | 0 | -12.2434 | -12.2797 | 2.1291 | 0.0151 | -2.813 | 19.4 | 18.7 | -6.1755 | -4.1142 | 1.1089 | 1.4902 | -4.01 | -3.13 | -0.6045 | -49.8978 | 0 | -2 | 3.09 | 9.51 | -32.9636 | -23.5273 | -41.1986 | -40.9 | -21.6852 | -29.8355 | -37.6021 | -37.6536 | -27.3462 | -35.6852 | -11.678 | -237.8385 | -38.5187 | 0 | -8.5468 | -7.2188 | 8.0198 | -14.713 | -14.2796 | -17.412 | -26.8217 | -26.7463 | 0 | 0 | -9.07 | -0.1 | -1.1612 | -13.3996 | -13.645 | -2.9635 | 4.6418 | 5.0614 | -40.9283 | 0 | 1.1201 | 1.2455 | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 7.2006 | -30.1421 | 12.2705 | 12.0516 | -16.8961 | 0 | 14.9477 | -20.22 | -3.2149 | 0.2264 | 0.45 | -0.19 | -24.5787 | 0 | 1.187 | -0.053 | 1.4093 | -11.24 | -17.9078 | -11.0239 | -6.03 | 28.0299 | 0 | 16.6194 | -6.8107 | -7.1445 | 1.8279 | 0 | 0 | -18.373 | -17.416 | 6.4462 | -20.8274 | 4.8902 | 5.3664 | 65.2452 | -8.8566 | -14.2182 | 12.4006 | 1.4881 | 4.7252 | 4.6919 | 0.7494 | 10.7983 | 12.3936 | -9.64 | -12.0082 | 7.1945 | -11.9138 | 34.1587 | 1.3898 | 0 | -12.015 | 0 | -11.4876 | -11.8375 | 8.5541 | 12.0692 | -22.0485 | -21.5981 | -6.9121 | -6.6841 | 7.22 | 7.24 | -34.8 | -34.3 | 0.7736 | -15.12 | 0 | 18.5388 | 18.3573 | -22.1 | -43.5 | -8.5 | -9.4 | -19.8692 | -20.026 | -153.3598 | -22.4548 | -240.1138 | -11.1172 | -26.031 | 50.2075 | 51.4228 | 84.9478 | 87.7859 | -24.111 | 16.7959 | 15.2322 | -18.3391 | 105.4464 | -236.5251 | 43.2815 | -90.5037 | -1.0535 | 0 | -9.68 | -2.027 | -2.035 | 0.72 | -3.92 | -5.7215 | -9.5201 | 2.6688 | -17.1099 | 6.4 | -3.336 | -3.334 | 2.4911 | 2.8057 | 3.185 | 3.2579 | 2.7249 | 0 | 19 | -0.0858 | -0.09 | 0 | -16.7415 | -5.2482 | -26.5474 | -16.3205 | -7.2538 | -26.3842 | -6.3639 | -32.4 | 3.1 | 0 | -91.7051
PROMEDIO |  | 0 | 2.238 | -6.8841 | 6.425 | 7.7791 | 0 | 6.2405 | 0 | 8.0856 | 2.8254 | 4.2517 | -3.9312 | -21.8927 | -1.0621 | 2.2717 | -14.3355 | 3.2614 | -9.8839 | 3.5874 | 3.5076 | 6.4323 | 2.1846 | -1.5857 | 2.392 | 0 | -0.77041 | -0.964 | -1.2554 | 3.2276 | -15.6788 | 0 | -2.0297 | 0.30821 | -5.349 | -14.6342 | -10 | -8.0407 | -10.3015 | 4.7195 | 4.0362 | 12.5458 | 13.8497 | -10.6026 | -14.8527 | -14.9628 | 8.6792 | 9.5744 | -24.0903 | -21.9888 | 2.5687 | 13.984 | 10.6171 | 13.5261 | -5.3812 | -5.7854 | -21.0054 | -21.102 | -1.8181 | 0 | 0.18354 | -1.2061 | 0.10856 | -0.40143 | -92.9829 | 5.3045 | 5.3198 | 122.1374 | -159.6384 | 0 | 0 | 0 | 4.7181 | 6.3829 | 2.3756 | -17.5296 | -3.8923 | -25.216 | -25.2681 | 26.0278 | 25.6483 | -4.5665 | 0 | -20.8331 | -1.6546 | -0.013487 | 0 | 0 | 8.4771 | 5.0417 | -0.027292 | 20.6391 | 20.7618 | 19.448 | 71.266 | 71.3764 | -24.8772 | -45.6009 | -27.6846 | 2.7297 | 27.2442 | 13.3848 | 3.2503 | 3.5756 | -4.684 | 0 | -2.2971 | -2.0983 | 16.1543 | 0.015648 | -2.0684 | 23.3211 | 23.58 | -4.2247 | -0.81914 | 5.2358 | 6.1559 | -0.43438 | -1.7429 | 1.5616 | -26.0099 | 0 | -1.1954 | 6.984 | 13.7194 | -16.7174 | -12.7263 | -34.8399 | -34.6973 | -14.6102 | -22.8203 | -31.0198 | -31.1577 | -8.7929 | -29.433 | -9.7916 | -205.4804 | -6.2348 | 0 | -5.4378 | -4.7673 | 15.8873 | -3.9908 | -4.1916 | -9.5904 | -23.9333 | -23.647 | 9.3713 | 0 | -6.5731 | 0.020833 | 0.18055 | 6.2035 | -11.9649 | -1.0571 | 7.6893 | 14.3349 | -30.5225 | 0 | 2.6843 | 2.7663 | 1.2714 | 1.5695 | 1.2367 | 12.8313 | 12.9814 | -19.2365 | 18.223 | 18.0956 | -9.3386 | 0 | 18.7182 | -17.8137 | -2.2187 | 0.2839 | 1.4321 | 2.2592 | -18.4621 | 0.33448 | 1.9056 | 0.33635 | 2.1134 | -8.4267 | -9.0169 | -2.4594 | -5.3905 | 42.7635 | 0 | 21.1881 | -2.9761 | -3.0921 | 2.5865 | 0 | 0 | -14.2126 | -1.0691 | 9.2544 | -18.4533 | 7.5316 | 7.3877 | 78.9165 | -6.6177 | -12.2622 | 13.272 | 2.5126 | 5.7317 | 5.7919 | 1.844 | 18.9427 | 20.214 | -2.0256 | -3.8979 | 19.3414 | 8.6057 | 49.3735 | 16.2446 | 16.5035 | -9.629 | 0 | -3.027 | -2.9505 | 33.6302 | 33.7826 | -13.2378 | -12.6099 | 2.8507 | 2.8674 | 18.1094 | 18.0873 | -30.9167 | -31.0312 | 0.9824 | -7.3833 | 65.9096 | 24.3077 | 24.2728 | -16.8442 | -39.0438 | -0.016667 | -0.66458 | -17.8162 | -17.762 | -119.2952 | 1.1512 | -231.7216 | -5.2902 | -15.5671 | 85.3252 | 81.4148 | 105.5459 | 121.3624 | 22.4505 | 27.1709 | 26.1352 | 5.0098 | 155.6657 | -226.6034 | 78.5048 | -64.7557 | 1.0193 | 0 | -7.4517 | -0.81 | -0.81706 | 4.4267 | -1.1483 | -3.8913 | -4.597 | 6.0363 | -14.0752 | 9.0021 | -0.059646 | 0.049417 | 2.6138 | 2.9628 | 3.9853 | 4.0017 | 3.6985 | 0 | 25.3438 | 1.7876 | 0.435 | 0 | -11.3387 | -2.4824 | -22.9308 | -10.9937 | -5.1147 | -21.6029 | -4.246 | -27.2063 | 10.5917 | 0 | -80.1575
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 28 de Julio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
28/07/2025 | 00:30 | 0 | 52.58 | 32.686 | 34.304 | 416.5192 | 536.0892 | 226.3483 | 224.3128 | 464.7028 | 381.9532 | 1297.3171
28/07/2025 | 01:00 | 0 | 59.98 | 36.5709 | 36.1871 | 446.6519 | 579.3899 | 231.683 | 230.9467 | 475.9693 | 395.4775 | 1334.0765
28/07/2025 | 01:30 | 0 | 56.93 | 34.6954 | 34.8428 | 443.4937 | 569.9619 | 234.3988 | 230.1205 | 489.1807 | 397.0241 | 1350.7241
28/07/2025 | 02:00 | 0 | 53.73 | 34.9633 | 34.5809 | 440.5295 | 563.8037 | 238.3406 | 237.8643 | 508.9008 | 414.2054 | 1399.3111
28/07/2025 | 02:30 | 0 | 52.81 | 35.9011 | 34.6787 | 447.1436 | 570.5334 | 235.1844 | 234.2659 | 517.2575 | 419.4564 | 1406.1642
28/07/2025 | 03:00 | 0 | 46.63 | 30.9446 | 31.4677 | 410.3624 | 519.4047 | 238.4622 | 236.6084 | 523.9632 | 424.6892 | 1423.723
28/07/2025 | 03:30 | 0 | 54.26 | 36.035 | 35.2105 | 434.9354 | 560.4409 | 246.5488 | 245.3092 | 514.71 | 420.1444 | 1426.7124
28/07/2025 | 04:00 | 0 | 55.6 | 35.9011 | 36.6629 | 433.0723 | 561.2363 | 250.7554 | 249.8349 | 515.0802 | 421.9026 | 1437.5731
28/07/2025 | 04:30 | 0 | 50.46 | 33.2219 | 33.1782 | 418.304 | 535.1641 | 256.2287 | 254.1211 | 525.3915 | 421.1302 | 1456.8715
28/07/2025 | 05:00 | 0 | 55.75 | 37.6425 | 38.6496 | 429.4916 | 561.5337 | 255.8866 | 256.2662 | 511.1945 | 420.8162 | 1444.1635
28/07/2025 | 05:30 | 0 | 53.94 | 34.9633 | 33.9806 | 427.0295 | 549.9134 | 255.4906 | 255.674 | 515.2549 | 423.9124 | 1450.3319
28/07/2025 | 06:00 | 0 | 54.54 | 35.0973 | 34.7667 | 432.52 | 556.924 | 261.3324 | 256.5841 | 519.794 | 423.5457 | 1461.2562
28/07/2025 | 06:30 | 0 | 64.82 | 45.2782 | 44.8614 | 448.052 | 603.0116 | 253.9759 | 252.2789 | 495.1937 | 409.6875 | 1411.136
28/07/2025 | 07:00 | 0 | 55.82 | 37.7765 | 37.0926 | 429.4329 | 560.122 | 230.3054 | 228.8835 | 431.4861 | 346.2548 | 1236.9298
28/07/2025 | 07:30 | 0 | 55.29 | 35.4992 | 35.6654 | 433.8066 | 560.2612 | 201.1775 | 200.5705 | 344.1719 | 273.2202 | 1019.1401
28/07/2025 | 08:00 | 0 | 57.26 | 34.9633 | 34.9788 | 443.037 | 570.2391 | 176.3359 | 175.9495 | 299.6609 | 234.7469 | 886.6932
28/07/2025 | 08:30 | 0 | 62.75 | 35.3652 | 35.1189 | 474.1966 | 607.4307 | 176.723 | 176.2596 | 298.3911 | 231.0792 | 882.4529
28/07/2025 | 09:00 | 0 | 64.74 | 37.5086 | 37.018 | 489.4494 | 628.716 | 176.8483 | 177.0132 | 298.6747 | 231.3126 | 883.8488
28/07/2025 | 09:30 | 0 | 64.79 | 39.518 | 39.1989 | 498.6174 | 642.1243 | 180.873 | 180.7372 | 296.1765 | 230.9134 | 888.7001
28/07/2025 | 10:00 | 0 | 63.05 | 36.5709 | 35.9402 | 493.6263 | 629.1874 | 183.262 | 182.6384 | 295.5983 | 229.0965 | 890.5952
28/07/2025 | 10:30 | 0 | 59.37 | 34.1596 | 33.4637 | 490.157 | 617.1503 | 173.8856 | 172.4339 | 272.3139 | 213.4534 | 832.0868
28/07/2025 | 11:00 | 0 | 58.26 | 33.8917 | 29.5783 | 470.7951 | 592.5251 | 185.2127 | 183.1493 | 261.3338 | 174.7188 | 804.4146
28/07/2025 | 11:30 | 0 | 59.26 | 33.7577 | 32.5973 | 478.4286 | 604.0436 | 183.4636 | 181.9907 | 267.231 | 180.3224 | 813.0077
28/07/2025 | 12:00 | 0 | 58.44 | 33.0879 | 33.6601 | 487.2957 | 612.4837 | 177.4263 | 177.8569 | 261.7874 | 173.5856 | 790.6562
28/07/2025 | 12:30 | 0 | 59.66 | 33.7577 | 33.682 | 488.7508 | 615.8505 | 170.7062 | 169.3711 | 273.1307 | 185.5014 | 798.7094
28/07/2025 | 13:00 | 0 | 53.87 | 29.605 | 29.2196 | 467.416 | 580.1106 | 157.6926 | 156.7377 | 268.1523 | 180.7555 | 763.3381
28/07/2025 | 13:30 | 0 | 51.83 | 27.9975 | 27.3381 | 462.7067 | 569.8723 | 153.934 | 153.3147 | 260.5513 | 168.3621 | 736.1621
28/07/2025 | 14:00 | 0 | 50.38 | 27.7295 | 26.5651 | 461.3018 | 565.9764 | 161.9141 | 158.985 | 275.528 | 180.2437 | 776.6708
28/07/2025 | 14:30 | 0 | 56.39 | 31.6144 | 31.8363 | 464.003 | 583.8437 | 175.8099 | 177.4148 | 320.003 | 225.8645 | 899.0922
28/07/2025 | 15:00 | 0 | 50.81 | 30.5427 | 30.2994 | 423.6468 | 535.2989 | 177.0923 | 177.5452 | 363.6145 | 280.0979 | 998.3499
28/07/2025 | 15:30 | 0 | 39.01 | 31.7483 | 31.1377 | 444.8768 | 546.7728 | 172.3405 | 172.983 | 353.149 | 271.6888 | 970.1613
28/07/2025 | 16:00 | 0 | 38.76 | 34.8294 | 34.9442 | 415.2784 | 523.812 | 195.1471 | 195.7268 | 418.4643 | 332.2268 | 1141.565
28/07/2025 | 16:30 | 0 | 39.73 | 38.5802 | 38.1297 | 409.5888 | 526.0287 | 219.7919 | 219.4175 | 479.1396 | 388.7579 | 1307.1069
28/07/2025 | 17:00 | 0 | 43.59 | 34.5615 | 33.3138 | 425.9374 | 537.4027 | 237.8195 | 239.0506 | 534.5558 | 429.3532 | 1440.7791
28/07/2025 | 17:30 | 0 | 28.87 | 30.4087 | 30.4112 | 390.0266 | 479.7165 | 250.8116 | 249.6548 | 572.0474 | 457.9701 | 1530.4839
28/07/2025 | 18:00 | 0 | 32.85 | 35.7671 | 36.5043 | 420.3088 | 525.4302 | 243.571 | 242.8792 | 532.2972 | 430.7141 | 1449.4615
28/07/2025 | 18:30 | 0 | 38.6 | 39.518 | 38.9143 | 435.2144 | 552.2467 | 249.4501 | 248.4973 | 524.3347 | 425.9327 | 1448.2148
28/07/2025 | 19:00 | 0 | 40.71 | 48.4932 | 48.5636 | 529.9449 | 667.7117 | 254.0749 | 250.4981 | 495.5529 | 407.5748 | 1407.7007
28/07/2025 | 19:30 | 0 | 41.29 | 54.1195 | 53.1439 | 517.9485 | 666.5019 | 249.8173 | 246.9613 | 488.6319 | 401.307 | 1386.7175
28/07/2025 | 20:00 | 0 | 41.3 | 50.7705 | 51.3175 | 502.6902 | 646.0782 | 253.1672 | 251.8033 | 488.5426 | 401.307 | 1394.8201
28/07/2025 | 20:30 | 0 | 41.31 | 41.6613 | 41.4666 | 471.7762 | 596.2141 | 260.8759 | 259.9554 | 477.8875 | 401.307 | 1400.0258
28/07/2025 | 21:00 | 0 | 41.32 | 39.25 | 39.0958 | 464.7288 | 584.3946 | 262.9113 | 262.5678 | 482.4281 | 401.307 | 1409.2142
28/07/2025 | 21:30 | 0 | 41.33 | 37.1067 | 39.664 | 459.6148 | 577.7155 | 259.336 | 256.5404 | 465.2197 | 401.307 | 1382.4031
28/07/2025 | 22:00 | 0 | 41.34 | 33.3558 | 32.7052 | 415.1381 | 522.5391 | 254.4339 | 255.3034 | 468.3401 | 401.307 | 1379.3844
28/07/2025 | 22:30 | 0 | 41.35 | 35.6331 | 35.9451 | 415.5578 | 528.486 | 252.66 | 251.8376 | 464.2147 | 401.307 | 1370.0193
28/07/2025 | 23:00 | 0 | 41.36 | 29.605 | 30.8885 | 411.957 | 513.8105 | 245.1791 | 244.7241 | 456.9528 | 401.307 | 1348.163
28/07/2025 | 23:30 | 0 | 41.37 | 33.2219 | 32.9913 | 432.8022 | 540.3854 | 242.7427 | 241.5878 | 449.2168 | 401.307 | 1334.8543
29/07/2025 | 00:00 | 0 | 41.38 | 35.4992 | 35.5412 | 446.5207 | 558.9411 | 250.507 | 251.9532 | 467.7768 | 401.307 | 1371.544
MÁXIMO |  | 0 | -28.87 | -27.7295 | -26.5651 | -390.0266 |  | 262.9113 | 262.5678 | 572.0474 | 457.9701
MÍNIMO |  | 0 | -64.82 | -54.1195 | -53.1439 | -529.9449 |  | 153.934 | 153.3147 | 260.5513 | 168.3621
PROMEDIO |  | 0 | -50.1973 | -35.862 | -35.6521 | -449.8892 |  | 220.457 | 219.5204 | 422.5656 | 338.9742
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 28 de Julio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
28/07/2025 | 00:30 | 510.7202 | 511.8884 | 514.6341 | 522.9957 | 525.3345 | 519.2739 |  | 502.61 | 499.2268 | 482.4037 | 505.5458 | 491.0294 | 226.8081 | 225.7898 | 226.7662 | 224.4813 | 224.1713 | 220.8467 | 231.9 |  | 224.7 | 141.4465 | 139.4281 | 138.2693 | 137.1744 | 135.6402 |  | 140.9902 | 126.4785 | 141.7385
28/07/2025 | 01:00 | 511.1399 | 511.6783 | 514.5291 | 523.7062 | 525.5823 | 519.146 |  | 501.4071 | 499.4554 | 481.9394 | 505.4629 | 491.3033 | 226.8757 | 225.2247 | 225.927 | 224.158 | 224.1713 | 220.8437 | 231.3 |  | 224.7 | 143.0757 | 139.6561 | 138.1189 | 137.7643 | 135.654 |  | 141.0048 | 126.8056 | 142.9434
28/07/2025 | 01:30 | 512.189 | 512.1509 | 514.5291 | 523.8201 | 525.8453 | 518.1742 |  | 502.6102 | 499.2388 | 482.1428 | 505.1387 | 490.8683 | 227.5875 | 225.1107 | 226.4277 | 224.4842 | 224.1122 | 221.0437 | 231 |  | 224.9 |  | 139.5838 | 138.2174 | 138.1225 | 135.8472 |  | 141.078 | 126.1953 | 143.2497
28/07/2025 | 02:00 | 514.3397 | 509.7876 | 517.2601 | 523.5097 | 525.6707 | 518.2861 |  | 502.5077 | 498.6976 | 481.3174 | 506.0528 | 491.4748 | 228.2542 | 225.7066 | 227.6541 | 224.487 | 224.2303 | 220.8277 | 232 |  | 225.4 | 143.6739 | 140.4618 | 138.1189 | 137.4648 | 135.5298 |  | 141.561 | 126.664 | 143.7195
28/07/2025 | 02:30 | 516.7527 | 514.0416 | 516.7874 | 524.649 | 526.3591 | 519.1624 |  | 503.0086 | 499.8433 | 481.6192 | 506.9551 | 492.0074 | 229.1785 | 225.1723 | 228.1546 | 224.7088 | 224.5626 | 220.905 | 232.1 |  | 225.7 |  | 140.5648 | 138.1189 | 137.6156 | 135.4746 |  | 141.5757 | 127.1328 | 143.7195
28/07/2025 | 03:00 | 505.9466 | 514.1466 | 513.5837 | 526.3693 | 527.8929 | 519.8196 |  | 502.6588 | 498.2885 | 480.5957 | 504.883 | 490.344 | 224.6627 | 225.8924 | 225.502 | 225.3205 | 224.9465 | 220.7124 | 230.6 |  | 224.7 |  | 139.7712 | 138.2174 | 137.4565 | 135.516 |  | 140.9316 | 127.0889 | 143.6991
28/07/2025 | 03:30 | 505.0549 | 510.1028 | 512.9009 | 525.3215 | 526.6021 | 519.7914 |  | 500.9225 | 497.9613 | 480.2596 | 504.9386 | 490.304 | 224.4604 | 224.1896 | 224.9754 | 224.9703 | 224.6069 | 220.8888 | 231.3 |  | 224.7 |  | 140.3409 | 138.1189 | 137.7772 | 135.309 |  | 141.1365 | 127.04 | 143.7195
28/07/2025 | 04:00 | 505.3172 | 509.5776 | 517.3651 | 524.1464 | 525.9767 | 518.5581 |  | 499.4033 | 497.4253 | 479.813 | 503.8978 | 489.9334 | 224.3757 | 224.3144 | 223.8979 | 224.4276 | 224.2525 | 220.2219 | 232.3 |  | 224.4 |  | 139.7696 | 138.2174 | 137.4878 | 135.1158 |  | 140.6389 | 127.0889 | 143.3314
28/07/2025 | 04:30 | 504.0057 | 513.3063 | 515.2118 | 525.1994 | 526.532 | 519.1586 | 509.9261 | 498.6613 | 497.1952 | 479.0441 | 503.5609 | 488.6482 | 223.8585 | 225.3576 | 224.4233 | 224.8841 | 224.5035 | 220.3669 | 231.9 |  | 223.9 | 142.8108 | 138.9269 | 138.2174 | 136.8946 | 135.0468 |  | 140.1412 | 127.1328 | 143.1885
28/07/2025 | 05:00 | 502.8517 | 509.21 | 514.6341 | 524.1399 | 525.3926 | 518.6533 |  | 498.7525 | 496.3416 | 478.6671 | 504.6037 | 488.7805 | 223.4199 | 223.8824 | 222.7833 | 224.7007 | 224.4149 | 220.2698 | 231.9 |  | 223.7 |  | 138.9229 | 137.9684 | 137.3075 | 135.0606 |  | 140.3168 | 126.8984 | 143.0455
28/07/2025 | 05:30 | 502.432 | 512.1509 | 512.796 | 525.271 | 526.3781 | 518.8068 |  | 499.0904 | 497.2719 | 479.4236 | 505.0411 | 489.2747 | 222.9111 | 224.8992 | 223.7473 | 224.8885 | 224.6512 | 220.3507 | 232.3 |  | 224 |  | 139.4437 | 138.067 | 136.9334 | 134.7846 |  | 140.6096 | 127.7432 | 143.3314
28/07/2025 | 06:00 | 509.2514 | 511.3106 | 511.4305 | 524.3939 | 526.0349 | 519.1133 |  | 498.9456 | 497.256 | 479.7363 | 504.7883 | 490.111 | 227.9237 | 224.8727 | 224.9849 | 224.5532 | 224.2599 | 220.2474 | 232.4 |  | 224 |  | 139.3721 | 138.2174 | 137.0498 | 134.8536 |  | 140.6535 | 127.8359 | 143.3314
28/07/2025 | 06:30 | 506.9958 | 506.6366 | 511.4305 | 524.4073 | 525.6409 | 518.0403 |  | 499.217 | 497.6108 | 480.1476 | 505.2836 | 489.7495 | 227.5995 | 223.4413 | 223.8016 | 224.6216 | 224.2894 | 220.6427 | 231.5 |  | 224.2 | 143.6201 | 139.4737 | 138.316 | 137.7522 | 135.4746 |  | 140.9023 | 126.8984 | 143.7195
28/07/2025 | 07:00 | 510.6678 | 510.3129 | 515.0018 | 526.3197 | 527.8755 | 519.7461 | 515.0671 | 503.7154 | 502.096 | 484.9178 | 509.0551 | 495.3374 | 228.4734 | 224.6176 | 225.0008 | 225.81 | 225.3599 | 221.2193 | 234.5 |  | 226.6 |  | 141.3781 | 138.565 | 138.4055 | 135.999 |  | 142.3661 | 127.6016 | 144.516
28/07/2025 | 07:30 | 504.5828 | 512.361 | 511.0628 | 526.7432 | 528.2649 | 521.3996 | 518.783 | 506.7803 | 505.0298 | 486.5143 | 511.2868 | 496.8841 | 226.1421 | 224.5331 | 223.3829 | 225.4489 | 224.88 | 221.7255 | 234.9 |  | 226.7 | 144.4333 | 141.2117 | 138.9645 | 138.389 | 136.206 |  | 142.6149 | 126.8056 | 144.1892
28/07/2025 | 08:00 | 503.691 | 511.0481 | 517.4176 | 526.8658 | 528.2908 | 522.3744 | 518.926 | 508.7339 | 506.0124 | 488.0105 | 512.4463 | 498.3365 | 225.4174 | 224.619 | 223.4905 | 225.3719 | 224.6733 | 222.2943 | 235.1 |  | 227 | 143.611 | 141.6804 | 138.9645 | 138.375 | 136.137 |  | 142.7613 | 126.5713 | 144.1279
28/07/2025 | 08:30 | 508.9891 | 494.9252 | 500.0863 | 522.2961 | 524.0106 | 519.0036 |  | 507.7713 | 505.1253 | 487.9525 | 511.4347 | 496.9035 | 227.7529 | 225.7928 | 224.2957 | 223.8377 | 223.0639 | 221.957 | 234.1 |  | 226.2 |  | 141.1368 | 138.7674 | 138.2489 | 135.6954 |  | 142.4393 | 125.3505 | 143.7195
28/07/2025 | 09:00 | 504.3205 | 491.8792 |  | 521.3478 | 523.4443 | 518.8199 |  | 507.1121 | 504.4852 | 487.4348 | 510.8578 | 496.2295 | 226.3101 | 224.1145 | 222.1419 | 223.9144 | 223.7431 | 221.6476 | 234.5 |  | 225.9 |  | 141.1803 | 138.6169 | 137.9176 | 135.4884 |  | 142.2051 | 127.8359 | 143.3314
28/07/2025 | 09:30 | 506.8384 | 508.7373 | 520.6213 | 524.2863 | 525.8049 | 518.9581 |  | 507.122 | 505.3186 | 486.93 | 510.9652 | 496.7871 | 226.942 | 228.7983 | 223.7866 | 224.4935 | 223.876 | 222.026 | 234.5 |  | 225.8 | 142.8031 | 140.7588 | 138.4665 | 138.0421 | 135.0054 |  | 142.0441 | 127.9287 | 143.2702
28/07/2025 | 10:00 | 510.6678 | 509.6827 | 520.5687 | 523.9712 | 525.6789 | 519.1418 | 518.8962 | 505.728 | 504.9006 | 487.215 | 511.0683 | 496.1494 | 227.7403 | 228.6822 | 224.5618 | 223.9621 | 223.4109 | 221.735 | 234.5 |  | 225.7 |  | 140.5844 | 138.7155 | 138.1914 | 135.3228 |  | 142.249 | 127.2256 | 142.923
28/07/2025 | 10:30 | 510.2481 | 510.2603 | 520.8314 | 523.3732 | 524.7435 | 519.507 | 518.9952 | 506.4891 | 505.4503 | 487.9145 | 511.5848 | 496.6688 | 228.0358 | 229.4059 | 225.0964 | 223.7739 | 223.2189 | 221.7553 | 234.7 |  | 225.6 |  | 141.6241 | 138.4665 | 137.5685 | 135.3228 |  | 142.5856 | 127.1816 | 142.9434
28/07/2025 | 11:00 | 512.5562 | 508.8423 | 519.9911 | 523.8711 | 525.1542 | 519.0468 | 518.9835 | 506.0658 | 505.0442 | 485.8629 | 510.9337 | 496.4306 | 228.7447 | 229.8946 | 225.9371 | 223.6203 | 222.9384 | 221.5627 | 224 |  | 223.9 | 141.8941 | 140.9984 | 138.2174 | 137.0834 | 134.7018 |  | 142.7759 | 127.1328 | 142.1469
28/07/2025 | 11:30 | 510.4579 | 509.4726 | 520.9365 | 522.4792 | 523.1765 | 517.8381 | 518.9888 | 505.8424 | 504.8381 | 486.0207 | 510.8177 | 496.2469 | 228.2902 | 228.7953 | 224.7065 | 223.0746 | 222.5471 | 221.3756 | 224 |  | 223.7 | 141.9016 | 140.928 | 138.2174 | 137.0408 | 134.757 |  | 142.6735 | 127.04 | 142.1469
28/07/2025 | 12:00 | 509.6186 | 507.687 | 519.886 | 521.9 | 523.382 | 518.4659 | 518.9996 | 505.7089 | 505.1517 | 485.8852 | 510.8346 | 496.2074 | 228.0996 | 228.7055 | 224.1932 | 222.7484 | 222.4068 | 221.4229 | 223.4 |  | 223 |  | 139.3434 | 138.1189 | 137.5522 | 134.8674 |  | 141.6635 | 127.2256 | 141.7385
28/07/2025 | 12:30 | 506.5762 | 509.21 | 515.527 | 521.6776 | 522.4841 | 517.4666 | 518.9081 | 506.9596 | 505.2442 | 486.7162 | 511.2038 | 496.6722 | 226.9532 | 227.8205 | 224.5327 | 222.707 | 222.1927 | 221.6455 | 224.7 |  | 223.8 | 142.7204 | 140.0559 | 138.316 | 137.6777 | 135.2952 |  | 142.41 | 127.0889 | 142.1469
28/07/2025 | 13:00 | 512.7661 | 512.8862 | 522.3019 | 522.9688 | 524.2527 | 518.499 |  | 508.8343 | 505.8721 | 486.8537 | 511.1624 | 496.8226 | 228.0692 | 230.4312 | 226.1882 | 223.1032 | 222.7095 | 221.6727 | 224.7 |  | 224.2 |  | 140.4704 | 138.3679 | 137.4503 | 135.6264 |  | 142.7906 | 126.5713 | 142.535
28/07/2025 | 13:30 | 514.0775 | 513.1488 | 522.4069 | 523.292 | 524.6259 | 519.4164 |  | 508.2671 | 505.3178 | 487.2905 | 511.542 | 496.8218 | 229.2747 | 230.8535 | 226.992 | 223.3843 | 222.5175 | 221.7134 | 225.9 |  | 224.8 |  | 141.5878 | 138.3679 | 137.5569 | 135.516 |  | 143.3175 | 126.8545 | 142.9434
28/07/2025 | 14:00 | 515.8085 | 513.9366 | 524.6652 | 523.4474 | 524.5528 | 518.5714 |  | 508.2502 | 505.8689 | 486.3241 | 511.1818 | 496.3755 | 229.7356 | 231.9673 | 227.8367 | 223.3104 | 222.7464 | 221.5067 | 223.4 |  | 223.3 | 142.7111 | 139.2919 | 138.4665 | 137.3216 | 135.5574 |  | 141.7367 | 125.9609 | 142.1265
28/07/2025 | 14:30 | 514.9168 | 511.0481 | 519.3608 | 524.8436 | 525.6183 | 520.1284 | 518.8793 | 507.8181 | 504.8137 | 485.6996 | 510.646 | 496.1267 | 230.0936 | 230.5316 | 226.3917 | 223.5547 | 222.8498 | 221.5072 | 223.4 |  | 223.4 | 141.7483 | 139.3517 | 138.4665 | 137.8726 | 135.3366 |  | 141.8099 | 125.541 | 142.0652
28/07/2025 | 15:00 | 512.5562 | 506.6891 | 511.6405 | 523.3116 | 525.1201 | 520.0717 | 518.9583 | 508.1143 | 505.3026 | 486.7989 | 509.7484 | 496.0131 | 229.4196 | 225.7739 | 224.5194 | 223.4548 | 223.1894 | 221.5424 | 224.7 |  | 225.3 | 142.8628 | 140.3914 | 138.4665 | 138.2734 | 135.8058 |  | 141.8684 | 125.8681 | 142.923
28/07/2025 | 15:30 | 512.7136 | 503.6957 | 511.0103 | 523.4601 | 525.3792 | 520.1767 | 518.9952 | 507.2996 | 504.2661 | 486.5871 | 510.3737 | 495.9764 | 229.6297 | 225.921 | 224.8658 | 223.5073 | 223.1451 | 221.5022 | 224.7 |  | 225.2 | 142.8628 | 140.2475 | 138.4665 | 138.3653 | 135.7644 |  | 141.6049 | 125.7265 | 142.535
28/07/2025 | 16:00 | 513.448 | 508.1071 | 510.9578 | 523.6727 | 525.6645 | 520.0074 | 518.9979 | 506.0967 | 503.8795 | 485.7572 | 509.7303 | 494.6666 | 229.4655 | 225.4227 | 226.2476 | 223.7146 | 223.3444 | 221.3953 | 224.7 |  | 225.4 |  | 140.3634 | 138.5183 | 138.1587 | 135.2676 |  | 141.9709 | 126.2441 | 142.923
28/07/2025 | 16:30 | 515.9135 | 504.6935 | 509.1196 | 523.2043 | 524.8114 | 519.2044 | 518.3979 | 503.788 | 501.073 | 482.232 | 506.9404 | 491.9654 | 229.5813 | 226.0056 | 226.1613 | 223.3893 | 223.2927 | 220.9313 | 224 |  | 224.4 | 142.0486 | 139.9083 | 138.1189 | 137.5669 | 134.8536 |  | 140.9609 | 126.3857 | 142.1469
28/07/2025 | 17:00 | 507.5728 | 503.3806 | 514.2139 | 524.0797 | 525.2198 | 519.6367 | 512.1609 | 501.4754 | 495.7574 | 479.2523 | 504.9016 | 489.8193 | 226.3788 | 225.6641 | 224.4056 | 222.8344 | 221.9269 | 220.4363 | 222.1 |  | 223.2 |  | 138.8979 | 137.9684 | 137.3871 | 134.4258 |  | 140.0094 | 126.4785 | 141.7589
28/07/2025 | 17:30 | 510.9301 | 510.2078 | 514.1089 | 525.67 | 527.0139 | 519.1653 |  | 501.4444 | 496.387 | 477.3968 | 503.5377 | 487.4161 | 226.7878 | 227.3056 | 226.4023 | 223.7465 | 222.4289 | 219.7879 | 221.5 |  | 222.2 | 140.4011 | 139.8543 | 137.5222 | 136.6479 | 133.9704 |  | 141.1512 | 127.2744 | 140.1455
28/07/2025 | 18:00 | 510.1432 | 505.1136 | 510.0649 | 522.3408 | 524.0279 | 517.6811 |  | 501.6016 | 497.0125 | 479.1304 | 503.0247 | 488.1934 | 226.0524 | 225.7753 | 225.3147 | 222.6582 | 221.0188 | 220.2679 | 221.5 |  | 222.7 | 139.7931 | 139.9679 | 137.2213 | 135.9391 | 134.2188 |  | 141.5464 | 126.8056 | 139.349
28/07/2025 | 18:30 | 500.3338 | 501.5424 | 505.4433 | 520.0282 | 521.8192 | 515.599 |  | 500.1223 | 496.9643 | 478.6799 | 504.589 | 488.8558 | 222.2978 | 223.6141 | 221.0407 | 221.3728 | 220.0148 | 220.3275 | 222.1 |  | 223 | 139.7541 | 140.1969 | 137.2213 | 136.3985 | 133.9842 |  | 141.6049 | 127.416 | 139.3694
28/07/2025 | 19:00 | 526.9819 | 519.2933 | 517.6277 | 520.4966 | 521.9516 | 515.2537 |  | 499.1309 | 497.1384 | 479.5017 | 504.7194 | 489.2532 | 226.5898 | 227.005 | 225.5898 | 221.3251 | 219.7121 | 220.4603 | 222.2 |  | 223.6 |  | 141.0489 | 137.0708 | 136.8205 | 133.8186 |  | 142.1026 | 127.3672 | 140.1455
28/07/2025 | 19:30 | 526.4573 | 519.9235 | 513.9514 | 520.5469 | 522.3016 | 515.4569 |  | 498.8455 | 497.5661 | 479.8163 | 503.8662 | 489.1508 | 226.3453 | 225.825 | 226.2187 | 221.5409 | 219.7047 | 220.1721 | 222.8 |  | 223.7 | 140.5702 | 140.9946 | 139.8621 | 137.0904 | 134.0808 |  | 142.41 | 126.9912 | 140.1659
28/07/2025 | 20:00 | 527.6113 | 519.5559 | 513.8463 | 520.5062 | 521.8156 | 515.0544 |  | 498.316 |  | 479.5956 | 504.8965 |  | 226.9251 | 227.6315 | 226.0934 | 221.4882 | 219.2617 | 220.2428 | 222.8 |  | 223.6 |  | 141.6255 | 139.8621 | 136.4683 | 134.1222 |  | 142.3954 | 127.46 | 140.1659
28/07/2025 | 20:30 | 533.4341 | 526.6983 | 522.9846 | 523.0821 | 524.2539 | 517.2047 |  | 498.4576 |  | 479.6499 | 504.5537 |  | 228.4502 | 229.617 | 228.3846 | 222.3179 | 220.2658 | 220.1023 | 222.7 |  | 223.4 | 140.5855 | 140.9987 | 139.9606 | 136.4436 | 134.0808 |  | 141.9709 | 127.5576 | 140.1659
28/07/2025 | 21:00 | 531.3358 | 525.9105 | 521.1465 | 522.6094 | 523.8185 | 516.0182 |  | 497.954 |  | 479.2509 | 504.5168 |  | 227.4595 | 229.3353 | 228.0354 | 222.2884 | 219.8007 | 220.0679 | 222.1 |  | 223.4 |  | 140.6483 | 140.0125 | 137.0817 | 134.4534 |  | 141.8684 | 127.1328 | 140.942
28/07/2025 | 21:30 | 524.4114 | 521.7092 | 516.1572 | 522.4064 | 523.8614 | 517.2818 |  | 498.276 |  | 480.0859 | 503.6959 |  | 226.0052 | 227.0707 | 223.3855 | 222.3102 | 220.2658 | 220.1437 | 222.8 |  | 223.7 |  | 140.7384 | 140.0592 | 137.2134 | 134.6052 |  | 142.2051 | 127.1328 | 140.942
28/07/2025 | 22:00 | 529.0277 | 525.6479 | 522.0392 | 524.1224 | 525.2325 | 517.2615 |  | 499.9261 |  | 480.2743 | 504.45 |  | 227.3671 | 228.8043 | 224.872 | 222.8428 | 220.4651 | 220.4079 | 222.6 |  | 223.8 | 141.3951 | 140.6371 | 140.3082 | 136.9173 | 134.757 |  | 142.0148 | 128.1192 | 141.2688
28/07/2025 | 22:30 | 529.9194 | 524.9653 |  | 524.572 | 525.5798 | 518.5201 |  | 499.1721 |  | 479.8423 | 504.7433 |  | 227.792 | 228.2591 | 224.8908 | 223.2673 | 221.1222 | 220.2961 | 222.7 |  | 224 |  | 140.4164 | 140.3601 | 137.4738 | 135.1434 |  | 142.0148 | 126.0537 | 141.7385
28/07/2025 | 23:00 | 528.8178 | 526.6458 | 524.7703 | 526.6302 | 527.5439 | 520.4274 |  | 499.27 |  | 481.34 | 504.876 |  | 228.8302 | 229.5917 | 226.4742 | 224.1703 | 222.3551 | 220.5891 | 222.8 |  | 224.3 | 142.1966 | 141.0013 | 140.5573 | 137.7093 | 135.8334 |  | 142.4393 | 127.04 | 142.4533
28/07/2025 | 23:30 | 529.9719 | 529.4818 |  | 527.0604 | 528.7312 | 520.24 |  | 500.6392 |  | 481.2736 | 506.274 |  | 228.3082 | 229.7795 | 227.3529 | 224.7044 | 222.9162 | 220.9743 | 223.4 |  | 225 | 143.0139 | 141.9422 | 140.6092 | 138.1081 | 135.6264 |  | 142.8638 | 126.6201 | 142.923
29/07/2025 | 00:00 | 531.4932 | 527.6436 | 525.0329 | 524.0936 | 525.7959 | 518.1834 |  | 498.5678 |  | 480.6093 | 505.631 |  | 228.0865 | 229.5475 | 227.6049 | 223.9113 | 222.2148 | 220.6143 | 223.4 |  | 224.5 |  | 141.6386 | 140.8582 | 137.8593 | 135.5436 |  | 142.7174 | 126.1953 | 142.535
MÁXIMO |  | 533.4341 | 529.4818 | 525.0329 | 527.0604 | 528.7312 | 522.3744 | 518.9996 | 508.8343 | 506.0124 | 488.0105 | 512.4463 | 498.3365 | 230.0936 | 231.9673 | 228.3846 | 225.81 | 225.3599 | 222.2943 | 235.1 | 0 | 227 | 144.4333 | 141.9422 | 140.8582 | 138.4055 | 136.206 | 0 | 143.3175 | 128.1192 | 144.516
MÍNIMO |  | 500.3338 | 491.8792 | 0 | 520.0282 | 521.8156 | 515.0544 | 0 | 497.954 | 0 | 477.3968 | 503.0247 | 0 | 222.2978 | 223.4413 | 221.0407 | 221.3251 | 219.2617 | 219.7879 | 221.5 | 0 | 222.2 | 0 | 138.8979 | 137.0708 | 135.9391 | 133.8186 | 0 | 140.0094 | 125.3505 | 139.349
PROMEDIO |  | 513.8928 | 512.3402 | 483.789 | 523.7397 | 525.2197 | 518.6836 | 172.5596 | 502.9061 | 407.3277 | 482.7443 | 507.255 | 400.6279 | 227.2034 | 226.9034 | 225.3217 | 223.701 | 222.849 | 220.9416 | 227.4667 | 0 | 224.4375 | 71.082 | 140.392 | 138.6515 | 137.4878 | 135.1353 | 0 | 141.7855 | 126.8914 | 142.3792
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 28 de Julio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 15:23:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 15:25:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Conococha.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 08:58:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 06:18:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Chiclayo Oeste, La Niña y Piura Oeste.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 28/07/2025 01:38:00 | 28/07/2025 17:30:00 | Por regulación de tensión en Pumiri
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 28/07/2025 03:36:00 | 28/07/2025 08:45:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 28/07/2025 15:36:00 | 28/07/2025 19:50:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 28/07/2025 16:50:00 | 28/07/2025 18:38:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Chiclayo Oeste, La Niña y Piura Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 28/07/2025 21:21:00 | 29/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Chiclayo Oeste y La Niña.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 28/07/2025 21:22:00 | 29/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 28/07/2025 21:23:00 | 29/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 28/07/2025 21:24:00 | 29/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Guadalupe y Trujillo Norte.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 28/07/2025 21:58:00 | 29/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 28/07/2025 22:09:00 | 29/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pampa Honda
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 28/07/2025 22:16:00 | 29/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Ramada
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 28/07/2025 23:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 28/07/2025 23:34:00 | 29/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.

## AISLADOS_TEMP
lunes, 28 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 28 de Julio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:42:33 | 59.876 | 17:00:47 | 60.137
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:42:33 | 59.875 | 17:00:47 | 60.136
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:42:33 | 59.874 | 17:00:47 | 60.137
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:42:33 | 59.874 | 17:00:47 | 60.137
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:42:33 | 59.874 | 17:00:47 | 60.137
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:42:33 | 59.876 | 17:00:47 | 60.137
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:42:33 | 59.875 | 17:00:47 | 60.136

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 28 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 28 de Julio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
28/07/2025 | 00:30 | 6059.42 | 6470.6157 | 6.786%
28/07/2025 | 01:00 | 5894.65 | 6351.2925 | 7.747%
28/07/2025 | 01:30 | 5809.82 | 6250.7168 | 7.589%
28/07/2025 | 02:00 | 5761.71 | 6166.0415 | 7.018%
28/07/2025 | 02:30 | 5736.88 | 6104.5422 | 6.409%
28/07/2025 | 03:00 | 5662.49 | 6058.9384 | 7.001%
28/07/2025 | 03:30 | 5693.22 | 6025.951 | 5.844%
28/07/2025 | 04:00 | 5670.14 | 6023.5029 | 6.232%
28/07/2025 | 04:30 | 5669.39 | 6018.6766 | 6.161%
28/07/2025 | 05:00 | 5701.45 | 6015.2074 | 5.503%
28/07/2025 | 05:30 | 5698.09 | 6013.7393 | 5.54%
28/07/2025 | 06:00 | 5684.72 | 6024.1587 | 5.971%
28/07/2025 | 06:30 | 5670.83 | 5955.182 | 5.014%
28/07/2025 | 07:00 | 5551.03 | 5891.4559 | 6.133%
28/07/2025 | 07:30 | 5637.83 | 5877.1939 | 4.246%
28/07/2025 | 08:00 | 5724.56 | 5911.179 | 3.26%
28/07/2025 | 08:30 | 5900.99 | 6099.2752 | 3.36%
28/07/2025 | 09:00 | 6037.06 | 6248.8 | 3.507%
28/07/2025 | 09:30 | 6190.27 | 6356.5017 | 2.685%
28/07/2025 | 10:00 | 6274.8 | 6433.7404 | 2.533%
28/07/2025 | 10:30 | 6362.92 | 6517.031 | 2.422%
28/07/2025 | 11:00 | 6401.8 | 6595.5167 | 3.026%
28/07/2025 | 11:30 | 6475.41 | 6651.2937 | 2.716%
28/07/2025 | 12:00 | 6521.07 | 6665.65 | 2.217%
28/07/2025 | 12:30 | 6459.72 | 6655.1021 | 3.025%
28/07/2025 | 13:00 | 6427.95 | 6634.9682 | 3.221%
28/07/2025 | 13:30 | 6386.35 | 6603.0274 | 3.393%
28/07/2025 | 14:00 | 6359.24 | 6579.025 | 3.456%
28/07/2025 | 14:30 | 6364.56 | 6556.3145 | 3.013%
28/07/2025 | 15:00 | 6249.25 | 6529.3086 | 4.481%
28/07/2025 | 15:30 | 6284.74 | 6497.4422 | 3.384%
28/07/2025 | 16:00 | 6240.62 | 6479.1835 | 3.823%
28/07/2025 | 16:30 | 6246.95 | 6473.2827 | 3.623%
28/07/2025 | 17:00 | 6284.32 | 6503.3564 | 3.485%
28/07/2025 | 17:30 | 6301.14 | 6586.3496 | 4.526%
28/07/2025 | 18:00 | 6571.19 | 6771.8663 | 3.054%
28/07/2025 | 18:30 | 6847.41 | 7246.0003 | 5.821%
28/07/2025 | 19:00 | 6986.83 | 7306.8156 | 4.58%
28/07/2025 | 19:30 | 6978.2 | 7320.2501 | 4.902%
28/07/2025 | 20:00 | 6998.68 | 7296.1151 | 4.25%
28/07/2025 | 20:30 | 6943.23 | 7268.745 | 4.688%
28/07/2025 | 21:00 | 6898.85 | 7190.92 | 4.234%
28/07/2025 | 21:30 | 6813.06 | 7104.8469 | 4.283%
28/07/2025 | 22:00 | 6691.13 | 6980.7436 | 4.328%
28/07/2025 | 22:30 | 6529.33 | 6805.1684 | 4.225%
28/07/2025 | 23:00 | 6355.73 | 6603.4378 | 3.897%
28/07/2025 | 23:30 | 6205.99 | 6468.0336 | 4.222%
29/07/2025 | 00:00 | 6059.65 | 6302.6865 | 4.011%

## DESVIACIÓN
lunes, 28 de Julio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
28/07/2025 | 00:30 | 144.2 | 67.9328 | 64.4469 | 79.7531 | 602.2 | 594.1713 | 594.1713 | 8.0287 | 204.3 | 193.2945 | 193.2945 | 11.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 |  |  | 60.2 | 84.3 | 84.336 | 84.336 | -0.036 | 25.8 |  | 41.3259 | -15.5259 |  |  |  | 0 | 104.6 | 180.1187 | 194.2898 | -89.6898 | 104.9 | 180.1187 | 194.2898 | -89.3898 | 104.7 | 180.1187 | 194.2898 | -89.5898 | 204.4 | 270.9894 | 292.3099 | -87.9099 | 216.6 | 208.0739 | 208.0739 | 8.5261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 367.9 | 380.3848 | 430.4607 | -62.5607 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 100.4173 | 100.4173 | 6.5827 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 12.7713 | 12.7713 | -0.67125 | 79.9 | 104.261 | 102.4657 | -22.5657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 59.0269 | 53.1561 | 36.7439 | 46.5 | 21.7289 | 127.5732 | -81.0732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34.7 | 30.7882 | 30.7882 | 3.9118 | 75.7 | 74.3401 | 97.9381 | -22.2381 | 22.8 | 19.7921 | 19.7921 | 3.0079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 56.3 | 54.8718 | 54.8718 | 1.4282 | 121.6 | 184.915 | 184.915 | -63.315 | 121.6 | 184.915 | 184.915 | -63.315 | 152.2 | 185.4703 | 185.4703 | -33.2703 | 83.6 | 69.6512 | 46.4745 | 37.1255 | 5.6 | 9.09 | 9.09 | -3.49 | 1 | 9.9491 | 9.9491 | -8.9491 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 33.1 | 32.6272 | 32.6272 | 0.47282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 18.1 |  |  | 18.1 | 48.8 | 50 | 50 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 60.8423 | 48.192 | -6.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66.4 | 53.773 | 34.819 | 31.581 |  |  |  | 0 | 174.6 | 179.6994 | 179.6994 | -5.0994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 184.3 | 180.239 | 180.239 | 4.061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 124 | 133.0017 | 140.3456 | -16.3456 | 101.4 | 100.7772 | 95.1544 | 6.2456 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 73.4 | 72.3739 | 68.32 | 5.08 | 29.1 | 29.9515 | 28.2738 | 0.82621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.6242 | 149.6242 | -3.6242 | 148.8 | 149.6242 | 149.6242 | -0.82423 | 149.8 | 150.0736 | 150.0736 | -0.27355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.6 | 72.6536 | 72.6536 | 5.9464 | 0 |  |  | 0 | 97.9 | 108.77 | 108.77 | -10.87 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 11.1 | 11.1 | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 0.5 | 6.5 |  |  | 6.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 |  |  | 4.8 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 19.9 | 18.0583 | 18.0583 | 1.8417 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 27.975 | 27.975 | 2.025 | 80 | 77.73 | 77.73 | 2.27 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 10.6 | 14.0733 | 11.1472 | -0.54718 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 6.5 | 16 | 16 | -9.5 | 27.3 | 15.091 | 15.091 | 12.209 | 0 |  |  | 0 | 51.1 | 45.692 | 45.692 | 5.408 | 65.7 | 69.387 | 69.387 | -3.687 | 7 | 2.819 | 2.819 | 4.181 | 1.7 | 1.839 | 1.839 | -0.139 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | -0.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 12.8 | 8 | 8 | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.1 | 59 | 59 | -8.9 | 41.2 | 53 | 53 | -11.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.1 | 18.2524 | 18.2524 | -0.15243 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 36.54 | 30 | 30 | 6.54 | 29.28 | 30 | 30 | -0.72 | 9.5 |  | 14 | -4.5 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 8.2 | 7.24 | 7.24 | 0.96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 01:00 | 145.8 | 66.0642 | 90.3006 | 55.4994 | 602.3 | 594.1713 | 594.1713 | 8.1287 | 205 | 193.2945 | 193.2945 | 11.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83 | 84.336 | 84.336 | -1.336 | 26.6 |  | 38.1518 | -11.5518 |  |  |  | 0 | 105.1 | 167.8864 | 191.0059 | -85.9059 | 104.9 | 167.8864 | 191.0059 | -86.1059 | 105.3 | 167.8864 | 191.0059 | -85.7059 | 204.9 | 252.5858 | 287.3692 | -82.4692 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 385.9 | 379.3273 | 435.368 | -49.468 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 100.4173 | 100.4173 | 5.0827 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 12.7713 | 12.7713 | -0.67125 | 79.4 | 102.7379 | 107.7847 | -28.3847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 53.4604 |  | 42.1 | 56.9 | 33.8394 | 96.175 | -39.275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 35 | 30.7882 | 30.7882 | 4.2118 | 66.9 | 66.9531 | 97.9381 | -31.0381 | 24.7 | 19.7921 | 19.7921 | 4.9079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 57.1 | 54.8718 | 54.8718 | 2.2282 | 137.7 | 184.915 | 184.915 | -47.215 | 137.8 | 184.915 | 184.915 | -47.115 | 155.2 | 185.4703 | 185.4703 | -30.2703 | 74.7 | 68.4318 | 44.9539 | 29.7462 | 5.6 | 9.09 | 9.09 | -3.49 | 1 | 9.9491 | 9.9491 | -8.9491 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 33.6 | 32.6272 | 32.6272 | 0.97282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 50 | 50 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 54.1919 | 48.192 | -6.692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.7 | 52.2892 | 32.9688 | 13.7312 |  |  |  | 0 | 174.8 | 179.6994 | 179.6994 | -4.8994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 184.2 | 180.239 | 180.239 | 3.961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 92.5 | 120.5497 | 125.757 | -33.257 | 106 | 100.7772 | 95.1544 | 10.8456 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 73.4 | 72.3739 | 68.32 | 5.08 | 29.2 | 29.9515 | 28.2738 | 0.92621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.6242 | 149.6242 | -2.8242 | 148.6 | 149.6242 | 149.6242 | -1.0242 | 150.2 | 150.0736 | 150.0736 | 0.12645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.5 | 72.6536 | 72.6536 | 5.8464 | 0 |  |  | 0 | 93.3 | 106.8 | 106.8 | -13.5 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 11.44 | 11.44 | 4.86 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 0.6 | 6.6 |  |  | 6.6 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 20.1 | 18.0583 | 18.0583 | 2.0417 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 27.315 | 27.315 | 0.985 | 79.5 | 75.539 | 75.539 | 3.961 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 10.8 | 12.535 | 11.1472 | -0.34718 | 1.3 | 1.44 | 1.44 | -0.14 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.5 | 4.3 | 4.3 | 2.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 5.1 | 17.684 | 17.684 | -12.584 | 28 | 15.091 | 15.091 | 12.909 | 0 |  |  | 0 | 37.7 | 45.692 | 45.692 | -7.992 | 63.3 | 69.387 | 69.387 | -6.087 | 4.2 | 2.819 | 2.819 | 1.381 | 1.3 | 1.839 | 1.839 | -0.539 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | -0.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 14.2 | 6.914 | 6.914 | 7.286 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49 | 50 | 50 | -1 | 40.6 | 45 | 45 | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 36.16 | 30 | 30 | 6.16 | 28.79 | 30 | 30 | -1.21 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8.7 | 7.24 | 7.24 | 1.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 01:30 | 115.2 | 64.8111 | 61.0687 | 54.1313 | 602.6 | 594.1713 | 594.1713 | 8.4287 | 205.2 | 193.2945 | 193.2945 | 11.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.6 | 84.336 | 84.336 | -0.736 | 26.6 |  | 36.213 | -9.613 |  |  |  | 0 | 104.6 | 161.9415 | 182.2812 | -77.6812 | 104.9 | 161.9415 | 182.2812 | -77.3812 | 105.2 | 161.9415 | 182.2812 | -77.0812 | 204.2 | 243.6417 | 274.2429 | -70.0429 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 303.1 | 379.9298 | 423.0072 | -119.9072 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 100.4173 | 100.4173 | 4.4826 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.1 | 12.7713 | 12.7713 | -0.67125 | 79.6 | 99.9035 | 97.4694 | -17.8694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 52.6866 | 46.7622 | -4.6622 | 50.9 | 32.0501 | 82.1816 | -31.2816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 36.3 | 30.7882 | 30.7882 | 5.5118 | 59.7 | 60.1826 | 97.9381 | -38.2381 | 25.3 | 19.7921 | 19.7921 | 5.5079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 57.1 | 54.8718 | 54.8718 | 2.2282 | 177.2 | 184.915 | 184.915 | -7.715 | 178.1 | 184.915 | 184.915 | -6.815 | 181.2 | 185.4703 | 185.4703 | -4.2703 | 67.3 | 72.8042 | 48.0623 | 19.2377 | 5.6 | 9.09 | 9.09 | -3.49 | 1 | 9.9491 | 9.9491 | -8.9491 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 27.8 | 32.6272 | 32.6272 | -4.8272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49.5 | 50 | 50 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 48.6007 | 42.4703 | -1.2703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.7 | 57.6092 | 36.751 | 9.949 |  |  |  | 0 | 174.9 | 179.6994 | 179.6994 | -4.7994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 184.1 | 180.239 | 180.239 | 3.861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 74.1 | 110.4802 | 109.0681 | -34.9681 | 95.7 | 100.7772 | 95.1544 | 0.5456 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 73.5 | 72.3739 | 68.32 | 5.18 | 29.1 | 29.9515 | 28.2738 | 0.82621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.6242 | 149.6242 | -2.9242 | 148.7 | 149.6242 | 149.6242 | -0.92423 | 150 | 150.0736 | 150.0736 | -0.07355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.5 | 72.6536 | 72.6536 | 5.8464 | 0 |  |  | 0 | 76.9 | 105.02 | 105.02 | -28.12 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 11.168 | 11.168 | 2.532 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 0.6 | 6.6 |  |  | 6.6 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 26.766 | 26.766 | -0.066 | 72.5 | 73.433 | 73.433 | -0.933 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 10.8 | 11.2417 | 9.8237 | 0.97628 | 1.3 | 1.48 | 1.48 | -0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.6 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 5.4 | 17.84 | 17.84 | -12.44 | 21.3 | 14.141 | 14.141 | 7.159 | 0 |  |  | 0 | 37.8 | 43.697 | 43.697 | -5.897 | 54.9 | 68.506 | 68.506 | -13.606 | 4.4 | 2.444 | 2.444 | 1.956 | 1.2 | 1.531 | 1.531 | -0.331 | 8 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | -0.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 15.4 | 6.58 | 6.58 | 8.82 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.1 | 43 | 43 | 9.1 | 59.3 | 38 | 38 | 21.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.1 | 18.2524 | 18.2524 | -0.15243 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 36.54 | 30 | 30 | 6.54 | 28.88 | 30 | 30 | -1.12 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.9 | 7.24 | 7.24 | 1.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 02:00 | 40.8 | 64.3326 | 60.7112 | -19.9111 | 603.9 | 594.1713 | 594.1713 | 9.7287 | 205.4 | 193.2945 | 193.2945 | 12.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.7 | 84.336 | 84.336 | 1.364 | 26.3 |  | 33.9927 | -7.6927 |  |  |  | 0 | 105.1 | 157.9966 | 183.4332 | -78.3332 | 105.5 | 157.9966 | 183.4332 | -77.9332 | 104.9 | 157.9966 | 183.4332 | -78.5332 | 204.6 | 237.7066 | 275.9761 | -71.3761 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 277.2 | 381.079 | 423.7534 | -146.5534 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 100.4173 | 100.4173 | 6.3826 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 12.7713 | 12.7713 | -0.67125 | 75.6 | 98.7008 | 96.5775 | -20.9775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 52.5226 | 46.627 | -3.927 | 48.4 | 31.7933 | 57.8324 | -9.4324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 37 | 30.7882 | 30.7882 | 6.2118 | 55.1 | 55.3236 | 65.912 | -10.8119 | 25 | 19.7921 | 19.7921 | 5.2079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 57.4 | 54.8718 | 54.8718 | 2.5282 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 68.1 | 72.1123 | 46.9421 | 21.1579 | 5.5 | 9.09 | 9.09 | -3.59 | 1 | 9.9491 | 9.9491 | -8.9491 | 23.8 | 34.478 | 34.478 | -10.678 | 26.7 | 32.6272 | 32.6272 | -5.9272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.3 | 50 | 50 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 44.493 | 39.5159 | 2.4841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.8 | 56.7674 | 35.3879 | 11.4121 |  |  |  | 0 | 173.8 | 179.6994 | 179.6994 | -5.8994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 184.4 | 180.239 | 180.239 | 4.161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 97.2 | 103.6318 | 104.427 | -7.227 | 94.2 | 100.7772 | 95.1544 | -0.9544 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 73.6 | 72.3739 | 68.32 | 5.28 | 29.4 | 29.9515 | 28.2738 | 1.1262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.6242 | 149.6242 | -3.0242 | 149 | 149.6242 | 149.6242 | -0.62423 | 150 | 150.0736 | 150.0736 | -0.07355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.4 | 72.6536 | 72.6536 | 5.7464 | 0 |  |  | 0 | 74.9 | 103.24 | 103.24 | -28.34 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 11.061 | 11.061 | 4.839 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 0.6 | 6.6 |  |  | 6.6 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 20.3 | 18.0583 | 18.0583 | 2.2418 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 26.328 | 26.328 | -4.928 | 61.7 | 71.413 | 71.413 | -9.713 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 10.8 | 10.2916 | 9.1403 | 1.6597 | 1.3 | 1.44 | 1.44 | -0.14 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.6 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 7.4 | 17.643 | 17.643 | -10.243 | 26.1 | 13.756 | 13.756 | 12.344 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 41.371 | 41.371 | -6.871 | 53.3 | 67.57 | 67.57 | -14.27 | 4 | 2.18 | 2.18 | 1.82 | 1.2 | 1.343 | 1.343 | -0.143 | 8.3 | 5.5 | 5.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | -0.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 15 | 6.393 | 6.393 | 8.607 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.1 | 38 | 38 | 40.1 | 74.7 | 32 | 32 | 42.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.1 | 18.2524 | 18.2524 | -0.15243 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 36.55 | 30 | 30 | 6.55 | 28.96 | 30 | 30 | -1.04 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.9 | 7.24 | 7.24 | 1.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 02:30 | 37.6 | 46.3177 | 60.9941 | -23.3941 | 603.3 | 594.1713 | 594.1713 | 9.1287 | 203.9 | 193.2945 | 193.2945 | 10.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.5 | 84.3367 | 84.1408 | 0.35922 | 26.4 |  | 32.4625 | -6.0625 |  |  |  | 0 | 104.5 | 135.5821 | 179.4405 | -74.9405 | 104.8 | 135.5821 | 179.4405 | -74.6405 | 105.3 | 135.5821 | 179.4405 | -74.1405 | 204 | 203.9838 | 269.969 | -65.969 | 214.6 | 208.0739 | 208.0739 | 6.5261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 315.9 | 366.5943 | 424.8774 | -108.9774 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 100.4173 | 100.4173 | 7.9826 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 12.7717 | 12.7713 | -0.67125 | 75.7 | 80 | 95.5581 | -19.8581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 46.7033 | 47.5564 | -5.3564 | 21 | 20.6204 | 58.2859 | -37.2859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 35.9 | 33.633 | 30.7882 | 5.1118 | 62.4 | 62.5894 | 63.2478 | -0.84778 | 23.8 | 21.8752 | 19.7921 | 4.0079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 57.2 | 54.8718 | 54.8718 | 2.3282 | 154.6 | 173.3449 | 184.915 | -30.315 | 154.5 | 173.3449 | 184.915 | -30.415 | 172.3 | 173.8654 | 185.4703 | -13.1703 | 48.7 | 58.4554 | 40.0679 | 8.6321 | 5.5 | 3.636 | 9.09 | -3.59 | 1 | 1.9898 | 9.9491 | -8.9491 | 27.4 | 34.478 | 34.478 | -7.078 | 30.2 | 32.6272 | 32.6272 | -2.4272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49.5 | 50 | 50 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 31.2983 | 36.8396 | -1.6396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 40.1506 | 27.0239 | 6.5761 |  |  |  | 0 | 174 | 179.6994 | 179.6994 | -5.6994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 183.9 | 180.239 | 180.239 | 3.661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 95.9 | 107.7719 | 99.4288 | -3.5288 | 95.6 | 92.3547 | 94.5032 | 1.0968 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 73.5 | 72.3739 | 68.32 | 5.18 | 29.1 | 29.9515 | 28.2738 | 0.82621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.6242 | 149.6242 | -3.5242 | 148.4 | 149.6242 | 149.6242 | -1.2242 | 149.8 | 150.0736 | 150.0736 | -0.27355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78 | 72.6536 | 72.6536 | 5.3464 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 101.3 | 101.3 | -11.1 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 11.011 | 11.011 | 5.689 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 0.6 | 6.6 |  |  | 6.6 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 25.894 | 25.894 | -5.494 | 51.2 | 69.811 | 69.811 | -18.611 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 10.5 | 7.2395 | 8.5213 | 1.9787 | 1.3 | 1.44 | 1.44 | -0.14 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.6 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 14.5 | 17.483 | 17.483 | -2.983 | 27.1 | 13.149 | 13.149 | 13.951 | 0 |  |  | 0 | 29 | 39.865 | 39.865 | -10.865 | 53.9 | 67.495 | 67.495 | -13.595 | 3.2 | 2.066 | 2.066 | 1.134 | 1.2 | 1.308 | 1.308 | -0.108 | 8.3 | 5.5 | 5.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | -0.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 14.5 | 6.204 | 6.204 | 8.296 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.5 | 33 | 33 | 70.5 | 115.7 | 27 | 27 | 88.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.1 | 18.2524 | 18.2524 | -0.15243 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 36.73 | 33 | 30 | 6.73 | 28.95 | 33 | 30 | -1.05 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.4 | 7.24 | 7.24 | 1.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 03:00 | 34.2 | 48.1066 | 63.7071 | -29.5071 | 602.4 | 594.1713 | 594.1713 | 8.2287 | 204.9 | 193.2945 | 193.2945 | 11.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 84.2422 | 82.579 | 4.321 | 26.6 |  | 30.9691 | -4.3691 |  |  |  | 0 | 104.9 | 135.5821 | 179.5593 | -74.6593 | 104.7 | 135.5821 | 179.5593 | -74.8593 | 104.7 | 135.5821 | 179.5593 | -74.8593 | 204.5 | 203.9838 | 270.1477 | -65.6477 | 215.7 | 208.0739 | 208.0739 | 7.6261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 275 | 371.5237 | 387.1466 | -112.1466 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 100.4173 | 100.4173 | 5.9826 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.1 | 12.7735 | 12.7713 | -0.67125 | 75.4 | 80 | 101.2857 | -25.8857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 47.4873 | 48.5583 | -6.7583 | 42.5 | 58.784 | 58.7824 | -16.2824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 35 | 33.633 | 30.7882 | 4.2118 | 58.8 | 68.0984 | 60.3432 | -1.5432 | 25.5 | 21.8752 | 19.7921 | 5.7079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 56.6 | 54.8718 | 54.8718 | 1.7282 | 120.7 | 153.0777 | 184.915 | -64.215 | 121.1 | 153.0777 | 184.915 | -63.815 | 154.3 | 153.5374 | 185.4703 | -31.1703 | 56 | 57.2775 | 40.1935 | 15.8065 | 5.4 | 3.636 | 9.09 | -3.69 | 1 | 1.9898 | 9.9491 | -8.9491 | 27.5 | 34.478 | 34.478 | -6.978 | 30.1 | 32.6272 | 32.6272 | -2.5272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49 | 50 | 50 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 | 29.3297 | 37.8595 | -2.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 38.7175 | 27.1767 | 6.3233 |  |  |  | 0 | 174.8 | 179.6994 | 179.6994 | -4.8994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185 | 180.239 | 180.239 | 4.761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 99.8 | 117.3285 | 96.0573 | 3.7427 | 95.4 | 90.1082 | 94.6332 | 0.76679 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 73.4 | 72.3739 | 68.32 | 5.08 | 29.2 | 29.9515 | 28.2738 | 0.92621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.6242 | 149.6242 | -3.0242 | 148.8 | 149.6242 | 149.6242 | -0.82423 | 149.9 | 150.0736 | 150.0736 | -0.17355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78 | 72.6536 | 72.6536 | 5.3464 | 0 |  |  | 0 | 98.9 | 99.36 | 99.36 | -0.46 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 10.978 | 10.978 | 4.922 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 0.7 | 6.6 |  |  | 6.6 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 25.463 | 25.463 | 1.737 | 68.3 | 68.626 | 68.626 | -0.326 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 8.8 | 6.7842 | 8.7572 | 0.0428 | 1.3 | 1.44 | 1.44 | -0.14 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.6 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 13.5 | 17.335 | 17.335 | -3.835 | 26.7 | 12.467 | 12.467 | 14.233 | 0 |  |  | 0 | 42.3 | 38.63 | 38.63 | 3.67 | 64.5 | 67.707 | 67.707 | -3.207 | 4.1 | 2.002 | 2.002 | 2.098 | 2 | 1.323 | 1.323 | 0.677 | 8.3 | 5.5 | 5.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | -0.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 13.4 | 6.015 | 6.015 | 7.385 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.9 | 31 | 31 | 62.9 | 95.5 | 24 | 24 | 71.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.1 | 18.2524 | 18.2524 | -0.15243 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 37.15 | 33 | 30 | 7.15 | 29.04 | 33 | 30 | -0.96 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.6 | 7.24 | 7.24 | 0.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 03:30 | 35.2 | 48.1993 | 62.5784 | -27.3784 | 602.6 | 594.1713 | 594.1713 | 8.4287 | 204.7 | 193.2945 | 193.2945 | 11.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.1 | 83.6733 | 84.3896 | 1.7104 | 26.9 |  | 30.1943 | -3.2943 |  |  |  | 0 | 119.3 | 135.5821 | 179.4773 | -60.1773 | 119.5 | 135.5821 | 179.4773 | -59.9773 | 118.3 | 135.5821 | 179.4773 | -61.1773 | 206.4 | 203.9838 | 270.0244 | -63.6244 | 216.6 | 208.0739 | 208.0739 | 8.5261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 352.9 | 377.4988 | 432.9715 | -80.0715 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 100.4173 | 100.4173 | 1.2827 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.1 | 12.7729 | 12.7713 | -0.67125 | 74.4 | 80 | 98.3055 | -23.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 47.5841 | 48.3757 | -6.4757 | 21.3 | 20.6227 | 57.6751 | -36.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 33.633 | 30.7882 | 7.1118 | 59.6 | 60.601 |  | 59.6 | 24.6 | 21.8752 | 19.7921 | 4.8079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.7 | 12.6214 | 12.6214 | 0.07864 | 56.7 | 54.8718 | 54.8718 | 1.8282 | 120.4 | 167.5915 | 184.915 | -64.515 | 120.8 | 167.5915 | 184.915 | -64.115 | 152.5 | 168.0948 | 185.4703 | -32.9703 | 56.1 | 56.4268 | 37.7159 | 18.3841 | 5.1 | 3.636 | 9.09 | -3.99 | 1.6 | 1.9898 | 9.9491 | -8.3491 | 31.4 | 34.478 | 34.478 | -3.078 | 28.4 | 32.6272 | 32.6272 | -4.2272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49.3 | 50 | 50 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 29.1432 | 36.5036 | -5.9036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.2 | 37.6823 | 24.1621 | 9.0379 |  |  |  | 0 | 174.9 | 179.6994 | 179.6994 | -4.7994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185 | 180.239 | 180.239 | 4.761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 101.7 | 105.2995 | 100.5664 | 1.1336 | 97.7 | 91.8982 | 94.3541 | 3.3459 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 73.3 | 72.3739 | 68.32 | 4.98 | 28.6 | 29.9515 | 28.2738 | 0.32621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.6242 | 149.6242 | -2.7242 | 149 | 149.6242 | 149.6242 | -0.62423 | 150.1 | 150.0736 | 150.0736 | 0.02645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.1 | 72.6536 | 72.6536 | 5.4464 | 0 |  |  | 0 | 93 | 97.73 | 97.73 | -4.73 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 11.167 | 11.167 | 4.733 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 0.7 | 6.6 |  |  | 6.6 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 20.2 | 18.0583 | 18.0583 | 2.1418 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 25.082 | 25.082 | 3.618 | 73.2 | 67.433 | 67.433 | 5.767 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 8.5 | 6.7411 | 8.4436 | 0.05644 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.6 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 11.5 | 17.227 | 17.227 | -5.727 | 22.5 | 11.957 | 11.957 | 10.543 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 37 | 37 | 17.2 | 77.3 | 65.997 | 65.997 | 11.303 | 6.6 | 1.976 | 1.976 | 4.624 | 1.5 | 1.333 | 1.333 | 0.167 | 8.3 | 5.5 | 5.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | -0.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 13.9 | 6.239 | 6.239 | 7.661 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.4 | 29 | 29 | 21.4 | 47.7 | 22 | 22 | 25.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 36.69 | 33 | 30 | 6.69 | 29.33 | 33 | 30 | -0.67 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.4 | 7.24 | 7.24 | 0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 04:00 | 42.9 | 49.2383 | 63.3714 | -20.4714 | 604.7 | 594.1713 | 594.1713 | 10.5287 | 204.7 | 193.2945 | 193.2945 | 11.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86 | 83.6179 | 84.2824 | 1.7176 | 26.9 |  | 29.7411 | -2.8411 |  |  |  | 0 | 128.4 | 135.5821 | 185.4216 | -57.0216 | 128.7 | 135.5821 | 185.4216 | -56.7216 | 129 | 135.5821 | 185.4216 | -56.4216 | 225.9 | 203.9838 | 278.9676 | -53.0676 | 216.5 | 208.0739 | 208.0739 | 8.4261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 339.9 | 381.3023 | 439.3321 | -99.4321 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 100.4173 | 100.4173 | 4.9826 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.1 | 12.7798 | 12.7713 | -0.67125 | 76.1 | 80 | 98.6038 | -22.5038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 48.2508 | 48.9877 | -6.1877 | 21.3 | 20.6489 | 32.3779 | -11.0779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 35.6 | 33.633 | 30.7882 | 4.8118 | 60.4 | 60.2195 |  | 60.4 | 25.2 | 21.8752 | 19.7921 | 5.4079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.7 | 12.6214 | 12.6214 | 0.07864 | 57.1 | 54.8718 | 54.8718 | 2.2282 | 124.7 | 168.3183 | 184.915 | -60.215 | 125.3 | 168.3183 | 184.915 | -59.615 | 152.7 | 168.8237 | 185.4703 | -32.7703 | 56.7 | 56.9719 | 38.1951 | 18.5049 | 5.1 | 3.636 | 9.09 | -3.99 | 1.7 | 1.9898 | 9.9491 | -8.2491 | 32.1 | 34.478 | 34.478 | -2.378 | 29.5 | 32.6272 | 32.6272 | -3.1272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 52.6 | 50 | 50 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 29.4217 | 36.303 | -5.103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.8 | 38.3456 | 24.7452 | 9.0548 |  |  |  | 0 | 175 | 179.6994 | 179.6994 | -4.6994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 184.9 | 180.239 | 180.239 | 4.661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 111.4 | 104.6836 | 99.4421 | 11.9579 | 100.6 | 92.3727 | 94.4393 | 6.1607 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 73.6 | 72.3739 | 68.32 | 5.28 | 28.9 | 29.9515 | 28.2738 | 0.62621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 149.6242 | 149.6242 | -2.2242 | 149.3 | 149.6242 | 149.6242 | -0.32423 | 150.5 | 150.0736 | 150.0736 | 0.42645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.1 | 72.6536 | 72.6536 | 5.4464 | 0 |  |  | 0 | 74.2 | 96.09 | 96.09 | -21.89 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 11.43 | 11.43 | 3.67 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 0.6 | 6.5 |  |  | 6.5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 20.4 | 18.0583 | 18.0583 | 2.3418 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 24.751 | 24.751 | 0.349 | 66.5 | 66.232 | 66.232 | 0.268 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 8.9 | 6.8055 | 8.3972 | 0.50282 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.6 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 12.4 | 17.133 | 17.133 | -4.733 | 16.9 | 11.505 | 11.505 | 5.395 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 35.238 | 35.238 | 13.362 | 78.3 | 63.648 | 63.648 | 14.652 | 4.5 | 1.964 | 1.964 | 2.536 | 1.5 | 1.343 | 1.343 | 0.157 | 8.2 | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | -0.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 13.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.7 | 26 | 26 | -8.3 | 15.3 | 21 | 21 | -5.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.1 | 18.2524 | 18.2524 | -0.15243 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 37.07 | 33 | 30 | 7.07 | 29.67 | 33 | 30 | -0.33 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.4 | 7.24 | 7.24 | 0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 04:30 | 40.9 | 49.8003 | 63.9772 | -23.0772 | 601.4 | 594.1713 | 594.1713 | 7.2287 | 203.3 | 193.2945 | 193.2945 | 10.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.9 | 83.8829 | 84.336 | 0.56401 | 26.1 |  | 30.627 | -4.527 |  |  |  | 0 | 127.9 | 135.5821 | 185.5885 | -57.6885 | 127.7 | 135.5821 | 185.5885 | -57.8885 | 128.1 | 135.5821 | 185.5885 | -57.4885 | 225.6 | 203.9838 | 279.2187 | -53.6187 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 362.2 | 381.3033 | 441.433 | -79.2331 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 100.4173 | 100.4173 | 4.7827 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.7526 | 12.7713 | -0.67125 | 75.6 | 80 | 99.8446 | -24.2446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 48.1164 | 48.8625 | -6.7625 | 21.4 | 20.6352 | 32.7074 | -11.3074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 35.3 | 33.633 | 30.7882 | 4.5118 | 60.4 | 60.3223 |  | 60.4 | 24.7 | 21.8752 | 19.7921 | 4.9079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.7 | 12.6214 | 12.6214 | 0.07864 | 57.3 | 54.8718 | 54.8718 | 2.4282 | 123.6 | 169.4156 | 184.915 | -61.315 | 123.6 | 169.4156 | 184.915 | -61.315 | 152 | 169.9243 | 185.4703 | -33.4703 | 56.2 | 56.8682 | 37.9085 | 18.2915 | 5.1 | 3.636 | 9.09 | -3.99 | 1.6 | 1.9898 | 9.9491 | -8.3491 | 32.4 | 34.478 | 34.478 | -2.078 | 33 | 32.6272 | 32.6272 | 0.37282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 50 | 50 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 29.9212 | 36.9031 | -6.1031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 38.2194 | 24.3964 | 9.1036 |  |  |  | 0 | 174.7 | 179.6994 | 179.6994 | -4.9994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 184.9 | 180.239 | 180.239 | 4.661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 109.7 | 104.7554 | 99.9534 | 9.7466 | 99.9 | 92.2209 | 94.3953 | 5.5047 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 73.4 | 72.3739 | 68.32 | 5.08 | 28.7 | 29.9515 | 28.2738 | 0.42621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.6242 | 149.6242 | -2.7242 | 149 | 149.6242 | 149.6242 | -0.62423 | 149.8 | 150.0736 | 150.0736 | -0.27355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.1 | 72.6536 | 72.6536 | 5.4464 | 0 |  |  | 0 | 74.6 | 94.28 | 94.28 | -19.68 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 11.769 | 11.769 | 4.031 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 0.6 | 5.9 |  |  | 5.9 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 6.9 | 5.8 | 5.8 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 24.338 | 24.338 | 1.562 | 61.8 | 64.698 | 64.698 | -2.898 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 9.3 | 6.921 | 8.536 | 0.76402 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.6 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 10 | 16.745 | 16.745 | -6.745 | 14.7 | 11.506 | 11.506 | 3.194 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 32.216 | 32.216 | 28.684 | 86.2 | 60.839 | 60.839 | 25.361 | 7.5 | 1.912 | 1.912 | 5.588 | 2.2 | 1.299 | 1.299 | 0.901 | 7.9 | 5.5 | 5.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 15.1 | 7.132 | 7.132 | 7.968 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.5 | 25 | 25 | -16.5 | 8.7 | 20 | 20 | -11.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 36.45 | 33 | 30 | 6.45 | 28.94 | 33 | 30 | -1.06 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.8 | 7.24 | 7.24 | 1.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 05:00 | 38.4 | 50.7633 | 65.4541 | -27.0541 | 604.9 | 594.1713 | 594.1713 | 10.7287 | 205.2 | 193.2945 | 193.2945 | 11.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.3 | 84.3123 | 84.336 | 7.964 | 26.9 |  | 30.6036 | -3.7036 |  |  |  | 0 | 129.2 | 135.5821 | 188.9503 | -59.7503 | 128.2 | 135.5821 | 188.9503 | -60.7503 | 128.5 | 135.5821 | 188.9503 | -60.4503 | 226.2 | 203.9838 | 284.2765 | -58.0765 | 217.6 | 208.0739 | 208.0739 | 9.5261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 378.6 | 381.3045 | 429.6271 | -51.0271 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 100.4173 | 100.4173 | 2.7826 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9188 | 12.7713 | -0.67125 | 76.2 | 80 | 103.2932 | -27.0932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 48.4108 | 49.2793 | -6.4793 | 28.3 | 20.6242 | 35.2782 | -6.9782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 36 | 33.633 | 30.7882 | 5.2118 | 60.4 | 60.4901 |  | 60.4 | 25.6 | 21.8752 | 19.7921 | 5.8079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.7 | 12.6214 | 12.6214 | 0.07864 | 56.7 | 54.8718 | 54.8718 | 1.8282 | 123.8 | 172.491 | 184.915 | -61.115 | 124.2 | 172.491 | 184.915 | -60.715 | 152.6 | 173.009 | 185.4703 | -32.8703 | 56.4 | 56.0564 | 38.136 | 18.2641 | 5.1 | 3.636 | 9.09 | -3.99 | 1.7 | 1.9898 | 9.9491 | -8.2491 | 34.7 | 34.478 | 34.478 | 0.22196 | 34.3 | 32.6272 | 32.6272 | 1.6728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 57 | 50 | 50 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 30.0425 | 41.0249 | -9.8249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.8 | 37.2317 | 24.6732 | 9.1268 |  |  |  | 0 | 174.7 | 179.6994 | 179.6994 | -4.9994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 184.9 | 180.239 | 180.239 | 4.661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 105.3 | 104.5229 | 87.8486 | 17.4514 | 103 | 91.7387 | 98.3454 | 4.6546 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 73.5 | 72.3739 | 68.32 | 5.18 | 28.9 | 29.9515 | 28.2738 | 0.62621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 149.6242 | 149.6242 | -2.1242 | 149.4 | 149.6242 | 149.6242 | -0.22423 | 150.7 | 150.0736 | 150.0736 | 0.62645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.1 | 72.6536 | 72.6536 | 5.4464 | 0 |  |  | 0 | 61.6 | 92.47 | 92.47 | -30.87 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 12.134 | 12.134 | 5.266 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 0.6 | 6 |  |  | 6 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 20.4 | 18.0583 | 18.0583 | 2.3418 | 7 | 5.8 | 5.8 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.9 | 23.843 | 23.843 | 0.057 | 52.1 | 62.832 | 62.832 | -10.732 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 9.4 | 6.9491 | 9.4894 | -0.08938 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.6 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 9.1 | 16.259 | 16.259 | -7.159 | 19.3 | 11.658 | 11.658 | 7.642 | 0 |  |  | 0 | 59.3 | 28.773 | 28.773 | 30.527 | 88.5 | 57.878 | 57.878 | 30.622 | 8.3 | 1.847 | 1.847 | 6.453 | 3.4 | 1.238 | 1.238 | 2.162 | 7.6 | 5.5 | 5.5 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 13.7 | 7.721 | 7.721 | 5.979 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.1 | 24 | 24 | -17.9 | 7.8 | 19 | 19 | -11.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 36.74 | 33 | 30 | 6.74 | 29.41 | 33 | 30 | -0.59 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 6.1 | 7.24 | 7.24 | -1.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 05:30 | 41 | 50.1611 | 64.5773 | -23.5773 | 602.1 | 594.1713 | 594.1713 | 7.9287 | 204.6 | 193.2945 | 193.2945 | 11.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.2 | 84.3357 | 84.336 | 3.864 | 26.3 |  | 32.0509 | -5.7509 |  |  |  | 0 | 128.1 | 135.5821 | 187.1111 | -59.0111 | 128.1 | 135.5821 | 187.1111 | -59.0111 | 127.8 | 135.5821 | 187.1111 | -59.3111 | 226.2 | 203.9838 | 281.5095 | -55.3095 | 218.8 | 208.0739 | 208.0739 | 10.7261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 379.7 | 381.2999 | 438.7381 | -59.0381 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 100.4173 | 100.4173 | 3.2826 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.4258 | 12.7713 | -0.67125 | 75.3 | 80 | 100.3203 | -25.0203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 48.3297 | 49.1326 | -6.9326 | 34.2 | 24.9167 | 33.8578 | 0.3422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 36 | 33.633 | 30.7882 | 5.2118 | 62.1 | 62.2215 |  | 62.1 | 24.9 | 21.8752 | 19.7921 | 5.1079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.7 | 12.6214 | 12.6214 | 0.07864 | 57.8 | 54.8718 | 54.8718 | 2.9282 | 123.3 | 176.7796 | 184.915 | -61.615 | 123.2 | 176.7796 | 184.915 | -61.715 | 152.3 | 177.3105 | 185.4703 | -33.1703 | 56.3 | 57.4547 | 37.8852 | 18.4148 | 5 | 3.636 | 9.09 | -4.09 | 1.6 | 1.9898 | 9.9491 | -8.3491 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 32.9 | 32.6272 | 32.6272 | 0.27282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49.1 | 50 | 50 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 31.0468 | 38.9153 | -7.9153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.7 | 38.933 | 24.3682 | 9.3318 |  |  |  | 0 | 174.7 | 179.6994 | 179.6994 | -4.9994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185.1 | 180.239 | 180.239 | 4.861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 104.7 | 107.4311 | 103.611 | 1.089 | 103.1 | 93.3025 | 95.4103 | 7.6898 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 73.5 | 72.3739 | 68.32 | 5.18 | 28.8 | 29.9515 | 28.2738 | 0.52621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 149.6242 | 149.6242 | -2.4242 | 149.5 | 149.6242 | 149.6242 | -0.12423 | 150.4 | 150.0736 | 150.0736 | 0.32645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.2 | 72.6536 | 72.6536 | 5.5464 | 0 |  |  | 0 | 80.6 | 91.37 | 91.37 | -10.77 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 12.376 | 12.376 | 3.424 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 0.7 | 6 |  |  | 6 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 20.3 | 18.0583 | 18.0583 | 2.2418 | 7.1 | 5.8 | 5.8 | 1.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 23.421 | 23.421 | -4.621 | 47 | 61.208 | 61.208 | -14.208 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 9.4 | 7.1814 | 9.0014 | 0.3986 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.6 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 8.7 | 15.452 | 15.452 | -6.752 | 24.3 | 11.379 | 11.379 | 12.921 | 0 |  |  | 0 | 54.8 | 26.766 | 26.766 | 28.034 | 82.2 | 55.436 | 55.436 | 26.764 | 6.1 | 1.72 | 1.72 | 4.38 | 3 | 1.129 | 1.129 | 1.871 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 12.9 | 8.317 | 8.317 | 4.583 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.4 | 24 | 24 | -13.6 | 14.7 | 19 | 19 | -4.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 36.57 | 33 | 30 | 6.57 | 29.42 | 33 | 30 | -0.58 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 19 | 19 | -2.5 | 9 | 7.24 | 7.24 | 1.76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 06:00 | 39.5 | 51.4222 | 63.806 | -24.306 | 602.2 | 594.1713 | 594.1713 | 8.0287 | 204.7 | 193.2945 | 193.2945 | 11.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88 | 84.6414 | 86.2882 | 1.7118 | 26.3 |  | 32.8911 | -6.5911 |  |  |  | 0 | 128.5 | 135.5821 | 194.1976 | -65.6976 | 128 | 135.5821 | 194.1976 | -66.1976 | 127.4 | 135.5821 | 194.1976 | -66.7976 | 225.7 | 203.9838 | 292.1711 | -66.4711 | 218.5 | 208.0739 | 208.0739 | 10.4261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 372.5 | 381.305 | 445.7908 | -73.2908 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 100.4173 | 100.4173 | 3.1827 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9192 | 12.7713 | -0.67125 | 75.4 | 80 | 109.1813 | -33.7813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 47.5529 | 47.9039 | -5.5039 | 56.9 | 38.3649 |  | 56.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 36 | 33.633 | 30.7882 | 5.2118 | 75 | 62.6549 |  | 75 | 25.4 | 21.8752 | 19.7921 | 5.6079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.7 | 12.6214 | 12.6214 | 0.07864 | 56.4 | 54.8718 | 54.8718 | 1.5282 | 122.8 | 184.8196 | 184.915 | -62.115 | 122.9 | 184.8196 | 184.915 | -62.015 | 151.9 | 185.3746 | 185.4703 | -33.5703 | 55.9 | 60.0651 | 39.7095 | 16.1905 | 5.2 | 3.636 | 9.09 | -3.89 | 1.6 | 1.9898 | 9.9491 | -8.3491 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 31.5 | 32.6272 | 32.6272 | -1.1272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49.7 | 50 | 50 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 32.4922 | 38.5508 | -7.6508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 42.1091 | 26.5878 | 7.0122 |  |  |  | 0 | 174.1 | 179.6994 | 179.6994 | -5.5994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185.1 | 180.239 | 180.239 | 4.861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 133.2 | 107.3792 | 101.3855 | 31.8145 | 102.7 | 94.1728 | 95.1544 | 7.5456 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 73.4 | 72.3739 | 68.32 | 5.08 | 28.7 | 29.9515 | 28.2738 | 0.42621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.6242 | 149.6242 | -2.5242 | 149 | 149.6242 | 149.6242 | -0.62423 | 149.9 | 150.0736 | 150.0736 | -0.17355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.1 | 72.6536 | 72.6536 | 5.4464 | 0 |  |  | 0 | 49.7 | 90.26 | 90.26 | -40.56 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 12.578 | 12.578 | 0.822 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 0.8 | 5.9 |  |  | 5.9 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 20.1 | 18.0583 | 18.0583 | 2.0417 | 7.2 | 5.8 | 5.8 | 1.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0.1 |  | 0.02 | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 23.07 | 23.07 | -6.57 | 40.6 | 59.825 | 59.825 | -19.225 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0.00549 | -0.00549 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 9.4 | 7.5157 | 8.9171 | 0.48291 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.7 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 8.5 | 14.538 | 14.538 | -6.038 | 17.5 | 10.956 | 10.956 | 6.544 | 0 |  |  | 0 | 53 | 25.238 | 25.238 | 27.762 | 62.1 | 53.168 | 53.168 | 8.932 | 6.5 | 1.573 | 1.573 | 4.927 | 2.8 | 1.004 | 1.004 | 1.796 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 11.1 | 8.915 | 8.915 | 2.185 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.3 | 24 | 24 | -7.7 | 19.1 | 21 | 21 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 35.97 | 33 | 30 | 5.97 | 28.75 | 33 | 30 | -1.25 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.9 | 7.24 | 7.24 | 1.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 06:30 | 35 | 43.6547 | 62.5937 | -27.5937 | 602.6 | 594.1713 | 594.1713 | 8.4287 | 204.5 | 193.2945 | 193.2945 | 11.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12.091 | 12.091 | -12.091 | 87.7 | 85.9826 | 84.336 | 3.364 | 26.4 |  | 31.4881 | -5.0881 |  |  |  | 0 | 127.8 | 135.5821 | 191.7224 | -63.9224 | 128 | 135.5821 | 191.7224 | -63.7224 | 128.3 | 135.5821 | 191.7224 | -63.4224 | 225.6 | 203.9838 | 288.4473 | -62.8473 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 367.8 | 368.2594 | 303.099 | 64.701 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 100.4173 | 100.4173 | 4.5827 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 12.7714 | 12.7713 | -0.57125 | 75.3 | 80 | 105.1923 | -29.8923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.9053 | 47.7418 | -5.9418 | 74.2 | 39.0007 |  | 74.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 36.5 | 33.633 | 30.7882 | 5.7118 | 73.1 |  |  | 73.1 | 25.1 | 21.8752 | 19.7921 | 5.3079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.7 | 12.6214 | 12.6214 | 0.07864 | 56.5 | 54.8718 | 54.8718 | 1.6282 | 121.2 | 181.7678 | 184.915 | -63.715 | 122 | 181.7678 | 184.915 | -62.915 | 152.1 | 182.3136 | 185.4703 | -33.3703 | 55.8 | 58.8425 | 38.455 | 17.345 | 5.4 | 3.636 | 9.09 | -3.69 | 1.6 | 1.9898 | 9.9491 | -8.3491 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 31.7 | 32.6272 | 32.6272 | -0.92718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 94.7 | 50 | 50 | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 31.7708 | 41.0906 | -10.3906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 40.6216 | 25.0615 | 8.5385 |  |  |  | 0 | 174.6 | 179.6994 | 179.6994 | -5.0994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 184.8 | 180.239 | 180.239 | 4.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 144.7 | 110.3436 | 91.6871 | 53.0129 | 102.5 | 93.8351 | 95.1544 | 7.3456 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 73.5 | 72.3739 | 68.32 | 5.18 | 28.7 | 29.9515 | 28.2738 | 0.42621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.6242 | 149.6242 | -2.6242 | 149.2 | 149.6242 | 149.6242 | -0.42423 | 150.3 | 150.0736 | 150.0736 | 0.22645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.2 | 72.6536 | 72.6536 | 5.5464 | 0 |  | 0.033 | -0.033 | 34.1 | 91.37 | 91.37 | -57.27 | 0 |  | 8.173 | -8.173 | 11.7 | 12.797 | 12.797 | -1.097 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 0.7 | 5.7 |  |  | 5.7 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 19.8 | 18.0583 | 18.0583 | 1.7417 | 7.4 | 5.8 | 5.8 | 1.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 2.9 |  | 2.1089 | 0.79111 | 3.2 |  | 0.72558 | 2.4744 | 15.2 | 22.831 | 22.831 | -7.631 | 34.7 | 58.804 | 58.804 | -24.104 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.7 |  | 0.49959 | 0.20041 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 9.4 | 7.3488 | 9.5046 | -0.10457 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.9 | 4.3 | 4.3 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | -0.7 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 8.8 | 13.832 | 13.832 | -5.032 | 19.8 | 10.456 | 10.456 | 9.344 | 0.4 |  | 0.08 | 0.32 | 22.1 | 24.221 | 24.221 | -2.121 | 30.7 | 51.551 | 51.551 | -20.851 | 3 | 1.467 | 1.467 | 1.533 | 0.9 | 1.038 | 1.038 | -0.138 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 9.9 | 9.459 | 9.459 | 0.441 | 3.5 |  | 11.799 | -8.299 | 0 | 2.8127 | 2.8127 | -2.8127 | 3.7 |  | 9.84 | -6.14 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.6 | 25 | 25 | -8.4 | 16.8 | 22 | 22 | -5.2 | 2.8 |  | 6.4951 | -3.6951 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 36.58 | 33 | 30 | 6.58 | 28.95 | 33 | 30 | -1.05 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.1 | 7.24 | 7.24 | 0.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 07:00 | 38.3 | 24.4181 | 43.4671 | -5.1671 | 603.2 | 594.1713 | 594.1713 | 9.0287 | 204.6 | 193.2945 | 193.2945 | 11.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12.091 | 12.091 | -1.091 | 87.9 | 84.1409 | 83.5463 | 4.3537 | 26.4 |  | 33.3626 | -6.9626 |  |  |  | 0 | 127.7 | 135.5821 | 174.0907 | -46.3907 | 127.9 | 135.5821 | 174.0907 | -46.1907 | 128.2 | 135.5821 | 174.0907 | -45.8907 | 226.1 | 203.9838 | 261.9203 | -35.8203 | 218.7 | 208.0739 | 208.0739 | 10.6261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 255.6 | 293.7178 | 324.7665 | -69.1665 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 100.4173 | 100.4173 | 5.0827 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.6 | 12.7713 | 12.7713 | -1.1712 | 75.8 | 80 | 69.9441 | 5.8559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 43.14 | 44.9376 | -2.8376 | 25.1 | 20.6189 |  | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 37 | 33.633 | 30.7882 | 6.2118 | 73.1 |  |  | 73.1 | 24.9 | 21.8752 | 19.7921 | 5.1079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.7 | 12.6214 | 12.6214 | 0.07864 | 57.3 | 54.8718 | 54.8718 | 2.4282 | 122.2 | 133.8869 | 184.915 | -62.715 | 122.6 | 133.8869 | 184.915 | -62.315 | 152.5 | 134.2889 | 185.4703 | -32.9703 | 56 | 55.1449 | 33.6454 | 22.3545 | 5.4 | 3.636 | 9.09 | -3.69 | 1.7 | 1.9898 | 9.9491 | -8.2491 | 31.5 | 34.478 | 31.584 | -0.08397 | 31.3 | 32.6272 | 32.6272 | -1.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 50.6 | 50 | 50 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 27.4232 | 25.4296 | 5.6704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 36.1226 | 19.2095 | 14.3905 |  |  |  | 0 | 175.2 | 179.6994 | 179.6994 | -4.4994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185.8 | 180.239 | 180.239 | 5.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 79.3 | 98.01 | 46.3607 | 32.9393 | 99.5 | 92.4446 | 91.2468 | 8.2532 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 73.7 | 72.3739 | 68.32 | 5.38 | 29.9 | 29.9515 | 28.2738 | 1.6262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.6242 | 149.6242 | -2.3242 | 149.5 | 149.6242 | 149.6242 | -0.12423 | 150.6 | 150.0736 | 150.0736 | 0.52645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.2 | 72.6536 | 72.6536 | 5.5464 | 0 |  | 0.066 | -0.066 | 32.7 | 92.47 | 92.47 | -59.77 | 17.6 |  | 25.595 | -7.995 | 13.7 | 13.021 | 13.021 | 0.679 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 0.7 | 5.7 |  |  | 5.7 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 19.9 | 18.0583 | 18.0583 | 1.8417 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 9.3 |  | 7.6758 | 1.6242 | 10.4 |  | 4.1504 | 6.2496 | 11 | 22.702 | 22.702 | -11.702 | 29.6 | 58.145 | 58.145 | -28.545 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 2.1 |  | 1.8709 | 0.22905 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 9.4 | 6.3432 | 5.8821 | 3.5179 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7 | 4.3 | 4.3 | 2.7 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 9.2 | 13.196 | 13.196 | -3.996 | 26.9 | 9.93 | 9.93 | 16.97 | 6.3 |  | 1.5246 | 4.7754 | 6.6 | 23.373 | 23.373 | -16.773 | 20.3 | 50.152 | 50.152 | -29.852 | 0.4 | 1.374 | 1.374 | -0.974 | 0 | 1.125 | 1.125 | -1.125 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 12.2 | 9.985 | 9.985 | 2.215 | 59.1 |  | 46.578 | 12.522 | 1.7 | 7.138 | 7.138 | -5.438 | 33.5 |  | 46.5785 | -13.0785 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14 | 26 | 26 | -12 | 16.3 | 24 | 24 | -7.7 | 27.5 |  | 32.6184 | -5.1184 | 1.7 |  | 0.36 | 1.34 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 36.72 | 33 | 30 | 6.72 | 29.11 | 33 | 30 | -0.89 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.3 | 7.24 | 7.24 | 1.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 07:30 | 38.2 | 18.3299 |  | 38.2 | 601.7 | 594.1713 | 594.1713 | 7.5287 | 204.5 | 193.2945 | 193.2945 | 11.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12.091 | 12.091 | -1.091 | 90 | 82.5791 | 84.9304 | 5.0696 | 26.6 |  | 36.0169 | -9.4169 |  |  |  | 0 | 127.7 | 135.5821 | 152.9433 | -25.2432 | 127.7 | 135.5821 | 152.9433 | -25.2432 | 127.5 | 135.5821 | 152.9433 | -25.4432 | 225.4 | 203.9838 | 230.1038 | -4.7038 | 217.5 | 208.0739 | 208.0739 | 9.4261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 186.9 | 228.186 | 266.9433 | -80.0433 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 100.4173 | 100.4173 | 6.3826 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 12.7713 | 12.7713 | -1.1712 | 75.2 | 80 | 69.9441 | 5.2559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 27.4541 | 43.6998 | -0.89982 | 30.6 | 35.2518 | 40.6441 | -10.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34.8 | 33.633 | 30.7882 | 4.0118 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 21.8752 | 19.7921 | 6.3079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.7 | 12.6214 | 12.6214 | 0.07864 | 57.8 | 54.8718 | 54.8718 | 2.9282 | 122.9 | 133.8866 | 184.915 | -62.015 | 122.9 | 133.8866 | 184.915 | -62.015 | 151.8 | 134.2887 | 185.4703 | -33.6703 | 56.7 | 39.9161 | 32.5074 | 24.1927 | 5.4 | 3.636 | 9.09 | -3.69 | 1.7 | 1.9898 | 9.9491 | -8.2491 | 27.6 | 34.478 | 29.5753 | -1.9753 | 29.5 | 32.6272 | 32.6272 | -3.1272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.3 | 50 | 50 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 |  |  | 31.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 17.5931 | 17.8247 | 15.7753 |  |  |  | 0 | 173.9 | 179.6994 | 179.6994 | -5.7994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185.2 | 180.239 | 180.239 | 4.961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 75 | 107.3939 | 61.1648 | 13.8352 | 94.8 | 87.6389 | 83.4363 | 11.3637 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 73.3 | 72.3739 | 68.32 | 4.98 | 30 | 29.9515 | 28.2738 | 1.7262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.6242 | 149.6242 | -3.2242 | 148.4 | 149.6242 | 149.6242 | -1.2242 | 149.7 | 150.0736 | 150.0736 | -0.37355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.3 | 72.6536 | 72.6536 | 5.6464 | 0.1 |  | 0.079 | 0.021 | 39.3 | 94.31 | 94.31 | -55.01 | 40.3 |  | 46.474 | -6.174 | 13.1 | 13.071 | 13.071 | 0.029 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 0.6 | 5.8 |  |  | 5.8 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 7.4 | 5.8 | 5.8 | 1.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 12.1 |  | 10.815 | 1.285 | 14.4 |  | 7.9472 | 6.4528 | 9.2 | 22.583 | 22.583 | -13.383 | 31.3 | 57.208 | 57.208 | -25.908 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 9.7 |  | 4.2975 | 5.4025 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 9.4 |  |  | 9.4 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.9 | 4.3 | 4.3 | 2.6 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 10.8 | 12.805 | 12.805 | -2.005 | 22.1 | 10.572 | 10.572 | 11.528 | 16.4 |  | 7.7732 | 8.6268 | 9.1 | 23.041 | 23.041 | -13.941 | 21.8 | 49.144 | 49.144 | -27.344 | 0.5 | 1.435 | 1.435 | -0.935 | 0.1 | 1.386 | 1.386 | -1.286 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 10.4 | 10.299 | 10.299 | 0.101 | 140.7 |  | 98.855 | 41.845 | 4.1 | 9.3724 | 9.3724 | -5.2724 | 77.8 |  | 88.3565 | -10.5565 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.2 | 27 | 27 | -0.8 | 31.3 | 24 | 24 | 7.3 | 61.8 |  | 65.6567 | -3.8567 | 4.2 |  | 0.84028 | 3.3597 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 36.69 | 33 | 30 | 6.69 | 29.14 | 33 | 30 | -0.86 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 19 | 19 | -2.6 | 8.3 | 7.24 | 7.24 | 1.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 08:00 | 33.6 | 18.3299 |  | 33.6 | 597.7 | 594.1713 | 594.1713 | 3.5287 | 202.4 | 193.2945 | 193.2945 | 9.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 12.091 | 12.091 | -1.391 | 89.8 | 84.3359 | 82.579 | 7.221 | 26.8 |  | 38.6618 | -11.8618 |  |  |  | 0 | 128 | 135.5821 | 147.8542 | -19.8542 | 128.4 | 135.5821 | 147.8542 | -19.4542 | 128.2 | 135.5821 | 147.8542 | -19.6542 | 226.5 | 203.9838 | 222.4473 | 4.0527 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 133.8 | 142.8736 | 184.167 | -50.367 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 100.4173 | 100.4173 | 4.7827 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 12.7713 | 12.7713 | -1.1712 | 73.5 | 77.9002 | 69.9441 | 3.5559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.1 | 24.2415 | 34.2855 | 14.8145 | 22 | 63.313 | 44.8426 | -22.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 37.8 | 33.633 | 30.7882 | 7.0118 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 21.8752 | 19.7921 | 5.4079 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 12.7 | 12.6214 | 12.6214 | 0.07864 | 56.7 | 54.8718 | 54.8718 | 1.8282 | 120.3 | 133.8868 | 184.915 | -64.615 | 120.7 | 133.8868 | 184.915 | -64.215 | 151.2 | 134.2888 | 185.4703 | -34.2703 | 55.3 | 61.3732 | 32.3911 | 22.9089 | 5.4 | 3.636 | 9.09 | -3.69 | 1.6 | 1.9898 | 9.9491 | -8.3491 | 18.4 | 34.478 | 33.4231 | -15.0231 | 25.5 | 32.6272 | 32.6272 | -7.1272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 50 | 50 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 38.1349 |  | 30.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33 | 43.7008 | 17.6832 | 15.3168 |  |  |  | 0 | 175.1 | 179.6994 | 179.6994 | -4.5994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185.4 | 180.239 | 180.239 | 5.161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 39 | 107.3936 | 58.9862 | -19.9862 | 84.8 | 92.4448 | 82.324 | 2.476 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 73.4 | 72.3739 | 68.32 | 5.08 | 29.6 | 29.9515 | 28.2738 | 1.3262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.6242 | 149.6242 | -2.6242 | 149 | 149.6242 | 149.6242 | -0.62423 | 150.2 | 150.0736 | 150.0736 | 0.12645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.2 | 72.6536 | 72.6536 | 5.5464 | 0.2 |  | 0.118 | 0.082 | 44.8 | 96.16 | 96.16 | -51.36 | 59.4 |  | 59.13 | 0.27 | 14.9 | 13.064 | 13.064 | 1.836 | 0.1 |  |  | 0.1 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 0.8 | 5.9 |  |  | 5.9 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 19.8 | 18.0583 | 18.0583 | 1.7417 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 12.2 |  | 12.351 | -0.15097 | 14.7 |  | 11.9537 | 2.7463 | 16.2 | 22.476 | 22.476 | -6.276 | 35 | 55.994 | 55.994 | -20.994 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.8 |  | 6.4886 | 9.3114 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 9.4 | 8.8209 |  | 9.4 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.9 | 4.3 | 4.3 | 2.6 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 13.8 | 14.1748 | 14.1748 | -0.37476 | 12.4 | 12.495 | 12.495 | -0.095 | 21 | 11.603 | 11.603 | 9.397 | 25.7 |  | 19.5161 | 6.1839 | 9.7 | 22.88 | 22.88 | -13.18 | 28.9 | 48.268 | 48.268 | -19.368 | 0.3 | 1.547 | 1.547 | -1.247 | 0 | 1.705 | 1.705 | -1.705 | 7.2 | 5.5 | 5.5 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 1 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 11.6 | 10.543 | 10.543 | 1.057 | 197.1 |  | 165.413 | 31.687 | 6.6 | 10.8222 | 10.8222 | -4.2222 | 105.7 |  | 114.0133 | -8.3133 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.6 | 27 | 27 | 24.6 | 62.1 | 24 | 24 | 38.1 | 77.7 |  | 82.5153 | -4.8153 | 6.6 |  | 1.6129 | 4.9871 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 36.53 | 33 | 30 | 6.53 | 28.93 | 33 | 30 | -1.07 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.1 | 7.24 | 7.24 | 0.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 08:30 | 37.7 | 18.3299 |  | 37.7 | 604 | 594.1713 | 594.1713 | 9.8287 | 205.3 | 193.2945 | 193.2945 | 12.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12.091 | 12.091 | -0.89104 | 89.1 | 84.336 | 84.336 | 4.764 | 26.4 |  | 44.661 | -18.261 |  |  |  | 0 | 127.4 | 135.5821 | 154.8782 | -27.4782 | 127.2 | 135.5821 | 154.8782 | -27.6782 | 127.2 | 135.5821 | 154.8782 | -27.6782 | 226 | 203.9838 | 233.0149 | -7.0149 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 183.4 | 144.545 | 174.844 | 8.556 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 | 100.4173 | 100.4173 | 3.9827 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 12.7713 | 12.7713 | -1.2712 | 45.7 | 60.3872 | 64.1523 | -18.4523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 22.4111 | 30.9042 | 31.3958 | 47 | 93.9626 | 92.8195 | -45.8195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.2 | 33.633 | 30.7882 | 5.4118 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 21.8752 | 19.7921 | 5.7079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 57.4 | 54.8718 | 54.8718 | 2.5282 | 124.3 | 137.721 | 184.915 | -60.615 | 124.4 | 137.721 | 184.915 | -60.515 | 152.2 | 138.1345 | 185.4703 | -33.2703 | 56.7 | 70.1893 | 38.5611 | 18.1389 | 5.7 | 3.636 | 9.09 | -3.39 | 1.6 | 1.9898 | 9.9491 | -8.3491 | 30 | 34.478 | 34.478 | -4.478 | 26.4 | 32.6272 | 32.6272 | -6.2272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 52.4 | 50 | 50 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 43.557 |  | 31.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 48.1814 | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.8 | 54.4277 | 25.1905 | 8.6095 |  |  |  | 0 | 173 | 179.6994 | 179.6994 | -6.6994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185.1 | 180.239 | 180.239 | 4.861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 86.6 | 107.705 | 72.3301 | 14.2699 | 106.5 | 92.4455 | 95.2472 | 11.2528 | 60.4 | 67.134 | 67.134 | -6.734 | 73.4 | 72.374 | 68.32 | 5.08 | 30.1 | 29.9515 | 28.2738 | 1.8262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 149.6242 | 149.6242 | -39.2242 | 109.9 | 149.6242 | 149.6242 | -39.7242 | 129.4 | 150.0736 | 150.0736 | -20.6735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.5 | 72.6536 | 72.6536 | 5.8464 | 0.2 |  | 0.56 | -0.36 | 64 | 98.51 | 98.51 | -34.51 | 62.4 |  | 63.351 | -0.951 | 14.4 | 13.776 | 13.776 | 0.624 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 0.8 | 5.6 |  |  | 5.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 20.2 | 18.0583 | 18.0583 | 2.1418 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 12.9 |  | 12.7497 | 0.15035 | 15.5 |  | 14.3107 | 1.1893 | 17.9 | 22.285 | 22.285 | -4.385 | 44.1 | 55.17 | 55.17 | -11.07 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.3 |  | 9.3313 | 5.9687 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 9.4 | 10.0751 |  | 9.4 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.9 | 4.3 | 4.3 | 2.6 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 10 | 12.083 | 12.083 | -2.083 | 30 | 13.515 | 13.515 | 16.485 | 29.8 |  | 26.6466 | 3.1534 | 18.8 | 23.63 | 23.63 | -4.83 | 28.3 | 49.032 | 49.032 | -20.732 | 2 | 1.856 | 1.856 | 0.144 | 0.7 | 1.979 | 1.979 | -1.279 | 7.2 | 5.5 | 5.5 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 1 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 12.9 | 11.465 | 11.465 | 1.435 | 203.8 |  | 208.845 | -5.045 | 8.8 | 11.7798 | 11.7798 | -2.9798 | 119.7 |  | 118.33 | 1.37 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.7 | 26 | 26 | 36.7 | 76.2 | 25 | 25 | 51.2 | 83.6 |  | 85.5671 | -1.9671 | 8.8 |  | 4.0173 | 4.7827 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 36.85 | 33 | 30 | 6.85 | 29.24 | 33 | 30 | -0.76 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 19 | 19 | -2.4 | 5.7 | 7.24 | 7.24 | -1.54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 09:00 | 38.5 | 18.3299 |  | 38.5 | 603.5 | 594.1713 | 594.1713 | 9.3287 | 204.7 | 193.2945 | 193.2945 | 11.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12.091 | 12.091 | -1.091 | 88.9 | 84.336 | 84.336 | 4.564 | 25.9 |  | 48.3199 | -22.4199 |  |  |  | 0 | 127.7 | 135.5821 | 179.4814 | -51.7814 | 128 | 135.5821 | 179.4814 | -51.4814 | 128 | 135.5821 | 179.4814 | -51.4814 | 226.5 | 203.9838 | 270.0305 | -43.5305 | 215.7 | 208.0739 | 208.0739 | 7.6261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 245.2 | 180.2218 | 183.867 | 61.333 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 100.4173 | 100.4173 | 7.0827 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 12.7713 | 12.7713 | -1.9712 | 45.6 | 49.3542 | 58.6909 | -13.0909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 22.0077 | 31.4241 | 29.9759 | 73.9 | 73.4151 | 52.4611 | 21.4389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 33.633 | 30.7882 | 4.3118 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 21.8752 | 19.7921 | 5.7079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 57.6 | 54.8718 | 54.8718 | 2.7282 | 124.8 | 169.4173 | 184.915 | -60.115 | 124.8 | 169.4173 | 184.915 | -60.115 | 153.3 | 169.9261 | 185.4703 | -32.1703 | 56.3 | 71.8994 | 42.1892 | 14.1108 | 5.7 | 3.636 | 9.09 | -3.39 | 1.6 | 1.9898 | 9.9491 | -8.3491 | 34.7 | 34.478 | 34.478 | 0.22196 | 31 | 32.6272 | 32.6272 | -1.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 65.7 | 50 | 50 | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 43.1884 |  | 31.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 48.1814 | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 56.5084 | 29.605 | 3.995 |  |  |  | 0 | 174.4 | 179.6994 | 179.6994 | -5.2994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 184.9 | 180.239 | 180.239 | 4.661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 109.3 | 107.083 | 90.1621 | 19.1379 | 113.9 | 92.4443 | 96.7528 | 17.1472 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 76.6 | 72.374 | 68.32 | 8.28 | 28.5 | 29.9515 | 28.2738 | 0.22621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 149.6242 | 149.6242 | -46.6242 | 102.7 | 149.6242 | 149.6242 | -46.9242 | 122 | 150.0736 | 150.0736 | -28.0736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.4 | 72.6536 | 72.6536 | 5.7464 | 0.9 |  | 0.763 | 0.137 | 71.1 | 100.86 | 100.86 | -29.76 | 63.9 |  | 65.874 | -1.974 | 14.3 | 14.727 | 14.727 | -0.427 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 0.7 | 5.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13 |  | 12.9385 | 0.06145 | 15.6 |  | 15.2241 | 0.3759 | 20.4 | 22.01 | 22.01 | -1.61 | 52.2 | 54.735 | 54.735 | -2.535 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.6 |  | 11.7922 | 4.8078 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | -0.7 | 9.5 | 9.9898 |  | 9.5 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.2 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 14.1 | 14.1748 | 14.1748 | -0.07476 | 6.8 | 11.636 | 11.636 | -4.836 | 32.1 | 15.721 | 15.721 | 16.379 | 30.1 |  | 28.5914 | 1.5086 | 20.7 | 24.685 | 24.685 | -3.985 | 26.6 | 50.343 | 50.343 | -23.743 | 2.3 | 2.232 | 2.232 | 0.068 | 0.8 | 2.238 | 2.238 | -1.438 | 7.2 | 5.5 | 5.5 | 1.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | -0.3 | 12.3 | 12.613 | 12.613 | -0.313 | 209.5 |  | 226.99 | -17.49 | 10.7 | 12.6205 | 12.6205 | -1.9205 | 120.8 |  | 120.24 | 0.56003 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.9 | 25 | 25 | 26.9 | 57.1 | 27 | 27 | 30.1 | 84.8 |  | 86.8913 | -2.0913 | 10.7 |  | 7.8617 | 2.8383 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 36.64 | 33 | 30 | 6.64 | 29.12 | 33 | 30 | -0.88 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 19 | 19 | -0.1 | 7.5 | 7.24 | 7.24 | 0.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 09:30 | 35.1 | 18.3299 |  | 35.1 | 600.7 | 594.1713 | 594.1713 | 6.5287 | 204 | 193.2945 | 193.2945 | 10.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 12.091 | 12.091 | -1.291 | 89.5 | 84.3362 | 84.336 | 5.164 | 44.5 |  | 52.214 | -7.714 |  |  |  | 0 | 134.6 | 135.5821 | 188.2721 | -53.6721 | 124.9 | 135.5821 | 188.2721 | -63.3721 | 124.8 | 135.5821 | 188.2721 | -63.4721 | 225.6 | 203.9838 | 283.2563 | -57.6563 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 240.5 | 167.903 | 183.7075 | 56.7925 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 100.4173 | 100.4173 | 6.8826 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.6 | 12.7713 | 12.7713 | -2.1713 | 44.9 | 54.8783 | 58.1235 | -13.2235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 24.456 | 32.8586 | 27.6414 | 96.8 | 83.6889 | 35.1069 | 61.6931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36 | 33.633 | 30.7882 | 5.2118 | 0 |  | 48.9988 | -48.9988 | 24 | 21.8752 | 19.7921 | 4.2079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 53.9 | 54.8718 | 54.8718 | -0.97181 | 121 | 184.9149 | 184.915 | -63.915 | 121.4 | 184.9149 | 184.915 | -63.515 | 152.8 | 185.4702 | 185.4703 | -32.6703 | 55.2 | 78.975 | 44.5687 | 10.6313 | 5.8 | 3.636 | 9.09 | -3.29 | 1.5 | 1.9898 | 9.9491 | -8.4491 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 33.1 | 32.6272 | 32.6272 | 0.47282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 78.4 | 50 | 50 | 28.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 43.3735 |  | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 48.1814 | 48.1814 | -32.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 65.1175 | 32.5002 | 0.79984 |  |  |  | 0 | 172.9 | 179.6994 | 179.6994 | -6.7994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 184.3 | 180.239 | 180.239 | 4.061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 140.6 | 107.394 | 90.7358 | 49.8642 | 112.6 | 97.5358 | 96.2676 | 16.3324 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 76.3 | 74.3836 | 68.32 | 7.98 | 28.2 | 29.9515 | 28.2738 | -0.07379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.6242 | 149.6242 | -4.0242 | 147.9 | 149.6242 | 149.6242 | -1.7242 | 148.9 | 150.0736 | 150.0736 | -1.1736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.3 | 72.6536 | 72.6536 | 5.6464 | 0.6 |  | 0.945 | -0.345 | 91.2 | 103.7 | 103.7 | -12.5 | 64 |  | 66.342 | -2.342 | 15.2 | 15.343 | 15.343 | -0.143 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 0.7 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | 19.7 | 18.0583 | 18.0583 | 1.6418 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13 |  | 13.0475 | -0.04748 | 15.7 |  | 15.6074 | 0.09263 | 21.5 | 21.766 | 21.766 | -0.266 | 41.7 | 54.664 | 54.664 | -12.964 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.9 |  | 13.492 | 2.408 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | -0.7 | 9.5 | 10.0326 |  | 9.5 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 3.7 | 10.852 | 10.852 | -7.152 | 29.4 | 16.041 | 16.041 | 13.359 | 30.1 |  | 29.2693 | 0.83071 | 20.1 | 29.403 | 29.403 | -9.303 | 26 | 53.544 | 53.544 | -27.544 | 2.3 | 2.583 | 2.583 | -0.283 | 1.3 | 2.494 | 2.494 | -1.194 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 15.3 | 13.632 | 13.632 | 1.668 | 214.7 |  | 231.74 | -17.04 | 12.2 | 13.5181 | 13.5181 | -1.3181 | 120.9 |  | 120.8297 | 0.07034 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.3 | 24 | 24 | 6.3 | 31.1 | 29 | 29 | 2.1 | 87.3 |  | 87.4825 | -0.18251 | 12.4 |  | 10.7855 | 1.6145 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 36.63 | 33 | 30 | 6.63 | 29.04 | 33 | 30 | -0.96 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.5 | 7.24 | 7.24 | 1.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 10:00 | 32.3 | 18.3299 |  | 32.3 | 601.8 | 594.1713 | 594.1713 | 7.6287 | 204.9 | 193.2945 | 193.2945 | 11.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 12.091 | 12.091 | -1.291 | 89.6 | 84.1408 | 85.4961 | 4.1039 | 44.5 |  | 55.4103 | -10.9103 |  |  |  | 0 | 127.6 | 135.5821 | 196.228 | -68.628 | 127.7 | 135.5821 | 196.228 | -68.528 | 127.6 | 135.5821 | 196.228 | -68.628 | 225.8 | 203.9838 | 295.2259 | -69.4259 | 214 | 208.0739 | 208.0739 | 5.9261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 349.4 | 151.9427 | 184.167 | 165.233 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.2 | 100.4173 | 100.4173 | -1.2173 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.6 | 12.7713 | 12.7713 | -2.1713 | 45.3 | 85.9998 | 56.3947 | -11.0947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 42.8374 | 34.9321 | 25.5679 | 66.5 | 67.4091 | 39.8055 | 26.6945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36 | 33.633 | 30.7882 | 5.2118 | 0 | 67.0103 | 57.1732 | -57.1732 | 23.6 | 21.8752 | 19.7921 | 3.8079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 54.6 | 54.8718 | 54.8718 | -0.27181 | 121.3 | 133.8866 | 184.915 | -63.615 | 120.9 | 133.8866 | 184.915 | -64.015 | 152.6 | 134.2887 | 185.4703 | -32.8703 | 55.2 | 82.4495 | 47.2377 | 7.9623 | 5.9 | 3.636 | 9.09 | -3.19 | 1.4 | 1.9898 | 9.9491 | -8.5491 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 33.7 | 32.6272 | 32.6272 | 1.0728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 58.2 | 50 | 50 | 8.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 50.5781 |  | 61.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 48.1814 | 48.1814 | -3.4815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 69.345 | 35.7476 | -2.3476 |  |  |  | 0 | 173.3 | 179.6994 | 179.6994 | -6.3994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 183.8 | 180.239 | 180.239 | 3.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 125.3 | 121.382 | 93.566 | 31.734 | 112.3 | 92.4445 | 95.7266 | 16.5734 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 76.3 | 72.3739 | 68.32 | 7.98 | 29 | 29.9515 | 28.2738 | 0.72621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.6242 | 149.6242 | -4.5242 | 147.4 | 149.6242 | 149.6242 | -2.2242 | 149.3 | 150.0736 | 150.0736 | -0.77355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.1 | 72.6536 | 72.6536 | 5.4464 | 1 |  | 1.058 | -0.058 | 104.1 | 106.54 | 106.54 | -2.44 | 64.2 |  | 66.854 | -2.654 | 17.2 | 15.847 | 15.847 | 1.353 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 19.8 | 18.0583 | 18.0583 | 1.7417 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 12.9 |  | 13.0458 | -0.1458 | 15.4 |  | 15.6767 | -0.27665 | 23.8 | 21.553 | 21.553 | 2.247 | 44.4 | 54.957 | 54.957 | -10.557 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.2 |  | 14.6621 | 1.5379 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | -0.7 | 13.7 | 11.6991 |  | 13.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.2 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 14.1 | 14.1748 | 14.1748 | -0.07476 | 2.5 | 9.957 | 9.957 | -7.457 | 23.4 | 15.731 | 15.731 | 7.669 | 29.7 |  | 29.4611 | 0.23893 | 21.8 | 35.341 | 35.341 | -13.541 | 27.5 | 57.374 | 57.374 | -29.874 | 2.6 | 2.927 | 2.927 | -0.327 | 1.3 | 2.749 | 2.749 | -1.449 | 7.7 | 5.5 | 5.5 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 14.7 | 14.608 | 14.608 | 0.092 | 216.5 |  | 225.105 | -8.605 | 13.5 | 14.2081 | 14.2081 | -0.70812 | 120.8 |  | 121.1234 | -0.32343 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11 | 24 | 24 | -13 | 16.5 | 32 | 32 | -15.5 | 88.2 |  | 87.2119 | 0.98807 | 14 |  | 13.2332 | 0.76681 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 36.51 | 33 | 30 | 6.51 | 28.99 | 33 | 30 | -1.01 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.8 | 7.24 | 7.24 | 0.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 10:30 | 40.2 | 40.5798 | 60.9341 | -20.7341 | 600.9 | 594.1713 | 594.1713 | 6.7287 | 203.5 | 193.2945 | 193.2945 | 10.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 12.091 | 12.091 | -1.391 | 90 | 84.336 | 83.1759 | 6.8241 | 43.8 |  | 57.1238 | -13.3238 |  |  |  | 0 | 127.9 | 135.5821 | 189.1735 | -61.2735 | 128 | 135.5821 | 189.1735 | -61.1735 | 128.1 | 135.5821 | 189.1735 | -61.0735 | 225.8 | 203.9838 | 284.6124 | -58.8124 | 214.1 | 208.0739 | 208.0739 | 6.0261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 304.7 | 119.9029 | 150.0583 | 154.6417 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 100.4173 | 100.4173 | 5.9826 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.5 | 12.7713 | 12.7713 | -2.2713 | 43.8 | 84.1881 | 48.0065 | -4.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 78.5428 | 55.7862 | 5.2138 | 106.6 | 108.4198 | 74.039 | 32.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.6 | 33.633 | 30.7882 | 3.8118 | 0 |  | 57.2525 | -57.2525 | 23.4 | 21.8752 | 19.7921 | 3.6079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 56.4 | 54.8718 | 54.8718 | 1.5282 | 122.8 | 141.5594 | 184.915 | -62.115 | 123.2 | 141.5594 | 184.915 | -61.715 | 152.5 | 141.9845 | 185.4703 | -32.9703 | 55.4 | 82.4495 | 47.7373 | 7.6627 | 5.8 | 3.636 | 9.09 | -3.29 | 1.5 | 1.9898 | 9.9491 | -8.4491 | 30.3 | 34.478 | 34.478 | -4.178 | 32 | 32.6272 | 32.6272 | -0.62718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 49.3 | 50 | 50 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 56.8904 |  | 61.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.1814 | 48.1814 | -2.9815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 |  |  | 55.3 | 33.3 | 69.345 | 36.3556 | -3.0556 |  |  |  | 0 | 173 | 179.6994 | 179.6994 | -6.6994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 184.5 | 180.239 | 180.239 | 4.261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 98.3 | 137.3012 | 94.5392 | 3.7608 | 107.2 | 92.4445 | 96.004 | 11.196 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 76.5 | 72.3739 | 68.32 | 8.18 | 29.2 | 29.9515 | 28.2738 | 0.92621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.6242 | 149.6242 | -4.0242 | 147.6 | 149.6242 | 149.6242 | -2.0242 | 149.6 | 150.0736 | 150.0736 | -0.47355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.1 | 72.6536 | 72.6536 | 5.4464 | 1.1 |  | 1.152 | -0.052 | 115.9 | 108.69 | 108.69 | 7.21 | 64.3 |  | 67.441 | -3.141 | 17.1 | 16.194 | 16.194 | 0.906 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 20 | 18.0583 | 18.0583 | 1.9418 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 12.8 |  | 13.0536 | -0.25363 | 15.3 |  | 15.5764 | -0.2764 | 27.7 | 21.593 | 21.593 | 6.107 | 59.4 | 55.998 | 55.998 | 3.402 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.2 |  | 15.3555 | 0.84447 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 16.2 | 13.1592 |  | 16.2 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 1.3 | 9.243 | 9.243 | -7.943 | 31.3 | 21.072 | 21.072 | 10.228 | 29.6 |  | 29.3965 | 0.20349 | 41.6 | 39.997 | 39.997 | 1.603 | 48.3 | 60.111 | 60.111 | -11.811 | 4.5 | 3.616 | 3.616 | 0.884 | 1.8 | 3.164 | 3.164 | -1.364 | 7.9 | 5.5 | 5.5 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 14.9 | 15.222 | 15.222 | -0.322 | 217.3 |  | 221.596 | -4.296 | 14.7 | 14.6894 | 14.6894 | 0.01056 | 120.3 |  | 121.1745 | -0.87455 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 25 | 25 | -25 | 4.2 | 36 | 36 | -31.8 | 88.1 |  | 87.6106 | 0.48938 | 15.3 |  | 15.2853 | 0.01465 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.4 | 18.2524 | 18.2524 | 0.14757 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 36.7 | 33 | 30 | 6.7 | 29.12 | 33 | 30 | -0.88 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.7 | 7.24 | 7.24 | 1.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 11:00 | 38.2 | 58.5204 | 78.9748 | -40.7748 | 601.6 | 594.1713 | 594.1713 | 7.4287 | 204.4 | 193.2945 | 193.2945 | 11.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 12.091 | 12.091 | 7.409 | 89.2 | 84.336 | 84.336 | 4.864 | 43.7 |  | 54.7186 | -11.0186 |  |  |  | 0 | 128.5 | 135.5821 | 190.1875 | -61.6875 | 128.8 | 135.5821 | 190.1875 | -61.3875 | 128.7 | 135.5821 | 190.1875 | -61.4875 | 224.5 | 203.9838 | 286.138 | -61.638 | 211.2 | 208.0739 | 208.0739 | 3.1261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 291.2 | 126.3782 | 132.5125 | 158.6875 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 100.4173 | 100.4173 | 7.0827 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.5 | 12.7713 | 12.7713 | -2.2713 | 44 | 77.1184 | 42.5794 | 1.4206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 83.1088 | 60.3787 | 0.72126 | 62.6 | 110.2632 | 71.9515 | -9.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 33.633 | 30.7882 | 3.2118 | 0 |  | 56.7114 | -56.7114 | 23 | 21.8752 | 19.7921 | 3.2079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 56.8 | 54.8718 | 54.8718 | 1.9282 | 121.8 | 149.1276 | 184.915 | -63.115 | 122.5 | 149.1276 | 184.915 | -62.415 | 152.9 | 149.5754 | 185.4703 | -32.5703 | 55.3 | 82.4495 | 48.4473 | 6.8527 | 5.9 | 3.636 | 9.09 | -3.19 | 1.3 | 1.9898 | 9.9491 | -8.6491 | 26.5 | 34.478 | 34.478 | -7.978 | 30 | 32.6272 | 32.6272 | -2.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 50.3 | 50 | 50 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 58.0057 | 43.346 | 18.254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 | 48.1814 | -2.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 |  |  | 92 | 33.1 | 69.345 | 37.2194 | -4.1194 |  |  |  | 0 | 171.5 | 179.6994 | 179.6994 | -8.1994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 182.9 | 180.239 | 180.239 | 2.661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 108.1 | 141.2991 | 93.3825 | 14.7175 | 104.1 | 92.4445 | 91.186 | 12.914 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 72.6 | 72.3739 | 68.32 | 4.28 | 29.4 | 29.9515 | 28.2738 | 1.1262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.6242 | 149.6242 | -3.9242 | 148.1 | 149.6242 | 149.6242 | -1.5242 | 149.8 | 150.0736 | 150.0736 | -0.27355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 77.4 | 72.6536 | 72.6536 | 4.7464 | 1 |  | 1.178 | -0.178 | 107.3 | 110.84 | 110.84 | -3.54 | 65 |  | 67.794 | -2.794 | 17.1 | 16.489 | 16.489 | 0.611 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.8 | 1.46 | 1.46 | 0.34 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 20.1 | 18.0583 | 18.0583 | 2.0417 | 7.6 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 12.9 |  | 13.1648 | -0.26485 | 15.4 |  | 15.5791 | -0.17907 | 27.2 | 21.886 | 21.886 | 5.314 | 49.5 | 57.788 | 57.788 | -8.288 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.3 |  | 15.4119 | 0.88814 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 16.2 | 13.4172 | 10.0263 | 6.1737 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 1.1 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 2 | 8.59 | 8.59 | -6.59 | 50.1 | 28.297 | 28.297 | 21.803 | 29.8 |  | 28.9042 | 0.89581 | 59.9 | 44.226 | 44.226 | 15.674 | 68.1 | 62.485 | 62.485 | 5.615 | 7.9 | 4.421 | 4.421 | 3.479 | 3.5 | 3.631 | 3.631 | -0.131 | 8 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 17 | 15.716 | 15.716 | 1.284 | 216.7 |  | 222.345 | -5.645 | 15.6 | 14.906 | 14.906 | 0.69399 | 118.9 |  | 120.6374 | -1.7374 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 28 | 28 | -28 | 1.8 | 41 | 41 | -39.2 | 87.9 |  | 87.7323 | 0.16773 | 16.2 |  | 16.3696 | -0.16955 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.5 | 18.2524 | 18.2524 | 0.24757 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 36.68 | 33 | 30 | 6.68 | 29.12 | 33 | 30 | -0.88 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.4 | 7.24 | 7.24 | 1.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 11:30 | 38.9 | 58.8615 | 79.4471 | -40.5471 | 603.5 | 594.1713 | 594.1713 | 9.3287 | 205.1 | 193.2945 | 193.2945 | 11.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 12.091 | 12.091 | 8.009 | 90.1 | 86.2882 | 86.2882 | 3.8118 | 44.5 |  | 56.8351 | -12.3351 |  |  |  | 0 | 127.8 | 135.5821 | 189.0361 | -61.2361 | 128 | 135.5821 | 189.0361 | -61.0361 | 128 | 135.5821 | 189.0361 | -61.0361 | 224.7 | 203.9838 | 284.4057 | -59.7057 | 211.3 | 208.0739 | 208.0739 | 3.2261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 290.5 | 123.4554 | 127.207 | 163.293 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 100.4173 | 100.4173 | 7.8826 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.4 | 12.7713 | 12.7713 | -2.3712 | 46 | 73.7406 | 39.9978 | 6.0022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 83.9275 | 61.2298 | -0.7298 | 57.7 | 120.7458 | 89.6967 | -31.9967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 33.633 | 30.7882 | 3.2118 | 0 |  | 59.2936 | -59.2936 | 23.2 | 21.8752 | 19.7921 | 3.4079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 57.5 | 54.8718 | 54.8718 | 2.6282 | 124.7 | 178.011 | 184.915 | -60.215 | 123.9 | 178.011 | 184.915 | -61.015 | 152.9 | 178.5455 | 185.4703 | -32.5703 | 55.9 | 82.4495 | 50.3447 | 5.5553 | 6 | 3.636 | 9.09 | -3.09 | 1.2 | 1.9898 | 9.9491 | -8.7491 | 28.3 | 34.478 | 34.478 | -6.178 | 30.7 | 32.6272 | 32.6272 | -1.9272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 52.7 | 50 | 50 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 62.0506 | 45.6385 | 16.5615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 |  |  | 97.1 | 33.7 | 69.345 | 39.528 | -5.828 |  |  |  | 0 | 171.3 | 179.6994 | 179.6994 | -8.3994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 183.2 | 180.239 | 180.239 | 2.961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 95.7 | 61.1651 | 97.5694 | -1.8694 | 106.3 | 96.4561 | 93.3312 | 12.9688 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 73.4 | 73.2927 | 68.32 | 5.08 | 29.9 | 29.9515 | 28.2738 | 1.6262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.6242 | 149.6242 | -3.9242 | 148 | 149.6242 | 149.6242 | -1.6242 | 149.6 | 150.0736 | 150.0736 | -0.47355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.4 | 72.6536 | 72.6536 | 5.7464 | 1.2 |  | 1.166 | 0.034 | 106.1 | 112.1 | 112.1 | -6 | 65.5 |  | 67.922 | -2.422 | 17.6 | 16.602 | 16.602 | 0.998 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 0.8 | 5.2 |  |  | 5.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.8 | 1.46 | 1.46 | 0.34 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 20.1 | 18.0583 | 18.0583 | 2.0417 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13.2 |  | 13.3052 | -0.10523 | 15.7 |  | 15.5757 | 0.1243 | 22.8 | 22.175 | 22.175 | 0.625 | 51.7 | 60.218 | 60.218 | -8.518 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.8 |  | 15.3089 | 0.49112 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 16.2 | 14.3528 | 10.5565 | 5.6434 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 0.8 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 2.6 | 8.67 | 8.67 | -6.07 | 66.4 | 33.732 | 33.732 | 32.668 | 29.7 |  | 27.9907 | 1.7093 | 80.9 | 48.88 | 48.88 | 32.02 | 84.7 | 65.764 | 65.764 | 18.936 | 12.2 | 5.233 | 5.233 | 6.967 | 5.8 | 4.163 | 4.163 | 1.637 | 8.1 | 5.5 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 15.6 | 15.696 | 15.696 | -0.096 | 217.4 |  | 225.233 | -7.833 | 16.2 | 14.9142 | 14.9142 | 1.2858 | 119.4 |  | 119.9052 | -0.50522 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 31 | 31 | -31 | 5.5 | 47 | 47 | -41.5 | 87.7 |  | 87.8429 | -0.14289 | 16.7 |  | 16.6245 | 0.07552 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.5 | 18.2524 | 18.2524 | 0.24757 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 36.72 | 33 | 30 | 6.72 | 28.99 | 33 | 30 | -1.01 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.8 | 7.24 | 7.24 | 1.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 12:00 | 46.1 | 58.2723 | 78.7768 | -32.6768 | 603.1 | 594.1713 | 594.1713 | 8.9287 | 204.8 | 193.2945 | 193.2945 | 11.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 12.091 | 12.091 | 8.109 | 89.1 | 84.336 | 84.336 | 4.764 | 45.2 |  | 61.5119 | -16.3119 |  |  |  | 0 | 128.4 | 135.5821 | 195.1882 | -66.7882 | 128.5 | 135.5821 | 195.1882 | -66.6882 | 128.3 | 135.5821 | 195.1882 | -66.8882 | 225 | 203.9838 | 293.6616 | -68.6616 | 211.5 | 208.0739 | 208.0739 | 3.4261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 277.5 | 112.3708 | 134.3599 | 143.1401 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 100.4173 | 100.4173 | 6.0827 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 9.9 | 12.7713 | 12.7713 | -2.8712 | 45.6 | 70.1949 | 33.5752 | 12.0248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 83.3628 | 60.6358 | 0.26416 | 56.3 | 120.9184 | 43.2492 | 13.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 33.633 | 30.7882 | 3.2118 | 0 |  | 69.1175 | -69.1175 | 23.3 | 21.8752 | 19.7921 | 3.5079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 56.9 | 54.8718 | 54.8718 | 2.0282 | 125.2 | 173.8458 | 184.915 | -59.715 | 125.8 | 173.8458 | 184.915 | -59.115 | 153 | 174.3678 | 185.4703 | -32.4703 | 56.6 | 82.4495 | 47.7009 | 8.8991 | 5.9 | 3.636 | 9.09 | -3.19 | 1.2 | 1.9898 | 9.9491 | -8.7491 | 24.4 | 34.478 | 34.478 | -10.078 | 28.8 | 32.6272 | 32.6272 | -3.8272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 52.4 | 50 | 50 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 62.4357 | 42.0869 | 20.2131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.8 |  |  | 97.8 | 33.8 | 69.345 | 36.3113 | -2.5113 |  |  |  | 0 | 170.2 | 179.6994 | 179.6994 | -9.4994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 182.7 | 180.239 | 180.239 | 2.461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 85.2 | 67.8777 | 105.3434 | -20.1434 | 104.3 | 95.5654 | 82.704 | 21.596 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 73.7 | 72.3739 | 68.32 | 5.38 | 29.8 | 29.9515 | 28.2738 | 1.5262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 149.6242 | 149.6242 | -4.6242 | 147.7 | 149.6242 | 149.6242 | -1.9242 | 149.7 | 150.0736 | 150.0736 | -0.37355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.3 | 72.6536 | 72.6536 | 5.6464 | 0.6 |  | 1.188 | -0.588 | 106.1 | 113.36 | 113.36 | -7.26 | 67.9 |  | 67.817 | 0.083 | 17.9 | 16.655 | 16.655 | 1.245 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 0.7 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.8 | 1.46 | 1.46 | 0.34 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 20.1 | 18.0583 | 18.0583 | 2.0417 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13.1 |  | 13.1227 | -0.02269 | 15.9 |  | 15.2523 | 0.64765 | 25.6 | 22.458 | 22.458 | 3.142 | 63.7 | 63.287 | 63.287 | 0.413 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 14.7 |  | 15.4633 | -0.7633 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 16.2 | 14.4419 | 9.735 | 6.465 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 0.8 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 3.6 | 8.995 | 8.995 | -5.395 | 75.6 | 38.57 | 38.57 | 37.03 | 29.9 |  | 26.923 | 2.977 | 93.8 | 53.676 | 53.676 | 40.124 | 97 | 69.346 | 69.346 | 27.654 | 12.4 | 6.048 | 6.048 | 6.352 | 5.9 | 4.715 | 4.715 | 1.185 | 8.2 | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 16.8 | 15.505 | 15.505 | 1.295 | 223.4 |  | 229.64 | -6.24 | 16.4 | 15.1038 | 15.1038 | 1.2962 | 122.2 |  | 120.213 | 1.987 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 35 | 35 | -35 | 14.2 | 54 | 54 | -39.8 | 89.5 |  | 88.0276 | 1.4724 | 16.9 |  | 16.8193 | 0.08073 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.5 | 18.2524 | 18.2524 | 0.24757 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 36.61 | 33 | 30 | 6.61 | 28.96 | 33 | 30 | -1.04 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.7 | 7.24 | 7.24 | 0.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 12:30 | 36.6 | 64.3876 | 84.9839 | -48.3839 | 603.3 | 594.1713 | 594.1713 | 9.1287 | 204.3 | 193.2945 | 193.2945 | 11.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 12.091 | 12.091 | 8.009 | 88.1 | 84.336 | 84.336 | 3.764 | 44.6 |  | 60.2541 | -15.6541 |  |  |  | 0 | 128.9 | 135.5821 | 188.7409 | -59.8409 | 127.4 | 135.5821 | 188.7409 | -61.3409 | 127.8 | 135.5821 | 188.7409 | -60.9409 | 224.1 | 203.9838 | 283.9616 | -59.8616 | 212.2 | 208.0739 | 208.0739 | 4.1261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 178.5 | 94.3098 |  | 178.5 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 100.4173 | 100.4173 | 7.5827 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 12.7713 | 12.7713 | -2.6713 | 46 | 64.0828 | 41.5568 | 4.4432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 84.1077 | 61.4609 | -1.1609 | 28.6 | 118.0138 | 110.2632 | -81.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 33.633 | 30.7882 | 2.2118 | 0 |  | 59.5601 | -59.5601 | 22.6 | 21.8752 | 19.7921 | 2.8079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 57.4 | 54.8718 | 54.8718 | 2.5282 | 122.6 | 155.3954 | 184.915 | -62.315 | 122.7 | 155.3954 | 184.915 | -62.215 | 152.5 | 155.862 | 185.4703 | -32.9703 | 55.1 | 82.4495 | 50.843 | 4.2569 | 6.1 | 3.636 | 9.09 | -2.99 | 1.3 | 1.9898 | 9.9491 | -8.6491 | 27.1 | 34.478 | 34.478 | -7.378 | 31 | 32.6272 | 32.6272 | -1.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 51.1 | 50 | 50 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 59.8443 | 55.18 | 6.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.1 |  |  | 97.1 | 33.5 | 69.345 | 40.1344 | -6.6344 |  |  |  | 0 | 169.6 | 179.6994 | 179.6994 | -10.0994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 183.3 | 180.239 | 180.239 | 3.061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 98.7 | 112.303 | 126.9082 | -28.2082 | 105 | 92.4445 | 89.444 | 15.556 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 73.4 | 72.3739 | 68.32 | 5.08 | 29.9 | 29.9515 | 28.2738 | 1.6262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 149.6242 | 149.6242 | -4.7242 | 146.9 | 149.6242 | 149.6242 | -2.7242 | 148.8 | 150.0736 | 150.0736 | -1.2735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.1 | 72.6536 | 72.6536 | 5.4464 | 0.4 |  | 1.177 | -0.777 | 100.6 | 113.61 | 113.61 | -13.01 | 67.9 |  | 67.59 | 0.31 | 17.6 | 16.698 | 16.698 | 0.902 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 0.8 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 1.8 | 1.46 | 1.46 | 0.34 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 20.1 | 18.0583 | 18.0583 | 2.0417 | 7.5 | 5.8 | 5.8 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13.2 |  | 13.1938 | 0.00622 | 15.8 |  | 15.1896 | 0.61039 | 24.8 | 22.628 | 22.628 | 2.172 | 67.3 | 65.716 | 65.716 | 1.584 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.9 |  | 15.3968 | 0.50324 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 16.1 | 13.8424 | 12.7636 | 3.3364 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 1.2 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 5.2 | 9.145 | 9.145 | -3.945 | 76 | 45.298 | 45.298 | 30.702 | 30.6 |  | 26.2994 | 4.3006 | 97.2 | 57.371 | 57.371 | 39.829 | 103.2 | 71.986 | 71.986 | 31.214 | 14.5 | 6.98 | 6.98 | 7.52 | 6.4 | 5.413 | 5.413 | 0.987 | 8.2 | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 16 | 15.349 | 15.349 | 0.651 | 222.2 |  | 227.901 | -5.701 | 17 | 14.978 | 14.978 | 2.022 | 100.7 |  | 120.4488 | -19.7488 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.6 | 43 | 43 | -16.4 | 75.7 | 62 | 62 | 13.7 | 82.9 |  | 88.0572 | -5.1572 | 16.9 |  | 16.0094 | 0.89065 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.5 | 18.2524 | 18.2524 | 0.24757 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 36.65 | 33 | 30 | 6.65 | 28.97 | 33 | 30 | -1.03 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.4 | 7.24 | 7.24 | 0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 13:00 | 33.7 | 71.0936 | 91.5897 | -57.8897 | 595.7 | 594.1713 | 594.1713 | 1.5287 | 200.6 | 193.2945 | 193.2945 | 7.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 12.091 | 12.091 | 7.809 | 86.2 | 84.336 | 84.336 | 1.864 | 43.9 |  | 59.0823 | -15.1822 |  |  |  | 0 | 128.5 | 135.5821 | 186.887 | -58.387 | 128.6 | 135.5821 | 186.887 | -58.287 | 128.4 | 135.5821 | 186.887 | -58.487 | 225 | 203.9838 | 281.1723 | -56.1723 | 210.5 | 208.0739 | 208.0739 | 2.4261 | 109.6 | 104.3494 | 104.3494 | 5.2506 | 62.5 | 77.5195 |  | 62.5 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 100.4173 | 100.4173 | 6.4826 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 12.7713 | 12.7713 | -2.6713 | 43.7 | 60.1438 | 34.976 | 8.724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.7 | 83.9039 | 61.2249 | -2.5249 | 23.1 | 121.5052 | 101.4563 | -78.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.9 | 33.633 | 30.7882 | 2.1118 | 0 |  | 74.1047 | -74.1047 | 20 | 21.8752 | 19.7921 | 0.20787 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 56.2 | 54.8718 | 54.8718 | 1.3282 | 121 | 144.8131 | 184.915 | -63.915 | 121.5 | 144.8131 | 184.915 | -63.415 | 151.6 | 145.248 | 185.4703 | -33.8703 | 54.6 | 82.4495 | 49.0421 | 5.5579 | 6.1 | 3.636 | 9.09 | -2.99 | 1.3 | 1.9898 | 9.9491 | -8.6491 | 32 | 34.478 | 34.478 | -2.478 | 33.2 | 32.6272 | 32.6272 | 0.57282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 46.7 | 50 | 50 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 58.2706 | 51.0913 | 9.3087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 |  |  | 94.7 | 33 | 69.345 | 37.9431 | -4.9431 |  |  |  | 0 | 171 | 179.6994 | 179.6994 | -8.6994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 183.4 | 180.239 | 180.239 | 3.161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 59.1 | 113.4045 | 95.6311 | -36.5311 | 94.6 | 92.4445 | 89.2344 | 5.3655 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 75.9 | 72.3739 | 68.32 | 7.58 | 29.1 | 29.9515 | 28.2738 | 0.82621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.6242 | 149.6242 | -4.2242 | 145.5 | 149.6242 | 149.6242 | -4.1242 | 150 | 150.0736 | 150.0736 | -0.07355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.4 | 72.6536 | 72.6536 | 5.7464 | 0.6 |  | 1.173 | -0.573 | 101.4 | 113.87 | 113.87 | -12.47 | 70.1 |  | 67.117 | 2.983 | 16.1 | 16.737 | 16.737 | -0.637 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 1.7 | 1.46 | 1.46 | 0.24 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 19.7 | 18.0583 | 18.0583 | 1.6418 | 7 | 5.8 | 5.8 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13 |  | 13.1782 | -0.17818 | 15.7 |  | 15.1515 | 0.5485 | 27.9 | 22.685 | 22.685 | 5.215 | 74 | 67.503 | 67.503 | 6.497 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.4 |  | 15.1754 | 1.2246 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 16.1 | 13.4784 | 11.8178 | 4.2822 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 13.8 | 14.1748 | 14.1748 | -0.37476 | 4.8 | 9.237 | 9.237 | -4.437 | 75.2 | 52.656 | 52.656 | 22.544 | 31.8 |  | 25.7932 | 6.0068 | 98.7 | 60.7 | 60.7 | 38 | 101.1 | 74.312 | 74.312 | 26.788 | 14.1 | 7.951 | 7.951 | 6.149 | 8.8 | 6.161 | 6.161 | 2.639 | 8.2 | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 16.6 | 15.203 | 15.203 | 1.397 | 228.2 |  | 220.539 | 7.661 | 16.5 | 14.6036 | 14.6036 | 1.8964 | 126.3 |  | 120.0336 | 6.2664 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103 | 54 | 54 | 49 | 119.5 | 70 | 70 | 49.5 | 92.2 |  | 88.209 | 3.991 | 16.7 |  | 13.822 | 2.878 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.2 | 18.2524 | 18.2524 | -0.05243 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 35.59 | 33 | 30 | 5.59 | 28.96 | 33 | 30 | -1.04 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.4 | 7.24 | 7.24 | 0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 13:30 | 32.9 | 57.9275 | 78.3287 | -45.4287 | 597.6 | 594.1713 | 594.1713 | 3.4287 | 204.7 | 193.2945 | 193.2945 | 11.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 12.091 | 12.091 | 7.409 | 84.5 | 84.336 | 84.336 | 0.164 | 44.2 |  | 58.2311 | -14.0311 |  |  |  | 0 | 128.4 | 135.5821 | 183.8543 | -55.4543 | 128.4 | 135.5821 | 183.8543 | -55.4543 | 128.8 | 135.5821 | 183.8543 | -55.0543 | 225.2 | 203.9838 | 276.6096 | -51.4096 | 210.1 | 208.0739 | 208.0739 | 2.0261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 65.5 | 74.7156 |  | 65.5 | 4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.43184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 100.4173 | 100.4173 | 7.3826 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 12.7713 | 12.7713 | -2.6713 | 43.7 | 61.4935 | 33.2504 | 10.4496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 79.1174 | 56.3996 | 3.3004 | 49.1 | 101.4563 | 63.1068 | -14.0068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 33.633 | 30.7882 | -0.58817 | 0 |  | 75 | -75 | 20.4 | 21.8752 | 19.7921 | 0.60787 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 56.8 | 54.8718 | 54.8718 | 1.9282 | 120.5 | 138.7296 | 184.915 | -64.415 | 121.1 | 138.7296 | 184.915 | -63.815 | 152.6 | 139.1463 | 185.4703 | -32.8703 | 53.9 | 82.4495 | 47.6308 | 6.2692 | 6.1 | 3.636 | 9.09 | -2.99 | 1.3 | 1.9898 | 9.9491 | -8.6491 | 18 | 34.478 | 34.478 | -16.478 | 31.4 | 32.6272 | 32.6272 | -1.2272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.4 | 16.6641 | 16.6641 | -1.2641 | 47.1 | 50 | 50 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 56.2972 | 40.4908 | 19.5092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 48.1814 | -1.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 |  |  | 92.3 | 32.7 | 69.345 | 36.226 | -3.526 |  |  |  | 0 | 171.8 | 179.6994 | 179.6994 | -7.8994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 183.4 | 180.239 | 180.239 | 3.161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 58.4 | 115.6387 | 133.0853 | -74.6853 | 93.8 | 92.4445 | 80.9555 | 12.8445 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 76 | 72.3739 | 68.32 | 7.68 | 29.2 | 29.9515 | 28.2738 | 0.92621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 149.6242 | 149.6242 | -46.7242 | 103 | 149.6242 | 149.6242 | -46.6242 | 122.5 | 150.0736 | 150.0736 | -27.5736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.6 | 72.6536 | 72.6536 | 5.9464 | 1 |  | 1.173 | -0.173 | 104.1 | 113.86 | 113.86 | -9.76 | 67.7 |  | 66.569 | 1.131 | 16.2 | 16.724 | 16.724 | -0.524 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 0.8 | 5 |  |  | 5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.8 | 1.46 | 1.46 | 0.34 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 19.4 | 18.0583 | 18.0583 | 1.3417 | 7 | 5.8 | 5.8 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13 |  | 13.4365 | -0.43647 | 15.8 |  | 15.3397 | 0.46029 | 28.6 | 22.719 | 22.719 | 5.881 | 79 | 68.816 | 68.816 | 10.184 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 13.6 |  | 14.6454 | -1.0454 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 16.2 | 13.022 | 9.3658 | 6.8342 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 6.6 | 9.564 | 9.564 | -2.964 | 73.7 | 56.676 | 56.676 | 17.024 | 31.9 |  | 25.2175 | 6.6825 | 106.5 | 62.375 | 62.375 | 44.125 | 98.8 | 75.382 | 75.382 | 23.418 | 18 | 8.403 | 8.403 | 9.597 | 7.3 | 6.624 | 6.624 | 0.676 | 8.2 | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 16.5 | 15.376 | 15.376 | 1.124 | 233.3 |  | 223.297 | 10.003 | 16 | 14.0404 | 14.0404 | 1.9596 | 132.9 |  | 119.1811 | 13.7189 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.5 | 66 | 66 | 55.5 | 129.4 | 80 | 80 | 49.4 | 96.5 |  | 86.9245 | 9.5755 | 15.3 |  | 10.4502 | 4.8498 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.6 | 18.2524 | 18.2524 | 0.34757 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 36.61 | 33 | 30 | 6.61 | 29.04 | 33 | 30 | -0.96 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.8 | 7.24 | 7.24 | 1.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 14:00 | 35.4 | 63.9382 | 84.5131 | -49.1131 | 597.4 | 594.1713 | 594.1713 | 3.2287 | 200.8 | 193.2945 | 193.2945 | 7.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 12.091 | 12.091 | 9.509 | 84.4 | 82.9887 | 84.336 | 0.064 | 33.6 |  | 58.0257 | -24.4257 |  |  |  | 0 | 128.2 | 135.5821 | 175.3637 | -47.1637 | 128.2 | 135.5821 | 175.3637 | -47.1637 | 128.4 | 135.5821 | 175.3637 | -46.9637 | 226 | 203.9838 | 263.8355 | -37.8355 | 210.3 | 208.0739 | 208.0739 | 2.2261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 67.4 | 182.1804 |  | 67.4 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 100.4173 | 100.4173 | 5.0827 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.1 | 12.7713 | 12.7713 | -2.6713 | 43.4 | 41.9203 | 26.1325 | 17.2675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 81.0733 | 58.4451 | 1.5549 | 58.4 |  | 110.2632 | -51.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 33.633 | 30.7882 | 0.51183 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 21.8752 | 19.7921 | 0.40787 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 56.5 | 54.8718 | 54.8718 | 1.6282 | 121.2 | 136.3774 | 184.915 | -63.715 | 121.2 | 136.3774 | 184.915 | -63.715 | 151.9 | 136.7869 | 185.4703 | -33.5703 | 56.1 | 82.4495 | 47.4327 | 8.6673 | 6 | 3.636 | 9.09 | -3.09 | 1.3 | 1.9898 | 9.9491 | -8.6491 | 18.3 | 34.478 | 34.478 | -16.178 | 31.3 | 32.6272 | 32.6272 | -1.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 47.2 | 50 | 50 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 44.0112 | 41.8302 | 18.6698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 48.1814 | -1.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 |  |  | 93 | 32.9 | 69.345 | 35.9849 | -3.0849 |  |  |  | 0 | 170.5 | 179.6994 | 179.6994 | -9.1994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 183.3 | 180.239 | 180.239 | 3.061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 59.6 | 90.6932 | 135.1557 | -75.5556 | 92.5 | 89.3161 | 83.4021 | 9.0979 | 58.6 | 67.134 | 67.134 | -8.534 | 76.2 | 72.3739 | 68.32 | 7.88 | 29.3 | 29.9515 | 28.2738 | 1.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 149.6242 | 149.6242 | -46.7242 | 102.8 | 149.6242 | 149.6242 | -46.8242 | 122.1 | 150.0736 | 150.0736 | -27.9735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.6 | 72.6536 | 72.6536 | 5.9464 | 1.1 |  | 0.991 | 0.109 | 111 | 113.85 | 113.85 | -2.85 | 61.7 |  | 65.755 | -4.055 | 15.2 | 16.693 | 16.693 | -1.493 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | 1 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 1.46 | 1.46 | 0.44 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 19.5 | 18.0583 | 18.0583 | 1.4418 | 7 | 5.8 | 5.8 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13.2 |  | 13.4739 | -0.27393 | 15.9 |  | 15.297 | 0.60303 | 28.5 | 22.728 | 22.728 | 5.772 | 81.1 | 69.655 | 69.655 | 11.445 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.6 |  | 14.1178 | 2.4822 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 16.1 | 10.1801 | 9.6756 | 6.4243 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | -1.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 13.8 | 14.1748 | 14.1748 | -0.37476 | 5.5 | 9.97 | 9.97 | -4.47 | 70.5 | 59.584 | 59.584 | 10.916 | 22.6 |  | 23.8943 | -1.2943 | 95.4 | 63.499 | 63.499 | 31.901 | 94.7 | 76.033 | 76.033 | 18.667 | 13.8 | 8.682 | 8.682 | 5.118 | 6.6 | 6.992 | 6.992 | -0.392 | 8.2 | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 15.3 | 15.656 | 15.656 | -0.356 | 235.1 |  | 235.569 | -0.469 | 14.2 | 13.4035 | 13.4035 | 0.79649 | 133.3 |  | 117.8303 | 15.4697 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.4 | 80 | 80 | 45.4 | 132.8 | 92 | 92 | 40.8 | 97.8 |  | 85.7054 | 12.0945 | 15.2 |  | 7.0079 | 8.1921 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 18.7 | 18.2524 | 18.2524 | 0.44757 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 36.48 | 33 | 30 | 6.48 | 28.96 | 33 | 30 | -1.04 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.1 | 7.24 | 7.24 | -1.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 14:30 | 40.9 | 18.3299 | 18.3299 | 22.5701 | 601.8 | 594.1713 | 594.1713 | 7.6287 | 204.5 | 193.2945 | 193.2945 | 11.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 12.091 | 12.091 | 15.909 | 86.1 | 85.6833 | 84.336 | 1.764 | 34.4 |  | 57.7558 | -23.3558 |  |  |  | 0 | 128.4 | 135.5821 | 185.1969 | -56.7969 | 128.4 | 135.5821 | 185.1969 | -56.7969 | 128.2 | 135.5821 | 185.1969 | -56.9969 | 226 | 203.9838 | 278.6296 | -52.6296 | 207.5 | 208.0739 | 208.0739 | -0.5739 | 109.3 | 104.3494 | 104.3494 | 4.9506 | 103.6 | 131.5534 | 131.5534 | -27.9534 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 100.4173 | 100.4173 | 7.7827 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 12.7713 | 12.7713 | -2.6713 | 44.6 | 70.7955 | 27.9725 | 16.6274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 5.1546 | 26.0043 | 35.2957 | 66 |  | 27.9373 | 38.0627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 33.633 | 30.7882 | 1.2118 | 50.1 |  |  | 50.1 | 20.6 | 21.8752 | 19.7921 | 0.80787 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 57.6 | 54.8718 | 54.8718 | 2.7282 | 124.3 | 172.4802 | 184.915 | -60.615 | 124.9 | 172.4802 | 184.915 | -60.015 | 152.5 | 172.9981 | 185.4703 | -32.9703 | 56.7 | 82.4495 | 44.4977 | 12.2023 | 5.9 | 3.636 | 9.09 | -3.19 | 1.3 | 1.9898 | 9.9491 | -8.6491 | 24.6 | 34.478 | 34.478 | -9.878 | 32.2 | 32.6272 | 32.6272 | -0.42718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.4 | 16.6641 | 16.6641 | -1.2641 | 53.3 | 50 | 50 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 |  | 30.3203 | 31.6797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 |  |  | 95 | 33.7 | 69.345 | 32.4138 | 1.2862 |  |  |  | 0 | 135.1 | 179.6994 | 179.6994 | -44.5994 | 161.9 | 179.6994 | 179.6994 | -17.7994 | 155.9 | 180.239 | 180.239 | -24.339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 111 | 130.8758 | 130.8758 | -19.8758 | 105.5 | 100.7624 | 82.1788 | 23.3212 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 76.5 | 74.4232 | 68.32 | 8.18 | 28.7 | 29.9515 | 28.2738 | 0.42621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 149.6242 | 149.6242 | -36.1242 | 113.2 | 149.6242 | 149.6242 | -36.4242 | 123.8 | 150.0736 | 150.0736 | -26.2736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.6 | 72.6536 | 72.6536 | 5.9464 | 1 |  | 0.961 | 0.039 | 115.5 | 113.77 | 113.77 | 1.73 | 51.6 |  | 64.45 | -12.85 | 16.2 | 16.74 | 16.74 | -0.54 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | 1 | 5.2 |  |  | 5.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.2 | 1.46 | 1.46 | 0.74 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 19.5 | 18.0583 | 18.0583 | 1.4418 | 7 | 5.8 | 5.8 | 1.2 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 11.3 |  | 13.1433 | -1.8433 | 14 |  | 15.0613 | -1.0613 | 31.6 | 22.818 | 22.818 | 8.782 | 82.9 | 70.389 | 70.389 | 12.511 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.8 |  | 13.611 | 2.189 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 16.2 |  | 7.0133 | 9.1867 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | -1.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 4.8 | 10.395 | 10.395 | -5.595 | 69.3 | 59.792 | 59.792 | 9.508 | 25.8 |  | 21.6064 | 4.1936 | 87.8 | 62.638 | 62.638 | 25.162 | 87.8 | 76.09 | 76.09 | 11.71 | 14.7 | 8.806 | 8.806 | 5.894 | 7.2 | 7.099 | 7.099 | 0.101 | 8 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 16.7 | 15.6 | 15.6 | 1.1 | 164.8 |  | 234.364 | -69.564 | 11.1 | 12.6471 | 12.6471 | -1.5471 | 106.6 |  | 114.645 | -8.045 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.7 | 91 | 91 | 35.7 | 135.2 | 102 | 102 | 33.2 | 73.8 |  | 83.523 | -9.723 | 12.3 |  | 4.2816 | 8.0184 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.7 | 18.2524 | 18.2524 | 0.44757 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 36.81 | 33 | 30 | 6.81 | 29.25 | 33 | 30 | -0.75 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9 | 7.24 | 7.24 | 1.76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 15:00 | 38 | 18.3299 | 18.3299 | 19.6701 | 600 | 594.1713 | 594.1713 | 5.8287 | 203.8 | 193.2945 | 193.2945 | 10.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 12.091 | 12.091 | 15.909 | 84.6 | 85.7961 | 83.2685 | 1.3315 | 33.9 |  | 56.7945 | -22.8945 |  |  |  | 0 | 129.4 | 135.5821 | 159.656 | -30.256 | 128.7 | 135.5821 | 159.656 | -30.956 | 129 | 135.5821 | 159.656 | -30.656 | 223.7 | 203.9838 | 240.2031 | -16.5031 | 209.7 | 208.0739 | 208.0739 | 1.6261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 77.6 | 110.4516 | 380.4704 | -302.8704 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 100.4173 | 100.4173 | 1.6826 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 12.7713 | 12.7713 | -2.6713 | 44.9 | 69.9441 | 15.4639 | 29.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 39.6406 | 22.0351 | 38.3649 | 55.5 | 84.9882 | 26.3739 | 29.1261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 33.633 | 30.7882 | 0.71183 | 75.5 |  |  | 75.5 | 20.8 | 21.8752 | 19.7921 | 1.0079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 54 | 54.8718 | 54.8718 | -0.87181 | 122.2 | 133.8866 | 184.915 | -62.715 | 122.6 | 133.8866 | 184.915 | -62.315 | 152.5 | 134.2887 | 185.4703 | -32.9703 | 55 | 82.4495 | 34.5157 | 20.4843 | 6 | 3.636 | 9.09 | -3.09 | 1.3 | 1.9898 | 9.9491 | -8.6491 | 21.1 | 34.478 | 34.478 | -13.378 | 29.9 | 32.6272 | 32.6272 | -2.7272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 50.2 | 50 | 50 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 50.466 | 16.4907 | 44.4093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 69.345 | 20.2683 | 13.1317 |  |  |  | 0 | 134.7 | 135.809 | 179.6994 | -44.9994 | 161.5 | 135.809 | 179.6994 | -18.1994 | 155.9 | 136.2168 | 180.239 | -24.339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 69.9 | 67.5049 | 50.9546 | 18.9454 | 96.1 | 84.0528 | 77.373 | 18.727 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 76.5 | 69.06 | 68.32 | 8.18 | 28.7 | 28.58 | 28.2738 | 0.42621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 149.6242 | 149.6242 | -4.6242 | 147.3 | 149.6242 | 149.6242 | -2.3242 | 149.7 | 150.0736 | 150.0736 | -0.37355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.3 | 72.6536 | 72.6536 | 5.6464 | 0.5 |  | 0.899 | -0.399 | 114.3 | 113.68 | 113.68 | 0.62 | 49.7 |  | 61.439 | -11.739 | 16.2 | 16.812 | 16.812 | -0.612 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 1.46 | 1.46 | 1.04 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | 19.4 | 18.0583 | 18.0583 | 1.3417 | 7 | 5.8 | 5.8 | 1.2 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 10.9 |  | 12.7918 | -1.8918 | 14.3 |  | 14.7682 | -0.46819 | 29.8 | 22.988 | 22.988 | 6.812 | 82.8 | 71.019 | 71.019 | 11.781 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 14.5 |  | 13.0443 | 1.4557 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 16.2 | 11.6732 | 3.8144 | 12.3856 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | -1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 5.7 | 10.826 | 10.826 | -5.126 | 59 | 59.099 | 59.099 | -0.099 | 18.1 |  | 19.488 | -1.388 | 83.8 | 120.8925 | 61.116 | 22.684 | 86.1 | 106.407 | 75.949 | 10.151 | 14.8 | 8.877 | 8.877 | 5.923 | 6.9 | 7.119 | 7.119 | -0.219 | 8 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 16.6 | 15.433 | 15.433 | 1.167 | 154.4 |  | 218.912 | -64.512 | 9.6 | 11.7543 | 11.7543 | -2.1543 | 129 |  | 110.2121 | 18.7879 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.7 | 132 | 99 | 26.7 | 131.1 | 159.7058 | 111 | 20.1 | 87.7 |  | 79.7668 | 7.9332 | 7.5 |  | 2.5766 | 4.9234 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 18.5 | 18.2524 | 18.2524 | 0.24757 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 36.6 | 33 | 30 | 6.6 | 29.05 | 33 | 30 | -0.95 | 0 |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.9 | 7.24 | 7.24 | 1.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 15:30 | 36.6 | 18.3299 | 18.3299 | 18.2701 | 600.1 | 594.1713 | 594.1713 | 5.9287 | 202.7 | 193.2945 | 193.2945 | 9.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.8 | 12.091 | 12.091 | 15.709 | 81.3 | 82.5953 | 83.4513 | -2.1513 | 34.1 |  | 56.6062 | -22.5062 |  |  |  | 0 | 128.9 | 135.5821 | 175.5464 | -46.6464 | 128.6 | 135.5821 | 175.5464 | -46.9464 | 129 | 135.5821 | 175.5464 | -46.5464 | 224.9 | 203.9838 | 264.1104 | -39.2104 | 210.6 | 208.0739 | 208.0739 | 2.5261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 110.5 |  | 111.956 | -1.456 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 100.4173 | 100.4173 | 6.5827 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.7 | 12.7713 | 12.7713 | -1.0713 | 44.6 | 69.9441 | 61.6807 | -17.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 49.4755 | 32.3911 | 28.0089 | 88.9 | 109.1589 | 96.5647 | -7.6647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 33.633 | 30.7882 | 0.21183 | 44.5 | 45 |  | 44.5 | 20.1 | 21.8752 | 19.7921 | 0.30787 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 55.9 | 54.8718 | 54.8718 | 1.0282 | 121.9 | 133.8866 | 184.915 | -63.015 | 122.4 | 133.8866 | 184.915 | -62.515 | 152.5 | 134.2887 | 185.4703 | -32.9703 | 55 | 82.4495 | 45.551 | 9.449 | 5.9 | 3.636 | 9.09 | -3.19 | 1.3 | 1.9898 | 9.9491 | -8.6491 | 22.1 | 34.478 | 34.478 | -12.378 | 30.7 | 32.6272 | 32.6272 | -1.9272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 50 | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 4.6392 | 36.3596 | 24.7404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 69.345 | 33.6954 | -0.29538 |  |  |  | 0 | 134.7 | 160.3207 | 179.6994 | -44.9994 | 162 | 160.3207 | 179.6994 | -17.6994 | 155.1 | 160.8021 | 180.239 | -25.139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 76.7 | 107.394 | 81.6166 | -4.9166 | 98.2 | 92.4445 | 83.2913 | 14.9087 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 76.6 | 72.3739 | 68.32 | 8.28 | 27.7 | 29.9515 | 28.2738 | -0.57379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.6242 | 149.6242 | -4.4242 | 147.6 | 149.6242 | 149.6242 | -2.0242 | 149.6 | 150.0736 | 150.0736 | -0.47355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.2 | 72.6536 | 72.6536 | 5.5464 | 0.8 |  | 0.756 | 0.044 | 100.4 | 113.76 | 113.76 | -13.36 | 68.3 |  | 52.324 | 15.976 | 17.4 | 16.694 | 16.694 | 0.706 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.4 | 1.46 | 1.46 | 0.94 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | 19.2 | 18.0583 | 18.0583 | 1.1418 | 7 | 5.8 | 5.8 | 1.2 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 10 |  | 11.5214 | -1.5214 | 12.7 |  | 14.0518 | -1.3518 | 31.3 | 23.194 | 23.194 | 8.106 | 82.1 | 71.344 | 71.344 | 10.756 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 7.9 |  | 10.4633 | -2.5633 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 16.2 |  | 8.4103 | 7.7897 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | -1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 6.3 | 11.541 | 11.541 | -5.241 | 50.2 | 60.324 | 60.324 | -10.124 | 8.8 |  | 13.7186 | -4.9186 | 86.6 | 119.9599 | 60.198 | 26.402 | 83.1 | 108.2821 | 76.082 | 7.018 | 13.1 | 8.628 | 8.628 | 4.472 | 6.9 | 7.204 | 7.204 | -0.304 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 15 | 15.262 | 15.262 | -0.262 | 133.4 |  | 204.668 | -71.268 | 7.6 | 10.8565 | 10.8565 | -3.2565 | 143.3 |  | 94.5588 | 48.7413 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.8 | 132 | 105 | 17.8 | 139.3 | 158.7718 | 117 | 22.3 | 103.9 |  | 70.2833 | 33.6167 | 7.8 |  | 1.9413 | 5.8587 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 18.5 | 18.2524 | 18.2524 | 0.24757 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 36.47 | 33 | 30 | 6.47 | 28.87 | 33 | 30 | -1.13 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 19 | 19 | -1.2 | 8.6 | 7.24 | 7.24 | 1.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 16:00 | 38.3 | 18.3299 | 18.3299 | 19.9701 | 600.5 | 594.1713 | 594.1713 | 6.3287 | 206.3 | 193.2945 | 193.2945 | 13.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.4 | 12.091 | 12.091 | 15.309 | 78.5 | 84.1244 | 84.336 | -5.836 | 34.3 |  | 55.683 | -21.383 |  |  |  | 0 | 129.8 | 135.5821 | 190.3157 | -60.5157 | 130.3 | 135.5821 | 190.3157 | -60.0157 | 130 | 135.5821 | 190.3157 | -60.3157 | 209.8 | 203.9838 | 286.3309 | -76.5309 | 211.3 | 208.0739 | 208.0739 | 3.2261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 176.4 |  | 164.2146 | 12.1854 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 100.4173 | 100.4173 | 3.4827 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 12.7713 | 12.7713 | -0.77125 | 43.5 | 69.9441 | 69.9441 | -26.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 57.0376 | 37.4239 | 23.2761 | 119.9 | 109.1589 | 26.6123 | 93.2877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 33.633 | 30.7882 | 0.21183 | 56 | 45 |  | 56 | 20.2 | 21.8752 | 19.7921 | 0.40787 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 56.4 | 54.8718 | 54.8718 | 1.5282 | 122 | 133.8866 | 184.915 | -62.915 | 122.3 | 133.8866 | 184.915 | -62.615 | 152.7 | 134.2887 | 185.4703 | -32.7703 | 55.4 | 82.4495 | 44.7932 | 10.6068 | 5.9 | 3.636 | 9.09 | -3.19 | 1.3 | 1.9898 | 9.9491 | -8.6491 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 36.7 | 32.6272 | 32.6272 | 4.0728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 110.9 | 50 | 50 | 60.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.8 | 43.3728 | 34.7695 | -5.9695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 69.345 | 32.7733 | 0.3267 |  |  |  | 0 | 134.9 | 172.4979 | 179.6994 | -44.7994 | 161.5 | 172.4979 | 179.6994 | -18.1994 | 155.2 | 173.0159 | 180.239 | -25.039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 138 | 107.394 | 98.2146 | 39.7854 | 114.5 | 89.5291 | 81.0663 | 33.4337 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 76.5 | 71.2226 | 68.32 | 8.18 | 28.8 | 29.475 | 28.2738 | 0.52621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 149.6242 | 149.6242 | -38.7242 | 110.4 | 149.6242 | 149.6242 | -39.2242 | 127 | 150.0736 | 150.0736 | -23.0736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.6 | 72.6536 | 72.6536 | 5.9464 | 0.4 |  | 0.547 | -0.147 | 93.5 | 113.84 | 113.84 | -20.34 | 63.5 |  | 35.308 | 28.192 | 17.9 | 16.512 | 16.512 | 1.388 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.1 |  |  | 5.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.4 | 1.46 | 1.46 | 0.94 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | 19.4 | 18.0583 | 18.0583 | 1.3417 | 7 | 5.8 | 5.8 | 1.2 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 8.1 |  | 8.6498 | -0.5498 | 10.1 |  | 12.7021 | -2.6021 | 29 | 23.437 | 23.437 | 5.563 | 81.7 | 71.364 | 71.364 | 10.336 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 8.7 |  | 5.2458 | 3.4542 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 14.2 | 10.0325 | 8.0425 | 6.1575 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 1 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | -1.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 4.5 | 12.349 | 12.349 | -7.849 | 53.5 | 62.189 | 62.189 | -8.689 | 26.9 |  | 5.0847 | 21.8153 | 85.9 | 116.9389 | 59.481 | 26.419 | 86.5 | 104.8518 | 76.305 | 10.195 | 11.2 | 8.273 | 8.273 | 2.927 | 6.2 | 7.31 | 7.31 | -1.11 | 8 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 17.3 | 15.089 | 15.089 | 2.211 | 112.7 |  | 190.588 | -77.888 | 7.1 | 9.7238 | 9.7238 | -2.6238 | 53.6 |  | 62.8603 | -9.2603 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.2 | 132 | 109 | 14.2 | 138.6 | 155.4455 | 120 | 18.6 | 44.5 |  | 52.9292 | -8.4292 | 5.9 |  | 1.5 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 18.5 | 18.2524 | 18.2524 | 0.24757 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 35.98 | 33 | 30 | 5.98 | 28.44 | 33 | 30 | -1.56 | 0 |  |  | 0 | 17 | 19 | 19 | -2 | 8.5 | 7.24 | 7.24 | 1.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 16:30 | 42.9 | 22.0184 | 25.3411 | 17.5589 | 605.6 | 594.1713 | 594.1713 | 11.4287 | 205.3 | 193.2945 | 193.2945 | 12.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.2 | 12.091 | 12.091 | 16.109 | 78.5 | 84.336 | 84.336 | -5.836 | 33.1 |  | 55.0842 | -21.9842 |  |  |  | 0 | 128 | 135.5821 | 188.9003 | -60.9003 | 127.5 | 135.5821 | 188.9003 | -61.4003 | 127.7 | 135.5821 | 188.9003 | -61.2003 | 225.4 | 203.9838 | 284.2014 | -58.8014 | 211.4 | 208.0739 | 208.0739 | 3.3261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 179.8 |  | 184.167 | -4.367 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 100.4173 | 100.4173 | 8.9826 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 12.7713 | -0.87125 | 46 | 81.709 | 69.9441 | -23.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 57.6309 | 47.3451 | 14.4549 | 135.7 | 109.1589 | 71.5365 | 64.1635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 33.633 | 30.7882 | 0.21183 | 64.6 | 45 | 50.1807 | 14.4193 | 20.8 | 21.8752 | 19.7921 | 1.0079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 58 | 54.8718 | 54.8718 | 3.1282 | 125.2 | 163.4555 | 184.915 | -59.715 | 125.8 | 163.4555 | 184.915 | -59.115 | 153 | 163.9464 | 185.4703 | -32.4703 | 56.9 | 82.4495 | 46.0589 | 10.8411 | 5.9 | 3.636 | 9.09 | -3.19 | 1.3 | 1.9898 | 9.9491 | -8.6491 | 35 | 34.478 | 34.478 | 0.52196 | 36.4 | 32.6272 | 32.6272 | 3.7728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 147.3 | 50 | 50 | 97.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 43.3728 | 43.0703 | -12.5703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 69.345 | 34.3133 | -0.41333 |  |  |  | 0 | 146.5 | 179.6994 | 179.6994 | -33.1994 | 149.1 | 179.6994 | 179.6994 | -30.5994 | 156.2 | 180.239 | 180.239 | -24.039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 195.9 | 107.394 | 96.0002 | 99.8998 | 119.1 | 92.4445 | 85.4711 | 33.6289 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 71.5 | 72.3739 | 68.32 | 3.18 | 30.1 | 29.9515 | 28.2738 | 1.8262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 149.6242 | 149.6242 | -39.5242 | 109.8 | 149.6242 | 149.6242 | -39.8242 | 126.1 | 150.0736 | 150.0736 | -23.9735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.6 | 72.6536 | 72.6536 | 5.9464 | 0.2 |  | 0.471 | -0.271 | 84.8 | 113.17 | 113.17 | -28.37 | 12.2 |  | 14.992 | -2.792 | 18.1 | 16.112 | 16.112 | 1.988 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.3 |  |  | 5.3 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.4 | 1.46 | 1.46 | 0.94 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | 19.6 | 18.0583 | 18.0583 | 1.5417 | 7 | 5.8 | 5.8 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 3 |  | 3.9084 | -0.9084 | 3.5 |  | 8.1157 | -4.6157 | 27.8 | 23.574 | 23.574 | 4.226 | 78.9 | 71.293 | 71.293 | 7.607 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 2.6 |  | 1.1506 | 1.4493 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 8.6 | 10.0325 | 9.9625 | -1.3625 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | -1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 14.1 | 14.1748 | 14.1748 | -0.07476 | 5 | 12.754 | 12.754 | -7.754 | 57 | 60.282 | 60.282 | -3.282 | 11 |  | 2.76 | 8.24 | 91.3 | 118.2216 | 58.759 | 32.541 | 90.4 | 106.3197 | 75.495 | 14.905 | 14 | 7.62 | 7.62 | 6.38 | 6 | 6.835 | 6.835 | -0.835 | 8 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 17 | 14.648 | 14.648 | 2.352 | 68 |  | 146.725 | -78.725 | 2.2 | 8.303 | 8.303 | -6.103 | 43.5 |  | 28.0487 | 15.4513 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 130.6284 | 111 | 15.1 | 139.5 | 149.7431 | 120 | 19.5 | 34.4 |  | 27.0984 | 7.3016 | 4.4 |  | 1 | 3.4 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 36.36 | 33 | 30 | 6.36 | 28.79 | 33 | 30 | -1.21 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 8.6 | 7.24 | 7.24 | 1.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 17:00 | 36.2 | 73.0843 | 45.9596 | -9.7596 | 601.7 | 594.1713 | 594.1713 | 7.5287 | 203.5 | 193.2945 | 193.2945 | 10.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 12.091 | 12.091 | 12.609 | 77.4 | 86.093 | 84.336 | -6.936 | 33.8 |  | 55.1629 | -21.3629 |  |  |  | 0 | 127.9 | 144.9741 | 190.5396 | -62.6396 | 127.9 | 144.9741 | 190.5396 | -62.6396 | 128.3 | 144.9741 | 190.5396 | -62.2396 | 226 | 218.1142 | 286.6676 | -60.6676 | 212.6 | 208.0739 | 208.0739 | 4.5261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 180.6 |  | 325.8577 | -145.2577 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 100.4173 | 100.4173 | 6.2827 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.2 | 14.9194 | 12.7713 | -0.57125 | 45.3 | 81.709 | 69.9441 | -24.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 57.6309 | 52.3156 | 7.8844 | 113.1 | 87.4204 | 82.9809 | 30.1191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 31 | 33.633 | 30.7882 | 0.21183 | 67.3 | 67.8644 | 50.1807 | 17.1193 | 20.2 | 21.8752 | 19.7921 | 0.40787 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.9 | 12.6214 | 12.6214 | 0.27864 | 56.8 | 54.8718 | 54.8718 | 1.9282 | 122.2 | 184.915 | 184.915 | -62.715 | 122.3 | 184.915 | 184.915 | -62.615 | 153 | 185.4703 | 185.4703 | -32.4703 | 99.9 | 82.4495 | 43.9511 | 55.9489 | 5.9 | 3.636 | 9.09 | -3.19 | 1.3 | 1.9898 | 9.9491 | -8.6491 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 35.7 | 32.6272 | 32.6272 | 3.0728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 48.1 | 50 | 50 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.9 | 55.6731 | 41.172 | -12.272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.1 | 69.345 | 31.7487 | 48.3513 |  |  |  | 0 | 174 | 179.6994 | 179.6994 | -5.6994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 181.2 | 180.239 | 180.239 | 0.96098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 191.1 | 128.2784 | 101.7116 | 89.3884 | 114 | 94.4944 | 85.8922 | 28.1078 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 71.4 | 72.3739 | 68.32 | 3.08 | 29.3 | 29.9515 | 28.2738 | 1.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.6242 | 149.6242 | -4.0242 | 148 | 149.6242 | 149.6242 | -1.6242 | 150.3 | 150.0736 | 150.0736 | 0.22645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 77.8 | 72.6536 | 72.6536 | 5.1464 | 0.1 |  | 0.326 | -0.226 | 90.5 | 112.5 | 112.5 | -22 | 11.9 |  | 2.669 | 9.231 | 17.6 | 15.64 | 15.64 | 1.96 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.2 | 1.46 | 1.46 | 0.74 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | 19.2 | 18.0583 | 18.0583 | 1.1418 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0.4 |  | 0.43749 | -0.03749 | 0.3 |  | 2.407 | -2.107 | 29.4 | 23.607 | 23.607 | 5.793 | 75.4 | 71.13 | 71.13 | 4.27 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  | 0.08022 | -0.08022 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 9.2 | 12.8776 | 9.5234 | -0.32341 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5 | 4.3 | 4.3 | 0.7 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | -1.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 7.4 | 13.025 | 13.025 | -5.625 | 46.6 | 57.118 | 57.118 | -10.518 | 4.1 |  | 0.82 | 3.28 | 90.9 | 113.2587 | 58.035 | 32.865 | 92.6 | 101.9263 | 74.339 | 18.261 | 16.4 | 6.868 | 6.868 | 9.532 | 6.4 | 6.167 | 6.167 | 0.233 | 8.1 | 5.5 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 16 | 14.118 | 14.118 | 1.882 | 47.4 |  | 75.016 | -27.616 | 3.1 | 5.3928 | 5.3928 | -2.2928 | 8.2 |  | 6.5381 | 1.6619 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 124.2563 | 111 | 15.2 | 148.6 | 134.6452 | 114 | 34.6 | 8 |  | 7.1253 | 0.87467 | 1.6 |  | 0.48 | 1.12 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 36.5 | 33 | 30 | 6.5 | 28.92 | 33 | 30 | -1.08 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.5 | 7.24 | 7.24 | 1.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 17:30 | 37.5 | 76.45 | 71.5 | -34 | 602 | 594.1713 | 594.1713 | 7.8287 | 204 | 193.2945 | 193.2945 | 10.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 12.091 | 12.091 | 12.609 | 79.2 | 82.579 | 84.336 | -5.136 | 33.9 |  | 56.6339 | -22.7339 |  |  |  | 0 | 128.6 | 160.7027 | 196.228 | -67.628 | 128.5 | 160.7027 | 196.228 | -67.728 | 128.6 | 160.7027 | 196.228 | -67.628 | 225.9 | 241.7779 | 295.2259 | -69.3259 | 212.5 | 208.0739 | 208.0739 | 4.4261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 183.3 | 251.8234 | 350.7481 | -167.4481 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 100.4173 | 100.4173 | 4.9826 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.9194 | 12.7713 | -0.57125 | 44.3 | 81.709 | 69.9441 | -25.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 57.6309 | 52.3917 | 37.4083 | 67 | 20.6186 | 83.6889 | -16.6889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 33.633 | 30.7882 | 0.21183 | 50.8 | 30.9278 | 50.1807 | 0.61927 | 19.6 | 21.8752 | 19.7921 | -0.19213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.9 | 12.6214 | 12.6214 | 0.27864 | 56.5 | 54.8718 | 54.8718 | 1.6282 | 167.8 | 184.915 | 184.915 | -17.115 | 168.4 | 184.915 | 184.915 | -16.515 | 170.1 | 185.4703 | 185.4703 | -15.3703 | 95.4 | 82.4495 | 62.5043 | 32.8957 | 5.8 | 3.636 | 9.09 | -3.29 | 1.1 | 1.9898 | 9.9491 | -8.8491 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 27.6 | 32.6272 | 32.6272 | -5.0272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.4 | 16.6641 | 16.6641 | -1.2641 | 66.2 | 50 | 50 | 16.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29 | 31.0725 | 47.1499 | -18.1499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.8 | 69.345 | 54.3231 | 25.4769 |  |  |  | 0 | 174.8 | 179.6994 | 179.6994 | -4.8994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185.6 | 180.239 | 180.239 | 5.361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 50 | 50 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 209.7 | 86.5096 | 107.394 | 102.306 | 113.1 | 90.3946 | 82.1788 | 30.9212 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 71.4 | 72.3739 | 68.32 | 3.08 | 29.6 | 29.9515 | 28.2738 | 1.3262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.6242 | 149.6242 | -3.7242 | 148.2 | 149.6242 | 149.6242 | -1.4242 | 150.1 | 150.0736 | 150.0736 | 0.02645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.3 | 72.6536 | 72.6536 | 5.6464 | 0 |  | 0.112 | -0.112 | 91.5 | 110.46 | 110.46 | -18.96 | 0 |  | 0.065 | -0.065 | 16.5 | 15.392 | 15.392 | 1.108 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 1.46 | 1.46 | 0.64 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 19.5 | 18.0583 | 18.0583 | 1.4418 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.09312 | -0.09312 | 27.6 | 23.555 | 23.555 | 4.045 | 74.7 | 70.242 | 70.242 | 4.458 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.1 |  | 0.02 | 0.08 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 9.3 | 7.1873 | 10.9061 | -1.6061 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | -1.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 5.3 | 13.124 | 13.124 | -7.824 | 39.7 | 56.645 | 56.645 | -16.945 | 0 |  |  | 0 | 78 | 107.8806 | 56.388 | 21.612 | 75.8 | 102.2457 | 73.149 | 2.651 | 14.1 | 6.306 | 6.306 | 7.794 | 7.2 | 5.213 | 5.213 | 1.987 | 8.1 | 5.5 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 15.2 | 13.487 | 13.487 | 1.713 | 1.2 |  | 27.22 | -26.02 | 0.1 | 0.26262 | 0.26262 | -0.16262 | 0 |  | 0.14659 | -0.14659 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 115.9859 | 106 | 17 | 134.5 | 122.9789 | 105 | 29.5 | 0.1 |  | 0.18496 | -0.08496 | 0.3 |  | 0.06 | 0.24 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 36.37 | 33 | 30 | 6.37 | 28.77 | 33 | 30 | -1.23 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.4 | 7.24 | 7.24 | 1.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 18:00 | 147.9 | 76.45 | 91.4159 | 56.4841 | 603.5 | 594.1713 | 594.1713 | 9.3287 | 204.4 | 193.2945 | 193.2945 | 11.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 20.6186 | 76.7982 | -51.6982 | 80.8 | 84.336 | 84.336 | -3.536 | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 0 | 131.3 | 196.228 | 196.228 | -64.928 | 131.3 | 196.228 | 196.228 | -64.928 | 130.9 | 196.228 | 196.228 | -65.328 | 225.3 | 295.2259 | 295.2259 | -69.9259 | 213.3 | 208.0739 | 208.0739 | 5.2261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 170.8 | 287.88 | 350.7481 | -179.9481 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 100.4173 | 100.4173 | 6.7827 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 91 | 81.709 | 81.709 | 9.291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 57.6309 | 73.471 | 16.929 | 108.2 | 65.3185 | 83.6889 | 24.5111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 33.633 | 30.7882 | -1.1882 | 122.7 | 55.3718 | 50.1807 | 72.5193 | 19.7 | 21.8752 | 19.7921 | -0.09213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.9 | 12.6214 | 12.6214 | 0.27864 | 57.4 | 54.8718 | 54.8718 | 2.5282 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 95.8 | 82.4495 | 70.9563 | 24.8437 | 5.8 | 3.636 | 9.09 | -3.29 | 1.1 | 1.9898 | 9.9491 | -8.8491 | 35 | 34.478 | 34.478 | 0.52196 | 28.2 | 32.6272 | 32.6272 | -4.4272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 16.6641 | 16.6641 | 0.03592 | 93.5 | 50 | 50 | 43.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.8 | 43.3728 | 85.4826 | -32.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.3 | 69.345 | 64.6069 | 15.6931 |  |  |  | 0 | 174.2 | 179.6994 | 179.6994 | -5.4994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185 | 180.239 | 180.239 | 4.761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 202 | 107.394 | 107.394 | 94.606 | 108 | 92.4445 | 108.13 | -0.13 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 71.5 | 72.3739 | 78.568 | -7.068 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.6242 | 149.6242 | -4.3242 | 147.9 | 149.6242 | 149.6242 | -1.7242 | 149.6 | 150.0736 | 150.0736 | -0.47355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 78.3 | 72.6536 | 96.4052 | -18.1052 | 0 |  | 0.054 | -0.054 | 88.1 | 108.41 | 108.41 | -20.31 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 15.219 | 15.219 | 0.981 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.6 |  |  | 5.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.2 | 2.0148 | 5.67 | -3.47 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 19.7 | 18.0583 | 18.0583 | 1.6418 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 23.419 | 23.419 | 3.081 | 72.5 | 68.63 | 68.63 | 3.87 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 9.3 | 10.0325 | 19.7728 | -10.4728 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | -1.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 3.6 | 13.165 | 13.165 | -9.565 | 36.9 | 57.07 | 57.07 | -20.17 | 0 |  |  | 0 | 74.9 | 103.2988 | 54.434 | 20.466 | 79.6 | 95.1307 | 71.948 | 7.652 | 11.2 | 5.807 | 5.807 | 5.393 | 4.5 | 4.165 | 4.165 | 0.335 | 8.1 | 5.5 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 13.9 | 12.822 | 12.822 | 1.078 | 0 |  | 6.303 | -6.303 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.9 | 106.3393 | 95 | -5.1 | 98.7 | 107.049 | 90 | 8.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.3 | 18.2524 | 18.2524 | 0.04757 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 36.19 | 33 | 30 | 6.19 | 28.6 | 33 | 30 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8 | 7.24 | 7.24 | 0.76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 18:30 | 141.2 | 141.4842 | 131.1577 | 10.0422 | 602.9 | 594.1713 | 594.1713 | 8.7287 | 204.9 | 193.2945 | 193.2945 | 11.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 76.7982 | 76.7982 | -17.4982 | 83.9 | 84.336 | 84.336 | -0.436 | 57.9 |  |  | 57.9 |  |  |  | 0 | 164.8 | 196.228 | 196.228 | -31.428 | 164.6 | 196.228 | 196.228 | -31.628 | 164.9 | 196.228 | 196.228 | -31.328 | 256.2 | 295.2259 | 295.2259 | -39.0259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 239.7 | 338.0867 | 393.4034 | -153.7034 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 100.4173 | 100.4173 | 2.7826 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 90.4 | 81.709 | 81.709 | 8.691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 84.56 | 83.6833 | 6.4167 | 131.3 | 220.4807 | 213.5487 | -82.2487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 151.0478 | -151.0478 | 29 | 33.633 | 30.7882 | -1.7882 | 143.1 | 151.1673 | 75 | 68.1 | 19 | 21.8752 | 19.7921 | -0.79213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.9 | 12.6214 | 12.6214 | 0.27864 | 57.5 | 54.8718 | 54.8718 | 2.6282 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 94.9 | 82.4495 | 90.0562 | 4.8438 | 5.7 | 3.636 | 9.09 | -3.39 | 1.1 | 1.9898 | 9.9491 | -8.8491 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 27.8 | 32.6272 | 32.6272 | -4.8272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 124 | 114.5088 | 79.3927 | 44.6073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 85.4826 | 95.4524 | -9.9524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.1 | 69.345 | 87.8464 | -7.7464 |  |  |  | 0 | 175.1 | 179.6994 | 179.6994 | -4.5994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 184.2 | 180.239 | 180.239 | 3.961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 202.7 | 124.1019 | 151.5687 | 51.1313 | 109.5 | 108.13 | 108.13 | 1.37 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.6242 | 149.6242 | -3.4242 | 148.2 | 149.6242 | 149.6242 | -1.4242 | 150.3 | 150.0736 | 150.0736 | 0.22645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 154.7925 | 192.2331 | -55.0331 | 78.4 | 77.6287 | 96.4052 | -18.0052 | 0 |  |  | 0 | 74 | 105.16 | 105.16 | -31.16 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 15.244 | 15.244 | -1.344 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.6 |  |  | 5.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.4 | 5.67 | 5.67 | -3.27 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 19.6 | 18.0583 | 18.0583 | 1.5417 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 23.164 | 23.164 | 0.036 | 65.3 | 66.047 | 66.047 | -0.747 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 15.7 | 19.7728 | 19.7728 | -4.0728 | 1.3 | 1.48 | 1.48 | -0.18 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | -1.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 4.6 | 12.573 | 12.573 | -7.973 | 31 | 54.95 | 54.95 | -23.95 | 0 |  |  | 0 | 68.6 | 87.3158 | 50.372 | 18.228 | 75.2 | 92.2043 | 68.564 | 6.636 | 12.4 | 5.217 | 5.217 | 7.183 | 6 | 3.379 | 3.379 | 2.621 | 8.1 | 5.5 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 13.2 | 12.617 | 12.617 | 0.583 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.7 | 102.8407 | 83 | -6.3 | 64.3 | 91.3187 | 76 | -11.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 36.2 | 33 | 30 | 6.2 | 28.61 | 33 | 30 | -1.39 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8.4 | 7.24 | 7.24 | 1.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 19:00 | 144.8 | 144.4204 | 132.5428 | 12.2571 | 604.3 | 594.1713 | 594.1713 | 10.1287 | 204.9 | 193.2945 | 193.2945 | 11.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 76.7982 | 91.7786 | -31.8786 | 79.6 | 84.336 | 86.2882 | -6.6882 | 54.6 |  |  | 54.6 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.228 | 196.228 | -8.528 | 207.1 | 196.228 | 196.228 | 10.872 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 284.9 | 295.2259 | 295.2259 | -10.3259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 381.1 | 368.401 | 443.5455 | -62.4455 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 100.4173 | 100.4173 | 5.9826 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91942 | 130.8 | 87.4411 | 88.2785 | 42.5215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 84.2899 | 83.0375 | 7.2625 | 130.6 | 220.4807 | 220.4807 | -89.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29 | 33.633 | 30.7882 | -1.7882 | 143.5 | 151.172 | 115.9248 | 27.5752 | 18.5 | 21.8752 | 19.7921 | -1.2921 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.9 | 12.6214 | 12.6214 | 0.27864 | 57 | 54.8718 | 54.8718 | 2.1282 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 95.8 | 82.4495 | 110.3748 | -14.5748 | 5.7 | 3.636 | 9.09 | -3.39 | 1 | 1.9898 | 9.9491 | -8.9491 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 33.5 | 32.6272 | 32.6272 | 0.87282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.5 | 16.6641 | 16.6641 | -1.1641 | 94.5 | 93.2039 | 128.6334 | -34.1334 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 85.4826 | 95.4524 | -9.6524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.3 | 69.345 | 112.5687 | -32.2687 |  |  |  | 0 | 174.9 | 179.6994 | 179.6994 | -4.7994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185.2 | 180.239 | 180.239 | 4.961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 50 | 50 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 168.5 | 173.6435 | 188.6643 | -20.1643 | 108.6 | 108.13 | 112.9358 | -4.3358 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 149.6242 | 149.7966 | -3.9966 | 148 | 149.6242 | 149.7966 | -1.7967 | 149.6 | 150.0736 | 150.2465 | -0.64649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 192.2331 | 192.2331 | -55.0331 | 78.5 | 96.4052 | 96.4052 | -17.9052 | 0 |  |  | 0 | 58.7 | 101.9 | 101.9 | -43.2 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 15.334 | 15.334 | -0.534 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.6 |  |  | 5.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 19.7 | 18.0583 | 18.0583 | 1.6418 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 22.789 | 22.789 | -3.089 | 51.7 | 62.492 | 62.492 | -10.792 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 20.3 | 19.7728 | 19.7728 | 0.52721 | 1.3 | 1.52 | 1.52 | -0.22 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 4.2 | 11.769 | 11.769 | -7.569 | 32.7 | 51.982 | 51.982 | -19.282 | 0 |  |  | 0 | 50 | 75.5985 | 45.607 | 4.393 | 60.5 | 84.5599 | 64.453 | -3.953 | 5.9 | 4.598 | 4.598 | 1.302 | 3.1 | 2.681 | 2.681 | 0.419 | 8.1 | 5.5 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 11.3 | 12.564 | 12.564 | -1.264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.3 | 89.0027 | 70 | -23.7 | 33.4 | 74.2294 | 63 | -29.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 17.9 | 18.2524 | 18.2524 | -0.35243 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 36.5 | 33 | 30 | 6.5 | 28.83 | 33 | 30 | -1.17 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4 | 7.9 | 7.24 | 7.24 | 0.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 19:30 | 147.3 | 146 | 134.9905 | 12.3095 | 604.3 | 594.1713 | 594.1713 | 10.1287 | 204.8 | 193.2945 | 193.2945 | 11.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 76.7982 | 84.6635 | -24.3635 | 79.2 | 86.2882 | 84.336 | -5.136 | 53.6 |  |  | 53.6 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.228 | 196.228 | -8.628 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 210.3 | 196.228 | 196.228 | 14.072 | 282 | 295.2259 | 295.2259 | -13.2259 | 216.2 | 208.0739 | 208.0739 | 8.1261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 363.4 | 347.975 | 446.4882 | -83.0882 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 100.4173 | 100.4173 | 7.6826 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 130.9 | 121.9776 | 91.5801 | 39.3199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 89.3665 | 82.6233 | 7.8767 | 139.9 | 220.4807 | 220.4807 | -80.5807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 155.6663 | -155.6663 | 29 | 33.633 | 30.7882 | -1.7882 | 143.7 | 151.1677 | 102.7845 | 40.9155 | 19.6 | 21.8752 | 19.7921 | -0.19213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.9 | 12.6214 | 12.6214 | 0.27864 | 56.8 | 54.8718 | 54.8718 | 1.9282 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 95.7 | 82.4495 | 92.4928 | 3.2073 | 5.7 | 3.636 | 9.09 | -3.39 | 1 | 1.9898 | 9.9491 | -8.9491 | 34.8 | 34.478 | 34.478 | 0.32196 | 34.3 | 32.6272 | 32.6272 | 1.6728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.9 | 16.6641 | 16.6641 | 0.23592 | 129.7 | 126.4447 | 106.5322 | 23.1678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 85.4826 | 95.4524 | -9.4524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.4 | 69.345 | 90.811 | -10.411 |  |  |  | 0 | 175.3 | 179.6994 | 179.6994 | -4.3994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185.5 | 180.239 | 180.239 | 5.261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 187.2 | 180.6893 | 176.2956 | 10.9044 | 112 | 112.9358 | 104.1791 | 7.8209 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.6242 | 149.6242 | -3.3242 | 148.7 | 149.6242 | 149.6242 | -0.92423 | 150.3 | 150.0736 | 150.0736 | 0.22645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 192.2331 | 192.2331 | -55.1331 | 78.5 | 96.4052 | 96.4052 | -17.9052 | 0 |  |  | 0 | 58.1 | 97.68 | 97.68 | -39.58 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 14.817 | 14.817 | 0.683 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 19.8 | 18.0583 | 18.0583 | 1.7417 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 22.191 | 22.191 | -6.891 | 47.2 | 58.601 | 58.601 | -11.401 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 20.4 | 19.7728 | 19.7728 | 0.62721 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 4.4 | 10.902 | 10.902 | -6.502 | 32.1 | 47.976 | 47.976 | -15.876 | 0 |  |  | 0 | 34.6 | 63.6364 | 42.373 | -7.773 | 37.2 | 82.0095 | 63.821 | -26.621 | 5.5 | 3.876 | 3.876 | 1.624 | 1.9 | 2.249 | 2.249 | -0.349 | 8.2 | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | 10.7 | 11.725 | 11.725 | -1.025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.4 | 78.3512 | 57 | -25.6 | 26.9 | 56.6611 | 51 | -24.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 17.9 | 18.2524 | 18.2524 | -0.35243 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 36.4 | 33 | 30 | 6.4 | 28.7 | 33 | 30 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4 | 7.3 | 7.24 | 7.24 | 0.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 20:00 | 146 | 146 | 136.7844 | 9.2156 | 602.3 | 594.1713 | 594.1713 | 8.1287 | 202 | 193.2945 | 193.2945 | 8.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 76.7982 | 84.8893 | 5.5107 | 79 | 84.336 | 84.1408 | -5.1408 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.228 | 196.228 | -8.428 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 209.8 | 196.228 | 196.228 | 13.572 | 277.6 | 295.2259 | 295.2259 | -17.6259 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 328.7 | 382.3955 | 448.5567 | -119.8567 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 100.4173 | 100.4173 | 7.5827 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 130.6 | 90.6687 | 97.9344 | 32.6656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 82.6421 | 81.9849 | 8.3151 | 210 | 220.4807 | 220.4807 | -10.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 168.5023 | 157.0839 | -157.0839 | 29 | 33.633 | 30.7882 | -1.7882 | 143.4 | 140.3659 | 108.1522 | 35.2478 | 19.7 | 21.8752 | 19.7921 | -0.09213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13 | 12.6214 | 12.6214 | 0.37864 | 57.3 | 54.8718 | 54.8718 | 2.4282 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 95.9 | 82.4495 | 93.4595 | 2.4405 | 5.6 | 3.636 | 9.09 | -3.49 | 1.1 | 1.9898 | 9.9491 | -8.8491 | 34.9 | 34.478 | 34.478 | 0.42196 | 34.2 | 32.6272 | 32.6272 | 1.5728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 18.1 | 16.6641 | 16.6641 | 1.4359 | 160.3 | 99.6631 | 109.6897 | 50.6103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 85.4665 | 95.4524 | -9.6524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.3 | 69.345 | 91.9872 | -11.6872 |  |  |  | 0 | 174.9 | 179.6994 | 179.6994 | -4.7994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 184.9 | 180.239 | 180.239 | 4.661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 50 | 50 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 233.4 | 124.3405 | 165.9326 | 67.4673 | 112.9 | 108.13 | 110.3185 | 2.5815 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.6242 | 149.6242 | -3.6242 | 148.3 | 149.6242 | 149.6242 | -1.3242 | 149.7 | 150.0736 | 150.0736 | -0.37355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 166.2911 | 192.2331 | -55.0331 | 78.5 | 83.3952 | 96.4052 | -17.9052 | 0 |  |  | 0 | 61.7 | 93.46 | 93.46 | -31.76 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 14.098 | 14.098 | 0.802 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.5 |  |  | 5.5 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 19 | 18.0583 | 18.0583 | 0.94175 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 21.37 | 21.37 | -1.77 | 41 | 54.372 | 54.372 | -13.372 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20.3 | 19.7691 | 19.7728 | 0.52721 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 7.2 | 10.015 | 10.015 | -2.815 | 24 | 43.624 | 43.624 | -19.624 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 57.6172 | 39.649 | -12.749 | 37.5 | 79.7937 | 64.347 | -26.847 | 3.7 | 3.12 | 3.12 | 0.58 | 1.8 | 1.906 | 1.906 | -0.106 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 12.2 | 10.624 | 10.624 | 1.576 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.5 | 65.8956 | 45 | -33.5 | 6 | 48.3959 | 41 | -35 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 36.37 | 33 | 30 | 6.37 | 28.71 | 33 | 30 | -1.29 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4 | 7.6 | 7.24 | 7.24 | 0.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 20:30 | 147.9 | 126.3801 | 136.5152 | 11.3848 | 602.3 | 594.1713 | 594.1713 | 8.1287 | 204.7 | 193.2945 | 193.2945 | 11.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 80.5419 | 9.8581 | 79.1 | 84.336 | 82.579 | -3.479 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 192.0135 | 196.228 | -9.528 | 206.5 | 192.0135 | 196.228 | 10.272 | 209.7 | 192.0135 | 196.228 | 13.472 | 277.1 | 288.8851 | 295.2259 | -18.1259 | 214.6 | 208.0739 | 208.0739 | 6.5261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 388.5 | 486.4619 | 473.442 | -84.942 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 100.4173 | 100.4173 | 7.8826 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 130.4 | 130.2982 | 98.175 | 32.2249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 72.7092 | 82.1685 | 8.4315 | 171.8 | 177.4382 | 220.4807 | -48.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153 | 175.1539 | 155.9918 | -2.9918 | 29 | 33.633 | 30.7882 | -1.7882 | 138.2 | 69.8861 | 103.7505 | 34.4496 | 19.8 | 21.8752 | 19.7921 | 0.00787 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13 | 12.6214 | 12.6214 | 0.37864 | 57.1 | 54.8718 | 54.8718 | 2.2282 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 96.8 | 91.9483 | 92.6578 | 4.1422 | 5.6 | 3.636 | 9.09 | -3.49 | 1.1 | 1.9898 | 9.9491 | -8.8491 | 34.7 | 34.478 | 34.478 | 0.22196 | 34.6 | 32.6272 | 32.6272 | 1.9728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.2 | 16.6641 | 16.6641 | 0.53592 | 62.1 | 61.4049 | 105.3521 | -43.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 70.5554 | 95.4524 | -9.5524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.4 | 80.9025 | 91.0118 | -10.6118 |  |  |  | 0 | 174.8 | 179.6994 | 179.6994 | -4.8994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185.3 | 180.239 | 180.239 | 5.061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 151.7 | 154.1294 | 177.0269 | -25.327 | 105.3 | 100.0383 | 105.0866 | 0.21339 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 78.1 | 73.7555 | 78.568 | -0.468 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.6242 | 149.6242 | -3.4242 | 148 | 149.6242 | 149.6242 | -1.6242 | 149.9 | 150.0736 | 150.0736 | -0.17355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 192.2331 | -55.1331 | 78.4 | 72.6536 | 96.4052 | -18.0052 | 0 |  |  | 0 | 46.1 | 54.3 | 87.33 | -41.23 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 14.018 | 14.018 | -0.418 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.6 |  |  | 5.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 19.1 | 18.0583 | 18.0583 | 1.0417 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 20.181 | 20.181 | -6.781 | 29.7 | 49.8 | 49.8 | -20.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20.3 | 16.32 | 19.7728 | 0.52721 | 1.3 | 1.52 | 1.52 | -0.22 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 8 | 9.727 | 9.727 | -1.727 | 21.4 | 14.6 | 39.873 | -18.473 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 31.8 | 37.127 | -2.027 | 41 | 43.7 | 63.201 | -22.201 | 4.9 | 2.558 | 2.558 | 2.342 | 2.3 | 1.538 | 1.538 | 0.762 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 10.8 | 10.517 | 10.517 | 0.283 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 20.3 | 34 | -32.6 | 0 | 13.7 | 32 | -32 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18.1 | 18.2524 | 18.2524 | -0.15243 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 36.21 | 33 | 30 | 6.21 | 28.62 | 33 | 30 | -1.38 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4 | 8.2 | 7.24 | 7.24 | 0.96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 21:00 | 142.7 | 124.1346 | 136.1406 | 6.5594 | 602.2 | 594.1713 | 594.1713 | 8.0287 | 204.5 | 193.2945 | 193.2945 | 11.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 87.019 | 2.781 | 78.8 | 82.579 | 86.2882 | -7.4882 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 185.9615 | 196.228 | -8.528 | 207.8 | 185.9615 | 196.228 | 11.572 | 211.1 | 185.9615 | 196.228 | 14.872 | 276.6 | 279.7799 | 295.2259 | -18.6259 | 214.2 | 208.0739 | 208.0739 | 6.1261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 407.3 | 483.1574 | 486.3992 | -79.0992 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 100.4173 | 100.4173 | 3.6827 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 130.4 | 127.9227 | 100.4854 | 29.9146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 68.1981 | 78.0999 | 11.6001 | 205.8 | 192.8241 | 220.4807 | -14.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 | 174.0215 |  | 152.8 | 29.1 | 33.633 | 30.7882 | -1.6882 | 133 | 66.5976 | 122.2418 | 10.7582 | 19.4 | 21.8752 | 19.7921 | -0.39213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13 | 12.6214 | 12.6214 | 0.37864 | 56.4 | 54.8718 | 54.8718 | 1.5282 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 95.5 | 91.9483 | 110.3748 | -14.8748 | 5.6 | 3.636 | 9.09 | -3.49 | 1.1 | 1.9898 | 9.9491 | -8.8491 | 30.7 | 34.478 | 34.478 | -3.778 | 30.2 | 32.6272 | 32.6272 | -2.4272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.8 | 16.6641 | 16.6641 | 0.13592 | 51.9 | 53.9699 | 120.3909 | -68.4909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 67.0861 | 95.4524 | -10.3524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.9 | 80.9025 | 112.5687 | -32.6687 |  |  |  | 0 | 175.8 | 179.6994 | 179.6994 | -3.8994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185.9 | 180.239 | 180.239 | 5.661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 50 | 50 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 135.2 | 148.9638 | 175.5472 | -40.3472 | 103.5 | 97.7425 | 112.7445 | -9.2445 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 78.2 | 74.7963 | 78.568 | -0.368 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.6242 | 154.9779 | -8.0779 | 149 | 149.6242 | 154.9779 | -5.9779 | 150.6 | 150.0736 | 155.4433 | -4.8433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 78.5 | 72.6536 | 96.4052 | -17.9052 | 0 |  |  | 0 | 38.8 | 48.1 | 81.21 | -42.41 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 14.151 | 14.151 | 0.549 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 0.8 | 5.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.8 | 18.0583 | 18.0583 | 0.74175 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 18.624 | 18.624 | -11.824 | 18.9 | 44.885 | 44.885 | -25.985 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20.3 | 15.5175 | 19.7728 | 0.52721 | 1.3 | 1.52 | 1.52 | -0.22 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 8 | 9.64 | 9.64 | -1.64 | 16.2 | 12.4 | 36.323 | -20.123 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 27.3 | 34.673 | -6.573 | 41.2 | 40.1 | 61.497 | -20.297 | 2.5 | 2.062 | 2.062 | 0.438 | 0.7 | 1.161 | 1.161 | -0.461 | 9.6 | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 9.6 | 10.741 | 10.741 | -1.141 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15.4 | 23 | -23 | 0 | 12.2 | 26 | -26 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 18 | 18.2524 | 18.2524 | -0.25243 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 36.41 | 33 | 30 | 6.41 | 28.74 | 33 | 30 | -1.26 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4 | 8.7 | 7.24 | 7.24 | 1.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 21:30 | 147.2 | 122.0711 | 134.7229 | 12.4771 | 603.7 | 594.1713 | 594.1713 | 9.5287 | 204.8 | 193.2945 | 193.2945 | 11.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 77.0644 | 13.2356 | 78 | 86.093 | 84.336 | -6.336 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.9 | 187.1739 | 196.228 | -23.328 | 172.3 | 187.1739 | 196.228 | -23.928 | 172.6 | 187.1739 | 196.228 | -23.628 | 258.2 | 281.604 | 295.2259 | -37.0259 | 213.3 | 208.0739 | 208.0739 | 5.2261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 435.8 | 491.5009 | 475.1256 | -39.3256 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 100.4173 | 100.4173 | 6.1826 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 130.6 | 126.7192 | 100.8872 | 29.7128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 67.3649 | 77.4182 | 9.0818 | 201.7 | 178.2434 | 220.4807 | -18.7807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152 | 173.2883 |  | 152 | 31.3 | 33.633 | 30.7882 | 0.51183 | 134.5 | 66.7427 | 118.9596 | 15.5404 | 20.6 | 21.8752 | 19.7921 | 0.80787 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13 | 12.6214 | 12.6214 | 0.37864 | 57.2 | 54.8718 | 54.8718 | 2.3282 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 94.7 | 91.9483 | 110.3748 | -15.6748 | 5.5 | 3.636 | 9.09 | -3.59 | 1.1 | 1.9898 | 9.9491 | -8.8491 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 33.4 | 32.6272 | 32.6272 | 0.77282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.2 | 16.6641 | 16.6641 | 0.53592 | 55.6 | 55.4689 | 105.2764 | -49.6764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 66.0995 | 95.4524 | -9.9524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 |  | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.1 | 80.9025 | 112.5687 | -32.4687 |  |  |  | 0 | 174.6 | 179.6994 | 179.6994 | -5.0994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 184.6 | 180.239 | 180.239 | 4.361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 119.7 | 147.4485 | 189.0411 | -69.3411 | 108.2 | 96.5756 | 108.3213 | -0.12125 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 78 | 75.2921 | 78.568 | -0.568 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.6242 | 149.6242 | -3.7242 | 148.3 | 149.6242 | 149.6242 | -1.3242 | 149.5 | 150.0736 | 150.0736 | -0.57355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 192.2331 | -55.1331 | 78.5 | 72.6536 | 96.4052 | -17.9052 | 0 |  |  | 0 | 36.5 | 42.2 | 73.65 | -37.15 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 14.225 | 14.225 | 2.975 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 0.8 | 5.6 |  |  | 5.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.9 | 18.0583 | 18.0583 | 0.84175 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 17.014 | 17.014 | -11.514 | 12.1 | 39.852 | 39.852 | -27.752 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20.3 | 15.2893 | 19.7728 | 0.52721 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 7.3 | 9.83 | 9.83 | -2.53 | 11.4 | 10.8 | 33.742 | -22.342 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 24.5 | 31.408 | -2.108 | 36.6 | 34.1 | 57.187 | -20.587 | 2.9 | 1.666 | 1.666 | 1.234 | 1.2 | 0.929 | 0.929 | 0.271 | 9.1 | 5.5 | 5.5 | 3.6 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 13.7 | 10.732 | 10.732 | 2.968 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.3 | 17 | -17 | 0 | 8 | 21 | -21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 17.9 | 18.2524 | 18.2524 | -0.35243 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 36.74 | 33 | 30 | 6.74 | 29.12 | 33 | 30 | -0.88 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4 | 8.9 | 7.24 | 7.24 | 1.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 22:00 | 143.1 | 133.3644 | 130.7945 | 12.3055 | 602.7 | 594.1713 | 594.1713 | 8.5287 | 204.4 | 193.2945 | 193.2945 | 11.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.7786 | 76.7982 | 12.6018 | 81.7 | 84.336 | 84.336 | -2.636 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 193.739 | 196.228 | -9.428 | 207.2 | 193.739 | 196.228 | 10.972 | 210.2 | 193.739 | 196.228 | 13.972 | 279.8 | 291.4812 | 295.2259 | -15.4259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 290.1 | 220.3884 | 479.191 | -189.091 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 100.4173 | 100.4173 | 4.5827 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 130.5 | 142.3058 | 91.0782 | 39.4218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 68.6328 | 75.0572 | 6.6428 | 216.4 | 208.8913 | 204.1378 | 12.2622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 | 181.5346 |  | 152.2 | 32.9 | 33.633 | 30.7882 | 2.1118 | 97.5 | 97.9381 | 112.0103 | -14.5103 | 21.3 | 21.8752 | 19.7921 | 1.5079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13 | 12.6214 | 12.6214 | 0.37864 | 55.9 | 54.8718 | 54.8718 | 1.0282 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 95.5 | 91.9483 | 110.3748 | -14.8748 | 5.6 | 3.636 | 9.09 | -3.49 | 1.1 | 1.9898 | 9.9491 | -8.8491 | 29.2 | 34.478 | 34.478 | -5.278 | 30.7 | 32.6272 | 32.6272 | -1.9272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.7 | 16.6641 | 16.6641 | 1.0359 | 49.2 | 53.8404 | 92.1364 | -42.9364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.4 | 85.4826 | 95.4524 | -46.0524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 |  | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.1 | 80.9025 | 112.5687 | -32.4687 |  |  |  | 0 | 175.4 | 179.6994 | 179.6994 | -4.2994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185.1 | 180.239 | 180.239 | 4.861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 50 | 50 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 132.5 | 155.736 | 147.5434 | -15.0434 | 105.9 | 108.7522 | 108.13 | -2.23 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 78 | 76.9159 | 78.568 | -0.568 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.6242 | 149.6242 | -3.6242 | 148.7 | 149.6242 | 149.6242 | -0.92423 | 149.8 | 150.0736 | 150.0736 | -0.27355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 192.2331 | -55.1331 | 78.6 | 72.6536 | 96.4052 | -17.8052 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 39.8 | 66.09 | -33.69 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 14.28 | 14.28 | 3.12 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 0.8 | 5.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 18.8 | 18.0583 | 18.0583 | 0.74175 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 15.351 | 15.351 | -8.851 | 16.5 | 34.701 | 34.701 | -18.201 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 15.5 | 19.7728 | 19.7728 | -4.2728 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 6.9 | 10.112 | 10.112 | -3.212 | 7.1 | 9 | 31.484 | -24.384 | 0 |  |  | 0 | 25 | 20.8 | 27.873 | -2.873 | 34.4 | 28 | 52.007 | -17.607 | 2.8 | 1.303 | 1.303 | 1.497 | 0.8 | 0.746 | 0.746 | 0.054 | 9 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 15 | 10.645 | 10.645 | 4.355 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.7 | 13 | -13 | 0 | 4.6 | 17 | -17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 17.5 | 18.2524 | 18.2524 | -0.75243 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 36.38 | 33 | 30 | 6.38 | 28.75 | 33 | 30 | -1.25 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4 | 8.3 | 7.24 | 7.24 | 1.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 22:30 | 145.8 | 117.5186 | 128.8112 | 16.9888 | 605.3 | 594.1713 | 594.1713 | 11.1287 | 205 | 193.2945 | 193.2945 | 11.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 80.0457 | 76.7982 | 13.5018 | 81.2 | 84.1408 | 84.336 | -3.136 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.8 | 166.4678 | 196.228 | -24.428 | 189.5 | 166.4678 | 196.228 | -6.728 | 191.6 | 166.4678 | 196.228 | -4.628 | 277.5 | 250.4515 | 295.2259 | -17.7259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 393.6 | 463.5225 | 467.95 | -74.35 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 100.4173 | 100.4173 | 4.1826 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 131.4 | 115.3278 | 86.1196 | 45.2804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.8 | 63.7762 | 73.4978 | -16.6978 | 152.3 | 144.8047 | 151.2474 | 1.0526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 152.7 | 151.9042 |  | 152.7 | 34 | 33.633 | 30.7882 | 3.2118 | 30.8 | 97.9381 | 97.9381 | -67.1381 | 21.3 | 21.8752 | 19.7921 | 1.5079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13 | 12.6214 | 12.6214 | 0.37864 | 57.6 | 54.8718 | 54.8718 | 2.7282 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 96 | 91.9483 | 110.3748 | -14.3748 | 5.5 | 3.636 | 9.09 | -3.59 | 1.1 | 1.9898 | 9.9491 | -8.8491 | 31.3 | 34.478 | 34.478 | -3.178 | 27.3 | 32.6272 | 32.6272 | -5.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.2 | 16.6641 | 16.6641 | 0.53592 | 52.4 | 50 | 64.3342 | -11.9342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 40.7922 | 90.8802 | -40.5802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 |  | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.5 | 80.9025 | 112.5687 | -32.0687 |  |  |  | 0 | 174.7 | 179.6994 | 179.6994 | -4.9994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185.6 | 180.239 | 180.239 | 5.361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 76.1 | 105.4485 | 127.9826 | -51.8826 | 96 | 100.7772 | 108.13 | -12.13 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 78.2 | 76.0513 | 78.568 | -0.368 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.6242 | 149.6242 | -3.6242 | 148.3 | 149.6242 | 149.6242 | -1.3242 | 149.8 | 150.0736 | 150.0736 | -0.27355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 78.6 | 72.6536 | 96.4052 | -17.8052 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 37.2 | 59.91 | -18.71 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 14.519 | 14.519 | 2.981 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 19.1 | 18.0583 | 18.0583 | 1.0417 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 13.935 | 13.935 | -6.535 | 18.6 | 30.363 | 30.363 | -11.763 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 13.4 | 9.4355 | 19.7728 | -6.3728 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 8.8 | 10.729 | 10.729 | -1.929 | 3.8 | 6.7 | 28.407 | -24.607 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 14.6 | 21.982 | -6.582 | 26.6 | 23.9 | 41.402 | -14.802 | 1.7 | 0.935 | 0.935 | 0.765 | 0.7 | 0.56 | 0.56 | 0.14 | 9 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 14.8 | 10.915 | 10.915 | 3.885 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8.6 | 10 | -10 | 0 | 3.7 | 14 | -14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 16.7 | 18.2524 | 18.2524 | -1.5524 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 36.46 | 33 | 30 | 6.46 | 28.77 | 33 | 30 | -1.23 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 19 | 19 | -1.6 | 7.9 | 7.24 | 7.24 | 0.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 23:00 | 145.8 | 115.5445 | 124.7653 | 21.0347 | 605.9 | 594.1713 | 594.1713 | 11.7287 | 204.8 | 193.2945 | 193.2945 | 11.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 76.7982 | 76.7982 | 12.9018 | 81.6 | 82.579 | 82.579 | -0.979 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 147.785 | 196.228 | -30.028 | 166 | 147.785 | 196.228 | -30.228 | 166.4 | 147.785 | 196.228 | -29.828 | 251.5 | 222.3431 | 295.2259 | -43.7259 | 215.9 | 208.0739 | 208.0739 | 7.8261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 469.8 | 381.3058 | 449.7615 | 20.0385 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 100.4173 | 100.4173 | 2.7826 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 131.1 | 114.8991 | 80.1919 | 50.9081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 61.6525 | 70.869 | -14.369 | 135.5 | 145.8763 | 86.0108 | 49.4892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 288.6598 |  | 0 | 32.4 | 33.633 | 30.7882 | 1.6118 | 30.9 | 97.9381 | 112.0103 | -81.1103 | 21.9 | 21.8752 | 19.7921 | 2.1079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13 | 12.6214 | 12.6214 | 0.37864 | 56.9 | 54.8718 | 54.8718 | 2.0282 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 96.6 | 91.9483 | 110.3748 | -13.7748 | 5.5 | 3.636 | 9.09 | -3.59 | 1.1 | 1.9898 | 9.9491 | -8.8491 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 27.3 | 32.6272 | 32.6272 | -5.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.3 | 16.6641 | 16.6641 | 0.63592 | 52.4 | 50 | 50 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 24.4904 | 85.4826 | -35.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 |  | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.4 | 80.9025 | 112.5687 | -32.1687 |  |  |  | 0 | 175.3 | 179.6994 | 179.6994 | -4.3994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 184.9 | 180.239 | 180.239 | 4.661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 50 | 50 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 71 | 74.7354 | 67.0971 | 3.9029 | 94.3 | 88.6185 | 108.13 | -13.83 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 78.1 | 72.3739 | 78.568 | -0.468 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.6242 | 149.6242 | -3.2242 | 149.1 | 149.6242 | 149.6242 | -0.52423 | 150.3 | 150.0736 | 150.0736 | 0.22645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 78.6 | 72.6536 | 96.4052 | -17.8052 | 0 |  |  | 0 | 36.9 | 34 | 53.74 | -16.84 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 14.819 | 14.819 | 2.481 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 19.2 | 18.0583 | 18.0583 | 1.1418 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 12.768 | 12.768 | -3.768 | 23.2 | 26.838 | 26.838 | -3.638 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 13.4 | 5.6648 | 19.7728 | -6.3728 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 11.4 | 11.457 | 11.457 | -0.057 | 0.4 | 5.6 | 25.058 | -24.658 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 8.8 | 15.306 | 0.394 | 29.6 | 18.9 | 28.988 | 0.612 | 1.5 | 0.565 | 0.565 | 0.935 | 1.1 | 0.374 | 0.374 | 0.726 | 9 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 14.7 | 11.303 | 11.303 | 3.397 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 8 | -8 | 0 | 1.9 | 11 | -11 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 17.1 | 18.2524 | 18.2524 | -1.1524 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 36.6 | 33 | 30 | 6.6 | 28.93 | 33 | 30 | -1.07 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 19 | 19 | -3.9 | 8 | 7.24 | 7.24 | 0.76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/07/2025 | 23:30 | 142.2 | 121.2537 | 123.2193 | 18.9807 | 604.3 | 594.1713 | 594.1713 | 10.1287 | 206 | 193.2945 | 193.2945 | 12.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 91.7786 | 76.7982 | -62.1982 | 81.3 | 86.2882 | 86.093 | -4.793 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 194.5431 | 196.228 | -29.828 | 166.4 | 194.5431 | 196.228 | -29.828 | 166 | 194.5431 | 196.228 | -30.228 | 253.9 | 292.6909 | 295.2259 | -41.3259 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 403.9 | 328.3417 | 451.0081 | -47.1081 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 100.4173 | 100.4173 | 6.1826 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 130.7 | 129.7101 | 76.613 | 54.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 61.3398 | 68.8387 | -12.8387 | 142.5 | 106.5337 | 53.0215 | 89.4785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 33 | 33.633 | 30.7882 | 2.2118 | 30.7 | 97.9381 | 60.3144 | -29.6144 | 22.3 | 21.8752 | 19.7921 | 2.5079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.1 | 12.6214 | 12.6214 | 0.47864 | 56.8 | 54.8718 | 54.8718 | 1.9282 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 98.4 | 91.9483 | 110.3748 | -11.9748 | 5.5 | 3.636 | 9.09 | -3.59 | 1.1 | 1.9898 | 9.9491 | -8.8491 | 31 | 34.478 | 34.478 | -3.478 | 26.9 | 32.6272 | 32.6272 | -5.7272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.8 | 16.6641 | 16.6641 | 0.13592 | 49.8 | 50 | 50.1727 | -0.3727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.3 | 61.9346 | 85.4826 | -36.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 |  | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.9 | 80.9025 | 112.5687 | -32.6687 |  |  |  | 0 | 176.1 | 179.6994 | 179.6994 | -3.5994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185.4 | 180.239 | 180.239 | 5.161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 |  |  | 50.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 71.7 | 123.4868 | 97.0632 | -25.3632 | 101.2 | 112.9358 | 108.13 | -6.93 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 72.9 | 78.568 | 78.568 | -5.668 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.6242 | 149.6242 | -2.8242 | 149.8 | 149.6242 | 149.6242 | 0.17577 | 150.8 | 150.0736 | 150.0736 | 0.72645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 192.2331 | -55.1331 | 78.5 | 72.6536 | 96.4052 | -17.9052 | 0 |  |  | 0 | 31 | 29.1 | 49.84 | -18.84 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 14.843 | 14.843 | 2.757 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.4 | 5.67 | 5.67 | -3.27 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 19 | 18.0583 | 18.0583 | 0.94175 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 11.713 | 11.713 | -2.513 | 24 | 24.001 | 24.001 | -0.001 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 13.4 | 14.326 | 19.7728 | -6.3728 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 14 | 14.1748 | 14.1748 | -0.17476 | 14.6 | 12.035 | 12.035 | 2.565 | 0.8 | 5.5 | 22.587 | -21.787 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 4.5 | 9.192 | 5.408 | 25 | 11.5 | 18.498 | 6.502 | 1.1 | 0.325 | 0.325 | 0.775 | 0.3 | 0.316 | 0.316 | -0.016 | 9 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 14.2 | 11.443 | 11.443 | 2.757 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | -7 | 0 | 2.3 | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 17.9 | 18.2524 | 18.2524 | -0.35243 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 36.64 | 33 | 30 | 6.64 | 28.95 | 33 | 30 | -1.05 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 19 | 19 | -3.9 | 8.6 | 7.24 | 7.24 | 1.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
29/07/2025 | 00:00 | 145.7 | 114.944 | 120.973 | 24.727 | 604.1 | 594.1713 | 594.1713 | 9.9287 | 205.9 | 193.2945 | 193.2945 | 12.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 76.7982 | 76.7982 | -61.7982 | 83.6 | 84.336 | 84.336 | -0.736 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 159.7154 | 196.228 | -30.628 | 165.8 | 159.7154 | 196.228 | -30.428 | 165.5 | 159.7154 | 196.228 | -30.728 | 255.7 | 240.2925 | 295.2259 | -39.5259 | 217.1 | 208.0739 | 208.0739 | 9.0261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 446.8 | 381.3058 | 410.7994 | 36.0006 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 100.4173 | 100.4173 | 2.8826 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 74.3 | 111.0597 | 68.1817 | 6.1183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 58.8205 | 67.28 | -10.88 | 92.9 | 76.545 |  | 92.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 144.3299 |  | 0 | 34 | 33.633 | 30.7882 | 3.2118 | 31 | 97.9381 | 97.9381 | -66.9381 | 22 | 21.8752 | 19.7921 | 2.2079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.1 | 12.6214 | 12.6214 | 0.47864 | 56.8 | 54.8718 | 54.8718 | 1.9282 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 98.7 | 91.9483 | 103.2305 | -4.5305 | 5.5 | 3.636 | 9.09 | -3.59 | 1 | 1.9898 | 9.9491 | -8.9491 | 30.9 | 34.478 | 34.478 | -3.578 | 30 | 32.6272 | 32.6272 | -2.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.9 | 16.6641 | 16.6641 | 1.2359 | 51.8 | 50 | 50 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.2 | 20.3662 | 85.4826 | -64.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 |  | 48.1814 | -24.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.3 | 80.9025 | 103.876 | -23.576 |  |  |  | 0 | 175.5 | 179.6994 | 179.6994 | -4.1994 | 200 | 179.6994 | 179.6994 | 20.3006 | 185.8 | 180.239 | 180.239 | 5.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 |  |  | 50.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 70.9 | 67.6211 | 47.4227 | 23.4773 | 94.8 | 100.7772 | 103.3242 | -8.5242 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 73 | 77.5622 | 78.568 | -5.568 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.6242 | 149.6242 | -2.9242 | 148.8 | 149.6242 | 149.6242 | -0.82423 | 150.7 | 150.0736 | 150.0736 | 0.62645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 192.2331 | -55.1331 | 78.3 | 72.6536 | 96.4052 | -18.1052 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 24.6 | 45.94 | -19.54 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 14.775 | 14.775 | 1.825 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 0.9 | 5.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 5.67 | 5.67 | -4.67 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 19 | 18.0583 | 18.0583 | 0.94175 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 10.77 | 10.77 | -1.07 | 23.9 | 21.851 | 21.851 | 2.049 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 6.8 | 4.7109 | 19.7728 | -12.9728 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 14 | 14.5631 | 14.5631 | -0.56311 | 10.4 | 12.563 | 12.563 | -2.163 | 0.4 | 5.7 | 20.409 | -20.009 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 3.5 | 3.265 | 5.235 | 16.3 | 5.1 | 8.65 | 7.65 | 0.5 | 0.128 | 0.128 | 0.372 | 0.5 | 0.302 | 0.302 | 0.198 | 9 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 4 | 4.7 | 4.7 | -0.7 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | 7 | -7 | 0 | 3.8 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 18.1 | 18.2524 | 18.2524 | -0.15243 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 36.63 | 33 | 30 | 6.63 | 28.92 | 33 | 30 | -1.08 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.7 | 7.24 | 7.24 | 1.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 1752.2 | 1591.6104 | 1703.7778 |  | 14456.2 | 14260.1107 | 14260.1107 |  | 4905.1 | 4639.0675 | 4639.0675 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 670.8 | 649.2202 | 660.8189 |  | 2030.5 | 2024.697 | 2024.064 |  | 673.15 | 0 | 799.4303 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3304.8 | 3657.0195 | 4476.0025 |  | 3366.6 | 3657.0195 | 4476.0025 |  | 3377.7 | 3657.0195 | 4476.0025 |  | 5594.2 | 5502.0023 | 6734.1659 |  | 5145 | 4993.7735 | 4993.7736 |  | 2662.35 | 2504.3849 | 2504.3849 |  | 6671.25 | 6292.9428 | 7463.7955 |  | 98.8 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2538.45 | 2410.0164 | 2410.0164 |  | 180.3 | 123.2002 | 123.2002 |  | 123.85 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 165.4 | 165.0888 | 165.0888 |  | 289.2 | 327.6677 | 320.4731 |  | 1816.2 | 2067.2539 | 1795.4936 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1469.05 | 1377.4567 | 1289.7414 |  | 2006.55 | 2160.7567 | 2086.3333 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.95 | 153.36 | 153.36 |  | 381.35 | 728.6973 | 309.8949 |  | 801.95 | 801.5023 | 738.9161 |  | 1317.25 | 1198.4805 | 1234.1383 |  | 540.45 | 520.8382 | 475.0111 |  | 446.2 | 460.6135 | 460.6135 |  | 307.4 | 302.9126 | 302.9126 |  | 1362.95 | 1316.9234 | 1316.9234 |  | 3434.05 | 4022.0226 | 4437.9595 |  | 3443.2 | 4022.0226 | 4437.9595 |  | 3917.1 | 4034.1007 | 4451.2867 |  | 1675.35 | 1822.9704 | 1416.1635 |  | 135.25 | 98.172 | 218.16 |  | 30.9 | 63.6742 | 238.7784 |  | 730.05 | 827.473 | 823.0471 |  | 744.65 | 783.0523 | 783.0523 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 230 | 233.2971 | 233.2971 |  | 1529 | 1329.2524 | 1430.9554 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1182.5 | 1118.6727 | 1156.608 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 672.15 | 626.3588 | 867.2661 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 407.15 | 0 | 0 |  | 1189.8 | 1474.6923 | 1201.6204 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4083.8 | 4277.5498 | 4312.7851 |  | 4698 | 4277.5498 | 4312.7851 |  | 4357.15 | 4290.3954 | 4325.7365 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 351.7 | 300 | 300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 21.4099 | 21.4099 |  | 2763.65 | 2728.1562 | 2619.9227 |  | 2475.35 | 2303.0904 | 2283.7056 |  | 1528.75 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1794.8 | 1762.7802 | 1706.292 |  | 700.4 | 717.9111 | 689.4758 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3374.2 | 3590.9815 | 3593.7445 |  | 3418.35 | 3590.9815 | 3593.7445 |  | 3510.55 | 3601.7652 | 3604.5365 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3291.25 | 3539.9625 | 3784.7779 |  | 1879.7 | 1775.2965 | 1898.0718 |  | 6.5 | 0 | 8.473 |  | 1810 | 2238.94 | 2343.145 |  | 579.55 | 0 | 585.5225 |  | 382.3 | 343.447 | 343.447 |  | 1.85 | 0 | 2.1 |  | 184.65 | 165.6 | 165.6 |  | 135.3 | 0 | 0 |  | 178.45 | 216 | 216 |  | 48.1 | 51.8174 | 53.645 |  | 7.2 | 24 | 24 |  | 36 | 36.24 | 36.24 |  | 46.55 | 45.6 | 45.6 |  | 472.7 | 433.398 | 433.398 |  | 164.1 | 139.2 | 139.2 |  | 103 | 96 | 96 |  | 79.85 | 84 | 84 |  | 442 | 428.7379 | 428.7379 |  | 118.25 | 0 | 120.5665 |  | 142.65 | 0 | 137.8781 |  | 509.75 | 528.893 | 528.893 |  | 1298.1 | 1428.326 | 1428.326 |  | 108 | 100.8 | 100.8 |  | 26.4 | 28.8 | 28.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 62.4 | 67.2 | 67.2 |  | 133.7 | 0 | 113.465 |  | 51.95 | 50.4 | 50.4 |  | 312.75 | 258.2212 | 257.6838 |  | 29.5 | 32.48 | 32.48 |  | 4.35 | 9.6 | 9.6 |  | 137.2 | 103.2 | 103.2 |  | 77.45 | 91.2 | 91.2 |  | 94.15 | 84 | 84 |  | 134.4 | 120 | 120 |  | 335.85 | 340.3884 | 340.3884 |  | 173.4 | 300.07 | 300.07 |  | 794.35 | 666.7305 | 750.522 |  | 249.55 | 0 | 210.3795 |  | 1198.55 | 1180.2665 | 953.676 |  | 1439.6 | 1538.4828 | 1461.9085 |  | 166.05 | 89.8075 | 89.8075 |  | 72.95 | 69.6795 | 69.6795 |  | 194.5 | 132 | 132 |  | 68.35 | 60 | 60 |  | 193.75 | 184.8 | 184.8 |  | 87.5 | 100.8 | 100.8 |  | 98.2 | 112.8 | 112.8 |  | 101.7 | 112.8 | 112.8 |  | 336.4 | 276.571 | 276.571 |  | 1860.2 | 0 | 2062.6205 |  | 112.5 | 128.9553 | 128.9553 |  | 1080.55 | 0 | 1057.8724 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1153.9 | 1175.35 | 1086.5 |  | 1263.45 | 1220.5722 | 1140 |  | 794.35 | 0 | 777.7294 |  | 113.7 | 0 | 81.4692 |  | 160.9 | 158.4 | 158.4 |  | 436.35 | 438.0583 | 438.0583 |  | 216.1 | 259.2 | 259.2 |  | 876.585 | 786 | 720 |  | 695.2 | 786 | 720 |  | 4.75 | 0 | 7 |  | 440.6 | 456 | 456 |  | 195.45 | 173.76 | 173.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 28 de Julio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6958746 y resultó S/. 587790 (7.79% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 21 | 7546536.1395 | 7996324.8466 | -5.625%
MAR 22 | 7966992.0771 | 8473115.64 | -5.973%
MIE 23 | 7329881.9899 | 7968674.6472 | -8.016%
JUE 24 | 7705829.1293 | 7733412.5886 | -0.3567%
VIE 25 | 8614630.4104 | 9061167.3917 | -4.928%
SAB 26 | 7769474.2001 | 8112276.9641 | -4.226%
DOM 27 | 6472612.8281 | 7127562.4216 | -9.189%
LUN 28 | 6958746.1393 | 7510593.2241 | -7.348%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 28 de Julio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:38:00 |  | 28/07/2025 00:15:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/07/2025 09:24:00 | 29/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 09:10:00 | 28/07/2025 23:51:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 14:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 28/07/2025 14:03:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 450 MW por despacho económico
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | RF ILO2 TG3 - D2 | 28/07/2025 10:26:00 | 28/07/2025 14:52:00 | 28/07/2025 10:03:00 | 28/07/2025 14:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 00:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/07/2025 00:51:00 | 28/07/2025 02:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/07/2025 02:42:00 | 28/07/2025 03:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/07/2025 03:26:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A mínima generación por despacho económico.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 03:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/07/2025 03:26:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar 610 MW por despacho. A las 15:44 h, Kallpa a mínima. A las 15:54 h, S/C generar a 610 MW. A las 17:57 h, S/C generar a 750 MW. A las 18:35 h, S/C generar a máxima generación. A las 21:18 h, S/C generar a 780 MW. A las 21:36 h, S/C generar a máxima generación. A las 22:23 h, S/C generar a 750 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 07:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/07/2025 07:54:00 | 28/07/2025 09:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A mínima generación por despacho económico.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/07/2025 09:11:00 | 28/07/2025 12:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se subió a 400 MW A las 09:18 h a máxima generación
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/07/2025 12:57:00 | 28/07/2025 14:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A mínima generación por despacho económico.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 28/07/2025 14:26:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se bajo a las 15:40 h
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 28/07/2025 00:00:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 09:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/07/2025 09:14:00 | 28/07/2025 19:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó a mínima generación según el despacho económico.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 28/07/2025 19:46:00 | 29/07/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 28/07/2025 00:00:00 | 28/07/2025 09:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 28/07/2025 09:14:00 | 28/07/2025 19:46:00 |  | 28/07/2025 19:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 45 MW. A las 13:44 h, S/C generar a 35 MW. A las 18:12 h, S/C generar a 60 MW.

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 28 de Julio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 28 de Julio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 12.7858 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4575 | 1 | 0 | 13.4323 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 12.1658 | 1 | 0 | 11.9807 | 1 | 0 | 11.8958 | 1 | 0 | 11.871 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.851 | 1 | 0 | 11.8875 | 1 | 0 | 12.6679 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4271 | 1 | 0 | 12.5846 | 1 | 0 | 15.4435 | 1 | 0 | 12.1014 | 1 | 0 | 13.0392 | 1 | 0 | 13.1512 | 1 | 0 | 12.5867 | 1 | 0 | 13.8649 | 1 | 0 | 13.5712 | 1 | 0 | 13.8893 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 12.2415 | 1 | 0 | 12.083 | 1 | 0 | 13.2215 | 1 | 0 | 12.1418 | 1 | 0 | 11.6584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5717 | 1 | 0 | 14.417 | 1 | 0 | 12.849 | 1 | 0 | 13.882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3984 | 1 | 0 | 13.1975
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 4.2619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1525 | 1 | 0 | 4.4774 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.0553 | 1 | 0 | 3.9936 | 1 | 0 | 3.9653 | 1 | 0 | 3.957 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9503 | 1 | 0 | 3.9625 | 1 | 0 | 4.2226 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1424 | 1 | 0 | 4.1949 | 1 | 0 | 5.1478 | 1 | 0 | 4.0338 | 1 | 0 | 4.3464 | 1 | 0 | 4.3837 | 1 | 0 | 4.1956 | 1 | 0 | 4.6216 | 1 | 0 | 4.5237 | 1 | 0 | 4.6298 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.0805 | 1 | 0 | 4.0277 | 1 | 0 | 4.4072 | 1 | 0 | 4.0473 | 1 | 0 | 3.8861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5239 | 1 | 0 | 4.8057 | 1 | 0 | 4.283 | 1 | 0 | 4.6273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7995 | 1 | 0 | 4.3992
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 4.2619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1525 | 1 | 0 | 4.4774 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.0553 | 1 | 0 | 3.9936 | 1 | 0 | 3.9653 | 1 | 0 | 3.957 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9503 | 1 | 0 | 3.9625 | 1 | 0 | 4.2226 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1424 | 1 | 0 | 4.1949 | 1 | 0 | 5.1478 | 1 | 0 | 4.0338 | 1 | 0 | 4.3464 | 1 | 0 | 4.3837 | 1 | 0 | 4.1956 | 1 | 0 | 4.6216 | 1 | 0 | 4.5237 | 1 | 0 | 4.6298 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.0805 | 1 | 0 | 4.0277 | 1 | 0 | 4.4072 | 1 | 0 | 4.0473 | 1 | 0 | 3.8861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5239 | 1 | 0 | 4.8057 | 1 | 0 | 4.283 | 1 | 0 | 4.6273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7995 | 1 | 0 | 4.3992
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 4.2619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1525 | 1 | 0 | 4.4774 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.0553 | 1 | 0 | 3.9936 | 1 | 0 | 3.9653 | 1 | 0 | 3.957 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9503 | 1 | 0 | 3.9625 | 1 | 0 | 4.2226 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1424 | 1 | 0 | 4.1949 | 1 | 0 | 5.1478 | 1 | 0 | 4.0338 | 1 | 0 | 4.3464 | 1 | 0 | 4.3837 | 1 | 0 | 4.1956 | 1 | 0 | 4.6216 | 1 | 0 | 4.5237 | 1 | 0 | 4.6298 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.0805 | 1 | 0 | 4.0277 | 1 | 0 | 4.4072 | 1 | 0 | 4.0473 | 1 | 0 | 3.8861 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5239 | 1 | 0 | 4.8057 | 1 | 0 | 4.283 | 1 | 0 | 4.6273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7995 | 1 | 0 | 4.3992
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 7.0946 | 1 | 0 | 7.1366 | 1 | 0 | 7.0877 | 1 | 0 | 7.0777 | 1 | 0 | 7.1362 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0522 | 1 | 0 | 7.0511 | 1 | 0 | 7.0573 | 1 | 0 | 7.0503 | 1 | 0 | 7.0518 | 1 | 0 | 7.0883 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0612 | 1 | 0 | 7.109 | 1 | 0 | 7.1162 | 1 | 0 | 7.0841 | 1 | 0 | 7.1756 | 1 | 0 | 7.1474 | 1 | 0 | 7.1782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1209 | 1 | 0 | 7.063 | 1 | 0 | 7.0422 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1474 | 1 | 0 | 7.2584 | 1 | 0 | 7.0979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 7.0946 | 1 | 0 | 7.1366 | 1 | 0 | 7.0877 | 1 | 0 | 7.0777 | 1 | 0 | 7.1362 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0522 | 1 | 0 | 7.0511 | 1 | 0 | 7.0573 | 1 | 0 | 7.0503 | 1 | 0 | 7.0518 | 1 | 0 | 7.0883 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0612 | 1 | 0 | 7.109 | 1 | 0 | 7.1162 | 1 | 0 | 7.0841 | 1 | 0 | 7.1756 | 1 | 0 | 7.1474 | 1 | 0 | 7.1782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1209 | 1 | 0 | 7.063 | 1 | 0 | 7.0422 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1474 | 1 | 0 | 7.2584 | 1 | 0 | 7.0979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.1758 | 0 | 1 | 68.8808 | 0 | 1 | 75.977 | 0 | 1 | 101.6133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 104.4847 | 0 | 1 | 110.33 | 0 | 1 | 78.5941 | 0 | 1 | 102.6258 | 0 | 1 | 85.2531 | 0 | 1 | 76.2258 | 0 | 1 | 119.9129 | 0 | 1 | 74.6748 | 0 | 1 | 53.0703 | 0 | 1 | 101.3432 | 0 | 1 | 119.7153 | 0 | 1 | 120.4997 | 0 | 1 | 112.0662 | 0 | 1 | 105.2262 | 0 | 1 | 120.5 | 0 | 1 | 88.9344 | 0 | 1 | 91.4857 | 0 | 1 | 104.9623 | 0 | 1 | 81.6698 | 0 | 1 | 74.1136 | 0 | 1 | 78.2317 | 0 | 1 | 120.5 | 0 | 1 | 120.5 | 0 | 1 | 98.7651 | 0 | 1 | 116.8892 | 0 | 1 | 116.8892 | 0 | 1 | 116.8893 | 0 | 1 | 107.8351 | 0 | 1 | 99.2941 | 0 | 1 | 80.0214 | 0 | 1 | 57.9472 | 0 | 1 | 76 | 0 | 1 | 45.6533 | 0 | 1 | 35.304 | 0 | 1 | 90.8542 | 0 | 1 | 96.7719 | 0 | 1 | 113.5132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 113.0509 | 0 | 1 | 110.1362 | 0 | 1 | 120.5 | 0 | 1 | 104.3974 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.4404 | 0 | 1 | 37.9885 | 0 | 1 | 50.8066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52.2424 | 0 | 1 | 55.165 | 0 | 1 | 39.2971 | 0 | 1 | 51.3129 | 0 | 1 | 42.6265 | 0 | 1 | 38.1129 | 0 | 1 | 59.9565 | 0 | 1 | 37.3374 | 0 | 1 | 53.0703 | 0 | 1 | 50.6716 | 0 | 1 | 59.8576 | 0 | 1 | 60.2499 | 0 | 1 | 56.0331 | 0 | 1 | 52.6131 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 44.4672 | 0 | 1 | 45.7428 | 0 | 1 | 52.4811 | 0 | 1 | 40.8349 | 0 | 1 | 37.0568 | 0 | 1 | 39.1158 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 49.3826 | 0 | 1 | 58.4446 | 0 | 1 | 58.4446 | 0 | 1 | 58.4446 | 0 | 1 | 53.9176 | 0 | 1 | 49.647 | 0 | 1 | 40.0107 | 0 | 1 | 57.9472 | 0 | 1 | 38 | 0 | 1 | 45.6533 | 0 | 1 | 35.304 | 0 | 1 | 45.4271 | 0 | 1 | 48.3859 | 0 | 1 | 56.7566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.5255 | 0 | 1 | 55.0681 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 52.1987 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.1758 | 0 | 1 | 34.4404 | 0 | 1 | 37.9885 | 0 | 1 | 50.8066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52.2424 | 0 | 1 | 55.165 | 0 | 1 | 39.2971 | 0 | 1 | 51.3129 | 0 | 1 | 42.6265 | 0 | 1 | 38.1129 | 0 | 1 | 59.9565 | 0 | 1 | 37.3374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.6716 | 0 | 1 | 59.8576 | 0 | 1 | 60.2499 | 0 | 1 | 56.0331 | 0 | 1 | 52.6131 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 44.4672 | 0 | 1 | 45.7428 | 0 | 1 | 52.4811 | 0 | 1 | 40.8349 | 0 | 1 | 37.0568 | 0 | 1 | 39.1158 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 49.3826 | 0 | 1 | 58.4446 | 0 | 1 | 58.4446 | 0 | 1 | 58.4446 | 0 | 1 | 53.9176 | 0 | 1 | 49.647 | 0 | 1 | 40.0107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.4271 | 0 | 1 | 48.3859 | 0 | 1 | 56.7566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.5255 | 0 | 1 | 55.0681 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 52.1987 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 35.1742 | 1 | 25.2178 | 16.5089 | 1 | 52.8152 | 16.7674 | 1 | 0 | 15.8543 | 1 | 0 | 17.3301 | 1 | 0 | 33.8069 | 1 | 73.5153 | 0 | 1 | 67.67 | 14.172 | 1 | 43.7441 | 26.0722 | 1 | 0 | 20.603 | 1 | 32.8514 | 0 | 1 | 53.3262 | 22.7806 | 1 | 0 | 28.3398 | 1 | 0 | 35.3853 | 1 | 0 | 64.172 | 1 | 0 | 64.1385 | 1 | 0 | 54.0647 | 1 | 28.6179 | 18.0294 | 1 | 24.1486 | 48.4786 | 1 | 57.1643 | 50.3576 | 1 | 0 | 43.9978 | 1 | 51.9977 | 46.7822 | 1 | 6 | 37.6445 | 1 | 0 | 43.608 | 1 | 0 | 65.2778 | 1 | 17.7122 | 70.0023 | 1 | 0 | 72.1695 | 1 | 45.5 | 45.8413 | 1 | 0 | 86.9495 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 26.2707 | 64.1722 | 1 | 26.2707 | 64.1722 | 1 | 26.2707 | 64.1722 | 1 | 64.1649 | 64.43 | 1 | 0 | 43.9143 | 1 | 51.8112 | 32.0387 | 1 | 79.521 | 36.3245 | 1 | 90 | 76.6372 | 1 | 90 | 61.7618 | 1 | 42.496 | 18.74 | 1 | 36.4493 | 0 | 1 | 0 | 40.1202 | 1 | 46.4868 | 0 | 1 | 0 | 52.4663 | 1 | 26.0975 | 0 | 1 | 41.7002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.229 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.6261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.8069 | 1 | 36.7576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.8514 | 0 | 1 | 26.6631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.3853 | 1 | 0 | 31.9719 | 1 | 0 | 31.9553 | 1 | 0 | 26.9371 | 1 | 28.6179 | 18.0294 | 1 | 24.1486 | 15.4497 | 1 | 29.0145 | 11.7209 | 1 | 0 | 14.6771 | 1 | 0 | 12.929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.5085 | 1 | 8.8561 | 35.0012 | 1 | 0 | 35.9378 | 1 | 45.5 | 0 | 1 | 0 | 43.2953 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 26.2707 | 19.3305 | 1 | 26.2707 | 19.3305 | 1 | 26.2707 | 19.3304 | 1 | 0 | 41.7342 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.4873 | 0 | 1 | 39.7605 | 0 | 1 | 0 | 38.4012 | 1 | 25.5931 | 15.1989 | 1 | 26.5907 | 0 | 1 | 36.4493 | 0 | 1 | 0 | 40.1202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 17.5557 | 1 | 25.2178 | 16.5089 | 1 | 26.1891 | 0 | 1 | 0 | 7.9262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.7972 | 14.172 | 1 | 21.8721 | 13.0361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.7806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.6241 | 10.4398 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5015 | 0 | 1 | 0 | 31.3641 | 1 | 15.9053 | 18.74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 17.6185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7674 | 1 | 0 | 7.9282 | 1 | 0 | 17.3301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.7576 | 0 | 1 | 40.8728 | 0 | 1 | 21.8721 | 13.0361 | 1 | 0 | 20.603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.6631 | 0 | 1 | 0 | 28.3398 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.2 | 1 | 0 | 32.1832 | 1 | 0 | 27.1276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.0288 | 1 | 0 | 26.9882 | 1 | 0 | 14.6537 | 1 | 26.3736 | 10.4911 | 1 | 6 | 37.6445 | 1 | 0 | 43.608 | 1 | 0 | 32.7693 | 1 | 8.8561 | 35.0012 | 1 | 0 | 36.2318 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 43.6542 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8417 | 1 | 0 | 44.8417 | 1 | 0 | 44.8418 | 1 | 20.4772 | 22.6959 | 1 | 0 | 22.0109 | 1 | 21.324 | 13.5371 | 1 | 39.7605 | 0 | 1 | 45.4985 | 0 | 1 | 25.5931 | 15.1989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.4868 | 0 | 1 | 0 | 26.4062 | 1 | 26.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.229 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.1498 | 11.6484 | 1 | 0 | 14.6669 | 1 | 0 | 12.9224 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.6877 | 0 | 1 | 0 | 21.9035 | 1 | 0 | 18.5016 | 1 | 0 | 36.3245 | 1 | 0 | 38.236 | 1 | 38.8138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.7002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 13.9605 | 1 | 0 | 14.8908 | 1 | 0 | 13.8415 | 1 | 0 | 13.5775 | 1 | 0 | 14.8306 | 1 | 0 | 17.9991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.8591 | 1 | 0 | 12.7443 | 1 | 0 | 12.7053 | 1 | 0 | 12.9142 | 1 | 0 | 12.7075 | 1 | 0 | 12.7521 | 1 | 0 | 13.7845 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 0 | 17.9667 | 1 | 6 | 13.612 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 13.0123 | 1 | 0 | 14.2898 | 1 | 6 | 14.3932 | 1 | 0 | 13.6744 | 1 | 6 | 15.426 | 1 | 0 | 15.0445 | 1 | 0 | 15.4733 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 13.1463 | 1 | 6 | 13.0803 | 1 | 6 | 14.5962 | 1 | 6 | 13.1946 | 1 | 0 | 12.5746 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15.0574 | 1 | 0 | 16.2577 | 1 | 0 | 14.1491 | 1 | 6 | 15.4689 | 1 | 6 | 15.5237 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14.5197
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 6 | 13.9605 | 1 | 0 | 14.8908 | 1 | 0 | 13.8415 | 1 | 0 | 13.5775 | 1 | 0 | 14.8306 | 1 | 0 | 17.9991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.8591 | 1 | 0 | 12.7443 | 1 | 0 | 12.7053 | 1 | 0 | 12.9142 | 1 | 0 | 12.7075 | 1 | 0 | 12.7521 | 1 | 0 | 13.7845 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 0 | 17.9667 | 1 | 6 | 13.612 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 13.0123 | 1 | 0 | 14.2898 | 1 | 6 | 14.3932 | 1 | 0 | 13.6744 | 1 | 6 | 15.426 | 1 | 0 | 15.0445 | 1 | 0 | 15.4733 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 13.1463 | 1 | 6 | 13.0803 | 1 | 6 | 14.5962 | 1 | 6 | 13.1946 | 1 | 0 | 12.5746 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15.0574 | 1 | 0 | 16.2577 | 1 | 0 | 14.1491 | 1 | 6 | 15.4689 | 1 | 6 | 15.5237 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14.5197
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 92.6071 | 124.9849 | 1 | 95.6065 | 126.4871 | 1 | 0 | 146.8246 | 1 | 51.3962 | 135.7946 | 1 | 76.3867 | 141.2708 | 1 | 178 | 61.1752 | 1 | 0 | 181.8342 | 1 | 0 | 154.9882 | 1 | 0 | 136.2356 | 1 | 0 | 130.4123 | 1 | 0 | 161.437 | 1 | 0 | 125.7008 | 1 | 0 | 130.568 | 1 | 62.87 | 136.074 | 1 | 136.9297 | 85.6904 | 1 | 48.2276 | 66.5707 | 1 | 50.828 | 62.622 | 1 | 0 | 102.8149 | 1 | 25.2599 | 77.0541 | 1 | 27.6095 | 78.7159 | 1 | 63.5 | 48.3493 | 1 | 49.0679 | 52.4892 | 1 | 52.4531 | 53.0416 | 1 | 67.0377 | 41.938 | 1 | 74.7523 | 25.058 | 1 | 80.1742 | 10.1939 | 1 | 87.7683 | 7.4741 | 1 | 0 | 111.715 | 1 | 51.5 | 62.6068 | 1 | 73.2349 | 42.1381 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113.642 | 1 | 0 | 89.804 | 1 | 28.5318 | 70.8856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.3467 | 0 | 1 | 82.2001 | 49.2863 | 1 | 0 | 106.4398 | 1 | 63.2281 | 0 | 1 | 0 | 117.067 | 1 | 160 | 68.4378 | 1 | 0 | 115.5551 | 1 | 0 | 117.5052 | 1 | 51.5 | 179.6016 | 1 | 0 | 115.7985
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 92.6071 | 17.3601 | 1 | 46.5539 | 61.8149 | 1 | 0 | 72.016 | 1 | 0 | 87.4845 | 1 | 37.4212 | 68.7735 | 1 | 53.0201 | 61.1752 | 1 | 0 | 88.4838 | 1 | 0 | 75.6921 | 1 | 0 | 66.7932 | 1 | 0 | 64.0258 | 1 | 0 | 78.7586 | 1 | 0 | 61.7826 | 1 | 0 | 63.9386 | 1 | 30.8978 | 66.1048 | 1 | 21.8019 | 85.6904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.6095 | 78.7159 | 1 | 63.5 | 48.3493 | 1 | 49.0679 | 52.4892 | 1 | 52.4531 | 53.0416 | 1 | 67.0377 | 41.938 | 1 | 74.7523 | 25.058 | 1 | 80.1742 | 10.1939 | 1 | 87.7683 | 7.4741 | 1 | 0 | 111.715 | 1 | 51.5 | 62.6068 | 1 | 73.2349 | 42.1381 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113.642 | 1 | 0 | 89.804 | 1 | 28.5318 | 70.8856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.3467 | 0 | 1 | 0 | 49.2863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.7792 | 68.4378 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112.7797 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 107.6248 | 1 | 49.0525 | 64.6722 | 1 | 0 | 74.8086 | 1 | 51.3962 | 48.31 | 1 | 38.9655 | 72.4973 | 1 | 124.9799 | 0 | 1 | 0 | 93.3504 | 1 | 0 | 79.2961 | 1 | 0 | 69.4424 | 1 | 0 | 66.3865 | 1 | 0 | 82.6784 | 1 | 0 | 63.9183 | 1 | 0 | 66.6294 | 1 | 31.9722 | 69.9692 | 1 | 115.1279 | 0 | 1 | 48.2276 | 66.5707 | 1 | 50.828 | 62.622 | 1 | 0 | 102.8149 | 1 | 25.2599 | 77.0541 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82.2001 | 0 | 1 | 0 | 106.4398 | 1 | 63.2281 | 0 | 1 | 0 | 117.067 | 1 | 119.2208 | 0 | 1 | 0 | 115.5551 | 1 | 0 | 117.5052 | 1 | 51.5 | 66.8219 | 1 | 0 | 115.7985
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 79.3929 | 0 | 1 | 0 | 11.1925 | 1 | 45.5384 | 9.4789 | 1 | 50.6268 | 9.2384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.5201 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.6618 | 0 | 1 | 75.3742 | 0 | 1 | 59.8955 | 0 | 1 | 48.448 | 13.9098 | 1 | 70.0871 | 14.4007 | 1 | 52.4552 | 0 | 1 | 0 | 13.6942 | 1 | 40.4292 | 40.8969 | 1 | 13.4568 | 62.1167 | 1 | 34.8823 | 50.7125 | 1 | 22.5253 | 47.2924 | 1 | 0 | 41.4884 | 1 | 0 | 77.9923 | 1 | 0 | 72.3834 | 1 | 16.0612 | 63.8473 | 1 | 0 | 69.691 | 1 | 15.5779 | 64.1232 | 1 | 0 | 77.36 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.9385 | 1 | 0 | 85.3841 | 1 | 0 | 85.3841 | 1 | 0 | 85.3841 | 1 | 0 | 64.2978 | 1 | 72.7059 | 0 | 1 | 34.1674 | 35.8515 | 1 | 0 | 58.6266 | 1 | 0 | 79.4241 | 1 | 0 | 60.8388 | 1 | 0 | 40.132 | 1 | 26.6964 | 48.5602 | 1 | 0 | 79.1033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.8516 | 49.0941 | 1 | 20.1635 | 60.9711 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.3736 | 50.4843
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 79.3929 | 0 | 1 | 0 | 11.1925 | 1 | 45.5384 | 9.4789 | 1 | 50.6268 | 9.2384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.5201 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.6618 | 0 | 1 | 75.3742 | 0 | 1 | 59.8955 | 0 | 1 | 48.448 | 13.9098 | 1 | 70.0871 | 14.4007 | 1 | 52.4552 | 0 | 1 | 0 | 13.6942 | 1 | 40.4292 | 40.8969 | 1 | 13.4568 | 62.1167 | 1 | 34.8823 | 50.7125 | 1 | 22.5253 | 47.2924 | 1 | 0 | 41.4884 | 1 | 0 | 77.9923 | 1 | 0 | 72.3834 | 1 | 16.0612 | 63.8473 | 1 | 0 | 69.691 | 1 | 15.5779 | 64.1232 | 1 | 0 | 77.36 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.9385 | 1 | 0 | 85.3841 | 1 | 0 | 85.3841 | 1 | 0 | 85.3841 | 1 | 0 | 64.2978 | 1 | 72.7059 | 0 | 1 | 34.1674 | 35.8515 | 1 | 0 | 58.6266 | 1 | 0 | 79.4241 | 1 | 0 | 60.8388 | 1 | 0 | 40.132 | 1 | 26.6964 | 48.5602 | 1 | 0 | 79.1033 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.8516 | 49.0941 | 1 | 20.1635 | 60.9711 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.3736 | 50.4843
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.7841 | 1 | 10.7655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.3572 | 1 | 0 | 12.5915 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.8401 | 0 | 1 | 22.8401 | 0 | 1 | 22.84 | 0 | 1 | 0 | 20.8284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5666 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.7841 | 1 | 10.7655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.3572 | 1 | 0 | 12.5915 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.8401 | 0 | 1 | 22.8401 | 0 | 1 | 22.84 | 0 | 1 | 0 | 20.8284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5666 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 28 de Julio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
28/07/2025 | 00:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 01:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 01:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 02:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 02:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 03:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 03:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 04:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 04:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 05:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 05:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 06:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 06:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 07:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 07:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 08:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 08:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 09:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 09:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 10:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 10:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 11:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 11:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 12:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 12:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 13:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 13:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 14:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 14:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 15:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 15:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 16:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 16:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 17:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 17:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 18:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 18:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 19:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 19:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 20:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 20:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 21:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 21:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 22:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 22:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 23:00 | 0 | 0
28/07/2025 | 23:30 | 0 | 0
28/07/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 28 de Julio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT.Refinería Talara, Tallanca y Tablazo así como de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 28 de Julio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe