## EVENTOS
domingo, 3 de Agosto del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL III | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1-ANGIII | 03/08/2025 16:09:00 | 03/08/2025 16:20:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. EL ANGEL III |  | NO | 6.6
EVENTO | HIDRANDINA | HUARAZ - TICAPAMPA | LINEA DE TRANSMISION | L-6681 | 03/08/2025 10:03:54 | 03/08/2025 14:08:30 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6681 (HUARAZ - TICAPAMPA) DE 66 KV | 9.7 | SI

## RESTRIC_OPE
domingo, 3 de Agosto del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
03/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 3 de Agosto del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Mantenimiento mensual del ingenio. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 03/08/2025 08:44 | 03/08/2025 17:20 | Mantenimiento correctivo (Renovacion de grasa silicona en aisladores invertidos por efluvios tipo 4) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 03/08/2025 08:00 | 03/08/2025 21:21 | atencion de observacion en cojinete combinado | 113.5 | P | F/S | N | CORR. | 12602 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | TR-2 | 03/08/2025 08:09 | 03/08/2025 18:49 | Mantenimiento Reemplazo de bomba de aceite | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12605 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | CENTRAL | 03/08/2025 08:16 | 03/08/2025 15:55 | Desconexion CH El Platanal a solicitud de REP por trabajos programados en la linea L-2109. Se requiere antes de iniciar la intervencion un volumen restitucion de 560 MMC | 227 | P | F/S | N | PREV. | 12600 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2143 | 03/08/2025 08:48 | 03/08/2025 13:02 | CONCESIONARIA LA NI?A: * CONFIGURACION Y PRUEBAS SISTEMA DE ONDA PORTADORA Y TELEPROTECCION GE L-2143 PIURA OESTE - MIGUEL GRAU | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24084 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | SB-3241 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | SECCIONADOR DE BARRA B , SB-3241, DEL TRANSFORMADOR T-36 INDISPONIBLE. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 10426 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78 (PREPARACION DE ESTRUCTURAS DE SUSPENSION Y TENDIDO DE CONDUCTOR) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - HUINCO | L-2001 | 03/08/2025 08:04 | 03/08/2025 17:59 | CORRECCION DE PUNTO CALIENTE T57 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18613 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 687 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 03/08/2025 06:08 | 03/08/2025 16:43 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78 (RETIRO DE LOS POSTES METALICOS EXISTENTES). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 687 | T
CONELSUR LT SAC | TRUJILLO NORTE | CL-2260 | 03/08/2025 05:56 | 03/08/2025 15:43 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO. SE REQUIERE CAMBIO DE BARRA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1830 | T
CONELSUR LT SAC | TRUJILLO NORTE - CAJAMARCA NORTE | L-2260 | 03/08/2025 05:56 | 03/08/2025 15:43 | RETIRO DE CABLE DE GUARDA CON CORROSION GRADO 3 EN LOS TRAMOS T1 A T2 (CRUCE L-2260 CON L-2235) Y TRAMO T2 A T3 (CRUCE L-2260 CON L-2234/2235). | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1957 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 03/08/2025 08:26 | 03/08/2025 10:46 | Mantenimiento correctivo de emergencia del G4 Francis, debido a la presencia de fuga de aceite en la linea de servomotor del sistema de regulacion. | 25 | P | F/S | N | CORR. | 14807 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 03/08/2025 00:13 | 03/08/2025 10:13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Indisponibilidad modo gas - Disponible modo Diesel TG5. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Indisponible por falla del 06/07 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 03/08/2025 08:00 | 03/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 03/08/2025 08:00 | 03/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Central indisponible por mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22187 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca. La actividad fue aprobada en el PMI Agosto 2025, pero por omision involuntaria NO fue confirmada en el PSI N° 32, el cual tuvo su cierre el dia 24/07. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | AT30-211 | 03/08/2025 07:30 | 03/08/2025 15:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN EL SECCIONADOR SA-1178 Y EN LA BARRA A 13.8KV. (R0118995) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1118 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 03/08/2025 07:30 | 03/08/2025 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | reparacion de alabes y cambio de bujes | 189.761 | P | F/S | N | CORR. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Indisponible por operacion a consecuencia de las actividades en la turbina del G3 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15724 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 03/08/2025 00:00 | 03/08/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Reparacion de linea de ingreso de gas en combustor N° 12 de la turbina a gas | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Seccionador SB-2013 indisponible por falla mecanica. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD (25 DIAS) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | VENTANILLA - CHILLON | L-2017 | 03/08/2025 08:00 | 03/08/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11854 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | CL-2248 | 03/08/2025 08:38 | 03/08/2025 17:13 | Desconexion de la CL-2248 S.E Valle del Çhira - Pari?as por mantenimiento preventivo a solicitud de REP titular de la linea. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23125 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T93-261 | 03/08/2025 03:30 | 03/08/2025 10:00 | REPARAR FUGA DE ACEITE EN BUJE 220 kV DEL TRANSFORMADOR. (R0120358) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13395 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 03/08/2025 08:00 | 03/08/2025 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2109. (R0115659) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-A | 03/08/2025 12:00 | 03/08/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2109. (R0115659) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA13.8 | 03/08/2025 07:30 | 03/08/2025 15:30 | BARRA A 13.8KV FUERA DE SERVICIO PARA REALIZAR EL MP 3A LUBRICACION Y PRUEBAS. REQUIERE AUTOTRANSFORMADOR AT30-211 FUERA DE SERVICIO PARA INTERVENIR EN EL SECCIONADOR SA-1178. (R0118995) | 1.5 | P | F/S | S | PREV. | 1352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2234 | 03/08/2025 06:00 | 03/08/2025 16:00 | A SOLICITUD DE CONELSUR: RETIRO DE CABLE DE GUARDA CON CORROSION GRADO 3 EN LOS TRAMOS T1 A T2 (CRUCE L-2260 CON L-2235) Y TRAMO T2 A T3 (CRUCE L-2260 CON L-2234/2235). | 0 | P | F/S | N | CORR. | 759 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 03/08/2025 06:00 | 03/08/2025 16:00 | A SOLICITUD DE CONELSUR: RETIRO DE CABLE DE GUARDA CON CORROSION GRADO 3 EN LOS TRAMOS T1 A T2 (CRUCE L-2260 CON L-2235) Y TRAMO T2 A T3 (CRUCE L-2260 CON L-2234/2235). | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13378 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Banco indisponible. Esta pendiente las validaciones de los parametros electricos. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 03/08/2025 08:15 | 03/08/2025 12:15 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2248 (Proy.). (R0113704) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-2248 | 03/08/2025 08:15 | 03/08/2025 16:15 | MP 3A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0113704) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13973 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-A | 03/08/2025 12:15 | 03/08/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2248 (Proy.). (R0113704) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13976 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE - MIGUEL GRAU | L-2143 | 03/08/2025 07:30 | 03/08/2025 17:30 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): PRUEBAS END TO END C/ONDA PORTADORA L-2143 SEPO - MG. (R0120900) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24079 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 03/08/2025 06:00 | 03/08/2025 11:00 | SOLICITUD DE CONELSUR POR LIMPIEZA DE AISLAMIENTO EN LA CL-2260. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BC-20 | 03/08/2025 08:00 | 03/08/2025 16:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DEL AT12-211 DE TRUJILLO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12876 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL_AT12-211_220 | 03/08/2025 08:00 | 03/08/2025 16:00 | LADO 220KV: CAMBIO DE VALVULAS DE SEGURIDAD FASES R Y S PARA CORREGIR BAJA PRESION DE GAS SF6 DEBIDO A FUGA LENTA DE GAS SF6 EN LAS FASES R Y S DEL IN-2168. (R0120639) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 630 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA B 220 KV | 03/08/2025 11:00 | 03/08/2025 16:00 | SOLICITUD DE CONELSUR POR LIMPIEZA DE AISLAMIENTO EN LA CL-2260. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 898 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | indisponible por rotura de tubo de la caldera. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - MOQUEGUA | L-1383 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Mantenimiento de Linea L-1383 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1261 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA - SAN CRISTOBAL | L-6539 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Restablecimiento de Estructura E11-A | 0 | P | F/S | N | PREV. | 993 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES | 22.66 | P | F/S | N | PREV. | 53 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - OLLEROS 500 | L-5013 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | La linea debe mantenerese en sevicio debido a proceso de parada de la CT Olleros hasta las 02:00 horas del 04/08, para posteriormente iniciar con el mantenimiento correctivo del TT-5025. Durante este periodo de la CT Olleros no debe arrancar. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13987 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SA-3789 PDE ENGIE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | SE. CHILCA CTM 220KV: NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA A DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SB-3783 POR PUNTO CALIENTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 500kV | 03/08/2025 08:00 | 03/08/2025 17:00 | A solicitud de ATLANTICA TRANSMISION SUR para Mantenimiento correctivo (Renovacion de grasa silicona en aisladores invertidos por efluvios tipo 4) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13256 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2109 | 03/08/2025 08:00 | 03/08/2025 16:00 | MP 4A LAVADO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115659) | 0.5 | P | F/S | S | PREV. | 12387 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 03/08/2025 06:00 | 03/08/2025 18:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS T097 A T104, TENDIDO DE CONDUCTORES (CADA FASE TIENE 4 HAZ DE CONDUCTORES), FLECHADO DE CONDUCTOR, PRENSADO, ENTORCHADO, INSTALACION DE SEPARADORES DE CONDUCTOR, INSTALACION DE CABLE DE GUARDA Y CABLE OPGW. (R0120970) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
domingo, 3 de Agosto del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 3 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69478 | 69479 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  |  | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS TG1 | AGROLMOS TG2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
03/08/2025 | 00:30 | 140 | 637.9 | 144.9 |  |  | 10.7 | 83.2 |  |  | 128.3 | 128.4 | 128.3 | 225.8 | 216.9 | 111.2 | 376.8 | 5 |  |  |  |  | 118.9 | 8.1 | 5.3 |  | 7 | 12.1 | 59.6 |  |  |  |  | 78.7 | 90.5 |  |  |  | 6.5 | 382.7 | 33.7 | 30.8 | 21.4 | 18.5 | 12.8 | 57.6 | 122.9 | 123.5 | 152.6 | 83.8 | 7.8 | 4.4 | 20.4 | 27.9 | 2 | 0 | 49.2 |  |  | 30.8 |  |  | 47 |  |  |  | 63.8 | 176.1 | 174.2 | 200 | 272.9 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 81.8 | 96.1 | 65 | 69.9 | 29.5 |  |  |  | 103.2 | 101.7 | 124.9 | [7 empty] | 0 | 124.2 | 0 | 12.7 | 0 | 6.7 | 5.2 | 9.9 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 19 | 5.7 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 85.4 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1.7 | 7.5 | 1.1 |  | 6 | 3.7 | 3.6 | 5.7 | 9.9 | 20.3 | 1.4 | 0 | 95.1 | 104.9 | 20.3 | 10 | 9.2 | 3 | 7.7 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.8 | 144 | 0 | 0 | 6.7 | 19.8 | 9.4 |  |  | 14.5 | 17.6 | [5 empty] | 6520.9 | 20.0047 | 0 | 6.121 | 7.1 | 27.2103 | 18.9291 | 5 | 6.2 | 90.5651
03/08/2025 | 01:00 | 65.9 | 639.4 | 145.1 |  |  | 11 | 83.2 |  |  | 128.6 | 127.2 | 127.6 | 224.5 | 215.1 | 111.1 | 374.8 | 5 |  |  |  |  | 117.9 | 8.3 | 4.5 |  | 7 | 11.8 | 60.1 |  |  |  |  | 60.9 | 93.6 |  |  |  | 6.5 | 382.6 | 30 | 30.8 | 22 | 18.6 | 12.8 | 57.9 | 123.9 | 124.2 | 153.6 | 84.2 | 7.8 | 4.4 | 19 | 25.3 | 2 | 0 | 51.3 |  |  | 31.3 |  |  | 0 |  |  |  | 64.3 | 174.9 | 172.7 | 200 | 273.1 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 81.9 | 90.7 | 64.3 | 70 | 29.8 |  |  |  | 102.4 | 102.2 | 120.9 | [7 empty] | 0 | 124.4 | 0 | 11 | 0 | 6.7 | 5.2 | 10 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 19.3 | 5.9 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 32 | 85.4 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1.8 | 8.3 | 1.1 |  | 6 | 3.7 | 3.6 | 5.7 | 10 | 21.1 | 1.9 | 0 | 95.9 | 104.9 | 20.4 | 10.4 | 9 | 3.1 | 7.7 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.1 | 154.4 | 0 | 0 | 6.7 | 20 | 9 |  |  | 14.7 | 17.6 | [5 empty] | 6386.6 | 20.4079 | 0 | 6.1219 | 7.1 | 27.2851 | 18.9286 | 5 | 6.3 | 91.1435
03/08/2025 | 01:30 | 65.4 | 632.1 | 145.5 |  |  | 10.9 | 82.6 |  |  | 129 | 128.6 | 127.7 | 225.5 | 216.8 | 111.2 | 364.1 | 5 |  |  |  |  | 118.7 | 7.8 | 4.9 |  | 7.1 | 11.4 | 59 |  |  |  |  | 39.7 | 106.9 |  |  |  | 6.5 | 379.2 | 29.8 | 30.4 | 22.8 | 18.4 | 12.8 | 60.3 | 122.3 | 122.5 | 152.8 | 83.9 | 7.9 | 4.4 | 18.9 | 26 | 2 | 0 | 46.9 |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 64.1 | 175.6 | 173.8 | 200 | 272.6 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 64.6 | 91.9 | 63.7 | 69.8 | 29.3 |  |  |  | 102.6 | 102.7 | 121.1 | [7 empty] | 0 | 125.3 | 0 | 7.2 | 0 | 6.7 | 5.1 | 10 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 18.8 | 5.9 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 32 | 85.2 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1.8 | 8.3 | 1.1 |  | 6 | 3.6 | 3.3 | 5.3 | 9.9 | 20.7 | 0.4 | 0 | 94.2 | 104.9 | 19.5 | 10.3 | 9 | 3.3 | 7.7 | 4 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.1 | 144 | 0 | 0 | 6.7 | 19.8 | 9.3 |  |  | 14.5 | 17.6 | [5 empty] | 6314.8 | 20.8883 | 0 | 6.1178 | 7.1 | 27.3271 | 18.9286 | 5.1 | 6.3 | 91.7617
03/08/2025 | 02:00 | 37.8 | 628.3 | 145.5 |  |  | 10.2 | 81.6 |  |  | 128.4 | 129.1 | 128.9 | 225.7 | 217.3 | 111 | 363.3 | 4.7 |  |  |  |  | 121.6 | 7.4 | 5.3 |  | 6.9 | 11.4 | 57.9 |  |  |  |  | 38.4 | 107.5 |  |  |  | 6.5 | 298.9 | 30.5 | 43.5 | 21.3 | 18.3 | 12.8 | 61 | 119.4 | 119.4 | 152 | 82.8 | 7.9 | 4.6 | 17.8 | 29.2 | 2 | 0 | 44.8 |  |  | 19.6 |  |  | 0 |  |  |  | 62.5 | 176.6 | 174.6 | 200 | 273.3 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 59.7 | 84.6 | 62.3 | 69 | 29.3 |  |  |  | 102.8 | 102.7 | 122 | [7 empty] | 0 | 124.9 | 0 | 8 | 0 | 6.6 | 4.9 | 9.9 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 19.1 | 6.1 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 32 | 85.2 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.1 | 7.5 | 1.1 |  | 6.1 | 3.6 | 3.1 | 5.2 | 9.8 | 23.4 | 0 | 0 | 93.8 | 103.4 | 20.7 | 10.3 | 9 | 3.3 | 7.7 | 4 | 4.6 | 4.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.8 | 153 | 0 | 0 | 6.8 | 19.5 | 9.5 |  |  | 14.7 | 17.6 | [5 empty] | 6196 | 21.2124 | 0 | 6.1161 | 7.1 | 27.2639 | 18.9289 | 5.1 | 6.3 | 92.0213
03/08/2025 | 02:30 | 40.6 | 637.5 | 145.4 |  |  | 11 | 86.9 |  |  | 129.1 | 127.8 | 128.8 | 226 | 158 | 94.6 | 376.1 | 5 |  |  |  |  | 120.3 | 8.1 | 5.6 |  | 7 | 11.6 | 59.7 |  |  |  |  | 40 | 107.8 |  |  |  | 6.5 | 224.8 | 34.8 | 30.6 | 22 | 18.2 | 12.8 | 64.5 | 123.3 | 124.2 | 153 | 83.2 | 7.7 | 4.6 | 19.8 | 31.1 | 2 | 0 | 49.7 |  |  | 20.8 |  |  | 0 |  |  |  | 64.2 | 175.9 | 174.1 | 200 | 272.4 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 65.1 | 91 | 66 | 71.8 | 29.9 |  |  |  | 103.1 | 102.5 | 121.5 | [7 empty] | 0 | 125.2 | 0 | 6 | 0 | 6.9 | 5.3 | 9.9 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.6 | 6.1 | 4 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 31.8 | 85.6 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.1 | 6.2 | 1.1 |  | 6.1 | 3.6 | 3.4 | 5.4 | 9.8 | 19.4 | 0 | 0 | 96.3 | 100.9 | 20.6 | 10.3 | 9 | 3.3 | 7.9 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.1 | 160.4 | 0 | 0 | 6.7 | 19.6 | 9.8 |  |  | 15 | 17.6 | [5 empty] | 6116.6 | 21.3857 | 0 | 6.1147 | 7.1 | 27.2771 | 18.9286 | 5 | 6.2 | 92.0062
03/08/2025 | 03:00 | 39.6 | 639.3 | 145.5 |  |  | 11.1 | 84.1 |  |  | 128.8 | 128.8 | 128.4 | 225.6 | 107.9 | 66.7 | 372.1 | 5 |  |  |  |  | 119.1 | 8.2 | 5 |  | 7.1 | 11.6 | 59.9 |  |  |  |  | 40.5 | 110.6 |  |  |  | 6.5 | 233.4 | 36 | 44.9 | 25.6 | 18.6 | 12.7 | 61.8 | 123.4 | 124 | 153.3 | 83.8 | 7.7 | 4.6 | 19.1 | 30 | 2 | 0 | 51.1 |  |  | 21 |  |  | 0 |  |  |  | 64.3 | 176.1 | 173.9 | 200 | 271.7 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 89.9 | 91.6 | 64.2 | 72 | 29.5 |  |  |  | 102.7 | 102.4 | 121.5 | [7 empty] | 0 | 125.1 | 0 | 7.2 | 0 | 6.8 | 5.3 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.8 | 6.1 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 82.3 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.1 | 6.5 | 1.1 |  | 6.1 | 3.6 | 3.6 | 5.3 | 10 | 17.7 | 0.5 | 0 | 96.2 | 99.9 | 20.7 | 10.6 | 9 | 3.4 | 8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.3 | 157.8 | 0 | 0 | 6.6 | 19.9 | 9.7 |  |  | 15 | 17.6 | [5 empty] | 6077.5 | 21.5519 | 0 | 6.1169 | 7.1 | 27.3997 | 18.9287 | 5 | 6.2 | 92.2973
03/08/2025 | 03:30 | 41 | 638.4 | 145.5 |  |  | 10.9 | 82.1 |  |  | 129.4 | 128.7 | 128.9 | 225.9 | 109 | 65.9 | 378.8 | 5 |  |  |  |  | 116.1 | 8.1 | 5 |  | 6.9 | 11.6 | 60.4 |  |  |  |  | 39.9 | 110 |  |  |  | 6.5 | 230.6 | 36 | 43.6 | 23.3 | 18.5 | 12.7 | 62.7 | 122.6 | 122.8 | 153.7 | 84 | 7.8 | 4.6 | 25.5 | 28.8 | 2 | 0 | 48.3 |  |  | 20.8 |  |  | 0 |  |  |  | 64.3 | 176.3 | 174.5 | 200 | 272.1 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 93.8 | 96.4 | 64 | 72.1 | 29.3 |  |  |  | 103.1 | 102.1 | 122.1 | [7 empty] | 0 | 124.9 | 0 | 11.8 | 0 | 6.9 | 5.3 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.6 | 6.1 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.9 | 82.1 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 6.7 | 1.1 |  | 6.2 | 3.6 | 3.6 | 5 | 10 | 15.2 | 2.1 | 0 | 87.1 | 86.9 | 19.8 | 10.4 | 9.3 | 3.4 | 8.1 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.1 | 119.2 | 0 | 0 | 6.7 | 20 | 9.7 |  |  | 14.5 | 17.6 | [5 empty] | 6029.3 | 21.6889 | 0 | 6.1143 | 7.1 | 27.3836 | 18.9286 | 4.8 | 6.3 | 92.3155
03/08/2025 | 04:00 | 39.7 | 641 | 145.6 |  |  | 10.9 | 82 |  |  | 128.7 | 128.6 | 128.6 | 226.1 | 107.5 | 64.6 | 376.5 | 5 |  |  |  |  | 119.1 | 7.5 | 5.1 |  | 6.9 | 11.6 | 60.3 |  |  |  |  | 40.4 | 111.3 |  |  |  | 6.5 | 230.6 | 36 | 30.5 | 24.7 | 18.7 | 12.7 | 63.6 | 123.8 | 124.3 | 154.4 | 83.5 | 7.9 | 4.6 | 26 | 31.1 | 2 | 0 | 51.1 |  |  | 21.1 |  |  | 0 |  |  |  | 64.3 | 176.1 | 174.1 | 200 | 272.8 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 102.2 | 98.8 | 64.3 | 72 | 29.5 |  |  |  | 103 | 102.7 | 122.1 | [7 empty] | 0 | 125.4 | 0 | 9 | 0 | 6.6 | 5.3 | 10 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 18.5 | 6.1 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.6 | 85.3 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 6.7 | 1.1 |  | 6.3 | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 10 | 13.3 | 4.1 | 0 | 77.1 | 74.1 | 16.5 | 9.6 | 9.2 | 3.3 | 8.3 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 99.7 | 77.3 | 0 | 0 | 6.7 | 20 | 9.2 |  |  | 14.8 | 17.6 | [5 empty] | 5939.2 | 21.6567 | 0 | 6.1151 | 7.1 | 27.4206 | 18.9283 | 4.7 | 6.4 | 92.3207
03/08/2025 | 04:30 | 40.1 | 638.4 | 145.2 |  |  | 11.2 | 85.1 |  |  | 130.4 | 143.8 | 143.2 | 250.1 | 109.8 | 65.6 | 377.7 | 5 |  |  |  |  | 122.9 | 7.1 | 5.1 |  | 6.9 | 11.4 | 60.4 |  |  |  |  | 40.7 | 108.2 |  |  |  | 6.4 | 230.8 | 36.8 | 53.8 | 23 | 18 | 12.7 | 61.9 | 124.5 | 125.1 | 153 | 84 | 7.9 | 4.6 | 23.6 | 27.8 | 2 | 0 | 52.3 |  |  | 21.3 |  |  | 0 |  |  |  | 64.7 | 175.1 | 173.3 | 200 | 272.7 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 85 | 95.5 | 64.4 | 71.9 | 30.2 |  |  |  | 102 | 101.8 | 121.4 | [7 empty] | 0 | 125.2 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8 | 5.3 | 9.9 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 17.9 | 6.4 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.9 | 85 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 6.5 | 1 |  | 6.3 | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 9.9 | 14.6 | 3.3 | 0 | 81.4 | 86.1 | 14.7 | 8.8 | 9.1 | 3.2 | 8.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 76.9 | 82.9 | 0 | 0 | 6.8 | 19.8 | 9.1 |  |  | 15 | 17.6 | [5 empty] | 5984.5 | 21.7769 | 0 | 6.1132 | 7.1 | 27.3917 | 18.9283 | 4.8 | 6.2 | 92.3101
03/08/2025 | 05:00 | 39.9 | 640.1 | 145.4 |  |  | 11.1 | 85.4 |  |  | 128.3 | 128.2 | 129 | 225.6 | 110.2 | 65.8 | 378.6 | 5 |  |  |  |  | 116.5 | 7.1 | 5.6 |  | 6.9 | 11.5 | 60.6 |  |  |  |  | 40.4 | 96.3 |  |  |  | 6.5 | 230.9 | 37.4 | 74.9 | 25.4 | 18.6 | 12.7 | 60.9 | 123.3 | 123.6 | 154.2 | 83.5 | 7.9 | 4.6 | 34.4 | 33.9 | 2 | 0 | 89.5 |  |  | 21.1 |  |  | 0 |  |  |  | 64.3 | 175.9 | 174.2 | 200 | 272.2 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 147.8 | 109.5 | 64.2 | 72.1 | 30 |  |  |  | 102.6 | 102.3 | 122.2 | [7 empty] | 0 | 122.4 | 0 | 7 | 0 | 6.8 | 5.3 | 10 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 18.1 | 6.6 | 4 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 31.7 | 85.5 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 6.1 | 1 |  | 6.4 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 10 | 15.5 | 4.4 | 0 | 76.2 | 91.3 | 13.2 | 5.6 | 9.1 | 3.1 | 8.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 69.1 | 58.5 | 0 | 0 | 6.8 | 20 | 9.2 |  |  | 15.1 | 17.6 | [5 empty] | 6032.1 | 21.8838 | 0 | 6.1146 | 7.1 | 27.4265 | 18.9277 | 4.8 | 6.3 | 92.5526
03/08/2025 | 05:30 | 38.9 | 645.1 | 145.7 |  |  | 11.1 | 86 |  |  | 128.4 | 127.3 | 127.5 | 225.5 | 132.7 | 69.1 | 378.7 | 5 |  |  |  |  | 120.4 | 8.6 | 4.7 |  | 7.1 | 11.5 | 60.4 |  |  |  |  | 41.3 | 91.3 |  |  |  | 6.5 | 233 | 36 | 61.9 | 27 | 18.6 | 12.6 | 63.5 | 124.5 | 125.2 | 154.3 | 83.7 | 7.9 | 4.6 | 34.1 | 33 | 2 | 0 | 56.8 |  |  | 47.9 |  |  | 0 |  |  |  | 64.5 | 175.7 | 173.8 | 200 | 271.7 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 165.4 | 110.1 | 64.7 | 72.1 | 30.3 |  |  |  | 103 | 103.4 | 121.7 | [7 empty] | 0 | 125.5 | 0 | 7.9 | 0 | 6.8 | 5.4 | 9.8 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 19.4 | 6.6 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 31.8 | 84.5 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 6.3 | 1 |  | 6.4 | 3.5 | 3.9 | 4.9 | 10 | 13.5 | 3.6 | 0 | 56.7 | 95.9 | 9.2 | 3.6 | 9 | 3.1 | 8.4 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.7 | 50.3 | 0 | 0 | 6.8 | 20 | 8.9 |  |  | 15.1 | 17.6 | [5 empty] | 6031.7 | 21.9745 | 0 | 6.1126 | 7.1 | 27.4192 | 18.928 | 4.9 | 6.4 | 92.8342
03/08/2025 | 06:00 | 37.9 | 641 | 145 |  |  | 11.1 | 85.3 |  |  | 127.2 | 127.6 | 128.1 | 217.7 | 216.8 | 110.9 | 377.8 | 5 |  |  |  |  | 119.1 | 8.5 | 5.1 |  | 6.9 | 11.5 | 60.4 |  |  |  |  | 40.8 | 81 |  |  |  | 6.5 | 176.1 | 37 | 59.5 | 24.9 | 18.4 | 12.6 | 64.1 | 123.2 | 123.4 | 153.6 | 83 | 7.7 | 4.6 | 34.3 | 32.4 | 2 | 0 | 52.7 |  |  | 47.7 |  |  | 0 |  |  |  | 64.3 | 175 | 173.1 | 200 | 272.2 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 116.5 | 107.8 | 64.3 | 72 | 30.2 |  |  |  | 101.6 | 101.6 | 120.9 | [7 empty] | 0 | 125.8 | 0 | 7.1 | 0 | 6.8 | 5.2 | 9.9 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 19 | 6.7 | 4 | 3.4 | 18.3 | 0.1 | 0 | 31.8 | 85.2 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 10 | 1 |  | 6.7 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 10 | 14.9 | 0.1 | 0 | 53.8 | 86.5 | 9.6 | 2.3 | 9 | 3.1 | 8.4 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 69.4 | 59 | 0 | 0 | 6.7 | 20 | 9.3 |  |  | 15 | 17.6 | [5 empty] | 6012.1 | 22.0297 | 0 | 6.1147 | 7.1 | 27.4279 | 18.9272 | 4.9 | 0 | 86.4995
03/08/2025 | 06:30 | 77.5 | 639.5 | 145.4 |  |  | 11 | 83.7 |  |  | 111.2 | 111.7 | 111.4 | 218.3 | 217.4 | 111.7 | 375.1 | 5 |  |  |  |  | 120.4 | 7.7 | 5 |  | 6.9 | 11.5 | 60 |  |  |  |  | 79.9 | 80.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38 | 50.1 | 25.2 | 18.5 | 12.6 | 61 | 122.2 | 122.8 | 153.9 | 83.1 | 7.8 | 4.6 | 20.2 | 25.8 | 2 | 0 | 49.3 |  |  | 47.4 |  |  | 0 |  |  |  | 64 | 176.6 | 174.5 | 200 | 272.4 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 70.5 | 86.3 | 64.1 | 71.9 | 29.9 |  |  |  | 103.1 | 103 | 122.7 | [7 empty] | 0 | 125.2 | 2 | 6 | 0 | 6.8 | 5.3 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 18.8 | 6.9 | 4 | 3.4 | 18.3 | 2.9 | 3.3 | 31.8 | 85.1 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 10.3 | 1 |  | 6.8 | 3.5 | 4 | 4.6 | 10 | 14 | 0 | 0.4 | 38.5 | 62 | 7.2 | 2.5 | 9 | 3.1 | 8.5 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 0 | 4.5 | 0.6 | 80 | 84.4 | 2.9 | 0 | 6.8 | 20 | 9.5 |  |  | 14.7 | 17.6 | [5 empty] | 5779.3 | 22.0695 | 0 | 6.1145 | 7.2 | 27.4064 | 18.9273 | 4.7 | 6.2 | 92.6177
03/08/2025 | 07:00 | 31.2 | 639.9 | 145.4 |  |  | 11.9 | 85.6 |  |  | 116.2 | 116.4 | 116.4 | 213 | 215.5 | 111.5 | 376.8 | 5 |  |  |  |  | 121.2 | 7.8 | 5.2 |  | 7 | 11.9 | 60.4 |  |  |  |  | 40.3 | 81.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38 | 0 | 25.1 | 18.5 | 12.6 | 62.5 | 124.5 | 124.5 | 154.5 | 83 | 7.8 | 4.6 | 25 | 28 | 2 | 0 | 49.9 |  |  | 47.6 |  |  | 0 |  |  |  | 64.3 | 176 | 174 | 200 | 273.1 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 91.1 | 92.2 | 62.1 | 74 | 29.3 |  |  |  | 102.8 | 102.8 | 122.3 | [7 empty] | 0 | 118.7 | 19 | 6.8 | 0 | 6.8 | 5.3 | 9.9 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.3 | 7.1 | 4 | 3.4 | 18.3 | 8.5 | 10.1 | 31.9 | 85.5 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 5.4 | 2.3 | 10.3 | 1 |  | 6.8 | 3.3 | 3.9 | 5 | 10 | 15.5 | 0 | 7.5 | 14 | 32.5 | 1.8 | 0.6 | 9 | 3.1 | 8.7 | 3.6 | 4 | 4.2 | 3.9 | 64.8 | 1.7 | 37 | 0.6 | 73.8 | 74.5 | 16.8 | 1.9 | 6.7 | 20 | 9.5 |  |  | 14.7 | 17.6 | [5 empty] | 5764.3 | 22.0842 | 0 | 6.1123 | 7.1 | 27.3725 | 18.9271 | 4.7 | 6.3 | 92.596
03/08/2025 | 07:30 | 29 | 635.2 | 145.4 |  |  | 10.6 | 84.5 |  |  | 111.8 | 111.5 | 111.2 | 210.7 | 128 | 85 | 374.1 | 5 |  |  |  |  | 116.9 | 6.9 | 5.2 |  | 7.1 | 11.2 | 59.9 |  |  |  |  | 39.7 | 80.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.4 | 0 | 24.4 | 18.5 | 12.6 | 61.1 | 122.6 | 122.3 | 154 | 83 | 7.8 | 4.6 | 19.4 | 25.6 | 2 | 0 | 47.1 |  |  | 47.3 |  |  | 0 |  |  |  | 64.1 | 176.1 | 174.2 | 200 | 272.7 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 63.7 | 85.5 | 61.6 | 73.7 | 29.1 |  |  |  | 102.6 | 102.7 | 122 | [7 empty] | 0 | 109.7 | 42.5 | 13.5 | 0 | 6.8 | 5.3 | 10 | 1 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18 | 7.1 | 4 | 3.4 | 18.3 | 10.9 | 13.8 | 31.8 | 80 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 6.5 | 2.3 | 9.3 | 1 |  | 6.8 | 3.2 | 3.7 | 4.8 | 10 | 13.3 | 0 | 17.7 | 15.9 | 54.2 | 0.5 | 0 | 9 | 3.1 | 8.4 | 3.6 | 4 | 4.2 | 11.1 | 148.7 | 4 | 81.8 | 0.6 | 36.5 | 35.7 | 51.9 | 4.3 | 6.7 | 20 | 9.4 |  |  | 14.5 | 17.6 | [5 empty] | 5708.7 | 21.9484 | 0 | 6.1096 | 7.1 | 27.4659 | 18.9272 | 4.8 | 6.3 | 92.6512
03/08/2025 | 08:00 | 30.8 | 636.2 | 145.3 |  |  | 15.9 | 85.9 |  |  | 124.1 | 123.7 | 124 | 225.9 | 109.4 | 66.4 | 371.1 | 5 |  |  |  |  | 121.1 | 7 | 5.3 |  | 6.9 | 11.3 | 59.8 |  |  |  |  | 40.1 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38 | 0 | 26.1 | 18.5 | 12.6 | 62.5 | 124.6 | 125.1 | 154.2 | 83 | 7.8 | 4.6 | 28.7 | 33 | 2 | 0 | 49 |  |  | 47.6 |  |  | 0 |  |  |  | 64.3 | 175.7 | 173.6 | 200 | 273.5 | 0 | [7 empty] | 0.7 | 105.7 | 95.8 | 61.1 | 74.9 | 29.4 |  |  |  | 103 | 102.8 | 122.1 | [7 empty] | 0.1 | 109.6 | 62.1 | 12.1 | 0 | 6.8 | 5.3 | 9.9 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.3 | 7 | 4 | 3.4 | 18.3 | 11.6 | 14.7 | 30.6 | 77.3 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 6.2 | 2.2 | 12.1 | 1 |  | 6.8 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 10 | 15.1 | 0.8 | 27.1 | 5.7 | 24.9 | 0 | 0 | 8.9 | 3.1 | 8.4 | 3.6 | 4 | 4.2 | 9.9 | 200.7 | 6.4 | 119.6 | 0.6 | 12.8 | 10.7 | 82.4 | 6.7 | 6.8 | 20 | 9.5 |  |  | 15 | 17.6 | [5 empty] | 5803.5 | 22.0344 | 0 | 6.1072 | 7.1 | 27.4063 | 18.9276 | 4.7 | 6.3 | 92.5756
03/08/2025 | 08:30 | 32.1 | 644.8 | 145.9 |  |  | 30.9 | 88.2 |  |  | 132.3 | 132.7 | 131.3 | 229.2 | 107.7 | 65.4 | 382.3 | 5 |  |  |  |  | 81.5 | 7.8 | 5.4 |  | 6.9 | 11.2 | 61.1 |  |  |  |  | 50.1 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38 | 0 | 25.4 | 18.5 | 12.6 | 45 | 126.3 | 126.4 | 155.8 | 83.9 | 7.8 | 4.7 | 35 | 29.6 | 2 | 0 | 157.9 |  |  | 48.1 |  |  | 0 |  |  |  | 64.5 | 176 | 173.9 | 200 | 273.4 | 0 | [7 empty] | 0.7 | 197.1 | 109.1 | 66.5 | 75 | 29.5 |  |  |  | 103.2 | 103.4 | 122.4 | [7 empty] | 0.7 | 106 | 65 | 11 | 0.1 | 6.9 | 5.4 | 9.9 | 2.8 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.4 | 7 | 4 | 3.3 | 18.3 | 11.9 | 15.1 | 30.7 | 75 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 5.3 | 1.4 | 12.4 | 1 |  | 6.8 | 3 | 4 | 5.1 | 10 | 17.3 | 0.1 | 31 | 3.4 | 20 | 0.1 | 0 | 8.7 | 3.1 | 8.4 | 3.6 | 4 | 4.2 | 10.8 | 209.9 | 8.5 | 123.7 | 0.6 | 1.5 | 3.9 | 88.1 | 9 | 6.8 | 20.1 | 9 |  |  | 15 | 17.6 | [5 empty] | 6053.3 | 22.097 | 0 | 6.1061 | 7.2 | 27.3329 | 18.9282 | 4.7 | 6.3 | 92.6642
03/08/2025 | 09:00 | 95.4 | 630.3 | 145.3 |  |  | 30.9 | 89.1 |  |  | 106.6 | 105.8 | 105.4 | 205.9 | 214.4 | 101.7 | 369.1 | 4.8 |  |  |  |  | 80.1 | 7 | 5.1 |  | 6.9 | 11 | 59 |  |  |  |  | 61 | 0 |  |  |  | 6.5 | 151.5 | 38 | 0 | 24.9 | 18.5 | 12.6 | 48.4 | 120.4 | 120.5 | 153.6 | 82.2 | 7.8 | 4.6 | 18.1 | 27.3 | 2 | 0 | 48.9 |  |  | 47 |  |  | 0 |  |  |  | 63.3 | 175.6 | 173.5 | 200 | 272.9 | 0 | [7 empty] | 0.7 | 55.5 | 82.1 | 65.1 | 74.5 | 28.7 |  |  |  | 125.6 | 125.5 | 142.5 | [7 empty] | 0.8 | 111.4 | 66.8 | 14.1 | 0.1 | 7 | 5.1 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 2 | 17.9 | 7.1 | 4 | 3.3 | 18.3 | 12.3 | 15.1 | 27.3 | 61.1 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 6.7 | 2.4 | 12.4 | 1 |  | 6.8 | 2.8 | 3.6 | 4.7 | 10 | 14.8 | 0 | 31.2 | 1.3 | 8.6 | 0 | 0 | 8.7 | 3.1 | 7.4 | 3.6 | 4 | 4.2 | 12.5 | 214.9 | 10.5 | 125.3 | 0.6 | 0 | 0 | 89.5 | 11.1 | 6.7 | 20 | 9.4 |  |  | 15 | 17.6 | [5 empty] | 6022.2 | 22.0248 | 0 | 6.1033 | 7.1 | 27.3278 | 18.9278 | 4.7 | 6.3 | 92.4836
03/08/2025 | 09:30 | 39.9 | 641.7 | 145.5 |  |  | 30.8 | 87.1 |  |  | 130.6 | 129.9 | 130.1 | 226.1 | 214.1 | 111.6 | 377.3 | 5 |  |  |  |  | 81.3 | 7.6 | 5.4 |  | 6.9 | 11.2 | 60.5 |  |  |  |  | 60.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 38 | 0 | 25.3 | 18.7 | 12.6 | 50.2 | 124.3 | 124.9 | 154.5 | 83.1 | 7.8 | 4.6 | 34.4 | 33.2 | 2 | 0 | 72.9 |  |  | 47.7 |  |  | 0 |  |  |  | 64.3 | 175.3 | 173.3 | 200 | 272.8 | 0 | [7 empty] | 0.7 | 148.8 | 104.8 | 66.4 | 75 | 29.5 |  |  |  | 110.9 | 111 | 126.1 | [7 empty] | 1 | 102.2 | 68.1 | 15.7 | 0.3 | 7 | 5.3 | 9.9 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | 2 | 18.5 | 7.2 | 4 | 3.3 | 18.3 | 12.3 | 15.1 | 28.2 | 54.8 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 12.4 | 2.4 | 12.4 | 1 |  | 6.8 | 2.8 | 4 | 5.6 | 10 | 14.8 | 0.3 | 31.1 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0 | 8.7 | 3.1 | 7.4 | 3.6 | 4 | 4.2 | 13.1 | 217 | 12.2 | 126.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 91.1 | 12.7 | 6.7 | 20 | 10.2 |  |  | 14.8 | 17.6 | [5 empty] | 6223.9 | 21.8232 | 3.021 | 6.1029 | 7.1 | 27.2117 | 18.9281 | 4.7 | 6.2 | 95.0869
03/08/2025 | 10:00 | 39.7 | 640 | 145.4 |  |  | 31 | 87.1 |  |  | 129 | 129.3 | 129.3 | 224.1 | 218 | 111.3 | 380.3 | 2.9 |  |  |  |  | 80.9 | 7.3 | 5.1 |  | 7.1 | 11.1 | 60.7 |  |  |  |  | 60.2 | 0 |  |  |  | 6.4 | 153 | 36 | 0 | 24.1 | 18.6 | 12.6 | 47.3 | 121.5 | 121.9 | 154.5 | 83.6 | 7.8 | 4.7 | 34.6 | 32.9 | 2 | 0 | 110.8 |  |  | 47.4 |  |  | 0 |  |  |  | 64.3 | 175.6 | 173.6 | 200 | 272.2 | 0 | [7 empty] | 0.7 | 171.3 | 104.2 | 66 | 74.9 | 29.2 |  |  |  | 110.4 | 110.2 | 126.5 | [7 empty] | 1.1 | 91.6 | 68.4 | 16 | 0.3 | 6.9 | 5.3 | 10 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.3 | 7.2 | 4 | 3.4 | 18.3 | 12.3 | 15.1 | 28 | 47.4 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 15.1 | 1.3 | 12.4 | 1 |  | 6.7 | 2.8 | 4 | 5.6 | 10 | 18.9 | 0 | 30.9 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 8.7 | 3.1 | 7.4 | 3.6 | 4 | 4.2 | 12.3 | 219 | 13.6 | 126.1 | 0.6 | 0.1 | 9.5 | 90.8 | 14.1 | 6.8 | 20.1 | 10.9 |  |  | 14.5 | 17.2 | [5 empty] | 6269.7 | 21.5724 | 3.354 | 6.1046 | 7.1 | 27.0546 | 18.9282 | 4.8 | 6.2 | 95.1139
03/08/2025 | 10:30 | 40.8 | 636.3 | 221.4 |  |  | 30.9 | 86.8 |  |  | 124.7 | 124.9 | 124 | 223.2 | 215 | 111.3 | 373.4 | 3 |  |  |  |  | 81.4 | 7.2 | 4.8 |  | 6.9 | 10.6 | 60 |  |  |  |  | 60.1 | 0 |  |  |  | 6.4 | 229.6 | 37.5 | 24.9 | 25.3 | 18.6 | 12.6 | 48.1 | 123.2 | 123.5 | 153.7 | 83.4 | 7.7 | 4.6 | 30.2 | 31 | 2 | 0 | 49 |  |  | 47.4 |  |  | 0 |  |  |  | 64.2 | 174.8 | 172.9 | 200 | 273 | 0 | [7 empty] | 0 | 113.2 | 99.1 | 65.9 | 74.9 | 29.2 |  |  |  | 109.7 | 109.7 | 125.9 | [7 empty] | 1.2 | 103.8 | 68.6 | 16.3 | 0.3 | 6.8 | 5.3 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 18.4 | 7.2 | 4 | 3.3 | 18.3 | 12.3 | 15.1 | 28.8 | 51.8 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 14.9 | 1.7 | 12.4 | 1 |  | 6.8 | 2.9 | 3.8 | 5.5 | 10 | 16.3 | 0.1 | 30.5 | 3.2 | 7 | 1.6 | 0.4 | 8.7 | 3.1 | 7.4 | 3.6 | 4 | 4.2 | 14.4 | 222.2 | 14.6 | 126.2 | 0.6 | 3.7 | 12 | 91.3 | 15.3 | 6.7 | 20 | 10.2 |  |  | 14.7 | 16.3 | [5 empty] | 6323.5 | 21.3916 | 3.681 | 6.1064 | 7.1 | 27.0553 | 18.9289 | 4.8 | 6.3 | 95.3632
03/08/2025 | 11:00 | 39.3 | 637.3 | 218.2 |  |  | 30.9 | 86.8 |  |  | 108.1 | 107.8 | 107.7 | 214.3 | 216 | 111.3 | 373.4 | 3 |  |  |  |  | 132.6 | 7.5 | 4.8 |  | 6.9 | 10.7 | 60 |  |  |  |  | 59.9 | 0 |  |  |  | 6.4 | 233.7 | 38 | 44.7 | 25.5 | 18.6 | 12.7 | 75.8 | 122.7 | 123.1 | 154 | 83.5 | 7.9 | 4.6 | 18.9 | 24.6 | 2 | 12.8 | 48.3 |  |  | 47.5 |  |  | 0 |  |  |  | 64.2 | 175.1 | 172.8 | 200 | 272.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 69.5 | 85.4 | 66 | 75 | 29.8 |  |  |  | 111 | 110.9 | 125.2 | [7 empty] | 1.3 | 93.8 | 68.9 | 16.3 | 0.4 | 6.9 | 5.3 | 9.9 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 18.3 | 6.9 | 4 | 3.3 | 18.3 | 12.3 | 15.1 | 28.3 | 63 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 15.4 | 2.4 | 12.4 | 1 |  | 6.5 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 10 | 17.5 | 2.8 | 30.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 8.7 | 3.1 | 7.4 | 3.6 | 4 | 4.2 | 13.2 | 222.9 | 15.5 | 125 | 0.6 | 0 | 7.6 | 91.4 | 16.3 | 6.8 | 20 | 10.1 |  |  | 14.6 | 16.3 | [5 empty] | 6290.8 | 21.4214 | 3.673 | 6.1072 | 7.1 | 26.8699 | 18.9299 | 4.7 | 6.2 | 95.0014
03/08/2025 | 11:30 | 39.2 | 639.6 | 219.2 |  |  | 30.9 | 88.1 |  |  | 126.4 | 126.6 | 126.5 | 223.8 | 213.9 | 111 | 376 | 3 |  |  |  |  | 130.8 | 7.7 | 4.8 |  | 6.9 | 10.8 | 60.4 |  |  |  |  | 60.1 | 0 |  |  |  | 6.4 | 152.2 | 36.9 | 64.1 | 25.2 | 18.4 | 12.6 | 68 | 122.3 | 122.9 | 154.1 | 82.9 | 7.8 | 4.6 | 32 | 31.8 | 2 | 12.7 | 51.1 |  |  | 47.6 |  |  | 0 |  |  |  | 64.3 | 174.9 | 172.8 | 200 | 272.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 146.7 | 100.1 | 66.2 | 74 | 29.8 |  |  |  | 110.1 | 110 | 126.3 | [7 empty] | 1.3 | 78 | 69.9 | 17.6 | 0.4 | 7 | 5.3 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 18.3 | 6.8 | 4 | 3.4 | 18.3 | 12.3 | 15.2 | 24.7 | 56.7 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 15.2 | 2.4 | 12.4 | 1 |  | 5.5 | 2.9 | 3.9 | 5.5 | 10 | 18.5 | 6.5 | 30.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 8.7 | 3 | 7.4 | 3.6 | 4 | 4.2 | 16 | 223.2 | 16.3 | 124.8 | 0.6 | 0 | 4.8 | 91.6 | 17 | 6.7 | 20 | 10.2 |  |  | 14.9 | 16.3 | [5 empty] | 6383.1 | 21.7386 | 3.667 | 6.1072 | 7.1 | 26.7506 | 18.9315 | 4.8 | 6.2 | 95.2949
03/08/2025 | 12:00 | 39.2 | 640.7 | 218.4 |  |  | 30.9 | 88.3 |  |  | 126.1 | 124.7 | 126.2 | 222 | 215.2 | 111.2 | 377 | 3 |  |  |  |  | 124.8 | 7.8 | 4.8 |  | 6.9 | 10.8 | 60.6 |  |  |  |  | 60.3 | 0 |  |  |  | 6.4 | 146.3 | 36 | 44.5 | 25.5 | 18.6 | 12.6 | 65.4 | 122.3 | 122.8 | 154.6 | 82.3 | 7.8 | 4.6 | 31.4 | 31.2 | 2 | 12.9 | 50 |  |  | 72.5 |  |  | 0 |  |  |  | 64 | 174.5 | 172.7 | 200 | 271.7 | 0 | [7 empty] | 0 | 140.6 | 99.5 | 66.1 | 73.9 | 29.9 |  |  |  | 130.1 | 130.2 | 137.7 | [7 empty] | 1.3 | 68.4 | 70.8 | 18.1 | 0.4 | 7 | 5.3 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 18.6 | 6.5 | 4 | 3.4 | 18.3 | 12.5 | 15.3 | 19.8 | 40.6 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 16.2 | 2.3 | 13.2 | 1 |  | 5.5 | 2.9 | 3.7 | 5.5 | 10 | 17.8 | 9.3 | 30.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 8.7 | 3 | 7.7 | 3.6 | 4.1 | 4 | 17.5 | 224.1 | 16.6 | 125.9 | 0.6 | 0 | 5.2 | 92.2 | 17.2 | 6.7 | 20 | 10.1 |  |  | 14.8 | 16.3 | [5 empty] | 6392.9 | 21.1809 | 3.663 | 6.1078 | 7.1 | 26.62 | 18.9328 | 4.6 | 6.2 | 94.4046
03/08/2025 | 12:30 | 39.9 | 641 | 218.5 |  |  | 30.9 | 87.9 |  |  | 126.8 | 125.7 | 127.7 | 218.6 | 214.9 | 110.9 | 378 | 3 |  |  |  |  | 131.4 | 7.5 | 5 |  | 7 | 10.8 | 60.9 |  |  |  |  | 60.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 148 | 37.2 | 45 | 24.7 | 18.6 | 12.6 | 67.9 | 124.9 | 125.1 | 154.7 | 83.8 | 7.9 | 4.6 | 31.8 | 31.5 | 2 | 13.6 | 50.6 |  |  | 73.1 |  |  | 0 |  |  |  | 64.5 | 174.1 | 172.2 | 200 | 270.4 | 0 | [7 empty] | 0 | 139.2 | 99.7 | 66.3 | 74 | 30 |  |  |  | 145.3 | 147.6 | 149.2 | [7 empty] | 1.3 | 52.6 | 71.6 | 17.5 | 0.4 | 6.8 | 5.2 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 18.3 | 6.5 | 4 | 3.4 | 18.3 | 12.5 | 15.4 | 16.3 | 33.5 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 15.7 | 2.3 | 18.1 | 1 |  | 5.5 | 2.9 | 3.7 | 5.5 | 10 | 16.9 | 14.9 | 30.4 | 2.3 | 11.1 | 0 | 0 | 8.7 | 2.9 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 4 | 17.3 | 227.1 | 16.5 | 126.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 93.1 | 17.1 | 6.7 | 20 | 10 |  |  | 14.7 | 16.3 | [5 empty] | 6451.5 | 20.5135 | 3.659 | 6.1079 | 7.1 | 26.4733 | 18.9343 | 4.9 | 6.2 | 93.888
03/08/2025 | 13:00 | 38.1 | 636.4 | 218.2 |  |  | 12.1 | 87.7 |  |  | 138.5 | 137.5 | 137.8 | 229.9 | 211.1 | 110.4 | 375.5 | 3 |  |  |  |  | 130.7 | 7.1 | 4.8 |  | 7 | 10.8 | 59.7 |  |  |  |  | 59.6 | 0 |  |  |  | 6.4 | 146.3 | 37.4 | 44.5 | 23.2 | 18.6 | 12.6 | 66.8 | 121.6 | 121.8 | 154.1 | 82.8 | 7.9 | 4.6 | 18.5 | 28.5 | 2 | 14.6 | 47.7 |  |  | 72.5 |  |  | 0 |  |  |  | 63.9 | 173.9 | 172.1 | 200 | 271 | 0 | [7 empty] | 0 | 65.9 | 93.8 | 65.7 | 73.9 | 29.7 |  |  |  | 145.7 | 147.8 | 148.6 | [7 empty] | 1.3 | 41.4 | 72.2 | 17.3 | 0.4 | 6.7 | 5.1 | 9.9 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 18.2 | 6.5 | 4 | 3.4 | 18.3 | 12.5 | 15.4 | 11.6 | 30.6 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 15.6 | 2.3 | 18.2 | 1 |  | 5.5 | 2.9 | 3.5 | 5.4 | 10 | 14 | 16.9 | 30.4 | 9.1 | 30.4 | 0.6 | 0 | 8.7 | 2.9 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 4 | 15.7 | 228.4 | 16.2 | 127.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 93.5 | 16.8 | 6.8 | 20 | 10 |  |  | 15 | 16.3 | [5 empty] | 6354.3 | 20.1359 | 3.55 | 6.1079 | 7.1 | 26.2353 | 18.9362 | 4.7 | 6.2 | 92.9654
03/08/2025 | 13:30 | 40.4 | 639.9 | 218 |  |  | 15.5 | 84.9 |  |  | 149.6 | 150 | 148.3 | 241.7 | 212.8 | 110.5 | 375.2 | 3 |  |  |  |  | 134.4 | 8.1 | 5.2 |  | 7 | 11.9 | 60.5 |  |  |  |  | 60.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 146.9 | 34 | 63.5 | 23 | 18.6 | 12.6 | 67 | 125 | 125.2 | 153.6 | 84 | 7.8 | 4.6 | 29 | 29.3 | 2 | 14.8 | 51.7 |  |  | 73.2 |  |  | 0 |  |  |  | 64.9 | 172.5 | 170.8 | 200 | 270.6 | 0 | [7 empty] | 0 | 21.3 | 96.7 | 64.5 | 74 | 30.1 |  |  |  | 144.7 | 146.9 | 148.1 | [7 empty] | 1.2 | 44.5 | 72.5 | 17.1 | 0.4 | 6.7 | 5.3 | 9.9 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 18.5 | 6.5 | 4 | 3.4 | 18.3 | 12.5 | 15.4 | 12.6 | 33.2 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 16 | 2.3 | 18.3 | 0.9 |  | 5.5 | 2.9 | 3.7 | 5.6 | 10 | 16.2 | 23.6 | 30.6 | 20.1 | 45.3 | 1.9 | 0.8 | 8.7 | 2.9 | 7.5 | 3.6 | 4.1 | 4 | 17.1 | 229.6 | 15.5 | 129.1 | 0.6 | 1.4 | 0 | 93.6 | 16.1 | 6.7 | 20 | 9.8 |  |  | 15 | 16.3 | [5 empty] | 6457.8 | 20.1528 | 3.555 | 6.1074 | 7.1 | 26.1197 | 18.9386 | 4.8 | 6.2 | 92.9735
03/08/2025 | 14:00 | 39.4 | 643 | 218.1 |  |  | 16.4 | 85.2 |  |  | 150 | 150 | 149.7 | 240.4 | 213.3 | 110.6 | 377.7 | 3 |  |  |  |  | 131.1 | 8 | 5.2 |  | 6.9 | 12.2 | 60.5 |  |  |  |  | 61 | 0 |  |  |  | 6.4 | 148.6 | 33.2 | 73.5 | 22.9 | 18.6 | 12.6 | 66 | 123.9 | 124.3 | 154.5 | 83.1 | 8.2 | 4.7 | 27 | 28 | 2 | 15 | 51.9 |  |  | 53.3 |  |  | 0 |  |  |  | 64.4 | 174.1 | 171.8 | 200 | 270.2 | 0 | [7 empty] | 0 | 20.9 | 95 | 64.5 | 73 | 29.6 |  |  |  | 146 | 148.1 | 149.4 | [7 empty] | 1.2 | 37.7 | 72.2 | 17.2 | 0.4 | 6.7 | 5.2 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 18.7 | 6.5 | 4 | 3.4 | 18.3 | 12.6 | 15.4 | 9.7 | 32.3 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 16.4 | 2.3 | 18.5 | 0.9 |  | 5.6 | 2.9 | 3.8 | 5.6 | 10 | 14.8 | 30.7 | 31.2 | 20.3 | 45.2 | 2.1 | 1.1 | 8.7 | 2.9 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 17.3 | 231 | 14.3 | 129.5 | 0.6 | 0.1 | 7.7 | 93.6 | 15.2 | 6.8 | 19.6 | 9.7 |  |  | 15.2 | 16.3 | [5 empty] | 6452.4 | 20.0825 | 0.54 | 6.1071 | 7.1 | 26.1925 | 18.9403 | 4.7 | 6.3 | 89.9624
03/08/2025 | 14:30 | 39.7 | 641.7 | 218 |  |  | 12.1 | 85.1 |  |  | 140.5 | 140 | 139.6 | 231 | 212.8 | 110.5 | 380.4 | 3 |  |  |  |  | 129.4 | 7.9 | 4.4 |  | 6.9 | 12.2 | 60.5 |  |  |  |  | 60.6 | 0 |  |  |  | 6.5 | 157.9 | 32 | 73.4 | 21.9 | 18.6 | 12.6 | 69.8 | 123.8 | 124.5 | 154.7 | 83.2 | 8.2 | 4.6 | 34.6 | 33 | 2 | 14.9 | 62.2 |  |  | 19.5 |  |  | 0 |  |  |  | 64.3 | 173.7 | 171.9 | 200 | 270.3 | 0 | [7 empty] | 0 | 24.6 | 103.6 | 64.3 | 73 | 29.5 |  |  |  | 145.7 | 147.6 | 149.1 | [7 empty] | 1.1 | 43.5 | 71.5 | 18.1 | 0.3 | 6.7 | 5.2 | 9.9 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 18.7 | 6.5 | 4 | 3.4 | 18.3 | 12.6 | 15.4 | 10.6 | 39.7 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 16.2 | 2.3 | 4.8 | 0.9 |  | 5.8 | 2.9 | 3.7 | 5.5 | 10 | 10.9 | 31.7 | 31.2 | 23 | 51.2 | 2 | 1.2 | 8.7 | 2.9 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 17.6 | 231 | 12.8 | 129.5 | 0.6 | 2.8 | 32.1 | 93.5 | 13.8 | 6.7 | 19.6 | 9.4 |  |  | 15.2 | 16.3 | [5 empty] | 6447.9 | 19.9028 | 0 | 6.1079 | 7.1 | 26.2241 | 18.9381 | 4.6 | 6.2 | 89.0728
03/08/2025 | 15:00 | 39.2 | 637.5 | 217.5 |  |  | 12.1 | 84 |  |  | 104.8 | 104.7 | 104.6 | 209.3 | 212.9 | 110.6 | 373.9 | 3 |  |  |  |  | 133.7 | 7.7 | 5 |  | 7.1 | 12.2 | 59.9 |  |  |  |  | 60.1 | 0 |  |  |  | 6.4 | 157 | 32.6 | 73.1 | 21.7 | 18.6 | 12.6 | 67.9 | 123.7 | 123.7 | 153.5 | 83.1 | 8.1 | 4.5 | 19.1 | 25 | 2 | 14.9 | 49 |  |  | 18.8 |  |  | 0 |  |  |  | 64.3 | 173.8 | 171.9 | 200 | 270.9 | 0 | [7 empty] | 0.5 | 19.9 | 84.7 | 64.1 | 72.9 | 29.2 |  |  |  | 145.7 | 147.7 | 149 | [7 empty] | 1 | 51.3 | 70.5 | 18 | 0.3 | 6.7 | 5.2 | 10 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 18.4 | 6.5 | 4 | 3.4 | 18.3 | 12.4 | 15.2 | 14 | 48 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 15.8 | 2.2 | 6.7 | 1 |  | 6.1 | 2.9 | 3.6 | 5.4 | 10 | 9.1 | 38.1 | 31.3 | 23.9 | 50.3 | 3 | 1.5 | 8.7 | 2.9 | 8 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 17.3 | 228.7 | 11.1 | 128.4 | 0.6 | 15.6 | 41.8 | 92.1 | 12 | 6.7 | 19.5 | 9.2 |  |  | 15 | 16 | [5 empty] | 6284.5 | 19.9996 | 0 | 6.1078 | 7.1 | 26.2165 | 18.9347 | 4.7 | 6.2 | 89.2585
03/08/2025 | 15:30 | 38.9 | 633.1 | 217.3 |  |  | 10.5 | 81.6 |  |  | 106.9 | 106.2 | 106.2 | 205.5 | 213.7 | 110.9 | 373.1 | 3 |  |  |  |  | 132.3 | 7.3 | 4.9 |  | 7 | 12.2 | 69.5 |  |  |  |  | 59.6 | 0 |  |  |  | 6.4 | 157.1 | 33 | 72.9 | 21.4 | 18.6 | 12.1 | 66.9 | 121.7 | 122.1 | 152.8 | 82.9 | 8.1 | 4.6 | 18.7 | 24.6 | 2 | 15.7 | 46.8 |  |  | 17.7 |  |  | 0 |  |  |  | 64.1 | 173.8 | 172.1 | 200 | 271.7 | 0 | [7 empty] | 0.6 | 19 | 84.2 | 62.7 | 72.9 | 29 |  |  |  | 131.5 | 131.5 | 142.5 | [7 empty] | 0.8 | 51.5 | 68 | 18.1 | 0.3 | 6.7 | 5.2 | 9.9 | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 18.2 | 6.5 | 4 | 3.4 | 18.3 | 11.9 | 14.6 | 12.3 | 45.2 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 6.8 | 1 |  | 6.1 | 2.9 | 3.5 | 5.3 | 10 | 9.2 | 51.1 | 30.5 | 24.4 | 54.6 | 2.8 | 1.7 | 8.7 | 2.9 | 8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 18.1 | 223.2 | 9.1 | 125.9 | 0.6 | 22.4 | 34.4 | 89.8 | 10 | 6.7 | 19.6 | 9.6 |  |  | 15.1 | 15.1 | [5 empty] | 6214.1 | 19.9194 | 0 | 6.1075 | 7.1 | 26.2959 | 18.9311 | 4.6 | 6.2 | 89.1539
03/08/2025 | 16:00 | 34.4 | 639.4 | 217.8 |  |  | 12.1 | 81.9 |  |  | 122 | 122.7 | 121.6 | 217.8 | 213.6 | 110.9 | 377.1 | 2.9 |  |  |  |  | 132.5 | 7.7 | 5 |  | 6.9 | 12.2 | 100.1 |  |  |  |  | 59.7 | 0 |  |  |  | 6.4 | 156.8 | 33 | 72.6 | 21.5 | 18.6 | 12.1 | 70.7 | 121.2 | 121.1 | 154.3 | 81.9 | 7.9 | 4.6 | 24.4 | 27.8 | 2 | 14.6 | 49.1 |  |  | 18.1 |  |  | 0 |  |  |  | 63.6 | 174.8 | 173.2 | 200 | 271.9 | 0 | [7 empty] | 0.6 | 19.8 | 90.3 | 62.6 | 72.5 | 29.1 |  |  |  | 103.2 | 103.3 | 121.5 | [7 empty] | 0.7 | 48.3 | 59.3 | 18 | 0.2 | 6.6 | 5.1 | 9.9 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 18.5 | 6.1 | 4 | 3.4 | 18.2 | 10.7 | 12.9 | 19.6 | 60.1 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 6.8 | 1 |  | 6.3 | 2.9 | 3.7 | 5.5 | 10 | 9 | 46.7 | 24.6 | 17.6 | 32.7 | 2.6 | 1.1 | 8.8 | 2.9 | 8 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 18.1 | 207.1 | 6.9 | 104.2 | 0.6 | 38.7 | 42.9 | 82.2 | 7.7 | 6.7 | 19.7 | 9.4 |  |  | 15.1 | 15.1 | [5 empty] | 6198 | 19.8545 | 0 | 6.1087 | 7.1 | 26.4066 | 18.9284 | 4.6 | 6.2 | 89.1982
03/08/2025 | 16:30 | 41.9 | 640.6 | 217.7 |  |  | 12.1 | 82.6 |  |  | 125.5 | 125.8 | 124.9 | 229.1 | 211.7 | 110.5 | 377 | 3 |  |  |  |  | 134.7 | 7.6 | 5 |  | 7 | 13.9 | 100.9 |  |  |  |  | 61.1 | 9.4 |  |  |  | 6.4 | 159.1 | 31.3 | 65.2 | 22.3 | 18.6 | 12.2 | 70.9 | 125.4 | 126.2 | 154 | 83.3 | 7.9 | 4.6 | 29.6 | 30.7 | 2 | 14.9 | 52.2 |  |  | 20.3 |  |  | 0 |  |  |  | 64.9 | 174.5 | 172.7 | 200 | 271.9 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 21.7 | 97.2 | 62.5 | 71.9 | 29.5 |  |  |  | 145.7 | 148 | 146.9 | [7 empty] | 0.5 | 37.5 | 33.8 | 18.1 | 0.2 | 6.5 | 5.4 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 18.5 | 6.1 | 4 | 3.4 | 18.2 | 5.8 | 6.9 | 19.3 | 59.2 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1.8 | 6.8 | 1 |  | 6.3 | 2.9 | 3.7 | 5.5 | 10 | 6.4 | 46.4 | 14.8 | 20.5 | 38.7 | 3.7 | 1.4 | 8.8 | 2.9 | 8 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 18 | 135.4 | 4.5 | 62 | 0.6 | 53.3 | 63.6 | 48.9 | 5.2 | 6.7 | 19.7 | 9.6 |  |  | 15.2 | 15.1 | [5 empty] | 6214.1 | 19.8013 | 0 | 6.1089 | 7.1 | 26.5054 | 18.9277 | 4.6 | 6.3 | 89.3433
03/08/2025 | 17:00 | 40.2 | 643.9 | 217.8 |  |  | 12.1 | 80.2 |  |  | 126.3 | 126.8 | 126.8 | 225.1 | 212.9 | 110.8 | 376.8 | 3 |  |  |  |  | 137.7 | 7.7 | 5.1 |  | 7.1 | 14.1 | 101.7 |  |  |  |  | 60.8 | 112.5 |  |  |  | 6.5 | 157.9 | 31 | 75.2 | 21.2 | 18.6 | 12.3 | 73.9 | 124.6 | 125.2 | 154.8 | 83.4 | 8 | 4.6 | 35 | 33.7 | 2 | 14.8 | 76.3 |  |  | 19.9 |  |  | 0 |  |  |  | 64.5 | 174.2 | 172.7 | 200 | 271.7 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 62.9 | 104.8 | 62.4 | 72 | 29.5 |  |  |  | 145.3 | 147.5 | 149.2 | [7 empty] | 0 | 35.7 | 11.5 | 18.1 | 0.1 | 6.5 | 5.3 | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 18.4 | 5.8 | 4 | 3.4 | 18.2 | 1 | 1.1 | 18.9 | 58 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1.9 | 6.8 | 1 |  | 6.3 | 2.9 | 3.8 | 5.6 | 10 | 8.1 | 45.7 | 4.9 | 23.1 | 42.7 | 3.5 | 2.1 | 8.8 | 2.8 | 8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 17.6 | 49.2 | 2.2 | 19.5 | 0.6 | 82.5 | 93.2 | 18.2 | 2.6 | 6.6 | 19.7 | 9 |  |  | 15.1 | 16.3 | [5 empty] | 6268.6 | 19.7485 | 0 | 6.1086 | 7.1 | 26.6377 | 18.9269 | 4.6 | 6.2 | 89.3216
03/08/2025 | 17:30 | 39.2 | 641.4 | 218 |  |  | 30.9 | 80.1 |  |  | 128.9 | 128.6 | 128.4 | 226.5 | 212.4 | 110.5 | 378.2 | 3 |  |  |  |  | 134.7 | 7.7 | 5.1 |  | 6.9 | 14.4 | 100.5 |  |  |  |  | 60.2 | 97.2 |  |  |  | 6.5 | 148 | 31.8 | 44.8 | 21 | 18.6 | 12.3 | 74.3 | 155.1 | 155.7 | 166.4 | 82.3 | 7.9 | 4.6 | 34 | 29.7 | 2 | 16.3 | 61.9 |  |  | 75.2 |  |  | 0 |  |  |  | 64.1 | 177.2 | 174.8 | 200 | 272.3 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 154.4 | 98.2 | 62.7 | 72 | 28.5 |  |  |  | 146.3 | 148.4 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 37.8 | 0 | 18.1 | 0.1 | 6.5 | 5.2 | 9.9 | 3 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 18 | 5.8 | 4 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 18.7 | 56.9 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 8.4 | 1 |  | 6.3 | 2.9 | 3.7 | 5.5 | 10 | 6.7 | 48 | 0 | 24 | 51.2 | 3.6 | 2.6 | 8.8 | 2.8 | 8 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 17.1 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 110.2 | 120.2 | 0.7 | 0.4 | 6.7 | 19.6 | 9.6 |  |  | 15 | 16.3 | [5 empty] | 6396.6 | 19.691 | 0 | 6.097 | 7.1 | 26.7161 | 18.9261 | 4.6 | 6.2 | 89.3302
03/08/2025 | 18:00 | 75.6 | 637.5 | 217.5 |  |  | 30.9 | 79.7 |  |  | 174.9 | 174.7 | 174.7 | 247.9 | 213.7 | 110.6 | 375.9 | 2.9 |  |  |  |  | 131.5 | 7.5 | 5 |  | 7 | 14.4 | 99.6 |  |  |  |  | 59.3 | 99.4 |  |  |  | 6.4 | 169.5 | 32.2 | 47.8 | 20.9 | 18.6 | 12.3 | 69.6 | 179.4 | 180 | 183.5 | 82.1 | 7.9 | 4.6 | 33.7 | 28.6 | 2 | 16.3 | 65.3 |  |  | 74.1 |  |  | 0 |  |  |  | 63.5 | 176.5 | 173.9 | 200 | 271.5 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 150.9 | 97.6 | 62.1 | 71.9 | 28.3 |  |  |  | 145.7 | 147.9 | 149.1 | [7 empty] | 0 | 35.8 | 0 | 17.7 | 0 | 6.5 | 5.1 | 10 | 2.6 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 17.7 | 5.8 | 4 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 18.5 | 55.9 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 19.3 | 1.1 |  | 6.2 | 2.9 | 3.6 | 5.4 | 10 | 8.4 | 46.5 | 0 | 31.6 | 59.3 | 5 | 4.2 | 8.8 | 2.8 | 8 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 116.1 | 114.5 | 0 | 0 | 6.7 | 19.7 | 9.1 |  |  | 15.3 | 16.3 | [5 empty] | 6683.6 | 19.5898 | 6.306 | 6.0888 | 7.1 | 26.8191 | 18.9256 | 4.6 | 15.9 | 105.3293
03/08/2025 | 18:30 | 77.2 | 640 | 218.3 |  |  | 18.4 | 79.9 |  |  | 187.4 | 207.3 | 209.2 | 290.1 | 213.9 | 111.5 | 377.1 | 2.9 |  |  |  |  | 137.3 | 7.6 | 5 |  | 7 | 14.4 | 120.7 |  |  |  |  | 79.7 | 89.5 |  |  |  | 6.5 | 324.4 | 30 | 50.2 | 20 | 18.6 | 12.3 | 73.3 | 180.5 | 181 | 184.9 | 82.1 | 7.9 | 4.7 | 33.6 | 28.5 | 2 | 16.3 | 86.9 |  |  | 74.3 |  |  | 0 |  |  |  | 63.6 | 176.3 | 174.5 | 200 | 271.7 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 157.8 | 101.6 | 62.2 | 71.9 | 28.5 |  |  |  | 146.4 | 148.7 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 30.4 | 0 | 16.1 | 0 | 6.3 | 5.1 | 9.9 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 18 | 5.8 | 4 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 18.4 | 55.1 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 19.3 | 1.1 |  | 6.3 | 2.9 | 3.6 | 5.4 | 10 | 9.8 | 34.6 | 0 | 39.2 | 55 | 7 | 2.8 | 8.8 | 2.8 | 8 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 111.3 | 103.3 | 0 | 0 | 6.7 | 19.7 | 9.6 |  |  | 15.3 | 16.3 | [5 empty] | 7002.7 | 19.525 | 8.022 | 6.0844 | 7.1 | 26.9866 | 0 | 4.7 | 15.9 | 88.3179
03/08/2025 | 19:00 | 136.1 | 638 | 217.7 |  |  | 25.6 | 79.5 |  |  | 186.5 | 207.1 | 209.4 | 290.2 | 215.1 | 110.9 | 377.6 | 2.9 |  |  |  |  | 134.3 | 7.6 | 5 |  | 7.1 | 14.6 | 120.3 |  |  |  |  | 79.1 | 101 |  |  |  | 6.5 | 328.3 | 32.7 | 50.1 | 20.7 | 18.6 | 12.4 | 69.1 | 178.8 | 179.5 | 184.5 | 81.7 | 7.9 | 4.6 | 33.8 | 32.5 | 2 | 16.5 | 114.8 |  |  | 74.1 |  |  | 0 |  |  |  | 63.4 | 176.8 | 174.5 | 200 | 271.9 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 131.3 | 101.4 | 61.9 | 71.6 | 28.8 |  |  |  | 145.9 | 148.2 | 149.3 | [7 empty] | 0 | 37.1 | 0 | 17.8 | 0 | 6.4 | 5.1 | 10 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 17.8 | 6.1 | 4 | 3.2 | 18.2 | 0 | 0 | 18.5 | 54.5 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 19.3 | 1.1 |  | 6.3 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 10 | 9.3 | 24.4 | 0 | 35 | 58.2 | 6.6 | 3.2 | 8.8 | 2.8 | 8 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.3 | 118.5 | 0 | 0 | 6.7 | 19.6 | 9.5 |  |  | 15.2 | 16.3 | [5 empty] | 7098.3 | 19.5301 | 8.015 | 6.084 | 7.1 | 27.1126 | 0 | 4.7 | 16.1 | 88.6417
03/08/2025 | 19:30 | 140.1 | 640.4 | 217.8 |  |  | 25.7 | 79.1 |  |  | 186.6 | 206.2 | 208.8 | 290.2 | 216.3 | 111 | 377 | 3 |  |  |  |  | 134.1 | 7.9 | 5.1 |  | 7.1 | 14.6 | 130.7 |  |  |  |  | 80.5 | 94.6 |  |  |  | 6.5 | 348.6 | 31 | 48.7 | 21.4 | 18.6 | 12.4 | 71.5 | 181 | 181.7 | 184.3 | 82.3 | 7.9 | 4.6 | 34.4 | 30.5 | 2 | 16.6 | 89.2 |  |  | 74.9 |  |  | 0 |  |  |  | 64.3 | 177.1 | 174.6 | 200 | 272.4 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 140.4 | 99.2 | 62.9 | 72 | 29.7 |  |  |  | 146 | 148.1 | 148.9 | [7 empty] | 0 | 42.6 | 0 | 15.3 | 0 | 6.5 | 5.3 | 10 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 19 | 6.4 | 4 | 3.2 | 18.2 | 0 | 0 | 18.5 | 53.8 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 19.3 | 1.1 |  | 6.3 | 2.9 | 3.8 | 5.5 | 10 | 9.1 | 20.2 | 0 | 30.1 | 45.2 | 4.7 | 3.6 | 8.8 | 2.8 | 8 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.8 | 132.1 | 0 | 0 | 6.8 | 19.8 | 8.6 |  |  | 15.1 | 16.3 | [5 empty] | 7113.1 | 19.6162 | 8.025 | 6.0834 | 7.1 | 27.187 | 0 | 4.7 | 16 | 88.7116
03/08/2025 | 20:00 | 139.9 | 639.7 | 217.6 |  |  | 25.6 | 78.1 |  |  | 186.6 | 206.9 | 208.6 | 290.5 | 214.9 | 111.6 | 376.7 | 3 |  |  |  |  | 133.9 | 7.9 | 5.4 |  | 7.1 | 14.7 | 130.4 |  |  |  |  | 80.5 | 104.6 |  |  |  | 6.5 | 384.8 | 31 | 48.6 | 21.7 | 18.6 | 12.4 | 72.2 | 163.5 | 164.3 | 172.9 | 82 | 7.9 | 4.6 | 18.3 | 29.8 | 2 | 17 | 62.8 |  |  | 75.2 |  |  | 0 |  |  |  | 64.3 | 176.7 | 174 | 200 | 272.3 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 183.4 | 88.3 | 62.8 | 72 | 29.8 |  |  |  | 145.5 | 148 | 149.3 | [7 empty] | 0 | 48.3 | 0 | 16.1 | 0 | 6.5 | 5.2 | 9.9 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 19 | 5.7 | 4 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 18.6 | 53 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 19.3 | 1.1 |  | 6.3 | 2.9 | 3.8 | 5.5 | 10 | 10.4 | 12.9 | 0 | 29.2 | 58.1 | 4.5 | 3.6 | 8.8 | 2.8 | 8 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.5 | 122.2 | 0 | 0 | 6.7 | 19.9 | 9.5 |  |  | 15.3 | 16.3 | [5 empty] | 7106.9 | 19.6546 | 8.003 | 6.0795 | 7.1 | 27.2197 | 0 | 4.8 | 16.1 | 88.9568
03/08/2025 | 20:30 | 137.6 | 638.2 | 217.9 |  |  | 30 | 77.8 |  |  | 187.1 | 206.2 | 209 | 288.7 | 213.3 | 110.7 | 375.7 | 3 |  |  |  |  | 130.9 | 7.2 | 5.3 |  | 7.1 | 14.8 | 130.5 |  |  |  |  | 79.8 | 103.9 |  |  |  | 6.5 | 373.9 | 31 | 50.8 | 20.6 | 18.6 | 12.4 | 70.3 | 142.3 | 142.4 | 167.7 | 82.4 | 7.9 | 4.6 | 19.5 | 31.7 | 2 | 16.8 | 70.8 |  |  | 74.4 |  |  | 0 |  |  |  | 64.2 | 176.7 | 174.3 | 200 | 272.8 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 200 | 86.3 | 62.6 | 71.9 | 29 |  |  |  | 145.9 | 148.3 | 149.1 | [7 empty] | 0 | 69.7 | 0 | 12 | 0 | 6.5 | 5.2 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 19.2 | 5.7 | 4 | 3.4 | 18.2 | 0 | 0 | 18.8 | 52.3 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 19.3 | 1.1 |  | 6.2 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 10 | 8.8 | 10.2 | 0 | 51.8 | 76.9 | 7 | 6.4 | 8.8 | 2.8 | 8 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.9 | 92.5 | 0 | 0 | 6.7 | 19.9 | 9.2 |  |  | 15 | 16.3 | [5 empty] | 7073.9 | 19.5803 | 7.961 | 6.0771 | 7.1 | 27.2356 | 0 | 4.6 | 15.9 | 88.4541
03/08/2025 | 21:00 | 138 | 639.7 | 217.7 |  |  | 29.9 | 77.6 |  |  | 187.5 | 206.5 | 209.2 | 290 | 215.7 | 111.5 | 375.9 | 3 |  |  |  |  | 127.4 | 7.3 | 5.4 |  | 7 | 14.7 | 130.2 |  |  |  |  | 79.9 | 104.9 |  |  |  | 6.5 | 417.2 | 31 | 103.6 | 20.5 | 18.5 | 12.3 | 67.4 | 122.8 | 122.7 | 152.8 | 82.8 | 7.8 | 4.5 | 33.9 | 31.2 | 2 | 16.8 | 51.8 |  |  | 74.4 |  |  | 0 |  |  |  | 63.9 | 176.7 | 174.3 | 200 | 272.3 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 189.6 | 90 | 62.5 | 72 | 29.2 |  |  |  | 145.8 | 148.2 | 149.2 | [7 empty] | 0 | 65.4 | 0 | 13 | 0 | 6.5 | 5.2 | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 19.3 | 5.5 | 4 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 19.1 | 51.7 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 19.3 | 1.1 |  | 6.3 | 2.9 | 3.7 | 5.5 | 10 | 12.5 | 8.3 | 0 | 43 | 79.7 | 8.3 | 4.6 | 8.8 | 2.7 | 8 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.9 | 84.2 | 0 | 0 | 6.7 | 20 | 8.9 |  |  | 15.2 | 16.3 | [5 empty] | 7072.4 | 19.516 | 7.961 | 6.0696 | 7.1 | 27.2793 | 0 | 4.8 | 16 | 88.7259
03/08/2025 | 21:30 | 142.2 | 640.5 | 217.2 |  |  | 30.1 | 76.8 |  |  | 165.8 | 186.7 | 191.5 | 286.3 | 214.9 | 111 | 376.8 | 3.1 |  |  |  |  | 137 | 7.5 | 5.5 |  | 7.1 | 14.8 | 130.6 |  |  |  |  | 80.7 | 74.9 |  |  |  | 6.5 | 373.4 | 31.9 | 117.1 | 20.4 | 18.6 | 12.3 | 71.9 | 124 | 124.6 | 152.5 | 84.5 | 7.8 | 4.5 | 21.7 | 27.7 | 2 | 16.9 | 60.1 |  |  | 75.7 |  |  | 0 |  |  |  | 64.5 | 176.6 | 174.2 | 200 | 272.6 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 172.1 | 79.7 | 63 | 74.1 | 29.6 |  |  |  | 145.4 | 147.6 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 62.3 | 0 | 13.1 | 0 | 6.5 | 5.3 | 9.8 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 19.4 | 5.5 | 4 | 3.4 | 18.2 | 0 | 0 | 19.3 | 51 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 19.3 | 1.1 |  | 6.1 | 2.9 | 3.6 | 5.5 | 10 | 11.2 | 7.1 | 0 | 53.5 | 87 | 9 | 4.7 | 8.9 | 2.7 | 8.1 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.9 | 77.6 | 0 | 0 | 6.7 | 19.9 | 8.9 |  |  | 15.3 | 15.1 | [5 empty] | 6939.7 | 19.8022 | 7.985 | 6.0694 | 7.1 | 27.2904 | 0 | 4.9 | 15.9 | 89.0469
03/08/2025 | 22:00 | 138 | 640.6 | 218 |  |  | 29.9 | 78.1 |  |  | 128.4 | 129.2 | 128.6 | 226.2 | 216.3 | 111.4 | 375.5 | 2.9 |  |  |  |  | 130.3 | 7.3 | 4.7 |  | 7.1 | 14.6 | 130.4 |  |  |  |  | 80.6 | 164.8 |  |  |  | 6.5 | 347 | 32 | 112.9 | 21.5 | 18.5 | 12.3 | 69.1 | 122.2 | 122.9 | 153.1 | 81.8 | 7.8 | 4.6 | 27.2 | 25.7 | 2 | 16.8 | 63.7 |  |  | 74.4 |  |  | 0 |  |  |  | 63.9 | 177.2 | 175 | 200 | 273.1 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 199.1 | 88.8 | 62.6 | 74 | 29.3 |  |  |  | 146.1 | 148.6 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 55.6 | 0 | 12.1 | 0 | 6.5 | 5.6 | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 2 | 20 | 5.5 | 4 | 3.4 | 18.2 | 0 | 0 | 19.4 | 50.1 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 19.3 | 1.1 |  | 6.1 | 2.9 | 3.6 | 5.5 | 10 | 7.3 | 4.9 | 0 | 52.4 | 80.4 | 10.5 | 5 | 9 | 2.7 | 8.1 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.4 | 80.8 | 0 | 0 | 6.7 | 19.8 | 9.5 |  |  | 14.8 | 15.1 | [5 empty] | 6789.5 | 19.8149 | 7.966 | 6.0664 | 7.1 | 27.3198 | 0 | 4.9 | 15.9 | 89.0671
03/08/2025 | 22:30 | 138.6 | 640 | 217.7 |  |  | 60.1 | 78.8 |  |  | 128.7 | 128.6 | 128.9 | 225 | 217 | 111.5 | 375.8 | 3 |  |  |  |  | 131.4 | 7.3 | 4.7 |  | 7.1 | 12.2 | 130.4 |  |  |  |  | 80.5 | 204.2 |  |  |  | 6.5 | 340.3 | 31.1 | 111 | 21.9 | 18.7 | 12.3 | 70 | 122.6 | 122.5 | 152.8 | 81.8 | 7.8 | 4.5 | 18.2 | 19.8 | 2 | 16.7 | 51.8 |  |  | 74.5 |  |  | 0 |  |  |  | 64.1 | 176.7 | 174.5 | 200 | 273 | 0 | [7 empty] | 0.8 | 151.5 | 80.1 | 63.3 | 74 | 28.8 |  |  |  | 145.8 | 148.3 | 148.8 | [7 empty] | 0 | 57.2 | 0 | 12.7 | 0 | 6.6 | 5.6 | 9.9 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 2 | 19.9 | 5.5 | 4 | 3.3 | 18.2 | 0 | 0 | 19.4 | 49.1 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 19.3 | 1.1 |  | 6.2 | 2.9 | 3.6 | 5.5 | 10 | 5.9 | 2.3 | 0 | 56.6 | 80.1 | 9.8 | 3.9 | 9.1 | 2.7 | 8.3 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.4 | 84.3 | 0 | 0 | 6.8 | 19.7 | 9.3 |  |  | 14.8 | 15.1 | [5 empty] | 6779.2 | 20.0134 | 7.977 | 6.0685 | 7.1 | 27.3315 | 0 | 4.8 | 16 | 89.2903
03/08/2025 | 23:00 | 139.7 | 635.2 | 217.3 |  |  | 59.6 | 76.2 |  |  | 128.3 | 128.6 | 128.6 | 225.5 | 214.8 | 111.3 | 370.9 | 3 |  |  |  |  | 130.8 | 7.1 | 4.7 |  | 6.9 | 12.4 | 67.4 |  |  |  |  | 79.4 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 166.3 | 33.3 | 111.5 | 22.4 | 18.6 | 12.3 | 69 | 120.1 | 120.6 | 151.8 | 82.5 | 7.8 | 4.5 | 18 | 19.7 | 2 | 16.6 | 48.6 |  |  | 74.1 |  |  | 0 |  |  |  | 63.4 | 176.9 | 174.8 | 200 | 273.3 | 7.6 | [7 empty] | 0.8 | 154 | 77.5 | 62.7 | 73.9 | 28.5 |  |  |  | 145.5 | 147.8 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 53.5 | 0 | 12.9 | 0 | 6.5 | 5.1 | 9.9 | 4.9 | 0.2 | 1.5 | 2 | 19.5 | 5.5 | 4 | 3.4 | 18.2 | 0 | 0 | 19.2 | 48.1 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.1 | 19.3 | 1.1 |  | 6.2 | 2.9 | 3.5 | 5.4 | 10 | 8.9 | 3 | 0 | 49.4 | 88.1 | 7.2 | 4 | 9.1 | 2.7 | 8.3 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.8 | 66.6 | 0 | 0 | 6.7 | 19.7 | 8.2 |  |  | 14.8 | 15.9 | [5 empty] | 6499.6 | 19.987 | 7.981 | 6.0691 | 7 | 27.3053 | 0 | 4.7 | 15.9 | 88.9425
03/08/2025 | 23:30 | 141.2 | 644.5 | 217.1 |  |  | 61.6 | 76.7 |  |  | 128.6 | 127.9 | 128.1 | 225.3 | 214.5 | 111.2 | 377.9 | 3.1 |  |  |  |  | 135.3 | 7.9 | 4.9 |  | 7 | 12.4 | 68.8 |  |  |  |  | 81.3 | 172.9 |  |  |  | 6.5 | 179.6 | 33.3 | 119.4 | 22.5 | 18.7 | 12.3 | 71.5 | 125.7 | 125 | 151.9 | 83.4 | 8 | 4.5 | 26.8 | 19.4 | 2 | 17.2 | 53.4 |  |  | 43.4 |  |  | 0 |  |  |  | 65.1 | 176.3 | 173.8 | 200 | 272.5 | 14.8 | [7 empty] | 0.8 | 138.8 | 87.4 | 64.1 | 72.5 | 29.3 |  |  |  | 102.3 | 100.3 | 121.5 | [7 empty] | 0 | 47.4 | 0 | 14.2 | 0 | 6.5 | 5.4 | 9.9 | 4.7 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 19.8 | 5.7 | 4 | 3.4 | 18.2 | 0 | 0 | 18.9 | 47.1 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1.4 | 19.1 | 1.1 |  | 6.1 | 3 | 3.8 | 5.4 | 10 | 5.6 | 0.6 | 0 | 54.7 | 89.1 | 10.2 | 5.3 | 9.1 | 2.7 | 8.3 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.4 | 72.7 | 0 | 0 | 6.6 | 19.7 | 9.1 |  |  | 14.8 | 16.3 | [5 empty] | 6394.4 | 19.9171 | 1.672 | 6.0691 | 7 | 27.2546 | 0 | 4.7 | 15.7 | 82.3128
04/08/2025 | 00:00 | 136.6 | 628.5 | 217.6 |  |  | 59.7 | 75.5 |  |  | 129.4 | 128.2 | 129 | 225.7 | 216.9 | 111.7 | 362.6 | 2.8 |  |  |  |  | 127.9 | 7.5 | 4.5 |  | 7 | 12.4 | 66.9 |  |  |  |  | 78.3 | 149.5 |  |  |  | 6.5 | 153.6 | 32 | 108.7 | 21.4 | 18.5 | 12.3 | 66.6 | 118 | 118.4 | 150.9 | 80.9 | 7.9 | 4.5 | 17.1 | 18.4 | 2 | 17.1 | 45.4 |  |  | 38.8 |  |  | 0 |  |  |  | 63.5 | 176.7 | 174.7 | 200 | 272.7 | 12.2 | [7 empty] | 0.8 | 98.5 | 80 | 60.6 | 69.2 | 28.4 |  |  |  | 102.7 | 100.1 | 121.2 | [7 empty] | 0 | 43 | 0 | 12.9 | 0 | 6.5 | 5.2 | 9.9 | 4.8 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 18.8 | 5.7 | 4 | 3.4 | 18.2 | 0 | 0 | 18.4 | 46.2 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1.4 | 11 | 1.1 |  | 6.1 | 3.1 | 3.3 | 4.9 | 10 | 4.2 | 1.2 | 0 | 57.4 | 85 | 9.3 | 5.2 | 9.1 | 2.7 | 8.3 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 111 | 110 | 0 | 0 | 6.7 | 19.7 | 9.5 |  |  | 15 | 16.3 | [5 empty] | 6226.4 | 19.8251 | 0 | 6.0686 | 7 | 27.2109 | 0 | 4.8 | 16.1 | 81.0047
EJEC |  | 1636.5 | 15330.35 | 4505.7 | 0 | 0 | 545.85 | 1991.85 | 0 | 0 | 3258.65 | 3330.6 | 3338.85 | 5618.5 | 4671 | 2460.05 | 9009.75 | 90.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944.15 | 183 | 121 | 0 | 167.7 | 295.1 | 1866.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448.9 | 1681.1 | 0 | 0 | 0 | 155.35 | 5021.6 | 820.9 | 1273.8 | 553.05 | 445.1 | 300.45 | 1554.35 | 3112.9 | 3121.7 | 3771.45 | 1992.25 | 188.85 | 109.95 | 629.35 | 687.9 | 48 | 210.05 | 1445.95 | 0 | 0 | 1146.2 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 1539.3 | 4214.65 | 4165.7 | 4800 | 6533.6 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2582.2 | 2257.1 | 1532.05 | 1744.75 | 705.5 | 0 | 0 | 0 | 2954.35 | 2972.4 | 3235.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 1923.4 | 637.6 | 323.35 | 2.7 | 160.6 | 126.05 | 238 | 47.7 | 6.7 | 36 | 43.55 | 447.5 | 151 | 96 | 80.7 | 438.8 | 118.35 | 145.35 | 566.3 | 1479.8 | 108 | 26.4 | 57.6 | 64.8 | 108.45 | 51.85 | 295.6 | 24.9 | 0 | 149.6 | 74.3 | 88.45 | 127.15 | 239.65 | 318.05 | 305.85 | 279.4 | 940.35 | 1374.8 | 171.35 | 87.9 | 213.2 | 71.5 | 191.15 | 87.25 | 98.65 | 101 | 284.6 | 2082.7 | 114.65 | 1164.3 | 14.4 | 1577.7 | 1652.25 | 839.6 | 121.25 | 161.3 | 476.35 | 227.15 | 0 | 0 | 358.3 | 400.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152588 | 497.0108 | 60.1185 | 146.4183 | 170.35 | 648.841 | 340.7364 | 114.45 | 209.95 | 2187.8751

## REACTIVA
domingo, 3 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69478 | 69479 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  |  | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS TG1 | AGROLMOS TG2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
03/08/2025 | 00:30 | -1.7 | -1.9 | 3.7 |  |  | -5.1 | 6 |  |  | -43.4 | -37.8 | -13 | 8.7 | 44.4 | 21.4 | 45.2 | 0.3 |  |  |  |  | 5.1 | 1.5 | 0.6 |  | -3.5 | 2.4 | 6.6 |  |  |  |  | -0.1 | -13.3 |  |  |  | -1.7 | 4.8 | 1.9 | 10.9 | 7.7 | -0.3 | 1.7 | 0.4 | 9.3 | -35.5 | -54 | -1 | -3.3 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0 | 6 |  |  | -1.8 |  |  | 0.8 |  |  |  | -2.8 | -40.5 | -41.7 | 0 | -14.5 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 14.1 | 16.2 | 2.2 | 2.9 | -0.2 |  |  |  | -11.8 | -9.7 | -35.2 | [8 empty] | 6.3 | 0 |  |  | 0.5 | 0.01124 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.3 | 8.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | -3.8 | -6.4 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.8 | 12.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.5 |  |  | 1.7 | 0.8 | [5 empty] | -95.2888 | 1.2592 | 0 | 1.366 | 0.9 | 0.32941 | 0.28839 | -0.2 | 0.3 | 4.243
03/08/2025 | 01:00 | -17.6 | 0.5 | 4 |  |  | -3.3 | 18.7 |  |  | -41 | -41.3 | -17.1 | 8.9 | 45.8 | 22.4 | 48.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5.9 | 1.8 | 0.7 |  | -3.4 | 2.9 | 7.5 |  |  |  |  | -4.3 | -12.7 |  |  |  | -1.7 | 4.2 | 1.7 | 10.8 | 7.5 | 0 | 1.7 | 0.4 | -16.2 | -31 | -49.5 | -0.8 | -3.3 | 0.3 | -0.7 | 1.1 | 0.5 | 0 | -1.9 |  |  | -1.8 |  |  | 0 |  |  |  | -1.1 | -39.4 | -40.7 | 0 | -13.3 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 13.7 | 16.1 | 2.6 | 2.7 | -0.3 |  |  |  | -11.2 | -8.9 | -34.8 | [8 empty] | 7 | 0 |  |  | 0.5 | 0.00972 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | 9.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0 | -4.5 | -6.8 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.4 |  |  | 1.5 | 1.8 | [5 empty] | -108.9903 | 1.2353 | 0 | 1.268 | 1 | 0.33277 | 0.28103 | 0.3 | 0.5 | 4.9171
03/08/2025 | 01:30 | -17.8 | -5.1 | 3.1 |  |  | -1.1 | 21.9 |  |  | -41.5 | -45 | -21.2 | 10.3 | 45.5 | 22.8 | 47 | 0 |  |  |  |  | 5 | 1.9 | 0.7 |  | -3.4 | 2.8 | 6.7 |  |  |  |  | -4.9 | -11.1 |  |  |  | -1.7 | 4.9 | 1.7 | 11 | 7.6 | -0.3 | 1.7 | -0.8 | -15.3 | -30.1 | -48.5 | 0.6 | -3.2 | 0.3 | -1.4 | 1.5 | 0.5 | 0 | -0.3 |  |  | -1.8 |  |  | 0 |  |  |  | -0.4 | -38.6 | -39.9 | 0 | -14.3 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 13.6 | 16.4 | 3 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | -11.1 | -8.8 | -35 | [8 empty] | 7 | 0 |  |  | 0.5 | 0.01729 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.8 | 9.9 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | -5.6 | -8.2 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 24.1 | 13 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.5 |  |  | 3 | 1.6 | [5 empty] | -114.6827 | 1.2369 | 0 | 1.784 | 1 | 0.34701 | 0.30073 | 0 | 0.5 | 5.1686
03/08/2025 | 02:00 | -20 | -5.6 | 3.2 |  |  | -2.5 | 12.7 |  |  | -42.7 | -45 | -21.1 | 7.9 | 44.5 | 21.8 | 45.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 1.4 | 0.3 |  | -3.4 | 2.8 | 6.1 |  |  |  |  | -4.7 | -11.4 |  |  |  | -1.8 | -19.1 | 1.1 | 10.6 | 7.8 | -0.1 | 1.7 | -0.9 | -33.2 | -32.5 | -50.8 | -0.8 | -3.2 | 0.3 | -1.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | -0.9 |  |  | -2.9 |  |  | 0 |  |  |  | -5.2 | -39.5 | -40.7 | 0 | -14.2 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 14.5 | 16.1 | -0.8 | 2.9 | -0.2 |  |  |  | -14.6 | -12.4 | -39.4 | [8 empty] | 6.1 | 0 |  |  | 0.4 | 0.01777 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.9 | 9.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | -5.2 | -7.8 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.3 | 14.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 2.5 |  |  | 1.4 | 0.3 | [5 empty] | -211.7822 | 1.0531 | 0 | 1.796 | 1 | 0.35366 | 0.31663 | -0.2 | 0.4 | 4.7194
03/08/2025 | 02:30 | -20.2 | -7 | 3.4 |  |  | -2.5 | 11 |  |  | -43.4 | -46.7 | -21.5 | 7.9 | 36.4 | 18.7 | 46 | 0.1 |  |  |  |  | 4 | 1.1 | 0.3 |  | -3.4 | 2.6 | 5.9 |  |  |  |  | -4.9 | -11.9 |  |  |  | -1.8 | -4.9 | 1.2 | 11 | 7.6 | -0.5 | 1.7 | 1.3 | -35.2 | -34.6 | -52.9 | -1.1 | -3.5 | 0.3 | -1.8 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | -4 |  |  | 0 |  |  |  | -8.4 | -42 | -43.2 | -0.7 | -16.9 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 14 | 16.4 | -0.8 | 2.9 | -0.2 |  |  |  | -16.4 | -14.2 | -42.2 | [8 empty] | 5.8 | 0 |  |  | 0.5 | 0.01232 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4 | 9.1 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5.7 | -7.9 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.8 | 14.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.6 |  |  | 2.8 | 0 | [5 empty] | -238.7877 | 1.0218 | 0 | 1.878 | 1 | 0.34934 | 0.30561 | -0.2 | 0.4 | 4.7547
03/08/2025 | 03:00 | -20.5 | -12.4 | 2.1 |  |  | -2.9 | 12.4 |  |  | -44.5 | -48.7 | -25.3 | 6.2 | 30.2 | 15.4 | 45.7 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 1.5 | 0.6 |  | -3.4 | 2.5 | 6.1 |  |  |  |  | -5.6 | -11.7 |  |  |  | -1.8 | -17 | 0.4 | 10.6 | 7.4 | -0.3 | 1.7 | 0.6 | -39.8 | -39 | -57.3 | -1.4 | -3.3 | 0.3 | -2.3 | -0.6 | 0.5 | 0 | -3 |  |  | -2.9 |  |  | 0 |  |  |  | -7.1 | -45 | -46.3 | -4 | -21.4 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 14 | 16.3 | 0.1 | 2.9 | -0.2 |  |  |  | -14.5 | -12.4 | -39.8 | [8 empty] | 5.2 | 0 |  |  | 0.5 | 0.01164 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.1 | 9 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 3.8 | 1.5 | 0 | -5.5 | -7.4 |  |  | 1.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 23.1 | 14 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.5 |  |  | 2.4 | 0 | [5 empty] | -300.1884 | 0.88082 | 0 | 1.6 | 1 | 0.35179 | 0.31944 | -0.4 | 0.4 | 4.1521
03/08/2025 | 03:30 | -20.6 | -14.2 | 2.1 |  |  | -2.4 | 13.6 |  |  | -46.9 | -51.2 | -27.4 | 4 | 29.7 | 14.6 | 46.5 | 0.1 |  |  |  |  | 2.6 | 1.3 | 0.3 |  | -3.5 | 2.6 | 5.8 |  |  |  |  | -5.9 | -12.2 |  |  |  | -1.8 | -17.5 | 0.7 | 10.7 | 7.7 | -0.3 | 1.7 | 0.6 | -40.7 | -40 | -58.1 | -3.2 | -3.2 | 0.4 | -2.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | -2.6 |  |  | -2.9 |  |  | 0 |  |  |  | -2.6 | -45.5 | -46.7 | -4.5 | -21.2 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 14.5 | 16.3 | -0.5 | 5.6 | -0.2 |  |  |  | -15.1 | -13.1 | -40.2 | [8 empty] | 5 | 0 |  |  | 0.5 | 0.01937 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | 8.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | -3.5 | -11 |  |  | 1.7 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.9 | 10.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.6 |  |  | 3.8 | 0.3 | [5 empty] | -319.5806 | 0.95071 | 0 | 1.824 | 1 | 0.35941 | 0.31375 | -0.2 | 0.4 | 4.6479
03/08/2025 | 04:00 | -20.9 | -16.8 | 1.9 |  |  | -1.7 | 25 |  |  | -48 | -51 | -27.2 | 2.5 | 30.2 | 14.5 | 47.6 | 0.1 |  |  |  |  | 3.4 | 1.5 | 0.4 |  | -3.5 | 2.5 | 5.8 |  |  |  |  | -6.5 | -12.2 |  |  |  | -1.8 | -19.1 | 0.6 | 11.1 | 7.6 | -0.4 | 1.7 | 0.7 | -38.7 | -38 | -56.3 | -2.9 | -3.2 | 0.3 | -3.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | -2.2 |  |  | -1.8 |  |  | 0 |  |  |  | -2.1 | -45 | -46.2 | -4.1 | -20.3 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 14.8 | 16.4 | -0.5 | 2.9 | 0.1 |  |  |  | -13.8 | -11.8 | -38.4 | [8 empty] | 5.8 | 0 |  |  | 0.4 | 0.00711 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | 8.7 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | -7 | -14.6 |  |  | 1.7 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.2 | 6.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 2.3 |  |  | 3.8 | 0 | [5 empty] | -316.2929 | 0.94489 | 0 | 1.744 | 0.9 | 0.35788 | 0.31897 | -0.1 | 0.4 | 4.5657
03/08/2025 | 04:30 | -21.5 | -5.9 | 2.1 |  |  | -2.5 | 14.4 |  |  | -43 | -47.7 | -25.1 | 10.4 | -12.9 | -5.1 | 47.3 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 1.8 | 0.6 |  | -3.4 | 2.6 | 6.4 |  |  |  |  | -6.6 | -11.3 |  |  |  | -1.8 | -20.2 | 0.8 | 11.2 | 7.8 | -0.3 | 1.7 | 0.5 | -36.2 | -35.4 | -53.8 | -0.5 | -3.2 | 0.2 | -2.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | -2 |  |  | -1.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0.8 | -38 | -39.2 | 0 | -13.5 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 11.9 | 18 | 1.3 | 2.6 | -0.1 |  |  |  | -13.2 | -11 | -38.2 | [8 empty] | 6.2 | 0 |  |  | 0.5 | 0.00963 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.1 | 9.1 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | -4.5 | -10.9 |  |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.5 | 7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 2.4 |  |  | 4.2 | 0 | [5 empty] | -317.1904 | 0.91193 | 0 | 1.588 | 0.9 | 0.35566 | 0.2988 | -0.3 | 0.5 | 4.2544
03/08/2025 | 05:00 | -20.4 | -2.2 | 2.8 |  |  | -3.1 | 23.2 |  |  | -43.1 | -48.5 | -25.4 | 7.8 | -12.2 | -4.9 | 50.7 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | 1.6 | 0.7 |  | -3.5 | 2.5 | 6.2 |  |  |  |  | -6.5 | -14 |  |  |  | -1.8 | -20 | 0.6 | 10 | 7.6 | -1.3 | 1.7 | 0.1 | -34.7 | -34.1 | -52.3 | -2.5 | -3.2 | 0.2 | -3.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.9 |  |  | -1.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 | -37 | -38.2 | 0 | -11.5 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 14 | 17 | 0.3 | 2.7 | 0 |  |  |  | -12 | -10 | -36 | [8 empty] | 6 | 0 |  |  | 0.5 | 0.02044 | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | 9.1 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2 | 0.4 | -4.2 | -10.6 |  |  | 1.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.4 |  |  | 4 | 0 | [5 empty] | -298.9796 | 0.91364 | 0 | 1.67 | 0.9 | 0.36142 | 0.28693 | -0.2 | 0.6 | 4.532
03/08/2025 | 05:30 | -20.2 | -7.6 | 3 |  |  | -2.6 | 24.6 |  |  | -43.6 | -48.5 | -24.4 | 8.5 | -10.8 | -4.5 | 54 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 1.5 | 0.7 |  | -3.4 | 2.7 | 5.6 |  |  |  |  | -7.3 | -14.6 |  |  |  | -1.8 | -20 | 0.6 | 9.4 | 7.9 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | -32.8 | -32 | -50.6 | -4.7 | -3.2 | 0.2 | -4.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | -5.8 |  |  | -1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | -36.3 | -37.5 | 0 | -11.5 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 15 | 15.7 | -0.9 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | -11.2 | -8.8 | -34.6 | [8 empty] | 5.1 | 0 |  |  | 0.5 | 0.0061 | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.9 | 9.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | -5.1 | -11.5 |  |  | 1.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.7 |  |  | 4.6 | 0.1 | [5 empty] | -299.6939 | 0.95282 | 0 | 1.668 | 1 | 0.3707 | 0.20584 | 0.2 | 0.5 | 4.8974
03/08/2025 | 06:00 | -20.9 | -4.9 | 2.8 |  |  | -2.6 | 17 |  |  | -44 | -44.8 | -18.8 | 5.5 | -2.4 | -1 | 49.5 | 0.1 |  |  |  |  | 4.8 | 1.5 | 0.7 |  | -3.4 | 2.7 | 5.3 |  |  |  |  | -7.1 | -15.7 |  |  |  | -1.4 | -24.8 | 0.6 | 10.5 | 7.4 | -0.5 | 1.7 | -0.2 | -38.7 | -37.8 | -56.3 | -3.6 | -3.2 | 0.1 | -3.1 | 1.9 | 0.5 | 0 | -2 |  |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | -0.4 | -36.9 | -38.1 | 0 | -10.8 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 13.8 | 17.1 | 0 | 2.7 | -0.2 |  |  |  | -4.5 | -2.1 | -24.8 | [8 empty] | 2.7 | 0 |  |  | 0.5 | 0.01077 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | 8.7 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | -4.8 | -12.4 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.5 |  |  | 4 | 0 | [5 empty] | -287.1892 | 0.94993 | 0 | 1.19 | 1 | 0.37384 | 0.27285 | 0.2 | 0 | 3.9866
03/08/2025 | 06:30 | -18.6 | -28.1 | 0.3 |  |  | -2.3 | 0.9 |  |  | -48.7 | -52.9 | -29.2 | 4.2 | -5.3 | -3.7 | 42.6 | 0 |  |  |  |  | -2 | 1.2 | 0.5 |  | -3.5 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  | -6.8 | -15.4 |  |  |  | -1.4 | 0 | -0.6 | 9.9 | 7.9 | -0.1 | 1.7 | 1.7 | -43.9 | -43.2 | -60.5 | -2.8 | -3.2 | 0.1 | -4.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | -5.6 |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 2.9 | -38.5 | -39.6 | 0 | -12.7 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 14.9 | 16.4 | -0.3 | 5.7 | -0.2 |  |  |  | -4 | -2 | -23.9 | [8 empty] | -5.4 | 0.2 |  |  | 0.5 | 0.01529 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -4.9 | 6.8 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 2.4 | 0 | 0.3 | -9.8 | -18 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 0.6 | -0.2 | 8.7 | 4.2 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2.6 |  |  | 2.8 | 0.1 | [5 empty] | -385.0847 | 0.9496 | 0 | 1.082 | 0.8 | 0.3851 | 0.28087 | -0.1 | 0.5 | 3.8976
03/08/2025 | 07:00 | 0 | -28.8 | 0.2 |  |  | -2.6 | 6.9 |  |  | -47.7 | -52.2 | -28.8 | 2.5 | -6.6 | -4.3 | 38.2 | 0 |  |  |  |  | -2 | 1.5 | 0.8 |  | -3.5 | 2.3 | 2.2 |  |  |  |  | -7.8 | -16.6 |  |  |  | -1.5 | 0 | -0.9 | 0 | 7.4 | -1.2 | 1.7 | 0.3 | -46.5 | -45.8 | -54.4 | -3.5 | -3.1 | 0 | -4.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | -3.1 |  |  | -0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 1.2 | -40 | -41.1 | 0 | -14.4 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 14.2 | 16.5 | -0.4 | 2.9 | -0.1 |  |  |  | -7.3 | -5.1 | -29 | [8 empty] | -8.1 | 0.6 |  |  | 0.5 | 0.01494 | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.5 | -0.6 | -5.2 | 5.8 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -2.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 2.9 | 0 | 0 | -7.3 | -15.5 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 1.7 | -0.2 | 5.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.5 |  |  | 1.8 | 0 | [5 empty] | -408.0851 | 0.70725 | 0 | 1.112 | 0.9 | 0.39056 | 0.27831 | -0.2 | 0.6 | 3.7881
03/08/2025 | 07:30 | -22.4 | -38.3 | -0.9 |  |  | -2.1 | 4.1 |  |  | -51.1 | -55.7 | -32.6 | -1.9 | -18.2 | -8.8 | 33.3 | 0 |  |  |  |  | -3.7 | 1.4 | 0.7 |  | -3.4 | 2.9 | 0 |  |  |  |  | -6.8 | -17.1 |  |  |  | -1.4 | 0 | -0.8 | 0 | 8 | -1.1 | 1.7 | 1.1 | -50.4 | -49.7 | -53.4 | -5.2 | -2.9 | 0.3 | -2.7 | 1.6 | 0.5 | 0 | -1.9 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 1.7 | -43.9 | -45.1 | -2.8 | -18.3 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 13.7 | 16.3 | -0.1 | 2.8 | -0.3 |  |  |  | -8.3 | -6 | -30 | [8 empty] | -9 | 1.8 |  |  | 0.5 | 0.00416 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.5 |  | -0.6 | -1.2 | -5.8 | 4.8 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0.6 | -7.8 | -19.8 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 0 | 5.7 | -0.2 | -0.6 | 0 | -14.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.5 |  |  | 4.1 | 0 | [5 empty] | -525.5958 | 0.89877 | 0 | 1.232 | 0.9 | 0.40075 | 0.27979 | -0.4 | 0.6 | 3.9113
03/08/2025 | 08:00 | -23.8 | -33.9 | -0.1 |  |  | -2.6 | 0.5 |  |  | -51.2 | -52.5 | -28.4 | -1 | -20.2 | -10.8 | 31.5 | 0.1 |  |  |  |  | -3.7 | 1.4 | 0.7 |  | -3.3 | 3 | 1.4 |  |  |  |  | -7.3 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 8 | -1.2 | 1.7 | 1.9 | -50.4 | -49.8 | -53.6 | -3.4 | -2.9 | 0.6 | -1.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | -0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.7 | -44.6 | -45.7 | -3.5 | -19.4 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 3.5 | 3.9 | -0.6 | 0.3 | -4.1 |  |  |  | -7 | -4.8 | -28.2 | [8 empty] | -8.9 | 3.1 |  |  | 0.5 | 0.01532 | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -6 | 4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | -4.8 | -15.8 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0.1 | 12.2 | -0.2 | -3.2 | 0 | -21.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.5 |  |  | 1.8 | 0 | [5 empty] | -523.7847 | 1.0867 | 0 | 1.078 | 0.9 | 0.40157 | 0.26328 | -0.7 | 0.4 | 3.4296
03/08/2025 | 08:30 | -21.6 | -18.2 | 1.6 |  |  | -2.7 | 1.2 |  |  | -42.2 | -46 | -23.1 | 10.7 | -11.3 | -8.9 | 39.3 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 1.4 | 0.8 |  | -3.4 | 3.2 | 2.5 |  |  |  |  | -6.2 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.7 | 0 | 4.6 | 0.6 | 1.7 | -0.1 | -45.1 | -44.6 | -48.4 | -4 | -2.9 | 0.3 | -2.8 | 1.8 | 0.5 | 0 | -0.1 |  |  | 1.8 |  |  | 0 |  |  |  | 5.7 | -41.1 | -42.3 | 0 | -15.9 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 3.5 | 3.5 | -1 | 0.3 | -4.1 |  |  |  | -0.5 | 1.6 | -18.6 | [8 empty] | -7.8 | 4.7 |  |  | 0.5 | 0.01526 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -5.5 | 6.1 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 0.5 | 2.1 | -2.9 | -10.9 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0.5 | 13 | -0.2 | -0.9 | 0 | -15.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2.6 |  |  | 2.9 | 0 | [5 empty] | -369.9847 | 1.2205 | 0 | 1.366 | 1 | 0.41343 | 0.28544 | 0 | 0.8 | 5.0854
03/08/2025 | 09:00 | -16.6 | -32.6 | -0.3 |  |  | -2.6 | 0.6 |  |  | -46.4 | -49.4 | -25.5 | 2.6 | -1.4 | -1.7 | 30 | 0.1 |  |  |  |  | -0.4 | 1.7 | 0.9 |  | -3.3 | 3.1 | 2.4 |  |  |  |  | -4.8 | 0 |  |  |  | -1.2 | -31.3 | 0.7 | 0 | 4.6 | 0.5 | 1.7 | -0.1 | -46.5 | -45.9 | -49.5 | -4.2 | -3 | 0.2 | -1.9 | 1.1 | 0.5 | 0 | -0.5 |  |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -40.7 | -41.8 | 0 | -14.8 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 2.7 | 4.4 | 0.1 | 0 | -4.1 |  |  |  | -0.6 | 1.5 | -21.1 | [8 empty] | -7.8 | 4.6 |  |  | 0.5 | 0.0152 | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -5.3 | -1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.3 | -3 | -13.5 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 0.8 | 13.4 | -0.2 | 0 | 0 | -18.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 2.8 |  |  | 2 | 0.8 | [5 empty] | -445.6848 | 0.90679 | 0 | 1.536 | 0.9 | 0.42134 | 0.2667 | -0.1 | 0.4 | 4.3308
03/08/2025 | 09:30 | -23 | -14.9 | 2 |  |  | -2.6 | 4.1 |  |  | -37.9 | -39.4 | -15.7 | 14.8 | 2.4 | 1.3 | 36.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 1.6 | 0.9 |  | -3.4 | 6.3 | 2.2 |  |  |  |  | -5.4 | 0 |  |  |  | -1 | -28.6 | 1.1 | 0 | 4.9 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | -41.4 | -40.8 | -44.6 | -3.1 | -3 | 0.3 | -2.8 | 1.4 | 0.4 | 0 | -3.6 |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 2.9 | -37.1 | -38.3 | 0 | -12.1 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0.3 | -3.9 |  |  |  | 3.1 | 5.2 | -13.7 | [8 empty] | -7.5 | 2.6 |  |  | 0.5 | 0.02031 | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -4.9 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 2.2 | -2.7 | -6.3 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 1.2 | 13.6 | -0.2 | 0 | 0 | -17.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 3 |  |  | 3.7 | 1.2 | [5 empty] | -313.0797 | 1.114 | -0.25 | 1.63 | 0.9 | 0.42885 | 0.25873 | 0.3 | 0.6 | 4.9815
03/08/2025 | 10:00 | -23.4 | -17 | 1.6 |  |  | -2.7 | 3.8 |  |  | -36.2 | -37.6 | -15.4 | 15.8 | 3.5 | 2.1 | 35.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 1.8 | 1 |  | -3.4 | 6.4 | 2.3 |  |  |  |  | -5.5 | -0.5 |  |  |  | -1 | -27.3 | 1.4 | 0 | 4.6 | 0.8 | 1.7 | -0.2 | -40 | -39.3 | -43 | -4.2 | -2.9 | 0.4 | -2.8 | 1.6 | 0.5 | 0 | -0.6 |  |  | 3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 3.5 | -36.3 | -37.4 | 0 | -11 | 0 | [7 empty] | -0.6 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 0 | -4.1 |  |  |  | 5.2 | 7.5 | -10.7 | [8 empty] | -7.4 | 3.6 |  |  | 0.5 | 0.02177 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -5.1 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 2.2 | -5.3 | -6.2 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 1.6 | 13.6 | -0.2 | -2.6 | 0 | -16.2 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 3.3 |  |  | 3.9 | 1.3 | [5 empty] | -294.1782 | 1.1844 | -0.047 | 1.58 | 0.9 | 0.42504 | 0.29579 | 0.1 | 0.5 | 4.9383
03/08/2025 | 10:30 | -23.8 | -11.9 | 7.3 |  |  | -2.7 | 2.7 |  |  | -37.8 | -38.1 | -14.7 | 14 | 3.7 | 2.4 | 34.5 | 0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 2 | 1.1 |  | -3.4 | 6.3 | 3 |  |  |  |  | -5.1 | -2.6 |  |  |  | -0.7 | -12.8 | 2.2 | 7.1 | 4.3 | -0.5 | 1.7 | 0.3 | -38.9 | -38.1 | -51.7 | -1.4 | -3.2 | 0.4 | -1.9 | 1.8 | 0.5 | 0 | -1.8 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 4.8 | -36.7 | -37.8 | 0 | -10.4 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 3.2 | 20.8 | -0.2 | 5.3 | -4.2 |  |  |  | 5.7 | 7.9 | -9.9 | [8 empty] | -7.1 | 5.7 |  |  | 0.5 | 0.01406 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | -0.1 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -5.2 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.5 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 2.1 | -7.1 | -9.3 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 1.9 | 13.5 | -0.2 | -2.1 | 0 | -16.5 | 2 | 0.4 | 0.8 | 3 |  |  | 3.9 | 2.1 | [5 empty] | -247.1859 | 1.3696 | -0.189 | 1.416 | 0.9 | 0.4391 | 0.27923 | 0.5 | 0.5 | 5.2149
03/08/2025 | 11:00 | -23.2 | -13.2 | 6.3 |  |  | -2.7 | 10.7 |  |  | -36.8 | -42.2 | -18.4 | 15.1 | 4.9 | 3.4 | 35.4 | -0.1 |  |  |  |  | 1.6 | 1.6 | 1 |  | -3.4 | 6.3 | 3.2 |  |  |  |  | -4.4 | -5.8 |  |  |  | -0.7 | -12.7 | 2.2 | 6.6 | 4.7 | -0.7 | 1.7 | 0.7 | -36 | -35.3 | -48.7 | -1.1 | -3.1 | 0.4 | -0.8 | 2.1 | 0.5 | -0.2 | -2.5 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | -34.9 | -36 | 0 | -10.5 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 2.8 | 20.7 | -0.1 | 5.5 | -4.1 |  |  |  | 8.8 | 11.1 | -5.9 | [8 empty] | -6.9 | 5.6 |  |  | 0.5 | 0.00465 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -5 | -0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.7 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 2.1 | -0.8 | -1.5 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 2.2 | 13.3 | -0.2 | 0 | 0.1 | -17.3 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 3 |  |  | 2.5 | 1.3 | [5 empty] | -204.2954 | 1.3558 | 0.24 | 1.216 | 1 | 0.43084 | 0.2861 | -0.1 | 0.6 | 5.0287
03/08/2025 | 11:30 | -23.1 | -6.9 | 7.6 |  |  | -2.6 | 1.7 |  |  | -34 | -38.1 | -15.3 | 18.2 | 4.8 | 3.4 | 36.6 | -0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 1.6 | 0.9 |  | -3.4 | 6.5 | 3.7 |  |  |  |  | -4.2 | 0 |  |  |  | -0.7 | -25.7 | 2.3 | 6.1 | 4.5 | -0.2 | 1.7 | 1.3 | -36.1 | -35.6 | -49 | -2.7 | -2.7 | 0.5 | -1.7 | 1.6 | 0.5 | -0.2 | -1.7 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 4.9 | -34.7 | -35.8 | 0 | -9.2 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 3.2 | 21.1 | 0.2 | 7.7 | -4 |  |  |  | 9.3 | 11.4 | -5.1 | [8 empty] | -7 | 3.9 |  |  | 0.5 | 0.00401 | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -4.8 | -0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.6 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 | 2.1 | -2.1 | -2 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 2.4 | 13.3 | -0.2 | 0 | 0 | -16.5 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 3.1 |  |  | 2.9 | 1.4 | [5 empty] | -196.896 | 1.3678 | 0.106 | 1.27 | 0.9 | 0.42927 | 0.30608 | -0.2 | 0.5 | 4.6792
03/08/2025 | 12:00 | -23.5 | -15.8 | 6.9 |  |  | -2.4 | 4.7 |  |  | -34.1 | -39.6 | -15.7 | 17.9 | 4.9 | 3.9 | 39.1 | -0.2 |  |  |  |  | -0.8 | 1.8 | 0.9 |  | -3.4 | 6.3 | 3.2 |  |  |  |  | -5.6 | 0 |  |  |  | -0.7 | -22.6 | 1.9 | 6.5 | 5 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | -35.5 | -34.9 | -48.3 | 1.1 | -3 | 0.2 | -4.8 | 1.1 | 0.5 | -0.2 | -6.2 |  |  | 8.3 |  |  | 0 |  |  |  | 4.6 | -34.6 | -35.7 | 0 | -9 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 3.6 | 20.7 | -0.4 | 5.3 | -4.3 |  |  |  | 11.9 | 14.2 | -3.5 | [8 empty] | -7.8 | 3.6 |  |  | 0.5 | 0.00467 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -4.6 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.8 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 2.1 | -1.3 | -2.9 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 2.5 | 13.5 | -0.2 | 0 | 0 | -14.6 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 3.1 |  |  | 2.8 | 1.2 | [5 empty] | -199.0953 | 1.1859 | 0.087 | 1.236 | 0.9 | 0.43537 | 0.32058 | 0 | 0.5 | 4.6648
03/08/2025 | 12:30 | -19.8 | -4.1 | 7.8 |  |  | -2.5 | 2 |  |  | -31.2 | -38.2 | -13.9 | 21.3 | 6.3 | 4.1 | 38.4 | -0.1 |  |  |  |  | 2.7 | 2 | 1 |  | -3.4 | 6.3 | 4 |  |  |  |  | -3.4 | 0 |  |  |  | -0.8 | -27.4 | 1.4 | 7 | 4.8 | -1.1 | 1.7 | 0.2 | -34.4 | -33.8 | -47.3 | -0.6 | -3.1 | 0.1 | -3.9 | 1.6 | 0.5 | -0.2 | -4.4 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 5.2 | -33.9 | -35 | 0 | -8.8 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 3.1 | 10.9 | 0.4 | 1.3 | -4.2 |  |  |  | 14.8 | 17.3 | -1.1 | [8 empty] | -7.3 | 4.9 |  |  | 0.5 | 0.01404 | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -4.4 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.6 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 2.9 | 2.1 | -1.6 | -7.3 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 2.5 | 13.4 | -0.2 | -1.4 | 0 | -12.7 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 3.3 |  |  | 3 | 1.5 | [5 empty] | -171.786 | 1.0767 | -0.073 | 1.268 | 1 | 0.42826 | 0.31066 | 0.1 | 0.6 | 4.7106
03/08/2025 | 13:00 | -20.8 | -13.5 | 6.5 |  |  | -2.7 | 3.4 |  |  | -33.9 | -37.1 | -13.2 | 18.2 | 5.1 | 3.5 | 36.3 | -0.1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.8 | 0.9 |  | -3.4 | 6.3 | 3.6 |  |  |  |  | -3.8 | 0 |  |  |  | -0.8 | -26.7 | 1.5 | 6.6 | 4.6 | -0.9 | 1.7 | 0.4 | -34.6 | -34.1 | -47.5 | -0.8 | -3.2 | 0 | -2.1 | 2.4 | 0.5 | -0.3 | -1 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 3.6 | -34.4 | -35.5 | 0 | -8.4 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 2.9 | 10.7 | 0.5 | 1.5 | -4.1 |  |  |  | 14.7 | 17.1 | -1.1 | [8 empty] | -6.3 | 5.7 |  |  | 0.4 | 0.01637 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -4 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.7 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 4 | 2.1 | -9.1 | -13 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 2.4 | 13.6 | -0.2 | -2.2 | 0 | -14.4 | 2.5 | 0.4 | 1 | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.8 | [5 empty] | -203.0836 | 1.0249 | -0.102 | 1.286 | 0.9 | 0.42632 | 0.32277 | 0.3 | 0.5 | 4.6579
03/08/2025 | 13:30 | -20.2 | -0.4 | 8.4 |  |  | -2.6 | 3.3 |  |  | -29 | -31.8 | -8.1 | 24.6 | 6.5 | 4.9 | 37.4 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 1.5 | 0.6 |  | -3.4 | 5.9 | 3.6 |  |  |  |  | -3.6 | 0 |  |  |  | -0.8 | -25.7 | 1.5 | 6.6 | 4.2 | -1.2 | 1.7 | 1 | -32.4 | -31.6 | -54.9 | -0.8 | -3.1 | 0.2 | -1.8 | 1.9 | 0.5 | -0.2 | -0.4 |  |  | 9.3 |  |  | 0 |  |  |  | 5.8 | -33.5 | -34.5 | 0 | -7.1 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 2.9 | 11 | 0.3 | 1.3 | -4.2 |  |  |  | 15.5 | 18 | 0.2 | [8 empty] | -5.1 | 3.9 |  |  | 0.4 | 0.00792 | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -3.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.8 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 4 | 2.1 | -6.9 | -9.4 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 2.2 | 14.1 | -0.2 | -1.1 | 0 | -15.9 | 2.2 | 0.4 | 1 | 2.9 |  |  | 2.5 | 0.8 | [5 empty] | -147.4921 | 1.2462 | -0.275 | 1.432 | 0.9 | 0.40576 | 0.3315 | -0.1 | 0.5 | 4.4405
03/08/2025 | 14:00 | -20.9 | -7.2 | 7.8 |  |  | -2.6 | -0.8 |  |  | -30.7 | -34.2 | -10.4 | 23.3 | 6.3 | 4.1 | 38.8 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 1.9 | 0.9 |  | -3.4 | 5.9 | 3 |  |  |  |  | -3.7 | 0 |  |  |  | -0.8 | -25.6 | 1.7 | 5.4 | 4.9 | -0.8 | 1.7 | 0.9 | -33 | -32.4 | -55.5 | 0 | -3.1 | 0.3 | -2.1 | 1.4 | 0.5 | -0.3 | -4.5 |  |  | 7.9 |  |  | 0 |  |  |  | 6.2 | -33.3 | -34.4 | 0 | -8.6 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 3.3 | 10 | -0.3 | 1.6 | -4.1 |  |  |  | 15.1 | 17.5 | 0.1 | [8 empty] | -3.5 | 2.9 |  |  | 0.4 | 0.00977 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -3.6 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.9 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 4.2 | 4 | 2.2 | -7.8 | -10.9 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 1.8 | 14.1 | -0.2 | -1.3 | 0 | -10.9 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 2.9 |  |  | 1.1 | 0.1 | [5 empty] | -175.7902 | 1.2422 | -0.098 | 1.442 | 0.9 | 0.38808 | 0.32609 | -0.2 | 0.5 | 4.5003
03/08/2025 | 14:30 | -20.9 | -5.5 | 8.5 |  |  | -2.6 | 1.2 |  |  | -31.1 | -33.8 | -10.2 | 22.4 | 5.8 | 4.3 | 39.8 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1.9 | 0.9 |  | -3.4 | 5.8 | 3.4 |  |  |  |  | -3.1 | 0 |  |  |  | -0.7 | -23.7 | 2.9 | 7.4 | 4.6 | -0.3 | 1.7 | 0.6 | -33.3 | -32.7 | -55.8 | -2.9 | -3.1 | 0.2 | -1.9 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | -2.4 |  |  | 7.9 |  |  | 0 |  |  |  | 6.3 | -33.5 | -34.6 | 0 | -8 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 3.3 | 9.7 | -0.6 | 1.6 | -4.1 |  |  |  | 14.5 | 16.9 | -0.9 | [8 empty] | -3.4 | 3.8 |  |  | 0.4 | 0.01518 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -3.5 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.9 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 5.1 | 4 | 2.2 | -7.1 | -9.5 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 1.4 | 14.1 | -0.2 | -1.8 | 0 | -9.1 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 2.8 |  |  | 0.2 | 0 | [5 empty] | -167.3848 | 1.4436 | 0 | 1.446 | 0.9 | 0.38071 | 0.32358 | -0.3 | 0.5 | 4.6939
03/08/2025 | 15:00 | -20 | -12.7 | 7.4 |  |  | -2.4 | 1.2 |  |  | -38.5 | -38.3 | -14.1 | 13.1 | 4.3 | 2.8 | 36.1 | 0.1 |  |  |  |  | 1.7 | 2 | 1 |  | -3.4 | 5.7 | 3.3 |  |  |  |  | -2.1 | 0 |  |  |  | -0.8 | -24.4 | 2.7 | 7.3 | 4.3 | -0.4 | 1.7 | 1 | -36.1 | -35.5 | -58.6 | -2.8 | -3.4 | -0.1 | -0.8 | 2.7 | 0.5 | -0.2 | 0.5 |  |  | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | -35.6 | -36.7 | 0 | -10.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 3.2 | 10.2 | -0.3 | 1.5 | -4 |  |  |  | 11.9 | 14.4 | -4.6 | [8 empty] | -3.8 | 3 |  |  | 0.4 | 0.01126 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.5 | -3.9 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.7 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.2 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 4 | 2.3 | -10.1 | -13.7 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 1 | 14 | -0.2 | -2.1 | 0 | -8.2 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 2.7 |  |  | 1.6 | 0 | [5 empty] | -235.8887 | 1.2626 | 0 | 1.374 | 0.9 | 0.37538 | 0.31472 | -0.6 | 0.4 | 4.0267
03/08/2025 | 15:30 | -20.9 | -14.7 | 6.4 |  |  | -2.6 | 2.4 |  |  | -38.4 | -41.6 | -17.3 | 11.9 | 3 | 2.3 | 35.5 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 2 | 0.9 |  | -3.4 | 5.7 | 2.7 |  |  |  |  | -3.3 | 0 |  |  |  | -0.8 | -24.7 | 2.3 | 7.9 | 4.6 | -1 | 1.7 | 0.6 | -38.2 | -37.8 | -55.8 | -2 | -3.3 | -0.1 | -1.8 | 1.8 | 0.5 | -0.3 | -1 |  |  | 6.5 |  |  | 0 |  |  |  | 4.8 | -36.5 | -37.7 | 0 | -11.6 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 2.8 | 10.6 | 0.3 | 1.4 | -4.1 |  |  |  | 8.7 | 11 | -8.2 | [8 empty] | -3.8 | 2.8 |  |  | 0.4 | 0.007 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.4 | -3.7 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.2 | 2.1 | -9.8 | -13 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0.6 | 13.4 | -0.2 | -1.8 | 0 | -10.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.9 |  |  | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | -273.593 | 1.2215 | 0 | 1.404 | 0.9 | 0.37487 | 0.28823 | 0.2 | 0.5 | 4.8886
03/08/2025 | 16:00 | -20.5 | -18.8 | 6.4 |  |  | -2.6 | 0.7 |  |  | -40 | -45.4 | -21.7 | 10.6 | 2.5 | 1.8 | 37.3 | 0.1 |  |  |  |  | 1.7 | 2 | 0.9 |  | -3.5 | 5.5 | 2.9 |  |  |  |  | -3.4 | 0 |  |  |  | -0.8 | -25.1 | 2.1 | 7.4 | 4.6 | -1.3 | 1.7 | 1.1 | -38.1 | -37.6 | -55.7 | -1.9 | -3.4 | -0.2 | -3.4 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | -2.9 |  |  | 6.5 |  |  | 0 |  |  |  | 3.8 | -36.6 | -37.7 | 0 | -11.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 3.2 | 10 | -0.9 | 1.5 | -4 |  |  |  | 5.9 | 8.1 | -9.3 | [8 empty] | -6.3 | 4.3 |  |  | 0.4 | 0.00453 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.5 | -1 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 6.8 | 1.3 | -10.9 | -14.7 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0.1 | 9.2 | -0.2 | -0.7 | 0 | -6.6 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 2.9 |  |  | 1.8 | 0.2 | [5 empty] | -298.9955 | 1.2009 | 0 | 1.338 | 0.9 | 0.3717 | 0.30089 | 0.2 | 0.4 | 4.7115
03/08/2025 | 16:30 | -20 | -10.2 | 6.7 |  |  | -3.1 | 8 |  |  | -37.1 | -41.5 | -17.7 | 15.2 | 4.5 | 2.9 | 40.7 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 1.8 | 0.9 |  | -3.5 | 5.2 | 4.4 |  |  |  |  | -3.3 | -2.6 |  |  |  | -0.9 | -26.6 | 1.9 | 8.1 | 4.9 | -1.3 | 1.7 | 0.5 | -35 | -34.3 | -52.8 | -1.9 | -3.5 | -0.3 | -3.6 | 2 | 0.5 | -0.2 | -1.2 |  |  | 6.5 |  |  | 0 |  |  |  | 4.3 | -35 | -36.1 | 0 | -9.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 0.5 | 10.9 | 0.4 | 1.4 | -4.1 |  |  |  | 11.7 | 14.2 | -5.2 | [8 empty] | -4.6 | 1.8 |  |  | 0.4 | 0.00626 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 10.9 | 0.4 | -9.6 | -13 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 5.4 | -0.2 | 2.6 | 0.7 | 2.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2.9 |  |  | 3.5 | 0.1 | [5 empty] | -211.8937 | 1.1496 | 0 | 1.288 | 1 | 0.37979 | 0.22957 | 0.2 | 0.7 | 4.947
03/08/2025 | 17:00 | -19.4 | -1 | 8.5 |  |  | -2.5 | 0.4 |  |  | -37.3 | -39.7 | -16 | 14.5 | 4.4 | 2.7 | 44.3 | 0.1 |  |  |  |  | 8.3 | 1.6 | 0.8 |  | -3.4 | 5.2 | 5.8 |  |  |  |  | -2.7 | -1.8 |  |  |  | -1 | -27.7 | 1.9 | 7.7 | 4.7 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | -36.2 | -35.5 | -53.9 | -3.2 | -3.3 | 0 | -1.5 | 1.5 | 0.5 | -0.3 | 0.3 |  |  | 5.4 |  |  | 0 |  |  |  | 2.6 | -35.5 | -36.6 | 0 | -9.8 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 25 | 10.5 | -0.7 | 3 | -4.5 |  |  |  | 6.1 | 8.8 | -13.3 | [8 empty] | -0.6 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.02368 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 13.2 | -0.1 | -9.5 | -12.8 |  |  | 1.6 | 0.2 | 10.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | 0.4 | -0.2 | 8.5 | 5 | 9.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.8 |  |  | 2.7 | 0 | [5 empty] | -168.5763 | 1.2164 | 0 | 1.262 | 0.9 | 0.3832 | 0.19572 | -0.1 | 0.4 | 4.2573
03/08/2025 | 17:30 | -19.1 | -3.7 | 8.7 |  |  | -2.7 | -1 |  |  | -39.6 | -41.6 | -17.4 | 14.5 | 3.7 | 2.1 | 51.4 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 1.2 | 0.6 |  | -3.4 | 5.3 | 6.7 |  |  |  |  | -2.6 | -4.2 |  |  |  | -1.1 | -30.4 | 1.8 | 7.8 | 4.6 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | -7.4 | -33.8 | -54.1 | -1.6 | -3.2 | -0.1 | -3.5 | 0 | 0.5 | -0.2 | -3.9 |  |  | 6.5 |  |  | 0 |  |  |  | 1.8 | -35.2 | -36.4 | 0 | -9.9 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 35.5 | 9.6 | -0.7 | 1.6 | -3.8 |  |  |  | 6.5 | 9 | -12.8 | [8 empty] | 2.1 | 0 |  |  | 0.4 | 0.01194 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 5 | 19.6 | 0.3 | -9.3 | -12.5 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 1 | -0.2 | 15.9 | 8.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 3 |  |  | 2.2 | 0 | [5 empty] | -137.1881 | 1.1623 | 0 | 1.28 | 0.9 | 0.3927 | 0.23187 | -0.3 | 0.5 | 4.1669
03/08/2025 | 18:00 | -14.1 | 9.9 | 10.5 |  |  | -2.7 | -2.6 |  |  | -29.4 | -32.2 | -8.2 | 21.8 | 6.2 | 4.3 | 51.7 | 0.1 |  |  |  |  | 10.5 | 1.5 | 0.8 |  | -3.3 | 5.7 | 10.7 |  |  |  |  | 1.2 | -2.9 |  |  |  | -1 | -28 | 1.7 | 8.4 | 4.1 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | -6.6 | -29 | -39.1 | -2.4 | -3.2 | -0.1 | -2.7 | 1.1 | 0.5 | -0.2 | -0.2 |  |  | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | -33.3 | -34.5 | 0 | -8.1 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 34.6 | 10.4 | -0.2 | 1.5 | -4 |  |  |  | 9 | 11.5 | -9 | [8 empty] | 3.3 | 0 |  |  | 0.4 | 0.01329 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 20.1 | 0.3 | -8.1 | -10.9 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.3 | 10 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 | [5 empty] | -17.8867 | 1.1878 | -0.482 | 1.272 | 0.9 | 0.41468 | 0.25888 | -0.6 | 0.9 | 3.8514
03/08/2025 | 18:30 | -14.1 | 16.3 | 11.9 |  |  | -2.6 | 8.1 |  |  | -21.3 | -23.2 | 1.1 | 37.4 | 11.8 | 7.9 | 56.4 | 0 |  |  |  |  | 10.9 | 1.4 | 0.7 |  | -3.4 | 5.5 | 11.4 |  |  |  |  | 1.5 | -1.8 |  |  |  | -0.7 | -7.3 | 2.9 | 7.9 | 4.8 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 3.5 | -18.8 | -38.9 | 1.4 | -2.9 | 0 | -2.7 | 1.9 | 0.5 | -0.2 | -1.5 |  |  | 11.9 |  |  | 0 |  |  |  | 1.8 | -27.6 | -28.7 | 0 | -2.3 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 35.4 | 24.1 | -0.6 | 6.8 | -4 |  |  |  | 19.4 | 21.7 | 6.7 | [8 empty] | 4.8 | 0 |  |  | 0.4 | 0.01946 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 7.3 | 0.3 | -5.7 | -7.6 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 4.3 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 3 |  |  | 2.5 | 0.2 | [5 empty] | 181.0195 | 1.591 | -0.354 | 1.366 | 1.1 | 0.42546 | 0 | 0.2 | 0.9 | 5.2285
03/08/2025 | 19:00 | -2.2 | 14 | 11.4 |  |  | -2.9 | 13.4 |  |  | -21.2 | -21.9 | 2.5 | 36.8 | 12.3 | 8.3 | 50.3 | 0.1 |  |  |  |  | 8.8 | 0.8 | 0.3 |  | -3.4 | 5.2 | 10.6 |  |  |  |  | 2.4 | -1 |  |  |  | -0.8 | -5.4 | 3.1 | 8.3 | 4.9 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 4.7 | -17.6 | -42.2 | 1.5 | -3 | -0.1 | -1.3 | 4 | 0.5 | -0.2 | 0.9 |  |  | 12.6 |  |  | 0 |  |  |  | 1.4 | -27.3 | -28.5 | 0 | -1.5 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 35.2 | 24.7 | -0.2 | 6.8 | -4 |  |  |  | 20.6 | 22.9 | 8.4 | [8 empty] | -0.6 | 0 |  |  | 0.4 | 0.0208 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | -6.3 | -8.5 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 4.3 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.4 | 10.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.9 |  |  | 1 | 0.9 | [5 empty] | 189.3208 | 1.4804 | 0.142 | 1.268 | 0.9 | 0.41808 | 0 | 0 | 0.7 | 4.9085
03/08/2025 | 19:30 | 0.1 | 13.3 | 9.6 |  |  | -2.9 | 14.7 |  |  | -23 | -20.1 | 4.7 | 35.9 | 12.8 | 7.8 | 51.5 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 0.6 | 0.2 |  | -3.4 | 5.3 | 11.5 |  |  |  |  | 3.6 | -2.1 |  |  |  | -0.7 | 1.1 | 3.5 | 8.1 | 4.6 | -0.3 | 1.8 | 1.2 | 5.2 | -17.1 | -41.9 | 1 | -2.9 | 0.1 | -0.6 | 1.6 | 0.5 | -0.1 | 0.2 |  |  | 13 |  |  | 0 |  |  |  | 3.1 | -27.4 | -28.6 | 0 | -1.1 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 36.1 | 24 | -0.6 | 6.7 | -4.1 |  |  |  | 20.4 | 23 | 8.4 | [8 empty] | 2.1 | 0 |  |  | 0.4 | 0.01862 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | -6.6 | -8.9 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 4.3 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.1 | 10 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.9 |  |  | 2.3 | 0.4 | [5 empty] | 203.0186 | 1.6483 | -0.474 | 1.07 | 1 | 0.43496 | 0 | 0.2 | 0.9 | 4.7792
03/08/2025 | 20:00 | 0.2 | 11.5 | 8.5 |  |  | -2.6 | 15.1 |  |  | -22.4 | -21.8 | 2.4 | 35.5 | 11.9 | 8 | 50.3 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 0.8 | 0.3 |  | -3.4 | 5.3 | 11.4 |  |  |  |  | 3.3 | -0.7 |  |  |  | -0.7 | 11.8 | 3.5 | 8.4 | 4.6 | -0.4 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | -20.2 | -44.6 | 3.4 | -2.9 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | -0.2 | -1.1 |  |  | 12.6 |  |  | 0 |  |  |  | 4.4 | -28 | -29.3 | 0 | -2.1 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 35 | 50.9 | -0.1 | 6.7 | -4.2 |  |  |  | 19.2 | 21.8 | 6.3 | [8 empty] | 3.3 | 0 |  |  | 0.4 | 0.01592 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | -6.6 | -9 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 4.3 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.6 | 10 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2.3 |  |  | 1.6 | 0 | [5 empty] | 220.9159 | 1.6517 | -0.635 | 1.096 | 1 | 0.42796 | 0 | 0.1 | 1 | 4.6406
03/08/2025 | 20:30 | -0.7 | 14 | 8.8 |  |  | -2.8 | 12.8 |  |  | -22.1 | -25.7 | -1.8 | 35.2 | 29.3 | 13.1 | 51.1 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 1.1 | 0.5 |  | -3.5 | 5.1 | 11 |  |  |  |  | 2.5 | -1.3 |  |  |  | -0.8 | 9.5 | 3.7 | 8.5 | 4.7 | 0.5 | 1.8 | 1 | -1.7 | -24.4 | -47.2 | 3.2 | -2.8 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | -3.4 |  |  | 11.5 |  |  | 0 |  |  |  | 4.9 | -31 | -32.2 | 0 | -5.4 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 36.1 | 51.5 | 9.2 | 6.6 | -4.1 |  |  |  | 18.1 | 20.7 | 3.9 | [8 empty] | 4.8 | 0 |  |  | 0.4 | 0.01211 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0 | -6.6 | -7.7 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 4.3 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2 |  |  | 1 | 0.1 | [5 empty] | 213.7121 | 1.6979 | 0.204 | 1.206 | 0.9 | 0.4294 | 0 | -0.3 | 1 | 5.1373
03/08/2025 | 21:00 | -1 | 15.6 | 9.8 |  |  | -2.4 | 23.3 |  |  | -23.6 | -22.8 | 1.8 | 34.3 | 29.6 | 13.2 | 52.1 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 1.2 | 0.6 |  | -3.4 | 4.9 | 10.1 |  |  |  |  | 3.2 | -1.5 |  |  |  | -0.8 | 25 | 4.3 | 16.1 | 4.7 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | -5.8 | -24.8 | -47.9 | 3.2 | -2.6 | 0.3 | -0.6 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | -0.9 |  |  | 11.5 |  |  | 0 |  |  |  | 4.4 | -30.8 | -32.1 | 0 | -5.3 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 35.7 | 50.8 | 8.6 | 6.8 | -4.1 |  |  |  | 18.4 | 20.9 | 4.7 | [8 empty] | -0.6 | 0 |  |  | 0.4 | 0.01177 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 3.2 | 0 | -5.9 | -7.6 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 4.3 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 |  |  | 2.7 | 0 | [5 empty] | 248.0118 | 1.8954 | -0.089 | 1.048 | 1 | 0.4296 | 0 | 0.5 | 0.9 | 5.684
03/08/2025 | 21:30 | -0.3 | 18.6 | 9.3 |  |  | -2.7 | 12.8 |  |  | -30.6 | -23.4 | 1.7 | 27.2 | 27.8 | 12.7 | 47.4 | 0.4 |  |  |  |  | 10.3 | 1.2 | 0.8 |  | -3.4 | 5 | 9.2 |  |  |  |  | 2.8 | -9.5 |  |  |  | -1 | 7.7 | 3.7 | 16.4 | 4.7 | -0.4 | 1.7 | 1.1 | -9.7 | -28.5 | -52.2 | 1.7 | -2.9 | 0.3 | 3.1 | 4.2 | 0.5 | -0.2 | 8.3 |  |  | 9.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | -33.3 | -34.5 | 0 | -6.4 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 31.5 | 50.9 | 2.1 | 9.3 | -1.3 |  |  |  | 14.5 | 17.1 | -1.3 | [8 empty] | 2.1 | 0 |  |  | 0.4 | 0.01792 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0 | -7 | -8.5 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 4.3 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.9 |  |  | 2 | 0 | [5 empty] | 159.8179 | 1.6897 | -0.428 | 0.946 | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 1.4 | 5.0277
03/08/2025 | 22:00 | -1.2 | 5.1 | 8 |  |  | -2.5 | 15.4 |  |  | -32.3 | -32.7 | -7.9 | 23.6 | 27.3 | 11 | 50.9 | -0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 1.3 | 0.7 |  | -3.4 | 4.9 | 7.5 |  |  |  |  | 1.1 | 1.2 |  |  |  | -1.2 | 0.3 | 3.5 | 15.3 | 4.8 | -0.1 | 1.7 | 0.3 | -10.1 | -28.8 | -52.1 | 2.8 | -2.9 | 0.3 | -2.4 | 2.4 | 0.5 | -0.2 | -1.9 |  |  | 9.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0.7 | -32.8 | -34 | 0 | -7.4 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 34.4 | 40.3 | 2.3 | 6.8 | -1.2 |  |  |  | 15.3 | 17.7 | 0.3 | [8 empty] | 3.3 | 0 |  |  | 0.4 | 0.01482 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0 | -6.3 | -8.3 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 4.3 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.7 | 6.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 |  |  | 3.9 | 0 | [5 empty] | 99.6148 | 1.6462 | -0.383 | 1.19 | 1 | 0.43623 | 0 | -0.4 | 1.3 | 4.7894
03/08/2025 | 22:30 | -1.4 | -3.7 | 6.2 |  |  | -9.5 | 8.8 |  |  | -35.2 | -37.5 | -13.9 | 16.9 | 23.6 | 9.1 | 46.6 | 0 |  |  |  |  | 5 | 1.3 | 0.7 |  | -3.5 | 5.4 | 6 |  |  |  |  | 0.6 | 8.7 |  |  |  | -1.5 | -6.2 | 2.9 | 16.5 | 4.2 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | -16.7 | -35.4 | -58.5 | 1.7 | -2.9 | 0.3 | -2.2 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | -0.9 |  |  | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | -1.8 | -36.5 | -37.7 | 0 | -11.9 | 0 | [7 empty] | -0.5 | 34.7 | 40.8 | 2.7 | 6.6 | -1.3 |  |  |  | 8.4 | 10.8 | -10.5 | [8 empty] | 4.8 | 0 |  |  | 0.4 | 0.00941 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0 | -6.2 | -8.1 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 4.3 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 |  |  | 4.1 | 0 | [5 empty] | -18.6906 | 1.4335 | -0.669 | 1.052 | 1 | 0.43662 | 0 | 0.1 | 1.2 | 4.5531
03/08/2025 | 23:00 | -2.3 | -2 | 5.9 |  |  | -11.5 | 1.9 |  |  | -38.5 | -36.8 | -12.5 | 13.1 | 22.1 | 7.4 | 44.7 | 0.2 |  |  |  |  | 4.2 | 1.1 | 0.6 |  | -3.4 | 5.2 | 3.7 |  |  |  |  | 0.4 | 12.3 |  |  |  | -1.8 | -27.4 | 1.7 | 15.7 | 4.2 | -0.6 | 1.7 | 1 | -21.6 | -40.1 | -58.6 | -4.3 | -3 | 0.1 | -0.3 | 2.2 | 0.5 | -0.2 | 2 |  |  | 4.7 |  |  | 0 |  |  |  | -5.3 | -38.4 | -39.6 | 0 | -13.2 | -2 | [7 empty] | -0.5 | 31.8 | 40.9 | 2.2 | 6.8 | -1.3 |  |  |  | 3.2 | 5.7 | -17.2 | [8 empty] | -0.6 | 0 |  |  | 0.4 | 0.0101 | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0 | -6.5 | -8.3 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 4.3 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.8 |  |  | 2.2 | 0 | [5 empty] | -118.0899 | 1.0541 | -0.715 | 1.112 | 0.8 | 0.42392 | 0 | -0.1 | 0.8 | 3.375
03/08/2025 | 23:30 | -1 | 3.4 | 5.9 |  |  | -11.4 | -0.2 |  |  | -39.6 | -40.8 | -16.8 | 12.8 | 21.5 | 8.1 | 45.4 | 0.2 |  |  |  |  | 5.1 | 1.3 | 0.8 |  | -3.6 | 5.1 | 3.7 |  |  |  |  | 0.9 | -0.4 |  |  |  | -1.8 | -27.5 | 1.1 | 17 | 4.9 | 0 | 1.7 | 0.8 | -22.1 | -41.2 | -49.7 | -0.1 | -2.9 | 0.3 | -1 | 2.2 | 0.5 | -0.3 | 3.3 |  |  | 3.2 |  |  | 0 |  |  |  | -0.3 | -39.2 | -40.5 | 0 | -13.9 | -1.9 | [7 empty] | -0.5 | 32.7 | 20.9 | 3.5 | -1.8 | -1.2 |  |  |  | -1.3 | 1.3 | -20.4 | [8 empty] | 2.1 | 0 |  |  | 0.4 | 0.01215 | 0.1 | -0.3 |  | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | -0.5 | 0.3 |  | -2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 1 | 0 | -6.7 | -8.2 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 4.3 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.9 |  |  | 2.6 | 0 | [5 empty] | -153.1878 | 1.0103 | -0.337 | 1.252 | 0.9 | 0.41761 | 0 | -0.2 | 1.4 | 4.4429
04/08/2025 | 00:00 | -3.3 | -22.2 | 2.3 |  |  | -9 | 3 |  |  | -43.3 | -49.7 | -26.3 | 7 | 18.8 | 5.7 | 40 | -0.2 |  |  |  |  | 2.6 | 1.2 | 0.5 |  | -3.6 | 4.7 | 1.9 |  |  |  |  | -2.2 | -4.6 |  |  |  | -1.8 | -31.3 | 0.9 | 17 | 4.4 | -0.3 | 1.7 | 1.2 | -26.9 | -45.8 | -53.9 | -2.5 | -3.1 | 0.1 | -4 | -0.3 | 0.5 | -0.3 | -3.7 |  |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  | -2.2 | -41.4 | -42.6 | -0.1 | -17.1 | -3.3 | [7 empty] | -0.5 | 32.6 | 17 | 3.5 | -1.3 | -1.2 |  |  |  | -6.3 | -4.2 | -27.4 | [8 empty] | 3.3 | 0 |  |  | 0.4 | 0.01487 | -0.1 | -0.3 |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  | -2.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 1.3 | 0 | -8.2 | -10.4 |  |  | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 4.3 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14 | 6.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.3 |  |  | 1.7 | 0 | [5 empty] | -294.9851 | 0.89693 | 0 | 1.156 | 1.1 | 0.42556 | 0 | 0.3 | 1.4 | 5.2785
EJEC |  | -364.55 | -170.35 | 128.95 | 0 | 0 | -78.65 | 194.85 | 0 | 0 | -899.25 | -955.85 | -381.75 | 364.3 | 268.5 | 133.25 | 1040.3 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 35.95 | 16.85 | 0 | -82.15 | 108.3 | 127.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | -111.15 | 0 | 0 | 0 | -28.8 | -337.7 | 40.2 | 203.4 | 135.25 | -6.9 | 41 | 14.1 | -663.65 | -836.9 | -1232.1 | -32.15 | -74.3 | 4.55 | -50.5 | 32.75 | 11.95 | -3.05 | -31.8 | 0 | 0 | 101.65 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 37.55 | -878.4 | -906.5 | -9.85 | -270 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6 | 386.05 | 456 | 17.05 | 79.25 | -60.25 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 131.25 | -370.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.5 | 36.75 | 0 | 0 | 10.75 | 0.31111 | -0.75 | -0.45 | 0 | 1.2 | 12.9 | 3.1 | 16.25 | 0.55 | 12.75 | 0 | -6.5 | -13.1 | -68.85 | 71.1 | 33.6 | 9.6 | 19.2 | 28.8 | -16.45 | 0.15 | 5.7 | 7.05 | 0 | -53.65 | 4.45 | 9.6 | 5.7 | 3.75 | 30.85 | 72.4 | 19.6 | -146.35 | -239.5 | 0 | 0 | 38.5 | 2.45 | 44.15 | 2.4 | 27.6 | 2.4 | 0 | 12.15 | 12.6 | 120.05 | -4.8 | 214.45 | 120.8 | -120.4 | 12.75 | 9.6 | 15.4 | 62.4 | 0 | 0 | 62.15 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4150.3389 | 28.894 | -2.4105 | 32.492 | 22.6 | 9.5455 | 5.1722 | -1.4 | 15.35 | 110.2431

## DEMANDA_AREAS
domingo, 3 de Agosto del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6520.9 | 927.9301 | 3849.4622 | 1743.5077 | 236.5681
01:00 | 0 | 6386.6 | 914.8186 | 3720.3744 | 1751.407 | 231.651
01:30 | 0 | 6314.8 | 926.563 | 3653.5 | 1734.737 | 230.4974
02:00 | 0 | 6196 | 877.8418 | 3615.5327 | 1702.6255 | 225.0422
02:30 | 0 | 6116.6 | 868.8365 | 3559.0589 | 1688.7046 | 226.8028
03:00 | 0 | 6077.5 | 853.9122 | 3537.8804 | 1685.7074 | 231.5873
03:30 | 0 | 6029.3 | 850.8821 | 3499.3518 | 1679.0661 | 227.4162
04:00 | 0 | 5939.2 | 880.9515 | 3374.4166 | 1683.8319 | 230.4277
04:30 | 0 | 5984.5 | 841.072 | 3453.9806 | 1689.4474 | 226.6966
05:00 | 0 | 6032.1 | 880.9145 | 3459.6339 | 1691.5516 | 226.4142
05:30 | 0 | 6031.7 | 887.4486 | 3453.9443 | 1690.3071 | 219.9195
06:00 | 0 | 6012.1 | 894.0926 | 3427.9066 | 1690.1008 | 211.8091
06:30 | 0 | 5779.3 | 844.0657 | 3275.7883 | 1659.446 | 203.4011
07:00 | 0 | 5764.3 | 877.8351 | 3243.9851 | 1642.4798 | 199.4004
07:30 | 0 | 5708.7 | 867.1807 | 3192.9892 | 1648.5301 | 198.3276
08:00 | 0 | 5803.5 | 853.2414 | 3284.0188 | 1666.2398 | 207.5038
08:30 | 0 | 6053.3 | 872.8866 | 3491.2064 | 1689.207 | 216.7752
09:00 | 0 | 6022.2 | 887.2596 | 3433.5039 | 1701.4365 | 220.6933
09:30 | 0 | 6223.9 | 895.6761 | 3674.9952 | 1653.2287 | 224.3471
10:00 | 0 | 6269.7 | 906.2762 | 3689.2553 | 1674.1685 | 231.3221
10:30 | 0 | 6323.5 | 896.2131 | 3745.6661 | 1681.6208 | 230.5329
11:00 | 0 | 6290.8 | 945.8769 | 3673.482 | 1671.4411 | 231.31
11:30 | 0 | 6383.1 | 918.8339 | 3792.1469 | 1672.1192 | 227.6522
12:00 | 0 | 6392.9 | 916.8404 | 3794.2585 | 1681.8011 | 217.5487
12:30 | 0 | 6451.5 | 923.197 | 3814.429 | 1713.874 | 216.1132
13:00 | 0 | 6354.3 | 915.289 | 3724.8478 | 1714.1632 | 223.2358
13:30 | 0 | 6457.8 | 909.0108 | 3838.6541 | 1710.1351 | 233.9936
14:00 | 0 | 6452.4 | 910.6506 | 3840.172 | 1701.5774 | 241.81
14:30 | 0 | 6447.9 | 908.9719 | 3823.7143 | 1715.2138 | 237.5627
15:00 | 0 | 6284.5 | 899.5184 | 3665.5155 | 1719.4661 | 238.0114
15:30 | 0 | 6214.1 | 904.5299 | 3608.9683 | 1700.6018 | 237.3872
16:00 | 0 | 6198 | 904.4399 | 3595.1775 | 1698.3826 | 231.5588
16:30 | 0 | 6214.1 | 931.8339 | 3565.9995 | 1716.2666 | 228.307
17:00 | 0 | 6268.6 | 899.5068 | 3643.9169 | 1725.1763 | 227.3789
17:30 | 0 | 6396.6 | 906.2829 | 3721.0898 | 1769.2273 | 224.3222
18:00 | 0 | 6683.6 | 919.3919 | 3917.5254 | 1846.6827 | 224.7989
18:30 | 0 | 7002.7 | 1022.7432 | 4122.9583 | 1856.9985 | 219.6206
19:00 | 0 | 7098.3 | 1083.2179 | 4169.6214 | 1845.4607 | 219.354
19:30 | 0 | 7113.1 | 1082.5184 | 4188.6198 | 1841.9618 | 220.8876
20:00 | 0 | 7106.9 | 1079.4509 | 4184.3482 | 1843.1009 | 225.9261
20:30 | 0 | 7073.9 | 1070.2851 | 4148.2011 | 1855.4138 | 231.7003
21:00 | 0 | 7072.4 | 1090.0838 | 4136.7196 | 1845.5966 | 234.9354
21:30 | 0 | 6939.7 | 1058.9311 | 4058.5615 | 1822.2074 | 238.9534
22:00 | 0 | 6789.5 | 1031.8833 | 3949.1104 | 1808.5063 | 238.1162
22:30 | 0 | 6779.2 | 984.51 | 4011.043 | 1783.647 | 238.4505
23:00 | 0 | 6499.6 | 929.7497 | 3819.6739 | 1750.1764 | 237.6037
23:30 | 0 | 6394.4 | 921.0758 | 3735.6472 | 1737.677 | 245.2417
00:00 | 0 | 6226.4 | 888.7873 | 3629.843 | 1707.7697 | 233.7986
MÁXIMO | 0 | 7113.1 | 1090.0838 | 4188.6198 | 1856.9985 | 245.2417
MÍNIMO | 0 | 5708.7 | 841.072 | 3192.9892 | 1642.4798 | 198.3276
PROMEDIO | 0 | 6357.8333 | 926.3189 | 3704.3895 | 1727.1249 | 226.7232
ENERGÍA | 0 | 152588 | 22231.6544 | 88905.3478 | 41450.9978 | 5441.3571
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 3 de Agosto del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 45.8052 | 11.525 |  |  |  |  | 21.9676 | 26.4992 | 13.2971 | 12.71 | 33.084 |  |  | 51.103 |  | 47.9588 |  | 0.5 |  | 143.284 |  | 8.4372 |  |  | 13.76 |  |  | 1.1 |  | 0.7108 |  | 5.3379 |  | 1.0707 | 45.9394 | 132.6153 | 29.7954 | 0.81 | 165.38 | 29.1156 | 38.3344 | 30.8468 |  | 191.3788 | 36.1391 |  | 2.4927 |  | 2.9 |  | 74.4283 |  |  |  |  | 103.3153 | 19.6119 |  |  |  | 6.909 | 23.68 | 1.81 | 147.439 |  | 4.9778 | 134.1729 | 16.2058 |  | 32.6919 | 3.8582 |  |  | 92.6545 | 24.8749 | 0.3475 | 0.64 | 24.9231 | 460.46 | 11.0296 | 136.8046 | 18.5218 |  |  | 16.3265 | 5.1376 |  |  | 16.9752 | 245.85 |  | 22.45 |  | 30.674
01:00 |  |  | 46.0244 | 12.379 |  |  |  |  | 22.567 | 26.5961 | 13.0103 | 12.87 | 32.726 |  |  | 51.14 |  | 36.334 |  | 0.5 |  | 141.969 |  | 9.0895 |  |  | 15.23 |  |  | 1.1 |  | 0.6848 |  | 5.3343 |  | 0.9341 | 46.4428 | 133.0318 | 29.3515 | 0.7 | 164.43 | 29.598 | 37.6322 | 33.4634 |  | 192.4911 | 35.6474 |  | 2.6575 |  | 2.8 |  | 74.6499 |  |  |  |  | 103.8732 | 19.4484 |  |  |  | 7.133 | 23.65 | 1.82 | 147.476 |  | 5.0146 | 135.0598 | 15.8259 |  | 32.599 | 3.9635 |  |  | 92.2575 | 24.8986 | 0.3403 | 0.69 | 24.0699 | 459.75 | 10.6691 | 140.5707 | 18.4418 |  |  | 16.277 | 4.8594 |  |  | 16.9391 | 250.62 |  | 24.789 |  | 29.922
01:30 |  |  | 48.5867 | 12.693 |  |  |  |  | 22.6068 | 26.3199 | 12.9222 | 12.75 | 32.526 |  |  | 51.276 |  | 51.9011 |  | 0.5 |  | 114.391 |  | 8.543 |  |  | 15.32 |  |  | 1 |  | 0.8909 |  | 5.3113 |  | 0.8129 | 45.4882 | 132.4435 | 28.6748 | 0.64 | 164.97 | 29.5416 | 37.0173 | 33.74 |  | 192.5473 | 35.1498 |  | 3.062 |  | 2.9 |  | 74.1037 |  |  |  |  | 98.2731 | 19.4695 |  |  |  | 7.132 | 23.47 | 1.69 | 145.8753 |  | 4.991 | 134.6606 | 16.0269 |  | 33.4656 | 4.0073 |  |  | 92.5497 | 24.9161 | 0.3194 | 0.64 | 24.7899 | 462.14 | 10.385 | 136.6926 | 18.2917 |  |  | 15.7071 | 4.8594 |  |  | 16.5204 | 248.38 |  | 24.938 |  | 28.892
02:00 |  |  | 49.7462 | 13.218 |  |  |  |  | 21.9845 | 26.4068 | 13.2816 | 12.69 | 31.984 |  |  | 51.272 |  | 48.361 |  | 0.5 |  | 85.144 |  | 8.5742 |  |  | 15.09 |  |  | 1.1 |  | 0.9186 |  | 5.2736 |  | 0.7774 | 47.0991 | 134.9071 | 28.7195 | 0.44 | 166.82 | 29.6534 | 37.7688 | 33.7075 |  | 192.474 | 36.4214 |  | 3.1408 |  | 2.8 |  | 73.3673 |  |  |  |  | 100.8849 | 19.487 |  |  |  | 6.889 | 21.43 | 1.74 | 145.3056 |  | 4.8918 | 133.6664 | 16.3308 |  | 32.7708 | 3.7307 |  |  | 93.2136 | 24.9265 | 0.3102 | 0.64 | 24.7845 | 454.36 | 10.7775 | 137.0926 | 18.3249 |  |  | 15.6662 | 5.027 |  |  | 16.311 | 243.16 |  | 24.592 |  | 29.046
02:30 |  |  | 49.6803 | 11.996 |  |  |  |  | 21.8089 | 26.1539 | 13.6235 | 13.11 | 31.924 |  |  | 51.071 |  | 43.6118 |  | 0.5 |  | 142.77 |  | 8.3746 |  |  | 14.77 |  |  | 1 |  | 0.8966 |  | 5.2218 |  | 0.7535 | 47.6914 | 132.9772 | 29.6481 | 0.41 | 166.74 | 28.9934 | 37.8443 | 34.4252 |  | 194.5725 | 36.6652 |  | 3.6018 |  | 3 |  | 73.4732 |  |  |  |  | 97.5234 | 19.3536 |  |  |  | 6.896 | 21.35 | 1.77 | 145.1005 |  | 4.9374 | 131.4792 | 16.496 |  | 30.8693 | 3.872 |  |  | 93.1039 | 24.9791 | 0.3168 | 0.64 | 25.3825 | 454.79 | 10.554 | 135.3826 | 18.4877 |  |  | 15.6565 | 4.6462 |  |  | 16.3315 | 239.07 |  | 24.431 |  | 31.413
03:00 |  |  | 49.7013 | 12.773 |  |  |  |  | 19.899 | 26.293 | 13.2226 | 12.82 | 31.1 |  |  | 50.759 |  | 36.2742 |  | 0.5 |  | 129.291 |  | 8.7483 |  |  | 14.33 |  |  | 1 |  | 0.9126 |  | 4.8159 |  | 0.7558 | 47.8801 | 132.4525 | 28.6641 | 0.67 | 165.43 | 29.5776 | 38.054 | 34.1674 |  | 194.8836 | 36.4188 |  | 3.2847 |  | 2.8 |  | 73.0345 |  |  |  |  | 108.5647 | 19.3126 |  |  |  | 6.866 | 21.46 | 1.8 | 143.4734 |  | 4.9685 | 130.2748 | 16.415 |  | 30.6903 | 3.9659 |  |  | 93.4933 | 24.9936 | 0.3182 | 0.66 | 25.9152 | 448.17 | 10.8563 | 134.6716 | 18.3975 |  |  | 17.8134 | 4.6421 |  |  | 16.2056 | 246.5 |  | 24.376 |  | 30.683
03:30 |  |  | 49.4522 | 12.172 |  |  |  |  | 19.4086 | 25.7756 | 13.1037 | 12.75 | 30.962 |  |  | 50.941 |  | 47.5903 |  | 0.5 |  | 103.472 |  | 9.0283 |  |  | 14.49 |  |  | 1 |  | 0.9583 |  | 5.0572 |  | 0.7475 | 48.1514 | 133.97 | 28.9507 | 0.48 | 166.54 | 30.0202 | 38.7068 | 33.5316 |  | 194.9325 | 36.7998 |  | 3.3243 |  | 2.8 |  | 73.2014 |  |  |  |  | 97.0911 | 19.2483 |  |  |  | 6.912 | 23.11 | 1.83 | 143.8039 |  | 4.9062 | 128.1419 | 15.1759 |  | 31.5162 | 4.0274 |  |  | 93.3032 | 25.0225 | 0.3069 | 0.65 | 25.2759 | 451.95 | 10.8026 | 130.7818 | 18.5347 |  |  | 17.6845 | 4.6444 |  |  | 16.5478 | 240.78 |  | 24.379 |  | 31.756
04:00 |  |  | 50.5035 | 12.032 |  |  |  |  | 19.22 | 25.8726 | 13.812 | 13.03 | 31.478 |  |  | 50.665 |  | 43.7848 |  | 0.5 |  | 123.722 |  | 8.7379 |  |  | 14.51 |  |  | 0.9 |  | 0.9297 |  | 5.1905 |  | 0.7463 | 48.4129 | 131.2592 | 29.1886 | 0.18 | 166.84 | 29.7339 | 38.3026 | 32.5696 |  | 191.2925 | 36.9078 |  | 3.2591 |  | 2.8 |  | 73.7859 |  |  |  |  | 98.6921 | 19.5176 |  |  |  | 6.848 | 23.2 | 1.79 | 141.3828 |  | 5.0672 | 128.7208 | 16.2903 |  | 32.3554 | 3.8866 |  |  | 92.6107 | 25.0391 | 0.2943 | 0.62 | 24.8723 | 450.83 | 10.5734 | 133.3302 | 18.5725 |  |  | 16.9458 | 4.6667 |  |  | 16.5693 | 244.77 |  | 24.033 |  | 31.708
04:30 |  |  | 49.2384 | 12.247 |  |  |  |  | 18.8829 | 25.9092 | 14.2924 | 13.27 | 32.024 |  |  | 51.031 |  | 39.694 |  | 0.5 |  | 163.918 |  | 8.8813 |  |  | 13.99 |  |  | 1 |  | 0.9222 |  | 5.2815 |  | 0.7217 | 47.6293 | 132.6419 | 29.1372 | 1.65 | 167.39 | 29.7305 | 37.6881 | 31.978 |  | 190.1834 | 36.7218 |  | 3.3714 |  | 2.8 |  | 73.5812 |  |  |  |  | 102.2674 | 19.3659 |  |  |  | 6.959 | 23.22 | 1.77 | 140.4154 |  | 5.0117 | 124.319 | 16.2872 |  | 32.3809 | 3.9037 |  |  | 93.6633 | 25.1364 | 0.2861 | 0.64 | 25.0076 | 449.55 | 10.592 | 137.0418 | 18.428 |  |  | 17.4709 | 4.9389 |  |  | 16.6442 | 250.59 |  | 23.974 |  | 31.664
05:00 |  |  | 49.0448 | 11.879 |  |  |  |  | 19.6413 | 26.1351 | 14.5531 | 12.75 | 32.616 |  |  | 51.021 |  | 49.8023 |  | 0.5 |  | 139.495 |  | 8.7794 |  |  | 13.92 |  |  | 0.7 |  | 0.9063 |  | 5.0363 |  | 0.7156 | 46.8796 | 131.2926 | 29.4106 | 2.1 | 166.76 | 28.9787 | 36.8785 | 31.8391 |  | 191.8395 | 35.9275 |  | 4.0095 |  | 2.9 |  | 73.9451 |  |  |  |  | 102.6923 | 19.3175 |  |  |  | 7.027 | 23.44 | 1.83 | 140.3453 |  | 5.0432 | 127.7902 | 16.032 |  | 31.859 | 4.3754 |  |  | 93.5203 | 25.355 | 0.2746 | 0.65 | 24.6783 | 451.45 | 10.3024 | 138.7854 | 18.508 |  |  | 17.0418 | 4.8647 |  |  | 15.9516 | 249.67 |  | 24.497 |  | 31.909
05:30 |  |  | 48.914 | 11.274 |  |  |  |  | 19.4036 | 26.1786 | 14.6166 | 12.89 | 33.112 |  |  | 50.842 |  | 50.0789 |  | 0.5 |  | 126.908 |  | 8.8739 |  |  | 13.86 |  |  | 0.7 |  | 0.7215 |  | 5.0887 |  | 0.7221 | 46.8818 | 133.2193 | 28.6381 | 1.93 | 166.15 | 29.7698 | 35.2973 | 31.4672 |  | 193.8672 | 35.6644 |  | 3.9758 |  | 2.8 |  | 74.3318 |  |  |  |  | 102.4437 | 19.3136 |  |  |  | 6.957 | 23.79 | 1.85 | 142.3403 |  | 4.834 | 129.4739 | 16.1482 |  | 30.9015 | 3.8589 |  |  | 92.7344 | 25.342 | 0.2551 | 0.64 | 24.1079 | 453.54 | 10.2944 | 132.0731 | 18.9981 |  |  | 16.5039 | 4.8373 |  |  | 15.5453 | 248.94 |  | 25.565 |  | 32.092
06:00 |  |  | 49.4373 | 9.836 |  |  |  |  | 18.9858 | 26.2679 | 14.6265 | 12.46 | 32.626 |  |  | 51.11 |  | 39.3935 |  | 0.5 |  | 99.507 |  | 8.6345 |  |  | 14.45 |  |  | 0.7 |  | 0.6912 |  | 5.1021 |  | 0.9195 | 45.2267 | 132.1497 | 27.5447 | 1.54 | 166.14 | 29.5897 | 34.531 | 32.3803 |  | 193.9199 | 34.1946 |  | 3.9124 |  | 2.8 |  | 74.2544 |  |  |  |  | 100.3903 | 19.2337 |  |  |  | 7.004 | 24.55 | 1.62 | 144.0711 |  | 4.7963 | 130.6064 | 14.621 |  | 30.5743 | 3.6509 |  |  | 92.625 | 25.3538 | 0.243 | 0.62 | 23.7032 | 451.53 | 10.4513 | 133.5017 | 18.6025 |  |  | 16.5187 | 4.725 |  |  | 14.5952 | 247.98 |  | 24.641 |  | 31.847
06:30 |  |  | 49.5692 | 9.374 |  |  |  |  | 18.4857 | 26.0902 | 13.6567 | 12.46 | 31.718 |  |  | 51.162 |  | 41.0876 |  | 0.5 |  | 136.222 |  | 8.7564 |  |  | 14.47 |  |  | 0.7 |  | 0.6736 |  | 5.0694 |  | 0.9735 | 45.0574 | 127.4975 | 24.1777 | 0.55 | 165.59 | 28.8295 | 33.2558 | 32.2043 |  | 194.6989 | 33.2193 |  | 3.8954 |  | 2.8 |  | 73.899 |  |  |  |  | 105.1508 | 18.3123 |  |  |  | 7.019 | 24.86 | 1.54 | 142.5762 |  | 4.7998 | 127.3431 | 14.0947 |  | 26.9132 | 3.6076 |  |  | 93.1635 | 25.3286 | 0.2628 | 0.67 | 22.153 | 456.25 | 9.8755 | 136.0773 | 18.4434 |  |  | 16.5353 | 4.5865 |  |  | 13.7466 | 247.88 |  | 24.473 |  | 31.464
07:00 |  |  | 49.3509 | 9.259 |  |  |  |  | 16.7781 | 26.1275 | 13.1175 | 12.63 | 30.948 |  |  | 50.398 |  | 36.3604 |  | 0.5 |  | 159.26 |  | 8.4904 |  |  | 14.73 |  |  | 0.7 |  | 0.7122 |  | 4.9555 |  | 1.0218 | 40.1125 | 123.9868 | 23.9064 | 0.91 | 161.65 | 28.7903 | 31.1548 | 31.3803 |  | 194.0967 | 32.6156 |  | 3.9028 |  | 2.8 |  | 73.5841 |  |  |  |  | 99.0236 | 18.2666 |  |  |  | 6.864 | 25.13 | 1.52 | 143.2563 |  | 4.7332 | 124.2072 | 13.6712 |  | 25.64 | 3.8025 |  |  | 93.0633 | 25.3422 | 0.2879 | 0.67 | 21.7102 | 445.93 | 9.8689 | 134.9722 | 18.1221 |  |  | 15.9572 | 4.5657 |  |  | 12.7098 | 238.39 |  | 24.474 |  | 30.721
07:30 |  |  | 48.8719 | 9.86 |  |  |  |  | 18.0265 | 26.0835 | 10.7209 | 12.34 | 31.41 |  |  | 50.246 |  | 45.6627 |  | 0.5 |  | 132.078 |  | 8.0925 |  |  | 14.24 |  |  | 0.7 |  | 0.6771 |  | 4.7632 |  | 1.1431 | 45.0324 | 129.256 | 24.1042 | 0.73 | 160.19 | 28.6578 | 32.1218 | 29.7458 |  | 193.6487 | 32.8205 |  | 3.8224 |  | 2.8 |  | 73.1654 |  |  |  |  | 102.0282 | 17.6803 |  |  |  | 6.949 | 25.3 | 1.53 | 142.4795 |  | 4.7898 | 128.2838 | 13.6234 |  | 27.3054 | 3.7307 |  |  | 92.4007 | 25.352 | 0.3322 | 0.62 | 22.5071 | 439.02 | 9.8696 | 141.2918 | 17.9472 |  |  | 15.4688 | 4.5478 |  |  | 12.9591 | 230.66 |  | 24.533 |  | 24.023
08:00 |  |  | 46.1906 | 10.809 |  |  |  |  | 18.73 | 26.8148 | 10.5046 | 12.48 | 31.216 |  |  | 49.767 |  | 29.4988 |  | 0.5 |  | 121.994 |  | 8.0541 |  |  | 13.32 |  |  | 0.8 |  | 0.6727 |  | 4.832 |  | 1.2333 | 45.0516 | 130.8406 | 27.3567 | 0.73 | 157.92 | 28.4359 | 32.0374 | 29.7076 |  | 191.0978 | 33.1335 |  | 3.8025 |  | 2.7 |  | 71.6815 |  |  |  |  | 98.5096 | 17.7013 |  |  |  | 7.034 | 25.21 | 1.54 | 143.3992 |  | 4.8777 | 127.8088 | 14.2939 |  | 28.3421 | 4.0073 |  |  | 92.4945 | 25.3725 | 0.3356 | 0.64 | 22.9628 | 453.37 | 10.0633 | 141.965 | 18.0784 |  |  | 13.257 | 4.5403 |  |  | 13.9426 | 228.75 |  | 24.54 |  | 18.552
08:30 |  |  | 48.5612 | 12.011 |  |  |  |  | 18.2145 | 26.7466 | 10.7653 | 12.12 | 31.348 |  |  | 50.059 |  | 19.0476 |  | 0.5 |  | 91.466 |  | 7.9235 |  |  | 13.72 |  |  | 0.8 |  | 0.696 |  | 5.1929 |  | 1.7181 | 45.0159 | 131.1834 | 28.0539 | 0.72 | 159.67 | 28.6561 | 33.3376 | 29.7665 |  | 190.8753 | 33.7949 |  | 3.8075 |  | 2.8 |  | 71.9479 |  |  |  |  | 95.5052 | 17.4695 |  |  |  | 7.053 | 25.87 | 1.46 | 144.5463 |  | 4.8138 | 130.1768 | 14.7487 |  | 28.2825 | 3.7307 |  |  | 93.1318 | 25.3634 | 0.4175 | 0.63 | 23.441 | 457.07 | 10.4496 | 135.9705 | 18.1359 |  |  | 16.2829 | 4.5353 |  |  | 15.6267 | 231.77 |  | 24.593 |  | 16.504
09:00 |  |  | 48.4639 | 12.607 |  |  |  |  | 17.8452 | 26.7905 | 10.3806 | 12 | 31.858 |  |  | 49.876 |  | 18.5154 |  | 0.6 |  | 134.046 |  | 8.1128 |  |  | 13.53 |  |  | 0.8 |  | 0.6458 |  | 4.6838 |  | 1.9827 | 33.8583 | 130.7894 | 27.4474 | 0.63 | 162.2 | 29.0254 | 34.7951 | 29.9871 |  | 195.0507 | 33.707 |  | 3.8328 |  | 2.8 |  | 71.3818 |  |  |  |  | 98.8204 | 17.7541 |  |  |  | 7.024 | 25.99 | 1.38 | 144.158 |  | 4.7487 | 127.8852 | 14.922 |  | 27.887 | 3.872 |  |  | 93.6041 | 25.3757 | 0.5013 | 0.62 | 23.1189 | 460.49 | 10.5767 | 135.4966 | 18.1237 |  |  | 15.9051 | 4.5351 |  |  | 14.9711 | 240.94 |  | 24.88 |  | 14.279
09:30 |  |  | 48.5747 | 12.827 |  |  |  |  | 18.6741 | 26.8057 | 10.2318 | 11.87 | 31.864 |  |  | 49.517 |  | 14.5114 |  | 0.6 |  | 145.132 |  | 8.2575 |  |  | 13.48 |  |  | 1 |  | 0.6327 |  | 4.0358 |  | 2.0558 | 32.0586 | 133.0227 | 28.3071 | 0.44 | 161.42 | 29.08 | 35.8289 | 30.8115 |  | 195.4603 | 34.0559 |  | 3.8512 |  | 2.8 |  | 70.853 |  |  |  |  | 101.0746 | 17.7096 |  |  |  | 6.766 | 25.46 | 1.38 | 142.8814 |  | 4.782 | 96.467 | 15.5028 |  | 29.2988 | 3.9659 |  |  | 93.3451 | 25.359 | 0.588 | 0.61 | 24.9387 | 457.27 | 10.6758 | 137.7488 | 17.9409 |  |  | 15.9075 | 4.5382 |  |  | 15.1322 | 240.84 |  | 25.401 |  | 13.603
10:00 |  |  | 47.4468 | 13.099 |  |  |  |  | 19.0132 | 26.7568 | 10.459 | 11.56 | 31.084 |  |  | 49.745 |  | 13.849 |  | 0.6 |  | 123.818 |  | 8.5114 |  |  | 14.76 |  |  | 1 |  | 0.6526 |  | 4.1829 |  | 2.2229 | 29.6894 | 132.1996 | 28.4062 | 0.24 | 159.56 | 28.525 | 35.849 | 30.8188 |  | 195.5213 | 34.488 |  | 3.8542 |  | 2.8 |  | 69.9148 |  |  |  |  | 107.7622 | 17.5042 |  |  |  | 7.055 | 26.43 | 1.43 | 141.8844 |  | 4.8611 | 78.214 | 15.1688 |  | 29.073 | 4.0274 |  |  | 92.3207 | 25.356 | 0.7692 | 0.63 | 25.1409 | 459.42 | 10.4691 | 137.256 | 18.2966 |  |  | 17.651 | 4.766 |  |  | 15.692 | 234.63 |  | 25.851 |  | 13.264
10:30 |  |  | 48.1755 | 13.071 |  |  |  |  | 19.4906 | 26.9363 | 10.4424 | 12.14 | 31.332 |  |  | 49.522 |  | 45.6729 |  | 0.6 |  | 95.295 |  | 8.6795 |  |  | 14.22 |  |  | 1.1 |  | 0.6373 |  | 4.0119 |  | 2.8192 | 29.6882 | 129.9824 | 28.035 | 0.58 | 160.61 | 28.8492 | 36.3531 | 31.2247 |  | 195.5795 | 35.3626 |  | 3.8581 |  | 2.8 |  | 69.9164 |  |  |  |  | 96.7919 | 17.3892 |  |  |  | 6.968 | 31.02 | 1.62 | 141.1104 |  | 4.8366 | 77.4338 | 13.7322 |  | 29.2469 | 3.7307 |  |  | 92.6871 | 25.2941 | 1.1004 | 0.63 | 24.9679 | 461.81 | 10.7158 | 137.0891 | 18.4183 |  |  | 17.1619 | 5.0859 |  |  | 16.7601 | 245.39 |  | 25.925 |  | 13.426
11:00 |  |  | 47.974 | 12.158 |  |  |  |  | 19.6314 | 25.4928 | 10.2741 | 11.87 | 31.668 |  |  | 49.6 |  | 30.2008 |  | 0.6 |  | 137.66 |  | 8.5627 |  |  | 14.62 |  |  | 0.9 |  | 0.6165 |  | 4.3254 |  | 3.2636 | 30.6751 | 129.8375 | 28.9028 | 1 | 158.75 | 28.7251 | 37.0346 | 34.5548 |  | 195.6138 | 35.0444 |  | 3.8488 |  | 2.8 |  | 70.8372 |  |  |  |  | 91.7857 | 17.4723 |  |  |  | 7.112 | 30.35 | 2.02 | 140.0958 |  | 4.7845 | 78.5726 | 13.1485 |  | 29.6605 | 3.872 |  |  | 91.7891 | 25.2329 | 1.293 | 0.62 | 25.2947 | 456.06 | 10.7135 | 136.9815 | 17.774 |  |  | 17.246 | 5.1566 |  |  | 16.8769 | 232.27 |  | 26.008 |  | 13.049
11:30 |  |  | 48.0972 | 12.053 |  |  |  |  | 19.1493 | 26.946 | 10.8882 | 11.95 | 31.88 |  |  | 49.929 |  | 37.9502 |  | 0.6 |  | 138.827 |  | 8.3233 |  |  | 15.22 |  |  | 1 |  | 0.6045 |  | 4.6142 |  | 3.5588 | 28.8633 | 127.2224 | 27.9861 | 0.9 | 158.21 | 28.9185 | 36.7956 | 34.0004 |  | 195.5154 | 35.1137 |  | 3.8108 |  | 2.7 |  | 71.8555 |  |  |  |  | 99.8306 | 17.5028 |  |  |  | 6.843 | 24.73 | 1.88 | 143.8271 |  | 4.8229 | 79.2878 | 11.242 |  | 30.3431 | 3.9659 |  |  | 92.7809 | 25.2199 | 1.3469 | 0.64 | 25.1798 | 457.48 | 10.7099 | 133.1512 | 18.042 |  |  | 16.2923 | 4.9681 |  |  | 16.784 | 231.37 |  | 25.621 |  | 12.927
12:00 |  |  | 45.9678 | 11.35 |  |  |  |  | 19.6924 | 26.7049 | 10.981 | 11.73 | 31.732 |  |  | 49.727 |  | 17.8728 |  | 0.6 |  | 135.304 |  | 8.2539 |  |  | 15.61 |  |  | 1 |  | 0.8358 |  | 4.5948 |  | 3.5501 | 29.1535 | 129.535 | 27.9628 | 0.73 | 161.69 | 29.2307 | 37.9337 | 34.0289 |  | 194.9087 | 34.8801 |  | 3.7646 |  | 2.8 |  | 72.8024 |  |  |  |  | 105.8624 | 17.4449 |  |  |  | 6.895 | 23.07 | 1.98 | 144.9838 |  | 4.9383 | 77.9809 | 12.1653 |  | 29.2701 | 3.9659 |  |  | 93.0138 | 25.2518 | 1.3516 | 0.66 | 24.5306 | 463.11 | 10.6213 | 132.7625 | 18.4199 |  |  | 16.374 | 4.6822 |  |  | 16.7049 | 235.86 |  | 24.387 |  | 12.364
12:30 |  |  | 44.6847 | 10.72 |  |  |  |  | 18.842 | 26.951 | 12.7739 | 11.74 | 31.882 |  |  | 49.901 |  | 16.1391 |  | 0.7 |  | 96.632 |  | 8.6019 |  |  | 15.49 |  |  | 1 |  | 0.6772 |  | 4.6325 |  | 3.549 | 24.9068 | 127.7682 | 27.4486 | 0.78 | 161.13 | 28.682 | 38.0986 | 33.0201 |  | 192.0622 | 34.5083 |  | 3.7515 |  | 2.8 |  | 72.627 |  |  |  |  | 94.6802 | 17.5879 |  |  |  | 6.937 | 23.61 | 2 | 144.8339 |  | 4.6966 | 92.3383 | 14.2471 |  | 28.574 | 3.872 |  |  | 93.1479 | 25.22 | 1.366 | 0.64 | 23.6311 | 464.3 | 10.4448 | 134.8258 | 16.3309 |  |  | 16.2092 | 4.6082 |  |  | 15.0957 | 238.62 |  | 22.319 |  | 10.276
13:00 |  |  | 44.117 | 11.346 |  |  |  |  | 19.0511 | 26.8643 | 13.1353 | 11.94 | 30.958 |  |  | 50.054 |  | 14.5757 |  | 0.7 |  | 127.86 |  | 8.6526 |  |  | 15.54 |  |  | 0.8 |  | 0.618 |  | 4.6611 |  | 3.6874 | 25.0316 | 127.9323 | 27.3534 | 0.64 | 160.32 | 28.6346 | 36.6285 | 33.4614 |  | 194.1228 | 34.7766 |  | 3.6832 |  | 2.7 |  | 71.8943 |  |  |  |  | 97.4285 | 17.5389 |  |  |  | 6.935 | 21.08 | 2.01 | 145.8967 |  | 4.653 | 128.3808 | 14.1873 |  | 28.7602 | 4.0073 |  |  | 93.6116 | 25.1572 | 1.3746 | 0.65 | 23.5301 | 460.45 | 10.6646 | 133.3142 | 17.03 |  |  | 16.4485 | 4.7201 |  |  | 15.4666 | 228.87 |  | 22.019 |  | 7.18
13:30 |  |  | 44.2528 | 12.148 |  |  |  |  | 19.166 | 26.8035 | 13.2778 | 12.13 | 31.44 |  |  | 49.811 |  | 18.1174 |  | 0.7 |  | 151.284 |  | 8.2466 |  |  | 15.38 |  |  | 0.9 |  | 0.5968 |  | 5.4663 |  | 3.6547 | 25.2562 | 125.896 | 27.7404 | 0.45 | 157.17 | 28.7465 | 36.5067 | 33.0049 |  | 194.6489 | 34.2333 |  | 3.7042 |  | 2.8 |  | 72.0287 |  |  |  |  | 87.0235 | 17.6358 |  |  |  | 6.88 | 20.57 | 1.97 | 147.0513 |  | 4.7476 | 127.8806 | 15.516 |  | 29.9028 | 3.7307 |  |  | 93.7837 | 25.1948 | 1.3946 | 0.64 | 23.7513 | 456.89 | 10.3398 | 136.5106 | 17.2548 |  |  | 17.2049 | 4.7899 |  |  | 16.8115 | 219.8 |  | 24.812 |  | 7.348
14:00 |  |  | 45.0438 | 12.126 |  |  |  |  | 19.6188 | 26.9896 | 12.9286 | 12.08 | 31.344 |  |  | 49.952 |  | 13.7229 |  | 0.7 |  | 142.634 |  | 7.7846 |  |  | 15.1 |  |  | 0.8 |  | 0.5881 |  | 5.7647 |  | 3.6714 | 25.5731 | 125.3878 | 28.4709 | 0.73 | 161.55 | 28.8364 | 37.4295 | 33.6979 |  | 195.3418 | 34.8857 |  | 3.6822 |  | 2.7 |  | 70.907 |  |  |  |  | 97.9551 | 17.5962 |  |  |  | 6.93 | 21.13 | 2.09 | 146.6975 |  | 4.7332 | 130.2208 | 15.6891 |  | 31.2674 | 3.872 |  |  | 93.6174 | 25.1894 | 1.4073 | 0.65 | 24.0811 | 462.42 | 10.3901 | 119.1491 | 17.4669 |  |  | 17.519 | 4.7942 |  |  | 16.9975 | 237.65 |  | 24.977 |  | 7.419
14:30 |  |  | 45.0737 | 12.497 |  |  |  |  | 19.6483 | 26.7385 | 14.2966 | 12.06 | 31.046 |  |  | 49.903 |  | 14.173 |  | 0.7 |  | 92.35 |  | 7.7786 |  |  | 14.43 |  |  | 1.1 |  | 0.593 |  | 5.7565 |  | 3.7298 | 24.9119 | 125.9756 | 28.494 | 0.86 | 159.26 | 29.046 | 37.7297 | 34.0801 |  | 195.099 | 36.1202 |  | 3.6395 |  | 2.7 |  | 70.7894 |  |  |  |  | 97.8268 | 17.427 |  |  |  | 6.889 | 23.8 | 2.04 | 146.9633 |  | 4.8066 | 128.7355 | 14.8992 |  | 31.6375 | 3.9659 |  |  | 93.7704 | 25.1653 | 1.4132 | 0.62 | 24.3927 | 461.31 | 10.5265 | 118.0818 | 17.6088 |  |  | 17.524 | 4.7914 |  |  | 16.3648 | 234.06 |  | 25.298 |  | 7.924
15:00 |  |  | 45.5532 | 12.403 |  |  |  |  | 18.476 | 26.3198 | 13.938 | 12.08 | 30.64 |  |  | 50.21 |  | 13.8848 |  | 0.7 |  | 99.053 |  | 7.762 |  |  | 14.17 |  |  | 1.1 |  | 0.5911 |  | 6.22 |  | 3.6216 | 23.6981 | 126.3323 | 29.7823 | 0.97 | 160.16 | 29.1648 | 37.6555 | 33.8092 |  | 193.6388 | 37.1148 |  | 2.8798 |  | 2.7 |  | 71.4972 |  |  |  |  | 104.4027 | 17.135 |  |  |  | 7.042 | 20.71 | 2.03 | 146.4271 |  | 4.8057 | 128.7307 | 16.065 |  | 30.8532 | 4.0274 |  |  | 94.2446 | 25.1168 | 1.4157 | 0.63 | 25.3129 | 465.32 | 10.7287 | 120.0404 | 17.4328 |  |  | 17.5529 | 4.7978 |  |  | 17.4603 | 237.35 |  | 25.235 |  | 8.287
15:30 |  |  | 46.0604 | 12.234 |  |  |  |  | 18.9166 | 26.4177 | 14.3307 | 12.17 | 30.798 |  |  | 50.307 |  | 18.8214 |  | 0.7 |  | 37.533 |  | 8.1062 |  |  | 12.99 |  |  | 1.4 |  | 0.585 |  | 6.1652 |  | 3.7126 | 22.5251 | 129.1812 | 28.4186 | 0.6 | 161.5 | 28.5243 | 39.1534 | 34.2138 |  | 186.5051 | 36.7248 |  | 3.6455 |  | 2.8 |  | 70.9607 |  |  |  |  | 100.6397 | 17.3767 |  |  |  | 6.691 | 20.13 | 2.03 | 144.946 |  | 4.7989 | 126.7169 | 15.8894 |  | 31.2554 | 3.8866 |  |  | 93.4637 | 25.1065 | 1.3803 | 0.62 | 26.1646 | 462.57 | 10.7887 | 125.9153 | 17.2307 |  |  | 17.0862 | 4.8095 |  |  | 16.8455 | 239.49 |  | 25.298 |  | 9.348
16:00 |  |  | 46.8681 | 12.174 |  |  |  |  | 20.0366 | 26.2489 | 14.3975 | 12.17 | 31.04 |  |  | 50.363 |  | 44.0536 |  | 0.7 |  | 31.098 |  | 8.1292 |  |  | 11.95 |  |  | 1.1 |  | 0.5881 |  | 6.4606 |  | 3.7821 | 23.3913 | 130.596 | 27.7186 | 0.23 | 162.4 | 29.2758 | 39.6102 | 33.1892 |  | 148.0056 | 36.4743 |  | 3.661 |  | 2.7 |  | 70.9645 |  |  |  |  | 96.5575 | 14.8548 |  |  |  | 6.86 | 19.89 | 2.14 | 142.7973 |  | 4.9568 | 130.1273 | 15.5442 |  | 30.6481 | 3.9037 |  |  | 94.2517 | 25.0846 | 1.387 | 0.65 | 26.0962 | 462.95 | 10.6985 | 124.9577 | 17.0602 |  |  | 16.8171 | 4.8182 |  |  | 17.2757 | 243.9 |  | 25.289 |  | 13.414
16:30 |  |  | 47.6953 | 12.155 |  |  |  |  | 20.2482 | 26.4196 | 13.2564 | 12.04 | 31.054 |  |  | 50.07 |  | 43.3999 |  | 0.5 |  | 34.826 |  | 7.7804 |  |  | 11.96 |  |  | 1.1 |  | 0.5655 |  | 6.2239 |  | 3.6339 | 24.4573 | 129.9043 | 27.8075 | 0.37 | 164.27 | 29.3501 | 38.3637 | 32.2039 |  | 146.7663 | 35.7617 |  | 3.7373 |  | 2.7 |  | 71.1031 |  |  |  |  | 99.5745 | 13.8555 |  |  |  | 5.589 | 18.18 | 2.2 | 143.5701 |  | 4.8394 | 130.8053 | 15.4574 |  | 29.1588 | 4.3754 |  |  | 94.1982 | 25.0594 | 1.3765 | 0.65 | 25.8046 | 461.58 | 10.7143 | 122.6273 | 16.4729 |  |  | 18.96 | 5.092 |  |  | 17.526 | 238.54 |  | 25.898 |  | 17.848
17:00 |  |  | 47.6947 | 12.499 |  |  |  |  | 19.4617 | 26.5037 | 13.6523 | 12.19 | 30.484 |  |  | 49.991 |  | 22.3482 |  | 0.5 |  | 34.945 |  | 7.8692 |  |  | 13.38 |  |  | 1.2 |  | 0.5551 |  | 5.8656 |  | 3.788 | 25.3383 | 127.5076 | 27.5343 | 0.4 | 164 | 29.4609 | 37.7274 | 32.3793 |  | 147.508 | 35.3687 |  | 3.7111 |  | 2.7 |  | 71.216 |  |  |  |  | 104.1388 | 14.6896 |  |  |  | 6.86 | 18.75 | 1.9 | 140.8465 |  | 4.8385 | 127.9871 | 15.791 |  | 29.8964 | 3.8589 |  |  | 93.26 | 24.9502 | 1.351 | 0.67 | 25.2768 | 465.35 | 10.7446 | 128.0312 | 16.5119 |  |  | 18.6138 | 5.2169 |  |  | 17.0248 | 237.65 |  | 25.625 |  | 21.963
17:30 |  |  | 34.558 | 10.897 |  |  |  |  | 19.3502 | 26.7435 | 14.4705 | 12.28 | 30.344 |  |  | 49.866 |  | 23.3226 |  | 0.5 |  | 38.417 |  | 8.1743 |  |  | 13.93 |  |  | 1.2 |  | 0.6764 |  | 5.3595 |  | 3.7862 | 25.6138 | 127.1879 | 27.3116 | 0.41 | 163.6 | 29.5662 | 36.19 | 31.856 |  | 190.1273 | 34.8906 |  | 3.6691 |  | 2.8 |  | 70.3661 |  |  |  |  | 100.9972 | 15.532 |  |  |  | 6.963 | 20.61 | 1.86 | 141.8985 |  | 4.9469 | 122.9682 | 15.3494 |  | 30.2931 | 3.6509 |  |  | 93.4313 | 24.9217 | 1.3588 | 0.63 | 23.812 | 467.61 | 10.644 | 128.306 | 17.1428 |  |  | 18.5788 | 5.0027 |  |  | 16.299 | 240.91 |  | 25.855 |  | 24.447
18:00 |  |  | 36.0574 | 9.873 |  |  |  |  | 19.4282 | 26.6573 | 15.5132 | 12.09 | 30.402 |  |  | 50.389 |  | 49.8936 |  | 0.5 |  | 37.397 |  | 8.1524 |  |  | 14.54 |  |  | 1.2 |  | 0.6727 |  | 5.4162 |  | 3.7134 | 26.0014 | 129.5474 | 27.3943 | 0.46 | 165.34 | 29.6621 | 35.357 | 32.3272 |  | 194.2655 | 33.9622 |  | 3.6943 |  | 2.7 |  | 70.208 |  |  |  |  | 92.8837 | 16.5782 |  |  |  | 6.895 | 20.56 | 1.86 | 144.8958 |  | 4.8243 | 125.1945 | 14.4223 |  | 30.089 | 3.6076 |  |  | 93.979 | 24.7988 | 1.3775 | 0.65 | 23.729 | 469.07 | 10.5079 | 123.6845 | 17.4876 |  |  | 18.4488 | 5.0726 |  |  | 14.673 | 242.75 |  | 25.643 |  | 25.325
18:30 |  |  | 33.4537 | 9.945 |  |  |  |  | 19.7069 | 27.7757 | 15.9645 | 12.43 | 30.702 |  |  | 51.034 |  | 45.3258 |  | 0.5 |  | 36.991 |  | 8.053 |  |  | 14.5 |  |  | 1.2 |  | 0.6809 |  | 4.2691 |  | 3.8762 | 25.7585 | 127.0252 | 25.4141 | 0.11 | 166.78 | 29.7882 | 35.2053 | 29.4016 |  | 195.0444 | 33.633 |  | 3.7065 |  | 2.8 |  | 67.2497 |  |  |  |  | 102.0412 | 16.8061 |  |  |  | 7.054 | 20.4 | 1.77 | 146.2461 |  | 4.8566 | 125.653 | 14.09 |  | 26.5485 | 3.8025 |  |  | 94.0357 | 24.7766 | 1.3866 | 0.67 | 23.3113 | 467.63 | 10.0558 | 121.9594 | 18.0542 |  |  | 18.9184 | 4.7228 |  |  | 13.6688 | 241.42 |  | 25.958 |  | 25.255
19:00 |  |  | 35.2579 | 9.545 |  |  |  |  | 19.7495 | 28.0635 | 14.7598 | 12.43 | 31.324 |  |  | 51.699 |  | 37.4217 |  | 0.5 |  | 35.415 |  | 8.2904 |  |  | 15.03 |  |  | 1.1 |  | 0.605 |  | 4.2895 |  | 3.8091 | 21.2992 | 124.7728 | 24.8092 | 0.35 | 164.01 | 30.0977 | 32.5842 | 29.5923 |  | 195.4465 | 33.0807 |  | 3.6229 |  | 2.8 |  | 57.798 |  |  |  |  | 95.1782 | 16.8596 |  |  |  | 6.847 | 20.43 | 1.82 | 146.3853 |  | 4.8417 | 121.8924 | 13.1444 |  | 24.6671 | 3.7407 |  |  | 93.4032 | 24.8535 | 1.3845 | 0.68 | 22.7169 | 468.19 | 10.0038 | 123.1882 | 17.6031 |  |  | 18.4153 | 4.6962 |  |  | 13.1393 | 233.16 |  | 25.526 |  | 25.44
19:30 |  |  | 36.1129 | 10.522 |  |  |  |  | 19.3196 | 28.6582 | 13.1168 | 12.41 | 31.532 |  |  | 51.418 |  | 42.8481 |  | 0.5 |  | 37.423 |  | 8.3935 |  |  | 15.46 |  |  | 0.7 |  | 0.5824 |  | 4.19 |  | 3.6975 | 26.507 | 128.7992 | 24.4346 | 0.46 | 159.68 | 29.8091 | 33.2525 | 30.1797 |  | 195.7408 | 33.5413 |  | 3.6175 |  | 2.8 |  | 36.6315 |  |  |  |  | 94.0537 | 16.5786 |  |  |  | 6.945 | 16.2 | 1.68 | 145.9003 |  | 4.8137 | 127.2871 | 12.6917 |  | 27.5178 | 3.74 |  |  | 93.7522 | 24.8041 | 1.3602 | 0.7 | 23.2074 | 463.09 | 10.1312 | 125.549 | 17.9368 |  |  | 16.9966 | 4.7136 |  |  | 13.4142 | 221.24 |  | 25.207 |  | 25.881
20:00 |  |  | 35.8819 | 11.697 |  |  |  |  | 19.9234 | 28.7474 | 13.4345 | 12.49 | 31.494 |  |  | 51.201 |  | 22.9743 |  | 0.5 |  | 37.423 |  | 8.5579 |  |  | 15.42 |  |  | 0.7 |  | 0.5965 |  | 4.127 |  | 3.8136 | 27.1904 | 132.8727 | 26.3067 | 0.37 | 159.97 | 29.3291 | 34.2655 | 30.8514 |  | 195.7677 | 33.8281 |  | 3.6607 |  | 2.9 |  | 36.2607 |  |  |  |  | 93.1415 | 16.7954 |  |  |  | 6.94 | 18.07 | 1.82 | 145.6427 |  | 4.8817 | 127.756 | 13.2483 |  | 28.2205 | 3.6949 |  |  | 95.2854 | 24.8978 | 1.3501 | 0.67 | 22.9543 | 461.55 | 9.8713 | 124.7244 | 18.0187 |  |  | 16.9911 | 4.6743 |  |  | 14.3828 | 221.84 |  | 25.418 |  | 26.101
20:30 |  |  | 36.0965 | 12.188 |  |  |  |  | 19.0798 | 28.49 | 11.6011 | 12.83 | 31.668 |  |  | 51.452 |  | 53.9273 |  | 0.5 |  | 34.693 |  | 8.5466 |  |  | 15.76 |  |  | 0.9 |  | 0.5762 |  | 4.0911 |  | 3.6826 | 26.5783 | 133.2098 | 27.3482 | 0.84 | 161.97 | 29.0697 | 35.7765 | 31.1227 |  | 194.5331 | 34.1053 |  | 3.6278 |  | 2.8 |  | 35.2523 |  |  |  |  | 96.1622 | 16.6875 |  |  |  | 6.819 | 20.63 | 2.01 | 145.1409 |  | 4.9035 | 129.772 | 14.5938 |  | 29.3081 | 4.0014 |  |  | 94.5781 | 24.9188 | 1.3435 | 0.68 | 23.7543 | 458.95 | 10.5261 | 126.3168 | 18.2171 |  |  | 17.5099 | 4.6645 |  |  | 15.774 | 232.08 |  | 25.371 |  | 26.281
21:00 |  |  | 36.1134 | 12.629 |  |  |  |  | 19.915 | 28.5166 | 11.2686 | 12.81 | 31.966 |  |  | 51.54 |  | 51.3759 |  | 0.5 |  | 35.601 |  | 8.6605 |  |  | 15.61 |  |  | 0.8 |  | 0.5973 |  | 4.074 |  | 3.6729 | 27.1915 | 132.9742 | 28.4426 | 0.87 | 164.51 | 28.7288 | 36.657 | 34.6286 |  | 193.7851 | 34.7959 |  | 3.6463 |  | 2.9 |  | 36.0976 |  |  |  |  | 94.3331 | 16.615 |  |  |  | 6.752 | 20.79 | 1.88 | 144.7377 |  | 4.9343 | 127.97 | 15.7261 |  | 30.5541 | 4.0848 |  |  | 95.4221 | 24.7811 | 1.3193 | 0.67 | 23.3582 | 462.34 | 10.8482 | 122.7277 | 18.7956 |  |  | 17.6244 | 4.8222 |  |  | 15.3844 | 246.62 |  | 25.689 |  | 26.466
21:30 |  |  | 36.0703 | 12.469 |  |  |  |  | 19.4043 | 28.2481 | 11.4109 | 12.41 | 31.854 |  |  | 51.476 |  | 49.7264 |  | 0.5 |  | 37.725 |  | 8.8572 |  |  | 14.83 |  |  | 1.5 |  | 0.6151 |  | 4.2365 |  | 3.7195 | 27.435 | 131.7222 | 28.1397 | 0.94 | 162.97 | 28.9027 | 37.5303 | 33.9706 |  | 191.7989 | 35.5032 |  | 3.3072 |  | 2.9 |  | 41.292 |  |  |  |  | 93.667 | 16.8902 |  |  |  | 6.872 | 21.64 | 1.89 | 141.1927 |  | 4.9956 | 131.3652 | 15.1907 |  | 29.7706 | 4.1258 |  |  | 95.2542 | 24.7113 | 1.2711 | 0.67 | 24.5204 | 460.46 | 10.7492 | 121.512 | 18.522 |  |  | 18.3912 | 5.088 |  |  | 16.4158 | 251.02 |  | 25.338 |  | 26.556
22:00 |  |  | 36.0518 | 12.843 |  |  |  |  | 19.3301 | 27.9708 | 11.3233 | 12.88 | 31.204 |  |  | 51.619 |  | 46.4067 |  | 0.5 |  | 39.325 |  | 8.662 |  |  | 15.44 |  |  | 1.3 |  | 0.751 |  | 4.2329 |  | 3.2551 | 26.7609 | 131.2139 | 28.3479 | 1.03 | 163.83 | 29.1914 | 38.2147 | 33.868 |  | 194.5794 | 35.0519 |  | 3.2758 |  | 2.9 |  | 61.7438 |  |  |  |  | 101.8884 | 16.9484 |  |  |  | 6.884 | 21.3 | 1.83 | 144.3464 |  | 4.9478 | 131.0354 | 16.5261 |  | 29.811 | 3.9547 |  |  | 94.2045 | 24.8454 | 1.1605 | 0.67 | 24.5304 | 462.78 | 10.821 | 122.233 | 18.7427 |  |  | 19.5803 | 4.9866 |  |  | 16.2912 | 250.92 |  | 25.357 |  | 26.588
22:30 |  |  | 36.1717 | 13.327 |  |  |  |  | 18.999 | 27.8177 | 11.196 | 12.96 | 31.03 |  |  | 51.195 |  | 37.967 |  | 0.5 |  | 136.366 |  | 8.5415 |  |  | 15.67 |  |  | 1.2 |  | 1.2871 |  | 4.8773 |  | 2.4764 | 26.9017 | 133.6348 | 28.8669 | 1.15 | 163.06 | 29.4996 | 39.3313 | 34.0759 |  | 195.9381 | 35.8225 |  | 3.206 |  | 2.9 |  | 73.3442 |  |  |  |  | 98.2268 | 16.9261 |  |  |  | 6.819 | 21.54 | 1.79 | 146.68 |  | 4.8898 | 132.1815 | 15.849 |  | 31.2393 | 3.9615 |  |  | 95.154 | 24.8243 | 0.7978 | 0.7 | 24.9537 | 461.09 | 10.9766 | 120.6713 | 18.533 |  |  | 19.9577 | 4.8708 |  |  | 16.3547 | 249.32 |  | 25.252 |  | 23.625
23:00 |  |  | 35.9862 | 13.644 |  |  |  |  | 19.9765 | 27.3861 | 11.6435 | 12.47 | 31.248 |  |  | 51.405 |  | 38.0852 |  | 0.5 |  | 120.211 |  | 8.6408 |  |  | 15.35 |  |  | 1.4 |  | 1.3201 |  | 4.4261 |  | 1.8564 | 26.6356 | 132.4118 | 28.0322 | 1.26 | 163.56 | 29.7512 | 38.2169 | 34.3835 |  | 195.2296 | 36.3192 |  | 3.2895 |  | 2.9 |  | 72.9548 |  |  |  |  | 96.4789 | 16.8956 |  |  |  | 6.834 | 21.35 | 1.85 | 143.6695 |  | 4.7172 | 132.6436 | 16.5822 |  | 30.8709 | 3.9546 |  |  | 94.8278 | 24.8294 | 0.5984 | 0.7 | 24.2832 | 467.06 | 10.9099 | 121.1718 | 18.6181 |  |  | 20.4268 | 5.0185 |  |  | 16.6766 | 247.05 |  | 25.116 |  | 22.699
23:30 |  |  | 35.6892 | 13.053 |  |  |  |  | 19.7426 | 26.8554 | 13.0417 | 12.12 | 30.884 |  |  | 51.611 |  | 44.6222 |  | 0.5 |  | 104.042 |  | 8.7697 |  |  | 14.96 |  |  | 1.3 |  | 2.111 |  | 4.5418 |  | 1.5693 | 25.0424 | 132.0815 | 28.2589 | 1.2 | 162.17 | 29.4692 | 37.8093 | 34.9012 |  | 194.5594 | 35.7816 |  | 3.302 |  | 2.8 |  | 72.9467 |  |  |  |  | 107.8344 | 16.9897 |  |  |  | 6.934 | 21.67 | 2.14 | 144.5334 |  | 4.7036 | 131.8718 | 17.1392 |  | 31.5373 | 3.8564 |  |  | 94.8879 | 24.8316 | 0.4851 | 0.69 | 24.9384 | 462.87 | 10.8261 | 122.4616 | 18.1997 |  |  | 20.4243 | 5.0033 |  |  | 16.9549 | 248.75 |  | 25.551 |  | 23.82
00:00 |  |  | 35.6951 | 12.16 |  |  |  |  | 20.079 | 26.7696 | 13.3487 | 12.49 | 30.898 |  |  | 51.232 |  | 50.4027 |  | 0.5 |  | 154.201 |  | 8.662 |  |  | 14.11 |  |  | 1.3 |  | 2.0646 |  | 5.2759 |  | 1.2845 | 25.9238 | 132.6853 | 29.0718 | 0.83 | 158.35 | 28.7967 | 38.0946 | 34.9442 |  | 194.323 | 36.291 |  | 3.2855 |  | 2.8 |  | 73.4567 |  |  |  |  | 100.9103 | 17.121 |  |  |  | 6.914 | 21.45 | 2.14 | 146.1964 |  | 4.9216 | 132.206 | 17.2675 |  | 32.8482 | 3.8369 |  |  | 94.3924 | 24.8664 | 0.4134 | 0.61 | 24.9506 | 463.06 | 10.8398 | 122.137 | 18.3649 |  |  | 19.4725 | 4.9554 |  |  | 16.4994 | 250.17 |  | 25.645 |  | 23.555
MWh | 0 | 0 | 1059.8089 | 283.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.7882 | 643.83 | 307.4319 | 297.475 | 755.728 | 0 | 0 | 1214.739 | 0 | 849.2749 | 0 | 13.15 | 0 | 2399.209 | 0 | 202.1967 | 0 | 0 | 348.32 | 0 | 0 | 24.05 | 0 | 18.6472 | 0 | 118.9679 | 0 | 58.1316 | 803.954 | 3127.4666 | 667.6585 | 18.01 | 3906.305 | 700.7046 | 875.9705 | 780.7547 | 0 | 4580.6434 | 841.734 | 0 | 85.5747 | 0 | 67.25 | 0 | 1633.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.0902 | 422.4037 | 0 | 0 | 0 | 165.5995 | 542.13 | 43.675 | 3459.8611 | 0 | 116.6414 | 2936.8735 | 361.6374 | 0 | 719.583 | 93.4458 | 0 | 0 | 2244.7406 | 601.7953 | 20.8359 | 15.59 | 583.259 | 11017.345 | 252.824 | 3128.7937 | 432.2439 | 0 | 0 | 414.6615 | 115.543 | 0 | 0 | 379.9194 | 5764.12 | 0 | 598.5235 | 0 | 524.414
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 3 de Agosto del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | NAFTA+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 789.4 | 2362.1 | 2490.9 | 47 | [5 empty] | 41.5 | 10.7 | 0 | 779.3 | 6520.9 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 295.6
01:00 | 788.2 | 2265.4 | 2482 | 0 | [5 empty] | 41.3 | 10.7 | 0 | 799 | 6386.6 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 24.9
01:30 | 791 | 2210.4 | 2484.8 | 0 | [5 empty] | 41.4 | 10.7 | 0 | 776.5 | 6314.8 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1681.1
02:00 | 792.8 | 2080 | 2483.2 | 0 | [5 empty] | 41.8 | 10.7 | 0 | 787.5 | 6196 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 300.45
02:30 | 801.6 | 2057.5 | 2414.3 | 0 | [5 empty] | 42.4 | 10.7 | 0 | 790.1 | 6116.6 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1273.8
03:00 | 800.4 | 2105.3 | 2335.2 | 0 | [5 empty] | 42.3 | 10.7 | 0 | 783.6 | 6077.5 |  | C.H. YANANGO | 553.05
03:30 | 795.1 | 2117.6 | 2337.1 | 0 | [5 empty] | 41.8 | 10.7 | 0 | 727 | 6029.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 167.7
04:00 | 802.6 | 2118.9 | 2337.4 | 0 | [5 empty] | 41.6 | 10.7 | 0 | 628 | 5939.2 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 295.1
04:30 | 798.3 | 2121.1 | 2391.8 | 0 | [5 empty] | 41.7 | 10.7 | 0 | 620.9 | 5984.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1866.35
05:00 | 800 | 2258.5 | 2337.6 | 0 | [5 empty] | 41.9 | 10.7 | 0 | 583.4 | 6032.1 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 149.6
05:30 | 810.5 | 2259.4 | 2363.8 | 0 | [5 empty] | 41.6 | 10.7 | 0 | 545.7 | 6031.7 |  | C.H. RUNATULLO II | 88.45
06:00 | 807.7 | 2128.3 | 2472.9 | 0 | [5 empty] | 41.9 | 10.7 | 0.1 | 550.5 | 6012.1 |  | C.H. RUNATULLO III | 127.15
06:30 | 800 | 1929.3 | 2432.9 | 0 | [5 empty] | 41.8 | 10.7 | 23.1 | 541.5 | 5779.3 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 74.3
07:00 | 801.9 | 1834.2 | 2443.5 | 0 | [5 empty] | 41.8 | 10.7 | 172.7 | 459.5 | 5764.3 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2944.15
07:30 | 790.4 | 1774.4 | 2307.4 | 0 | [5 empty] | 41.5 | 10.7 | 382.1 | 402.2 | 5708.7 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 183
08:00 | 808.1 | 1767.4 | 2328.1 | 0 | [5 empty] | 42.1 | 10.7 | 537.6 | 309.5 | 5803.5 |  | C.H. ARICOTA II |  | 121
08:30 | 754.9 | 2038.6 | 2359.4 | 0 | [5 empty] | 41.6 | 10.7 | 568.3 | 279.8 | 6053.3 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 51.85
09:00 | 747.4 | 1936.8 | 2449.9 | 0 | [5 empty] | 42 | 10.7 | 584.3 | 251.1 | 6022.2 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15330.35
09:30 | 762.6 | 2060.9 | 2515.5 | 0 | [5 empty] | 42.6 | 10.7 | 599.5 | 232.1 | 6223.9 |  | C.H. RESTITUCION | 4505.7
10:00 | 754.3 | 2119 | 2507.4 | 0 | [5 empty] | 42.6 | 10.7 | 606.8 | 228.9 | 6269.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 43.55
10:30 | 829.3 | 2080.9 | 2489.5 | 0 | [5 empty] | 41.2 | 10.7 | 612.5 | 259.4 | 6323.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.65
11:00 | 900 | 2048.6 | 2432.4 | 0 | [5 empty] | 41 | 10.7 | 615 | 243.1 | 6290.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 447.5
11:30 | 896.6 | 2099.3 | 2494 | 0 | [5 empty] | 41.4 | 10.7 | 617.7 | 223.4 | 6383.1 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5021.6
12:00 | 887 | 2092 | 2542 | 0 | [5 empty] | 41.2 | 10.7 | 623 | 197 | 6392.9 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.35
12:30 | 901.9 | 2099.3 | 2588.1 | 0 | [5 empty] | 41 | 10.7 | 627.8 | 182.7 | 6451.5 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1146.2
13:00 | 891.2 | 1970.8 | 2621.8 | 0 | [5 empty] | 41.3 | 10.7 | 630 | 188.5 | 6354.3 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 151
13:30 | 897.1 | 1972.3 | 2670.3 | 0 | [5 empty] | 41.1 | 10.7 | 632.5 | 233.8 | 6457.8 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 96
14:00 | 890.6 | 1964.4 | 2676.3 | 0 | [5 empty] | 41.2 | 10.7 | 633 | 236.2 | 6452.4 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1539.3
14:30 | 882.7 | 1964.6 | 2635.7 | 0 | [5 empty] | 40.9 | 10.7 | 628.9 | 284.4 | 6447.9 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 213.2
15:00 | 878.2 | 1897.9 | 2506.8 | 0 | [5 empty] | 40.2 | 10.7 | 618.8 | 331.9 | 6284.5 |  | C.H. EL CARMEN | 71.5
15:30 | 871.8 | 1892.8 | 2469.1 | 0 | [5 empty] | 39.8 | 10.7 | 584.1 | 345.8 | 6214.1 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 87.25
16:00 | 878.3 | 1944.4 | 2453.1 | 0 | [5 empty] | 39.6 | 10.7 | 516.5 | 355.4 | 6198 |  | C.H. ÁNGEL II | 98.65
16:30 | 886.2 | 1980.4 | 2592.8 | 0 | [5 empty] | 39.9 | 10.7 | 318 | 386.1 | 6214.1 |  | C.H. ÁNGEL III | 101
17:00 | 894.7 | 2169.4 | 2593.9 | 0 | [5 empty] | 40.4 | 10.7 | 110.3 | 449.2 | 6268.6 |  | C.H. LA JOYA | 191.15
17:30 | 889.3 | 2255.6 | 2681 | 0 | [5 empty] | 40.9 | 10.7 | 4 | 515.1 | 6396.6 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 80.7
18:00 | 889 | 2307.6 | 2904 | 0 | [5 empty] | 40.7 | 10.7 | 0 | 531.6 | 6683.6 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445.1
18:30 | 898.2 | 2520.1 | 3033.1 | 0 | [5 empty] | 41.2 | 10.7 | 0 | 499.4 | 7002.7 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 438.8
19:00 | 895.8 | 2602.4 | 3028.6 | 0 | [5 empty] | 41 | 10.7 | 0 | 519.8 | 7098.3 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1636.5
19:30 | 901.6 | 2615 | 3033.2 | 0 | [5 empty] | 40 | 10.7 | 0 | 512.6 | 7113.1 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1554.35
20:00 | 900.4 | 2649.2 | 2985.6 | 0 | [5 empty] | 41.1 | 10.7 | 0 | 519.9 | 7106.9 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 15
20:30 | 896.4 | 2660.4 | 2934.5 | 0 | [5 empty] | 40.5 | 10.7 | 0 | 531.4 | 7073.9 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9009.75
21:00 | 889.2 | 2747.7 | 2885.2 | 0 | [5 empty] | 40.4 | 10.7 | 0 | 499.2 | 7072.4 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 90.45
21:30 | 902.4 | 2667.6 | 2823.1 | 0 | [5 empty] | 39.3 | 10.7 | 0 | 496.6 | 6939.7 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 820.9
22:00 | 890.1 | 2764.3 | 2608 | 0 | [5 empty] | 39.4 | 10.7 | 0 | 477 | 6789.5 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 36
22:30 | 888.8 | 2745.9 | 2604.7 | 0 | [5 empty] | 39.2 | 10.7 | 0 | 489.9 | 6779.2 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 47.7
23:00 | 885.6 | 2511 | 2605 | 0 | [5 empty] | 38.9 | 10.7 | 0 | 448.4 | 6499.6 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1991.85
23:30 | 895.6 | 2487 | 2499.7 | 0 | [5 empty] | 40.2 | 10.7 | 0 | 461.2 | 6394.4 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 545.85
00:00 | 864.2 | 2305.9 | 2488.5 | 0 | [5 empty] | 40.8 | 10.7 | 0 | 516.3 | 6226.4 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238
TOTAL MWh | 20334.7 | 52780.95 | 61577.55 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.5 | 256.8 | 5623.3 | 11005.7 | 152588 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1744.75
% | 13.3265 | 34.5905 | 40.3554 | 0.015401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64586 | 0.1683 | 3.6853 | 7.2127 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 705.5
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2582.2
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2257.1
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1532.05
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 160.6
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1448.9
[16 empty] | PCH TUPURI | 6.7
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 476.35
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 161.3
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 687.9
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1445.95
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 210.05
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 629.35
[16 empty] | C.H. OROYA | 188.85
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 109.95
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1992.25
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 126.05
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 20334.7 | 52780.95

## GENERACION RER
domingo, 3 de Agosto del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.5 | 17.6 |  |  | 7.5 | 1.1 |  | 9.4 |  | 6 |  | 3.6 | 5.7 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 9.9 | 19 | 5.7 | 4 | 20.3 | 1.4 | 124.2 |  | 95.1 | 104.9 | 20.3 | 10 | 9.2 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 7.7 |  | 7.4 | 12.7 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 9.9 | 144 |  | 121.8 |  | 0.6 |  | 31.8 | 85.4 | 6.7 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.8 | 6.7 |  | 5.2 | 1007.1
1:00 | 14.7 | 17.6 |  |  | 8.3 | 1.1 |  | 9 |  | 6 |  | 3.6 | 5.7 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 10 | 19.3 | 5.9 | 4 | 21.1 | 1.9 | 124.4 |  | 95.9 | 104.9 | 20.4 | 10.4 | 9 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 7.7 |  | 8.1 | 11 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1 | 10 | 154.4 |  | 129.1 |  | 0.6 |  | 32 | 85.4 | 6.7 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 20 | 6.7 |  | 5.2 | 1027.8
1:30 | 14.5 | 17.6 |  |  | 8.3 | 1.1 |  | 9.3 |  | 6 |  | 3.3 | 5.3 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 9.9 | 18.8 | 5.9 | 4 | 20.7 | 0.4 | 125.3 |  | 94.2 | 104.9 | 19.5 | 10.3 | 9 | 3.3 | 4 | 4.2 | 4.3 | 7.7 |  | 3.7 | 7.2 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.1 | 10 | 144 |  | 129.1 |  | 0.6 |  | 32 | 85.2 | 6.7 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.8 | 6.7 |  | 5.1 | 1004.5
2:00 | 14.7 | 17.6 |  |  | 7.5 | 1.1 |  | 9.5 |  | 6.1 |  | 3.1 | 5.2 | 3.6 | 2.1 | 1.8 | 9.8 | 19.1 | 6.1 | 4 | 23.4 |  | 124.9 |  | 93.8 | 103.4 | 20.7 | 10.3 | 9 | 3.3 | 4 | 4.6 | 4.4 | 7.7 |  | 4 | 8 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1 | 9.9 | 153 |  | 128.8 |  | 0.6 |  | 32 | 85.2 | 6.6 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.5 | 6.8 |  | 4.9 | 1015.3
2:30 | 15 | 17.6 |  |  | 6.2 | 1.1 |  | 9.8 |  | 6.1 |  | 3.4 | 5.4 | 3.6 | 2.1 | 1.9 | 9.8 | 18.6 | 6.1 | 4 | 19.4 |  | 125.2 |  | 96.3 | 100.9 | 20.6 | 10.3 | 9 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 7.9 |  | 4.5 | 6 | 3.4 | 18.3 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1 | 9.9 | 160.4 |  | 129.1 |  | 0.6 |  | 31.8 | 85.6 | 6.9 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.6 | 6.7 |  | 5.3 | 1017.8
3:00 | 15 | 17.6 |  |  | 6.5 | 1.1 |  | 9.7 |  | 6.1 |  | 3.6 | 5.3 | 3.6 | 2.1 | 1.9 | 10 | 18.8 | 6.1 | 4 | 17.7 | 0.5 | 125.1 |  | 96.2 | 99.9 | 20.7 | 10.6 | 9 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 8 |  | 4.5 | 7.2 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.1 | 9.9 | 157.8 |  | 129.3 |  | 0.6 |  | 31.8 | 82.3 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.9 | 6.6 |  | 5.3 | 1012.5
3:30 | 14.5 | 17.6 |  |  | 6.7 | 1.1 |  | 9.7 |  | 6.2 |  | 3.6 | 5 | 3.6 | 2.3 | 1.9 | 10 | 18.6 | 6.1 | 4 | 15.2 | 2.1 | 124.9 |  | 87.1 | 86.9 | 19.8 | 10.4 | 9.3 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 8.1 |  | 10.5 | 11.8 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.1 | 9.9 | 119.2 |  | 125.1 |  | 0.6 |  | 31.9 | 82.1 | 6.9 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 20 | 6.7 |  | 5.3 | 956.1
4:00 | 14.8 | 17.6 |  |  | 6.7 | 1.1 |  | 9.2 |  | 6.3 |  | 3.8 | 4.7 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 10 | 18.5 | 6.1 | 4 | 13.3 | 4.1 | 125.4 |  | 77.1 | 74.1 | 16.5 | 9.6 | 9.2 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 8.3 |  | 5 | 9 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.1 | 10 | 77.3 |  | 99.7 |  | 0.6 |  | 31.6 | 85.3 | 6.6 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 20 | 6.7 |  | 5.3 | 856.4
4:30 | 15 | 17.6 |  |  | 6.5 | 1 |  | 9.1 |  | 6.3 |  | 3.7 | 4.7 | 3.3 | 2.3 | 1.8 | 9.9 | 17.9 | 6.4 | 4 | 14.6 | 3.3 | 125.2 |  | 81.4 | 86.1 | 14.7 | 8.8 | 9.1 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.3 |  | 3.3 | 6.8 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1 | 9.9 | 82.9 |  | 76.9 |  | 0.6 |  | 31.9 | 85 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.8 | 6.8 |  | 5.3 | 847.9
5:00 | 15.1 | 17.6 |  |  | 6.1 | 1 |  | 9.2 |  | 6.4 |  | 3.8 | 4.7 | 3.4 | 2.3 | 1.8 | 10 | 18.1 | 6.6 | 4 | 15.5 | 4.4 | 122.4 |  | 76.2 | 91.3 | 13.2 | 5.6 | 9.1 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.3 |  | 3 | 7 | 3.4 | 18.3 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.1 | 10 | 58.5 |  | 69.1 |  | 0.6 |  | 31.7 | 85.5 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 20 | 6.8 |  | 5.3 | 811.2
5:30 | 15.1 | 17.6 |  |  | 6.3 | 1 |  | 8.9 |  | 6.4 |  | 3.9 | 4.9 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 10 | 19.4 | 6.6 | 4 | 13.5 | 3.6 | 125.5 |  | 56.7 | 95.9 | 9.2 | 3.6 | 9 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.4 |  | 4.5 | 7.9 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.1 | 9.8 | 50.3 |  | 58.7 |  | 0.6 |  | 31.8 | 84.5 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 20 | 6.8 |  | 5.4 | 775.1
6:00 | 15 | 17.6 |  |  | 10 | 1 |  | 9.3 |  | 6.7 |  | 3.8 | 4.8 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 10 | 19 | 6.7 | 4 | 14.9 | 0.1 | 125.8 |  | 53.8 | 86.5 | 9.6 | 2.3 | 9 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 8.4 |  | 5 | 7.1 | 3.4 | 18.3 |  |  |  | 1.5 |  | 0.1 | 1 | 9.9 | 59 |  | 69.4 |  | 0.6 |  | 31.8 | 85.2 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 20 | 6.7 |  | 5.2 | 783.4
6:30 | 14.7 | 17.6 |  |  | 10.3 | 1 |  | 9.5 |  | 6.8 |  | 4 | 4.6 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 10 | 18.8 | 6.9 | 4 | 14 |  | 125.2 | 0.4 | 38.5 | 62 | 7.2 | 2.5 | 9 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.2 | 8.5 | 2 | 4.8 | 6 | 3.4 | 18.3 |  | 5.2 |  | 1.5 |  | 2.9 | 1.1 | 9.9 | 84.4 | 4.5 | 80 | 2.9 | 0.6 | 3.3 | 31.8 | 85.1 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 20 | 6.8 | 1.9 | 5.3 | 797.5
7:00 | 14.7 | 17.6 |  |  | 10.3 | 1 |  | 9.5 |  | 6.8 |  | 3.9 | 5 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 10 | 18.3 | 7.1 | 4 | 15.5 |  | 118.7 | 7.5 | 14 | 32.5 | 1.8 | 0.6 | 9 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.2 | 8.7 | 19 | 3.9 | 6.8 | 3.4 | 18.3 |  | 64.8 |  | 1.5 | 1.7 | 8.5 | 1.2 | 9.9 | 74.5 | 37 | 73.8 | 16.8 | 0.6 | 10.1 | 31.9 | 85.5 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 5.4 | 5.3 | 865.2
7:30 | 14.5 | 17.6 |  |  | 9.3 | 1 |  | 9.4 |  | 6.8 |  | 3.7 | 4.8 | 3.2 | 2.3 | 2 | 10 | 18 | 7.1 | 4 | 13.3 |  | 109.7 | 17.7 | 15.9 | 54.2 | 0.5 |  | 9 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.2 | 8.4 | 42.5 | 11.1 | 13.5 | 3.4 | 18.3 |  | 148.7 |  | 1.5 | 4 | 10.9 | 1 | 10 | 35.7 | 81.8 | 36.5 | 51.9 | 0.6 | 13.8 | 31.8 | 80 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 4.3 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 6.5 | 5.3 | 1014.9
8:00 | 15 | 17.6 |  |  | 12.1 | 1 |  | 9.5 | 0.1 | 6.8 |  | 3.7 | 4.9 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 10 | 18.3 | 7 | 4 | 15.1 | 0.8 | 109.6 | 27.1 | 5.7 | 24.9 |  |  | 8.9 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.2 | 8.4 | 62.1 | 9.9 | 12.1 | 3.4 | 18.3 |  | 200.7 |  | 1.5 | 6.4 | 11.6 | 1.9 | 9.9 | 10.7 | 119.6 | 12.8 | 82.4 | 0.6 | 14.7 | 30.6 | 77.3 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 6.7 | 0.3 |  | 20 | 6.8 | 6.2 | 5.3 | 1081.9
8:30 | 15 | 17.6 |  |  | 12.4 | 1 |  | 9 | 0.7 | 6.8 |  | 4 | 5.1 | 3 | 1.4 | 1.9 | 10 | 18.4 | 7 | 4 | 17.3 | 0.1 | 106 | 31 | 3.4 | 20 | 0.1 |  | 8.7 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.2 | 8.4 | 65 | 10.8 | 11 | 3.3 | 18.3 |  | 209.9 | 0.1 | 1.5 | 8.5 | 11.9 | 2.8 | 9.9 | 3.9 | 123.7 | 1.5 | 88.1 | 0.6 | 15.1 | 30.7 | 75 | 6.9 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 9 | 0.3 |  | 20.1 | 6.8 | 5.3 | 5.4 | 1083.3
9:00 | 15 | 17.6 |  |  | 12.4 | 1 |  | 9.4 | 0.8 | 6.8 |  | 3.6 | 4.7 | 2.8 | 2.4 | 2 | 10 | 17.9 | 7.1 | 4 | 14.8 |  | 111.4 | 31.2 | 1.3 | 8.6 |  |  | 8.7 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.4 | 66.8 | 12.5 | 14.1 | 3.3 | 18.3 |  | 214.9 | 0.1 | 1.5 | 10.5 | 12.3 | 2.6 | 9.9 |  | 125.3 |  | 89.5 | 0.6 | 15.1 | 27.3 | 61.1 | 7 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 11.1 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 6.7 | 5.1 | 1069.1
9:30 | 14.8 | 17.6 |  |  | 12.4 | 1 |  | 10.2 | 1 | 6.8 |  | 4 | 5.6 | 2.8 | 2.4 | 2 | 10 | 18.5 | 7.2 | 4 | 14.8 | 0.3 | 102.2 | 31.1 | 0.6 | 2.2 |  |  | 8.7 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.4 | 68.1 | 13.1 | 15.7 | 3.3 | 18.3 |  | 217 | 0.3 | 1.5 | 12.2 | 12.3 | 2.7 | 9.9 | 0.2 | 126.2 |  | 91.1 | 0.6 | 15.1 | 28.2 | 54.8 | 7 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 12.7 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 12.4 | 5.3 | 1068.2
10:00 | 14.5 | 17.2 |  |  | 12.4 | 1 |  | 10.9 | 1.1 | 6.7 |  | 4 | 5.6 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 10 | 18.3 | 7.2 | 4 | 18.9 |  | 91.6 | 30.9 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 8.7 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.4 | 68.4 | 12.3 | 16 | 3.4 | 18.3 |  | 219 | 0.3 | 1.5 | 13.6 | 12.3 | 2.7 | 10 | 9.5 | 126.1 | 0.1 | 90.8 | 0.6 | 15.1 | 28 | 47.4 | 6.9 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 14.1 | 0.3 |  | 20.1 | 6.8 | 15.1 | 5.3 | 1071.1
10:30 | 14.7 | 16.3 |  |  | 12.4 | 1 |  | 10.2 | 1.2 | 6.8 |  | 3.8 | 5.5 | 2.9 | 1.7 | 1.8 | 10 | 18.4 | 7.2 | 4 | 16.3 | 0.1 | 103.8 | 30.5 | 3.2 | 7 | 1.6 | 0.4 | 8.7 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.4 | 68.6 | 14.4 | 16.3 | 3.3 | 18.3 |  | 222.2 | 0.3 | 1.5 | 14.6 | 12.3 | 2.6 | 9.9 | 12 | 126.2 | 3.7 | 91.3 | 0.6 | 15.1 | 28.8 | 51.8 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 15.3 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 14.9 | 5.3 | 1105.6
11:00 | 14.6 | 16.3 |  |  | 12.4 | 1 |  | 10.1 | 1.3 | 6.5 |  | 3.7 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 10 | 18.3 | 6.9 | 4 | 17.5 | 2.8 | 93.8 | 30.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  | 8.7 | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.4 | 68.9 | 13.2 | 16.3 | 3.3 | 18.3 |  | 222.9 | 0.4 | 1.5 | 15.5 | 12.3 | 2.7 | 9.9 | 7.6 | 125 |  | 91.4 | 0.6 | 15.1 | 28.3 | 63 | 6.9 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 16.3 | 0.3 |  | 20 | 6.8 | 15.4 | 5.3 | 1091.7
11:30 | 14.9 | 16.3 |  |  | 12.4 | 1 |  | 10.2 | 1.3 | 5.5 |  | 3.9 | 5.5 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 10 | 18.3 | 6.8 | 4 | 18.5 | 6.5 | 78 | 30.5 | 0.3 |  | 0.3 |  | 8.7 | 3 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.4 | 69.9 | 16 | 17.6 | 3.4 | 18.3 |  | 223.2 | 0.4 | 1.5 | 16.3 | 12.3 | 2.6 | 9.9 | 4.8 | 124.8 |  | 91.6 | 0.6 | 15.2 | 24.7 | 56.7 | 7 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 17 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 15.2 | 5.3 | 1074.2
12:00 | 14.8 | 16.3 |  |  | 13.2 | 1 |  | 10.1 | 1.3 | 5.5 |  | 3.7 | 5.5 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 10 | 18.6 | 6.5 | 4 | 17.8 | 9.3 | 68.4 | 30.5 | 0.1 | 0.2 |  |  | 8.7 | 3 | 3.6 | 4.1 | 4 | 7.7 | 70.8 | 17.5 | 18.1 | 3.4 | 18.3 |  | 224.1 | 0.4 | 1.5 | 16.6 | 12.5 | 2.6 | 9.9 | 5.2 | 125.9 |  | 92.2 | 0.6 | 15.3 | 19.8 | 40.6 | 7 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 17.2 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 16.2 | 5.3 | 1053.4
12:30 | 14.7 | 16.3 |  |  | 18.1 | 1 |  | 10 | 1.3 | 5.5 |  | 3.7 | 5.5 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 10 | 18.3 | 6.5 | 4 | 16.9 | 14.9 | 52.6 | 30.4 | 2.3 | 11.1 |  |  | 8.7 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4 | 7.6 | 71.6 | 17.3 | 17.5 | 3.4 | 18.3 |  | 227.1 | 0.4 | 1.5 | 16.5 | 12.5 | 2.6 | 9.9 |  | 126.7 | 0.3 | 93.1 | 0.6 | 15.4 | 16.3 | 33.5 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 17.1 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 15.7 | 5.2 | 1047.8
13:00 | 15 | 16.3 |  |  | 18.2 | 1 |  | 10 | 1.3 | 5.5 |  | 3.5 | 5.4 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 10 | 18.2 | 6.5 | 4 | 14 | 16.9 | 41.4 | 30.4 | 9.1 | 30.4 | 0.6 |  | 8.7 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4 | 7.6 | 72.2 | 15.7 | 17.3 | 3.4 | 18.3 |  | 228.4 | 0.4 | 1.5 | 16.2 | 12.5 | 0.9 | 9.9 |  | 127.3 | 0.9 | 93.5 | 0.6 | 15.4 | 11.6 | 30.6 | 6.7 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 16.8 | 0.3 |  | 20 | 6.8 | 15.6 | 5.1 | 1054
13:30 | 15 | 16.3 |  |  | 18.3 | 0.9 |  | 9.8 | 1.2 | 5.5 |  | 3.7 | 5.6 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 10 | 18.5 | 6.5 | 4 | 16.2 | 23.6 | 44.5 | 30.6 | 20.1 | 45.3 | 1.9 | 0.8 | 8.7 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4 | 7.5 | 72.5 | 17.1 | 17.1 | 3.4 | 18.3 |  | 229.6 | 0.4 | 1.5 | 15.5 | 12.5 | 1.4 | 9.9 |  | 129.1 | 1.4 | 93.6 | 0.6 | 15.4 | 12.6 | 33.2 | 6.7 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 16.1 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 16 | 5.3 | 1102.8
14:00 | 15.2 | 16.3 |  |  | 18.5 | 0.9 |  | 9.7 | 1.2 | 5.6 |  | 3.8 | 5.6 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 10 | 18.7 | 6.5 | 4 | 14.8 | 30.7 | 37.7 | 31.2 | 20.3 | 45.2 | 2.1 | 1.1 | 8.7 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 7.6 | 72.2 | 17.3 | 17.2 | 3.4 | 18.3 |  | 231 | 0.4 | 1.5 | 14.3 | 12.6 | 1.1 | 9.9 | 7.7 | 129.5 | 0.1 | 93.6 | 0.6 | 15.4 | 9.7 | 32.3 | 6.7 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 15.2 | 0.3 |  | 19.6 | 6.8 | 16.4 | 5.2 | 1106
14:30 | 15.2 | 16.3 |  |  | 4.8 | 0.9 |  | 9.4 | 1.1 | 5.8 |  | 3.7 | 5.5 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 10 | 18.7 | 6.5 | 4 | 10.9 | 31.7 | 43.5 | 31.2 | 23 | 51.2 | 2 | 1.2 | 8.7 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 7.6 | 71.5 | 17.6 | 18.1 | 3.4 | 18.3 |  | 231 | 0.3 | 1.5 | 12.8 | 12.6 | 1.2 | 9.9 | 32.1 | 129.5 | 2.8 | 93.5 | 0.6 | 15.4 | 10.6 | 39.7 | 6.7 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 13.8 | 0.3 |  | 19.6 | 6.7 | 16.2 | 5.2 | 1136.1
15:00 | 15 | 16 |  |  | 6.7 | 1 |  | 9.2 | 1 | 6.1 |  | 3.6 | 5.4 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 10 | 18.4 | 6.5 | 4 | 9.1 | 38.1 | 51.3 | 31.3 | 23.9 | 50.3 | 3 | 1.5 | 8.7 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 8 | 70.5 | 17.3 | 18 | 3.4 | 18.3 |  | 228.7 | 0.3 | 1.5 | 11.1 | 12.4 | 1.1 | 10 | 41.8 | 128.4 | 15.6 | 92.1 | 0.6 | 15.2 | 14 | 48 | 6.7 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 12 | 0.3 |  | 19.5 | 6.7 | 15.8 | 5.2 | 1174.8
15:30 | 15.1 | 15.1 |  |  | 6.8 | 1 |  | 9.6 | 0.8 | 6.1 |  | 3.5 | 5.3 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 10 | 18.2 | 6.5 | 4 | 9.2 | 51.1 | 51.5 | 30.5 | 24.4 | 54.6 | 2.8 | 1.7 | 8.7 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 8 | 68 | 18.1 | 18.1 | 3.4 | 18.3 |  | 223.2 | 0.3 | 1.5 | 9.1 | 11.9 | 1 | 9.9 | 34.4 | 125.9 | 22.4 | 89.8 | 0.6 | 14.6 | 12.3 | 45.2 | 6.7 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 10 | 0.3 |  | 19.6 | 6.7 |  | 5.2 | 1152.7
16:00 | 15.1 | 15.1 |  |  | 6.8 | 1 |  | 9.4 | 0.7 | 6.3 |  | 3.7 | 5.5 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 10 | 18.5 | 6.1 | 4 | 9 | 46.7 | 48.3 | 24.6 | 17.6 | 32.7 | 2.6 | 1.1 | 8.8 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 8 | 59.3 | 18.1 | 18 | 3.4 | 18.2 |  | 207.1 | 0.2 | 1.5 | 6.9 | 10.7 | 1.2 | 9.9 | 42.9 | 104.2 | 38.7 | 82.2 | 0.6 | 12.9 | 19.6 | 60.1 | 6.6 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 7.7 | 0.3 |  | 19.7 | 6.7 |  | 5.1 | 1094.6
16:30 | 15.2 | 15.1 |  |  | 6.8 | 1 |  | 9.6 | 0.5 | 6.3 |  | 3.7 | 5.5 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 10 | 18.5 | 6.1 | 4 | 6.4 | 46.4 | 37.5 | 14.8 | 20.5 | 38.7 | 3.7 | 1.4 | 8.8 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 8 | 33.8 | 18 | 18.1 | 3.4 | 18.2 |  | 135.4 | 0.2 | 1.5 | 4.5 | 5.8 | 1.1 | 9.9 | 63.6 | 62 | 53.3 | 48.9 | 0.6 | 6.9 | 19.3 | 59.2 | 6.5 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 5.2 | 0.3 |  | 19.7 | 6.7 |  | 5.4 | 926.8
17:00 | 15.1 | 16.3 |  |  | 6.8 | 1 |  | 9 |  | 6.3 |  | 3.8 | 5.6 | 2.9 | 1.9 | 1.8 | 10 | 18.4 | 5.8 | 4 | 8.1 | 45.7 | 35.7 | 4.9 | 23.1 | 42.7 | 3.5 | 2.1 | 8.8 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 8 | 11.5 | 17.6 | 18.1 | 3.4 | 18.2 |  | 49.2 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 9.9 | 93.2 | 19.5 | 82.5 | 18.2 | 0.6 | 1.1 | 18.9 | 58 | 6.5 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0.3 |  | 19.7 | 6.6 |  | 5.3 | 782.8
17:30 | 15 | 16.3 |  |  | 8.4 | 1 |  | 9.6 |  | 6.3 |  | 3.7 | 5.5 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 10 | 18 | 5.8 | 4 | 6.7 | 48 | 37.8 |  | 24 | 51.2 | 3.6 | 2.6 | 8.8 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 8 |  | 17.1 | 18.1 | 3.3 | 18.2 |  | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 |  | 3 | 9.9 | 120.2 | 0.4 | 110.2 | 0.7 | 0.6 |  | 18.7 | 56.9 | 6.5 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 0.3 |  | 19.6 | 6.7 |  | 5.2 | 746.2
18:00 | 15.3 | 16.3 |  |  | 19.3 | 1.1 |  | 9.1 |  | 6.2 |  | 3.6 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 10 | 17.7 | 5.8 | 4 | 8.4 | 46.5 | 35.8 |  | 31.6 | 59.3 | 5 | 4.2 | 8.8 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 8 |  | 18.1 | 17.7 | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.6 | 10 | 114.5 |  | 116.1 |  | 0.6 |  | 18.5 | 55.9 | 6.5 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.7 | 6.7 |  | 5.1 | 768.9
18:30 | 15.3 | 16.3 |  |  | 19.3 | 1.1 |  | 9.6 |  | 6.3 |  | 3.6 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 10 | 18 | 5.8 | 4 | 9.8 | 34.6 | 30.4 |  | 39.2 | 55 | 7 | 2.8 | 8.8 | 2.8 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 8 |  | 16.4 | 16.1 | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 9.9 | 103.3 |  | 111.3 |  | 0.6 |  | 18.4 | 55.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.7 | 6.7 |  | 5.1 | 736.6
19:00 | 15.2 | 16.3 |  |  | 19.3 | 1.1 |  | 9.5 |  | 6.3 |  | 3.7 | 5.4 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 10 | 17.8 | 6.1 | 4 | 9.3 | 24.4 | 37.1 |  | 35 | 58.2 | 6.6 | 3.2 | 8.8 | 2.8 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 8 |  | 15.4 | 17.8 | 3.2 | 18.2 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.4 | 10 | 118.5 |  | 121.3 |  | 0.6 |  | 18.5 | 54.5 | 6.4 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.6 | 6.7 |  | 5.1 | 757.8
19:30 | 15.1 | 16.3 |  |  | 19.3 | 1.1 |  | 8.6 |  | 6.3 |  | 3.8 | 5.5 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 10 | 19 | 6.4 | 4 | 9.1 | 20.2 | 42.6 |  | 30.1 | 45.2 | 4.7 | 3.6 | 8.8 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 8 |  | 14.6 | 15.3 | 3.2 | 18.2 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.2 | 10 | 132.1 |  | 122.8 |  | 0.6 |  | 18.5 | 53.8 | 6.5 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.8 | 6.8 |  | 5.3 | 751.8
20:00 | 15.3 | 16.3 |  |  | 19.3 | 1.1 |  | 9.5 |  | 6.3 |  | 3.8 | 5.5 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 10 | 19 | 5.7 | 4 | 10.4 | 12.9 | 48.3 |  | 29.2 | 58.1 | 4.5 | 3.6 | 8.8 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 8 |  | 15.5 | 16.1 | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.2 | 9.9 | 122.2 |  | 127.5 |  | 0.6 |  | 18.6 | 53 | 6.5 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.9 | 6.7 |  | 5.2 | 759.4
20:30 | 15 | 16.3 |  |  | 19.3 | 1.1 |  | 9.2 |  | 6.2 |  | 3.7 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 10 | 19.2 | 5.7 | 4 | 8.8 | 10.2 | 69.7 |  | 51.8 | 76.9 | 7 | 6.4 | 8.8 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 8 |  | 11.1 | 12 | 3.4 | 18.2 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.5 | 9.9 | 92.5 |  | 113.9 |  | 0.6 |  | 18.8 | 52.3 | 6.5 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.9 | 6.7 |  | 5.2 | 770.7
21:00 | 15.2 | 16.3 |  |  | 19.3 | 1.1 |  | 8.9 |  | 6.3 |  | 3.7 | 5.5 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 10 | 19.3 | 5.5 | 4 | 12.5 | 8.3 | 65.4 |  | 43 | 79.7 | 8.3 | 4.6 | 8.8 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 8 |  | 11.5 | 13 | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.6 | 9.9 | 84.2 |  | 97.9 |  | 0.6 |  | 19.1 | 51.7 | 6.5 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.2 |  | 20 | 6.7 |  | 5.2 | 738.4
21:30 | 15.3 | 15.1 |  |  | 19.3 | 1.1 |  | 8.9 |  | 6.1 |  | 3.6 | 5.5 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 10 | 19.4 | 5.5 | 4 | 11.2 | 7.1 | 62.3 |  | 53.5 | 87 | 9 | 4.7 | 8.9 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 8.1 |  | 11.9 | 13.1 | 3.4 | 18.2 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.6 | 9.8 | 77.6 |  | 88.9 |  | 0.6 |  | 19.3 | 51 | 6.5 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.9 | 6.7 |  | 5.3 | 735
22:00 | 14.8 | 15.1 |  |  | 19.3 | 1.1 |  | 9.5 |  | 6.1 |  | 3.6 | 5.5 | 2.9 | 2.4 | 2 | 10 | 20 | 5.5 | 4 | 7.3 | 4.9 | 55.6 |  | 52.4 | 80.4 | 10.5 | 5 | 9 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 8.1 |  | 11.1 | 12.1 | 3.4 | 18.2 |  |  |  | 1.5 |  |  | 2.6 | 9.9 | 80.8 |  | 87.4 |  | 0.6 |  | 19.4 | 50.1 | 6.5 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.8 | 6.7 |  | 5.6 | 716.4
22:30 | 14.8 | 15.1 |  |  | 19.3 | 1.1 |  | 9.3 |  | 6.2 |  | 3.6 | 5.5 | 2.9 | 2.3 | 2 | 10 | 19.9 | 5.5 | 4 | 5.9 | 2.3 | 57.2 |  | 56.6 | 80.1 | 9.8 | 3.9 | 9.1 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 8.3 |  | 11.2 | 12.7 | 3.3 | 18.2 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.5 | 9.9 | 84.3 |  | 97.4 |  | 0.6 |  | 19.4 | 49.1 | 6.6 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.7 | 6.8 |  | 5.6 | 731.2
23:00 | 14.8 | 15.9 |  |  | 19.3 | 1.1 |  | 8.2 |  | 6.2 |  | 3.5 | 5.4 | 2.9 | 2.1 | 2 | 10 | 19.5 | 5.5 | 4 | 8.9 | 3 | 53.5 |  | 49.4 | 88.1 | 7.2 | 4 | 9.1 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 8.3 |  | 12.7 | 12.9 | 3.4 | 18.2 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.9 | 9.9 | 66.6 |  | 74.8 |  | 0.6 |  | 19.2 | 48.1 | 6.5 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.7 | 6.7 |  | 5.1 | 688.3
23:30 | 14.8 | 16.3 |  |  | 19.1 | 1.1 |  | 9.1 |  | 6.1 |  | 3.8 | 5.4 | 3 | 1.4 | 1.9 | 10 | 19.8 | 5.7 | 4 | 5.6 | 0.6 | 47.4 |  | 54.7 | 89.1 | 10.2 | 5.3 | 9.1 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 8.3 |  | 13 | 14.2 | 3.4 | 18.2 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.7 | 9.9 | 72.7 |  | 82.4 |  | 0.6 |  | 18.9 | 47.1 | 6.5 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.7 | 6.6 |  | 5.4 | 702.2
0:00 | 15 | 16.3 |  |  | 11 | 1.1 |  | 9.5 |  | 6.1 |  | 3.3 | 4.9 | 3.1 | 1.4 | 1.9 | 10 | 18.8 | 5.7 | 4 | 4.2 | 1.2 | 43 |  | 57.4 | 85 | 9.3 | 5.2 | 9.1 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 8.3 |  | 12.5 | 12.9 | 3.4 | 18.2 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 110 |  | 111 |  | 0.6 |  | 18.4 | 46.2 | 6.5 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.7 | 6.7 |  | 5.2 | 747.9
EJEC MWh | 358.3 | 400.05 | 0 | 0 | 295.6 | 24.9 | 0 | 227.15 | 8.95 | 149.6 | 0 | 88.45 | 127.15 | 74.3 | 51.85 | 43.55 | 239.65 | 447.5 | 151 | 96 | 318.05 | 305.85 | 1923.4 | 279.4 | 940.35 | 1374.8 | 171.35 | 87.9 | 213.2 | 71.5 | 87.25 | 98.65 | 101 | 191.15 | 637.6 | 284.6 | 323.35 | 80.7 | 438.8 | 0 | 2082.7 | 2.7 | 36 | 114.65 | 118.35 | 47.7 | 238 | 1652.25 | 1164.3 | 1577.7 | 839.6 | 14.4 | 145.35 | 566.3 | 1479.8 | 160.6 | 108 | 64.8 | 26.4 | 57.6 | 121.25 | 6.7 | 0 | 476.35 | 161.3 | 108.45 | 126.05 | 22210.2
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1242.3 | 5.5934 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4338.9 | 19.5356 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5623.3 | 25.3185 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 11005.7 | 49.5525 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
domingo, 3 de Agosto del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 14.5 | 17.6 |  |  | 9.4 |  |  | 41.5
1:00 | 14.7 | 17.6 |  |  | 9 |  |  | 41.3
1:30 | 14.5 | 17.6 |  |  | 9.3 |  |  | 41.4
2:00 | 14.7 | 17.6 |  |  | 9.5 |  |  | 41.8
2:30 | 15 | 17.6 |  |  | 9.8 |  |  | 42.4
3:00 | 15 | 17.6 |  |  | 9.7 |  |  | 42.3
3:30 | 14.5 | 17.6 |  |  | 9.7 |  |  | 41.8
4:00 | 14.8 | 17.6 |  |  | 9.2 |  |  | 41.6
4:30 | 15 | 17.6 |  |  | 9.1 |  |  | 41.7
5:00 | 15.1 | 17.6 |  |  | 9.2 |  |  | 41.9
5:30 | 15.1 | 17.6 |  |  | 8.9 |  |  | 41.6
6:00 | 15 | 17.6 |  |  | 9.3 |  |  | 41.9
6:30 | 14.7 | 17.6 |  |  | 9.5 |  |  | 41.8
7:00 | 14.7 | 17.6 |  |  | 9.5 |  |  | 41.8
7:30 | 14.5 | 17.6 |  |  | 9.4 |  |  | 41.5
8:00 | 15 | 17.6 |  |  | 9.5 |  |  | 42.1
8:30 | 15 | 17.6 |  |  | 9 |  |  | 41.6
9:00 | 15 | 17.6 |  |  | 9.4 |  |  | 42
9:30 | 14.8 | 17.6 |  |  | 10.2 |  |  | 42.6
10:00 | 14.5 | 17.2 |  |  | 10.9 |  |  | 42.6
10:30 | 14.7 | 16.3 |  |  | 10.2 |  |  | 41.2
11:00 | 14.6 | 16.3 |  |  | 10.1 |  |  | 41
11:30 | 14.9 | 16.3 |  |  | 10.2 |  |  | 41.4
12:00 | 14.8 | 16.3 |  |  | 10.1 |  |  | 41.2
12:30 | 14.7 | 16.3 |  |  | 10 |  |  | 41
13:00 | 15 | 16.3 |  |  | 10 |  |  | 41.3
13:30 | 15 | 16.3 |  |  | 9.8 |  |  | 41.1
14:00 | 15.2 | 16.3 |  |  | 9.7 |  |  | 41.2
14:30 | 15.2 | 16.3 |  |  | 9.4 |  |  | 40.9
15:00 | 15 | 16 |  |  | 9.2 |  |  | 40.2
15:30 | 15.1 | 15.1 |  |  | 9.6 |  |  | 39.8
16:00 | 15.1 | 15.1 |  |  | 9.4 |  |  | 39.6
16:30 | 15.2 | 15.1 |  |  | 9.6 |  |  | 39.9
17:00 | 15.1 | 16.3 |  |  | 9 |  |  | 40.4
17:30 | 15 | 16.3 |  |  | 9.6 |  |  | 40.9
18:00 | 15.3 | 16.3 |  |  | 9.1 |  |  | 40.7
18:30 | 15.3 | 16.3 |  |  | 9.6 |  |  | 41.2
19:00 | 15.2 | 16.3 |  |  | 9.5 |  |  | 41
19:30 | 15.1 | 16.3 |  |  | 8.6 |  |  | 40
20:00 | 15.3 | 16.3 |  |  | 9.5 |  |  | 41.1
20:30 | 15 | 16.3 |  |  | 9.2 |  |  | 40.5
21:00 | 15.2 | 16.3 |  |  | 8.9 |  |  | 40.4
21:30 | 15.3 | 15.1 |  |  | 8.9 |  |  | 39.3
22:00 | 14.8 | 15.1 |  |  | 9.5 |  |  | 39.4
22:30 | 14.8 | 15.1 |  |  | 9.3 |  |  | 39.2
23:00 | 14.8 | 15.9 |  |  | 8.2 |  |  | 38.9
23:30 | 14.8 | 16.3 |  |  | 9.1 |  |  | 40.2
0:00 | 15 | 16.3 |  |  | 9.5 |  |  | 40.8
EJEC MWh | 358.3 | 400.05 | 0 | 0 | 227.15 | 0 | 0 | 985.5

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Agosto del 2025 - domingo, 3 de Agosto del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 87 | 358.3 | 445.3
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 447.75 | 401.6 | 400.05 | 1249.4
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TG01 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TG02 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 293.95 | 315.6 | 295.6 | 905.15
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.55 | 26.3 | 24.9 | 78.75
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.95 | 4.05 |  | 7
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 227.75 | 225 | 227.15 | 679.9
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1927.35 | 2094.15 | 1681.1 | 5702.6
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 339.9 | 312.35 | 300.45 | 952.7
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1763.2 | 1506.35 | 1273.8 | 4543.35
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 527.85 | 563.25 | 553.05 | 1644.15
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 8.7 | 8.95 | 26.05
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.45 | 167.75 | 167.7 | 499.9
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.65 | 298.4 | 295.1 | 891.15
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1871.5 | 1875.6 | 1866.35 | 5613.45
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.55 | 161.3 | 149.6 | 488.45
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 96 | 88.45 | 285.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.5 | 135.45 | 127.15 | 407.1
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.35 | 82.15 | 74.3 | 237.8
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2564.95 | 2569.55 | 2944.15 | 8078.65
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.85 | 184.15 | 183 | 554
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.9 | 124 | 121 | 369.9
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.25 | 53.35 | 51.85 | 158.45
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14936.4 | 15359.8 | 15330.35 | 45626.55
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5036.15 | 5181.2 | 4505.7 | 14723.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.8 | 45.6 | 43.55 | 133.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 277.5 | 240 | 239.65 | 757.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 461.05 | 447.5 | 1304.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.9 | 1371 | 5021.6 | 7017.5
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 97.1 | 155.35 | 408.45
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1206.65 | 1226.4 | 1146.2 | 3579.25
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.5 | 163.3 | 151 | 480.8
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.5 | 102.95 | 96 | 309.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 979.5 | 714 | 23.5 | 1717
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 982.9 | 419.25 | 305.85 | 1708
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 460.3 | 328.75 | 318.05 | 1107.1
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2444.55 | 2933.05 | 1923.4 | 7301
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 2083.7 | 2524.65 | 940.35 | 5548.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2425.4 | 2546.9 | 1374.8 | 6347.1
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 350.45 | 434.35 | 171.35 | 956.15
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 232.1 | 234.75 | 87.9 | 554.75
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1935.25 | 1527.8 | 1539.3 | 5002.35
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 263.1 | 276 | 279.4 | 818.5
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.15 | 4233.7 | 4214.65 | 12713.5
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4206.45 | 4181.85 | 4165.7 | 12554
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 5020.85 | 4800 | 4800 | 14620.85
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6576.55 | 6546.75 | 6533.6 | 19656.9
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.3 | 17.3
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4167.15 | 3908.25 | 3112.9 | 11188.3
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4175.4 | 3915.65 | 3121.7 | 11212.75
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4309.4 | 4174.9 | 3771.45 | 12255.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.5 | 243.65 | 213.2 | 707.35
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.85 | 81.8 | 71.5 | 285.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.9 | 88.55 | 87.25 | 267.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.7 | 99.1 | 98.65 | 301.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 107.9 | 101.65 | 101 | 310.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.95 | 190.9 | 191.15 | 571
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 589.35 | 48.45 |  | 637.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 844.75 | 218.05 |  | 1062.8
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 565.3 | 621.6 | 637.6 | 1824.5
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 235.75 | 310.15 | 284.6 | 830.5
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 308.6 | 346.3 | 323.35 | 978.25
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.35 | 74.4 | 80.7 | 216.45
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.75 | 445.85 | 445.1 | 1336.7
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.8 | 441.6 | 438.8 | 1323.2
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1841.3 | 1799.9 | 1636.5 | 5277.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1368.75 | 1367.15 | 1554.35 | 4290.25
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 18.65 | 22 | 15 | 55.65
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1827.85 | 2033.35 | 2082.7 | 5943.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5226.65 | 7987.15 | 9009.75 | 22223.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4465.75 | 3473.2 | 3258.65 | 11197.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4887.85 | 3486.25 | 3330.6 | 11704.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4947.05 | 3486.75 | 3338.85 | 11772.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6849.55 | 5744.6 | 5618.5 | 18212.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5184.65 | 5165.05 | 4671 | 15020.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2678.75 | 2668.4 | 2460.05 | 7807.2
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65.9 | 94.2 | 90.45 | 250.55
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 7.7
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 854.3 | 847.4 | 820.9 | 2522.6
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36 | 36 | 36 | 108
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.05 | 110.75 | 114.65 | 333.45
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 109.5 | 117.9 | 118.35 | 345.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.75 | 53.6 | 47.7 | 146.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2034 | 2033.45 | 1991.85 | 6059.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 560.25 | 594.35 | 545.85 | 1700.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.15 | 237.9 | 238 | 674.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2450.65 | 3271.85 | 1652.25 | 7374.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2242.25 | 2848.45 | 1577.7 | 6668.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1650.3 | 1751.75 | 1744.75 | 5146.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 43.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 698.55 | 704.5 | 705.5 | 2108.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2700.35 | 2720 | 2582.2 | 8002.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2295.3 | 2296.7 | 2257.1 | 6849.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.05 | 1524.3 | 1532.05 | 4579.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 796.05 | 855.4 | 839.6 | 2491.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1103 | 1167 | 1164.3 | 3434.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3507.7 | 3475.05 | 2954.35 | 9937.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3563.2 | 3526.35 | 2972.4 | 10061.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3594.95 | 3559.75 | 3235.85 | 10390.55
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 132.9 | 144.9 | 145.35 | 423.15
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 633.2 | 748.15 | 566.3 | 1947.65
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1810.7 | 2089.95 | 1479.8 | 5380.45
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 172.1 | 167.9 | 160.6 | 500.6
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 105.4 | 108 | 108 | 321.4
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.7 | 64.25 | 64.8 | 167.75
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 57.6 | 57.6 | 170.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 79.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 107.7 | 119.7 | 121.25 | 348.65
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1417.1 | 1463.05 | 1448.9 | 4329.05
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6.85 | 6.05 | 6.7 | 19.6
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.35 | 479.35 | 476.35 | 1401.05
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.25 | 161.15 | 161.3 | 483.7
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.6 | 28.8 | 48 | 107.4
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 731.45 | 710 | 687.9 | 2129.35
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1437.65 | 1505.45 | 1445.95 | 4389.05
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.5 | 240.8 | 210.05 | 724.35
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 864.95 | 748.65 | 629.35 | 2242.95
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.05 | 185.55 | 188.85 | 563.45
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.05 | 102.35 | 109.95 | 314.35
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.85 | 1999.95 | 1992.25 | 6079.05
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.8 | 104.55 | 108.45 | 320.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2122.85 |  |  | 2122.85
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1066.35 |  |  | 1066.35
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 193.9 | 123.5 | 126.05 | 443.45
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 167306.75 | 163016.2 | 152588 | 482910.95
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 147.3928 | 33.295 | 146.4183 | 327.1061
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.94 | 74.22 | 60.1185 | 196.2785
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 171.4 | 170.35 | 516.6
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 647.1854 | 647.3686 | 648.841 | 1943.3951
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2924 | 454.2876 | 340.7364 | 1249.3165
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.4 | 114.4 | 114.45 | 341.25
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 211.45 | 206.75 | 209.95 | 628.15
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 505.05 | 501.5242 | 497.0108 | 1503.585
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2314.5606 | 2203.2454 | 2187.8751 | 6705.6811
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 98189.6
[7 empty] | ENGIE | 78790.1
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 77087.7
[7 empty] | ELECTROPERU | 60349.6
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 34656.8
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 16549.95
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 8579.85
[7 empty] | EGEMSA | 8078.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 7425.95
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 7301
[7 empty] | EGASA | 7004.5
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 6187.5
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 5943.9
[7 empty] | CELEPSA | 5702.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 5380.45
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 5277.7
[7 empty] | SAN GABAN | 4348.65
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 4290.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 3579.25
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 3189.2
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 2815.1
[7 empty] | LA VIRGEN | 2522.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1947.65
[7 empty] | SINERSA | 1884.75
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1824.5
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 1717
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 1700.6
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 1450.7
[7 empty] | EGEJUNIN | 1418.7
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1336.7
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1323.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1304.65
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 1249.4
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 992.5
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 978.25
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 952.7
[7 empty] | EGESUR | 923.9
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 905.15
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 830.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 757.15
[7 empty] | PETRAMAS | 738.75
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 679.9
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 500.6
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 480.8
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 445.3
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 443.45
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 423.15
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 348.65
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 345.75
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 333.45
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 320.8
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 309.45
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 216.45
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 158.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 133.95
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 108
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 78.75
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 55.65
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 26.05
[7 empty] | KONDU SAC | 7.7
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 7

## G_AREAS
domingo, 3 de Agosto del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 134 | 74 | 0 | 41.8 | 2508.1 | 2516.1 | 0 | 737.5 | 509.4 | 0 | 0 | 0 | 249.8 | 5761.7 | 509.4 | 6520.9 | 00:30 | 3151.5 | 2590.1 | 0 | 779.3 | 6520.9 | 00:30 | 175.6 | 52.2 | 0 | 779.3 | 1007.1
01:00 | 134.1 | 26.6 | 0 | 42.1 | 2503.1 | 2507.4 | 0 | 756.9 | 416.4 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 5767.4 | 416.4 | 6386.6 | 01:00 | 3053.6 | 2534 | 0 | 799 | 6386.6 | 01:00 | 176.8 | 52 | 0 | 799 | 1027.8
01:30 | 133.4 | 26.9 | 0 | 32 | 2471.2 | 2510 | 0 | 744.5 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 192.3 | 5725.7 | 396.8 | 6314.8 | 01:30 | 3001.4 | 2536.9 | 0 | 776.5 | 6314.8 | 01:30 | 175.9 | 52.1 | 0 | 776.5 | 1004.5
02:00 | 131.7 | 27.1 | 0 | 35.4 | 2370.4 | 2508.6 | 0 | 752.1 | 370.7 | 0 | 0 | 0 | 194.2 | 5631.1 | 370.7 | 6196 | 02:00 | 2872.8 | 2535.7 | 0 | 787.5 | 6196 | 02:00 | 175.3 | 52.5 | 0 | 787.5 | 1015.3
02:30 | 138 | 27.4 | 0 | 29.9 | 2340.9 | 2440 | 0 | 760.2 | 380.2 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 5541.1 | 380.2 | 6116.6 | 02:30 | 2859.1 | 2467.4 | 0 | 790.1 | 6116.6 | 02:30 | 174.6 | 53.1 | 0 | 790.1 | 1017.8
03:00 | 135.2 | 27.3 | 0 | 29.9 | 2394.8 | 2360.9 | 0 | 753.7 | 375.7 | 0 | 0 | 0 | 192.4 | 5509.4 | 375.7 | 6077.5 | 03:00 | 2905.7 | 2388.2 | 0 | 783.6 | 6077.5 | 03:00 | 175.9 | 53 | 0 | 783.6 | 1012.5
03:30 | 133.2 | 27.3 | 0 | 39.6 | 2404.8 | 2362.3 | 0 | 687.4 | 374.7 | 0 | 0 | 0 | 200.1 | 5454.5 | 374.7 | 6029.3 | 03:30 | 2912.7 | 2389.6 | 0 | 727 | 6029.3 | 03:30 | 176.6 | 52.5 | 0 | 727 | 956.1
04:00 | 132.8 | 26.8 | 0 | 31.4 | 2411.3 | 2362.9 | 0 | 596.6 | 377.4 | 0 | 0 | 0 | 191 | 5370.8 | 377.4 | 5939.2 | 04:00 | 2921.5 | 2389.7 | 0 | 628 | 5939.2 | 04:00 | 176.1 | 52.3 | 0 | 628 | 856.4
04:30 | 136.3 | 26.7 | 0 | 28 | 2403.6 | 2417.5 | 0 | 592.9 | 379.5 | 0 | 0 | 0 | 191 | 5414 | 379.5 | 5984.5 | 04:30 | 2919.4 | 2444.2 | 0 | 620.9 | 5984.5 | 04:30 | 174.6 | 52.4 | 0 | 620.9 | 847.9
05:00 | 137 | 26.8 | 0 | 29.9 | 2549.1 | 2363.4 | 0 | 553.5 | 372.4 | 0 | 0 | 0 | 193.7 | 5466 | 372.4 | 6032.1 | 05:00 | 3058.5 | 2390.2 | 0 | 583.4 | 6032.1 | 05:00 | 175.2 | 52.6 | 0 | 583.4 | 811.2
05:30 | 137.5 | 26.5 | 0 | 29.5 | 2552.9 | 2389.6 | 0 | 516.2 | 379.5 | 0 | 0 | 0 | 193.5 | 5458.7 | 379.5 | 6031.7 | 05:30 | 3069.9 | 2416.1 | 0 | 545.7 | 6031.7 | 05:30 | 177.1 | 52.3 | 0 | 545.7 | 775.1
06:00 | 136.8 | 26.9 | 0 | 27.1 | 2421.8 | 2498.6 | 0 | 523.4 | 377.4 | 0 | 0.1 | 0 | 190.8 | 5443.8 | 377.5 | 6012.1 | 06:00 | 2936 | 2525.5 | 0.1 | 550.5 | 6012.1 | 06:00 | 180.2 | 52.6 | 0.1 | 550.5 | 783.4
06:30 | 135.5 | 27.1 | 0 | 24.8 | 2141.3 | 2458.3 | 0 | 516.7 | 452.5 | 0 | 23.1 | 0 | 187.4 | 5116.3 | 475.6 | 5779.3 | 06:30 | 2729.3 | 2485.4 | 23.1 | 541.5 | 5779.3 | 06:30 | 180.4 | 52.5 | 23.1 | 541.5 | 797.5
07:00 | 138.3 | 27.1 | 0 | 26.2 | 2127.5 | 2468.9 | 0 | 433.3 | 370.3 | 0 | 172.7 | 0 | 191.6 | 5029.7 | 543 | 5764.3 | 07:00 | 2636.1 | 2496 | 172.7 | 459.5 | 5764.3 | 07:00 | 180.5 | 52.5 | 172.7 | 459.5 | 865.2
07:30 | 135.7 | 27 | 0 | 37.9 | 2069.6 | 2332.6 | 0 | 364.3 | 359.5 | 0 | 382.1 | 0 | 200.6 | 4766.5 | 741.6 | 5708.7 | 07:30 | 2564.8 | 2359.6 | 382.1 | 402.2 | 5708.7 | 07:30 | 178.4 | 52.2 | 382.1 | 402.2 | 1014.9
08:00 | 143 | 27.1 | 0 | 37.9 | 2065.2 | 2353.8 | 0.1 | 271.6 | 367.3 | 0 | 537.5 | 0 | 208 | 4690.7 | 904.8 | 5803.5 | 08:00 | 2575.5 | 2380.9 | 537.6 | 309.5 | 5803.5 | 08:00 | 182 | 52.8 | 537.6 | 309.5 | 1081.9
08:30 | 161.2 | 26.6 | 0.1 | 39.2 | 2308.7 | 2385.1 | 0.7 | 240.6 | 323.6 | 0 | 567.5 | 0 | 227.1 | 4935.1 | 891.1 | 6053.3 | 08:30 | 2793.5 | 2411.7 | 568.3 | 279.8 | 6053.3 | 08:30 | 182.9 | 52.3 | 568.3 | 279.8 | 1083.3
09:00 | 161.8 | 27 | 0.1 | 41.4 | 2127 | 2475.6 | 0.8 | 209.7 | 395.4 | 0 | 583.4 | 0 | 230.3 | 4813.1 | 978.8 | 6022.2 | 09:00 | 2684.2 | 2502.6 | 584.3 | 251.1 | 6022.2 | 09:00 | 181 | 52.7 | 584.3 | 251.1 | 1069.1
09:30 | 159.9 | 27.8 | 0.3 | 43.9 | 2318.4 | 2541 | 1 | 188.2 | 345.2 | 0 | 598.2 | 0 | 231.9 | 5048.6 | 943.4 | 6223.9 | 09:30 | 2823.5 | 2568.8 | 599.5 | 232.1 | 6223.9 | 09:30 | 183.3 | 53.3 | 599.5 | 232.1 | 1068.2
10:00 | 160.2 | 28.1 | 0.3 | 47.2 | 2372.2 | 2532.6 | 1.1 | 181.7 | 340.9 | 0 | 605.4 | 0 | 235.8 | 5087.6 | 946.3 | 6269.7 | 10:00 | 2873.3 | 2560.7 | 606.8 | 228.9 | 6269.7 | 10:00 | 182.1 | 53.3 | 606.8 | 228.9 | 1071.1
10:30 | 158.8 | 26.5 | 0.3 | 47.1 | 2410 | 2514.9 | 1.2 | 212.3 | 341.4 | 0 | 611 | 0 | 232.7 | 5138.4 | 952.4 | 6323.5 | 10:30 | 2910.2 | 2541.4 | 612.5 | 259.4 | 6323.5 | 10:30 | 181.8 | 51.9 | 612.5 | 259.4 | 1105.6
11:00 | 171.6 | 26.4 | 0.4 | 49.8 | 2358 | 2457.7 | 1.3 | 193.3 | 419 | 0 | 613.3 | 0 | 248.2 | 5010.3 | 1032.3 | 6290.8 | 11:00 | 2948.6 | 2484.1 | 615 | 243.1 | 6290.8 | 11:00 | 181.9 | 51.7 | 615 | 243.1 | 1091.7
11:30 | 172.6 | 26.5 | 0.4 | 58.6 | 2413.1 | 2519.6 | 1.3 | 164.8 | 410.2 | 0 | 616 | 0 | 258.1 | 5098.8 | 1026.2 | 6383.1 | 11:30 | 2995.9 | 2546.1 | 617.7 | 223.4 | 6383.1 | 11:30 | 181 | 52.1 | 617.7 | 223.4 | 1074.2
12:00 | 172.7 | 26.4 | 0.4 | 62.7 | 2404 | 2567.5 | 1.3 | 134.3 | 402.3 | 0 | 621.3 | 0 | 262.2 | 5107.1 | 1023.6 | 6392.9 | 12:00 | 2979 | 2593.9 | 623 | 197 | 6392.9 | 12:00 | 181.5 | 51.9 | 623 | 197 | 1053.4
12:30 | 172.8 | 26.3 | 0.4 | 66.6 | 2415.7 | 2613.5 | 1.3 | 116.1 | 412.7 | 0 | 626.1 | 0 | 266.1 | 5146.6 | 1038.8 | 6451.5 | 12:30 | 3001.2 | 2639.8 | 627.8 | 182.7 | 6451.5 | 12:30 | 185.6 | 51.7 | 627.8 | 182.7 | 1047.8
13:00 | 153.1 | 26.3 | 0.4 | 63.9 | 2302.7 | 2647.5 | 1.3 | 124.6 | 406.2 | 0 | 628.3 | 0 | 243.7 | 5076.1 | 1034.5 | 6354.3 | 13:00 | 2862 | 2673.8 | 630 | 188.5 | 6354.3 | 13:00 | 183.5 | 52 | 630 | 188.5 | 1054
13:30 | 154.2 | 26.1 | 0.4 | 74 | 2298.5 | 2696 | 1.2 | 159.8 | 416.7 | 0 | 630.9 | 0 | 254.7 | 5155.5 | 1047.6 | 6457.8 | 13:30 | 2869.4 | 2722.1 | 632.5 | 233.8 | 6457.8 | 13:30 | 184.7 | 51.8 | 632.5 | 233.8 | 1102.8
14:00 | 155.4 | 26 | 0.4 | 80 | 2287.5 | 2702.2 | 1.2 | 156.2 | 412.1 | 0 | 631.4 | 0 | 261.8 | 5147.1 | 1043.5 | 6452.4 | 14:00 | 2855 | 2728.2 | 633 | 236.2 | 6452.4 | 14:00 | 184.9 | 51.9 | 633 | 236.2 | 1106
14:30 | 150.9 | 25.7 | 0.3 | 78.3 | 2283.2 | 2661.6 | 1.1 | 206.1 | 413.2 | 0 | 627.5 | 0 | 255.2 | 5152 | 1040.7 | 6447.9 | 14:30 | 2847.3 | 2687.3 | 628.9 | 284.4 | 6447.9 | 14:30 | 171.2 | 51.6 | 628.9 | 284.4 | 1136.1
15:00 | 150.4 | 25.2 | 0.3 | 82.5 | 2210.7 | 2532.5 | 1 | 249.4 | 415 | 0 | 617.5 | 0 | 258.4 | 4993.6 | 1032.5 | 6284.5 | 15:00 | 2776.1 | 2557.7 | 618.8 | 331.9 | 6284.5 | 15:00 | 173.2 | 50.9 | 618.8 | 331.9 | 1174.8
15:30 | 147.1 | 24.7 | 0.3 | 96.5 | 2197.5 | 2494.9 | 0.8 | 249.3 | 420 | 0 | 583 | 0 | 268.6 | 4942.5 | 1003 | 6214.1 | 15:30 | 2764.6 | 2519.6 | 584.1 | 345.8 | 6214.1 | 15:30 | 172.3 | 50.5 | 584.1 | 345.8 | 1152.7
16:00 | 147.6 | 24.5 | 0.2 | 91.8 | 2225 | 2478.9 | 0.7 | 263.6 | 450.1 | 0 | 515.6 | 0 | 264.1 | 4968.2 | 965.7 | 6198 | 16:00 | 2822.7 | 2503.4 | 516.5 | 355.4 | 6198 | 16:00 | 172.4 | 50.3 | 516.5 | 355.4 | 1094.6
16:30 | 148.6 | 24.7 | 0.2 | 88.9 | 2254.1 | 2618.7 | 0.5 | 297.2 | 463.9 | 0 | 317.3 | 0 | 262.4 | 5170.5 | 781.2 | 6214.1 | 16:30 | 2866.6 | 2643.4 | 318 | 386.1 | 6214.1 | 16:30 | 172.1 | 50.6 | 318 | 386.1 | 926.8
17:00 | 145.7 | 25.3 | 0.1 | 89.5 | 2448.6 | 2619.7 | 0 | 359.7 | 469.8 | 0 | 110.2 | 0 | 260.6 | 5428 | 580 | 6268.6 | 17:00 | 3064.1 | 2645 | 110.3 | 449.2 | 6268.6 | 17:00 | 172.2 | 51.1 | 110.3 | 449.2 | 782.8
17:30 | 167.9 | 25.9 | 0.1 | 89.9 | 2512.4 | 2706.7 | 0 | 425.2 | 464.6 | 0 | 3.9 | 0 | 283.8 | 5644.3 | 468.5 | 6396.6 | 17:30 | 3144.9 | 2732.6 | 4 | 515.1 | 6396.6 | 17:30 | 175.5 | 51.6 | 4 | 515.1 | 746.2
18:00 | 167.3 | 25.4 | 0 | 90.7 | 2537.9 | 2930 | 0 | 440.9 | 491.4 | 0 | 0 | 0 | 283.4 | 5908.8 | 491.4 | 6683.6 | 18:00 | 3196.6 | 2955.4 | 0 | 531.6 | 6683.6 | 18:00 | 185.9 | 51.4 | 0 | 531.6 | 768.9
18:30 | 153.6 | 25.9 | 0 | 76.9 | 2720.2 | 3059.1 | 0 | 422.5 | 544.5 | 0 | 0 | 0 | 256.4 | 6201.8 | 544.5 | 7002.7 | 18:30 | 3418.3 | 3085 | 0 | 499.4 | 7002.7 | 18:30 | 185.3 | 51.9 | 0 | 499.4 | 736.6
19:00 | 162 | 25.8 | 0 | 66.9 | 2740.6 | 3054.5 | 0 | 452.9 | 595.6 | 0 | 0 | 0 | 254.7 | 6248 | 595.6 | 7098.3 | 19:00 | 3498.2 | 3080.3 | 0 | 519.8 | 7098.3 | 19:00 | 186.3 | 51.7 | 0 | 519.8 | 757.8
19:30 | 162.1 | 24.9 | 0 | 59.2 | 2740.4 | 3059 | 0 | 453.4 | 614.1 | 0 | 0 | 0 | 246.2 | 6252.8 | 614.1 | 7113.1 | 19:30 | 3516.6 | 3083.9 | 0 | 512.6 | 7113.1 | 19:30 | 188.5 | 50.7 | 0 | 512.6 | 751.8
20:00 | 160.5 | 25.8 | 0 | 54.9 | 2774.6 | 3011.6 | 0 | 465 | 614.5 | 0 | 0 | 0 | 241.2 | 6251.2 | 614.5 | 7106.9 | 20:00 | 3549.6 | 3037.4 | 0 | 519.9 | 7106.9 | 20:00 | 187.7 | 51.8 | 0 | 519.9 | 759.4
20:30 | 164.7 | 25.5 | 0 | 42.1 | 2786.1 | 2960.2 | 0 | 489.3 | 606 | 0 | 0 | 0 | 232.3 | 6235.6 | 606 | 7073.9 | 20:30 | 3556.8 | 2985.7 | 0 | 531.4 | 7073.9 | 20:30 | 188.1 | 51.2 | 0 | 531.4 | 770.7
21:00 | 164.3 | 25.2 | 0 | 45.3 | 2873 | 2911.1 | 0 | 453.9 | 599.6 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 6238 | 599.6 | 7072.4 | 21:00 | 3636.9 | 2936.3 | 0 | 499.2 | 7072.4 | 21:00 | 188.1 | 51.1 | 0 | 499.2 | 738.4
21:30 | 163.7 | 24 | 0 | 43.3 | 2786.6 | 2849.1 | 0 | 453.3 | 619.7 | 0 | 0 | 0 | 231 | 6089 | 619.7 | 6939.7 | 21:30 | 3570 | 2873.1 | 0 | 496.6 | 6939.7 | 21:30 | 188.4 | 50 | 0 | 496.6 | 735
22:00 | 164.8 | 24.6 | 0 | 35.4 | 2885.1 | 2633.5 | 0 | 441.6 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 5960.2 | 604.5 | 6789.5 | 22:00 | 3654.4 | 2658.1 | 0 | 477 | 6789.5 | 22:00 | 189.3 | 50.1 | 0 | 477 | 716.4
22:30 | 197.7 | 24.4 | 0 | 32.1 | 2832.2 | 2630.2 | 0 | 457.8 | 604.8 | 0 | 0 | 0 | 254.2 | 5920.2 | 604.8 | 6779.2 | 22:30 | 3634.7 | 2654.6 | 0 | 489.9 | 6779.2 | 22:30 | 191.4 | 49.9 | 0 | 489.9 | 731.2
23:00 | 194.7 | 24.1 | 0 | 37.5 | 2662 | 2630.5 | 0 | 410.9 | 539.9 | 0 | 0 | 0 | 256.3 | 5703.4 | 539.9 | 6499.6 | 23:00 | 3396.6 | 2654.6 | 0 | 448.4 | 6499.6 | 23:00 | 190.3 | 49.6 | 0 | 448.4 | 688.3
23:30 | 197.8 | 25.4 | 0 | 33.4 | 2632 | 2525.2 | 0 | 427.8 | 552.8 | 0 | 0 | 0 | 256.6 | 5585 | 552.8 | 6394.4 | 23:30 | 3382.6 | 2550.6 | 0 | 461.2 | 6394.4 | 23:30 | 190.1 | 50.9 | 0 | 461.2 | 702.2
00:00 | 194.9 | 25.8 | 0 | 30.8 | 2445 | 2514.2 | 0 | 485.5 | 530.2 | 0 | 0 | 0 | 251.5 | 5444.7 | 530.2 | 6226.4 | 00:00 | 3170.1 | 2540 | 0 | 516.3 | 6226.4 | 00:00 | 180.1 | 51.5 | 0 | 516.3 | 747.9
TOTAL MWh | 3716.55 | 650.7 | 2.7 | 1231.85 | 58649.3 | 62192.65 | 8.95 | 9773.85 | 10749.8 | 0 | 5611.65 | 0 | 5601.8 | 130624.75 | 16361.45 | 152588 | TOTAL MWh | 73115.65 | 62843.35 | 5623.3 | 11005.7 | 152588 | TOTAL MWh | 4338.9 | 1242.3 | 5623.3 | 11005.7 | 22210.2

## HOP
domingo, 3 de Agosto del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/08/2025 00:00:00 | 03/08/2025 09:17:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/08/2025 09:17:00 | 03/08/2025 15:07:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/08/2025 15:07:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/08/2025 00:00:00 | 03/08/2025 00:58:00 |  | 03/08/2025 00:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/08/2025 22:56:00 | 04/08/2025 00:00:00 | 03/08/2025 22:26:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/08/2025 00:00:00 | 03/08/2025 17:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/08/2025 17:13:00 | 03/08/2025 20:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:27 h, S/C generar a 500 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/08/2025 20:19:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:12 h, S/C generar a 611 MW. A las 15:50 h, S/C generar a máximo. A las 21:15 h, S/C generar a 750 MW. A las 21:44 h, S/C generar a 611 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:13 h, S/C generar a mínimo. A las 05:22 h, S/C generar a máximo. A las 07:06 h, S/C generar a mínimo. A las 08:31 h, S/C generar a máximo.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/08/2025 00:00:00 | 03/08/2025 23:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:05 h, S/C generar a mínimo. A las 08:36 h, S/C generar a máximo. A las 08:53 h, S/C generar a 350 MW. A las 11:48 h, S/C generar a 400 MW. A las 12:11 h, S/C generar a máximo. A las 15:22 h, S/C generar a mínimo. A las 16:13 h, S/C generar a máximo.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/08/2025 23:09:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 3 de Agosto del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Mantenimiento mensual del ingenio. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 03/08/2025 08:00 | 03/08/2025 21:21 | atención de observación en cojinete combinado | 113.5 | P | F/S | N | CORR. | 12602 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | CENTRAL | 03/08/2025 08:16 | 03/08/2025 15:55 | Desconexión CH El Platanal a solicitud de REP por trabajos programados en la línea L-2109. Se requiere antes de iniciar la intervención un volumen restitución de 560 MMC | 227 | P | F/S | N | PREV. | 12600 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 03/08/2025 08:26 | 03/08/2025 10:46 | Mantenimiento correctivo de emergencia del G4 Francis, debido a la presencia de fuga de aceite en la línea de servomotor del sistema de regulación. | 25 | P | F/S | N | CORR. | 14807 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 03/08/2025 00:13 | 03/08/2025 10:13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Central indisponible por mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22187 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | reparación de álabes y cambio de bujes | 189.761 | P | F/S | N | CORR. | 15213 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | Reparación de línea de ingreso de gas en combustor N° 12 de la turbina a gas | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD (25 DIAS) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | indisponible por rotura de tubo de la caldera. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 03/08/2025 00:00 | 04/08/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES | 22.66 | P | F/S | N | PREV. | 53 | G

## RESERVA_FRÍA
03/08/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 3 de Agosto del 2025 / SEM N° 31 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 3 de Agosto del 2025 / SEM N° 31 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [9 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM |  | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM |  | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69478 | 69479 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69478 | 69479 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS TG1 | AGROLMOS TG2 | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS TG1 | AGROLMOS TG2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6611.4651 | [17 empty] | MIN | 3151.1806 | 917.1372 | 917.1372 | [7 empty] | 6520.9 | [83 empty] | 3151.1806 | 3113.8474 | 306.5365
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6477.7435 | [17 empty] | MIN | 3176.1806 | 942.1372 | 942.1372 | [7 empty] | 6386.6 | [83 empty] | 3176.1806 | 3138.8474 | 306.5365
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6406.5617 | [17 empty] | MIN | 3176.1806 | 942.1372 | 942.1372 | [7 empty] | 6314.8 | [83 empty] | 3176.1806 | 3138.8474 | 306.5365
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6288.0213 | [17 empty] | MIN | 3176.1806 | 942.1372 | 942.1372 | [7 empty] | 6196 | [83 empty] | 3176.1806 | 3138.8474 | 306.5365
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6208.6062 | [17 empty] | MIN | 3176.1806 | 942.1372 | 942.1372 | [7 empty] | 6116.6 | [83 empty] | 3176.1806 | 3138.8474 | 306.5365
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6169.7973 | [17 empty] | MIN | 3176.1806 | 942.1372 | 942.1372 | [7 empty] | 6077.5 | [83 empty] | 3176.1806 | 3138.8474 | 306.5365
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6121.6155 | [17 empty] | MIN | 3176.1806 | 942.1372 | 942.1372 | [7 empty] | 6029.3 | [83 empty] | 3176.1806 | 3138.8474 | 306.5365
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6031.5207 | [17 empty] | MIN | 3176.1806 | 942.1372 | 942.1372 | [7 empty] | 5939.2 | [83 empty] | 3176.1806 | 3138.8474 | 306.5365
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6076.8101 | [17 empty] | MIN | 3176.1806 | 942.1372 | 942.1372 | [7 empty] | 5984.5 | [83 empty] | 3176.1806 | 3138.8474 | 306.5365
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6124.6526 | [17 empty] | MIN | 3178.5654 | 942.1372 | 942.1372 | [7 empty] | 6032.1 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3178.5654 | 3141.2322 | 306.5365
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6124.5342 | [17 empty] | MIN | 3178.5654 | 942.1372 | 942.1372 | [7 empty] | 6031.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3178.5654 | 3141.2322 | 306.5365
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6098.5995 | [17 empty] | MIN | 3178.5654 | 942.1372 | 942.1372 | [7 empty] | 6012.1 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3178.5654 | 3141.2322 | 306.5365
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5871.9177 | [17 empty] | MIN | 3178.5654 | 942.1372 | 942.1372 | [7 empty] | 5779.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3178.5654 | 3141.2322 | 306.5365
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5856.896 | [17 empty] | MIN | 3203.1923 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 5764.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3203.1923 | 3165.8591 | 306.5365
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5801.3512 | [17 empty] | MIN | 3203.1923 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 5708.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3203.1923 | 3165.8591 | 306.5365
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 5896.0756 | [17 empty] | MED | 3203.1923 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 5803.5 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3203.1923 | 3165.8591 | 306.5365
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6145.9642 | [17 empty] | MED | 3203.1923 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6053.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3203.1923 | 3165.8591 | 306.5365
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6114.6836 | [17 empty] | MED | 3203.1923 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6022.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3203.1923 | 3165.8591 | 306.5365
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6318.9869 | [17 empty] | MED | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6223.9 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6364.8139 | [17 empty] | MED | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6269.7 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6418.8632 | [17 empty] | MED | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6323.5 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6385.8014 | [17 empty] | MED | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6290.8 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6478.3949 | [17 empty] | MED | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6383.1 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6487.3046 | [17 empty] | MED | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6392.9 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6545.388 | [17 empty] | MED | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6451.5 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6447.2654 | [17 empty] | MED | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6354.3 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6550.7735 | [17 empty] | MED | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6457.8 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6542.3624 | [17 empty] | MED | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6452.4 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6536.9728 | [17 empty] | MED | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6447.9 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6373.7585 | [17 empty] | MED | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6284.5 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6303.2539 | [17 empty] | MED | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6214.1 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6287.1982 | [17 empty] | MED | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6198 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6303.4433 | [17 empty] | MED | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6214.1 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6357.9216 | [17 empty] | MED | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6268.6 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6485.9302 | [17 empty] | MED | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6396.6 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6788.9293 | [17 empty] | MAX | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6683.6 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7091.018 | [17 empty] | MAX | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 7002.7 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7186.9417 | [17 empty] | MAX | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 7098.3 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7201.8116 | [17 empty] | MAX | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 7113.1 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7195.8568 | [17 empty] | MAX | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 7106.9 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7162.3541 | [17 empty] | MAX | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 7073.9 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7161.1259 | [17 empty] | MAX | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 7072.4 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7028.7469 | [17 empty] | MAX | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6939.7 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6878.5671 | [17 empty] | MAX | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6789.5 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6868.4903 | [17 empty] | MAX | 3200.8075 | 966.7641 | 966.7641 | [7 empty] | 6779.2 | [83 empty] | 3200.8075 | 3163.4743 | 306.5365
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6588.5425 | [17 empty] | MIN | 3126.592 | 892.5486 | 892.5486 | [7 empty] | 6499.6 | [83 empty] | 3126.592 | 3089.2588 | 306.5365
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6476.7128 | [17 empty] | MIN | 3128.9768 | 892.5486 | 892.5486 | [7 empty] | 6394.4 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3128.9768 | 3091.6436 | 306.5365
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6307.4047 | [17 empty] | MIN | 3128.9768 | 892.5486 | 892.5486 | [7 empty] | 6226.4 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3128.9768 | 3091.6436 | 306.5365
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 414.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 868.4707 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540.6052 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 7135.1381 | [34 empty] | 13.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6102883.11 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 3 de Agosto del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.1 | 17 | 17.9 | 2 | 14.3 | 19 | 9.7 | 38 | 12.55 | 12.42 | 13.673 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 50.2 | 38.944 | 8.51 | 11.53 | 2.349 | 0.43 | 0.16 | 0.429 | 30.01 | 162.595 | 26.32 | 23.689 | 9.141 | 0 | 3.9618 | 11.5 | 9.9875 | 7 | 11 | 7.03 | 9.35 | 18.113 | -- | 47.9993 | 1.7 | -- | 2.4541 | 1.5629 | 12.111 | 2.717 | 12.335
00:30 | 2.1 | 17 | 17.9 | 2 | 14.3 | 19 | 9.7 | 38 | 12.55 | 12.42 | 13.673 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 50.2 | 38.944 | 8.51 | 11.53 | 2.349 | 0.43 | 0.16 | 0.429 | 30.01 | 162.595 | 26.32 | 23.689 | 9.141 | 0 | 3.9618 | 11.5 | 9.9875 | 7 | 11 | 7.03 | 9.35 | 18.113 | -- | 47.9993 | 1.7 | -- | 2.4541 | 1.5629 | 12.111 | 2.717 | 12.335
01:00 | 2.1 | 17 | 17.9 | 2 | 15.4 | 19 | 10.1 | 38 | 11.98 | 12.26 | 10.045 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 50.2 | 37.577 | 8.51 | 11.53 | 0.903 | 0.43 | 0.16 | 0.383 | 19.49 | 147.08 | 27.505 | 23.245 | 5.945 | 0 | 3.9618 | 9.9 | 10.2176 | 7 | 11 | 7 | 9.65 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4324 | 1.5629 | 12.111 | 2.612 | 12.224
01:30 | 2.1 | 17 | 17.9 | 2 | 15.4 | 19 | 10.1 | 38 | 11.98 | 12.26 | 10.045 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 50.2 | 37.577 | 8.51 | 11.53 | 0.903 | 0.43 | 0.16 | 0.383 | 19.49 | 147.08 | 27.505 | 23.245 | 5.945 | 0 | 3.9618 | 9.9 | 10.2176 | 7 | 11 | 7 | 9.65 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4324 | 1.5629 | 12.111 | 2.612 | 12.224
02:00 | 2.1 | 17 | 17.9 | 2 | 18.9 | 19 | 10.1 | 38 | 11.97 | 12.37 | 9.674 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 79.97 | 38.498 | 8.55 | 11.53 | 2.674 | 0.43 | 0.16 | 0.406 | 30.12 | 157.711 | 27.015 | 23.942 | 5.989 | 0 | 3.9618 | 7.2 | 10.4034 | 7 | 11 | 7.4 | 10.05 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4348 | 1.5629 | 12.111 | 2.624 | 12.182
02:30 | 2.1 | 17 | 17.9 | 2 | 18.9 | 19 | 10.1 | 38 | 11.97 | 12.37 | 9.674 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 79.97 | 38.498 | 8.55 | 11.53 | 2.674 | 0.43 | 0.16 | 0.406 | 30.12 | 157.711 | 27.015 | 23.942 | 5.989 | 0 | 3.9618 | 7.2 | 10.4034 | 7 | 11 | 7.4 | 10.05 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4348 | 1.5629 | 12.111 | 2.624 | 12.182
03:00 | 2.1 | 17 | 17.9 | 2 | 19.4 | 19 | 10.1 | 36 | 11.96 | 12.25 | 10.01 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 47.92 | 39.141 | 8.55 | 11.53 | 1.908 | 0.43 | 0.16 | 0.513 | 22.44 | 150.025 | 27.685 | 23.345 | 5.6 | 0 | 3.9618 | 7.8 | 10.1151 | 7 | 11 | 7.27 | 9.92 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.439 | 1.5629 | 12.111 | 2.644 | 12.182
03:30 | 2.1 | 17 | 17.9 | 2 | 19.4 | 19 | 10.1 | 36 | 11.96 | 12.25 | 10.01 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 47.92 | 39.141 | 8.55 | 11.53 | 1.908 | 0.43 | 0.16 | 0.513 | 22.44 | 150.025 | 27.685 | 23.345 | 5.6 | 0 | 3.9618 | 7.8 | 10.1151 | 7 | 11 | 7.27 | 9.92 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.439 | 1.5629 | 12.111 | 2.644 | 12.182
04:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 19.9 | 17 | 11.3 | 36 | 11.93 | 12.36 | 10.086 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 49.81 | 39.016 | 8.54 | 11.53 | 2.202 | 0.43 | 0.16 | 0.355 | 26.2 | 153.793 | 27.129 | 24.331 | 5.266 | 0.7 | 3.9618 | 7.8 | 9.9957 | 7 | 11 | 7.23 | 9.88 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4324 | 1.5629 | 12.111 | 2.612 | 12.182
04:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 19.9 | 17 | 11.3 | 36 | 11.93 | 12.36 | 10.086 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 49.81 | 39.016 | 8.54 | 11.53 | 2.202 | 0.43 | 0.16 | 0.355 | 26.2 | 153.793 | 27.129 | 24.331 | 5.266 | 0.7 | 3.9618 | 7.8 | 9.9957 | 7 | 11 | 7.23 | 9.88 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4324 | 1.5629 | 12.111 | 2.612 | 12.182
05:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 18.7 | 17 | 11.3 | 36 | 11.98 | 12.23 | 10.126 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 51.84 | 40.197 | 8.49 | 11.53 | 0.53 | 0.42 | 0.16 | 0.453 | 24.8 | 152.387 | 27.983 | 24.272 | 5.667 | 0 | 3.9618 | 7.5 | 9.9698 | 7 | 11 | 7.15 | 9.8 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4348 | 1.5629 | 12.111 | 2.624 | 12.335
05:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 18.7 | 17 | 11.3 | 36 | 11.98 | 12.23 | 10.126 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 51.84 | 40.197 | 8.49 | 11.53 | 0.53 | 0.42 | 0.16 | 0.453 | 24.8 | 152.387 | 27.983 | 24.272 | 5.667 | 0 | 3.9618 | 7.5 | 9.9698 | 7 | 11 | 7.15 | 9.8 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4348 | 1.5629 | 12.111 | 2.624 | 12.335
06:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.9 | 17 | 11.3 | 36 | 11.99 | 12.36 | 10.087 | 1.07 | 41.15 | 1.146 |  |  |  | 49.09 | 40.527 | 8.54 | 11.53 | 2.032 | 0.42 | 0.16 | 0.285 | 26.53 | 154.122 | 28.011 | 24.36 | 5.419 | 0 | 3.9618 | 10.2 | 10.1742 | 7 | 11 | 7.32 | 9.97 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4425 | 1.5629 | 12.111 | 2.661 | 12.224
06:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.9 | 17 | 11.3 | 36 | 11.99 | 12.36 | 10.087 | 1.07 | 41.15 | 1.146 |  |  |  | 49.09 | 40.527 | 8.54 | 11.53 | 2.032 | 0.42 | 0.16 | 0.285 | 26.53 | 154.122 | 28.011 | 24.36 | 5.419 | 0 | 3.9618 | 10.2 | 10.1742 | 7 | 11 | 7.32 | 9.97 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4425 | 1.5629 | 12.111 | 2.661 | 12.224
07:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 12.1 | 36 | 12.04 | 12.3 | 10.094 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 53.71 | 40.4 | 8.51 | 11.53 | 2.142 | 0.42 | 0.16 | 0.536 | 30.58 | 158.173 | 28.276 | 24.456 | 5.77 | 0.2 | 3.9618 | 11.5 | 10.1676 | 7 | 11 | 7.35 | 10 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4064 | 1.5629 | 12.111 | 2.487 | 12.335
07:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 12.1 | 36 | 12.04 | 12.3 | 10.094 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 53.71 | 40.4 | 8.51 | 11.53 | 2.142 | 0.42 | 0.16 | 0.536 | 30.58 | 158.173 | 28.276 | 24.456 | 5.77 | 0.2 | 3.9618 | 11.5 | 10.1676 | 7 | 11 | 7.35 | 10 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4064 | 1.5629 | 12.111 | 2.487 | 12.335
08:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 8 | 17 | 12.1 | 36 | 11.95 | 12.37 | 9.999 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 53.43 | 40.7 | 8.58 | 11.53 | 0.059 | 0.42 | 0.16 | 0.411 | 21.75 | 149.342 | 28.277 | 25.389 | 4.771 | 0 | 3.9618 | 14 | 10.3042 | 7 | 11 | 7.1 | 9.75 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4232 | 1.5629 | 12.111 | 2.568 | 12.377
08:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 8 | 17 | 12.1 | 36 | 11.95 | 12.37 | 9.999 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 53.43 | 40.7 | 8.58 | 11.53 | 0.059 | 0.42 | 0.16 | 0.411 | 21.75 | 149.342 | 28.277 | 25.389 | 4.771 | 0 | 3.9618 | 14 | 10.3042 | 7 | 11 | 7.1 | 9.75 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4232 | 1.5629 | 12.111 | 2.568 | 12.377
09:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 0 | 17 | 11.7 | 36 | 11.97 | 12.38 | 9.865 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 52.45 | 44 | 8.56 | 11.53 | 3.531 | 0.41 | 0.16 | 0.412 | 26.01 | 153.598 | 29.171 | 24.781 | 4.305 | 0 | 3.9618 | 12 | 10.1638 | 7 | 11 | 7.13 | 9.78 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4224 | 1.5629 | 12.111 | 2.564 | 12.377
09:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 0 | 17 | 11.7 | 36 | 11.97 | 12.38 | 9.865 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 52.45 | 44 | 8.56 | 11.53 | 3.531 | 0.41 | 0.16 | 0.412 | 26.01 | 153.598 | 29.171 | 24.781 | 4.305 | 0 | 3.9618 | 12 | 10.1638 | 7 | 11 | 7.13 | 9.78 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4224 | 1.5629 | 12.111 | 2.564 | 12.377
10:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 0 | 17 | 11.7 | 36 | 11.96 | 12.22 | 10.136 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 50.51 | 52 | 8.41 | 11.53 | 2.04 | 0.4 | 0.16 | 0.398 | 23.24 | 150.829 | 28.562 | 24.697 | 3.678 | 0.1 | 3.9618 | 11.4 | 9.9762 | 7 | 11 | 6.66 | 9.31 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4039 | 1.5629 | 12.111 | 2.475 | 12.612
10:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 0 | 17 | 11.7 | 36 | 11.96 | 12.22 | 10.136 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 50.51 | 52 | 8.41 | 11.53 | 2.04 | 0.4 | 0.16 | 0.398 | 23.24 | 150.829 | 28.562 | 24.697 | 3.678 | 0.1 | 3.9618 | 11.4 | 9.9762 | 7 | 11 | 6.66 | 9.31 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4039 | 1.5629 | 12.111 | 2.475 | 12.612
11:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 0 | 17 | 11.7 | 36 | 11.97 | 12.4 | 10.024 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 52.32 | 54 | 8.36 | 11.53 | 0.97 | 0.4 | 0.16 | 0.472 | 27.11 | 154.697 | 28.51 | 25.104 | 5.422 | 0 | 3.9618 | 11 | 10.1047 | 7 | 11 | 6.95 | 9.6 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4131 | 1.5629 | 12.111 | 2.519 | 12.524
11:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 0 | 17 | 11.7 | 36 | 11.97 | 12.4 | 10.024 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 52.32 | 54 | 8.36 | 11.53 | 0.97 | 0.4 | 0.16 | 0.472 | 27.11 | 154.697 | 28.51 | 25.104 | 5.422 | 0 | 3.9618 | 11 | 10.1047 | 7 | 11 | 6.95 | 9.6 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4131 | 1.5629 | 12.111 | 2.519 | 12.524
12:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 0 | 17 | 11.3 | 35 | 12.01 | 12.2 | 10.129 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 53.97 | 55.946 | 8.31 | 11.53 | 2.18 | 0.39 | 0.16 | 0.564 | 27.02 | 154.615 | 28.88 | 24.963 | 4.879 | 0 | 3.9618 | 13.8 | 10.1399 | 7 | 11 | 6.97 | 9.62 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4039 | 1.5629 | 12.111 | 2.475 | 12.482
12:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 0 | 17 | 11.3 | 35 | 12.01 | 12.2 | 10.129 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 53.97 | 55.946 | 8.31 | 11.53 | 2.18 | 0.39 | 0.16 | 0.564 | 27.02 | 154.615 | 28.88 | 24.963 | 4.879 | 0 | 3.9618 | 13.8 | 10.1399 | 7 | 11 | 6.97 | 9.62 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4039 | 1.5629 | 12.111 | 2.475 | 12.482
13:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 0 | 17 | 10.9 | 34 | 11.99 | 12.31 | 9.967 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 48.86 | 55.894 | 8.26 | 11.53 | 2.04 | 0.38 | 0.16 | 0.564 | 23.23 | 150.818 | 28.792 | 24.24 | 5.457 | 0 | 3.9618 | 15 | 10.1361 | 7 | 11 | 6.87 | 9.52 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4039 | 1.5629 | 12.111 | 2.475 | 12.482
13:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 0 | 17 | 10.9 | 34 | 11.99 | 12.31 | 9.967 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 48.86 | 55.894 | 8.26 | 11.53 | 2.04 | 0.38 | 0.16 | 0.564 | 23.23 | 150.818 | 28.792 | 24.24 | 5.457 | 0 | 3.9618 | 15 | 10.1361 | 7 | 11 | 6.87 | 9.52 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4039 | 1.5629 | 12.111 | 2.475 | 12.482
14:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 0 | 17 | 10.9 | 34 | 13.46 | 12.36 | 10.117 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 48.86 | 55.051 | 8.11 | 11.53 | 1.38 | 0.37 | 0.16 | 0.23 | 27.09 | 154.68 | 28.022 | 23.923 | 5.284 | 0 | 3.9618 | 15.2 | 10.1104 | 7 | 11 | 7.07 | 9.72 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4039 | 1.5629 | 12.111 | 2.475 | 12.482
14:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 0 | 17 | 10.9 | 34 | 13.46 | 12.36 | 10.117 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 48.86 | 55.051 | 8.11 | 11.53 | 1.38 | 0.37 | 0.16 | 0.23 | 27.09 | 154.68 | 28.022 | 23.923 | 5.284 | 0 | 3.9618 | 15.2 | 10.1104 | 7 | 11 | 7.07 | 9.72 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4039 | 1.5629 | 12.111 | 2.475 | 12.482
15:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 0 | 17 | 10.5 | 34 | 13.47 | 12.33 | 10.017 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 46.64 | 53 | 7.97 | 10.99 | 2.04 | 0.37 | 0.16 | 0.398 | 22.81 | 150.4 | 27.707 | 23.319 | 5.667 | 0.9 | 3.9618 | 8.2 | 10.1351 | 7 | 11 | 7.14 | 9.79 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4039 | 1.5629 | 12.111 | 2.475 | 12.482
15:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 0 | 17 | 10.5 | 34 | 13.47 | 12.33 | 10.017 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 46.64 | 53 | 7.97 | 10.99 | 2.04 | 0.37 | 0.16 | 0.398 | 22.81 | 150.4 | 27.707 | 23.319 | 5.667 | 0.9 | 3.9618 | 8.2 | 10.1351 | 7 | 11 | 7.14 | 9.79 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4039 | 1.5629 | 12.111 | 2.475 | 12.482
16:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 0 | 17 | 10.5 | 34 | 15.43 | 12.34 | 16.731 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 45.89 | 53.113 | 7.94 | 11.53 | 1.73 | 0.37 | 0.16 | 0.454 | 22.75 | 150.338 | 26.985 | 22.811 | 6.275 | 0.1 | 3.9618 | 6.9 | 9.9938 | 7 | 11 | 6.89 | 9.54 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.3886 | 1.5629 | 12.111 | 2.401 | 12.482
16:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 0 | 17 | 10.5 | 34 | 15.43 | 12.34 | 16.731 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 45.89 | 53.113 | 7.94 | 11.53 | 1.73 | 0.37 | 0.16 | 0.454 | 22.75 | 150.338 | 26.985 | 22.811 | 6.275 | 0.1 | 3.9618 | 6.9 | 9.9938 | 7 | 11 | 6.89 | 9.54 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.3886 | 1.5629 | 12.111 | 2.401 | 12.482
17:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 9.8 | 17 | 10.1 | 34 | 16.04 | 12.38 | 16.985 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 51.82 | 52.87 | 7.97 | 10.99 | 2.04 | 0.37 | 0.16 | 0.519 | 27.3 | 154.888 | 26.558 | 22.691 | 6.072 | 0.4 | 3.9618 | 7 | 10.4355 | 7 | 11 | 7.13 | 9.78 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4039 | 1.5629 | 12.111 | 2.475 | 12.482
17:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 9.8 | 17 | 10.1 | 34 | 16.04 | 12.38 | 16.985 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 51.82 | 52.87 | 7.97 | 10.99 | 2.04 | 0.37 | 0.16 | 0.519 | 27.3 | 154.888 | 26.558 | 22.691 | 6.072 | 0.4 | 3.9618 | 7 | 10.4355 | 7 | 11 | 7.13 | 9.78 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4039 | 1.5629 | 12.111 | 2.475 | 12.482
18:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 16.8 | 17 | 9.7 | 34 | 15.99 | 12.45 | 16.658 | 1.07 | 46.43 | 1.146 |  |  |  | 48.12 | 52.888 | 7.96 | 11.53 | 2.04 | 0.37 | 0.16 | 0.331 | 27.18 | 154.774 | 26.408 | 22.595 | 5.22 | 0.4 | 3.9618 | 17.6 | 10.0147 | 7 | 11 | 7.04 | 9.69 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4039 | 1.5629 | 12.111 | 2.475 | 12.482
18:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 16.8 | 17 | 9.7 | 34 | 15.99 | 12.45 | 16.658 | 1.07 | 46.43 | 1.146 |  |  |  | 48.12 | 52.888 | 7.96 | 11.53 | 2.04 | 0.37 | 0.16 | 0.331 | 27.18 | 154.774 | 26.408 | 22.595 | 5.22 | 0.4 | 3.9618 | 17.6 | 10.0147 | 7 | 11 | 7.04 | 9.69 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4039 | 1.5629 | 12.111 | 2.475 | 12.482
19:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.6 | 17 | 9.7 | 34 | 16.05 | 12.47 | 20.098 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 51.55 | 49.705 | 8 | 11.53 | 2.04 | 0.37 | 0.16 | 0.416 | 23.37 | 150.67 | 26.371 | 22.216 | 5.853 | 1.3 | 3.9618 | 16.1 | 9.9475 | 7 | 11 | 6.66 | 9.31 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.3763 | 1.5629 | 12.111 | 2.342 | 12.482
19:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.6 | 17 | 9.7 | 34 | 16.05 | 12.47 | 20.098 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 51.55 | 49.705 | 8 | 11.53 | 2.04 | 0.37 | 0.16 | 0.416 | 23.37 | 150.67 | 26.371 | 22.216 | 5.853 | 1.3 | 3.9618 | 16.1 | 9.9475 | 7 | 11 | 6.66 | 9.31 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.3763 | 1.5629 | 12.111 | 2.342 | 12.482
20:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 17.7 | 17 | 10.1 | 34 | 15.5 | 12.36 | 21.811 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 54.98 | 45.677 | 8.03 | 11.53 | 2.04 | 0.37 | 0.16 | 0.296 | 30.71 | 150.597 | 25.933 | 22.055 | 4.78 | 0 | 3.9618 | 16.2 | 10.4932 | 7 | 11 | 6.9 | 9.55 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.3796 | 1.5629 | 12.111 | 2.358 | 12.247
20:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 17.7 | 17 | 10.1 | 34 | 15.5 | 12.36 | 21.811 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 54.98 | 45.677 | 8.03 | 11.53 | 2.04 | 0.37 | 0.16 | 0.296 | 30.71 | 150.597 | 25.933 | 22.055 | 4.78 | 0 | 3.9618 | 16.2 | 10.4932 | 7 | 11 | 6.9 | 9.55 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.3796 | 1.5629 | 12.111 | 2.358 | 12.247
21:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 18.7 | 17 | 9.7 | 33 | 16.04 | 12.42 | 21.766 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 49.33 | 41.832 | 8.02 | 11.53 | 2.04 | 0.37 | 0.16 | 0.296 | 38.62 | 150.704 | 25.865 | 22.213 | 5.427 | 0 | 3.9618 | 16.2 | 10.4146 | 7 | 11 | 6.73 | 9.38 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.3763 | 1.5629 | 12.111 | 2.342 | 12.182
21:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 18.7 | 17 | 9.7 | 33 | 16.04 | 12.42 | 21.766 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 49.33 | 41.832 | 8.02 | 11.53 | 2.04 | 0.37 | 0.16 | 0.296 | 38.62 | 150.704 | 25.865 | 22.213 | 5.427 | 0 | 3.9618 | 16.2 | 10.4146 | 7 | 11 | 6.73 | 9.38 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.3763 | 1.5629 | 12.111 | 2.342 | 12.182
22:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 20.2 | 17 | 9.7 | 33 | 13.04 | 12.38 | 21.784 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 50.59 | 38.703 | 8.08 | 11.53 | 2.04 | 0.37 | 0.16 | 0.296 | 39.04 | 151.115 | 25.601 | 21.688 | 5.201 | 0 | 3.9618 | 16.2 | 10.2249 | 7 | 11 | 6.76 | 9.41 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4257 | 1.5629 | 12.111 | 2.58 | 12.182
22:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 20.2 | 17 | 9.7 | 33 | 13.04 | 12.38 | 21.784 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 50.59 | 38.703 | 8.08 | 11.53 | 2.04 | 0.37 | 0.16 | 0.296 | 39.04 | 151.115 | 25.601 | 21.688 | 5.201 | 0 | 3.9618 | 16.2 | 10.2249 | 7 | 11 | 6.76 | 9.41 | 18.113 | -- | -- | 1.7 | -- | 2.4257 | 1.5629 | 12.111 | 2.58 | 12.182
23:00 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 38.5 | 17 | 10.1 | 33 | 13.03 | 12.25 | 11.271 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 51.34 | 37.236 | 8.06 | 11.53 | 2.04 | 0.37 | -- | 0.296 | 34.91 | 146.989 | 25.388 | 21.473 | 4.84 | 0 | 3.9618 | 16.2 | 10.166 | 7 | 11 | 6.66 | 9.31 | 18.113 | 16.6507 | 43.275 | 1.7 | 19.1483 | 2.4541 | 1.5629 | 12.111 | 2.717 | 12.332
23:30 | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 38.5 | 17 | 10.1 | 33 | 13.03 | 12.25 | 11.271 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 51.34 | 37.236 | 8.06 | 11.53 | 2.04 | 0.37 | -- | 0.296 | 34.91 | 146.989 | 25.388 | 21.473 | 4.84 | 0 | 3.9618 | 16.2 | 10.166 | 7 | 11 | 6.66 | 9.31 | 18.113 | 16.6507 | 43.275 | 1.7 | 19.1483 | 2.4541 | 1.5629 | 12.111 | 2.717 | 12.332
MAX | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 0 | 17 | 9.7 | 33 | 11.93 | 12.2 | 9.674 | 1.07 | 41.15 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 45.89 | 37.236 | 7.94 | 10.99 | 0.059 | 0.37 | 0.16 | 0.23 | 19.49 | 146.989 | 25.388 | 21.473 | 3.678 | 0 | 3.9618 | 6.9 | 9.9475 | 7 | 11 | 6.66 | 9.31 | 18.113 | 16.6507 | 43.275 | 1.7 | 19.1483 | 2.3763 | 1.5629 | 12.111 | 2.342 | 12.182
MIN | 2.1 | 17 | 17.9 | 2 | 38.5 | 19 | 12.1 | 38 | 16.05 | 12.47 | 21.811 | 1.07 | 46.43 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 79.97 | 55.946 | 8.58 | 11.53 | 3.531 | 0.43 | 0.16 | 0.564 | 39.04 | 162.595 | 29.171 | 25.389 | 9.141 | 1.3 | 3.9618 | 17.6 | 10.4932 | 7 | 11 | 7.4 | 10.05 | 18.113 | 16.6507 | 47.9993 | 1.7 | 19.1483 | 2.4541 | 1.5629 | 12.111 | 2.717 | 12.612
PROM | 2.1 | 15.3333 | 16.2333 | 2 | 11.7625 | 17.3333 | 10.6833 | 35.1667 | 13.1792 | 12.3404 | 12.9647 | 1.07 | 43.79 | 1.146 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 51.8083 | 45.7048 | 8.2842 | 11.485 | 1.8746 | 0.39625 | 0.16 | 0.40471 | 27.1796 | 152.7058 | 27.3731 | 23.5749 | 5.497 | 0.17083 | 3.9618 | 11.9333 | 10.158 | 7 | 11 | 7.0171 | 9.6533 | 18.113 | 16.6507 | 45.6372 | 1.7 | 19.1483 | 2.4151 | 1.5629 | 12.111 | 2.529 | 12.362
INICIO | 2.1 | 17 | 17.9 | 2 | 14.3 | 19 | 9.7 | 38 | 12.55 | 12.42 | 13.673 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 50.2 | 38.944 | 8.51 | 11.53 | 2.349 | 0.43 | 0.16 | 0.429 | 30.01 | 162.595 | 26.32 | 23.689 | 9.141 | 0 | 3.9618 | 11.5 | 9.9875 | 7 | 11 | 7.03 | 9.35 | 18.113 | -- | 47.9993 | 1.7 | -- | 2.4541 | 1.5629 | 12.111 | 2.717 | 12.335
FINAL | 2.1 | 15 | 15.9 | 2 | 38.5 | 17 | 10.1 | 33 | 13.03 | 12.25 | 11.271 | -- | -- | 1.146 |  |  |  | 51.34 | 37.236 | 8.06 | 11.53 | 2.04 | 0.37 | -- | 0.296 | 34.91 | 146.989 | 25.388 | 21.473 | 4.84 | 0 | 3.9618 | 16.2 | 10.166 | 7 | 11 | 6.66 | 9.31 | 18.113 | 16.6507 | 43.275 | 1.7 | 19.1483 | 2.4541 | 1.5629 | 12.111 | 2.717 | 12.332
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 3 de Agosto del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.9181 | 0.42972 | 0.234 | 0.23403 | 0.0221 | 3875.4552 | -- | -- | 0.7061 | 23.3694 | -- | 0.16388 | 0.32177 | 2410.4 | 0.769 | 0.195 | 0.422 | 0.466 | -- | 269.227 | 0.14 | 0.065 | 51.1 | 0.058 | 0.5627 | 0.08239 | 8.96 | 0.266
00:30 | 2695 | 9.9181 | 0.42972 | 0.234 | 0.23403 | 0.0221 | 3875.4552 | -- | -- | 0.7061 | 23.3694 | -- | 0.16388 | 0.32177 | 2410.4 | 0.769 | 0.195 | 0.422 | 0.466 | -- | 269.227 | 0.14 | 0.065 | 51.1 | 0.058 | 0.5627 | 0.08239 | 8.96 | 0.266
01:00 | 2695 | 9.5995 | 0.50826 | 0.231 | 0.21743 | 0.02243 | 3875.457 | -- | -- | 0.66473 | 23.374 | -- | 0.1755 | 0.32177 | 2410.4 | 0.769 | 0.196 | 0.421 | 0.476 | -- | 269.228 | 0.138 | 0.069 | 51.1 | 0.052 | 0.55864 | 0.08191 | 8.94 | 0.277
01:30 | 2695 | 9.5995 | 0.50826 | 0.231 | 0.21743 | 0.02243 | 3875.457 | -- | -- | 0.66473 | 23.374 | -- | 0.1755 | 0.32177 | 2410.4 | 0.769 | 0.196 | 0.421 | 0.476 | -- | 269.228 | 0.138 | 0.069 | 51.1 | 0.052 | 0.55864 | 0.08191 | 8.94 | 0.277
02:00 | 2695 | 9.317 | 0.55446 | 0.234 | 0.1942 | 0.02383 | 3875.468 | -- | -- | 0.62169 | 23.4021 | -- | 0.18379 | 0.30959 | 2410.39 | 0.767 | 0.197 | 0.42 | 0.486 | -- | 269.229 | 0.13 | 0.065 | 51.1 | 0.062 | 0.56881 | 0.06828 | 8.94 | 0.29
02:30 | 2695 | 9.317 | 0.55446 | 0.234 | 0.1942 | 0.02383 | 3875.468 | -- | -- | 0.62169 | 23.4021 | -- | 0.18379 | 0.30959 | 2410.39 | 0.767 | 0.197 | 0.42 | 0.486 | -- | 269.229 | 0.13 | 0.065 | 51.1 | 0.062 | 0.56881 | 0.06828 | 8.94 | 0.29
03:00 | 2695 | 9.061 | 0.45744 | 0.228 | 0.17942 | 0.02564 | 3875.4768 | -- | -- | 0.57892 | 23.4248 | -- | 0.19661 | 0.29755 | 2410.39 | 0.767 | 0.2 | 0.422 | 0.495 | -- | 269.23 | 0.12 | 0.062 | 51.1 | 0.075 | 0.57697 | 0.05379 | 8.91 | 0.307
03:30 | 2695 | 9.061 | 0.45744 | 0.228 | 0.17942 | 0.02564 | 3875.4768 | -- | -- | 0.57892 | 23.4248 | -- | 0.19661 | 0.29755 | 2410.39 | 0.767 | 0.2 | 0.422 | 0.495 | -- | 269.23 | 0.12 | 0.062 | 51.1 | 0.075 | 0.57697 | 0.05379 | 8.91 | 0.307
04:00 | 2695 | 8.8611 | 0.638 | 0.217 | 0.17307 | 0.02464 | 3875.4723 | -- | -- | 0.53593 | 23.4131 | -- | 0.19661 | 0.28564 | 2410.37 | 0.765 | 0.202 | 0.422 | 0.504 | -- | 269.232 | 0.112 | 0.058 | 51.1 | 0.088 | 0.58107 | 0.04027 | 8.88 | 0.323
04:30 | 2695 | 8.8611 | 0.638 | 0.217 | 0.17307 | 0.02464 | 3875.4723 | -- | -- | 0.53593 | 23.4131 | -- | 0.19661 | 0.28564 | 2410.37 | 0.765 | 0.202 | 0.422 | 0.504 | -- | 269.232 | 0.112 | 0.058 | 51.1 | 0.088 | 0.58107 | 0.04027 | 8.88 | 0.323
05:00 | 2695 | 8.6589 | 0.62376 | 0.198 | 0.17573 | 0.02229 | 3875.4628 | -- | -- | 0.4923 | 23.3889 | -- | 0.19207 | 0.27391 | 2410.34 | 0.762 | 0.205 | 0.421 | 0.513 | -- | 269.233 | 0.103 | 0.054 | 51.1 | 0.101 | 0.58107 | 0.03 | 8.85 | 0.34
05:30 | 2695 | 8.6589 | 0.62376 | 0.198 | 0.17573 | 0.02229 | 3875.4628 | -- | -- | 0.4923 | 23.3889 | -- | 0.19207 | 0.27391 | 2410.34 | 0.762 | 0.205 | 0.421 | 0.513 | -- | 269.233 | 0.103 | 0.054 | 51.1 | 0.101 | 0.58107 | 0.03 | 8.85 | 0.34
06:00 | 2695 | 8.4749 | 0.61683 | 0.177 | 0.19422 | 0.0186 | 3875.4573 | -- | -- | 0.44789 | 23.3748 | -- | 0.19661 | 0.27391 | 2410.33 | 0.76 | 0.207 | 0.419 | 0.523 | 108.94 | 269.234 | 0.095 | 0.051 | 51.1 | 0.113 | 0.58107 | 0.02838 | 8.82 | 0.347
06:30 | 2695 | 8.4749 | 0.61683 | 0.177 | 0.19422 | 0.0186 | 3875.4573 | -- | -- | 0.44789 | 23.3748 | -- | 0.19661 | 0.27391 | 2410.33 | 0.76 | 0.207 | 0.419 | 0.523 | 108.94 | 269.234 | 0.095 | 0.051 | 51.1 | 0.113 | 0.58107 | 0.02838 | 8.82 | 0.347
07:00 | 2695 | 8.6484 | 0.6655 | 0.182 | 0.19126 | 0.01843 | 3875.4607 | -- | -- | 0.40327 | 23.3834 | -- | 0.20568 | 0.27975 | 2410.31 | 0.758 | 0.209 | 0.421 | 0.533 | -- | 269.235 | 0.088 | 0.048 | 51.1 | 0.106 | 0.57288 | 0.03099 | 8.81 | 0.348
07:30 | 2695 | 8.6484 | 0.6655 | 0.182 | 0.19126 | 0.01843 | 3875.4607 | -- | -- | 0.40327 | 23.3834 | -- | 0.20568 | 0.27975 | 2410.31 | 0.758 | 0.209 | 0.421 | 0.533 | -- | 269.235 | 0.088 | 0.048 | 51.1 | 0.106 | 0.57288 | 0.03099 | 8.81 | 0.348
08:00 | 2695 | 8.8654 | 0.793 | 0.189 | 0.18294 | 0.01971 | 3875.4464 | -- | -- | 0.35831 | 23.3467 | 222.2176 | 0.20114 | 0.27975 | 2410.28 | 0.755 | 0.211 | 0.42 | 0.533 | -- | 269.236 | 0.08 | 0.043 | 51.1 | 0.118 | 0.53848 | 0.05698 | 8.77 | 0.349
08:30 | 2695 | 8.8654 | 0.793 | 0.189 | 0.18294 | 0.01971 | 3875.4464 | -- | -- | 0.35831 | 23.3467 | 222.2176 | 0.20114 | 0.27975 | 2410.28 | 0.755 | 0.211 | 0.42 | 0.533 | -- | 269.236 | 0.08 | 0.043 | 51.1 | 0.118 | 0.53848 | 0.05698 | 8.77 | 0.349
09:00 | 2695 | 9.0356 | 0.9343 | 0.18 | 0.19635 | 0.01817 | 3875.4418 | -- | -- | 0.31312 | 23.335 | -- | 0.19661 | 0.26811 | 2410.29 | 0.756 | 0.214 | 0.418 | 0.529 | -- | 269.228 | 0.073 | 0.038 | 51.1 | 0.124 | 0.47927 | 0.1153 | 8.74 | 0.351
09:30 | 2695 | 9.0356 | 0.9343 | 0.18 | 0.19635 | 0.01817 | 3875.4418 | -- | -- | 0.31312 | 23.335 | -- | 0.19661 | 0.26811 | 2410.29 | 0.756 | 0.214 | 0.418 | 0.529 | -- | 269.228 | 0.073 | 0.038 | 51.1 | 0.124 | 0.47927 | 0.1153 | 8.74 | 0.351
10:00 | 2695 | 9.0877 | 1.0693 | 0.177 | 0.1976 | 0.01733 | 3875.4293 | -- | -- | 0.26659 | 23.303 | -- | 0.19207 | 0.27391 | 2410.25 | 0.751 | -- | 0.422 | 0.518 | -- | 269.219 | 0.066 | 0.034 | 51.1 | 0.123 | 0.42763 | 0.16489 | 8.71 | 0.352
10:30 | 2695 | 9.0877 | 1.0693 | 0.177 | 0.1976 | 0.01733 | 3875.4293 | -- | -- | 0.26659 | 23.303 | -- | 0.19207 | 0.27391 | 2410.25 | 0.751 | -- | 0.422 | 0.518 | -- | 269.219 | 0.066 | 0.034 | 51.1 | 0.123 | 0.42763 | 0.16489 | 8.71 | 0.352
11:00 | 2695 | 9.0686 | 1.1449 | 0.17 | 0.20015 | 0.01648 | 3875.4253 | -- | -- | 0.25307 | 23.2929 | -- | 0.20114 | 0.27975 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.417 | 0.51 | -- | 269.21 | 0.059 | 0.029 | 51.1 | 0.123 | 0.38454 | 0.21346 | 8.7 | 0.353
11:30 | 2695 | 9.0686 | 1.1449 | 0.17 | 0.20015 | 0.01648 | 3875.4253 | -- | -- | 0.25307 | 23.2929 | -- | 0.20114 | 0.27975 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.417 | 0.51 | -- | 269.21 | 0.059 | 0.029 | 51.1 | 0.123 | 0.38454 | 0.21346 | 8.7 | 0.353
12:00 | 2695 | 9.0887 | 1.1449 | 0.165 | 0.19841 | 0.01587 | 3875.4156 | -- | -- | 0.2684 | 23.2679 | -- | 0.20568 | 0.28564 | 2410.2 | 0.745 | -- | 0.42 | 0.502 | -- | 269.201 | 0.052 | 0.024 | 51.1 | 0.123 | 0.34314 | 0.26298 | 8.68 | 0.352
12:30 | 2695 | 9.0887 | 1.1449 | 0.165 | 0.19841 | 0.01587 | 3875.4156 | -- | -- | 0.2684 | 23.2679 | -- | 0.20568 | 0.28564 | 2410.2 | 0.745 | -- | 0.42 | 0.502 | -- | 269.201 | 0.052 | 0.024 | 51.1 | 0.123 | 0.34314 | 0.26298 | 8.68 | 0.352
13:00 | 2695 | 9.1131 | 1.168 | 0.171 | 0.20141 | 0.0135 | 3875.4131 | -- | -- | 0.28876 | 23.2616 | -- | 0.21474 | 0.27975 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.421 | 0.5 | -- | 269.193 | 0.045 | 0.018 | 51.1 | 0.123 | 0.3045 | 0.31191 | 8.65 | 0.338
13:30 | 2695 | 9.1131 | 1.168 | 0.171 | 0.20141 | 0.0135 | 3875.4131 | -- | -- | 0.28876 | 23.2616 | -- | 0.21474 | 0.27975 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.421 | 0.5 | -- | 269.193 | 0.045 | 0.018 | 51.1 | 0.123 | 0.3045 | 0.31191 | 8.65 | 0.338
14:00 | 2695 | 9.1344 | 1.1476 | 0.215 | 0.16451 | 0.01429 | 3875.4125 | -- | -- | 0.31247 | 23.2601 | -- | 0.22448 | 0.26811 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.417 | 0.507 | -- | 269.184 | 0.034 | 0.015 | 51.1 | 0.123 | 0.26849 | 0.36149 | 8.64 | 0.324
14:30 | 2695 | 9.1344 | 1.1476 | 0.215 | 0.16451 | 0.01429 | 3875.4125 | -- | -- | 0.31247 | 23.2601 | -- | 0.22448 | 0.26811 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.417 | 0.507 | -- | 269.184 | 0.034 | 0.015 | 51.1 | 0.123 | 0.26849 | 0.36149 | 8.64 | 0.324
15:00 | 2695 | 9.1405 | 1.1152 | 0.227 | 0.12742 | 0.0136 | 3875.4116 | -- | -- | 0.33633 | 23.2577 | -- | 0.22934 | 0.26236 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.421 | 0.515 | -- | 269.175 | 0.022 | 0.015 | 51.1 | 0.123 | 0.23205 | 0.40851 | 8.61 | 0.338
15:30 | 2695 | 9.1405 | 1.1152 | 0.227 | 0.12742 | 0.0136 | 3875.4116 | -- | -- | 0.33633 | 23.2577 | -- | 0.22934 | 0.26236 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.421 | 0.515 | -- | 269.175 | 0.022 | 0.015 | 51.1 | 0.123 | 0.23205 | 0.40851 | 8.61 | 0.338
16:00 | 2695 | 9.1445 | 1.0828 | 0.239 | 0.09022 | 0.01616 | 3875.4 | -- | -- | 0.36074 | 23.2281 | -- | 0.23421 | 0.25102 | 2410.09 | 0.733 | -- | 0.417 | 0.523 | -- | 269.167 | 0.014 | 0.015 | 51.1 | 0.123 | 0.19947 | 0.4417 | 8.58 | 0.352
16:30 | 2695 | 9.1445 | 1.0828 | 0.239 | 0.09022 | 0.01616 | 3875.4 | -- | -- | 0.36074 | 23.2281 | -- | 0.23421 | 0.25102 | 2410.09 | 0.733 | -- | 0.417 | 0.523 | -- | 269.167 | 0.014 | 0.015 | 51.1 | 0.123 | 0.19947 | 0.4417 | 8.58 | 0.352
17:00 | 2695 | 9.1479 | 1.0693 | 0.246 | 0.0583 | 0.01526 | 3875.3976 | 64.382 | 19.161 | 0.38552 | 23.2219 | -- | 0.23907 | 0.2399 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.417 | 0.532 | -- | 269.158 | 0.02 | 0.016 | 51.1 | 0.123 | 0.19377 | 0.45574 | 8.57 | 0.366
17:30 | 2695 | 9.1479 | 1.0693 | 0.246 | 0.0583 | 0.01526 | 3875.3976 | 64.382 | 19.161 | 0.38552 | 23.2219 | -- | 0.23907 | 0.2399 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.417 | 0.532 | -- | 269.158 | 0.02 | 0.016 | 51.1 | 0.123 | 0.19377 | 0.45574 | 8.57 | 0.366
18:00 | 2695 | 9.1531 | 1.0801 | 0.243 | 0.06636 | 0.01383 | 3875.3778 | -- | -- | 0.41381 | 23.1712 | 221.1615 | 0.22934 | 0.22903 | 2410.03 | 0.726 | -- | 0.417 | 0.523 | 108.94 | 269.149 | 0.025 | 0.022 | 51.1 | 0.123 | 0.21328 | 0.45151 | 8.55 | 0.356
18:30 | 2695 | 9.1531 | 1.0801 | 0.243 | 0.06636 | 0.01383 | 3875.3778 | -- | -- | 0.41381 | 23.1712 | 221.1615 | 0.22934 | 0.22903 | 2410.03 | 0.726 | -- | 0.417 | 0.523 | 108.94 | 269.149 | 0.025 | 0.022 | 51.1 | 0.123 | 0.21328 | 0.45151 | 8.55 | 0.356
19:00 | 2695 | 8.9527 | 1.0882 | 0.255 | 0.07419 | 0.01305 | 3875.3674 | -- | -- | 0.44424 | 23.1447 | -- | 0.20568 | 0.22369 | 2410.01 | 0.723 | -- | 0.419 | 0.523 | -- | 269.14 | 0.034 | 0.029 | 51.1 | 0.11 | 0.2285 | 0.45151 | 8.53 | 0.339
19:30 | 2695 | 8.9527 | 1.0882 | 0.255 | 0.07419 | 0.01305 | 3875.3674 | -- | -- | 0.44424 | 23.1447 | -- | 0.20568 | 0.22369 | 2410.01 | 0.723 | -- | 0.419 | 0.523 | -- | 269.14 | 0.034 | 0.029 | 51.1 | 0.11 | 0.2285 | 0.45151 | 8.53 | 0.339
20:00 | 2695 | 8.7034 | 1.0963 | 0.252 | 0.09569 | 0.01237 | 3875.3781 | -- | -- | 0.47575 | 23.172 | -- | 0.20114 | 0.2399 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.418 | 0.519 | -- | 269.132 | 0.056 | 0.038 | 51.1 | 0.097 | 0.24277 | 0.43611 | 8.5 | 0.322
20:30 | 2695 | 8.7034 | 1.0963 | 0.252 | 0.09569 | 0.01237 | 3875.3781 | -- | -- | 0.47575 | 23.172 | -- | 0.20114 | 0.2399 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.418 | 0.519 | -- | 269.132 | 0.056 | 0.038 | 51.1 | 0.097 | 0.24277 | 0.43611 | 8.5 | 0.322
21:00 | 2695 | 8.3963 | 1.0801 | 0.243 | 0.1316 | 0.01525 | 3875.3753 | -- | -- | 0.50746 | 23.165 | -- | 0.20568 | 0.25666 | 2409.95 | 0.717 | -- | 0.416 | 0.512 | -- | 269.123 | 0.081 | 0.049 | 51.1 | 0.084 | 0.2609 | 0.42363 | 8.47 | 0.305
21:30 | 2695 | 8.3963 | 1.0801 | 0.243 | 0.1316 | 0.01525 | 3875.3753 | -- | -- | 0.50746 | 23.165 | -- | 0.20568 | 0.25666 | 2409.95 | 0.717 | -- | 0.416 | 0.512 | -- | 269.123 | 0.081 | 0.049 | 51.1 | 0.084 | 0.2609 | 0.42363 | 8.47 | 0.305
22:00 | 2695 | 8.1203 | 0.9316 | 0.234 | 0.16286 | 0.01935 | 3875.3796 | -- | -- | 0.53977 | 23.1759 | -- | 0.19661 | 0.25666 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.417 | 0.504 | -- | 269.114 | 0.109 | 0.059 | 51.1 | 0.071 | 0.28187 | 0.40441 | 8.44 | 0.288
22:30 | 2695 | 8.1203 | 0.9316 | 0.234 | 0.16286 | 0.01935 | 3875.3796 | -- | -- | 0.53977 | 23.1759 | -- | 0.19661 | 0.25666 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.417 | 0.504 | -- | 269.114 | 0.109 | 0.059 | 51.1 | 0.071 | 0.28187 | 0.40441 | 8.44 | 0.288
23:00 | 2695 | 7.9457 | 0.778 | 0.225 | 0.19706 | 0.02253 | 3875.3827 | -- | -- | 0.57206 | 23.1852 | -- | 0.19661 | 0.25666 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.42 | 0.473 | -- | 269.106 | 0.141 | 0.063 | 51.1 | 0.057 | 0.37809 | 0.31932 | 8.4 | 0.27
23:30 | 2695 | 7.9457 | 0.778 | 0.225 | 0.19706 | 0.02253 | 3875.3827 | -- | -- | 0.57206 | 23.1852 | -- | 0.19661 | 0.25666 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.42 | 0.473 | -- | 269.106 | 0.141 | 0.063 | 51.1 | 0.057 | 0.37809 | 0.31932 | 8.4 | 0.27

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 3 de Agosto del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/08/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
03/08/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
03/08/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.5
03/08/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.47
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.22
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
03/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.99
03/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 3
03/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
03/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.2
03/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.69

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 3 de Agosto del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
03/08/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
03/08/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
03/08/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
03/08/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.101

## STOCK_COMB
domingo, 3 de Agosto del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
03/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 608.94 | 608.938 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.449 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 355.82 | 355.824 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
03/08/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
03/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
03/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9870 | 9870 | 0 | m3
03/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
03/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
03/08/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59902.83 | 59902.83 | 0 | m3
03/08/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31261.38 | 31261.38 | 0 | m3
03/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
03/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.54 | 511.54 | 0 | m3
03/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 703.85 | 703.85 | 0 | m3
03/08/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 796.46 | 796.458 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
03/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.17 | 2179.17 | 0 | m3
03/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
03/08/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6407.7 | 6407.7 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
03/08/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
03/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 17.1 | 17.1 | 0 | m3
03/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 544.62 | 544.62 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 3 de Agosto del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 03/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1122
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1155.28
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1026.1004
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 11.4846
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 10851.84
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1145463
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1129707
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1292425
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 12151
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 909861.18
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 910800.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 973914.253
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 955446.591
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 954531.013
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1252938.635
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1719930
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23040.59
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23037.39
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23040.59
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19968.51
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 20982.94
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 18432.47
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 18432.47
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12931.49
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 3 de Agosto del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
03/08/2025 00:00 | 872.4 | 2983.72 | 85.53 | 85.53 | 4489.7 | 542.31 | 8562 | 22773 | 3580.5706 | 4051.6174 | 4043.4761 | 4052.3766 | 27.4 | 6821 | 7105.536
03/08/2025 01:00 | 871.3 | 0 | 86.97 | 86.97 | 4490.9 | 538.39 | 8716 | 22657 | 3794.0964 | 4103.6346 | 4094.7304 | 4104.4331 | 27.4 | 6810 | 7105.923
03/08/2025 02:00 | 870.7 | 0 | 88.68 | 88.68 | 4487.8 | 525.64 | 8871 | 22686 | 3886.4319 | 4156.2408 | 4147.2828 | 4157.3143 | 27.4 | 6821 | 7105.84
03/08/2025 03:00 | 870.8 | 0 | 90.6 | 90.6 | 4495.4 | 527.6 | 9050 | 23309 | 3938.4884 | 4183.1326 | 4174.0997 | 4184.0488 | 27.4 | 6829 | 7105.867
03/08/2025 04:00 | 870.6 | 0 | 92.41 | 92.41 | 4487 | 524.66 | 9239 | 23321 | 3971.8185 | 4207.6691 | 4199.2943 | 4209.2529 | 27.4 | 6832 | 7105.847
03/08/2025 05:00 | 870.5 | 0 | 93.66 | 93.66 | 4489.9 | 524.66 | 9351 | 23291 | 3930.9509 | 4184.1141 | 4176.2619 | 4185.8154 | 27.4 | 6804 | 7105.923
03/08/2025 06:00 | 870.9 | 0 | 94.47 | 94.47 | 4488.8 | 527.6 | 9433 | 22774 | 3953.5637 | 4200.0137 | 4191.7252 | 4201.4793 | 27.4 | 6802 | 7105.688
03/08/2025 07:00 | 870.8 | 0 | 94.53 | 94.53 | 4488.8 | 518.77 | 9434 | 22810 | 3983.596 | 4247.9088 | 4239.4112 | 4249.2962 | 27.4 | 6803 | 7105.598
03/08/2025 08:00 | 870.9 | 0 | 94.27 | 94.27 | 4488.8 | 524.66 | 9416 | 23230 | 4067.2165 | 4355.0838 | 4346.4615 | 4356.3538 | 27.4 | 6807 | 7105.874
03/08/2025 09:00 | 871.1 | 0 | 94.17 | 94.17 | 4488.8 | 522.69 | 9376 | 22785 | 3977.1187 | 4344.0914 | 4336.0809 | 4345.636 | 27.4 | 6810 | 7106.571
03/08/2025 10:00 | 870.1 | 0 | 93.38 | 93.38 | 4488.8 | 523.68 | 9323 | 22557 | 4015.9843 | 4342.1287 | 4333.7021 | 4343.3983 | 27.4 | 6818 | 7106.695
03/08/2025 11:00 | 866.9 | 0 | 92.82 | 92.82 | 4488.8 | 517.79 | 9248 | 22664 | 3970.4056 | 4316.6107 | 4308.1833 | 4317.9588 | 27.3 | 6812 | 7106.888
03/08/2025 12:00 | 866.8 | 0 | 92.15 | 92.15 | 4488.8 | 530.54 | 9173 | 22841 | 3880.5431 | 4288.3446 | 4281.7989 | 4290.6349 | 27.3 | 6811 | 7107.274
03/08/2025 13:00 | 866.2 | 0 | 91.17 | 91.17 | 4488.8 | 526.62 | 9098 | 22657 | 3723.5493 | 4230.8315 | 4226.5434 | 4232.9254 | 27.3 | 6796 | 7106.881
03/08/2025 14:00 | 866 | 0 | 89.84 | 89.84 | 4488.8 | 523.68 | 8985 | 22738 | 3657.3601 | 4202.7618 | 4199.7269 | 4204.895 | 27.3 | 6805 | 7106.584
03/08/2025 15:00 | 866 | 0 | 89.13 | 89.13 | 4488.8 | 525.64 | 8911 | 22838 | 3709.2987 | 4228.8685 | 4226.1108 | 4231.7478 | 27.3 | 6805 | 7107.281
03/08/2025 16:00 | 866.6 | 0 | 89.19 | 89.19 | 4488.8 | 526.62 | 8909 | 22735 | 3966.6367 | 4308.7589 | 4305.0472 | 4311.01 | 27.4 | 6802 | 7105.309
03/08/2025 17:00 | 866.7 | 0 | 89.43 | 89.43 | 4488.8 | 530.54 | 8906 | 22737 | 3856.1638 | 4302.4776 | 4297.2618 | 4304.2969 | 27.4 | 6795 | 7104.957
03/08/2025 18:00 | 866 | 0 | 88.85 | 88.85 | 4474.9 | 530.54 | 8874 | 22696 | 3859.9327 | 4300.3185 | 4293.6935 | 4301.7059 | 27.4 | 6805 | 7105.116
03/08/2025 19:00 | 866.1 | 0 | 87.38 | 87.38 | 4471.3 | 522.69 | 8730 | 22592 | 3874.1833 | 4303.0666 | 4295.8561 | 4304.5326 | 27.4 | 6786 | 7105.302
03/08/2025 20:00 | 870.9 | 0 | 86.23 | 86.23 | 4485.5 | 532.5 | 8611 | 22785 | 3811.5273 | 4273.6229 | 4266.3361 | 4274.971 | 27.4 | 6764 | 7105.84
03/08/2025 21:00 | 870.7 | 0 | 85.61 | 85.61 | 4491 | 515.83 | 8550 | 22635 | 3832.7267 | 4284.4189 | 4276.825 | 4286.042 | 27.4 | 6791 | 7105.929
03/08/2025 22:00 | 870.9 | 0 | 86.03 | 86.03 | 4492 | 521.71 | 8590 | 22601 | 3871.2391 | 4310.5255 | 4303.2089 | 4311.9522 | 27.4 | 6796 | 7105.854
03/08/2025 23:00 | 870.9 | 0 | 86.85 | 86.85 | 4492 | 525.64 | 8674 | 22710 | 3913.5201 | 4328.9772 | 4321.2669 | 4330.4428 | 27.4 | 6797 | 7105.957

## TEMP_AMB
domingo, 3 de Agosto del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
03/08/2025 00:00 | 16 | 21.68 | 21.68 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 29.18 | 16.6 | 17.3 | 22.52 | 18.15 | 17.3 | 17.7 | 23.24
03/08/2025 01:00 | 16 | 21.36 | 21.36 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 29.29 | 16.5 | 17.1 | 22.24 | 16.9667 | 16.8 | 17.55 | 23.05
03/08/2025 02:00 | 15 | 21.37 | 21.37 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.9 | 29.45 | 16.2 | 16.7 | 21.98 | 16.6667 | 17.1 | 17.46 | 22.87
03/08/2025 03:00 | 15 | 21.12 | 21.12 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 29.42 | 16.3 | 17 | 21.74 | 16.9967 | 17.7 | 17.34 | 22.71
03/08/2025 04:00 | 14 | 21.17 | 21.17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 29.54 | 16.4 | 17.1 | 21.54 | 16.8333 | 17.5 | 17.34 | 22.81
03/08/2025 05:00 | 15 | 21 | 21 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 28.91 | 16.2 | 17.1 | 21.39 | 16.7333 | 17.4 | 17.29 | 22.91
03/08/2025 06:00 | 15 | 20.98 | 20.98 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 28.63 | 16.2 | 16.8 | 21.26 | 16.6667 | 17.4 | 17.26 | 23.01
03/08/2025 07:00 | 15 | 20.85 | 20.85 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 18 | 28.89 | 16.3 | 16.9 | 21.2 | 17.8 | 17.4 | 17.28 | 23.32
03/08/2025 08:00 | 16 | 20.89 | 20.89 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.3 | 29.5 | 16.5 | 17.4 | 21.14 | 17.875 | 17.6 | 17.29 | 27.31
03/08/2025 09:00 | 17 | 20.97 | 20.97 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.6 | 29.88 | 16.5 | 17 | 21.14 | 17.475 | 17.7 | 17.37 | 31.39
03/08/2025 10:00 | 17 | 21.28 | 21.28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.6 | 30.38 | 16.8 | 17.2 | 21.14 | 17.225 | 18.4 | 17.5 | 32.03
03/08/2025 11:00 | 18 | 21.34 | 21.34 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.7 | 31.93 | 17.2 | 17.9 | 21.14 | 17.575 | 19 | 17.85 | 30.84
03/08/2025 12:00 | 18 | 22.12 | 22.12 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 19.5 | 33.4 | 17.3 | 18.2 | 21.43 | 17.9 | 19.8 | 18.19 | 31.4
03/08/2025 13:00 | 18 | 23.02 | 23.02 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.6 | 31.89 | 17.8 | 18.8 | 21.99 | 18.65 | 20.6 | 18.55 | 31.63
03/08/2025 14:00 | 18 | 23.35 | 23.35 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 17.8 | 31.45 | 17.9 | 19 | 22.59 | 18.8 | 20 | 18.74 | 32.59
03/08/2025 15:00 | 18 | 24.06 | 24.06 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17.6 | 31.07 | 17.6 | 19 | 23.03 | 18.738 | 19.2 | 18.76 | 33
03/08/2025 16:00 | 16 | 24.31 | 24.31 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.4 | 31.04 | 17.6 | 18.9 | 23.12 | 18.737 | 18.6 | 18.61 | 30.97
03/08/2025 17:00 | 17 | 24.54 | 24.54 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.2 | 30.45 | 17.6 | 18.5 | 22.99 | 18.6 | 18.3 | 18.51 | 28.68
03/08/2025 18:00 | 17 | 22.64 | 22.64 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.1 | 30.03 | 17.6 | 18.6 | 22.69 | 18.6 | 18.1 | 18.33 | 26.93
03/08/2025 19:00 | 17 | 22.36 | 22.36 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.3 | 29.93 | 17.6 | 18 | 22.32 | 18.7 | 17.9 | 18.31 | 25.68
03/08/2025 20:00 | 17 | 22.4 | 22.4 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.4 | 29.73 | 17.6 | 17.5 | 22.02 | 18.875 | 17.7 | 18.2 | 25.2
03/08/2025 21:00 | 16 | 22.46 | 22.46 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.3 | 29.8 | 17.4 | 17.6 | 21.84 | 18.875 | 17.7 | 18.03 | 24.76
03/08/2025 22:00 | 16 | 22.28 | 22.28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.6 | 29.61 | 17.3 | 17.3 | 21.73 | 18.85 | 17.8 | 17.98 | 24.41
03/08/2025 23:00 | 16 | 22.21 | 22.21 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.3 | 29.27 | 17.1 | 17.4 | 21.66 | 18.925 | 17.7 | 17.97 | 24.06

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 3 de Agosto del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
03/08/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 03/08/2025 06:00 | 04/08/2025 06:00
03/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 03/08/2025 06:00 | 04/08/2025 06:00
03/08/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 03/08/2025 06:00 | 04/08/2025 06:00
03/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 03/08/2025 06:00 | 04/08/2025 06:00
03/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 03/08/2025 06:00 | 04/08/2025 06:00
03/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 03/08/2025 06:00 | 04/08/2025 06:00
03/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1850 | 03/08/2025 06:00 | 04/08/2025 06:00
03/08/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 03/08/2025 06:00 | 04/08/2025 06:00
03/08/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 03/08/2025 06:00 | 04/08/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 3 de Agosto del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
03/08/2025 | 00:30 | 24 | 50.99 | 0 | 20.3647 |  | 3.5 | 8.19 | 10.469 | [6 empty] | 8 | 9 |  |  |  |  | 9.8354 | 10.2525 |  |  |  | 13.5793 | 14.83 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098
03/08/2025 | 01:00 | 24 | 51.03 | 0 | 20.3647 |  | 3.41 | 8.61 | 11.212 | [6 empty] | 8 | 9 |  |  |  |  | 8.9926 | 10.9815 |  |  |  | 14.3987 | 14.17 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098
03/08/2025 | 01:30 | 23 | 51 | 0 | 20.3647 |  | 2.85 | 8.22 | 11.566 | [6 empty] | 7 | 8 |  |  |  |  | 8.5195 | 11.2929 |  |  |  | 14.7487 | 14.92 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098
03/08/2025 | 02:00 | 23 | 50.98 | 0 | 20.3647 |  | 2.77 | 8.51 | 11.381 | [6 empty] | 6 | 8 |  |  |  |  | 9.6556 | 12.0335 |  |  |  | 14.632 | 14.64 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098
03/08/2025 | 02:30 | 23 | 50.99 | 0 | 20.3647 |  | 3.11 | 7.79 | 12.181 | [6 empty] | 7 | 7 |  |  |  |  | 11.6739 | 12.8072 |  |  |  | 15.3407 | 14.73 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098
03/08/2025 | 03:00 | 23 | 50.98 | 0 | 20.3647 |  | 3.4 | 7.71 | 11.648 | [6 empty] | 7 | 8 |  |  |  |  | 12.1473 | 13.1198 |  |  |  | 15.5455 | 15.28 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098
03/08/2025 | 03:30 | 23 | 50.98 | 0 | 20.3647 |  | 3.8 | 7 | 10.605 | [6 empty] | 8 | 9 |  |  |  |  | 8.1917 | 9.9247 |  |  |  | 16.2612 | 14.78 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098
03/08/2025 | 04:00 | 23 | 50.96 | 0 | 20.3647 |  | 4.12 | 7.5 | 10.876 | [6 empty] | 7 | 8 |  |  |  |  | 7.7304 | 8.2247 |  |  |  | 16.1292 | 14.26 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098
03/08/2025 | 04:30 | 23 | 50.95 | 0 | 20.3647 |  | 3.79 | 7.56 | 11.285 | [6 empty] | 6 | 8 |  |  |  |  | 7.6253 | 8.6115 |  |  |  | 14.7617 | 14.78 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098
03/08/2025 | 05:00 | 23 | 50.94 | 0 | 20.3647 | 0 | 3.97 | 7.41 | 10.177 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5224 | 7.8567 | 0 | 0 | 0 | 15.5686 | 14.75 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 0 | 0
03/08/2025 | 05:30 | 23 | 50.99 | 0 | 20.3647 | 0 | 3.56 | 6.85 | 12.594 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8444 | 6.9634 | 0 | 0 | 0 | 14.815 | 13.38 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 0 | 0.065
03/08/2025 | 06:00 | 23 | 50.97 | 0 | 20.3647 | 0 | 3.03 | 7.26 | 12.968 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 8 | 10.3119 | 0 | 0 | 5.81 | 8.5597 | 7.3582 | 0 | 0 | 0 | 13.6058 | 13.9 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 0.04 | 0.017
03/08/2025 | 06:30 | 24 | 50.96 | 0 | 20.3647 | 3.978 | 2.72 | 7.61 | 10.915 |  |  |  |  | 15.9 | 39.55 | 7 | 7 | 145.4444 | 0.15552 | 42.52 | 135.04 | 8.3077 | 7.8503 | 23.8673 | 12.8087 | 191.73 | 14.5954 | 13.37 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 58.07 | 19.295
03/08/2025 | 07:00 | 24 | 50.97 | 0 | 20.3647 | 16.436 | 2.51 | 7.33 | 9.753 |  |  |  |  | 245.7 | 239.54 | 6 | 8 | 416.6192 | 6.1526 | 185.1 | 464.35 | 7.5664 | 7.5162 | 194.909 | 119.5298 | 465.78 | 13.9821 | 13.23 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 203.82 | 140.013
03/08/2025 | 07:30 | 23 | 50.94 | 0 | 20.3647 | 28.247 | 2.82 | 7.11 | 8.538 |  |  |  |  | 486.5 | 518.4 | 8 | 9 | 700.2927 | 17.2954 | 306.46 | 725.23 | 7.7961 | 6.1536 | 462.097 | 371.6063 | 623.5 | 14.1014 | 11.7 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 345.13 | 325.932
03/08/2025 | 08:00 | 23 | 50.94 | 0 | 20.3647 | 49.303 | 3.36 | 7.69 | 8.882 |  |  |  |  | 731 | 781.46 | 9 | 10 | 826.1391 | 68.3514 | 419.05 | 798.68 | 5.3622 | 5.0169 | 756.5849 | 682.9354 | 682.27 | 11.9852 | 11.27 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 481.42 | 367.083
03/08/2025 | 08:30 | 23 | 50.97 | 0 | 22.9718 | 453.493 | 3.06 | 7.98 | 8.195 |  |  |  |  | 860.9 | 844.73 | 8 | 9 | 864.3492 | 119.7408 | 525.84 | 836.18 | 3.8897 | 3.5103 | 872.9342 | 827.4339 | 727.4 | 11.7779 | 10.94 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 614.16 | 217.711
03/08/2025 | 09:00 | 23 | 50.98 | 0 | 22.9718 | 578.86 | 2.82 | 7.14 | 9.301 |  |  |  |  | 879.6 | 877.6 | 9 | 10 | 877.9666 | 253.6175 | 620.9 | 846.17 | 2.5599 | 3.2441 | 899.8775 | 847.63 | 745.1 | 11.3437 | 9.76 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 735.32 | 235.774
03/08/2025 | 09:30 | 23 | 51.01 | 0 | 22.9718 | 679.005 | 3.06 | 7.46 | 9.385 |  |  |  |  | 882.8 | 890.54 | 9 | 11 | 881.9712 | 584.9556 | 715.64 | 851.19 | 2.5009 | 2.3513 | 910.9637 | 855.3911 | 751.82 | 10.854 | 9.36 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 840.65 | 358.107
03/08/2025 | 10:00 | 23 | 49.73 | 0 | 22.9718 | 766.921 | 2.4 | 7.92 | 7.413 |  |  |  |  | 876.4 | 898.18 | 10 | 11 | 879.7994 | 642.6807 | 786.39 | 850.46 | 5.3048 | 3.3022 | 913.4325 | 856.619 | 755.03 | 10.235 | 8.82 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 930.99 | 835.736
03/08/2025 | 10:30 | 24 | 47.24 | 0 | 22.9718 | 831.714 | 3.2 | 7.46 | 7.885 |  |  |  |  | 866 | 897.46 | 10 | 11 | 874.5699 | 731.0094 | 845.73 | 846.73 | 4.8357 | 3.8601 | 914.025 | 851.2903 | 755.63 | 10.2029 | 8.99 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 1003.35 | 835.526
03/08/2025 | 11:00 | 24 | 47.23 | 0 | 22.9718 | 885.827 | 3.8 | 7.92 | 7.379 |  |  |  |  | 862.8 | 897.6 | 10 | 11 | 872.2614 | 795.2297 | 878.72 | 843.72 | 3.9964 | 3.3066 | 910.3541 | 846.8407 | 756.63 | 10.3709 | 9.8 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 1052.35 | 819.382
03/08/2025 | 11:30 | 23 | 47.24 | 0 | 22.9718 | 926.935 | 4.19 | 8.15 | 6.902 |  |  |  |  | 861.4 | 897.2 | 11 | 12 | 871.4165 | 842.8756 | 890.11 | 838.4 | 2.8871 | 2.7156 | 913.1865 | 845.6532 | 755.62 | 10.5571 | 9.18 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 1072.17 | 820.858
03/08/2025 | 12:00 | 23 | 47.22 | 0 | 22.9718 | 949.06 | 5.02 | 7.82 | 6.399 |  |  |  |  | 865.8 | 900 | 11 | 12 | 875.4493 | 873.3525 | 896.12 | 836.43 | 3.0379 | 2.9211 | 921.606 | 854.8663 | 756.54 | 10.0667 | 8.42 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 1077.8 | 818.874
03/08/2025 | 12:30 | 23 | 47.25 | 0 | 22.9718 | 954.483 | 5.41 | 7.54 | 6.275 |  |  |  |  | 863.7 | 906.54 | 11 | 12 | 881.1301 | 888.6538 | 887.39 | 840.89 | 1.0364 | 3.4055 | 922.94 | 855.8325 | 760.48 | 8.7537 | 7.88 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 1057.42 | 821.788
03/08/2025 | 13:00 | 23 | 47.25 | 0 | 22.9718 | 940.028 | 5.91 | 7 | 6.245 |  |  |  |  | 866.8 | 910.54 | 11 | 12 | 891.5373 | 884.4729 | 872.99 | 871.63 | 6.0058 | 3.1565 | 923.0239 | 862.3714 | 762.49 | 8.487 | 7.38 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 1023.32 | 827.663
03/08/2025 | 13:30 | 24 | 47.24 | 0 | 22.9718 | 906.583 | 6.53 | 7.68 | 7.124 |  |  |  |  | 874.5 | 918.91 | 11 | 12 | 900.7672 | 863.266 | 855.09 | 602.52 | 3.843 | 3.319 | 924.3477 | 868.2567 | 762.52 | 7.7464 | 7.61 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 973.89 | 832.353
03/08/2025 | 14:00 | 24 | 40.71 | 0 | 22.9718 | 853.711 | 7.05 | 7.11 | 6.692 |  |  |  |  | 877.9 | 921.46 | 11 | 12 | 903.7676 | 821.5614 | 815.49 | 573.28 | 3.9472 | 2.9146 | 923.1517 | 872.4379 | 759.25 | 7.5447 | 7.6 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 901.37 | 837.05
03/08/2025 | 14:30 | 23 | 47.22 | 0 | 22.9718 | 781.953 | 6.91 | 6.29 | 6.427 |  |  |  |  | 864.5 | 920.36 | 12 | 13 | 901.9529 | 757.9652 | 764.23 | 558.7 | 5.0893 | 3.8653 | 918.1498 | 872.6461 | 754.41 | 7.2415 | 8.03 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 806.91 | 834.675
03/08/2025 | 15:00 | 23 | 46.26 | 0 | 22.9718 | 688.875 | 7.92 | 6.34 | 7.116 |  |  |  |  | 857 | 905.09 | 12 | 12 | 890.0631 | 677.3423 | 682.37 | 428.39 | 6.2239 | 4.5724 | 904.6541 | 866.3839 | 735.1 | 7.1771 | 8.65 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 692.87 | 808.766
03/08/2025 | 15:30 | 23 | 43.72 | 0 | 22.9718 | 575.875 | 8.26 | 6.25 | 6.274 |  |  |  |  | 820.1 | 869.82 | 12 | 13 | 848.9345 | 586.7026 | 581.84 | 187.89 | 6.747 | 5.5192 | 881.0012 | 847.0604 | 701.58 | 7.8901 | 8.7 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 575.15 | 786.382
03/08/2025 | 16:00 | 23 | 43.72 | 0 | 22.9718 | 463.653 | 8.02 | 5.97 | 6.954 |  |  |  |  | 675.3 | 769.82 | 13 | 13 | 658.064 | 496.3762 | 472.85 | 300.02 | 7.5789 | 5.9192 | 806.174 | 782.8681 | 617.09 | 7.4111 | 8.8 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 432.0111 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 440.16 | 718.786
03/08/2025 | 16:30 | 24 | 43.81 | 0 | 21.5126 | 342.563 | 8.14 | 5.7 | 6.236 |  |  |  |  | 417.9 | 486.6 | 13 | 13 | 359.0781 | 388.5658 | 328.37 | 202.73 | 7.8426 | 6.6502 | 550.5826 | 528.1847 | 423.72 | 8.2012 | 8.63 | 480.0123 | 476.8122 | 480.0123 | 416.0107 | 438.4112 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 297.63 | 593.427
03/08/2025 | 17:00 | 24 | 47.19 | 0 | 21.5126 | 41.489 | 8.04 | 6.28 | 5.77 |  |  |  |  | 164.3 | 202.2 | 12 | 13 | 93.2005 | 203.8677 | 165.2 | 46.68 | 8.4368 | 7.7113 | 266.0356 | 249.7428 | 100.24 | 7.5297 | 8.04 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 448.0115 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 140.59 | 297.689
03/08/2025 | 17:30 | 23 | 47.16 | 0 | 21.5126 | 22.839 | 8.07 | 5.59 | 6.151 |  |  |  |  | 1.2 | 11.5 | 12 | 13 | 3.0947 | 169.6901 | 10.48 | 0 | 9.6288 | 8.6909 | 45.8195 | 36.2484 | 0 | 7.3566 | 7.92 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 448.0115 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 6.39 | 45.808
03/08/2025 | 18:00 | 23 | 47.14 | 0 | 21.5126 | 6.22 | 7.91 | 6.39 | 5.969 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 63.5248 | 0 | 0 | 9.1999 | 8.9867 | 0 | 0 | 0 | 7.0448 | 7.38 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 448.0115 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 0 | 0
03/08/2025 | 18:30 | 23 | 47.19 | 0 | 21.5126 | 0 | 7.28 | 6.68 | 5.494 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10.4114 | 0 | 0 | 7.8391 | 8.8764 | 0 | 0 | 0 | 7.077 | 7.69 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 448.0115 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 0 | 0
03/08/2025 | 19:00 | 23 | 47.17 | 0 | 21.5126 | 0 | 6.14 | 6.31 | 5.696 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4947 | 9.6983 | 0 | 0 | 0 | 7.1105 | 7.19 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 448.0115 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 0 | 0.07
03/08/2025 | 19:30 | 23 | 47.2 | 0 | 21.5126 | 0 | 5.92 | 6.41 | 6.025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3376 | 9.5613 | 0 | 0 | 0 | 7.3811 | 8.12 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 448.0115 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098 | 0 | 0.171
03/08/2025 | 20:00 | 23 | 47.17 | 0 | 21.5126 |  | 5.07 | 6.25 | 6.04 | [6 empty] | 11 | 11 |  |  |  |  | 8.1433 | 9.8804 |  |  |  | 7.6134 | 8.79 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 448.0115 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098
03/08/2025 | 20:30 | 24 | 47.19 | 0 | 21.5126 |  | 4.95 | 6.52 | 7.27 | [6 empty] | 9 | 9 |  |  |  |  | 7.5269 | 9.3157 |  |  |  | 8.2337 | 9.23 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 448.0115 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098
03/08/2025 | 21:00 | 24 | 47.14 | 0 | 21.5126 |  | 4.58 | 7.08 | 6.503 | [6 empty] | 9 | 10 |  |  |  |  | 7.7094 | 8.9758 |  |  |  | 9.0099 | 8.64 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 448.0115 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098
03/08/2025 | 21:30 | 25 | 43.66 | 0 | 21.5126 |  | 4.35 | 6.17 | 6.765 | [6 empty] | 9 | 10 |  |  |  |  | 7.0166 | 8.3332 |  |  |  | 8.7312 | 9.23 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 448.0115 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098
03/08/2025 | 22:00 | 25 | 43.66 | 0 | 21.5126 |  | 3.63 | 5.78 | 6.349 | [6 empty] | 9 | 9 |  |  |  |  | 6.8199 | 7.9926 |  |  |  | 8.378 | 8.77 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 448.0115 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098
03/08/2025 | 22:30 | 24 | 43.66 | 0 | 21.5126 |  | 3.69 | 5.61 | 6.151 | [6 empty] | 9 | 9 |  |  |  |  | 7.5084 | 8.1324 |  |  |  | 9.0726 | 9.17 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 448.0115 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098
03/08/2025 | 23:00 | 24 | 46.16 | 0 | 21.5126 |  | 3.63 | 6.54 | 6.109 | [6 empty] | 9 | 9 |  |  |  |  | 6.6123 | 7.604 |  |  |  | 8.8986 | 9.15 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 448.0115 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098
03/08/2025 | 23:30 | 23 | 47.24 | 0 | 21.5126 |  | 2.98 | 5.02 | 5.974 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  |  |  | 7.7987 | 7.7699 |  |  |  | 8.9211 | 8.93 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 448.0115 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098
04/08/2025 | 00:00 | 23 | 47.23 | 0 | 21.5126 |  | 3.53 | 5.01 | 5.891 | [6 empty] | 9 | 10 |  |  |  |  | 8.1732 | 8.351 |  |  |  | 8.9079 | 8.27 | 480.0123 | 480.0123 | 480.0123 | 416.0107 | 448.0115 | 0 | 269.406 | 384.0098 | 384.0098

## CALOR_ÚTIL
domingo, 3 de Agosto del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
03/08/2025 | 00:30 | 31 | 12.54 | 0 | 81.6503 | 289.04 | 414.2303
03/08/2025 | 01:00 | 31 | 12.55 | 0 | 81.6503 | 288.91 | 414.1103
03/08/2025 | 01:30 | 31 | 12.54 | 0 | 81.6503 | 292.47 | 417.6603
03/08/2025 | 02:00 | 31 | 12.27 | 0 | 81.6503 | 291.48 | 416.4003
03/08/2025 | 02:30 | 30 | 12.27 | 0 | 81.6503 | 289.4 | 413.3203
03/08/2025 | 03:00 | 30 | 12.29 | 0 | 81.6503 | 283.33 | 407.2703
03/08/2025 | 03:30 | 31 | 12.29 | 0 | 81.6503 | 284.89 | 409.8303
03/08/2025 | 04:00 | 31 | 12.26 | 0 | 81.6503 | 283.92 | 408.8303
03/08/2025 | 04:30 | 30 | 12.26 | 0 | 81.6503 | 288.17 | 412.0803
03/08/2025 | 05:00 | 30 | 12.28 | 0 | 81.6503 | 291.42 | 415.3503
03/08/2025 | 05:30 | 30 | 12.29 | 0 | 81.6503 | 290.32 | 414.2603
03/08/2025 | 06:00 | 30 | 12.39 | 0 | 81.6503 | 289.82 | 413.8603
03/08/2025 | 06:30 | 31 | 12.39 | 0 | 81.6503 | 291.18 | 416.2203
03/08/2025 | 07:00 | 31 | 12.1 | 0 | 81.6503 | 290.94 | 415.6903
03/08/2025 | 07:30 | 31 | 12.09 | 0 | 81.6503 | 291.23 | 415.9703
03/08/2025 | 08:00 | 31 | 12.27 | 0 | 81.6503 | 290.3 | 415.2203
03/08/2025 | 08:30 | 28 | 12.28 | 0 | 84.8567 | 287 | 412.1367
03/08/2025 | 09:00 | 28 | 12.22 | 0 | 84.8567 | 289.4 | 414.4767
03/08/2025 | 09:30 | 29 | 12.23 | 0 | 84.8567 | 287.38 | 413.4667
03/08/2025 | 10:00 | 29 | 11.7 | 0 | 84.8567 | 287.86 | 413.4167
03/08/2025 | 10:30 | 33 | 11.11 | 0 | 84.8567 | 285.66 | 414.6267
03/08/2025 | 11:00 | 33 | 10.85 | 0 | 84.8567 | 284.76 | 413.4667
03/08/2025 | 11:30 | 30 | 10.85 | 0 | 84.8567 | 281.01 | 406.7167
03/08/2025 | 12:00 | 30 | 10.84 | 0 | 84.8567 | 283.23 | 408.9267
03/08/2025 | 12:30 | 29 | 10.85 | 0 | 84.8567 | 283.94 | 408.6467
03/08/2025 | 13:00 | 29 | 10.8 | 0 | 84.8567 | 286.88 | 411.5367
03/08/2025 | 13:30 | 31 | 10.8 | 0 | 84.8567 | 285.35 | 412.0067
03/08/2025 | 14:00 | 31 | 9.76 | 0 | 84.8567 | 283.97 | 409.5867
03/08/2025 | 14:30 | 29 | 9.76 | 0 | 84.8567 | 283.41 | 407.0267
03/08/2025 | 15:00 | 29 | 9.91 | 0 | 84.8567 | 287.77 | 411.5367
03/08/2025 | 15:30 | 28 | 9.37 | 0 | 84.8567 | 291.19 | 413.4167
03/08/2025 | 16:00 | 28 | 9.37 | 0 | 84.8567 | 292.07 | 414.2967
03/08/2025 | 16:30 | 31 | 9.39 | 0 | 87.0649 | 292.89 | 420.3449
03/08/2025 | 17:00 | 31 | 10.96 | 0 | 87.0649 | 292.38 | 421.4049
03/08/2025 | 17:30 | 29 | 10.95 | 0 | 87.0649 | 299.26 | 426.2749
03/08/2025 | 18:00 | 29 | 10.98 | 0 | 87.0649 | 298.06 | 425.1049
03/08/2025 | 18:30 | 28 | 10.99 | 0 | 87.0649 | 300.31 | 426.365
03/08/2025 | 19:00 | 28 | 11.05 | 0 | 87.0649 | 294.7 | 420.815
03/08/2025 | 19:30 | 30 | 11.06 | 0 | 87.0649 | 297.26 | 425.385
03/08/2025 | 20:00 | 30 | 11.12 | 0 | 87.0649 | 291.61 | 419.7949
03/08/2025 | 20:30 | 32 | 11.13 | 0 | 87.0649 | 283.19 | 413.385
03/08/2025 | 21:00 | 32 | 11.02 | 0 | 87.0649 | 286.49 | 416.575
03/08/2025 | 21:30 | 34 | 10.21 | 0 | 87.0649 | 284.04 | 415.315
03/08/2025 | 22:00 | 34 | 9.72 | 0 | 87.0649 | 277.94 | 408.7249
03/08/2025 | 22:30 | 32 | 9.72 | 0 | 87.0649 | 287.15 | 415.935
03/08/2025 | 23:00 | 32 | 10.6 | 0 | 87.0649 | 287.67 | 417.3349
03/08/2025 | 23:30 | 31 | 10.85 | 0 | 87.0649 | 289.49 | 418.4049
04/08/2025 | 00:00 | 31 | 10.86 | 0 | 87.0649 | 287.44 | 416.365
EJEC MWh |  | 729 | 270.195 | 0 | 2028.5758 | 6928.79 | 9956.5608

## FLUJOS
domingo, 3 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/08/2025 | 00:30 | 0 | 18.5297 | -23.373 | -38.1894 | 12.1781 |  | 30.488 | -71.7611 | 44.8367 | 22.5113 | 22.0092 | -19.98 | -34.729 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 12.7667 | 35.4812 | 18.6394 | 18.8868 | 31.5868 | 16.3952 | 5.9526 | 8.3407 |  |  | -61.19 | -61.33 |  | 19.98 | 33 |  |  | -62.77 | -62.96 | -34.52 | 63.42 | 63.89 | 16.1184 | -1.346 | 54.7416 | 55.5093 | 55.9726 | -50.1007 | -49.9657 | 11.4125 | 11.6659 | 69.9267 | 71.2663 | 4.204 | 22.4359 | -487.0627 | 3.2279 | -14.8 | -15.1 | 56.3803 | 55.1146 | -4.0121 |  | -65.1663 | 1.4608 |  | 1.8977 | 545.5182 | 106.0213 | 106.0823 | -490.52 | 453.8181 |  | -38.3338 | 42.4015 | 74.5972 | 25.32 | 21.17 | 52.53 | 71.11 | -24.242 | -23.9741 | 86.4133 | 86.8001 | 31.7619 |  | -88.8537 | -3.2245 | -81.3648 |  |  | -5.6 | 161.1 | -12.78 | 33.5666 | 33.399 | 34.2874 | -30.1295 | -29.8001 | 55.7811 | -65.0202 | 58.5844 | 13.8133 | 42.1 | 59.66 | 35.3979 | 33.5495 | -25.66 |  | 82.8151 | 81.6449 | -158.3787 | -0.0003 | -15.578 | -72.9 | -73.8 | 23.0685 | 37.2162 | 46.04 | 52.7527 | 37.16 | -5.17 | 53.1805 | 157.869 |  | -23.96 | 70.03 | 52.45 | 153.9454 | 152.4727 | 5.8294 | 4.2455 | 210.6142 | 172.1234 | 165.9428 | 168.6152 | 68.2213 | 50.3638 | -24.694 | 506.2744 | 191.4876 |  | -24.0238 | -21.3446 | 0 | -50.7539 | -45.571 | 182.844 | -32.074 | -32.8344 | -16.3829 | 14.91 | -12.85 | 95.9 | 11.0569 | -143.7153 | -32.7767 | -32.1342 | 7.4165 | -49.6624 | 21.0256 |  | 19.7735 | 19.4063 | 41.908 | 42.1698 | 39.2 | 23.109 | 22.7741 | -10.5497 | -4.7492 | -4.9414 | -27.5116 | -22.3879 | 14.8995 | -9.75 | 10.7698 | 0.9525 | -6.46 | 19.01 | 13.3532 |  | -2.817 | 3.381 | 10.5165 | 39.71 | 24.9558 | 26.4289 | 11.71 | 85.5374 | 25 | -23.9782 | -2.5093 | -2.4124 | 1.7951 |  |  | -11.6845 | -34.5399 | 16.103 | 35.7788 | 64.204 | 67.8848 | -158.3168 | -18.3604 | 34.924 | -45.443 |  | 9.8062 | 9.536 |  | 213.0539 | 211.5143 |  | -190.386 | -346.5826 | 350.5914 | 347.9165 | -200.2558 | -199.5754 | -22.8451 | -11.8955 | 70.1595 | 69.4028 |  |  | 30.2596 | 30.1826 | -61.3002 | -61.3621 | 108.65 | 109.49 | 43.1 | 42.4 | 22.1712 | 28.56 | -356.3562 | 92.6832 | 92.488 | 11.6 | 0.6 | -29.3 | -28.8 | 1.6489 | 1.4443 | -344.2009 | -158.6227 | 473.3888 | 390.967 | 142.5221 | -376.1528 | 378.9707 | -153.9287 | -227.774 | -375.6342 | 110.5782 | 107.8076 | 152.8888 | -458.6423 | 236.2886 | -229.3162 | 227.5172 | -11.1252 |  | 18.4 | 7.074 | 7.073 | -18.32 | -2.24 |  | 2.9007 | -28.1239 | -21.2116 | 19.6 | 55.258 | 53.855 |  | 13.3827 | 45.1443 | 45.1787 | 45.6057 |  | 4.1 | 31.7257 | 6.41 |  | -16.561 | 48.987 | 22.8607 | -15.1664 | -48.486 | 11.9409 | 35.0101 | -11 | 10.4 |  | 66.0702
03/08/2025 | 01:00 | 0 | 17.8096 | -21.7381 | 8.3119 | 12.6186 |  | 29.0164 | -92.5916 | 42.8367 | 21.3333 | 20.9893 | -19.98 | -31.429 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 13.1824 | 51.9504 | 18.0215 | 17.9791 | 30.4176 | 16.0081 | 6.4979 | 8.102 |  |  | -55.17 | -55.24 |  | 19.98 | 30.8 |  |  | -63.05 | -62.69 | -22.28 | 63.61 | 63.68 | 15.1102 | -0.7313 | 51.9831 | 54.4345 | 59.6042 | -55.9949 | -53.6756 | 12.5136 | 12.4567 | 72.0701 | 75.8209 | 5.7744 | 19.0846 | -508.0371 | 4.2194 | -14.3 | -14.4 | 60.012 | 58.5665 | -4.0708 |  | -68.2068 | 0.7188 |  | 0.3617 | 560.045 | 96.9878 | 97.4151 | -478.5927 | 449.1642 |  | -38.8443 | 41.3579 | 70.4556 | 24.48 | 20.1 | 49.32 | 67.97 | -21.0271 | -21.5629 | 83.3005 | 82.861 | 33.5105 |  | -83.8701 | -5.2587 | -78.2308 |  |  | -6.3 | 157.8 | -12.42 | 32.0417 | 30.891 | 32.076 | -34.3751 | -34.8849 | 54.7584 | -58.1971 | 58.1024 | 12.9 | 38.78 | 57.46 | 34.4604 | 32.6706 | -25.46 |  | 79.1902 | 77.9494 | -153.3727 | -0.0002 | -15.4464 | -68.1 | -69.1 | 22.6785 | 36.0443 | 42.7525 | 50.9949 | 35.63 | -4.76 | 53.5525 | 151.6586 |  | -23.82 | 66.26 | 59.99 | 154.3636 | 152.6727 | 8.0202 | 7.3455 | 210.7421 | 174.1038 | 166.3115 | 168.0391 | 72.6984 | 57.9274 | -24.627 | 494.4106 | 231.4598 |  | -25.5087 | -22.8018 | 0 | -49.0627 | -46.582 | 167.484 | -28.4024 | -29.7798 | -21.394 | 0 | -12.68 | 124.5 | 10.7293 | -141.2516 | -32.1332 | -30.9819 | 6.9018 | -56.4942 | 17.6974 |  | 19.3973 | 19.2704 | 40.4475 | 41.4812 | 39.0704 | 21.9368 | 20.7646 | -12.7267 | -5.9618 | -5.9468 | -30.6448 | -27.2072 | 14.0499 | -9.53 | 10.2742 | 0.9158 | -6.19 | 18.68 | 13.1788 | 0 | -3.011 | 4.334 |  | 40.24 | 29.2356 | 32.1046 | 11.89 | 85.1902 | 24.5 | -24.5987 | -2.8674 | -2.9475 | 1.6671 |  |  | -12.4797 | -33.4678 | 16.7713 | 34.8291 | 62.4126 | 64.0988 | -158.504 | -18.1848 | 36.0458 | -45.4262 | 12.1662 | 9.0738 | 8.8715 | 13.6079 | 227.6112 | 229.3664 |  | -189.2218 | -354.61 | 355.4637 | 355.9554 | -215.2741 | -214.8481 | -21.2414 | -9.8545 | 71.0049 | 71.8535 |  |  | 31.1055 | 31.0286 | -64.8592 | -63.9834 | 104.17 | 103.9 | 65.1 | 65.1 | 22.1093 | 27.52 | -382.9112 | 95.4819 | 94.3338 | 11.1 | 29.1 | -31 | -31.3 |  |  | -350.2827 | -195.2299 | 513.765 | 417.7404 | 152.2698 | -416.6372 | 414.7621 | -163.8014 | -242.6681 | -402.3991 | 116.377 | 117.8722 | 168.9884 | -502.4857 | 247.3231 | -254.1087 | 254.384 | -10.3095 |  | 26.16 | 6.958 | 6.97 | -25.12 | 4 |  | -3.8956 | -34.8043 | -9.8131 | 22 | 56.188 | 55.374 |  | 13.6429 | 46.6269 | 46.5244 | 46.4145 |  | -27.9 | 22.9124 | 6.04 |  | -12.7846 | 47.2936 | 21.0667 | -11.8748 | -47.0073 | 8.8823 | 36.8228 | 22.2 | -21.6 |  | 65.2788
03/08/2025 | 01:30 | 0 | 17.3461 | -21.336 | 7.9937 | 12.4222 |  | 28.1924 | -91.2663 | 40.9061 | 20.5774 | 20.0761 | -22.2 | -29.174 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 12.1744 | 49.8926 | 17.9213 | 18.0992 | 30.1202 | 16.9774 | 6.0013 | 8.1302 |  |  | -54.33 | -54.08 |  | 22.2 | 28.6 |  |  | -62.91 | -63.11 | -21.23 | 63.39 | 63.54 | 14.9867 | -0.587 | 50.0515 | 51.7888 | 60.3524 | -57.6024 | -56.6322 | 34.5338 | 35.3312 | 71.5342 | 72.7399 | 6.8213 | 34.8987 | -523.1824 | 4.3248 | -15 | -15 | 63.0941 | 61.9719 | -3.7135 |  | -70.3179 | 0.1582 |  | 0.3957 | 583.1475 | 91.9217 | 91.6165 | -479.9099 | 457.6338 |  | -30.2213 | 30.8717 | 67.3121 | 24.2 | 19.58 | 46.75 | 66.58 | -22.3666 | -20.8931 | 81.3008 | 81.7628 | 34.6499 |  | -77.9116 | -5.8356 | -78.5336 |  |  | -12.2 | 154.9 | -11.98 | 30.5505 | 29.2146 | 29.6982 | -42.1104 | -41.6786 | 60.6184 | -55.4903 | 64.4177 | 12.4826 | 37.62 | 56.65 | 33.0542 | 31.3522 | -24.74 |  | 79.1917 | 77.152 | -160.8843 | -0.0002 | -14.9705 | -65.7 | -64.4 | 22.4478 | 34.2865 | 40.8739 | 48.0652 | 33.8 | -4.67 | 53.413 | 160.4541 |  | -22.35 | 61.86 | 58.24 | 159.3273 | 158.1273 | 12.1832 | 11.8545 | 213.9059 | 175.5642 | 166.1944 | 170.1527 | 68.8584 | 56.6596 | -24.342 | 495.5475 | 248.2585 |  | -24.7554 | -22.9829 | 0 | -44.6212 | -41.5753 | 139.836 | -25.0249 | -25.6235 | -20.721 | 0 | -6.52 | 99.6 | 10.381 | -130.0401 | -32.9199 | -32.3333 | 7.3803 | -48.2472 | 17.3032 |  | 20.2625 | 19.7772 | 40.8348 | 41.1182 | 40.2615 | 19.9273 | 20.2622 | -12.2243 | -10.7344 | -11.097 | -27.1735 | -22.7297 | 13.6983 | -9.1 | 10.0618 | 0.8914 | -5.81 | 17.67 | 12.3557 | 2.0664 | -3.146 | 4.313 | 12.4302 | 39.53 | 24.4436 | 26.206 | 11.56 | 84.6425 | 25.5 | -24.692 | -2.6928 | -2.8464 | 1.5547 |  |  | -12.2294 | -33.1597 | 17.8343 | 34.4734 | 64.5451 | 67.3571 | -159.0153 | -17.0314 | 35.7542 | -42.6815 | 11.8921 | 8.5855 | 8.3231 | 13 | 225.8336 | 225.1084 |  | -183.4002 | -352.3026 | 352.7654 | 354.514 | -213.6056 | -213.8194 | -23.1496 | -10.9948 | 69.3939 | 69.0782 | -140.2852 | -137.4156 | 31.8416 | 31.0506 | -63.9461 | -63.9128 | 103.87 | 102.95 | 70.4 | 70.1 | 22.0067 | 26.56 | -393.043 | 95.6788 | 95.4085 | 10.5 | 36 | -29.3 | -29.5 |  | 1.29 | -347.4563 | -207.4166 | 518.9633 | 418.9704 | 150.0503 | -409.6503 | 411.3503 | -168.6414 | -242.0997 | -407.3691 | 115.2488 | 115.2962 | 173.2776 | -503.1429 | 249.4121 | -252.8748 | 253.8989 | -10.5978 |  | 27.68 | 6.938 | 6.937 | -26.72 | 6 |  | -6.9139 | -37.3251 | -4.921 | 22.8 | 58.695 | 54.64 |  | 13.6465 | 45.5898 | 45.8014 | 45.4155 |  | -36.3 | 13.1207 | 5.83 |  | -11.3851 | 48.6909 | 22.9537 | -11.8685 | -48.2292 | 10.362 | 36.2669 | 29.5 | -29 |  | 64.2082
03/08/2025 | 02:00 | 0 | 16.71 | -20.3252 | 7.7295 | 11.5942 |  | 27.2826 | -88.0178 | 39.123 | 19.9314 | 19.4599 | -19.98 | -30.054 | 26.4 | 16.56 |  | 12.9383 | 48.2126 | 17.7481 | 18.0045 | 29.8719 | 16.8827 | 6.2756 | 8.0614 |  |  | -51.1 | -51.61 |  | 19.98 | 28.6 |  |  | -54.71 | -54.89 | -33.3 | 55.24 | 55.06 | 14.2925 | -0.3318 | 49.1339 | 50.8369 | 59.7838 | -51.3064 | -50.8638 | 12.6213 | 12.4769 | 72.338 | 74.2134 | 3.6806 | 19.912 | -501.9256 | -0.1448 | -13.9 | -14 | 58.036 | 56.8381 | -3.3826 |  | -69.6706 | -0.1796 |  | 0.2615 | 559.6788 | 92.4405 | 91.7081 | -473.1413 | 438.6253 |  | -27.3752 | 30.3186 | 65.1964 | 23.8 | 19.01 | 44.83 | 64.51 | -14.865 | -14.5971 | 72.5358 | 72.4302 | 35.1914 |  | -70.1333 | -5.0873 | -73.8622 |  |  | -9.4 | 149.6 | -11.56 | 30.8704 | 30.4951 | 30.919 | -41.4115 | -40.6765 | 59.6131 | -54.871 | 62.539 | 11.8978 | 35.57 | 53.7 | 32.5854 | 30.4733 | -24.2 |  | 75.3866 | 74.6188 | -156.4647 | -0.0002 | -14.6618 | -61.1 | -62 | 21.7831 | 33.1146 | 38.5257 | 46.8933 | 32.77 | -4.45 | 52.793 | 154.0538 |  | -22.04 | 59.08 | 55.06 | 154.6182 | 154.5636 | 20.1047 | 18.3727 | 210.6562 | 173.7745 | 163.9082 | 167.1729 | 72.0449 | 55.554 | -24.377 | 485.6776 | 246.986 |  | -24.3041 | -22.0625 | 0 | -46.6534 | -43.7308 | 141.372 | -25.0218 | -25.8522 | -22.5048 | 16.78 | -14.55 | 87.5 | 10.0843 | -135.2265 | -33.3233 | -32.1229 | 8.0446 | -53.5706 | 19.6012 |  | 19.7909 | 20.0311 | 42.473 | 41.7817 | 41.4852 | 13.8989 | 12.7267 | 10.8847 | -17.0577 | -16.8297 | -7.7004 | 0 | 14.0499 | -9.51 | 9.8738 | 0.8548 | -5.7 | 17.94 | 12.4118 | 0 | -3.427 | 4.341 |  | 36.08 | 3.3302 | 9.3357 | 11.68 | 78.9215 | 26.3 | -23.073 | -2.3299 | -2.4361 | 1.4869 |  |  | -12.262 | -30.5931 | 17.0872 | 31.8092 | 63.4038 | 66.268 | -146.8071 | -17.1895 | 33.8515 | -42.2178 | 13.0904 | 8.2241 | 7.975 | 14.6155 | 222.4619 | 222.0486 |  | -183.4231 | -346.6523 | 349.8867 | 346.1641 | -210.2322 | -209.0008 | -24.0197 | -13.137 | 70.3052 | 69.2702 |  |  | 31.0726 | 30.5342 | -63.3375 | -63.3689 | 98.84 | 98.63 | 75.2 | 75.4 |  | 26.32 | -387.7979 | 89.6198 | 89.3327 | 9.9 | 45.6 | -30.1 | -29.6 | 1.5352 |  | -341.8156 | -207.6851 | 514.4935 | 419.5311 | 151.7627 | -408.1944 | 409.9046 | -170.6312 | -241.4818 | -408.5896 | 114.5804 | 113.5808 | 171.5899 | -504.1029 | 248.6812 | -256.7286 | 255.0635 | -10.705 |  | 29.36 | 7.006 | 6.986 | -28.8 | 8.24 |  | -8.3207 | -39.2599 | -1.6678 | 23.7 | 55.005 | 55.045 |  | 13.665 | 46.0438 | 45.8826 | 45.7163 |  | -45.7 | 12.428 | 5.57 |  | -13.5703 | 50.0443 | 24.2117 | -13.7468 | -49.1351 | 11.8543 | 36.1468 | 39.4 | -38.4 |  | 65.1228
03/08/2025 | 02:30 | 0 | 16.2684 | -20.0639 | 7.5779 | 11.0129 |  | 27.0106 | -88.0066 | 38.619 | 19.3594 | 18.9601 | -15.54 | -29.4 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 13.2381 | 48.5154 | 17.5104 | 17.6414 | 29.5119 | 17.035 | 6.019 | 8.4273 |  |  | -47.92 | -47.92 |  | 17.76 | 28.6 |  |  | -49.09 | -49.17 | -36.62 | 49.32 | 49.56 | 13.8713 | -0.0248 | 48.7226 | 50.6578 | 59.7623 | -50.2347 | -50.4676 | 11.3966 | 11.2366 | 72.8738 | 73.6776 | 3.1571 | 16.5724 | -503.9742 | -1.8479 | -13.9 | -14 | 57.1815 | 56.6726 | -3.2098 |  | -71.9864 | -0.6992 |  | 0 | 562.0592 | 85.5434 | 85.5128 | -464.665 | 429.7653 |  | -30.5472 | 32.1897 | 62.1127 | 23.42 | 17.76 | 42.96 | 63.19 | -6.4258 | -6.8276 | 70.7026 | 70.2997 | 38.9133 |  | -63.9332 | -4.0822 | -71.1768 |  |  | -7.7 | 144.8 | -11.07 | 30.6714 | 30.6898 | 30.9363 | -42.771 | -43.7673 | 59.6843 | -50.6988 | 62.2957 | 11.6496 | 32.76 | 52.75 | 31.6479 | 29.5944 | -23.68 |  | 71.5949 | 71.05 | -150.2907 | -0.0002 | -14.3554 |  | -59.6 | 22.0358 | 31.9427 | 34.7685 | 45.1355 | 31.42 | -3.48 | 52.39 | 149.1635 |  | -20.94 | 55.93 | 54.46 | 150.2364 | 149.8182 | 23.7836 | 22.3 | 205.2643 | 168.5323 | 160.7638 | 163.4333 | 77.5671 | 60.0339 | -24.237 | 477.2522 | 226.8988 |  | -24.8261 | -23.0177 | 0 | -50.3353 | -46.4522 | 161.34 | -29.6808 | -29.9042 | -26.8039 | 14.56 | -16.02 | 110.1 | 9.708 | -139.4277 | -33.0452 | -32.1805 | 6.8022 | -57.788 | 19.968 |  | 20.2803 | 19.7788 | 41.4367 | 42.3411 | 40.2753 | 6.3633 | 6.1959 | 33.3238 | -20.7565 | -20.8232 | 8.0204 | 16.0887 | 15.5148 | -7.38 | 10.6722 | 0.867 | -6.21 | 18.56 | 14.0391 |  | -3.534 | 4.372 |  | 34.4 | -15.5407 | -8.578 | 11.09 | 74.1352 | 25.5 | -21.4279 | -2.2555 | -2.3346 | 1.4699 |  |  | -11.9178 | -28.7064 | 17.8782 | 29.8472 | 63.4623 | 65.1116 | -135.4903 | -16.5742 | 32.8315 | -41.4686 | 12.7197 | 7.9409 | 7.6375 | 14.154 | 221.4494 | 220.9256 |  | -186.9712 | -349.1924 | 350.2157 | 349.201 | -209.301 | -206.5519 | -24.4009 | -13.7542 | 70.0355 | 69.065 |  |  | 31.0945 | 30.9078 | -61.945 | -61.5253 | 98.81 | 99.3 | 73.1 | 73.3 |  | 26.32 | -380.4478 | 87.9507 | 87.6634 | 9.4 | 46.1 | -28.4 | -28.7 | 1.4466 | 1.1714 | -346.0247 | -185.0241 | 509.8033 | 414.4262 | 151.0861 | -403.2052 | 406.2249 | -166.4225 | -240.093 | -399.0807 | 112.7656 | 111.2926 | 167.2794 | -493.571 | 241.8297 | -249.1998 | 249.5901 | -10.9934 |  | 29.12 | 7.161 | 7.192 | -29.28 | 7.6 |  | -7.9393 | -39.0249 | -2.1958 | 22.7 | 55.416 | 54.162 |  | 13.4864 | 45.1 | 43.6585 | 45.5431 |  | -43.7 | 13.7788 | 5.46 |  | -13.1179 | 50.2647 | 25.3358 | -13.1947 | -50.0874 | 13.2122 | 35.789 | 38 | -36.5 |  | 55.1841
03/08/2025 | 03:00 | 0 | 16.078 | -19.8434 | 7.4267 | 12.2614 |  | 26.1586 | -86.4078 | 37.4496 | 19.0694 | 18.5344 | -15.54 | -28.993 |  | 16.56 | -26.4 | 12.8626 | 47.4154 | 17.4858 | 17.4271 | 29.5086 | 16.9804 | 6.0094 | 8.5545 |  |  | -47.03 | -47.35 |  | 15.54 | 28.6 | 19.979 | 0.278 | -48.85 | -49.59 | -35.14 | 49.54 | 49.54 | 13.2042 | 0.0516 | 47.5997 | 49.0409 | 58.2422 | -49.8328 | -49.2131 | 12.9637 | 12.8413 | 70.1946 | 72.204 | 3.6806 | 17.0249 | -493.0193 | -0.221 | -13.6 | -13.8 | 57.5911 | 56.3569 | -2.9957 |  | -70.6548 | -0.8649 |  | 0 | 556.5048 | 76.3878 | 76.5404 | -434.632 | 430.8625 |  | -42.2221 | 43.9818 | 60.9152 | 22.78 | 17.53 | 42.71 | 61.89 | -8.9709 | -9.3728 | 72.4189 | 72.4489 | 38.9924 |  | -65.9001 | -3.5079 | -69.4397 |  |  | -7.1 | 140.3 | -10.63 | 29.8909 | 29.7429 | 29.5718 | -47.1255 | -46.4803 | 59.2188 | -44.0595 | 61.9178 | 11.5039 | 30 | 52.1 | 30.7104 | 29.3015 | -23.01 |  | 70.6427 | 70.653 | -145.3873 | -0.0001 | -14.1474 | -58.7 |  | 23.9749 | 31.3568 | 32.4203 | 43.9636 | 30.77 | -2.85 | 51.6305 | 144.1882 |  | -23.11 | 56.85 | 53.85 | 145.3273 | 142.7273 | 21.1556 | 20.1727 | 199.3205 | 164.6029 | 156.1053 | 159.0736 | 70.1783 | 58.8979 | -23.728 | 449.9418 | 227.0981 |  | -24.8932 | -22.5698 | 0 | -48.6337 | -44.6378 | 170.556 | -27.6865 | -28.0636 | -20.7725 | 15.22 | -13.06 | 95 | 9.626 | -136.6419 | -32.3509 | -31.4196 | 5.9967 | -53.4257 | 19.596 |  | 20.054 | 20.1226 | 41.04 | 41.7011 | 39.9834 | 8.8752 | 8.0379 | 24.6161 | -18.8737 | -18.9571 | 7.6853 | 14.756 | 14.5406 | -8.79 | 10.367 | 0.8231 | -6.04 | 18.7 | 13.2614 |  | -3.501 | 4.271 |  | 34.49 | -13.6805 | -4.9467 | 11.87 | 77.0325 | 26.2 | -21.2368 | -2.0725 | -2.2629 | 1.4278 |  |  | -10.8201 | -27.999 | 17.263 | 28.8758 | 63.85 | 66.5651 | -133.7753 | -16.584 | 32.5695 | -40.5782 | 12.4378 | 7.7163 | 7.5004 | 14 | 221.0981 | 220.5041 |  | -186.7896 | -352.6212 | 353.8167 | 351.5506 | -209.7005 | -206.983 | -23.435 | -13.4617 | 68.8946 | 68.64 |  |  | 32.6217 | 31.8856 | -60.7417 | -60.4807 | 101.86 | 101.59 | 73.6 | 73.6 | 21.9875 | 25.84 | -386.1678 | 90.6973 | 90.4196 | 9.4 | 43.4 | -31 | -31.1 |  | 1.2834 | -346.1689 | -187.871 | 510.0404 | 412.0037 | 151.0835 | -404.1266 | 401.8941 | -169.2173 | -239.0502 | -400.4805 | 112.7463 | 112.6192 | 169.4439 | -492.8434 | 247.3799 | -249.0555 | 252.7018 | -11.496 |  | 29.84 | 7.161 |  | -28.64 | 7.52 |  | -7.9393 | -38.674 | -1.9333 | 23.1 | 54.314 | 53.542 |  |  | 44.4807 | 44.5278 | 45.1696 |  | -43.6 | 14.0815 | 5.4 |  | -12.4824 | 49.501 | 23.1972 | -12.4992 | -49.0886 | 11.8541 | 35.8721 | 36.9 | -36 |  | 68.4502
03/08/2025 | 03:30 | 0 |  | -19.8497 | 7.1494 | 10.4199 |  | 25.719 | -89.7581 | 37.1571 | 18.8094 | 18.3365 | -11.1 | -27.814 | 24.2 | 16.56 | -24.2 | 12.9981 | 47.6184 | 17.3178 | 17.5633 | 29.5048 | 16.7876 | 5.9888 | 8.197 |  |  | -47.52 | -47.12 |  | 11.1 | 26.4 | 20.204 | 0.278 | -52.15 | -51.83 | -28.28 | 52.6 | 52.15 | 13.5897 | -0.2665 | 47.2561 | 48.7117 | 54.2971 | 0 | -65.9113 | 9.2628 | 9.5436 | 66.0419 | 67.1136 | 2.6336 | 13.6018 | -508.7048 | 0.0067 | -13.7 | -13.7 | 0 | 73.2598 | -3.8851 |  | -60.1628 | -0.3885 |  | -0.8894 | 570.6654 | 65.4317 | 65.3401 | -422.0634 | 430.762 |  | -45.2493 | 48.627 | 58.6299 | 22.28 | 16.93 | 41.73 | 61.09 | -6.8276 | -6.1578 | 72.0699 | 72.6858 | 38.6614 |  | -61.1267 | -9.0057 | -68.683 |  |  | -8.8 | 137.6 | -10.5 | 29.8451 | 29.629 | 29.3499 | -46.682 | -46.6928 | 47.5419 | -31.8874 | 48.6513 | 11.2427 | 31.02 | 51.94 | 30.2417 | 28.569 | -22.96 |  | 69.0132 | 67.1043 | -144.6327 | -0.0001 | -14.0088 | -56.4 | -57.2 | 23.6893 | 30.7709 | 31.9506 | 43.3777 | 30.44 | -2.88 | 49.8945 | 142.6581 |  | -23.09 | 56.26 | 38.73 | 144.7455 | 141.5818 | 21.8864 | 21.1273 | 191.8618 | 159.0874 | 151.4175 | 153.5027 | 77.0603 | 62.7882 | -23.366 | 436.6088 | 256.1339 |  | -24.2643 | -22.0917 | 0 | -39.1913 | -36.5296 | 175.164 | -31.1051 | -31.5938 | -29.5662 | 0 | -13.8 | 111.6 | 9.6722 | -117.9126 | -34.8452 | -33.6499 | 10.6717 | -62.4517 | 27.2038 |  | 20.1434 | 20.2561 | 41.5471 | 42.2908 | 40.6487 | 5.0237 | 4.8562 | 17.5829 | -19.6758 | -19.9774 | 2.4724 | 11.6758 | 9.9336 | -7.24 | 12.6717 | 0.8328 | -8.02 | 18.57 | 9.2155 |  | -3.544 | 4.298 |  | 33.33 | -9.7142 | -3.8109 | 12.19 | 73.5236 | 24.6 | -20.5928 | -2.2629 | -2.258 | 1.3925 |  |  | -12.51 | -27.2369 | 17.4214 | 28.471 | 66.7948 | 68.1809 | -131.5772 | -16.1051 | 32.1245 | -40.2082 | 12.8993 | 7.6186 | 7.4265 |  | 223.5035 | 221.6749 |  | -191.825 | -365.1489 | 368.899 | 367.2986 | -210.6691 | -208.9388 | -23.4218 | -12.8139 | 67.9739 | 67.5873 |  |  | 31.0835 | 30.3035 | -58.9 | -59.7464 | 103.8 | 103.37 | 72.5 | 72.4 | 21.6991 | 26.24 | -380.9442 | 88.1251 | 87.8371 | 9.9 | 42.8 | -30.1 | -30.4 | 1.4549 | 1.1836 | -361.6972 | -213.2985 | 503.4068 | 412.2792 | 132.3955 | -399.0526 | 400.0433 | -166.8456 | -240.1466 | -396.9057 | 112.5281 | 111.6072 | 166.3965 | -487.8525 | 245.2238 | -247.3163 | 245.2489 | -11.312 |  | 29.52 | 7.224 |  | -29.36 | 7.68 |  | -7.9087 | -39.1134 | -2.4308 | 22.8 | 54.206 | 52.606 |  |  | 43.5229 | 44.7984 | 43.0734 |  | -43.2 | 13.6197 | 5.27 |  | -10.6299 | 49.1075 | 23.3345 | -10.9227 | -48.107 | 11.6799 | 36.0151 | 35.6 | -35.2 |  | 67.1239
03/08/2025 | 04:00 | 0 |  |  | 6.8803 | 12.0284 |  | 25.7959 | -88.0859 | 0 | 37.0469 | 36.2397 | -15.54 | -26.369 | 24.2 | 15.732 |  | 13.2664 | 46.3382 | 17.5104 | 17.5168 | 29.4855 | 17.058 | 6.2203 | 7.9656 |  |  | -48.43 | -48.17 |  | 15.54 | 24.2 | 19.829 | 0.279 | -57.09 | -57.23 | -19.76 | 57.91 | 57.9 |  |  | 46.3854 | 49.0076 | 54.0832 | 0 | -72.3038 | 35.4715 | 30.1648 | 62.6929 | 64.9702 | 5.7744 | 30.1078 | -529.6967 | -1.2992 | -14.5 | -14.6 | 0 | 79.4998 | -3.6546 |  | -63.8531 | -0.7866 |  | -1.4285 | 595.8737 | 58.0462 | 57.7715 | -420.5095 | 434.102 |  | -48.6605 | 50.1439 | 57.582 | 22.35 | 16.82 | 40.89 | 61.22 | -4.8183 | -4.6843 | 72.353 | 72.523 | 39.5753 |  | -64.8526 | -9.7846 | -72.362 |  |  | -14.6 | 143.6 | -10.38 | 27.0337 | 26.8906 | 26.9112 | -53.3202 | -53.3366 | 50.7178 | -26.8862 | 51.6544 | 11.5504 | 28.9 | 52.34 | 30.0073 | 28.2761 | -22.75 |  | 72.2896 | 72.2279 | -153.6518 | -0.0002 | -13.881 |  |  | 24.0958 | 30.1849 | 31.9506 | 43.3777 | 30.12 | -3.14 | 49.259 | 153.5587 |  | -23.35 | 56.23 | 38.37 | 154.5455 | 151.7455 | 26.1567 | 25.1545 | 199.1442 | 165.0521 | 157.6706 | 159.6924 | 63.0493 | 47.3906 | -23.977 | 434.5844 | 273.3575 |  | -24.3849 | -22.3095 | 10.9874 | -15.6042 | -14.2178 | 47.664 | -17.9857 | -18.5016 | -13.0428 | 0 | -14.23 | 1 | 9.6938 | -72.2167 | -33.9246 | -33.3187 | 9.9627 | -45.2896 | 9.0832 |  | 19.8415 | 19.5741 | 41.4876 | 41.5034 | 40.194 | 1.3396 | 2.6793 | 21.7693 | -23.8198 | -23.5659 | 6.9278 | 14.4674 | 10.1387 | -7 | 12.4862 | 0.8109 | -7.58 | 18.9 | 9.2816 |  | -3.663 | 4.172 |  | 33.3 | -14.3301 | -5.9481 |  | 74.9022 | 25.7 | -20.7962 | -2.3549 | -2.6965 | 1.3871 |  |  | -12.3276 | -27.693 | 16.6395 | 28.8132 | 61.1823 | 67.3786 | -137.8752 | -15.8362 | 32.5931 | -39.8821 | 12.559 | 7.56 | 7.3316 |  | 230.2342 | 228.5893 |  | -188.5872 | -379.1199 | 381.8151 | 383.1648 | -213.9236 | -213.0536 | -24.733 | -13.3625 | 68.1143 | 68.7211 |  | -143.5462 | 33.6214 | 32.7205 | -59.1791 | -59.7511 | 103.66 | 103.39 | 71.5 | 72.6 | 21.7824 | 26.24 | -380.1421 | 90.9886 | 90.7105 | 9.9 | 41.2 | -32.7 | -32.3 |  |  | -378.9577 | -237.8054 | 492.1686 | 410.5753 | 113.9221 | -395.3592 | 398.5448 | -163.1667 | -239.8844 | -395.0423 | 112.2455 | 109.8362 | 167.4346 | -484.4124 | 244.9949 | -243.5208 | 241.6569 | -10.8615 |  | 28.88 | 7.231 |  | -27.84 | 7.28 |  | -7.8202 | -39.7269 | -2.3117 | 23.2 | 52.976 | 52.156 |  |  | 44.8076 | 45.1941 | 43.2546 |  | -42.2 | 13.2431 | 5.28 |  | -12.9015 | 49.717 | 23.8397 | -13.0371 | -49.9649 | 12.6814 | 35.9632 | 35.5 | -35.1 |  | 61.6349
03/08/2025 | 04:30 | 0 | 15.7287 | -19.6445 | 7.0829 | 12.0521 |  | 26.1058 | -87.8255 |  | 36.9849 | 36.3264 | -17.76 | -27.218 |  |  | -24.2 | 13.1876 | 45.6778 | 17.4189 | 17.7945 |  | 17.1102 | 5.79 | 7.8713 |  |  | -48.91 | -48.75 |  | 15.54 | 26.4 | 19.48 | 0.278 | -52.49 | -52.62 | -29.22 | 52.91 | 53.11 |  |  | 46.283 | 47.7582 | 55.215 | 0 | -66.266 | 12.2653 | 12.5541 | 65.5061 | 67.1136 | 2.6336 | 13.7451 | -505.914 | 3.1933 | -14.2 | -14.3 | 0 | 73.6033 | -3.6985 |  | -62.1745 | -0.7924 |  | -1.5352 | 571.6115 | 60.7318 | 60.3351 | -407.7227 | 428.266 |  | -40.2437 | 41.557 | 58.6399 | 22.18 | 16.73 | 41.3 | 60.61 | -6.5597 | -6.0239 | 70.1479 | 70.643 | 39.8461 |  | -60.2979 | -7.2746 | -70.0342 |  |  | -11.9 | 141.2 | -10.3 | 29.3445 | 27.6717 | 28.4644 | -50.0181 | -49.9374 | 46.2659 | -27.0798 | 47.7925 | 11.3508 | 28.6 | 51.52 | 30.0073 | 28.569 | -22.77 |  | 70.9128 | 71.0138 | -153.9143 | -0.0002 | -13.8173 |  | -54.9 | 24.1397 |  | 31.9506 | 42.7917 | 29.78 | -3.1 | 50.313 | 151.4486 |  | -23.68 | 56.78 | 37.17 | 153.4545 | 151.1818 | 27.0739 | 26.3545 | 198.5566 | 165.0273 | 157.5922 | 161.5049 | 81.7634 | 65.0489 | -22.696 | 420.704 | 303.4327 |  | -24.503 | -22.3738 | 0 | -26.3787 | -24.2638 | 141.372 | -26.3099 | -26.8529 | -32.2497 | 0 | -13.91 | 95.5 | 9.7589 | -93.6819 | -34.3633 | -33.2167 | 9.7589 | -63.7266 | 26.4792 |  | 20.2127 | 19.7496 | 41.8473 | 41.8072 | 40.765 | 4.5213 | 4.1864 | 19.09 | -25.1627 | -25.1621 | 2.5435 | 11.3508 | 7.8901 | -9.19 | 11.4559 | 0.8096 | -6.9 | 16.71 | 0 |  | -3.643 | 4.176 |  | 32.94 | -10.4696 | -2.4608 | 12.56 | 75.5935 | 26 | -20.0253 | -2.3989 | -2.6268 | 1.3793 |  |  |  | -27.0077 | 16.4454 | 28.027 | 64.4576 | 66.4225 | -132.4867 | -15.9258 | 32.3064 | -40.4007 | 12.4109 | 7.6675 | 7.4793 | 13.5183 | 230.1361 | 229.6669 |  | -187.2119 | -381.1555 | 381.6757 | 379.311 | -216.6526 | -213.716 | -25.331 | -13.8453 | 70.2732 | 69.811 | -146.2417 |  | 33.6324 | 33.5555 | -58.3941 | -58.9553 | 104.81 | 104.45 | 69.9 | 70.1 | 21.6991 | 26.8 | -378.0161 | 94.1179 | 92.6281 | 9.9 | 40.5 | -31.8 | -32 | 1.5593 | 1.3002 | -378.1781 | -253.283 | 495.4928 | 405.7197 | 106.793 | -396.4337 | 399.5431 | -167.0603 | -242.2001 | -395.0124 | 112.28 | 110.6573 | 171.7508 | -484.5664 | 245.9075 | -242.236 | 240.8733 | -10.1501 |  | 29.12 | 7.074 | 7.129 | -28.16 | 7.68 |  | -7.4113 | -39.5224 | -2.1958 | 22.2 | 50.66 | 49.294 | 11.3163 | 13.8106 | 45.5352 | 46.1003 | 45.4976 |  | -41.8 | 13.6787 | 5.3 |  | -15.1898 | 49.4704 | 24.3412 | -16.3894 | -50.1764 | 13.3729 | 34.7489 | 34.6 | -33.7 |  | 72.2961
03/08/2025 | 05:00 | 0 | 14.7347 | -18.1584 | 7.0663 | 10.8262 |  | 26.701 | -90.0132 |  | 37.4329 | 36.4837 | -17.76 | -26.136 | 22 | 15.732 | -22 | 12.9296 | 46.4582 | 16.9489 | 17.4797 | 29.106 | 16.6192 | 5.8402 | 7.6869 |  |  | -49.42 | -49.47 |  | 17.76 | 24.2 | 20.113 | 0.282 | -57.88 | -58 | -20.38 | 58.31 | 58.36 | 13.714 | -0.5792 | 45.0969 | 46.9831 | 55.2771 | 0 | -76.4296 | 33.4417 | 34.6903 | 63.2288 | 66.0419 | 5.2509 | 25.2335 | -521.0409 | -3.6117 | -14.3 | -14.4 | 0 | 84.5584 | -3.7374 |  | -68.0415 | -0.6983 |  | -1.6018 | 587.1149 | 49.7452 | 49.9283 | -380.7969 | 435.2868 |  | -71.1053 | 72.6007 | 56.7038 | 21.49 | 15.8 | 40.41 |  | -1.8712 | -1.7373 | 72.8012 | 72.3294 | 38.0349 |  | -65.0086 | -8.51 | -65.1596 |  |  | -4.6 | 132 | -10.07 | 28.277 | 29.3032 | 29.2484 | -49.7102 | -49.9941 | 36.5954 | -14.6468 | 34.0316 | 11.3086 | 27.86 | 50.81 | 30.0073 | 28.2761 | -22.9 |  | 66.1822 | 64.4714 | -129.0279 | -0.0003 | -13.9005 |  |  | 24.343 |  | 30.5417 | 43.3777 | 30.08 | -2.52 | 48.9955 | 129.7649 |  | -23.65 | 57.54 | 38.26 | 131.7455 | 129.4 | 21.8374 | 21.7091 | 184.0207 | 151.1296 | 143.9451 | 146.0329 | 83.9896 | 72.9252 | -21.83 | 394.7168 | 323.174 |  | -24.2577 | -22.1199 | -10.9345 | -27.6801 | -24.6115 | 182.844 | -30.2335 | -32.0243 | -37.0083 | 13.84 | -13.63 | 101.5 | 9.671 | -95.2816 | -32.7278 | -31.4704 | 5.882 | -67.2643 | 31.0435 |  | 20.133 | 20.2374 | 41.4455 | 41.0829 | 39.6273 | 0 | 0.1675 | 11.8894 | -19.7736 | -20.17 | -2.0844 | 12.7207 | -0.0494 | -4.65 | 15.0057 | 0.8219 | -9.48 | 16.75 | 0 | 0 | -3.765 | 4.247 |  | 32.03 | -12.8427 | 1.2932 | 12.3 | 73.7316 | 24.7 | -20.7373 | -2.6521 | -3.0138 | 1.3841 |  |  | -11.3464 | -27.683 | 16.2348 | 28.598 | 65.6109 | 67.5224 | -133.065 | -15.9981 | 33.0874 | -40.0802 | 12.0949 | 7.8823 | 7.5531 | 14 | 235.8296 | 233.0402 |  | -189.8134 | -385.5594 | 391.3709 | 386.3854 | -219.6513 | -218.8841 | -21.8185 | -10.4363 | 71.6328 | 68.636 |  |  | 33.4786 | 32.5997 | -59.6332 | -59.6395 | 104.86 | 103.39 | 72.8 | 73 | 21.7205 | 26.56 | -379.2981 | 91.9059 | 91.6214 | 10.5 | 41.6 | -31.8 | -32.1 | 1.4355 | 1.1647 | -384.3232 | -280.9341 | 503.2792 | 408.4594 | 99.9199 | -398.0503 | 404.6349 | -165.98 | -242.7569 | -391.6579 | 114.2181 | 112.0348 | 166.0975 | -488.9583 | 248.4968 | -244.078 | 242.7661 | -10.5457 |  | 28.96 | 7.177 | 7.209 | -29.12 | 7.84 |  | -8.6137 | -39.2874 | -2.4308 | 23.6 | 53.427 | 52.11 | 11.3953 |  | 45.8235 | 44.0277 | 45.815 |  | -42 | 13.3663 | 5.29 |  | -9.3352 | 48.0268 | 21.3591 | -9.8734 | -47.6586 | 9.9972 | 36.3715 | 35.3 | -36.1 |  | 88.4538
03/08/2025 | 05:30 | 0 | 15.2271 | -18.8985 | 7.2115 | 11.1487 |  | 27.0315 | -90.522 |  | 37.4309 | 36.2298 | -17.76 | -26.615 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 12.5602 | 48.1714 | 17.817 | 17.9715 | 30.0716 | 17.1017 | 5.7338 | 7.9961 |  |  | -51.97 | -52.03 |  | 17.76 | 24.2 | 19.639 | 0.284 | -58.82 | -59.06 | -23.3 | 60.25 | 59.51 | 13.0877 | -0.0379 | 45.1917 | 47.5527 | 55.3474 | 0 | -73.2849 | 30.4489 | 30.9297 | 63.6306 | 64.0325 | 5.2509 | 26.2304 | -529.3987 | -3.2855 | -14.5 | -14.2 | 0 | 80.407 | -3.6581 |  | -63.4582 | -1.0573 |  | -1.3163 | 587.2675 | 49.7146 | 49.501 | -381.8025 | 438.4284 |  | -78.5769 | 80.22 | 57.7018 | 22.05 | 16.08 | 40.81 | 60.71 | -0.7996 | -0.6656 | 71.947 | 72.7451 | 39.4968 |  | -69.6112 | -10.0009 | -66.6955 |  |  | -5.4 | 132.8 | -10.2 | 29.2722 | 28.8478 | 27.8156 | -50.8498 | -51.2333 | 46.2695 | -24.8748 | 47.6628 | 11.1185 | 26.68 | 50.91 | 30.4761 | 28.569 | -22.82 |  | 66.5995 | 66.3778 | -128.0297 | -0.0003 | -13.8168 |  | -57.4 | 24.6341 | 30.7709 | 30.072 | 43.9636 | 30.39 | -1.99 | 48.2825 | 126.8022 |  | -23.92 | 59.8 | 38.23 | 127.3455 | 126.3818 | 21.8425 | 20.7273 | 182.698 | 149.0872 | 143.1991 | 144.0876 | 87.5973 | 73.5849 | -21.451 | 395.0181 | 340.5986 |  | -25.2597 | -22.9841 | -16.7124 | -19.2179 | -17.9302 | 165.948 | -33.4647 | -34.111 | -40.1946 | 15.8 | -14.27 | 96.4 | 9.6913 | -79.874 | -32.1522 | -30.9749 | 6.8636 | -72.2662 | 37.9443 |  | 19.921 | 19.8472 | 41.2362 | 42.1223 | 40.5247 | -0.5024 | -0.5024 | 9.8799 | -19.4805 | -19.2918 | -0.7715 | 11.0226 | -1.7194 | -4.25 | 14.8641 | 0.8255 | -9.5 | 15.35 |  | 2.0019 | -3.685 | 4.258 |  | 30.69 | -11.1352 | 0.8712 | 12.16 | 71.4565 | 25.4 | -21.7077 | -2.2012 | -2.069 | 1.3843 |  |  | -12.6308 | -28.5097 | 15.127 | 30.1076 | 62.6897 | 65.6034 | -136.2897 | -15.9154 | 32.5899 | -39.8762 | 12.7807 | 7.98 | 7.7746 |  | 232.6048 | 232.8561 |  | -189.897 | -393.235 | 397.6291 | 396.4126 | -220.736 | -219.0789 | -24.3524 | -13.5832 | 67.3535 | 67.8403 |  |  | 34.6102 | 33.6434 | -58.5985 | -58.0505 | 107.99 | 107.42 | 72 | 71.5 | 21.6799 | 25.52 | -379.2534 | 92.7521 | 92.479 | 10.5 | 41.8 | -33 | -33 | 1.5279 | 1.2577 | -388.5314 | -294.9354 | 497.7558 | 405.9555 | 87.2859 | -399.6595 | 401.4857 | -167.3066 | -240.3825 | -392.8219 | 110.9914 | 109.2942 | 168.4347 | -478.1703 | 244.4181 | -238.7186 | 239.3326 | -9.4662 |  | 29.12 | 7.104 | 7.134 | -28.32 | 7.28 |  | -8.1437 | -40.1389 | -2.4582 | 23.6 | 52.405 | 51.976 | 11.4081 | 13.5917 | 44.9291 | 44.0792 | 44.8696 |  | -39.9 | 13.5875 | 5.38 |  | -11.4622 | 50.8795 | 24.2815 | -11.9703 | -49.348 | 12.2013 | 36.6574 | 34.8 | -34.2 |  | 80.9045
03/08/2025 | 06:00 | 0 | 15.4127 | -19.1574 | 7.2672 | 13.8614 |  | 28.8346 | -95.0217 |  | 38.0368 | 36.7485 | -6.66 | -24.497 | 22 | 14.904 | -22 | 12.6013 | 48.8938 | 18.3467 | 18.2018 | 30.2454 | 16.6452 | 6.457 | 7.8023 |  |  | -55.72 | -55.55 |  | 6.66 | 22 | 19.621 | 0.284 | -59.84 | -59.99 | -27.98 | 60.83 | 61.07 | 12.5787 | -0.2105 | 46.6659 | 46.9975 | 61.9914 | 0 | -70.6598 | 29.2773 | 28.0399 | 62.559 | 63.8985 | 6.2978 | 34.3412 | -537.2998 | -4.2531 | -13.5 | -13.5 | 0 | 75.856 | -3.5499 |  | -67.7312 | -1.3591 |  | -1.3997 | 608.1116 | 58.6871 | 58.9923 | -423.7076 | 445.7063 |  | -55.6369 | 56.0281 | 56.6539 | 21.29 | 16.15 | 41.19 | 60.06 | 2.9512 | 2.6833 | 68.8625 | 69.3802 | 42.0425 |  | -61.6792 | -6.0879 | -65.6128 |  |  | -3.4 | 130 | -10.09 | 29.2977 | 30.3933 | 30.4522 | -49.3586 | -49.3957 | 52.2042 | -33.105 | 53.2612 | 11.5515 | 25.42 | 50.09 | 30.9448 | 29.0085 | -23.24 |  | 65.5786 | 66.1495 | -137.3712 | -0.0002 | -14.0564 |  |  | 24.0189 | 31.3568 | 31.0113 | 44.5496 | 31.04 | -2.04 | 48.2825 | 132.3725 |  | -24.65 | 60.53 | 39.36 | 132.6182 | 132.0727 | 26.9291 | 24.9364 | 190.9074 | 157.5263 | 148.6485 | 150.8306 | 86.2662 | 73.7547 | -21.086 | 441.8083 | 337.5716 |  | -24.9158 | -22.5423 | -21.2874 | -16.6517 | -13.6584 | 167.484 | -32.0616 | -32.5671 | -41.4803 | 13.26 | -9.9 | 80.9 | 9.7764 | -71.9698 | -31.8012 | -31.3169 | 6.5269 | -70.4381 | 41.4226 |  | 19.8939 | 20.22 | 41.1255 | 41.956 | 40.9899 | -2.5118 | -4.5213 | 27.9652 | -25.7139 | -24.7868 | 15.5358 | 31.577 | -2.1515 | -3.14 | 14.7689 | 0.8328 | -9.37 | 14.06 |  | 0 | -3.902 | 4.248 |  | 28.03 | -32.5433 | -14.687 | 12.33 | 68.1525 | 22.3 | -21.0796 | -2.1303 | -2.2099 | 1.434 |  |  | -11.1949 | -28.3213 | 15.6196 | 29.4219 | 63.9991 | 65.0893 | -130.4756 | -15.4578 | 31.8778 | -38.1231 | 12.0952 | 8.2144 | 8.0699 | 13.5029 | 232.3873 | 230.8601 |  | -192.1217 | -384.5826 | 384.226 | 382.2056 | -216.9641 | -218.0874 | -23.221 | -12.0636 | 68.6785 | 69.6467 |  | -147.9 | 34.4674 | 33.7093 | -56.5499 | -56.9327 | 109.75 | 109.22 | 71.7 | 71.5 | 21.3915 | 25.04 | -382.2134 | 90.5031 | 90.2333 | 10.5 | 40.5 | -31.9 | -31.3 |  |  | -379.5494 | -296.9308 | 500.5327 | 411.0808 | 90.6627 | -401.5642 | 396.1631 | -167.356 | -239.7662 | -394.8332 | 113.5569 | 112.9259 | 165.8525 | -482.7161 | 248.5171 | -241.8084 | 242.5454 | -11.2323 |  | 29.04 |  | 7.127 | -28.8 | 7.92 |  | -8.4947 | -39.4919 | -2.4308 | 23.1 | 50.701 | 52.864 | 11.4022 | 13.6511 | 46.2606 | 44.3793 | 47.5822 |  | -42 | 13.9728 | 5.31 |  | -10.7269 | 49.721 | 23.4164 | -11.3543 | -49.9525 | 11.1578 | 36.4956 | 35.1 | -34.5 |  | 72.8533
03/08/2025 | 06:30 | 0 | 15.5597 | -19.209 | 7.3993 | 11.9844 |  | 27.4025 | -90.597 |  | 39.0228 | 38.1356 | -37.74 | -25.137 | 22 | 14.904 | -22 | 12.4958 | 21.7508 | 17.9354 | 18.1455 | 30.6738 | 16.9413 | 5.9644 | 8.2309 |  |  | -71.45 | -71.47 |  | 39.96 | 24.2 | 19.192 | 0.277 | -53.96 | -54.19 | -68.8 | 54.5 | 54.85 | 11.8601 | -0.0878 | 46.0926 | 47.6167 | 0 | -36.7048 | -36.9552 | 8.8413 | 9.0552 | 50.1007 | 51.3064 | 4.7275 | 31.6391 | -499.9927 | 2.7361 | -14.2 | -14.2 | 44.3358 | 42.8691 | -3.1821 |  | -85.6485 | -2.7216 |  | -1.4508 | 565.4163 | 86.9472 | 87.6186 | -466.5476 | 438.7861 |  | -33.2505 | 34.9443 | 57.2327 | 20.54 | 15.51 | 40.74 | 58.44 | 13.2659 | 14.2036 | 50.8998 | 51.4539 | 44.388 |  | 0 | 3.2675 | -77.3602 |  |  | -31.4 | 154.2 | -9.55 | 37.5216 | 37.6342 | 36.8064 | -34.7084 | -34.2538 | 70.6509 | -65.8516 | 72.8903 | 11.6342 | 25.97 | 50.15 | 31.4136 | 29.7409 | -23.46 |  | 78.2059 | 76.6095 | -139.3189 | -0.0002 | -14.137 |  | -55.1 | 22.8818 | 33.1146 | 32.4203 | 46.8933 | 32.68 | -2.48 | 45.8955 | 138.2979 |  | -25.1 | 64.14 | 38.57 | 139.8364 | 137.6545 | 37.5665 | 37.0636 | 199.5805 | 167.1231 | 159.4228 | 162.5875 | 59.7193 | 46.992 | -21.695 | 478.5085 | 260.5338 |  | -25.6088 | -23.4325 | 11.9709 | -9.1862 | -8.6661 | 43.056 | -23.4229 | -23.8076 | -13.1533 | 0 | -12.86 | 1 | 5.784 | -44.918 | -32.9309 | -32.0481 | 9.4428 | -44.2513 | 10.6671 |  | 19.9992 | 20.0088 | 40.7588 | 41.2384 | 40.2118 | -13.8989 | -14.0663 | 103.9904 | -36.269 | -36.1896 | 73.8373 | 88.8645 | 14.0499 | 0.87 | 10.8602 | 0.7962 | -6.5 | 14.5 | 13.1086 |  | -4.406 | 4.382 |  | 24.97 | -89.5417 | -73.2184 | 13.47 | 57.8252 | 21.2 | -17.3603 | -2.2551 | -2.4483 | 1.4845 |  |  | -9.8778 | -25.7081 | 15.2946 | 26.544 | 60.7489 | 62.3781 | -110.9042 | -14.3486 | 28.5438 | -35.7128 | 12.2457 | 8.4878 | 8.1543 | 13.2127 | 205.756 | 203.3838 |  | -189.2237 | -357.7213 | 360.7358 | 356.9249 | -194.4878 | -191.88 | -29.5765 | -20.5692 | 68.2734 | 67.6892 | -135.0435 | -133.6077 | 31.1165 | 31.0176 | -49.0265 | -48.2976 | 112.59 | 111.36 | 51 | 51.1 | 21.8016 | 19.2 | -352.5723 | 91.9944 | 91.7653 | 10.5 | 11.4 | -31 | -31.2 | 1.468 |  | -356.2326 | -217.4545 | 454.252 | 374.1754 | 103.3669 | -364.4753 | 359.9738 | -150.2545 | -220.9287 | -358.3127 | 107.737 | 104.6647 | 150.1088 | -439.1655 | 228.7481 | -214.3872 | 214.6598 | -10.6775 |  | 21.44 | 7.401 | 7.434 | -21.04 | 0.64 |  | -1.2009 | -34.6883 | -15.6146 | 25.5 | 52.039 | 51.941 | 11.5658 | 13.7067 | 44.4439 | 44.1783 | 44.5594 |  | -11.5 | 33.6391 | 4.89 |  | -19.9132 | 51.1651 | 29.7312 | -19.7203 | -50.4701 | 19.1184 | 30.3195 | 3.4 | -4.8 |  | 53.7946
03/08/2025 | 07:00 | 0 | 15.1761 | -18.8413 | 7.0772 | 11.2561 |  | 26.0067 | -87.0905 |  | 39.8328 | 39.0406 | -37.74 | -25.902 | 22 | 15.732 | -22 | 12.7797 | 20.1828 | 17.6201 | 17.8117 | 30.2488 | 16.0384 | 6.1655 | 8.0025 |  |  | -70.56 | -70.67 |  | 37.74 | 24.2 | 19.681 | 0.276 | -56.08 | -56.26 | -60.47 | 56.65 | 56.86 | 11.558 | -0.0401 | 45.9758 | 47.5495 |  | -40.5896 | -41.2126 | 32.3145 | 32.1843 | 47.0197 | 47.8234 | 7.3447 | 45.3865 | -517.9949 | 1.3111 | -13.9 | -13.8 | 48.0764 | 47.0107 | -2.7751 |  | -89.0228 | -3.6896 |  | -0.8394 | 581.9268 | 76.0521 | 76.0216 | -472.1396 | 424.0751 |  | -43.1221 | 44.5775 | 49.768 | 18.74 | 13.02 | 36.18 | 54.24 | 18.7582 | 19.294 | 48.3074 | 48.7233 | 47.0886 |  |  | 1.8673 | -70.5566 |  |  | -20.2 | 142.7 | -8.89 | 36.5877 | 36.441 | 35.9344 | -40.6437 | -41.2273 | 73.3097 | -57.7679 | 74.908 | 10.4293 | 23.59 | 44.91 | 29.5386 | 28.1296 | -21.66 | -0.8373 | 71.4772 | 70.2608 | -124.0775 | -0.0002 | -13.1657 | -51.8 | -50.2 | 22.338 | 32.5287 | 26.7845 | 45.7214 | 31.94 | -0.64 | 43.0435 | 123.932 |  | -25.4 | 61.09 | 35.21 | 122.5455 | 122.6909 | 38.0755 | 36.5273 | 183.0416 | 154.3334 | 146.9654 | 149.4019 | 86.5386 | 77.4466 | -18.342 | 482.3781 | 248.3067 |  | -24.2957 | -22.1281 | -18.3399 | -1.5371 | -0.7999 | 161.34 | -43.7748 | -44.4099 | -44.3107 | 12.19 | -14.28 | 100.9 | 6.237 | -31.1917 | -30.8077 | -30.1288 | 5.2841 | -74.9313 | 40.3126 |  | 19.7675 | 19.7319 | 40.1794 | 39.8218 | 38.3078 | -20.5971 | -20.7646 | 100.8087 | -36.1974 | -35.599 | 74.1182 | 89.9865 | 8.7471 | 2.33 | 12.181 | 0.6802 | -7.44 | 12.98 | 0 |  | -4.285 | 4.13 |  | 23.8 | -90.3808 | -74.6256 | 12.63 | 56.4482 | 21.7 | -18.4308 | -2.2664 | -2.4641 | 1.4218 |  |  | -9.1749 | -26.4338 | 14.4852 | 27.5949 | 61.6519 | 61.865 | -111.4741 | -14.6483 | 29.9965 | -36.8061 | 11.2787 | 8.1753 | 7.859 | 12.7517 | 196.242 | 195.347 |  | -190.2289 | -349.1249 | 352.0394 | 349.2911 | -186.5343 | -185.8647 | -28.6114 | -18.0118 | 71.7507 | 70.4064 |  |  | 25.1508 | 25.0629 | -42.0757 | -41.7177 | 93.72 | 92.99 | 71.4 | 71.5 | 21.556 | -1.2 | -367.8828 | 81.4467 | 79.9869 | 8.8 | 46.8 | -24.2 | -24.4 | 1.3582 | 1.1697 | -348.1632 | -204.2463 | 415.0663 | 339.2729 | 81.9952 | -332.8299 | 330.6981 | -144.165 | -190.7557 | -323.7617 | 119.2498 | 119.4299 | 144.427 | -403.3191 | 192.0679 | -213.875 | 208.935 | -11.3367 |  | 30.32 | 7.502 | 7.505 | -29.84 | 10.16 |  | -10.6035 | -37.9995 | -1.4633 | 24.3 | 51.107 | 50.844 | 11.5536 |  | 46.597 | 43.9392 | 45.0378 |  | -45.1 | 14.4285 | 4.87 |  | -17.3671 | 51.6355 | 28.4544 | -17.8241 | -50.8975 | 17.3667 | 31.9722 | 38.6 | -39.3 |  | 22.2209
03/08/2025 | 07:30 | 0 | 13.9988 | -17.2435 | 7.2105 | 11.7454 |  | 26.6373 | -87.9913 |  | 39.6928 | 38.4367 | -31.08 | -29.092 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 12.1729 | 20.4496 | 18.3227 | 18.357 | 30.6967 | 16.2742 | 6.1378 | 8.2851 |  |  | -68.86 | -69.21 |  | 28.86 | 28.6 | 19.249 | 0.278 | -54.69 | -54.58 | -58.07 | 55.39 | 55.36 | 13.0025 | -0.9012 | 44.7216 | 46.1458 | 0 | -38.9821 | -39.0112 | 25.7938 | 28.3581 | 47.9574 | 49.8328 | 6.8213 | 45.729 | -508.4094 | 2.2419 | -13.2 | -13.2 | 46.9657 | 44.7263 | -3.2911 |  | -87.1185 | -3.2877 |  | -0.8613 | 572.1303 | 78.9514 | 78.9208 | -471.3644 | 427.3618 |  | -29.9429 | 32.1854 | 52.0533 | 19.26 | 13.87 | 37.32 | 55.04 | 10.8547 | 11.3905 | 52.5926 | 52.5972 | 46.5027 |  | 0 | 2.3307 | -74.1766 |  |  | -23.8 | 150.9 | -9.26 | 36.2488 | 36.5035 | 36.3734 | -38.2288 | -37.682 | 74.5659 | -63.7877 | 76.7306 | 10.6878 | 19.24 | 46.15 | 30.4761 | 28.569 | -21.42 | -3.7679 | 75.375 | 74.6238 | -133.2757 | -0.0003 | -13.0108 |  | -52.7 | 22.4973 | 33.7006 | 31.481 | 48.6511 | 33.77 | -1.44 | 42.16 | 131.465 |  | -25.43 | 61.53 | 36.28 | 132.9091 | 129.0546 | 34.4251 | 32.7364 | 189.5145 | 160.7552 | 153.549 | 154.7324 | 56.9064 | 45.836 | -18.957 | 485.6784 | 168.1663 |  | -24.1611 | -22.2511 | 12.3599 | 0.4993 | -0.0151 | 46.128 | -32.441 | -32.9952 | -12.5959 | 0 | -13.1 | 1 | 6.7686 | -29.7699 | -31.042 | -30.5164 | 4.5558 | -43.8484 | 10.6088 |  | 20.0849 | 19.6965 | 40.6008 | 41.1117 | 39.3462 | -11.7219 | -14.2338 | 109.6839 | -31.6751 | -32.0523 | 78.9895 | 93.1569 | 14.5406 | 1.93 | 10.4671 | 0.7034 | -6.47 | 13.34 | 13.0437 | 2.2991 | -4.036 | 4.071 |  | 25.31 | -93.4358 | -78.9016 | 12.96 | 56.5466 | 22 | -19.1217 | -2.2978 | -2.6841 | 1.5086 |  |  | -9.0278 | -27.7149 | 14.5649 | 28.9696 | 63.2737 | 63.9698 | -113.073 | -15.809 | 30.3878 | -39.4164 |  | 9.1617 | 8.9137 |  | 179.3287 | 177.7564 |  | -190.6842 | -338.3314 | 339.2278 | 338.5206 | -168.6415 | -168.2234 | -24.7321 | -15.1665 | 71.182 | 69.9232 | -115.8207 | -114.0303 | 16.6473 | 16.5924 | -28.2319 | -27.8146 | 79.54 | 79.57 | 74.1 | 73.8 | 21.8422 | -26.96 | -365.259 | 76.1157 | 74.8474 | 8.2 | 51.5 | -15.6 | -15.7 |  |  | -336.8554 | -122.3268 | 332.788 | 258.8886 | 52.6898 | -249.78 | 250.7258 | -125.6632 | -134.1871 | -250.8669 | 133.6331 | 130.7181 | 126.2126 | -319.1983 | 136.1374 | -183.826 | 181.3316 | -10.0458 |  | 33.36 | 7.006 | 6.98 | -32.72 | 13.28 |  | -13.9452 | -33.3974 | -1.9333 | 22.7 | 51.921 | 52.362 |  |  | 46.244 | 44.9834 | 45.6397 |  | -51.3 | 13.592 | 5.16 |  | -14.136 | 49.0659 | 25.733 | -14.7401 | -47.8027 | 14.7628 | 33.2801 | 45.4 | -44 |  | 26.1104
03/08/2025 | 08:00 | 0 | 14.3207 | -17.6748 | 7.6948 | 12.2403 |  | 25.7611 | -82.3884 |  | 41.0467 | 39.9058 | -24.42 | -31.618 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 12.7257 | 15.3574 | 18.8276 | 18.722 | 31.5461 | 16.405 | 6.1612 | 7.9974 |  |  | -68.77 | -68.33 |  | 24.42 | 30.8 | 20.242 | 0.286 | -54.73 | -54.36 | -58.98 | 55.13 | 54.96 | 14.3451 | -1.3735 | 45.9753 | 47.5354 | 0 | -35.3652 | -36.471 | 12.7808 | 12.5963 | 50.1007 | 50.1007 | 12.0558 | 0.005 | -495.9332 | -4.4231 | -13.8 | -13.7 | 42.6562 | 41.4409 | -3.49 |  | -83.4881 | -2.7866 |  | -0.6781 | 554.9789 | 83.0408 | 83.5291 | -466.4067 | 425.5609 |  | -50.3483 | 50.1349 | 56.0951 | 20.15 | 14.72 | 39.05 | 56.91 | 12.5962 | 15.4093 | 57.1882 | 58.1515 | 45.8682 |  |  | 2.8439 | -76.2158 |  |  | -20.9 | 154.3 | -9.54 | 39.0636 | 38.5449 | 38.179 | -33.5956 | -33.6517 | 70.471 | -66.2898 | 73.5439 | 11.0091 | 19.21 | 47.26 | 31.4136 | 29.3015 | -21.93 | -3.7679 | 76.7414 | 76.0491 | -117.71 | -0.0003 | -13.3348 | -54.1 | -55.1 | 23.0246 | 36.0443 | 32.4203 | 51.5808 | 35.97 | -1.08 | 42.8265 | 117.1392 |  | -25.25 | 62.19 | 38.24 | 119.8182 | 117.1091 | 27.3722 | 25.4 | 180.4766 | 152.8014 | 146.1812 | 148.6334 | 61.0927 | 50.4498 | -18.739 | 477.5836 | 133.9226 |  | -22.5 | -20.3547 | 8.4905 | 9.5598 | 9.4023 | 63.024 | -42.3524 | -43.2508 | -17.8947 | 15.9 | -14.37 | 1 | 7.3287 | -14.5375 | -31.1366 | -30.2741 | 6.0773 | -48.3043 | 14.9733 |  | 19.3657 | 18.9568 | 39.3094 | 39.6275 | 38.4257 | -13.3965 | -14.2338 | 110.3537 | -24.2654 | -24.2186 | 80.8929 | 95.8664 | 10.8345 | 3.66 | 13.0745 | 0.751 | -8.13 | 15.36 | 11.4742 | 2.1605 | -3.875 | 4.108 |  | 25.46 | -94.9287 | -78.2681 | 13.67 | 57.8367 | 23.3 | -19.601 | -2.5471 | -2.949 | 1.6449 |  |  | -9.2335 | -29.3478 | 14.5118 | 29.9274 | 66.7904 | 67.2604 | -113.6074 | -16.578 | 31.0761 | -40.8978 | 11.1309 | 9.8355 | 9.5465 | 12.6127 | 163.0444 | 162.1846 |  | -186.181 | -329.0759 | 332.1837 | 328.7854 | -156.3209 | -154.9103 | -27.833 | -17.7646 | 73.4411 | 71.1364 | -96.4684 | -95.7119 | 9.0007 | 8.9348 | -20.0604 | -19.6139 | 73.43 | 72.4 | 70.8 | 71.4 | 21.6799 | -47.6 | -366.32 | 68.925 | 68.4769 | 7.6 | 55.3 | -7.5 | -7.1 |  |  | -326.6416 | -89.7398 | 258.5337 | 204.054 | 18.9673 | -202.3434 | 199.6623 | -105.1946 | -86.5645 | -198.6372 | 142.1384 | 141.6051 | 107.3416 | -251.5714 | 88.2961 | -164.607 | 161.3755 | -9.2026 |  | 35.04 | 6.905 | 6.907 | -34 | 13.76 |  | -13.5058 | -30.9071 | -2.6658 | 20.7 | 50.724 | 50.036 |  |  | 46.249 | 45.4642 | 45.0322 |  | -52 | 13.5413 | 5.38 |  | -17.4088 | 50.8636 | 27.7349 | -17.4738 | -51.085 | 17.0743 | 32.8504 | 45 | -45.9 |  | 29.7054
03/08/2025 | 08:30 | 0 | 14.9615 | -18.251 | 7.8711 | 12.9463 |  | 27.4831 | -88.0747 |  | 42.9907 | 42.0565 | -22.2 | -33.895 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 12.1523 | 20.218 | 18.8869 | 19.1926 | 31.8094 | 16.2966 | 6.063 | 7.8231 |  |  | -68.59 | -68.46 |  | 22.2 | 33 | 20.755 | 0.288 | -54.63 | -54.51 | -60.45 | 54.8 | 55.05 | 15.1886 | -1.7545 | 72.0525 | 0 |  | -44.3405 | -44.3386 | 9.2854 | 9.1665 | 52.1101 | 53.1818 | 11.5324 |  | -481.8625 | -0.5683 | -13.6 | -13.8 | 50.98 | 49.8853 | -3.4984 |  | -102.6871 | -0.5574 |  | -0.6088 | 538.2242 | 73.3054 | 73.2139 | -430.3746 | 414.5403 |  | 0 | 0 | 59.2187 | 19.14 | 14.83 | 40.74 | 57.68 | 22.1071 | 22.509 | 52.2338 | 52.6855 | 45.2429 |  |  | 9.0459 | -75.0892 |  |  | -8.6 | 146.3 | -9.93 | 43.9634 | 44.0404 | 42.9796 | -22.6346 | -23.3599 | 40.3979 | -47.679 | 40.1894 | 11.8111 | 22.75 | 47.52 | 33.2886 | 31.4987 | -23.13 | -3.7679 | 75.4512 | 73.1605 | -95.0333 | -0.0003 | -14.1144 | -58.8 | -59.9 | 23.7662 | 38.974 | 33.3596 | 55.0964 | 38.72 | -0.38 | 43.989 | 94.0528 |  | -27.29 | 66.44 | 41.23 | 95.7636 | 94.0182 | 26.6484 | 24.3545 | 173.3182 | 145.1992 | 138.2996 | 140.8999 | 84.587 | 71.7103 | -18.556 | 447.8866 | 179.373 |  | -22.3907 | -20.6436 | -13.79 | 7.507 | 7.3037 | 144.444 | -52.1982 | -52.3478 | -39.3245 | 15.06 | -13.6 | 106.1 | 7.6375 | -20.6298 | -33.1902 | -31.9423 | 7.5303 | -72.345 | 36.8228 |  | 19.2086 | 18.9654 | 40.2834 | 40.2996 | 38.8658 | -23.7788 | -23.9463 | 101.8134 | -24.8769 | -24.6714 | 73.8696 | 90.7968 | 8.0439 | 3.86 | 15.0765 | 0.8328 | -9.38 | 16.45 | 0 | 2.1454 | -3.615 | 4.058 |  | 25.86 | -92.6539 | -74.03 |  | 60.7937 | 24.9 | -18.142 | -3.4187 | -3.4933 | 1.7031 |  |  | -9.8223 | -28.3514 | 16.5425 | 29.2224 | 65.6195 | 63.9682 | -110.0939 | -17.2468 | 31.1805 | -44.4945 | 10.8133 | 10.491 | 10.2532 | 12 | 179.2465 | 179.7824 |  | -194.3187 | -334.2332 | 338.1896 | 334.8291 | -172.4161 | -171.2593 | 0 | 8.4913 | 72.5206 | 69.4502 |  |  | 6.4628 | 5.5399 | -18.2297 | -18.2043 | 70.84 | 71.14 | 72.9 | 73.5 | 21.8422 | -52.32 | -378.7687 | 67.2358 | 66.3031 | 8.8 | 55.9 | -4.5 | -4.5 | 1.257 | 1.0069 | -331.5537 | -135.2045 | 260.193 | 209.8167 | 3.8624 | -197.8626 | 199.3225 | -110.5861 | -82.7481 | -198.7135 | 147.2238 | 144.4048 | 109.415 | -255.7181 | 83.5909 | -172.0879 | 168.3285 | -9.8068 |  | 35.84 | 6.739 | 6.812 | -35.12 | 14.64 |  | -15.2636 | -21.767 | -5.9464 | 17.7 | 52.057 | 52.383 |  |  | 47.0749 | 47.0933 | 47.3763 |  | -53.2 | 18.1564 | 5.8 |  | 9.2591 | 30.0735 | 2.9403 | 9.4551 | -30.5759 | -8.2791 | 37.5446 | 46.3 | -46.8 |  | 26.6491
03/08/2025 | 09:00 | 0 | 15.0354 | -20.088 | 8.2105 | 12.9935 |  | 28.3739 | 0 |  | 44.5826 | 43.6342 | -26.64 | -33.886 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 11.9145 | 25.021 | 19.3622 | 19.4055 | 32.5878 | 16.2851 | 6.1846 | 7.8854 |  |  | -70.67 | -70.92 |  | 26.64 | 33 | 21.907 | 0.289 | -59.37 | -59.56 | -55.36 | 59.88 | 60.09 | 15.7193 | -1.9483 | 75.0693 |  |  | -39.1161 | -39.004 | 8.0874 | 8.1849 | 53.3158 | 53.8516 | 9.962 |  | -493.7955 | -0.3177 | -12.9 | -12.9 | 44.7137 | 44.3665 | -3.7447 |  | -78.5179 | -1.3692 |  | -0.3421 | 551.866 | 88.2595 | 87.4965 | -492.1939 | 421.6042 |  |  |  | 62.1926 | 21.5 | 16.82 | 43.61 | 61.55 | -3.6127 | -3.7466 | 64.1176 | 64.3033 | 44.2121 |  |  | 3.0543 | -67.5169 |  |  | 13 | 135.3 | -10.29 | 52.5402 | 51.9782 | 51.3873 | -35.715 | -36.5259 | 64.6461 | -61.8767 | 67.3905 | 12.2177 | 21.42 | 47.55 | 33.7573 | 31.9382 | -23.87 | -3.7679 | 67.5061 | 67.022 | -112.7823 | -0.0003 | -14.5109 | -63.5 | -62.3 | 23.3817 | 41.3177 | 38.056 | 58.6121 | 40.85 | -1.32 | 43.4775 | 111.7589 |  | -25.71 | 66.65 | 42.72 | 112.7091 | 108.8 | 15.1593 | 13.3455 | 181.5379 | 150.7385 | 145.507 | 146.2253 | 62.4046 | 50.7863 | -19.931 | 505.9381 | 137.5077 |  | -23.4259 | -21.2122 | 9.8277 | 18.1297 | 17.609 | 43.056 | -44.4038 | -44.9524 | -17.2106 | 0 | -12.05 | 1 | 8.2613 | -2.0238 | -32.8667 | -31.8867 | 7.4658 | -48.5851 | 15.1984 |  | 20.2838 | 19.9576 | 39.9118 | 39.7757 | 38.088 | 1.842 | 1.5071 | 67.9873 | -12.0428 | -12.1627 | 40.1308 | 49.7783 | 16.6354 | -3.5 | 10.0618 | 0.7974 | -5.65 | 16.23 | 16.6173 | 2.5689 | -3.469 | 4.031 |  | 32.11 | -51.0392 | -40.2376 | 13.14 | 71.3604 | 25.2 | -20.8691 | -3.225 | -3.6212 | 1.7338 |  |  | -11.8117 | -32.5829 | 16.1817 | 33.7125 | 65.1592 | 64.1519 | -135.0504 | -18.3463 | 33.179 | -46.5979 | 10.4681 | 11.0086 | 10.6751 | 11.8949 | 169.5518 | 168.7774 |  | -187.7448 | -321.8197 | 327.5917 | 323.6721 | -161.0728 | -160.5897 | -5.1113 | 6.292 | 72.1404 | 71.2451 | -77.9499 | -73.3424 | 7.1659 | 6.3749 | -14.8474 | -14.1719 | 75.36 | 74.41 | 55.2 | 54.7 |  | -57.36 | -360.6792 | 71.7276 | 71.464 | 9.9 | 26.3 | -5.4 | -5.4 | 1.4525 | 1.0761 | -320.7122 | -97.2518 | 235.7962 | 187.1465 | 2.9082 | -180.9686 | 174.7056 | -98.8054 | -72.6366 | -175.2153 | 143.8956 | 141.639 | 98.651 | -225.7587 | 73.4818 | -152.7974 | 152.7863 | -9.0433 |  | 30 | 6.549 | 6.523 | -29.52 | 8.64 |  | -9.1112 | -15.7305 | -15.0591 | 13.4 | 49.251 | 49.197 | 11.4453 | 13.7485 | 46.5612 | 45.6682 | 45.5278 |  | -26.5 | 22.8876 | 6.01 |  | 9.3969 | 32.5069 | 4.7128 | 8.8065 | -32.043 | -7.0159 | 37.4609 | 19.1 | -19.2 |  | 31.9404
03/08/2025 | 09:30 | 0 | 15.8857 | -20.6849 | 8.7302 | 14.0942 |  | 29.7978 |  |  | 46.3066 | 44.9978 | -26.64 | -34.555 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 12.1443 | 25.6328 | 19.6007 | 19.7972 | 32.9466 | 16.3919 | 5.9503 | 7.1583 |  |  | -71.22 | -70.63 |  | 26.64 | 33 | 20.998 | 0.283 | -61.18 | -61.38 | -53.29 | 62.44 | 62.33 | 16.6853 | -2.1318 | 75.7282 |  |  | -41.9292 | -41.4283 | 8.1996 | 8.3084 | 53.5837 | 55.1912 | 10.4855 |  | -492.4136 | -6.5208 | -12.5 | -12.4 | 46.7279 | 46.1225 | -4.3044 |  | -79.3212 | -0.5129 |  | -0.2639 | 547.5629 | 98.0559 | 98.3611 | -484.4503 | 449.7549 |  |  |  | 65.2962 | 21.08 | 16.98 | 44.97 | 62.08 | 4.1569 | 4.8266 | 65.9828 | 67.1126 | 42.1993 |  |  | 3.5557 | -81.8729 |  |  | -13.3 | 165.1 | -10.69 | 47.6214 | 46.8931 | 46.522 | -21.6749 | -21.8636 | 56.9526 | -69.3018 | 59.3917 | 12.3469 | 22.91 | 51.76 | 36.1011 | 33.696 | -24.77 | -3.7679 | 83.1433 | 81.676 | -102.6672 | -0.0002 | -15.1579 | -65.9 | -64.6 | 24.1672 | 43.6615 | 40.4042 | 62.1277 | 43.49 | -1.16 | 47.1665 | 101.2958 |  | -25.04 | 69.62 | 44.86 | 105.7091 | 102.8727 | 13.035 | 12.1727 | 182.7062 | 149.7771 | 143.3706 | 146.8085 | 95.5375 | 84.3899 | -20.517 | 499.3827 | 165.7666 |  | -23.6093 | -21.582 | -13.894 | 10.9949 | 10.5837 | 173.628 | -61.4849 | -62.2783 | -48.0556 | 14.73 | -14.21 | 123.4 | 8.3792 | -15.4146 | -33.2403 | -32.5927 | 6.2622 | -80.2496 | 45.8143 |  | 20.2803 | 19.4997 | 40.1499 | 40.1594 | 39.2139 | -5.5261 | -5.3586 | 57.2701 | -10.4164 | -10.5717 | 37.639 | 52.1469 | 4.6015 | 1.44 | 15.1693 | 0.845 | -9.41 | 15.93 | 0 | 2.3835 | -3.27 | 4.15 |  | 31.1 | -52.393 | -36.9798 | 13.34 | 71.6294 | 25.6 | -21.5565 | -3.5228 | -3.7524 | 1.7932 |  |  | -11.1663 | -33.3351 | 14.6702 | 34.7838 | 62.3179 | 65.1963 | -133.6839 | -19.0362 | 33.7036 | -48.113 | 10.2673 | 11.1551 | 10.9717 |  | 169.9813 | 171.3859 |  | -190.5446 | -330.057 | 333.4259 | 330.1075 | -161.965 | -161.0172 | -5.4669 | 6.3193 | 71.1103 | 69.2262 |  |  | 7.3417 | 6.4298 | -14.2429 | -14.2198 | 73.55 | 73.71 | 55.3 | 56.1 | 21.8636 | -61.44 | -366.0941 | 69.9313 | 68.1607 | 8.2 | 39.1 | -4.6 | -4.5 | 1.3264 | 0.9899 | -324.9093 | -123.9639 | 234.0062 | 184.0237 | -13.4985 | -175.311 | 175.459 | -101.352 | -70.8764 | -169.8443 | 140.9884 | 142.7073 | 99.8726 | -217.0022 | 71.8247 | -151.8846 | 151.2581 | -9.5706 |  | 31.92 | 6.549 | 6.553 | -31.44 | 9.52 |  | -10.0786 | -16.4355 | -8.0278 | 9 | 29.763 | 29.293 |  |  | 46.6844 | 45.9331 | 46.2904 |  | -38.7 | 22.7203 | 6.28 |  | 9.5805 | 33.4296 | 5.2081 | 9.8064 | -33.4291 | -6.6899 | 38.5397 | 32 | -34.6 |  | 34.307
03/08/2025 | 10:00 | 0 | 16.0653 | -20.9112 | 8.8909 | 13.3674 |  | 29.2149 |  | 47.1042 | 23.9533 | 23.5357 | -26.64 | -35.303 |  | 15.732 |  | 11.5601 | 23.7514 | 19.8338 |  | 33.1586 | 16.6801 | 5.8082 | 7.5314 |  |  | -72.18 | -72.37 |  | 26.64 |  | 22.255 | 0.285 | -62.85 | -62.82 | -53.23 | 63.77 | 63.91 | 17.1478 | -2.3582 | 78.6253 |  |  | -45.0103 | -45.2577 | 7.6504 | 8.0982 | 54.5214 | 55.0572 | 11.5324 |  | -489.8412 | -5.1304 | -12.9 | -12.9 | 50.9646 | 49.7172 | -4.5949 |  | -85.1295 | 0.4317 |  | -0.2439 | 540.5742 | 99.1241 | 98.7273 | -483.4002 | 448.0513 |  |  |  | 67.4019 | 20.52 | 16.99 | 46.81 | 62.67 | 5.0946 | 4.6927 | 64.7622 | 65.5537 | 39.9239 |  |  | 4.0711 | -82.9318 |  |  | -7.3 | 167.4 | -11.01 | 49.2739 | 50.0683 | 48.833 | -14.8965 | -15.2618 | 45.862 | -66.8966 | 48.0374 | 12.9491 | 32.27 | 52.22 | 36.5698 | 34.5749 | -24.83 | -3.7679 | 84.2795 | 82.319 | -100.1151 | -0.0003 | -15.13 | -68.2 | -69.4 | 23.6069 | 46.0052 | 43.2221 | 64.4714 | 45.33 | -1.66 | 46.4225 | 102.2658 |  | -30.1 | 79.97 | 46.53 | 102.5636 | 101.1636 | 11.1511 | 10.3909 | 184.0436 | 154.7642 | 149.0966 | 150.7646 | 90.1187 | 81.0091 | -20.544 | 494.6173 | 163.3528 |  | -24.2374 | -22.3544 | 0 | 14.3798 | 10.2283 | 155.196 | -55.7415 | -58.5469 | -41.3819 | 15.46 | -9.85 | 83.1 | 8.588 | -10.2794 | -34.0633 | -33.3715 | 8.884 | -74.5146 | 43.4482 |  | 19.9923 | 20.2554 | 39.4028 | 40.512 | 39.0175 | -6.3633 | -6.6983 | 61.1216 | -9.1156 | -8.9796 | 39.256 | 53.0111 | 7.9487 | 2.17 | 15.0765 | 0.8914 | -9.24 | 16.67 | 0 | 4.3762 | -3.264 | 4.093 |  | 33.3 | -52.8027 | -38.5209 | 13.48 | 74.4617 | 26.4 | -20.8149 | -3.8916 | -4.2253 | 1.8618 |  |  | -11.3064 | -33.518 | 15.8915 | 34.6883 | 61.781 | 64.4463 | -132.253 | -19.9376 | 33.7707 | -50.7028 | 10.5964 | 11.5165 | 11.2249 |  | 170.3063 | 169.7718 |  | -190.701 | -329.816 | 332.8769 | 329.4751 | -165.0959 | -161.4651 | 0 | 8.0683 | 70.7942 | 69.5007 | -73.8534 |  | 7.3307 | 7.1989 | -14.163 | -14.4074 | 74.52 | 73.98 | 54.6 | 54.7 | 22.1093 | -63.76 | -363.3127 | 69.3566 | 69.7669 | 5.4 | 40 | -5.5 | -5.4 | 1.4126 |  | -326.0431 | -123.6863 | 233.5069 | 181.7575 | -12.6946 | -181.8074 | 174.4825 | -96.5933 | -69.12 | -177.3989 | 142.9192 | 142.4759 | 96.5512 | -223.9086 | 71.317 | -149.5764 | 150.2001 | -10.3616 |  | 31.04 | 6.485 | 6.488 | -30.64 | 9.44 |  | -9.9901 | -15.2636 | -7.7928 | 6.9 | 29.381 | 28.682 |  |  | 48.025 | 46.9389 | 47.6856 |  | -38.5 | 21.8585 | 6.44 |  | 9.9195 | 32.1314 | 3.9604 | 9.8941 | -31.9281 | -9.3313 | 39.4226 | 33.9 | -33.5 |  | 33.2949
03/08/2025 | 10:30 | 0 | 16.7147 | -21.7963 | 9.0744 | 13.9728 |  | 30.2149 |  | 47.828 | 24.2013 | 23.7458 | -31.08 | -34.346 | 30.8 | 14.076 | -30.8 | 12.0804 | 28.9346 | 19.6266 | 19.9965 | 33.2822 | 15.1628 | 5.302 | 8.4213 |  |  | -73.79 | -73.23 |  | 31.08 | 33 | 21.586 | 0.283 | -64.09 | -63.85 | -54.57 | 64.63 | 64.37 | 7.096 | 0.3783 | 80.2287 |  |  | -40.8575 | -40.26 | 7.2939 | 7.3648 | 55.3252 | 56.6648 | 8.9151 |  | -488.8016 | -3.2021 | -13.3 | -13.5 | 45.8747 | 45.2344 | -4.572 |  | -69.5869 | 0.2377 |  | -0.2142 | 547.0746 | 112.186 | 112.3691 | -495.5073 | 468.0764 |  |  |  | 69.6473 | 21.35 | 18.43 | 48.73 | 64.31 | -13.3915 | -13.1236 | 79.2691 | 79.712 | 37.847 |  |  | 2.4906 | -89.1349 |  |  | -15.8 | 179.3 | -11.12 | 49.1297 | 49.5241 | 49.1257 | -12.6669 | -13.011 | 58.774 | -82.1872 | 62.1351 | 13.3717 | 27.85 | 54.72 | 36.5698 | 34.5749 | -24.09 | -3.7679 | 90.1028 | 89.7991 | -113.624 | -0.0003 | -14.5776 | -70.6 | -71.7 | 24.2496 | 48.349 | 45.1007 | 67.9871 | 47.84 | -2.02 | 46.3605 | 109.4087 |  | -32.88 | 80.13 | 48.09 | 111.7273 | 108.3636 | -2.0747 | -2.6273 | 186.5863 | 156.3537 | 148.0656 | 151.2821 | 84.7309 | 74.6871 | -21.717 | 510.2431 | 122.9995 |  | -24.2986 | -22.4574 | 0 | 9.5117 | 8.3019 | 170.556 | -63.8759 | -64.5617 | -35.9686 | 0 | -13.84 | 112.7 | 9.1241 | -22.5372 | -34.5165 | -33.8617 | 8.2139 | -70.0531 | 31.8399 |  | 20.5457 | 20.4721 | 38.6492 | 39.0109 | 37.4846 | 12.0569 | 11.5545 | 40.1895 | 3.9144 | 3.5984 | 20.6344 | 30.6715 | 9.6406 | -2.72 | 13.6678 | 0.8914 | -8.57 | 17.75 | 9.1713 |  | -3.135 | 4.085 |  | 34.98 | -31.8721 | -19.5818 | 13.21 | 79.1876 | 23.5 | -22.4943 | -3.4921 | -3.7237 | 1.8849 |  |  | -12.1086 | -35.7612 | 15.5665 | 37.7753 | 63.3402 | 65.1447 | -147.493 | -20.5156 | 34.5737 | -51.1883 | 10.5669 | 11.9657 | 11.7944 | 12 | 175.0119 | 173.6307 |  | -186.8318 | -340.788 | 341.3059 | 341.1035 | -167.4791 | -166.8286 | 0 | 8.4566 | 71.734 | 70.0659 |  |  | 7.3307 | 7.2538 | -13.782 | -13.904 | 76.24 | 76.29 | 54.4 | 53.4 | 21.8849 | -65.52 | -369.2769 | 74.8487 | 74.5552 | 5.9 | 41.2 | -7.1 | -6.4 |  | 1.0525 | -334.1601 | -88.6186 | 231.0444 | 182.2885 | -5.0686 | -177.7062 | 169.4523 | -99.2462 | -70.7976 | -171.9719 | 147.5885 | 142.0638 | 100.1668 | -222.9412 | 70.2372 | -149.434 | 145.5438 | -10.1776 |  | 30.48 | 6.198 | 6.212 | -30.16 | 9.52 |  | -9.7246 | -15.2636 | -7.5578 | 6.4 | 27.618 | 27.055 |  |  | 46.667 | 45.6864 | 46.2465 |  | -38.7 | 21.4637 | 6.81 |  | 10.5132 | 32.209 | 3.6972 | 10.4019 | -32.0662 | -8.2703 | 39.1082 | 33.1 | -32.8 |  | 57.8171
03/08/2025 | 11:00 | 0 | 17.1162 | -22.302 | 9.4588 | 13.5484 |  | 31.3126 | 0 | 48.8992 | 24.7312 | 24.119 | -24.42 | -35.923 | 33 | 15.732 | -33 | 12.1747 | 30.265 | 16.5398 | 16.7179 | 28.3155 | 15.7031 | 5.936 | 8.2944 |  |  | -71.22 | -71.48 |  | 24.42 | 35.2 | 23.59 | 0.294 | -67.7 | -67.72 | -41.72 | 68.36 | 68.46 | 6.7301 | 0.5429 | 79.5554 |  |  | -42.599 | -43.0782 | 31.0427 | 28.4735 | 52.3781 | 52.9139 | 15.1966 |  | -512.5027 | 3.4385 | -13.6 | -13.6 | 46.9639 | 47.6129 | -4.2473 |  | -74.8899 | 0.094 |  | -0.0518 | 560.7164 | 118.9001 | 119.2663 | -515.6926 | 484.275 |  |  |  | 70.6353 | 21.06 | 18.33 | 50.33 | 64.98 | -18.3479 | -23.0364 | 81.7684 | 82.4095 | 38.3533 |  |  | 2.6174 | -89.7182 |  |  | -13.4 | 179.4 | -11.58 | 50.8929 | 50.927 | 49.8879 | -9.9694 | -10.4463 | 62.9563 | -90.1132 | 66.497 | 13.5001 | 29.33 | 55.27 | 36.5698 | 34.5749 | -23.35 | -3.7679 | 90.8557 | 89.2798 | -119.4399 | -0.0002 | -14.1268 | -73.2 | -74.1 | 24.3484 | 49.5209 | 47.9186 | 70.3308 | 49.34 | -2.45 | 46.7325 | 118.5617 |  | -28.9 | 80.62 | 48.79 | 119.2 | 118.6727 | -4.9988 | -5.9 | 193.8476 | 160.3449 | 154.1567 | 155.931 | 59.133 | 44.9575 | -23.809 | 530.1334 | 75.3283 |  | -26.3905 | -24.1744 | 16.7138 | 19.2113 | 18.3104 | 41.52 | -56.7608 | -57.3285 | -9.3148 | 0 | -14.73 | 1 | 9.3344 | -2.794 | -34.0743 | -33.5307 | 7.9605 | -42.7517 | 7.9656 |  | 20.2597 | 19.8528 | 38.7749 | 39.2996 | 38.402 | 22.2717 | 21.0995 | 54.0884 | 7.7352 | 7.7824 | 27.2377 | 36.5022 | 19.1476 | -4.29 | 10.179 | 0.845 | -5.95 | 18.31 | 19.223 |  | -2.997 | 3.912 |  | 36.91 | -35.9242 | -25.8458 |  | 79.9859 | 24.3 | -23.3371 | -3.3383 | -3.6286 | 1.8571 |  |  | -11.6479 | -37.277 | 15.7157 | 39.0335 | 62.7987 | 64.6696 | -151.7773 | -21.6204 | 35.4912 | -52.7107 |  | 12.5224 | 12.2057 |  | 150.1364 | 150.9541 |  | -186.4459 | -341.7693 | 343.7528 | 343.8369 | -143.7473 | -143.2739 | -36.0066 | -26.5178 | 69.1652 | 69.0953 |  | -85.9459 | 9.9126 | 9.7917 | -13.5118 | -13.6365 | 78.51 | 78.51 | 52.3 | 53.5 | 21.9255 | -68.08 | -349.1131 | 68.4578 | 68.1782 | 6.5 | 37.2 | -8.7 | -8 | 1.3095 |  | -335.1981 | -36.3808 | 206.6499 | 166.2119 | -4.5944 | -161.0973 | 153.7749 | -93.6113 | -63.9447 | -156.2326 | 140.4008 | 136.1091 | 92.306 | -195.8873 | 64.4045 | -127.9005 | 127.4766 | -9.8618 |  | 29.04 | 6.237 | 6.207 | -29.12 | 7.76 |  | -8.0858 | -26.1341 | -5.214 | 13.5 | 30.583 | 30.399 |  |  | 45.7985 | 44.4478 | 45.6466 |  | -37.4 | 21.4548 | 6.93 |  | -21.8891 | 60.222 | 35.9937 | -21.9532 | -59.9497 | 24.2848 | 34.4543 | 30.2 | -31.4 |  | 71.9962
03/08/2025 | 11:30 | 0 | 17.3163 | -22.5936 | 9.661 | 15.952 |  | 31.4855 | 0 | 50.1176 | 25.2632 | 24.9052 | -24.42 | -38.651 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 12.1329 | 32.4668 | 16.7741 | 16.9231 | 27.9774 | 14.8538 | 5.9051 | 8.1962 |  |  | -72.16 | -72.19 |  | 22.2 | 37.4 | 21.607 | 0.285 | -57.68 | -57.85 | -63.44 | 59.05 | 58.52 | 6.7372 | 0.5382 | 81.8046 |  |  | -39.9198 | -39.75 | 8.6006 | 8.4106 | 53.9856 | 54.6554 | 5.2509 | 29.1023 | -504.1851 | -3.1031 | -13.8 | -14 | 44.4997 | 43.6235 | -4.5259 |  | -72.8078 | 0.711 |  | 0.1973 | 548.0512 | 121.8298 | 122.1045 | -494.4667 | 485.597 |  |  |  | 71.6831 | 21.38 | 18.87 | 50.87 | 66.33 | -9.2388 | -11.1142 | 75.6282 | 75.8286 | 36.6217 |  |  | 4.6788 | -95.5895 |  |  | -20.8 | 187.7 | -12.02 | 50.6244 | 50.4433 | 49.7908 | -9.309 | -9.9782 | 62.7295 | -90.2635 | 65.3959 | 13.7999 | 28.66 | 57.55 | 37.5073 | 35.4538 | -24.22 |  | 95.7072 | 94.053 | -108.8474 | -0.0002 | -14.6743 |  |  | 24.4418 | 50.6927 | 47.4489 | 71.5027 | 49.84 | -2.47 | 47.213 | 107.2086 |  | -22.35 | 73.25 | 49.94 | 108.1091 | 107.2182 | 0 | -0.0818 | 189.018 | 155.7156 | 148.7492 | 152.3861 | 85.9282 | 72.2286 | -22.176 | 512.3721 | 103.7834 |  | -27.395 | -24.9298 | -10.7099 | 10.129 | 11.0731 | 165.948 | -70.062 | -70.8886 | -36.9875 | 0 | -13.8 | 124 | 9.5689 | -19.293 | -33.5576 | -32.8836 | 6.8417 | -69.7913 | 36.0549 |  | 20.2969 | 19.708 | 38.7176 | 39.1386 | 38.3745 | 8.8752 | 9.2101 | 73.3459 | 1.624 | 2.1302 | 43.9887 | 57.0084 | 13.0025 | 1.69 | 14.2757 | 0.8219 | -8.9 | 18.71 | 12.1407 |  | -2.539 | 4.022 |  | 33.86 | -58.0074 | -44.0789 | 13.64 | 73.5917 | 24.2 | -22.2082 | -3.5624 | -3.788 | 1.9043 |  |  | -11.1899 | -36.2604 | 15.5225 | 37.702 | 62.6173 | 64.2154 | -138.0562 | -22.0315 | 34.4363 | -55.3689 | 10.9949 | 12.6786 | 12.3323 |  | 152.5383 | 153.9598 |  | -187.7442 | -342.9951 | 343.8211 | 340.0784 | -146.5961 | -145.0455 | -30.7099 | -20.2717 | 68.2304 | 67.5652 | -89.8876 |  | 9.7258 | 9.561 | -12.322 | -13.6427 | 77.52 | 77.47 | 53 | 51.8 | 21.6799 | -69.92 | -351.3868 | 70.569 | 70.2871 | 6.5 | 38.8 | -8.8 | -8.8 | 1.4552 | 1.2488 | -339.3406 | -70.4348 | 206.9316 | 167.965 | -14.5489 | -162.4839 | 160.0731 | -96.604 | -64.677 | -154.8927 | 140.506 | 136.9494 | 95.7402 | -199.3849 | 64.406 | -130.4621 | 130.4823 | -9.9661 |  | 29.76 | 6.251 | 6.237 | -28.56 | 7.6 |  | -8.5252 | -25.2827 | -5.565 | 12 | 26.931 | 26.901 |  |  | 45.0058 | 43.6988 | 44.3038 |  | -39 | 20.8783 | 7.2 |  | -20.823 | 56.2775 | 31.5972 | -21.0409 | -56.239 | 19.8868 | 35.1393 | 31.3 | -31 |  | 78.8117
03/08/2025 | 12:00 | 0 | 17.5312 | -22.8616 | 10.0668 | 14.8902 |  | 32.55 | 0 | 50.3728 | 25.5332 | 24.9985 | -19.98 | -38.746 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 11.8444 | 34.9592 | 15.9311 | 16.3426 | 27.3936 | 12.3696 | 5.6688 | 8.296 |  |  | -70.69 | -70.65 |  | 19.98 | 37.4 | 22.671 | 0.292 | -57.54 | -57.38 | -62.74 | 58.43 | 58.37 | 9.5687 | -0.4091 | 83.1135 |  |  | -40.4557 | -39.799 | 7.9062 | 7.9569 | 53.5837 | 55.3252 | 5.7744 | 30.2834 | -498.2117 | -5.3454 | -12.1 | -12.2 | 44.4418 | 44.1354 | -4.6079 |  | -73.4773 | 0.6599 |  | 0.205 | 546.2201 | 107.4251 | 107.1505 | -489.0234 | 472.5859 |  |  |  | 73.5194 | 22.39 | 20.21 | 53.65 | 67.96 | -9.2388 | -6.1578 | 74.262 | 74.396 | 38.7703 |  |  | 3.6078 | -84.753 |  |  | -1.1 | 171.2 | -11.97 | 56.9172 | 56.7512 | 56.0358 | -19.989 | -20.0247 | 63.1856 | -82.7362 | 67.0982 | 13.9644 | 40.68 | 55.75 | 38.9136 | 36.7722 | -25.23 |  | 84.2337 | 84.0882 | -105.5495 | -0.0001 | -15.2856 | -75.5 | -76.6 | 24.6945 | 50.6927 | 47.9186 |  | 50.38 | -2.47 | 46.9185 | 105.156 |  | -22.84 | 77.44 | 50.65 | 110.2 | 106.9273 | 1.853 | 2.1091 | 191.8719 | 159.2481 | 151.7681 | 152.9321 | 82.0424 | 67.7117 | -22.027 | 502.998 | 123.7439 |  | -27.3464 | -24.7769 | 0 | 17.1196 | 16.095 | 144.444 | -65.7754 | -66.2972 | -32.7826 | 0 | -13.87 | 88 | 9.2251 | -7.0957 | -30.7111 | -29.8641 | 2.3714 | -65.6203 | 29.0793 |  | 20.2628 | 20.2238 | 40.5651 | 40.3089 | 38.7763 | 5.861 | 5.6935 | 71.3364 | 0.107 | 0.2081 | 42.5657 | 56.4511 | 9.2671 | 3.34 | 14.3685 | 0.8804 | -8.76 | 16.49 | 9.2153 |  | -1.767 | 3.253 |  | 32.4 | -58.0287 | -43.5061 | 13.08 | 72.0218 | 23.1 | -22.4825 | -3.4294 | -3.4226 | 1.8697 |  |  | -11.576 | -36.8754 | 14.0723 | 38.7402 | 61.7766 | 65.6244 | -140.4628 | -22.127 | 34.2305 | -54.9343 | 10.9728 |  | 12.364 | 12.5323 | 157.1078 | 155.665 |  | -187.6643 | -347.9615 | 352.4673 | 349.4951 | -151.0911 | -148.0043 | -29.0281 | -18.3721 | 66.8972 | 68.2403 |  |  | 10.7036 | 10.6377 | -11.4858 | -11.983 | 81.15 | 81.14 | 51.5 | 52.3 | 21.6991 | -72.08 | -359.5211 | 72.7013 | 71.3866 | 6.5 | 37 | -9.9 | -9.7 | 1.2352 | 1.1072 | -345.2242 | -86.9707 | 204.75 | 165.6579 | -24.3586 | -162.1906 | 158.1043 | -100.8686 | -67.6391 | -157.6221 | 137.8988 | 137.817 | 96.3861 | -201.4836 | 68.6234 | -131.0829 | 126.2521 | -10.3616 |  | 29.28 | 6.246 |  | -28.48 | 7.92 |  | -7.9087 | -24.4923 | -5.507 | 12 | 25.441 | 25.373 |  |  | 43.9374 | 45.2658 | 44.9731 |  | -37.3 | 20.9466 | 7.43 |  | -18.2547 | 53.3783 | 29.1245 | -17.3434 | -53.3074 | 16.9358 | 35.0791 | 31.3 | -30.9 |  | 66.4342
03/08/2025 | 12:30 | 0 | 17.722 | -23.0927 | 10.2183 | 14.8568 |  | 32.9979 | 0 | 50.9821 | 25.8352 | 25.2918 | -19.98 | -38.134 | 35.2 | 14.076 | -33 | 11.8947 | 36.379 | 15.8011 | 16.1175 | 27.0585 | 12.4472 | 5.8101 | 8.3224 |  |  | -70.51 | -70.66 |  | 22.2 | 37.4 | 21.992 | 0.288 | -57.31 | -57.87 | -60.75 | 58.38 | 58.25 | 9.457 | -0.2838 | 81.7171 |  |  | -40.1877 | -39.3437 | 7.0781 | 7.1038 | 53.3158 | 54.9233 | 5.2509 | 28.4096 | -500.5196 | -1.0934 | -14.4 | -14.5 | 44.5854 | 44.2108 | -4.54 |  | -73.6011 | 0.7482 |  | 0.6221 | 540.269 | 100.1617 | 100.0396 | -477.6963 | 457.7537 |  |  |  |  | 22.47 | 20.51 | 54.9 | 69.06 | -6.9616 | -5.8899 | 73.5288 | 74.7774 | 40.2521 |  |  | 4.7876 | -76.0158 |  |  | 16.4 | 156 | -11.94 | 62.4635 | 61.776 | 60.7126 | -31.5289 | -30.7427 | 63.4847 | -71.6527 | 67.9761 | 13.9873 | 30.69 | 55.85 | 39.3823 | 37.2116 | -25.97 |  | 76.462 | 77.0214 | -96.4497 | -0.0001 | -15.7885 | -77.9 |  | 24.6011 | 51.2787 | 48.8579 | 72.6746 | 50.9 | -2.31 | 46.8875 | 95.7879 |  | -23.83 | 79.06 | 51.63 | 97.6545 | 94.9818 | 0 | 0.9455 | 185.7986 | 153.7017 | 146.9375 | 148.9035 | 89.853 | 74.2878 | -21.828 | 488.0948 | 147.565 |  | -28.4283 | -26.0696 | -14.7943 | 12.2427 | 11.5439 | 178.236 | -68.2728 | -68.356 | -39.54 | 13.36 | -14.29 | 103.6 | 9.5426 | -17.417 | -29.6223 | -28.95 | 1.4299 | -72.5056 | 32.6629 |  | 20.1155 | 19.4819 | 40.2161 | 40.0131 | 39.2129 | 5.1911 | 5.0237 | 65.308 | 0.6562 | 0.7309 | 39.6355 | 55.9684 | 5.5317 | 0.82 | 14.1805 | 0.8682 | -8.69 | 15.2 | 0 |  | -1.694 | 1.124 |  | 30.44 | -56.1187 | -40.2734 | 13.32 | 71.3598 | 26.4 | -22.0643 | -3.3217 | -3.7057 | 1.9052 |  |  | -10.8677 | -36.6887 | 15.268 | 38.5183 | 62.926 | 65.626 | -134.4342 | -21.8943 | 34.5584 | -54.8699 | 10.8532 | 12.8153 | 12.5116 | 12 | 162.7027 | 162.4021 |  | -191.155 | -354.9118 | 356.4687 | 355.6102 | -153.9428 | -153.1841 | -31.1287 | -20.1359 | 70.3209 | 70.4924 |  | -92.9871 | 10.5827 | 10.4949 | -10.8061 | -11.7354 | 77.86 | 77.88 | 64.8 | 64.4 | 21.9042 |  | -364.3368 | 71.7546 | 71.5338 | 6.5 | 43.2 | -8 | -8 | 1.3256 | 1.169 | -352.3345 | -118.2216 | 222.1835 | 175.689 | -29.9966 | -169.1329 | 160.5849 | -102.4783 | -68.0973 | -162.1637 | 141.384 | 139.6282 | 101.5455 | -205.7834 | 69.5364 | -140.4778 | 137.8434 | -9.9661 |  | 31.84 | 6.176 | 6.178 | -32.16 | 12.08 |  | -12.8008 | -28.3009 | -6.3859 | 21.2 | 47.684 | 45.146 |  |  | 44.8448 | 45.5193 | 45.2389 |  | -43.2 | 20.8794 | 7.31 |  | -19.9898 | 55.6787 | 30.9693 | -19.8281 | -55.5705 | 19.1729 | 35.4216 | 37.5 | -36.7 |  | 65.8632
03/08/2025 | 13:00 | 0 | 17.3519 | -22.8584 | 10.2219 | 14.7965 |  | 33.8767 |  |  | 25.9872 | 25.2896 | -31.08 | -37.391 | 33 | 14.076 | -33 | 12.0383 | 36.4324 | 15.532 | 15.1801 | 26.2388 | 12.2997 | 6.0012 | 8.37 |  |  | -75 | -74.56 |  | 31.08 | 35.2 | 21.318 | 0.286 | -60.1 | -59.81 | -65.18 | 61.09 | 60.67 | 9.3099 | -0.214 | 81.4843 |  |  | -40.3217 | -40.096 | 6.1979 | 6.204 | 54.6554 | 55.5931 | 5.2509 | 28.6597 | -508.6523 | -0.4374 | -13.7 | -13.6 | 45.0092 | 44.4058 | -4.2958 |  | -76.9753 | 0.7579 |  | 0.2619 | 552.1407 | 100.7721 | 101.2299 | -499.1104 | 461.6866 |  |  |  | 73.4794 | 22.58 | 20.9 | 55.46 | 68.48 | -9.7747 | -10.4445 | 75.7844 | 75.9163 | 41.2156 |  |  | 5.3544 | -80.2524 |  |  | 11.1 | 159.4 | -12.31 | 60.9888 | 60.8529 | 60.2116 | -33.0009 | -32.1184 | 66.2327 | -73.3866 | 71.0818 | 13.754 | 33.53 | 57.13 | 39.8511 | 37.6511 | -26.29 |  | 81.2159 | 80.2916 | -128.9086 | -0.0001 | -15.9424 |  | -78.9 | 24.6341 |  | 51.2061 |  |  | -3.33 | 46.996 | 129.3123 |  | -21.13 | 74.93 | 50.34 | 129.8727 | 127.1636 | 8.5207 | 7.6909 | 205.6845 | 172.9615 | 167.7961 | 169.0809 | 65.0969 | 49.8802 | -22.862 | 512.5087 | 132.2969 |  | -28.0224 | -25.9766 | 11.0185 | 17.8109 | 16.1605 | 46.128 | -49.92 | -50.8858 | -15.0034 | 0 | -13.58 | 1 | 9.426 | -6.3917 | -31.6379 | -30.4029 | 4.382 | -48.8691 | 13.0232 |  | 19.7937 | 19.3985 | 39.4354 | 39.782 | 38.458 | 8.8752 | 8.5403 | 83.0583 | -6.0509 | -6.3298 | 48.5167 | 60.3754 | 19.8434 | 0.77 | 10.2718 | 0.8341 | -6.03 | 15.7 | 19.6023 |  | -1.733 | 1.069 |  | 34.69 | -60.8055 | -49.9005 | 13.56 | 74.2548 | 25.2 | -22.9812 | -3.7334 | -3.6203 | 1.9304 |  |  | -10.9496 | -37.0663 | 15.1884 | 38.4524 | 63.0205 | 62.5795 | -138.2088 |  | 34.9207 | -55.0177 | 10.79 | 12.7763 | 12.5011 | 12.1453 | 162.2477 | 162.4009 |  | -189.1283 | -356.1097 | 358.5377 | 358.8471 | -155.2682 | -153.1911 | -29.3919 | -18.8866 | 67.2433 | 66.4514 |  |  | 8.2866 | 8.0778 | -11.8842 | -11.5125 | 76.12 | 76.62 | 68.5 | 67.4 | 21.6585 | -72.96 | -363.1881 | 66.4278 | 66.7919 | 6.1 | 47.3 | -7.9 | -8 |  | 1.0853 | -354.5531 | -101.2156 | 217.7699 | 171.1751 | -24.2317 | -166.3614 | 164.3856 | -103.1784 | -67.2775 | -164.2191 | 144.167 | 140.6769 | 100.7571 | -206.9848 | 68.4942 | -138.7268 | 137.7146 | -9.5184 |  | 33.68 | 6.096 | 6.073 | -32.88 | 12.88 |  | -13.4478 | -29.2103 | -6.4134 | 22 | 50.728 | 50.449 | 11.5001 | 13.7438 | 43.9849 | 44.0534 | 45.4789 |  | -45.5 | 20.813 | 7.33 |  | -18.5843 | 55.2432 | 29.1733 | -18.8813 | -54.1849 | 17.7898 | 36.1807 | 39.7 | -40.7 |  | 64.2685
03/08/2025 | 13:30 | 0 | 16.8071 | -21.7661 | 10.4076 | 15.2437 |  | 34.7056 | -101.8187 | 49.9387 | 25.4112 | 24.9734 | -22.2 | -39.289 |  | 14.076 |  | 12.4256 | 37.0248 | 15.3622 | 15.4434 | 25.5072 | 12.8507 | 5.9432 | 8.6966 |  |  | -71.77 | -71.26 |  | 22.2 | 37.4 | 21.186 | 0.284 | -57.72 | -57.39 | -64.16 | 58.35 | 58.09 | 9.0762 | 0.1166 | 80.9176 |  |  | -39.518 | -39.0099 | 7.3788 | 7.3888 | 52.9139 | 53.8516 | 5.7744 | 30.696 | -499.9619 | -1.866 | -13.3 | -13.3 | 43.9084 | 43.7976 | -4.3745 |  | -75.5584 | 0.7852 |  | 0.1164 | 541.917 | 103.122 | 103.061 | -504.9467 | 454.5069 |  |  |  | 73.5393 | 22.42 | 20.62 |  | 69.26 | -13.2576 | -12.9896 | 79.1086 | 79.3209 | 42.1029 |  |  | 5.5985 | -76.8208 |  |  | 21.1 | 151.5 | -12.36 | 62.8895 | 62.793 | 61.7222 | -27.9799 | -28.5418 | 63.5427 | -74.977 | 67.9741 | 13.8403 | 30.73 | 54.85 | 39.8511 | 37.6511 | -26.56 |  | 77.5214 | 77.5008 | -129.853 | -0.0001 | -16.0659 |  |  | 24.5682 |  | 50.7365 |  |  | -3.28 | 47.523 | 129.5699 |  | -20.65 | 74.37 | 50.74 | 129.5455 | 127.9636 | 8.0496 | 7.1636 | 205.5357 | 174.151 | 166.8123 | 169.3236 | 83.5315 | 65.9363 | -21.898 | 518.119 | 133.788 |  | -27.7409 | -25.1658 | -8.7571 | -2.4954 | -2.2256 | 165.948 | -62.505 | -62.4436 | -35.7031 | 16.01 | -12.47 | 112.2 | 9.2454 | -43.6031 | -31.7671 | -30.9444 | 5.8363 | -69.4183 | 33.6669 |  | 19.904 | 19.5443 | 39.6501 | 40.8508 | 38.7127 | 11.2196 | 12.3918 | 79.0394 | -6.6059 | -6.2496 | 47.3427 | 59.9495 | 16.1447 | 3.78 | 13.0745 | 0.845 | -7.94 | 17.35 | 16.4145 |  | -1.865 | 4.098 |  | 35.92 | -59.6718 | -46.8436 | 13.24 | 76.2748 | 27.3 | -21.7687 | -3.5091 | -4.0872 | 1.882 |  |  | -11.1709 | -35.5087 | 16.3227 | 36.6459 | 62.9972 | 63.0299 | -134.8058 |  | 34.0996 | -55.3646 |  | 12.6005 | 12.2901 |  | 162.3552 | 159.1674 |  | -188.7235 | -350.1592 | 350.8386 | 350.7143 | -152.4543 | -150.5181 | -30.6612 | -20.8295 | 69.4594 | 69.0734 | -95.6814 |  | 8.1657 | 8.0888 | -10.824 | -10.6996 | 74.27 | 74.15 | 68.5 | 68.5 |  | -71.92 | -360.9026 | 64.7571 | 64.3544 | 6.5 | 47.8 | -6.2 | -6.2 |  |  | -344.2751 | -102.1522 | 214.6694 | 167.7832 | -25.1172 | -165.8884 | 158.6199 | -96.1989 | -62.2176 | -159.8864 | 145.5689 | 142.2908 | 97.1911 | -199.6763 | 65.5611 | -136.6247 | 138.3928 | -9.9661 |  | 34 | 6.579 | 6.587 | -33.28 | 12.72 |  | -13.9452 | -29.1218 | -6.7948 | 24.5 | 54.654 | 55.368 | 11.3426 | 13.7288 | 45.7506 | 45.0946 | 44.6297 |  | -47 | 21.426 | 7.49 |  | -20.7342 | 56.7334 | 31.4937 | -20.9412 | -55.8703 | 19.4415 | 35.6273 | 40.5 | -40.5 |  | 73.8998
03/08/2025 | 14:00 | 0 | 16.6319 |  | 10.2352 | 13.8642 |  | 34.6514 | -104.5687 | 48.964 | 24.8412 | 24.2245 | 6.66 | -44.649 | 39.6 | 18.216 | -37.4 | 12.1104 | 57.0528 | 14.8599 | 15.1452 | 25.2818 | 13.202 | 5.6118 | 8.3434 |  |  | -60.52 | -60.57 |  | -6.66 | 44 | 23.049 | 0.293 | -51.8 | -51.77 | -54.35 | 52.3 | 52.43 | 8.6508 | 0.1984 | 79.0049 |  | 50.6292 | -42.3311 | -42.2489 | 7.8441 | 7.1205 | 64.4344 | 66.1759 | 4.7275 | 24.7131 | -505.3496 | -2.5413 | -12.2 | -12.2 | 47.1058 | 46.4336 | -4.332 |  | -74.8884 | 0.9765 |  | -0.0299 | 552.568 | 105.5635 | 105.0447 | -503.5877 | 458.3104 |  |  |  | 73.5293 | 22.22 | 20.7 | 54.89 | 68.08 | -14.4632 | -14.4632 | 79.2298 | 80.5006 | 40.8223 |  |  | 6.389 | -76.3994 |  |  | 18 | 151.2 | -12.25 | 62.5587 | 62.5321 | 61.3961 | -30.4233 | -30.1505 | 61.4046 | -71.5982 | 66.4178 | 13.9007 | 37.72 | 55.33 | 39.3823 | 37.6511 | -25.92 | -0.8094 | 76.5742 | 75.6089 | -130.5045 | 0 | -15.7248 |  |  | 24.332 | 50.1068 | 50.7365 | 71.5027 | 49.84 | -3.4 | 46.965 | 129.4799 |  | -23.15 | 78.55 | 50.96 | 130.5818 | 128.4727 | 6.4505 | 5.9727 | 205.6755 | 172.7685 | 166.054 | 169.1972 | 81.0914 | 66.9886 | -21.633 | 515.0584 | 129.8037 |  | -26.6997 | -24.6679 | -11.4271 | -1.4312 | -2.0932 | 149.052 | -61.6517 | -62.5576 | -31.7562 | 0 | -13.97 | 116.8 | 8.8238 | -40.3313 | -32.8522 | -32.3563 | 6.4799 | -64.9766 | 26.3786 |  | 20.2138 | 20.0788 | 39.7406 | 40.3323 | 38.4638 | 13.0616 | 12.8941 | 78.7045 | -4.64 | -4.3622 | 45.7106 | 57.0131 | 20.3268 | 4.11 | 12.6741 | 0.7938 | -7.85 | 18.23 | 19.922 |  | -1.942 | 4.009 |  | 38.26 | -56.5938 | -45.7849 |  | 77.7709 | 28 | -20.6292 | -3.8381 | -4.0844 | 1.8581 |  |  | -11.164 | -33.8853 | 18.4413 | 35.4477 | 59.2589 | 59.8438 | -130.2113 | -22.1381 | 33.2949 | -55.766 | 11.2957 | 12.1024 | 11.8577 | 13 | 156.3027 | 155.299 |  | -188.3641 | -358.2175 | 357.4979 | 354.5428 | -147.7599 | -148.5818 | -29.462 | -18.6756 | 61.4926 | 59.0985 |  |  | 10.5608 | 9.7917 | -11.7136 | -11.7592 | 77.79 | 77.7 | 67.2 | 67.3 |  | -69.52 | -361.6041 | 70.464 | 70.1713 | 5.5 | 45.2 | -8.8 | -8.1 |  |  | -351.7852 | -96.2044 | 214.4693 | 166.2054 | -25.8163 | -165.1799 | 161.319 | -100.7093 | -67.0321 | -158.8969 | 143.9299 | 140.6172 | 98.4764 | -202.8388 | 68.9125 | -135.2502 | 133.2686 | -10.7846 |  | 33.04 | 6.768 | 6.768 | -32.16 | 12.88 |  | -13.5943 | -29.3568 | -6.5019 | 23 | 52.53 | 52.981 | 11.3186 | 13.7352 | 39.367 | 39.5483 | 40.0844 |  | -45.3 | 21.8825 | 7.2 |  | -18.9511 | 56.054 | 30.3947 | -19.3431 | -54.4557 | 17.306 | 35.8213 | 38.2 | -38.6 |  | 81.4144
03/08/2025 | 14:30 | 0 | 15.979 | -21.042 | 9.7286 | 14.1512 |  | 34.6549 | -106.7664 | 47.7856 | 24.4993 | 23.8598 | 4.44 | -44.462 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 12.2624 | 58.9488 | 15.0746 | 15.0007 | 25.4937 | 14.0543 | 6.0629 | 7.8363 |  |  | -59.17 | -59.26 |  | -4.44 | 41.8 | 21.102 | 0.28 | -52.02 | -52.58 | -51.05 | 52.43 | 53.03 | 14.3327 | -1.5431 | 76.4788 |  | 51.2638 | -43.8046 | -43.3685 | 6.2394 | 6.2361 | 63.8985 | 65.9079 | 4.7275 | 24.908 | -506.4608 | -5.3823 | -12.4 | -13.2 | 48.6944 | 47.8939 | -4.4214 |  | -75.584 | 1.0994 |  | -0.1076 | 545.8234 | 109.3478 | 110.2328 | -503.8241 | 463.2479 |  |  |  | 72.5813 | 21.99 | 20.45 | 54.34 | 67.94 | -15.8027 | -15.8027 | 81.2508 | 82.5653 | 34.8485 |  |  | 6.1088 | -76.15 |  |  | 18.4 | 154.4 | -12.28 | 61.8885 | 62.3275 | 60.3035 | -32.2922 | -32.3428 | 58.8577 | -64.1502 | 61.0376 | 14.1118 | 33.14 | 55.26 | 39.3823 | 37.2116 | -26.02 | -0.8094 | 76.7062 | 76.2416 | -125.4905 | -0.0001 | -15.769 |  | -76.5 | 23.063 | 49.5209 | 49.3275 | 70.3308 | 49.34 | -3.3 | 46.965 | 125.6921 |  | -22.48 | 75.82 | 51 | 126.9818 | 123.8182 | 3.6941 | 3.5182 | 201.1482 | 169.1496 | 161.0216 | 164.5962 | 79.1665 | 65.3652 | -21.594 | 517.5426 | 120.1465 |  | -26.395 | -24.5777 | 0 | -5.8481 | -6.0039 | 165.948 | -61.1991 | -62.1357 | -30.9329 | 14.48 | -10.88 | 109.8 | 8.7166 | -49.7555 | -33.3186 | -32.6894 | 7.4588 | -62.4926 | 25.4667 |  | 19.941 | 19.6552 | 42.1566 | 41.3323 | 39.8828 | 15.0711 | 15.406 | 64.1358 | -2.0136 | -2.9255 | 42.2675 | 53.6677 | 12.6509 | 6.06 | 15.2645 | 0.8145 | -9.59 | 17.58 | 12.8448 |  | -2.204 | 4.073 |  | 36.96 | -54.9015 | -40.265 |  | 77.6137 | 26.7 | -20.9234 | -3.4443 | -3.8363 | 1.8584 |  |  | -11.0381 | -34.097 | 19.2323 | 35.8619 | 63.0197 | 63.2663 | -132.3816 | -22.3312 | 32.774 | -55.3664 | 11.4304 | 12.0829 | 11.805 | 12.8363 | 154.9969 | 154.731 |  | -191.3675 | -352.4696 | 353.2852 | 350.5452 | -147.1283 | -147.5362 | -31.3788 | -20.1295 | 60.7236 | 59.8166 |  |  | 9.0007 | 8.1437 | -12.96 | -14.8696 | 75.83 | 75.91 | 67.1 | 67.8 | 21.6799 | -66.4 | -366.4214 | 70.5537 | 69.6625 | 5.4 | 47.9 | -8 | -8 |  |  | -345.1778 | -89.5928 | 219.9137 | 170.3738 | -16.8201 | -167.4211 | 167.1971 | -100.3596 | -66.1645 | -168.0243 | 142.7923 | 144.8838 | 101.196 | -211.825 | 69.131 | -142.6459 | 136.8195 | -10.0705 |  | 34 | 6.777 | 6.771 | -32.4 | 12.4 |  | -13.1823 | -29.8817 | -6.0349 | 23.8 | 53.063 | 51.957 | 11.3452 | 13.7291 | 39.6268 | 39.1097 | 39.2036 |  | -46.1 | 21.5451 | 7.12 |  | -18.0549 | 56.821 | 31.0598 | -18.4942 | -55.2949 | 19.1426 | 35.5115 | 39.6 | -38.8 |  | 82.2705
03/08/2025 | 15:00 | 0 | 15.5797 | -20.6712 | 9.7227 | 13.1235 |  | 33.7023 | -105.277 | 47.1415 | 23.9173 | 23.3442 | 8.88 | -44.613 |  | 18.216 | -39.6 | 12.1865 | 59.1274 | 15.1169 | 15.1959 | 25.4948 | 14.4086 | 5.7831 | 7.625 |  |  | -57.07 | -57.31 |  | -6.66 | 44 | 20.891 | 0.281 | -51.49 | -51.64 | -48.95 | 51.07 | 52.12 | 16.7896 | -2.111 | 76.1618 |  | 45.4787 | -40.9915 | -40.5801 | 9.6444 | 9.6229 | 60.8175 | 62.425 | 5.2509 | 28.4968 | -501.0298 | 1.9178 | -12.2 | -12.9 | 45.3756 | 45.0554 | -4.0116 |  | -73.8166 | 0.3703 |  | -0.17 | 542.0085 | 112.0639 | 111.9419 | -515.4176 | 456.4018 |  |  |  | 71.5634 | 22.14 | 20.11 | 54.62 | 68.66 | -19.2856 | -18.4819 | 75.9784 | 77.3779 | 34.894 |  |  | 6.1111 | -73.4193 |  |  | 24.6 | 146.9 | -11.77 | 62.599 | 62.292 | 61.3672 | -29.8543 | -29.3077 | 61.5281 | -70.1206 | 65.685 | 13.6139 | 35.49 | 53.83 | 38.9136 | 36.7722 | -25.75 | -3.7679 | 73.5146 | 72.2745 | -122.3409 | -0.0001 | -15.577 | -75.6 |  | 22.6346 | 48.349 | 48.8579 | 69.1589 | 48.23 | -3.15 | 45.446 | 121.1694 |  | -20.22 | 74.48 | 50.87 | 121.8727 | 120.2545 | 0 | 0.3909 | 195.9603 | 162.7186 | 157.6556 | 160.2952 | 50.3433 | 35.7206 | -23.356 | 526.1796 | 90.8048 |  | -26.0659 | -23.9672 | 23.2847 | -2.6738 | -2.2143 | 44.592 | -48.4 | -49.3283 | -0.7646 | 0 | -14.28 | 1 | 8.3438 | -41.5178 | -34.686 | -34.0256 | 7.4611 | -33.7084 | 0 |  | 20.5215 | 20.1245 | 39.3261 | 40.931 | 39.2809 | 18.2527 | 17.4155 | 77.8672 | 1.0687 | 1.1607 | 42.1264 | 51.5245 | 24.802 | 2.54 | 10.5769 | 0.8219 | -6.14 | 18.19 | 24.3106 |  | -2.497 | 4.171 |  | 38.33 | -53.4627 | -42.9369 | 13.41 | 77.1515 | 28.2 | -20.686 | -3.512 | -3.7854 | 1.8627 |  |  | -11.7388 | -33.7678 | 17.3866 | 34.9721 | 59.236 | 62.9044 | -132.8647 | -21.9431 | 32.3407 | -54.7092 | 11.6268 | 12.1122 | 11.7628 | 12.9725 | 155.946 | 157.0112 |  | -188.1683 | -340.8078 | 345.5311 | 341.0692 | -147.2112 | -146.1663 | -31.5997 | -21.2581 | 60.8964 | 61.398 |  | -96.187 | 9.1545 | 9.0556 | -16.0613 | -15.5239 | 74.91 | 74.78 | 68.2 | 69 | 22.1306 | -62.48 | -370.0581 | 71.3585 | 72.1697 | 5.4 | 48 | -8 | -8 | 1.4268 |  | -337.9268 | -61.9322 | 226.7066 | 183.5582 | 4.3555 | -178.3987 | 175.9323 | -100.505 | -73.2169 | -169.7549 | 144.4561 | 144.7882 | 104.6948 | -223.8337 | 74.1489 | -147.4079 | 144.92 | -10.6253 |  | 33.68 | 6.759 | 6.757 | -32.64 | 12.32 |  | -13.2708 | -30.3517 | -5.7115 | 23.9 | 52.193 | 55.029 | 11.3223 | 13.7329 | 39.9335 | 39.9373 | 41.1073 |  | -47.4 | 21.1262 | 7.23 |  | -22.1742 | 56.9529 | 31.7872 | -21.2117 | -55.9848 | 19.9362 | 35.4273 | 40.6 | -41.1 |  | 79.8606
03/08/2025 | 15:30 | 0 |  |  | 9.5283 | 13.4021 |  | 32.9331 | -102.1297 | 46.9371 | 23.6253 | 23.1355 | 8.88 | -44.004 |  | 18.216 | -39.6 | 12.3797 | 56.9716 | 15.2884 | 15.733 | 26.2118 | 14.8111 | 5.7024 | 7.8396 |  |  | -57.29 | -57.12 |  | -8.88 | 41.8 | 21.382 | 0.284 | -50.33 | -50.5 | -48.42 | 50.77 | 50.84 | 16.9589 | -2.085 | 75.7462 |  | 45.2083 | -40.4557 | -39.9354 | 9.9611 | 10.1621 | 60.0137 | 61.4873 | 5.7744 | 30.2702 | -498.7128 | 2.1672 | -11.9 | -12.8 | 44.7552 | 44.6177 | -3.9203 |  | -72.3462 | 0.5774 |  | -0.1211 | 540.0554 | 118.6864 | 118.7475 | -511.3873 | 465.8946 |  |  |  |  | 21.92 | 20.09 | 53.47 | 67.97 | -14.865 | -18.4819 | 72.3133 | 73.0414 | 34.3272 |  |  | 5.0528 | -81.7573 | 19.5709 | 25.985 | 6.3 | 163.5 | -11.85 | 57.9353 | 57.0477 | 56.5757 | -22.8564 | -22.8461 | 62.9395 | -77.9097 | 65.7747 | 13.3421 | 39.02 | 54.55 | 38.4448 | 36.7722 | -25.29 | -3.6423 | 81.8453 | 81.0622 | -120.3073 | 0 | -15.4481 |  |  | 22.3874 | 47.7631 | 46.9793 | 67.9871 | 47.72 | -2.96 | 45.942 | 119.2893 |  | -19.8 | 76.49 | 50.18 | 120.4364 | 117.8182 | 2.5491 | 2.8455 | 195.8143 | 161.0893 | 155.497 | 157.8447 | 50.9743 | 37.3781 | -22.837 | 524.0039 | 93.5965 |  |  | -23.9607 | 23.6775 | -4.0948 | -3.5995 | 46.128 | -47.5674 | -48.1041 | -2.0462 | 15.63 | -5.03 |  | 8.3346 | -44.2236 | -33.9765 | -33.4602 | 8.2535 | -35.0349 | 0 |  | 20.3075 | 20.2358 | 40.2215 | 40.8696 | 39.3536 | 15.0711 | 14.0663 | 80.379 | -0.86 | -0.1575 | 42.7454 | 52.1833 | 25.1536 | 2.2 | 10.179 | 0.7633 | -6.01 | 18.03 | 24.3298 |  | -2.474 | 4.039 |  | 38.12 | -54.4732 | -42.9585 |  | 76.6968 | 28 | -21.1049 | -3.3346 | -3.3824 | 1.8458 |  |  | -11.5517 | -34.0893 | 16.6569 | 35.0832 | 62.1485 | 64.3087 | -134.8562 |  | 32.4592 | -54.3079 | 12.0727 | 12.1317 | 11.9632 | 14 | 157.6455 | 158.8213 |  |  | -339.7598 | 341.4279 | 337.9397 | -149.0455 | -149.2456 | -30.5702 | -20.4286 | 63.033 | 63.6763 |  |  | 9.8576 | 9.6709 | -15.5893 | -15.6994 | 75.01 | 74.97 | 67.9 | 67.2 | 21.6991 | -56.56 | -367.7054 | 74.353 | 74.1072 | 5.4 | 48.5 | -8.8 | -8.8 |  | 1.1349 | -334.1987 | -58.2026 | 234.0655 | 186.2919 | 7.1501 | -179.0737 | 177.8705 | -100.6776 | -76.0007 | -176.0382 | 141.2227 | 144.4004 | 102.4489 | -223.2725 | 74.9587 | -147.0057 | 147.7271 | -9.8068 |  | 34.32 | 6.762 | 6.759 | -33.84 | 13.04 |  | -13.8262 | -30.3212 | -5.1255 | 22.3 | 55.692 | 49.446 |  | 13.7198 | 42.2901 | 41.4683 | 42.3399 |  | -48.7 | 21.1564 | 7.25 |  | -20.7578 | 56.2474 | 30.7635 | -21.2747 | -55.5656 | 19.7127 | 35.1479 | 41 | -40.3 |  | 79.9234
03/08/2025 | 16:00 | 0 | 15.6825 |  | 9.4865 | 13.3711 |  | 32.0776 | -103.3712 | 45.6061 | 23.1173 | 22.7023 | -2.22 | -45.471 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 12.2373 | 59.6314 | 15.3736 | 15.2054 | 25.4997 | 15.7957 | 6.0255 | 7.6936 |  |  | -51.72 | -51.65 |  | 2.22 | 44 | 23.344 | 0.292 | -47.82 | -47.96 | -42.59 | 48.26 | 48.37 | 16.9115 | -1.8063 | 73.1334 |  | 42.3612 | -42.3311 | -41.9781 | 11.1036 | 10.9146 | 63.7646 | 64.8363 | 5.2509 | 28.3461 | -505.7217 | -1.541 | -12.1 | -12.8 | 46.7836 | 46.0811 | -4.1642 |  | -70.743 | 0.5171 |  | -0.238 | 548.4479 | 129.8867 | 131.3516 | -516.0399 | 488.6146 |  |  |  | 71.5833 | 21.27 | 19.36 | 51.82 | 65.01 | -17.0084 | -16.8744 | 77.5778 | 77.8982 | 34.5212 |  |  | 4.4117 | -97.6506 |  |  | -34.2 | 197.4 | -11.47 | 47.0808 | 47.163 | 46.6023 | -6.1083 | -6.2005 | 59.4367 | -91.6431 | 62.1121 | 13.5589 | 35.99 | 57.21 | 38.4448 | 36.3327 | -25.15 | -3.6423 | 98.6694 | 97.9189 | -136.8198 | -0.0001 | -15.2527 | -73.2 | -74.1 | 22.9037 | 47.7631 | 46.04 | 66.8152 | 47.22 | -2.92 | 46.438 | 136.6878 |  | -20.08 | 76.25 | 48.91 | 137.9454 | 134.9818 | 4.4507 | 3.7364 | 202.0508 | 168.3727 | 162.5929 | 165.0256 | 52.2676 | 38.4261 | -22.729 | 525.0787 | 97.0419 |  | -25.7644 | -23.7132 | 22.0417 | 6.5244 | 6.7938 | 29.232 | -46.7063 | -46.7945 | -3.1156 | 0 | -5.29 |  | 8.0466 | -21.7912 | -34.655 | -33.6769 | 6.8588 | -35.5902 | 0 |  | 20.521 | 20.2909 | 39.7108 | 40.5749 | 38.3932 | 15.7409 | 16.5782 | 72.1737 | -2.4957 | -2.0213 | 40.7365 | 51.6674 | 18.7961 | 3.81 | 12.2737 | 0.8219 | -7.44 | 17.03 | 17.8703 |  | -2.487 | 4.162 |  | 36.97 | -54.1982 | -41.455 |  | 75.3388 | 25.8 | -21.0332 | -3.1763 | -3.2499 | 1.8248 |  |  | -11.4089 | -34.2476 | 17.1577 | 35.8461 | 64.5262 | 65.6306 | -134.0753 | -21.6996 | 31.9015 | -53.0015 | 12.2089 | 12.3173 | 11.9632 | 13 | 160.481 | 160.6835 |  |  | -349.5756 | 348.8864 | 349.4049 | -153.332 | -151.1022 | -32.5707 | -21.6329 | 63.0601 | 62.7141 |  |  | 14.2522 | 14.0325 | -10.4584 | -10.6609 | 79.85 | 80.31 | 70.4 | 70.7 | 21.7205 | -42.96 | -372.8088 | 74.3208 | 74.0369 | 5.9 | 45.6 | -13.9 | -13.1 | 1.2972 |  | -342.1272 | -63.146 | 250.4674 | 201.0594 | 15.9421 | -197.1964 | 193.7255 | -114.8595 | -92.253 | -190.2358 | 139.5589 | 137.1251 | 112.8074 | -238.0126 | 93.4528 | -147.5909 | 147.0991 | -10.8615 |  | 36.08 | 6.753 | 6.748 | -34.72 | 14.32 |  | -15.9075 | -30.9682 | -4.6281 | 25.3 | 53.959 | 53.029 |  | 13.6987 | 41.6077 | 40.7298 | 41.857 |  | -47.5 | 21.5069 | 7.25 |  | -20.8886 | 57.2383 | 32.7025 | -20.0606 | -56.7982 | 20.8209 | 34.9694 | 39.9 | -41.1 |  | 83.244
03/08/2025 | 16:30 | 0 | 15.4002 |  | 9.6428 | 13.2865 |  | 32.0605 | -102.719 | 46.0741 | 23.4173 | 23.1589 | -2.22 | -44.162 |  | 18.216 | -39.6 | 12.3267 | 59.5024 | 15.25 | 15.5945 | 26.0107 | 15.9901 | 6.0134 | 7.8445 |  |  | -50.07 | -50.12 |  | 2.22 | 41.8 | 22.685 | 0.286 | -50.86 | -50.97 | -35.18 | 51.5 | 51.72 | 16.6412 | -1.7572 | 74.6297 |  | 40.9155 | -46.8857 | -46.4813 | 27.3304 | 26.9594 | 60.8175 | 62.559 | 7.8682 | 40.9844 | -518.3989 | -2.5195 | -12.3 | -13.2 | 51.016 | 50.069 | -4.1761 |  | -74.8013 | 0.1148 |  | -0.0147 | 555.986 | 100.1617 | 100.3448 | -482.9815 | 467.9096 |  |  |  | 69.4477 | 22.24 | 20.31 | 53.44 | 67.08 | -8.1672 | -7.8993 | 71.3819 | 71.9035 | 35.4539 |  |  | 4.779 | -81.1225 |  |  | 2.1 | 162.9 | -11.64 | 56.9556 | 56.2713 | 55.6631 | -44.4207 | -43.4002 | 63.243 | -56.2305 | 67.0185 | 13.6201 | 33.84 | 56.92 | 38.4448 | 36.3327 | -25.39 | -0.8094 | 81.63 | 80.6041 | -135.632 | -0.0002 | -15.2728 |  | -71.8 | 23.0301 | 47.1771 | 46.9793 |  | 46.7 | -3.34 | 48.1585 | 133.9276 |  | -16.8 | 70.02 | 48.88 | 135.4727 | 133.0182 | 13.6654 | 13.5545 | 206.1705 | 173.5084 | 166.7627 | 168.2348 | 63.8051 | 49.9024 | -22.976 | 495.2441 | 191.3271 |  | -25.7874 | -23.3361 | 10.512 | 11.5797 | 11.4093 | 36.912 | -39.51 | -40.4151 | -14.4271 |  | -13.07 |  | 7.8598 | -11.4105 | -33.6719 | -32.7701 | 5.4935 | -47.1628 | 10.1696 |  | 20.3962 | 20.1158 | 41.4266 | 41.6531 | 39.9521 | 6.6983 | 7.3681 | 67.15 | -11.344 | -11.883 | 38.2009 | 50.297 | 14.9581 | 4.81 | 13.4749 | 0.9122 | -8.34 | 16.43 | 14.8855 |  | -2.675 | 4.043 |  | 35.55 | -51.2268 | -37.4503 |  | 73.0409 | 26.8 | -21.2696 | -2.7972 | -3.0126 | 1.8347 |  |  | -12.015 | -34.6481 | 16.1378 | 36.142 | 61.9263 | 63.973 | -133.5977 | -21.7047 | 31.6803 | -52.1711 |  | 12.0243 | 11.7944 | 14 | 185.2748 | 186.1282 |  |  | -369.5073 | 374.4745 | 370.9827 | -175.4296 | -174.8341 | -32.2191 | -20.8641 | 63.008 | 62.961 | -104.5177 | -114.9223 | 22.591 | 21.6791 | -26.8459 | -25.9255 | 91.94 | 91.85 | 68.8 | 70.1 | 21.8016 | -14.08 | -368.2483 | 80.6404 | 80.3864 | 8.2 | 42.9 | -20.8 | -20.9 | 1.356 | 1.0087 | -365.6887 | -163.3981 | 334.6307 | 268.1841 | 29.3497 | -260.0096 | 261.6723 | -133.4327 | -144.1639 | -257.2011 | 128.7332 | 127.6889 | 135.0771 | -327.6018 | 148.5221 | -177.4374 | 173.8975 | -9.9139 |  | 33.44 | 7.524 | 7.623 | -33.44 | 12.64 |  | -13.7682 | -34.4839 | -4.802 | 27.6 | 53.975 | 53.79 |  | 13.5121 | 41.2101 | 40.8521 | 41.3858 |  | -44.5 | 21.4278 | 7.27 |  | -19.0544 | 57.2034 | 32.4053 | -19.4741 | -56.5668 | 19.7139 | 35.817 | 36.2 | -37.4 |  | 75.2335
03/08/2025 | 17:00 | 0 | 15.5785 |  | 9.551 | 13.575 |  | 31.6767 | -100.0872 | 46.2717 | 23.3433 | 23.0121 | -2.22 | -43.069 | 37.4 | 16.56 | -37.4 | 12.3815 | 57.5924 | 15.3037 | 15.2243 | 25.4191 | 15.7432 | 6.2127 | 8.061 |  |  | -50.41 | -50.58 |  | 2.22 | 41.8 | 23.226 | 0.29 | -49.13 | -48.83 | -41.88 | 49.08 | 49.08 | 16.0821 | -1.9638 | 77.0732 |  | 40.1896 | -46.8857 | -46.6164 | 11.3697 | 13.3113 | 63.6306 | 64.5683 | 5.7744 | 30.0831 | -490.5137 | -6.267 | -12.5 | -13.5 | 51.8518 | 51.2633 | -4.0369 |  | -78.0609 | 0.3948 |  | -0.0093 | 534.8978 | 80.7214 | 80.9656 | -444.1371 | 439.5974 |  | 0 |  | 67.1923 | 22.63 | 20.24 | 52.9 | 67.07 | -5.0862 | -4.1485 | 71.7332 | 71.4583 | 36.1904 |  | -62.6566 | 5.8163 | -64.5496 |  |  | 31.3 | 132.7 | -11.7 | 48.5194 | 48.6425 | 48.495 | -57.7224 | -57.3874 | 53.5984 | -32.0627 | 56.4448 | 13.1659 | 39.53 | 55.82 | 37.9761 | 35.8932 | -24.99 | -3.7679 | 65.1765 | 63.9762 | -136.568 | -0.0001 | -15.1241 |  | -74.1 | 23.1509 | 47.1771 | 46.9793 |  |  | -3.39 | 47.678 | 135.7927 |  | -20.82 | 74.13 | 49.33 | 137.1818 | 134.1273 | 21.0924 | 19.6091 | 209.75 | 177.2202 | 170.4323 | 173.1462 | 69.7077 | 55.5794 | -22.773 | 458.3873 | 276.6694 |  | -25.5868 | -23.305 | 0 | 16.6061 | 16.4885 | 32.304 | -31.9584 | -32.5538 | -21.6456 |  | -9.27 |  | 7.6453 | -1.048 | -33.6336 | -32.7145 | 6.9082 | -53.3876 | 18.6661 |  | 20.5561 | 20.5183 | 41.4837 | 42.0657 | 40.4814 | 2.1769 | 2.5118 | 56.6002 | -18.6926 | -18.9057 | 32.655 | 45.8428 | 9.9263 | 5.47 | 15.0497 | 0.9158 | -9.47 | 16.1 | 9.4011 |  | -2.591 | 4.162 |  | 35.06 | -47.0366 | -34.1145 | 12.67 | 73.4132 | 25.5 | -20.6388 | -2.8285 | -3.2629 | 1.8822 |  |  | -11.3833 | -34.0488 | 15.0483 | 35.6206 | 63.173 | 66.5494 | -131.5046 |  | 31.1925 | -52.3794 | 11.9916 | 12.0243 | 11.7522 | 13 | 211.0724 | 212.3171 |  |  | -395.1254 | 394.3245 | 391.5567 | -199.6569 | -198.1651 | -32.4491 | -20.481 | 65.51 | 63.5879 | -125.6194 | -136.9396 | 30.1057 | 30.1826 | -40.0677 | -41.057 | 106.04 | 105.63 | 69.6 | 68.9 | 21.5346 | 11.52 | -367.5809 | 85.1288 | 84.889 | 11.6 | 42.8 | -29.1 | -28.7 |  |  | -385.7155 | -249.9719 | 427.3306 | 350.0896 | 55.1597 | -344.1307 | 343.8087 | -151.1623 | -205.5378 | -335.7023 | 117.5729 | 115.0245 | 152.8974 | -411.652 | 210.1682 | -203.7083 | 206.7155 | -9.7299 |  | 32.48 | 7.629 | 7.661 | -31.12 | 10.8 |  | -11.7479 | -37.4411 | -3.2212 | 27.7 | 50.344 | 55.095 | 11.2637 |  | 41.4811 | 42.2575 | 40.6558 |  | -41 | 21.4924 | 7.35 |  | -19.0565 | 58.5294 | 32.7548 | -18.8302 | -57.9391 | 20.5011 | 36.7952 | 35.5 | -34.5 |  | 78.4321
03/08/2025 | 17:30 | 0 | 15.3969 | -19.138 | 9.4587 | 12.9549 |  | 31.9069 | -94.7206 | 46.232 | 23.4293 | 22.7735 | 6.66 | -43.461 | 39.6 |  | -37.4 | 12.5147 | 53.7666 | 14.8683 | 15.1382 | 25.2826 | 16.3817 | 5.0927 | 7.792 |  |  | -46.92 | -47.31 |  | -6.66 |  | 22.132 | 0.287 | -45.62 | -45.77 | -40.52 | 45.78 | 45.78 | 16.6745 | -2.1443 | 80.1294 |  | 38.6683 | -44.4744 | -43.8189 | 12.0565 | 12.2899 | 62.291 | 63.6306 | 5.7744 | 28.5406 | -486.2606 | -2.768 | -11.7 | -12.9 | 48.8155 | 48.5656 | -3.9207 |  | -76.4282 | 0.4518 |  | 0.1104 | 529.4655 | 76.9982 | 76.8761 | -447.5069 | 423.7672 |  |  |  | 69.2781 | 23.03 | 20.98 | 53.36 | 67.75 | 4.8266 | 4.6927 | 60.9499 | 61.7118 | 37.6205 |  | -63.8735 | 5.5518 | -62.3389 |  |  | 39.5 | 124.5 | -12.14 | 51.5424 | 51.1242 | 51.0123 | -53.2644 | -53.178 | 59.3289 | -43.2906 | 62.3592 | 13.1795 | 47.21 | 54.7 | 38.9136 | 36.7722 | -25.38 | -3.7679 | 62.1299 | 61.9685 | -125.9222 | -0.0002 | -15.3318 | -75.5 | -76.4 | 21.915 | 48.349 | 48.8579 | 67.9871 | 47.67 | -3.74 |  | 125.1121 |  | -20.69 | 78.49 | 49.99 | 124.6 | 122.8182 | 23.1956 | 22.9636 | 209.4575 | 175.6655 | 170.194 | 172.775 | 73.6267 | 59.1943 | -22.26 | 465.771 | 334.8241 |  | -26.1595 | -23.7125 |  | 16.3912 | 14.704 | 35.376 | -27.939 | -28.7867 | -23.7329 |  | -13.98 |  | 7.5179 | -1.2058 | -33.2627 | -32.3406 | 6.2365 | -57.0096 | 21.3604 |  | 20.599 | 20.3677 | 40.7205 | 41.0661 | 40.296 | -5.861 | -6.0284 | 56.0979 | -21.8324 | -22.0746 | 34.3311 | 47.7742 | 7.8975 | 5.65 | 15.1693 | 1.0208 | -9.55 | 15.17 | 0 |  | -2.64 | 4.046 |  | 34.13 | -47.2267 | -33.5033 | 12.99 | 72.8407 | 25.9 | -19.2586 | -3.0802 | -3.1657 | 1.9463 |  |  | -11.0781 | -33.6955 | 17.1669 | 34.846 | 60.5023 | 63.3131 | -124.9007 |  | 30.2561 | -53.4666 | 12.9852 | 12.1024 | 11.7733 | 14.787 | 229.951 | 230.0136 |  |  | -398.7736 | 400.743 | 400.8669 | -215.3034 | -213.8488 | -28.1935 | -16.735 | 63.0758 | 62.5653 | -148.4037 | -154.9746 | 36.9064 | 36.1154 | -53.7484 | -53.7018 | 111.04 | 110.78 | 69.8 | 71.3 | 21.7397 | 29.12 | -389.9593 | 91.8504 | 91.2258 | 13.9 | 41.5 | -35.2 | -35.3 | 1.475 | 1.1349 | -394.7515 | -302.2794 | 489.222 | 401.6889 | 77.046 | -393.8171 | 391.5989 | -165.3686 | -239.5876 | -391.5333 | 108.9034 | 111.3375 | 168.6506 | -480.0418 | 247.0561 | -231.9682 | 230.9945 | -8.6477 |  | 31.36 | 7.566 | 7.568 | -30.32 | 9.76 |  | -10.399 | -38.0575 | -1.9608 | 24.9 | 49.053 | 49.061 |  |  | 42.5046 | 40.9359 | 42.8006 |  | -41 | 19.8693 | 7.99 |  | -12.5347 | 56.8693 | 28.0464 | -12.5376 | -56.2964 | 15.6572 | 40.4155 | 34.4 | -34.7 |  | 54.3255
03/08/2025 | 18:00 | 0 | 15.8003 | -19.3884 | 10.2046 | 13.081 |  | 30.111 | -90.6067 | 46.3976 | 23.8133 | 23.2751 | 4.44 | -41.925 | 37.4 | 11.592 | -35.2 | 12.4756 | 49.5694 | 15.7964 | 16.0777 | 26.6673 | 16.3407 | 6.1346 | 7.8977 |  |  | -48.14 | -47.56 |  | -4.44 | 41.8 | 22.961 | 0.293 | -46.31 | -46.46 | -41.41 | 46.67 | 47.2 | 17.2554 | -2.815 | 54.4718 | 56.5076 | 40.8122 | -44.2065 | -43.4504 | 9.6909 | 9.9011 | 63.4967 | 65.774 | 5.2509 | 29.4725 | -497.49 | 1.0627 | -12.7 | -13.5 | 48.8326 | 48.7084 | -3.7591 |  | -76.7731 | 1.1806 | 0 | 2.5411 | 538.3463 | 86.0011 | 84.9635 | -474.6626 | 437.411 |  | -73.0366 | 76.9907 | 72.4516 | 23.79 | 22.46 | 56.75 | 70.62 | 8.4435 | 8.5774 | 59.4539 | 60.4812 | 37.6888 |  | -71.2541 | 7.115 | -70.342 |  |  | 29.3 | 140.4 | -12.48 | 50.5233 | 50.1323 | 49.8328 | -52.7323 | -52.5551 | 59.572 | -45.8324 | 63.5105 | 14.6322 | 47.69 | 58.08 | 42.6636 | 40.2878 | -28.2 | -3.7679 | 70.6211 | 70.4291 | -146.9448 | -0.0001 | -17.136 | -77.9 | -78.7 | 23.0521 | 51.8646 | 57.3115 | 72.6746 | 51.38 | -5.78 | 51.708 | 146.3933 |  | -20.7 | 84 | 54.44 | 147.1818 | 145.2909 | 31.8392 | 30.3636 | 235.5132 | 201.4642 | 191.9122 | 194.758 | 82.0175 | 65.6275 | -23.971 | 488.726 | 379.3912 |  | -25.6881 | -23.0806 |  | 18.0182 | 16.4905 | 35.376 | -20.28 | -20.614 | -29.7512 |  | -14.41 |  | 8.5847 | -2.3206 | -35.3855 | -34.4991 | 7.0618 | -63.4314 | 29.4787 |  | 21.7977 | 21.5455 | 41.0777 | 41.2217 | 39.6547 | -8.2054 | -7.3681 | 55.5955 | -29.0712 | -29.211 | 30.4329 | 42.6042 | 9.9263 | 6.73 | 15.0082 | 1.2308 | -9.26 | 14.88 | 0 |  | -1.616 | 4.076 |  | 36.3 | -44.0136 | -32.7807 |  | 75.3592 | 23 | -20.1692 | -3.3091 | -3.5846 | 2.1854 |  |  | -10.8627 | -36.4329 | 16.0151 | 37.8866 | 60.4115 | 62.8178 | -130.0692 | -23.2764 | 30.4565 | -57.2076 | 12.0655 | 13.9482 | 13.5769 | 14 | 244.1618 | 242.6698 |  | -190.2671 | -401.2034 | 404.7547 | 404.808 | -226.0722 | -226.7413 | -19.4246 | 0 | 63.9797 | 64.1427 |  |  | 35.3463 | 35.1595 | -66.7163 | -65.9913 | 109.71 | 108.4 | 70 | 70.1 | 21.9875 | 34.08 | -395.3307 | 93.1174 | 94.1789 | 15.6 | 39.8 | -33.6 | -33.9 |  | 1.2082 | -397.396 | -346.4869 | 513.5015 | 423.5406 | 78.4616 | -413.3176 | 414.8291 | -170.7287 | -250.2624 | -404.4268 | 116.0506 | 114.03 | 173.512 | -498.0424 | 254.848 | -249.0276 | 246.4127 | -8.016 |  | 30.32 | 6.646 | 6.694 | -29.44 | 7.36 |  | -8.9342 | -32.9305 | -3.5447 | 18.7 | 51.71 | 52.79 | 11.3534 | 13.4838 | 40.9247 | 41.4089 | 41.8533 |  | -39.8 | 17.1322 | 9.38 |  | -2.6753 | 52.202 | 19.2138 | -2.9061 | -51.0243 | 4.7687 | 45.5981 | 33.8 | -34.2 |  | 54.3804
03/08/2025 | 18:30 | 0 | 19.8044 | -24.274 | 11.5121 | 14.1758 |  | 34.875 | -102.8886 | 53.698 | 27.4872 | 26.787 | -15.54 | -48.228 | 41.8 | 14.076 | -41.8 | 12.6265 | 54.732 | 17.9557 | 17.9202 | 30.243 | 15.1154 | 5.8272 | 7.8625 |  |  | -62.88 | -62.49 |  | 17.76 | 48.4 | 24.114 | 0.304 | -66.62 | -67.12 | -34.54 | 67.84 | 67.94 | 20.1162 | -4.9772 | 61.2748 | 64.8032 | 53.2453 | -57.2006 | -55.778 | 9.1399 | 9.3125 | 75.1511 | 77.5624 | 6.2978 | 32.2585 | -567.8526 | 0.6257 | -12.4 | -14.3 | 62.0792 | 61.4978 | -4.716 |  | -82.7818 | 3.7634 | 6.2814 | 4.1795 | 607.1656 | 95.7976 | 95.3703 | -503.4972 | 497.564 |  | -76.4083 | 79.0383 | 84.0578 | 28.29 | 29 | 63.81 | 76.89 | -10.4445 | -10.4445 | 75.4275 | 76.1642 | 33.0461 |  | -97.3648 | 7.1544 | -88.4485 |  |  | 11.2 | 176.3 | -13.4 | 45.9145 | 45.037 | 44.5034 | -56.1656 | -55.3033 | 59.3486 | -49.789 | 66.1547 | 16.8563 | 55.61 | 69.51 | 44.5386 | 42.0456 | -30.39 | -3.7679 | 90.1439 | 88.4926 | -180.6154 | -0.0001 | -18.3503 | -85.2 | -86 | 24.2606 | 53.6224 | 64.8258 | 76.1902 | 53 | -7.69 | 54.0175 | 178.4501 |  | -20.84 | 89.97 | 56.32 | 177.8364 | 175.9454 | 23.7908 | 23.1636 | 254.686 | 220.045 | 211.2557 | 213.5433 | 86.7533 | 68.786 | -24.471 | 519.3184 | 347.3269 |  | -25.0023 | -22.2245 |  | 19.2054 | 18.4881 | 38.448 | -19.6907 | -20.4281 | -29.9004 |  | -13.48 |  | 10.1082 | -4.9361 | -34.4092 | -33.549 | 7.3352 | -66.8583 | 32.1497 |  | 21.0034 | 20.8409 | 41.0702 | 43.1706 | 39.9981 | 9.545 | 9.8799 | 14.0663 | -22.6524 | -22.5202 | 1.5407 | 11.3108 | 4.6162 | 2.69 | 15.0057 | 1.409 | -9.45 | 14.24 | 0 |  | -0.895 | 4.147 |  | 39.14 | -11.528 | -2.7231 |  | 87.2467 | 22.4 | -26.406 | -5.4324 | -5.7413 | 2.6916 |  |  | -11.8559 | -47.6036 | 16.5599 | 49.9823 | 60.873 | 62.0412 | -163.9973 | -26.4596 | 39.8771 | -69.159 | 13.2441 | 16.8401 | 16.4998 | 16 | 234.9716 | 234.0418 |  | -188.4641 | -406.3727 | 409.0756 | 409.3816 | -221.388 | -221.0062 | -20.9782 | -7.2763 | 60.6472 | 60.8217 | -153.9164 |  | 36.3241 | 36.1263 | -58.6708 | -58.619 | 112.23 | 111.83 | 64 | 64 | 21.9661 | 34.64 | -389.03 | 92.9007 | 93.7891 |  | 34.1 | -34.4 | -34.7 | 1.6011 |  | -404.4354 | -313.1172 | 497.7054 | 405.6355 | 72.0565 | -394.8858 | 394.3704 | -166.756 | -244.8565 | -390.0042 | 107.8695 | 110.9657 | 166.0979 | -480.1001 | 250.7856 | -233.3132 | 231.2763 | -8.0407 |  | 29.68 | 6.44 | 6.479 | -29.44 | 8.56 |  | -8.9647 | -30.4097 | -7.1763 | 19.7 | 50.756 | 50.304 | 11.2225 | 13.4407 | 39.9279 | 40.4747 | 39.3599 |  | -33.3 | 26.1391 | 9.74 |  | -4.2975 | 55.8984 | 21.8028 | -4.9863 | -54.5227 | 6.3472 | 47.8327 | 25 | -26.6 |  | 69.4095
03/08/2025 | 19:00 | 0 | 21.295 | -25.7394 | 12.2565 | 13.9056 |  | 40.1774 | -114.3495 | 58.8007 | 30.0531 | 29.132 | -22.2 | -52.065 | 44 | 15.732 | -44 | 12.4156 | 60.8288 | 19.504 | 19.9185 | 33.4548 | 16.0788 | 6.3496 | 8.029 |  |  | -68.27 | -68.26 |  | 22.2 | 50.6 | 24.438 | 0.279 | -73.36 | -73.6 | -30.84 | 74.6 | 74.69 | 21.3523 | -5.7933 | 64.5631 | 66.8267 | 62.6523 | -65.64 | -65.1685 | 11.1396 | 11.1862 | 81.8491 | 83.4566 | 6.8213 | 37.3016 | -602.8144 | -9.3579 | -9.9 | -11 | 72.2362 | 70.4929 | -4.9259 |  | -91.2693 | 4.3042 | 7.6939 | 5.185 | 652.4245 | 94.2106 | 94.6074 | -531.6426 | 520.3035 |  | -63.4528 | 65.1761 | 86.1235 | 28.34 | 30.95 | 64.48 | 75.29 | -14.5971 | -15.133 | 78.9149 | 79.4119 | 31.7005 |  | -94.2022 | 8.5853 | -89.5931 |  |  | 12.6 | 180.4 | -13.6 | 45.9547 | 46.1978 | 45.9402 | -53.6114 | -52.7734 | 55.0095 | -49.3591 | 61.3701 | 17.2964 | 60.92 | 71.36 | 44.5386 | 42.0456 | -30.24 |  | 89.7243 | 88.4128 | -187.655 | 0 | -18.2369 | -87.5 | -88.3 | 24.3484 | 54.2084 | 66.7044 | 77.3621 | 54.1 | -8.02 | 53.475 | 184.5055 |  | -18.34 | 88.08 | 57.27 | 184.5818 | 181.3636 | 21.4079 | 20.4 | 260.4464 | 224.6647 | 215.5576 | 218.4764 | 83.7253 | 64.6478 | -24.816 | 539.9326 | 298.2525 |  | -23.3513 | -20.4104 |  | 16.2242 | 15.9092 | 38.448 | -21.3598 | -22.2334 | -26.2472 |  | -14.37 |  | 10.3478 | -13.34 | -34.0072 | -33.4785 | 5.7163 | -62.609 | 29.0665 |  | 21.6581 | 21.3313 | 40.7012 | 41.2074 | 38.9523 | 14.2338 | 14.5687 | 17.5829 | -19.0153 | -19.2723 | 4.4238 | 15.0038 | 5.3193 | 4.16 | 15.0765 | 1.4908 | -9.35 | 13.6 |  |  | -0.679 | 4.164 |  | 39.3 | -14.5773 | -5.8372 | 13.16 | 86.7248 | 22.8 | -28.8942 | -6.3458 | -6.7188 | 2.8165 |  |  | -11.5254 | -50.7688 | 15.9181 | 53.5901 | 59.6746 | 60.8975 | -168.1612 | -27.0888 | 43.4515 | -72.5383 | 12.4625 | 17.8362 | 17.3436 | 15 | 226.4431 | 225.6945 |  |  | -390.4273 | 394.7739 | 395.1599 | -211.5131 | -210.3613 | -19.6516 | 0 | 62.0456 | 62.6581 |  |  | 32.8524 | 32.7315 | -58.0991 | -57.4559 | 115.75 | 114.58 | 50.1 | 50.9 | 21.6991 | 34 | -356.5712 | 87.5556 | 87.3431 | 16.2 | 13.1 | -31.8 | -32.1 |  | 1.2306 | -389.256 | -264.1357 | 472.187 | 388.438 | 79.1759 | -375.9779 | 376.7661 | -152.188 | -231.1083 | -371.9659 | 108.3809 | 107.5735 | 153.6729 | -456.0204 | 236.9137 | -220.0009 | 219.1037 | -7.9089 |  | 25.92 | 6.517 | 6.489 | -24.8 | 2.64 |  | -3.6606 | -24.3152 | -14.0917 | 15.6 | 49.513 | 49.307 |  |  | 39.8469 | 40.8587 | 39.611 |  | -12.4 | 26.2153 | 9.83 |  | -4.8695 | 53.9206 | 19.5968 | -5.5496 | -53.193 | 4.7071 | 47.4975 | 6 | -6 |  | 71.1349
03/08/2025 | 19:30 | 0 |  | -26.3071 | 12.514 | 14.962 |  | 40.718 | -114.147 | 60.2506 | 30.4031 | 29.9594 | -24.42 | -51.946 | 44 | 15.732 | -44 | 12.6586 | 60.3304 | 19.9255 | 20.2249 | 33.4535 | 16.3089 | 5.7294 | 7.6667 |  |  | -69.94 | -69.94 |  | 24.42 | 50.6 | 25.916 | 0.286 | -74.38 | -74.29 | -30.8 | 75.08 | 75.54 | 22.2208 | -6.0039 | 65.4183 | 67.1579 | 63.6718 | -64.7023 | -63.6155 | 8.6103 | 8.6193 | 83.5906 | 86.1358 | 6.8213 | 34.9276 | -611.2766 | -15.0471 | -6.1 | -6.6 | 70.6226 | 69.4645 | -4.9963 |  | -83.8768 | 4.153 | 7.2416 | 4.8768 | 657.7958 | 99.063 | 99.826 | -542.0509 | 530.7297 |  | -68.4546 | 69.9734 | 86.1136 | 28.41 | 31.59 | 65.17 | 74.44 | -17.0084 | -16.3386 | 81.0113 | 81.3474 | 32.4383 |  | -97.2465 | 6.3948 | -89.2406 |  |  | 13.4 | 180.6 | -13.86 | 45.9334 | 44.7082 | 44.9919 | -55.4763 | -54.7249 | 61.1105 | -54.4323 | 69.0418 | 17.7417 | 60.15 | 71.4 | 45.4761 | 42.9245 | -30.74 |  | 90.3283 | 88.4422 | -182.5774 | -0.0001 | -18.6334 |  |  | 24.2551 | 54.2084 | 67.6437 |  |  | -8.12 | 54.932 | 179.5152 |  | -17.66 | 90.61 | 61.23 | 181.0909 | 180.1636 | 17.8672 | 17.4182 | 257.3934 | 220.0411 | 211.6669 | 215.2498 | 82.3511 | 63.3079 | -25.029 | 555.2631 | 283.9958 |  | -23.0752 | -20.1645 |  | 18.206 | 16.9584 | 36.912 | -24.2659 | -24.9018 | -24.9423 |  | -13.45 |  | 10.3304 | -8.6834 | -34.7387 | -33.8524 | 6.3221 | -61.1995 | 27.6931 |  | 21.928 | 21.4083 | 40.827 | 41.7016 | 39.8781 | 15.5734 | 16.4107 | 18.2527 | -16.1946 | -16.414 | 2.6961 | 10.2857 | 5.8173 | 3.56 | 15.0057 | 1.503 | -9.49 | 15.18 |  |  | -0.597 | 4.069 |  | 40.37 | -9.2154 | -3.6229 | 13.46 | 86.3746 | 23.7 | -29.2284 | -6.1791 | -6.3979 | 2.8155 |  |  | -11.8137 | -51.4806 | 15.7862 | 54.2743 | 62.4756 | 65.3772 | -174.9146 | -27.0167 | 44.107 | -71.614 | 11.9053 | 18.2659 | 17.5967 |  | 221.6663 | 221.2848 |  | -188.897 | -386.0169 | 388.6801 | 386.1876 | -208.4869 | -208.5677 | -21.4963 | -7.1558 | 63.7007 | 65.7073 | -142.1232 | -143.6509 | 33.5994 | 32.6986 | -53.8548 | -54.1523 | 114.25 | 113 | 51.2 | 51.8 | 21.761 |  | -351.5064 | 85.7952 | 84.5214 |  | 13.1 | -31 | -31.3 |  | 1.3458 | -380.2471 | -249.2856 | 459.46 | 378.255 | 83.8068 | -373.2638 | 373.0029 | -147.5708 | -228.262 | -361.7648 | 103.7017 | 104.2907 | 152.2561 | -449.0424 | 231.4729 | -216.8348 | 216.1709 | -7.5656 |  | 27.44 | 6.521 | 6.561 | -26.32 | 4.88 |  | -5.1255 | -24.0833 | -14.9126 | 17.1 | 52.772 | 54.337 |  |  | 41.3857 | 42.7117 | 42.3891 |  | -11.7 | 27.1288 | 10 |  | -5.2199 | 55.2143 | 21.5513 | -5.4545 | -54.5283 | 5.9506 | 47.5009 | 5.2 | -5.8 |  | 72.8291
03/08/2025 | 20:00 | 0 |  | -25.9413 | 12.1292 | 14.9965 |  | 39.8043 | -113.0754 | 59.3908 | 30.0891 | 29.3276 | -24.42 | -50.149 | 41.8 | 15.732 | -41.8 | 12.8042 | 60.1476 | 20.0209 | 20.1943 | 33.4524 | 16.3959 | 6.0481 | 8.1938 |  |  | -69.99 | -69.86 |  | 24.42 | 48.4 | 25.708 | 0.287 | -75.51 | -75.78 | -27.89 | 77.03 | 76.78 | 22.8919 | -6.1868 | 65.3101 | 67.454 | 65.4218 | -63.4967 | -62.7507 | 11.8055 | 11.8899 | 82.6528 | 85.1981 | 6.8213 | 37.2061 | -610.8625 | -16.0028 | -5.5 | -6.2 | 69.809 | 68.4315 | -5.1168 |  | -79.4606 | 3.6271 | 7.0681 | 4.8221 | 663.8995 | 97.6592 | 97.7202 | -523.6976 | 530.3565 |  | -88.1709 | 89.944 |  | 28.75 | 32.12 | 65.83 | 74.42 | -19.5535 | -18.6158 | 77.2753 | 78.2407 | 32.9372 |  | -107.4167 | 5.0425 | -93.581 |  |  | 5.3 | 187.1 | -13.71 | 42.5467 | 41.7511 | 41.8588 | -61.7665 | -61.8144 | 68.7339 | -54.537 | 76.8548 | 17.8398 | 57.11 | 73.48 | 45.0073 | 42.485 | -30.86 |  | 95.1784 | 93.1303 | -183.0586 | 0 | -18.6642 |  |  | 24.5023 | 54.2084 | 67.6437 | 76.1902 |  | -8.08 |  | 182.1254 |  | -20.54 | 95.82 | 60.66 | 182.7636 | 179.9636 | 17.8292 | 16.4636 | 257.2584 | 222.3567 | 213.8843 | 215.2935 | 79.6898 | 61.8721 | -25.049 | 540.6463 | 269.1856 |  | -22.5645 | -19.8603 |  | 15.0161 | 13.339 | 36.912 | -22.491 | -23.1884 | -22.9488 |  | -9.88 |  | 10.2369 | -13.8169 | -35.4966 | -34.3832 | 8.194 | -60.0738 | 26.2567 |  | 20.9304 | 20.86 | 38.4766 | 39.4815 | 37.7784 | 18.0853 | 18.0853 | 15.7409 | -15.2077 | -15.1496 | -2.462 | 0 | 19.2868 | -1.46 | 10.0618 | 1.4908 | -5.89 | 16.61 | 18.3512 |  | -0.538 | 4.156 |  | 43.43 | -2.4367 | 3.2251 | 13.17 | 89.3848 | 24.1 | -28.2651 | -6.7181 | -7.1948 | 2.8167 |  |  | -12.263 | -50.2562 | 16.2257 | 53.0755 | 69.4347 | 71.2647 | -182.5999 | -25.227 | 44.7625 | -65.4009 | 11.8939 |  | 17.8076 | 14.5651 | 223.6537 | 223.1768 |  |  | -388.3833 | 388.1328 | 387.0543 | -209.4946 | -207.2217 | -21.5519 | -7.7587 | 63.7179 | 65.3293 |  |  | 31.9405 | 31.2813 | -52.9507 | -52.2003 | 114.13 | 113.38 | 52 | 50.8 |  | 33.92 | -348.3936 | 86.7111 | 85.831 |  | 13.1 | -32.1 | -32.1 |  | 1.2468 | -383.7865 | -230.4815 | 460.7294 | 382.2195 | 86.6173 | -369.607 | 374.6144 | -149.6586 | -226.9953 | -366.551 | 104.0699 | 103.251 | 153.9008 | -445.3336 | 231.9628 | -215.9756 | 215.623 | -7.7771 |  | 27.84 |  | 6.494 | -27.12 | 4.24 |  | -4.8325 | -24.2573 | -15.2636 | 16.4 | 53.499 | 52.427 | 11.2024 | 13.4073 | 42.2678 | 42.9283 | 42.9913 |  | -10.6 | 27.3605 | 9.86 |  | -4.8777 | 55.365 | 21.2763 | -5.7527 | -54.2002 | 6.2374 | 47.3145 | 4.8 | -4.7 |  | 74.4933
03/08/2025 | 20:30 | 0 | 21.0741 | -25.6695 | 11.9718 | 13.9181 |  | 38.9544 | -108.496 | 58.7366 | 29.7371 | 29.1506 | -24.42 | -48.287 | 41.8 | 14.904 | -39.6 | 12.8708 | 56.578 | 19.2844 | 19.484 | 32.6657 | 16.6037 | 6.1944 | 7.9565 |  |  | -69.67 | -69.43 |  | 24.42 | 46.2 | 26.021 | 0.291 | -74.67 | -74.9 | -28.93 | 75.33 | 76.39 | 22.715 | -5.8021 | 65.8952 | 67.3076 | 64.0171 | -64.4344 | -62.9973 | 10.3607 | 11.1436 | 83.0547 | 84.5283 | 6.8213 | 35.2608 | -609.2704 | -17.0328 | -6.6 | -6.5 | 69.182 | 68.5513 | -4.8351 |  | -81.1626 | 3.6077 | 6.9952 | 4.9604 | 656.4835 | 91.8607 | 91.6776 | -506.748 | 529.408 |  | -96.1973 | 99.1243 |  | 28.71 | 32.04 |  |  | -17.1423 | -15.133 | 74.0701 | 74.2406 | 32.3554 |  | -108.6007 | 5.6107 | -95.1659 |  |  | 1.5 | 191.7 | -13.74 | 41.7331 | 41.2485 | 40.7848 | -64.3511 | -64.5852 | 65.7871 | -49.2631 | 72.9617 | 17.4386 | 57.94 | 73.99 | 44.5386 | 42.3386 | -30.55 |  | 96.387 | 94.0835 | -186.1195 | 0 | -18.6839 |  | -86 | 24.5297 | 53.6224 | 66.7044 |  | 53.55 | -8.16 | 55.4745 | 185.6005 |  | -19.26 | 89.47 | 61.1 | 186.1273 | 182.9818 | 21.3093 | 20.1 | 261.3732 | 224.9888 | 215.7041 | 220.0859 | 75.2847 | 56.3748 | -25.538 | 514.9827 | 272.8426 |  | -22.3296 | -19.8448 | 0 | 2.1876 | 2.567 | 32.304 | -16.7057 | -17.5837 | -17.6677 |  | -10.94 |  | 9.8899 | -38.2595 | -36.3802 | -35.2277 | 7.6616 | -54.6492 | 19.6884 |  | 21.0676 | 21.0428 | 41.283 | 40.7426 | 40.0176 | 15.7409 | 16.9131 | 22.9415 | -18.6146 | -18.8206 | -1.157 | 0 | 19.2795 | -1.02 | 10.5794 | 1.5018 | -6.26 | 16.29 | 17.8492 |  | -0.685 | 4.155 |  | 44.08 | -3.1794 | 1.6618 | 13.51 | 90.3639 | 25.7 | -27.7479 | -6.4417 | -6.8581 | 2.7985 |  |  | -12.5213 | -48.9322 | 16.0591 | 51.8231 | 65.676 | 67.795 | -176.8935 | -25.9097 | 43.2528 | -66.5518 | 11.743 | 17.8851 | 17.3646 | 14 | 227.3277 | 225.1478 |  |  | -387.5984 | 391.5694 | 390.9387 | -213.3585 | -213.3785 | -20.1333 | 0 | 65.2492 | 65.5864 |  |  | 34.5333 | 34.4234 | -51.4621 | -51.7988 | 114.5 | 114.36 | 50.7 | 50.8 | 21.9448 | 32.96 | -361.7202 | 94.0228 | 93.8132 | 15.6 | 14.6 | -32.6 | -32.1 | 1.5011 |  | -386.1029 | -239.388 | 468.5608 | 385.188 | 89.7036 | -378.47 | 374.5802 | -156.6457 | -233.425 | -370.2585 | 104.1604 | 105.5285 | 157.1579 | -452.4183 | 237.806 | -215.0246 | 216.5169 | -7.8842 |  | 27.44 | 6.726 | 6.717 | -26.96 | 5.68 |  | -5.8885 | -24.5502 | -14.9126 | 17.1 | 51.816 | 54.098 | 11.2049 | 13.3818 | 40.7856 | 41.425 | 41.7202 |  | -10.9 | 27.7489 | 9.69 |  | -4.4468 | 54.0626 | 19.4804 | -4.1682 | -52.8511 | 4.739 | 46.8962 | 4.9 | -4 |  | 76.5416
03/08/2025 | 21:00 | 0 | 20.5619 | -25.2642 | 11.725 | 13.7131 |  | 36.9882 | -102.9327 | 56.9201 | 28.7451 | 28.0174 | -22.2 | -45.13 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 12.9601 | 53.3134 | 18.4584 | 18.9006 | 31.5472 | 16.5798 | 5.9989 | 7.7559 |  |  | -68.72 | -68.27 |  | 22.2 | 44 | 26.232 | 0.291 | -79.88 | -79.49 | -16.55 | 80.61 | 81.28 | 22.8532 | -5.4558 | 65.2468 | 67.0738 | 62.5007 | -65.2381 | -65.3269 | 34.4627 | 34.2327 | 77.0266 | 79.5718 | 9.962 | 50.6558 | -610.4788 | -15.7572 | -6.9 | -6.9 | 71.5352 | 70.6304 | -4.6894 |  | -76.2591 | 3.3676 | 6.6868 | 4.6586 | 658.3756 | 90.0906 | 89.2971 | -470.9132 | 537.3295 |  | -92.1878 | 93.1923 | 85.0457 | 29.04 | 31.68 | 65.17 | 75.29 | -24.51 | -25.3137 | 83.8646 | 83.8508 | 32.0469 |  | -111.4397 | 1.8603 | -96.9714 |  |  | -1.8 | 193.9 | -13.53 | 39.2355 | 39.0992 | 38.4097 | -68.5742 | -68.9171 | 71.0245 | -48.8192 | 78.0699 | 17.6475 | 52.9 | 73.99 | 44.0698 | 41.4597 | -30.36 |  | 97.356 | 96.4384 | -188.5036 | -0.0001 | -18.4302 | -85.2 |  | 25.0845 | 52.4506 | 66.7044 | 75.0183 | 52.46 | -7.97 | 54.9785 | 186.9556 |  | -21.69 | 93.07 | 60.39 | 187.9273 | 183.9454 | 14.5587 | 13.2909 | 258.1735 | 221.3587 | 212.1793 | 215.3622 | 77.6102 | 58.8643 | -24.82 | 487.5547 | 279.8624 |  | -23.9872 | -21.422 | 0 | 4.1227 | 4.5191 | 38.448 | -19.9529 | -20.6101 | -20.7289 |  | -14.36 |  | 9.5812 | -33.4356 | -35.5656 | -34.8893 | 8.5102 | -57.7376 | 21.8207 |  | 21.0083 | 21.0467 | 40.9326 | 42.2664 | 39.8272 | 24.7835 | 25.1184 | -2.3444 | -11.8442 | -11.85 | -13.0822 | 0 | 8.4614 | 0.29 | 15.0741 | 1.4676 | -9.39 | 17.27 | 0 |  | -0.871 | 3.997 |  | 42.81 | 7.8166 | 14.2229 |  | 90.7202 | 26.3 | -28.8184 | -6.0009 | -6.3758 | 2.7334 |  |  | -13.3667 | -48.9275 | 15.5225 | 51.9562 | 64.0476 | 65.4111 | -183.0672 | -25.6492 | 43.3692 | -64.5084 | 10.9632 | 17.2991 | 16.89 | 13 | 231.0948 | 227.4111 |  |  | -402.0961 | 404.2514 | 403.0644 | -215.4239 | -215.6174 | -18.3275 | 0 | 62.6783 | 59.9277 |  |  | 34.6212 | 34.4234 | -49.6007 | -48.9616 | 117.22 | 115.87 | 50.2 | 50.4 | 22.0281 | 31.76 | -360.9614 | 94.7407 | 93.6701 | 15.6 | 8.6 | -35.2 | -35.6 | 1.5307 | 1.3722 | -394.3999 | -242.2231 | 461.0885 | 382.232 | 80.2237 | -368.7506 | 369.4705 | -156.657 | -232.1249 | -365.7213 | 101.5403 | 102.9713 | 159.3017 | -449.234 | 241.1012 | -209.8578 | 212.3841 | -8.0407 |  | 26.56 | 6.724 | 6.721 | -26.08 | 5.2 |  | -5.5344 | -25.0782 | -15.7305 | 18 | 53.5 | 51.875 |  | 13.3999 | 40.5381 | 41.6233 | 39.6276 |  | -8.2 | 28.0421 | 9.37 |  | -2.7589 | 51.0813 | 17.897 | -2.8911 | -50.7599 | 2.8711 | 46.0851 | 1.8 | -1 |  | 114.581
03/08/2025 | 21:30 | 0 | 20.1073 | -24.6944 | 11.3196 | 12.7465 |  | 35.9836 | -104.4465 | 54.8604 | 27.9851 | 27.2261 | -19.98 | -42.325 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 11.6098 | 54.7664 | 18.2336 | 18.3337 | 30.363 | 16.441 | 5.9248 | 7.8837 |  |  | -64.25 | -64.08 |  | 19.98 | 41.8 | 26.316 | 0.287 | -72.97 | -73.12 | -19.9 | 74.79 | 74.99 | 21.4114 | -5.0518 | 62.2598 | 65.253 | 61.2794 | -59.21 | -60.7544 | 31.9874 | 32.7422 | 75.687 | 77.2945 | 9.4386 | 51.6429 | -604.2017 | -6.8643 | -9.4 | -9.5 | 67.1706 | 65.7267 | -5.0504 |  | -80.7918 | 2.8444 | 7.0132 | 4.6437 | 648.6402 | 92.0438 | 92.1048 | -476.264 | 535.3471 |  | -84.1031 | 86.0789 | 84.0179 | 28.07 | 30.29 | 64.51 | 74.49 | -22.9025 | -22.9025 | 77.9052 | 78.1564 | 34.6833 |  | -104.9124 | 2.8459 | -92.9388 |  |  | 6.2 | 183.9 | -13.57 | 42.9944 | 42.4428 | 42.2284 | -63.813 | -63.2936 | 71.6363 | -53.3998 | 78.4996 | 16.6124 | 50.51 | 71.53 | 42.6636 | 40.5807 | -29.7 |  | 93.553 | 93.1995 | -178.3113 | -0.0001 | -18.0232 |  |  | 24.7989 | 51.2787 | 62.9473 | 72.6746 | 50.88 | -7.2 | 54.312 | 176.11 |  | -21.55 | 90.16 | 59.77 | 177.1455 | 175.3818 | 14.1615 | 13.7727 | 249.1097 | 212.6588 | 204.3194 | 206.8342 | 67.9485 | 50.2296 | -25.725 | 487.3464 | 265.7436 |  | -23.6551 | -21.3395 | 13.1737 | -3.2106 | -1.9339 | 27.696 | -19.943 | -20.3225 | -12.1372 |  | -6.01 |  | 9.275 | -47.8444 | -35.5012 | -34.318 | 8.4828 | -48.9286 | 11.8475 |  | 21.7407 | 21.2575 | 40.1601 | 41.0376 | 39.2955 | 22.4391 | 21.7693 | 23.109 | -12.4017 | -11.53 | -2.1985 |  | 20.3342 | -1.28 | 10.7674 | 1.409 | -6.35 | 18.4 | 19.0867 |  | -1.131 | 4.041 |  | 43.58 | -4.6428 | 2.2246 | 13.66 | 89.4858 | 26.5 | -26.1367 | -5.0063 | -5.2861 | 2.6348 |  |  | -14.081 | -46.3488 | 16.4015 | 48.5466 | 65.1833 | 69.0147 | -176.8708 | -24.3379 | 39.7194 | -62.0401 | 10.8224 | 16.4788 | 15.9605 |  | 220.5153 | 219.3323 |  |  | -396.3453 | 395.8548 | 394.185 | -207.3532 | -206.8018 | -25.0548 | -11.2803 | 63.57 | 63.6229 |  |  | 36.1813 | 35.2804 | -44.5012 | -43.8646 | 116.89 | 116.44 | 47.6 | 48 |  | 30.16 | -354.8662 | 95.6823 | 94.0316 | 15.1 | 7.4 | -35.3 | -34.7 |  |  | -390.2281 | -237.5463 | 446.4817 | 373.8615 | 78.6441 | -361.2906 | 365.5111 | -154.16 | -231.2422 | -359.5242 | 102.4119 | 96.2655 | 156.8799 | -428.8282 | 238.3018 | -204.292 | 205.2593 | -8.5956 |  | 26.72 | 7.006 | 6.997 | -26.08 | 5.04 |  | -5.037 | -26.3966 | -16.17 | 20.4 | 53.615 | 52.615 | 11.2279 | 13.4226 | 40.9548 | 39.8731 | 41.3044 |  | -4 | 28.8085 | 8.95 |  | -11.4601 | 57.0439 | 24.8294 | -11.2567 | -55.6455 | 10.1856 | 44.9474 | -3.2 | 1.4 |  | 118.3943
03/08/2025 | 22:00 | 0 | 19.8918 | -24.3495 | 10.7928 | 13.3248 |  | 34.0203 | -102.5159 | 52.5887 | 26.5212 | 26.0586 | -19.98 | -38.935 | 33 | 11.592 | -33 | 13.1919 | 54.0856 | 17.2047 | 17.4052 | 29.0909 | 16.5481 | 6.0323 | 7.59 |  |  | -61.94 | -61.96 |  | 19.98 | 37.4 | 25.067 | 0.276 | -71.36 | -71.87 | -20.38 | 73.03 | 73.3 | 20.89 | -4.6147 | 60.1596 | 62.102 | 60.1831 | -59.21 | -59.3119 | 25.7957 | 33.6636 | 74.4813 | 75.8209 | 9.4386 | 47.1607 | -584.2664 | 0.799 | -12.3 | -12.4 | 65.6206 | 64.6186 | -4.689 |  | -80.7588 | 2.9451 | 6.1466 | 4.4157 | 636.8295 | 89.6023 | 90.2127 | -460.4698 | 524.3351 |  | -96.7869 | 99.1187 | 85.2853 | 29.02 | 27.07 | 63.2 | 79.29 | -20.0894 | -20.7592 | 81.2175 | 82.0762 | 34.9162 |  | -108.209 | 3.9974 | -88.8042 |  |  | 4.9 | 178.2 | -13.35 | 41.1835 | 41.3339 | 40.8188 | -61.5828 | -60.6692 | 67.8591 | -54.0459 | 75.3496 | 15.9498 | 48.01 | 68.91 | 41.7261 | 39.7018 | -29.03 |  | 89.4238 | 88.7526 | -162.692 | -0.0001 | -17.6038 | -82.6 | -83.6 | 24.7165 | 48.9349 | 59.1901 | 69.1589 | 48.83 | -6.18 | 52.483 | 161.5742 |  | -21.79 | 85.77 | 58.97 | 161.9636 | 159.7636 | 10.4118 | 10.3818 | 234.0449 | 197.5605 | 189.2106 | 193.2084 | 67.0581 | 49.229 | -26.323 | 473.0773 | 264.4747 |  | -23.5852 | -21.1742 | 13.6588 | -4.9847 | -5.0879 | 39.984 | -23.8764 | -24.3428 | -11.9002 |  | -13.49 |  | 8.754 | -47.7697 | -36.5599 | -35.7961 | 8.4672 | -47.275 | 11.2626 |  | 22.0127 | 21.0195 | 40.0789 | 40.0016 | 38.6217 | 18.7551 | 18.7551 | 20.0948 | -9.0255 | -8.85 | 0.5203 | 0 | 14.1744 | -0.83 | 13.1673 | 1.3614 | -8.06 | 18.29 | 13.3879 |  | -1.466 | 4.131 |  | 41.32 | -7.2659 | 0.7499 |  | 86.9994 | 27.6 | -26.1472 | -4.7448 | -4.5619 | 2.4997 |  |  | -13.1447 | -43.5979 | 15.8219 | 45.5776 | 64.1808 | 63.4413 | -168.9512 | -22.7727 | 37.9339 | -59.5305 | 10.3964 | 15.3459 | 14.8953 | 12 | 221.1688 | 222.1634 |  |  | -395.9996 | 395.0905 | 395.6006 | -209.269 | -206.7738 | -23.3481 | -11.3191 | 63.168 | 62.0577 |  |  | 37.0272 | 37.0053 | -39.6026 | -39.2205 | 119.54 | 118.24 | 46.8 | 47.3 | 22.0473 | 28.72 | -353.4184 | 93.4687 | 92.8996 | 14.5 | 3.5 | -37 | -37.2 |  | 1.296 | -390.0318 | -227.9636 | 445.0928 | 372.8073 | 79.0504 | -362.8229 | 359.6757 | -152.8115 | -231.6055 | -356.1649 | 98.3751 | 99.343 | 153.7382 | -431.7986 | 234.1065 | -197.5925 | 199.2733 | -7.8567 |  | 25.76 | 7.144 | 7.145 | -25.68 | 4.72 |  | -4.5701 | -25.9571 | -16.875 | 21.7 | 53.028 | 54.446 | 11.3184 | 13.4282 | 41.4044 | 42.5771 | 41.7189 |  | -2.6 | 29.6537 | 8.58 |  | -10.0252 | 54.5716 | 23.7261 | -9.6366 | -53.6792 | 9.8851 | 43.3666 | -6.8 | 4.7 |  | 118.296
03/08/2025 | 22:30 | 0 | 19.2945 | -23.5346 | 10.1901 | 11.5797 |  | 31.6074 | -95.0322 | 48.5005 | 24.8732 | 24.4564 | 0 | -36.168 | 30.8 | 10.764 | -30.8 | 13.0396 | 52.8442 | 16.3691 | 16.5772 | 27.3059 | 16.7459 | 5.8687 | 7.6488 |  |  | -53.76 | -53.75 |  | 0 | 35.2 | 24.786 | 0.275 | -62.36 | -61.97 | -21.52 | 62.5 | 63.31 | 18.7899 | -3.574 | 58.3068 | 61.0859 | 52.6601 | -51.9762 | -51.2161 | 25.6767 | 32.3455 | 66.7117 | 68.855 | 7.8682 | 42.9289 | -538.9557 | 10.5832 | -14.3 | -14.6 | 58.317 | 56.5021 | -4.612 |  | -74.27 | 2.6085 | 0 | 3.4346 | 586.6876 | 89.7244 | 89.5718 | -456.1561 | 485.709 |  | -73.4604 | 74.3969 | 82.0918 | 27.68 | 25.35 | 60.65 | 77.6 | -21.4289 | -19.9554 | 78.6933 | 79.6698 | 36.9894 |  | -89.156 | 1.6215 | -79.2328 |  |  | 18.9 | 158.6 | -12.93 | 46.7909 | 45.806 | 46.272 | -55.1863 | -54.5049 | 66.4891 | -56.0743 | 72.5472 | 15.5278 | 45.04 | 63.99 | 39.8511 | 37.944 | -28.49 |  | 79.3701 | 79.7853 | -150.5469 | -0.0001 | -17.2937 | -80.1 | -81.1 | 23.898 | 46.0052 | 54.024 | 64.4714 | 45.46 | -4.96 | 52.793 | 147.7934 |  | -21.77 | 83.4 | 57.71 | 148.9454 | 145.1091 | 7.4653 | 7.2909 | 220.4893 | 183.7101 | 177.4642 | 179.1027 | 84.3159 | 65.1111 | -24.459 | 469.6397 | 260.0816 |  | -22.4856 | -19.8746 | 0 | -18.1071 | -16.9686 | 153.66 | -39.45 | -40.5166 | -30.9072 |  | -14.59 | 108.3 | 7.7815 | -67.0244 | -34.9207 | -34.3588 | 7.947 | -64.9409 | 29.6897 |  | 20.8534 | 20.8003 | 40.966 | 40.2242 | 39.7411 | 19.4249 | 18.7551 | 22.1042 | -6.5176 | -6.6866 | -5.735 | 0 | 20.2683 | -3.98 | 10.2742 | 1.2332 | -6.3 | 18.44 | 19.9231 |  | -1.873 | 4.192 |  | 42.5 | -0.7201 | 3.108 | 12.9 | 86.1114 | 26.4 | -22.9132 | -3.8045 | -3.9503 | 2.3407 |  |  | -14.0364 | -38.9376 | 16.9819 | 40.7292 | 63.4261 | 64.2402 | -159.5049 | -21.2898 | 34.8654 | -54.0097 | 10.9421 | 13.6845 | 13.3343 | 13 | 214.3224 | 213.9669 |  | -189.4286 | -388.1919 | 391.974 | 386.9662 | -200.1059 | -201.5968 | -27.7277 | -14.9925 | 63.4025 | 61.8591 |  | -141.8322 | 37.0272 | 36.9833 | -33.6181 | -33.7552 | 121.72 | 121.35 | 46.4 | 46.6 |  | 26.72 | -345.6151 | 95.6887 | 95.5014 | 13.3 | 0.6 | -36.1 | -36.5 | 1.6376 |  | -381.6157 | -224.7934 | 437.7508 | 363.8172 | 76.3755 | -351.5453 | 354.9376 | -145.6152 | -226.9185 | -350.4063 | 99.5515 | 98.4925 | 147.416 | -426.738 | 232.3136 | -195.5648 | 195.5836 | -9.2795 |  | 26.4 | 6.398 | 6.374 | -25.68 | 5.12 |  | -5.565 | -27.8309 | -17.6348 | 23.4 | 55.258 | 56.237 | 11.2975 |  | 41.4881 | 39.7475 | 41.4793 |  | 1.8 | 30.4513 | 7.85 |  | -13.7462 | 56.5355 | 27.4165 | -14.0382 | -55.0796 | 12.8582 | 40.8571 | -6.5 | 7.1 |  | 112.8533
03/08/2025 | 23:00 | 0 | 18.6761 | -23.1798 | 9.5726 | 11.1382 |  | 29.1174 | -90.9116 | 46.5305 | 23.3873 | 23.0355 | 8.88 | -36.143 | 30.8 | 10.764 | -30.8 | 12.3957 | 49.6418 | 15.149 | 15.6767 | 25.5934 | 16.3418 | 5.7077 | 7.8406 |  |  | -45.88 | -45.54 |  | -8.88 | 35.2 | 23.674 | 0.267 | -48.74 | -48.85 | -34.26 | 49.09 | 49.21 | 17.2757 | -2.7173 | 55.9124 | 56.3814 | 50.1467 | -47.5555 | -44.3014 | 14.3603 | 14.3345 | 62.291 | 67.5154 | 6.2978 | 34.3623 | -520.1458 | 8.6644 | -13.8 | -14 | 51.3195 | 49.0544 | -4.2015 |  | -78.0585 | 1.8053 | 0 | 3.3401 | 570.6349 | 84.7194 | 84.4447 | -444.8081 | 470.1585 |  | -74.8724 | 78.1349 | 76.643 | 26.85 | 23.61 | 56.88 | 75.15 | 1.3438 | -2.2731 | 61.2812 | 61.7136 | 40.6485 |  | -81.4592 | 5.4189 | -78.7604 |  |  | 12.7 | 158.6 | -12.69 | 43.7852 | 43.6953 | 43.6075 | -59.8486 | -59.4297 | 71.1943 | -53.7748 | 77.2273 | 14.9844 | 41.92 | 60.95 | 37.9761 | 36.1862 | -27.03 |  | 78.8981 | 78.0566 | -154.3709 | -0.0001 | -16.3713 | -75.3 | -76.5 | 23.4201 | 43.0756 | 51.6757 | 60.9558 | 42.66 | -5.19 | 52.7465 | 153.3737 |  | -21.9 | 77.84 | 54.5 | 154.1273 | 150.9091 | 28.0516 | 26.5636 | 229.3235 | 193.1378 | 184.9612 | 188.5127 | 72.0065 | 55.3668 | -24.95 | 457.6751 | 304.2598 |  | -22.3368 | -20.046 | 0 | -4.8369 | -4.4741 | 56.88 | -23.6818 | -24.256 | -19.0549 | 15.51 | -14.84 | 1 | 7.3158 | -40.9496 | -35.8209 | -34.7578 | 9.1109 | -52.5554 | 16.1505 |  | 20.4672 | 20.078 | 41.2797 | 40.6571 | 39.5521 | 1.1722 | 1.6746 | 78.8719 | -25.5421 | -25.2736 | 39.5141 | 47.8789 | 24.9412 | 0.83 | 9.8738 | 1.1624 | -5.76 | 18.23 | 25.203 |  | -2.312 | 4.046 |  | 37.75 | -50.0655 | -42.7479 | 13.71 | 75.8076 | 27.9 | -20.2589 | -3.6651 | -3.8018 | 2.1747 |  |  | -12.6681 | -32.7873 | 18.2829 | 34.1951 | 62.3744 | 64.2956 | -132.3481 | -19.6104 | 31.3501 | -49.8327 | 11.3279 | 12.2782 | 11.8893 |  | 219.9772 | 217.8713 |  | -187.6785 | -394.0236 | 399.1115 | 396.6031 | -206.2569 | -205.3129 | -27.4176 | -15.4833 | 60.1645 | 62.2578 | -146.4108 |  | 32.9842 | 32.7095 | -57.0556 | -56.1632 | 116.81 | 117.16 | 44.2 | 44.7 | 22.1306 | 25.36 | -345.395 | 94.333 | 93.499 | 12.3 | -1 | -31.8 | -32.1 |  | 1.2634 | -393.4724 | -262.9976 | 447.6596 | 373.0266 | 66.6586 | -363.5055 | 364.018 | -146.222 | -224.1496 | -358.0692 | 101.3256 | 102.7279 | 152.5453 | -440.6374 | 230.9475 | -208.5302 | 207.9415 | -8.4637 |  | 20.16 | 6.659 | 6.689 | -19.2 | -0.48 |  | 1.5244 | -30.1472 | -18.6023 | 21.2 | 51.892 | 51.909 | 11.2857 |  | 39.8136 | 39.3017 | 39.3205 |  | 2.2 | 30.7756 | 7.43 |  | -15.5891 | 55.2906 | 27.7211 | -16.1728 | -55.0963 | 15.1091 | 38.9895 | -7.7 | 8.6 |  | 100.7108
03/08/2025 | 23:30 | 0 | 18.0359 | -22.3349 | 9.1064 | 10.5068 |  | 26.9842 | -88.8989 | 43.8329 | 21.9773 | 21.7542 | 15.54 | -37.18 | 33 | 15.732 | -33 | 12.3268 | 49.992 | 14.5396 | 14.3897 | 23.978 | 16.1935 | 5.9792 | 7.5115 |  |  | -44.41 | -44.4 |  | -15.54 | 35.2 | 22.841 | 0.263 | -49.43 | -48.93 | -27.62 | 50.18 | 49.19 | 16.345 | -1.8529 | 52.3339 | 54.5563 | 47.6276 | -45.1442 | -44.493 | 33.2839 | 31.2598 | 59.8798 | 63.0948 | 8.3917 | 42.3438 | -513.6586 | 8.5903 | -13.3 | -13.7 | 49.2369 | 50.3959 | -4.319 |  | -77.1161 | 1.306 |  | 2.5706 | 567.5526 | 104.3428 | 103.885 | -461.1838 | 481.4399 |  | -67.2546 | 68.025 | 73.1401 | 24.83 | 20.92 | 52.36 | 70.48 | -11.1142 | -10.4445 | 69.0747 | 70.2735 | 38.1969 |  | -101.5296 | 5.0352 | -88.5965 |  |  | -11.1 | 174.5 | -12.27 | 29.9606 | 29.7491 | 30.599 | -37.5444 | -37.2723 | 66.2504 | -69.4312 | 72.4775 | 14.1995 | 37.5 | 59.42 | 36.1011 | 33.989 | -25.32 |  | 88.5765 | 87.1791 | -158.2313 | -0.0001 | -15.3868 | -70.7 | -69.4 | 22.1732 | 40.1459 | 46.9793 | 56.8542 | 39.69 | -4.42 | 51.584 | 156.0539 |  | -21.35 | 72.44 | 50.84 | 156.9273 | 156.2182 | 22.261 | 21.3091 | 217.8336 | 186.161 | 176.0822 | 180.6882 | 79.2491 | 63.1138 | -23.86 | 476.7574 | 283.6037 |  | -22.3528 | -20.0431 | 0 | -18.2765 | -15.771 | 76.848 | -32.7053 | -34.4582 | -28.2081 | 0 | -13.48 | 90.6 | 6.3993 | -63.9293 | -35.1473 | -33.8642 | 9.9172 | -57.1933 | 21.5573 |  | 20.3643 | 20.2339 | 40.3649 | 41.0569 | 39.1382 | 9.8799 | 9.8799 | 64.973 | -20.0465 | -19.964 | 32.8244 | 42.1387 | 20.8249 | 2.02 | 12.181 | 1.1038 | -7.4 | 19.08 | 19.9582 |  | -2.612 | 4.14 | 10.4747 | 37.64 | -45.0591 | -33.8356 | 13.34 | 75.7545 | 28.9 | -19.5765 | -3.0564 | -3.2531 | 1.9701 |  |  | -11.7195 | -31.0807 | 18.6867 | 32.4777 | 64.9408 | 65.7214 | -134.6759 | -18.3496 | 30.9731 | -46.333 |  | 11.0965 | 10.7911 |  | 212.2041 | 210.1063 |  | -187.7708 | -394.91 | 395.706 | 396.3121 | -201.3658 | -198.4287 | -32.8499 | -21.5625 | 62.8809 | 61.4335 |  |  | 35.3243 | 34.4234 | -51.5025 | -50.8539 | 119.7 | 118.91 | 42.9 | 43 |  | 23.84 | -349.9759 | 94.0746 | 93.8952 | 12.2 | -4.4 | -33.6 | -33.9 |  |  | -387.2759 | -243.7118 | 438.4989 | 366.5297 | 70.3042 | -358.1453 | 355.1719 | -147.2406 | -223.9006 | -355.2565 | 100.4222 | 101.2984 | 148.9652 | -429.826 | 230.8978 | -200.5635 | 199.9206 | -9.2026 |  | 19.52 | 6.959 | 6.9 | -19.04 | -1.12 |  | 1.1429 | -32.372 | -19.4537 | 23.7 | 54.187 | 54.074 |  |  | 40.4129 | 40.6906 | 39.6798 |  | 3.5 | 31.9087 | 6.74 |  | -21.8066 | 58.3651 | 33.4541 | -22.0535 | -58.4235 | 21.7024 | 35.7883 | -11.8 | 11.9 |  | 107.5593
04/08/2025 | 00:00 | 0 | 17.6462 | -21.5613 | 8.5528 | 9.8967 |  | 25.3899 | -84.5566 | 40.9316 | 20.4874 | 20.0512 | 8.88 | -37.503 | 33 | 16.56 | -33 | 12.6843 | 45.119 | 13.6053 | 13.9117 | 23.2572 | 16.2366 | 6.0161 | 7.9552 |  |  | -43.45 | -43.44 |  | -6.66 | 35.2 | 22.272 | 0.259 | -47.78 | -47.76 | -29.29 | 48.5 | 48.39 | 15.2915 | -1.8686 | 50.5964 | 52.2108 | 68.4698 | -41.7953 | -41.6605 | 31.6212 | 32.3568 | 55.861 | 56.7987 | 8.9151 | 46.8874 | -495.7945 | 9.6176 | -13.4 | -13.5 | 46.9404 | 47.7421 | -3.7083 |  | -74.8767 | 1.0101 |  | 0.565 | 545.9149 | 101.3519 | 101.7792 | -464.7339 | 457.0511 |  | -46.2165 | 47.4716 | 70.0066 | 24.05 | 19.86 | 49.16 | 67.54 | -9.2388 | -8.9709 | 64.7252 | 66.2703 | 37.4573 |  | -86.4342 | 2.2206 | -82.1684 |  |  | -10.7 | 166.4 | -11.71 | 31.1615 | 31.5586 | 30.9812 | -34.8973 | -34.1952 | 66.33 | -69.8436 | 70.8075 | 12.9026 | 35.63 | 55.31 | 34.2261 | 32.2311 | -24.27 |  | 82.7104 | 81.6609 | -158.1048 | -0.0001 | -14.7139 | -65.7 | -66.9 | 20.8878 | 37.8021 | 43.6918 | 53.3386 | 37.3 | -4.34 | 50.964 | 155.6339 |  | -21.67 | 68.32 | 47.89 | 157.5273 | 155.1273 | 23.7836 | 23.5364 | 213.9645 | 179.9556 | 173.8612 | 174.7314 | 70.4885 | 52.6108 | -23.648 | 479.7639 | 255.5357 |  | -22.4155 | -20.4887 | 0 | -19.5948 | -17.393 | 102.96 | -30.0273 | -30.1574 | -19.7214 | 0 | -5.51 | 75.3 | 6.1237 | -64.3584 | -34.102 | -32.8576 | 8.7938 | -52.0699 | 17.7641 |  | 19.6107 | 19.3463 | 40.3687 | 40.1044 | 38.7229 | 7.5355 | 8.0379 | 74.1831 | -22.1488 | -22.3094 | 39.1077 | 48.7542 | 25.5491 | -0.2 | 9.7786 | 1.0208 | -5.73 | 17.95 | 23.6596 |  | -2.811 | 4.296 |  | 36.25 | -48.4083 | -38.8198 | 12.69 | 71.4297 | 28.5 | -19.4904 | -2.9907 | -3.0557 | 1.7905 |  |  |  | -29.0732 | 17.9661 | 30.2302 | 61.2161 | 61.0548 | -127.7601 | -17.097 | 30.1148 | -43.7837 | 11.3799 | 10.2078 | 9.8419 |  | 210.0471 | 208.7725 |  | -183.0616 | -375.6566 | 376.0667 | 378.4139 | -196.1931 | -195.5763 | -30.1341 | -19.8371 | 60.2895 | 59.6626 |  | -144.5196 | 34.4784 | 33.6104 | -48.3112 | -47.6548 | 116.55 | 116.47 | 42.4 | 42.4 | 22.09 | 22.72 | -348.488 | 95.4835 | 92.9822 | 12.2 | -1.6 | -32.7 | -33 | 1.4464 | 1.3786 | -370.7806 | -224.1498 | 438.7754 | 369.2912 | 86.1518 | -358.6276 | 359.3678 | -147.0979 | -226.2141 | -354.8701 | 102.5182 | 99.081 | 147.22 | -430.9302 | 231.9756 | -199.9404 | 200.3319 | -9.1229 |  | 20.24 | 7.119 | 7.123 | -19.52 | -0.8 |  | 0.676 | -31.4931 | -19.0997 | 22.7 | 53.086 | 53.949 |  | 13.5115 | 39.5727 | 39.4988 | 39.0384 |  | 4 | 31.1701 | 6.36 |  | -19.043 | 55.7861 | 30.3268 | -19.8895 | -54.6616 | 17.833 | 35.3389 | -9.5 | 10.4 |  | 97.4809
MÁXIMO |  | 0 | 21.295 | -17.2435 | 12.514 | 15.952 | 0 | 40.718 | 0 | 60.2506 | 46.3066 | 44.9978 | 15.54 | -24.497 | 44 | 19.044 | -22 | 13.2664 | 60.8288 | 20.0209 | 20.2249 | 33.4548 | 17.1102 | 6.4979 | 8.6966 | 0 | 0 | -43.45 | -43.44 | 0 | 39.96 | 50.6 | 26.316 | 0.304 | -45.62 | -45.77 | -16.55 | 80.61 | 81.28 | 22.8919 | 0.5429 | 83.1135 | 67.454 | 68.4698 | 0 | -36.471 | 35.4715 | 35.3312 | 83.5906 | 86.1358 | 15.1966 | 51.6429 | -481.8625 | 10.5832 | -5.5 | -6.2 | 72.2362 | 84.5584 | -2.7751 | 0 | -60.1628 | 4.3042 | 7.6939 | 5.185 | 663.8995 | 129.8867 | 131.3516 | -380.7969 | 537.3295 | 0 | 0 | 99.1243 | 86.1235 | 29.04 | 32.12 | 65.83 | 79.29 | 22.1071 | 22.509 | 86.4133 | 86.8001 | 47.0886 | 0 | 0 | 9.0459 | -62.3389 | 19.5709 | 25.985 | 39.5 | 197.4 | -8.89 | 62.8895 | 62.793 | 61.7222 | -6.1083 | -6.2005 | 74.5659 | -14.6468 | 78.4996 | 17.8398 | 60.92 | 73.99 | 45.4761 | 42.9245 | -21.42 | -0.8094 | 98.6694 | 97.9189 | -95.0333 | 0 | -13.0108 | -51.8 | -50.2 | 25.0845 | 54.2084 | 67.6437 | 77.3621 | 54.1 | -0.38 | 55.4745 | 186.9556 | 0 | -16.8 | 95.82 | 61.23 | 187.9273 | 183.9454 | 38.0755 | 37.0636 | 261.3732 | 224.9888 | 215.7041 | 220.0859 | 95.5375 | 84.3899 | -18.342 | 555.2631 | 379.3912 | 0 | -22.3296 | -19.8448 | 23.6775 | 19.2113 | 18.4881 | 182.844 | -16.7057 | -17.5837 | -0.7646 | 16.78 | -5.03 | 124.5 | 11.0569 | -1.048 | -29.6223 | -28.95 | 10.6717 | -33.7084 | 45.8143 | 0 | 22.0127 | 21.5455 | 42.473 | 43.1706 | 41.4852 | 24.7835 | 25.1184 | 110.3537 | 7.7352 | 7.7824 | 80.8929 | 95.8664 | 25.5491 | 6.73 | 15.2645 | 1.503 | -5.65 | 19.08 | 25.203 | 4.3762 | -0.538 | 4.382 | 12.4302 | 44.08 | 29.2356 | 32.1046 | 13.71 | 90.7202 | 28.9 | -17.3603 | -2.0725 | -2.069 | 2.8167 | 0 | 0 | -9.0278 | -25.7081 | 19.2323 | 54.2743 | 69.4347 | 71.2647 | -110.0939 | -14.3486 | 44.7625 | -35.7128 | 13.2441 | 18.2659 | 17.8076 | 16 | 244.1618 | 242.6698 | 0 | -183.0616 | -321.8197 | 409.0756 | 409.3816 | -143.7473 | -143.2739 | 0 | 8.4913 | 73.4411 | 71.8535 | -73.8534 | -73.3424 | 37.0272 | 37.0053 | -10.4584 | -10.6609 | 121.72 | 121.35 | 75.2 | 75.4 | 22.1712 | 34.64 | -345.395 | 95.6887 | 95.5014 | 16.2 | 55.9 | -4.5 | -4.5 | 1.6489 | 1.4443 | -320.7122 | -36.3808 | 518.9633 | 423.5406 | 152.2698 | -161.0973 | 414.8291 | -93.6113 | -62.2176 | -154.8927 | 147.5885 | 144.8838 | 173.512 | -195.8873 | 254.848 | -127.9005 | 255.0635 | -7.5656 | 0 | 36.08 | 7.629 | 7.661 | -18.32 | 14.64 | 0 | 2.9007 | -15.2636 | -1.4633 | 27.7 | 58.695 | 56.237 | 11.5658 | 13.8106 | 48.025 | 47.0933 | 47.6856 | 0 | 4.1 | 33.6391 | 10 | 0 | 10.5132 | 60.222 | 35.9937 | 10.4019 | -30.5759 | 24.2848 | 47.8327 | 46.3 | 11.9 | 0 | 118.3943
MÍNIMO |  | 0 | 13.9988 | -26.3071 | -38.1894 | 9.8967 | 0 | 25.3899 | -114.3495 | 0 | 18.8094 | 18.3365 | -37.74 | -52.065 | 22 | 10.764 | -44 | 11.5601 | 15.3574 | 13.6053 | 13.9117 | 23.2572 | 12.2997 | 5.0927 | 7.1583 | 0 | 0 | -75 | -74.56 | 0 | -15.54 | 22 | 19.192 | 0.259 | -79.88 | -79.49 | -68.8 | 45.78 | 45.78 | 6.7301 | -6.1868 | 44.7216 | 0 | 0 | -65.64 | -76.4296 | 6.1979 | 6.204 | 47.0197 | 47.8234 | 2.6336 | 0.005 | -611.2766 | -17.0328 | -15 | -15.1 | 0 | 41.4409 | -5.1168 | 0 | -102.6871 | -3.6896 | 0 | -1.6018 | 529.4655 | 49.7146 | 49.501 | -542.0509 | 414.5403 | 0 | -96.7869 | 0 | 49.768 | 18.74 | 13.02 | 36.18 | 54.24 | -24.51 | -25.3137 | 48.3074 | 48.7233 | 31.7005 | 0 | -111.4397 | -10.0009 | -97.6506 | 19.5709 | 25.985 | -34.2 | 124.5 | -13.86 | 27.0337 | 26.8906 | 26.9112 | -68.5742 | -68.9171 | 36.5954 | -91.6431 | 34.0316 | 10.4293 | 19.21 | 44.91 | 29.5386 | 28.1296 | -30.86 | -3.7679 | 62.1299 | 61.9685 | -188.5036 | -0.0003 | -18.6839 | -87.5 | -88.3 | 20.8878 | 30.1849 | 26.7845 | 42.7917 | 29.78 | -8.16 | 42.16 | 94.0528 | 0 | -32.88 | 55.93 | 35.21 | 95.7636 | 94.0182 | -4.9988 | -5.9 | 173.3182 | 145.1992 | 138.2996 | 140.8999 | 50.3433 | 35.7206 | -26.323 | 394.7168 | 75.3283 | 0 | -28.4283 | -26.0696 | -21.2874 | -50.7539 | -46.582 | 27.696 | -70.062 | -70.8886 | -48.0556 | 0 | -16.02 | 1 | 5.784 | -143.7153 | -36.5599 | -35.7961 | 1.4299 | -80.2496 | 0 | 0 | 19.2086 | 18.9568 | 38.4766 | 39.0109 | 37.4846 | -23.7788 | -23.9463 | -12.7267 | -36.269 | -36.1896 | -30.6448 | -27.2072 | -2.1515 | -9.75 | 9.7786 | 0.6802 | -9.59 | 12.98 | 0 | 0 | -4.406 | 1.069 | 10.4747 | 23.8 | -94.9287 | -78.9016 | 11.09 | 56.4482 | 21.2 | -29.2284 | -6.7181 | -7.1948 | 1.3793 | 0 | 0 | -14.081 | -51.4806 | 14.0723 | 26.544 | 59.236 | 59.8438 | -183.0672 | -27.0888 | 28.5438 | -72.5383 | 10.2673 | 7.56 | 7.3316 | 11.8949 | 150.1364 | 150.9541 | 0 | -194.3187 | -406.3727 | 327.5917 | 323.6721 | -226.0722 | -226.7413 | -36.0066 | -26.5178 | 60.1645 | 59.0985 | -153.9164 | -154.9746 | 6.4628 | 5.5399 | -66.7163 | -65.9913 | 70.84 | 71.14 | 42.4 | 42.4 | 21.3915 | -72.96 | -395.3307 | 64.7571 | 64.3544 | 5.4 | -4.4 | -37 | -37.2 | 1.2352 | 0.9899 | -404.4354 | -346.4869 | 204.75 | 165.6579 | -29.9966 | -416.6372 | 153.7749 | -170.7287 | -250.2624 | -408.5896 | 98.3751 | 96.2655 | 92.306 | -504.1029 | 64.4045 | -256.7286 | 126.2521 | -11.496 | 0 | 18.4 | 6.096 | 6.073 | -35.12 | -2.24 | 0 | -15.9075 | -40.1389 | -21.2116 | 6.4 | 25.441 | 25.373 | 11.2024 | 13.3818 | 39.367 | 39.1097 | 39.0384 | 0 | -53.2 | 12.428 | 4.87 | 0 | -22.1742 | 30.0735 | 2.9403 | -22.0535 | -59.9497 | -9.3313 | 30.3195 | -11.8 | -46.8 | 0 | 22.2209
PROMEDIO |  | 0 | 16.9266 | -21.5631 | 8.2271 | 12.958 | 0 | 30.9282 | -84.7667 | 46.7395 | 28.3055 | 27.6646 | -14.8462 | -36.9619 | 32.4098 | 15.696 | -32.65 | 12.4938 | 44.5415 | 17.2047 | 17.3185 | 29.0348 | 15.8524 | 5.9605 | 7.989 | 0 | 0 | -60.2212 | -60.1585 | 0 | 14.985 | 35.5348 | 22.2151 | 0.28344 | -58.3692 | -58.434 | -40.4185 | 59.0546 | 59.1477 | 15.141 | -1.8242 | 63.0475 | 53.2282 | 49.9259 | -41.6446 | -50.1363 | 16.4072 | 16.6748 | 63.3097 | 64.9284 | 6.7777 | 30.9964 | -521.2885 | -1.6463 | -12.6104 | -12.8917 | 46.4645 | 55.4929 | -4.0878 | 0 | -75.9037 | 0.54245 | 5.0115 | 0.83765 | 573.264 | 91.4519 | 91.4754 | -473.8145 | 462.6567 | 0 | -54.9769 | 58.6268 | 68.8276 | 23.406 | 20.6969 | 50.5565 | 66.7172 | -7.9356 | -7.8574 | 71.742 | 72.2543 | 38.0218 | 0 | -76.5149 | 1.8466 | -79.2998 | 19.5709 | 25.985 | -0.28333 | 158.9688 | -11.6746 | 43.6289 | 43.3854 | 43.0516 | -40.1437 | -40.0295 | 60.369 | -57.6498 | 64.039 | 13.5374 | 36.396 | 56.9606 | 36.7505 | 34.7397 | -25.5008 | -3.1333 | 79.9207 | 78.9976 | -140.6328 | -0.00015625 | -15.4727 | -70.6036 | -69.3647 | 23.572 | 43.4218 | 45.8541 | 59.3552 | 41.8716 | -3.7885 | 49.1882 | 139.3842 | 0 | -22.7825 | 72.9533 | 49.5667 | 140.4095 | 138.2265 | 16.2796 | 15.4633 | 208.456 | 174.837 | 167.4301 | 169.979 | 74.7083 | 59.9361 | -22.8505 | 487.4362 | 220.868 | 0 | -24.7029 | -22.4567 | 1.1207 | -4.9976 | -4.4318 | 100.8538 | -37.7376 | -38.4447 | -24.6643 | 7.22 | -12.5188 | 75.3618 | 8.8399 | -47.981 | -33.5337 | -32.6705 | 7.1545 | -57.6156 | 22.6453 | 0 | 20.3617 | 20.1296 | 40.5376 | 40.9168 | 39.4001 | 6.918 | 6.7924 | 47.8995 | -14.2569 | -14.2322 | 24.1907 | 35.1024 | 12.9601 | -0.56708 | 12.5369 | 0.97438 | -7.6542 | 16.8144 | 11.7748 | 1.6668 | -2.608 | 3.9857 | 11.1405 | 35.286 | -34.7565 | -24.2218 | 12.8542 | 76.0839 | 25.3062 | -22.2245 | -3.4634 | -3.6727 | 1.9027 | 0 | 0 | -11.5994 | -34.9178 | 16.3266 | 36.4485 | 63.1487 | 64.891 | -141.1096 | -19.935 | 34.2674 | -50.6721 | 11.6877 | 11.5549 | 11.4071 | 13.3548 | 199.8122 | 199.1535 | 0 | -188.6604 | -365.1479 | 367.3548 | 365.6866 | -188.6506 | -187.597 | -23.891 | -12.1869 | 66.7578 | 66.25 | -119.4815 | -122.3446 | 24.135 | 23.723 | -38.8806 | -38.8158 | 96.8271 | 96.4717 | 61.5979 | 61.7125 | 21.8373 | -6.6713 | -367.3097 | 83.5208 | 83.0337 | 9.7533 | 32.7354 | -22.8146 | -22.7812 | 1.4416 | 1.2007 | -361.0371 | -183.9148 | 382.1985 | 311.5814 | 58.6048 | -303.62 | 302.5622 | -136.9913 | -171.7874 | -298.9987 | 121.8951 | 120.8268 | 138.0212 | -370.1516 | 175.7288 | -195.9634 | 195.1125 | -9.7261 | 0 | 29.2633 | 6.8353 | 6.8293 | -28.6133 | 7.845 | 0 | -8.3146 | -30.3994 | -8.1124 | 20.3833 | 49.6786 | 49.4127 | 11.3472 | 13.5926 | 43.5224 | 43.2516 | 43.4823 | 0 | -31.9292 | 21.4738 | 6.9648 | 0 | -11.7264 | 51.3244 | 24.1443 | -11.8596 | -50.7339 | 11.6964 | 37.9683 | 25.3042 | -25.3479 | 0 | 70.168
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 3 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
03/08/2025 | 00:30 | 0 | 3.2448 | -8.2701 | 4.3899 | 7.488 |  | 9.4854 |  | 6.9732 | 2.1979 | 3.6918 | -2.22 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.8187 | 5.2272 | 4.7618 | 4.6754 | 8.0151 | 3.0156 | 2.1771 | 2.584 |  | -0.9983 | -1.078 | -1.092 | 7.714 | -19.98 | -11 |  |  | -5.47 | -5.45 |  | -17.24 | -17.31 | 4.0586 | 3.681 | 19.7797 | 21.5326 | -20.786 | -9.779 | -9.9334 | 1.6465 | 1.626 | -17.9505 | -15.6732 | 1.9851 | 10.5867 | 45.0407 | 14.5801 | -7.8 | -7.8 | -24.3395 | -24.3484 | -2.0078 |  | -4.7653 | -0.8824 |  | -0.9303 | -112.5522 | 17.365 | 17.2735 | 66.4843 | -174.5179 |  |  |  | 8.1733 | 6.8 | 2.42 | -15.69 | -0.47 | -12.8557 | -12.7217 | 17.2779 | 16.103 | -3.5444 |  | -33.8925 | -3.2245 | 6.1653 |  |  | 27.7 | -10.2 | -1.21 | 23.7711 | 24.1741 | 22.8881 | 79.8595 | 80.4886 | -30.464 | -50.9734 | -34.1315 | 2.6707 | 27.36 | 13.67 | 3.9111 | 4.2023 | -6.31 |  | -7.9282 | -8.2822 | 41.0858 | 0.0156 | -2.8314 |  |  | -3.8257 | -2.6181 | 2.0552 | 3.5312 | -2.22 | -0.72 | 3.224 | -40.6023 |  | -10.8 | 14.53 | 15.28 | -38.4545 | -19.4182 | -35.2888 | -34.7545 | -18.0555 | -31.7721 | -39.0284 | -38.6038 | -15.9313 | -20.4214 | -9.821 | -146.5137 | -27.3797 |  | -6.547 | -5.5672 | 0 | -1.0797 | -1.9402 | 25.104 | -29.0908 | -28.8038 | 0.9394 | -13.75 | -8.14 | -1.4 | 1.5679 | 11.8131 | -13.1506 | -2.005 | 9.0161 | 2.4555 | -19.8825 |  | 2.7425 | 2.8137 | 2.7873 | 2.8429 | 0 | -0.8373 | -0.6698 | -9.8799 | 14.9926 | 15.1087 | 1.3866 | 14.7575 | 19.9088 | -18.45 | -1.9094 | 0.2886 | 1.01 | 2.99 | -21.2545 |  | 1.949 | 1.723 | 3.8076 | 3.22 | -27.3575 | -18.6115 | -2.93 | 24.1232 |  | 27.4264 | -7.11 | -7.7232 | 2.3112 |  |  | -10.2969 | 0.0567 | 5.0256 | -24.9265 | 8.2281 | 8.8689 | 159.7297 | -7.7491 | -9.2671 | -4.5088 | 2.8207 | 4.7618 | 4.8105 |  | 15.2892 | 16.7558 |  | -4.1121 | 19.1084 | 10.8277 | 50.0834 | 15.3784 | 15.3436 | -8.2479 |  | -13.8015 | -12.8233 |  |  | -15.1215 | -14.7974 | -0.4349 | -0.1946 | 11.94 | 11.98 | -30.3 | -30.8 | 1.0904 | -10.88 | 78.0294 | 22.8847 | 22.8994 | -20.4 | -36.8 | -0.7 | -1.3 |  | -17.6882 | -116.7018 | -15.6698 | -238.5716 | -7.9783 | -19.8808 | 101.0031 | 64.928 | 112.1535 | 135.0697 | 36.6466 | 28.9041 | 28.3676 | -5.8557 | 172.8636 | -237.4916 | 81.7496 | -69.1688 | -2.201 |  | -5.28 | -1.534 | -1.527 | 0.96 | 1.84 | -3.075 | -7.8508 | 4.4541 | -9.4621 | 10.7 | 1.047 | 1.015 | 2.5079 | 3.1172 | 3.4169 | 3.1232 | 3.2623 |  | 20.7 | 2.9212 | -0.06 |  | -11.0316 | -2.9902 | -23.6428 | -9.3925 | -4.3518 | -22.5495 | -3.0857 | -22.3 | 4.2 |  | -53.4571
03/08/2025 | 01:00 | 0 | 3.0217 | -7.8768 | 2.495 | 6.2106 |  | 8.5384 |  | 6.3481 | 1.8529 | 3.3537 | -4.44 | -24.2 |  |  | -17.6 | 3.0978 | 1.2503 | 4.1264 | 4.0553 | 7.254 | 2.9489 | 2.2367 | 2.5039 |  | -1.2857 | -0.752 | -0.731 | 7.753 | -15.54 | -11 |  |  | -11.46 | -11.5 |  | -10.43 | -10.47 | 3.4751 | 3.8293 | 16.945 | 18.4279 | -19.1467 | -10.8507 | -9.9596 | 1.895 | 2.1606 | -20.0939 | -15.6732 | 2.7742 | 10.9194 | 37.261 | 12.7208 | -7.6 | -7.6 | -22.8289 | -22.9039 | -1.9246 |  | -5.4941 | -1.1929 |  | -0.5788 | -97.2319 | 13.7944 | 13.7333 | 67.3585 | -169.5879 |  |  |  | 6.1574 | 6.81 | 2.49 | -16.26 | -1.13 | -12.5878 | -12.3199 | 18.2637 | 16.4524 | -3.338 |  | -33.8219 | -5.2587 | 6.6786 |  |  | 25.8 | -9.7 | -1.31 | 23.0949 | 22.5202 | 22.0268 | 75.7475 | 76.6407 | -28.0958 | -48.9821 | -30.3984 | 2.3474 | 27.09 | 13.64 | 3.4424 | 3.8116 | -6 |  | -8.212 | -8.1185 | 41.0296 | 0.0155 | -2.7243 | 20.8 | 21.1 | -3.6377 | -2.8051 | 1.8975 | 3.1601 | -2.51 | -0.63 | 3.441 | -41.2573 |  | -10.83 | 14.08 | 18.82 | -40.9455 | -20.3182 | -35.831 | -35.1 | -16.5936 | -30.8941 | -39.1695 | -39.3024 | -18.4549 | -22.9903 | -9.751 | -151.0469 | -28.3725 |  | -6.9048 | -6.4539 | 15.0555 | -0.0359 | -0.2247 | 12.816 | -28.1738 | -28.4308 | 2.6271 | 0 | -8.59 | 1.6 | 1.4011 | 11.268 | -12.8941 | -1.7601 | 8.8746 | 4.8324 | -16.5039 |  | 3.1055 | 3.0582 | 3.0286 | 2.4139 | 0 | -1.0047 | -0.5024 | -9.545 | 15.5865 | 15.8545 | 2.1704 | 16.3112 | 21.7935 | -17.2 | -1.9716 | 0.2978 | 1.28 | 2.26 | -21.2805 |  | 1.975 | 1.019 |  | 3.35 | -29.3036 | -19.5066 | -3.37 | 24.0478 |  | 27.3273 | -7.051 | -7.5971 | 2.1743 |  |  |  | -0.3576 | 5.4803 | -24.9998 | 6.2521 | 6.5381 | 159.828 | -7.6921 | -9.1125 | -3.95 | 3.3406 | 4.6812 | 4.7393 | 2.6927 | 18.2361 | 19.6662 |  | -5.5852 | 16.2942 | 14.3028 | 52.182 | 18.094 | 18.1416 | -9.3782 |  | -11.7756 | -12.3605 |  |  | -14.6217 | -14.0009 | 0.1417 | 0.1205 | 10.61 | 10.75 | -31.1 | -31.3 | 0.9146 | -10.8 | 84.4954 | 23.5047 | 23.4716 | -20.4 | -42.2 | -2 | -2.5 |  |  | -118.5988 | -13.1118 | -237.5216 | -8.6162 | -17.9341 | 111.023 | 53.4921 | 111.1003 | 142.5166 | 43.6928 | 30.5451 | 28.5327 | 0.3005 | 184.7718 | -235.4769 | 92.8253 | -77.8757 | -2.2498 |  | -6.56 | -1.264 | -1.271 | 2.72 | -0.24 | -2.9805 | -5.6535 | 8.1773 | -14.6471 | 9.8 | 1.461 | 1.958 |  | 2.8409 | 3.3669 | 3.3685 | 3.144 |  | 28.1 | 1.5971 | -0.12 |  | -12.3226 | -1.9394 | -22.8393 | -12.0578 | -5.1711 | -21.6006 | -3.9433 | -29.4 | 12.3 |  | -51.9266
03/08/2025 | 01:30 | 0 | 2.9038 | -7.8368 | 2.3291 | 7.6772 |  | 8.612 |  | 5.9803 | 1.6799 | 3.1796 | 2.22 | -22 |  | 1.656 |  | 2.5318 | -1.418 | 4.2028 | 4.2503 | 7.4377 | 3.4332 | 2.0332 | 2.5995 |  | -0.6388 | -0.989 | -0.975 | 6.922 | -24.42 | -13.2 |  |  | -13.06 | -12.96 |  | -8.69 | -8.81 | 3.6418 | 3.8435 | 13.9382 | 15.3227 | -20.2447 | -10.8507 | -10.5795 | 13.1391 | 15.6964 | -20.2278 | -18.6203 | 3.5633 | 17.5441 | 39.045 | 12.9642 | -6.9 | -6.9 | -20.6958 | -21.9431 | -1.755 |  | -6.0795 | -1.483 |  | -0.5767 | -84.5057 | 11.3224 | 11.4444 | 68.2794 | -165.1704 |  |  |  | 4.9698 | 6.63 | 2.11 | -16.77 | -1.34 | -12.9896 | -12.8557 | 18.0543 | 16.8656 | -3.0738 |  | -33.7207 | -5.8356 | 6.8527 |  |  | 24.6 | -8.9 | -1.24 | 21.5142 | 21.9307 | 20.4275 | 75.2035 | 75.4496 | -25.4697 | -48.6496 | -29.1861 | 2.4363 | 27.08 | 13.54 | 3.2861 | 3.714 | -5.73 |  | -8.6321 | -8.3019 | 42.1286 | 0.0157 | -2.6585 |  |  | -3.6792 | -3.3661 | 1.1089 | 2.4179 | -3.02 | -0.48 | 2.7125 | -42.2774 |  | -10.01 | 12.83 | 18.18 | -40.4364 | -19.6909 | -36.2897 | -35.1909 | -18.7711 | -33.045 | -41.5092 | -40.4743 | -21.1065 | -23.1781 | -9.403 | -149.5838 | -24.7687 |  | -6.8871 | -5.6044 | 9.2313 | 0.5511 | -0.4445 | -0.516 | -28.2826 | -27.9604 | 3.9989 | 0 | -5.7 | 0.5 | 1.4881 | 15.8752 | -13.7947 | -2.6959 | 8.7487 | 5.7023 | -21.4556 |  | 3.6645 | 3.6773 | 3.2327 | 3.4179 | 0 | -0.8373 | -0.8373 | -9.8799 | 16.5652 | 15.371 | 2.7947 | 17.5005 | 21.7887 | -17.68 | -2.314 | 0.2804 | 1.26 | 1.94 | -21.2144 |  | 1.955 | 1.003 |  | 2.86 | -29.0756 | -20.4116 | -3.2 | 23.4806 |  | 26.8775 | -7.1391 | -7.6947 | 2.0796 |  |  |  | -0.6603 | 6.3729 | -25.0247 | 8.171 | 8.6425 | 160.2948 | -7.9752 | -8.9023 | -4.0695 | 3.0035 | 4.5567 | 4.5257 | 3 | 17.6348 | 19.5428 |  | -6.3031 | 16.3523 | 15.5034 | 52.3848 | 18.5329 | 19.4618 | -9.365 |  | -12.6669 | -12.3778 |  |  | -14.7645 | -14.0778 | 1.4545 | 1.3928 | 10.96 | 11 | -31.2 | -31.3 | 0.9494 | -11.2 | 83.462 | 23.4739 | 22.8319 | -20.4 | -42.7 | -0.3 | -0.8 |  | -17.8664 | -121.1265 | -10.944 | -234.613 | -7.4787 | -18.5784 | 109.9498 | 53.9625 | 109.0037 | 141.3721 | 45.8595 | 28.0122 | 31.4073 | -1.5442 | 183.4662 | -237.2164 | 93.5772 | -80.6273 | -2.0618 |  | -6.72 | -1.24 | -1.238 | 3.36 | -0.8 | -3.2056 | -5.4765 | 9.4347 | -16.231 | 10.1 | 1.794 | 0.907 | 2.5079 | 3.1252 | 3.4725 | 3.7249 | 2.6518 |  | 29.1 | 2.6583 | -0.14 |  | -11.3244 | -1.7906 | -22.8348 | -10.1412 | -5.7656 | -22.1416 | -3.7449 | -30.6 | 14 |  | -51.3461
03/08/2025 | 02:00 | 0 | 2.578 | -7.5074 | 2.3971 | 8.2088 |  | 8.9969 |  | 5.5763 | 1.54 | 2.9734 | 2.22 |  |  | 1.656 | -15.4 | 2.9803 | -0.3505 | 4.0944 | 4.1117 | 7.1762 | 3.5143 | 2.1962 | 2.599 |  | -0.6717 | -1.232 | -1.213 | 6.929 | -24.42 |  |  |  | -14.78 | -14.88 |  | -9.12 | -9.13 | 3.2491 | 3.7956 | 16.7695 | 18.9105 | -19.9409 | -10.9846 | -10.5301 | 2.5711 | 2.6264 | -17.9505 | -15.6732 | 2.3796 | 12.4771 | 41.1697 | 15.2315 | -7.6 | -7.5 | -23.1832 | -23.7314 | -1.8383 |  | -4.8984 | -1.2642 |  | -0.6018 | -102.298 | 10.9256 | 10.773 | 80.1717 | -177.3148 |  |  |  | 5.0197 | 6.55 | 2.17 | -17.74 | -2.16 | -13.6594 | -13.1236 | 18.182 | 17.6004 | -3.9537 |  | -34.8639 | -5.0873 | 6.7462 |  |  | 25 | -9.3 | -1.13 | 20.4397 | 20.9269 | 20.1404 | 78.0897 | 77.5703 | -28.7982 | -49.535 | -31.7601 | 2.2518 | 26.8 | 12.97 | 3.1299 | 3.6163 | -5.82 |  | -8.1759 | -8.0476 | 44.063 | 0.0156 | -2.6867 |  |  | -3.5718 | -3.3661 | 0.7935 | 2.4179 | -3.11 | -0.6 | 2.697 | -43.9875 |  | -9.77 | 12.35 | 17.41 | -41.3818 | -20.2364 | -36.2432 | -35.9909 | -21.3927 | -35.1978 | -42.8126 | -43.0218 | -17.5865 | -20.5902 | -9.549 | -163.0476 | -25.0157 |  | -5.8543 | -5.216 | 0 | -0.7899 | -2.4799 | 16.4 | -29.1797 | -29.2012 | 1.5142 | -12 | -8.1 | -1.3 | 1.39 | 12.3024 | -13.6839 | -2.6607 | 8.5428 | 5.253 | -23.0093 |  | 3.6649 | 3.7722 | 3.8973 | 3.4985 | 2.6444 | 0 | 0 | -16.0758 | 16.819 | 16.8041 | -3.2223 | 9.3073 | 21.8814 | -17.54 | -1.7153 | 0.2868 | 1.34 | 2.07 | -21.1892 |  | 2.06 | 1.001 |  | 3.89 | -23.7585 | -14.7538 | -3.61 | 24.3385 |  | 26.1598 | -6.4795 | -7.0838 | 1.9673 |  |  | -10.695 | -0.1627 | 5.9487 | -25.3204 | 8.4802 | 7.9677 | 146.7325 | -8.4443 | -9.0275 | -3.4793 | 3.8892 | 4.5201 | 4.5416 | 3.4225 | 17.2634 | 19.2614 |  | -4.4478 | 14.2241 | 13.755 | 53.8733 | 17.705 | 17.4911 | -8.9309 |  | -13.0698 | -12.7506 | 40.011 | 41.5399 | -16.0224 | -15.7642 | 1.3607 | 1.3091 | 10.38 | 10.39 | -30.6 | -31.3 | 0.9677 | -11.68 | 92.4056 | 20.073 | 19.7657 |  | -42.2 | 0 | -0.5 |  |  | -120.6256 | -13.1267 | -236.5806 | -8.7633 | -18.9679 | 111.2051 | 56.143 | 116.4137 | 144.8602 | 44.8146 | 25.6497 | 26.6066 | -6.7631 | 186.8575 | -240.6419 | 89.6313 | -76.3182 | -1.8274 |  | -6.72 | -1.295 | -1.306 | 3.2 | -1.12 | -3.1901 | -4.921 | 10.7256 | -17.2839 | 9.7 | 1.601 | 1.52 |  | 2.8437 | 3.6073 | 3.4159 | 3.3168 |  | 29.3 | 2.5338 | -0.15 |  | -10.8098 | -1.2582 | -23.0603 | -10.2062 | -4.9314 | -22.4938 | -3.4767 | -31.1 | 14.7 |  | -52.5076
03/08/2025 | 02:30 | 0 | 2.2835 | -7.1548 | 2.3366 | 8.2648 |  | 8.8499 |  | 5.6251 | 1.469 | 2.9292 | 4.44 |  | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.0699 | -0.2812 | 3.8953 | 3.8291 | 7.1475 | 3.6073 | 2.1694 | 2.6514 |  | -0.5301 | -1.102 | -1.095 | 6.564 | -26.64 | -15.4 |  |  | -16.95 | -16.99 |  | -7.96 | -8.05 | 3.0534 | 3.8216 | 16.5223 | 19.1009 | -19.8174 | -11.9224 | -10.4785 | 1.7771 | 1.8848 | -17.4147 | -14.6015 | 2.3796 | 11.3474 | 40.255 | 15.3262 | -7.9 | -8 | -23.2591 | -22.9287 | -1.9418 |  | -2.7645 | -1.1513 |  | -0.6086 | -103.8545 | 11.6886 | 11.9022 | 79.8181 | -177.174 |  |  |  | 4.0118 | 6.49 | 2.11 | -17.9 | -2.3 | -14.4632 | -14.4632 | 18.2467 | 18.4212 | -4.3376 |  | -36.3136 | -4.0822 | 6.5948 |  |  | 21.4 | -7.2 | -1.05 | 20.1456 | 20.0232 | 19.5247 | 78.88 | 79.2003 | -29.1659 | -49.6105 | -32.1711 | 2.273 | 26.4 | 13.24 | 3.1299 | 3.5187 | -5.7 |  | -8.3467 | -7.6163 | 44.1806 | 0.0158 | -2.6914 | 23.1 | 23.4 | -3.7183 | -3.7402 | 0.4781 | 2.2324 | -3.33 | -0.35 | 2.4335 | -44.2775 |  | -9.27 | 11.48 | 17.22 | -41.7273 | -20.6182 | -36.797 | -36.8909 | -23.2094 | -35.984 | -43.8401 | -44.7863 | -13.9689 | -17.7671 | -9.606 | -164.0649 | -23.2108 |  | -5.9575 | -5.4856 | 0 | -1.4971 | -1.3387 | 18.96 | -28.9308 | -28.6993 | 0.3214 | -6.55 | -9.94 | 1.5 | 1.3683 | 10.825 | -13.4824 | -2.4506 | 7.834 | 3.3612 | -18.8905 |  | 3.7404 | 3.7154 | 3.4576 | 4.0894 | 0 | 1.1722 | 1.1722 | -20.2622 | 18.0646 | 18.0832 | -8.6953 | 0 | 21.0904 | -18.52 | -1.415 | 0.2969 | 1.19 | 2.66 | -21.6088 |  | 2.164 | 1.036 |  | 3.49 | -18.5826 | -10.3681 | -3.94 | 24.2422 |  | 25.1965 | -5.9211 | -6.5397 | 1.9412 |  |  | -9.6605 | -0.8397 | 6.8414 | -25.0247 | 6.8506 | 8.2514 | 133.4558 | -8.9444 | -9.2367 | -3.0212 | 3.7715 | 4.4762 | 4.5099 | 3.4363 | 16.2548 | 19.0615 |  | -3.3745 | 16.8163 | 9.5893 | 49.759 | 16.5508 | 17.3795 | -9.1513 |  | -10.8555 | -12.9339 |  |  | -16.8135 | -16.2037 | 1.3055 | 0.8259 | 11.17 | 11.27 | -31.3 | -32 | 0.9677 | -11.36 | 95.7789 | 19.1389 | 18.3506 | -20.8 | -41.5 | 1.3 | 0.8 |  |  | -118.3401 | -16.7838 | -238.1738 | -8.2271 | -20.0938 | 107.7054 | 55.4775 | 120.6911 | 145.0735 | 45.8913 | 28.8669 | 23.0384 | -7.8346 | 186.2728 | -242.2839 | 87.2807 | -75.4363 | -1.4051 |  | -6.8 | -1.336 | -1.345 | 3.36 | -0.88 | -3.0589 | -4.802 | 10.3136 | -16.9635 | 9.1 | 0.234 | 0.518 |  |  | 3.1665 | 2.9439 | 3.4079 |  | 29.4 | 2.793 | -0.18 |  | -11.2752 | -1.218 | -23.2126 | -8.7771 | -5.7464 | -22.2782 | -3.1407 | -30.6 | 14.1 |  | -51.3356
03/08/2025 | 03:00 | 0 | 2.2614 | -7.181 | 2.5364 | 9.2638 |  | 8.9051 |  | 5.5415 | 1.42 | 2.8971 | 4.44 |  | -2.2 | 1.656 |  | 2.6722 | -0.482 | 4.1042 | 3.9133 | 7.275 | 3.6328 | 2.189 | 2.6831 |  | -0.6632 | -1.061 | -1.053 | 6.402 | -26.64 | -15.4 | -1.484 | 0.245 | -16.96 | -17.01 |  | -8.16 | -8.08 | 2.7415 | 3.9737 | 17.3749 | 20.1477 | -19.4203 | -11.6544 | -11.87 | 1.7031 | 2.0216 | -20.6297 | -18.6203 | 2.3796 | 11.3339 | 38.4674 | 15.152 | -7.1 | -7.1 | -23.106 | -22.782 | -1.6649 |  | -3.8164 | -1.3319 |  | -0.6509 | -108.3102 | -1.8616 | -1.9532 | 84.8381 | -202.7255 |  |  |  | 2.944 | 6.55 | 2.35 | -17.58 | -2.63 | -13.3915 | -14.1953 | 17.6823 | 16.7088 | -4.8831 |  | -43.4588 | -3.5079 | 3.6328 |  |  | 15.9 | -2.8 | -0.99 | 16.4287 | 16.4319 | 15.6689 | 68.6623 | 69.0118 | -28.8024 | -38.4457 | -31.4738 | 2.3669 | 30.51 | 15.02 | 2.9736 | 3.3234 | -5.64 |  | -5.0573 | -5.1445 | 41.7132 | 0.0158 | -2.5986 |  |  | -5.5676 | -3.7402 | 1.4244 | 1.8613 | -3.4 | -0.91 | 2.4955 | -40.3273 |  | -10.06 | 12.03 | 16.88 | -40.2727 | -20.0818 | -36.746 | -35.9818 | -23.4143 | -36.6793 | -43.1752 | -43.5582 | -15.4975 | -19.6177 | -9.534 | -172.8561 | -19.1392 |  | -6.143 | -5.5123 | 0 | -0.2081 | -0.6257 | 23.056 | -27.8824 | -28.1428 | 1.7412 | 0 | -9.09 | 1.5 | 1.4474 | 13.5608 | -13.3025 | -2.1739 | 7.6147 | 6.657 | -22.7092 |  | 3.6236 | 3.6489 | 3.8822 | 3.0885 | 0 | 0 | 0 | -19.09 | 17.1996 | 16.8685 | -7.3015 |  | 20.1138 | -18.32 | -2.325 | 0.2877 | 1.47 | 2.43 | -20.177 |  | 2.123 | 0.919 |  | 3.87 | -20.0564 | -11.1858 | -3.95 | 24.9663 |  | 24.9916 | -5.9635 | -6.448 | 1.9295 |  |  | -10.4889 | -0.533 | 5.8312 | -25.2789 | 7.2564 | 8.3274 | 133.9283 | -8.8897 | -9.4482 | -3.2075 | 3.3756 | 4.5128 | 4.4862 | 3 | 15.81 | 17.8243 |  | -4.1722 | 19.2327 | 14.3495 | 51.1398 | 17.2082 | 18.5936 | -9.5914 |  | -13.8804 | -13.6806 |  |  | -15.4731 | -14.9348 | 1.1956 | 1.3018 | 10.66 | 10.73 | -31.5 | -31.8 | 0.9677 | -11.36 | 87.2577 | 22.1099 | 22.0743 | -20.8 | -42.7 | -0.3 | -0.8 |  |  | -116.3875 | -23.3764 | -236.5144 | -5.6304 | -19.2754 | 107.8855 | 58.1266 | 114.9388 | 140.4312 | 44.3291 | 26.2017 | 24.0335 | -6.0192 | 183.4499 | -237.7343 | 88.2675 | -73.5656 | -2.1326 |  | -6.8 | -1.362 | -1.368 | 3.52 | -1.36 | -2.9513 | -4.802 | 10.2556 | -16.7285 | 8.8 | -0.455 | -0.177 |  |  | 3.465 | 3.0612 | 3.2488 |  | 29.4 | 2.3146 | -0.12 |  | -9.8495 | -0.978 | -22.7424 | -9.3443 | -5.385 | -21.8915 | -2.9465 | -30.7 | 14.7 |  | -55.715
03/08/2025 | 03:30 | 0 | 2.2677 | -7.1316 | 2.2608 | 8.5052 |  | 8.3695 |  | 5.1708 | 1.292 | 2.8041 | 2.22 | -19.8 | -2.2 | 2.484 |  | 2.765 | -5.3409 | 4.1006 | 3.9334 | 7.0867 | 3.4787 | 2.1561 | 2.5511 |  | -0.778 | -1.054 | -1.043 | 6.427 | -24.42 | -15.4 | -1.535 | 0.248 | -16.3 | -16.37 |  | -7.97 | -8.01 | 2.9262 | 3.8177 | 14.3014 | 15.6021 | -21.8355 | 0 | -6.8509 | 0.8465 | 1.2086 | -16.7449 | -15.1374 | 1.9851 | 10.1706 | 45.1905 | 13.0032 | -6.7 | -6.8 | 0 | -24.8609 | -0.6989 |  | -9.0627 | -1.7773 |  | 1.0977 | -110.2328 | -0.6104 | -0.7324 | 86.5998 | -200.177 |  |  |  | 2.9539 | 6.67 | 2.44 | -17.61 | -2.67 | -14.865 | -14.7311 | 17.8829 | 16.7866 | -3.9282 |  | -45.7068 | -9.0057 | 2.2592 |  |  | 12.8 | 0.1 | -0.96 | 15.4502 | 15.3662 | 14.528 | 67.2846 | 67.5804 | -24.9403 | -40.9834 | -27.4296 | 2.3737 | 31.12 | 15.35 | 2.8174 | 3.2257 | -5.54 |  | -3.8572 | -3.5347 | 38.6515 | 0.0159 | -2.4902 |  |  | -5.7642 | -3.9272 | 1.8975 | 1.6757 | -3.57 | -1.11 | 2.1855 | -38.5972 |  | -10.18 | 12.36 | 11.78 | -37.3818 | -18.6909 | -36.1964 | -35.9545 | -24.9767 | -37.174 | -44.4279 | -44.5441 | -19.8326 | -23.0082 | -9.99 | -174.67 | -18.9879 |  | -6.105 | -5.1821 | 14.9059 | -1.5515 | -2.1082 | 4.112 | -26.5923 | -26.2233 | 4.8682 | 6.76 | -8.12 | -0.7 | 1.458 | 12.1927 | -13.8836 | -2.7844 | 9.292 | 8.2976 | -26.7426 |  | 3.4563 | 3.6152 | 2.6621 | 4.3818 | 2.5355 | 0.6698 | 0.8373 | -18.9226 | 16.8483 | 16.7922 | -8.3814 |  | 18.4829 | -19.03 | -2.314 | 0.2905 | 1.99 | 2.9 | -17.8638 |  | 2.118 | 1.011 |  | 6.13 | -18.4578 | -10.7195 | -3.64 | 21.857 |  | 25.497 | -5.9958 | -6.5033 | 1.9109 |  |  | -11.0781 | 1.244 | 5.9777 | -25.8974 | 8.203 | 8.422 | 132.8617 | -9.0631 | -9.8695 | -3.2105 | 4.0671 | 4.5274 | 4.4704 | 4 | 16.1763 | 18.9646 |  | -3.0806 | 19.928 | 12.6635 | 47.4414 | 17.957 | 18.6223 | -9.1696 |  | -14.0248 | -14.6051 |  |  | -17.5276 | -16.9783 | 1.0181 | 1.3084 | 11.2 | 11.23 | -32.1 | -31.8 | 0.8798 | -10.96 | 91.4376 | 19.3048 | 19.4189 | -20.4 | -42.2 | 1 | 0.4 |  |  | -111.4158 | -19.285 | -236.5158 | -7.6602 | -18.1369 | 105.5977 | 59.6992 | 119.6072 | 140.9452 | 44.1237 | 27.3835 | 24.9929 | -8.1758 | 181.0895 | -241.0545 | 85.5729 | -72.2208 | -1.6394 |  | -6.4 | -1.41 | -1.427 | 3.04 | -1.28 | -3.0317 | -4.5701 | 10.0511 | -16.7285 | 9 | 0.33 | 0.414 |  |  | 3.3819 | 4.2967 | 3.1165 |  | 29.1 | 2.2776 | -0.18 |  | -10.3202 | -1.4254 | -22.5497 | -9.5542 | -5.2062 | -22.5373 | -3.2063 | -30.4 | 14.2 |  | -55.3364
03/08/2025 | 04:00 | 0 | 2.3113 | -7.1053 | 2.1164 | 8.3461 |  | 8.2289 |  | 0 | 4.4869 | 5.9273 | 2.22 | -19.8 | -2.2 | 1.656 |  | 3.0958 | -6.8139 | 3.9908 | 3.8984 | 7.2912 | 3.4452 | 2.2326 | 2.5687 |  | -0.8066 | -0.934 | -0.909 | 6.69 | -24.42 | -15.4 | -1.747 | 0.253 | -16.09 | -16.08 |  | -7.05 | -7.19 |  |  | 11.8061 | 13.6322 | -22.2344 |  | -7.3961 | 12.559 | 18.2281 | -19.9599 | -18.0845 | 3.9578 | 21.4606 | 42.8026 | 12.1386 | -6.3 | -6.4 |  | -20.2935 | -0.6027 |  | -9.5872 | -1.8422 |  | 1.6278 | -89.4497 | -2.8077 | -2.8687 | 83.2589 | -193.4999 |  |  |  | 1.7464 | 6.74 | 2.39 | -17.81 | -2.33 | -14.7311 | -14.7311 | 18.9301 | 17.5638 | -5.1385 |  | -45.7415 | -9.7846 | 1.7158 |  |  | 12.4 | 0.6 | -0.99 | 14.9564 | 14.8118 | 13.9983 | 65.7943 | 65.6917 | -23.5936 | -39.9428 | -26.1032 | 2.6753 | 30.3 | 15.51 | 2.6611 | 3.0304 | -5.4 |  | -3.6267 | -3.5656 | 38.2352 | 0.0157 | -2.3857 |  |  | -5.7642 | -3.9272 | 2.0552 | 1.8613 | -3.46 | -1.03 | 2.0305 | -37.8572 |  | -10.22 | 12.42 | 11.75 | -36.4909 | -18.1182 | -35.9954 | -35.5455 | -23.4552 | -36.0814 | -43.382 | -43.446 | -23.9065 | -27.0422 | -9.968 | -170.2053 | -20.2518 |  | -6.4288 | -5.6031 | 14.2745 | -2.197 | -2.9984 | -8.708 | -25.5695 | -25.3 | 7.0479 | 6.94 | -8.59 | 0 | 1.6924 | 12.0949 | -13.6863 | -2.5795 | 8.7587 | 9.6414 | -26.8176 |  | 3.539 | 3.5635 | 3.4925 | 3.7593 | 0 | 1.5071 | 1.0047 | -18.0853 | 17.0537 | 16.558 | -7.5603 |  | 19.6988 | -18.26 | -2.314 | 0.2978 | 1.77 | 2.08 | -19.9073 |  | 2.25 | 0.876 |  | 6.78 | -18.9965 | -10.9341 | -3.51 | 22.7659 |  | 25.8715 | -6.1542 | -6.6618 | 1.8721 |  |  | -10.7492 | 1.1348 | 5.3033 | -26.1928 | 8.1791 | 7.7463 | 138.0044 | -9.0305 | -9.7104 | -2.9203 | 3.5656 | 4.5201 | 4.4862 | 3.1198 | 17.2125 | 19.4569 |  | -4.1211 | 18.3509 | 16.8024 | 49.2981 | 18.7256 | 19.1178 | -9.2869 |  | -13.6585 | -13.396 |  |  | -16.385 | -16.2641 | 1.1618 | 1.5376 | 10.64 | 10.69 | -32.7 | -32.6 | 0.9329 | -10.88 | 90.816 | 21.9136 | 21.8846 |  | -42.7 | 0.1 | -0.4 |  | -17.8176 | -108.6458 | -12.6535 | -236.0352 | -7.9632 | -18.2579 | 106.4439 | 57.3279 | 119.1049 | 142.8124 | 42.6069 | 27.1616 | 27.2552 | -7.3105 | 182.9559 | -240.8934 | 84.9778 | -69.9694 | -2.0374 |  | -6.8 | -1.391 | -1.4 | 3.44 | -1.36 | -3.1835 | -4.744 | 10.6065 | -17.0489 | 8.6 | -0.704 | -0.473 |  |  | 3.093 | 2.9527 | 3.6876 |  | 29.3 | 1.4703 | -0.16 |  | -10.8325 | -1.1723 | -22.7078 | -9.3117 | -5.2745 | -22.5033 | -3.2392 | -30.8 | 14.4 |  | -52.633
03/08/2025 | 04:30 | 0 | 2.1535 | -7.1344 | 2.361 | 8.444 |  | 8.5392 |  |  | 4.4919 | 6.1802 | 4.44 | -22 |  | 1.656 |  | 3.2498 | -6.1474 | 4.0729 | 4.0788 | 7.4125 | 3.6729 | 2.1086 | 2.5403 |  | -1.1857 | -0.989 | -0.981 | 6.758 | -26.64 |  | -1.645 | 0.253 | -15.95 | -15.98 |  | -8.18 | -8.21 |  |  | 12.8764 | 15.6069 | -21.8021 |  | -5.7647 | 1.8191 | 2.0526 | -17.4147 | -14.4676 | 1.9851 | 9.9173 | 46.941 | 13.339 | -6 | -6.1 |  | -24.2329 | -0.6925 |  | -7.4036 | -1.899 |  | 1.7431 | -108.7985 | -2.8687 | -3.0213 | 90.6461 | -199.5548 |  |  |  | 2.6845 | 6.71 | 2.42 | -17.44 | -2.35 | -14.865 | -15.6688 | 19.7938 | 18.6991 | -5.0091 |  | -44.9571 | -7.2746 | 3.1825 |  |  | 14 | -1.1 | -0.98 | 15.7401 | 15.8284 | 14.869 | 65.207 | 64.1912 | -24.7613 | -39.3768 | -26.7109 | 2.4867 | 30.24 | 15.48 | 3.1299 | 3.421 | -5.6 |  | -5.3908 | -4.9097 | 41.5829 | 0.0157 | -2.7662 |  |  | -5.791 | -3.9272 | 1.8975 | 1.6757 | -3.63 | -1.11 | 1.891 | -39.9323 |  | -10.26 | 12.54 | 11.45 | -37.4 | -19.5273 | -37.8696 | -37.2909 | -25.292 | -38.1685 | -45.7596 | -45.4668 | -23.7458 | -26.5973 | -9.567 | -178.0378 | -17.5953 |  | -6.4043 | -5.387 | 14.4599 | -3.8438 | -4.1461 | -5.124 | -27.3351 | -27.1423 | 7.4244 | 6.76 | -9.24 | 1.3 | 1.5781 | 7.9104 | -14.4559 | -3.4497 | 9.7201 | 9.5121 | -26.6817 |  | 3.5036 | 3.6742 | 4.4024 | 3.2091 | 2.5791 | 0.3349 | 1.1722 | -20.5971 | 18.563 | 18.7775 | -8.3444 |  | 18.2046 | -18.72 | -2.7187 | 0.2621 | 1.56 | 1.57 | -19.3233 |  | 2.209 | 0.856 |  | 7.45 | -18.8705 | -9.6402 | -3.27 | 23.4245 |  | 25.7552 | -6.0939 | -6.7003 | 1.8599 |  |  | -11.1776 | 2.1275 | 4.9081 | -26.0434 | 8.4524 | 8.267 | 132.5584 | -8.8946 | -9.9001 | -3.118 | 3.2002 | 4.5494 | 4.5732 | 2.7993 | 18.8618 | 19.5944 |  | -6.5248 | 17.2848 | 15.9309 | 51.4163 | 20.6193 | 20.4503 | -10.1362 |  | -13.0456 | -13.8748 |  |  | -15.962 | -15.3523 | 1.1062 | 1.1758 | 10.67 | 10.61 | -34.1 | -34.4 | 0.8615 | -10.64 | 85.4702 | 22.8407 | 23.1316 | -20.4 | -43.4 | 0.5 | 0 |  | -17.7991 | -106.4134 | -7.3384 | -236.9612 | -9.6404 | -18.3869 | 108.8544 | 59.3577 | 116.0678 | 142.5849 | 47.7109 | 28.105 | 27.8756 | -3.4106 | 181.5901 | -237.3914 | 90.8896 | -72.7678 | -2.2254 |  | -7.36 | -1.316 | -1.333 | 3.76 | -1.44 | -3.0617 | -4.5396 | 11.4275 | -16.7559 | 7.5 | -2.284 | -2.803 | 2.533 | 2.9077 | 4.3512 | 3.4448 | 2.9503 |  | 30.2 | 2.0872 | -0.17 |  | -11.27 | -1.5699 | -22.2511 | -10.717 | -5.9507 | -21.469 | -3.4864 | -31 | 15.2 |  | -54.155
03/08/2025 | 05:00 | 0 | 3.7864 | -8.8739 | 2.3098 | 8.1658 |  | 8.6225 |  |  | 4.5479 | 6.2064 | 4.44 | -19.8 |  | 1.656 |  | 2.8121 | -6.7696 | 3.916 | 3.9092 | 6.9723 | 3.421 | 2.0778 | 2.4177 |  | -0.7101 | -0.879 | -0.876 | 6.699 | -24.42 |  | -1.82 | 0.257 | -15.9 | -15.94 |  | -7.02 | -7.07 | 2.8713 | 3.7391 | 12.122 | 13.5247 | -22.3262 |  | -4.525 | 12.556 | 16.4076 | -19.826 | -17.1468 | 3.1687 | 19.7214 | 43.9881 | 12.7473 | -5.8 | -5.7 |  | -20.8778 | -0.5396 |  | -8.4795 | -2.4313 |  | 1.5566 | -92.6236 | -4.3947 | -4.5167 | 81.9482 | -193.6966 |  |  |  | 1.6766 | 6.8 | 2.53 | -17.53 | -2.46 | -16.6065 | -16.6065 | 18.5586 | 17.6505 | -4.5317 |  | -42.7711 | -8.51 | 1.7306 |  |  | 11 | 1.4 | -0.85 | 15.1724 | 15.4532 | 14.4732 | 63.0746 | 63.7579 | -22.3426 | -39.9171 | -25.3076 | 2.3613 | 30.03 | 15.87 | 2.9736 | 3.421 | -5.58 |  | -3.9288 | -3.9784 | 34.2857 | 0.0157 | -2.5204 |  |  | -5.7642 | -3.9272 | 2.0552 | 1.6757 | -3.65 | -1.3 | 1.6275 | -35.517 |  | -10.33 | 12.76 | 10.98 | -34.2182 | -17.0182 | -36.9772 | -35.9636 | -25.9741 | -37.8017 | -43.274 | -43.6262 | -20.0202 | -23.4243 | -8.874 | -172.1858 | -17.0619 |  | -6.0525 | -4.9784 | 9.2611 | -6.3933 | -6.1966 | 19.472 | -28.9486 | -28.2354 | 4.0804 | -8.89 | -8.47 | 2.5 | 1.5352 | 4.5849 | -13.3799 | -2.3294 | 7.8994 | 5.2807 | -22.4477 |  | 3.5943 | 3.6945 | 3.3943 | 3.853 | 3.415 | 0 | 0 | -21.4344 | 17.6422 | 17.4865 | -8.488 |  | 18.6685 | -18.91 | -3.2131 | 0.2621 | 2.19 | 1.22 | -19.0917 |  | 2.292 | 0.949 |  | 6.66 | -17.2485 | -10.329 | -2.85 | 22.1869 |  | 25.851 | -6.042 | -6.5643 | 1.8533 |  |  | -10.928 | 2.6295 | 4.6151 | -25.9668 | 8.2521 | 8.0708 | 135.7554 | -8.9935 | -9.7708 | -3.3189 | 3.3623 | 4.608 | 4.5811 | 3 | 19.8546 | 19.6367 |  | -6.3489 | 17.6979 | 18.0517 | 50.5021 | 21.6774 | 21.8829 | -10.4252 | 0 | -12.7236 | -11.5396 | 43.7535 | 44.4871 | -16.0279 | -15.7148 | 1.4669 | 1.4248 | 9.88 | 9.95 | -32 | -32.1 | 0.8615 | -10.56 | 89.7523 | 22.2526 | 21.6197 | -19.9 | -42.7 | 0.1 | -0.4 |  |  | -107.5252 | -3.7654 | -237.7823 | -10.4751 | -16.0812 | 106.2045 | 52.4948 | 113.8783 | 141.9826 | 44.635 | 29.4394 | 26.4528 | -4.7364 | 184.3461 | -240.2228 | 90.5208 | -74.7607 | -2.2718 |  | -7.36 | -1.354 | -1.363 | 3.92 | -0.64 | -3.4716 | -4.8905 | 10.695 | -17.1954 | 9.4 | 0.188 | -1.207 | 2.7575 |  | 2.6925 | 2.974 | 2.9717 |  | 30 | 1.4425 | -0.18 |  | -11.7072 | -0.1737 | -22.1272 | -11.128 | -6.9037 | -21.8052 | -3.2883 | -30.8 | 14.6 |  | -57.034
03/08/2025 | 05:30 | 0 | 3.8651 | -8.91 | 2.2203 | 7.3227 |  | 8.7322 |  |  | 4.5959 | 6.2971 | 0 | -19.8 | -2.2 | 1.656 |  | 2.459 | -5.4484 | 4.0989 | 4.0467 | 7.3408 | 3.5485 | 1.9862 | 2.5095 |  | -1.0763 | -1.141 | -1.133 | 6.883 | -22.2 | -15.4 | -2.047 | 0.26 | -15.08 | -15.14 |  | -7.65 | -7.68 | 2.1244 | 3.9817 | 10.5612 | 12.5003 | -21.3584 |  | -7.635 | 8.3661 | 13.1186 | -19.558 | -18.7543 | 3.5633 | 20.7116 | 41.7606 | 12.6988 | -6.4 | -6.6 |  | -21.0148 | -0.4846 |  | -9.2484 | -1.7421 |  | 1.64 | -89.6328 | -4.4862 | -4.4557 | 84.1782 | -192.2038 |  |  |  | 1.6566 | 6.75 | 2.33 | -17.56 | -2.41 | -16.6065 | -16.4725 | 20.1259 | 19.0691 | -4.5842 |  | -41.4265 | -10.0009 | 2.0873 |  |  | 12.9 | 0.7 | -0.77 | 15.199 | 15.5255 | 14.5123 | 61.6035 | 62.2476 | -23.4571 | -36.758 | -25.7886 | 2.0057 | 30 | 16.04 | 2.8174 | 3.2257 | -5.48 |  | -3.9183 | -3.7142 | 33.2355 | 0.0155 | -2.5775 |  |  | -5.8179 | -3.7402 | 2.5284 | 1.8613 | -3.45 | -1.24 | 0.837 | -33.8319 |  | -10.35 | 13.56 | 11.05 | -33.3091 | -17.0636 | -36.4957 | -36.2273 | -23.9875 | -36.1466 | -41.9777 | -42.9894 | -18.6689 | -21.7724 | -8.972 | -174.8776 | -15.3468 |  | -6.2351 | -5.2519 | 9.9282 | -7.7919 | -8.1241 | 14.352 | -28.24 | -28.1537 | 4.8827 | -4.5 | -9.12 | 1.7 | 1.5354 | 0.5813 | -13.1691 | -2.0416 | 7.9176 | 7.7623 | -24.0481 |  | 3.4642 | 3.5113 | 4.3267 | 4.266 | 3.057 | 1.3396 | 1.3396 | -19.4249 | 17.5338 | 17.6263 | -8.6149 |  | 19.689 | -18.91 | -2.7205 | 0.2886 | 2.4 | 1.56 | -18.9781 |  | 2.226 | 0.978 |  | 6.07 | -17.4478 | -10.0086 | -3.39 | 21.2153 |  | 25.6569 | -6.0053 | -6.5939 | 1.8585 |  |  | -11.564 | 2.8972 | 3.4722 | -25.6582 | 7.2891 | 7.5626 | 136.3696 | -9.0296 | -9.8411 | -3.1548 | 3.4523 | 4.7179 | 4.6444 |  | 17.8332 | 19.6071 |  | -6.824 | 15.8653 | 21.8512 | 51.2177 | 19.6289 | 20.905 | -9.4993 |  | -13.6746 | -14.5234 |  |  | -15.4786 | -15.0007 | 3.0757 | 3.0334 | 10.06 | 10.06 | -32.3 | -32.7 | 0.8267 | -11.76 | 88.9119 | 22.2064 | 22.4149 | -20 | -42.7 | 0 | -0.4 |  |  | -105.7302 | 1.5263 | -239.6816 | -11.0468 | -14.93 | 110.0596 | 55.5403 | 116.7602 | 142.6543 | 45.2695 | 26.3797 | 30.1992 | 0.7065 | 186.2538 | -237.8004 | 89.1025 | -76.4235 | -2.0154 |  | -6.88 | -1.306 | -1.313 | 3.52 | -0.64 | -3.8798 | -5.156 | 11.2535 | -17.3144 | 8.6 | 0.507 | 0.121 | 2.7793 | 3.2054 | 2.7342 | 3.7476 | 2.7844 |  | 29.1 | 0.7852 | -0.11 |  | -11.5544 | -0.9588 | -22.483 | -9.9379 | -6.1083 | -21.6486 | -2.7206 | -31.2 | 14.7 |  | -55.3456
03/08/2025 | 06:00 | 0 | 3.9798 | -9.0912 | 2.3684 | 7.5579 |  | 8.4953 |  |  | 4.8859 | 6.3325 | 0 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 2.4475 | -10.5697 | 4.2174 | 4.1951 | 7.6843 | 3.2644 | 2.1778 | 2.4686 |  | -1.0865 | -0.762 | -0.737 | 6.247 | -22.2 | -15.4 | -2.139 | 0.248 | -17.23 | -17.23 |  | -4.69 | -4.84 | 0.8583 | 3.9126 | 8.9361 | 9.5601 | -22.6683 |  | -7.1614 | 14.6787 | 13.6274 | -17.2807 | -14.7355 | 2.3796 | 11.1868 | 25.9679 | 10.9766 | -5.8 | -5.7 |  | -22.4626 | -0.4946 |  | -6.1204 | -2.1674 |  | 1.7258 | -70.925 | -26.1544 | -26.2459 | 120.3184 | -195.8406 |  |  |  | 0.3193 | 6.62 | 2.34 | -17.12 | -2.89 | -22.3666 | -22.2327 | 24.6368 | 23.788 | -4.4421 |  | -39.6887 | -6.0879 | -0.0438 |  |  | 7.7 | 4.3 | -0.73 | 14.6921 | 15.043 | 14.1793 | 46.1905 | 45.07 | -24.6937 | -18.2111 | -28.5278 | 2.3468 | 28.59 | 17.89 | 3.1299 | 3.5187 | -5.64 |  | -2.6509 | -1.8488 | 26.5484 | 0.0155 | -2.7636 |  |  | -6.2671 |  | 2.6861 | 1.8613 | -3.44 | -1.38 | 0.744 | -26.8915 |  | -10.8 | 13.59 | 11.59 | -23.2909 | -13.5 | -38.6539 | -38.4909 | -20.3811 | -30.7358 | -38.7431 | -40.4004 | -22.6135 | -22.6403 | -8.648 | -206.7638 | -12.6265 |  | -6.9369 | -4.6907 | 12.5652 | -8.5053 | -7.8787 | 9.744 | -27.3048 | -26.6248 | 6.6606 | 0 | -8.59 | -8.2 | 1.5557 | 0.6322 | -13.0788 | -1.9885 | 8.3677 | 12.1358 | -20.4045 |  | 3.652 | 3.6704 | 4.4158 | 4.929 | 3.2246 | 7.703 | 8.0379 | -25.9557 | 18.9421 | 19.8153 | -11.8147 |  | 20.2066 | -19.06 | -3.3193 | 0.2712 | 2.04 | 0.64 | -21.1812 |  | 2.377 | 0.953 |  | 6.83 | -13.837 | -6.4925 | -3.6 | 22.9212 |  | 20.1333 | -2.4831 | -2.6693 | 1.825 |  |  | -11.1493 | -2.3529 | 3.5012 | -21.7095 | 7.7217 | 8.2093 | 130.5348 | -5.1441 | -11.6115 | 11.3015 | 3.1497 | 4.6593 | 4.6919 | 2.5045 | 17.3549 | 19.4051 |  | -5.144 | 19.3668 | 17.801 | 48.4842 | 20.8315 | 19.3889 | -9.8406 |  | -12.5735 | -12.586 |  |  | -15.1765 | -14.8634 | 3.1401 | 3.3789 | 11.34 | 11.28 | -33 | -33.3 | 0.9677 | -11.92 | 88.7921 | 22.6775 | 22.6452 | -20 | -42.7 | 0.1 | -0.3 |  |  | -106.1559 | -5.0478 | -236.7081 | -7.4673 | -15.0802 | 111.2444 | 57.3249 | 113.2692 | 140.3018 | 45.5303 | 29.1614 | 29.3156 | -7.3677 | 183.2391 | -238.9441 | 86.101 | -75.7152 | -2.2498 |  | -7.76 | -1.308 | -1.307 | 4 | -0.48 | -4.2718 | -5.449 | 10.9606 | -16.9909 | 8.7 | -0.882 | -0.204 |  |  | 3.108 | 3.5692 | 3.2075 |  | 29.6 | 1.4994 | -0.1 |  | -10.7767 | -1.0733 | -22.3619 | -11.0526 | -5.039 | -21.7414 | -3.2619 | -31.4 | 15.1 |  | -59.7215
03/08/2025 | 06:30 | 0 | 4.1115 | -9.3666 | 2.385 | 8.5733 |  | 9.0976 |  |  | 5.8788 | 7.3074 | 6.66 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.3896 | -11.5839 | 4.4528 | 4.306 | 7.6985 | 3.4488 | 2.2097 | 2.6948 |  | -0.9432 | -0.98 | -0.961 | 6.49 | -28.86 | -15.4 | -2.145 | 0.248 | -13.49 | -13.42 |  | -10.89 | -10.91 | 0.1443 | 3.6569 | 8.6662 | 11.0583 | 0 | -14.6015 | -13.7391 | -0.1312 | 0.0402 | -6.564 | -3.8848 | -0.3945 | 3.3208 | 23.8173 | 12.952 | -7.3 | -7.3 | -23.1486 | -23.3748 | -0.9117 |  | 3.1845 | -1.6318 |  | 1.7189 | -94.9125 | -18.9215 | -19.1351 | 132.6981 | -195.1433 |  |  |  | 0.3992 | 5.92 | 1.46 | -17.86 | -3.46 | -18.214 | -18.4819 | 22.2434 | 21.6424 | -3.8986 |  | 0 | 3.2675 | -7.6712 |  |  | -8.4 | 19.4 | -0.54 | 19.8619 | 20.0847 | 18.6721 | 56.3771 | 56.8155 | -29.6514 | -23.8891 | -33.7518 | 2.4559 | 27.52 | 18.27 | 3.4424 | 3.8116 | -5.75 |  | 6.0238 | 5.8981 | 31.1535 | 0.0156 | -2.7532 | 25.4 | 25.7 | -6.001 | -3.1791 | 2.5284 | 2.789 | -2.95 | -1.07 | -0.496 | -31.0068 |  | -10.85 | 14.64 | 12.3 | -29.8909 | -15.2636 | -37.7798 | -37.0545 | -20.7558 | -32.0646 | -39.4778 | -39.4323 | -27.7392 | -30.0996 | -8.451 | -218.4873 | -24.3828 |  | -7.0995 | -6.096 | 15.1404 | -5.0024 | -5.5248 | -10.756 | -24.8904 | -24.7445 | 8.0432 | 7 | -7.86 | 0.1 | 2.0509 | 5.6863 | -13.5742 | -2.3035 | 8.8602 | 12.4229 | -26.662 |  | 3.7074 | 3.782 | 2.9931 | 3.8593 | 3.0908 | 4.5213 | 4.6888 | -25.6208 | 19.2151 | 19.3383 | -13.104 | 0 | 23.5123 | -18.67 | -2.3159 | 0.2795 | 1.72 | 0.66 | -22.9677 |  | 2.389 | 1.052 |  | 5.39 | -7.9149 | 0.371 | -4.06 | 21.0564 |  | 19.6384 | -2.264 | -2.4579 | 1.822 |  |  | -11.3527 | -1.56 | 2.4178 | -21.7956 | 6.8759 | 6.4946 | 111.001 | -5.7726 | -11.4217 | 11.3207 | 3.391 | 4.564 | 4.6048 | 3.3709 | 11.7408 | 13.6001 |  | 0 | 24.1578 | 7.2671 | 44.6882 | 15.5977 | 16.0209 | -8.4133 |  | -14.3779 | -14.1424 |  |  | -17.2749 | -16.2037 | 3.6038 | 3.5073 | 14.09 | 13.67 | -34.7 | -34.7 | 1.1435 | -14.8 | 84.7457 | 22.7504 | 22.7223 | -20.4 | -41 | 1.3 | 0.8 |  | -18.0674 | -110.7828 | -16.3524 | -237.8039 | -6.7828 | -19.1391 | 95.8521 | 72.6947 | 123.2892 | 135.0343 | 30.5042 | 24.2909 | 26.9333 | -11.5068 | 163.9937 | -235.6034 | 75.8265 | -63.0433 | -1.7322 |  | -7.28 | -1.421 | -1.431 | 2.96 | 0.4 | -4.2183 | -6.8833 | 7.1214 | -11.6014 | 8.9 | -1.414 | -1.395 |  |  | 3.5354 | 3.5125 | 2.9656 |  | 25.5 | -0.0734 | 0.07 |  | -7.4729 | -3.3843 | -24.0516 | -6.5964 | -3.6421 | -23.717 | -4.0714 | -27.2 | 9.3 |  | -59.9826
03/08/2025 | 07:00 | 0 | 3.9024 | -9.0969 | 2.3329 | 7.761 |  | 8.3589 |  |  | 6.0998 | 7.6769 | 6.66 |  | 0 | 1.656 |  | 2.6866 | -12.0492 | 3.9415 | 3.883 | 7.08 | 3.0776 | 2.0794 | 2.5711 |  | -0.9674 | -0.901 | -0.906 | 6.257 | -28.86 | -13.2 | -2.182 | 0.245 | -13.09 | -13.06 |  | -10.72 | -10.67 | -0.4299 | 3.4555 | 7.236 | 8.0858 |  | -15.2713 | -14.2822 | 18.4405 | 13.4475 | -7.9036 | -6.1621 | 0.4069 | 11.8518 | 18.43 | 12.7456 | -7 | -7.1 | -21.4294 | -21.2342 | -0.7728 |  | 2.2222 | -1.8288 |  | 1.2842 | -78.8903 | -21.7292 | -21.7902 | 131.8067 | -189.3806 |  |  |  | -2.7743 | 5.39 | 0.76 | -19.62 | -4.62 | -17.6781 | -17.8121 | 21.7086 | 21.2478 | -3.8861 |  |  | 1.8673 | -8.6294 |  |  | -12.4 | 21 | -0.3 | 17.469 | 17.3527 | 16.1553 | 55.8571 | 56.256 | -27.7126 | -23.414 | -31.3497 | 2.0443 | 26.28 | 16.84 | 2.6611 | 3.1281 | -4.9 |  | 6.4323 | 6.4572 | 30.5834 | 0.016 | -2.3302 | 27.7 | 28.2 | -6.0022 | -3.3661 | 0.6358 | 2.4179 | -3.08 | -0.6 | -1.1005 | -32.2118 |  | -11.01 | 13.87 | 10.54 | -30.6364 | -15.7 | -38.5003 | -37.7545 | -27.3634 | -36.61 | -43.4013 | -43.1036 | -24.1369 | -24.1404 | -7.434 | -215.6879 | -26.6208 |  | -6.2716 | -5.0446 | 13.6638 | -11.5523 | -11.1817 | 18.448 | -25.4334 | -24.9358 | 7.2673 | 0 | -8.23 | 0.4 | 2.0991 | -7.4372 | -12.491 | -1.1246 | 7.2237 | 10.4134 | -23.295 |  | 3.873 | 3.9465 | 2.6849 | 3.2294 | 2.6314 | 4.3539 | 5.0237 | -24.7835 | 19.782 | 19.9229 | -11.644 |  | 22.8141 | -18.88 | -2.9146 | 0.2621 | 2.35 | 0.32 | -22.8687 |  | 2.413 | 0.782 |  | 5.66 | -8.9642 | -1.2695 | -4.31 | 20.7063 |  | 19.6795 | -2.3618 | -2.5005 | 1.7813 |  |  | -10.6024 | 1.697 | 1.9341 | -21.6118 | 7.5997 | 7.8554 | 111.613 | -5.6683 | -11.129 | 10.9709 | 2.8087 | 4.5347 | 4.4704 | 2.1768 | 10.8768 | 11.7539 |  | 0 | 30.7594 | 0 | 39.3762 | 14.2017 | 13.4363 | -7.6672 |  | -12.7682 | -14.4006 | 32.5951 | 32.4802 | -20.2797 | -19.5491 | 2.6895 | 2.7995 | 14.39 | 14.36 | -34.1 | -34 | 1.2845 | -12.72 | 92.5605 | 15.1991 | 15.4038 | -20.8 | -41.5 | 3.9 | 3.3 | -18.2061 |  | -107.5313 | -14.962 | -237.1734 | -10.1272 | -20.1761 | 89.5474 | 76.0624 | 134.3036 | 131.9112 | 22.4259 | 20.0681 | 20.8053 | -23.8722 | 154.7904 | -239.3574 | 63.1866 | -52.2983 | -0.7727 |  | -8.48 | -1.487 | -1.495 | 5.12 | -0.96 | -4.868 | -4.744 | 9.2607 | -16.6979 | 9.6 | -0.76 | -0.166 |  |  | 4.1209 | 3.0703 | 3.6026 |  | 28.3 | 1.5145 | 0.11 |  | -6.9072 | -3.9205 | -24.8146 | -5.9009 | -3.6322 | -24.9296 | -3.5079 | -30 | 13.7 |  | -63.5146
03/08/2025 | 07:30 | 0 | 4.1557 | -9.4025 | 2.48 | 8.3537 |  | 8.5654 |  |  | 6.0368 | 7.5755 | 2.22 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 2.2237 | -12.3646 | 4.2707 | 4.1847 | 7.5296 | 2.9455 | 2.1484 | 2.6229 |  | -0.8917 | -0.756 | -0.75 | 6.221 | -24.42 | -13.2 | -2.529 | 0.243 | -11.91 | -11.98 |  | -12.26 | -12.21 | 0.6286 | 2.8415 | 7.8334 | 9.261 | 0 | -14.7355 | -14.2061 | 10.8602 | 17.4971 | -8.1715 | -5.6263 | 0.4069 | 14.5403 | 15.102 | 12.7546 | -7.1 | -7.2 | -22.8127 | -21.4554 | -1.0464 |  | 2.2194 | -1.6695 |  | 1.3604 | -81.2708 | -18.3721 | -18.4637 | 125.7292 | -194.0781 |  |  |  |  | 5.43 | 0.79 | -19.48 | -4.86 | -15.133 | -15.4009 | 20.7415 | 20.1279 | -3.4418 |  | 0 | 2.3307 | -9.4531 |  |  | -12.6 | 22.2 | -0.33 | 18.0249 | 18.4098 | 17.1524 | 58.1956 | 57.3559 | -27.839 | -25.4777 | -32.349 | 2.2202 | 24.52 | 17.18 | 2.9736 | 3.3234 | -5.13 |  | 7.2357 | 7.4023 | 31.561 | 0.0159 | -2.3357 |  |  | -6.0547 | -3.1791 | 1.4244 | 2.9745 | -2.78 | -0.72 | -0.9145 | -31.9368 |  | -11.14 | 13.84 | 10.99 | -32.4364 | -16.1818 | -35.8347 | -35.8818 | -24.5523 | -34.2552 | -41.3228 | -41.1613 | -29.6335 | -29.8348 | -6.109 | -212.0531 | -32.0136 |  | -6.8695 | -5.9552 | 14.6382 | -5.8927 | -6.1027 | -9.732 | -22.8132 | -22.6489 | 7.4642 | 7 | -8.25 | 0 | 2.5646 | 2.8352 | -13.3262 | -2.1176 | 8.6714 | 12.1709 | -26.0141 |  | 3.8037 | 3.9067 | 2.7379 | 3.6343 | 0 | 1.6746 | 1.842 | -23.6113 | 17.7838 | 17.0096 | -11.5404 |  | 20.1578 | -19.87 | -2.3873 | 0.2364 | 1.46 | 3.43 | -19.5893 |  | 2.406 | 0.715 |  | 5.86 | -8.2991 | -0.6378 | -4.25 | 20.6442 |  | 20.2151 | -2.3013 | -2.4613 | 1.8334 |  |  | -10.7509 | 1.3191 | 2.2271 | -21.8334 | 7.8517 | 6.6588 | 113.1563 | -5.34 | -11.8341 | 11.3874 | 2.9486 | 4.5567 | 4.5732 | 2.3194 | 10.3896 | 11.593 |  | 0 | 34.1426 | -5.9624 | 37.8729 | 9.8911 | 10.3935 | -6.9723 |  | -14.0904 | -14.6933 | 21.2931 | 19.7538 | -18.9558 | -18.835 | 0.8742 | 1.1739 | 16.23 | 16.17 | -32.1 | -32.4 | 1.1966 | -9.84 | 95.4851 | 14.9121 | 14.8944 | -20.4 | -40.5 | 2.1 | 1.6 | -18.409 | -18.0688 | -107.7938 | -24.1852 | -239.4357 | -12.886 | -25.0517 | 76.6203 | 93.3546 | 134.1715 | 116.9994 | 2.7929 | 19.1904 | 20.4857 | -21.3646 | 134.2392 | -230.12 | 50.6327 | -44.3664 | -0.9363 |  | -8.24 | -1.135 | -1.141 | 5.36 | -1.52 | -4.8958 | -4.2771 | 7.0634 | -16.463 | 11.1 | 0.174 | 2.536 |  |  | 4.3732 | 2.884 | 3.1336 |  | 27.7 | 1.7764 | 0.15 |  | -4.8414 | -3.5898 | -25.2651 | -4.4055 | -3.6887 | -24.7146 | -3.1809 | -29.4 | 13.5 |  | -65.3639
03/08/2025 | 08:00 | 0 | 4.3141 | -9.5748 | 2.6381 | 8.9256 |  | 8.6387 |  |  | 6.4488 | 8.1433 | 2.22 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.7767 | -12.8005 | 3.8699 | 3.8386 | 6.9199 | 3.1484 | 0.2085 | 2.5613 |  | -1.0376 | -0.85 | -0.832 | 6.139 | -24.42 |  | -2.631 | 0.247 | -11.56 | -11.52 |  | -12.72 | -12.9 | 1.8823 | 3.1589 | 9.9979 | 11.4201 | 0 | -13.9317 | -13.1808 | 2.5903 | 2.3164 | -6.43 | -4.2867 | 1.5905 | -0.0092 | 20.401 | 14.2138 | -7 | -7 | -24.3085 | -23.5397 | -0.9582 |  | 2.3774 | -1.5754 |  | 1.3341 | -95.706 | -16.0833 | -16.1443 | 118.8382 | -196.8672 |  |  |  | -0.5988 | 5.71 | 0.98 | -19.32 | -4.31 | -19.1517 | -19.0177 | 15.4972 | 14.5604 | -5.6659 |  |  | 2.8439 | -7.8672 |  |  | -7.8 | 19.1 | -0.41 | 19.1613 | 19.5736 | 18.3001 | 59.0283 | 58.946 | -29.3186 | -25.5331 | -33.5294 | 2.1513 | 27.31 | 16.7 | 3.2861 | 3.6163 | -5.23 |  | 5.8576 | 5.8068 | 24.3864 | 0.016 | -2.454 |  | 25.8 | -7.0728 | -2.4311 | 3.9478 | 3.7167 | -2.2 | -1.44 | -0.2015 | -26.674 |  | -11.18 | 14.11 | 11.22 | -26.2364 | -13.2727 | -35.3765 | -35 | -20.6556 | -30.4881 | -36.761 | -37.1338 | -26.9882 | -26.7359 | -6.29 | -206.016 | -36.729 |  | -6.157 | -5.3481 | 12.48 | -9.6878 | -10.0255 | 8.208 | -22.538 | -21.6896 | 4.7435 | -10.76 | -8.55 | 0 | 2.4501 | -4.5185 | -12.5495 | -1.1397 | 7.682 | 8.8102 | -24.9073 |  | 3.0438 | 3.2508 | 3.042 | 2.4819 | 2.6645 | 4.3539 | 6.3633 | -20.7646 | 15.8052 | 15.495 | -11.2907 |  | 18.6197 | -20.72 | -2.4202 | 0.2181 | 1.61 | 4.81 | -17.1682 |  | 2.481 | 0.656 |  | 6.75 | -6.943 | -0.8711 | -4.34 | 21.5433 |  | 20.3917 | -2.7435 | -2.9311 | 1.9402 |  |  |  | 1.1832 | 2.7398 | -21.7338 | 8.7367 | 7.9919 | 113.6811 | -4.9176 | -11.2682 | 11.0326 | 2.8294 | 4.6886 | 4.6602 | 2.1522 | 10.1418 | 11.1339 |  | 0 | 36.8344 | -10.5422 | 34.2615 | 5.3997 | 5.9112 | -6.1376 |  | -11.3757 | -14.3073 |  |  | -18.8899 | -18.3461 | -1.8438 | -1.6995 | 18.81 | 18.75 | -34.2 | -34.5 | 1.1966 | -3.28 | 98.6693 | 13.4511 | 13.4924 | -19.9 | -40.5 | 1.3 | 0.9 | -18.156 | -18.2798 | -106.4013 | -20.1064 | -235.757 | -10.7177 | -24.1585 | 68.1481 | 101.8249 | 131.7723 | 109.1757 | -7.3405 | 20.5609 | 19.355 | -20.1844 | 122.2996 | -227.6044 | 42.8551 | -37.5506 | -0.9607 |  | -8.32 | -1.072 | -1.079 | 6 | -2.8 | -3.7955 | -2.9587 | 6.8559 | -15.9075 | 9.1 | -2.463 | -2.359 |  |  | 3.9838 | 2.6431 | 2.8991 |  | 27.9 | 1.0123 | 0.25 |  | -4.516 | -3.9061 | -26.01 | -3.9835 | -3.2614 | -25.2858 | -2.7228 | -29.5 | 14.1 |  | -66.0751
03/08/2025 | 08:30 | 0 | 4.5947 | -9.6958 | 2.7755 | 7.5815 |  | 8.5076 |  |  | 7.5118 | 9.1128 | 0 | -22 |  |  | -17.6 | 2.2902 | -0.1349 | 4.0601 | 3.9469 | 7.1439 | 3.1316 | 0.1211 | 2.5072 |  | -1.0257 | -0.787 | -0.784 | 6.61 | -22.2 | -13.2 | -2.345 | 0.258 | -10.76 | -10.77 |  | -13.32 | -13.36 | 2.4349 | 2.9965 | 16.0192 | 0 |  | -9.1092 | -8.9995 | 1.2886 | 1.3086 | -8.0375 | -5.8942 | 1.5905 |  | 26.2248 | 11.4359 | -6.4 | -6.5 | -26.0946 | -25.4733 | -0.9409 |  | 8.6349 | -2.1698 |  | 1.4849 | -102.6337 | -13.123 | -13.0619 | 102.0804 | -202.9221 |  |  |  | 0.479 | 6.43 | 1.8 | -17.45 | -3.14 | -22.6346 | -22.2327 | 17.8776 | 16.8117 | -5.8555 |  |  | 9.0459 | -3.8354 |  |  | 1.9 | 11.8 | -0.48 | 21.9555 | 22.0656 | 20.8246 | 54.6779 | 55.1081 | -23.41 | -29.6816 | -27.0594 | 2.4276 | 28.46 | 15.8 | 3.7549 | 4.1046 | -5.65 |  | 1.8014 | 2.3347 | 20.0868 | 0.0157 | -2.7383 | 25.4 |  | -7.3633 | -1.8701 | 5.6827 | 4.6445 | -1.45 | -2.07 | 0.217 | -20.4262 |  | -13.28 | 16.29 | 11.17 | -22.5455 | -11.4727 | -36.7494 | -36.0909 | -16.4961 | -27.6157 | -33.314 | -33.9343 | -23.7878 | -22.5922 | -7.047 | -192.6644 | -38.1756 |  | -5.9373 | -5.4277 | 15.9082 | -12.2679 | -12.2037 | 4.112 | -23.2425 | -23.4599 | 6.6995 | 0 | -8.51 | 0.9 | 2.3255 | -9.928 | -14.5103 | -3.1693 | 8.2319 | 9.4416 | -23.9219 |  | 3.0985 | 3.1973 | 3.0001 | 2.7592 | 0 | 9.0426 | 8.8752 | -22.4391 | 17.5518 | 17.6102 | -12.5537 |  | 20.8707 | -20.06 | -3.3193 | 0.2282 | 2.41 | 1.63 | -20.5602 |  | 2.439 | 0.7 |  | 7.47 | -6.6205 | -0.4869 | -4.08 | 23.4498 |  | 21.1654 | -2.5741 | -2.7693 | 1.9581 |  |  | -10.8827 | 1.1184 | 4.9966 | -22.079 | 8.096 | 7.2538 | 110.1551 | -4.5553 | -12.2798 | 11.0807 | 2.556 | 4.9083 | 4.8817 | 2 | 8.9255 | 9.3966 |  | 0 | 34.514 | -6.401 | 35.4019 | 10.5845 | 12.1553 | -10.3167 |  | -11.6379 | -13.2195 |  |  | -17.6814 | -17.4342 | -3.1093 | -3.5563 | 19.78 | 19.93 | -32.4 | -32.7 | 1.1966 | -2.32 | 93.9792 | 15.425 | 14.5324 | -19.5 | -40.1 | 0.5 | 0 |  | -18.0471 | -106.4982 | -14.7306 | -237.1875 | -15.3827 | -24.5535 | 71.8831 | 100.6441 | 126.2943 | 109.3194 | -5.4887 | 22.3962 | 18.796 | -12.8284 | 125.632 | -226.5752 | 47.2416 | -39.858 | -1.3342 |  | -8.48 | -0.969 | -0.979 | 6 | -2.96 | -4.0164 | -2.5193 | 2.4033 | -14.5891 | 12.2 | 0.993 | 0.692 |  |  | 2.9472 | 3.3676 | 3.641 |  | 27.7 | 1.2191 | 0.27 |  | -9.1704 | -2.5407 | -22.9495 | -8.7726 | -6.0286 | -21.3968 | -4.3238 | -29.4 | 13.5 |  | -69.8309
03/08/2025 | 09:00 | 0 | 4.7743 | -9.6649 | 2.7384 | 7.457 |  | 9.3937 |  |  | 7.8698 | 9.4147 | 2.22 | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 1.9917 | -1.3198 | 4.2948 | 4.1769 | 7.4905 | 2.9045 | 0.1547 | 2.6073 |  | -0.9221 | -0.764 | -0.751 | 7.005 | -22.2 | -11 | -1.609 | 0.27 | -10.69 | -10.71 |  | -12.45 | -12.34 | 2.8517 | 3.002 | 15.8207 |  |  | -12.1903 | -11.8794 | 0.1165 | -0.0092 | -7.2338 | -5.3584 | 1.5905 |  | 30.3796 | 13.255 | -7 | -7 | -24.3567 | -24.2939 | -1.0382 |  | 3.6305 | -1.4102 |  | 1.5563 | -103.0915 | -14.8015 | -14.7099 | 117.4041 | -200.8973 |  |  |  | 1.487 | 6.12 | 1.42 | -17.87 | -3.23 | -19.6875 | -19.8215 | 17.6625 | 17.3129 | -6.1878 |  |  | 3.0543 | -8.5139 |  |  | -6 | 21.4 | -0.48 | 21.0057 | 21.0893 | 19.7812 | 58.1646 | 58.1763 | -29.9083 | -26.1893 | -33.3365 | 2.6519 | 26.88 | 17.11 | 3.9111 | 4.2999 | -5.94 |  | 6.4373 | 6.5914 | 24.019 | 0.0157 | -2.8871 |  |  | -7.0068 | -1.3091 | 5.9981 | 5.3867 | -1 | -1.88 | 0.062 | -24.3614 |  | -11.29 | 14.83 | 12.04 | -25.1636 | -12.6636 | -37.1867 | -36.2091 | -16.6747 | -27.8614 | -34.7459 | -34.7437 | -27.9319 | -28.9512 | -7.193 | -197.8264 | -42.1761 |  | -6.6656 | -5.8573 | 15.5749 | -7.6155 | -7.9176 | -11.268 | -21.6625 | -21.4344 | 7.7981 | 6.97 | -9.1 | 0 | 2.741 | -2.1907 | -13.9371 | -2.5467 | 8.4532 | 12.031 | -25.9859 |  | 3.2085 | 3.2665 | 2.7692 | 3.0747 | 0 | 6.0284 | 6.1959 | -25.4534 | 17.431 | 17.3794 | -12.9963 | 0 | 21.6031 | -18.62 | -2.1218 | 0.2795 | 1.72 | 1.84 | -21.7875 | 0 | 2.482 | 0.717 |  | 7.59 | -11.0667 | -3.302 | -3.51 | 24.6207 |  | 21.3553 | -2.9496 | -3.2499 | 2.0124 |  |  | -11.5857 | 0.7366 | 5.172 | -21.2925 | 8.0535 | 7.0066 | 135.123 | -4.2387 | -11.7674 | 10.6491 | 1.9824 | 4.9083 | 4.9529 | 1.2339 | 10.0996 | 10.9079 |  | 0 | 34.7251 | -11.0012 | 35.2103 | 7.5934 | 8.6121 | -9.2715 |  | -13.3571 | -13.6891 | 12.674 | 10.5171 | -16.8409 | -16.5882 | -4.0211 | -4.7343 | 19.59 | 19.78 | -33.1 | -32.9 | 1.2662 | -0.72 | 88.8221 | 17.2925 | 17.2658 |  | -38.8 | 0 | -0.4 |  | -18.0302 | -109.0007 | -15.1257 | -237.3982 | -12.8001 | -23.6694 | 64.7981 | 106.8634 | 128.8076 | 104.9914 | -9.9676 | 21.4236 | 19.0382 | -14.4874 | 117.7705 | -223.3636 | 41.4475 | -37.0769 | -1.6394 |  | -8.16 | -0.936 | -0.945 | 4.8 | -1.52 | -3.6225 | -4.1306 | 0.2365 | -11.162 | 12.2 | 0.729 | 0.86 |  |  | 4.0451 | 2.8037 | 2.6532 |  | 24.5 | 1.1322 | 0.29 |  | -8.1487 | -3.1759 | -24.019 | -7.9406 | -5.3672 | -22.878 | -3.6201 | -25.3 | 8.1 |  | -66.5435
03/08/2025 | 09:30 | 0 | 5.1857 | -9.9714 | 2.9939 | 6.7753 |  | 9.8252 |  |  | 8.6147 | 10.0364 | -2.22 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 2.4542 | -1.9151 | 4.5197 | 4.4971 | 8.0187 | 3.0436 | 0.0526 | 2.3262 |  | -1.0528 | -0.68 | -0.678 | 6.996 | -17.76 | -13.2 | -1.56 | 0.259 | -10.23 | -10.22 |  | -12.28 | -12.46 | 3.8731 | 3.2093 | 14.2336 |  |  | -11.7884 | -11.709 | 0.435 | 0.5061 | -7.2338 | -4.9565 | 1.196 |  | 29.8069 | 13.0079 | -6.5 | -6.6 | -23.8957 | -23.1798 | -1.3015 |  | 3.1255 | -1.4449 |  | 1.5225 | -97.9644 | -14.832 | -14.771 | 103.4404 | -197.7658 |  |  |  | 1.8362 | 6.25 | 1.61 | -17.07 | -2.58 | -22.6346 | -22.7685 | 18.8201 | 17.782 | -6.5969 |  |  | 3.5557 | -4.0553 |  |  | 7.4 | 11.1 | -0.58 | 24.7452 | 24.7363 | 23.438 | 55.1376 | 55.369 | -29.0144 | -25.1653 | -32.974 | 2.6333 | 28.67 | 16.6 | 4.5361 | 4.7882 | -6.25 |  | 1.8575 | 1.8994 | 21.4541 | 0.0157 | -3.1308 | 23 | 23.4 | -7.229 | -0.561 | 7.2598 | 6.4999 | -0.19 | -2.28 | 1.3795 | -23.6838 |  | -11.05 | 15.11 | 12.72 | -23.5818 | -11.8091 | -38.0092 | -37.3545 | -14.4797 | -25.6445 | -32.5014 | -32.799 | -18.4968 | -20.7999 | -8.988 | -188.7292 | -44.0285 |  | -6.3374 | -5.7519 | 11.9799 | -15.0295 | -14.7905 | 17.936 | -22.9035 | -22.4756 | 6.3271 | 0 | -8.62 | 0.6 | 2.415 | -15.8025 | -14.7002 | -3.3575 | 8.6032 | 7.7334 | -24.1973 |  | 3.7331 | 3.7623 | 2.6936 | 2.7018 | 0 | 8.8752 | 9.545 | -27.2954 | 18.2306 | 18.6254 | -13.9932 | 0 | 20.3873 | -19.41 | -2.9128 | 0.2621 | 2.08 | 1.7 | -20.0211 |  | 2.555 | 0.739 |  | 8.71 | -9.5796 | -2.9151 | -3.52 | 25.8107 |  | 22.0834 | -3.0638 | -3.2736 | 2.1352 |  |  | -11.5001 | 0.7417 | 3.4142 | -21.3392 | 7.7007 | 7.4237 | 133.7686 | -3.8083 | -12.3183 | 10.3402 | 1.8949 | 5.0548 | 5.119 | 1 | 7.9058 | 9.5724 |  | 0 | 33.2153 | -6.4734 | 33.3964 | 8.8121 | 9.5719 | -9.4388 |  | -12.3623 | -14.5919 |  |  | -17.2584 | -16.6487 | -4.6104 | -4.2379 | 19.33 | 19.31 | -36 | -35.6 | 1.3376 | 1.12 | 89.6471 | 16.6144 | 16.26 | -19.1 | -41.4 | 0.3 | 0 | -17.8844 | -18.0174 | -106.1729 | -8.5498 | -240.4555 | -15.2437 | -23.6243 | 68.1157 | 101.3444 | 128.505 | 109.0338 | -8.5312 | 21.6057 | 21.0995 | -18.5498 | 125.5171 | -225.4467 | 43.6302 | -40.1903 | -1.5222 |  | -8.56 | 0.468 | 0.457 | 5.44 | -3.52 | -1.8688 | -2.3423 | 1.7288 | -13.0358 | 10.9 | -0.029 | 1.239 |  |  | 3.9314 | 2.9515 | 3.3261 |  | 27.2 | 0.8998 | 0.47 |  | -9.0692 | -3.2836 | -23.9477 | -9.0892 | -5.2135 | -22.4973 | -3.7905 | -28.6 | 12 |  | -66.0643
03/08/2025 | 10:00 | 0 | 5.338 | -10.1723 | 2.9371 | 6.7343 |  | 9.6344 |  | 9.2349 | 3.3559 | 4.7943 | -2.22 | -22 | 0 |  | -17.6 | 1.9371 | -1.9739 | 4.7137 | 4.6054 | 8.2638 | 3.1001 | -0.067 | 2.4441 |  | -0.6953 | -0.601 | -0.59 | 6.991 | -19.98 | -13.2 | -1.231 | 0.268 | -9.88 | -9.8 |  | -12.3 | -12.25 | 4.0686 | 3.1261 | 12.7786 |  |  | -11.1186 | -10.7362 | -0.2945 | 0.0734 | -7.5017 | -5.3584 | 1.196 |  | 30.7525 | 12.7409 | -6.4 | -6.6 | -24.7873 | -23.9258 | -1.1849 |  | 5.111 | -1.8298 |  | 1.5867 | -96.8352 | -13.3976 | -13.4281 | 99.2969 | -196.4265 |  |  |  | 2.6546 | 6.33 | 1.53 | -16.43 | -2.3 | -23.5723 | -23.0364 | 19.5949 | 18.4611 | -6.8417 |  |  | 4.0711 | -3.0587 |  |  | 9.2 | 10.1 | -0.69 | 25.9839 | 25.7836 | 24.3564 | 54.2768 | 54.3189 | -26.8085 | -24.7759 | -30.8563 | 3.0643 | 31.08 | 16.43 | 4.2236 | 4.5929 | -5.97 |  | 0.9068 | 0.7314 | 22.2992 | 0.0156 | -2.8671 |  |  | -7.3889 | -0.187 | 8.2061 | 7.0566 | 0.46 | -2.18 | 1.364 | -22.2688 |  | -14.81 | 20.13 | 13.05 | -23 | -11.6727 | -37.5896 | -38.0364 | -11.2579 | -22.5829 | -29.8121 | -29.4127 | -22.8225 | -23.4433 | -9.034 | -182.274 | -45.5984 |  | -6.539 | -5.0252 | 14.7819 | -14.4071 | -15.096 | 14.864 | -22.8777 | -23.2688 | 6.5624 | -12.94 | -8.67 | 0.6 | 2.2657 | -14.9526 | -14.3204 | -2.9513 | 8.0136 | 8.8756 | -23.7689 |  | 3.7819 | 3.8588 | 2.4154 | 3.813 | 0 | 10.0474 | 9.8799 | -28.635 | 18.8955 | 18.9071 | -14.1832 |  | 19.5474 | -19.28 | -3.6178 | 0.2795 | 2.08 | 2.08 | -19.0273 |  | 2.567 | 0.667 |  | 9.09 | -9.2706 | -2.5811 | -3.38 | 26.9205 |  | 22.2822 | -3.2894 | -3.5446 | 2.1811 |  |  | -11.1776 | 0.8022 | 5.0835 | -21.0777 | 7.5097 | 6.6151 | 131.9937 | -3.4957 | -12.2542 | 10.2722 | 2.0899 | 5.2818 | 5.2772 |  | 8.1415 | 10.1616 |  | 0 | 36.6786 | -6.8645 | 32.5165 | 10.3364 | 10.6044 | -9.7105 |  | -13.1258 | -15.0048 |  |  | -16.8629 | -16.2147 | -4.2795 | -5.1531 | 20.27 | 20.26 | -36.5 | -36.5 | 1.301 | 1.76 | 89.9568 | 17.2536 | 16.9195 | -18.7 | -41.8 | 0 | -0.4 | -18.1375 |  | -107.1454 | -5.241 | -238.6318 | -17.1189 | -20.9259 | 66.163 | 105.0107 | 127.6255 | 107.6277 | -6.8886 | 20.3743 | 21.3927 | -17.4595 | 121.9821 | -224.2922 | 43.8474 | -39.7958 | -1.1707 |  | -8.96 | 0.447 | 0.444 | 5.84 | -3.28 | -3.0516 | -2.2263 | 1.7594 | -12.9473 | 10.6 | 0.069 | 0.502 |  |  | 4.9317 | 3.4419 | 3.3157 |  | 27.9 | 0.6787 | 0.5 |  | -9.4439 | -2.3024 | -24.1275 | -9.1689 | -5.6454 | -23.0494 | -3.4762 | -29 | 12.3 |  | -66.998
03/08/2025 | 10:30 | 0 | 5.7187 | -10.6977 | 3.1291 | 5.7008 |  | 10.2376 |  | 9.2912 | 3.4089 | 4.9186 | -4.44 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 2.4099 | -1.9397 | 4.8271 | 4.8117 | 8.4034 | 2.275 | -0.1329 | 2.6773 |  | -0.6883 | -0.606 | -0.593 | 6.807 | -15.54 | -13.2 | -1.219 | 0.26 | -9.15 | -9.12 |  | -12.71 | -12.68 | -2.8652 | 2.9389 | 14.3728 |  |  | -11.9224 | -12.1477 | -0.3331 | -0.1751 | -6.9659 | -4.6886 | 0.8014 |  | 27.6124 | 12.4205 | -6.6 | -6.6 | -22.945 | -23.0511 | -1.2208 |  | 2.6698 | -0.4312 |  | 1.5753 | -93.4171 | -13.184 | -13.5197 | 104.1541 | -188.9543 |  |  |  |  | 6.08 | 1.7 | -16.32 | -2.19 | -18.08 | -18.08 | 23.4944 | 21.8499 | -5.217 |  |  | 2.4906 | -5.3225 |  |  | 8 | 13.2 | -0.73 | 25.7483 | 25.8439 | 24.7111 | 52.7386 | 53.6686 | -28.5957 | -22.8168 | -31.7642 | 3.5573 | 29.11 | 17.4 | 4.0674 | 4.5929 | -5.7 |  | 3.3884 | 4.0626 | 23.7995 | 0.0155 | -2.7029 | 20.6 | 21 | -6.4783 | 0.5669 | 7.8907 | 7.9843 | 1.2 | -2.21 | 1.1935 | -25.0839 |  | -15.8 | 20.75 | 13.59 | -26.1636 | -12.7364 | -37.6016 | -36.6909 | -9.9852 | -22.0185 | -28.1087 | -29.6043 | -22.394 | -21.7133 | -9.765 | -186.4588 | -46.6965 |  | -7.3195 | -6.0087 | 15.7608 | -11.8448 | -11.0676 | 2.064 | -20.407 | -20.1812 | 8.0987 | 6.82 | -9.01 | 1.5 | 2.5476 | -10.6166 | -14.737 | -3.44 | 7.7811 | 10.7478 | -27.6146 |  | 3.9122 | 4.0151 | 3.5025 | 3.5079 | 2.4513 | 4.3539 | 4.1864 | -19.7598 | 17.5766 | 17.7427 | -10.5939 |  | 19.6988 | -18.4 | -2.9128 | 0.2795 | 2.2 | 2.05 | -19.5971 |  | 2.532 | 0.674 |  | 9.04 | -14.7047 | -7.0396 | -3.18 | 27.108 |  | 23.1159 | -3.7312 | -4.0774 | 2.2053 | 0.0525 |  | -10.7139 | -0.0105 | 5.5962 | -20.7608 | 8.0925 | 7.5511 | 147.8272 | -3.0463 | -11.9986 | 9.4587 | 2.1466 | 5.2892 | 5.388 | 1 | 7.8415 | 10.2993 |  | 0 | 34.6988 | -7.0241 | 34.0232 | 10.044 | 10.9237 | -9.667 |  | -13.8936 | -14.7907 |  |  | -17.621 | -17.0552 | -6.1266 | -5.616 | 20.48 | 20.45 | -36.7 | -37.3 | 1.4072 | 3.6 | 91.1527 | 18.1685 | 18.3277 | -18.7 | -41.4 | 0 | -0.3 | -17.9145 | -17.8308 | -104.0477 | -7.297 | -239.7703 | -18.0511 | -23.0316 | 68.2603 | 101.6386 | 129.0242 | 108.1505 | -6.6445 | 22.7065 | 19.1876 | -18.3551 | 122.5624 |  | 44.4579 | -40.836 | -1.2879 |  | -9.28 | 0.484 | 0.482 | 5.92 | -3.76 | -2.8449 | -2.0493 | 2.1103 | -13.0938 | 9.8 | -1.271 | -0.617 |  |  | 3.8068 | 2.9684 | 3.4057 |  | 27.7 | 0.563 | 0.67 |  | -8.4872 | -3.1207 | -23.6244 | -9.2117 | -5.2084 | -22.55 | -3.8078 | -29.4 | 12.4 |  | -63.1648
03/08/2025 | 11:00 | 0 | 6.2554 | -11.204 | 3.1258 | 6.8974 |  | 1.9161 |  | 10.1196 | 3.7759 | 5.2767 | -2.22 | -24.2 |  | 3.312 | -17.6 | 2.2861 | -4.0001 | 4.7612 | 4.635 | 8.4065 | 2.4935 | 0.1059 | 2.6779 |  | -0.7447 | -0.424 | -0.416 | 7.409 | -17.76 | -11 | -0.909 | 0.281 | -8.28 | -8.31 |  | -12.41 | -12.53 | -3.1293 | 2.9883 | 11.8722 |  |  | -12.7261 | -12.6648 | 11.9197 | 11.5854 | -9.2432 | -7.6357 | 3.9578 |  | 32.4586 | 10.326 | -6.3 | -6.3 | -21.424 | -22.4477 | -1.2404 |  | 3.2848 | -0.6065 |  | 1.6688 | -82.7662 | -13.9775 | -14.008 | 97.2079 | -182.1595 |  |  |  |  | 6.11 | 1.76 | -16.04 | -1.79 | -15.9367 | -15.5348 | 22.193 | 21.0933 | -5.1709 |  |  | 2.6174 | -5.4349 |  |  | 7.9 | 14.6 | -0.72 | 26.0477 | 25.8228 | 24.7486 | 49.8017 | 50.073 | -28.0166 | -20.765 | -30.1382 | 3.5292 | 29.48 | 17.9 | 3.5986 | 4.007 | -4.89 |  | 3.612 | 3.8586 | 24.9045 | 0.0155 | -2.267 |  |  | -6.4319 | 0.9409 | 8.6792 | 8.541 | 1.35 | -2.34 | 1.5345 | -24.7214 |  | -13.64 | 19.75 | 14.23 | -24.9818 | -12.5636 | -36.1793 | -34.8182 | -9.9629 | -19.1657 | -26.6986 | -26.9645 | -22.9973 | -27.2314 | -10.391 | -179.0034 | -48.9366 |  | -7.9229 | -6.9396 | 15.078 | -9.5463 | -9.0621 | -11.78 | -19.5643 | -19.4158 | 7.4531 | 6.85 | -9.38 | 0.1 | 2.837 | -7.3423 | -15.6628 | -4.4744 | 9.523 | 9.6961 | -25.8057 |  | 3.9461 | 3.9638 | 2.5906 | 3.0213 | 0 | 2.5118 | 2.6793 | -23.2764 | 15.8642 | 15.8833 | -11.3392 |  | 20.4019 | -18.15 | -1.4278 | 0.2529 | 1.08 | 2.75 | -20.4274 |  | 2.436 | 0.672 |  | 8.84 | -14.06 | -5.2815 |  | 27.2546 |  | 23.2346 | -4.1665 | -4.4259 | 2.2096 |  |  | -10.8075 | -1.1057 | 4.6883 | -20.4632 | 6.7702 | 7.6704 | 153.312 | -2.4984 | -11.7434 | 9.0359 | 2.1843 | 5.5309 | 5.5699 | 1.5146 | 7.7307 | 10.0357 |  |  | 38.9348 | -9.0809 | 33.5281 | 3.7449 | 4.9204 | 0 | 0 | -12.7831 | -14.2579 |  |  | -17.6814 | -17.3628 | -6.6341 | -6.0501 | 18.67 | 18.91 | -35.6 | -35.2 | 1.3541 | 2.48 | 90.0645 | 16.9403 | 17.1533 | -18.2 | -40.9 | 0.5 | 0 | -18.1054 | -18.052 | -102.253 | -6.5927 | -241.2048 | -13.8605 | -22.1408 | 67.8285 | 101.3526 | 126.5829 | 106.3505 | -10.3276 | 23.6842 | 23.4898 | -16.691 | 119.692 | -224.3497 | 38.3674 | -36.997 | -1.1243 |  | -8.72 | 0.517 | 0.512 | 5.04 | -3.28 | -2.647 | -3.2792 | 6.8559 | -14.4427 | 7.9 | 1.155 | 1.615 | 2.5506 | 2.9298 | 3.8639 | 3.2944 | 3.2458 |  | 26.6 | 0.6646 | 0.71 |  | -4.5253 | -4.6713 | -26.6918 | -4.052 | 0 | -28.6326 | 0 | -28.5 | 11 |  | -64.2577
03/08/2025 | 11:30 | 0 | 6.3582 | -11.4479 | 3.1547 | 7.3399 |  | 1.845 |  | 10.5632 | 4.0559 | 5.5613 | -2.22 | -22 |  | 3.312 | -15.4 | 2.2555 | -3.7708 | 4.5035 | 4.5552 | 8.159 | 1.9932 | 0.0644 | 2.6867 |  | -0.7088 | -0.674 | -0.659 | 6.695 | -17.76 | -11 | -1.209 | 0.263 | -10.16 | -10.17 | -10 | -13.05 | -13.04 | -3.1282 | 2.9187 | 13.2708 |  |  | -11.5205 | -11.5248 | 0.0754 | 0.1118 | -7.6357 | -5.3584 | 0.4069 | 3.0501 | 37.9534 | 12.484 | -6.4 | -6.4 | -23.5115 | -23.5911 | -1.4209 |  | 4.5911 | -0.2776 |  | 2.4188 | -95.8281 | -12.421 | -12.4515 | 96.7995 | -188.6774 |  |  |  | 3.7024 | 6.01 | 1.79 | -15.57 | -1.68 | -18.214 | -18.3479 | 24.1411 | 22.9717 | -4.277 |  |  | 4.6788 | -4.2151 |  |  | 12.4 | 10.6 | -0.83 | 27.5265 | 27.4376 | 26.4971 | 51.9188 | 52.2992 | -29.5342 | -21.7116 | -32.2829 | 3.6224 | 28.81 | 17.55 | 4.2236 | 4.4952 | -5.62 |  | 2.3729 | 2.5451 | 22.4366 | 0.0154 | -2.6706 |  |  | -6.0559 | 1.1279 | 8.837 | 8.7265 | 1.54 | -2.4 | 1.3175 | -23.4063 |  | -10.16 | 16.39 | 14.54 | -22.9455 | -11.8091 | -36.7397 | -36.4364 | -10.1536 | -20.5553 | -28.0818 | -28.2006 | -19.6358 | -22.5227 | -10.162 | -176.6484 | -50.3103 |  | -7.9976 | -7.0301 | 13.0924 | -13.1856 | -12.278 | -1.54 | -19.5988 | -19.366 | 6.7563 | 6.61 | -8.99 | -0.4 | 2.7061 | -13.9781 | -15.0762 | -3.8986 | 9.3806 | 8.1503 | -22.5539 |  | 3.8123 | 3.8582 | 0 | 0 | 0 | 5.0237 | 5.1911 | -27.2954 | 17.9308 | 17.8949 | -15.4319 |  | 19.0005 | -20.17 | -2.5045 | 0.2538 | 1.78 | 3.07 | -20.5629 |  | 2.282 | 0.697 |  | 9.24 | -7.5133 | -0.7217 | -3.35 | 27.1878 |  | 22.7469 | -3.6595 | -3.9964 | 2.2978 |  |  |  | -1.4545 | 6.0952 | -20.3532 | 7.8474 | 6.6923 | 138.0632 | -2.5917 | -12.2027 | 9.484 | 2.4603 | 5.5821 | 5.6886 | 2 | 7.506 | 8.4178 |  | 0 | 35.057 | -6.8959 | 32.7848 | 5.2211 | 5.5356 | 0 | 0 | -14.1428 | -14.6712 |  | 13.5872 | -17.8187 | -17.3133 | -7.1203 | -6.0531 | 19.43 | 19.02 | -35.6 | -35.9 | 1.2131 | 4.48 | 88.9734 | 16.1806 | 16.5272 | -17.8 | -41 | 0.5 | 0 |  |  | -103.217 | -4.1036 | -243.068 | -16.155 | -21.4456 | 66.8712 | 102.3521 | 127.1279 | 107.9372 | -8.6222 | 20.9984 | 22.9354 | -17.3719 | 119.9022 |  | 39.2623 | -38.3243 | -0.7727 |  | -8.4 | 0.507 | 0.507 | 4.8 | -2.88 | -3.0386 | -3.1327 | 6.389 | -14.3847 | 8.2 | 0.455 | 0.42 | 2.7714 | 3.2067 | 3.6823 | 2.9712 | 2.9598 |  | 26.6 | 0.5598 | 0.91 |  | -4.4042 | -3.9663 | -27.6302 | -2.9049 | 0 | -27.6487 | 0 | -28.5 | 11.4 |  | -66.4512
03/08/2025 | 12:00 | 0 | 6.4871 | -11.6698 | 3.4065 | 7.2579 |  | 2.4205 |  | 10.875 | 4.1729 | 5.7013 | -2.22 | -22 |  | 3.312 | -15.4 | 2.1785 | -3.4621 | 4.3505 | 4.217 | 7.6907 | 0.828 | -0.0461 | 2.6937 |  | -0.681 | -0.644 | -0.644 | 6.948 | -17.76 | -13.2 | -1.306 | 0.272 | -10.68 | -10.73 |  | -12.51 | -12.54 | -1.7605 | 2.7486 | 14.0846 |  |  | -11.3865 | -11.4571 | 0.1021 | 0.0905 | -7.6357 | -6.0282 | 0.4069 | 3.8149 | 37.0559 | 12.1614 | -6.3 | -6.3 | -23.5646 | -23.7279 | -1.4022 |  | 5.5112 | -0.2868 |  | 2.4117 | -93.4476 | -10.5899 | -10.6815 | 93.7811 | -184.1816 |  |  |  |  | 5.96 | 1.92 | -15.14 | -1.68 | -18.6158 | -18.8838 | 24.1889 | 23.2501 | -6.3448 |  |  | 3.6078 | -5.4581 |  |  | 8.2 | 14.9 | -0.8 | 26.8797 | 27.3065 | 25.4534 | 52.4404 | 53.3502 | -28.8359 | -23.3577 | -30.9865 | 3.6807 | 33.8 | 17.68 | 4.8486 | 5.1788 | -6.1 |  | 4.0676 | 3.5624 | 20.2836 | 0.0154 | -2.8822 |  |  | -6.3586 | 1.3149 | 9.3101 | 8.912 | 1.83 | -2.43 | 1.178 | -20.7837 |  | -10.22 | 16.97 | 14.59 | -22.3636 | -10.5636 | -38.2992 | -36.6727 | -9.9321 | -18.2899 | -25.5373 | -25.7316 | -21.9047 | -23.6448 | -9.86 | -176.5492 | -48.9667 |  | -7.693 | -7.2351 | 12.7041 | -13.5477 | -12.4266 | 3.6 | -19.4955 | -19.0417 | 6.6864 | 6.59 | -8.58 | 2.9 | 2.6355 | -14.8435 | -13.0905 | -1.7497 | 7.0287 | 8.0177 | -26.4953 |  | 3.6788 | 3.6104 | 3.1374 | 3.0457 | 0 | 6.3633 | 6.1959 | -29.4723 | 17.8347 | 18.3649 | -17.1474 |  | 23.0973 | -19.44 | -3.2094 | 0.2969 | 2.4 | 1.11 | -22.1653 |  | 1.976 | 0.577 |  | 7.86 | -7.2764 | 0.5266 | -3.15 | 26.0415 |  | 22.5684 | -3.5616 | -3.9229 | 2.3047 |  |  | -10.3947 | -1.9442 | 5.0103 | -19.8462 | 7.7354 | 7.3202 | 140.5612 | -2.573 | -12.1116 | 9.8162 | 2.4342 | 5.6774 | 5.7281 | 1.8286 | 6.3474 | 9.1348 |  |  | 36.539 | -7.3385 | 34.2359 | 7.8703 | 7.1061 | -5.1299 | 0 | -14.574 | -15.0558 | 17.5618 |  | -17.3298 | -16.7475 | -7.3812 | -7.2279 | 19.71 | 19.78 | -36.8 | -36.3 | 1.2497 | 3.52 | 88.0823 | 17.8918 | 17.8706 | -17.8 | -41.3 | 0.5 | 0 |  |  | -102.2141 | -2.6181 | -239.9627 | -17.4301 | -18.5624 | 66.3847 | 104.0774 | 124.2936 | 106.2162 | -9.0109 | 22.6695 | 20.8113 | -14.0409 | 122.2472 | -223.8977 | 37.4349 | -39.3209 | -1.1951 |  | -8.96 | 0.375 | 0.372 | 5.36 | -2.64 | -3.1953 | -3.3097 | 5.9495 | -14.3542 | 8 | -0.588 | -0.962 | 2.767 | 2.9288 | 3.331 | 3.1568 | 2.9568 |  | 27.5 | -0.5518 | 0.97 |  | -4.8259 | -3.7241 | -26.3566 | -3.077 | -2.5228 | -27.0047 | -1.7824 | -28.6 | 11.7 |  | -63.7703
03/08/2025 | 12:30 | 0 | 6.4979 | -11.649 | 3.4166 | 7.1002 |  | 2.3049 |  | 11.0795 | 4.1709 | 5.6784 | -4.44 |  |  | 2.484 | -15.4 | 2.0607 | -3.5989 | 4.1797 | 4.1061 | 7.4963 | 0.8448 | 0.0412 | 2.6768 |  | -0.689 | -0.692 | -0.679 | 6.828 | -17.76 | -13.2 | -1.483 | 0.267 | -10.46 | -10.49 |  | -12.8 | -12.94 | -2.0849 | 2.9574 | 13.9572 |  |  | -11.5205 | -11.0783 | 0.5695 | 0.5373 | -8.0375 | -6.1621 | 0.4069 | 1.9995 | 38.2801 | 11.9825 | -6.3 | -6.3 | -23.6497 | -23.2219 | -1.3209 |  | 4.9652 | -0.357 |  | 2.5039 | -95.0956 | -10.1016 | -10.1627 | 90.0469 | -186.9112 |  |  |  | 3.7623 | 5.96 | 2 | -14.84 | -1.58 | -21.6969 | -22.0987 | 20.0355 | 18.94 | -7.8669 |  |  | 4.7876 | -6.1257 |  |  | 7.7 | 16.2 | -0.78 | 27.1536 | 27.2759 | 25.4213 | 54.2131 | 53.6122 | -28.1381 | -24.426 | -31.062 | 3.5248 | 30.78 | 18.05 | 5.1611 | 5.4718 | -6.59 |  | 3.9006 | 4.4706 | 20.7821 | 0.0153 | -3.2654 |  |  | -7.5464 | 1.5019 | 11.045 | 9.2831 | 2 | -3 | 1.2245 | -20.7162 |  | -10.78 | 17.7 | 14.75 | -21.5818 | -10.8545 | -38.417 | -37.5727 |  | -19.4538 | -25.6755 | -26.9257 | -18.5219 | -20.2591 | -10.169 | -174.7614 | -50.6717 |  | -8.0722 | -7.6476 | 11.0131 | -16.2576 | -14.8536 | 22.544 | -21.6579 | -21.5512 | 5.3863 | 0 | -8.18 | 0.4 | 2.5952 | -20.7574 | -11.3389 | -0.0335 | 3.8209 | 5.8207 | -11.8259 |  | 3.7272 | 3.8103 | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.5403 | -29.9747 | 19.0362 | 18.9424 | -16.533 |  | 22.1598 | -19.28 | -2.4184 | 0.2795 | 1.57 | 0.41 | -21.757 |  | 1.978 | 0.73 |  | 7.85 | -7.3341 | 0.2594 | -3.69 | 25.4481 |  | 22.5374 | -3.6081 | -3.9237 | 2.3612 |  |  | -10.1764 | -1.1626 | 5.0256 |  | 7.2623 | 7.7912 | 133.6199 | -2.7017 | -12.2739 | 9.8208 | 2.1209 | 5.8019 | 5.8547 | 1 | 7.674 | 9.0406 |  | 0 | 37.4441 | -5.6678 | 31.2418 | 7.3152 | 8.2224 | 0 | 0 | -13.2394 | -15.6876 |  |  | -17.3243 | -16.7146 | -7.5255 | -7.1711 | 19.84 | 19.79 | -31.3 | -31.1 | 1.2497 | 4.48 | 86.4456 | 14.8493 | 15.8584 | -18.2 | -39.7 | 1.2 | 0.7 |  | -18.0161 | -100.678 | -0.0728 | -237.1501 | -14.8171 | -17.3488 | 67.3164 | 104.1228 | 126.5593 | 108.1991 | -7.9554 | 23.5514 | 21.6344 | -14.1098 | 120.7661 | -224.6553 | 39.4762 | -37.1691 | -1.1707 |  | -7.28 | 0.384 | 0.376 | 4.48 | -1.6 | -3.5503 | -4.0696 | 6.6239 | -15.1171 | 9.4 | 3.663 | 3.537 |  | 2.9401 | 2.7646 | 3.15 | 2.5308 |  | 26.1 | 0.2886 | 0.89 |  | -4.8951 | -3.2992 | -26.7227 | -3.4599 | -2.5703 | -27.2155 | 0 | -27.8 | 10.9 |  | -63.4404
03/08/2025 | 13:00 | 0 | 6.3236 | -11.4115 | 3.4134 | 6.503 |  | 2.9386 |  | 11.0389 | 4.2739 | 5.7703 | -2.22 |  |  | 2.484 |  | 2.1658 | -3.3775 | 4.1201 | 4.0263 | 7.4581 | 0.7488 | 0.1042 | 2.7254 |  | -0.6605 | -0.553 | -0.538 | 6.236 | -17.76 |  | -1.624 | 0.256 | -9.95 | -10.04 |  | -12.75 | -12.78 | -2.0553 | 2.9935 | 13.4448 |  |  | -11.6544 | -11.4722 | -0.1798 | -0.2139 | -7.9036 | -5.0904 | 0 | 1.3377 | 39.0377 | 11.4005 | -6.3 | -6.4 | -23.2197 | -23.293 | -1.3263 |  | 5.0501 | -0.4607 |  | 2.4185 | -88.9614 | -11.0477 | -11.1087 | 92.0696 | -182.5811 |  |  |  |  | 5.81 | 1.82 | -14.9 | -1.8 | -21.8308 | -21.4289 | 20.0121 | 19.1783 | -8.1507 |  |  | 5.3544 | -6.4385 |  |  | 6.9 | 16 | -0.86 | 27.5628 | 27.2378 | 25.9097 | 52.911 | 53.0561 | -29.4924 | -23.4726 | -32.2054 | 3.4542 | 31.26 | 18.13 | 5.3174 | 5.5695 | -6.71 |  | 4.42 | 4.3819 | 22.8855 | 0.0153 | -3.2303 |  | 18.7 | -7.5476 | 1.5019 | 10.4141 | 9.2831 | 1.97 | -2.82 | 0.5425 | -22.9713 |  | -9.64 | 16.27 | 15.07 | -22.2909 | -11.5818 | -38.6934 | -37.7818 |  | -17.4701 | -25.7707 | -25.6637 | -24.3554 | -27.8698 | -9.81 | -173.7052 | -51.6506 |  | -8.3632 | -7.5951 | 15.8626 | -10.444 | -10.1777 | -10.244 | -21.5307 | -21.2818 | 8.504 | 6.83 | -9.51 | 0 | 2.6862 | -8.8727 | -12.3867 | -1.1377 | 6.1775 | 11.3561 | -27.3474 |  | 3.5959 | 3.5909 | 2.7494 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.5403 | -31.1469 | 19.4349 | 19.6178 | -16.7921 |  | 23.6637 | -19.46 | -2.1181 | 0.2621 | 1.29 | 0.79 | -24.5031 |  | 1.959 | 0.219 |  | 6.67 | -6.8247 | 1.2143 | -3.56 | 25.0554 |  | 22.3152 | -3.4757 | -3.7259 | 2.3655 |  |  |  | -1.4351 | 5.2743 | -19.9028 | 6.9385 | 7.3656 | 138.3416 | -2.6463 | -12.4363 | 9.9783 | 1.9699 | 5.7213 | 5.8468 | 1.3051 | 7.6739 | 9.7571 |  | 0 | 36.0204 | -6.9136 | 32.2758 | 7.5444 | 8.0994 | -5.3886 |  | -14.1161 | -14.7169 |  | 17.9702 | -18.0989 | -17.4891 | -6.4172 | -7.6516 | 18.97 | 19.2 | -32.4 | -32.5 | 1.0556 | 4.48 | 91.0415 | 13.3408 | 13.0697 |  | -40.1 | 0.5 | 0.4 |  |  | -100.1869 | 0.6411 | -240.71 | -16.7103 | -17.4483 | 66.0442 | 103.091 | 130.2297 | 107.3635 | -9.7858 | 22.0984 | 19.2922 | -19.1144 | 121.0797 | -226.9787 | 39.1152 | -36.8083 | -1.0535 |  | -6.96 | 0.356 | 0.356 | 4.88 | -2.32 | -3.0804 | -3.5447 | 7.0634 | -15.2056 | 8.1 | -0.115 | -0.749 | 2.5372 |  | 2.9922 | 2.8645 | 3.1235 |  | 27 | 0.873 | 0.87 |  | -4.5784 | -3.7745 | -26.8652 | -3.5819 | -2.6521 | -27.0199 | -1.8198 | -28.1 | 12.2 |  | -63.5921
03/08/2025 | 13:30 | 0 | 5.8885 | -11.0812 | 3.4974 | 7.4183 |  | 3.5815 |  | 10.6965 | 4.1489 | 5.6324 | 0 |  | 0 | 2.484 |  | 2.6037 | -3.6005 | 4.4045 | 4.3198 | 7.7845 | 2.0884 | 0.1228 | 2.754 |  | -0.6149 | -0.623 | -0.597 | 6.421 | -19.98 | -13.2 | -1.585 | 0.253 | -10 | -10.12 |  | -13.16 | -13.27 | -2.1228 | 2.973 | 14.4387 |  |  | -11.6544 | -11.3764 | 1.0097 | 0.8279 | -7.9036 | -5.8942 | 0.4069 | 2.8047 | 41.5298 | 11.6658 | -6.4 | -6.5 | -23.8017 | -23.5801 | -1.2376 |  | 5.6081 | -0.4121 |  | 2.4621 | -96.5605 | -11.9938 | -12.0548 | 92.5151 | -188.5759 |  |  |  |  | 5.89 | 1.98 | -14.69 | -1.77 | -21.0271 | -21.0271 | 20.0416 | 18.9272 | -8.2154 |  |  | 5.5985 | -5.3487 |  |  | 10.4 | 14.3 | -0.91 | 27.847 | 27.7106 | 26.3528 | 51.9165 | 53.0475 | -28.9072 | -22.1986 | -32.4953 | 3.4797 | 30.31 | 17.77 | 5.3174 | 5.5695 | -6.79 |  | 3.7209 | 3.6227 | 25.0674 | 0.0151 | -3.3038 | 18.2 |  | -7.4536 | 1.6889 | 9.941 | 9.2831 | 2.06 | -2.65 | 0.2325 | -25.3164 |  | -9.26 | 15.99 | 15.06 | -23.9818 | -12.3909 | -37.8104 | -37.9545 |  | -18.0929 | -26.2269 | -26.4559 | -20.3636 | -21.8914 | -9.593 | -171.8625 | -51.631 |  | -7.7493 | -6.9698 | 11.9379 | -13.6191 | -13.5356 | 2.064 | -23.273 | -22.7079 | 5.9056 | -4.43 | -8.94 | -0.7 | 2.4991 | -14.0431 | -13.4539 | -2.0472 | 8.4148 | 8.2082 | -21.2135 |  | 3.5817 | 3.5212 | 2.6435 | 3.0608 | 0 | 7.5355 | 7.8704 | -30.3096 | 19.541 | 19.6094 | -16.705 |  | 21.6666 | -20.03 | -2.2078 | 0.2886 | 1.61 | 2.08 | -22.319 | 0 | 1.983 | 1.23 |  | 8.38 | -6.0887 | 1.0936 | -3.45 | 27.0523 |  | 22.7006 | -3.6132 | -3.8181 | 2.3769 |  |  |  | -0.5931 | 8.0575 | -20.5687 | 7.8448 | 6.2957 | 136.756 | -2.5337 | -12.4679 | 9.8131 |  | 5.8019 | 5.823 | 1.3276 | 8.7866 | 9.9407 |  | 0 | 37.0505 | 0 | 33.6891 | 6.152 | 7.4473 | -4.797 |  | -13.5684 | -14.3029 |  |  | -18.0494 | -17.9121 | -7.0578 | -6.8602 | 18.63 | 18.5 | -31.3 | -31.5 | 1.0904 | 3.84 | 94.9051 | 11.9825 | 11.8078 | -17.9 | -39.3 | 1.3 | 0.8 |  |  | -99.0748 | 1.0785 | -243.0403 | -16.5973 | -19.7939 | 68.1715 | 100.3347 | 127.9232 | 109.0723 | -4.2166 | 22.6051 | 19.8362 | -17.9148 | 124.5072 | -225.9483 | 42.9441 | -38.7589 | -0.2576 |  | -7.36 | 0.097 | 0.091 | 4.48 | -2.16 | -3.1657 | -3.6301 | 7.2953 | -14.9981 | 8.8 | 1.419 | 1.435 | 2.7586 | 3.2268 | 3.7899 | 3.2839 | 2.8965 |  | 26 | 1.2919 | 0.95 |  | -4.7899 | -3.7978 | -26.724 | -3.5039 | -2.7913 | -27.278 | -1.3527 | -27.1 | 11.3 |  | -65.6114
03/08/2025 | 14:00 | 0 | 5.6653 | -10.9509 | 3.449 | 7.9529 |  | 3.6036 |  | 10.3002 | 3.8769 | 5.3447 | -6.66 | -22 | 0 | 3.312 |  | 2.4183 | -5.9466 | 4.1126 | 4.0607 | 7.4881 | 2.2681 | -0.0635 | 2.6632 |  | -0.6835 | -1.033 | -1.009 | 7.156 | -13.32 | -11 | -1.065 | 0.272 | -11.05 | -11.05 |  | -13.64 | -13.57 | -2.1871 | 2.9894 | 20.8621 |  | -21.4212 | -9.3771 | -9.1696 | -0.2462 | -0.2527 | -13.262 | -10.4488 | 0.8014 | 4.3338 | 55.098 | 12.2081 | -7.2 | -7.3 | -25.2215 | -25.7085 | -1.352 |  | 6.3498 | -0.2013 |  | 1.6366 | -107.7608 | -11.7191 | -11.7191 | 95.0543 | -194.4928 |  |  |  | 3.7224 | 5.88 | 1.93 | -14.71 | -1.88 | -20.3573 | -19.9554 | 18.8704 | 17.679 | -8.0066 |  |  | 6.389 | -4.7202 |  |  | 10.6 | 12.2 | -0.91 | 28.0054 | 27.9103 | 26.381 | 54.1577 | 55.0841 | -30.4711 | -23.5726 | -33.4137 | 3.795 | 32.51 | 17.55 | 5.1611 | 5.4718 | -6.47 |  | 2.8523 | 2.4679 | 25.6754 | 0.0152 | -3.148 |  |  | -7.5073 | 1.5019 | 9.941 | 9.2831 | 1.92 | -2.62 | 0.5735 | -23.8264 |  | -10.15 | 17.51 | 15.26 | -24.4182 | -12.2273 | -37.7451 | -36.5727 |  | -17.3642 | -25.7706 | -25.4724 | -21.3942 | -23.1546 | -9.243 | -175.5823 | -50.9664 |  | -7.2195 | -6.6403 | 13.9801 | -12.086 | -11.524 | -0.516 | -21.2122 | -20.7364 | 7.1116 | 6.66 | -8.95 | 2.6 | 2.4357 | -11.0053 | -14.4743 | -3.1808 | 8.8343 | 9.3679 | -24.8128 |  | 3.591 | 3.5607 | 2.9642 | 2.948 | 0 | 6.8657 | 6.8657 | -28.3001 | 18.1741 | 18.0872 | -16.879 |  | 20.6265 | -20.56 | -1.7134 | 0.2547 | 1.36 | 3.68 | -20.5325 |  | 1.915 | 0.239 |  | 8.77 | -6.1788 | 1.3407 | -3.28 | 28.0597 |  | 22.5977 | -3.5459 | -3.7683 | 2.3404 |  |  | -9.8872 | -1.3154 | 9.2004 |  | 5.6213 | 5.4092 | 130.9253 | -2.5888 | -12.2095 | 9.5333 | 2.5168 | 5.5016 | 5.6727 | 2 | 5.7622 | 7.4552 |  | 0 | 35.9987 | -6.3305 | 34.4877 | 6.9248 | 7.2256 | 0 | 0 | -15.4122 | -16.281 |  |  | -17.2474 | -16.9892 | -6.565 | -6.0484 | 19.59 | 19.79 | -32.6 | -32.6 | 1.1252 | 1.6 | 87.069 | 15.4794 | 15.4504 | -18.2 | -39.6 | 0 | -0.1 |  |  | -98.3905 | 0.8854 | -242.6115 | -16.2655 | -17.4323 | 66.7603 | 103.417 | 127.5643 | 107.4747 | -7.636 | 22.9095 | 20.2312 | -16.1964 | 122.6201 | -225.7805 | 40.965 | -39.5986 | -1.2171 |  | -7.12 | 0.034 | 0.021 | 4.48 | -2.24 | -3.0552 | -3.6027 | 7.0634 | -15.0866 | 8.3 | 0.071 | 0.699 |  | 3.2211 | 3.1407 | 2.2324 | 2.9338 |  | 26.1 | 0.8328 | 0.96 |  | -3.9914 | -4.2885 | -26.9774 | -1.9412 | -2.1796 | -27.2805 | -1.6591 | -27.8 | 11.6 |  | -68.3893
03/08/2025 | 14:30 | 0 | 5.2925 | -10.567 | 3.3238 | 8.0685 |  | 3.8789 |  | 10.0127 | 3.7449 | 5.2835 | -6.66 | -22 |  |  |  | 2.4978 | -6.3746 | 4.0863 | 3.991 | 7.3416 | 2.6344 | 0.1406 | 2.4589 |  | -0.8233 | -1.017 | -1.008 | 6.466 | -15.54 | -11 | -1.407 | 0.25 | -11 | -10.99 |  | -13.57 | -13.63 | 0.6387 | 3.1198 | 19.4268 |  | -21.419 | -8.8413 | -8.5224 | -0.737 | -0.7143 | -13.128 | -10.4488 | 0.8014 | 4.2715 | 57.0355 | 13.1981 | -6.7 | -7.1 | -26.2753 | -25.8237 | -1.5773 |  | 6.5668 | -0.0987 |  | 2.3705 | -109.5919 | -12.3295 | -12.36 | 95.665 | -197.3047 |  |  |  | 4.8201 | 6.05 | 1.96 | -14.94 | -1.28 | -19.4196 | -19.1517 | 19.0458 | 18.0046 | -6.3352 |  |  | 6.1088 | -3.9129 |  |  | 10.3 | 12.4 | -0.86 | 27.9808 | 27.8683 | 26.7686 | 55.335 | 56.0472 | -29.9664 | -24.4945 | -33.0721 | 3.8662 | 30.34 | 17.64 | 5.1611 | 5.4718 | -6.65 |  | 2.7205 | 3.3805 | 24.6754 | 0.0152 | -3.2075 |  |  | -6.8066 | 1.1279 | 8.9947 | 8.912 | 1.69 | -2.16 | 0.9455 | -25.7265 |  | -10.14 | 16.8 | 15.49 | -24.0727 | -12.8636 | -37.6707 | -36.1364 |  | -19.051 | -26.2148 | -26.8753 | -19.4377 | -20.5586 | -9.453 | -176.0552 | -49.4711 |  | -7.3547 | -6.5467 | 8.66 | -12.9665 | -12.4481 | 9.744 | -22.6155 | -22.0233 | 3.5241 | -9.31 | -8.09 | 0.2 | 2.3143 | -12.4125 | -14.6301 | -3.3871 | 9.0753 | 6.5922 | -25.7635 |  | 3.68 | 3.6385 | 4.235 | 3.4593 | 2.9428 | 6.5308 | 6.3633 | -26.9605 | 17.4729 | 17.3932 | -16.1732 |  | 21.0904 | -19.99 | -3.1069 | 0.2795 | 2.07 | 2.41 | -20.4833 |  | 2.04 | 0.776 |  | 9.66 | -7.082 | -0.4429 | -3.18 | 28.6499 |  | 22.8694 | -3.5655 | -3.9671 | 2.3574 |  |  | -10.2074 | -1.5096 | 10.4303 | -20.8058 | 7.6841 | 7.6447 | 132.5364 | -2.4453 | -12.2875 | 9.4881 | 3.0969 | 5.4283 | 5.5066 | 2.5028 | 6.4139 | 7.7089 |  | 0 | 33.0288 | -5.1389 | 33.0763 | 7.3888 | 7.1972 | 0 | 0 | -15.8093 | -16.0546 |  |  | -16.8464 | -16.6322 | -5.9909 | -5.9969 | 19.4 | 19.18 | -32.3 | -31.8 | 1.1966 | 0.16 | 85.1738 | 16.482 | 16.207 |  | -39.6 | 0 | -0.4 | -17.8817 | -17.8032 | -100.061 | -2.7475 | -239.7219 | -15.5402 | -18.9412 | 67.4014 | 100.5997 | 128.1656 | 109.0143 | -6.4175 | 23.9241 | 20.6929 | -16.0966 | 124.9758 |  | 42.4586 | -39.8205 | -1.0291 |  | -6.96 | -0.012 | -0.022 | 3.92 | -2.56 | -2.6271 | -3.3982 | 7.0909 | -15.0866 | 8.5 | -0.565 | -1.443 |  |  | 3.5837 | 2.3896 | 2.8142 |  | 26.4 | 1.1257 | 0.92 |  | -4.5965 | -4.0994 | -27.4718 | -2.8872 | -2.2039 | -27.5296 | -1.954 | -28.2 | 11.4 |  | -67.8885
03/08/2025 | 15:00 | 0 | 5.0904 | -10.3205 | 3.3721 | 8.7337 |  | 3.3849 |  | 9.7714 | 3.6039 | 5.0881 | -4.44 | -22 |  |  |  | 2.4011 | -6.5291 | 4.1117 | 4.0844 | 7.3036 | 2.6412 | 0.1481 | 2.461 |  | -0.2897 | -1.087 | -1.07 | 6.631 | -15.54 | -11 | -1.302 | 0.253 | -11.5 | -11.35 |  | -13.45 | -13.34 | 3.0203 | 3.0491 | 21.7622 |  | -21.7518 | -9.3771 | -9.7013 | 1.1827 | 1.6224 | -13.6638 | -11.2526 | 1.196 | 6.359 | 56.1313 | 12.6063 | -7 | -7.7 | -26.235 | -25.9739 | -1.3101 |  | 6.0262 | -0.1291 |  | 1.6425 | -114.0782 | -12.3295 | -12.2074 | 103.1265 | -200.2847 |  |  |  | 4.7503 | 6 | 1.83 | -15.33 | -1.53 | -19.0177 | -18.7498 | 19.5794 | 18.2581 | -6.2165 |  |  | 6.1111 | -6.75 |  |  | 6.2 | 16.5 | -0.76 | 26.6616 | 26.6295 | 25.4046 | 57.0321 | 56.5529 | -32.1801 | -24.3548 | -34.6178 | 3.7819 | 30.59 | 17.93 | 5.1611 | 5.3741 | -6.45 |  | 5.1788 | 5.1738 | 21.6785 | 0.0153 | -3.1273 |  |  | -6.5283 | 0.9409 | 8.6792 | 8.541 | 1.57 | -2.35 | 1.612 | -23.0313 |  | -9.59 | 16.66 | 15.25 | -22.9091 | -11.4818 | -35.964 | -35.2909 |  | -18.5122 | -26.2832 | -25.6871 | -24.1574 | -27.4113 | -9.884 | -180.9186 | -47.7269 |  | -7.5697 | -6.8049 | 14.2954 | -6.6808 | -6.7487 | -10.244 | -20.9478 | -20.7528 | 6.2102 | 6.88 | -9.04 | 0 | 2.5208 | -0.1889 | -16.008 | -4.7957 | 9.3401 | 8.8221 | -25.8823 |  | 4.3257 | 4.3372 | 2.9818 | 3.5306 | 0 | 5.3586 | 5.1911 | -30.4771 | 16.6542 | 16.7225 | -15.9194 |  | 24.4889 | -18.39 | -2.1181 | 0.2886 | 1.46 | 0.11 | -23.854 |  | 2.146 | 0.812 |  | 8.41 | -8.4213 | -0.6917 | -2.83 | 27.7566 |  | 22.8027 | -3.3285 | -3.6889 | 2.4097 |  |  | -10.4334 | -1.518 | 9.1424 | -20.9983 | 5.5473 | 6.4295 | 133.0287 | -2.7537 | -12.4564 | 9.6788 | 3.0644 | 5.3111 | 5.4196 | 2.435 | 7.8572 | 8.4933 |  | 0 | 35.2574 | -4.5664 | 35.6434 | 5.4828 | 5.7997 | 0 |  | -15.4188 | -16.4104 |  |  | -16.3355 | -15.7642 | -5.4463 | -5.1979 | 20.15 | 20.05 | -31.5 | -30.9 | 1.3889 | 0.16 | 80.5137 | 18.5549 | 18.5178 | -18.7 | -39.2 | -0.6 | -1 |  |  | -102.9831 | -6.4182 | -240.1834 | -13.9642 | -21.2479 | 67.6855 | 102.799 | 128.0951 | 107.1895 | -8.8304 | 22.4287 | 22.9546 | -13.1106 | 122.8665 | -223.2547 | 45.3317 | -41.6804 | -1.2634 |  | -6.56 | 0.025 | 0.016 | 3.84 | -2.24 | -2.7708 | -3.5142 | 7.2953 | -15.2056 | 8.9 | -0.89 | 1.496 |  | 3.2179 | 3.475 | 2.6432 | 2.3999 |  | 26.6 | 1.7383 | 0.87 |  | -4.5563 | -3.9773 | -26.9616 | -2.3869 | -2.5061 | -27.7729 | -1.7551 | -28.1 | 12 |  | -68.7666
03/08/2025 | 15:30 | 0 | 4.8963 | -9.8438 | 3.205 | 7.3012 |  | 11.2004 |  | 9.3707 | 3.4429 | 4.868 | -6.66 |  |  | 3.312 |  | 2.4945 | -3.9715 | 4.3347 | 4.2753 | 7.6298 | 2.936 | 0.0552 | 2.5023 |  | -0.4654 | -1.121 | -1.095 | 6.234 | -13.32 | -13.2 | -1.324 | 0.247 | -11.58 | -11.55 |  | -13.33 | -13.47 | 4.066 | 3.2762 | 19.094 |  | -19.521 | -10.5828 | -10.1985 | 1.328 | 1.3556 | -12.7261 | -10.3148 | 1.196 | 6.4657 | 48.2827 | 12.6837 | -6.7 | -7.4 | -25.2912 | -25.4845 | -1.2903 |  | 5.0942 | -0.2118 |  | 1.6042 | -108.1881 | -11.7496 | -11.7801 | 107.5002 | -192.0559 |  |  |  | 3.6625 | 6.1 | 1.92 | -15.28 | -1.6 | -15.8027 | -17.5442 | 17.2197 | 15.8589 | -6.1183 |  |  | 5.0528 | -7.7543 | 2.88 | 6.412 | 2.5 | 19.3 | -0.76 | 25.9394 | 25.4525 | 24.4143 | 55.2587 | 55.6153 | -30.6689 | -24.7991 | -33.0843 | 3.4895 | 31.55 | 18.26 | 5.1611 | 5.3741 | -6.45 |  | 6.4062 | 6.1466 | 27.0219 | 0.0154 | -3.0615 | 20.5 |  | -6.4502 | 0.9409 | 7.2598 | 8.1699 | 1.22 | -1.88 | 1.922 | -26.529 |  | -9.26 | 17 | 15.05 | -26.8727 | -13.5909 | -35.574 | -34.9 | -9.86 | -20.2435 | -28.5941 | -28.3807 | -21.4744 | -24.8786 | -8.822 | -188.1925 | -45.4942 |  | -7.4486 | -6.5678 | 11.3652 | -7.835 | -7.3681 | -5.636 | -22.0144 | -21.9858 | 4.4564 | 0 | -5.32 | 0 | 2.5253 | -2.9502 | -16.0649 | -4.8244 | 10.1991 | 7.1704 | -25.6093 |  | 3.8955 | 4.0533 | 4.4885 | 4.9279 | 3.1157 | 1.842 | 1.842 | -29.6398 | 15.9455 | 16.1083 | -15.5004 |  | 24.2155 | -18.09 | -2.1199 | 0.2978 | 1.64 | -0.19 | -23.9974 |  | 2.143 | 0.76 |  | 8.34 | -9.1757 | -0.7188 | -2.99 | 27.1763 |  | 22.6335 | -3.4482 | -3.6128 | 2.3991 |  |  | -10.8078 | -1.9747 | 8.6725 | -20.9367 | 6.4338 | 7.309 | 135.0003 | -2.8056 | -12.5438 | 9.8805 | 3.3867 | 5.4064 | 5.4671 | 3 | 7.0494 | 7.8777 |  |  | 36.2075 | -6.2073 | 34.7898 | 6.8346 | 7.3408 | 0 | 0 | -15.0104 | -14.3027 |  |  | -17.3188 | -16.7475 | -4.6585 | -3.9797 | 19.87 | 19.78 | -32.2 | -32.9 | 1.1966 | -1.36 | 83.1427 | 19.3546 | 19.2375 | -18.7 | -40 | 0 | -0.4 |  |  | -103.8376 | -8.2265 |  | -14.7878 | -22.0581 | 64.798 | 100.3674 | 128.4604 | 107.7642 | -9.1056 | 22.4167 | 24.6 | -16.8855 | 121.9298 |  | 43.2619 | -39.927 | -1.2415 |  | -6.88 | -0.048 | -0.056 | 4 | -2.32 | -2.6994 | -3.3677 | 7.1214 | -15.4681 | 8.4 | -0.449 | -1.267 |  |  | 3.5301 | 2.4934 | 3.5439 |  | 26.3 | 1.0807 | 0.8 |  | -3.8021 | -4.4123 | -26.5722 | -2.6021 | 0 | -27.7568 | -2.195 | -27.8 | 11.8 |  | -68.732
03/08/2025 | 16:00 | 0 | 4.9165 | -9.7432 | 3.2698 | 7.4452 |  | 11.3862 |  | 9.1161 | 3.2679 | 4.6758 | -4.44 |  |  |  |  | 2.5064 | -3.9056 | 4.4796 | 4.3951 | 8.1828 | 3.6021 | 0.092 | 2.486 |  | -0.3127 | -1.28 | -1.268 | 7.215 | -15.54 | -11 | -0.857 | 0.279 | -11.88 | -11.86 |  | -13.68 | -13.73 | 4.4208 | 3.6371 | 22.278 |  | -16.6218 | -9.6451 | -10.1239 | 1.8436 | 1.9351 | -15.1374 | -13.262 | 1.5905 | 7.9463 | 55.8805 | 12.5331 | -6.7 | -7.2 | -25.765 | -25.9733 | -1.2883 |  | 4.755 | -0.1739 |  | 1.627 | -110.2023 | -13.0009 | -12.9398 | 110.539 | -196.4327 |  |  |  |  | 6.18 | 1.82 | -15.58 | -1.99 | -16.3386 | -16.2046 | 18.3853 | 17.5452 | -6.0413 |  |  | 4.4117 | -4.6604 |  |  | 7.7 | 12.5 | -0.63 | 27.05 | 27.2856 | 25.8388 | 54.1882 | 54.586 | -30.5882 | -22.5122 | -33.6586 | 3.6785 | 30.79 | 17.77 | 4.8486 | 5.1788 | -6.17 |  | 3.4974 | 3.1226 | 25.3958 | 0.0156 | -2.9401 |  |  | -6.4404 | 0.5669 | 6.629 | 8.1699 | 1.08 | -1.84 | 1.829 | -25.8965 |  | -9.46 | 17.08 | 14.29 | -23.7091 | -12.3727 | -35.372 | -34.4091 |  | -19.7221 | -27.3573 | -27.2092 | -26.5057 | -28.5023 | -8.61 | -188.1063 | -45.6132 |  | -7.1418 | -6.3551 | 15.9258 | -6.4294 | -6.4117 | -18.436 | -19.6544 | -19.4312 | 7.6759 | 6.92 | -5.67 | 0.1 | 2.4821 | 0.3903 | -15.6713 | -4.4704 | 9.0515 | 9.7218 | -28.6018 |  | 3.9236 | 4.0145 | 4.8141 | 4.7891 | 3.1417 | 3.1817 | 3.8515 | -30.1421 | 15.5544 | 15.5083 | -16.0131 |  | 24.6793 | -18.05 | -2.1181 | 0.2621 | 1.84 | -0.39 | -24.7237 |  | 2.159 | 0.815 |  | 8.3 | -9.1449 | -0.6335 | -3.1 | 27.1406 |  | 22.3247 | -3.3277 | -3.6685 | 2.3634 |  |  |  | -1.6496 | 8.1903 | -20.7253 | 7.7325 | 7.2051 | 134.2012 | -2.8601 | -12.1392 | 9.9761 | 3.5187 | 5.4283 | 5.5145 | 3 | 7.6379 | 8.7397 |  |  | 37.0451 | -7.1639 | 33.4567 | 6.5372 | 7.1595 | 0 |  | -15.4879 | -15.7487 |  |  | -17.6759 | -17.1321 | -4.706 | -3.909 | 19.08 | 18.95 | -31.4 | -31.6 | 1.2314 | -4.56 | 79.5562 | 19.1048 | 19.0677 | -19.1 | -40.1 | 0.8 | 0.3 |  | -18.0424 | -102.579 | -7.4465 | -240.4892 | -16.7191 | -21.7905 | 66.9056 | 100.2908 | 127.9631 | 109.7472 | -6.9622 | 22.5771 | 23.8686 | -16.5312 | 124.2765 | -226.8649 | 43.1748 | -40.1674 | -1.5222 |  | -6.48 | -0.056 | -0.063 | 4.08 | -1.92 | -2.8526 | -3.3371 | 7.6768 | -15.8495 | 8.1 | -0.23 | 0.755 |  |  | 3.4642 | 3.4923 | 2.1847 |  | 26.4 | 0.5384 | 0.75 |  | -4.2662 | -3.9989 | -27.1233 | -2.9208 | 0 | -27.9756 | -1.5181 | -27.7 | 12 |  | -68.2428
03/08/2025 | 16:30 | 0 | 4.8977 | -9.8499 | 3.2372 | 6.9779 |  | 10.8686 |  | 9.0095 | 3.2849 | 4.7673 | -4.44 |  | 0 | 3.312 |  | 2.553 | -4.0238 | 4.4638 | 4.328 | 7.8946 | 3.7684 | 0.2175 | 2.6044 |  | -0.5404 | -1.113 | -1.106 | 6.743 | -15.54 | -13.2 | -0.916 | 0.261 | -11.85 | -11.84 |  | -12.9 | -12.99 | 3.9525 | 3.6208 | 19.5716 |  | -18.5509 | -10.5828 | -10.6721 | 12.4102 | 14.4525 | -17.8166 | -14.8695 | 2.3796 | 21.6101 | 45.4261 | 12.0999 | -5.7 | -6.3 | -24.1691 | -24.5827 | -1.2389 |  | 5.1638 | -0.2101 |  | 1.4078 | -98.2391 | -14.6184 | -14.4047 | 102.4419 | -194.3476 |  |  |  |  | 6.08 | 1.81 | -15.83 | -2.04 | -19.8215 | -19.8215 | 19.8631 | 18.7253 | -5.8135 |  |  | 4.779 | -5.6339 |  |  | 4.7 | 14.3 | -0.73 | 25.808 | 25.9727 | 24.8691 | 54.7915 | 55.1087 | -28.9664 | -24.3205 | -31.9065 | 3.6022 | 29.26 | 17.87 | 4.8486 | 5.1788 | -6.35 |  | 4.1239 | 3.9554 | 23.6867 | 0.0154 | -3.0374 |  | 21.1 | -6.6077 | 0.3799 | 6.3135 | 7.9843 | 0.94 | -1.74 | 1.9065 | -23.8114 |  | -8.1 | 14.78 | 14.63 | -22.0545 | -11.2545 | -36.9555 | -36.2727 |  | -19.349 | -27.6048 | -27.7508 | -25.3847 | -27.8584 | -9.441 | -181.233 | -38.9188 |  | -6.855 | -6.0378 | 15.2498 | -8.6801 | -8.4951 | -7.172 | -22.668 | -22.67 | 8.1342 | 0 | -8.13 | 0 | 2.446 | -4.2344 | -15.4086 | -4.33 | 8.7672 | 11.0817 | -28.1356 |  | 3.9097 | 3.9909 | 4.1819 | 4.8128 | 4.0084 | 6.5308 | 6.1959 | -30.4771 | 17.457 | 17.4874 | -16.0869 |  | 23.6051 | -19 | -2.8066 | 0.2639 | 1.98 | -0.79 | -24.3598 |  | 2.227 | 0.766 |  | 7.53 | -8.7996 | -0.5732 | -3.01 | 25.4123 |  | 22.0659 | -3.2721 | -3.4704 | 2.3602 |  |  | -11.1799 | -1.4266 | 7.4273 | -20.6124 | 8.0631 | 7.0209 | 133.7283 | -2.8985 | -12.6256 | 10.0129 | 3.4407 | 5.4137 | 5.4513 |  | 8.4857 | 9.855 |  | 0 | 30.4337 | 0 | 36.6132 | 12.51 | 12.8169 | 0 |  | -13.8299 | -15.7145 | 26.2054 | 28.9309 | -18.5328 | -18.2747 | -2.0724 | -2.1339 | 16.73 | 16.51 | -31.2 | -30.7 | 1.1435 | -9.44 | 76.4483 | 17.6705 | 17.2508 | -19.5 | -39.7 | 1.7 | 1.2 | -18.1718 |  | -101.3027 | -1.0854 | -243.3324 | -17.0475 | -19.4305 | 83.6705 | 85.9153 | 128.4846 | 122.5636 | 13.1094 | 26.3111 | 23.6798 | -15.948 | 144.2475 | -232.4261 | 54.8835 | -47.5862 | -1.2415 |  | -6.56 | -0.394 | -0.415 | 3.52 | -1.12 | -2.8857 | -4.3931 | 9.2607 | -16.0235 | 8.6 | 0.195 | 0.895 | 2.5335 | 2.939 | 2.9522 | 3.6562 | 2.5149 |  | 25.7 | 0.6285 | 0.75 |  | -6.2041 | -3.5754 | -26.2108 | -5.0925 | -2.3905 | -27.4703 | -2.0576 | -27.2 | 11 |  | -64.7324
03/08/2025 | 17:00 | 0 | 4.8992 | -9.8858 | 3.1601 | 7.5447 |  | 10.6598 |  | 8.8432 | 3.1199 | 4.5887 | -4.44 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.577 | -3.9212 | 4.371 | 4.3495 | 7.7324 | 3.6488 | 0.2137 | 2.559 |  | -0.7011 | -1.225 | -1.206 | 6.815 | -15.54 |  | -0.716 | 0.265 | -11.9 | -11.99 |  | -13.36 | -13.43 | 3.1312 | 3.3751 | 20.9569 |  | -16.8036 | -8.3055 | -8.3771 | 3.0501 | 3.1853 | -14.8695 | -12.4582 | 1.5905 | 8.4674 | 54.7403 | 13.5324 | -5.8 | -6.3 | -25.8705 | -25.4746 | -1.2077 |  | 4.9991 | -0.5774 |  | 1.4804 | -114.1087 | -18.7689 | -18.5247 | 109.1556 | -206.7193 |  |  |  | 2.6246 | 6.2 | 1.78 | -16.12 | -1.95 | -21.5629 | -20.8931 | 21.0918 | 20.3298 | -4.516 |  | -36.4332 | 5.8163 | 1.3392 |  |  | 16.9 | 1.2 | -0.72 | 20.6371 | 20.6414 | 19.4649 | 53.3184 | 53.5592 | -29.9007 | -22.203 | -33.3948 | 3.1652 | 30.93 | 16.44 | 4.8486 | 4.9835 | -6.01 |  | -3.5809 | -3.4484 | 26.3403 | 0.0155 | -2.8398 |  |  | -6.7004 | 0.3799 | 5.9981 | 7.7988 | 0.81 | -1.52 | 1.6895 | -26.8115 |  | -9.77 | 16.28 | 14.58 | -25.7273 | -13.0909 | -37.3787 | -37.3909 | -9.5751 | -20.5956 | -29.2302 | -29.0867 | -26.0008 | -29.0638 | -9.673 | -190.8768 | -27.3802 |  | -6.7573 | -5.8521 | 16.9024 | -9.1047 | -8.7195 | -9.732 | -24.0599 | -23.9907 | 9.9932 |  | -6.41 | 0 | 2.2404 | -3.9964 | -15.064 | -3.8851 | 9.1614 | 13.8082 | -29.6297 |  | 3.8923 | 3.9448 | 5.812 | 5.0611 | 4.1589 | 8.0379 | 7.8704 | -27.9652 | 19.0205 | 19.0823 | -16.4179 |  | 19.5132 | -21.05 | -3.1069 | 0.2786 | 2.18 | 1.96 | -20.3671 |  | 2.227 | 0.813 |  | 7.46 | -7.6974 | -1.0488 | -3.32 | 25.062 |  | 21.7413 | -3.0683 | -3.372 | 2.4236 |  |  | -10.9569 | -2.2982 | 6.1975 | -20.2358 | 6.6753 | 8.2175 | 129.7253 | -3.1622 | -12.2186 | 9.9671 | 3.566 | 5.4137 | 5.4592 |  | 11.6593 | 13.9035 |  | -4.4547 | 26.8222 | 11.1137 | 38.8094 | 18.5383 | 18.9046 | -6.1712 |  | -14.6551 | -15.0344 |  |  | -19.3678 | -18.7471 | -1.4452 | -0.8516 | 13.95 | 13.98 | -31.8 | -31.9 | 1.1435 | -10.4 | 84.6904 | 15.4146 | 15.3774 |  | -39.6 | 3.4 | 2.9 |  |  | -98.6019 | 2.083 | -241.0176 | -15.0136 | -14.7679 | 94.8031 | 67.076 | 127.4706 | 136.0195 | 30.9486 | 27.964 | 29.6358 | -15.5458 | 167.0045 | -241.5018 | 68.8156 | -62.2684 | -1.4051 |  | -6 | -0.339 | -0.353 | 3.04 | -0.72 | -3.0696 | -5.037 | 11.751 | -16.405 | 7.5 | -0.563 | 0.253 |  |  | 3.2473 | 3.213 | 3.0938 |  | 25.9 | 1.1026 | 0.65 |  | -8.6251 | -2.5209 | -25.0953 | -7.5134 | -3.3639 | -25.5152 | -2.3976 | -27.8 | 11.2 |  | -67.2419
03/08/2025 | 17:30 | 0 | 4.6423 | -9.9726 | 3.0552 | 8.1189 |  | 10.1669 |  | 8.3565 | 2.8329 | 4.3025 | -4.44 |  | -2.2 |  | -13.2 | 2.457 | -4.6474 | 4.2496 | 4.2344 | 7.8087 | 4.254 | -0.0657 | 2.5153 |  | -0.5709 | -1.351 | -1.342 | 6.529 | -15.54 |  | -0.986 | 0.259 | -12.73 | -12.73 |  | -13.29 | -13.29 | 3.3543 | 3.4763 | 23.0399 |  | -15.601 | -9.2432 | -9.3743 | 1.6075 | 1.6551 | -14.7355 | -12.3242 | 1.5905 | 8.7041 | 54.9515 | 13.8277 | -6.5 | -7.3 | -25.9218 | -26.0331 | -1.0314 |  | 5.0088 | -0.3543 |  | 1.5088 | -120.3955 | -17.0293 | -17.3955 | 110.2223 | -208.4904 |  |  |  |  | 6.07 | 1.71 | -16.83 | -2.8 | -23.8402 | -23.9741 | 24.2207 | 23.4253 | -4.7614 |  | -33.7195 | 5.5518 | 0.6916 |  |  | 15.3 | 3.9 | -0.79 | 20.495 | 20.0202 | 19.0197 | 52.4857 | 53.7426 | -30.5485 | -20.3106 | -33.7961 | 2.7208 | 26.16 | 16.98 | 4.6924 | 4.9835 | -6.03 |  | -2.3507 | -2.2378 | 23.7187 | 0.0156 | -2.8789 |  |  | -5.2368 | 0.3799 | 4.5787 | 7.7988 | 0.76 | -1.22 | 1.1625 | -23.6138 |  | -9.58 | 16.99 | 14.47 | -24.3091 | -12.1455 | -39.0223 | -38.2 | -9.5649 | -20.3459 | -29.1617 | -28.9834 | -25.7508 | -29.1668 | -9.469 | -195.2822 | -13.5443 |  | -6.8915 | -6.0244 | 16.355 | -8.6958 | -8.3553 | -8.708 | -24.3538 | -24.0672 | 10.0857 |  | -8.92 | 0 | 2.0514 | -2.6069 | -14.2909 | -3.079 | 8.7396 | 13.3185 | -28.8641 |  | 3.3185 | 3.382 | 4.0641 | 4.0911 | 3.5491 | 10.7172 | 10.7172 | -28.4676 | 19.8299 | 20.3806 | -15.939 |  | 21.0904 | -20 | -2.8048 | 0.2795 | 2.31 | 1.46 | -20.3256 |  | 2.219 | 0.74 |  | 7.74 | -8.5366 | -1.1366 | -3.34 | 25.3785 |  | 21.8081 | -2.776 | -3.0664 | 2.4506 |  |  | -10.7239 | -1.3895 | 7.3404 | -20.2229 | 5.9017 | 5.7416 | 124.9723 | -3.3658 | -12.8474 | 10.5186 | 3.9903 | 5.4723 | 5.5304 | 3.6689 | 15.5778 | 17.2976 |  | -5.6981 | 22.2499 | 16.4539 | 45.529 | 20.8136 | 22.1996 | -8.3668 |  | -14.532 | -15.4185 | 42.5875 | 45.674 | -15.973 | -15.0721 | -0.1322 | -0.205 | 12.13 | 12.2 | -33.4 | -33.2 | 1.0373 | -10 | 93.8042 | 19.4422 | 19.2664 | -19.1 | -40.5 | 2.2 | 1.6 | -17.932 | -17.8385 | -99.9151 | 5.0298 | -236.5842 | -10.0797 | -10.7068 | 105.6685 | 61.3632 | 120.585 | 142.1721 | 44.9363 | 29.4907 | 27.965 | -8.8203 | 179.8247 | -242.0432 | 83.7878 | -71.5643 | -0.6091 |  | -6.8 | -0.307 | -0.315 | 3.6 | -0.96 | -3.2585 | -5.095 | 12.1599 | -16.463 | 6.9 | -3.505 | -3.866 |  |  | 3.3491 | 2.7443 | 2.5396 |  | 27.3 | 0.3962 | 0.58 |  | -11.4375 | -2.0472 | -23.4053 | -10.2196 | -3.9253 | -23.2324 | -3.4989 | -28.8 | 12.5 |  | -61.6821
03/08/2025 | 18:00 | 0 | 4.7 | -10.022 | 3.4268 | 8.715 |  | 10.425 |  | 7.801 | 2.6639 | 4.1436 | -4.44 | -22 |  | 1.656 | -15.4 | 2.3067 | -4.6065 | 4.8652 | 4.6712 | 8.5373 | 4.0316 | 0.2316 | 2.5527 |  | -0.5665 | -1.319 | -1.301 | 6.362 | -17.76 | -13.2 | -1.017 | 0.255 | -12.13 | -12.18 |  | -13.75 | -13.77 | 2.9147 | 3.6219 | 9.9418 | 12.4535 | -14.4649 | -7.9036 | -8.0585 | 0.5844 | 0.6339 | -16.477 | -13.9317 | 1.5905 | 8.1016 | 66.6543 | 13.1512 | -6.3 | -6.9 | -27.0919 | -27.0556 | -1.1753 |  | 6.9439 | -0.3704 | 0 | 2.0445 | -126.9264 | -17.6702 | -17.7007 | 113.588 | -206.5657 |  |  |  |  | 6 | 1.68 | -16.14 | -2.14 | -26.5193 | -26.1174 | 24.1556 | 23.3282 | -7.1525 |  | -32.8713 | 7.115 | 3.7817 |  |  | 21.9 | -3.8 | -0.78 | 22.954 | 22.888 | 21.7881 | 52.9921 | 53.3608 | -31.7874 | -19.7258 | -35.3804 | 2.8999 | 25.99 | 16.01 | 5.6299 | 5.9601 | -7.01 |  | -5.6346 | -5.9756 | 31.2399 | 0.0153 | -3.3705 |  |  | -5.4736 | 1.1279 | 6.629 | 8.7265 | 1.64 | -1.3 | 1.2865 | -31.2468 |  | -9.49 | 18.37 | 16.65 | -28.7455 | -14.3 | -42.2163 | -41.2273 | -9.7397 | -17.4689 | -27.5886 | -27.5748 | -25.9603 | -29.9757 | -9.783 | -192.9292 | -10.236 |  | -6.4035 | -5.4209 | 17.8881 | -8.9848 | -8.9383 | -9.22 | -26.2803 | -26.0123 | 12.3145 |  | -9.4 | 0 | 2.1319 | -3.4657 | -15.2836 | -4.1516 | 8.674 | 15.196 | -30.4088 |  | 4.1523 | 4.2371 | 3.8435 | 4.4695 | 3.1786 | 12.5592 | 12.5592 | -31.4818 | 23.8999 | 24.1634 | -17.4289 |  | 21.6666 | -20.28 | -2.911 | 0.35 | 2.15 | 0.76 | -22.0248 |  | 2.36 | 0.743 |  | 7 | -7.3015 | 0.1745 | -3.57 | 24.8545 |  | 21.8315 | -2.9842 | -3.3742 | 2.6352 |  |  | -9.5763 | -2.8927 | 5.5825 | -19.408 | 5.2035 | 6.4643 | 130.137 | -2.6573 | -12.3908 | 10.0084 | 3.4107 | 5.8971 | 5.9892 | 3 | 17.9322 | 19.2279 |  | -8.5699 | 17.663 | 20.1178 | 49.8028 | 25.2637 | 25.4123 | -9.8056 |  | -14.0056 | -14.4574 |  |  | -15.5995 | -14.9348 | -0.9902 | -1.0019 | 10.55 | 10.56 | -30.7 | -30.6 | 0.9677 | -9.04 | 89.0968 | 19.452 | 20.0419 | -18.7 | -38.8 | 0.5 | -0.3 |  | -17.6543 | -103.3169 | 11.5659 | -234.5684 | -8.8851 | -9.3286 | 113.2449 | 56.6893 | 108.2282 | 144.2715 | 48.4664 | 32.1444 | 30.3099 | 0.5868 | 186.0747 | -239.598 | 90.9797 | -77.6292 | -0.7727 |  | -6.4 | -0.347 | -0.355 | 3.04 | -0.48 | -3.6446 | -5.5344 | 9.6422 | -15.3796 | 8.6 | -1.051 | -0.865 |  |  | 2.8006 | 2.9736 | 2.3621 |  | 25.2 | 1.3316 | 0.46 |  | -12.667 | -0.6703 | -21.9914 | -12.2187 | -5.5678 | -21.4375 | -3.2935 | -26.7 | 10.4 |  | -61.2867
03/08/2025 | 18:30 | 0 | 6.2179 | -11.6868 | 3.4116 | 7.624 |  | 11.7366 |  | 9.3288 | 3.4899 | 4.8707 | -6.66 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 2.5503 | -5.8092 | 6.0986 | 6.0284 | 10.8299 | 3.4805 | 0.0831 | 2.4474 |  | -0.7336 | -0.708 | -0.692 | 6.505 | -13.32 | -11 | -1.557 | 0.27 | -7.83 | -7.83 |  | -13.09 | -13.13 | 3.7547 | 3.6691 | 6.9757 | 7.875 | -18.6443 | -5.8942 | -5.849 | 0.3553 | 0.5841 | -18.3524 | -15.4053 | 0.8014 | 4.6201 | 71.2811 | 9.4563 | -5 | -5.8 | -25.4311 | -25.2246 | -1.2983 |  | 7.3429 | 0.5551 | 3.4124 | 2.2469 | -90.4263 | -17.5176 | -17.5481 | 93.2127 | -182.36 |  |  |  | 6.7761 | 6.53 | 3.13 | -14.25 | -2.31 | -23.1704 | -22.7685 | 29.0827 | 28.3832 | -5.24 |  | -31.2578 | 7.1544 | 4.8777 |  |  | 30.8 | -6.9 | -0.84 | 26.1749 | 26.2442 | 25.2704 | 45.2638 | 46.0562 | -28.3123 | -18.3508 | -30.1478 | 2.8716 | 26.4 | 17.54 | 5.9424 | 6.2531 | -7.58 |  | -6.4104 | -6.4916 | 33.7458 | 0.015 | -3.6604 | 18.1 | 16.4 | -4.8816 | 1.5019 | 6.3135 | 9.2831 | 1.97 | -1.12 | 0.961 | -32.5118 |  | -9.66 | 19.58 | 16.89 | -28.5455 | -13.9455 | -41.6765 | -41.3909 |  | -11.7866 | -23.3001 | -22.7567 | -25.8637 | -30.4174 | -9.448 | -168.2733 | -23.9595 |  | -6.1392 | -5.1772 | 19.3468 | -11.6078 | -11.4425 | -8.196 | -26.3223 | -26.0709 | 14.7229 |  | -8.34 | 0.1 | 2.22 | -9.1041 | -14.7067 | -3.6187 | 8.6111 | 16.5928 | -31.4275 |  | 4.0849 | 4.1031 | 4.5709 | 3.8708 | 3.1866 | 10.0474 | 10.2148 | -23.109 | 23.9379 | 23.8676 | -9.134 |  | 23.3024 | -18.69 | -2.5063 | 0.3152 | 1.66 | 0.28 | -21.9655 |  | 2.327 | 0.737 |  | 4.72 | -17.9669 | -9.2009 | -3.29 | 22.8966 |  | 29.4164 | -8.1549 | -8.8394 | 3.2487 | 0.063 |  | -9.2474 | 1.1985 | 5.8755 | -20.6628 | 7.1607 | 6.1923 | 165.3555 | -4.0202 | -9.7566 | -5.6121 | 4.3249 | 6.7833 | 6.9147 | 4 | 15.3541 | 16.2891 |  | -7.6619 | 19.5411 | 19.7895 | 47.622 | 24.7423 | 25.3796 | -8.4831 |  | -14.5981 | -16.4353 | 49.9798 |  | -16.3191 | -15.7588 | -2.413 | -2.6198 | 10.73 | 10.77 | -31.8 | -32 | 0.9677 | -9.68 | 86.7125 | 20.632 | 20.9326 | -19.1 | -38 | 0.8 | 0 |  |  | -102.4729 | 18.0162 | -240.638 | -10.9822 | -8.3757 | 107.9714 | 54.1611 | 110.2423 | 142.6862 | 42.9197 | 33.6882 | 27.6932 | -1.9232 | 185.6186 | -241.8465 | 85.5657 | -76.2954 | -0.6311 |  | -7.04 | -0.495 | -0.502 | 3.44 | -0.24 | -3.8367 | -5.565 | 9.0257 | -13.5637 | 7.8 | -2.987 | -1.887 |  |  | 3.62 | 3.09 | 2.5558 |  | 24.1 | 0.0358 | 0.48 |  | -11.1705 | -0.7584 | -23.421 | -11.3768 | -5.2593 | -23.2068 | -2.1112 | -25.6 | 8.7 |  | -59.5052
03/08/2025 | 19:00 | 0 | 6.6941 | -12.0505 | 3.5536 | 8.3745 |  | 4.3525 |  | 10.9803 | 4.2149 | 5.637 | -8.88 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 2.4665 | -7.9651 | 7.6912 | 7.5494 | 13.1522 | 3.7677 | 0.2344 | 2.7371 |  | -0.678 | -0.489 | -0.478 | 2.725 | -11.1 | -8.8 | -1.986 | 0.311 | -6.31 | -6.27 |  | -12.59 | -12.65 | 5.1484 | 3.9785 | 6.012 | 7.6687 | -22.2602 | -3.215 | -2.4453 | 1.6648 | 2.3301 | -20.3618 | -17.2807 | 0.8014 | 3.6082 | 74.3763 | 9.192 | -5.1 | -5.9 | -24.8062 | -24.5356 | -2.2738 |  | 8.8875 | 0.226 | 2.2547 | 1.5549 | -68.6361 | -18.8604 | -19.1351 | 86.0872 | -169.6249 |  |  |  | 5.6684 | 6.68 | 4.1 | -14.16 | -3.49 | -23.8402 | -23.3043 | 29.9535 | 29.2324 | -5.5013 |  | -31.34 | 8.5853 | 4.8042 |  |  | 30.9 | -6.3 | -0.85 | 25.4021 | 25.7746 | 24.514 | 40.419 | 40.3317 | -24.9075 | -16.4506 | -25.9397 | 3.0021 | 27.54 | 17.8 | 5.7861 | 6.1554 | -7.17 |  | -6.2708 | -6.1508 | 32.8432 | 0.0149 | -3.4433 |  |  | -4.7864 | 1.6889 | 6.3135 | 9.2831 | 2.07 | -1.18 | -0.186 | -31.4068 |  | -8.39 | 17.78 | 16.73 | -24.8364 | -12.6636 | -42.4229 | -41.9 |  | -11.1239 | -22.4918 | -22.4444 | -26.6842 | -31.7973 | -9.451 | -158.7445 | -38.0552 |  | -5.1601 | -4.2385 | 19.1257 | -11.1979 | -10.6929 | -8.196 | -25.8775 | -25.7258 | 15.127 |  | -8.31 | 0 | 2.2536 | -8.3332 | -14.2093 | -3.0901 | 7.0893 | 17.2652 | -31.458 |  | 4.3609 | 4.3674 | 3.4421 | 3.3731 | 0 | 10.7172 | 10.7172 | -23.9463 | 24.3607 | 24.4474 | -8.8271 |  | 24.025 | -19 | -2.7187 | 0.3243 | 1.72 | -0.44 | -23.5527 |  | 2.23 | 0.766 |  | 3.77 | -18.192 | -8.9594 | -3.53 | 21.4847 |  | 29.2447 | -8.4202 | -9.0834 | 3.3729 |  |  | -8.605 | 1.9183 | 5.436 | -19.5074 | 6.2637 | 5.5373 | 169.7513 | -3.4989 | -9.5556 | -5.8041 | 4.6965 | 6.9079 | 7.0333 |  | 13.4213 | 15.6069 |  | -7.4663 | 22.0157 | 14.2981 | 44.2201 | 22.3875 | 22.2833 | -8.2753 |  | -13.5597 | -15.6272 |  | 43.0847 | -18.445 | -17.8901 | -3.2241 | -3.163 | 11.97 | 12.07 | -32.3 | -32.4 | 0.9677 | -10.32 | 90.5553 | 17.4421 | 16.7388 | -19.1 | -34.6 | 2.2 | 1.6 |  | -17.8682 | -102.6116 | 18.1068 | -239.9874 | -13.7298 | -9.5715 | 104.8981 | 60.5947 | 120.2576 | 142.5254 | 41.3876 | 30.6981 | 29.5018 | -11.7167 | 177.5524 | -241.9767 | 78.4087 | -66.3827 | -0.1624 |  | -6.24 | -0.539 | -0.546 | 2.16 | 0.16 | -3.7649 | -6.2394 | 6.154 | -10.6645 | 8.6 | -3.961 | -3.244 |  |  | 2.7724 | 3.0824 | 3.1259 |  | 19.1 | 0.8711 | 0.47 |  | -10.6835 | -0.7525 | -24.0315 | -10.3065 | -5.0178 | -23.5789 | -1.8911 | -20.4 | 2.9 |  | -57.9976
03/08/2025 | 19:30 | 0 | 6.7887 | -12.206 | 3.5657 | 7.9417 |  | 4.0797 |  | 11.1754 | 4.2459 | 5.7062 | -8.88 | -22 |  | 3.312 | -15.4 | 2.5492 | -7.8416 | 7.8442 | 7.7567 | 13.362 | 3.9728 | 0.0232 | 2.4597 |  | -1.0681 | -0.458 | -0.442 | 2.846 | -11.1 | -11 | -1.835 | 0.32 | -6.14 | -6.17 |  | -12.37 | -12.36 | 5.3924 | 3.7887 | 6.4714 | 7.2573 | -20.6202 | -4.4206 | -4.5132 | 0.9878 | 0.6681 | -19.0222 | -16.477 | 0.4069 | 2.4381 | 75.3237 | 6.1744 | -3.9 | -4.3 | -23.136 | -23.3218 | -2.3824 |  | 5.7058 | 0.7212 | 1.2422 | 0.8951 | -63.3564 | -20.4169 | -20.5389 | 82.671 | -170.0987 |  |  |  |  | 6.3 | 3.96 | -14.18 | -4.64 | -22.6346 | -22.0987 | 28.8964 | 28.5111 | -5.487 |  | -30.2063 | 6.3948 | 4.5382 |  |  | 32.6 | -7.8 | -0.92 | 26.074 | 25.7088 | 25.0258 | 41.7734 | 41.8837 | -28.2002 | -14.1742 | -30.1141 | 3.1699 | 27.57 | 17.44 | 6.0986 | 6.4484 | -7.7 |  | -6.1883 | -6.2644 | 30.7083 | 0.0149 | -3.7352 | 15.8 |  | -4.8938 | 1.6889 | 6.9444 | 9.2831 | 2.04 | -1.34 | 0.2635 | -29.3567 |  | -8.35 | 18.81 | 17.73 | -26.7273 | -13.2455 | -41.635 | -41.0727 | 9.8281 | -9.6752 | -20.9371 | -20.8243 | -26.8993 | -31.6035 | -9.332 | -158.3146 | -40.5396 |  | -5.1814 | -4.3595 | 19.4668 | -11.4975 | -11.1461 | -8.708 | -24.8982 | -24.5943 | 14.7262 |  | -8.55 | 0 | 2.1325 | -8.5451 | -15.5451 | -4.3566 | 8.9225 | 17.1564 | -31.5285 |  | 4.2294 | 4.4231 | 3.4348 | 3.4437 | 2.6265 | 9.8799 | 9.2101 | -21.0995 | 22.656 | 23.3052 | -7.3784 |  | 22.9996 | -19.31 | -2.5081 | 0.3225 | 1.77 | 1.46 | -23.3301 |  | 2.185 | 0.717 |  | 4.18 | -19.5388 | -10.5969 |  | 21.5594 |  | 30.4523 | -8.1882 | -8.9383 | 3.3588 | 0.0323 |  | -8.5168 | 1.5773 | 5.5383 | -20.137 | 7.954 | 8.6434 | 176.135 | -3.5713 | -10.5943 | -5.3727 | 3.4002 | 7.1715 | 7.3656 | 3 | 13.2076 | 14.8142 |  | -7.186 | 22.1453 | 12.35 | 44.2513 | 21.0718 | 21.7418 | -8.478 |  | -13.6612 | -16.1222 | 42.6124 |  | -19.7963 | -19.1756 | -4.4716 | -4.1652 | 11.62 | 11.39 | -30.4 | -30.2 | 0.9494 | -10.88 | 98.2997 | 15.5483 | 15.5247 | -19.1 | -33.3 | 3.9 | 3.3 | -18.1571 |  | -102.709 | 13.7812 | -241.9814 | -12.8172 | -11.941 | 104.3563 | 62.5398 | 126.1081 | 143.9834 | 37.2477 | 30.594 | 26.8945 | -19.064 | 176.1649 | -243.9765 | 75.6695 | -66.1552 | 0.2356 |  | -6 | -0.54 | -0.548 | 2.48 | 0.4 | -3.7283 | -6.1814 | 5.452 | -10.692 | 9.1 | -1.323 | -0.716 |  |  | 3.4032 | 2.797 | 2.9801 |  | 17.4 | 1.3274 | 0.55 |  | -10.8623 | -0.9036 | -23.4843 | -9.8294 | -4.9272 | -23.4156 | -2.0223 | -19.1 | 1.3 |  | -59.0056
03/08/2025 | 20:00 | 0 | 6.6556 | -12.0358 | 3.5 | 7.9727 |  | 4.1311 |  | 10.449 | 3.9909 | 5.4518 | -8.88 | -22 | 0 |  | -15.4 | 2.619 | -7.9616 | 7.6209 | 7.7825 | 13.236 | 4.0613 | 0.1079 | 2.5324 |  | -1.042 | -0.369 | -0.366 | 2.735 | -11.1 | -11 | -1.953 | 0.317 | -5.39 | -5.38 |  | -12.68 | -12.74 | 6.5391 | 3.6404 | 6.101 | 7.9541 | -21.3286 | -5.3584 | -5.1065 | 1.9626 | 2.1409 | -18.8882 | -16.6109 | 0.8014 | 3.5912 | 74.7362 | 6.5679 | -3.5 | -3.9 | -23.3077 | -23.14 | -2.3957 |  | 4.8215 | 0.6515 | 1.344 | 0.9845 | -60.6097 | -19.9896 | -20.0507 | 83.5704 | -166.6283 |  |  |  |  | 6.03 | 3.99 | -14.26 | -5.31 | -18.214 | -18.08 | 37.898 | 37.1624 | -6.6167 |  | -31.6606 | 5.0425 | 4.5522 |  |  | 31.7 | -6.2 | -0.79 | 25.7836 | 25.3586 | 24.9926 | 41.3298 | 41.6773 | -27.8032 | -15.1347 | -29.1387 | 3.2745 | 26.9 | 17.7 | 6.0986 | 6.2531 | -7.6 |  | -6.2582 | -6.1506 | 33.1082 | 0.0148 | -3.7355 |  |  | -4.6277 | 1.5019 | 6.629 | 9.2831 | 2.16 | -1.18 | 0.155 | -32.0968 |  | -9.36 | 20.28 | 17.99 | -27.7091 | -14.1091 | -41.8035 | -40.6545 |  | -10.4119 | -21.7634 | -21.7297 | -27.2101 | -32.1248 | -9.222 | -159.6215 | -40.2276 |  | -5.0019 | -4.2362 | 18.3601 | -10.5795 | -10.334 | -9.22 | -25.1098 | -24.5816 | 14.4609 |  | -7.91 | 0 | 2.198 | -6.3461 | -13.7804 | -2.638 | 7.2643 | 17.3845 | -30.6313 |  | 3.525 | 3.5529 | 2.8171 | 3.1935 | 0 | 5.0237 | 4.8562 | -17.0805 | 22.9538 | 22.9063 | -4.3995 | 9.3695 | 23.6344 | -18.06 | -1.6091 | 0.2978 | 0.8 | 2.17 | -23.2804 |  | 2.094 | 0.754 |  | 3.76 | -23.0941 | -14.099 | -3.35 | 21.2434 |  | 30.5162 | -8.5027 | -9.131 | 3.3905 |  |  | -6.1932 | 2.8207 | 5.9625 | -20.8359 | 9.7362 | 10.117 | 184.7982 | -4.3717 | -10.2985 | -5.2003 | 3.1109 | 7.1349 | 7.2627 |  | 13.6813 | 15.41 |  | -6.8505 | 22.4207 | 12.1997 | 43.0617 | 20.7586 | 21.2503 | -8.4175 |  | -13.141 | -14.9295 |  |  | -19.3678 | -18.7526 | -3.725 | -3.7289 | 10.83 | 10.83 | -29.2 | -29.7 | 1.0556 | -10.72 | 94.7761 | 17.1034 | 17.197 |  | -33.3 | 3.5 | 2.9 |  | -18.0765 | -103.3025 | 10.3912 | -241.1614 | -12.4156 | -13.1654 | 104.5883 | 59.1325 | 127.4656 | 144.2524 | 42.0927 | 31.6773 | 30.0171 | -15.0555 | 176.6048 | -243.6767 | 75.6825 | -64.3877 | -0.0916 |  | -5.92 | -0.57 | -0.577 | 2 | 0.56 | -3.7444 | -6.9718 | 5.333 | -10.8385 | 9.7 | -2.142 | -1.485 |  |  | 3.1516 | 3.1102 | 2.8015 |  | 17.2 | 1.5322 | 0.48 |  | -10.621 | -1.372 | -23.6534 | -10.3189 | -4.6135 | -24.2481 | -2.008 | -18.4 | 1.1 |  | -58.7569
03/08/2025 | 20:30 | 0 | 6.718 | -12.19 | 3.3526 | 8.8179 |  | 3.7523 |  | 10.3062 | 3.8609 | 5.3338 | -6.66 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 2.9182 | -8.7225 | 7.1719 | 7.18 | 12.394 | 4.0446 | 0.2393 | 2.4762 |  | -1.0227 | -0.42 | -0.398 | 3.104 | -13.32 | -11 | -1.697 | 0.326 | -5.66 | -5.64 | -10 | -12.82 | -12.82 | 6.8905 | 4.0552 | 6.116 | 7.1724 | -20.3953 | -4.6886 | -4.3508 | 1.6955 | 1.1529 | -19.4241 | -15.8072 | 0.8014 | 3.9882 | 73.8906 | 7.3523 | -3.7 | -3.9 | -24.0146 | -23.7791 | -2.3603 |  | 5.1855 | 0.7272 | 1.3742 | 1.0759 | -66.5609 | -18.067 | -18.189 | 82.7793 | -171.6914 |  |  |  |  | 6.11 | 4.15 | -14.35 | -5.32 | -17.4102 | -17.6781 | 38.224 | 37.0402 | -3.6398 |  | -32.3497 | 5.6107 | 4.6988 |  |  | 31.1 | -6.6 | -0.9 | 25.449 | 25.5127 | 24.5167 | 43.1373 | 43.7867 | -26.7581 | -17.4765 | -28.6411 | 3.1149 | 24.33 | 17.21 | 5.7861 | 5.9601 | -7.43 |  | -6.2329 | -5.9452 | 35.8086 | 0.0151 | -3.5079 |  |  | -4.2334 | 1.1279 | 3.3169 | 8.912 | 1.76 | 0.02 | 0.9455 | -33.7469 |  | -8.89 | 18.22 | 18.3 | -29.0545 | -14.8273 | -40.5897 | -40.4182 |  | -12.2644 | -24.0979 | -23.616 | -26.538 | -31.0072 | -9.451 | -160.8474 | -33.4889 |  | -5.1939 | -4.5082 | 18.7428 | -8.2437 | -8.2507 | -10.756 | -25.7881 | -25.5228 | 13.3063 |  | -7.23 | 0.1 | 1.8979 | -0.9631 | -14.606 | -3.4881 | 7.7411 | 15.5658 | -31.2708 |  | 3.5029 | 3.6017 | 3.8955 | 3.6221 | 2.728 | 4.1864 | 3.684 | -18.2527 | 22.8844 | 22.3618 | -4.943 | 9.3702 | 23.1608 | -17.8 | -1.2044 | 0.3243 | 0.73 | 1.63 | -23.8079 |  | 2.045 | 0.785 |  | 4.84 | -23.182 | -13.7093 | -3.15 | 22.7816 |  | 30.2025 | -8.4114 | -9.0785 | 3.2973 |  |  | -8.5265 | 2.8605 | 6.3287 | -21.2101 | 8.3991 | 8.604 | 178.5492 | -4.2724 | -10.458 | -4.8419 | 2.9793 | 6.8346 | 6.978 | 2 | 15.5378 | 15.9614 |  | -7.1941 | 23.7515 | 14.3866 | 47.3505 | 21.6886 | 22.0531 | -9.0789 |  | -13.1918 | -14.9732 |  |  | -16.819 | -16.1982 | -3.1837 | -3.2179 | 10.43 | 10.39 | -30.5 | -30.2 | 0.9494 | -10.8 | 90.7522 | 18.7681 | 18.7336 | -19.1 | -33.7 | 2.6 | 2.1 | -17.916 | -17.8723 | -102.8132 | 4.9213 | -242.4189 | -12.9531 | -13.9681 | 105.6958 | 61.8398 | 118.8722 | 141.3804 | 41.2612 | 29.4337 | 27.4114 | -9.1783 | 175.0709 | -242.4513 | 78.8095 | -69.675 | -0.8435 |  | -5.84 | -0.653 | -0.666 | 2.16 | 0.72 | -3.7448 | -6.5324 | 5.1865 | -10.8385 | 9.6 | -0.992 | -0.748 |  |  | 3.6158 | 3.0343 | 2.2223 |  | 18.8 | 1.5859 | 0.31 |  | -11.2612 | -0.9803 | -23.3082 | -10.9281 | -5.6978 | -23.5066 | -2.3408 | -20.5 | 2.6 |  | -59.9138
03/08/2025 | 21:00 | 0 | 6.3643 | -11.5954 | 3.1426 | 6.8304 |  | 11.1888 |  | 9.1025 | 3.3299 | 4.7243 | -8.88 |  | -2.2 | 2.484 |  | 3.0441 | -5.1413 | 6.5981 | 6.483 | 11.275 | 4.0142 | 0.1378 | 2.415 |  | -1.0497 | -0.25 | -0.242 | 3.228 | -11.1 | -13.2 | -1.664 | 0.33 | -4.61 | -4.49 |  | -12.17 | -12.02 | 7.1932 | 4.1578 | 5.5184 | 6.1837 | -22.6551 | -6.1621 | -6.333 | 16.3813 | 16.6479 | -21.8353 | -19.0222 | 2.3796 | 10.8135 | 63.5002 | 5.7469 | -3.9 | -4 | -21.5097 | -20.9545 | -2.1286 |  | 3.0399 | 0.7848 | 1.4526 | 0.9665 | -53.1022 | -19.1656 | -19.4403 | 76.7841 | -164.3018 |  |  |  | 5.9478 | 6.17 | 3.86 | -14.56 | -4.98 | -15.2669 | -14.999 | 36.1334 | 35.5287 | -3.2612 |  | -31.4939 | 1.8603 | 4.1031 |  |  | 31.4 | -6.9 | -0.67 | 25.3983 | 25.582 | 24.3212 | 43.0901 | 42.62 | -26.2364 | -16.9219 | -28.7987 | 3.3385 | 23.28 | 17.21 | 5.6299 | 5.8624 | -7.45 |  | -5.3763 | -5.4811 | 34.4029 | 0.015 | -3.5815 | 18.2 |  | -4.4067 | 0.9409 | 3.6324 | 8.1699 | 1.24 | -0.09 | 0.465 | -32.9969 |  | -9.95 | 19.2 | 17.35 | -29.0364 | -14.0818 | -39.6876 | -38.5727 |  | -12.2453 | -23.5092 | -23.1215 | -26.4817 | -29.8998 | -9.017 | -156.8701 | -35.2371 |  | -5.5695 | -4.8059 | 18.8847 | -9.3472 | -9.3008 | -7.684 | -25.7212 | -25.2845 | 12.4195 |  | -8.57 | 0 | 1.7993 | -2.6546 | -14.2654 | -3.1921 | 8.9734 | 15.1338 | -31.0594 |  | 3.2964 | 3.3655 | 3.0759 | 4.1051 | 0 | 2.3444 | 2.1769 | -11.2196 | 20.6692 | 20.7091 | -0.0514 | 13.7328 | 21.7887 | -18.12 | -1.8196 | 0.3234 | 1.27 | 1.86 | -21.4719 |  | 2.005 | 0.711 |  | 4.91 | -26.9288 | -17.6173 | -2.88 | 22.2093 |  | 31.0667 | -8.4566 | -9.1341 | 3.2072 |  |  | -9.0524 | 3.8485 | 5.3475 | -21.9593 | 8.3744 | 8.478 | 186.0055 | -4.3534 | -10.9301 | -4.9596 | 2.561 | 6.6515 | 6.8593 |  | 14.1117 | 16.3557 |  | -7.1907 | 23.3565 | 15.593 | 45.1017 | 22.1035 | 23.1257 | -9.3917 |  | -14.7786 | -16.2738 |  |  | -18.022 | -17.4562 | -3.0009 | -3.0908 | 10.67 | 10.8 | -30.7 | -30.6 | 1.1087 | -11.36 | 85.0338 | 20.1958 | 20.1633 | -19.5 | -34.6 | 1.8 | 1.2 |  | -17.8345 | -100.957 | 7.2474 | -242.211 | -13.7506 | -12.8979 | 105.4207 | 58.9605 | 114.8108 | 138.8745 | 41.3797 | 29.2494 | 29.6272 | -9.2 | 177.0271 | -239.335 | 79.3832 | -67.6493 | -0.7727 |  | -6 | -0.659 | -0.66 | 2.16 | 0.56 | -3.8289 | -6.5599 | 4.7196 | -10.5455 | 9.9 | -0.993 | -2.187 | 2.3072 | 2.6617 | 2.7973 | 3.6574 | 2.8991 |  | 19.1 | 1.5836 | 0.24 |  | -11.3704 | -1.1309 | -22.7713 | -10.4805 | -5.4381 | -22.2479 | -3.145 | -20.6 | 2.7 |  | -61.1485
03/08/2025 | 21:30 | 0 | 6.0375 | -11.4885 | 3.2574 | 7.7683 |  | 10.7785 |  | 8.6863 | 2.9579 | 4.4431 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.0554 | -5.3382 | 5.9917 | 6.0089 | 10.594 | 4.0597 | 0.1045 | 2.543 |  | -0.8073 | -0.408 | -0.395 | 3.062 | -15.54 | -13.2 | -1.256 | 0.319 | -5.91 | -5.85 |  | -12.7 | -12.88 | 6.6019 | 4.091 | 7.8376 | 8.1745 | -24.2361 | -5.4923 | -7.0104 | 19.4661 | 15.9473 | -19.4241 | -19.4241 | 2.7742 | 16.8652 | 64.3456 | 6.754 | -4.8 | -4.8 | -22.5048 | -22.0922 | -2.3214 |  | 1.8325 | 0.485 | 1.4817 | 1.0305 | -62.4103 | -20.3558 | -20.3558 | 86.1177 | -172.1368 |  |  |  | 4.9399 | 6.02 | 3.7 | -15.14 | -5.35 | -14.5971 | -14.5971 | 35.8299 | 35.0875 | -2.4054 |  | -33.8234 | 2.8459 | 2.941 |  |  | 28.3 | -4.7 | -0.73 | 23.7329 | 23.674 | 22.5331 | 44.6308 | 44.8176 | -28.8112 | -16.492 | -30.6235 | 2.7039 | 23.03 | 16.81 | 4.8486 | 5.1788 | -6.72 |  | -3.6308 | -3.6085 | 32.1623 | 0.0151 | -3.1916 |  | 18.8 | -4.5093 | 0 | 3.7901 | 7.4277 | 0.55 | -0.4 | 1.395 | -33.1219 |  | -10.06 | 18.65 | 17.51 | -29.2 | -14.8455 | -38.7487 | -38.2455 |  | -14.4429 | -25.2757 | -25.1727 | -26.6519 | -30.6374 | -10.055 | -164.1784 | -33.3599 |  | -5.6522 | -4.8393 | 17.4424 | -6.3528 | -7.1015 | -11.78 | -25.6719 | -25.3555 | 11.6862 |  | -5.63 | -0.2 | 1.9164 | 3.2594 | -14.7704 | -3.6183 | 11.1141 | 14.1636 | -30.5738 |  | 3.5137 | 3.6273 | 4.4869 | 4.5778 | 4.2388 | 1.1722 | 1.5071 | -16.9131 | 19.6916 | 19.3303 | -4.1656 | 9.2021 | 22.4869 | -18.25 | -1.3088 | 0.3152 | 0.77 | 1.6 | -23.4043 |  | 2.048 | 0.772 |  | 5.14 | -24.075 | -13.6977 | -2.76 | 22.7898 |  | 30.4797 | -7.9731 | -8.5913 | 3.0387 |  |  | -9.9011 | 3.1525 | 6.3729 | -22.6613 | 9.5371 | 9.1371 | 179.0331 | -4.7764 | -11.0708 | -4.5205 | 2.4827 | 6.3805 | 6.5112 |  | 15.0734 | 16.1119 |  | -8.1763 | 22.7114 | 17.889 | 45.7685 | 18.712 | 19.0311 | -7.9074 |  | -13.5704 | -15.2487 |  |  | -16.819 | -16.6212 | -3.3135 | -3.517 | 10.51 | 10.47 | -29.7 | -30 | 1.1252 | -11.84 | 80.8162 | 21.0503 | 21.012 | -19.9 | -34.6 | 1.3 | 0.8 |  |  | -100.9518 | -1.5747 | -238.2728 | -13.2746 | -14.4254 | 101.4666 | 67.3912 | 117.872 | 139.0043 | 35.0001 | 29.4675 | 28.8146 | -4.7204 | 167.6398 | -234.8363 | 80.7914 | -68.4249 | -0.5847 |  | -5.36 | -0.579 | -0.587 | 1.52 | 1.12 | -3.7176 | -7.1458 | 5.9495 | -10.7225 | 9.7 | 0.562 | -0.906 |  |  | 2.5127 | 2.4718 | 2.916 |  | 19 | 3.0906 | 0.2 |  | -10.4577 | -1.2938 | -24.523 | -10.5849 | -4.9242 | -24.1916 | -1.9429 | -20.5 | 2.8 |  | -62.122
03/08/2025 | 22:00 | 0 | 5.8265 | -11.3247 | 2.9629 | 8.5471 |  | 10.5898 |  | 7.5329 | 2.3719 | 3.9581 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.0193 | -5.5412 | 5.3637 | 5.2813 | 9.4517 | 4.0222 | 0.1711 | 2.4264 |  | -1.0107 | -0.512 | -0.485 | 2.819 | -17.76 | -15.4 | -1.509 | 0.309 | -6.64 | -6.65 |  | -12.87 | -12.81 | 6.0806 | 3.9319 | 7.0735 | 8.9132 | -26.4156 | -6.2961 | -6.2483 | 15.5464 | 11.6923 | -22.1033 | -20.0939 | 3.1687 | 10.9418 | 69.9648 | 7.6704 | -5.6 | -5.7 | -23.1286 | -24.58 | -2.2132 |  | 3.6412 | 0.7989 | 0.5784 | 0.3859 | -72.3899 | -17.5787 | -17.8533 | 83.2015 | -184.528 |  |  |  | 6.1873 | 6.47 | 2.23 | -15.33 | -0.48 | -14.3292 | -14.3292 | 33.6895 | 32.6403 | -2.7565 |  | -33.6129 | 3.9974 | 1.8856 |  |  | 22.1 | -0.3 | -0.72 | 24.2143 | 23.9887 | 22.6766 | 46.9139 | 47.1657 | -27.106 | -20.9495 | -29.1729 | 2.528 | 23.02 | 16.39 | 4.6924 | 4.9835 | -6.63 |  | -2.8934 | -2.884 | 31.2146 | 0.015 | -3.1342 | 20.5 | 21.2 | -4.7339 | -0.374 | 3.7901 | 6.4999 | -0.07 | -0.57 | 1.302 | -29.9167 |  | -10.16 | 17.41 | 16.55 | -26.2182 | -14.2455 | -37.1513 | -37.3091 |  | -16.9998 | -26.849 | -26.688 | -25.5824 | -29.9199 | -10.805 | -165.9424 | -32.9711 |  | -5.4537 | -4.7574 | 16.2754 | -7.7418 | -7.6566 | -5.636 | -24.63 | -24.3264 | 10.5846 |  | -8.51 | 0 | 1.5955 | 1.375 | -15.9532 | -4.7997 | 9.8062 | 13.4553 | -30.193 |  | 3.8109 | 3.8646 | 5.412 | 4.5384 | 3.6694 | 2.3444 | 2.1769 | -18.2527 | 18.4584 | 18.269 | -5.6855 | 0 | 23.2828 | -18 | -2.0137 | 0.3152 | 1.38 | 1.96 | -23.067 |  | 2.011 | 0.772 |  | 5.17 | -21.7818 | -12.7955 | -2.9 | 22.6075 |  | 29.9973 | -7.4737 | -8.2816 | 2.964 | 0.0653 |  | -10.1744 | 3.684 | 6.2554 | -23.9831 | 7.8159 | 7.6198 | 170.2573 | -5.732 | -11.4588 | -4.0053 | 2.0197 | 5.9337 | 6.1395 | 1 | 13.1718 | 16.5405 |  | -6.3727 | 22.3344 | 16.3972 | 45.7867 | 19.5351 | 19.3514 | -8.9075 |  | -13.6284 | -16.6188 |  |  | -15.4841 | -14.9238 | -1.8529 | -2.1243 | 11.06 | 11.12 | -31.1 | -30.8 | 1.1435 | -12.16 | 74.1869 | 20.9575 | 21.052 | -20.4 | -36.2 | -0.3 | -0.8 |  |  | -100.5104 | -2.6417 | -239.2145 | -11.4932 | -15.8768 | 101.0482 | 64.1455 | 115.1304 | 132.453 | 34.1151 | 29.3501 | 30.533 | -5.5062 | 166.2762 | -234.518 | 76.2017 | -68.8168 | -0.8435 |  | -5.52 | -0.617 | -0.633 | 2.16 | 0.96 | -3.5264 | -7.0603 | 5.4215 | -10.2831 | 9.9 | -1.252 | 0.313 |  |  | 3.1337 | 3.4157 | 2.3522 |  | 20 | 1.3691 | 0.16 |  | -10.5454 | -1.4975 | -23.7106 | -9.1625 | -4.9201 | -23.3191 | -2.6984 | -21.6 | 3.8 |  | -64.5573
03/08/2025 | 22:30 | 0 | 5.7014 | -11.0203 | 2.7899 | 7.6367 |  | 10.2433 |  | 5.9432 | 1.7629 | 3.2657 | -8.88 | -17.6 | -4.4 | 1.656 | -13.2 | 2.9756 | -2.9695 | 4.7378 | 4.6175 | 8.4755 | 4.2525 | 0.1411 | 2.4126 |  | -1.0795 | -0.895 | -0.88 | 3.141 | -13.32 | -17.6 | -1.372 | 0.313 | -9.05 | -8.86 |  | -13.46 | -13.43 | 3.9209 | 4.0342 | 9.0195 | 10.1388 | -19.6583 | -8.8413 | -7.9816 | 10.8999 | 10.4884 | -19.692 | -18.4864 | 2.7742 | 17.941 | 56.85 | 9.6769 | -5.9 | -6 | -23.8827 | -22.9504 | -2.4582 |  | 2.1103 | 0.8435 | 0 | -0.2425 | -92.2269 | -17.4871 | -17.243 | 102.0953 | -193.1635 |  |  |  | 5.1694 | 6.14 | 1.56 | -16.31 | -1.23 | -15.4009 | -14.7311 | 32.8184 | 31.5294 | -2.9355 |  | -40.4176 | 1.6215 | -0.3875 |  |  | 15.5 | 4.6 | -0.67 | 19.6565 | 20.1632 | 18.7796 | 51.0763 | 50.6524 | -28.3145 | -20.4676 | -30.398 | 2.6851 | 23.09 | 16.42 | 4.2236 | 4.4952 | -6.46 |  | -0.7139 | -1.0406 | 29.8834 | 0.0154 | -3.0554 | 20.4 | 20.1 | -4.6692 | -1.122 | 2.6861 | 5.3867 | -0.82 | -0.32 | 1.674 | -31.0068 |  | -10.01 | 16.68 | 16.1 | -30.2727 | -14.9818 | -38.8636 | -38.4273 | -9.6114 | -22.5526 | -31.5177 | -32.2056 | -21.2612 | -27.6723 | -9.877 | -184.6301 | -28.3972 |  | -5.0304 | -4.2397 | 13.9692 | -9.1565 | -9.2559 | -2.052 | -24.4333 | -24.3456 | 8.029 |  | -8.38 | -1.7 | 1.3953 | 0.1751 | -14.8476 | -3.7332 | 9.0628 | 11.1481 | -29.2331 |  | 3.6332 | 3.523 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 1.3396 | -17.0805 | 18.7202 | 19.27 | -3.325 | 9.6569 | 21.8082 | -17.39 | -1.9094 | 0.2795 | 1.05 | 2.25 | -22.0626 |  | 1.871 | 0.797 |  | 5.62 | -24.3207 | -14.8292 | -2.76 | 23.1052 |  | 29.4861 | -6.8085 | -7.3865 | 2.7178 |  |  |  | 4.2085 | 7.3693 | -25.0655 | 7.7288 | 7.1298 | 161.8768 | -6.8333 | -12.1697 | -3.4265 | 2.483 | 5.6041 | 5.6411 | 2.1446 | 12.8925 | 14.3638 |  | -4.9443 | 26.5575 | 11.9345 | 42.1991 | 17.8041 | 18.7099 | -7.6206 |  | -15.7761 | -15.8383 |  |  | -16.3905 | -15.7642 | -1.1076 | -1.2792 | 12.03 | 11.98 | -29.8 | -29.9 | 1.1435 | -13.12 | 75.5521 | 21.3124 | 21.793 | -20.8 | -35.4 | 0.1 | -0.4 |  |  | -100.2896 | -5.9642 | -236.8313 | -10.5909 | -15.0785 | 97.5598 | 68.8613 | 113.4433 | 131.8767 | 30.9093 | 31.1845 | 29.9516 | -4.7465 | 164.561 | -230.8003 | 71.3804 | -65.2362 | -0.7019 |  | -5.04 | -0.119 | -0.127 | 1.52 | 1.36 | -3.9729 | -7.4998 | 5.0706 | -10.2525 | 10.1 | 1.28 | 1.096 | 2.3085 |  | 3.7208 | 2.75 | 2.6609 |  | 19.8 | 1.5008 | 0.1 |  | -9.2639 | -2.1462 | -24.2323 | -8.1993 | -4.252 | -24.0845 | -2.8207 | -21.1 | 3.2 |  | -64.6918
03/08/2025 | 23:00 | 0 | 5.4317 | -10.7626 | 2.4627 | 7.1043 |  | 8.9947 |  | 5.3184 | 1.387 | 3.0752 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 2.3297 | 0.4132 | 4.1603 | 4.0098 | 6.8721 | 3.7416 | 0.2416 | 2.447 |  | -0.9746 | -1.37 | -1.304 | 3.153 | -13.32 | -15.4 | -1.318 | 0.303 | -12.37 | -12.46 |  | -13.17 | -13.2 | 3.0748 | 3.3803 | 10.9493 | 12.1258 | -19.4333 | -9.779 | -9.2812 | 3.4536 | 3.5443 | -19.826 | -14.7355 | 1.5905 | 8.8153 | 54.003 | 10.1577 | -6.8 | -6.9 | -26.4451 | -24.5709 | -2.5412 |  | 5.2754 | 1.0725 | 0 | -0.3113 | -110.2328 | -17.5481 | -17.5481 | 115.3895 | -202.1256 |  |  |  | 2.9539 | 5.79 | 1.17 | -16.99 | -1.45 | -18.7498 | -17.6781 | 35.0732 | 34.8458 | -3.084 |  | -42.8274 | 5.4189 | -0.4941 |  |  | 14 | 3.8 | -0.73 | 18.5615 | 18.1681 | 17.1027 | 54.2284 | 54.3802 | -32.4879 | -22.7066 | -33.8735 | 2.9214 | 21.43 | 15.78 | 3.4424 | 3.8116 | -5.86 |  | -0.9064 | -1.0345 | 35.3276 | 0.0156 | -2.8959 | 22.7 | 22.4 | -4.5764 | -1.6831 | 1.1089 | 4.6445 | -1.43 | -0.05 | 1.5035 | -34.827 |  | -10.02 | 15.3 | 15.63 | -32.4 | -15.8182 | -42.4471 | -41.4455 | -14.1742 | -27.3355 | -36.6626 | -37.0455 | -24.4214 | -26.8666 | -9.886 | -196.7524 | -20.8174 |  | -4.9617 | -4.0764 | 15.8191 | -9.4704 | -9.6813 | 8.72 | -27.1272 | -26.9165 | 8.2613 | -6.74 | -8.9 | -0.2 | 1.4588 | -0.9873 | -15.0359 | -3.8689 | 9.4306 | 11.1816 | -27.4932 |  | 3.5795 | 3.6312 | 0 | 0 |  | 3.5166 | 3.1817 | -25.6208 | 23.7438 | 23.2835 | -12.6663 | 0 | 22.6285 | -19.39 | -2.4147 | 0.2978 | 1.14 | 2.16 | -21.5184 |  | 1.992 | 0.767 |  | 6.76 | -11.4776 | -4.1932 | -3.29 | 23.7691 |  | 27.28 | -6.0586 | -6.7379 | 2.5634 |  |  | -11.0475 | 2.5527 | 8.497 | -25.4852 | 6.9336 | 6.5581 | 133.3874 | -8.0538 | -11.0746 | -3.2593 | 2.8782 | 5.3185 | 5.4038 | 2 | 14.5872 | 15.3239 |  | -6.2129 | 24.3053 | 12.2019 | 44.9503 | 17.5068 | 18.2119 | -8.3182 |  | -15.1859 | -15.0678 |  | 41.8614 | -17.1705 | -16.5278 | 3.389 | 3.1449 | 12.2 | 12.23 | -30.8 | -30.6 | 1.1435 | -13.28 | 82.0063 | 21.2851 | 21.2526 | -20.8 | -35.4 | 1.3 | 0.8 |  |  | -102.0034 | -4.5545 | -240.83 | -10.9648 | -15.6294 | 102.4982 | 63.9822 | 116.9882 | 136.2817 | 35.5043 | 31.8692 | 25.0841 | -7.4409 | 168.5578 | -236.9336 | 76.4141 | -64.3635 | -0.4211 |  | -4.64 | -0.22 | -0.224 | 0.48 | 1.52 | -3.7038 | -8.3787 | 6.096 | -10.2831 | 9.9 | -0.665 | -0.003 |  |  | 3.4764 | 2.5523 | 2.9172 |  | 19.7 | 2.7406 | 0.07 |  | -9.3734 | -1.6202 | -24.0903 | -8.5764 | -4.3601 | -23.7192 | -2.7337 | -21.7 | 3.7 |  | -62.8498
03/08/2025 | 23:30 | 0 | 5.3767 | -10.691 | 2.3541 | 6.8737 |  | 8.9065 |  | 5.0828 | 1.267 | 2.8857 | -6.66 | -22 |  | 1.656 | -15.4 | 2.3503 | 0.2321 | 3.7469 | 3.5563 | 6.5496 | 3.8061 | 0.0792 | 2.4061 |  | -0.8689 | -1.272 | -1.3 | 3.105 | -13.32 | -15.4 | -1.319 | 0.302 | -12.42 | -12.52 |  | -12.58 | -13.04 | 2.716 | 3.9912 | 10.1454 | 11.0125 | -19.9606 | -9.5111 | -9.7042 | 17.6754 | 18.4055 | -20.0939 | -16.477 | 3.1687 | 23.7637 | 50.5794 | 10.309 | -5.5 | -5.8 | -24.1809 | -23.5651 | -1.7018 |  | 2.9949 | 0.9631 |  | -0.7324 | -100.3753 | -20.0812 | -19.6844 | 114.3905 | -212.6779 |  |  |  | 2.0358 | 5.84 | 1.29 | -17.41 | -1.64 | -17.5442 | -17.4102 | 23.6982 | 23.1298 | -4.4988 |  | -35.9172 | 5.0352 | 2.8029 |  |  | 17.4 | 0 | -0.62 | 20.1228 | 20.0627 | 19.0812 | 52.4114 | 52.7013 | -31.1371 | -21.6176 | -32.5971 | 2.7047 | 22.02 | 15.06 | 2.9736 | 3.3234 | -5.21 |  | -3.5189 | -3.2426 | 33.5091 | 0.0154 | -2.3401 |  | 24.8 | -5.4871 | -2.6181 | 1.1089 | 3.3456 | -2.41 | -0.35 | 1.364 | -33.9319 |  | -9.83 | 13.98 | 13.83 | -30.2182 | -15.4818 | -37.8424 | -36.4091 | -15.0766 | -27.9903 | -36.9297 | -37.0814 | -23.3493 | -25.3271 | -9.527 | -192.9697 | -19.8649 |  | -4.6973 | -4.2785 | 15.2888 | -8.3497 | -8.351 | 3.088 | -25.1906 | -25.4646 | 8.0351 | 0 | -7.79 | 0.1 | 1.1603 | 1.9052 | -14.6267 | -3.3584 | 9.559 | 11.6935 | -26.4442 |  | 3.1267 | 3.3503 | 3.9552 | 4.6482 | 4.3533 | 4.0189 | 3.8515 | -25.6208 | 18.9872 | 19.0471 | -13.4333 |  | 19.2886 | -20.42 | -2.6143 | 0.2923 | 1.01 | 2.93 | -19.9441 |  | 2.026 | 0.754 |  | 7.64 | -11.2171 | -2.7029 |  | 24.3491 |  | 26.9274 | -6.4569 | -6.9559 | 2.3634 |  |  | -10.6577 | 5.0102 | 9.2294 | -25.5238 | 7.9662 | 7.8654 | 135.8253 | -8.2324 | -9.8522 | -3.162 |  | 4.9889 | 5.0636 |  | 13.2377 | 14.4349 |  | -4.6629 | 24.0616 | 12.506 | 44.0993 | 15.2412 | 15.6755 | -6.7873 |  | -15.0417 | -14.951 |  |  | -15.8906 | -15.3523 | 3.016 | 2.6757 | 12.06 | 12.07 | -29.4 | -29.7 | 1.1435 | -13.68 | 73.4067 | 21.8577 | 21.8143 | -20.8 | -35.8 | 0 | -0.4 |  |  | -100.7031 | -7.3648 | -237.9978 | -9.5626 | -16.1121 | 96.8171 | 68.4689 | 114.6752 | 131.284 | 30.883 | 30.3153 | 28.3906 | -4.5848 | 162.8348 | -232.9259 | 73.9837 | -64.7885 | -0.6091 |  | -4.88 | -0.292 | -0.305 | 0.4 | 3.2 | -3.9441 | -9.4041 | 6.9169 | -10.1366 | 9.6 | -0.145 | 0.825 |  |  | 2.9938 | 3.3426 | 1.9649 |  | 19.6 | 2.734 | -0.08 |  | -9.7157 | -2.1148 | -24.4521 | -8.0957 | -3.7563 | -24.9353 | -1.9197 | -20.6 | 3.5 |  | -66.8784
04/08/2025 | 00:00 | 0 | 5.1086 | -10.4034 | 2.1941 | 5.6583 |  | 8.7255 |  | 4.4177 | 0.767 | 2.1859 | -13.32 | -19.8 |  | 1.656 | -15.4 | 2.5479 | -2.0694 | 3.2987 | 3.2832 | 6.1478 | 3.7297 | 0.0281 | 2.4878 |  | -0.8256 | -1.429 | -1.398 | 2.705 | -8.88 | -15.4 | -1.391 | 0.292 | -13.89 | -14.01 |  | -11.73 | -11.76 | 1.9298 | 3.4518 | 7.2211 | 7.1779 | -10.8064 | -12.8601 | -12.9046 | 15.9299 | 24.9061 | -15.5393 | -14.8695 | 3.1687 | 15.519 | 31.3982 | 12.2347 | -6.4 | -6.5 | -22.84 | -22.3836 | -1.7016 |  | 2.6889 | -0.3443 |  | -0.4304 | -96.1028 | -20.9662 | -20.9357 | 119.8928 | -203.4414 |  |  |  |  | 5.97 | 1.1 | -17.96 | -2.52 | -17.9461 | -16.8744 | 22.4201 | 21.9085 | -3.5512 |  | -43.9335 | 2.2206 | 0.1126 |  |  | 10.8 | 4.4 | -0.71 | 15.6369 | 15.6932 | 15.38 | 52.4808 | 52.36 | -29.1777 | -21.5541 | -32.0928 | 2.0825 | 22.11 | 15.24 | 2.8174 | 3.1281 | -5.04 |  | -1.476 | -1.294 | 36.2417 | 0.0157 | -2.4533 | 25 |  | -5.0122 | -3.1791 | -0.3154 | 2.9745 | -2.79 | 0.1 | 1.1625 | -35.932 |  | -9.84 | 13.27 | 12.82 | -32.4364 | -16.1273 | -38.9582 | -36.9818 | -21.3559 | -31.616 | -40.1505 | -39.7904 | -25.4469 | -27.0319 | -9.386 | -203.6901 | -20.8248 |  | -5.0331 | -4.2239 | 12.8348 | -5.5922 | -5.64 | -4.612 | -24.0763 | -23.9113 | 7.3443 | 0 | -5.92 | 0.6 | 1.3047 | 6.6274 | -14.2094 | -3.0571 | 10.1473 | 10.6911 | -27.5501 |  | 3.0163 | 3.0687 | 3.0474 | 3.3223 | 0 | 4.1864 | 3.1817 | -25.2859 | 18.8859 | 19.0636 | -13.3691 |  | 20.6363 | -19.32 | -2.5081 | 0.2969 | 1.6 | 1.74 | -22.2296 |  | 2.028 | 0.839 |  | 6.27 | -11.1774 | -3.4431 |  | 23.0074 |  | 25.8168 | -6.0104 | -6.5028 | 2.2174 |  |  |  | 5.1567 | 7.9995 | -25.5877 | 6.2583 | 6.606 | 127.8247 | -8.9603 | -9.868 | -2.9881 | 3.053 | 4.7838 | 4.8501 | 2.5733 | 12.5126 | 15.1699 |  | -3.0326 | 26.9516 | 5.6972 | 43.3441 | 15.2567 | 16.1117 | -7.3088 |  | -17.0512 | -15.8167 | 40.2461 |  | -17.3353 | -16.9123 | 3.8398 | 3.5373 | 12.94 | 12.81 | -31.2 | -31.3 | 1.1087 | -13.92 | 78.5907 | 20.5528 | 20.6133 |  | -36.3 | 1.7 | 0.9 |  | -18.0435 | -105.6588 | -14.9203 | -233.4224 | -7.3479 | -16.7311 | 94.1104 | 73.8998 | 120.3018 | 130.8638 | 26.3489 | 27.6488 | 28.0927 | -11.0986 | 161.0746 | -233.6533 | 71.7747 | -59.6048 | -0.304 |  | -4.96 | -0.495 | -0.504 | 0.8 | 1.68 | -3.8599 | -8.6137 | 6.3004 | -10.0481 | 9.5 | -0.416 | 0.746 | 2.3143 |  | 3.098 | 3.3371 | 2.9806 |  | 20.4 | 2.0907 | -0.12 |  | -7.8189 | -2.4024 | -24.4945 | -6.4641 | -3.9152 | -24.5262 | -2.6077 | -21.6 | 3.6 |  | -64.6812
MÁXIMO |  | 0 | 6.7887 | -7.1053 | 4.3899 | 9.2638 | 0 | 11.7366 | 0 | 11.1754 | 8.6147 | 10.0364 | 6.66 | -17.6 | 0 | 3.312 | -13.2 | 3.2498 | 5.2272 | 7.8442 | 7.7825 | 13.362 | 4.254 | 2.2367 | 2.754 | 0 | -0.2897 | -0.25 | -0.242 | 7.753 | -8.88 | -8.8 | -0.716 | 0.33 | -4.61 | -4.49 | -10 | -4.69 | -4.84 | 7.1932 | 4.1578 | 23.0399 | 21.5326 | 0 | 0 | -2.4453 | 19.4661 | 24.9061 | -6.43 | -3.8848 | 3.9578 | 23.7637 | 75.3237 | 15.3262 | -3.5 | -3.9 | 0 | -20.2935 | -0.4846 | 0 | 8.8875 | 1.0725 | 3.4124 | 2.5039 | -53.1022 | 17.365 | 17.2735 | 132.6981 | -164.3018 | 0 | 0 | 0 | 8.1733 | 6.81 | 4.15 | -14.16 | -0.47 | -12.5878 | -12.3199 | 38.224 | 37.1624 | -2.4054 | 0 | 0 | 9.0459 | 6.8527 | 2.88 | 6.412 | 32.6 | 22.2 | -0.3 | 28.0054 | 27.9103 | 26.7686 | 79.8595 | 80.4886 | -22.3426 | -14.1742 | -25.3076 | 3.8662 | 33.8 | 18.27 | 6.0986 | 6.4484 | -4.89 | 0 | 7.2357 | 7.4023 | 44.1806 | 0.016 | -2.267 | 27.7 | 28.2 | -3.5718 | 1.6889 | 11.045 | 9.2831 | 2.16 | 0.1 | 3.441 | -20.4262 | 0 | -8.1 | 20.75 | 18.82 | -21.5818 | -10.5636 | -35.2888 | -34.4091 | 9.8281 | -9.6752 | -20.9371 | -20.8243 | -13.9689 | -17.7671 | -6.109 | -146.5137 | -10.236 | 0 | -4.6973 | -4.0764 | 19.4668 | 0.5511 | -0.2247 | 25.104 | -19.4955 | -19.0417 | 15.127 | 7 | -5.32 | 2.9 | 2.837 | 15.8752 | -11.3389 | -0.0335 | 11.1141 | 17.3845 | -11.8259 | 0 | 4.3609 | 4.4231 | 5.812 | 5.0611 | 4.3533 | 12.5592 | 12.5592 | -9.545 | 24.3607 | 24.4474 | 2.7947 | 17.5005 | 24.6793 | -17.2 | -1.2044 | 0.35 | 2.41 | 4.81 | -17.1682 | 0 | 2.567 | 1.723 | 3.8076 | 9.66 | -6.0887 | 1.3407 | -2.76 | 28.6499 | 0 | 31.0667 | -2.264 | -2.4579 | 3.3905 | 0.0653 | 0 | -6.1932 | 5.1567 | 10.4303 | -19.408 | 9.7362 | 10.117 | 186.0055 | -2.4453 | -8.9023 | 11.3874 | 4.6965 | 7.1715 | 7.3656 | 4 | 19.8546 | 19.6662 | 0 | 0 | 38.9348 | 21.8512 | 53.8733 | 25.2637 | 25.4123 | 0 | 0 | -10.8555 | -11.5396 | 49.9798 | 45.674 | -14.6217 | -14.0009 | 3.8398 | 3.5373 | 20.48 | 20.45 | -29.2 | -29.7 | 1.4072 | 4.48 | 98.6693 | 23.5047 | 23.4716 | -17.8 | -33.3 | 3.9 | 3.3 | -17.8817 | -17.6543 | -98.3905 | 18.1068 | -233.4224 | -5.6304 | -8.3757 | 113.2449 | 106.8634 | 134.3036 | 145.0735 | 48.4664 | 33.6882 | 31.4073 | 0.7065 | 186.8575 | -223.2547 | 93.5772 | -36.8083 | 0.2356 | 0 | -4.64 | 0.517 | 0.512 | 6 | 3.2 | -1.8688 | -2.0493 | 12.1599 | -9.4621 | 12.2 | 3.663 | 3.537 | 2.7793 | 3.2268 | 4.9317 | 4.2967 | 3.6876 | 0 | 30.2 | 3.0906 | 0.97 | 0 | -3.8021 | -0.1737 | -21.9914 | -1.9412 | 0 | -21.3968 | 0 | -18.4 | 15.2 | 0 | -51.3356
MÍNIMO |  | 0 | 2.1535 | -12.206 | 2.1164 | 5.6583 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 0.767 | 2.1859 | -13.32 | -24.2 | -4.4 | 1.656 | -17.6 | 1.9371 | -12.8005 | 3.2987 | 3.2832 | 6.1478 | 0.7488 | -0.1329 | 2.3262 | 0 | -1.2857 | -1.429 | -1.398 | 2.705 | -28.86 | -17.6 | -2.631 | 0.243 | -17.23 | -17.23 | -10 | -17.24 | -17.31 | -3.1293 | 2.7486 | 5.5184 | 0 | -26.4156 | -15.2713 | -14.2822 | -0.737 | -0.7143 | -22.1033 | -20.0939 | -0.3945 | -0.0092 | 15.102 | 5.7469 | -7.9 | -8 | -27.0919 | -27.0556 | -2.5412 | 0 | -9.5872 | -2.4313 | 0 | -0.9303 | -126.9264 | -26.1544 | -26.2459 | 66.4843 | -212.6779 | 0 | 0 | 0 | -2.7743 | 5.39 | 0.76 | -19.62 | -5.35 | -26.5193 | -26.1174 | 15.4972 | 14.5604 | -8.2154 | 0 | -45.7415 | -10.0009 | -9.4531 | 2.88 | 6.412 | -12.6 | -10.2 | -1.31 | 14.6921 | 14.8118 | 13.9983 | 40.419 | 40.3317 | -32.4879 | -50.9734 | -35.3804 | 2.0057 | 21.43 | 12.97 | 2.6611 | 3.0304 | -7.7 | 0 | -8.6321 | -8.3019 | 20.0868 | 0.0148 | -3.7355 | 15.8 | 16.4 | -7.5476 | -3.9272 | -0.3154 | 1.6757 | -3.65 | -3 | -1.1005 | -44.2775 | 0 | -15.8 | 11.48 | 10.54 | -41.7273 | -20.6182 | -42.4471 | -41.9 | -27.3634 | -38.1685 | -45.7596 | -45.4668 | -29.6335 | -32.1248 | -10.805 | -218.4873 | -51.6506 | 0 | -8.3632 | -7.6476 | 0 | -16.2576 | -15.096 | -18.436 | -29.1797 | -29.2012 | 0.3214 | -13.75 | -9.94 | -8.2 | 1.1603 | -20.7574 | -16.0649 | -4.8244 | 3.8209 | 2.4555 | -31.5285 | 0 | 2.7425 | 2.8137 | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | -0.8373 | -31.4818 | 14.9926 | 15.1087 | -17.4289 | 0 | 18.2046 | -21.05 | -3.6178 | 0.2181 | 0.73 | -0.79 | -24.7237 | 0 | 1.871 | 0.219 | 3.8076 | 2.86 | -29.3036 | -20.4116 | -4.34 | 20.6442 | 0 | 19.6384 | -8.5027 | -9.1341 | 1.7813 | 0.0323 | 0 | -11.5857 | -2.8927 | 1.9341 | -26.1928 | 5.2035 | 5.4092 | 110.1551 | -9.0631 | -12.8474 | -5.8041 | 1.8949 | 4.4762 | 4.4704 | 1 | 5.7622 | 7.4552 | 0 | -8.5699 | 14.2241 | -11.0012 | 31.2418 | 3.7449 | 4.9204 | -10.4252 | 0 | -17.0512 | -16.6188 | 12.674 | 10.5171 | -20.2797 | -19.5491 | -7.5255 | -7.6516 | 9.88 | 9.95 | -36.8 | -37.3 | 0.8267 | -14.8 | 73.4067 | 11.9825 | 11.8078 | -20.8 | -43.4 | -2 | -2.5 | -18.409 | -18.2798 | -121.1265 | -24.1852 | -243.3324 | -18.0511 | -25.0517 | 64.798 | 52.4948 | 108.2282 | 104.9914 | -10.3276 | 19.1904 | 18.796 | -23.8722 | 117.7705 | -243.9765 | 37.4349 | -80.6273 | -2.2718 | 0 | -9.28 | -1.534 | -1.527 | 0.4 | -3.76 | -4.8958 | -9.4041 | 0.2365 | -17.3144 | 6.9 | -3.961 | -3.866 | 2.3072 | 2.6617 | 2.5127 | 2.2324 | 1.9649 | 0 | 17.2 | -0.5518 | -0.18 | 0 | -12.667 | -4.6713 | -27.6302 | -12.2187 | -6.9037 | -28.6326 | -4.3238 | -31.4 | 1.1 | 0 | -69.8309
PROMEDIO |  | 0 | 4.8434 | -9.9748 | 2.929 | 7.6634 | 0 | 7.8061 | 0 | 8.2438 | 3.7035 | 5.2078 | -2.5438 | -21.7556 | -1.2222 | 2.2977 | -15.62 | 2.5489 | -4.5349 | 4.6719 | 4.6028 | 8.2478 | 3.204 | 0.73893 | 2.552 | 0 | -0.80975 | -0.86738 | -0.85419 | 5.8608 | -18.4537 | -13.0927 | -1.5449 | 0.27226 | -11.195 | -11.2012 | -10 | -11.7435 | -11.7873 | 2.3883 | 3.4934 | 13.0486 | 11.5934 | -18.4486 | -9.7105 | -9.3555 | 5.1473 | 5.6455 | -14.7048 | -12.3661 | 1.7051 | 9.7441 | 45.6496 | 11.7408 | -6.2479 | -6.4437 | -23.4277 | -23.6454 | -1.442 | 0 | 1.8521 | -0.63333 | 1.1946 | 1.1562 | -94.0358 | -11.4565 | -11.494 | 97.1928 | -189.7179 | 0 | 0 | 0 | 3.3094 | 6.211 | 2.1271 | -16.3598 | -2.5429 | -18.2475 | -18.147 | 22.9591 | 22.0421 | -5.0483 | 0 | -34.4216 | 1.8466 | -0.77105 | 2.88 | 6.412 | 13.2646 | 5.1958 | -0.78625 | 22.4024 | 22.4243 | 21.3157 | 56.0326 | 56.2592 | -28.2104 | -26.9344 | -31.0207 | 2.8852 | 27.8881 | 16.5558 | 4.2204 | 4.5502 | -6.1271 | 0 | -0.92403 | -0.8425 | 30.434 | 0.01546 | -2.9137 | 21.5875 | 22.14 | -5.7444 | -0.84476 | 4.8546 | 5.9085 | -0.50271 | -1.3346 | 1.2038 | -30.464 | 0 | -10.3552 | 15.8708 | 14.6115 | -29.0121 | -14.6358 | -37.9141 | -37.2483 | -16.5728 | -24.4364 | -32.6214 | -32.7288 | -23.0312 | -25.7428 | -9.2461 | -179.5123 | -33.03 | 0 | -6.4618 | -5.6012 | 13.4474 | -8.2051 | -8.1794 | 0.90075 | -24.5015 | -24.2686 | 7.4586 | 0.15889 | -8.2508 | 0.14792 | 2.0399 | -1.8163 | -14.1785 | -2.9861 | 8.542 | 10.2354 | -25.7869 | 0 | 3.638 | 3.6957 | 3.2388 | 3.3067 | 1.5573 | 4.6539 | 4.6818 | -23.0497 | 18.7017 | 18.7142 | -10.5345 | 7.2805 | 21.4322 | -18.9625 | -2.3958 | 0.28392 | 1.6406 | 1.7012 | -21.4311 | 0 | 2.1849 | 0.80804 | 3.8076 | 6.479 | -14.3905 | -6.337 | -3.4005 | 24.1826 | 0 | 24.6736 | -5.0007 | -5.4272 | 2.351 | 0.053275 | 0 | -10.3443 | 0.53188 | 5.9043 | -22.4623 | 7.5259 | 7.4748 | 141.71 | -5.1761 | -11.1252 | 3.4107 | 3.0173 | 5.3491 | 5.4069 | 2.4087 | 12.3902 | 13.968 | 0 | -3.5389 | 26.7948 | 5.8761 | 41.9218 | 14.59 | 15.0567 | -6.8594 | 0 | -13.8023 | -14.6314 | 33.5927 | 30.8988 | -17.0854 | -16.5832 | -1.8963 | -1.8498 | 14.5048 | 14.4948 | -32.2708 | -32.3354 | 1.1035 | -6.9283 | 87.3192 | 18.7978 | 18.747 | -19.5375 | -39.4188 | 0.84583 | 0.35417 | -18.0726 | -17.937 | -105.5549 | -5.1815 | -238.8911 | -12.1628 | -17.8365 | 90.1365 | 77.107 | 121.8892 | 127.4931 | 21.4502 | 26.237 | 25.19 | -11.2218 | 155.5613 | -234.4033 | 66.4155 | -57.9014 | -1.1933 | 0 | -6.9183 | -0.55673 | -0.56442 | 3.5433 | -0.95333 | -3.4053 | -4.9872 | 7.245 | -14.1081 | 9.2083 | -0.31598 | -0.070042 | 2.5667 | 3.0208 | 3.4124 | 3.1139 | 2.941 | 0 | 25.3667 | 1.3639 | 0.33354 | 0 | -8.5925 | -2.4077 | -24.3874 | -7.6953 | -4.1099 | -24.1964 | -2.616 | -26.8438 | 10.0708 | 0 | -61.7551
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 3 de Agosto del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
03/08/2025 | 00:30 | 62.77 | 62.96 | 50.1007 | 49.9657 | 487.0627 | 712.8591 | 213.0539 | 211.5143 | 473.3888 | 390.967 | 1288.924
03/08/2025 | 01:00 | 63.05 | 62.69 | 55.9949 | 53.6756 | 508.0371 | 743.4476 | 227.6112 | 229.3664 | 513.765 | 417.7404 | 1388.483
03/08/2025 | 01:30 | 62.91 | 63.11 | 57.6024 | 56.6322 | 523.1824 | 763.437 | 225.8336 | 225.1084 | 518.9633 | 418.9704 | 1388.8757
03/08/2025 | 02:00 | 54.71 | 54.89 | 51.3064 | 50.8638 | 501.9256 | 713.6958 | 222.4619 | 222.0486 | 514.4935 | 419.5311 | 1378.5351
03/08/2025 | 02:30 | 49.09 | 49.17 | 50.2347 | 50.4676 | 503.9742 | 702.9365 | 221.4494 | 220.9256 | 509.8033 | 414.4262 | 1366.6045
03/08/2025 | 03:00 | 48.85 | 49.59 | 49.8328 | 49.2131 | 493.0193 | 690.5052 | 221.0981 | 220.5041 | 510.0404 | 412.0037 | 1363.6463
03/08/2025 | 03:30 | 52.15 | 51.83 | 0 | 65.9113 | 508.7048 | 678.5961 | 223.5035 | 221.6749 | 503.4068 | 412.2792 | 1360.8644
03/08/2025 | 04:00 | 57.09 | 57.23 | 0 | 72.3038 | 529.6967 | 716.3205 | 230.2342 | 228.5893 | 492.1686 | 410.5753 | 1361.5674
03/08/2025 | 04:30 | 52.49 | 52.62 | 0 | 66.266 | 505.914 | 677.29 | 230.1361 | 229.6669 | 495.4928 | 405.7197 | 1361.0155
03/08/2025 | 05:00 | 57.88 | 58 | 0 | 76.4296 | 521.0409 | 713.3505 | 235.8296 | 233.0402 | 503.2792 | 408.4594 | 1380.6084
03/08/2025 | 05:30 | 58.82 | 59.06 | 0 | 73.2849 | 529.3987 | 720.5636 | 232.6048 | 232.8561 | 497.7558 | 405.9555 | 1369.1722
03/08/2025 | 06:00 | 59.84 | 59.99 | 0 | 70.6598 | 537.2998 | 727.7896 | 232.3873 | 230.8601 | 500.5327 | 411.0808 | 1374.8609
03/08/2025 | 06:30 | 53.96 | 54.19 | 36.7048 | 36.9552 | 499.9927 | 681.8027 | 205.756 | 203.3838 | 454.252 | 374.1754 | 1237.5672
03/08/2025 | 07:00 | 56.08 | 56.26 | 40.5896 | 41.2126 | 517.9949 | 712.1371 | 196.242 | 195.347 | 415.0663 | 339.2729 | 1145.9282
03/08/2025 | 07:30 | 54.69 | 54.58 | 38.9821 | 39.0112 | 508.4094 | 695.6727 | 179.3287 | 177.7564 | 332.788 | 258.8886 | 948.7617
03/08/2025 | 08:00 | 54.73 | 54.36 | 35.3652 | 36.471 | 495.9332 | 676.8594 | 163.0444 | 162.1846 | 258.5337 | 204.054 | 787.8167
03/08/2025 | 08:30 | 54.63 | 54.51 | 44.3405 | 44.3386 | 481.8625 | 679.6816 | 179.2465 | 179.7824 | 260.193 | 209.8167 | 829.0386
03/08/2025 | 09:00 | 59.37 | 59.56 | 39.1161 | 39.004 | 493.7955 | 690.8456 | 169.5518 | 168.7774 | 235.7962 | 187.1465 | 761.2719
03/08/2025 | 09:30 | 61.18 | 61.38 | 41.9292 | 41.4283 | 492.4136 | 698.3311 | 169.9813 | 171.3859 | 234.0062 | 184.0237 | 759.3971
03/08/2025 | 10:00 | 62.85 | 62.82 | 45.0103 | 45.2577 | 489.8412 | 705.7792 | 170.3063 | 169.7718 | 233.5069 | 181.7575 | 755.3425
03/08/2025 | 10:30 | 64.09 | 63.85 | 40.8575 | 40.26 | 488.8016 | 697.8591 | 175.0119 | 173.6307 | 231.0444 | 182.2885 | 761.9755
03/08/2025 | 11:00 | 67.7 | 67.72 | 42.599 | 43.0782 | 512.5027 | 733.5999 | 150.1364 | 150.9541 | 206.6499 | 166.2119 | 673.9523
03/08/2025 | 11:30 | 57.68 | 57.85 | 39.9198 | 39.75 | 504.1851 | 699.3849 | 152.5383 | 153.9598 | 206.9316 | 167.965 | 681.3947
03/08/2025 | 12:00 | 57.54 | 57.38 | 40.4557 | 39.799 | 498.2117 | 693.3864 | 157.1078 | 155.665 | 204.75 | 165.6579 | 683.1807
03/08/2025 | 12:30 | 57.31 | 57.87 | 40.1877 | 39.3437 | 500.5196 | 695.231 | 162.7027 | 162.4021 | 222.1835 | 175.689 | 722.9773
03/08/2025 | 13:00 | 60.1 | 59.81 | 40.3217 | 40.096 | 508.6523 | 708.98 | 162.2477 | 162.4009 | 217.7699 | 171.1751 | 713.5936
03/08/2025 | 13:30 | 57.72 | 57.39 | 39.518 | 39.0099 | 499.9619 | 693.5998 | 162.3552 | 159.1674 | 214.6694 | 167.7832 | 703.9752
03/08/2025 | 14:00 | 51.8 | 51.77 | 42.3311 | 42.2489 | 505.3496 | 693.4996 | 156.3027 | 155.299 | 214.4693 | 166.2054 | 692.2764
03/08/2025 | 14:30 | 52.02 | 52.58 | 43.8046 | 43.3685 | 506.4608 | 698.2339 | 154.9969 | 154.731 | 219.9137 | 170.3738 | 700.0154
03/08/2025 | 15:00 | 51.49 | 51.64 | 40.9915 | 40.5801 | 501.0298 | 685.7314 | 155.946 | 157.0112 | 226.7066 | 183.5582 | 723.222
03/08/2025 | 15:30 | 50.33 | 50.5 | 40.4557 | 39.9354 | 498.7128 | 679.9339 | 157.6455 | 158.8213 | 234.0655 | 186.2919 | 736.8242
03/08/2025 | 16:00 | 47.82 | 47.96 | 42.3311 | 41.9781 | 505.7217 | 685.8109 | 160.481 | 160.6835 | 250.4674 | 201.0594 | 772.6913
03/08/2025 | 16:30 | 50.86 | 50.97 | 46.8857 | 46.4813 | 518.3989 | 713.5959 | 185.2748 | 186.1282 | 334.6307 | 268.1841 | 974.2178
03/08/2025 | 17:00 | 49.13 | 48.83 | 46.8857 | 46.6164 | 490.5137 | 681.9758 | 211.0724 | 212.3171 | 427.3306 | 350.0896 | 1200.8097
03/08/2025 | 17:30 | 45.62 | 45.77 | 44.4744 | 43.8189 | 486.2606 | 665.9439 | 229.951 | 230.0136 | 489.222 | 401.6889 | 1350.8755
03/08/2025 | 18:00 | 46.31 | 46.46 | 44.2065 | 43.4504 | 497.49 | 677.9169 | 244.1618 | 242.6698 | 513.5015 | 423.5406 | 1423.8737
03/08/2025 | 18:30 | 66.62 | 67.12 | 57.2006 | 55.778 | 567.8526 | 814.5712 | 234.9716 | 234.0418 | 497.7054 | 405.6355 | 1372.3543
03/08/2025 | 19:00 | 73.36 | 73.6 | 65.64 | 65.1685 | 602.8144 | 880.5829 | 226.4431 | 225.6945 | 472.187 | 388.438 | 1312.7626
03/08/2025 | 19:30 | 74.38 | 74.29 | 64.7023 | 63.6155 | 611.2766 | 888.2644 | 221.6663 | 221.2848 | 459.46 | 378.255 | 1280.6661
03/08/2025 | 20:00 | 75.51 | 75.78 | 63.4967 | 62.7507 | 610.8625 | 888.3999 | 223.6537 | 223.1768 | 460.7294 | 382.2195 | 1289.7794
03/08/2025 | 20:30 | 74.67 | 74.9 | 64.4344 | 62.9973 | 609.2704 | 886.2721 | 227.3277 | 225.1478 | 468.5608 | 385.188 | 1306.2243
03/08/2025 | 21:00 | 79.88 | 79.49 | 65.2381 | 65.3269 | 610.4788 | 900.4138 | 231.0948 | 227.4111 | 461.0885 | 382.232 | 1301.8264
03/08/2025 | 21:30 | 72.97 | 73.12 | 59.21 | 60.7544 | 604.2017 | 870.2561 | 220.5153 | 219.3323 | 446.4817 | 373.8615 | 1260.1908
03/08/2025 | 22:00 | 71.36 | 71.87 | 59.21 | 59.3119 | 584.2664 | 846.0183 | 221.1688 | 222.1634 | 445.0928 | 372.8073 | 1261.2323
03/08/2025 | 22:30 | 62.36 | 61.97 | 51.9762 | 51.2161 | 538.9557 | 766.478 | 214.3224 | 213.9669 | 437.7508 | 363.8172 | 1229.8573
03/08/2025 | 23:00 | 48.74 | 48.85 | 47.5555 | 44.3014 | 520.1458 | 709.5927 | 219.9772 | 217.8713 | 447.6596 | 373.0266 | 1258.5347
03/08/2025 | 23:30 | 49.43 | 48.93 | 45.1442 | 44.493 | 513.6586 | 701.6558 | 212.2041 | 210.1063 | 438.4989 | 366.5297 | 1227.339
04/08/2025 | 00:00 | 47.78 | 47.76 | 41.7953 | 41.6605 | 495.7945 | 674.7903 | 210.0471 | 208.7725 | 438.7754 | 369.2912 | 1226.8862
MÁXIMO |  | -45.62 | -45.77 | 0 | -36.471 | -481.8625 |  | 244.1618 | 242.6698 | 518.9633 | 423.5406
MÍNIMO |  | -79.88 | -79.49 | -65.64 | -76.4296 | -611.2766 |  | 150.1364 | 150.9541 | 204.75 | 165.6579
PROMEDIO |  | -58.3692 | -58.434 | -41.6446 | -50.1363 | -521.2885 |  | 199.8122 | 199.1535 | 382.1985 | 311.5814
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 3 de Agosto del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
03/08/2025 | 00:30 | 515.8085 | 518.6631 |  | 517.5826 | 518.4301 | 513.694 |  | 502.141 | 499.0091 | 481.7572 | 507.1062 | 492.0921 | 226.0057 | 228.6038 | 232.1059 | 224.5333 | 221.6611 | 221.1259 | 223.9 |  | 224.9 |  | 140.0697 | 139.0631 | 137.3967 | 135.4746 |  | 141.5318 | 126.2441 | 142.1469
03/08/2025 | 01:00 | 511.0874 | 512.6761 |  | 516.5786 | 517.9998 | 512.8951 |  | 500.741 | 498.5699 | 480.7076 | 505.3896 | 490.7951 | 225.271 | 227.0115 | 229.5914 | 224.0792 | 221.2477 | 220.9244 | 223 |  | 224.5 | 143.2245 | 139.5294 | 138.9645 | 137.4869 | 135.3228 |  | 141.0194 | 126.0537 | 143.3314
03/08/2025 | 01:30 | 512.2939 | 513.0438 | 506.9663 | 516.017 | 517.6271 | 513.1987 |  | 501.1765 | 498.722 | 480.926 | 506.2834 | 490.792 | 225.7571 | 226.4969 | 229.116 | 224.5153 | 221.8457 | 220.5501 | 223.7 |  | 224.6 | 144.1118 | 139.6933 | 139.364 | 137.7164 | 135.5022 |  | 141.3415 | 126.1513 | 143.7399
03/08/2025 | 02:00 | 513.8676 | 517.1401 | 514.1614 | 517.5286 | 518.392 | 513.5152 |  | 500.9836 | 498.9451 | 481.2996 | 506.2831 | 491.6764 | 226.3051 | 227.3516 | 230.0584 | 225.0518 | 222.3108 | 220.8562 | 223.6 |  | 225.2 |  | 140.4399 | 139.2654 | 137.7298 | 135.4746 |  | 141.7806 | 126.8545 | 143.7399
03/08/2025 | 02:30 | 515.284 | 516.0372 | 514.9492 | 518.5706 | 519.7704 | 514.5844 |  | 501.9042 | 498.6089 | 481.6999 | 506.2969 | 492.3711 | 226.5587 | 227.9398 | 230.6908 | 225.3183 | 222.7169 | 220.5638 | 224.3 |  | 225.6 |  | 140.9748 | 139.3121 | 138.0861 | 135.5298 |  | 142.1612 | 127.792 | 143.7399
03/08/2025 | 03:00 | 517.0675 | 519.5034 | 513.8988 | 520.9591 | 521.5455 | 517.0876 |  | 501.5791 | 498.8036 | 482.3426 | 506.0031 | 491.6238 | 227.5044 | 227.7969 | 230.889 | 225.3044 | 222.6578 | 220.8051 | 224.2 |  | 225.2 |  | 140.0997 | 139.2654 | 137.8752 | 135.6126 |  | 141.5025 | 127.5576 | 143.7399
03/08/2025 | 03:30 | 519.6379 | 522.9695 | 518.468 | 521.0025 | 521.9598 | 516.8967 |  | 501.9585 | 500.1372 | 481.9907 | 506.6601 | 492.0998 | 226.2274 | 226.4397 | 230.5908 | 225.3173 | 222.9457 | 220.9373 | 224.3 |  | 225.7 |  | 140.9501 | 139.364 | 138.0538 | 135.792 |  | 141.9123 | 127.04 | 144.0054
03/08/2025 | 04:00 | 516.9626 | 520.0286 | 512.3233 | 520.7032 | 521.4215 | 516.4084 |  | 501.4121 | 498.9176 | 482.1169 | 506.829 | 492.4262 | 227.5238 | 224.7868 | 229.3659 | 225.2361 | 222.8941 | 220.9307 | 223.6 |  | 225.5 |  | 140.5361 | 139.3121 | 138.0158 | 135.5436 |  | 141.7952 | 126.7129 | 144.1279
03/08/2025 | 04:30 | 519.9002 | 523.1271 | 514.7391 | 519.383 | 520.4716 | 514.9671 |  | 500.4184 | 498.434 | 482.1964 | 506.2373 | 492.1198 | 227.1292 | 226.4015 | 230.4754 | 224.753 | 222.7464 | 220.902 | 224.3 |  | 225.1 |  | 140.0355 | 139.3121 | 138.3151 | 135.5712 |  | 141.4878 | 126.4785 | 144.1075
03/08/2025 | 05:00 | 518.3265 | 518.7682 | 515.9996 | 518.8761 | 519.4579 | 513.8658 |  | 500.5288 | 498.8022 | 480.9884 | 505.7074 | 491.4108 | 227.1534 | 225.2652 | 229.9262 | 224.7313 | 222.4142 | 220.8284 | 223.6 |  | 224.8 | 144.1118 | 140.25 | 139.2654 | 137.9962 | 135.3366 |  | 141.5025 | 127.0889 | 144.0462
03/08/2025 | 05:30 | 515.861 | 517.6128 | 513.6888 | 518.0526 | 519.743 | 514.4855 |  | 499.7037 | 498.1096 | 481.1108 | 506.767 | 491.3517 | 224.2542 | 225.8385 | 228.7868 | 224.6179 | 222.6431 | 220.8656 | 223.6 |  | 224.8 |  | 139.9646 | 139.4626 | 137.9223 | 135.1572 |  | 141.3854 | 127.04 | 143.7195
03/08/2025 | 06:00 | 513.1857 | 515.407 | 512.6384 | 520.8618 | 522.1339 | 515.0222 |  | 501.8012 | 499.1618 | 480.9527 | 505.6918 | 491.2307 | 225.7755 | 223.564 | 227.7055 | 223.0999 | 222.4068 | 221.1104 | 224.2 |  | 225 |  | 140.2015 | 139.5145 | 138.3045 | 135.3366 |  | 141.4732 | 126.9912 | 143.8012
03/08/2025 | 06:30 | 513.8676 | 518.243 | 517.155 | 524.1537 | 524.6708 | 517.8704 |  | 503.8226 | 501.1677 | 484.3856 | 507.3388 | 493.7162 | 225.7042 | 223.4883 | 230.4408 | 223.3032 | 222.835 | 221.2427 | 224.9 |  | 226 | 143.2769 | 140.676 | 140.0125 | 138.9061 | 136.4958 |  | 142.1904 | 127.04 | 143.7195
03/08/2025 | 07:00 | 512.5562 | 516.5624 | 517.6277 | 524.8325 | 526.2822 | 519.1105 | 518.5372 | 504.1144 | 502.418 | 486.2962 | 510.643 | 495.5594 | 225.6308 | 222.7553 | 230.2912 | 224.0547 | 223.2411 | 221.8856 | 226.2 |  | 227.1 | 144.081 | 140.0455 | 140.2097 | 138.8284 | 136.4958 |  | 141.2829 | 126.9472 | 144.5364
03/08/2025 | 07:30 | 514.1824 | 518.7682 | 517.5751 | 526.046 | 526.4724 | 520.6945 | 518.1655 | 505.5894 | 505.2195 | 488.5883 | 511.6978 | 497.7353 | 227.2934 | 223.1219 | 231.0931 | 223.9058 | 223.3592 | 222.1756 | 226.2 |  | 227.2 | 144.1149 | 140.2274 | 140.4587 | 138.5905 | 136.689 |  | 141.4732 | 126.8545 | 144.5364
03/08/2025 | 08:00 | 515.8085 | 520.0286 | 518.5205 | 525.368 | 526.6754 | 520.8698 | 518.9835 | 506.6442 | 505.6503 | 489.1189 | 512.6394 | 498.3608 | 226.901 | 0 | 230.7139 | 223.7657 | 223.1746 | 222.3292 | 226.2 |  | 227.4 | 144.9294 | 140.8974 | 140.3082 | 139.148 | 136.482 |  | 141.6196 | 126.664 | 144.5364
03/08/2025 | 08:30 | 518.0642 | 520.5538 |  | 523.7394 | 524.5635 | 518.2084 | 518.7783 | 505.4116 | 505.3312 | 488.019 | 511.1925 | 497.3953 | 226.0163 |  | 229.7272 | 222.621 | 221.7866 | 222.0036 | 226.2 |  | 226.9 | 144.126 | 140.3414 | 140.0592 | 139.0654 | 136.7856 |  | 141.0341 | 125.6826 | 144.1279
03/08/2025 | 09:00 | 519.6379 | 520.1862 |  | 523.9087 | 524.7057 | 518.201 | 518.956 | 507.0108 | 505.972 | 489.0996 | 511.8643 | 498.1364 | 226.3454 |  | 230.5881 | 222.7352 | 222.3108 | 222.5144 | 226.2 |  | 227 | 143.3015 | 139.9276 | 139.8621 | 138.9387 | 136.6476 |  | 141.3122 | 126.288 | 143.7399
03/08/2025 | 09:30 | 515.861 | 517.7178 |  | 522.0621 | 522.7414 | 516.6689 | 518.8971 | 505.4095 | 506.1348 | 488.3346 | 513.0367 | 499.0103 | 225.9547 |  | 229.1758 | 221.9645 | 221.1148 | 222.2384 | 226.2 |  | 226.9 | 143.9016 | 140.0981 | 139.9606 | 139.7443 | 136.3716 |  | 141.5171 | 125.7265 | 144.1279
03/08/2025 | 10:00 | 517.3822 | 518.8207 |  | 521.3455 | 522.5585 | 516.8692 | 518.5952 | 505.6888 | 505.9026 | 488.8178 | 513.7872 | 497.9305 | 225.676 |  | 229.0166 | 221.2578 | 220.3691 | 222.4583 | 226.2 |  | 226.9 | 144.7016 | 140.0002 | 139.8621 | 139.7972 | 136.3716 |  | 141.5025 | 125.4482 | 144.1483
03/08/2025 | 10:30 | 514.2348 | 516.9301 | 515.1068 | 520.9559 | 521.8527 | 516.4984 | 518.3376 | 505.5768 | 505.3238 | 488.1015 | 511.651 | 497.9492 | 224.2908 |  | 227.7244 | 221.3438 | 220.6202 | 222.5314 | 226.2 |  | 226.8 | 143.8756 | 139.8531 | 139.7635 | 139.7763 | 136.2336 |  | 141.2243 | 125.0722 | 144.1688
03/08/2025 | 11:00 | 516.6478 | 513.6214 | 509.3297 | 519.3699 | 520.7407 | 515.188 | 518.9966 | 505.7956 | 506.5015 | 489.1802 | 512.4481 | 498.15 | 223.8851 |  | 228.7998 | 220.849 | 220.251 | 222.1916 | 226.2 |  | 226.8 | 143.8866 | 139.8499 | 139.613 | 138.8131 | 135.5298 |  | 141.6049 | 124.6034 | 144.1279
03/08/2025 | 11:30 | 517.0675 | 516.72 | 512.2708 | 519.4399 | 520.413 | 515.5292 | 518.9037 | 505.1209 | 506.0469 | 488.51 | 511.3581 | 497.9537 | 223.9297 |  | 229.0025 | 220.7703 | 220.0738 | 222.2258 | 226.2 |  | 226.7 |  | 139.9988 | 139.5612 | 138.9999 | 135.3918 |  | 141.7074 | 125.165 | 144.1279
03/08/2025 | 12:00 | 516.7527 | 516.4574 |  | 519.7286 | 520.23 | 515.7343 | 518.7679 | 505.353 | 506.1977 | 488.6387 | 512.0179 | 497.7702 | 224.1031 |  | 229.0761 | 220.3391 | 220.0738 | 222.1329 | 226.2 |  | 226.7 |  | 140.1136 | 139.5145 | 139.3132 | 135.5988 |  | 141.4439 | 125.7265 | 144.1279
03/08/2025 | 12:30 | 516.4905 | 516.5099 |  | 519.2731 | 520.206 | 514.3037 | 518.551 | 505.2482 | 505.7048 | 488.0679 | 512.6522 | 498.0564 | 223.5645 |  | 228.8817 | 220.2576 | 219.5275 | 221.829 | 226.2 |  | 226.3 | 143.595 | 140.1984 | 139.5145 | 137.8904 | 135.1434 |  | 141.239 | 125.5849 | 143.3723
03/08/2025 | 13:00 | 515.2315 | 515.407 |  | 518.7628 | 520.0703 | 515.2318 | 518.8744 | 505.2004 | 506.7258 | 488.8018 | 512.8868 | 497.5776 | 224.1915 |  | 228.6751 | 220.3943 | 219.904 | 222.2248 | 226.2 |  | 226.6 |  | 140.7289 | 139.5145 | 138.2704 | 135.3642 |  | 141.6196 | 125.7753 | 143.7399
03/08/2025 | 13:30 | 516.7003 | 516.3524 | 512.6909 | 517.7934 | 518.8481 | 514.4366 | 518.9953 | 504.1863 | 506.6694 | 488.5005 | 511.587 | 497.712 | 224.4144 |  | 229.6908 | 220.0129 | 219.2027 | 221.62 | 226.2 |  | 226.7 |  | 140.7514 | 139.5145 | 137.8695 | 135.1296 |  | 141.7367 | 125.0722 | 143.7399
03/08/2025 | 14:00 | 521.1592 | 521.2365 | 517.6802 | 519.0508 | 519.445 | 514.6515 | 518.8875 | 504.6835 | 505.876 | 488.4162 | 513.0239 | 498.1179 | 224.3947 |  | 228.8423 | 220.278 | 219.4315 | 221.7307 | 225.5 |  | 226.6 |  | 140.3637 | 139.5612 | 138.1446 | 135.3228 |  | 141.2097 | 124.789 | 143.7399
03/08/2025 | 14:30 | 520.7919 | 521.6566 |  | 518.8638 | 519.7202 | 514.8463 | 518.9855 | 505.1705 | 505.9335 | 487.8811 | 512.0244 | 497.9562 | 225.6928 |  | 229.1929 | 220.2885 | 219.6235 | 222.0198 | 225.5 |  | 226.4 |  | 140.0887 | 139.5145 | 137.8988 | 135.1848 |  | 140.9755 | 124.6474 | 143.7399
03/08/2025 | 15:00 | 523.4148 | 523.3372 |  | 519.6072 | 520.5898 | 514.7457 | 518.7993 | 504.9531 | 505.5157 | 487.8222 | 511.9332 | 497.7642 | 226.9551 |  | 230.2476 | 220.7786 | 220.1329 | 221.8583 | 225.5 |  | 226.4 |  | 139.4785 | 139.613 | 137.655 | 135.171 |  | 140.9023 | 124.9794 | 143.3519
03/08/2025 | 15:30 | 519.533 | 521.6566 |  | 520.6158 | 521.693 | 516.6039 | 518.9634 | 504.8991 | 506.0914 | 488.141 | 511.6237 | 497.7637 | 225.5977 | 225.8104 | 229.1133 | 221.0122 | 220.502 | 221.8632 | 225.5 |  | 226.5 |  | 139.4191 | 139.8102 | 138.0574 | 135.516 |  | 141.1219 | 125.165 | 143.3519
03/08/2025 | 16:00 | 521.946 | 523.8098 | 520.5162 | 520.8309 | 521.7711 | 516.5532 | 518.9591 | 505.5385 | 505.6575 | 487.7586 | 511.0364 | 498.0794 | 225.939 | 226.7186 | 229.3211 | 221.4902 | 220.7014 | 222.011 | 225.5 |  | 226.6 |  | 139.4548 | 139.7116 | 137.8475 | 135.2124 |  | 141.0048 | 125.3066 | 143.3519
03/08/2025 | 16:30 | 519.5854 | 517.9279 | 518.4155 | 519.0421 | 520.6402 | 514.5346 | 518.7364 | 504.1437 | 503.8278 | 485.9384 | 510.0315 | 496.1603 | 226.0508 | 225.1669 | 229.1779 | 220.9671 | 220.5759 | 221.3931 | 225.5 |  | 226.3 |  | 139.3479 | 139.5612 | 137.6826 | 134.9916 |  | 140.7852 | 125.6826 | 143.3314
03/08/2025 | 17:00 | 521.4739 | 523.6523 | 519.886 | 519.9444 | 521.068 | 515.0477 | 518.6771 | 502.2474 | 501.958 | 483.8863 | 507.7297 | 493.5491 | 225.6854 | 226.8049 | 229.7794 | 222.0537 | 220.3691 | 220.9303 | 224.9 |  | 226.1 |  | 139.4183 | 139.3121 | 137.3573 | 134.4948 |  | 140.6681 | 126.1513 | 143.0455
03/08/2025 | 17:30 | 524.6738 | 524.9127 |  | 521.2083 | 521.9124 |  | 513.4622 | 501.1331 | 499.7075 | 481.3672 | 506.1655 | 492.2889 | 226.4933 | 226.8922 | 230.136 | 221.8894 | 220.6202 | 220.5758 | 224.3 |  | 225.2 |  | 140.5346 | 138.9645 | 137.7983 | 134.5638 |  | 141.927 | 126.1025 | 142.9434
03/08/2025 | 18:00 | 526.1425 | 526.4357 |  | 519.322 | 520.3068 | 514.126 |  | 499.8318 | 498.7697 | 479.8677 | 504.8467 | 490.5553 | 227.6437 | 228.0356 | 231.2286 | 221.2901 | 219.2691 | 220.39 | 223.6 |  | 224.1 | 141.9558 | 140.0859 | 138.6169 | 137.142 | 134.2326 |  | 141.2097 | 126.288 | 141.7589
03/08/2025 | 18:30 | 518.2215 | 517.8229 | 512.6909 | 515.011 | 516.2079 | 511.4055 |  | 499.4196 | 498.6286 | 480.5632 | 506.6955 | 491.4974 | 225.3342 | 224.8301 | 227.7739 | 219.7388 | 217.9919 | 220.6269 | 223.6 |  | 224.3 |  | 140.1387 | 138.6169 | 137.3972 | 134.0394 |  | 141.3707 | 125.165 | 141.7385
03/08/2025 | 19:00 | 515.5463 | 514.8819 | 507.439 | 513.6852 | 515.0959 | 510.2701 |  | 501.1774 | 500.1504 | 481.9935 | 506.9922 | 492.1743 | 224.7433 | 223.7732 | 227.3584 | 219.2615 | 217.8664 | 220.764 | 224.3 |  | 225.4 | 141.1241 | 141.2432 | 138.7674 | 137.6621 | 134.4396 |  | 142.2343 | 125.2577 | 141.3709
03/08/2025 | 19:30 | 514.3922 | 512.4661 | 507.9117 | 513.9888 | 514.7411 | 509.8549 |  | 501.3011 | 501.0536 | 482.8105 | 507.6183 | 493.5333 | 223.9104 | 223.1941 | 226.7377 | 219.4374 | 217.8147 | 221.132 | 224.9 |  | 225.6 |  | 141.9795 | 138.7155 | 137.3797 | 134.3982 |  | 142.5856 | 125.2138 | 141.3504
03/08/2025 | 20:00 | 514.9692 | 513.8315 |  | 513.9698 | 515.3817 | 511.0135 |  | 500.8229 | 500.936 | 483.6284 | 507.4588 | 493.1575 | 224.4155 | 223.1534 | 226.8755 | 219.6453 | 218.0657 | 220.8199 | 224.9 |  | 225.7 |  | 141.787 | 138.866 | 137.2019 | 134.3016 |  | 142.5564 | 124.6034 | 140.9828
03/08/2025 | 20:30 | 517.5396 | 515.7222 | 509.9074 | 515.1456 | 516.4942 | 511.5603 |  | 500.3949 | 500.1924 | 482.0205 | 506.6259 | 492.0068 | 225.8474 | 224.1549 | 227.1811 | 219.8009 | 218.0952 | 220.6431 | 224.3 |  | 225 |  | 140.8715 | 138.866 | 137.2395 | 134.5224 |  | 142.0441 | 124.369 | 141.3504
03/08/2025 | 21:00 | 512.5038 | 511.9409 | 505.5483 | 514.6032 | 516.1323 | 511.6505 |  | 500.8668 | 500.2033 | 482.1326 | 506.7849 | 492.0953 | 223.1209 | 223.3227 | 226.9751 | 219.9759 | 218.3093 | 220.7731 | 224.3 |  | 225.2 |  | 140.4965 | 138.9645 | 137.3955 | 134.8674 |  | 141.927 | 123.9003 | 141.3504
03/08/2025 | 21:30 | 515.7561 | 513.6214 | 511.483 | 516.296 | 518.3277 | 511.8376 |  | 500.3398 | 499.8922 | 482.4109 | 507.0746 | 491.9874 | 224.4613 | 224.7764 | 227.9823 | 220.6863 | 219.0033 | 220.1918 | 224.3 |  | 225.1 |  | 140.4014 | 139.0164 | 137.3478 | 134.4258 |  | 141.6342 | 124.3202 | 141.3504
03/08/2025 | 22:00 | 519.2707 | 519.2933 | 512.8484 | 516.8755 | 518.2772 | 513.7825 |  | 501.1191 | 500.0583 | 482.7097 | 506.4959 | 491.6708 | 227.3642 | 224.6903 | 230.4952 | 220.3291 | 218.9959 | 220.4452 | 223.7 |  | 225 | 141.9664 | 140.2277 | 139.3121 | 137.4973 | 134.6052 |  | 141.5171 | 124.745 | 141.3709
03/08/2025 | 22:30 | 521.3165 | 522.2343 | 520.5162 | 519.2551 | 520.9797 | 515.2665 |  | 502.5737 | 500.9189 | 483.2425 | 506.4621 | 492.6722 | 222.8911 | 226.367 | 229.4941 | 221.9337 | 220.3765 | 221.2774 | 224.3 |  | 225.4 |  | 140.2236 | 139.364 | 137.3939 | 134.9778 |  | 141.8684 | 125.2138 | 141.7385
03/08/2025 | 23:00 | 520.5297 | 525.2803 | 518.4155 | 522.2177 | 523.1984 | 516.8785 |  | 501.0493 | 501.3091 | 482.3901 | 506.6895 | 492.5573 | 223.3216 | 228.0207 | 230.9451 | 222.5634 | 220.8786 | 221.1417 | 224.3 |  | 225.6 |  | 140.4963 | 139.7116 | 137.4228 | 135.4194 |  | 141.9416 | 126.7129 | 142.1469
03/08/2025 | 23:30 | 522.9426 | 525.858 | 522.8271 | 521.6293 | 522.4934 | 516.6632 |  | 501.1456 | 500.6736 | 482.2253 | 507.1961 | 492.6456 | 223.2217 | 227.6606 | 230.7969 | 222.5668 | 221.2551 | 220.7139 | 224.3 |  | 225.4 |  | 139.9114 | 139.8102 | 137.1826 | 135.0744 |  | 141.6049 | 126.1513 | 141.8202
04/08/2025 | 00:00 | 519.1133 | 523.3372 | 515.9996 | 524.2415 | 525.0368 | 518.3845 |  | 503.6428 | 501.205 | 484.5142 | 508.52 | 493.4682 | 220.5398 | 225.8629 | 228.1435 | 223.9151 | 222.1632 | 221.6051 | 224.9 |  | 225.9 |  | 140.7509 | 140.0125 | 137.7396 | 135.585 |  | 142.2197 | 127.0889 | 142.3307
MÁXIMO |  | 526.1425 | 526.4357 | 522.8271 | 526.046 | 526.6754 | 520.8698 | 518.9966 | 507.0108 | 506.7258 | 489.1802 | 513.7872 | 499.0103 | 227.6437 | 228.6038 | 232.1059 | 225.3183 | 223.3592 | 222.5314 | 226.2 | 0 | 227.4 | 144.9294 | 141.9795 | 140.4587 | 139.7972 | 136.7856 | 0 | 142.5856 | 127.792 | 144.5364
MÍNIMO |  | 511.0874 | 511.9409 | 505.5483 | 513.6852 | 514.7411 | 509.8549 | 513.4622 | 499.4196 | 498.1096 | 479.8677 | 504.8467 | 490.5553 | 220.5398 | 0 | 226.7377 | 219.2615 | 217.8147 | 220.1918 | 223 | 0 | 224.1 | 141.1241 | 139.3479 | 138.6169 | 137.142 | 134.0394 | 0 | 140.6681 | 123.9003 | 140.9828
PROMEDIO |  | 517.5123 | 518.7244 | 514.5513 | 519.5479 | 520.6145 | 515.1428 | 518.5368 | 502.937 | 502.203 | 484.6306 | 508.8559 | 494.473 | 225.354 | 219.0028 | 229.3749 | 222.1674 | 220.7995 | 221.3523 | 224.9146 | 0 | 225.8479 | 143.5461 | 140.2744 | 139.4559 | 138.0686 | 135.3694 | 0 | 141.5564 | 125.8648 | 143.18
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 3 de Agosto del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 03/08/2025 00:33:00 | 03/08/2025 03:23:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Chiclayo Oeste y La Niña.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 03/08/2025 00:59:00 | 03/08/2025 06:13:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Ramada.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 03/08/2025 02:17:00 | 03/08/2025 05:29:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pampa Honda.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2215 | 03/08/2025 03:02:00 | 03/08/2025 06:18:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paramonga Nueva.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 03/08/2025 06:15:00 | 03/08/2025 08:38:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 03/08/2025 06:15:00 | 03/08/2025 08:40:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 03/08/2025 23:53:00 | 04/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Chiclayo Oeste y La Niña.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 03/08/2025 23:54:00 | 04/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 03/08/2025 23:55:00 | 04/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 03/08/2025 23:56:00 | 04/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.

## AISLADOS_TEMP
domingo, 3 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 3 de Agosto del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:26:09 | 59.824 | 04:18:31 | 60.289
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:26:09 | 59.824 | 04:18:31 | 60.289
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:26:08 07:26:09 09:04:05 14:23:19 | 59.825 59.825 59.825 59.825 | 04:18:31 | 60.289
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:26:08 07:26:09 09:04:05 | 59.825 59.825 59.825 | 04:18:31 | 60.289
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:26:09 14:23:19 | 59.824 59.824 | 04:18:31 | 60.289
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:26:09 | 59.824 | 04:18:31 | 60.290
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:26:08 07:26:09 09:04:05 14:23:19 | 59.825 59.825 59.825 59.825 | 04:18:31 | 60.289

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 3 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 3 de Agosto del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
03/08/2025 | 00:30 | 6520.9 | 6709.7156 | 2.896%
03/08/2025 | 01:00 | 6386.6 | 6497.7941 | 1.741%
03/08/2025 | 01:30 | 6314.8 | 6370.0414 | 0.8748%
03/08/2025 | 02:00 | 6196 | 6301.5051 | 1.703%
03/08/2025 | 02:30 | 6116.6 | 6228.0206 | 1.822%
03/08/2025 | 03:00 | 6077.5 | 6210.1464 | 2.183%
03/08/2025 | 03:30 | 6029.3 | 6193.0934 | 2.717%
03/08/2025 | 04:00 | 5939.2 | 6184.2375 | 4.126%
03/08/2025 | 04:30 | 5984.5 | 6162.8772 | 2.981%
03/08/2025 | 05:00 | 6032.1 | 6157.2291 | 2.074%
03/08/2025 | 05:30 | 6031.7 | 6147.6857 | 1.923%
03/08/2025 | 06:00 | 6012.1 | 6130.3288 | 1.967%
03/08/2025 | 06:30 | 5779.3 | 6060.9201 | 4.873%
03/08/2025 | 07:00 | 5764.3 | 5852.112 | 1.523%
03/08/2025 | 07:30 | 5708.7 | 5839.7405 | 2.295%
03/08/2025 | 08:00 | 5803.5 | 5945.5876 | 2.448%
03/08/2025 | 08:30 | 6053.3 | 6087.4816 | 0.5647%
03/08/2025 | 09:00 | 6022.2 | 6213.2503 | 3.172%
03/08/2025 | 09:30 | 6223.9 | 6299.6325 | 1.217%
03/08/2025 | 10:00 | 6269.7 | 6389.2283 | 1.906%
03/08/2025 | 10:30 | 6323.5 | 6455.9826 | 2.095%
03/08/2025 | 11:00 | 6290.8 | 6494.0673 | 3.231%
03/08/2025 | 11:30 | 6383.1 | 6548.8402 | 2.597%
03/08/2025 | 12:00 | 6392.9 | 6566.8034 | 2.72%
03/08/2025 | 12:30 | 6451.5 | 6593.8296 | 2.206%
03/08/2025 | 13:00 | 6354.3 | 6580.5214 | 3.56%
03/08/2025 | 13:30 | 6457.8 | 6566.769 | 1.687%
03/08/2025 | 14:00 | 6452.4 | 6557.907 | 1.635%
03/08/2025 | 14:30 | 6447.9 | 6552.2201 | 1.618%
03/08/2025 | 15:00 | 6284.5 | 6517.3568 | 3.705%
03/08/2025 | 15:30 | 6214.1 | 6524.5322 | 4.996%
03/08/2025 | 16:00 | 6198 | 6512.6215 | 5.076%
03/08/2025 | 16:30 | 6214.1 | 6522 | 4.955%
03/08/2025 | 17:00 | 6268.6 | 6568.486 | 4.784%
03/08/2025 | 17:30 | 6396.6 | 6674.4969 | 4.344%
03/08/2025 | 18:00 | 6683.6 | 6931.8426 | 3.714%
03/08/2025 | 18:30 | 7002.7 | 7208.4475 | 2.938%
03/08/2025 | 19:00 | 7098.3 | 7290.8607 | 2.713%
03/08/2025 | 19:30 | 7113.1 | 7372.0096 | 3.64%
03/08/2025 | 20:00 | 7106.9 | 7400.6975 | 4.134%
03/08/2025 | 20:30 | 7073.9 | 7365.0798 | 4.116%
03/08/2025 | 21:00 | 7072.4 | 7292.0623 | 3.106%
03/08/2025 | 21:30 | 6939.7 | 7252.3136 | 4.505%
03/08/2025 | 22:00 | 6789.5 | 7156.3498 | 5.403%
03/08/2025 | 22:30 | 6779.2 | 6913.6044 | 1.983%
03/08/2025 | 23:00 | 6499.6 | 6745.2859 | 3.78%
03/08/2025 | 23:30 | 6394.4 | 6573.7418 | 2.805%
04/08/2025 | 00:00 | 6226.4 | 6290.4353 | 1.028%

## DESVIACIÓN
domingo, 3 de Agosto del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS TG1 |  |  |  | AGROLMOS TG2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
03/08/2025 | 00:30 | 140 | 128.4525 | 101.886 | 38.114 | 637.9 | 644.317 | 644.317 | -6.417 | 144.9 | 146.877 | 146.877 | -1.977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 |  |  | 10.7 | 83.2 | 80.1192 | 98.3917 | -15.1917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 135.5821 | 151.6566 | -23.3566 | 128.4 | 135.5821 | 151.6566 | -23.2566 | 128.3 | 135.5821 | 151.6566 | -23.3566 | 225.8 | 203.9838 | 228.168 | -2.368 | 216.9 | 208.0739 | 208.0739 | 8.8261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 376.8 | 381.3058 | 381.3052 | -4.5052 | 5 | 3.9165 | 3.9165 | 1.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.9 | 114.0312 | 114.0312 | 4.8688 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4823 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.1 | 12.7713 | 14.9189 | -2.8189 | 59.6 | 60 | 127.996 | -68.396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 62.8531 | 57.8225 | 20.8775 | 90.5 | 169.5026 | 220.4795 | -129.9795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382.7 | 341.8134 |  | 382.7 | 33.7 | 33.827 | 33.827 | -0.12703 | 30.8 | 30.9278 | 119.7104 | -88.9104 | 21.4 | 20.7908 | 20.7908 | 0.60918 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 57.6 | 62.3109 | 62.3109 | -4.7109 | 122.9 | 133.8866 | 184.9149 | -62.0149 | 123.5 | 133.8866 | 184.9149 | -61.4149 | 152.6 | 134.2887 | 185.4702 | -32.8702 | 83.8 | 70.2212 | 88.4093 | -4.6093 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.4 | 4.1413 | 4.1413 | 0.25867 | 20.4 | 26.2694 | 34.478 | -14.078 | 27.9 | 32.8085 | 32.8084 | -4.9084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49.2 | 50 | 50.0001 | -0.8001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 65.7897 | 52.4087 | -21.6087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 |  |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.8 | 46.6998 | 79.8326 | -16.0326 | 176.1 | 185.3633 | 185.3632 | -9.2632 | 174.2 | 185.3633 | 185.3632 | -11.1632 | 200 | 185.3633 | 185.3632 | 14.6367 | 272.9 | 278.8799 | 278.8798 | -5.9798 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 81.8 | 130.4102 | 114.5837 | -32.7837 | 96.1 | 95.1544 | 95.154 | 0.94599 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 69.9 | 72.3739 | 72.3738 | -2.4738 | 29.5 | 29.9515 | 29.9514 | -0.45141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 138.3081 | 151.0889 | -47.8888 | 101.7 | 138.3081 | 151.0889 | -49.3888 | 124.9 | 138.7234 | 151.5426 | -26.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124.2 | 127.44 | 127.44 | -3.24 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 8 | 8 | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 19 | 19.4175 | 19.4175 | -0.41747 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 30.174 | 30.174 | 1.626 | 85.4 | 86.784 | 86.784 | -1.384 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.25 | 2.25 | -0.55 | 7.5 | 15.2177 | 12.1225 | -4.6225 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 20.3 | 22 | 22 | -1.7 | 1.4 | 13 | 13 | -11.6 | 0 |  |  | 0 | 95.1 | 83.26 | 83.26 | 11.84 | 104.9 | 87.068 | 87.068 | 17.832 | 20.3 | 20 | 20 | 0.3 | 10 | 15.45 | 15.45 | -5.45 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 7.4 | 5.27 | 5.27 | 2.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.8 | 111 | 111 | 10.8 | 144 | 100 | 100 | 44 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 01:00 | 65.9 | 124.3478 | 93.9142 | -28.0142 | 639.4 | 644.317 | 644.317 | -4.917 | 145.1 | 146.877 | 146.877 | -1.777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 83.2 | 80.1192 | 98.3913 | -15.1913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 135.5821 | 135.5822 | -6.9822 | 127.2 | 135.5821 | 135.5822 | -8.3822 | 127.6 | 135.5821 | 135.5822 | -7.9822 | 224.5 | 203.9838 | 203.984 | 20.516 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 374.8 | 381.3058 | 381.3039 | -6.5039 | 5 | 3.9165 | 3.9165 | 1.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.9 | 114.0312 | 114.0312 | 3.8688 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 4.5 | 2.8178 | 2.8178 | 1.6823 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.8 | 12.7713 | 12.8643 | -1.0643 | 60.1 | 60 | 108.3702 | -48.2702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 61.7397 | 55.8082 | 5.0918 | 93.6 | 109.8564 | 173.7373 | -80.1373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382.6 | 334.6904 |  | 382.6 | 30 | 33.827 | 33.827 | -3.827 | 30.8 | 30.9278 | 97.9394 | -67.1394 | 22 | 20.7908 | 20.7908 | 1.2092 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 57.9 | 62.3109 | 62.3109 | -4.4109 | 123.9 | 133.8866 | 184.9149 | -61.0149 | 124.2 | 133.8866 | 184.9149 | -60.7149 | 153.6 | 134.2887 | 185.4702 | -31.8702 | 84.2 | 65.6417 | 72.3232 | 11.8768 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.4 | 4.1413 | 4.1413 | 0.25867 | 19 | 34.0494 | 34.478 | -15.478 | 25.3 | 32.8085 | 32.8084 | -7.5084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.3 | 50 | 50.0001 | 1.2999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 4.6392 | 52.4082 | -21.1082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 41.1278 | 60.2601 | 4.0399 | 174.9 | 185.3745 | 185.3745 | -10.4745 | 172.7 | 185.3745 | 185.3745 | -12.6745 | 200 | 185.3745 | 185.3745 | 14.6255 | 273.1 | 278.8968 | 278.8968 | -5.7968 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 81.9 | 121.8515 | 114.5816 | -32.6816 | 90.7 | 94.5404 | 94.5368 | -3.8368 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 70 | 72.3739 | 72.3737 | -2.3737 | 29.8 | 29.9515 | 29.9514 | -0.15137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 121.5791 | 151.0888 | -48.6888 | 102.2 | 121.5791 | 151.0888 | -48.8888 | 120.9 | 121.9442 | 151.5426 | -30.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124.4 | 130.18 | 130.18 | -5.78 | 0 |  |  | 0 | 11 | 12.79 | 12.79 | -1.79 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 5.2 |  |  | 5.2 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1 |  |  | 1 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11747 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | 31.596 | 31.596 | 0.404 | 85.4 | 87.061 | 87.061 | -1.661 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.25 | 2.25 | -0.45 | 8.3 |  | 12.1224 | -3.8224 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | -0.1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21.1 | 17.906 | 17.906 | 3.194 | 1.9 | 8.677 | 8.677 | -6.777 | 0 |  |  | 0 | 95.9 | 83.26 | 83.26 | 12.64 | 104.9 | 87.068 | 87.068 | 17.832 | 20.4 | 10.565 | 10.565 | 9.835 | 10.4 | 9.702 | 9.702 | 0.698 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 8.1 | 8.94 | 8.94 | -0.84 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 105.423 | 105.423 | 23.677 | 154.4 | 113.173 | 113.173 | 41.227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 01:30 | 65.4 | 119.5954 | 90.5273 | -25.1273 | 632.1 | 644.317 | 644.317 | -12.217 | 145.5 | 146.877 | 146.877 | -1.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 |  |  | 10.9 | 82.6 | 80.1192 | 98.3914 | -15.7914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 135.5821 | 135.5822 | -6.5822 | 128.6 | 135.5821 | 135.5822 | -6.9822 | 127.7 | 135.5821 | 135.5822 | -7.8822 | 225.5 | 203.9838 | 203.984 | 21.516 | 216.8 | 208.0739 | 208.0739 | 8.7261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 364.1 | 381.3058 | 381.3029 | -17.2029 | 5 | 3.9165 | 3.9165 | 1.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 114.0312 | 114.0312 | 4.6688 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0823 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.4 | 12.7713 | 12.7727 | -1.3727 | 59 | 60 | 99.8239 | -40.8239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 60.9893 | 55.3838 | -15.6838 | 106.9 | 95.6244 | 121.658 | -14.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 379.2 | 228.1942 |  | 379.2 | 29.8 | 33.827 | 33.827 | -4.027 | 30.4 | 30.9278 | 52.5922 | -22.1922 | 22.8 | 20.7908 | 20.7908 | 2.0092 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 60.3 | 62.3109 | 62.3109 | -2.0109 | 122.3 | 133.8866 | 184.9149 | -62.6149 | 122.5 | 133.8866 | 184.9149 | -62.4149 | 152.8 | 134.2887 | 185.4702 | -32.6702 | 83.9 | 85.2616 | 69.1814 | 14.7186 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.4 | 4.1413 | 4.1413 | 0.25867 | 18.9 | 30.5203 | 34.478 | -15.578 | 26 | 32.8085 | 32.8084 | -6.8084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 46.9 | 50 | 50.0001 | -3.1001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 52.7744 | 52.4083 | -22.4083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 65 | 56.4374 | 7.6626 | 175.6 | 185.37 | 185.37 | -9.77 | 173.8 | 185.37 | 185.37 | -11.57 | 200 | 185.37 | 185.37 | 14.63 | 272.6 | 278.8901 | 278.89 | -6.29 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 64.6 | 114.0206 | 114.5821 | -49.9821 | 91.9 | 92.4445 | 92.443 | -0.54298 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 69.8 | 72.3739 | 72.3736 | -2.5736 | 29.3 | 29.9515 | 29.9513 | -0.65134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 109.89 | 151.0888 | -48.4888 | 102.7 | 109.89 | 151.0888 | -48.3888 | 121.1 | 110.22 | 151.5426 | -30.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.3 | 129.638 | 129.638 | -4.338 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 12.798 | 12.798 | -5.598 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 18.8 | 19.4175 | 19.4175 | -0.61747 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | 31.484 | 31.484 | 0.516 | 85.2 | 87.635 | 87.635 | -2.435 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.25 | 2.25 | -0.45 | 8.3 | 12.2071 | 12.1224 | -3.8224 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 20.7 | 18.741 | 18.741 | 1.959 | 0.4 | 8.057 | 8.057 | -7.657 | 0 |  |  | 0 | 94.2 | 78.618 | 78.618 | 15.582 | 104.9 | 86.732 | 86.732 | 18.168 | 19.5 | 10.323 | 10.323 | 9.177 | 10.3 | 8.946 | 8.946 | 1.354 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 3.7 | 9.007 | 9.007 | -5.307 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 102.783 | 102.783 | 26.317 | 144 | 112.781 | 112.781 | 31.219 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 02:00 | 37.8 | 117.7797 | 89.391 | -51.591 | 628.3 | 644.317 | 644.317 | -16.017 | 145.5 | 146.877 | 146.877 | -1.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 |  |  | 10.2 | 81.6 | 80.1192 | 98.3927 | -16.7927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 135.5821 | 135.5822 | -7.1822 | 129.1 | 135.5821 | 135.5822 | -6.4822 | 128.9 | 135.5821 | 135.5822 | -6.6822 | 225.7 | 203.9838 | 203.984 | 21.716 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 363.3 | 381.3058 | 381.3028 | -18.0027 | 4.7 | 3.9165 | 3.9165 | 0.78349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.6 | 114.0312 | 114.0312 | 7.5688 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 12.7713 | 12.7724 | -1.3724 | 57.9 | 60 | 97.5832 | -39.6831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.4 | 60.0215 | 54.5776 | -16.1776 | 107.5 | 53.1685 | 88.5439 | 18.9561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 298.9 | 228.1942 |  | 298.9 | 30.5 | 33.827 | 33.827 | -3.327 | 43.5 | 45 | 41.6666 | 1.8334 | 21.3 | 20.7908 | 20.7908 | 0.50918 | 18.3 | 19.1922 | 19.1922 | -0.89223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 61 | 62.3109 | 62.3109 | -1.3109 | 119.4 | 133.8866 | 184.9149 | -65.5149 | 119.4 | 133.8866 | 184.9149 | -65.5149 | 152 | 134.2887 | 185.4702 | -33.4702 | 82.8 | 85.2616 | 67.5269 | 15.2731 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 17.8 | 28.7822 | 34.478 | -16.678 | 29.2 | 32.8085 | 32.8084 | -3.6084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 50 | 50.0001 | -5.2001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 46.0329 | 52.4096 | -32.8096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 65 | 54.4243 | 8.0757 | 176.6 | 185.3167 | 185.3167 | -8.7167 | 174.6 | 185.3167 | 185.3167 | -10.7167 | 200 | 185.3167 | 185.3167 | 14.6833 | 273.3 | 278.8098 | 278.8098 | -5.5098 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 59.7 | 107.6694 | 114.5877 | -54.8877 | 84.6 | 87.6387 | 92.4463 | -7.8463 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 69 | 72.3739 | 72.3735 | -3.3735 | 29.3 | 29.9515 | 29.9513 | -0.6513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 109.89 | 151.0888 | -48.2888 | 102.7 | 109.89 | 151.0888 | -48.3888 | 122 | 110.22 | 151.5426 | -29.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124.9 | 128.776 | 128.776 | -3.876 | 0 |  |  | 0 | 8 | 13.022 | 13.022 | -5.022 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 4.9 |  |  | 4.9 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 |  |  | 1 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 19.1 | 19.4175 | 19.4175 | -0.31747 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32 | 31.377 | 31.377 | 0.623 | 85.2 | 86.634 | 86.634 | -1.434 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 7.5 | 10.6478 | 12.1227 | -4.6227 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 23.4 | 18.719 | 18.719 | 4.681 | 0 | 8.377 | 8.377 | -8.377 | 0 |  |  | 0 | 93.8 | 77.287 | 77.287 | 16.513 | 103.4 | 87.256 | 87.256 | 16.144 | 20.7 | 9.893 | 9.893 | 10.807 | 10.3 | 8.161 | 8.161 | 2.139 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | -0.8 | 4 | 9.355 | 9.355 | -5.355 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 98.578 | 98.578 | 30.222 | 153 | 103.691 | 103.691 | 49.309 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 02:30 | 40.6 | 118.774 | 89.4117 | -48.8117 | 637.5 | 644.317 | 644.317 | -6.817 | 145.4 | 146.877 | 146.877 | -1.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 86.9 | 80.1192 | 98.3884 | -11.4884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 135.5821 | 135.5822 | -6.4821 | 127.8 | 135.5821 | 135.5822 | -7.7821 | 128.8 | 135.5821 | 135.5822 | -6.7821 | 226 | 203.9838 | 203.9839 | 22.016 | 158 | 208.0739 | 208.0739 | -50.0739 | 94.6 | 104.3494 | 104.3494 | -9.7493 | 376.1 | 381.3058 | 320.9238 | 55.1762 | 5 | 3.9165 | 3.9165 | 1.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 114.0312 | 114.0312 | 6.2688 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.6 | 12.7713 | 12.7725 | -1.1725 | 59.7 | 60 | 97.2233 | -37.5233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 59.7702 | 54.1007 | -14.1007 | 107.8 | 63.5047 | 79.9565 | 27.8435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.8 | 220.3884 |  | 224.8 | 34.8 | 33.827 | 33.827 | 0.97297 | 30.6 | 30.9278 | 74.7301 | -44.1301 | 22 | 20.7908 | 20.7908 | 1.2092 | 18.2 | 19.1922 | 19.1922 | -0.99223 | 12.8 | 12.6214 | 12.6214 | 0.17864 | 64.5 | 62.3109 | 62.3109 | 2.1891 | 123.3 | 133.8866 | 184.9148 | -61.6148 | 124.2 | 133.8866 | 184.9148 | -60.7148 | 153 | 134.2887 | 185.4701 | -32.4701 | 83.2 | 85.2616 | 62.2512 | 20.9488 | 7.7 | 3.9475 | 3.9475 | 3.7525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 19.8 | 31.1793 | 34.478 | -14.678 | 31.1 | 32.8085 | 32.8084 | -1.7084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49.7 | 50 | 50.0001 | -0.30008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 4.6392 | 51.7531 | -30.9531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 65 | 48.0052 | 16.1948 | 175.9 | 185.3522 | 185.3522 | -9.4522 | 174.1 | 185.3522 | 185.3522 | -11.2522 | 200 | 185.3522 | 185.3522 | 14.6478 | 272.4 | 278.8632 | 278.8632 | -6.4632 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 65.1 | 107.1677 | 113.4133 | -48.3133 | 91 | 92.4445 | 87.3853 | 3.6147 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 71.8 | 72.3739 | 71.3161 | 0.48391 | 29.9 | 29.9515 | 29.5137 | 0.3863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 109.89 | 151.0888 | -47.9888 | 102.5 | 109.89 | 151.0888 | -48.5888 | 121.5 | 110.22 | 151.5426 | -30.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.2 | 127.919 | 127.919 | -2.719 | 0 |  |  | 0 | 6 | 13.186 | 13.186 | -7.186 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 |  |  | 1 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.75 | 1.75 | 0.15 | 18.6 | 19.4175 | 19.4175 | -0.81747 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 31.206 | 31.206 | 0.594 | 85.6 | 85.703 | 85.703 | -0.103 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 6.2 |  | 11.9709 | -5.7709 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 19.4 | 18.749 | 18.749 | 0.651 | 0 | 8.69 | 8.69 | -8.69 | 0 |  |  | 0 | 96.3 | 75.507 | 75.507 | 20.793 | 100.9 | 87.579 | 87.579 | 13.321 | 20.6 | 9.388 | 9.388 | 11.212 | 10.3 | 7.346 | 7.346 | 2.954 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | -0.8 | 4.5 | 9.629 | 9.629 | -5.129 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 94.311 | 94.311 | 34.789 | 160.4 | 95.226 | 95.226 | 65.174 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 03:00 | 39.6 | 124.0284 | 89.2567 | -49.6567 | 639.3 | 644.317 | 644.317 | -5.017 | 145.5 | 146.877 | 146.877 | -1.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 |  |  | 11.1 | 84.1 | 80.1192 | 98.3949 | -14.2949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 135.5821 | 135.5822 | -6.7821 | 128.8 | 135.5821 | 135.5822 | -6.7821 | 128.4 | 135.5821 | 135.5822 | -7.1822 | 225.6 | 203.9838 | 203.9839 | 21.6161 | 107.9 | 208.0739 | 208.0739 | -100.1739 | 66.7 | 104.3494 | 104.3494 | -37.6493 | 372.1 | 381.3058 | 381.3026 | -9.2026 | 5 | 3.9165 | 3.9165 | 1.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 | 114.0312 | 114.0312 | 5.0688 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.6 | 12.7713 | 12.7724 | -1.1724 | 59.9 | 60 | 96.5997 | -36.6997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 60.5057 | 53.5682 | -13.0682 | 110.6 | 151.6372 | 87.4193 | 23.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.4 |  |  | 233.4 | 36 | 33.827 | 33.827 | 2.173 | 44.9 | 45 | 30.9307 | 13.9693 | 25.6 | 20.7908 | 20.7908 | 4.8092 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.7 | 12.6214 | 12.6214 | 0.07864 | 61.8 | 62.3109 | 62.3109 | -0.51094 | 123.4 | 133.8866 | 184.9148 | -61.5148 | 124 | 133.8866 | 184.9148 | -60.9148 | 153.3 | 134.2887 | 185.4701 | -32.1701 | 83.8 | 85.2616 | 62.2535 | 21.5465 | 7.7 | 3.9475 | 3.9475 | 3.7525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 19.1 | 34.478 | 34.478 | -15.378 | 30 | 32.8085 | 32.8084 | -2.8084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.1 | 50.6478 | 50.0001 | 1.0999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 72.0424 | 51.3641 | -30.3641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 65 | 48.008 | 16.292 | 176.1 | 185.3167 | 185.3167 | -9.2167 | 173.9 | 185.3167 | 185.3167 | -11.4167 | 200 | 185.3167 | 185.3167 | 14.6833 | 271.7 | 278.8098 | 278.8098 | -7.1098 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 89.9 | 131.8618 | 82.0343 | 7.8657 | 91.6 | 92.4445 | 94.8191 | -3.2191 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 72 | 72.3739 | 72.3736 | -0.37356 | 29.5 | 29.9515 | 29.9513 | -0.45132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110.237 | 151.0888 | -48.3888 | 102.4 | 110.237 | 151.0888 | -48.6888 | 121.5 | 110.568 | 151.5426 | -30.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.1 | 127.08 | 127.08 | -1.98 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 13.166 | 13.166 | -5.966 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.75 | 1.75 | 0.15 | 18.8 | 19.4175 | 19.4175 | -0.61747 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 30.851 | 30.851 | 0.949 | 82.3 | 84.983 | 84.983 | -2.683 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 6.5 | 16.664 | 11.8809 | -5.3809 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.7 | 18.936 | 18.936 | -1.236 | 0.5 | 8.979 | 8.979 | -8.479 | 0 |  |  | 0 | 96.2 | 72.386 | 72.386 | 23.814 | 99.9 | 87.302 | 87.302 | 12.598 | 20.7 | 8.661 | 8.661 | 12.039 | 10.6 | 6.439 | 6.439 | 4.161 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | -0.8 | 4.5 | 9.676 | 9.676 | -5.176 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 89.858 | 89.858 | 39.442 | 157.8 | 88.634 | 88.634 | 69.166 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 03:30 | 41 | 123.8536 | 88.3307 | -47.3308 | 638.4 | 644.317 | 644.317 | -5.917 | 145.5 | 146.877 | 146.877 | -1.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 |  |  | 10.9 | 82.1 | 80.1192 | 98.3663 | -16.2663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.4 | 135.5821 | 135.5821 | -6.1821 | 128.7 | 135.5821 | 135.5821 | -6.8821 | 128.9 | 135.5821 | 135.5821 | -6.6821 | 225.9 | 203.9838 | 203.9839 | 21.9161 | 109 | 208.0739 | 208.0739 | -99.0739 | 65.9 | 104.3494 | 104.3494 | -38.4494 | 378.8 | 381.3058 | 381.293 | -2.493 | 5 | 3.9165 | 3.9165 | 1.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.1 | 114.0312 | 114.0312 | 2.0688 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 12.7713 | 12.7722 | -1.1722 | 60.4 | 60 | 94.0473 | -33.6472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 60.254 | 53.1413 | -13.2413 | 110 | 155.3073 | 82.7654 | 27.2346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 |  |  | 230.6 | 36 | 33.827 | 33.827 | 2.173 | 43.6 | 43.5406 | 45.0007 | -1.4007 | 23.3 | 20.7908 | 20.7908 | 2.5092 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 12.7 | 12.6214 | 12.6214 | 0.07864 | 62.7 | 62.3109 | 62.3109 | 0.38906 | 122.6 | 133.8866 | 184.9148 | -62.3148 | 122.8 | 133.8866 | 184.9148 | -62.1148 | 153.7 | 134.2887 | 185.4701 | -31.7701 | 84 | 85.2616 | 58.9066 | 25.0934 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 25.5 | 34.478 | 34.478 | -8.978 | 28.8 | 32.8085 | 32.8084 | -4.0084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 50 | 50.0001 | -1.7001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 72.1612 | 43.976 | -23.176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 65 | 43.9357 | 20.3643 | 176.3 | 185.2678 | 185.2678 | -8.9678 | 174.5 | 185.2678 | 185.2678 | -10.7678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 272.1 | 278.7363 | 278.7363 | -6.6363 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 93.8 | 131.9986 | 99.3361 | -5.5361 | 96.4 | 92.4445 | 89.1534 | 7.2466 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 72.1 | 72.3739 | 72.3734 | -0.27341 | 29.3 | 29.9515 | 29.9513 | -0.65126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 109.89 | 151.0888 | -47.9888 | 102.1 | 109.89 | 151.0888 | -48.9888 | 122.1 | 110.22 | 151.5426 | -29.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124.9 | 126.133 | 126.133 | -1.233 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 13.142 | 13.142 | -1.342 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.75 | 1.75 | 0.15 | 18.6 | 19.4175 | 19.4175 | -0.81747 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 30.531 | 30.531 | 1.369 | 82.1 | 84.214 | 84.214 | -2.114 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 6.7 | 16.6914 | 10.172 | -3.472 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | -0.2 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.2 | 18.998 | 18.998 | -3.798 | 2.1 | 9.544 | 9.544 | -7.444 | 0 |  |  | 0 | 87.1 | 69.527 | 69.527 | 17.573 | 86.9 | 86.986 | 86.986 | -0.086 | 19.8 | 7.926 | 7.926 | 11.874 | 10.4 | 5.622 | 5.622 | 4.778 | 9.3 | 9 | 9 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | -0.8 | 10.5 | 9.663 | 9.663 | 0.837 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.1 | 85.422 | 85.422 | 39.678 | 119.2 | 81.818 | 81.818 | 37.382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 04:00 | 39.7 | 127.3145 | 90.0177 | -50.3177 | 641 | 644.317 | 644.317 | -3.317 | 145.6 | 146.877 | 146.877 | -1.277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 |  |  | 10.9 | 82 | 80.1192 | 97.527 | -15.527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 135.5821 | 135.5821 | -6.8821 | 128.6 | 135.5821 | 135.5821 | -6.9821 | 128.6 | 135.5821 | 135.5821 | -6.9821 | 226.1 | 203.9838 | 203.9839 | 22.1161 | 107.5 | 208.0739 | 208.0739 | -100.5739 | 64.6 | 104.3494 | 104.3494 | -39.7493 | 376.5 | 381.3058 | 381.3021 | -4.8022 | 5 | 3.9165 | 3.9165 | 1.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 | 114.0312 | 114.0312 | 5.0688 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 12.7713 | 12.7728 | -1.1728 | 60.3 | 60 | 97.8713 | -37.5713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 60.7664 | 53.2314 | -12.8314 | 111.3 | 110.2175 | 80.8997 | 30.4002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 |  |  | 230.6 | 36 | 33.827 | 33.827 | 2.173 | 30.5 | 50.8746 | 30.9293 | -0.42934 | 24.7 | 20.7908 | 20.7908 | 3.9092 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 12.7 | 12.6214 | 12.6214 | 0.07864 | 63.6 | 62.3109 | 62.3109 | 1.2891 | 123.8 | 133.8866 | 184.9148 | -61.1148 | 124.3 | 133.8866 | 184.9148 | -60.6148 | 154.4 | 134.2887 | 185.4701 | -31.0701 | 83.5 | 85.2616 | 60.1516 | 23.3484 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 26 | 34.478 | 34.478 | -8.478 | 31.1 | 32.8085 | 32.8084 | -1.7084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.1 | 50.4949 | 50.0001 | 1.0999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 78.5653 | 46.9074 | -25.8073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 65 | 45.4505 | 18.8495 | 176.1 | 185.3167 | 185.3167 | -9.2167 | 174.1 | 185.3167 | 185.3167 | -11.2167 | 200 | 185.3167 | 185.3167 | 14.6833 | 272.8 | 278.8098 | 278.8098 | -6.0098 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 102.2 | 140.3236 | 110.2563 | -8.0563 | 98.8 | 97.2503 | 91.1772 | 7.6228 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 72 | 72.3739 | 72.3736 | -0.37363 | 29.5 | 29.9515 | 29.9514 | -0.45135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 116.4826 | 151.0888 | -48.0888 | 102.7 | 116.4826 | 151.0888 | -48.3888 | 122.1 | 116.8324 | 151.5426 | -29.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.4 | 124.863 | 124.863 | 0.537 | 0 |  |  | 0 | 9 | 13.108 | 13.108 | -4.108 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.3 |  |  | 5.3 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 18.5 | 19.4175 | 19.4175 | -0.91747 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 30.314 | 30.314 | 1.286 | 85.3 | 83.297 | 83.297 | 2.003 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 6.7 | 18.1728 | 10.85 | -4.15 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.3 | 18.687 | 18.687 | -5.387 | 4.1 | 10.94 | 10.94 | -6.84 | 0 |  |  | 0 | 77.1 | 67.455 | 67.455 | 9.645 | 74.1 | 86.554 | 86.554 | -12.454 | 16.5 | 7.169 | 7.169 | 9.331 | 9.6 | 5.073 | 5.073 | 4.527 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | -0.8 | 5 | 9.471 | 9.471 | -4.471 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.7 | 81.041 | 81.041 | 18.659 | 77.3 | 74.33 | 74.33 | 2.97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 04:30 | 40.1 | 66.3116 | 91.9863 | -51.8863 | 638.4 | 644.317 | 644.317 | -5.917 | 145.2 | 146.877 | 146.877 | -1.677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3093 |  | 11.2 | 85.1 | 82.579 | 97.3319 | -12.2319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 135.5821 | 135.5821 | -5.1821 | 143.8 | 135.5821 | 135.5821 | 8.2179 | 143.2 | 135.5821 | 135.5821 | 7.6179 | 250.1 | 203.9838 | 203.9839 | 46.1161 | 109.8 | 129.0036 | 208.0739 | -98.2739 | 65.6 | 64.6955 | 104.3494 | -38.7493 | 377.7 | 381.3058 | 381.3028 | -3.6028 | 5 | 3.9165 | 3.9165 | 1.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 114.0312 | 114.0312 | 8.8688 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 14.9194 | 12.7761 | -1.3761 | 60.4 | 60 | 101.5845 | -41.1845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 56.3341 | 53.7588 | -13.0588 | 108.2 | 113.9991 | 80.8988 | 27.3012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 230.8 | 153.5741 |  | 230.8 | 36.8 | 33.827 | 33.827 | 2.973 | 53.8 | 75 | 30.9295 | 22.8705 | 23 | 20.7908 | 20.7908 | 2.2092 | 18 | 19.1922 | 19.1922 | -1.1922 | 12.7 | 12.6214 | 12.6214 | 0.07864 | 61.9 | 62.3109 | 62.3109 | -0.41094 | 124.5 | 133.8866 | 184.9148 | -60.4148 | 125.1 | 133.8866 | 184.9148 | -59.8148 | 153 | 134.2887 | 185.4701 | -32.4701 | 84 | 83.6518 | 58.8081 | 25.1919 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 23.6 | 34.478 | 34.478 | -10.878 | 27.8 | 32.8085 | 32.8084 | -5.0084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 52.3 | 50 | 50.0001 | 2.2999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 31.7686 | 48.5635 | -27.2635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 63.0413 | 43.8158 | 20.8842 | 175.1 | 185.3167 | 185.3167 | -10.2167 | 173.3 | 185.3167 | 185.3167 | -12.0167 | 200 | 185.3167 | 185.3167 | 14.6833 | 272.7 | 278.8098 | 278.8098 | -6.1098 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 85 | 122.1938 | 103.1723 | -18.1722 | 95.5 | 92.5833 | 92.2027 | 3.2973 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 71.9 | 72.3739 | 72.3736 | -0.47363 | 30.2 | 29.9515 | 29.9514 | 0.24865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 109.89 | 151.0888 | -49.0888 | 101.8 | 109.89 | 151.0888 | -49.2888 | 121.4 | 110.22 | 151.5426 | -30.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.2 | 123.424 | 123.424 | 1.776 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 13.102 | 13.102 | -6.302 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.3441 |  | 1 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 17.9 | 19.4175 | 19.4175 | -1.5175 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 29.986 | 29.986 | 1.914 | 85 | 82.181 | 82.181 | 2.819 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 6.5 | 7.3483 | 11.2331 | -4.7331 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 14.6 | 18.26 | 18.26 | -3.66 | 3.3 | 12.298 | 12.298 | -8.998 | 0 |  |  | 0 | 81.4 | 91.4 | 65.151 | 16.249 | 86.1 | 94.1 | 85.921 | 0.179 | 14.7 | 6.424 | 6.424 | 8.276 | 8.8 | 4.557 | 4.557 | 4.243 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | -0.8 | 3.3 | 9.361 | 9.361 | -6.061 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.9 | 105 | 74.867 | 2.033 | 82.9 | 92 | 66.39 | 16.51 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 05:00 | 39.9 | 67.0087 | 95.6436 | -55.7436 | 640.1 | 644.317 | 644.317 | -4.217 | 145.4 | 146.877 | 146.877 | -1.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3093 |  | 11.1 | 85.4 | 82.579 | 100.3435 | -14.9435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 135.5821 | 135.5825 | -7.2825 | 128.2 | 135.5821 | 135.5825 | -7.3825 | 129 | 135.5821 | 135.5825 | -6.5825 | 225.6 | 203.9838 | 203.9845 | 21.6155 | 110.2 | 144.1236 | 208.0739 | -97.8739 | 65.8 | 72.2782 | 104.3494 | -38.5494 | 378.6 | 381.3058 | 381.3047 | -2.7047 | 5 | 3.9165 | 3.9165 | 1.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 114.0312 | 114.0312 | 2.4688 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 14.9194 | 14.918 | -3.418 | 60.6 | 60 | 110.8876 | -50.2876 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 56.374 | 54.4995 | -14.0995 | 96.3 | 109.8151 |  | 96.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.9 | 153.9823 |  | 230.9 | 37.4 | 33.827 | 33.827 | 3.573 | 74.9 | 75 | 45.7718 | 29.1282 | 25.4 | 20.7908 | 20.7908 | 4.6092 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.7 | 12.6214 | 12.6214 | 0.07864 | 60.9 | 62.3109 | 62.3109 | -1.4109 | 123.3 | 133.8866 | 184.9149 | -61.6149 | 123.6 | 133.8866 | 184.9149 | -61.3149 | 154.2 | 134.2887 | 185.4702 | -31.2702 | 83.5 | 84.2811 | 66.1626 | 17.3374 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 33.9 | 32.8085 | 32.8084 | 1.0916 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 89.5 | 50 | 50.0001 | 39.4999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 33.1302 | 71.8879 | -50.7879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 63.807 | 52.7643 | 11.5357 | 175.9 | 185.3367 | 185.3367 | -9.4367 | 174.2 | 185.3367 | 185.3367 | -11.1367 | 200 | 185.3367 | 185.3367 | 14.6633 | 272.2 | 278.8399 | 278.8399 | -6.6399 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 147.8 | 124.2144 | 124.4043 | 23.3957 | 109.5 | 90.0634 | 97.2481 | 12.2519 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 72.1 | 72.3739 | 72.3737 | -0.27374 | 30 | 29.9515 | 29.9514 | 0.04861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 109.89 | 151.0888 | -48.4888 | 102.3 | 109.89 | 151.0888 | -48.7888 | 122.2 | 110.22 | 151.5426 | -29.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.4 | 121.479 | 121.479 | 0.921 | 0 |  |  | 0 | 7 | 13.175 | 13.175 | -6.175 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 5.3 |  |  | 5.3 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 1.1 | 1.3441 |  | 1.1 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 18.1 | 19.4175 | 19.4175 | -1.3175 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 29.33 | 29.33 | 2.37 | 85.5 | 80.468 | 80.468 | 5.032 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 6.1 | 7.6633 | 16.6282 | -10.5282 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | -0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.5 | 17.488 | 17.488 | -1.988 | 4.4 | 13.542 | 13.542 | -9.142 | 0 |  |  | 0 | 76.2 | 91.4 | 62.149 | 14.051 | 91.3 | 89.5 | 84.685 | 6.615 | 13.2 | 5.714 | 5.714 | 7.486 | 5.6 | 4.141 | 4.141 | 1.459 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | -0.8 | 3 | 9.5 | 9.5 | -6.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.1 | 99 | 63.318 | 5.782 | 58.5 | 82 | 57.093 | 1.407 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 05:30 | 38.9 | 70.5335 | 93.175 | -54.275 | 645.1 | 644.317 | 644.317 | 0.78296 | 145.7 | 146.877 | 146.877 | -1.177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3093 |  | 11.1 | 86 | 82.579 | 97.5709 | -11.5709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 135.9182 | 135.5821 | -7.1821 | 127.3 | 135.9182 | 135.5821 | -8.2821 | 127.5 | 135.9182 | 135.5821 | -8.0821 | 225.5 | 204.4895 | 203.9839 | 21.5161 | 132.7 | 190.4012 | 208.0739 | -75.3739 | 69.1 | 95.4865 | 104.3494 | -35.2493 | 378.7 | 381.3058 | 381.3028 | -2.6028 | 5 | 3.9165 | 3.9165 | 1.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 114.0312 | 114.0312 | 6.3688 | 8.6 | 5.1333 | 5.1333 | 3.4667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.5 | 14.9194 | 14.1001 | -2.6001 | 60.4 | 60 | 104.5199 | -44.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 56.8882 | 53.6298 | -12.3298 | 91.3 | 86.8413 | 112.132 | -20.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233 | 154.3868 |  | 233 | 36 | 33.827 | 33.827 | 2.173 | 61.9 | 61.06 | 52.5797 | 9.3203 | 27 | 20.7908 | 20.7908 | 6.2092 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 63.5 | 62.3109 | 62.3109 | 1.1891 | 124.5 | 133.8866 | 184.9147 | -60.4147 | 125.2 | 133.8866 | 184.9147 | -59.7147 | 154.3 | 134.2887 | 185.47 | -31.17 | 83.7 | 84.699 | 54.5305 | 29.1695 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 33 | 32.8085 | 32.8084 | 0.19156 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 56.8 | 50 | 50.0001 | 6.7999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 36.3738 | 49.8485 | -1.9485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 64.3154 | 38.6112 | 25.8888 | 175.7 | 185.3367 | 185.3367 | -9.6367 | 173.8 | 185.3367 | 185.3367 | -11.5367 | 200 | 185.3367 | 185.3367 | 14.6633 | 271.7 | 278.8399 | 278.8399 | -7.1399 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 165.4 | 93.9012 | 95.7948 | 69.6052 | 110.1 | 94.8256 | 90.4333 | 19.6667 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 72.1 | 72.3739 | 72.3732 | -0.2732 | 30.3 | 29.9515 | 29.9512 | 0.34883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 109.89 | 151.0888 | -48.0888 | 103.4 | 109.89 | 151.0888 | -47.6888 | 121.7 | 110.22 | 151.5425 | -29.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.5 | 119.598 | 119.598 | 5.902 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 13.254 | 13.254 | -5.354 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 5.4 |  |  | 5.4 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 1.1 | 1.3441 |  | 1.1 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 19.4 | 19.4175 | 19.4175 | -0.01747 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 28.77 | 28.77 | 3.03 | 84.5 | 78.921 | 78.921 | 5.579 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 6.3 | 8.4136 | 11.5304 | -5.2303 | 1 | 1.16 | 1.16 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.5 | 16.783 | 16.783 | -3.283 | 3.6 | 14.366 | 14.366 | -10.766 | 0 |  |  | 0 | 56.7 | 88.1 | 59.734 | -3.034 | 95.9 | 85.7 | 83.396 | 12.504 | 9.2 | 5.037 | 5.037 | 4.163 | 3.6 | 3.74 | 3.74 | -0.14 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | -0.8 | 4.5 | 9.628 | 9.628 | -5.128 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.7 | 91 | 53.118 | 5.582 | 50.3 | 71 | 48.942 | 1.358 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 06:00 | 37.9 | 75.1137 | 94.2647 | -56.3647 | 641 | 644.317 | 644.317 | -3.317 | 145 | 146.877 | 146.877 | -1.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3093 |  | 11.1 | 85.3 | 82.579 | 97.2616 | -11.9616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 135.5821 | 135.5821 | -8.3821 | 127.6 | 135.5821 | 135.5821 | -7.9821 | 128.1 | 135.5821 | 135.5821 | -7.4821 | 217.7 | 203.9838 | 203.9839 | 13.7161 | 216.8 | 207.5533 | 208.0739 | 8.7261 | 110.9 | 104.0883 | 104.3494 | 6.5507 | 377.8 | 381.3058 | 381.304 | -3.504 | 5 | 3.9165 | 3.9165 | 1.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 | 114.0312 | 114.0312 | 5.0688 | 8.5 | 5.1333 | 5.1333 | 3.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 14.9194 | 14.9166 | -3.4166 | 60.4 | 60 | 119.0146 | -58.6146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 57.5363 | 53.496 | -12.696 | 81 | 78.3011 | 130.4916 | -49.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 176.1 | 153.0689 |  | 176.1 | 37 | 33.827 | 33.827 | 3.173 | 59.5 | 60.0891 |  | 59.5 | 24.9 | 20.7908 | 20.7908 | 4.1092 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 64.1 | 62.3109 | 62.3109 | 1.7891 | 123.2 | 133.8866 | 184.9148 | -61.7148 | 123.4 | 133.8866 | 184.9148 | -61.5148 | 153.6 | 134.2887 | 185.4701 | -31.8701 | 83 | 84.5323 | 55.4668 | 27.5332 | 7.7 | 3.9475 | 3.9475 | 3.7525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 32.4 | 32.8085 | 32.8084 | -0.40844 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 52.7 | 50 | 50.0001 | 2.6999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 37.9806 | 54.9688 | -7.2688 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 64.1127 | 39.7503 | 24.5497 | 175 | 185.3367 | 185.3367 | -10.3367 | 173.1 | 185.3367 | 185.3367 | -12.2367 | 200 | 185.3367 | 185.3367 | 14.6633 | 272.2 | 278.8399 | 278.8399 | -6.6399 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 116.5 | 94.6818 | 101.9821 | 14.5179 | 107.8 | 92.4445 | 94.4528 | 13.3472 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 72 | 72.3739 | 72.3731 | -0.37309 | 30.2 | 29.9515 | 29.9511 | 0.24887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 109.89 | 151.0888 | -49.4888 | 101.6 | 109.89 | 151.0888 | -49.4888 | 120.9 | 110.22 | 151.5425 | -30.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.8 | 117.911 | 117.911 | 7.889 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 13.35 | 13.35 | -6.25 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1 | 1.3441 |  | 1 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 19 | 19.4175 | 19.4175 | -0.41747 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 28.499 | 28.499 | 3.301 | 85.2 | 77.871 | 77.871 | 7.329 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 10 | 8.7852 | 12.7147 | -2.7147 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.9 | 16.281 | 16.281 | -1.381 | 0.1 | 13.932 | 13.932 | -13.832 | 0 |  |  | 0 | 53.8 | 85.1 | 59.083 | -5.283 | 86.5 | 81.5 | 81.948 | 4.552 | 9.6 | 4.46 | 4.46 | 5.14 | 2.3 | 3.386 | 3.386 | -1.086 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | -0.8 | 5 | 9.73 | 9.73 | -4.73 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.4 | 81 | 46.964 | 22.436 | 59 | 58 | 44.229 | 14.771 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 06:30 | 77.5 | 68.8684 | 87.2715 | -9.7715 | 639.5 | 644.317 | 644.317 | -4.817 | 145.4 | 146.877 | 146.877 | -1.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12.091 | 12.091 | -1.091 | 83.7 | 82.579 | 100.3437 | -16.6437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 135.5821 | 135.5821 | -24.3821 | 111.7 | 135.5821 | 135.5821 | -23.8821 | 111.4 | 135.5821 | 135.5821 | -24.1821 | 218.3 | 203.9838 | 203.9839 | 14.3161 | 217.4 | 208.0739 | 208.0739 | 9.3261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 375.1 | 381.3058 | 376.1667 | -1.0667 | 5 | 3.9165 | 3.9165 | 1.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 114.0312 | 114.0312 | 6.3688 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 14.9194 | 12.7722 | -1.2722 | 60 | 60 | 103.489 | -43.489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 54.1875 | 49.9463 | 29.9537 | 80.7 | 120.0355 | 80.9758 | -0.27575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38 | 33.827 | 33.827 | 4.173 | 50.1 | 75 |  | 50.1 | 25.2 | 20.7908 | 20.7908 | 4.4092 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 61 | 62.3109 | 62.3109 | -1.3109 | 122.2 | 133.8866 | 184.9147 | -62.7147 | 122.8 | 133.8866 | 184.9147 | -62.1147 | 153.9 | 134.2887 | 185.47 | -31.57 | 83.1 | 85.2616 | 51.8963 | 31.2037 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 20.2 | 34.478 | 34.478 | -14.278 | 25.8 | 32.8085 | 32.8084 | -7.0084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49.3 | 50 | 50.0001 | -0.70008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 44.8636 | 52.4076 | -5.0076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 65 | 35.406 | 28.594 | 176.6 | 185.3522 | 185.3522 | -8.7522 | 174.5 | 185.3522 | 185.3522 | -10.8522 | 200 | 185.3522 | 185.3522 | 14.6478 | 272.4 | 278.8632 | 278.8632 | -6.4632 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 70.5 | 130.4573 | 113.3168 | -42.8168 | 86.3 | 92.4445 | 88.2091 | -1.9091 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 71.9 | 72.3739 | 70.7019 | 1.1981 | 29.9 | 29.9515 | 29.2595 | 0.64047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 109.89 | 151.0888 | -47.9888 | 103 | 109.89 | 151.0888 | -48.0888 | 122.7 | 110.22 | 151.5425 | -28.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 125.2 | 116.16 | 116.16 | 9.04 | 2 | 1.558 | 1.558 | 0.442 | 6 | 13.512 | 13.512 | -7.512 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 18.8 | 19.4175 | 19.4175 | -0.61747 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 2.9 | 1.147 | 1.147 | 1.753 | 3.3 | 0.112 | 0.112 | 3.188 | 31.8 | 28.155 | 28.155 | 3.645 | 85.1 | 76.675 | 76.675 | 8.425 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 1.9 | 0.378 | 0.378 | 1.522 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 10.3 | 10.3773 | 12.1223 | -1.8223 | 1 | 1.16 | 1.16 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14 | 15.873 | 15.873 | -1.873 | 0 | 13.448 | 13.448 | -13.448 | 0.4 | 0.134 | 0.134 | 0.266 | 38.5 | 82.7 | 57.789 | -19.289 | 62 | 77.2 | 79.972 | -17.972 | 7.2 | 3.958 | 3.958 | 3.242 | 2.5 | 3.093 | 3.093 | -0.593 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | -1 | 4.8 | 9.97 | 9.97 | -5.17 | 5.2 | 12.842 | 12.842 | -7.642 | 0 | 0.769 | 0.769 | -0.769 | 4.5 | 3.637 | 3.637 | 0.863 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80 | 70 | 41.416 | 38.584 | 84.4 | 49 | 39.938 | 44.462 | 2.9 | 2.128 | 2.128 | 0.772 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 07:00 | 31.2 | 42.9637 | 69.3814 | -38.1814 | 639.9 | 644.317 | 644.317 | -4.417 | 145.4 | 146.877 | 146.877 | -1.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 16.4948 | 12.091 | -0.19103 | 85.6 | 82.579 | 96.5547 | -10.9547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 135.5821 | 135.5821 | -19.3821 | 116.4 | 135.5821 | 135.5821 | -19.1821 | 116.4 | 135.5821 | 135.5821 | -19.1821 | 213 | 203.9838 | 203.9839 | 9.0161 | 215.5 | 120.1546 | 208.0739 | 7.4261 | 111.5 | 60.2577 | 104.3494 | 7.1506 | 376.8 | 381.3058 | 289.4634 | 87.3366 | 5 | 3.9165 | 3.9165 | 1.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.2 | 114.0312 | 114.0312 | 7.1688 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.9 | 12.7713 | 12.7713 | -0.87133 | 60.4 | 60 | 69.9455 | -9.5455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 49.1299 | 46.6525 | -6.3525 | 81.1 | 64.4562 | 32.0349 | 49.0651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38 | 33.827 | 33.827 | 4.173 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 20.7908 | 20.7908 | 4.3092 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 62.5 | 62.3109 | 62.3109 | 0.18906 | 124.5 | 133.8866 | 152.6545 | -28.1545 | 124.5 | 133.8866 | 152.6545 | -28.1545 | 154.5 | 134.2887 | 153.113 | 1.387 | 83 | 85.2616 | 44.115 | 38.885 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 25 | 34.478 | 34.478 | -9.478 | 28 | 32.8085 | 32.8084 | -4.8084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49.9 | 50 | 50.0001 | -0.10008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 21.4087 | 39.101 | 8.499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 65 | 25.9382 | 38.3618 | 176 | 185.3522 | 185.3522 | -9.3522 | 174 | 185.3522 | 185.3522 | -11.3522 | 200 | 185.3522 | 185.3522 | 14.6478 | 273.1 | 278.8632 | 278.8632 | -5.7632 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 91.1 | 135.9034 | 113.3161 | -22.216 | 92.2 | 92.4445 | 81.2024 | 10.9976 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 74 | 72.3739 | 68.3203 | 5.6797 | 29.3 | 29.9515 | 28.2739 | 1.0261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 109.89 | 151.0888 | -48.2888 | 102.8 | 109.89 | 151.0888 | -48.2888 | 122.3 | 110.22 | 151.5425 | -29.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | -0.069 | 118.7 | 114.217 | 114.217 | 4.483 | 19 | 18.058 | 18.058 | 0.942 | 6.8 | 13.874 | 13.874 | -7.074 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.2 | 1.7465 | 1.46 | -0.26 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.75 | 1.75 | 0.15 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 8.5 | 6.95 | 6.95 | 1.55 | 10.1 | 2 | 2 | 8.1 | 31.9 | 27.593 | 27.593 | 4.307 | 85.5 | 75.041 | 75.041 | 10.459 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 5.4 | 1.299 | 1.299 | 4.101 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 10.3 | 4.952 | 9.0444 | 1.2556 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | -0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.5 | 15.747 | 15.747 | -0.247 | 0 | 12.816 | 12.816 | -12.816 | 7.5 | 6.597 | 6.597 | 0.903 | 14 | 70.6 | 54.567 | -40.567 | 32.5 | 72.7 | 76.408 | -43.908 | 1.8 | 3.679 | 3.679 | -1.879 | 0.6 | 2.981 | 2.981 | -2.381 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 8.7 | 7.4 | 7.4 | 1.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | -1 | 3.9 | 10.627 | 10.627 | -6.727 | 64.8 | 50.635 | 50.635 | 14.165 | 1.7 | 6.793 | 6.793 | -5.093 | 37 | 41.806 | 41.806 | -4.806 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.8 | 57 | 37.69 | 36.11 | 74.5 | 42 | 36.914 | 37.586 | 16.8 | 32.617 | 32.617 | -15.817 | 1.9 |  |  | 1.9 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 07:30 | 29 | 18.3299 | 45.6915 | -16.6915 | 635.2 | 644.317 | 644.317 | -9.117 | 145.4 | 146.877 | 146.877 | -1.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 16.4948 | 12.091 | -1.491 | 84.5 | 82.579 | 100.2289 | -15.7289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 135.5821 | 135.5821 | -23.7821 | 111.5 | 135.5821 | 135.5821 | -24.0821 | 111.2 | 135.5821 | 135.5821 | -24.3821 | 210.7 | 203.9838 | 203.9839 | 6.7161 | 128 | 120.1546 | 208.0739 | -80.0739 | 85 | 60.2577 | 104.3494 | -19.3494 | 374.1 | 381.3058 | 184.1668 | 189.9332 | 5 | 3.9165 | 3.9165 | 1.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.9 | 114.0312 | 114.0312 | 2.8688 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.2 | 12.7713 | 12.7713 | -1.5713 | 59.9 | 60 | 69.9442 | -10.0442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 42.1866 | 42.0428 | -2.3428 | 80.9 | 55.7368 | 37.3964 | 43.5036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.4 | 33.827 | 33.827 | 2.573 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 20.7908 | 20.7908 | 3.6092 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 61.1 | 62.3109 | 62.3109 | -1.2109 | 122.6 | 133.8866 | 133.8887 | -11.2887 | 122.3 | 133.8866 | 133.8887 | -11.5887 | 154 | 134.2887 | 134.2908 | 19.7092 | 83 | 85.2616 | 46.7216 | 36.2784 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 19.4 | 34.478 | 34.478 | -15.078 | 25.6 | 32.8085 | 32.8084 | -7.2084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 50 | 50.0001 | -2.9001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 16.4907 | 42.3958 | 4.9042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 65 | 29.1098 | 34.9902 | 176.1 | 185.3745 | 185.3745 | -9.2745 | 174.2 | 185.3745 | 185.3745 | -11.1745 | 200 | 185.3745 | 185.3745 | 14.6255 | 272.7 | 278.8968 | 278.8967 | -6.1967 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 63.7 | 135.9034 | 113.316 | -49.616 | 85.5 | 92.4445 | 83.1588 | 2.3412 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 73.7 | 72.3739 | 68.3205 | 5.3795 | 29.1 | 29.9515 | 28.274 | 0.826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 109.89 | 151.0888 | -48.4888 | 102.7 | 109.89 | 151.0888 | -48.3888 | 122 | 110.22 | 151.5425 | -29.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | -0.083 | 109.7 | 111.995 | 111.995 | -2.295 | 42.5 | 39.471 | 39.471 | 3.029 | 13.5 | 14.129 | 14.129 | -0.629 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 5.3 |  |  | 5.3 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 1 | 1.7465 | 1.46 | -0.46 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.75 | 1.75 | 0.25 | 18 | 19.4175 | 19.4175 | -1.4175 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 10.9 | 11.391 | 11.391 | -0.491 | 13.8 | 7.047 | 7.047 | 6.753 | 31.8 | 26.855 | 26.855 | 4.945 | 80 | 73.482 | 73.482 | 6.518 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 6.5 | 2.109 | 2.109 | 4.391 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 9.3 | 3.8144 | 9.8065 | -0.50648 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | -0.6 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.3 | 15.44 | 15.44 | -2.14 | 0 | 12.244 | 12.244 | -12.244 | 17.7 | 16.466 | 16.466 | 1.234 | 15.9 | 58.9 | 50.771 | -34.871 | 54.2 | 68.2 | 72.485 | -18.285 | 0.5 | 3.427 | 3.427 | -2.927 | 0 | 2.851 | 2.851 | -2.851 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 1 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | -1 | 11.1 | 11.101 | 11.101 | -0.001 | 148.7 | 107.187 | 107.187 | 41.513 | 4 | 9.812 | 9.812 | -5.812 | 81.8 | 85.745 | 85.745 | -3.945 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.5 | 47 | 34.12 | 2.38 | 35.7 | 35 | 34.329 | 1.371 | 51.9 | 63.09 | 63.09 | -11.19 | 4.3 |  |  | 4.3 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 08:00 | 30.8 | 18.3299 | 21.1433 | 9.6567 | 636.2 | 644.317 | 644.317 | -8.117 | 145.3 | 146.877 | 146.877 | -1.577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 23.1602 | 12.091 | 3.809 | 85.9 | 82.579 | 96.4406 | -10.5406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 135.5821 | 135.5821 | -11.4821 | 123.7 | 135.5821 | 135.5821 | -11.8821 | 124 | 135.5821 | 135.5821 | -11.5821 | 225.9 | 203.9838 | 203.9839 | 21.9161 | 109.4 | 120.1546 | 208.0738 | -98.6739 | 66.4 | 60.2577 | 104.3494 | -37.9494 | 371.1 | 381.3058 | 184.1667 | 186.9333 | 5 | 3.9165 | 3.9165 | 1.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 114.0312 | 114.0312 | 7.0688 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.3 | 12.7713 | 12.7713 | -1.4713 | 59.8 | 60 | 36.5403 | 23.2597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 20.2606 | 37.1694 | 2.9306 | 0 | 89.2682 | 80.2796 | -80.2796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38 | 33.827 | 33.827 | 4.173 | 0 |  | 63.8695 | -63.8695 | 26.1 | 20.7908 | 20.7908 | 5.3092 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 62.5 | 62.3109 | 62.3109 | 0.18906 | 124.6 | 133.8866 | 133.8867 | -9.2867 | 125.1 | 133.8866 | 133.8867 | -8.7867 | 154.2 | 134.2887 | 134.2888 | 19.9112 | 83 | 75.0305 | 36.3545 | 46.6455 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 28.7 | 34.478 | 34.478 | -5.778 | 33 | 32.8085 | 32.8084 | 0.19156 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49 | 50 | 50.0001 | -1.0001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 16.4907 | 16.4914 | 31.1087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 52.5515 | 16.4957 | 47.8043 | 175.7 | 180.5399 | 185.3501 | -9.6501 | 173.6 | 180.5399 | 185.3501 | -11.75 | 200 | 180.5399 | 185.3501 | 14.65 | 273.5 | 271.6231 | 278.86 | -5.36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.89208 | 0.89208 | -0.19208 | 105.7 | 137.4854 | 104.0849 | 1.6151 | 95.8 | 87.6387 | 77.3736 | 18.4264 | 61.1 | 67.134 | 67.134 | -6.034 | 74.9 | 72.3739 | 68.3201 | 6.5799 | 29.4 | 29.9515 | 28.2738 | 1.1262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 109.89 | 151.0887 | -48.0887 | 102.8 | 109.89 | 151.0887 | -48.2887 | 122.1 | 110.22 | 151.5425 | -29.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.124 | 0.124 | -0.024 | 109.6 | 108.939 | 108.939 | 0.661 | 62.1 | 57.441 | 57.441 | 4.659 | 12.1 | 14.059 | 14.059 | -1.959 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.9 | 2.1802 | 1.46 | 0.44 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.75 | 1.75 | 0.15 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 11.6 | 12.414 | 12.414 | -0.814 | 14.7 | 13.026 | 13.026 | 1.674 | 30.6 | 25.595 | 25.595 | 5.005 | 77.3 | 72.147 | 72.147 | 5.153 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 6.2 | 4.239 | 4.239 | 1.961 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 12.1 | 3.8144 | 3.8146 | 8.2854 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | -0.7 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.1 | 14.589 | 14.589 | 0.511 | 0.8 | 11.854 | 11.854 | -11.054 | 27.1 | 25.68 | 25.68 | 1.42 | 5.7 | 57.7 | 45.251 | -39.551 | 24.9 | 63.7 | 67.486 | -42.586 | 0 | 3.257 | 3.257 | -3.257 | 0 | 2.668 | 2.668 | -2.668 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 1 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | -1 | 9.9 | 11.024 | 11.024 | -1.124 | 200.7 | 178.896 | 178.896 | 21.804 | 6.4 | 11.411 | 11.411 | -5.011 | 119.6 | 114.578 | 114.578 | 5.022 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.8 | 39 | 31.019 | -18.219 | 10.7 | 29 | 33.062 | -22.362 | 82.4 | 82.526 | 82.526 | -0.126 | 6.7 |  | 0.064 | 6.636 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 08:30 | 32.1 | 18.3299 | 21.9271 | 10.1729 | 644.8 | 644.317 | 644.317 | 0.48296 | 145.9 | 146.877 | 146.877 | -0.97698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 12.091 | 12.091 | 18.809 | 88.2 | 82.579 | 98.392 | -10.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.3 | 138.3494 | 135.5821 | -3.2821 | 132.7 | 138.3494 | 135.5821 | -2.8821 | 131.3 | 138.3494 | 135.5821 | -4.2821 | 229.2 | 208.1473 | 203.9839 | 25.2161 | 107.7 | 185.6565 | 208.0739 | -100.3739 | 65.4 | 93.107 | 104.3494 | -38.9494 | 382.3 | 381.3058 | 184.1668 | 198.1332 | 5 | 3.9165 | 3.9165 | 1.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 114.0312 | 114.0312 | -32.5312 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 14.9194 | 12.7713 | -1.5713 | 61.1 | 81.709 | 35.377 | 25.723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 27.6266 | 37.3221 | 12.7779 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 38 | 33.827 | 33.827 | 4.173 | 0 |  | 74.9991 | -74.9991 | 25.4 | 20.7908 | 20.7908 | 4.6092 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 45 | 62.3109 | 62.3109 | -17.3109 | 126.3 | 133.8866 | 160.2283 | -33.9282 | 126.4 | 133.8866 | 160.2283 | -33.8282 | 155.8 | 134.2887 | 160.7094 | -4.9094 | 83.9 | 85.2616 | 59.284 | 24.616 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.7 | 4.1413 | 4.1413 | 0.55867 | 35 | 34.478 | 34.478 | 0.52196 | 29.6 | 32.8085 | 32.8084 | -3.2084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 157.9 | 50 | 50.0001 | 107.8999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 30.1029 | 39.6693 | 8.4307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 65 | 44.3948 | 20.1052 | 176 | 185.3367 | 185.3367 | -9.3367 | 173.9 | 185.3367 | 185.3367 | -11.4367 | 200 | 185.3367 | 185.3367 | 14.6633 | 273.4 | 278.8399 | 278.8399 | -5.4399 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.89208 | 0.89208 | -0.19208 | 197.1 | 137.4854 | 92.9557 | 104.1444 | 109.1 | 92.4445 | 85.1936 | 23.9064 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 75 | 72.3739 | 69.5104 | 5.4896 | 29.5 | 29.9515 | 28.7664 | 0.73357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 109.89 | 151.0888 | -47.8888 | 103.4 | 109.89 | 151.0888 | -47.6888 | 122.4 | 110.22 | 151.5425 | -29.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.587 | 0.587 | 0.113 | 106 | 106.057 | 106.057 | -0.057 | 65 | 64.099 | 64.099 | 0.901 | 11 | 14.152 | 14.152 | -3.152 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 5.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.8 | 1.46 | 1.46 | 1.34 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.75 | 1.75 | 0.15 | 18.4 | 19.4175 | 19.4175 | -1.0175 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 11.9 | 12.984 | 12.984 | -1.084 | 15.1 | 15.517 | 15.517 | -0.417 | 30.7 | 24.557 | 24.557 | 6.143 | 75 | 70.953 | 70.953 | 4.047 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 5.3 | 8.362 | 8.362 | -3.062 | 1.4 | 2.25 | 2.25 | -0.85 | 12.4 | 6.963 | 9.1758 | 3.2242 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.3 | 13.615 | 13.615 | 3.685 | 0.1 | 11.737 | 11.737 | -11.637 | 31 | 29.495 | 29.495 | 1.505 | 3.4 | 47.7 | 39.983 | -36.583 | 20 | 59.2 | 62.679 | -42.679 | 0.1 | 3.146 | 3.146 | -3.046 | 0 | 2.552 | 2.552 | -2.552 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 1 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | -1 | 10.8 | 11.211 | 11.211 | -0.411 | 209.9 | 223.905 | 223.905 | -14.005 | 8.5 | 12.262 | 12.262 | -3.762 | 123.7 | 122.538 | 122.538 | 1.162 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.5 | 28 | 28.084 | -26.584 | 3.9 | 25 | 31.913 | -28.013 | 88.1 | 88.081 | 88.081 | 0.019 | 9 |  | 1.704 | 7.296 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 09:00 | 95.4 | 18.3299 | 26.3887 | 69.0113 | 630.3 | 644.317 | 644.317 | -14.017 | 145.3 | 146.877 | 146.877 | -1.577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 26.4755 | 12.091 | 18.809 | 89.1 | 82.579 | 98.392 | -9.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 138.3494 | 135.5823 | -28.9823 | 105.8 | 138.3494 | 135.5823 | -29.7823 | 105.4 | 138.3494 | 135.5823 | -30.1823 | 205.9 | 208.1473 | 203.9841 | 1.9159 | 214.4 | 208.0739 | 208.0739 | 6.3261 | 101.7 | 104.3494 | 104.3494 | -2.6494 | 369.1 | 381.3058 | 184.1668 | 184.9332 | 4.8 | 3.9165 | 3.9165 | 0.88349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 114.0312 | 114.0312 | -33.9312 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11 | 14.9194 | 12.7713 | -1.7713 | 59 | 81.709 | 41.9481 | 17.0519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 38.5508 | 39.5135 | 21.4865 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 151.5 |  |  | 151.5 | 38 | 33.827 | 33.827 | 4.173 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 20.7908 | 20.7908 | 4.1092 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 48.4 | 62.3109 | 62.3109 | -13.9109 | 120.4 | 133.8866 | 184.9148 | -64.5148 | 120.5 | 133.8866 | 184.9148 | -64.4148 | 153.6 | 134.2887 | 185.4701 | -31.8701 | 82.2 | 85.2616 | 72.7409 | 9.4591 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 18.1 | 34.478 | 34.478 | -16.378 | 27.3 | 32.8085 | 32.8084 | -5.5084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 48.9 | 50 | 50.0001 | -1.1001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 61.6982 | 56.5191 | -9.5191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 65 | 60.7683 | 2.5317 | 175.6 | 185.2946 | 185.2946 | -9.6946 | 173.5 | 185.2946 | 185.2946 | -11.7946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 272.9 | 278.7766 | 278.7765 | -5.8765 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.89208 | 0.89208 | -0.19208 | 55.5 | 137.4854 | 121.5632 | -66.0632 | 82.1 | 92.4445 | 92.4441 | -10.3441 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 74.5 | 72.3739 | 72.3737 | 2.1263 | 28.7 | 29.9515 | 29.9514 | -1.2514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 109.89 | 151.0888 | -25.4888 | 125.5 | 109.89 | 151.0888 | -25.5888 | 142.5 | 110.22 | 151.5426 | -9.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.799 | 0.799 | 0.001 | 111.4 | 103.697 | 103.697 | 7.703 | 66.8 | 67.736 | 67.736 | -0.936 | 14.1 | 14.731 | 14.731 | -0.631 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.6 | 2.3959 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.75 | 1.75 | 0.25 | 17.9 | 19.4175 | 19.4175 | -1.5175 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 12.3 | 13.281 | 13.281 | -0.981 | 15.1 | 16.213 | 16.213 | -1.113 | 27.3 | 24.19 | 24.19 | 3.11 | 61.1 | 70.187 | 70.187 | -9.087 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 6.7 | 13.319 | 13.319 | -6.619 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 12.4 | 14.2713 | 13.0733 | -0.6733 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | -1 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.8 | 12.269 | 12.269 | 2.531 | 0 | 12.437 | 12.437 | -12.437 | 31.2 | 30.985 | 30.985 | 0.215 | 1.3 | 47.6 | 35.47 | -34.17 | 8.6 | 55.8 | 58.443 | -49.843 | 0 | 3.211 | 3.211 | -3.211 | 0 | 2.638 | 2.638 | -2.638 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | -1 | 12.5 | 12.187 | 12.187 | 0.313 | 214.9 | 239.988 | 239.988 | -25.088 | 10.5 | 12.828 | 12.828 | -2.328 | 125.3 | 125.151 | 125.151 | 0.149 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 24 | 25.645 | -25.645 | 0 | 24 | 31.119 | -31.119 | 89.5 | 90.327 | 90.327 | -0.827 | 11.1 |  | 6.377 | 4.723 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 09:30 | 39.9 | 18.3299 | 30.2095 | 9.6905 | 641.7 | 644.317 | 644.317 | -2.617 | 145.5 | 146.877 | 146.877 | -1.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 30.6728 | 12.091 | 18.709 | 87.1 | 82.579 | 98.392 | -11.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 136.5734 | 149.3069 | -18.7069 | 129.9 | 136.5734 | 149.3069 | -19.4069 | 130.1 | 136.5734 | 149.3069 | -19.2069 | 226.1 | 205.4753 | 224.6329 | 1.467 | 214.1 | 208.0739 | 208.0739 | 6.0261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 377.3 | 381.3058 | 184.1667 | 193.1333 | 5 | 3.9165 | 3.9165 | 1.0835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 114.0312 | 114.0312 | -32.7312 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 14.9194 | 12.7713 | -1.5713 | 60.5 | 85.2528 | 51.1504 | 9.3496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 44.3661 | 41.0929 | 19.6071 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 152.8 |  |  | 152.8 | 38 | 33.827 | 33.827 | 4.173 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 20.7908 | 20.7908 | 4.5092 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 50.2 | 62.3109 | 62.3109 | -12.1109 | 124.3 | 133.8866 | 184.9149 | -60.6149 | 124.9 | 133.8866 | 184.9149 | -60.0149 | 154.5 | 134.2887 | 185.4702 | -30.9702 | 83.1 | 85.2616 | 79.7901 | 3.3099 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 33.2 | 32.8085 | 32.8084 | 0.39156 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 72.9 | 50 | 50.0001 | 22.8999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 85.4826 | 58.1307 | -10.4307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 65 | 69.3453 | -5.0453 | 175.3 | 185.2946 | 185.2946 | -9.9946 | 173.3 | 185.2946 | 185.2946 | -11.9946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 272.8 | 278.7766 | 278.7765 | -5.9765 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.89208 | 0.89208 | -0.19208 | 148.8 | 137.4854 | 113.3333 | 35.4667 | 104.8 | 97.2503 | 92.4699 | 12.3301 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 75 | 72.3739 | 72.3738 | 2.6262 | 29.5 | 29.9515 | 29.9514 | -0.45142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 123.6199 | 151.0888 | -40.1888 | 111 | 123.6199 | 151.0888 | -40.0888 | 126.1 | 123.9911 | 151.5426 | -25.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.991 | 0.991 | 0.009 | 102.2 | 101.714 | 101.714 | 0.486 | 68.1 | 68.448 | 68.448 | -0.348 | 15.7 | 15.256 | 15.256 | 0.444 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.7 | 2.669 | 1.46 | 1.24 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.75 | 1.75 | 0.25 | 18.5 | 19.4175 | 19.4175 | -0.91747 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 12.3 | 13.394 | 13.394 | -1.094 | 15.1 | 16.467 | 16.467 | -1.367 | 28.2 | 23.99 | 23.99 | 4.21 | 54.8 | 69.726 | 69.726 | -14.926 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 12.4 | 15.628 | 15.628 | -3.228 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 12.4 | 19.7728 | 13.4461 | -1.0461 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | -1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.8 | 10.877 | 10.877 | 3.923 | 0.3 | 13.708 | 13.708 | -13.408 | 31.1 | 31.327 | 31.327 | -0.227 | 0.6 | 47.3 | 31.715 | -31.115 | 2.2 | 52.8 | 54.769 | -52.569 | 0 | 3.313 | 3.313 | -3.313 | 0 | 2.739 | 2.739 | -2.739 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | -1 | 13.1 | 13.039 | 13.039 | 0.061 | 217 | 242.812 | 242.812 | -25.812 | 12.2 | 13.517 | 13.517 | -1.317 | 126.2 | 125.565 | 125.565 | 0.635 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 21 | 22.79 | -22.79 | 0.2 | 23 | 30.094 | -29.894 | 91.1 | 91.004 | 91.004 | 0.096 | 12.7 |  | 10.855 | 1.845 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 10:00 | 39.7 | 18.3299 |  | 39.7 | 640 | 644.317 | 644.317 | -4.317 | 145.4 | 146.877 | 146.877 | -1.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 30.6728 | 12.091 | 18.909 | 87.1 | 82.579 | 100.3388 | -13.2388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 135.5821 | 152.9676 | -23.9676 | 129.3 | 135.5821 | 152.9676 | -23.6676 | 129.3 | 135.5821 | 152.9676 | -23.6676 | 224.1 | 203.9838 | 230.1404 | -6.0404 | 218 | 208.0739 | 208.0739 | 9.9261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 380.3 | 381.3058 | 293.6709 | 86.6291 | 2.9 | 3.9165 | 3.9165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 114.0312 | 114.0312 | -33.1312 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.1 | 14.9194 | 12.7713 | -1.6713 | 60.7 | 81.8294 | 51.1249 | 9.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 44.3842 | 47.5989 | 12.6011 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 153 | 150.5155 |  | 153 | 36 | 33.827 | 33.827 | 2.173 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 20.7908 | 20.7908 | 3.3092 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 47.3 | 62.3109 | 62.3109 | -15.0109 | 121.5 | 133.8866 | 184.9149 | -63.4149 | 121.9 | 133.8866 | 184.9149 | -63.0149 | 154.5 | 134.2887 | 185.4702 | -30.9702 | 83.6 | 85.2616 | 79.7889 | 3.811 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.7 | 4.1413 | 4.1413 | 0.55867 | 34.6 | 34.478 | 34.478 | 0.12196 | 32.9 | 32.8085 | 32.8084 | 0.09156 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 50 | 50.0001 | 60.7999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 75.4067 | 54.9093 | -7.5093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 65 | 69.344 | -5.044 | 175.6 | 185.2678 | 185.2678 | -9.6678 | 173.6 | 185.2678 | 185.2678 | -11.6678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 272.2 | 278.7363 | 278.7363 | -6.5363 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.89208 | 0.89208 | -0.19208 | 171.3 | 137.4854 | 113.3488 | 57.9512 | 104.2 | 87.6387 | 92.4372 | 11.7628 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 74.9 | 72.3739 | 72.3738 | 2.5262 | 29.2 | 29.9515 | 29.9514 | -0.75142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 115.6214 | 151.0888 | -40.6888 | 110.2 | 115.6214 | 151.0888 | -40.8888 | 126.5 | 115.9686 | 151.5426 | -25.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.109 | 1.109 | -0.009 | 91.6 | 100.86 | 100.86 | -9.26 | 68.4 | 68.381 | 68.381 | 0.019 | 16 | 15.615 | 15.615 | 0.385 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 5.3 |  |  | 5.3 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 2.7 | 2.669 | 1.46 | 1.24 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.75 | 1.75 | 0.15 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 12.3 | 13.4 | 13.4 | -1.1 | 15.1 | 16.504 | 16.504 | -1.404 | 28 | 24.291 | 24.291 | 3.709 | 47.4 | 70.177 | 70.177 | -22.777 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.1 | 16.588 | 16.588 | -1.488 | 1.3 | 2.25 | 2.25 | -0.95 | 12.4 | 17.4422 | 12.701 | -0.30095 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | -1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 9.345 | 9.345 | 9.555 | 0 | 16.686 | 16.686 | -16.686 | 30.9 | 31.393 | 31.393 | -0.493 | 1.5 | 37.2 | 30.232 | -28.732 | 2.7 | 53.2 | 52.781 | -50.081 | 0.8 | 3.53 | 3.53 | -2.73 | 0.1 | 2.888 | 2.888 | -2.788 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | -1 | 12.3 | 13.519 | 13.519 | -1.219 | 219 | 234.686 | 234.686 | -15.686 | 13.6 | 14.157 | 14.157 | -0.557 | 126.1 | 125.238 | 125.238 | 0.862 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 19 | 18.686 | -18.586 | 9.5 | 21 | 28.378 | -18.878 | 90.8 | 91.086 | 91.086 | -0.286 | 14.1 |  | 13.599 | 0.501 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 10:30 | 40.8 | 18.3299 |  | 40.8 | 636.3 | 644.317 | 644.317 | -8.017 | 221.4 | 146.877 | 146.877 | 74.523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 26.2192 | 12.091 | 18.809 | 86.8 | 82.579 | 96.832 | -10.032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 135.5821 | 159.2173 | -34.5172 | 124.9 | 135.5821 | 159.2173 | -34.3173 | 124 | 135.5821 | 159.2173 | -35.2172 | 223.2 | 203.9838 | 239.5431 | -16.3431 | 215 | 208.0739 | 208.0739 | 6.9261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 373.4 | 381.3058 | 309.0844 | 64.3156 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 114.0312 | 114.0312 | -32.6312 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.6 | 14.9194 | 12.7713 | -2.1713 | 60 | 91.5048 | 55.8857 | 4.1143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 46.6645 | 49.0557 | 11.0443 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 229.6 | 150.5155 |  | 229.6 | 37.5 | 33.827 | 33.827 | 3.673 | 24.9 |  |  | 24.9 | 25.3 | 20.7908 | 20.7908 | 4.5092 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 48.1 | 62.3109 | 62.3109 | -14.2109 | 123.2 | 133.8866 | 184.9149 | -61.7149 | 123.5 | 133.8866 | 184.9149 | -61.4149 | 153.7 | 134.2887 | 185.4702 | -31.7702 | 83.4 | 85.2616 | 80.5439 | 2.8561 | 7.7 | 3.9475 | 3.9475 | 3.7525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 30.2 | 34.478 | 34.478 | -4.278 | 31 | 32.8085 | 32.8084 | -1.8084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 49 | 50 | 50.0001 | -1.0001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 82.6465 | 58.1524 | -10.7524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 65 | 70.2625 | -6.0625 | 174.8 | 185.3367 | 185.3367 | -10.5367 | 172.9 | 185.3367 | 185.3367 | -12.4367 | 200 | 185.3367 | 185.3367 | 14.6633 | 273 | 278.8399 | 278.8399 | -5.8399 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 113.2 | 137.4854 | 113.4276 | -0.22757 | 99.1 | 97.2503 | 94.87 | 4.23 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 74.9 | 72.3739 | 72.3738 | 2.5262 | 29.2 | 29.9515 | 29.9514 | -0.75142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 130.2178 | 151.0888 | -41.3888 | 109.7 | 130.2178 | 151.0888 | -41.3888 | 125.9 | 130.6089 | 151.5426 | -25.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.208 | 1.208 | -0.008 | 103.8 | 100.113 | 100.113 | 3.687 | 68.6 | 68.607 | 68.607 | -0.007 | 16.3 | 15.98 | 15.98 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.6 | 2.3792 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 18.4 | 19.4175 | 19.4175 | -1.0175 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 12.3 | 13.393 | 13.393 | -1.093 | 15.1 | 16.448 | 16.448 | -1.348 | 28.8 | 24.678 | 24.678 | 4.122 | 51.8 | 70.67 | 70.67 | -18.87 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 14.9 | 17.501 | 17.501 | -2.601 | 1.7 | 2.25 | 2.25 | -0.55 | 12.4 | 19.1168 | 13.4511 | -1.0511 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.3 | 8.092 | 8.092 | 8.208 | 0.1 | 19.88 | 19.88 | -19.78 | 30.5 | 31.404 | 31.404 | -0.904 | 3.2 | 17.6 | 29.373 | -26.173 | 7 | 51.1 | 51.114 | -44.114 | 1.6 | 3.772 | 3.772 | -2.172 | 0.4 | 3.033 | 3.033 | -2.633 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | -1 | 14.4 | 13.939 | 13.939 | 0.461 | 222.2 | 230.161 | 230.161 | -7.961 | 14.6 | 14.598 | 14.598 | 0.002 | 126.2 | 125.079 | 125.079 | 1.121 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.7 | 16 | 15.548 | -11.848 | 12 | 22 | 26.934 | -14.934 | 91.3 | 91.349 | 91.349 | -0.049 | 15.3 |  | 15.581 | -0.281 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 11:00 | 39.3 | 37.6091 | 27.5633 | 11.7366 | 637.3 | 644.317 | 644.317 | -7.017 | 218.2 | 209.6078 | 209.6078 | 8.5922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 12.091 | 12.091 | 18.809 | 86.8 | 82.579 | 99.8383 | -13.0383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 135.5821 | 161.0051 | -52.9051 | 107.8 | 135.5821 | 161.0051 | -53.2051 | 107.7 | 135.5821 | 161.0051 | -53.3051 | 214.3 | 203.9838 | 242.2329 | -27.9329 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 373.4 | 381.3058 | 256.1079 | 117.2921 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.6 | 114.0312 | 114.0312 | 18.5688 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.7 | 14.9194 | 12.7713 | -2.0713 | 60 | 79.3704 | 45.5346 | 14.4654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 55.2443 | 42.1184 | 17.7816 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 233.7 |  |  | 233.7 | 38 | 33.827 | 33.827 | 4.173 | 44.7 | 45 |  | 44.7 | 25.5 | 20.7908 | 20.7908 | 4.7092 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.7 | 12.6214 | 12.6214 | 0.07864 | 75.8 | 62.3109 | 62.3109 | 13.4891 | 122.7 | 139.4578 | 184.9149 | -62.2149 | 123.1 | 139.4578 | 184.9149 | -61.8149 | 154 | 139.8766 | 185.4702 | -31.4702 | 83.5 | 85.2616 | 80.5052 | 2.9948 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 18.9 | 34.478 | 34.478 | -15.578 | 24.6 | 32.8085 | 32.8084 | -8.2084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.8 | 16.6641 | 16.6641 | -3.8641 | 48.3 | 50 | 50.0001 | -1.7001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 65.3766 | 56.7362 | -9.2362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 65 | 70.2154 | -6.0154 | 175.1 | 185.2946 | 185.2946 | -10.1946 | 172.8 | 185.2946 | 185.2946 | -12.4946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 272.4 | 278.7766 | 278.7765 | -6.3765 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 69.5 | 162.6447 | 114.3203 | -44.8203 | 85.4 | 94.2617 | 94.5272 | -9.1272 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 75 | 72.3739 | 72.3738 | 2.6262 | 29.8 | 29.9515 | 29.9514 | -0.15142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 151.0889 | 151.0888 | -40.0888 | 110.9 | 151.0889 | 151.0888 | -40.1888 | 125.2 | 151.5426 | 151.5426 | -26.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.235 | 1.235 | 0.065 | 93.8 | 99.684 | 99.684 | -5.884 | 68.9 | 68.719 | 68.719 | 0.181 | 16.3 | 16.362 | 16.362 | -0.062 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.7 | 1.46 | 1.46 | 1.24 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 12.3 | 13.439 | 13.439 | -1.139 | 15.1 | 16.357 | 16.357 | -1.257 | 28.3 | 25.318 | 25.318 | 2.982 | 63 | 71.288 | 71.288 | -8.288 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.4 | 18.031 | 18.031 | -2.631 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 12.4 | 15.1221 | 13.1235 | -0.72352 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.5 | 7.671 | 7.671 | 9.829 | 2.8 | 2 | 23.724 | -20.924 | 30.5 | 31.533 | 31.533 | -1.033 | 0.2 | 6.5 | 30.388 | -30.188 | 0.1 | 13.4 | 50.412 | -50.312 | 0.3 | 4.091 | 4.091 | -3.791 | 0 | 3.168 | 3.168 | -3.168 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | -1 | 13.2 | 14.179 | 14.179 | -0.979 | 222.9 | 220 | 230.382 | -7.482 | 15.5 | 14.885 | 14.885 | 0.615 | 125 | 125.424 | 125.424 | -0.424 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 15.308 | -15.308 | 7.6 |  | 26.306 | -18.706 | 91.4 | 92.13 | 92.13 | -0.73 | 16.3 |  | 16.926 | -0.626 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 11:30 | 39.2 | 37.6463 | 28.275 | 10.925 | 639.6 | 644.317 | 644.317 | -4.717 | 219.2 | 209.6078 | 209.6078 | 9.5922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 12.091 | 12.091 | 18.809 | 88.1 | 82.579 | 98.504 | -10.404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 135.5821 | 162.0246 | -35.6246 | 126.6 | 135.5821 | 162.0246 | -35.4246 | 126.5 | 135.5821 | 162.0246 | -35.5246 | 223.8 | 203.9838 | 243.7667 | -19.9667 | 213.9 | 208.0739 | 208.0739 | 5.8261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 376 | 381.3058 | 249.1638 | 126.8362 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 114.0312 | 114.0312 | 16.7688 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 14.9194 | 12.7713 | -1.9713 | 60.4 | 79.4438 | 47.3128 | 13.0872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 55.7463 | 42.7757 | 17.3243 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 152.2 |  |  | 152.2 | 36.9 | 33.827 | 33.827 | 3.073 | 64.1 | 66.9903 | 71.635 | -7.535 | 25.2 | 20.7908 | 20.7908 | 4.4092 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 68 | 62.3109 | 62.3109 | 5.6891 | 122.3 | 139.802 | 184.9149 | -62.6149 | 122.9 | 139.802 | 184.9149 | -62.0149 | 154.1 | 140.2218 | 185.4702 | -31.3702 | 82.9 | 85.2616 | 80.0678 | 2.8322 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 32 | 34.478 | 34.478 | -2.478 | 31.8 | 32.8085 | 32.8084 | -1.0084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.7 | 16.6641 | 16.6641 | -3.9641 | 51.1 | 50 | 50.0001 | 1.0999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 63.6109 | 54.9006 | -7.3006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 65 | 69.6832 | -5.3832 | 174.9 | 185.1658 | 185.1658 | -10.2658 | 172.8 | 185.1658 | 185.1658 | -12.3658 | 200 | 185.1658 | 185.1658 | 14.8342 | 272.4 | 278.5828 | 278.5828 | -6.1828 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 146.7 | 161.6738 | 87.9676 | 58.7324 | 100.1 | 92.3854 | 92.6765 | 7.4235 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 74 | 72.3739 | 72.3738 | 1.6262 | 29.8 | 29.9515 | 29.9514 | -0.15141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 151.0889 | 151.0888 | -40.9888 | 110 | 151.0889 | 151.0888 | -41.0888 | 126.3 | 151.5426 | 151.5426 | -25.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.222 | 1.222 | 0.078 | 78 | 99.158 | 99.158 | -21.158 | 69.9 | 69.418 | 69.418 | 0.482 | 17.6 | 16.664 | 16.664 | 0.936 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.6 | 1.46 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 12.3 | 13.666 | 13.666 | -1.366 | 15.2 | 16.234 | 16.234 | -1.034 | 24.7 | 25.79 | 25.79 | -1.09 | 56.7 | 71.691 | 71.691 | -14.991 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.2 | 17.89 | 17.89 | -2.69 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 12.4 | 14.7137 | 12.6989 | -0.29894 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | -0.8 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 7.387 | 7.387 | 11.113 | 6.5 | 14.2 | 28.021 | -21.521 | 30.5 | 32.161 | 32.161 | -1.661 | 0.3 | 9.8 | 32.019 | -31.719 | 0 | 17.5 | 51.012 | -51.012 | 0.3 | 4.499 | 4.499 | -4.199 | 0 | 3.339 | 3.339 | -3.339 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | -1 | 16 | 14.384 | 14.384 | 1.616 | 223.2 | 222 | 233.036 | -9.836 | 16.3 | 14.931 | 14.931 | 1.369 | 124.8 | 127.038 | 127.038 | -2.238 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 15.253 | -15.253 | 4.8 | 5 | 25.55 | -20.75 | 91.6 | 94.296 | 94.296 | -2.696 | 17 |  | 17.891 | -0.891 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 12:00 | 39.2 | 36.2371 | 27.0392 | 12.1608 | 640.7 | 644.317 | 644.317 | -3.617 | 218.4 | 209.6078 | 209.6078 | 8.7922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 12.091 | 12.091 | 18.809 | 88.3 | 82.579 | 98.0283 | -9.7283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 135.5821 | 159.5069 | -33.4069 | 124.7 | 135.5821 | 159.5069 | -34.8069 | 126.2 | 135.5821 | 159.5069 | -33.3069 | 222 | 203.9838 | 239.9788 | -17.9788 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 377 | 381.3058 | 245.1077 | 131.8923 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 114.0312 | 114.0312 | 10.7688 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 14.9194 | 12.7713 | -1.9713 | 60.6 | 77.54 | 45.8342 | 14.7658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 55.7058 | 42.7777 | 17.5223 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 146.3 |  |  | 146.3 | 36 | 33.827 | 33.827 | 2.173 | 44.5 | 45 | 69.0006 | -24.5006 | 25.5 | 20.7908 | 20.7908 | 4.7092 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 65.4 | 62.3109 | 62.3109 | 3.0891 | 122.3 | 140.3553 | 184.9149 | -62.6149 | 122.8 | 140.3553 | 184.9149 | -62.1149 | 154.6 | 140.7768 | 185.4702 | -30.8702 | 82.3 | 85.2616 | 80.0533 | 2.2467 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 31.4 | 34.478 | 34.478 | -3.078 | 31.2 | 32.8085 | 32.8084 | -1.6084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.9 | 16.6641 | 16.6641 | -3.7641 | 50 | 50 | 50.0001 | -9e-05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 63.9187 | 52.9933 | 19.5067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 65 | 69.6655 | -5.6655 | 174.5 | 185.0791 | 185.0791 | -10.5791 | 172.7 | 185.0791 | 185.0791 | -12.3791 | 200 | 185.0791 | 185.0791 | 14.9209 | 271.7 | 278.4524 | 278.4524 | -6.7524 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 140.6 | 175.7222 | 110.9718 | 29.6282 | 99.5 | 92.7823 | 89.7253 | 9.7747 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 73.9 | 72.3739 | 72.3738 | 1.5262 | 29.9 | 29.9515 | 29.9514 | -0.05141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 151.0889 | 151.0888 | -20.9888 | 130.2 | 151.0889 | 151.0888 | -20.8888 | 137.7 | 151.5426 | 151.5426 | -13.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.245 | 1.245 | 0.055 | 68.4 | 98.342 | 98.342 | -29.942 | 70.8 | 69.872 | 69.872 | 0.928 | 18.1 | 16.73 | 16.73 | 1.37 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.6 | 1.46 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.75 | 1.75 | -0.15 | 18.6 | 19.4175 | 19.4175 | -0.81747 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 12.5 | 13.899 | 13.899 | -1.399 | 15.3 | 16.183 | 16.183 | -0.883 | 19.8 | 25.759 | 25.759 | -5.959 | 40.6 | 71.452 | 71.452 | -30.852 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 16.2 | 17.692 | 17.692 | -1.492 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 13.2 | 14.7849 | 12.2578 | 0.94223 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | -0.8 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 7.514 | 7.514 | 10.286 | 9.3 | 19.8 | 33.678 | -24.378 | 30.5 | 32.519 | 32.519 | -2.019 | 0.1 | 12.1 | 35.497 | -35.397 | 0.2 | 20.4 | 55.518 | -55.318 | 0 | 5.177 | 5.177 | -5.177 | 0 | 3.615 | 3.615 | -3.615 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4 | 5.2 | 5.2 | -1.2 | 17.5 | 14.486 | 14.486 | 3.014 | 224.1 | 223.2 | 237.48 | -13.38 | 16.6 | 14.972 | 14.972 | 1.628 | 125.9 | 128.49 | 128.49 | -2.59 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 15.751 | -15.751 | 5.2 | 12 | 24.412 | -19.212 | 92.2 | 95.741 | 95.741 | -3.541 | 17.2 |  | 18.427 | -1.227 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 12:30 | 39.9 | 34.7953 | 26.467 | 13.433 | 641 | 644.317 | 644.317 | -3.317 | 218.5 | 209.6078 | 209.6078 | 8.8922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 12.091 | 12.091 | 18.809 | 87.9 | 82.579 | 98.7601 | -10.8602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 135.5821 | 161.9267 | -35.1267 | 125.7 | 135.5821 | 161.9267 | -36.2267 | 127.7 | 135.5821 | 161.9267 | -34.2267 | 218.6 | 203.9838 | 243.6194 | -25.0194 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 378 | 381.3058 | 239.6123 | 138.3877 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 114.0312 | 114.0312 | 17.3688 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.8 | 14.9194 | 12.7713 | -1.9713 | 60.9 | 74.7814 | 45.2935 | 15.6065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 54.8658 | 42.1412 | 18.5588 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 148 |  |  | 148 | 37.2 | 33.827 | 33.827 | 3.373 | 45 | 45 | 71.4033 | -26.4033 | 24.7 | 20.7908 | 20.7908 | 3.9092 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 67.9 | 62.3109 | 62.3109 | 5.5891 | 124.9 | 143.3699 | 184.9149 | -60.0149 | 125.1 | 143.3699 | 184.9149 | -59.8149 | 154.7 | 143.8005 | 185.4702 | -30.7702 | 83.8 | 85.2616 | 79.3518 | 4.4482 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 31.8 | 34.478 | 34.478 | -2.678 | 31.5 | 32.8085 | 32.8084 | -1.3084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.6 | 16.6641 | 16.6641 | -3.0641 | 50.6 | 50 | 50.0001 | 0.59991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.1 | 63.8512 | 55.1611 | 17.9389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 65 | 68.812 | -4.312 | 174.1 | 184.9771 | 184.9771 | -10.8771 | 172.2 | 184.9771 | 184.9771 | -12.7771 | 200 | 184.9771 | 184.9771 | 15.0229 | 270.4 | 278.2989 | 278.2989 | -7.8989 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 139.2 | 176.0893 | 111.0173 | 28.1827 | 99.7 | 92.4445 | 91.3206 | 8.3794 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 74 | 72.3739 | 72.3738 | 1.6262 | 30 | 29.9515 | 29.9514 | 0.04859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0889 | 151.0888 | -5.7888 | 147.6 | 151.0889 | 151.0888 | -3.4888 | 149.2 | 151.5426 | 151.5426 | -2.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.234 | 1.234 | 0.066 | 52.6 | 97.463 | 97.463 | -44.863 | 71.6 | 70.057 | 70.057 | 1.543 | 17.5 | 16.711 | 16.711 | 0.789 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.6 | 1.46 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.75 | 1.75 | -0.15 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 12.5 | 14.094 | 14.094 | -1.594 | 15.4 | 16.224 | 16.224 | -0.824 | 16.3 | 25.594 | 25.594 | -9.294 | 33.5 | 71.103 | 71.103 | -37.603 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.7 | 17.592 | 17.592 | -1.892 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 18.1 | 14.7693 | 12.7592 | 5.3408 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | -0.8 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.9 | 7.754 | 7.754 | 9.146 | 14.9 | 28.9 | 39.368 | -24.468 | 30.4 | 32.535 | 32.535 | -2.135 | 2.3 | 11.4 | 39.268 | -36.968 | 11.1 | 19.8 | 59.41 | -48.31 | 0 | 5.823 | 5.823 | -5.823 | 0 | 3.972 | 3.972 | -3.972 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4 | 5.2 | 5.2 | -1.2 | 17.3 | 14.555 | 14.555 | 2.745 | 227.1 | 224.2 | 235.884 | -8.784 | 16.5 | 14.971 | 14.971 | 1.529 | 126.7 | 129.858 | 129.858 | -3.158 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 10 | 18.353 | -18.053 | 0 | 20 | 25.843 | -25.843 | 93.1 | 96.463 | 96.463 | -3.363 | 17.1 |  | 18.303 | -1.203 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 13:00 | 38.1 | 32.7921 | 23.7068 | 14.3932 | 636.4 | 644.317 | 644.317 | -7.917 | 218.2 | 209.6078 | 209.6078 | 8.5922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.091 | 12.091 | 0.00897 | 87.7 | 82.579 | 98.392 | -10.692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 135.5821 | 159.2907 | -20.7907 | 137.5 | 135.5821 | 159.2907 | -21.7907 | 137.8 | 135.5821 | 159.2907 | -21.4907 | 229.9 | 203.9838 | 239.6535 | -9.7535 | 211.1 | 208.0739 | 208.0739 | 3.0261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 375.5 | 381.3058 | 255.8036 | 119.6964 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 114.0312 | 114.0312 | 16.6688 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9823 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.8 | 14.9194 | 12.7713 | -1.9713 | 59.7 | 70.3123 | 38.9631 | 20.7369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 54.3075 | 41.4114 | 18.1886 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 146.3 |  |  | 146.3 | 37.4 | 33.827 | 33.827 | 3.573 | 44.5 | 45 | 70.3018 | -25.8018 | 23.2 | 20.7908 | 20.7908 | 2.4092 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 66.8 | 62.3109 | 62.3109 | 4.4891 | 121.6 | 145.4125 | 184.9149 | -63.3149 | 121.8 | 145.4125 | 184.9149 | -63.1149 | 154.1 | 145.8492 | 185.4702 | -31.3702 | 82.8 | 85.2616 | 78.217 | 4.583 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 18.5 | 34.478 | 34.478 | -15.978 | 28.5 | 32.8085 | 32.8084 | -4.3084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.6 | 16.6641 | 16.6641 | -2.0641 | 47.7 | 50 | 50.0001 | -2.3001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 70.9324 | 52.0088 | 20.4912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 65 | 67.4313 | -3.5313 | 173.9 | 184.795 | 184.795 | -10.895 | 172.1 | 184.795 | 184.795 | -12.695 | 200 | 184.795 | 184.795 | 15.205 | 271 | 278.025 | 278.0249 | -7.0249 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 65.9 | 180.1204 | 87.968 | -22.068 | 93.8 | 59.2233 | 91.6566 | 2.1434 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 73.9 | 61.1528 | 72.3738 | 1.5262 | 29.7 | 29.9515 | 29.9514 | -0.25141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0889 | 151.0888 | -5.3888 | 147.8 | 151.0889 | 151.0888 | -3.2888 | 148.6 | 151.5426 | 151.5426 | -2.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.229 | 1.229 | 0.071 | 41.4 | 96.398 | 96.398 | -54.998 | 72.2 | 70.196 | 70.196 | 2.004 | 17.3 | 16.437 | 16.437 | 0.863 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 0.9 | 1.46 | 1.46 | -0.56 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.75 | 1.75 | -0.15 | 18.2 | 19.4175 | 19.4175 | -1.2175 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 12.5 | 14.241 | 14.241 | -1.741 | 15.4 | 16.258 | 16.258 | -0.858 | 11.6 | 25.031 | 25.031 | -13.431 | 30.6 | 70.424 | 70.424 | -39.824 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.6 | 17.613 | 17.613 | -2.013 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 18.2 | 16.4072 | 12.03 | 6.17 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | -0.8 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14 | 8.331 | 8.331 | 5.669 | 16.9 | 37 | 45.157 | -28.257 | 30.4 | 32.744 | 32.744 | -2.344 | 9.1 | 10.9 | 43.919 | -34.819 | 30.4 | 20.3 | 61.457 | -31.057 | 0.6 | 6.377 | 6.377 | -5.777 | 0 | 4.57 | 4.57 | -4.57 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4 | 5.2 | 5.2 | -1.2 | 15.7 | 14.526 | 14.526 | 1.174 | 228.4 | 224 | 228.815 | -0.415 | 16.2 | 14.744 | 14.744 | 1.456 | 127.3 | 130.951 | 130.951 | -3.651 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 14 | 27.27 | -26.37 | 0 | 26.7 | 34.982 | -34.982 | 93.5 | 96.92 | 96.92 | -3.42 | 16.8 |  | 17.397 | -0.597 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 13:30 | 40.4 | 28.8918 | 23.0562 | 17.3438 | 639.9 | 644.317 | 644.317 | -4.417 | 218 | 209.6078 | 209.6078 | 8.3922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 16.4948 | 12.091 | 3.409 | 84.9 | 82.579 | 98.3932 | -13.4932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 144.035 | 160.6488 | -11.0488 | 150 | 144.035 | 160.6488 | -10.6488 | 148.3 | 144.035 | 160.6488 | -12.3488 | 241.7 | 216.7013 | 241.6969 | 0.00311 | 212.8 | 208.0739 | 208.0739 | 4.7261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 375.2 | 381.3058 | 229.5215 | 145.6785 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.4 | 114.0312 | 114.0312 | 20.3688 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.9 | 14.9194 | 12.7713 | -0.87126 | 60.5 | 61.4722 | 38.1578 | 22.3422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 52.8094 | 40.6518 | 20.0482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 146.9 | 144.3299 |  | 146.9 | 34 | 33.827 | 33.827 | 0.17297 | 63.5 | 75 | 73.55 | -10.05 | 23 | 20.7908 | 20.7908 | 2.2092 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 67 | 62.3109 | 62.3109 | 4.6891 | 125 | 133.8866 | 184.9149 | -59.9149 | 125.2 | 133.8866 | 184.9149 | -59.7149 | 153.6 | 134.2887 | 185.4702 | -31.8702 | 84 | 85.2616 | 82.1931 | 1.8069 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 29 | 34.478 | 34.478 | -5.478 | 29.3 | 32.8085 | 32.8084 | -3.5084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.8 | 16.6641 | 16.6641 | -1.8641 | 51.7 | 50 | 50.0001 | 1.6999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.2 |  |  | 73.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 65 | 72.2691 | -7.3691 | 172.5 | 184.9194 | 184.9193 | -12.4193 | 170.8 | 184.9194 | 184.9193 | -14.1193 | 200 | 184.9194 | 184.9193 | 15.0807 | 270.6 | 278.212 | 278.212 | -7.612 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 21.3 | 20.6186 | 112.817 | -91.517 | 96.7 | 92.4445 | 97.1174 | -0.41744 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 74 | 72.3739 | 72.3738 | 1.6262 | 30.1 | 29.9515 | 29.9514 | 0.14858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.0889 | 151.0888 | -6.3888 | 146.9 | 151.0889 | 151.0888 | -4.1888 | 148.1 | 151.5426 | 151.5426 | -3.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 44.5 | 95.548 | 95.548 | -51.048 | 72.5 | 70.306 | 70.306 | 2.194 | 17.1 | 16.294 | 16.294 | 0.806 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.4 | 1.7465 | 1.46 | -0.06 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.75 | 1.75 | -0.15 | 18.5 | 19.4175 | 19.4175 | -0.91747 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 12.5 | 14.295 | 14.295 | -1.795 | 15.4 | 16.288 | 16.288 | -0.888 | 12.6 | 24.553 | 24.553 | -11.953 | 33.2 | 69.814 | 69.814 | -36.614 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 16 | 17.791 | 17.791 | -1.791 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 18.3 |  |  | 18.3 | 0.9 | 1.08 | 1.08 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | -0.8 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.2 | 8.8 | 8.8 | 7.4 | 23.6 | 41.8 | 50.213 | -26.613 | 30.6 | 33.248 | 33.248 | -2.648 | 20.1 | 11.1 | 47.449 | -27.349 | 45.3 | 24.3 | 63.13 | -17.83 | 1.9 | 6.869 | 6.869 | -4.969 | 0.8 | 5.086 | 5.086 | -4.286 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4 | 5.2 | 5.2 | -1.2 | 17.1 | 14.588 | 14.588 | 2.512 | 229.6 | 223 | 232.769 | -3.169 | 15.5 | 14.234 | 14.234 | 1.266 | 129.1 | 131.988 | 131.988 | -2.888 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 19.3 | 35.412 | -34.012 | 0 | 32.3 | 43.862 | -43.862 | 93.6 | 97.052 | 97.052 | -3.452 | 16.1 |  | 15.001 | 1.099 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 14:00 | 39.4 | 31.7686 | 20.5135 | 18.8865 | 643 | 644.317 | 644.317 | -1.317 | 218.1 | 209.6078 | 209.6078 | 8.4922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 16.4948 | 12.091 | 4.309 | 85.2 | 82.579 | 97.5593 | -12.3592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150 | 150.1955 | 147.0858 | 2.9142 | 150 | 150.1955 | 147.0858 | 2.9142 | 149.7 | 150.1955 | 147.0858 | 2.6142 | 240.4 | 225.9698 | 221.2912 | 19.1088 | 213.3 | 208.0739 | 208.0739 | 5.2261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 377.7 | 381.3058 | 227.2387 | 150.4613 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 114.0312 | 114.0312 | 17.0688 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 12.7713 | -0.57126 | 60.5 | 67.5614 | 30.5141 | 29.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 54.0227 | 40.6199 | 20.3801 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 148.6 | 144.3299 |  | 148.6 | 33.2 | 33.827 | 33.827 | -0.62703 | 73.5 |  | 66.9831 | 6.5169 | 22.9 | 20.7908 | 20.7908 | 2.1092 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 66 | 62.3109 | 62.3109 | 3.6891 | 123.9 | 136.4998 | 184.9149 | -61.0149 | 124.3 | 136.4998 | 184.9149 | -60.6149 | 154.5 | 136.9097 | 185.4702 | -30.9702 | 83.1 | 85.2616 | 80.3255 | 2.7745 | 8.2 | 3.9475 | 3.9475 | 4.2525 | 4.7 | 4.1413 | 4.1413 | 0.55867 | 27 | 34.478 | 34.478 | -7.478 | 28 | 32.8085 | 32.8084 | -4.8084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15 | 16.6641 | 16.6641 | -1.6641 | 51.9 | 50 | 50.0001 | 1.8999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.3 |  | 43.1936 | 10.1064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.4 | 65 | 69.9968 | -5.5968 | 174.1 | 184.8594 | 184.8594 | -10.7594 | 171.8 | 184.8594 | 184.8594 | -13.0594 | 200 | 184.8594 | 184.8594 | 15.1406 | 270.2 | 278.1218 | 278.1218 | -7.9218 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 20.9 | 20.6186 | 116.3119 | -95.4119 | 95 | 97.2503 | 87.6627 | 7.3373 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 73 | 72.3739 | 72.3738 | 0.62625 | 29.6 | 29.9515 | 29.9514 | -0.3514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0889 | 151.0888 | -5.0888 | 148.1 | 151.0889 | 151.0888 | -2.9888 | 149.4 | 151.5426 | 151.5426 | -2.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.039 | 1.039 | 0.161 | 37.7 | 95.339 | 95.339 | -57.639 | 72.2 | 70.233 | 70.233 | 1.967 | 17.2 | 16.546 | 16.546 | 0.654 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.1 | 1.7465 | 1.46 | -0.36 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.75 | 1.75 | -0.15 | 18.7 | 19.4175 | 19.4175 | -0.71747 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 12.6 | 14.353 | 14.353 | -1.753 | 15.4 | 16.367 | 16.367 | -0.967 | 9.7 | 24.327 | 24.327 | -14.627 | 32.3 | 69.414 | 69.414 | -37.114 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 16.4 | 18 | 18 | -1.6 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 18.5 |  | 9.991 | 8.509 | 0.9 | 1.08 | 1.08 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | -0.7 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.8 | 8.94 | 8.94 | 5.86 | 30.7 | 45 | 53.074 | -22.374 | 31.2 | 33.728 | 33.728 | -2.528 | 20.3 | 12.6 | 47.612 | -27.312 | 45.2 | 29.3 | 63.681 | -18.481 | 2.1 | 7.178 | 7.178 | -5.078 | 1.1 | 5.356 | 5.356 | -4.256 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | -1 | 17.3 | 14.926 | 14.926 | 2.374 | 231 | 220.3 | 247.113 | -16.113 | 14.3 | 13.629 | 13.629 | 0.671 | 129.5 | 132.72 | 132.72 | -3.22 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 24.9 | 41.228 | -41.128 | 7.7 | 38.4 | 51.963 | -44.263 | 93.6 | 97.042 | 97.042 | -3.442 | 15.2 |  | 11.432 | 3.768 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 14:30 | 39.7 | 23.6319 | 49.6623 | -9.9623 | 641.7 | 644.317 | 644.317 | -2.617 | 218 | 209.6078 | 209.6078 | 8.3922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.091 | 12.091 | 0.00897 | 85.1 | 82.579 | 99.2236 | -14.1236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 143.824 | 157.0599 | -16.5599 | 140 | 143.824 | 157.0599 | -17.0599 | 139.6 | 143.824 | 157.0599 | -17.4599 | 231 | 216.3839 | 236.2973 | -5.2973 | 212.8 | 208.0739 | 208.0739 | 4.7261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 380.4 | 381.3058 | 129.6102 | 250.7898 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.4 | 114.0312 | 114.0312 | 15.3688 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 4.4 | 2.8178 | 2.8178 | 1.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 12.7713 | -0.57126 | 60.5 | 48.6943 | 50.0053 | 10.4947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 51.8922 |  | 60.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 157.9 | 144.3299 |  | 157.9 | 32 | 33.827 | 33.827 | -1.827 | 73.4 |  | 69.1047 | 4.2953 | 21.9 | 20.7908 | 20.7908 | 1.1092 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 69.8 | 62.3109 | 62.3109 | 7.4891 | 123.8 | 133.8866 | 184.9149 | -61.1149 | 124.5 | 133.8866 | 184.9149 | -60.4149 | 154.7 | 134.2887 | 185.4702 | -30.7702 | 83.2 | 85.2616 | 82.5075 | 0.69247 | 8.2 | 3.9475 | 3.9475 | 4.2525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 34.6 | 34.478 | 34.478 | 0.12196 | 33 | 32.8085 | 32.8084 | 0.19156 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.9 | 16.6641 | 16.6641 | -1.7641 | 62.2 | 50 | 50.0001 | 12.1999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 |  | 53.1718 | -33.6718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 65 | 72.6518 | -8.3517 | 173.7 | 184.9194 | 184.9193 | -11.2193 | 171.9 | 184.9194 | 184.9193 | -13.0193 | 200 | 184.9194 | 184.9193 | 15.0807 | 270.3 | 278.212 | 278.212 | -7.912 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.89208 | 0.89208 | -0.89208 | 24.6 | 68.7633 | 110.6407 | -86.0407 | 103.6 | 92.4445 | 96.4138 | 7.1862 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 73 | 72.3739 | 72.3738 | 0.62625 | 29.5 | 29.9515 | 29.9514 | -0.4514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0889 | 151.0888 | -5.3888 | 147.6 | 151.0889 | 151.0888 | -3.4888 | 149.1 | 151.5426 | 151.5426 | -2.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.007 | 1.007 | 0.093 | 43.5 | 95.301 | 95.301 | -51.801 | 71.5 | 69.266 | 69.266 | 2.234 | 18.1 | 16.721 | 16.721 | 1.379 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.2 | 1.46 | 1.46 | -0.26 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.75 | 1.75 | -0.15 | 18.7 | 19.4175 | 19.4175 | -0.71747 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 12.6 | 14.382 | 14.382 | -1.782 | 15.4 | 16.421 | 16.421 | -1.021 | 10.6 | 24.164 | 24.164 | -13.564 | 39.7 | 69.231 | 69.231 | -29.531 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 16.2 | 17.966 | 17.966 | -1.766 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 4.8 |  | 12.299 | -7.499 | 0.9 | 1.04 | 1.04 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.9 | 9.067 | 9.067 | 1.833 | 31.7 | 50 | 55.414 | -23.714 | 31.2 | 33.867 | 33.867 | -2.667 | 23 | 18 | 48.303 | -25.303 | 51.2 | 37 | 64.425 | -13.225 | 2 | 7.41 | 7.41 | -5.41 | 1.2 | 5.613 | 5.613 | -4.413 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | -1 | 17.6 | 15.165 | 15.165 | 2.435 | 231 | 214.8 | 247.886 | -16.886 | 12.8 | 13.038 | 13.038 | -0.238 | 129.5 | 132.536 | 132.536 | -3.036 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.8 | 34.9 | 48.605 | -45.805 | 32.1 | 45.8 | 60.433 | -28.333 | 93.5 | 96.657 | 96.657 | -3.157 | 13.8 |  | 7.136 | 6.664 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 15:00 | 39.2 | 18.3299 | 26.076 | 13.124 | 637.5 | 644.317 | 644.317 | -6.817 | 217.5 | 209.6078 | 209.6078 | 7.8922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.091 | 12.091 | 0.00897 | 84 | 82.579 | 98.3579 | -14.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.8 | 149.7515 | 149.4678 | -44.6678 | 104.7 | 149.7515 | 149.4678 | -44.7678 | 104.6 | 149.7515 | 149.4678 | -44.8678 | 209.3 | 225.3018 | 224.875 | -15.575 | 212.9 | 208.0739 | 208.0739 | 4.8261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 373.9 | 381.3058 | 130.3644 | 243.5357 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.7 | 114.0312 | 114.0312 | 19.6688 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.2 | 14.9194 | 12.7713 | -0.57126 | 59.9 | 45 | 45.8707 | 14.0293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 48.3764 | 42.2831 | 17.8169 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 157 | 144.3299 |  | 157 | 32.6 | 33.827 | 33.827 | -1.227 | 73.1 |  | 68.411 | 4.689 | 21.7 | 20.7908 | 20.7908 | 0.90918 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.6 | 12.6214 | 12.6214 | -0.02136 | 67.9 | 62.3109 | 62.3109 | 5.5891 | 123.7 | 133.8866 | 184.9149 | -61.2149 | 123.7 | 133.8866 | 184.9149 | -61.2149 | 153.5 | 134.2887 | 185.4702 | -31.9702 | 83.1 | 85.2616 | 80.5716 | 2.5284 | 8.1 | 3.9475 | 3.9475 | 4.1525 | 4.5 | 4.1413 | 4.1413 | 0.35867 | 19.1 | 34.478 | 34.478 | -15.378 | 25 | 32.8085 | 32.8084 | -7.8084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.9 | 16.6641 | 16.6641 | -1.7641 | 49 | 50 | 50.0001 | -1.0001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 |  | 47.7749 | -28.9749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 65 | 70.2963 | -5.9963 | 173.8 | 184.9771 | 184.9771 | -11.1771 | 171.9 | 184.9771 | 184.9771 | -13.0771 | 200 | 184.9771 | 184.9771 | 15.0229 | 270.9 | 278.2989 | 278.2989 | -7.3989 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.89208 | 0.89208 | -0.39208 | 19.9 | 20.6186 | 110.0667 | -90.1667 | 84.7 | 90.8659 | 90.9805 | -6.2805 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 72.9 | 72.3739 | 72.3738 | 0.52625 | 29.2 | 29.9515 | 29.9514 | -0.7514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 146.1118 | 151.0888 | -5.3888 | 147.7 | 146.1118 | 151.0888 | -3.3888 | 149 | 146.5505 | 151.5426 | -2.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.942 | 0.942 | 0.058 | 51.3 | 95.776 | 95.776 | -44.476 | 70.5 | 67.573 | 67.573 | 2.927 | 18 | 16.669 | 16.669 | 1.331 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 5.2 |  |  | 5.2 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.75 | 1.75 | -0.15 | 18.4 | 19.4175 | 19.4175 | -1.0175 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 12.4 | 14.237 | 14.237 | -1.837 | 15.2 | 16.317 | 16.317 | -1.117 | 14 | 24.186 | 24.186 | -10.186 | 48 | 69.701 | 69.701 | -21.701 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.8 | 17.441 | 17.441 | -1.641 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 6.7 |  | 11.0507 | -4.3507 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.1 | 9.156 | 9.156 | -0.056 | 38.1 | 55.4 | 56.194 | -18.094 | 31.3 | 33.292 | 33.292 | -1.992 | 23.9 | 23.3 | 50.575 | -26.675 | 50.3 | 44.1 | 65.752 | -15.452 | 3 | 7.412 | 7.412 | -4.412 | 1.5 | 5.832 | 5.832 | -4.332 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | -1 | 17.3 | 15.107 | 15.107 | 2.193 | 228.7 | 207.4 | 234.148 | -5.448 | 11.1 | 12.42 | 12.42 | -1.32 | 128.4 | 130.868 | 130.868 | -2.468 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.6 | 44.9 | 60.663 | -45.063 | 41.8 | 53.7 | 70.011 | -28.211 | 92.1 | 94.961 | 94.961 | -2.861 | 12 |  | 3.143 | 8.857 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16 | 19 | 19 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 15:30 | 38.9 | 18.3299 | 28.1686 | 10.7314 | 633.1 | 644.317 | 644.317 | -11.217 | 217.3 | 209.6078 | 209.6078 | 7.6922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 16.4948 | 12.091 | -1.591 | 81.6 | 82.579 | 98.4145 | -16.8145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 148.4195 | 146.5209 | -39.6209 | 106.2 | 148.4195 | 146.5209 | -40.3209 | 106.2 | 148.4195 | 146.5209 | -40.3209 | 205.5 | 223.2978 | 220.4414 | -14.9414 | 213.7 | 208.0739 | 208.0739 | 5.6261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 373.1 | 381.3058 | 184.1652 | 188.9348 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.3 | 114.0312 | 114.0312 | 18.2688 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0823 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.2 | 14.9194 | 12.7713 | -0.57126 | 69.5 | 45 | 52.9867 | 16.5133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 51.3263 | 43.3383 | 16.2617 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 157.1 | 144.3299 |  | 157.1 | 33 | 33.827 | 33.827 | -0.82703 | 72.9 |  | 54.6908 | 18.2092 | 21.4 | 20.7908 | 20.7908 | 0.60918 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.1 | 12.6214 | 12.6214 | -0.52136 | 66.9 | 62.3109 | 62.3109 | 4.5891 | 121.7 | 133.8866 | 184.9149 | -63.2149 | 122.1 | 133.8866 | 184.9149 | -62.8149 | 152.8 | 134.2887 | 185.4702 | -32.6702 | 82.9 | 85.2616 | 81.5429 | 1.3571 | 8.1 | 3.9475 | 3.9475 | 4.1525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 18.7 | 34.478 | 34.478 | -15.778 | 24.6 | 32.8085 | 32.8084 | -8.2084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 46.8 | 50 | 50.0001 | -3.2001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 |  | 42.8509 | -25.1509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 65 | 71.478 | -7.378 | 173.8 | 185.1236 | 185.1235 | -11.3235 | 172.1 | 185.1236 | 185.1235 | -13.0236 | 200 | 185.1236 | 185.1235 | 14.8765 | 271.7 | 278.5192 | 278.5192 | -6.8192 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.89208 | 0.89208 | -0.29208 | 19 | 20.6186 | 100.2481 | -81.2481 | 84.2 | 93.3846 | 89.9302 | -5.7302 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 72.9 | 72.3739 | 72.3738 | 0.52625 | 29 | 29.9515 | 29.9514 | -0.9514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 145.1091 | 151.0888 | -19.5888 | 131.5 | 145.1091 | 151.0888 | -19.5888 | 142.5 | 145.5448 | 151.5426 | -9.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.793 | 0.793 | 0.007 | 51.5 | 96.15 | 96.15 | -44.65 | 68 | 61.634 | 61.634 | 6.366 | 18.1 | 16.634 | 16.634 | 1.466 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1 | 1.7465 | 1.46 | -0.46 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 18.2 | 19.4175 | 19.4175 | -1.2175 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 11.9 | 13.615 | 13.615 | -1.715 | 14.6 | 15.915 | 15.915 | -1.315 | 12.3 | 24.197 | 24.197 | -11.897 | 45.2 | 70.157 | 70.157 | -24.957 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 16.292 | 16.292 | -16.292 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 6.8 |  | 9.9117 | -3.1117 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.2 | 9.245 | 9.245 | -0.045 | 51.1 | 57.6 | 57.445 | -6.345 | 30.5 | 30.485 | 30.485 | 0.015 | 24.4 | 28.2 | 52.622 | -28.222 | 54.6 | 48.8 | 67.206 | -12.606 | 2.8 | 7.341 | 7.341 | -4.541 | 1.7 | 6.001 | 6.001 | -4.301 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | -1 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | -1 | 18.1 | 15.066 | 15.066 | 3.034 | 223.2 | 194.4 | 220.038 | 3.162 | 9.1 | 11.665 | 11.665 | -2.565 | 125.9 | 123.188 | 123.188 | 2.712 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.4 | 55.1 | 71.845 | -49.445 | 34.4 | 63.6 | 78.991 | -44.591 | 89.8 | 89.72 | 89.72 | 0.08 | 10 |  | 0.299 | 9.701 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 15.1 | 19 | 19 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 16:00 | 34.4 | 27.634 | 39.6379 | -5.2379 | 639.4 | 644.317 | 644.317 | -4.917 | 217.8 | 209.6078 | 209.6078 | 8.1922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.091 | 12.091 | 0.00897 | 81.9 | 82.579 | 98.4056 | -16.5056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 149.7515 | 151.2943 | -29.2943 | 122.7 | 149.7515 | 151.2943 | -28.5943 | 121.6 | 149.7515 | 151.2943 | -29.6943 | 217.8 | 225.3018 | 227.6229 | -9.8229 | 213.6 | 208.0739 | 208.0739 | 5.5261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 377.1 | 381.3058 | 184.1663 | 192.9337 | 2.9 | 3.9165 | 3.9165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.5 | 114.0312 | 114.0312 | 18.4688 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 12.7713 | -0.57126 | 100.1 | 63.9889 | 69.9437 | 30.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 53.8902 | 45.7925 | 13.9075 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 156.8 | 144.3299 |  | 156.8 | 33 | 33.827 | 33.827 | -0.82703 | 72.6 |  | 65.4072 | 7.1928 | 21.5 | 20.7908 | 20.7908 | 0.70918 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.1 | 12.6214 | 12.6214 | -0.52136 | 70.7 | 62.3109 | 62.3109 | 8.3891 | 121.2 | 133.8866 | 184.9149 | -63.7149 | 121.1 | 133.8866 | 184.9149 | -63.8149 | 154.3 | 134.2887 | 185.4702 | -31.1702 | 81.9 | 85.2616 | 79.9795 | 1.9205 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 24.4 | 34.478 | 34.478 | -10.078 | 27.8 | 32.8085 | 32.8084 | -5.0084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.6 | 16.6641 | 16.6641 | -2.0641 | 49.1 | 50 | 50.0001 | -0.90009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 |  | 43.6506 | -25.5507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.6 | 65 | 69.5758 | -5.9758 | 174.8 | 185.2035 | 185.2035 | -10.4034 | 173.2 | 185.2035 | 185.2035 | -12.0035 | 200 | 185.2035 | 185.2035 | 14.7965 | 271.9 | 278.6394 | 278.6394 | -6.7394 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.89208 | 0.89208 | -0.29208 | 19.8 | 20.6186 | 86.8902 | -67.0902 | 90.3 | 93.083 | 93.7424 | -3.4424 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 72.5 | 72.3739 | 72.3738 | 0.12624 | 29.1 | 29.9515 | 29.9514 | -0.85141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 144.9243 | 151.0888 | -47.8888 | 103.3 | 144.9243 | 151.0888 | -47.7888 | 121.5 | 145.3595 | 151.5426 | -30.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.574 | 0.574 | 0.126 | 48.3 | 96.225 | 96.225 | -47.925 | 59.3 | 48.69 | 48.69 | 10.61 | 18 | 16.653 | 16.653 | 1.347 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.2 | 1.46 | 1.46 | -0.26 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 18.5 | 19.4175 | 19.4175 | -0.91747 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 10.7 | 11.827 | 11.827 | -1.127 | 12.9 | 14.913 | 14.913 | -2.013 | 19.6 | 24.169 | 24.169 | -4.569 | 60.1 | 70.575 | 70.575 | -10.475 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 13.358 | 13.358 | -13.358 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 6.8 |  | 10.0967 | -3.2967 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9.337 | 9.337 | -0.337 | 46.7 | 59.3 | 60.11 | -13.41 | 24.6 | 22.023 | 22.023 | 2.577 | 17.6 | 33.2 | 53.996 | -36.396 | 32.7 | 53.4 | 69.044 | -36.344 | 2.6 | 7.052 | 7.052 | -4.452 | 1.1 | 6.026 | 6.026 | -4.926 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | -1 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 3.7 | 5.2 | 5.2 | -1.5 | 18.1 | 15.075 | 15.075 | 3.025 | 207.1 | 168.2 | 204.645 | 2.455 | 6.9 | 11.018 | 11.018 | -4.118 | 104.2 | 95.074 | 95.074 | 9.126 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.7 | 63.8 | 80.401 | -41.701 | 42.9 | 71.9 | 86.173 | -43.273 | 82.2 | 76.21 | 76.21 | 5.99 | 7.7 |  | 0.001 | 7.699 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 15.1 | 19 | 19 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 16:30 | 41.9 | 50.3318 | 61.123 | -19.223 | 640.6 | 644.317 | 644.317 | -3.717 | 217.7 | 209.6078 | 209.6078 | 8.0922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.091 | 12.091 | 0.00897 | 82.6 | 82.579 | 96.4403 | -13.8403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 143.591 | 142.5938 | -17.0938 | 125.8 | 143.591 | 142.5938 | -16.7938 | 124.9 | 143.591 | 142.5938 | -17.6938 | 229.1 | 216.0333 | 214.533 | 14.567 | 211.7 | 208.0739 | 208.0739 | 3.6261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 377 | 381.3058 | 308.6131 | 68.3869 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.7 | 114.0312 | 114.0312 | 20.6688 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.9 | 14.9194 | 12.7713 | 1.1287 | 100.9 | 81.709 | 69.9444 | 30.9556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 57.1652 | 50.0325 | 11.0675 | 9.4 | 110.2632 | 48.5856 | -39.1856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 159.1 | 144.3299 |  | 159.1 | 31.3 | 33.827 | 33.827 | -2.527 | 65.2 | 75 | 66.4205 | -1.2205 | 22.3 | 20.7908 | 20.7908 | 1.5092 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.2 | 12.6214 | 12.6214 | -0.42136 | 70.9 | 62.3109 | 62.3109 | 8.5891 | 125.4 | 133.8866 | 184.9149 | -59.5149 | 126.2 | 133.8866 | 184.9149 | -58.7149 | 154 | 134.2887 | 185.4702 | -31.4702 | 83.3 | 85.2616 | 75.1297 | 8.1703 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 29.6 | 34.478 | 34.478 | -4.878 | 30.7 | 32.8085 | 32.8084 | -2.1084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.9 | 16.6641 | 16.6641 | -1.7641 | 52.2 | 50 | 50.0001 | 2.1999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 |  | 40.6191 | -20.3191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 65 | 63.6749 | 1.2251 | 174.5 | 185.2678 | 185.2678 | -10.7678 | 172.7 | 185.2678 | 185.2678 | -12.5678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 271.9 | 278.7363 | 278.7363 | -6.8363 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 21.7 | 20.6186 | 107.3919 | -85.6919 | 97.2 | 87.6387 | 91.135 | 6.0651 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 71.9 | 72.3739 | 72.3738 | -0.47376 | 29.5 | 29.9515 | 29.9514 | -0.45141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 130.6285 | 151.0888 | -5.3888 | 148 | 130.6285 | 151.0888 | -3.0888 | 146.9 | 131.0208 | 151.5426 | -4.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.493 | 0.493 | 0.007 | 37.5 | 96.135 | 96.135 | -58.635 | 33.8 | 26.001 | 26.001 | 7.799 | 18.1 | 16.601 | 16.601 | 1.499 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.75 | 1.75 | 0.15 | 18.5 | 19.4175 | 19.4175 | -0.91747 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 5.8 | 7.011 | 7.011 | -1.211 | 6.9 | 12.355 | 12.355 | -5.455 | 19.3 | 24.03 | 24.03 | -4.73 | 59.2 | 70.575 | 70.575 | -11.375 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 3.53 | 3.53 | -3.53 | 1.8 | 2.25 | 2.25 | -0.45 | 6.8 |  | 9.3955 | -2.5955 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.4 | 9.488 | 9.488 | -3.088 | 46.4 | 59.3 | 62.092 | -15.692 | 14.8 | 11.266 | 11.266 | 3.534 | 20.5 | 38.6 | 56.164 | -35.664 | 38.7 | 57.5 | 71.199 | -32.499 | 3.7 | 6.808 | 6.808 | -3.108 | 1.4 | 6.047 | 6.047 | -4.647 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | -1 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 3.7 | 5.2 | 5.2 | -1.5 | 18 | 14.96 | 14.96 | 3.04 | 135.4 | 121.8 | 161.604 | -26.204 | 4.5 | 9.983 | 9.983 | -5.483 | 62 | 48.817 | 48.817 | 13.183 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.3 | 68.1 | 87.415 | -34.115 | 63.6 | 75.4 | 91.512 | -27.912 | 48.9 | 46.146 | 46.146 | 2.754 | 5.2 |  |  | 5.2 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.1 | 19 | 19 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 17:00 | 40.2 | 70.51 | 80.8488 | -40.6488 | 643.9 | 644.317 | 644.317 | -0.41704 | 217.8 | 209.6078 | 209.6078 | 8.1922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.091 | 12.091 | 0.00897 | 80.2 | 82.579 | 98.392 | -18.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 143.591 | 159.9679 | -33.6679 | 126.8 | 143.591 | 159.9679 | -33.1679 | 126.8 | 143.591 | 159.9679 | -33.1679 | 225.1 | 216.0333 | 240.6724 | -15.5724 | 212.9 | 208.0739 | 208.0739 | 4.8261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 376.8 | 381.3058 | 381.3021 | -4.5021 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 114.0312 | 114.0312 | 23.6688 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9191 | -0.8191 | 101.7 | 81.709 | 81.7071 | 19.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 57.1652 | 56.466 | 4.334 | 112.5 | 110.2632 | 49.9344 | 62.5656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 157.9 | 144.3299 |  | 157.9 | 31 | 33.827 | 33.827 | -2.827 | 75.2 | 75 | 76.2976 | -1.0976 | 21.2 | 20.7908 | 20.7908 | 0.40918 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.3 | 12.6214 | 12.6214 | -0.32136 | 73.9 | 62.3109 | 62.3109 | 11.5891 | 124.6 | 183.4089 | 184.9149 | -60.3149 | 125.2 | 183.4089 | 184.9149 | -59.7149 | 154.8 | 183.9597 | 185.4702 | -30.6702 | 83.4 | 85.2616 | 76.0686 | 7.3314 | 8 | 3.9475 | 3.9475 | 4.0525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 35 | 34.478 | 34.478 | 0.52196 | 33.7 | 32.8085 | 32.8084 | 0.89156 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.8 | 16.6641 | 16.6641 | -1.8641 | 76.3 | 50 | 50.0001 | 26.2999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 |  | 48.1718 | -28.2718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 65 | 64.8173 | -0.31726 | 174.2 | 185.3367 | 185.3367 | -11.1367 | 172.7 | 185.3367 | 185.3367 | -12.6367 | 200 | 185.3367 | 185.3367 | 14.6633 | 271.7 | 278.8399 | 278.8399 | -7.1399 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 62.9 | 20.6186 | 107.3932 | -44.4932 | 104.8 | 92.4445 | 92.4431 | 12.3569 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 72 | 72.3739 | 72.3738 | -0.37379 | 29.5 | 29.9515 | 29.9514 | -0.45142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0889 | 151.0889 | -5.7889 | 147.5 | 151.0889 | 151.0889 | -3.5888 | 149.2 | 151.5426 | 151.5426 | -2.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.342 | 0.342 | -0.342 | 35.7 | 95.555 | 95.555 | -59.855 | 11.5 | 8.596 | 8.596 | 2.904 | 18.1 | 16.334 | 16.334 | 1.766 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 18.4 | 19.4175 | 19.4175 | -1.0175 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 1 | 1.945 | 1.945 | -0.945 | 1.1 | 6.593 | 6.593 | -5.493 | 18.9 | 23.555 | 23.555 | -4.655 | 58 | 69.318 | 69.318 | -11.318 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 1.9 | 2.25 | 2.25 | -0.35 | 6.8 |  | 11.1425 | -4.3425 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.1 | 9.818 | 9.818 | -1.718 | 45.7 | 58.6 | 62.023 | -16.323 | 4.9 | 3.157 | 3.157 | 1.743 | 23.1 | 43.8 | 60.712 | -37.612 | 42.7 | 61.8 | 74.304 | -31.604 | 3.5 | 6.698 | 6.698 | -3.198 | 2.1 | 6.059 | 6.059 | -3.959 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 3.8 | 5.2 | 5.2 | -1.4 | 17.6 | 14.472 | 14.472 | 3.128 | 49.2 | 43.5 | 92.521 | -43.321 | 2.2 | 8.57 | 8.57 | -6.37 | 19.5 | 13.301 | 13.301 | 6.199 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.5 | 72 | 89.806 | -7.306 | 93.2 | 77.5 | 91.325 | 1.875 | 18.2 | 14.48 | 14.48 | 3.72 | 2.6 |  |  | 2.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 17:30 | 39.2 | 95.8161 | 80.8499 | -41.6499 | 641.4 | 644.317 | 644.317 | -2.917 | 218 | 209.6078 | 209.6078 | 8.3922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 12.091 | 12.091 | 18.809 | 80.1 | 82.579 | 98.392 | -18.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 135.5821 | 194.08 | -65.18 | 128.6 | 135.5821 | 194.08 | -65.48 | 128.4 | 135.5821 | 194.08 | -65.68 | 226.5 | 203.9838 | 291.9942 | -65.4942 | 212.4 | 208.0739 | 208.0739 | 4.3261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 378.2 | 381.3058 | 381.3054 | -3.1054 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.7 | 114.0312 | 114.0312 | 20.6688 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.5194 | 100.5 | 45 | 81.7088 | 18.7912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 63.5147 | 56.4666 | 3.7334 | 97.2 | 110.2632 | 84.1774 | 13.0226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148 | 288.6598 |  | 148 | 31.8 | 33.827 | 33.827 | -2.027 | 44.8 | 45 | 76.3007 | -31.5007 | 21 | 20.7908 | 20.7908 | 0.20918 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.3 | 12.6214 | 12.6214 | -0.32136 | 74.3 | 62.3109 | 62.3109 | 11.9891 | 155.1 | 172.3615 | 184.9149 | -29.8149 | 155.7 | 172.3615 | 184.9149 | -29.2149 | 166.4 | 172.8791 | 185.4702 | -19.0702 | 82.3 | 83.2411 | 79.7898 | 2.5102 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 34 | 34.478 | 34.478 | -0.47804 | 29.7 | 32.8085 | 32.8084 | -3.1084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 16.6641 | 16.6641 | -0.36408 | 61.9 | 61.3642 | 50.0001 | 11.8999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.2 | 18.072 | 48.1735 | 27.0265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 62.5415 | 69.345 | -5.245 | 177.2 | 185.37 | 185.37 | -8.17 | 174.8 | 185.37 | 185.37 | -10.57 | 200 | 185.37 | 185.37 | 14.63 | 272.3 | 278.8901 | 278.89 | -6.59 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 154.4 | 174.5814 | 107.3938 | 47.0062 | 98.2 | 92.4445 | 92.4439 | 5.7561 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 72 | 72.3739 | 72.3738 | -0.37383 | 28.5 | 29.9515 | 29.9514 | -1.4514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0889 | 151.0889 | -4.7889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6888 | 149.5 | 151.5426 | 151.5426 | -2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | -0.118 | 37.8 | 58.3185 | 94.99 | -57.19 | 0 | 0.945 | 0.945 | -0.945 | 18.1 | 15.878 | 15.878 | 2.222 | 0.1 |  |  | 0.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 3 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 18 | 19.4175 | 19.4175 | -1.4175 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 | 0.203 | 0.203 | -0.203 | 0 | 1.173 | 1.173 | -1.173 | 18.7 | 23.138 | 23.138 | -4.438 | 56.9 | 67.819 | 67.819 | -10.919 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 8.4 | 4.1802 | 11.1429 | -2.7429 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.7 | 10.018 | 10.018 | -3.318 | 48 | 55.6 | 61.75 | -13.75 | 0 | 0.027 | 0.027 | -0.027 | 24 | 48.6 | 64.844 | -40.844 | 51.2 | 66.3 | 77.217 | -26.017 | 3.6 | 6.482 | 6.482 | -2.882 | 2.6 | 5.892 | 5.892 | -3.292 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 3.9 | 5.2 | 5.2 | -1.3 | 17.1 | 13.84 | 13.84 | 3.26 | 2.1 | 2.5 | 40.979 | -38.879 | 0.3 | 3.002 | 3.002 | -2.702 | 0.4 | 1.614 | 1.614 | -1.214 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.2 | 47.3567 | 91.364 | 18.836 | 120.2 | 43.352 | 89.697 | 30.503 | 0.7 | 1.976 | 1.976 | -1.276 | 0.4 |  |  | 0.4 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 18:00 | 75.6 | 118.7578 | 80.8528 | -5.2528 | 637.5 | 644.317 | 644.317 | -6.817 | 217.5 | 209.6078 | 209.6078 | 7.8922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 12.091 | 12.0911 | 18.8089 | 79.7 | 82.579 | 98.392 | -18.692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 152.0132 | 196.228 | -21.328 | 174.7 | 152.0132 | 196.228 | -21.528 | 174.7 | 152.0132 | 196.228 | -21.528 | 247.9 | 228.7045 | 295.2259 | -47.3259 | 213.7 | 208.0739 | 208.0739 | 5.6261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 375.9 | 381.3058 | 381.3058 | -5.4058 | 2.9 | 3.9165 | 3.9165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 114.0312 | 114.0312 | 17.4688 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 99.6 | 87.4517 | 81.7091 | 17.8909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 72.6537 | 56.4691 | 2.8309 | 99.4 | 110.2632 | 110.2632 | -10.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 169.5 | 322.3646 | 189.182 | -19.682 | 32.2 | 33.827 | 33.827 | -1.627 | 47.8 | 48.5437 | 112.0122 | -64.2122 | 20.9 | 20.7908 | 20.7908 | 0.10918 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.3 | 12.6214 | 12.6214 | -0.32136 | 69.6 | 62.3109 | 62.3109 | 7.2891 | 179.4 | 184.915 | 184.915 | -5.515 | 180 | 184.915 | 184.915 | -4.915 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 82.1 | 85.2616 | 84.4498 | -2.3498 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 28.6 | 32.8085 | 32.8084 | -4.2084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 16.6641 | 16.6641 | -0.36408 | 65.3 | 67.743 | 81.6068 | -16.3068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.1 | 46.5521 | 48.174 | 25.926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 65 | 75.0149 | -11.5149 | 176.5 | 185.37 | 185.37 | -8.87 | 173.9 | 185.37 | 185.37 | -11.47 | 200 | 185.37 | 185.37 | 14.63 | 271.5 | 278.8901 | 278.8901 | -7.3901 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 150.9 | 168.2027 | 107.3941 | 43.5059 | 97.6 | 92.4445 | 94.9488 | 2.6512 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 71.9 | 72.3739 | 73.3628 | -1.4628 | 28.3 | 29.9515 | 29.9515 | -1.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0889 | 151.0889 | -5.3889 | 147.9 | 151.0889 | 151.0889 | -3.1889 | 149.1 | 151.5426 | 151.5426 | -2.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 35.8 | 60.1598 | 94.472 | -58.672 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 14.853 | 14.853 | 2.847 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 2.6 | 1.46 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 17.7 | 19.4175 | 19.4175 | -1.7175 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 22.894 | 22.894 | -4.394 | 55.9 | 65.594 | 65.594 | -9.694 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 19.3 | 10.7679 | 11.143 | 8.157 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.4 | 9.825 | 9.825 | -1.425 | 46.5 | 52.5 | 60.869 | -14.369 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 52.8 | 67.724 | -36.124 | 59.3 | 70.5 | 79.556 | -20.256 | 5 | 5.944 | 5.944 | -0.944 | 4.2 | 5.187 | 5.187 | -0.987 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 3.9 | 5.2 | 5.2 | -1.3 | 18.1 | 12.781 | 12.781 | 5.319 | 0 |  | 10.192 | -10.192 | 0 | 0.025 | 0.025 | -0.025 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.1 | 50.6575 | 90.42 | 25.68 | 114.5 | 46.9786 | 83.746 | 30.754 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 18:30 | 77.2 | 123.9075 | 119.9292 | -42.7292 | 640 | 644.317 | 644.317 | -4.317 | 218.3 | 209.6078 | 209.6078 | 8.6922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 54.8307 | 12.092 | 6.308 | 79.9 | 82.579 | 98.392 | -18.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 185.0685 | 196.228 | -8.828 | 207.3 | 185.0685 | 196.228 | 11.072 | 209.2 | 185.0685 | 196.228 | 12.972 | 290.1 | 278.4364 | 295.2259 | -5.1259 | 213.9 | 208.0739 | 208.0739 | 5.8261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 377.1 | 381.3058 | 381.3058 | -4.2058 | 2.9 | 3.9165 | 3.9165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 114.0312 | 114.0312 | 23.2688 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 120.7 | 100.0486 | 97.6796 | 23.0204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 74.7952 | 73.631 | 6.069 | 89.5 | 110.2632 | 110.2632 | -20.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 324.4 | 344.9261 | 326.3095 | -1.9095 | 30 | 33.827 | 33.827 | -3.827 | 50.2 | 48.5437 | 123.4605 | -73.2605 | 20 | 20.7908 | 20.7908 | -0.79082 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.3 | 12.6214 | 12.6214 | -0.32136 | 73.3 | 62.3109 | 62.3109 | 10.9891 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 82.1 | 85.2616 | 88.4101 | -6.3101 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.7 | 4.1413 | 4.1413 | 0.55867 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 28.5 | 32.8085 | 32.8084 | -4.3084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 16.6641 | 16.6641 | -0.36408 | 86.9 | 80.3523 | 117.6173 | -30.7173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.3 | 77.8088 | 53.4558 | 20.8442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.6 | 65 | 79.8336 | -16.2336 | 176.3 | 185.3745 | 185.3745 | -9.0745 | 174.5 | 185.3745 | 185.3745 | -10.8745 | 200 | 185.3745 | 185.3745 | 14.6255 | 271.7 | 278.8968 | 278.8968 | -7.1968 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 157.8 | 155.5933 | 116.3617 | 41.4383 | 101.6 | 92.4445 | 108.13 | -6.53 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 71.9 | 72.3739 | 78.5679 | -6.668 | 28.5 | 29.9515 | 29.9515 | -1.4514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 151.0889 | -4.6889 | 148.7 | 151.0889 | 151.0889 | -2.3889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 66.9075 | 94.043 | -63.643 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 13.986 | 13.986 | 2.114 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | -0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 1.5 | 4.2408 | 1.4601 | 0.03994 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 18 | 19.4175 | 19.4175 | -1.4175 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 22.826 | 22.826 | -4.426 | 55.1 | 63.687 | 63.687 | -8.587 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 19.3 | 17.9978 | 12.3648 | 6.9352 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.8 | 9.438 | 9.438 | 0.362 | 34.6 | 49.2 | 58.977 | -24.377 | 0 |  |  | 0 | 39.2 | 55.4 | 69.623 | -30.423 | 55 | 74.3 | 81.62 | -26.62 | 7 | 5.465 | 5.465 | 1.535 | 2.8 | 4.591 | 4.591 | -1.791 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 1.5 | 3.5 | -0.7 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | -1 | 16.4 | 11.729 | 11.729 | 4.671 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.3 | 54.418 | 88.062 | 23.238 | 103.3 | 43.0171 | 77.204 | 26.096 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 19:00 | 136.1 | 123.413 | 131.8504 | 4.2496 | 638 | 644.317 | 644.317 | -6.317 | 217.7 | 209.6078 | 209.6078 | 8.0922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 76.7982 | 30.6728 | -5.0728 | 79.5 | 82.579 | 100.3442 | -20.8442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5 | 196.228 | 196.228 | -9.728 | 207.1 | 196.228 | 196.228 | 10.872 | 209.4 | 196.228 | 196.228 | 13.172 | 290.2 | 295.2259 | 295.2259 | -5.0259 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 377.6 | 381.3058 | 381.3058 | -3.7058 | 2.9 | 3.9165 | 3.9165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.3 | 114.0312 | 114.0312 | 20.2688 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 120.3 | 99.921 | 128.7918 | -8.4918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 74.0894 | 75.8762 | 3.2238 | 101 | 110.2632 | 110.2632 | -9.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 328.3 | 353.7803 | 288.66 | 39.64 | 32.7 | 33.827 | 33.827 | -1.127 | 50.1 | 48.5437 | 151.1631 | -101.0631 | 20.7 | 20.7908 | 20.7908 | -0.09082 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.4 | 12.6214 | 12.6214 | -0.22136 | 69.1 | 62.3109 | 62.3109 | 6.7891 | 178.8 | 184.915 | 184.915 | -6.115 | 179.5 | 184.915 | 184.915 | -5.415 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 81.7 | 85.2616 | 78.691 | 3.009 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 33.8 | 34.478 | 34.478 | -0.67804 | 32.5 | 32.8085 | 32.8084 | -0.30844 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 | 16.6641 | 16.6641 | -0.16408 | 114.8 | 112.2731 | 56.0802 | 58.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.1 | 85.4826 | 85.4822 | -11.3822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 65 | 68.0081 | -4.6081 | 176.8 | 185.2946 | 185.2946 | -8.4946 | 174.5 | 185.2946 | 185.2946 | -10.7946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 271.9 | 278.7766 | 278.7765 | -6.8765 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 131.3 | 127.534 | 155.5934 | -24.2934 | 101.4 | 92.4445 | 112.9327 | -11.5327 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 71.6 | 72.3739 | 78.568 | -6.968 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0889 | 151.0889 | -5.1889 | 148.2 | 151.0889 | 151.0889 | -2.8889 | 149.3 | 151.5426 | 151.5426 | -2.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37.1 | 68.4686 | 93.884 | -56.784 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 13.591 | 13.591 | 4.209 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 5.1 |  |  | 5.1 | 10 | 9 | 9.3202 | 0.6798 | 2.4 | 5.67 | 2.6929 | -0.29293 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.75 | 1.75 | -0.05 | 17.8 | 19.4175 | 19.4175 | -1.6175 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 23.289 | 23.289 | -4.789 | 54.5 | 62.736 | 62.736 | -8.236 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 19.3 | 19.7728 | 19.7727 | -0.4727 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.3 | 8.471 | 8.471 | 0.829 | 24.4 | 45.5 | 54.058 | -29.658 | 0 |  |  | 0 | 35 | 57.9 | 68.581 | -33.581 | 58.2 | 77.5 | 82.862 | -24.662 | 6.6 | 5.162 | 5.162 | 1.438 | 3.2 | 4.323 | 4.323 | -1.123 | 8.8 | 6 | 9 | -0.2 | 2.8 | 1.5 | 3.5 | -0.7 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 15.4 | 10.699 | 10.699 | 4.701 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.3 | 57.2831 | 81.457 | 39.843 | 118.5 | 44.2089 | 68.885 | 49.615 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 19:30 | 140.1 | 130.5064 | 130.1438 | 9.9562 | 640.4 | 644.317 | 644.317 | -3.917 | 217.8 | 209.6078 | 209.6078 | 8.1922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 76.7982 | 76.7981 | -51.0981 | 79.1 | 82.579 | 98.3916 | -19.2916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.228 | 196.228 | -9.628 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 208.8 | 196.228 | 196.228 | 12.572 | 290.2 | 295.2259 | 295.2259 | -5.0259 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 377 | 381.3058 | 381.3058 | -4.3058 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.1 | 114.0312 | 114.0312 | 20.0688 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 130.7 | 117.6433 | 124.4308 | 6.2692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 77.6101 | 77.3103 | 3.1897 | 94.6 | 110.2632 | 110.2632 | -15.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 348.6 | 388.4609 | 337.0763 | 11.5237 | 31 | 33.827 | 33.827 | -2.827 | 48.7 | 48.5437 | 123.4587 | -74.7587 | 21.4 | 20.7908 | 20.7908 | 0.60918 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.4 | 12.6214 | 12.6214 | -0.22136 | 71.5 | 62.3109 | 62.3109 | 9.1891 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 82.3 | 85.2616 | 88.4101 | -6.1101 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 30.5 | 32.8085 | 32.8084 | -2.3084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 16.6641 | 16.6641 | -0.06408 | 89.2 | 92.0028 | 112.2746 | -23.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.9 | 85.4826 | 82.3172 | -7.4172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 65 | 79.8337 | -15.5336 | 177.1 | 185.2368 | 185.2368 | -8.1368 | 174.6 | 185.2368 | 185.2368 | -10.6368 | 200 | 185.2368 | 185.2368 | 14.7632 | 272.4 | 278.6896 | 278.6896 | -6.2896 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 140.4 | 155.5933 | 133.3568 | 7.0432 | 99.2 | 99.309 | 103.4526 | -4.2526 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 72 | 75.0846 | 78.568 | -6.568 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0889 | 151.0889 | -5.0889 | 148.1 | 151.0889 | 151.0889 | -2.9889 | 148.9 | 151.5426 | 151.5426 | -2.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 69.4699 | 93.271 | -50.671 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 13.378 | 13.378 | 1.922 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.3 |  |  | 5.3 | 10 | 9 | 9 | 0.99998 | 2.2 | 5.67 | 5.67 | -3.47 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.75 | 1.75 | -0.05 | 19 | 19.4175 | 19.4175 | -0.41747 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 23.431 | 23.431 | -4.931 | 53.8 | 61.637 | 61.637 | -7.837 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 19.3 | 19.7728 | 19.0406 | 0.25939 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.1 | 7.583 | 7.583 | 1.517 | 20.2 | 40.1 | 48.303 | -28.103 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 60.2 | 68.055 | -37.955 | 45.2 | 79.3 | 84.008 | -38.808 | 4.7 | 4.923 | 4.923 | -0.223 | 3.6 | 4.09 | 4.09 | -0.49 | 8.8 | 6 | 9 | -0.2 | 2.8 | 1.5 | 3.5 | -0.7 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 14.6 | 9.99 | 9.99 | 4.61 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.8 | 62.78 | 74.995 | 47.805 | 132.1 | 40.9067 | 60.67 | 71.43 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 20:00 | 139.9 | 132.4649 | 133.371 | 6.529 | 639.7 | 644.317 | 644.317 | -4.617 | 217.6 | 209.6078 | 209.6078 | 7.9922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 76.7982 | 74.9633 | -49.3633 | 78.1 | 82.579 | 98.2588 | -20.1588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.228 | 196.228 | -9.628 | 206.9 | 196.228 | 196.228 | 10.672 | 208.6 | 196.228 | 196.228 | 12.372 | 290.5 | 295.2259 | 295.2259 | -4.7259 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 376.7 | 381.3058 | 381.3058 | -4.6058 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.9 | 114.0312 | 114.0312 | 19.8688 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 130.4 | 123.0467 | 133.1072 | -2.7072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 77.7022 | 77.7154 | 2.7846 | 104.6 | 110.2632 | 110.2632 | -5.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 384.8 | 384.1539 | 366.897 | 17.903 | 31 | 33.827 | 33.827 | -2.827 | 48.6 | 48.5437 | 123.4587 | -74.8587 | 21.7 | 20.7908 | 20.7908 | 0.90918 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.4 | 12.6214 | 12.6214 | -0.22136 | 72.2 | 62.3109 | 62.3109 | 9.8891 | 163.5 | 184.915 | 184.915 | -21.415 | 164.3 | 184.915 | 184.915 | -20.615 | 172.9 | 185.4703 | 185.4703 | -12.5703 | 82 | 85.2616 | 88.4101 | -6.4101 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 18.3 | 18 | 34.478 | -16.178 | 29.8 | 32.8085 | 32.8084 | -3.0084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17 | 16.6641 | 16.6641 | 0.33592 | 62.8 | 62.1091 | 112.2743 | -49.4743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.2 | 85.4826 | 85.4773 | -10.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 65 | 79.8337 | -15.5337 | 176.7 | 185.2946 | 185.2946 | -8.5946 | 174 | 185.2946 | 185.2946 | -11.2946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 272.3 | 278.7766 | 278.7765 | -6.4765 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 183.4 | 202.301 | 133.357 | 50.043 | 88.3 | 107.2592 | 112.8046 | -24.5046 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 72 | 78.2241 | 78.568 | -6.568 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0889 | 151.0889 | -5.5889 | 148 | 151.0889 | 151.0889 | -3.0889 | 149.3 | 151.5426 | 151.5426 | -2.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 75.6727 | 91.294 | -42.994 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 13.711 | 13.711 | 2.389 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.2 | 5.67 | 5.5506 | -3.3506 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.75 | 1.75 | -0.05 | 19 | 19.4175 | 19.4175 | -0.41747 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 22.61 | 22.61 | -4.01 | 53 | 60.096 | 60.096 | -7.096 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 19.3 | 19.7728 | 19.7716 | -0.47156 | 1.1 | 1.28 | 1.28 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 6.934 | 6.934 | 3.466 | 12.9 | 34.8 | 40.043 | -27.143 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 62.6 | 69.073 | -39.873 | 58.1 | 81.4 | 84.865 | -26.765 | 4.5 | 4.872 | 4.872 | -0.372 | 3.6 | 3.965 | 3.965 | -0.365 | 8.8 | 6 | 9 | -0.2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 15.5 | 10.247 | 10.247 | 5.253 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.5 | 63.3501 | 68.957 | 58.543 | 122.2 | 43.7269 | 52.769 | 69.431 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 20:30 | 137.6 | 120.5675 | 131.38 | 6.22 | 638.2 | 644.317 | 644.317 | -6.117 | 217.9 | 209.6078 | 209.6078 | 8.2922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 76.7982 | 67.1248 | -37.1248 | 77.8 | 82.579 | 98.5246 | -20.7246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 192.2762 | 196.228 | -9.128 | 206.2 | 192.2762 | 196.228 | 9.972 | 209 | 192.2762 | 196.228 | 12.772 | 288.7 | 289.2803 | 295.2259 | -6.5259 | 213.3 | 208.0739 | 208.0739 | 5.2261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 375.7 | 381.3058 | 381.3058 | -5.6058 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 114.0312 | 114.0312 | 16.8688 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 130.5 | 94.9426 | 129.9525 | 0.54751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 75.1811 | 77.5615 | 2.2385 | 103.9 | 110.2632 | 110.2632 | -6.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373.9 | 359.8904 | 374.9583 | -1.0583 | 31 | 33.827 | 33.827 | -2.827 | 50.8 | 123.4581 | 151.1571 | -100.3571 | 20.6 | 20.7908 | 20.7908 | -0.19082 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.4 | 12.6214 | 12.6214 | -0.22136 | 70.3 | 62.3109 | 62.3109 | 7.9891 | 142.3 | 184.915 | 184.915 | -42.615 | 142.4 | 184.915 | 184.915 | -42.515 | 167.7 | 185.4703 | 185.4703 | -17.7703 | 82.4 | 85.2616 | 88.4101 | -6.0101 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 19.5 | 18.437 | 34.478 | -14.978 | 31.7 | 32.8085 | 32.8084 | -1.1084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.8 | 16.6641 | 16.6641 | 0.13592 | 70.8 | 61.6721 | 61.9051 | 8.8949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.4 | 85.4826 | 83.4367 | -9.0367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 65 | 79.8337 | -15.6337 | 176.7 | 185.2678 | 185.2678 | -8.5678 | 174.3 | 185.2678 | 185.2678 | -10.9678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 272.8 | 278.7363 | 278.7363 | -5.9363 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 200 | 202.301 | 155.5937 | 44.4063 | 86.3 | 82.1788 | 108.1343 | -21.8343 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 71.9 | 68.32 | 78.568 | -6.668 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0889 | 151.0889 | -5.1889 | 148.3 | 151.0889 | 151.0889 | -2.7889 | 149.1 | 151.5426 | 151.5426 | -2.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69.7 | 77.4797 | 89.422 | -19.722 | 0 |  |  | 0 | 12 | 13.915 | 13.915 | -1.915 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.5 | 5.67 | 5.0406 | -2.5406 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.75 | 1.75 | -0.05 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21747 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 21.964 | 21.964 | -3.164 | 52.3 | 58.966 | 58.966 | -6.666 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 19.3 | 19.7728 | 19.2996 | 0.00044 | 1.1 | 1.28 | 1.28 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.8 | 6.265 | 6.265 | 2.535 | 10.2 | 29.6 | 32.741 | -22.541 | 0 |  |  | 0 | 51.8 | 65.4 | 69.471 | -17.671 | 76.9 | 84.6 | 85.706 | -8.806 | 7 | 4.778 | 4.778 | 2.222 | 6.4 | 3.817 | 3.817 | 2.583 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 11.1 | 10.351 | 10.351 | 0.749 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.9 | 69.5866 | 63.346 | 50.554 | 92.5 | 44.9802 | 46.135 | 46.365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 21:00 | 138 | 120.8614 | 127.9536 | 10.0464 | 639.7 | 644.317 | 644.317 | -4.617 | 217.7 | 209.6078 | 209.6078 | 8.0922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 76.7982 | 51.7643 | -21.8643 | 77.6 | 82.579 | 98.3916 | -20.7917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.228 | 196.228 | -8.728 | 206.5 | 196.228 | 196.228 | 10.272 | 209.2 | 196.228 | 196.228 | 12.972 | 290 | 295.2259 | 295.2259 | -5.2259 | 215.7 | 208.0739 | 208.0739 | 7.6261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 375.9 | 381.3058 | 381.3058 | -5.4058 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 114.0312 | 114.0312 | 13.3688 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 130.2 | 98.7732 | 124.4728 | 5.7271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 74.2274 | 75.724 | 4.176 | 104.9 | 110.2632 | 110.2632 | -5.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 417.2 | 220.3884 | 365.4296 | 51.7704 | 31 | 33.827 | 33.827 | -2.827 | 103.6 | 123.4581 | 151.1611 | -47.5611 | 20.5 | 20.7908 | 20.7908 | -0.29082 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 12.3 | 12.6214 | 12.6214 | -0.32136 | 67.4 | 62.3109 | 62.3109 | 5.0891 | 122.8 | 184.915 | 184.915 | -62.115 | 122.7 | 184.915 | 184.915 | -62.215 | 152.8 | 185.4703 | 185.4703 | -32.6703 | 82.8 | 85.2616 | 88.4101 | -5.6101 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.5 | 4.1413 | 4.1413 | 0.35867 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 31.2 | 32.8085 | 32.8084 | -1.6084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.8 | 16.6641 | 16.6641 | 0.13592 | 51.8 | 51.4563 | 61.9051 | -10.1051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.4 | 85.4826 | 66.8801 | 7.5199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 65 | 79.8337 | -15.9337 | 176.7 | 185.2368 | 185.2368 | -8.5368 | 174.3 | 185.2368 | 185.2368 | -10.9368 | 200 | 185.2368 | 185.2368 | 14.7632 | 272.3 | 278.6896 | 278.6896 | -6.3896 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 189.6 | 196.1398 | 155.5937 | 34.0063 | 90 | 108.13 | 107.9398 | -17.9398 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 72 | 78.568 | 78.568 | -6.568 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0889 | 151.0889 | -5.2889 | 148.2 | 151.0889 | 151.0889 | -2.8889 | 149.2 | 151.5426 | 151.5426 | -2.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 65.4 | 84.3568 | 87.865 | -22.465 | 0 |  |  | 0 | 13 | 13.732 | 13.732 | -0.732 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.6 | 5.67 | 4.0412 | -1.4412 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11747 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 21.842 | 21.842 | -2.742 | 51.7 | 59.072 | 59.072 | -7.372 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 19.3 | 19.7728 | 15.4699 | 3.8301 | 1.1 | 1.28 | 1.28 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.5 | 5.539 | 5.539 | 6.961 | 8.3 | 24.7 | 28.313 | -20.013 | 0 |  |  | 0 | 43 | 67.2 | 68.013 | -25.013 | 79.7 | 87 | 86.501 | -6.801 | 8.3 | 4.549 | 4.549 | 3.751 | 4.6 | 3.602 | 3.602 | 0.998 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 11.5 | 9.996 | 9.996 | 1.504 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.9 | 69.672 | 59.01 | 38.89 | 84.2 | 45.6684 | 43.307 | 40.893 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 21:30 | 142.2 | 113.1346 | 124.8357 | 17.3643 | 640.5 | 644.317 | 644.317 | -3.817 | 217.2 | 209.6078 | 209.6078 | 7.5922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 76.7982 | 50.8695 | -20.7695 | 76.8 | 82.579 | 98.3929 | -21.5929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 175.0537 | 196.228 | -30.428 | 186.7 | 175.0537 | 196.228 | -9.528 | 191.5 | 175.0537 | 196.228 | -4.728 | 286.3 | 263.3691 | 295.2259 | -8.9259 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 376.8 | 381.3058 | 381.3058 | -4.5058 | 3.1 | 3.9165 | 3.9165 | -0.81651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 114.0312 | 114.0312 | 22.9688 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 130.6 | 80.9619 | 118.1681 | 12.4319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 71.2713 | 73.8551 | 6.8449 | 74.9 | 110.2632 | 110.2632 | -35.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373.4 | 349.4466 | 359.5147 | 13.8853 | 31.9 | 33.827 | 33.827 | -1.927 | 117.1 | 120.1008 | 123.4587 | -6.3587 | 20.4 | 20.7908 | 20.7908 | -0.39082 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.3 | 12.6214 | 12.6214 | -0.32136 | 71.9 | 62.3109 | 62.3109 | 9.5891 | 124 | 184.915 | 184.915 | -60.915 | 124.6 | 184.915 | 184.915 | -60.315 | 152.5 | 185.4703 | 185.4703 | -32.9703 | 84.5 | 85.2616 | 88.4101 | -3.9101 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.5 | 4.1413 | 4.1413 | 0.35867 | 21.7 | 20.3097 | 34.478 | -12.778 | 27.7 | 32.8085 | 32.8084 | -5.1084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.9 | 16.6641 | 16.6641 | 0.23592 | 60.1 | 59.7994 | 112.2744 | -52.1744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.7 | 70.9882 | 62.2674 | 13.4326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 65 | 79.8337 | -15.3337 | 176.6 | 185.2678 | 185.2678 | -8.6678 | 174.2 | 185.2678 | 185.2678 | -11.0678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 272.6 | 278.7363 | 278.7363 | -6.1363 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 172.1 | 202.301 | 133.3569 | 38.7431 | 79.7 | 95.1544 | 108.3212 | -28.6212 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 74.1 | 73.444 | 78.568 | -4.468 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0889 | 151.0889 | -5.6889 | 147.6 | 151.0889 | 151.0889 | -3.4889 | 149.4 | 151.5426 | 151.5426 | -2.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 62.3 | 86.4442 | 86.495 | -24.195 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 13.625 | 13.625 | -0.525 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.3 |  |  | 5.3 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79998 | 2.6 | 5.67 | 3.983 | -1.383 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2.1 | 1.75 | 1.75 | 0.35 | 19.4 | 19.4175 | 19.4175 | -0.01747 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 21.781 | 21.781 | -2.481 | 51 | 59.147 | 59.147 | -8.147 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 19.3 | 16.4201 | 14.4029 | 4.8971 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.2 | 4.863 | 4.863 | 6.337 | 7.1 | 20.6 | 24.281 | -17.181 | 0 |  |  | 0 | 53.5 | 66.4 | 65.996 | -12.496 | 87 | 87.4 | 86.781 | 0.219 | 9 | 4.32 | 4.32 | 4.68 | 4.7 | 3.377 | 3.377 | 1.323 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 11.9 | 9.729 | 9.729 | 2.171 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.9 | 66.5632 | 53.923 | 34.977 | 77.6 | 49.6999 | 40.201 | 37.399 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 15.1 | 19 | 19 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 22:00 | 138 | 111.2161 | 121.0282 | 16.9718 | 640.6 | 644.317 | 644.317 | -3.717 | 218 | 209.6078 | 209.6078 | 8.3922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 68.6445 | 21.8303 | 8.0697 | 78.1 | 82.579 | 98.3924 | -20.2924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 164.8692 | 196.228 | -67.828 | 129.2 | 164.8692 | 196.228 | -67.028 | 128.6 | 164.8692 | 196.228 | -67.628 | 226.2 | 248.0465 | 295.2259 | -69.0259 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 375.5 | 381.3058 | 381.3058 | -5.8058 | 2.9 | 3.9165 | 3.9165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 114.0312 | 114.0312 | 16.2688 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 130.4 | 80 | 110.1622 | 20.2378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 69.6728 | 71.8026 | 8.7974 | 164.8 | 110.2632 | 110.2632 | 54.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 347 | 340.8227 | 342.2022 | 4.7978 | 32 | 33.827 | 33.827 | -1.827 | 112.9 | 112.0103 | 123.4588 | -10.5588 | 21.5 | 20.7908 | 20.7908 | 0.70918 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 12.3 | 12.6214 | 12.6214 | -0.32136 | 69.1 | 62.3109 | 62.3109 | 6.7891 | 122.2 | 184.915 | 184.915 | -62.715 | 122.9 | 184.915 | 184.915 | -62.015 | 153.1 | 185.4703 | 185.4703 | -32.3703 | 81.8 | 85.2616 | 88.4101 | -6.6101 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.6 | 4.1413 | 4.1413 | 0.45867 | 27.2 | 27.4109 | 34.478 | -7.278 | 25.7 | 32.8085 | 32.8084 | -7.1084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.8 | 16.6641 | 16.6641 | 0.13592 | 63.7 | 52.6982 | 112.2742 | -48.5742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.4 | 61.0541 | 52.4093 | 21.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 65 | 79.8337 | -15.9337 | 177.2 | 185.2368 | 185.2368 | -8.0368 | 175 | 185.2368 | 185.2368 | -10.2368 | 200 | 185.2368 | 185.2368 | 14.7632 | 273.1 | 278.6896 | 278.6896 | -5.5896 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 199.1 | 202.301 | 132.6153 | 66.4847 | 88.8 | 95.1544 | 108.1298 | -19.3298 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 74 | 72.1581 | 78.568 | -4.568 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.6 | 151.0889 | 151.0889 | -2.4889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 88.0808 | 85.688 | -30.088 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 13.745 | 13.745 | -1.645 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.6 |  |  | 5.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 2.6 | 5.1395 | 2.0937 | 0.50634 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.75 | 1.75 | 0.25 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 21.903 | 21.903 | -2.503 | 50.1 | 59.127 | 59.127 | -9.027 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 19.3 | 14.1223 | 12.1227 | 7.1773 | 1.1 | 1.28 | 1.28 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.3 | 4.339 | 4.339 | 2.961 | 4.9 | 16.6 | 21.437 | -16.537 | 0 |  |  | 0 | 52.4 | 65.2 | 62.303 | -9.903 | 80.4 | 87.3 | 85.515 | -5.115 | 10.5 | 4.09 | 4.09 | 6.41 | 5 | 3.121 | 3.121 | 1.879 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 11.1 | 9.725 | 9.725 | 1.375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.4 | 63.2463 | 46.58 | 40.82 | 80.8 | 47.9489 | 36.261 | 44.539 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 15.1 | 19 | 19 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 22:30 | 138.6 | 107.0209 | 100.0056 | 38.5944 | 640 | 644.317 | 644.317 | -4.317 | 217.7 | 209.6078 | 209.6078 | 8.0922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 30.6728 | 12.8545 | 47.2455 | 78.8 | 82.579 | 98.392 | -19.592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 160.1365 | 196.228 | -67.528 | 128.6 | 160.1365 | 196.228 | -67.628 | 128.9 | 160.1365 | 196.228 | -67.328 | 225 | 240.926 | 295.2259 | -70.2259 | 217 | 208.0739 | 208.0739 | 8.9261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 375.8 | 381.3058 | 381.3058 | -5.5058 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 114.0312 | 114.0312 | 17.3688 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 130.4 | 80 | 58.932 | 71.468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 66.9743 | 65.1202 | 15.3798 | 204.2 | 110.2632 | 110.2632 | 93.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 340.3 | 332.7538 | 228.456 | 111.844 | 31.1 | 33.827 | 33.827 | -2.727 | 111 | 112.0103 | 123.4588 | -12.4588 | 21.9 | 20.7908 | 20.7908 | 1.1092 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 12.3 | 12.6214 | 12.6214 | -0.32136 | 70 | 62.3109 | 62.3109 | 7.6891 | 122.6 | 184.915 | 184.915 | -62.315 | 122.5 | 184.915 | 184.915 | -62.415 | 152.8 | 185.4703 | 185.4703 | -32.6703 | 81.8 | 85.2616 | 88.4101 | -6.6101 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.5 | 4.1413 | 4.1413 | 0.35867 | 18.2 | 18.4586 | 34.478 | -16.278 | 19.8 | 32.8085 | 32.8084 | -13.0084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 16.6641 | 16.6641 | 0.03592 | 51.8 | 50 | 88.4957 | -36.6957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.5 | 50.0583 | 52.4087 | 22.0912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 65 | 79.8336 | -15.7336 | 176.7 | 185.2946 | 185.2946 | -8.5946 | 174.5 | 185.2946 | 185.2946 | -10.7946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 273 | 278.7766 | 278.7765 | -5.7766 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 151.5 | 196.1398 | 134.9104 | 16.5896 | 80.1 | 91.6086 | 108.1297 | -28.0297 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 74 | 71.4319 | 78.5679 | -4.5679 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0889 | 151.0889 | -5.2889 | 148.3 | 151.0889 | 151.0889 | -2.7889 | 148.8 | 151.5426 | 151.5426 | -2.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 57.2 | 88.3651 | 84.762 | -27.562 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 13.805 | 13.805 | -1.105 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.6 |  |  | 5.6 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 4.5 | 2.669 | 1.5097 | 2.9903 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.75 | 1.75 | 0.25 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 21.952 | 21.952 | -2.552 | 49.1 | 58.761 | 58.761 | -9.661 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 19.3 | 11.5789 | 12.1226 | 7.1775 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.9 | 3.909 | 3.909 | 1.991 | 2.3 | 12.6 | 18.148 | -15.848 | 0 |  |  | 0 | 56.6 | 62.6 | 59.051 | -2.451 | 80.1 | 85.9 | 84.215 | -4.115 | 9.8 | 3.922 | 3.922 | 5.878 | 3.9 | 2.923 | 2.923 | 0.977 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 11.2 | 9.735 | 9.735 | 1.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.4 | 64.4531 | 40.355 | 57.045 | 84.3 | 48.8725 | 33.056 | 51.244 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 15.1 | 19 | 19 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 23:00 | 139.7 | 100.6457 | 84.8711 | 54.8289 | 635.2 | 644.317 | 644.317 | -9.117 | 217.3 | 209.6078 | 209.6078 | 7.6922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 |  | 10.3094 | 49.2906 | 76.2 | 82.579 | 98.3919 | -22.1918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 141.5676 | 196.228 | -67.928 | 128.6 | 141.5676 | 196.228 | -67.628 | 128.6 | 141.5676 | 196.228 | -67.628 | 225.5 | 212.989 | 295.2259 | -69.7259 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 370.9 | 381.3058 | 381.3058 | -10.4058 | 3 | 3.9165 | 3.9165 | -0.91651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 114.0312 | 114.0312 | 16.7688 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 67.4 | 80 | 21.4075 | 45.9925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 64.1814 | 60.2724 | 19.1276 | 221.2 | 110.2632 | 110.2632 | 110.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 166.3 | 329.6279 | 210.1944 | -43.8944 | 33.3 | 33.827 | 33.827 | -0.52703 | 111.5 | 112.0103 | 66.9871 | 44.5129 | 22.4 | 20.7908 | 20.7908 | 1.6092 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 12.3 | 12.6214 | 12.6214 | -0.32136 | 69 | 62.3109 | 62.3109 | 6.6891 | 120.1 | 184.915 | 184.915 | -64.815 | 120.6 | 184.915 | 184.915 | -64.315 | 151.8 | 185.4703 | 185.4703 | -33.6703 | 82.5 | 85.2616 | 88.4096 | -5.9096 | 7.8 | 3.9475 | 3.9475 | 3.8525 | 4.5 | 4.1413 | 4.1413 | 0.35867 | 18 | 18.4586 | 34.478 | -16.478 | 19.7 | 32.8085 | 32.8084 | -13.1084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 16.6641 | 16.6641 | -0.06408 | 48.6 | 50 | 74.4361 | -25.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.1 | 35.5454 | 52.4085 | 21.6915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 65 | 79.833 | -16.433 | 176.9 | 185.2946 | 185.2946 | -8.3946 | 174.8 | 185.2946 | 185.2946 | -10.4946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 273.3 | 278.7766 | 278.7765 | -5.4765 | 7.6 |  |  | 7.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 154 | 196.1398 | 130.5258 | 23.4742 | 77.5 | 80.9188 | 108.1284 | -30.6284 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 73.9 | 69.7202 | 78.5675 | -4.6675 | 28.5 | 29.9515 | 29.9515 | -1.4514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0889 | 151.0889 | -5.5889 | 147.8 | 151.0889 | 151.0889 | -3.2889 | 149.5 | 151.5426 | 151.5426 | -2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 53.5 | 93.5517 | 83.479 | -29.979 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 13.688 | 13.688 | -0.788 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.9 |  | 1.3441 | 3.5559 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 2 | 1.75 | 1.75 | 0.25 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08253 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 21.783 | 21.783 | -2.583 | 48.1 | 57.356 | 57.356 | -9.256 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 19.3 | 8.2219 | 12.1225 | 7.1775 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | -0.9 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.9 | 3.761 | 3.761 | 5.139 | 3 | 9 | 13.522 | -10.522 | 0 |  |  | 0 | 49.4 | 60.6 | 57.123 | -7.723 | 88.1 | 83.5 | 82.814 | 5.286 | 7.2 | 3.939 | 3.939 | 3.261 | 4 | 2.894 | 2.894 | 1.106 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 12.7 | 9.782 | 9.782 | 2.918 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.8 | 59.7075 | 37.48 | 37.32 | 66.6 | 44.4832 | 32.053 | 34.547 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 15.9 | 19 | 19 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
03/08/2025 | 23:30 | 141.2 | 113.4996 | 72.7572 | 68.4428 | 644.5 | 644.317 | 644.317 | 0.18296 | 217.1 | 209.6078 | 209.6078 | 7.4922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 43.8451 | 10.3094 | 51.2906 | 76.7 | 82.579 | 96.4402 | -19.7401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 196.228 | 196.228 | -67.628 | 127.9 | 196.228 | 196.228 | -68.328 | 128.1 | 196.228 | 196.228 | -68.128 | 225.3 | 295.2259 | 295.2259 | -69.9259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 377.9 | 381.3058 | 381.3058 | -3.4058 | 3.1 | 3.9165 | 3.9165 | -0.81651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.3 | 114.0312 | 114.0312 | 21.2688 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 68.8 | 85.1382 | 15.4643 | 53.3357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 66.4046 | 56.6925 | 24.6075 | 172.9 | 110.2632 | 110.2632 | 62.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 179.6 | 353.7256 | 187.3474 | -7.7474 | 33.3 | 33.827 | 33.827 | -0.52703 | 119.4 | 123.4581 | 64.699 | 54.701 | 22.5 | 20.7908 | 20.7908 | 1.7092 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 12.3 | 12.6214 | 12.6214 | -0.32136 | 71.5 | 62.3109 | 62.3109 | 9.1891 | 125.7 | 184.915 | 184.915 | -59.215 | 125 | 184.915 | 184.915 | -59.915 | 151.9 | 185.4703 | 185.4703 | -33.5703 | 83.4 | 85.2616 | 79.5255 | 3.8745 | 8 | 3.9475 | 3.9475 | 4.0525 | 4.5 | 4.1413 | 4.1413 | 0.35867 | 26.8 | 34.478 | 34.478 | -7.678 | 19.4 | 32.8085 | 32.8084 | -13.4084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.2 | 16.6641 | 16.6641 | 0.53592 | 53.4 | 50 | 67.0441 | -13.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 85.4826 | 32.0598 | 11.3402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65 | 69.0234 | -3.9234 | 176.3 | 150.516 | 185.3367 | -9.0367 | 173.8 |  | 185.3367 | -11.5367 | 200 |  | 185.3367 | 14.6633 | 272.5 | 75.484 | 278.8399 | -6.3399 | 14.8 |  |  | 14.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 138.8 | 180.1204 | 103.4626 | 35.3374 | 87.4 | 112.9358 | 87.6437 | -0.24371 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 72.5 | 78.568 | 72.3756 | 0.12442 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 151.0889 | 151.0889 | -48.7889 | 100.3 | 151.0889 | 151.0889 | -50.7889 | 121.5 | 151.5426 | 151.5426 | -30.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 93.4451 | 81.966 | -34.566 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 13.42 | 13.42 | 0.78 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.7 | 3.526 | 1.3441 | 3.3559 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.75 | 1.75 | 0.15 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38253 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 21.581 | 21.581 | -2.681 | 47.1 | 55.445 | 55.445 | -8.345 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.25 | 2.25 | -0.85 | 19.1 | 19.7728 | 7.4157 | 11.6843 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 3 | 3.8 | 3.8 | -0.8 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.6 | 3.583 | 3.583 | 2.017 | 0.6 | 6.3 | 9.403 | -8.803 | 0 |  |  | 0 | 54.7 | 60.2 | 55.975 | -1.275 | 89.1 | 78.2 | 80.88 | 8.22 | 10.2 | 3.849 | 3.849 | 6.351 | 5.3 | 2.885 | 2.885 | 2.415 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 13 | 9.73 | 9.73 | 3.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.4 | 52.1876 | 33.838 | 48.562 | 72.7 | 44.1674 | 30.03 | 42.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
04/08/2025 | 00:00 | 136.6 | 95.2662 | 107.6269 | 28.9731 | 628.5 | 644.317 | 644.317 | -15.817 | 217.6 | 209.6078 | 209.6078 | 7.9922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 10.3093 | 24.4154 | 35.2846 | 75.5 | 82.579 | 100.3441 | -24.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.4 | 188.9448 | 196.228 | -66.828 | 128.2 | 188.9448 | 196.228 | -68.028 | 129 | 188.9448 | 196.228 | -67.228 | 225.7 | 284.2683 | 295.2259 | -69.5259 | 216.9 | 208.0739 | 208.0739 | 8.8261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 362.6 | 381.3058 | 381.3058 | -18.7058 | 2.8 | 3.9165 | 3.9165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 114.0312 | 114.0312 | 13.8688 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.5 | 2.8178 | 2.8178 | 1.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 66.9 | 80 | 74.3564 | -7.4564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.3 | 60.778 | 63.4406 | 14.8594 | 149.5 | 110.2632 | 110.2632 | 39.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.6 | 310.1532 | 228.4562 | -74.8562 | 32 | 33.827 | 33.827 | -1.827 | 108.7 | 112.0103 | 151.1227 | -42.4228 | 21.4 | 20.7908 | 20.7908 | 0.60918 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 12.3 | 12.6214 | 12.6214 | -0.32136 | 66.6 | 62.3109 | 62.3109 | 4.2891 | 118 | 184.915 | 184.915 | -66.915 | 118.4 | 184.915 | 184.915 | -66.515 | 150.9 | 185.4703 | 185.4703 | -34.5703 | 80.9 | 85.2616 | 88.4101 | -7.5101 | 7.9 | 3.9475 | 3.9475 | 3.9525 | 4.5 | 4.1413 | 4.1413 | 0.35867 | 17.1 | 18.4586 | 11.5375 | 5.5625 | 18.4 | 32.8085 | 32.8084 | -14.4084 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.1 | 16.6641 | 16.6641 | 0.43592 | 45.4 | 50 | 50.0005 | -4.6005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.8 | 24.7355 | 72.7582 | -33.9582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 65 | 79.8337 | -16.3336 | 176.7 | 150.516 | 150.516 | 26.184 | 174.7 |  |  | 174.7 | 200 |  |  | 200 | 272.7 | 75.484 | 75.484 | 197.216 | 12.2 |  |  | 12.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.89208 | 0.89208 | -0.09208 | 98.5 | 196.1398 | 149.1352 | -50.6352 | 80 | 95.1544 | 108.1298 | -28.1298 | 60.6 | 67.134 | 67.134 | -6.534 | 69.2 | 75.3418 | 78.5679 | -9.368 | 28.4 | 29.9515 | 29.9515 | -1.5514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 151.0889 | 151.0889 | -48.3889 | 100.1 | 151.0889 | 151.0889 | -50.9889 | 121.2 | 151.5426 | 151.5426 | -30.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43 | 93.3577 | 79.764 | -36.764 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 12.699 | 12.699 | 0.201 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89998 | 4.8 | 1.3441 | 2.2618 | 2.5381 | 0.2 | 1.23 | 1.23 | -1.03 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.75 | 1.75 | 0.15 | 18.8 | 19.4175 | 19.4175 | -0.61747 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 21.279 | 21.279 | -2.879 | 46.2 | 52.016 | 52.016 | -5.816 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.25 | 2.25 | -0.85 | 11 | 5.7215 | 16.8295 | -5.8295 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | -0.7 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.2 | 3.316 | 3.316 | 0.884 | 1.2 | 4.4 | 6.805 | -5.605 | 0 |  |  | 0 | 57.4 | 58.4 | 57.168 | 0.232 | 85 | 73.6 | 77.344 | 7.656 | 9.3 | 3.439 | 3.439 | 5.861 | 5.2 | 2.933 | 2.933 | 2.267 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | -0.9 | 12.5 | 9.379 | 9.379 | 3.121 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111 | 51.1361 | 27.897 | 83.103 | 110 | 40.158 | 24.945 | 85.055 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 1636.5 | 1779.4201 | 1709.7055 |  | 15330.35 | 15463.609 | 15463.609 |  | 4505.7 | 4371.9134 | 4371.9133 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 545.85 | 549.639 | 367.0942 |  | 1991.85 | 1972.0568 | 2361.408 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3258.65 | 3590.9032 | 3840.7413 |  | 3330.6 | 3590.9032 | 3840.7413 |  | 3338.85 | 3590.9032 | 3840.7413 |  | 5618.5 | 5402.53 | 5778.4125 |  | 4671 | 4770.0791 | 4993.7729 |  | 2460.05 | 2392.2017 | 2504.3846 |  | 9009.75 | 9151.3399 | 7531.7637 |  | 90.45 | 93.9962 | 93.9962 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2944.15 | 2736.7493 | 2736.7493 |  | 183 | 123.2002 | 123.2002 |  | 121 | 67.6262 | 67.6261 |  | 0 | 0 | 0 |  | 167.7 | 165.0888 | 165.0888 |  | 295.1 | 346.2511 | 326.5587 |  | 1866.35 | 1755.7574 | 1866.6688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1448.9 | 1386.4815 | 1267.8791 |  | 1681.1 | 1695.7418 | 1552.8938 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.35 | 95.85 | 95.85 |  | 5021.6 | 4051.5584 | 1902.3418 |  | 820.9 | 811.8487 | 811.8487 |  | 1273.8 | 1176.2503 | 1625.1058 |  | 553.05 | 498.9799 | 498.9797 |  | 445.1 | 460.6135 | 460.6135 |  | 300.45 | 302.9126 | 302.9126 |  | 1554.35 | 1495.4626 | 1495.4626 |  | 3112.9 | 3609.7503 | 4358.4568 |  | 3121.7 | 3609.7503 | 4358.4568 |  | 3771.45 | 3620.5904 | 4371.5453 |  | 1992.25 | 2020.8818 | 1785.1385 |  | 188.85 | 94.741 | 94.7407 |  | 109.95 | 99.3922 | 99.3919 |  | 629.35 | 765.7717 | 816.0027 |  | 687.9 | 787.4028 | 787.4026 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 210.05 | 233.2971 | 233.2971 |  | 1445.95 | 1301.3067 | 1429.0958 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1146.2 | 1097.9438 | 1257.8111 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 23.5 | 0 | 264.9979 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1539.3 | 1529.0985 | 1506.3274 |  | 4214.65 | 4408.8218 | 4428.6371 |  | 4165.7 | 4258.3058 | 4353.3791 |  | 4800 | 4258.3058 | 4353.3791 |  | 6533.6 | 6482.1243 | 6587.4204 |  | 17.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 21.4099 | 21.4099 |  | 2582.2 | 3136.1015 | 2750.0228 |  | 2257.1 | 2227.2568 | 2283.7056 |  | 1532.05 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1744.75 | 1739.9235 | 1762.6558 |  | 705.5 | 718.835 | 715.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2954.35 | 3218.1718 | 3626.1322 |  | 2972.4 | 3218.1718 | 3626.1322 |  | 3235.85 | 3227.8359 | 3637.0215 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.95 | 8.8825 | 8.8825 |  | 1923.4 | 2414.6726 | 2483.331 |  | 637.6 | 612.6525 | 612.6525 |  | 323.35 | 346.3915 | 346.3915 |  | 2.7 | 2.1 | 2.1 |  | 160.6 | 156 | 156 |  | 126.05 | 0 | 0 |  | 238 | 216 | 216.1605 |  | 47.7 | 48.8907 | 36.0159 |  | 6.7 | 29.52 | 29.52 |  | 36 | 36.24 | 36.24 |  | 43.55 | 42 | 42 |  | 447.5 | 466.0195 | 466.0193 |  | 151 | 144 | 144 |  | 96 | 96 | 96 |  | 80.7 | 81.6 | 81.6 |  | 438.8 | 428.7379 | 428.7379 |  | 118.35 | 129.7805 | 129.7805 |  | 145.35 | 150.466 | 150.466 |  | 566.3 | 613.484 | 613.484 |  | 1479.8 | 1705.506 | 1705.506 |  | 108 | 100.8 | 100.8 |  | 26.4 | 28.8 | 28.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 64.8 | 67.2 | 67.2 |  | 108.45 | 136.327 | 136.327 |  | 51.85 | 54 | 54 |  | 295.6 | 252.8899 | 290.9414 |  | 24.9 | 27.72 | 27.72 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 149.6 | 151.2 | 151.2 |  | 74.3 | 91.2 | 91.2 |  | 88.45 | 96 | 96 |  | 127.15 | 132 | 132 |  | 239.65 | 240 | 240 |  | 318.05 | 268.8735 | 268.8735 |  | 305.85 | 592.806 | 680.1875 |  | 279.4 | 283.033 | 283.033 |  | 940.35 | 1266.8 | 1365.046 |  | 1374.8 | 1582.8225 | 1792.533 |  | 171.35 | 142.661 | 142.661 |  | 87.9 | 113.145 | 113.145 |  | 213.2 | 211.5 | 216 |  | 71.5 | 81 | 84 |  | 191.15 | 177.6 | 177.6 |  | 87.25 | 100.8 | 100.8 |  | 98.65 | 120 | 120 |  | 101 | 124.8 | 124.8 |  | 284.6 | 277.5245 | 277.5245 |  | 2082.7 | 2015.206 | 2189.302 |  | 114.65 | 134.117 | 134.117 |  | 1164.3 | 1160.602 | 1160.602 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1577.7 | 1356.4069 | 1363.3375 |  | 1652.25 | 1246.5608 | 1354.655 |  | 839.6 | 861.001 | 861.001 |  | 121.25 | 0 | 87.068 |  | 161.3 | 158.4 | 158.4 |  | 476.35 | 454.369 | 454.369 |  | 227.15 | 256.8 | 256.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 358.3 | 336 | 336 |  | 400.05 | 456 | 456 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 3 de Agosto del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6102883 y resultó S/. 369730 (5.71% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 27 | 6472612.8281 | 7127562.4216 | -9.189%
LUN 28 | 6958746.1393 | 7510593.2241 | -7.348%
MAR 29 | 6854587.9874 | 7472802.4221 | -8.273%
MIE 30 | 7817370.8658 | 7990634.2735 | -2.168%
JUE 31 | 8057235.4055 | 8247286.3906 | -2.304%
VIE 1 | 7446891.2769 | 7507711.6757 | -0.8101%
SAB 2 | 6571346.8425 | 7475492.5625 | -12.09%
DOM 3 | 6102883.1084 | 7008102.6486 | -12.92%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 3 de Agosto del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/08/2025 00:00:00 | 03/08/2025 09:17:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 03/08/2025 09:17:00 | 03/08/2025 15:07:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 03/08/2025 15:07:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 03/08/2025 00:00:00 | 03/08/2025 00:58:00 |  | 03/08/2025 00:39:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 03/08/2025 22:56:00 | 04/08/2025 00:00:00 | 03/08/2025 22:26:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/08/2025 00:00:00 | 03/08/2025 17:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/08/2025 17:13:00 | 03/08/2025 20:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:27 h, S/C generar a 500 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 03/08/2025 20:19:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 17:12 h, S/C generar a 611 MW. A las 15:50 h, S/C generar a máximo. A las 21:15 h, S/C generar a 750 MW. A las 21:44 h, S/C generar a 611 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:13 h, S/C generar a mínimo. A las 05:22 h, S/C generar a máximo. A las 07:06 h, S/C generar a mínimo. A las 08:31 h, S/C generar a máximo.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/08/2025 00:00:00 | 03/08/2025 23:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:05 h, S/C generar a mínimo. A las 08:36 h, S/C generar a máximo. A las 08:53 h, S/C generar a 350 MW. A las 11:48 h, S/C generar a 400 MW. A las 12:11 h, S/C generar a máximo. A las 15:22 h, S/C generar a mínimo. A las 16:13 h, S/C generar a máximo.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 03/08/2025 23:09:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 03/08/2025 00:00:00 | 04/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 3 de Agosto del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
domingo, 3 de Agosto del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.2783 | 1 | 0 | 64.3183 | 1 | 0 | 87.244 | 1 | 0 | 81.4286 | 1 | 0 | 69.2627 | 1 | 0 | 85.73 | 1 | 0 | 85.73 | 1 | 0 | 85.73 | 1 | 0 | 98.1954 | 1 | 0 | 98.1954 | 1 | 0 | 90.1954 | 1 | 0 | 84.1954 | 1 | 0 | 84.1954 | 1 | 0 | 73.5563 | 1 | 0 | 39.5757 | 1 | 0 | 59.5563 | 1 | 0 | 59.5563 | 1 | 0 | 67.5563 | 1 | 0 | 123.8063 | 1 | 0 | 151.5563 | 1 | 0 | 122.8559 | 1 | 0 | 149.5563 | 1 | 0 | 143.5563 | 1 | 0 | 149.5563 | 1 | 0 | 121.8063 | 1 | 0 | 121.8063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.3183 | 1 | 0 | 87.244 | 1 | 0 | 81.4286 | 1 | 0 | 69.2627 | 1 | 0 | 85.73 | 1 | 0 | 85.73 | 1 | 0 | 85.73 | 1 | 0 | 98.1954 | 1 | 0 | 98.1954 | 1 | 0 | 90.1954 | 1 | 0 | 84.1954 | 1 | 0 | 84.1954 | 1 | 0 | 73.5563 | 1 | 0 | 39.5757 | 1 | 0 | 59.5563 | 1 | 0 | 59.5563 | 1 | 0 | 67.5563 | 1 | 0 | 123.8063 | 1 | 0 | 151.5563 | 1 | 0 | 122.8559 | 1 | 0 | 149.5563 | 1 | 0 | 143.5563 | 1 | 0 | 149.5563 | 1 | 0 | 121.8063 | 1 | 0 | 121.8063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 8.109 | 7.056 | 1 | 0 | 15.0279 | 1 | 0 | 11.3171 | 1 | 0 | 9.9187 | 1 | 0 | 12.0364 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 13.3944 | 1 | 0 | 13.1992 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.5223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.5934 | 0 | 1 | 7.2792 | 0 | 1 | 16.5 | 0 | 1 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 16.5 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 2.703 | 2.352 | 1 | 0 | 5.0093 | 1 | 0 | 3.7724 | 1 | 0 | 3.3062 | 1 | 0 | 4.0121 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.4648 | 1 | 0 | 4.3997 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.5074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8645 | 0 | 1 | 2.4264 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.5 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 2.703 | 2.352 | 1 | 0 | 5.0093 | 1 | 0 | 3.7724 | 1 | 0 | 3.3062 | 1 | 0 | 4.0121 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.4648 | 1 | 0 | 4.3997 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.5074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8645 | 0 | 1 | 2.4264 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.5 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 2.703 | 2.352 | 1 | 0 | 5.0093 | 1 | 0 | 3.7724 | 1 | 0 | 3.3062 | 1 | 0 | 4.0121 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.4648 | 1 | 0 | 4.3997 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.5074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8645 | 0 | 1 | 2.4264 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.5 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 7.1233 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.5658 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.6667 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.8738 | 1 | 0 | 7.4479 | 1 | 0 | 7.0726 | 1 | 0 | 7.4498 | 1 | 0 | 7.4471 | 1 | 0 | 7.4481 | 1 | 0 | 7.4481 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 7.1233 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.5658 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.6667 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.8738 | 1 | 0 | 7.4479 | 1 | 0 | 7.0726 | 1 | 0 | 7.4498 | 1 | 0 | 7.4471 | 1 | 0 | 7.4481 | 1 | 0 | 7.4481 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12.4654 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12.4654 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 117.1574 | 0 | 1 | 102.8644 | 0 | 1 | 103.4101 | 0 | 1 | 88.6329 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 109.162 | 0 | 1 | 109.6498 | 0 | 1 | 113.6963 | 0 | 1 | 105.3412 | 0 | 1 | 105.9673 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 115.4967 | 0 | 1 | 117.7885 | 0 | 1 | 117.7992 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 116.4926 | 0 | 1 | 116.7108 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.322 | 0 | 1 | 118.322 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 113.7601 | 0 | 1 | 118.322 | 0 | 1 | 118.322 | 0 | 1 | 118.322 | 0 | 1 | 118.322 | 0 | 1 | 106.7949 | 0 | 1 | 100.2248 | 0 | 1 | 87.2371 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 75.2371 | 0 | 1 | 106.0276 | 0 | 1 | 106.4777 | 0 | 1 | 117 | 0 | 1 | 108.4066 | 0 | 1 | 115.7208 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 58.5787 | 0 | 1 | 51.4322 | 0 | 1 | 51.705 | 0 | 1 | 44.3165 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 54.581 | 0 | 1 | 54.8249 | 0 | 1 | 56.8482 | 0 | 1 | 52.6706 | 0 | 1 | 52.9837 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 57.7484 | 0 | 1 | 58.8943 | 0 | 1 | 58.8996 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 58.2463 | 0 | 1 | 58.3554 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 56.88 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 53.3974 | 0 | 1 | 50.1124 | 0 | 1 | 43.6185 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 37.6186 | 0 | 1 | 53.0138 | 0 | 1 | 53.2389 | 0 | 1 | 58.5 | 0 | 1 | 54.2033 | 0 | 1 | 57.8604 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 58.5787 | 0 | 1 | 51.4322 | 0 | 1 | 51.705 | 0 | 1 | 44.3165 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 54.581 | 0 | 1 | 54.8249 | 0 | 1 | 56.8482 | 0 | 1 | 52.6706 | 0 | 1 | 52.9837 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 57.7484 | 0 | 1 | 58.8943 | 0 | 1 | 58.8996 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 58.2463 | 0 | 1 | 58.3554 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 56.88 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 53.3974 | 0 | 1 | 50.1124 | 0 | 1 | 43.6186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.6185 | 0 | 1 | 53.0138 | 0 | 1 | 53.2389 | 0 | 1 | 58.5 | 0 | 1 | 54.2033 | 0 | 1 | 57.8604 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 46.7336 | 57.695 | 1 | 69.1356 | 39.3301 | 1 | 74.5899 | 44.4223 | 1 | 66.0733 | 44.4393 | 1 | 47.5 | 43.3064 | 1 | 42.3613 | 41.4768 | 1 | 62.3502 | 57.3744 | 1 | 58.3037 | 59.1336 | 1 | 66.6588 | 58.528 | 1 | 66.0327 | 60.488 | 1 | 41.3918 | 51.0842 | 1 | 40.3918 | 51.8413 | 1 | 68.5033 | 66.5436 | 1 | 66.2115 | 71.8263 | 1 | 66.2008 | 71.8263 | 1 | 65.5 | 73.3609 | 1 | 65.5 | 73.3609 | 1 | 65.5 | 73.3609 | 1 | 65.5 | 73.3609 | 1 | 65.5 | 73.3609 | 1 | 65.5 | 73.3609 | 1 | 40.5 | 90 | 1 | 41.5 | 90 | 1 | 25.966 | 90 | 1 | 25.6422 | 90 | 1 | 22.5 | 90 | 1 | 47.678 | 0 | 1 | 47.678 | 0 | 1 | 41.5 | 26.7004 | 1 | 46.2399 | 0 | 1 | 47.678 | 0 | 1 | 47.678 | 0 | 1 | 47.678 | 0 | 1 | 47.678 | 0 | 1 | 28.2051 | 88.2509 | 1 | 34.7752 | 88.2509 | 1 | 47.7629 | 88.2509 | 1 | 75.75 | 63.5025 | 1 | 47.7629 | 44.6068 | 1 | 0 | 67.2805 | 1 | 0 | 44.6099 | 1 | 6 | 44.6055 | 1 | 0 | 44.6072 | 1 | 0 | 44.6072 | 1 | 6 | 89.801 | 1 | 6 | 89.8013 | 1 | 22.5 | 72.2983 | 1 | 6 | 89.801
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 28.6186 | 1 | 31.181 | 0 | 1 | 0 | 44.4223 | 1 | 32.6947 | 0 | 1 | 28.4021 | 0 | 1 | 0 | 41.4768 | 1 | 21.725 | 18.3352 | 1 | 0 | 38.1793 | 1 | 0 | 39.5361 | 1 | 0 | 40.339 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 40.3918 | 6 | 1 | 22.482 | 21.8873 | 1 | 0 | 44.7959 | 1 | 0 | 44.7818 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.7477 | 1 | 0 | 43.7477 | 1 | 0 | 43.7477 | 1 | 0 | 45.0156 | 1 | 0 | 44.6068 | 1 | 0 | 33.5543 | 1 | 0 | 44.6099 | 1 | 0 | 44.6055 | 1 | 0 | 44.6072 | 1 | 0 | 44.6072 | 1 | 0 | 44.5221 | 1 | 0 | 44.5222 | 1 | 0 | 35.8233 | 1 | 0 | 44.5221
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 29.0764 | 1 | 31.9546 | 0 | 1 | 37.295 | 0 | 1 | 0 | 44.4393 | 1 | 0 | 25.5794 | 1 | 42.3613 | 0 | 1 | 0 | 39.0392 | 1 | 19.7209 | 20.9543 | 1 | 23.6987 | 18.9919 | 1 | 22.7538 | 20.149 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 23.0107 | 22.3282 | 1 | 47.4529 | 0 | 1 | 33.1004 | 13.5222 | 1 | 32.75 | 14.1383 | 1 | 32.75 | 14.1383 | 1 | 32.75 | 14.1383 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 17.7371 | 28.2767 | 1 | 32.75 | 14.1383 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 47.678 | 0 | 1 | 47.678 | 0 | 1 | 41.5 | 0 | 1 | 46.2399 | 0 | 1 | 47.678 | 0 | 1 | 47.678 | 0 | 1 | 47.678 | 0 | 1 | 47.678 | 0 | 1 | 0 | 44.5032 | 1 | 0 | 44.5032 | 1 | 0 | 44.5032 | 1 | 28.06 | 18.487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.279 | 1 | 0 | 45.2791 | 1 | 0 | 36.475 | 1 | 0 | 45.279
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 46.7336 | 0 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 37.295 | 0 | 1 | 33.3786 | 0 | 1 | 19.0979 | 17.727 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.6252 | 0 | 1 | 38.5828 | 0 | 1 | 42.9601 | 0 | 1 | 43.2789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.0107 | 22.3281 | 1 | 18.7586 | 27.0304 | 1 | 33.1004 | 13.5222 | 1 | 32.75 | 14.1383 | 1 | 32.75 | 14.1384 | 1 | 32.75 | 14.1383 | 1 | 17.7371 | 28.2767 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 32.75 | 14.1383 | 1 | 40.5 | 0 | 1 | 41.5 | 0 | 1 | 25.966 | 0 | 1 | 25.6422 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.2051 | 0 | 1 | 34.7752 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.69 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 33.7262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 6 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 14.5407 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 17.4011 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.58 | 1 | 6 | 15.4375 | 1 | 6 | 14.7192 | 1 | 6 | 14.4818 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.0092 | 1 | 6 | 17.0092 | 1 | 6 | 17.0092 | 1 | 6 | 17.8644 | 1 | 6 | 17.111 | 1 | 6 | 13.4105 | 1 | 6 | 17.101 | 1 | 6 | 17.1152 | 1 | 6 | 17.1096 | 1 | 6 | 17.1096 | 1 | 6 | 17.8325 | 1 | 6 | 17.8321 | 1 | 6 | 13.8027 | 1 | 6 | 17.8325
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 6 | 14.5407 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 17.4011 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.58 | 1 | 6 | 15.4375 | 1 | 6 | 14.7192 | 1 | 6 | 14.4818 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.0092 | 1 | 6 | 17.0092 | 1 | 6 | 17.0092 | 1 | 6 | 17.8644 | 1 | 6 | 17.111 | 1 | 6 | 13.4105 | 1 | 6 | 17.101 | 1 | 6 | 17.1152 | 1 | 6 | 17.1096 | 1 | 6 | 17.1096 | 1 | 6 | 17.8325 | 1 | 6 | 17.8321 | 1 | 6 | 13.8027 | 1 | 6 | 17.8325
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 107.5849 | 1 | 0 | 113.642 | 1 | 0 | 113.2938 | 1 | 0 | 113.642 | 1 | 0 | 113.4106 | 1 | 0 | 113.642 | 1 | 0 | 108.5119 | 1 | 0 | 107.1854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.7399 | 1 | 0 | 85.7399 | 1 | 0 | 85.7399 | 1 | 0 | 86.3842 | 1 | 0 | 85.8343 | 1 | 0 | 67.2364 | 1 | 0 | 85.8394 | 1 | 0 | 85.8323 | 1 | 0 | 85.8351 | 1 | 0 | 85.8351 | 1 | 0 | 86.3665 | 1 | 0 | 86.3666 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.3665
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.7399 | 1 | 0 | 85.7399 | 1 | 0 | 85.7399 | 1 | 0 | 86.3842 | 1 | 0 | 85.8343 | 1 | 0 | 67.2364 | 1 | 0 | 85.8394 | 1 | 0 | 85.8323 | 1 | 0 | 85.8351 | 1 | 0 | 85.8351 | 1 | 0 | 86.3665 | 1 | 0 | 86.3666 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.3665
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.2938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.4766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 12.1082 | 14.2282 | 1 | 13.1082 | 13.2864 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 23.5414 | 0 | 1 | 23.647 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.2938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.4766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 12.1082 | 14.2282 | 1 | 13.1082 | 13.2864 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 23.5414 | 0 | 1 | 23.647 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS |  |  |  |  | La C.H. Cerro del Águila no dio RSF por falla en el envío de sus señales. |  |  | La C.H. Cerro del Águila no dio RSF por falla en el envío de sus señales. |  |  | La C.H. Cerro del Águila no dio RSF por falla en el envío de sus señales. |  |  | La C.H. Cerro del Águila no dio RSF por falla en el envío de sus señales. |  |  | La C.H. Cerro del Águila no dio RSF por falla en el envío de sus señales. |  |  | La C.H. Cerro del Águila no dio RSF por falla en el envío de sus señales. |  |  | La C.H. Cerro del Águila no dio RSF por falla en el envío de sus señales. |  |  | La C.H. Cerro del Águila no dio RSF por falla en el envío de sus señales. |  |  | La C.T. Kallpa no dio RSF por falla en sus sistemas de comunicación.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 3 de Agosto del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
03/08/2025 | 00:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 01:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 01:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 02:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 02:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 03:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 03:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 04:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 04:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 05:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 05:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 06:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 06:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 07:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 07:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 08:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 08:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 09:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 09:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 10:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 10:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 11:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 11:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 12:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 12:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 13:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 13:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 14:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 14:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 15:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 15:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 16:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 16:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 17:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 17:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 18:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 18:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 19:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 19:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 20:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 20:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 21:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 21:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 22:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 22:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 23:00 | 0 | 0
03/08/2025 | 23:30 | 0 | 0
03/08/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 3 de Agosto del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tallanca y Tablazo; de la C.H. Carpapata; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 3 de Agosto del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe