## EVENTOS
sábado, 15 de Agosto del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 15/08/2026 00:08:00 | 15/08/2026 23:10:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 15/08/2026 11:18:00 | 15/08/2026 12:39:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 15/08/2026 18:14:00 | 15/08/2026 21:43:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRONOROESTE S.A. | LA HUACA - VALLE DEL CHIRA | LINEA DE TRANSMISION | L-6662A | 15/08/2026 06:59:00 | 15/08/2026 07:23:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6662A (LA HUACA - VALLE DEL CHIRA) DE 60 KV |  | NO | 60
FALLA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | TRANSFORMADOR 2D | QIT1 | 15/08/2026 15:44:00 | 15/08/2026 17:15:00 | DESCONEXION DEL TRANSFORMADOR TR1 DE LA S.E. QUITARACSA |  | NO | 220
FALLA | MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | INTERRUPTOR | IN-2404 | 15/08/2026 17:02:00 | 15/08/2026 20:15:00 | DESCONEXION DEL INTERRUPTOR IN-2404 DE LA S.E. VIZACARRA |  | NO | 220
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NIÑA - FELAM | LINEA DE TRANSMISION | L-2164 | 15/08/2026 03:47:00 | 15/08/2026 03:47:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2164 (LA NIÑA - FELAM) DE 220 KV |  | NO | 220
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA - COMBAPATA | LINEA DE TRANSMISION | L-1005 | 15/08/2026 13:48:00 | 15/08/2026 18:58:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1005 (TINTAYA - COMBAPATA) DE 138 KV |  | NO | 138
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 15/08/2026 09:57:00 | 15/08/2026 22:08:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI
FALLA | SAN GABAN | PCH TUPURI | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 15/08/2026 08:39:00 | 15/08/2026 08:54:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA P.C.H. TUPURI |  | NO | 2.4

## RESTRIC_OPE
sábado, 15 de Agosto del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | _N (TODOS) | EMB | PALLCA | De acuerdo con lo comunicado por Orygen en coordinación con EG Huanza, se considerará como nuevo nivel mínimo de operación de la Presa Pallca en 0.363 Hm3 debido a la intervención en el túnel trasandino.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.07.26, con la disponibilidad de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 6 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | El 26/07/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G1 de CH Cerro del Águila no puede parar debido al incremento de la presión diferencial en la válvula mariposa durante el proceso de arranque.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de agosto.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | EMB | RESERV. HUINCO | De acuerdo con lo comunicado el día 07.08, se considerará como nuevo nivel mínimo de operación de la Presa Huinco en 0.120 Hm3 debido a la intervención en el túnel trasandino.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | ORYGEN informó el 27/06, que presentan la restricción operativa temporal de: TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI5 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI6 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | ORYGEN informó el 07/07/2026, que presentan la restricción operativa temporal de: Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia)
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | ORYGEN informó mediante carta COES/D-887-2023, que presentan la restricción operativa temporal de: TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo comunicado por correo el día 20.07. La unidad G2 de la CH Cahua no puede brindad RSF debido a problemas mecánicos de vibración.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
15/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 15 de Agosto del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Falla mecanica en giro lento | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24998 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 15/08/2026 07:54 | 15/08/2026 16:47 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | SAN JOSE - MONTALVO | L-5037 | 15/08/2026 08:14 | 15/08/2026 16:20 | Mantenimiento correctivo, limpieza de aisladores. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14962 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA: RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 15/08/2026 00:00 | 15/08/2026 00:44 | Operacion por Prueba de la unidad como parte de su mantenimiento Correctivo. A las 00:44 h se declara disponible ante el COES | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 15/08/2026 18:55 | 15/08/2026 20:02 | Restriccion Operativa de la unidad a 4 MW, debido a variacion de temperatura en el Cilindro A3 | 0 | F | E/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 15/08/2026 20:02 | 15/08/2026 22:48 | UNIDAD F/S POR ENSAYOS DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO DE UNIDAD G4 | 5.65 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 15/08/2026 20:02 | 15/08/2026 22:46 | UNIDAD F/S POR ENSAYOS DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO DE UNIDAD G4 | 5.65 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 15/08/2026 20:02 | 15/08/2026 22:49 | UNIDAD F/S POR ENSAYOS DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO DE UNIDAD G4 | 5.65 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 15/08/2026 20:10 | 15/08/2026 22:34 | ENSAYOS DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 15/08/2026 22:34 | 15/08/2026 22:43 | ENSAYOS DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO - Se coordino la parada para comprobar el tiempo de Sincronismo de la unidad. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 15/08/2026 22:43 | 15/08/2026 22:46 | ENSAYOS DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO. A las 22:46 h se declara fin de Pruebas y disponibilidad de la unidad ante el COES | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | YANAPAMPA | CENTRAL | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Cambio de codos y extensiones grupo G1, G2 y G3, descolmatacion cauce aguas arriba bocatoma, cambio de bocinas, mantenimiento piso radiales y alfeizer, mantenimiento izaje compuerta desempedrador, mantenimiento piso canal de demasias. | 4.14 | P | F/S | N | CORR. | 13513 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | CL-2202 | 15/08/2026 07:45 | 15/08/2026 17:04 | REEMPLAZO DE CONTROLADOR DE BAHiA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 541 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 15/08/2026 09:06 | 15/08/2026 15:19 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2150 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 15/08/2026 09:06 | 15/08/2026 15:19 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Inspeccion y Pruebas en reles de proteccion como consecuencia de la Desconexion de la L-5012, La Ni?a – Miguel Grau | 0 | F | F/S | N | CORR. | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 15/08/2026 21:32 | 15/08/2026 23:05 | Pruebas operativas de unidad TG4 | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 15/08/2026 07:40 | 15/08/2026 16:29 | Unidad RF-TG5 indisponible en modo gas y diesel | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 15/08/2026 15:12 | 15/08/2026 16:45 | A8.2 Reset alarma MCV class B fault | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 15/08/2026 00:00 | 15/08/2026 15:44 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | QIT2 | 15/08/2026 07:55 | 16/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO Y PRUEBAS ELECTRICAS DE CELDAS MT, INTERRUPTORES Y SECCIONADORES DE TABLERO DE CONTROL DE LA UNIDAD, INCLUYE MANTENIMIENTO BARRAS MT (BUSBAR) | 56 | P | F/S | N | PREV. | 14923 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | QIT1 | 15/08/2026 15:44 | 15/08/2026 16:52 | Matenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 14922 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | QIT1 | 15/08/2026 17:13 | 15/08/2026 17:17 | Por maniobras de energizacion de la L-2277 | 0 | F | F/S | N | OTROS | 14922 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA - KIMAN AYLLU | L-2277 | 15/08/2026 15:44 | 15/08/2026 17:15 | Por disparo del transformador QIT1 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 14446 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE NORTE | L-1108 | 15/08/2026 08:00 | 15/08/2026 14:00 | Corte programado por REP para pruebas de rechazo de carga | 10 | P | F/S | S | OTROS | 1762 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | HUAYLLACHO | G1 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A LA OPERACION COMERCIAL | 0.212 | P | E/S | N | PRUEBA | 10733 | G
ISA PERU | HUALLANCA | CL-1104 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | POA CAMBIO RELES PL1 Y PL2 L-1104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO HASTA EL 26.08. (R0107456). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10939 | T
ISA PERU | VIZCARRA | IN-2400 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | POA: PRUEBAS DE RELE 50BF, REVISAR CONFIGURACION DE RELES, PRUEBAS DE INYECCION SECUNDARIA CON DISPAROS EFECTIVOS, PRUEBAS DE CONTROL Y REVISION DE ALARMAS, ACTIVIDAD CON REPOSICION DIARIA. (R0121174) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1433 | T
ISA PERU | VIZCARRA | CL-2252 | 15/08/2026 07:30 | 15/08/2026 17:00 | POA: PRUEBAS DE RELE 50BF, REVISAR CONFIGURACION DE RELES, ABRIR CIRCUITO DE DISPARO DE 50BF ETAPA 2 HACIA EL IN-2402, PRUEBAS DE INYECCION SECUNDARIA CON DISPAROS EFECTIVOS, PRUEBAS DE 50BF ETAPA 2 AL IN-2406, VERIFICACION DE ENVIO DE DTT A EXTREMO DE TINGO MARIA, REVISION DE ALARMAS, RESTABLECER CIRCUITO DE DISPARO DE 50BF ETAPA 2 HACIA EL IN-2402. (ANILLO 220 KV ABIERTO). (R0121178) (Supeditado a la disponibilidad de combustible de la CT Aguaytia) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1161 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MARCOBRE S.A.C. | POROMA | CL-2083 | 15/08/2026 00:32 | 15/08/2026 01:34 | Inspeccion de efluvios. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19965 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Antamina informo que el transformador se encontrara fuera de servicio todo el mes de agosto. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | REVISION DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 15/08/2026 08:11 | 16/08/2026 00:00 | Fuera de servicio a solicitud de COES, desconexion de la linea L-5037 y por operacion de la CC.TT. Puerto Bravo | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15594 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | CONSTRUCCION DE DIQUE PARA ACCESO TUNEL ADUCCION PARADA DE PLANTA (OPERACION SOLO CON BOCATOMA ANTIGUA) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | CENTRAL | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Mantenimiento Fibra optica | 0 | P | E/S | N | CORR. | 267 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 5BS Y 5BI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE INYECTOR 5BS Y 5BI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | PRUEBAS INTEGRAL DE PROT. ELECT. DE LA UNIDAD, DESCARGAS PARCIALES, AISLAMIENTO E IP GENERADOR; MANTO DE: BARRA10KV, INT10KV, BARRA0.4KV; SIST. EXC, RV, FRENO Y LVTO DE ROTOR, COJINETES, EQUIPOS DE TURBINA, CL220KV; ANUAL INTERCAMB DE CALOR, MANTTO ANUAL TR10/220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G1 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | mantenimiento de las barras de media tension | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1586 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 15/08/2026 09:00 | 15/08/2026 11:00 | PRUEBAS DE CONMUTACION DE REFRIGERANTES DE SLF DE LOS COJINETES (POR DISPARO POR BAJO CAUDAL DE ACEITE) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERRUPTOR DE GENERADOR TG7 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | TUNEL TRASANDINO | TUNEL TRAS | 15/08/2026 00:00 | 15/08/2026 16:00 | MANTENIMIENTO TUNEL TRASANDINO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1126 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA SOLAR | CENTRAL | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Pruebas de energizacion de la C.S. Wayra Solar: cierre del interruptor de interconexion de barra en 33 kV, energizacion e inyeccion de energia a nivel de subcampos. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 26868 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | TH-11 F/S TCM-VS vibr MB(front) componente mayor | 3.15 | R | F/S | N | OTROS | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 15/08/2026 03:18 | 15/08/2026 04:01 | TH-23 reset alarma Accumulator capacity A error | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CAMPO ARMI?O - POMACOCHA | L-2202 | 15/08/2026 07:30 | 15/08/2026 17:30 | REPARACION DE HEBRAS ROTAS. REQUIERE RECIERRE DESHABILITADO L-2201 (R0137945) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 737 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CAMPO ARMI?O - POMACOCHA | L-2202 | 15/08/2026 07:45 | 15/08/2026 17:03 | REPARACION DE HEBRAS ROTAS DE CONDUCTOR EN VANO DE TORRES T-126, T-148, T-170-4 Y T-276, REQUIERE L2201 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0132557) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 737 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2307, ENTRE LAS TORRES T-1(L-2307) Y T-261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO Y ENTRE LAS TORRES T-55A(L-2307) Y T-315A(L-2305) LADO DE LA S.E. CHINCHA NUEVA. SE UTILIZA EL CONDUCTOR DE LA NUEVA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LAS CELDAS DE LA LINEA L-2307 EN LA S.E. CHINCHA NUEVA Y DESIERTO; EL TRAMO DE CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 QUE QUEDA FUERA DE SERVICIO PERMANECE ENERGIZADO EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 kV Y DESDE LA S.E. INDEPENDENCIA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1108 | 15/08/2026 08:00 | 15/08/2026 14:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A LUBRICACION Y PRUEBAS. (R0123495) | 14 | P | F/S | S | PREV. | 364 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1108 | 15/08/2026 08:00 | 15/08/2026 14:00 | POA: ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA, CONFIGURACION DE LOS RELES DE LA CELDA L-1108, PRUEBAS DE DISPARO DE LOS INTERRUPTORES IN-4032 E IN-4034 POR ACTIVACION DEL ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONDICIONES CRITICAS DE SOBRECARGA EN LAS LINEAS L-2215 Y L-2216 POR FALLA DE LA L-5006. PRUEBAS PUNTO A PUNTO EN LOS NIVELES 2 Y 3 DE LAS SE?ALES ASOCIADAS A LA CELDA L-1108. (R0128297) | 14 | P | F/S | S | P.ENERG | 364 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DESIERTO-CHINCHA | L-2307 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE LAS TORRES T-1 A T-55. SE REQUIERE LA L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118691) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22972 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | IN-1218 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | EL INTERRUPTOR NO TIENE CONEXION HACIA EL TRANSFORMADOR T13-261 NI HACIA LA BARRA “A”,POR PROYECTO DE INGRESO A NUEVO TRANSFORMADOR. PERDIDA DE SE?ALES DE LA CL-T13-261 LADO DE 10KV. LA BARRA DE 10KV ALIMENTADA CON EL T92 Y PUEDE TRASLADARSE AL T17-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9141 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF (VENTILADORES INDISPONIBLES). EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - DERIVACION | L-2211 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Se deshabilito la funcion recierre de la linea L-2211 (Ica -Derivacion) en ambos extremos, debido a que la operacion de cierre de la fase S del interruptor IN-2560 ha sido observada, de esta manera se evita el disparo por discordancia de polos en caso ocurra falla en la fase S y esta fase no cierra. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22289 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DURANTE LA DESHABILITACION DEL 87B DE SE INDEPENDENCIA 220 KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 15/08/2026 08:00 | 15/08/2026 18:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA 220 kV DEBIDO A PUNTO CALIENTE EN SECCIONADOR DE BARRA B DE LA CELDA CL-2300. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 15/08/2026 08:00 | 16/08/2026 00:00 | MTC: ELEVACION DE CONDUCTOR EN VANO DE LA TORRE T-22 Y T-23, SE REEMPLAZA MENSULAS Y LOS AISLADORES EN SUSPENSION POR AISLADORES TIPO LINE POST, REQUIERE L2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0132527) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 15/08/2026 08:03 | 15/08/2026 17:20 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES DE TORRES T-61 A T-140, REQUIERE L2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0132423) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | L-2018 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL 87L BLOQUEADA. LINEA SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR LA PROTECCION DE DISTANCIA SIN TELEPROTECCION POR PROBLEMAS EN EL MEDIO DE COMUNICACION. REQUIERE REVISION CONJUNTA CON LUZ DEL SUR. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 14161 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR POR INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-2457 DEL AT12 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL_AT12-211_220 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SB-2457: INDISPONIBLE POR FALLAS EN SU MECANISMO, TAMBIEN INDISPONE LIBERACION DE BARRA A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 630 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Trabajos para concluir el tendido del cable OPGW. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2033 | 15/08/2026 06:02 | 16/08/2026 00:00 | Trabajos para concluir el tendido del cable OPGW. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16808 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 15/08/2026 08:09 | 16/08/2026 00:00 | REPOSICION DE FRENOS UG4 | 11 | P | F/S | N | CORR. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 15/08/2026 08:08 | 15/08/2026 10:34 | Inspeccion de transformador de excitacion y puente tiristores | 21 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 15/08/2026 00:00 | 15/08/2026 18:22 | Disponibilidad de 10.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 15/08/2026 18:22 | 16/08/2026 00:00 | Restriccion en el suministro instantaneo de gas de 0.7 MMSCF/H hacia la Central Termica Aguaytia. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | BARRA A_138kV | 15/08/2026 08:00 | 15/08/2026 16:50 | INSTALACION Y PES CIBERSEGURIDAD, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0137317) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15075 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2008 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | 87L INDISPONIBLE EN PL1 Y PL2 POR FALLA CANAL CON MULTIPLEXOR ECI. LA LINEA QUEDA PROTEGIDA CON LA FUNCION 21 Y 67N A TRAVES DE LA ONDA PORTADORA. REPOSICION ESTIMADA: 15.09.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17728 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2009 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | 87L INDISPONIBLE EN PL1 Y PL2 POR FALLA CANAL CON MULTIPLEXOR ECI. LA LINEA QUEDA PROTEGIDA CON LA FUNCION 21 Y 67N A TRAVES DE LA ONDA PORTADORA. REPOSICION ESTIMADA: 15.09.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17734 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | R-26 | 15/08/2026 08:52 | 15/08/2026 15:15 | CORREGIR ANOMALIA TERMICA (R0137963) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13599 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | S.E. | 15/08/2026 07:50 | 15/08/2026 16:35 | INSTALACION Y PUESTA SERVICIO CIBERSEGURIDAD, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0137792) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12746 | T
TRANSMANTARO | POROMA | R-34 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | EN SERVICIO, CONECTADO DIRECTAMENTE A LA LINEA L-5033. EL INTERRUPTOR IN-5144 SE ENCUENTRA EN CONDICION DE BAIPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17405 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
sábado, 15 de Agosto del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 15 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
15/08/2026 | 00:30 | 74.3 | 639.9 | 214 |  |  | 0 | 79.3 |  | 0 | 180.6 | 199.8 | 204.3 | 288.6 | 206.2 | 104.4 | 543.8 | 2.8 |  |  |  | 110.2 | 7.7 | 5.2 | 21.9 | 62.9 | 87.7 |  |  |  | 6.5 | 143.9 | 34 | 44.9 | 21.8 | 18.4 | 11.6 | 57.2 | 180.6 | 180.2 | 181.3 | 101.7 | 25.5 | 31.6 | 17.4 | 20.4 |  |  | 6.7 | 85.6 |  |  |  |  | 6.2 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 91.9 | 149.1 | 149 | 150.4 | 230.3 | 39.3 | 27.8 |  |  |  | 21.9 |  |  | 4.2 | 0.8 | 185.7 | 110.4 | 65.9 | 76.8 | 30.5 |  | 48.1 | 49.2 | 141.1 | 143.3 | 168.6 | 182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 101.4 | 7.1 | 3.2 | 24.7 | 0 | 9.3 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 18.9 | 0 | 0 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 7.3 | 20.3 | 0 |  | 4.6 | 1.3 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.6 | 3.1 | 4.9 | 28.1 | 42.1 | 0 | 38.6 | 49.9 | 2.8 | 2.3 | 0 | 5.2 | 1.8 | 7.6 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.9 | 5.2 | 0 | 0 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.3 | 17.5 | 10 | 8.3 |  |  | 14.9 | 16.3 | 9.1 | 6.5 | 11.3 | 7096.4 | 20.5 | 0 | 2.6 | 4.597 | 28.18 | 18.95 | 5.7 | 6.2 | 86.727
15/08/2026 | 01:00 | 55.7 | 645.9 | 216.8 |  |  | 0 | 81 |  | 0 | 181 | 199.5 | 204.3 | 286.3 | 207.1 | 104.5 | 551.5 | 2.8 |  |  |  | 109.9 | 8.2 | 5.2 | 22.5 | 52.6 | 59.1 |  |  |  | 6.5 | 144.4 | 34 | 58.3 | 22.7 | 18.5 | 11.5 | 58.2 | 180.9 | 181.4 | 182 | 102.7 | 20.2 | 32.4 | 0 | 21.7 |  |  | 6.8 | 86 |  |  |  |  | 29.6 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 92.2 | 139.4 | 139.3 | 138.9 | 221.4 | 40.1 | 28.4 |  |  |  | 22.7 |  |  | 4.2 | 0.8 | 118.6 | 111.3 | 66.3 | 77.1 | 30.8 |  | 48 | 49.1 | 141.4 | 143.6 | 169 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7 | 101.4 | 7.1 | 3.4 | 36 | 0 | 10.3 |  | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 19.2 | 0 | 3.6 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 8.8 | 27.1 | 0 |  | 5.5 | 1.3 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.7 | 3.5 | 4.8 | 27.1 | 36 | 0 | 41.1 | 44.1 | 2.8 | 2.7 | 0 | 5.2 | 1.8 | 7.6 | 3.6 | 4 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.7 | 2.2 | 0 | 0 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.4 | 17.5 | 10 | 8.9 |  |  | 16.5 | 15.5 | 8 | 6.5 | 14.5 | 6991.1 | 21 | 0 | 2.6 | 4.6009 | 28.16 | 18.95 | 5.8 | 6.2 | 87.3109
15/08/2026 | 01:30 | 59 | 640.3 | 214.4 |  |  | 0 | 80.9 |  | 0 | 180.9 | 199.7 | 205 | 289.2 | 208.3 | 104.9 | 494.8 | 2.8 |  |  |  | 112.1 | 7.7 | 4.8 | 22.5 | 52.3 | 48.2 |  |  |  | 6.5 | 143.5 | 33.4 | 52.7 | 23.1 | 18.4 | 11.5 | 57.1 | 178.9 | 179.2 | 181.3 | 101.5 | 36 | 27.9 | 0 | 20.4 |  |  | 6.7 | 85.4 |  |  |  |  | 29.2 | 0 |  | 45 |  |  |  | 91.8 | 124.1 | 124 | 124 | 208 | 38.4 | 28.1 |  |  |  | 23.8 |  |  | 4.2 | 0.8 | 87.2 | 100.9 | 65.9 | 76.7 | 30.5 |  | 48 | 49.1 | 141.4 | 143.6 | 169.2 | 182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8 | 101.5 | 7.1 | 3.2 | 28.9 | 0 | 9.6 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 18.8 | 0 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 7.8 | 23.6 | 0 |  | 9.9 | 1.3 |  | 3.8 | 0 | 0 | 5.9 | 3.8 | 3.2 | 4.5 | 22.3 | 34.3 | 0 | 33.5 | 35.8 | 2.5 | 1.9 | 0 | 5.2 | 1.8 | 7.6 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.3 | 17.5 | 10 | 8.9 |  |  | 16.2 | 15.8 | 9.2 | 6.5 | 13.8 | 6779.5 | 21.5 | 0 | 2.6 | 4.5995 | 28.21 | 18.95 | 5.8 | 6.1 | 87.7595
15/08/2026 | 02:00 | 57.3 | 640.6 | 214 |  |  | 0 | 84.1 |  | 0 | 180.6 | 199.5 | 204.7 | 289.5 | 207.9 | 105.7 | 517.8 | 2.8 |  |  |  | 112.7 | 7.7 | 4.9 | 22.5 | 52.5 | 47.5 |  |  |  | 6.5 | 143.4 | 33.2 | 55.3 | 23.2 | 18.4 | 11.5 | 56.6 | 177.9 | 178.6 | 181.3 | 101.7 | 36 | 29.6 | 0 | 20 |  |  | 6.7 | 85.6 |  |  |  |  | 29.2 | 0 |  | 45 |  |  |  | 91.7 | 123.7 | 123.8 | 124.1 | 208.7 | 37.9 | 27.9 |  |  |  | 23.6 |  |  | 4.2 | 0.8 | 96.8 | 109.5 | 65.6 | 76.7 | 30.4 |  | 48.1 | 48.9 | 141.2 | 143.5 | 168.7 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.9 | 101.6 | 7.1 | 3.2 | 33.4 | 0 | 6.9 |  | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 18.7 | 0 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 7.4 | 24.7 | 0 |  | 10.2 | 1.2 |  | 3.8 | 0 | 0 | 5.9 | 3.8 | 3.3 | 4.6 | 25.1 | 30.3 | 0 | 26.4 | 35.3 | 3.8 | 2.5 | 0 | 5.2 | 1.8 | 7.6 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.4 | 17.5 | 10 | 8.8 |  |  | 16 | 15.9 | 6.1 | 6.5 | 13 | 6812.7 | 21.5 | 0 | 2.6 | 4.5902 | 28.25 | 18.95 | 5.7 | 6.2 | 87.7902
15/08/2026 | 02:30 | 56 | 642.4 | 214.3 |  |  | 0 | 86.2 |  | 0 | 181.3 | 200.5 | 205.1 | 289.8 | 208.7 | 107.4 | 532.9 | 2.7 |  |  |  | 109.4 | 7.8 | 5.2 | 22.4 | 52.2 | 87.3 |  |  |  | 6.5 | 143.3 | 34.8 | 31 | 23.6 | 18.4 | 11.5 | 56.6 | 178.8 | 179 | 181.4 | 101.4 | 27.9 | 31.7 | 0 | 20.4 |  |  | 6.7 | 50.1 |  |  |  |  | 29.2 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 91.7 | 98.6 | 98.7 | 97.2 | 181.9 | 38 | 28.1 |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.2 | 0.8 | 160.4 | 109.6 | 65.8 | 76.8 | 30.6 |  | 48 | 49 | 141.7 | 143.9 | 168.9 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.9 | 101.6 | 7.1 | 3.2 | 28.6 | 0 | 7.8 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 19.1 | 0 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 6.6 | 20.3 | 0 |  | 10.2 | 1.2 |  | 4.1 | 0 | 0 | 5.9 | 3.8 | 3.4 | 4.6 | 26.8 | 26.9 | 0 | 20.9 | 27.7 | 3 | 2.1 | 0 | 5.2 | 1.8 | 7.6 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.4 | 17.5 | 9.9 | 8 |  |  | 16.2 | 15.9 | 7.5 | 6.5 | 13.7 | 6757.7 | 21.5 | 0 | 2.6 | 4.5805 | 28.25 | 18.95 | 5.8 | 6.1 | 87.7805
15/08/2026 | 03:00 | 55.6 | 641.9 | 215.2 |  |  | 0 | 79.8 |  | 0 | 182.4 | 199.8 | 202.2 | 286.5 | 207.9 | 108.4 | 387.8 | 2.7 |  |  |  | 108.7 | 7.8 | 5.1 | 22.5 | 53.1 | 27.8 |  |  |  | 6.5 | 143.2 | 36 | 58.4 | 24.9 | 18.6 | 11.5 | 57.5 | 178.6 | 179.5 | 182.5 | 99.4 | 43.9 | 31.8 | 0 | 22.3 |  |  | 6.6 | 50.8 |  |  |  |  | 29.2 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 91.6 | 146.5 | 146.2 | 145.2 | 217.7 | 38.6 | 28.2 |  |  |  | 26 |  |  | 4.2 | 0.8 | 115.7 | 109.9 | 66.1 | 76.8 | 30.5 |  | 48.1 | 49.1 | 141.4 | 143.5 | 168.9 | 182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1 | 101.5 | 7.1 | 3.2 | 24.1 | 0 | 7.9 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 18.5 | 0 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 4.3 | 14.8 | 0 |  | 10.2 | 1.2 |  | 4.1 | 0 | 0 | 5.9 | 3.8 | 3.3 | 4.6 | 22.3 | 25.8 | 0 | 14.1 | 34.7 | 1.1 | 1.3 | 0 | 5.2 | 1.8 | 7.7 | 3.6 | 4 | 4.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.7 | 11.3 | 0 | 0 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.3 | 17.6 | 10 | 8.8 |  |  | 15.9 | 15.9 | 7.9 | 6.5 | 14.3 | 6718.2 | 22.1 | 0 | 2.6 | 4.5978 | 28.21 | 18.95 | 5.8 | 6.2 | 88.4578
15/08/2026 | 03:30 | 61.2 | 642.7 | 215.3 |  |  | 0 | 80.4 |  | 0 | 180.7 | 200.2 | 199 | 284.9 | 206.7 | 108.1 | 311 | 2.8 |  |  |  | 113.3 | 8.1 | 5.2 | 22.5 | 52.3 | 62 |  |  |  | 6.5 | 144.6 | 36 | 46.9 | 25.9 | 18.4 | 11.5 | 57.6 | 181 | 181.2 | 181 | 102.6 | 45.2 | 32.5 | 0 | 21.5 |  |  | 6.6 | 50.1 |  |  |  |  | 29.5 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 92.4 | 133.6 | 134.1 | 133.5 | 217.4 | 39.3 | 28.3 |  |  |  | 26.6 |  |  | 4.2 | 0.8 | 101.7 | 111.4 | 66.3 | 77 | 30.6 |  | 48 | 49 | 141.4 | 143.5 | 168.2 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.9 | 101.7 | 7.1 | 3.2 | 43.5 | 0 | 5.6 |  | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 19.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 11 | 21.7 | 0 |  | 10.2 | 1.2 |  | 4.1 | 0 | 0 | 6.3 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 24.3 | 18.8 | 0 | 10.5 | 35.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 5.2 | 1.8 | 7.9 | 3.6 | 4 | 4.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.5 | 14.5 | 0 | 0 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.3 | 17.4 | 10 | 8.9 |  |  | 14.8 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 13.4 | 6658 | 22 | 0 | 2.6 | 4.5931 | 28.14 | 18.95 | 5.8 | 6.2 | 88.2831
15/08/2026 | 04:00 | 62.3 | 642 | 215.4 |  |  | 0 | 81.5 |  | 0 | 180.6 | 199 | 205 | 288.4 | 206.7 | 108 | 340.7 | 2.8 |  |  |  | 111.5 | 8.1 | 5.3 | 22.4 | 52.4 | 32.8 |  |  |  | 6.5 | 144.5 | 36 | 58 | 26.1 | 18.4 | 11.5 | 57.3 | 180.5 | 181 | 181.1 | 103.4 | 43.2 | 32.5 | 0 | 21.2 |  |  | 6.5 | 50.4 |  |  |  |  | 29.6 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 92.5 | 138.6 | 138.4 | 138.5 | 220.9 | 40.1 | 28 |  |  |  | 26.6 |  |  | 4.2 | 0.8 | 110.3 | 104.9 | 66.3 | 76.9 | 30.6 |  | 48 | 49 | 141.3 | 143.2 | 168.2 | 181.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 101.5 | 7.1 | 3.2 | 34.1 | 0 | 6.4 |  | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 19.2 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 10.8 | 23.2 | 0 |  | 10.2 | 1.2 |  | 4 | 0 | 0 | 6.4 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 21.8 | 11.4 | 0 | 21 | 43.3 | 1.9 | 1.3 | 0 | 5 | 1.8 | 7.9 | 3.4 | 4 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 10.7 | 0 | 0 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.3 | 17.6 | 10 | 8.8 |  |  | 16.2 | 16.3 | 8.2 | 6.5 | 14.1 | 6695.9 | 22 | 0 | 2.6 | 4.5728 | 28.17 | 18.95 | 5.7 | 6.1 | 88.0928
15/08/2026 | 04:30 | 62.9 | 647.1 | 216.5 |  |  | 0 | 82.8 |  | 0 | 181.8 | 199.6 | 205.2 | 288.8 | 206.5 | 108.4 | 285.7 | 2.8 |  |  |  | 114.5 | 8.1 | 5.3 | 22.4 | 52.3 | 38.7 |  |  |  | 6.5 | 145.5 | 36.6 | 52 | 25 | 18.4 | 11.5 | 58.1 | 181.5 | 181.7 | 182 | 103.2 | 45.6 | 34.2 | 0 | 21.7 |  |  | 6.5 | 51.2 |  |  |  |  | 29.6 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 92.4 | 137.3 | 136.9 | 137.1 | 219.2 | 39.5 | 28.2 |  |  |  | 26.7 |  |  | 4.2 | 0.8 | 93.8 | 102.5 | 66.5 | 77 | 30.6 |  | 48.2 | 49.2 | 141.3 | 143.8 | 169.5 | 183.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 101.5 | 7.1 | 3.3 | 43.7 | 0 | 8.5 |  | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 18.9 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 12.2 | 35.4 | 0 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4 | 0 | 0 | 6.4 | 3.7 | 4.8 | 6 | 23.9 | 11.9 | 0 | 25.7 | 45.3 | 2.4 | 1.7 | 0 | 5 | 1.8 | 7.9 | 3.4 | 4 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.5 | 36.9 | 0 | 0 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.3 | 17.5 | 10 | 8.5 |  |  | 16.1 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 15.1 | 6732.1 | 22.3 | 0 | 2.6 | 4.6079 | 28.18 | 18.96 | 5.7 | 6.2 | 88.5479
15/08/2026 | 05:00 | 61.2 | 643.2 | 215.8 |  |  | 0 | 80.2 |  | 0 | 180.7 | 198.7 | 204.1 | 291 | 207.2 | 108.3 | 301 | 2.8 |  |  |  | 110.9 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 52.4 | 28.8 |  |  |  | 6.5 | 144.5 | 37 | 54 | 25.9 | 18.3 | 11.5 | 57.3 | 179.6 | 180.2 | 181.5 | 102.6 | 34.2 | 33.8 | 0 | 21 |  |  | 6.4 | 50.5 |  |  |  |  | 29.4 | 0 |  | 45 |  |  |  | 92 | 140.7 | 140.6 | 140.6 | 222.9 | 39 | 28.1 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 97.3 | 102 | 66.1 | 71.9 | 30.6 |  | 48.1 | 49.2 | 141.8 | 143.6 | 169.4 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6 | 101.6 | 7 | 3.2 | 38.2 | 0 | 9.8 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 18.9 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 10.8 | 27.2 | 0 |  | 10.2 | 1.1 |  | 3.9 | 0 | 0 | 6.4 | 3.7 | 4.6 | 6.4 | 24.1 | 13.6 | 0 | 27.9 | 71.8 | 2.5 | 1.9 | 0 | 5.1 | 1.8 | 7.9 | 3.4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.8 | 39.1 | 0 | 0 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.4 | 17.5 | 10 | 8.6 |  |  | 16.3 | 16.3 | 8.3 | 6.5 | 12.2 | 6746.8 | 22.2 | 0 | 2.6 | 4.6012 | 28.2 | 18.96 | 5.6 | 6.2 | 88.3612
15/08/2026 | 05:30 | 63.2 | 641.8 | 215.2 |  |  | 0 | 80.2 |  | 0 | 181.3 | 198.3 | 202.8 | 292.7 | 207.1 | 108.4 | 281.5 | 2.8 |  |  |  | 109.4 | 7.8 | 5.1 | 22.6 | 52.6 | 62.4 |  |  |  | 6.5 | 144.1 | 37 | 59 | 26.6 | 18.4 | 11.5 | 57.1 | 178.8 | 179.4 | 181.5 | 100.9 | 19.6 | 24.9 | 0 | 20.8 |  |  | 6.3 | 50.5 |  |  |  |  | 29.2 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 91.7 | 137.1 | 137.4 | 137.7 | 222.8 | 38.7 | 28.2 |  |  |  | 26 |  |  | 4.2 | 0.8 | 114.7 | 103.7 | 65.9 | 75.8 | 30.5 |  | 48.2 | 49.2 | 141.2 | 143.5 | 168.6 | 183.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 101.5 | 7 | 3.2 | 35.5 | 0 | 3.8 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 18.7 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 7.8 | 18.6 | 0 |  | 10.2 | 1.1 |  | 3.9 | 0 | 0 | 6.5 | 3.3 | 4.5 | 6.2 | 22.6 | 20.4 | 0 | 34.5 | 71.2 | 2.9 | 2 | 0 | 5.2 | 1.8 | 7.9 | 3.4 | 4 | 4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.3 | 68.5 | 0 | 0 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.3 | 17.5 | 10 | 7.9 |  |  | 16 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 12.2 | 6777.1 | 22.2 | 0 | 2.6 | 4.5777 | 28.27 | 18.96 | 5.6 | 6.2 | 88.4077
15/08/2026 | 06:00 | 62.6 | 642.3 | 215.3 |  |  | 0 | 78.1 |  | 0 | 181.3 | 198.4 | 204.6 | 292.9 | 206.7 | 108.5 | 282.4 | 2.8 |  |  |  | 110.4 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 52.4 | 78.7 |  |  |  | 6.5 | 144.7 | 38.3 | 46.4 | 25.7 | 18.4 | 11.5 | 56.6 | 179.9 | 180.2 | 181.8 | 101.5 | 20 | 25 | 0 | 20.6 |  |  | 6.1 | 50.4 |  |  |  |  | 29.4 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 92 | 139.2 | 139.1 | 140.3 | 223.8 | 39.1 | 28.1 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.2 | 0.8 | 114.2 | 104.5 | 66.1 | 76 | 30.6 |  | 48.2 | 49.3 | 141.9 | 143.9 | 169.6 | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.7 | 101.7 | 7 | 3.2 | 40.8 | 0 | 6.7 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 18.5 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 8.4 | 21.9 | 0 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4.1 | 0 | 0 | 6.5 | 3 | 4.4 | 6.2 | 18.6 | 21.4 | 0 | 34.1 | 70.6 | 3.1 | 3 | 0 | 5.1 | 1.8 | 8.2 | 3.4 | 4 | 4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.6 | 64.2 | 0 | 0 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.3 | 17.5 | 10 | 8.7 |  |  | 15 | 16.3 | 9 | 6.5 | 13.3 | 6810.2 | 22.5 | 0 | 2.6 | 4.5931 | 28.34 | 18.95 | 5.6 | 6.2 | 88.7831
15/08/2026 | 06:30 | 59.4 | 645.8 | 216.9 |  |  | 0 | 80 |  | 0 | 180.5 | 195 | 195.2 | 288.8 | 208 | 108.3 | 218.3 | 2.9 |  |  |  | 110.1 | 8.1 | 5.2 | 22.5 | 39.1 | 26 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38 | 73.6 | 28.4 | 18.4 | 11.5 | 57.8 | 179.2 | 180 | 181.1 | 100.7 | 32 | 28.5 | 0 | 47.1 |  |  | 6.7 | 50.3 |  |  |  |  | 29.5 | 0 |  | 46.1 |  |  |  | 92.2 | 170.1 | 168.1 | 201.2 | 259.9 | 39.5 | 28.4 |  |  |  | 24.4 |  |  | 4.2 | 0.8 | 112.9 | 116.8 | 62.3 | 76 | 30.7 |  | 48.2 | 49.2 | 141.8 | 143.8 | 169.5 | 183.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7 | 101.7 | 7 | 3.2 | 58 | 4 | 10.2 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 6.9 | 2.9 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 18.9 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 14.6 | 0.8 | 0.5 | 15.7 | 27.1 | 0 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4.2 | 0 | 0 | 6.5 | 3 | 4.6 | 6.3 | 20.5 | 22.4 | 1.3 | 30.4 | 64.4 | 2.8 | 1.5 | 0.1 | 5 | 1.8 | 8 | 3.4 | 3.8 | 4 | 5.8 | 11.5 | 0.1 | 7.5 | 0.6 | 53.8 | 57.5 | 5.2 | 0.06 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 7.3 | 17.5 | 10 | 8.7 |  |  | 16.5 | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 13.3 | 6811.76 | 22.4 | 0 | 2.6 | 4.5907 | 28.54 | 18.96 | 5.7 | 6.2 | 88.9907
15/08/2026 | 07:00 | 28.4 | 639.4 | 213.3 |  |  | 0 | 78 |  | 0 | 181.4 | 198.8 | 200.6 | 291.7 | 206.9 | 107.7 | 86.7 | 2.8 |  |  |  | 112.1 | 7.5 | 5.1 | 16.6 | 32 | 35.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38 | 0 | 26 | 18.4 | 11.5 | 56.7 | 178.8 | 178.8 | 181.4 | 101.7 | 17.6 | 25.3 | 0 | 40.7 |  |  | 6.7 | 49.7 |  |  |  |  | 29.1 | 0 |  | 45 |  |  |  | 91.7 | 169.3 | 167.3 | 199.2 | 254.9 | 68.1 | 33.6 |  |  |  | 23.7 |  |  | 4.2 | 0.8 | 69.2 | 113.2 | 61.7 | 75.8 | 30.6 |  | 31.5 | 31.5 | 142.3 | 144.2 | 169.2 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6 | 101.8 | 7 | 3.2 | 55.1 | 23.4 | 9.9 |  | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 56.7 | 30.9 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 18.8 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.6 | 6.7 | 6.1 | 14.7 | 36.5 | 0.2 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4.1 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 4 | 6.2 | 17.9 | 23 | 8.7 | 35.9 | 60.6 | 3 | 3.3 | 2.9 | 5 | 1.8 | 7.8 | 3.4 | 3.8 | 4 | 6.5 | 75.8 | 2.8 | 43.4 | 0.6 | 53.1 | 56.4 | 33.3 | 0.436 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 7.4 | 17.6 | 10 | 8.7 |  |  | 15.6 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 13.1 | 6658.336 | 22.5 | 0 | 2.6 | 4.6818 | 28.65 | 18.96 | 5.5 | 6.2 | 89.0918
15/08/2026 | 07:30 | 29.7 | 641.5 | 214.9 |  |  | 0 | 82.4 |  | 0 | 180.4 | 198.9 | 201.4 | 291.9 | 209.4 | 108.5 | 95 | 2.8 |  |  |  | 110.6 | 7.9 | 5.2 | 16.1 | 32.1 | 75.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 38 | 0 | 26.3 | 18.4 | 11.5 | 57.8 | 163.4 | 164 | 172.4 | 101.3 | 17.8 | 27.4 | 0 | 42.2 |  |  | 6.7 | 50.3 |  |  |  |  | 29.2 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 91.9 | 169.9 | 168.1 | 199.7 | 255.8 | 39.5 | 28.5 |  |  |  | 23.9 |  |  | 4.2 | 0.8 | 100.1 | 97.4 | 62 | 75.8 | 30.6 |  | 31.8 | 31.8 | 141.6 | 144.1 | 158.5 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2 | 85.4 | 7 | 3.3 | 43.1 | 46.8 | 10.6 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 126.1 | 64.3 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 18.9 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.5 | 11.4 | 13.1 | 12.4 | 37.2 | 0.5 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4.1 | 0 | 0 | 5.4 | 3 | 3.8 | 6.2 | 17.4 | 22.1 | 18.2 | 35.8 | 60.3 | 3.7 | 3.1 | 12.9 | 5 | 1.8 | 7.1 | 3.4 | 3.8 | 4 | 6.3 | 157.3 | 5.3 | 87.1 | 0.6 | 41.3 | 41.1 | 67.1 | 0.564 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 5.7 | 7.3 | 17.6 | 10 | 8.7 |  |  | 16.1 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 12.1 | 6863.064 | 22.1 | 0 | 2.6 | 4.6904 | 28.63 | 17.91 | 5.5 | 6.2 | 87.6304
15/08/2026 | 08:00 | 23.4 | 639.6 | 214.1 |  |  | 0 | 83.7 |  | 48.5 | 180.9 | 197.2 | 199.2 | 289.1 | 207 | 108.6 | 113.8 | 2.7 |  |  |  | 106.7 | 7.7 | 5.1 | 16.1 | 32.3 | 76.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38 | 0 | 26.1 | 18.3 | 11.5 | 57.2 | 162.1 | 162.1 | 170.8 | 101.4 | 16.9 | 34.2 | 0 | 40.9 |  |  | 6.7 | 49.4 |  |  |  |  | 28.9 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 91.6 | 170.5 | 168.8 | 200.9 | 254.8 | 39.6 | 28.2 |  |  |  | 23.8 |  |  | 4.2 | 0.8 | 119.5 | 117.4 | 55.6 | 75.6 | 29.8 |  | 31.3 | 31.5 | 139.9 | 141.8 | 149.3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7 | 82.5 | 6.9 | 3.2 | 47.8 | 63.1 | 9.8 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 164.1 | 82.7 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20.2 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.3 | 12.3 | 15.1 | 14.8 | 40.4 | 1.4 |  | 10.2 | 1 |  | 4.1 | 0 | 0.1 | 5.2 | 3 | 3.5 | 5.8 | 18.8 | 24.4 | 28.4 | 34.9 | 71.1 | 5.2 | 3.9 | 28.3 | 5 | 1.8 | 7.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 9 | 201.5 | 7.7 | 117.1 | 0.6 | 24.7 | 31.6 | 84.3 | 0.554 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 8.1 | 7.2 | 17.7 | 10 | 8.8 |  |  | 16.4 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 12.7 | 7118.254 | 22.1 | 0 | 2.6 | 4.658 | 28.58 | 11.83 | 5.3 | 6.2 | 81.268
15/08/2026 | 08:30 | 30.6 | 642.2 | 215.5 |  |  | 0 | 85.1 |  | 51.9 | 181 | 197.9 | 202.7 | 293.1 | 207.8 | 108.2 | 151.2 | 2.8 |  |  |  | 105.9 | 7.8 | 5.2 | 22.6 | 32.5 | 107.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38 | 0 | 25.4 | 18.3 | 11.5 | 57.5 | 176.2 | 176.7 | 181 | 88.5 | 15 | 36.5 | 17.1 | 41.5 |  |  | 6.7 | 50.5 |  |  |  |  | 29.3 | 0 |  | 45 |  |  |  | 70.2 | 170 | 168 | 199.6 | 254.6 | 59.7 | 33 |  |  |  | 24.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 162.6 | 120.8 | 56.2 | 75.8 | 29.8 |  | 48.1 | 48.9 | 141.7 | 143.5 | 148.7 | 144.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 82.5 | 6.9 | 3.1 | 44.4 | 66.8 | 10 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 171 | 86.4 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20.5 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.3 | 12.7 | 15.7 | 13.9 | 36.6 | 2.6 |  | 10.2 | 1 |  | 4.1 | 0.1 | 0.7 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 5.2 | 23.1 | 34.2 | 30.6 | 45.1 | 72.8 | 5.3 | 4.3 | 35.1 | 5 | 1.8 | 7.7 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 7.2 | 211.1 | 9.8 | 120.2 | 0.6 | 20.1 | 28.4 | 87.9 | 0.66 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 10.4 | 7.2 | 17.9 | 10 | 8.9 |  |  | 16.1 | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 13 | 7448.26 | 22 | 0 | 2.6 | 4.6858 | 28.45 | 9.45 | 5.3 | 6.1 | 78.5858
15/08/2026 | 09:00 | 34 | 646.6 | 215.5 |  |  | 0 | 86.6 |  | 59.3 | 181.3 | 196.7 | 203.3 | 293.9 | 206.8 | 108.2 | 269.3 | 2.8 |  |  |  | 109.3 | 8.1 | 5.3 | 22.6 | 55.8 | 105.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.7 | 0 | 25.6 | 18.4 | 11.5 | 57.3 | 182.7 | 182.9 | 180.9 | 82.6 | 15.6 | 37.6 | 17.4 | 43.1 |  |  | 6.7 | 50.8 |  |  |  |  | 29.6 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 70.6 | 144.6 | 144.5 | 144.3 | 215.9 | 69.9 | 34 |  |  |  | 24.5 |  |  | 4.2 | 0.9 | 163.8 | 121.9 | 56.4 | 75.9 | 30.2 |  | 48.2 | 49.1 | 141.3 | 143.6 | 169.1 | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 82.6 | 6.9 | 3.1 | 51.8 | 68.4 | 10.5 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 88.9 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 20.6 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.3 | 12.9 | 15.9 | 14 | 34.3 | 5.7 |  | 10.2 | 1 |  | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 5.4 | 2.9 | 3.6 | 5.3 | 27.2 | 31.2 | 29.3 | 45.7 | 59.6 | 6.3 | 4.7 | 35.3 | 4.8 | 1.8 | 7.5 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 10 | 214.6 | 11.8 | 122.2 | 0.6 | 15.2 | 21.1 | 89.3 | 0.978 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 12.2 | 7.2 | 17.9 | 10 | 7.9 |  |  | 15.7 | 16.3 | 9.3 | 6.5 | 13.2 | 7555.978 | 21.6 | 0 | 2.6 | 4.6896 | 28.31 | 9.45 | 5.2 | 6.2 | 78.0496
15/08/2026 | 09:30 | 31.7 | 650.3 | 217.3 |  |  | 11.4 | 85.6 |  | 59.5 | 180.9 | 198.1 | 202.3 | 295.2 | 209 | 108.4 | 262.6 | 2.9 |  |  |  | 107.4 | 7.9 | 5.3 | 22.7 | 90.5 | 100 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.3 | 0 | 26.3 | 18.4 | 11.5 | 58.1 | 180.6 | 180.7 | 181.4 | 82.9 | 15.5 | 32.6 | 17.1 | 64.5 |  |  | 6.7 | 51.5 |  |  |  |  | 29.7 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 70.4 | 169.9 | 168.1 | 173.3 | 249.7 | 69.7 | 34.8 |  |  |  | 24.7 |  |  | 4.2 | 0.9 | 118.2 | 134.2 | 66.8 | 77.8 | 30.2 |  | 48.1 | 49 | 141.2 | 143.5 | 169.8 | 183.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 82.7 | 6.9 | 3.1 | 44.1 | 69.1 | 11.6 |  | 0.2 | 8.5 | 9.9 | 0 | 179.2 | 90.6 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 12.8 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.3 | 13 | 16.4 | 11 | 26 | 14.1 |  | 10.2 | 1 |  | 4.1 | 0.1 | 1 | 5.9 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 28.4 | 27.6 | 29.8 | 34.4 | 44.3 | 5.1 | 4.7 | 35.4 | 4.9 | 1.8 | 7.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 12 | 218.4 | 13.3 | 123.5 | 0.6 | 9.8 | 18.1 | 90.7 | 3.664 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 13.9 | 7.2 | 17.9 | 10 | 8.6 |  |  | 16.2 | 16.3 | 9.2 | 6.5 | 13.2 | 7686.164 | 21.4 | 0 | 2.6 | 4.695 | 28.17 | 9.45 | 5.2 | 6.2 | 77.715
15/08/2026 | 10:00 | 35.4 | 646.9 | 215.7 |  |  | 11.3 | 88 |  | 65.3 | 180 | 199.2 | 202.2 | 292.7 | 207.7 | 108.7 | 300.8 | 2.8 |  |  |  | 109.2 | 7.7 | 5.3 | 22.6 | 90.3 | 110.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.7 | 14.6 | 24.2 | 18.4 | 11.5 | 57.6 | 182.2 | 182.6 | 181.8 | 84.7 | 15.7 | 32.5 | 17.2 | 99.8 |  |  | 6.7 | 50.6 |  |  |  |  | 29.5 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 70.4 | 168.8 | 167.1 | 173.1 | 248.2 | 69.8 | 34 |  |  |  | 24.5 |  |  | 4.2 | 0.9 | 114.9 | 126.3 | 66.4 | 77.7 | 30.5 |  | 47.8 | 48.7 | 141 | 143.2 | 169.6 | 182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 82.7 | 6.9 | 3.1 | 40.9 | 69.6 | 11.4 |  | 0.2 | 8.5 | 9.9 | 0 | 180.9 | 91.4 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 12.7 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.3 | 13.1 | 16.3 | 11.1 | 26.4 | 16.6 |  | 10.2 | 1 |  | 4 | 0.2 | 1.1 | 6.5 | 2.9 | 3.5 | 5.3 | 26.4 | 38.6 | 29.7 | 27.8 | 46.6 | 3.6 | 2.1 | 35.8 | 4.9 | 1.8 | 7.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 9.6 | 220.3 | 14.8 | 123.5 | 0.6 | 8.5 | 31 | 91.1 | 7.203 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 15.5 | 7.2 | 17.8 | 10 | 6.5 |  |  | 16.3 | 16.3 | 7.4 | 6.5 | 13.4 | 7792.103 | 21.7 | 0 | 2.6 | 4.6838 | 28.1 | 9.45 | 5.2 | 6.2 | 77.9338
15/08/2026 | 10:30 | 36 | 643.8 | 214.8 |  |  | 11 | 87.2 |  | 65.7 | 180.1 | 199.1 | 202.2 | 293.1 | 206.3 | 108.1 | 245.3 | 2.8 |  |  |  | 106.7 | 7.3 | 5.2 | 22.6 | 90.2 | 104.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.2 | 58.6 | 24 | 18.4 | 11.5 | 57.6 | 180.1 | 180.1 | 181.9 | 83.4 | 17.9 | 31.4 | 16.8 | 40.8 |  |  | 6.8 | 50.4 |  |  |  |  | 29.3 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 70.1 | 164.5 | 164.4 | 198.4 | 251.5 | 68.5 | 33.7 |  |  |  | 23.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 115 | 125 | 66.1 | 77.7 | 30.4 |  | 47.6 | 48.4 | 141.3 | 143.3 | 169 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 82.6 | 6.9 | 3.1 | 38.3 | 69.9 | 9.8 |  | 0.2 | 8.3 | 9.9 | 0.5 | 181.7 | 91.7 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 12.4 | 0 | 0 | 3.6 | 14.2 | 13.1 | 16.3 | 8.9 | 19.8 | 13.9 |  | 10.2 | 1 |  | 4 | 0.2 | 1.2 | 6.3 | 2.9 | 3.5 | 4.9 | 26.6 | 64.6 | 31.3 | 28 | 30.3 | 2.4 | 2.5 | 36.2 | 4.9 | 1.8 | 7.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 10.6 | 222 | 15.9 | 124.5 | 0.6 | 11 | 50 | 91 | 9.245 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 16.6 | 7.2 | 17.5 | 10 | 8.7 |  |  | 15.3 | 16.3 | 7.1 | 6.5 | 15.1 | 7739.945 | 21.6 | 0 | 2.6 | 4.6933 | 28 | 9.45 | 5.3 | 6.1 | 77.7433
15/08/2026 | 11:00 | 28.4 | 645.9 | 216.2 |  |  | 11 | 87.2 |  | 71.3 | 179.8 | 198.4 | 203.5 | 292.6 | 207.5 | 108.3 | 352.6 | 2.8 |  |  |  | 107.5 | 7.5 | 5.2 | 22.4 | 90.5 | 110.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.8 | 63.6 | 24.5 | 18.3 | 11.5 | 57.2 | 179.3 | 179.9 | 182.9 | 100.6 | 26.2 | 24.8 | 17 | 103.7 |  |  | 6.7 | 50.7 |  |  |  |  | 29.3 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 90.5 | 167.6 | 167.4 | 199.2 | 246.6 | 69 | 33.7 |  |  |  | 23.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 135.9 | 115 | 66.2 | 79.4 | 30.4 |  | 47.5 | 48.4 | 141 | 143.3 | 169.5 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 82.3 | 6.9 | 3.1 | 23.1 | 70.5 | 10.2 |  | 0.4 | 8.3 | 9.9 | 1.3 | 182.3 | 92 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 12.5 | 0 | 3.2 | 3.6 | 13.9 | 13 | 16.2 | 8.1 | 17.3 | 8.8 |  | 10.2 | 1 |  | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 6.3 | 2.9 | 3.6 | 4.9 | 28.5 | 65.9 | 31.2 | 24.1 | 34.8 | 3.9 | 2.2 | 36 | 4.9 | 1.7 | 7.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 11.7 | 222 | 16.6 | 124.2 | 0.6 | 13.1 | 63.4 | 91.8 | 10.974 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 17.3 | 7.2 | 17.5 | 10.1 | 8.3 |  |  | 16.1 | 16.3 | 7.9 | 6.5 | 14.3 | 7988.674 | 21.9 | 0 | 2.6 | 4.6846 | 27.75 | 9.45 | 5.1 | 6.2 | 77.6846
15/08/2026 | 11:30 | 33.2 | 646.9 | 215.7 |  |  | 11.1 | 84.4 |  | 79.5 | 180 | 198 | 202.6 | 291.8 | 206.3 | 108.4 | 242.2 | 2.8 |  |  |  | 108.5 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 90.2 | 106.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.6 | 56.7 | 25.2 | 18.4 | 11.6 | 57.1 | 187.7 | 186.4 | 187.5 | 101.1 | 27.5 | 24.1 | 16.9 | 48.9 |  |  | 6.7 | 73 |  |  |  |  | 29.4 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 90.8 | 165.5 | 165.3 | 199.3 | 249.6 | 73 | 35.2 |  |  |  | 24.1 |  |  | 4.2 | 0.9 | 136.3 | 115.5 | 66.2 | 79.3 | 30.5 |  | 47.4 | 48.2 | 140.6 | 142.9 | 169.6 | 182 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 82.2 | 6.9 | 3.1 | 34.5 | 71.1 | 10.3 |  | 0.2 | 8.4 | 9.9 | 1.2 | 183.4 | 92.8 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 12.5 | 0 | 3.2 | 3.6 | 13.7 | 13.1 | 16.1 | 8.5 | 21.3 | 11.6 |  | 10.2 | 1 |  | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 6.3 | 2.9 | 3.6 | 4.9 | 29 | 72.1 | 31.2 | 25 | 32.3 | 2.5 | 2.8 | 35.8 | 4.9 | 1.7 | 7 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 10 | 223.2 | 16.9 | 124 | 0.6 | 18.7 | 73.9 | 91.7 | 12.408 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 17.7 | 7.2 | 17.4 | 10 | 8.5 |  |  | 16.3 | 16.3 | 8.5 | 6.5 | 13.3 | 7932.308 | 21.5 | 0 | 2.6 | 4.691 | 27.51 | 9.45 | 5.1 | 6 | 76.851
15/08/2026 | 12:00 | 42.4 | 645.4 | 215 |  |  | 11.6 | 87.6 |  | 81.9 | 179.7 | 196.7 | 201.8 | 291.2 | 204.4 | 107.5 | 131 | 2.9 |  |  |  | 107.3 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 90.3 | 59.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.9 | 47.3 | 26.4 | 18.4 | 11.6 | 57.8 | 186.4 | 185.8 | 187.4 | 101.6 | 20.4 | 26.6 | 17.7 | 44 |  |  | 6.7 | 72.7 |  |  |  |  | 29.7 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 91.3 | 165.9 | 165.8 | 198.8 | 248.4 | 72.7 | 35.1 |  |  |  | 24.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 78 | 117.5 | 66.9 | 79.4 | 30.6 |  | 47.2 | 48.2 | 140 | 141.9 | 168.6 | 181.5 | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 82.2 | 6.9 | 3.1 | 31.5 | 71.5 | 10.7 |  | 0.2 | 8.6 | 9.9 | 1.1 | 184.1 | 93 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 12.8 | 0 | 3.2 | 3.6 | 13.7 | 13.1 | 16.2 | 7.6 | 16 | 16.4 |  | 10.2 | 1 |  | 4.4 | 0.4 | 1.3 | 6.3 | 2.9 | 3.4 | 4.7 | 28.5 | 74.3 | 31.1 | 24.8 | 45.6 | 4.3 | 2.9 | 36 | 4.9 | 1.7 | 7 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 10 | 222.9 | 17.2 | 123.3 | 0.6 | 35.8 | 100.7 | 90.8 | 13.666 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 17.6 | 7.2 | 17.3 | 10 | 8.3 |  |  | 15.9 | 16.3 | 7.9 | 6.5 | 14.2 | 7917.466 | 21.4 | 0 | 2.6 | 4.6921 | 27.45 | 9.45 | 5 | 6.2 | 76.7921
15/08/2026 | 12:30 | 26.3 | 636.8 | 212.8 |  |  | 10.7 | 84.5 |  | 82.8 | 178.4 | 196.6 | 201.4 | 290.2 | 205.4 | 107.7 | 67 | 2.7 |  |  |  | 107 | 7.1 | 5.1 | 22.8 | 50.1 | 46.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.7 | 46.4 | 22.7 | 18.2 | 11.5 | 55.9 | 186.8 | 185.4 | 187.3 | 98.3 | 11.3 | 29.6 | 16.7 | 104.8 |  |  | 6.7 | 72.2 |  |  |  |  | 28.8 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 89.7 | 166.2 | 166.3 | 198.1 | 249.5 | 67 | 32.9 |  |  |  | 23.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 64.7 | 91 | 65.3 | 79 | 30.1 |  | 47.1 | 48.1 | 140.2 | 141.8 | 168 | 181.8 | 171.3 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 82 | 6.9 | 3.1 | 33.9 | 72.4 | 9.7 |  | 0.5 | 8.3 | 9.9 | 1.2 | 183.9 | 93.2 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 12.2 | 1.4 | 3.2 | 3.6 | 13.7 | 13.2 | 16.4 | 6.8 | 16.9 | 16.4 |  | 10.2 | 1 |  | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 6.2 | 2.9 | 3.4 | 4.8 | 27 | 65.9 | 31 | 30.6 | 38.7 | 5.1 | 3.2 | 36.2 | 4.9 | 1.8 | 7 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 10.8 | 224.6 | 17 | 124.7 | 0.6 | 49.2 | 120 | 91.8 | 17.835 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 17.6 | 7.2 | 17.3 | 10 | 8.5 |  |  | 15.3 | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 13.6 | 7786.435 | 21.3 | 0 | 5.1 | 4.6885 | 27.47 | 9.45 | 5 | 6.2 | 79.2085
15/08/2026 | 13:00 | 18.9 | 636.2 | 212.7 |  |  | 10.2 | 82.6 |  | 79.4 | 178.9 | 195.7 | 201.6 | 290.7 | 205.7 | 107.7 | 67 | 2.5 |  |  |  | 106.4 | 7.1 | 5.1 | 22.4 | 50.2 | 52.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.3 | 45.3 | 22.9 | 18.4 | 11.5 | 56.1 | 185.7 | 186.7 | 187.8 | 98.2 | 10.6 | 32.4 | 16.2 | 37.3 |  |  | 6.7 | 71.8 |  |  |  |  | 28.6 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 88.4 | 168.4 | 166.3 | 197.4 | 250.3 | 66.9 | 33.4 |  |  |  | 22.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 69.2 | 80.6 | 64.7 | 78.4 | 29.8 |  | 47 | 48 | 139.7 | 142.3 | 169 | 181.8 | 170.3 | 0 | 0 | 0 | 149.7 | 81.8 | 6.9 | 3.1 | 24.7 | 72.6 | 11.4 |  | 0.3 | 7.9 | 9.9 | 1.1 | 184.7 | 93.4 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 11.9 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 13.7 | 13.3 | 16.5 | 7 | 19.2 | 16.4 |  | 10.2 | 1 |  | 4.1 | 0.4 | 1.3 | 5.8 | 3 | 3.4 | 4.8 | 28.6 | 59.5 | 31 | 24.3 | 43 | 4 | 3.4 | 35.7 | 4.9 | 1.8 | 7 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 9.5 | 225.2 | 16.9 | 125 | 0.6 | 70.1 | 123.1 | 91.9 | 21.363 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 16.9 | 7.2 | 17 | 10 | 8.9 |  |  | 16.4 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 13.4 | 7717.363 | 21.1 | 0 | 5.3 | 4.6868 | 27.32 | 9.45 | 4.9 | 6.2 | 78.9568
15/08/2026 | 13:30 | 31.4 | 645.3 | 214.5 |  |  | 11 | 86.1 |  | 80.3 | 177.6 | 197.1 | 197.2 | 287.4 | 203.6 | 107.1 | 67.2 | 2.8 |  |  |  | 105 | 7.6 | 5.1 | 22.2 | 49.9 | 26.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.2 | 69.8 | 23.8 | 18.4 | 11.5 | 56.8 | 187.6 | 186.5 | 187.7 | 102 | 19.6 | 33 | 16.7 | 40.8 |  |  | 6.7 | 72.2 |  |  |  |  | 29.2 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 90.7 | 166.7 | 164.6 | 196.7 | 246.8 | 68.1 | 33.8 |  |  |  | 24.1 |  |  | 4.2 | 0.9 | 46.7 | 81.1 | 66 | 79.3 | 30.4 |  | 46.7 | 47.5 | 140.6 | 142.6 | 168.1 | 180.1 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 81.7 | 6.9 | 3.2 | 27.7 | 72.5 | 10.7 |  | 0.3 | 8.4 | 9.9 | 1.1 | 184.3 | 93.2 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 12.7 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 13.9 | 13.3 | 16.6 | 8 | 20.4 | 16.5 |  | 10.2 | 1 |  | 4.1 | 0.4 | 1.2 | 5.9 | 3 | 3.5 | 4.9 | 29.6 | 68.5 | 31.1 | 23.8 | 32 | 3.7 | 3.1 | 35.5 | 4.9 | 1.8 | 7 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 11 | 226.6 | 16 | 126.2 | 0.6 | 86.5 | 115.3 | 92.4 | 21.963 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 16.1 | 7.2 | 17.1 | 9.8 | 8.8 |  |  | 16.2 | 16.3 | 7.9 | 6.5 | 13.3 | 7672.763 | 20.7 | 0 | 5.2 | 4.6966 | 27.07 | 9.45 | 5 | 6.1 | 78.2165
15/08/2026 | 14:00 | 29.4 | 644.3 | 214.3 |  |  | 10.9 | 85.2 |  | 68.9 | 177.5 | 197 | 198.2 | 288.5 | 204.4 | 107.4 | 110.1 | 2.8 |  |  |  | 103.7 | 7.7 | 5.2 | 22.3 | 50.3 | 100.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 69.7 | 23.5 | 17.9 | 11.5 | 55.9 | 186.5 | 185.7 | 187.1 | 99.8 | 0 | 35.9 | 15.3 | 60.6 |  |  | 6.6 | 72.4 |  |  |  |  | 29.2 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 90.8 | 167.5 | 165.9 | 197.1 | 248.3 | 68 | 33.7 |  |  |  | 23.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 82.1 | 86.8 | 66.2 | 78.5 | 30.4 |  | 31.6 | 31.7 | 140.4 | 142.2 | 167.4 | 103.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.3 | 96.7 | 6.9 | 3.2 | 30.6 | 71.8 | 10.1 |  | 0.4 | 8.3 | 9.9 | 1.2 | 182.6 | 92.2 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 12.4 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 14 | 13.4 | 16.7 | 7.8 | 22.8 | 16.7 |  | 10.2 | 1 |  | 4.1 | 0.4 | 1.1 | 5.9 | 3 | 3.5 | 4.8 | 29.7 | 59.2 | 31.2 | 22.6 | 37.7 | 4.3 | 2.4 | 35.6 | 4.8 | 1.8 | 7.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 11.6 | 224.7 | 14.7 | 125.5 | 0.6 | 105.2 | 130.3 | 91.8 | 22.127 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 14.6 | 7.2 | 17.1 | 9.9 | 8.8 |  |  | 16 | 16.3 | 9.2 | 5.5 | 13.2 | 7703.327 | 20.4 | 0 | 5.2 | 4.6836 | 26.97 | 9.45 | 4.8 | 6.1 | 77.6036
15/08/2026 | 14:30 | 25.5 | 646.1 | 214.9 |  |  | 10.7 | 83 |  | 64.9 | 178.8 | 197.9 | 199.5 | 289.9 | 204.6 | 107.6 | 96 | 2.8 |  |  |  | 102.8 | 7.6 | 5.1 | 22.3 | 50.4 | 102.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.7 | 70.1 | 23.6 | 18.6 | 10.9 | 57.5 | 187.1 | 185.5 | 187.7 | 99.5 | 0 | 35.5 | 15.2 | 112.4 |  |  | 6.6 | 72.4 |  |  |  |  | 29.1 | 0 |  | 42.9 |  |  |  | 89.9 | 168.6 | 166 | 197.2 | 248.5 | 67.2 | 33.9 |  |  |  | 23.6 |  |  | 4.2 | 0.9 | 85.3 | 86.7 | 62.8 | 78.7 | 30.3 |  | 31.4 | 31.2 | 141.1 | 143.1 | 168.9 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5 | 99.7 | 6.9 | 3.1 | 24.2 | 70.8 | 11.5 |  | 0.4 | 8.4 | 9.9 | 1.2 | 179.7 | 90.8 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 12.3 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 14 | 13.3 | 16.6 | 7.2 | 22.1 | 16.8 |  | 10.2 | 1 |  | 4.1 | 0.4 | 1 | 5.9 | 3 | 3.6 | 5 | 30.2 | 58.5 | 31.1 | 26.2 | 30.4 | 4.8 | 2.2 | 35.4 | 4.8 | 1.7 | 7.7 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 11.3 | 221.9 | 13.2 | 123.8 | 0.6 | 116.8 | 132.5 | 90.5 | 21.809 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 13.2 | 7.2 | 17 | 9.9 | 8.7 |  |  | 16.5 | 16.3 | 8.5 | 6.5 | 13 | 7754.209 | 20.4 | 0 | 5.2 | 4.6936 | 27.01 | 9.45 | 4.8 | 6.2 | 77.7536
15/08/2026 | 15:00 | 33.8 | 646.6 | 215.2 |  |  | 11.3 | 83.8 |  | 71 | 178.7 | 196.2 | 195 | 287.5 | 205 | 107.6 | 78.9 | 2.8 |  |  |  | 106.6 | 8.1 | 5.3 | 22.2 | 50 | 42.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 69.9 | 22.5 | 18.2 | 11.1 | 57 | 185.8 | 185 | 187 | 100.5 | 0 | 32 | 15.5 | 50.7 |  |  | 6.8 | 72.8 |  |  |  |  | 29.5 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 90.9 | 169 | 166.9 | 198.5 | 248.9 | 69 | 34.2 |  |  |  | 24.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 59 | 108.3 | 62.2 | 78.5 | 30.4 |  | 32.8 | 32.9 | 140.2 | 141.8 | 167.6 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1 | 99.9 | 6.9 | 3.1 | 27.9 | 69.8 | 12.2 |  | 0.3 | 8.5 | 9.9 | 1.1 | 176.5 | 89.2 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 12.5 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 14 | 13.1 | 16.2 | 8.2 | 20.3 | 15.6 |  | 10.2 | 1 |  | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 5.8 | 3 | 3.6 | 4.9 | 30.3 | 63.9 | 31 | 24.8 | 49.7 | 5.7 | 2.7 | 36.3 | 4.8 | 1.7 | 7.7 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 12.2 | 218.9 | 11.4 | 124.8 | 0.6 | 127.4 | 136.5 | 91.4 | 21.043 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 11.4 | 7.2 | 18.6 | 10 | 8.9 |  |  | 16.6 | 16.3 | 7.8 | 6.5 | 13.3 | 7718.843 | 20.1 | 0 | 5.2 | 4.7384 | 27.04 | 9.45 | 4.8 | 6.2 | 77.5284
15/08/2026 | 15:30 | 37.1 | 644.4 | 214 |  |  | 11.2 | 84.6 |  | 70.3 | 179.4 | 195.5 | 195.2 | 285.3 | 205.2 | 108 | 66.3 | 2.8 |  |  |  | 106.3 | 7.9 | 5.2 | 22.3 | 49.6 | 34.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 62.7 | 21.3 | 18.2 | 11.1 | 57.3 | 185.8 | 184.9 | 187.3 | 100.4 | 0 | 27.2 | 15.5 | 42.2 |  |  | 6.7 | 72.3 |  |  |  |  | 29.3 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 90.7 | 168.5 | 166.8 | 198.4 | 251.3 | 69.2 | 33.5 |  |  |  | 24.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 46.3 | 107.8 | 62 | 73.7 | 30.3 |  | 32.9 | 32.7 | 139.8 | 142 | 168.3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 100.2 | 7.1 | 3.1 | 25.6 | 67.3 | 12.3 |  | 0.3 | 8.4 | 9.9 | 1.1 | 171.7 | 86.6 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 12.6 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 14 | 12.6 | 15.9 | 7.8 | 23.8 | 5.3 |  | 10.2 | 1 |  | 4.1 | 0.3 | 0.8 | 5.9 | 2.7 | 3 | 4.7 | 30.3 | 67.5 | 30 | 32.1 | 62.2 | 4.7 | 3.2 | 36.2 | 4.8 | 1.7 | 8.1 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 13.9 | 212 | 9.3 | 121.7 | 0.6 | 129.2 | 152.7 | 88.7 | 19.72 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 9.3 | 7.2 | 18.4 | 10 | 8.9 |  |  | 15.9 | 16.3 | 9.4 | 6.5 | 16.5 | 7665.62 | 19.7 | 0 | 5.2 | 4.7805 | 27.02 | 9.45 | 4.7 | 6.2 | 77.0505
15/08/2026 | 16:00 | 34.6 | 643.9 | 214.2 |  |  | 11 | 81.2 |  | 68.5 | 179.3 | 195.9 | 196.3 | 286.8 | 205.5 | 107.8 | 66.7 | 2.8 |  |  |  | 101.7 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 50 | 72.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.3 | 30.7 | 20.2 | 18.3 | 11.2 | 56.8 | 186.9 | 185.7 | 187.9 | 100.3 | 0 | 30.8 | 15.3 | 49.7 |  |  | 6.7 | 72.3 |  |  |  |  | 29.1 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 90.5 | 168 | 166.3 | 198 | 251 | 67.8 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 4.2 | 0.9 | 71.4 | 115.1 | 61.9 | 68.8 | 30.3 |  | 31.8 | 31.9 | 140.1 | 142.1 | 168.6 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 100.5 | 7.1 | 3.1 | 34.9 | 60 | 12.2 |  | 0.2 | 8.2 | 9.9 | 1.1 | 162.8 | 81.6 | 0.5 | 2 | 2.5 | 12.4 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 14 | 11.9 | 15.1 | 11.4 | 25.8 | 1.6 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4.1 | 0.2 | 0.6 | 5.7 | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 30.3 | 71 | 25.4 | 37.1 | 51.9 | 5.5 | 4.7 | 36 | 4.8 | 1.7 | 8 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 12.7 | 197.9 | 7 | 104 | 0.6 | 127.7 | 170.7 | 82.1 | 17.739 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 7 | 7.2 | 18.4 | 10 | 8.9 |  |  | 14.8 | 16.3 | 7.5 | 6.2 | 14.3 | 7540.939 | 19.9 | 0 | 5.3 | 4.6905 | 27.16 | 9.45 | 4.8 | 6.1 | 77.4005
15/08/2026 | 16:30 | 36.5 | 647.9 | 215.5 |  |  | 11.4 | 82.7 |  | 80 | 180.4 | 197 | 198.3 | 287.9 | 203.6 | 107.8 | 68.2 | 2.9 |  |  |  | 108.6 | 8 | 5.3 | 22.4 | 50 | 94.8 |  |  |  | 6.5 | 144.6 | 30.6 | 72.1 | 20.1 | 18.4 | 11.2 | 57.1 | 186.6 | 186.1 | 188 | 101.3 | 0 | 31.3 | 15.5 | 52 |  |  | 6.6 | 81.7 |  |  |  |  | 29.5 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 90.8 | 169.6 | 167.6 | 199.5 | 252.8 | 69.7 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 4.2 | 0.9 | 137.1 | 121.3 | 62.4 | 68.7 | 30.4 |  | 47.5 | 48.6 | 139.7 | 142.3 | 169.1 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 100.8 | 7.1 | 3.7 | 35.4 | 33.9 | 11.1 |  | 0.2 | 8.6 | 10 | 1.2 | 103.1 | 53.9 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 12.5 | 0 | 0 | 3.6 | 14 | 9.6 | 11.1 | 9.9 | 26.9 | 0.4 |  | 10.2 | 1.2 |  | 4.2 | 0.1 | 0.4 | 5.4 | 2.6 | 3.2 | 4.8 | 30.3 | 71.7 | 16.1 | 35 | 47.7 | 4.8 | 2.6 | 35 | 4.6 | 1.7 | 8 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 10.4 | 139.4 | 4.5 | 63.6 | 0.6 | 128 | 164.8 | 50.1 | 14.975 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | 7.2 | 18.6 | 10 | 8.3 |  |  | 15.5 | 16.3 | 6.5 | 6.5 | 13.5 | 7696.675 | 20 | 0 | 5.3 | 4.6724 | 27.37 | 9.45 | 4.8 | 6.2 | 77.7924
15/08/2026 | 17:00 | 130.1 | 645 | 215 |  |  | 11.6 | 81.1 |  | 78.9 | 180.1 | 198.4 | 203.6 | 289.4 | 205.9 | 107.7 | 67 | 2.8 |  |  |  | 101.2 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 61 | 106.6 |  |  |  | 6.5 | 144.6 | 30.6 | 73.3 | 21.5 | 18.6 | 11.2 | 57.2 | 186.6 | 185.5 | 188.2 | 101.6 | 0 | 31.1 | 15.6 | 57.6 |  |  | 6.5 | 80.4 |  |  |  |  | 29.4 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 90.8 | 169.3 | 167.5 | 198.9 | 252.1 | 68.9 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 4.2 | 0.9 | 143.5 | 127.1 | 62.1 | 71.8 | 30.5 |  | 47.6 | 48.6 | 140.8 | 143.2 | 168.7 | 181.9 | 0 | 0 | 174.9 | 0 | 207.8 | 100.9 | 7.1 | 3.7 | 30.1 | 12.6 | 11.6 |  | 0.1 | 8.3 | 9.9 | 1.1 | 42.3 | 21.8 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 11.5 | 0 | 0 | 3.6 | 14 | 1.9 | 1.2 | 10.2 | 28.8 | 0.1 |  | 10.2 | 1.3 |  | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 5.3 | 2.6 | 3 | 4.7 | 30.2 | 59.8 | 5.3 | 35.6 | 61.3 | 6 | 4.2 | 24.4 | 4.7 | 1.7 | 8 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 9.4 | 52.2 | 2 | 21.4 | 0.6 | 127 | 151.9 | 19.5 | 11.036 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 7.2 | 18.5 | 10 | 9.1 |  |  | 16 | 16.3 | 8.3 | 6.5 | 12.3 | 7667.236 | 20 | 0 | 5.3 | 4.7237 | 27.47 | 9.45 | 4.8 | 6.1 | 77.8438
15/08/2026 | 17:30 | 133 | 649.3 | 216.2 |  |  | 11.1 | 80.4 |  | 78.6 | 181 | 197.6 | 203.3 | 291.3 | 206.1 | 108.5 | 70.6 | 2.8 |  |  |  | 106 | 7.9 | 5.3 | 22.4 | 80.3 | 129.1 |  |  |  | 6.5 | 145 | 31.8 | 68.6 | 21.6 | 18.4 | 11.2 | 57.7 | 187.2 | 185.8 | 188.4 | 101.5 | 0 | 26.4 | 15.5 | 46.2 |  |  | 6.5 | 81.3 |  |  |  |  | 29.6 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 91.2 | 169.8 | 168 | 199.6 | 251.8 | 69.3 | 34.3 |  |  |  | 20.6 |  |  | 4.2 | 0.9 | 113 | 125.7 | 62.4 | 72 | 30.4 |  | 47.8 | 48.8 | 141 | 143.2 | 169.8 | 183.3 | 0 | 177 | 177.4 | 0 | 208.3 | 101 | 7.1 | 3.7 | 29.4 | 0.9 | 10.5 |  | 0 | 8.6 | 9.9 | 1.1 | 3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 12.1 | 0 | 0 | 3.6 | 14.2 | 0.1 | 0.1 | 9.4 | 27 | 0 |  | 10.2 | 1.3 |  | 4.1 | 0 | 0 | 5.3 | 2.6 | 3.2 | 4.8 | 30.3 | 55 | 0 | 30.8 | 57.5 | 5.2 | 3.3 | 8.5 | 4.7 | 1.7 | 8 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 8.4 | 4.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 120.7 | 115.9 | 1 | 3.034 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 7.2 | 18.3 | 10 | 8.5 |  |  | 16.5 | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 11.4 | 7628.634 | 19.9 | 0 | 10.7 | 4.7801 | 27.58 | 9.45 | 4.8 | 6.2 | 83.4101
15/08/2026 | 18:00 | 135.4 | 645.1 | 214.4 |  |  | 11 | 80.1 |  | 79.6 | 179.7 | 198.5 | 204.3 | 289.2 | 205.2 | 108.2 | 68.5 | 2.8 |  |  |  | 106.2 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 79.9 | 127.9 |  |  |  | 6.5 | 144.5 | 31.8 | 75.2 | 21.3 | 18.4 | 11.2 | 57.1 | 187.3 | 186.1 | 188.6 | 101.3 | 19.5 | 31.1 | 15.6 | 42.3 |  |  | 6.8 | 80.3 |  |  |  |  | 29.4 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 90.8 | 169.2 | 167.3 | 199.5 | 254.6 | 68.6 | 34.2 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 65.8 | 130.5 | 62.1 | 77.3 | 30.5 |  | 48 | 48.9 | 141.5 | 143.6 | 168.5 | 183.6 | 0 | 175.2 | 175.6 | 176.3 | 208.7 | 101.5 | 7.1 | 8 | 37.3 | 0 | 10.5 |  | 0 | 8.3 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 12.5 | 0.7 | 0 | 3.6 | 14.4 | 0 | 0 | 10.2 | 29.9 | 0 |  | 10.2 | 1.4 |  | 4.1 | 0 | 0 | 5.2 | 2.6 | 3 | 4.7 | 30.3 | 51.3 | 0 | 28.7 | 41.2 | 2 | 1.9 | 0.2 | 4.7 | 1.7 | 8.1 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.6 | 95.8 | 0 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0 | 7.2 | 18.5 | 10 | 9 |  |  | 16.3 | 16.3 | 8 | 6.5 | 12.1 | 7726.6 | 20.2 | 0 | 10.7 | 4.7608 | 27.78 | 9.45 | 4.8 | 16 | 93.6908
15/08/2026 | 18:30 | 129.1 | 648.6 | 216.3 |  |  | 11.1 | 81.7 |  | 60.3 | 181 | 198.8 | 206 | 288.1 | 208.8 | 108.6 | 65.8 | 2.8 |  |  |  | 105.1 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 80.1 | 103.1 |  |  |  | 6.5 | 144.2 | 31.5 | 131.3 | 21.1 | 18.4 | 11.3 | 57.4 | 186.7 | 185.8 | 188.5 | 100.2 | 28.7 | 33.3 | 15.6 | 74.9 |  |  | 6.7 | 132 |  |  |  |  | 29.5 | 0 |  | 42.1 |  |  |  | 90.9 | 170.9 | 169.3 | 201.2 | 260.5 | 69.6 | 34.6 |  |  |  | 26.4 |  |  | 4.2 | 0.8 | 171.3 | 130.4 | 62.3 | 77.4 | 30.4 |  | 48.1 | 49.2 | 141 | 143.4 | 169.7 | 183.7 | 0 | 176.3 | 176.6 | 137.8 | 209.2 | 101.6 | 7.1 | 8.1 | 39.3 | 0 | 6.9 |  | 0 | 8.3 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 12.6 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 10.3 | 26 | 0 |  | 10.2 | 1.4 |  | 4.1 | 0 | 0 | 5.8 | 2.6 | 3.2 | 4.9 | 30.3 | 37.9 | 0 | 30.2 | 60.9 | 3.4 | 2.2 | 0 | 4.7 | 1.7 | 8.4 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103.2 | 85.3 | 0 | 0 | 4.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.2 | 18.8 | 10 | 8.8 |  |  | 16.4 | 16.3 | 7.7 | 6.5 | 12.3 | 7902.9 | 19.7 | 7.1 | 10.3 | 4.7101 | 27.89 | 9.45 | 5 | 16 | 100.1501
15/08/2026 | 19:00 | 135 | 650.9 | 216.6 |  |  | 11.6 | 82.8 |  | 58 | 181 | 199.6 | 205.3 | 288.6 | 203.3 | 106.1 | 80.8 | 2.9 |  |  |  | 106.8 | 8.3 | 5.4 | 20.8 | 80.3 | 140.5 |  |  |  | 6.5 | 146.3 | 32.9 | 134.9 | 21.9 | 18.4 | 11.2 | 57.4 | 186.3 | 185.3 | 188.4 | 102.1 | 19.1 | 34.7 | 16.3 | 28.6 |  |  | 6.8 | 132.1 |  |  |  |  | 30 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 91.8 | 170.7 | 169.1 | 201 | 261.9 | 70.7 | 34.9 |  |  |  | 27.1 |  |  | 4.2 | 0.8 | 208.4 | 112.7 | 63.2 | 79.3 | 30.6 |  | 48.2 | 49.2 | 141.9 | 144.2 | 169 | 183.6 | 0 | 177.7 | 187.1 | 98.6 | 209.6 | 101.8 | 7.1 | 8.1 | 23 | 0 | 4.9 |  | 0 | 8.7 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 12.8 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 6.9 | 21.8 | 0 |  | 10.2 | 1.4 |  | 4.2 | 0 | 0 | 5.9 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 30.3 | 33.2 | 0 | 27.8 | 36.9 | 2.2 | 1.7 | 0 | 4.7 | 1.7 | 8.3 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.4 | 81.1 | 0 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.2 | 18.8 | 10 | 8.5 |  |  | 16.8 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 14.7 | 7846.4 | 19.8 | 7.8 | 10.3 | 4.6029 | 28.02 | 9.45 | 5.2 | 16.1 | 101.2729
15/08/2026 | 19:30 | 132.7 | 645.9 | 214.6 |  |  | 11 | 81.4 |  | 57.8 | 180.4 | 199.4 | 204.8 | 291.3 | 203.5 | 106 | 103 | 2.8 |  |  |  | 108.1 | 7.7 | 5.3 | 20.9 | 80.1 | 162.1 |  |  |  | 6.5 | 144.1 | 31 | 135.3 | 20 | 18.4 | 11.3 | 58.2 | 187 | 186.4 | 188 | 101.5 | 34.1 | 37.9 | 15.5 | 46.3 |  |  | 6.8 | 130.8 |  |  |  |  | 29.4 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 91 | 170.6 | 168.6 | 201.2 | 261.6 | 68.7 | 34.3 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.2 | 0.8 | 145.5 | 120.5 | 62 | 78.9 | 30.4 |  | 48.3 | 49.3 | 142 | 144.1 | 169.2 | 184.2 | 0 | 174.8 | 175.5 | 175.5 | 209.5 | 101.9 | 7.1 | 7.8 | 35.5 | 0 | 5.3 |  | 0 | 8.5 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 12.5 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 8.4 | 23.5 | 0 |  | 10.2 | 1.5 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 29.4 | 42.4 | 0 | 17.6 | 37.3 | 2.6 | 1.6 | 0 | 4.7 | 1.7 | 8.1 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 69.9 | 61.6 | 0 | 0 | 4.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.2 | 18.9 | 10 | 9.1 |  |  | 16.4 | 16.3 | 8.6 | 6.5 | 14.4 | 7881.1 | 20.1 | 7.7 | 10.4 | 4.6041 | 28.07 | 9.45 | 5.2 | 15.8 | 101.3241
15/08/2026 | 20:00 | 126.3 | 649.1 | 215.8 |  |  | 10.7 | 76.9 |  | 57.2 | 181.2 | 199.4 | 204.6 | 292.8 | 204.7 | 105.8 | 110.7 | 2.7 |  |  |  | 105.6 | 7.7 | 5.2 | 11.4 | 80.1 | 161.6 |  |  |  | 6.5 | 224.6 | 31 | 142.8 | 21.4 | 18.4 | 11.3 | 57.1 | 187.4 | 186.3 | 187.9 | 100.7 | 33.1 | 32.8 | 15.5 | 54 |  |  | 6.7 | 130.7 |  |  |  |  | 29.3 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 90.8 | 170.2 | 168.3 | 200.4 | 260.9 | 69.2 | 34.4 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.2 | 0.8 | 158.5 | 109.8 | 61.9 | 79.1 | 30.4 |  | 48.6 | 49.5 | 142.6 | 144.7 | 169.5 | 184.3 | 0 | 172.8 | 173.3 | 173.3 | 209.7 | 102.1 | 7.1 | 7.8 | 33 | 0 | 5.2 |  | 0 | 8.4 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 12.6 | 3.3 | 0 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 9.4 | 22.2 | 0 |  | 10.2 | 1.5 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 29.1 | 33.5 | 0 | 15.6 | 36.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 4.6 | 1.7 | 8.1 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.1 | 52.5 | 0 | 0 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 7.2 | 19.4 | 10 | 8.5 |  |  | 16.2 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 14.2 | 7915.6 | 20.1 | 7.7 | 10.9 | 4.5988 | 28.16 | 9.45 | 5.2 | 16 | 102.1088
15/08/2026 | 20:30 | 128.9 | 644.7 | 214.2 |  |  | 20.1 | 77.1 |  | 0 | 180.5 | 198.3 | 203.1 | 293.8 | 203.3 | 106.1 | 68.6 | 2.8 |  |  |  | 103.6 | 7.4 | 5.1 | 5.3 | 80.1 | 184.6 |  |  |  | 6.5 | 224.8 | 31 | 150.1 | 21.1 | 18.4 | 11.3 | 56.3 | 186.9 | 186.3 | 187.9 | 100.2 | 34.8 | 32.8 | 15.3 | 69.6 |  |  | 6.7 | 130.4 |  |  |  |  | 29.2 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 90.7 | 170.7 | 168.8 | 200.2 | 261.6 | 68.6 | 34.2 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.2 | 0.8 | 145.5 | 110.1 | 62 | 79.9 | 30.3 |  | 48.6 | 49.4 | 141.6 | 144.2 | 169.1 | 184.9 | 0 | 173.7 | 174.1 | 174.3 | 209.8 | 102 | 7.1 | 7.7 | 33.2 | 0 | 4.1 |  | 0 | 8.3 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 12.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 7.6 | 24.8 | 0 |  | 10.2 | 1.4 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.2 | 3 | 4 | 27 | 26.3 | 0 | 12 | 34.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 4.6 | 1.7 | 7.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46 | 44 | 0 | 0 | 4.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 7.2 | 19.9 | 10 | 7.5 |  |  | 16 | 16.3 | 7 | 6.5 | 12.8 | 7809 | 19.9 | 7.7 | 11.8 | 4.5969 | 28.33 | 9.45 | 5.2 | 15.9 | 102.8769
15/08/2026 | 21:00 | 132.5 | 647.6 | 215.2 |  |  | 30.1 | 78.5 |  | 0 | 180.9 | 199.8 | 204.7 | 292.9 | 203.6 | 106.2 | 71.4 | 2.8 |  |  |  | 103.7 | 8 | 5.2 | 4.9 | 80.2 | 216.1 |  |  |  | 6.5 | 225.6 | 32 | 150.6 | 21.4 | 18.4 | 11.3 | 57.1 | 187.6 | 186.9 | 188 | 101 | 34.9 | 32.3 | 15.6 | 64.2 |  |  | 6.8 | 130.8 |  |  |  |  | 29.5 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 90.9 | 170.8 | 168.3 | 201.2 | 258.8 | 69.1 | 33.8 |  |  |  | 26.5 |  |  | 4.2 | 0.8 | 131.2 | 111.2 | 62.2 | 79.7 | 30.5 |  | 48.4 | 49.3 | 141.9 | 144.1 | 168.6 | 184 | 0 | 175.7 | 176 | 175.9 | 210 | 102 | 7 | 7.8 | 35.9 | 0 | 2.8 |  | 0 | 8.4 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 12.7 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 9.3 | 19.2 | 0 |  | 10.2 | 1.4 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.2 | 3 | 4.1 | 29.4 | 25.5 | 0 | 12 | 22.3 | 1.2 | 1.7 | 0 | 4.6 | 1.7 | 7.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.8 | 19.6 | 0 | 0 | 4.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 7.2 | 20 | 10.1 | 8.4 |  |  | 16.4 | 16.3 | 7.7 | 6.5 | 13 | 7800 | 19.7 | 7.7 | 11.8 | 4.595 | 28.36 | 9.45 | 5.2 | 16.1 | 102.905
15/08/2026 | 21:30 | 125.5 | 646.3 | 214.8 |  |  | 29.9 | 77.9 |  | 0 | 181 | 200 | 205.6 | 292 | 205.4 | 106.2 | 67.3 | 2.8 |  |  |  | 102.8 | 7.8 | 5.2 | 4.5 | 80.1 | 199.2 |  |  |  | 6.5 | 224.8 | 32 | 150.8 | 20.3 | 18.4 | 11.3 | 56.6 | 187.4 | 186.8 | 188.3 | 99.9 | 26.8 | 27.7 | 15.3 | 48.5 |  |  | 6.8 | 130.6 |  |  |  |  | 29.2 | 0 |  | 42.8 |  |  |  | 90.5 | 171.1 | 169.2 | 201.2 | 260.1 | 68.6 | 34.2 |  |  |  | 26 |  |  | 4.2 | 0.8 | 154.9 | 109.6 | 62 | 80 | 30.3 |  | 48.4 | 49.3 | 142.1 | 144.5 | 169.2 | 184.2 | 0 | 173.2 | 174 | 174 | 210.1 | 101.8 | 7 | 7.6 | 35.3 | 0 | 2.5 |  | 0 | 8.3 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 12.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 8.8 | 21.5 | 0 |  | 10.2 | 1.4 |  | 4.1 | 0 | 0 | 6 | 3.3 | 3.1 | 4.1 | 25.9 | 31.7 | 0 | 6.1 | 11.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 4.6 | 1.7 | 7.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.9 | 25.6 | 0 | 0 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0 | 7.1 | 19.9 | 10 | 8.8 |  |  | 16.3 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 12.3 | 7750.3 | 20 | 7.7 | 11.8 | 4.5978 | 28.41 | 9.45 | 5.2 | 16.1 | 103.2578
15/08/2026 | 22:00 | 131 | 645.3 | 214.6 |  |  | 30.3 | 79.3 |  | 0 | 180.9 | 199.2 | 203.6 | 292 | 203.8 | 106.1 | 66.7 | 2.8 |  |  |  | 102.7 | 7.8 | 5.2 | 4 | 80.1 | 150.5 |  |  |  | 6.5 | 143.5 | 31.5 | 141.8 | 20.4 | 18.4 | 11.2 | 57.9 | 186.6 | 186.1 | 187.8 | 100.1 | 23.5 | 28.1 | 15.6 | 27.2 |  |  | 6.8 | 130.9 |  |  |  |  | 29.3 | 40.9 |  | 41.5 |  |  |  | 90.8 | 171 | 169.1 | 201 | 260.9 | 69.1 | 33.9 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 105.4 | 110.2 | 62 | 79.9 | 30.3 |  | 48.2 | 49.1 | 141.7 | 144.1 | 169.1 | 184.1 | 0 | 175.7 | 176.4 | 175.8 | 210.1 | 101.9 | 7.5 | 7.6 | 22.1 | 0 | 3.4 |  | 0 | 8.3 | 9.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 12.5 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 6 | 18.5 | 0 |  | 10.2 | 1.4 |  | 4.1 | 0 | 0 | 6 | 3.1 | 2.9 | 4.1 | 23.6 | 15.9 | 0 | 4.7 | 11.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 4.6 | 1.7 | 7.6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.8 | 34.5 | 0 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.1 | 20.2 | 10 | 8.3 |  |  | 15.1 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 14.7 | 7567.7 | 20.4 | 7.7 | 11.8 | 4.6738 | 28.42 | 9.45 | 5.3 | 16.2 | 103.9438
15/08/2026 | 22:30 | 128.1 | 644.4 | 215.5 |  |  | 30.2 | 78.5 |  | 0 | 180.9 | 198.2 | 204.3 | 292.8 | 201.9 | 105.7 | 104.1 | 2.8 |  |  |  | 107.5 | 8 | 5.1 | 3.2 | 80.3 | 190.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.3 | 149.3 | 21.2 | 18.4 | 11.3 | 57.6 | 187 | 186.1 | 187.5 | 100.4 | 35.2 | 28.1 | 15.6 | 47.7 |  |  | 6.7 | 130.8 |  |  |  |  | 47.2 | 24.4 |  | 41.6 |  |  |  | 90.8 | 170 | 168.1 | 200.1 | 259.8 | 69.4 | 34.4 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.2 | 0.8 | 174.1 | 110.1 | 62 | 79.8 | 30.5 |  | 48.1 | 49 | 141.4 | 143.4 | 168.9 | 183.3 | 0 | 174.4 | 175.5 | 175.3 | 209.7 | 101.7 | 7.5 | 7.6 | 21.1 | 0 | 5.8 |  | 0 | 8.3 | 9.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 12.6 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 4.6 | 10.3 | 0 |  | 11.2 | 1.4 |  | 4.1 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 3.1 | 4.1 | 28.3 | 12.9 | 0 | 2.6 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 1.7 | 7.6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.5 | 19.5 | 0 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.1 | 20.2 | 10.1 | 9.1 |  |  | 16.2 | 16.3 | 7.9 | 6.5 | 14.4 | 7563.2 | 20.3 | 1.6 | 11.8 | 4.6888 | 28.47 | 9.45 | 5.3 | 16.1 | 97.7088
15/08/2026 | 23:00 | 134.4 | 645.7 | 215.6 |  |  | 30.5 | 82.6 |  | 0 | 181.6 | 199 | 203.2 | 293.5 | 203.6 | 106.1 | 88.1 | 2.9 |  |  |  | 110.7 | 8 | 5.2 | 20.6 | 80.3 | 178.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.7 | 55.7 | 21.7 | 18.2 | 11.3 | 57.5 | 187.7 | 186 | 187.5 | 101.8 | 18.3 | 27.6 | 17.3 | 67.5 |  |  | 6.8 | 131.3 |  |  |  |  | 47.4 | 25.7 |  | 41.6 |  |  |  | 91.5 | 169.8 | 167.9 | 200.4 | 256.6 | 70.3 | 33.4 |  |  |  | 26.8 |  |  | 4.2 | 0.8 | 128.9 | 112.3 | 63.7 | 79.9 | 30.5 |  | 48 | 49.1 | 141.3 | 143.6 | 169.5 | 184.1 | 0 | 178.8 | 179.7 | 179.4 | 209.9 | 101.8 | 7.7 | 7.6 | 16.5 | 0 | 7.3 |  | 0 | 8.8 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 12.9 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 3.7 | 6.9 | 0 |  | 13.6 | 1.4 |  | 4.1 | 0 | 0 | 6 | 3.8 | 2.8 | 4.2 | 27.3 | 10.6 | 0 | 2.3 | 7.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 4.6 | 1.7 | 7.6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.6 | 17.3 | 0 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.2 | 20.2 | 10 | 9 |  |  | 16.3 | 16.3 | 9.6 | 6.5 | 14.2 | 7445.2 | 20.1 | 0 | 11.8 | 4.7045 | 28.42 | 9.45 | 5.3 | 16.2 | 95.9745
15/08/2026 | 23:30 | 134.6 | 647.3 | 216.3 |  |  | 30.4 | 79.5 |  | 0 | 181 | 200 | 205.6 | 292 | 205.4 | 106.2 | 164 | 2.8 |  |  |  | 110.5 | 8.2 | 5.1 | 22.4 | 80.3 | 94.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.9 | 61.4 | 23 | 18.4 | 11.3 | 57.8 | 187 | 187.1 | 187.6 | 102.1 | 28.8 | 27.7 | 17.2 | 43.2 |  |  | 6.8 | 80.5 |  |  |  |  | 47.7 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 91.7 | 169.9 | 167.9 | 199.9 | 258.2 | 69.5 | 34.8 |  |  |  | 26.7 |  |  | 4.2 | 0.8 | 120 | 112.4 | 63.7 | 80.1 | 30.5 |  | 48.1 | 49.1 | 141.3 | 144 | 169.2 | 183.5 | 0 | 176.8 | 177.8 | 177.2 | 209.7 | 101.8 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 0 | 9.2 |  | 0 | 8.7 | 9.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 12.8 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 1.4 | 4 | 0 |  | 13.5 | 1.4 |  | 4 | 0 | 0 | 6 | 4.2 | 3.2 | 4.4 | 26 | 11.6 | 0 | 1.5 | 7.1 | 0 | 0.1 | 0 | 4.6 | 1.7 | 7.6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.3 | 16.1 | 0 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.2 | 20.2 | 10.1 | 8.9 |  |  | 16.3 | 16.3 | 7.8 | 6.5 | 12.8 | 7328.3 | 20.1 | 0 | 5 | 4.7043 | 28.35 | 9.45 | 5.4 | 16.2 | 89.2043
16/08/2026 | 00:00 | 123.4 | 638.2 | 213.2 |  |  | 29.8 | 79 |  | 0 | 180.9 | 199.2 | 203.6 | 292 | 203.8 | 106.1 | 145.7 | 2.6 |  |  |  | 107.5 | 7.3 | 4.9 | 22.4 | 79.9 | 48.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.3 | 46.5 | 20.4 | 18.4 | 11.3 | 56.5 | 186.4 | 186.2 | 187.6 | 98.5 | 18.4 | 26.4 | 16.7 | 38.1 |  |  | 6.7 | 80.4 |  |  |  |  | 46.6 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 89.4 | 170.9 | 168.8 | 201 | 258.7 | 67.2 | 33.7 |  |  |  | 25.3 |  |  | 4.2 | 0.8 | 107.2 | 107.5 | 62.2 | 78.5 | 29.9 |  | 48.1 | 49.1 | 141.7 | 143.7 | 169.5 | 184.2 | 0 | 171.6 | 171.8 | 171.5 | 210 | 101.7 | 8 | 7.6 | 9.6 | 0 | 9.4 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 12.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0 |  | 13.5 | 1.4 |  | 3.9 | 0 | 0 | 6.1 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 20.3 | 10.3 | 0 | 1.7 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 1.7 | 7.6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.2 | 20.1 | 10 | 8.7 |  |  | 16.1 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 13 | 7108.1 | 20.1 | 0 | 5 | 4.6856 | 28.32 | 9.45 | 5.3 | 16.2 | 89.0556
EJEC |  | 1688.7 | 15464.65 | 5161.75 | 0 | 0 | 237.6 | 1970.4 | 0 | 859.7 | 4330.15 | 4760.65 | 4855.8 | 6969.8 | 4942.7 | 2576.1 | 4664.7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2585.2 | 186.9 | 124.35 | 476.25 | 1519.7 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 155.95 | 1893.1 | 824.3 | 1567.8 | 560.9 | 441.05 | 273.4 | 1373.35 | 4389.8 | 4382.9 | 4428.6 | 2383.15 | 516.05 | 737.55 | 267.35 | 1107.8 | 0 | 0 | 160.05 | 1884.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.4 | 45.5 | 0 | 1058.75 | 0 | 0 | 0 | 2135.8 | 3835.95 | 3806.65 | 4341.1 | 5855.2 | 1428.35 | 772.9 | 0 | 0 | 0 | 560.6 | 0 | 0 | 100.8 | 20.15 | 2778.9 | 2660.2 | 1527.45 | 1849.45 | 729.75 | 0 | 1086.5 | 1105.85 | 3388.2 | 3440.1 | 4029.85 | 4142.1 | 317.25 | 1226.85 | 1322.85 | 1082.45 | 4631.9 | 2309.25 | 169.95 | 106.75 | 799.1 | 649.4 | 209.1 | 0 | 2.4 | 144.85 | 148.45 | 21.25 | 1683.25 | 852.45 | 13 | 40.05 | 60.4 | 359.35 | 55.65 | 49 | 86.4 | 346.15 | 125.45 | 153.15 | 212.55 | 550.9 | 98.8 | 0 | 245 | 28.45 | 0 | 97.35 | 2.4 | 8.7 | 142.5 | 76.6 | 83.85 | 119.1 | 631.65 | 918.45 | 282 | 602.95 | 1012.2 | 72.3 | 54.05 | 342.4 | 116.95 | 42.05 | 183.3 | 83.75 | 91.65 | 95.05 | 165.8 | 2074.1 | 122.2 | 1151 | 14.4 | 1179.25 | 1448.65 | 852.7 | 126.528 | 100.9 | 55 | 57.6 | 60.1 | 125.65 | 173.65 | 436.55 | 239.95 | 206.3 | 0 | 0 | 384.55 | 389.95 | 198.1 | 155.35 | 322.25 | 177642.228 | 503.75 | 31.35 | 129.4 | 111.8032 | 671.59 | 298.745 | 126.4 | 212.4 | 2085.4382

## REACTIVA
sábado, 15 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
15/08/2026 | 00:30 | -14.5 | 10.2 | 30.3 |  |  | 0 | -8.1 |  | 0 | -21.1 | -16.9 | -14.6 | 11.9 | -23.9 | -14.4 | 111.7 | 0 |  |  |  | -10.2 | 1 | 0.2 | 3 | 1.7 | -6.1 |  |  |  | -1.3 | -20.1 | 1.4 | 9.7 | 4.2 | -0.7 | 1.6 | 0.5 | 38.5 | 33.5 | -36.3 | 2.3 | -0.8 | 1.2 | 0.3 | -1.1 |  |  | -3.2 | 10.3 |  |  |  |  | 6.5 | 0 |  | -4 |  |  |  | 1.9 | 13.2 | 11.9 | 16.3 | 42.9 | -11 | -4.2 |  |  |  | -0.9 |  |  | 1.2 | -0.4 | 20.8 | 26 | 6 | 10.9 | 0 |  | 9.5 | 7.8 | 19.8 | 19.6 | -9.6 | -23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 6.1 | -11.2 | 0.5 | -13.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | -0.8 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 0 | -8.8 | -4.8 | -1.1 | -0.2 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |  |  | 4 | 0.6 | 2.9 | 3.2 | 10.32 | 270.82 | 0 | 1.4 | 0.34 | 0.16 | -0.8 | 0.1 | 1.2
15/08/2026 | 01:00 | -14.7 | 14.6 | 31.8 |  |  | 0 | -1.2 |  | 0 | -18.6 | -12.8 | -9.2 | 15.7 | -11.6 | -6.2 | 119.8 | 0 |  |  |  | -5.9 | 1 | 0.3 | 3.2 | 0.8 | -8.7 |  |  |  | -1.4 | -20.3 | 1.4 | 9.1 | 3.9 | -0.5 | 1.6 | 0.4 | 43.1 | 38.3 | -31.7 | 3.4 | -0.2 | 1.9 | 0 | -1.3 |  |  | -3.3 | 11.3 |  |  |  |  | 5.4 | 0 |  | -4.5 |  |  |  | 1.6 | -5 | -6.5 | -2.7 | 1.2 | -4.8 | -1.6 |  |  |  | 2.1 |  |  | 1.2 | -0.4 | 15.2 | 25.2 | 5.7 | 11.1 | 0 |  | 9.7 | 7.9 | 19.9 | 19.7 | -10.2 | -19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 7.8 | -11.1 | 0.5 | -16.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.3 | 10.5 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.5 | 0 | -6.9 | -3.3 | -0.8 | -0.1 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |  |  | 4.4 | 0.3 | 3.5 | 3.2 | 9.65 | 263.25 | 0 | 1.2 | 0.33 | 0.15 | -0.8 | 0 | 0.88
15/08/2026 | 01:30 | -15.5 | 5 | 29.5 |  |  | 0 | -11.4 |  | 0 | -19.7 | -16.5 | -13.7 | 13.3 | -8.1 | -3.7 | 107.5 | 0 |  |  |  | -5.9 | 1.1 | 0.4 | 3 | 0.9 | -9.1 |  |  |  | -1.4 | -20.6 | 1.6 | 9.6 | 4.2 | -0.1 | 1.6 | 0.4 | 40.3 | 35.6 | -34.3 | 1.5 | -1.8 | 1.3 | 0 | -1.3 |  |  | -3.2 | 10.1 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 0.9 | -16.8 | -18.2 | -18.6 | -17.3 | -3 | -0.7 |  |  |  | -1.7 |  |  | 1.2 | -0.4 | 15 | 25.8 | 6.2 | 10.9 | 0 |  | 9.3 | 7.4 | 16.1 | 15.9 | -15.4 | -26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 7.8 | -10.4 | 0.5 | -14.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | -0.8 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.2 | 10.3 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0 | -10.6 | -4.3 | -1.5 | -0.3 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.4 |  |  | 3.4 | 0.9 | 2.7 | 3.3 | 9.86 | 125.06 | 0 | 1.2 | 0.33 | 0.16 | -0.4 | 0.1 | 1.39
15/08/2026 | 02:00 | -16.6 | 10.6 | 30.4 |  |  | 0 | -9.5 |  | 0 | -17.4 | -15.3 | -13.1 | 15.8 | -8.7 | -3.9 | 106.8 | 0 |  |  |  | -7.2 | -0.7 | 0.3 | 3.1 | 0.6 | -9 |  |  |  | -1.5 | -21.7 | 1 | 9.5 | 4.4 | -1.2 | 1.6 | 0.7 | 39 | 34.1 | -35.5 | 2.9 | -2.8 | 0.7 | 0 | -1.2 |  |  | -3.2 | 9.4 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | -3.2 |  |  |  | 0.6 | -16.9 | -18.4 | -18.9 | -17.5 | -3.2 | -0.7 |  |  |  | -2.2 |  |  | 1.2 | -0.4 | 14.7 | 26.1 | 6.4 | 10.9 | -0.1 |  | 9.2 | 7.2 | 14.5 | 14.4 | -17 | -28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 6.8 | -10.8 | 0.4 | -15.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.4 | -0.8 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.1 | 9.9 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0 | -1.8 | -4.1 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.5 |  |  | 3.3 | 0.7 | 3.5 | 3.2 | 9.52 | 121.12 | 0 | 1.7 | 0.33 | 0.09 | -0.4 | 0.1 | 1.82
15/08/2026 | 02:30 | -16.7 | 7.5 | 30.8 |  |  | 0 | -4.1 |  | 0 | -19.9 | -13.8 | -10.3 | 14.6 | -10.4 | -5.5 | 112.1 | 0 |  |  |  | -7.5 | -0.6 | 0.4 | 3.3 | 0.3 | -6 |  |  |  | -1.6 | -22.2 | 0.8 | 10.1 | 3.5 | -0.9 | 1.6 | 0.2 | 38.8 | 33.8 | -35.8 | 2.9 | -1.1 | 1.2 | 0 | -0.9 |  |  | -3.2 | 8.4 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | -1.2 | -20.7 | -21.5 | -22.1 | -22.7 | -4.1 | -1.2 |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.2 | -0.4 | 15.2 | 24.9 | 5.5 | 11.1 | -0.2 |  | 9 | 7 | 15 | 14.6 | -17.1 | -24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 5.7 | -10.6 | 0.5 | -14.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.4 | -0.6 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.9 | 9.3 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0 | -2.3 | -6.8 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.3 | -1.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 |  |  | 3.1 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 9.75 | 108.85 | 0 | 1.5 | 0.32 | 0.09 | -0.5 | 0 | 1.41
15/08/2026 | 03:00 | -16.4 | 5.4 | 30 |  |  | 0 | -4.2 |  | 0 | -18 | -14.1 | -11.5 | 17.1 | -6.4 | -1.9 | 89.7 | -0.1 |  |  |  | -6.2 | 0.2 | 1.5 | 3.2 | 0.1 | -9.5 |  |  |  | -1.6 | -22.6 | 0.9 | 8.8 | 4 | -1 | 1.6 | 0.6 | 41.1 | 36.1 | -33.6 | 1.8 | -4.4 | 0.7 | 0 | -4.5 |  |  | -3.2 | 8.7 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | -3.7 |  |  |  | -0.1 | -13.4 | -14.8 | -15.4 | -19 | -2.3 | -0.3 |  |  |  | 0.7 |  |  | 1.2 | -0.4 | 14.8 | 25 | 5.7 | 13.9 | -0.3 |  | 9.1 | 7.1 | 14.1 | 14 | -17.3 | -27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 6.3 | -9.6 | 0.6 | -12.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | -1.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.1 | 9.7 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0.3 | -6 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.6 | -0.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 3.9 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 9.1 | 125.1 | 0 | 1.5 | 0.33 | 0.08 | -0.6 | 0.2 | 1.51
15/08/2026 | 03:30 | -15.8 | -2.3 | 28.8 |  |  | 0 | -5.9 |  | 0 | -20.5 | -11.7 | -10.4 | 12 | -8.1 | -3.7 | 73.5 | 0.1 |  |  |  | -6 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0 | -8.4 |  |  |  | -1.5 | -22.6 | 1.1 | 9.4 | 3.9 | -0.1 | 1.6 | 0.4 | 37.9 | 33 | -36.9 | 2.6 | -1.7 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | -3.1 | 7.9 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  | -3 |  |  |  | -2.4 | -16.2 | -18 | -18.2 | -21.7 | -3.2 | -0.9 |  |  |  | 0.6 |  |  | 1.2 | -0.4 | 14.5 | 25.1 | 5.2 | 13.9 | -0.1 |  | 8.8 | 6.5 | 11.9 | 11.5 | -22.1 | -27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 6.2 | -10.4 | 0.6 | -19 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | -0.5 | -0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.6 | 9.2 | 0 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 3.5 | 0 | -1.8 | -6.1 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | -1.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 3.1 | 0.6 | 3.4 | 3.2 | 9.21 | 53.71 | 0 | 1.4 | 0.33 | 0.11 | -0.6 | 0.1 | 1.34
15/08/2026 | 04:00 | -14.2 | 5.8 | 29.9 |  |  | 0 | -10 |  | 0 | -20.2 | -9.9 | -6.8 | 12.2 | -7.9 | -2.5 | 77.8 | 0.2 |  |  |  | -5.8 | 0.4 | 1.8 | 3.2 | 0.1 | -9.8 |  |  |  | -1.5 | -23.4 | 0.9 | 9.4 | 3.9 | -0.5 | 1.6 | -0.1 | 37.9 | 32.9 | -37.3 | 2.7 | -0.2 | 1.8 | 0 | 0.9 |  |  | -3.1 | 8.7 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | -0.8 | -15.5 | -16.9 | -16.8 | -21.1 | -2.6 | -0.7 |  |  |  | -0.6 |  |  | 1.2 | -0.4 | 14 | 25.3 | 5.6 | 11.1 | -0.2 |  | 8.6 | 6.5 | 11.3 | 11 | -22.6 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 6.6 | -11.2 | 0.6 | -16.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | -0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.6 | 9.2 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 3.5 | 0 | -0.6 | -5.5 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 | -0.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 2.1 | 0.5 | 2.7 | 3.4 | 8.04 | 79.94 | 0 | 1.4 | 0.34 | 0.08 | -0.5 | 0.1 | 1.42
15/08/2026 | 04:30 | -15 | -2.6 | 28.9 |  |  | 0 | -2.6 |  | 0 | -18.5 | -14.4 | -11.4 | 17.4 | -7.2 | -3.2 | 69.8 | 0 |  |  |  | -7.1 | 1.1 | 0 | 3 | 0.1 | -9.7 |  |  |  | -1.5 | -23.6 | 0.7 | 9.1 | 3.6 | -0.4 | 1.6 | -0.3 | 40.3 | 35.3 | -34.6 | 2.4 | -2.5 | 0.9 | 0 | -0.8 |  |  | -3.1 | 8.8 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | -0.2 | -14.8 | -16.7 | -16.9 | -20.4 | -2.7 | -0.7 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.2 | -0.4 | 15.4 | 24.6 | 5.4 | 11.2 | 0.1 |  | 9 | 6.9 | 13.6 | 13.3 | -19 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 5.8 | -11.2 | 0.6 | -19.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | -0.9 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.4 | 8.1 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 3.5 | 0 | -3.2 | -6.4 | -0.2 | -0.5 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.4 | -2.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.3 |  |  | 3.7 | 0.6 | 3.7 | 3.5 | 7 | 68 | 0 | 1.5 | 0.34 | 0.08 | -0.4 | 0.1 | 1.62
15/08/2026 | 05:00 | -15.8 | -6.4 | 27.8 |  |  | 0 | -12.1 |  | 0 | -20 | -14.7 | -12.6 | 13.7 | -8.1 | -3.5 | 70.1 | 0 |  |  |  | -6.5 | 1 | -0.1 | 3.1 | 0.1 | -9.7 |  |  |  | -1.6 | -25.4 | 0.5 | 9.1 | 4.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 37.9 | 32.9 | -36.9 | 1.9 | -3.9 | -0.2 | 0 | -1.4 |  |  | -3.1 | 8.8 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | -2.1 | -15.7 | -17 | -17.5 | -20.3 | -3.1 | -0.8 |  |  |  | -1.3 |  |  | 1.2 | -0.4 | 15 | 25.3 | 6.1 | 10.9 | 0 |  | 8.7 | 6.5 | 11.3 | 11 | -22.4 | -29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.2 | -11.2 | 0.4 | -17.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.3 | -0.16299 |  | 0 | 0.4 | -0.7 | -0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.5 | 8.7 | 0.2 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0 | -2.7 | -6.2 | -0.2 | -0.5 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.2 | -2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 3.1 | 0.6 | 3.6 | 3.4 | 8.42 | 33.057 | 0 | 1 | 0.34 | 0.1 | -0.5 | 0.2 | 1.14
15/08/2026 | 05:30 | -14.7 | -3.2 | 27.6 |  |  | 0 | -11.2 |  | 0 | -18.7 | -17.1 | -15 | 15.8 | -7.6 | -2.9 | 59.1 | -0.1 |  |  |  | -6 | 1.1 | 0.1 | 3.2 | 0 | -8.2 |  |  |  | -1.5 | -24.2 | 0.9 | 9.1 | 4.5 | -0.9 | 1.6 | -0.1 | 39.7 | 34.8 | -35.3 | 0.5 | -2.6 | 0.3 | 0 | -1.5 |  |  | -3.1 | 10.7 |  |  |  |  | 3.6 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | -0.8 | -15.3 | -16.1 | -16.7 | -19.5 | -2.6 | -0.6 |  |  |  | -2.8 |  |  | 1.2 | -0.4 | 15 | 25.9 | 6.5 | 10.9 | 0.1 |  | 9 | 7 | 13.7 | 13.7 | -17.9 | -30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 6.7 | -10.1 | 0.6 | -16.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.2 | -0.06197 |  | 0 | 0.4 | -0.8 | -0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.6 | 9.3 | 0.2 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0 | -3.3 | -5.9 | -0.3 | -0.2 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.2 |  |  | 3.4 | 0.6 | 3 | 3.4 | 9.74 | 64.678 | 0 | 1.1 | 0.34 | 0.08 | -0.3 | 0.1 | 1.32
15/08/2026 | 06:00 | -14.6 | -7 | 27.7 |  |  | 0 | -2.3 |  | 0 | -18.8 | -15 | -12.2 | 16.6 | -5.9 | -2.5 | 61 | 0 |  |  |  | -7.4 | 0.2 | -1.1 | 3.2 | 0 | -6.7 |  |  |  | -1.5 | -24 | 1 | 9.5 | 3.9 | -1.2 | 1.6 | 0.8 | 41.7 | 36.8 | -33 | 1.3 | -1.4 | 1.8 | 0 | -0.9 |  |  | -3 | 9.9 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | -2 |  |  |  | -1.4 | -14.4 | -15.5 | -15.7 | -18.7 | -2.2 | -0.5 |  |  |  | 1 |  |  | 1.2 | -0.4 | 14.8 | 25.2 | 5.9 | 10.9 | 0 |  | 9.2 | 7.4 | 16.5 | 16 | -14.8 | -25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 7.3 | -10.8 | 0.5 | -18.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12 | 0.00102 |  | 0 | 0.4 | -1.2 | -0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.7 | 9.3 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0 | -7.6 | -5.8 | -1 | -0.2 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 3.1 | 0.9 | 3.2 | 3.3 | 9.47 | 103.271 | 0 | 1 | 0.34 | 0.08 | -0.2 | 0.1 | 1.32
15/08/2026 | 06:30 | -16.2 | -12.1 | 27.3 |  |  | 0 | -3.2 |  | 0 | -16.7 | -9.8 | -8.3 | 17.2 | -2.4 | 0.1 | 51.2 | 0 |  |  |  | -10.8 | 0.9 | -0.1 | 3.2 | 0.1 | -9 |  |  |  | -1.6 | 0 | 0.5 | 8.4 | 3.6 | -1.1 | 1.6 | 0.6 | 44.3 | 39.4 | -30.8 | 0.9 | -1.8 | 1.6 | 0 | -0.7 |  |  | -3.2 | 8.7 |  |  |  |  | 5 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | -9.9 | -7.9 | -9.4 | -6.6 | -9.4 | -0.4 | 0.3 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.2 | -0.4 | 15 | 24.4 | 5.4 | 12.7 | 0 |  | 9.4 | 7.6 | 17.2 | 16.8 | -13.1 | -20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 8.8 | -9.9 | 0.7 | -23.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 17.1 | -0.02297 |  | 0 | 0.4 | -0.7 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 0.5 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 3.5 | 0.1 | -0.7 | -6.9 | 0.2 | -0.3 | 1.5 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 16.3 | 1.2 | 2.2 | -0.2 | -0.8 | -3.5 | 2.5 | 0.68 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.5 |  |  | 4.1 | 1.2 | 2.8 | 3.3 | 10.56 | 193.717 | 0 | 1.2 | 0.34 | 0.07 | 0 | 0.2 | 1.81
15/08/2026 | 07:00 | -18.6 | -36 | 22 |  |  | 0 | -13.7 |  | 0 | -21.1 | -12 | -9.9 | 13.9 | -5.3 | -1.9 | 19.8 | 0.1 |  |  |  | -2.8 | 0.6 | -0.8 | 2.3 | 0.5 | -9.3 |  |  |  | -1.6 | 0 | 0.1 | 0 | 3.5 | -1.2 | 1.6 | 0.5 | 37.3 | 32.5 | -37.1 | -0.8 | 0.2 | 2.5 | 0 | -1.3 |  |  | -3.3 | 6.8 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | -15.1 | -11.4 | -12.6 | -9.7 | -13.8 | -0.4 | -0.2 |  |  |  | -0.9 |  |  | 1.2 | -0.4 | 15.3 | 24.5 | 5.2 | 11.1 | 0.1 |  | 9 | 6.8 | 12.2 | 11.7 | -21.8 | -30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 6.8 | -10.8 | 0.6 | -22.5 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.5 | 0.85446 |  | 0 | 0.4 | -1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 4.3 | 0.3 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0 | -1.7 | -10.7 | 0.1 | -0.8 | 1.5 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 25.6 | 0.2 | 1.9 | -0.2 | -6.4 | -13.6 | 17.5 | 0.685 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.3 |  |  | 2.5 | 1.3 | 2.9 | 3.4 | 10.15 | 7.1895 | 0 | 0.8 | 0.34 | 0.06 | 0.1 | -0.3 | 1
15/08/2026 | 07:30 | -19 | -43.2 | 20.8 |  |  | 0 | 4.4 |  | 0 | -16.2 | -10.6 | -8.2 | 18.8 | -3.8 | -0.5 | 16.5 | 0 |  |  |  | -3.9 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | -5.9 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 4.1 | -1.2 | 1.6 | -0.1 | 38.8 | 34 | -35.2 | 0.6 | 0.8 | 3.4 | 0 | -1.4 |  |  | -3.3 | 6.3 |  |  |  |  | 5.4 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | -6.8 | -8.7 | -10.7 | -7.8 | -11.4 | -0.8 | 0.2 |  |  |  | 2.7 |  |  | 1.2 | -0.4 | 14.8 | 25.5 | 5.9 | 10.8 | 0 |  | 10.1 | 8.6 | 20.8 | 20.8 | -8.8 | -23.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 4.3 | -9.6 | 0.8 | -19.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.5 | 3.6145 |  | 0 | 0.4 | -0.8 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | -0.3 | 0.1 | 0.3 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0.6 | -8.5 | -13.9 | -1.1 | -1.1 | 1.3 | 0.7 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 32.6 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -12.2 | -9.4 | 10.3 | 0.683 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.3 |  |  | 5 | 1.5 | 3.5 | 3.8 | 11.26 | 92.7575 | 0 | 1.3 | 2.46 | 1.52 | 0.3 | 0.1 | 5.68
15/08/2026 | 08:00 | -20.5 | -28 | 23.7 |  |  | 0 | 4 |  | 8.9 | -10.7 | -4.8 | -2.9 | 23.9 | -2.6 | 0.9 | 15.9 | 0.2 |  |  |  | -5.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | -4.4 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.7 | 0 | 4.9 | -0.9 | 1.6 | 0.2 | 42 | 37 | -32.6 | 1.3 | 1.4 | -0.1 | 0 | -3.9 |  |  | -3.2 | 6.1 |  |  |  |  | 7.6 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | -5 | -6.9 | -8.4 | -5.5 | -9.2 | 0 | 0.5 |  |  |  | 3.6 |  |  | 1.2 | -0.4 | 14.5 | 25.7 | 6.4 | 10.6 | -0.1 |  | 11.2 | 5 | 25.4 | 26.1 | 0.1 | -13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 7 | -8.6 | 0.9 | -20.5 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 14.3 | 5.7561 |  | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | -1 | -1.5 | 0.3 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 1.8 | -3.8 | -14.5 | -0.5 | -1.3 | 0.1 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 34.8 | -0.1 | -2.1 | -0.2 | -14.7 | -6.4 | 9.8 | 0.691 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.4 |  |  | 1.8 | 2.2 | 3.4 | 4 | 10.62 | 206.3671 | 0 | 2.5 | 0.32 | 0.05 | 0.4 | 0 | 3.27
15/08/2026 | 08:30 | -18.3 | -8.3 | 27.4 |  |  | 0 | 8.9 |  | 9.8 | -5.6 | 2.6 | 5.8 | 30.6 | 2.4 | 2.8 | 37.2 | 0.1 |  |  |  | 6.3 | 2.6 | 0.4 | 3 | 3.1 | 1.8 |  |  |  | -1 | 0 | 3.9 | 0 | 4.1 | -1 | 1.6 | 0.2 | 55.6 | 50.7 | -19.4 | 1.4 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | -1.3 |  |  | -3.2 | 9.1 |  |  |  |  | 8.3 | 0 |  | -4 |  |  |  | -3.7 | -1.2 | -2.7 | 0.7 | -3.4 | 3.7 | 1.8 |  |  |  | 2.2 |  |  | 1.2 | -0.4 | 29 | 25.3 | 14.8 | 11 | 0.1 |  | 5 | 5.7 | 28.3 | 28.1 | 1.1 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 10.7 | -8.3 | 1.1 | -19.5 | 5.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.2 | 6.4224 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -0.4 | 0.5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 3.5 | 2.1 | -3.4 | -11.4 | -0.3 | -0.9 | -0.6 | 0.7 | -0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 29.8 | -0.4 | -2.4 | -0.2 | -12.4 | -5.5 | 23.3 | 0.714 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.4 |  |  | 1.9 | 0.4 | 3 | 2.8 | 9.97 | 458.1064 | 0 | 1.5 | 0.34 | 0 | -0.1 | 0.1 | 1.84
15/08/2026 | 09:00 | -17.4 | -5 | 27.3 |  |  | 0 | 8.8 |  | 13.4 | -2.2 | 4.7 | 7.3 | 34.1 | 14.9 | 11.8 | 43.2 | 0.1 |  |  |  | 5.5 | 1.2 | -0.1 | 3.2 | 4.9 | 1.2 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.3 | 0 | 4 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 40.6 | 35.8 | -34.4 | 1.5 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | -2.4 |  |  | -3.2 | 10.1 |  |  |  |  | 6.1 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | -2.1 | 9.6 | 8.4 | 9.8 | 5 | 10.3 | 4.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.2 | -0.4 | 37.7 | 25.4 | 15 | 11.5 | 3.9 |  | 4 | 4.4 | 65.4 | 66.5 | -7.2 | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 2.5 | -9.8 | 0.7 | -21.7 | 6.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.4 | 6.8804 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -0.7 | -0.4 | -0.4 |  | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 1.9 | -6.1 | -12.6 | -0.8 | -1 | -0.7 | 0.7 | -0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 29 | -0.6 | -2.6 | -0.2 | -14.2 | -2.8 | 19 | 0.689 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |  |  | 3 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 9.69 | 541.0594 | 0 | 1.2 | 0.34 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.84
15/08/2026 | 09:30 | -16.4 | -0.9 | 28.2 |  |  | -2.1 | 0.3 |  | 16.9 | 2.4 | 7 | 9.9 | 42.2 | 25 | 18.3 | 44.8 | -0.1 |  |  |  | 6.9 | 1.3 | 0.5 | 3.1 | 7.5 | 1.5 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3.8 | 0 | 4.3 | 0.5 | 1.6 | 0 | 42.6 | 37.8 | -32 | 1.9 | 1.8 | -0.8 | 0.2 | -2.6 |  |  | -3.2 | 11.6 |  |  |  |  | 7.2 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | 5.8 | 21.1 | 19.8 | 22.2 | 19.6 | 14.7 | 6.5 |  |  |  | -0.4 |  |  | 1.2 | -0.4 | 42.2 | 25.9 | 15.2 | 11 | 4.2 |  | 4.7 | 5.2 | 68.8 | 69.8 | -1.6 | -8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 7.3 | -9.5 | 0.9 | -19.4 | 6.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.7 | 7.1327 |  | 0.1 | 0.4 | -1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.7 | -0.2 | 1.1 | -2.3 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 2 | -1.5 | -12.3 | 0 | -1.1 | -0.7 | 0.7 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 28.7 | -0.9 | -2.7 | -0.2 | -13.8 | -1.8 | 23.5 | 1.248 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -0.9 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.4 |  |  | 2.5 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 10.66 | 702.3407 | 0 | 1.3 | 0.32 | 0 | 0.2 | 1.1 | 2.92
15/08/2026 | 10:00 | -16.8 | 15.5 | 31 |  |  | -2.3 | 9.8 |  | 14.6 | 2.9 | 12.6 | 15.1 | 40.9 | 25.9 | 19.3 | 47.7 | 0.1 |  |  |  | -0.2 | 1.3 | 0.5 | 3.1 | 9.1 | 3.9 |  |  |  | -0.8 | 0 | 4.2 | 9.4 | 4 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 44.1 | 39.3 | -31 | 5.1 | 3.5 | 1 | 0.3 | -0.3 |  |  | -3.2 | 12.4 |  |  |  |  | 7.2 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | 9.9 | 21.8 | 20.5 | 23.4 | 20 | 15.2 | 6.6 |  |  |  | 4.7 |  |  | 1.2 | -0.4 | 40.8 | 25.3 | 14.8 | 10.8 | 4 |  | 4.8 | 5.6 | 70.8 | 72.1 | 1.1 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 7.4 | -9.4 | 0.7 | -18.5 | 7.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.9 | 7.2475 |  | -0.1 | 0.4 | -1.3 | 1.2 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | -0.4 | 0.6 | -3 |  | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 2 | -1.2 | -13.3 | 0.1 | -1.3 | -0.8 | 0.7 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 30.7 | -1.2 | -2.7 | -0.2 | -14.6 | -6.4 | 15.6 | 1.111 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.1 |  |  | 3.8 | 0.7 | 3.3 | 2.7 | 11.49 | 777.4485 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 0.4 | 1 | 3.73
15/08/2026 | 10:30 | -17.1 | 9 | 30 |  |  | -2.2 | 2.5 |  | 16.5 | 2.2 | 9.4 | 12.1 | 40 | 26.5 | 19.6 | 44.3 | 0 |  |  |  | -1.1 | 1.8 | 0.2 | 3.1 | 8.5 | 3.4 |  |  |  | -0.5 | 0 | 4.5 | 12.2 | 4 | -0.3 | 1.6 | 0.3 | 45 | 40 | -29.9 | 5.7 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | -1.1 |  |  | -3.2 | 13 |  |  |  |  | 7.6 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | 1.3 | 21.9 | 20.7 | 26.4 | 21.3 | 15.5 | 6.7 |  |  |  | 2.8 |  |  | 1.2 | -0.4 | 41.8 | 25.5 | 14.6 | 13.5 | 6.1 |  | 5 | 5.8 | 73.1 | 74 | 4 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 7.7 | -8.5 | 0.7 | -17.7 | 6.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23.5 | 7.3811 |  | 0 | 0.5 | -1.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -0.1 | 1.4 | -2.1 |  | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | -6 | -12.8 | -0.8 | -1.2 | -0.8 | 0.7 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 30.5 | -1.4 | -2.8 | -0.2 | -13.7 | -11.9 | 20.5 | 0.948 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -1.4 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.4 |  |  | 2.4 | 0.7 | 3 | 2.6 | 10.55 | 760.1791 | 0 | 1.2 | 0.33 | 0 | 0.4 | 1 | 2.93
15/08/2026 | 11:00 | -16 | 28 | 33.5 |  |  | -2.2 | 16.9 |  | 17.9 | 9.1 | 12.5 | 15.5 | 48.8 | 29 | 21.5 | 61.5 | -0.1 |  |  |  | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 3 | 9.7 | 5.5 |  |  |  | -0.5 | 0 | 5.4 | 13.8 | 4 | -0.1 | 1.6 | -0.2 | 51 | 46.1 | -23.9 | 10.3 | 2.2 | 2 | 0.2 | -3 |  |  | -3.2 | 13.9 |  |  |  |  | 10.4 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | 11.9 | 25 | 23.8 | 29.2 | 23.3 | 16.7 | 7.2 |  |  |  | 6.5 |  |  | 1.2 | -0.4 | 42.7 | 25.6 | 15 | 11.1 | 6.3 |  | 5.9 | 7.1 | 79.6 | 80.5 | 13 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10.9 | -7.1 | 1.1 | -12.6 | 7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 24.1 | 7.45 |  | 0 | 0.5 | -1.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 2.6 | -0.8 |  | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | -1.6 | -13.2 | -0.1 | -1.3 | -0.8 | 0.7 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 29 | -1.6 | -2.8 | -0.2 | -12.1 | -15.3 | 27.2 | 0.771 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -1.5 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 1.3 |  |  | 3.9 | 1.2 | 3.4 | 2.7 | 10.02 | 956.841 | 0 | 1.4 | 0.32 | 0 | 0.6 | 1.1 | 3.42
15/08/2026 | 11:30 | -15.4 | 26 | 32.8 |  |  | -2.3 | 18.1 |  | 15 | 8.4 | 12.9 | 15.5 | 47.2 | 29 | 21.5 | 48.6 | -0.1 |  |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 3.2 | 10.6 | 5.1 |  |  |  | -0.4 | 0 | 6.1 | 14.1 | 4.2 | 0 | 1.6 | 0.3 | 51.9 | 46.9 | -23.2 | 9.6 | 3.6 | 2.1 | 0.2 | -2.8 |  |  | -3.2 | 14 |  |  |  |  | 10.4 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 8.5 | 24.9 | 23.7 | 29.4 | 23.8 | 17.2 | 7.3 |  |  |  | 5.7 |  |  | 1.2 | -0.3 | 42 | 25.9 | 15.1 | 11 | 6.2 |  | 6.1 | 7.3 | 80.3 | 81.5 | 14.7 | 4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 10.4 | -8.2 | 1.1 | -16.5 | 7.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22 | 7.4805 |  | 0 | 0.5 | -1.2 | 0 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | -1.5 |  | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 2.2 | -1.6 | -13.4 | -0.1 | -1.4 | -0.8 | 0.7 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 30.6 | -1.7 | -2.8 | -0.2 | -12.3 | -17.9 | 28.3 | 0.593 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.3 |  |  | 1.6 | 1.3 | 3.6 | 2.6 | 9.98 | 938.3535 | 0 | 1.5 | 0.31 | 0 | 0.6 | 1.1 | 3.51
15/08/2026 | 12:00 | -16.4 | 16.2 | 31.1 |  |  | -1.8 | 8 |  | 11.3 | 4.9 | 11.8 | 14.4 | 44 | 27.7 | 20.9 | 33.1 | 0 |  |  |  | -1.7 | 0.3 | -0.2 | 3.2 | 9 | -0.7 |  |  |  | -0.7 | 0 | 5.7 | 14.5 | 4.4 | -0.4 | 1.6 | -0.4 | 49.5 | 44.4 | -25.9 | 9 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | -2.5 |  |  | -3.2 | 12.6 |  |  |  |  | 9.4 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 1.1 | 23.9 | 22.8 | 28.2 | 22.5 | 16.6 | 7.1 |  |  |  | 3.3 |  |  | 1.2 | -0.4 | 42.4 | 25.7 | 15.3 | 10.9 | 6.1 |  | 5.4 | 6.4 | 76.6 | 77.9 | 10 | 1.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 11 | -11.1 | 0.5 | -15.6 | 7.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 23 | 7.5 |  | 0 | 0.4 | -1.2 | 0 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | -2.9 |  | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 2.1 | -1 | -13.9 | -0.1 | -1.4 | -0.9 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 30.7 | -1.7 | -2.7 | -0.2 | -11.8 | -16.9 | 22.1 | 0.434 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | -1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.3 |  |  | 3.2 | 1.5 | 3.8 | 2.6 | 9.78 | 829.114 | 0 | 1.1 | 0.32 | 0 | 0.6 | 1 | 3.02
15/08/2026 | 12:30 | -20.7 | 0.7 | 28.2 |  |  | -2.1 | 2.8 |  | 11.3 | -0.6 | 6.9 | 10 | 36 | 25.9 | 19.6 | 18.1 | 0 |  |  |  | -2.8 | 1.7 | 0.3 | 3.1 | 6.1 | -2.5 |  |  |  | -1.1 | 0 | 4.1 | 14.6 | 4.2 | -0.1 | 1.6 | 0 | 45.1 | 40.1 | -29.9 | 6.6 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 |  |  | -3.2 | 12.4 |  |  |  |  | 7.6 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | -6.5 | 21.7 | 20.6 | 26 | 21 | 15.3 | 6.6 |  |  |  | 3.1 |  |  | 1.2 | -0.4 | 42.3 | 25.9 | 15.3 | 10.8 | 6.2 |  | 4.7 | 5.4 | 72.2 | 73.3 | 3 | -4.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 8.2 | -11.6 | 0.6 | -16.4 | 7.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.8 | 7.67 |  | 0 | 0.4 | -1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | -2.9 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | -8.5 | -15.1 | -1.3 | -1.5 | -0.7 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 31 | -1.6 | -2.8 | -0.2 | -11.4 | -15.5 | 21.4 | 0.152 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.6 | 3.3 | 3.2 | 9.3 | 678.822 | 0 | 2.5 | 0.32 | 0 | 0.6 | 1 | 4.42
15/08/2026 | 13:00 | -21 | -10.3 | 26.2 |  |  | -2.1 | -1 |  | 10.4 | -4.2 | -1 | 1.7 | 32 | 24.9 | 18.6 | 15.4 | -0.1 |  |  |  | -5.5 | 1.5 | 0 | 3.1 | 4.5 | -3.1 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.5 | 14.6 | 4.2 | -0.6 | 1.6 | 0.1 | 43.1 | 38.2 | -31.5 | 4.4 | 0.5 | -1.1 | 0.2 | -1 |  |  | -3.2 | 12.3 |  |  |  |  | 6.1 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | -8.8 | 21.3 | 19.3 | 24.9 | 19.9 | 14.7 | 6.4 |  |  |  | 0.4 |  |  | 1.2 | -0.4 | 44.2 | 26 | 15.5 | 11.2 | 6.2 |  | 4.3 | 4.6 | 67.9 | 69.2 | -2.8 | -12.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 7.5 | -11.3 | 0.5 | -13.3 | 7.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20.5 | 7.64 |  | 0 | 0.4 | -1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.7 | -0.3 | 0.3 | -2.9 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.1 | 2.1 | -8.1 | -14.4 | -1.2 | -1.4 | -0.8 | 0.7 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 32.8 | -1.6 | -2.9 | -0.2 | -10.4 | -17.6 | 16.6 | -0.336 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 |  |  | 1.6 | 1.5 | 3.6 | 3.8 | 9.65 | 575.454 | 0 | 2.5 | 0.31 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4.21
15/08/2026 | 13:30 | -21.4 | -5.9 | 27.9 |  |  | -2.4 | -4.9 |  | 10.5 | -5.7 | 4.6 | 7.8 | 32 | 23.7 | 17.4 | 16.4 | 0.1 |  |  |  | -5.2 | 0.2 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | -4.5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3.1 | 13.5 | 3.4 | -0.4 | 1.6 | -0.1 | 40.3 | 35.4 | -34.2 | 6.3 | 1.5 | -1.1 | 0.2 | -0.9 |  |  | -3.3 | 11.5 |  |  |  |  | 5.1 | 0 |  | -4.4 |  |  |  | -2.1 | 19.1 | 17.7 | 23.1 | 17.4 | 14.2 | 6.2 |  |  |  | 2.4 |  |  | 1.2 | -0.4 | 30.9 | 25.2 | 13.9 | 11.1 | 6.2 |  | 3.9 | 3.9 | 64.9 | 65.9 | -8.2 | -9.1 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 5.2 | -12.5 | 0.7 | -14.5 | 7.5 |  |  |  | 0 | -0.1 |  | 19.7 | 7.7 |  | 0 | 0.4 | -1.2 | 1.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | -0.4 | 0.1 | -2.9 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 13.5 | 2.2 | -3.1 | -14 | -0.4 | -1.4 | -0.7 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 35.6 | -1.4 | -3 | -0.2 | -7.5 | -18.8 | 11.1 | -0.433 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |  |  | 2.3 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 9.94 | 546.007 | 0 | 3 | 0.31 | 0 | 0.2 | 1 | 4.51
15/08/2026 | 14:00 | -20 | 3.5 | 29.3 |  |  | -2 | -2.2 |  | 11.8 | -1.5 | 6.5 | 8 | 36.1 | 24.5 | 18.6 | 18 | 0.1 |  |  |  | -2.2 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | 4.3 | 1.6 |  |  |  | -0.6 | 0 | 3.7 | 13.9 | 4.1 | 0.3 | 1.6 | -0.6 | 42.5 | 37.4 | -32.4 | 5.2 | 0 | -1.2 | 0.2 | -0.9 |  |  | -3.2 | 13.1 |  |  |  |  | 5.5 | 0 |  | -4.4 |  |  |  | 3.5 | 20.7 | 19.3 | 24.6 | 19.2 | 14.8 | 6.4 |  |  |  | 1 |  |  | 1.2 | -0.4 | 30.3 | 25.5 | 14.8 | 10.9 | 6.1 |  | 4.4 | 4.8 | 66.1 | 67.3 | -5.3 | -14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 7.9 | -11 | 0.9 | -15.3 | 7.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.2 | 7.46 |  | 0 | 0.4 | -1.2 | 1.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | -3 |  | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 11.2 | 2.2 | -5.1 | -14.6 | -0.8 | -1.5 | -0.7 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 31.4 | -1.2 | -3 | -0.2 | -2.6 | -13.3 | 22.1 | -0.468 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |  |  | 2.4 | 0 | 2.9 | 3.2 | 10.42 | 638.012 | 0 | 2.9 | 0.32 | 0 | 0 | 1 | 4.22
15/08/2026 | 14:30 | -18.9 | 5.3 | 29.5 |  |  | -2.2 | -1.3 |  | 11.6 | 1.8 | 8.3 | 10.3 | 41.9 | 25 | 18.7 | 19.9 | -0.1 |  |  |  | -2.1 | 0.9 | 1.3 | 2.9 | 5.7 | 2.1 |  |  |  | -0.5 | 0 | 4.5 | 13.8 | 3.7 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 43.4 | 38.7 | -31 | 5.7 | 0 | -1.5 | 0.2 | -2.3 |  |  | -3.2 | 12.7 |  |  |  |  | 5.8 | 0 |  | -3.7 |  |  |  | 4.5 | 20.8 | 19.5 | 24.8 | 19.3 | 14.9 | 6.4 |  |  |  | 1 |  |  | 1.2 | -0.4 | 31.4 | 25.7 | 14.9 | 11.1 | 6.3 |  | 4.8 | 5 | 68.8 | 69.8 | -3.4 | -12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 8.3 | -10.3 | 0.7 | -13.1 | 6.7 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 20.9 | 7.27 |  | -0.1 | 0.4 | -1.1 | 1.7 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | -3 |  | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 9.1 | 2.2 | -1.5 | -14.5 | -0.1 | -1.5 | -0.7 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 31.6 | -0.9 | -2.8 | -0.2 | 0 | -13 | 18.7 | -0.386 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 3.2 | 0 | 3.9 | 3.7 | 11.09 | 683.974 | 0 | 3.3 | 0.32 | 0 | 0 | 0.9 | 4.52
15/08/2026 | 15:00 | -19.2 | 10.2 | 29.8 |  |  | -2.3 | 12.8 |  | 10.7 | 1 | 4.4 | 6 | 36.8 | 25.6 | 19.4 | 18.2 | 0 |  |  |  | -2 | 1.2 | 0.3 | 3 | 6.7 | -4 |  |  |  | -0.7 | 0 | 4.1 | 14.1 | 4.6 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 43.9 | 38.8 | -31.2 | 4.2 | 0 | -0.4 | 0.2 | -3 |  |  | -3.3 | 12.4 |  |  |  |  | 5.8 | 0 |  | -3 |  |  |  | 6 | 22.2 | 20.8 | 25.8 | 20.4 | 15.2 | 6.7 |  |  |  | 0.1 |  |  | 1.2 | -0.4 | 30.3 | 26 | 12.1 | 12.1 | 5.9 |  | 4.4 | 4.9 | 67.4 | 68.4 | -4 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 7.8 | -12.2 | 0.5 | -14.5 | 6.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20.9 | 6.88 |  | -0.1 | 0.4 | -1.2 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | -0.1 | 1.1 | -2.7 |  | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 8 | 2.1 | -3.6 | -14.5 | -0.6 | -1.6 | -0.8 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 31.3 | -0.6 | -2.9 | -0.2 | 2.7 | -12.7 | 14.2 | -0.291 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -0.4 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.4 |  |  | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.8 | 10.78 | 670.169 | 0 | 3.1 | 0.32 | 0 | 0.1 | 1 | 4.52
15/08/2026 | 15:30 | -20 | -3.5 | 28.1 |  |  | -2.2 | 0.7 |  | 11.2 | -3 | 1.9 | 3.1 | 32.7 | 20.2 | 15.6 | 14.8 | 0 |  |  |  | -3.6 | 0.6 | 0.3 | 3.1 | 6.8 | -4.4 |  |  |  | -0.7 | 0 | 4 | 13.9 | 4.3 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | 35.2 | 30.1 | -39.3 | 5.8 | 0 | -1.5 | 0.2 | -2.4 |  |  | -3.2 | 11.8 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | -4 |  |  |  | 4.3 | 16.6 | 15.3 | 20 | 15.1 | 12.6 | 5.5 |  |  |  | 0.1 |  |  | 1.2 | -0.4 | 30.9 | 25.5 | 11.8 | 10.9 | 6 |  | 4.4 | 4.7 | 63.1 | 64.6 | -9 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 4 | -11.9 | 0.5 | -13.6 | 6.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 19.5 | 6.5671 |  | -0.1 | 0.5 | -1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | -0.3 | 0.1 | -0.2 |  | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 9.9 | 2 | -5 | -14.6 | -0.7 | -1.5 | -0.8 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 31 | -0.3 | -2.5 | -0.2 | 2.6 | -10.7 | 12.9 | -0.072 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |  |  | 1 | 0 | 3.5 | 3.6 | 8.75 | 531.3451 | 0 | 3.4 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 4.73
15/08/2026 | 16:00 | -20.2 | -8.8 | 27.3 |  |  | -2.1 | 0.3 |  | 9.7 | -6.9 | 1.2 | 3.3 | 28.4 | 18.7 | 14.4 | 14 | 0.1 |  |  |  | -2.1 | 0.7 | 0.3 | 2.9 | 6.6 | -2.7 |  |  |  | -0.8 | 0 | 3.6 | 14.8 | 3.9 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 33.1 | 28.2 | -41.3 | 6.2 | 0 | -0.6 | 0.2 | -0.1 |  |  | -3.3 | 11.9 |  |  |  |  | 3.5 | 0 |  | -3.8 |  |  |  | 1.9 | 15.3 | 13.9 | 18.8 | 14 | 12.3 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  | 1.2 | -0.4 | 30.3 | 25.3 | 11.6 | 10.9 | 6 |  | 4.1 | 4.2 | 60.4 | 61.6 | -13.4 | -17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 2.6 | -12.8 | 0.5 | -16.7 | 5.1 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 19.2 | 5.8116 |  | 0 | 0.4 | -1.2 | 1.1 | 0 | 0.7 |  | 0.6 | 1.3 | -0.4 | 0.5 | 0.3 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 12.7 | 1.3 | -11.9 | -14.5 | -1.8 | -1.4 | -0.8 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 29.8 | -0.1 | -1 | -0.2 | 2.5 | -5.7 | 11.9 | 0.216 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |  |  | 1 | 0 | 4 | 3.1 | 9.4 | 475.6276 | 0 | 3.1 | 0.32 | 0 | -0.1 | 1 | 4.32
15/08/2026 | 16:30 | -20.3 | -2.7 | 28.4 |  |  | -2.3 | 7.9 |  | 9.5 | -2.8 | -1.1 | 0.8 | 35.7 | 19.7 | 15.3 | 15.9 | -0.1 |  |  |  | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 3.1 | 5.3 | -1.5 |  |  |  | -1.3 | -9 | 2.9 | 13.9 | 4.4 | -0.3 | 1.5 | 0.6 | 35.3 | 30.3 | -39.1 | 3.6 | 0 | -1.6 | 0.3 | -2.1 |  |  | -3.3 | 14.6 |  |  |  |  | 2.6 | 0 |  | -4.5 |  |  |  | -1.4 | 17.3 | 15.6 | 20.1 | 15.5 | 12.8 | 5.6 |  |  |  | 0 |  |  | 1.2 | -0.4 | 44 | 25.5 | 8.9 | 10.9 | 4.3 |  | 4.3 | 4.4 | 60.1 | 61.8 | -12.3 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 2.9 | -14.2 | 0.1 | -16.8 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 12 | 2.5771 |  | 0.1 | 0.4 | -1.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.4 | 0.8 | 0 | 1.4 | 0.3 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 9.1 | 0.4 | -6.7 | -13.9 | -0.9 | -1.3 | -0.7 | 0.7 | -0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 27.8 | 0.1 | 1.2 | -0.2 | 4.5 | -3.3 | 7.4 | 0.542 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 | 4.3 | 3.5 | 9.27 | 497.8891 | 0 | 3.1 | 0.33 | 0 | -0.1 | 1 | 4.33
15/08/2026 | 17:00 | -7.4 | -21.1 | 24.9 |  |  | -2.5 | 8 |  | 8.9 | -5.2 | 2.6 | 5.6 | 31.1 | 20.4 | 15.3 | 18.1 | 0.1 |  |  |  | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 2.9 | 4.5 | -2.4 |  |  |  | -1.4 | -18.6 | 2.2 | 13.8 | 4.1 | -0.3 | 1.5 | -0.1 | 33.9 | 28.9 | -40.3 | 5.5 | 0 | -1 | 0.2 | -3 |  |  | -3.2 | 14.6 |  |  |  |  | 2.6 | 0 |  | -4.5 |  |  |  | -3.3 | 16.8 | 15.4 | 20.1 | 15.2 | 12.7 | 5.5 |  |  |  | 0.2 |  |  | 1.2 | -0.4 | 45.6 | 25.6 | 9.3 | 10.9 | 3.9 |  | 3.8 | 3.6 | 58.6 | 59.5 | -16.6 | -15.2 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 10.8 | 2.8 | -14 | 0.1 | -15.1 | 0.8 |  |  |  | -0.1 | 0 |  | 10.7 | 0.39895 |  | 0.1 | 0.4 | -1.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.2 | 0.3 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 3.6 | -0.1 | -9.6 | -13.5 | -1.5 | -1.4 | 0.5 | 0.7 | -0.3 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 25 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 5.7 | -4.1 | 9.9 | 0.906 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 1.6 | 0 | 3.4 | 3.3 | 10.56 | 479.4649 | 0 | 2.9 | 0.34 | 0 | -0.2 | 0.8 | 3.84
15/08/2026 | 17:30 | -4.4 | -37 | 22.9 |  |  | -2.3 | 0 |  | 14.2 | -9 | -4.2 | -1 | 28.2 | 19.3 | 14.4 | 19.2 | 0 |  |  |  | 3.9 | 1.3 | 0.3 | 3.1 | 5.7 | -3.1 |  |  |  | -1.2 | -25.6 | 2.1 | 13.7 | 3.7 | -0.6 | 1.5 | 0.2 | 34.1 | 29.1 | -40.3 | 3.9 | 0 | -1.2 | 0.3 | 1.3 |  |  | -3.2 | 15.9 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | -10 | 15.9 | 14.5 | 19 | 13.6 | 12 | 5.3 |  |  |  | 0.4 |  |  | 1.2 | -0.4 | 45.7 | 24.8 | 8.6 | 10.9 | 4.1 |  | 3.5 | 3 | 56.3 | 57 | -19.2 | -20.5 | 0 | 9.1 | 19.7 | 0 | 9.9 | 2.3 | -13.7 | -0.1 | -14.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 14.1 | -0.10841 |  | 0.1 | 0.4 | -1.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 3.1 | 0.2 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 3.5 | 0 | -14.5 | -12.6 | -2.3 | -1.1 | 1.3 | 0.7 | -0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 20.7 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 4.8 | -8.7 | 0.5 | 1.218 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |  |  | 0.3 | 0 | 3.6 | 3.2 | 10.84 | 402.7496 | 0 | 2.2 | 0.34 | 0 | -0.5 | 1 | 3.04
15/08/2026 | 18:00 | -3 | -47 | 20.3 |  |  | -2.2 | -0.1 |  | 16.4 | -13.8 | -5 | -1.8 | 20.9 | 17.7 | 13.2 | 15.6 | 0.1 |  |  |  | -3.5 | 1.4 | 0.5 | 3 | 10.6 | -2.5 |  |  |  | -0.9 | -25.8 | 2.5 | 13.8 | 3.9 | -0.8 | 1.6 | 0.1 | 31 | 26 | -43.1 | 2.7 | -0.8 | -2 | 0.3 | 0.9 |  |  | -3.2 | 17.2 |  |  |  |  | 1.3 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | -6.3 | 13.7 | 12.4 | 17.1 | 12.7 | 11.6 | 5 |  |  |  | -0.6 |  |  | 1.2 | -0.4 | 45.7 | 25.5 | 8.6 | 11.1 | 4.1 |  | 2.3 | 1.6 | 53.1 | 54.5 | -25.3 | -26.3 | 0 | 11.3 | 22.2 | 13.9 | 9.7 | 2.2 | -14.6 | -0.3 | -17.3 | 0 |  |  |  | 0 | -0.1 |  | 12.3 | 0.13129 |  | 0 | 0.4 | -1.2 | 0.1 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.8 | 3.5 | 0.2 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 9.6 | 0 | -17.2 | -12.3 | -2.6 | -1.1 | 1.4 | 0.7 | -0.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2.9 | -12.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |  |  | 1.6 | 0 | 3.3 | 3.2 | 11.12 | 325.9513 | 0 | 2.3 | 0.34 | 0 | -0.6 | 1.6 | 3.64
15/08/2026 | 18:30 | -4.3 | -33.3 | 22.9 |  |  | -2.1 | 1.5 |  | 13.8 | -8.7 | -4.8 | -1.7 | 27.6 | 20.4 | 15.6 | 17.2 | -0.1 |  |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 3 | 10.8 | -6.6 |  |  |  | -1.2 | -25.6 | 1.9 | 21.7 | 4 | -1 | 1.6 | 0.2 | 36.5 | 31.6 | -37.9 | 4 | -3.7 | -2.1 | 0.3 | -1.7 |  |  | -3.2 | 18.6 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | -4 | 17.3 | 16.1 | 20.7 | 16.9 | 12.8 | 5.6 |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.2 | -0.4 | 46.5 | 25.5 | 8.9 | 10.9 | 4.1 |  | 3.2 | 3 | 59.3 | 60.7 | -14.2 | -22.3 | 0 | 8 | 19 | 8.4 | 12 | 3.4 | -13.6 | -0.3 | -17.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.1 | -0.13 |  | 0 | 0.4 | -1.2 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 3.5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 0 | -12.5 | -12.4 | -1.9 | -1.3 | 0 | 0.7 | -0.3 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.7 | -13.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.4 |  |  | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 11.23 | 419.5 | 0.3 | 2.3 | 0.36 | 0 | -0.3 | 1.6 | 4.26
15/08/2026 | 19:00 | -4 | -24.7 | 24.3 |  |  | -1.9 | 7.2 |  | 13.5 | -7.8 | -0.8 | 1.9 | 28.6 | 21 | 16.3 | 19.5 | 0.1 |  |  |  | -0.5 | 0.1 | -0.1 | 2.8 | 9.7 | -0.9 |  |  |  | -0.9 | -23.2 | 2.1 | 22.1 | 3.2 | -1.8 | 1.6 | 0.3 | 37.6 | 32.6 | -37 | 4.2 | -1.5 | -1.8 | 0.3 | 0.6 |  |  | -3.3 | 17.6 |  |  |  |  | 3.9 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | -0.6 | 18.3 | 17 | 21.7 | 18.3 | 13.5 | 5.8 |  |  |  | 2.4 |  |  | 1.2 | -0.4 | 45.4 | 22.7 | 6.3 | 7.6 | 1.9 |  | 3.3 | 3.2 | 60 | 61.3 | -14.7 | -19 | 0 | 9.8 | 20.6 | 8.1 | 13.6 | 4.4 | -14 | -0.4 | -12.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.3 | 0.02 |  | 0 | 0.4 | -1.2 | 2.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 3.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | -12.5 | -12.7 | -1.9 | -1.1 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -1.4 | -15 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |  |  | -4.1 | 0 | 2.7 | 3.4 | 10.44 | 461.06 | 0.3 | 2.3 | 0.38 | 0 | -0.1 | 1.6 | 4.48
15/08/2026 | 19:30 | -4.2 | -29.7 | 24.1 |  |  | -2.2 | 4 |  | 13.4 | -8.6 | -0.4 | 2.5 | 27.5 | 20 | 15.3 | 18.9 | 0.1 |  |  |  | -1 | 1.4 | 0.2 | 2.9 | 7.9 | 4.4 |  |  |  | -0.9 | -21.8 | 2.3 | 21.8 | 3 | -1.8 | 1.6 | 0.4 | 35.7 | 30.7 | -38.7 | 6.3 | -1.8 | -3.6 | 0.4 | 1.1 |  |  | -3.2 | 17.7 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | -2.6 | 16.9 | 15.6 | 20.6 | 16.9 | 12.8 | 5.6 |  |  |  | 4.6 |  |  | 1.2 | -0.4 | 45.4 | 24.3 | 5.5 | 10.1 | 1.8 |  | 3.1 | 2.7 | 57.2 | 58.3 | -18.4 | -20.6 | 0 | 8.2 | 19.1 | 10.7 | 13.1 | 4.2 | -13.5 | -0.3 | -16.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.9 | -0.18 |  | 0 | 0.4 | -1.2 | 2.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 0.2 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | -13.2 | -12.6 | -2 | -1.3 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -6.3 | -14.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.4 |  |  | 0.9 | 0 | 3.1 | 3.3 | 10.31 | 427.93 | -0.1 | 1.9 | 0.4 | 0 | -0.2 | 1.6 | 3.6
15/08/2026 | 20:00 | -7.2 | -28.7 | 24.4 |  |  | -2.1 | 13.4 |  | 14 | -9.4 | 0.3 | 4 | 26.6 | 21 | 15.7 | 23.2 | 0.1 |  |  |  | -2.2 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 6.9 | 4.2 |  |  |  | -0.8 | -8.2 | 2.3 | 21 | 2.5 | -1.5 | 1.5 | 0.3 | 37.4 | 32.5 | -37.1 | 5 | -2 | -3.6 | 0.3 | 1.1 |  |  | -3.2 | 17.2 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | -0.8 | 17.2 | 15.8 | 21 | 17.2 | 13.1 | 5.7 |  |  |  | 7.2 |  |  | 1.2 | -0.4 | 37.2 | 23.4 | 5.4 | 8.8 | 1.9 |  | 3.1 | 2.7 | 58.8 | 59.5 | -16.7 | -17.4 | 0 | 7.6 | 18.4 | 9.9 | 14.6 | 5 | -12.4 | -0.1 | -16 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | -1.2 | 2.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 3.7 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0 | -12.4 | -11.9 | -1.8 | -1.2 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.3 | -12.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 | 2.4 | 3.2 | 10.93 | 453.33 | -0.3 | 2.2 | 0.4 | 0 | -0.3 | 1.5 | 3.5
15/08/2026 | 20:30 | -6.5 | -28.6 | 24.1 |  |  | -2.1 | 2.1 |  | 0 | -8.3 | -1.9 | 1.3 | 28.3 | 20 | 15.3 | 18.1 | 0 |  |  |  | -2.8 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 6.1 | 8.3 |  |  |  | -0.7 | -5.6 | 2.5 | 21.1 | 2.9 | -1.1 | 1.6 | 0 | 35.2 | 30.3 | -39.1 | 5.9 | -2.1 | -4 | 0.3 | -0.8 |  |  | -3.2 | 16.9 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | -4.4 |  |  |  | 1.3 | 16.8 | 15.4 | 20.2 | 16.8 | 12.7 | 5.5 |  |  |  | 3.2 |  |  | 1.2 | -0.4 | 37.6 | 24.3 | 6 | 4.6 | 1.9 |  | 3 | 2.6 | 55.8 | 57 | -19.9 | -21.9 | 0 | 8.1 | 18.9 | 10.3 | 13.1 | 4.2 | -11.6 | 0.2 | -16.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | -1.2 | 2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.6 | 0 | -12.3 | -12.2 | -1.9 | -1.2 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.8 | -10.2 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.2 |  |  | 0.9 | 0 | 3.7 | 3.2 | 10.42 | 398.32 | -0.6 | 2.3 | 0.4 | 0 | -0.5 | 1.6 | 3.2
15/08/2026 | 21:00 | -5.6 | -27 | 24.7 |  |  | -2.2 | 9.1 |  | 0 | -6.3 | 3.3 | 6.5 | 30 | 20.6 | 15.8 | 20.1 | 0.1 |  |  |  | -3.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 5.1 | 17.2 |  |  |  | -1.1 | -5.2 | 3.5 | 20.9 | 2.7 | -0.3 | 1.6 | 1.1 | 36.3 | 31.4 | -38.2 | 6.8 | -1.1 | -3.6 | 0.3 | 0.3 |  |  | -3.3 | 16.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0 |  | -4.6 |  |  |  | 1 | 17.2 | 15.9 | 21 | 16.6 | 13 | 5.6 |  |  |  | 5 |  |  | 1.2 | -0.4 | 38.2 | 23.9 | 5.5 | 4.3 | 1.9 |  | 3.3 | 2.9 | 56.7 | 57.5 | -19.8 | -17.4 | 0 | 7.7 | 18.8 | 10 | 13.1 | 4.1 | -12.1 | 0.2 | -16.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | -1.2 | 2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 3.8 | 0 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 6.8 | 0 | -11.9 | -12.2 | -1.8 | -1.3 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11 | -2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |  |  | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.3 | 9.94 | 459.14 | -0.8 | 2.5 | 0.4 | 0 | -0.5 | 1.5 | 3.1
15/08/2026 | 21:30 | -8.5 | -29.9 | 23.8 |  |  | -2.3 | 6.6 |  | 0 | -9.3 | -2.2 | 1.4 | 28.5 | 20.4 | 15.7 | 19.4 | 0 |  |  |  | -2.6 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 4.3 | 11.1 |  |  |  | -1.2 | -6 | 3.2 | 20.9 | 2.8 | -1 | 1.6 | 0.4 | 35.5 | 30.7 | -38.4 | 5.1 | -2.7 | -4.1 | 0.3 | -2.4 |  |  | -3.4 | 15.9 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | -5.4 |  |  |  | 0.5 | 16.7 | 15.4 | 20.3 | 16.4 | 12.7 | 5.5 |  |  |  | 3.5 |  |  | 1.2 | -0.4 | 37.8 | 17 | 5.7 | 4.4 | 2 |  | 3.1 | 2.5 | 56.7 | 57.6 | -19.2 | -22.2 | 0 | 5.7 | 16.5 | 8 | 11.7 | 3.3 | -12.3 | -0.1 | -16.7 | 0 |  |  |  | 0 | -0.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | -1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 3.4 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 13 | 0 | -11.4 | -12.3 | -1.7 | -1.3 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.1 | -4.4 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.6 |  |  | 6.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 11.23 | 397.93 | -0.6 | 2.3 | 0.4 | 0 | -0.6 | 1.5 | 3
15/08/2026 | 22:00 | -7.6 | -38.3 | 22.2 |  |  | -2.6 | 2.9 |  | 0 | -11.4 | -7.8 | -5 | 24.5 | 17 | 13.6 | 15.1 | 0 |  |  |  | 2.4 | 1.9 | 1 | 0.6 | 3.4 | 1.4 |  |  |  | -1.5 | -20.3 | 2.7 | 21.6 | 3.3 | -1.2 | 1.5 | -0.1 | 29.8 | 24.9 | -44.1 | 2.3 | -3.2 | -5.1 | 0.4 | -2.9 |  |  | -3.4 | 13.9 |  |  |  |  | 0 | -2.4 |  | -5.8 |  |  |  | -2.5 | 13.6 | 12.2 | 16.9 | 13.2 | 11.3 | 5 |  |  |  | -0.1 |  |  | 1.2 | -0.4 | 38.4 | 14.7 | 5.9 | 4.4 | 2 |  | 2.3 | 1.4 | 50.2 | 51.5 | -28 | -32.4 | 0 | 6.6 | 17.3 | 8 | 8.3 | 1.2 | -14.2 | -0.1 | -12.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | -1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 2.7 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 5.2 | 0 | -10.8 | -12 | -1.7 | -1.3 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.2 | -7.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.3 |  |  | 5.7 | 0 | 2.1 | 2.8 | 10.44 | 235.94 | 0.3 | 2.2 | 0.36 | 0 | -0.7 | 0.3 | 2.46
15/08/2026 | 22:30 | -9.1 | -33.9 | 22.9 |  |  | -2.2 | 3.1 |  | 0 | -8.4 | -0.7 | 2.5 | 28 | 17.1 | 13.3 | 16.4 | 0.1 |  |  |  | -0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 9.5 |  |  |  | -1.7 | 0 | 2.5 | 21.4 | 3.2 | -1.2 | 1.6 | 0.3 | 28.6 | 23.7 | -45.7 | 3 | -2.5 | -3.9 | 0.3 | -2.2 |  |  | -3.2 | 11.7 |  |  |  |  | 0 | -3.6 |  | -5.5 |  |  |  | 2.9 | 14 | 12.6 | 17.3 | 14 | 11.7 | 5.1 |  |  |  | -2.1 |  |  | 1.2 | -0.4 | 37.1 | 14.4 | 6.2 | 4.4 | 2 |  | 2.3 | 1.5 | 47.8 | 48.9 | -32 | -28.7 | 0 | 7.7 | 18.4 | 10.1 | 6.1 | 0 | -13.8 | -0.1 | -11.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | -1.2 | 1.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 3.3 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -7.8 | -9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.8 | -2.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.5 |  |  | 6.6 | 0 | 3.9 | 2.6 | 10.31 | 296.81 | -0.2 | 1.9 | 0.35 | 0 | -0.8 | 0.2 | 1.45
15/08/2026 | 23:00 | -8.7 | -43.6 | 21.4 |  |  | -2.6 | -4.5 |  | 0 | -10.1 | -2.5 | -0.3 | 26.2 | 14.3 | 11.2 | 14.7 | 0 |  |  |  | -3.1 | 1.6 | 0.4 | 2.6 | 1.1 | 5.5 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.3 | 10.1 | 2.8 | -1.1 | 1.6 | 0.3 | 22.5 | 17.5 | -46.8 | 3.2 | -1.7 | -2.3 | 0.2 | -1 |  |  | -3.5 | 10.3 |  |  |  |  | 0.7 | 1 |  | -2.1 |  |  |  | 0.7 | 10.6 | 9.8 | 14.3 | 10 | 10 | 4.3 |  |  |  | -2.5 |  |  | 1.2 | -0.4 | 39.3 | 14 | 6.2 | 4.4 | 1.9 |  | 2.2 | 1.3 | 50.7 | 51.7 | -27.4 | -28.7 | 0 | 3.6 | 14.3 | 5.8 | 0.8 | -3.2 | -14.3 | -0.1 | -9.9 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | -1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 2.7 | 0 |  | 0.5 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -9.4 | -10.7 | -1.4 | -1.2 | 0 | 0.7 | -0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.6 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 1.6 | 0 | 2.4 | 2.5 | 10.93 | 202.93 | 0 | 1.7 | 0.35 | 0 | -0.7 | 0.4 | 1.75
15/08/2026 | 23:30 | -3.1 | -34.9 | 22.6 |  |  | -2.5 | 0.6 |  | 0 | -9.3 | -2.2 | 1.4 | 28.5 | 20.4 | 15.7 | 22.2 | 0 |  |  |  | -3.4 | 1.8 | 1 | 3 | 1.5 | -8 |  |  |  | -0.7 | 0 | 2.9 | 10.4 | 3 | -1.1 | 1.6 | 0.5 | 22 | 17.1 | -47 | 4.3 | -0.8 | -0.1 | 0.2 | -0.6 |  |  | -3.4 | 6.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 10.3 | 9 | 13.4 | 9.5 | 9.9 | 4.3 |  |  |  | -1.8 |  |  | 1.2 | -0.4 | 37.8 | 14.5 | 6.1 | 4.9 | 1.8 |  | 2.2 | 1.2 | 51 | 52.3 | -27.6 | -31.1 | 0 | 6.4 | 17.3 | 8.7 | -1.3 | -4.4 | -13.6 | 0.1 | -7.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | -1.1 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 2.6 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -8.6 | -8.9 | 0 | -1 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.9 | -1.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |  |  | 3.3 | 0 | 3.9 | 2.7 | 10.42 | 249.72 | 0 | 2.9 | 0.37 | 0 | -0.3 | 0.2 | 3.17
16/08/2026 | 00:00 | -8.4 | -58.3 | 18.6 |  |  | -2.1 | -13.2 |  | 0 | -11.4 | -7.8 | -5 | 24.5 | 17 | 13.6 | 21.2 | 0 |  |  |  | -4.9 | 1.8 | 0.9 | 2.8 | 0.5 | -11.6 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.7 | 10.5 | 3.2 | -1.1 | 1.6 | 0.5 | 15.2 | 10.2 | -49 | 0.5 | -2.4 | -1.8 | 0.2 | -1.2 |  |  | -3.3 | 4.5 |  |  |  |  | -0.7 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | -4.6 | 7.3 | 5.9 | 10 | 6.3 | 8.2 | 3.6 |  |  |  | -3.6 |  |  | 1.2 | -0.4 | 37.8 | 14.7 | 6.4 | 5.1 | 1.8 |  | 1.1 | 1.5 | 44.2 | 45 | -37 | -41.5 | 0 | 5.7 | 8.3 | 7.9 | -4.7 | -6.5 | -13.6 | 0 | -7.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | -1.1 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -11.2 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 2.7 | 0 | 3.1 | 2.7 | 9.94 | 84.94 | 0 | 2.4 | 0.38 | 0 | -0.5 | 0 | 2.28
EJEC |  | -333.15 | -264.35 | 643.7 | 0 | 0 | -33.25 | 19 | 0 | 157.6 | -216.45 | -69.15 | -5.6 | 649.15 | 273.6 | 229 | 976.15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -65.8 | 26.7 | 10.45 | 65.3 | 100.1 | -50.15 | 0 | 0 | 0 | -26.95 | -232.8 | 62.65 | 288.35 | 91.15 | -12.85 | 37.95 | 5.7 | 926.05 | 807.7 | -854.6 | 91.7 | -11.45 | -11.45 | 4.1 | -30.7 | 0 | 0 | -77.4 | 282.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.05 | -2.5 | 0 | -62.3 | 0 | 0 | 0 | -17.5 | 179.1 | 146.6 | 229.1 | 154.8 | 184.15 | 84.05 | 0 | 0 | 0 | 27.85 | 0 | 0 | 28.8 | -9.55 | 746.35 | 574.5 | 216.15 | 240.2 | 63.25 | 0 | 135.4 | 118.65 | 1101.75 | 1117.35 | -302.65 | -449.9 | 14.2 | 52.75 | 132.85 | 59.9 | 331.7 | 125.25 | -274.25 | 9.9 | -382.15 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | -0.1 | 0 | 257.4 | 63.5902 | 0 | 0.1 | 9.8 | -23.35 | 18.9 | 0.75 | 15 | 0 | 6.45 | 14.5 | 21.5 | 94.8 | -13.25 | 0 | 8.85 | 4.3 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | -39.25 | 1.15 | 11.6 | 7.55 | 19.2 | 106.1 | 17.9 | -157.6 | -258.6 | -19.5 | -23.3 | -2.6 | 17.15 | -7.15 | 38.4 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 0 | 338.15 | -6.6 | -17.4 | -4.8 | -124.95 | -170.45 | 183.2 | 5.1475 | 43.55 | 16.15 | 14.4 | 29.05 | -5.25 | 9.6 | 17.9 | 5.5 | 32.9 | 0 | 0 | 64.7 | 11.65 | 78.45 | 76.6 | 241.235 | 9236.6727 | -0.85 | 47.05 | 9.265 | 1.48 | -4 | 16 | 68.945

## DEMANDA_AREAS
sábado, 15 de Agosto del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 7096.4 | 1067.0007 | 4216.3635 | 1813.0358 | 258.818
01:00 | 0 | 6991.1 | 1069.6957 | 4122.9723 | 1798.432 | 259.1866
01:30 | 0 | 6779.5 | 1018.1677 | 3971.479 | 1789.8533 | 259.3026
02:00 | 0 | 6812.7 | 1003.5506 | 4044.3006 | 1764.8488 | 254.6761
02:30 | 0 | 6757.7 | 1041.189 | 3966.6337 | 1749.8773 | 253.4238
03:00 | 0 | 6718.2 | 1017.9113 | 3939.1258 | 1761.1629 | 254.2579
03:30 | 0 | 6658 | 992.896 | 3896.6373 | 1768.4667 | 255.7746
04:00 | 0 | 6695.9 | 1004.3143 | 3906.7166 | 1784.8691 | 250.4138
04:30 | 0 | 6732.1 | 1031.7371 | 3917.5578 | 1782.8051 | 250.9432
05:00 | 0 | 6746.8 | 996.3241 | 3951.5407 | 1798.9352 | 249.8392
05:30 | 0 | 6777.1 | 1012.6051 | 3955.1987 | 1809.2962 | 241.0491
06:00 | 0 | 6810.2 | 1069.576 | 3948.6923 | 1791.9317 | 232.2766
06:30 | 0 | 6811.76 | 1090.13 | 3970.4653 | 1751.1647 | 224.0656
07:00 | 0 | 6658.336 | 1052.7974 | 3882.9722 | 1722.5664 | 220.2334
07:30 | 0 | 6863.064 | 1129.4216 | 3982.5721 | 1751.0703 | 223.7385
08:00 | 0 | 7118.254 | 1139.944 | 4212.962 | 1765.348 | 230.5632
08:30 | 0 | 7448.26 | 1207.4136 | 4435.4042 | 1805.4422 | 231.6951
09:00 | 0 | 7555.978 | 1229.4827 | 4522.8598 | 1803.6355 | 236.327
09:30 | 0 | 7686.164 | 1212.0562 | 4615.9812 | 1858.1266 | 231.6052
10:00 | 0 | 7792.103 | 1251.3688 | 4671.5832 | 1869.151 | 228.0977
10:30 | 0 | 7739.945 | 1226.8076 | 4640.9541 | 1872.1833 | 229.1884
11:00 | 0 | 7988.674 | 1286.3956 | 4822.7551 | 1879.5233 | 231.0435
11:30 | 0 | 7932.308 | 1294.251 | 4764.9872 | 1873.0698 | 238.6255
12:00 | 0 | 7917.466 | 1265.4328 | 4807.4637 | 1844.5695 | 225.4006
12:30 | 0 | 7786.435 | 1255.8391 | 4680.6726 | 1849.9233 | 220.7192
13:00 | 0 | 7717.363 | 1226.7777 | 4696.102 | 1794.4833 | 216.4302
13:30 | 0 | 7672.763 | 1208.6989 | 4709.5961 | 1754.468 | 229.0924
14:00 | 0 | 7703.327 | 1207.613 | 4672.527 | 1823.187 | 236.4776
14:30 | 0 | 7754.209 | 1197.4004 | 4715.1086 | 1841.7 | 240.6047
15:00 | 0 | 7718.843 | 1227.7987 | 4679.8244 | 1811.2199 | 235.6938
15:30 | 0 | 7665.62 | 1201.2314 | 4679.9481 | 1784.4405 | 239.5896
16:00 | 0 | 7540.939 | 1192.8819 | 4534.3006 | 1813.7565 | 235.4778
16:30 | 0 | 7696.675 | 1217.2467 | 4636.7386 | 1842.6897 | 228.7624
17:00 | 0 | 7667.236 | 1197.0387 | 4610.1291 | 1860.0682 | 224.9251
17:30 | 0 | 7628.634 | 1190.3204 | 4521.4019 | 1916.9117 | 220.3075
18:00 | 0 | 7726.6 | 1198.0947 | 4548.4929 | 1980.0124 | 213.4158
18:30 | 0 | 7902.9 | 1241.5262 | 4702.1854 | 1959.1884 | 210.5576
19:00 | 0 | 7846.4 | 1284.0845 | 4593.7035 | 1968.612 | 211.0337
19:30 | 0 | 7881.1 | 1284.7656 | 4629.4001 | 1966.9343 | 210.647
20:00 | 0 | 7915.6 | 1326.7904 | 4635.7824 | 1953.0272 | 213.6005
20:30 | 0 | 7809 | 1261.6126 | 4581.6437 | 1965.7437 | 217.7499
21:00 | 0 | 7800 | 1285.9278 | 4571.5569 | 1942.5153 | 228.5302
21:30 | 0 | 7750.3 | 1287.4662 | 4530.3238 | 1932.51 | 230.018
22:00 | 0 | 7567.7 | 1226.8613 | 4396.9064 | 1943.9323 | 231.9242
22:30 | 0 | 7563.2 | 1200.4209 | 4458.2149 | 1904.5642 | 231.2707
23:00 | 0 | 7445.2 | 1159.0395 | 4413.0253 | 1873.1352 | 229.0402
23:30 | 0 | 7328.3 | 1147.1207 | 4315.8569 | 1865.3224 | 235.2865
00:00 | 0 | 7108.1 | 1070.1533 | 4202.8123 | 1835.1344 | 231.3861
MÁXIMO | 0 | 7988.674 | 1326.7904 | 4822.7551 | 1980.0124 | 259.3026
MÍNIMO | 0 | 6658 | 992.896 | 3882.9722 | 1722.5664 | 210.5576
PROMEDIO | 0 | 7401.7595 | 1166.8162 | 4393.4257 | 1841.5176 | 233.1893
ENERGÍA | 0 | 177642.228 | 28003.5897 | 105442.2159 | 44196.4223 | 5596.543
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 15 de Agosto del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.9876 |  | 41.5422 | 12.416 |  |  |  |  | 19.3992 |  | 11.9027 | 13.7 | 30.188 |  |  | 36.451 |  | 32.8744 |  | 9.2 |  | 85.713 |  |  | 7.4871 |  | 17.03 | [6 empty] | 0 | 1.3666 | 49.7797 | 128.9546 | 27.4645 | 0.81 | 130.14 |  | 38.354 | 34.1633 |  | 196.0101 | 24.6012 | [5 empty] | 73.4314 |  | 22.8 |  |  |  | 10.5794 |  |  |  |  | 55.943 |  | 141.2753 | 1.7538 | 4.3879 | 128.11 | 19.9783 |  | 32.5501 | 3.8582 |  |  | 90.6525 | 19.4672 | 0.536 | 0.61 | 32.6378 | 449.762 |  | 167.9938 | 18.398 |  |  |  | 5.273 |  |  |  | 274.21 |  | 31.442 |  | 29.53
01:00 | 4.0488 |  | 40.6168 | 12.874 |  |  |  |  | 20.4451 |  | 11.7362 | 13.86 | 29.64 |  |  | 36.241 |  | 39.6008 |  | 9.7 |  | 85.2626 |  |  | 8.0198 |  | 16.96 | [6 empty] | 0 | 1.26 | 50.83 | 129.38 | 28.2533 | 0.7 | 130.08 |  | 37.234 | 30.7311 |  | 196.0561 | 24.2118 | [5 empty] | 73.3563 |  | 22.8 |  |  |  | 10.4852 |  |  |  |  | 57.53 |  | 142.8052 | 1.838 | 4.4087 | 127.39 | 21.1117 |  | 33.1174 | 3.9635 |  |  | 90.6483 | 21.398 | 0.4881 | 0.59 | 34.2985 | 445.2456 |  | 163.3991 | 18.87 |  |  |  | 5.1677 |  |  |  | 274.23 |  | 31.519 |  | 29.633
01:30 | 4.0488 |  | 43.7096 | 13.141 |  |  |  |  | 20.3164 |  | 11.934 | 13.81 | 29.116 |  |  | 36.536 |  | 42.9682 |  | 9.4 |  | 78.5266 |  |  | 8.571 |  | 17.92 | [6 empty] | 0 | 1.1703 | 49.7758 | 128.3946 | 27.9906 | 0.64 | 128.63 |  | 37.453 | 31.6676 |  | 195.6501 | 25.3861 | [5 empty] | 73.2234 |  | 22.8 |  |  |  | 10.53 |  |  |  |  | 58.412 |  | 139.4886 | 1.7117 | 4.4619 | 125.33 | 21.5553 |  | 32.6983 | 4.0073 |  |  | 91.4757 | 24.1539 | 0.445 | 0.6 | 35.7318 | 452.1299 |  | 163.5619 | 18.668 |  |  |  | 5.0827 |  |  |  | 273.61 |  | 31.348 |  | 29.776
02:00 | 4.2538 |  | 40.4193 | 13.963 |  |  |  |  | 20.5235 |  | 12.5111 | 13.58 | 28.912 |  |  | 36.571 |  | 50.8007 |  | 9.1 |  | 146.7745 |  |  | 8.4174 |  | 17.8 | [6 empty] | 0 | 1.1473 | 48.3581 | 127.9881 | 27.8184 | 0.44 | 129.94 |  | 37.626 | 31.6561 |  | 195.6339 | 28.061 | [5 empty] | 73.2495 |  | 22.8 |  |  |  | 10.495 |  |  |  |  | 60.145 |  | 139.0435 | 1.5644 | 4.4563 | 124.5 | 21.6058 |  | 30.6951 | 3.7307 |  |  | 92.655 | 24.6053 | 0.4263 | 0.6 | 35.9268 | 452.2769 |  | 164.5904 | 18.054 |  |  |  | 4.7887 |  |  |  | 269.28 |  | 31.338 |  | 29.645
02:30 | 4.0864 |  | 43.8788 | 14.159 |  |  |  |  | 20.1837 |  | 13.4307 | 13.91 | 28.716 |  |  | 36.393 |  | 51.0512 |  | 9.2 |  | 146.6414 |  |  | 7.2007 |  | 17.58 | [6 empty] | 0 | 1.1278 | 49.7617 | 128.0836 | 27.551 | 0.41 | 129.26 |  | 37.685 | 31.744 |  | 195.4172 | 28.8721 | [5 empty] | 73.3426 |  | 22.8 |  |  |  | 10.6297 |  |  |  |  | 61.106 |  | 138.6081 | 1.5574 | 4.4156 | 123.17 | 23.3017 |  | 29.5577 | 3.872 |  |  | 92.1524 | 24.6417 | 0.4127 | 0.6 | 34.3645 | 450.745 |  | 160.5498 | 17.886 |  |  |  | 4.7666 |  |  |  | 263.67 |  | 31.23 |  | 29.972
03:00 | 4.3444 |  | 44.7726 | 14.157 |  |  |  |  | 19.9117 |  | 13.9077 | 13.77 | 29.004 |  |  | 36.646 |  | 45.4311 |  | 9.3 |  | 147.5193 |  |  | 6.6668 |  | 17.2 | [6 empty] | 0 | 1.1188 | 50.3528 | 128.0071 | 27.9402 | 0.67 | 130.65 |  | 38.086 | 31.6009 |  | 195.3022 | 28.8576 | [5 empty] | 73.3174 |  | 22.8 |  |  |  | 10.6274 |  |  |  |  | 62.063 |  | 137.377 | 1.5504 | 4.2932 | 120.72 | 24.1223 |  | 27.1114 | 3.9659 |  |  | 93.9537 | 24.662 | 0.411 | 0.62 | 34.3499 | 456.5722 |  | 160.6637 | 17.625 |  |  |  | 4.7295 |  |  |  | 274.83 |  | 30.804 |  | 30.047
03:30 | 4.1117 |  | 47.827 | 13.974 |  |  |  |  | 19.0565 |  | 14.332 | 13.95 | 29.144 |  |  | 36.394 |  | 46.6895 |  | 9.3 |  | 132.1602 |  |  | 7.1681 |  | 17.29 | [6 empty] | 0 | 1.0787 | 49.7963 | 130.5175 | 27.16 | 0.48 | 130.4 |  | 38.678 | 30.736 |  | 195.2323 | 29.0734 | [5 empty] | 73.3331 |  | 22.8 |  |  |  | 10.449 |  |  |  |  | 61.631 |  | 139.6453 | 1.2557 | 4.458 | 120.88 | 24.1888 |  | 27.7327 | 4.0274 |  |  | 93.5448 | 24.6954 | 0.4082 | 0.6 | 34.8629 | 455.8157 |  | 166.5676 | 18.637 |  |  |  | 4.7034 |  |  |  | 269.64 |  | 30.538 |  | 29.793
04:00 | 3.7809 |  | 48.6942 | 14.266 |  |  |  |  | 19.2982 |  | 14.4068 | 14.31 | 29.076 |  |  | 36.613 |  | 46.804 |  | 9.4 |  | 124.0293 |  |  | 6.8855 |  | 17.43 | [6 empty] | 0 | 1.0558 | 50.2386 | 130.3065 | 27.7509 | 0.18 | 129.22 |  | 39.085 | 30.4167 |  | 195.2313 | 28.3715 | [5 empty] | 72.5181 |  | 22.8 |  |  |  | 10.5651 |  |  |  |  | 61.822 |  | 138.2451 | 0.9891 | 4.5589 | 128.42 | 22.3383 |  | 26.6443 | 3.8866 |  |  | 94.2312 | 24.8444 | 0.3991 | 0.6 | 35.2955 | 457.5662 |  | 162.6565 | 18.47 |  |  |  | 4.7004 |  |  |  | 276.06 |  | 30.338 |  | 29.441
04:30 | 3.9177 |  | 48.9139 | 13.956 |  |  |  |  | 19.3253 |  | 15.234 | 14.43 | 29.052 |  |  | 36.593 |  | 40.4676 |  | 9.4 |  | 129.6228 |  |  | 6.2705 |  | 17.26 | [6 empty] | 0 | 1.0363 | 50.2265 | 130.1526 | 28.7181 | 1.65 | 129.72 |  | 38.192 | 30.4209 |  | 194.599 | 28.0876 | [5 empty] | 71.5961 |  | 22.8 |  |  |  | 10.2003 |  |  |  |  | 62.117 |  | 139.628 | 1.0523 | 4.4767 | 128.31 | 23.17 |  | 26.8095 | 3.9037 |  |  | 93.9258 | 25.0076 | 0.3825 | 0.59 | 32.9031 | 459.3402 |  | 162.6452 | 18.763 |  |  |  | 4.9814 |  |  |  | 277.55 |  | 30.247 |  | 29.608
05:00 | 3.6567 |  | 48.4882 | 12.558 |  |  |  |  | 19.213 |  | 15.7816 | 14.28 | 29.714 |  |  | 36.592 |  | 18.3441 |  | 9.2 |  | 161.6751 |  |  | 6.6896 |  | 17.38 | [6 empty] | 0 | 1.0259 | 52.7572 | 130.7 | 28.4097 | 2.1 | 129.25 |  | 36.031 | 29.4566 |  | 194.882 | 27.7109 | [5 empty] | 71.4765 |  | 22.8 |  |  |  | 10.2662 |  |  |  |  | 61.941 |  | 138.9032 | 1.0172 | 4.5815 | 128.54 | 22.1408 |  | 26.3368 | 4.3754 |  |  | 93.5691 | 25.0267 | 0.3808 | 0.63 | 33.6816 | 462.8059 |  | 160.3566 | 17.745 |  |  |  | 4.9946 |  |  |  | 275.98 |  | 31.197 |  | 29.631
05:30 | 3.7379 |  | 48.3737 | 11.232 |  |  |  |  | 19.3442 |  | 15.5954 | 14.42 | 29.736 |  |  | 36.971 |  | 48.6484 |  | 9.1 |  | 154.5325 |  |  | 7.6063 |  | 17.78 | [6 empty] | 0 | 1.0081 | 51.8971 | 129.8463 | 26.6725 | 1.93 | 129.68 |  | 35.708 | 30.1064 |  | 194.6295 | 26.9721 | [5 empty] | 72.9978 |  | 22.8 |  |  |  | 10.2115 |  |  |  |  | 61.626 |  | 138.1981 | 1.2627 | 4.4859 | 125.5 | 21.7051 |  | 24.8588 | 3.8589 |  |  | 93.0335 | 25.0444 | 0.3833 | 0.59 | 32.624 | 459.8758 |  | 164.083 | 18.628 |  |  |  | 5.0527 |  |  |  | 277.42 |  | 32.059 |  | 30.345
06:00 | 3.6263 |  | 48.0035 | 10.79 |  |  |  |  | 19.3295 |  | 14.986 | 14.35 | 29.956 |  |  | 36.518 |  | 52.4909 |  | 8.8 |  | 145.3094 |  |  | 7.2976 |  | 18.41 | [6 empty] | 0 | 1.0628 | 52.7989 | 126.2281 | 23.4376 | 1.54 | 130.17 |  | 34.601 | 30.107 |  | 195.4917 | 26.3449 | [5 empty] | 72.9492 |  | 22.8 |  |  |  | 10.3247 |  |  |  |  | 57.859 |  | 140.07 | 1.5644 | 4.4799 | 124.59 | 20.7689 |  | 25.5516 | 3.6509 |  |  | 93.0529 | 25.0339 | 0.3843 | 0.6 | 32.6495 | 465.1 |  | 164.0905 | 18.627 |  |  |  | 4.8945 |  |  |  | 276.48 |  | 32.39 |  | 38.066
06:30 | 3.8579 |  | 48.0764 | 10.164 |  |  |  |  | 19.0995 |  | 14.2991 | 14.27 | 29.556 |  |  | 36.376 |  | 38.9187 |  | 9.2 |  | 117.6523 |  |  | 5.9582 |  | 18.18 | [6 empty] | 0 | 1.3515 | 52.1022 | 123.4982 | 23.4001 | 0.55 | 129.48 |  | 34.184 | 30.2629 |  | 194.8911 | 26.1322 | [5 empty] | 72.7241 |  | 22.8 |  |  |  | 10.3147 |  |  |  |  | 58.049 |  | 139.9343 | 1.5434 | 4.3309 | 119.77 | 20.4403 |  | 21.8499 | 3.6076 |  |  | 93.1154 | 25.0419 | 0.3745 | 0.61 | 31.2512 | 461.9947 |  | 155.7648 | 18.012 |  |  |  | 4.5954 |  |  |  | 276.37 |  | 32.51 |  | 38.305
07:00 | 3.7899 |  | 47.7601 | 10.584 |  |  |  |  | 20.487 |  | 11.8406 | 14.18 | 29.428 |  |  | 35.463 |  | 41.9965 |  | 9.4 |  | 112.3437 |  |  | 5.5059 |  | 18.13 | [6 empty] | 0 | 1.3713 | 45.992 | 122.9973 | 23.5682 | 0.91 | 125.63 |  | 31.933 | 30.8792 |  | 195.137 | 25.7877 | [5 empty] | 72.7006 |  | 22.8 |  |  |  | 10.318 |  |  |  |  | 60.899 |  | 141.5417 | 1.7257 | 4.2752 | 119.91 | 18.2823 |  | 20.8325 | 3.8025 |  |  | 92.1601 | 25.0689 | 0.4074 | 0.58 | 30.1471 | 456.9798 |  | 159.9249 | 17.788 |  |  |  | 4.5244 |  |  |  | 268.63 |  | 31.974 |  | 37.519
07:30 | 3.71 |  | 47.376 | 11.146 |  |  |  |  | 20.3063 |  | 11.4645 | 14.11 | 28.884 |  |  | 35.287 |  | 16.2695 |  | 9 |  | 111.7909 |  |  | 5.0738 |  | 18.32 | [6 empty] | 0 | 1.7325 | 52.0215 | 122.6574 | 26.7458 | 0.73 | 123.29 |  | 32.223 | 31.1091 |  | 194.0958 | 26.4175 | [5 empty] | 72.3905 |  | 22.7 |  |  |  | 10.2035 |  |  |  |  | 61.856 |  | 139.9651 | 1.6626 | 4.4106 | 121.6 | 18.6456 |  | 24.2919 | 3.7307 |  |  | 92.0329 | 25.0549 | 0.5134 | 0.58 | 30.8625 | 460.8625 |  | 155.032 | 17.847 |  |  |  | 4.4768 |  |  |  | 262.85 |  | 31.946 |  | 34.475
08:00 | 3.3026 |  | 47.2772 | 11.993 |  |  |  |  | 20.1855 |  | 12.009 | 14.22 | 29.442 |  |  | 35.279 |  | 40.9906 |  | 8.6 |  | 154.612 |  |  | 6.1109 |  | 18.22 | [6 empty] | 0 | 1.9721 | 51.8587 | 126.1617 | 25.8137 | 0.73 | 123.83 |  | 33.634 | 33.96 |  | 194.3361 | 25.7395 | [5 empty] | 72.5812 |  | 22.7 |  |  |  | 10.2138 |  |  |  |  | 61.762 |  | 142.2594 | 1.5363 | 4.3488 | 124 | 17.5876 |  | 24.5947 | 3.7307 |  |  | 91.0292 | 25.0669 | 0.5232 | 0.57 | 31.8422 | 450.4521 |  | 166.2066 | 18.198 |  |  |  | 4.4676 |  |  |  | 261.26 |  | 32.311 |  | 30.949
08:30 | 3.2036 |  | 47.9438 | 12.323 |  |  |  |  | 20.0091 |  | 12.1059 | 14.21 | 28.774 |  |  | 35.532 |  | 48.3668 |  | 9.1 |  | 147.1935 |  |  | 6.6096 |  | 18.75 | [6 empty] | 0 | 2.6948 | 50.6847 | 125.4472 | 25.8417 | 0.72 | 126.69 |  | 35.015 | 34.7233 |  | 194.8597 | 27.1645 | [5 empty] | 72.6456 |  | 22.7 |  |  |  | 10.1795 |  |  |  |  | 61.699 |  | 141.7139 | 1.7398 | 4.8339 | 122.74 | 18.004 |  | 25.0564 | 3.872 |  |  | 91.4338 | 25.0446 | 0.6674 | 0.6 | 30.9812 | 457.9716 |  | 165.3943 | 17.957 |  |  |  | 4.4673 |  |  |  | 266.34 |  | 32.68 |  | 26.96
09:00 | 3.1179 |  | 48.1623 | 12.752 |  |  |  |  | 17.4387 |  | 11.5759 | 14.45 | 29.348 |  |  | 35.291 |  | 18.956 |  | 9.6 |  | 135.3779 |  |  | 5.8058 |  | 18.87 | [6 empty] | 0 | 3.182 | 48.2409 | 126.1654 | 27.4334 | 0.63 | 128.13 |  | 35.325 | 33.9112 |  | 195.5198 | 26.864 | [5 empty] | 71.8801 |  | 22.7 |  |  |  | 10.2105 |  |  |  |  | 59.768 |  | 141.7529 | 2.0625 | 4.9851 | 123.87 | 19.3973 |  | 25.2049 | 3.9659 |  |  | 92.3137 | 25.0581 | 0.75 | 0.56 | 31.7798 | 464.2151 |  | 166.7298 | 17.846 |  |  |  | 4.478 |  |  |  | 263.75 |  | 32.773 |  | 22.784
09:30 | 3.1594 |  | 46.2319 | 12.084 |  |  |  |  | 18.0217 |  | 10.7949 | 14.36 | 29.738 |  |  | 35.19 |  | 39.9773 |  | 9.6 |  | 107.9573 |  |  | 6.3913 |  | 18.22 | [6 empty] | 0 | 3.9377 | 48.8485 | 127.69 | 27.1404 | 0.44 | 125.61 |  | 36.053 | 34.0712 |  | 193.512 | 26.9205 | [5 empty] | 71.6452 |  | 22.7 |  |  |  | 10.3214 |  |  |  |  | 43.582 |  | 140.903 | 2.0064 | 5.2132 | 126.16 | 19.1701 |  | 25.1416 | 4.0274 |  |  | 90.2977 | 25.0622 | 0.9001 | 0.55 | 32.8434 | 466.8005 |  | 165.597 | 17.31 |  |  |  | 4.4616 |  |  |  | 262.63 |  | 32.974 |  | 20.587
10:00 | 3.3489 |  | 45.8885 | 13.148 |  |  |  |  | 19.1079 |  | 10.991 | 14.08 | 29.788 |  |  | 35.99 |  | 43.9286 |  | 9.6 |  | 98.7679 |  |  | 7.1413 |  | 18.31 | [6 empty] | 0 | 4.2147 | 51.9646 | 129.0018 | 27.9107 | 0.24 | 128.28 |  | 36.471 | 34.246 |  | 192.8554 | 26.5824 | [5 empty] | 71.8124 |  | 22.7 |  |  |  | 10.2326 |  |  |  |  | 38.482 |  | 140.0636 | 1.9222 | 5.2977 | 119.85 | 19.4902 |  | 25.5244 | 3.8866 |  |  | 91.7062 | 25.0968 | 1.1157 | 0.59 | 33.2685 | 463.4919 |  | 165.0681 | 16.699 |  |  |  | 4.5461 |  |  |  | 263.5 |  | 32.592 |  | 20.517
10:30 | 3.4035 |  | 44.0343 | 12.535 |  |  |  |  | 19.2232 |  | 11.3791 | 14.43 | 30.08 |  |  | 35.909 |  | 19.1333 |  | 9.4 |  | 129.6861 |  |  | 6.9806 |  | 18.21 | [6 empty] | 0 | 4.72 | 52.9253 | 128.6196 | 28.3234 | 0.58 | 127.91 |  | 37.46 | 34.1769 |  | 195.2743 | 25.5967 | [5 empty] | 71.9356 |  | 22.7 |  |  |  | 10.3375 |  |  |  |  | 39.755 |  | 139.1431 | 1.9292 | 5.3373 | 126.68 | 19.9148 |  | 26.1768 | 3.7307 |  |  | 91.2467 | 25.0774 | 1.4496 | 0.61 | 33.8922 | 469.559 |  | 162.8798 | 17.797 |  |  |  | 4.4523 |  |  |  | 264.79 |  | 32.371 |  | 20.268
11:00 | 3.5598 |  | 47.4554 | 13.389 |  |  |  |  | 18.7685 |  | 10.6289 | 14.41 | 29.796 |  |  | 35.886 |  | 46.7247 |  | 9.2 |  | 130.7575 |  |  | 6.5784 |  | 18.89 | [6 empty] | 0 | 5.1437 | 54.5055 | 130.0319 | 27.6556 | 1 | 128.74 |  | 37.284 | 34.1841 |  | 195.6841 | 25.6522 | [5 empty] | 72.5293 |  | 22.7 |  |  |  | 10.1893 |  |  |  |  | 35.593 |  | 142.3386 | 2.0765 | 5.3035 | 126.08 | 20.0468 |  | 25.7037 | 3.872 |  |  | 91.1123 | 25.0905 | 1.6878 | 0.55 | 34.1837 | 466.3116 |  | 157.3775 | 17.945 |  |  |  | 4.443 |  |  |  | 265.2 |  | 32.748 |  | 19.671
11:30 | 3.4007 |  | 45.0937 | 12.924 |  |  |  |  | 19.1168 |  | 11.214 | 14.09 | 30.496 |  |  | 35.536 |  | 23.9098 |  | 9.2 |  | 123.2938 |  |  | 6.2762 |  | 19.19 | [6 empty] | 0 | 5.4096 | 53.6513 | 127.3078 | 27.8546 | 0.9 | 130.21 |  | 37.758 | 34.443 |  | 195.5311 | 24.756 | [5 empty] | 72.6374 |  | 22.7 |  |  |  | 10.1959 |  |  |  |  | 35.574 |  | 141.8464 | 1.9783 | 5.3684 | 128.01 | 19.2052 |  | 27.3219 | 3.7307 |  |  | 90.3896 | 25.1257 | 1.7781 | 0.52 | 33.3487 | 427.6341 |  | 165.4701 | 18.353 |  |  |  | 3.9556 |  |  |  | 266.53 |  | 33.271 |  | 19.6
12:00 | 3.6767 |  | 44.1952 | 11.455 |  |  |  |  | 19.0972 |  | 11.3952 | 14.04 | 30.45 |  |  | 35.342 |  | 33.348 |  | 9.1 |  | 112.3846 |  |  | 6.869 |  | 18.96 | [6 empty] | 0 | 5.5558 | 54.5887 | 127.4217 | 28.483 | 0.73 | 130.83 |  | 36.957 | 34.2215 |  | 194.8155 | 24.4349 | [5 empty] | 72.7952 |  | 22.7 |  |  |  | 10.1835 |  |  |  |  | 39.67 |  | 141.8982 | 2.1396 | 4.6083 | 128.28 | 18.4901 |  | 26.0877 | 3.872 |  |  | 91.2297 | 25.0729 | 1.7628 | 0.57 | 34.3075 | 416.8792 |  | 162.4682 | 18.293 |  |  |  | 4.2135 |  |  |  | 266.43 |  | 32.388 |  | 17.987
12:30 | 3.3435 |  | 44.5837 | 10.77 |  |  |  |  | 18.865 |  | 12.8117 | 14.09 | 30.524 |  |  | 35.466 |  | 13.1382 |  | 8.9 |  | 95.3206 |  |  | 6.5658 |  | 18.27 | [6 empty] | 0 | 5.6493 | 53.7668 | 127.929 | 27.1916 | 0.78 | 129 |  | 37.052 | 33.389 |  | 194.5517 | 23.9312 | [5 empty] | 72.6435 |  | 22.7 |  |  |  | 10.3782 |  |  |  |  | 39.995 |  | 142.8413 | 1.5854 | 4.4674 | 128.04 | 17.1191 |  | 22.9563 | 3.9659 |  |  | 90.939 | 25.0805 | 1.7869 | 0.58 | 33.3636 | 418.3486 |  | 163.83 | 18.22 |  |  |  | 4.5421 |  |  |  | 267.82 |  | 31.709 |  | 15.227
13:00 | 3.9276 |  | 48.4807 | 12.213 |  |  |  |  | 18.8136 |  | 14.1259 | 13.46 | 30.778 |  |  | 35.423 |  | 12.3408 |  | 8.6 |  | 147.7936 |  |  | 6.0032 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 5.5674 | 53.4528 | 125.7325 | 26.7025 | 0.64 | 127.76 |  | 35.154 | 33.9833 |  | 194.7489 | 24.9254 | [5 empty] | 72.2466 |  | 22.7 |  |  |  | 10.5651 |  |  |  |  | 36.561 |  | 141.8007 | 1.6626 | 4.5762 | 126.57 | 15.3657 |  | 22.7645 | 4.0274 |  |  | 91.5962 | 25.1453 | 1.8103 | 0.57 | 33.2007 | 389.738 |  | 162.8603 | 18.168 |  |  |  | 4.6207 |  |  |  | 266.04 |  | 31.769 |  | 17.265
13:30 | 3.8641 |  | 46.9827 | 12.714 |  |  |  |  | 19.2251 |  | 15.0492 | 14.5 | 31.036 |  |  | 35.717 |  | 12.8473 |  | 9 |  | 136.3527 |  |  | 6.2717 |  | 17.75 | [6 empty] | 0 | 5.7184 | 52.4838 | 123.9892 | 26.8283 | 0.45 | 127.36 |  | 35.906 | 34.251 |  | 194.9179 | 24.9165 | [5 empty] | 71.6176 |  | 22.7 |  |  |  | 10.3815 |  |  |  |  | 37.361 |  | 142.8242 | 1.8029 | 4.645 | 126.01 | 15.5709 |  | 23.3229 | 3.8866 |  |  | 91.141 | 25.0623 | 1.85 | 0.58 | 33.1545 | 367.4676 |  | 156.3517 | 18.428 |  |  |  | 4.8734 |  |  |  | 248.38 |  | 32.427 |  | 19.283
14:00 | 3.7637 |  | 43.8396 | 12.057 |  |  |  |  | 18.6163 |  | 15.2656 | 14.37 | 31.228 |  |  | 35.523 |  | 14.9212 |  | 9.2 |  | 138.4579 |  |  | 6.7371 |  | 17.38 | [6 empty] | 0 | 6.0511 | 54.0356 | 123.0765 | 27.6127 | 0.73 | 128.22 |  | 37.372 | 34.2615 |  | 194.8998 | 24.6381 | [5 empty] | 72.1204 |  | 22.7 |  |  |  | 10.1211 |  |  |  |  | 38.11 |  | 144.1841 | 1.845 | 4.7123 | 125.51 | 17.4193 |  | 24.5887 | 3.9037 |  |  | 90.4651 | 25.0683 | 1.8642 | 0.59 | 32.9427 | 408.5258 |  | 161.6233 | 17.756 |  |  |  | 5.043 |  |  |  | 264.99 |  | 32.13 |  | 19.862
14:30 | 3.7851 |  | 42.8791 | 12.845 |  |  |  |  | 19.8886 |  | 15.5624 | 14.01 | 30.014 |  |  | 39.152 |  | 24.0881 |  | 9.3 |  | 109.0061 |  |  | 7.275 |  | 17.51 | [6 empty] | 0 | 6.024 | 53.7851 | 124.3622 | 27.5909 | 0.86 | 129.35 |  | 37.377 | 35.179 |  | 194.9709 | 25.4204 | [5 empty] | 71.6849 |  | 22.7 |  |  |  | 10.5903 |  |  |  |  | 39.001 |  | 144.004 | 1.6626 | 4.7597 | 127.75 | 18.3267 |  | 25.4381 | 4.3754 |  |  | 91.0038 | 25.058 | 1.8678 | 0.56 | 33.7808 | 426.0368 |  | 157.3403 | 17.208 |  |  |  | 5.2227 |  |  |  | 267.74 |  | 32.155 |  | 20.627
15:00 | 3.5821 |  | 42.438 | 12.569 |  |  |  |  | 19.7331 |  | 16.1708 | 13.99 | 29.884 |  |  | 38.754 |  | 19.3316 |  | 9.3 |  | 92.6639 |  |  | 6.253 |  | 16.55 | [6 empty] | 0 | 6.0757 | 52.7948 | 125.2992 | 28.3217 | 0.97 | 130.89 |  | 38.278 | 34.233 |  | 195.5125 | 25.549 | [5 empty] | 71.861 |  | 22.7 |  |  |  | 10.4041 |  |  |  |  | 41.653 |  | 143.3693 | 1.4522 | 4.5835 | 126.7 | 18.3009 |  | 26.1825 | 4.0274 |  |  | 91.1763 | 25.0821 | 1.8587 | 0.53 | 34.9414 | 397.3598 |  | 164.8075 | 17.638 |  |  |  | 5.1468 |  |  |  | 264.76 |  | 31.174 |  | 20.469
15:30 | 3.6781 |  | 41.5844 | 12.987 |  |  |  |  | 20.2296 |  | 16.1434 | 14.22 | 30.138 |  |  | 38.798 |  | 50.0118 |  | 9.1 |  | 109.5035 |  |  | 5.6933 |  | 15.88 | [6 empty] | 0 | 6.0738 | 53.0755 | 126.3865 | 27.8617 | 0.6 | 128.56 |  | 38.86 | 33.932 |  | 194.5953 | 25.934 | [5 empty] | 71.7643 |  | 23.3 |  |  |  | 10.5821 |  |  |  |  | 41.563 |  | 137.6648 | 1.4171 | 4.6669 | 124.78 | 18.1333 |  | 27.1113 | 3.8866 |  |  | 90.0824 | 25.1127 | 1.8759 | 0.58 | 34.1511 | 406.6336 |  | 150.5438 | 18.187 |  |  |  | 5.0991 |  |  |  | 262.46 |  | 31.399 |  | 21.769
16:00 | 3.7857 |  | 42.5054 | 13.149 |  |  |  |  | 19.9132 |  | 15.5855 | 14.17 | 30.348 |  |  | 38.97 |  | 15.7407 |  | 8.7 |  | 137.666 |  |  | 7.3119 |  | 15.67 | [6 empty] | 0 | 6.0883 | 53.7874 | 126.4386 | 28.202 | 0.23 | 129.75 |  | 38.029 | 33.4125 |  | 194.2321 | 26.1458 | [5 empty] | 72.9376 |  | 23.3 |  |  |  | 10.3577 |  |  |  |  | 41.93 |  | 143.2058 | 1.4592 | 4.5009 | 128.06 | 18.5888 |  | 26.0958 | 3.9037 |  |  | 90.5193 | 25.1194 | 1.8404 | 0.55 | 34.6808 | 407.9358 |  | 159.122 | 17.694 |  |  |  | 4.9699 |  |  |  | 264.1 |  | 29.21 |  | 25.178
16:30 | 3.1697 |  | 41.1611 | 12.818 |  |  |  |  | 20.3057 |  | 14.7579 | 14.21 | 30.558 |  |  | 38.967 |  | 49.2452 |  | 8.6 |  | 125.2405 |  |  | 8.0466 |  | 16.45 | [6 empty] | 0 | 6.0376 | 52.7843 | 126.9138 | 27.6471 | 0.37 | 129.08 |  | 38.498 | 33.2257 |  | 194.8226 | 26.0862 | [5 empty] | 72.0082 |  | 23.3 |  |  |  | 10.5103 |  |  |  |  | 41.821 |  | 142.6437 | 1.396 | 4.7433 | 128.07 | 19.0314 |  | 25.5022 | 4.3754 |  |  | 90.2894 | 25.1395 | 1.8058 | 0.58 | 34.68 | 420.1699 |  | 158.668 | 18.158 |  |  |  | 4.9216 |  |  |  | 264.6 |  | 26.712 |  | 29.395
17:00 | 4.2464 |  | 34.6549 | 12.328 |  |  |  |  | 19.5334 |  | 15.0703 | 14.18 | 30.902 |  |  | 38.933 |  | 43.3358 |  | 8.7 |  | 134.033 |  |  | 8.1239 |  | 16.79 | [6 empty] | 0 | 6.0037 | 53.1985 | 126.1403 | 29.0063 | 0.4 | 130.76 |  | 36.443 | 32.7821 |  | 195.3589 | 24.8195 | [5 empty] | 73.2787 |  | 23.3 |  |  |  | 10.554 |  |  |  |  | 41.914 |  | 143.7438 | 1.5223 | 4.8194 | 128.01 | 18.9523 |  | 23.4588 | 3.8589 |  |  | 89.7187 | 25.1054 | 1.7854 | 0.55 | 33.5673 | 431.1513 |  | 162.9319 | 18.036 |  |  |  | 4.7732 |  |  |  | 269.9 |  | 29.841 |  | 33.54
17:30 | 4.382 |  | 38.2935 | 10.36 |  |  |  |  | 19.1098 |  | 16.4925 | 14.27 | 31.196 |  |  | 38.844 |  | 33.508 |  | 9 |  | 42.1566 |  |  | 7.0598 |  | 16.95 | [6 empty] | 0 | 5.9693 | 54.0531 | 129.1862 | 27.7003 | 0.41 | 132.98 |  | 35.166 | 32.3239 |  | 195.223 | 24.1683 | [5 empty] | 72.4906 |  | 23.3 |  |  |  | 10.4359 |  |  |  |  | 40.385 |  | 144.004 | 1.389 | 4.9217 | 129.07 | 17.943 |  | 24.3638 | 3.6509 |  |  | 89.4314 | 25.0723 | 1.7804 | 0.49 | 33.4677 | 452.3936 |  | 165.6338 | 17.935 |  |  |  | 4.6787 |  |  |  | 272.53 |  | 27.907 |  | 36.497
18:00 | 4.0369 |  | 37.4061 | 10.377 |  |  |  |  | 19.5624 |  | 16.8773 | 13.18 | 31.292 |  |  | 39.029 |  | 37.222 |  | 8.8 |  | 46.8335 |  |  | 6.3862 |  | 17.72 | [6 empty] | 0 | 5.9518 | 52.0312 | 125.5369 | 24.6812 | 0.46 | 131.52 |  | 35.243 | 31.8935 |  | 156.9161 | 23.5199 | [5 empty] | 71.9685 |  | 23.3 |  |  |  | 10.3709 |  |  |  |  | 19.846 |  | 141.5142 | 1.403 | 4.7063 | 129.66 | 17.0335 |  | 25.0981 | 3.6076 |  |  | 90.067 | 3.1152 | 1.8271 | 0.59 | 32.2112 | 456.292 |  | 161.2312 | 18.565 |  |  |  | 4.5961 |  |  |  | 277.26 |  | 27.82 |  | 37.84
18:30 | 3.7516 |  | 33.9971 | 9.832 |  |  |  |  | 19.6142 |  | 16.3237 | 14.04 | 31.872 |  |  | 39.589 |  | 31.3662 |  | 8 |  | 40.0255 |  |  | 7.9119 |  | 17.66 | [6 empty] | 0 | 5.9112 | 54.31 | 120.3712 | 23.3875 | 0.11 | 132.06 |  | 34.144 | 29.8839 |  | 73.317 | 23.0791 | [5 empty] | 71.4676 |  | 23.3 |  |  |  | 10.3392 |  |  |  |  | 7.53 |  | 142.5121 | 1.4101 | 4.2651 | 127.77 | 17.1621 |  | 21.0194 | 3.8025 |  |  | 89.9119 | 3.057 | 1.8378 | 0.62 | 31.0397 | 454.8933 |  | 157.6477 | 18.206 |  |  |  | 4.6267 |  |  |  | 276.92 |  | 26.708 |  | 38.173
19:00 | 3.8627 |  | 33.3655 | 10.569 |  |  |  |  | 19.6299 |  | 15.335 | 13.99 | 32.63 |  |  | 39.74 |  | 16.1566 |  | 8 |  | 39.7108 |  |  | 8.2887 |  | 18.17 | [6 empty] | 0 | 5.7784 | 47.9712 | 121.9369 | 23.6391 | 0.35 | 129.13 |  | 30.615 | 30.4678 |  | 73.4826 | 22.7699 | [5 empty] | 42.1908 |  | 23.3 |  |  |  | 10.4929 |  |  |  |  | 7.55 |  | 143.1735 | 1.396 | 4.2215 | 125.07 | 15.1621 |  | 20.3596 | 3.7407 |  |  | 90.0427 | 3.0524 | 1.8271 | 0.61 | 30.8538 | 460.4168 |  | 161.9967 | 17.605 |  |  |  | 4.6452 |  |  |  | 271.11 |  | 26.16 |  | 37.935
19:30 | 3.9633 |  | 27.7727 | 10.748 |  |  |  |  | 19.2663 |  | 13.2767 | 14.11 | 32.882 |  |  | 39.471 |  | 17.3034 |  | 8 |  | 38.4918 |  |  | 7.6875 |  | 18.37 | [6 empty] | 0 | 5.6626 | 52.1631 | 122.5942 | 27.3629 | 0.46 | 127.97 |  | 30.815 | 30.8318 |  | 73.1354 | 23.2409 | [5 empty] | 39.5093 |  | 23.3 |  |  |  | 10.3345 |  |  |  |  | 7.386 |  | 145.3917 | 1.396 | 4.2165 | 123.11 | 15.2695 |  | 22.5102 | 3.74 |  |  | 89.6089 | 3.0554 | 1.8236 | 0.62 | 32.6891 | 453.2819 |  | 157.1912 | 17.791 |  |  |  | 4.6555 |  |  |  | 263.6 |  | 23.887 |  | 38.109
20:00 | 3.6116 |  | 25.9196 | 12.686 |  |  |  |  | 19.5373 |  | 12.3123 | 14.38 | 32.874 |  |  | 39.701 |  | 47.4171 |  | 8 |  | 37.2884 |  |  | 7.3662 |  | 18.7 | [6 empty] | 0 | 5.6777 | 53.4638 | 127.1593 | 28.2652 | 0.37 | 128.6 |  | 31.671 | 33.5364 |  | 73.053 | 23.592 | [5 empty] | 39.5268 |  | 23.3 |  |  |  | 10.5822 |  |  |  |  | 7.274 |  | 144.3686 | 1.7889 | 4.5058 | 126.45 | 15.8361 |  | 23.8008 | 3.6949 |  |  | 89.1493 | 3.062 | 1.8628 | 0.63 | 31.7542 | 455.1275 |  | 160.4819 | 18.07 |  |  |  | 4.7053 |  |  |  | 262.14 |  | 19.146 |  | 38.421
20:30 | 3.6677 |  | 26.4434 | 12.976 |  |  |  |  | 20.1283 |  | 12.0257 | 14.13 | 32.738 |  |  | 36.663 |  | 29.6515 |  | 7.9 |  | 32.2565 |  |  | 6.4702 |  | 19.1 | [6 empty] | 0 | 5.5573 | 54.4171 | 128.1019 | 27.6137 | 0.84 | 131.91 |  | 34.079 | 33.5133 |  | 73.1101 | 24.2959 | [5 empty] | 40.1636 |  | 23.3 |  |  |  | 10.4995 |  |  |  |  | 7.604 |  | 146.3741 | 2.0274 | 4.3323 | 127.12 | 16.3526 |  | 23.9115 | 4.0014 |  |  | 87.6959 | 3.1556 | 1.8617 | 0.64 | 31.4458 | 461.0011 |  | 161.3477 | 18.547 |  |  |  | 4.8424 |  |  |  | 271.17 |  | 19.697 |  | 38.555
21:00 | 4.0929 |  | 27.3982 | 13.847 |  |  |  |  | 20.6219 |  | 11.8257 | 14.37 | 33.058 |  |  | 36.664 |  | 51.5059 |  | 7.9 |  | 35.3359 |  |  | 7.2235 |  | 19.21 | [6 empty] | 0 | 5.5465 | 54.7515 | 125.3758 | 28.4327 | 0.87 | 132.65 |  | 35.882 | 33.279 |  | 73.2187 | 24.6398 | [5 empty] | 44.3674 |  | 23.3 |  |  |  | 10.6167 |  |  |  |  | 7.257 |  | 145.8083 | 2.1467 | 4.3363 | 127.6 | 17.7373 |  | 25.0578 | 4.0848 |  |  | 89.6418 | 3.4605 | 1.8337 | 0.62 | 32.6526 | 459.5643 |  | 167.4258 | 18.129 |  |  |  | 4.8526 |  |  |  | 269.91 |  | 25.868 |  | 38.655
21:30 | 4.0863 |  | 31.1675 | 13.803 |  |  |  |  | 21.0837 |  | 11.7808 | 14.35 | 33.29 |  |  | 36.533 |  | 53.5084 |  | 8.3 |  | 40.85 |  |  | 7.8626 |  | 19.6 | [6 empty] | 0 | 5.4233 | 54.9095 | 128.4061 | 29.22 | 0.94 | 132.87 |  | 35.22 | 33.5432 |  | 73.4104 | 24.4103 | [5 empty] | 59.6603 |  | 23.3 |  |  |  | 10.5069 |  |  |  |  | 7.299 |  | 145.6499 | 2.1537 | 4.4533 | 128.02 | 18.0601 |  | 25.1957 | 4.1258 |  |  | 90.4334 | 6.5731 | 1.7515 | 0.61 | 32.7833 | 459.0834 |  | 163.6881 | 18.794 |  |  |  | 5.0638 |  |  |  | 272.89 |  | 25.869 |  | 38.635
22:00 | 3.8522 |  | 33.118 | 14.017 |  |  |  |  | 21.3995 |  | 11.9625 | 14.3 | 33.078 |  |  | 36.225 |  | 44.0605 |  | 8.5 |  | 40.8786 |  |  | 8.2504 |  | 19.58 | [6 empty] | 0 | 5.3476 | 55.2779 | 127.9722 | 28.3391 | 1.03 | 132.06 |  | 36.951 | 33.5506 |  | 73.2852 | 25.3612 | [5 empty] | 73.3618 |  | 23.3 |  |  |  | 10.7221 |  |  |  |  | 7.572 |  | 145.5472 | 2.1887 | 4.4935 | 127.7 | 16.0948 |  | 25.8165 | 3.9547 |  |  | 87.9774 | 22.852 | 1.5172 | 0.61 | 33.7938 | 460.6817 |  | 171.2867 | 18.178 |  |  |  | 5.2798 |  |  |  | 273.93 |  | 25.934 |  | 38.831
22:30 | 3.7035 |  | 32.6913 | 14.521 |  |  |  |  | 20.9451 |  | 11.7959 | 13.89 | 32.51 |  |  | 36.216 |  | 37.041 |  | 8.6 |  | 126.7875 |  |  | 7.3304 |  | 19.85 | [6 empty] | 0 | 3.5164 | 54.9395 | 127.7257 | 27.8815 | 1.15 | 130.83 |  | 37.521 | 34.3821 |  | 73.6367 | 26.8603 | [5 empty] | 72.9537 |  | 23.3 |  |  |  | 10.6487 |  |  |  |  | 43.606 |  | 144.7604 | 2.301 | 4.2943 | 127 | 17.4874 |  | 27.3132 | 3.9615 |  |  | 89.9581 | 24.711 | 1.1084 | 0.6 | 33.689 | 454.7425 |  | 157.2821 | 18.113 |  |  |  | 5.0169 |  |  |  | 278.15 |  | 25.864 |  | 38.571
23:00 | 3.4854 |  | 33.5695 | 13.688 |  |  |  |  | 20.4732 |  | 11.8029 | 13.68 | 32.542 |  |  | 35.905 |  | 43.4545 |  | 8.6 |  | 136.5433 |  |  | 6.6636 |  | 19.42 | [6 empty] | 0 | 2.8429 | 54.2865 | 128.0533 | 28.3576 | 1.26 | 131.92 |  | 37.234 | 34.876 |  | 150.6779 | 28.3944 | [5 empty] | 72.3372 |  | 23.3 |  |  |  | 10.845 |  |  |  |  | 61.148 |  | 144.1745 | 2.2308 | 4.4226 | 125.87 | 17.9303 |  | 27.3795 | 3.9546 |  |  | 91.1791 | 24.8192 | 0.8126 | 0.61 | 33.6962 | 462.6037 |  | 160.1591 | 17.742 |  |  |  | 5.1934 |  |  |  | 277.8 |  | 25.061 |  | 38.724
23:30 | 3.7092 |  | 37.1147 | 13.904 |  |  |  |  | 19.6703 |  | 13.6644 | 13.91 | 31.68 |  |  | 36.073 |  | 39.2908 |  | 8.7 |  | 116.9915 |  |  | 6.7673 |  | 19.38 | [6 empty] | 0 | 2.2425 | 53.7983 | 128.3834 | 28.582 | 1.2 | 131.48 |  | 37.796 | 35.7156 |  | 199.558 | 28.0539 | [5 empty] | 71.918 |  | 23.3 |  |  |  | 10.4824 |  |  |  |  | 60.915 |  | 145.5764 | 2.2449 | 4.3414 | 127.79 | 17.9236 |  | 27.7992 | 3.8564 |  |  | 91.7558 | 24.6636 | 0.6774 | 0.56 | 32.8959 | 456.7676 |  | 164.0063 | 17.989 |  |  |  | 5.1425 |  |  |  | 279.41 |  | 24.755 |  | 38.911
00:00 | 3.8689 |  | 41.6235 | 13.574 |  |  |  |  | 19.8895 |  | 15.0877 | 13.98 | 31.274 |  |  | 36.152 |  | 45.7271 |  | 8.4 |  | 111.1024 |  |  | 7.5889 |  | 17.8 | [6 empty] | 0 | 1.844 | 52.4763 | 131.1951 | 28.7627 | 0.83 | 131.64 |  | 38.274 | 35.5299 |  | 200.5091 | 29.5702 | [5 empty] | 60.9368 |  | 23.3 |  |  |  | 10.5282 |  |  |  |  | 60.116 |  | 147.5872 | 2.4062 | 4.3682 | 128.58 | 18.0594 |  | 27.1052 | 3.8369 |  |  | 92.0037 | 24.7006 | 0.5668 | 0.59 | 32.4772 | 455.0851 |  | 158.5993 | 18.073 |  |  |  | 5.028 |  |  |  | 277.92 |  | 27.06 |  | 32.876
MWh | 90.1761 | 0 | 996.8623 | 300.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.6313 | 0 | 323.281 | 338.5 | 733.18 | 0 | 0 | 884.054 | 0 | 855.452 | 0 | 214.1 | 0 | 2565.4371 | 0 | 0 | 167.3601 | 0 | 432.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6525 | 1252.9851 | 3046.9125 | 654.2639 | 18.01 | 3107.06 | 0 | 868.305 | 787.4854 | 0 | 4095.8955 | 621.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649.0419 | 0 | 550.9 | 0 | 0 | 0 | 250.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.1405 | 0 | 3409.6857 | 40.8636 | 110.0654 | 3021.36 | 454.7609 | 0 | 617.8008 | 93.5763 | 0 | 0 | 2188.3749 | 507.8822 | 28.2104 | 14.095 | 795.9731 | 10702.8447 | 0 | 3887.5638 | 433.823 | 0 | 0 | 0 | 114.8782 | 0 | 0 | 0 | 6468.385 | 0 | 712.625 | 0 | 714.2285
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 15 de Agosto del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 828.1 | 2365.4 | 3537.9 | 44.5 | 0 | 0 |  |  | 66.4 | 11.3 | 0 | 242.8 | 7096.4 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 245
01:00 | 840.6 | 2275.3 | 3502.2 | 44.9 | 0 | 0 |  |  | 69.9 | 11.3 | 0 | 246.9 | 6991.1 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 28.45
01:30 | 835.9 | 2169 | 3441.7 | 45 | 0 | 0 |  |  | 70.4 | 11.3 | 0 | 206.2 | 6779.5 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 97.35
02:00 | 837.9 | 2213.4 | 3438.7 | 45 | 0 | 0 |  |  | 66.3 | 11.3 | 0 | 200.1 | 6812.7 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2222
02:30 | 838 | 2271 | 3343.3 | 44.9 | 0 | 0 |  |  | 67.8 | 11.4 | 0 | 181.3 | 6757.7 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 273.4
03:00 | 838.2 | 2062.7 | 3518.1 | 45.4 | 0 | 0 |  |  | 69.3 | 11.4 | 0 | 173.1 | 6718.2 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1567.8
03:30 | 854.1 | 2005.8 | 3475.6 | 44.4 | 0 | 0 |  |  | 68 | 11.4 | 0 | 198.7 | 6658 |  | C.H. YANANGO | 560.9
04:00 | 852.4 | 2019.2 | 3500 | 44.9 | 0 | 0 |  |  | 70.1 | 11.4 | 0 | 197.9 | 6695.9 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.05
04:30 | 858.3 | 1957.5 | 3502.9 | 45.1 | 0 | 0 |  |  | 71.3 | 11.4 | 0 | 285.6 | 6732.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1884.95
05:00 | 852.4 | 1939.9 | 3512.2 | 45 | 0 | 0 |  |  | 68.2 | 11.4 | 0 | 317.7 | 6746.8 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 142.5
05:30 | 839.1 | 1966.7 | 3499.4 | 45.1 | 0 | 0 |  |  | 67.7 | 11.4 | 0 | 347.7 | 6777.1 |  | C.H. RUNATULLO II | 83.85
06:00 | 839.4 | 1972 | 3514 | 45.5 | 0 | 0 |  |  | 68.8 | 11.4 | 0 | 359.1 | 6810.2 |  | C.H. RUNATULLO III | 119.1
06:30 | 844.7 | 1774.7 | 3653.1 | 46.1 | 0 | 0 |  |  | 70 | 11.4 | 41.66 | 370.1 | 6811.76 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 76.6
07:00 | 832.1 | 1461.5 | 3569 | 45 | 0 | 0 |  |  | 69 | 11.4 | 294.436 | 375.9 | 6658.336 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2585.2
07:30 | 834 | 1535.8 | 3417.2 | 45.4 | 0 | 0 |  |  | 68.5 | 11.4 | 616.364 | 334.4 | 6863.064 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 186.9
08:00 | 825.2 | 1583.8 | 3384.9 | 44.4 | 48.5 | 0 |  |  | 68.8 | 11.4 | 814.854 | 336.4 | 7118.254 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.35
08:30 | 815.9 | 1707.5 | 3539.7 | 45 | 51.9 | 0 |  |  | 69.5 | 11.4 | 861.96 | 345.4 | 7448.26 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15464.65
09:00 | 814.7 | 1860.8 | 3480.4 | 44.9 | 59.3 | 0 |  |  | 68.9 | 11.4 | 883.978 | 331.6 | 7555.978 |  | C.H. RESTITUCION | 5161.75
09:30 | 833.5 | 1885.2 | 3592.8 | 44.3 | 59.5 | 0 |  |  | 70 | 11.4 | 912.364 | 277.1 | 7686.164 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 60.4
10:00 | 832.6 | 1973.9 | 3586.3 | 44.9 | 65.3 | 0 |  |  | 66.4 | 11.4 | 927.303 | 284 | 7792.103 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 359.35
10:30 | 821.9 | 1891 | 3599.6 | 43.6 | 65.7 | 0 |  |  | 69 | 11.4 | 934.945 | 302.8 | 7739.945 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1893.1
11:00 | 839.2 | 2109.8 | 3602.4 | 44.1 | 71.3 | 0 |  |  | 69.4 | 11.4 | 934.774 | 306.3 | 7988.674 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.95
11:30 | 840 | 1962.2 | 3621.7 | 43.5 | 79.5 | 20.8 |  |  | 69.4 | 11.4 | 942.908 | 340.9 | 7932.308 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 728.4
12:00 | 843.8 | 1739.4 | 3609.5 | 43.2 | 81.9 | 177.7 |  |  | 69.1 | 11.4 | 948.766 | 392.7 | 7917.466 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 55.65
12:30 | 832.9 | 1598.9 | 3600.8 | 43.2 | 82.8 | 171.3 |  |  | 68.9 | 11.4 | 958.435 | 417.8 | 7786.435 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 49
13:00 | 835 | 1512.9 | 3604.9 | 43.2 | 79.4 | 170.3 |  |  | 69.6 | 11.4 | 962.863 | 427.8 | 7717.363 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 560.6
13:30 | 845.2 | 1536.7 | 3587.8 | 43.5 | 80.3 | 94.4 |  |  | 69 | 11.4 | 964.163 | 440.3 | 7672.763 |  | C.H. YUNCAN |  | 2135.8
14:00 | 843.3 | 1686.5 | 3551.5 | 42.9 | 68.9 | 0 |  |  | 69 | 11.4 | 955.527 | 474.3 | 7703.327 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 116.95
14:30 | 840.8 | 1725 | 3581.3 | 42.9 | 64.9 | 0 |  |  | 69.5 | 11.2 | 940.709 | 477.9 | 7754.209 |  | C.H. EL CARMEN | 42.05
15:00 | 842.2 | 1593.1 | 3638.8 | 43.2 | 71 | 0 |  |  | 69.4 | 11.2 | 928.143 | 521.8 | 7718.843 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 83.75
15:30 | 834.4 | 1538.8 | 3640.9 | 43.5 | 70.3 | 0 |  |  | 73.5 | 11.2 | 887.72 | 565.3 | 7665.62 |  | C.H. ÁNGEL II | 91.65
16:00 | 831.3 | 1546.7 | 3564.5 | 43.7 | 68.5 | 0 |  |  | 68 | 11.2 | 811.139 | 595.9 | 7540.939 |  | C.H. ÁNGEL III | 95.05
16:30 | 836.5 | 1848.7 | 3690.5 | 43.9 | 80 | 0 |  |  | 66.6 | 11.2 | 540.675 | 578.6 | 7696.675 |  | C.H. LA JOYA | 183.3
17:00 | 827.7 | 1980 | 3697.8 | 44.2 | 78.9 | 174.9 |  |  | 68.5 | 11.2 | 217.936 | 566.1 | 7667.236 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86.4
17:30 | 830.5 | 2007.5 | 3707.6 | 44.2 | 78.6 | 354.4 |  |  | 67.9 | 11.2 | 23.334 | 503.4 | 7628.634 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 441.05
18:00 | 838.3 | 1990 | 3707.2 | 44.3 | 79.6 | 527.1 |  |  | 68.2 | 11.4 | 0.2 | 460.3 | 7726.6 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 346.15
18:30 | 844.8 | 2216.8 | 3726.8 | 42.1 | 60.3 | 490.7 |  |  | 68 | 11.5 | 0 | 441.9 | 7902.9 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1688.7
19:00 | 853.3 | 2255.1 | 3720.5 | 44.2 | 58 | 463.4 |  |  | 71.6 | 11.3 | 0 | 369 | 7846.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1373.35
19:30 | 851.6 | 2257.9 | 3721.2 | 44.9 | 57.8 | 525.8 |  |  | 71.3 | 11.5 | 0 | 339.1 | 7881.1 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 100.8
20:00 | 844.3 | 2353.8 | 3715.9 | 44.8 | 57.2 | 519.4 |  |  | 70.5 | 12 | 0 | 297.7 | 7915.6 |  | C.H. PARIAC | 20.15
20:30 | 841.8 | 2353.9 | 3705.2 | 44.9 | 0 | 522.1 |  |  | 66.1 | 11.9 | 0 | 263.1 | 7809 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 4664.7
21:00 | 847.1 | 2392.3 | 3705.8 | 44.8 | 0 | 527.6 |  |  | 68.3 | 11.9 | 0 | 202.2 | 7800 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 67
21:30 | 837.6 | 2358.2 | 3711.2 | 42.8 | 0 | 521.2 |  |  | 68.3 | 12 | 0 | 199 | 7750.3 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 824.3
22:00 | 839 | 2152 | 3703.4 | 82.4 | 0 | 527.9 |  |  | 69 | 11.3 | 0 | 182.7 | 7567.7 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 40.05
22:30 | 847.4 | 2206 | 3694.9 | 66 | 0 | 525.2 |  |  | 70.4 | 11.3 | 0 | 142 | 7563.2 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 21.25
23:00 | 857.4 | 2062 | 3714.5 | 67.3 | 0 | 537.9 |  |  | 71.9 | 11.3 | 0 | 122.9 | 7445.2 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1970.4
23:30 | 861.1 | 1987.5 | 3721.2 | 43.8 | 0 | 531.8 |  |  | 68.6 | 11.3 | 0 | 103 | 7328.3 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 237.6
00:00 | 842.3 | 1843.6 | 3716.5 | 43.7 | 0 | 514.9 |  |  | 68.7 | 11.3 | 0 | 67.1 | 7108.1 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 148.45
TOTAL MWh | 20148.9 | 46853.7 | 86286.65 | 1104.25 | 859.7 | 3949.4 | 0 | 0 | 1656.5 | 273.6 | 8652.578 | 7856.95 | 177642.228 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1849.45
% | 11.3424 | 26.3753 | 48.5733 | 0.62161 | 0.48395 | 2.2232 | 0 | 0 | 0.93249 | 0.15402 | 4.8708 | 4.4229 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[15 empty] | C.H. HUAMPANI | 729.75
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 2778.9
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2660.2
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1527.45
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1519.7
[15 empty] | PCH TUPURI | 13
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 436.55
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 173.65
[15 empty] | C.H. RUCUY | 239.95
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 737.55
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 1107.8
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 267.35
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 516.05
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2383.15
[14 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 169.95
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 106.75
[14 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 144.85
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 20148.9 | 46853.7

## GENERACION RER
sábado, 15 de Agosto del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | INTI JOYA S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN JOSE | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | CS WAYRA SOLAR | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.9 | 16.3 | 9.1 | 6.5 | 4.6 | 1.3 |  | 8.3 | 11.3 | 3.9 |  |  | 5.9 |  | 3.1 | 4.9 | 3.6 |  | 2.6 | 18.9 |  |  | 42.1 | 28.1 | 24.7 |  |  | 5.1 | 88.5 |  |  |  | 5.2 | 1.8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.6 |  | 4.3 | 9.3 |  | 3.6 | 15 | [6 empty] | 1.6 | [5 empty] | 5.2 | 7.9 | 0.6 |  |  |  |  | 7.3 | 20.3 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |  | 0.6 | 17.5 | 7.3 | 10 |  | 2.5 | 454.4
1:00 | 16.5 | 15.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 1.3 |  | 8.9 | 14.5 | 3.9 |  |  | 5.9 |  | 3.5 | 4.8 | 3.7 |  | 2.5 | 19.2 |  | 3.6 | 36 | 27.1 | 36 |  |  | 5.5 | 85.2 |  |  |  | 5.2 | 1.8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.6 |  | 5 | 10.3 |  | 3.6 | 15 | [6 empty] | 1.6 | [5 empty] | 2.2 | 3.7 | 0.6 |  |  |  |  | 8.8 | 27.1 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |  | 0.6 | 17.5 | 7.4 | 10 |  | 2.6 | 467.3
1:30 | 16.2 | 15.8 | 9.2 | 6.5 | 9.9 | 1.3 |  | 8.9 | 13.8 | 3.8 |  |  | 5.9 |  | 3.2 | 4.5 | 3.8 |  | 2.5 | 18.8 |  | 3.2 | 34.3 | 22.3 | 28.9 |  |  | 4.4 | 69.3 |  |  |  | 5.2 | 1.8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.6 |  | 4.6 | 9.6 |  | 3.6 | 15 | [6 empty] | 1.8 | [6 empty] | 1.4 | 0.6 |  |  |  |  | 7.8 | 23.6 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |  | 0.6 | 17.5 | 7.3 | 10 |  | 2.5 | 430.1
2:00 | 16 | 15.9 | 6.1 | 6.5 | 10.2 | 1.2 |  | 8.8 | 13 | 3.8 |  |  | 5.9 |  | 3.3 | 4.6 | 3.8 |  | 2.6 | 18.7 |  | 3.2 | 30.3 | 25.1 | 33.4 |  |  | 6.3 | 61.7 |  |  |  | 5.2 | 1.8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.6 |  | 4.1 | 6.9 |  | 3.6 | 15 | [6 empty] | 2.1 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.6 |  |  |  |  | 7.4 | 24.7 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |  | 0.6 | 17.5 | 7.4 | 10 |  | 2.4 | 420.6
2:30 | 16.2 | 15.9 | 7.5 | 6.5 | 10.2 | 1.2 |  | 8 | 13.7 | 4.1 |  |  | 5.9 |  | 3.4 | 4.6 | 3.8 |  | 2.6 | 19.1 |  | 3.2 | 26.9 | 26.8 | 28.6 |  |  | 5.1 | 48.6 |  |  |  | 5.2 | 1.8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.6 |  | 4.5 | 7.8 |  | 3.6 | 15 | [6 empty] | 1.9 | [5 empty] | 3.2 | 2.9 | 0.6 |  |  |  |  | 6.6 | 20.3 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 17.5 | 7.4 | 9.9 |  | 2.5 | 404
3:00 | 15.9 | 15.9 | 7.9 | 6.5 | 10.2 | 1.2 |  | 8.8 | 14.3 | 4.1 |  |  | 5.9 |  | 3.3 | 4.6 | 3.8 |  | 2.6 | 18.5 |  | 3.2 | 25.8 | 22.3 | 24.1 |  |  | 2.4 | 48.8 |  |  |  | 5.2 | 1.8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.7 |  | 3.7 | 7.9 |  | 3.6 | 15 | [6 empty] | 1.8 | [5 empty] | 11.3 | 7.7 | 0.6 |  |  |  |  | 4.3 | 14.8 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 17.6 | 7.3 | 10 |  | 2.5 | 396.7
3:30 | 14.8 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 10.2 | 1.2 |  | 8.9 | 13.4 | 4.1 |  |  | 6.3 |  | 4.5 | 5.2 | 3.8 |  | 2.5 | 19.2 | 3.2 | 3.2 | 18.8 | 24.3 | 43.5 |  |  | 0.7 | 46.3 |  |  |  | 5.2 | 1.8 | 3.6 | 4 | 4.2 | 7.9 |  | 3.8 | 5.6 |  | 3.6 | 14.9 | [6 empty] | 1.8 | [5 empty] | 14.5 | 8.5 | 0.6 |  |  |  |  | 11 | 21.7 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 17.4 | 7.3 | 10 |  | 2.6 | 427
4:00 | 16.2 | 16.3 | 8.2 | 6.5 | 10.2 | 1.2 |  | 8.8 | 14.1 | 4 |  |  | 6.4 |  | 4.5 | 5.2 | 3.8 |  | 2.5 | 19.2 | 3.3 | 3.1 | 11.4 | 21.8 | 34.1 |  |  | 3.2 | 64.3 |  |  |  | 5 | 1.8 | 3.4 | 4 | 4 | 7.9 |  | 3.8 | 6.4 |  | 3.6 | 14.9 | [6 empty] | 1.6 | [5 empty] | 10.7 | 8.2 | 0.6 |  |  |  |  | 10.8 | 23.2 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 17.6 | 7.3 | 10 |  | 2.6 | 427.7
4:30 | 16.1 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 8.5 | 15.1 | 4 |  |  | 6.4 |  | 4.8 | 6 | 3.7 |  | 2.5 | 18.9 | 3.3 | 3.1 | 11.9 | 23.9 | 43.7 |  |  | 4.1 | 71 |  |  |  | 5 | 1.8 | 3.4 | 4 | 4 | 7.9 |  | 4.5 | 8.5 |  | 3.6 | 14.9 | [6 empty] | 1.4 | [5 empty] | 36.9 | 33.5 | 0.6 |  |  |  |  | 12.2 | 35.4 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 17.5 | 7.3 | 10 |  | 2.6 | 516.9
5:00 | 16.3 | 16.3 | 8.3 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 8.6 | 12.2 | 3.9 |  |  | 6.4 |  | 4.6 | 6.4 | 3.7 |  | 2.5 | 18.9 | 3.3 | 3.1 | 13.6 | 24.1 | 38.2 |  |  | 4.4 | 99.7 |  |  |  | 5.1 | 1.8 | 3.4 | 4 | 4 | 7.9 |  | 6 | 9.8 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.6 | [5 empty] | 39.1 | 44.8 | 0.6 |  |  |  |  | 10.8 | 27.2 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 17.5 | 7.4 | 10 |  | 2.5 | 546
5:30 | 16 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 7.9 | 12.2 | 3.9 |  |  | 6.5 |  | 4.5 | 6.2 | 3.3 |  | 2.5 | 18.7 | 3.3 | 3.1 | 20.4 | 22.6 | 35.5 |  |  | 4.9 | 105.7 |  |  |  | 5.2 | 1.8 | 3.4 | 4 | 4 | 7.9 |  | 2.6 | 3.8 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.6 | [5 empty] | 68.5 | 57.3 | 0.6 |  |  |  |  | 7.8 | 18.6 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 17.5 | 7.3 | 10 |  | 2.5 | 574.7
6:00 | 15 | 16.3 | 9 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 8.7 | 13.3 | 4.1 |  |  | 6.5 |  | 4.4 | 6.2 | 3 |  | 2.5 | 18.5 | 3.3 | 3.1 | 21.4 | 18.6 | 40.8 |  |  | 6.1 | 104.7 |  |  |  | 5.1 | 1.8 | 3.4 | 4 | 4 | 8.2 |  | 3.7 | 6.7 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.6 | [5 empty] | 64.2 | 62.6 | 0.6 |  |  |  |  | 8.4 | 21.9 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 17.5 | 7.3 | 10 |  | 2.5 | 587
6:30 | 16.5 | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 8.7 | 13.3 | 4.2 |  |  | 6.5 |  | 4.6 | 6.3 | 3 |  | 2.6 | 18.9 | 3.3 | 3.1 | 22.4 | 20.5 | 58 |  |  | 4.3 | 94.8 | 1.3 | 0.1 |  | 5 | 1.8 | 3.4 | 3.8 | 4 | 8 | 4 | 5.8 | 10.2 |  | 3.6 | 14.6 |  |  | 11.5 | 6.9 | 2.9 |  | 1.6 | 0.1 |  | 0.8 |  |  | 57.5 | 53.8 | 0.6 | 5.2 | 7.5 | 0.06 | 0.5 | 15.7 | 27.1 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 17.5 | 7.3 | 10 |  | 2.5 | 641.26
7:00 | 15.6 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 8.7 | 13.1 | 4.1 |  |  | 6.1 |  | 4 | 6.2 | 3 |  | 2.6 | 18.8 | 3.3 |  | 23 | 17.9 | 55.1 |  |  | 6.3 | 96.5 | 8.7 | 2.9 |  | 5 | 1.8 | 3.4 | 3.8 | 4 | 7.8 | 23.4 | 6.5 | 9.9 |  | 3.6 | 14.6 |  |  | 75.8 | 56.7 | 30.9 |  | 1.6 | 2.8 |  | 6.7 |  |  | 56.4 | 53.1 | 0.6 | 33.3 | 43.4 | 0.436 | 6.1 | 14.7 | 36.5 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 0.6 | 17.6 | 7.4 | 10 | 0.2 | 2.4 | 894.336
7:30 | 16.1 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 8.7 | 12.1 | 4.1 |  |  | 5.4 |  | 3.8 | 6.2 | 3 |  | 2.6 | 18.9 | 3.3 |  | 22.1 | 17.4 | 43.1 |  |  | 6.8 | 96.1 | 18.2 | 12.9 |  | 5 | 1.8 | 3.4 | 3.8 | 4 | 7.1 | 46.8 | 6.3 | 10.6 |  | 3.6 | 14.5 |  |  | 157.3 | 126.1 | 64.3 |  | 1.6 | 5.3 |  | 11.4 |  |  | 41.1 | 41.3 | 0.6 | 67.1 | 87.1 | 0.564 | 13.1 | 12.4 | 37.2 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 5.7 | 0.6 | 17.6 | 7.3 | 10 | 0.5 | 2.5 | 1172.664
8:00 | 16.4 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 10.2 | 1 |  | 8.8 | 12.7 | 4.1 |  | 0.1 | 5.2 |  | 3.5 | 5.8 | 3 |  | 2.5 | 20.2 | 3.3 |  | 24.4 | 18.8 | 47.8 |  |  | 9.1 | 106 | 28.4 | 28.3 |  | 5 | 1.8 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 7.1 | 63.1 | 9 | 9.8 |  | 3.6 | 14.3 |  |  | 201.5 | 164.1 | 82.7 | 0.1 | 1.6 | 7.7 |  | 12.3 |  |  | 31.6 | 24.7 | 0.6 | 84.3 | 117.1 | 0.554 | 15.1 | 14.8 | 40.4 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 8.1 | 0.6 | 17.7 | 7.2 | 10 | 1.4 |  | 1370.754
8:30 | 16.1 | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 10.2 | 1 |  | 8.9 | 13 | 4.1 | 0.1 | 0.7 | 5.2 |  | 3.5 | 5.2 | 2.9 |  | 2.5 | 20.5 | 3.3 |  | 34.2 | 23.1 | 44.4 |  |  | 9.6 | 117.9 | 30.6 | 35.1 |  | 5 | 1.8 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 7.7 | 66.8 | 7.2 | 10 |  | 3.6 | 14.3 |  |  | 211.1 | 171 | 86.4 | 0.2 | 1.6 | 9.8 |  | 12.7 |  |  | 28.4 | 20.1 | 0.6 | 87.9 | 120.2 | 0.66 | 15.7 | 13.9 | 36.6 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 10.4 | 0.6 | 17.9 | 7.2 | 10 | 2.6 |  | 1427.96
9:00 | 15.7 | 16.3 | 9.3 | 6.5 | 10.2 | 1 |  | 7.9 | 13.2 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 5.4 |  | 3.6 | 5.3 | 2.9 |  | 2.5 | 20.6 | 3.3 |  | 31.2 | 27.2 | 51.8 |  |  | 11 | 105.3 | 29.3 | 35.3 |  | 4.8 | 1.8 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 7.5 | 68.4 | 10 | 10.5 |  | 3.6 | 14.3 |  |  | 214.6 | 175.5 | 88.9 | 0.1 | 1.5 | 11.8 |  | 12.9 |  |  | 21.1 | 15.2 | 0.6 | 89.3 | 122.2 | 0.978 | 15.9 | 14 | 34.3 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 12.2 | 0.1 | 17.9 | 7.2 | 10 | 5.7 |  | 1435.078
9:30 | 16.2 | 16.3 | 9.2 | 6.5 | 10.2 | 1 |  | 8.6 | 13.2 | 4.1 | 0.1 | 1 | 5.9 |  | 3.7 | 5.4 | 2.9 |  | 2.5 | 12.8 | 3.3 |  | 27.6 | 28.4 | 44.1 |  |  | 9.8 | 78.7 | 29.8 | 35.4 |  | 4.9 | 1.8 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 7.2 | 69.1 | 12 | 11.6 |  | 3.6 | 14.3 |  |  | 218.4 | 179.2 | 90.6 | 0.2 | 1.5 | 13.3 |  | 13 |  | 9.9 | 18.1 | 9.8 | 0.6 | 90.7 | 123.5 | 3.664 | 16.4 | 11 | 26 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 13.9 | 0.6 | 17.9 | 7.2 | 10 | 14.1 | 8.5 | 1421.664
10:00 | 16.3 | 16.3 | 7.4 | 6.5 | 10.2 | 1 |  | 6.5 | 13.4 | 4 | 0.2 | 1.1 | 6.5 |  | 3.5 | 5.3 | 2.9 |  | 2.5 | 12.7 | 3.3 |  | 38.6 | 26.4 | 40.9 |  |  | 5.7 | 74.4 | 29.7 | 35.8 |  | 4.9 | 1.8 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 7.1 | 69.6 | 9.6 | 11.4 |  | 3.6 | 14.3 |  |  | 220.3 | 180.9 | 91.4 | 0.2 | 1.6 | 14.8 |  | 13.1 |  | 9.9 | 31 | 8.5 | 0.6 | 91.1 | 123.5 | 7.203 | 16.3 | 11.1 | 26.4 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 15.5 | 0.6 | 17.8 | 7.2 | 10 | 16.6 | 8.5 | 1439.903
10:30 | 15.3 | 16.3 | 7.1 | 6.5 | 10.2 | 1 |  | 8.7 | 15.1 | 4 | 0.2 | 1.2 | 6.3 |  | 3.5 | 4.9 | 2.9 |  | 2.4 | 12.4 |  |  | 64.6 | 26.6 | 38.3 |  |  | 4.9 | 58.3 | 31.3 | 36.2 |  | 4.9 | 1.8 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 7.1 | 69.9 | 10.6 | 9.8 |  | 3.6 | 14.2 |  |  | 222 | 181.7 | 91.7 | 0.2 | 1.6 | 15.9 |  | 13.1 | 0.5 | 9.9 | 50 | 11 | 0.6 | 91 | 124.5 | 9.245 | 16.3 | 8.9 | 19.8 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 16.6 | 0.6 | 17.5 | 7.2 | 10 | 13.9 | 8.3 | 1464.545
11:00 | 16.1 | 16.3 | 7.9 | 6.5 | 10.2 | 1 |  | 8.3 | 14.3 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 6.3 |  | 3.6 | 4.9 | 2.9 |  | 2.4 | 12.5 |  | 3.2 | 65.9 | 28.5 | 23.1 |  |  | 6.1 | 58.9 | 31.2 | 36 |  | 4.9 | 1.7 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 7.1 | 70.5 | 11.7 | 10.2 |  | 3.6 | 13.9 |  |  | 222 | 182.3 | 92 | 0.4 | 2.1 | 16.6 |  | 13 | 1.3 | 9.9 | 63.4 | 13.1 | 0.6 | 91.8 | 124.2 | 10.974 | 16.2 | 8.1 | 17.3 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 17.3 | 0.5 | 17.5 | 7.2 | 10.1 | 8.8 | 8.3 | 1472.774
11:30 | 16.3 | 16.3 | 8.5 | 6.5 | 10.2 | 1 |  | 8.5 | 13.3 | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 6.3 |  | 3.6 | 4.9 | 2.9 |  | 2.5 | 12.5 |  | 3.2 | 72.1 | 29 | 34.5 |  |  | 5.3 | 57.3 | 31.2 | 35.8 |  | 4.9 | 1.7 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 7 | 71.1 | 10 | 10.3 |  | 3.6 | 13.7 |  |  | 223.2 | 183.4 | 92.8 | 0.2 | 1.9 | 16.9 |  | 13.1 | 1.2 | 9.9 | 73.9 | 18.7 | 0.6 | 91.7 | 124 | 12.408 | 16.1 | 8.5 | 21.3 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 17.7 | 0.6 | 17.4 | 7.2 | 10 | 11.6 | 8.4 | 1515.108
12:00 | 15.9 | 16.3 | 7.9 | 6.5 | 10.2 | 1 |  | 8.3 | 14.2 | 4.4 | 0.4 | 1.3 | 6.3 |  | 3.4 | 4.7 | 2.9 |  | 2.5 | 12.8 |  | 3.2 | 74.3 | 28.5 | 31.5 |  |  | 7.2 | 70.4 | 31.1 | 36 |  | 4.9 | 1.7 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 7 | 71.5 | 10 | 10.7 |  | 3.6 | 13.7 |  |  | 222.9 | 184.1 | 93 | 0.2 | 1.6 | 17.2 |  | 13.1 | 1.1 | 9.9 | 100.7 | 35.8 | 0.6 | 90.8 | 123.3 | 13.666 | 16.2 | 7.6 | 16 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 17.6 | 0.6 | 17.3 | 7.2 | 10 | 16.4 | 8.6 | 1572.366
12:30 | 15.3 | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 10.2 | 1 |  | 8.5 | 13.6 | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 6.2 |  | 3.4 | 4.8 | 2.9 |  | 2.5 | 12.2 | 1.4 | 3.2 | 65.9 | 27 | 33.9 |  |  | 8.3 | 69.3 | 31 | 36.2 |  | 4.9 | 1.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 7 | 72.4 | 10.8 | 9.7 |  | 3.6 | 13.7 |  |  | 224.6 | 183.9 | 93.2 | 0.5 | 1.3 | 17 |  | 13.2 | 1.2 | 9.9 | 120 | 49.2 | 0.6 | 91.8 | 124.7 | 17.835 | 16.4 | 6.8 | 16.9 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 17.6 | 0.5 | 17.3 | 7.2 | 10 | 16.4 | 8.3 | 1607.035
13:00 | 16.4 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 10.2 | 1 |  | 8.9 | 13.4 | 4.1 | 0.4 | 1.3 | 5.8 |  | 3.4 | 4.8 | 3 |  | 2.5 | 11.9 | 3.5 | 3.2 | 59.5 | 28.6 | 24.7 |  |  | 7.4 | 67.3 | 31 | 35.7 |  | 4.9 | 1.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 7 | 72.6 | 9.5 | 11.4 |  | 3.6 | 13.7 |  |  | 225.2 | 184.7 | 93.4 | 0.3 | 1.3 | 16.9 |  | 13.3 | 1.1 | 9.9 | 123.1 | 70.1 | 0.6 | 91.9 | 125 | 21.363 | 16.5 | 7 | 19.2 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 16.9 | 0.5 | 17 | 7.2 | 10 | 16.4 | 7.9 | 1622.763
13:30 | 16.2 | 16.3 | 7.9 | 6.5 | 10.2 | 1 |  | 8.8 | 13.3 | 4.1 | 0.4 | 1.2 | 5.9 |  | 3.5 | 4.9 | 3 |  | 2.5 | 12.7 | 3.5 | 3.2 | 68.5 | 29.6 | 27.7 |  |  | 6.8 | 55.8 | 31.1 | 35.5 |  | 4.9 | 1.8 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 7 | 72.5 | 11 | 10.7 |  | 3.6 | 13.9 |  |  | 226.6 | 184.3 | 93.2 | 0.3 | 1.1 | 16 |  | 13.3 | 1.1 | 9.9 | 115.3 | 86.5 | 0.6 | 92.4 | 126.2 | 21.963 | 16.6 | 8 | 20.4 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 16.1 | 0.6 | 17.1 | 7.2 | 9.8 | 16.5 | 8.4 | 1637.463
14:00 | 16 | 16.3 | 9.2 | 5.5 | 10.2 | 1 |  | 8.8 | 13.2 | 4.1 | 0.4 | 1.1 | 5.9 |  | 3.5 | 4.8 | 3 |  | 2.5 | 12.4 | 3.5 | 3.1 | 59.2 | 29.7 | 30.6 |  |  | 6.7 | 60.3 | 31.2 | 35.6 |  | 4.8 | 1.8 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 7.5 | 71.8 | 11.6 | 10.1 |  | 3.6 | 14 |  |  | 224.7 | 182.6 | 92.2 | 0.4 | 1.5 | 14.7 |  | 13.4 | 1.2 | 9.9 | 130.3 | 105.2 | 0.6 | 91.8 | 125.5 | 22.127 | 16.7 | 7.8 | 22.8 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 14.6 | 0.6 | 17.1 | 7.2 | 9.9 | 16.7 | 8.3 | 1663.327
14:30 | 16.5 | 16.3 | 8.5 | 6.5 | 10.2 | 1 |  | 8.7 | 13 | 4.1 | 0.4 | 1 | 5.9 |  | 3.6 | 5 | 3 |  | 2.5 | 12.3 | 3.5 | 3.1 | 58.5 | 30.2 | 24.2 |  |  | 7 | 56.6 | 31.1 | 35.4 |  | 4.8 | 1.7 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 7.7 | 70.8 | 11.3 | 11.5 |  | 3.6 | 14 |  |  | 221.9 | 179.7 | 90.8 | 0.4 | 1.6 | 13.2 |  | 13.3 | 1.2 | 9.9 | 132.5 | 116.8 | 0.6 | 90.5 | 123.8 | 21.809 | 16.6 | 7.2 | 22.1 | 4.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 13.2 | 0.5 | 17 | 7.2 | 9.9 | 16.8 | 8.4 | 1652.709
15:00 | 16.6 | 16.3 | 7.8 | 6.5 | 10.2 | 1 |  | 8.9 | 13.3 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 5.8 |  | 3.6 | 4.9 | 3 |  | 2.5 | 12.5 | 3.5 | 3.1 | 63.9 | 30.3 | 27.9 |  |  | 8.4 | 74.5 | 31 | 36.3 |  | 4.8 | 1.7 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 7.7 | 69.8 | 12.2 | 12.2 |  | 3.6 | 14 |  |  | 218.9 | 176.5 | 89.2 | 0.3 | 1.7 | 11.4 |  | 13.1 | 1.1 | 9.9 | 136.5 | 127.4 | 0.6 | 91.4 | 124.8 | 21.043 | 16.2 | 8.2 | 20.3 | 4.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 11.4 | 0.5 | 18.6 | 7.2 | 10 | 15.6 | 8.5 | 1685.843
15:30 | 15.9 | 16.3 | 9.4 | 6.5 | 10.2 | 1 |  | 8.9 | 16.5 | 4.1 | 0.3 | 0.8 | 5.9 |  | 3 | 4.7 | 2.7 |  | 2.5 | 12.6 | 3.5 | 3.1 | 67.5 | 30.3 | 25.6 |  |  | 7.9 | 94.3 | 30 | 36.2 |  | 4.8 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 8.1 | 67.3 | 13.9 | 12.3 |  | 3.6 | 14 |  |  | 212 | 171.7 | 86.6 | 0.3 | 2.2 | 9.3 |  | 12.6 | 1.1 | 9.9 | 152.7 | 129.2 | 0.6 | 88.7 | 121.7 | 19.72 | 15.9 | 7.8 | 23.8 | 4.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 9.3 | 0.5 | 18.4 | 7.2 | 10 | 5.3 | 8.4 | 1692.72
16:00 | 14.8 | 16.3 | 7.5 | 6.2 | 10.2 | 1.1 |  | 8.9 | 14.3 | 4.1 | 0.2 | 0.6 | 5.7 |  | 3.1 | 4.8 | 2.6 |  | 2.5 | 12.4 | 3.5 | 3.1 | 71 | 30.3 | 34.9 |  |  | 10.2 | 89 | 25.4 | 36 |  | 4.8 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 8 | 60 | 12.7 | 12.2 |  | 3.6 | 14 |  |  | 197.9 | 162.8 | 81.6 | 0.2 | 2 | 7 |  | 11.9 | 1.1 | 9.9 | 170.7 | 127.7 | 0.6 | 82.1 | 104 | 17.739 | 15.1 | 11.4 | 25.8 | 4.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 7 | 0.5 | 18.4 | 7.2 | 10 | 1.6 | 8.2 | 1640.539
16:30 | 15.5 | 16.3 | 6.5 | 6.5 | 10.2 | 1.2 |  | 8.3 | 13.5 | 4.2 | 0.1 | 0.4 | 5.4 |  | 3.2 | 4.8 | 2.6 |  | 2.5 | 12.5 |  |  | 71.7 | 30.3 | 35.4 |  |  | 7.4 | 82.7 | 16.1 | 35 |  | 4.6 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 8 | 33.9 | 10.4 | 11.1 |  | 3.6 | 14 |  |  | 139.4 | 103.1 | 53.9 | 0.2 | 1.9 | 4.5 |  | 9.6 | 1.2 | 10 | 164.8 | 128 | 0.6 | 50.1 | 63.6 | 14.975 | 11.1 | 9.9 | 26.9 | 4.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 4.3 | 0.5 | 18.6 | 7.2 | 10 | 0.4 | 8.6 | 1345.375
17:00 | 16 | 16.3 | 8.3 | 6.5 | 10.2 | 1.3 |  | 9.1 | 12.3 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 5.3 |  | 3 | 4.7 | 2.6 |  | 2.5 | 11.5 |  |  | 59.8 | 30.2 | 30.1 |  |  | 10.2 | 96.9 | 5.3 | 24.4 |  | 4.7 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 8 | 12.6 | 9.4 | 11.6 |  | 3.6 | 14 |  |  | 52.2 | 42.3 | 21.8 | 0.1 | 1.7 | 2 |  | 1.9 | 1.1 | 9.9 | 151.9 | 127 | 0.6 | 19.5 | 21.4 | 11.036 | 1.2 | 10.2 | 28.8 | 4.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 18.5 | 7.2 | 10 | 0.1 | 8.3 | 1009.736
17:30 | 16.5 | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 10.2 | 1.3 |  | 8.5 | 11.4 | 4.1 |  |  | 5.3 |  | 3.2 | 4.8 | 2.6 |  | 2.5 | 12.1 |  |  | 55 | 30.3 | 29.4 |  |  | 8.5 | 88.3 |  | 8.5 |  | 4.7 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 8 | 0.9 | 8.4 | 10.5 |  | 3.6 | 14.2 |  |  | 4.2 | 3 | 1.4 |  | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 1.1 | 9.9 | 115.9 | 120.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.034 | 0.1 | 9.4 | 27 | 4.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 18.3 | 7.2 | 10 |  | 8.6 | 752.834
18:00 | 16.3 | 16.3 | 8 | 6.5 | 10.2 | 1.4 |  | 9 | 12.1 | 4.1 |  |  | 5.2 |  | 3 | 4.7 | 2.6 |  | 2.6 | 12.5 | 0.7 |  | 51.3 | 30.3 | 37.3 |  |  | 3.9 | 69.9 |  | 0.2 |  | 4.7 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 8.1 |  | 7.6 | 10.5 |  | 3.6 | 14.4 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 95.8 | 113.6 | 0.6 |  |  |  |  | 10.2 | 29.9 | 4.1 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 18.5 | 7.2 | 10 |  | 8.3 | 688.6
18:30 | 16.4 | 16.3 | 7.7 | 6.5 | 10.2 | 1.4 |  | 8.8 | 12.3 | 4.1 |  |  | 5.8 |  | 3.2 | 4.9 | 2.6 |  | 2.5 | 12.6 | 3.3 |  | 37.9 | 30.3 | 39.3 |  |  | 5.6 | 91.1 |  |  |  | 4.7 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 8.4 |  | 6 | 6.9 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 85.3 | 103.2 | 0.6 |  |  |  |  | 10.3 | 26 | 4.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 18.8 | 7.2 | 10 |  | 8.3 | 674.2
19:00 | 16.8 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 10.2 | 1.4 |  | 8.5 | 14.7 | 4.2 |  |  | 5.9 |  | 3.3 | 4.9 | 2.9 |  | 2.5 | 12.8 | 3.3 |  | 33.2 | 30.3 | 23 |  |  | 3.9 | 64.7 |  |  |  | 4.7 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 8.3 |  | 3.8 | 4.9 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 81.1 | 95.4 | 0.6 |  |  |  |  | 6.9 | 21.8 | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 18.8 | 7.2 | 10 |  | 8.7 | 605.9
19:30 | 16.4 | 16.3 | 8.6 | 6.5 | 10.2 | 1.5 |  | 9.1 | 14.4 | 3.9 |  |  | 5.9 |  | 3.1 | 4.8 | 3.2 |  | 2.5 | 12.5 | 3.3 |  | 42.4 | 29.4 | 35.5 |  |  | 4.2 | 54.9 |  |  |  | 4.7 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 8.1 |  | 4 | 5.3 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 61.6 | 69.9 | 0.6 |  |  |  |  | 8.4 | 23.5 | 4.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 18.9 | 7.2 | 10 |  | 8.5 | 575.1
20:00 | 16.2 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 10.2 | 1.5 |  | 8.5 | 14.2 | 3.9 |  |  | 5.9 |  | 3.2 | 4.2 | 3.2 |  | 2.4 | 12.6 | 3.3 |  | 33.5 | 29.1 | 33 |  |  | 1.2 | 52.1 |  |  |  | 4.6 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 8.1 |  | 2.4 | 5.2 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 52.5 | 57.1 | 0.6 |  |  |  |  | 9.4 | 22.2 | 4.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 19.4 | 7.2 | 10 |  | 8.4 | 533.3
20:30 | 16 | 16.3 | 7 | 6.5 | 10.2 | 1.4 |  | 7.5 | 12.8 | 3.9 |  |  | 5.9 |  | 3 | 4 | 3.2 |  | 2.4 | 12.4 | 3.3 | 3.2 | 26.3 | 27 | 33.2 |  |  | 1.5 | 46.5 |  |  |  | 4.6 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 7.5 |  | 2.1 | 4.1 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 2.1 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 44 | 46 | 0.6 |  |  |  |  | 7.6 | 24.8 | 4.5 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 19.9 | 7.2 | 10 |  | 8.3 | 496.9
21:00 | 16.4 | 16.3 | 7.7 | 6.5 | 10.2 | 1.4 |  | 8.4 | 13 | 3.9 |  |  | 5.9 |  | 3 | 4.1 | 3.2 |  | 2.6 | 12.7 | 3.3 | 3.2 | 25.5 | 29.4 | 35.9 |  |  | 2.9 | 34.3 |  |  |  | 4.6 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 7.5 |  | 1.5 | 2.8 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | 2.8 | 9.9 | 19.6 | 21.8 | 0.6 |  |  |  |  | 9.3 | 19.2 | 4.5 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 7.2 | 10.1 |  | 8.4 | 440.5
21:30 | 16.3 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 10.2 | 1.4 |  | 8.8 | 12.3 | 4.1 |  |  | 6 |  | 3.1 | 4.1 | 3.3 |  | 2.6 | 12.4 | 3.3 | 3.2 | 31.7 | 25.9 | 35.3 |  |  | 0.6 | 17.8 |  |  |  | 4.6 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 7.5 |  | 1.4 | 2.5 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | 2.7 | 9.9 | 25.6 | 27.9 | 0.6 |  |  |  |  | 8.8 | 21.5 | 4.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 19.9 | 7.1 | 10 |  | 8.3 | 437.1
22:00 | 15.1 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 10.2 | 1.4 |  | 8.3 | 14.7 | 4.1 |  |  | 6 |  | 2.9 | 4.1 | 3.1 |  | 2.5 | 12.5 | 3.1 | 3.1 | 15.9 | 23.6 | 22.1 |  |  | 1.1 | 16 |  |  |  | 4.6 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 7.6 |  | 1.8 | 3.4 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 2.7 | 9.8 | 34.5 | 39.8 | 0.6 |  |  |  |  | 6 | 18.5 | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20.2 | 7.1 | 10 |  | 8.3 | 420.1
22:30 | 16.2 | 16.3 | 7.9 | 6.5 | 11.2 | 1.4 |  | 9.1 | 14.4 | 4.1 |  |  | 6 |  | 3.1 | 4.1 | 3.5 |  | 2.5 | 12.6 | 3.1 | 3.1 | 12.9 | 28.3 | 21.1 |  |  |  | 13.7 |  |  |  | 4.6 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 7.6 |  | 3.3 | 5.8 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 2.6 | 9.9 | 19.5 | 22.5 | 0.6 |  |  |  |  | 4.6 | 10.3 | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20.2 | 7.1 | 10.1 |  | 8.3 | 382.5
23:00 | 16.3 | 16.3 | 9.6 | 6.5 | 13.6 | 1.4 |  | 9 | 14.2 | 4.1 |  |  | 6 |  | 2.8 | 4.2 | 3.8 |  | 2.5 | 12.9 | 3.1 | 3.1 | 10.6 | 27.3 | 16.5 |  |  | 0.6 | 10 |  |  |  | 4.6 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 7.6 |  | 5.1 | 7.3 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 2.7 | 9.9 | 17.3 | 17.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.7 | 6.9 | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20.2 | 7.2 | 10 |  | 8.8 | 368.4
23:30 | 16.3 | 16.3 | 7.8 | 6.5 | 13.5 | 1.4 |  | 8.9 | 12.8 | 4 |  |  | 6 |  | 3.2 | 4.4 | 4.2 |  | 2.6 | 12.8 | 3.1 | 3.1 | 11.6 | 26 | 7.9 |  |  | 0.1 | 8.6 |  |  |  | 4.6 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 7.6 |  | 5.8 | 9.2 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | 2.7 | 9.8 | 16.1 | 12.3 | 0.6 |  |  |  |  | 1.4 | 4 | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20.2 | 7.2 | 10.1 |  | 8.7 | 346.2
0:00 | 16.1 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 13.5 | 1.4 |  | 8.7 | 13 | 3.9 |  |  | 6.1 |  | 2.9 | 4.4 | 4.4 |  | 2.6 | 12.1 | 3.1 | 3.1 | 10.3 | 20.3 | 9.6 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 4.6 | 1.7 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 7.6 |  | 6.3 | 9.4 |  | 3.6 | 14.6 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 2.6 | 9.9 | 1.5 |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.9 | 1.5 | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20.1 | 7.2 | 10 |  | 8.2 | 308.7
EJEC MWh | 384.55 | 389.95 | 198.1 | 155.35 | 245 | 28.45 | 0 | 206.3 | 322.25 | 97.35 | 2.4 | 8.7 | 142.5 | 0 | 83.85 | 119.1 | 76.6 | 0 | 60.4 | 359.35 | 55.65 | 49 | 918.45 | 631.65 | 799.1 | 0 | 0 | 126.35 | 1615.15 | 282 | 342.4 | 0 | 116.95 | 42.05 | 83.75 | 91.65 | 95.05 | 183.3 | 649.4 | 165.8 | 209.1 | 0 | 86.4 | 346.15 | 0 | 0 | 2074.1 | 1683.25 | 852.45 | 2.4 | 40.05 | 122.2 | 0 | 125.45 | 21.25 | 148.45 | 1448.65 | 1179.25 | 14.4 | 852.7 | 1151 | 126.528 | 153.15 | 212.55 | 550.9 | 100.9 | 60.1 | 55 | 57.6 | 125.65 | 13 | 436.55 | 173.65 | 239.95 | 98.8 | 144.85 | 22034.328
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1930.1 | 8.7595 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3594.7 | 16.3141 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 7856.95 | 35.6578 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 8652.578 | 39.2686 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
sábado, 15 de Agosto del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
15/08/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/08/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
sábado, 15 de Agosto del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14.9 | 16.3 | 9.1 | 6.5 | 8.3 | 11.3 |  | 66.4
1:00 | 16.5 | 15.5 | 8 | 6.5 | 8.9 | 14.5 |  | 69.9
1:30 | 16.2 | 15.8 | 9.2 | 6.5 | 8.9 | 13.8 |  | 70.4
2:00 | 16 | 15.9 | 6.1 | 6.5 | 8.8 | 13 |  | 66.3
2:30 | 16.2 | 15.9 | 7.5 | 6.5 | 8 | 13.7 |  | 67.8
3:00 | 15.9 | 15.9 | 7.9 | 6.5 | 8.8 | 14.3 |  | 69.3
3:30 | 14.8 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 8.9 | 13.4 |  | 68
4:00 | 16.2 | 16.3 | 8.2 | 6.5 | 8.8 | 14.1 |  | 70.1
4:30 | 16.1 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 8.5 | 15.1 |  | 71.3
5:00 | 16.3 | 16.3 | 8.3 | 6.5 | 8.6 | 12.2 |  | 68.2
5:30 | 16 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 7.9 | 12.2 |  | 67.7
6:00 | 15 | 16.3 | 9 | 6.5 | 8.7 | 13.3 |  | 68.8
6:30 | 16.5 | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 8.7 | 13.3 |  | 70
7:00 | 15.6 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 8.7 | 13.1 |  | 69
7:30 | 16.1 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 8.7 | 12.1 |  | 68.5
8:00 | 16.4 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 8.8 | 12.7 |  | 68.8
8:30 | 16.1 | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 8.9 | 13 |  | 69.5
9:00 | 15.7 | 16.3 | 9.3 | 6.5 | 7.9 | 13.2 |  | 68.9
9:30 | 16.2 | 16.3 | 9.2 | 6.5 | 8.6 | 13.2 |  | 70
10:00 | 16.3 | 16.3 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 13.4 |  | 66.4
10:30 | 15.3 | 16.3 | 7.1 | 6.5 | 8.7 | 15.1 |  | 69
11:00 | 16.1 | 16.3 | 7.9 | 6.5 | 8.3 | 14.3 |  | 69.4
11:30 | 16.3 | 16.3 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 13.3 |  | 69.4
12:00 | 15.9 | 16.3 | 7.9 | 6.5 | 8.3 | 14.2 |  | 69.1
12:30 | 15.3 | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 8.5 | 13.6 |  | 68.9
13:00 | 16.4 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 8.9 | 13.4 |  | 69.6
13:30 | 16.2 | 16.3 | 7.9 | 6.5 | 8.8 | 13.3 |  | 69
14:00 | 16 | 16.3 | 9.2 | 5.5 | 8.8 | 13.2 |  | 69
14:30 | 16.5 | 16.3 | 8.5 | 6.5 | 8.7 | 13 |  | 69.5
15:00 | 16.6 | 16.3 | 7.8 | 6.5 | 8.9 | 13.3 |  | 69.4
15:30 | 15.9 | 16.3 | 9.4 | 6.5 | 8.9 | 16.5 |  | 73.5
16:00 | 14.8 | 16.3 | 7.5 | 6.2 | 8.9 | 14.3 |  | 68
16:30 | 15.5 | 16.3 | 6.5 | 6.5 | 8.3 | 13.5 |  | 66.6
17:00 | 16 | 16.3 | 8.3 | 6.5 | 9.1 | 12.3 |  | 68.5
17:30 | 16.5 | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 8.5 | 11.4 |  | 67.9
18:00 | 16.3 | 16.3 | 8 | 6.5 | 9 | 12.1 |  | 68.2
18:30 | 16.4 | 16.3 | 7.7 | 6.5 | 8.8 | 12.3 |  | 68
19:00 | 16.8 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 8.5 | 14.7 |  | 71.6
19:30 | 16.4 | 16.3 | 8.6 | 6.5 | 9.1 | 14.4 |  | 71.3
20:00 | 16.2 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 8.5 | 14.2 |  | 70.5
20:30 | 16 | 16.3 | 7 | 6.5 | 7.5 | 12.8 |  | 66.1
21:00 | 16.4 | 16.3 | 7.7 | 6.5 | 8.4 | 13 |  | 68.3
21:30 | 16.3 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 8.8 | 12.3 |  | 68.3
22:00 | 15.1 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 8.3 | 14.7 |  | 69
22:30 | 16.2 | 16.3 | 7.9 | 6.5 | 9.1 | 14.4 |  | 70.4
23:00 | 16.3 | 16.3 | 9.6 | 6.5 | 9 | 14.2 |  | 71.9
23:30 | 16.3 | 16.3 | 7.8 | 6.5 | 8.9 | 12.8 |  | 68.6
0:00 | 16.1 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 8.7 | 13 |  | 68.7
EJEC MWh | 384.55 | 389.95 | 198.1 | 155.35 | 206.3 | 322.25 | 0 | 1656.5

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Agosto del 2026 - sábado, 15 de Agosto del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 375.05 | 368.05 |  |  | 172.05 | 372.15 | 377.7 | 377.5 | 376.95 | 383.1 | 379.5 | 386.7 | 382.4 | 365.05 | 384.55 | 4700.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 280.4 | 277.45 | 78.4 |  |  | 8.25 | 367.3 | 328.25 | 388.15 | 376.8 | 367.4 | 361.25 | 378.7 | 385.15 | 389.95 | 3987.45
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.15 | 174.95 | 201.65 | 202 | 199.2 | 182.35 | 183.2 | 179.5 | 198.6 | 191.85 | 198.85 | 151.65 | 178.025 | 200.8 | 198.1 | 2821.875
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 246 | 265.55 | 29.75 | 205.2 | 264.4 | 245.6077 | 261.55 | 245.1 | 264.35 | 220.2 | 235.25 | 234.2 | 157.35 | 152.545 | 155.35 | 3182.4026
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.3 | 346.25 | 385.15 | 400.55 | 370.55 | 329.75 | 305.05 | 338.4 | 276.2 | 262.65 | 261.25 | 254.15 | 244.8 | 269.65 | 245 | 4614.7
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33 | 35.05 | 35.3 | 36.3 | 38.75 | 37.8 | 36.3 | 36 | 36.65 | 39.6 | 25.65 | 24.5 | 25.4 | 26.75 | 28.45 | 495.5
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 222.65 | 227.2 | 196.8 | 215.65 | 216.15 | 207.35 | 207.65 | 216.35 | 215 | 206.75 | 208.55 | 210.55 | 209.35 | 205.1 | 206.3 | 3171.4
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 226.4 | 216.45 | 222.35 | 232.1 | 225.95 | 267.65 | 203.15 | 188.4 | 231.8 | 237.6 | 246.9 | 339.5 | 319.8 | 318.25 | 322.25 | 3798.55
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 99.15 | 97.75 | 94.9 | 91.85 | 90.05 | 90.5 | 87.55 | 89.15 | 57.4 | 44.85 | 101.85 | 99.9 | 97.5 | 97.35 | 1339.7
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2178.25 | 2152.45 | 2097.05 | 2094.75 | 2134.95 | 2243.25 | 2115.95 | 2180.6 | 2090.2 | 2213.4 | 2220.65 | 2329.1 | 2139.6 | 2150 | 2222 | 32562.2
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 292.4 | 290.15 | 285.3 | 282.3 | 276.75 | 278 | 277.35 | 270.95 | 270.75 | 293.15 | 301.3 | 284.15 | 283.55 | 282.8 | 273.4 | 4242.3
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.25 | 909.5 | 1034.05 | 947.9 | 1065.75 | 882.6 | 1059.7 | 903.05 | 1040.5 | 1805.6 |  |  |  | 1204.45 | 1567.8 | 13505.15
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 466.85 | 461.6 | 454.2 | 446.3 | 423.8 | 425.8 | 420.7 | 420.8 | 487.2 | 897.75 | 930 | 747.5 | 654.4 | 606.4 | 560.9 | 8404.2
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.35 | 1.4 | 1.85 | 2.45 | 2.45 | 1.6 | 2.35 | 2.75 | 2.3 | 2.65 | 2.45 | 2.85 | 1.05 | 2.6 | 2.4 | 33.5
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.65 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 8.6 | 8.85 | 8.7 | 0.25 | 8.25 | 8.55 | 8.45 | 8.75 | 8.65 | 8.7 | 119.9
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.55 | 158.75 | 160.4 | 161.4 | 161.5 | 161.4 | 126 | 161.95 | 161.55 | 160.4 | 161.3 | 162.35 | 161.9 | 161.3 | 160.05 | 2381.8
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.75 | 1875.35 | 1878.5 | 1879.25 | 1840.25 | 1855.1 | 1876.55 | 1872.1 | 1870.8 | 1892.05 | 1864.9 | 1879.45 | 1835.6 | 1881.45 | 1884.95 | 28061.05
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 4.35 | [9 empty] | 107.25 | 30.35 |  |  |  | 141.95
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 246.85 | 53.25 | 1 |  |  | 301.1
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.55 | 104.15 | 100.45 | 98.25 | 91.9 | 90.55 | 90.05 | 91.4 | 52.2 | 219.15 | 135.95 | 107.2 | 170.1 | 152.8 | 142.5 | 1750.2
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.85 | 61 | 71.85 | 63.95 | 66.1 | 69.55 | 67.95 | 61.2 | 67.45 | 110.75 | 109 | 94.65 | 94.35 | 84.6 | 83.85 | 1179.1
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.15 | 96.1 | 100.7 | 93.8 | 95.6 | 105.25 | 97.65 | 89.75 | 100.25 | 169.25 | 159.5 | 139 | 137.25 | 122.65 | 119.1 | 1729
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.6 | 79.9 | 79.25 | 83.15 | 90.45 | 91.7 | 96.35 | 96.05 | 98.6 | 92.65 | 81.15 | 73.35 | 73.4 | 72.6 | 76.6 | 1265.8
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2419.55 | 2388.55 | 2226.4 | 2412.25 | 2436.4 | 2514.8 | 2488 | 2523.9 | 2577.45 | 2856.95 | 2847.85 | 2764.3 | 2697.25 | 2680.4 | 2585.2 | 38419.25
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.45 | 183 | 186.1 | 184.55 | 184.8 | 186.45 | 183.5 | 185.35 | 187.05 | 187.45 | 185.35 | 186.35 | 188.75 | 189.25 | 186.9 | 2788.3
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.85 | 123.4 | 123.45 | 124.45 | 124.7 | 124.6 | 100.25 | 124.05 | 124.05 | 124.55 | 124.95 | 120.8 | 124.05 | 124.05 | 124.35 | 1836.55
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 536.65 | 327 | 472.15 | 537.95 | 518.9 | 540.3 | 538.85 | 521.1 | 538.1 | 536.4 | 538.8 | 459.95 | 431.9 | 479.15 | 476.25 | 7453.45
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.75 | 50.75 | 50.1 | 50.5 | 49.5 | 48.15 | 48.35 | 47.25 | 47.8 | 11 | [5 empty] | 452.15
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12976.4 | 11992.4 | 15397 | 13308.55 | 14737.7 | 12802.1 | 13954.95 | 13032.25 | 12019.5 | 14308.35 | 15435.3 | 15606.8 | 15599.7 | 15070.9 | 15464.65 | 211706.55
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4230.15 | 3819.15 | 5090.25 | 4393.05 | 4895.85 | 4245.45 | 4628.65 | 4306.15 | 3970.1 | 4735 | 5140.4 | 5143.95 | 5119.6 | 5057.65 | 5161.75 | 69937.15
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.7 | 60.1 | 70.7 | 113.25 | 61.5 | 60.5 | 60.6 | 62 | 61.35 | 61.7 | 61.9 | 61.9 | 59.95 | 60.4 | 60.4 | 977.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 418.15 | 406.6 | 408.05 | 396.75 | 352.65 | 293.2 | 379.95 | 483.6 | 341.9 | 464.15 | 414.55 | 460.05 | 374.35 | 362.55 | 359.35 | 5915.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1162.5387 | 3667.5 | 1480.8 | 1415.1 | 3564.15 | 1084 | 772.9 | 2440.9 | 2499.35 | 1753.1 | 3270.9 | 2733.6 | 1670.35 | 2191.65 | 1893.1 | 31599.9387
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.1131 | 155.95 | 156 | 156 | 143 | 122.4 | 123.4 | 155.9 | 155.9 | 155.85 | 155.65 | 155.6 | 155.95 | 155.7 | 155.95 | 2258.3631
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1327.7 | 1545.25 | 1616.95 | 1613.35 | 1470.7 | 1372.15 | 1140.85 | 1248.6 | 909.05 | 850.2 | 841.9 | 821.1 | 756.9 | 841.15 | 728.4 | 17084.25
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.75 | 68.1 | 60.3 | 19.45 | 45.3 | 54.7 | 58.2 | 60.15 | 64.35 | 65.8 | 59.2 | 62.5 | 57.75 | 55.25 | 55.65 | 853.45
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51 | 56.4 | 46.05 | 53.1 | 44.45 | 49.15 | 54.8 | 42.2 | 40.65 | 47.15 | 53.25 | 43.75 | 50.2 | 38.9 | 49 | 720.05
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019.15 | 932.85 | 1031.7 | 1028.7 | 1018.95 | 1031.45 | 1046.5 | 618.3 | [5 empty] | 223.7 | 1058.75 | 9010.05
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.95 | 219.95 | 155.1 | 221.05 | 68.75 | 174.15 | 229.55 | 482.4 | 955.4 | 911.5 | 886.3 | 263.55 |  |  | 45.5 | 4743.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 298.8 |  |  | 298.8
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 892.4 | 1072.55 | 721.9 | 506.35 | 504.45 | 829.55 | 1482.05 | 618.2 | 265.05 | 902 | 641.45 | 443.75 | 471.3 | 1108.45 | 918.45 | 11377.9
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 591.8 | 630.65 | 541.55 | 328.75 | 142.3 | 159.75 | 440.45 | 473.65 | 347.5 | 595.2 | 457.6 | 342.25 | 431.5 | 445.95 | 631.65 | 6560.55
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1860.25 | 2291.4 | 2097.2 | 2195.4 | 931.05 | 978.7 | 2034.95 | 2277.2 | 2275.65 | 1360.9 | 453.3 | 918.85 | 113.85 | 544.8 | 799.1 | 21132.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1964.25 | 1899.1 | 1747.05 | 1914.8 | 575.45 | 858.45 | 1769.45 | 1646.75 | 877.3 | 752.65 | 202.95 | 576.15 | 133 | 440.8 | 602.95 | 15961.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2245.9 | 2004.15 | 1881 | 2214.45 | 892.2 | 1154.45 | 2015.3 | 1879.4 | 1373.8 | 1190.67 | 302.4 | 818.65 | 251.5 | 790.2 | 1012.2 | 20026.27
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 269.85 | 260.35 | 254.15 | 286.65 | 70.25 | 121.6 | 261.7 | 234.65 | 97.9 | 87.35 | 26.45 | 72.35 | 14.8 | 53.1 | 72.3 | 2183.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 220.9 | 221.95 | 222.45 | 195.65 | 48.95 | 82.8 | 125.35 | 139.15 | 59.75 | 53.2 | 17 | 60.45 | 10.2 | 42.3 | 54.05 | 1554.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.55 | 626.1 | 594 | 577.35 | 575.75 | 625.05 | 607.25 | 604.9 | 626.95 | 697.2 | 613.3 | 577.9 | 562.1 | 529.5 | 560.6 | 9002.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2113.45 | 1773.5 | 1778.95 | 1874.15 | 1959.65 | 1575.75 | 1459.6 | 1786 | 1813.2 | 2086.2 | 1718.15 | 2245.9 | 2075.25 | 2060.7 | 2135.8 | 28456.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 383.1 | 385.8 | 387.53 | 391.85 | 17.25 | 18.45 | 18.8 | 395 | 373.865 | 185.15 | 365.4 | 366.8 | 360.05 | 373.4 | 342.4 | 4364.845
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 288.3 | 290.2 | 291.15 | 293.3 | 295.3 | 296.6 | 294.5 | 293.35 | 279.05 | 130.45 | 263.35 | 263.7 | 274.3 | 286.25 | 282 | 4121.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4030.6 | 4076.6 | 4071.3 | 4069.95 | 4059.65 | 4072.7 | 4067.25 | 3781.55 | 3900.95 | 3976.45 | 3638.8 | 3995.45 | 4039.75 | 3863.65 | 3835.95 | 59480.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3989.35 | 4031 | 4022.3 | 4026.05 | 4018.2 | 4025.75 | 4023.2 | 3753.8 | 3869.5 | 3937.1 | 3600.2 | 3956.75 | 3995.65 | 3824.75 | 3806.65 | 58880.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4734.7 | 4799.45 | 4768.35 | 4786.15 | 4773.25 | 4784.5 | 4775.05 | 4223.05 | 4430.05 | 4642.75 | 4198.75 | 4568.6 | 4720.05 | 4460.95 | 4341.1 | 69006.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6084.65 | 6126.5 | 6085.25 | 6080.3 | 6049.3 | 6070.2 | 6049 | 5707.45 | 5836.65 | 5945.4 | 5599.7 | 5960.6 | 6049.95 | 5901.7 | 5855.2 | 89401.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1650.85 | 1595.7 | 1621.85 | 1654.05 | 1117.65 | 994.25 | 641.9 | 1376.2 | 1463.45 | 1406.15 | 1466.6 | 1651.65 | 1488.4 | 1266.7 | 1428.35 | 20823.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 822.05 | 809.65 | 813.4 | 154.1 |  |  | 56.15 | 735.85 | 774.25 | 764.1 | 778.85 | 814.1 | 784.85 | 738.7 | 772.9 | 8818.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 855.45 | 702.45 |  |  |  | 1557.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 319.2 |  | 319.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4206.9 | 4174.9 | 4311.35 | 4218.8 | 4307.85 | 4429.05 | 4333.6 | 4198.15 | 4435.15 | 4403.45 | 4463.8 | 4456.8 | 4431.7 | 4402.85 | 4389.8 | 65164.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4216.1 | 4170.15 | 4315.65 | 4228.9 | 4314.55 | 4431.1 | 4342.5 | 4147.35 | 1348.6 | 4400 | 4455.4 | 4444.8 | 4416.45 | 4392.6 | 4382.9 | 62007.05
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4326.4 | 4298.95 | 4400.85 | 4321.05 | 4398.75 | 4503 | 4420.1 | 4278.8 | 2828.9 | 4488.05 | 4501.6 | 4490 | 4476.4 | 4439 | 4428.6 | 64600.45
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 136.9 | 109.75 | 94.75 | 93.35 | 74.55 | 68.65 | 57.3 | 79 | 382.95 | 331.2 | 266.5 | 178.8 | 137.65 | 116.95 | 2228.25
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 46.85 | 62.35 | 53 | 43.45 | 41 | 40.8 | 39.55 | 38.25 | 48.3 | 119.6 | 75 | 67.35 | 53 | 44.95 | 42.05 | 815.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78 | 73.35 | 71.25 | 68.95 | 69.65 | 68.85 | 66.15 | 64.8 | 53.3 | 138.75 | 141.65 | 109.1 | 105.2 | 93.6 | 83.75 | 1286.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.85 | 82.8 | 81.7 | 80.1 | 80.15 | 79 | 75.7 | 75.55 | 71.6 | 152.6 | 152 | 118.6 | 114.45 | 101.7 | 91.65 | 1447.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 92.8 | 85.15 | 84.25 | 84.2 | 82.4 | 82.25 | 80.5 | 80.35 | 74.35 | 140.65 | 152.9 | 121.5 | 117.8 | 104.5 | 95.05 | 1478.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.2 | 173.55 | 183 | 185.5 | 181.65 | 187.2 | 185.35 | 186.8 | 188.75 | 162 | 183.55 | 183.4 | 173.2 | 177.75 | 183.3 | 2713.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 640.75 | 646.45 | 672.2 | 680.65 | 679.05 | 686.5 | 686.9 | 682.3 | 549.1 | 373.65 | 580.95 | 550.4 | 633.25 | 640.75 | 649.4 | 9352.3
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 373.3 | 333.65 | 337.75 | 273.5 | 301.4 | 316.4 | 314.95 | 222.6 | 319.55 | 399.35 | 401.75 | 397.65 | 362.4 | 305.1 | 165.8 | 4825.15
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 348.2 | 325.45 | 322.65 | 282.7 | 312.5 | 304.4 | 308.6 | 212.7 | 261.35 | 293.65 | 364.4 | 357.95 | 343.75 | 302.65 | 209.1 | 4550.05
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.5 | 81.45 | 80.8 | 80 | 81.55 | 86.8 | 86.95 | 87.1 | 85.65 | 84.2 | 83.5 | 83.85 | 85.25 | 85.8 | 86.4 | 1264.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 412.15 | 427.55 | 418.2 | 402.6 | 401.7 | 400.45 | 415.35 | 421.75 | 441.55 | 441.25 | 441.4 | 441.75 | 441.55 | 441.25 | 441.05 | 6389.55
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 348.3 | 325.75 | 349.5 | 337.3 | 335.1 | 359.75 | 331.45 | 319.6 | 166.35 | 353.45 | 307.9 | 365.4 | 363.35 | 356.95 | 346.15 | 4966.3
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1676.4 | 1737.55 | 1603 | 1708.05 | 1609.8 | 1554.25 | 1667.45 | 1532.55 | 1639.6 | 2695 | 2396.15 | 2114.05 | 1931.6 | 1946.05 | 1688.7 | 27500.2
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1312.5 | 1304.1 | 1048.1 | 1311.75 | 1321.9 | 1353.4 | 1353.0762 | 1365.1 | 1366.4 | 1488.8 | 1475.45 | 1429.2 | 1395.6 | 1378.85 | 1373.35 | 20277.5762
INTI JOYA S.A.C. | C.S. SAN JOSE | CENTRAL | SOLAR | [15 empty] | 0
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.15 | 98.4 | 98.4 | 98.25 | 96 | 96 | 96 | 95.85 | 100.3 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 1484.15
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 19.55 | 18.9 | 18.4 | 18.8 | 18.7 | 20.65 | 20.8 | 21.8 | 17.6 | 17.4 | 20.15 | 299.15
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1961.6 | 2045.5 | 2053.3 | 2067.55 | 2154.8 | 2101.1 | 2084.05 | 2066.8 | 1766.25 | 1218.6 | 1668.55 | 1787.9 | 2024.6 | 2048.75 | 2074.1 | 29123.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7272.1 | 4702.85 | 4400.9 | 4711.6 | 9874.75 | 5177.5 | 4580.55 | 7126.1 | 6855.25 | 4486.7 | 8273.3 | 5652 | 7157.3 | 7827.7 | 4664.7 | 92763.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1574.75 | 1677.05 | 1692.25 | 1698.75 | 1707.8 | 1720.6 | 1706.15 | 1697.95 | 1401.1 | 1063.55 | 1419.9 | 1445.1 | 1639.4 | 1647.15 | 1683.25 | 23774.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 798.45 | 849.75 | 856.9 | 860.75 | 917.3 | 856.15 | 864.4 | 847 | 700.25 | 478.65 | 699.8 | 723.7 | 828.5 | 832.7 | 852.45 | 11966.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4312.35 | 4333.3 | 4328.5 | 4310.85 | 4299.7 | 4323.5 | 4319.7 | 4314.1 | 4291.7 | 4293.45 | 4268.75 | 4287.7 | 4305.3 | 4308.15 | 4330.15 | 64627.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4727.75 | 4697.75 | 4760.6 | 4755.1 | 4734.3 | 4741.85 | 4747.35 | 4737.7 | 4717.45 | 4719.55 | 4644.65 | 4715.5 | 4712.05 | 4732.15 | 4760.65 | 70904.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4798.55 | 4697.75 | 4808.15 | 4785.05 | 4760.8 | 4760.9 | 4792.3 | 4797.75 | 4729 | 4740.1 | 4637.75 | 4735.3 | 4734.5 | 4770.2 | 4855.8 | 71403.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6739.75 | 6626.3 | 6672.6 | 6703.55 | 6674.5 | 6777.1 | 6789.9 | 6799.05 | 6782.3 | 6750.6 | 6711.35 | 6805.7 | 6808.35 | 6824.5 | 6969.8 | 101435.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 2744.1 | 4960.45 | 4808.25 | 4790.85 | 4791.3 | 4786.45 | 4791.2 | 4785.85 | 4765.55 | 4855.2 | 4790.15 | 3578.75 | 4942.7 | 59390.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 830.9 | [10 empty] | 172.2 | 2576.1 | 3579.2
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.5 | 71.2 | 71.1 | 71.65 | 71.45 | 71.45 | 71.15 | 71.8 | 71.35 | 67.85 | 66.75 | 58.65 | 66.8 | 66.85 | 67 | 1036.55
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.4 | 1.8 | 1.45 | 2.1 | 2.65 | 0.85 | 2.8 | 1.55 | 2.45 | 2.65 | 2.25 | 3 | 1.3 | 2.7 | 2.4 | 31.35
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 681.95 | 673.5 | 670.7 | 662.5 | 642.55 | 646.1 | 635.15 | 624.55 | 734.4 | 1330.75 | 1331.8 | 1111.05 | 959.5 | 884.05 | 824.3 | 12412.85
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.65 | 30.9 | 27.25 | 22.25 | 27.95 | 26.3 | 25.85 | 22 | 24.75 | 25.75 | 27.55 | 40.95 | 43.8 | 38.9 | 40.05 | 452.9
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.6 | 120.85 | 126.65 | 126.95 | 127 | 126.15 | 126.4 | 125.6 | 107.85 | 62.6 | 99 | 107 | 119.4 | 120.8 | 122.2 | 1734.05
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 90.9 | 111 | 130.3487 | 130.3 | 129.05 | 127.8 | 131.9 | 132 | 117.95 | 57.5 | 100.45 | 104.7 | 113.25 | 116.5 | 125.45 | 1719.0988
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 34.45 | 20.55 | 32.25 | 25.2 | 26.7 | 16.5 | 29.95 | 31 | 19.6 | 25 | 25.05 | 22.95 | 14.55 | 21.25 | 379.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2080.4 | 2134.5 | 2116.8 | 2112.55 | 2182.75 | 2193.85 | 2256.9 | 2202.3 | 2179.6 | 2183.15 | 2088.8 | 1942.25 | 1555.4 | 1895.15 | 1970.4 | 31094.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354.5 | 385.85 | 235.1 | 385 | 295.7 | 334.7 | 164.45 | 321.35 | 347.6 | 224.2 | 301.3 | 270.4 | 267.3 | 143.45 | 237.6 | 4268.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.05 | 168.7 | 163.65 | 153.75 | 158.6 | 124.05 | 156.9 | 152.65 | 168.55 | 124.1 | 138.7 | 143.55 | 143.6 | 140.55 | 148.45 | 2318.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2408.755 | 1886.2 | 1974.6 | 2099 | 1064.8 | 1188.75 | 2117.25 | 1913.25 | 1316 | 1077 | 586.85 | 873.6 | 712.2 | 1407.7 | 1448.65 | 22074.605
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2036.4 | 2038.55 | 1768.1 | 1942.45 | 1025.1 | 1064.8 | 1932 | 1711.5 | 1237.3 | 1074.25 | 510.65 | 652.65 | 604.95 | 1197.95 | 1179.25 | 19975.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1499.85 | 1576.85 | 1558.55 | 1614.35 | 1664 | 1663.7 | 1587.2 | 1711.45 | 1816.3 | 1876.95 | 1872.05 | 1863.25 | 1878.75 | 1814.75 | 1849.45 | 25847.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.2 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 213.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.05 | 691 | 729.2 | 735.25 | 716.3 | 715.35 | 703 | 729.95 | 732.5 | 733.25 | 734.55 | 734.1 | 733.55 | 732.95 | 729.75 | 10840.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3106.4 | 3064 | 3531.15 | 3484.2 | 3201.9 | 3299.55 | 2909.1 | 3303.5 | 2904.25 | 3072 | 2805.15 | 2960.2 | 2714.95 | 3068.55 | 2778.9 | 46203.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.75 | 2197.8 | 2100.85 | 2045.9 | 1992.8 | 1983.35 | 2121.8 | 2227.8 | 2532.25 | 2734.1 | 2693.7 | 2718.05 | 2683.5 | 2715.05 | 2660.2 | 35425.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1524.6 | 1516.6 | 1542 | 1524.85 | 1525.9 | 1473.3 | 1536.5 | 1516.95 | 1533 | 1519.65 | 1524.15 | 1526.85 | 1517.5 | 1527.45 | 22841.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 852.15 | 857.25 | 869.7 | 861.15 | 866.8 | 875.45 | 870.65 | 860.6 | 784.6 | 365.7 | 704.4 | 760.3 | 818.4 | 839.7 | 852.7 | 12039.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1135.9 | 1155.35 | 1165.25 | 1153.5 | 1162.4 | 1173.75 | 1165.1 | 1165.05 | 1059.3 | 482.25 | 971.65 | 1011.9 | 1099.35 | 1128.85 | 1151 | 16180.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. WAYRA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [8 empty] | 10.265 |  | 9.146 | 31.84 | 98.778 | 87.1 | 126.528 | 363.657
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 2812.15 | 809.35 | 517.75 | 1162.35 | 287.15 | 156.8 | 2756.6 | 1378.4 | [7 empty] | 9880.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 1149.25 | 412.85 | 1061.65 | 1141.15 | 1150.75 | 1156.45 | 1150.65 | 1143 | 1143.65 | 1134.7 | 1135.75 | 1137.75 | 1150 | 1145.7 | 1086.5 | 16299.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 1168.9 | 569.15 | 1077.35 | 1159.05 | 1170.8 | 1176.05 | 1172.55 | 1165.55 | 927 | 1158.75 | 1157.25 | 1158.7 | 1171.65 | 1169.35 | 1105.85 | 16507.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 4370.8 | 2869.5 | 4131.4 | 4388.85 | 4379.4 | 4392.55 | 4381.55 | 4352.65 | 4362.3 | 4338.95 | 4327.35 | 4333.8 | 4373.2 | 4367.55 | 4142.1 | 63511.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3297.6 | 2424.4 | 3354.45 | 3395.35 | 3384.8 | 3393.2 | 3397.35 | 3381.45 | 3327.85 | 3373.35 | 3370.05 | 3367.75 | 3381.35 | 3380.9 | 3388.2 | 49618.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3386.9 | 2810 | 2870.2 | 3444.7 | 3435.5 | 3445.75 | 3448.45 | 3434 | 3375.15 | 3425.35 | 3423.65 | 3419.6 | 3434.65 | 3432.25 | 3440.1 | 50226.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3916.55 | 546.1 | 3561.8 | 4023.85 | 4053.8 | 4059.55 | 4055.2 | 4051.8 | 3967.5 | 4035.8 | 4028.95 | 4029.95 | 4045 | 4045.75 | 4029.85 | 56451.45
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.2 | 135.05 | 159.3021 | 160.6 | 157.9 | 160.6 | 156.2 | 162.25 | 147.95 | 68.15 | 125.2 | 129.6 | 140.45 | 148.35 | 153.15 | 2115.9521
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 631.5 | 635.05 | 583.35 | 567.45 | 223.65 | 264.3 | 531.25 | 567.55 | 542.8 | 302.2 | 84.2 | 204.1 | 28.7 | 141.2 | 212.55 | 5519.85
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1723.75 | 1694.4 | 1583.2 | 1422.7 | 702.55 | 721.75 | 1376.05 | 1443.6 | 1380.6 | 733.1 | 210.25 | 564.6 | 91.45 | 368.75 | 550.9 | 14567.65
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 93.6 | 93.6 | 80.5 | 94.5 | 107.95 | 100.05 | 101.05 | 100.85 | 101.2 | 72.55 | 58.45 | 85.35 | 92.65 | 96.7 | 100.9 | 1379.9
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 29 | 19.75 | 54.65 | 57.7 | 57.6 | 57.1 | 57.6 | 58.35 | 58.05 | 54.2 | 36 | 38.75 | 60.1 | 696.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 53.4 | 53.95 | 35.65 | 40.1 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 47.35 | 54.6 | 56.85 | 57.6 | 54.55 | 57.6 | 790.05
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.85 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 53.1 | 54.25 | 46.4 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.35 | 28.8 | 28.35 | 55 | 756.65
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1375.75 |  |  |  | 435.95 | [5 empty] | 464.95 | 978.55 | 895.2 |  | 4150.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 59.6 | [10 empty] | 38.15 |  |  | 97.75
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 110.55 | 115.85 | 115.8 | 116.05 | 118.35 | 119.6 | 117.3 | 116.35 | 110.6085 | 78.65 | 110.35 | 108.85 | 123.45 | 124.6 | 125.65 | 1712.0085
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1098.95 | 2184.15 | 434.55 |  | 1180.2 | 4009.85 | 4098.2 | 3926.2 | 4096.25 | 1789.96 | 317.25 | 23135.56
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 590.55 | 1567.3 | 532.8 | 1130.85 | 1106.56 | 1226.85 | 6154.91
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2726.6 | 2591.95 | 1289.25 | 4194.05 | 1627.805 | 1322.85 | 13752.505
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 985.2 | 423.5 | 757.5 | 486.665 | 1082.45 | 3735.315
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1452.75 | 1414 | 1438.85 | 1422.6 | 1358.45 | 1421.85 | 1394.45 | 1333.45 | 1437.65 | 1726.75 | 1793.15 | 1647.6 | 1687.2 | 1594.65 | 1519.7 | 22643.1
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.85 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 18.65 | 24.35 | 20.75 | 16.25 | 14.35 | 13 | 196
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 255.05 |  |  | 92.25 | 350.5 | 348.45 | 339.55 | 330.75 | 240.95 |  | 1957.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 153.55 |  | 283.4 | 330.1 | 221.4 |  |  |  | 250.95 | 349.65 | 341.85 | 257.55 |  | 2188.45
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.15 | 471.8 | 481.85 | 479.5 | 313.65 | 240.3 | 240.25 | 403.55 | 471.6 | 476.9 | 458.05 | 445.9 | 432.05 | 422.8 | 436.55 | 6232.9
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.75 | 147.5 | 153.6 | 157.55 | 159.95 | 159.6 | 159.2 | 158.7 | 166.7 | 172.8 | 172.75 | 172.8 | 175.55 | 178.7 | 173.65 | 2451.8
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 240.25 | 239.8 | 240.15 | 402.7 | 478.3 | 465.35 | 314.15 | 240.1 | 240.25 | 240.15 | 239.95 | 240 | 240 | 239.95 | 4301.05
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 526.75 | 528.45 | 494.6 | 509 | 501.05 | 507.3 | 508.7 | 507.5 | 502.2 | 512.25 | 584.2 | 691.9 | 707.7 | 736.25 | 737.55 | 8555.4
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1075.35 | 1098.9 | 1004.45 | 1000.8 | 1155.8 | 1030.15 | 973.85 | 966.2 | 1086.1 | 982 | 1044.6 | 1124.55 | 960.15 | 1019.85 | 1107.8 | 15630.55
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236.05 | 254.65 | 259.15 | 247.85 | 273.55 | 241.25 | 265.65 | 259.1 | 255.55 | 257.5 | 257.65 | 244.25 | 255.4 | 245.9 | 267.35 | 3820.85
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.15 | 291.3 | 213.45 | 264.1 | 190.45 | 197.55 | 260 | 306.8 | 394.55 | 495.05 | 359.5 | 107.5 | 420.6 | 509.1 | 516.05 | 4741.15
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2376.45 | 2107.1 | 2108.1 | 2178.15 | 2249.85 | 1924.65 | 1793.1 | 2057.6 | 2065.3 | 2194.4 | 2077.35 | 2499 | 2350.5 | 2334.45 | 2383.15 | 32699.15
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.6 | 99.85 | 114.35 | 115.2 | 147.75 | 118.35 | 101.7 | 125.4 | 119.15 | 67.75 | 105.75 | 78.55 | 76.15 | 98.8 | 98.8 | 1579.15
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4997 | 4700.75 | 4944.9 | 4968.5 | 4985.8 | 4926.25 | 4875 | 4864.9 | 4997.95 | 4981.75 | 4988.5 | 4986 | 5002 | 5010.75 | 4631.9 | 73861.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2418.3 | 2329.75 | 2404.25 | 2404.15 | 2409.8 | 2391.75 | 2370.45 | 2370.5 | 2416.95 | 2406.3 | 2415.15 | 2416.95 | 2424.4 | 2425.1 | 2309.25 | 35913.05
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 882 |  |  |  |  | 836.55 | 874 | 640.9 |  |  |  | 871.7 | 804.75 | 851.3 | 859.7 | 6620.9
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 196.2 | 195.4 | 196 | 197.15 | 195.9 | 196.55 | 196.5 | 194.95 | 192.8 | 193.7 | 189.5 | 178.55 | 177.1 | 159.875 | 169.95 | 2830.125
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 139.95 | 137.7 | 137.25 | 136.2 | 132.15 | 131.95 | 127.4 | 127.2 | 128.65 | 95.2 | 80 | 79.4 | 79.51 | 106.75 | 1796.01
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 102.75 | 103.5 | 102.95 | 103.25 | 142.1 | 196.4 | 105.7 |  | 67.3 | 333.1 | 400.4 | 305.8 | 214.2 | 170.85 | 144.85 | 2493.15
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 174435.4568 | 162849.2 | 172184.7308 | 173326.45 | 174473.95 | 168326.5077 | 174440.9762 | 174643.55 | 164674.6385 | 177605.37 | 181081.696 | 179420.19 | 179886.253 | 178533.02 | 177642.228 | 2613524.217
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.8 | 115.2 | 144.1 | 142.85 | 146.65 | 144.6 | 133.3 | 139.3 | 98.15 | 129.5 | 130.1 | 129 | 127.45 | 127.9 | 129.4 | 1966.3
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.3 | 138.771 | 167.15 | 74.8 | 60.6201 | 61.262 | 55.1915 | 50.4985 | 53.1505 | 51.3 | 91.15 | 101.6 | 102.2615 | 53.0124 | 31.35 | 1172.4175
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135 | 134.4 | 130.6828 | 134 | 131.65 | 132.95 | 129.85 | 123.75 | 122.75 | 123.9 | 122.1 | 118.85 | 117.25 | 115.1905 | 111.8032 | 1884.1264
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 663.135 | 670.235 | 666.035 | 668.1 | 666.845 | 454.7 | 454.83 | 454.8 | 665.805 | 454.8 | 664.85 | 664.34 | 664.195 | 664.55 | 671.59 | 9148.81
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 228 | 228 | 454.89 | 454.91 | 389.385 | 227.85 | 228 | 228 | 454.87 | 228 | 228 | 228 | 303.21 | 271.295 | 298.745 | 4451.155
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.95 | 67.5 | 62.95 | 71.2 | 77.25 | 73.65 | 77.85 | 74.5 | 101.3 | 122.1 | 116.9 | 117.6 | 116.05 | 126.1 | 126.4 | 1374.3
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 208.15 | 206.85 | 218.7 | 234.75 | 236.65 | 236.75 | 232.3 | 232.7 | 236.7 | 222.65 | 215.8 | 214.65 | 212.25 | 215.65 | 212.4 | 3336.95
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5 | 470.1 | 463.7 | 454.8 | 448.35 | 452.25 | 449.6 | 448.9 | 473.75 | 574.95 | 581.2 | 581.2 | 539.85 | 522.4 | 503.75 | 7438.3
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1959.835 | 2031.056 | 2308.2078 | 2235.41 | 2157.4001 | 1784.012 | 1760.9215 | 1752.4485 | 2206.4755 | 1907.2 | 2150.1 | 2155.24 | 2182.5165 | 2096.0979 | 2085.4382 | 30772.359
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 500882.2
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 474503.712
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 393959.615
[7 empty] | ELECTROPERU | 281643.7
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 191771.65
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 109775
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 65447.1
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 46778.29
[7 empty] | EGEMSA | 38419.25
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 38061.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 33858.3018
[7 empty] | CELEPSA | 32562.2
[7 empty] | EGASA | 30885.9
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 29123.45
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 27500.2
[7 empty] | SAN GABAN | 22839.1
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 21909.35
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 21132.6
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 20277.5762
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 17938.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 17084.25
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 14567.65
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 14052
[7 empty] | SINERSA | 12985.75
[7 empty] | LA VIRGEN | 12412.85
[7 empty] | EGESUR | 12078.3
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 9352.3
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 6925.65
[7 empty] | TERMOSELVA | 6620.9
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6389.55
[7 empty] | EGEJUNIN | 5924.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5915.85
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5519.85
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 4966.3
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4825.15
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4700.75
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 4626.135
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4614.7
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4550.05
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 4248.15
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4242.3
[7 empty] | SHOUGESA | 4145.95
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 3987.45
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 3798.55
[7 empty] | PETRAMAS | 3623.05
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3182.4026
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3171.4
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3043.75
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2821.875
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 2493.15
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2115.9521
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1783.3
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1734.05
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1719.0988
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1712.0085
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1579.15
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1339.7
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1264.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 977.95
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 853.45
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 720.05
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 495.5
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 452.9
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 452.15
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 119.9
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 33.5
[7 empty] | KONDU SAC | 31.35

## G_AREAS
sábado, 15 de Agosto del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 135.5 | 96 | 0 | 83.8 | 2624 | 3564.1 | 0 | 159 | 434 | 0 | 0 | 0 | 315.3 | 6347.1 | 434 | 7096.4 | 00:30 | 3193.5 | 3660.1 | 0 | 242.8 | 7096.4 | 00:30 | 133.9 | 77.7 | 0 | 242.8 | 454.4
01:00 | 124.4 | 98.3 | 0 | 78.4 | 2584.7 | 3530 | 0 | 168.5 | 406.8 | 0 | 0 | 0 | 301.1 | 6283.2 | 406.8 | 6991.1 | 01:00 | 3115.9 | 3628.3 | 0 | 246.9 | 6991.1 | 01:00 | 139.2 | 81.2 | 0 | 246.9 | 467.3
01:30 | 124.9 | 99.2 | 0 | 70.8 | 2470.7 | 3469.2 | 0 | 135.4 | 409.3 | 0 | 0 | 0 | 294.9 | 6075.3 | 409.3 | 6779.5 | 01:30 | 3004.9 | 3568.4 | 0 | 206.2 | 6779.5 | 01:30 | 142.2 | 81.7 | 0 | 206.2 | 430.1
02:00 | 127.9 | 95.3 | 0 | 66.4 | 2515.2 | 3466 | 0 | 133.7 | 408.2 | 0 | 0 | 0 | 289.6 | 6114.9 | 408.2 | 6812.7 | 02:00 | 3051.3 | 3561.3 | 0 | 200.1 | 6812.7 | 02:00 | 142.9 | 77.6 | 0 | 200.1 | 420.6
02:30 | 132.5 | 96.5 | 0 | 66 | 2608.3 | 3370.9 | 0 | 115.3 | 368.2 | 0 | 0 | 0 | 295 | 6094.5 | 368.2 | 6757.7 | 02:30 | 3109 | 3467.4 | 0 | 181.3 | 6757.7 | 02:30 | 143.5 | 79.2 | 0 | 181.3 | 404
03:00 | 126.2 | 98.8 | 0 | 59.7 | 2405.2 | 3545.4 | 0 | 113.4 | 369.5 | 0 | 0 | 0 | 284.7 | 6064 | 369.5 | 6718.2 | 03:00 | 2900.9 | 3644.2 | 0 | 173.1 | 6718.2 | 03:00 | 142.9 | 80.7 | 0 | 173.1 | 396.7
03:30 | 130.6 | 97.6 | 0 | 52.5 | 2350.4 | 3501.8 | 0 | 146.2 | 378.9 | 0 | 0 | 0 | 280.7 | 5998.4 | 378.9 | 6658 | 03:30 | 2859.9 | 3599.4 | 0 | 198.7 | 6658 | 03:30 | 148.9 | 79.4 | 0 | 198.7 | 427
04:00 | 131.6 | 98.8 | 0 | 43.4 | 2362.1 | 3527.6 | 0 | 154.5 | 377.9 | 0 | 0 | 0 | 273.8 | 6044.2 | 377.9 | 6695.9 | 04:00 | 2871.6 | 3626.4 | 0 | 197.9 | 6695.9 | 04:00 | 148.3 | 81.5 | 0 | 197.9 | 427.7
04:30 | 132.8 | 100.3 | 0 | 48.8 | 2300 | 3530.4 | 0 | 236.8 | 383 | 0 | 0 | 0 | 281.9 | 6067.2 | 383 | 6732.1 | 04:30 | 2815.8 | 3630.7 | 0 | 285.6 | 6732.1 | 04:30 | 148.6 | 82.7 | 0 | 285.6 | 516.9
05:00 | 129.7 | 96.9 | 0 | 53.5 | 2286.7 | 3539.9 | 0 | 264.2 | 375.9 | 0 | 0 | 0 | 280.1 | 6090.8 | 375.9 | 6746.8 | 05:00 | 2792.3 | 3636.8 | 0 | 317.7 | 6746.8 | 05:00 | 148.7 | 79.6 | 0 | 317.7 | 546
05:30 | 129 | 96.8 | 0 | 49.4 | 2300.7 | 3526.8 | 0 | 298.3 | 376.1 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 6125.8 | 376.1 | 6777.1 | 05:30 | 2805.8 | 3623.6 | 0 | 347.7 | 6777.1 | 05:30 | 147.9 | 79.1 | 0 | 347.7 | 574.7
06:00 | 126.9 | 99.3 | 0 | 50.4 | 2308.7 | 3540.4 | 0 | 308.7 | 375.8 | 0 | 0 | 0 | 276.6 | 6157.8 | 375.8 | 6810.2 | 06:00 | 2811.4 | 3639.7 | 0 | 359.1 | 6810.2 | 06:00 | 147.7 | 80.2 | 0 | 359.1 | 587
06:30 | 127.2 | 99.6 | 0 | 58.9 | 2131.5 | 3681 | 0.06 | 311.2 | 360.7 | 0 | 41.6 | 0 | 285.7 | 6123.76 | 402.3 | 6811.76 | 06:30 | 2619.4 | 3780.6 | 41.66 | 370.1 | 6811.76 | 06:30 | 148.1 | 81.4 | 41.66 | 370.1 | 641.26
07:00 | 121.4 | 98.4 | 0 | 57.3 | 1850.2 | 3596 | 0.436 | 318.6 | 322 | 0 | 294 | 0 | 277.1 | 5765.236 | 616 | 6658.336 | 07:00 | 2293.6 | 3694.4 | 294.436 | 375.9 | 6658.336 | 07:00 | 143.6 | 80.4 | 294.436 | 375.9 | 894.336
07:30 | 125.9 | 97.8 | 0 | 56.4 | 1920.5 | 3444.7 | 0.564 | 278 | 323.4 | 0 | 615.8 | 0 | 280.1 | 5643.764 | 939.2 | 6863.064 | 07:30 | 2369.8 | 3542.5 | 616.364 | 334.4 | 6863.064 | 07:30 | 142 | 79.9 | 616.364 | 334.4 | 1172.664
08:00 | 126.9 | 96.8 | 0.1 | 62 | 1970.7 | 3461.2 | 0.654 | 274.4 | 311.4 | 0 | 814.1 | 0 | 285.8 | 5706.954 | 1125.5 | 7118.254 | 08:00 | 2409 | 3558 | 814.854 | 336.4 | 7118.254 | 08:00 | 139.3 | 80.2 | 814.854 | 336.4 | 1370.754
08:30 | 145.8 | 98.4 | 0.2 | 74.5 | 2057.4 | 3619.1 | 1.46 | 270.9 | 320.2 | 0 | 860.3 | 0 | 318.9 | 5948.86 | 1180.5 | 7448.26 | 08:30 | 2523.4 | 3717.5 | 861.96 | 345.4 | 7448.26 | 08:30 | 139.7 | 80.9 | 861.96 | 345.4 | 1427.96
09:00 | 147.9 | 98.1 | 0.1 | 78.9 | 2177.5 | 3566.8 | 1.878 | 252.7 | 350.1 | 0 | 882 | 0 | 325 | 5998.878 | 1232.1 | 7555.978 | 09:00 | 2675.5 | 3664.9 | 883.978 | 331.6 | 7555.978 | 09:00 | 139.2 | 80.3 | 883.978 | 331.6 | 1435.078
09:30 | 168.1 | 98.1 | 0.2 | 79.6 | 2168.5 | 3679.9 | 4.764 | 197.5 | 382.1 | 0 | 907.4 | 0 | 346 | 6050.664 | 1289.5 | 7686.164 | 09:30 | 2718.7 | 3778 | 912.364 | 277.1 | 7686.164 | 09:30 | 150.8 | 81.4 | 912.364 | 277.1 | 1421.664
10:00 | 170.2 | 95 | 0.2 | 86 | 2250.6 | 3679.3 | 8.503 | 198 | 385.7 | 0 | 918.6 | 0 | 351.4 | 6136.403 | 1304.3 | 7792.103 | 10:00 | 2806.5 | 3774.3 | 927.303 | 284 | 7792.103 | 10:00 | 150.8 | 77.8 | 927.303 | 284 | 1439.903
10:30 | 165.3 | 97.3 | 0.2 | 111.6 | 2164.5 | 3692 | 10.645 | 191.2 | 383.1 | 0 | 924.1 | 0 | 374.4 | 6058.345 | 1307.2 | 7739.945 | 10:30 | 2712.9 | 3789.3 | 934.945 | 302.8 | 7739.945 | 10:30 | 146.4 | 80.4 | 934.945 | 302.8 | 1464.545
11:00 | 169.7 | 97.4 | 0.4 | 116.3 | 2402.8 | 3701.2 | 12.474 | 190 | 376.5 | 0 | 921.9 | 0 | 383.8 | 6306.474 | 1298.4 | 7988.674 | 11:00 | 2949 | 3798.6 | 934.774 | 306.3 | 7988.674 | 11:00 | 150.9 | 80.8 | 934.774 | 306.3 | 1472.774
11:30 | 167 | 96.6 | 0.2 | 121.4 | 2230.7 | 3728.9 | 14.108 | 219.5 | 404.5 | 20.8 | 928.6 | 0 | 385.2 | 6193.208 | 1353.9 | 7932.308 | 11:30 | 2802.2 | 3846.3 | 942.908 | 340.9 | 7932.308 | 11:30 | 150.5 | 80.8 | 942.908 | 340.9 | 1515.108
12:00 | 172.3 | 96.4 | 0.2 | 123.5 | 1997.7 | 3718.7 | 15.366 | 269.2 | 413.2 | 177.7 | 933.2 | 0 | 392.4 | 6000.966 | 1524.1 | 7917.466 | 12:00 | 2583.2 | 3992.8 | 948.766 | 392.7 | 7917.466 | 12:00 | 150.4 | 80.5 | 948.766 | 392.7 | 1572.366
12:30 | 167.1 | 96.8 | 0.5 | 113.4 | 1911.4 | 3710.3 | 19.535 | 304.4 | 353.3 | 171.3 | 938.4 | 0 | 377.8 | 5945.635 | 1463 | 7786.435 | 12:30 | 2431.8 | 3978.4 | 958.435 | 417.8 | 7786.435 | 12:30 | 150.5 | 80.3 | 958.435 | 417.8 | 1607.035
13:00 | 165.7 | 96.4 | 0.3 | 109 | 1837 | 3712.1 | 23.063 | 318.8 | 345.2 | 170.3 | 939.5 | 0 | 371.4 | 5890.963 | 1455 | 7717.363 | 13:00 | 2347.9 | 3978.8 | 962.863 | 427.8 | 7717.363 | 13:00 | 151.1 | 81 | 962.863 | 427.8 | 1622.763
13:30 | 171.8 | 96.3 | 0.3 | 119.8 | 1852.5 | 3695.7 | 23.563 | 320.5 | 357.6 | 94.4 | 940.3 | 0 | 388.2 | 5892.263 | 1392.3 | 7672.763 | 13:30 | 2381.9 | 3886.4 | 964.163 | 440.3 | 7672.763 | 13:30 | 152.6 | 80.4 | 964.163 | 440.3 | 1637.463
14:00 | 169.2 | 95.9 | 0.4 | 110.6 | 2006 | 3647.8 | 23.627 | 363.7 | 354.6 | 0 | 931.5 | 0 | 376.1 | 6041.127 | 1286.1 | 7703.327 | 14:00 | 2529.8 | 3743.7 | 955.527 | 474.3 | 7703.327 | 14:00 | 153.1 | 80.4 | 955.527 | 474.3 | 1663.327
14:30 | 166.4 | 95.9 | 0.4 | 111.5 | 2048 | 3673.9 | 23.209 | 366.4 | 351.4 | 0 | 917.1 | 0 | 374.2 | 6111.509 | 1268.5 | 7754.209 | 14:30 | 2565.8 | 3769.8 | 940.709 | 477.9 | 7754.209 | 14:30 | 153.4 | 80.7 | 940.709 | 477.9 | 1652.709
15:00 | 168.8 | 96 | 0.3 | 118.6 | 1902.6 | 3737.6 | 22.243 | 403.2 | 363.9 | 0 | 905.6 | 0 | 383.7 | 6065.643 | 1269.5 | 7718.843 | 15:00 | 2435.3 | 3833.6 | 928.143 | 521.8 | 7718.843 | 15:00 | 155.3 | 80.6 | 928.143 | 521.8 | 1685.843
15:30 | 169 | 101.1 | 0.3 | 124 | 1837.8 | 3738.3 | 20.82 | 441.3 | 366.4 | 0 | 866.6 | 0 | 394.4 | 6038.22 | 1233 | 7665.62 | 15:30 | 2373.2 | 3839.4 | 887.72 | 565.3 | 7665.62 | 15:30 | 155 | 84.7 | 887.72 | 565.3 | 1692.72
16:00 | 141 | 96.9 | 0.2 | 126.2 | 1878.1 | 3659 | 18.539 | 469.7 | 358.9 | 0 | 792.4 | 0 | 364.3 | 6025.339 | 1151.3 | 7540.939 | 16:00 | 2378 | 3755.9 | 811.139 | 595.9 | 7540.939 | 16:00 | 154.3 | 79.2 | 811.139 | 595.9 | 1640.539
16:30 | 136.9 | 95 | 0.2 | 123.5 | 2170.6 | 3797.2 | 15.475 | 455.1 | 377.7 | 0 | 525 | 0 | 355.6 | 6438.375 | 902.7 | 7696.675 | 16:30 | 2685.2 | 3892.2 | 540.675 | 578.6 | 7696.675 | 16:30 | 148.3 | 77.8 | 540.675 | 578.6 | 1345.375
17:00 | 135.2 | 96.7 | 0.1 | 111 | 2199.3 | 3803.9 | 11.236 | 455.1 | 473.2 | 174.9 | 206.6 | 0 | 343 | 6469.536 | 854.7 | 7667.236 | 17:00 | 2807.7 | 4075.5 | 217.936 | 566.1 | 7667.236 | 17:00 | 146 | 79.7 | 217.936 | 566.1 | 1009.736
17:30 | 154.7 | 95.6 | 0 | 104.2 | 2181.4 | 3813.9 | 3.034 | 399.2 | 501.9 | 354.4 | 20.3 | 0 | 354.5 | 6397.534 | 876.6 | 7628.634 | 17:30 | 2838 | 4263.9 | 23.334 | 503.4 | 7628.634 | 17:30 | 147 | 79.1 | 23.334 | 503.4 | 752.834
18:00 | 160.8 | 96.2 | 0 | 99.7 | 2164.9 | 3814.5 | 0 | 360.6 | 502.6 | 527.1 | 0.2 | 0 | 356.7 | 6340 | 1029.9 | 7726.6 | 18:00 | 2828.3 | 4437.8 | 0.2 | 460.3 | 7726.6 | 18:00 | 148.5 | 79.6 | 0.2 | 460.3 | 688.6
18:30 | 165.2 | 93.7 | 0 | 81.1 | 2348.5 | 3815 | 0 | 360.8 | 547.9 | 490.7 | 0 | 0 | 340 | 6524.3 | 1038.6 | 7902.9 | 18:30 | 3061.6 | 4399.4 | 0 | 441.9 | 7902.9 | 18:30 | 152.8 | 79.5 | 0 | 441.9 | 674.2
19:00 | 168.7 | 99 | 0 | 72.2 | 2383.4 | 3806.6 | 0 | 296.8 | 556.3 | 463.4 | 0 | 0 | 339.9 | 6486.8 | 1019.7 | 7846.4 | 19:00 | 3108.4 | 4369 | 0 | 369 | 7846.4 | 19:00 | 154 | 82.9 | 0 | 369 | 605.9
19:30 | 165.2 | 99.8 | 0 | 81.1 | 2390.6 | 3806.9 | 0 | 258 | 553.7 | 525.8 | 0 | 0 | 346.1 | 6455.5 | 1079.5 | 7881.1 | 19:30 | 3109.5 | 4432.5 | 0 | 339.1 | 7881.1 | 19:30 | 153.2 | 82.8 | 0 | 339.1 | 575.1
20:00 | 160.4 | 99.1 | 0 | 70.2 | 2494.3 | 3801.3 | 0 | 227.5 | 543.4 | 519.4 | 0 | 0 | 329.7 | 6523.1 | 1062.8 | 7915.6 | 20:00 | 3198.1 | 4419.8 | 0 | 297.7 | 7915.6 | 20:00 | 153.1 | 82.5 | 0 | 297.7 | 533.3
20:30 | 172.5 | 95 | 0 | 59.5 | 2481.3 | 3733.1 | 0 | 203.6 | 541.9 | 522.1 | 0 | 0 | 327 | 6418 | 1064 | 7809 | 20:30 | 3195.7 | 4350.2 | 0 | 263.1 | 7809 | 20:30 | 155.8 | 78 | 0 | 263.1 | 496.9
21:00 | 186.4 | 96.7 | 0 | 59.2 | 2505.3 | 3734.1 | 0 | 143 | 547.7 | 527.6 | 0 | 0 | 342.3 | 6382.4 | 1075.3 | 7800 | 21:00 | 3239.4 | 4358.4 | 0 | 202.2 | 7800 | 21:00 | 158.1 | 80.2 | 0 | 202.2 | 440.5
21:30 | 184.9 | 94.8 | 0 | 61.5 | 2472.1 | 3739.5 | 0 | 137.5 | 538.8 | 521.2 | 0 | 0 | 341.2 | 6349.1 | 1060 | 7750.3 | 21:30 | 3195.8 | 4355.5 | 0 | 199 | 7750.3 | 21:30 | 157.8 | 80.3 | 0 | 199 | 437.1
22:00 | 186.6 | 136.3 | 0 | 44.7 | 2258.5 | 3729.8 | 0 | 138 | 545.9 | 527.9 | 0 | 0 | 367.6 | 6126.3 | 1073.8 | 7567.7 | 22:00 | 2991 | 4394 | 0 | 182.7 | 7567.7 | 22:00 | 157.1 | 80.3 | 0 | 182.7 | 420.1
22:30 | 186.2 | 120.2 | 0 | 50.3 | 2319.6 | 3722.4 | 0 | 91.7 | 547.6 | 525.2 | 0 | 0 | 356.7 | 6133.7 | 1072.8 | 7563.2 | 22:30 | 3053.4 | 4367.8 | 0 | 142 | 7563.2 | 22:30 | 158.8 | 81.7 | 0 | 142 | 382.5
23:00 | 193.3 | 122.9 | 0 | 50.3 | 2168.4 | 3742.1 | 0 | 72.6 | 557.7 | 537.9 | 0 | 0 | 366.5 | 5983.1 | 1095.6 | 7445.2 | 23:00 | 2919.4 | 4402.9 | 0 | 122.9 | 7445.2 | 23:00 | 162.3 | 83.2 | 0 | 122.9 | 368.4
23:30 | 190.1 | 96.1 | 0 | 52.6 | 2151.2 | 3748.8 | 0 | 50.4 | 507.3 | 531.8 | 0 | 0 | 338.8 | 5950.4 | 1039.1 | 7328.3 | 23:30 | 2848.6 | 4376.7 | 0 | 103 | 7328.3 | 23:30 | 163.3 | 79.9 | 0 | 103 | 346.2
00:00 | 187.2 | 96.3 | 0 | 46.3 | 2008.6 | 3743.9 | 0 | 20.8 | 490.1 | 514.9 | 0 | 0 | 329.8 | 5773.3 | 1005 | 7108.1 | 00:00 | 2685.9 | 4355.1 | 0 | 67.1 | 7108.1 | 00:00 | 161.6 | 80 | 0 | 67.1 | 308.7
TOTAL MWh | 3706.5 | 2376.2 | 2.4 | 1925 | 53205.35 | 87804.5 | 137.628 | 5931.95 | 10090.75 | 3949.4 | 8512.55 | 0 | 8010.1 | 147079.428 | 22552.7 | 177642.228 | TOTAL MWh | 67002.6 | 94130.1 | 8652.578 | 7856.95 | 177642.228 | TOTAL MWh | 3594.7 | 1930.1 | 8652.578 | 7856.95 | 22034.328

## HOP
sábado, 15 de Agosto del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 06:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 00:44:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/08/2026 06:55:00 | 15/08/2026 08:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/08/2026 08:20:00 | 15/08/2026 20:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:52 h S/C parar las unidades G1 G2 G3 por pruebas en la unidad G4.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 15/08/2026 20:10:00 | 15/08/2026 22:34:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 15/08/2026 22:43:00 | 15/08/2026 22:46:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/08/2026 22:46:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 15/08/2026 21:32:00 | 15/08/2026 23:05:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/08/2026 07:02:00 | 15/08/2026 08:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/08/2026 08:19:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 07:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/08/2026 07:08:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 07:08h Se redujo a 500MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 06:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 06:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 15/08/2026 06:44:00 | 15/08/2026 08:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 15/08/2026 06:44:00 | 15/08/2026 08:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 15/08/2026 08:22:00 | 15/08/2026 13:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 15/08/2026 08:22:00 | 15/08/2026 13:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 15/08/2026 13:32:00 | 15/08/2026 16:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 15/08/2026 13:32:00 | 15/08/2026 16:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 15/08/2026 16:06:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 15/08/2026 16:06:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 06:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 15/08/2026 06:44:00 | 15/08/2026 08:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 15/08/2026 08:22:00 | 15/08/2026 13:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 15/08/2026 13:32:00 | 15/08/2026 14:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 15/08/2026 14:27:00 | 15/08/2026 15:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 15/08/2026 15:35:00 | 15/08/2026 16:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 15/08/2026 16:06:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 06:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 15/08/2026 06:56:00 | 15/08/2026 07:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 15/08/2026 07:42:00 | 15/08/2026 08:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 15/08/2026 08:28:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 15/08/2026 11:28:00 | 15/08/2026 11:34:00 | 15/08/2026 11:04:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 15/08/2026 11:34:00 | 15/08/2026 13:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 15/08/2026 13:02:00 | 15/08/2026 13:42:00 |  | 15/08/2026 13:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 15/08/2026 16:30:00 | 16/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 16:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 15/08/2026 17:12:00 | 16/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 16:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 15/08/2026 17:47:00 | 15/08/2026 18:25:00 | 15/08/2026 17:21:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 15/08/2026 18:25:00 | 15/08/2026 19:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 15/08/2026 19:03:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 06:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/08/2026 06:57:00 | 15/08/2026 13:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/08/2026 13:30:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 15/08/2026 07:44:00 | 15/08/2026 07:58:00 | 15/08/2026 07:25:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 15/08/2026 07:58:00 | 15/08/2026 11:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 15/08/2026 11:34:00 | 15/08/2026 13:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 15/08/2026 13:33:00 | 15/08/2026 16:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 15/08/2026 16:09:00 | 15/08/2026 20:20:00 |  | 15/08/2026 20:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Solicito parar debido a su disponibilidad de gas

## INDISP
sábado, 15 de Agosto del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Falla mecanica en giro lento | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24998 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 15/08/2026 20:02 | 15/08/2026 22:48 | UNIDAD F/S POR ENSAYOS DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO DE UNIDAD G4 | 5.65 | P | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 15/08/2026 20:02 | 15/08/2026 22:46 | UNIDAD F/S POR ENSAYOS DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO DE UNIDAD G4 | 5.65 | P | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 15/08/2026 20:02 | 15/08/2026 22:49 | UNIDAD F/S POR ENSAYOS DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO DE UNIDAD G4 | 5.65 | P | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 15/08/2026 22:34 | 15/08/2026 22:43 | ENSAYOS DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO - Se coordino la parada para comprobar el tiempo de Sincronismo de la unidad. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 12780 | G
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | YANAPAMPA | CENTRAL | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Cambio de codos y extensiones grupo G1, G2 y G3, descolmatación cauce aguas arriba bocatoma, cambio de bocinas, mantenimiento piso radiales y alfeizer, mantenimiento izaje compuerta desempedrador, mantenimiento piso canal de demasías. | 4.14 | P | F/S | N | CORR. | 13513 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | Inspeccion y Pruebas en reles de protección como consecuencia de la Desconexión de la L-5012, La Niña – Miguel Grau | 0 | F | F/S | N | CORR. | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 15/08/2026 21:32 | 15/08/2026 23:05 | Pruebas operativas de unidad TG4 | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 15/08/2026 07:40 | 15/08/2026 16:29 | Unidad RF-TG5 indisponible en modo gas y diesel | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 15/08/2026 15:12 | 15/08/2026 16:45 | A8.2 Reset alarma MCV class B fault | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 5BS Y 5BI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE INYECTOR 5BS Y 5BI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | PRUEBAS INTEGRAL DE PROT. ELECT. DE LA UNIDAD, DESCARGAS PARCIALES, AISLAMIENTO E IP GENERADOR; MANTO DE: BARRA10KV, INT10KV, BARRA0.4KV; SIST. EXC, RV, FRENO Y LVTO DE ROTOR, COJINETES, EQUIPOS DE TURBINA, CL220KV; ANUAL INTERCAMB DE CALOR, MANTTO ANUAL TR10/220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERRUPTOR DE GENERADOR TG7 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 33 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 15/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:00 | TH-11 F/S TCM-VS vibr MB(front) componente mayor | 3.15 | R | F/S | N | OTROS | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 15/08/2026 03:18 | 15/08/2026 04:01 | TH-23 reset alarma Accumulator capacity A error | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 15/08/2026 08:09 | 16/08/2026 00:00 | REPOSICIÓN DE FRENOS UG4 | 11 | P | F/S | N | CORR. | 42 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 15/08/2026 08:08 | 15/08/2026 10:34 | Inspección de transformador de excitación y puente tiristores | 21 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G

## RESERVA_FRÍA
15/08/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 15 de Agosto del 2026 / SEM N° 33 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 15 de Agosto del 2026 / SEM N° 33 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [70 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | INTIJ | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7183.127 | [19 empty] | MIN | 2313.7503 |  |  |  |  | 6347.1 | 315.3 | 434 | 112.4 |  | 7096.4 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2313.7503 | 2313.7503 | 382.2859
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7078.4109 | [19 empty] | MIN | 2313.7503 |  |  |  |  | 6283.2 | 301.1 | 406.8 | 107.4 |  | 6991.1 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2313.7503 | 2313.7503 | 382.2859
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6867.2595 | [19 empty] | MIN | 2313.7503 |  |  |  |  | 6075.3 | 294.9 | 409.3 | 122.1 |  | 6779.5 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2313.7503 | 2313.7503 | 382.2859
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6900.4902 | [19 empty] | MIN | 2313.7503 |  |  |  |  | 6114.9 | 289.6 | 408.2 | 121.9 |  | 6812.7 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2313.7503 | 2313.7503 | 382.2859
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [14 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6845.4805 | [19 empty] | MIN | 2313.7503 |  |  |  |  | 6094.5 | 295 | 368.2 | 115.8 |  | 6757.7 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2313.7503 | 2313.7503 | 382.2859
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6806.6578 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 6064 | 284.7 | 369.5 | 132.6 |  | 6718.2 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 382.2859
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6746.2831 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 5998.4 | 280.7 | 378.9 | 134.7 |  | 6658 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 382.2859
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6783.9928 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 6044.2 | 273.8 | 377.9 | 132.8 |  | 6695.9 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 382.2859
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6820.6479 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 6067.2 | 281.9 | 383 | 135.5 |  | 6732.1 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 382.2859
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6835.1612 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 6090.8 | 280.1 | 375.9 | 124.3 |  | 6746.8 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 382.2859
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6865.5077 | [19 empty] | MIN | 2351.2171 |  |  |  |  | 6125.8 | 275.2 | 376.1 | 109.7 |  | 6777.1 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 382.2859
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6898.9831 | [19 empty] | MIN | 2351.2171 |  |  |  |  | 6157.8 | 276.6 | 375.8 | 111.2 |  | 6810.2 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 382.2859
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6900.7507 | [19 empty] | MIN | 2351.2171 |  |  |  |  | 6123.76 | 285.7 | 402.3 | 123.4 |  | 6811.76 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 382.2859
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6747.4278 | [19 empty] | MIN | 2351.2171 |  |  |  |  | 5765.24 | 277.1 | 616 | 108.5 |  | 6658.336 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 382.2859
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6950.6944 | [19 empty] | MIN | 2351.2171 |  |  |  |  | 5643.76 | 280.1 | 939.2 | 108.1 |  | 6863.064 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 382.2859
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7199.522 | [19 empty] | MED | 2351.2171 |  |  |  |  | 5706.95 | 285.8 | 1125.5 | 108 |  | 7118.254 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 482.7475
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7526.8458 | [19 empty] | MED | 2351.2171 |  |  |  |  | 5948.86 | 318.9 | 1180.5 | 106.4 |  | 7448.26 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 482.7475
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7634.0276 | [19 empty] | MED | 2351.2171 |  |  |  |  | 5998.88 | 325 | 1232.1 | 106.1 |  | 7555.978 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 482.7475
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7763.879 | [19 empty] | MED | 2351.2171 |  |  |  |  | 6050.66 | 346 | 1289.5 | 98.3 |  | 7686.164 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 482.7475
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7870.0368 | [19 empty] | MED | 2351.2171 |  |  |  |  | 6136.4 | 351.4 | 1304.3 | 99.4 |  | 7792.103 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 482.7475
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7817.6883 | [19 empty] | MED | 2351.2171 |  |  |  |  | 6058.34 | 374.4 | 1307.2 | 99.5 |  | 7739.945 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 482.7475
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8066.3586 | [19 empty] | MED | 2351.2171 |  |  |  |  | 6306.47 | 383.8 | 1298.4 | 108.4 |  | 7988.674 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 482.7475
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8009.159 | [19 empty] | MED | 2170.6636 |  |  |  |  | 6193.21 | 385.2 | 1353.9 | 110.7 |  | 7932.308 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2170.6636 | 2135.5747 | 482.7475
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7994.2581 | [19 empty] | MED | 2170.6636 |  |  |  |  | 6000.97 | 392.4 | 1524.1 | 103.2 |  | 7917.466 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2170.6636 | 2135.5747 | 482.7475
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7865.6435 | [19 empty] | MED | 2170.6636 |  |  |  |  | 5945.64 | 377.8 | 1463 | 94 |  | 7786.435 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2170.6636 | 2135.5747 | 482.7475
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7796.3198 | [19 empty] | MED | 2170.6636 |  |  |  |  | 5890.96 | 371.4 | 1455 | 90.4 |  | 7717.363 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2170.6636 | 2135.5747 | 482.7475
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7750.9796 | [19 empty] | MED | 2170.6636 |  |  |  |  | 5892.26 | 388.2 | 1392.3 | 102.2 |  | 7672.763 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2170.6636 | 2135.5747 | 482.7475
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7780.9306 | [19 empty] | MED | 2170.6636 |  |  |  |  | 6041.13 | 376.1 | 1286.1 | 79.6 |  | 7703.327 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2170.6636 | 2135.5747 | 482.7475
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7831.9626 | [19 empty] | MED | 2170.6636 |  |  |  |  | 6111.51 | 374.2 | 1268.5 | 80.9 |  | 7754.209 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2170.6636 | 2135.5747 | 482.7475
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7796.3714 | [19 empty] | MED | 2351.2171 |  |  |  |  | 6065.64 | 383.7 | 1269.5 | 78.9 |  | 7718.843 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 482.7475
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7742.6705 | [19 empty] | MED | 2351.2171 |  |  |  |  | 6038.22 | 394.4 | 1233 | 79.3 |  | 7665.62 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 482.7475
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7618.3395 | [19 empty] | MED | 2351.2171 |  |  |  |  | 6025.34 | 364.3 | 1151.3 | 77.3 |  | 7540.939 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 482.7475
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7774.4674 | [19 empty] | MED | 2351.2171 |  |  |  |  | 6438.38 | 355.6 | 902.7 | 76.5 |  | 7696.675 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 382.2859
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [8 empty] | 7745.0797 | [19 empty] | MED | 2169.8836 |  |  |  |  | 6469.54 | 343 | 854.7 | 75.6 |  | 7667.236 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2169.8836 | 2134.7946 | 382.2859
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 |  |  | 181.0291 | [8 empty] | 7712.0441 | [19 empty] | MED | 1989.3591 |  |  |  |  | 6397.53 | 354.5 | 876.6 | 77.2 |  | 7628.634 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1989.3591 | 1954.2701 | 382.2859
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | [11 empty] | 7820.2909 | [19 empty] | MAX | 1808.3299 |  |  |  |  | 6340 | 356.7 | 1029.9 | 97.1 |  | 7726.6 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1808.3299 | 1773.241 | 382.2859
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | [11 empty] | 8003.0501 | [19 empty] | MAX | 1808.3299 |  |  |  |  | 6524.3 | 340 | 1038.6 | 106.6 |  | 7902.9 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1808.3299 | 1773.241 | 382.2859
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | [11 empty] | 7947.6729 | [19 empty] | MAX | 1808.3299 |  |  |  |  | 6486.8 | 339.9 | 1019.7 | 98.7 |  | 7846.4 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1808.3299 | 1773.241 | 382.2859
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | [11 empty] | 7982.4241 | [19 empty] | MAX | 1808.3299 |  |  |  |  | 6455.5 | 346.1 | 1079.5 | 111.5 |  | 7881.1 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1808.3299 | 1773.241 | 382.2859
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | [11 empty] | 8017.7088 | [19 empty] | MAX | 1808.3299 |  |  |  |  | 6523.1 | 329.7 | 1062.8 | 110.5 |  | 7915.6 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1808.3299 | 1773.241 | 382.2859
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | [11 empty] | 7911.8769 | [19 empty] | MAX | 1808.3299 |  |  |  |  | 6418 | 327 | 1064 | 112 |  | 7809 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1808.3299 | 1773.241 | 399.5816
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | [11 empty] | 7902.905 | [19 empty] | MAX | 1808.3299 |  |  |  |  | 6382.4 | 342.3 | 1075.3 | 113.5 |  | 7800 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1808.3299 | 1773.241 | 399.5816
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | [11 empty] | 7853.5578 | [19 empty] | MAX | 1808.3299 |  |  |  |  | 6349.1 | 341.2 | 1060 | 105.2 |  | 7750.3 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1808.3299 | 1773.241 | 399.5816
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | [11 empty] | 7671.6439 | [19 empty] | MAX | 1808.3299 |  |  |  |  | 6126.3 | 367.6 | 1073.8 | 101.9 |  | 7567.7 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1808.3299 | 1773.241 | 311.3665
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | [11 empty] | 7660.9088 | [19 empty] | MAX | 1808.3299 |  |  |  |  | 6133.7 | 356.7 | 1072.8 | 112.5 |  | 7563.2 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1808.3299 | 1773.241 | 311.3665
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | [11 empty] | 7541.1745 | [19 empty] | MIN | 1808.3299 |  |  |  |  | 5983.1 | 366.5 | 1095.6 | 97.3 |  | 7445.2 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1808.3299 | 1773.241 | 294.0708
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | [11 empty] | 7417.5042 | [19 empty] | MIN | 1808.3299 |  |  |  |  | 5950.4 | 338.8 | 1039.1 | 110.2 |  | 7328.3 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1808.3299 | 1773.241 | 382.2859
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | [11 empty] | 7197.1556 | [19 empty] | MIN | 1808.3299 |  |  |  |  | 5773.3 | 329.8 | 1005 | 97.9 |  | 7108.1 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 1808.3299 | 1773.241 | 382.2859
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.2681 | 399.1443 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3701.3463 | 3068.9167 | 2992.0037 | 3168.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 45.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1788 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 13562346.22 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 15 de Agosto del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 9.1 | 18.5 | 10.9 | 37 | 12.47 | 12.27 | 14.005 | -- | -- | 1.935 | 57.84 | 61.46 | 102.87 | 55.43 | 29.629 | 5.54 | 19.54 | 0.71 | 0.4 | -- | -- | 18.1 | 119.835 | 25.85 | 23.043 | 5.55 | 0 | 0.375 | 9.3 | 9.5391 | 8.637 | 14 | 6.59 | 10.12 | 16.089 | -- | 31.1251 | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 7.803 | 5.168
00:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 9.1 | 18.5 | 10.9 | 37 | 12.47 | 12.27 | 14.005 | -- | -- | 1.935 | 57.84 | 61.46 | 102.87 | 55.43 | 29.629 | 5.54 | 19.54 | 0.71 | 0.4 | -- | -- | 18.1 | 119.835 | 25.85 | 23.043 | 5.55 | 0 | 0.375 | 9.3 | 9.5391 | 8.637 | 14 | 6.59 | 10.12 | 16.089 | -- | 31.1251 | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 7.803 | 5.168
01:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 13.5 | 18.5 | 10.9 | 40 | 12.45 | 12.2 | 14.371 | -- | -- | 1.935 | 62.8 | 60.701 | 101.02 | 55.99 | 26.27 | 5.58 | 19.54 | 0.71 | 0.4 | -- | -- | 26.33 | 128.06 | 26.89 | 23.955 | 5.26 | 0 | 0.375 | 10.7 | 9.3162 | 8.637 | 14 | 6.95 | 10.48 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 7.845 | 5.168
01:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 13.5 | 18.5 | 10.9 | 40 | 12.45 | 12.2 | 14.371 | -- | -- | 1.935 | 62.8 | 60.701 | 101.02 | 55.99 | 26.27 | 5.58 | 19.54 | 0.71 | 0.4 | -- | -- | 26.33 | 128.06 | 26.89 | 23.955 | 5.26 | 0 | 0.375 | 10.7 | 9.3162 | 8.637 | 14 | 6.95 | 10.48 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 7.845 | 5.168
02:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 9.4 | 18.5 | 10.9 | 40 | 12.42 | 12.39 | 14.306 | -- | -- | 1.935 | 61.35 | 61.46 | 101.02 | 52.97 | 25.724 | 5.51 | 18.2 | 0.051 | 0.4 | -- | -- | 25.02 | 126.75 | 27.69 | 22.699 | 4 | 0 | 0.375 | 12.6 | 9.2033 | 8.637 | 14 | 6.68 | 10.21 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 8.075 | 5.168
02:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 9.4 | 18.5 | 10.9 | 40 | 12.42 | 12.39 | 14.306 | -- | -- | 1.935 | 61.35 | 61.46 | 101.02 | 52.97 | 25.724 | 5.51 | 18.2 | 0.051 | 0.4 | -- | -- | 25.02 | 126.75 | 27.69 | 22.699 | 4 | 0 | 0.375 | 12.6 | 9.2033 | 8.637 | 14 | 6.68 | 10.21 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 8.075 | 5.168
03:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 10.4 | 18.5 | 10.9 | 40 | 12.51 | 12.29 | 8.488 | -- | -- | 1.935 | 57.16 | 61.46 | 100.11 | 51.44 | 25.837 | 5.54 | 18.86 | 0.96 | 0.39 | -- | -- | 22.14 | 123.87 | 26.38 | 23.198 | 2.67 | 0 | 0.375 | 12.3 | 9.3167 | 8.637 | 14 | 6.9 | 10.43 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 8.299 | 5.168
03:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 10.4 | 18.5 | 10.9 | 40 | 12.51 | 12.29 | 8.488 | -- | -- | 1.935 | 57.16 | 61.46 | 100.11 | 51.44 | 25.837 | 5.54 | 18.86 | 0.96 | 0.39 | -- | -- | 22.14 | 123.87 | 26.38 | 23.198 | 2.67 | 0 | 0.375 | 12.3 | 9.3167 | 8.637 | 14 | 6.9 | 10.43 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 8.299 | 5.168
04:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 8.7 | 18.5 | 12.1 | 40 | 12.44 | 12.44 | 8.427 | -- | -- | 1.935 | 66.49 | 60.7 | 100.11 | 51.44 | 29.268 | 5.6 | 18.86 | 0.052 | 0.38 | -- | -- | 22.11 | 123.84 | 27 | 22.813 | 2.22 | 0 | 0.375 | 12.2 | 9.2183 | 8.637 | 14 | 6.97 | 10.5 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 8.577 | 5.168
04:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 8.7 | 18.5 | 12.1 | 40 | 12.44 | 12.44 | 8.427 | -- | -- | 1.935 | 66.49 | 60.7 | 100.11 | 51.44 | 29.268 | 5.6 | 18.86 | 0.052 | 0.38 | -- | -- | 22.11 | 123.84 | 27 | 22.813 | 2.22 | 0 | 0.375 | 12.2 | 9.2183 | 8.637 | 14 | 6.97 | 10.5 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 8.577 | 5.168
05:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 6.5 | 18.5 | 12.1 | 40 | 12.45 | 12.38 | 8.433 | -- | -- | 1.935 | 64.26 | 60.7 | 100.11 | 50.81 | 28.478 | 5.55 | 18.2 | 1.321 | 0.38 | -- | -- | 23.8 | 125.53 | 26.61 | 22.243 | 1.78 | 0 | 0.375 | 12.2 | 10.0088 | 8.637 | 14 | 7.03 | 10.56 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 8.723 | 5.168
05:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 6.5 | 18.5 | 12.1 | 40 | 12.45 | 12.38 | 8.433 | -- | -- | 1.935 | 64.26 | 60.7 | 100.11 | 50.81 | 28.478 | 5.55 | 18.2 | 1.321 | 0.38 | -- | -- | 23.8 | 125.53 | 26.61 | 22.243 | 1.78 | 0 | 0.375 | 12.2 | 10.0088 | 8.637 | 14 | 7.03 | 10.56 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 8.723 | 5.168
06:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 11.4 | 18.5 | 12.1 | 40 | 12.45 | 12.33 | 8.421 | 1.07 | 38.73 | 1.935 | 83.43 | 60.7 | 100.11 | 50.81 | 27.46 | 5.54 | 18.86 | 0.724 | 0.37 | -- | -- | 23.83 | 125.56 | 26.08 | 22.205 | 1.34 | 0 | 0.375 | 12.2 | 10.3777 | 8.637 | 14 | 6.75 | 10.28 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 8.9 | 5.168
06:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 11.4 | 18.5 | 12.1 | 40 | 12.45 | 12.33 | 8.421 | 1.07 | 38.73 | 1.935 | 83.43 | 60.7 | 100.11 | 50.81 | 27.46 | 5.54 | 18.86 | 0.724 | 0.37 | -- | -- | 23.83 | 125.56 | 26.08 | 22.205 | 1.34 | 0 | 0.375 | 12.2 | 10.3777 | 8.637 | 14 | 6.75 | 10.28 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 8.9 | 5.168
07:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 6.4 | 18.5 | 12.4 | 42 | 12.43 | 12.39 | 8.317 | -- | -- | 1.935 | 80.86 | 60.7 | 99.2 | 49.28 | 26.978 | 5.51 | 18.86 | 0.583 | 0.37 | -- | -- | 24.96 | 126.69 | 25.826 | 23.82 | 5.336 | 0 | 0.375 | 12.2 | 10.1815 | 8.637 | 14 | 7.06 | 10.59 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 8.942 | 5.168
07:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 6.4 | 18.5 | 12.4 | 42 | 12.43 | 12.39 | 8.317 | -- | -- | 1.935 | 80.86 | 60.7 | 99.2 | 49.28 | 26.978 | 5.51 | 18.86 | 0.583 | 0.37 | -- | -- | 24.96 | 126.69 | 25.826 | 23.82 | 5.336 | 0 | 0.375 | 12.2 | 10.1815 | 8.637 | 14 | 7.06 | 10.59 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 8.942 | 5.168
08:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 12.1 | 18.5 | 12.2 | 42 | 12.46 | 12.25 | 8.264 | -- | -- | 1.935 | 69.53 | 60.7 | 99.2 | 51.15 | 28.837 | 5.68 | 18.86 | 0.583 | 0.36 | -- | -- | 21.1 | 122.838 | 27.875 | 24.636 | 5.877 | 0 | 0.375 | 12.4 | 10.2614 | 8.637 | 14 | 7.01 | 10.54 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.022 | 5.168
08:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 12.1 | 18.5 | 12.2 | 42 | 12.46 | 12.25 | 8.264 | -- | -- | 1.935 | 69.53 | 60.7 | 99.2 | 51.15 | 28.837 | 5.68 | 18.86 | 0.583 | 0.36 | -- | -- | 21.1 | 122.838 | 27.875 | 24.636 | 5.877 | 0 | 0.375 | 12.4 | 10.2614 | 8.637 | 14 | 7.01 | 10.54 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.022 | 5.168
09:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 15.7 | 18.5 | 12.2 | 40 | 12.49 | 12.28 | 8.491 | -- | -- | 1.935 | 55.12 | 60.7 | 99.2 | 52.97 | 27.582 | 5.61 | 18.16 | 2.69 | 0.39 | -- | -- | 25.32 | 127.049 | 28.312 | 25.071 | 5.486 | 0 | 0.375 | 12.2 | 10.2625 | 8.637 | 14 | 7.27 | 10.8 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.2 | 5.168
09:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 15.7 | 18.5 | 12.2 | 40 | 12.49 | 12.28 | 8.491 | -- | -- | 1.935 | 55.12 | 60.7 | 99.2 | 52.97 | 27.582 | 5.61 | 18.16 | 2.69 | 0.39 | -- | -- | 25.32 | 127.049 | 28.312 | 25.071 | 5.486 | 0 | 0.375 | 12.2 | 10.2625 | 8.637 | 14 | 7.27 | 10.8 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.2 | 5.168
10:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 18.7 | 18.5 | 11.7 | 40 | 12.48 | 12.35 | 8.464 | -- | -- | 1.935 | 49.92 | 61.46 | 99.2 | 46.06 | 26.326 | 5.47 | 18.4 | 0.24 | 0.41 | -- | -- | 26.97 | 128.704 | 29.018 | 24.809 | 3.11 | 0 | 0.375 | 12 | 10.4329 | 8.637 | 14 | 6.83 | 10.36 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.631 | 5.168
10:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 18.7 | 18.5 | 11.7 | 40 | 12.48 | 12.35 | 8.464 | -- | -- | 1.935 | 49.92 | 61.46 | 99.2 | 46.06 | 26.326 | 5.47 | 18.4 | 0.24 | 0.41 | -- | -- | 26.97 | 128.704 | 29.018 | 24.809 | 3.11 | 0 | 0.375 | 12 | 10.4329 | 8.637 | 14 | 6.83 | 10.36 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.631 | 5.168
11:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 19.3 | 18.5 | 11.7 | 40 | 12.41 | 12.32 | 8.474 | -- | -- | 1.935 | 55.12 | 61.46 | 100.11 | 50.81 | 27.582 | 5.37 | 18.2 | 1.03 | 0.42 | -- | -- | 26.4 | 128.137 | 28.648 | 24.902 | 2.729 | 0 | 0.375 | 11.6 | 10.4533 | 8.637 | 14 | 6.9 | 10.43 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.738 | 5.168
11:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 19.3 | 18.5 | 11.7 | 40 | 12.41 | 12.32 | 8.474 | -- | -- | 1.935 | 55.12 | 61.46 | 100.11 | 50.81 | 27.582 | 5.37 | 18.2 | 1.03 | 0.42 | -- | -- | 26.4 | 128.137 | 28.648 | 24.902 | 2.729 | 0 | 0.375 | 11.6 | 10.4533 | 8.637 | 14 | 6.9 | 10.43 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.738 | 5.168
12:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 16.2 | 18.5 | 11.3 | 39 | 12.44 | 12.25 | 12.151 | -- | -- | 1.935 | 45.63 | 61.46 | 101.02 | 49.83 | 27.582 | 4.88 | 19.37 | 2.53 | 0.44 | -- | -- | 17.59 | 119.319 | 28.734 | 23.498 | 0.369 | 0 | 0.375 | 11.5 | 10.4961 | 8.637 | 14 | 6.68 | 10.21 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.738 | 5.168
12:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 16.2 | 18.5 | 11.3 | 39 | 12.44 | 12.25 | 12.151 | -- | -- | 1.935 | 45.63 | 61.46 | 101.02 | 49.83 | 27.582 | 4.88 | 19.37 | 2.53 | 0.44 | -- | -- | 17.59 | 119.319 | 28.734 | 23.498 | 0.369 | 0 | 0.375 | 11.5 | 10.4961 | 8.637 | 14 | 6.68 | 10.21 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.738 | 5.168
13:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 9.3 | 18.5 | 11.3 | 39 | 12.47 | 12.36 | 11.991 | -- | -- | 1.935 | 44.45 | 66.89 | 101.94 | 46.14 | 23.814 | 4.06 | 19.55 | 0.06 | 0.44 | -- | -- | 24.21 | 124.989 | 27.121 | 24.257 | 0.24 | 0 | 0.375 | 11.5 | 10.2465 | 8.637 | 14 | 6.55 | 10.08 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.738 | 5.168
13:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 9.3 | 18.5 | 11.3 | 39 | 12.47 | 12.36 | 11.991 | -- | -- | 1.935 | 44.45 | 66.89 | 101.94 | 46.14 | 23.814 | 4.06 | 19.55 | 0.06 | 0.44 | -- | -- | 24.21 | 124.989 | 27.121 | 24.257 | 0.24 | 0 | 0.375 | 11.5 | 10.2465 | 8.637 | 14 | 6.55 | 10.08 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.738 | 5.168
14:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 8.2 | 18.5 | 11.3 | 39 | 12.44 | 12.2 | 12.095 | -- | -- | 1.935 | 57.84 | 80.03 | 101.94 | 50.75 | 28.839 | 4.07 | 17.54 | 0.5 | 0.43 | -- | -- | 22.91 | 123.685 | 28.025 | 23.848 | 0.27 | 0 | 0.375 | 11.5 | 10.2025 | 8.637 | 13 | 6.75 | 10.29 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.667 | 5.168
14:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 8.2 | 18.5 | 11.3 | 39 | 12.44 | 12.2 | 12.095 | -- | -- | 1.935 | 57.84 | 80.03 | 101.94 | 50.75 | 28.839 | 4.07 | 17.54 | 0.5 | 0.43 | -- | -- | 22.91 | 123.685 | 28.025 | 23.848 | 0.27 | 0 | 0.375 | 11.5 | 10.2025 | 8.637 | 13 | 6.75 | 10.29 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.667 | 5.168
15:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 15.3 | 18.5 | 10.9 | 39 | 12.46 | 12.23 | 12.168 | -- | -- | 1.935 | 50.56 | 83.47 | 102.87 | 47.75 | 28.839 | 4.09 | 18.86 | 2.29 | 0.42 | -- | -- | 19.74 | 120.51 | 27.663 | 23.09 | 0.25 | 0 | 0.375 | 11.4 | 10.3208 | 8.637 | 13 | 7.21 | 10.74 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.797 | 5.168
15:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 15.3 | 18.5 | 10.9 | 39 | 12.46 | 12.23 | 12.168 | -- | -- | 1.935 | 50.56 | 83.47 | 102.87 | 47.75 | 28.839 | 4.09 | 18.86 | 2.29 | 0.42 | -- | -- | 19.74 | 120.51 | 27.663 | 23.09 | 0.25 | 0 | 0.375 | 11.4 | 10.3208 | 8.637 | 13 | 7.21 | 10.74 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.797 | 5.168
16:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 8.4 | 18.5 | 10.9 | 39 | 13.97 | 12.22 | 12.078 | -- | -- | 1.935 | 40.45 | 73.34 | 102.87 | 46.4 | 27.759 | 4.16 | 18.86 | 0.71 | 0.42 | -- | -- | 22.07 | 122.841 | 26.807 | 23.071 | 0.535 | 0 | 0.375 | 11.3 | 10.3209 | 8.637 | 13 | 6.99 | 10.52 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.914 | 5.168
16:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 8.4 | 18.5 | 10.9 | 39 | 13.97 | 12.22 | 12.078 | -- | -- | 1.935 | 40.45 | 73.34 | 102.87 | 46.4 | 27.759 | 4.16 | 18.86 | 0.71 | 0.42 | -- | -- | 22.07 | 122.841 | 26.807 | 23.071 | 0.535 | 0 | 0.375 | 11.3 | 10.3209 | 8.637 | 13 | 6.99 | 10.52 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.914 | 5.168
17:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 15.8 | 18.5 | 10.1 | 39 | 13.95 | 12.43 | 13.435 | -- | -- | 1.935 | 40.45 | 62.99 | 102.87 | 60.16 | 29.117 | 4.18 | 19.54 | 0.71 | 0.41 | -- | -- | 20.51 | 121.287 | 26.831 | 22.794 | 3.197 | 0 | 0.375 | 11.4 | 10.1139 | 8.637 | 13 | 6.87 | 10.4 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 10.086 | 5.168
17:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 15.8 | 18.5 | 10.1 | 39 | 13.95 | 12.43 | 13.435 | -- | -- | 1.935 | 40.45 | 62.99 | 102.87 | 60.16 | 29.117 | 4.18 | 19.54 | 0.71 | 0.41 | -- | -- | 20.51 | 121.287 | 26.831 | 22.794 | 3.197 | 0 | 0.375 | 11.4 | 10.1139 | 8.637 | 13 | 6.87 | 10.4 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 10.086 | 5.168
18:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 24.2 | 18.5 | 9.7 | 39 | 14.01 | 12.35 | 13.41 | 1.07 | 37.3 | 1.935 | 29.81 | 61.46 | 103.8 | 45.96 | 32.19 | 4.16 | 19.54 | 0.49 | 0.41 | -- | -- | 23.45 | 124.224 | 26.72 | 23.563 | 3.867 | 0 | 0.375 | 11.8 | 10.1639 | 8.637 | 14.1 | 6.7 | 10.23 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.975 | 5.168
18:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 24.2 | 18.5 | 9.7 | 39 | 14.01 | 12.35 | 13.41 | 1.07 | 37.3 | 1.935 | 29.81 | 61.46 | 103.8 | 45.96 | 32.19 | 4.16 | 19.54 | 0.49 | 0.41 | -- | -- | 23.45 | 124.224 | 26.72 | 23.563 | 3.867 | 0 | 0.375 | 11.8 | 10.1639 | 8.637 | 14.1 | 6.7 | 10.23 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.975 | 5.168
19:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 0 | 20.8 | 18.5 | 9.7 | 39 | 15.46 | 12.31 | 22.072 | -- | -- | 1.935 | 23 | 61.46 | 103.8 | 39.54 | 28.699 | 4.23 | 20 | 1.27 | 0.42 | -- | -- | 17.25 | 118.026 | 27.324 | 21.859 | 3.313 | 0 | 0.375 | 12 | 10.3062 | 8.637 | 14.1 | 6.59 | 10.12 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 10.086 | 5.168
19:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 0 | 20.8 | 18.5 | 9.7 | 39 | 15.46 | 12.31 | 22.072 | -- | -- | 1.935 | 23 | 61.46 | 103.8 | 39.54 | 28.699 | 4.23 | 20 | 1.27 | 0.42 | -- | -- | 17.25 | 118.026 | 27.324 | 21.859 | 3.313 | 0 | 0.375 | 12 | 10.3062 | 8.637 | 14.1 | 6.59 | 10.12 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 10.086 | 5.168
20:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 0 | 28.9 | 18.5 | 9.7 | 38 | 15.58 | 12.44 | 21.838 | -- | -- | 1.935 | 19.63 | 61.46 | 103.8 | 55.75 | 30.153 | 4.26 | 20 | 0.53 | 0.42 | -- | -- | 19.98 | 120.75 | 25.607 | 22.332 | 3.432 | 0 | 0.375 | 12.2 | 10.267 | 8.637 | 14.1 | 6.57 | 10.1 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.739 | 5.168
20:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 0 | 28.9 | 18.5 | 9.7 | 38 | 15.58 | 12.44 | 21.838 | -- | -- | 1.935 | 19.63 | 61.46 | 103.8 | 55.75 | 30.153 | 4.26 | 20 | 0.53 | 0.42 | -- | -- | 19.98 | 120.75 | 25.607 | 22.332 | 3.432 | 0 | 0.375 | 12.2 | 10.267 | 8.637 | 14.1 | 6.57 | 10.1 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.739 | 5.168
21:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 0 | 33.5 | 18.5 | 10.5 | 38 | 15.48 | 12.37 | 21.876 | -- | -- | 1.935 | 17.24 | 61.46 | 103.8 | 43.87 | 31.72 | 5.39 | 18.86 | 0.61 | 0.42 | -- | -- | 22.61 | 123.385 | 26.114 | 22.566 | 1.909 | 0 | 0.375 | 12.3 | 10.4166 | 8.637 | 14.1 | 6.62 | 10.15 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 10.012 | 5.168
21:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 0 | 33.5 | 18.5 | 10.5 | 38 | 15.48 | 12.37 | 21.876 | -- | -- | 1.935 | 17.24 | 61.46 | 103.8 | 43.87 | 31.72 | 5.39 | 18.86 | 0.61 | 0.42 | -- | -- | 22.61 | 123.385 | 26.114 | 22.566 | 1.909 | 0 | 0.375 | 12.3 | 10.4166 | 8.637 | 14.1 | 6.62 | 10.15 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 10.012 | 5.168
22:00 | 5.8 | 16 | 12.2 | 0 | 33 | 18 | 10.5 | 38 | 15.57 | 12.38 | 21.869 | -- | -- | 1.935 | 30.28 | 61.46 | 102.87 | 48.41 | 28.64 | 6.1 | 18.86 | 0.61 | -- | -- | -- | 20.64 | 121.41 | 26.066 | 23.496 | 0.032 | 0 | 0.375 | 12 | 10.251 | 8.637 | 14.1 | 6.53 | 10.06 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 10.128 | 5.168
22:30 | 5.8 | 16 | 12.2 | 0 | 33 | 18 | 10.5 | 38 | 15.57 | 12.38 | 21.869 | -- | -- | 1.935 | 30.28 | 61.46 | 102.87 | 48.41 | 28.64 | 6.1 | 18.86 | 0.61 | -- | -- | -- | 20.64 | 121.41 | 26.066 | 23.496 | 0.032 | 0 | 0.375 | 12 | 10.251 | 8.637 | 14.1 | 6.53 | 10.06 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 10.128 | 5.168
23:00 | 5.8 | 16 | 12.2 | 0 | 33.1 | 18 | 10.5 | 38 | 15.6 | 12.37 | 21.938 | -- | -- | 1.935 | 66.49 | 61.46 | 101.94 | 53.27 | 30.088 | 7.08 | 18.86 | 1.96 | -- | -- | -- | 23.57 | 124.344 | 27.123 | 22.476 | 0.032 | 0 | 0.375 | 14.5 | 10.2719 | 8.637 | 14.1 | 6.56 | 10.09 | 16.089 | 7.4866 | 33.5461 | 8.6096 | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.975 | 5.168
23:30 | 5.8 | 16 | 12.2 | 0 | 33.1 | 18 | 10.5 | 38 | 15.6 | 12.37 | 21.938 | -- | -- | 1.935 | 66.49 | 61.46 | 101.94 | 53.27 | 30.088 | 7.08 | 18.86 | 1.96 | -- | -- | -- | 23.57 | 124.344 | 27.123 | 22.476 | 0.032 | 0 | 0.375 | 14.5 | 10.2719 | 8.637 | 14.1 | 6.56 | 10.09 | 16.089 | 7.4866 | 33.5461 | 8.6096 | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.975 | 5.168
MAX | 5.8 | 16 | 12.2 | 0 | 6.4 | 18 | 9.7 | 37 | 12.41 | 12.2 | 8.264 | 1.07 | 37.3 | 1.935 | 17.24 | 60.7 | 99.2 | 39.54 | 23.814 | 4.06 | 17.54 | 0.051 | 0.36 | 0 | 0 | 17.25 | 118.026 | 25.607 | 21.859 | 0.032 | 0 | 0.375 | 9.3 | 9.2033 | 8.637 | 13 | 6.53 | 10.06 | 16.089 | 7.4866 | 31.1251 | 8.6096 | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 7.803 | 5.168
MIN | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 33.5 | 18.5 | 12.4 | 42 | 15.6 | 12.44 | 22.072 | 1.07 | 38.73 | 1.935 | 83.43 | 83.47 | 103.8 | 60.16 | 32.19 | 7.08 | 20 | 2.69 | 0.44 | 0 | 0 | 26.97 | 128.704 | 29.018 | 25.071 | 5.877 | 0 | 0.375 | 14.5 | 10.4961 | 8.637 | 14.1 | 7.27 | 10.8 | 16.089 | 7.4866 | 33.5461 | 8.6096 | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 10.128 | 5.168
PROM | 5.8 | 16.4583 | 12.6583 | 1.5833 | 16.1625 | 18.4583 | 11.1042 | 39.375 | 13.2871 | 12.325 | 13.1409 | 1.07 | 38.015 | 1.935 | 51.2379 | 63.7142 | 101.4908 | 50.2912 | 28.2255 | 5.1317 | 18.9325 | 0.9135 | 0.40455 | #DIV/0! | #DIV/0! | 22.5254 | 123.818 | 27.0964 | 23.3435 | 2.6168 | 0 | 0.375 | 11.8875 | 10.0812 | 8.637 | 13.8583 | 6.815 | 10.3454 | 16.089 | 7.4866 | 32.3356 | 8.6096 | 2.3184 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.3171 | 5.168
INICIO | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 9.1 | 18.5 | 10.9 | 37 | 12.47 | 12.27 | 14.005 | -- | -- | 1.935 | 57.84 | 61.46 | 102.87 | 55.43 | 29.629 | 5.54 | 19.54 | 0.71 | 0.4 | -- | -- | 18.1 | 119.835 | 25.85 | 23.043 | 5.55 | 0 | 0.375 | 9.3 | 9.5391 | 8.637 | 14 | 6.59 | 10.12 | 16.089 | -- | 31.1251 | -- | 2.4222 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 7.803 | 5.168
FINAL | 5.8 | 16 | 12.2 | 0 | 33.1 | 18 | 10.5 | 38 | 15.6 | 12.37 | 21.938 | -- | -- | 1.935 | 66.49 | 61.46 | 101.94 | 53.27 | 30.088 | 7.08 | 18.86 | 1.96 | -- | -- | -- | 23.57 | 124.344 | 27.123 | 22.476 | 0.032 | 0 | 0.375 | 14.5 | 10.2719 | 8.637 | 14.1 | 6.56 | 10.09 | 16.089 | 7.4866 | 33.5461 | 8.6096 | 2.2147 | 1.6524 | 19.489 | 2.185 | 9.975 | 5.168
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 15 de Agosto del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.64 | 1.637 | 0.51057 | 0.208 | 0.275 | 0.01697 | 3874.9824 | -- | -- | 0.62105 | 22.1663 | -- | 0.18793 | 0.27391 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.002 | 0.426 | -- | 254.093 | 0.14 | 0.061 | 44 | 0.036 | 0.4638 | 0.12061 | 3.45 | 0.35202
00:30 | 2692.64 | 1.637 | 0.51057 | 0.208 | 0.275 | 0.01697 | 3874.9824 | -- | -- | 0.62105 | 22.1663 | -- | 0.18793 | 0.27391 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.002 | 0.426 | -- | 254.093 | 0.14 | 0.061 | 44 | 0.036 | 0.4638 | 0.12061 | 3.45 | 0.35202
01:00 | 2692.66 | 1.5583 | 0.57294 | 0.186 | 0.263 | 0.01715 | 3874.9602 | -- | -- | 0.60079 | 22.1101 | -- | 0.21021 | 0.25666 | 2409.86 | 0.707 | -- | 0.002 | 0.447 | -- | 254.094 | 0.145 | 0.06 | 44 | 0.041 | 0.4523 | 0.12907 | 3.1 | 0.36395
01:30 | 2692.66 | 1.5583 | 0.57294 | 0.186 | 0.263 | 0.01715 | 3874.9602 | -- | -- | 0.60079 | 22.1101 | -- | 0.21021 | 0.25666 | 2409.86 | 0.707 | -- | 0.002 | 0.447 | -- | 254.094 | 0.145 | 0.06 | 44 | 0.041 | 0.4523 | 0.12907 | 3.1 | 0.36395
02:00 | 2692.66 | 1.4769 | 0.61914 | 0.165 | 0.248 | 0.01873 | 3874.9504 | -- | -- | 0.55285 | 22.0855 | -- | 0.22934 | 0.2399 | 2409.84 | 0.705 | -- | 0.002 | 0.461 | -- | 254.095 | 0.151 | 0.059 | 44 | 0.049 | 0.42386 | 0.15422 | 2.75 | 0.36619
02:30 | 2692.66 | 1.4769 | 0.61914 | 0.165 | 0.248 | 0.01873 | 3874.9504 | -- | -- | 0.55285 | 22.0855 | -- | 0.22934 | 0.2399 | 2409.84 | 0.705 | -- | 0.002 | 0.461 | -- | 254.095 | 0.151 | 0.059 | 44 | 0.049 | 0.42386 | 0.15422 | 2.75 | 0.36619
03:00 | 2692.66 | 1.3956 | 0.6955 | 0.184 | 0.265 | 0.01965 | 3874.9236 | -- | -- | 0.52585 | 22.0178 | -- | 0.24941 | 0.22369 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.002 | 0.472 | -- | 254.096 | 0.144 | 0.058 | 44 | 0.057 | 0.4057 | 0.17974 | 2.45 | 0.36845
03:30 | 2692.66 | 1.3956 | 0.6955 | 0.184 | 0.265 | 0.01965 | 3874.9236 | -- | -- | 0.52585 | 22.0178 | -- | 0.24941 | 0.22369 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.002 | 0.472 | -- | 254.096 | 0.144 | 0.058 | 44 | 0.057 | 0.4057 | 0.17974 | 2.45 | 0.36845
04:00 | 2692.66 | 1.3241 | 0.7455 | 0.188 | 0.26 | 0.0219 | 3874.8934 | -- | -- | 0.52573 | 21.9417 | -- | 0.27038 | 0.20299 | 2409.8 | 0.7 | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 254.097 | 0.131 | 0.057 | 44 | 0.065 | 0.37809 | 0.20169 | 2.36 | 0.37071
04:30 | 2692.66 | 1.3241 | 0.7455 | 0.188 | 0.26 | 0.0219 | 3874.8934 | -- | -- | 0.52573 | 21.9417 | -- | 0.27038 | 0.20299 | 2409.8 | 0.7 | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 254.097 | 0.131 | 0.057 | 44 | 0.065 | 0.37809 | 0.20169 | 2.36 | 0.37071
05:00 | 2692.65 | 1.2535 | 0.788 | 0.194 | 0.24 | 0.02651 | 3874.8623 | -- | -- | 0.52573 | 21.8633 | -- | 0.29222 | 0.18358 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.002 | 0.486 | -- | 254.098 | 0.115 | 0.055 | 44 | 0.073 | 0.3447 | 0.24486 | 2.34 | 0.37298
05:30 | 2692.65 | 1.2535 | 0.788 | 0.194 | 0.24 | 0.02651 | 3874.8623 | -- | -- | 0.52573 | 21.8633 | -- | 0.29222 | 0.18358 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.002 | 0.486 | -- | 254.098 | 0.115 | 0.055 | 44 | 0.073 | 0.3447 | 0.24486 | 2.34 | 0.37298
06:00 | 2692.63 | 1.1794 | 0.8355 | 0.195 | 0.224 | 0.03013 | 3874.8627 | -- | -- | 0.52573 | 21.8641 | -- | 0.30399 | 0.16991 | 2409.75 | 0.695 | -- | 0.002 | 0.493 | 93.14 | 254.1 | 0.1 | 0.053 | 44 | 0.081 | 0.32599 | 0.25918 | 2.37 | 0.37481
06:30 | 2692.63 | 1.1794 | 0.8355 | 0.195 | 0.224 | 0.03013 | 3874.8627 | -- | -- | 0.52573 | 21.8641 | -- | 0.30399 | 0.16991 | 2409.75 | 0.695 | -- | 0.002 | 0.493 | 93.14 | 254.1 | 0.1 | 0.053 | 44 | 0.081 | 0.32599 | 0.25918 | 2.37 | 0.37481
07:00 | 2692.62 | 1.2216 | 0.868 | 0.203 | 0.205 | 0.03134 | 3874.8688 | -- | -- | 0.5013 | 21.8794 | -- | 0.30399 | 0.15297 | 2409.74 | 0.694 | -- | 0.002 | 0.513 | -- | 254.101 | 0.085 | 0.05 | 44 | 0.097 | 0.29389 | 0.29621 | 2.55 | 0.37664
07:30 | 2692.62 | 1.2216 | 0.868 | 0.203 | 0.205 | 0.03134 | 3874.8688 | -- | -- | 0.5013 | 21.8794 | -- | 0.30399 | 0.15297 | 2409.74 | 0.694 | -- | 0.002 | 0.513 | -- | 254.101 | 0.085 | 0.05 | 44 | 0.097 | 0.29389 | 0.29621 | 2.55 | 0.37664
08:00 | 2692.62 | 1.3098 | 1.018 | 0.203 | 0.195 | 0.03351 | 3874.87 | -- | -- | 0.26339 | 21.8825 | 208.0914 | 0.30987 | 0.14129 | 2409.7 | 0.689 | -- | 0.002 | 0.535 | -- | 254.102 | 0.07 | 0.046 | 44 | 0.117 | 0.2759 | 0.30646 | 2.82 | 0.37894
08:30 | 2692.62 | 1.3098 | 1.018 | 0.203 | 0.195 | 0.03351 | 3874.87 | -- | -- | 0.26339 | 21.8825 | 208.0914 | 0.30987 | 0.14129 | 2409.7 | 0.689 | -- | 0.002 | 0.535 | -- | 254.102 | 0.07 | 0.046 | 44 | 0.117 | 0.2759 | 0.30646 | 2.82 | 0.37894
09:00 | 2692.6 | 1.398 | 1.159 | 0.192 | 0.206 | 0.03061 | 3874.8816 | -- | -- | 0.28416 | 21.9117 | -- | 0.30399 | 0.14129 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.002 | 0.555 | -- | 254.097 | 0.056 | 0.041 | 44 | 0.135 | 0.27293 | 0.31805 | 2.98 | 0.38078
09:30 | 2692.6 | 1.398 | 1.159 | 0.192 | 0.206 | 0.03061 | 3874.8816 | -- | -- | 0.28416 | 21.9117 | -- | 0.30399 | 0.14129 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.002 | 0.555 | -- | 254.097 | 0.056 | 0.041 | 44 | 0.135 | 0.27293 | 0.31805 | 2.98 | 0.38078
10:00 | 2692.58 | 1.4794 | 1.312 | 0.191 | 0.204 | 0.02259 | 3874.88 | -- | -- | 0.31453 | 21.9079 | -- | 0.27584 | 0.14509 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.002 | 0.564 | -- | 254.093 | 0.043 | 0.037 | 44 | 0.119 | 0.28337 | 0.30302 | 3.01 | 0.3831
10:30 | 2692.58 | 1.4794 | 1.312 | 0.191 | 0.204 | 0.02259 | 3874.88 | -- | -- | 0.31453 | 21.9079 | -- | 0.27584 | 0.14509 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.002 | 0.564 | -- | 254.093 | 0.043 | 0.037 | 44 | 0.119 | 0.28337 | 0.30302 | 3.01 | 0.3831
11:00 | 2692.56 | 1.563 | 1.324 | 0.186 | 0.205 | 0.0177 | 3874.8727 | -- | -- | 0.34493 | 21.8894 | -- | 0.24424 | 0.16124 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.002 | 0.562 | -- | 254.088 | 0.03 | 0.033 | 44 | 0.103 | 0.29389 | 0.2906 | 3.04 | 0.38496
11:30 | 2692.56 | 1.563 | 1.324 | 0.186 | 0.205 | 0.0177 | 3874.8727 | -- | -- | 0.34493 | 21.8894 | -- | 0.24424 | 0.16124 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.002 | 0.562 | -- | 254.088 | 0.03 | 0.033 | 44 | 0.103 | 0.29389 | 0.2906 | 3.04 | 0.38496
12:00 | 2692.55 | 1.6489 | 1.345 | 0.18 | 0.208 | 0.0164 | 3874.8764 | -- | -- | 0.37444 | 21.8986 | -- | 0.22934 | 0.19312 | 2410.01 | 0.723 | -- | 0.002 | 0.554 | -- | 254.083 | 0.021 | 0.029 | 44 | 0.087 | 0.29692 | 0.28837 | 3.09 | 0.38636
12:30 | 2692.55 | 1.6489 | 1.345 | 0.18 | 0.208 | 0.0164 | 3874.8764 | -- | -- | 0.37444 | 21.8986 | -- | 0.22934 | 0.19312 | 2410.01 | 0.723 | -- | 0.002 | 0.554 | -- | 254.083 | 0.021 | 0.029 | 44 | 0.087 | 0.29692 | 0.28837 | 3.09 | 0.38636
13:00 | 2692.54 | 1.7236 | 1.375 | 0.189 | 0.199 | 0.02294 | 3874.8977 | -- | -- | 0.40249 | 21.9524 | -- | 0.22448 | 0.22369 | 2410.01 | 0.723 | -- | 0.002 | 0.545 | -- | 254.079 | 0.021 | 0.024 | 44 | 0.091 | 0.26997 | 0.31339 | 3.42 | 0.38496
13:30 | 2692.54 | 1.7236 | 1.375 | 0.189 | 0.199 | 0.02294 | 3874.8977 | -- | -- | 0.40249 | 21.9524 | -- | 0.22448 | 0.22369 | 2410.01 | 0.723 | -- | 0.002 | 0.545 | -- | 254.079 | 0.021 | 0.024 | 44 | 0.091 | 0.26997 | 0.31339 | 3.42 | 0.38496
14:00 | 2692.53 | 1.8095 | 1.372 | 0.203 | 0.175 | 0.03465 | 3874.9361 | -- | -- | 0.42534 | 22.0493 | -- | 0.21021 | 0.24543 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.002 | 0.532 | -- | 254.074 | 0.021 | 0.019 | 44 | 0.101 | 0.23918 | 0.33338 | 3.73 | 0.3831
14:30 | 2692.53 | 1.8095 | 1.372 | 0.203 | 0.175 | 0.03465 | 3874.9361 | -- | -- | 0.42534 | 22.0493 | -- | 0.21021 | 0.24543 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.002 | 0.532 | -- | 254.074 | 0.021 | 0.019 | 44 | 0.101 | 0.23918 | 0.33338 | 3.73 | 0.3831
15:00 | 2692.54 | 1.8999 | 1.363 | 0.215 | 0.153 | 0.04124 | 3874.9776 | -- | -- | 0.44675 | 22.154 | -- | 0.20568 | 0.25666 | 2410.01 | 0.723 | -- | 0.002 | 0.518 | -- | 254.069 | 0.021 | 0.015 | 44 | 0.111 | 0.24038 | 0.33695 | 4.01 | 0.38125
15:30 | 2692.54 | 1.8999 | 1.363 | 0.215 | 0.153 | 0.04124 | 3874.9776 | -- | -- | 0.44675 | 22.154 | -- | 0.20568 | 0.25666 | 2410.01 | 0.723 | -- | 0.002 | 0.518 | -- | 254.069 | 0.021 | 0.015 | 44 | 0.111 | 0.24038 | 0.33695 | 4.01 | 0.38125
16:00 | 2692.54 | 1.9862 | 1.393 | 0.231 | 0.125 | 0.04122 | 3875.0129 | -- | -- | 0.46855 | 22.2434 | -- | 0.21021 | 0.27391 | 2409.97 | 0.719 | -- | 0.002 | 0.509 | -- | 254.065 | 0.018 | 0.012 | 44 | 0.121 | 0.21561 | 0.36241 | 4.33 | 0.37894
16:30 | 2692.54 | 1.9862 | 1.393 | 0.231 | 0.125 | 0.04122 | 3875.0129 | -- | -- | 0.46855 | 22.2434 | -- | 0.21021 | 0.27391 | 2409.97 | 0.719 | -- | 0.002 | 0.509 | -- | 254.065 | 0.018 | 0.012 | 44 | 0.121 | 0.21561 | 0.36241 | 4.33 | 0.37894
17:00 | 2692.55 | 1.9716 | 1.393 | 0.234 | 0.114 | 0.035 | 3875.0577 | 46.229 | 25.0309 | 0.49018 | 22.3568 | -- | 0.21021 | 0.27391 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.002 | 0.511 | -- | 254.06 | 0.016 | 0.012 | 44 | 0.13 | 0.21561 | 0.35873 | 4.65 | 0.3771
17:30 | 2692.55 | 1.9716 | 1.393 | 0.234 | 0.114 | 0.035 | 3875.0577 | 46.229 | 25.0309 | 0.49018 | 22.3568 | -- | 0.21021 | 0.27391 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.002 | 0.511 | -- | 254.06 | 0.016 | 0.012 | 44 | 0.13 | 0.21561 | 0.35873 | 4.65 | 0.3771
18:00 | 2692.54 | 1.911 | 1.375 | 0.233 | 0.112 | 0.02544 | 3875.0724 | -- | -- | 0.51093 | 22.3939 | 207.0564 | 0.20114 | 0.27975 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.002 | 0.514 | 93.14 | 254.055 | 0.016 | 0.013 | 44 | 0.121 | 0.25118 | 0.331 | 4.96 | 0.37481
18:30 | 2692.54 | 1.911 | 1.375 | 0.233 | 0.112 | 0.02544 | 3875.0724 | -- | -- | 0.51093 | 22.3939 | 207.0564 | 0.20114 | 0.27975 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.002 | 0.514 | 93.14 | 254.055 | 0.016 | 0.013 | 44 | 0.121 | 0.25118 | 0.331 | 4.96 | 0.37481
19:00 | 2692.55 | 1.8432 | 1.243 | 0.215 | 0.127 | 0.01941 | 3875.0699 | -- | -- | 0.53096 | 22.3877 | -- | 0.19207 | 0.27975 | 2409.95 | 0.717 | -- | 0.002 | 0.516 | -- | 254.051 | 0.024 | 0.014 | 44 | 0.112 | 0.26702 | 0.31455 | 5.26 | 0.37253
19:30 | 2692.55 | 1.8432 | 1.243 | 0.215 | 0.127 | 0.01941 | 3875.0699 | -- | -- | 0.53096 | 22.3877 | -- | 0.19207 | 0.27975 | 2409.95 | 0.717 | -- | 0.002 | 0.516 | -- | 254.051 | 0.024 | 0.014 | 44 | 0.112 | 0.26702 | 0.31455 | 5.26 | 0.37253
20:00 | 2692.56 | 1.7446 | 1.0612 | 0.205 | 0.144 | 0.01448 | 3875.0635 | -- | -- | 0.53942 | 22.3715 | -- | 0.19207 | 0.29158 | 2409.96 | 0.718 | -- | 0.002 | 0.517 | -- | 254.046 | 0.051 | 0.018 | 44 | 0.102 | 0.31521 | 0.26764 | 5.53 | 0.37071
20:30 | 2692.56 | 1.7446 | 1.0612 | 0.205 | 0.144 | 0.01448 | 3875.0635 | -- | -- | 0.53942 | 22.3715 | -- | 0.19207 | 0.29158 | 2409.96 | 0.718 | -- | 0.002 | 0.517 | -- | 254.046 | 0.051 | 0.018 | 44 | 0.102 | 0.31521 | 0.26764 | 5.53 | 0.37071
21:00 | 2692.57 | 1.5944 | 0.8405 | 0.195 | 0.154 | 0.01453 | 3875.0529 | -- | -- | 0.53942 | 22.3445 | -- | 0.18793 | 0.30356 | 2409.97 | 0.719 | -- | 0.002 | 0.505 | -- | 254.042 | 0.078 | 0.025 | 44 | 0.093 | 0.3797 | 0.19907 | 5.84 | 0.37026
21:30 | 2692.57 | 1.5944 | 0.8405 | 0.195 | 0.154 | 0.01453 | 3875.0529 | -- | -- | 0.53942 | 22.3445 | -- | 0.18793 | 0.30356 | 2409.97 | 0.719 | -- | 0.002 | 0.505 | -- | 254.042 | 0.078 | 0.025 | 44 | 0.093 | 0.3797 | 0.19907 | 5.84 | 0.37026
22:00 | 2692.58 | 1.4598 | 0.6099 | 0.189 | 0.164 | 0.01469 | 3875.044 | -- | -- | 0.56798 | 22.3221 | -- | 0.19661 | 0.30959 | -- | -- | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 254.037 | 0.106 | 0.033 | 44 | 0.083 | 0.44658 | 0.13174 | 6.15 | 0.37298
22:30 | 2692.58 | 1.4598 | 0.6099 | 0.189 | 0.164 | 0.01469 | 3875.044 | -- | -- | 0.56798 | 22.3221 | -- | 0.19661 | 0.30959 | -- | -- | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 254.037 | 0.106 | 0.033 | 44 | 0.083 | 0.44658 | 0.13174 | 6.15 | 0.37298
23:00 | 2692.59 | 1.5517 | 0.32532 | 0.189 | 0.177 | 0.0148 | 3875.044 | -- | -- | 0.61927 | 22.3306 | -- | 0.19661 | 0.31566 | -- | -- | -- | 0.002 | 0.45 | -- | 254.032 | 0.134 | 0.041 | 44 | 0.073 | 0.51853 | 0.0538 | 6.44 | 0.3698
23:30 | 2692.59 | 1.5517 | 0.32532 | 0.189 | 0.177 | 0.0148 | 3875.044 | -- | -- | 0.61927 | 22.3306 | -- | 0.19661 | 0.31566 | -- | -- | -- | 0.002 | 0.45 | -- | 254.032 | 0.134 | 0.041 | 44 | 0.073 | 0.51853 | 0.0538 | 6.44 | 0.3698

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 15 de Agosto del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
15/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.9
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.02
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.96
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.37
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.99
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.54
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.64
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
15/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.96
15/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 08:59:59 | 11
15/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 09:00:00 | 23:59:59 | 12
15/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
15/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
15/08/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 14:59:59 | 2.3
15/08/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 15:00:00 | 23:59:59 | 4

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 15 de Agosto del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
15/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/08/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
15/08/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
sábado, 15 de Agosto del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
15/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 524.98 | 524.98 | 0 | m3
15/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3
15/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 177.95 | 177.95 | 0 | m3
15/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
15/08/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 33.99 | 33.99 | 0 | m3
15/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
15/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 7493.47 | 7493.47 | 0 | m3
15/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
15/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
15/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 57079.8 | 57079.8 | 0 | m3
15/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21307.63 | 21307.63 | 0 | m3
15/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 733.67 | 733.67 | 0 | m3
15/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.28 | 788.28 | 0 | m3
15/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1024.86 | 1024.86 | 0 | m3
15/08/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 879.28 | 879.508 | 0 | m3 | Aumento por variación de temperatura.
15/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
15/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
15/08/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7558.53 | 7558.53 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible.
15/08/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 47554.54 | 46495.086 | 0 | m3
15/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 7.07 | 7.07 | 0 | m3
15/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 284.96 | 434.787 | 149.827 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 15 de Agosto del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 15/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1132
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1130.8
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 612.19
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 686.99
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 937.89
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1991
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 27543.0114
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 27367.9069
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 27604.82
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 30674.9617
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 279179.56
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 24929.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1065492
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1053019
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1167353
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 439991
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1168568.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1170056.4
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1182785.66
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1291683.967
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1315527.481
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1344364.905
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 380972.54
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 387757.46
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1176572
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2019739
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 20993.75
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 20737.65
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21060.98
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19783.68
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18359.13
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14109.55
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14109.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12368.67
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13728.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 91.525
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 323.301
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 358.044
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 286.584
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1248417
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 303038.18

## PRESIÓN_GAS
sábado, 15 de Agosto del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
15/08/2026 00:00 | 803.3 | 2990.66 | 71.24 | 71.24 | 4482.4 | 519.75 | 7704 | 23160 | 4268.9216 | 3821.3603 | 4265.4411 | 4266.9456 | 6640.079 | 3520.166
15/08/2026 01:00 | 792.7 | 2988.34 | 73.74 | 73.74 | 4480.4 | 519.75 | 7984 | 23206 | 4294.091 | 3883.1806 | 4290.5082 | 4291.7839 | 6640.864 | 3617.241
15/08/2026 02:00 | 792.5 | 2988.34 | 76.75 | 76.75 | 4481.7 | 519.75 | 8233 | 22990 | 4352.5367 | 4016.6675 | 4348.3699 | 4350.0083 | 6640.471 | 3704.139
15/08/2026 03:00 | 792.7 | 2988.82 | 79.33 | 79.33 | 4479.8 | 521.71 | 8451 | 23157 | 4391.0026 | 4084.8854 | 4386.9377 | 4388.3487 | 6640.864 | 3795.465
15/08/2026 04:00 | 792.5 | 2976.52 | 80.74 | 80.74 | 4482.2 | 521.71 | 8655 | 23290 | 4395.7256 | 4095.1362 | 4391.3463 | 4393.3372 | 6640.079 | 3882.785
15/08/2026 05:00 | 792.8 | 2988.82 | 81.77 | 81.77 | 4481.3 | 518.77 | 8731 | 23206 | 4376.2496 | 4040.3553 | 4372.7325 | 4373.9078 | 6640.471 | 3972.21
15/08/2026 06:00 | 792.7 | 2989.5 | 81.66 | 81.66 | 4479.1 | 518.77 | 8708 | 23217 | 4340.9736 | 3976.4877 | 4337.3332 | 4338.5517 | 6638.901 | 4062.759
15/08/2026 07:00 | 814.7 | 2989.98 | 80.56 | 80.56 | 4488.5 | 521.71 | 8592 | 22709 | 4322.5151 | 3928.4362 | 4319.5171 | 4319.1997 | 6656.96 | 4154.062
15/08/2026 08:00 | 817.8 | 2991.35 | 79.29 | 79.29 | 4481.6 | 519.75 | 8482 | 22704 | 4293.0637 | 3880.4862 | 4289.9158 | 4289.7911 | 6659.708 | 4200.088
15/08/2026 09:00 | 792.8 | 2987.19 | 78.03 | 78.03 | 4481.6 | 521.71 | 8372 | 22770 | 4153.2295 | 3662.5823 | 4149.8054 | 4151.8371 | 6658.138 | 4022.596
15/08/2026 10:00 | 792.8 | 2990.19 | 76.54 | 76.54 | 4481.6 | 518.77 | 8261 | 22630 | 4093.7831 | 3555.8219 | 4090.2328 | 4092.9519 | 6659.316 | 3841.35
15/08/2026 11:00 | 790.7 | 2988.82 | 74.81 | 74.81 | 4474.7 | 515.83 | 8151 | 22759 | 4106.5322 | 3562.6205 | 4102.8148 | 4107.0777 | 6658.138 | 3678.953
15/08/2026 12:00 | 790.5 | 2989.5 | 74.03 | 74.03 | 4474.7 | 517.79 | 8088 | 22649 | 4064.4733 | 3517.6139 | 4060.0852 | 4065.8908 | 6654.604 | 3471.036
15/08/2026 13:00 | 791.3 | 2989.98 | 73.54 | 73.54 | 4474.7 | 517.79 | 8029 | 22680 | 4030.8982 | 3431.2164 | 4026.4556 | 4033.6647 | 6641.257 | 3243.698
15/08/2026 14:00 | 790.8 | 2988.34 | 73.22 | 73.22 | 4474.7 | 517.79 | 7972 | 22666 | 4107.8083 | 3502.4917 | 4103.0879 | 4110.6491 | 6640.079 | 3124.556
15/08/2026 15:00 | 792.9 | 2988.82 | 72.74 | 72.74 | 4474.7 | 519.75 | 7946 | 22691 | 4110.7513 | 3566.1102 | 4108.6299 | 4114.8399 | 6642.042 | 3093.222
15/08/2026 16:00 | 792.8 | 2976.52 | 73.38 | 73.38 | 4481.6 | 519.75 | 7920 | 22600 | 4187.0212 | 3670.8385 | 4183.1302 | 4186.9823 | 6638.509 | 2991.873
15/08/2026 17:00 | 792.7 | 2988.82 | 73.37 | 73.37 | 4474.7 | 520.73 | 7847 | 22653 | 4156.3072 | 3668.6672 | 4152.1568 | 4155.4801 | 6640.471 | 2869.777
15/08/2026 18:00 | 793.4 | 2988.82 | 73.62 | 73.62 | 4481.6 | 518.77 | 7697 | 22673 | 4155.1502 | 3670.3029 | 4151.8199 | 4153.7475 | 6640.471 | 2736.362
15/08/2026 19:00 | 802 | 2976.52 | 73.13 | 73.13 | 4486.2 | 518.77 | 7547 | 22635 | 4164.9978 | 3680.6629 | 4161.6855 | 4163.4796 | 6626.731 | 2635.438
15/08/2026 20:00 | 833.8 | 2988.82 | 73.37 | 73.37 | 4493.1 | 518.77 | 7322 | 22815 | 4147.9366 | 3640.0112 | 4144.7002 | 4145.4853 | 6605.139 | 2622.71
15/08/2026 21:00 | 843.3 | 2989.5 | 73.09 | 73.09 | 4500 | 517.79 | 7133 | 22734 | 4150.7717 | 3653.7956 | 4147.808 | 4148.5877 | 6605.924 | 2631.785
15/08/2026 22:00 | 846.2 | 2989.98 | 72.93 | 72.93 | 4506.9 | 517.79 | 7004 | 22836 | 4171.7342 | 3672.6627 | 4168.5268 | 4169.9455 | 6605.924 | 3064.467
15/08/2026 23:00 | 792.6 | 2991.13 | 73.35 | 73.35 | 4513.8 | 517.79 | 7048 | 22788 | 4229.5757 | 3788.623 | 4226.1936 | 4227.6649 | 6640.864 | 3187.614

## TEMP_AMB
sábado, 15 de Agosto del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
15/08/2026 00:00 | 19 | 27.43 | 27.43 | 22.2 | 22.2 | 20.95 | 20.95 | 21.1 | 25.18 | 22 | 22 | 22.0799 | 22.3329 | 20.413 | 26.69
15/08/2026 01:00 | 19 | 27.26 | 27.26 | 22 | 22 | 20.92 | 20.92 | 20.7 | 24.99 | 21.9 | 21.8 | 21.8299 | 22.2 | 20.171 | 25.88
15/08/2026 02:00 | 19 | 27.31 | 27.31 | 22.3 | 22.3 | 20.83 | 20.83 | 20.6 | 24.91 | 21.6 | 21.6 | 21.76 | 21.956 | 19.919 | 25.14
15/08/2026 03:00 | 20 | 27.12 | 27.12 | 22.3 | 22.3 | 20.73 | 20.73 | 20.6 | 24.89 | 21.1 | 21.2 | 21.65 | 21.967 | 20.023 | 24.78
15/08/2026 04:00 | 19 | 27 | 27 | 22.5 | 22.5 | 20.82 | 20.82 | 20.6 | 24.94 | 20.8 | 21.3 | 21.78 | 21.855 | 20.321 | 24.56
15/08/2026 05:00 | 19 | 26.96 | 26.96 | 21.9 | 21.9 | 20.53 | 20.53 | 20.6 | 24.86 | 21 | 21 | 21.36 | 21.9 | 20.943 | 24.29
15/08/2026 06:00 | 22 | 26.87 | 26.87 | 22 | 22 | 20.36 | 20.36 | 21 | 24.71 | 20.2 | 20 | 21.2 | 21.667 | 20.615 | 24.21
15/08/2026 07:00 | 22 | 26.88 | 26.88 | 21.4 | 21.4 | 20.28 | 20.28 | 21.2 | 24.62 | 20.4 | 20.3 | 21.4899 | 21.767 | 20.753 | 24.47
15/08/2026 08:00 | 21 | 26.9 | 26.9 | 21.5 | 21.5 | 20.39 | 20.39 | 21.2 | 24.87 | 21.9 | 22.5 | 21.62 | 22 | 20.925 | 27.2
15/08/2026 09:00 | 22 | 26.97 | 26.97 | 21.8 | 21.8 | 20.53 | 20.53 | 21.3 | 25.47 | 24.3 | 24.6 | 21.86 | 22.2 | 22.078 | 31.12
15/08/2026 10:00 | 22 | 27.19 | 27.19 | 22.8 | 22.8 | 20.86 | 20.86 | 21.7 | 26.12 | 25.1 | 26.5 | 22.38 | 22.6 | 21.809 | 33.89
15/08/2026 11:00 | 25 | 27.62 | 27.62 | 23 | 23 | 21.21 | 21.21 | 21.2 | 26.7 | 25 | 26.8 | 23.06 | 22.9 | 22.116 | 33.45
15/08/2026 12:00 | 26 | 27.83 | 27.83 | 20.8 | 20.8 | 21.81 | 21.81 | 21.8 | 27.06 | 25.3 | 27.2 | 23.25 | 23.8329 | 22.782 | 34.36
15/08/2026 13:00 | 26 | 28.25 | 28.25 | 21.1 | 21.1 | 22.36 | 22.36 | 22 | 27.83 | 25.1 | 27.4 | 23.64 | 23.667 | 22.744 | 34.33
15/08/2026 14:00 | 26 | 28.6 | 28.6 | 20.6 | 20.6 | 22.75 | 22.75 | 22.2 | 28.56 | 25 | 27.1 | 24.06 | 23.067 | 22.306 | 34.47
15/08/2026 15:00 | 26 | 28.86 | 28.86 | 20 | 20 | 23.04 | 23.04 | 21.9 | 28.94 | 25.1 | 26.2 | 23.7 | 23.3329 | 21.828 | 34.74
15/08/2026 16:00 | 24 | 28.9 | 28.9 | 20.8 | 20.8 | 23.08 | 23.08 | 21.7 | 28.6 | 24.4 | 25 | 22.85 | 23.067 | 21.357 | 34.08
15/08/2026 17:00 | 23 | 28.85 | 28.85 | 20.1 | 20.1 | 22.94 | 22.94 | 21.6 | 28.23 | 23.6 | 23.4 | 22.56 | 22.533 | 20.804 | 32.63
15/08/2026 18:00 | 23 | 28.67 | 28.67 | 20.4 | 20.4 | 22.63 | 22.63 | 20.6 | 27.79 | 22.3 | 22.7 | 21.76 | 22.367 | 20.06 | 30.12
15/08/2026 19:00 | 22 | 27.98 | 27.98 | 21.2 | 21.2 | 22.24 | 22.24 | 20.5 | 26.9 | 21.8 | 22.5 | 21.54 | 21.3329 | 19.995 | 28.72
15/08/2026 20:00 | 21 | 27.41 | 27.41 | 21.6 | 21.6 | 21.85 | 21.85 | 20.2 | 26.16 | 21.4 | 22.4 | 21.01 | 21.2 | 19.86 | 29.11
15/08/2026 21:00 | 21 | 26.98 | 26.98 | 21.1 | 21.1 | 21.51 | 21.51 | 20.6 | 25.66 | 21.5 | 22.3 | 21.35 | 21.5 | 20.035 | 29.56
15/08/2026 22:00 | 19 | 23.89 | 23.89 | 21.4 | 21.4 | 21.37 | 21.37 | 20.7 | 25.4 | 21.3 | 22.3 | 21.53 | 21.867 | 20.162 | 28.91
15/08/2026 23:00 | 20 | 23.47 | 23.47 | 21.5 | 21.5 | 20.97 | 20.97 | 20.7 | 25.14 | 21.4 | 22.3 | 21.7399 | 21.867 | 20.171 | 28.25

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 15 de Agosto del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
15/08/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 15/08/2026 06:00 | 16/08/2026 06:00
15/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 15/08/2026 06:00 | 16/08/2026 06:00
15/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 15/08/2026 06:00 | 16/08/2026 06:00
15/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 15/08/2026 06:00 | 16/08/2026 06:00
15/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 15/08/2026 06:00 | 16/08/2026 06:00
15/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 15/08/2026 06:00 | 16/08/2026 06:00
15/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 4139.23 | 15/08/2026 06:00 | 16/08/2026 06:00
15/08/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462.85 | 15/08/2026 06:00 | 16/08/2026 06:00
15/08/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 302.99 | 15/08/2026 06:00 | 16/08/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 15 de Agosto del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
15/08/2026 | 00:30 | 23 | 47.25 | 13.13 | 19.3 |  |  | 7.54 | 9.62 | 6.0074 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  |  | 6 | 9 | [8 empty] | 3.1767 | 5.006 |  |  |  | 6.7069 | 6.4927 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 269.9512 | 293.949 | 293.949
15/08/2026 | 01:00 | 23 | 45.02 | 11.65 | 19.3 |  |  | 7.31 | 9.26 | 6.5942 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 2.273 | 4.1391 |  |  |  | 7.0538 | 7.2927 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 274.8594 | 293.949 | 293.949
15/08/2026 | 01:30 | 24 | 45.73 | 14.43 | 19.3 |  |  | 7.08 | 8.54 | 6.3811 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 2.2195 | 4.1813 |  |  |  | 7.0348 | 7.0274 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 274.8594 | 293.949 | 293.949
15/08/2026 | 02:00 | 24 | 46.09 | 11.66 | 19.3 |  |  | 7.06 | 9.47 | 6.6329 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 1.0626 | 2.9943 |  |  |  | 6.8562 | 7.173 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 274.8594 | 293.949 | 293.949
15/08/2026 | 02:30 | 24 | 46.08 | 12.14 | 19.3 |  |  | 6.48 | 9.13 | 6.3673 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 1.698 | 3.7583 |  |  |  | 6.3857 | 6.7877 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949
15/08/2026 | 03:00 | 24 | 46.08 | 12.21 | 19.3 |  |  | 6.55 | 8.6 | 6.2138 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |  |  |  | 6 | 8 | [8 empty] | 3.8445 | 4.324 |  |  |  | 6.0533 | 6.4871 | 435.3691 | 435.3691 | 435.3691 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949
15/08/2026 | 03:30 | 23 | 47.29 | 13 | 19.3 |  |  | 5.78 | 8.94 | 7.0365 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 4.2563 | 4.6151 |  |  |  | 7.3671 | 6.4987 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949
15/08/2026 | 04:00 | 23 | 47.3 | 12.65 | 19.3 |  |  | 4.94 | 8.61 | 6.5496 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 4.7612 | 4.7643 |  |  |  | 6.5966 | 6.7726 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949
15/08/2026 | 04:30 | 24 | 47.29 | 13.51 | 19.3 |  |  | 5.14 | 8.74 | 7.2039 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  |  | 6 | 8 | [8 empty] | 5.9289 | 6.3124 |  |  |  | 7.9216 | 7.8675 | 432.1678 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949
15/08/2026 | 05:00 | 24 | 47.29 | 12.58 | 19.3 | 0 | 0 | 5.51 | 8.91 | 7.0792 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7111 | 7.9392 | 0 | 0 | 0 | 7.6565 | 7.1962 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 0 | 0.1375
15/08/2026 | 05:30 | 23 | 47.28 | 12.99 | 19.3 | 0 | 0 | 6.6 | 8.42 | 6.9183 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1724 | 8.1597 | 0 | 0 | 0 | 6.8202 | 6.6786 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 0 | 0.452
15/08/2026 | 06:00 | 23 | 47.3 | 13.97 | 19.3 | 0 | 0 | 6.17 | 8.06 | 7.0081 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15.9282 | 10.139 | 10.139 | 8.882 | 8.882 | 0 | 0 | 0 | 6.5854 | 9.1845 | 0 | 0 | 0.2207 | 7.4002 | 6.8974 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 0 | 4.2465
15/08/2026 | 06:30 | 24 | 47.3 | 12.68 | 19.3 | 2.11 | 6.56 | 6.38 | 8.16 | 8.0435 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 0.38 | 0.38 | 71.18 | 7 | 8 | 149.6532 | 148.271 | 148.271 | 151.079 | 151.079 | 0.68371 | 65 | 1.154 | 8.1899 | 8.6435 | 42.1517 | 22.0567 | 19.6936 | 7.8408 | 7.2331 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 58 | 13.7735
15/08/2026 | 07:00 | 24 | 47.3 | 13.41 | 19.3 | 15.05 | 19.195 | 6.38 | 7.85 | 7.647 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 76.22 | 76.22 | 283.36 | 7 | 9 | 422.5598 | 427.8 | 427.8 | 430.292 | 430.292 | 12.7608 | 204 | 36.31 | 5.9181 | 8.3616 | 248.8756 | 167.7329 | 224.0323 | 7.6455 | 7.7401 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 189 | 27.774
15/08/2026 | 07:30 | 24 | 47.3 | 13.74 | 19.3 | 37.54 | 34.005 | 6.29 | 7.8 | 7.388 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 291.29 | 291.29 | 547.93 | 7 | 9 | 736.265 | 701.981 | 701.981 | 661.96 | 661.96 | 64.7841 | 342 | 331.075 | 7.9951 | 7.4207 | 520.276 | 437.1348 | 588.2329 | 8.1506 | 8.1795 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 406.5579 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 331 | 56.7315
15/08/2026 | 08:00 | 24 | 47.32 | 12.35 | 19.3 | 69.49 | 51.583 | 6.6 | 7.94 | 7.6326 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 529.15 | 529.15 | 759.29 | 8 | 9 | 858.5282 | 812.982 | 812.982 | 753.087 | 753.087 | 123.9793 | 474 | 647.575 | 5.8665 | 6.5474 | 780.9446 | 740.8089 | 758.8106 | 8.36 | 8.1809 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 461 | 115.533
15/08/2026 | 08:30 | 23 | 47.28 | 12.65 | 19.2 | 119.98 | 461.556 | 7.35 | 9.07 | 7.3123 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 749.54 | 749.54 | 818.5 | 8 | 9 | 904.5078 | 852.346 | 852.346 | 788.813 | 788.813 | 292.5397 | 603 | 771.825 | 5.7529 | 5.904 | 863.9824 | 849.5155 | 806.6119 | 7.9961 | 7.9306 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 406.5579 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 590 | 115.7655
15/08/2026 | 09:00 | 23 | 47.28 | 13.44 | 19.2 | 166.67 | 576.739 | 6.98 | 9.52 | 7.6194 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 818.92 | 818.92 | 844.07 | 9 | 9 | 923.694 | 870.873 | 870.873 | 808.364 | 808.364 | 283.367 | 701 | 829.75 | 4.6159 | 5.2594 | 892.4673 | 874.0362 | 823.6948 | 8.0695 | 8.057 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 715 | 108.6305
15/08/2026 | 09:30 | 24 | 47.3 | 14.54 | 19.2 | 217.02 | 687.845 | 6.73 | 9.56 | 7.3231 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 838 | 838 | 859.86 | 9 | 9 | 931.4425 | 881.584 | 881.584 | 818.045 | 818.045 | 393.9858 | 794 | 859.75 | 4.9482 | 4.5432 | 908.9833 | 880.2684 | 841.4579 | 7.4177 | 7.1369 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 826 | 129.6735
15/08/2026 | 10:00 | 24 | 47.29 | 10.68 | 19.2 | 305.72 | 780.238 | 7.96 | 9.07 | 7.3369 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 843.39 | 843.39 | 867.71 | 9 | 9 | 934.1161 | 883.836 | 883.836 | 821.213 | 821.213 | 509.3772 | 896 | 876.5 | 5.4809 | 4.847 | 913.9391 | 881.9991 | 849.1062 | 7.6329 | 7.2615 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 406.5579 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 914 | 218.18
15/08/2026 | 10:30 | 23 | 47.29 | 12.14 | 19.2 | 415.02 | 830.518 | 9.11 | 9.22 | 6.9155 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 848.21 | 848.21 | 869 | 8 | 9 | 933.0106 | 882.349 | 882.349 | 820.349 | 820.349 | 465.6015 | 959 | 881.25 | 6.8098 | 5.2856 | 909.7671 | 881.1936 | 854.275 | 6.9238 | 6.4884 | 435.3691 | 432.1678 | 432.1678 | 406.5579 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 971 | 400.9735
15/08/2026 | 11:00 | 23 | 47.29 | 13.51 | 19.2 | 696 | 830.518 | 8.9 | 9.86 | 6.423 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 843.66 | 843.66 | 868.64 | 9 | 9 | 932.4542 | 883.124 | 883.124 | 821.249 | 821.249 | 625.4637 | 978 | 884.25 | 7.034 | 5.6621 | 911.6677 | 878.2259 | 855.0659 | 6.7507 | 6.5211 | 432.1678 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 1005 | 610.4825
15/08/2026 | 11:30 | 24 | 47.29 | 12.5 | 19.2 | 936.06 | 830.518 | 9.7 | 10.34 | 6.8439 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 844.23 | 844.23 | 870.14 | 9 | 9 | 932.8397 | 883.883 | 883.883 | 822.29 | 822.29 | 458.5084 | 987 | 882 | 6.6892 | 6.2535 | 910.8471 | 876.3001 | 853.6054 | 6.68 | 6.5121 | 432.1678 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 1033 | 756.342
15/08/2026 | 12:00 | 24 | 47.32 | 11.85 | 19.2 | 999.08 | 830.518 | 9.37 | 9.3 | 6.567 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 844.67 | 844.67 | 871.36 | 9 | 9 | 934.9925 | 885.402 | 885.402 | 823.662 | 823.662 | 465.0947 | 995 | 880.75 | 9.7851 | 7.4841 | 918.7981 | 878.6381 | 854.8726 | 6.4893 | 6.2012 | 432.1678 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 387.3504 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 1023 | 762.453
15/08/2026 | 12:30 | 24 | 47.31 | 13.46 | 19.2 | 1004.59 | 830.518 | 8.87 | 9.72 | 6.755 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 846.41 | 846.41 | 875.93 | 9 | 9 | 938.6322 | 889.214 | 889.214 | 826.401 | 826.401 | 862.0877 | 990 | 881.5 | 9.9338 | 7.9774 | 911.0591 | 881.1354 | 858.2521 | 6.4894 | 6.2239 | 432.1678 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 368.143 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 1005 | 765.734
15/08/2026 | 13:00 | 24 | 47.3 | 13.5 | 19.2 | 997.84 | 830.518 | 8.76 | 9.97 | 6.5257 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 849.15 | 849.15 | 876.79 | 9 | 9 | 943.2817 | 892.797 | 892.797 | 828.893 | 828.893 | 641.4136 | 960 | 884.25 | 8.905 | 9.4278 | 911.6594 | 885.4733 | 864.1679 | 6.4331 | 6.2576 | 432.1678 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 368.143 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 977 | 770.242
15/08/2026 | 13:30 | 24 | 47.29 | 12.29 | 19.2 | 961.33 | 830.518 | 9.05 | 10.36 | 6.4474 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 852.3 | 852.3 | 876.93 | 9 | 9 | 948.0246 | 896.712 | 896.712 | 831.192 | 831.192 | 904.8851 | 912 | 889.25 | 9.4298 | 9.6896 | 913.6294 | 890.9512 | 868.7516 | 6.6225 | 6.6499 | 432.1678 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 371.3442 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 933 | 728.888
15/08/2026 | 14:00 | 24 | 47.26 | 14.23 | 19.2 | 908.87 | 830.518 | 8.26 | 10.58 | 6.5577 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 854.56 | 854.56 | 875.36 | 9 | 9 | 945.9086 | 893.663 | 893.663 | 825.768 | 825.768 | 878.7228 | 852 | 892.75 | 7.637 | 11.0065 | 914.9437 | 890.8236 | 869.3804 | 6.6416 | 6.6308 | 432.1678 | 432.1678 | 432.1678 | 409.7591 | 368.143 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 845 | 717.6575
15/08/2026 | 14:30 | 24 | 47.26 | 12.8 | 19.2 | 837.43 | 830.518 | 8.87 | 11.36 | 6.2832 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 851.92 | 851.92 | 868.71 | 9 | 9 | 933.613 | 880.057 | 880.057 | 813.097 | 813.097 | 799.4703 | 780 | 892.75 | 9.3907 | 11.0618 | 905.4191 | 889.3042 | 865.6227 | 6.5266 | 6.762 | 432.1678 | 406.5579 | 432.1678 | 409.7591 | 355.338 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 749 | 694.208
15/08/2026 | 15:00 | 24 | 47.27 | 12.85 | 19.2 | 750.83 | 830.518 | 8.88 | 11.66 | 6.3945 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 844.76 | 844.76 | 850.79 | 9 | 9 | 901.7032 | 851.569 | 851.569 | 785.81 | 785.81 | 728.327 | 683 | 888.25 | 9.7626 | 11.2534 | 896.6773 | 885.7787 | 852.1455 | 6.2745 | 6.4809 | 432.1678 | 406.5579 | 432.1678 | 409.7591 | 358.5392 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 654 | 631.3615
15/08/2026 | 15:30 | 24 | 47.25 | 14.23 | 19.2 | 643.99 | 830.518 | 9.13 | 11.34 | 6.5059 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 828.25 | 828.25 | 809.64 | 10 | 10 | 852.3692 | 809.718 | 809.718 | 743.141 | 743.141 | 646.5556 | 564 | 874.75 | 9.3401 | 12.5616 | 881.1446 | 867.3035 | 828.9109 | 6.5635 | 6.8261 | 432.1678 | 406.5579 | 432.1678 | 409.7591 | 355.338 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 534 | 361.8205
15/08/2026 | 16:00 | 24 | 47.23 | 11.86 | 19.2 | 520.37 | 830.518 | 9.36 | 11.32 | 6.737 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 789.46 | 789.46 | 724.64 | 10 | 9 | 731.2506 | 691.201 | 691.201 | 627.864 | 627.864 | 502.5898 | 438 | 847.5 | 9.3341 | 12.7968 | 798.1012 | 796.9158 | 767.1305 | 7.0042 | 6.8826 | 432.1678 | 406.5579 | 432.1678 | 409.7591 | 355.338 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 412 | 205.577
15/08/2026 | 16:30 | 23 | 47.26 | 10.82 | 20.1 | 383.02 | 830.518 | 9.46 | 12.15 | 6.9148 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 656.28 | 656.28 | 480.79 | 9 | 9 | 451.1718 | 404.721 | 404.721 | 371.34 | 371.34 | 383.04 | 295 | 782 | 10.55 | 12.9657 | 535.4346 | 563.6782 | 656.8964 | 7.3219 | 7.3773 | 432.1678 | 406.5579 | 432.1678 | 409.7591 | 355.338 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 276 | 50.447
15/08/2026 | 17:00 | 23 | 47.28 | 12.22 | 20.1 | 248.19 | 830.518 | 8.71 | 10.89 | 6.7181 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 425.06 | 425.06 | 221.64 | 9 | 9 | 144.1586 | 152.799 | 152.799 | 138.464 | 138.464 | 176.0273 | 159 | 665.275 | 9.1953 | 12.2607 | 260.3214 | 277.5641 | 156.723 | 7.3465 | 7.3126 | 432.1678 | 406.5579 | 432.1678 | 409.7591 | 358.5392 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 151 | 18.8245
15/08/2026 | 17:30 | 22 | 47.24 | 12.31 | 20.1 | 51.37 | 830.518 | 8.67 | 11.2 | 6.5706 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 173.72 | 173.72 | 26.83 | 8 | 9 | 5.0005 | 19.407 | 19.407 | 18.407 | 18.407 | 77.5202 | 10 | 112.385 | 8.9753 | 11.9187 | 44.9949 | 43.3187 | 18.9235 | 7.0568 | 7.3289 | 432.1678 | 406.5579 | 432.1678 | 409.7591 | 355.338 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 14 | 0.0815
15/08/2026 | 18:00 | 22 | 47.24 | 13.34 | 20.1 | 2.08 | 830.518 | 8.16 | 11.44 | 6.5948 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 6.26 | 6.26 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0619 | 0 | 10.0415 | 8.5251 | 11.2529 | 0 | 0 | 0.6152 | 7.5604 | 7.698 | 432.1678 | 406.5579 | 432.1678 | 409.7591 | 416.1616 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 0 | 0
15/08/2026 | 18:30 | 24 | 47.23 | 13.14 | 20.1 | 0 | 0 | 7.43 | 11.69 | 6.9873 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6592 | 0 | 0.0405 | 8.4667 | 10.8927 | 0 | 0 | 0 | 7.2314 | 7.1739 | 432.1678 | 441.7715 | 464.1803 | 409.7591 | 393.7529 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 0 | 0
15/08/2026 | 19:00 | 24 | 47.26 | 13.82 | 20.1 | 0 | 0 | 7.34 | 10.91 | 6.4157 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7656 | 10.7435 | 0 | 0 | 0 | 6.9724 | 7.153 | 432.1678 | 406.5579 | 432.1678 | 409.7591 | 371.3442 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 0 | 0
15/08/2026 | 19:30 | 24 | 47.24 | 13.35 | 20.1 | 0 | 0 | 7.94 | 10.13 | 6.5913 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0206 | 9.2951 | 0 | 0 | 0 | 6.7897 | 6.8257 | 432.1678 | 441.7715 | 464.1803 | 409.7591 | 377.7467 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949 | 0 | 0
15/08/2026 | 20:00 | 24 | 47.25 | 13.61 | 20.1 |  |  | 7.17 | 9.81 | 6.393 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |  |  |  | 5 | 7 | [8 empty] | 6.7361 | 7.9817 |  |  |  | 6.596 | 6.7438 | 467.3815 | 473.784 | 496.1927 | 441.7715 | 403.3566 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949
15/08/2026 | 20:30 | 24 | 47.23 | 11.78 | 20.1 |  |  | 6.48 | 9.31 | 6.5519 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 5.4104 | 8.3346 |  |  |  | 6.7766 | 7.1258 | 480.1865 | 492.9914 | 492.9914 | 441.7715 | 403.3566 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949
15/08/2026 | 21:00 | 24 | 47.23 | 13 | 20.1 |  |  | 6.69 | 10.56 | 6.5781 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  | 5 | 6 | [8 empty] | 5.0786 | 6.945 |  |  |  | 6.8594 | 6.8387 | 480.1865 | 492.9914 | 492.9914 | 441.7715 | 403.3566 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949
15/08/2026 | 21:30 | 24 | 47.23 | 12.02 | 20.1 |  |  | 7.02 | 8.72 | 6.6621 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |  |  |  | 5 | 6 | [8 empty] | 3.7123 | 6.5774 |  |  |  | 6.9233 | 6.8386 | 486.589 | 492.9914 | 496.1927 | 441.7715 | 403.3566 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949
15/08/2026 | 22:00 | 24 | 47.22 | 11.89 | 20.1 |  |  | 5.5 | 9.28 | 6.2687 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |  |  |  | 5 | 6 | [8 empty] | 4.2488 | 7.3973 |  |  |  | 6.6124 | 6.5144 | 432.1678 | 425.7653 | 432.1678 | 409.7591 | 377.7467 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949
15/08/2026 | 22:30 | 23 | 47.22 | 9.85 | 20.1 |  |  | 5.08 | 9.42 | 5.8958 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 5.5635 | 6.5304 |  |  |  | 5.638 | 5.6146 | 432.1678 | 425.7653 | 432.1678 | 409.7591 | 377.7467 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949
15/08/2026 | 23:00 | 23 | 47.23 | 13.19 | 20.1 |  |  | 5.15 | 9.52 | 5.6815 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 4.4357 | 6.0206 |  |  |  | 5.4848 | 5.5381 | 432.1678 | 428.9666 | 432.1678 | 409.7591 | 384.1492 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949
15/08/2026 | 23:30 | 23 | 47.28 | 12.72 | 20.1 |  |  | 5.17 | 8.85 | 4.6423 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 2.3699 | 5.1781 |  |  |  | 4.5483 | 4.4303 | 432.1678 | 428.9666 | 432.1678 | 409.7591 | 390.5517 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949
16/08/2026 | 00:00 | 23 | 47.27 | 12.5 | 20.1 |  |  | 5.27 | 8.32 | 4.9596 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 0.83545 | 3.1052 |  |  |  | 4.1373 | 4.0184 | 432.1678 | 428.9666 | 432.1678 | 409.7591 | 390.5517 | 257.6807 | 287.1299 | 293.949 | 293.949

## CALOR_ÚTIL
sábado, 15 de Agosto del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
15/08/2026 | 00:30 | 28 | 13.4 | 61.5 | 51.01 | 71.68 | 215.22 | 150.01 | 590.82
15/08/2026 | 01:00 | 28 | 12.86 | 54.57 | 50.99 | 71.68 | 275.87 | 155.79 | 649.76
15/08/2026 | 01:30 | 34 | 13.07 | 66.15 | 51.55 | 71.68 | 246.48 | 146.29 | 629.22
15/08/2026 | 02:00 | 34 | 13.14 | 53.41 | 51.57 | 71.68 | 231.87 | 138.82 | 594.49
15/08/2026 | 02:30 | 32 | 13.14 | 57.65 | 51.08 | 71.68 | 245.85 | 137.85 | 609.25
15/08/2026 | 03:00 | 32 | 13.12 | 57.99 | 51.09 | 71.68 | 257.55 | 136.14 | 619.57
15/08/2026 | 03:30 | 32 | 13.46 | 56.31 | 54.09 | 71.68 | 243.05 | 148.59 | 619.18
15/08/2026 | 04:00 | 32 | 13.16 | 54.77 | 54.04 | 71.68 | 255.36 | 145.78 | 626.79
15/08/2026 | 04:30 | 32 | 13.16 | 60.34 | 52.87 | 71.68 | 269.88 | 150.29 | 650.22
15/08/2026 | 05:00 | 32 | 13.16 | 56.15 | 52.84 | 71.68 | 218.47 | 150.28 | 594.58
15/08/2026 | 05:30 | 31 | 13.16 | 58.77 | 52.9 | 71.68 | 257.84 | 145.07 | 630.42
15/08/2026 | 06:00 | 31 | 13.43 | 63.19 | 52.94 | 71.68 | 282.04 | 134.53 | 648.81
15/08/2026 | 06:30 | 31 | 13.43 | 57.57 | 52.67 | 71.68 | 271.22 | 151.07 | 648.64
15/08/2026 | 07:00 | 31 | 12.92 | 60.93 | 52.57 | 71.68 | 266.14 | 149.18 | 644.42
15/08/2026 | 07:30 | 32 | 12.92 | 63.89 | 52.83 | 71.68 | 235.93 | 146.98 | 616.23
15/08/2026 | 08:00 | 32 | 13.1 | 57.42 | 52.81 | 71.68 | 247.25 | 148.17 | 622.43
15/08/2026 | 08:30 | 31 | 13.09 | 55.55 | 52.09 | 74.06 | 249.81 | 144.1 | 619.7
15/08/2026 | 09:00 | 31 | 12.74 | 59.06 | 52.13 | 74.06 | 253.47 | 151.09 | 633.55
15/08/2026 | 09:30 | 32 | 12.75 | 64.45 | 52.21 | 74.06 | 276.21 | 168.4 | 680.08
15/08/2026 | 10:00 | 32 | 12.98 | 47.38 | 52.17 | 74.06 | 279.97 | 170.3 | 668.86
15/08/2026 | 10:30 | 31 | 12.98 | 50.37 | 52.39 | 74.06 | 238.48 | 163.56 | 622.84
15/08/2026 | 11:00 | 31 | 12.95 | 56.01 | 52.41 | 74.06 | 226.01 | 169.49 | 621.93
15/08/2026 | 11:30 | 32 | 12.95 | 54.09 | 54.2 | 74.06 | 241.59 | 171.28 | 640.17
15/08/2026 | 12:00 | 32 | 13 | 51.28 | 54.22 | 74.06 | 257.54 | 169.66 | 651.76
15/08/2026 | 12:30 | 32 | 12.99 | 59.51 | 52.28 | 74.06 | 251.31 | 162.69 | 644.84
15/08/2026 | 13:00 | 32 | 13.07 | 59.67 | 52.25 | 74.06 | 247.07 | 171.09 | 649.21
15/08/2026 | 13:30 | 31 | 13.07 | 54.05 | 55.3 | 74.06 | 255.6 | 161.74 | 644.82
15/08/2026 | 14:00 | 31 | 12.79 | 62.61 | 47.02 | 74.06 | 252.53 | 163.73 | 643.74
15/08/2026 | 14:30 | 31 | 12.79 | 57.45 | 55.91 | 74.06 | 239.57 | 166.68 | 637.46
15/08/2026 | 15:00 | 31 | 12.77 | 57.71 | 56.1 | 74.06 | 246.23 | 173.96 | 651.83
15/08/2026 | 15:30 | 32 | 12.76 | 65.67 | 53.43 | 74.06 | 290.36 | 170.31 | 698.59
15/08/2026 | 16:00 | 32 | 13.04 | 54.73 | 51.73 | 74.06 | 250.48 | 170.38 | 646.42
15/08/2026 | 16:30 | 31 | 13.05 | 52.19 | 54.06 | 68.68 | 257.42 | 167.78 | 644.18
15/08/2026 | 17:00 | 31 | 12.7 | 58.97 | 54.11 | 68.68 | 236.17 | 162.49 | 624.12
15/08/2026 | 17:30 | 29 | 12.69 | 57.03 | 52.52 | 68.68 | 233.56 | 174.47 | 627.95
15/08/2026 | 18:00 | 29 | 13.24 | 61.78 | 52.65 | 68.68 | 248.97 | 163.25 | 637.57
15/08/2026 | 18:30 | 32 | 13.24 | 57.72 | 51.77 | 68.68 | 209.96 | 172.98 | 606.35
15/08/2026 | 19:00 | 32 | 12.87 | 60.69 | 51.78 | 68.68 | 251.1 | 173.59 | 650.71
15/08/2026 | 19:30 | 31 | 12.86 | 55.77 | 53.85 | 68.68 | 263.16 | 172.48 | 657.8
15/08/2026 | 20:00 | 31 | 12.86 | 56.88 | 53.86 | 68.68 | 259.68 | 168.03 | 650.99
15/08/2026 | 20:30 | 32 | 12.85 | 55.65 | 52.87 | 68.68 | 244.13 | 166.68 | 632.86
15/08/2026 | 21:00 | 32 | 12.89 | 61.43 | 52.88 | 68.68 | 247.56 | 173.56 | 649
15/08/2026 | 21:30 | 31 | 12.89 | 56.51 | 51.81 | 68.68 | 234.71 | 164.19 | 619.79
15/08/2026 | 22:00 | 31 | 12.85 | 55.9 | 52.29 | 68.68 | 232.72 | 151.81 | 605.25
15/08/2026 | 22:30 | 28 | 12.85 | 50.37 | 52.75 | 68.68 | 246.06 | 174.67 | 633.38
15/08/2026 | 23:00 | 28 | 13.2 | 67.49 | 52.73 | 68.68 | 241.27 | 150.31 | 621.68
15/08/2026 | 23:30 | 30 | 13.22 | 64.99 | 52.75 | 68.68 | 257.56 | 146.94 | 634.14
16/08/2026 | 00:00 | 30 | 13.01 | 63.9 | 52.71 | 68.68 | 231.77 | 157.19 | 617.26
EJEC MWh |  | 748 | 312.31 | 1393.735 | 1264.54 | 1715.36 | 5986.025 | 3811.86 | 15231.83

## FLUJOS
sábado, 15 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
15/08/2026 | 00:30 |  | 16.5067 | -24.255 | -34.9208 | 18.6594 |  | 36.8044 | -80.1477 | 55.6206 | 28.4031 | 27.4989 | -33.3 | -42.845 | 37.4 | 19.872 | -37.4 | 14.5946 | 37.5678 | 13.2699 | 13.587 | 22.5293 | 14.3001 | 0.9695 | 8.1621 |  |  | -63.99 | -63.5 |  | 33.3 | 41.8 | 26.709 | 0.272 | -58.44 | -58.69 | -42.95 | 58.91 | 59.06 | 19.0388 | -4.5022 | 65.9784 | 67.7941 | 51.8413 | -48.0249 | -48.2828 | 10.8034 | 9.9879 | 78.5029 | 79.7751 | 30.2006 | 29.9263 | -580.063 | -1.5483 | -14.4 | -14.6 | 54.9029 | 54.2511 | -5.3673 |  | -77.9068 | 5.1558 | 6.8786 | 4.6099 | 627.6435 | 109.5614 | 108.2491 | -541.744 | 535.7765 |  | -89.4986 | 90.8366 | 81.982 | 34.4 | 34.18 | 61.66 | 87.17 | 6.836 | 6.5681 | 64.5574 | 65.0487 | 39.3788 | -175.7426 | -174.9686 | 8.771 |  |  | 28.222 | 129.6 | 116.9 | -15.33 | 40.2495 | 39.1515 | 39.7083 | -67.1479 | -66.8409 | 89.071 | -68.312 | 99.3729 | 14.1361 | 52.44 | 29.1 | 39.8511 | 38.0905 | -30.0423 |  |  |  | -106.4919 |  | -16.5423 | -64.8 | -62.6 | 26.0733 | 39.5 | 55.88 | 53.6 | 39.48 | -8.75 | 64.4955 | 106.0135 | -40.61 | -15.26 | 103.55 | 40.62 | 107 | 104.4 | 45.6519 | 46.0545 | 224.053 | 181.324 | 175.3073 | 176.8213 | 117.8622 | 99.5631 | -26.819 | 551.1633 | 537.9868 | 7.8745 | -9.0719 | -10.6605 | -27.3211 | -2.7852 | -1.7076 | 140.6 | -43.5151 | -44.3751 | -57.5372 |  | -16.78 | 94.1 | 8.3761 | -40.1031 | -39.1404 | -38.1261 | 9.1843 | -94.1575 | 70.9985 | 23.1369 | 23.4508 |  | 33.9497 | 34.1874 | 32.7904 | -8.5403 | -8.8752 | 89.7566 | -44.376 | -43.883 | 53.5421 | 55.1274 | 29.0574 | 5.62 | 10.9773 | 0.9744 | -6.52 | 20.32 | 28.7944 |  | -2.578 | 11.291 |  | 42.35 | -57.011 | -53.305 | 15.68 | 81.2201 | 32.6 | -25.8789 | -4.6396 | -5.0447 | 1.7236 |  |  | -13.4759 | -36.8434 | 13.2563 | 38.8095 | 62.7421 | 60.4406 | -148.2358 | -20.582 | 36.0609 | -54.8155 | 9.4497 | 10.9696 | 10.6856 | 10.8468 | 195.0683 | 195.486 | 276.2 | -273.6331 | -575.1938 | 576.1672 | 684.6064 | -185.7173 | -185.2327 | -17.845 | -5.5154 | 84.4622 | 83.2446 | -94.9259 | -95.8204 | 30.0159 | 30.4419 | -62.751 | -61.8046 | 88.76 | 88.72 | 66.1 | 66.5 | 21.1458 | 26.88 | -414.0448 | 104.9979 | 104.5917 | 12.2 | 41.8 | -28.4 | -29.2 | 1.5062 | 1.2555 | -676.0458 | -493.7884 | 583.5082 | 467.8978 | -45.0028 | -451.2126 | 455.0568 | -182.2083 | -258.6635 | -447.0793 | 127.1162 | 125.5578 | 185.6771 | -561.0065 | 272.5284 | -299.5084 | 298.0788 | -9.7546 | 29.582 | 32.4 | 1.07 | 1.067 | -33.2 | 7.12 |  | -6.8528 | -29.6773 | -4.863 | 11.2 | 50.45 | 50.805 | 8.8068 | 10.53 | 55.5662 | 53.8547 | 54.1833 |  | -38.8 | 16.7777 | 6.92 |  | -7.5645 | 45.7749 | 17.0932 | -8.0124 | -45.6205 | 0 | 39.4245 | 26.9 | -26.1 | 113.7517 | -27.3157
15/08/2026 | 01:00 |  | 16.1998 | -23.8755 | -35.473 | 18.3505 |  | 35.5417 | -76.6504 | 52.8976 | 26.7632 | 26.1382 | -28.86 | -40.458 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 14.5756 | 36.0694 | 17.4059 | 17.7606 | 29.4024 | 14.0925 | 0.9787 | 7.5783 |  |  | -62.37 | -62.1 |  | 31.08 | 39.6 | 27.133 | 0.265 | -59.97 | -60.15 | -35.26 | 59.95 | 60.78 | 18.477 | -3.9754 | 63.0581 | 65.1263 | 53.2686 | -51.3261 | -52.6264 | 33.7222 | 33.0627 | 75.6127 | 76.703 | 39.0778 | 52.6903 | -584.1232 | -5.9372 | -12.8 | -12.7 | 59.1553 | 57.6193 | -4.9657 |  | -79.2461 | 4.4253 | 6.598 | 4.4962 | 639.8814 | 95.5534 | 95.4619 | -525.3546 | 517.8856 |  | -56.9054 | 58.6268 | 76.3735 | 32.57 | 32.13 | 58.45 | 83.48 | 5.4964 | 5.3625 | 69.0297 | 69.697 | 42.6912 | -157.1725 | -157.8101 | 6.8832 |  |  | 28.292 | 122.2 | 110.7 | -14.66 | 43.2278 | 41.3246 | 41.9144 | -66.7118 | -65.8104 | 89.2431 | -68.1334 | 99.1508 | 14.0597 | 47.31 | 26.78 | 37.9761 | 36.3327 | -28.9373 |  |  |  | -107.1625 |  | -15.9201 | -62.4 | -62.7 | 26.348 | 37.8 | 51.62 | 51.34 | 37.43 | -7.99 | 65.503 | 107.6486 | -43.64 | -15.44 | 102.96 | 37.38 | 107.9818 | 105.0909 | 44.7954 | 43.3909 | 218.2015 | 175.9824 | 168.1566 | 172.4719 | 122.8561 | 102.1098 | -27.235 | 543.6723 | 543.9108 | 7.1478 | -8.2136 | -10.049 | -31.3382 | 4.1152 | 5.7249 | 148.4 | -43.9436 | -47.4519 | -63.2615 |  | -17.89 | 94.4 | 12.4496 | -42.2277 | -40.4626 | -39.1964 | 10.4738 | -98.2898 | 69.9065 | 23.8697 | 23.4238 |  | 32.4795 | 33.4977 | 31.2304 | -6.5308 | -7.0332 | 90.2589 | -42.649 | -43.3314 | 53.1327 | 55.896 | 31.9213 | 4.54 | 9.5662 | 0.9036 | -5.5 | 20.36 | 31.4866 |  | -2.778 | 11.365 |  | 42.9 | -56.957 | -53.0156 |  | 80.6572 | 33.7 | -25.4945 | -4.2887 | -4.5397 | 1.6023 |  |  | -14.4242 | -35.6431 | 14.9012 | 37.3919 | 62.6421 | 62.7621 | -146.6797 | -19.7061 | 34.6731 | -52.2068 | 9.368 | 10.1395 | 9.8524 | 10.5869 | 197.5229 | 197.5382 | 275.3 | -274.7941 | -575.7218 | 578.7889 | 698.04 | -189.9226 | -185.8459 | -17.4886 | -5.0142 | 82.5085 | 82.9085 |  |  | 30.7933 | 31.2023 | -61.4027 | -60.6668 | 87.5 | 86.7 | 72.4 | 72.3 | 21.0219 | 26.32 | -425.1831 | 103.2096 | 102.7895 | 11.6 | 45 | -28.5 | -29.1 | 1.7604 | 1.4415 | -684.8416 | -501.7684 | 587.3698 | 468.9274 | -46.0016 | -453.9932 | 457.5463 | -186.425 | -263.5871 | -452.2772 | 128.7104 | 127.4824 | 188.1514 | -563.5863 | 275.0809 | -299.5045 | 300.545 | -10.0183 | 29.863 | 35.68 | 1.19 | 1.186 | -33.44 | 7.12 |  | -8.0552 | -30.0587 | -3.2517 | 12.3 | 52.799 | 53.041 | 9.832 | 11.8464 | 53.6392 | 54.4697 | 53.9752 |  | -43.9 | 17.6419 | 6.54 |  | -6.5816 | 45.8146 | 16.9108 | -6.5502 | -44.9002 | 0 | 39.5245 | 33.2 | -33.2 | 125.6896 | -24.8023
15/08/2026 | 01:30 |  |  |  | -36.4062 | 16.512 |  | 34.0661 | -76.5732 | 51.9645 | 26.2372 | 25.6479 | -31.08 | -39.344 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.5394 | 36.0094 | 17.3932 | 18.0401 | 28.9319 | 16.8733 | 1.2257 | 4.6683 |  |  | -63.18 | -63.18 |  | 31.08 | 37.4 | 26.708 | 0.266 | -54.95 | -55.33 | -42.66 | 55.66 | 55.89 | 18.1368 | -4.0023 | 62.3133 | 63.8943 | 56.1428 | -46.7383 | -47.3367 | 8.2485 | 8.3068 | 77.5459 | 78.3983 | 24.443 | 24.0884 | -556.3127 | 0.0287 | -13.4 | -13.4 | 54.4735 | 53.4138 | -4.9948 |  | -75.1496 | 4.2747 | 6.2439 | 4.3304 | 606.6467 | 88.1374 | 87.4355 | -505.5617 | 488.5402 |  | -41.6944 | 42.7936 | 74.208 | 31.56 | 30.84 | 56.57 | 81.62 | 2.0135 | 1.7456 | 68.5566 | 68.8708 | 44.6961 | -148.9415 | -147.8596 | 7.8495 | 0 |  | 27.979 | 118.5 | 106.8 | -14.33 | 43.9261 | 42.3362 | 43.1668 | -67.3799 | -66.3087 | 84.952 | -60.9706 | 95.5454 | 13.6052 | 44.52 | 25.61 | 37.0386 | 35.0143 | -27.9228 |  |  |  | -110.7039 |  | -15.5325 | -57.7 | -58.1 |  | 35.8 | 48.84 | 49.18 | 35.9 | -7.47 | 64.4955 | 109.4512 | -44 | -16.66 | 100.5 | 35.55 | 110.5636 | 108.2727 | 44.9698 | 42.6909 | 215.7913 | 174.7504 | 167.9704 | 169.5603 | 94.6595 | 75.8348 | -28.667 | 517.3707 | 554.3 | 7.5555 | -8.0804 | -9.8942 | 0 | 8.7577 | 9.1475 | 54.8 | -27.397 | -28.7974 | -37.792 |  | -23.15 | 1 | 12.1283 | -34.4698 | -38.6118 | -38.097 | 9.627 | -73.3169 | 46.8369 | 23.1698 | 22.6969 |  | 32.7886 | 32.6467 | 32.0065 | -2.8468 | -2.5118 | 69.8293 | -41.7963 | -41.1925 | 47.5063 | 50.9654 | 20.3342 | 6.45 | 14.2733 | 0.8804 | -8.53 | 21.46 | 20.6241 |  | -2.889 | 11.197 |  | 40.42 | -52.4243 | -47.6857 | 15.51 | 78.9969 | 33.4 | -25.1364 | -4.2874 | -4.564 | 1.526 |  |  | -13.858 | -34.1901 | 14.601 | 35.9485 | 60.3884 | 60.9204 | -144.0588 | -19.0775 | 34.8158 | -50.5083 | 9.6736 | 9.8453 | 9.5571 | 11.1658 | 199.3229 | 201.1274 | 251.4 | -247.9941 | -559.8619 | 563.9612 | 695.9544 | -187.8961 | -188.8979 | -18.2656 | -5.7877 | 86.6795 | 85.7033 | -100.8956 |  | 29.1128 | 29.4626 | -58.2866 | -57.9411 | 91.11 | 91.01 | 69.7 | 70.6 | 21.227 | 23.52 | -425.2854 | 106.9717 | 106.5616 |  | 44.1 | -28.5 | -29.1 | 1.8754 |  | -684.233 | -507.9446 | 580.8619 | 464.2135 | -54.557 | -450.2362 | 451.0187 | -183.3143 | -261.3067 | -445.5194 | 127.133 | 127.783 | 189.9799 | -558.2399 | 272.6624 | -297.8776 | 298.5204 | -9.675 | 29.629 | 35.36 | 1.26 | 1.259 | -34.32 | 6.8 |  | -7.2648 | -30.4097 | -3.1052 | 12.6 | 49.428 | 49.215 | 11.0363 | 13.3257 | 53.9208 | 55.5684 | 55.6561 |  | -42.3 | 17.6136 | 6.26 |  | -8.0556 | 46.4825 | 17.7044 | -8.0814 | -45.5637 | 5.8285 | 38.9439 | 31.1 | -30.6 | 138.422 | -41.7901
15/08/2026 | 02:00 |  | 15.9096 | -23.3498 | -36.8014 | 17.6996 |  | 33.2434 | -72.6226 | 50.7034 | 25.6732 | 25.1167 | -31.08 | -38.095 | 33 | 18.216 | -33 | 14.3578 | 33.89 | 16.8521 | 16.9012 | 28.489 | 16.7727 | 1.2756 | 4.1506 |  |  | -62.21 | -62.17 |  | 31.08 | 37.4 | 27.333 | 0.262 | -54.59 | -54.63 | -44.46 | 55.23 | 55.39 | 17.4991 | -3.722 | 60.3769 | 62.3638 | 54.5157 | -46.3639 | -46.6682 | 12.3278 | 12.2586 | 75.7514 | 76.4784 | 28.5418 | 27.6771 | -549.0985 | -1.1833 | -13.5 | -13.5 | 54.6391 | 52.942 | -5.0723 |  | -75.7229 | 4.1842 | 6.4073 | 4.399 | 601.7333 | 85.0551 | 85.6349 | -497.9308 | 482.0947 |  | -46.0618 | 47.6424 | 72.1721 | 31.51 | 29.99 | 54.22 | 79.65 | 5.7643 | 4.8266 | 68.7275 | 69.2279 | 44.4081 | -142.4523 | -141.4792 | 7.8567 |  | 20.7229 |  | 116.4 | 104.9 | -14.05 | 44.2087 | 41.4828 | 42.8174 | -68.807 | -68.4697 | 85.1867 | -58.4816 | 95.1135 | 13.3861 | 42.56 | 24.43 | 36.1011 | 34.1354 | -27.8876 |  |  |  | -97.1813 |  | -15.3729 | -55.3 | -55.7 | 26.0733 | 34.5 | 45.28 | 47.12 | 34.38 | -6.65 | 62.217 | 96.313 | -43.52 | -17.57 | 98.54 | 34.17 | 96.8909 | 94.1455 | 42.5916 | 41.5636 | 205.4792 | 163.4662 | 156.6936 | 158.9494 | 132.8627 | 115.314 | -25.847 | 510.2144 | 545.7458 | 6.8644 | -7.6887 | -9.6926 | -38.4481 | 10.5733 | 10.0745 | 182.3 | -54.9137 | -58.305 | -78.0902 | 15.27 | -25.85 | 117.7 | 11.793 | -29.0694 | -39.3803 | -37.6203 | 9.2472 | -113.5032 | 85.8751 | 23.8065 | 23.1622 |  | 32.6172 | 32.9492 | 31.5186 | -6.5308 | -5.5261 | 70.6666 | -40.6528 | -40.2569 | 45.4611 | 51.6412 | 16.1813 | 7.18 | 14.0609 | 0.8658 | -9.05 | 18.58 | 14.9247 |  | -2.961 | 11.391 |  | 38.75 | -52.8372 | -43.914 | 15.25 | 78.1735 | 34.4 | -24.6846 | -3.8365 | -4.0916 | 1.4816 |  |  | -13.3284 | -33.341 | 15.9955 | 34.7287 | 64.9662 | 66.0602 | -141.7773 | -18.6422 | 34.6354 | -48.278 | 11.1752 | 9.2788 | 8.9032 | 12.2551 | 195.1366 | 193.7683 | 260.2 | -257.4983 | -557.7747 | 560.4468 | 691.5361 | -184.2776 | -183.0621 | -18.8142 | -6.0225 | 84.6331 | 81.8898 |  | -98.9217 | 27.9401 | 28.3426 | -57.1312 | -57.5945 | 89.82 | 88.45 | 72.1 | 72.4 | 21.1458 | 23.28 | -407.0909 | 102.1231 | 101.7073 | 11.1 | 43.3 | -27.6 | -27.4 | 1.5324 | 1.1868 | -670.5599 | -505.8273 | 571.1779 | 454.3799 | -54.0892 | -446.5654 | 445.9422 | -182.5503 | -255.836 | -437.9921 | 125.8824 | 125.5255 | 185.9384 | -551.317 | 265.3761 | -289.4485 | 296.8872 | -9.4388 | 29.905 | 34.88 | 1.289 | 1.291 | -34.32 | 6.8 |  | -7.6463 | -30.1167 | -2.7237 | 13.2 | 49.79 | 50.277 | 11.0507 |  | 55.235 | 52.8698 | 54.406 |  | -44.4 | 17.8608 | 5.95 |  | -9.7537 | 46.5558 | 17.7329 | -9.4504 | -46.0464 | 6.132 | 38.9724 | 33.6 | -33.6 | 135.7787 | -42.787
15/08/2026 | 02:30 |  | 15.7427 |  | -35.5509 | 16.6733 |  | 32.5795 | -73.2583 | 49.003 | 24.9692 | 24.2286 | -31.08 | -36.755 | 33 | 18.216 | -33 | 14.1946 | 33.6738 | 17.6374 | 17.8187 | 29.4417 | 16.7973 | 5.276 | 4.1406 |  |  | -63.05 | -62.82 |  | 33.3 | 35.2 | 26.756 | 0.263 | -57.68 | -57.71 | -36.51 | 57.42 | 58.15 | 17.1252 | -3.4142 | 59.3311 | 61.2865 | 55.6325 | -50.8018 | -51.9294 | 31.7724 | 30.8701 | 71.9174 | 73.5558 | 46.2574 | 45.7514 | -563.2678 | -4.3716 | -12.9 | -13.1 | 58.168 | 56.6697 | -4.8188 |  | -77.0602 | 3.7614 | 4.2019 | 4.1622 | 620.5327 | 71.0165 | 70.9555 | -473.4673 | 477.697 |  | -78.1976 | 79.7168 | 70.0565 | 31.61 | 30.27 | 53.13 | 78.87 | 10.051 | 11.1226 | 65.1736 | 65.8064 | 45.8503 | -151.2092 | -149.441 | 6.9073 | 0 |  |  | 118.3 | 106.8 | -13.69 | 40.1752 | 38.3589 | 39.0698 | -77.3741 | -76.9427 | 88.2408 | -51.7503 | 95.6809 | 12.7973 | 41.23 | 23.85 | 35.1636 | 33.2565 | -27.3204 |  |  |  | -95.3832 |  | -14.9477 | -50.5 | -51.1 | 25.936 | 33.7 | 43.22 | 45.68 | 33.34 | -6.54 | 61.9845 | 93.0578 | -44.24 | -17.97 | 99.5 | 34.46 | 93.7091 | 93.3455 | 45.4977 | 43.4455 | 204.4944 | 162.0271 | 154.7903 | 157.8119 | 127.6397 | 113.3427 | -25.632 | 483.0013 | 546.8367 | 7.1363 | -7.4225 | -9.0844 | -35.9046 | 13.9113 | 13.1777 | 163 | -49.1983 | -51.958 | -76.2124 | 0 | -21.65 | 105.5 | 11.6778 | -22.9313 | -40.4551 | -39.287 | 10.1456 | -110.4089 | 83.9883 | 24.8514 | 24.6255 |  | 32.1099 | 32.8607 | 31.141 | -11.2196 | -11.8894 | 69.9967 | -43.4734 | -43.6913 | 47.5715 | 51.1125 | 20.7517 | 3.93 | 12.4837 | 0.7974 | -7.44 | 19.09 | 20.8601 |  | -3.027 | 11.087 |  | 38.34 | -50.9337 | -44.8765 | 14.82 | 76.4857 | 36.7 | -25.1354 | -3.8084 | -4.2098 | 1.4423 |  |  | -13.7016 | -33.6184 | 13.7807 | 34.6536 | 62.8698 | 62.4956 | -145.2666 | -18.209 | 33.8986 | -48.026 | 11.5809 | 9.1714 | 8.8715 | 13.4067 | 198.3294 | 196.6611 | 266.1 | -263.3492 | -568.4947 | 567.1539 | 705.2549 | -186.5589 | -186.936 | -17.0286 | 0 | 83.0944 | 84.1704 |  |  | 25.9544 | 26.3417 | -71.5195 | -70.9063 | 84.18 | 83.9 | 70.3 | 70.4 | 21.3915 | 23.36 | -409.5686 | 99.7916 | 100.8052 | 11 | 45.1 | -25.9 | -25.7 |  |  | -688.1165 | -510.6687 | 582.2054 | 460.0725 | -54.8314 | -454.0571 | 453.6397 | -178.3543 | -254.0579 | -444.3128 | 130.5827 | 127.1259 | 183.4023 | -563.8696 | 267.4631 | -302.4473 | 305.2343 | -9.8618 | 30.021 | 30.96 | 1.321 | 1.315 | -30.32 | 4 |  | -4.3351 | -30.4402 | -4.2771 | 10.9 | 49.926 | 50.415 | 11.0815 |  | 54.5336 | 54.5587 | 52.8761 |  | -44.9 | 18.0805 | 5.91 |  | -7.4752 | 46.353 | 17.1381 | -6.689 | -45.1933 | 0 | 38.8666 | 35 | -32.5 | 137.771 | -51.3714
15/08/2026 | 03:00 |  | 15.6922 | -23.1012 | -36.4738 | 17.4069 |  | 32.0492 | -71.5881 |  | 24.7192 | 24.2069 | -31.08 | -35.703 | 33 | 18.216 | -30.8 | 14.2268 | 32.8548 |  | 17.8619 | 29.4814 | 16.8518 | 5.3286 | 4.169 |  |  | -62.3 | -62.48 |  | 33.3 | 35.2 | 26.063 | 0.265 | -56.23 | -56.85 | -36.54 | 57.04 | 57.24 | 17.2672 | -3.6723 | 58.7581 | 59.6303 | 56.3253 | -49.1756 | -49.9542 | 22.9166 | 20.858 | 72.6371 | 74.6568 | 35.111 | 53.3099 | -556.2015 | -4.1234 | -13.5 | -13.4 | 57.9987 | 57.6313 | -4.5995 |  | -77.601 | 3.6133 | 4.1446 | 4.104 | 608.6304 | 74.221 | 74.1905 | -518.5187 | 458.4594 |  | -54.825 | 56.6299 | 69.1882 | 30.98 | 29.87 | 52.58 | 78.15 | 12.4622 | 13.132 | 63.091 | 64.0744 | 46.2248 | -139.7417 | -139.4959 | 6.5406 |  | 20.7229 |  | 113.2 | 102 | -13.19 | 42.1663 | 40.5016 | 41.3342 | -73.3075 | -73.4286 | 83.7841 | -51.3743 | 94.0648 | 12.7168 | 41.1 | 23.58 | 34.2261 | 32.8171 | -26.7283 |  |  |  | -96.383 |  | -14.7014 | -50.6 | -51.2 | 25.936 | 31.8 | 42.34 | 43.36 | 31.65 | -6.3 | 62.651 | 93.7378 | -44.44 | -18.39 | 99.64 | 33.76 | 96.1636 | 95.0364 | 48.6001 | 47.4182 | 205.6534 | 161.8569 | 156.8012 | 157.3883 | 135.7526 | 118.3581 | -25.502 | 532.1697 | 585.2073 | 6.5206 | -7.0029 | -8.3077 | -51.146 | 17.9486 | 17.144 | 176.7 | -50.2165 | -47.4866 | -77.6196 | 14.6 | -22.39 | 89.2 | 11.3493 | -14.1286 | -40.2835 | -39.3251 | 9.8938 | -119.9677 | 89.933 | 24.8076 | 24.7435 |  | 32.2846 | 32.5 | 31.8203 | -12.8941 | -13.3965 | 58.9446 | -45.8841 | -45.6873 | 41.8647 | 46.0864 | 8.7324 | 5.63 | 17.0736 | 0.7987 | -10.74 | 18.87 | 0 |  | -3.064 | 11.077 |  | 35.04 | -49.5391 | -40.4602 | 15.28 | 74.1438 | 38.4 | -25.3546 | -3.651 | -3.6888 | 1.4105 |  |  |  | -33.475 | 14.1107 | 34.6583 | 59.0045 | 59.6633 | -142.9255 | -17.9716 | 33.6874 | -46.706 | 10.9541 | 8.771 | 8.4813 | 12.3992 | 195.9278 | 194.8714 | 195.3 | -196.4962 | -482.7728 | 480.2609 | 682.659 | -185.9433 | -186.5283 | -17.2869 | -5.4823 | 83.9089 | 81.5991 |  |  | 27.4768 | 27.8838 | -69.9474 | -70.9668 | 88.2 | 88.13 | 70.9 | 70.9 | 21.1672 | 22.88 | -415.4514 | 101.8678 | 102.3163 | 10.6 | 43.9 | -26 | -26.5 | 1.593 | 1.2809 | -675.3646 | -540.6349 | 590.5994 | 469.0305 | -55.7124 | -463.4739 | 458.2027 | -183.9291 | -261.1447 | -455.8267 | 130.66 | 131.4625 | 185.3161 | -563.3646 | 271.231 | -308.0047 | 310.0605 | -9.9661 | 29.42 | 30.96 | 1.314 | 1.317 | -30.16 | 3.92 |  | -4.7745 | -30.3212 | -4.2466 | 10.7 | 48.977 | 49.806 | 11.1145 |  | 54.4837 | 50.9506 | 53.5476 |  | -43.8 | 18.4643 | 5.76 |  | -6.3618 | 46.5069 | 17.0423 | -6.8681 | -44.9355 | 5.6405 | 38.499 | 34.2 | -32.8 | 210.6282 | -102.2904
15/08/2026 | 03:30 |  | 15.8541 | -23.3509 | -36.6087 | 16.643 |  | 31.9993 | -71.9949 | 48.924 | 24.9232 | 24.3682 | -35.52 | -36.253 | 33 | 18.216 | -33 | 14.2283 | 32.4874 | 18.5312 | 18.6114 | 31.2929 | 17.0484 | 5.3668 | 7.5251 |  |  | -63.32 | -63.53 |  | 35.52 | 35.2 | 23.311 | 0.253 | -54.35 | -54.73 | -43.19 | 54.4 | 54.61 | 17.3762 | -3.79 | 57.0705 | 59.1993 | 60.7545 | -48.0286 | -48.5859 | 10.2582 | 10.9181 | 75.5011 | 77.4502 | 26.6002 | 26.0648 | -541.7015 | -4.4481 | -13.4 | -13.3 | 55.9078 | 54.4985 | -4.5584 |  | -74.8386 | 3.635 | 4.2343 | 4.1298 | 595.9653 | 72.2068 | 71.8711 | -523.7581 | 441.1414 |  | -48.1099 | 49.9076 | 68.2701 | 30.56 | 29.17 | 52.05 | 76.51 | 14.4716 | 13.9357 | 62.5285 | 63.938 | 46.9475 | -135.4677 | -135.7295 | 6.3363 |  | 20.7229 | 28.26 | 111.9 | 100.8 | -12.81 | 42.8989 | 41.0351 | 41.449 | -73.2403 | -73.4205 | 83.137 | -48.6347 | 91.7154 | 12.8166 | 39.55 | 23.09 | 34.2261 | 32.3776 | -26.6566 |  |  |  | -100.4224 |  | -14.6516 | -48.2 | -48.8 | 25.9195 | 31.4 | 42.12 | 42.86 | 31.28 | -6.42 | 62.248 | 98.5806 | -44.29 | -18.67 | 96.62 | 33.28 | 99.8727 | 96.7273 | 50.4589 | 49.9545 | 206.285 | 162.6604 | 157.3974 | 160.4483 | 132.217 | 116.5907 | -25.41 | 534.9118 | 576.4802 | 7.5304 | -7.6178 | -9.8632 | -47.7225 | 18.855 | 18.9691 | 151.6 | -40.91 | -42.0311 | -82.7666 | 15.08 | -20.8 | 72.1 | 11.3453 | -9.7188 | -38.0994 | -36.877 | 7.5171 | -116.3283 | 85.927 | 23.5756 | 23.1262 |  | 32.5316 | 32.3667 | 30.958 | -14.2338 | -14.7362 | 56.7677 | -48.7721 | -48.7019 | 37.9498 | 45.2225 | 9.2305 | 4.17 | 17.3812 | 0.7987 | -10.77 | 20.25 | 9.4982 |  | -3.365 | 10.677 |  | 35.02 | -44.0882 | -37.8234 | 15.05 | 74.4554 | 36.7 | -24.8569 | -3.5125 | -3.9396 | 1.3997 |  |  | -13.2236 | -33.0494 | 12.9078 | 34.3313 | 63.1133 | 63.4601 | -141.6861 | -17.7551 | 32.8476 | -46.1118 | 11.4975 | 8.5073 | 8.3125 | 12.4133 | 193.7447 | 194.0259 | 157.2 | -154.9952 | -438.3726 | 434.5815 | 653.0618 | -183.1451 | -184.6985 | -19.4562 | -7.979 | 87.003 | 86.758 |  |  | 26.9898 | 27.4251 | -69.8081 | -69.3956 | 88.25 | 86.84 | 69.3 | 69.4 | 21.0646 | 22.72 | -418.5186 | 102.5387 | 102.1141 | 11.1 | 43.2 | -26.5 | -26.5 |  |  | -644.6819 | -535.9489 | 599.674 | 475.6624 | -39.524 | -459.8321 | 458.2247 | -179.274 | -261.4308 | -452.2625 | 131.4037 | 130.393 | 187.6256 | -569.4606 | 269.7563 | -311.8234 | 312.1651 | -10.4138 | 29.587 | 30.88 | 1.29 | 1.302 | -30.32 | 3.68 |  | -3.6606 | -30.1472 | -5.507 | 10.9 | 46.571 | 46.213 | 11.13 | 13.3184 | 55.4438 | 57.5321 | 57.2542 |  | -41.9 | 18.5121 | 5.75 |  | -9.855 | 47.565 | 18.8122 | -9.2761 | -47.017 | 7.9426 | 39.2311 | 30.9 | -31 | 218.9958 | -118.4727
15/08/2026 | 04:00 |  | 15.689 |  | -35.8855 | 15.9749 |  | 31.8774 | -72.5442 | 48.504 | 24.5213 | 23.7103 | -35.52 | -35.745 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.7047 | 33.1222 | 18.8889 | 18.9757 | 31.502 | 17.3192 | 5.1026 | 7.0663 |  |  | -63.35 | -63.26 |  | 35.52 | 35.2 | 23.517 | 0.257 | -56.41 | -56.14 | -38.82 | 57.04 | 57.28 | 16.8821 | -3.6959 | 57.1573 | 59.2742 | 62.2233 | -48.2498 | -48.7927 | 11.4872 | 11.386 | 76.608 | 77.8017 | 26.671 | 39.981 | -556.1218 | -5.4498 | -12.8 | -12.8 | 56.0724 | 54.8855 | -4.978 |  | -74.7461 | 3.672 | 4.1844 | 4.1853 | 602.5267 | 72.2373 | 72.5425 | -519.6789 | 449.1114 |  | -52.6925 | 54.4093 | 67.7612 | 30.61 | 29.46 | 51.5 | 76.57 | 14.2036 | 14.2036 | 59.9092 | 60.7416 | 47.7114 | -134.9234 | -135.7561 | 6.639 |  | 20.7229 | 26.644 | 112.9 | 101.4 | -13.09 | 41.6401 | 39.9389 | 40.2501 | -73.5843 | -73.3405 | 84.1586 | -49.6002 | 93.0666 | 12.2503 | 38.85 | 22.79 | 33.7573 | 31.9382 | -26.3857 |  |  |  | -93.1959 |  | -14.6012 |  |  | 25.6503 | 31 | 41.04 | 42.4 | 30.96 | -6.23 | 62.806 | 95.2404 | -44.74 | -18.62 | 97.29 | 32.79 | 93.8909 | 93.0182 | 49.3709 | 47.9091 | 201.6939 | 161.0274 | 153.458 | 156.4424 | 143.1795 | 126.1729 | -24.876 | 530.6172 | 581.6722 | 7.328 | -7.7637 | -9.1942 | -51.5506 | 13.4266 | 13.2369 | 189.2 | -49.4431 | -52.4446 | -90.8071 | 13.57 | -27.29 | 106.9 | 11.5335 | -21.8277 | -37.8711 | -36.9125 | 6.817 | -122.3507 | 94.4721 | 23.6372 | 23.2129 |  | 32.7499 | 33.8794 | 31.7873 | -14.2338 | -14.5687 | 57.9399 | -46.9449 | -47.0996 | 36.1336 | 45.3622 | 9.7432 | 3.43 | 16.368 | 0.8219 | -10.41 | 21.26 | 9.6808 |  | -3.701 | 10.485 |  | 34.81 | -45.5662 | -39.2215 |  | 72.593 | 35.2 | -25.8569 | -3.3963 | -3.5435 | 1.4207 |  |  | -13.7984 | -33.1518 | 13.6826 | 34.7324 | 64.0913 | 64.0921 | -146.8025 | -17.7022 | 33.7838 | -45.1378 | 11.3607 | 8.5855 | 8.2703 | 12.7898 | 194.1812 | 195.6007 | 171.4 | -172.7007 | -446.8293 | 450.7423 | 659.0844 | -183.2213 | -185.8588 | -18.4955 | -7.2539 | 83.9646 | 85.5528 |  |  | 27.3733 | 27.8166 | -69.5284 | -70.3472 | 87.97 | 87.22 | 70.5 | 69.4 | 21.0219 | 23.2 | -421.3984 | 107.1241 | 106.9713 | 10.5 | 43.3 | -26.7 | -27.5 | 1.4956 | 1.0655 | -645.9953 | -537.3594 | 601.5068 | 474.8876 | -39.2889 | -463.2134 | 465.8492 | -184.1059 | -262.9722 | -455.3702 | 130.6047 | 128.5177 | 190.2038 | -582.5188 | 276.1471 | -313.5039 | 315.2165 | -10.5209 | 29.716 | 32.96 | 1.263 | 1.279 | -31.76 | 4.96 |  | -4.6281 | -30.9377 | -5.0095 | 11.1 | 51.636 | 51.399 | 11.367 | 13.5943 | 54.8183 | 55.0473 | 55.6984 |  | -42.2 | 18.8484 | 5.8 |  | -8.9379 | 46.6316 | 18.5724 | -9.8326 | -46.0939 | 7.2737 | 38.6064 | 32.1 | -31.3 | 215.2771 | -108.1099
15/08/2026 | 04:30 |  | 15.4917 |  | -36.5203 | 17.1229 |  | 32.5588 | -74.4353 | 49.7426 | 25.1212 | 24.5549 | -35.52 | -36.328 | 33 | 18.216 | -30.8 | 14.4418 | 33.972 | 18.9862 | 19.2257 | 31.9866 | 17.4731 | 5.0785 | 7.4996 |  |  | -63.4 | -63.38 |  | 35.52 | 35.2 | 23.873 | 0.257 | -57.38 | -58.04 | -37.76 | 58.43 | 58.16 | 16.8318 | -3.7835 | 56.2193 | 57.7578 | 62.2584 | -52.3496 | -51.7641 | 27.3798 | 25.8226 | 73.5782 | 75.0659 | 40.2887 | 42.7144 | -565.5034 | -7.4336 | -12.8 | -12.6 | 59.6686 | 58.2705 | -4.6921 |  | -78.386 | 3.1054 | 4.1331 | 4.0513 | 620.8073 | 74.6483 | 73.7632 | -532.0743 | 459.7622 |  | -43.7396 | 45.6999 | 68.7691 | 30.68 | 29.67 | 52.01 | 77.48 | 12.7301 | 11.7924 | 60.5717 | 61.0614 | 47.9543 | -135.4785 | -134.9437 | 6.2648 |  | 20.7229 |  | 111.1 | 100 | -13.17 | 42.1462 | 40.5314 | 41.0659 | -74.8821 | -74.8753 | 86.4716 | -51.3691 | 95.3307 | 12.1954 | 38 | 22.16 | 33.7573 | 31.9382 | -26.2218 |  |  |  | -97.8596 |  | -14.5279 | -50.5 |  | 25.6503 | 30.6 | 41.38 | 41.54 | 30.42 | -6.2 | 64.201 | 96.8055 | -44.96 | -18.78 | 97.75 | 32.73 | 99.2909 | 97.3091 | 50.9661 | 48.3364 | 206.8515 | 163.3335 | 157.9316 | 160.5525 | 134.8488 | 117.3171 | -25.653 | 540.1385 | 559.352 | 7.0861 | -7.9236 | -9.5426 | -33.3237 | 11.7553 | 11.6762 | 163.1 | -45.8761 | -45.0235 | -79.3852 | 12.47 | -26.57 | 97.2 | 11.4624 | -27.0534 | -38.4613 | -37.0952 | 8.5037 | -114.2545 | 86.7072 | 23.2749 | 22.9845 |  | 31.6124 | 32.4496 | 30.5009 | -12.5592 | -12.3918 | 54.5908 | -48.3237 | -48.6745 | 39.5324 | 47.2597 | 7.2749 | 3.73 | 17.1688 | 0.8219 | -10.67 | 20.79 | 0 |  | -3.603 | 10.567 |  | 34.22 | -47.0794 | -38.6809 | 15.28 | 72.8477 | 36.2 | -26.0765 | -3.337 | -3.8321 | 1.4074 |  |  | -14.1972 | -33.7376 | 13.6871 | 35.0994 | 64.1089 | 65.73 | -143.3879 | -17.8868 | 33.6615 | -46.0727 | 12.0607 | 8.5952 | 8.3125 | 13.509 | 190.0332 | 192.9492 | 143.3 | -141.9161 | -414.9139 | 417.9141 | 628.8279 | -182.9063 | -179.9035 | -20.8696 | -10.0759 | 82.6954 | 83.8964 | -96.5532 |  | 26.0315 | 26.4328 | -70.7738 | -70.5696 | 87.61 | 86.98 | 70.7 | 70.6 | 21.1052 | 23.76 | -427.4376 | 106.6825 | 106.257 | 11.1 | 47.3 | -25 | -25.7 |  | 1.2156 | -613.5689 | -514.3735 | 605.9128 | 478.6355 | -13.5561 | -470.1699 | 468.2835 | -185.3956 | -263.7993 | -454.5882 | 131.5655 | 132.0219 | 190.9571 | -582.4071 | 273.9687 | -317.5354 | 320.7578 | -10.3891 | 29.378 | 31.2 | 1.181 | 1.173 | -30.72 | 4.8 |  | -5.095 | -31.0841 | -4.5975 | 11.9 | 49.736 | 49.307 |  |  | 54.4363 | 54.5187 | 54.2098 |  | -43.3 | 19.2272 | 5.81 |  | -11.0564 | 47.0656 | 20.8562 | -11.2523 | -46.7936 | 9.4501 | 36.8265 | 31.2 | -32.2 | 208.3737 | -105.8777
15/08/2026 | 05:00 |  | 15.681 | -23.6624 | -36.66 | 17.3903 |  | 31.9757 | -71.1892 | 49.6598 | 25.3632 | 24.6814 | -33.3 | -37.03 | 33 | 19.044 | -33 | 14.3616 | 32.2962 | 19.1827 |  | 32.3625 | 16.9602 | 5.024 | 7.7803 |  |  | -62.67 | -62.48 |  | 33.3 | 35.2 | 24.087 | 0.26 | -54.38 | -54.75 | -44.48 | 54.86 | 54.93 | 16.7848 | -3.7319 | 57.3599 | 59.3976 | 61.8107 | -47.8202 | -48.3197 | 7.64 | 8.0632 | 77.1026 | 77.7332 | 23.6936 | 23.4429 | -546.1542 | -6.7856 | -12.6 | -12.6 | 55.7815 | 54.6488 | -4.5162 |  | -74.6493 | 3.2079 | 4.0637 | 4.0748 | 602.0079 | 74.8924 | 74.5872 | -525.9752 | 446.7424 |  | -46.5308 | 48.0449 |  | 30.49 | 29.25 |  | 77.5 | 12.7301 | 12.998 | 59.1413 | 59.7994 | 44.8504 | -133.7864 | -133.6393 | 6.8056 |  | 20.7229 | 28.012 | 112.8 | 100.7 | -13.13 | 43.3659 | 41.4926 | 42.0459 | -71.8254 | -71.2659 | 81.8766 | -50.2321 | 90.9635 | 12.5356 | 39.4 | 22.75 | 34.2261 | 32.3776 | -26.5866 |  |  |  | -97.4064 |  | -14.7126 |  | -51.1 | 25.134 | 30.6 | 43.06 |  | 30.41 | -6.64 | 62.4805 | 96.083 | -44.43 | -18.96 | 98.84 | 33.6 | 97 | 95.0727 | 50.6572 | 49.3545 | 205.0706 | 162.6851 | 156.1473 | 160.0912 | 134.9963 | 120.1811 | -24.78 | 542.1317 | 568.1194 | 7.2942 | -7.4671 | -9.3714 | -45.3539 | 10.8996 | 10.6916 | 169.1 | -44.0622 | -45.1586 | -82.8526 | 15.09 | -26.68 | 96.5 | 11.9434 | -29.3617 | -38.1521 | -37.3151 | 8.7984 | -116.8228 | 86.2604 | 24.2331 | 23.9146 |  | 31.9672 | 32.8276 | 31.214 | -13.564 | -13.0616 | 60.9541 | -48.1889 | -48.188 | 37.8759 | 42.4154 | 15.3756 | 2.14 | 13.7777 | 0.7974 | -8.7 | 19.21 | 14.3667 | 14.2162 |  | 10.123 |  | 35.72 | -44.4495 | -38.0386 | 14.99 | 74.3018 | 34.9 | -25.5068 | -3.6494 | -3.7866 | 1.4136 |  |  | -13.7715 | -33.2358 | 14.4049 | 34.7582 | 64.5468 | 64.6661 | -140.1981 | -18.0171 | 33.6166 | -46.8903 | 11.8976 | 8.9468 | 8.6184 | 13.3543 | 193.0748 | 194.2475 | 150.9 | -150.5251 | -419.1065 | 420.6125 | 637.1611 | -183.0693 | -182.6185 | -18.1 | -7.3302 | 83.1017 | 83.5903 |  | -95.226 | 27.3258 | 27.6973 | -71.4222 | -71.7769 | 88.16 | 87.2 | 73.3 | 73.1 | 20.9621 | 24.8 | -427.0036 | 105.1962 | 104.7629 | 11.6 | 47.3 | -26.7 | -26.5 | 1.4188 |  | -619.5082 | -527.0511 | 612.0694 | 486.7 | -16.2611 | -471.9955 | 470.6215 | -189.1554 | -266.1939 | -468.9562 | 132.3587 | 133.1226 | 191.2864 | -588.3912 | 276.2034 | -318.9789 | 322.4557 | -10.1776 | 30.653 | 30.32 | 1.181 | 1.184 | -29.84 | 5.2 |  | -5.8274 | -30.4982 | -4.2161 | 12.7 | 52.691 | 51.592 |  | 13.5951 | 53.6062 | 53.8876 | 53.9732 |  | -45.7 | 18.3162 | 5.9 |  | -7.6242 | 45.5777 | 18.012 | -6.4709 | -44.6755 | 7.4108 | 36.8467 | 34.1 | -34.1 | 214.8604 | -115.1205
15/08/2026 | 05:30 |  | 15.5982 | -23.4982 | -36.9489 | 16.3094 |  | 33.6573 | -78.999 | 50.1903 | 25.5592 | 24.902 | -37.74 | -36.759 | 33 | 17.388 | -33 | 14.5507 | 36.5258 | 19.4511 | 19.7937 | 33.1229 | 17.2994 | 5.4412 | 7.6192 |  |  | -64.38 | -64.48 |  | 37.74 | 35.2 | 25.353 | 0.266 | -55.61 | -56.38 | -43.64 | 56.53 | 56.78 | 17.0729 | -4.2635 | 58.8605 | 60.9884 | 60.3594 | -47.4059 | -48.2717 | 9.6234 | 8.8826 | 77.9403 | 79.4456 | 25.1076 | 25.4302 | -564.9375 | 3.8043 | -13.4 | -13.3 | 55.1897 | 53.7493 | -4.7681 |  | -78.1644 | 3.6772 | 6.6357 | 4.5115 | 613.1166 | 81.2402 | 80.6299 | -538.1979 | 470.3405 |  | -54.3107 | 56.0279 | 70.9347 | 31.83 | 31.12 | 53.65 | 79.19 | 14.8734 | 14.7395 | 58.034 | 59.1191 | 46.9527 | -141.8799 | -142.817 | 8.2497 |  | 20.7229 |  | 114.2 | 102.6 | -13.33 | 42.1104 | 40.3415 | 40.5774 | -73.9509 | -73.1178 | 88.153 | -55.399 | 96.378 | 12.0209 | 41.48 | 23.74 | 34.6948 | 32.8171 | -26.715 |  |  |  | -100.3957 |  | -14.7578 | -52.8 | -51.6 | 25.8096 | 32.4 | 43.6 | 43.76 | 32.03 | -6.56 | 63.736 | 100.0157 | -40.69 | -18.54 | 98.31 | 34.54 | 100.5636 | 98.3273 | 53.5813 | 52.0818 | 208.5314 | 166.1285 | 162.0047 | 163.487 | 138.7509 | 122.0765 | -24.444 | 548.0679 | 539.967 | 7.5588 | -7.6113 | -9.8274 | -43.2175 | 7.986 | 7.6154 | 189.1 | -46.8966 | -47.597 | -84.8601 | 0 | -16.21 | 132.5 | 12.2147 | -36.1033 | -39.3225 | -38.5301 | 10.6059 | -121.2518 | 93.3391 | 24.4648 | 24.3973 |  | 32.0133 | 33.0025 | 31.3525 | -16.4107 | -16.5782 | 70.3316 | -49.8671 | -50.2507 | 40.9359 | 44.0594 | 23.8352 | 0.58 | 9.1658 | 0.8682 | -5.31 | 17.6 | 22.8887 |  | -3.46 | 10.713 |  | 36.75 | -46.0404 | -42.7826 | 14.44 | 72.2215 | 34.5 | -26.1534 | -3.8045 | -4.0141 | 1.4452 |  |  | -12.2144 | -34.6367 | 12.8587 | 35.9576 | 62.8783 | 62.3642 | -143.8638 | -18.2346 | 34.4709 | -47.3686 | 11.9545 | 9.4351 | 9.0825 | 13.6376 | 191.6157 | 192.188 | 141.2 | -141.5137 | -398.036 | 398.8783 | 607.7333 | -181.7504 | -180.5239 | -16.7659 | -5.5459 | 82.7731 | 83.7728 |  |  | 25.8841 | 26.302 | -76.8956 | -75.9289 | 84.72 | 83.99 | 72.7 | 71.6 | 21.0219 | 25.28 | -430.9694 | 106.0658 | 105.6271 | 12.2 | 45 | -25 | -25.7 | 1.5279 | 1.1006 | -591.7854 | -499.1499 | 618.8517 | 488.9447 | 8.1948 | -475.3979 | 481.0526 | -192.4581 | -267.4474 | -472.0874 | 136.8636 | 133.1418 | 195.7839 | -598.8345 | 280.0637 | -326.5863 | 327.1816 | -9.7546 | 38.6594 | 29.52 | 1.118 | 1.114 | -29.2 | 4.16 |  | -4.4236 | -28.7098 | -4.5975 | 10.4 | 48.617 | 48.136 |  |  | 55.1075 | 53.5766 | 54.6863 |  | -46.5 | 18.3297 | 6.1 |  | -4.8834 | 44.7572 | 16.7555 | -5.1805 | -43.9849 | 5.2447 | 37.8436 | 34.5 | -33.9 | 200.1824 | -98.2745
15/08/2026 | 06:00 |  | 15.7598 | -24.1339 | -36.4215 | 17.7349 |  | 34.472 | -78.9303 | 51.564 | 26.2492 | 25.4877 | -39.96 | -34.808 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 14.4094 | 36.3366 | 19.7718 | 20.1502 | 33.0875 | 16.7455 | 4.8916 | 7.8714 |  |  | -65.55 | -66.14 |  | 39.96 | 33 | 25.64 | 0.268 | -62.11 | -61.45 | -34.3 | 61.53 | 61.92 | 15.4775 | -4.093 | 59.6171 | 61.7346 | 62.3551 | -53.4124 | -54.1098 | 31.973 | 32.1336 | 76.6269 | 78.1028 | 41.3334 | 43.3869 | -594.8938 | 3.3362 | -13.5 | -13.5 | 61.3091 | 59.8205 | -4.6559 |  | -82.8336 | 3.3245 | 6.4589 | 4.4338 | 648.9454 | 83.4071 | 83.346 | -549.8749 | 492.3021 |  | -54.0993 | 56.4267 | 73.0004 | 32.13 | 31.26 | 54.2 | 79.16 | 12.998 | 13.2659 | 60.402 | 60.9392 | 46.1804 | -147.6104 | -146.8011 | 7.492 |  | 21.1025 | 27.729 | 117.2 | 105.5 | -13.19 | 40.783 | 39.1837 | 40.4477 | -75.3534 | -75.1244 | 90.0384 | -57.3315 | 100.1316 | 13.1587 | 41.9 | 23.93 | 36.1011 | 34.1354 | -27.6883 |  |  |  | -106.8376 |  | -15.1904 | -53.2 | -53.9 | 26.0733 | 33.6 | 46.28 | 45.72 | 33.38 | -7.04 | 65.224 | 105.956 | -40.89 | -18.21 | 98.37 | 34.8 | 107.6727 | 105.1818 | 53.3936 | 51.5818 | 217.1804 | 172.3318 | 166.333 | 169.8668 | 134.5498 | 116.108 | -25.041 | 566.468 | 525.4643 | 7.5689 | -7.8362 | -10.2826 | -44.2175 | 9.0181 | 8.9366 | 155.8 | -41.8683 | -43.9444 | -74.0507 | 0 | -8.22 | 117 | 12.795 | -36.1023 | -39.0348 | -38.2887 | 8.7395 | -110.2548 | 88.3691 | 25.183 | 24.4867 |  | 32.4893 | 33.0652 | 31.4239 | -15.0711 | -15.0711 | 70.834 | -51.065 | -50.6477 | 43.8809 | 47.3877 | 20.3342 | 0.25 | 9.471 | 0.8914 | -5.4 | 16.67 | 19.7983 |  | -3.497 | 10.975 |  | 34.88 | -48.5818 | -45.893 | 14.6 | 71.7143 | 31.8 | -26.884 | -3.4304 | -3.7353 | 1.4841 |  |  | -11.8147 | -35.8975 | 12.2397 | 37.6519 | 57.0723 | 62.4736 | -145.893 | -18.592 | 34.8193 | -47.6045 | 11.4624 | 9.8843 | 9.6204 | 12.9889 | 190.6199 | 189.9794 | 143.3 | -143.056 | -402.2244 | 403.6187 | 589.9896 | -179.4326 | -178.6345 | -17.4023 | -5.8584 | 84.0678 | 83.8477 |  |  | 26.6623 | 27.057 | -73.4505 | -73.3738 | 86.76 | 85.72 | 69.7 | 69.3 | 21.0027 | 24.96 | -429.3064 | 106.6272 | 107.3922 | 12.2 | 43.4 | -25.9 | -26.5 | 1.4419 | 1.2198 | -574.4783 | -489.3431 | 611.8414 | 484.4274 | 14.2112 | -477.2702 | 472.609 | -187.9087 | -265.925 | -468.4626 | 134.6703 | 134.2427 | 194.0888 | -589.602 | 276.6311 | -324.9852 | 323.5285 | -9.3591 | 38.5192 | 29.04 | 1.113 | 1.117 | -28.48 | 4 |  | -4.921 | -28.3894 | -5.156 | 10.3 | 48.778 | 48.62 | 11.357 |  | 54.7646 | 53.3899 | 54.7805 |  | -41.8 | 18.8983 | 6.03 |  | -5.8814 | 44.8771 | 16.7609 | -6.0928 | -44.0829 | 5.6872 | 37.8142 | 30 | -31.2 | 185.2235 | -95.223
15/08/2026 | 06:30 |  | 16.1771 | -24.9031 | -36.8822 | 17.2985 |  | 36.4114 | -84.5834 | 53.1665 | 26.9812 | 26.5686 | -37.74 | -37.851 | 33 | 18.216 | -33 | 14.3558 | 39.0002 | 20.5308 | 20.5616 | 33.8441 | 16.6522 | 5.1045 | 8.0224 |  |  | -64.38 | -64.3 |  | 37.74 | 35.2 | 25.807 | 0.271 | -56.47 | -56.96 | -40.85 | 57 | 57.44 | 15.4085 | -4.0461 | 62.778 | 65.4515 | 63.8201 | -55.3175 | -55.4618 | 29.5488 | 27.9921 | 79.1224 | 83.4031 | 41.4187 | 50.1929 | -615.4207 | -2.0802 | -12.9 | -12.9 | 61.5964 | 60.8876 | -4.2783 |  | -96.2939 | 3.311 | 7.3073 | 4.9874 | 671.6816 | 90.5484 | 90.2737 | -591.6468 | 507.89 |  | -53.3813 | 55.7089 | 69.9068 | 30 | 29.87 | 53.61 | 75.75 | 25.9919 | 25.3221 | 52.2861 | 52.8084 | 44.4965 | -136.6818 | -136.6221 | 9.9339 |  | 20.7229 |  | 115.5 | 102.9 | -13.35 | 44.2271 | 42.8125 | 42.9584 | -71.3807 | -71.8647 | 91.2895 | -60.9653 | 100.7479 | 13.2992 | 42.56 | 24.31 | 37.9761 | 35.8932 | -27.9624 |  |  |  | -95.6059 |  | -15.4196 | -55.4 | -56.1 | 25.7547 | 36.5 | 48.86 | 49.86 | 36.65 | -7.84 | 64.294 | 94.3104 | -40.39 | -18.73 | 106.44 | 37.43 | 95.6727 | 92.8909 | 58.9725 | 58.0273 | 217.4444 | 176.0658 | 169.4681 | 173.2348 | 137.2851 | 123.2436 | -23.884 | 604.163 | 514.0824 | 9.1807 | -9.2588 | -11.884 | -39.2243 | 13.5587 | 12.1681 | 160.9 | -46.3349 | -47.6286 | -84.2194 | 14.07 | -18.08 | 94.7 | 13.6473 | -32.0503 | -38.1039 | -37.3429 | 7.9999 | -119.0114 | 89.5246 | 23.9818 | 24.3025 |  | 31.547 | 31.6301 | 30.7041 | -25.4534 | -26.793 | 112.0283 | -57.102 | -56.6954 | 82.7175 | 93.7752 | 15.3756 | 9.12 | 13.0721 | 0.9525 | -7.95 | 15.57 | 15.0647 |  | -3.702 | 11.003 |  | 29.52 | -95.0111 | -80.8411 | 14.87 | 61.4451 | 30.6 | -25.3201 | -3.6751 | -3.9098 | 1.4141 |  |  | -10.1884 | -34.582 | 12.11 | 36.2751 | 59.8244 | 60.4412 | -127.7777 | -18.5303 | 33.8559 | -47.5949 | 10.861 | 9.9625 | 9.6626 | 12.2098 | 178.3151 | 178.3077 | 105.2 | -107.417 | -346.6055 | 346.2963 | 537.9093 | -168.9766 | -170.5201 | -19.508 | -8.0025 | 78.0695 | 79.4962 | -96.5532 | -95.226 | 24.8664 | 25.2806 | -68.8264 | -69.0785 | 81.98 | 81.09 | 72.9 | 73.4 | 20.7762 | 18.24 | -422.7848 | 139.4472 | 138.9778 | 9.4 | 49 | -23.3 | -23.6 |  | 1.0862 | -530.6434 | -471.8427 | 587.9316 | 465.8959 | 21.9191 | -455.068 | 451.4179 | -185.3814 | -252.1362 | -445.4717 | 136.4271 | 138.0103 | 189.7093 | -563.8963 | 260.4106 | -314.6232 | 314.8477 | -12.6029 | 38.4291 | 30.48 | 1.559 | 1.573 | -29.76 | 6.16 |  | -7.0878 | -30.0893 | -0.2029 | 9.7 | 46.802 | 48.148 |  |  | 52.3856 | 51.1378 | 51.9601 |  | -50.3 | 9.4471 | 5.79 |  | -7.2053 | 44.6841 | 19.0399 | -6.6293 | -43.8637 | 7.3338 | 35.4511 | 39.5 | -38.6 | 195.6831 | -93.058
15/08/2026 | 07:00 |  | 16.1892 | -24.6427 | -36.9102 | 16.9841 |  | 35.3736 | -84.059 | 55.9869 | 28.5051 | 27.6545 | -37.74 | -40.251 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 14.1135 | 37.5402 | 20.4379 | 20.4538 | 34.543 | 16.3586 | 5.2068 | 8.2466 |  |  | -63.54 | -63.87 |  | 37.74 | 39.6 | 25.825 | 0.269 | -54.02 | -53.99 | -49.1 | 54.29 | 54.85 | 15.4958 | -3.8053 | 63.1603 | 65.6726 | 66.2261 | -49.9194 | -50.3021 | 5.4753 | 5.4119 | 84.5161 | 85.7174 | 25.7014 | 25.5955 | -607.0659 | 1.3156 | -12.4 | -12.4 | 57.8546 | 56.6295 | -4.0372 |  | -92.1425 | 3.0866 | 7.2225 | 5.0017 | 661.9463 | 102.3285 | 102.359 | -648.6492 | 493.619 |  | -32.5203 | 34.7332 | 67.8709 | 28.77 | 28.69 | 51.97 | 74.17 | 26.7956 | 25.724 | 50.8688 | 51.5879 | 45.8714 | -119.9167 | -118.8601 | 10.2006 |  |  |  | 111.9 | 100.8 | -13.14 | 49.1556 | 47.6878 | 47.979 | -62.7284 | -62.1188 | 90.3215 | -68.7067 | 100.4442 | 12.5548 | 40.14 | 23.1 | 37.5073 | 35.4538 | -27.1455 |  |  |  | -128.4436 |  | -14.9694 | -60 | -58.7 | 25.2054 | 38.5 | 49.26 | 51.92 | 38.29 | -7.83 | 56.079 | 124.4696 | -44.18 | -18.34 | 101.82 | 36.81 | 128.3818 | 126 | 62.324 | 59.7364 | 230.9321 | 194.4994 | 184.9559 | 190.302 | 129.0764 | 112.3349 | -21.839 | 660.1021 | 436.7737 | 11.0805 | -11.947 | -14.4008 | -58.9561 | 1.3103 | 2.1013 | 170.4 | -35.2474 | -36.4954 | -75.6872 | 0 | -26.13 | 104.8 | 9.7835 | -37.6147 | -37.3559 | -36.6989 | 6.6829 | -103.1081 | 88.3545 | 24.5612 | 24.5638 |  | 31.9714 | 31.7626 | 31.0182 | -27.1279 | -25.9557 | 115.5449 | -60.7928 | -60.5363 | 83.0059 | 88.7608 | 26.4793 | 5 | 8.7678 | 0.762 | -4.95 | 15.04 | 25.2275 |  | -2.98 | 10.716 |  | 28.88 | -90.2294 | -82.4927 | 13.68 | 63.0007 | 30.1 | -25.5047 | -4.0812 | -4.1252 | 1.4577 |  |  | -6.8266 | -35.3924 | 11.716 | 36.7266 | 58.0017 | 58.7439 | -125.2247 | -19.8762 | 34.4729 | -50.8585 | 10.8583 | 10.9403 | 10.6856 | 12.2599 | 153.0657 | 154.0447 | 47.4 | -47.4479 | -258.3365 | 260.2856 | 404.7666 | -144.237 | -146.6521 | -21.8038 | -13.0087 | 81.4779 | 81.7628 | -84.7829 | -81.7515 | 14.6707 | 15.1245 | -58.5788 | -58.8645 | 56.84 | 56.31 | 80.8 | 80.8 | 20.6737 | -4.56 | -427.9495 | 119.4437 | 118.9723 | 9.4 | 68.4 | -14.8 | -14.9 | 1.3323 |  | -398.3594 | -401.079 | 486.3363 | 369.4258 | 25.2721 | -367.9792 | 366.6396 | -183.9525 | -185.2855 | -353.3027 | 163.8142 | 160.557 | 195.7661 | -462.3746 | 190.7063 | -283.6744 | 283.8874 | -11.7597 | 35.1288 | 35.6 | 1.431 | 1.436 | -34.48 | 10.88 |  | -11.6594 | -28.1849 | 3.4592 | 9.4 | 48.788 |  | 11.2783 | 13.7379 | 53.6572 | 53.039 | 53.5815 |  | -66.5 | 8.1407 | 6.01 |  | -8.8826 | 42.8887 | 21.5188 | -9.1728 | -42.3524 | 11.6484 | 29.7619 | 55.7 | -54.4 | 152.8975 | -110.2317
15/08/2026 | 07:30 |  | 17.0518 | -25.8813 | -36.7446 | 17.4867 |  | 40.5138 | -91.9296 | 60.694 | 30.7031 | 29.7119 | -42.18 | -44.083 | 37.4 | 19.872 | -37.4 | 14.0892 | 41.3662 | 21.2407 | 21.584 | 36.2422 | 16.5957 | 5.3071 | 7.309 |  |  | -67.99 | -68.67 |  | 42.18 | 41.8 | 26.432 | 0.269 | -60.29 | -60.11 | -43.79 | 61.47 | 60.81 | 17.2919 | -4.8263 | 65.8363 | 68.6889 | 69.4743 | -56.2198 | -55.4785 | 25.4009 | 24.5402 | 86.9575 | 88.7027 | 36.5885 | 39.5363 | -659.0233 | -0.2821 | -12.8 | -12.9 | 63.5956 | 61.426 | -4.3806 |  | -99.5029 | 3.9113 | 8.1432 | 5.7807 | 714.0108 | 117.2216 | 117.2521 | -629.7794 | 573.3738 |  | -48.1572 | 50.0943 | 76.4234 | 31.03 | 31.83 | 56.56 | 78.31 | 14.3376 | 14.6055 | 54.5242 | 54.7301 | 43.8393 | -143.5704 | -142.2248 | 11.7257 | 0 |  | 27.449 | 118.8 | 107.5 | -14.05 | 46.5676 | 44.9893 | 45.2452 | -59.0983 | -58.521 | 99.02 | -83.0682 | 110.9066 | 12.6522 | 46.3 | 26.73 | 40.7886 | 38.53 | -28.6979 |  |  |  | -140.6756 |  | -15.6541 | -65.7 | -65.4 | 26.0129 | 42.5 | 56.14 | 57.92 | 42.52 | -9.48 | 59.241 | 139.4129 | -44.48 | -18.51 | 104.46 | 40.36 | 139.9818 | 137.9636 | 58.3528 | 55.9727 | 246.5926 | 207.8057 | 197.7918 | 201.9912 | 94.6077 | 75.0321 | -24.65 | 645.4555 | 314.761 | 12.5536 | -13.8321 | -16.4289 | -13.2311 | 3.8327 | 3.4633 | 50.4 | -24.3143 | -25.5286 | -39.2805 | 0 | -16.38 | 1 | 10.6609 | -38.2008 | -39.2089 | -38.1811 | 9.9153 | -73.0093 | 46.4199 | 23.8161 | 23.7366 |  | 30.9963 | 31.9054 | 30.2247 | -14.2338 | -14.2338 | 135.9745 | -54.6218 | -54.6176 | 97.8072 | 103.558 | 29.0648 | 9.05 | 8.7654 | 0.7962 | -4.71 | 15.89 | 29.4841 |  | -2.377 | 10.7 |  | 30.88 | -105.1577 | -95.0069 | 13.51 | 65.9085 | 30.8 | -27.4524 | -4.2612 | -4.5038 | 1.5653 |  |  | -6.5657 | -38.8467 | 13.3592 | 41.0148 | 58.1854 | 60.6708 | -137.6011 | -22.4125 | 36.9085 | -58.073 | 8.954 | 12.4052 | 12.1741 | 10.2889 | 130.1362 | 130.4641 | 48.2 | -48.4353 | -269.3235 | 270.9373 | 315.9786 | -124.0406 | -123.7355 | -20.9096 | -11.6554 | 81.6372 | 76.9289 | -59.7032 | -58.8009 | 5.3551 | 5.7584 | -48.1676 | -48.3828 | 28.61 | 27.96 | 81.7 | 81.7 | 20.6737 | -29.76 | -411.824 | 97.6444 | 97.1823 | 9.4 | 71.8 | -4.5 | -4.5 | 1.5773 | 1.4148 | -303.5373 | -279.6266 | 340.9316 | 249.6113 | 2.2581 | -238.9126 | 240.1461 | -188.7542 | -96.2565 | -234.2061 | 193.1874 | 190.3711 | 190.4955 | -329.8881 | 100.4295 | -228.2573 | 229.7781 | -11.4685 | 31.3 | 35.84 | 1.219 | 1.208 | -36.16 | 12.88 |  | -13.6522 | -24.0223 | 3.0777 | 9 | 49.26 | 49.123 | 11.3128 | 13.5099 | 51.5014 | 53.3748 | 52.3214 |  | -71.8 | 7.5926 | 6.39 |  | -7.9483 | 43.289 | 20.2717 | -7.34 | -42.0422 | 10.208 | 30.7354 | 60.8 | -60.6 | 42.3609 | -8.1837
15/08/2026 | 08:00 |  | 17.2411 | -26.1795 | -35.631 | 18.3443 |  | 42.1656 | -93.6855 | 63.3281 | 32.167 | 31.2468 | -42.18 | -58.412 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 13.9863 | 42.8502 | 21.9301 | 22.1845 | 36.6285 | 16.7015 | 5.4492 | 7.5823 |  |  | -75.41 | -75.4 |  | 42.18 | 57.2 | 27.429 | 0.273 | -67.54 | -67.72 | -41.75 | 68.18 | 68.45 | 19.6117 | -5.3367 | 67.7809 | 70.2673 | 70.5726 | -58.3158 | -58.6649 | 19.9262 | 21.3018 | 89.538 | 91.227 | 36.1499 | 35.8942 | -659.1033 | -6.2591 | -13.1 | -12.9 | 65.7645 | 64.467 | -4.7023 |  | -93.9853 | 5.6276 | 9.4203 | 6.2505 | 714.2855 | 136.4482 | 136.845 | -646.8455 | 611.418 |  | -57.5417 | 59.699 | 82.7804 | 32.3 | 33.21 | 61.03 | 82.44 | 14.6055 | 14.4716 | 60.361 | 61.3959 | 37.6573 | -156.937 | -150.2835 | 18.9326 |  |  | 27.537 | 121.6 | 109.6 | -14.72 | 47.2848 | 45.7852 | 46.2812 | -48.4416 | -47.7927 | 94.1087 | -94.3058 | 106.8163 | 13.2747 | 55.34 | 30.68 | 43.1323 | 40.7272 | -29.8815 |  |  |  | -138.3089 |  | -16.4101 | -75.9 | -73.2 | 26.2985 | 46.1 | 63.26 | 62.78 | 46.26 | -10.97 | 64.5885 | 130.2824 | -44.9 | -18.66 | 108.75 | 43.23 | 131.5818 | 127.4 | 54.946 | 53.9182 | 248.1413 | 213.8428 | 205.2534 | 208.1023 | 89.4402 | 72.1832 | -24.866 | 661.2917 | 236.0575 | 13.3611 | -15.6104 | -18.2892 | -32.3327 | 4.5846 | 4.5335 | 130.5 | -48.6472 | -49.326 | -58.2626 | 0 | -12.57 | 86 | 11.1763 | -38.9402 | -37.9905 | -36.7536 | 8.9029 | -65.9169 | 67.091 | 23.4635 | 23.4546 |  | 31.3219 | 31.528 | 30.3755 | -16.7456 | -16.5782 | 132.123 | -53.0348 | -54.9005 | 87.824 | 96.2175 | 31.8553 | 8.36 | 8.763 | 0.845 | -4.66 | 16.91 | 31.5594 |  | -2.136 | 11.134 |  | 33.11 | -96.7569 | -84.4116 | 13.73 | 71.6029 | 30.5 | -29.4175 | 1.8018 | 2.1086 | 1.6541 |  |  | -6.3224 | -42.1906 | 12.6404 | 44.505 | 61.4011 | 64.3192 | -118.0798 | -24.5566 | 26.6399 | 0 | 8.5197 | 13.411 | 12.9862 | 9.8127 | 116.7502 | 115.9489 | 58.3 | -58.061 | -276.408 | 276.3431 | 250.8393 | -112.2717 | -111.9463 | -18.402 | -8.6104 | 81.8676 | 82.2186 | -39.08 | -36.3278 | -0.1942 | 0.2025 | -41.8449 | -41.4856 | 8.2 | 7.95 | 85 | 84.7 | 21.0219 | -46.88 | -407.9421 | 87.1507 | 86.6692 | 8.8 | 76.4 | 0.5 | 0.6 | 1.2904 | 1.0773 | -245.7069 | -202.5361 | 257.4172 | 180.5037 | -6.7091 | -169.807 | 171.3317 | -188.679 | -42.9582 | -169.3961 | 208.0841 | 208.2897 | 191.6781 | -246.2339 | 44.8714 | -200.0733 | 202.4119 | -11.1005 | 27.257 | 38.4 | 1.056 | 1.053 | -37.52 | 13.76 |  | -15.0591 | -20.1251 | 3.6942 | 5.6 | 49.284 | 48.951 | 11.3257 | 13.5064 | 53.0423 | 53.0703 | 53.6718 |  | -76.9 | 7.369 | 6.5 |  | 0 | 41.8693 | 18.4545 | -3.4671 | -40.9987 | 7.8437 | 31.4134 | 66.7 | -66.7 | -24.3894 | 45.5569
15/08/2026 | 08:30 |  | 18.3333 | -26.9417 | -35.44 | 19.7747 |  | 45.3191 | -96.9818 | 67.3975 | 34.011 | 33.2089 | -48.84 | -64.116 | 57.2 | 22.356 | -57.2 | 14.6444 | 41.5566 | 18.4273 | 18.7926 | 30.8991 | 16.8095 | 5.4195 | 7.9756 |  |  | -77.47 | -77.1 |  | 48.84 | 61.6 | 27.945 | 0.273 | -69.55 | -69.59 | -42.71 | 70.81 | 70.58 | 20.5168 | -5.6556 | 72.1304 | 74.7438 | 59.7776 | -60.5367 | -61.0377 | 29.4447 | 32.083 | 88.3215 | 90.3443 | 43.0082 | 43.9372 | -689.3992 | -8.5482 | -13.1 | -13.3 | 67.8288 | 67.5778 | -5.1661 |  | -97.0643 | 5.4989 | 9.6549 | 6.6087 | 744.2546 | 150.975 | 150.3647 | -668.2609 | 659.4078 |  | -78.7924 | 80.7719 | 95.2049 | 33.47 | 35.63 | 65.05 | 86.48 | 22.9109 | 22.1071 | 53.4758 | 54.554 | 36.0185 | -174.4425 | -173.9312 | 19.6183 | 0 |  | 27.407 | 131.6 | 119.1 | -15.59 | 43.6822 | 41.9969 | 42.9862 | -49.4358 | -49.5549 | 100.24 | -104.4828 | 112.5012 | 13.6023 | 62.47 | 34.57 | 46.4136 | 43.8034 | -31.7079 |  |  |  | -118.6938 |  | -17.3229 | -79.8 | -80.1 | 26.9028 | 51.2 | 69.24 | 69.5 | 50.83 | -11.99 | 66.03 | 116.1591 | -43.87 | -18.47 | 111.49 | 46.09 | 119.5636 | 116.4364 | 61.0671 | 59.5818 | 255.7573 | 213.4502 | 203.9729 | 207.7474 | 122.2475 | 98.3826 | -24.687 | 680.6844 | 226.9174 | 8.4109 | -8.4689 | -11.1085 | -31.8539 | 1.736 | 0.964 | 166.1 | -49.2727 | -50.5228 | -58.1977 | 0 | -15.1 | 111.8 | 12.0839 | -48.8423 | -37.7574 | -36.9313 | 9.8218 | -95.1882 | 70.2088 | 23.5669 | 23.5648 |  | 31.4503 | 31.9889 | 31.233 | -22.9415 | -23.4439 | 153.5574 | -58.9334 | -59.3579 | 102.1706 | 113.2519 | 38.1396 | 10.5 | 7.8694 | 0.8951 | -4.4 | 17.58 | 38.8322 |  | -1.897 | 11.209 |  | 33.9 | -114.172 | -101.9326 | 15.12 | 77.0998 | 28.3 | -34.8523 | 3.5222 | 3.7776 | 1.8275 |  |  | -5.5199 | -49.6707 | 11.5902 | 52.1443 | 60.2424 | 60.6149 | -113.7791 | -26.8681 | 28.1534 |  | 8.5573 | 14.583 | 14.0831 | 10.0047 | 119.1807 | 118.4985 | 77.9 | -76.2629 | -290.0378 | 289.6925 | 241.7517 | -112.6729 | -113.4233 | -15.671 | 0 | 86.7589 | 85.5614 | -11.4166 | -11.3636 | 21.9854 | 22.3571 | -40.4318 | -40.2309 | -50.98 | -50.75 | 85.4 | 85.4 | 21.0433 | -51.84 | -361.5948 | 90.876 | 90.9489 | 9.4 | 69.6 | -21.6 | -21.8 | 1.3086 |  | -240.0122 | -195.2929 | 333.0974 | 89.4877 | -4.4129 | -82.7227 | 77.6771 | 0 | -178.5194 | -78.4548 | 267.353 | 267.8807 | 0 | -320.3912 | 184.5197 | -146.9776 | 145.0376 | -11.3889 | 22.302 | 40.4 | 0.919 | 0.919 | -39.36 | 16.24 |  | -15.9075 | -17.3724 | 3.9261 | 3.7 | 47.713 | 47.795 | 11.4405 | 13.5881 | 54.5256 | 56.0756 | 56.6585 |  | -69.8 | 7.3595 | 6.89 |  | 0 | 40.245 | 15.4579 | 0 | -39.5707 | 5.0691 | 33.9838 | 59.6 | -59.4 | -43.4329 | 60.3277
15/08/2026 | 09:00 |  | 18.8452 | -27.5708 | -34.5978 | 19.1615 |  | 48.0992 | -102.3506 | 66.8618 | 33.885 | 33.1968 | -46.62 | -67.137 | 59.4 | 23.184 | -59.4 | 14.4218 | 44.4664 | 18.9432 | 18.9277 | 31.6441 | 16.4359 | 5.5051 | 7.8074 |  |  | -79.27 | -78.46 |  | 46.62 | 66 | 28.742 | 0.274 | -69.62 | -70.59 | -44.07 | 71.25 | 71.56 | 20.6353 | -5.7663 | 73.7264 | 75.3191 | 64.0267 | -61.508 | -61.5123 | 24.2404 | 23.7761 | 92.6105 | 93.3078 | 44.8486 | 51.2779 | -707.2524 | -9.7866 | -13.1 | -13.1 | 68.8056 | 67.691 | -5.099 |  | -100.1469 | 6.7877 | 9.8554 | 6.7106 | 759.3003 | 175.4509 | 174.1691 | -721.562 | 690.3068 |  | -78.7139 | 80.6143 | 100.3644 | 34.53 | 37.18 | 68.53 | 89.26 | 20.3657 | 20.9015 | 53.5847 | 54.37 | 32.5002 | -163.0103 | -163.7943 | 17.7415 |  |  | 27.683 | 131.8 | 118.5 | -16.14 | 52.3272 | 50.3565 | 51.0499 | -39.6435 | -38.7766 | 102.8311 | -121.1129 | 117.4564 | 13.9233 | 64.82 | 35.27 | 48.2886 | 46.0007 | -33.273 |  |  |  | -57.5871 |  | -18.1814 | -90.2 | -91 | 26.7984 | 53.9 | 67.84 | 72.6 | 53.01 | -10.42 | 63.8755 | 57.0582 | -32.5 | -19 | 102.56 | 47.59 | 58.2545 | 55.3636 | 41.0297 | 39.7273 | 214.5707 | 172.218 | 164.9248 | 167.4268 | 100.4545 | 77.9944 | -25.997 | 736.3859 | 200.388 | 7.0534 | -6.9156 | -10.1465 | -14.991 | 1.9928 | 1.5513 | 150.6 | -62.5975 | -62.997 | -41.6403 | 0 | -4.78 | 113.9 | 12.7948 | -50.9969 | -39.0338 | -38.3082 | 13.0184 | -74.5883 | 50.5752 | 24.9279 | 25.0481 |  | 32.673 | 31.9085 | 31.2998 | -20.7646 | -20.932 | 160.5906 | -38.6616 | -39.4355 | 102.7941 | 117.0787 | 40.5786 | 12.04 | 7.9646 | 0.9976 | -4.2 | 18.33 | 40.1599 |  | -1.696 | 11.227 |  | 33.54 | -118.6757 | -102.9927 | 13.83 | 75.5144 | 31.4 | -32.9312 | 1.6905 | 1.345 | 1.9116 |  |  | -6.9907 | -48.7156 | 12.7372 | 50.806 | 60.8293 | 63.9658 | -112.5229 | -28.7865 | 29.0589 |  | 8.602 | 15.4533 | 15.0008 | 10.2214 | 110.6523 | 112.8293 | 135.8 | -134.8466 | -348.7251 | 350.4633 | 243.3219 | -108.5354 | -108.2416 | -17.3339 | -7.235 | 86.3578 | 86.9935 |  |  | 17.8067 | 18.0866 | -37.2179 | -37.6062 | -44.76 | -44.53 | 73.8 | 73.8 | 20.1418 | -55.52 | -344.0991 | 89.6049 | 88.6496 | 8.8 | 53 | -18.3 | -18.4 |  | 0.994 | -234.8933 | -170.1751 | 301.5629 | 71.1456 | -11.9146 | -68.3915 | 59.372 |  | -158.5093 | -59.9252 | 264.7856 | 264.5841 |  | -294.8333 | 161.1785 | -135.7419 | 135.8412 | -11.5207 | 20.821 | 35.76 | 0.843 | 0.842 | -34.64 | 11.36 |  | -12.0104 | -13.1548 | -8.3787 | 6.9 | 52.967 | 53.193 | 11.2631 |  | 56.4187 | 55.5949 | 55.3198 |  | -51.4 | 33.6409 | 7.32 |  | -3.2611 | 41.3717 | 16.8715 | -3.2111 | -41.0185 | 6.8173 | 33.3792 | 42.2 | -41.6 | -103.4347 | 100.7478
15/08/2026 | 09:30 |  | 19.0822 | -28.4502 | -33.9785 | 19.8365 |  | 48.4982 | -102.419 | 70.741 | 35.9269 | 35.1656 | -37.74 | -71.676 | 63.8 | 24.012 | -63.8 | 14.195 | 45.888 | 18.9426 | 19.2871 | 31.8701 | 14.755 | 5.3137 | 8.1299 |  |  | -77.3 | -77.4 |  | 37.74 | 70.4 | 28.209 | 0.271 | -65.34 | -64.71 | -49.53 | 65.74 | 65.65 | 21.8319 | -6.0963 | 75.5 | 78.1649 | 62.6141 | -57.8756 | -58.7163 | 8.3287 | 8.2263 | 94.9459 | 95.9393 | 31.3591 | 31.925 | -689.8143 | -6.1107 | -12.5 | -12.6 | 64.9489 | 63.604 | -5.492 |  | -99.1036 | 7.8137 | 10.5473 | 7.201 | 741.569 | 192.175 | 191.7477 | -777.1742 | 687.3968 |  | -56.0049 | 57.9599 | 103.7774 | 35.06 | 38.29 | 71.44 | 91.25 | 19.9638 | 21.0355 | 61.5292 | 61.4698 | 33.8848 | -156.7907 | -156.8234 | 19.2228 |  |  | 27.392 | 133.9 | 121.1 | -16.89 | 57.8826 | 56.1556 | 56.3725 | -26.4768 | -25.992 | 94.0248 | -127.6673 | 108.3297 | 14.496 | 69.2 | 37.93 | 50.3979 | 47.7585 | -33.9406 |  |  |  | -49.1035 |  | -18.5088 | -98.1 | -98.7 | 27.106 | 56.6 | 66.44 | 76.26 | 56.4 | -9.36 | 66.557 | 47.814 | -20.18 | -18.54 | 105.62 | 50.36 | 48.1273 | 46.2182 | 36.2021 | 35.5727 | 212.944 | 167.8113 | 159.9983 | 162.5365 | 108.7465 | 79.9228 | -27.088 | 785.6156 | 222.2132 | 7.5161 | -7.4518 | -10.4914 | -18.9655 | 7.3401 | 7.7401 | 151.3 | -67.655 | -67.7411 | -39.4047 | 14.53 | -5.58 | 99.3 | 13.1649 | -38.7168 | -36.7899 | -35.9427 | 8.1095 | -81.539 | 52.4853 | 24.941 | 24.3615 |  | 30.7335 | 30.6812 | 29.5413 | -21.4344 | -22.2717 | 162.7675 | -34.0971 | -34.1291 | 99.4868 | 115.5129 | 40.5786 | 10.92 | 7.9646 | 0.9512 | -4.26 | 18.63 | 40.1229 |  | -2.546 | 11.202 |  | 34.93 | -115.1845 | -99.1891 | 13.01 | 82.2963 | 31.4 | -35.2417 | 2.1845 | 2.3814 | 2.0218 |  |  | -5.2247 | -53.2161 | 13.8932 | 55.8997 | 60.953 | 58.8215 | -103.4698 | -30.0981 | 30.329 |  | 8.6909 | 15.9123 | 15.6336 | 10.1524 | 112.0476 | 112.961 | 128.7 | -130.5748 | -336.2428 | 336.0652 | 247.5979 | -108.7145 | -107.0084 | -15.9733 | 0 | 83.8061 | 84.7139 | 0 | 0 | 18.6463 | 18.9943 | -39.5668 | -38.1218 | -48.11 | -48.09 | 77.9 | 77.1 | 20.9813 | -57.76 | -348.8543 | 87.6949 | 88.3466 | 9.4 | 58.1 | -17.3 | -17.5 | 1.2425 | 1.1216 | -242.352 | -188.9834 | 307.4154 | 69.9238 | -21.0876 | -65.4635 | 57.9293 |  | -156.7202 | -57.9214 | 268.7169 | 270.0614 |  | -294.9823 | 161.5965 | -137.7555 | 138.892 | -11.1801 | 20.287 | 37.28 | 0.767 | 0.767 | -36.24 | 11.92 |  | -12.5078 | -12.8313 | -7.2923 | 5.7 | 51.955 | 50.671 | 11.4795 |  | 55.9886 | 53.2611 | 55.2999 |  | -54.4 | 32.2386 | 7.63 |  | 0 | 40.8866 | 15.6205 | 0 | -40.6492 | 4.6701 | 34.4563 | 45.4 | -44.5 | -90.0407 | 86.1222
15/08/2026 | 10:00 |  | 19.5443 |  | -33.3505 | 20.6182 |  | 50.6697 | -108.6551 | 72.4221 | 36.7489 | 35.7748 | -37.74 | -72.967 | 66 | 24.84 | -66 | 14.0917 | 49.5542 | 19.0726 | 19.4581 | 32.1797 | 14.9494 | 5.1663 | 8.0568 |  |  | -76.68 | -76.66 |  | 37.74 | 70.4 |  |  | -66.79 | -67.05 | -46.44 | 67.41 | 67.68 | 22.4644 | -5.7807 | 76.6513 | 77.9351 | 57.0076 | -63.2263 | -63.4247 | 28.8655 | 22.3494 | 90.3374 | 94.8335 | 39.0033 | 41.8588 | -709.8778 | -4.6015 | -13.4 | -13.4 | 70.1262 | 68.8301 | -5.2858 |  | -110.1618 | 8.7344 | 10.8531 | 7.3994 | 758.2932 | 196.6917 | 197.4852 | -790.7108 | 700.0635 |  | -55.0187 | 56.7284 | 105.7633 | 35.07 | 38.22 | 72.93 | 93.14 | 22.2411 | 22.2411 | 54.1173 | 54.5373 | 33.2267 | -153.765 | -153.9022 | 18.5718 |  |  |  | 133.8 | 121 | -17.04 | 62.0081 | 59.6723 | 59.7536 | -18.8575 | -18.9834 | 85.9459 | -128.7308 | 100.8763 | 14.4802 | 69.96 | 38.78 | 52.5073 | 49.6628 | -35.1081 |  |  |  | -45.846 |  | -19.0756 | -103 | -102.9 | 27.1115 | 58.6 | 68.42 | 78.7 | 57.65 | -9.6 | 67.859 | 46.8764 | -20.24 | -18.55 | 92.67 | 50.72 | 49.6364 | 46.2364 | 38.0109 | 35.7636 | 211.8447 | 169.6034 | 161.7488 | 162.1468 | 108.377 | 81.3546 | -28.025 | 809.7285 | 183.9128 | 7.8225 | -8.3447 | -11.0131 | -16.8547 | 12.8026 | 12.4217 | 131.2 | -61.6503 | -66.1507 | -40.6245 | 0 | -6.43 | 89.8 | 13.5344 | -30.7763 | -38.0656 | -37.0387 | 9.1938 | -82.0027 | 55.032 | 24.9477 | 24.2407 |  | 31.3803 | 30.7682 | 30.5507 | -22.7741 | -22.4391 | 151.8829 | -35.6926 | -35.9246 | 99.0402 | 115.9872 | 35.7665 | 12.09 | 8.1184 | 0.9976 | -4.17 | 15.74 | 35.7567 |  | -1.981 | 11.022 |  | 33.3 | -116.2048 | -97.9246 | 12.68 | 82.7125 | 32.8 | -34.535 | 1.1358 | 0 | 2.0184 |  |  | -5.4304 | -52.535 | 13.5525 | 55.8813 | 64.0236 | 63.8202 | -108.1076 | -31.139 | 31.3167 |  | 8.9213 | 16.3518 | 15.9711 | 10.6409 | 159.3234 | 157.7292 | 150.4 | -150.6147 | -311.2852 | 310.7872 | 197.64 | -152.8009 | -152.5296 | -13.2322 | 0 | 83.9361 | 84.1157 | -59.0519 | -58.8317 | 22.8938 | 23.1962 | -38.6139 | -39.1198 | -30.74 | -30.8 | 74 | 74.2 | 19.9367 | -61.2 | -330.3229 | 86.7839 | 85.5057 | 8.2 | 57 | -22.5 | -22.6 | 1.392 |  | -196.2042 | -159.9147 | 243.4643 | 31.18 | -28.8006 | -33.4739 | 24.9002 |  | -134.4639 | -27.4369 | 255.1167 | 254.1824 |  | -232.0836 | 141.5796 | -91.8187 | 93.511 | -11.3367 | 20.158 | 36.24 | 0.613 | 0.609 | -35.44 | 11.28 |  | -10.518 | -17.6959 | -6.7369 | 7.5 | 50.641 | 50.277 | 11.3683 | 13.5937 | 56.1548 | 55.5424 | 55.9635 |  | -53.7 | 30.2184 | 7.87 |  | 2.8013 | 40.3171 | 13.3483 | 3.2565 | -39.8592 | 0 | 37.1341 | 43.4 | -43.5 | -110.2289 | 106.8845
15/08/2026 | 10:30 |  | 19.8492 | -29.2719 | -32.8413 | 20.5302 |  | 50.2737 | -107.2703 | 75.3049 | 37.8688 | 37.1953 | -35.52 | -75.323 | 68.2 | 24.84 | -66 | 14.4907 | 49.9358 | 19.0003 | 19.2593 | 32.1072 | 15.075 | 4.9252 | 7.0895 |  |  | -75.55 | -75.47 |  | 35.52 | 72.6 |  |  | -62.62 | -62.6 | -51.99 | 62.96 | 63.33 | 22.9143 | -6.3818 | 76.5476 | 79.526 | 51.5895 | -52.9658 | -53.6479 | 7.3158 | 6.9386 | 91.5634 | 93.1008 | 32.0529 | 31.7296 | -693.1739 | -3.7981 | -13.2 | -13.2 | 59.6922 | 58.4234 | -6.158 |  | -94.3546 | 8.6125 | 11.113 | 7.5467 | 734.3667 | 210.9439 | 212.5003 | -799.138 | 713.1453 |  | -55.142 | 56.7253 | 108.8969 | 36.18 | 39.68 | 74.56 | 94.18 | 18.4903 | 18.6242 | 57.3831 | 58.0089 | 32.7739 | -166.5171 | -167.0201 | 19.1649 |  |  |  | 136.2 | 123.4 | -17.31 | 58.3549 | 56.6591 | 57.2024 | -21.8914 | -21.3047 | 100.1267 | -141.7368 | 116.9554 | 15.3145 | 70.94 | 38.69 | 53.2104 | 50.2487 | -34.9471 |  |  |  | -58.821 |  | -19.133 | -105.1 | -104.4 | 27.1609 | 59.8 | 70.86 | 80.38 | 59.45 | -10.22 | 65.503 | 58.012 | -22.08 | -18.62 | 102.69 | 51.74 | 58.9091 | 57.6909 | 39.8642 | 37.7727 | 222.2383 | 175.9656 | 170.9737 | 173.2863 | 81.8463 | 58.5722 | -28.754 | 811.2592 | 184.1964 | 9.39 | -9.826 | -12.6278 | 0 | 15.2214 | 14.9543 | 34.1 | -42.6564 | -43.8183 | -19.5336 | 0 | -6.27 | 1 | 14.3053 | -29.7036 | -38.4315 | -37.4567 | 7.5908 | -56.0593 | 30.2675 | 24.9851 | 25.0443 |  | 31.4965 | 32.2641 | 30.9461 | -20.7646 | -20.7646 | 159.2509 | -36.7023 | -36.6926 | 102.159 | 117.6889 | 36.0449 | 14.04 | 8.7654 | 0.9744 | -4.77 | 15.97 | 36.0654 | 14.2506 | -2.47 | 11.245 |  | 34.75 | -118.9958 | -99.8836 | 13.25 | 84.3826 | 32 | -36.0626 | 1.5404 | 1.8807 | 2.0703 |  |  | -4.7161 | -54.933 | 14.1257 | 57.4891 | 60.3316 | 62.5126 | -106.0194 | -31.7558 | 31.406 |  | 10.0548 | 16.6839 | 16.2466 | 11.5944 | 162.0309 | 162.0363 | 124 | -122.7063 | -282.3826 | 282.0471 | 192.855 | -153.2861 | -153.3598 | -12.1068 |  | 84.4896 | 84.1074 |  |  | 24.2231 | 24.5424 | -40.0469 | -40.1495 | -32.46 | -32.63 | 77 | 77.3 | 19.8747 | -62.72 | -335.3109 | 86.1456 | 89.4743 | 6.5 | 55.9 | -21.6 | -22.1 |  | 1.0974 | -190.7553 | -155.6705 | 249.2358 | 32.9154 | -24.7303 | -34.733 | 24.671 |  | -146 | -23.1775 | 256.4075 | 255.1443 |  | -235.1599 | 143.621 | -95.2083 | 96.5786 | -10.9165 | 19.645 | 37.28 | 0.58 | 0.576 | -36.4 | 10.08 |  | -11.104 | -17.9004 | -5.9739 | 7 | 50.723 | 50.281 | 11.3818 |  | 54.9389 | 53.7504 | 54.4256 |  | -54 | 28.8748 | 8.25 |  | 4.4386 | 39.376 | 11.7476 | 5.1516 | -38.6112 | 0 | 38.0896 | 43.5 | -43.4 | -88.2936 | 116.4803
15/08/2026 | 11:00 |  | 20.2382 | -29.607 | -32.7258 | 21.8306 |  | 52.644 | -112.1199 | 76.1138 | 38.7308 | 37.445 | -33.3 | -76.458 | 68.2 | 25.668 | -68.2 | 14.254 | 52.451 | 19.8659 | 20.3322 | 33.4174 | 16.9427 | 5.0807 | 7.4907 |  |  | -77.66 | -77.61 |  | 35.52 | 74.8 |  |  | -69.49 | -70.22 | -43.52 | 71.32 | 70.37 | 23.1298 | -6.2702 | 77.1078 | 80.2992 | 53.5192 | -63.2052 | -62.2058 | 20.4291 | 23.2649 | 91.1197 | 94.1616 | 44.4135 | 48.2698 | -712.2746 | 3.7051 | -13.6 | -13.7 | 70.4655 | 67.8618 | -5.5492 |  | -109.6007 | 9.7281 | 11.7931 | 7.9169 | 758.9036 | 209.6621 | 207.9225 | -795.2433 | 731.3812 |  | -65.1517 | 67.06 | 110.0345 | 35.16 | 39.2 | 75.32 | 95.15 | 12.5962 | 12.7301 | 58.2187 | 58.7535 | 31.877 | -162.4374 | -161.0537 | 19.488 |  |  | 27.666 | 137.1 | 125.6 | -17.32 | 61.7399 | 60.2401 | 60.8793 | -15.3977 | -14.8993 | 86.2709 | -134.7212 | 101.4304 | 15.5641 | 72.77 | 39.96 | 54.6167 | 52.0065 | -36.1268 |  |  |  | -42.0708 |  | -19.7463 | -107.4 | -107.1 | 27.5235 | 61.1 | 70.2 | 82.98 | 60.71 | -9.81 | 69.3005 | 42.9887 | -15.69 | -18.99 | 93.37 | 53.2 | 42.3818 | 41.6545 | 29.4545 | 28.0455 | 208.1562 | 161.3804 | 157.1806 | 159.5922 | 114.8789 | 89.7809 | -27.975 | 806.5513 | 189.2564 | 8.5524 | -8.5701 | -11.079 | -24.5479 | 16.636 | 15.6752 | 156.9 | -71.2612 | -72.5965 | -50.4695 | 0 | -6.27 | 121 | 14.1809 | -27.4578 | -38.7527 | -37.4866 | 9.1323 | -86.2153 | 62.0204 | 24.6303 | 24.721 |  | 32.1414 | 31.8768 | 31.2533 | -13.564 | -14.2338 | 140.3284 | -27.7323 | -27.5534 | 89.9217 | 107.9317 | 29.8997 | 12.24 | 11.2605 | 1.0098 | -6.59 | 18.27 | 30.7462 |  | -2.33 | 11.05 |  | 33.58 | -107.8294 | -87.9275 | 13.05 | 83.2875 | 31.9 | -34.6778 | 0.0023 | 0 | 2.1264 |  |  | -5.4433 | -53.354 | 13.8882 | 56.0237 | 64.6176 | 65.4596 | -113.492 | -33.2196 | 32.3584 |  | 9.7153 | 16.6839 | 16.4365 | 11.263 | 161.1982 | 162.7512 | 175.6 | -176.4889 | -334.4641 | 332.6657 | 220.8529 | -152.6438 | -155.5423 | -11.07 |  | 80.8706 | 80.2096 |  |  | 25.6144 | 25.9442 | -42.2166 | -42.0144 | -35.49 | -35.29 | 78.7 | 78.9 | 20.757 | -64.72 | -340.5255 | 88.7045 | 88.385 | 11.6 | 56.9 | -23.4 | -23.6 |  |  | -213.8782 | -159.7714 | 254.001 | 39.4713 | -27.3248 | -37.5829 | 24.5168 |  | -150.8748 | -28.0874 | 257.0292 | 257.2821 |  | -244.8498 | 151.9989 | -94.3747 | 95.4018 | -9.9387 | 19.604 | 37.28 | 0.514 | 0.514 | -36.8 | 10.4 |  | -11.4824 | -18.4863 | -5.0095 | 6.9 | 50.133 | 50.184 |  |  | 53.7541 | 53.6555 | 52.6861 |  | -56.1 | 28.9517 | 8.25 |  | 4.9901 | 39.0714 | 11.3966 | 5.8436 | -38.8995 | 0 | 38.2185 | 47.2 | -46.3 | -110.1682 | 138.8512
15/08/2026 | 11:30 |  |  |  | -31.7783 | 21.0095 |  | 53.1581 | -113.3304 | 77.911 | 39.0968 | 38.2611 | -33.3 | -79.424 | 72.6 | 25.668 | -70.4 | 13.4958 | 52.8272 | 19.07 | 19.5845 | 32.25 | 16.4577 | 5.381 | 3.7782 |  |  | -77.35 | -77.28 |  | 33.3 | 77 |  |  | -70.79 | -70.85 | -42.94 | 72.31 | 72.51 | 23.0674 | -6.3682 | 78.1705 | 80.5928 | 49.7749 | -59.3454 | -58.7074 | 29.0991 | 27.3464 | 89.9864 | 91.3241 | 48.7985 | 51.4893 | -726.3582 | 1.5864 | -12.4 | -12.2 | 65.6639 | 63.7728 | -6.0743 |  | -100.7575 | 9.0959 | 11.5954 | 7.8773 | 770.2564 | 219.1839 | 219.8248 | -814.3597 | 742.0598 |  | -65.3507 | 67.0127 | 111.1423 | 36.25 | 40.52 | 76.22 | 96.07 | 11.7924 | 11.5245 | 59.3935 | 59.3417 | 32.0762 | -172.5395 | -172.0675 | 17.5064 |  |  |  | 140 | 126.8 | -17.46 | 58.3147 | 56.8575 | 57.6407 | -20.0522 | -19.5448 | 102.4494 | -147.6645 | 118.9883 | 15.7867 | 73.21 | 40.02 | 56.0229 | 52.5925 | -37.175 |  |  |  | -51.2326 |  | -20.3815 | -107 | -107 | 27.2269 | 61.8 | 72.18 | 83.82 | 61.33 | -9.9 | 67.766 | 51.6242 | -19 | -18.68 | 105.85 | 53.74 | 51.9636 | 52.6909 | 32.6151 | 31.2727 | 221.4862 | 173.6721 | 166.9977 | 169.6862 | 86.669 | 61.7109 | -29.924 | 830.1659 | 157.1381 | 8.3022 | -7.9956 | -10.8956 | 0 | 16.9899 | 16.2401 | 56.6 | -49.4027 | -50.6044 | -21.9339 | 11.94 | -15.54 | 1.1 | 14.6644 | -26.7427 | -37.2327 | -36.8048 | 8.1438 | -58.9949 | 33.9888 | 25.2017 | 24.3729 |  | 31.6694 | 31.7783 | 31.8571 | -12.3918 | -11.7219 | 143.5101 | -30.1681 | -30.1696 | 91.7495 | 108.8269 | 32.4779 | 14.07 | 11.7781 | 1.044 | -6.76 | 18.33 | 31.9872 |  | -2.258 | 11.178 |  | 33.49 | -107.5881 | -89.2814 | 13.27 | 78.9523 | 32.1 | -28.8158 | -3.1373 | -3.0387 | 2.174 |  |  | -5.1581 | -47.0627 | 10.9145 | 49.0947 | 62.2565 | 62.8281 | -116.1134 | -34.156 | 32.4791 |  | 9.868 | 17.0745 | 16.6158 | 11.584 | 151.8716 | 153.3545 | 123.2 | -121.9903 | -279.5283 | 279.0957 | 162.529 | -146.7945 | -144.4392 | -12.513 |  | 84.232 | 83.3129 |  |  | 28.5099 | 28.7946 | -32.7017 | -31.3886 | -50.89 | -50.61 | 79.4 | 79.5 | 21.3295 |  | -335.0224 | 93.7123 | 94.2427 | 12.2 | 56.5 | -28.4 | -28.8 |  |  | -159.2888 | -127.5196 | 236.9195 | 11.7814 | -17.1825 | -9.4059 | -2.8279 |  | -151.1479 | -2.887 | 256.209 | 253.1052 |  | -225.0491 | 153.7827 | -72.8285 | 75.6897 | -10.282 | 19.097 | 39.92 | 0.452 | 0.445 | -39.28 | 13.36 |  | -14.3267 | -17.4884 | -4.2466 | 7.9 | 52.125 | 51.583 |  | 13.5871 | 54.5566 | 55.2061 | 56.0589 |  | -54.4 | 28.4082 | 8.73 | 0 | 4.3579 | 40.0815 | 12.2876 | 3.8129 | -38.9043 | 0 | 37.9356 | 45.5 | -44.3 | -113.8682 | 137.5547
15/08/2026 | 12:00 |  | 20.443 |  | -31.5096 | 22.1184 |  | 53.5415 | -113.8684 | 77.2907 | 38.9928 | 38.4067 | -33.3 | -79.125 | 70.4 | 24.84 | -70.4 | 13.2389 | 53.041 | 19.1388 | 19.4147 | 32.2573 | 16.3686 | 4.979 | 3.9257 |  |  | -76.06 | -76.72 |  | 33.3 | 77 |  |  | -66.58 | -66.87 | -51.49 | 67.48 | 68.32 | 22.9184 | -6.3414 | 77.2935 | 79.9486 | 52.8675 | -54.3983 | -54.2176 | 8.909 | 8.9319 | 92.4623 | 95.1311 | 33.933 | 34.9102 | -707.9669 | 1.516 | -13.7 | -13.6 | 60.5617 | 59.7964 | -6.1995 |  | -94.4506 | 8.7268 | 11.3547 | 7.6074 | 750.3583 | 235.9385 | 236.1827 | -858.2197 | 742.1896 |  | -35.9963 | 36.1588 | 112.5993 | 35.47 | 39.88 | 77.03 |  | 9.5151 | 8.4435 | 63.2087 | 63.6478 | 31.207 | -156.4661 | -156.2202 | 18.8157 |  |  | 27.958 | 134.4 | 122.1 | -17.23 | 65.0974 | 63.2814 | 63.5025 | -7.6851 | -6.751 | 99.5291 | -156.0416 | 115.4551 | 15.2086 | 73.51 | 40.44 | 56.7261 | 53.1784 | -37.0874 |  |  |  | -30.8093 |  | -20.2792 | -112.6 | -112 | 26.3699 | 62.6 | 69.28 | 84.7 | 61.99 | -8.71 | 65.224 | 31.3518 | -18.57 | -18.77 | 103.12 | 53.69 | 29.8909 | 30.3636 | 20.6779 | 20.6455 | 203.5398 | 156.0833 | 152.2086 | 154.1415 | 97.1141 | 73.2868 | -28.41 | 870.1453 | 85.1292 | 8.9549 | -7.8841 | -11.0363 | -14.9181 | 17.6233 | 16.2558 | 120.6 | -68.1702 | -65.4426 | -39.9113 | 14.44 | -15.23 | 56.1 | 14.8404 | -28.7847 | -37.4555 | -36.3661 | 6.8001 | -71.8315 | 48.5322 | 24.4915 | 24.2189 |  | 32.423 | 33.6233 | 31.9325 | -10.0474 | -9.545 | 134.4674 | -19.1256 | -20.0974 | 83.3342 | 102.8325 | 30.0389 | 10.51 | 9.3538 | 0.9976 | -5.06 | 16 | 29.8031 |  | -2.2 | 10.614 |  | 30.38 | -102.2924 | -82.6228 | 12.56 | 73.5505 | 29.9 | -22.2046 | -3.9647 | -4.0493 | 2.2242 |  |  | -5.8627 | -40.1425 | 13.9518 | 41.6688 | 65.8812 | 65.8925 | -115.9402 | -33.6687 | 27.39 |  | 10.3309 | 17.2014 | 16.7951 | 12.1713 | 121.824 | 122.1406 | 66.6 | -66.4049 | -191.7975 | 190.8267 | 50.1127 | -118.6665 | -117.1637 | -14.31 |  | 81.5915 | 85.0743 | -22.6614 | -21.8783 | 31.9588 | 32.306 | -28.79 | -28.7729 | -85.56 | -85.44 | 78 | 78.8 | 21.3722 | -66.64 | -324.6681 | 90.785 | 90.3968 | 12.2 | 54.7 | -31.8 | -32.2 | 1.2514 |  | -49.3012 | -59.0649 | 204.1745 | -85.1893 | -0.1403 | 90.7388 | -94.0567 |  | -135.6429 | 100.3284 | 287.1037 | 282.0107 |  | -184.9677 | 138.3941 | -50.3172 | 47.1985 | -9.6228 | 14.949 | 39.44 | 0.388 | 0.378 | -38.32 | 14.48 |  | -14.4732 | -13.9452 | -6.9718 | 6.8 | 53.383 | 53.816 | 11.3133 | 13.5842 | 54.7627 | 53.1292 | 54.2272 |  | -50.6 | 28.2322 | 8.8 |  | 0 | 40.5472 | 13.4829 | 1.9987 | -40.4789 | 0 | 36.8801 | 40.8 | -40.6 | -134.8422 | 147.5409
15/08/2026 | 12:30 |  |  |  | -31.1517 | 21.6678 |  | 54.8164 | -115.7369 | 76.7447 | 38.5148 | 37.5662 | -35.52 | -78.21 | 70.4 |  |  | 14.504 | 55.9004 | 18.6344 | 19.005 | 31.3259 | 17.3296 | 5.3237 | 3.9478 |  |  | -77.8 | -77.98 |  | 37.74 | 77 |  |  | -67.9 | -68.21 | -49.55 | 69.02 | 69.12 | 22.8164 | -6.3631 | 75.4503 | 78.7054 | 54.6872 | -61.4275 | -61.6176 | 7.0879 | 6.5145 | 94.9316 | 96.8363 | 32.2756 | 32.4034 | -695.884 | -2.7379 | -13.1 | -13 | 66.2887 | 65.7532 | -6.2495 |  | -102.4652 | 10.1385 | 11.9295 | 7.9302 | 737.1439 | 226.5083 | 224.311 | -848.968 | 714.0816 |  | -30.9509 | 32.66 | 111.3918 | 34 | 38.64 | 76.9 | 95.05 | 7.5058 | 8.0416 | 52.6281 | 52.5691 | 33.0915 | -151.1142 | -148.5039 | 20.4485 |  |  | 27.352 | 135.4 | 122 | -17.49 | 68.4617 | 65.4619 | 66.6459 | -1.3915 | -0.7721 | 80.0739 | -141.4202 | 94.4879 | 15.3682 | 75.44 | 41 | 56.0229 | 53.1784 | -36.8955 |  |  |  | -42.9524 |  | -20.1369 | -114.3 | -114 | 25.5569 | 63.3 | 71.06 |  | 62.61 | -9.21 | 63.333 | 42.1561 | -23.27 | -18.32 | 103.73 | 53.69 | 44.0182 | 42.6909 | 26.7462 | 25.7909 | 212.2389 | 166.1211 | 160.6373 | 162.9525 | 76.0986 | 51.9347 | -30.182 | 868.5645 | 107.0475 | 7.9125 | -7.5331 | -10.3191 | 0 | 13.7626 | 13.605 | 50.5 | -46.7344 | -48.6471 | -17.386 | 14.76 | -5.15 | 1 | 15.0077 | -35.0386 | -36.389 | -35.1898 | 4.2328 | -50.3169 | 27.1935 | 24.9456 | 25.0272 |  | 32.512 | 32.2132 | 31.1132 | -9.3776 | -8.2054 | 133.965 | -24.1233 | -24.3398 | 80.6302 | 95.6942 | 36.0449 | 8.45 | 6.7732 | 1.0452 | -3.28 | 15.87 | 36.6008 |  | -2.016 | 10.421 |  | 31.48 | -96.5669 | -78.1711 | 12.08 | 73.6853 | 27.9 | -21.8087 | -5.2131 | -5.0216 | 2.2411 |  |  | -6.8739 | -40.7086 | 12.8528 | 42.391 | 62.6206 | 61.7647 | -111.5513 | -33.4877 | 30.3473 |  | 9.3305 | 17.0647 | 16.6158 | 10.6636 | 129.2193 | 131.195 | 34.4 | -34.5789 | -158.7986 | 158.9698 | 49.7242 | -127.7378 | -124.9689 | -12.3493 | 0 | 86.0316 | 87.766 |  |  | 31.6501 | 31.9299 | -31.1205 | -31.5873 | -90.61 | -90.68 | 88.6 | 88.6 | 20.9407 | -68.48 | -336.8041 | 90.4396 | 88.7933 | 12.2 | 68.5 | -31.8 | -32.2 |  |  | -43.1909 | -77.8442 | 223.0563 | -71.1623 | 13.8377 | 77.1011 | -81.071 |  | -146.4839 | 81.5057 | 290.5925 | 288.638 |  | -215.7223 | 151.8191 | -58.0021 | 64.4411 | -9.3591 | 16.288 | 43.76 | 0.357 | 0.347 | -43.76 | 19.2 |  | -18.8952 | -17.2839 | 3.5752 | 4.4 | 50.291 | 50.738 | 11.3818 | 13.6625 | 54.3685 | 54.5629 | 55.5059 |  | -68.4 | 9.1887 | 8.71 |  | 3.2365 | 39.7136 | 12.3066 | 3.4487 | -38.636 | 0 | 37.2236 | 58.1 | -58.1 | -111.9866 | 125.276
15/08/2026 | 13:00 |  |  |  | -31.4097 | 22.8648 |  | 53.3402 | -112.4777 | 75.737 | 38.0608 | 37.2066 | -35.52 | -74.866 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 13.8392 | 54.0568 | 19.2853 | 19.5711 | 32.1882 | 16.7729 | 4.8601 | 8.1411 |  |  | -76.7 | -76.32 |  | 35.52 | 74.8 |  |  | -64.74 | -64.9 | -48.94 | 65.49 | 66.09 | 22.0824 | -5.8697 | 74.9547 | 77.1817 | 54.3294 | -53.3062 | -53.326 | 6.5688 | 6.6933 | 91.9332 | 93.3785 | 33.2065 | 33.0743 | -693.9055 | -4.3285 | -13.4 | -13.4 | 59.4464 | 58.5335 | -6.2117 |  | -90.622 | 8.9134 | 10.8599 | 7.6063 | 738.1509 | 235.6639 | 234.1074 | -861.7938 | 721.1394 |  | -32.0695 | 34.3174 | 109.3659 | 33.33 | 37.88 | 76.07 | 94 | 4.2908 | 4.5587 | 49.9082 | 50.8079 | 33.6228 | -152.8104 | -152.267 | 17.1449 |  |  | 26.539 | 134.7 | 120.8 | -17.28 | 65.6835 | 64.068 | 64.2928 | -4.8693 | -4.5158 | 98.1926 | -155.4301 | 113.1226 | 14.8723 | 73.77 | 40.13 |  | 53.1784 | -36.8859 |  |  |  | -36.8008 |  | -20.3561 | -113.5 | -113.1 | 25.0296 | 63 | 69.52 | 84.72 |  | -8.05 | 62.992 | 36.9696 | -16.94 | -18.94 | 97.42 | 52.5 | 40.1273 | 35.6182 | 22.7875 | 22.7 | 205.685 | 160.7433 | 155.2013 | 156.2774 | 73.6814 | 49.1389 | -29.992 | 866.78 | 80.5156 | 8.4082 | -8.5933 | -10.8871 | 9.9988 | 17.3632 | 16.2004 | 37.1 | -49.2617 | -51.0864 | -12.3396 | 0 | -4.99 | 1 | 14.8373 | -27.6569 | -34.1765 | -33.4715 | 2.6462 | -47.7787 | 21.7785 | 24.1353 | 23.617 |  | 31.1579 | 32.7262 | 32.0761 | -6.6983 | -8.5403 | 132.6254 | -23.5165 | -23.2824 | 81.8727 | 96.8531 | 38.0517 | 9.18 | 6.3655 | 1.033 | -3.21 | 16.62 | 37.6436 |  | -1.808 | 10.551 |  | 31.75 | -97.0582 | -79.5372 | 11.54 | 73.1253 | 27.3 | -23.8503 | -4.0716 | -3.2036 | 2.1837 |  |  | -6.0911 | -41.7484 | 11.9611 | 44.1968 | 61.6916 | 63.0297 | -112.444 | -33.1078 | 29.9938 |  | 8.8443 | 16.8108 | 16.4365 | 10.3266 | 121.533 | 122.58 | 34.4 | -34.3116 | -156.4995 | 154.8542 | 26.0653 | -117.9753 | -114.5657 | -12.9336 | 0 | 83.7102 | 84.6595 | -10.156 | 0 | 31.2714 | 31.5099 | -33.1571 | -31.961 | -99.3 | -98.77 | 90.6 | 90.7 | 21.0219 | -69.2 | -337.5757 | 88.2081 | 87.9952 | 11.6 | 66.2 | -31.7 | -31.3 | 1.3382 | 1.1686 | 0 | -54.7968 | 215.9621 | -82.3819 | 20.7426 | 86.039 | -92.2744 |  | -143.8757 | 93.9599 | 285.9821 | 284.54 |  | -200.9022 | 149.4397 | -56.2725 | 57.0774 | -9.4662 | 19.858 | 44.48 | 0.428 | 0.422 | -42.56 | 18.16 |  | -19.2462 | -17.8424 | 3.4012 | 4.4 | 51.597 | 51.35 |  |  | 54.5109 | 54.7474 | 54.9804 |  | -71.1 | 10.6209 | 8.62 |  | 3.0716 | 39.0729 | 12.649 | 3.2972 | -38.8224 | 0 | 36.8121 | 59.9 | -60 | -128.8014 | 134.1826
15/08/2026 | 13:30 |  | 19.9262 | -28.8372 | -31.5401 | 21.0483 |  | 52.1492 | -106.9929 | 74.1317 | 37.2409 | 36.3641 | -31.08 | -73.273 | 66 | 24.012 | -66 | 14.2393 | 51.0838 | 18.5263 | 19.0033 | 31.3759 | 16.3652 | 4.7398 | 7.9404 |  |  | -73.45 | -73.6 |  | 31.08 | 72.6 |  |  | -61.61 | -61.4 | -51.48 | 62.49 | 61.97 | 21.7493 | -5.9371 | 74.5327 | 77.1701 | 49.9673 | -50.7076 | -51.2789 | 4.9084 | 4.8823 | 88.1921 | 90.3131 | 30.9849 | 30.5681 | -668.1024 | -6.136 | -12.9 | -12.8 | 56.9061 | 55.922 | -6.5826 |  | -88.1555 | 8.7468 | 10.0375 | 6.7575 | 715.6588 | 238.2274 | 238.3495 | -865.7772 | 701.6486 |  | -22.0563 | 23.387 | 105.2743 | 32.56 | 36.74 | 74.51 | 93.05 | 4.6927 | 4.5587 | 51.3975 | 51.4827 | 33.8553 | -138.5305 | -136.3806 | 16.0119 | 0 |  | 25.718 | 130.9 | 118.2 | -17.32 | 69.7772 | 68.5978 | 68.4046 | 0.4993 | 1.7763 | 92.2239 | -154.7153 | 107.0411 | 15.5735 | 72.1 | 38.65 | 55.3198 | 52.0065 | -36.3777 |  |  |  | -20.1941 |  | -19.8174 | -115 | -115.2 | 24.4858 | 61.3 | 65.64 | 83.78 | 61.33 | -7.51 | 62.2635 | 17.3379 | -24.36 | -14.87 | 101.27 | 52.5 | 18.8909 | 20.2 | 16.5152 | 15.5727 | 188.713 | 144.4041 | 140.005 | 143.1607 | 102.5269 | 79.6418 | -27.664 | 876.4678 | 89.5925 | 7.6787 | -7.3351 | -9.9073 | -26.3431 | 17.2311 | 15.9509 | 149.6 | -74.4058 | -73.4178 | -44.0469 | 0 | -15.68 | 109 | 14.5319 | -26.9024 | -36.1477 | -35.2747 | 6.7192 | -80.7484 | 52.984 | 24.3224 | 23.923 |  | 31.4759 | 31.7506 | 30.8668 | -5.5261 | -6.0284 | 132.7929 | -14.0765 | -14.7639 | 74.2617 | 91.0894 | 34.016 | 9.9 | 9.5662 | 0.9854 | -5.21 | 18.89 | 34.0339 |  | -1.862 | 10.986 |  | 32.7 | -92.0454 | -74.8452 | 12.11 | 75.8794 | 28 | -24.3508 | -3.9178 | -4.3455 | 2.1686 |  |  | -6.8899 | -42.1426 | 13.4944 | 43.703 | 56.6077 | 57.2212 | -103.0046 | -33.1254 | 30.3237 |  | 9.0118 | 16.1956 | 15.6336 | 10.6331 | 116.9001 | 116.382 | 34.4 | -34.7917 | -140.3277 | 141.3811 | 28.3036 | -111.4604 | -111.6671 | -14.7861 | 0 | 79.5931 | 80.0427 |  | -21.659 | 29.0638 | 29.4134 | -31.8433 | -32.5488 | -89.05 | -89.19 | 86.7 | 86.5 | 20.8168 | -67.44 | -329.7276 | 82.3592 | 81.9613 | 11.6 | 68.5 | -28.4 | -28.7 |  |  | -21.4144 | -63.6888 | 210.9145 | -49.3562 | 28.9313 | 53.2276 | -61.5697 |  | -137.2363 | 63.2044 | 264.2234 | 262.7971 |  | -202.2449 | 140.1515 | -61.3227 | 63.4577 | -9.3344 | 20.145 | 44.08 | 0.496 | 0.488 | -42.64 | 17.44 |  | -17.8698 | -17.5189 | 1.3779 | 4.1 | 49.971 | 48.872 |  |  | 51.9146 | 51.9439 | 51.0632 |  | -65.5 | 12.4138 | 8.44 |  | 0 | 39.9985 | 14.0104 | 2.6115 | -38.9174 | 0 | 35.688 | 54.9 | -55 | -111.2916 | 136.7825
15/08/2026 | 14:00 |  | 19.7119 | -28.5432 | -31.457 | 21.2487 |  | 51.315 | -104.7446 | 71.8569 | 36.0329 | 35.2493 | -28.86 | -74.065 | 66 | 23.184 |  | 14.1009 | 48.9284 | 18.6619 | 18.811 | 31.4117 | 16.4284 | 5.3541 | 8.5044 |  |  | -73.55 | -73.03 |  | 31.08 | 72.6 |  |  | -60.25 | -60.38 | -52.03 | 61.24 | 60.89 | 21.536 | -5.744 | 73.7393 | 76.4479 | 54.6234 | -53.5261 | -53.5378 | 5.9492 | 6.6824 | 90.1096 | 91.4909 | 32.8507 | 33.0128 | -676.4191 | -7.9804 | -13 | -12.8 | 59.4519 | 57.8656 | -6.2737 |  | -92.223 | 8.9149 | 10.273 | 7.1478 | 718.9854 | 234.1379 | 234.0464 | -877.5943 | 683.2791 |  | -38.8352 | 40.8477 | 104.2464 | 32.3 | 36.59 | 73.68 |  | 11.7924 | 12.3282 | 46.3432 | 47.2865 | 34.2674 | -134.5822 | -134.4377 | 16.828 |  |  | 27.465 | 130.3 | 116.8 | -17.07 | 71.4711 | 68.7481 | 68.9532 | 2.5954 | 3.1682 | 88.8015 | -150.1083 | 104.315 | 15.7263 | 70.09 | 37.78 | 54.6167 | 51.4206 | -35.9987 |  |  |  | -55.0312 |  | -19.5451 | -113.3 | -113.9 | 24.4803 | 60 | 66.82 | 81.9 | 59.99 | -8.07 | 62.6975 | 53.9781 | -23.77 | -14.46 | 101.83 | 51.34 | 57.1636 | 54.6 | 28.0559 | 26.7273 | 210.6304 | 166.0822 | 160.0071 | 163.4471 | 105.0595 | 82.8898 | -27.004 | 890.9796 | 150.1626 | 7.3757 | -6.6898 | -8.2866 | -21.0923 | 17.0346 | 15.5339 | 139.1 | -67.7053 | -65.2752 | -48.5318 | 0 | -6.16 | 106.5 | 14.1115 | -26.1876 | -39.3362 | -38.5205 | 11.0444 | -78.148 | 53.8029 | 25.1325 | 24.8726 |  | 32.043 | 31.9298 | 31.0872 | -12.3918 | -12.7267 | 150.0409 | -24.7529 | -25.4571 | 83.5919 | 93.9838 | 53.865 | 7.23 | 3.2697 | 0.9281 | -0.88 | 18.62 | 52.2688 |  | -1.778 | 10.506 |  | 40.04 | -94.5196 | -82.3906 | 13.95 | 87.969 | 30.3 | -34.1542 | 1.1883 | 1.1341 | 2.1272 |  |  | -7.8162 | -53.5038 | 12.7369 | 55.2964 | 59.8225 | 60.8685 | -100.3806 |  | 30.1532 |  | 8.9167 | 15.8147 | 15.4121 | 10.746 | 134.3342 | 134.3997 | 55.7 | -56.5617 | -172.5792 | 173.4231 | 91.6547 | -130.1677 | -129.5082 | -21.9654 | -12.7231 | 84.0568 | 84.7612 | -46.0111 | -48.067 | 27.6815 | 27.9665 | -34.6638 | -34.9837 | -58.91 | -58.48 | 92.2 | 91.3 | 20.8382 | -63.92 | -351.5729 | 91.3617 | 89.2847 | 10.5 | 71.8 | -26 | -27 |  |  | -81.709 | -127.1595 | 262.8293 | 30.4659 | 32.6103 | -26.2021 | 18.0559 |  | -155.4404 | -20.1491 | 255.9518 | 253.744 |  | -257.262 | 162.1005 | -93.306 | 96.802 | -10.4413 | 20.49 | 48.16 | 0.462 | 0.457 | -45.2 | 18.88 |  | -20.0977 | 0.032 | -0.0565 | -6.8 | 49.915 | 49.116 | 11.3317 | 13.5478 | 54.7643 | 53.3892 | 54.2628 |  | -70.4 | 11.9606 | 8.59 |  | -8.6512 | 43.1257 | 21.7245 | -8.7622 | -42.5014 | 11.5711 | 29.7936 | 58.9 | -59.8 | -82.313 | 102.2997
15/08/2026 | 14:30 |  | 20.1528 | -28.8954 | -31.684 | 20.5775 |  | 51.3342 | -106.8545 | 71.7096 | 36.4309 | 35.4364 | -28.86 | -73.301 | 66 | 24.012 |  | 14.3284 | 51.2858 | 18.514 |  | 30.9283 | 16.4372 | 4.731 | 8.2513 |  |  | -71.09 | -71.32 |  | 28.86 | 72.6 |  |  | -59.96 | -60.07 | -51.32 | 60.59 | 60.76 | 21.0015 | -5.7548 | 73.471 | 76.9118 | 49.8684 | -56.4613 | -56.793 | 7.4484 | 7.6404 | 88.1669 | 90.4592 | 35.5521 | 35.4637 | -662.5161 | -8.5619 | -12.5 | -12.7 | 63.6265 | 61.9628 | -6.0054 |  | -101.1271 | 9.8812 | 10.6676 | 7.3245 | 704.9163 | 227.6985 | 227.1187 | -876.5423 | 667.0693 |  | -40.6512 | 41.902 | 106.3022 | 32.59 | 36.43 | 73.69 |  | 14.4716 | 14.4716 | 44.6242 | 44.6153 | 33.0949 | -129.5009 | -129.8021 | 18.7435 | 0 |  | 27.184 | 128.4 | 116.9 | -16.77 | 72.7962 | 72.2388 | 71.0726 | 4.8916 | 5.97 | 72.6466 | -139.554 | 87.4041 | 16.14 | 70.33 | 38.05 | 53.9136 | 51.4206 | -36.0054 |  |  |  | -46.58 |  | -19.8304 | -116.6 | -116.2 | 24.5297 | 59.2 | 66.3 | 80.06 | 58.78 | -8.28 | 64.3715 | 47.1214 | -24.53 | -17.97 | 102.16 | 51.07 | 49.8909 | 48.0909 | 28.2419 | 27.4636 | 207.1103 | 164.7189 | 158.0428 | 161.8754 | 111.2935 | 88.3238 | -27.002 | 890.0132 | 162.5007 | 7.2974 | -6.5074 | -8.2726 | -28.2744 | 13.1173 | 13.6378 | 156.5 | -63.7606 | -58.6912 | -46.3943 | 14.2 | -13.13 | 95.3 | 14.0593 | -30.4099 | -37.5533 | -36.4397 | 8.4376 | -72.3777 | 61.8788 | 24.1596 | 24.0876 |  | 31.8054 | 32.5396 | 31.2766 | -14.7362 | -15.0711 | 152.8876 | -27.3938 | -26.7778 | 83.014 | 93.6543 | 54.5388 | 7.7 | 3.2624 | 0.9622 | -0.63 | 20.24 | 55.0164 |  | -1.759 | 10.375 |  | 42.04 | -94.4696 | -81.963 | 13.77 | 91.7598 | 31.9 | -38.5185 | 3.3776 | 3.5022 | 2.0861 |  |  | -8.2642 | -57.7939 | 13.0145 | 60.5339 | 58.6527 | 60.1884 | -95.2357 | -33.5769 | 30.0017 |  | 9.4953 | 15.4826 | 15.2117 | 11.021 | 137.3902 | 135.978 | 49 | -48.874 | -161.605 | 165.1329 | 100.269 | -132.824 | -130.1052 | -21.5293 | -12.9143 | 80.2561 | 82.599 |  |  | 27.0302 | 27.451 | -36.1528 | -35.9673 | -54.34 | -53.82 | 94.2 | 94.3 | 21.1458 | -60.96 | -358.6046 | 91.5806 | 91.1676 | 10.5 | 77 | -26.9 | -27.2 |  |  | -90.7603 | -134.1552 | 289.1528 | 45.0915 | 38.0026 | -39.0383 | 34.5074 |  | -170.347 | -39.8213 | 260.4697 | 258.1357 |  | -270.4495 | 174.0976 | -101.3293 | 106.2481 | -10.4138 | 20.672 | 48.24 | 0.462 | 0.456 | -47.12 | 20.08 |  | -21.825 | 0.032 | 0.2945 | -7.5 | 50.417 | 50.535 | 11.469 | 13.464 | 53.2696 | 52.5059 | 51.9492 |  | -74.3 | 11.0281 | 8.43 |  | -8.8661 | 42.8537 | 22.1298 | -8.2644 | -42.1789 | 11.484 | 29.365 | 63.7 | -63.6 | -63.5211 | 84.9875
15/08/2026 | 15:00 |  |  |  | -32.6631 | 19.8105 |  | 50.8422 | -106.4102 | 71.1561 | 36.3449 | 35.1214 | -26.64 | -71.92 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 14.4968 | 51.4062 | 18.5712 | 18.5763 | 30.9628 | 15.9734 | 5.177 | 8.2573 |  |  | -68.9 | -69.22 |  | 26.64 | 70.4 |  |  | -60.89 | -61.64 | -44.93 | 62.07 | 61.85 | 21.4967 | -5.7587 | 72.4496 | 75.6873 | 47.7508 | -55.1447 | -54.6813 | 21.8691 | 27.8632 | 83.9513 | 84.8199 | 48.4237 | 47.5816 | -682.1427 | -5.1109 | -12.5 | -12.6 | 60.8019 | 59.1556 | -6.0201 |  | -94.0869 | 7.4373 | 9.809 | 6.8045 | 732.7187 | 232.3068 | 232.3984 | -880.1868 | 689.6407 |  | -27.9682 | 29.1197 | 104.1267 | 33.09 | 36.88 | 72.94 | 92.05 | 18.7582 | 19.1601 | 49.2022 | 49.9767 | 33.4118 | -132.4791 | -133.3994 | 17.5582 |  |  | 27.15 | 127 | 114.2 | -16.84 | 68.3325 | 66.3252 | 66.6402 | -2.7958 | -2.2345 | 95.6511 | -150.3765 | 109.2135 | 15.6051 | 69.79 | 37.76 | 53.9136 | 51.4206 | -36.034 |  |  |  | -24.9924 |  | -19.6732 | -112.3 | -110.4 | 24.2935 | 57.8 | 63.84 | 79.24 | 58.06 | -7.34 | 63.5035 | 23.6595 | -22.29 | -18.57 | 105.26 | 50.8 | 26.2909 | 25.0545 | 26.0557 | 26.1545 | 193.4305 | 150.4885 | 144.9733 | 146.7522 | 110.9811 | 87.4847 | -27.018 | 900.7691 | 141.9145 | 7.0979 | -6.1359 | -9.0141 | -28.429 | 14.3008 | 14.1061 | 155 | -69.6108 | -71.7666 | -48.9183 | 0 | -14.21 | 118.9 | 13.846 | -29.68 | -38.837 | -38.1112 | 9.3006 | -82.0683 | 57.9235 | 24.252 | 24.4146 |  | 33.149 | 32.7866 | 32.7979 | -18.4202 | -19.9273 | 159.0835 | -24.3246 | -23.9542 | 85.4686 | 97.995 | 54.6853 | 7.34 | 3.2184 | 0.9781 | -0.86 | 20.01 | 53.3069 |  | -1.905 | 9.945 |  | 39.8 | -98.5394 | -83.9359 | 14.08 | 86.95 | 30.6 | -34.2125 | 1.0967 | 0 | 2.1102 |  |  | -7.9254 | -52.4151 | 14.1598 | 55.2415 | 62.424 | 62.3444 | -103.9875 | -33.2868 | 29.7701 |  | 10.5589 | 15.4436 |  | 11.9972 | 130.4791 | 133.0659 | 39.8 | -40.2003 | -151.2015 | 151.2185 | 74.0195 | -128.0091 | -126.4362 | -23.342 | -14.5872 | 82.8317 | 84.5145 | -47.3275 |  | 27.0691 | 27.4613 | -37.485 | -37.743 | -64.43 | -64.33 | 93.4 | 94.1 | 20.7143 | -56.88 | -348.4015 | 94.0524 | 93.6524 | 10.5 | 71.8 | -26.7 | -27 |  | 1.075 | -69.4683 | -121.96 | 270.3853 | 33.8153 | 45.2132 | -32.569 | 20.2217 |  | -155.5219 | -29.3578 | 251.0906 | 248.0749 |  | -257.9168 | 163.1634 | -93.4019 | 97.6236 | -10.8368 | 21.65 | 47.36 | 0.546 | 0.537 | -45.6 | 20 |  | -21.416 | 0.0015 | -0.322 | -6.8 | 51.75 | 51.886 | 11.315 | 13.6835 | 54.6985 | 53.9785 | 54.6969 |  | -72.2 | 9.9598 | 8.6 |  | -12.803 | 45.1397 | 23.4165 | -12.602 | -44.5107 | 14.2372 | 29.3105 | 60.7 | -60.9 | -72.1972 | 93.4455
15/08/2026 | 15:30 |  | 20.4359 |  | -32.6566 | 18.7521 |  | 49.7216 | -103.6691 | 70.7831 | 35.9649 | 34.9061 | -24.42 | -72.204 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 14.2874 | 49.9792 | 18.178 | 18.4291 | 30.6452 | 15.38 | 5.2264 | 8.1963 |  |  | -69.18 | -69.22 |  | 24.42 | 70.4 |  |  | -59.19 | -59.47 | -49.9 | 59.44 | 60.11 | 21.8856 | -6.2148 | 73.041 | 75.8669 | 44.4198 | -50.6247 | -50.8457 | 11.6099 | 11.2657 | 83.9536 | 85.8587 | 38.4391 | 38.8573 | -657.101 | 0.084 | -13.2 | -13.3 | 56.9368 | 55.6498 | -6.0276 |  | -89.6543 | 7.3531 | 9.8957 | 6.7544 | 702.6885 | 199.4994 | 200.0182 | -741.9874 | 680.8043 |  | -21.1851 | 22.4991 | 101.4621 | 33.34 | 36.81 | 72.12 |  | 12.8641 | 12.998 | 56.0376 | 56.3121 | 35.0476 | -164.2759 | -163.8112 | 16.2903 |  |  | 28.328 | 136.7 | 123.5 | -16.65 | 58.7282 | 56.8268 | 57.0745 | -24.0385 | -23.501 | 93.8833 | -128.7007 | 108.411 | 15.4532 | 71.33 | 38.5 | 53.2104 | 50.8347 | -35.2001 |  |  |  | -114.5428 |  | -19.2217 | -105.1 | -104.9 | 25.546 | 57.1 | 70.64 | 77.62 | 56.85 | -10.61 | 65.038 | 112.4764 | -23.98 | -18.7 | 104 | 50.91 | 114.0364 | 111.2727 | 54.1449 | 52.4091 | 250.6168 | 211.4573 | 201.562 | 206.564 | 121.6913 | 98.1827 | -26.824 | 751.251 | 110.0144 | 7.1099 | -7.2576 | -9.7699 | -38.8532 | 11.664 | 9.6302 | 152.2 | -52.6332 | -50.6584 | -60.7669 | 0 | -16.73 | 115.5 | 13.543 | -35.9846 | -37.3058 | -36.4096 | 5.9275 | -96.8331 | 65.5837 | 24.6668 | 24.5681 |  | 31.1478 | 31.7725 | 30.9777 | -13.8989 | -14.9036 | 157.5764 | -51.8597 | -51.7212 | 91.7077 | 97.7714 | 56.2161 | 7.75 | 3.3625 | 0.9976 | -0.97 | 20.92 | 56.0448 |  | -1.792 | 9.99 |  | 40.77 | -98.9456 | -89.4503 | 13.9 | 86.7233 | 32 | -33.6963 | 1.0235 | 0 | 2.1422 |  |  | -7.8272 | -52.6545 | 13.4933 | 55.4198 | 62.5513 | 61.0838 | -106.0211 | -33.498 | 29.9247 |  | 10.423 | 15.7366 | 15.275 | 11.8779 | 136.3714 | 134.5479 | 34.4 | -34.2977 | -169.6397 | 169.4569 | 81.5394 | -129.9758 | -129.4171 | -24.557 | -15.4695 | 76.4462 | 78.0645 |  | -60.6575 | 29.1803 | 29.512 | -41.1117 | -41.4493 | -56.78 | -56.89 | 92.6 | 92.9 | 20.9813 | -49.76 | -345.8774 | 88.1531 | 87.747 | 10.5 | 72.3 | -26.9 | -27 |  | 1.2133 | -73.0883 | -81.642 | 271.2537 | 41.9987 | 61.3183 | -38.6804 | 30.3619 |  | -162.4173 | -32.8418 | 247.6769 | 247.6165 |  | -259.2058 | 168.2637 | -94.2649 | 95.5333 | -10.5978 | 25.022 | 46.24 | 0.543 | 0.541 | -45.04 | 19.84 |  | -19.7467 | 0.032 | -0.7614 | -7.2 | 52.645 | 52.363 | 11.3116 | 13.6455 | 50.7623 | 49.2091 | 51.2057 |  | -70.5 | 9.4222 | 8.6 | 0 | -13.589 | 44.5158 | 24.109 | -13.0724 | -43.9463 | 15.3088 | 28.6753 | 60.3 | -59.6 | -90.2694 | 122.7937
15/08/2026 | 16:00 |  | 20.2264 | -29.2064 | -32.7462 | 20.1003 |  | 49.7798 | -102.6389 |  | 35.7249 | 34.9107 | -22.2 | -70.529 | 63.8 | 23.184 | -61.6 | 14.6417 | 49.1504 | 18.4009 | 18.7193 | 31.0272 | 16.5343 | 5.1763 | 7.7933 |  |  | -64 | -64 |  | 22.2 | 68.2 |  |  | -64.58 | -65.38 | -54.46 | 65.87 | 66.09 | 21.6342 | -6.0629 | 73.4283 | 75.5818 | 45.8484 | -51.5091 | -52.0944 | 4.9484 | 5.3859 | 85.5929 | 87.7595 | 26.6732 | 35.1928 | -663.2184 | -1.9288 | -13.9 | -14 | 57.8058 | 57.3777 | -5.9337 |  | -93.5507 | 7.3913 | 9.7822 | 6.5918 | 708.4565 | 195.532 | 196.9664 | -749.1356 | 678.2051 |  | -33.9028 | 35.3348 | 100.3943 | 32.91 | 36.47 | 71.33 | 91.03 | 15.4093 | 15.6772 | 55.8185 | 56.5633 | 32.9748 | -163.4986 | -163.7106 | 16.3832 |  |  | 27.771 | 136.8 | 123.9 | -16.65 | 58.7037 | 56.3425 | 57.0959 | -24.5179 | -24.2026 | 93.1112 | -126.6734 | 107.9833 | 15.5316 | 69.51 | 37.37 | 53.2104 | 50.2487 | -34.9223 |  |  |  | -142.9451 |  | -19.1609 | -100.8 | -101.2 | 24.6671 | 56.5 | 71.18 | 76.84 | 56.28 | -11.42 | 62.279 | 140.378 | -24.21 | -18.78 | 103.98 | 49.87 | 142.2182 | 139.6727 | 58.8211 | 57.0182 | 264.1136 | 226.8479 | 216.3951 | 219.4866 | 87.7141 | 64.9522 | -27.432 | 760.6854 | 133.9378 | 7.7522 | -7.4864 | -9.9908 | 0 | 7.8199 | 7.5738 | 41.3 | -24.5337 | -25.718 | -28.1003 | 0 | -13.43 | 1 | 13.5779 | -41.3022 | -38.8737 | -37.7756 | 11.4816 | -63.7103 | 36.0106 | 22.8972 | 22.7899 |  | 32.1981 | 31.7645 | 31.0057 | -16.2433 | -16.0758 | 159.9208 | -56.2727 | -55.7762 | 94.4114 | 100.6352 | 54.8244 | 8.92 | 3.3625 | 1.022 | -0.96 | 19.52 | 54.4588 |  | -1.317 | 7.318 |  | 39.86 | -101.5738 | -92.7458 | 13.73 | 86.805 | 31.9 | -35.0928 | 1.3066 | 1.9672 | 2.1588 |  |  | -7.4065 | -53.0421 | 13.9275 | 55.2116 | 60.772 | 62.2119 | -108.6368 | -33.2543 | 29.5179 |  | 10.4463 |  | 15.3805 | 12.0007 | 154.1313 | 154.3845 | 33.9 | -34.1664 | -183.4224 | 186.7302 | 103.1679 | -145.9888 | -148.8346 | -21.5469 | -12.717 | 83.237 | 82.5023 | -64.522 |  | 31.7626 | 32.3863 | -48.3858 | -48.3656 | -52.16 | -51.82 | 91.9 | 92.8 | 20.9813 | -38.8 | -352.1939 | 95.8125 | 96.2518 | 15 | 73 | -31.8 | -32.2 | 1.2615 |  | -91.0151 | -106.4064 | 320.653 | 76.6081 | 75.7032 | -72.4696 | 59.894 |  | -195.8405 | -58.5197 | 247.117 | 246.5298 |  | -309.1134 | 200.2425 | -108.0314 | 111.0796 | -9.7024 | 29.14 | 46.96 | 0.504 | 0.5 | -44.8 | 18.24 |  | -19.7467 | 0.0015 | -0.9079 | -9 | 48.877 | 49.359 |  |  | 53.8931 | 51.7444 | 54.23 |  | -69.5 | 8.9493 | 8.37 |  | -7.933 | 42.7746 | 21.584 | -8.3325 | -41.9055 | 12.0973 | 29.4495 | 58.8 | -58.8 | -81.9152 | 96.9689
15/08/2026 | 16:30 |  | 20.0216 | -28.9043 | -33.0316 | 19.6558 |  | 48.6898 | -99.772 | 69.0018 | 34.8349 | 34.0396 | -26.64 | -70.228 | 63.8 | 22.356 | -61.6 | 14.5188 | 48.1114 | 17.3655 | 17.6534 | 29.1888 | 13.1869 | 5.0967 | 8.3897 |  |  | -70.14 | -69.6 |  | 24.42 | 68.2 |  |  | -77.08 | -77.95 | -39.94 | 79.25 | 79.5 | 21.1345 | -6.0003 | 73.0103 | 75.6061 | 43.5683 | -59.1507 | -59.2841 | 25.7144 | 28.3592 | 80.4894 | 83.0292 | 49.1212 | 47.9687 | -656.3819 | -2.984 | -13.3 | -13.2 | 67.093 | 65.368 | -6.1615 |  | -90.6995 | 7.1359 | 9.5753 | 6.554 | 705.8624 | 170.9036 | 170.5069 | -699.2692 | 646.0544 |  | -65.5862 | 67.4818 | 98.2387 | 32.99 | 36.3 |  | 90.06 | 13.6678 | 12.4622 | 61.0868 | 61.1801 | 32.1431 | -186.1068 | -185.1133 | 12.728 |  |  | 28.117 | 143 | 130.7 | -16.56 | 51.5903 | 49.5496 | 50.1977 | -40.7281 | -39.7639 | 88.3998 | -104.208 | 100.8515 | 15.126 | 78 | 40.68 | 52.5073 | 49.6628 | -34.4215 |  |  |  | -120.5451 |  | -18.9176 | -93.5 | -93 | 25.4581 | 55.8 | 70.12 | 76 | 55.7 | -11.11 | 62.589 | 117.8892 | -23.97 | -18.21 | 104.4 | 49.85 | 118.9636 | 115.4182 | 54.3606 | 52.2545 | 246.8628 | 211.5132 | 202.5993 | 206.0384 | 130.1101 | 109.4372 | -25.356 | 717.7515 | 251.7653 | 7.8685 | -8.1856 | -10.3518 | -47.3829 | 7.4205 | 7.7047 | 150.3 | -36.9256 | -39.5537 | -66.5243 | 0 | -12.4 | 113.4 | 12.8082 | -38.7475 | -38.4566 | -37.4381 | 10.7839 | -103.9127 | 74.8195 | 23.3577 | 22.9213 |  | 31.5936 | 31.8692 | 30.8787 | -12.8941 | -12.7267 | 98.7992 | -51.1744 | -51.0379 | 47.7972 | 50.8497 | 43.23 | 0.42 | 3.3625 | 1.0452 | -1.01 | 16.93 | 43.2251 | 11.9861 | -1.326 | 7.689 |  | 36.86 | -51.9129 | -45.7656 | 11.74 | 81.2229 | 31 | -20.5351 | -4.8443 | -4.9422 | 2.1259 |  |  | -7.2603 | -38.5229 | 13.3302 | 40.0505 | 63.8002 | 67.6372 | -134.8456 | -32.602 | 28.8709 |  | 10.2643 | 15.6194 | 15.3277 | 11.7214 | 188.0468 | 186.1366 | 34.8 | -34.9633 | -187.5178 | 186.5931 | 225.7469 | -176.8209 | -178.1835 | -21.5551 | -11.6517 | 81.9693 | 81.0575 | -92.7289 | -85.9787 | 21.9553 | 22.3744 | -60.4642 | -60.3161 | 22.91 | 22.93 | 90.9 | 92.1 | 21.0219 | -10.72 | -400.9649 | 106.522 | 105.647 | 16.8 | 72.5 | -22.5 | -22.7 | 1.4154 | 1.0431 | -218.2724 | -224.9819 | 363.9769 | 247.9725 | 65.624 | -237.2851 | 235.9939 | -168.6816 | -152.3714 | -234.2796 | 179.1511 | 176.8369 | 169.7471 | -350.7057 | 160.8168 | -196.2309 | 200.4153 | -9.7024 | 33.4244 | 45.36 | 0.458 | 0.45 | -43.76 | 17.52 |  | -18.6023 | 0.032 | -1.6983 | -9.3 | 51.753 | 51.6 | 11.3197 | 13.7019 | 53.4356 | 52.4738 | 53.5331 |  | -72.6 | 9.7281 | 8.46 |  | -10.7161 | 44.3203 | 21.7244 | -11.6793 | -45.3289 | 11.4829 | 32.1158 | 61.6 | -61.3 | 35.573 | 35.8839
15/08/2026 | 17:00 |  | 19.5453 |  | -33.2803 | 18.8459 |  | 48.3817 | -100.8876 | 68.286 | 34.5149 | 33.6212 | -26.64 | -70.45 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 14.2223 | 47.2252 | 15.9057 | 16.2949 | 27.0834 | 12.2952 | 1.324 | 7.5335 |  |  | -71.55 | -71.99 |  | 26.64 | 70.4 |  |  | -80.68 | -79.85 | -39.47 | 81.64 | 81.3 | 21.3054 | -6.0144 | 71.1179 | 73.5766 | 46.8328 | -60.6198 | -61.4245 | 30.1841 | 14.3964 | 83.2814 | 84.5401 | 50.3559 | 57.5578 | -641.8644 | -3.0009 | -13.5 | -13.3 | 69.2641 | 67.66 | -6.3649 |  | -90.3256 | 6.8473 | 9.9944 | 6.8021 | 696.066 | 155.4307 | 156.0106 | -682.1531 | 633.4323 |  | -68.8474 | 71.0218 | 97.101 | 32.4 | 36.03 | 70.65 |  | 9.7831 | 9.2472 | 69.0028 | 69.4263 | 34.4723 | -191.5133 | -190.4682 | 11.2849 |  |  | 28.535 | 146.4 | 132.2 | -16.42 | 49.1442 | 46.8081 | 47.1423 | -44.7605 | -43.8913 | 85.8654 | -96.6015 | 97.6893 | 15.0416 | 71.84 | 38.31 |  |  | -34.7355 |  |  |  | -124.9067 |  | -18.8221 | -88.4 | -88.9 | 25.8701 | 55.2 | 70.42 | 75.22 | 55.1 | -10.85 | 62.775 | 124.0595 | -23.28 | -18.23 | 111.72 | 49.28 | 125.5091 | 124.1091 | 52.4944 | 50.9455 | 253.8581 | 216.5052 | 207.4735 | 210.8932 | 128.0719 | 105.8832 | -25.592 | 690.3267 | 325.9057 | 7.2754 | -7.1797 | -9.3125 | -46.4845 | 5.6223 | 5.623 | 156.2 | -39.7145 | -41.5103 | -66.5706 | 0 | -15.24 | 112 | 12.3201 | -40.2592 | -37.7485 | -36.8228 | 11.8186 | -102.3192 | 74.9738 | 23.3705 | 23.0162 |  | 32.2958 | 32.9498 | 31.2108 | -10.3823 | -11.8894 | 93.7755 | -50.2283 | -50.2723 | 46.9065 | 50.6585 | 42.2559 | 1.33 | 3.36 | 1.0196 | -1.05 | 17.37 | 41.2361 |  | -1.295 | 10.952 |  | 35.95 | -48.8391 | -48.358 |  | 79.3051 | 31.4 | -20.8777 | -4.6214 | -4.9927 | 2.142 |  |  | -8.9555 | -38.4789 | 12.2317 | 39.5859 | 59.12 | 60.5531 | -134.5797 | -32.1977 | 28.4603 |  | 9.7682 | 15.6291 | 15.3066 | 11.2859 | 142.9433 | 144.8204 | 35.2 | -34.7604 | -243.6461 | 245.2402 | 326.4904 | -138.668 | -135.1575 | -18.6634 | -8.3364 | 80.8348 | 80.9407 | -52.748 | -50.9154 | 21.1804 | 21.5553 | -69.737 | -68.8272 | 33.88 | 33.11 | 60.9 | 61.9 | 20.7762 | 15.2 | -412.8342 | 134.3234 | 133.9806 | 19 | 26.5 | -19.9 | -20.1 |  | 1.1831 | -321.0326 | -295.437 | 464.2572 | 299.3374 | 58.7528 | -291.2623 | 289.7932 | -218.4054 | -183.3998 | -284.5966 | 171.6941 | 172.4298 | 222.6262 | -446.9461 | 189.1264 | -255.9582 | 262.8229 | -10.5978 | 37.6675 | 29.84 | 0.485 | 0.481 | -29.28 | 3.92 |  | -4.686 | 0.0015 | -18.5443 | -7.1 | 50.747 | 50.592 | 11.3554 | 13.6739 | 54.1731 | 52.6091 | 53.1178 |  | -24.7 | 23.7612 | 8.55 |  | -5.6376 | 43.3573 | 19.0339 | -5.1681 | -42.5253 | 7.3834 | 34.2764 | 14.6 | -14.5 | 80.4889 | 9.9474
15/08/2026 | 17:30 |  | 19.845 | -28.5522 | -33.3048 | 18.6338 |  | 47.1523 | -99.681 | 68.0326 | 34.117 | 33.4033 | -26.64 | -69.61 | 63.8 | 21.528 | -61.6 | 13.4403 | 50.5814 | 16.7837 | 17.0452 | 28.4183 | 12.3915 | 4.8081 | 7.8225 |  |  | -74.55 | -74.48 |  | 26.64 | 68.2 |  |  | -73.92 | -73.43 | -30.8 | 73.24 | 73.16 | 21.4731 | -5.8815 | 70.9886 | 73.1457 | 55.3338 | -57.871 | -58.1626 | 17.7554 | 15.311 | 82.0874 | 86.9375 | 37.6527 | 41.3434 | -640.6368 | -0.073 | -12.6 | -12.5 | 65.5868 | 62.0076 | -6.2831 |  | -84.3827 | 7.2698 | 9.8904 | 6.7395 | 681.7833 | 158.6962 | 158.33 | -681.9621 | 619.3824 |  | -53.7116 | 55.3795 | 98.109 | 32.74 | 36.36 | 72.11 | 90.99 | 0.9419 | 1.0758 | 75.9279 | 76.3251 | 34.4239 | -193.0514 | -193.9352 | 11.4943 |  | 20.7229 | 28.236 | 145.8 | 132.2 | -16.15 | 49.6151 | 47.2878 | 48.4564 | -44.8096 | -44.1562 | 85.6061 | -97.4554 | 98.7539 | 14.6148 | 69.33 | 37.51 | 53.2104 | 50.2487 | -35.2091 |  |  |  | -138.3324 |  | -19.2747 | -91.7 | -91.5 | 26.0788 | 55.8 | 72.18 | 76.1 | 55.67 | -11.26 | 64.046 | 134.6627 | -17.4 | -17.21 | 99.23 | 49.95 | 136.2 | 134.8909 | 47.4301 | 46.7727 | 259.7827 | 219.1831 | 208.804 | 213.0636 | 100.1116 | 75.983 | -27.721 | 692.0127 | 356.5257 | 7.114 | -6.7006 | -9.1608 | -19.1518 | 7.6114 | 7.7122 | 50.8 | -17.1575 | -18.9892 | -38.6816 | 15.82 | -9.44 | 1 | 11.8541 | -34.7888 | -36.9098 | -36.1763 | 9.864 | -71.7856 | 47.5209 | 24.7306 | 23.9881 |  | 33.4391 | 34.1047 | 32.1703 | -1.5071 | -1.842 | 86.4075 | -45.2897 | -45.8433 | 46.9351 | 46.8717 | 38.8354 | 0.07 | 3.3576 | 1.127 | -1.02 | 16.22 | 38.6338 | 13.913 | -1.11 | 8.024 |  | 35.19 | -47.2732 | -44.4857 | 12.29 | 69.3881 | 29.7 | -10.3272 | -8.3026 | -9.3259 | 2.2193 |  |  | -10.6244 | -28.7105 | 13.6713 | 30.006 | 62.8308 | 64.5726 | -139.0883 | -31.4611 | 25.9179 | -6.725 | 9.632 | 15.7952 | 15.4859 | 11.3921 | 150.7355 | 149.5162 | 36.9 | -36.9683 | -254.5837 | 256.394 | 347.7426 | -144.2347 | -143.0981 | -19.7711 | -9.2431 | 84.0051 | 85.4896 | -60.6232 | -64.7168 | 22.581 | 22.9606 | -78.3734 | -79.1973 | 41.11 | 40.32 | 62.9 | 62.8 | 20.9194 | 30.08 | -431.1889 | 142.5864 | 144.5971 | 19 | 27.9 | -21.7 | -21.8 |  | 1.0771 | -344.896 | -317.6949 | 494.9443 | 301.4179 | 54.9433 | -294.7456 | 293.0626 | -275.7416 | -187.3314 | -281.1374 | 177.5894 | 175.4601 | 280.2185 | -471.8415 | 194.1554 | -285.6048 | 290.5115 | -10.3342 | 39.0407 | 29.92 | 0.317 | 0.297 | -28.8 | 4 |  | -5.1255 | 0.032 | -17.1374 | -6.5 | 53.994 | 52.141 |  |  | 55.1017 | 54.1786 | 55.9819 |  | -26.8 | 23.1908 | 8.87 |  | -8.1043 | 44.1107 | 19.8056 | -7.6491 | -43.7734 | 8.6112 | 34.0591 | 16.1 | -15.9 | 93.072 | -3.5348
15/08/2026 | 18:00 |  | 20.0538 | -29.0032 | -32.3348 | 16.9106 |  | 44.4422 | -91.5433 | 67.048 | 34.291 | 32.9754 | -26.64 | -71.407 | 63.8 | 21.528 | -63.8 | 13.4973 | 43.849 | 15.7604 | 15.9292 | 26.7767 | 12.3643 | 0.5555 | 8.1224 |  |  | -76.88 | -77.01 |  | 26.64 | 70.4 |  |  | -73.88 | -73.9 | -31.85 | 74.66 | 75.35 | 20.1753 | -6.0894 | 74.9673 | 76.9218 | 55.0038 | -60.2179 | -60.703 | 30.013 | 33.067 | 83.3917 | 88.1705 | 47.0147 | 53.5642 | -643.0938 | -5.4457 | -12.3 | -12.4 | 67.1747 | 65.041 | -6.9413 |  | -81.9865 | 7.5841 | 9.6847 | 6.5163 | 697.9276 | 165.5629 | 165.3187 | -677.8751 | 654.3955 |  | -31.047 | 32.9866 | 104.6356 | 35.31 | 39.75 | 76.75 | 95.89 | 0.0042 | 0.674 | 80.2095 | 80.8168 | 33.4496 | -217.4396 | -218.9509 | 9.3395 |  |  | 28.521 | 153.2 | 137.5 | -16.61 | 44.8826 | 42.6461 | 43.3818 | -46.7719 | -45.9046 | 88.2415 | -100.4016 | 101.0083 | 16.4547 | 75.7 | 40.42 | 55.3198 | 52.0065 | -36.7917 |  |  |  | -132.642 |  | -19.9898 | -94.1 | -94 | 26.9193 | 58.8 | 76.12 | 79.62 | 58.08 | -11.89 | 63.333 | 130.7899 | -1.51 | -6.9 | 81.06 | 52.91 | 132.4182 | 128.8 | 42.4492 | 41.6182 | 252.4899 | 211.0488 | 203.3164 | 206.9361 | 98.7182 | 73.7393 | -28.832 | 697.2028 | 324.4935 | 6.2045 | -5.341 | -8.2312 | -14.8689 | 11.494 | 10.4672 | 41.6 | -17.8597 | -19.4811 | -34.5538 | 2.96 | -15.43 |  | 12.1615 | -29.5993 | -41.997 | -40.5849 | 12.3611 | -70.5692 | 46.7457 | 25.5383 | 25.5521 |  | 32.7469 | 32.9351 | 31.3229 | -1.0047 | -1.1722 | 75.1879 | -39.3565 | -39.323 | 45.7428 | 52.0118 | 21.5134 | 5.99 | 9.3538 | 1.3492 | -5.23 | 13.47 | 21.7399 | 8.1054 | -0.605 | 11.116 |  | 32.25 | -51.9426 | -46.9627 | 12.57 | 68.8529 | 27.7 | -11.5986 | -8.6553 | -9.1364 | 2.4884 |  |  | -9.9604 | -32.526 | 12.4681 | 34.0005 | 61.3906 | 63.0531 | -144.6881 | -32.9069 | 26.6575 | -10.924 | 10.194 | 17.8362 | 17.3541 | 12.289 | 142.9649 | 143.1456 | 35.2 | -35.5419 | -247.3751 | 248.6538 | 320.5576 | -138.1739 | -139.6949 | -21.8981 | -11.14 | 81.1909 | 82.008 |  |  | 21.0433 | 21.4132 | -92.8101 | -92.4544 | 23.42 | 22.81 | 67.1 | 66 | 20.8168 | 36.48 | -455.5828 | 150.506 | 148.1446 | 17.9 | 40.9 | -20.7 | -21 | 1.3201 |  | -319.3425 | -292.6705 | 451.8853 | 240.2078 | 36.8397 | -232.4005 | 227.2522 | -340.5075 | -147.7534 | -230.4483 | 193.8628 | 194.1642 | 346.8253 | -441.7953 | 153.706 | -292.2071 | 291.4316 | -10.8615 | 38.379 | 30.72 | -0.396 | -0.404 | -30.08 | 5.68 |  | -5.3605 | 0.032 | -13.8262 | -10.5 | 51.178 | 50.606 | 0 | 0 | 54.4338 | 54.9349 | 53.401 |  | -35.8 | 20.143 | 10.59 |  | -11.8028 | 45.149 | 21.2407 | -11.2655 | -45.664 | 10.2427 | 33.8835 | 24.9 | -25.4 | 74.5348 | 23.7504
15/08/2026 | 18:30 |  | 20.9863 | -30.3001 | -29.3144 | 19.4864 |  | 48.8091 | -102.4772 | 71.186 | 36.3329 | 35.5802 | -39.96 | -78.287 | 68.2 | 19.044 | -68.2 | 14.0287 | 49.2446 | 18.0819 | 18.2205 | 30.5447 | 12.4011 | 0.3627 | 7.9716 |  |  | -85.78 | -86.07 |  | 39.96 | 77 |  |  | -79.6 | -79.62 | -36.06 | 80.78 | 81.28 | 23.0701 | -8.0577 | 77.953 | 80.6902 | 68.2358 | -66.1227 | -66.1646 | 7.1384 | 6.7131 | 96.3813 | 98.3035 | 38.4249 | 38.7487 | -687.0189 | -6.3562 | -12.5 | -12.6 | 73.7387 | 72.2852 | -7.6286 |  | -95.7252 | 9.1056 | 11.5343 | 7.505 | 741.8742 | 165.1966 | 165.3797 | -677.7858 | 699.6451 |  | -82.2652 | 83.9392 | 110.0545 | 38.48 | 43.81 | 80.01 | 99.98 | 3.2192 | 3.4871 | 74.9298 | 74.6959 | 30.6494 | -242.5024 | -242.1104 | 12.7939 |  | 19.9505 | 28.622 | 161.5 | 145.2 | -17.28 | 41.0742 | 38.25 | 39.7856 | -52.6119 | -51.8048 | 87.5252 | -99.3436 | 101.9202 | 18.7644 | 82.27 | 42.59 | 56.7261 | 53.7643 | -37.9501 |  |  |  | -130.6537 |  | -20.7402 | -94.5 | -94.1 | 27.2049 | 60 | 79.66 | 81.3 | 59.26 | -12.56 | 63.4415 | 128.4998 | -0.39 | -6.69 | 81.56 | 54.36 | 130.0182 | 127.3273 | 46.5328 | 45.4636 | 256.0127 | 215.618 | 205.4398 | 209.051 | 106.5021 | 78.9709 | -29.55 | 689.8236 | 345.6731 | 5.8599 | -4.8993 | -7.8333 | -19.1883 | 13.0192 | 12.927 | 43.5 | -17.0667 | -18.3406 | -37.9567 | 0 | -14.59 |  | 13.7964 | -32.1807 | -41.7991 | -41.0601 | 12.445 | -75.4855 | 51.6055 | 25.7511 | 24.9866 |  | 32.6759 | 33.7579 | 32.5582 | -3.684 | -2.5118 | 82.3885 | -44.4467 | -44.4724 | 56.5966 | 65.032 | 15.9323 | 11.11 | 12.1761 | 1.6202 | -7.11 | 13.12 | 15.7317 |  | 0.572 | 11.218 |  | 32.78 | -65.5169 | -57.5752 | 13.87 | 73.7511 | 26.5 | -18.8164 | -8.4667 | -8.8191 | 3.0021 |  |  | -10.7349 | -43.2816 | 12.0844 | 45.0058 | 57.0462 | 59.5318 | -152.7582 | -36.002 | 31.1665 | -36.2372 | 10.7996 | 20.7477 | 20.1491 | 13.2423 | 145.3511 | 144.3285 | 33.9 | -33.87 | -242.216 | 243.8736 | 345.2576 | -138.1178 | -137.5759 | -17.9263 | -5.9729 | 81.0929 | 81.1787 |  |  | 23.2035 | 23.5677 | -72.1852 | -72.4603 | 32.9 | 32.63 | 67.7 | 67.2 | 21.0219 | 37.2 | -442.9932 | 146.4846 | 146.0858 |  | 37.7 | -23.3 | -23.6 | 1.4398 | 1.173 | -338.0577 | -304.6121 | 439.323 | 239.8275 | 19.1128 | -231.0412 | 230.7523 | -327.7578 | -154.8602 | -225.369 | 188.6334 | 185.6563 | 332.9509 | -419.5257 | 156.3006 | -274.8949 | 275.4095 | -10.889 | 37.471 | 35.2 | -0.536 | -0.551 | -34.64 | 9.92 |  | -10.399 | 0.032 | -11.8059 | -7.7 | 51.153 | 50.822 |  |  | 53.0552 | 53.6375 | 52.8133 |  | -38 | 20.5103 | 10.8 |  | -5.5387 | 44.7602 | 17.2901 | -5.8606 | -44.4857 | 5.0519 | 38.324 | 27.8 | -27.5 | 100.7958 | 33.0175
15/08/2026 | 19:00 |  | 21.9342 | -31.6571 | -30.675 | 20.7634 |  | 52.7147 | -107.648 | 74.9729 | 37.9548 | 37.1969 | -44.4 | -81.987 | 72.6 | 20.7 | -70.4 | 14.1162 | 49.417 | 19.1457 | 19.521 | 32.1859 | 12.2271 | 0.3384 | 7.914 |  |  | -89.15 | -89.09 |  | 44.4 | 81.4 |  |  | -84.82 | -85.05 | -38.44 | 85.9 | 86.26 | 24.1625 | -8.7842 | 78.4125 | 80.7371 | 72.6766 | -67.8537 | -68.1265 | 6.9193 | 7.1557 | 99.9684 | 102.7033 | 41.5296 | 41.2173 | -719.7343 | -23.6053 | -4.4 | -4.4 | 76.7297 | 74.2963 | -8.0067 |  | -89.8847 | 7.0518 | 11.7691 | 7.7882 | 774.9563 | 164.0064 | 165.2577 | -677.5419 | 714.0876 |  | -100.3368 | 102.7633 | 108.8969 | 38.03 | 46.32 | 79.19 | 93.86 | 4.1569 | 4.6927 | 66.8823 | 67.2073 | 33.983 | -248.2437 | -248.299 | 11.5242 |  | 12.4756 | 18.72 | 165.2 | 150.2 | -17.18 | 36.7868 | 34.1226 | 35.8626 | -63.8792 | -64.3231 | 103.8902 | -102.3876 | 118.7981 | 19.3305 | 77.99 | 41.32 | 56.0229 | 53.1784 | -38.2247 |  |  |  | -134.2174 |  | -20.8101 | -90.9 | -90.5 | 26.8314 |  | 79.42 | 80.48 |  | -12.55 | 62.31 | 132.12 | -0.5 | -6.77 | 84.79 | 54.4 | 134.4545 | 130.5091 | 50.5108 | 49.1273 | 256.2263 | 218.2386 | 210.4142 | 213.6855 | 108.6262 | 80.2834 | -28.545 | 691.6075 | 348.5745 | 6.0553 | -5.0633 | -8.1149 | -21.6638 | 14.7106 | 14.1217 | 42.5 | -16.3233 | -16.988 | -40.1243 |  | -14.21 |  | 13.731 | -29.0361 | -41.5552 | -40.3303 | 9.8435 | -76.8307 | 53.7321 | 25.9337 | 25.49 |  | 31.9066 | 32.3128 | 31.1385 | -5.6935 | -6.5308 | 99.6365 | -48.1909 | -47.7068 | 64.6876 | 70.3585 | 24.6775 | 9.34 | 9.1658 | 1.597 | -5.23 | 13.33 | 24.3019 |  | 0.368 | 11.065 |  | 34.47 | -71.0062 | -65.057 |  | 74.1964 | 26.4 | -20.419 | -8.5312 | -9.0184 | 3.112 |  |  | -10.1188 | -45.6999 | 12.5989 | 47.4102 | 58.8934 | 58.2732 | -160.0151 | -36.0419 | 33.177 | -39.173 | 10.0665 | 21.2262 | 20.5921 | 12.9311 | 147.8252 | 148.9321 | 41.1 | -41.4737 | -252.9732 | 254.5176 | 351.3947 | -140.8994 | -141.6149 | -11.4946 | 0 | 82.4597 | 82.8163 |  | -58.6865 | 21.8496 | 22.2732 | -70.2621 | -71.2621 | 35.5 | 35.08 | 62 | 62 | 20.9621 | 37.2 | -430.5443 | 139.8138 | 140.8141 | 17.3 | 33.1 | -20.8 | -21 |  | 1.084 | -346.128 | -308.843 | 451.4599 | 251.503 | 19.4908 | -238.5442 | 238.088 | -308.5628 | -153.7309 | -233.4367 | 183.3559 | 183.3932 | 315.4871 | -432.961 | 162.1296 | -277.9149 | 276.1732 | -10.889 | 38.835 | 32.4 | -0.599 | -0.609 | -30.56 | 6.48 |  | -7.3228 | -11.7754 | -11.3359 | -0.4 | 47.191 | 48.326 |  |  | 53.6995 | 54.2645 | 53.3244 |  | -32.6 | 21.8285 | 10.78 |  | 0 | 42.2899 | 11.7497 | 1.8039 | -42.0624 | 0 | 43.021 | 20.6 | -21.9 | 95.2538 | 41.9431
15/08/2026 | 19:30 |  | 22.1669 | -31.9738 | -31.0949 | 21.8137 |  |  | -107.0046 |  |  | 37.2014 | -44.4 | -81.241 | 70.4 | 20.7 |  | 14.2186 | 50.58 |  | 19.2699 | 32.1389 | 12.0173 | 0.2579 | 7.7053 |  |  | -88.86 | -89.02 |  | 44.4 | 79.2 |  |  | -83.79 | -84.2 | -34.42 | 85.22 | 84.85 | 25.1451 | -9.2448 | 78.5665 | 81.44 | 68.7036 | -68.5449 | -69.1411 | 9.9191 | 9.9828 | 97.7077 | 100.2067 | 43.7428 | 43.8787 | -712.1896 | -24.7094 | -5.3 | -5.3 | 77.0972 | 75.312 | -7.5924 |  | -91.5052 | 8.281 | 11.2064 | 7.5131 | 766.1059 | 164.4642 | 164.3421 | -677.8086 | 712.3295 |  | -70.3451 | 71.3222 |  | 38.06 | 46.9 |  |  | 1.3438 | 0.9419 | 72.4666 | 73.0923 | 32.7918 | -240.9397 | -242.0555 | 11.9239 | 0 | 12.4756 |  | 163.4 | 147.3 | -17.26 | 39.0979 | 36.9189 | 38.4133 | -58.205 | -58.6566 | 96.6328 | -101.5953 | 112.4609 | 19.5152 | 76.92 | 40.86 | 55.3198 | 52.5925 | -37.9069 |  |  |  | -140.4435 |  | -20.8066 | -92.6 | -92.4 | 27.1335 | 58.7 | 80.3 | 79.6 | 58.62 | -12.75 | 62.806 | 139.5279 | -0.7 | -6.64 | 87.92 | 54.96 | 141.3273 | 138.7273 | 49.6668 | 48.1273 | 259.8377 | 222.8029 | 214.7373 | 216.6071 | 107.3152 | 80.1356 | -28.224 | 698.839 | 353.4856 | 6.1411 | -5.2213 | -7.992 | -22.0086 | 20.0253 | 17.9694 | 35 | -16.9137 | -17.8465 | -39.7105 |  | -15.04 |  | 13.6188 | -19.0313 | -42.3896 | -40.8883 | 10.0573 | -77.0307 | 53.7307 | 25.7416 | 25.5428 |  | 32.5655 | 32.7878 | 31.1479 | -1.5071 | -1.1722 | 87.4122 | -45.9028 | -46.4991 | 63.4263 | 70.3034 | 13.7057 | 9.45 | 13.8753 | 1.6898 | -8.55 | 14.89 | 13.4851 |  | 0.447 | 4.815 | 0 | 31.66 | -72.0552 | -63.1634 | 14.89 | 74.525 | 26.9 | -20.5684 | -8.7576 | -9.2744 | 3.1209 |  |  | -9.8842 | -45.4841 | 12.9746 | 47.6437 | 57.6066 | 59.8014 | -158.9336 | -35.6486 | 33.2603 | -38.722 | 9.4393 |  | 20.8452 | 12.3135 | 145.4535 | 145.8129 | 52.8 | -52.3735 | -268.5039 | 269.838 | 362.2736 | -139.7645 | -139.3009 | -12.3001 | 0 | 78.8572 | 80.8751 | -50.0591 |  | 22.0244 | 22.4712 | -71.9475 | -71.7402 | 28.31 | 29.03 | 60.8 | 62.9 | 20.9621 | 37.6 | -434.6162 | 142.7119 | 140.1795 | 17.3 | 36.1 | -21.5 | -21.7 | 1.3385 |  | -359.7766 | -312.3797 | 417.197 | 219.1165 | -8.3778 | -208.2968 | 210.168 | -337.6522 | -136.844 | -200.6252 | 187.3565 | 185.854 | 340.6422 | -407.7437 | 142.8079 | -269.1883 | 272.2722 | -10.8368 | 38.8746 | 31.92 | -0.659 | -0.669 | -31.92 | 6.72 |  | -6.2089 | -12.0684 | -10.8385 | 1 | 52.288 | 52.305 |  |  | 51.7089 | 52.7299 | 53.714 |  | -33.4 | 22.4985 | 11.01 |  | 0 | 42.8016 | 12.3407 | 0 | -42.7948 | 0 | 43.0039 | 22.6 | -22.4 | 91.92 | 48.7672
15/08/2026 | 20:00 |  | 22.176 | -32.0062 | -31.2636 | 22.8882 |  | 51.3077 | -105.3206 | 74.0817 | 37.5549 | 36.8276 | -48.84 | -79.453 | 70.4 | 20.7 | -68.2 | 14.1304 | 49.3508 | 19.2217 | 19.3787 | 32.4839 | 12.3039 | 0.2106 | 8.118 |  |  | -92.66 | -92.13 |  | 48.84 | 79.2 |  |  | -92.03 | -92.57 | -20.85 | 93.79 | 94.1 | 26.1396 | -9.1338 | 77.6587 | 80.7977 | 73.4503 | -75.693 | -76.4381 | 29.2621 | 28.9662 | 96.8988 | 99.9193 | 57.8982 | 60.929 | -739.5593 | -20.1145 | -5.3 | -5.3 | 83.7239 | 82.2538 | -7.8275 |  | -94.679 | 7.7396 | 11.4678 | 7.7432 | 788.476 | 159.8559 | 158.8488 | -679.4676 | 725.9431 |  | -76.8868 | 78.8418 |  | 38.09 | 46.41 |  | 94.8 | -5.8899 | -5.756 | 75.8709 | 76.5238 | 32.8743 | -245.0199 | -245.1764 | 9.856 |  | 12.4756 |  | 163.4 | 147.3 | -17.07 | 37.6683 | 35.6985 | 37.0811 | -61.0593 | -60.7055 | 97.1018 | -98.7819 | 111.405 | 19.9975 | 75.81 | 40.53 | 54.6167 | 51.4206 | -37.4835 |  |  |  | -141.5339 |  | -20.5252 | -89.4 | -88.6 | 27.4191 | 58.1 |  | 78.8 | 58.02 | -12.82 | 62.031 | 139.8029 | -0.6 | -6.74 | 83.69 | 54.77 | 139.9636 | 138.2909 | 44.5797 | 42.8636 | 256.8201 | 220.0696 | 209.7188 | 214.5235 | 113.1597 | 87.1051 | -27.924 | 686.7349 | 359.6667 | 9.3136 | -9.9866 | -12.8206 | -27.5831 | 21.3264 | 20.1922 | 38.1 | -20.1853 | -21.6909 | -46.0612 |  | -15.28 |  | 13.3868 | -14.8316 | -42.3414 | -41.0497 | 9.9985 | -83.2945 | 59.5251 | 25.8494 | 25.6638 |  | 31.8848 | 32.3924 | 31.3796 | 4.8562 | 4.5213 | 63.131 | -41.8431 | -42.2937 | 43.782 | 49.6986 | 12.087 | 6.53 | 13.7801 | 1.6556 | -8.51 | 15.6 | 12.4435 |  | 0.365 | 4.921 |  | 33.64 | -51.4063 | -43.1397 | 14.62 | 77.9514 | 27.5 | -21.735 | -7.824 | -8.1505 | 3.0765 |  |  | -11.1583 | -46.5875 | 11.9994 | 48.0779 | 61.4151 | 61.274 | -172.0963 | -35.2186 | 32.6318 | -36.8647 | 9.6801 |  | 20.6132 | 12.0518 | 148.5225 | 150.0253 | 54.1 | -53.9008 | -276.4495 | 277.6746 | 377.1418 | -140.7036 | -142.8008 | -12.3366 |  | 81.9642 | 82.3369 |  | -50.9445 | 22.2784 | 22.7081 | -71.2441 | -71.4431 | 31.63 | 30.36 | 60.8 | 62.7 | 20.9813 | 37.12 | -435.103 | 140.9281 | 141.4379 | 17.3 | 34.2 | -20.8 | -21 | 1.4477 | 1.2128 | -373.3684 | -315.9363 | 424.0162 | 217.7902 | -16.476 | -208.4159 | 210.0634 | -334.0444 | -137.9544 | -202.4333 | 187.9156 | 188.2037 | 338.9348 | -404.2895 | 144.4638 | -268.1314 | 270.4573 | -10.889 | 38.3879 | 32 | -0.713 | -0.725 | -31.84 | 5.68 |  | -6.6484 | -12.6848 | -10.341 | 0 | 49.694 | 49.832 |  |  | 53.1575 | 55.2617 | 53.7559 |  | -33.6 | 23.236 | 10.74 |  | 0 | 42.0676 | 12.2629 | 0 | -41.9375 | 0 | 41.6369 | 23.5 | -21.6 | 101.0402 | 50.2607
15/08/2026 | 20:30 |  | 21.9245 | -31.6835 | -31.1784 | 22.5655 |  | 50.4253 | -104.0675 | 73.3109 | 37.0869 | 36.0301 | -39.96 | -75.594 | 66 | 19.044 | -66 | 14.12 | 49.2494 | 18.8248 | 18.9252 | 31.7681 | 12.3258 | 0.3192 | 8.1789 |  |  | -85.71 | -85.45 |  | 39.96 | 74.8 |  |  | -80.25 | -80.94 | -31.4 | 81.46 | 82 | 25.7984 | -8.8988 | 78.0906 | 81.1415 | 72.9374 | -69.5155 | -70.5269 | 8.2268 | 8.1282 | 98.8962 | 101.1089 | 42.6319 | 43.3006 | -708.1802 | -19.6591 | -5.2 | -5.4 | 77.7361 | 77.2582 | -7.3236 |  | -96.829 | 7.797 | 11.4748 | 7.8159 | 768.761 | 157.0787 | 155.5833 | -674.3148 | 699.1445 |  | -70.5772 | 72.6678 |  | 37.68 | 45.45 |  |  | 0.2721 | 0.4061 | 70.1689 | 70.1929 | 34.7145 | -238.5381 | -237.3773 | 12.5735 | 0 | 12.4756 | 20.122 | 159.9 | 144.5 | -16.82 | 38.9448 | 37.109 | 38.0633 | -59.7422 | -59.2457 | 92.5206 | -95.3454 | 106.2858 | 19.9021 | 74.53 | 39.83 | 53.2104 | 50.8347 | -37.5487 |  |  |  | -142.5174 |  | -20.5056 | -89.1 | -87.4 | 27.128 | 56.3 | 78.6 | 76.36 | 56.22 | -12.71 | 61.6435 | 139.4929 | -0.44 | -6.75 | 82.55 | 54.28 | 141.3091 | 138.8727 | 51.1932 | 49.5545 | 256.9989 | 220.1097 | 209.6327 | 213.8691 | 116.2372 | 89.9027 | -27.47 | 686.1425 | 382.9884 | 10.9878 | -11.7936 | -14.6048 | -31.6347 | 22.1703 | 21.1369 | 35.2 | -18.3502 | -19.733 | -49.8979 |  | -15.88 |  | 13.0746 | -11.7385 | -42.7835 | -41.6309 | 13.5279 | -86.583 | 62.3249 | 25.0244 | 24.454 |  | 32.0888 | 31.7712 | 30.7897 | -0.1675 | 0 | 75.0204 | -48.7737 | -48.3127 | 52.4119 | 58.4619 | 14.9435 | 8.76 | 14.0633 | 1.5494 | -8.55 | 16.54 | 15.0278 |  | 0.196 | 5.379 |  | 36.67 | -59.6044 | -51.2565 | 15.89 | 86.9363 | 27.1 | -31.6015 | -2.4328 | -2.4276 | 2.9783 |  |  | -11.9072 | -56.4983 | 12.8593 | 59.8999 | 64.659 | 65.953 | -182.4923 | -34.3493 | 31.8489 | -80.2374 | 9.5865 | 20.7575 | 20.128 | 11.8846 | 149.6005 | 149.0412 | 37.7 | -37.2583 | -251.7884 | 253.8458 | 378.829 | -143.0433 | -141.8315 | -12.4737 |  | 83.4542 | 81.3838 |  |  | 21.7476 | 22.1792 | -68.9546 | -68.9428 | 33.48 | 33.29 | 62.2 | 62.7 | 21.2078 | 31.68 | -437.7129 | 142.3589 | 141.9866 | 17.4 | 34.1 | -21.6 | -21.8 |  |  | -372.7377 | -337.9444 | 424.1033 | 224.5945 | -24.7791 | -212.8954 | 212.654 | -334.6184 | -140.679 | -207.8874 | 190.2125 | 188.6186 | 337.7793 | -408.9815 | 145.6417 | -269.2797 | 271.4834 | -10.8615 | 38.8555 | 33.04 | -0.686 | -0.696 | -31.84 | 6.16 |  | -5.7694 | -13.0663 | -11.162 | 1.1 | 53.832 | 53.612 |  |  | 55.018 | 53.5677 | 53.4907 |  | -32.2 | 23.0684 | 10.54 |  | 0 | 41.6482 | 11.7907 | 1.2128 | -41.1801 | 0 | 41.0918 | 21.8 | -21.7 | 128.5188 | 25.3358
15/08/2026 | 21:00 |  | 21.4006 | -31.216 | -30.91 | 21.0216 |  | 49.1917 | -99.4619 | 71.7665 | 36.2749 | 35.3159 | -33.3 | -73.319 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 14.1491 | 47.1458 | 18.1464 | 18.365 | 30.5003 | 12.7014 | 0.2846 | 7.983 |  |  | -81.92 | -82.67 |  | 33.3 | 70.4 |  |  | -79.98 | -80.07 | -24.27 | 81.82 | 81.46 | 25.681 | -8.4415 | 77.1369 | 80.3474 | 68.4849 | -71.0252 | -71.3955 | 32.9119 | 31.2681 | 92.0463 | 94.8092 | 60.2233 | 62.7305 | -711.5571 | -12.0736 | -9.1 | -9.2 | 78.5812 | 76.391 | -7.0509 |  | -99.7226 | 6.6217 | 11.0454 | 7.5978 | 772.2401 | 157.3229 | 156.2852 | -676.1393 | 695.0078 |  | -63.009 | 65.4119 | 107.7393 | 37.34 | 44.48 | 77.54 | 93.85 | 0.0042 | 0.0042 | 69.4767 | 70.1075 | 35.3795 | -237.5495 | -234.6725 | 12.1709 |  | 12.2793 | 20.34 | 157.4 | 142.2 | -16.75 | 38.1115 | 35.6355 | 37.4128 | -60.3949 | -60.2443 | 95.6529 | -96.7126 | 109.4752 | 19.7009 | 79.82 | 41.76 | 51.8042 | 49.0768 | -36.9955 |  |  |  | -147.0443 |  | -20.2579 | -86.9 | -86.4 | 27.1225 | 55.1 | 77.8 | 74.74 | 54.48 | -12.66 | 63.5035 | 147.4034 | -0.86 | -6.64 | 93.58 | 54.27 | 147.9454 | 145.2909 | 52.8752 | 51.3364 | 263.6148 | 224.6593 | 216.5012 | 218.8954 | 116.5399 | 91.0387 | -28.037 | 689.7563 | 382.8919 |  | -11.8298 | -14.3803 | -31.0751 | 21.5093 | 20.1558 | 35.9 | -17.6754 | -19.6295 | -50.6836 |  | -16.08 |  | 12.8124 | -12.1638 | -42.4386 | -41.6847 | 11.9713 | -86.4545 | 62.6286 | 25.9584 | 24.9745 |  | 32.7853 | 33.474 | 32.0809 | -1.6746 | -2.8468 | 79.3743 | -50.8824 | -50.3725 | 52.2448 | 58.5822 | 16.9137 | 11.4 | 14.266 | 1.503 | -8.63 | 16.31 | 16.9919 |  | -0.066 | 11.18 | 0 | 38.84 | -58.9399 | -53.7994 |  | 88.0652 | 29.2 | -30.6413 | -2.229 | -2.2356 | 2.9379 |  |  | -10.6607 | -54.8539 | 14.2533 | 57.9887 | 60.8068 | 64.3235 | -181.1552 | -33.6596 | 31.1478 | -77.7429 | 9.3124 | 20.0543 | 19.4635 | 11.536 | 148.978 | 149.4391 | 36.9 | -37.9003 | -257.2475 | 258.0787 | 388.6696 | -141.9379 | -141.3169 | -13.5083 |  | 85.8809 | 82.1465 |  |  | 22.3929 | 22.76 | -66.5275 | -66.7519 | 32.25 | 31.09 | 59.2 | 58.7 | 20.9621 | 30.64 | -432.6389 | 140.9033 | 144.5127 | 16.8 | 31.3 | -21.6 | -21 | 1.345 |  | -384.0697 | -348.4332 | 405.3606 | 208.4635 | -42.1026 | -198.9742 | 196.5855 | -332.8055 | -132.8341 | -192.7453 | 187.2635 | 185.2061 | 335.9761 | -391.2152 | 140.1165 | -259.6046 | 257.8185 | -11.6278 | 38.9165 | 32.8 | -0.515 | -0.521 | -32.16 | 4.96 |  | -4.979 | -13.0938 | -12.5963 | 1.4 | 52.042 | 51.872 |  |  | 55.143 | 53.8599 | 55.906 |  | -27.2 | 23.8836 | 10.41 |  | 0 | 42.1774 | 14.0791 | 0 | -42.5159 |  | 40.3157 | 18 | -17.2 | 133.9878 | 20.5064
15/08/2026 | 21:30 |  |  |  | -29.4697 | 20.2704 |  | 48.2885 | -103.9106 | 70.0273 | 35.8829 | 34.9908 | -33.3 | -70.989 | 63.8 | 19.044 | -61.6 | 13.7991 | 51.8348 | 17.4408 | 17.7394 | 29.5539 | 12.5295 | 0.2353 | 7.9207 |  |  | -81.05 | -81.81 |  | 33.3 | 70.4 |  |  | -79.17 | -79.74 | -23.55 | 80.57 | 80.83 | 25.3094 | -7.8312 | 75.8787 | 78.716 | 68.3635 | -68.1596 | -67.7906 | 32.3191 | 30.8725 | 91.8703 | 94.777 | 57.2655 | 58.4716 | -721.806 | -0.7686 | -13.1 | -13 | 75.7554 | 74.1592 | -6.7906 |  | -100.4084 | 6.6282 | 10.795 | 7.3468 | 778.3438 | 156.7735 | 156.9872 | -676.6679 | 693.9528 |  | -74.6486 | 76.7706 | 106.6615 | 38.24 | 43.07 |  | 97.76 | 3.4871 | 4.0229 | 67.6672 | 67.5207 | 36.3578 | -241.9389 | -243.3951 | 12.6822 |  | 17.6465 | 28.348 | 156.2 | 141 | -16.27 | 35.7226 | 32.8563 | 34.5387 | -65.5814 | -64.7962 | 101.917 | -99.1849 | 117.1336 | 18.835 | 73.1 | 38.97 | 50.3979 | 47.319 | -36.0153 |  |  |  | -145.3075 |  | -19.6683 | -84.9 | -84.9 | 27.117 | 53.1 | 76.04 | 71.56 | 52.72 | -12.33 | 62.2635 | 142.9331 | -1.37 | -6.72 | 80.92 | 52.81 | 145.0546 | 141.6545 | 55.6977 | 54.3364 | 258.0269 | 220.1604 | 209.9757 | 214.3316 | 119.3914 | 95.5469 | -27.105 | 687.1167 | 394.7573 | 11.4433 | -12.3886 | -15.3714 | -35.2201 | 23.6369 | 22.5745 | 43.3 | -20.0587 | -21.6856 | -55.1829 |  | -15.45 |  | 12.1073 | -5.3816 | -42.696 | -41.8959 | 11.9805 | -90.2832 | 66.3131 | 25.7319 | 25.6254 |  | 33.0957 | 32.8111 | 31.9409 | -3.3491 | -3.0142 | 82.8909 | -53.0889 | -53.4288 | 54.4111 | 59.1973 | 23.8718 | 8.45 | 11.7708 | 1.4481 | -6.93 | 17.62 | 24.2003 |  | -0.471 | 10.961 |  | 39.53 | -59.7032 | -54.785 | 15.55 | 87.8493 | 28.8 | -29.9621 | -1.5476 | -1.5792 | 2.827 |  |  | -10.8657 | -52.5756 | 13.8112 | 55.2331 | 62.4764 | 62.8396 | -181.6913 | -32.5465 | 29.4996 | -74.6327 | 9.3864 | 18.9593 | 18.5459 | 11.3373 | 148.9906 | 149.406 | 34.8 | -34.8768 | -254.0749 | 257.2725 | 399.6813 | -142.0097 | -142.6519 | -12.5332 |  | 83.6391 | 85.7808 |  |  | 22.7952 | 23.2312 | -64.3162 | -64.7597 | 31.87 | 31.45 | 60.8 | 59.7 | 21.4128 | 29.36 | -430.6443 | 143.6784 | 141.3292 | 16 | 28.5 | -22.5 | -22.7 | 1.3714 | 1.13 | -387.8865 | -356.9269 | 406.3874 | 206.7272 | -48.2641 | -201.5432 | 199.8183 | -330.9904 | -134.7494 | -196.2022 | 185.1624 | 185.9919 | 336.9068 | -391.6462 | 139.2762 | -260.1254 | 259.3775 | -11.8915 | 39.5054 | 32.8 | -0.344 | -0.352 | -31.52 | 5.68 |  | -5.8274 | -12.9473 | -12.5383 | 1.5 | 55.972 | 55.392 | 2.9199 | 3.4427 | 55.2071 | 56.1157 | 54.1855 |  | -30.4 | 24.6867 | 9.86 |  | 0 | 42.444 | 12.409 | 1.0113 | -42.2077 | 0 | 41.2626 | 18.7 | -18.2 | 141.8401 | 15.1393
15/08/2026 | 22:00 |  | 20.4361 | -30.3735 | -29.2706 | 19.1122 |  | 45.5133 | -78.7072 | 68.1395 | 34.395 | 33.4307 | -22.2 | -65.808 | 59.4 | 17.388 | -57.2 | 14.0287 | 30.919 | 16.9502 | 16.9561 | 28.0243 | 12.5203 | 0.2405 | 7.5215 |  |  | -72.93 | -73.36 |  | 22.2 | 66 |  |  | -66.97 | -67.52 | -29.26 | 67.2 | 68.5 | 23.4398 | -7.305 | 74.4546 | 74.911 | 64.0095 | -57.1935 | -57.5245 | 25.8834 | 28.6419 | 85.1927 | 87.1964 | 44.8403 | 46.6779 | -676.0533 | -0.0496 | -13.3 | -13.3 | 64.4874 | 63.7459 | -7.0089 |  | -93.1873 | 5.9256 | 10.1749 | 7.1007 | 728.4156 | 162.45 | 162.2363 | -676.1793 | 662.7455 |  | -50.0447 | 51.3868 | 104.6057 | 37.03 | 40.78 | 75.11 | 96.78 | 9.3812 | 9.3812 | 62.0292 | 62.9982 | 38.4306 | -223.4693 | -221.7117 | 12.2638 |  | 20.9062 | 28.492 | 147.5 | 133 | -16.36 | 38.3902 | 36.2101 | 37.5605 | -60.2481 | -59.8396 | 103.8385 | -104.7725 | 119.0704 | 18.2724 | 69.92 | 37.59 | 48.2886 | 46.1472 | -34.7757 |  |  |  | -132.1943 |  | -19.1581 | -84.2 | -84.1 | 26.293 | 50 | 72.64 | 67.74 | 50.02 | -11.55 | 62.992 | 132.9926 | -1.05 | -6.7 | 78.27 | 50.98 | 132.4364 | 131.8364 | 56.9135 | 56.0818 | 252.8833 | 212.2173 | 202.2191 | 205.8977 | 131.7454 | 107.1232 | -26.525 | 688.5414 | 370.7712 | 10.9951 | -12.2336 | -14.7837 | -48.0262 | 51.5752 | 47.6891 | 39.4 | -31.6647 | -33.1449 | -67.7547 |  | -13.6 |  | 11.5138 | 50.0117 | -41.2138 | -40.4968 | 9.1616 | -103.1049 | 78.1586 | 25.5152 | 25.6149 |  | 32.4622 | 32.6015 | 31.6289 | -10.3823 | -10.3823 | 104.8277 | -55.4274 | -55.0515 | 69.0906 | 73.6786 | 29.0574 | 10.69 | 10.7674 | 1.409 | -6.28 | 17.1 | 28.395 |  | -0.871 | 11.175 |  | 38.92 | -76.3782 | -69.6365 |  | 84.4476 | 27.5 | -26.6853 | -2.0917 | -1.823 | 2.6674 |  |  | -10.5811 | -47.7388 | 14.4169 | 49.9008 | 61.2179 | 64.5957 | -164.0581 | -30.4614 | 27.4561 | -70.4277 | 9.2222 | 17.6214 | 17.2803 | 11.223 | 144.8191 | 146.2011 | 34.8 | -34.3763 | -237.8116 | 235.4308 | 360.6922 | -139.6137 | -137.6656 | 0 | 0 | 88.2486 | 85.9419 |  |  | 21.5263 | 21.9367 | -60.6681 | -60.4929 | 31.34 | 31 | 58.8 | 59 | 21.1672 | 28.08 | -439.0081 | 148.4686 | 148.1052 | 14.5 | 27.9 | -21.8 | -21.8 | 1.4978 | 1.2628 | -352.6801 | -329.5435 | 410.2853 | 209.4439 | -24.5711 | -200.3153 | 195.7797 | -328.8846 | -134.5826 | -200.7241 | 186.661 | 185.4316 | 340.9296 | -392.1289 | 138.0171 | -264.0223 | 261.9403 | -12.894 | 39.6963 | 33.68 | -0.051 | -0.059 | -33.6 | 5.28 |  | -5.8579 | -8.4672 | -14.1802 | 0.5 | 52.367 | 52.409 | 10.5203 | 12.5343 | 55.5211 | 55.2149 | 57.7873 |  | -24.5 | 25.3328 | 9.56 |  | 4.4666 | 41.0651 | 9.375 | 4.6371 | -40.7746 | -4.3847 | 43.6472 | 14.9 | -14.7 | 125.8251 | 9.5578
15/08/2026 | 22:30 |  | 19.7095 | -29.6527 | -29.4313 | 17.8539 |  | 43.1435 | -78.8507 | 65.6816 | 32.761 | 32.0856 | -13.32 | -67.678 | 61.6 | 22.356 | -59.4 | 13.7327 | 33.4 | 15.7936 | 15.6992 | 26.3409 | 12.378 | 0.1867 | 7.9164 |  |  | -67.2 | -66.99 |  | 15.54 | 66 |  |  | -59.13 | -58.49 | -35.47 | 59.95 | 59.37 | 22.2204 | -6.0217 | 70.2814 | 72.1657 | 65.5272 | -56.6992 | -55.9378 | 24.1896 | 23.1902 | 85.4261 | 85.7439 | 49.4042 | 51.4054 | -679.4639 | -0.2489 | -13.5 | -13.3 | 64.2447 | 62.234 | -6.5178 |  | -105.7953 | 4.9288 | 10.0773 | 6.7033 | 731.9862 | 148.3199 | 147.3128 | -662.5556 | 643.2073 |  | -83.6534 | 85.5456 | 101.1128 | 36.21 | 39.75 | 72.08 | 92.86 | 27.3314 | 27.7333 | 46.1762 | 46.4191 | 41.7675 | -212.9174 | -213.9997 | 13.9029 |  |  | 27.781 | 143.8 | 129.9 | -15.92 | 38.2005 | 36.1735 | 37.3355 | -65.2168 | -64.9102 | 106.1129 | -99.8148 | 120.2743 | 17.9992 | 67.78 | 36.28 | 46.8823 | 44.3893 | -34.3918 |  |  |  | -110.2223 |  | -18.9138 | -79.1 | -80.3 | 25.9415 | 47.3 | 67.88 | 64.26 | 46.92 | -10.25 | 63.364 | 107.7111 | -45.09 | -16.87 | 130.36 | 47.8 | 109.2 | 107.1818 | 64.4268 | 63.5091 | 249.5378 | 211.2084 | 201.2113 | 206.0097 | 156.5578 | 132.5108 | -24.408 | 669.1713 | 387.5367 | 11.0419 | -12.4946 | -15.0638 | -72.9138 | 42.9716 | 37.1943 | 158.5 | -49.5033 | -53.2665 | -96.8417 |  | -6.18 | 114 | 10.8045 | 35.4162 | -41.6313 | -40.597 | 11.0294 | -129.2456 | 104.3713 | 25.5865 | 25.2364 |  | 32.265 | 34.0134 | 32.8923 | -28.4676 | -29.1374 | 149.0361 | -62.1834 | -62.6146 | 106.3149 | 118.7783 | 24.4285 | 18.69 | 14.1805 | 1.3272 | -8.83 | 16.85 | 24.3022 |  | -1.305 | 10.825 |  | 34.68 | -118.2711 | -105.6987 | 15.97 | 74.7452 | 29.7 | -23.7688 | -2.4436 | -2.037 | 2.5045 |  |  | -9.1822 | -42.3142 | 13.3933 | 44.783 | 61.2626 | 62.7972 | -141.3798 | -28.7468 | 25.2949 | -67.4439 | 8.6034 | 15.9319 | 15.4859 | 10.4922 | 139.9449 | 140.4038 | 54.1 | -53.3988 | -245.2633 | 249.6548 | 385.534 | -134.3016 | -133.14 | -14.049 |  | 80.1488 | 79.705 | -42.1539 | -41.5798 | 25.2215 | 25.6017 | -54.941 | -54.5304 | 35.13 | 34.17 | 56.7 | 57.5 | 21.1672 | 27.12 | -423.6406 | 145.0146 | 142.8738 | 14.5 | 21.8 | -23.3 | -23.6 | 1.446 |  | -378.6088 | -348.2723 | 391.0608 | 195.9871 | -50.32 | -187.385 | 184.1595 | -327.6576 | -128.7681 | -185.4436 | 182.6798 | 180.7456 | 331.3832 | -378.879 | 133.3649 | -248.7196 | 244.87 | -12.894 | 38.7435 | 33.44 | 0.155 | 0.144 | -32.16 | 5.44 |  | -6.1814 | -11.5709 | -14.7356 | 3.9 | 51.889 | 49.892 | 11.2217 | 13.4205 | 52.9452 | 53.3533 | 52.4293 |  | -21.7 | 26.6053 | 8.83 |  | 0 | 43.7771 | 14.1264 | -1.2879 | -42.7555 | 0 | 40.5627 | 12 | -11.9 | 137.4621 | -3.7109
15/08/2026 | 23:00 |  | 18.9546 | -28.4612 | -30.1267 | 16.3531 |  | 41.1235 | -74.442 | 61.9162 | 31.253 | 30.2992 | -8.88 | -65.139 | 59.4 | 22.356 | -57.2 | 14.5307 | 31.8496 | 14.5904 | 14.9502 | 24.2029 | 12.0496 | 1.3586 | 7.5784 |  |  | -62.65 | -62.76 |  | 8.88 | 63.8 |  |  | -52.77 | -53.5 | -36.25 | 53.84 | 53.53 | 21.2938 | -5.4426 | 67.357 | 69.7223 | 60.9241 | -53.2443 | -54.3026 | 29.7849 | 32.5095 | 79.3509 | 81.8325 | 57.3559 | 56.6689 | -642.5226 | 0.8705 | -13.6 | -13.8 | 61.02 | 59.9367 | -6.1789 |  | -101.6348 | 4.3278 | 8.8916 | 6.216 | 694.54 | 142.1246 | 141.4532 | -677.2063 | 585.6874 |  | -61.3221 | 63.7093 | 95.8935 | 33.83 | 37.25 | 68.44 | 89.13 | 26.1258 | 26.1258 | 50.0674 | 50.8303 | 45.1233 | -178.1266 | -178.35 | 14.8275 |  | 20.5265 | 27.469 | 131.7 | 118.9 | -15.26 | 46.718 | 44.5995 | 44.9341 | -52.503 | -52.5829 | 94.0847 | -95.4678 | 106.0285 | 16.8374 | 60.99 | 32.92 | 44.3042 | 42.0456 | -33.0069 |  |  |  | -121.4132 |  | -18.2843 | -80.6 | -79.9 | 25.4965 | 44.7 | 64.82 | 60.76 | 44.52 | -9.74 | 62.8215 | 119.9343 | -45.36 | -17.39 | 122.59 | 45.75 | 120.6727 | 118.8909 | 67.1632 | 65.1182 | 252.3538 | 211.3964 | 204.2755 | 205.7839 | 151.5322 | 130.1633 | -24.884 | 696.4633 | 385.9453 | 4.7714 | -5.0455 | -7.7904 | -69.269 | 40.5011 | 37.2716 | 159.2 | -48.7999 | -50.2214 | -93.2789 | 0 | -15.48 | 110.5 | 9.8487 | 35.3422 | -42.8783 | -41.6131 | 13.4319 | -124.8802 | 95.5555 | 25.4387 | 24.9969 |  | 32.5187 | 33.0937 | 32.5712 | -26.9605 | -26.6256 | 144.0124 | -64.3788 | -64.5448 | 97.4266 | 106.7302 | 34.0087 | 10.99 | 9.5662 | 1.2088 | -5.41 | 17.16 | 34.0597 |  | -1.689 | 10.637 |  | 34.68 | -104.2205 | -96.3774 | 15.6 | 72.4489 | 31.3 | -22.5302 | -1.6308 | -1.7919 | 2.3076 |  |  | -8.9845 | -39.2037 | 12.9683 | 40.6974 | 61.9041 | 62.0649 | -133.3277 | -27.0402 | 23.9349 | -62.6379 | 9.2244 | 14.4462 | 14.1464 | 10.9333 | 134.1345 | 133.1484 | 46.1 | -45.6244 | -245.8977 | 244.8117 | 354.8903 | -129.5122 | -126.9934 | -18.2804 | -6.8171 | 81.7961 | 81.0425 |  |  | 23.3293 | 23.7119 | -48.738 | -48.9685 | 39.91 | 38.93 | 50.5 | 50.7 | 20.7762 | 25.92 | -418.6812 | 139.384 | 139.075 | 13.3 | 21.1 | -23.3 | -23.6 |  | 1.1967 | -352.2319 | -335.875 | 370.1798 | 180.6544 | -50.643 | -176.0777 | 166.6249 | -322.7955 | -119.5432 | -166.1303 | 180.7881 | 177.309 | 328.883 | -354.8993 | 120.1526 | -235.817 | 237.1002 | -13.2621 | 39.4232 | 33.28 | 0.462 | 0.455 | -32.4 | 5.12 |  | -4.6281 | -12.1874 | -16.463 | 4.3 | 49.029 | 48.248 |  |  | 53.2503 | 53.2282 | 52.9948 |  | -15.7 | 27.9093 | 8.31 |  | -7.2515 | 45.0914 | 18.0366 | -7.374 | -44.5469 | 5.917 | 37.577 | 4.7 | -5.4 | 111.3807 | -44.4249
15/08/2026 | 23:30 |  | 17.9289 | -26.6512 | -31.1706 | 15.566 |  | 38.8692 | -83.5493 | 59.1497 | 29.7491 | 29.053 | -11.1 | -50.78 | 46.2 | 21.528 | -44 | 14.4582 | 39.8058 | 16.1663 | 16.1226 | 27.1058 | 16.5823 | 4.3717 | 7.6042 |  |  | -58.54 | -58.74 |  | 11.1 | 48.4 |  |  | -50.41 | -50.81 | -42.54 | 50.92 | 51.01 | 19.2295 | -4.1323 | 66.1875 | 67.7411 | 62.114 | -51.7964 | -52.4111 | 33.2694 | 33.6724 | 79.4208 | 82.6863 | 53.2385 | 56.3324 | -651.2932 | -0.3868 | -12.9 | -13 | 57.4167 | 55.8927 | -5.6802 |  | -99.9219 | 3.0654 | 8.639 | 5.8725 | 702.6274 | 136.845 | 136.8144 | -659.2687 | 581.8468 |  | -56.9752 | 58.9514 | 90.6243 | 32.74 | 35.65 | 65.58 | 86.37 | 23.4467 | 23.4467 | 52.6062 | 53.3482 | 45.662 | -167.8483 | -165.5198 | 5.2613 |  | 20.5265 | 27.159 | 127.7 | 114.1 | -15.5 | 46.416 | 44.2901 | 46.1208 | -54.2925 | -54.9861 | 99.0301 | -96.6591 | 110.9344 | 16.3831 | 70.24 | 36.2 | 42.4292 | 40.2878 | -31.4519 |  |  |  | -115.5504 |  | -17.33 | -75.9 | -74.8 | 22.6181 | 41.6 | 58.5 | 56.46 | 41.31 | -8.27 | 62.1085 | 111.2113 | -44.16 | -17.68 | 119.34 | 43.79 | 113.8364 | 112.0727 | 61.4805 | 60.1545 | 239.181 | 200.4142 | 190.1629 | 193.9919 | 142.0164 | 122.5248 | -23.75 | 675.6027 | 399.2948 | 5.0802 | -4.4428 | -7.0255 | -63.0337 | 45.1032 | 42.4383 | 151.2 | -51.636 | -50.9761 | -87.6533 | 15.56 | -12.53 | 82.1 | 9.0019 | 44.9566 | -41.3083 | -39.9603 | 10.5822 | -120.1293 | 93.77 | 25.2509 | 24.7683 |  | 32.9789 | 32.3789 | 32.3908 | -23.6113 | -23.9463 | 141.8355 | -59.5849 | -59.1675 | 100.0299 | 110.1965 | 28.4276 | 13.26 | 12.6741 | 1.127 | -7.51 | 18.44 | 27.508 |  | -2.081 | 10.996 | 0 | 34.21 | -109.9083 | -99.3508 |  | 74.5571 | 31.2 | -25.7909 | -4.2467 | -4.68 | 2.1215 |  |  | -8.0139 | -40.9289 | 12.6539 | 43.3082 | 65.5199 | 68.0369 | -138.4168 | -25.7577 | 33.2724 | -65.3195 | 9.3921 | 13.079 | 12.6698 | 11.1203 | 139.7452 | 141.6483 | 82.1 | -82.3022 | -294.5962 | 293.6406 | 394.2704 | -134.3924 | -133.9753 | -19.8703 | -9.3549 | 83.8378 | 85.0168 | -51.0203 | -52.1503 | 21.9426 | 22.3512 | -64.6793 | -64.3821 | 35.49 | 35.3 | 53.7 | 53.1 | 21.0027 | 25.2 | -421.5398 | 147.0967 | 146.6087 | 12.8 | 19.5 | -21.7 | -21.8 |  | 1.3269 | -389.222 | -357.5137 | 383.6137 | 195.3387 | -59.4328 | -187.4101 | 182.5447 | -330.2831 | -125.7088 | -180.1865 | 183.0877 | 180.8136 | 332.7855 | -377.6682 | 131.9776 | -248.7428 | 247.6208 | -13.2099 | 30.708 | 28.16 | 0.674 | 0.668 | -28.4 | 0.72 |  | -0.5844 | -15.1446 | -17.4029 | 4.7 | 52.391 | 52.653 | 11.2793 |  | 54.5514 | 56.3969 | 54.3321 |  | -16.2 | 28.9577 | 7.81 |  | -9.5537 | 45.1385 | 19.4825 | -9.2447 | -45.0116 | 8.2518 | 35.6358 | 4.8 | -4.5 | 99.7476 | -30.9939
16/08/2026 | 00:00 |  | 17.6855 | -25.9305 | -32.5924 | 15.9842 |  | 36.2669 | -78.9506 | 56.8274 | 28.7711 | 28.0133 | -8.88 | -49.929 | 44 | 21.528 | -44 | 14.6046 | 37.3274 | 15.7197 | 15.7015 | 26.5333 | 16.1758 | 5.7696 | 7.8524 |  |  | -55.92 | -55.72 |  | 8.88 | 48.4 |  |  | -45.43 | -45.87 | -48.68 | 45.5 | 45.6 | 18.6671 | -3.9687 | 64.7459 | 66.8986 | 59.8328 | -45.8858 | -46.3524 | 8.8353 | 8.5586 | 79.8586 | 80.7247 | 35.382 | 35.2458 | -605.2151 | 1.3686 | -13.4 | -13.3 | 52.0451 | 51.0147 | -5.3935 |  | -92.7626 | 3.5334 | 7.8324 | 5.3064 | 658.8944 | 129.0017 | 129.3374 | -651.6625 | 538.1295 |  | -51.1714 | 52.5968 | 94.666 | 20.19 | 34.72 | 0 | 105.78 | 27.0635 | 27.0635 | 48.0127 | 47.9744 | 46.1868 | -153.4394 | -154.2182 | 5.5824 |  |  | 28.008 | 121.8 | 109.9 | -14.93 | 56.0818 | 54.2621 | 54.8662 | -58.9295 | -58.5915 | 94.0325 | -88.9188 | 104.6422 | 15.5565 | 66.57 | 34.64 | 40.0854 | 38.0905 | -30.0388 |  |  |  | -104.9841 |  | -16.6669 | -73.4 | -72.5 | 22.3599 | 39.5 | 54.18 | 54.06 | 39.61 | -7.63 | 59.5975 | 103.1109 | -44.81 | -17.75 | 114.26 | 40.88 | 105.2364 | 103.4727 | 62.1575 | 60.7091 | 226.7361 | 188.2489 | 181.9717 | 183.5768 | 146.1402 | 126.393 | -22.947 | 670.3351 | 415.9377 | 4.8738 | -4.721 | -7.0751 | -68.6546 | 42.9299 | 40.8368 | 150.9 | -50.892 | -52.8806 | -85.5478 | 0 | -6.96 | 112.9 | 8.7254 | 45.4386 | -39.9258 | -38.705 | 7.3847 | -121.6556 | 92.4975 | 25.0768 | 24.3625 |  | 32.3551 | 32.815 | 32.1711 | -27.7978 | -28.8025 | 139.1562 | -59.8094 | -59.7739 | 93.6 | 99.6654 | 35.5981 | 11.05 | 9.3538 | 1.022 | -5.4 | 17.54 | 34.1442 |  | -2.483 | 11.076 | 4.0216 | 34.9 | -101.1267 | -92.1456 | 14.86 | 72.1826 | 30.5 | -24.8143 | -3.9476 | -4.317 | 1.9647 |  |  | -7.6225 | -38.2008 | 13.4949 | 39.6946 | 64.4333 | 65.6964 | -127.3697 | -24.8169 | 32.0073 | -62.45 | 9.0583 | 11.8583 | 11.5307 | 10.4961 | 140.1673 | 138.5047 | 73.3 | -72.7427 | -281.1906 | 283.1547 | 405.6491 | -134.0105 | -132.8097 | -19.8231 | -9.9647 | 79.212 | 80.0507 |  |  | 23.9238 | 24.3359 | -60.3349 | -60.1205 | 35.95 | 36.04 | 55.5 | 54.9 | 20.7976 | 23.6 | -427.79 | 146.77 | 146.4235 | 12.8 | 19.6 | -23.3 | -23.6 | 1.4828 |  | -400.5782 | -368.2643 | 383.6819 | 196.5733 | -68.3243 | -192.6725 | 190.3587 | -321.6851 | -131.9888 | -185.5974 | 178.5944 | 180.0053 | 329.3181 | -377.7168 | 137.8848 | -243.9668 | 246.9123 | -12.3392 | 30.039 | 29.04 | 0.824 | 0.822 | -27.92 | 1.52 |  | -1.6403 | -17.0489 | -15.7916 | 7.2 | 53.426 | 52.816 | 11.2947 |  | 52.7211 | 51.9628 | 54.2819 |  | -20.1 | 28.8384 | 7.29 |  | -10.0086 | 44.8539 | 20.2795 | -9.6071 | -44.3185 | 8.7208 | 34.3217 | 7.9 | -6.8 | 122.9696 | -62.3482
MÁXIMO |  | 0 | 22.176 | -23.1012 | -29.2706 | 22.8882 | 0 | 54.8164 | -71.1892 | 77.911 | 39.0968 | 38.4067 | -8.88 | -34.808 | 72.6 | 25.668 | -30.8 | 14.7047 | 55.9004 | 21.9301 | 22.1845 | 36.6285 | 17.4731 | 5.7696 | 8.5044 | 0 | 0 | -55.92 | -55.72 | 0 | 48.84 | 81.4 | 28.742 | 0.274 | -45.43 | -45.87 | -20.85 | 93.79 | 94.1 | 26.1396 | -3.4142 | 78.5665 | 81.44 | 73.4503 | -45.8858 | -46.3524 | 33.7222 | 33.6724 | 99.9684 | 102.7033 | 60.2233 | 62.7305 | -541.7015 | 3.8043 | -4.4 | -4.4 | 83.7239 | 82.2538 | -4.0372 | 0 | -74.6493 | 10.1385 | 11.9295 | 7.9302 | 788.476 | 238.2274 | 238.3495 | -473.4673 | 742.1896 | 0 | -21.1851 | 102.7633 | 112.5993 | 38.48 | 46.9 | 80.01 | 105.78 | 27.3314 | 27.7333 | 80.2095 | 80.8168 | 47.9543 | -119.9167 | -118.8601 | 20.4485 | 0 | 21.1025 | 28.622 | 165.2 | 150.2 | -12.81 | 72.7962 | 72.2388 | 71.0726 | 4.8916 | 5.97 | 106.1129 | -48.6347 | 120.2743 | 19.9975 | 82.27 | 42.59 | 56.7261 | 53.7643 | -26.2218 | 0 | 0 | 0 | -20.1941 | 0 | -14.5279 | -48.2 | -48.8 | 27.5235 | 63.3 | 80.3 | 84.72 | 62.61 | -6.2 | 69.3005 | 147.4034 | -0.39 | -6.64 | 130.36 | 54.96 | 147.9454 | 145.2909 | 67.1632 | 65.1182 | 264.1136 | 226.8479 | 216.5012 | 219.4866 | 156.5578 | 132.5108 | -21.839 | 900.7691 | 585.2073 | 13.3611 | -4.4428 | -7.0255 | 9.9988 | 51.5752 | 47.6891 | 189.2 | -16.3233 | -16.988 | -12.3396 | 15.82 | -4.78 | 132.5 | 15.0077 | 50.0117 | -34.1765 | -33.4715 | 13.5279 | -47.7787 | 104.3713 | 25.9584 | 25.6638 | 0 | 33.9497 | 34.1874 | 32.8923 | 4.8562 | 4.5213 | 162.7675 | -14.0765 | -14.7639 | 106.3149 | 118.7783 | 56.2161 | 18.69 | 17.3812 | 1.6898 | -0.63 | 21.46 | 56.0448 | 14.2506 | 0.572 | 11.391 | 4.0216 | 42.9 | -44.0882 | -37.8234 | 15.97 | 91.7598 | 38.4 | -10.3272 | 3.5222 | 3.7776 | 3.1209 | 0 | 0 | -4.7161 | -28.7105 | 15.9955 | 60.5339 | 65.8812 | 68.0369 | -95.2357 | -17.7022 | 36.9085 | 0 | 12.0607 | 21.2262 | 20.8452 | 13.6376 | 199.3229 | 201.1274 | 276.2 | -33.87 | -140.3277 | 578.7889 | 705.2549 | -108.5354 | -107.0084 | 0 | 0 | 88.2486 | 87.766 | 0 | 0 | 31.9588 | 32.3863 | -28.79 | -28.7729 | 91.11 | 91.01 | 94.2 | 94.3 | 21.4128 | 37.6 | -324.6681 | 150.506 | 148.1446 | 19 | 77 | 0.5 | 0.6 | 1.8754 | 1.4415 | 0 | -54.7968 | 618.8517 | 488.9447 | 75.7032 | 90.7388 | 481.0526 | 0 | -42.9582 | 100.3284 | 290.5925 | 288.638 | 346.8253 | -184.9677 | 280.0637 | -50.3172 | 327.1816 | -9.3344 | 39.6963 | 48.24 | 1.559 | 1.573 | -27.92 | 20.08 | 0 | -0.5844 | 0.032 | 3.9261 | 13.2 | 55.972 | 55.392 | 11.4795 | 13.7379 | 56.4187 | 57.5321 | 57.7873 | 0 | -15.7 | 33.6409 | 11.01 | 0 | 4.9901 | 47.565 | 24.109 | 5.8436 | -38.6112 | 15.3088 | 43.6472 | 66.7 | -4.5 | 218.9958 | 147.5409
MÍNIMO |  | 0 | 15.4917 | -32.0062 | -36.9489 | 15.566 | 0 | 31.8774 | -115.7369 | 48.504 | 24.5213 | 23.7103 | -48.84 | -81.987 | 30.8 | 16.56 | -70.4 | 13.2389 | 30.919 | 13.2699 | 13.587 | 22.5293 | 12.0173 | 0.1867 | 3.7782 | 0 | 0 | -92.66 | -92.13 | 0 | 8.88 | 33 | 23.311 | 0.253 | -92.03 | -92.57 | -54.46 | 45.5 | 45.6 | 15.4085 | -9.2448 | 56.2193 | 57.7578 | 43.5683 | -75.693 | -76.4381 | 4.9084 | 4.8823 | 71.9174 | 73.5558 | 23.6936 | 23.4429 | -739.5593 | -24.7094 | -14.4 | -14.6 | 52.0451 | 51.0147 | -8.0067 | 0 | -110.1618 | 3.0654 | 4.0637 | 4.0513 | 595.9653 | 71.0165 | 70.9555 | -880.1868 | 441.1414 | 0 | -100.3368 | 22.4991 | 67.7612 | 20.19 | 28.69 | 0 | 74.17 | -5.8899 | -5.756 | 44.6242 | 44.6153 | 30.6494 | -248.2437 | -248.299 | 5.2613 | 0 | 12.2793 | 18.72 | 111.1 | 100 | -17.49 | 35.7226 | 32.8563 | 34.5387 | -77.3741 | -76.9427 | 72.6466 | -156.0416 | 87.4041 | 12.0209 | 38 | 22.16 | 33.7573 | 31.9382 | -38.2247 | 0 | 0 | 0 | -147.0443 | 0 | -20.8101 | -116.6 | -116.2 | 22.3599 | 30.6 | 41.04 | 41.54 | 30.41 | -12.82 | 56.079 | 17.3379 | -45.36 | -19 | 78.27 | 32.73 | 18.8909 | 20.2 | 16.5152 | 15.5727 | 188.713 | 144.4041 | 140.005 | 143.1607 | 73.6814 | 49.1389 | -30.182 | 483.0013 | 80.5156 | 4.7714 | -15.6104 | -18.2892 | -72.9138 | -2.7852 | -1.7076 | 34.1 | -74.4058 | -73.4178 | -96.8417 | 0 | -27.29 | 1 | 8.3761 | -50.9969 | -42.8783 | -41.8959 | 2.6462 | -129.2456 | 21.7785 | 22.8972 | 22.6969 | 0 | 30.7335 | 30.6812 | 29.5413 | -28.4676 | -29.1374 | 54.5908 | -64.3788 | -64.5448 | 36.1336 | 42.4154 | 7.2749 | 0.07 | 3.2184 | 0.762 | -10.77 | 13.12 | 0 | 8.1054 | -3.702 | 4.815 | 0 | 28.88 | -118.9958 | -105.6987 | 11.54 | 61.4451 | 26.4 | -38.5185 | -8.7576 | -9.3259 | 1.3997 | 0 | 0 | -14.4242 | -57.7939 | 10.9145 | 30.006 | 56.6077 | 57.2212 | -182.4923 | -36.0419 | 23.9349 | -80.2374 | 8.5197 | 8.5073 | 8.2703 | 9.8127 | 110.6523 | 112.8293 | 33.9 | -274.7941 | -575.7218 | 141.3811 | 26.0653 | -189.9226 | -188.8979 | -24.557 | -15.4695 | 76.4462 | 76.9289 | -100.8956 | -98.9217 | -0.1942 | 0.2025 | -92.8101 | -92.4544 | -99.3 | -98.77 | 50.5 | 50.7 | 19.8747 | -69.2 | -455.5828 | 82.3592 | 81.9613 | 6.5 | 19.5 | -31.8 | -32.2 | 1.2425 | 0.994 | -688.1165 | -540.6349 | 204.1745 | -85.1893 | -68.3243 | -477.2702 | -94.0567 | -340.5075 | -267.4474 | -472.0874 | 125.8824 | 125.5255 | 0 | -598.8345 | 44.8714 | -326.5863 | 47.1985 | -13.2621 | 14.949 | 28.16 | -0.713 | -0.725 | -47.12 | 0.72 | 0 | -21.825 | -31.0841 | -18.5443 | -10.5 | 46.571 | 46.213 | 0 | 0 | 50.7623 | 49.2091 | 51.0632 | 0 | -76.9 | 7.3595 | 5.75 | 0 | -13.589 | 39.0714 | 9.375 | -13.0724 | -47.017 | -4.3847 | 28.6753 | 4.7 | -66.7 | -134.8422 | -118.4727
PROMEDIO |  | 0 | 18.6272 | -27.5578 | -33.3504 | 19.068 | 0 | 43.9385 | -93.458 | 64.612 | 32.6002 | 31.9001 | -32.4675 | -60.9836 | 54.45 | 21.0171 | -52.5 | 14.2207 | 43.4784 | 18.2313 | 18.4446 | 30.6714 | 15.2147 | 3.648 | 7.3085 | 0 | 0 | -71.6373 | -71.6675 | 0 | 32.745 | 59.5833 | 26.1512 | 0.266 | -65.0048 | -65.2306 | -41.1377 | 65.816 | 65.9733 | 20.6605 | -5.6724 | 69.8054 | 72.1493 | 58.8802 | -56.3507 | -56.6641 | 18.2886 | 17.9674 | 85.4147 | 87.4159 | 39.356 | 41.7349 | -649.3952 | -4.6123 | -12.3542 | -12.3521 | 63.6069 | 62.2176 | -5.8013 | 0 | -91.1501 | 6.2415 | 8.9657 | 6.2586 | 700.3176 | 152.1532 | 151.9357 | -677.1577 | 616.9368 | 0 | -55.3434 | 57.1015 | 93.1451 | 33.4521 | 36.435 | 65.0707 | 87.9229 | 12.0492 | 12.0464 | 60.1503 | 60.6625 | 38.2719 | -170.6858 | -170.2335 | 12.6487 | 0 | 18.4673 | 27.0613 | 133.1875 | 120.2062 | -15.6796 | 49.4987 | 47.5667 | 48.2715 | -46.7503 | -46.3284 | 91.9897 | -99.2796 | 104.7111 | 15.2591 | 62.3485 | 33.9988 | 46.653 | 44.38 | -32.8628 | 0 | 0 | 0 | -98.6077 | 0 | -18.0199 | -84.4848 | -84.2522 | 25.9501 | 48.9383 | 62.56 | 66.8522 | 48.3891 | -9.3821 | 63.468 | 97.1975 | -27.5285 | -15.8631 | 100.1375 | 45.9658 | 98.586 | 96.4871 | 46.5698 | 45.2422 | 228.8895 | 187.5881 | 180.078 | 183.0782 | 116.3071 | 94.5012 | -26.5832 | 690.3003 | 341.2035 | 7.9852 | -8.2265 | -10.6569 | -30.9702 | 15.4586 | 14.6877 | 116.1708 | -43.4338 | -44.4713 | -56.6231 | 5.5232 | -14.6898 | 82.0179 | 12.4789 | -22.535 | -39.2114 | -38.2106 | 9.3937 | -91.1233 | 66.0946 | 24.5811 | 24.2989 | 0 | 32.178 | 32.5312 | 31.4199 | -12.8 | -13.0023 | 110.5142 | -44.2821 | -44.3438 | 70.0783 | 78.5981 | 29.1833 | 7.9081 | 9.968 | 1.0644 | -5.6827 | 17.6229 | 28.5944 | 12.4943 | -1.8955 | 10.3202 | 1.0054 | 35.4819 | -79.2798 | -69.3917 | 14.0602 | 77.3101 | 31.0958 | -26.6748 | -2.8889 | -3.0759 | 2.0633 | 0 | 0 | -9.312 | -42.6474 | 13.2449 | 44.6152 | 61.552 | 62.5611 | -133.6888 | -27.6646 | 31.2495 | -48.8597 | 9.938 | 14.2423 | 14.1649 | 11.6057 | 154.7824 | 155.0532 | 98.1854 | -97.9133 | -306.2427 | 307.0515 | 359.9923 | -147.8713 | -147.4295 | -16.878 | -6.6992 | 82.8904 | 83.0023 | -56.3321 | -54.0683 | 24.2 | 24.5845 | -56.2505 | -56.203 | 16.8579 | 16.5331 | 73.1875 | 73.275 | 20.9428 | -4.8102 | -397.4666 | 112.3064 | 112.048 | 12.513 | 48.7875 | -23.5042 | -23.7542 | 1.4375 | 1.1742 | -351.7426 | -305.3816 | 410.2918 | 226.2493 | -6.4883 | -218.7932 | 215.2414 | -239.4824 | -177.1071 | -212.1653 | 196.4354 | 195.2927 | 244.1653 | -394.3556 | 183.5295 | -216.2124 | 217.6789 | -10.7621 | 29.8988 | 35.8533 | 0.5751 | 0.5709 | -34.96 | 9.4167 | 0 | -9.9154 | -16.345 | -5.9584 | 3.8333 | 50.783 | 50.6422 | 10.5051 | 12.3372 | 54.1364 | 53.8111 | 54.1743 | 0 | -47.4333 | 19.3076 | 7.9569 | 0 | -4.4671 | 43.3508 | 16.8718 | -4.2846 | -42.822 | 5.1101 | 36.4561 | 36.8104 | -36.5229 | 54.3607 | 17.979
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 15 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
15/08/2026 | 00:30 |  | 2.1468 | -6.5267 | 10.2363 | 6.6789 |  | 1.1573 |  | 19.6195 | 8.2057 | 7.953 | 0 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.6563 | 6.5436 | 3.6456 | 3.4721 | 6.5063 | 1.7082 | 0.5246 | 2.2251 |  | -1.2686 | -0.397 | -0.392 | 4.279 | -22.2 | -8.8 | -0.743 | 0.329 | -15.45 | -15.45 |  | -6.99 | -6.95 | 4.7843 | 3.7707 | 18.317 | 20.2943 | -14.0326 | -5.6176 | -5.1195 | 4.6937 | 4.8471 | -13.6906 | -11.1935 | 10.4906 | 10.38 | 110.4293 | 11.2966 | -5.5 | -5.4 | -29.1275 | -28.7865 | -2.1057 |  | 9.0354 | 3.8936 | 0.8364 | 0.5755 | -110.8127 | 38.3618 | 38.3312 | 45.5535 | -149.0212 |  |  |  | 15.6479 | 9.18 | 7.02 | -11.4 | 8.58 | -27.3231 | -26.9212 | 34.6037 | 33.0695 | -2.5237 | 4.6751 | 4.6891 | 8.771 |  | 4.4116 | 9.719 | -20.9 | -20.2 | -2.63 | 21.9486 | 22.4111 | 20.6943 | 53.5363 | 53.6201 | -29.0752 | -32.6792 | -27.2853 | 3.5627 | 20.79 | 7.74 | 6.4111 | 5.2765 | -8.0789 |  |  |  | 10.3208 |  | -3.3457 |  |  | -1.1963 | 0.7 | 7.6 | 4.6 | -1.25 | -2.38 | 9.455 | -11.6482 | -20.43 | -6.11 | 29.08 | 5.84 | -12.5273 | -6.4273 | -39.0688 | -38.3364 | 11.2692 | -10.8857 | -19.859 | -19.6874 | -21.8645 | -27.5368 | -12.62 | -118.628 | 4.8261 | 3.5007 | -4.7574 | -5.9045 | 18.5403 | -11.7075 | -11.5724 | -0.9 | -21.2833 | 48.404 | 10.9228 |  | -4.42 | -1.5 | 2.5902 | -10.0676 | -10.7513 | -10.6033 | 10.8986 | 18.1775 | -23.6502 | 3.8207 | 3.5344 |  | 3.156 | 3.4183 | 0 | 13.564 | 13.8989 | -26.1232 | 22.0812 | 22.3231 | -14.029 |  | 21.1392 | -16.72 | -2.0156 | 0.1916 | 1.04 | 0.87 | -21.067 |  | 1.711 | 2.897 |  | -0.28 | -9.6655 | -1.0988 | -2.88 | 26.9634 |  | 24.6975 | -6.0821 | -6.6196 | 2.1767 |  |  | -13.4792 | 62.9509 | 0.869 | -22.9124 | 6.826 | 6.7767 | 148.819 | -7.3962 | -9.3857 | -2.1701 | 2.1913 | 4.9742 | 5.0241 | 1.4015 | 2.0734 | 3.9967 | 24.31 | -20.4823 | -19.1064 | 99.8286 | 117.7609 | 21.5904 | 21.1587 | -17.0751 | -16.4178 | 0 | 0 |  | 22.48 | -4.9306 | -4.9122 | -1.4312 | -1.1958 | 13.8 | 14.31 | -28.1 | -27.9 | 0.195 | -10.8 | 56.2089 | 26.4314 | 26.3603 | -19.1 | -48.6 | -10.9 | -11.3 |  | -17.3196 | -81.3725 | 64.7825 | -286.9243 | -26.4982 | -15.4939 | 144.6401 | 18.2061 | 121.7065 | 96.6492 | 88.5512 | 29.6795 | 28.4522 | -14.8854 | 272.9651 | -192.0939 | 89.9251 | -71.1974 | 0.0012 | 4.43 | -6.32 | -2.131 | -2.139 | 3.2 | -4.32 | -0.4233 | -1.6098 | 2.9892 | -9.0227 | 2.9 | 6.724 | 6.514 |  |  | 3.9414 | 3.659 | 4.2117 |  | 36.1 | 4.0205 | -0.09 |  | -2.9765 | -17.1641 | -17.113 | -3.0728 | 9.8339 | 0 | -2.5816 | -31.1 | 14.2 | 37.4608 | -103.4935
15/08/2026 | 01:00 |  | 2.1049 | -6.5002 | 9.7623 | 6.3845 |  | 0.7779 |  | 18.6552 | 7.6368 | 7.3151 | 0 |  | 0 |  |  | 3.5681 | 6.1874 | 3.9136 | 3.8226 | 6.959 | 1.2077 | 0.4401 | 2.172 |  | -1.3334 | -0.388 | -0.381 | 4.41 | -22.2 | -11 | 0.004 | 0.332 | -15.03 | -15.08 |  | -7.12 | -6.93 | 4.9 | 3.6663 | 18.08 | 19.622 | -14.8803 | -6.3907 | -5.6351 | 20.489 | 17.7941 | -15.5446 | -13.7528 | 15.3288 | 34.2435 | 107.3177 | 10.0991 | -5.8 | -5.6 | -27.1507 | -25.2126 | -1.8615 |  | 8.3939 | 3.7581 | 0.8339 | 0.6102 | -103.946 | 32.197 | 32.0139 | 51.715 | -154.6434 |  |  |  | 12.4445 | 8.54 | 6.93 | -12.2 | 6.62 | -27.457 | -26.9212 | 33.6429 | 32.8332 | -2.5625 | 5.1903 | 4.5642 | 6.8832 |  | 4.2153 | 8.489 | -20.7 | -19.9 | -2.48 | 21.3718 | 21.7598 | 20.4569 | 50.1276 | 50.4801 | -27.7853 | -28.6423 | -26.1331 | 3.5889 | 20.01 | 7.45 | 5.9424 | 4.7882 | -7.6132 |  |  |  | 12.4489 |  | -3.0781 | -23 | -22.3 | -1.5405 | 0.4 | 7.48 | 4.34 | -1.49 | -2.39 | 10.4935 | -12.2382 | -21.53 | -6.21 | 30.13 | 5.2 | -13.4545 | -7.2455 | -39.0251 | -38.4 | 9.7763 | -12.8271 | -21.062 | -21.582 | -20.7488 | -26.5747 | -13.25 | -124.2567 | 7.7319 | 3.5786 | -4.0394 | -4.7498 | 20.6119 | -12.0973 | -12.2876 | -0.4 | -20.1558 | 51.9109 | 15.4862 |  | -5.87 | -0.4 | 2.6433 | -12.2171 | -11.4861 | -11.3282 | 11.123 | 18.0938 | -28.5966 | 4.0088 | 3.7966 |  | 2.7209 | 3.5185 | 2.6514 | 13.8989 | 14.0663 | -27.6303 | 22.2957 | 22.1309 | -13.7178 |  | 23.0582 | -16.2 | -1.4168 | 0.1998 | 0.93 | 0.64 | -22.7005 |  | 1.723 | 2.981 |  | -0.25 | -10.1163 | -1.7299 |  | 27.2612 |  | 24.6152 | -5.9473 | -6.4151 | 2.0981 |  |  |  | 64.1348 | 1.8027 | -23.3888 | 7.2521 | 7.0049 | 150.2596 | -7.6593 | -9.8144 | -1.7317 | 1.6878 | 4.7911 | 4.8817 | 1.0317 | 2.9771 | 4.7062 | 25.98 | -24.2317 | -21.0118 | 103.4813 | 117.2991 | 22.0669 | 22.0238 | -16.3009 | -15.802 | 0 | 0 |  |  | -4.7923 | -4.5908 | -0.6254 | -0.7714 | 13.09 | 13.56 | -26 | -26.3 | 0.195 | -11.6 | 60.8418 | 26.0059 | 25.9374 | -19.1 | -48.6 | -10.1 | -10.6 | -17.1992 | -17.1034 | -77.6797 | 64.1551 | -289.0731 | -29.6259 | -15.8246 | 150.495 | 13.6145 | 118.202 | 99.0136 | 93.3207 | 32.1071 | 27.8608 | -14.885 | 277.2018 | -190.1597 | 99.1572 | -76.0475 | -0.3748 | 4.469 | -5.2 | -2.139 | -2.145 | 2.48 | -4.56 | 0.3868 | -0.9079 | 4.5121 | -9.9016 | 2.2 | 9.083 | 7.114 | 2.3332 | 2.6678 | 4.0053 | 4.6473 | 3.1869 |  | 36.7 | 4.1168 | -0.16 |  | -3.1001 | -16.7181 | -17.3972 | -2.8241 | 8.8243 | 0 | -1.8243 | -31.1 | 15.4 | 38.6792 | -104.4139
15/08/2026 | 01:30 |  | 2.1351 | -6.5205 | 8.1735 | 5.5328 |  | 8.8088 |  | 19.3369 | 8.1078 | 7.8287 | 2.22 |  |  |  |  | 3.585 | 9.5274 | 4.358 | 4.3337 | 7.7583 | 2.9508 | 0.5631 | 1.5619 |  | -1.281 | -0.443 | -0.428 | 3.828 | -22.2 | -11 | -0.265 | 0.321 | -16.35 | -16.21 |  | -6.93 | -6.96 | 5.1982 | 3.6175 | 16.4272 | 18.3444 | -12.2903 | -5.5745 | -5.2083 | 3.4547 | 4.0314 | -13.955 | -11.0978 | 10.9321 | 11.4383 | 108.1339 | 11.9779 | -6.2 | -6.2 | -29.5609 | -29.2654 | -2.112 |  | 8.2333 | 3.7157 | 0.8759 | 0.6917 | -126.4992 | 33.2346 | 33.021 | 66.3424 | -168.2121 |  |  |  | 12.6641 | 8.35 | 6.27 | -12.65 | 7.01 | -25.5816 | -25.9835 | 33.9696 | 32.9222 | -2.5586 | 4.8327 | 4.7775 | 7.8495 | 0 | 4.608 | 9.628 | -22.3 | -21.1 | -2.48 | 19.8138 | 19.9893 | 18.8575 | 53.9302 | 53.8977 | -29.4452 | -29.7323 | -28.2507 | 3.5992 | 19.59 | 7.3 | 5.6299 | 4.4952 | -7.398 |  |  |  | 13.8334 |  | -2.9762 |  |  | -1.6858 | -0.2 | 6.26 | 3.74 | -2.01 | -1.95 | 10.726 | -14.9859 | -22.22 | -6.76 | 30.51 | 4.87 | -15.3455 | -7.7364 | -39.358 | -38.6636 | 9.7901 | -14.92 | -23.4491 | -23.5657 | -24.2702 | -30.7726 | -13.248 | -141.3564 | 9.4235 | 3.2385 | -4.4723 | -4.8313 | 20.597 | -10.8826 | -10.6404 | 3.5 | -21.9028 | 36.0412 | 12.1137 |  | -14.48 | 0.1 | 2.6178 | -8.9624 | -9.5694 | -9.4499 | 10.901 | 16.3591 | -25.6545 | 2.578 | 2.3579 |  | 3.3013 | 3.446 | 2.6444 | 12.8941 | 12.8941 | -25.9557 | 22.061 | 22.6435 | -13.0836 |  | 20.1187 | -17.42 | -2.7224 | 0.1733 | 2.03 | 0.12 | -20.4265 |  | 1.75 | 2.985 |  | -0.24 | -10.3816 | -2.8763 | -3.03 | 26.7999 |  | 24.5659 | -5.6644 | -6.2263 | 2.0195 |  |  | -13.6886 | 63.9389 | 1.6748 | -23.7248 | 6.5346 | 6.7348 | 144.9522 | -8.1463 | -10.045 | -1.7304 | 1.9137 | 4.7545 | 4.763 | 1.2949 | 4.3577 | 5.85 | 24.73 | -24.4407 | -21.9064 | 99.6381 | 119.5705 | 23.0235 | 23.2527 | -16.0154 | -15.7549 | 0 | 0 |  |  | -6.879 | -6.793 | 0.337 | 0.1206 | 13.73 | 14.03 | -27.8 | -27.5 | 0.2298 | -13.52 | 57.5013 | 26.5581 | 26.4816 | -19.5 | -49.1 | -9.7 | -10.2 | -17.4084 | -17.3082 | -81.287 | 69.0187 | -288.3 | -28.1414 | -15.3041 | 145.9932 | 15.2606 | 119.7472 | 97.1174 | 90.0476 | 31.2157 | 27.2209 | -13.7498 | 271.958 | -190.88 | 90.9341 | -73.0627 | -0.0452 | 4.194 | -5.04 | -2.156 | -2.164 | 2.64 | -4.56 | 0.2665 | -0.8774 | 4.9516 | -9.9016 | 2.2 | 7.073 | 6.371 | 2.5669 | 2.957 | 3.3411 | 4.0987 | 4.2794 |  | 36.7 | 4.0055 | -0.17 |  | -3.2715 | -16.8718 | -17.3035 | -2.4924 | 9.4502 | -8.4141 | -1.7191 | -31.7 | 15.3 | 38.2717 | -104.6657
15/08/2026 | 02:00 |  | 2.0566 | -6.4609 | 8.9663 | 5.6147 |  | 8.7719 |  | 19.6715 | 8.3837 | 7.8362 | 2.22 | -22 |  |  | -17.6 | 3.3441 | 9.7191 | 3.8921 | 3.7758 | 6.9706 | 2.926 | 0.6212 | 1.6877 |  | -1.2941 | -0.441 | -0.425 | 4.598 | -22.2 |  | 0.755 | 0.325 | -16.8 | -16.77 |  | -6.76 | -6.83 | 4.589 | 3.8159 | 15.576 | 17.6301 | -11.9305 | -5.8645 | -5.1831 | 7.1706 | 5.7573 | -14.5155 | -12.0996 | 13.0552 | 13.308 | 105.5625 | 12.6474 | -6 | -6.1 | -29.8186 | -29.4173 | -2.1615 |  | 8.064 | 3.9358 | 0.8795 | 0.6207 | -127.018 | 32.96 | 33.1126 | 67.6476 | -171.5263 |  |  |  | 11.6062 | 8.46 | 6.18 | -13.32 | 6.77 | -25.8495 | -26.5193 | 33.547 | 32.8414 | -2.3095 | 5.03 | 5.0315 | 7.8567 |  | 4.608 | 9.728 | -22.7 | -21.9 | -2.36 | 18.8783 | 19.0128 | 18.137 | 54.2858 | 54.4886 | -28.6034 | -30.2452 | -27.452 | 3.6315 | 18.87 | 7.01 | 5.1611 | 4.2023 | -7.1362 |  |  |  | 14.1576 |  | -2.8731 |  |  | -1.7249 | -0.5 | 6.36 | 3.2 | -2.3 | -2.14 | 9.982 | -15.2559 | -22.12 | -7.1 | 30.13 | 4.48 | -16.3091 | -7.8636 | -39.0101 | -38.9364 |  | -17.8068 | -26.0276 | -25.4572 | -12.6997 | -19.2625 | -13.047 | -143.0879 | 5.1981 | 2.9228 | -4.407 | -3.907 | 21.4522 | -16.1732 | -15.5686 | 18.3 | -23.6905 | 62.8817 | 13.8261 | -5.44 | -13.42 | -0.2 | 2.243 | -18.6927 | -9.4686 | -9.4156 | 9.9808 | 12.5398 | -26.7858 | 2.7529 | 2.6142 |  | 3.2362 | 3.0702 | 2.7524 | 13.0616 | 12.8941 | -25.4534 | 22.8497 | 22.3079 | -13.0346 |  | 19.7232 | -17.78 | -3.3211 | 0.1998 | 1.43 | 0.72 | -19.1852 |  | 1.762 | 2.909 |  | -0.96 | -10.592 | -2.8232 | -3.12 | 25.9527 |  | 24.459 | -5.3846 | -5.9695 | 1.9364 |  |  |  | 63.7462 | 2.5641 | -24.1723 | 8.2907 | 7.7489 | 141.5351 | -8.3648 | -10.2642 | -1.2218 | 1.6815 | 4.6959 | 4.7393 | 0.8683 | 0 | 2.4054 | 23.47 | -22.5887 | -16.9692 | 92.5196 | 116.991 | 20.3275 | 20.5119 | -15.5547 | -15.3409 | 0 | 0 | 26.4441 |  | -8.1653 | -8.1978 | 0.3328 | 0.0622 | 14.03 | 14.36 | -27 | -26.4 | 0.1767 | -13.28 | 62.9838 | 17.9975 | 17.9322 | -19.5 | -49.1 | -8 | -8.5 |  | -17.4987 | -81.9031 | 67.6511 | -289.3146 | -29.7897 | -16.534 | 146.8093 | 18.743 | 129.1491 | 99.3974 | 87.1446 | 27.2335 | 29.378 | -20.8044 | 270.9924 | -193.421 | 86.4778 | -66.3123 | 1.8054 | 4.344 | -5.28 | -2.112 | -2.123 | 2.64 | -4.72 | 0.1298 | -1.0239 | 4.6891 | -9.4621 | 2.2 | 6.966 | 6.817 | 2.788 | 3.2454 | 4.6464 | 4.0144 | 2.9664 |  | 36.5 | 4.1942 | -0.24 |  | 0 | -17.019 | -18.1642 | -1.774 | 10.0229 | -8.9672 | 0 | -30.4 | 14.2 | 39.3499 | -104.7706
15/08/2026 | 02:30 |  | 2.0806 | -6.3278 | 8.3696 | 5.6152 |  | 8.4459 |  | 18.8586 | 7.9808 | 7.4653 | 0 | -22 |  |  | -15.4 | 3.3257 | 9.0682 | 4.1423 | 4.0368 | 7.3638 | 2.8073 | 1.3128 | 1.453 |  | -1.3831 | -0.448 | -0.427 | 4.314 | -22.2 | -11 | -0.241 | 0.324 | -15.78 | -15.76 |  | -7.14 | -7.09 | 4.3307 | 3.8908 | 15.2331 | 17.5005 | -12.8199 | -6.7218 | -6.3139 | 16.5647 | 18.3436 | -16.6104 | -15.1199 | 19.4073 | 24.1741 | 98.1974 | 11.2327 | -6.2 | -6.2 | -27.1753 | -27.3189 | -2.0175 |  | 6.773 | 3.8275 | 0.7875 | 0.6061 | -113.895 | 32.8989 | 33.3262 | 61.2968 | -163.1652 |  |  |  |  | 8.45 | 6.27 | -13.25 | 6.77 | -26.9212 | -26.9212 | 34.5775 | 33.2725 | -2.3503 | 6.8019 | 6.3849 | 6.9073 |  | 4.4116 | 9.734 | -24.1 | -23 | -2.3 | 19.6651 | 19.4542 | 18.226 | 54.3981 | 54.871 | -27.8592 | -31.6406 | -26.5801 | 3.7222 | 18.82 | 7.01 | 5.4736 | 4.3976 | -7.1243 |  |  |  | 12.6328 |  | -2.9443 |  |  | -1.8054 | -0.6 | 5.76 | 2.94 | -2.28 | -2.02 | 9.6875 | -13.5658 | -21.9 | -7.49 | 30.44 | 4.8 | -14.5273 | -7.9727 | -39.9627 | -39.3 |  | -16.5344 | -24.5397 | -25.1551 | -20.3062 | -24.7113 | -13.126 | -139.2594 | 7.8772 | 3.4824 | -4.279 | -4.8004 | 22.5503 | -16.2978 | -16.0357 | 2.3 | -21.5326 | 59.0462 | 17.9809 | 0 | -12.25 | 0.6 | 2.5856 | -18.472 | -8.9337 | -8.7766 | 8.8934 | 17.5833 | -25.0607 | 2.9568 | 2.6387 |  | 2.9543 | 3.6696 | 0 | 13.7314 | 13.564 | -24.6161 | 22.7561 | 22.5455 | -12.7896 |  | 21.608 | -16.95 | -1.7171 | 0.165 | 1.61 | 0.89 | -20.9548 |  | 1.75 | 2.797 |  | -1.67 | -10.9392 | -2.6512 | -3.02 | 25.0288 |  | 24.4039 | -5.3854 | -5.8547 | 1.9237 |  |  | -13.4423 | 62.9145 | 1.6512 | -24.054 | 6.9782 | 5.557 | 145.7188 | -8.5331 | -10.535 | -1.0476 | 2.1311 | 4.7252 | 4.7789 | 1.7786 | 3.01 | 5.8387 | 23.89 | -21.982 | -17.485 | 93.5429 | 115.1873 | 21.4029 | 23.0804 | -16.0547 | -15.5489 | 0 | 0 |  | 26.6641 | -8.2152 | -8.154 | 2.5787 | 2.883 | 13.4 | 13.73 | -28 | -28.1 | 0.3177 | -13.36 | 66.2069 | 20.1101 | 20.4892 | -19.9 | -48.2 | -8.4 | -8.9 | -17.5871 |  | -76.1987 | 69.6912 | -289.2491 | -30.7031 | -12.3843 | 147.8519 | 17.924 | 130.2357 | 98.5529 | 88.5529 | 27.9763 | 25.447 | -24.3262 | 271.3257 | -193.8759 | 87.7676 | -68.031 | 1.2195 | 4.667 | -5.52 | -2.085 | -2.097 | 2.48 | -3.92 | 0.0751 | -1.9028 | 5.0706 | -9.3461 | 3.1 | 7.087 | 6.323 | 2.7721 | 3.2259 | 5.1595 | 3.6999 | 4.0868 |  | 37.2 | 3.7415 | -0.21 |  | -2.9706 | -16.4699 | -18.299 | -2.0776 | 9.1272 | 0 | -1.4044 | -31 | 15.1 | 41.936 | -105.0034
15/08/2026 | 03:00 |  | 2.1215 | -6.3898 | 9.5722 | 5.5047 |  | 8.1831 |  | 18.5211 | 7.8808 | 7.6541 | 2.22 | -22 |  |  | -17.6 | 3.3514 | 9.2126 | 4.1379 | 4.0906 | 7.282 | 2.8689 | 1.3117 | 1.4756 |  | -1.3861 | -0.436 | -0.42 | 4.294 |  | -11 | -0.588 | 0.322 | -16.13 | -15.72 |  | -6.97 | -6.77 | 4.1207 | 3.2574 | 15.4526 | 17.589 | -12.44 | -5.3322 | -5.7256 | 16.1657 | 14.8047 | -16.1113 | -12.7022 | 16.6575 | 31.7067 | 100.167 | 11.3478 | -6.1 | -5.9 | -26.5794 | -27.2827 | -1.9738 |  | 6.6519 | 3.4361 | 0.4173 | 0.5636 | -122.9285 | 30.1828 | 30.1523 | 77.3931 | -170.7838 |  |  |  | 10.5983 | 8.26 | 6.02 | -13.31 | 6.54 | -27.1891 | -27.0551 | 33.3074 | 32.9384 | -2.2104 | 6.1586 | 6.0266 | 6.5406 |  | 4.608 | 9.783 | -24.5 | -23.3 | -2.15 | 18.3554 | 18.6637 | 17.0826 | 52.6314 | 51.9163 | -27.5354 | -30.0984 | -26.4106 | 3.7198 | 18.88 | 7.04 | 5.0049 | 3.9093 | -6.9864 |  |  |  | 13.0259 |  | -2.6999 | -20.7 | -19.9 | -1.7249 | -1 | 5.6 | 2.8 | -2.57 | -2.08 | 10.0285 | -16.5159 | -22.26 | -7.51 | 30.77 | 4.66 | -15.4909 | -8.0455 | -39.6565 | -39.3636 |  | -18.7219 | -26.9342 | -26.5187 | -11.686 | -19.4848 | -12.884 | -147.9242 | 15.1236 | 3.2653 | -3.4864 | -4.4024 | 27.4251 | -18.5231 | -17.6788 | 26.4 | -24.6544 | 54.0217 | 9.985 | -8.76 | -13.94 | -1.7 | 2.2587 | -22.5727 | -8.7975 | -8.6613 | 8.0194 | 14.3606 | -19.2083 | 3.0803 | 2.7216 |  | 2.9882 | 3.1238 | 2.4814 | 13.564 | 14.0663 | -23.109 | 23.2263 | 22.6394 | -12.6676 |  | 19.4205 | -18.02 | -2.8103 | 0.165 | 2.38 | 0.31 | -17.6152 |  | 1.786 | 2.878 |  | -1.35 | -11.5469 | -3.459 | -3.11 | 25.0477 |  | 23.4909 | -4.7688 | -5.3078 | 1.8822 |  |  | -13.2602 | 62.3385 | 1.6865 | -23.5561 | 5.8747 | 6.3665 | 143.1755 | -10.2312 | -10.79 | -3.5195 | 1.6196 | 4.6959 | 4.7156 | 1.0969 | 2.1394 | 2.3633 | 24.73 | -29.8039 | -38.9335 | 98.9055 | 125.2323 | 21.9771 | 22.2295 | -15.5052 | -15.4865 | 0 | 0 |  |  | -5.8894 | -5.8164 | 3.093 | 3.1187 | 15.33 | 15.78 | -27.5 | -27.6 | 0.195 | -13.6 | 60.6177 | 22.9397 | 22.7512 | -19.5 | -49.1 | -11 | -11.5 | -17.347 | -17.2748 | -88.4325 | 80.5552 | -284.8211 | -27.2437 | -12.066 | 147.1469 | 16.9351 | 123.1447 | 96.157 | 90.1602 | 29.2569 | 29.2494 | -16.1006 | 272.7009 | -191.168 | 95.4798 | -72.738 | 0.0012 | 4.318 | -5.44 | -2.096 | -2.096 | 2.24 | -3.84 | 0.2159 | -1.9913 | 5.0706 | -9.1112 | 2.4 | 5.455 | 6.003 |  |  | 4.3857 | 3.0291 | 3.8336 |  | 36.8 | 4.0161 | -0.26 |  | -2.8362 | -17.5634 | -17.951 | -3.0357 | 9.7181 | -5.1973 | -1.3921 | -32.2 | 15.3 | 33.6176 | -95.8733
15/08/2026 | 03:30 |  | 2.1922 | -6.6515 | 8.4088 | 5.9903 |  | 8.2379 |  | 19.6741 | 8.3937 | 7.9618 | 2.22 | -22 |  |  | -17.6 | 3.1666 | 9.7395 | 4.6297 | 4.5276 | 7.9266 | 2.9351 | 1.4595 | 2.1756 |  | -1.292 | -0.495 | -0.479 | 3.437 | -22.2 | -11 | -1.295 | 0.299 | -16.79 | -16.78 |  | -6.89 | -6.8 | 4.2514 | 3.3072 | 15.2694 | 17.29 | -10.6971 | -5.9443 | -5.5243 | 5.8272 | 7.5961 | -14.0545 | -11.6597 | 13.3643 | 13.9928 | 102.9545 | 12.5262 | -6.4 | -6.4 | -29.8806 | -29.3959 | -2.0574 |  | 6.8084 | 3.9755 | 0.4552 | 0.5496 | -129.2153 | 31.4646 | 31.0068 | 81.1564 | -172.699 |  |  |  | 10.5983 | 8.3 | 6.04 | -13.45 | 6.22 | -27.457 | -27.0551 | 34.1528 | 32.7787 | -1.4205 | 5.3266 | 5.3863 | 6.3363 |  | 4.608 | 9.919 | -24.8 | -23.7 | -2.2 | 17.3649 | 17.6839 | 16.4535 | 55.6649 | 55.4772 | -29.4254 | -30.6925 | -27.5614 | 3.7608 | 18.84 | 6.98 | 5.1611 | 4.007 | -7.0312 |  |  |  | 15.5312 |  | -2.849 |  |  | -1.7651 | -1.1 | 5.36 | 2.64 | -2.67 | -1.95 | 9.7805 | -15.9009 | -22.01 | -7.6 | 30.28 | 4.85 | -16.2727 | -9.0091 | -40.2212 | -39.8909 |  | -18.5464 | -27.1611 | -26.7957 | -17.3206 | -22.019 | -12.991 | -153.8431 | 13.1165 | 3.3215 | -4.2008 | -3.8917 | 24.7055 | -16.5177 | -16.0876 | 18.6 | -23.4585 | 48.5779 | 16.4026 | -11.54 | -7.85 | -0.7 | 2.368 | -20.4548 | -9.1391 | -9.0914 | 9.3981 | 17.6886 | -27.5183 | 2.8994 | 2.6998 |  | 2.7065 | 3.6064 | 0 | 14.4012 | 14.0663 | -22.7741 | 23.9403 | 23.7514 | -12.4785 |  | 18.2095 | -18.35 | -2.9146 | 0.1385 | 2.44 | 0.88 | -17.8216 |  | 1.888 | 2.737 |  | -1.6 | -11.943 | -4.4541 | -3.28 | 25.1423 |  | 23.3671 | -4.641 | -5.0172 | 1.8103 |  |  | -12.9337 | 62.3948 | 1.1258 | -23.4712 | 6.4943 | 6.3469 | 142.2519 | -10.2984 | -10.6841 | -3.8039 | 1.9202 | 4.8424 | 4.9687 | 1.126 | 2.3907 | 4.2586 | 24.73 | -31.1509 | -46.5557 | 94.981 | 127.6389 | 19.5884 | 20.2317 | -15.4119 | -14.984 | 0 | 0 |  |  | -5.7668 | -5.7222 | 2.7526 | 2.8106 | 15.59 | 15.8 | -27.8 | -27.7 | 0.195 | -13.44 | 61.218 | 22.2597 | 22.5169 | -19.5 | -48.9 | -10.1 | -10.6 | -17.5924 | -17.3329 | -103.3655 | 78.9868 | -282.1611 | -22.1989 | -15.3618 | 145.3832 | 17.7344 | 121.4933 | 97.0103 | 89.1597 | 30.8158 | 27.2028 | -13.9635 | 271.1258 | -192.3251 | 90.5657 | -70.1431 | -0.0916 | 4.344 | -5.2 | -2.096 | -2.103 | 2.16 | -3.68 | 0.5299 | -1.7868 | 4.9821 | -9.1691 | 2.3 | 5.644 | 5.821 |  |  | 4.3253 | 5.0415 | 4.2475 |  | 36.8 | 3.4175 | -0.26 |  | 0 | -16.9195 | -17.69 | -1.4308 | 9.1159 | -9.8547 | 0 | -31.2 | 15.1 | 30.2645 | -91.774
15/08/2026 | 04:00 |  | 2.0044 | -6.5464 | 8.8696 | 5.9317 |  | 7.9651 |  | 18.2727 | 7.6938 | 7.5731 | 0 | -22 |  |  | -17.6 | 3.7102 | 8.8089 | 4.7685 | 4.6877 | 8.5543 | 3.3443 | 1.3751 | 2.0924 |  | -1.3749 | -0.425 | -0.411 | 3.627 | -22.2 | -11 | -1.305 | 0.303 | -16.37 | -16.29 |  | -6.55 | -6.98 | 3.9493 | 3.2838 | 15.1068 | 17.3086 | -10.3932 | -5.6606 | -5.3187 | 5.7272 | 5.4151 | -13.8981 | -11.3437 | 12.851 | 15.9167 | 101.1971 | 12.3357 | -5.8 | -6 | -29.2362 | -29.0141 | -2.1952 |  | 6.7918 | 3.8853 | 0.4591 | 0.5327 | -126.7128 | 30.7932 | 30.9763 | 81.0621 | -171.8811 |  |  |  | 10.5484 | 8.12 | 6.02 | -13.47 | 5.84 | -26.9212 | -26.7872 | 35.1725 | 34.3336 | -2.4503 | 4.8831 | 4.6647 | 6.639 |  | 4.608 | 9.066 | -24.2 | -22.9 | -2.42 | 17.4089 | 17.7812 | 16.9524 | 55.4016 | 55.53 | -29.5199 | -30.8642 | -28.4146 | 3.1572 | 18.63 | 6.86 | 4.6924 | 3.714 | -6.8331 |  |  |  | 14.2373 |  | -2.7594 |  | -20.1 | -1.7786 | -1.1 | 5.26 | 2.94 | -2.7 | -1.92 | 10.447 | -14.4933 | -22.23 | -7.51 | 30.1 | 4.42 | -16.4909 | -8.4909 | -40.2219 | -39.6364 |  | -19.5331 | -26.815 | -28.0754 | -9.1965 | -13.2341 | -12.666 | -152.4199 | 13.3223 | 2.8635 | -4.0525 | -4.1361 | 26.0457 | -17.5776 | -16.3629 | 21 | -25.7225 | 57.2044 | 12.5363 | -6.87 | -14.95 | -1 | 2.3466 | -21.3775 | -9.1014 | -8.9107 | 9.1721 | 14.6593 | -26.8538 | 2.8153 | 2.5374 |  | 3.0845 | 3.4012 | 0 | 14.0663 | 13.564 | -24.1137 | 23.4924 | 23.5784 | -12.9476 |  | 18.2095 | -18.45 | -3.3211 | 0.1385 | 2.15 | 1.17 | -17.9361 |  | 2.069 | 2.482 |  | -1.36 | -10.9491 | -3.6199 | -3.19 | 24.9078 |  | 23.0044 | -4.7165 | -5.1085 | 1.8486 |  |  | -13.5861 | 61.3217 | 1.5174 | -23.2239 | 7.5045 | 7.4614 | 144.9778 | -10.2778 | -10.3935 | -3.8585 | 1.9586 | 4.9303 | 5.0004 | 1.3575 | 0.9015 | 3.9059 | 24.73 | -30.7367 | -43.4722 | 95.1416 | 125.3908 | 20.5064 | 20.456 | -16.0367 | -14.9701 | 0 | 0 |  |  | -5.4053 | -5.3417 | 2.8172 | 3.0888 | 15.67 | 16.05 | -27.1 | -27.5 | 0.195 | -13.28 | 62.9145 | 24.9093 | 24.1971 |  | -49.4 | -10.1 | -10.6 |  |  | -99.652 | 79.6555 | -283.4878 | -24.9497 | -14.3995 | 146.0477 | 14.8415 | 122.2641 | 98.2571 | 86.6698 | 32.8959 | 28.8685 | -18.1887 | 275.0332 | -190.2302 | 93.9662 | -73.4386 | -0.2332 | 4.541 | -5.04 | -2.053 | -2.059 | 2.24 | -3.92 | 0.0358 | -2.1958 | 4.6891 | -9.7551 | 2.8 | 7.337 | 7.522 | 3.0024 | 3.3901 | 3.6893 | 3.9252 | 3.9195 |  | 37.7 | 4.1416 | -0.26 |  | 0 | -17.4017 | -17.3184 | -2.0903 | 9.4455 | -8.7274 | -1.6862 | -31.8 | 15.1 | 30.4075 | -94.5137
15/08/2026 | 04:30 |  | 1.8707 | -6.4871 | 7.9276 | 5.8375 |  | 8.3715 |  | 17.9587 | 7.6468 | 7.2019 | 0 | -24.2 |  |  | -17.6 | 3.6008 | 8.4431 | 4.9641 | 4.9024 | 8.5872 | 3.3671 | 1.4008 | 2.2228 |  | -1.262 | -0.396 | -0.381 | 3.372 | -22.2 | -11 | -1.272 | 0.298 | -16 | -15.97 |  | -6.51 | -6.66 | 3.7004 | 3.6661 | 14.5674 | 16.937 | -11.575 | -6.7757 | -5.4871 | 18.1058 | 17.5972 | -16.1774 | -15.2059 | 19.8416 | 22.8607 | 99.9014 | 12.0759 | -5.9 | -5.8 | -25.9673 | -27.6376 | -2.0601 |  | 5.593 | 3.6888 | 0.3759 | 0.538 | -110.1718 | 30.0912 | 29.8776 | 75.8363 | -160.3428 |  |  |  | 11.6761 | 8.32 | 6.42 | -13.41 | 5.8 | -26.9212 | -27.0551 | 35.5004 | 34.9598 | -2.7194 | 4.371 | 4.2044 | 6.2648 |  | 4.608 | 9.004 | -24.6 | -23.3 | -2.33 | 17.5448 | 17.7337 | 16.4173 | 52.8582 | 52.2337 | -27.2436 | -30.1177 | -26.2065 | 3.3184 | 18.16 | 6.61 | 4.8486 | 3.8116 | -6.8406 |  |  |  | 15.5754 |  | -2.9851 |  |  | -1.6602 | -1.1 | 5.34 | 2.5 | -2.71 | -1.88 | 11.284 | -17.141 | -22.2 | -7.78 | 30.93 | 4.52 | -17.1273 | -9.1636 | -40.0573 | -39.6091 |  | -18.9123 | -27.0715 | -27.5666 | -12.098 | -15.9204 | -12.293 | -150.7366 | 6.4601 | 3.3303 | -4.8192 | -4.7255 | 20.9409 | -15.5523 | -14.5364 | 17.6 | -29.9245 | 52.2231 | 12.3807 | -7.01 | -13.44 | 1.4 | 2.3612 | -17.4394 | -8.992 | -8.748 | 9.5976 | 16.3252 | -24.4606 | 2.7832 | 2.5787 |  | 3.6285 | 3.4873 | 0 | 14.5687 | 13.8989 | -23.2764 | 24.0885 | 24.2471 | -13.2118 |  | 19.23 | -18.37 | -3.2149 | 0.1385 | 2.61 | 0.43 | -18.761 |  | 2.09 | 2.378 |  | -1.87 | -11.6428 | -4.295 | -3.13 | 24.1589 |  | 22.9677 | -4.8665 | -5.1961 | 1.8542 |  |  | -13.9119 | 61.8393 | 1.025 | -23.3236 | 7.9428 | 7.597 | 142.8681 | -10.1488 | -10.3367 | -3.7608 | 2.2536 | 5.0108 | 5.1032 | 1.6195 | 0 | 0 | 25.56 | -31.0158 | -49.5237 | 94.4772 | 125.3137 | 18.0158 | 18.9045 | -15.3054 | -14.2142 | 0 | 0 | 22.7897 |  | -5.4081 | -5.3112 | 2.7216 | 2.5965 | 15.8 | 15.96 | -26.7 | -26.7 | 0.1767 | -12.96 | 56.2669 | 25.7296 | 25.654 | -19.1 | -48.2 | -11 | -11.5 | -17.3189 |  | -111.6328 | 74.3606 | -279.3121 | -19.3491 | -16.4626 | 142.7236 | 21.1472 | 117.9424 | 94.4984 | 82.9066 | 29.2467 | 28.3124 | -12.1053 | 269.8628 | -191.1216 | 93.4544 | -68.4304 | 0.2112 | 4.4 | -5.68 | -2.081 | -2.084 | 2.64 | -3.2 | -0.4079 | -2.6352 | 5.1865 | -9.6971 | 3 | 7.58 | 6.905 |  |  | 4.0726 | 3.4729 | 4.0178 |  | 36.5 | 3.4188 | -0.25 |  | 0 | -17.1543 | -18.2552 | 0 | 9.597 | -9.0985 | 0 | -31.4 | 15 | 24.523 | -89.3219
15/08/2026 | 05:00 |  | 2.1118 | -6.6647 | 9.2846 | 5.9992 |  | 8.0995 |  | 19.5575 | 8.2587 | 7.8044 | 0 | -24.2 |  | 0.828 |  | 3.4478 | 9.3344 | 4.9546 | 4.8944 | 8.6263 | 2.8657 | 1.3473 | 2.2667 |  | -1.3655 | -0.48 | -0.462 | 3.325 | -22.2 |  | -1.395 | 0.306 | -16.96 | -16.94 |  | -6.69 | -6.47 | 3.3045 | 3.646 | 14.1495 | 16.2603 | -9.7644 | -5.34 | -4.8079 | 5.0235 | 5.1066 | -14.0077 | -11.3122 | 11.3106 | 11.8229 | 104.9276 | 13.1583 | -6.3 | -6.3 | -29.6089 | -29.1712 | -2.0196 |  | 7.2466 | 3.7342 | 0.3916 | 0.5495 | -129.429 | 30.8847 | 30.9458 | 84.1755 | -171.7523 |  |  |  | 10.6282 | 8.14 | 6.18 | -13.83 | 5.44 | -27.457 | -27.457 | 35.7545 | 34.7015 | -2.1503 | 4.1975 | 4.3575 | 6.8056 |  | 4.608 | 9.205 | -24.1 | -23.2 | -2.25 | 17.5009 | 17.746 | 16.1403 | 54.9892 | 54.6306 | -28.5894 | -30.5994 | -28.1292 | 3.3261 | 17.93 | 6.49 | 4.8486 | 3.8116 | -6.9733 |  |  |  | 15.2126 |  | -2.8386 |  |  | -1.344 | -1.4 | 4.96 | 2.36 | -2.88 | -1.78 | 9.951 | -15.9109 | -22.36 | -7.83 | 31.18 | 4.84 | -16.9091 | -8.4727 | -40.451 | -40.4364 |  | -19.1837 | -27.3301 | -27.8982 | -15.5011 | -16.9715 | -12.079 | -156.2002 | 8.5996 | 3.0469 | -4.2787 | -4.535 | 22.5454 | -15.4232 | -14.8389 | 14.6 | -24.2937 | 52.2214 | 12.7555 | -7.29 | -15.4 | -0.8 | 2.5819 | -18.0551 | -8.9522 | -8.8829 | 10.1968 | 16.1335 | -24.5996 | 2.7338 | 2.6162 |  | 2.8802 | 3.9873 | 0 | 14.4012 | 14.5687 | -24.4486 | 24.4748 | 24.241 | -13.313 |  | 21.0953 | -16.71 | -2.9165 | 0.165 | 1.78 | -0.46 | -20.6611 | 3.8295 | 2.068 | 2.693 |  | -2.16 | -11.7505 | -3.8131 |  | 24.1613 |  | 22.7314 | -4.6145 | -5.152 | 1.8446 |  |  | -13.2659 | 61.5967 | 1.5362 | -23.0214 | 7.496 | 5.879 | 142.467 | -10.3801 | -10.3198 | -3.6276 | 2.7671 | 5.128 | 5.1823 | 2.171 | 1.3856 | 3.6668 | 24.31 | -30.1182 | -48.3438 | 93.7307 | 127.4183 | 19.9274 | 20.9802 | -15.4985 | -15.0815 | 0 | 0 |  | 23.7681 | -4.8869 | -4.7791 | 3.0405 | 3.0667 | 16.05 | 16.35 | -24.9 | -24.9 | 0.1767 | -12.48 | 57.1764 | 23.7574 | 23.9558 |  | -47.8 | -11.5 | -12 | -17.3248 |  | -111.0973 | 75.6709 | -276.1592 | -19.5462 | -15.9954 | 144.9588 | 18.0723 | 119.9779 | 95.9346 | 89.049 | 29.5952 | 29.6687 | -13.9031 | 271.4635 | -189.4095 | 94.4222 | -72.493 | 0.47 | 4.291 | -5.92 | -2.02 | -2.023 | 2.64 | -2.88 | -0.8751 | -2.9862 | 4.7776 | -9.3156 | 4.5 | 8.579 | 7.473 | 3.016 |  | 3.4427 | 3.3363 | 3.3835 |  | 36 | 3.4515 | -0.23 |  | 0 | -17.071 | -17.7579 | -1.3326 | 9.9483 | -9.8076 | -1.418 | -31 | 14.9 | 29.0611 | -92.819
15/08/2026 | 05:30 |  | 1.9142 | -6.3909 | 8.9574 | 6.0066 |  | 8.767 |  | 18.8777 | 7.8568 | 7.3904 | 0 | -24.2 |  |  |  | 3.4515 | 9.0346 | 5.3017 | 5.1368 | 9.1664 | 3.1055 | 1.4883 | 2.214 |  | -1.4003 | -0.386 | -0.368 | 3.42 | -19.98 |  | -1.454 | 0.313 | -16.66 | -16.68 |  | -6.49 | -6.32 | 2.941 | 3.7887 | 14.5147 | 16.3333 | -10.1365 | -5.5363 | -4.9616 | 4.6176 | 4.9234 | -14.1775 | -11.4714 | 11.1363 | 12.0524 | 107.474 | 11.8785 | -6.3 | -6.2 | -29.512 | -29.3665 | -2.0994 |  | 8.4691 | 3.9102 | 1.0846 | 0.7247 | -122.1656 | 31.2815 | 31.3425 | 75.4314 | -166.1177 |  |  |  | 11.6362 | 8.39 | 6.57 | -13.05 | 6.15 | -28.1268 | -28.1268 | 35.2116 | 34.9111 | -2.4833 | 5.2292 | 5.4424 | 8.2497 |  | 4.608 | 9.357 | -24 | -22.5 | -2.43 | 18.8386 | 18.7433 | 16.9799 | 54.1629 | 54.3325 | -28.1145 | -31.0206 | -27.036 | 2.8607 | 18.44 | 6.74 | 5.1611 | 4.007 | -6.991 |  |  |  | 13.1116 |  | -2.8296 |  |  | -1.4612 | -0.8 | 5.04 | 3.06 | -2.31 | -1.83 | 9.114 | -15.5509 | -18.98 | -7.52 | 28.2 | 4.93 | -16.2545 | -8.3636 | -40.0812 | -39.9364 |  | -18.7182 | -26.8512 | -27.2052 | -16.7622 | -23.764 | -12.211 | -148.6819 | 3.4221 | 3.5276 | -4.2078 | -4.7622 | 22.8626 | -14.4808 | -14.1731 | 13.6 | -24.7669 | 53.2015 | 15.107 | -5.28 | -9.04 | 0.8 | 2.9159 | -16.7027 | -9.089 | -9.0608 | 9.6155 | 18.2078 | -23.7881 | 2.9588 | 2.8466 |  | 4.0945 | 4.1597 | 3.0819 | 15.2385 | 14.7362 | -25.6208 | 24.7806 | 24.5838 | -13.9841 |  | 21.0904 | -16.37 | -1.7171 | 0.1467 | 1.03 | 2.27 | -19.5121 |  | 2.017 | 2.699 |  | -2.51 | -10.35 | -2.4515 | -3.36 | 23.225 |  | 22.9651 | -4.7115 | -5.1584 | 1.8585 |  |  | -12.6944 | 59.0506 | 0.5393 | -22.9267 | 7.2053 | 6.8671 | 142.7291 | -10.0831 | -10.1821 | -3.7146 | 2.6255 | 5.1793 | 5.1823 | 2.2908 | 0.4943 | 0 | 15.09 | -22.6556 | -39.9081 | 83.1602 | 123.4174 | 20.2474 | 20.2586 | -15.3785 | -14.9119 | 0 | 0 |  |  | -5.1496 | -5.0778 | 2.468 | 1.9561 | 15.4 | 15.79 | -26.3 | -26.8 | 0.054 | -12.4 | 59.0016 | 24.293 | 24.2213 | -18.6 | -49.5 | -11.4 | -11.9 | -17.3405 |  | -116.795 | 69.1905 | -271.9899 | -20.3731 | -18.3525 | 143.2744 | 20.3717 | 116.2674 | 98.3246 | 87.2971 | 27.3011 | 26.5696 | -14.1849 | 271.4345 | -188.4285 | 96.4722 | -75.1664 | 0.26 | 9.843 | -7.2 | -1.986 | -1.977 | 3.92 | -3.28 | -2.1391 | -2.6932 | 4.6311 | -9.3461 | 4.6 | 5.959 | 6.337 | 3.0215 |  | 4.2389 | 4.3029 | 2.9232 |  | 36.7 | 3.4248 | -0.2 |  | 0 | -17.5813 | -18.3067 | -1.6112 | 9.9935 | -9.1941 | -1.2939 | -31.5 | 15.2 | 25.7878 | -92.0238
15/08/2026 | 06:00 |  | 2.065 | -6.7456 | 7.499 | 5.8702 |  | 9.0585 |  | 17.4643 | 7.1358 | 6.6797 |  | -22 |  | 0 | -15.4 | 3.4747 | 7.8128 | 5.2443 | 5.2393 | 9.1129 | 2.632 | 1.2872 | 2.1752 |  | -1.2795 | -0.376 | -0.344 | 4.07 | -19.98 | -11 | -1.313 | 0.321 | -15.36 | -15.49 |  | -6.56 | -6.46 | 0.7112 | 3.8006 | 15.1162 | 16.9981 | -12.0098 | -7.1416 | -6.4784 | 18.0809 | 19.0598 | -17.1111 | -14.5923 | 25.5617 | 19.6844 | 105.2209 | 9.8202 | -6.1 | -6 | -26.32 | -25.4365 | -2.0506 |  | 8.0389 | 3.7573 | 0.8345 | 0.6302 | -98.6358 | 30.0302 | 30.0302 | 72.261 | -149.2865 |  |  |  | 12.674 | 8.47 | 6.62 | -12.96 | 6.28 | -28.7966 | -28.9305 | 36.1511 | 35.0082 | -2.6972 | 5.0241 | 5.1338 | 7.492 |  | 4.608 | 9.242 | -22.5 | -21.6 | -2.21 | 18.8527 | 19.2847 | 17.6516 | 51.4969 | 51.3533 | -26.4189 | -30.1265 | -25.3465 | 3.1209 | 18.37 | 6.71 | 5.4736 | 4.4952 | -7.1541 |  |  |  | 13.4948 |  | -2.903 |  | -22.4 | -1.3538 | -0.4 | 5.78 | 3.34 | -2.14 | -1.91 | 10.509 | -15.3559 | -18.39 | -7.31 | 27.45 | 4.72 | -15.2364 | -7.7364 | -40.5746 | -40.0909 |  | -17.1903 | -25.8475 | -25.632 | -19.6447 | -24.7591 | -11.825 | -140.7292 | -3.369 | 3.4034 | -4.672 | -5.2568 | 27.5125 | -10.9958 | -10.8696 | -7 | -23.513 | 48.6995 | 21.0233 | 6.49 | 0 | -0.3 | 3.1404 | -12.0162 | -9.3115 | -9.1954 | 9.8493 | 21.7862 | -28.2733 | 3.0256 | 2.8439 |  | 4.5355 | 4.5401 | 3.5951 | 15.406 | 15.5734 | -26.2906 | 25.3007 | 25.0691 | -14.3124 |  | 21.2808 | -16.25 | -1.5248 | 0.1476 | 0.74 | 1.16 | -21.2457 |  | 2.09 | 2.83 |  | -2.85 | -10.0362 | -1.2393 | -3.43 | 23.0952 |  | 23.1527 | -4.7736 | -5.3365 | 1.8589 |  |  | -13.3611 | 59.7008 | 0.5282 | -22.4766 | 5.0731 | 6.5863 | 147.6906 | -9.9922 | -10.2013 | -3.8746 | 2.0039 | 5.2525 | 5.3563 | 1.3807 | -1.201 | 0 | 15.51 | -22.5911 | -42.6669 | 83.9466 | 119.347 | 18.6426 | 19.1052 | -15.1156 | -14.7339 | 0 | 0 |  |  | -3.5643 | -3.5097 | 2.5034 | 2.5683 | 17.31 | 17.52 | -27.9 | -27.8 | 0.3342 | -13.04 | 54.5807 | 30.5106 | 30.4305 | -18.7 | -49.9 | -11.9 | -12.4 |  |  | -118.4883 | 68.7627 | -276.7853 | -19.3553 | -19.9673 | 139.5939 | 16.0021 | 116.6442 | 92.8914 | 86.9444 | 29.806 | 27.554 | -10.9656 | 268.8202 | -188.0384 | 94.9696 | -70.8269 | 2.6258 | 9.33 | -7.68 | -1.978 | -1.989 | 4.32 | -3.04 | -2.1873 | -2.9862 | 4.4541 | -8.8457 | 4.2 | 6.397 | 6.352 | 2.7789 |  | 3.8981 | 3.9383 | 3.8144 |  | 37.6 | 3.098 | -0.11 |  | 0 | -17.6496 | -18.8631 | 0 | 10.3711 | -9.6979 | -1.4329 | -32.2 | 16 | 21.0674 | -84.6808
15/08/2026 | 06:30 |  | 2.3865 | -7.3516 | 6.1648 | 5.591 |  | 10.5668 |  | 17.0284 | 6.7178 | 6.4552 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.5257 | 7.3445 | 5.6163 | 5.7615 | 9.831 | 2.6455 | 1.3528 | 2.204 |  | -1.3594 | -0.568 | -0.561 | 3.846 | -17.76 | -8.8 | -1.677 | 0.323 | -17.33 | -17.17 |  | -5.78 | -5.79 | 0.4819 | 3.7385 | 17.1284 | 19.1602 | -12.4037 | -8.3611 | -6.5256 | 17.0522 | 17.3528 | -17.1552 | -12.5762 | 14.7399 | 17.6673 | 106.3069 | 9.1022 | -6.1 | -5.9 | -24.334 | -22.9934 | -2.1947 |  | 10.6726 | 3.8228 | 1.1245 | 0.7838 | -82.0642 | 25.7576 | 26.0323 | 73.5568 | -141.453 |  |  |  | 10.5883 | 7.99 | 6.16 | -13.18 | 5 | -30.8059 | -31.3418 | 36.6628 | 35.8526 | -1.8725 | 4.0502 | 3.7136 | 9.9339 |  | 4.4116 | 9.197 | -21.4 | -20.5 | -2.25 | 19.1574 | 18.8582 | 17.4418 | 48.6152 | 47.832 | -25.4806 | -27.5043 | -23.9059 | 3.2427 | 18.39 | 6.7 | 6.4111 | 5.2765 | -7.6382 |  |  |  | 13.5394 |  | -3.1653 |  | -19.8 | -0.9204 | 0.3 | 6.62 | 4.46 | -1.42 | -2.18 | 9.765 | -15.1484 | -18.5 | -7.78 | 30.31 | 5.84 | -16.3818 | -8.5909 | -41.8481 | -41.6636 |  | -16.2439 | -25.7753 | -25.7065 | -12.4189 | -11.4973 | -10.856 | -139.2657 | -14.0275 | 3.9862 | -5.4367 | -4.8131 | 25.6009 | -14.0267 | -14.27 | 17.3 | -28.363 | 54.1187 | 10.6724 | -10.48 | -6.57 | 0.1 | 3.2551 | -20.005 | -8.2765 | -8.1656 | 9.6593 | 13.9546 | -23.301 | 2.5742 | 2.3226 |  | 4.3397 | 4.1454 | 3.8168 | 18.4202 | 18.4202 | -32.1516 | 27.8142 | 27.5089 | -21.8395 | -12.2355 | 19.4742 | -19.73 | -1.913 | 0.1742 | 1.56 | 3.17 | -19.7406 |  | 2.05 | 2.86 |  | -3.37 | 4.3559 | 11.1962 | -4.39 | 23.4005 |  | 20.8944 | -4.6803 | -5.1157 | 1.7807 |  |  | -13.8873 | 57.9856 | 1.1432 | -21.3176 | 6.0426 | 6.1717 | 127.648 | -10.2048 | -8.3173 | -3.8438 | 1.4984 | 5.2013 | 5.2772 | 0.7998 | -7.6879 | -5.88 | 16.34 | -24.5444 | -50.6008 | 82.3386 | 114.0967 | 14.87 | 14.2751 | -13.6537 | -13.5769 | 0 | -11.2542 | 16.489 | 15.5651 | -2.9142 | -2.7777 | 2.6827 | 3.2632 | 18.85 | 19.12 | -28.3 | -28.3 | 0.2115 | -14.16 | 42.9569 | 38.1258 | 38.0166 | -19.1 | -49.5 | -13.1 | -13.6 |  |  | -127.914 | 74.4508 | -277.4196 | -17.8426 | -21.8111 | 135.0825 | 27.3458 | 118.9376 | 85.7816 | 77.6102 | 24.4421 | 24.3725 | -11.2904 | 262.771 | -183.3956 | 88.0546 | -66.306 | 1.8762 | 9.134 | -7.84 | -2.013 | -2.012 | 4.88 | -3.36 | -2.8518 | -2.3728 | 4.8661 | -9.6666 | 4.4 | 6.345 | 6.402 | 3.0038 |  | 4.1563 | 3.4966 | 3.4368 |  | 38.3 | 4.3943 | 0.03 |  |  | -19.8699 | -19.8149 | 3.2622 | 11.8883 | -11.2927 | -1.7387 | -33.1 | 17.1 | 7.1256 | -78.6318
15/08/2026 | 07:00 |  | 2.4415 | -7.392 | 6.3901 | 5.4029 |  | 13.9763 |  | 18.3266 | 7.5188 | 7.2202 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.3382 | 8.5262 | 5.6624 | 5.5668 | 9.5782 | 2.3372 | 1.2797 | 2.3477 |  | -1.1194 | -0.656 | -0.643 | 3.643 | -17.76 | -8.8 | -1.726 | 0.316 | -18.06 | -18.09 |  | -5.2 | -5.66 | 0.6916 | 3.5016 | 17.3537 | 19.1399 | -10.7151 | -6.7196 | -6.1543 | 3.0733 | 3.4104 | -12.2437 | -9.5242 | 7.9967 | 8.0651 | 108.6824 | 10.7653 | -6.4 | -6.3 | -27.5062 | -27.2528 | -2.1585 |  | 10.7025 | 3.8566 | 1.4145 | 0.9603 | -95.4924 | 27.8024 | 27.8939 | 88.3913 | -142.2816 |  |  |  | 9.5604 | 7.63 | 5.64 | -14.34 | 4.14 | -30.9399 | -31.2078 | 36.5056 | 36.0178 | -3.1016 | 0.5227 | 0.8097 | 10.2006 |  | 4.7913 | 9.42 | -21.6 | -20.4 | -2.13 | 16.7845 | 16.4371 | 14.6549 | 50.3168 | 50.4039 | -26.6055 | -27.9055 | -25.4774 | 3.2819 | 17.55 | 6.26 | 6.0986 | 5.0812 | -7.3938 |  |  |  | 23.5491 |  | -3.0873 |  |  | -0.7056 | 1.1 | 5.3 | 5 | -0.87 | -1.83 | 6.045 | -24.7614 | -22.48 | -7.46 | 31.64 | 5.34 | -20.6364 | -10.5545 | -45.0505 | -44.2545 |  | -16.1817 | -26.2838 | -27.1917 | -18.0567 | -20.1559 | -10.058 | -151.4911 | -46.0112 | 4.5813 | -5.4859 | -6.6614 | 19.517 | -13.8257 | -13.7981 | 9.1 | -27.3337 | 46.1854 | 15.8295 | 0 | -15.39 | 4.5 | 3.5881 | -18.2206 | -8.5185 | -8.4544 | 8.7598 | 19.7272 | -18.4815 | 3.516 | 3.2223 |  | 3.0714 | 3.2503 | 2.8949 | 18.4202 | 19.09 | -33.9936 | 30.324 | 30.7704 | -22.9542 | -13.5178 | 17.8384 | -15.55 | -1.6127 | 0.165 | 1.01 | 2.38 | -18.6505 |  | 1.602 | 2.486 |  | -17.22 | 5.0853 | 12.0536 | -5.57 | 26.5485 |  | 21.6471 | -4.5823 | -5.1041 | 1.7975 |  |  | -11.3873 | 57.7246 | 0.5873 | -21.5162 | 5.9501 | 5.6024 | 125.475 | -10.04 | -8.8731 | -4.1166 | 1.3866 | 5.4942 | 5.5066 | 0.6491 | -14.5746 | -13.266 | 5.87 | -12.6313 | -40.3316 | 57.3748 | 93.5113 | 0 | 2.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.2054 | -10.1026 | 1.5317 | 2.077 | 22.44 | 22.65 | -27.1 | -27.2 | 0.195 | -12.24 | 38.7192 | 31.2868 | 31.4832 | -19.1 | -46.1 | -6.7 | -7.2 | -17.6116 | -17.5983 | -149.8016 | 71.3619 | -282.2627 | -24.5723 | -29.8448 | 111.0709 | 55.4587 | 144.297 | 76.0036 | 43.948 | 24.335 | 23.8882 | -32.0013 | 231.5963 | -183.2941 | 52.7215 | -37.0921 | 1.8762 | 8.786 | -8.4 | -2.043 | -2.05 | 5.84 | -4 | -2.5297 | -1.5793 | 5.7145 | -11.0155 | 3.8 | 6.005 | 6.469 | 2.6313 | 3.2873 | 3.6817 | 4.2595 | 3.8662 |  | 36.4 | 4.8514 | 0.18 |  | -4.1288 | -6.2734 | -26.4376 | -4.2308 | 0 | -24.9022 | -5.184 | -31 | 16.1 | -5.6985 | -64.7115
15/08/2026 | 07:30 |  | 3.0079 | -8.0752 | 5.3677 | 5.5951 |  | 10.8832 |  | 14.8166 | 6.3158 | 6.0601 | -4.44 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.4641 | 4.9446 | 6.5747 | 6.7979 | 11.3575 | 2.4049 | 1.295 | 2.1426 |  | -1.2076 | -0.395 | -0.389 | 3.919 | -13.32 | -8.8 | -1.688 | 0.321 | -16.05 | -16.03 |  | -5.86 | -5.87 | 2.0554 | 3.0963 | 18.1234 | 21.5709 | -13.9119 | -8.2669 | -6.7398 | 15.7932 | 18.2311 | -14.5458 | -10.5881 | 10.5856 | 14.9037 | 107.2229 | 7.6082 | -5.2 | -5.3 | -22.6677 | -24.7517 | -2.0874 |  | 12.1301 | 4.3925 | 2.4989 | 1.7645 | -52.8275 | 32.1055 | 32.8989 | 55.4388 | -105.6322 |  |  |  | 13.8915 | 8.67 | 7.21 | -11.12 | 5.89 | -30.9399 | -30.672 | 37.3423 | 37.0743 | -4.5149 | 1.3289 | 0.3426 | 11.7257 | 0 | 4.4116 | 9.028 | -17.2 | -16.9 | -2.49 | 20.5797 | 20.2359 | 18.7597 | 45.7959 | 46.543 | -22.1834 | -29.5786 | -20.8273 | 3.2629 | 21.11 | 8.19 | 7.0361 | 5.9601 | -7.6991 |  |  |  | 22.3579 |  | -3.1204 | -23.1 | -22.4 | -0.509 | 2.7 | 7.78 | 6.84 | 0.41 | -2.44 | 7.3315 | -22.3413 | -22.34 | -7.61 | 32.17 | 6.81 | -21.0182 | -10.7182 | -43.6639 | -43.2818 | 12.3858 | -10.4132 | -21.0336 | -21.0489 | -25.1818 | -29.6158 | -10.199 | -116.7772 | -83.215 | 5.3964 | -6.6051 | -7.2975 | 24.1923 | -8.5811 | -8.1223 | -5.2 | -25.7896 | 36.933 | 13.6597 | 0 | -3.43 | 0 | 4.2707 | -10.9418 | -8.217 | -8.1718 | 9.014 | 16.5556 | -23.8509 | 2.9287 | 2.6923 |  | 4.3229 | 3.9788 | 2.4327 | 17.7504 | 18.4202 | -31.6492 | 29.3591 | 29.2782 | -21.1861 | -12.9657 | 18.024 | -15.91 | -1.0103 | 0.1376 | 0.76 | 3.54 | -18.5531 |  | 1.387 | 2.558 |  | -15.61 | 6.3498 | 13.1638 | -6.21 | 27.8903 |  | 22.8911 | -5.148 | -5.6939 | 1.9029 |  |  | -11.7601 | 63.456 | 1.1071 | -21.3685 | 5.6199 | 5.6263 | 137.668 | -8.44 | -9.3085 | -4.5527 | 1.3893 | 5.8898 | 5.9575 | 0.6493 | -21.1917 | -19.8714 | 5.03 | -11.1389 | -31.1379 | 53.1121 | 72.9019 | -6.2039 | -6.6051 |  |  | -9.8575 | 0 | 5.2662 | 6.2838 | -12.4813 | -12.5456 | -2.3453 | -1.6488 | 27.84 | 27.77 | -26.4 | -26.5 | 0.2298 | -8.08 | 41.0243 | 27.0352 | 27.1305 | -18.7 | -43.9 | -4.6 | -5.1 | -17.8276 | -17.8055 | -149.9394 | 68.0534 | -287.2333 | -27.4365 | -32.4793 | 87.5992 | 83.7526 | 153.4131 | 56.5263 | 15.0498 | 20.2105 | 20.0516 | -39.7578 | 191.2826 | -174.9202 | 22.4358 | -13.0294 | -0.8435 | 8.6 | -8.8 | -2.064 | -2.072 | 6.48 | -4.88 | -2.7406 | -0.5844 | 5.1286 | -10.2251 | 5.1 | 6.452 | 6.501 | 2.8858 |  | 2.8609 | 4.4295 | 4.2695 |  | 34 | 4.1507 | 0.24 |  | 0 | -7.1571 | -28.2039 | -1.7911 | 0 | -26.9259 | -4.0161 | -28.3 | 14.4 | -25.1591 | -47.7976
15/08/2026 | 08:00 |  | 3.0433 | -8.2425 | 5.2694 | 5.7437 |  | 11.9939 |  | 17.1341 | 7.0308 | 6.7651 | -4.44 | -22 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.336 | 6.1032 | 7.0062 | 7.0644 | 12.1684 | 2.8421 | 1.3375 | 2.242 |  | -1.2994 | -0.274 | -0.314 | 4.19 | -15.54 | -8.8 | -1.404 | 0.339 | -16.28 | -16.4 |  | -4.37 | -4.35 | 4.9082 | 3.4124 | 20.5417 | 22.6863 | -17.299 | -11.0728 | -9.9888 | 14.1661 | 16.2353 | -15.0402 | -11.4265 | 13.0679 | 9.4886 | 117.6457 | 15.8622 | -7.3 | -7.4 | -19.7919 | -19.4666 | -2.5596 |  | 19.4202 | 6.3291 | 3.4207 | 2.1636 | -55.8489 | 35.0047 | 35.4015 | 42.4875 | -92.6912 |  |  |  | 18.1927 | 9.18 | 7.91 | -8.72 | 8.45 | -30.0022 | -30.1362 | 34.1717 | 33.2844 | -5.1602 | 3.6513 | 3.9318 | 18.9326 |  | 4.032 | 9.005 | -13.3 | -13.2 | -2.79 | 25.2715 | 25.1496 | 24.4195 | 46.0618 | 47.1409 | -29.6174 | -27.0151 | -26.239 | 3.5238 | 24.26 | 9.57 | 8.4424 | 7.3273 | -8.4765 |  |  |  | 21.8828 |  | -3.5341 | -26.4 | -26.2 | 0.1764 | 4 | 11.04 | 8.3 | 1.56 | -3.13 | 10.416 | -22.1463 | -22.24 | -7.73 | 33.65 | 8.55 | -20.6182 | -10.6636 | -41.3777 | -40.9091 | 18.3002 | -5.0233 | -15.6672 | -15.7018 | -28.4917 | -33.4738 | -10.899 | -104.9873 | -100.8971 | 6.1176 | -7.6588 | -8.4279 | 24.7925 | -10.7625 | -10.9072 | -10.3 | -24.3377 | 55.2312 | 15.3837 | 6.35 | -2.49 | 0.4 | 4.3631 | -15.906 | -7.6278 | -7.5676 | 9.0575 | 15.9044 | -23.087 | 2.4699 | 2.1214 |  | 3.964 | 4.5128 | 2.9091 | 17.0805 | 18.0853 | -37.6777 | 26.8753 | 26.8661 | -26.9475 | -17.7707 | 18.9078 | -16.67 | -0.201 | 0.1376 | 0.12 | 4.43 | -18.7484 | 3.3107 | 1.481 | 2.878 |  | -15.24 | 10.2718 | 17.7254 | -6.03 | 29.8214 |  | 22.4181 | -6.3582 | -6.782 | 2.0812 |  |  | -11.4169 | 63.1063 | 1.0412 | -19.4432 | 6.6184 | 7.5995 | 116.3891 | -8.1027 | -6.0652 | 0 | 1.0853 | 5.9703 | 6.1395 | 0.2861 | -25.1349 | -23.3219 | 4.61 | -10.4044 | -26.4564 | 48.2259 | 63.8252 | -9.9501 | -9.9666 |  |  | 0 | 0 |  | -3.4076 | -10.9334 | -10.9734 | -5.5835 | -5.7531 | 30.47 | 30.08 | -29.4 | -29.5 | 0.51 | -2 | 43.3269 | 28.0777 | 27.737 | -18.2 | -43.9 | -6.3 | -6.8 |  | -17.9892 | -149.6683 | 64.9011 | -287.034 | -25.3332 | -32.2164 | 76.7205 | 92.5983 | 151.3035 | 46.0275 | 1.5194 | 18.717 | 17.7099 | -39.9591 | 175.4459 | -166.1556 | 12.9035 | -6.3658 | -1.0071 | 7.729 | -10 | -2.116 | -2.126 | 8.08 | -6.8 | -2.1388 | 1.4664 | 4.1032 | -9.1997 | 1.9 | 0.359 | -1.252 |  |  | 4.4225 | 4.8688 | 4.3679 |  | 35.3 | 3.4929 | 0.28 |  | -2.8536 | -7.3585 | -27.9744 | -2.3183 |  | -26.7541 | -4.2824 | -29.9 | 16.5 | -30.9632 | -45.0414
15/08/2026 | 08:30 |  | 3.6837 | -8.8345 | 10.564 | 8.5142 |  | 14.0529 |  | 23.0337 | 9.8447 | 9.5355 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 3.5715 | 7.1441 | 7.543 | 7.6326 | 12.6632 | 2.804 | 1.3969 | 2.298 |  | -1.2736 | 0.132 | 0.115 | 4.149 | -13.32 | -4.4 | -0.896 | 0.333 | -14.34 | -14.3 |  | -5.37 | -5.42 | 5.1504 | 3.5047 | 18.0905 | 22.3784 | -13.3112 | -9.2621 | -9.4116 | 16.1267 | 15.5311 | -21.2831 | -19.4219 | 15.6821 | 17.1291 | 151.1096 | 15.4319 | -6.8 | -6.9 | -20.5891 | -20.1665 | -2.5709 |  | 21.2397 | 6.9187 | 2.7931 | 2.1014 | -63.4174 | 57.7105 | 57.6189 | 3.6428 | -75.6864 |  |  |  | 24.4499 | 9.71 | 9.1 | -5.62 | 10.29 | -26.9212 | -26.6533 | 31.3539 | 30.9995 | -3.7196 | 3.8257 | 3.6872 | 19.6183 |  | 4.032 | 8.812 | -12.7 | -12.9 | -3.16 | 27.9639 | 28.1134 | 26.6207 | 55.0436 | 54.4849 | -28.5008 | -38.5034 | -24.3453 | 3.8967 | 25.8 | 10.68 | 9.3799 | 8.3038 | -9.5008 |  |  |  | 25.2093 |  | -4.1075 | -34.1 | -33.9 | 0.3094 | 6.4 | 10.36 | 10.88 | 3.38 | -2.49 | 11.904 | -27.024 | -21.15 | -7.69 | 33.77 | 9.77 | -25.4364 | -12.8545 | -40.8893 | -40.5273 | 22.9852 | -2.8434 | -14.034 | -13.6146 | -22.2432 | -25.8907 | -10.65 | -58.8708 | -103.1895 | 5.179 | -5.9328 | -6.8291 | 29.9887 | -8.8676 | -8.6197 | 0.1 | -22.9127 | 55.0189 | 19.2353 | 0 | -2.81 | -0.1 | 4.9169 | -15.0585 | -8.0835 | -8.1153 | 10.2259 | 19.0043 | -26.8093 | 2.4091 | 2.0455 |  | 4.0718 | 4.4347 | 3.5718 | 13.8989 | 14.2338 | -36.6729 | 27.3282 | 27.242 | -28.6403 | -19.3851 | 19.6988 | -17.61 | 0.2037 | 0.1476 | 0.29 | 5.11 | -19.4124 |  | 1.501 | 2.933 |  | -18.26 | 15.1944 | 22.551 | -6.67 | 35.2033 |  | 27.712 | -8.2284 | -8.6019 | 2.3288 |  |  | -11.5091 | 70.5121 | 0.7661 | -20.0159 | 6.3111 | 6.6468 | 113.8141 | -6.2767 | -7.7734 |  | 1.1996 | 6.4904 | 6.709 | 0.3603 | -15.2843 | -13.6209 | 14.25 | -20.7981 | -43.0562 | 65.501 | 61.512 | -16.9807 | -16.4706 | 0 |  | 0 | 0 | -2.3649 |  | -13.39 | -13.3507 | -5.3633 | -5.8388 | 36.81 | 36.55 | -28.3 | -28.2 | 0.4935 | -1.2 | 29.7793 | 30.4094 | 30.3045 | -17.8 | -43.9 | -2.9 | -3.4 | -17.8065 | -17.7607 | -145.4217 | 70.232 | -293.6438 | -21.2804 | -31.171 | 67.497 | 100.3943 | 0 | 70.5327 | -9.3398 | 23.2243 | 17.9545 | 0 | 197.5639 | -181.244 | 13.7273 | -8.8846 | -1.8494 | 7.269 | -9.28 | -2.139 | -2.147 | 7.36 | -6.64 | -2.368 | 1.3199 | 4.4846 | -10.2251 | 2.5 | 1.528 | 2.854 | 2.9052 |  | 4.6879 | 4.2309 | 3.7256 |  | 33.8 | 4.3236 | 0.42 |  | -11.048 | -3.2727 | -22.6318 | -10.4909 | -4.5707 | -21.093 | -5.3439 | -28.7 | 14.5 | -45.3836 | -26.5121
15/08/2026 | 09:00 |  | 4.0709 | -9.5066 | 9.1763 | 8.513 |  | 15.7165 |  | 22.4658 | 9.6447 | 9.2231 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.3801 | 7.5966 | 7.785 | 7.8299 | 12.7871 | 2.5579 | 1.5012 | 2.1569 |  | -1.0734 | 0.29 | 0.32 | 5.043 | -11.1 | -2.2 | -0.344 | 0.353 | -14.26 | -14.06 |  | -5.54 | -5.53 | 5.6528 | 3.3678 | 18.3174 | 22.2742 | -12.4045 | -10.3095 | -10.6852 | 17.5483 | 14.1034 | -20.939 | -19.7768 | 28.5136 | 19.1952 | 145.6648 | 15.8111 | -6.5 | -6.5 | -20.2068 | -20.0196 | -2.7282 |  | 18.055 | 7.2685 | 3.1874 | 2.0934 | -45.0148 | 53.8041 | 54.1703 | -23.8015 | -68.015 |  |  |  | 25.4878 | 10.66 | 10 | -3.59 | 12.26 | -19.5535 | -19.8215 | 25.1888 | 24.362 | -2.3444 | 11.7899 | 11.3602 | 17.7415 |  | 4.4116 | 9.148 | -7.5 | -8.1 | -3.37 | 36.6418 | 36.5537 | 34.9452 | 41.4794 | 41.8742 | -25.1032 | -30.3528 | -20.1428 | 3.8498 | 25.81 | 10.65 | 10.3174 | 9.1827 | -10.1543 |  |  |  | 26.053 |  | -4.3119 | -31.9 | -33.9 | 0.7977 | 7.4 | 11.74 | 11.78 | 4.03 | -2.88 | 12.3845 | -28.4591 | -17.85 | -7.97 | 31.63 | 10.36 | -29.7273 | -16.0364 | -37.1521 | -36.8 | 17.0152 | -8.3568 | -17.5381 | -17.9815 | -26.8646 | -33.4709 | -10.923 | -27.483 | -89.5842 | 4.3636 | -4.727 | -5.6531 | 32.3616 | -6.8586 | -6.916 | -12.7 | -17.6393 | 65.1421 | 17.8365 | 6.2 | 0 | 0 | 5.0532 | -11.3994 | -7.8523 | -7.7563 | 8.3911 | 20.2639 | -24.1215 | 3.5429 | 3.2483 |  | 11.0913 | 10.9395 | 10.1623 | 7.0332 | 6.8657 | -40.0221 | 20.4285 | 19.8188 | -30.3499 | -19.5453 | 22.6285 | -16.87 | -0.5013 | 0.1916 | -0.08 | 1.73 | -22.565 |  | 1.5 | 2.958 |  | -18.56 | 15.4944 | 24.8235 | -6.53 | 35.4482 |  | 25.8636 | -8.2667 | -8.9088 | 2.4524 |  |  | -12.6471 | 69.4128 | 1.5281 | -19.4693 | 7.3879 | 7.1898 | 112.0731 | -6.9651 | -6.7072 |  | 1.2508 | 6.9005 | 7.065 | 0.5731 | -16.1124 | -15.7215 | 7.96 | -15.1881 | -23.4053 | 54.6302 | 60.3533 | -18.5728 | -18.4894 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | -14.1256 | -14.0723 | -7.5075 | -7.7304 | 38.14 | 37.91 | -29 | -29 | 0.195 | 1.04 | 28.757 | 30.8977 | 30.453 | -17.8 | -42.7 | -2.9 | -3.4 |  | -17.8138 | -146.7831 | 50.6035 | -284.6562 | -16.5131 | -31.8818 | 60.2138 | 110.1797 |  | 65.5365 | -16.0076 | 23.3157 | 21.9418 |  | 185.3951 | -179.509 | 3.4842 | -1.5096 | -0.3503 | 7.242 | -8.24 | -2.134 | -2.143 | 5.84 | -5.92 | -1.1314 | 0.2945 | 2.5223 | -5.9159 | -0.3 | 0.734 | 0.88 |  | 3.5638 | 3.6102 | 4.5734 | 3.9309 |  | 30.8 | 2.1275 | 0.49 |  | -10.3618 | -2.9718 | -23.2537 | -10.6257 | -4.4506 | -21.87 | -4.7341 | -25.6 | 9.7 | -29.8348 | -45.1409
15/08/2026 | 09:30 |  | 4.2962 | -9.678 | 9.4154 | 9.0073 |  | 16.2055 |  | 23.8912 | 10.0807 | 9.7348 | -11.1 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 3.2594 | 7.8044 | 7.877 | 7.7694 | 13.0616 | 1.7706 | 1.4723 | 2.2937 |  | -1.2798 | 0.219 | 0.228 | 5.044 | -8.88 | 0 | -0.531 | 0.34 | -14.23 | -13.9 |  | -6.54 | -6.86 | 6.6769 | 3.4924 | 20.1752 | 24.28 | -11.631 | -8.9774 | -8.5515 | 4.3223 | 4.0257 | -18.364 | -15.3264 | 8.5239 | 8.4692 | 149.8217 | 15.7409 | -6.9 | -6.9 | -22.3935 | -21.7838 | -2.8146 |  | 19.3586 | 7.4652 | 3.6123 | 2.4735 | -62.2883 | 56.9475 | 57.0696 | -22.3647 | -76.1304 |  |  |  | 28.6014 | 11.66 | 10.72 | -3.07 | 13.88 | -21.9648 | -21.9648 | 24.9499 | 24.3435 | -3.7754 | 8.6995 | 7.8395 | 19.2228 |  | 4.4116 | 8.961 | -4.6 | -5.6 | -3.57 | 37.2743 | 37.6415 | 35.3239 | 40.777 | 41.4514 | -26.3707 | -29.4023 | -21.6798 | 4.3371 | 28.62 | 11.98 | 11.4111 | 10.1593 | -10.8502 |  |  |  | 28.1159 |  | -4.7578 | -34.6 | -33.1 | 0.7574 | 8.8 | 13.88 | 13.56 | 5.23 | -3.69 | 14.012 | -27.4366 | -13.39 | -7.8 | 33.03 | 11.85 | -31.1636 | -15.1182 | -40.8866 | -40.4273 | 17.9799 | -7.5651 | -16.5166 | -17.7388 | -17.2224 | -29.2251 | -11.957 | -26.4902 | -90.8821 | 3.8892 | -4.3603 | -6.032 | 27.8547 | -10.9074 | -9.8756 | 4.4 | -22.4875 | 71.7454 | 16.6785 | -10.19 | 0 | -2.2 | 4.8163 | -18.0633 | -10.1151 | -9.9356 | 9.5567 | 15.5673 | -24.8378 | 4.9672 | 4.717 |  | 2.4133 | 2.4895 | 0 | 9.2101 | 9.545 | -32.3191 | 24.3312 | 23.891 | -22.8449 | -12.4375 | 21.2808 | -15.83 | -0.4994 | 0.1467 | 0.11 | 1.98 | -21.7517 | 3.3734 | 1.687 | 2.912 |  | -17.28 | 8.296 | 16.3075 | -6.66 | 36.6087 |  | 27.9735 | -9.9717 | -10.8441 | 2.5205 |  |  | -11.9355 | 73.297 | 1.9683 | -18.4266 | 6.3299 | 6.2677 | 103.6199 | -6.0354 | -4.7993 |  | 1.1924 | 7.318 | 7.4763 | 0.4938 | -15.9457 | -15.2497 | 8.8 | -15.6843 | -25.3126 | 55.4206 | 61.1444 | -17.4554 | -18.0147 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8242 |  | -13.5078 | -13.3305 | -9.3508 | -9.4079 | 38.1 | 38.26 | -27.5 | -27.9 | 0.4935 | 2.08 | 26.136 | 32.1185 | 32.0187 | -17.7 | -42.2 | -2.9 | -3.7 |  |  | -143.9445 | 55.5748 | -287.5087 | -18.6605 | -32.0174 | 62.6878 | 109.0829 |  | 65.8136 | -17.076 | 24.809 | 22.5345 |  | 187.9949 | -177.0547 | 5.4045 | -3.0978 | -1.2415 | 7.22 | -8 | -2.163 | -2.17 | 5.68 | -5.76 | -1.077 | 0.2365 | 2.5803 | -5.9739 | -0.2 | 1.905 | 1.752 |  |  | 3.9402 | 2.9726 | 3.3237 |  | 30.5 | 1.5175 | 0.62 |  | -10.6716 | -2.8645 | -23.1741 | -10.4431 | -4.6246 | -21.8008 | -4.1417 | -25.3 | 9.7 | -31.9274 | -43.153
15/08/2026 | 10:00 |  | 4.4973 | -9.9549 | 6.9931 | 8.7538 |  | 16.6695 |  | 22.4544 | 9.4627 | 9.2562 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 3.2007 | 6.8838 | 7.6959 | 7.7227 | 13.0728 | 1.8075 | 1.3456 | 2.2798 |  | -1.2815 | 0.33 | 0.348 | 4.859 | -6.66 | 2.2 |  |  | -10.88 | -10.94 |  | -9.15 | -9.21 | 7.6956 | 3.7228 | 20.1157 | 23.3942 | -13.5829 | -9.457 | -8.4537 | 13.9946 | 18.8972 | -21.4611 | -17.389 | 10.8879 | 16.6042 | 143.349 | 12.6033 | -6.1 | -6.2 | -20.2829 | -20.878 | -2.8386 |  | 19.616 | 7.1252 | 3.6991 | 2.4723 | -43.8551 | 56.1235 | 55.4521 | -29.2938 | -58.8463 |  |  |  | 30.1482 | 11.93 | 11.09 | -2.49 | 14.51 | -21.8308 | -21.5629 | 25.9866 | 24.7198 | -4.8066 | 6.7183 | 7.1268 | 18.5718 |  | 4.2153 | 8.834 | -2.9 | -3.9 | -3.52 | 37.6333 | 38.5939 | 36.1052 | 37.4174 | 37.9535 | -24.2009 | -29.6225 | -18.4839 | 4.488 | 29.12 | 12.32 | 12.3486 | 11.2335 | -11.4194 |  |  |  | 24.2453 |  | -5.0619 | -34.4 | -33.2 | 1.0358 | 10 | 14.58 | 14.5 | 6.03 | -3.74 | 15.2055 | -28.7129 | -14.19 | -7.7 | 28.43 | 12.14 | -27.2182 | -14.2636 | -39.051 | -38.8364 | 21.8247 | -6.1632 | -15.4916 | -14.0328 | -22.307 | -27.3882 | -13.034 | -15.7836 | -94.1142 | 5.0162 | -5.527 | -6.3043 | 29.585 | -10.061 | -10.9971 | -8.2 | -19.0728 | 68.6699 | 20.8798 | 0 | 0 | 1.4 | 5.1034 | -19.186 | -10.1075 | -10.0428 | 9.5757 | 13.878 | -21.9149 | 4.7385 | 4.5524 |  | 4.3094 | 4.1741 | 3.9697 | 9.0426 | 9.0426 | -32.8214 | 22.6456 | 22.3768 | -21.6978 | -9.6775 | 24.025 | -16.08 | -0.0929 | 0.1504 | 0.07 | 1.52 | -24.3256 | 3.4054 | 1.526 | 2.717 |  | -21.36 | 5.3563 | 15.16 | -7.49 | 42.3515 |  | 27.1282 | -8.8861 | -9.6074 | 2.7195 |  |  | -13.1697 | 72.0041 | 2.5776 | -17.6907 | 8.4839 | 7.422 | 108.16 | -5.3534 | -6.6226 |  | 1.7058 | 7.4279 | 7.6583 | 1.0133 | -4.5469 | -4.082 | 7.54 | -13.9006 | -26.9499 | 50.9286 | 59.839 | -34.3316 | -34.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.7079 | -14.6637 | -11.4949 | -10.4183 | 37.81 | 37.6 | -28.1 | -28.2 | 0.0888 | 4.08 | 29.1277 | 31.7335 | 31.738 | -17.4 | -41.8 | -2 | -2.5 | -17.8879 | -17.6604 | -144.3348 | 55.8386 | -290.3917 | -14.5017 | -30.8569 | 60.8048 | 108.404 |  | 59.7419 | -16.7263 | 22.0457 | 22.8264 |  | 175.8627 | -175.0766 | 0.0775 | 0.4981 | -0.6555 | 7.229 | -7.28 | -2.192 | -2.198 | 5.28 | -6.64 | -0.4118 | 1.2039 | 3.1937 | -6.9718 | -1.5 | 2.314 | 1.916 | 3.286 | 3.84 | 4.4532 | 3.8892 | 3.1032 |  | 30 | 1.0839 | 0.79 |  | -3.6503 | -5.5798 | -28.1056 | -2.8505 | -2.0687 | -28.0079 | -1.8173 | -24.8 | 9 | -34.9445 | -33.505
15/08/2026 | 10:30 |  | 4.6662 | -10.1068 | 8.2405 | 8.9987 |  | 16.9135 |  | 24.2595 | 10.3737 | 10.0188 | -11.1 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.4643 | 7.6465 | 8.0282 | 7.927 | 13.4563 | 1.9472 | 1.3729 | 2.0863 |  | -1.1541 | 0.193 | 0.21 | 4.707 | -6.66 | 2.2 |  |  | -11.94 | -11.87 |  | -9.18 | -9.37 | 8.1063 | 3.6362 | 20.8072 | 25.2635 | -12.1443 | -9.3283 | -9.1204 | 4.4605 | 4.6148 | -18.2514 | -15.2653 | 7.9213 | 7.7449 | 153.8105 | 13.8367 | -6.6 | -6.6 | -22.7229 | -22.6083 | -2.8889 |  | 19.5658 | 7.8196 | 4.5095 | 2.925 | -64.1194 | 58.9923 | 58.9312 | -24.1813 | -66.2902 |  |  |  | 31.4156 | 11.89 | 11.29 | -1.8 | 14.91 | -21.161 | -21.161 | 25.2999 | 24.7689 | -3.7947 | 7.4883 | 7.6628 | 19.1649 |  | 4.032 | 8.793 | -2.1 | -2.9 | -3.62 | 39.5738 | 40.5073 | 38.4081 | 38.9384 | 39.0251 | -27.0033 | -29.4237 | -21.2087 | 4.707 | 28.69 | 12.06 | 12.3486 | 11.2335 | -11.5472 |  |  |  | 27.0902 |  | -5.1692 | -34.2 | -35.4 | 1.0748 | 10.5 | 14.86 | 15.28 | 6.58 | -3.59 | 15.0815 | -27.6891 | -15.35 | -7.63 | 31.75 | 12.43 | -29.9091 | -15 | -38.986 | -38.5545 | 24.4888 | -3.7248 | -13.029 | -13.015 | -25.5413 | -33.2628 | -13.185 | -17.3926 | -95.7241 | 5.4075 | -6.6508 | -7.3713 | 30.7941 | -6.6609 | -6.9722 | -12.5 | -19.6577 | 48.2179 | 18.9218 | 0 |  | 0 | 5.7252 | -14.2297 | -10.6642 | -10.4932 | 9.0189 | 18.7768 | -27.6487 | 5.0037 | 4.6378 |  | 3.7772 | 3.9774 | 3.5441 | 8.5403 | 8.3728 | -30.1421 | 22.6625 | 22.6385 | -18.4157 | 0 | 23.2828 | -16.4 | -0.201 | 0.1632 | 0.23 | 1.47 | -23.1196 |  | 1.616 | 2.952 |  | -20.67 | 3.4029 | 12.8732 | -7.31 | 43.6431 |  | 28.1771 | -9.7254 | -10.423 | 2.7953 |  |  | -12.509 | 74.2916 | 2.914 | -17.3554 | 7.1586 | 6.6868 | 106.8333 | -5.1368 | -6.3052 |  | 2.6177 | 7.5314 | 7.6899 | 1.8723 | -4.2912 | -3.5973 | 9.64 | -16.1865 | -32.1026 | 54.3989 | 60.9932 | -33.3968 | -33.0676 |  |  | 0 | -11.8093 |  |  | -13.8402 | -13.7324 | -11.9292 | -11.8059 | 38.01 | 37.62 | -27.5 | -27.9 | 0.054 | 5.68 | 22.7264 | 32.7603 | 33.4548 | -17.4 | -42.7 | -2.8 | -3.3 |  | -17.8673 | -149.2064 | 56.3778 | -291.0199 | -17.927 | -33.5196 | 59.3614 | 112.0676 |  | 60.2025 | -17.6319 | 22.7843 | 21.4445 |  | 179.8107 | -176.4981 | 0.6641 | 0.0643 | -0.4431 | 7.009 | -7.68 | -2.224 | -2.227 | 5.68 | -6.4 | -1.0134 | 1.0575 | 3.5477 | -7.2068 | -1.6 | 0.383 | 1.333 | 3.0456 | 3.5366 | 4.423 | 3.2985 | 3.1145 |  | 30.3 | 0.8906 | 0.84 |  | -3.7915 | -5.9645 | -28.242 | -3.3017 | 0 | -27.8099 | -1.8749 | -25.7 | 10 | -37.8057 | -32.5472
15/08/2026 | 11:00 |  | 5.0159 | -10.4949 | 6.8826 | 9.0527 |  | 17.3272 |  | 23.3611 | 9.8257 | 9.5256 | -11.1 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.2551 | 6.7667 | 8.4379 | 8.4662 | 14.3698 | 2.8355 | 1.3759 | 2.1192 |  | -1.0675 | 0.548 | 0.574 | 5.437 | -8.88 | 4.4 |  |  | -7.23 | -7.12 |  | -11.17 | -11.27 | 8.1867 | 3.6037 | 20.6793 | 25.0895 | -17.5399 | -6.6397 | -6.0024 | 15.0504 | 13.6273 | -22.1655 | -19.0267 | 20.4479 | 20.6462 | 152.6254 | 10.081 | -5.9 | -5.9 | -20.4585 | -20.7713 | -3.6076 |  | 19.8175 | 8.3763 | 4.2924 | 2.899 | -39.5825 | 57.4663 | 57.5884 | -39.8928 | -51.4324 |  |  |  | 31.5054 | 11.99 | 11.39 | -1.66 | 14.98 | -20.4912 | -20.3573 | 25.3755 | 24.5306 | -4.5803 | 6.8375 | 6.8832 | 19.488 |  | 4.032 | 8.448 | 0.9 | 0 | -3.72 | 41.2319 | 41.2352 | 38.9311 | 31.5357 | 32.387 | -20.7717 | -28.578 | -14.2344 | 4.9742 | 29.78 | 12.72 | 13.1299 | 11.9171 | -12.1114 |  |  |  | 23.7651 |  | -5.3371 | -36.2 | -35.6 | 1.2079 | 11.4 | 16.22 | 16.06 | 7.2 | -4.16 | 15.9495 | -24.5601 | -12.75 | -7.97 | 29.23 | 12.79 | -26.3273 | -13.4818 | -37.1932 | -36.8 | 24.5299 | -3.0018 | -11.9612 | -11.4951 | -17.5243 | -26.888 | -13.326 | -1.588 | -95.6962 | 5.8377 | -6.8686 | -7.5932 | 27.9317 | -9.398 | -9.2351 | -12 | -17.3609 | 73.7833 | 17.8881 | 6.28 |  | 0 | 5.3188 | -18.9644 | -10.5275 | -10.3409 | 9.2437 | 16.4978 | -25.32 | 4.9198 | 4.4346 |  | 4.428 | 4.6044 | 3.7445 | 7.5355 | 7.5355 | -25.6208 | 19.9083 | 19.9828 | -15.3557 |  | 22.6285 | -17.23 | -0.2998 | 0.1476 | 0.04 | 2.83 | -21.2685 |  | 1.639 | 2.939 |  | -22.82 | -1.4077 | 8.1189 | -7.73 | 44.8372 |  | 27.6191 | -9.8604 | -10.6446 | 2.8057 |  |  | -13.1264 | 72.6948 | 2.9662 | -17.1639 | 9.6637 | 8.8222 | 113.6657 | -4.8306 | -5.5568 |  | 2.2845 | 7.6339 | 7.7927 | 1.6415 | -5.5795 | -3.7732 | 9.22 | -13.5875 | -27.2879 | 55.5499 | 54.2492 | -31.9494 | -31.2496 |  | 0 | -10.5712 | 0 |  |  | -13.2565 | -12.9702 | -13.1167 | -13.1023 | 36.91 | 36.83 | -27.1 | -27 | 0.4404 | 6.72 | 21.0527 | 33.1249 | 33.0246 | -14.8 | -41.8 | -3.1 | -3.5 |  | -17.6555 | -139.8204 | 56.071 | -294.5907 | -22.7982 | -33.694 | 65.5474 | 105.3758 |  | 61.7841 | -10.5572 | 24.1867 | 21.6334 |  | 183.8208 | -175.7808 | 4.547 | -2.441 | -0.492 | 7.069 | -7.04 | -2.245 | -2.248 | 5.2 | -6.88 | -0.2526 | 1.1734 | 4.0146 | -7.2648 | -2.2 | 0.939 | 0.313 |  |  | 3.5771 | 3.813 | 4.0527 |  | 30.3 | 0.7069 | 0.88 |  | -3.2994 | -5.8596 | -28.1826 | -3.5721 | 0 | -26.9457 | -1.6623 | -25.1 | 9.6 | -37.7591 | -32.366
15/08/2026 | 11:30 |  | 4.9477 | -10.3452 | 7.2452 | 8.6277 |  | 17.4772 |  | 23.2884 | 9.8007 | 9.4497 | -11.1 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.1741 | 6.4109 | 8.1173 | 8.0785 | 14.109 | 2.6276 | 1.466 | 1.4255 |  | -1.177 | 0.568 | 0.558 | 5.672 | -8.88 | 4.4 |  |  | -7.46 | -7.51 |  | -10.75 | -10.74 | 8.2465 | 3.4241 | 21.393 | 25.3885 | -17.907 | -9.0323 | -8.3377 | 16.3625 | 17.581 | -22.507 | -19.5873 | 15.5576 | 16.284 | 153.1918 | 10.1727 | -6.3 | -6.4 | -20.1507 | -20.0381 | -3.492 |  | 18.4682 | 8.5887 | 5.0722 | 3.4834 | -31.3425 | 58.2903 | 58.6871 | -38.5145 | -43.7441 |  |  |  | 31.6052 | 11.82 | 11.25 | -1.48 | 15.13 | -19.9554 | -19.8215 | 25.4773 | 24.589 | -3.9812 | 7.7021 | 7.2249 | 17.5064 |  | 3.8356 | 8.495 | 1.4 | 0.1 | -3.69 | 42.2466 | 42.0003 | 39.9593 | 32.3892 | 32.7273 | -22.4808 | -28.1704 | -15.8092 | 5.0971 | 28.86 | 12.53 | 13.5986 | 12.4054 | -12.669 |  |  |  | 25.5375 |  | -5.7463 |  | -35.6 | 0.3082 | 11.7 | 16.42 | 16.64 | 7.48 | -3.83 | 15.5 | -28.8366 | -14.21 | -7.79 | 33.16 | 13.18 | -28.7273 | -14.1727 | -37.7732 | -37.6182 | 27.873 | -1.0719 | -10.5012 | -9.3081 | -18.5587 | -29.0902 | -13.343 | 0.8983 | -99.8059 | 5.8909 | -7.2368 | -7.3307 | 24.5591 | -8.8409 | -7.8263 | 28 | -22.192 | 55.6567 | 11.7728 | -6.79 | -4.31 | -2 | 5.7798 | -19.1808 | -9.8482 | -9.8598 | 9.2122 | 9.8055 | -22.2977 | 4.7002 | 4.5296 |  | 3.8229 | 4.6897 | 3.7323 | 7.3681 | 7.2006 | -22.6066 | 20.7334 | 20.7279 | -16.0258 |  | 20.9097 | -17.3 | -0.3035 | 0.1916 | 0.29 | 2.8 | -20.9283 | 3.4174 | 1.646 | 2.964 |  | -22.66 | -0.9352 | 7.3575 | -7.63 | 43.8011 |  | 24.4244 | -8.1178 | -9.0044 | 2.9042 |  |  | -12.8821 | 71.0841 | 1.8114 | -17.2277 | 7.1963 | 7.8532 | 116.7895 | -3.9292 | -5.548 |  | 2.4348 | 7.7657 | 7.9905 | 1.8805 | -4.0606 | -4.5348 | 10.9 | -18.9549 | -36.0961 | 59.0778 | 60.9531 | -35.3908 | -35.1985 |  | 0 | 0 | -9.7855 |  | 4.7912 | -12.6517 | -12.5343 | -15.2235 | -15.2647 | 31.7 | 31.78 | -26.4 | -26.5 | 0.8615 | 7.6 | 16.1629 | 35.3074 | 35.1061 | -14.8 | -41 | -3.7 | -4.6 |  | -17.8493 | -151.4375 | 58.2293 | -292.797 | -20.9444 | -36.4827 | 65.2079 | 107.0216 |  | 56.0993 | -12.3775 | 21.3963 | 19.4418 |  | 178.4945 | -171.6195 | 6.0355 | -2.2916 | -1.1707 | 6.658 | -7.44 | -2.246 | -2.249 | 5.68 | -6.8 | -0.5562 | 1.7899 | 3.4287 | -7.3228 | -1.6 | 1.007 | 0.819 |  |  | 5.0522 | 4.4203 | 4.4468 |  | 29.9 | 0.9367 | 1.08 | 0 | -3.1654 | -5.996 | -28.4055 | -3.4779 | 0 | -27.9759 | 0 | -25.2 | 9.5 | -43.3031 | -24.3476
15/08/2026 | 12:00 |  | 5.0012 | -10.328 | 6.7473 | 8.8532 |  | 17.7696 |  | 23.7597 | 10.2507 | 9.7668 | -11.1 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.0923 | 7.2747 | 8.0721 | 8.07 | 13.7807 | 2.5906 | 1.4134 | 1.4878 |  | -1.1252 | 0.451 | 0.46 | 5.591 | -8.88 | 4.4 |  |  | -9.96 | -9.84 | -10 | -9.84 | -9.74 | 8.346 | 3.4 | 20.7487 | 24.823 | -14.6232 | -8.7288 | -8.4895 | 3.7375 | 4.7512 | -19.3045 | -16.2811 | 7.0052 | 7.1601 | 161.1176 | 12.3227 | -6.5 | -6.4 | -22.352 | -22.1875 | -3.6103 |  | 18.9659 | 8.4353 | 5.1086 | 3.4305 | -52.4003 | 59.2669 | 58.6566 | -25.9758 | -52.6569 |  |  |  | 31.8148 | 11.79 | 11.21 | -1.54 | 15.33 | -21.295 | -21.8308 | 26.9376 | 26.1847 | -3.6275 | 1.1232 | 1.0876 | 18.8157 |  | 4.2153 | 8.754 | 2.6 | 1 | -3.66 | 40.184 | 40.5893 | 37.8371 | 33.3517 | 33.4235 | -24.7417 | -25.9628 | -19.0189 | 4.7058 | 30.82 | 12.99 | 13.9111 | 12.6984 | -12.6792 |  |  |  | 22.1091 |  | -5.661 | -36.5 | -35.7 | 0.4279 | 12.3 | 16.82 | 17.08 | 8.02 | -3.82 | 14.291 | -23.1938 | -12.54 | -7.88 | 30.79 | 13.61 | -25.7818 | -12.9636 | -40.5693 | -38.7455 | 24.1262 | -2.6921 | -11.3341 | -10.6757 | -17.5022 | -26.6573 | -13.111 | -7.2567 | -99.9053 | 6.1943 | -6.7368 | -7.1159 | 26.7259 | -8.3667 | -8.2311 | 9.2 | -19.843 | 67.4189 | 8.2221 | -11.01 | -3.54 | -1.2 | 5.9213 | -19.5382 | -9.3799 | -9.3702 | 7.6906 | 12.7126 | -14.2621 | 4.8914 | 4.6694 |  | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.5403 | -27.1279 | 22.0905 | 21.7597 | -16.4306 |  | 24.2594 | -16.26 | -0.71 | 0.2181 | 0.41 | 1.19 | -23.3016 |  | 1.774 | 2.558 |  | -24.52 | -1.7034 | 7.3788 |  | 42.6473 |  | 22.8047 | -5.94 | -6.4491 | 3.0786 |  |  | -13.4379 | 68.8591 | 2.8899 | -18.1947 | 8.6503 | 8.1695 | 116.2444 | -4.7655 | -8.7002 |  | 2.6784 | 7.9049 | 8.0854 | 2.1954 | -4.8398 | -2.3393 | 13.41 | -21.2415 | -49.1309 | 60.8019 | 72.2954 | -44.2224 | -42.9892 |  | 5.7963 | -10.1568 | 0 | -3.6863 |  | -13.198 | -13.0646 | -14.7981 | -14.4929 | 41.54 | 41.4 | -26.6 | -26.4 | 0.7919 | 6.88 | 17.2608 | 36.0902 | 35.7517 | -15.7 | -42.2 | -2.4 | -3 |  |  | -166.5788 | 51.097 | -292.4151 | -7.5507 | -37.5552 | 52.9442 | 118.126 |  | 54.4495 | -26.6974 | 19.0265 | 16.4481 |  | 174.9519 | -171.3373 | -2.1593 | 0.3334 | 1.5491 | 5.605 | -7.44 | -2.275 | -2.296 | 6.08 | -7.36 | -0.4213 | 1.8173 | 1.6129 | -6.9993 | -0.7 | 3.532 | 1.514 | 3.0158 | 3.5146 | 4.5247 | 2.9994 | 3.4033 |  | 30.4 | 1.0581 | 1.24 |  | 0 | -6.2917 | -30.0886 | -1.5072 | 0 | -29.0939 | 0 | -25 | 9.2 | -39.9707 | -24.0871
15/08/2026 | 12:30 |  | 4.9382 | -10.2902 | 7.3515 | 8.8259 |  | 18.3958 |  | 24.1192 | 10.2437 | 9.7078 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.544 | 7.9819 | 7.7309 | 7.7868 | 13.2211 | 3.1529 | 1.4233 | 1.5029 |  | -1.0984 | 0.285 | 0.318 | 4.78 | -8.88 | 2.2 |  |  | -12.24 | -12.07 |  | -7.73 | -7.63 | 7.9842 | 3.4834 | 19.119 | 23.0183 | -12.8308 | -6.4849 | -6.0738 | 2.2574 | 3.3765 | -19.0003 | -16.1466 | 7.0798 | 6.7198 | 152.9991 | 13.7816 | -6.7 | -6.7 | -22.7915 | -22.7649 | -3.5517 |  | 20.678 | 7.6136 | 5.1231 | 3.44 | -62.4714 | 60.0604 | 59.9994 | -15.595 | -63.7559 |  |  |  | 29.6792 | 11.08 | 10.27 | -2.33 | 15 | -21.8308 | -21.9648 | 30.3894 | 29.6567 | -2.9246 | -0.9809 | -1.269 | 20.4485 |  | 4.2153 | 9.585 | 2.4 | 0.9 | -3.67 | 38.6226 | 39.0428 | 36.9032 | 36.0923 | 36.71 | -24.7729 | -27.5004 | -19.3233 | 4.3914 | 29.42 | 12.51 | 13.7549 | 12.5031 | -12.3711 |  |  |  | 23.3012 |  | -5.5112 | -36.8 | -35.9 | 0.2008 | 12.4 | 15.68 | 17.44 | 8.05 | -3.4 | 12.4465 | -23.7313 | -16.71 | -7.63 | 33.88 | 13.61 | -26.9636 | -13.0091 | -42.0181 | -40.9364 | 22.9279 | -2.9308 | -11.6852 | -11.3482 | -25.0477 | -33.374 | -13.879 | -19.2236 | -97.3521 | 5.8738 | -7.0565 | -7.6508 | 23.5911 | -4.1715 | -4.6548 | -6.9 | -19.1877 | 51.1038 | 13.8691 | 0 | 1.56 | 0 | 6.1065 | -10.877 | -9.6202 | -8.7192 | 6.0443 | 18.2987 | -23.9247 | 5.6817 | 5.2551 |  | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.8752 | -28.9699 | 24.3129 | 24.1247 | -18.3495 |  | 23.61 | -16.35 | -0.6038 | 0.1476 | 0.18 | 1.07 | -23.8326 |  | 1.69 | 2.492 |  | -25.18 | -0.7907 | 8.0746 | -7.72 | 42.4608 |  | 20.7773 | -5.9623 | -6.6405 | 3.0421 |  |  | -14.0544 | 64.388 | 1.9263 | -16.527 | 7.7477 | 5.401 | 109.4409 | -4.7278 | -6.6933 |  | 1.7351 | 7.8317 | 7.9905 | 1.0531 | -3.132 | -2.6626 | 6.71 | -13.2252 | -44.2974 | 51.604 | 71.3203 | -43.0085 | -42.886 |  | 0 | 0 | -9.7087 |  | -5.7367 | -14.6569 | -14.5413 | -13.6181 | -13.3974 | 42.31 | 42.37 | -25.5 | -25.8 | 0.4752 | 5.28 | 22.2482 | 33.3037 | 33.1961 | -15.2 | -41.8 | -2 | -2.5 |  |  | -167.0503 | 51.0605 | -289.1529 | -4.9551 | -38.6035 | 52.1813 | 120.4154 |  | 57.4172 | -27.8584 | 20.4427 | 17.8377 |  | 172.1714 | -172.6025 | -2.9555 | 1.1553 | -0.8435 | 5.937 | -7.92 | -2.252 | -2.252 | 7.04 | -7.84 | -0.8908 | 3.0472 | 2.4918 | -10.2831 | 0.3 | 1.128 | 1.984 | 3.0094 |  | 5.1999 | 4.4438 | 3.824 |  | 31.4 | 3.3358 | 1.11 |  | 0 | -6.7691 | -28.2379 | -1.842 | 0 | -28.0136 | -2.3353 | -26.7 | 12.4 | -36.3918 | -27.8339
15/08/2026 | 13:00 |  | 4.9443 | -10.3494 | 8.1106 | 8.9722 |  | 17.5157 |  | 24.4065 | 10.4357 | 10.1294 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.3599 | 8.4416 | 7.5462 | 7.4655 | 12.8631 | 2.9932 | 1.3098 | 2.3352 |  | -1.0797 | 0.102 | 0.127 | 5.339 | -8.88 | 2.2 |  |  | -13.45 | -13.39 | -10 | -7.43 | -7.42 | 7.4801 | 3.808 | 16.9855 | 21.3036 | -10.2574 | -9.6282 | -9.3555 | 2.6553 | 2.7323 | -19.2446 | -16.3064 | 7.8673 | 8.2698 | 156.0797 | 16.7971 | -6.6 | -6.6 | -22.4038 | -22.2522 | -3.4883 |  | 17.9118 | 7.8017 | 4.2663 | 2.848 | -66.2557 | 57.0086 | 56.6423 | -4.5757 | -72.097 |  |  |  | 25.5377 | 9.89 | 8.8 | -4.4 | 12.67 | -21.4289 | -21.0271 | 29.5063 | 28.5939 | -1.7224 | -0.6459 | -0.6507 | 17.1449 |  | 4.4116 | 8.621 | 1.8 | 0.1 | -3.68 | 36.8234 | 36.824 | 34.0224 | 38.0509 | 38.5099 | -27.3864 | -24.4207 | -22.4776 | 4.322 | 28.84 | 11.99 | 13.5986 | 12.3077 | -12.478 |  |  |  | 21.6621 |  | -5.5286 | -34.4 | -33.8 | -0.0012 | 12.2 | 15.12 | 17.52 | 8.08 | -3.15 | 12.3225 | -21.6987 | -11.49 | -7.83 | 28.47 | 12.42 | -23.7091 | -11.9727 | -40.8313 | -39.2818 | 20.1197 | -5.3134 | -13.3499 | -13.6026 | -27.922 | -36.0529 | -13.403 | -27.0996 | -97.974 | 6.1172 | -7.315 | -8.1682 | 26.9362 | -5.4839 | -6.1967 | -18.7 | -15.6977 | 52.9122 | 16.9206 | 6.7 | 0 | 0 | 5.9327 | -12.1975 | -7.7845 | -7.6546 | 6.3876 | 19.1218 | -28.7067 | 4.2207 | 3.9977 |  | 0 | 0 |  | 7.3681 | 7.703 | -29.6398 | 23.1374 | 22.913 | -17.9158 |  | 22.067 | -16.94 | -1.0103 | 0.1476 | 0.22 | 1.75 | -22.8588 | 3.7325 | 1.506 | 2.583 |  | -26.14 | -0.5948 | 7.4004 | -7.86 | 41.5139 |  | 20.8668 | -5.6413 | -6.3637 | 2.9629 |  |  | -13.6603 | 62.1968 | 1.4832 | -16.4148 | 8.11 | 8.1723 | 112.5703 | -4.8793 | -7.306 |  | 1.5146 | 7.4059 | 7.6266 | 0.7481 | -5.0177 | -3.1107 | 6.71 | -12.6938 | -39.8564 | 47.483 | 72.3048 | -43.5976 | -43.84 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.3382 | -14.1556 | -13.9878 | -13.6159 | 40.33 | 40.13 | -25.8 | -25.7 | 0.4935 | 5.44 | 22.1566 | 32.2827 | 32.1742 | -15.2 | -42.2 | -2.8 | -3.4 |  |  | -167.7029 | 50.477 |  | -5.061 | -37.2521 | 48.4982 | 125.4851 |  | 53.6801 | -32.6236 | 13.0692 | 13.5055 |  | 170.0741 | -168.9739 | -5.6889 | 2.1611 | -0.4211 | 6.831 | -8.24 | -2.26 | -2.274 | 7.28 | -7.92 | -0.4021 | 2.9892 | 1.9638 | -10.6035 | 0.2 | 1.612 | 0.561 | 2.9951 |  | 4.4872 | 4.5357 | 3.8533 |  | 31.9 | 3.4579 | 1.14 |  | 0 | -7.037 | -29.5309 | 0 |  | -28.9314 | -2.7558 | -27.4 | 13.2 | -32.7036 | -30.1998
15/08/2026 | 13:30 |  | 4.5632 | -9.7379 | 9.6347 | 10.2259 |  | 16.6807 |  | 24.6564 | 10.7677 | 10.4038 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.2233 | 8.1996 | 7.1153 | 7.1578 | 12.297 | 2.4545 | 1.3949 | 2.3888 |  | -1.1509 | 0.003 | 0.025 | 5.077 | -11.1 | -2.2 |  |  | -14.24 | -14.25 |  | -7.71 | -7.77 | 6.6321 | 3.5195 | 16.7144 | 21.0458 | -7.8044 | -10.6105 | -10.181 | 3.446 | 3.5019 | -18.6878 | -15.8541 | 9.8725 | 9.9784 | 151.2171 | 16.4376 | -7.2 | -7.1 | -22.9251 | -22.5888 | -3.7724 |  | 16.1665 | 6.9206 | 3.0725 | 2.1262 | -82.8577 | 56.6423 | 57.0391 | -2.1929 | -87.4716 |  |  |  | 22.5438 | 9.72 | 8.84 | -5.4 | 11.67 | -20.6252 | -20.6252 | 30.5918 | 30.3103 | -1.9569 | 0.7922 | 0.5293 | 16.0119 | 0 | 4.608 | 7.829 | 0.9 | -0.9 | -3.69 | 36.4574 | 36.4954 | 34.5355 | 41.1359 | 41.8096 | -29.7514 | -23.3607 | -25.5258 | 4.9282 | 27.98 | 11.29 | 12.6611 | 11.5265 | -11.782 |  |  |  | 20.3009 |  | -5.1861 |  |  | 0.0348 | 11.6 | 14.92 | 16.66 | 7.46 | -3.33 | 12.462 | -21.8362 | -17.1 | -5.61 | 31.58 | 11.78 | -24.6909 | -12.5909 | -40.7399 | -40.5364 | 16.8334 | -6.5998 | -14.3115 | -13.9052 | -22.7599 | -28.2993 | -12.895 | -31.8281 | -97.1369 | 5.3875 | -6.6426 | -7.1958 | 24.8631 | -8.7061 | -8.4013 | -11.9 | -14.1743 | 74.7368 | 15.0924 | 6.45 | -2.46 | 0.1 | 5.5722 | -17.6746 | -8.688 | -8.66 | 7.9088 | 17.6071 | -25.3744 | 4.4721 | 4.1619 |  | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 7.5355 | -28.9699 | 22.7443 | 22.7542 | -19.7488 |  | 20.7291 | -17.34 | -0.6038 | 0.1669 | 0.58 | 3.33 | -21.5139 |  | 1.375 | 2.84 |  | -24.27 | 0.4414 | 7.9553 | -8.09 | 43.6285 |  | 20.6436 | -5.8724 | -6.4727 | 2.8514 |  |  | -13.7991 | 61.7587 | 2.3006 | -16.4362 | 5.8535 | 5.4832 | 103.0892 | -4.8318 | -6.4479 |  | 1.5681 | 7.0763 | 7.2469 | 0.7997 | -5.6968 | -3.3914 | 6.29 | -11.9238 | -39.2558 | 46.7174 | 73.9673 | -44.8833 | -44.2822 |  | 5.4165 | -10.525 | -13.351 |  |  | -14.6745 | -14.5494 | -13.835 | -13.5957 | 40.33 | 40.05 | -26.3 | -26.3 | 0.3525 | 5.04 | 29.0386 | 25.134 | 24.9061 | -15.3 | -41.2 | -1.6 | -2.1 |  | -17.8807 | -168.1583 | 48.2591 | -290.7614 | -6.1935 | -39.5675 | 53.4608 | 121.2187 |  | 56.0167 | -30.2574 | 11.8554 | 12.2078 |  | 171.9534 | -171.9985 | -4.5573 | 5.2533 | 0.5872 | 7.183 | -7.76 | -2.268 | -2.274 | 6.64 | -7.68 | -0.3124 | 2.6078 | 2.1103 | -9.7551 | -0.5 | 0.663 | 0.92 |  |  | 4.646 | 4.3517 | 2.7057 |  | 31 | 3.9249 | 1.1 |  |  | -7.6183 | -30.5919 | 0 |  | -29.1026 | -1.9716 | -26.1 | 11.2 | -31.4506 | -34.4628
15/08/2026 | 14:00 |  | 4.5109 |  | 10.9933 | 9.5956 |  | 16.3192 |  | 24.8152 | 10.7187 | 10.2955 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.2 | 8.2699 | 6.8623 | 6.751 | 11.4955 | 2.6476 | 1.5004 | 2.5185 |  | -1.0975 | 0.072 | 0.106 | 5.499 | -11.1 | 2.2 |  |  | -14.11 | -14.26 |  | -7.94 | -7.94 | 6.9233 | 3.4406 | 17.0217 | 21.3319 | -10.9827 | -9.4437 | -9.1641 | 3.4286 | 3.1896 | -19.3915 | -16.4864 | 9.6428 | 10.0751 | 152.7379 | 16.6587 | -6.8 | -6.7 | -23.0355 | -22.8073 | -3.8219 |  | 17.3022 | 6.7869 | 3.0641 | 2.145 | -79.6838 | 55.0554 | 55.208 | -0.798 | -85.9028 |  |  |  | 22.6835 | 9.97 | 8.89 | -5.24 | 12.32 | -19.9554 | -19.6875 | 29.1574 | 28.6065 | -2.2527 | 2.4204 | 3.0441 | 16.828 |  | 4.4116 | 8.86 | -0.2 | -1.8 | -3.65 | 36.9797 | 37.1376 | 35.3681 | 40.1716 | 40.4569 | -28.632 | -23.6841 | -24.6917 | 4.9842 | 27.86 | 11.23 | 12.3486 | 11.3312 | -11.5773 |  |  |  | 26.438 |  | -5.1325 | -34.4 |  | 0.1508 | 11.1 | 13.84 | 16.06 | 7.14 | -2.83 | 10.943 | -27.3741 | -16.91 | -5.35 | 31.52 | 11.4 | -30.6182 | -15.3091 | -40.4761 | -40.1818 | 15.7614 | -8.0474 | -16.0043 | -16.3239 | -21.8976 | -29.7061 | -12.182 | -30.2614 | -94.2663 | 5.5539 | -6.4038 | -7.0615 | 27.0143 | -7.9138 | -7.7878 | -8.9 | -18.137 | 67.7015 | 13.733 | 0 | 0 | 0.1 | 5.3172 | -15.5017 | -9.8822 | -9.8893 | 8.7194 | 19.5376 | -31.1239 | 4.6347 | 4.3434 |  | 0 | 0 |  | 6.6983 | 6.6983 | -26.793 | 23.2759 | 23.3187 | -19.1641 | -9.1949 | 19.0005 | -17.44 | -0.7979 | 0.2117 | 0.52 | 3.8 | -18.5444 |  | 1.409 | 2.821 |  | -23.06 | 1.9986 | 9.1306 | -7.32 | 45.3726 |  | 23.81 | -8.1527 | -8.6694 | 2.8762 |  |  | -14.054 | 63.1614 | 1.6311 | -15.5571 | 5.8836 | 6.0832 | 100.5573 | -3.941 | -5.3899 |  | 1.6448 | 6.8346 | 7.0175 | 1.0095 | -5.1208 | -3.2242 | 5.45 | -11.1985 | -37.2457 | 48.4213 | 69.1594 | -40.346 | -41.5566 | 0 | 5.5044 | 0 | -9.7693 |  |  | -14.3641 | -14.1649 | -13.0448 | -12.7547 | 35.72 | 36.01 | -25.1 | -25.2 | 0.3342 | 4.56 | 26.1954 | 31.9996 | 32.0541 | -15.3 | -40.9 | -2.4 | -3 |  |  | -163.5119 | 51.7612 | -289.8227 | -16.1927 | -39.4974 | 56.694 | 113.7916 |  | 59.4628 | -20.3258 | 15.4292 | 14.5478 |  | 181.2336 | -175.2358 | 0.4113 | -0.4741 | -1.1951 | 7.238 | -6.16 | -2.269 | -2.276 | 6 | -9.44 | 0.9933 | 4.6311 | -0.087 | -9.4621 | 0.2 | -0.312 | 0.547 | 2.9535 | 3.4123 | 4.4051 | 3.6756 | 3.432 |  | 31.4 | 4.142 | 1.1 |  | 0 | -7.1567 | -30.233 | 0 | 0 | -29.3069 | 0 | -26.8 | 12.4 | -34.7418 | -34.5262
15/08/2026 | 14:30 |  | 4.8734 | -9.972 | 9.9352 | 9.6304 |  | 16.1582 |  | 25.0292 | 10.7807 | 10.5876 | -8.88 |  |  | 4.968 |  | 3.3949 | 8.3843 | 6.7916 | 6.845 | 11.6902 | 2.6165 | 1.3342 | 2.5306 |  | -1.0836 | 0.065 | 0.083 | 4.565 | -11.1 | 2.2 |  |  | -13.84 | -13.73 |  | -8.26 | -8.34 | 6.3415 | 3.4521 | 17.4182 | 21.636 | -10.5698 | -7.7073 | -7.25 | 4.0592 | 4.1083 | -19.9173 | -16.9846 | 10.1342 | 10.6251 | 150.3802 | 15.746 | -6.6 | -6.6 | -24.0056 | -23.6874 | -3.7527 |  | 19.9767 | 6.6249 | 3.0617 | 2.1664 | -83.9564 | 57.3137 | 57.4969 | -0.7041 | -84.4391 |  |  |  | 25.7772 | 10.84 | 9.58 | -4.65 | 13.53 | -20.2233 | -19.6875 | 29.3709 | 28.9786 | -2.3621 | 2.6722 | 2.4218 | 18.7435 |  | 4.4116 | 8.803 | 0.4 | -1 | -3.39 | 36.4665 | 37.1964 | 35.3497 | 38.9066 | 39.4033 | -26.3028 | -26.1901 | -21.9188 | 5.2209 | 27.95 | 11.47 | 12.6611 | 11.6241 | -11.6733 |  |  |  | 30.5579 |  | -5.2174 |  |  | 0.3229 | 10.6 | 12.96 | 15.38 | 6.63 | -2.77 | 12.865 | -31.7618 | -17.08 | -7.44 | 32.75 | 11.47 | -30.8727 | -15.3455 | -41.1095 | -40.1545 | 16.8287 | -9.71 | -16.1664 | -15.654 | -11.5085 | -18.8641 | -12.413 | -28.7667 | -96.9309 | 5.2855 | -5.9931 | -7.6468 | 19.9891 | -10.4609 | -9.0285 | 7.4 | -16.827 | 60.9931 | 15.2658 | -9.5 | 0 | -2.1 | 4.9082 | -18.486 | -9.8754 | -9.7668 | 9.5572 | 14.5618 | -27.8109 | 4.2561 | 3.8957 |  | 0 | 0 |  | 7.0332 | 6.8657 | -25.7883 | 23.4822 | 23.8279 | -18.4328 | 0 | 18.3951 | -17.59 | -0.71 | 0.1476 | 0.3 | 3.22 | -18.6302 |  | 1.468 | 2.77 |  | -22.56 | 1.4859 | 9.2659 | -7.3 | 46.3376 |  | 26.6698 | -8.0325 | -8.7039 | 2.9036 |  |  | -14.294 | 66.2548 | 1.9429 | -15.6322 | 5.3225 | 5.8306 | 95.4187 | -3.7033 | -8.5511 |  | 1.8982 | 6.7028 | 6.8909 | 1.339 | -6.3865 | -4.2258 | 6.71 | -11.5951 | -38.3597 | 47.8861 | 70.0737 | -40.6623 | -39.5485 |  | 5.6085 | 0 | 0 | -1.8181 |  | -14.2069 | -14.0607 | -11.9012 | -12.0847 | 34.05 | 34.14 | -23.5 | -23.8 | 0.3177 | 3.36 | 27.9915 | 27.4826 | 27.3748 | -15.7 | -40.1 | -2.9 | -3.4 |  |  | -164.3547 | 53.8899 |  | -17.4663 | -38.511 | 58.3988 | 114.5046 |  | 61.4438 | -17.5283 | 16.1018 | 13.1064 |  | 183.664 | -175.0821 | 3.6484 | 0.866 | -0.5383 | 7.076 | -5.76 | -2.242 | -2.249 | 5.76 | -8.64 | 0.8684 | 4.3381 | -0.087 | -9.8436 | 0.8 | 1.818 | 1.31 | 3.0542 | 3.6314 | 3.2468 | 4.3035 | 2.5698 |  | 30.7 | 4.6358 | 1.01 |  |  | -7.2162 | -29.904 | 0 |  | -30.3633 | 0 | -25.6 | 12.4 | -36.8246 | -32.1907
15/08/2026 | 15:00 |  | 4.8368 | -10.0092 | 10.0174 | 9.3044 |  | 16.1509 |  | 24.7899 | 10.6327 | 10.4744 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.5714 | 8.2097 | 6.7764 | 6.7371 | 11.6159 | 2.353 | 1.3287 | 2.4586 |  | -1.0655 | 0.163 | 0.211 | 4.383 | -11.1 | 2.2 |  |  | -13.99 | -13.98 |  | -7.74 | -7.83 | 6.7385 | 3.3197 | 16.5555 | 20.8285 | -12.3009 | -11.3485 | -11.1221 | 14.7589 | 21.807 | -22.4135 | -20.8625 | 19.6788 | 16.3904 | 150.2636 | 14.8153 | -6.6 | -6.4 | -20.798 | -21.1891 | -3.8263 |  | 18.3727 | 6.9368 | 3.1582 | 2.1088 | -61.5253 | 53.6515 | 54.2924 | -5.6641 | -77.6307 |  |  |  | 23.7314 | 10.85 | 9.55 | -5.31 | 13.07 | -20.7592 | -20.7592 | 27.7722 | 27.3697 | -2.7826 | 3.1264 | 2.7862 | 17.5582 |  | 4.4116 | 8.579 | -0.8 | -2.2 | -3.3 | 36.1525 | 36.8744 | 34.1233 | 37.6635 | 37.7262 | -26.6193 | -24.5754 | -21.6242 | 5.057 | 27.97 | 11.39 | 12.5049 | 11.4288 | -11.7116 |  |  |  | 20.6103 |  | -5.226 | -32.6 | -31.3 | 0.1898 | 10.2 | 13.8 | 15.22 | 6.38 | -3.03 | 12.7875 | -22.5925 | -15.8 | -7.84 | 33.59 | 11.71 | -25.2 | -12.5455 | -39.881 | -39.2273 | 17.5239 | -7.4113 | -15.7925 | -15.9816 | -18.0644 | -26.1031 | -12.83 | -26.6463 | -98.4592 | 5.2469 | -5.5065 | -6.7613 | 24.2311 | -8.2278 | -8.3842 | -3.8 | -17.9915 | 71.0356 | 14.5903 | 0 | -3.3 | -1.8 | 5.1604 | -16.862 | -10.7066 | -10.4967 | 9.8265 | 16.7368 | -24.027 | 4.6385 | 4.3147 |  | 0 | 0 |  | 7.8704 | 7.8704 | -28.1327 | 22.6566 | 22.7973 | -18.9974 | 0 | 22.4918 | -16.47 | -0.8016 | 0.1925 | 0.6 | 0.13 | -22.0038 |  | 1.529 | 2.374 |  | -23.9 | 0.9828 | 9.6579 | -7.13 | 45.4309 |  | 25.2231 | -7.1768 | -7.6575 | 2.9348 |  |  | -13.9732 | 65.3112 | 2.4363 | -16.4904 | 6.8405 | 6.2536 | 104.2554 | -4.1206 | -8.6754 |  | 2.7069 | 6.8053 | 6.978 | 2.0984 | -4.0164 | -3.3204 | 6.29 | -12.5015 | -39.1607 | 49.8012 | 71.0039 | -40.7361 | -41.7517 |  | 5.7272 | -9.942 | 0 |  | -1.5673 | -14.6502 | -14.6284 | -10.5644 | -10.7413 | 33.2 | 33.07 | -23.2 | -23.3 | 0.3342 | 2.24 | 32.8064 | 28.9924 | 28.8907 | -15.7 | -40.1 | -2 | -2.5 |  | -17.9034 | -163.0208 | 56.6396 | -290.9224 | -28.4066 | -40.5564 | 65.796 | 107.7234 |  | 61.2845 | -9.1645 | 13.3667 | 10.8024 |  | 180.5459 | -180.3743 | 3.2737 | 0.099 | -0.1868 | 7.222 | -6.08 | -2.298 | -2.301 | 5.84 | -8.8 | 0.9146 | 4.2802 |  | -9.6086 | 0.8 | 1.844 | 1.7 |  | 3.3555 | 4.2499 | 3.6972 | 3.7467 |  | 30.1 | 3.7153 | 1.14 |  |  | -7.6313 | -30.2512 | 0 |  | -29.9464 | 0 | -25.6 | 11.7 | -41.8962 | -28.527
15/08/2026 | 15:30 |  | 4.9637 | -10.2163 | 10.2431 | 9.4707 |  | 15.6748 |  | 25.7225 | 11.2317 | 10.7907 | -8.88 | -30.8 | 6.6 |  |  | 3.3682 | 9.0897 | 6.5949 | 6.5121 | 11.1042 | 1.574 | 1.4155 | 2.4392 |  | -1.0511 | 0.026 | 0.042 | 4.791 | -11.1 | 2.2 |  |  | -14.52 | -14.44 |  | -7.89 | -8.01 | 7.2284 | 3.3393 | 17.5316 | 21.937 | -8.6128 | -9.8643 | -9.5721 | 5.2629 | 5.9313 | -19.299 | -16.7653 | 13.6124 | 14.3746 | 142.7745 | 15.8005 | -7.5 | -7.3 | -23.4458 | -23.4366 | -3.8338 |  | 16.8893 | 7.342 | 3.103 | 2.1452 | -87.3134 | 63.6311 | 63.6921 | -22.0586 | -90.6884 |  |  |  | 24.5497 | 10.38 | 9.07 | -5.69 | 12.64 | -20.6252 | -20.6252 | 26.7917 | 26.144 | -3.3004 | 10.7177 | 10.6375 | 16.2903 |  | 4.4116 | 8.669 | -6 | -6.6 | -3.2 | 38.1838 | 38.1581 | 36.5021 | 47.0367 | 47.1664 | -28.2511 | -32.0039 | -23.4902 | 5.0662 | 27.68 | 11.16 | 12.6611 | 11.3312 | -11.3647 |  |  |  | 36.7003 |  | -5.0194 | -35.6 | -37.5 | -0.4834 | 9.5 | 11.26 | 14.42 | 5.93 | -2.05 | 10.4005 | -38.0447 | -16.67 | -7.91 | 33.27 | 11.46 | -37.3455 | -18.8273 | -41.3548 | -41.1818 | 16.8514 | -6.3451 | -17.833 | -17.6027 | -18.5289 | -27.1135 | -13.147 | -29.7895 | -93.1849 | 4.8905 | -5.8444 | -6.9993 | 31.3152 | -7.7386 | -8.1497 | 4.1 | -20.5987 | 53.7553 | 16.2402 | 0 | -3.71 | 2.1 | 5.1303 | -14.1885 | -10.7335 | -10.7041 | 9.6944 | 15.7421 | -29.205 | 4.7857 | 4.4571 |  | 0 | 0 |  | 7.2006 | 7.2006 | -26.1232 | 27.2342 | 26.8703 | -18.1445 |  | 21.0953 | -16.79 | -0.9041 | 0.1476 | 0.58 | 0.96 | -21.1566 | 3.6941 | 1.502 | 2.379 |  | -23.14 | -0.0219 | 9.5144 | -7.02 | 45.3181 |  | 25.319 | -7.2536 | -7.6988 | 2.9714 |  |  | -14.3636 | 63.4905 | 2.1658 | -16.4483 | 7.1619 | 6.4585 | 106.2077 | -4.1293 | -8.7735 |  | 2.6505 | 6.8053 | 6.9938 | 2.0512 | -6.3217 | -5.2904 | 5.03 | -11.26 | -33.0395 | 42.9476 | 71.7741 | -39.9815 | -38.9257 |  | 6.8113 | -12.1875 | -12.9675 |  |  | -14.236 | -14.0874 | -10.3867 | -10.0708 | 33.55 | 33.07 | -24.5 | -24.5 | 0.3525 | 0.8 | 31.0921 | 25.2725 | 25.1701 | -16.1 | -40.1 | -2 | -2.5 |  |  | -166.5675 | 44.0663 | -284.6965 | -20.699 | -43.1321 | 64.636 | 110.3534 |  | 59.3409 | -11.7787 | 14.3816 | 12.3278 |  | 175.7428 | -173.4537 | -1.4562 | 1.2857 | 0.1428 | 7.607 | -6.64 | -2.255 | -2.255 | 6.32 | -8.8 | 0.379 | 4.1917 |  | -9.0532 | 0.7 | -0.342 | 0.054 |  |  | 3.8671 | 3.1769 | 3.7247 |  | 30.4 | 2.9379 | 1.09 | 0 |  | -7.8978 | -30.626 | 1.6222 |  | -30.4779 | 0 | -25.6 | 11.7 | -27.928 | -43.9889
15/08/2026 | 16:00 |  | 4.7807 | -9.8831 | 10.352 | 9.5634 |  | 15.285 |  | 25.7482 | 11.1597 | 10.755 | -8.88 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 3.5589 | 8.5414 | 6.7872 | 6.861 | 11.6966 | 2.5993 | 1.3456 | 2.3566 |  | -1.1589 | 0.018 | 0.035 | 4.547 |  | 2.2 |  |  | -13.54 | -13.62 |  | -7.17 | -7.23 | 7.0135 | 3.3982 | 16.6891 | 21.2996 | -8.9886 | -11.4653 | -10.1348 | 23.5253 | 22.8605 | -20.6078 | -18.785 | 31.7758 | 15.6804 | 145.0091 | 16.872 | -7.2 | -7.2 | -24.2533 | -23.6343 | -3.6529 |  | 15.9422 | 7.123 | 2.9634 | 1.9469 | -78.5546 | 62.0746 | 63.0817 | -14.3515 | -93.1671 |  |  |  | 23.3821 | 10.1 | 8.39 | -6.44 | 12.29 | -20.6252 | -20.7592 | 27.4422 | 26.6315 | -2.2062 | 10.8114 | 10.8357 | 16.3832 |  | 4.608 | 9.554 | -7.4 | -7.7 | -3.2 | 36.7953 | 36.8511 | 35.4378 | 47.6995 | 49.1805 | -27.754 | -32.8613 | -23.8215 | 4.9982 | 26.2 | 10.43 | 12.1924 | 11.0382 | -11.3218 |  |  |  | 41.9932 |  | -4.9195 | -35.6 | -35.1 | -0.4712 | 9.2 | 9.62 | 14.1 | 5.65 | -1.51 | 9.4085 | -41.6574 | -16.79 | -8 | 33.18 | 10.89 | -39.9455 | -19.9 | -42.369 | -41.3545 | 16.6626 | -6.6637 | -18.4487 | -18.2699 | -27.6834 | -35.0641 | -12.857 | -35.2546 | -89.0076 | 4.9335 | -5.9391 | -6.8105 | 27.992 | -3.4944 | -3.7284 | -9.9 | -22.0067 | 33.8995 | 18.9083 | 0 | 0 | 0 | 5.3202 | -5.9866 | -9.2131 | -9.2218 | 9.2064 | 20.2277 | -30.8619 | 3.9047 | 3.5669 |  | 0 | 0 |  | 7.703 | 7.2006 | -27.7978 | 28.3736 | 28.3596 | -17.5952 |  | 23.0045 | -16.52 | -1.0103 | 0.1705 | 0.64 | 0.44 | -23.176 |  | 1.262 | 1.648 |  | -24.63 | -0.5907 | 9.9892 | -7.09 | 44.1334 |  | 25.5041 | -6.8249 | -7.5423 | 2.9859 |  |  | -13.8657 | 62.7825 | 2.7923 | -16.3526 | 6.7769 | 6.7245 | 108.4084 | -4.35 | -9.5338 |  | 3.103 | 6.8053 | 6.9384 | 2.3572 | -4.5142 | -3.4308 | 5.45 | -10.9197 | -32.2808 | 43.4042 | 74.0841 | -35.7037 | -35.8242 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.1188 | -15.9965 | -8.1237 | -8.1522 | 35.15 | 34.63 | -25.2 | -25.2 | 0.3525 | -1.6 | 29.8826 | 26.5012 | 26.8767 | -16.5 | -40.5 | -0.3 | -1.3 |  |  | -168.3583 | 42.8081 | -287.1063 | -23.4742 | -44.0914 | 66.2839 | 108.526 |  | 67.0654 | -12.6994 | 16.9958 | 16.4471 |  | 182.4765 | -179.6002 | 1.1216 | 0.5826 | -0.3503 | 7.977 | -6.56 | -2.19 | -2.203 | 6 | -8.4 | 0.5433 | 3.8407 |  | -9.9321 | 0.5 | 0.34 | 0.464 |  |  | 4.7115 | 3.5421 | 4.0115 |  | 31.4 | 3.2425 | 0.92 |  |  | -7.1069 | -29.5488 | 0 |  | -28.8786 | -2.1516 | -26.6 | 12.4 | -23.5645 | -43.1282
15/08/2026 | 16:30 |  | 4.5364 | -9.6467 | 10.3529 | 9.1529 |  | 14.8243 |  | 24.6301 | 10.7687 | 10.5212 | -8.88 | -33 |  | 3.312 |  | 3.4411 | 8.5891 | 6.2851 | 6.1227 | 10.6292 | 0.6595 | 1.3525 | 2.5129 |  | -1.0839 | 0.272 | 0.3 | 5.778 | -11.1 |  |  |  | -11.35 | -11.31 |  | -5.73 | -5.65 | 6.3552 | 3.4431 | 16.0583 | 20.7901 | -11.1668 | -8.2929 | -7.8548 | 20.5938 | 13.0624 | -24.3351 | -22.1457 | 25.6122 | 20.83 | 135.2358 | 16.4245 | -7 | -6.8 | -22.1495 | -22.1931 | -3.5283 |  | 13.2129 | 6.6148 | 3.0461 | 2.0405 | -75.6248 | 60.5487 | 60.0909 | -15.8292 | -93.0904 |  |  |  | 21.2564 | 9.72 | 7.84 | -7.24 | 11.46 | -22.5006 | -22.6346 | 29.0946 | 28.0772 | -3.7298 | 15.0086 | 15.8343 | 12.728 |  | 4.608 | 9.574 | -10.3 | -9.8 | -3.23 | 36.4453 | 37.7083 | 35.0461 | 48.6525 | 49.7485 | -27.0508 | -34.4883 | -22.7977 | 4.5956 | 29.27 | 11.5 | 11.4111 | 10.3546 | -10.5224 |  |  |  | 38.6781 |  | -4.5553 |  |  | -1.0132 | 9 | 9.64 | 13.76 | 5.49 | -1.64 | 8.928 | -39.6598 | -16.76 | -7.65 | 33.02 | 10.82 | -38.0364 | -18.9455 | -44.859 | -44.4 | 11.8713 | -10.7071 | -21.7278 | -21.216 | -21.041 | -28.6082 | -12.852 | -43.0804 | -78.872 | 4.2868 | -5.3274 | -6.6128 | 33.0039 | -7.6146 | -7.5609 | -4.3 | -23.5667 | 45.942 | 22.6181 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6068 | -11.939 | -8.8609 | -8.87 | 8.333 | 22.5246 | -32.0864 | 4.038 | 3.6952 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.7125 | -27.7978 | 30.633 | 30.5783 | -16.8797 |  | 23.2828 | -15.73 | -1.1165 | 0.1916 | 0.77 | -0.13 | -22.8668 | 1.7688 | 1.264 | 1.896 |  | -25.58 | -9.1116 | 1.0227 |  | 42.1088 |  | 19.8662 | -4.9938 | -5.5021 | 2.9502 |  |  | -13.7002 | 57.4033 | 1.9993 | -16.8138 | 8.0445 | 7.7347 | 135.1889 | -5.3407 | -7.9123 |  | 2.8505 | 6.8419 | 7.0412 | 2.1506 | -3.2047 | -2.4959 | 6.29 | -12.3204 | -32.7628 | 46.7287 | 73.0978 | -27.4873 | -26.3347 |  | 0 | 0 | 0 | 12.5905 | 15.7491 | -15.3464 | -15.2649 | -4.6624 | -4.3576 | 24.16 | 24.19 | -25.2 | -25.4 | 0.4935 | -5.2 | 31.6623 | 24.4062 | 24.9223 | -16.5 | -41 | -1.9 | -2.5 | -18.1282 | -17.9751 | -157.7264 | 52.4119 | -288.3961 | -27.9173 | -41.7664 | 90.8217 | 81.6876 | 127.6041 | 71.8081 | 18.3859 | 19.9412 | 18.9357 | -13.1506 | 198.2701 | -185.5409 | 12.6085 | -5.9994 | -0.0232 | 8.761 | -6.64 | -2.217 | -2.225 | 5.68 | -7.6 | -0.5983 | 2.4033 |  | -9.4316 | 1.2 | 1.104 | 1.117 | 3.0478 | 3.6337 | 4.7991 | 3.5792 | 3.9798 |  | 31.2 | 2.7475 | 0.91 |  | 0 | -5.7094 | -28.5395 | -1.4457 | 0 | -28.5297 | 0 | -26.6 | 12.7 | -26.2498 | -46.7954
15/08/2026 | 17:00 |  | 4.3872 | -9.5137 | 11.0673 | 9.1621 |  | 14.7653 |  | 23.4775 | 9.8227 | 9.5948 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 3.303 | 4.3964 | 4.7826 | 4.5604 | 8.4367 | -0.2027 | 0.6816 | 2.1726 |  | -1.1739 | 0.337 | 0.377 | 5.595 | -11.1 | 2.2 |  |  | -11.2 | -11.24 |  | -5.35 | -5.03 | 6.2151 | 3.6599 | 19.5546 | 21.6617 | -12.4769 | -9.5929 | -8.6981 | 17.0422 | 8.3311 | -19.8006 | -17.813 | 23.3288 | 29.7189 | 119.654 | 15.8179 | -7 | -7 | -21.8587 | -19.5037 | -3.6535 |  | 11.288 | 6.171 | 2.2506 | 1.4092 | -78.0968 | 57.6189 | 57.3748 | -8.05 | -101.9609 |  |  |  | 19.6497 | 9.06 | 7.48 | -7.94 | 10.26 | -23.4383 | -23.1704 | 27.6698 | 26.6325 | -3.2437 | 16.7957 | 16.5736 | 11.2849 |  | 4.608 | 8.787 | -11.1 | -11.4 | -3.06 | 37.1354 | 37.8917 | 35.2534 | 49.9016 | 49.909 | -25.9075 | -34.328 | -22.3602 | 4.3793 | 26.64 | 10.49 | 10.9424 | 9.8663 | -10.205 |  |  |  | 41.7664 |  | -4.4285 | -33.6 | -32.7 | -1.6858 | 8.4 | 9.1 | 13.1 | 4.94 | -1.44 | 8.7265 | -40.0823 | -16.81 | -7.62 | 34.86 | 10.44 | -39.8364 | -19.6636 | -45.1693 | -44.4727 | 11.6447 | -10.8463 | -22.2155 | -21.9768 | -24.1349 | -32.8881 | -12.611 | -49.9636 | -67.37 | 4.0079 | -4.6284 | -5.8065 | 30.9579 | -6.5288 | -6.6408 | -7.8 | -22.5049 | 46.9844 | 23.9445 | 6.48 | -3.51 | 0.3 | 4.4798 | -8.831 | -8.3145 | -8.1581 | 7.989 | 26.1619 | -34.4431 | 4.0478 | 3.6363 |  | 0 | 0 |  | 10.2148 | 10.0474 | -27.6303 | 30.5211 | 30.4903 | -17.1142 |  | 23.0924 | -15.22 | -1.0103 | 0.1476 | 0.76 | -0.17 | -22.8551 |  | 1.377 | 3.391 |  | -26.14 | -9.1654 | 1.6243 | -6.97 | 40.8537 |  | 18.7782 | -5.2842 | -5.7336 | 2.9719 |  |  |  | 55.9616 | 2.5693 | -16.3165 | 6.6591 | 5.9763 | 132.8803 | -5.4517 | -6.1241 |  | 2.2049 | 6.6442 | 6.8514 | 1.5834 | -15.1243 | -15.052 | 6.71 | -12.7751 | -34.4581 | 53.8275 | 77.6792 | -2.6836 | -1.7119 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.7451 | -12.6335 | -4.1773 | -4.1169 | 25.61 | 25.62 | -26.6 | -26.4 | 0.195 | -6.96 | 31.4779 | 28.4487 | 27.8353 | -16.5 | -41.4 | -4.1 | -4.7 | -17.8384 | -17.78 | -150.4406 | 58.6739 | -283.7896 | -26.824 | -34.563 | 95.223 | 67.2534 | 124.3091 | 77.0888 | 32.4163 | 18.9233 | 18.5529 | -8.6525 | 216.9172 | -185.6134 | 38.6017 | -24.2994 | -1.1951 | 9.806 | -5.52 | -2.191 | -2.195 | 3.04 | -4.08 | -0.4231 | -1.6403 |  | -3.8376 | 0.3 | 1.863 | 1.123 | 2.9425 | 3.6428 | 3.7549 | 3.6099 | 3.6631 |  | 26.8 | 1.346 | 0.84 |  | -5.1778 | -4.3499 | -26.907 | -4.9107 | -2.892 | -25.8596 | -1.988 | -22.1 | 4 | -20.669 | -48.9767
15/08/2026 | 17:30 |  | 4.2051 | -9.4614 | 8.1808 | 8.5085 |  | 13.4309 |  | 24.558 | 10.5697 | 9.9358 | -8.88 |  | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 2.4429 | 4.6341 | 5.1472 | 5.0757 | 9.0632 | -0.2094 | 1.3342 | 2.2772 |  | -1.0841 | 0.188 | 0.138 | 5.717 | -13.32 | -2.2 |  |  | -14.3 | -14.15 |  | -4.5 | -4.59 | 6.1568 | 3.8281 | 18.6141 | 21.0263 | -10.8112 | -11.7801 | -11.5073 | 13.7306 | 11.4784 | -21.1453 | -16.2766 | 31.7691 | 29.8768 | 126.6399 | 18.0326 | -8.5 | -8.7 | -22.2391 | -22.5965 | -3.5366 |  | 11.752 | 5.3346 | 2.2072 | 1.5121 | -84.6888 | 56.2761 | 56.7949 | -4.0909 | -105.6145 |  |  |  | 19.5998 | 9.14 | 7.4 | -8.35 | 9.89 | -24.9118 | -24.7779 | 30.4464 | 29.6419 | -2.8786 | 16.1754 | 15.9485 | 11.4943 |  | 4.7913 | 9.006 | -13.1 | -12.5 | -2.79 | 35.9611 | 36.0447 | 34.8022 | 52.4282 | 52.6315 | -28.9002 | -32.4492 | -26.6999 | 3.8269 | 24.57 | 9.61 | 10.9424 | 9.7687 | -10.4517 |  |  |  | 40.8365 |  | -4.4287 | -36.4 | -35.1 | -1.792 | 8.2 | 8.34 | 12.8 | 4.74 | -1.13 | 8.99 | -40.7373 | -16.05 | -7.01 | 31.21 | 10.09 | -39.1455 | -19.5364 | -48.5896 | -47.9273 | 10.8409 | -13.0938 | -24.1032 | -23.798 | -31.2024 | -38.7234 | -12.811 | -59.8031 | -55.7365 | 3.7415 | -4.293 | -4.925 | 27.3498 | -5.1272 | -5.0271 | -2.1 | -22.5783 | 29.9224 | 21.6235 | -12.28 | 0 | 0.1 | 3.775 | -3.9714 | -7.3699 | -7.2924 | 7.1465 | 26.4371 | -34.2957 | 4.0638 | 3.9447 |  | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.387 | -27.9652 | 31.9517 | 31.9785 | -15.9193 |  | 18.9078 | -14.36 | -1.1165 | 0.1659 | 0.75 | 2 | -18.8947 | 3.6996 | 1.362 | 2.12 |  | -18.41 | -8.8729 | -0.0298 | -5.15 | 29.4559 |  | 17.9005 | -3.0752 | -3.4505 | 2.9422 |  |  | -11.615 | 58.0494 | 1.7604 | -17.2938 | 6.6038 | 8.0443 | 139.5655 | -4.6376 | -9.0801 | 10.5332 | 2.1943 | 6.5563 | 6.6615 | 1.4674 | -12.6517 | -12.365 | 6.29 | -12.3764 | -36.0015 | 55.9193 | 86.437 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10.1385 | -8.6958 | -8.6137 | -3.1109 | -3.0581 | 23.35 | 23.32 | -26.5 | -26.5 | 0.1767 | -7.6 | 34.8731 | 32.5825 | 32.2036 | -17 | -42.7 | -8 | -8.5 | -17.5788 | -17.5773 | -154.0606 | 52.9541 | -278.2025 | -20.592 | -33.7628 | 93.8637 | 73.7957 | 117.1562 | 67.7379 | 22.5641 | 21.0773 | 21.557 | 2.5503 | 221.0007 | -176.5134 | 49.4455 | -33.639 | 0.0012 | 9.672 | -6.64 | -2.162 | -2.178 | 3.52 | -3.44 | -1.7626 | -2.7817 |  | -3.8956 | 2 | 1.533 | 1.472 |  | 3.3267 | 4.8977 | 3.9854 | 5.2497 |  | 28.2 | 1.7036 | 0.64 |  | -5.638 | -4.4498 | -26.5889 | -5.0282 | -2.8666 | -25.507 | -2.5774 | -23.3 | 5.9 | -13.8549 | -55.61
15/08/2026 | 18:00 |  | 4.2758 | -9.3561 | 8.9716 | 8.4237 |  | 13.4206 |  | 22.8123 | 10.0777 | 9.2733 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -17.6 | 2.7136 | 4.8675 | 4.4004 | 4.0989 | 7.5784 | -0.2602 | 0.5992 | 2.2318 |  | -1.1285 | 0.234 | 0.326 | 4.824 | -13.32 | -2.2 |  |  | -13.37 | -13.34 |  | -5.29 | -5.42 | 3.732 | 3.9048 | 20.3439 | 22.979 | -14.3897 | -10.7274 | -10.1816 | 10.0381 | 28.032 | -21.6891 | -17.2737 | 41.0839 | 24.3763 | 127.0352 | 17.0804 | -7.1 | -7.2 | -21.2416 | -19.8278 | -3.7603 |  | 10.5378 | 5.1098 | 1.1786 | 0.9118 | -71.5659 | 56.5813 | 57.3443 | 5.1953 | -85.0506 |  |  |  | 21.7953 | 10.03 | 8.6 | -7.15 | 11 | -22.2327 | -22.0987 | 27.068 | 25.8803 | -4.0139 | -0.5414 | -0.134 | 9.3395 |  | 4.608 | 8.955 | -9.5 | -10 | -2.86 | 31.8035 | 31.6577 | 29.9685 | 48.7553 | 49.421 | -28.0229 | -32.7115 | -26.2491 | 4.122 | 26.66 | 10.52 | 11.4111 | 10.1593 | -10.5842 |  |  |  | 41.4964 |  | -4.6053 | -33.6 | -32.5 | -2.135 | 9.5 | 9.78 | 14.06 | 5.6 | -1.42 | 8.5405 | -41.6124 | -11.9 | -1.36 | 24.17 | 11.49 | -40.6182 | -20.2636 | -47.5196 | -47.1545 | 9.719 | -15.312 | -26.4701 | -26.3297 | -32.7378 | -40.9428 | -13.393 | -67.7439 | -63.702 | 3.086 | -3.5221 | -4.1146 | 29.4281 | -4.2541 | -4.0143 | -10.5 | -20.782 | 28.4517 | 23.8674 | 0 | -3.19 | 0 | 3.7494 | -1.6438 | -10.229 | -10.1192 | 8.2122 | 28.8004 | -34.9767 | 4.503 | 4.351 |  | 0 | 0 |  | 8.7077 | 8.5403 | -22.7741 | 31.4789 | 31.6281 | -13.4186 |  | 18.4927 | -15.28 | -2.4147 | 0.2181 | 1.62 | 1.32 | -18.8956 | 0 | 1.594 | 2.864 |  | -18.12 | -11.2749 | -2.1221 | -5.39 | 29.8181 |  | 17.1484 | -3.817 | -4.268 | 3.1287 |  |  | -11.2824 | 56.2469 | 1.079 | -16.2546 | 6.8797 | 6.9872 | 144.4491 | -3.8753 | -7.2309 | 11.3325 | 2.3627 | 7.0763 | 7.2311 | 1.7157 | -16.5209 | -15.4662 | 5.87 | -11.5081 | -36.1471 | 53.0774 | 86.1949 | -2.3669 | -2.3218 |  |  | -10.7163 | 0 | 9.3005 |  | -7.5347 | -7.4155 | -4.1595 | -4.3278 | 26.64 | 26.7 | -26.1 | -26.4 | 0.195 | -8.24 | 29.6741 | 34.4727 | 34.3128 | -18.2 | -40.8 | -9.3 | -9.8 |  |  | -158.9627 | 52.3671 | -275.7071 | -22.855 | -36.0792 | 81.7226 | 85.6597 | 124.1715 | 58.1939 | 7.2397 | 20.224 | 20.5508 | -0.2979 | 206.1547 | -166.8234 | 48.1033 | -25.9498 | -0.4211 | 9.262 | -7.04 | -2.438 | -2.454 | 4.4 | -3.12 | -1.456 | -2.6352 | -0.087 | -4.1886 | 2 | 1.897 | 1.045 | 0 | 0 | 3.7934 | 3.8146 | 3.5305 |  | 27.2 | 2.0185 | 0.63 |  | -4.1269 | -5.8209 | -27.2816 | -3.6091 | -1.9187 | -26.0868 | -3.2926 | -22.5 | 5.5 | -16.2485 | -55.4335
15/08/2026 | 18:30 |  | 4.7974 | -9.8995 | 7.483 | 8.3673 |  | 15.1991 |  | 22.312 | 9.4837 | 9.2251 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 2.9007 | 4.5148 | 5.9182 | 5.8635 | 10.1824 | -0.3499 | 0.4276 | 2.2831 |  | -1.3392 | 0.518 | 0.552 | 5.558 | -11.1 | 2.2 |  |  | -11.31 | -11.28 |  | -5.26 | -5.31 | 4.2743 | 3.7394 | 20.184 | 22.2905 | -16.0991 | -8.0458 | -7.5189 | 3.5374 | 3.6936 | -18.8282 | -15.8135 | 10.0396 | 10.5593 | 137.6963 | 15.594 | -6.5 | -6.5 | -20.8663 | -21.0362 | -3.9184 |  | 13.2464 | 4.9572 | 1.2841 | 0.8671 | -56.4897 | 56.3677 | 56.3677 | -8.9711 | -77.854 |  |  |  | 23.8711 | 10.28 | 9.39 | -7.01 | 10.85 | -24.1081 | -24.242 | 28.4061 | 27.4786 | -3.8793 | 8.0825 | 7.7288 | 12.7939 |  | 4.608 | 8.723 | -9.9 | -10.2 | -2.71 | 35.0718 | 35.0197 | 33.3639 | 47.2692 | 47.3727 | -27.2617 | -32.9642 | -23.4125 | 4.1732 | 26.62 | 10.13 | 11.2549 | 10.0616 | -10.651 |  |  |  | 38.8062 |  | -4.5408 | -33.9 | -34.9 | -2.1875 | 9.3 | 9.36 | 13.72 | 5.3 | -1.39 | 7.533 | -38.6722 | -11.02 | -1.36 | 22.99 | 10.54 | -37.8 | -18.8182 | -47.5787 | -46.6818 | 9.8917 | -14.5375 | -25.3237 | -25.167 | -26.5236 | -36.3983 | -12.832 | -52.6262 | -66.4183 | 2.9198 | -3.09 | -3.8739 | 24.225 | -6.7436 | -6.943 | -10.6 | -23.6381 | 30.6313 | 20.7731 | 0 | -3.14 | 0 | 3.6341 | -6.7274 | -9.9811 | -9.9924 | 7.7714 | 24.0075 | -30.1485 | 4.6067 | 4.2619 |  | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 11.2196 | -25.1184 | 32.0216 | 31.9786 | -14.8137 |  | 19.9185 | -16.14 | -2.8066 | 0.2007 | 1.91 | 0.53 | -18.9134 |  | 1.557 | 2.928 |  | -18.77 | -8.2289 | -0.0477 | -5.71 | 29.3874 |  | 22.233 | -7.3098 | -7.8852 | 3.5915 |  |  | -11.5271 | 57.8727 | 0.7526 | -16.4461 | 4.9857 | 5.0991 | 153.9106 | -0.789 | -5.3481 | 6.932 | 3.2736 | 7.9928 | 8.3 | 2.7186 | -16.1236 | -15.0302 | 6.71 | -12.6376 | -38.1479 | 55.5783 | 82.2356 | -1.6068 | 0 |  |  | -9.7486 | -10.4724 |  |  | -8.9622 | -8.8749 | -7.6664 | -7.6778 | 23.57 | 23.83 | -26.1 | -26.1 | 0.3177 | -8.72 | 32.2103 | 33.5468 | 33.5627 | -18.7 | -40.1 | -8.4 | -9 | -17.8149 |  | -149.4818 | 58.1958 | -279.0704 | -24.7007 | -33.0419 | 88.1051 | 82.7535 | 124.4112 | 60.8306 | 13.907 | 21.2016 | 22.4843 | -1.1441 | 207.7794 | -171.7636 | 44.0638 | -28.5243 | -0.0452 | 9.304 | -7.52 | -2.37 | -2.371 | 5.12 | -4 | -1.9999 | -1.5518 | -0.087 | -3.9231 | 1 | 0.266 | 0.296 |  |  | 4.2354 | 3.9531 | 3.5007 |  | 26.6 | 1.9443 | 0.58 |  | -4.8118 | -4.4756 | -27.5391 | -4.5961 | -2.7545 | -27.0685 | -1.6835 | -21.4 | 4.7 | -20.2033 | -52.5855
15/08/2026 | 19:00 |  | 5.2717 | -10.5831 | 6.4715 | 8.7614 |  | 16.5455 |  | 20.3511 | 8.3257 | 8.0942 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 2.9333 | 3.315 | 6.9053 | 6.6891 | 11.9249 | -0.4614 | 0.3862 | 2.3109 |  | -1.3498 | 0.731 | 0.742 | 6.179 | -6.66 | 2.2 |  |  | -10.2 | -10.23 |  | -4.31 | -4.35 | 4.6542 | 3.7349 | 20.1228 | 21.8776 | -15.7518 | -8.7356 | -8.1415 | 3.8811 | 3.89 | -18.5086 | -15.3708 | 8.7474 | 9.023 | 141.5471 | 14.6978 | -6.5 | -6.5 | -19.2026 | -19.2811 | -3.6457 |  | 11.7586 | 4.7389 | 1.1076 | 0.7269 | -32.4412 | 52.1256 | 52.1256 | -17.6175 | -64.3694 |  |  |  | 20.8473 | 9.68 | 9.77 | -8.07 | 6.38 | -23.5723 | -23.7062 | 28.2425 | 26.5688 | -6.8781 | 13.4264 | 12.9295 | 11.5242 |  | 1.728 | 2.123 | -8.9 | -9.6 | -2.61 | 35.906 | 35.7701 | 34.0764 | 44.2896 | 44.4494 | -25.4602 | -29.9331 | -22.4912 | 4.1277 | 26.13 | 10.02 | 10.9424 | 9.8663 | -10.6053 |  |  |  | 39.5682 |  | -4.4132 |  | -32.6 | -3.0725 | 9 | 10.32 | 13.4 | 5.01 | -1.69 | 6.789 | -39.2422 | -11.31 | -1.39 | 23.56 | 10.43 | -38.8545 | -19.1636 | -46.2504 | -46.4545 |  | -13.4778 | -24.4927 | -24.5237 | -27.3525 | -37.2574 | -12.34 | -45.6593 | -68.1235 | 2.4601 | -2.9756 | -3.6868 | 24.6897 | -7.1797 | -7.4618 | -10.5 | -23.7316 | 29.6047 | 21.3963 |  | -1.79 | 0 | 3.4648 | -7.1375 | -9.669 | -9.5929 | 7.0695 | 24.9208 | -30.974 | 4.6445 | 4.3633 |  | 4.4408 | 4.4273 | 3.149 | 10.3823 | 10.2148 | -26.1232 | 31.6246 | 31.5553 | -15.4751 |  | 20.397 | -15.91 | -2.314 | 0.2355 | 1.41 | 0.45 | -20.3411 |  | 1.761 | 2.857 |  | -19.38 | -7.2245 | 1.6715 | -5.85 | 28.9624 |  | 23.7655 | -7.0207 | -7.6951 | 3.659 |  |  | -11.2725 | 56.657 | 0.7967 | -16.8368 | 6.388 | 6.0989 | 161.4942 | -0.6041 | -7.1848 | 7.6157 | 2.9871 | 8.2272 | 8.4661 | 2.6258 | -15.1466 | -13.5801 | 7.12 | -12.8726 | -38.3019 | 56.3374 | 77.7461 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.7457 | -10.4886 | -10.3624 | -7.1033 | -7.5218 | 24.48 | 24.38 | -26.9 | -26.8 | 0.1767 | -8.88 | 38.5366 | 29.4284 | 29.1089 | -18.7 | -40.1 | -6.3 | -6.8 |  | -17.8192 | -144.0276 | 60.8393 | -283.2796 | -26.4869 | -32.326 | 87.5429 | 76.8296 | 128.3318 | 66.7976 | 17.9064 | 21.3108 | 19.7376 | -3.7616 | 214.0358 | -178.683 | 42.385 | -27.2561 | 1.2439 | 9.33 | -7.76 | -2.394 | -2.398 | 5.36 | -3.92 | -2.3629 | -2.2263 | 0.557 | -4.1306 | 1.6 | 0.301 | 0.653 |  |  | 4.2465 | 3.0922 | 4.1417 |  | 25.5 | 2.0045 | 0.55 |  | -7.1236 | -3.7226 | -26.2951 | -6.4433 | -3.9019 | -25.6862 | -1.7516 | -20.9 | 3.7 | -23.882 | -48.3399
15/08/2026 | 19:30 |  | 5.1372 | -10.4783 | 5.8211 | 8.728 |  | 16.2426 |  | 20.2146 | 8.5187 | 8.2428 | -11.1 | -30.8 |  | 2.484 | -17.6 | 3.1607 | 3.4672 | 6.6315 | 6.5808 | 11.3434 | -0.6755 | 0.227 | 2.1706 |  | -1.3034 | 0.566 | 0.604 | 5.497 | -6.66 | 0 |  |  | -10.44 | -10.48 |  | -4.95 | -4.87 | 5.6922 | 3.4909 | 19.4066 | 21.3922 | -14.1221 | -9.4279 | -8.778 | 4.2678 | 4.1454 | -18.6693 | -15.5118 | 10.3396 | 11.1997 | 138.3107 | 13.3082 | -4.4 | -4.3 | -19.2305 | -18.7229 | -3.5585 |  | 11.41 | 4.9642 | 0.8806 | 0.6462 | -41.2 | 51.149 | 51.3016 | -9.7255 | -74.8404 |  |  |  | 20.8573 | 9.47 | 9.8 | -8.18 | 6.07 | -22.3666 | -22.5006 | 26.4097 | 25.0999 | -5.5587 | 11.4158 | 11.6643 | 11.9239 | 0 | -1.728 | 2.069 | -9.7 | -10.1 | -2.65 | 35.1211 | 34.374 | 32.7261 | 46.2592 | 46.7405 | -26.4969 | -29.636 | -24.1559 | 4.2418 | 25.52 | 9.83 | 10.6299 | 9.7687 | -10.5187 |  |  |  | 42.5582 |  | -4.5211 | -31.8 |  | -3.1909 | 8.5 | 9.74 | 12.78 | 4.63 | -1.57 | 6.231 | -42.4124 | -11.42 | -1.31 | 24.08 | 10.54 | -40.7091 | -20.0182 | -46.4253 | -45.8818 |  | -14.8104 | -25.9959 | -25.8417 | -29.3955 | -38.5595 | -12.065 | -51.4667 | -66.1496 |  | -2.8107 | -3.4383 | 26.8722 | -7.3252 | -7.5627 | -14.9 | -23.1844 | 29.0133 | 23.1825 |  | -2.3 | 0 | 3.4229 | -7.0352 | -10.1942 | -10.0744 | 7.3307 | 25.7839 | -33.1401 | 4.4565 | 4.2577 |  | 4.4891 | 4.4161 | 3.7903 | 9.2101 | 9.2101 | -25.6208 | 31.2528 | 30.7371 | -15.675 |  | 19.4888 | -17.31 | -3.019 | 0.2538 | 1.83 | 0.67 | -18.9981 | 0 | 1.742 | 1.305 | 0 | -18.5 | -7.5286 | 1.3468 | -5.7 | 29.7732 |  | 23.8224 | -6.9844 | -7.66 | 3.6631 |  |  |  | 56.6287 | 1.2292 | -17.0629 | 5.3797 | 4.5684 | 159.2419 | -0.7482 | -7.18 | 7.3779 | 2.4141 | 8.1906 | 8.4028 | 1.9437 | -15.1912 | -13.9069 | 6.29 | -11.908 | -35.5258 | 55.6289 | 75.7135 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.9961 |  | -10.8942 | -10.8052 | -7.4529 | -7.4202 | 24.71 | 24.44 | -28.1 | -27.4 | 0.1236 | -8.8 | 40.1693 | 25.1567 | 24.056 | -18.7 | -40.5 | -5.9 | -6.4 |  |  | -143.3577 | 60.2532 | -282.6363 | -25.8577 | -33.2925 | 83.5037 | 88.6653 | 131.7383 | 60.2637 | 10.5706 | 20.6049 | 20.6118 | -9.0189 | 206.2569 | -174.0734 | 40.6869 | -27.4511 | -0.7947 | 9.487 | -8.08 | -2.369 | -2.393 | 4.72 | -4.24 | -2.4555 | -1.7563 | 0.383 | -4.1581 | 1.6 | 1.68 | 0.662 |  |  | 3.8275 | 4.0209 | 3.4705 |  | 26.4 | 3.025 | 0.61 |  | -6.4581 | -4.3056 | -26.4961 | -6.4299 | -3.608 | -25.2061 | -2.4505 | -21.2 | 4.1 | -21.4861 | -53.3883
15/08/2026 | 20:00 |  | 5.1826 | -10.5691 | 9.325 | 8.4746 |  | 15.5053 |  | 21.2366 | 9.1277 | 8.683 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 2.484 |  | 3.024 | 4.1602 | 6.6306 | 6.5091 | 11.028 | -0.4046 | 0.2102 | 2.2825 |  | -1.2264 | 0.846 | 0.865 | 5.757 | -8.88 |  |  |  | -7.19 | -7.13 |  | -4.79 | -4.81 | 7.8425 | 4.0065 | 13.2212 | 17.1786 | -20.0881 | -8.0633 | -7.0452 | 20.6252 | 19.4457 | -25.2313 | -21.7083 | 20.0002 | 16.2885 | 143.4071 | 11.1217 | -4.3 | -4.4 | -17.519 | -17.1797 | -3.5912 |  | 10.6187 | 4.7582 | 0.8715 | 0.5719 | -24.9641 | 49.3179 | 49.8672 | -13.0089 | -66.2946 |  |  |  | 20.5279 | 9.43 | 9.64 | -8.26 | 5.96 | -23.1704 | -23.1704 | 27.7934 | 26.7185 | -6.7896 | 13.3281 | 13.3082 | 9.856 |  | 1.728 | 2 | -10.6 | -11 | -2.6 | 34.8711 | 34.9664 | 33.8714 | 44.1806 | 44.1591 | -25.3343 | -29.6192 | -22.0898 | 4.3619 | 25.35 | 9.75 | 10.0049 | 8.9874 | -10.0341 |  |  |  | 40.2553 |  | -4.2689 |  | -32.2 | -2.7942 | 8.2 | 9.64 | 12.42 | 4.27 | -1.59 | 5.828 | -40.0573 | -11.21 | -1.38 | 22.69 | 10.36 | -38.3091 | -19.0818 | -46.6777 | -46.8545 |  | -15.4041 | -26.4334 | -26.4849 | -27.7005 | -36.9562 | -11.967 | -45.07 | -64.1425 | 2.5573 | -3.4116 | -3.9403 | 26.0686 | -8.5091 | -8.4949 | -14 | -22.6326 | 31.858 | 22.8277 |  | -2.75 | -0.1 | 3.2027 | -8.3683 | -10.8232 | -10.8509 | 8.149 | 25.7164 | -32.6692 | 4.4688 | 4.2722 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 9.8799 | -20.0948 | 30.8765 | 31.2154 | -10.4177 |  | 18.9078 | -16.9 | -2.4202 | 0.2538 | 1.91 | 1.51 | -18.3235 |  | 1.683 | 0.998 |  | -18.52 | -13.7365 | -5.3424 | -5.27 | 28.8963 |  | 24.6598 | -7.1723 | -7.9321 | 3.6237 |  |  |  | 57.3069 | 0.6145 | -17.6753 | 6.2483 | 5.8736 | 172.1805 | -0.8517 | -7.4145 | 7.985 | 2.4485 | 8.0074 | 8.2367 | 1.8124 | -14.3654 | -13.4401 | 6.71 | -12.1263 | -35.444 | 56.6511 | 77.9307 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | -9.7756 | -9.662 | -7.0308 | -7.3125 | 25.1 | 25.31 | -28.9 | -28 | 0.1767 | -8.88 | 40.1573 | 27.3751 | 27.2294 | -18.7 | -41 | -6.2 | -6.6 |  |  | -139.5197 | 62.0256 | -283.2268 | -28.5412 | -33.8254 | 87.0737 | 83.5193 | 132.3565 | 61.5456 | 11.2203 | 21.3876 | 21.1365 | -9.6503 | 209.6769 | -172.7643 | 39.7477 | -26.2427 | -1.593 | 9.83 | -8 | -2.383 | -2.391 | 5.04 | -4.08 | -1.9739 | -1.7258 | 0.2365 | -4.1306 | 1.3 | 0.988 | 0.876 |  |  | 4.1935 | 5.4113 | 2.8892 |  | 27.4 | 2.6324 | 0.57 |  | -7.1206 | -3.9935 | -25.9979 | -6.6601 | -3.5318 | -24.8009 | -3.1903 | -22.6 | 5.1 | -23.456 | -53.0851
15/08/2026 | 20:30 |  | 5.0914 | -10.4151 | 10.3056 | 8.7499 |  | 14.6609 |  | 22.5577 | 9.6597 | 9.2216 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.0112 | 4.8779 | 6.1644 | 6.0558 | 10.6416 | -0.3691 | 0.3879 | 2.3679 |  | -1.2643 | 0.575 | 0.583 | 5.401 | -11.1 | 0 |  |  | -9.42 | -9.43 |  | -7 | -7 | 7.7083 | 4.0197 | 13.5907 | 17.7212 | -16.387 | -7.07 | -6.2666 | 4.2811 | 4.8185 | -21.3955 | -18.1928 | 10.0404 | 10.5416 | 145.4598 | 12.6444 | -4.6 | -4.6 | -20.9137 | -20.8351 | -3.4151 |  | 13.2398 | 4.6661 | 1.5908 | 0.994 | -50.0198 | 51.3016 | 51.4542 | -6.4739 | -85.5911 |  |  |  | 19.5 | 9.31 | 9.34 | -8.68 | 6.09 | -21.4289 | -21.295 | 25.2332 | 24.0284 | -8.038 | 14.3872 | 14.255 | 12.5735 |  | 1.728 | 2.598 | -12.4 | -12.6 | -2.49 | 34.7836 | 34.5151 | 32.4472 | 47.7614 | 48.1747 | -26.2347 | -31.6983 | -23.0887 | 4.1749 | 25.13 | 9.61 | 9.8486 | 8.6945 | -9.878 |  |  |  | 42.8326 |  | -4.2044 | -30.6 | -30.4 | -3.3203 | 7.3 | 9.3 | 11.7 | 3.77 | -1.56 | 5.9985 | -41.8374 | -11.73 | -1.35 | 22.81 | 10.38 | -41.0909 | -20.4273 | -45.1718 | -44.5091 |  | -16.1734 | -27.2776 | -27.3133 | -28.2329 | -37.1575 | -12.027 | -54.794 | -61.9122 | 2.9908 | -3.2973 | -3.8408 | 27.1917 | -8.9861 | -8.5907 | -14.9 | -22.7066 | 30.5051 | 23.9197 |  | -2.97 | 0 | 3.0069 | -8.5991 | -11.1355 | -11.1112 | 10.1102 | 27.1223 | -34.1816 | 3.7624 | 3.5844 |  | 2.8678 | 3.9202 | 0 | 7.5355 | 8.0379 | -18.9226 | 30.2018 | 29.7403 | -11.0443 |  | 17.6968 | -17.16 | -2.5081 | 0.2255 | 1.78 | 2.35 | -17.261 |  | 1.649 | 1.227 |  | -17.52 | -12.777 | -4.0182 | -5.08 | 30.8489 |  | 32.6226 | -10.8799 | -11.663 | 3.5638 |  |  | -11.7334 | 63.1749 | 1.2577 | -19.934 | 9.717 | 7.9409 | 183.3125 | 0.3867 | -8.2382 | -10.8211 | 2.3869 | 7.7071 | 7.9272 | 1.8598 | -15.4592 | -13.1768 | 6.71 | -12.645 | -37.8873 | 57.4159 | 77.537 | 0 | 0 |  |  | -10.0503 | 0 |  |  | -10.8915 | -10.7976 | -6.2089 | -6.163 | 26.1 | 25.92 | -27.7 | -28.1 | 0.2646 | -11.52 | 38.6241 | 28.2536 | 28.8634 | -19.1 | -41.4 | -6.3 | -6.8 |  |  | -138.7999 | 62.3732 |  | -25.0713 | -30.2934 | 84.7533 | 83.8309 | 132.5836 | 60.6339 | 11.9265 | 23.2665 | 22.9008 | -8.5929 | 208.5122 | -173.0847 | 39.7893 | -27.686 | -2.0618 | 9.206 | -7.2 | -2.377 | -2.377 | 4.24 | -4.8 | -1.6558 | -1.2863 | -0.087 | -4.0421 | 1.6 | 0.529 |  |  |  | 4.8111 | 4.0147 | 2.9958 |  | 27.7 | 2.3197 | 0.41 |  | -6.9535 | -4.1193 | -25.2687 | -7.4069 | -3.3337 | -23.8569 | -3.9225 | -22.3 | 5.4 | -21.7045 | -58.0279
15/08/2026 | 21:00 |  | 4.7903 | -10.0204 | 10.6459 | 8.8434 |  | 14.081 |  | 22.327 | 9.3457 | 9.007 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.0209 | 4.614 | 5.4952 | 5.4144 | 9.5076 | -0.1342 | 0.3524 | 2.3395 |  | -1.1689 | 0.54 | 0.559 | 5.791 | -11.1 | -2.2 |  |  | -9.31 | -9.16 |  | -6.99 | -6.99 | 7.7378 | 4.116 | 13.5401 | 17.809 | -17.7768 | -8.6899 | -7.8212 | 17.2214 | 20.6238 | -24.0753 | -21.8029 | 24.7545 | 20.4034 | 142.6546 | 11.9819 | -4.4 | -4.4 | -18.666 | -19.5899 | -3.3118 |  | 12.2683 | 4.2747 | 1.5002 | 0.9298 | -41.2915 | 49.8672 | 50.2335 | -7.4559 | -81.579 |  |  |  | 19.5599 | 9.24 | 9.02 | -9.14 | 5.93 | -21.8308 | -21.6969 | 25.3269 | 24.47 | -8.8282 | 15.5342 | 15.1149 | 12.1709 |  | -1.5316 | 2.616 | -12.7 | -12.8 | -2.57 | 34.3043 | 34.6905 | 33.0105 | 47.0398 | 46.9813 | -26.0182 | -30.641 | -23.8328 | 4.2916 | 26.54 | 10.28 | 9.2236 | 8.4015 | -9.7344 |  |  |  | 45.7798 |  | -4.1258 | -30.8 | -30.3 | -3.4167 | 6.7 | 8.7 | 10.98 | 3.29 | -1.34 | 6.5565 | -45.2226 | -11.64 | -1.3 | 26.78 | 10.36 | -43.1091 | -21.1909 | -46.5503 | -45.9727 |  | -15.8776 | -27.6847 | -27.4601 | -28.7024 | -37.3371 | -11.909 | -53.2127 | -60.2474 |  | -3.2914 | -3.9429 | 27.9835 | -9.2158 | -9.0233 | -14.2 | -23.2279 | 31.0039 | 24.2905 |  | -3.11 | 0 | 2.9461 | -8.9485 | -11.6405 | -11.4936 | 9.7573 | 27.262 | -35.5831 | 4.5086 | 4.3207 |  | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 8.5403 | -17.5829 | 31.7517 | 31.6329 | -10.7353 |  | 17.189 | -16.56 | -2.1218 | 0.1916 | 1.85 | 2.55 | -17.051 |  | 1.619 | 2.978 | 0 | -17.03 | -13.2015 | -4.5544 | -5.14 | 31.278 |  | 32.9658 | -10.647 | -11.3559 | 3.4852 |  |  |  | 65.261 | 1.9448 | -21.0949 | 6.8272 | 7.8576 | 185.2426 | -0.0571 | -8.9232 | -10.2865 | 2.0268 | 7.4938 | 7.6424 | 1.2921 | -13.9116 | -13.9453 | 7.54 | -13.332 | -37.877 | 57.6168 | 76.3273 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | -10.7226 | -10.6472 | -6.1161 | -5.8812 | 25.52 | 25.3 | -28.2 | -28.3 | 0.195 | -11.92 | 39.4837 | 28.0716 | 29.1891 | -19.5 | -41.8 | -5.4 | -6 |  |  | -134.9024 | 66.141 | -284.1449 | -27.3368 | -29.6014 | 84.461 | 85.3469 | 136.1898 | 61.8032 | 7.7724 | 22.2816 | 21.2222 | -10.4354 | 207.6185 | -175.3931 | 38.5371 | -25.727 | -1.6394 | 9.834 | -6.32 | -2.338 | -2.345 | 3.92 | -4.64 | -0.7481 | -1.1704 | -0.322 | -4.1001 | 1.6 | 0.8 | 0.823 |  |  | 4.088 | 4.2257 | 4.4644 |  | 27.2 | 2.3405 | 0.35 |  | -8.1927 | -4.4858 | -25.2172 | -7.4495 | -3.3724 | -22.9225 | -4.2577 | -22.1 | 4.9 | -22.661 | -56.981
15/08/2026 | 21:30 |  | 4.5567 | -9.74 | 10.8289 | 8.5958 |  | 13.4305 |  | 22.6054 | 9.6197 | 9.203 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 2.8121 | 4.7557 | 5.1666 | 5.1691 | 8.9903 | -0.3852 | 0.2765 | 2.2828 |  | -1.3163 | 0.54 | 0.533 | 5.388 | -11.1 | -2.2 |  |  | -9.53 | -9.45 |  | -7.11 | -7.13 | 7.7228 | 4.2153 | 12.5667 | 16.5059 | -17.2547 | -9.2071 | -8.7662 | 19.3481 | 19.6669 | -25.0871 | -22.3617 | 21.4117 | 24.0296 | 144.1621 | 11.7311 | -4.3 | -4.2 | -19.5399 | -19.4549 | -3.1845 |  | 12.8015 | 4.6083 | 1.305 | 0.8475 | -39.8572 | 51.1795 | 50.9964 | -6.7728 | -80.4444 |  |  |  |  | 9.39 | 8.12 | -9.56 | 8.43 | -23.1704 | -23.3043 | 23.0601 | 22.3922 | -8.0038 | 15.3856 | 15.9921 | 12.6822 |  | 2.6836 | 8.888 | -15.2 | -15.1 | -2.33 | 34.4452 | 33.6916 | 32.698 | 47.9893 | 48.0491 | -25.3697 | -31.6621 | -23.1103 | 4.1287 | 25.01 | 9.31 | 8.5986 | 7.5226 | -9.3461 |  |  |  | 42.5343 |  | -3.9455 | -30.6 | -30.9 | -3.4009 | 5.8 | 8.7 | 10.12 | 2.66 | -1.57 | 5.921 | -42.3774 | -11.91 | -1.33 | 21.67 | 9.82 | -40.2 | -19.9636 | -45.4857 | -45.2364 |  | -18.4213 | -28.9787 | -29.1459 | -28.0623 | -35.8358 | -11.959 | -52.5535 | -60.4593 |  | -3.4924 | -4.078 | 27.4435 | -10.2678 | -10.2675 | -10.6 | -23.3992 | 31.8806 | 23.4034 |  | -2.83 | 0 | 2.7356 | -9.8644 | -11.6802 | -11.599 | 8.9503 | 26.2238 | -34.3365 | 4.7538 | 4.2491 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 9.7125 | -20.2622 | 30.7203 | 30.8775 | -10.1293 |  | 20.2115 | -14.67 | -2.1199 | 0.2273 | 1.72 | 0.49 | -20.1275 |  | 1.664 | 2.818 |  | -16.87 | -14.124 | -4.9562 | -4.83 | 31.2036 |  | 32.2516 | -10.9284 | -11.6863 | 3.3624 |  |  | -11.7554 | 64.2551 | 1.6813 | -21.7314 | 7.651 | 8.7093 | 183.3289 | -0.678 | -7.3021 | -10.5622 | 2.0776 | 7.047 | 7.2074 | 1.3423 | -13.9881 | -12.1049 | 7.12 | -13.4301 | -37.7614 | 54.816 | 78.1412 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | -10.2699 | -10.2208 | -5.3843 | -5.0482 | 25.72 | 25.49 | -28.1 | -28.6 | 0.51 | -12.32 | 40.0533 | 28.2961 | 27.795 | -19.9 | -42.2 | -5.5 | -6.3 |  | -17.6002 | -134.4808 | 67.5698 |  | -28.8109 | -28.2897 | 83.0029 | 84.0489 | 134.2065 | 59.5668 | 10.383 | 23.5944 | 19.3907 | -12.7392 | 203.705 | -174.8359 | 36.4242 | -22.2409 | -1.4051 | 10.102 | -6.72 | -2.309 | -2.292 | 4.16 | -4.88 | -0.8338 | -1.0819 | -0.0565 | -4.1886 | 1.1 | 1.081 | 0.603 | 1.0797 | 1.1249 | 3.6549 | 4.7863 | 3.5302 |  | 27.6 | 2.3339 | 0.24 |  | -7.6723 | -3.8676 | -25.7201 | -6.8824 | -3.4909 | -24.0505 | -3.1889 | -23 | 5.6 | -22.501 | -57.8052
15/08/2026 | 22:00 |  | 4.0281 | -9.0571 | 11.2679 | 8.1244 |  | 12.4505 |  | 20.15 | 8.5247 | 8.0783 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.0753 | 2.0758 | 4.6864 | 4.632 | 8.1772 | -0.2439 | 0.351 | 2.1574 |  | -1.1554 | 0.193 | 0.203 | 5.589 | -8.88 | -6.6 |  |  | -13.66 | -13.64 |  | -6.81 | -6.76 | 6.3866 | 4.153 | 18.0187 | 19.9003 | -14.0956 | -13.2377 | -12.1391 | 15.0199 | 23.145 | -22.7461 | -18.3062 | 14.8958 | 15.2938 | 125.595 | 12.9626 | -4.5 | -4.8 | -18.6454 | -20.6165 | -3.6564 |  | 11.9713 | 4.659 | 0.3858 | 0.3645 | -66.744 | 52.2477 | 52.8886 | 4.4214 | -91.122 |  |  |  | 18.4921 | 8.85 | 7.1 | -10.26 | 8.64 | -22.6346 | -22.6346 | 21.9891 | 21.4229 | -7.4421 | 11.562 | 11.2942 | 12.2638 |  | 4.032 | 10.178 | -17.5 | -17.2 | -2.35 | 30.4431 | 30.519 | 29.4911 | 50.9953 | 51.2931 | -25.9192 | -33.1812 | -23.6922 | 4.1881 | 23.9 | 8.84 | 7.9736 | 6.9366 | -8.7393 |  |  |  | 42.6753 |  | -3.6333 | -29 | -30.7 | -3.468 | 4.5 | 7.46 | 8.68 | 1.55 | -1.32 | 6.0605 | -42.2874 | -11.99 | -1.36 | 20.99 | 8.75 | -40.8545 | -20.6182 | -45.4304 | -45.4364 |  | -21.7287 | -32.1566 | -32.2197 | -26.8605 | -34.5415 | -12.003 | -68.2751 | -60.2722 |  | -3.4629 | -3.8522 | 29.1481 | -12.8488 | -12.2592 | -12.1 | -22.2182 | 39.8334 | 24.6903 |  | -2.54 | 0.1 | 2.5742 | -16.629 | -10.8021 | -10.7642 | 7.9729 | 27.5342 | -36.3679 | 4.6688 | 4.3718 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.2101 | -22.6066 | 30.7817 | 30.7417 | -12.8684 |  | 19.8941 | -14.9 | -2.4147 | 0.1916 | 1.61 | 0.38 | -18.8567 |  | 1.553 | 2.91 |  | -16.62 | -8.995 | -0.1061 | -5.04 | 32.3574 |  | 31.7105 | -9.9859 | -10.7333 | 3.1649 |  |  | -12.2234 | 66.5962 | 2.0235 | -23.0037 | 8.0977 | 7.7015 | 162.9005 | -2.1282 | -8.4434 | -9.2258 | 2.0238 | 6.5856 | 6.7169 | 1.4124 | -14.4511 | -14.1637 | 5.87 | -11.4678 | -34.5205 | 51.5552 | 82.1795 | -3.1026 | -1.1886 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.116 | -11.0265 | -4.765 | -4.4323 | 25.87 | 26.02 | -28.4 | -28.5 | 0.3708 | -12.88 | 34.522 | 30.1171 | 29.9715 | -20.4 | -41.8 | -6.3 | -6.8 |  | -17.863 | -145.4868 | 58.833 | -280.7563 | -23.9794 | -32.0336 | 78.2559 | 89.8347 | 133.9353 | 56.5467 | 4.4764 | 22.4098 | 21.0521 | -8.5821 | 202.2864 | -173.3209 | 37.319 | -26.0778 | -1.9446 | 9.551 | -6.56 | -2.252 | -2.252 | 3.6 | -4.88 | -0.4621 | -0.8194 | -0.087 | -3.8376 | 1.3 | 0.966 | 0.433 | 3.5027 | 4.1233 | 5.9367 | 3.4902 | 5.264 |  | 28.3 | 2.7241 | 0.24 |  | -8.1645 | -3.8189 | -25.4709 | -7.6588 | -4.2032 | -24.7293 | -2.4247 | -23 | 5.8 | -14.8563 | -62.0034
15/08/2026 | 22:30 |  | 3.6146 | -8.5775 | 11.6172 | 8.3638 |  | 11.4933 |  | 21.1323 | 8.9717 | 8.4432 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.9121 | 2.0315 | 3.893 | 3.9713 | 7.0941 | -0.5047 | 0.1853 | 2.2214 |  | -1.2813 | -0.001 | 0.016 | 5.643 | -11.1 | -6.6 |  |  | -15.37 | -15.46 |  | -7.25 | -7.21 | 5.6923 | 4.0023 | 16.066 | 18.2468 | -13.3957 | -13.2139 | -11.2946 | 13.3626 | 13.6348 | -20.2953 | -18.0147 | 18.4025 | 17.6214 | 121.6837 | 13.5299 | -4.5 | -4.4 | -19.4656 | -19.7531 | -3.421 |  | 13.3523 | 4.3664 | 0.3385 | 0.1858 | -65.0349 | 50.9659 | 51.4237 | 2.8354 | -99.2563 |  |  |  | 16.1469 | 8.38 | 6.88 | -11.08 | 6.93 | -22.2327 | -21.8308 | 20.7493 | 19.9728 | -7.4611 | 14.8503 | 14.6595 | 13.9029 |  | 4.2153 | 9.367 | -19.3 | -18.6 | -2.2 | 29.9323 | 29.9935 | 28.4431 | 52.4496 | 52.2927 | -26.544 | -32.8532 | -24.5371 | 4.3042 | 22.69 | 8.43 | 7.8174 | 6.6437 | -9.0059 |  |  |  | 46.5187 |  | -3.7048 | -28.7 | -28.8 | -3.6145 | 3.5 | 6.66 | 7.52 | 0.83 | -1.35 | 5.7505 | -46.9752 | -22.87 | -6.88 | 36.67 | 7.45 | -47.3091 | -22.8455 | -46.2692 | -44.9455 |  | -20.0817 | -31.0908 | -30.8594 | -20.7118 | -28.1124 | -11.754 | -70.3697 | -58.4403 | 3.0093 | -3.7664 | -3.9769 | 32.9811 | -18.245 | -17.2969 | -6.3 | -23.1852 | 56.9389 | 28.1051 |  | 0 | -0.6 | 2.4238 | -24.5219 | -10.7757 | -10.7269 | 8.6658 | 26.0185 | -36.8887 | 4.7155 | 4.4752 |  |  | 0 |  | 9.2101 | 9.2101 | -22.1042 | 32.6585 | 32.1398 | -13.8598 | 0 | 19.6988 | -16.94 | -2.9146 | 0.165 | 1.95 | 0.4 | -19.3165 |  | 1.528 | 2.776 |  | -15.66 | -0.3317 | 7.6744 | -5.41 | 32.0984 |  | 30.8938 | -9.9895 | -10.8422 | 2.9763 |  |  | -12.493 | 64.963 | 1.9109 | -24.7166 | 6.9375 | 6.2754 | 141.8351 | -2.9552 | -7.0373 | -9.2415 | 1.2399 | 6.1022 | 6.2898 | 0.5257 | -17.5285 | -15.8673 | 4.61 | -10.4244 | -33.0667 | 50.1034 | 79.9941 | -3.4497 | -3.2651 |  |  | -10.2403 | 0 |  | 1.6683 | -10.5713 | -10.4639 | -4.7094 | -4.3184 | 25.84 | 26.03 | -28.6 | -28.8 | 0.1767 | -13.04 | 33.9133 | 30.8727 | 30.5022 |  | -42.7 | -5.8 | -6.4 | -17.825 |  | -140.015 | 61.1778 | -282.5573 | -23.4203 | -28.9424 | 77.1986 | 91.9922 | 137.3691 | 57.0852 | 0.9835 | 19.1163 | 19.3356 | -13.2352 | 200.7154 | -170.8835 | 33.0683 | -21.2463 | -1.593 | 9.484 | -6 | -2.176 | -2.183 | 3.2 | -4.96 | -0.1078 | -0.9354 | -0.0565 | -3.9536 | 1.2 | 0.894 | 1.285 | 3.726 | 4.3992 | 3.933 | 3.5689 | 3.6476 |  | 28.7 | 3.1979 | 0.17 |  | -5.5735 | -5.035 | -27.1235 | -5.4079 | -2.4498 | -26.169 | -2.3493 | -23.3 | 5.9 | -16.2924 | -63.0205
15/08/2026 | 23:00 |  | 3.0764 | -8.3855 | 7.0384 | 7.6564 |  | 11.0049 |  | 22.3816 | 9.5617 | 9.1827 | -6.66 | -26.4 | 2.2 |  | -15.4 | 3.6312 | 4.8184 | 3.759 | 3.6138 | 6.6812 | -0.6547 | 0.6201 | 2.1771 |  | -1.1612 | -0.14 | -0.051 | 4.853 | -13.32 | -6.6 |  |  | -15.84 | -15.7 |  | -8.12 | -7.91 | 5.0488 | 3.9966 | 14.3304 | 16.651 | -12.6046 | -10.5924 | -10.1595 | 18.3155 | 22.8134 | -22.5296 | -20.2002 | 26.2099 | 26.1101 | 113.7579 | 17.076 | -7.6 | -7.5 | -22.8914 | -22.8991 | -2.9833 |  | 14.8036 | 2.9096 | -0.5877 | -0.3134 | -76.3878 | 22.248 | 22.5227 | 22.3719 | -155.2568 |  |  |  | 12.4146 | 8.35 | 7.33 | -10.78 | 5.42 | -23.5723 | -23.4383 | 22.7922 | 22.2354 | -7.1467 | 7.1682 | 6.9611 | 14.8275 |  | 4.032 | 8.998 | -15.7 | -15.4 | -1.97 | 26.9109 | 27.1909 | 25.7422 | 39.3397 | 40.0211 | -29.3575 | -15.4494 | -29.6252 | 3.9358 | 21.22 | 7.64 | 7.0361 | 5.8624 | -8.3909 |  |  |  | 44.649 |  | -3.4683 | -20.7 | -20.1 | -3.2837 | 2.5 | 5.32 | 6.5 | 0.05 | -0.8 | 5.89 | -44.7625 | -22.82 | -6.97 | 34.48 | 6.79 | -44.7636 | -22.2 | -45.1827 | -44.8909 |  | -21.6502 | -32.3497 | -32.3171 | -18.4067 | -25.0475 | -12.101 | -87.3995 | -58.3184 | 1.8168 | -2.8882 | -3.7047 | 26.5497 | -17.5132 | -18.6223 | 2.3 | -21.5045 | 53.809 | 26.7854 | 0 | -3.17 | 1.6 | 2.1503 | -24.7432 | -11.6504 | -11.4349 | 9.9372 | 24.2262 | -39.0464 | 4.7381 | 4.4251 |  | 0 | 0 |  | 11.0521 | 11.387 | -22.2717 | 32.0431 | 32.0585 | -13.6454 |  | 21.608 | -15.99 | -1.8215 | 0.165 | 1.35 | 1.14 | -19.6965 |  | 1.521 | 2.44 |  | -15.77 | -3.8163 | 5.6299 | -4.62 | 33.3087 |  | 22.5691 | -4.8728 | -5.3456 | 2.6974 |  |  | -12.1099 | 59.6099 | 1.5569 | -20.1715 | 6.519 | 5.5141 | 131.876 | -0.5066 | -9.8341 | 6.8535 | 1.4643 | 5.736 | 5.8942 | 0.7704 | -18.9415 | -17.185 | 4.19 | -9.7389 | -24.0943 | 41.9686 | 83.2532 | -5.423 | -5.4681 |  |  | 0 | 0 | 1.612 |  | -11.6026 | -11.593 | -4.8229 | -4.8036 | 27.96 | 27.78 | -30.7 | -30.9 | 0.0888 | -13.36 | 30.8934 | 29.9357 | 29.7931 | -20.7 | -44.4 | -5.8 | -6.4 |  |  | -148.6848 | 56.0322 | -278.6883 | -14.2391 | -30.2748 | 66.8728 | 103.0457 | 143.3348 | 52.2212 | -8.3264 | 20.9512 | 19.7109 | -16.8825 | 189.886 | -169.0336 | 24.6684 | -15.8024 | -1.1707 | 9.861 | -6.88 | -2.178 | -2.198 | 4 | -4.8 | -0.2395 | -1.3474 | -0.145 | -3.3097 | 0.6 | -0.966 | -0.745 |  |  | 4.4502 | 4.7213 | 3.6368 |  | 28.6 | 3.1337 | 0.1 |  | -4.2684 | -5.1242 | -27.3552 | -3.8002 | 0 | -26.1939 | -3.0731 | -23.9 | 5.5 | -8.4254 | -67.9976
15/08/2026 | 23:30 |  | 2.6757 | -7.6499 | 5.0397 | 6.4145 |  | 10.4732 |  | 20.8188 | 8.3527 | 7.6124 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.4723 | 5.111 | 4.4675 | 4.1626 | 7.8133 | 2.4657 | -0.7077 | 2.2842 |  | -1.2198 | -0.081 | -0.09 | 5.029 | -11.1 | -8.8 |  |  | -14.33 | -14.52 |  | -9.71 | -9.67 | 3.9981 | 4.0005 | 15.3961 | 17.3051 | -12.524 | -6.1848 | -7.3329 | 17.2002 | 20.5364 | -20.5522 | -18.7474 | 35.7798 | 20.4396 | 101.9089 | 12.3048 | -6.1 | -6 | -26.1405 | -25.5894 | -2.3472 |  | 5.8265 | 2.2439 | 0.3905 | 0.3175 | -62.3798 | 22.9194 | 23.1025 | 16.3819 | -156.8007 |  |  |  | 11.3966 | 8.38 | 7.43 | -10.99 | 5.27 | -22.5006 | -22.2327 | 21.6374 | 20.7051 | -5.643 | 5.4427 | 5.4222 | 5.2613 |  | 4.032 | 9.05 | -15.9 | -15.6 | -2.23 | 24.8384 | 24.775 | 23.0845 | 35.5974 | 35.4114 | -21.7104 | -17.729 | -20.9577 | 4.2453 | 24.18 | 8.54 | 6.4111 | 5.3741 | -7.8619 |  |  |  | 37.537 |  | -3.2497 | -18.3 | -17.7 | -3.1763 | 1.4 | 4.9 | 5.34 | -0.79 | -0.88 | 5.549 | -37.4721 | -22.46 | -7.15 | 34.18 | 6 | -38.0364 | -18.9273 | -43.1663 | -42.4636 |  | -21.5066 | -31.4909 | -31.8668 | -22.1003 | -26.462 | -10.622 | -80.2333 | -51.543 | 2.5817 | -3.3954 | -3.7422 | 28.8769 | -18.9844 | -19.4852 | 9.9 | -23.2028 | 56.6828 | 23.0449 | -9.97 | 0 | -0.2 | 1.97 | -27.1368 | -11.3044 | -11.2272 | 8.8641 | 22.6673 | -32.7311 | 4.6597 | 4.5475 |  | 0 | 0 |  | 9.2101 | 9.545 | -19.7598 | 28.2792 | 28.8882 | -10.2721 |  | 17.2329 | -16.36 | -2.51 | 0.165 | 1.84 | 1.78 | -18.6642 |  | 1.557 | 2.787 | 0 | -15.01 | -5.2767 | 3.1786 | -4.84 | 34.102 |  | 23.1162 | -5.1217 | -5.2787 | 2.5307 |  |  | -11.4186 | 60.1653 | 1.6231 | -20.6787 | 9.3633 | 8.0492 | 138.8269 | -0.4439 | -10.3859 | 7.3085 | 1.7091 | 5.443 | 5.5383 | 1.0767 | -16.9455 | -16.0835 | 1.68 | -7.7619 | -21.1026 | 43.5772 | 80.6331 | -3.6746 | -2.6295 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.3976 | -11.163 | -0.5796 | -0.7285 | 27.65 | 27.78 | -29.1 | -29.3 | 0.1071 | -13.44 | 34.5248 | 31.2212 | 31.2032 | -21.2 | -44.4 | -5.4 | -6 | -18.0111 |  | -138.6631 | 54.5563 | -278.9625 | -19.4234 | -28.2776 | 72.7384 | 92.9065 | 140.4565 | 54.5766 | -0.7065 | 22.2749 | 21.3886 | -13.5664 | 194.7885 | -168.9117 | 30.1214 | -19.662 | -1.3587 | 4.302 | -5.36 | -2.187 | -2.194 | 2.08 | -4.08 | 0.2593 | -1.7258 | 0.1785 | -3.3677 | 1.1 | 0.689 | 1.557 | 3.5047 | 4.1157 | 4.542 | 4.6012 | 3.56 |  | 29.3 | 3.4221 | 0.03 |  | -5.4897 | -5.1894 | -26.6857 | -4.8112 | -2.9025 | -25.7201 | -3.6631 | -24.5 | 6.5 | -3.5379 | -72.8342
16/08/2026 | 00:00 |  | 2.4923 | -7.3319 | 5.6987 | 6.2155 |  | 9.499 |  | 21.7715 | 9.3157 | 8.9133 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.5971 | 6.6054 | 4.1795 | 4.0062 | 7.233 | 2.3135 | -0.5937 | 2.2834 |  | -1.2169 | -0.25 | -0.236 | 3.191 | -13.32 | -11 |  |  | -16.22 | -16.07 |  | -9.18 | -9.32 | 4.1554 | 4.0573 | 15.1643 | 17.1338 | -10.1368 | -6.0387 | -5.4825 | 4.7041 | 4.6445 | -18.476 | -15.87 | 13.3375 | 13.9839 | 102.2265 | 14.8896 | -6.9 | -6.9 | -29.6287 | -29.1365 | -2.2293 |  | 6.135 | 1.9328 | 0.3898 | 0.2411 | -96.8047 | 25.9712 | 25.8492 | 33.9009 | -177.146 |  |  |  | 10.239 | 5.73 | 10.26 | 0 | -3.06 | -22.3666 | -22.6346 | 22.8034 | 22.16 | -4.6827 | 3.4985 | 3.5971 | 5.5824 |  | 4.4116 | 8.967 | -18.8 | -18.2 | -2.17 | 22.2223 | 22.2692 | 20.4217 | 41.1344 | 41.3346 | -24.3108 | -21.0219 | -24.1925 | 4.1667 | 22.97 | 8.05 | 5.7861 | 4.5929 | -7.3267 |  |  |  | 36.0993 |  | -2.9812 |  |  | -3.0493 | 0.7 | 3.9 | 4.7 | -1.26 | -0.76 | 4.4485 | -36.4246 | -22.64 | -7.24 | 33.26 | 5.26 | -37.4909 | -18.3818 | -43.1798 | -43.1091 |  | -24.9277 | -34.0489 | -34.3546 | -23.7264 | -27.4573 | -10.64 | -100.0387 | -48.3915 | 2.1017 | -3.2115 | -3.9016 | 31.2545 | -17.2801 | -16.6672 | -1.6 | -19.2177 | 56.7713 | 25.6817 | 6.49 | 0 | 1.1 | 2.071 | -20.3844 | -10.6069 | -10.5112 | 8.0899 | 28.1215 | -38.2919 | 4.6809 | 4.49 |  | 0 | 0 |  | 9.545 | 9.545 | -19.5924 | 28.9995 | 29.3079 | -12.2627 |  | 18.4146 | -14.89 | -2.1218 | 0.1476 | 1.46 | 1.18 | -18.4084 |  | 1.612 | 2.869 | 1.9449 | -16.04 | -5.987 | 3.0753 | -5.11 | 32.4583 |  | 22.6499 | -4.3718 | -4.8221 | 2.3797 |  |  |  | 55.8724 | 1.6879 | -20.9395 | 7.8465 | 7.4042 | 129.2688 | -1.4419 | -11.0325 | 8.2174 | 1.4341 | 5.2599 | 5.3484 | 0.7425 | -17.9808 | -15.738 | 6.71 | -13.094 | -21.9612 | 44.8097 | 86.7587 | -3.3738 | -3.7917 |  |  | 0 | 0 |  |  | -12.346 | -12.2589 | 0.7895 | 0.4794 | 28.1 | 28.22 | -29.9 | -30.3 | 0.054 | -14.24 | 32.5223 | 31.8895 | 31.7432 |  | -44.8 | -5 | -5.5 |  |  | -145.306 | 57.0253 | -277.515 | -12.1841 | -27.5736 | 68.359 | 102.8455 | 140.9596 | 51.6307 | -9.7781 | 18.8629 | 20.4315 | -17.5625 | 186.9172 | -167.6094 | 28.345 | -14.9985 | -1.1463 | 4.539 | -5.76 | -2.168 | -2.169 | 2.24 | -4 | -0.1166 | -1.9913 | 1.0269 | -4.1886 | 1.2 | 0.67 | 1.24 |  |  | 4.3108 | 2.9713 | 4.3209 |  | 30.6 | 3.0185 | -0.08 |  | -4.7059 | -5.2857 | -27.1093 | -4.3019 | -2.1526 | -26.3061 | -3.5034 | -25.3 | 7.5 | -0.2392 | -73.1589
MÁXIMO |  | 0 | 5.2717 | -6.3278 | 11.6172 | 10.2259 | 0 | 18.3958 | 0 | 25.7482 | 11.2317 | 10.7907 | 2.22 | -22 | 8.8 | 5.796 | -15.4 | 3.7102 | 9.7395 | 8.4379 | 8.4662 | 14.3698 | 3.3671 | 1.5012 | 2.5306 | 0 | -1.0511 | 0.846 | 0.865 | 6.179 | -6.66 | 4.4 | 0.755 | 0.353 | -7.19 | -7.12 | -10 | -4.31 | -4.35 | 8.346 | 4.2153 | 21.393 | 25.3885 | -7.8044 | -5.3322 | -4.8079 | 23.5253 | 28.032 | -12.2437 | -9.5242 | 41.0839 | 34.2435 | 161.1176 | 18.0326 | -4.3 | -4.2 | -17.519 | -17.1797 | -1.8615 | 0 | 21.2397 | 8.5887 | 5.1231 | 3.4834 | -24.9641 | 63.6311 | 63.6921 | 88.3913 | -43.7441 | 0 | 0 | 0 | 31.8148 | 11.99 | 11.39 | 0 | 15.33 | -19.5535 | -19.6875 | 37.3423 | 37.0743 | -1.4205 | 16.7957 | 16.5736 | 20.4485 | 0 | 4.7913 | 10.178 | 2.6 | 1 | -1.97 | 42.2466 | 42.0003 | 39.9593 | 55.6649 | 55.53 | -20.7717 | -15.4494 | -14.2344 | 5.2209 | 30.82 | 12.99 | 13.9111 | 12.6984 | -6.8331 | 0 | 0 | 0 | 46.5187 | 0 | -2.6999 | -18.3 | -17.7 | 1.2079 | 12.4 | 16.82 | 17.52 | 8.08 | -0.76 | 15.9495 | -11.6482 | -11.02 | -1.3 | 36.67 | 13.61 | -12.5273 | -6.4273 | -37.1521 | -36.8 | 27.873 | -1.0719 | -10.5012 | -9.3081 | -9.1965 | -11.4973 | -10.058 | 0.8983 | 15.1236 | 6.1943 | -2.8107 | -3.4383 | 33.0039 | -3.4944 | -3.7284 | 28 | -14.1743 | 74.7368 | 28.1051 | 6.7 | 1.56 | 4.5 | 6.1065 | -1.6438 | -7.3699 | -7.2924 | 11.123 | 28.8004 | -14.2621 | 5.6817 | 5.2551 | 0 | 11.0913 | 10.9395 | 10.1623 | 18.4202 | 19.09 | -17.5829 | 32.6585 | 32.1398 | -10.1293 | 0 | 24.2594 | -14.36 | 0.2037 | 0.2538 | 2.61 | 5.11 | -17.051 | 3.8295 | 2.09 | 3.391 | 1.9449 | -0.24 | 15.4944 | 24.8235 | -2.88 | 46.3376 | 0 | 32.9658 | -3.0752 | -3.4505 | 3.6631 | 0 | 0 | -11.2725 | 74.2916 | 2.9662 | -15.5571 | 9.717 | 8.8222 | 185.2426 | 0.3867 | -4.7993 | 11.3325 | 3.2736 | 8.2272 | 8.4661 | 2.7186 | 4.3577 | 5.85 | 25.98 | -7.7619 | -16.9692 | 103.4813 | 127.6389 | 23.0235 | 23.2527 | 0 | 6.8113 | 0 | 0 | 26.4441 | 26.6641 | -2.9142 | -2.7777 | 3.093 | 3.2632 | 42.31 | 42.37 | -23.2 | -23.3 | 0.8615 | 7.6 | 66.2069 | 38.1258 | 38.0166 | -14.8 | -40.1 | -0.3 | -1.3 | -17.1992 | -17.1034 | -76.1987 | 80.5552 | -271.9899 | -4.9551 | -12.066 | 150.495 | 125.4851 | 153.4131 | 99.3974 | 93.3207 | 32.8959 | 29.6687 | 2.5503 | 277.2018 | -166.1556 | 99.1572 | 5.2533 | 2.6258 | 10.102 | -5.04 | -1.978 | -1.977 | 8.08 | -2.88 | 0.9933 | 4.6311 | 5.7145 | -3.3097 | 5.1 | 9.083 | 7.522 | 3.726 | 4.3992 | 5.9367 | 5.4113 | 5.264 | 0 | 38.3 | 4.8514 | 1.24 | 0 | 0 | -2.8645 | -17.113 | 3.2622 | 11.8883 | 0 | 0 | -20.9 | 17.1 | 41.936 | -24.0871
MÍNIMO |  | 0 | 1.8707 | -10.5831 | 5.0397 | 5.4029 | 0 | 0.7779 | 0 | 14.8166 | 6.3158 | 6.0601 | -11.1 | -33 | 0 | 0 | -22 | 2.4429 | 2.0315 | 3.6456 | 3.4721 | 6.5063 | -0.6755 | -0.7077 | 1.4255 | 0 | -1.4003 | -0.656 | -0.643 | 3.191 | -22.2 | -11 | -1.726 | 0.298 | -18.06 | -18.09 | -10 | -11.17 | -11.27 | 0.4819 | 3.0963 | 12.5667 | 16.2603 | -20.0881 | -13.2377 | -12.1391 | 2.2574 | 2.7323 | -25.2313 | -22.3617 | 7.0052 | 6.7198 | 98.1974 | 7.6082 | -8.5 | -8.7 | -29.8806 | -29.4173 | -3.9184 | 0 | 5.593 | 1.9328 | -0.5877 | -0.3134 | -129.429 | 22.248 | 22.5227 | -39.8928 | -177.146 | 0 | 0 | 0 | 9.5604 | 5.73 | 5.64 | -14.34 | -3.06 | -30.9399 | -31.3418 | 20.7493 | 19.9728 | -8.8282 | -0.9809 | -1.269 | 5.2613 | 0 | -1.728 | 2 | -24.8 | -23.7 | -3.72 | 16.7845 | 16.4371 | 14.6549 | 31.5357 | 32.387 | -29.7514 | -38.5034 | -29.6252 | 2.8607 | 17.55 | 6.26 | 4.6924 | 3.714 | -12.6792 | 0 | 0 | 0 | 10.3208 | 0 | -5.7463 | -36.8 | -37.5 | -3.6145 | -1.4 | 3.9 | 2.36 | -2.88 | -4.16 | 4.4485 | -46.9752 | -22.87 | -8 | 20.99 | 4.42 | -47.3091 | -22.8455 | -48.5896 | -47.9273 | 9.719 | -24.9277 | -34.0489 | -34.3546 | -32.7378 | -40.9428 | -13.879 | -156.2002 | -103.1895 | 1.8168 | -7.6588 | -8.4279 | 18.5403 | -18.9844 | -19.4852 | -18.7 | -29.9245 | 28.4517 | 8.2221 | -12.28 | -15.4 | -2.2 | 1.97 | -27.1368 | -11.6802 | -11.599 | 6.0443 | 9.8055 | -39.0464 | 2.4091 | 2.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.6983 | -40.0221 | 19.9083 | 19.8188 | -30.3499 | -19.5453 | 17.189 | -19.73 | -3.3211 | 0.1376 | -0.08 | -0.46 | -24.3256 | 0 | 1.262 | 0.998 | 0 | -26.14 | -14.124 | -5.3424 | -8.09 | 23.0952 | 0 | 17.1484 | -10.9284 | -11.6863 | 1.7807 | 0 | 0 | -14.3636 | 55.8724 | 0.5282 | -24.7166 | 4.9857 | 4.5684 | 95.4187 | -10.3801 | -11.0325 | -10.8211 | 1.0853 | 4.6959 | 4.7156 | 0.2861 | -25.1349 | -23.3219 | 1.68 | -31.1509 | -50.6008 | 41.9686 | 54.2492 | -44.8833 | -44.2822 | -17.0751 | -16.4178 | -12.1875 | -13.351 | -3.6863 | -5.7367 | -16.1188 | -15.9965 | -15.2235 | -15.2647 | 13.09 | 13.56 | -30.7 | -30.9 | 0.054 | -14.24 | 16.1629 | 17.9975 | 17.9322 | -21.2 | -49.9 | -13.1 | -13.6 | -18.1282 | -17.9892 | -168.3583 | 42.8081 | -294.5907 | -30.7031 | -44.0914 | 48.4982 | 13.6145 | 0 | 46.0275 | -32.6236 | 11.8554 | 10.8024 | -39.9591 | 170.0741 | -193.8759 | -5.6889 | -76.0475 | -2.0618 | 4.194 | -10 | -2.438 | -2.454 | 2.08 | -9.44 | -2.8518 | -2.9862 | -0.322 | -11.0155 | -2.2 | -0.966 | -1.252 | 0 | 0 | 2.8609 | 2.9713 | 2.5698 | 0 | 25.5 | 0.7069 | -0.26 | 0 | -11.048 | -19.8699 | -30.626 | -10.6257 | -4.6246 | -30.4779 | -5.3439 | -33.1 | 3.7 | -45.3836 | -105.0034
PROMEDIO |  | 0 | 3.7165 | -8.7163 | 8.5674 | 7.7448 | 0 | 12.8209 | 0 | 21.519 | 9.1264 | 8.7511 | -6.4238 | -27.65 | 4.9657 | 3.1106 | -18.535 | 3.3003 | 6.8298 | 5.8976 | 5.8385 | 10.1533 | 1.7263 | 0.97674 | 2.1602 | 0 | -1.2208 | 0.031854 | 0.049083 | 4.7468 | -13.5613 | -3.4791 | -0.91463 | 0.322 | -13.639 | -13.5979 | -10 | -6.9702 | -6.9837 | 5.4728 | 3.6571 | 17.1979 | 20.2172 | -12.9557 | -8.4064 | -7.8347 | 11.0452 | 11.7314 | -18.855 | -16.0696 | 16.3809 | 16.1947 | 128.5514 | 13.455 | -6.2208 | -6.2 | -23.4844 | -23.35 | -2.9522 | 0 | 13.0328 | 5.3203 | 1.9774 | 1.3734 | -76.5811 | 45.7453 | 45.8693 | 17.0945 | -108.2441 | 0 | 0 | 0 | 19.3918 | 9.441 | 8.2979 | -8.2721 | 8.9896 | -24.0411 | -24.016 | 29.3872 | 28.564 | -3.905 | 6.9977 | 6.9129 | 12.6487 | 0 | 3.9455 | 8.3785 | -12.4437 | -12.4833 | -2.8085 | 29.7659 | 29.9133 | 28.2113 | 46.1668 | 46.3965 | -26.7093 | -29.2383 | -23.7988 | 4.1035 | 24.2175 | 9.471 | 9.1846 | 8.076 | -9.5091 | 0 | 0 | 0 | 27.7332 | 0 | -4.0616 | -31.1207 | -30.0606 | -1.2445 | 5.6 | 9.4683 | 9.9421 | 2.6192 | -2.1985 | 9.8067 | -28.4876 | -17.4315 | -6.2502 | 30.0921 | 8.8554 | -28.6333 | -14.3852 | -42.1753 | -41.6722 | 16.9162 | -12.68 | -22.2405 | -22.2128 | -21.7566 | -28.5102 | -12.3182 | -74.8911 | -55.7444 | 4.0952 | -4.843 | -5.4805 | 26.2427 | -10.7543 | -10.5973 | -0.75 | -22.0373 | 50.3859 | 17.964 | -1.9181 | -4.4089 | -0.047917 | 3.8005 | -14.7079 | -9.674 | -9.5693 | 8.9322 | 19.7901 | -28.1579 | 3.9789 | 3.7129 | 0 | 2.1425 | 2.2373 | 1.8034 | 10.9614 | 11.0102 | -26.4721 | 26.3929 | 26.3216 | -16.357 | -9.7485 | 20.4577 | -16.6415 | -1.6239 | 0.17538 | 1.1067 | 1.5063 | -20.2383 | 2.7483 | 1.6437 | 2.6261 | 0.48623 | -15.031 | -4.102 | 4.359 | -5.532 | 33.4386 | 0 | 24.3696 | -6.6394 | -7.2113 | 2.6354 | 0 | 0 | -12.8411 | 63.0359 | 1.6455 | -19.714 | 7.0152 | 6.7755 | 133.9849 | -5.3416 | -8.2827 | -0.75185 | 2.0291 | 6.4101 | 6.5517 | 1.3818 | -8.3013 | -7.0109 | 11.1598 | -16.4957 | -34.5064 | 63.429 | 86.4956 | -7.6741 | -7.3445 | -10.6793 | -5.7843 | -2.1666 | -1.8566 | 7.9536 | 8.7959 | -10.5181 | -10.4231 | -5.0944 | -5.0192 | 26.7258 | 26.7627 | -27.1042 | -27.1542 | 0.28416 | -6.2133 | 38.6929 | 28.8232 | 28.7517 | -17.95 | -43.8771 | -6.0229 | -6.5687 | -17.636 | -17.6625 | -136.7791 | 61.1596 | -284.726 | -21.538 | -29.309 | 92.4813 | 75.7228 | 125.2679 | 70.3405 | 22.088 | 22.5978 | 21.3711 | -13.8119 | 214.2137 | -178.9418 | 39.5667 | -28.3309 | -0.30946 | 7.3359 | -6.8767 | -2.1944 | -2.2008 | 4.6017 | -5.3417 | -0.76518 | -0.21083 | 2.5964 | -7.4601 | 1.4521 | 2.8424 | 2.7454 | 2.8026 | 3.2378 | 4.2255 | 3.9581 | 3.7422 | 0 | 31.8104 | 2.9976 | 0.41771 | 0 | -3.8001 | -8.6923 | -24.8636 | -3.3365 | 1.6645 | -21.1905 | -2.1266 | -26.7229 | 10.7562 | -10.5618 | -59.627
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 15 de Agosto del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
15/08/2026 | 00:30 | -58.44 | -58.69 | -48.0249 | -48.2828 | -580.063 | -793.5007 | 195.0683 | 195.486 | 583.5082 | 467.8978 | 1441.9603
15/08/2026 | 01:00 | -59.97 | -60.15 | -51.3261 | -52.6264 | -584.1232 | -808.1957 | 197.5229 | 197.5382 | 587.3698 | 468.9274 | 1451.3583
15/08/2026 | 01:30 | -54.95 | -55.33 | -46.7383 | -47.3367 | -556.3127 | -760.6677 | 199.3229 | 201.1274 | 580.8619 | 464.2135 | 1445.5257
15/08/2026 | 02:00 | -54.59 | -54.63 | -46.3639 | -46.6682 | -549.0985 | -751.3506 | 195.1366 | 193.7683 | 571.1779 | 454.3799 | 1414.4627
15/08/2026 | 02:30 | -57.68 | -57.71 | -50.8018 | -51.9294 | -563.2678 | -781.389 | 198.3294 | 196.6611 | 582.2054 | 460.0725 | 1437.2684
15/08/2026 | 03:00 | -56.23 | -56.85 | -49.1756 | -49.9542 | -556.2015 | -768.4113 | 195.9278 | 194.8714 | 590.5994 | 469.0305 | 1450.4291
15/08/2026 | 03:30 | -54.35 | -54.73 | -48.0286 | -48.5859 | -541.7015 | -747.396 | 193.7447 | 194.0259 | 599.674 | 475.6624 | 1463.107
15/08/2026 | 04:00 | -56.41 | -56.14 | -48.2498 | -48.7927 | -556.1218 | -765.7143 | 194.1812 | 195.6007 | 601.5068 | 474.8876 | 1466.1763
15/08/2026 | 04:30 | -57.38 | -58.04 | -52.3496 | -51.7641 | -565.5034 | -785.0371 | 190.0332 | 192.9492 | 605.9128 | 478.6355 | 1467.5307
15/08/2026 | 05:00 | -54.38 | -54.75 | -47.8202 | -48.3197 | -546.1542 | -751.4241 | 193.0748 | 194.2475 | 612.0694 | 486.7 | 1486.0917
15/08/2026 | 05:30 | -55.61 | -56.38 | -47.4059 | -48.2717 | -564.9375 | -772.6051 | 191.6157 | 192.188 | 618.8517 | 488.9447 | 1491.6001
15/08/2026 | 06:00 | -62.11 | -61.45 | -53.4124 | -54.1098 | -594.8938 | -825.976 | 190.6199 | 189.9794 | 611.8414 | 484.4274 | 1476.8681
15/08/2026 | 06:30 | -56.47 | -56.96 | -55.3175 | -55.4618 | -615.4207 | -839.63 | 178.3151 | 178.3077 | 587.9316 | 465.8959 | 1410.4503
15/08/2026 | 07:00 | -54.02 | -53.99 | -49.9194 | -50.3021 | -607.0659 | -815.2974 | 153.0657 | 154.0447 | 486.3363 | 369.4258 | 1162.8725
15/08/2026 | 07:30 | -60.29 | -60.11 | -56.2198 | -55.4785 | -659.0233 | -891.1216 | 130.1362 | 130.4641 | 340.9316 | 249.6113 | 851.1432
15/08/2026 | 08:00 | -67.54 | -67.72 | -58.3158 | -58.6649 | -659.1033 | -911.344 | 116.7502 | 115.9489 | 257.4172 | 180.5037 | 670.62
15/08/2026 | 08:30 | -69.55 | -69.59 | -60.5367 | -61.0377 | -689.3992 | -950.1136 | 119.1807 | 118.4985 | 333.0974 | 89.4877 | 660.2643
15/08/2026 | 09:00 | -69.62 | -70.59 | -61.508 | -61.5123 | -707.2524 | -970.4827 | 110.6523 | 112.8293 | 301.5629 | 71.1456 | 596.1901
15/08/2026 | 09:30 | -65.34 | -64.71 | -57.8756 | -58.7163 | -689.8143 | -936.4562 | 112.0476 | 112.961 | 307.4154 | 69.9238 | 602.3478
15/08/2026 | 10:00 | -66.79 | -67.05 | -63.2263 | -63.4247 | -709.8778 | -970.3688 | 159.3234 | 157.7292 | 243.4643 | 31.18 | 591.6969
15/08/2026 | 10:30 | -62.62 | -62.6 | -52.9658 | -53.6479 | -693.1739 | -925.0076 | 162.0309 | 162.0363 | 249.2358 | 32.9154 | 606.2184
15/08/2026 | 11:00 | -69.49 | -70.22 | -63.2052 | -62.2058 | -712.2746 | -977.3956 | 161.1982 | 162.7512 | 254.001 | 39.4713 | 617.4217
15/08/2026 | 11:30 | -70.79 | -70.85 | -59.3454 | -58.7074 | -726.3582 | -986.051 | 151.8716 | 153.3545 | 236.9195 | 11.7814 | 553.927
15/08/2026 | 12:00 | -66.58 | -66.87 | -54.3983 | -54.2176 | -707.9669 | -950.0328 | 121.824 | 122.1406 | 204.1745 | -85.1893 | 362.9498
15/08/2026 | 12:30 | -67.9 | -68.21 | -61.4275 | -61.6176 | -695.884 | -955.0391 | 129.2193 | 131.195 | 223.0563 | -71.1623 | 412.3083
15/08/2026 | 13:00 | -64.74 | -64.9 | -53.3062 | -53.326 | -693.9055 | -930.1777 | 121.533 | 122.58 | 215.9621 | -82.3819 | 377.6932
15/08/2026 | 13:30 | -61.61 | -61.4 | -50.7076 | -51.2789 | -668.1024 | -893.0989 | 116.9001 | 116.382 | 210.9145 | -49.3562 | 394.8404
15/08/2026 | 14:00 | -60.25 | -60.38 | -53.5261 | -53.5378 | -676.4191 | -904.113 | 134.3342 | 134.3997 | 262.8293 | 30.4659 | 562.0291
15/08/2026 | 14:30 | -59.96 | -60.07 | -56.4613 | -56.793 | -662.5161 | -895.8004 | 137.3902 | 135.978 | 289.1528 | 45.0915 | 607.6125
15/08/2026 | 15:00 | -60.89 | -61.64 | -55.1447 | -54.6813 | -682.1427 | -914.4987 | 130.4791 | 133.0659 | 270.3853 | 33.8153 | 567.7456
15/08/2026 | 15:30 | -59.19 | -59.47 | -50.6247 | -50.8457 | -657.101 | -877.2314 | 136.3714 | 134.5479 | 271.2537 | 41.9987 | 584.1717
15/08/2026 | 16:00 | -64.58 | -65.38 | -51.5091 | -52.0944 | -663.2184 | -896.7819 | 154.1313 | 154.3845 | 320.653 | 76.6081 | 705.7769
15/08/2026 | 16:30 | -77.08 | -77.95 | -59.1507 | -59.2841 | -656.3819 | -929.8467 | 188.0468 | 186.1366 | 363.9769 | 247.9725 | 986.1328
15/08/2026 | 17:00 | -80.68 | -79.85 | -60.6198 | -61.4245 | -641.8644 | -924.4387 | 142.9433 | 144.8204 | 464.2572 | 299.3374 | 1051.3583
15/08/2026 | 17:30 | -73.92 | -73.43 | -57.871 | -58.1626 | -640.6368 | -904.0204 | 150.7355 | 149.5162 | 494.9443 | 301.4179 | 1096.6139
15/08/2026 | 18:00 | -73.88 | -73.9 | -60.2179 | -60.703 | -643.0938 | -911.7947 | 142.9649 | 143.1456 | 451.8853 | 240.2078 | 978.2036
15/08/2026 | 18:30 | -79.6 | -79.62 | -66.1227 | -66.1646 | -687.0189 | -978.5262 | 145.3511 | 144.3285 | 439.323 | 239.8275 | 968.8301
15/08/2026 | 19:00 | -84.82 | -85.05 | -67.8537 | -68.1265 | -719.7343 | -1025.5845 | 147.8252 | 148.9321 | 451.4599 | 251.503 | 999.7202
15/08/2026 | 19:30 | -83.79 | -84.2 | -68.5449 | -69.1411 | -712.1896 | -1017.8656 | 145.4535 | 145.8129 | 417.197 | 219.1165 | 927.5799
15/08/2026 | 20:00 | -92.03 | -92.57 | -75.693 | -76.4381 | -739.5593 | -1076.2904 | 148.5225 | 150.0253 | 424.0162 | 217.7902 | 940.3542
15/08/2026 | 20:30 | -80.25 | -80.94 | -69.5155 | -70.5269 | -708.1802 | -1009.4126 | 149.6005 | 149.0412 | 424.1033 | 224.5945 | 947.3395
15/08/2026 | 21:00 | -79.98 | -80.07 | -71.0252 | -71.3955 | -711.5571 | -1014.0278 | 148.978 | 149.4391 | 405.3606 | 208.4635 | 912.2412
15/08/2026 | 21:30 | -79.17 | -79.74 | -68.1596 | -67.7906 | -721.806 | -1016.6662 | 148.9906 | 149.406 | 406.3874 | 206.7272 | 911.5112
15/08/2026 | 22:00 | -66.97 | -67.52 | -57.1935 | -57.5245 | -676.0533 | -925.2613 | 144.8191 | 146.2011 | 410.2853 | 209.4439 | 910.7494
15/08/2026 | 22:30 | -59.13 | -58.49 | -56.6992 | -55.9378 | -679.4639 | -909.7209 | 139.9449 | 140.4038 | 391.0608 | 195.9871 | 867.3966
15/08/2026 | 23:00 | -52.77 | -53.5 | -53.2443 | -54.3026 | -642.5226 | -856.3395 | 134.1345 | 133.1484 | 370.1798 | 180.6544 | 818.1171
15/08/2026 | 23:30 | -50.41 | -50.81 | -51.7964 | -52.4111 | -651.2932 | -856.7207 | 139.7452 | 141.6483 | 383.6137 | 195.3387 | 860.3459
16/08/2026 | 00:00 | -45.43 | -45.87 | -45.8858 | -46.3524 | -605.2151 | -788.7533 | 140.1673 | 138.5047 | 383.6819 | 196.5733 | 858.9272
MÁXIMO |  | -45.43 | -45.87 | -45.8858 | -46.3524 | -541.7015 |  | 199.3229 | 201.1274 | 618.8517 | 488.9447
MÍNIMO |  | -92.03 | -92.57 | -75.693 | -76.4381 | -739.5593 |  | 110.6523 | 112.8293 | 204.1745 | -85.1893
PROMEDIO |  | -65.0048 | -65.2306 | -56.3507 | -56.6641 | -649.3952 |  | 154.7824 | 155.0532 | 410.2918 | 226.2493
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 15 de Agosto del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
15/08/2026 | 00:30 | 504.6877 | 508.8948 | 506.9138 | 504.708 | 505.4366 | 503.0305 |  | 498.3107 | 494.6642 | 480.7444 | 501.744 | 489.0318 | 227.1633 | 225.0109 | 226.1745 | 220.3255 | 219.8302 | 220.674 | 221.1 |  | 222.1 |  | 140.31 | 138.1936 | 138.2314 | 137.7102 |  | 141.927 |  | 141.6772
15/08/2026 | 01:00 | 504.2155 | 504.5359 | 505.4433 | 502.8471 | 505.1774 | 500.6442 |  | 497.279 | 493.539 | 479.7185 | 501.7527 | 487.5492 | 227.1525 | 223.6338 | 226.2687 | 220.3708 | 219.5644 | 220.4978 | 221.2 |  | 222 |  | 140.3064 | 138.1933 | 137.5919 | 136.5372 |  | 141.7659 |  | 141.33
15/08/2026 | 01:30 | 504.95 | 510.9431 | 510.0649 | 505.3279 | 505.9854 | 501.4254 |  | 498.2472 | 495.5797 | 481.1816 | 501.7545 | 487.6081 | 226.2731 | 225.8696 | 226.6408 | 221.0303 | 219.845 | 220.7558 | 221.2 |  | 222.1 |  | 140.3119 | 138.4716 | 138.0647 | 136.482 |  | 141.7367 |  | 141.718
15/08/2026 | 02:00 | 504.268 | 511.6258 | 511.6405 | 505.9114 | 506.9557 | 502.3 |  | 499.3904 | 495.9456 | 481.9301 | 502.6776 | 489.5735 | 226.517 | 226.1287 | 226.7995 | 221.246 | 219.6309 | 220.9725 | 222.4 |  | 223 |  | 141.4695 | 138.5059 | 138.1209 | 136.5924 |  | 142.8052 |  | 141.7385
15/08/2026 | 02:30 | 504.8975 | 510.1028 | 511.0103 | 505.7827 | 506.6095 | 502.3603 |  | 499.0971 | 496.4367 | 481.7738 | 503.7211 | 489.3589 | 226.5094 | 225.1097 | 226.9261 | 221.417 | 219.7711 | 220.9821 | 221.8 |  | 222.8 | 141.5123 | 141.2896 | 138.588 | 138.2345 | 136.5924 |  | 142.7759 |  | 142.1265
15/08/2026 | 03:00 | 504.3205 | 506.0064 | 510.4851 | 504.9159 | 506.171 | 502.4162 |  | 498.5011 | 495.4005 | 481.5006 | 501.793 | 489.1029 | 226.0938 | 224.9885 | 226.9214 | 221.3587 | 219.6973 | 220.9118 | 221.2 |  | 222.2 | 141.5514 | 140.6452 | 138.6729 | 138.3311 | 136.551 |  | 142.0148 |  | 141.7385
15/08/2026 | 03:30 | 505.5794 | 512.1509 | 512.3758 | 506.6474 | 507.3248 | 503.2109 |  | 500.9608 | 494.1889 | 480.7782 | 502.2111 | 488.6419 | 226.6534 | 226.2698 | 226.847 | 221.7775 | 219.8376 | 220.6245 | 221.2 |  | 222.5 | 141.5626 | 140.8938 | 138.5515 | 137.8778 | 136.3302 |  | 142.3368 |  | 141.7385
15/08/2026 | 04:00 | 504.6353 | 512.046 | 512.0607 | 506.8587 | 507.4753 | 502.6496 |  | 500.7582 | 494.6865 | 480.3912 | 501.8821 | 487.9149 | 226.849 | 226.3161 | 226.8341 | 221.6306 | 220.3544 | 220.8455 | 221.2 |  | 222.4 |  | 140.5488 | 138.6628 | 137.7663 | 136.5924 |  | 141.927 |  | 141.3913
15/08/2026 | 04:30 | 503.691 | 508.6323 | 512.1132 | 505.8981 | 506.8834 | 502.3271 |  | 501.3913 | 495.3989 | 480.9862 | 502.5001 | 488.0953 | 226.4638 | 225.0031 | 225.9695 | 221.4457 | 219.8597 | 220.6622 | 221.2 |  | 222.2 |  | 140.4836 | 138.5408 | 137.7432 | 136.6476 |  | 141.6928 |  | 141.6976
15/08/2026 | 05:00 | 505.5794 | 512.1509 | 510.17 | 507.2528 | 507.3929 | 503.5123 |  | 501.3155 | 494.4736 | 480.701 | 501.3084 | 487.4738 | 226.3353 | 226.3989 | 226.8602 | 221.8614 | 220.1255 | 220.5464 | 221.1 |  | 221.8 | 141.0135 | 140.2786 | 138.4767 | 137.9204 | 136.3578 |  | 141.7952 |  | 141.33
15/08/2026 | 05:30 | 504.7926 | 511.0481 | 508.0692 | 505.8669 | 507.1445 | 503.2421 |  | 501.0582 | 494.438 | 480.6628 | 501.4365 | 487.4475 | 226.3657 | 225.9095 | 226.4643 | 221.2887 | 219.7785 | 220.6106 | 221.2 |  | 221.8 | 141.8312 | 139.9439 | 138.2609 | 138.1828 | 136.344 |  | 141.6781 |  | 141.6568
15/08/2026 | 06:00 | 503.2713 | 505.2187 | 506.126 | 504.8609 | 505.5041 | 501.2289 |  | 500.8571 | 494.9411 | 480.9791 | 501.8311 | 488.4114 | 225.7067 | 223.8514 | 225.1659 | 220.9472 | 219.7637 | 220.9735 | 221.2 |  | 221.7 | 141.7375 | 141.7389 | 138.498 | 138.5695 | 136.5372 |  | 143.3615 |  | 141.718
15/08/2026 | 06:30 | 501.4353 | 503.4856 | 501.0842 | 503.7089 | 504.7946 | 500.7153 |  | 501.7245 | 495.8973 | 482.4731 | 501.8457 | 488.2502 | 224.9663 | 223.5844 | 224.9479 | 220.9792 | 219.2986 | 221.2252 | 221.4 |  | 222.3 |  | 141.4202 | 138.8031 | 138.6889 | 136.9374 |  | 143.2297 |  | 141.7385
15/08/2026 | 07:00 | 503.7959 | 507.0568 | 503.6576 | 506.0368 | 506.9605 | 503.3094 | 507.9629 | 506.1451 | 500.8472 | 487.801 | 507.6775 | 494.7188 | 225.1575 | 224.0945 | 224.9747 | 221.6326 | 219.6382 | 221.703 | 224 |  | 224.7 |  | 141.6147 | 139.382 | 138.8997 | 135.8058 |  | 143.1712 |  | 142.3512
15/08/2026 | 07:30 | 502.4845 | 500.0194 | 492.1559 | 503.3446 | 505.3236 | 501.8674 | 513.3604 | 508.4183 | 505.5649 | 492.4639 | 511.9149 | 498.5717 | 223.8335 | 220.9852 | 223.2267 | 220.1068 | 218.7745 | 222.6861 | 225.3 |  | 226 |  | 140.7426 | 139.4631 | 139.0173 | 135.7782 |  | 142.2636 |  | 142.5145
15/08/2026 | 08:00 | 501.4353 | 499.3367 | 496.3575 | 501.0369 | 503.4906 | 500.4188 | 518.7043 | 508.1336 | 507.0701 | 493.7983 | 513.8459 | 499.4941 | 223.6457 | 221.2595 | 223.1323 | 219.1294 | 217.4382 | 222.7879 | 225.3 |  | 225.9 | 142.7192 | 140.8957 | 139.4569 | 139.8212 | 136.0404 |  | 142.1904 |  | 142.535
15/08/2026 | 08:30 | 513.0283 | 500.4395 | 498.5107 | 494.9488 | 497.4286 | 496.5677 | 518.8945 | 505.3452 | 503.7835 | 491.7031 | 511.5028 | 497.2623 | 226.4879 | 223.4993 | 224.9408 | 218.8195 | 216.471 | 222.2518 | 224.6 |  | 225.1 | 141.8804 | 139.9854 | 138.7141 | 139.2364 | 134.4258 |  | 141.722 |  | 141.7589
15/08/2026 | 09:00 | 511.9267 | 501.4374 | 495.6222 | 498.1481 | 500.7401 | 502.3988 | 518.9944 | 506.2209 | 504.9477 | 492.4225 | 511.3391 | 498.0537 | 225.3404 | 223.1001 | 224.7089 | 220.8788 | 216.7663 | 221.8691 | 224.7 |  | 225.2 | 141.0665 | 140.1367 | 138.8381 | 138.7955 | 134.4396 |  | 141.7367 |  | 141.3504
15/08/2026 | 09:30 | 512.871 | 502.4877 | 500.4014 | 497.7793 | 500.8491 | 502.1197 | 518.7928 | 506.1231 | 504.9311 | 491.9926 | 510.7281 | 497.6323 | 224.6937 | 223.2223 | 224.2914 | 220.4645 | 216.0576 | 221.9878 | 224.7 |  | 225 |  | 140.1292 | 138.3544 | 138.4864 | 134.1084 |  | 141.5171 |  | 140.942
15/08/2026 | 10:00 | 510.8776 | 499.7568 | 494.3618 | 496.1022 | 499.5367 | 501.2958 | 518.9047 | 505.7136 | 505.4371 | 492.9335 | 512.6049 | 497.2558 | 224.1188 | 221.7189 | 223.7331 | 220.0165 | 215.8213 | 222.3358 | 224.6 |  | 225.1 |  | 140.0894 | 138.5883 | 138.1629 | 134.7432 |  | 141.927 |  | 140.942
15/08/2026 | 10:30 | 512.5038 | 500.9647 | 497.5129 | 496.4175 | 498.928 | 501.0209 | 518.5836 | 506.1303 | 505.5693 | 492.9974 | 511.6209 | 498.4886 | 224.3113 | 222.9241 | 223.7615 | 219.5764 | 215.3415 | 222.0468 | 224.7 |  | 224.1 |  | 139.9509 | 138.3619 | 138.2925 | 134.9088 |  | 141.5318 |  | 140.942
15/08/2026 | 11:00 | 511.6644 | 498.6014 | 493.8891 | 493.8727 | 496.7808 | 499.3561 |  | 504.1243 | 504.6699 | 491.9822 | 511.4229 | 497.5916 | 223.5587 | 220.8297 | 222.6008 | 218.4647 | 214.8911 | 221.8194 | 224.7 |  | 223.7 | 140.2877 | 139.4979 | 138.1938 | 137.7991 | 134.5362 |  | 141.561 |  | 140.942
15/08/2026 | 11:30 | 511.0349 | 496.7633 |  | 493.3172 | 496.4608 | 498.9962 |  | 504.6987 | 505.5745 | 493.0246 | 512.5786 | 497.3577 | 223.4811 | 220.327 | 222.7719 | 218.3483 | 214.4555 | 221.9655 | 224 |  | 223.2 |  | 139.1688 | 138.1355 | 137.7959 | 134.5224 |  | 141.3268 |  | 140.554
15/08/2026 | 12:00 | 511.7693 | 499.4417 | 497.1453 | 494.8686 | 497.7608 | 499.424 | 518.6279 | 505.805 | 504.5749 | 493.4425 | 511.6314 | 498.3519 | 223.5529 | 221.9868 | 223.1778 | 218.8614 | 215.2898 | 222.1035 | 224 |  | 223.8 | 141.0983 | 141.4266 | 138.3384 | 138.054 | 135.0468 |  | 143.8006 |  | 140.942
15/08/2026 | 12:30 | 512.0841 | 501.4374 | 495.5172 | 496.9734 | 499.2822 | 500.8448 | 517.7597 | 506.9028 | 505.2958 | 493.7845 | 511.7636 | 498.8675 | 223.7735 | 222.9472 | 223.9144 | 219.7123 | 216.1536 | 222.3052 | 224.7 |  | 224 |  | 139.8602 | 138.3331 | 138.216 | 135.3504 |  | 141.8245 |  | 141.33
15/08/2026 | 13:00 | 512.7136 | 504.7985 | 500.8741 | 498.1412 | 500.5096 | 502.55 | 518.9268 | 507.1635 | 504.8706 | 495.144 | 512.413 | 499.304 | 223.8703 | 223.8369 | 224.1064 | 220.7314 | 217.357 | 222.1821 | 224.7 |  | 224.1 |  | 139.9851 | 138.4005 | 138.4081 | 135.9024 |  | 142.1612 |  | 141.3504
15/08/2026 | 13:30 | 514.0775 | 505.7964 | 501.2418 | 499.5683 | 501.7992 | 502.4598 | 518.8427 | 508.5544 | 506.049 | 494.7003 | 512.7239 | 499.5377 | 225.7678 | 225.0538 | 224.7698 | 221.0026 | 217.0247 | 222.7439 | 225.3 |  | 224.7 | 141.9149 | 141.2705 | 138.6119 | 138.3416 | 135.5712 |  | 142.5271 |  | 141.3504
15/08/2026 | 14:00 | 513.7628 | 505.6388 |  | 498.684 | 500.7877 | 501.463 | 518.8604 | 506.7155 | 505.7986 | 492.7703 | 512.8944 | 498.1492 | 226.0136 | 224.876 | 225.0624 | 220.8078 | 216.567 | 222.3603 | 224.7 |  | 224.1 | 141.064 | 139.8902 | 138.4359 | 138.1051 | 135.1572 |  | 141.7367 |  | 140.9624
15/08/2026 | 14:30 | 514.1824 | 505.5863 |  | 498.7113 | 500.5838 | 501.2964 | 518.5871 | 506.4346 | 506.0246 | 492.6877 | 513.1675 | 498.9678 | 225.4988 | 224.8113 | 224.9867 | 220.6443 | 216.2348 | 222.2953 | 224.7 |  | 224.2 |  | 140.7154 | 138.4392 | 137.7152 | 134.9916 |  | 142.0294 |  | 140.942
15/08/2026 | 15:00 | 511.8218 | 503.8006 | 496.515 | 498.4626 | 500.2062 | 501.1245 | 518.4766 | 507.0134 | 508.4547 | 493.8069 | 516.6422 | 498.5625 | 225.5629 | 224.2085 | 224.6056 | 220.6543 | 216.0502 | 221.7517 | 224.8 |  | 224.3 |  | 140.5016 | 138.5942 | 137.6617 | 135.2814 |  | 142.2783 |  | 140.942
15/08/2026 | 15:30 | 514.6021 | 507.8445 | 506.1785 | 501.62 | 503.1972 | 504.819 | 518.7964 | 508.9843 | 509.2735 | 494.1276 | 515.7368 | 500.1618 | 225.4989 | 225.507 | 225.2754 | 221.2902 | 216.2569 | 222.3422 | 225.3 |  | 224.7 | 141.3523 | 140.9561 | 138.5611 | 138.3639 | 135.4608 |  | 142.4246 |  | 141.33
15/08/2026 | 16:00 | 514.3922 | 508.2646 |  | 501.9564 | 503.7474 | 505.007 | 518.9835 | 509.2317 | 508.7452 | 493.2514 | 515.0289 | 498.8751 | 225.9353 | 225.7064 | 225.4542 | 221.8017 | 216.7885 | 222.1178 | 225.3 |  | 224.7 | 141.3452 | 140.8206 | 138.7425 | 137.8182 | 135.4194 |  | 142.3222 |  | 141.33
15/08/2026 | 16:30 | 513.6053 | 505.8489 | 506.6512 | 501.361 | 503.9262 | 504.82 | 518.8268 | 507.9426 | 507.088 | 491.7982 | 512.9089 | 499.2962 | 226.1294 | 224.6705 | 225.2847 | 221.7481 | 216.5892 | 221.8404 | 224.7 |  | 224.8 |  | 141.1597 | 138.7077 | 138.2168 | 134.9502 |  | 142.3075 |  | 141.3504
15/08/2026 | 17:00 | 510.6153 | 504.1683 | 502.3446 | 502.1483 | 503.6563 | 504.3105 | 518.9567 | 507.1822 | 504.5459 | 490.4518 | 509.6935 | 496.112 | 225.8885 | 224.068 | 224.9387 | 222.0059 | 216.9878 | 221.7842 | 224.7 |  | 224.1 | 140.5265 | 140.142 | 138.5561 | 138.0855 | 134.481 |  | 141.6781 |  | 140.554
15/08/2026 | 17:30 | 510.1432 | 505.0086 | 508.5419 | 502.6865 | 505.7827 | 505.571 | 513.2891 | 506.6833 | 501.3132 | 486.5447 | 507.3091 | 492.8294 | 226.7263 | 225.0016 | 225.4937 | 222.8356 | 217.8147 | 221.4675 | 223.4 |  | 222.7 |  | 141.004 | 138.0661 | 137.7186 | 134.5638 |  | 142.5856 |  | 140.1251
15/08/2026 | 18:00 | 511.4021 | 505.1136 | 506.9663 | 504.758 | 506.1969 | 505.979 |  | 507.4903 | 501.4184 | 488.4684 | 507.6326 | 492.6736 | 227.5425 | 225.1384 | 225.9339 | 223.488 | 218.6416 | 221.5309 | 222.8 |  | 222.9 | 139.6844 | 140.9944 | 138.0631 | 137.6012 | 136.7718 |  | 142.732 |  | 139.349
15/08/2026 | 18:30 | 510.5104 | 503.0129 | 498.6158 | 501.7785 | 503.6754 | 503.5749 |  | 506.3993 | 502.1898 | 487.8319 | 508.0319 | 493.8896 | 226.0964 | 223.8361 | 225.167 | 222.1271 | 217.7261 | 221.7032 | 222.8 |  | 223.5 |  | 141.0477 | 138.0403 | 137.8486 | 135.6816 |  | 142.7174 |  | 139.349
15/08/2026 | 19:00 | 509.3564 | 499.1791 |  | 500.3455 | 503.087 |  |  | 506.2807 | 501.6458 | 488.5325 | 508.7447 | 494.3734 | 225.2989 | 221.9048 | 224.2391 | 222.1879 | 218.0436 | 221.6791 | 223.6 |  | 223.9 |  | 141.8764 | 138.0336 | 138.0965 | 136.0404 |  | 143.4053 |  | 139.7983
15/08/2026 | 19:30 | 509.4612 | 500.7546 | 496.1474 | 501.6449 | 503.413 | 503.2169 |  | 505.946 | 502.3951 | 489.1748 | 509.0584 | 494.6884 | 225.4639 | 222.734 | 224.411 | 222.53 | 217.2758 | 221.8847 | 224 |  | 224.1 |  | 140.4208 | 138.1292 | 138.4486 | 136.3026 |  | 141.6635 |  | 139.7575
15/08/2026 | 20:00 | 509.3564 | 498.6014 | 496.2 | 500.6046 | 502.8781 | 502.5057 |  | 505.9011 | 502.2832 | 488.6816 | 508.9039 | 494.2954 | 225.1872 | 222.6738 | 225.28 | 222.3931 | 217.2905 | 221.615 | 224 |  | 224 |  | 140.0143 | 138.2742 | 138.5906 | 136.3302 |  | 141.4586 |  | 140.1251
15/08/2026 | 20:30 | 510.8251 | 503.8006 |  | 501.8446 | 504.303 | 503.7062 |  | 506.5204 | 501.4708 | 488.6784 | 508.4418 | 494.4265 | 225.8216 | 224.5773 | 225.902 | 222.7498 | 217.7409 | 221.4805 | 223.4 |  | 224.2 | 140.5113 | 139.8482 | 138.3679 | 138.569 | 136.6614 |  | 141.4586 |  | 140.1455
15/08/2026 | 21:00 | 510.5104 | 501.2273 | 498.0906 | 501.4547 | 503.7996 | 503.7157 |  | 506.1701 | 502.6961 | 489.2003 | 509.2131 | 494.3447 | 226.0706 | 223.6637 | 226.0732 | 222.639 | 217.165 | 221.8616 | 224.1 |  | 224.5 | 140.5296 | 140.1246 | 138.5185 | 138.704 | 136.8408 |  | 141.561 |  | 140.1659
15/08/2026 | 21:30 | 510.7727 | 503.6957 | 500.5065 | 502.118 | 504.7732 | 503.5843 |  | 506.1287 | 502.6155 | 490.1796 | 508.8913 | 494.7372 | 226.4558 | 224.1008 | 226.2922 | 222.8842 | 217.7187 | 221.9921 | 224.1 |  | 224.6 |  | 140.2373 | 138.4536 | 138.63 | 136.4406 |  | 141.6196 |  | 140.5335
15/08/2026 | 22:00 | 507.363 | 502.3302 | 501.767 | 504.5618 | 506.8052 | 506.5175 |  | 507.3216 | 503.5837 | 490.139 | 508.8813 | 494.5341 | 226.8476 | 223.6545 | 225.978 | 223.8849 | 218.5751 | 221.8208 | 224.1 |  | 224.8 |  | 139.5895 | 138.6412 | 138.5296 | 135.1296 |  | 141.4732 |  | 140.942
15/08/2026 | 22:30 | 506.8909 | 504.6935 | 504.2353 | 504.4333 | 506.5841 | 506.0194 |  | 508.8414 | 502.8994 | 490.4692 | 509.3566 | 494.8906 | 226.9967 | 225.507 | 225.999 | 224.434 | 218.1986 | 222.1256 | 224 |  | 225.1 | 141.3452 | 139.9418 | 138.8575 | 138.7965 | 135.723 |  | 141.7074 |  | 140.942
15/08/2026 | 23:00 | 507.94 | 508.8948 | 506.3886 | 509.8309 | 510.2494 | 508.6157 | 517.9049 | 510.4321 | 504.2419 | 491.0782 | 509.6139 | 496.2445 | 225.828 | 227.5625 | 227.2107 | 223.5372 | 218.5456 | 222.5663 | 224.1 |  | 225.6 |  | 140.2547 | 138.9013 | 139.3914 | 136.1232 |  | 141.883 |  | 141.33
15/08/2026 | 23:30 | 504.4778 | 504.0633 | 508.0167 | 508.8352 | 509.3919 | 508.3301 | 518.9612 | 509.1537 | 502.2984 | 490.775 | 508.0169 | 495.4375 | 224.0669 | 225.2333 | 225.7401 | 223.8494 | 218.804 | 221.9338 | 224.7 |  | 225.5 | 141.3119 | 139.9678 | 139.0753 | 139.0498 | 136.3992 |  | 141.6635 |  | 141.3504
16/08/2026 | 00:00 | 505.6319 | 511.8359 | 512.4808 | 512.1667 | 512.8885 | 510.8382 | 518.4863 | 510.8525 | 503.6116 | 491.9464 | 509.7472 | 496.3019 | 225.0751 | 228.0463 | 227.5301 | 225.0062 | 220.2363 | 222.4873 | 224.7 |  | 225.6 | 142.1359 | 139.8552 | 139.5323 | 139.2639 | 136.3302 |  | 141.7806 |  | 142.1265
MÁXIMO |  | 514.6021 | 512.1509 | 512.4808 | 512.1667 | 512.8885 | 510.8382 | 518.9944 | 510.8525 | 509.2735 | 495.144 | 516.6422 | 500.1618 | 227.5425 | 228.0463 | 227.5301 | 225.0062 | 220.3544 | 222.7879 | 225.3 | 0 | 226 | 142.7192 | 141.8764 | 139.5323 | 139.8212 | 137.7102 | 0 | 143.8006 | 0 | 142.535
MÍNIMO |  | 501.4353 | 496.7633 | 492.1559 | 493.3172 | 496.4608 | 496.5677 | 507.9629 | 497.279 | 493.539 | 479.7185 | 501.3084 | 487.4475 | 223.4811 | 220.327 | 222.6008 | 218.3483 | 214.4555 | 220.4978 | 221.1 | 0 | 221.7 | 139.6844 | 139.1688 | 138.0336 | 137.5919 | 134.1084 | 0 | 141.3268 | 0 | 139.349
PROMEDIO |  | 508.6711 | 504.7613 | 503.2012 | 502.1073 | 503.93 | 502.9087 | 517.7602 | 505.1249 | 501.8619 | 488.5959 | 508.5029 | 494.4737 | 225.5968 | 224.1946 | 225.2873 | 221.3942 | 217.8768 | 221.7023 | 223.5563 | 0 | 223.8625 | 141.2719 | 140.4949 | 138.5538 | 138.3303 | 135.8015 | 0 | 142.0999 | 0 | 141.1428
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 15 de Agosto del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 15/08/2026 15:19:00 | 15/08/2026 16:23:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 15/08/2026 22:13:00 | 16/08/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
sábado, 15 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 15 de Agosto del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:41:37 | 59.856 | 16:20:58 | 60.205
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:41:37 | 59.856 | 16:20:58 | 60.205
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:41:37 | 59.856 | 16:20:57 16:20:58 | 60.204 60.204
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:41:37 | 59.855 | 16:20:58 | 60.205
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:41:37 | 59.855 | 16:20:58 | 60.205
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:41:37 | 59.856 | 16:20:58 | 60.205
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:41:37 | 59.856 | 16:20:58 | 60.205
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:41:37 | 59.855 | 16:20:58 | 60.205
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:41:37 | 59.856 | 16:20:58 | 60.204

## RMC
MOTIVO: Sobrecargas en el transformador T47-131 de la SE Quencoro devanado 10kV.
Fecha: 15/08/2026
Horario: 09:57 horas a 22:08 horas | [6 empty] | COORDINADO |  |  | EJECUTADO
[7 empty] | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora
Suministrador | Razón Social | SUBESTACIÓN CONEXIÓN | Tensión (kv) Conexión | Carga antes del corte | Corte | Carga despues del corte |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm) |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm)
STATKRAFT S.A | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | QUENCORO | 10 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 9:57 | 22:08
STATKRAFT S.A | INMOBILIARIA DOMEL S.A.C. | QUENCORO | 10 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | 9:57 | 22:08
KALLPA GENERACION S.A. | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA O S.P.S.A. | QUENCORO | 10 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.26 | 9:58 | 22:08

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 15 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 15 de Agosto del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
15/08/2026 | 00:30 | 7096.4 | 7051.1337 | -0.6379%
15/08/2026 | 01:00 | 6991.1 | 6923.2507 | -0.9705%
15/08/2026 | 01:30 | 6779.5 | 6828.5919 | 0.7241%
15/08/2026 | 02:00 | 6812.7 | 6754.2832 | -0.8575%
15/08/2026 | 02:30 | 6757.7 | 6682.0723 | -1.119%
15/08/2026 | 03:00 | 6718.2 | 6663.7508 | -0.8105%
15/08/2026 | 03:30 | 6658 | 6648.2125 | -0.147%
15/08/2026 | 04:00 | 6695.9 | 6629.4283 | -0.9927%
15/08/2026 | 04:30 | 6732.1 | 6646.7134 | -1.268%
15/08/2026 | 05:00 | 6746.8 | 6645.7556 | -1.498%
15/08/2026 | 05:30 | 6777.1 | 6676.7439 | -1.481%
15/08/2026 | 06:00 | 6810.2 | 6708.502 | -1.493%
15/08/2026 | 06:30 | 6811.76 | 6724.3374 | -1.283%
15/08/2026 | 07:00 | 6658.336 | 6759.606 | 1.521%
15/08/2026 | 07:30 | 6863.064 | 6855.3362 | -0.1126%
15/08/2026 | 08:00 | 7118.254 | 7023.0293 | -1.338%
15/08/2026 | 08:30 | 7448.26 | 7325.9334 | -1.642%
15/08/2026 | 09:00 | 7555.978 | 7509.3636 | -0.6169%
15/08/2026 | 09:30 | 7686.164 | 7656.6907 | -0.3835%
15/08/2026 | 10:00 | 7792.103 | 7743.3458 | -0.6257%
15/08/2026 | 10:30 | 7739.945 | 7846.0464 | 1.371%
15/08/2026 | 11:00 | 7988.674 | 7904.8572 | -1.049%
15/08/2026 | 11:30 | 7932.308 | 7944.1004 | 0.1487%
15/08/2026 | 12:00 | 7917.466 | 7948.5504 | 0.3926%
15/08/2026 | 12:30 | 7786.435 | 7910.6142 | 1.595%
15/08/2026 | 13:00 | 7717.363 | 7845.1106 | 1.655%
15/08/2026 | 13:30 | 7672.763 | 7789.557 | 1.522%
15/08/2026 | 14:00 | 7703.327 | 7760.5635 | 0.743%
15/08/2026 | 14:30 | 7754.209 | 7771.4645 | 0.2225%
15/08/2026 | 15:00 | 7718.843 | 7788.9337 | 0.908%
15/08/2026 | 15:30 | 7665.62 | 7776.7403 | 1.45%
15/08/2026 | 16:00 | 7540.939 | 7754.759 | 2.835%
15/08/2026 | 16:30 | 7696.675 | 7718.2035 | 0.2797%
15/08/2026 | 17:00 | 7667.236 | 7689.0253 | 0.2842%
15/08/2026 | 17:30 | 7628.634 | 7656.938 | 0.371%
15/08/2026 | 18:00 | 7726.6 | 7700.2368 | -0.3412%
15/08/2026 | 18:30 | 7902.9 | 7905.8911 | 0.03785%
15/08/2026 | 19:00 | 7846.4 | 7964.1087 | 1.5%
15/08/2026 | 19:30 | 7881.1 | 7954.8929 | 0.9363%
15/08/2026 | 20:00 | 7915.6 | 7941.4165 | 0.3261%
15/08/2026 | 20:30 | 7809 | 7899.4281 | 1.158%
15/08/2026 | 21:00 | 7800 | 7823.8546 | 0.3058%
15/08/2026 | 21:30 | 7750.3 | 7742.9043 | -0.09542%
15/08/2026 | 22:00 | 7567.7 | 7680.0599 | 1.485%
15/08/2026 | 22:30 | 7563.2 | 7595.7842 | 0.4308%
15/08/2026 | 23:00 | 7445.2 | 7375.5333 | -0.9357%
15/08/2026 | 23:30 | 7328.3 | 7258.9819 | -0.9459%
16/08/2026 | 00:00 | 7108.1 | 7106.0923 | -0.02824%

## DESVIACIÓN
sábado, 15 de Agosto del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | INTI JOYA S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN JOSE |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | WAYRA SOLAR |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
15/08/2026 | 00:30 | 74.3 | 78.5489 | 113.7884 | -39.4884 | 639.9 | 655.7623 | 655.7623 | -15.8623 | 214 | 212.3005 | 212.3005 | 1.6994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16.3074 | -16.3074 | 79.3 | 77.308 | 77.308 | 1.992 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 196.228 | 196.228 | -15.628 | 199.8 | 196.228 | 196.228 | 3.572 | 204.3 | 196.228 | 196.228 | 8.072 | 288.6 | 295.2259 | 295.2259 | -6.6259 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 104.4 | 103.3301 | 103.3301 | 1.0699 | 543.8 | 282.5232 | 183.2773 | 360.5227 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.0779 | 112.0779 | -1.8779 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 21.9 | 22.2809 | 22.2809 | -0.38085 | 62.9 | 74.3624 | 98.4812 | -35.5812 | 87.7 | 72.3673 | 41.2792 | 46.4208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.9 | 182.3038 | 190.3754 | -46.4754 | 34 | 30.3672 | 30.3672 | 3.6328 | 44.9 | 112.3575 | 60.8922 | -15.9922 | 21.8 | 20.7923 | 20.7923 | 1.0077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.6 | 11.0524 | 11.0524 | 0.54765 | 57.2 | 60.9477 | 60.9477 | -3.7477 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 180.2 | 184.7432 | 184.7432 | -4.5432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 101.7 | 87.135 | 109.8415 | -8.1416 | 25.5 |  | 18 | 7.5 | 31.6 | 20.0031 | 20.0031 | 11.5969 | 17.4 |  |  | 17.4 | 20.4 | 20.7254 | 26.943 | -6.543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 85.6 | 77.7779 | 77.7779 | 7.8221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 | 38.7396 | 49.5625 | -43.3625 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 |  | 44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 90.0001 | 117.762 | -25.862 | 149.1 | 148.1213 | 164.6205 | -15.5205 | 149 | 148.1213 | 164.6205 | -15.6205 | 150.4 | 148.1213 | 164.6205 | -14.2205 | 230.3 | 222.8491 | 247.6722 | -17.3723 | 39.3 | 46.4751 | 71.1024 | -31.8024 | 27.8 | 23.3073 | 35.658 | -7.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 26 | 26 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 185.7 | 124.4407 | 109.2485 | 76.4515 | 110.4 | 132.3884 | 95.6818 | 14.7182 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 76.8 | 78.568 | 71.7545 | 5.0455 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.1 | 158.1907 | 158.1907 | -17.0907 | 143.3 | 158.1907 | 158.1907 | -14.8907 | 168.6 | 158.6657 | 158.6657 | 9.9343 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 3.2 | 5.3792 | 5.3792 | -2.1792 | 24.7 | 43.8502 | 43.8502 | -19.1502 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 8.9881 | 8.9881 | 0.3119 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 20.0599 | 20.0599 | -17.5599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.061 | -1.061 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.77 | 0.77 | -0.17 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.9 | 2.0725 | 2.0725 | 16.8275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 9.0312 | 13.8438 | -6.5438 | 20.3 | 18.1072 | 29.443 | -9.143 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 11.4135 | 15.392 | -10.792 | 1.3 | 1.092 | 1.092 | 0.208 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 28.1 | 16.9999 | 16.9999 | 11.1001 | 42.1 | 42.7856 | 34.467 | 7.633 | 0 |  |  | 0 | 38.6 | 46.8 | 67.26 | -28.66 | 49.9 | 60 | 72.24 | -22.34 | 2.8 | 8.31 | 8.31 | -5.51 | 2.3 | 3.8 | 3.8 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 4.3 | 3.16 | 3.16 | 1.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.9 | 23.5 | 42 | -34.1 | 5.2 | 23 | 43 | -37.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 17.5 | 17.3913 | 17.3913 | 0.1087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 13.5266 | 13.5266 | 1.3734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 9.1 | 8.12 | 8.12 | 0.98 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 11.3 | 12.1353 | 12.1353 | -0.83527
15/08/2026 | 01:00 | 55.7 | 76.0573 | 103.5717 | -47.8717 | 645.9 | 655.7623 | 655.7623 | -9.8623 | 216.8 | 212.3005 | 212.3005 | 4.4995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81 | 77.308 | 77.308 | 3.692 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181 | 196.228 | 196.228 | -15.228 | 199.5 | 196.228 | 196.228 | 3.272 | 204.3 | 196.228 | 196.228 | 8.072 | 286.3 | 295.2259 | 295.2259 | -8.9259 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 104.5 | 103.3301 | 103.3301 | 1.1699 | 551.5 | 272.5562 | 183.2773 | 368.2227 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.0779 | 112.0779 | -2.1779 | 8.2 | 7.2218 | 7.2218 | 0.97825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 52.6 | 72.7183 | 87.8855 | -35.2854 | 59.1 | 63.4272 | 41.2792 | 17.8208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.4 | 170.5059 | 159.7114 | -15.3114 | 34 | 30.3672 | 30.3672 | 3.6328 | 58.3 | 56.9866 | 59.0674 | -0.76736 | 22.7 | 20.7923 | 20.7923 | 1.9077 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 11.5 | 11.0391 | 11.0391 | 0.46085 | 58.2 | 60.9477 | 60.9477 | -2.7477 | 180.9 | 184.7432 | 184.7432 | -3.8432 | 181.4 | 184.7432 | 184.7432 | -3.3432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 102.7 | 87.135 | 87.7784 | 14.9216 | 20.2 | 18 | 18 | 2.2 | 32.4 | 20.0031 | 20.0031 | 12.3969 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 20.7254 | 26.943 | -5.243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 86 | 77.0705 | 77.7779 | 8.2221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 30.5341 | 49.5625 | -19.9625 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 90.0001 | 90.7867 | 1.4133 | 139.4 | 141.8284 | 164.6205 | -25.2205 | 139.3 | 141.8284 | 164.6205 | -25.3205 | 138.9 | 141.8284 | 164.6205 | -25.7205 | 221.4 | 213.3815 | 247.6722 | -26.2722 | 40.1 | 46.4751 | 71.1024 | -31.0024 | 28.4 | 23.3073 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 | 26 | 26 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 118.6 | 107.394 | 89.8551 | 28.7449 | 111.3 | 132.3884 | 107.2782 | 4.0218 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 77.1 | 78.568 | 72.3739 | 4.7261 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 |  |  |  | 0 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.4 | 158.1907 | 158.1907 | -16.7906 | 143.6 | 158.1907 | 158.1907 | -14.5907 | 169 | 158.6657 | 158.6657 | 10.3343 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 3.4 | 5.3792 | 5.3792 | -1.9792 | 36 | 45.8908 | 45.8908 | -9.8908 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 8.9811 | 8.9811 | 1.3189 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 20.0599 | 20.0599 | -17.4599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.77 | 0.77 | -0.17 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.2 | 2.0725 | 2.0725 | 17.1275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.868 | 13.9098 | -5.1098 | 27.1 | 17.4648 | 30.0068 | -2.9068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.5 | 9.5247 | 15.392 | -9.892 | 1.3 | 1.068 | 1.068 | 0.232 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 27.1 | 17.4017 | 17.4017 | 9.6983 | 36 | 38.9912 | 32.442 | 3.558 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 49.1 | 67.26 | -26.16 | 44.1 | 61.5 | 72.24 | -28.14 | 2.8 | 8.31 | 8.31 | -5.51 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 5 | 3.16 | 3.16 | 1.84 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.7 | 21.5 | 40 | -36.3 | 2.2 | 21 | 43 | -40.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 17.5 | 17.3913 | 17.3913 | 0.1087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 13.5266 | 13.5266 | 2.9734 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 8 | 8.12 | 8.12 | -0.12 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.5 | 12.1353 | 12.1353 | 2.3647
15/08/2026 | 01:30 | 59 | 76.6134 | 79.1011 | -20.1011 | 640.3 | 655.7623 | 655.7623 | -15.4623 | 214.4 | 212.3005 | 212.3005 | 2.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.9 | 77.308 | 77.308 | 3.592 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 199.7 | 196.228 | 196.228 | 3.472 | 205 | 196.228 | 196.228 | 8.772 | 289.2 | 295.2259 | 295.2259 | -6.0259 | 208.3 | 206.0414 | 206.0414 | 2.2586 | 104.9 | 103.3301 | 103.3301 | 1.5699 | 494.8 | 183.2773 | 183.2773 | 311.5227 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 112.0779 | 112.0779 | 0.02209 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 4.8 | 3.8779 | 3.8779 | 0.92209 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 52.3 | 72.0572 | 62.5067 | -10.2067 | 48.2 | 55.1288 | 41.2792 | 6.9208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.5 | 176.2206 | 145.0777 | -1.5777 | 33.4 | 30.3672 | 30.3672 | 3.0328 | 52.7 | 59.0673 | 59.0674 | -6.3674 | 23.1 | 20.7923 | 20.7923 | 2.3077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.5 | 11.0396 | 11.0396 | 0.46038 | 57.1 | 60.9477 | 60.9477 | -3.8477 | 178.9 | 184.7432 | 184.7432 | -5.8432 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 101.5 | 87.135 | 68.3706 | 33.1294 | 36 |  | 18 | 18 | 27.9 | 20.0031 | 20.0031 | 7.8969 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.7254 | 26.943 | -6.543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 85.4 | 78.4852 | 77.7779 | 7.6221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 35.8569 | 49.5625 | -20.3625 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0001 | 67.0579 | 24.7421 | 124.1 | 145.0637 | 164.6205 | -40.5205 | 124 | 145.0637 | 164.6205 | -40.6205 | 124 | 145.0637 | 164.6205 | -40.6205 | 208 | 218.249 | 247.6722 | -39.6722 | 38.4 | 46.4751 | 71.1024 | -32.7024 | 28.1 | 23.3073 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 26 | 26 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 87.2 | 107.394 | 90.7382 | -3.5382 | 100.9 | 126.2373 | 101.48 | -0.58 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 76.7 | 78.568 | 72.3739 | 4.3261 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.4 | 158.1907 | 158.1907 | -16.7906 | 143.6 | 158.1907 | 158.1907 | -14.5907 | 169.2 | 158.6657 | 158.6657 | 10.5343 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 3.2 | 5.3792 | 5.3792 | -2.1792 | 28.9 | 45.7607 | 45.7607 | -16.8607 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 8.4992 | 8.4992 | 1.1008 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 20.0599 | 20.0599 | -17.5599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.76 | 0.76 | -0.16 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.8 | 2.0725 | 2.0725 | 16.7275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 9.1032 | 14.0566 | -6.2566 | 23.6 | 16.8112 | 29.9853 | -6.3853 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 10.7499 | 15.392 | -5.492 | 1.3 | 1.056 | 1.056 | 0.244 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 22.3 | 16.606 | 16.606 | 5.694 | 34.3 | 35.9824 | 30.402 | 3.898 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 49.2 | 78.71 | -45.21 | 35.8 | 59.6 | 82.92 | -47.12 | 2.5 | 9.91 | 9.91 | -7.41 | 1.9 | 4.79 | 4.79 | -2.89 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 4.6 | 1.66 | 1.66 | 2.94 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 20 | 38 | -36.6 | 0 | 20 | 43 | -43 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 17.5 | 17.3913 | 17.3913 | 0.1087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 15.8 | 14.4927 | 14.4927 | 1.3073 | 9.2 | 8.12 | 8.12 | 1.08 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.8 | 12.1353 | 12.1353 | 1.6647
15/08/2026 | 02:00 | 57.3 | 75.3074 | 77.6835 | -20.3835 | 640.6 | 655.7623 | 655.7623 | -15.1623 | 214 | 212.3005 | 212.3005 | 1.6994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.1 | 77.308 | 77.308 | 6.792 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 196.228 | 194.8961 | -14.2961 | 199.5 | 196.228 | 194.8961 | 4.6039 | 204.7 | 196.228 | 194.8961 | 9.8039 | 289.5 | 295.2259 | 293.222 | -3.722 | 207.9 | 206.0414 | 206.0414 | 1.8586 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 517.8 | 183.2773 | 183.2773 | 334.5227 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 112.0779 | 112.0779 | 0.62209 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 4.9 | 3.8779 | 3.8779 | 1.0221 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 52.5 | 71.2895 | 61.0365 | -8.5365 | 47.5 | 61.3464 | 41.2792 | 6.2208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.4 | 173.4009 |  | 143.4 | 33.2 | 30.3672 | 30.3672 | 2.8327 | 55.3 | 59.0673 | 59.0674 | -3.7674 | 23.2 | 20.7923 | 20.7923 | 2.4077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.5 | 11.0349 | 11.0349 | 0.46513 | 56.6 | 60.9477 | 60.9477 | -4.3477 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 101.7 | 87.135 | 102.6795 | -0.97952 | 36 |  | 18 | 18 | 29.6 | 20.0031 | 20.0031 | 9.5969 | 0 |  |  | 0 | 20 | 20.7254 | 26.943 | -6.943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 85.6 | 77.7779 | 77.7779 | 7.8221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 30.6349 | 49.5625 | -20.3625 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0001 | 109.0054 | -17.3054 | 123.7 | 129.487 | 165.9505 | -42.2505 | 123.8 | 129.487 | 165.9505 | -42.1505 | 124.1 | 129.487 | 165.9505 | -41.8505 | 208.7 | 194.8138 | 249.6732 | -40.9733 | 37.9 | 46.4751 | 71.1024 | -33.2024 | 27.9 | 23.3073 | 35.658 | -7.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 26 | 26 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 96.8 | 107.394 | 89.8551 | 6.9449 | 109.5 | 132.3884 | 101.48 | 8.02 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 76.7 | 78.568 | 72.3739 | 4.3261 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 141.2 | 158.1907 | 158.1907 | -16.9906 | 143.5 | 158.1907 | 158.1907 | -14.6906 | 168.7 | 158.6657 | 158.6657 | 10.0343 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 3.2 | 5.3792 | 5.3792 | -2.1792 | 33.4 | 46.1046 | 46.1046 | -12.7046 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 8.6683 | 8.6683 | -1.7683 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 20.0599 | 20.0599 | -17.6599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | -0.15 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.7 | 2.0725 | 2.0725 | 16.6275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 9.3384 | 14.2064 | -6.8064 | 24.7 | 16.1576 | 30.0562 | -5.3562 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 9.5479 | 15.392 | -5.192 | 1.2 | 1.04 | 1.04 | 0.16 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 25.1 | 16.1805 | 16.1805 | 8.9195 | 30.3 | 32.9728 | 30.4167 | -0.1167 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 49.4 | 78.71 | -52.31 | 35.3 | 57.7 | 82.92 | -47.62 | 3.8 | 9.91 | 9.91 | -6.11 | 2.5 | 4.79 | 4.79 | -2.29 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 4.1 | 1.66 | 1.66 | 2.44 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 18.5 | 37 | -37 | 0.2 | 19.5 | 42 | -41.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 17.5 | 17.3913 | 17.3913 | 0.1087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 15.9 | 14.4927 | 14.4927 | 1.4072 | 6.1 | 8.12 | 8.12 | -2.02 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13 | 12.1353 | 12.1353 | 0.86473
15/08/2026 | 02:30 | 56 | 72.0916 | 67.8265 | -11.8265 | 642.4 | 655.7623 | 655.7623 | -13.3623 | 214.3 | 212.3005 | 212.3005 | 1.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 77.308 | 77.308 | 8.892 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 200.5 | 196.228 | 196.228 | 4.272 | 205.1 | 196.228 | 196.228 | 8.872 | 289.8 | 295.2259 | 295.2259 | -5.4259 | 208.7 | 206.0414 | 206.0414 | 2.6586 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 532.9 | 251.7409 | 114.826 | 418.074 | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.0779 | 112.0779 | -2.6779 | 7.8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.57825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 52.2 | 70.1502 | 52.3501 | -0.15005 | 87.3 | 89.1468 | 109.7305 | -22.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.3 | 163.0549 |  | 143.3 | 34.8 | 30.3672 | 30.3672 | 4.4328 | 31 | 31.0881 | 59.0674 | -28.0674 | 23.6 | 20.7923 | 20.7923 | 2.8077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.5 | 11.02 | 11.02 | 0.47998 | 56.6 | 60.9477 | 60.9477 | -4.3477 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 179 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 101.4 | 87.135 | 74.1488 | 27.2512 | 27.9 | 24.8705 | 18 | 9.9 | 31.7 | 20.0031 | 20.0031 | 11.6969 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.7254 | 26.943 | -6.543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.1 | 72.9731 | 77.7779 | -27.6779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 20.3811 | 49.5625 | -20.3625 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0001 | 74.1226 | 17.5774 | 98.6 | 98.7546 | 164.372 | -65.772 | 98.7 | 98.7546 | 164.372 | -65.672 | 97.2 | 98.7546 | 164.372 | -67.172 | 181.9 | 148.5767 | 247.2984 | -65.3984 | 38 | 46.4751 | 71.1024 | -33.1024 | 28.1 | 23.3073 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 160.4 | 98.4149 | 90.7382 | 69.6618 | 109.6 | 132.3884 | 101.48 | 8.12 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 76.8 | 78.568 | 72.3739 | 4.4261 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.7 | 158.1907 | 158.1907 | -16.4906 | 143.9 | 158.1907 | 158.1907 | -14.2906 | 168.9 | 158.6657 | 158.6657 | 10.2343 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 3.2 | 5.3792 | 5.3792 | -2.1792 | 28.6 | 46.9026 | 46.9026 | -18.3026 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.2917 | 8.2917 | -0.4917 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 20.0599 | 20.0599 | -17.5599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | -0.15 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 19.1 | 2.0725 | 2.0725 | 17.0275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 10.1847 | 14.4351 | -7.8351 | 20.3 | 17.6519 | 29.7608 | -9.4608 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 7.1875 | 15.392 | -5.192 | 1.2 | 1.024 | 1.024 | 0.176 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 26.8 | 16.8688 | 16.8688 | 9.9312 | 26.9 | 33.2987 | 26.4279 | 0.4721 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 48.2 | 84.01 | -63.11 | 27.7 | 56.8 | 91.12 | -63.42 | 3 | 10.36 | 10.36 | -7.36 | 2.1 | 4.79 | 4.79 | -2.69 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 4.5 | 1.66 | 1.66 | 2.84 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.9 | 21 | 36 | -33.1 | 3.2 | 23.4 | 42 | -38.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 17.5 | 17.3913 | 17.3913 | 0.1087 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 15.9 | 14.4927 | 14.4927 | 1.4072 | 7.5 | 8.12 | 8.12 | -0.62 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.7 | 12.1353 | 12.1353 | 1.5647
15/08/2026 | 03:00 | 55.6 | 75.3186 | 65.2197 | -9.6197 | 641.9 | 655.7623 | 655.7623 | -13.8623 | 215.2 | 212.3005 | 212.3005 | 2.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.8 | 77.308 | 77.308 | 2.492 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.4 | 196.228 | 196.228 | -13.828 | 199.8 | 196.228 | 196.228 | 3.572 | 202.2 | 196.228 | 196.228 | 5.972 | 286.5 | 295.2259 | 295.2259 | -8.7259 | 207.9 | 206.0414 | 206.0414 | 1.8586 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 387.8 | 183.2773 | 183.2773 | 204.5227 | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 112.0779 | 112.0779 | -3.3779 | 7.8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.57825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 53.1 | 70.3043 | 51.1515 | 1.9485 | 27.8 | 27.7239 | 41.2792 | -13.4792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.2 |  |  | 143.2 | 36 | 30.3672 | 30.3672 | 5.6327 | 58.4 | 59.0673 | 59.0674 | -0.66736 | 24.9 | 20.7923 | 20.7923 | 4.1077 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 11.5 | 11.0059 | 11.0059 | 0.49408 | 57.5 | 60.9477 | 60.9477 | -3.4477 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 182.5 | 185.298 | 185.298 | -2.798 | 99.4 | 87.135 | 68.2259 | 31.1741 | 43.9 | 45 | 18 | 25.9 | 31.8 | 20.0031 | 20.0031 | 11.7969 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 20.7254 | 26.943 | -4.643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.8 | 79.3427 | 77.7779 | -26.9779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 36.2721 | 49.5625 | -20.3625 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0001 | 66.881 | 24.719 | 146.5 | 137.4339 | 164.6205 | -18.1205 | 146.2 | 137.4339 | 164.6205 | -18.4205 | 145.2 | 137.4339 | 164.6205 | -19.4205 | 217.7 | 206.7698 | 247.6722 | -29.9722 | 38.6 | 46.4751 | 71.1024 | -32.5024 | 28.2 | 23.3073 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 115.7 | 116.3731 | 90.7382 | 24.9618 | 109.9 | 132.3884 | 101.48 | 8.42 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 76.8 | 78.568 | 72.3739 | 4.4261 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.4 | 158.1907 | 158.1907 | -16.7906 | 143.5 | 158.1907 | 158.1907 | -14.6906 | 168.9 | 158.6657 | 158.6657 | 10.2343 | 182.8 | 176.3618 | 176.3618 | 6.4382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 3.2 | 5.3792 | 5.3792 | -2.1792 | 24.1 | 47.8856 | 47.8856 | -23.7856 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8.323 | 8.323 | -0.423 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 20.0599 | 20.0599 | -17.5599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.74 | 0.74 | -0.14 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.5 | 2.0725 | 2.0725 | 16.4275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 10.4474 | 14.7014 | -10.4014 | 14.8 | 18.1356 | 29.5484 | -14.7484 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 10.8455 | 15.392 | -5.192 | 1.2 | 1.02 | 1.02 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 22.3 | 16.4995 | 16.4995 | 5.8005 | 25.8 | 31.5631 | 25.2862 | 0.5138 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 46.9 | 84.01 | -69.91 | 34.7 | 55.9 | 91.12 | -56.42 | 1.1 | 10.36 | 10.36 | -9.26 | 1.3 | 4.79 | 4.79 | -3.49 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 3.7 | 1.66 | 1.66 | 2.04 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.7 | 24.75 | 35 | -27.3 | 11.3 | 30 | 41 | -29.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 17.6 | 17.3913 | 17.3913 | 0.2087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 15.9 | 14.4927 | 14.4927 | 1.4072 | 7.9 | 8.12 | 8.12 | -0.22 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.3 | 12.1353 | 12.1353 | 2.1647
15/08/2026 | 03:30 | 61.2 | 75.2294 | 60.9747 | 0.22531 | 642.7 | 655.7623 | 655.7623 | -13.0623 | 215.3 | 212.3005 | 212.3005 | 2.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.4 | 77.308 | 77.308 | 3.092 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.7 | 196.228 | 194.8961 | -14.1961 | 200.2 | 196.228 | 194.8961 | 5.3039 | 199 | 196.228 | 194.8961 | 4.1039 | 284.9 | 295.2259 | 293.222 | -8.322 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 108.1 | 103.3301 | 103.3301 | 4.7699 | 311 | 183.2773 | 183.2773 | 127.7227 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 112.0779 | 112.0779 | 1.2221 | 8.1 | 7.2218 | 7.2218 | 0.87825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 52.3 | 70.5025 | 50.4129 | 1.8871 | 62 | 74.0741 | 48.8471 | 13.1529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.6 |  |  | 144.6 | 36 | 30.3672 | 30.3672 | 5.6327 | 46.9 | 47.0065 | 59.0674 | -12.1674 | 25.9 | 20.7923 | 20.7923 | 5.1077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.5 | 10.9896 | 10.9896 | 0.51043 | 57.6 | 60.9477 | 60.9477 | -3.3477 | 181 | 184.7432 | 184.7432 | -3.7432 | 181.2 | 184.7432 | 184.7432 | -3.5432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 102.6 | 87.135 | 63.5089 | 39.0911 | 45.2 |  | 18 | 27.2 | 32.5 | 20.0031 | 20.0031 | 12.4969 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 20.7254 | 26.943 | -5.443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.1 | 79.3989 | 77.7779 | -27.6779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 38.5806 | 35.7672 | -6.2672 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 |  | 44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 90.0001 | 61.1138 | 31.2862 | 133.6 | 136.1516 | 164.2142 | -30.6142 | 134.1 | 136.1516 | 164.2142 | -30.1142 | 133.5 | 136.1516 | 164.2142 | -30.7142 | 217.4 | 204.8407 | 247.061 | -29.661 | 39.3 | 46.4751 | 71.1024 | -31.8024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 26 | 26 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 101.7 | 107.394 | 90.7382 | 10.9618 | 111.4 | 132.3884 | 101.48 | 9.92 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 77 | 78.568 | 72.3739 | 4.6261 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.4 | 158.1907 | 158.1907 | -16.7906 | 143.5 | 158.1907 | 158.1907 | -14.6906 | 168.2 | 158.6657 | 158.6657 | 9.5343 | 182.4 | 176.3618 | 176.3618 | 6.0382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 3.2 | 5.3792 | 5.3792 | -2.1792 | 43.5 | 47.5328 | 47.5328 | -4.0328 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 7.7588 | 7.7588 | -2.1588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 20.0599 | 20.0599 | -17.4599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.73 | 0.73 | -0.13 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.2 | 2.0725 | 2.0725 | 17.1275 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 11.5 | 14.9716 | -3.9716 | 21.7 | 18.9 | 29.1096 | -7.4096 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.3769 | 12.2165 | -2.0165 | 1.2 | 1.008 | 1.008 | 0.192 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 24.3 | 14.7393 | 14.7393 | 9.5607 | 18.8 | 31.8 | 23.1027 | -4.3027 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 45.2 | 94.75 | -84.25 | 35.8 | 58.3 | 99.84 | -64.04 | 0.3 | 11.99 | 11.99 | -11.69 | 0.4 | 5.93 | 5.93 | -5.53 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 3.8 | 1.66 | 1.66 | 2.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.5 | 25.6 | 34 | -25.5 | 14.5 | 32.8 | 42 | -27.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 17.4 | 17.3913 | 17.3913 | 0.0087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 13.5266 | 13.5266 | 1.2734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.1 | 8.12 | 8.12 | -0.02 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.4 | 12.1353 | 12.1353 | 1.2647
15/08/2026 | 04:00 | 62.3 | 74.5381 | 60.1886 | 2.1114 | 642 | 655.7623 | 655.7623 | -13.7623 | 215.4 | 212.3005 | 212.3005 | 3.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.5 | 77.308 | 77.308 | 4.192 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 196.228 | 196.228 | -15.628 | 199 | 196.228 | 196.228 | 2.772 | 205 | 196.228 | 196.228 | 8.772 | 288.4 | 295.2259 | 295.2259 | -6.8259 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 340.7 | 183.2773 | 183.2773 | 157.4227 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 112.0779 | 112.0779 | -0.57791 | 8.1 | 7.2218 | 7.2218 | 0.87825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 52.4 | 70.2186 | 50.1048 | 2.2952 | 32.8 | 35.2917 | 48.8471 | -16.0471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.5 |  |  | 144.5 | 36 | 30.3672 | 30.3672 | 5.6327 | 58 | 59.0673 | 59.0674 | -1.0674 | 26.1 | 20.7923 | 20.7923 | 5.3077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.5 | 10.9831 | 10.9831 | 0.51692 | 57.3 | 60.9477 | 60.9477 | -3.6477 | 180.5 | 184.7432 | 184.7432 | -4.2432 | 181 | 184.7432 | 184.7432 | -3.7432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 103.4 | 87.135 | 60.6149 | 42.7851 | 43.2 | 45 | 18 | 25.2 | 32.5 | 20.0031 | 20.0031 | 12.4969 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 20.7254 | 26.943 | -5.743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.4 | 76.9955 | 75.7271 | -25.3271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 33.0538 | 29.5832 | 0.01684 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 90.0001 | 57.5754 | 34.9246 | 138.6 | 132.9756 | 162.8842 | -24.2842 | 138.4 | 132.9756 | 162.8842 | -24.4842 | 138.5 | 132.9756 | 162.8842 | -24.3842 | 220.9 | 200.0624 | 245.06 | -24.16 | 40.1 | 46.4751 | 71.1024 | -31.0024 | 28 | 23.3073 | 35.658 | -7.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 26 | 26 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 110.3 | 95.3396 | 90.7382 | 19.5618 | 104.9 | 126.2373 | 97.028 | 7.872 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 76.9 | 78.568 | 72.3739 | 4.5261 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.3 | 158.1907 | 158.1907 | -16.8907 | 143.2 | 158.1907 | 158.1907 | -14.9907 | 168.2 | 158.6657 | 158.6657 | 9.5343 | 181.6 | 176.3618 | 176.3618 | 5.2382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 3.2 | 5.3792 | 5.3792 | -2.1792 | 34.1 | 47.307 | 47.307 | -13.207 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8.0001 | 8.0001 | -1.6001 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 20.0599 | 20.0599 | -17.4599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.73 | 0.73 | -0.13 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.2 | 2.0725 | 2.0725 | 17.1275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 11.9 | 15.2266 | -4.4266 | 23.2 | 18.6 | 28.6918 | -5.4918 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 10.1047 | 10.793 | -0.59296 | 1.2 | 0.992 | 0.992 | 0.208 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | -0.5 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 21.8 | 14.9607 | 14.9607 | 6.8393 | 11.4 | 30.2 | 22.8949 | -11.4949 | 0 |  |  | 0 | 21 | 43.6 | 94.75 | -73.75 | 43.3 | 60.7 | 99.84 | -56.54 | 1.9 | 11.99 | 11.99 | -10.09 | 1.3 | 5.93 | 5.93 | -4.63 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.8 | 1.66 | 1.66 | 2.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.2 | 27.2 | 35 | -26.8 | 10.7 | 35.7 | 44 | -33.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 17.6 | 17.3913 | 17.3913 | 0.2087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.2 | 8.12 | 8.12 | 0.08 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.1 | 12.1353 | 12.1353 | 1.9647
15/08/2026 | 04:30 | 62.9 | 76.1311 | 62.0153 | 0.88468 | 647.1 | 655.7623 | 655.7623 | -8.6623 | 216.5 | 212.3005 | 212.3005 | 4.1994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.8 | 77.308 | 77.308 | 5.492 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.8 | 196.228 | 196.228 | -14.428 | 199.6 | 196.228 | 196.228 | 3.372 | 205.2 | 196.228 | 196.228 | 8.972 | 288.8 | 295.2259 | 295.2259 | -6.4259 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 285.7 | 183.2773 | 183.2773 | 102.4227 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 112.0779 | 112.0779 | 2.4221 | 8.1 | 7.2218 | 7.2218 | 0.87825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 52.3 | 70.4964 | 50.4373 | 1.8627 | 38.7 | 61.6388 | 48.8471 | -10.1471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.5 |  |  | 145.5 | 36.6 | 30.3672 | 30.3672 | 6.2328 | 52 | 59.0674 | 59.0674 | -7.0674 | 25 | 20.7923 | 20.7923 | 4.2077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.5 | 10.968 | 10.968 | 0.53197 | 58.1 | 60.9477 | 60.9477 | -2.8477 | 181.5 | 184.7432 | 184.7432 | -3.2432 | 181.7 | 184.7432 | 184.7432 | -3.0432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 103.2 | 87.135 | 60.9359 | 42.2641 | 45.6 |  | 18 | 27.6 | 34.2 | 20.0031 | 20.0031 | 14.1969 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 20.7254 | 26.943 | -5.243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 51.2 | 80.179 | 79.5186 | -28.3186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 37.56 | 31.9878 | -2.3878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 90.0001 | 57.9679 | 34.4321 | 137.3 | 133.9947 | 162.8842 | -25.5842 | 136.9 | 133.9947 | 162.8842 | -25.9842 | 137.1 | 133.9947 | 162.8842 | -25.7842 | 219.2 | 201.5956 | 245.06 | -25.8601 | 39.5 | 46.4751 | 71.1024 | -31.6024 | 28.2 | 23.3073 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 | 26 | 26 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 93.8 | 101.5324 | 89.8551 | 3.9449 | 102.5 | 126.2373 | 99.861 | 2.639 | 66.5 | 66.8097 | 66.8097 | -0.30966 | 77 | 78.568 | 72.3739 | 4.6261 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.3 | 158.1907 | 158.1907 | -16.8907 | 143.8 | 158.1907 | 158.1907 | -14.3907 | 169.5 | 158.6657 | 158.6657 | 10.8343 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 3.3 | 5.3792 | 5.3792 | -2.0792 | 43.7 | 48.6983 | 48.6983 | -4.9983 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 7.5869 | 7.5869 | 0.9131 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 2.6 | 20.0599 | 20.0599 | -17.4599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | -0.12 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.9 | 2.0725 | 2.0725 | 16.8275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 13.6 | 15.2305 | -3.0305 | 35.4 | 22.4 | 28.4759 | 6.9241 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.1419 | 11.3465 | -1.1465 | 1.1 | 0.992 | 0.992 | 0.108 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | -0.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 23.9 | 14.3633 | 14.3633 | 9.5367 | 11.9 | 27.7 | 20.1842 | -8.2842 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 43.7 | 97.34 | -71.64 | 45.3 | 62.8 | 100.27 | -54.97 | 2.4 | 12.85 | 12.85 | -10.45 | 1.7 | 7.23 | 7.23 | -5.53 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1.66 | 1.66 | 2.84 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.5 | 30.36 | 36 | -2.5 | 36.9 | 39.56 | 46 | -9.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 17.5 | 17.3913 | 17.3913 | 0.1087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.8 | 8.12 | 8.12 | 0.68 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 15.1 | 12.1353 | 12.1353 | 2.9647
15/08/2026 | 05:00 | 61.2 | 75.3212 | 62.0761 | -0.87606 | 643.2 | 655.7623 | 655.7623 | -12.5623 | 215.8 | 212.3005 | 212.3005 | 3.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 77.308 | 77.308 | 2.892 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.7 | 196.228 | 196.228 | -15.528 | 198.7 | 196.228 | 196.228 | 2.472 | 204.1 | 196.228 | 196.228 | 7.872 | 291 | 295.2259 | 295.2259 | -4.2259 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 301 | 183.2773 | 183.2773 | 117.7227 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.0779 | 112.0779 | -1.1779 | 7.9 | 7.2218 | 7.2218 | 0.67825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 52.4 | 70.265 | 50.4087 | 1.9913 | 28.8 | 35.2917 | 48.8471 | -20.0471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.5 |  |  | 144.5 | 37 | 30.3672 | 30.3672 | 6.6327 | 54 | 59.0673 | 59.0674 | -5.0674 | 25.9 | 20.7923 | 20.7923 | 5.1077 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 11.5 | 10.9617 | 10.9617 | 0.53833 | 57.3 | 60.9477 | 60.9477 | -3.6477 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 180.2 | 184.7432 | 184.7432 | -4.5432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 102.6 | 87.135 | 60.792 | 41.808 | 34.2 | 45 | 18 | 16.2 | 33.8 | 20.0031 | 20.0031 | 13.7969 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.7254 | 26.943 | -5.943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 50.5 | 77.0828 | 78.0879 | -27.5879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 33.053 | 31.5499 | -2.1499 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 90.0001 | 57.792 | 34.208 | 140.7 | 130.9417 | 162.8842 | -22.1842 | 140.6 | 130.9417 | 162.8842 | -22.2842 | 140.6 | 130.9417 | 162.8842 | -22.2842 | 222.9 | 197.0024 | 245.06 | -22.16 | 39 | 46.4751 | 71.1024 | -32.1024 | 28.1 | 23.3073 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 97.3 | 94.9564 | 90.7382 | 6.5618 | 102 | 126.2373 | 98.1739 | 3.8261 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 71.9 | 78.568 | 72.3739 | -0.47388 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.8 | 158.1907 | 158.1907 | -16.3907 | 143.6 | 158.1907 | 158.1907 | -14.5907 | 169.4 | 158.6657 | 158.6657 | 10.7343 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7 | 5.1275 | 5.1275 | 1.8725 | 3.2 | 5.3792 | 5.3792 | -2.1792 | 38.2 | 47.9429 | 47.9429 | -9.7429 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 8.0822 | 8.0822 | 1.7178 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 2.5 | 20.0599 | 20.0599 | -17.5599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | -0.12 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.9 | 2.0725 | 2.0725 | 16.8275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 14 | 15.1699 | -4.3699 | 27.2 | 24.2 | 28.6489 | -1.4489 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 10.1045 | 11.2457 | -1.0457 | 1.1 | 0.984 | 0.984 | 0.116 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | -0.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 24.1 | 14.8633 | 14.8633 | 9.2367 | 13.6 | 25.3 | 19.7394 | -6.1394 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 43.8 | 97.34 | -69.44 | 71.8 | 64.9 | 100.27 | -28.47 | 2.5 | 12.85 | 12.85 | -10.35 | 1.9 | 7.23 | 7.23 | -5.33 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1.66 | 1.66 | 4.34 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.8 | 34 | 37 | 7.8 | 39.1 | 43 | 47 | -7.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 17.5 | 17.3913 | 17.3913 | 0.1087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.5266 | 13.5266 | 2.7734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.3 | 8.12 | 8.12 | 0.18 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 12.2 | 12.1353 | 12.1353 | 0.06473
15/08/2026 | 05:30 | 63.2 | 75.1059 | 61.0151 | 2.1849 | 641.8 | 655.7623 | 655.7623 | -13.9623 | 215.2 | 212.3005 | 212.3005 | 2.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 77.308 | 77.308 | 2.892 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 198.3 | 196.228 | 196.228 | 2.072 | 202.8 | 196.228 | 196.228 | 6.572 | 292.7 | 295.2259 | 295.2259 | -2.5259 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 281.5 | 183.2773 | 183.2773 | 98.2227 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.0779 | 112.0779 | -2.6779 | 7.8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.57825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 52.6 | 70.2606 | 50.2051 | 2.3949 | 62.4 | 61.6388 | 48.8471 | 13.5529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.1 |  |  | 144.1 | 37 | 30.3672 | 30.3672 | 6.6327 | 59 | 59.0674 | 59.0674 | -0.06736 | 26.6 | 20.7923 | 20.7923 | 5.8077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.5 | 10.9459 | 10.9459 | 0.55412 | 57.1 | 60.9477 | 60.9477 | -3.8477 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 179.4 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 100.9 | 87.135 | 60.8938 | 40.0062 | 19.6 |  | 18 | 1.6 | 24.9 | 20.0031 | 20.0031 | 4.8969 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 20.7254 | 26.943 | -6.143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 50.5 | 78.473 | 77.7526 | -27.2526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 39.2023 | 33.7389 | -4.5389 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0001 | 57.9165 | 33.7835 | 137.1 | 138.1944 | 162.8842 | -25.7842 | 137.4 | 138.1944 | 162.8842 | -25.4842 | 137.7 | 138.1944 | 162.8842 | -25.1842 | 222.8 | 207.9142 | 245.06 | -22.26 | 38.7 | 46.4751 | 71.1024 | -32.4024 | 28.2 | 23.3073 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 114.7 | 103.3309 | 90.7382 | 23.9618 | 103.7 | 126.2373 | 100.1579 | 3.5421 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 75.8 | 78.568 | 72.3739 | 3.4261 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.2 | 158.1907 | 158.1907 | -16.9906 | 143.5 | 158.1907 | 158.1907 | -14.6906 | 168.6 | 158.6657 | 158.6657 | 9.9343 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 7 | 5.1275 | 5.1275 | 1.8725 | 3.2 | 5.3792 | 5.3792 | -2.1792 | 35.5 | 45.271 | 45.271 | -9.771 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 8.2526 | 8.2526 | -4.4526 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 2.5 | 20.0599 | 20.0599 | -17.5599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.71 | 0.71 | -0.11 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.7 | 2.0725 | 2.0725 | 16.6275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 14.3 | 14.879 | -7.079 | 18.6 | 25.3 | 28.6693 | -10.0693 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.52 | 11.7496 | -1.5496 | 1.1 | 0.976 | 0.976 | 0.124 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | -0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 22.6 | 15.0964 | 15.0964 | 7.5036 | 20.4 | 23.8 | 18.5171 | 1.8829 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 43.7 | 111.92 | -77.42 | 71.2 | 65.9 | 110.54 | -39.34 | 2.9 | 15.07 | 15.07 | -12.17 | 2 | 8.63 | 8.63 | -6.63 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2.6 | 1.66 | 1.66 | 0.94 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.3 | 36 | 38 | 19.3 | 68.5 | 45 | 49 | 19.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 17.5 | 17.3913 | 17.3913 | 0.1087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.9 | 10.4348 | 10.4348 | -2.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.8 | 8.12 | 8.12 | 0.68 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 12.2 | 12.1353 | 12.1353 | 0.06473
15/08/2026 | 06:00 | 62.6 | 73.8042 | 62.0565 | 0.5435 | 642.3 | 655.7623 | 655.7623 | -13.4623 | 215.3 | 212.3005 | 212.3005 | 2.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.1 | 77.308 | 77.308 | 0.792 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 198.4 | 196.228 | 196.228 | 2.172 | 204.6 | 196.228 | 196.228 | 8.372 | 292.9 | 295.2259 | 295.2259 | -2.3259 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 282.4 | 183.2773 | 183.2773 | 99.1227 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.0779 | 112.0779 | -1.6779 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 52.4 | 70.0014 | 50.4797 | 1.9203 | 78.7 | 74.0741 | 48.8471 | 29.8529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.7 |  |  | 144.7 | 38.3 | 30.3672 | 30.3672 | 7.9328 | 46.4 | 45 | 59.0674 | -12.6674 | 25.7 | 20.7923 | 20.7923 | 4.9077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.5 | 10.9486 | 10.9486 | 0.55144 | 56.6 | 60.9477 | 60.9477 | -4.3477 | 179.9 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8432 | 180.2 | 184.7432 | 184.7432 | -4.5432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 101.5 | 87.135 | 62.9916 | 38.5084 | 20 | 37.0981 | 18 | 2 | 25 | 20.0031 | 20.0031 | 4.9969 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.7254 | 26.943 | -6.343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 50.4 | 77.7779 | 77.8032 | -27.4032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 39.0835 | 45.1789 | -15.7789 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 90.0001 | 60.4814 | 31.5186 | 139.2 | 137.383 | 162.8842 | -23.6842 | 139.1 | 137.383 | 162.8842 | -23.7842 | 140.3 | 137.383 | 162.8842 | -22.5842 | 223.8 | 206.6934 | 245.06 | -21.26 | 39.1 | 46.4751 | 71.1024 | -32.0024 | 28.1 | 23.3073 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 114.2 | 104.127 | 90.7382 | 23.4618 | 104.5 | 126.2373 | 112.1791 | -7.6791 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 76 | 78.568 | 72.3739 | 3.6261 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.9 | 158.1907 | 158.1907 | -16.2906 | 143.9 | 158.1907 | 158.1907 | -14.2906 | 169.6 | 158.6657 | 158.6657 | 10.9343 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7 | 5.1275 | 5.1275 | 1.8725 | 3.2 | 5.3792 | 5.3792 | -2.1792 | 40.8 | 42.6322 | 42.6322 | -1.8322 | 0 | 0.3 |  | 0 | 6.7 | 8.4078 | 8.4078 | -1.7078 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 2.5 | 20.0599 | 20.3376 | -17.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.462 | 0.462 | -0.462 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.71 | 0.71 | -0.11 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.5 | 2.0725 |  | 18.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 14.7 | 14.6673 | -6.2673 | 21.9 | 26.3 | 28.3094 | -6.4094 | 0 | 0.0304 | 0.0304 | -0.0304 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.4926 | 14.3829 | -4.1829 | 1.1 | 0.968 | 0.968 | 0.132 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | -0.0001 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | -0.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 18.6 | 15.9253 | 15.9253 | 2.6747 | 21.4 | 22.4 | 17.6674 | 3.7326 | 0 | 0.1736 | 0.1736 | -0.1736 | 34.1 | 43.5 | 111.92 | -77.82 | 70.6 | 66.9 | 110.54 | -39.94 | 3.1 | 15.07 | 15.07 | -11.97 | 3 | 8.63 | 8.63 | -5.63 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.7 | 1.66 | 1.66 | 2.04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.6 | 38 | 38 | 24.6 | 64.2 | 48 | 52 | 12.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.79 | 0.79 | -0.79 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.0452 | 0.0452 | -0.0452 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 17.5 | 17.3913 | 17.3913 | 0.1087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.5266 | 13.5266 | 1.4734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 9 | 8.12 | 8.12 | 0.88 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.3 | 12.1353 | 12.1353 | 1.1647
15/08/2026 | 06:30 | 59.4 | 10.3627 | 48.5083 | 10.8917 | 645.8 | 655.7623 | 655.7623 | -9.9623 | 216.9 | 212.3005 | 212.3005 | 4.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80 | 77.308 | 77.308 | 2.692 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 194.8961 | 196.228 | -15.728 | 195 | 194.8961 | 196.228 | -1.228 | 195.2 | 194.8961 | 196.228 | -1.028 | 288.8 | 293.222 | 295.2259 | -6.4259 | 208 | 206.0414 | 206.0414 | 1.9586 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 218.3 | 183.2773 | 183.2773 | 35.0227 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.0779 | 112.0779 | -1.9779 | 8.1 | 7.2218 | 7.2218 | 0.87825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 39.1 | 9.7257 | 47.2824 | -8.1824 | 26 | 31.786 | 52.6782 | -26.6782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38 | 30.3672 | 30.3672 | 7.6327 | 73.6 |  | 59.0674 | 14.5326 | 28.4 | 20.7923 | 20.7923 | 7.6077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.5 | 10.9311 | 10.9311 | 0.56887 | 57.8 | 60.9477 | 60.9477 | -3.1477 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 100.7 | 87.135 | 44.5883 | 56.1117 | 32 | 45 | 18 | 14 | 28.5 | 20.0031 | 20.0031 | 8.4969 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 48.4311 | 41.4508 | 5.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.3 | 49.8002 | 55.1113 | -4.8113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 5.8134 |  | 29.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2919 |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 90.0001 | 37.9807 | 54.2193 | 170.1 | 180.291 | 180.291 | -10.191 | 168.1 | 180.291 | 180.291 | -12.191 | 201.2 | 180.291 | 180.291 | 20.909 | 259.9 | 271.2486 | 271.2486 | -11.3486 | 39.5 | 71.1024 | 71.1024 | -31.6024 | 28.4 | 35.658 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 26 | 26 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 112.9 | 145.0777 | 128.4193 | -15.5193 | 116.8 | 118.4112 | 101.48 | 15.32 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 76 | 78.568 | 72.3739 | 3.6261 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 |  |  |  | 0 | 48.2 | 42.5999 | 50.6459 | -2.4459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.8 | 158.1907 | 158.1907 | -16.3907 | 143.8 | 158.1907 | 158.1907 | -14.3907 | 169.5 | 158.6657 | 158.6657 | 10.8343 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7 | 5.1275 | 5.1275 | 1.8725 | 3.2 | 5.3792 | 5.3792 | -2.1792 | 58 | 41.589 | 41.589 | 16.411 | 4 | 4.8 | 1.9 | 2.1 | 10.2 | 8.2285 | 8.2285 | 1.9715 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 2.5 | 20.0599 | 20.0599 | -17.5599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 9.0738 | 9.0738 | -2.1738 | 2.9 | 1.65 | 1.65 | 1.25 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.9 | 2.0725 | 2.0725 | 16.8275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0.8 | 0.04 | 0.04 | 0.76 | 0.5 |  |  | 0.5 | 15.7 | 14.9 | 14.49 | 1.21 | 27.1 | 26.7 | 28.2713 | -1.1713 | 0 | 0.8295 | 0.8295 | -0.8295 |  |  |  | 0 | 10.2 | 3.8342 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.964 | 0.964 | 0.136 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | -0.0013 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | -0.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 20.5 | 16.0689 | 16.0689 | 4.4311 | 22.4 | 21.5 | 17.0057 | 5.3943 | 1.3 | 2.0248 | 2.0248 | -0.7248 | 30.4 | 45.3 | 112.02 | -81.62 | 64.4 | 66.4 | 110.64 | -46.24 | 2.8 | 15.08 | 15.08 | -12.28 | 1.5 | 8.63 | 8.63 | -7.13 | 0.1 |  |  | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5.8 | 1.66 | 1.66 | 4.14 | 11.5 | 0.92 | 0.92 | 10.58 | 0.1 | 1.0758 | 1.0758 | -0.9758 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.8 | 41 | 39 | 14.8 | 57.5 | 53 | 54 | 3.5 | 5.2 | 4.32 | 4.32 | 0.88 | 0.06 | 0.9 | 0.9 | -0.84 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.8683 | 0.8683 | -0.0683 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 17.5 | 17.3913 | 17.3913 | 0.1087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 13.5266 | 13.5266 | 2.9734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.7 | 8.12 | 8.12 | 0.58 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.3 | 12.1353 | 12.1353 | 1.1647
15/08/2026 | 07:00 | 28.4 | 10.3627 |  | 28.4 | 639.4 | 655.7623 | 655.7623 | -16.3623 | 213.3 | 212.3005 | 212.3005 | 0.99945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78 | 77.308 | 77.308 | 0.692 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 194.8961 | 196.228 | -14.828 | 198.8 | 194.8961 | 196.228 | 2.572 | 200.6 | 194.8961 | 196.228 | 4.372 | 291.7 | 293.222 | 295.2259 | -3.5259 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 86.7 | 181.4005 | 183.2773 | -96.5773 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 112.0779 | 112.0779 | 0.02209 | 7.5 | 7.2218 | 7.2218 | 0.27825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 16.6 | 22.2809 | 22.2809 | -5.6809 | 32 | 5.1814 | 10.8136 | 21.1864 | 35.7 | 109.7305 | 38.7663 | -3.0663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38 | 34.9273 | 30.3672 | 7.6327 | 0 |  | 45 | -45 | 26 | 23.1834 | 20.7923 | 5.2077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.5 | 10.9155 | 10.9155 | 0.58448 | 56.7 | 60.9477 | 60.9477 | -4.2477 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 101.7 | 100.0794 | 27.0849 | 74.6151 | 17.6 | 18 | 45 | -27.4 | 25.3 | 20.0031 | 20.0031 | 5.2969 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 41.4508 | 41.4508 | -0.75078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.7 | 49.8002 | 47.562 | 2.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 24.9996 |  | 29.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0001 | 16.5803 | 75.1197 | 169.3 | 179.903 | 179.903 | -10.603 | 167.3 | 179.903 | 179.903 | -12.603 | 199.2 | 179.903 | 179.903 | 19.297 | 254.9 | 270.6649 | 270.6649 | -15.7649 | 68.1 | 71.1024 | 71.1024 | -3.0024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 26 | 26 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 69.2 | 102.3374 | 128.4193 | -59.2193 | 113.2 | 118.4112 | 99.851 | 13.349 | 61.7 | 66.8097 | 66.8097 | -5.1097 | 75.8 | 78.568 | 72.3739 | 3.4261 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 | 31.5 | 33.1606 | 45.993 | -14.493 | 31.5 | 33.1606 | 49.6662 | -18.1662 | 142.3 | 158.1907 | 158.1907 | -15.8907 | 144.2 | 158.1907 | 158.1907 | -13.9907 | 169.2 | 158.6657 | 158.6657 | 10.5343 | 103.8 | 150.416 | 176.3618 | -72.5618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7 | 5.1275 | 5.1275 | 1.8725 | 3.2 | 5.3792 | 5.3792 | -2.1792 | 55.1 | 19.29 | 42.2615 | 12.8385 | 23.4 | 20.6 | 7.75 | 15.65 | 9.9 | 8.9658 | 8.9658 | 0.9342 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 2.4 | 20.0599 | 20.0599 | -17.6599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 56.7 | 69.6565 | 69.6565 | -12.9565 | 30.9 | 39.96 | 39.96 | -9.06 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.8 | 2.0725 | 2.0725 | 16.7275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 6.7 | 0.55 | 0.55 | 6.15 | 6.1 | 0.18 | 0.18 | 5.92 | 14.7 | 10.57 | 14.3949 | 0.3051 | 36.5 | 27.08 | 28.8338 | 7.6662 | 0.2 | 2.9111 | 2.9111 | -2.7111 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0.0332 | 0.0332 | -0.0332 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | -0.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 17.9 | 21.56 | 15.8315 | 2.0685 | 23 | 32.79 | 16.3726 | 6.6274 | 8.7 | 8.1265 | 8.1265 | 0.5735 | 35.9 | 26.45 | 112.02 | -76.12 | 60.6 | 30.32 | 110.64 | -50.04 | 3 | 15.08 | 15.08 | -12.08 | 3.3 | 8.63 | 8.63 | -5.33 | 2.9 | 4.27 | 4.27 | -1.37 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6.5 | 1.66 | 1.66 | 4.84 | 75.8 | 21.69 | 21.69 | 54.11 | 2.8 | 2.7288 | 2.7288 | 0.0712 | 43.4 | 24 | 24 | 19.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.1 | 51.26 | 40 | 13.1 | 56.4 | 64.72 | 54 | 2.4 | 33.3 | 17.28 | 17.28 | 16.02 | 0.436 | 1.57 | 1.57 | -1.134 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3.1 | 2.5849 | 2.5849 | 0.5151 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 17.6 | 17.3913 | 17.3913 | 0.2087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.8 | 8.12 | 8.12 | 0.68 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.1 | 12.1353 | 12.1353 | 0.96473
15/08/2026 | 07:30 | 29.7 | 10.3627 |  | 29.7 | 641.5 | 655.7623 | 655.7623 | -14.2623 | 214.9 | 212.3005 | 212.3005 | 2.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.4 | 77.308 | 77.308 | 5.092 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 194.8961 | 196.228 | -15.828 | 198.9 | 194.8961 | 196.228 | 2.672 | 201.4 | 194.8961 | 196.228 | 5.172 | 291.9 | 293.222 | 295.2259 | -3.3259 | 209.4 | 206.0414 | 206.0414 | 3.3586 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 95 | 138.6602 | 133.54 | -38.54 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.0779 | 112.0779 | -1.4779 | 7.9 | 7.2218 | 7.2218 | 0.67825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 16.1 | 4.1451 | 22.2809 | -6.1809 | 32.1 | 5.1814 |  | 32.1 | 75.4 | 109.7305 | 102.4155 | -27.0155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 38 | 34.9273 | 30.3672 | 7.6327 | 0 |  | 59.0674 | -59.0674 | 26.3 | 23.1834 | 20.7923 | 5.5077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.5 | 10.9107 | 10.9107 | 0.58934 | 57.8 | 60.9477 | 60.9477 | -3.1477 | 163.4 | 184.7432 | 184.7432 | -21.3432 | 164 | 184.7432 | 184.7432 | -20.7432 | 172.4 | 185.298 | 185.298 | -12.898 | 101.3 | 100.0794 | 27.0849 | 74.2151 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 27.4 | 20.0031 | 20.0031 | 7.3969 | 0 |  |  | 0 | 42.2 | 41.4508 | 41.4508 | 0.74922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.3 | 49.8002 | 47.562 | 2.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 24.9996 |  | 29.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 90.0001 | 16.5803 | 75.3197 | 169.9 | 181.0226 | 181.0226 | -11.1226 | 168.1 | 181.0226 | 181.0226 | -12.9226 | 199.7 | 181.0226 | 181.0226 | 18.6774 | 255.8 | 272.3493 | 272.3493 | -16.5493 | 39.5 | 46.4751 | 71.1024 | -31.6024 | 28.5 | 23.3073 | 35.658 | -7.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 26 | 26 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 100.1 | 145.0777 | 127.8705 | -27.7705 | 97.4 | 64.2591 | 52.1739 | 45.2261 | 62 | 66.8097 | 64.1023 | -2.1023 | 75.8 | 63.1414 | 56.4712 | 19.3288 | 30.6 | 29.8068 | 26.0739 | 4.5261 |  |  |  | 0 | 31.8 | 33.1606 | 33.1606 | -1.3606 | 31.8 | 33.1606 | 33.1606 | -1.3606 | 141.6 | 153.0601 | 158.1907 | -16.5907 | 144.1 | 153.0601 | 158.1907 | -14.0907 | 158.5 | 153.5198 | 158.6657 | -0.1657 | 102.9 | 103.6269 | 105.9376 | -3.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 153.2 | 196.4925 | 205.2938 | -52.0938 | 85.4 | 98.5413 | 102.9552 | -17.5552 | 7 | 5.1275 | 5.1275 | 1.8725 | 3.3 | 5.3792 | 5.3792 | -2.0792 | 43.1 | 14.83 | 41.0291 | 2.0709 | 46.8 | 43.8 | 18.83 | 27.97 | 10.6 | 9.45 | 9.45 | 1.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 2.5 | 20.0599 | 20.0599 | -17.5599 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 126.1 | 129.852 | 129.852 | -3.752 | 64.3 | 69.66 | 69.66 | -5.36 | 0.6 | 0.71 | 0.71 | -0.11 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.9 | 2.0725 | 2.0725 | 16.8275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.5 | 14.4927 | 14.4927 | 0.00725 | 11.4 | 1.65 | 1.65 | 9.75 | 13.1 | 1.47 | 1.47 | 11.63 | 12.4 | 10.25 | 14.692 | -2.292 | 37.2 | 26.12 | 29.7444 | 7.4556 | 0.5 | 5.6473 | 5.6473 | -5.1473 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.952 | 0.952 | 0.148 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0.0811 | 0.0811 | -0.0811 | 0 | 0.082 | 0.082 | -0.082 | 5.4 | 6.9 | 6.9 | -1.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 17.4 | 22.21 | 17.7302 | -0.3302 | 22.1 | 37.94 | 17.4252 | 4.6748 | 18.2 | 17.6722 | 17.6722 | 0.5278 | 35.8 | 27.95 | 112.12 | -76.32 | 60.3 | 28.2 | 111.09 | -50.79 | 3.7 | 15.09 | 15.09 | -11.39 | 3.1 | 8.63 | 8.63 | -5.53 | 12.9 | 16.65 | 16.65 | -3.75 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6.3 | 3.16 | 3.16 | 3.14 | 157.3 | 91.16 | 91.16 | 66.14 | 5.3 | 4.0045 | 4.0045 | 1.2955 | 87.1 | 53 | 53 | 34.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.3 | 55.14 | 41 | 0.3 | 41.1 | 60.72 | 55 | -13.9 | 67.1 | 38.16 | 38.16 | 28.94 | 0.564 | 5.3 | 5.3 | -4.736 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 5.7 | 4.4245 | 4.4245 | 1.2755 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 17.6 | 17.3913 | 17.3913 | 0.2087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.8 | 8.12 | 8.12 | 0.68 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 12.1 | 12.1353 | 12.1353 | -0.03527
15/08/2026 | 08:00 | 23.4 | 10.3627 |  | 23.4 | 639.6 | 655.7623 | 655.7623 | -16.1623 | 214.1 | 212.3005 | 212.3005 | 1.7994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.7 | 77.308 | 77.308 | 6.392 |  |  |  | 0 | 48.5 | 33.4072 | 33.4091 | 15.0909 | 180.9 | 194.8961 | 194.8961 | -13.9961 | 197.2 | 194.8961 | 194.8961 | 2.3039 | 199.2 | 194.8961 | 194.8961 | 4.3039 | 289.1 | 293.222 | 293.222 | -4.122 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 113.8 | 138.6602 | 138.6602 | -24.8602 | 2.7 | 3.9489 |  | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 112.0779 | 112.0779 | -5.3779 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 16.1 | 4.1451 | 14.2489 | 1.8511 | 32.3 | 5.1814 |  | 32.3 | 76.2 | 109.7305 | 109.7305 | -33.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38 | 34.9273 | 30.3672 | 7.6327 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 23.1834 | 20.7923 | 5.3077 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 11.5 | 11.1841 | 11.1841 | 0.3159 | 57.2 | 60.9477 | 60.9477 | -3.7477 | 162.1 | 184.7432 | 184.7432 | -22.6432 | 162.1 | 184.7432 | 184.7432 | -22.6432 | 170.8 | 185.298 | 185.298 | -14.498 | 101.4 | 100.0794 | 27.0849 | 74.3151 | 16.9 | 18 | 18 | -1.1 | 34.2 | 20.0031 | 20.0031 | 14.1969 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 41.4508 | 41.4508 | -0.55078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.4 | 49.8002 | 47.562 | 1.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.9 | 24.9996 |  | 28.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 |  | 44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0001 | 16.5803 | 75.0197 | 170.5 | 180.4794 | 180.4794 | -9.9794 | 168.8 | 180.4794 | 180.4794 | -11.6794 | 200.9 | 180.4794 | 180.4794 | 20.4206 | 254.8 | 271.5321 | 271.5321 | -16.7321 | 39.6 | 46.4751 | 71.1024 | -31.5024 | 28.2 | 23.3073 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 26 | 26 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 119.5 | 145.0777 | 124.3523 | -4.8523 | 117.4 | 68.9851 | 45.7296 | 71.6704 | 55.6 | 66.8097 | 62.2574 | -6.6574 | 75.6 | 63.1099 | 55.8242 | 19.7758 | 29.8 | 29.8068 | 25.3235 | 4.4765 |  |  |  | 0 | 31.3 | 33.1606 | 33.1606 | -1.8606 | 31.5 | 33.1606 | 33.1606 | -1.6606 | 139.9 | 153.0601 | 153.0601 | -13.1601 | 141.8 | 153.0601 | 153.0601 | -11.2601 | 149.3 | 153.5198 | 153.5198 | -4.2198 | 103 | 103.6269 | 103.6269 | -0.62694 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.7 | 160.9257 | 205.2938 | -55.5938 | 82.5 | 80.7045 | 102.9552 | -20.4551 | 6.9 | 5.1275 | 5.1275 | 1.7725 | 3.2 | 5.3792 | 5.3792 | -2.1792 | 47.8 | 15.1 | 41.2582 | 6.5418 | 63.1 | 60.6 | 31.58 | 31.52 | 9.8 | 9.0867 | 9.0867 | 0.7133 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 164.1 | 161.2888 | 161.2888 | 2.8112 | 82.7 | 81.91 | 81.91 | 0.79 | 0.6 | 0.69 | 0.69 | -0.09 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 2.0725 | 2.0725 | 18.1275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.3 | 14.4927 | 14.4927 | -0.19275 | 12.3 | 2.14 | 2.14 | 10.16 | 15.1 | 3.04 | 3.04 | 12.06 | 14.8 | 10.19 | 14.8829 | -0.0829 | 40.4 | 26.08 | 30.8218 | 9.5782 | 1.4 | 6.5531 | 6.5531 | -5.1531 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 3.9832 | 6.2168 | 1 | 0.948 | 0.948 | 0.052 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0.1407 | 0.1407 | -0.1407 | 0.1 | 0.122 | 0.122 | -0.022 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 18.8 | 22.86 | 18.7054 | 0.0946 | 24.4 | 39.65 | 18.6074 | 5.7926 | 28.4 | 25.474 | 25.474 | 2.926 | 34.9 | 29.45 | 112.12 | -77.22 | 71.1 | 26.08 | 111.09 | -39.99 | 5.2 | 15.09 | 15.09 | -9.89 | 3.9 | 8.63 | 8.63 | -4.73 | 28.3 | 31.02 | 31.02 | -2.72 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 9 | 1.66 | 1.66 | 7.34 | 201.5 | 159.6 | 159.6 | 41.9 | 7.7 | 7.3722 | 7.3722 | 0.3278 | 117.1 | 89 | 89 | 28.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.7 | 55.29 | 42 | -17.3 | 31.6 | 56.72 | 56 | -24.4 | 84.3 | 64.08 | 64.08 | 20.22 | 0.554 | 11.6 | 11.6 | -11.046 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 8.1 | 6.9989 | 6.9989 | 1.1011 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 17.7 | 17.3913 | 17.3913 | 0.3087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.1 | 8.12 | 8.12 | -0.02 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 12.7 | 12.1353 | 12.1353 | 0.56473
15/08/2026 | 08:30 | 30.6 | 10.3627 |  | 30.6 | 642.2 | 655.7623 | 655.7623 | -13.5623 | 215.5 | 212.3005 | 212.3005 | 3.1995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.1 | 77.308 | 77.308 | 7.792 |  |  |  | 0 | 51.9 | 41.5498 | 67.5941 | -15.6941 | 181 | 196.228 | 196.228 | -15.228 | 197.9 | 196.228 | 196.228 | 1.672 | 202.7 | 196.228 | 196.228 | 6.472 | 293.1 | 295.2259 | 295.2259 | -2.1259 | 207.8 | 206.0414 | 206.0414 | 1.7586 | 108.2 | 103.3301 | 103.3301 | 4.8699 | 151.2 | 91.0695 | 66.8394 | 84.3606 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 112.0779 | 112.0779 | -6.1779 | 7.8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.57825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 32.5 | 5.1814 | 29.4857 | 3.0143 | 107.9 | 109.7305 | 86.6182 | 21.2818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38 | 34.9273 | 30.3672 | 7.6327 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 23.1834 | 20.7923 | 4.6077 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 11.5 | 11.7492 | 11.7492 | -0.24915 | 57.5 | 60.9477 | 60.9477 | -3.4477 | 176.2 | 181.485 | 181.485 | -5.285 | 176.7 | 181.485 | 181.485 | -4.785 | 181 | 182.03 | 182.03 | -1.03 | 88.5 | 87.8732 | 54.0257 | 34.4743 | 15 |  |  | 15 | 36.5 | 20.0031 | 20.0031 | 16.4969 | 17.1 | 15.9917 | 15.9917 | 1.1083 | 41.5 | 41.4508 | 41.4508 | 0.04922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.5 | 49.8002 | 47.562 | 2.938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 24.9996 | 4.6632 | 24.6368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 90.0001 | 49.5193 | 20.6807 | 170 | 179.2936 | 179.2936 | -9.2936 | 168 | 179.2936 | 179.2936 | -11.2936 | 199.6 | 179.2936 | 179.2936 | 20.3064 | 254.6 | 269.748 | 269.748 | -15.148 | 59.7 | 71.1024 | 71.1024 | -11.4024 | 33 | 35.658 | 35.658 | -2.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 26 | 26 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 162.6 | 20.7254 | 67.5498 | 95.0502 | 120.8 | 126.0803 | 92.4445 | 28.3555 | 56.2 | 66.8097 | 66.8097 | -10.6097 | 75.8 | 78.568 | 72.3739 | 3.4261 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 141.7 | 158.1907 | 158.1907 | -16.4906 | 143.5 | 158.1907 | 158.1907 | -14.6906 | 148.7 | 158.6657 | 158.6657 | -9.9657 | 144.4 | 176.3618 | 176.3618 | -31.9618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.8 | 205.2938 | 205.2938 | -55.4938 | 82.5 | 102.9552 | 102.9552 | -20.4551 | 6.9 | 5.1275 | 5.1275 | 1.7725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 44.4 | 15.75 | 41.911 | 2.489 | 66.8 | 67.1 | 43.34 | 23.46 | 10 | 9.486 | 9.486 | 0.514 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 171 | 163.6748 | 163.6748 | 7.3252 | 86.4 | 78.1 | 78.1 | 8.3 | 0.6 | 0.69 | 0.69 | -0.09 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 2.0725 | 2.0725 | 18.4275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.3 | 14.4927 | 14.4927 | -0.19275 | 12.7 | 3.39 | 3.39 | 9.31 | 15.7 | 5.13 | 5.13 | 10.57 | 13.9 | 10.07 | 14.8829 | -0.9829 | 36.6 | 25.99 | 31.0689 | 5.5311 | 2.6 | 7.4306 | 7.4306 | -4.8306 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 5.0566 | 5.1434 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.06 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2005 | 0.2005 | -0.1005 | 0.7 | 0.581 | 0.581 | 0.119 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 23.1 | 22.61 | 19.5552 | 3.5448 | 34.2 | 43.73 | 21.1267 | 13.0733 | 30.6 | 28.7519 | 28.7519 | 1.8481 | 45.1 | 30.74 | 118.17 | -73.07 | 72.8 | 25.41 | 112.8 | -40 | 5.3 | 16.45 | 16.45 | -11.15 | 4.3 | 10.1 | 10.1 | -5.8 | 35.1 | 43.79 | 43.79 | -8.69 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 7.2 | 3.16 | 3.16 | 4.04 | 211.1 | 201.13 | 201.13 | 9.97 | 9.8 | 8.471 | 8.471 | 1.329 | 120.2 | 113 | 113 | 7.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.1 | 55.66 | 42 | -21.9 | 28.4 | 53.04 | 56 | -27.6 | 87.9 | 81.36 | 81.36 | 6.54 | 0.66 | 11.73 | 11.73 | -11.07 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 10.4 | 8.5468 | 8.5468 | 1.8532 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 17.9 | 17.3913 | 17.3913 | 0.5087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.7 | 8.12 | 8.12 | 0.58 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13 | 12.1353 | 12.1353 | 0.86473
15/08/2026 | 09:00 | 34 | 10.3627 |  | 34 | 646.6 | 655.7623 | 655.7623 | -9.1623 | 215.5 | 212.3005 | 212.3005 | 3.1995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.6 | 77.308 | 77.308 | 9.292 |  |  |  | 0 | 59.3 | 74.689 | 73.618 | -14.318 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 196.7 | 196.228 | 196.228 | 0.47198 | 203.3 | 196.228 | 196.228 | 7.072 | 293.9 | 295.2259 | 295.2259 | -1.3259 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 108.2 | 103.3301 | 103.3301 | 4.8699 | 269.3 | 91.0695 | 66.8394 | 202.4606 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.0779 | 112.0779 | -2.7779 | 8.1 | 7.2218 | 7.2218 | 0.87825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 55.8 | 72.1728 | 35.0563 | 20.7437 | 105.2 | 109.7305 | 86.6182 | 18.5818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.7 | 34.9273 | 30.3672 | 6.3327 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 23.1834 | 20.7923 | 4.8077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.5 | 11.7562 | 11.7562 | -0.25621 | 57.3 | 60.9477 | 60.9477 | -3.6477 | 182.7 | 181.485 | 181.485 | 1.215 | 182.9 | 181.485 | 181.485 | 1.415 | 180.9 | 182.03 | 182.03 | -1.13 | 82.6 | 87.8732 | 77.1094 | 5.4906 | 15.6 |  |  | 15.6 | 37.6 | 20.0031 | 20.0031 | 17.5969 | 17.4 | 15.9917 | 15.9917 | 1.4083 | 43.1 | 41.4508 | 41.4508 | 1.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.8 | 61.5508 | 47.562 | 3.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 24.9996 | 54.2241 | -24.6241 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 90.0001 | 77.7424 | -7.1424 | 144.6 | 179.2936 | 179.2936 | -34.6936 | 144.5 | 179.2936 | 179.2936 | -34.7936 | 144.3 | 179.2936 | 179.2936 | -34.9936 | 215.9 | 269.748 | 269.748 | -53.848 | 69.9 | 71.1024 | 71.1024 | -1.2024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 26 | 26 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 163.8 | 20.7254 | 67.5498 | 96.2502 | 121.9 | 126.2373 | 92.4445 | 29.4555 | 56.4 | 66.8097 | 66.8097 | -10.4097 | 75.9 | 78.568 | 72.3739 | 3.5261 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.3 | 158.1907 | 158.1907 | -16.8907 | 143.6 | 158.1907 | 158.1907 | -14.5907 | 169.1 | 158.6657 | 158.6657 | 10.4343 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.8 | 205.2938 | 205.2938 | -55.4938 | 82.6 | 102.9552 | 102.9552 | -20.3551 | 6.9 | 5.1275 | 5.1275 | 1.7725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 51.8 | 16.52 | 42.2559 | 9.5441 | 68.4 | 69.1 | 52.22 | 16.18 | 10.5 | 10.5749 | 10.5749 | -0.0749 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 175.5 | 164.3672 | 164.3672 | 11.1328 | 88.9 | 76.77 | 76.77 | 12.13 | 0.1 | 0.69 | 0.69 | -0.59 | 1.5 | 2 | 2 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.6 | 2.0725 | 2.0725 | 18.5275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.3 | 14.4927 | 14.4927 | -0.19275 | 12.9 | 5.49 | 5.49 | 7.41 | 15.9 | 9.27 | 9.27 | 6.63 | 14 | 9.91 | 14.8489 | -0.8489 | 34.3 | 25.87 | 31.9263 | 2.3737 | 5.7 | 7.9234 | 7.9234 | -2.2234 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 16.4651 | -6.2651 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.06 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2614 | 0.2614 | -0.1614 | 0.8 | 0.791 | 0.791 | 0.009 | 5.4 | 6.9 | 6.9 | -1.5 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 27.2 | 22.35 | 19.8794 | 7.3206 | 31.2 | 48.6 | 22.575 | 8.625 | 29.3 | 29.7494 | 29.7494 | -0.4494 | 45.7 | 32.04 | 118.17 | -72.47 | 59.6 | 24.74 | 112.8 | -53.2 | 6.3 | 16.45 | 16.45 | -10.15 | 4.7 | 10.1 | 10.1 | -5.4 | 35.3 | 47.49 | 47.49 | -12.19 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 10 | 5.27 | 5.27 | 4.73 | 214.6 | 213.57 | 213.57 | 1.03 | 11.8 | 11.3132 | 11.3132 | 0.4868 | 122.2 | 122 | 122 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.2 | 56.1 | 42 | -26.8 | 21.1 | 49.36 | 56 | -34.9 | 89.3 | 87.84 | 87.84 | 1.46 | 0.978 | 11.96 | 11.96 | -10.982 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 12.2 | 10.9238 | 10.9238 | 1.2762 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 17.9 | 17.3913 | 17.3913 | 0.5087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.9 | 10.4348 | 10.4348 | -2.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 9.3 | 8.12 | 8.12 | 1.18 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.2 | 12.1353 | 12.1353 | 1.0647
15/08/2026 | 09:30 | 31.7 | 18.307 |  | 31.7 | 650.3 | 655.7623 | 655.7623 | -5.4623 | 217.3 | 212.3005 | 212.3005 | 4.9995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 10.3627 | 10.3627 | 1.0373 | 85.6 | 77.308 | 77.308 | 8.292 |  |  |  | 0 | 59.5 | 82.7761 | 78.9944 | -19.4944 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 198.1 | 196.228 | 196.228 | 1.872 | 202.3 | 196.228 | 196.228 | 6.072 | 295.2 | 295.2259 | 295.2259 | -0.02594 | 209 | 206.0414 | 206.0414 | 2.9586 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 262.6 | 66.8394 | 66.8394 | 195.7606 | 2.9 | 3.9489 |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 112.0779 | 112.0779 | -4.6779 | 7.9 | 7.2218 | 7.2218 | 0.67825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 90.5 | 82.2548 | 42.1718 | 48.3282 | 100 | 103.8812 | 79.9042 | 20.0958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.3 | 34.9273 | 30.3672 | 5.9328 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 23.1834 | 20.7923 | 5.5077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.5 | 11.7605 | 11.7605 | -0.26052 | 58.1 | 60.9477 | 60.9477 | -2.8477 | 180.6 | 181.485 | 181.485 | -0.885 | 180.7 | 181.485 | 181.485 | -0.785 | 181.4 | 182.03 | 182.03 | -0.63 | 82.9 | 87.8732 | 87.8732 | -4.9732 | 15.5 |  |  | 15.5 | 32.6 | 20.0031 | 20.0031 | 12.5969 | 17.1 | 15.9917 | 15.9917 | 1.1083 | 64.5 | 41.4508 | 20.7254 | 43.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51.5 | 64.8769 | 47.562 | 3.938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 24.9996 | 68.1786 | -38.4786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 |  | 44.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 90.0001 | 90.9026 | -20.5026 | 169.9 | 179.7037 | 179.7037 | -9.8037 | 168.1 | 179.7037 | 179.7037 | -11.6037 | 173.3 | 179.7037 | 179.7037 | -6.4037 | 249.7 | 270.365 | 270.365 | -20.665 | 69.7 | 71.1024 | 71.1024 | -1.4024 | 34.8 | 35.658 | 35.658 | -0.85798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 26 | 26 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 118.2 | 108.4483 | 124.9891 | -6.7891 | 134.2 | 132.3884 | 106.9918 | 27.2082 | 66.8 | 66.8097 | 66.8097 | -0.00966 | 77.8 | 78.568 | 78.1185 | -0.31852 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.2 | 158.1907 | 158.1907 | -16.9906 | 143.5 | 158.1907 | 158.1907 | -14.6906 | 169.8 | 158.6657 | 158.6657 | 11.1343 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.8 | 205.2938 | 205.2938 | -55.4938 | 82.7 | 102.9552 | 102.9552 | -20.2552 | 6.9 | 5.1275 | 5.1275 | 1.7725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 44.1 | 17.17 | 41.2856 | 2.8144 | 69.1 | 69.5 | 59.39 | 9.71 | 11.6 | 10.8881 | 10.8881 | 0.7119 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 8.5 | 20.0599 | 20.0599 | -11.5599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 179.2 | 165.9035 | 165.9035 | 13.2965 | 90.6 | 78.15 | 78.15 | 12.45 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.5 | 2 | 2 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.8 | 2.0725 | 2.0725 | 10.7275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.3 | 14.4927 | 14.4927 | -0.19275 | 13 | 8.68 | 8.68 | 4.32 | 16.4 | 13 | 13 | 3.4 | 11 | 9.79 | 14.7877 | -3.7877 | 26 | 25.78 | 33.088 | -7.088 | 14.1 | 9.1032 | 9.1032 | 4.9968 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1 | 0.932 | 0.932 | 0.068 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3182 | 0.3182 | -0.2182 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 28.4 | 22.11 | 20.1874 | 8.2126 | 27.6 | 52.67 | 30.805 | -3.205 | 29.8 | 30.0335 | 30.0335 | -0.2335 | 34.4 | 34.38 | 112.31 | -77.91 | 44.3 | 24.92 | 111.28 | -66.98 | 5.1 | 15.1 | 15.1 | -10 | 4.7 | 8.63 | 8.63 | -3.93 | 35.4 | 48.48 | 48.48 | -13.08 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 12 | 5.27 | 5.27 | 6.73 | 218.4 | 217.6 | 217.6 | 0.8 | 13.3 | 12.0598 | 12.0598 | 1.2402 | 123.5 | 125 | 125 | -1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.8 | 56.47 | 42 | -32.2 | 18.1 | 54.75 | 56 | -37.9 | 90.7 | 90 | 90 | 0.7 | 3.664 | 12.49 | 12.49 | -8.826 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 13.9 | 11.9783 | 11.9783 | 1.9217 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 17.9 | 17.3913 | 17.3913 | 0.5087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 9.2 | 8.12 | 8.12 | 1.08 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.2 | 12.1353 | 12.1353 | 1.0647
15/08/2026 | 10:00 | 35.4 | 23.273 | 32.742 | 2.658 | 646.9 | 655.7623 | 655.7623 | -8.8623 | 215.7 | 212.3005 | 212.3005 | 3.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 10.3627 | 10.3627 | 0.93731 | 88 | 77.308 | 77.308 | 10.692 |  |  |  | 0 | 65.3 | 86.8203 | 86.8203 | -21.5203 | 180 | 196.228 | 196.228 | -16.228 | 199.2 | 196.228 | 196.228 | 2.972 | 202.2 | 196.228 | 196.228 | 5.972 | 292.7 | 295.2259 | 295.2259 | -2.5259 | 207.7 | 206.0414 | 206.0414 | 1.6586 | 108.7 | 103.3301 | 103.3301 | 5.3699 | 300.8 | 66.8394 | 66.8394 | 233.9606 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.0779 | 112.0779 | -2.8779 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 90.3 | 86.2914 | 54.1909 | 36.1091 | 110.3 | 109.7305 | 75.2605 | 35.0395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.7 | 34.9273 | 30.3672 | 6.3327 | 14.6 | 59.0674 |  | 14.6 | 24.2 | 23.1834 | 20.7923 | 3.4077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.5 | 11.7633 | 11.7633 | -0.26332 | 57.6 | 60.9477 | 60.9477 | -3.3477 | 182.2 | 181.485 | 181.485 | 0.715 | 182.6 | 181.485 | 181.485 | 1.115 | 181.8 | 182.03 | 182.03 | -0.23 | 84.7 | 87.8732 | 87.8732 | -3.1732 | 15.7 |  |  | 15.7 | 32.5 | 20.0031 | 20.0031 | 12.4969 | 17.2 | 15.9917 | 15.9917 | 1.2083 | 99.8 | 41.4508 | 41.4508 | 58.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.6 | 77.8381 | 47.562 | 3.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 24.9996 | 68.1786 | -38.6786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 90.0001 | 90.9026 | -20.5026 | 168.8 | 178.6485 | 178.6485 | -9.8485 | 167.1 | 178.6485 | 178.6485 | -11.5485 | 173.1 | 178.6485 | 178.6485 | -5.5485 | 248.2 | 268.7774 | 268.7774 | -20.5774 | 69.8 | 71.1024 | 71.1024 | -1.3024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 26 | 26 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 114.9 | 87.7708 | 121.594 | -6.694 | 126.3 | 132.3884 | 108.13 | 18.17 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 141 | 158.1907 | 158.1907 | -17.1907 | 143.2 | 158.1907 | 158.1907 | -14.9907 | 169.6 | 158.6657 | 158.6657 | 10.9343 | 182.8 | 176.3618 | 176.3618 | 6.4382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.8 | 205.2938 | 205.2938 | -55.4938 | 82.7 | 102.9552 | 102.9552 | -20.2552 | 6.9 | 5.1275 | 5.1275 | 1.7725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 40.9 | 17.44 | 41.1409 | -0.2409 | 69.6 | 69.4 | 65.1 | 4.5 | 11.4 | 11.855 | 11.855 | -0.455 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.5 | 20.0599 | 20.0599 | -11.5599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 180.9 | 166.8092 | 166.8092 | 14.0908 | 91.4 | 79.26 | 79.26 | 12.14 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | -0.08 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.7 | 2.0725 | 2.0725 | 10.6275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.3 | 14.4927 | 14.4927 | -0.19275 | 13.1 | 11.46 | 11.46 | 1.64 | 16.3 | 14.93 | 14.93 | 1.37 | 11.1 | 9.73 | 14.7859 | -3.6859 | 26.4 | 25.74 | 34.266 | -7.866 | 16.6 | 9.5795 | 9.5795 | 7.0205 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1 | 0.928 | 0.928 | 0.072 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3528 | 0.3528 | -0.1528 | 1.1 | 1.097 | 1.097 | 0.003 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | -0.4 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 26.4 | 21.87 | 20.0172 | 6.3828 | 38.6 | 54.38 | 33.0127 | 5.5873 | 29.7 | 30.0506 | 30.0506 | -0.3506 | 27.8 | 36.73 | 112.31 | -84.51 | 46.6 | 25.1 | 111.28 | -64.68 | 3.6 | 15.1 | 15.1 | -11.5 | 2.1 | 8.63 | 8.63 | -6.53 | 35.8 | 48.79 | 48.79 | -12.99 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 220.3 | 219.85 | 219.85 | 0.45 | 14.8 | 14.1085 | 14.1085 | 0.6915 | 123.5 | 124 | 124 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.5 | 56.63 | 42 | -33.5 | 31 | 60.14 | 56 | -25 | 91.1 | 89.28 | 89.28 | 1.82 | 7.203 | 12.61 | 12.61 | -5.407 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 15.5 | 13.7712 | 13.7712 | 1.7288 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 17.8 | 17.3913 | 17.3913 | 0.4087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 6.5 | 10.4348 | 10.4348 | -3.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.5266 | 13.5266 | 2.7734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.4 | 8.12 | 8.12 | -0.72 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.4 | 12.1353 | 12.1353 | 1.2647
15/08/2026 | 10:30 | 36 | 25.6057 | 61.6775 | -25.6775 | 643.8 | 655.7623 | 655.7623 | -11.9623 | 214.8 | 212.3005 | 212.3005 | 2.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 14.3718 | 10.3627 | 0.63731 | 87.2 | 77.308 | 77.308 | 9.892 |  |  |  | 0 | 65.7 | 86.8203 | 86.8203 | -21.1203 | 180.1 | 196.228 | 196.228 | -16.128 | 199.1 | 196.228 | 196.228 | 2.872 | 202.2 | 196.228 | 196.228 | 5.972 | 293.1 | 295.2259 | 295.2259 | -2.1259 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 108.1 | 103.3301 | 103.3301 | 4.7699 | 245.3 | 66.8394 | 66.8394 | 178.4606 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 112.0779 | 112.0779 | -5.3779 | 7.3 | 7.2218 | 7.2218 | 0.07825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 90.2 | 88.5894 | 62.5543 | 27.6457 | 104.3 | 102.4155 | 60.3212 | 43.9788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.2 | 34.9273 | 30.3672 | 4.8327 | 58.6 | 59.0674 | 59.0674 | -0.46736 | 24 | 23.1834 | 20.7923 | 3.2077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.5 | 11.7518 | 11.7518 | -0.25183 | 57.6 | 60.9477 | 60.9477 | -3.3477 | 180.1 | 181.485 | 181.485 | -1.385 | 180.1 | 181.485 | 181.485 | -1.385 | 181.9 | 182.03 | 182.03 | -0.13 | 83.4 | 87.8732 | 87.8732 | -4.4732 | 17.9 | 18 |  | 17.9 | 31.4 | 20.0031 | 20.0031 | 11.3969 | 16.8 | 15.9917 | 15.9917 | 0.80828 | 40.8 | 41.4508 | 41.4508 | -0.65078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.4 | 84.6181 | 63.746 | -13.346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 24.9996 | 68.1786 | -38.8786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 |  | 43.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 90.0001 | 90.9026 | -20.8026 | 164.5 | 176.2567 | 176.2567 | -11.7567 | 164.4 | 176.2567 | 176.2567 | -11.8567 | 198.4 | 176.2567 | 176.2567 | 22.1433 | 251.5 | 265.1791 | 265.1791 | -13.6791 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 26 | 26 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 115 | 138.1891 | 108.7729 | 6.2271 | 125 | 132.3884 | 108.13 | 16.87 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 47.6 | 50.6459 | 50.6459 | -3.0459 | 48.4 | 49.6662 | 49.6662 | -1.2662 | 141.3 | 158.1907 | 158.1907 | -16.8907 | 143.3 | 158.1907 | 158.1907 | -14.8907 | 169 | 158.6657 | 158.6657 | 10.3343 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.8 | 205.2938 | 205.2938 | -55.4938 | 82.6 | 102.9552 | 102.9552 | -20.3551 | 6.9 | 5.1275 | 5.1275 | 1.7725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 38.3 | 20.17 | 41.9315 | -3.6315 | 69.9 | 69.2 | 69.85 | 0.05 | 9.8 | 12.8345 | 12.8345 | -3.0345 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.3 | 20.0599 | 20.0599 | -11.7599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.5 | 1.6084 | 1.3476 | -0.84755 | 181.7 | 170.6248 | 170.6248 | 11.0752 | 91.7 | 82.8 | 82.8 | 8.9 | 0.6 | 0.67 | 0.67 | -0.07 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12.4 | 2.0725 | 2.0725 | 10.3275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.2 | 14.4927 | 14.4927 | -0.29275 | 13.1 | 12.49 | 12.49 | 0.61 | 16.3 | 15.73 | 15.73 | 0.57 | 8.9 | 9.88 | 14.6373 | -5.7373 | 19.8 | 27.75 | 35.0123 | -15.2123 | 13.9 | 11.2955 | 11.2955 | 2.6045 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1 | 0.924 | 0.924 | 0.076 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3729 | 0.3729 | -0.1729 | 1.2 | 1.195 | 1.195 | 0.005 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 26.6 | 22.91 | 19.4295 | 7.1705 | 64.6 | 57.34 | 35.9514 | 28.6486 | 31.3 | 29.9963 | 29.9963 | 1.3037 | 28 | 39.74 | 112.4 | -84.4 | 30.3 | 31.21 | 111.02 | -80.72 | 2.4 | 15.11 | 15.11 | -12.71 | 2.5 | 8.63 | 8.63 | -6.13 | 36.2 | 49.08 | 49.08 | -12.88 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | -0.5 | 222 | 221.23 | 221.23 | 0.77 | 15.9 | 14.6705 | 14.6705 | 1.2295 | 124.5 | 123 | 123 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11 | 53.02 | 41 | -30 | 50 | 65.07 | 58 | -8 | 91 | 88.56 | 88.56 | 2.44 | 9.245 | 12.57 | 12.57 | -3.325 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 16.6 | 14.5349 | 14.5349 | 2.0651 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 17.5 | 17.3913 | 17.3913 | 0.1087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.1 | 8.12 | 8.12 | -1.02 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 15.1 | 12.1353 | 12.1353 | 2.9647
15/08/2026 | 11:00 | 28.4 | 26.0386 | 102.4171 | -74.0171 | 645.9 | 655.7623 | 655.7623 | -9.8623 | 216.2 | 212.3005 | 212.3005 | 3.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 22.5456 | 26.6495 | -15.6495 | 87.2 | 77.308 | 77.308 | 9.892 |  |  |  | 0 | 71.3 | 86.8203 | 86.8203 | -15.5203 | 179.8 | 196.228 | 196.228 | -16.428 | 198.4 | 196.228 | 196.228 | 2.172 | 203.5 | 196.228 | 196.228 | 7.272 | 292.6 | 295.2259 | 295.2259 | -2.6259 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 352.6 | 66.8394 | 66.8394 | 285.7606 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 112.0779 | 112.0779 | -4.5779 | 7.5 | 7.2218 | 7.2218 | 0.27825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 90.5 | 89.183 |  | 90.5 | 110.5 | 109.7305 | 62.8255 | 47.6745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.8 | 34.9273 | 30.3672 | 5.4328 | 63.6 | 59.0674 | 59.0674 | 4.5326 | 24.5 | 23.1834 | 20.7923 | 3.7077 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 11.5 | 11.748 | 11.748 | -0.24804 | 57.2 | 60.9477 | 60.9477 | -3.7477 | 179.3 | 181.485 | 181.485 | -2.185 | 179.9 | 181.485 | 181.485 | -1.585 | 182.9 | 182.03 | 182.03 | 0.87 | 100.6 | 87.8732 | 87.8732 | 12.7268 | 26.2 | 18 | 35.2009 | -9.0009 | 24.8 | 20.0031 | 20.0031 | 4.7969 | 17 | 15.9917 | 15.9917 | 1.0083 | 103.7 | 47.6684 | 41.4508 | 62.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.7 | 86.0259 | 80.477 | -29.777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 24.9996 | 68.1786 | -38.8786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 |  | 44.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 90.0001 | 90.9026 | -0.40265 | 167.6 | 173.7829 | 173.7829 | -6.1829 | 167.4 | 173.7829 | 173.7829 | -6.3829 | 199.2 | 173.7829 | 173.7829 | 25.4171 | 246.6 | 261.4571 | 261.4571 | -14.8571 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 26 | 26 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 135.9 | 155.4539 | 106.2687 | 29.6313 | 115 | 132.3884 | 112.9358 | 2.0642 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 48.4 | 49.6662 | 49.6662 | -1.2662 | 141 | 158.1907 | 158.1907 | -17.1907 | 143.3 | 158.1907 | 158.1907 | -14.8907 | 169.5 | 158.6657 | 158.6657 | 10.8343 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.8 | 205.2938 | 205.2938 | -55.4938 | 82.3 | 102.9552 | 102.9552 | -20.6551 | 6.9 | 5.1275 | 5.1275 | 1.7725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 23.1 | 22.9 | 42.4005 | -19.3005 | 70.5 | 68.9 | 73.55 | -3.05 | 10.2 | 13.0704 | 13.0704 | -2.8704 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 8.3 | 20.0599 | 20.0599 | -11.7599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.3 | 2.1402 | 2.4072 | -1.1072 | 182.3 | 173.5965 | 173.5965 | 8.7035 | 92 | 85.8 | 85.8 | 6.2 | 0.5 | 0.67 | 0.67 | -0.17 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12.5 | 2.0725 | 2.0725 | 10.4275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 13.9 | 14.4927 | 14.4927 | -0.59275 | 13 | 12.6 | 12.6 | 0.4 | 16.2 | 16.08 | 16.08 | 0.12 | 8.1 | 10.03 | 14.5152 | -6.4152 | 17.3 | 29.77 | 35.683 | -18.383 | 8.8 | 11.9953 | 11.9953 | -3.1953 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3854 | 0.3854 | -0.0854 | 1.2 | 1.221 | 1.221 | -0.021 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 28.5 | 23.94 | 19.2516 | 9.2484 | 65.9 | 60.3 | 37.751 | 28.149 | 31.2 | 30.0028 | 30.0028 | 1.1972 | 24.1 | 42.76 | 112.4 | -88.3 | 34.8 | 37.32 | 111.02 | -76.22 | 3.9 | 15.11 | 15.11 | -11.21 | 2.2 | 8.63 | 8.63 | -6.43 | 36 | 48.8 | 48.8 | -12.8 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 11.7 | 11.1 | 11.1 | 0.6 | 222 | 222.32 | 222.32 | -0.32 | 16.6 | 15.9188 | 15.9188 | 0.6812 | 124.2 | 123 | 123 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.1 | 49.41 | 41 | -27.9 | 63.4 | 70 | 59 | 4.4 | 91.8 | 88.56 | 88.56 | 3.24 | 10.974 | 12.56 | 12.56 | -1.586 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 17.3 | 15.5277 | 15.5277 | 1.7723 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 17.5 | 17.3913 | 17.3913 | 0.1087 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.9 | 8.12 | 8.12 | -0.22 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.3 | 12.1353 | 12.1353 | 2.1647
15/08/2026 | 11:30 | 33.2 | 22.7531 |  | 33.2 | 646.9 | 655.7623 | 655.7623 | -8.8623 | 215.7 | 212.3005 | 212.3005 | 3.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 17.5027 | 15.1924 | -4.0924 | 84.4 | 77.308 | 77.308 | 7.092 |  |  |  | 0 | 79.5 | 86.8203 | 86.8203 | -7.3203 | 180 | 196.228 | 196.228 | -16.228 | 198 | 196.228 | 196.228 | 1.772 | 202.6 | 196.228 | 196.228 | 6.372 | 291.8 | 295.2259 | 295.2259 | -3.4259 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 242.2 | 66.8394 | 66.8394 | 175.3606 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 112.0779 | 112.0779 | -3.5779 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 90.2 | 89.2585 | 70.1946 | 20.0054 | 106.3 | 109.7305 | 109.7305 | -3.4305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.6 | 34.9273 | 30.3672 | 6.2328 | 56.7 | 59.0674 | 59.0674 | -2.3674 | 25.2 | 23.1834 | 20.7923 | 4.4077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.6 | 11.729 | 11.729 | -0.12899 | 57.1 | 60.9477 | 60.9477 | -3.8477 | 187.7 | 184.7432 | 184.7432 | 2.9568 | 186.4 | 184.7432 | 184.7432 | 1.6568 | 187.5 | 185.298 | 185.298 | 2.202 | 101.1 | 100.0794 | 109.8415 | -8.7416 | 27.5 | 29.4038 | 35.2009 | -7.7009 | 24.1 | 20.0031 | 20.0031 | 4.0969 | 16.9 | 15.9917 | 15.9917 | 0.90828 | 48.9 | 49.4667 | 41.4508 | 7.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 73 | 78.1004 | 47.562 | 25.438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 24.9996 | 68.1786 | -38.7786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 |  | 43.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 90.0001 | 117.762 | -26.962 | 165.5 | 174.3593 | 174.3593 | -8.8593 | 165.3 | 174.3593 | 174.3593 | -9.0593 | 199.3 | 174.3593 | 174.3593 | 24.9407 | 249.6 | 262.3243 | 262.3243 | -12.7243 | 73 | 71.1024 | 71.1024 | 1.8976 | 35.2 | 35.658 | 35.658 | -0.45798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 26 | 26 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 136.3 | 145.0777 | 120.3536 | 15.9464 | 115.5 | 132.3884 | 103.3242 | 12.1758 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 47.4 | 50.6459 | 50.6459 | -3.2459 | 48.2 | 49.6662 | 49.6662 | -1.4662 | 140.6 | 158.1907 | 158.1907 | -17.5907 | 142.9 | 158.1907 | 158.1907 | -15.2906 | 169.6 | 158.6657 | 158.6657 | 10.9343 | 182 | 176.3618 | 176.3618 | 5.6382 | 20.8 |  |  | 20.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.8 | 205.2938 | 205.2938 | -55.4938 | 82.2 | 102.9552 | 102.9552 | -20.7552 | 6.9 | 5.1275 | 5.1275 | 1.7725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 34.5 | 24.53 | 42.049 | -7.549 | 71.1 | 68.9 | 76.09 | -4.99 | 10.3 | 13.7527 | 13.7527 | -3.4527 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8.4 | 20.0599 | 20.0599 | -11.6599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.8121 | 1.6618 | -0.46178 | 183.4 | 173.758 | 173.758 | 9.642 | 92.8 | 86.15 | 86.15 | 6.65 | 0.6 | 0.67 | 0.67 | -0.07 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.5 | 2.0725 | 2.0725 | 10.4275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 13.7 | 14.4927 | 14.4927 | -0.79275 | 13.1 | 12.6 | 12.6 | 0.5 | 16.1 | 16.11 | 16.11 | -0.01 | 8.5 | 10.23 | 14.4483 | -5.9483 | 21.3 | 31.37 | 36.3861 | -15.0861 | 11.6 | 12.8416 | 12.8416 | -1.2416 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1 | 0.912 | 0.912 | 0.088 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 0.396 | 0.396 | 0.004 | 1.3 | 1.209 | 1.209 | 0.091 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 29 | 25.36 | 20.7319 | 8.2681 | 72.1 | 62.03 | 44.0703 | 28.0297 | 31.2 | 29.9887 | 29.9887 | 1.2113 | 25 | 47.37 | 104.66 | -79.66 | 32.3 | 44.19 | 106.88 | -74.58 | 2.5 | 13.62 | 13.62 | -11.12 | 2.8 | 7.23 | 7.23 | -4.43 | 35.8 | 48.41 | 48.41 | -12.61 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 10 | 14.12 | 14.12 | -4.12 | 223.2 | 223.25 | 223.25 | -0.05 | 16.9 | 16.1352 | 16.1352 | 0.7648 | 124 | 123 | 123 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.7 | 63.18 | 41 | -22.3 | 73.9 | 67.83 | 61 | 12.9 | 91.7 | 88.56 | 88.56 | 3.14 | 12.408 | 12.57 | 12.57 | -0.162 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 17.7 | 15.8559 | 15.8559 | 1.8441 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 17.4 | 17.3913 | 17.3913 | 0.0087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.5266 | 13.5266 | 2.7734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.5 | 8.12 | 8.12 | 0.38 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.3 | 12.1353 | 12.1353 | 1.1647
15/08/2026 | 12:00 | 42.4 | 17.029 |  | 42.4 | 645.4 | 655.7623 | 655.7623 | -10.3623 | 215 | 212.3005 | 212.3005 | 2.6995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 10.3627 | 23.541 | -11.941 | 87.6 | 77.308 | 77.308 | 10.292 |  |  |  | 0 | 81.9 | 86.8203 | 86.8203 | -4.9203 | 179.7 | 196.228 | 196.228 | -16.528 | 196.7 | 196.228 | 196.228 | 0.47198 | 201.8 | 196.228 | 196.228 | 5.572 | 291.2 | 295.2259 | 295.2259 | -4.0259 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 131 | 66.8394 | 92.342 | 38.658 | 2.9 | 3.9489 |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 112.0779 | 112.0779 | -4.7779 | 7.8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.57825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 90.3 | 87.8908 | 77.6486 | 12.6514 | 59.4 | 109.7305 | 109.7305 | -50.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.9 | 34.9273 | 30.3672 | 5.5328 | 47.3 | 59.0674 |  | 47.3 | 26.4 | 23.1834 | 20.7923 | 5.6077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.6 | 11.7229 | 11.7229 | -0.12294 | 57.8 | 60.9477 | 60.9477 | -3.1477 | 186.4 | 184.7432 | 184.7432 | 1.6568 | 185.8 | 184.7432 | 184.7432 | 1.0568 | 187.4 | 185.298 | 185.298 | 2.102 | 101.6 | 100.0794 | 109.8415 | -8.2416 | 20.4 | 29.4038 |  | 20.4 | 26.6 | 20.0031 | 20.0031 | 6.5969 | 17.7 | 15.9917 | 15.9917 | 1.7083 | 44 | 49.4667 | 41.4508 | 2.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 72.7 | 65.0442 | 75.1729 | -2.4729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 24.9996 | 68.1786 | -38.4786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 |  | 43.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 90.0001 | 117.762 | -26.462 | 165.9 | 175.195 | 175.195 | -9.295 | 165.8 | 175.195 | 175.195 | -9.395 | 198.8 | 175.195 | 175.195 | 23.605 | 248.4 | 263.5816 | 263.5816 | -15.1816 | 72.7 | 71.1024 | 71.1024 | 1.5976 | 35.1 | 35.658 | 35.658 | -0.55798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 26 | 26 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 78 | 145.0777 | 124.3523 | -46.3523 | 117.5 | 132.3884 | 112.9358 | 4.5642 | 66.9 | 66.8097 | 66.8097 | 0.09034 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 | 47.2 | 50.6459 | 50.6459 | -3.4459 | 48.2 | 49.6662 | 49.6662 | -1.4662 | 140 | 158.1907 | 158.1907 | -18.1907 | 141.9 | 158.1907 | 158.1907 | -16.2906 | 168.6 | 158.6657 | 158.6657 | 9.9343 | 181.5 | 176.3618 | 176.3618 | 5.1382 | 177.7 |  |  | 177.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.8 | 205.2938 | 205.2938 | -55.4938 | 82.2 | 102.9552 | 102.9552 | -20.7552 | 6.9 | 5.1275 | 5.1275 | 1.7725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 31.5 | 26.17 | 41.472 | -9.972 | 71.5 | 69.1 | 77.06 | -5.56 | 10.7 | 13.868 | 13.868 | -3.168 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8.6 | 20.0599 | 20.0599 | -11.4599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 | 2.205 | -1.105 | 184.1 | 173.2728 | 173.2728 | 10.8272 | 93 | 85.78 | 85.78 | 7.22 | 0.6 | 0.66 | 0.66 | -0.06 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.8 | 2.0725 | 2.0725 | 10.7275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 13.7 | 14.4927 | 14.4927 | -0.79275 | 13.1 | 12.67 | 12.67 | 0.43 | 16.2 | 16.19 | 16.19 | 0.01 | 7.6 | 10.43 | 14.3493 | -6.7493 | 16 | 32.97 | 37.2472 | -21.2472 | 16.4 | 13.2349 | 13.2349 | 3.1651 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1 | 0.912 | 0.912 | 0.088 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4052 | 0.4052 | -0.0052 | 1.3 | 1.231 | 1.231 | 0.069 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 28.5 | 26.77 | 21.285 | 7.215 | 74.3 | 63.77 | 46.2567 | 28.0433 | 31.1 | 29.6721 | 29.6721 | 1.4279 | 24.8 | 51.99 | 104.66 | -79.86 | 45.6 | 51.07 | 106.88 | -61.28 | 4.3 | 13.62 | 13.62 | -9.32 | 2.9 | 7.23 | 7.23 | -4.33 | 36 | 48.04 | 48.04 | -12.04 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 10 | 14.12 | 14.12 | -4.12 | 222.9 | 224.76 | 224.76 | -1.86 | 17.2 | 16.4102 | 16.4102 | 0.7898 | 123.3 | 124 | 124 | -0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.8 | 76.96 | 43 | -7.2 | 100.7 | 65.66 | 64 | 36.7 | 90.8 | 89.28 | 89.28 | 1.52 | 13.666 | 12.68 | 12.68 | 0.986 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 17.6 | 16.0984 | 16.0984 | 1.5016 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 17.3 | 17.3913 | 17.3913 | -0.0913 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.9 | 8.12 | 8.12 | -0.22 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.2 | 12.1353 | 12.1353 | 2.0647
15/08/2026 | 12:30 | 26.3 | 13.4725 |  | 26.3 | 636.8 | 655.7623 | 655.7623 | -18.9623 | 212.8 | 212.3005 | 212.3005 | 0.49945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 10.3627 | 10.3627 | 0.33731 | 84.5 | 77.308 | 77.308 | 7.192 |  |  |  | 0 | 82.8 | 86.8203 | 86.8203 | -4.0203 | 178.4 | 196.228 | 196.228 | -17.828 | 196.6 | 196.228 | 196.228 | 0.37198 | 201.4 | 196.228 | 196.228 | 5.172 | 290.2 | 295.2259 | 295.2259 | -5.0259 | 205.4 | 206.0414 | 206.0414 | -0.64144 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 67 | 66.8394 | 73.5751 | -6.5751 | 2.7 | 3.9489 |  | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 112.0779 | 112.0779 | -5.0779 | 7.1 | 7.2218 | 7.2218 | -0.12175 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 22.8 | 22.2809 | 22.2809 | 0.51915 | 50.1 | 85.9203 | 71.8585 | -21.7585 | 46.7 | 109.7305 | 104.3816 | -57.6816 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.7 | 34.9273 | 30.3672 | 6.3327 | 46.4 | 52.8606 |  | 46.4 | 22.7 | 23.1834 | 20.7923 | 1.9077 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 11.5 | 11.7095 | 11.7095 | -0.20948 | 55.9 | 60.9477 | 60.9477 | -5.0477 | 186.8 | 184.7432 | 184.7432 | 2.0568 | 185.4 | 184.7432 | 184.7432 | 0.65683 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 98.3 | 100.0794 | 109.8415 | -11.5416 | 11.3 |  | 35.2009 | -23.9009 | 29.6 | 20.0031 | 20.0031 | 9.5969 | 16.7 | 15.9917 | 15.9917 | 0.70828 | 104.8 | 31.9136 | 20.7254 | 84.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 72.2 | 56.6064 | 48.3549 | 23.8451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.8 | 24.9996 | 68.1786 | -39.3786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 |  | 43.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 90.0001 | 117.762 | -28.062 | 166.2 | 176.2567 | 176.2567 | -10.0567 | 166.3 | 176.2567 | 176.2567 | -9.9567 | 198.1 | 176.2567 | 176.2567 | 21.8433 | 249.5 | 265.1791 | 265.1791 | -15.6791 | 67 | 71.1024 | 71.1024 | -4.1024 | 32.9 | 35.658 | 35.658 | -2.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 26 | 26 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 64.7 | 145.0777 | 124.3523 | -59.6523 | 91 | 126.2373 | 108.13 | -17.13 | 65.3 | 66.8097 | 66.8097 | -1.5097 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 | 47.1 | 50.6459 | 50.6459 | -3.5459 | 48.1 | 49.6662 | 49.6662 | -1.5662 | 140.2 | 158.1907 | 158.1907 | -17.9906 | 141.8 | 158.1907 | 158.1907 | -16.3907 | 168 | 158.6657 | 158.6657 | 9.3343 | 181.8 | 176.3618 | 176.3618 | 5.4382 | 171.3 |  |  | 171.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.8 | 205.2938 | 205.2938 | -55.4938 | 82 | 102.9552 | 102.9552 | -20.9551 | 6.9 | 5.1275 | 5.1275 | 1.7725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 33.9 | 28.66 | 43.8331 | -9.9331 | 72.4 | 69.2 | 76.66 | -4.26 | 9.7 | 14.1675 | 14.1675 | -4.4675 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 8.3 | 20.0599 | 20.0599 | -11.7599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 | 1.3476 | -0.14755 | 183.9 | 173.0725 | 173.0725 | 10.8275 | 93.2 | 85.45 | 85.45 | 7.75 | 0.5 | 0.66 | 0.66 | -0.16 | 1.3 | 2 | 2 | -0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.2 | 2.0725 | 2.0725 | 10.1275 | 1.4 | 3.5 | 3.5 | -2.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 13.7 | 14.4927 | 14.4927 | -0.79275 | 13.2 | 12.76 | 12.76 | 0.44 | 16.4 | 16.34 | 16.34 | 0.06 | 6.8 | 10.46 | 14.2933 | -7.4933 | 16.9 | 32.8 | 38.4471 | -21.5471 | 16.4 | 12.8978 | 12.8978 | 3.5022 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4085 | 0.4085 | -0.0085 | 1.3 | 1.221 | 1.221 | 0.079 | 6.2 | 6.9 | 6.9 | -0.7 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 27 | 27.65 | 24.7419 | 2.2581 | 65.9 | 65.58 | 51.0186 | 14.8814 | 31 | 29.6105 | 29.6105 | 1.3895 | 30.6 | 57.34 | 104.66 | -74.06 | 38.7 | 56.73 | 106.88 | -68.18 | 5.1 | 13.62 | 13.62 | -8.52 | 3.2 | 7.23 | 7.23 | -4.03 | 36.2 | 47.95 | 47.95 | -11.75 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 10.8 | 14.12 | 14.12 | -3.32 | 224.6 | 226.55 | 226.55 | -1.95 | 17 | 16.3258 | 16.3258 | 0.6742 | 124.7 | 124 | 124 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.2 | 89.63 | 45 | 4.2 | 120 | 65.13 | 68 | 52 | 91.8 | 89.28 | 89.28 | 2.52 | 17.835 | 12.78 | 12.78 | 5.055 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 17.6 | 15.8517 | 15.8517 | 1.7483 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 17.3 | 17.3913 | 17.3913 | -0.0913 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.7 | 8.12 | 8.12 | 0.58 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.6 | 12.1353 | 12.1353 | 1.4647
15/08/2026 | 13:00 | 18.9 | 19.2594 |  | 18.9 | 636.2 | 655.7623 | 655.7623 | -19.5623 | 212.7 | 212.3005 | 212.3005 | 0.39945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 13.4967 | 10.3627 | -0.16269 | 82.6 | 77.308 | 77.308 | 5.292 |  |  |  | 0 | 79.4 | 86.8203 | 83.552 | -4.152 | 178.9 | 196.228 | 196.228 | -17.328 | 195.7 | 196.228 | 196.228 | -0.52802 | 201.6 | 196.228 | 196.228 | 5.372 | 290.7 | 295.2259 | 295.2259 | -4.5259 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 67 | 66.8394 | 84.7742 | -17.7742 | 2.5 | 3.9489 |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 112.0779 | 112.0779 | -5.6779 | 7.1 | 7.2218 | 7.2218 | -0.12175 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.2 | 50.6255 | 39.2444 | 10.9556 | 52.1 | 108.4943 | 109.7305 | -57.6305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.3 | 34.9273 | 30.3672 | 3.9327 | 45.3 | 59.0674 |  | 45.3 | 22.9 | 23.1834 | 20.7923 | 2.1077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.5 | 11.6973 | 11.6973 | -0.19726 | 56.1 | 60.9477 | 60.9477 | -4.8477 | 185.7 | 184.7432 | 184.7432 | 0.95683 | 186.7 | 184.7432 | 184.7432 | 1.9568 | 187.8 | 185.298 | 185.298 | 2.502 | 98.2 | 100.0794 | 94.6181 | 3.5819 | 10.6 |  |  | 10.6 | 32.4 | 20.0031 | 20.0031 | 12.3969 | 16.2 | 15.9917 | 15.9917 | 0.20828 | 37.3 | 26.943 | 41.4508 | -4.1508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 71.8 | 49.8002 | 47.562 | 24.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.6 | 24.9996 | 68.1786 | -39.5786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 |  | 43.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 90.0001 | 99.1492 | -10.7492 | 168.4 | 173.7829 | 176.7643 | -8.3643 | 166.3 | 173.7829 | 176.7643 | -10.4643 | 197.4 | 173.7829 | 176.7643 | 20.6357 | 250.3 | 261.4571 | 265.9426 | -15.6426 | 66.9 | 71.1024 | 71.1024 | -4.2024 | 33.4 | 35.658 | 35.658 | -2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 26 | 26 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 69.2 | 145.0777 | 124.3523 | -55.1523 | 80.6 | 108.13 | 101.5734 | -20.9733 | 64.7 | 66.8097 | 66.8097 | -2.1097 | 78.4 | 78.568 | 75.9788 | 2.4212 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 47 | 50.6459 | 50.6459 | -3.6459 | 48 | 49.6662 | 49.6662 | -1.6662 | 139.7 | 158.1907 | 158.1907 | -18.4906 | 142.3 | 158.1907 | 158.1907 | -15.8907 | 169 | 158.6657 | 158.6657 | 10.3343 | 181.8 | 176.3618 | 176.3618 | 5.4382 | 170.3 | 174.4478 |  | 170.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.7 | 205.2938 | 205.2938 | -55.5938 | 81.8 | 102.9552 | 102.9552 | -21.1551 | 6.9 | 5.1275 | 5.1275 | 1.7725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 24.7 | 57.85 | 44.2663 | -19.5663 | 72.6 | 68.71 | 74.93 | -2.33 | 11.4 | 14.5 | 13.7497 | -2.3497 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 7.9 | 20.0599 | 20.0599 | -12.1599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.5514 | 1.3476 | -0.24755 | 184.7 | 177.99 | 173.2148 | 11.4852 | 93.4 | 94.58 | 85.43 | 7.97 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | -0.15 | 1.3 | 2 | 2 | -0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.9 | 2.0725 | 2.0725 | 9.8275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 13.7 | 14.4927 | 14.4927 | -0.79275 | 13.3 | 15.54 | 12.81 | 0.49 | 16.5 | 17.68 | 16.46 | 0.04 | 7 | 11.08 | 14.2601 | -7.2601 | 19.2 | 31.43 | 39.4147 | -20.2147 | 16.4 | 13.05 | 12.7833 | 3.6167 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1 | 0.892 | 0.892 | 0.108 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 0.416 | 0.416 | -0.016 | 1.3 | 1.23 | 1.216 | 0.084 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 28.6 | 30.86 | 24.7729 | 3.8271 | 59.5 | 40.65 | 52.7645 | 6.7355 | 31 | 29.56 | 29.7089 | 1.2911 | 24.3 | 64.88 | 104.66 | -80.36 | 43 | 90.92 | 106.88 | -63.88 | 4 | 4.96 | 13.62 | -9.62 | 3.4 | 4 | 7.23 | -3.83 | 35.7 | 40.65 | 48.13 | -12.43 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 9.5 | 18.21 | 11.1 | -1.6 | 225.2 | 227.48 | 229.15 | -3.95 | 16.9 | 16.33 | 15.6448 | 1.2552 | 125 | 114.93 | 124 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.1 | 12.17 | 49 | 21.1 | 123.1 | 33.08 | 74 | 49.1 | 91.9 | 89.73 | 89.28 | 2.62 | 21.363 | 12.85 | 12.85 | 8.513 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 16.9 | 16.35 | 15.2527 | 1.6473 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 17 | 17.3913 | 17.3913 | -0.3913 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.1 | 8.12 | 8.12 | -0.02 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.4 | 12.1353 | 12.1353 | 1.2647
15/08/2026 | 13:30 | 31.4 | 10.3627 |  | 31.4 | 645.3 | 655.7623 | 655.7623 | -10.4623 | 214.5 | 212.3005 | 212.3005 | 2.1995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3991 | 10.3627 | 0.63731 | 86.1 | 77.308 | 77.308 | 8.792 |  |  |  | 0 | 80.3 | 86.8203 | 83.898 | -3.598 | 177.6 | 196.228 | 196.228 | -18.628 | 197.1 | 196.228 | 196.228 | 0.87198 | 197.2 | 196.228 | 196.228 | 0.97198 | 287.4 | 295.2259 | 295.2259 | -7.8259 | 203.6 | 206.0414 | 206.0414 | -2.4414 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 67.2 | 66.8394 | 66.8394 | 0.36062 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 112.0779 | 112.0779 | -7.0779 | 7.6 | 7.2218 | 7.2218 | 0.37825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 49.9 | 43.425 | 35.0129 | 14.8871 | 26.7 | 105.7331 | 109.7305 | -83.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.2 | 34.9273 | 30.3672 | 5.8327 | 69.8 |  |  | 69.8 | 23.8 | 23.1834 | 20.7923 | 3.0077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.5 | 11.7008 | 11.7008 | -0.20084 | 56.8 | 60.9477 | 60.9477 | -4.1477 | 187.6 | 184.7432 | 184.7432 | 2.8568 | 186.5 | 184.7432 | 184.7432 | 1.7568 | 187.7 | 185.298 | 185.298 | 2.402 | 102 | 100.0794 | 86.3427 | 15.6573 | 19.6 | 33.8494 | 35.2009 | -15.6009 | 33 | 20.0031 | 20.0031 | 12.9969 | 16.7 | 15.9917 | 15.9917 | 0.70828 | 40.8 | 26.943 | 26.943 | 13.857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 72.2 | 49.8002 | 47.562 | 24.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 24.9996 | 68.1786 | -38.9786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 |  | 43.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 90.0001 | 89.0314 | 1.6686 | 166.7 | 173.7829 | 177.2585 | -10.5585 | 164.6 | 173.7829 | 177.2585 | -12.6585 | 196.7 | 173.7829 | 177.2585 | 19.4415 | 246.8 | 261.4571 | 266.6863 | -19.8863 | 68.1 | 71.1024 | 71.1024 | -3.0024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 26 | 26 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 46.7 | 145.0777 | 119.0034 | -72.3034 | 81.1 | 108.13 | 81.6625 | -0.56249 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 79.3 | 78.568 | 68.1161 | 11.1839 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 46.7 | 50.6459 | 50.6459 | -3.9459 | 47.5 | 49.6662 | 49.6662 | -2.1662 | 140.6 | 158.1907 | 158.1907 | -17.5907 | 142.6 | 158.1907 | 158.1907 | -15.5907 | 168.1 | 158.6657 | 158.6657 | 9.4343 | 180.1 | 176.3618 | 176.3618 | 3.7382 | 94.4 | 156.4763 |  | 94.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.8 | 205.2938 | 205.2938 | -55.4938 | 81.7 | 102.9552 | 102.9552 | -21.2552 | 6.9 | 5.1275 | 5.1275 | 1.7725 | 3.2 | 5.3792 | 5.3792 | -2.1792 | 27.7 | 58.93 | 45.3714 | -17.6714 | 72.5 | 68.55 | 71.91 | 0.59 | 10.7 | 14.27 | 13.5342 | -2.8342 |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 8.4 | 20.0599 | 20.0599 | -11.6599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3499 | 1.3476 | -0.24755 | 184.3 | 177.95 | 173.5378 | 10.7622 | 93.2 | 94.34 | 85.9 | 7.3 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.7 | 2.0725 | 2.0725 | 10.6275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 13.9 | 14.4927 | 14.4927 | -0.59275 | 13.3 | 15.31 | 12.79 | 0.51 | 16.6 | 17.68 | 16.55 | 0.05 | 8 | 11.76 | 14.6268 | -6.6268 | 20.4 | 31.86 | 39.6828 | -19.2828 | 16.5 | 13.04 | 12.7914 | 3.7086 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4215 | 0.4215 | -0.0215 | 1.2 | 1.23 | 1.216 | -0.016 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 29.6 | 30.86 | 25.9529 | 3.6471 | 68.5 | 41.93 | 53.7177 | 14.7823 | 31.1 | 29.51 | 29.6472 | 1.4528 | 23.8 | 67.59 | 94.75 | -70.95 | 32 | 92.31 | 99.84 | -67.84 | 3.7 | 3.53 | 11.99 | -8.29 | 3.1 | 2.78 | 5.93 | -2.83 | 35.5 | 41.39 | 48.3 | -12.8 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 11 | 18.05 | 11.1 | -0.1 | 226.6 | 228.4 | 229.94 | -3.34 | 16 | 15.82 | 15.1888 | 0.8112 | 126.2 | 114.93 | 124 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.5 | 20.88 | 56 | 30.5 | 115.3 | 32.62 | 81 | 34.3 | 92.4 | 89.7 | 89.28 | 3.12 | 21.963 | 12.9 | 12.9 | 9.063 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 16.1 | 15.61 | 14.5974 | 1.5026 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 17.1 | 17.3913 | 17.3913 | -0.2913 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | -0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.9 | 8.12 | 8.12 | -0.22 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.3 | 12.1353 | 12.1353 | 1.1647
15/08/2026 | 14:00 | 29.4 | 10.3627 | 10.3627 | 19.0373 | 644.3 | 655.7623 | 655.7623 | -11.4623 | 214.3 | 212.3005 | 212.3005 | 1.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3991 | 10.3627 | 0.53731 | 85.2 | 77.308 | 77.308 | 7.892 |  |  |  | 0 | 68.9 | 86.8203 | 83.9963 | -15.0963 | 177.5 | 196.228 | 196.228 | -18.728 | 197 | 196.228 | 196.228 | 0.77198 | 198.2 | 196.228 | 196.228 | 1.972 | 288.5 | 295.2259 | 295.2259 | -6.7259 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 110.1 | 107.3484 | 84.7742 | 25.3258 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 112.0779 | 112.0779 | -8.3779 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 50.3 | 43.9384 | 33.6261 | 16.6739 | 100.1 | 109.6851 | 109.7305 | -9.6305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 34.9273 | 30.3672 | 3.6328 | 69.7 |  |  | 69.7 | 23.5 | 23.1834 | 20.7923 | 2.7077 | 17.9 | 19.0995 | 19.0995 | -1.1995 | 11.5 | 11.1744 | 11.1744 | 0.32564 | 55.9 | 60.9477 | 60.9477 | -5.0477 | 186.5 | 184.7432 | 184.7432 | 1.7568 | 185.7 | 184.7432 | 184.7432 | 0.95683 | 187.1 | 185.298 | 185.298 | 1.802 | 99.8 | 100.0794 | 87.8296 | 11.9704 | 0 |  |  | 0 | 35.9 | 20.0031 | 20.0031 | 15.8969 | 15.3 | 15.9917 | 15.9917 | -0.69172 | 60.6 | 59.8014 | 41.4508 | 19.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 72.4 | 49.8002 | 47.562 | 24.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 24.9996 | 8.4014 | 20.7986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 |  | 42.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 90.0001 | 90.8493 | -0.04927 | 167.5 | 173.7829 | 178.2007 | -10.7007 | 165.9 | 173.7829 | 178.2007 | -12.3007 | 197.1 | 173.7829 | 178.2007 | 18.8993 | 248.3 | 261.4571 | 268.1038 | -19.8038 | 68 | 71.1024 | 71.1024 | -3.1024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 26 | 26 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 82.1 | 83.473 | 124.3523 | -42.2523 | 86.8 | 108.13 | 88.5973 | -1.7973 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 78.5 | 78.568 | 72.7524 | 5.7476 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 31.6 | 50.6459 | 50.6459 | -19.0459 | 31.7 | 49.6662 | 49.6662 | -17.9662 | 140.4 | 158.1907 | 158.1907 | -17.7906 | 142.2 | 158.1907 | 158.1907 | -15.9907 | 167.4 | 158.6657 | 158.6657 | 8.7343 | 103.1 | 176.3618 | 176.3618 | -73.2618 | 0 | 135.4031 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.3 | 205.2938 | 205.2938 | -1.9938 | 96.7 | 102.9552 | 102.9552 | -6.2552 | 6.9 | 5.1275 | 5.1275 | 1.7725 | 3.2 | 5.3792 | 5.3792 | -2.1792 | 30.6 | 60 | 47.2362 | -16.6362 | 71.8 | 68.6 | 67.5 | 4.3 | 10.1 | 14.38 | 13.6693 | -3.5693 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 8.3 | 20.0599 | 20.0599 | -11.7599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3499 | 1.3476 | -0.14755 | 182.6 | 178.09 | 174.0522 | 8.5478 | 92.2 | 94.19 | 86.45 | 5.75 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.4 | 2.0725 | 2.0725 | 10.3275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14 | 14.4927 | 14.4927 | -0.49275 | 13.4 | 15.1 | 12.79 | 0.61 | 16.7 | 17.58 | 16.55 | 0.15 | 7.8 | 12.46 | 14.9122 | -7.1122 | 22.8 | 32.27 | 40.5813 | -17.7813 | 16.7 | 13.12 | 12.8872 | 3.8128 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 5.9171 | 4.2829 | 1 | 0.876 | 0.876 | 0.124 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4239 | 0.4239 | -0.0239 | 1.1 | 1.04 | 1.028 | 0.072 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 29.7 | 30.86 | 26.0939 | 3.6061 | 59.2 | 43.21 | 54.332 | 4.868 | 31.2 | 29.63 | 29.7555 | 1.4445 | 22.6 | 70.33 | 94.75 | -72.15 | 37.7 | 93.7 | 99.84 | -62.14 | 4.3 | 3.73 | 11.99 | -7.69 | 2.4 | 2.85 | 5.93 | -3.53 | 35.6 | 42.06 | 48.39 | -12.79 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 11.6 | 17.88 | 11.1 | 0.5 | 224.7 | 227.05 | 228.46 | -3.76 | 14.7 | 14.12 | 13.544 | 1.156 | 125.5 | 114.93 | 124 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.2 | 28.57 | 65 | 40.2 | 130.3 | 32.16 | 90 | 40.3 | 91.8 | 89.67 | 89.28 | 2.52 | 22.127 | 13 | 13 | 9.127 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 14.6 | 14.13 | 13.2098 | 1.3902 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 17.1 | 17.3913 | 17.3913 | -0.2913 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 9.2 | 8.12 | 8.12 | 1.08 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 13.2 | 12.1353 | 12.1353 | 1.0647
15/08/2026 | 14:30 | 25.5 | 10.3627 |  | 25.5 | 646.1 | 655.7623 | 655.7623 | -9.6623 | 214.9 | 212.3005 | 212.3005 | 2.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 10.3991 | 10.3627 | 0.33731 | 83 | 77.308 | 77.308 | 5.692 |  |  |  | 0 | 64.9 | 86.8203 | 85.5177 | -20.6177 | 178.8 | 196.228 | 196.228 | -17.428 | 197.9 | 196.228 | 196.228 | 1.672 | 199.5 | 196.228 | 196.228 | 3.272 | 289.9 | 295.2259 | 295.2259 | -5.3259 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 107.6 | 103.3301 | 103.3301 | 4.2699 | 96 | 66.8394 | 120.8514 | -24.8514 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 112.0779 | 112.0779 | -9.2779 | 7.6 | 7.2218 | 7.2218 | 0.37825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 50.4 | 47.2409 | 40.6706 | 9.7294 | 102.5 | 109.6851 | 109.7305 | -7.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.7 | 34.9273 | 30.3672 | 4.3327 | 70.1 |  |  | 70.1 | 23.6 | 23.1834 | 20.7923 | 2.8077 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 10.9 | 11.3007 | 11.3007 | -0.40071 | 57.5 | 60.9477 | 60.9477 | -3.4477 | 187.1 | 184.7432 | 184.7432 | 2.3568 | 185.5 | 184.7432 | 184.7432 | 0.75683 | 187.7 | 185.298 | 185.298 | 2.402 | 99.5 | 100.0794 | 91.4687 | 8.0313 | 0 |  |  | 0 | 35.5 | 20.0031 | 20.0031 | 15.4969 | 15.2 | 15.9917 | 15.9917 | -0.79172 | 112.4 | 97.0539 | 41.4508 | 70.9492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 72.4 | 49.8002 | 47.562 | 24.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 24.9996 |  | 29.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 |  | 42.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 90.0001 | 95.2987 | -5.3987 | 168.6 | 173.7829 | 178.868 | -10.268 | 166 | 173.7829 | 178.868 | -12.868 | 197.2 | 173.7829 | 178.868 | 18.332 | 248.5 | 261.4571 | 269.1077 | -20.6077 | 67.2 | 71.1024 | 71.1024 | -3.9024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 26 | 26 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 85.3 | 86.2113 | 67.5498 | 17.7502 | 86.7 | 107.8515 | 108.4124 | -21.7124 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 | 31.4 | 50.6459 | 50.6459 | -19.2459 | 31.2 | 49.6662 | 49.6662 | -18.4662 | 141.1 | 158.1907 | 158.1907 | -17.0907 | 143.1 | 158.1907 | 158.1907 | -15.0907 | 168.9 | 158.6657 | 158.6657 | 10.2343 | 118.1 | 176.3618 | 176.3618 | -58.2618 | 0 | 138.9732 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.5 | 205.2938 | 205.2938 | 0.20619 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 6.9 | 5.1275 | 5.1275 | 1.7725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 24.2 | 61.29 | 45.6459 | -21.4459 | 70.8 | 68.84 | 61.55 | 9.25 | 11.5 | 13.34 | 12.6458 | -1.1458 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 8.4 | 20.0599 | 20.0599 | -11.6599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3499 | 1.3476 | -0.14755 | 179.7 | 177.38 | 173.704 | 5.996 | 90.8 | 93.28 | 86.24 | 4.56 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | -0.15 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.3 | 2.0725 | 2.0725 | 10.2275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14 | 14.4927 | 14.4927 | -0.49275 | 13.3 | 14.84 | 12.74 | 0.56 | 16.6 | 17.46 | 16.52 | 0.08 | 7.2 | 12.85 | 15.1061 | -7.9061 | 22.1 | 33.43 | 40.4197 | -18.3197 | 16.8 | 11.89 | 11.6811 | 5.1189 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 3.9832 | 6.2168 | 1 | 0.868 | 0.868 | 0.132 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4249 | 0.4249 | -0.0249 | 1 | 1.01 | 0.996 | 0.004 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30.2 | 30.86 | 26.1405 | 4.0595 | 58.5 | 44.47 | 58.6971 | -0.1971 | 31.1 | 29.62 | 29.7338 | 1.3662 | 26.2 | 73.04 | 94.75 | -68.55 | 30.4 | 95.84 | 99.84 | -69.44 | 4.8 | 3.93 | 11.99 | -7.19 | 2.2 | 2.93 | 5.93 | -3.73 | 35.4 | 42.52 | 48.28 | -12.88 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 11.3 | 14.62 | 8 | 3.3 | 221.9 | 226.81 | 228.1 | -6.2 | 13.2 | 13.35 | 12.8252 | 0.3748 | 123.8 | 114.93 | 124 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.8 | 30.29 | 74 | 42.8 | 132.5 | 32.43 | 99 | 33.5 | 90.5 | 89.63 | 89.28 | 1.22 | 21.809 | 13.39 | 13.39 | 8.419 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 13.2 | 12.88 | 12.0407 | 1.1593 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 17 | 17.3913 | 17.3913 | -0.3913 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 13.5266 | 13.5266 | 2.9734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.5 | 8.12 | 8.12 | 0.38 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13 | 12.1353 | 12.1353 | 0.86473
15/08/2026 | 15:00 | 33.8 | 10.3627 |  | 33.8 | 646.6 | 655.7623 | 655.7623 | -9.1623 | 215.2 | 212.3005 | 212.3005 | 2.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 10.3991 |  | 11.3 | 83.8 | 77.308 | 77.308 | 6.492 |  |  |  | 0 | 71 | 86.8203 | 86.4787 | -15.4787 | 178.7 | 196.228 | 196.228 | -17.528 | 196.2 | 196.228 | 196.228 | -0.02802 | 195 | 196.228 | 196.228 | -1.228 | 287.5 | 295.2259 | 295.2259 | -7.7259 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 107.6 | 103.3301 | 103.3301 | 4.2699 | 78.9 | 103.1852 | 108.7707 | -29.8707 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 112.0779 | 112.0779 | -5.4779 | 8.1 | 7.2218 | 7.2218 | 0.87825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 50 | 50.6206 | 45.5873 | 4.4127 | 42.9 | 109.6851 | 109.7305 | -66.8305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 34.9273 | 30.3672 | 2.6328 | 69.9 |  |  | 69.9 | 22.5 | 23.1834 | 20.7923 | 1.7077 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 11.1 | 11.4113 | 11.4113 | -0.31134 | 57 | 60.9477 | 60.9477 | -3.9477 | 185.8 | 184.7432 | 184.7432 | 1.0568 | 185 | 184.7432 | 184.7432 | 0.25683 | 187 | 185.298 | 185.298 | 1.702 | 100.5 | 100.0794 | 93.7955 | 6.7045 | 0 |  |  | 0 | 32 | 20.0031 | 20.0031 | 11.9969 | 15.5 | 15.9917 | 15.9917 | -0.49172 | 50.7 | 63.9646 | 53.5315 | -2.8315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 72.8 | 49.8002 | 47.562 | 25.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 24.9996 | 23.0278 | 6.4722 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 |  | 43.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 90.0001 | 98.1435 | -7.2435 | 169 | 173.7829 | 178.6485 | -9.6485 | 166.9 | 173.7829 | 178.6485 | -11.7485 | 198.5 | 173.7829 | 178.6485 | 19.8515 | 248.9 | 261.4571 | 268.7774 | -19.8774 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 26 | 26 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 59 | 83.473 | 67.5498 | -8.5498 | 108.3 | 108.4085 | 108.2965 | 0.00345 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 78.5 | 78.568 | 76.8475 | 1.6525 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 32.8 | 50.6459 | 50.6459 | -17.8459 | 32.9 | 49.6662 | 49.6662 | -16.7662 | 140.2 | 158.1907 | 158.1907 | -17.9906 | 141.8 | 158.1907 | 158.1907 | -16.3907 | 167.6 | 158.6657 | 158.6657 | 8.9343 | 181 | 176.3618 | 176.3618 | 4.6382 | 0 | 158.2647 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.1 | 205.2938 | 205.2938 | 0.80619 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 6.9 | 5.1275 | 5.1275 | 1.7725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 27.9 | 62.57 | 43.6556 | -15.7556 | 69.8 | 68.09 | 54.18 | 15.62 | 12.2 | 13.19 | 12.5128 | -0.3128 |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 8.5 | 20.0599 | 20.0599 | -11.5599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3499 |  | 1.1 | 176.5 | 171.4 | 168.093 | 8.407 | 89.2 | 88.17 | 81.84 | 7.36 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | -0.15 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.5 | 2.0725 | 2.0725 | 10.4275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14 | 14.4927 | 14.4927 | -0.49275 | 13.1 | 14.49 | 12.6 | 0.5 | 16.2 | 17.26 | 16.41 | -0.21 | 8.2 | 13.23 | 15.3016 | -7.1016 | 20.3 | 34.58 | 40.3792 | -20.0792 | 15.6 | 11.05 | 10.8607 | 4.7393 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 9.284 | 0.91602 | 1 | 0.864 | 0.864 | 0.136 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4213 | 0.4213 | -0.1213 | 0.9 | 0.94 | 0.932 | -0.032 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 30.3 | 30.86 | 26.2034 | 4.0966 | 63.9 | 45.74 | 59.2958 | 4.6042 | 31 | 29.17 | 29.268 | 1.732 | 24.8 | 75.77 | 94.75 | -69.95 | 49.7 | 97.99 | 99.84 | -50.14 | 5.7 | 4.13 | 11.99 | -6.29 | 2.7 | 3 | 5.93 | -3.23 | 36.3 | 42.61 | 47.79 | -11.49 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 12.2 | 14.45 | 8 | 4.2 | 218.9 | 224.15 | 225.31 | -6.41 | 11.4 | 10.84 | 10.3655 | 1.0345 | 124.8 | 114.93 | 125 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.4 | 36.01 | 84 | 43.4 | 136.5 | 32.7 | 108 | 28.5 | 91.4 | 90.31 | 90 | 1.4 | 21.043 | 13.13 | 13.13 | 7.913 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 11.4 | 10.89 | 10.1319 | 1.2681 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 13.5266 | 13.5266 | 3.0734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.8 | 8.12 | 8.12 | -0.32 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.3 | 12.1353 | 12.1353 | 1.1647
15/08/2026 | 15:30 | 37.1 | 27.7237 | 10.3627 | 26.7373 | 644.4 | 572.2254 | 655.7623 | -11.3623 | 214 | 185.2558 | 212.3005 | 1.6994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3991 | 10.3627 | 0.83731 | 84.6 | 77.308 | 77.308 | 7.292 |  |  |  | 0 | 70.3 | 86.218 | 86.0204 | -15.7204 | 179.4 | 196.228 | 194.8961 | -15.4961 | 195.5 | 196.228 | 194.8961 | 0.60394 | 195.2 | 196.228 | 194.8961 | 0.30394 | 285.3 | 295.2259 | 293.222 | -7.922 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 66.3 | 66.8394 | 128.4192 | -62.1192 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 112.0779 | 112.0779 | -5.7779 | 7.9 | 7.2218 | 7.2218 | 0.67825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 49.6 | 50.2928 | 44.7971 | 4.8029 | 34.8 | 109.6851 | 109.7305 | -74.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 34.9273 | 30.3672 | 2.6328 | 62.7 | 59.0674 |  | 62.7 | 21.3 | 23.1834 | 20.7923 | 0.50773 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 11.1 | 11.4846 | 11.4846 | -0.38456 | 57.3 | 60.9477 | 60.9477 | -3.6477 | 185.8 | 184.7432 | 184.7432 | 1.0568 | 184.9 | 184.7432 | 184.7432 | 0.15683 | 187.3 | 185.298 | 185.298 | 2.002 | 100.4 | 100.0794 | 88.0385 | 12.3615 | 0 | 35.2009 | 4.1451 | -4.1451 | 27.2 | 20.0031 | 20.0031 | 7.1969 | 15.5 | 15.9917 | 15.9917 | -0.49172 | 42.2 | 31.1551 | 41.4508 | 0.74922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 72.3 | 61.5508 | 47.562 | 24.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 24.9996 | 68.1786 | -38.8786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 |  | 43.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 90.0001 | 91.1047 | -0.4047 | 168.5 | 173.7829 | 179.2936 | -10.7936 | 166.8 | 173.7829 | 179.2936 | -12.4936 | 198.4 | 173.7829 | 179.2936 | 19.1064 | 251.3 | 261.4571 | 269.748 | -18.448 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 33.5 | 35.658 | 35.658 | -2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 26 | 26 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 46.3 | 130.6947 | 67.5498 | -21.2498 | 107.8 | 103.3242 | 87.6387 | 20.1613 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 73.7 | 78.568 | 72.3739 | 1.3261 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 | 32.9 | 50.6459 | 50.6459 | -17.7459 | 32.7 | 49.6662 | 49.6662 | -16.9662 | 139.8 | 158.1907 | 158.1907 | -18.3907 | 142 | 158.1907 | 158.1907 | -16.1907 | 168.3 | 158.6657 | 158.6657 | 9.6343 | 182 | 176.3618 | 176.3618 | 5.6382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.4 | 205.2938 | 205.2938 | 1.1062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 25.6 | 63.78 | 43.3474 | -17.7474 | 67.3 | 65.04 | 45.39 | 21.91 | 12.3 | 12.07 | 11.4076 | 0.8924 |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 8.4 | 20.0599 | 20.0599 | -11.6599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3499 | 1.3476 | -0.24755 | 171.7 | 161.5 | 158.5655 | 13.1345 | 86.6 | 80.88 | 75.25 | 11.35 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | -0.15 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.6 | 2.0725 | 2.0725 | 10.5275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14 | 14.4927 | 14.4927 | -0.49275 | 12.6 | 13.94 | 12.26 | 0.34 | 15.9 | 16.84 | 16.09 | -0.19 | 7.8 | 13.5 | 15.4586 | -7.6586 | 23.8 | 36.09 | 40.1538 | -16.3538 | 5.3 | 8.52 | 8.3501 | -3.0501 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1 | 0.864 | 0.864 | 0.136 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3896 | 0.3896 | -0.0896 | 0.8 | 0.79 | 0.784 | 0.016 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 30.3 | 30.86 | 26.1295 | 4.1705 | 67.5 | 45.43 | 58.2671 | 9.2329 | 30 | 27.77 | 27.8553 | 2.1447 | 32.1 | 78.93 | 84.01 | -51.91 | 62.2 | 98.75 | 91.12 | -28.92 | 4.7 | 2.71 | 10.36 | -5.66 | 3.2 | 1.94 | 4.79 | -1.59 | 36.2 | 42.03 | 46.63 | -10.43 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 13.9 | 11.55 | 5.27 | 8.63 | 212 | 219.47 | 220.5 | -8.5 | 9.3 | 9.76 | 9.3345 | -0.0345 | 121.7 | 114.93 | 119 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 44.79 | 93 | 36.2 | 152.7 | 40.39 | 116 | 36.7 | 88.7 | 85.96 | 85.68 | 3.02 | 19.72 | 13 | 13 | 6.72 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 9.3 | 9.14 | 8.471 | 0.829 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 9.4 | 8.12 | 8.12 | 1.28 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 16.5 | 12.1353 | 12.1353 | 4.3647
15/08/2026 | 16:00 | 34.6 | 38.4435 | 10.3627 | 24.2373 | 643.9 | 608.2096 | 655.7623 | -11.8623 | 214.2 | 196.9055 | 212.3005 | 1.8995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3991 | 10.3627 | 0.63731 | 81.2 | 77.308 | 77.308 | 3.892 |  |  |  | 0 | 68.5 | 85.2194 | 85.677 | -17.177 | 179.3 | 196.228 | 196.228 | -16.928 | 195.9 | 196.228 | 196.228 | -0.32802 | 196.3 | 196.228 | 196.228 | 0.07198 | 286.8 | 295.2259 | 295.2259 | -8.4259 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 66.7 | 66.8394 | 111.8712 | -45.1712 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 112.0779 | 112.0779 | -10.3779 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 50 | 52.5341 | 51.9642 | -1.9642 | 72.2 | 109.6851 | 109.7305 | -37.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 34.9273 | 30.3672 | 0.93275 | 30.7 | 31.0881 |  | 30.7 | 20.2 | 23.1834 | 20.7923 | -0.59227 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 11.2 | 11.5317 | 11.5317 | -0.3317 | 56.8 | 60.9477 | 60.9477 | -4.1477 | 186.9 | 184.7432 | 184.7432 | 2.1568 | 185.7 | 184.7432 | 184.7432 | 0.95683 | 187.9 | 185.298 | 185.298 | 2.602 | 100.3 | 100.0794 | 93.0798 | 7.2202 | 0 |  | 35.2009 | -35.2009 | 30.8 | 20.0031 | 20.0031 | 10.7969 | 15.3 | 15.9917 | 15.9917 | -0.69172 | 49.7 | 66.4807 | 41.4508 | 8.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 72.3 | 61.5508 | 47.562 | 24.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 24.9996 | 68.1786 | -39.0786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 90.0001 | 97.2685 | -6.7685 | 168 | 173.7829 | 179.0808 | -11.0808 | 166.3 | 173.7829 | 179.0808 | -12.7808 | 198 | 173.7829 | 179.0808 | 18.9192 | 251 | 261.4571 | 269.4278 | -18.4278 | 67.8 | 71.1024 | 71.1024 | -3.3024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 71.4 | 145.0777 | 67.5498 | 3.8502 | 115.1 | 108.13 | 102.3183 | 12.7817 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 68.8 | 78.568 | 76.273 | -7.473 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 | 31.8 | 50.6459 | 50.6459 | -18.8459 | 31.9 | 49.6662 | 49.6662 | -17.7662 | 140.1 | 158.1907 | 158.1907 | -18.0907 | 142.1 | 158.1907 | 158.1907 | -16.0907 | 168.6 | 158.6657 | 158.6657 | 9.9343 | 102.9 | 176.3618 | 176.3618 | -73.4618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207 | 205.2938 | 205.2938 | 1.7062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 34.9 | 64.98 | 43.5187 | -8.6187 | 60 | 53.88 | 34.27 | 25.73 | 12.2 | 11.91 | 11.2696 | 0.9304 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 8.2 | 20.0599 | 20.0599 | -11.8599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3499 | 1.3476 | -0.24755 | 162.8 | 140.22 | 137.6542 | 25.1458 | 81.6 | 71.58 | 66.66 | 14.94 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | -0.15 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.4 | 2.0725 | 2.0725 | 10.3275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14 | 14.4927 | 14.4927 | -0.49275 | 11.9 | 13 | 11.53 | 0.37 | 15.1 | 16.08 | 15.42 | -0.32 | 11.4 | 13.76 | 15.6379 | -4.2379 | 25.8 | 37.61 | 39.8196 | -14.0196 | 1.6 | 7.38 | 7.2343 | -5.6343 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1.1 | 0.876 | 0.876 | 0.224 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3352 | 0.3352 | -0.1352 | 0.6 | 0.57 | 0.567 | 0.033 | 5.7 | 6.9 | 6.9 | -1.2 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 30.3 | 30.86 | 26.2618 | 4.0382 | 71 | 45.13 | 59.2236 | 11.7764 | 25.4 | 23.22 | 23.296 | 2.104 | 37.1 | 82.1 | 84.01 | -46.91 | 51.9 | 99.53 | 91.12 | -39.22 | 5.5 | 2.91 | 10.36 | -4.86 | 4.7 | 2.02 | 4.79 | -0.09 | 36 | 39.63 | 43.66 | -7.66 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 12.7 | 11.39 | 5.27 | 7.43 | 197.9 | 210 | 210.9 | -13 | 7 | 6.58 | 6.214 | 0.786 | 104 | 102.47 | 103 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.7 | 48.57 | 101 | 26.7 | 170.7 | 48.08 | 123 | 47.7 | 82.1 | 74.41 | 74.16 | 7.94 | 17.739 | 12.61 | 12.61 | 5.129 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 7 | 6.46 | 5.875 | 1.125 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 13.5266 | 13.5266 | 1.2734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.5 | 8.12 | 8.12 | -0.62 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 14.3 | 12.1353 | 12.1353 | 2.1647
15/08/2026 | 16:30 | 36.5 | 91.0631 | 68.9358 | -32.4358 | 647.9 | 655.7623 | 655.7623 | -7.8623 | 215.5 | 212.3005 | 212.3005 | 3.1995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 10.3991 | 10.3627 | 1.0373 | 82.7 | 77.308 | 77.308 | 5.392 |  |  |  | 0 | 80 | 86.8203 | 86.8203 | -6.8203 | 180.4 | 196.228 | 196.228 | -15.828 | 197 | 196.228 | 196.228 | 0.77198 | 198.3 | 196.228 | 196.228 | 2.072 | 287.9 | 295.2259 | 295.2259 | -7.3259 | 203.6 | 206.0414 | 206.0414 | -2.4414 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 68.2 | 66.8394 | 112.42 | -44.22 | 2.9 | 3.9489 |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.0779 | 112.0779 | -3.4779 | 8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.77825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50 | 64.0641 | 51.9642 | -1.9642 | 94.8 | 109.6851 | 109.7305 | -14.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.6 |  |  | 144.6 | 30.6 | 34.9273 | 30.3672 | 0.23275 | 72.1 | 75 | 31.0881 | 41.0119 | 20.1 | 23.1834 | 20.7923 | -0.69227 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.2 | 11.5509 | 11.5509 | -0.35088 | 57.1 | 60.9477 | 60.9477 | -3.8477 | 186.6 | 184.7432 | 184.7432 | 1.8568 | 186.1 | 184.7432 | 184.7432 | 1.3568 | 188 | 185.298 | 185.298 | 2.702 | 101.3 | 100.0794 | 109.8415 | -8.5416 | 0 |  | 35.2009 | -35.2009 | 31.3 | 20.0031 | 20.0031 | 11.2969 | 15.5 | 15.9917 | 15.9917 | -0.49172 | 52 | 54.0455 | 41.4508 | 10.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 81.7 | 61.5508 | 61.5508 | 20.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 24.9996 | 10.8562 | 18.6438 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 |  | 43.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 90.0001 | 117.762 | -26.962 | 169.6 | 173.7829 | 176.7643 | -7.1643 | 167.6 | 173.7829 | 176.7643 | -9.1643 | 199.5 | 173.7829 | 176.7643 | 22.7357 | 252.8 | 261.4571 | 265.9426 | -13.1426 | 69.7 | 71.1024 | 71.1024 | -1.4024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 137.1 | 145.0777 | 164.19 | -27.09 | 121.3 | 113.8494 | 108.13 | 13.17 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 68.7 | 78.568 | 78.568 | -9.868 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 139.7 | 158.1907 | 158.1907 | -18.4906 | 142.3 | 158.1907 | 158.1907 | -15.8907 | 169.1 | 158.6657 | 158.6657 | 10.4343 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.6 | 205.2938 | 205.2938 | 2.3062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 3.7 | 5.3792 | 5.3792 | -1.6792 | 35.4 | 64.87 | 44.5785 | -9.1785 | 33.9 | 32.73 | 21.53 | 12.37 | 11.1 | 11.05 | 10.4189 | 0.6811 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 8.6 | 20.0599 | 20.0599 | -11.4599 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 1.3499 | 1.3476 | -0.14755 | 103.1 | 93.2 | 91.001 | 12.099 | 53.9 | 50.04 | 45.82 | 8.08 | 0.5 | 0.64 | 0.64 | -0.14 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.5 | 2.0725 | 2.0725 | 10.4275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14 | 14.4927 | 14.4927 | -0.49275 | 9.6 | 11.48 | 10.22 | -0.62 | 11.1 | 14.52 | 13.96 | -2.86 | 9.9 | 14.06 | 15.7084 | -5.8084 | 26.9 | 37.12 | 40.2306 | -13.3306 | 0.4 | 3.58 | 3.4507 | -3.0507 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 6.4822 | 3.7178 | 1.2 | 0.904 | 0.904 | 0.296 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2585 | 0.2585 | -0.1585 | 0.4 | 0.49 | 0.488 | -0.088 | 5.4 | 6.9 | 6.9 | -1.5 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 30.3 | 30.86 | 26.1895 | 4.1105 | 71.7 | 43.64 | 59.1137 | 12.5863 | 16.1 | 14.2 | 14.2668 | 1.8332 | 35 | 80.57 | 78.71 | -43.71 | 47.7 | 97.25 | 82.92 | -35.22 | 4.8 | 2.66 | 9.91 | -5.11 | 2.6 | 2.09 | 4.79 | -2.19 | 35 | 27.03 | 30.48 | 4.52 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 10.4 | 9.11 | 3.16 | 7.24 | 139.4 | 178.48 | 179.25 | -39.85 | 4.5 | 5.3 | 4.9885 | -0.4885 | 63.6 | 76.55 | 77 | -13.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128 | 53.4 | 107 | 21 | 164.8 | 53.61 | 127 | 37.8 | 50.1 | 55.65 | 55.44 | -5.34 | 14.975 | 6.7 | 6.7 | 8.275 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 4.3 | 4.7 | 4.1992 | 0.1008 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 6.5 | 8.12 | 8.12 | -1.62 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.5 | 12.1353 | 12.1353 | 1.3647
15/08/2026 | 17:00 | 130.1 | 105.9415 | 92.6061 | 37.4939 | 645 | 655.7623 | 655.7623 | -10.7623 | 215 | 212.3005 | 212.3005 | 2.6995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 10.3991 | 20.7254 | -9.1254 | 81.1 | 77.308 | 77.308 | 3.792 |  |  |  | 0 | 78.9 | 86.8203 | 86.8203 | -7.9203 | 180.1 | 196.228 | 196.228 | -16.128 | 198.4 | 196.228 | 196.228 | 2.172 | 203.6 | 196.228 | 196.228 | 7.372 | 289.4 | 295.2259 | 295.2259 | -5.8259 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 67 | 66.8394 | 126.5637 | -59.5637 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 112.0779 | 112.0779 | -10.8779 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 61 | 68.2153 | 63.7759 | -2.7759 | 106.6 | 109.6851 | 89.283 | 17.317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.6 |  | 145.0777 | -0.47772 | 30.6 | 34.9273 | 30.3672 | 0.23275 | 73.3 | 75 | 59.0674 | 14.2326 | 21.5 | 23.1834 | 20.7923 | 0.70773 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 11.2 | 11.5767 | 11.5767 | -0.37674 | 57.2 | 60.9477 | 60.9477 | -3.7477 | 186.6 | 184.7432 | 184.7432 | 1.8568 | 185.5 | 184.7432 | 184.7432 | 0.75683 | 188.2 | 185.298 | 185.298 | 2.902 | 101.6 | 100.0794 | 109.8415 | -8.2416 | 0 |  | 35.2009 | -35.2009 | 31.1 | 20.0031 | 20.0031 | 11.0969 | 15.6 | 15.9917 | 15.9917 | -0.39172 | 57.6 | 60.2631 | 41.4508 | 16.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 80.4 | 95.5349 | 61.5508 | 18.8492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 24.9996 | 68.1786 | -38.7786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 |  | 44.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 90.0001 | 117.762 | -26.962 | 169.3 | 173.7829 | 178.868 | -9.568 | 167.5 | 173.7829 | 178.868 | -11.368 | 198.9 | 173.7829 | 178.868 | 20.032 | 252.1 | 261.4571 | 269.1077 | -17.0077 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 143.5 | 151.9562 | 107.394 | 36.106 | 127.1 | 126.2373 | 108.13 | 18.97 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 71.8 | 78.568 | 78.568 | -6.768 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 47.6 | 50.6459 | 50.6459 | -3.0459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 140.8 | 158.1907 | 158.1907 | -17.3907 | 143.2 | 158.1907 | 158.1907 | -14.9907 | 168.7 | 158.6657 | 158.6657 | 10.0343 | 181.9 | 176.3618 | 176.3618 | 5.5382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 174.9 | 175.2015 |  | 174.9 | 0 |  |  | 0 | 207.8 | 205.2938 | 205.2938 | 2.5062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 3.7 | 5.3792 | 5.3792 | -1.6792 | 30.1 | 64.76 | 44.8794 | -14.7794 | 12.6 | 12.07 | 9.59 | 3.01 | 11.6 | 10.19 | 9.5826 | 2.0174 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.3 | 20.0599 | 20.0599 | -11.7599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3499 | 2.0218 | -0.92177 | 42.3 | 38.28 | 36.446 | 5.854 | 21.8 | 22.55 | 19.03 | 2.77 | 0.5 | 0.64 | 0.64 | -0.14 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.5 | 2.0725 | 2.0725 | 9.4275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14 | 14.4927 | 14.4927 | -0.49275 | 1.9 | 6.33 | 5.28 | -3.38 | 1.2 | 9.73 | 9.26 | -8.06 | 10.2 | 14.37 | 15.6961 | -5.4961 | 28.8 | 36.63 | 40.2322 | -11.4322 | 0.1 | 1.04 | 0.9412 | -0.8412 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1.3 | 0.964 | 0.964 | 0.336 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1638 | 0.1638 | -0.0638 | 0.1 | 0.34 | 0.338 | -0.238 | 5.3 | 6.9 | 6.9 | -1.6 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 30.2 | 30.86 | 26.0478 | 4.1522 | 59.8 | 42.15 | 58.1856 | 1.6144 | 5.3 | 5.69 | 5.7453 | -0.4453 | 35.6 | 79.03 | 78.71 | -43.11 | 61.3 | 94.96 | 82.92 | -21.62 | 6 | 2.86 | 9.91 | -3.91 | 4.2 | 2.17 | 4.79 | -0.59 | 24.4 | 11.78 | 14.66 | 9.74 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 9.4 | 8.95 | 3.16 | 6.24 | 52.2 | 110.52 | 111.16 | -58.96 | 2 | 1.92 | 1.6575 | 0.3425 | 21.4 | 40.62 | 41 | -19.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127 | 62.33 | 112 | 15 | 151.9 | 65.34 | 129 | 22.9 | 19.5 | 29.7 | 29.52 | -10.02 | 11.036 | 1.57 | 1.57 | 9.466 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 1.99 | 1.5729 | 0.3271 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.3 | 8.12 | 8.12 | 0.18 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 12.3 | 12.1353 | 12.1353 | 0.16473
15/08/2026 | 17:30 | 133 | 128.4128 | 148.6145 | -15.6145 | 649.3 | 655.7623 | 655.7623 | -6.4623 | 216.2 | 212.3005 | 212.3005 | 3.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 20.7254 | 27.8778 | -16.7778 | 80.4 | 77.308 | 77.308 | 3.092 |  |  |  | 0 | 78.6 |  | 86.8203 | -8.2203 | 181 | 196.228 | 196.228 | -15.228 | 197.6 | 196.228 | 196.228 | 1.372 | 203.3 | 196.228 | 196.228 | 7.072 | 291.3 | 295.2259 | 295.2259 | -3.9259 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 70.6 | 140.4145 | 183.2773 | -112.6773 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 112.0779 | 112.0779 | -6.0779 | 7.9 | 7.2218 | 7.2218 | 0.67825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 80.3 | 76.3754 | 79.7994 | 0.50055 | 129.1 | 109.6851 | 25.8461 | 103.2539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145 | 145.0777 | 154.996 | -9.996 | 31.8 | 34.9273 | 30.3672 | 1.4327 | 68.6 | 75 | 75 | -6.4 | 21.6 | 23.1834 | 20.7923 | 0.80773 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.2 | 11.5978 | 11.5978 | -0.39779 | 57.7 | 60.9477 | 60.9477 | -3.2477 | 187.2 | 184.7432 | 184.7432 | 2.4568 | 185.8 | 184.7432 | 184.7432 | 1.0568 | 188.4 | 185.298 | 185.298 | 3.102 | 101.5 | 100.0794 | 109.8415 | -8.3415 | 0 |  | 35.2009 | -35.2009 | 26.4 | 20.0031 | 20.0031 | 6.3969 | 15.5 | 15.9917 | 15.9917 | -0.49172 | 46.2 | 47.8279 | 20.7254 | 25.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 81.3 | 141.6184 | 86.534 | -5.234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 24.9996 | 68.1786 | -38.5786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 |  | 44.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 90.0001 | 117.762 | -26.562 | 169.8 | 173.7829 | 180.6635 | -10.8635 | 168 | 173.7829 | 180.6635 | -12.6635 | 199.6 | 173.7829 | 180.6635 | 18.9365 | 251.8 | 261.4571 | 271.8091 | -20.0091 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 | 26 | 26 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.6447 | 1.6447 | -0.7447 | 113 | 151.3391 | 186.6343 | -73.6343 | 125.7 | 126.2372 | 108.13 | 17.57 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 72 | 78.568 | 78.568 | -6.568 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 141 | 158.1907 | 158.1907 | -17.1907 | 143.2 | 158.1907 | 158.1907 | -14.9907 | 169.8 | 158.6657 | 158.6657 | 11.1343 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 0 |  |  | 0 | 177 |  |  | 177 | 177.4 | 175.2015 |  | 177.4 | 0 |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 3.7 | 5.3792 | 5.3792 | -1.6792 | 29.4 | 65.55 | 44.2334 | -14.8334 | 0.9 | 1.62 | 2.54 | -1.64 | 10.5 | 8.67 | 8.0779 | 2.4221 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 20.0599 | 20.0599 | -11.4599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.0218 | 2.4871 | -1.3871 | 3 | 8.27 | 6.8008 | -3.8008 | 1.4 | 7.03 | 4.22 | -2.82 | 0.5 | 0.64 | 0.64 | -0.14 | 1.3 | 2 | 2 | -0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.1 | 2.0725 | 2.0725 | 10.0275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.2 | 14.4927 | 14.4927 | -0.29275 | 0.1 | 1.72 | 0.88 | -0.78 | 0.1 | 3.19 | 2.81 | -2.71 | 9.4 | 14.64 | 15.6332 | -6.2332 | 27 | 35.82 | 39.2778 | -12.2778 | 0 | 0.15 | 0.0686 | -0.0686 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1.3 | 1.04 | 1.04 | 0.26 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0.0628 | 0.0628 | -0.0628 | 0 | 0.12 | 0.116 | -0.116 | 5.3 | 6.9 | 6.9 | -1.6 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 30.3 | 30.86 | 26.3404 | 3.9596 | 55 | 39.7 | 56.5958 | -1.5958 | 0 | 1.07 | 1.1186 | -1.1186 | 30.8 | 77.47 | 74.96 | -44.16 | 57.5 | 94.84 | 81.51 | -24.01 | 5.2 | 2.6 | 9.45 | -4.25 | 3.3 | 2.24 | 4.79 | -1.49 | 8.5 | 1.67 | 3.97 | 4.53 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 8.4 | 7.28 | 1.66 | 6.74 | 4.2 | 32.77 | 33.28 | -29.08 | 0.2 | 1.13 | 0.917 | -0.717 | 0.8 | 9.7 | 10 | -9.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.7 | 72.26 | 114 | 6.7 | 115.9 | 76.08 | 128 | -12.1 | 1 | 7.34 | 7.2 | -6.2 | 3.034 | 0.89 | 0.89 | 2.144 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.93 | 0.5983 | -0.4983 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 13.5266 | 13.5266 | 2.9734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.7 | 8.12 | 8.12 | 0.58 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 11.4 | 12.1353 | 12.1353 | -0.73527
15/08/2026 | 18:00 | 135.4 | 116.2958 | 162.1067 | -26.7066 | 645.1 | 655.7623 | 655.7623 | -10.6623 | 214.4 | 212.3005 | 212.3005 | 2.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3991 | 32.7279 | -21.7279 | 80.1 | 77.308 | 77.308 | 2.792 |  |  |  | 0 | 79.6 |  |  | 79.6 | 179.7 | 196.228 | 196.228 | -16.528 | 198.5 | 196.228 | 196.228 | 2.272 | 204.3 | 196.228 | 196.228 | 8.072 | 289.2 | 295.2259 | 295.2259 | -6.0259 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 108.2 | 103.3301 | 103.3301 | 4.8699 | 68.5 | 73.5751 | 228.9832 | -160.4832 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 112.0779 | 112.0779 | -5.8779 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 79.9 | 77.3312 | 86.9929 | -7.0929 | 127.9 | 109.6851 | 105.6928 | 22.2072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.5 |  | 178.2085 | -33.7085 | 31.8 | 34.9273 | 30.3672 | 1.4327 | 75.2 | 75.9326 | 75 | 0.2 | 21.3 | 23.1834 | 20.7923 | 0.50773 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.2 | 11.6109 | 11.6109 | -0.41094 | 57.1 | 60.9477 | 60.9477 | -3.8477 | 187.3 | 184.7432 | 184.7432 | 2.5568 | 186.1 | 184.7432 | 184.7432 | 1.3568 | 188.6 | 185.298 | 185.298 | 3.302 | 101.3 | 100.0794 | 109.8415 | -8.5416 | 19.5 | 29.6533 | 29.2777 | -9.7777 | 31.1 | 20.0031 | 20.0031 | 11.0969 | 15.6 | 15.9917 | 15.9917 | -0.39172 | 42.3 | 63.5743 | 20.7254 | 21.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.3 | 107.3553 | 112.8923 | -32.5923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 24.9996 | 68.1786 | -38.7786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 |  | 44.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 90.0001 | 117.762 | -26.962 | 169.2 | 173.7829 | 181.0226 | -11.8226 | 167.3 | 173.7829 | 181.0226 | -13.7226 | 199.5 | 173.7829 | 181.0226 | 18.4774 | 254.6 | 261.4571 | 272.3493 | -17.7493 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 65.8 | 163.9267 | 199.9722 | -134.1722 | 130.5 | 132.3884 | 108.13 | 22.37 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 141.5 | 158.1907 | 158.1907 | -16.6907 | 143.6 | 158.1907 | 158.1907 | -14.5907 | 168.5 | 158.6657 | 158.6657 | 9.8343 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 0 |  |  | 0 | 175.2 | 174.4198 |  | 175.2 | 175.6 | 175.2015 |  | 175.6 | 176.3 | 135.2689 |  | 176.3 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 8 | 5.3792 | 5.3792 | 2.6208 | 37.3 | 66.34 | 43.0607 | -5.7607 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 8.02 | 7.4446 | 3.0554 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.0599 | 20.0599 | -11.7599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3499 | 2.8027 | -1.6027 | 0 | 1.1 |  | 0 | 0 | 2.11 |  | 0 | 0.5 | 0.64 | 0.64 | -0.14 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.5 | 2.0725 | 2.0725 | 10.4275 | 0.7 | 3.5 | 3.5 | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.4 | 14.4927 | 14.4927 | -0.09275 | 0 | 0.66 | 0.03 | -0.03 | 0 | 0.4 | 0.12 | -0.12 | 10.2 | 14.89 | 15.6466 | -5.4466 | 29.9 | 35.01 | 38.5643 | -8.6643 | 0 | 0.06 |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1.4 | 1.164 | 1.164 | 0.236 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0.0272 | 0.0272 | -0.0272 | 0 | 0.06 | 0.056 | -0.056 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | -1.7 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 30.3 | 30.86 | 25.9427 | 4.3573 | 51.3 | 37.24 | 55.9336 | -4.6336 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 75.91 | 74.96 | -46.26 | 41.2 | 94.7 | 81.51 | -40.31 | 2 | 2.8 | 9.45 | -7.45 | 1.9 | 2.31 | 4.79 | -2.89 | 0.2 |  |  | 0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 7.6 | 7.12 | 1.66 | 5.94 | 0 | 1.53 | 1.92 | -1.92 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.6 | 72.2 | 113 | 0.6 | 95.8 | 74.81 | 125 | -29.2 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | -0.86 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0.25 |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.5266 | 13.5266 | 2.7734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8 | 8.12 | 8.12 | -0.12 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 12.1 | 12.1353 | 12.1353 | -0.03527
15/08/2026 | 18:30 | 129.1 | 119.8566 | 167.5575 | -38.4575 | 648.6 | 655.7623 | 655.7623 | -7.1623 | 216.3 | 212.3005 | 212.3005 | 3.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 30.4077 | 60.8106 | -49.7106 | 81.7 | 77.308 | 77.308 | 4.392 |  |  |  | 0 | 60.3 |  |  | 60.3 | 181 | 196.228 | 196.228 | -15.228 | 198.8 | 196.228 | 196.228 | 2.572 | 206 | 196.228 | 196.228 | 9.772 | 288.1 | 295.2259 | 295.2259 | -7.1259 | 208.8 | 206.0414 | 206.0414 | 2.7586 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 65.8 | 66.8394 | 276.3563 | -210.5563 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 112.0779 | 112.0779 | -6.9779 | 7.9 | 7.2218 | 7.2218 | 0.67825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 80.1 | 78.0541 | 88.2239 | -8.1239 | 103.1 | 208.3832 | 109.7305 | -6.6305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.2 |  | 227.0918 | -82.8918 | 31.5 | 34.9273 | 30.3672 | 1.1327 | 131.3 | 75.9326 | 132.3276 | -1.0276 | 21.1 | 23.1834 | 20.7923 | 0.30773 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.6445 | 11.6445 | -0.3445 | 57.4 | 60.9477 | 60.9477 | -3.5477 | 186.7 | 184.7432 | 184.7432 | 1.9568 | 185.8 | 184.7432 | 184.7432 | 1.0568 | 188.5 | 185.298 | 185.298 | 3.202 | 100.2 | 100.0794 | 109.8415 | -9.6416 | 28.7 | 35.2009 | 31.0945 | -2.3945 | 33.3 | 20.0031 | 20.0031 | 13.2969 | 15.6 | 15.9917 | 15.9917 | -0.39172 | 74.9 | 94.5133 | 41.4508 | 33.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 132 | 112.7504 | 123.0108 | 8.9892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 42.7928 | 68.1786 | -38.6786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.2919 |  | 42.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 90.0001 | 117.762 | -26.862 | 170.9 | 173.7829 | 181.1954 | -10.2954 | 169.3 | 173.7829 | 181.1954 | -11.8954 | 201.2 | 173.7829 | 181.1954 | 20.0046 | 260.5 | 261.4571 | 272.6093 | -12.1093 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 34.6 | 35.658 | 35.658 | -1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 26 | 26 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 171.3 | 173.0077 | 215.4364 | -44.1364 | 130.4 | 132.3884 | 108.13 | 22.27 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141 | 158.1907 | 158.1907 | -17.1907 | 143.4 | 158.1907 | 158.1907 | -14.7906 | 169.7 | 158.6657 | 158.6657 | 11.0343 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 | 0 |  |  | 0 | 176.3 | 174.4198 |  | 176.3 | 176.6 | 175.2015 |  | 176.6 | 137.8 | 174.9074 |  | 137.8 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 8.1 | 5.3792 | 5.3792 | 2.7208 | 39.3 | 62.52 | 41.5815 | -2.2815 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.89 | 6.3312 | 0.5688 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.0599 | 20.0599 | -11.7599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.6517 | 4.6298 | -3.5298 | 0 | 0.73 |  | 0 | 0 | 1.41 |  | 0 | 0.5 | 0.64 | 0.64 | -0.14 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.6 | 2.0725 | 2.0725 | 10.5275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 | 0.42 |  | 0 | 0 | 0.19 |  | 0 | 10.3 | 15.35 | 15.6927 | -5.3927 | 26 | 33.22 | 38.3285 | -12.3285 | 0 | 0.04 |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 12.6238 | 19.6773 | -9.4773 | 1.4 | 1.276 | 1.276 | 0.124 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | -1.1 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 30.3 | 30.7 | 24.8113 | 5.4887 | 37.9 | 34.56 | 51.1525 | -13.2525 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 73.21 | 67.26 | -37.06 | 60.9 | 89.43 | 72.24 | -11.34 | 3.4 | 1.86 | 8.31 | -4.91 | 2.2 | 1.4 | 3.8 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 6 | 5.97 | 0.68 | 5.32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.2 | 68.13 | 112 | -8.8 | 85.3 | 70.54 | 120 | -34.7 | 0 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.17 |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 18.8 | 17.3913 | 17.3913 | 1.4087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.7 | 8.12 | 8.12 | -0.42 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 12.3 | 12.1353 | 12.1353 | 0.16473
15/08/2026 | 19:00 | 135 | 119.2889 | 167.5689 | -32.5689 | 650.9 | 655.7623 | 655.7623 | -4.8623 | 216.6 | 212.3005 | 212.3005 | 4.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 30.4077 | 60.8106 | -49.2106 | 82.8 | 77.308 | 77.308 | 5.492 |  |  |  | 0 | 58 | 79.5969 |  | 58 | 181 | 196.228 | 196.228 | -15.228 | 199.6 | 196.228 | 196.228 | 3.372 | 205.3 | 196.228 | 196.228 | 9.072 | 288.6 | 295.2259 | 295.2259 | -6.6259 | 203.3 | 206.0414 | 206.0414 | -2.7414 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 80.8 | 84.7937 | 279.8185 | -199.0185 | 2.9 | 3.9489 |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 112.0779 | 112.0779 | -5.2779 | 8.3 | 7.2218 | 7.2218 | 1.0782 | 5.4 | 3.8779 | 3.8779 | 1.5221 | 20.8 | 22.2809 | 22.2809 | -1.4808 | 80.3 | 76.5352 | 86.8396 | -6.5396 | 140.5 | 185.7715 | 175.6315 | -35.1315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.3 | 145.0777 | 227.0918 | -80.7918 | 32.9 | 34.9273 | 30.3672 | 2.5328 | 134.9 | 62.952 | 133.4658 | 1.4342 | 21.9 | 23.1834 | 20.7923 | 1.1077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.2 | 11.6474 | 11.6474 | -0.44741 | 57.4 | 60.9477 | 60.9477 | -3.5477 | 186.3 | 184.7432 | 184.7432 | 1.5568 | 185.3 | 184.7432 | 184.7432 | 0.55683 | 188.4 | 185.298 | 185.298 | 3.102 | 102.1 | 100.0794 | 109.8415 | -7.7416 | 19.1 | 18 | 29.4038 | -10.3038 | 34.7 | 20.0031 | 20.0031 | 14.6969 | 16.3 | 15.9917 | 15.9917 | 0.30828 | 28.6 | 111.943 | 50.2168 | -21.6168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 132.1 | 111.2434 | 122.9508 | 9.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 35.9108 | 68.1786 | -38.1786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 |  | 44.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0001 | 117.762 | -25.962 | 170.7 | 173.7829 | 181.1954 | -10.4954 | 169.1 | 173.7829 | 181.1954 | -12.0954 | 201 | 173.7829 | 181.1954 | 19.8046 | 261.9 | 261.4571 | 272.6093 | -10.7093 | 70.7 | 71.1024 | 71.1024 | -0.40243 | 34.9 | 35.658 | 35.658 | -0.75798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.1 | 26 | 26 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 208.4 | 67.1787 | 212.839 | -4.439 | 112.7 | 118.4112 | 108.13 | 4.57 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.9 | 158.1907 | 158.1907 | -16.2906 | 144.2 | 158.1907 | 158.1907 | -13.9907 | 169 | 158.6657 | 158.6657 | 10.3343 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 0 |  |  | 0 | 177.7 | 174.4198 |  | 177.7 | 187.1 | 175.2015 |  | 187.1 | 98.6 | 174.9074 |  | 98.6 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 8.1 | 5.3792 | 5.3792 | 2.7208 | 23 | 58.7 | 39.4599 | -16.4599 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 6.25 | 5.704 | -0.804 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 20.0599 | 20.0599 | -11.3599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.6517 | 4.6298 | -3.4298 | 0 | 0.37 |  | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.8 | 2.0725 | 2.0725 | 10.7275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 | 0.21 |  | 0 | 0 | 0.09 |  | 0 | 6.9 | 15.79 | 15.56 | -8.66 | 21.8 | 31.43 | 37.6128 | -15.8128 | 0 | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.0397 | 19.6773 | -9.4773 | 1.4 | 1.336 | 1.336 | 0.064 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 30.3 | 29.84 | 24.5611 | 5.7389 | 33.2 | 31.88 | 48.7984 | -15.5984 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 70.52 | 67.26 | -39.46 | 36.9 | 84.17 | 72.24 | -35.34 | 2.2 | 2.07 | 8.31 | -6.11 | 1.7 | 1.48 | 3.8 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 3.8 | 5.81 | 0.68 | 3.12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.4 | 62.06 | 109 | -13.6 | 81.1 | 72.28 | 114 | -32.9 | 0 | 0.04 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.08 |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 18.8 | 17.3913 | 17.3913 | 1.4087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 13.5266 | 13.5266 | 3.2734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.8 | 8.12 | 8.12 | 0.68 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.7 | 12.1353 | 12.1353 | 2.5647
15/08/2026 | 19:30 | 132.7 | 125.5542 | 168.1354 | -35.4354 | 645.9 | 655.7623 | 655.7623 | -9.8623 | 214.6 | 212.3005 | 212.3005 | 2.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 60.8106 | 60.8106 | -49.8106 | 81.4 | 77.308 | 77.308 | 4.092 |  |  |  | 0 | 57.8 | 81.7031 |  | 57.8 | 180.4 | 196.228 | 196.228 | -15.828 | 199.4 | 196.228 | 196.228 | 3.172 | 204.8 | 196.228 | 196.228 | 8.572 | 291.3 | 295.2259 | 295.2259 | -3.9259 | 203.5 | 206.0414 | 206.0414 | -2.5414 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 103 | 66.8394 | 291.5355 | -188.5355 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 112.0779 | 112.0779 | -3.9779 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 20.9 | 22.2809 | 22.2809 | -1.3808 | 80.1 | 78.5081 | 85.0154 | -4.9154 | 162.1 | 134.8224 | 210.7932 | -48.6932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.1 | 194.1158 | 311.5298 | -167.4298 | 31 | 34.9273 | 30.3672 | 0.63275 | 135.3 | 129.4628 | 138.4927 | -3.1927 | 20 | 23.1834 | 20.7923 | -0.79227 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.6548 | 11.6548 | -0.35476 | 58.2 | 60.9477 | 60.9477 | -2.7477 | 187 | 184.7432 | 184.7432 | 2.2568 | 186.4 | 184.7432 | 184.7432 | 1.6568 | 188 | 185.298 | 185.298 | 2.702 | 101.5 | 100.0794 | 109.8415 | -8.3415 | 34.1 |  | 21.9696 | 12.1304 | 37.9 | 20.0031 | 20.0031 | 17.8969 | 15.5 | 15.9917 | 15.9917 | -0.49172 | 46.3 | 31.9699 | 41.6614 | 4.6386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.8 | 111.5804 | 124.5156 | 6.2843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 24.9996 | 68.1786 | -38.7786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 90.0001 | 117.762 | -26.762 | 170.6 | 173.7829 | 181.3639 | -10.7638 | 168.6 | 173.7829 | 181.3639 | -12.7638 | 201.2 | 173.7829 | 181.3639 | 19.8361 | 261.6 | 261.4571 | 272.8627 | -11.2627 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 145.5 | 145.0995 | 107.394 | 38.106 | 120.5 | 132.3884 | 112.9358 | 7.5642 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 142 | 158.1907 | 158.1907 | -16.1907 | 144.1 | 158.1907 | 158.1907 | -14.0907 | 169.2 | 158.6657 | 158.6657 | 10.5343 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 0 |  |  | 0 | 174.8 | 174.4198 |  | 174.8 | 175.5 | 175.2015 |  | 175.5 | 175.5 | 174.9074 |  | 175.5 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 7.8 | 5.3792 | 5.3792 | 2.4208 | 35.5 | 34.68 | 37.7999 | -2.2999 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 6.45 | 5.9282 | -0.6282 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 20.0599 | 20.0599 | -11.5599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.6298 | 4.6298 | -3.4298 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.5 | 2.0725 | 2.0725 | 10.4275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 9.99 | 15.1188 | -6.7188 | 23.5 | 26.63 | 35.7675 | -12.2675 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1.5 | 1.364 | 1.364 | 0.136 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 29.4 | 27.1 | 22.7751 | 6.6249 | 42.4 | 29.65 | 43.4547 | -1.0547 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 30.91 | 63.81 | -46.21 | 37.3 | 44.27 | 70.94 | -33.64 | 2.6 | 2.13 | 7.88 | -5.28 | 1.6 | 2.44 | 3.8 | -2.2 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 4 | 5.64 | 0.68 | 3.32 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.9 | 88.26 | 104 | -34.1 | 61.6 | 79.91 | 105 | -43.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 18.9 | 17.3913 | 17.3913 | 1.5087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.6 | 8.12 | 8.12 | 0.48 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.4 | 12.1353 | 12.1353 | 2.2647
15/08/2026 | 20:00 | 126.3 | 127.7972 | 168.6154 | -42.3154 | 649.1 | 655.7623 | 655.7623 | -6.6623 | 215.8 | 212.3005 | 212.3005 | 3.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 60.8106 | 60.8106 | -50.1106 | 76.9 | 77.308 | 77.308 | -0.408 |  |  |  | 0 | 57.2 | 80.6498 |  | 57.2 | 181.2 | 196.228 | 196.228 | -15.028 | 199.4 | 196.228 | 196.228 | 3.172 | 204.6 | 196.228 | 196.228 | 8.372 | 292.8 | 295.2259 | 295.2259 | -2.4259 | 204.7 | 206.0414 | 206.0414 | -1.3414 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 110.7 | 66.8394 | 277.2729 | -166.5729 | 2.7 | 3.9489 |  | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 112.0779 | 112.0779 | -6.4779 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 11.4 | 22.2809 | 22.2809 | -10.8809 | 80.1 | 78.2469 | 84.3386 | -4.2386 | 161.6 | 109.6851 | 155.9842 | 5.6158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.6 | 197.7791 | 306.9732 | -82.3732 | 31 | 34.9273 | 30.3672 | 0.63275 | 142.8 | 139.3609 | 129.1368 | 13.6632 | 21.4 | 23.1834 | 20.7923 | 0.60773 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.6576 | 11.6576 | -0.35757 | 57.1 | 60.9477 | 60.9477 | -3.8477 | 187.4 | 184.7432 | 184.7432 | 2.6568 | 186.3 | 184.7432 | 184.7432 | 1.5568 | 187.9 | 185.298 | 185.298 | 2.602 | 100.7 | 100.0794 | 109.8415 | -9.1416 | 33.1 |  | 24.8705 | 8.2295 | 32.8 | 20.0031 | 20.0031 | 12.7969 | 15.5 | 15.9917 | 15.9917 | -0.49172 | 54 | 31.9699 | 41.4508 | 12.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.7 | 117.6645 | 126.1853 | 4.5147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 24.9996 | 68.1786 | -38.8786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 90.0001 | 117.762 | -26.962 | 170.2 | 173.7829 | 181.3639 | -11.1639 | 168.3 | 173.7829 | 181.3639 | -13.0639 | 200.4 | 173.7829 | 181.3639 | 19.0361 | 260.9 | 261.4571 | 272.8627 | -11.9627 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 158.5 | 154.9969 | 202.3216 | -43.8216 | 109.8 | 132.3884 | 108.13 | 1.67 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.5 | 49.6662 | 49.6662 | -0.16624 | 142.6 | 158.1907 | 158.1907 | -15.5907 | 144.7 | 158.1907 | 158.1907 | -13.4907 | 169.5 | 158.6657 | 158.6657 | 10.8343 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 0 |  |  | 0 | 172.8 | 174.4198 |  | 172.8 | 173.3 | 175.2015 |  | 173.3 | 173.3 | 174.9074 |  | 173.3 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 7.8 | 5.3792 | 5.3792 | 2.4208 | 33 | 33.61 | 36.7261 | -3.7261 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6.68 | 6.175 | -0.975 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 20.0599 | 20.3376 | -11.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.6298 | 4.6298 | -3.4298 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.7 | 2 | 2 | -0.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12.6 | 2.0725 |  | 12.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.14 | 14.7379 | -5.3379 | 22.2 | 26.08 | 34.3102 | -12.1102 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1.5 | 1.376 | 1.376 | 0.124 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 29.1 | 26.75 | 22.4778 | 6.6222 | 33.5 | 32.14 | 41.4201 | -7.9201 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 33.04 | 63.81 | -48.21 | 36.5 | 42.57 | 70.94 | -34.44 | 0.4 | 2.52 | 7.88 | -7.48 | 0.8 | 2.75 | 3.8 | -3 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 2.4 | 5.48 | 0.68 | 1.72 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.1 | 77.56 | 96 | -38.9 | 52.5 | 69.81 | 95 | -42.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.4 | 17.3913 | 17.3913 | 2.0087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.8 | 8.12 | 8.12 | 0.68 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.2 | 12.1353 | 12.1353 | 2.0647
15/08/2026 | 20:30 | 128.9 | 132.0837 | 168.5869 | -39.6869 | 644.7 | 655.7623 | 655.7623 | -11.0623 | 214.2 | 212.3005 | 212.3005 | 1.8995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 60.8106 | 60.8106 | -40.7106 | 77.1 | 77.308 | 77.308 | -0.208 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 196.228 | 196.228 | -15.728 | 198.3 | 196.228 | 196.228 | 2.072 | 203.1 | 196.228 | 196.228 | 6.872 | 293.8 | 295.2259 | 295.2259 | -1.4259 | 203.3 | 206.0414 | 206.0414 | -2.7414 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 68.6 | 66.8394 | 277.7618 | -209.1618 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 112.0779 | 112.0779 | -8.4779 | 7.4 | 7.2218 | 7.2218 | 0.17825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 5.3 | 6 | 22.2809 | -16.9809 | 80.1 | 78.813 | 83.8793 | -3.7793 | 184.6 | 219.4156 | 138.8797 | 45.7203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.8 |  | 304.9446 | -80.1446 | 31 | 34.9273 | 30.3672 | 0.63275 | 150.1 | 150.4851 | 127.8024 | 22.2976 | 21.1 | 23.1834 | 20.7923 | 0.30773 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.6467 | 11.6467 | -0.34674 | 56.3 | 60.9477 | 60.9477 | -4.6477 | 186.9 | 184.7432 | 184.7432 | 2.1568 | 186.3 | 184.7432 | 184.7432 | 1.5568 | 187.9 | 185.298 | 185.298 | 2.602 | 100.2 | 100.0794 | 109.8415 | -9.6416 | 34.8 | 35.2009 | 24.8705 | 9.9295 | 32.8 | 20.0031 | 20.0031 | 12.7969 | 15.3 | 15.9917 | 15.9917 | -0.69172 | 69.6 | 74.3336 | 41.4508 | 28.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.4 | 130.3118 | 128.0453 | 2.3547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 38.006 | 68.1786 | -38.9786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 90.0001 | 117.762 | -27.062 | 170.7 | 173.7829 | 182.1552 | -11.4552 | 168.8 | 173.7829 | 182.1552 | -13.3552 | 200.2 | 173.7829 | 182.1552 | 18.0448 | 261.6 | 261.4571 | 274.0534 | -12.4534 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 145.5 | 202.3696 | 198.2173 | -52.7173 | 110.1 | 132.3884 | 107.0811 | 3.0189 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.6 | 158.1907 | 158.1907 | -16.5907 | 144.2 | 158.1907 | 158.1907 | -13.9907 | 169.1 | 158.6657 | 158.6657 | 10.4343 | 184.9 | 176.3618 | 176.3618 | 8.5382 | 0 |  |  | 0 | 173.7 | 174.4198 |  | 173.7 | 174.1 | 175.2015 |  | 174.1 | 174.3 | 174.9074 |  | 174.3 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 7.1 | 5.1275 | 5.1275 | 1.9725 | 7.7 | 5.3792 | 5.3792 | 2.3208 | 33.2 | 32.81 | 34.891 | -1.691 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 7.01 | 6.5202 | -2.4202 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.0599 | 20.0599 | -11.7599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.6298 | 4.6298 | -3.4298 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 12.4 | 2.0725 | 2.0725 | 10.3275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 10.31 | 14.3559 | -6.7559 | 24.8 | 25.57 | 32.7291 | -7.9291 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.522 | 19.6773 | -9.4773 | 1.4 | 1.388 | 1.388 | 0.012 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4 | 5 | 5 | -1 | 27 | 26.47 | 21.4456 | 5.5544 | 26.3 | 34.84 | 37.2356 | -10.9356 | 0 |  |  | 0 | 12 | 35.17 | 63.81 | -51.81 | 34.5 | 40.76 | 70.94 | -36.44 | 0.8 | 2.94 | 7.88 | -7.08 | 0.7 | 3.04 | 3.8 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 2.1 | 6.29 | 1.66 | 0.44 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46 | 65.98 | 86 | -40 | 44 | 62.25 | 86 | -42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.9 | 17.3913 | 17.3913 | 2.5087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.5 | 10.4348 | 10.4348 | -2.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7 | 8.12 | 8.12 | -1.12 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 12.8 | 12.1353 | 12.1353 | 0.66473
15/08/2026 | 21:00 | 132.5 | 127.2481 | 166.8121 | -34.3121 | 647.6 | 655.7623 | 655.7623 | -8.1623 | 215.2 | 212.3005 | 212.3005 | 2.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 60.8106 | 60.8106 | -30.7106 | 78.5 | 77.308 | 77.308 | 1.192 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 199.8 | 196.228 | 196.228 | 3.572 | 204.7 | 196.228 | 196.228 | 8.472 | 292.9 | 295.2259 | 295.2259 | -2.3259 | 203.6 | 206.0414 | 206.0414 | -2.4414 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 71.4 | 66.8394 | 278.38 | -206.98 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 112.0779 | 112.0779 | -8.3779 | 8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.77825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 4.9 | 6 | 22.2809 | -17.3808 | 80.2 | 76.8046 | 82.5791 | -2.3791 | 216.1 | 200.5159 | 102.4155 | 113.6845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.6 |  | 303.8643 | -78.2643 | 32 | 34.9273 | 30.3672 | 1.6327 | 150.6 | 150.4851 | 128.9503 | 21.6498 | 21.4 | 23.1834 | 20.7923 | 0.60773 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.6334 | 11.6334 | -0.33343 | 57.1 | 60.9477 | 60.9477 | -3.8477 | 187.6 | 184.7432 | 184.7432 | 2.8568 | 186.9 | 184.7432 | 184.7432 | 2.1568 | 188 | 185.298 | 185.298 | 2.702 | 101 | 100.0794 | 109.8415 | -8.8415 | 34.9 | 35.2009 | 24.8705 | 10.0295 | 32.3 | 20.0031 | 20.0031 | 12.2969 | 15.6 | 15.9917 | 15.9917 | -0.39172 | 64.2 | 85.2085 | 20.7254 | 43.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.8 | 133.1656 | 138.5094 | -7.7094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 24.9996 | 68.1786 | -38.6786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 90.0001 | 117.762 | -26.862 | 170.8 | 173.7829 | 181.8516 | -11.0516 | 168.3 | 173.7829 | 181.8516 | -13.5516 | 201.2 | 173.7829 | 181.8516 | 19.3484 | 258.8 | 261.4571 | 273.5965 | -14.7965 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 26 | 26 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 131.2 | 167.6491 | 198.2063 | -67.0063 | 111.2 | 132.3884 | 106.9543 | 4.2457 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 141.9 | 158.1907 | 158.1907 | -16.2906 | 144.1 | 158.1907 | 158.1907 | -14.0907 | 168.6 | 158.6657 | 158.6657 | 9.9343 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 0 |  |  | 0 | 175.7 | 174.4198 |  | 175.7 | 176 | 175.2015 |  | 176 | 175.9 | 174.9074 |  | 175.9 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 7 | 5.1275 | 5.1275 | 1.8725 | 7.8 | 5.3792 | 5.3792 | 2.4208 | 35.9 | 32.02 | 33.9439 | 1.9561 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 6.88 | 6.4039 | -3.6039 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 20.0599 | 20.0599 | -11.6599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 4.6298 | 4.6298 | -1.8298 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | -0.12 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.7 | 2.0725 | 2.0725 | 10.6275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10.45 | 13.9499 | -4.6499 | 19.2 | 25.18 | 31.0726 | -11.8726 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1.4 | 1.392 | 1.392 | 0.008 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.9 | 6.9 | -1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 29.4 | 25.93 | 20.3333 | 9.0667 | 25.5 | 37.33 | 36.5399 | -11.0399 | 0 |  |  | 0 | 12 | 36.99 | 63.81 | -51.81 | 22.3 | 39.06 | 70.94 | -48.64 | 1.2 | 3.34 | 7.88 | -6.68 | 1.7 | 3.25 | 3.8 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 1.5 | 6.13 | 1.66 | -0.16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.8 | 55.29 | 76 | -54.2 | 19.6 | 57.57 | 76 | -56.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20 | 17.3913 | 17.3913 | 2.6087 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.7 | 8.12 | 8.12 | -0.42 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13 | 12.1353 | 12.1353 | 0.86473
15/08/2026 | 21:30 | 125.5 | 124.0783 | 163.2059 | -37.7059 | 646.3 | 655.7623 | 655.7623 | -9.4623 | 214.8 | 212.3005 | 212.3005 | 2.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 60.8106 | 60.8106 | -30.9106 | 77.9 | 77.308 | 77.308 | 0.592 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181 | 196.228 | 196.228 | -15.228 | 200 | 196.228 | 196.228 | 3.772 | 205.6 | 196.228 | 196.228 | 9.372 | 292 | 295.2259 | 295.2259 | -3.2259 | 205.4 | 206.0414 | 206.0414 | -0.64144 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 67.3 | 66.8394 | 272.5155 | -205.2155 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 112.0779 | 112.0779 | -9.2779 | 7.8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.57825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 4.5 | 6 | 22.2809 | -17.7809 | 80.1 | 74.4818 | 80.1137 | -0.0137 | 199.2 | 180.0932 | 101.9411 | 97.2588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.8 |  | 227.0918 | -2.2918 | 32 | 34.9273 | 30.3672 | 1.6327 | 150.8 | 150.4851 | 128.0018 | 22.7982 | 20.3 | 23.1834 | 20.7923 | -0.49227 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.6214 | 11.6214 | -0.3214 | 56.6 | 60.9477 | 60.9477 | -4.3477 | 187.4 | 184.7432 | 184.7432 | 2.6568 | 186.8 | 184.7432 | 184.7432 | 2.0568 | 188.3 | 185.298 | 185.298 | 3.002 | 99.9 | 100.0794 | 109.8415 | -9.9415 | 26.8 | 29.9494 | 35.2009 | -8.4009 | 27.7 | 20.0031 | 20.0031 | 7.6969 | 15.3 | 15.9917 | 15.9917 | -0.69172 | 48.5 | 60.1176 | 47.6684 | 0.83161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.6 | 128.3147 | 132.4189 | -1.8189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 24.9996 | 68.1786 | -38.9786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 |  | 42.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 90.0001 | 117.762 | -27.262 | 171.1 | 173.7829 | 180.8452 | -9.7452 | 169.2 | 173.7829 | 180.8452 | -11.6452 | 201.2 | 173.7829 | 180.8452 | 20.3548 | 260.1 | 261.4571 | 272.0825 | -11.9825 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 154.9 | 171.3287 | 196.2605 | -41.3605 | 109.6 | 132.3884 | 110.3547 | -0.75465 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 142.1 | 158.1907 | 158.1907 | -16.0907 | 144.5 | 158.1907 | 158.1907 | -13.6906 | 169.2 | 158.6657 | 158.6657 | 10.5343 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 0 |  |  | 0 | 173.2 | 174.4198 |  | 173.2 | 174 | 175.2015 |  | 174 | 174 | 174.9074 |  | 174 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7 | 5.1275 | 5.1275 | 1.8725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 35.3 | 30.29 | 33.8045 | 1.4955 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 6.93 | 6.478 | -3.978 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.0599 | 20.0599 | -11.7599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.6298 | 4.6298 | -1.9298 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | -0.12 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.4 | 2.0725 | 2.0725 | 10.3275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 10.53 | 13.5743 | -4.7743 | 21.5 | 23.84 | 29.4751 | -7.9751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 19.6773 | -9.4773 | 1.4 | 1.384 | 1.384 | 0.016 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.9 | 6.9 | -0.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 25.9 | 24.76 | 18.6374 | 7.2626 | 31.7 | 39.16 | 33.1911 | -1.4911 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 38.17 | 67.26 | -61.16 | 11.7 | 37.72 | 72.24 | -60.54 | 0.3 | 3.66 | 8.31 | -8.01 | 0.3 | 3.03 | 3.8 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 1.4 | 5.96 | 1.66 | -0.26 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.9 | 47.27 | 67 | -39.1 | 25.6 | 47.27 | 68 | -42.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 19.9 | 17.3913 | 17.3913 | 2.5087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.5266 | 13.5266 | 2.7734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.1 | 8.12 | 8.12 | -0.02 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 12.3 | 12.1353 | 12.1353 | 0.16473
15/08/2026 | 22:00 | 131 | 123.6751 | 159.7616 | -28.7616 | 645.3 | 655.7623 | 655.7623 | -10.4623 | 214.6 | 212.3005 | 212.3005 | 2.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 60.8106 | 60.8106 | -30.5106 | 79.3 | 77.308 | 77.308 | 1.992 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 199.2 | 196.228 | 196.228 | 2.972 | 203.6 | 196.228 | 196.228 | 7.372 | 292 | 295.2259 | 295.2259 | -3.2259 | 203.8 | 206.0414 | 206.0414 | -2.2414 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 66.7 | 66.8394 | 270.881 | -204.181 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 112.0779 | 112.0779 | -9.3779 | 7.8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.57825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 4 | 6 | 22.2809 | -18.2809 | 80.1 | 72.6132 | 77.4941 | 2.6059 | 150.5 | 109.6851 | 105.7318 | 44.7682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.5 |  | 227.0918 | -83.5918 | 31.5 | 34.9273 | 30.3672 | 1.1327 | 141.8 | 149.5525 | 126.4249 | 15.3751 | 20.4 | 23.1834 | 20.7923 | -0.39227 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.2 | 11.6048 | 11.6048 | -0.4048 | 57.9 | 60.9477 | 60.9477 | -3.0477 | 186.6 | 184.7432 | 184.7432 | 1.8568 | 186.1 | 184.7432 | 184.7432 | 1.3568 | 187.8 | 185.298 | 185.298 | 2.502 | 100.1 | 100.0794 | 109.8415 | -9.7416 | 23.5 | 35.2009 | 35.2009 | -11.7009 | 28.1 | 20.0031 | 20.0031 | 8.0969 | 15.6 | 15.9917 | 15.9917 | -0.39172 | 27.2 | 58.9218 | 20.7254 | 6.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.9 | 128.0878 | 124.4773 | 6.4227 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 29.088 | 68.1786 | -38.8786 | 40.9 |  |  | 40.9 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 |  | 41.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 90.0001 | 117.762 | -26.962 | 171 | 173.7829 | 181.692 | -10.692 | 169.1 | 173.7829 | 181.692 | -12.592 | 201 | 173.7829 | 181.692 | 19.308 | 260.9 | 261.4571 | 273.3565 | -12.4565 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 105.4 | 197.2125 | 189.7878 | -84.3878 | 110.2 | 132.3884 | 108.13 | 2.07 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.7 | 158.1907 | 158.1907 | -16.4906 | 144.1 | 158.1907 | 158.1907 | -14.0907 | 169.1 | 158.6657 | 158.6657 | 10.4343 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 | 0 |  |  | 0 | 175.7 | 174.4198 |  | 175.7 | 176.4 | 175.2015 |  | 176.4 | 175.8 | 174.9074 |  | 175.8 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 7.5 | 5.1275 | 5.1275 | 2.3725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 22.1 | 28.55 | 33.7884 | -11.6884 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 6.81 | 6.3777 | -2.9777 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.0599 | 20.0599 | -11.7599 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.7 | 4.6298 | 4.6298 | -1.9298 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | -0.12 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.5 | 2.0725 | 2.0725 | 10.4275 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 9.91 | 13.1662 | -7.1662 | 18.5 | 20.89 | 27.9527 | -9.4527 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 9.4691 | 19.6773 | -9.4773 | 1.4 | 1.356 | 1.356 | 0.044 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.9 | 6.9 | -0.9 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 23.6 | 23.58 | 18.082 | 5.518 | 15.9 | 39.6 | 32.2459 | -16.3459 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 35.82 | 67.26 | -62.56 | 11.3 | 35.62 | 72.24 | -60.94 | 0.5 | 3.87 | 8.31 | -7.81 | 0.6 | 2.55 | 3.8 | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 1.8 | 5.79 | 1.66 | 0.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.8 | 41.96 | 60 | -20.2 | 34.5 | 36.98 | 61 | -26.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 20.2 | 17.3913 | 17.3913 | 2.8087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.1 | 8.12 | 8.12 | -0.02 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.7 | 12.1353 | 12.1353 | 2.5647
15/08/2026 | 22:30 | 128.1 | 119.4839 | 157.4335 | -29.3335 | 644.4 | 655.7623 | 655.7623 | -11.3623 | 215.5 | 212.3005 | 212.3005 | 3.1995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 60.8106 | 51.7743 | -21.5743 | 78.5 | 77.308 | 77.308 | 1.192 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 198.2 | 196.228 | 196.228 | 1.972 | 204.3 | 196.228 | 196.228 | 8.072 | 292.8 | 295.2259 | 295.2259 | -2.4259 | 201.9 | 206.0414 | 206.0414 | -4.1414 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 104.1 | 88.2747 | 283.4175 | -179.3175 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 112.0779 | 112.0779 | -4.5779 | 8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.77825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 3.2 | 6 | 22.2809 | -19.0809 | 80.3 | 69.3678 | 74.6743 | 5.6257 | 190.1 | 109.6851 | 80.5339 | 109.5661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 227.0918 | -227.0918 | 30.3 | 34.9273 | 30.3672 | -0.06725 | 149.3 | 149.5525 | 120.2073 | 29.0927 | 21.2 | 23.1834 | 20.7923 | 0.40773 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.602 | 11.602 | -0.30196 | 57.6 | 60.9477 | 60.9477 | -3.3477 | 187 | 184.7432 | 184.7432 | 2.2568 | 186.1 | 184.7432 | 184.7432 | 1.3568 | 187.5 | 185.298 | 185.298 | 2.202 | 100.4 | 100.0794 | 109.8415 | -9.4415 | 35.2 | 35.2009 | 29.1751 | 6.0249 | 28.1 | 20.0031 | 20.0031 | 8.0969 | 15.6 | 15.9917 | 15.9917 | -0.39172 | 47.7 | 41.4508 | 41.4508 | 6.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.8 | 119.0319 | 120.002 | 10.798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 25.0598 | 68.1786 | -20.9786 | 24.4 |  |  | 24.4 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 |  | 41.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 90.0001 | 117.762 | -26.962 | 170 | 173.7829 | 182.1552 | -12.1552 | 168.1 | 173.7829 | 182.1552 | -14.0552 | 200.1 | 173.7829 | 182.1552 | 17.9448 | 259.8 | 261.4571 | 274.0534 | -14.2533 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 174.1 | 173.0138 | 182.4121 | -8.3121 | 110.1 | 132.3884 | 108.13 | 1.97 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.4 | 158.1907 | 158.1907 | -16.7906 | 143.4 | 158.1907 | 158.1907 | -14.7906 | 168.9 | 158.6657 | 158.6657 | 10.2343 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 0 |  |  | 0 | 174.4 | 174.4198 |  | 174.4 | 175.5 | 175.2015 |  | 175.5 | 175.3 | 174.9074 |  | 175.3 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7.5 | 5.1275 | 5.1275 | 2.3725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 21.1 | 26.44 | 30.9651 | -9.8651 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.84 | 6.4169 | -0.6169 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.0599 | 20.0599 | -11.7599 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.6 | 3.9565 | 3.3686 | -0.76856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | -0.12 | 1.5 | 2 | 2 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.6 | 2.0725 | 2.0725 | 10.5275 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 8.55 | 12.563 | -7.963 | 10.3 | 17.94 | 25.9743 | -15.6743 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 8.5419 | 19.6773 | -8.4773 | 1.4 | 1.328 | 1.328 | 0.072 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.9 | 6.9 | -0.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 28.3 | 23.05 | 16.4848 | 11.8152 | 12.9 | 40.56 | 30.0532 | -17.1532 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 30.64 | 57.02 | -54.42 | 11.1 | 31 | 66.28 | -55.18 | 0 | 3.59 | 4.01 | -4.01 | 0 | 2.07 | 1.6 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 3.3 | 5.63 | 1.66 | 1.64 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.5 | 30.28 | 53 | -30.5 | 19.5 | 34 | 54 | -34.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 20.2 | 17.3913 | 17.3913 | 2.8087 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.9 | 8.12 | 8.12 | -0.22 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.4 | 12.1353 | 12.1353 | 2.2647
15/08/2026 | 23:00 | 134.4 | 107.924 | 149.6029 | -15.2029 | 645.7 | 655.7623 | 655.7623 | -10.0623 | 215.6 | 212.3005 | 212.3005 | 3.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 23.3652 | 20.9546 | 9.5454 | 82.6 | 77.308 | 77.308 | 5.292 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.6 | 196.228 | 196.228 | -14.628 | 199 | 196.228 | 196.228 | 2.772 | 203.2 | 196.228 | 196.228 | 6.972 | 293.5 | 295.2259 | 295.2259 | -1.7259 | 203.6 | 206.0414 | 206.0414 | -2.4414 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 88.1 | 66.8394 | 241.7186 | -153.6186 | 2.9 | 3.9489 |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.0779 | 112.0779 | -1.3779 | 8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.77825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 20.6 | 6 | 22.2809 | -1.6808 | 80.3 | 64.629 | 70.7733 | 9.5267 | 178.6 | 109.6851 | 76.2331 | 102.3669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 227.0918 | -227.0918 | 31.7 | 34.9273 | 30.3672 | 1.3328 | 55.7 | 126.4249 | 126.3601 | -70.6601 | 21.7 | 23.1834 | 20.7923 | 0.90773 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 11.3 | 11.5912 | 11.5912 | -0.29121 | 57.5 | 60.9477 | 60.9477 | -3.4477 | 187.7 | 184.7432 | 184.7432 | 2.9568 | 186 | 184.7432 | 184.7432 | 1.2568 | 187.5 | 185.298 | 185.298 | 2.202 | 101.8 | 100.0794 | 109.8415 | -8.0416 | 18.3 |  | 18 | 0.3 | 27.6 | 20.0031 | 20.0031 | 7.5969 | 17.3 | 15.9917 | 15.9917 | 1.3083 | 67.5 | 72.6984 | 20.7254 | 46.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 131.3 | 91.5221 | 101.6555 | 29.6445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 24.9996 | 68.1786 | -20.7786 | 25.7 |  |  | 25.7 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 |  | 41.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0001 | 117.762 | -26.262 | 169.8 | 173.7829 | 181.8516 | -12.0516 | 167.9 | 173.7829 | 181.8516 | -13.9516 | 200.4 | 173.7829 | 181.8516 | 18.5484 | 256.6 | 261.4571 | 273.5965 | -16.9965 | 70.3 | 71.1024 | 71.1024 | -0.80243 | 33.4 | 35.658 | 35.658 | -2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.8 | 26 | 26 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 128.9 | 145.0777 | 123.9806 | 4.9194 | 112.3 | 132.3884 | 103.3242 | 8.9758 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.3 | 158.1907 | 158.1907 | -16.8907 | 143.6 | 158.1907 | 158.1907 | -14.5907 | 169.5 | 158.6657 | 158.6657 | 10.8343 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 | 0 |  |  | 0 | 178.8 | 174.4198 |  | 178.8 | 179.7 | 175.2015 |  | 179.7 | 179.4 | 155.5676 |  | 179.4 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7.7 | 5.1275 | 5.1275 | 2.5725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 16.5 | 23.85 | 27.8823 | -11.3823 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 6.77 | 6.3697 | 0.9303 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 20.0599 | 20.0599 | -11.2599 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.7 | 1.5202 | 1.3634 | 1.3366 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | -0.12 | 1.6 | 2 | 2 | -0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.9 | 2.0725 | 2.0725 | 10.8275 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 7.19 | 11.9152 | -8.2152 | 6.9 | 16.6 | 24.0713 | -17.1713 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 | 8.528 | 19.6773 | -6.0773 | 1.4 | 1.304 | 1.304 | 0.096 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.9 | 6.9 | -0.9 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 27.3 | 22.02 | 16.3955 | 10.9045 | 10.6 | 41.53 | 28.8625 | -18.2625 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 25.46 | 57.02 | -54.72 | 7.7 | 26.38 | 66.28 | -58.58 | 0.2 | 2.97 | 4.01 | -3.81 | 0.4 | 1.95 | 1.6 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 5.1 | 5.46 | 1.66 | 3.44 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.6 | 18.61 | 46 | -28.4 | 17.3 | 23 | 47 | -29.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.2 | 17.3913 | 17.3913 | 2.8087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.5266 | 13.5266 | 2.7734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 9.6 | 8.12 | 8.12 | 1.48 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.2 | 12.1353 | 12.1353 | 2.0647
15/08/2026 | 23:30 | 134.6 | 126.4455 | 158.034 | -23.434 | 647.3 | 655.7623 | 655.7623 | -8.4623 | 216.3 | 212.3005 | 212.3005 | 3.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 |  | 30.4029 | -0.0029 | 79.5 | 77.308 | 77.308 | 2.192 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181 | 196.228 | 196.228 | -15.228 | 200 | 196.228 | 196.228 | 3.772 | 205.6 | 196.228 | 196.228 | 9.372 | 292 | 295.2259 | 295.2259 | -3.2259 | 205.4 | 206.0414 | 206.0414 | -0.64144 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 164 | 175.1461 | 183.2773 | -19.2773 | 2.8 | 3.9489 |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.0779 | 112.0779 | -1.5779 | 8.2 | 7.2218 | 7.2218 | 0.97825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 22.4 | 6 | 22.2809 | 0.11915 | 80.3 | 67.4707 | 71.2421 | 9.0579 | 94.5 | 71.2478 | 130.4105 | -35.9105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 34.9273 | 30.3672 | 3.5328 | 61.4 | 136.1607 | 137.3544 | -75.9544 | 23 | 23.1834 | 20.7923 | 2.2077 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.5876 | 11.5876 | -0.28758 | 57.8 | 60.9477 | 60.9477 | -3.1477 | 187 | 184.7432 | 184.7432 | 2.2568 | 187.1 | 184.7432 | 184.7432 | 2.3568 | 187.6 | 185.298 | 185.298 | 2.302 | 102.1 | 100.0794 | 109.8415 | -7.7416 | 28.8 |  | 35.2009 | -6.4009 | 27.7 | 20.0031 | 20.0031 | 7.6969 | 17.2 | 15.9917 | 15.9917 | 1.2083 | 43.2 | 41.4508 | 85 | -41.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.5 | 135.9657 | 121.6344 | -41.1344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 25.1201 | 68.1786 | -20.4786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 |  | 43.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0001 | 117.762 | -26.062 | 169.9 | 173.7829 | 180.8452 | -10.9452 | 167.9 | 173.7829 | 180.8452 | -12.9452 | 199.9 | 173.7829 | 180.8452 | 19.0548 | 258.2 | 261.4571 | 272.0825 | -13.8825 | 69.5 | 71.1024 | 71.1024 | -1.6024 | 34.8 | 35.658 | 35.658 | -0.85798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 | 26 | 26 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 120 | 124.2737 | 119.8833 | 0.11669 | 112.4 | 132.3884 | 112.9358 | -0.53578 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.3 | 158.1907 | 158.1907 | -16.8907 | 144 | 158.1907 | 158.1907 | -14.1906 | 169.2 | 158.6657 | 158.6657 | 10.5343 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 0 |  |  | 0 | 176.8 | 174.4198 |  | 176.8 | 177.8 | 175.2015 |  | 177.8 | 177.2 |  |  | 177.2 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7.7 | 5.1275 | 5.1275 | 2.5725 | 7.7 | 5.3792 | 5.3792 | 2.3208 | 7.9 | 22.35 | 25.1784 | -17.2784 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 7.05 | 6.6692 | 2.5308 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 20.0599 | 20.0599 | -11.3599 | 9.8 |  |  | 9.8 | 2.7 |  | 1.9781 | 0.72191 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.61 | 0.61 | -0.11 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.8 | 2.0725 | 2.0725 | 10.7275 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 6.26 | 11.2765 | -9.8765 | 4 | 14.16 | 22.4856 | -18.4856 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 8.5557 | 19.6773 | -6.1773 | 1.4 | 1.26 | 1.26 | 0.14 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.9 | 6.9 | -0.9 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 26 | 21.67 | 15.6567 | 10.3433 | 11.6 | 44.17 | 25.5192 | -13.9192 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 23.11 | 59.83 | -58.33 | 7.1 | 24.28 | 67.68 | -60.58 | 0 | 2.36 | 4.48 | -4.48 | 0.1 | 1.55 | 1.6 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 5.8 | 6.8 | 3.16 | 2.64 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.3 | 14 | 38 | -25.7 | 16.1 | 15 | 40 | -23.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.2 | 17.3913 | 17.3913 | 2.8087 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.5266 | 13.5266 | 2.7734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.8 | 8.12 | 8.12 | -0.32 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 12.8 | 12.1353 | 12.1353 | 0.66473
16/08/2026 | 00:00 | 123.4 | 115.5807 | 123.2679 | 0.13212 | 638.2 | 655.7623 | 655.7623 | -17.5623 | 213.2 | 212.3005 | 212.3005 | 0.89945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 |  | 16.3074 | 13.4926 | 79 | 77.308 | 77.308 | 1.692 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 199.2 | 196.228 | 196.228 | 2.972 | 203.6 | 196.228 | 196.228 | 7.372 | 292 | 295.2259 | 295.2259 | -3.2259 | 203.8 | 206.0414 | 206.0414 | -2.2414 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 145.7 | 124.4801 | 167.3116 | -21.6116 | 2.6 | 3.9489 |  | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 112.0779 | 112.0779 | -4.5779 | 7.3 | 7.2218 | 7.2218 | 0.07825 | 4.9 | 3.8779 | 3.8779 | 1.0221 | 22.4 | 6 | 22.2809 | 0.11915 | 79.9 | 63.4934 | 61.51 | 18.39 | 48.5 | 109.6851 | 109.7305 | -61.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 174.45 | -174.45 | 32.3 | 34.9273 | 30.3672 | 1.9327 | 46.5 | 59.0674 | 126.4249 | -79.9249 | 20.4 | 23.1834 | 20.7923 | -0.39227 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.5734 | 11.5734 | -0.27339 | 56.5 | 60.9477 | 60.9477 | -4.4477 | 186.4 | 184.7432 | 184.7432 | 1.6568 | 186.2 | 184.7432 | 184.7432 | 1.4568 | 187.6 | 185.298 | 185.298 | 2.302 | 98.5 | 100.0794 | 109.8415 | -11.3415 | 18.4 | 29.4038 | 19.5829 | -1.1828 | 26.4 | 20.0031 | 20.0031 | 6.3969 | 16.7 | 15.9917 | 15.9917 | 0.70828 | 38.1 | 41.4508 | 20.7254 | 17.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.4 | 109.0731 | 77.7779 | 2.6221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 25.0598 | 68.1786 | -21.5786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2919 |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 90.0001 | 117.762 | -28.362 | 170.9 | 173.7829 | 180.6635 | -9.7635 | 168.8 | 173.7829 | 180.6635 | -11.8635 | 201 | 173.7829 | 180.6635 | 20.3365 | 258.7 | 261.4571 | 271.8091 | -13.1091 | 67.2 | 71.1024 | 71.1024 | -3.9024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 26 | 26 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 107.2 | 87.7263 | 55.6004 | 51.5996 | 107.5 | 132.3884 | 103.3242 | 4.1758 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.7 | 158.1907 | 158.1907 | -16.4906 | 143.7 | 158.1907 | 158.1907 | -14.4907 | 169.5 | 158.6657 | 158.6657 | 10.8343 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 0 |  |  | 0 | 171.6 | 174.4198 |  | 171.6 | 171.8 | 175.2015 |  | 171.8 | 171.5 |  |  | 171.5 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8 | 5.1275 | 5.1275 | 2.8725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 9.6 | 20.84 | 22.8736 | -13.2736 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 6.82 | 6.4571 | 2.9429 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.0599 | 20.0599 | -11.8599 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.6 |  | 1.061 | 1.539 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.61 | 0.61 | -0.11 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.1 | 2.0725 | 2.0725 | 10.0275 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 5.21 | 10.7105 | -9.8105 | 1.5 | 11.71 | 20.6806 | -19.1806 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 8.5419 | 19.6773 | -6.1773 | 1.4 | 1.232 | 1.232 | 0.168 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | -0.8 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 20.3 | 21.32 | 15.1222 | 5.1778 | 10.3 | 44.78 | 24.4925 | -14.1925 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 18.77 | 59.83 | -58.13 | 5.6 | 21.78 | 67.68 | -62.08 | 0 | 2.19 | 4.48 | -4.48 | 0 | 1.15 | 1.6 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 6.3 | 6.63 | 3.16 | 3.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 31 | -31 | 1.5 | 9 | 32 | -30.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.1 | 17.3913 | 17.3913 | 2.7087 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.1 | 8.12 | 8.12 | -0.02 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13 | 12.1353 | 12.1353 | 0.86473
EJEC (MWh) |  | 1688.7 | 1575.1644 | 1771.3975 |  | 15464.65 | 15672.7509 | 15738.2957 |  | 5161.75 | 5073.9933 | 5095.2132 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 237.6 | 366.7698 | 441.4676 |  | 1970.4 | 1855.392 | 1855.392 |  | 0 | 0 | 0 |  | 859.7 | 887.2367 | 815.0694 |  | 4330.15 | 4706.8086 | 4706.8086 |  | 4760.65 | 4706.8086 | 4706.8086 |  | 4855.8 | 4706.8086 | 4706.8086 |  | 6969.8 | 7081.4147 | 7081.4147 |  | 4942.7 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2576.1 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 4664.7 | 2824.0687 | 3930.6072 |  | 67 | 69.1052 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2585.2 | 2689.8698 | 2689.8698 |  | 186.9 | 173.322 | 173.322 |  | 124.35 | 93.0698 | 93.0698 |  | 476.25 | 451.4812 | 530.7244 |  | 1519.7 | 1534.1599 | 1368.4175 |  | 2222 | 2498.3028 | 2142.4358 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.95 | 153.36 | 153.36 |  | 1893.1 | 773.7682 | 1868.8797 |  | 824.3 | 808.614 | 728.814 |  | 1567.8 | 1492.0921 | 1423.0371 |  | 560.9 | 540.8589 | 499.0145 |  | 441.05 | 458.3885 | 458.3885 |  | 273.4 | 273.8612 | 273.8612 |  | 1373.35 | 1462.7453 | 1462.7453 |  | 4389.8 | 4424.0616 | 4424.0616 |  | 4382.9 | 4424.0616 | 4424.0616 |  | 4428.6 | 4437.3472 | 4437.3472 |  | 2383.15 | 2281.1481 | 2105.7076 |  | 516.05 | 380.4186 | 479.7347 |  | 737.55 | 480.0734 | 480.0734 |  | 267.35 | 255.8675 | 255.8675 |  | 1107.8 | 1075.6691 | 853.0287 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160.05 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1884.95 | 1981.935 | 1866.6688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 728.4 | 669.8957 | 1189.499 |  | 45.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1058.75 | 1087.0056 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2135.8 | 2160.0024 | 2177.6898 |  | 3835.95 | 3960.9109 | 4212.2683 |  | 3806.65 | 3960.9109 | 4212.2683 |  | 4341.1 | 3960.9109 | 4212.2683 |  | 5855.2 | 5959.2083 | 6337.3766 |  | 1428.35 | 1534.0668 | 1706.4583 |  | 772.9 | 769.3369 | 855.7915 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 560.6 | 624 | 624 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 0 |  | 20.15 | 39.4728 | 39.4728 |  | 2778.9 | 3006.2634 | 2939 |  | 2660.2 | 2960.1025 | 2435.5201 |  | 1527.45 | 1603.4318 | 1599.802 |  | 1849.45 | 1870.1896 | 1798.5912 |  | 729.75 | 715.3622 | 711.2542 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1086.5 | 1185.2507 | 1195.6899 |  | 1105.85 | 1167.2313 | 1175.4841 |  | 3388.2 | 3791.4451 | 3794.0103 |  | 3440.1 | 3791.4451 | 3794.0103 |  | 4029.85 | 3802.8309 | 3805.4038 |  | 4142.1 | 4146.9761 | 4161.1044 |  | 317.25 | 381.7826 | 0 |  | 1226.85 | 1133.7288 | 0 |  | 1322.85 | 1314.0113 | 0 |  | 1082.45 | 932.5014 | 0 |  | 4631.9 | 4900.4667 | 4927.0514 |  | 2309.25 | 2457.5913 | 2470.9236 |  | 169.95 | 123.0593 | 123.0593 |  | 106.75 | 129.1008 | 129.1008 |  | 799.1 | 966.7388 | 994.442 |  | 649.4 | 629.315 | 548.355 |  | 209.1 | 229.5189 | 223.106 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | 2.1 | 2.1 |  | 144.85 | 481.4386 | 481.7163 |  | 148.45 | 135 | 135 |  | 21.25 | 32.6162 | 37.1395 |  | 1683.25 | 1610.9462 | 1594.2408 |  | 852.45 | 816.15 | 784.14 |  | 13 | 16.16 | 16.16 |  | 40.05 | 45 | 45 |  | 60.4 | 60 | 60 |  | 359.35 | 49.741 | 47.6684 |  | 55.65 | 84 | 84 |  | 49 | 49.6 | 49.6 |  | 86.4 | 84 | 84 |  | 346.15 | 347.826 | 347.826 |  | 125.45 | 109.78 | 100.225 |  | 153.15 | 138.085 | 133.81 |  | 212.55 | 269.8464 | 347.9576 |  | 550.9 | 629.5742 | 790.359 |  | 98.8 | 97.6066 | 96.6609 |  | 0 | 0 | 0 |  | 245 | 218.9609 | 369.4081 |  | 28.45 | 25.27 | 25.27 |  | 0 | 0 | 0 |  | 97.35 | 91.2 | 91.2 |  | 2.4 | 3.351 | 3.351 |  | 8.7 | 8.8265 | 8.785 |  | 142.5 | 165.6 | 165.6 |  | 76.6 | 79.2 | 79.2 |  | 83.85 | 84 | 84 |  | 119.1 | 120 | 120 |  | 631.65 | 565.7118 | 483.389 |  | 918.45 | 968.2819 | 876.3089 |  | 282 | 270.3834 | 270.8612 |  | 602.95 | 1166.385 | 2116.5 |  | 1012.2 | 1385.26 | 2203.07 |  | 72.3 | 200.91 | 267.13 |  | 54.05 | 118.13 | 138.88 |  | 342.4 | 407.07 | 431.53 |  | 116.95 | 120 | 120 |  | 42.05 | 43.2 | 43.2 |  | 183.3 | 180 | 180 |  | 83.75 | 84 | 84 |  | 91.65 | 72 | 72 |  | 95.05 | 72 | 72 |  | 165.8 | 163.76 | 102.9 |  | 2074.1 | 2065.145 | 2070.8 |  | 122.2 | 118.0417 | 115.6516 |  | 1151 | 1095.96 | 1122 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1179.25 | 1070.515 | 1416.5 |  | 1448.65 | 1133.005 | 1692.5 |  | 852.7 | 809.435 | 807.84 |  | 126.528 | 116.71 | 116.71 |  | 100.9 | 108 | 108 |  | 55 | 55.2 | 55.2 |  | 57.6 | 55.2 | 55.2 |  | 60.1 | 36 | 36 |  | 125.65 | 115.7952 | 111.9797 |  | 173.65 | 177.6 | 177.6 |  | 436.55 | 417.3912 | 417.3912 |  | 239.95 | 237.6 | 237.6 |  | 206.3 | 250.4347 | 250.4347 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 384.55 | 324.6377 | 324.6377 |  | 389.95 | 347.826 | 347.826 |  | 198.1 | 194.88 | 194.88 |  | 155.35 | 120 | 120 |  | 322.25 | 291.2465 | 291.2465

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 15 de Agosto del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 13562346 y resultó S/. 4123428 (43.69% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 8 | 9438918.6673 | 14036514.9099 | -32.75%
DOM 9 | 10133746.479 | 10614759.7725 | -4.532%
LUN 10 | 17793985.3326 | 16259438.1389 | 9.438%
MAR 11 | 21373786.6592 | 15359837.458 | 39.15%
MIE 12 | 18719713.2657 | 15379724.2797 | 21.72%
JUE 13 | 23395081.6552 | 21228677.2071 | 10.21%
VIE 14 | 17330173.63 | 20952157.6806 | -17.29%
SAB 15 | 13562346.2219 | 9591698.7294 | 41.4%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 15 de Agosto del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 06:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 00:44:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/08/2026 06:55:00 | 15/08/2026 08:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/08/2026 08:20:00 | 15/08/2026 20:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:52 h S/C parar las unidades G1 G2 G3 por pruebas en la unidad G4.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 15/08/2026 20:10:00 | 15/08/2026 22:34:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 15/08/2026 22:43:00 | 15/08/2026 22:46:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 15/08/2026 22:46:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 15/08/2026 21:32:00 | 15/08/2026 23:05:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/08/2026 07:02:00 | 15/08/2026 08:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 15/08/2026 08:19:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 07:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 15/08/2026 07:08:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 07:08h Se redujo a 500MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 06:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 06:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 15/08/2026 06:44:00 | 15/08/2026 08:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 15/08/2026 06:44:00 | 15/08/2026 08:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 15/08/2026 08:22:00 | 15/08/2026 13:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 15/08/2026 08:22:00 | 15/08/2026 13:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 15/08/2026 13:32:00 | 15/08/2026 16:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 15/08/2026 13:32:00 | 15/08/2026 16:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 15/08/2026 16:06:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 15/08/2026 16:06:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 06:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 15/08/2026 06:44:00 | 15/08/2026 08:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 15/08/2026 08:22:00 | 15/08/2026 13:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 15/08/2026 13:32:00 | 15/08/2026 14:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 15/08/2026 14:27:00 | 15/08/2026 15:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 15/08/2026 15:35:00 | 15/08/2026 16:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 15/08/2026 16:06:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 06:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 15/08/2026 06:56:00 | 15/08/2026 07:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 15/08/2026 07:42:00 | 15/08/2026 08:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 15/08/2026 08:28:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 15/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 15/08/2026 11:28:00 | 15/08/2026 11:34:00 | 15/08/2026 11:04:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 15/08/2026 11:34:00 | 15/08/2026 13:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 15/08/2026 13:02:00 | 15/08/2026 13:42:00 |  | 15/08/2026 13:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 15/08/2026 16:30:00 | 16/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 16:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 15/08/2026 17:12:00 | 16/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 16:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 15/08/2026 17:47:00 | 15/08/2026 18:25:00 | 15/08/2026 17:21:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 15/08/2026 18:25:00 | 15/08/2026 19:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 15/08/2026 19:03:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/08/2026 00:00:00 | 15/08/2026 06:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/08/2026 06:57:00 | 15/08/2026 13:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 15/08/2026 13:30:00 | 16/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 15/08/2026 07:44:00 | 15/08/2026 07:58:00 | 15/08/2026 07:25:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 15/08/2026 07:58:00 | 15/08/2026 11:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 15/08/2026 11:34:00 | 15/08/2026 13:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 15/08/2026 13:33:00 | 15/08/2026 16:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 15/08/2026 16:09:00 | 15/08/2026 20:20:00 |  | 15/08/2026 20:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Solicito parar debido a su disponibilidad de gas

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 15 de Agosto del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. PIEDRA BLANCA-TINGO MARIA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1142 | 15/08/2026 07:58:00 | 15/08/2026 11:28:00 |  | Operó la TG2 de la C.T. Aguaytía
L. PIEDRA BLANCA-TINGO MARIA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1142 | 15/08/2026 13:32:00 | 15/08/2026 16:09:00 |  | Operó la TG2 de la C.T. Aguaytía

## RRPF_RRSF
sábado, 15 de Agosto del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.7249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.2591 | 6 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.3418 | 0 | 1 | 26.3418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.8029 | 0 | 1 | 17.8029 | 0 | 1 | 6 | 10.3746 | 1 | 6 | 10.3746 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.6647 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.9688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.6155 | 1 | 0 | 15.5511 | 1 | 17.8029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.15 | 1 | 0 | 15.9688 | 1 | 0 | 10.5901 | 1 | 0 | 14.5059 | 1 | 0 | 15.9688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10.3746
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.4312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5855 | 0 | 1 | 6.5855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9343 | 0 | 1 | 5.9343 | 0 | 1 | 2 | 3.4582 | 1 | 2 | 3.4582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5385 | 1 | 0 | 5.1837 | 1 | 5.9343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7167 | 1 | 0 | 5.3229 | 1 | 0 | 3.53 | 1 | 0 | 4.8353 | 1 | 0 | 5.3229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.4582
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.4312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5855 | 0 | 1 | 6.5855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9343 | 0 | 1 | 5.9343 | 0 | 1 | 2 | 3.4582 | 1 | 2 | 3.4582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5385 | 1 | 0 | 5.1837 | 1 | 5.9343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7167 | 1 | 0 | 5.3229 | 1 | 0 | 3.53 | 1 | 0 | 4.8353 | 1 | 0 | 5.3229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.4582
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.4312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5855 | 0 | 1 | 6.5855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9343 | 0 | 1 | 5.9343 | 0 | 1 | 2 | 3.4582 | 1 | 2 | 3.4582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5385 | 1 | 0 | 5.1837 | 1 | 5.9343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7167 | 1 | 0 | 5.3229 | 1 | 0 | 3.53 | 1 | 0 | 4.8353 | 1 | 0 | 5.3229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.4582
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.4312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5855 | 0 | 1 | 6.5855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 6.9068 | 1 | 0 | 6.8934 | 1 | 0 | 6.8936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9406 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 6.7309 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 6.9068 | 1 | 0 | 6.8934 | 1 | 0 | 6.8936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9406 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 6.7309 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 118.8826 | 6.736 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 127.0432 | 0 | 1 | 127.0432 | 0 | 1 | 126.5227 | 0 | 1 | 126.5225 | 0 | 1 | 112.9161 | 0 | 1 | 112.916 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 120.6632 | 6 | 1 | 118.8019 | 7.7354 | 1 | 118.8019 | 7.7354 | 1 | 51.9694 | 10.7966 | 1 | 56.1427 | 6 | 1 | 56.8262 | 6 | 1 | 108.1056 | 17.7083 | 1 | 68.4296 | 53.657 | 1 | 103.7967 | 21.7258 | 1 | 50.6128 | 10.0647 | 1 | 88.5248 | 24.1539 | 1 | 94.1394 | 12.1539 | 1 | 88.2535 | 18.1539 | 1 | 97.7201 | 6.1539 | 1 | 87.1752 | 21.3492 | 1 | 72.1788 | 50.3453 | 1 | 57.114 | 68.025 | 1 | 51.0093 | 10.851 | 1 | 47.7029 | 10.851 | 1 | 8.0648 | 49.0043 | 1 | 16.4683 | 42.2262 | 1 | 22.4348 | 37.6552 | 1 | 22.6194 | 35.0882 | 1 | 100.4436 | 0 | 1 | 85.1783 | 30.1539 | 1 | 116.4818 | 0 | 1 | 119.7535 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.053 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5216 | 0 | 1 | 63.5216 | 0 | 1 | 63.2614 | 0 | 1 | 63.2613 | 0 | 1 | 56.458 | 0 | 1 | 56.458 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5564 | 17.7083 | 1 | 62.4296 | 0 | 1 | 51.8983 | 10.8629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.5727 | 0 | 1 | 52.9695 | 0 | 1 | 44.1268 | 9.077 | 1 | 51.7951 | 0 | 1 | 54.0462 | 0 | 1 | 36.0894 | 25.1727 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.2218 | 0 | 1 | 58.2115 | 0 | 1 | 58.2409 | 0 | 1 | 59.8767 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.8295 | 6.736 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5216 | 0 | 1 | 63.5216 | 0 | 1 | 63.2614 | 0 | 1 | 63.2613 | 0 | 1 | 56.458 | 0 | 1 | 56.458 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 55.2527 | 7.7354 | 1 | 55.2527 | 7.7354 | 1 | 51.9694 | 10.7966 | 1 | 56.1427 | 6 | 1 | 56.8262 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 6 | 53.657 | 1 | 51.8983 | 10.8629 | 1 | 50.6128 | 10.0647 | 1 | 31.9521 | 24.1539 | 1 | 41.1698 | 12.1539 | 1 | 44.1268 | 9.077 | 1 | 45.925 | 6.1539 | 1 | 33.129 | 21.3492 | 1 | 36.0894 | 25.1727 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 51.0093 | 10.851 | 1 | 47.7029 | 10.851 | 1 | 8.0648 | 49.0043 | 1 | 16.4683 | 42.2262 | 1 | 22.4348 | 37.6552 | 1 | 22.6194 | 35.0882 | 1 | 50.2218 | 0 | 1 | 26.9667 | 30.1539 | 1 | 58.2409 | 0 | 1 | 59.8767 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 41.114 | 45 | 1 | 29.2308 | 43.6352 | 1 | 26.6451 | 43.6352 | 1 | 29.5268 | 43.6352 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 9.5107 | 80 | 1 | 53.5316 | 38.7556 | 1 | 10.1556 | 80 | 1 | 10.1556 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 41.114 | 51.1855 | 1 | 47.5492 | 45.1855 | 1 | 10.2093 | 80 | 1 | 10.2093 | 80 | 1 | 10.2093 | 80 | 1 | 9.1047 | 80 | 1 | 9.7258 | 80 | 1 | 0 | 40.5514 | 1 | 0 | 43.194 | 1 | 0 | 40.5514 | 1 | 21.0448 | 66.1204 | 1 | 0 | 80 | 1 | 0 | 80 | 1 | 7.4219 | 80 | 1 | 0 | 80 | 1 | 9.6648 | 78.1892 | 1 | 0 | 44.3056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 1 | 7.4259 | 80 | 1 | 41.114 | 45.8139 | 1 | 41.344 | 44.6559 | 1 | 27.2367 | 62.7209 | 1 | 30.668 | 53.7563 | 1 | 7.6071 | 80 | 1 | 0 | 80 | 1 | 30.2163 | 48.3211 | 1 | 0 | 44.6559
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.7258 | 35.0404 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.9459 | 1 | 0 | 39.7477 | 1 | 0 | 39.7477 | 1 | 0 | 43.6178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 39 | 1 | 0 | 43.6352 | 1 | 0 | 29.3101 | 1 | 0 | 43.6352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8588 | 1 | 26.7658 | 19.3778 | 1 | 0 | 45.1604 | 1 | 0 | 45.1604 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 44.668 | 1 | 0 | 44.9596 | 1 | 0 | 40.5514 | 1 | 0 | 43.194 | 1 | 0 | 40.5514 | 1 | 21.0448 | 23.1745 | 1 | 0 | 40.2523 | 1 | 0 | 40.2523 | 1 | 7.4219 | 36.3822 | 1 | 0 | 40.2579 | 1 | 0 | 44.0119 | 1 | 0 | 44.3056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.2522 | 1 | 7.4259 | 36.38 | 1 | 0 | 39.8139 | 1 | 41.344 | 0 | 1 | 0 | 44.4727 | 1 | 0 | 41.0114 | 1 | 0 | 43.9676 | 1 | 0 | 40.2523 | 1 | 0 | 36.4349 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 29.2308 | 0 | 1 | 26.6451 | 14.3251 | 1 | 29.5268 | 0 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 9.5107 | 35.1412 | 1 | 26.7658 | 19.3778 | 1 | 10.1556 | 34.8396 | 1 | 10.1556 | 34.8396 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.2093 | 34.8145 | 1 | 10.2093 | 34.8145 | 1 | 10.2093 | 34.8145 | 1 | 9.1047 | 35.332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.7421 | 1 | 9.6648 | 34.1774 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.7478 | 1 | 0 | 43.62 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 27.2367 | 18.2482 | 1 | 30.668 | 12.7449 | 1 | 7.6071 | 36.0324 | 1 | 0 | 39.7477 | 1 | 30.2163 | 11.8863 | 1 | 0 | 44.6559
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 101.7862 | 0 | 1 | 97.7599 | 0 | 1 | 106.5052 | 0 | 1 | 113.3049 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 147.0434 | 0 | 1 | 127.3086 | 0 | 1 | 137.9256 | 0 | 1 | 122.0563 | 0 | 1 | 137.036 | 0 | 1 | 146.8081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 101.7862 | 0 | 1 | 97.7599 | 0 | 1 | 106.5052 | 0 | 1 | 113.3049 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 147.0434 | 0 | 1 | 127.3086 | 0 | 1 | 137.9256 | 0 | 1 | 122.0563 | 0 | 1 | 137.036 | 0 | 1 | 146.8081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 20.7409 | 90.0145 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 110.0515 | 1 | 43.4594 | 68.8071 | 1 | 43.4594 | 68.8071 | 1 | 92.4773 | 22.8821 | 1 | 92.4775 | 22.8821 | 1 | 106.0839 | 0 | 1 | 106.084 | 0 | 1 | 16.9847 | 0 | 1 | 22.9847 | 0 | 1 | 44.9887 | 0 | 1 | 44.9887 | 0 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 115.9192 | 0 | 1 | 117.448 | 0 | 1 | 75.8944 | 38.5912 | 1 | 115.5704 | 0 | 1 | 80.2033 | 34.5737 | 1 | 112.3424 | 0 | 1 | 101.4752 | 0 | 1 | 95.8606 | 0 | 1 | 94.3246 | 0 | 1 | 92.2799 | 6 | 1 | 93.16 | 6 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 99.2385 | 16.826 | 1 | 115.9907 | 0 | 1 | 104.9749 | 0 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 109.1877 | 0 | 1 | 117.3285 | 0 | 1 | 113.7126 | 0 | 1 | 81.9493 | 20.1851 | 1 | 104.8217 | 0 | 1 | 0 | 104.016 | 1 | 55.8267 | 55.1233
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 20.7409 | 90.0145 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 111.8626 | 1 | 0 | 110.0515 | 1 | 43.4594 | 68.8071 | 1 | 43.4594 | 68.8071 | 1 | 92.4773 | 22.8821 | 1 | 92.4775 | 22.8821 | 1 | 106.0839 | 0 | 1 | 106.084 | 0 | 1 | 16.9847 | 0 | 1 | 22.9847 | 0 | 1 | 44.9887 | 0 | 1 | 44.9887 | 0 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 115.9192 | 0 | 1 | 117.448 | 0 | 1 | 75.8944 | 38.5912 | 1 | 115.5704 | 0 | 1 | 80.2033 | 34.5737 | 1 | 112.3424 | 0 | 1 | 101.4752 | 0 | 1 | 95.8606 | 0 | 1 | 94.3246 | 0 | 1 | 92.2799 | 6 | 1 | 93.16 | 6 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 99.2385 | 16.826 | 1 | 115.9907 | 0 | 1 | 104.9749 | 0 | 1 | 117.8212 | 0 | 1 | 109.1877 | 0 | 1 | 117.3285 | 0 | 1 | 113.7126 | 0 | 1 | 81.9493 | 20.1851 | 1 | 104.8217 | 0 | 1 | 0 | 104.016 | 1 | 55.8267 | 55.1233
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 37.0998 | 49.8345 | 1 | 37.1398 | 41.2072 | 1 | 48.6654 | 33.1993 | 1 | 39.0635 | 39.1993 | 1 | 0 | 66.0266 | 1 | 34 | 6.7535 | 1 | 34.1679 | 51.4815 | 1 | 62.6914 | 14.0565 | 1 | 43.8402 | 39.4815 | 1 | 59.8171 | 14.0565 | 1 | 44.6784 | 39.4815 | 1 | 34.3234 | 51.4815 | 1 | 78.6067 | 10.6735 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 80.2454 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 84.6971 | 1 | 0 | 82.0324 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 84.8574 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 80.301 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.0338 | 1 | 0 | 82.4985 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 35.4258 | 45.9042 | 1 | 0 | 85.8461
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 37.0998 | 49.8345 | 1 | 37.1398 | 41.2072 | 1 | 48.6654 | 33.1993 | 1 | 39.0635 | 39.1993 | 1 | 0 | 66.0266 | 1 | 34 | 6.7535 | 1 | 34.1679 | 51.4815 | 1 | 62.6914 | 14.0565 | 1 | 43.8402 | 39.4815 | 1 | 59.8171 | 14.0565 | 1 | 44.6784 | 39.4815 | 1 | 34.3234 | 51.4815 | 1 | 78.6067 | 10.6735 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 80.2454 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 84.6971 | 1 | 0 | 82.0324 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 84.8574 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 80.301 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.0338 | 1 | 0 | 82.4985 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 35.4258 | 45.9042 | 1 | 0 | 85.8461
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 10 | 0 | 1 | 8.1446 | 9.992 | 1 | 8.1843 | 12 | 1 | 8.1048 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 8.7887 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 8.2343 | 12 | 1 | 8.1267 | 12 | 1 | 8.2856 | 12 | 1 | 8.8685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 6.0105 | 1 | 8.8334 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.8446 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 6.8963 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.1511 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7.876 | 9.7587 | 1 | 8.4198 | 12
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 8.1446 | 9.992 | 1 | 8.1843 | 12 | 1 | 8.1048 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 8.7887 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 8.2343 | 12 | 1 | 8.1267 | 12 | 1 | 8.2856 | 12 | 1 | 8.8685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 6.0105 | 1 | 8.8334 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.8446 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 6.8963 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.1511 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7.876 | 9.7587 | 1 | 8.4198 | 12
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 116.4119 | 1 | 0 | 98.5607 | 1 | 0 | 99.0899 | 1 | 0 | 98.9245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 116.4119 | 1 | 0 | 98.5607 | 1 | 0 | 99.0899 | 1 | 0 | 98.9245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 254 |  | 189.9999 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196.0001 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 213.9999
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 15 de Agosto del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
15/08/2026 | 00:30
15/08/2026 | 01:00
15/08/2026 | 01:30
15/08/2026 | 02:00
15/08/2026 | 02:30
15/08/2026 | 03:00
15/08/2026 | 03:30
15/08/2026 | 04:00
15/08/2026 | 04:30
15/08/2026 | 05:00
15/08/2026 | 05:30
15/08/2026 | 06:00
15/08/2026 | 06:30
15/08/2026 | 07:00
15/08/2026 | 07:30
15/08/2026 | 08:00
15/08/2026 | 08:30
15/08/2026 | 09:00
15/08/2026 | 09:30
15/08/2026 | 10:00
15/08/2026 | 10:30
15/08/2026 | 11:00
15/08/2026 | 11:30
15/08/2026 | 12:00
15/08/2026 | 12:30
15/08/2026 | 13:00
15/08/2026 | 13:30
15/08/2026 | 14:00
15/08/2026 | 14:30
15/08/2026 | 15:00
15/08/2026 | 15:30
15/08/2026 | 16:00
15/08/2026 | 16:30
15/08/2026 | 17:00
15/08/2026 | 17:30
15/08/2026 | 18:00
15/08/2026 | 18:30
15/08/2026 | 19:00
15/08/2026 | 19:30
15/08/2026 | 20:00
15/08/2026 | 20:30
15/08/2026 | 21:00
15/08/2026 | 21:30
15/08/2026 | 22:00
15/08/2026 | 22:30
15/08/2026 | 23:00
15/08/2026 | 23:30
15/08/2026 | 00:00

## OBS
sábado, 15 de Agosto del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. San Jacinto, C.S. Wayra Solar, C.T. Tablazo, C.H. Carpapata.

## CONCLUSIONES
sábado, 15 de Agosto del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe