## EVENTOS
domingo, 16 de Agosto del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | LINEA DE TRANSMISION | L-5032 | 16/08/2026 16:51:00 | 17/08/2026 00:07:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-5032 (CHILCA CTM - POROMA) DE 500 KV |  | SI | 500
FALLA | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA EXISTENTE | BARRA | BARRA B 13.8kV | 16/08/2026 22:25:00 | 17/08/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA BARRA 13.8 kV DE LA S.E. PARAMONGA EXISTENTE |  | NO | 13.8
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | UTI6 | 16/08/2026 17:30:00 | 16/08/2026 17:45:00 | DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD UTI6 DE LA C.T. SANTA ROSA |  | NO | 13.8
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 16/08/2026 16:51:01 | 17/08/2026 00:07:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR |  | NO

## RESTRIC_OPE
domingo, 16 de Agosto del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.07.26, con la disponibilidad de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 6 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | El 26/07/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G1 de CH Cerro del Águila no puede parar debido al incremento de la presión diferencial en la válvula mariposa durante el proceso de arranque.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de agosto.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | EMB | RESERV. HUINCO | De acuerdo con lo comunicado el día 07.08, se considerará como nuevo nivel mínimo de operación de la Presa Huinco en 0.120 Hm3 debido a la intervención en el túnel trasandino.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | ORYGEN informó el 27/06, que presentan la restricción operativa temporal de: TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI5 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI6 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | ORYGEN informó el 07/07/2026, que presentan la restricción operativa temporal de: Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia)
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | ORYGEN informó mediante carta COES/D-887-2023, que presentan la restricción operativa temporal de: TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo comunicado por correo el día 20.07. La unidad G2 de la CH Cahua no puede brindad RSF debido a problemas mecánicos de vibración.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
16/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 16 de Agosto del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR FUGA DE ACEITE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24998 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 16/08/2026 07:40 | 16/08/2026 16:46 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220kV | 16/08/2026 07:30 | 16/08/2026 11:30 | DESCONEXION POR MANTENIENTO EN CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1104 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-2015 | 16/08/2026 07:40 | 16/08/2026 18:10 | MTTO REDUCIDO SECC ELECTRICO 220 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1535 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 16/08/2026 12:05 | 16/08/2026 16:44 | DESCONEXION POR MANTENIENTO EN CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA: RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 16/08/2026 07:40 | 16/08/2026 18:10 | DESCONEXION POR MANTENIMIENTO EN CELDA CL-2015 SE CAJAMARQUILLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 687 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 16/08/2026 06:00 | 16/08/2026 11:07 | ENSAYOS DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO (CENTRAL) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 16/08/2026 06:00 | 16/08/2026 11:07 | ENSAYOS DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO (CENTRAL) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 16/08/2026 06:00 | 16/08/2026 11:07 | ENSAYOS DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO (CENTRAL) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 16/08/2026 06:00 | 16/08/2026 11:07 | ENSAYOS DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO (CENTRAL) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | YANAPAMPA | CENTRAL | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Cambio de codos y extensiones grupo G1, G2 y G3, descolmatacion cauce aguas arriba bocatoma, cambio de bocinas, mantenimiento piso radiales y alfeizer, mantenimiento izaje compuerta desempedrador, mantenimiento piso canal de demasias. | 4.14 | P | F/S | N | CORR. | 13513 | G
ELECTRO DUNAS | CHINCHA-PEDREGAL | L-6117 | 16/08/2026 08:43 | 16/08/2026 14:35 | Corte programado de la Linea de 60kV L-6117 (Set Chincha Nueva-Set Pedregal) en el periodo de 08:30 a 14:30hrs; sin interrupcion de suministro electrico, con la finalidad de realizar mantenimiento correctivo. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23000 | T
ELECTRO DUNAS | ICA NORTE - TACAMA | L-6616 | 16/08/2026 08:15 | 16/08/2026 15:54 | Corte programado de la Linea de 60kV L-6616 (SET Ica-SET Ica Norte) en el periodo de 08:00 a 16:00hrs; sin interrupcion de suministro electrico, a solicitud de ISA REP con la finalidad de realizar mantenimiento preventivo MP 4A LAVADO AISL / Celda. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17555 | T
ELECTRO DUNAS | TAMBO DE MORA - PEDREGAL | L-6613 | 16/08/2026 08:40 | 16/08/2026 14:41 | Corte programado de la Linea de 60kV L-6613 (Set Tambo de Mora-Set Pedregal) en el periodo de 08:30 a 14:30hrs; sin interrupcion de suministro electrico, por seguridad y riesgo electrico relacionado a la desconexion de la Linea de 60kV L6117 | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 18703 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 16/08/2026 08:36 | 16/08/2026 14:12 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2151. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 16/08/2026 08:36 | 16/08/2026 14:12 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2151. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 16/08/2026 00:00 | 16/08/2026 12:19 | Inspeccion y Pruebas en reles de proteccion como consecuencia de la Desconexion de la L-5012, La Ni?a – Miguel Grau | 0 | F | F/S | N | CORR. | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 16/08/2026 11:34 | 16/08/2026 12:19 | Pruebas operativas en unidad TG4. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 38 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 16/08/2026 00:43 | 16/08/2026 00:51 | A8.2 Reset MCV Class B Fault | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 16/08/2026 01:18 | 16/08/2026 13:20 | A8.2 Verificacion y revision de contactos | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 16/08/2026 14:10 | 16/08/2026 20:15 | A8.2 Cambio de contactos auxiliares | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | QIT2 | 16/08/2026 00:00 | 16/08/2026 19:30 | MANTENIMIENTO Y PRUEBAS ELECTRICAS DE CELDAS MT, INTERRUPTORES Y SECCIONADORES DE TABLERO DE CONTROL DE LA UNIDAD, INCLUYE MANTENIMIENTO BARRAS MT (BUSBAR) | 56 | P | F/S | N | PREV. | 14923 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR | L-1111 | 16/08/2026 08:00 | 16/08/2026 14:00 | Corte programado por REP para pruebas de rechazo de carga | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 1761 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | HUAYLLACHO | G1 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A LA OPERACION COMERCIAL | 0.212 | P | E/S | N | PRUEBA | 10733 | G
ISA PERU | HUALLANCA | CL-1104 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | POA CAMBIO RELES PL1 Y PL2 L-1104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO HASTA EL 26.08. (R0107456). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10939 | T
ISA PERU | HUALLANCA | CL_138/66kV | 16/08/2026 08:00 | 16/08/2026 14:15 | POA INTEGRACION Y PRUEBAS RELES N2 Y N3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107464) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 1526 | T
ISA PERU | VIZCARRA | IN-2400 | 16/08/2026 00:00 | 16/08/2026 18:15 | POA: PRUEBAS DE RELE 50BF, REVISAR CONFIGURACION DE RELES, PRUEBAS DE INYECCION SECUNDARIA CON DISPAROS EFECTIVOS, PRUEBAS DE CONTROL Y REVISION DE ALARMAS, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121174) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1433 | T
ISA PERU | VIZCARRA | CL-2253 | 16/08/2026 08:04 | 16/08/2026 18:15 | IMPLEMENTAR SUPERVISION DE CIRCUITO DE DISPARO, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0128724) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1162 | T
ISA PERU | VIZCARRA | CL-2253 | 16/08/2026 08:04 | 16/08/2026 18:15 | POA: PRUEBAS DE RELE 50BF, REVISAR CONFIGURACION DE RELES, ABRIR CIRCUITO DE DISPARO DE 50BF ETAPA 2 HACIA EL IN-2406, PRUEBAS DE INYECCION SECUNDARIA CON DISPAROS EFECTIVOS, PRUEBAS DE 50BF ETAPA 2 AL IN-2402, VERIFICACION DE ENVIO DE DTT A EXTREMO DE CONOCOCHA, REVISION DE ALARMAS, RESTABLECER CIRCUITO DE DISPARO DE 50BF ETAPA 2 HACIA EL IN-2406. (ANILLO 220 KV ABIERTO). (R0121176) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1162 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 16/08/2026 00:07 | 17/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 186.057 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 16/08/2026 00:26 | 17/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15722 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Antamina informo que el transformador se encontrara fuera de servicio todo el mes de agosto. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | REVISION DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 16/08/2026 00:00 | 16/08/2026 00:34 | Fuera de servicio a solicitud de COES, desconexion de la linea L-5037 y por operacion de la CC.TT. Puerto Bravo | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15594 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | CONSTRUCCION DE DIQUE PARA ACCESO TUNEL ADUCCION PARADA DE PLANTA (OPERACION SOLO CON BOCATOMA ANTIGUA) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | CENTRAL | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Mantenimiento Fibra optica | 0 | P | E/S | N | CORR. | 267 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 5AS Y 5AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE INYECTOR 5AS Y 5AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 16/08/2026 07:00 | 17/08/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE CABLES DE POTENCIA U5 | 44.687 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | PRUEBAS INTEGRAL DE PROT. ELECT. DE LA UNIDAD, DESCARGAS PARCIALES, AISLAMIENTO E IP GENERADOR; MANTO DE: BARRA10KV, INT10KV, BARRA0.4KV; SIST. EXC, RV, FRENO Y LVTO DE ROTOR, COJINETES, EQUIPOS DE TURBINA, CL220KV; ANUAL INTERCAMB DE CALOR, MANTTO ANUAL TR10/220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G1 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | mantenimiento de las barras de media tension | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1586 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERRUPTOR DE GENERADOR TG7 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 16/08/2026 03:10 | 16/08/2026 03:20 | Lavado ON LINE de compresor, se requiere 135 MW por 30 min. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 16/08/2026 03:10 | 16/08/2026 03:20 | Lavado ON LINE de compresor, se requiere 135 MW por 30 min. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA SOLAR | CENTRAL | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Pruebas de energizacion de la C.S. Wayra Solar: cierre del interruptor de interconexion de barra en 33 kV, energizacion e inyeccion de energia a nivel de subcampos. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 26868 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | TH-11 F/S TCM-VS vibr MB(front) high incr | 3.15 | R | F/S | N | OTROS | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 16/08/2026 04:26 | 16/08/2026 04:43 | TH-03 reset Profinet device hub offline | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR-1 60 MVA | 16/08/2026 00:00 | 16/08/2026 18:00 | CAMBIOD DEL TRANSFORMADOR DE MEDIDA COMBINADO DE 60KV DEL TR1 220/60kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19935 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA A 220kV | 16/08/2026 09:00 | 16/08/2026 13:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14520 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | TR-2 | 16/08/2026 09:00 | 16/08/2026 17:00 | PRUEBAS ELECTRICAS EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA INCLUIR PRUEBAS SFRA E IMPEDANCIA DE CORTOCIRCUITO - BANCO CHINT 220KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20072 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA B 220kV | 16/08/2026 13:00 | 16/08/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14521 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-2015 | 16/08/2026 07:40 | 16/08/2026 18:10 | CORRECCION DELTA TERMICO, CAMBIO DE AMORTIGUADOR, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0132534) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 909 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-B | 16/08/2026 08:29 | 16/08/2026 16:28 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2015. (R0132534) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 902 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2307, ENTRE LAS TORRES T-1(L-2307) Y T-261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO Y ENTRE LAS TORRES T-55A(L-2307) Y T-315A(L-2305) LADO DE LA S.E. CHINCHA NUEVA. SE UTILIZA EL CONDUCTOR DE LA NUEVA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LAS CELDAS DE LA LINEA L-2307 EN LA S.E. CHINCHA NUEVA Y DESIERTO; EL TRAMO DE CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 QUE QUEDA FUERA DE SERVICIO PERMANECE ENERGIZADO EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 kV Y DESDE LA S.E. INDEPENDENCIA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1111 | 16/08/2026 08:00 | 16/08/2026 14:00 | POA: ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA, CONFIGURACION DE LOS RELES DE LA CELDA L-1111, PRUEBAS DE DISPARO DE LOS INTERRUPTORES IN-4038 E IN-4040 POR ACTIVACION DEL ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONDICIONES CRITICAS DE SOBRECARGA EN LAS LINEAS L-2215 Y L-2216 POR FALLA DE LA L-5006. PRUEBAS PUNTO A PUNTO EN LOS NIVELES 2 Y 3 DE LAS SE?ALES ASOCIADAS A LA CELDA L-1111. (R0128298) | 38 | P | F/S | S | P.ENERG | 367 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DESIERTO-CHINCHA | L-2307 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE LAS TORRES T-1 A T-55. SE REQUIERE LA L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118691) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22972 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | IN-1218 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | EL INTERRUPTOR NO TIENE CONEXION HACIA EL TRANSFORMADOR T13-261 NI HACIA LA BARRA “A”,POR PROYECTO DE INGRESO A NUEVO TRANSFORMADOR. PERDIDA DE SE?ALES DE LA CL-T13-261 LADO DE 10KV. LA BARRA DE 10KV ALIMENTADA CON EL T92 Y PUEDE TRASLADARSE AL T17-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9141 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF (VENTILADORES INDISPONIBLES). EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-6616 | 16/08/2026 08:15 | 16/08/2026 15:54 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125599) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22001 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA A 60 kV | 16/08/2026 08:21 | 16/08/2026 11:23 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6616. (R0125599) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16932 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA B 60 kV | 16/08/2026 11:31 | 16/08/2026 14:53 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6616. (R0125599) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16933 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - DERIVACION | L-2211 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Se deshabilito la funcion recierre de la linea L-2211 (Ica -Derivacion) en ambos extremos, debido a que la operacion de cierre de la fase S del interruptor IN-2560 ha sido observada, de esta manera se evita el disparo por discordancia de polos en caso ocurra falla en la fase S y esta fase no cierra. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22289 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 16/08/2026 00:00 | 16/08/2026 07:30 | FUERA DE SERVICIO DURANTE LA DESHABILITACION DEL 87B DE SE INDEPENDENCIA 220 KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 16/08/2026 07:30 | 16/08/2026 12:30 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE MODERNIZACION DE CL-2208. (R0121561) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 16/08/2026 07:50 | 16/08/2026 17:43 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA S.E. INDEPENDENCIA 220 KV EN LA CELDA CL-2208. PRUEBAS DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS (87B) Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0121561) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 16/08/2026 08:00 | 16/08/2026 18:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 16/08/2026 12:30 | 16/08/2026 17:30 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE MODERNIZACION DE CL-2208. (R0121561) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 16/08/2026 17:30 | 17/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DURANTE LA DESHABILITACION DEL 87B DE SE INDEPENDENCIA 220 KV | 0 | P | E/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA 220 kV DEBIDO A PUNTO CALIENTE EN SECCIONADOR DE BARRA B DE LA CELDA CL-2300. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | BARRA B 220kV | 16/08/2026 08:03 | 16/08/2026 13:37 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CELDA CL-2126 (R0137130) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | CL-2126 | 16/08/2026 09:23 | 16/08/2026 16:22 | CAMBIAR FERRETERIA G3 CADENA DE ANCLAJES CL 2126, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. ACTIVIDAD REPROGRAMADA POR EVENTO EN LA L-2278 (R0137130) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20863 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA - MEDIO MUNDO | L-2126 | 16/08/2026 09:23 | 16/08/2026 16:22 | CAMBIAR HERRAJES Y PERFILES CORROIDOS G3, REQUIERE L-2125 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0129062) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18687 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T15-261 | 16/08/2026 08:00 | 16/08/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO AL AUMENTO DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO EN 10 KV. (R0123609) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6232 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-6651 | 16/08/2026 08:12 | 16/08/2026 16:08 | MP 3A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA, CORRECCION DE ANOMALIA TERMICA EN SECCIONADOR DE BARRA B SB-6285 DE 08:00 A 12:30 HRS E INTERRUPTOR IN-6150. ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123609) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 496 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 60 | 16/08/2026 08:38 | 16/08/2026 12:23 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6651. (R0123609) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13511 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 60 | 16/08/2026 12:37 | 16/08/2026 16:12 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6651. (R0123609) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 886 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | SS.EE. | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | PROTECCION 87B DESHABILITADO CON LINKS DE DISPAROS ABIERTOS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1423 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 16/08/2026 08:26 | 16/08/2026 16:11 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES DE TORRES T-61 A T-140, REQUIERE L2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0132423) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 16/08/2026 08:26 | 16/08/2026 16:11 | MTC: ELEVACION DE CONDUCTOR EN VANO DE LA TORRE T-22 Y T-23, SE REEMPLAZA MENSULAS Y LOS AISLADORES EN SUSPENSION POR AISLADORES TIPO LINE POST, REQUIERE L2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0132527) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2094 | 16/08/2026 08:16 | 16/08/2026 14:07 | REVISION DE CIRCUITO DE CORRIENTE L2094. (R0137815) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 527 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | L-2018 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL 87L BLOQUEADA. LINEA SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR LA PROTECCION DE DISTANCIA SIN TELEPROTECCION POR PROBLEMAS EN EL MEDIO DE COMUNICACION. REQUIERE REVISION CONJUNTA CON LUZ DEL SUR. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 14161 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR POR INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-2457 DEL AT12 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL_AT12-211_220 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SB-2457: INDISPONIBLE POR FALLAS EN SU MECANISMO, TAMBIEN INDISPONE LIBERACION DE BARRA A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 630 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | AT31-211 | 16/08/2026 00:50 | 16/08/2026 07:53 | LADO 138 KV: MP 3A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0123653) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6028 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 16/08/2026 06:11 | 16/08/2026 17:55 | PE-AMP24:CAMBIO DE ARMADO Y CONDUCTOR. (R0136890) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2033 | 16/08/2026 00:00 | 16/08/2026 18:11 | Trabajos para concluir el tendido del cable OPGW. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16808 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Trabajos para concluir el tendido del cable OPGW. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 16/08/2026 00:00 | 16/08/2026 09:42 | REPOSICION DE FRENOS UG4 | 11 | P | F/S | N | CORR. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Disponibilidad de 0.0 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2008 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | 87L INDISPONIBLE EN PL1 Y PL2 POR FALLA CANAL CON MULTIPLEXOR ECI. LA LINEA QUEDA PROTEGIDA CON LA FUNCION 21 Y 67N A TRAVES DE LA ONDA PORTADORA. REPOSICION ESTIMADA: 15.09.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17728 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2009 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | 87L INDISPONIBLE EN PL1 Y PL2 POR FALLA CANAL CON MULTIPLEXOR ECI. LA LINEA QUEDA PROTEGIDA CON LA FUNCION 21 Y 67N A TRAVES DE LA ONDA PORTADORA. REPOSICION ESTIMADA: 15.09.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17734 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | CL-2208 | 16/08/2026 07:50 | 16/08/2026 17:43 | POA SPAT: PRUEBAS DDE LOS RELES. SE REQUIERE DESHABILITAR ARRANQUE 50BF. (R0138008) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22981 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA | R-34 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | EN SERVICIO, CONECTADO DIRECTAMENTE A LA LINEA L-5033. EL INTERRUPTOR IN-5144 SE ENCUENTRA EN CONDICION DE BAIPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17405 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
domingo, 16 de Agosto del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 16 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
16/08/2026 | 00:30 | 199.4 | 641.9 | 214.7 |  |  | 30.2 | 84.6 |  |  | 181.7 | 199.5 | 204.8 | 288 | 202.7 | 105.6 | 314.3 | 2.8 |  |  |  | 109.6 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 79.8 | 50.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.8 | 53.9 | 20.6 | 18.5 | 11.3 | 57.4 | 186.2493 | 185.558 | 187.1432 | 100.7 | 25.2 | 28.7 | 16.9 | 23.9 |  |  | 6.7 | 80.4 |  |  |  |  | 47.2 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 91 | 157.3 | 157.1 | 157.3 | 237 | 45.5 | 28.8 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 91.2 | 104.9 | 63 | 78.8 | 30.4 |  | 48.3 | 49.2 | 141.3 | 143.5 | 169.4 | 184.1 | 0 | 107.3 | 176.9 |  | 209.9 | 101.5 | 7.9 | 7.6 | 6.8 | 0 | 10.1 |  | 0 | 8.4 | 10 | 2.6 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 12.9 | 0 | 3.1 | 3.6 | 14.7 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 |  | 13.5 | 1.3 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.3 | 4.2 | 3.2 | 4.5 | 21 | 19.5 | 0 | 1.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 1.7 | 7.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.2 | 20 | 10 | 8.7 |  |  | 15.4 | 16.3 | 8.9 | 6.5 | 15.4 | 7012.1505 | 20.2 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.31 | 9.5 | 5.4 | 16.1 | 86.81
16/08/2026 | 01:00 | 200.4 | 646 | 215.7 |  |  | 30.1 | 84.6 |  |  | 181.5 | 199.3 | 205.6 | 290.5 | 202.6 | 105.9 | 356.7 | 2.8 |  |  |  | 111 | 7.9 | 5.3 | 22.4 | 80.2 | 48.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 57.4 | 20.7 | 18.4 | 11.3 | 57.6 | 187.551 | 186.4806 | 187.6594 | 101.3 | 24.5 | 31.1 | 0 | 21 |  |  | 6.8 | 80.7 |  |  |  |  | 47.3 | 0 |  | 45 |  |  |  | 91 | 159.6 | 159.5 | 159.5 | 241 | 40 | 28.4 |  |  |  | 26.5 |  |  | 4.3 | 0.8 | 137 | 101.4 | 63.1 | 77.6 | 30.5 |  | 48.2 | 49.2 | 141.8 | 143.9 | 169 | 184 | 0 | 0 | 96.9 |  | 209.7 | 101.4 | 8 | 7.6 | 3.5 | 0 | 7.3 |  | 0 | 8.5 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 12.5 | 0 | 3 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 |  | 13.7 | 1.3 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.2 | 4.7 | 22.6 | 32.3 | 0 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 1.7 | 7.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.2 | 20.2 | 10.1 | 8.6 |  |  | 16 | 16.3 | 8.6 | 6.5 | 14.1 | 6914.491 | 20.1 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.27 | 9.5 | 5.4 | 6 | 76.57
16/08/2026 | 01:30 | 90.6 | 644.2 | 215.2 |  |  | 11 | 84.1 |  |  | 181.5 | 198.9 | 206.4 | 291.8 | 201.3 | 104.7 | 374.9 | 2.8 |  |  |  | 108.2 | 7.7 | 5.2 | 22.3 | 80.3 | 77.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 60.1 | 21.1 | 18.4 | 11.3 | 57.1 | 186.9112 | 186.3615 | 187.6132 | 100.4 | 11.3 | 31.7 | 0 | 26.8 |  |  | 6.8 | 80.5 |  |  |  |  | 47.1 | 0 |  | 45 |  |  |  | 90.7 | 164.3 | 164.9 | 164.6 | 245.1 | 39.1 | 28.5 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.3 | 0.8 | 153.8 | 107.3 | 65.8 | 77.7 | 30.3 |  | 47.9 | 49.1 | 141.4 | 143.9 | 169.3 | 184 | 0 | 0 | 95.7 |  | 209.4 | 101.7 | 8.1 | 7.6 | 2.8 | 0 | 10.4 |  | 0 | 8.4 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 12.4 | 0 | 3 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.7 | 1.3 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.1 | 3.8 | 3.2 | 4.6 | 22.7 | 22.1 | 0 | 3.4 | 6.6 | 0.1 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 7.4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.2 | 20.2 | 10.1 | 8.5 |  |  | 16.1 | 16.3 | 6.7 | 6.5 | 16.6 | 6859.5859 | 20.4 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.26 | 9.5 | 5.4 | 6.1 | 76.96
16/08/2026 | 02:00 | 94.1 | 642.4 | 214.6 |  |  | 0 | 84.7 |  |  | 181.5 | 199.8 | 203.6 | 292.1 | 200 | 104.4 | 349 | 2.8 |  |  |  | 109.9 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 80.1 | 59.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 53.1 | 21.3 | 18.4 | 11.3 | 57.8 | 186.9359 | 185.8466 | 187.1386 | 100.3 | 12 | 30.6 | 0 | 25.3 |  |  | 6.8 | 80.2 |  |  |  |  | 47.1 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 90.7 | 156.5 | 156.4 | 156.1 | 240.3 | 39.1 | 28.3 |  |  |  | 26 |  |  | 4.3 | 0.8 | 98.2 | 103.2 | 65.6 | 77.5 | 30.4 |  | 48.1 | 49.1 | 141.4 | 143.7 | 168.6 | 183.5 | 0 | 0 | 95.3 |  | 209.8 | 101.7 | 8.2 | 7.6 | 1.4 | 0 | 10 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2.6 | 12.5 | 0 | 0 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.7 | 1.3 |  | 3.9 | 0 | 0 | 4.9 | 3.9 | 3.2 | 4.5 | 25.1 | 10.2 | 0 | 2.1 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 7.4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.2 | 20 | 10 | 8.7 |  |  | 16.1 | 16.3 | 6.8 | 6.5 | 16.7 | 6678.6211 | 20.9 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.24 | 9.5 | 5.5 | 6 | 77.44
16/08/2026 | 02:30 | 94.1 | 646 | 215.7 |  |  | 0 | 82.9 |  |  | 181.8 | 198.8 | 203.7 | 293.6 | 198.1 | 104.5 | 377.1 | 2.8 |  |  |  | 109.3 | 8.1 | 5.1 | 22.6 | 62.3 | 49.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 55 | 22 | 18.4 | 11.3 | 57.9 | 186.9437 | 185.9163 | 187.7477 | 101.6 | 29.4 | 32.4 | 0 | 86.4 |  |  | 6.7 | 80.9 |  |  |  |  | 21.1 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 91 | 152.4 | 152.1 | 148.5 | 227.1 | 40.1 | 28.5 |  |  |  | 26.4 |  |  | 4.3 | 0.8 | 113.8 | 108.9 | 65.9 | 77.5 | 30.5 |  | 48.2 | 49.1 | 141.4 | 143.6 | 168.3 | 183.8 | 0 | 0 | 96.8 |  | 209.8 | 101.9 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | 9.8 |  | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 12.6 | 0 | 0 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.8 | 1.3 |  | 4.1 | 0 | 0 | 4.9 | 3.9 | 3.3 | 4.7 | 24.3 | 8.7 | 0 | 2.1 | 6.7 | 0 | 0.2 | 0 | 4.5 | 1.7 | 7.4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.2 | 20 | 10 | 8.7 |  |  | 16.6 | 16.3 | 7.1 | 6.5 | 16.6 | 6729.4078 | 20.8 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.24 | 9.5 | 5.4 | 6.1 | 77.34
16/08/2026 | 03:00 | 94.1 | 643.1 | 214.2 |  |  | 0 | 82.3 |  |  | 181.5 | 197.9 | 204.1 | 292.9 | 199 | 104.2 | 363.6 | 2.8 |  |  |  | 106.7 | 7.3 | 5 | 22.4 | 61.9 | 40.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.3 | 54.5 | 21.4 | 18.4 | 11.3 | 57.3 | 187.4516 | 185.5941 | 187.547 | 100.5 | 24.7 | 31.4 | 0 | 86.2 |  |  | 6.7 | 80.7 |  |  |  |  | 20.8 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 90.7 | 139.4 | 139.2 | 137 | 218.3 | 39.5 | 27.9 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.3 | 0.8 | 108 | 107.1 | 65.4 | 77.5 | 30.2 |  | 48.2 | 49.2 | 141.4 | 143.6 | 157.4 | 184.4 | 0 | 0 | 96.9 |  | 209.9 | 102.1 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | 9.6 |  | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 12.5 | 0 | 0 | 3.7 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.2 | 1.2 |  | 4 | 0 | 0 | 4.9 | 3.9 | 3.1 | 4.8 | 26.1 | 12.7 | 0 | 2.4 | 5.8 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 7.5 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.2 | 20 | 10 | 8.8 |  |  | 16.4 | 16.3 | 6.4 | 6.5 | 15.2 | 6624.4926 | 20.6 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.28 | 9.5 | 5.3 | 6.2 | 77.18
16/08/2026 | 03:30 | 68.4 | 646.6 | 215.9 |  |  | 0 | 84.1 |  |  | 181.5 | 198 | 204.3 | 291.3 | 199.9 | 104.5 | 372.4 | 2.8 |  |  |  | 111.1 | 7.8 | 4.7 | 22.4 | 60.4 | 47.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 54 | 22.1 | 18.4 | 11.3 | 58 | 187.0973 | 185.7147 | 187.2253 | 102.3 | 34.3 | 32.5 | 0 | 86.5 |  |  | 6.8 | 80.8 |  |  |  |  | 21.3 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 91 | 143.7 | 143.6 | 142.3 | 225.9 | 40.4 | 28.5 |  |  |  | 26.6 |  |  | 4.3 | 0.8 | 113.1 | 106.6 | 66 | 77.5 | 30.5 |  | 48.4 | 49.2 | 141.8 | 143.6 | 151.3 | 183.5 | 0 | 0 | 0 |  | 209.9 | 101.9 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 12.9 | 3.3 | 0 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.2 | 1.2 |  | 4.1 | 0 | 0 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 4.9 | 23.7 | 13 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 7.5 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.1 | 20.1 | 10 | 9 |  |  | 16.4 | 16.3 | 7.1 | 6.5 | 17.1 | 6564.7374 | 21 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.28 | 9.5 | 5.5 | 6 | 77.58
16/08/2026 | 04:00 | 62.9 | 647.5 | 216.2 |  |  | 0 | 84.6 |  |  | 182.3 | 198.8 | 204.6 | 292.5 | 200.2 | 104.6 | 376.5 | 2.8 |  |  |  | 107 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 60.4 | 58.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 63.8 | 22.8 | 18.4 | 11.3 | 57.6 | 188.0542 | 186.9781 | 187.7965 | 100.3 | 31.9 | 22.1 | 0 | 21.4 |  |  | 6.8 | 81 |  |  |  |  | 21.1 | 0 |  | 45 |  |  |  | 90.8 | 153.4 | 153.3 | 152.9 | 232.4 | 40.5 | 28.7 |  |  |  | 26.4 |  |  | 4.3 | 0.8 | 112.2 | 108 | 65.8 | 77.6 | 30.4 |  | 48.4 | 49.4 | 141.9 | 144.1 | 168.8 | 184.5 | 0 | 0 | 0 |  | 209.9 | 101.9 | 8.3 | 7.6 | 0 | 0 | 8.8 |  | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 12.1 | 3.3 | 0 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.2 | 1.2 |  | 4.1 | 0 | 0 | 5.8 | 3.9 | 3.3 | 5.1 | 22.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 7.5 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7.2 | 20.1 | 10 | 9 |  |  | 16.2 | 16.3 | 8.6 | 6.5 | 15.7 | 6555.5288 | 21.3 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.31 | 9.5 | 5.5 | 6.1 | 78.01
16/08/2026 | 04:30 | 66.6 | 641.9 | 214.3 |  |  | 0 | 82.5 |  |  | 183.5 | 199.3 | 204 | 289.6 | 198.8 | 104.6 | 367.7 | 2.7 |  |  |  | 109.8 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 60.4 | 52.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 57.9 | 24.8 | 18.4 | 11.3 | 56.9 | 187.5366 | 186.6005 | 187.4402 | 100.5 | 27.5 | 22 | 0 | 21.2 |  |  | 6.7 | 79.8 |  |  |  |  | 20.9 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 90.6 | 138.3 | 138.2 | 141.3 | 225.5 | 40.4 | 28.5 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.3 | 0.8 | 153.1 | 94.1 | 65.8 | 77.4 | 30.5 |  | 48.4 | 49.3 | 142.3 | 144.2 | 168 | 184 | 0 | 0 | 0 |  | 208.7 | 101.7 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | 10.2 |  | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 12.4 | 3.3 | 0 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.2 | 1.2 |  | 4 | 0 | 0 | 5.8 | 3.9 | 2.9 | 4.5 | 24.5 | 6.7 | 0 | 0.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 7.5 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 7.1 | 20.1 | 10 | 8.9 |  |  | 15.6 | 16.3 | 7.5 | 6.5 | 16.6 | 6500.2773 | 21.7 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.26 | 9.5 | 5.5 | 6.1 | 78.36
16/08/2026 | 05:00 | 66.1 | 648.3 | 216.3 |  |  | 0 | 84.8 |  |  | 182.4 | 198.9 | 202.6 | 292.5 | 200.4 | 104.3 | 371.6 | 2.9 |  |  |  | 109.7 | 8 | 5.3 | 22.5 | 60.5 | 34.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.2 | 59 | 23.7 | 18.4 | 11.3 | 57.3 | 182.9864 | 183.5003 | 187.8368 | 101.9 | 27.2 | 36.3 | 0 | 51.4 |  |  | 6.7 | 81.1 |  |  |  |  | 21.3 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 91.1 | 134.2 | 134.1 | 133.9 | 216.6 | 40.4 | 28.5 |  |  |  | 26.6 |  |  | 4.3 | 0.8 | 157 | 96.6 | 66.1 | 77.5 | 30.6 |  | 48.4 | 49.3 | 142.1 | 144.3 | 169.3 | 184.5 | 0 | 0 | 0 |  | 208.7 | 101.8 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | 9.3 |  | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 18.1 | 3.3 | 0 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.2 | 1.2 |  | 4.1 | 0 | 0 | 5.9 | 3.9 | 3.4 | 5 | 23.5 | 6.3 | 0 | 1 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 7.5 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 7.2 | 20.2 | 10.1 | 7.9 |  |  | 16.2 | 16.3 | 8.9 | 6.5 | 16.6 | 6527.0236 | 21.9 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.31 | 9.5 | 5.4 | 6.1 | 78.51
16/08/2026 | 05:30 | 66 | 646.9 | 215.7 |  |  | 0 | 84.7 |  |  | 183.2 | 199.3 | 203.3 | 292.6 | 200.2 | 104.6 | 379.9 | 2.8 |  |  |  | 110.7 | 7.9 | 5.3 | 22.4 | 60.5 | 42.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.9 | 61.7 | 24.6 | 18.4 | 11.3 | 57.2 | 181.0969 | 181.5912 | 181.6959 | 101.3 | 30.8 | 33.5 | 0 | 22.5 |  |  | 6.8 | 81.1 |  |  |  |  | 88.3 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 91.1 | 149.2 | 149.1 | 148.3 | 223 | 40.3 | 28.4 |  |  |  | 26.5 |  |  | 4.3 | 0.8 | 89.9 | 98.9 | 62.9 | 77.4 | 30.4 |  | 48.5 | 49.4 | 141.6 | 143.6 | 169.7 | 184.1 | 0 | 0 | 0 |  | 209.7 | 101.8 | 8.2 | 7.6 | 1.3 | 0 | 9.6 |  | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 18.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.5 | 1.2 |  | 4.1 | 0 | 0 | 5.9 | 3.2 | 3.3 | 5 | 23 | 4.5 | 0 | 0.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 7.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 7.2 | 20.2 | 10 | 7.8 |  |  | 16.5 | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 16.6 | 6564.384 | 22.1 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.28 | 9.5 | 5.4 | 6.1 | 78.68
16/08/2026 | 06:00 | 65.9 | 641.2 | 214.2 |  |  | 0 | 86.3 |  |  | 182.2 | 199.1 | 202.5 | 293.9 | 198.9 | 104.4 | 339.2 | 2.8 |  |  |  | 110.5 | 7.5 | 5.2 | 23 | 60.1 | 55.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36 | 54.7 | 25.2 | 18.4 | 11.3 | 57.8 | 180.924 | 181.3223 | 181.2523 | 100.3 | 24.9 | 33.2 | 0 | 21.8 |  |  | 6.8 | 80.2 |  |  |  |  | 94.4 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 90.8 | 133.5 | 133.5 | 134.9 | 221.9 | 40.3 | 27.9 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 71.4 | 94.3 | 62.7 | 77.3 | 30.5 |  | 48.6 | 49.4 | 142.2 | 144.4 | 168.5 | 184.6 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 101.9 | 8.2 | 7.6 | 1.5 | 0 | 9.5 |  | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 18.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  | 19.9 | 1.2 |  | 4 | 0 | 0 | 5.9 | 2.9 | 2.9 | 4.7 | 22.8 | 3.3 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 7.3 | 3.4 | 3.8 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 7.2 | 20.1 | 10 | 8.5 |  |  | 16.2 | 16.3 | 8.5 | 6.4 | 16.6 | 6452.3986 | 22 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.27 | 9.5 | 5.4 | 6 | 78.47
16/08/2026 | 06:30 | 25.4 | 643.8 | 215.1 |  |  | 0 | 83.2 |  |  | 182.5 | 199.3 | 202.9 | 294.5 | 200.4 | 105 | 218.9 | 2.7 |  |  |  | 107.5 | 7.5 | 5.2 | 23.1 | 60.3 | 31.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 37.3 | 54.5 | 25 | 18.4 | 11.3 | 55.8 | 174.5398 | 174.2549 | 181.8442 | 100.6 | 11.8 | 32.4 | 0 | 45.5 |  |  | 6.8 | 79.7 |  |  |  |  | 94.4 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 88.2 | 171.5 | 169.4 | 200 | 258.2 | 62.9 | 32.9 |  |  |  | 25.5 |  |  | 4.3 | 0.8 | 91.4 | 86.4 | 61.6 | 76.8 | 30.1 |  | 30.5 | 30.5 | 142.9 | 145.2 | 165.7 | 105.6 | 0 | 0 | 0 |  | 202.2 | 100.3 | 8.3 | 7.7 | 1.7 | 4.8 | 9.7 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 6.3 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 17.9 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 15 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 0 |  | 20 | 1.2 |  | 3.9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3.2 | 4.8 | 23.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 6.8 | 3.4 | 3.8 | 4 | 6.6 | 13.4 | 0.3 | 9.1 | 0.6 | 0 | 0 | 6.1 | 0.063 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 1 | 7.2 | 20.2 | 10 | 8.9 |  |  | 17.1 | 16.3 | 8.2 | 6.5 | 15.7 | 6396.4019 | 21.9 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.25 | 9.5 | 5.5 | 6.1 | 78.55
16/08/2026 | 07:00 | 27.3 | 642.6 | 213.6 |  |  | 0 | 85.9 |  |  | 179 | 178.5 | 178.2 | 276.1 | 200.3 | 104.8 | 99.4 | 2.8 |  |  |  | 108.6 | 7.4 | 5 | 23 | 34.9 | 59.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.9 | 48.2 | 24.2 | 18.4 | 11.3 | 56.5 | 155.2095 | 155.5397 | 168.2451 | 99.9 | 0 | 26.6 | 0 | 39.8 |  |  | 6.7 | 40.2 |  |  |  |  | 62.7 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 90.5 | 171.2 | 169.4 | 200 | 257.2 | 38.5 | 28.1 |  |  |  | 25.7 |  |  | 4.3 | 0.8 | 44 | 96.3 | 62.4 | 72.6 | 30.1 |  | 30.6 | 31.5 | 142.6 | 145 | 150.6 | 103.6 | 0 | 0 | 0 |  | 149.8 | 82.8 | 8.2 | 7.6 | 0.3 | 26.7 | 10.7 |  | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 62.1 | 33.3 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 17.9 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 15.4 | 7 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0.2 |  | 20 | 1.1 |  | 4.1 | 0 | 0 | 6.2 | 3.1 | 3.1 | 4.7 | 22.6 | 3.3 | 9.1 | 0.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 6.9 | 3.4 | 3.8 | 4 | 7 | 82.1 | 2.9 | 47.9 | 0.6 | 0 | 0.2 | 34.8 | 0.793 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 7.2 | 20 | 10 | 8.9 |  |  | 16.8 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 16.5 | 6176.6873 | 21.9 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.26 | 9.5 | 5.4 | 6.1 | 78.46
16/08/2026 | 07:30 | 29.5 | 643.3 | 215.3 |  |  | 0 | 84 |  |  | 175.4 | 175.5 | 175.5 | 273.2 | 200 | 105 | 148.3 | 2.8 |  |  |  | 107.7 | 7.5 | 5.1 | 23.1 | 20.6 | 84.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36 | 54 | 25.1 | 18.4 | 11.3 | 57.7 | 137.3223 | 138.0268 | 157.7613 | 77.6 | 0 | 30.1 | 0 | 41.4 |  |  | 6.7 | 40.5 |  |  |  |  | 32.6 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 57.1 | 170.7 | 169 | 200 | 257.9 | 39.7 | 28.2 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.8 | 54.6 | 98.1 | 62.8 | 71.7 | 30.4 |  | 0 | 0 | 142 | 144.5 | 149 | 83.4 | 0 | 0 | 0 |  | 149.8 | 82.6 | 8.2 | 7.6 | 1.5 | 50.4 | 8.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 67.5 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 20.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 15.6 | 4.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0.5 |  | 13 | 1.1 |  | 4.2 | 0 | 0.1 | 6.1 | 3.3 | 3.1 | 4.9 | 21.2 | 3.8 | 19.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 4.5 | 1.7 | 7.8 | 3.4 | 3.8 | 4 | 6.1 | 162.3 | 5.5 | 91.4 | 0.6 | 0 | 1.2 | 71.1 | 2.039 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 5.9 | 7.2 | 20 | 10 | 9 |  |  | 16.6 | 16.3 | 7.8 | 6.5 | 13.4 | 6321.7494 | 21.8 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.22 | 9.5 | 5.4 | 6.1 | 78.32
16/08/2026 | 08:00 | 16.1 | 629.9 | 211.2 |  |  | 0 | 78.6 |  |  | 151.5 | 151.6 | 151.7 | 262.8 | 200.2 | 104.5 | 184.3 | 2.5 |  |  |  | 104.9 | 6.7 | 4.7 | 23 | 19.6 | 58.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36 | 57.3 | 25.4 | 18.2 | 11.3 | 56.7 | 133.1397 | 133.5256 | 156.6692 | 70.4 | 0 | 32.1 | 0 | 37.1 |  |  | 6.7 | 38.2 |  |  |  |  | 29.5 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 55.7 | 170.4 | 168.5 | 199.7 | 256.7 | 37.7 | 27.8 |  |  |  | 24.8 |  |  | 4.3 | 0.8 | 44.6 | 95.7 | 61 | 71.7 | 29.7 |  | 0 | 0 | 142.5 | 144.4 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.8 | 82.5 | 8.2 | 7.6 | 2.8 | 66.1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5 | 85.2 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 20.1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 15.6 | 8.7 | 7.2 | 0 | 0 | 1.4 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4 | 0 | 0.2 | 6.1 | 3.3 | 2.7 | 4.4 | 23 | 2.4 | 29.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.9 | 4.5 | 1.7 | 7.8 | 3.4 | 3.8 | 4 | 8.1 | 206.8 | 8 | 121.9 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 88.2 | 3.663 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 8.4 | 7.2 | 20 | 10 | 9 |  |  | 16.8 | 16.3 | 6.6 | 6.5 | 15.6 | 6272.5975 | 21.8 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.31 | 9.5 | 5.4 | 6.2 | 78.51
16/08/2026 | 08:30 | 29.5 | 646.8 | 216.5 |  |  | 0 | 90.6 |  |  | 131.1 | 131.9 | 131.7 | 230.1 | 200.5 | 105 | 195.3 | 2.8 |  |  |  | 106 | 7.8 | 5.1 | 23.2 | 20.6 | 46.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36 | 63.3 | 25 | 18.6 | 11.3 | 57.3 | 139.2207 | 139.8708 | 158.5804 | 74.2 | 0 | 33.6 | 0 | 131.1 |  |  | 6.7 | 41 |  |  |  |  | 33.5 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 57.4 | 169.5 | 167.8 | 199.1 | 256.6 | 41.5 | 28.6 |  |  |  | 26.7 |  |  | 4.3 | 0.8 | 123.5 | 109.7 | 63.3 | 73 | 30 |  | 0 | 0 | 141.5 | 144 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.8 | 82.4 | 8.3 | 7.6 | 3.7 | 68.1 | 10.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.8 | 88.4 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 20.9 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 15.6 | 11.8 | 10.5 | 1 | 0.4 | 2.6 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 6.1 | 3.3 | 3.2 | 4.8 | 23.7 | 3.9 | 31.3 | 4.2 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 4.5 | 1.7 | 7.8 | 3.2 | 3.8 | 4 | 8.7 | 212.5 | 10.2 | 125.2 | 0.6 | 2.1 | 8.1 | 91.5 | 6.607 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 10.6 | 7.2 | 20 | 10 | 8.8 |  |  | 16.5 | 16.3 | 7.1 | 6.5 | 14.5 | 6521.1789 | 21.7 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.17 | 9.5 | 5.3 | 6.1 | 78.07
16/08/2026 | 09:00 | 34.4 | 641.8 | 214.9 |  |  | 0 | 88.3 |  |  | 179.4 | 196.4 | 194.9 | 284.5 | 199.8 | 104.7 | 173.9 | 2.8 |  |  |  | 109.1 | 7.6 | 5.1 | 23.1 | 20.4 | 21.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.6 | 44.9 | 24.9 | 18.4 | 11.3 | 57.4 | 138.3779 | 138.4787 | 157.2046 | 74 | 20.8 | 31.9 | 0 | 73.4 |  |  | 6.7 | 40.1 |  |  |  |  | 32.8 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 57.3 | 168.7 | 166.9 | 197.5 | 255.2 | 40.3 | 28.5 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 99.3 | 91 | 62.8 | 72.7 | 29.9 |  | 0 | 0 | 141.1 | 142.9 | 147.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.7 | 82.4 | 8.2 | 7.6 | 2.7 | 70.2 | 11.4 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 179.6 | 90.9 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 20.7 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 15.6 | 13.7 | 16.8 | 1.6 | 2.6 | 5.7 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4.1 | 0.1 | 0.3 | 6 | 3.3 | 3 | 4.7 | 25.9 | 11.9 | 31.6 | 6.8 | 7.9 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 4.4 | 1.7 | 7 | 3 | 3 | 3.5 | 8.8 | 218.3 | 11.9 | 126.8 | 0.6 | 0 | 7.3 | 92.7 | 6.342 | 4.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 12.7 | 7.2 | 20.2 | 10.1 | 9 |  |  | 17.2 | 16.3 | 7.2 | 6.5 | 14.4 | 6634.3032 | 21.6 | 0 | 2.6 | 4.7 | 27.95 | 9.5 | 5.3 | 6.1 | 77.75
16/08/2026 | 09:30 | 30.1 | 642.9 | 215.2 |  |  | 0 | 87.1 |  |  | 180 | 195.8 | 195.3 | 288.1 | 199.8 | 105 | 185.2 | 2.8 |  |  |  | 107.1 | 7.5 | 5.1 | 23.2 | 20.2 | 22.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.5 | 58.6 | 24.1 | 18.4 | 11.3 | 57.3 | 137.6864 | 138.1032 | 157.9783 | 74 | 32.8 | 33.1 | 17 | 98.9 |  |  | 6.7 | 40.5 |  |  |  |  | 32.5 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 57.1 | 169.1 | 167.4 | 199.1 | 252.7 | 40 | 28.3 |  |  |  | 26.2 |  |  | 4.3 | 0.8 | 79.1 | 92.7 | 62.6 | 72.8 | 29.7 |  | 0 | 0 | 141.2 | 143.3 | 148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.7 | 82.3 | 8.2 | 7.6 | 4.3 | 71 | 10.3 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 182 | 92.2 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 20.6 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 15.4 | 13.6 | 17.1 | 1.8 | 2.9 | 14.1 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4 | 0.1 | 0.6 | 6 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 26.2 | 16.7 | 31.8 | 7.6 | 11.6 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 4.4 | 1.7 | 6.9 | 3 | 3 | 3.5 | 6.9 | 221.2 | 10.6 | 127.5 | 0.6 | 0 | 9.4 | 93.5 | 10.002 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 14.1 | 7.2 | 20 | 10 | 9.1 |  |  | 16.8 | 16.3 | 7.4 | 6.5 | 14.3 | 6725.4699 | 21.6 | 0 | 2.6 | 4.7 | 27.93 | 9.5 | 5.2 | 6.1 | 77.63
16/08/2026 | 10:00 | 26.1 | 642.8 | 214.8 |  |  | 21 | 88.2 |  |  | 179.3 | 195.8 | 195.9 | 285.4 | 199.8 | 104.9 | 194.1 | 2.8 |  |  |  | 108.8 | 7.3 | 5.1 | 23.1 | 20.2 | 32.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36 | 48.2 | 24 | 18.4 | 11.3 | 57.1 | 137.5222 | 137.9783 | 158.4432 | 74 | 23 | 33 | 15.5 | 128.7 |  |  | 6.7 | 40.4 |  |  |  |  | 32.3 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 57.1 | 169.8 | 168 | 199.8 | 253.2 | 39.4 | 28.1 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.8 | 113 | 91.5 | 62.8 | 72.9 | 29.7 |  | 0 | 0 | 140.9 | 143.4 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.7 | 82.3 | 8.2 | 7.6 | 8 | 71.8 | 10.4 |  | 0.1 | 0 | 9.9 | 0 | 183.8 | 93 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 20.3 | 0 | 3.1 | 3.6 | 15.3 | 13.4 | 16.9 | 2.7 | 6.1 | 16.6 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4.2 | 0.1 | 1 | 6 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 27 | 18.6 | 31.7 | 12.3 | 15.3 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 4.4 | 1.7 | 7.3 | 3 | 3 | 3.5 | 8.3 | 223.4 | 12.6 | 127.9 | 0.6 | 0 | 6 | 94.2 | 6.726 | 4.5 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 15.4 | 7.2 | 20.1 | 10 | 9.1 |  |  | 16.3 | 16.3 | 7.2 | 6.5 | 14.3 | 6838.2696 | 21.5 | 0 | 2.6 | 4.7 | 27.81 | 9.5 | 3.6 | 6.1 | 75.81
16/08/2026 | 10:30 | 24.5 | 645.3 | 215.6 |  |  | 21.7 | 91.6 |  |  | 181 | 194.4 | 194.9 | 286.1 | 200.6 | 105.4 | 197.2 | 2.9 |  |  |  | 109 | 7.5 | 5 | 23.1 | 20 | 40.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36 | 58.9 | 23.6 | 18.3 | 11.3 | 57.1 | 180.3211 | 180.7792 | 179.0322 | 73.3 | 26.6 | 34.8 | 15.9 | 106.5 |  |  | 6.7 | 41 |  |  |  |  | 32.8 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 57.1 | 169.8 | 167.9 | 199.7 | 253.5 | 40.1 | 28.2 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 91.5 | 91.7 | 62.8 | 75 | 29.6 |  | 0 | 0 | 141.2 | 143.7 | 149.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.8 | 82.3 | 8.3 | 7.6 | 4.9 | 71.8 | 11.1 |  | 0 | 0 | 9.9 | 2.4 | 185.1 | 93.4 | 0.5 | 1 | 2.5 | 20.4 | 0 | 3 | 3.6 | 15.3 | 13.3 | 17 | 2.1 | 4.1 | 13.9 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4.2 | 0.1 | 1 | 6 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 27.6 | 24.4 | 32.2 | 14.8 | 15.9 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4.4 | 1.7 | 7.3 | 3 | 3.3 | 3.5 | 8 | 224.7 | 13.9 | 126.7 | 0.6 | 0 | 7 | 94 | 7.833 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 16.5 | 7.2 | 20 | 10 | 8.7 |  |  | 16.4 | 16.3 | 7 | 6.5 | 14.4 | 6950.4655 | 21.3 | 0 | 2.6 | 4.8 | 27.72 | 9.5 | 5.3 | 6 | 77.22
16/08/2026 | 11:00 | 25 | 643.1 | 215 |  |  | 21.1 | 90.6 |  |  | 180 | 194.9 | 194.8 | 284.7 | 199.1 | 105.1 | 185.3 | 2.8 |  |  |  | 106.6 | 7.6 | 5 | 23.1 | 20.1 | 36.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.4 | 73 | 24.7 | 18.4 | 11.3 | 57.5 | 179.509 | 179.4983 | 181.1203 | 73.5 | 42.8 | 33 | 15.3 | 59.9 |  |  | 6.7 | 40.3 |  |  |  |  | 32.5 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 57.1 | 169.5 | 167.3 | 199.2 | 252.5 | 39.9 | 28.3 |  |  |  | 26 |  |  | 4.3 | 0.8 | 116.9 | 99.7 | 62.8 | 74.9 | 29.7 |  | 0 | 0 | 141.8 | 144 | 148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.7 | 82.3 | 8.2 | 7.6 | 1 | 71.4 | 12.2 |  | 0 | 0 | 10 | 2 | 184.2 | 92.7 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 20.4 | 0 | 0 | 3.6 | 15.3 | 13.3 | 17.1 | 1.4 | 2.5 | 8.8 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4 | 0.1 | 1 | 5.2 | 3.3 | 3.1 | 4.1 | 27.7 | 34.4 | 31.6 | 11.7 | 13.3 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 4.4 | 1.7 | 7 | 3 | 3.3 | 3.5 | 11.3 | 225.5 | 16.5 | 126.6 | 0.6 | 0.4 | 10.2 | 94.2 | 11.017 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 17.3 | 7.2 | 20 | 10 | 9.2 |  |  | 15.2 | 16.3 | 6.8 | 6.5 | 15.3 | 6935.2446 | 21.1 | 0 | 2.6 | 4.7 | 27.59 | 9.5 | 5.2 | 6.1 | 76.79
16/08/2026 | 11:30 | 25.9 | 642.9 | 214.9 |  |  | 21 | 87.8 |  |  | 178.8 | 196 | 196.2 | 287.7 | 199.5 | 105.2 | 195.1 | 2.8 |  |  |  | 103 | 7.7 | 5 | 22.5 | 60.3 | 82.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.8 | 73.1 | 23.8 | 18.4 | 11.3 | 57.5 | 178.9522 | 179.388 | 181.2159 | 73.5 | 4.5 | 33.1 | 15.4 | 126.2 |  |  | 6.7 | 40 |  |  |  |  | 32.3 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 57.1 | 169 | 166.9 | 198.2 | 251.1 | 58.9 | 31.9 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.7 | 84 | 105 | 62.6 | 74.9 | 29.7 |  | 0 | 0 | 141.2 | 143.3 | 148.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.6 | 83.1 | 8.2 | 7.6 | 0 | 74.5 | 12.6 |  | 0.1 | 0 | 10 | 2 | 185.3 | 94.4 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 20.5 | 0 | 0 | 3.6 | 15.3 | 12.9 | 17.1 | 1.3 | 2.1 | 11.6 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4 | 0.1 | 1.3 | 5.1 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 28.8 | 34.5 | 31.4 | 8.8 | 9.5 | 1.6 | 1 | 0.7 | 4.4 | 1.7 | 7 | 3 | 3.3 | 3.5 | 12 | 226.3 | 17.9 | 127.1 | 0.6 | 2.8 | 14.3 | 94.9 | 13.994 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 18 | 7.2 | 19.5 | 10 | 8.5 |  |  | 15.9 | 16.3 | 6.7 | 6.5 | 14.1 | 7069.6502 | 21.2 | 0 | 2.6 | 4.7 | 27.6 | 9.5 | 5.2 | 6.1 | 76.9
16/08/2026 | 12:00 | 22.9 | 644.1 | 215 |  |  | 21 | 86.6 |  |  | 178.4 | 196.4 | 196.5 | 287.5 | 198.3 | 105.2 | 173.4 | 2.8 |  |  |  | 102.1 | 7.8 | 5 | 22.5 | 64.2 | 24.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 0 | 22.9 | 17.6 | 11.3 | 57.2 | 179.1274 | 179.9032 | 181.7817 | 73.7 | 39.5 | 32.8 | 15.4 | 107 |  |  | 6.7 | 40.5 |  |  |  |  | 32.7 | 60.1 |  | 44 |  |  |  | 57.2 | 168.7 | 166.8 | 198.6 | 250.5 | 68.7 | 34 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.7 | 80.6 | 98.7 | 62.9 | 75 | 29.8 |  | 0 | 0 | 141.6 | 143.5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 100.4 | 8.2 | 7.6 | 0 | 74.8 | 12.5 |  | 0.2 | 0 | 9.9 | 2 | 189.6 | 95.9 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 20.5 | 0 | 0 | 3.4 | 15.4 | 11.2 | 17.3 | 0.7 | 1 | 16.4 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4.1 | 0.1 | 0.9 | 5.1 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 28 | 36.9 | 31.7 | 5 | 5.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 4.4 | 1.7 | 6.8 | 3 | 3.3 | 3.5 | 12.4 | 231.4 | 18.1 | 126.8 | 0.6 | 4.5 | 14.5 | 95.3 | 11.246 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 18.1 | 7.2 | 19.4 | 10 | 8.7 |  |  | 16.4 | 16.3 | 6.7 | 6.5 | 15.2 | 7088.8583 | 20.6 | 0 | 2.6 | 4.7 | 27.44 | 9.5 | 5.2 | 6.1 | 76.14
16/08/2026 | 12:30 | 24.3 | 642.8 | 215.1 |  |  | 10.9 | 91.4 |  |  | 177.1 | 195.4 | 197.6 | 289.2 | 199.6 | 105.3 | 194.1 | 2.8 |  |  |  | 104.6 | 7.9 | 5.1 | 22.6 | 64.3 | 54.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.1 | 0 | 22 | 17.2 | 11.3 | 57.1 | 179.0735 | 179.7822 | 181.8781 | 73.3 | 33.8 | 25.9 | 15.8 | 93.9 |  |  | 6.7 | 40.4 |  |  |  |  | 32.5 | 24.7 |  | 43.6 |  |  |  | 57 | 168.7 | 166.7 | 198.5 | 248.9 | 68.6 | 33.8 |  |  |  | 26 |  |  | 4.3 | 0.7 | 87.4 | 91.3 | 62.6 | 73.8 | 29.6 |  | 0 | 0 | 140.3 | 142.8 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206.8 | 100.4 | 8.2 | 7.6 | 0 | 75.7 | 12.1 |  | 0.1 | 0 | 10 | 1.5 | 191 | 96.5 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 20.4 | 0.7 | 0 | 3.2 | 15.5 | 11.9 | 17.2 | 1.5 | 2.2 | 16.4 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4.1 | 0.1 | 0.9 | 5.3 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 29.1 | 52.9 | 31.7 | 1.8 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 4.4 | 1.7 | 7.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 12.8 | 233.4 | 17.8 | 126.9 | 0.6 | 6.6 | 13.7 | 95.1 | 11.414 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 17.5 | 7.2 | 19.4 | 10 | 8 |  |  | 16.7 | 16.3 | 6.5 | 6.5 | 15.3 | 7086.8478 | 20.4 | 5.316 | 5.2 | 4.8 | 27.43 | 9.5 | 5.4 | 6.1 | 84.146
16/08/2026 | 13:00 | 24.5 | 644.4 | 215.8 |  |  | 10.9 | 89.6 |  |  | 177.5 | 195.3 | 198.1 | 288.4 | 199.6 | 105.1 | 195.5 | 2.8 |  |  |  | 107.2 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 64.2 | 64.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.7 | 0 | 21.4 | 16.8 | 11.3 | 57.3 | 179.9196 | 180.0446 | 181.5138 | 73.5 | 0 | 26 | 15.9 | 83.2 |  |  | 6.7 | 40.4 |  |  |  |  | 32.7 | 25.3 |  | 43.2 |  |  |  | 57.1 | 168.5 | 166.6 | 197.9 | 251.1 | 69 | 33.9 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.8 | 108.1 | 85.8 | 62.7 | 73.8 | 29.7 |  | 0 | 0 | 140.3 | 143 | 169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 100.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 75.9 | 12 |  | 0.2 | 0 | 10 | 0.9 | 190.6 | 96.6 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 20.5 | 3.5 | 0 | 2.9 | 15.6 | 10.8 | 17 | 0.9 | 1.9 | 16.4 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 5.5 | 3.3 | 3 | 4.2 | 30 | 54.9 | 31.7 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 4.4 | 1.7 | 7.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 13.5 | 234.1 | 17.3 | 127 | 0.6 | 1.3 | 13.7 | 94.6 | 13.307 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 17.3 | 7.2 | 19.2 | 10 | 9.2 |  |  | 16.7 | 16.3 | 6.6 | 5.9 | 13.4 | 7069.985 | 20.6 | 5.708 | 5.1 | 4.8 | 27.34 | 9.5 | 5.4 | 6.1 | 84.548
16/08/2026 | 13:30 | 18.4 | 642.2 | 214.8 |  |  | 10.6 | 85.3 |  |  | 177.5 | 195.8 | 194.6 | 285 | 199.1 | 105.2 | 271.3 | 2.7 |  |  |  | 106.1 | 7.2 | 5 | 22.5 | 64.3 | 46.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.4 | 0 | 21.5 | 15.9 | 11.3 | 56.2 | 177.3624 | 177.5933 | 181.7842 | 71.8 | 0 | 23.6 | 15.8 | 20.3 |  |  | 6.7 | 39.7 |  |  |  |  | 31.6 | 24.9 |  | 43.2 |  |  |  | 56.6 | 168.9 | 166.8 | 198.1 | 250.3 | 68 | 33.8 |  |  |  | 25.6 |  |  | 4.3 | 0.7 | 89.5 | 96 | 62.3 | 73.8 | 29.5 |  | 0 | 0 | 141.1 | 143.6 | 169.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207.2 | 100.5 | 8.2 | 7.6 | 0 | 76 | 11.4 |  | 0.2 | 0 | 9.9 | 1.2 | 191.7 | 97 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 20.3 | 3.5 | 0 | 2.7 | 15.6 | 10.1 | 17.1 | 0.6 | 1.6 | 16.5 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 5.5 | 3.3 | 3 | 4.2 | 29.7 | 64 | 31.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 1.7 | 7.2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 11.8 | 235 | 17.1 | 126.9 | 0.6 | 0.8 | 34.5 | 94.1 | 19.172 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 16.8 | 7.2 | 19 | 10 | 9.2 |  |  | 16.1 | 16.3 | 6.6 | 6.5 | 14.2 | 7053.2119 | 20.4 | 5.744 | 5.1 | 4.9 | 27.15 | 9.5 | 5.3 | 6.1 | 84.194
16/08/2026 | 14:00 | 26.1 | 642.5 | 215 |  |  | 11.1 | 86.3 |  |  | 176.7 | 192.7 | 193.1 | 285.6 | 198.1 | 104.8 | 300.1 | 2.8 |  |  |  | 105.7 | 7.6 | 5 | 22.5 | 64.3 | 80.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 0 | 22.9 | 16.2 | 11.4 | 57.8 | 180.6997 | 180.829 | 181.6765 | 74.6 | 0 | 35.7 | 16.1 | 21.1 |  |  | 6.7 | 72.7 |  |  |  |  | 32.8 | 25.2 |  | 43.2 |  |  |  | 57 | 168.5 | 166.9 | 198.4 | 251.5 | 69.5 | 34 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 97.9 | 95.1 | 62.9 | 73.7 | 29.9 |  | 0 | 0 | 140.5 | 143.2 | 168.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 207.4 | 100.7 | 8.2 | 7.6 | 0 | 62.3 | 12.3 |  | 0.2 | 0 | 9.9 | 1.2 | 166.5 | 68.4 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 20.7 | 3.5 | 0 | 2.6 | 15.6 | 8.3 | 17.1 | 0.8 | 1.8 | 16.7 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4.1 | 0.1 | 0.7 | 5.6 | 3.3 | 2.9 | 4.1 | 29.5 | 61.9 | 32 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 4.3 | 1.7 | 7.2 | 3 | 3.5 | 3.7 | 13.2 | 165.7 | 8.4 | 127.3 | 0.6 | 17.8 | 56.8 | 93.8 | 19.033 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 13.2 | 7.2 | 18.9 | 10 | 8.9 |  |  | 16.4 | 16.3 | 6.4 | 6.5 | 16.4 | 7081.4384 | 20.3 | 5.746 | 5.1 | 4.9 | 26.99 | 9.5 | 5.3 | 6.1 | 83.936
16/08/2026 | 14:30 | 65.1 | 649.4 | 217.1 |  |  | 11.2 | 88.6 |  |  | 177.6 | 196.1 | 196.9 | 283.8 | 200 | 105.4 | 261.3 | 2.8 |  |  |  | 103.1 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 64.3 | 79.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 0 | 22.1 | 16.2 | 11.4 | 57.4 | 180.7003 | 181.4911 | 182.6287 | 73.6 | 0 | 39.2 | 16.2 | 28.7 |  |  | 6.7 | 77.3 |  |  |  |  | 33.8 | 25.3 |  | 43.3 |  |  |  | 57.4 | 170 | 168.2 | 200 | 253.9 | 70.5 | 34.8 |  |  |  | 26.7 |  |  | 4.3 | 0.8 | 147.7 | 100.9 | 63.4 | 74.2 | 30 |  | 0 | 0 | 141 | 143.8 | 169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208.1 | 101.2 | 8.2 | 7.6 | 0 | 55.7 | 13 |  | 0.1 | 0 | 9.9 | 1.1 | 115.5 | 60.5 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 20.7 | 3.5 | 0 | 2.7 | 15.8 | 6.2 | 14.3 | 0.1 | 0.5 | 16.8 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4.1 | 0.1 | 0.7 | 5.8 | 3.3 | 3.2 | 4.3 | 29.6 | 54.7 | 23.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.7 | 7.2 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 13.7 | 156.5 | 8.4 | 131.5 | 0.6 | 42 | 55.1 | 97.2 | 10.776 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 9.2 | 7.2 | 19.2 | 10 | 8.9 |  |  | 16.6 | 16.3 | 6.9 | 6.5 | 13.8 | 7104.6961 | 20.2 | 5.807 | 5.1 | 4.8 | 26.83 | 9.5 | 5.4 | 6.1 | 83.737
16/08/2026 | 15:00 | 58.4 | 639.9 | 213.9 |  |  | 10.7 | 85.6 |  |  | 177.2 | 196.2 | 197.7 | 284 | 199.7 | 105 | 286.4 | 2.7 |  |  |  | 107.6 | 7.3 | 5 | 22.5 | 64 | 83.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.3 | 0 | 20.8 | 16 | 11.4 | 56.6 | 175.9856 | 176.506 | 181.2367 | 72.7 | 0 | 28 | 15.6 | 19.9 |  |  | 6.8 | 76.2 |  |  |  |  | 31.2 | 23.7 |  | 42.7 |  |  |  | 56.7 | 170.3 | 168.6 | 200 | 253.1 | 67.3 | 34.6 |  |  |  | 25.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 80.2 | 92.7 | 65.5 | 73.7 | 29.3 |  | 0 | 0 | 141.6 | 143.5 | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208.9 | 101.7 | 8.2 | 7.6 | 0 | 58.6 | 14.4 |  | 0.1 | 0 | 10 | 1.2 | 136.2 | 76.8 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 20.1 | 3.5 | 0 | 2.7 | 16.4 | 3.2 | 7.6 | 0 | 0 | 15.6 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4 | 0.1 | 0.5 | 5.8 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 30.1 | 44.4 | 24.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4.3 | 1.7 | 7.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 13.4 | 225.3 | 8.4 | 44.6 | 0.6 | 71.7 | 68.9 | 35.5 | 8.235 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 10.1 | 7.2 | 19.5 | 10 | 8.9 |  |  | 16.4 | 16.3 | 8.9 | 6.7 | 14.2 | 6979.8633 | 20.3 | 5.796 | 5.1 | 4.9 | 26.77 | 9.5 | 5.3 | 6 | 83.666
16/08/2026 | 15:30 | 106.5 | 642.9 | 208.6 |  |  | 11.1 | 81.3 |  |  | 177.8 | 196.2 | 200.7 | 286.5 | 195.1 | 104 | 384.4 | 2.8 |  |  |  | 102 | 7.4 | 4.8 | 22.4 | 66.6 | 102.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.8 | 0 | 18.1 | 16.4 | 11.4 | 56.7 | 177.9278 | 178.4859 | 185.2502 | 72.4 | 0 | 31.7 | 15.7 | 26.2 |  |  | 6.8 | 78.2 |  |  |  |  | 32.1 | 25.1 |  | 42.9 |  |  |  | 57 | 170.9 | 169.2 | 200 | 253.6 | 68.2 | 33.5 |  |  |  | 25.8 |  |  | 4.3 | 0.7 | 120.4 | 100.4 | 66 | 73.9 | 29.4 |  | 0 | 0 | 141.7 | 144.2 | 169.3 | 122.8 | 0 | 0 | 0 |  | 209.2 | 101.7 | 8.2 | 7.6 | 0 | 27.4 | 12.4 |  | 0.1 | 0 | 9.9 | 1.2 | 54.2 | 25 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 20.4 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 17 | 2.2 | 2 | 0 | 0.1 | 5.3 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4 | 0.1 | 0.8 | 5.8 | 3 | 3.1 | 4.3 | 30.3 | 44.6 | 13.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3.6 | 4.3 | 1.7 | 7.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 15.7 | 59.4 | 5.5 | 52.7 | 0.6 | 66.6 | 56.4 | 47.3 | 8.288 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 7.2 | 19.9 | 10.1 | 8.9 |  |  | 15.4 | 16.3 | 9.1 | 6.6 | 13.2 | 6972.052 | 20.3 | 0 | 5.2 | 4.9 | 26.83 | 9.5 | 5.4 | 6.1 | 78.23
16/08/2026 | 16:00 | 22.4 | 645 | 216.5 |  |  | 11.3 | 84.3 |  |  | 177.1 | 195.8 | 198 | 284.5 | 196.3 | 103.7 | 196.8 | 2.8 |  |  |  | 108.3 | 7.7 | 5.3 | 22.5 | 58.1 | 80.7 |  |  |  | 6.5 | 146.9 | 31.5 | 19.4 | 22 | 16 | 11.3 | 57.2 | 182.311 | 182.6245 | 181.1296 | 75.5 | 0 | 32.6 | 16.3 | 57 |  |  | 6.7 | 81.3 |  |  |  |  | 33.5 | 24.2 |  | 42.8 |  |  |  | 57.5 | 170.5 | 168.6 | 200 | 257.5 | 70.4 | 33.9 |  |  |  | 26.8 |  |  | 4.3 | 0.8 | 173.3 | 98.2 | 66.6 | 73.1 | 30.1 |  | 0 | 0 | 141.9 | 144.2 | 169 | 186.4 | 0 | 0 | 0 |  | 209.7 | 101.8 | 8.2 | 7.6 | 0 | 23.7 | 12.1 |  | 0.1 | 0 | 9.9 | 1.2 | 64.6 | 31.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 20.9 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 17.5 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0 | 1.6 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4.1 | 0.1 | 0.4 | 5.4 | 2.6 | 2.9 | 4 | 30.3 | 53.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4.3 | 1.7 | 7.2 | 3.3 | 4 | 4.2 | 13.8 | 55.4 | 3 | 71.8 | 0.6 | 67.2 | 69.4 | 43.8 | 17.491 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 4 | 7.2 | 19.5 | 10 | 9.2 |  |  | 16.1 | 15.9 | 8.7 | 6.7 | 16.4 | 7061.5561 | 20.2 | 0 | 5.1 | 4.9 | 27 | 9.5 | 5.3 | 6.3 | 78.3
16/08/2026 | 16:30 | 22.4 | 641.4 | 215.2 |  |  | 10.9 | 83.6 |  |  | 179.6 | 198.8 | 197.9 | 285.8 | 196.2 | 104 | 373.9 | 2.8 |  |  |  | 103.8 | 7.2 | 5.2 | 22.4 | 58.3 | 65.6 |  |  |  | 6.5 | 143.5 | 33 | 30.8 | 20.4 | 16 | 11.3 | 57.2 | 177.1541 | 177.8118 | 181.5955 | 73.3 | 40.4 | 31.4 | 16.1 | 64.7 |  |  | 6.7 | 81 |  |  |  |  | 31.4 | 24.1 |  | 42.7 |  |  |  | 56.9 | 171.5 | 169.7 | 200 | 257.9 | 67.3 | 34.1 |  |  |  | 25.6 |  |  | 4.3 | 0.8 | 193.1 | 101.4 | 65.7 | 72.8 | 29.3 |  | 0 | 0 | 142.8 | 144.8 | 168.9 | 185.7 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 102.1 | 8.2 | 7.6 | 0 | 39 | 8.6 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1.2 | 32.7 | 14.9 | 0.6 | 2 | 2.5 | 20.2 | 0 | 3.1 | 2.7 | 17.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |  | 10.2 | 1.1 |  | 3.9 | 0.1 | 0.3 | 5.4 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 30.3 | 55.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4.3 | 1.7 | 7.4 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 10.6 | 24.5 | 1 | 21.1 | 0.6 | 60.3 | 59.1 | 16.6 | 12.333 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 7.2 | 19.5 | 10 | 9 |  |  | 15.6 | 15.1 | 8.1 | 6.7 | 13.1 | 7091.4943 | 20.2 | 0 | 5.1 | 4.9 | 27.21 | 9.5 | 5.4 | 6.3 | 78.61
16/08/2026 | 17:00 | 35.7 | 648.9 | 218 |  |  | 11.6 | 85.1 |  |  | 163.5 | 154.7 | 167.7 | 268 | 196.8 | 104 | 376.6 | 2.8 |  |  |  | 108.5 | 8 | 5.2 | 22.5 | 58.5 | 73.9 |  |  |  | 6.5 | 228.4 | 32 | 31.4 | 22.2 | 16.2 | 11.3 | 57.7 | 182.4814 | 183.6606 | 181.4731 | 75.9 | 39.8 | 32.7 | 16.2 | 89.2 |  |  | 6.6 | 82.6 |  |  |  |  | 34.3 | 23.9 |  | 42.6 |  |  |  | 58 | 170.9 | 169.1 | 200 | 260.8 | 71 | 34.9 |  |  |  | 27 |  |  | 4.3 | 0.8 | 231.5 | 101.9 | 67.1 | 73.1 | 30.2 |  | 0 | 0 | 142.4 | 144.5 | 169.4 | 185.5 | 0 | 0 | 0 |  | 210.2 | 102.2 | 8.2 | 7.6 | 0 | 2.9 | 10.4 |  | 0 | 0 | 10 | 1.2 | 13.8 | 6.2 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 20.9 | 0 | 3.1 | 2.7 | 16.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  | 10.2 | 1.1 |  | 4 | 0 | 0.1 | 5.4 | 2.6 | 3.1 | 4.2 | 30.3 | 54.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.7 | 7.4 | 3.3 | 3.7 | 4 | 8.5 | 14.2 | 0.5 | 3.8 | 0.6 | 53.4 | 54.7 | 2.9 | 2.935 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0.9 | 7.2 | 19.5 | 10 | 8.3 |  |  | 16.3 | 15.1 | 7.3 | 6.5 | 12.7 | 7071.1501 | 20.4 | 0 | 5.2 | 4.9 | 27.4 | 9.5 | 5.4 | 6.3 | 79.1
16/08/2026 | 17:30 | 146.1 | 643.5 | 216.1 |  |  | 10.9 | 81.7 |  |  | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 222.6 | 197.5 | 103.5 | 328.4 | 2.8 |  |  |  | 107.4 | 7.3 | 5.1 | 22.5 | 100.1 | 82.1 |  |  |  | 6.5 | 290.2 | 31.5 | 69.3 | 22 | 16.2 | 11.3 | 56.9 | 178.376 | 179.1318 | 181.5699 | 73.1 | 31.4 | 32 | 16.8 | 45.1 |  |  | 6.6 | 120.7 |  |  |  |  | 32.3 | 24.4 |  | 42.6 |  |  |  | 57 | 172.8 | 170.9 | 200 | 261.2 | 68.4 | 34.3 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.3 | 0.8 | 212.8 | 81.7 | 66.1 | 72.9 | 29.6 |  | 31.8 | 0 | 142.8 | 145.7 | 170.8 | 187 | 0 | 0 | 0 |  | 210.6 | 102.3 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | 8.7 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 2 | 2.4 | 20.6 | 0 | 3.1 | 2.7 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.2 | 1.1 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.2 | 2.7 | 2.9 | 4.1 | 30.2 | 48.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.7 | 7.4 | 3.3 | 3.7 | 4 | 7 | 2.7 | 0 | 0 | 0.6 | 61.3 | 54.6 | 0.1 | 1.056 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 7.2 | 19.4 | 10 | 8.2 |  |  | 15.5 | 15.1 | 7.9 | 6.3 | 14.1 | 7060.5338 | 20.3 | 0 | 5.1 | 4.9 | 27.6 | 9.5 | 5.5 | 6.2 | 79.1
16/08/2026 | 18:00 | 152.6 | 644 | 216.3 |  |  | 11.2 | 81.3 |  |  | 164.1 | 164.1 | 163.7 | 259.4 | 195.1 | 103.4 | 373.7 | 2.9 |  |  |  | 109.3 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 100.1 | 140.6 |  |  |  | 6.5 | 373.2 | 33.6 | 129 | 21.5 | 15.8 | 11.3 | 57.6 | 181.1993 | 181.5284 | 181.1747 | 75.2 | 42.7 | 32.3 | 17.1 | 75.4 |  |  | 6.5 | 121.2 |  |  |  |  | 33.2 | 0 |  | 42.5 |  |  |  | 57.2 | 171.9 | 170.1 | 200 | 261 | 69.6 | 34.1 |  |  |  | 26.5 |  |  | 4.3 | 0.8 | 196.8 | 111.1 | 66.2 | 72.9 | 29.8 |  | 48.9 | 49.3 | 142.9 | 145.4 | 169.8 | 186.3 | 0 | 0 | 0 |  | 210.8 | 102.4 | 8.2 | 3.2 | 0 | 0 | 9.3 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2.4 | 20.7 | 0 | 3.1 | 2.7 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.2 | 1.1 |  | 3.9 | 0 | 0 | 4.8 | 2.7 | 2.9 | 4.5 | 30.2 | 48.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.7 | 7.4 | 3.3 | 3.7 | 4 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 65.5 | 55.9 | 0 | 0 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 7.1 | 19.6 | 10 | 8.8 |  |  | 16.3 | 15.8 | 6.3 | 6.5 | 13 | 7543.0024 | 20.3 | 0 | 5.1 | 4.9 | 27.73 | 9.5 | 5.5 | 16.2 | 89.23
16/08/2026 | 18:30 | 199.7 | 636.9 | 213.4 |  |  | 50.1 | 79.3 |  |  | 164.3 | 164.2 | 164.1 | 258.1 | 196.8 | 103.7 | 335.2 | 2.7 |  |  |  | 105.2 | 7.1 | 5 | 22.4 | 99.9 | 140.1 |  |  |  | 6.5 | 447.5 | 32 | 128.8 | 21.7 | 15.8 | 11.3 | 56.2 | 178.4277 | 178.7941 | 180.6256 | 97.2 | 27.4 | 31 | 16.9 | 40.4 |  |  | 6.8 | 119.8 |  |  |  |  | 81.1 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 91 | 172.2 | 170.7 | 200 | 264.5 | 67.9 | 33.8 |  |  |  | 25.7 |  |  | 4.3 | 0.7 | 201.1 | 76 | 65.6 | 72.8 | 29.4 |  | 48.9 | 49.6 | 143.2 | 145.6 | 169.9 | 186.4 | 44.3 | 0 | 0 |  | 211 | 102.4 | 8.2 | 3.2 | 0 | 0 | 10.7 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2.6 | 20.3 | 0 | 3.1 | 2.7 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.8 | 1.2 |  | 4.1 | 0 | 0 | 4.5 | 2.9 | 2.7 | 4.5 | 30 | 54.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.7 | 7.4 | 3.3 | 3.7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.7 | 47.7 | 0 | 0 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 7.2 | 19.4 | 10 | 8.6 |  |  | 16.3 | 16.3 | 7.3 | 6.5 | 14.2 | 7699.2474 | 20 | 5.77 | 5.1 | 4.9 | 27.83 | 9.5 | 5.4 | 16 | 94.5
16/08/2026 | 19:00 | 149.4 | 643.6 | 215.8 |  |  | 60.2 | 82.1 |  |  | 165.7 | 165.2 | 166 | 258.9 | 198.6 | 103.7 | 298.3 | 2.8 |  |  |  | 106.7 | 7.9 | 5.4 | 22.4 | 99.7 | 116 |  |  |  | 6.5 | 288.3 | 32 | 129.3 | 21.1 | 16.4 | 12 | 57.2 | 187.93 | 187.1079 | 187.8685 | 101.1 | 18 | 26.8 | 16.7 | 45.6 |  |  | 6.8 | 120.9 |  |  |  |  | 81.7 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 91.5 | 172.4 | 170.8 | 200 | 265.1 | 68.8 | 34.3 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.8 | 194.4 | 75.9 | 65.9 | 73.8 | 29.6 |  | 49.2 | 49.8 | 143 | 145.6 | 170.8 | 186.7 | 175 | 0 | 175.2 |  | 211.1 | 102.4 | 8 | 3.4 | 0 | 0 | 11.3 |  | 0 | 0 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20.4 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.9 | 1.2 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 3.2 | 4.7 | 29.6 | 47.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4.3 | 1.7 | 7.7 | 3.7 | 4.2 | 4 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.3 | 37.8 | 0 | 0 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 7.2 | 19.4 | 10 | 9.1 |  |  | 16.6 | 16.3 | 7.7 | 6.1 | 14.8 | 7779.2065 | 19.7 | 7.693 | 5.1 | 4.7 | 27.96 | 9.5 | 5.4 | 16.1 | 96.153
16/08/2026 | 19:30 | 148.6 | 642.9 | 215.8 |  |  | 60.1 | 82.3 |  |  | 176.5 | 176.6 | 175.6 | 269.7 | 194.7 | 103.4 | 329.8 | 2.8 |  |  |  | 108.7 | 7.9 | 5.3 | 22.6 | 100.1 | 104.7 |  |  |  | 6.5 | 143.4 | 32 | 140.9 | 20.7 | 16.1 | 11.8 | 57.2 | 187.8362 | 187.1356 | 187.4573 | 101 | 46.6 | 29.5 | 16.9 | 107.8 |  |  | 6.8 | 121 |  |  |  |  | 81.7 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 91.5 | 172.2 | 170.3 | 200 | 265.3 | 68.4 | 34.5 |  |  |  | 26 |  |  | 4.3 | 0.8 | 196.4 | 77.2 | 66 | 73.7 | 29.6 |  | 49.2 | 49.9 | 143 | 144.9 | 169.6 | 186.6 | 173.2 | 0 | 173.7 |  | 211.4 | 102.6 | 8 | 3.1 | 0 | 0 | 10.1 |  | 0 | 0 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 20.5 | 3.3 | 3 | 2.8 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.9 | 1.2 |  | 3.9 | 0 | 0 | 6.5 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 29.6 | 43.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.7 | 7.8 | 3.7 | 4.2 | 4 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35 | 27.2 | 0 | 0 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 7.2 | 19 | 10 | 9.1 |  |  | 16.1 | 16.3 | 6.4 | 6.5 | 15.3 | 7769.1291 | 19.8 | 7.622 | 5.2 | 4.7 | 28.08 | 9.5 | 5.5 | 16 | 96.402
16/08/2026 | 20:00 | 151.5 | 641.7 | 215.2 |  |  | 60.6 | 81.3 |  |  | 184.5 | 206.3 | 205.8 | 278.9 | 194.4 | 103.3 | 342.5 | 2.8 |  |  |  | 107.3 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 100.1 | 173.6 |  |  |  | 6.5 | 143.5 | 31.8 | 137.1 | 19.6 | 16.1 | 11.7 | 56.8 | 187.9357 | 186.7563 | 187.5149 | 101.7 | 23.5 | 29.9 | 17.7 | 40.7 |  |  | 6.7 | 120.9 |  |  |  |  | 81.8 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 91.7 | 172.6 | 171 | 200 | 264.9 | 69.3 | 34.1 |  |  |  | 26.1 |  |  | 4.3 | 0.8 | 203.1 | 78.5 | 61.9 | 73.7 | 29.6 |  | 49.1 | 49.7 | 143 | 145.2 | 169.8 | 186.9 | 175.3 | 0 | 176.2 |  | 211.8 | 102.3 | 8 | 3.1 | 0 | 0 | 12.2 |  | 0 | 8.1 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 12.3 | 3.3 | 3 | 2.7 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.9 | 1.2 |  | 3.9 | 0 | 0 | 6.6 | 3.2 | 3.1 | 4.7 | 28.9 | 60.9 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.7 | 7.3 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.5 | 12.1 | 0 | 0 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 7.2 | 19 | 10 | 9 |  |  | 16.1 | 16.3 | 6.4 | 6.5 | 15.3 | 7829.6069 | 20.6 | 7.606 | 5.1 | 4.7 | 28.11 | 9.5 | 5.5 | 15.9 | 97.016
16/08/2026 | 20:30 | 148.9 | 643.2 | 215.8 |  |  | 60 | 80.9 |  |  | 184.3 | 201.7 | 206.9 | 291.2 | 196.3 | 103.4 | 343.7 | 2.8 |  |  |  | 105.8 | 7.9 | 5.4 | 22.5 | 100.1 | 154.9 |  |  |  | 6.5 | 143.9 | 31 | 134.1 | 20.1 | 16.1 | 11.6 | 57.1 | 188.6622 | 188.1633 | 187.7059 | 101.1 | 46.5 | 29.9 | 17 | 53 |  |  | 6.7 | 121.1 |  |  |  |  | 81.7 | 0 |  | 41.2 |  |  |  | 91.6 | 173.4 | 171.6 | 200 | 265.2 | 68.1 | 34.2 |  |  |  | 25.9 |  |  | 4.3 | 0.8 | 172.8 | 78.2 | 62 | 73.9 | 30 |  | 49.2 | 49.7 | 144 | 145.4 | 169.1 | 186.6 | 175.8 | 0 | 176.3 |  | 211.9 | 102.5 | 8 | 3.1 | 0 | 0 | 11.6 |  | 0 | 8.1 | 9.9 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 12.3 | 3.3 | 3 | 2.9 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.9 | 1.2 |  | 3.9 | 0 | 0 | 6.6 | 3.2 | 3.3 | 4.9 | 27.4 | 56.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 4.3 | 1.7 | 7.1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.6 | 8.9 | 0 | 0 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 7.1 | 19.1 | 10 | 8.6 |  |  | 16 | 16.3 | 7.8 | 6.5 | 13.2 | 7810.7315 | 20.8 | 7.692 | 5.1 | 4.7 | 28.05 | 9.5 | 5.6 | 16 | 97.442
16/08/2026 | 21:00 | 150.2 | 642.6 | 216 |  |  | 60.1 | 82.9 |  |  | 184.2 | 201.1 | 208.6 | 291.9 | 195.7 | 103.3 | 327.9 | 2.8 |  |  |  | 105.5 | 7.8 | 5 | 22.4 | 100.1 | 155 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.5 | 133.3 | 23 | 16.1 | 11.5 | 57.5 | 188.3711 | 187.7158 | 187.57 | 102.1 | 46.3 | 29.9 | 17.5 | 48 |  |  | 6.8 | 120.5 |  |  |  |  | 81.7 | 0 |  | 41 |  |  |  | 91.7 | 173.6 | 171.6 | 200 | 265.5 | 68.2 | 34.5 |  |  |  | 26 |  |  | 4.3 | 0.8 | 169.3 | 77.4 | 62 | 74 | 30.6 |  | 49.1 | 49.8 | 143.2 | 145.6 | 169.6 | 186.7 | 173.7 | 0 | 175.1 |  | 212 | 102.1 | 8 | 3.1 | 0 | 0 | 11.8 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 12.4 | 3.3 | 0 | 3.2 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.9 | 1.2 |  | 4.1 | 0 | 0 | 6.6 | 3.3 | 3.1 | 4.7 | 26 | 50.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.7 | 7 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.1 | 4 | 0 | 0 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 7.1 | 19.2 | 10 | 8.7 |  |  | 16 | 16.3 | 7.3 | 6.5 | 14.2 | 7625.4569 | 20.9 | 7.645 | 5.1 | 4.7 | 28.12 | 9.5 | 5.5 | 16.1 | 97.565
16/08/2026 | 21:30 | 198.2 | 643 | 215.8 |  |  | 11 | 81 |  |  | 183.3 | 200.4 | 208 | 290.5 | 196.4 | 102.9 | 372.6 | 2.8 |  |  |  | 106.5 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 90.5 | 155.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.9 | 143 | 22.1 | 16.1 | 11.5 | 57.2 | 188.6213 | 187.5491 | 187.6699 | 101.2 | 32.7 | 29.8 | 17.2 | 109.3 |  |  | 6.8 | 120.6 |  |  |  |  | 81.2 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 91.5 | 172.9 | 171.3 | 200 | 266.2 | 68 | 34 |  |  |  | 25.7 |  |  | 4.3 | 0.8 | 156.6 | 82.2 | 61.9 | 70.8 | 30.2 |  | 49.2 | 50 | 142.7 | 145.3 | 170 | 187.8 | 173.1 | 0 | 174.3 |  | 212.1 | 102.2 | 8.1 | 3.1 | 0 | 0 | 10.9 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 12.2 | 3.3 | 0 | 3.3 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 1.2 |  | 4.1 | 0 | 0 | 6.2 | 3.4 | 3.2 | 4.8 | 24.1 | 55.6 | 0 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 4.3 | 1.7 | 7 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 3 | 0 | 7.2 | 19.4 | 10 | 9.1 |  |  | 15.9 | 16.3 | 5.5 | 6.5 | 14.7 | 7698.1403 | 21 | 7.644 | 5.1 | 4.7 | 28.16 | 9.5 | 5.5 | 16.4 | 98.004
16/08/2026 | 22:00 | 100.8 | 646.2 | 217.4 |  |  | 11.1 | 82 |  |  | 183.2 | 200.4 | 207.2 | 292.2 | 197.4 | 103.1 | 372.7 | 2.8 |  |  |  | 106.1 | 8.1 | 5.3 | 22.5 | 60.4 | 155.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 138.9 | 22.9 | 16.1 | 11.5 | 57.9 | 188.1905 | 188.1155 | 187.5323 | 102.6 | 39.1 | 34.1 | 17.8 | 53.7 |  |  | 6.7 | 121.3 |  |  |  |  | 82 | 0 |  | 42.2 |  |  |  | 91.7 | 172.4 | 170.6 | 200 | 265.8 | 69.4 | 34.2 |  |  |  | 26.6 |  |  | 4.3 | 0.8 | 141.3 | 92 | 62.2 | 67.6 | 30.4 |  | 49.2 | 49.9 | 143.5 | 145.7 | 169.6 | 187 | 176.1 | 0 | 176.5 |  | 212.1 | 102 | 8.1 | 3.1 | 0 | 0 | 9.6 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.6 | 12.4 | 3.3 | 0 | 3.3 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 1.2 |  | 4.2 | 0 | 0 | 6 | 3.6 | 3.3 | 4.8 | 21.3 | 53.8 | 0 | 0.6 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.3 | 1.7 | 6.9 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 3 | 0 | 7.2 | 19.5 | 10 | 8.9 |  |  | 15.5 | 16.3 | 7.7 | 6.5 | 15.4 | 7521.9383 | 20.9 | 7.793 | 5.1 | 4.7 | 28.22 | 9.5 | 5.5 | 16.1 | 97.813
16/08/2026 | 22:30 | 67.4 | 643.1 | 216.2 |  |  | 10.9 | 82.1 |  |  | 182.3 | 199 | 206.2 | 291 | 195 | 103.1 | 330.7 | 2.8 |  |  |  | 108.1 | 8.1 | 5.3 | 22.4 | 63.2 | 124.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 53.5 | 23.2 | 16.1 | 11.4 | 57.2 | 188.4777 | 187.6611 | 187.5177 | 102.2 | 14.1 | 28.4 | 18.1 | 42.3 |  |  | 6.7 | 121.1 |  |  |  |  | 81.9 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 91.6 | 171.7 | 169.8 | 200 | 265.4 | 69.2 | 34.1 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 124.6 | 88.8 | 62.1 | 67.7 | 30.3 |  | 49.1 | 49.8 | 143.2 | 144.9 | 169.3 | 186.1 | 175 | 0 | 175.2 |  | 211.9 | 102.3 | 8.1 | 3.1 | 0 | 0 | 8.9 |  | 0 | 8.2 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2.6 | 12.7 | 3.3 | 0 | 3.3 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 1.2 |  | 4.1 | 0 | 0 | 5.9 | 3.7 | 3.2 | 4.8 | 20.2 | 64.7 | 0 | 3 | 5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 4.3 | 1.7 | 7.2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 3 | 0 | 7.2 | 19.4 | 10 | 8.9 |  |  | 0 | 16.3 | 8.3 | 6.5 | 16.4 | 7250.8565 | 20.9 | 7.662 | 5.1 | 4.7 | 28.27 | 9.5 | 5.5 | 16 | 97.632
16/08/2026 | 23:00 | 62.8 | 639.1 | 213.8 |  |  | 0 | 82.6 |  |  | 182.6 | 199 | 205.8 | 292.7 | 196.9 | 103.1 | 252.4 | 2.9 |  |  |  | 109.9 | 7.6 | 5.1 | 22.4 | 62.7 | 98.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 50.4 | 23.1 | 16 | 11.4 | 57.3 | 188.2089 | 188.1134 | 187.0316 | 101.6 | 20.8 | 28.1 | 18.1 | 41.3 |  |  | 6.8 | 80.3 |  |  |  |  | 81.5 | 0 |  | 42.1 |  |  |  | 92.1 | 172.1 | 170.3 | 200 | 265.4 | 69.8 | 33.9 |  |  |  | 26.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 65.9 | 89.7 | 62.2 | 67.9 | 30.1 |  | 49.2 | 49.9 | 142.8 | 145.6 | 170.8 | 187.7 | 176.3 | 0 | 177.4 |  | 211.6 | 102 | 8.1 | 3.1 | 0 | 0 | 8.4 |  | 0 | 8.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2.6 | 12.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.8 | 1.2 |  | 4 | 0 | 0 | 5.8 | 3.7 | 3 | 4.5 | 21.5 | 47.4 | 0 | 2.2 | 4.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4.3 | 1.7 | 7.7 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 3 | 0 | 7.2 | 19.2 | 10 | 9 |  |  | 0 | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 17.3 | 7014.6538 | 21.3 | 1.301 | 5.1 | 4.7 | 28.27 | 9.5 | 5.7 | 16.1 | 91.971
16/08/2026 | 23:30 | 62.5 | 642.9 | 216.1 |  |  | 0 | 83.8 |  |  | 150.8 | 150.6 | 150.2 | 248.1 | 197.6 | 103.6 | 287.5 | 2.8 |  |  |  | 106.8 | 8 | 5.2 | 22.5 | 63.3 | 94.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 73.1 | 24.7 | 16.1 | 11.4 | 57.8 | 188.3184 | 187.6451 | 187.6471 | 102.6 | 33.8 | 30.5 | 17.5 | 45.1 |  |  | 6.8 | 81.2 |  |  |  |  | 82 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 91.8 | 172.2 | 170.3 | 200 | 265.4 | 69.7 | 34.1 |  |  |  | 26.5 |  |  | 4.3 | 0.8 | 126.5 | 73 | 62.3 | 67.8 | 30.4 |  | 34.1 | 34 | 143.3 | 145.7 | 169.5 | 102.8 | 176.8 | 0 | 178 |  | 211.3 | 102.2 | 8 | 3.1 | 0 | 0 | 11.2 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2.5 | 12.7 | 3.3 | 0 | 3.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.8 | 1.2 |  | 4.1 | 0 | 0 | 5.8 | 3.7 | 3.1 | 4.5 | 18.3 | 34 | 0 | 1.8 | 8.4 | 0.4 | 0 | 0 | 4.3 | 1.7 | 7.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.7 | 3.1 | 0 | 0 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 0 | 7.2 | 19.5 | 9.9 | 8.9 |  |  | 0 | 16.3 | 8.4 | 6.5 | 15.5 | 6839.4106 | 21.3 | 0 | 5.1 | 4.7 | 28.28 | 8.8 | 5.7 | 16.1 | 89.98
17/08/2026 | 00:00 | 52.4 | 633.7 | 212.8 |  |  | 0 | 82.4 |  |  | 120.6 | 121.5 | 120.1 | 220.6 | 211.6 | 109.4 | 244.5 | 2.6 |  |  |  | 107 | 7.3 | 5.1 | 22.6 | 62.1 | 79.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.9 | 72.1 | 24.6 | 16 | 11.4 | 55 | 186.5087 | 187.2952 | 186.1454 | 100.5 | 18 | 29.4 | 17.7 | 104 |  |  | 6.7 | 79.9 |  |  |  |  | 77.6 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 90.2 | 173.1 | 171.5 | 200 | 265.7 | 56.8 | 31.7 |  |  |  | 25.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 95.8 | 75.3 | 61 | 67.2 | 29.8 |  | 31.9 | 31.9 | 144.1 | 146.1 | 170.4 | 103.3 | 170.9 | 0 | 171.8 |  | 211.3 | 102.5 | 7.8 | 3.1 | 0 | 0 | 11.4 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 12.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.8 | 1.2 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.6 | 3.7 | 2.9 | 4.4 | 16.4 | 43.3 | 0 | 1.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.7 | 7.7 | 3.8 | 4 | 4.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.4 | 12.3 | 0 | 0 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 3 | 0 | 7.2 | 19.4 | 9.9 | 8.9 |  |  | 0 | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 16.5 | 6644.0493 | 21.4 | 0 | 5.1 | 4.7 | 28.31 | 9.5 | 5.8 | 16 | 90.81
EJEC |  | 1840.1 | 15435.55 | 5163.15 | 0 | 0 | 346.8 | 2029.75 | 0 | 0 | 4191.6 | 4497.65 | 4561.35 | 6724.3 | 4772.45 | 2507.75 | 6936.8 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 2575.55 | 183.55 | 122.95 | 542.8 | 1508.8 | 1833.55 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1174.4 | 807.35 | 1466.75 | 543.35 | 414.35 | 272.85 | 1372.55 | 4250.6728 | 4249.1763 | 4341.5849 | 2124.95 | 530.2 | 740.2 | 257.05 | 1422.9 | 0 | 0 | 161.45 | 1865.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.9 | 165.45 | 0 | 1041.85 | 0 | 0 | 0 | 1811.35 | 3966.95 | 3933.75 | 4480.2 | 6027.3 | 1337.3 | 755.45 | 0 | 0 | 0 | 626.8 | 0 | 0 | 103.2 | 18.75 | 3003.85 | 2254.25 | 1530.35 | 1773.95 | 720 | 0 | 639.4 | 633.1 | 3409.7 | 3463.95 | 3945.4 | 2814.95 | 982.75 | 53.65 | 1294.1 | 0 | 4738.2 | 2346 | 195.7 | 153.45 | 24.1 | 609.4 | 254.65 | 0 | 0.85 | 81.45 | 143.9 | 31.4 | 1496.75 | 752 | 12.9 | 42.1 | 60.85 | 413.55 | 52.2 | 38.9 | 78.3 | 376.65 | 89.85 | 120.45 | 9.85 | 16.65 | 98.8 | 0 | 318.85 | 27.9 | 0 | 96.9 | 0.85 | 6.45 | 135.65 | 80.6 | 74.45 | 108.55 | 619.95 | 795.8 | 259.25 | 52.8 | 86.45 | 8.1 | 4.65 | 7.05 | 105.5 | 40.8 | 175.65 | 81.2 | 89.4 | 93.4 | 207.75 | 1827.05 | 107.9 | 1059.25 | 14.4 | 354.15 | 416.6 | 785.75 | 102.1825 | 110.3 | 55.2 | 57.6 | 67.55 | 118.35 | 172.55 | 472.35 | 240.15 | 211.15 | 0 | 0 | 357.15 | 388.95 | 180.1 | 155.7 | 362.05 | 167286.1165 | 501.75 | 51.2725 | 92.6 | 114 | 669.25 | 227.65 | 129.15 | 216.4 | 2002.0725

## REACTIVA
domingo, 16 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
16/08/2026 | 00:30 | 22.4 | -32 | 23.6 |  |  | -1.9 | -13.9 |  |  | -17.1 | -12.5 | -10.1 | 16.3 | 9.5 | 8.3 | 49.4 | 0 |  |  |  | -1.3 | 1.8 | 0.8 | 2.9 | 1.7 | -6.4 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.5 | 9 | -0.6 | -1.1 | 1.6 | 0.3 | 19.1161 | 14.0599 | -45.2834 | 1.5 | -3 | -2.1 | 0.2 | -2.5 |  |  | -3.3 | 6 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0 |  | 3.1 | 6.8 | 3.4 |  |  |  | -5.4 |  |  | 1.2 | -0.4 | 15.4 | 9.3 | 0.1 | 4.4 | 1.8 |  | 1.8 | 2.7 | 6.9 | 7.1 | -27.6 | -34 | 0 | 3.1 | 8.3 |  | -1.6 | -4.7 | -13.7 | -0.1 | -7.2 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.4 | -1.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 3.6 | 0 |  | 0.5 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -2 | -11.1 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 2.9 | 0.1 | 3 | 2.7 |  | 29.8926 | 0 | 1 | 0.36 |  | -0.5 | 0.2 | 1.06
16/08/2026 | 01:00 | 23.2 | -18.2 | 26.6 |  |  | -2.4 | -14.8 |  |  | -16 | -8.3 | -4.9 | 19.4 | 10.2 | 8 | 62.7 | 0.1 |  |  |  | -0.9 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | -7.8 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.5 | 8.9 | -1.6 | -1.3 | 1.6 | 0.4 | 19.2906 | 14.3254 | -45.123 | 2.1 | -1.8 | -0.5 | 0 | -0.7 |  |  | -3.4 | 6.2 |  |  |  |  | 5 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | -2.1 | 0 | 0 |  | 4.1 | 6.8 | 3.6 |  |  |  | -2.7 |  |  | 1.2 | -0.4 | 14.6 | 8.2 | -0.6 | 4.5 | 1.9 |  | 2 | 2.9 | 14.8 | 14.5 | -17.2 | -27.9 | 0 | 0 | 8.5 |  | -2.4 | -5.1 | -13.5 | -0.1 | -6.3 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.4 | -1.1 | 0 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2 | 6.7 | 0 |  | 0.5 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0 | -3 | -5.4 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.3 | 1.3 |  |  | 2.9 | 0 | 3.1 | 2.8 |  | 119.893 | 0 | 0.9 | 0.36 |  | -0.8 | 0.1 | 0.56
16/08/2026 | 01:30 | -14.7 | -2.3 | 28.5 |  |  | -2 | -3 |  |  | -13.5 | -9.2 | -6.2 | 21.4 | 11.6 | 10 | 73 | -0.1 |  |  |  | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 3 | 0.2 | -5.5 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.4 | 9 | -0.8 | -0.9 | 1.6 | 0 | 23.0663 | 18.2277 | -41.1328 | 1.5 | -1.5 | -1.3 | 0 | -2.3 |  |  | -3.4 | 6.5 |  |  |  |  | 5.8 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 5.9 | 7.9 | 4.1 |  |  |  | -3.9 |  |  | 1.2 | -0.4 | 15.5 | 9.2 | 0.2 | 4.5 | 1.8 |  | 2.4 | 3.5 | 16.2 | 16.6 | -14.7 | -28.8 | 0 | 0 | 15.3 |  | -0.2 | -3.8 | -13.2 | 0 | -6.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.4 | -1.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | 6.2 | 0 |  | 0.5 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0 | -3.2 | -7.7 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.4 |  |  | 4.4 | 0 | 4 | 2.8 |  | 162.4612 | 0 | 1 | 0.36 |  | -0.8 | 0.1 | 0.66
16/08/2026 | 02:00 | -14.2 | -8.2 | 27.8 |  |  | 0 | -5.5 |  |  | -18.3 | -10.9 | -7.9 | 16.1 | 9.6 | 8.3 | 62.9 | 0.1 |  |  |  | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 3 | 0.1 | -7.3 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.3 | 9.4 | -1 | -1 | 1.6 | 0.6 | 20.056 | 15.1799 | -44.1417 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | 0 | -0.2 |  |  | -3.3 | 6.1 |  |  |  |  | 5 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0 |  | 4.5 | 6.7 | 3.6 |  |  |  | -1.3 |  |  | 1.2 | -0.4 | 14.5 | 9.1 | -0.2 | 4.4 | 1.8 |  | 1.9 | 2.9 | 13.6 | 13.7 | -18.5 | -30.9 | 0 | 0 | 11.5 |  | -1.6 | -4.6 | -14.1 | 0 | -5.8 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 0.4 | -1.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.3 | 5.9 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0 | -5.2 | -8.6 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.3 |  |  | 3.4 | 0 | 3.7 | 2.8 |  | 91.5943 | 0 | 1.4 | 0.36 |  | -1 | 0 | 0.76
16/08/2026 | 02:30 | -14.2 | 1.5 | 29.6 |  |  | 0 | -2.7 |  |  | -16.8 | -9.4 | -6.8 | 17.4 | 9.3 | 8.1 | 70.4 | 0.1 |  |  |  | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 3.3 | 0 | -8.6 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.3 | 9.5 | -0.9 | -0.9 | 1.6 | 0.2 | 19.3331 | 14.5236 | -44.7924 | 1.8 | -0.9 | 0 | 0 | 0.9 |  |  | -3.4 | 6.8 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0 |  | 1.9 | 6.6 | 3.4 |  |  |  | -1.3 |  |  | 1.2 | -0.4 | 14.3 | 9.3 | -0.2 | 4.5 | 1.8 |  | 1.8 | 2.6 | 12.5 | 12.5 | -20.8 | -32.3 | 0 | 0 | 17.3 |  | -3.7 | -5.8 | -13.5 | 0 | -5.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | -1.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0 | -3.4 | -8 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.3 |  |  | 4.5 | 0.1 | 2.9 | 2.8 |  | 116.0643 | 0 | 1.4 | 0 |  | -0.8 | 0.1 | 0.7
16/08/2026 | 03:00 | -14.2 | -3.6 | 28.4 |  |  | 0 | 3.5 |  |  | -18.3 | -12.8 | -9.1 | 17.4 | 8.5 | 7.7 | 67.1 | 0 |  |  |  | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 2.9 | 0 | -8.9 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.3 | 9.4 | -1 | -1.4 | 1.6 | 0.1 | 21.239 | 16.1579 | -43.3566 | 1.3 | -2.4 | 0.4 | 0 | 0.8 |  |  | -3.3 | 6.2 |  |  |  |  | 4.7 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0 |  | -0.4 | 6.1 | 3.3 |  |  |  | -1 |  |  | 1.2 | -0.4 | 15.3 | 8.7 | -0.1 | 4.4 | 2 |  | 1.8 | 2.7 | 13.2 | 13.3 | -19.2 | -32.8 | 0 | 0 | 15.6 |  | -1.2 | -4.3 | -13.6 | 0 | -5.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.4 | -1.1 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.6 | 5.4 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0 | -4.4 | -7.9 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |  |  | 4.6 | 0.1 | 4.2 | 2.6 |  | 108.2403 | 0 | 1.8 | 0 |  | -0.6 | 0.2 | 1.4
16/08/2026 | 03:30 | -16.4 | 5.5 | 30.5 |  |  | 0 | 1.3 |  |  | -18.2 | -9.5 | -6.8 | 16.5 | 10.1 | 8.7 | 74.3 | 0.1 |  |  |  | 2.9 | 1.6 | 1.3 | 2.7 | 0 | -8.7 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.3 | 9.3 | -1.1 | -1.4 | 1.6 | 0.2 | 23.5617 | 18.5922 | -41.0297 | 2.4 | -1.6 | 0.8 | 0 | 1 |  |  | -3.4 | 6.4 |  |  |  |  | 5 | 0 |  | -2 |  |  |  | -2.5 | 0 | 0 |  | 1.4 | 7 | 3.7 |  |  |  | -0.4 |  |  | 1.2 | -0.4 | 14.7 | 8.6 | -0.4 | 4.4 | 1.9 |  | 1.7 | 2.6 | 13.5 | 13.7 | -19.2 | -30.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | -3.2 | -14 | 0 | -5.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.4 | -1.2 | -0.2 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.2 | 5.4 | 0 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0 | -1.9 | -3.6 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.3 | 1.5 |  |  | 3.9 | 0 | 3.5 | 2.7 |  | 138.0242 | 0 | 1.3 | 0 |  | -0.2 | 0.1 | 1.2
16/08/2026 | 04:00 | -17.3 | 10.5 | 31 |  |  | 0 | 1.5 |  |  | -15.1 | -13.9 | -11.7 | 19.7 | 11.9 | 10.6 | 79.5 | -0.1 |  |  |  | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 3.2 | 0 | -8.1 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.3 | 9.2 | -1.1 | -0.9 | 1.6 | 0.2 | 27.3126 | 22.0741 | -37.5967 | 0.1 | -2.9 | 0.8 | 0 | -1.5 |  |  | -3.4 | 6.5 |  |  |  |  | 5.8 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | -0.3 | 0 | 0 |  | 4.3 | 7.9 | 4 |  |  |  | -2.9 |  |  | 1.2 | -0.4 | 15.2 | 8.9 | -0.1 | 4.4 | 2.1 |  | 2.3 | 3.3 | 15.6 | 15.6 | -14.3 | -32.9 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | -2.5 | -13.2 | 0.2 | -5.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.4 | -1.1 | -0.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.5 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0 | -0.8 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.4 |  |  | 2.8 | 0 | 3.1 | 2.7 |  | 173.8899 | 0 | 1.2 | 0 |  | -0.2 | 0 | 1
16/08/2026 | 04:30 | -16.5 | 0.8 | 30.1 |  |  | 0 | -5.9 |  |  | -21.9 | -8.2 | -3.9 | 9.9 | 9 | 7.5 | 73 | 0.3 |  |  |  | 3.4 | 0.2 | -1 | 2.9 | 0 | -8.5 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.2 | 8.8 | -1.6 | -1.3 | 1.6 | 0.1 | 21.1362 | 16.3527 | -43.132 | 3.2 | -0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 |  |  | -3.3 | 6 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | -3.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 6.3 | 3.2 |  |  |  | 0.7 |  |  | 1.2 | -0.4 | 15 | 8.3 | -0.9 | 4.4 | 1.9 |  | 1.3 | 1.9 | 12 | 11.7 | -21.4 | -28.7 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | -2.9 | -13.8 | 0.2 | -5.4 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.4 | -1.1 | 0.1 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0 | -0.9 | -4.9 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.4 |  |  | 1.4 | 0 | 3 | 2.7 |  | 95.8569 | 0 | 1.4 | 0.07 |  | -0.4 | 0 | 1.07
16/08/2026 | 05:00 | -17.2 | -1.6 | 29.2 |  |  | 0 | 4 |  |  | -20.9 | -11.9 | -9.7 | 14.4 | 9.3 | 7.8 | 74.4 | 0.1 |  |  |  | 1.7 | 0.4 | -1 | 2.9 | 0 | -9.7 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.8 | 8.9 | -1.3 | -1.2 | 1.6 | -0.2 | 22.4688 | 17.5971 | -41.5615 | 2 | -2.9 | -0.3 | 0 | -1.4 |  |  | -3.3 | 7.2 |  |  |  |  | 5 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | -3.7 | 0 | 0 |  | -0.5 | 6.4 | 3.5 |  |  |  | -0.7 |  |  | 1.2 | -0.4 | 14.7 | 8.5 | -0.5 | 4.4 | 2 |  | 1.6 | 2.2 | 13.4 | 13.4 | -19.4 | -32.1 | 0 | 0 | 0 |  | -0.5 | -3.9 | -14 | -0.2 | -5.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.4 |  |  | 0.1 | 0.4 | -1.7 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0.2 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0.4 | -3.7 | -5.8 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -2.5 | 0.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 1.2 |  |  | 4.2 | 0 | 3.2 | 2.6 |  | 103.5044 | 0 | 1.3 | 0.35 |  | -0.4 | 0 | 1.25
16/08/2026 | 05:30 | -16.2 | 14.2 | 31.2 |  |  | 0 | 9.3 |  |  | -16 | -9.9 | -8.1 | 18 | 11.5 | 9.5 | 79.6 | 0.1 |  |  |  | 4.4 | 0.5 | -0.6 | 2.9 | 0 | -9.4 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2 | 9.7 | -0.7 | -1.3 | 1.6 | -0.2 | 24.7095 | 19.8491 | -40.0735 | 1 | -1.1 | 0.4 | 0 | -0.6 |  |  | -3.4 | 7.8 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | -2.7 | 0 | 0 |  | 1.5 | 7.6 | 3.9 |  |  |  | -1.5 |  |  | 1.2 | -0.4 | 9.3 | 9.2 | -0.4 | 4.3 | 1.9 |  | 2 | 3.1 | 15 | 15 | -16.8 | -30.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | -2.9 | -13.8 | 0 | -5.7 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 12.2 |  |  | 0.1 | 0.4 | -1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.5 | 0.2 |  | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0.4 | -1.6 | -4.5 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.2 |  |  | 3.5 | 0 | 3.4 | 2.7 |  | 181.1851 | 0 | 0.9 | 0.34 |  | -0.4 | 0.1 | 0.94
16/08/2026 | 06:00 | -18.1 | -8.8 | 27.8 |  |  | 0 | -1.3 |  |  | -22.5 | -13.7 | -10.3 | 12.6 | 8.8 | 7.4 | 69 | 0.1 |  |  |  | 1.5 | 0 | -1.5 | 3.1 | 0 | -8.4 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.1 | 9 | -1.2 | -0.9 | 1.6 | 0.5 | 21.8451 | 17.2076 | -42.3597 | 1.4 | -2.2 | -0.1 | 0 | 0.2 |  |  | -3.5 | 5.7 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -4.7 | 0 | 0 |  | 1 | 6.4 | 3.4 |  |  |  | -0.8 |  |  | 1.2 | -0.4 | 9.7 | 9 | -0.1 | 4.6 | 2.1 |  | 1.6 | 2.2 | 13.2 | 13.1 | -20.3 | -32.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | -3 | -14 | 0 | -5.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 |  |  | 0.1 | 0.4 | -1.6 | 0.4 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.2 | 6.9 | 0.2 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0.3 | -1.5 | -2.6 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 1.4 |  |  | 3 | 0 | 3.5 | 3.2 |  | 85.5929 | 0 | 0.7 | 0.33 |  | -0.3 | 0.1 | 0.83
16/08/2026 | 06:30 | -21.3 | -19.7 | 26.4 |  |  | 0 | -11.3 |  |  | -26 | -13.2 | -8.3 | 8.8 | 11.4 | 8.5 | 53.3 | 0 |  |  |  | -2.8 | -0.5 | -0.8 | 3.1 | 0 | -9.2 |  |  |  | -1.6 | 0 | 1.8 | 9.2 | -2.8 | -1.1 | 1.6 | 0.6 | 20.0904 | 15.5033 | -43.6865 | 2.5 | -0.5 | 1.8 | 0 | 1.1 |  |  | -3.5 | 4.8 |  |  |  |  | 3.6 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | -10.5 | 0 | 0 |  | 8.6 | 8.6 | 3.9 |  |  |  | 0.7 |  |  | 1.2 | -0.5 | 9.5 | 6.8 | -1.9 | 4.6 | 2.1 |  | 1.3 | 1.6 | 9.4 | 9.2 | -26.8 | -37.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | -2.1 | -13.1 | 0.2 | -5.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17.6 |  |  | 0.1 | 0.4 | -1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 1.8 | 6.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0.1 | -0.7 | -1.7 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 15.9 | 1 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 2.9 | 1.241 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.5 |  |  | 2.5 | 0 | 3.4 | 3.2 |  | 48.1482 | 0 | 0.7 | 0.34 |  | -0.2 | 0 | 0.84
16/08/2026 | 07:00 | -23 | -55.7 | 18.8 |  |  | 0 | -14.1 |  |  | -25.7 | -24.7 | -22.1 | 5.3 | 6.2 | 5.6 | 18.4 | 0 |  |  |  | -6.9 | -0.5 | -0.4 | 3.1 | 0 | -10 |  |  |  | -1.7 | 0 | 1 | 9.2 | -1.3 | -1.4 | 1.6 | 0.4 | 7.6888 | 2.8949 | -55.4218 | -1.2 | 0 | -1.1 | 0 | -1.2 |  |  | -3.4 | 2.1 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | -11.3 | 0 | 0 |  | 1.2 | 5 | 2.8 |  |  |  | -4.6 |  |  | 1.2 | -0.4 | 9.9 | 9 | -0.1 | 4.4 | 2 |  | -0.3 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | -37.5 | -52.6 | 0 | 0 | 0 |  | -15.6 | -10.8 | -14.2 | 0 | -5.7 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  |  | 0.1 | 0.4 | -1.7 | 0.2 | 0 | 0.7 |  | 0.3 | 0.1 | -0.8 | 4 | 0.3 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 0 | -1.7 | -10.3 |  |  | 0.1 | 0.7 | -0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 27.9 | 0.2 | 1.8 | -0.2 | 0 | -3.7 | 5.5 | 1.261 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 1.2 | 0 | 3.4 | 3.3 |  | -229.977 | 0 | 0.8 | 0.34 |  | -0.4 | 0 | 0.74
16/08/2026 | 07:30 | -20.7 | -56.5 | 18.8 |  |  | 0 | -3.5 |  |  | -23.5 | -22.5 | -20.9 | 8.5 | 7 | 6.2 | 18.7 | -0.1 |  |  |  | -4.5 | 0.9 | 0.4 | 2.8 | 0 | -8.1 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.1 | 9.3 | -0.8 | -1.1 | 1.6 | 0.5 | 6.777 | -6.5281 | -46.363 | -6.7 | 0 | -0.9 | 0 | -2.1 |  |  | -3.4 | 4.1 |  |  |  |  | 0.9 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | -4.1 | 0 | 0 |  | 2 | 5.4 | 3 |  |  |  | -3.7 |  |  | 1.2 | -0.4 | 10 | 9.4 | 0.2 | 4.5 | 2 |  | 0 | 0 | 4.3 | 4.5 | -33.3 | -49.8 | 0 | 0 | 0 |  | -20.3 | -13.7 | -14.2 | 0.1 | -6.1 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17.1 |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | 0.5 | 5.4 | 0.3 |  | -0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 0.7 | 0 | -6.7 |  |  | 0.1 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 27.4 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0 | -3.3 | 15.4 | 1.232 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 1.7 | 0 | 3.5 | 3.8 |  | -159.3821 | 0 | 1.7 | 0.35 |  | -0.1 | 0.1 | 2.05
16/08/2026 | 08:00 | -20.3 | -75.1 | 15.2 |  |  | 0 | 2.8 |  |  | -28.9 | -26.4 | -24.7 | 2.2 | 4.7 | 5 | 18.1 | 0 |  |  |  | -5.4 | 1.2 | 0.4 | 3.1 | 0.3 | -10.9 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.7 | 9 | -0.7 | -1.5 | 1.6 | 0.4 | 3.13 | -10.0838 | -49.761 | -4.7 | 0 | -1 | 0 | -2.6 |  |  | -3.3 | 4.2 |  |  |  |  | 3 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 |  | 0 | 4.4 | 2.6 |  |  |  | -1.3 |  |  | 1.2 | -0.4 | 9.8 | 9.4 | 0 | 4.3 | 1.9 |  | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | -27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -21.8 | -14.5 | -12.4 | 0.5 | -6.4 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.7 |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 0.3 |  | -0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 1.9 | -6.5 | -7.4 |  |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 30.7 | -0.1 | -2.6 | -0.2 | -18.3 | -2.1 | 14.5 | 1.232 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.5 |  |  | 2.4 | 0 | 4 | 3.8 |  | -158.5829 | 0 | 1.8 | 0.35 |  | -0.1 | 0 | 2.05
16/08/2026 | 08:30 | -19.5 | -53.2 | 19.8 |  |  | 0 | -9.3 |  |  | -24.5 | -21.3 | -18.9 | 23.3 | 15.1 | 11.8 | 21.5 | 0 |  |  |  | -3.6 | 1.2 | 0.8 | 3.2 | 0.9 | -10.4 |  |  |  | -0.8 | 0 | 3.3 | 5.7 | -1.1 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 5.3753 | -7.9063 | -47.7901 | -3.2 | 0 | -1.5 | 0 | -0.1 |  |  | -3.2 | 5.3 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | 3.4 | -32.3 | -33.6 |  | 1.1 | 9.7 | 4.9 |  |  |  | -3.9 |  |  | 1.2 | -0.4 | 9.4 | 8.6 | -0.7 | 7.1 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 9.4 | -26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -21.4 | -14.3 | -12.7 | 0.2 | -6.6 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.2 |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 3.7 | 0.2 |  | -0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 2.2 | -5.8 | -17.4 |  |  | 0.1 | 0.6 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  | 29.9 | -0.3 | -2.8 | -0.2 | -18.9 | 0 | 18.7 | 1.166 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |  |  | 3.4 | 0.8 | 4.1 | 3.8 |  | -128.5551 | 0 | 1.7 | 0.35 |  | 0.1 | 0.1 | 2.25
16/08/2026 | 09:00 | -18.3 | -61.7 | 17.8 |  |  | 0 | -6.8 |  |  | -18 | -7.2 | -6.8 | 30.3 | 16.9 | 13.4 | 16.6 | 0.2 |  |  |  | -3.7 | 1.5 | 1 | 2.6 | 2.4 | -8.8 |  |  |  | -0.6 | 0 | 3.8 | 7 | -0.5 | -0.4 | 1.6 | 0.3 | 7.1196 | -6.569 | -46.7233 | -3.1 | 1.3 | -0.3 | 0 | 0.2 |  |  | -3.2 | 5.5 |  |  |  |  | 4.5 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 2.2 | -32.2 | -33.4 |  | 3 | 10.3 | 5 |  |  |  | -0.4 |  |  | 1.2 | -0.4 | 8.7 | 9.6 | -0.3 | 4.1 | -0.1 |  | 0 | 0 | 11.3 | 11.6 | -22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -18.2 | -12.4 | -12.9 | 0.2 | -6.3 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.8 |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 3.1 | -0.4 |  | -0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 2.2 | -11.6 | -16.7 |  |  | 0.1 | 0.6 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.5 | -0.6 | -3 | -0.2 | 0 | 0.2 | 20.6 | 1.164 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | -0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.5 |  |  | 1.8 | 0.8 | 4.3 | 3.4 |  | -51.9088 | 0 | 1.8 | 0.35 |  | 0.1 | 0.1 | 2.35
16/08/2026 | 09:30 | -17.7 | -52.7 | 19.1 |  |  | 0.1 | -13.4 |  |  | -14.3 | -8.7 | -7.3 | 36.5 | 17.6 | 13.8 | 20.3 | 0 |  |  |  | -1.8 | 1.2 | 0.7 | 2.9 | 3.7 | -8 |  |  |  | -0.7 | 0 | 2.4 | 6.4 | -0.8 | -0.1 | 1.6 | 0.6 | 8.9089 | -4.5776 | -44.6853 | -1.5 | -1 | -1.3 | 0.2 | -0.5 |  |  | -3.2 | 7.3 |  |  |  |  | 4.8 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 5.6 | -30.4 | -31.5 |  | 3.7 | 10.8 | 5.2 |  |  |  | -3.5 |  |  | 1.2 | -0.4 | 8.8 | 9.4 | -0.1 | 4.4 | 0 |  | 0 | 0 | 14.9 | 15 | -17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -16 | -11 | -12.8 | 0.3 | -6.7 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.7 |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 2.9 | -2.3 |  | -0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 2.3 | -12.3 | -17.9 |  |  | 0.1 | 0.6 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.9 | -0.6 | -3.1 | -0.2 | 0 | -0.2 | 20.5 | 0.984 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | -0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1 | 4.3 | 3.4 |  | -7.87 | 0 | 1.4 | 0.35 |  | 0.2 | 0 | 1.95
16/08/2026 | 10:00 | -17.8 | -49.2 | 20.3 |  |  | -10.2 | -14.4 |  |  | -12.6 | -5.5 | -2.2 | 38.3 | 18.4 | 14.4 | 21.3 | 0 |  |  |  | -0.4 | 1.3 | 0.8 | 3.2 | 4.8 | -7.5 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.2 | 6.6 | -1.1 | -0.5 | 1.6 | 0.4 | 9.5429 | -3.8967 | -43.7732 | -0.7 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.8 |  |  | -3.2 | 8.5 |  |  |  |  | 6.6 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 6.1 | -29.4 | -30.6 |  | 3.8 | 11.1 | 5.4 |  |  |  | -2.7 |  |  | 1.3 | -0.4 | 9.1 | 9.2 | -0.2 | 4.6 | 0.1 |  | 0 | 0 | 17.1 | 17.1 | -14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -15.5 | -10.8 | -13.5 | 0.2 | -7.6 | 2.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 26.3 |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | -3 |  | -0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 2.3 | -10.8 | -18 |  |  | 0.1 | 0.6 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.3 | -0.8 | -3.1 | -0.2 | 0 | 0.7 | 24.6 | 1.166 | 2 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | -1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |  |  | 3.7 | 1.3 | 4.3 | 3.3 |  | 26.839 | 0 | 1 | 0.34 |  | 0.3 | 0 | 1.64
16/08/2026 | 10:30 | -16.1 | -41.5 | 20.9 |  |  | -10.1 | -3.4 |  |  | -8 | -9.1 | -6.6 | 44.7 | 21.6 | 16.8 | 26 | -0.2 |  |  |  | -1.6 | 1.7 | 0.4 | 3.3 | 5.8 | -6 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.7 | 6.1 | -0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 20.3207 | 6.9481 | -39.5034 | -1 | -2.3 | -0.6 | 0.2 | -2.5 |  |  | -3.2 | 9.2 |  |  |  |  | 7.9 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 10.1 | -26.2 | -27.4 |  | 7 | 12.6 | 6 |  |  |  | -5.6 |  |  | 1.2 | -0.4 | 9.5 | 9.2 | 0 | 4.5 | 0.1 |  | 0 | 0 | 22.8 | 23.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -10.9 | -8 | -12.7 | 0.3 | -6.8 | 5.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 26.8 |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | -2.1 |  | -0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 2.4 | -9.2 | -17 |  |  | 0.1 | 0.6 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.3 | -1.1 | -3 | -0.2 | 0 | 0.4 | 28 | 1.11 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | -1.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.3 |  |  | 5.6 | 1.4 | 4.2 | 3.3 |  | 140.2753 | 0 | 1.3 | 0.34 |  | 0.4 | 0.1 | 2.14
16/08/2026 | 11:00 | -16.3 | -42.2 | 21.5 |  |  | -9.2 | -1.5 |  |  | -7.9 | -3.9 | -1.6 | 43.8 | 22.4 | 17 | 24.5 | 0 |  |  |  | -2.4 | 1.4 | 0.3 | 3.1 | 6.3 | -6 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3.3 | 5.2 | -0.9 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 21.3539 | 7.9331 | -38.1256 | 1.6 | -1.7 | -0.1 | 0.3 | -3.4 |  |  | -3.2 | 10 |  |  |  |  | 9.5 | 0 |  | 1 |  |  |  | 12 | -25.9 | -27.1 |  | 8.3 | 12.9 | 6.1 |  |  |  | -2.4 |  |  | 1.2 | -0.4 | 9.9 | 9.1 | -0.1 | 4.4 | 0 |  | 0 | 0 | 24.8 | 24.9 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -9 | -6.9 | -12.1 | 0.3 | -5.9 | 2.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.7 |  |  | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 4.3 | -0.8 |  | -0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 2.3 | -15.2 | -16 |  |  | 0.1 | 0.6 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 26.4 | -1.5 | -3 | -0.2 | -16.6 | -0.2 | 30.5 | 0.893 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | -1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 1.4 |  |  | 4.6 | 1.4 | 4.1 | 3.2 |  | 155.2544 | 0 | 1.3 | 0.33 |  | 0.4 | 0.1 | 2.13
16/08/2026 | 11:30 | -18.3 | -30.8 | 24 |  |  | -8.6 | 0 |  |  | -6.1 | 3.5 | 7 | 46.9 | 23.6 | 17.9 | 25.3 | 0.1 |  |  |  | -1.3 | 1.2 | 0 | 3.2 | 2.9 | -2 |  |  |  | -1 | 0 | 3.2 | 5.5 | -1.3 | 0 | 1.6 | 0.8 | 23.0184 | 9.5708 | -36.5438 | 3.2 | 4.2 | 1.5 | 0.2 | 0.5 |  |  | -3.2 | 9.8 |  |  |  |  | 10.1 | 0.3 |  | 2 |  |  |  | 6.5 | -24.8 | -25.9 |  | 9.1 | 14.3 | 6.4 |  |  |  | 0.4 |  |  | 1.2 | -0.4 | 10.2 | 8.6 | 6 | 4.7 | 0.1 |  | 0 | 0 | 26.8 | 26.9 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -5.3 | -5.1 | -13.3 | 0.4 | -5.7 | 6.1 |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 27 |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 4.5 | -1.5 |  | -0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | 2.2 | -6.6 | -16.4 |  |  | 0.1 | 0.6 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.9 | -1.7 | -3 | -0.2 | -16.8 | -0.8 | 27.3 | 0.654 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | -1.7 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 1.3 |  |  | 4.2 | 1.6 | 4.1 | 3.3 |  | 241.7995 | 0 | 1.5 | 0.33 |  | 0.5 | 0 | 2.33
16/08/2026 | 12:00 | -18.7 | -45.2 | 20.7 |  |  | -10.4 | -9.4 |  |  | -15.9 | -10.9 | -7.9 | 35.6 | -5.7 | -1.9 | 19.3 | -0.1 |  |  |  | -0.9 | 1.1 | -0.2 | 3.2 | 2.9 | -7.7 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3.1 | 0 | -1.1 | 1 | 1.6 | 0.2 | 9.1766 | -4.1909 | -49.8445 | 1.4 | -2.7 | -0.3 | 0.2 | -1.1 |  |  | -3.2 | 9.1 |  |  |  |  | 7.3 | 3.3 |  | -1.9 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 |  | 40 | 0.8 | 0.4 |  |  |  | -4.5 |  |  | 1.2 | -0.4 | 10.6 | 9.1 | 6.1 | 4.4 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 19.7 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -7.8 | -8.2 | -13.4 | 0.4 | -5.7 | 4.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.6 |  |  | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 3.8 | -2.9 |  | -0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.3 | -5.8 | -17.2 |  |  | 0.1 | 0.6 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.5 | -1.8 | -3 | -0.2 | -18.4 | -0.8 | 29.1 | 0.92 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | -1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.4 |  |  | 3.3 | 0.9 | 4 | 3.2 |  | 57.9611 | 0 | 1.2 | 0.29 |  | 0.3 | 0.2 | 1.99
16/08/2026 | 12:30 | -19.2 | -39.2 | 21.5 |  |  | -4.7 | -3.4 |  |  | -15.4 | -9.9 | -6.7 | 36.6 | -8.8 | -3.3 | 23.7 | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 3.2 | 1.9 | -13.5 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.9 | 0 | -0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 15.104 | 1.6952 | -44.2028 | 0.6 | -1.1 | 0.7 | 0.2 | -1.5 |  |  | -3.2 | 9.1 |  |  |  |  | 8.3 | 3.1 |  | -0.5 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 |  | 37.8 | -0.4 | 0 |  |  |  | -2.4 |  |  | 1.2 | -0.4 | 9.3 | 9.1 | 5.9 | 7 | -0.1 |  | 0 | 0 | 22.7 | 23.1 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -8 | -8.4 | -14.3 | 0.2 | -5.7 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.3 |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 3.4 | -2.9 |  | -0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 10.8 | 2.3 | -7.3 | -16.6 |  |  | 0.1 | 0.6 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 29.7 | -1.7 | -3 | -0.2 | -17.9 | -0.6 | 29.9 | 0.87 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | -1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.3 |  |  | 2.3 | 1.1 | 3.8 | 3.1 |  | 112.2665 | 0.568 | 2.2 | 0.3 |  | 0.3 | 0.1 | 3.468
16/08/2026 | 13:00 | -19.3 | -42.4 | 21.6 |  |  | -4.9 | -6.7 |  |  | -15.8 | -9.1 | -6.5 | 36.2 | -9 | -3.7 | 22.7 | 0 |  |  |  | -1.6 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 1.9 | -10.9 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.7 | 0 | -1.2 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 15.2075 | 1.7411 | -44.1632 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | -0.3 |  |  | -3.2 | 8.7 |  |  |  |  | 8.2 | 3.1 |  | -0.5 |  |  |  | 2.7 | 0 | 0 |  | 37.1 | -0.5 | -0.2 |  |  |  | -2.6 |  |  | 1.2 | -0.4 | 9.6 | 8.8 | 5.8 | 4.4 | 0.1 |  | 0 | 0 | 22.4 | 23 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -7.4 | -8 | -14.3 | 0.1 | -5.7 | 3.9 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 25.1 |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.6 |  | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 3.3 | -2.9 |  | -0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 11.6 | 2.2 | -4.4 | -15.1 |  |  | 0.1 | 0.6 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.5 | -1.6 | -3 | -0.2 | -18.5 | -0.6 | 27.6 | 0.712 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | -1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 2.8 | 1.1 | 3.8 | 3 |  | 102.2974 | 0.561 | 2.9 | 0.31 |  | 0.3 | 0.1 | 4.171
16/08/2026 | 13:30 | -19.5 | -49.7 | 20.3 |  |  | -5.6 | -13 |  |  | -17.7 | -12 | -9.4 | 33.3 | -9.3 | -4.4 | 31.9 | 0 |  |  |  | -3.6 | 0.7 | 0.1 | 3 | 2.1 | -11.8 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.8 | 0 | -1.2 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 13.0325 | -0.4081 | -46.0444 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | -1 |  |  | -3.2 | 8 |  |  |  |  | 8.5 | 3 |  | -1.4 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 |  | 36.4 | -1.2 | -0.4 |  |  |  | -4.5 |  |  | 1.2 | -0.4 | 8.5 | 8.6 | 5.9 | 5 | 0.1 |  | 0 | 0 | 21 | 21.2 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -7.3 | -7.9 | -14 | 0.3 | -5.7 | 6.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.5 |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 4.1 | -2.9 |  | -0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 14.2 | 2.3 | -10.1 | -15.6 |  |  | 0.1 | 0.6 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 30.5 | -1.5 | -3 | -0.2 | -17.4 | -7 | 26.8 | -0.189 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | -1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.5 |  |  | 2.2 | 1.1 | 3.9 | 3.2 |  | 58.7911 | 0.541 | 3.6 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2 | 4.941
16/08/2026 | 14:00 | -19.1 | -38.6 | 22.4 |  |  | -5.4 | -11.6 |  |  | -16.6 | -7.9 | -6 | 33.9 | -8.9 | -3.7 | 39.3 | 0.1 |  |  |  | -1.5 | 1.3 | 1 | 2.9 | 2.5 | -10.1 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.7 | 0 | -1.1 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 14.4224 | 0.78762 | -45.175 | 1.2 | 0 | -0.6 | 0.2 | -1 |  |  | -3.2 | 8.7 |  |  |  |  | 8.1 | 2.5 |  | -0.9 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 |  | 37.6 | -0.6 | -0.3 |  |  |  | -3.3 |  |  | 1.2 | -0.4 | 14 | 8.5 | 5.5 | 4.4 | -0.2 |  | 0 | 0 | 20.9 | 21.4 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -6.5 | -7.4 | -14.8 | 0 | -5.7 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.3 |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0.5 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 5.6 | -3 |  | -0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 13.6 | 2.3 | -4.6 | -5.3 |  |  | 0.1 | 0.6 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 28.5 | -0.2 | -3 | -0.2 | -15.3 | -13 | 35.1 | -0.009 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | -0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.4 |  |  | 2.2 | 1.1 | 3.8 | 3.3 |  | 124.826 | 0.513 | 4.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.1 | 5.513
16/08/2026 | 14:30 | -16.9 | -42.9 | 21.7 |  |  | -5.5 | -0.9 |  |  | -18 | -15.8 | -13.5 | 33.2 | -8.2 | -3.5 | 40 | 0 |  |  |  | -1 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 2.3 | -11.8 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.5 | 0 | -1 | 1 | 1.6 | 0.4 | 16.1154 | 2.714 | -43.0903 | -0.3 | 0 | -0.3 | 0.2 | -3.3 |  |  | -3.2 | 9.3 |  |  |  |  | 8.1 | 2.8 |  | -1.7 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 37.8 | -0.4 | -0.2 |  |  |  | -5.4 |  |  | 1.2 | -0.4 | 14.9 | 9.2 | 5.8 | 4.5 | 0.1 |  | 0 | 0 | 22.4 | 22.7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -8.2 | -8.5 | -15.2 | 0 | -5.7 | 4.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.5 |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.5 |  | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 5.5 | -3 |  | -0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 11.7 | 1.4 | -1.1 | -6 |  |  | 0.2 | 0.6 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.4 | -0.2 | -3.6 | -0.2 | -13 | -12.9 | 42.1 | 0.924 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 4.1 | 0.5 | 3.3 | 3.2 |  | 116.8631 | 0.491 | 4 | 0.31 |  | 0.3 | 0.1 | 5.201
16/08/2026 | 15:00 | -15.6 | -45 | 20.6 |  |  | -4.5 | -2.1 |  |  | -20.6 | -15.8 | -14.1 | 28.8 | -9.4 | -4.2 | 37.1 | 0.1 |  |  |  | -1.1 | 1.1 | 1 | 2.9 | 2.9 | -11.6 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.5 | 0 | -0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 12.8294 | -0.539 | -46.0881 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | -2 |  |  | -3.3 | 8.8 |  |  |  |  | 7.2 | 2 |  | -0.8 |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 |  | 35.6 | -1.3 | -0.3 |  |  |  | -2 |  |  | 1.2 | -0.4 | 12.2 | 9.7 | 5.9 | 4.4 | 0 |  | 0 | 0 | 17.9 | 18.2 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -8.4 | -8.6 | -14 | 0.1 | -5.7 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.6 |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 6 | -2.7 |  | -0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 5.3 | 1.6 | -2.6 | -1.8 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 27.2 | -0.2 | 1.9 | -0.2 | -8.9 | -15.2 | 19 | 1.08 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.3 |  |  | 2.2 | 0.4 | 3.1 | 3.4 |  | 59.6823 | 0.485 | 4.2 | 0.31 |  | 0.3 | 0 | 5.295
16/08/2026 | 15:30 | -8.9 | -21.6 | 25.1 |  |  | -3.8 | -1 |  |  | -16.2 | -13.6 | -10.8 | 34.1 | -7.6 | -3.1 | 61 | -0.1 |  |  |  | 2.5 | 0.4 | 0 | 3.2 | 3.7 | -9.2 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.1 | 0 | -0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 17.4999 | 3.9304 | -41.4242 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | -0.9 |  |  | -3.2 | 9.9 |  |  |  |  | 7.8 | 2.7 |  | -1.3 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 |  | 38.1 | -0.1 | 0.1 |  |  |  | -2.3 |  |  | 1.2 | -0.4 | 14.1 | 8.9 | 5.8 | 4.5 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20.5 | -8.6 | -5.7 | 0 | 0 | 0 |  | -4.8 | -6.5 | -12.6 | 0.4 | -5.6 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.8 |  |  | -0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0.1 | 0 | 0.4 | 8.2 | -0.2 |  | -0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0 | -4.2 |  |  | -0.2 | 0.6 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 20.6 | 0 | 1.6 | -0.2 | -6.1 | -13.5 | 25 | 1.109 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 3.9 | 0.3 | 2.4 | 3.4 |  | 172.6151 | 0 | 3.2 | 0.31 |  | 0.3 | 0.2 | 4.01
16/08/2026 | 16:00 | -14 | -27.4 | 24.6 |  |  | -3.5 | 1 |  |  | -20.5 | -13.1 | -10.6 | 30.3 | -8.6 | -3.9 | 37.2 | 0.1 |  |  |  | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 2.8 | 3.4 | -12 |  |  |  | -1.3 | -4.5 | 1.7 | 14.3 | -1.1 | 0.9 | 1.6 | -0.4 | 16.8838 | 3.3965 | -42.7952 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | -0.3 |  |  | -3.2 | 11.7 |  |  |  |  | 9.3 | 2.1 |  | -1.5 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 |  | 38.9 | -0.4 | -0.1 |  |  |  | -0.1 |  |  | 1.2 | -0.4 | 18.3 | 8.9 | 6.1 | 4.7 | 0 |  | 0 | 0 | 19.5 | 19.8 | -9.6 | -20.8 | 0 | 0 | 0 |  | -5.8 | -7.1 | -14.2 | 0.3 | -5.5 | 1.6 |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 18.3 |  |  | -0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 8.6 | 0.3 |  | -0.2 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 17.8 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | -4 | -12.4 | 25.2 | 0.194 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |  |  | 2.5 | 0 | 3.3 | 3.4 |  | 132.0791 | 0 | 3 | 0.31 |  | 0.1 | 0.2 | 3.61
16/08/2026 | 16:30 | -14 | -6.2 | 28.4 |  |  | -4 | -9.3 |  |  | -19.7 | -15.5 | -13.7 | 29.5 | -7.2 | -2.8 | 71.2 | 0 |  |  |  | 7.4 | 0.6 | 0.4 | 3 | 3.7 | -13 |  |  |  | -1.5 | -18.9 | 1.1 | 14.1 | -1 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 19.5826 | 6.1103 | -39.6937 | -2 | -2.3 | -0.6 | 0.2 | -1.2 |  |  | -3.2 | 14.8 |  |  |  |  | 9.6 | -0.9 |  | -1.1 |  |  |  | -2.2 | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0.2 |  |  |  | -1.6 |  |  | 1.2 | -0.4 | 17.3 | 9.1 | 5.9 | 4.5 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 20 | -9.5 | -31.1 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2 | -4.9 | -14.4 | 0.1 | -5.4 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  |  | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0.3 |  | -0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 5.5 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 11.1 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 0.8 | -2.6 | 8.4 | 0.704 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |  |  | 0.8 | 0 | 3.8 | 3.3 |  | 156.1031 | 0 | 3 | 0.32 |  | 0 | 0 | 3.32
16/08/2026 | 17:00 | -15.7 | 68.9 | 41.7 |  |  | -3.7 | -0.3 |  |  | -17.5 | -16.3 | -14 | 33.3 | -4.4 | -0.4 | 119 | 0 |  |  |  | 9.3 | 0.6 | 0.7 | 3 | 4.5 | -11.2 |  |  |  | -1.5 | -14.9 | 0.8 | 14.2 | 3.5 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 28.2793 | 14.7331 | -31.9178 | -1 | -3.4 | -0.8 | 0.1 | -0.7 |  |  | -3.2 | 16 |  |  |  |  | 10.4 | -0.5 |  | -1.3 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0 |  | 43.9 | 1.9 | 0.7 |  |  |  | 5 |  |  | 1.2 | -0.4 | 17.6 | 9.3 | 6.2 | 4.5 | -0.2 |  | 0 | 0 | 25.4 | 25.8 | -1.1 | -26.4 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9 | -2 | -14.3 | 0 | -5.4 | 0.2 |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 22.5 |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0.3 |  | -0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 6.7 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 10.9 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 1.229 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.3 |  |  | 2 | 0.1 | 3.5 | 2.9 |  | 397.1236 | 0 | 2.8 | 0.33 |  | 0.1 | 0.1 | 3.33
16/08/2026 | 17:30 | -1.8 | 23.7 | 34.3 |  |  | -4.7 | -11.4 |  |  | -29.5 | -25.8 | -22.5 | 18.8 | -7.6 | -3.9 | 94.7 | -0.1 |  |  |  | 4.8 | 1 | -0.1 | 3.1 | 7.6 | -13.4 |  |  |  | -1.8 | -11 | 0.6 | 12.2 | 2.6 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 22.265 | 8.9276 | -36.9618 | -1.3 | -4 | -0.5 | 0.2 | -1.5 |  |  | -3.2 | 14.5 |  |  |  |  | 8.2 | 0.2 |  | -2.9 |  |  |  | -1.1 | 0 | 0 |  | 40.1 | -0.1 | 0.1 |  |  |  | 4.1 |  |  | 1.2 | -0.4 | 20.3 | 8.9 | 6.2 | 4.7 | 0 |  | 2.3 | 0 | 21.3 | 21.8 | -7 | -33.9 | 0 | 0 | 0 |  | -0.4 | -4 | -14.5 | -0.1 | -5.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14 |  |  | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.1 | 0.2 |  | -0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 17.1 | 1 | 0.9 | -0.2 | -2.2 | -8.4 | 0.3 | 1.239 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |  |  | 2.1 | 0 | 3.1 | 2.6 |  | 194.4698 | 0 | 2.4 | 0.33 |  | -0.1 | 0.1 | 2.73
16/08/2026 | 18:00 | 2.7 | 75.4 | 42.7 |  |  | -3.6 | -1 |  |  | -15.4 | -12.2 | -10.3 | 34 | -2.5 | 0.5 | 114 | 0 |  |  |  | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | 10.1 | -4.4 |  |  |  | -1.7 | -11 | 0.5 | 25.8 | 3.3 | 0.7 | 1.6 | -0.1 | 31.2281 | 17.5692 | -33.75 | -0.1 | -3.2 | 0.6 | 0.2 | -1.2 |  |  | -3.1 | 18.5 |  |  |  |  | 12.5 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 |  | 46.1 | 2.3 | 1 |  |  |  | 8.5 |  |  | 1.2 | -0.4 | 19.2 | 9.2 | 6.2 | 4.5 | 0.1 |  | 3.5 | 3.5 | 30.8 | 31.2 | 6.6 | -22.2 | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0.1 | -14.7 | 0.4 | -5.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.4 |  |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.8 | 5 | 0.2 |  | -0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0.2 |  |  | -0.7 | 0.6 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.4 | 0 | -0.2 | 3.9 | 0.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.4 |  |  | 2.6 | 0 | 3.8 | 2.7 |  | 479.3473 | 0 | 2.6 | 0.36 |  | -0.1 | 0.2 | 3.06
16/08/2026 | 18:30 | 21.9 | 46.3 | 37.3 |  |  | -4.7 | 4.6 |  |  | -18.7 | -15.7 | -13.5 | 28.9 | -1.7 | 0.9 | 97.9 | 0 |  |  |  | -0.7 | 0.4 | -0.3 | 3 | 6.2 | -3.2 |  |  |  | -0.9 | 37.8 | 1.4 | 35.8 | 10.1 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 33.3366 | 19.816 | -36.1691 | 6.4 | -1.8 | -0.9 | 0.3 | -1 |  |  | -3.2 | 17.7 |  |  |  |  | 10.5 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 8.4 | 0 | 0 |  | 47.3 | 2.5 | 1.1 |  |  |  | 11.7 |  |  | 1.2 | -0.4 | 43.6 | 20.4 | 5.9 | 4.5 | 0.1 |  | 3.2 | 2.9 | 21.4 | 21.5 | -8.1 | -23.7 | 3 | 0 | 0 |  | 11.6 | 3.1 | -14.9 | 0 | -5.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.7 |  |  | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0.2 |  | -0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -2.9 | -8.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 1.3 |  |  | 1 | 0.2 | 3.5 | 3 |  | 508.0835 | 0.502 | 2.8 | 0.4 |  | 0.2 | 0.4 | 4.302
16/08/2026 | 19:00 | -4.4 | -4 | 28.2 |  |  | -3.3 | -3 |  |  | -19 | -18.5 | -17.2 | 28.4 | -3.5 | -0.5 | 59.8 | 0 |  |  |  | -9 | 0.6 | 0 | 2.9 | 4 | -9 |  |  |  | -1 | -6.2 | 0.5 | 26.2 | 6.2 | -1.2 | 1.6 | 0.4 | 30.0403 | 16.5021 | -39.3777 | 4.3 | -2.2 | -5.5 | 0.3 | -2 |  |  | -3.3 | 13 |  |  |  |  | 8.1 | 0 |  | 2.3 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0 |  | 44.8 | 1.8 | 0.8 |  |  |  | 8.2 |  |  | 1.2 | -0.4 | 42.1 | 20.5 | 6 | 4.4 | 0.2 |  | 2.7 | 2.1 | 16.5 | 16.9 | -13.9 | -31.6 | 0.6 | 0 | 1.9 |  | 6.7 | 0.3 | -16.6 | 0 | -5.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.3 | 0.4 |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.1 | 0.2 |  | -0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -18.2 | -8.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |  |  | 2.7 | 1 | 3.4 | 2.6 |  | 188.6647 | 0.491 | 2.5 | 0.4 |  | 0.5 | 0.3 | 4.191
16/08/2026 | 19:30 | -2.4 | 21.8 | 18.1 |  |  | -2.4 | -1.9 |  |  | -17.7 | -14.3 | -12.7 | 30 | -2.5 | 0.6 | 79.2 | 0.1 |  |  |  | -4.2 | 0.7 | 0.3 | 2.9 | 4 | -8.5 |  |  |  | -1.1 | -18.3 | 0.4 | 26 | 6.3 | -1.4 | 1.6 | -1.7 | 33.415 | 19.6418 | -41.0627 | 4.3 | -2.4 | -5 | 0.3 | -0.6 |  |  | -3.3 | 14.5 |  |  |  |  | 9.3 | 0 |  | 2.9 |  |  |  | -3.2 | 0 | 0 |  | 47.7 | 2.4 | 1 |  |  |  | 9.4 |  |  | 1.2 | -0.4 | 43.2 | 20.4 | 6.2 | 4.5 | 0.1 |  | 2.9 | 2.5 | 18.7 | 19 | -10.6 | -26.3 | 21.4 | 0 | 21.6 |  | 9.5 | 1.9 | -15.1 | 0.2 | -5.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.4 | 6 |  |  | 0 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0.2 |  | -0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | -4.1 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -10.2 | -5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 3.1 | 1.2 | 3.6 | 2.6 |  | 322.7941 | 0.562 | 2.4 | 0.4 |  | 0.5 | 0.3 | 4.162
16/08/2026 | 20:00 | -0.3 | 38.2 | 21.1 |  |  | -2.6 | -0.3 |  |  | -12.3 | -5.4 | -4.3 | 37.9 | -0.2 | 1.8 | 88.8 | 0.1 |  |  |  | -3.5 | 1.4 | 1.2 | 2.9 | 4.8 | 3.4 |  |  |  | -1.1 | -16.5 | 0.3 | 26 | 6.3 | -0.1 | 1.6 | -1.4 | 36.3274 | 22.5759 | -38.446 | 3.1 | -0.7 | -4.4 | 0.3 | -1 |  |  | -3.2 | 16 |  |  |  |  | 11.2 | 0 |  | 2.8 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 |  | 48.9 | 3.2 | 1.4 |  |  |  | 0.9 |  |  | 1.2 | -0.4 | 41.9 | 20.6 | 6.1 | 4.4 | 0.1 |  | 3.4 | 3.4 | 21.3 | 21.7 | -6.7 | -21.4 | 26.4 | 0 | 26.5 |  | 14.5 | 4.9 | -15.5 | 0.2 | -5.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | -1.2 | 1.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0 |  | -0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | -1.1 | -2.9 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.4 | -1.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |  |  | 0.4 | 1.2 | 3.7 | 2.6 |  | 445.4572 | 0.601 | 2.1 | 0.4 |  | 0.4 | 0.2 | 3.701
16/08/2026 | 20:30 | -0.2 | 39 | 21.4 |  |  | -2.6 | 11.4 |  |  | -13.7 | -5.6 | -4.2 | 37.5 | 1.5 | 2.6 | 92.8 | 0.1 |  |  |  | -4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 4.4 | -0.4 |  |  |  | -1.1 | -14.9 | 1 | 25.9 | 6.1 | 0 | 1.6 | -2 | 38.8159 | 25.0693 | -35.8991 | 5.7 | -1.2 | 0.5 | 0.3 | 0 |  |  | -3.2 | 16.1 |  |  |  |  | 11.9 | 0 |  | 2.5 |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 |  | 49.3 | 3.6 | 1.6 |  |  |  | 4 |  |  | 1.2 | -0.4 | 42.9 | 20.2 | 5.8 | 9.6 | 2.1 |  | 3.5 | 3.3 | 24.3 | 24.2 | -3.1 | -19.5 | 14.6 | 0 | 21.2 |  | 15.8 | 5.5 | -13.8 | 0.4 | -5.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0.5 | -1.2 | 1.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0 |  | -0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | -1.7 | -1.3 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.9 | -0.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 1.3 |  |  | 3.6 | 0.9 | 2.8 | 2.7 |  | 490.9861 | 0.329 | 2.6 | 0.39 |  | 0.4 | 0.2 | 3.919
16/08/2026 | 21:00 | -0.7 | 30.2 | 20.7 |  |  | -4.1 | 10.1 |  |  | -15.1 | -8.4 | -4.9 | 35.8 | 0.8 | 2.4 | 88.4 | 0.1 |  |  |  | -5.9 | 1.4 | 1 | 3 | 3.6 | -0.8 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.2 | 25.5 | 5.9 | -0.7 | 1.6 | -1.8 | 38.7991 | 25.2776 | -40.446 | 6.6 | -0.9 | -0.4 | 0.3 | -3 |  |  | -3.3 | 14.7 |  |  |  |  | 11.5 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 49.7 | 3.7 | 1.6 |  |  |  | 2.2 |  |  | 1.2 | -0.4 | 44.7 | 20.1 | 5.8 | 9.6 | 2.1 |  | 3.5 | 3.2 | 23.9 | 24.1 | -3.2 | -19.7 | 11.4 | 0 | 18.1 |  | 14.8 | 5.1 | -13.1 | 0.6 | -5.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | -1.1 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0 |  | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | -4.5 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.9 | 0.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 1.4 |  |  | 5.5 | 0.4 | 3 | 2.6 |  | 463.6307 | -0.155 | 2.4 | 0.4 |  | 0.3 | 0.2 | 3.145
16/08/2026 | 21:30 | 18 | 34.3 | 20.8 |  |  | -5.4 | -2.6 |  |  | -12.2 | -8.9 | -6.4 | 39.5 | 1.2 | 2.7 | 94 | 0 |  |  |  | -4.6 | 1.4 | 1.2 | 3.2 | 3.9 | 0 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.6 | 25.1 | 5.8 | 0.5 | 1.6 | -1.6 | 40.3004 | 26.3554 | -39.9658 | 5 | -2.5 | -0.8 | 0.2 | -2.5 |  |  | -3.3 | 14.3 |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 5.5 | 0 | 0 |  | 49.9 | 3.9 | 1.5 |  |  |  | -0.4 |  |  | 1.2 | -0.4 | 31.2 | 19.2 | 5.7 | 9.4 | 2 |  | 3.4 | 3.5 | 19 | 20.1 | -7.4 | -21.7 | 10.4 | 0 | 25.5 |  | 15.8 | 5.6 | -13.9 | 0.3 | -5.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.6 | -1.2 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.9 | 0 |  | -0.1 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 0 | -3.8 | -7.7 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.1 | -0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.5 |  |  | 3.2 | 0.1 | 3 | 2.6 |  | 449.1901 | -0.853 | 2.6 | 0.4 |  | 0.2 | 0 | 2.347
16/08/2026 | 22:00 | -15.1 | 47.6 | 23.8 |  |  | -5.1 | 0.1 |  |  | -13.8 | -7.2 | -4.5 | 38 | 0.7 | 2.3 | 104.1 | 0.1 |  |  |  | -3.7 | 2 | 1 | 3.2 | 0.2 | -1.3 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.3 | 25.7 | 6.1 | 0.8 | 1.6 | -1.7 | 38.4001 | 24.7819 | -41.0588 | 5.4 | -1.6 | 0.2 | 0.2 | -2.6 |  |  | -3.4 | 14.1 |  |  |  |  | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 |  | 49.7 | 3.6 | 1.5 |  |  |  | -1.6 |  |  | 1.2 | -0.4 | 30.9 | 20.2 | 5.8 | 9.7 | 2.1 |  | 3.2 | 2.9 | 18.1 | 18.5 | -11 | -22.2 | 19.8 | 0 | 14.8 |  | 14.2 | 4.6 | -13.7 | 0.4 | -5.5 | 0 |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | -0.3 | 0.6 | -1.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.5 | 0 |  | -0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 14.8 | 0 | -3.1 | -6.1 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.4 |  |  | 4.4 | 0 | 3 | 2.6 |  | 444.5232 | -0.937 | 2.3 | 0.4 |  | 0 | 0.1 | 1.863
16/08/2026 | 22:30 | -14.9 | 36.8 | 21.2 |  |  | -5.4 | -6 |  |  | -21 | -10.9 | -8.5 | 28.9 | -3.1 | 0 | 91 | 0.2 |  |  |  | -5 | 1.9 | 0.7 | 3 | 0 | -8 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0.6 | 13.4 | 6.3 | 0.6 | 1.6 | -1.8 | 32.4653 | 18.8728 | -42.0585 | 5.2 | 1.3 | -7 | 0.2 | -0.9 |  |  | -3.3 | 12.5 |  |  |  |  | 5.8 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0 |  | 45.4 | 2 | 0.8 |  |  |  | -1.7 |  |  | 1.2 | -0.4 | 30.9 | 20.7 | 5.9 | 9.6 | 2.2 |  | 2.3 | 1.4 | 11.8 | 12 | -21.6 | -28.5 | 20.5 | 0 | 15.7 |  | 11.3 | 3 | -15.2 | 0.3 | -5.5 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.5 | -1.2 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0 |  | -0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 14.9 | 0 | -9 | -8.4 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.6 |  | 281.9796 | -0.686 | 2 | 0.4 |  | -0.3 | 0.1 | 1.514
16/08/2026 | 23:00 | -16.7 | 28.3 | 19.8 |  |  | 0 | -0.3 |  |  | -19.4 | -18.7 | -16.6 | 32.2 | -3.8 | -0.1 | 84.6 | -0.1 |  |  |  | -8.2 | 2 | 0.7 | 2.9 | 0.5 | -11.5 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0.1 | 13 | 6.3 | 0.8 | 1.6 | -1.6 | 32.1711 | 18.3915 | -42.4373 | 2.5 | -2.6 | -7.5 | 0.2 | -2.3 |  |  | -3.5 | 9.8 |  |  |  |  | 5.4 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 |  | 45 | 1.6 | 0.8 |  |  |  | -4.9 |  |  | 1.2 | -0.4 | 31.6 | 20.7 | 6.1 | 10.1 | 2 |  | 2.2 | 1.3 | 9.5 | 10.1 | -23.8 | -36.8 | 17.9 | 0 | 13.2 |  | 7.7 | 0.8 | -14.7 | 0.3 | -5.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.6 | -1.2 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0 |  | -0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 19.5 | 0 | -5.4 | -8.1 |  |  | 0 | 0.6 | -0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 2.7 | 2.6 |  | 219.8253 | -0.065 | 2.1 | 0.4 |  | -0.4 | 0.2 | 2.235
16/08/2026 | 23:30 | -17.4 | 7.4 | 16.2 |  |  | 0 | -5.1 |  |  | -31.2 | -27.4 | -26.1 | 14.6 | -7.9 | -3.4 | 79.9 | 0.1 |  |  |  | -9.8 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 0 | -13.8 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0 | 12.4 | 6.2 | 0.6 | 1.6 | -1.7 | 23.2238 | 9.706 | -41.3661 | 2.4 | -4 | -5.7 | 0.2 | -2 |  |  | -3.5 | 8.6 |  |  |  |  | 1.8 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0 |  | 40.5 | -0.3 | -0.2 |  |  |  | -3.2 |  |  | 1.2 | -0.4 | 31.3 | 20.4 | -0.2 | 3 | 2.2 |  | 0.7 | 0.9 | 3.1 | 3.2 | -33.5 | -39.3 | 14.9 | 0 | 10.1 |  | 1.4 | -2.9 | -14.7 | 0.2 | -5.5 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | -1.2 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.3 | 0 |  | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 18.7 | 0 | -3 | -9.9 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.8 | 0.5 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.9 |  | 35.7637 | 0 | 2.2 | 0.4 |  | -0.4 | 0.2 | 2.4
17/08/2026 | 00:00 | -17.5 | -6.6 | 13.7 |  |  | 0 | -8.8 |  |  | -35.7 | -30.3 | -27.9 | 8.6 | -4.9 | -2.5 | 51.5 | 0.1 |  |  |  | -6.8 | 1.3 | -0.2 | 3.2 | 0 | -16.6 |  |  |  | -1.5 | 0 | -0.2 | 12.8 | 5.6 | -0.3 | 1.6 | -1.8 | 14.1235 | 7.0892 | -40.4011 | 1.4 | -1.9 | -4.6 | 0.2 | 0.7 |  |  | -3.3 | 7.7 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | -8.9 | 0 | 0 |  | 31.9 | 0 | 0.2 |  |  |  | -2.6 |  |  | 1.2 | -0.4 | 31.4 | 20.3 | -0.6 | 3.1 | 2.1 |  | 0.9 | 1.9 | 3.7 | 3.6 | -33.9 | -44.6 | 6 | 0 | 1.3 |  | -7.3 | -8 | -14.1 | 0.2 | -5.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 0.8 | -1.1 | -0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.1 | 0 |  | -0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 17.6 | 0 | -0.7 | -8.5 |  |  | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.5 | -1 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.7 |  | -85.6884 | 0 | 2.8 | 0.38 |  | -0.6 | 0.2 | 2.78
EJEC |  | -276.2 | -225.7 | 587.4 | 0 | 0 | -72.1 | -86.65 | 0 | 0 | -439.35 | -309.2 | -250.35 | 632.8 | 81.8 | 100.4 | 1411.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | -32 | 25.65 | 7.8 | 72.35 | 56.4 | -197.25 | 0 | 0 | 0 | -30.4 | -39.2 | 41.85 | 268.85 | 25.85 | -5.65 | 38.4 | -3.2 | 509.753 | 248.9912 | -1012.8997 | 29.25 | -28.8 | -23 | 3.45 | -24.35 | 0 | 0 | -78.9 | 227.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2 | 11.85 | 0 | -20.25 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | -100.6 | -104.75 | 0 | 567.15 | 107.8 | 53.75 | 0 | 0 | 0 | -18.65 | 0 | 0 | 28.85 | -9.65 | 452.3 | 282.8 | 67.7 | 124.1 | 24.2 | 0 | 30.45 | 33.75 | 392.65 | 397.55 | -351 | -494.7 | 83.45 | 1.55 | 123.2 | 0 | -48.95 | -106.9 | -334.15 | 4 | -139.1 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | -0.15 | -1 | 281.6 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | -12.25 | 9.25 | 1.05 | 14.15 | 0 | 4.65 | 11.25 | 14.85 | 119.2 | -13.25 | 0 | -1.9 | 4.6 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | -39.15 | 0.25 | 9.75 | 6 | 19.2 | 133.1 | 18.05 | -89.2 | -179.75 | 0 | 0 | 0.35 | 15.2 | -7.15 | 37.85 | 2.4 | 3.25 | 2.4 | 0 | 290.45 | -4.4 | -14.45 | -4.8 | -139.7 | -58.7 | 239.15 | 10.443 | 48.75 | 16.8 | 15.85 | 31.3 | -4.6 | 4.75 | 18.6 | 5.75 | 33.3 | 0 | 0 | 66.35 | 10.1 | 83.05 | 71.85 | 0 | 3605.9374 | 1.474 | 48.75 | 7.575 | 0 | -1 | 2.75 | 59.549

## DEMANDA_AREAS
domingo, 16 de Agosto del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 7012.1505 | 1047.2538 | 4150.1145 | 1814.7822 | 230.2556
01:00 | 0 | 6914.491 | 1047.0606 | 4072.6342 | 1794.7962 | 225.943
01:30 | 0 | 6859.5859 | 1057.1862 | 4021.6637 | 1780.736 | 229.6017
02:00 | 0 | 6678.6211 | 1036.7066 | 3873.6959 | 1768.2186 | 226.5721
02:30 | 0 | 6729.4078 | 1030.333 | 3893.6006 | 1805.4742 | 228.7681
03:00 | 0 | 6624.4926 | 1015.0409 | 3816.7442 | 1792.7075 | 225.3598
03:30 | 0 | 6564.7374 | 1014.8407 | 3791.5289 | 1758.3678 | 226.3292
04:00 | 0 | 6555.5288 | 1006.0031 | 3795.4457 | 1754.08 | 225.3523
04:30 | 0 | 6500.2773 | 976.7416 | 3750.928 | 1772.6077 | 225.492
05:00 | 0 | 6527.0236 | 1023.7216 | 3741.2479 | 1762.0541 | 221.8102
05:30 | 0 | 6564.384 | 1022.8902 | 3749.0633 | 1792.4305 | 220.4167
06:00 | 0 | 6452.3986 | 1027.4633 | 3670.013 | 1754.9223 | 217.6648
06:30 | 0 | 6396.4019 | 982.8945 | 3690.2335 | 1723.2739 | 208.2562
07:00 | 0 | 6176.6873 | 968.5333 | 3503.7507 | 1704.4033 | 207.7567
07:30 | 0 | 6321.7494 | 1014.5041 | 3595.2049 | 1712.0404 | 215.5247
08:00 | 0 | 6272.5975 | 1025.3592 | 3554.332 | 1692.9063 | 220.6595
08:30 | 0 | 6521.1789 | 1040.4805 | 3760.2329 | 1720.4655 | 217.7957
09:00 | 0 | 6634.3032 | 1043.3845 | 3854.2995 | 1736.6192 | 221.716
09:30 | 0 | 6725.4699 | 1033.616 | 3931.9452 | 1759.9087 | 229.3122
10:00 | 0 | 6838.2696 | 1030.3938 | 4031.5704 | 1776.3054 | 230.476
10:30 | 0 | 6950.4655 | 1072.2149 | 4099.5785 | 1778.6721 | 229.921
11:00 | 0 | 6935.2446 | 1061.9726 | 4087.8128 | 1785.4592 | 231.3577
11:30 | 0 | 7069.6502 | 1092.5303 | 4174.511 | 1802.6089 | 228.0141
12:00 | 0 | 7088.8583 | 1055.5919 | 4223.0479 | 1810.2185 | 228.5283
12:30 | 0 | 7086.8478 | 1083.4205 | 4189.3398 | 1814.0875 | 221.9456
13:00 | 0 | 7069.985 | 1066.7776 | 4205.7924 | 1797.415 | 219.3097
13:30 | 0 | 7053.2119 | 1044.3389 | 4219.2124 | 1789.6606 | 231.8114
14:00 | 0 | 7081.4384 | 1072.8037 | 4198.8344 | 1809.8003 | 234.1463
14:30 | 0 | 7104.6961 | 1108.5651 | 4148.6671 | 1847.464 | 244.2041
15:00 | 0 | 6979.8633 | 1094.8501 | 4035.6981 | 1849.3151 | 242.5453
15:30 | 0 | 6972.052 | 1088.8234 | 4137.0611 | 1746.1675 | 248.7944
16:00 | 0 | 7061.5561 | 1093.8089 | 4195.1174 | 1772.6298 | 247.3017
16:30 | 0 | 7091.4943 | 1064.551 | 4189.6181 | 1837.3253 | 247.03
17:00 | 0 | 7071.1501 | 1082.8765 | 4123.9999 | 1864.2737 | 237.9873
17:30 | 0 | 7060.5338 | 1065.4634 | 4094.5702 | 1900.5002 | 234.1366
18:00 | 0 | 7543.0024 | 1131.5412 | 4434.6307 | 1976.8305 | 234.0492
18:30 | 0 | 7699.2474 | 1228.8176 | 4487.2611 | 1983.1687 | 231.4787
19:00 | 0 | 7779.2065 | 1243.3201 | 4539.7559 | 1996.1305 | 229.6494
19:30 | 0 | 7769.1291 | 1237.5453 | 4549.9568 | 1981.627 | 240.3669
20:00 | 0 | 7829.6069 | 1232.5609 | 4587.2767 | 2009.7693 | 233.5238
20:30 | 0 | 7810.7315 | 1274.9896 | 4543.7063 | 1992.0356 | 240.3713
21:00 | 0 | 7625.4569 | 1231.0253 | 4414.3631 | 1980.0685 | 236.122
21:30 | 0 | 7698.1403 | 1230.1233 | 4476.4366 | 1991.5804 | 245.5265
22:00 | 0 | 7521.9383 | 1173.1612 | 4409.444 | 1939.3331 | 246.7041
22:30 | 0 | 7250.8565 | 1140.4137 | 4192.9982 | 1917.4446 | 249.2812
23:00 | 0 | 7014.6538 | 1107.1534 | 4041.8123 | 1865.6881 | 241.3305
23:30 | 0 | 6839.4106 | 1057.4293 | 3929.2543 | 1852.727 | 241.5738
00:00 | 0 | 6644.0493 | 1000.0222 | 3803.2528 | 1840.7743 | 235.7644
MÁXIMO | 0 | 7829.6069 | 1274.9896 | 4587.2767 | 2009.7693 | 249.2812
MÍNIMO | 0 | 6176.6873 | 968.5333 | 3503.7507 | 1692.9063 | 207.7567
PROMEDIO | 0 | 6970.2549 | 1080.8562 | 4062.1096 | 1827.2891 | 230.9966
ENERGÍA | 0 | 167286.1165 | 25940.5497 | 97490.6293 | 43854.9376 | 5543.9189
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 16 de Agosto del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.4733 |  | 42.0554 | 12.473 |  |  |  |  | 19.2583 | 28.8658 | 14.9193 | 14.1 | 31.378 |  |  | 35.76 |  | 53.2721 |  | 9 |  | 114.705 |  | 9.3874 | 7.0506 |  | 16.35 | [5 empty] | 8.9966 | 0 | 1.4984 | 53.0929 | 127.7135 | 28.8336 | 0.81 | 132.79 |  | 38.213 | 32.1596 |  | 200.417 | 29.0841 | [5 empty] | 72.8739 | [5 empty] | 19.0023 |  |  |  |  | 61.33 |  | 148.0647 | 2.4904 | 4.3263 | 126.3248 | 17.9785 |  | 27.7587 | 3.8582 |  |  | 91.4085 | 24.7316 | 0.5167 | 0.57 | 32.9821 | 455.9215 |  | 164.3775 | 17.87 |  |  | 15.94 | 5.0078 |  |  |  | 275.5 |  | 28.297 |  | 30.963
01:00 | 3.5787 |  | 43.52 | 12.012 |  |  |  |  | 19.5566 | 28.9749 | 14.3895 | 14.02 | 31.65 |  |  | 35.73 |  | 49.7133 |  | 9.2 |  | 117.3062 |  | 9.2337 | 7.8183 |  | 16.28 | [5 empty] | 9.0363 | 0 | 1.3086 | 52.2941 | 128.4528 | 29.208 | 0.7 | 131.74 |  | 37.989 | 32.0397 |  | 199.312 | 28.9308 | [5 empty] | 73.3226 | [5 empty] | 18.807 |  |  |  |  | 61.33 |  | 147.5574 | 2.2519 | 4.2013 | 124.4471 | 17.4836 |  | 29.8468 | 3.9635 |  |  | 91.7102 | 24.7614 | 0.4531 | 0.58 | 33.1017 | 461.341 |  | 148.3462 | 18.135 |  |  | 16.89 | 4.9849 |  |  |  | 274.94 |  | 28.496 |  | 32.034
01:30 | 4.0204 |  | 45.5797 | 12.198 |  |  |  |  | 19.1887 | 28.2368 | 14.3421 | 14.04 | 31.066 |  |  | 35.689 |  | 46.0845 |  | 9.4 |  | 153.6425 |  | 9.3 | 8.2186 |  | 17.33 | [5 empty] | 9.1985 | 0 | 1.1861 | 51.5364 | 128.3662 | 28.5374 | 0.64 | 131.55 |  | 38.118 | 31.6431 |  | 197.8031 | 28.8217 | [5 empty] | 71.3284 | [5 empty] | 18.8142 |  |  |  |  | 61.4 |  | 147.7077 | 1.9222 | 4.1104 | 125.1514 | 18.1429 |  | 30.2628 | 4.0073 |  |  | 90.8009 | 24.756 | 0.4209 | 0.57 | 35.3773 | 458.2875 |  | 159.7245 | 18.261 |  |  | 17.2 | 4.9371 |  |  |  | 273.25 |  | 28.508 |  | 32.104
02:00 | 4.4694 |  | 45.5 | 13.104 |  |  |  |  | 19.4599 | 28.2559 | 14.9636 | 14.04 | 31.24 |  |  | 35.552 |  | 50.2918 |  | 9.6 |  | 156.955 |  | 9.322 | 7.0275 |  | 18.02 | [5 empty] | 9.0165 | 0 | 1.1651 | 52.7083 | 127.7204 | 29.5536 | 0.44 | 130.53 |  | 37.972 | 31.8724 |  | 198.2084 | 28.7987 | [5 empty] | 73.3976 | [5 empty] | 19.0989 |  |  |  |  | 61.25 |  | 145.5318 | 1.8731 | 4.1729 | 126.1444 | 18.8412 |  | 29.7354 | 3.7307 |  |  | 91.8614 | 24.7706 | 0.4015 | 0.6 | 34.7007 | 456.3843 |  | 159.9398 | 18.548 |  |  | 17.02 | 4.7122 |  |  |  | 268.31 |  | 28.558 |  | 31.968
02:30 | 4.2651 |  | 45.7058 | 13.285 |  |  |  |  | 18.3374 | 28.1061 | 15.1401 | 13.76 | 30.734 |  |  | 35.752 |  | 49.5916 |  | 9.7 |  | 146.335 |  | 9.3871 | 7.1363 |  | 18.35 | [5 empty] | 9.1239 | 0 | 1.1448 | 52.0941 | 127.8104 | 29.0794 | 0.41 | 132.35 |  | 36.862 | 31.944 |  | 197.8855 | 28.9749 | [5 empty] | 73.4392 | [5 empty] | 19.3393 |  |  |  |  | 58.46 |  | 145.6342 | 1.9292 | 4.0883 | 125.2119 | 18.7217 |  | 28.1441 | 3.872 |  |  | 91.9789 | 24.768 | 0.3992 | 0.58 | 34.6491 | 456.9377 |  | 161.0459 | 18.326 |  |  | 17.58 | 4.6733 |  |  |  | 265.55 |  | 27.833 |  | 31.886
03:00 | 3.7784 |  | 48.5785 | 13.844 |  |  |  |  | 19.1904 | 28.1148 | 15.4649 | 13.94 | 30.398 |  |  | 35.806 |  | 39.9857 |  | 9.7 |  | 125.687 |  | 9.2876 | 6.656 |  | 17.84 | [5 empty] | 8.7795 | 0 | 1.1391 | 52.2312 | 125.3369 | 29.7119 | 0.67 | 131.38 |  | 35.207 | 30.7345 |  | 197.0784 | 28.4216 | [5 empty] | 73.2041 | [5 empty] | 19.3084 |  |  |  |  | 60.78 |  | 147.0549 | 1.8731 | 4.1655 | 125.4074 | 19.2743 |  | 27.6452 | 3.9659 |  |  | 90.8292 | 24.7632 | 0.3901 | 0.58 | 33.0173 | 458.8858 |  | 161.7632 | 18.476 |  |  | 17.96 | 4.6583 |  |  |  | 273.83 |  | 27.506 |  | 32.059
03:30 | 3.3839 |  | 48.011 | 14.071 |  |  |  |  | 19.3262 | 28.2139 | 15.0551 | 13.75 | 30.506 |  |  | 35.771 |  | 41.8941 |  | 9.5 |  | 138.0396 |  | 8.8075 | 7.609 |  | 16.98 | [5 empty] | 9.0257 | 0 | 1.0944 | 49.3139 | 127.639 | 30.2521 | 0.48 | 131.86 |  | 37.679 | 30.212 |  | 196.9162 | 28.3287 | [5 empty] | 72.8293 | [5 empty] | 19.0554 |  |  |  |  | 60.67 |  | 147.3884 | 2.0695 | 4.2506 | 124.788 | 18.4417 |  | 27.5248 | 4.0274 |  |  | 90.2664 | 24.7469 | 0.3882 | 0.57 | 35.3868 | 454.8383 |  | 154.9048 | 17.778 |  |  | 17.75 | 4.6643 |  |  |  | 268.36 |  | 26.617 |  | 27.768
04:00 | 3.8484 |  | 47.9122 | 13.25 |  |  |  |  | 19.5596 | 28.2383 | 15.0552 | 14.14 | 31.09 |  |  | 35.864 |  | 40.6515 |  | 9.5 |  | 116.9185 |  | 9.1076 | 8.0691 |  | 16.7 | [5 empty] | 8.9803 | 0 | 1.106 | 49.5671 | 126.4609 | 30.6525 | 0.18 | 129.99 |  | 37.753 | 29.722 |  | 196.8618 | 27.1698 | [5 empty] | 72.8541 | [5 empty] | 18.9768 |  |  |  |  | 60.55 |  | 146.2177 | 2.1256 | 4.2596 | 127.4035 | 17.9243 |  | 26.5109 | 3.8866 |  |  | 90.8411 | 24.7654 | 0.3699 | 0.59 | 34.5936 | 459.076 |  | 156.2368 | 18.291 |  |  | 18.07 | 4.726 |  |  |  | 272.7 |  | 26.54 |  | 26.29
04:30 | 3.3008 |  | 47.7224 | 13.687 |  |  |  |  | 20.4133 | 28.9336 | 15.8263 | 14.35 | 31.252 |  |  | 35.696 |  | 38.5809 |  | 9.5 |  | 133.7866 |  | 8.9203 | 8.0338 |  | 16.63 | [5 empty] | 8.9925 | 0 | 1.0828 | 48.4188 | 126.6754 | 30.9163 | 1.65 | 131.28 |  | 37.552 | 30.0552 |  | 196.4381 | 27.9859 | [5 empty] | 72.838 | [5 empty] | 18.9795 |  |  |  |  | 60 |  | 144.699 | 2.2028 | 4.3624 | 124.1169 | 18.4893 |  | 27.0638 | 3.9037 |  |  | 90.9971 | 25.0362 | 0.362 | 0.59 | 32.9857 | 459.1384 |  | 160.8756 | 18.55 |  |  | 17.4 | 4.9367 |  |  |  | 273.88 |  | 26.687 |  | 26.084
05:00 | 2.8704 |  | 48.4436 | 12.812 |  |  |  |  | 19.9641 | 28.0097 | 16.2392 | 14.39 | 31.242 |  |  | 35.866 |  | 43.2024 |  | 9.5 |  | 101.7807 |  | 9.1693 | 8.3483 |  | 17.12 | [5 empty] | 8.9809 | 0 | 1.0783 | 48.2242 | 128.6696 | 29.9643 | 2.1 | 132.28 |  | 36.068 | 29.2929 |  | 196.5587 | 27.6193 | [5 empty] | 72.7721 | [5 empty] | 18.6302 |  |  |  |  | 59.82 |  | 145.8094 | 1.9292 | 4.3982 | 125.9603 | 17.5495 |  | 25.5509 | 4.3754 |  |  | 90.9538 | 25.0356 | 0.3579 | 0.6 | 32.5525 | 459.4892 |  | 155.7161 | 17.904 |  |  | 16.84 | 4.9648 |  |  |  | 276.22 |  | 27.139 |  | 28.552
05:30 | 2.8995 |  | 47.8986 | 11.337 |  |  |  |  | 19.3646 | 28.5587 | 16.1815 | 14.46 | 31.254 |  |  | 35.903 |  | 43.6281 |  | 9.4 |  | 73.6978 |  | 9.2741 | 7.2392 |  | 17.35 | [5 empty] | 8.9617 | 0 | 1.0326 | 47.3488 | 128.083 | 29.3837 | 1.93 | 132.62 |  | 35.541 | 29.1531 |  | 196.6132 | 27.5133 | [5 empty] | 72.7281 | [5 empty] | 18.9175 |  |  |  |  | 59.68 |  | 141.1018 | 1.7117 | 4.3807 | 126.4625 | 16.928 |  | 26.0869 | 3.8589 |  |  | 90.2851 | 25.0675 | 0.3633 | 0.6 | 31.8559 | 462.3702 |  | 156.6913 | 18.62 |  |  | 16.72 | 4.6221 |  |  |  | 278.98 |  | 27.501 |  | 31.75
06:00 | 3.2747 |  | 48.0068 | 10.619 |  |  |  |  | 18.2783 | 28.7578 | 15.445 | 14.16 | 31.034 |  |  | 35.974 |  | 41.1254 |  | 9.4 |  | 156.3525 |  | 9.262 | 6.6466 |  | 17.35 | [5 empty] | 8.9454 | 0 | 1.1018 | 48.4442 | 126.9549 | 22.6378 | 1.54 | 132.55 |  | 33.538 | 30.2477 |  | 196.5181 | 26.8643 | [5 empty] | 72.6586 | [5 empty] | 18.7607 |  |  |  |  | 58.2 |  | 142.2169 | 1.4872 | 4.1533 | 125.4726 | 16.9053 |  | 27.7132 | 3.6509 |  |  | 90.3003 | 25.0783 | 0.3613 | 0.52 | 32.1318 | 463.4764 |  | 156.5536 | 18.703 |  |  | 16.45 | 4.5559 |  |  |  | 277.35 |  | 27.903 |  | 31.262
06:30 | 3.4696 |  | 47.847 | 10.128 |  |  |  |  | 17.8258 | 28.7281 | 13.8895 | 13.08 | 31.162 |  |  | 35.539 |  | 47.7701 |  | 9.3 |  | 130.426 |  | 8.94 | 7.4514 |  | 17.37 | [5 empty] | 8.5209 | 0 | 1.3333 | 46.9037 | 122.7874 | 21.5235 | 0.55 | 131.62 |  | 33.467 | 30.4833 |  | 196.3203 | 26.137 | [5 empty] | 72.5121 | [5 empty] | 18.9287 |  |  |  |  | 55.3 |  | 139.1451 | 1.6766 | 4.1206 | 121.9894 | 16.8133 |  | 28.018 | 3.6076 |  |  | 90.3087 | 25.1162 | 0.3469 | 0.6 | 30.5097 | 463.2827 |  | 150.0879 | 17.943 |  |  | 16.37 | 4.5361 |  |  |  | 278.75 |  | 28.73 |  | 31.185
07:00 | 3.47 |  | 47.3048 | 10.257 |  |  |  |  | 17.498 | 28.2757 | 11.6763 | 12.36 | 30.456 |  |  | 34.839 |  | 53.5032 |  | 8.3 |  | 144.0904 |  | 8.8413 | 7.1261 |  | 17.59 | [5 empty] | 8.6124 | 0 | 1.3794 | 40.892 | 123.4305 | 22.8411 | 0.91 | 127.78 |  | 31.521 | 31.3013 |  | 195.6817 | 25.3494 | [5 empty] | 73.2436 | [5 empty] | 18.6491 |  |  |  |  | 55.02 |  | 137.339 | 1.7749 | 4.089 | 115.936 | 14.7772 |  | 26.3747 | 3.8025 |  |  | 89.6756 | 25.133 | 0.3862 | 0.59 | 29.8736 | 462.2335 |  | 138.3725 | 17.337 |  |  | 15.59 | 4.4972 |  |  |  | 274.53 |  | 28.895 |  | 29.331
07:30 | 3.4304 |  | 47.0846 | 10.83 |  |  |  |  | 16.7922 | 28.4528 | 11.6113 | 12.03 | 30.382 |  |  | 35.087 |  | 40.6721 |  | 8.2 |  | 105.7854 |  | 8.6324 | 5.505 |  | 18 | [5 empty] | 8.2068 | 0 | 1.5478 | 45.2811 | 122.598 | 27.307 | 0.73 | 126.64 |  | 31.63 | 31.079 |  | 197.7951 | 26.0044 | [5 empty] | 71.2652 | [5 empty] | 18.3998 |  |  |  |  | 54.55 |  | 139.5357 | 1.6205 | 4.1536 | 121.2792 | 15.0473 |  | 29.9723 | 3.7307 |  |  | 89.6912 | 25.1482 | 0.4629 | 0.57 | 31.2913 | 460.7533 |  | 154.2713 | 17.447 |  |  | 14.58 | 4.4821 |  |  |  | 265.7 |  | 29.026 |  | 25.02
08:00 | 3.374 |  | 47.0203 | 12.454 |  |  |  |  | 16.86 | 28.9159 | 11.6027 | 12.38 | 30.95 |  |  | 35.119 |  | 49.6942 |  | 8.1 |  | 103.7335 |  | 8.5986 | 6.4553 |  | 18.16 | [5 empty] | 7.9839 | 0 | 1.7662 | 46.7154 | 125.9986 | 27.7441 | 0.73 | 123.11 |  | 33.209 | 31.4925 |  | 197.2443 | 26.7833 | [5 empty] | 70.9434 | [5 empty] | 18.3043 |  |  |  |  | 54.99 |  | 139.3679 | 1.5363 | 4.2804 | 119.6136 | 15.4441 |  | 30.6255 | 3.7307 |  |  | 89.9657 | 25.1678 | 0.4589 | 0.59 | 31.6937 | 427.2003 |  | 159.5773 | 17.195 |  |  | 14.56 | 4.5123 |  |  |  | 264.6 |  | 29.484 |  | 21.223
08:30 | 3.7116 |  | 46.8466 | 13.012 |  |  |  |  | 17.3231 | 29.6958 | 11.6772 | 13.34 | 30.52 |  |  | 35.064 |  | 34.034 |  | 9.2 |  | 137.1934 |  | 8.9574 | 8.4461 |  | 18.31 | [5 empty] | 8.2162 | 0 | 2.3829 | 47.0301 | 128.4538 | 27.585 | 0.72 | 127.95 |  | 31.967 | 31.1576 |  | 198.1168 | 27.0677 | [5 empty] | 71.9389 | [5 empty] | 18.3272 |  |  |  |  | 55.24 |  | 138.0795 | 1.6696 | 4.1683 | 123.2636 | 16.6065 |  | 30.4012 | 3.872 |  |  | 88.491 | 25.1282 | 0.5109 | 0.58 | 31.4733 | 431.5861 |  | 162.9982 | 17.457 |  |  | 14.25 | 4.5279 |  |  |  | 267.02 |  | 27.075 |  | 17.292
09:00 | 4.0423 |  | 46.5809 | 12.867 |  |  |  |  | 17.0935 | 29.2982 | 11.2302 | 14.1 | 29.822 |  |  | 34.795 |  | 38.6698 |  | 9.4 |  | 102.7134 |  | 9.0665 | 8.2237 |  | 19.05 | [5 empty] | 7.8132 | 0 | 2.8041 | 45.8199 | 126.9359 | 27.7414 | 0.63 | 130.03 |  | 34.197 | 31.3279 |  | 198.0883 | 27.5525 | [5 empty] | 72.1835 | [5 empty] | 18.1821 |  |  |  |  | 55.14 |  | 139.9775 | 1.9853 | 4.7798 | 124.2881 | 17.428 |  | 31.0249 | 3.9659 |  |  | 88.3274 | 25.1335 | 0.6042 | 0.56 | 30.8287 | 448.604 |  | 142.6783 | 17.739 |  |  | 14.73 | 4.5279 |  |  |  | 269.21 |  | 28.281 |  | 13.857
09:30 | 3.6082 |  | 47.1469 | 13.174 |  |  |  |  | 17.3597 | 29.1787 | 11.1138 | 14.06 | 29.848 |  |  | 34.984 |  | 19.9613 |  | 9.6 |  | 107.276 |  | 8.9761 | 8.6377 |  | 18.75 | [5 empty] | 7.0304 | 0 | 3.4243 | 46.6425 | 128.6757 | 28.2564 | 0.44 | 130.05 |  | 34.792 | 31.612 |  | 198.0955 | 28.0749 | [5 empty] | 72.0405 | [5 empty] | 18.1046 |  |  |  |  | 55.08 |  | 140.4567 | 2.0695 | 4.9472 | 123.8072 | 17.0116 |  | 31.8367 | 4.0274 |  |  | 89.7133 | 25.1131 | 0.7881 | 0.57 | 33.3311 | 460.3118 |  | 154.6629 | 18.065 |  |  | 16.28 | 4.5744 |  |  |  | 260.25 |  | 28.898 |  | 13
10:00 | 3.8708 |  | 47.7211 | 13.277 |  |  |  |  | 16.4974 | 29.1693 | 8.9458 | 14.21 | 29.786 |  |  | 35.076 |  | 16.4431 |  | 9.8 |  | 94.7863 |  | 8.6716 | 8.6449 |  | 18.4 | [5 empty] | 7.1486 | 0 | 3.8319 | 46.4134 | 127.5745 | 28.6111 | 0.24 | 130.02 |  | 36.934 | 31.3541 |  | 197.8468 | 29.1846 | [5 empty] | 71.992 | [5 empty] | 18.115 |  |  |  |  | 55.08 |  | 143.0507 | 1.7959 | 5.1615 | 123.1323 | 17.1369 |  | 33.3304 | 3.8866 |  |  | 89.1403 | 25.0914 | 1.015 | 0.58 | 33.7494 | 461.0499 |  | 160.1077 | 17.364 |  |  | 15.88 | 4.5605 |  |  |  | 263.36 |  | 29.006 |  | 12.977
10:30 | 3.9547 |  | 42.4096 | 13.023 |  |  |  |  | 17.346 | 28.5903 | 9.0316 | 14.38 | 29.956 |  |  | 35.193 |  | 38.5271 |  | 9.4 |  | 107.055 |  | 8.6909 | 8.4762 |  | 17.97 | [5 empty] | 7.2513 | 0 | 4.4873 | 46.1679 | 127.6206 | 29.7327 | 0.58 | 130.66 |  | 37.522 | 31.0949 |  | 197.7465 | 28.6394 | [5 empty] | 72.783 | [5 empty] | 18.1581 |  |  |  |  | 54.94 |  | 143.379 | 1.5995 | 5.088 | 124.1831 | 15.6511 |  | 34.5704 | 3.7307 |  |  | 91.2756 | 25.0892 | 1.3701 | 0.6 | 33.5916 | 462.5509 |  | 147.8471 | 17.283 |  |  | 16.34 | 4.5419 |  |  |  | 265.76 |  | 27.863 |  | 12.847
11:00 | 3.9356 |  | 42.0271 | 13.75 |  |  |  |  | 18.0321 | 29.3019 | 8.781 | 14.46 | 29.74 |  |  | 35.026 |  | 25.8024 |  | 9 |  | 141.682 |  | 8.644 | 8.6637 |  | 18.63 | [5 empty] | 7.0397 | 0 | 4.8346 | 45.8164 | 129.9628 | 29.2351 | 1 | 131.76 |  | 36.863 | 31.3451 |  | 196.1587 | 29.1018 | [5 empty] | 72.8691 | [5 empty] | 18.0927 |  |  |  |  | 55.48 |  | 144.4454 | 1.8029 | 5.0152 | 123.7287 | 14.5569 |  | 34.8286 | 3.872 |  |  | 90.8136 | 25.087 | 1.5854 | 0.57 | 33.6501 | 463.346 |  | 151.0101 | 17.36 |  |  | 16.51 | 4.632 |  |  |  | 271.3 |  | 27.763 |  | 12.878
11:30 | 3.9054 |  | 42.0258 | 12.975 |  |  |  |  | 17.6705 | 29.3506 | 9.1865 | 14.31 | 30.166 |  |  | 35.052 |  | 45.9449 |  | 9 |  | 137.954 |  | 8.561 | 9.2341 |  | 18.37 | [5 empty] | 7.292 | 0 | 5.2347 | 46.1052 | 129.4428 | 29.3873 | 0.9 | 131.04 |  | 37.971 | 31.4789 |  | 195.9419 | 29.6929 | [5 empty] | 73.016 | [5 empty] | 17.4871 |  |  |  |  | 55.78 |  | 144.9861 | 1.7678 | 4.8916 | 123.4089 | 14.4462 |  | 33.2873 | 3.7307 |  |  | 88.7936 | 25.1058 | 1.7208 | 0.61 | 34.6227 | 458.0573 |  | 164.1963 | 17.611 |  |  | 16.24 | 4.5454 |  |  |  | 263.9 |  | 27.555 |  | 12.832
12:00 | 4.0015 |  | 42.9317 | 12.583 |  |  |  |  | 17.6361 | 29.1647 | 8.9368 | 13.96 | 29.922 |  |  | 35.084 |  | 36.3164 |  | 9.1 |  | 138.7351 |  | 8.5524 | 9.1254 |  | 18.2 | [5 empty] | 7.5358 | 0 | 5.2417 | 44.9542 | 128.1905 | 29.1818 | 0.73 | 131.41 |  | 37.451 | 31.3887 |  | 195.5149 | 28.8683 | [5 empty] | 73.3287 | [5 empty] | 18.0792 |  |  |  |  | 55.29 |  | 145.8837 | 1.7819 | 4.9548 | 123.7384 | 14.7932 |  | 33.3002 | 3.872 |  |  | 87.4352 | 25.1711 | 1.7252 | 0.6 | 33.4765 | 461.8943 |  | 162.2149 | 18.005 |  |  | 15.81 | 4.5698 |  |  |  | 262.19 |  | 27.574 |  | 12.877
12:30 | 3.8544 |  | 42.5108 | 12.189 |  |  |  |  | 16.5156 | 28.9633 | 12.2897 | 13.31 | 29.31 |  |  | 34.866 |  | 34.4584 |  | 9 |  | 133.5231 |  | 8.5215 | 9.0724 |  | 18.68 | [5 empty] | 7.43 | 0 | 5.358 | 44.8424 | 125.6723 | 29.4554 | 0.78 | 129.71 |  | 36.997 | 30.1139 |  | 195.5284 | 28.5078 | [5 empty] | 73.0188 | [5 empty] | 17.7403 |  |  |  |  | 55.15 |  | 146.1553 | 1.6205 | 4.8609 | 122.7055 | 14.7886 |  | 30.3991 | 3.9659 |  |  | 87.2706 | 25.1691 | 1.7328 | 0.59 | 34.4954 | 459.1527 |  | 159.0332 | 17.995 |  |  | 16.35 | 4.5788 |  |  |  | 264.58 |  | 27.132 |  | 13.013
13:00 | 3.4215 |  | 40.3493 | 13.143 |  |  |  |  | 18.397 | 28.597 | 14.1149 | 14.1 | 29.498 |  |  | 35.094 |  | 38.6414 |  | 8.8 |  | 122.3396 |  | 8.6921 | 8.5877 |  | 19.28 | [5 empty] | 7.2632 | 0 | 5.3935 | 44.3374 | 124.955 | 28.9764 | 0.64 | 130.58 |  | 36.585 | 30.7832 |  | 195.3528 | 27.4315 | [5 empty] | 73.0665 | [5 empty] | 17.7414 |  |  |  |  | 55.14 |  | 144.6076 | 1.3539 | 4.955 | 121.8166 | 15.2121 |  | 30.4822 | 4.0274 |  |  | 87.6967 | 25.2021 | 1.7644 | 0.6 | 32.6492 | 454.416 |  | 159.2576 | 18.604 |  |  | 16.52 | 4.6759 |  |  |  | 265.43 |  | 27.096 |  | 12.492
13:30 | 2.6238 |  | 37.8642 | 13.843 |  |  |  |  | 18.9219 | 28.7388 | 14.5251 | 14.07 | 29.66 |  |  | 35.075 |  | 45.0898 |  | 9.4 |  | 81.2253 |  | 8.6713 | 8.273 |  | 18.95 | [5 empty] | 8.7031 | 0 | 5.3922 | 43.5634 | 124.8031 | 28.3711 | 0.45 | 127.04 |  | 36.778 | 31.132 |  | 195.8083 | 28.3463 | [5 empty] | 73.385 | [5 empty] | 17.6606 |  |  |  |  | 54.44 |  | 142.0952 | 1.3399 | 4.7602 | 122.0152 | 16.172 |  | 31.9975 | 3.8866 |  |  | 87.5958 | 25.2141 | 1.8195 | 0.61 | 33.0966 | 462.7213 |  | 156.2331 | 18.624 |  |  | 17.46 | 4.7864 |  |  |  | 256.34 |  | 26.904 |  | 8.169
14:00 | 2.5196 |  | 42.248 | 13.352 |  |  |  |  | 19.3035 | 28.3895 | 15.2836 | 13.9 | 29.574 |  |  | 34.902 |  | 50.1599 |  | 9.7 |  | 101.3514 |  | 8.7298 | 8.2743 |  | 18.25 | [5 empty] | 9.182 | 0 | 5.5111 | 44.1323 | 123.0015 | 29.3736 | 0.73 | 125.46 |  | 37.868 | 31.923 |  | 196.1216 | 28.9645 | [5 empty] | 73.4108 | [5 empty] | 17.705 |  |  |  |  | 54.9 |  | 140.1263 | 1.2768 | 4.2664 | 122.5825 | 16.5869 |  | 33.6928 | 3.9037 |  |  | 87.7642 | 25.0735 | 1.8378 | 0.61 | 34.2269 | 459.3215 |  | 156.9593 | 18.557 |  |  | 17.63 | 5.1998 |  |  |  | 273.05 |  | 26.672 |  | 16.043
14:30 | 2.6484 |  | 42.3251 | 13.054 |  |  |  |  | 19.3216 | 29.0978 | 15.4032 | 13.21 | 29.902 |  |  | 34.864 |  | 49.5529 |  | 9.9 |  | 93.572 |  | 8.4668 | 9.2112 |  | 18.02 | [5 empty] | 9.1471 | 0 | 5.5852 | 44.4039 | 124.7776 | 28.7663 | 0.86 | 105.85 |  | 38.57 | 31.1017 |  | 195.9013 | 30.0903 | [5 empty] | 73.3371 | [5 empty] | 17.4224 |  |  |  |  | 55.89 |  | 142.0116 | 1.2207 | 4.3295 | 125.5485 | 16.7661 |  | 34.4568 | 4.3754 |  |  | 88.2209 | 25.0973 | 1.8338 | 0.57 | 34.1784 | 464.6411 |  | 162.7036 | 17.925 |  |  | 17.34 | 5.1426 |  |  |  | 273.32 |  | 26.061 |  | 22.34
15:00 | 2.6021 |  | 43.5269 | 14.084 |  |  |  |  | 16.7924 | 29.2766 | 15.0279 | 14.06 | 29.088 |  |  | 35.02 |  | 45.4263 |  | 10 |  | 135.2007 |  | 7.8778 | 7.6934 |  | 17.73 | [5 empty] | 9.2968 | 0 | 5.6118 | 46.1045 | 127.7579 | 29.058 | 0.97 | 120.09 |  | 37.849 | 31.3684 |  | 195.5687 | 29.5205 | [5 empty] | 66.9224 | [5 empty] | 17.5649 |  |  |  |  | 55.2 |  | 141.6421 | 1.3048 | 4.3694 | 125.7042 | 17.1368 |  | 36.064 | 4.0274 |  |  | 90.3939 | 25.1277 | 1.8236 | 0.57 | 34.5932 | 456.1663 |  | 161.9771 | 18.314 |  |  | 17.71 | 5.203 |  |  |  | 273.43 |  | 26.15 |  | 19.21
15:30 | 2.4538 |  | 43.441 | 13.163 |  |  |  |  | 18.8659 | 29.2303 | 14.6508 | 13.8 | 29.49 |  |  | 35.145 |  | 44.6358 |  | 9.4 |  | 104.9369 |  | 7.171 | 5.093 |  | 17.3 | [5 empty] | 9.2087 | 0 | 5.5967 | 45.1473 | 126.4356 | 29.0107 | 0.6 | 125.33 |  | 38.193 | 30.3668 |  | 194.8243 | 27.7542 | [5 empty] | 56.474 | [5 empty] | 17.4635 |  |  |  |  | 54.92 |  | 141.6778 | 1.3118 | 4.4106 | 125.9139 | 16.3596 |  | 36.4247 | 3.8866 |  |  | 89.8208 | 25.1183 | 1.7942 | 0.57 | 34.2608 | 467.4019 |  | 165.3138 | 18.072 |  |  | 17.33 | 5.1421 |  |  |  | 271.37 |  | 26.48 |  | 22.032
16:00 | 2.1698 |  | 45.4693 | 13.274 |  |  |  |  | 19.2383 | 29.163 | 13.9993 | 13.88 | 30.412 |  |  | 34.827 |  | 41.8178 |  | 8.2 |  | 123.2829 |  | 7.0097 | 5.7679 |  | 17.45 | [5 empty] | 9.4251 | 0 | 5.5847 | 44.9133 | 126.5253 | 28.4123 | 0.23 | 129.26 |  | 38.016 | 30.589 |  | 194.4501 | 30.112 | [5 empty] | 71.4683 | [5 empty] | 17.5265 |  |  |  |  | 54.52 |  | 143.8716 | 1.2557 | 4.2942 | 125.8103 | 16.986 |  | 35.2116 | 3.9037 |  |  | 89.9911 | 25.1562 | 1.7926 | 0.59 | 34.6178 | 469.3701 |  | 159.6556 | 17.895 |  |  | 17.4 | 5.1899 |  |  |  | 275.66 |  | 27.82 |  | 24.167
16:30 | 2.4153 |  | 47.7547 | 13.391 |  |  |  |  | 19.221 | 29.1996 | 14.6238 | 13.22 | 30.254 |  |  | 34.79 |  | 41.0496 |  | 8.6 |  | 110.5536 |  | 7.0512 | 7.9135 |  | 16.85 | [5 empty] | 9.1922 | 0 | 5.5276 | 44.625 | 126.3937 | 28.5726 | 0.37 | 128.92 |  | 38 | 30.4691 |  | 194.8745 | 29.2738 | [5 empty] | 72.65 | [5 empty] | 17.6171 |  |  |  |  | 51 |  | 147.6689 | 1.1154 | 4.6372 | 123.2212 | 16.5847 |  | 34.5245 | 4.3754 |  |  | 89.6226 | 25.1644 | 1.77 | 0.58 | 35.2871 | 436.0995 |  | 155.7329 | 18.45 |  |  | 17.2 | 5.1584 |  |  |  | 278.06 |  | 27.762 |  | 25.721
17:00 | 2.3159 |  | 48.2038 | 11.57 |  |  |  |  | 18.0592 | 29.09 | 14.8848 | 13.39 | 29.632 |  |  | 34.648 |  | 40.779 |  | 8.9 |  | 111.4197 |  | 7.1397 | 8.5723 |  | 16.75 | [5 empty] | 8.4279 | 0 | 5.8376 | 44.6537 | 124.097 | 28.5429 | 0.4 | 128.62 |  | 36.81 | 30.7683 |  | 195.8049 | 28.474 | [5 empty] | 72.5322 | [5 empty] | 17.4197 |  |  |  |  | 50.36 |  | 148.2903 | 1.1435 | 4.589 | 122.1869 | 15.8422 |  | 32.9315 | 3.8589 |  |  | 88.8202 | 25.18 | 1.752 | 0.58 | 34.1492 | 446.1116 |  | 160.4795 | 17.432 |  |  | 15.82 | 4.9459 |  |  |  | 276.83 |  | 27.668 |  | 27.894
17:30 | 2.0304 |  | 44.7423 | 10.889 |  |  |  |  | 19.6407 | 29.403 | 15.6864 | 14.03 | 29.872 |  |  | 34.962 |  | 41.668 |  | 8.7 |  | 65.2717 |  | 6.9965 | 8.6654 |  | 17.37 | [5 empty] | 7.869 | 0 | 5.7575 | 44.7463 | 125.0821 | 27.7654 | 0.41 | 128.58 |  | 36.064 | 30.5686 |  | 195.5949 | 28.1102 | [5 empty] | 72.17 | [5 empty] | 17.3842 |  |  |  |  | 49.72 |  | 147.8425 | 1.0312 | 4.6744 | 123.1656 | 15.9811 |  | 33.4679 | 3.6509 |  |  | 90.3298 | 25.2051 | 1.7633 | 0.5 | 33.3648 | 461.7965 |  | 163.3534 | 17.558 |  |  | 16.33 | 4.9066 |  |  |  | 271.84 |  | 25.949 |  | 30.518
18:00 | 1.8292 |  | 42.1729 | 9.936 |  |  |  |  | 19.3211 | 29.9562 | 16.2322 | 13.94 | 29.386 |  |  | 35.261 |  | 46.6958 |  | 9 |  | 117.4852 |  | 7.21 | 8.825 |  | 18.24 | [5 empty] | 7.9585 | 0 | 5.6744 | 46.2924 | 124.7987 | 27.1532 | 0.46 | 129.82 |  | 34.805 | 30.5616 |  | 195.2176 | 26.8005 | [5 empty] | 72.4968 | [5 empty] | 17.5902 |  |  |  |  | 50.79 |  | 145.9728 | 1.0453 | 4.6429 | 124.4915 | 15.7313 |  | 31.5872 | 3.6076 |  |  | 90.0062 | 25.2435 | 1.8241 | 0.62 | 31.9892 | 463.0038 |  | 162.9796 | 18.733 |  |  | 16.39 | 2.4616 |  |  |  | 272.28 |  | 26.317 |  | 31.44
18:30 | 1.6455 |  | 43.1491 | 9.656 |  |  |  |  | 19.6125 | 31.5692 | 16.0718 | 14.02 | 28.626 |  |  | 35.365 |  | 40.997 |  | 9 |  | 110.1309 |  | 7.4518 | 7.7633 |  | 18.04 | [5 empty] | 7.0698 | 0 | 5.7158 | 45.3848 | 121.3645 | 26.5558 | 0.11 | 131.19 |  | 34.798 | 30.5894 |  | 196.0682 | 26.1651 | [5 empty] | 73.2709 | [5 empty] | 17.549 |  |  |  |  | 48.52 |  | 142.9783 | 1.0102 | 4.3069 | 122.615 | 15.7664 |  | 28.8304 | 3.8025 |  |  | 88.627 | 25.2368 | 1.8246 | 0.61 | 32.06 | 461.9192 |  | 155.1529 | 18.263 |  |  | 17.1 | 4.1288 |  |  |  | 272.46 |  | 26.19 |  | 30.513
19:00 | 1.6042 |  | 42.108 | 9.777 |  |  |  |  | 19.8983 | 32.9887 | 15.3571 | 14.06 | 30.612 |  |  | 35.748 |  | 27.5682 |  | 8.8 |  | 109.6661 |  | 7.3862 | 6.2282 |  | 17.62 | [5 empty] | 6.9555 | 0 | 5.739 | 39.995 | 124.2642 | 27.0284 | 0.35 | 129.02 |  | 32.753 | 31.0349 |  | 195.439 | 26.2462 | [5 empty] | 42.7304 | [5 empty] | 17.5396 |  |  |  |  | 44.56 |  | 140.3884 | 0.9681 | 4.2297 | 117.1036 | 14.2375 |  | 27.9231 | 3.7407 |  |  | 88.2528 | 25.3108 | 1.8297 | 0.63 | 30.5395 | 458.495 |  | 156.4068 | 17.819 |  |  | 16.71 | 4.6525 |  |  |  | 272.53 |  | 25.796 |  | 31.422
19:30 | 1.5001 |  | 41.2537 | 11.045 |  |  |  |  | 18.977 | 33.5932 | 14.4957 | 13.95 | 31.482 |  |  | 35.885 |  | 15.657 |  | 7.9 |  | 110.2382 |  | 7.4042 | 7.5226 |  | 17.93 | [5 empty] | 6.8759 | 0 | 5.7195 | 43.4227 | 123.2637 | 27.5063 | 0.46 | 127.2 |  | 33.349 | 31.2623 |  | 195.7937 | 26.3465 | [5 empty] | 39.4208 | [5 empty] | 17.3313 |  |  |  |  | 41.76 |  | 137.0528 | 0.9891 | 4.3729 | 121.7147 | 14.5932 |  | 31.2917 | 3.74 |  |  | 87.7375 | 25.2468 | 1.8082 | 0.6 | 31.5068 | 456.6768 |  | 160.9207 | 17.769 |  |  | 16.69 | 4.6212 |  |  |  | 271.09 |  | 25.573 |  | 29.963
20:00 | 1.6209 |  | 40.8414 | 12.474 |  |  |  |  | 18.8873 | 32.5941 | 11.5501 | 13.95 | 30.992 |  |  | 35.991 |  | 43.0559 |  | 8 |  | 114.9455 |  | 7.4887 | 7.7067 |  | 19.03 | [5 empty] | 6.8038 | 0 | 5.7202 | 44.778 | 125.882 | 28.5513 | 0.37 | 126.19 |  | 34.284 | 31.6721 |  | 195.7542 | 26.5474 | [5 empty] | 41.0216 | [5 empty] | 17.3819 |  |  |  |  | 42.04 |  | 144.2943 | 1.0242 | 4.4324 | 123.129 | 15.0386 |  | 31.4764 | 3.6949 |  |  | 87.2852 | 25.2468 | 1.8037 | 0.63 | 31.7354 | 460.3423 |  | 162.9928 | 18.269 |  |  | 16.5 | 4.6128 |  |  |  | 267.73 |  | 24.596 |  | 27.848
20:30 | 1.6946 |  | 40.9794 | 12.827 |  |  |  |  | 19.4534 | 32.627 | 11.8526 | 14.24 | 30.866 |  |  | 35.844 |  | 46.8112 |  | 8.8 |  | 118.9402 |  | 7.5223 | 7.7532 |  | 19.2 | [5 empty] | 6.7265 | 0 | 5.6025 | 43.3175 | 125.2827 | 28.4557 | 0.84 | 127.45 |  | 35.633 | 31.5467 |  | 196.3036 | 27.5333 | [5 empty] | 40.9998 | [5 empty] | 17.6163 |  |  |  |  | 41.2 |  | 146.6381 | 1.0382 | 4.773 | 124.7532 | 15.099 |  | 32.5829 | 4.0014 |  |  | 87.2717 | 25.2572 | 1.7713 | 0.6 | 31.9833 | 455.6302 |  | 159.8443 | 18.61 |  |  | 17.4 | 4.6223 |  |  |  | 272.31 |  | 24.823 |  | 31.385
21:00 | 1.5694 |  | 40.9327 | 13.205 |  |  |  |  | 19.767 | 32.0111 | 11.7515 | 14.5 | 31.112 |  |  | 35.849 |  | 39.899 |  | 8.8 |  | 127.215 |  | 7.6618 | 7.7945 |  | 18.75 | [5 empty] | 6.8001 | 0 | 5.5804 | 41.68 | 126.1926 | 28.7991 | 0.87 | 130.79 |  | 36.988 | 31.7576 |  | 196.3322 | 29.0762 | [5 empty] | 40.9401 | [5 empty] | 17.2539 |  |  |  |  | 36.71 |  | 146.0725 | 1.0382 | 4.7258 | 123.8307 | 15.6313 |  | 34.0564 | 4.0848 |  |  | 89.3373 | 25.2496 | 1.7594 | 0.62 | 31.2996 | 461.7095 |  | 160.4312 | 17.6 |  |  | 17.62 | 4.6256 |  |  |  | 274.21 |  | 25.131 |  | 31.684
21:30 | 0.8585 |  | 40.8717 | 14.017 |  |  |  |  | 19.3393 | 31.8812 | 12.0716 | 14.32 | 31.01 |  |  | 35.566 |  | 46.2014 |  | 8.5 |  | 145.1303 |  | 7.7031 | 6.348 |  | 19.04 | [5 empty] | 6.8561 | 0 | 5.4944 | 41.6244 | 126.8209 | 29.0907 | 0.94 | 131.34 |  | 37.497 | 31.3272 |  | 196.479 | 29.5264 | [5 empty] | 55.3952 | [5 empty] | 17.5043 |  |  |  |  | 39.1 |  | 139.5459 | 1.1084 | 4.6585 | 124.8114 | 15.7499 |  | 34.6976 | 4.1258 |  |  | 90.0257 | 25.2555 | 1.667 | 0.61 | 33.4215 | 458.0155 |  | 162.0688 | 18.114 |  |  | 18.01 | 4.6441 |  |  |  | 286.57 |  | 25.834 |  | 31.941
22:00 | 1.5695 |  | 41.0741 | 13.792 |  |  |  |  | 19.4424 | 31.2186 | 11.6937 | 14.43 | 31.138 |  |  | 35.358 |  | 42.7623 |  | 8.5 |  | 91.3967 |  | 7.6684 | 5.7838 |  | 19.23 | [5 empty] | 6.8111 | 0 | 5.3275 | 41.3356 | 127.5866 | 29.0853 | 1.03 | 132.14 |  | 38.258 | 31.895 |  | 196.7738 | 30.4674 | [5 empty] | 71.0664 | [5 empty] | 17.5313 |  |  |  |  | 37.39 |  | 140.3559 | 1.2417 | 4.6351 | 123.2402 | 16.4386 |  | 35.6178 | 3.9547 |  |  | 90.9209 | 25.2945 | 1.4536 | 0.6 | 32.1761 | 457.4199 |  | 164.1697 | 18.996 |  |  | 18.59 | 4.7039 |  |  |  | 289.16 |  | 25.686 |  | 31.676
22:30 | 2.0424 |  | 41.5773 | 13.525 |  |  |  |  | 18.6913 | 30.1962 | 11.7347 | 14.39 | 30.87 |  |  | 35.579 |  | 41.1588 |  | 8.4 |  | 81.4099 |  | 7.7295 | 6.0511 |  | 19.1 | [5 empty] | 7.2544 | 0 | 3.4871 | 41.5379 | 128.5284 | 29.7139 | 1.15 | 131.26 |  | 38.538 | 31.7113 |  | 196.5686 | 30.6492 | [5 empty] | 73.4313 | [5 empty] | 17.8526 |  |  |  |  | 35.48 |  | 142.7844 | 1.2557 | 4.6088 | 123.7161 | 16.5353 |  | 36.722 | 3.9615 |  |  | 91.8569 | 25.3024 | 1.0429 | 0.59 | 33.8895 | 454.0112 |  | 161.9063 | 18.903 |  |  | 19.07 | 5.0102 |  |  |  | 290.81 |  | 25.583 |  | 32.011
23:00 | 2.0592 |  | 41.637 | 14.082 |  |  |  |  | 19.789 | 29.8098 | 11.6116 | 14.02 | 30.694 |  |  | 35.405 |  | 41.0211 |  | 8.4 |  | 140.2432 |  | 7.6048 | 6.1217 |  | 18.67 | [5 empty] | 6.4985 | 0 | 2.7097 | 41.5441 | 126.948 | 28.9669 | 1.26 | 131.11 |  | 38.264 | 32.1479 |  | 196.2748 | 30.1309 | [5 empty] | 49.6825 | [5 empty] | 17.7589 |  |  |  |  | 39.87 |  | 139.2568 | 1.2487 | 4.6869 | 122.9664 | 14.6178 |  | 36.9747 | 3.9546 |  |  | 91.4661 | 25.3778 | 0.78 | 0.59 | 32.5917 | 458.7039 |  | 159.4133 | 18.522 |  |  | 18.89 | 4.9874 |  |  |  | 287.64 |  | 25.774 |  | 32.042
23:30 | 2.4328 |  | 41.3813 | 13.039 |  |  |  |  | 19.9532 | 29.5266 | 12.6415 | 14.73 | 30.442 |  |  | 35.685 |  | 27.3385 |  | 7.7 |  | 162.6866 |  | 7.8603 | 5.0267 |  | 18.64 | [5 empty] | 6.6465 | 0 | 2.0396 | 43.1019 | 127.1542 | 28.7603 | 1.2 | 128.35 |  | 39.112 | 32.2545 |  | 195.6532 | 30.9969 | [5 empty] | 49.5814 | [5 empty] | 17.5855 |  |  |  |  | 47.7 |  | 142.9778 | 1.1926 | 4.6615 | 123.8048 | 16.3988 |  | 36.9528 | 3.8564 |  |  | 91.338 | 25.2628 | 0.6541 | 0.49 | 33.899 | 454.3505 |  | 163.5476 | 17.961 |  |  | 18.82 | 4.9555 |  |  |  | 289.04 |  | 24.937 |  | 31.982
00:00 | 2.5528 |  | 41.133 | 12.452 |  |  |  |  | 19.6621 | 28.8969 | 14.5172 | 14.32 | 30.822 |  |  | 35.583 |  | 50.9852 |  | 7.7 |  | 88.868 |  | 7.8444 | 5.8757 |  | 17.62 | [5 empty] | 7.3583 | 0 | 1.7622 | 43.4971 | 127.0839 | 28.9497 | 0.83 | 130.47 |  | 39.35 | 32.6202 |  | 195.27 | 30.8756 | [5 empty] | 49.8176 | [5 empty] | 17.5595 |  |  |  |  | 43.74 |  | 144.8286 | 1.0663 | 4.6417 | 125.1838 | 16.6232 |  | 35.7778 | 3.8369 |  |  | 91.1733 | 25.2156 | 0.5541 | 0.59 | 32.5161 | 454.9758 |  | 152.0971 | 18.212 |  |  | 18.03 | 4.9551 |  |  |  | 287.95 |  | 27.268 |  | 31.75
MWh | 69.9856 | 0 | 1061.7139 | 301.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.4514 | 707.703 | 321.3877 | 333.83 | 730.149 | 0 | 0 | 848.7665 | 0 | 984.3949 | 0 | 215.95 | 0 | 2843.8349 | 0 | 200.227 | 180.8837 | 0 | 431.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2245 | 0 | 86.9672 | 1101.4984 | 3033.1128 | 681.3992 | 18.01 | 3099.38 | 0 | 872.6875 | 746.8781 | 0 | 4716.4595 | 679.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.73 | 0 | 3441.883 | 36.5737 | 108.0212 | 2968.6451 | 393.6348 | 0 | 757.7785 | 93.5763 | 0 | 0 | 2154.3446 | 602.4863 | 27.1077 | 14.06 | 792.9766 | 10979.7344 | 0 | 3793.415 | 433.7325 | 0 | 0 | 404.935 | 112.9307 | 0 | 0 | 0 | 6549.565 | 0 | 650.4685 | 0 | 602.6475
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 16 de Agosto del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | RESIDUAL | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA & FLEXIGAS | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 849.8 | 2085.4 | 3593.9505 | 44.6 | 0 | 0 | 284.2 | 71.2 | 11.3 | 0 | 71.7 | 0 | 7012.1505 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 318.85
01:00 | 856.3 | 2156.4 | 3604.691 | 45 | 0 | 0 | 96.9 | 70.1 | 11.3 | 0 | 73.8 | 0 | 6914.491 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 27.9
01:30 | 853.9 | 2088.5 | 3620.9859 | 45 | 0 | 0 | 95.7 | 70.7 | 11.3 | 0 | 73.5 | 0 | 6859.5859 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 96.9
02:00 | 839.8 | 1968 | 3586.3211 | 44.7 | 0 | 0 | 95.3 | 71.1 | 11.3 | 0 | 62.1 | 0 | 6678.6211 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1833.55
02:30 | 840.7 | 2047.1 | 3558.5078 | 45.2 | 0 | 0 | 96.8 | 71.8 | 11.3 | 0 | 58 | 0 | 6729.4078 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 272.85
03:00 | 830.6 | 2007.2 | 3500.0926 | 45.3 | 0 | 0 | 96.9 | 69.6 | 11.3 | 0 | 63.5 | 0 | 6624.4926 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1466.75
03:30 | 846.7 | 2017.9 | 3515.9374 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 11.3 | 0 | 55.8 | 0 | 6564.7374 |  | C.H. YANANGO | 543.35
04:00 | 830.2 | 1971 | 3578.4288 | 45 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 11.5 | 0 | 47.1 | 0 | 6555.5288 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.45
04:30 | 831.6 | 1966.5 | 3522.6773 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 12.3 | 0 | 51.1 | 0 | 6500.2773 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1865.05
05:00 | 850.5 | 2001.7 | 3494.0236 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 12.3 | 0 | 51.8 | 0 | 6527.0236 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 135.65
05:30 | 849.6 | 1998.2 | 3536.684 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 12.3 | 0 | 50.5 | 0 | 6564.384 |  | C.H. RUNATULLO II | 74.45
06:00 | 856.2 | 1933 | 3489.0986 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 12.3 | 0 | 44.5 | 0 | 6452.3986 |  | C.H. RUNATULLO III | 108.55
06:30 | 849.5 | 1767.1 | 3556.1389 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 12.3 | 48.063 | 46 | 0 | 6396.4019 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 80.6
07:00 | 843.7 | 1519.3 | 3319.7943 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 12.3 | 315.793 | 47.3 | 0 | 6176.6873 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2575.55
07:30 | 822.7 | 1534.8 | 3177.6104 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 12.4 | 616.839 | 43.3 | 0 | 6321.7494 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 183.55
08:00 | 802.5 | 1488.9 | 2997.4345 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 12.4 | 805.263 | 51 | 0 | 6272.5975 |  | C.H. ARICOTA II |  | 122.95
08:30 | 819.7 | 1737.6 | 2920.7719 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 12.4 | 845.107 | 71.7 | 0 | 6521.1789 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15435.55
09:00 | 815.7 | 1587.1 | 3137.4612 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 11.5 | 878.542 | 88.7 | 0 | 6634.3032 |  | C.H. RESTITUCION | 5163.15
09:30 | 812.7 | 1644.5 | 3142.3679 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 10.9 | 900.302 | 99.9 | 0 | 6725.4699 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 60.85
10:00 | 820.3 | 1722.3 | 3141.2436 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 12.1 | 909.326 | 119 | 0 | 6838.2696 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 413.55
10:30 | 824.2 | 1713 | 3250.9325 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 12.3 | 912.233 | 124.4 | 0 | 6950.4655 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1174.4
11:00 | 816.6 | 1707.2 | 3245.0276 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 12.3 | 911.917 | 129.3 | 0 | 6935.2446 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
11:30 | 811.8 | 1801.2 | 3275.8562 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 68 | 12.3 | 927.594 | 129.3 | 0 | 7069.6502 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1172.9
12:00 | 809 | 1656.9 | 3375.4123 | 104.1 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 12.3 | 939.246 | 122.1 | 0 | 7088.8583 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 52.2
12:30 | 803.3 | 1681.3 | 3371.8338 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 12.3 | 944.114 | 136.4 | 0 | 7086.8478 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 38.9
13:00 | 808.6 | 1662 | 3375.078 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 12.3 | 944.507 | 130.9 | 0 | 7069.985 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 626.8
13:30 | 799 | 1632.5 | 3364.1399 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 12.3 | 950.672 | 157.6 | 0 | 7053.2119 |  | C.H. YUNCAN |  | 1811.35
14:00 | 818.4 | 1749.4 | 3366.2054 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 12.3 | 800.033 | 195.8 | 0 | 7081.4384 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 105.5
14:30 | 821.7 | 1828.5 | 3388.1202 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12.3 | 707.076 | 209.4 | 0 | 7104.6961 |  | C.H. EL CARMEN | 40.8
15:00 | 811.2 | 1744.9 | 3374.2283 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 12.3 | 656.435 | 243 | 0 | 6979.8633 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 81.2
15:30 | 806.5 | 1969.3 | 3508.664 | 68 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 12.4 | 311.288 | 226.4 | 0 | 6972.052 |  | C.H. ÁNGEL II | 89.4
16:00 | 829.2 | 1926.4 | 3577.8651 | 67 | 0 | 0 | 0 | 73 | 12.3 | 329.391 | 246.4 | 0 | 7061.5561 |  | C.H. ÁNGEL III | 93.4
16:30 | 812.7 | 2159.2 | 3576.0613 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 12.3 | 172.433 | 224.4 | 0 | 7091.4943 |  | C.H. LA JOYA | 175.65
17:00 | 828.4 | 2348.9 | 3485.7151 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 12.3 | 51.635 | 211.5 | 0 | 7071.1501 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 78.3
17:30 | 818.1 | 2492.8 | 3386.2778 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 12.3 | 6.556 | 210.4 | 0 | 7060.5338 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 414.35
18:00 | 818.2 | 2806.3 | 3578.8024 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 12.3 | 0 | 218.2 | 0 | 7543.0024 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 376.65
18:30 | 835 | 2913.8 | 3577.5474 | 41.8 | 0 | 0 | 44.3 | 69.2 | 12.3 | 0 | 205.3 | 0 | 7699.2474 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1840.1
19:00 | 854.2 | 2656.8 | 3613.4065 | 41.6 | 0 | 0 | 350.2 | 70.6 | 12.3 | 0 | 180.1 | 0 | 7779.2065 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1372.55
19:30 | 859.1 | 2636.8 | 3649.4291 | 41.4 | 0 | 0 | 346.9 | 69.7 | 12.3 | 0 | 153.5 | 0 | 7769.1291 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 103.2
20:00 | 851.9 | 2634.5 | 3727.6069 | 41.5 | 0 | 0 | 351.5 | 69.6 | 12.3 | 0 | 140.7 | 0 | 7829.6069 |  | C.H. PARIAC | 18.75
20:30 | 852.3 | 2615.7 | 3741.7315 | 41.2 | 0 | 0 | 352.1 | 68.4 | 12.3 | 0 | 127 | 0 | 7810.7315 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6936.8
21:00 | 854.6 | 2448.8 | 3742.3569 | 41 | 0 | 0 | 348.8 | 69 | 12.3 | 0 | 108.6 | 0 | 7625.4569 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 66.9
21:30 | 851.1 | 2529.4 | 3739.5403 | 41.5 | 0 | 0 | 347.4 | 68 | 12.4 | 0 | 108.8 | 0 | 7698.1403 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 807.35
22:00 | 858.3 | 2348 | 3741.2383 | 42.2 | 0 | 0 | 352.6 | 70.3 | 12.4 | 0 | 96.9 | 0 | 7521.9383 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 42.1
22:30 | 852.6 | 2099.5 | 3729.4565 | 41.6 | 0 | 0 | 350.2 | 56.4 | 12.4 | 0 | 108.7 | 0 | 7250.8565 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 31.4
23:00 | 840.6 | 1879.4 | 3736.9538 | 42.1 | 0 | 0 | 353.7 | 57.2 | 12.4 | 0 | 92.3 | 0 | 7014.6538 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2029.75
23:30 | 844.9 | 2000.4 | 3441.6106 | 41.8 | 0 | 0 | 354.8 | 55.6 | 12.5 | 0 | 87.8 | 0 | 6839.4106 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 346.8
00:00 | 832.3 | 1923.9 | 3326.6493 | 41.7 | 0 | 0 | 342.7 | 56.9 | 12.4 | 0 | 107.5 | 0 | 6644.0493 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 143.9
TOTAL MWh | 19973.25 | 48404.65 | 83130.984 | 1207.3 | 0 | 0 | 2330.5 | 1655.1 | 290.65 | 7442.1825 | 2851.5 | 0 | 167286.1165 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1773.95
% | 11.9396 | 28.9352 | 49.6939 | 0.7217 | 0 | 0 | 1.3931 | 0.98938 | 0.17374 | 4.4488 | 1.7046 | 0 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[15 empty] | C.H. HUAMPANI | 720
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 3003.85
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2254.25
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1530.35
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1508.8
[15 empty] | PCH TUPURI | 12.9
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 472.35
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 172.55
[15 empty] | C.H. RUCUY | 240.15
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 740.2
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 1422.9
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 257.05
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 530.2
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2124.95
[14 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 195.7
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 153.45
[14 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 81.45
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 19973.25 | 48404.65

## GENERACION RER
domingo, 16 de Agosto del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | INTI JOYA S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN JOSE | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | CS WAYRA SOLAR | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15.4 | 16.3 | 8.9 | 6.5 | 13.5 | 1.3 |  | 8.7 | 15.4 | 3.9 |  |  | 5.3 |  | 3.2 | 4.5 | 4.2 |  | 2.6 | 12.9 |  | 3.1 | 19.5 | 21 | 6.8 |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.6 | 1.7 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 7.4 |  | 6.9 | 10.1 |  | 3.6 | 14.7 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 2.6 | 10 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1.4 | 1.6 | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 7.2 | 10 |  | 8.4 | 312.5
1:00 | 16 | 16.3 | 8.6 | 6.5 | 13.7 | 1.3 |  | 8.6 | 14.1 | 3.9 |  |  | 5.1 |  | 3.2 | 4.7 | 4.1 |  | 2.6 | 12.5 |  | 3 | 32.3 | 22.6 | 3.5 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 4.6 | 1.7 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 7.4 |  | 5.2 | 7.3 |  | 3.6 | 14.8 | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | 2.7 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20.2 | 7.2 | 10.1 |  | 8.5 | 314
1:30 | 16.1 | 16.3 | 6.7 | 6.5 | 13.7 | 1.3 |  | 8.5 | 16.6 | 3.9 |  |  | 5.1 |  | 3.2 | 4.6 | 3.8 |  | 2.6 | 12.4 |  | 3 | 22.1 | 22.7 | 2.8 |  |  | 0.1 | 10 |  |  |  | 4.5 | 1.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 7.4 |  | 5.4 | 10.4 |  | 3.6 | 14.8 | [6 empty] | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 9.9 |  |  | 0.6 | [6 empty] | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20.2 | 7.2 | 10.1 |  | 8.4 | 313
2:00 | 16.1 | 16.3 | 6.8 | 6.5 | 13.7 | 1.3 |  | 8.7 | 16.7 | 3.9 |  |  | 4.9 |  | 3.2 | 4.5 | 3.9 |  | 2.6 | 12.5 |  |  | 10.2 | 25.1 | 1.4 |  |  |  | 9.4 |  |  |  | 4.5 | 1.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 7.4 |  | 6 | 10 |  | 3.6 | 14.8 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.6 | [6 empty] | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 7.2 | 10 |  | 8.2 | 287.1
2:30 | 16.6 | 16.3 | 7.1 | 6.5 | 9.8 | 1.3 |  | 8.7 | 16.6 | 4.1 |  |  | 4.9 |  | 3.3 | 4.7 | 3.9 |  | 2.5 | 12.6 |  |  | 8.7 | 24.3 |  |  |  | 0.2 | 8.8 |  |  |  | 4.5 | 1.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 7.4 |  | 6.2 | 9.8 |  | 3.6 | 14.9 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 7.2 | 10 |  | 8.5 | 279.9
3:00 | 16.4 | 16.3 | 6.4 | 6.5 | 8.2 | 1.2 |  | 8.8 | 15.2 | 4 |  |  | 4.9 |  | 3.1 | 4.8 | 3.9 |  | 2.5 | 12.5 |  |  | 12.7 | 26.1 |  |  |  | 0.5 | 8.2 |  |  |  | 4.5 | 1.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 7.5 |  | 6.4 | 9.6 |  | 3.7 | 14.9 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 7.2 | 10 |  | 8.4 | 281.3
3:30 | 16.4 | 16.3 | 7.1 | 6.5 | 8.2 | 1.2 |  | 9 | 17.1 | 4.1 |  |  | 5.1 |  | 3.4 | 4.9 | 3.9 |  | 2.5 | 12.9 | 3.3 |  | 13 | 23.7 |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 4.5 | 1.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 7.5 |  | 6.7 | 10 |  | 3.7 | 15 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20.1 | 7.1 | 10 |  | 8.6 | 281.1
4:00 | 16.2 | 16.3 | 8.6 | 6.5 | 8.2 | 1.2 |  | 9 | 15.7 | 4.1 |  |  | 5.8 |  | 3.3 | 5.1 | 3.9 |  | 2.5 | 12.1 | 3.3 |  | 9.6 | 22.9 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 4.5 | 1.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 7.5 |  | 5.5 | 8.8 |  | 3.7 | 15 | [6 empty] | 1.8 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20.1 | 7.2 | 10 |  | 8.3 | 272.1
4:30 | 15.6 | 16.3 | 7.5 | 6.5 | 8.2 | 1.2 |  | 8.9 | 16.6 | 4 |  |  | 5.8 |  | 2.9 | 4.5 | 3.9 |  | 2.6 | 12.4 | 3.3 |  | 6.7 | 24.5 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 4.5 | 1.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 7.5 |  | 6.2 | 10.2 |  | 3.6 | 15 | [6 empty] | 1.7 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20.1 | 7.1 | 10 |  | 8.6 | 275.3
5:00 | 16.2 | 16.3 | 8.9 | 6.5 | 8.2 | 1.2 |  | 7.9 | 16.6 | 4.1 |  |  | 5.9 |  | 3.4 | 5 | 3.9 |  | 2.6 | 18.1 | 3.3 |  | 6.3 | 23.5 |  |  |  | 0.2 | 3.2 |  |  |  | 4.5 | 1.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 7.5 |  | 5.1 | 9.3 |  | 3.7 | 15 | [6 empty] | 1.6 | [5 empty] | 3.6 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20.2 | 7.2 | 10.1 |  | 2.8 | 278.4
5:30 | 16.5 | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 10.5 | 1.2 |  | 7.8 | 16.6 | 4.1 |  |  | 5.9 |  | 3.3 | 5 | 3.2 |  | 2.6 | 18.2 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 23 | 1.3 |  |  |  | 5.9 |  |  |  | 4.5 | 1.7 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 7.3 |  | 5.1 | 9.6 |  | 3.7 | 15 | [6 empty] | 1.7 | [5 empty] | 1.1 |  | 0.6 | [6 empty] | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20.2 | 7.2 | 10 |  | 2.7 | 281.8
6:00 | 16.2 | 16.3 | 8.5 | 6.4 | 19.9 | 1.2 |  | 8.5 | 16.6 | 4 |  |  | 5.9 |  | 2.9 | 4.7 | 2.9 |  | 2.6 | 18.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 22.8 | 1.5 |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 4.5 | 1.7 | 3.4 | 3.8 | 4 | 7.3 |  | 5.5 | 9.5 |  | 3.6 | 15 | [6 empty] | 1.6 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.2 |  | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |  | 0.5 | 20.1 | 7.2 | 10 |  | 2.8 | 284.4
6:30 | 17.1 | 16.3 | 8.2 | 6.5 | 20 | 1.2 |  | 8.9 | 15.7 | 3.9 |  |  | 6 |  | 3.2 | 4.8 | 3 |  | 2.5 | 17.9 | 3.3 | 3.2 | 1.8 | 23.1 | 1.7 |  |  |  | 0.2 | 1.3 |  |  | 4.5 | 1.7 | 3.4 | 3.8 | 4 | 6.8 | 4.8 | 6.6 | 9.7 |  | 3.7 | 15 |  |  | 13.4 | 6.3 | 2.8 |  | 1.7 | 0.3 |  | 1.7 |  |  |  |  | 0.6 | 6.1 | 9.1 | 0.063 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0.5 | 20.2 | 7.2 | 10 |  | 2.5 | 333.663
7:00 | 16.8 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 20 | 1.1 |  | 8.9 | 16.5 | 4.1 |  |  | 6.2 |  | 3.1 | 4.7 | 3.1 |  | 2.5 | 17.9 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 22.6 | 0.3 |  |  |  | 2.9 | 9.1 |  |  | 4.5 | 1.7 | 3.4 | 3.8 | 4 | 6.9 | 26.7 | 7 | 10.7 |  | 3.7 | 15.4 |  |  | 82.1 | 62.1 | 33.3 |  | 1.7 | 2.9 |  | 7 |  |  | 0.2 |  | 0.6 | 34.8 | 47.9 | 0.793 | 5.6 | 0.3 |  | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 0.5 | 20 | 7.2 | 10 | 0.2 | 2.6 | 604.393
7:30 | 16.6 | 16.3 | 7.8 | 6.5 | 13 | 1.1 |  | 9 | 13.4 | 4.2 |  | 0.1 | 6.1 |  | 3.1 | 4.9 | 3.3 |  | 2.5 | 20.4 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 21.2 | 1.5 |  |  | 0.1 | 0.9 | 19.9 |  |  | 4.5 | 1.7 | 3.4 | 3.8 | 4 | 7.8 | 50.4 | 6.1 | 8.5 |  | 3.6 | 15.6 |  |  | 162.3 | 132.5 | 67.5 |  | 1.6 | 5.5 |  | 4.5 |  |  | 1.2 |  | 0.6 | 71.1 | 91.4 | 2.039 | 3.2 |  |  | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 5.9 | 0.5 | 20 | 7.2 | 10 | 0.5 |  | 891.539
8:00 | 16.8 | 16.3 | 6.6 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 9 | 15.6 | 4 |  | 0.2 | 6.1 |  | 2.7 | 4.4 | 3.3 |  | 2.5 | 20.1 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 23 | 2.8 |  |  |  | 0.7 | 29.1 | 0.9 |  | 4.5 | 1.7 | 3.4 | 3.8 | 4 | 7.8 | 66.1 | 8.1 | 10 |  | 3.5 | 15.6 |  |  | 206.8 | 169.5 | 85.2 |  | 1.6 | 8 |  | 8.7 |  |  | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 88.2 | 121.9 | 3.663 | 7.2 |  |  | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 8.4 | 0.5 | 20 | 7.2 | 10 | 1.4 |  | 1084.463
8:30 | 16.5 | 16.3 | 7.1 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 8.8 | 14.5 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 6.1 |  | 3.2 | 4.8 | 3.3 |  | 2.5 | 20.9 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | 23.7 | 3.7 |  |  | 1 | 8.6 | 31.3 | 0.8 |  | 4.5 | 1.7 | 3.2 | 3.8 | 4 | 7.8 | 68.1 | 8.7 | 10.5 |  | 3.6 | 15.6 |  |  | 212.5 | 174.8 | 88.4 |  | 1.7 | 10.2 |  | 11.8 |  |  | 8.1 | 2.1 | 0.6 | 91.5 | 125.2 | 6.607 | 10.5 | 1 | 0.4 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 10.6 | 0.5 | 20 | 7.2 | 10 | 2.6 |  | 1145.807
9:00 | 17.2 | 16.3 | 7.2 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 9 | 14.4 | 4.1 | 0.1 | 0.3 | 6 |  | 3 | 4.7 | 3.3 |  | 2.5 | 20.7 | 3.3 | 3.1 | 11.9 | 25.9 | 2.7 |  |  | 1.8 | 14.7 | 31.6 | 0.8 |  | 4.4 | 1.7 | 3 | 3 | 3.5 | 7 | 70.2 | 8.8 | 11.4 |  | 3.6 | 15.6 |  |  | 218.3 | 179.6 | 90.9 | 0.1 | 1.9 | 11.9 |  | 13.7 |  |  | 7.3 |  | 0.6 | 92.7 | 126.8 | 6.342 | 16.8 | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 12.7 | 0.5 | 20.2 | 7.2 | 10.1 | 5.7 |  | 1193.642
9:30 | 16.8 | 16.3 | 7.4 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 9.1 | 14.3 | 4 | 0.1 | 0.6 | 6 |  | 3.1 | 4.2 | 3.3 |  | 2.5 | 20.6 | 3.3 | 3.1 | 16.7 | 26.2 | 4.3 |  |  | 2.2 | 19.2 | 31.8 | 0.8 |  | 4.4 | 1.7 | 3 | 3 | 3.5 | 6.9 | 71 | 6.9 | 10.3 |  | 3.6 | 15.4 |  |  | 221.2 | 182 | 92.2 | 0.1 | 1.8 | 10.6 |  | 13.6 |  |  | 9.4 |  | 0.6 | 93.5 | 127.5 | 10.002 | 17.1 | 1.8 | 2.9 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 14.1 | 0.5 | 20 | 7.2 | 10 | 14.1 |  | 1224.502
10:00 | 16.3 | 16.3 | 7.2 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 9.1 | 14.3 | 4.2 | 0.1 | 1 | 6 |  | 3.1 | 4.2 | 3.3 |  | 2.5 | 20.3 |  | 3.1 | 18.6 | 27 | 8 |  |  | 4.3 | 27.6 | 31.7 | 0.7 |  | 4.4 | 1.7 | 3 | 3 | 3.5 | 7.3 | 71.8 | 8.3 | 10.4 |  | 3.6 | 15.3 |  |  | 223.4 | 183.8 | 93 | 0.1 | 1.4 | 12.6 |  | 13.4 |  | 9.9 | 6 |  | 0.6 | 94.2 | 127.9 | 6.726 | 16.9 | 2.7 | 6.1 | 4.5 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 15.4 | 0.5 | 20.1 | 7.2 | 10 | 16.6 |  | 1259.626
10:30 | 16.4 | 16.3 | 7 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 8.7 | 14.4 | 4.2 | 0.1 | 1 | 6 |  | 3.1 | 4.2 | 3.3 |  | 2.5 | 20.4 |  | 3 | 24.4 | 27.6 | 4.9 |  |  | 4.5 | 30.7 | 32.2 | 0.8 |  | 4.4 | 1.7 | 3 | 3.3 | 3.5 | 7.3 | 71.8 | 8 | 11.1 |  | 3.6 | 15.3 |  |  | 224.7 | 185.1 | 93.4 |  | 1 | 13.9 |  | 13.3 | 2.4 | 9.9 | 7 |  | 0.6 | 94 | 126.7 | 7.833 | 17 | 2.1 | 4.1 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 16.5 | 0.5 | 20 | 7.2 | 10 | 13.9 |  | 1269.933
11:00 | 15.2 | 16.3 | 6.8 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 9.2 | 15.3 | 4 | 0.1 | 1 | 5.2 |  | 3.1 | 4.1 | 3.3 |  | 2.5 | 20.4 |  |  | 34.4 | 27.7 | 1 |  |  | 3.2 | 25 | 31.6 | 0.6 |  | 4.4 | 1.7 | 3 | 3.3 | 3.5 | 7 | 71.4 | 11.3 | 12.2 |  | 3.6 | 15.3 |  |  | 225.5 | 184.2 | 92.7 |  | 1.2 | 16.5 |  | 13.3 | 2 | 10 | 10.2 | 0.4 | 0.6 | 94.2 | 126.6 | 11.017 | 17.1 | 1.4 | 2.5 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 17.3 | 0.5 | 20 | 7.2 | 10 | 8.8 |  | 1270.017
11:30 | 15.9 | 16.3 | 6.7 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 8.5 | 14.1 | 4 | 0.1 | 1.3 | 5.1 |  | 3.1 | 4.2 | 3.3 |  | 2.5 | 20.5 |  |  | 34.5 | 28.8 |  |  |  | 2.6 | 18.3 | 31.4 | 0.7 |  | 4.4 | 1.7 | 3 | 3.3 | 3.5 | 7 | 74.5 | 12 | 12.6 |  | 3.6 | 15.3 |  |  | 226.3 | 185.3 | 94.4 | 0.1 | 1.6 | 17.9 |  | 12.9 | 2 | 10 | 14.3 | 2.8 | 0.6 | 94.9 | 127.1 | 13.994 | 17.1 | 1.3 | 2.1 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 18 | 0.5 | 19.5 | 7.2 | 10 | 11.6 |  | 1284.394
12:00 | 16.4 | 16.3 | 6.7 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 8.7 | 15.2 | 4.1 | 0.1 | 0.9 | 5.1 |  | 3.1 | 4.2 | 3.3 |  | 2.5 | 20.5 |  |  | 36.9 | 28 |  |  |  | 0.7 | 10.9 | 31.7 | 0.2 |  | 4.4 | 1.7 | 3 | 3.3 | 3.5 | 6.8 | 74.8 | 12.4 | 12.5 |  | 3.4 | 15.4 |  |  | 231.4 | 189.6 | 95.9 | 0.2 | 1.7 | 18.1 |  | 11.2 | 2 | 9.9 | 14.5 | 4.5 | 0.6 | 95.3 | 126.8 | 11.246 | 17.3 | 0.7 | 1 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 18.1 | 0.5 | 19.4 | 7.2 | 10 | 16.4 |  | 1290.346
12:30 | 16.7 | 16.3 | 6.5 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 8 | 15.3 | 4.1 | 0.1 | 0.9 | 5.3 |  | 3.1 | 4.2 | 3.3 |  | 2.5 | 20.4 | 0.7 |  | 52.9 | 29.1 |  |  |  | 0.7 | 4.8 | 31.7 | 0.5 |  | 4.4 | 1.7 | 3 | 3.5 | 3.5 | 7.3 | 75.7 | 12.8 | 12.1 |  | 3.2 | 15.5 |  |  | 233.4 | 191 | 96.5 | 0.1 | 1.6 | 17.8 |  | 11.9 | 1.5 | 10 | 13.7 | 6.6 | 0.6 | 95.1 | 126.9 | 11.414 | 17.2 | 1.5 | 2.2 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 17.5 | 0.5 | 19.4 | 7.2 | 10 | 16.4 |  | 1309.914
13:00 | 16.7 | 16.3 | 6.6 | 5.9 | 10.2 | 1.1 |  | 9.2 | 13.4 | 4.3 | 0.1 | 1.2 | 5.5 |  | 3 | 4.2 | 3.3 |  | 2.5 | 20.5 | 3.5 |  | 54.9 | 30 |  |  |  | 0.2 | 2.5 | 31.7 | 0.4 |  | 4.4 | 1.7 | 3 | 3.5 | 3.5 | 7.3 | 75.9 | 13.5 | 12 |  | 2.9 | 15.6 |  |  | 234.1 | 190.6 | 96.6 | 0.2 | 1.6 | 17.3 |  | 10.8 | 0.9 | 10 | 13.7 | 1.3 | 0.6 | 94.6 | 127 | 13.307 | 17 | 0.9 | 1.9 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 17.3 | 0.5 | 19.2 | 7.2 | 10 | 16.4 |  | 1305.807
13:30 | 16.1 | 16.3 | 6.6 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 9.2 | 14.2 | 4.1 | 0.1 | 0.8 | 5.5 |  | 3 | 4.2 | 3.3 |  | 2.5 | 20.3 | 3.5 |  | 64 | 29.7 |  |  |  |  | 3.2 | 31.8 | 0.3 |  | 4.4 | 1.7 | 3 | 3.5 | 3.5 | 7.2 | 76 | 11.8 | 11.4 |  | 2.7 | 15.6 |  |  | 235 | 191.7 | 97 | 0.2 | 1.6 | 17.1 |  | 10.1 | 1.2 | 9.9 | 34.5 | 0.8 | 0.6 | 94.1 | 126.9 | 19.172 | 17.1 | 0.6 | 1.6 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 16.8 | 0.5 | 19 | 7.2 | 10 | 16.5 |  | 1338.772
14:00 | 16.4 | 16.3 | 6.4 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 8.9 | 16.4 | 4.1 | 0.1 | 0.7 | 5.6 |  | 2.9 | 4.1 | 3.3 |  | 2.4 | 20.7 | 3.5 |  | 61.9 | 29.5 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 32 | 0.3 |  | 4.3 | 1.7 | 3 | 3.5 | 3.7 | 7.2 | 62.3 | 13.2 | 12.3 |  | 2.6 | 15.6 |  |  | 165.7 | 166.5 | 68.4 | 0.2 | 1.6 | 8.4 |  | 8.3 | 1.2 | 9.9 | 56.8 | 17.8 | 0.6 | 93.8 | 127.3 | 19.033 | 17.1 | 0.8 | 1.8 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 13.2 | 0.5 | 18.9 | 7.2 | 10 | 16.7 |  | 1228.433
14:30 | 16.6 | 16.3 | 6.9 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 8.9 | 13.8 | 4.1 | 0.1 | 0.7 | 5.8 |  | 3.2 | 4.3 | 3.3 |  | 2.5 | 20.7 | 3.5 |  | 54.7 | 29.6 |  |  |  |  | 0.7 | 23.6 |  |  | 4.3 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 7.2 | 55.7 | 13.7 | 13 |  | 2.7 | 15.8 |  |  | 156.5 | 115.5 | 60.5 | 0.1 | 1.7 | 8.4 |  | 6.2 | 1.1 | 9.9 | 55.1 | 42 | 0.6 | 97.2 | 131.5 | 10.776 | 14.3 | 0.1 | 0.5 | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 9.2 | 0.5 | 19.2 | 7.2 | 10 | 16.8 |  | 1149.076
15:00 | 16.4 | 16.3 | 8.9 | 6.7 | 10.2 | 1.1 |  | 8.9 | 14.2 | 4 | 0.1 | 0.5 | 5.8 |  | 3.1 | 4.2 | 3.3 |  | 2.6 | 20.1 | 3.5 |  | 44.4 | 30.1 |  |  |  |  | 0.1 | 24.9 | 0.7 |  | 4.3 | 1.7 | 3.5 | 4 | 4.2 | 7.2 | 58.6 | 13.4 | 14.4 |  | 2.7 | 16.4 |  |  | 225.3 | 136.2 | 76.8 | 0.1 | 1.6 | 8.4 |  | 3.2 | 1.2 | 10 | 68.9 | 71.7 | 0.6 | 35.5 | 44.6 | 8.235 | 7.6 |  |  | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 10.1 | 0.5 | 19.5 | 7.2 | 10 | 15.6 |  | 1135.635
15:30 | 15.4 | 16.3 | 9.1 | 6.6 | 10.2 | 1.1 |  | 8.9 | 13.2 | 4 | 0.1 | 0.8 | 5.8 |  | 3.1 | 4.3 | 3 |  | 2.5 | 20.4 | 3.5 | 3.2 | 44.6 | 30.3 |  |  |  |  | 0.3 | 13.6 | 3.6 |  | 4.3 | 1.7 | 3.5 | 4 | 4.2 | 7.2 | 27.4 | 15.7 | 12.4 |  | 2.7 | 17 |  |  | 59.4 | 54.2 | 25 | 0.1 | 1.7 | 5.5 |  | 2.2 | 1.2 | 9.9 | 56.4 | 66.6 | 0.6 | 47.3 | 52.7 | 8.288 | 2 |  | 0.1 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 3.8 | 0.6 | 19.9 | 7.2 | 10.1 | 5.3 |  | 776.488
16:00 | 16.1 | 15.9 | 8.7 | 6.7 | 10.2 | 1.1 |  | 9.2 | 16.4 | 4.1 | 0.1 | 0.4 | 5.4 |  | 2.9 | 4 | 2.6 |  | 2.5 | 20.9 | 3.5 | 3.2 | 53.6 | 30.3 | [5 empty] | 8.1 | 1.3 |  | 4.3 | 1.7 | 3.3 | 4 | 4.2 | 7.2 | 23.7 | 13.8 | 12.1 |  | 2.7 | 17.5 |  |  | 55.4 | 64.6 | 31.7 | 0.1 | 1.9 | 3 |  | 1.2 | 1.2 | 9.9 | 69.4 | 67.2 | 0.6 | 43.8 | 71.8 | 17.491 | 1.1 |  |  | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 4 | 0.6 | 19.5 | 7.2 | 10 | 1.6 |  | 817.291
16:30 | 15.6 | 15.1 | 8.1 | 6.7 | 10.2 | 1.1 |  | 9 | 13.1 | 3.9 | 0.1 | 0.3 | 5.4 |  | 3.1 | 4.3 | 2.6 |  | 2.5 | 20.2 |  | 3.1 | 55.5 | 30.3 | [5 empty] | 5.2 | 0.7 |  | 4.3 | 1.7 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 7.4 | 39 | 10.6 | 8.6 |  | 2.7 | 17.5 |  |  | 24.5 | 32.7 | 14.9 |  | 2 | 1 |  | 0.6 | 1.2 | 9.9 | 59.1 | 60.3 | 0.6 | 16.6 | 21.1 | 12.333 | 0.4 |  |  | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 19.5 | 7.2 | 10 | 0.4 |  | 628.933
17:00 | 16.3 | 15.1 | 7.3 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 8.3 | 12.7 | 4 |  | 0.1 | 5.4 |  | 3.1 | 4.2 | 2.6 |  | 2.5 | 20.9 |  | 3.1 | 54.2 | 30.3 | [5 empty] | 3.1 |  |  | 4.3 | 1.7 | 3.3 | 3.7 | 4 | 7.4 | 2.9 | 8.5 | 10.4 |  | 2.7 | 16.7 |  |  | 14.2 | 13.8 | 6.2 |  | 1.8 | 0.5 |  | 0.1 | 1.2 | 10 | 54.7 | 53.4 | 0.6 | 2.9 | 3.8 | 2.935 | 0.1 |  |  | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 19.5 | 7.2 | 10 | 0.1 |  | 493.435
17:30 | 15.5 | 15.1 | 7.9 | 6.3 | 10.2 | 1.1 |  | 8.2 | 14.1 | 3.9 |  |  | 5.2 |  | 2.9 | 4.1 | 2.7 |  | 2.4 | 20.6 |  | 3.1 | 48.6 | 30.2 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 4.3 | 1.7 | 3.3 | 3.7 | 4 | 7.4 |  | 7 | 8.7 |  | 2.7 | 16.4 |  |  | 2.7 | 1.9 | 0.7 |  | 2 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 54.6 | 61.3 | 0.6 | 0.1 |  | 1.056 |  |  |  | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 19.4 | 7.2 | 10 |  |  | 446.956
18:00 | 16.3 | 15.8 | 6.3 | 6.5 | 10.2 | 1.1 |  | 8.8 | 13 | 3.9 |  |  | 4.8 |  | 2.9 | 4.5 | 2.7 |  | 2.4 | 20.7 |  | 3.1 | 48.6 | 30.2 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 4.3 | 1.7 | 3.3 | 3.7 | 4 | 7.4 |  | 8.6 | 9.3 |  | 2.7 | 16.1 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 55.9 | 65.5 | 0.6 | [6 empty] | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 19.6 | 7.1 | 10 |  |  | 447.7
18:30 | 16.3 | 16.3 | 7.3 | 6.5 | 15.8 | 1.2 |  | 8.6 | 14.2 | 4.1 |  |  | 4.5 |  | 2.7 | 4.5 | 2.9 |  | 2.6 | 20.3 |  | 3.1 | 54.9 | 30 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 4.3 | 1.7 | 3.3 | 3.7 | 4 | 7.4 |  | 9 | 10.7 |  | 2.7 | 16.1 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 47.7 | 52.7 | 0.6 | [6 empty] | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 19.4 | 7.2 | 10 |  |  | 442.6
19:00 | 16.6 | 16.3 | 7.7 | 6.1 | 19.9 | 1.2 |  | 9.1 | 14.8 | 3.9 |  |  | 5.2 |  | 3.2 | 4.7 | 3 |  | 2.5 | 20.4 | 3.3 | 3.1 | 47.6 | 29.6 |  |  |  | 0.1 | 0.7 |  |  |  | 4.3 | 1.7 | 3.7 | 4.2 | 4 | 7.7 |  | 7.7 | 11.3 |  | 2.7 | 16.1 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 37.8 | 45.3 | 0.6 | [6 empty] | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 19.4 | 7.2 | 10 |  |  | 432
19:30 | 16.1 | 16.3 | 6.4 | 6.5 | 19.9 | 1.2 |  | 9.1 | 15.3 | 3.9 |  |  | 6.5 |  | 3.2 | 4.8 | 3.2 |  | 2.5 | 20.5 | 3.3 | 3 | 43.6 | 29.6 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.3 | 1.7 | 3.7 | 4.2 | 4 | 7.8 |  | 7.1 | 10.1 |  | 2.8 | 16.1 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 27.2 | 35 | 0.6 | [6 empty] | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 19 | 7.2 | 10 |  |  | 405.9
20:00 | 16.1 | 16.3 | 6.4 | 6.5 | 19.9 | 1.2 |  | 9 | 15.3 | 3.9 |  |  | 6.6 |  | 3.1 | 4.7 | 3.2 |  | 2.6 | 12.3 | 3.3 | 3 | 60.9 | 28.9 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 4.3 | 1.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 7.3 |  | 9.3 | 12.2 |  | 2.7 | 16.1 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 12.1 | 14.5 | 0.6 | [6 empty] | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 19 | 7.2 | 10 |  | 8.1 | 392.5
20:30 | 16 | 16.3 | 7.8 | 6.5 | 19.9 | 1.2 |  | 8.6 | 13.2 | 3.9 |  |  | 6.6 |  | 3.3 | 4.9 | 3.2 |  | 2.6 | 12.3 | 3.3 | 3 | 56.1 | 27.4 |  |  |  | 0.1 | 1.7 |  |  |  | 4.3 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 7.1 |  | 10.6 | 11.6 |  | 2.9 | 16.2 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 5 | 9.9 | 8.9 | 10.6 | 0.6 | [6 empty] | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 19.1 | 7.1 | 10 |  | 8.1 | 378.3
21:00 | 16 | 16.3 | 7.3 | 6.5 | 19.9 | 1.2 |  | 8.7 | 14.2 | 4.1 |  |  | 6.6 |  | 3.1 | 4.7 | 3.3 |  | 2.6 | 12.4 | 3.3 |  | 50.3 | 26 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 4.3 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 7 |  | 10.1 | 11.8 |  | 3.2 | 16.1 | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 4 | 6.1 | 0.6 | [6 empty] | 4.7 | 2.9 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 19.2 | 7.1 | 10 |  | 8.2 | 358
21:30 | 15.9 | 16.3 | 5.5 | 6.5 | 20 | 1.2 |  | 9.1 | 14.7 | 4.1 |  |  | 6.2 |  | 3.2 | 4.8 | 3.4 |  | 2.6 | 12.2 | 3.3 |  | 55.6 | 24.1 |  |  |  | 0.3 | 3.6 |  |  |  | 4.3 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 7 |  | 9.9 | 10.9 |  | 3.3 | 16.1 | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | 3 | 9.9 | 1 | 3.4 | 0.6 | [6 empty] | 4.7 | 3 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 19.4 | 7.2 | 10 |  | 8.2 | 355.6
22:00 | 15.5 | 16.3 | 7.7 | 6.5 | 20 | 1.2 |  | 8.9 | 15.4 | 4.2 |  |  | 6 |  | 3.3 | 4.8 | 3.6 |  | 2.6 | 12.4 | 3.3 |  | 53.8 | 21.3 |  |  |  | 0.8 | 3.1 |  |  |  | 4.3 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 6.9 |  | 7 | 9.6 |  | 3.3 | 16.1 | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | 1 | 9.9 |  | 1.3 | 0.6 | [6 empty] | 4.7 | 3 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 19.5 | 7.2 | 10 |  | 8.2 | 344.4
22:30 |  | 16.3 | 8.3 | 6.5 | 20 | 1.2 |  | 8.9 | 16.4 | 4.1 |  |  | 5.9 |  | 3.2 | 4.8 | 3.7 |  | 2.6 | 12.7 | 3.3 |  | 64.7 | 20.2 |  |  |  | 1.1 | 8 |  |  |  | 4.3 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 7.2 |  | 5.8 | 8.9 |  | 3.3 | 16.1 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 9.9 |  |  | 0.6 | [6 empty] | 4.7 | 3 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 19.4 | 7.2 | 10 |  | 8.2 | 342.7
23:00 |  | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 19.8 | 1.2 |  | 9 | 17.3 | 4 |  |  | 5.8 |  | 3 | 4.5 | 3.7 |  | 2.6 | 12.3 | 3.3 |  | 47.4 | 21.5 |  |  |  | 0.2 | 7.1 |  |  |  | 4.3 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 7.7 |  | 5.9 | 8.4 |  | 3.3 | 16.3 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1.1 |  |  | 1.8 | 0.6 | [6 empty] | 4.7 | 3 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 19.2 | 7.2 | 10 |  | 8.2 | 316.5
23:30 |  | 16.3 | 8.4 | 6.5 | 19.8 | 1.2 |  | 8.9 | 15.5 | 4.1 |  |  | 5.8 |  | 3.1 | 4.5 | 3.7 |  | 2.5 | 12.7 | 3.3 |  | 34 | 18.3 |  |  |  | 0.4 | 10.2 |  |  |  | 4.3 | 1.7 | 3.8 | 4 | 4.2 | 7.6 |  | 6.9 | 11.2 |  | 3.3 | 16.3 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 3.1 | 3.7 | 0.6 | [6 empty] | 4.7 | 3.1 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 19.5 | 7.2 | 9.9 |  | 8.2 | 309.8
0:00 |  | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 19.8 | 1.2 |  | 8.9 | 16.5 | 3.9 |  |  | 5.6 |  | 2.9 | 4.4 | 3.7 |  | 2.8 | 12.1 | 3.3 |  | 43.3 | 16.4 |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 4.3 | 1.7 | 3.8 | 4 | 4.2 | 7.7 |  | 9.2 | 11.4 |  | 3.3 | 16.3 | [6 empty] | 2.2 | [5 empty] | 12.3 | 8.4 | 0.6 | [6 empty] | 4.7 | 3 | 2.3 | 2.4 |  | 0.6 | 19.4 | 7.2 | 9.9 |  | 8.2 | 329.9
EJEC MWh | 357.15 | 388.95 | 180.1 | 155.7 | 318.85 | 27.9 | 0 | 211.15 | 362.05 | 96.9 | 0.85 | 6.45 | 135.65 | 0 | 74.45 | 108.55 | 80.6 | 0 | 60.85 | 413.55 | 52.2 | 38.9 | 795.8 | 619.95 | 24.1 | 0 | 0 | 12.75 | 139.25 | 259.25 | 7.05 | 0 | 105.5 | 40.8 | 81.2 | 89.4 | 93.4 | 175.65 | 609.4 | 207.75 | 254.65 | 0 | 78.3 | 376.65 | 0 | 0 | 1827.05 | 1496.75 | 752 | 0.85 | 42.1 | 107.9 | 0 | 89.85 | 31.4 | 143.9 | 416.6 | 354.15 | 14.4 | 785.75 | 1059.25 | 102.1825 | 120.45 | 9.85 | 16.65 | 110.3 | 67.55 | 55.2 | 57.6 | 118.35 | 12.9 | 472.35 | 172.55 | 240.15 | 98.8 | 81.45 | 15899.9325
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1945.75 | 12.2375 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 2851.5 | 17.934 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3660.5 | 23.0221 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7442.1825 | 46.8064 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
domingo, 16 de Agosto del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
16/08/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
16/08/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
17/08/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
domingo, 16 de Agosto del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15.4 | 16.3 | 8.9 | 6.5 | 8.7 | 15.4 |  | 71.2
1:00 | 16 | 16.3 | 8.6 | 6.5 | 8.6 | 14.1 |  | 70.1
1:30 | 16.1 | 16.3 | 6.7 | 6.5 | 8.5 | 16.6 |  | 70.7
2:00 | 16.1 | 16.3 | 6.8 | 6.5 | 8.7 | 16.7 |  | 71.1
2:30 | 16.6 | 16.3 | 7.1 | 6.5 | 8.7 | 16.6 |  | 71.8
3:00 | 16.4 | 16.3 | 6.4 | 6.5 | 8.8 | 15.2 |  | 69.6
3:30 | 16.4 | 16.3 | 7.1 | 6.5 | 9 | 17.1 |  | 72.4
4:00 | 16.2 | 16.3 | 8.6 | 6.5 | 9 | 15.7 |  | 72.3
4:30 | 15.6 | 16.3 | 7.5 | 6.5 | 8.9 | 16.6 |  | 71.4
5:00 | 16.2 | 16.3 | 8.9 | 6.5 | 7.9 | 16.6 |  | 72.4
5:30 | 16.5 | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 7.8 | 16.6 |  | 72.4
6:00 | 16.2 | 16.3 | 8.5 | 6.4 | 8.5 | 16.6 |  | 72.5
6:30 | 17.1 | 16.3 | 8.2 | 6.5 | 8.9 | 15.7 |  | 72.7
7:00 | 16.8 | 16.3 | 8.8 | 6.5 | 8.9 | 16.5 |  | 73.8
7:30 | 16.6 | 16.3 | 7.8 | 6.5 | 9 | 13.4 |  | 69.6
8:00 | 16.8 | 16.3 | 6.6 | 6.5 | 9 | 15.6 |  | 70.8
8:30 | 16.5 | 16.3 | 7.1 | 6.5 | 8.8 | 14.5 |  | 69.7
9:00 | 17.2 | 16.3 | 7.2 | 6.5 | 9 | 14.4 |  | 70.6
9:30 | 16.8 | 16.3 | 7.4 | 6.5 | 9.1 | 14.3 |  | 70.4
10:00 | 16.3 | 16.3 | 7.2 | 6.5 | 9.1 | 14.3 |  | 69.7
10:30 | 16.4 | 16.3 | 7 | 6.5 | 8.7 | 14.4 |  | 69.3
11:00 | 15.2 | 16.3 | 6.8 | 6.5 | 9.2 | 15.3 |  | 69.3
11:30 | 15.9 | 16.3 | 6.7 | 6.5 | 8.5 | 14.1 |  | 68
12:00 | 16.4 | 16.3 | 6.7 | 6.5 | 8.7 | 15.2 |  | 69.8
12:30 | 16.7 | 16.3 | 6.5 | 6.5 | 8 | 15.3 |  | 69.3
13:00 | 16.7 | 16.3 | 6.6 | 5.9 | 9.2 | 13.4 |  | 68.1
13:30 | 16.1 | 16.3 | 6.6 | 6.5 | 9.2 | 14.2 |  | 68.9
14:00 | 16.4 | 16.3 | 6.4 | 6.5 | 8.9 | 16.4 |  | 70.9
14:30 | 16.6 | 16.3 | 6.9 | 6.5 | 8.9 | 13.8 |  | 69
15:00 | 16.4 | 16.3 | 8.9 | 6.7 | 8.9 | 14.2 |  | 71.4
15:30 | 15.4 | 16.3 | 9.1 | 6.6 | 8.9 | 13.2 |  | 69.5
16:00 | 16.1 | 15.9 | 8.7 | 6.7 | 9.2 | 16.4 |  | 73
16:30 | 15.6 | 15.1 | 8.1 | 6.7 | 9 | 13.1 |  | 67.6
17:00 | 16.3 | 15.1 | 7.3 | 6.5 | 8.3 | 12.7 |  | 66.2
17:30 | 15.5 | 15.1 | 7.9 | 6.3 | 8.2 | 14.1 |  | 67.1
18:00 | 16.3 | 15.8 | 6.3 | 6.5 | 8.8 | 13 |  | 66.7
18:30 | 16.3 | 16.3 | 7.3 | 6.5 | 8.6 | 14.2 |  | 69.2
19:00 | 16.6 | 16.3 | 7.7 | 6.1 | 9.1 | 14.8 |  | 70.6
19:30 | 16.1 | 16.3 | 6.4 | 6.5 | 9.1 | 15.3 |  | 69.7
20:00 | 16.1 | 16.3 | 6.4 | 6.5 | 9 | 15.3 |  | 69.6
20:30 | 16 | 16.3 | 7.8 | 6.5 | 8.6 | 13.2 |  | 68.4
21:00 | 16 | 16.3 | 7.3 | 6.5 | 8.7 | 14.2 |  | 69
21:30 | 15.9 | 16.3 | 5.5 | 6.5 | 9.1 | 14.7 |  | 68
22:00 | 15.5 | 16.3 | 7.7 | 6.5 | 8.9 | 15.4 |  | 70.3
22:30 |  | 16.3 | 8.3 | 6.5 | 8.9 | 16.4 |  | 56.4
23:00 |  | 16.3 | 8.1 | 6.5 | 9 | 17.3 |  | 57.2
23:30 |  | 16.3 | 8.4 | 6.5 | 8.9 | 15.5 |  | 55.6
0:00 |  | 16.3 | 8.7 | 6.5 | 8.9 | 16.5 |  | 56.9
EJEC MWh | 357.15 | 388.95 | 180.1 | 155.7 | 211.15 | 362.05 | 0 | 1655.1

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Agosto del 2026 - domingo, 16 de Agosto del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 375.05 | 368.05 |  |  | 172.05 | 372.15 | 377.7 | 377.5 | 376.95 | 383.1 | 379.5 | 386.7 | 382.4 | 365.05 | 384.55 | 357.15 | 5057.9
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 280.4 | 277.45 | 78.4 |  |  | 8.25 | 367.3 | 328.25 | 388.15 | 376.8 | 367.4 | 361.25 | 378.7 | 385.15 | 389.95 | 388.95 | 4376.4
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.15 | 174.95 | 201.65 | 202 | 199.2 | 182.35 | 183.2 | 179.5 | 198.6 | 191.85 | 198.85 | 151.65 | 178.025 | 200.8 | 198.1 | 180.1 | 3001.975
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 246 | 265.55 | 29.75 | 205.2 | 264.4 | 245.6077 | 261.55 | 245.1 | 264.35 | 220.2 | 235.25 | 234.2 | 157.35 | 152.545 | 155.35 | 155.7 | 3338.1026
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.3 | 346.25 | 385.15 | 400.55 | 370.55 | 329.75 | 305.05 | 338.4 | 276.2 | 262.65 | 261.25 | 254.15 | 244.8 | 269.65 | 245 | 318.85 | 4933.55
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33 | 35.05 | 35.3 | 36.3 | 38.75 | 37.8 | 36.3 | 36 | 36.65 | 39.6 | 25.65 | 24.5 | 25.4 | 26.75 | 28.45 | 27.9 | 523.4
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 222.65 | 227.2 | 196.8 | 215.65 | 216.15 | 207.35 | 207.65 | 216.35 | 215 | 206.75 | 208.55 | 210.55 | 209.35 | 205.1 | 206.3 | 211.15 | 3382.55
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 226.4 | 216.45 | 222.35 | 232.1 | 225.95 | 267.65 | 203.15 | 188.4 | 231.8 | 237.6 | 246.9 | 339.5 | 319.8 | 318.25 | 322.25 | 362.05 | 4160.6
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 99.15 | 97.75 | 94.9 | 91.85 | 90.05 | 90.5 | 87.55 | 89.15 | 57.4 | 44.85 | 101.85 | 99.9 | 97.5 | 97.35 | 96.9 | 1436.6
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2178.25 | 2152.45 | 2097.05 | 2094.75 | 2134.95 | 2243.25 | 2115.95 | 2180.6 | 2090.2 | 2213.4 | 2220.65 | 2329.1 | 2139.6 | 2150 | 2222 | 1833.55 | 34395.75
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 292.4 | 290.15 | 285.3 | 282.3 | 276.75 | 278 | 277.35 | 270.95 | 270.75 | 293.15 | 301.3 | 284.15 | 283.55 | 282.8 | 273.4 | 272.85 | 4515.15
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.25 | 909.5 | 1034.05 | 947.9 | 1065.75 | 882.6 | 1059.7 | 903.05 | 1040.5 | 1805.6 |  |  |  | 1204.45 | 1567.8 | 1466.75 | 14971.9
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 466.85 | 461.6 | 454.2 | 446.3 | 423.8 | 425.8 | 420.7 | 420.8 | 487.2 | 897.75 | 930 | 747.5 | 654.4 | 606.4 | 560.9 | 543.35 | 8947.55
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.35 | 1.4 | 1.85 | 2.45 | 2.45 | 1.6 | 2.35 | 2.75 | 2.3 | 2.65 | 2.45 | 2.85 | 1.05 | 2.6 | 2.4 | 0.85 | 34.35
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.65 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 8.6 | 8.85 | 8.7 | 0.25 | 8.25 | 8.55 | 8.45 | 8.75 | 8.65 | 8.7 | 6.45 | 126.35
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.55 | 158.75 | 160.4 | 161.4 | 161.5 | 161.4 | 126 | 161.95 | 161.55 | 160.4 | 161.3 | 162.35 | 161.9 | 161.3 | 160.05 | 161.45 | 2543.25
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.75 | 1875.35 | 1878.5 | 1879.25 | 1840.25 | 1855.1 | 1876.55 | 1872.1 | 1870.8 | 1892.05 | 1864.9 | 1879.45 | 1835.6 | 1881.45 | 1884.95 | 1865.05 | 29926.1
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 4.35 | [9 empty] | 107.25 | 30.35 |  |  |  |  | 141.95
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 246.85 | 53.25 | 1 |  |  |  | 301.1
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.55 | 104.15 | 100.45 | 98.25 | 91.9 | 90.55 | 90.05 | 91.4 | 52.2 | 219.15 | 135.95 | 107.2 | 170.1 | 152.8 | 142.5 | 135.65 | 1885.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.85 | 61 | 71.85 | 63.95 | 66.1 | 69.55 | 67.95 | 61.2 | 67.45 | 110.75 | 109 | 94.65 | 94.35 | 84.6 | 83.85 | 74.45 | 1253.55
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.15 | 96.1 | 100.7 | 93.8 | 95.6 | 105.25 | 97.65 | 89.75 | 100.25 | 169.25 | 159.5 | 139 | 137.25 | 122.65 | 119.1 | 108.55 | 1837.55
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.6 | 79.9 | 79.25 | 83.15 | 90.45 | 91.7 | 96.35 | 96.05 | 98.6 | 92.65 | 81.15 | 73.35 | 73.4 | 72.6 | 76.6 | 80.6 | 1346.4
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2419.55 | 2388.55 | 2226.4 | 2412.25 | 2436.4 | 2514.8 | 2488 | 2523.9 | 2577.45 | 2856.95 | 2847.85 | 2764.3 | 2697.25 | 2680.4 | 2585.2 | 2575.55 | 40994.8
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.45 | 183 | 186.1 | 184.55 | 184.8 | 186.45 | 183.5 | 185.35 | 187.05 | 187.45 | 185.35 | 186.35 | 188.75 | 189.25 | 186.9 | 183.55 | 2971.85
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.85 | 123.4 | 123.45 | 124.45 | 124.7 | 124.6 | 100.25 | 124.05 | 124.05 | 124.55 | 124.95 | 120.8 | 124.05 | 124.05 | 124.35 | 122.95 | 1959.5
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 536.65 | 327 | 472.15 | 537.95 | 518.9 | 540.3 | 538.85 | 521.1 | 538.1 | 536.4 | 538.8 | 459.95 | 431.9 | 479.15 | 476.25 | 542.8 | 7996.25
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.75 | 50.75 | 50.1 | 50.5 | 49.5 | 48.15 | 48.35 | 47.25 | 47.8 | 11 | [6 empty] | 452.15
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12976.4 | 11992.4 | 15397 | 13308.55 | 14737.7 | 12802.1 | 13954.95 | 13032.25 | 12019.5 | 14308.35 | 15435.3 | 15606.8 | 15599.7 | 15070.9 | 15464.65 | 15435.55 | 227142.1
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4230.15 | 3819.15 | 5090.25 | 4393.05 | 4895.85 | 4245.45 | 4628.65 | 4306.15 | 3970.1 | 4735 | 5140.4 | 5143.95 | 5119.6 | 5057.65 | 5161.75 | 5163.15 | 75100.3
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.7 | 60.1 | 70.7 | 113.25 | 61.5 | 60.5 | 60.6 | 62 | 61.35 | 61.7 | 61.9 | 61.9 | 59.95 | 60.4 | 60.4 | 60.85 | 1038.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 418.15 | 406.6 | 408.05 | 396.75 | 352.65 | 293.2 | 379.95 | 483.6 | 341.9 | 464.15 | 414.55 | 460.05 | 374.35 | 362.55 | 359.35 | 413.55 | 6329.4
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1162.5387 | 3667.5 | 1480.8 | 1415.1 | 3564.15 | 1084 | 772.9 | 2440.9 | 2499.35 | 1753.1 | 3270.9 | 2733.6 | 1670.35 | 2191.65 | 1893.1 | 1174.4 | 32774.3387
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.1131 | 155.95 | 156 | 156 | 143 | 122.4 | 123.4 | 155.9 | 155.9 | 155.85 | 155.65 | 155.6 | 155.95 | 155.7 | 155.95 | 156 | 2414.3631
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1327.7 | 1545.25 | 1616.95 | 1613.35 | 1470.7 | 1372.15 | 1140.85 | 1248.6 | 909.05 | 850.2 | 841.9 | 821.1 | 756.9 | 841.15 | 728.4 | 1172.9 | 18257.15
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.75 | 68.1 | 60.3 | 19.45 | 45.3 | 54.7 | 58.2 | 60.15 | 64.35 | 65.8 | 59.2 | 62.5 | 57.75 | 55.25 | 55.65 | 52.2 | 905.65
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51 | 56.4 | 46.05 | 53.1 | 44.45 | 49.15 | 54.8 | 42.2 | 40.65 | 47.15 | 53.25 | 43.75 | 50.2 | 38.9 | 49 | 38.9 | 758.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019.15 | 932.85 | 1031.7 | 1028.7 | 1018.95 | 1031.45 | 1046.5 | 618.3 | [5 empty] | 223.7 | 1058.75 | 1041.85 | 10051.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.95 | 219.95 | 155.1 | 221.05 | 68.75 | 174.15 | 229.55 | 482.4 | 955.4 | 911.5 | 886.3 | 263.55 |  |  | 45.5 | 165.45 | 4908.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 298.8 |  |  |  | 298.8
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 892.4 | 1072.55 | 721.9 | 506.35 | 504.45 | 829.55 | 1482.05 | 618.2 | 265.05 | 902 | 641.45 | 443.75 | 471.3 | 1108.45 | 918.45 | 795.8 | 12173.7
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 591.8 | 630.65 | 541.55 | 328.75 | 142.3 | 159.75 | 440.45 | 473.65 | 347.5 | 595.2 | 457.6 | 342.25 | 431.5 | 445.95 | 631.65 | 619.95 | 7180.5
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1860.25 | 2291.4 | 2097.2 | 2195.4 | 931.05 | 978.7 | 2034.95 | 2277.2 | 2275.65 | 1360.9 | 453.3 | 918.85 | 113.85 | 544.8 | 799.1 | 24.1 | 21156.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1964.25 | 1899.1 | 1747.05 | 1914.8 | 575.45 | 858.45 | 1769.45 | 1646.75 | 877.3 | 752.65 | 202.95 | 576.15 | 133 | 440.8 | 602.95 | 52.8 | 16013.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2245.9 | 2004.15 | 1881 | 2214.45 | 892.2 | 1154.45 | 2015.3 | 1879.4 | 1373.8 | 1190.67 | 302.4 | 818.65 | 251.5 | 790.2 | 1012.2 | 86.45 | 20112.72
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 269.85 | 260.35 | 254.15 | 286.65 | 70.25 | 121.6 | 261.7 | 234.65 | 97.9 | 87.35 | 26.45 | 72.35 | 14.8 | 53.1 | 72.3 | 8.1 | 2191.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 220.9 | 221.95 | 222.45 | 195.65 | 48.95 | 82.8 | 125.35 | 139.15 | 59.75 | 53.2 | 17 | 60.45 | 10.2 | 42.3 | 54.05 | 4.65 | 1558.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.55 | 626.1 | 594 | 577.35 | 575.75 | 625.05 | 607.25 | 604.9 | 626.95 | 697.2 | 613.3 | 577.9 | 562.1 | 529.5 | 560.6 | 626.8 | 9629.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2113.45 | 1773.5 | 1778.95 | 1874.15 | 1959.65 | 1575.75 | 1459.6 | 1786 | 1813.2 | 2086.2 | 1718.15 | 2245.9 | 2075.25 | 2060.7 | 2135.8 | 1811.35 | 30267.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 383.1 | 385.8 | 387.53 | 391.85 | 17.25 | 18.45 | 18.8 | 395 | 373.865 | 185.15 | 365.4 | 366.8 | 360.05 | 373.4 | 342.4 | 7.05 | 4371.895
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 288.3 | 290.2 | 291.15 | 293.3 | 295.3 | 296.6 | 294.5 | 293.35 | 279.05 | 130.45 | 263.35 | 263.7 | 274.3 | 286.25 | 282 | 259.25 | 4381.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4030.6 | 4076.6 | 4071.3 | 4069.95 | 4059.65 | 4072.7 | 4067.25 | 3781.55 | 3900.95 | 3976.45 | 3638.8 | 3995.45 | 4039.75 | 3863.65 | 3835.95 | 3966.95 | 63447.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3989.35 | 4031 | 4022.3 | 4026.05 | 4018.2 | 4025.75 | 4023.2 | 3753.8 | 3869.5 | 3937.1 | 3600.2 | 3956.75 | 3995.65 | 3824.75 | 3806.65 | 3933.75 | 62814
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4734.7 | 4799.45 | 4768.35 | 4786.15 | 4773.25 | 4784.5 | 4775.05 | 4223.05 | 4430.05 | 4642.75 | 4198.75 | 4568.6 | 4720.05 | 4460.95 | 4341.1 | 4480.2 | 73486.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6084.65 | 6126.5 | 6085.25 | 6080.3 | 6049.3 | 6070.2 | 6049 | 5707.45 | 5836.65 | 5945.4 | 5599.7 | 5960.6 | 6049.95 | 5901.7 | 5855.2 | 6027.3 | 95429.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1650.85 | 1595.7 | 1621.85 | 1654.05 | 1117.65 | 994.25 | 641.9 | 1376.2 | 1463.45 | 1406.15 | 1466.6 | 1651.65 | 1488.4 | 1266.7 | 1428.35 | 1337.3 | 22161.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 822.05 | 809.65 | 813.4 | 154.1 |  |  | 56.15 | 735.85 | 774.25 | 764.1 | 778.85 | 814.1 | 784.85 | 738.7 | 772.9 | 755.45 | 9574.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 855.45 | 702.45 |  |  |  |  | 1557.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 319.2 |  |  | 319.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4206.9 | 4174.9 | 4311.35 | 4218.8 | 4307.85 | 4429.05 | 4333.6 | 4198.15 | 4435.15 | 4403.45 | 4463.8 | 4456.8 | 4431.7 | 4402.85 | 4389.8 | 4250.6728 | 69414.8228
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4216.1 | 4170.15 | 4315.65 | 4228.9 | 4314.55 | 4431.1 | 4342.5 | 4147.35 | 1348.6 | 4400 | 4455.4 | 4444.8 | 4416.45 | 4392.6 | 4382.9 | 4249.1763 | 66256.2263
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4326.4 | 4298.95 | 4400.85 | 4321.05 | 4398.75 | 4503 | 4420.1 | 4278.8 | 2828.9 | 4488.05 | 4501.6 | 4490 | 4476.4 | 4439 | 4428.6 | 4341.5849 | 68942.0349
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 136.9 | 109.75 | 94.75 | 93.35 | 74.55 | 68.65 | 57.3 | 79 | 382.95 | 331.2 | 266.5 | 178.8 | 137.65 | 116.95 | 105.5 | 2333.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 46.85 | 62.35 | 53 | 43.45 | 41 | 40.8 | 39.55 | 38.25 | 48.3 | 119.6 | 75 | 67.35 | 53 | 44.95 | 42.05 | 40.8 | 856.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78 | 73.35 | 71.25 | 68.95 | 69.65 | 68.85 | 66.15 | 64.8 | 53.3 | 138.75 | 141.65 | 109.1 | 105.2 | 93.6 | 83.75 | 81.2 | 1367.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.85 | 82.8 | 81.7 | 80.1 | 80.15 | 79 | 75.7 | 75.55 | 71.6 | 152.6 | 152 | 118.6 | 114.45 | 101.7 | 91.65 | 89.4 | 1536.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 92.8 | 85.15 | 84.25 | 84.2 | 82.4 | 82.25 | 80.5 | 80.35 | 74.35 | 140.65 | 152.9 | 121.5 | 117.8 | 104.5 | 95.05 | 93.4 | 1572.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.2 | 173.55 | 183 | 185.5 | 181.65 | 187.2 | 185.35 | 186.8 | 188.75 | 162 | 183.55 | 183.4 | 173.2 | 177.75 | 183.3 | 175.65 | 2888.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 640.75 | 646.45 | 672.2 | 680.65 | 679.05 | 686.5 | 686.9 | 682.3 | 549.1 | 373.65 | 580.95 | 550.4 | 633.25 | 640.75 | 649.4 | 609.4 | 9961.7
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 373.3 | 333.65 | 337.75 | 273.5 | 301.4 | 316.4 | 314.95 | 222.6 | 319.55 | 399.35 | 401.75 | 397.65 | 362.4 | 305.1 | 165.8 | 207.75 | 5032.9
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 348.2 | 325.45 | 322.65 | 282.7 | 312.5 | 304.4 | 308.6 | 212.7 | 261.35 | 293.65 | 364.4 | 357.95 | 343.75 | 302.65 | 209.1 | 254.65 | 4804.7
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.5 | 81.45 | 80.8 | 80 | 81.55 | 86.8 | 86.95 | 87.1 | 85.65 | 84.2 | 83.5 | 83.85 | 85.25 | 85.8 | 86.4 | 78.3 | 1343.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 412.15 | 427.55 | 418.2 | 402.6 | 401.7 | 400.45 | 415.35 | 421.75 | 441.55 | 441.25 | 441.4 | 441.75 | 441.55 | 441.25 | 441.05 | 414.35 | 6803.9
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 348.3 | 325.75 | 349.5 | 337.3 | 335.1 | 359.75 | 331.45 | 319.6 | 166.35 | 353.45 | 307.9 | 365.4 | 363.35 | 356.95 | 346.15 | 376.65 | 5342.95
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1676.4 | 1737.55 | 1603 | 1708.05 | 1609.8 | 1554.25 | 1667.45 | 1532.55 | 1639.6 | 2695 | 2396.15 | 2114.05 | 1931.6 | 1946.05 | 1688.7 | 1840.1 | 29340.3
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1312.5 | 1304.1 | 1048.1 | 1311.75 | 1321.9 | 1353.4 | 1353.0762 | 1365.1 | 1366.4 | 1488.8 | 1475.45 | 1429.2 | 1395.6 | 1378.85 | 1373.35 | 1372.55 | 21650.1262
INTI JOYA S.A.C. | C.S. SAN JOSE | CENTRAL | SOLAR | [16 empty] | 0
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.15 | 98.4 | 98.4 | 98.25 | 96 | 96 | 96 | 95.85 | 100.3 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 103.2 | 1587.35
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 19.55 | 18.9 | 18.4 | 18.8 | 18.7 | 20.65 | 20.8 | 21.8 | 17.6 | 17.4 | 20.15 | 18.75 | 317.9
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1961.6 | 2045.5 | 2053.3 | 2067.55 | 2154.8 | 2101.1 | 2084.05 | 2066.8 | 1766.25 | 1218.6 | 1668.55 | 1787.9 | 2024.6 | 2048.75 | 2074.1 | 1827.05 | 30950.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7272.1 | 4702.85 | 4400.9 | 4711.6 | 9874.75 | 5177.5 | 4580.55 | 7126.1 | 6855.25 | 4486.7 | 8273.3 | 5652 | 7157.3 | 7827.7 | 4664.7 | 6936.8 | 99700.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1574.75 | 1677.05 | 1692.25 | 1698.75 | 1707.8 | 1720.6 | 1706.15 | 1697.95 | 1401.1 | 1063.55 | 1419.9 | 1445.1 | 1639.4 | 1647.15 | 1683.25 | 1496.75 | 25271.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 798.45 | 849.75 | 856.9 | 860.75 | 917.3 | 856.15 | 864.4 | 847 | 700.25 | 478.65 | 699.8 | 723.7 | 828.5 | 832.7 | 852.45 | 752 | 12718.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4312.35 | 4333.3 | 4328.5 | 4310.85 | 4299.7 | 4323.5 | 4319.7 | 4314.1 | 4291.7 | 4293.45 | 4268.75 | 4287.7 | 4305.3 | 4308.15 | 4330.15 | 4191.6 | 68818.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4727.75 | 4697.75 | 4760.6 | 4755.1 | 4734.3 | 4741.85 | 4747.35 | 4737.7 | 4717.45 | 4719.55 | 4644.65 | 4715.5 | 4712.05 | 4732.15 | 4760.65 | 4497.65 | 75402.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4798.55 | 4697.75 | 4808.15 | 4785.05 | 4760.8 | 4760.9 | 4792.3 | 4797.75 | 4729 | 4740.1 | 4637.75 | 4735.3 | 4734.5 | 4770.2 | 4855.8 | 4561.35 | 75965.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6739.75 | 6626.3 | 6672.6 | 6703.55 | 6674.5 | 6777.1 | 6789.9 | 6799.05 | 6782.3 | 6750.6 | 6711.35 | 6805.7 | 6808.35 | 6824.5 | 6969.8 | 6724.3 | 108159.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 2744.1 | 4960.45 | 4808.25 | 4790.85 | 4791.3 | 4786.45 | 4791.2 | 4785.85 | 4765.55 | 4855.2 | 4790.15 | 3578.75 | 4942.7 | 4772.45 | 64163.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 830.9 | [10 empty] | 172.2 | 2576.1 | 2507.75 | 6086.95
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.5 | 71.2 | 71.1 | 71.65 | 71.45 | 71.45 | 71.15 | 71.8 | 71.35 | 67.85 | 66.75 | 58.65 | 66.8 | 66.85 | 67 | 66.9 | 1103.45
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.4 | 1.8 | 1.45 | 2.1 | 2.65 | 0.85 | 2.8 | 1.55 | 2.45 | 2.65 | 2.25 | 3 | 1.3 | 2.7 | 2.4 | 0.85 | 32.2
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 681.95 | 673.5 | 670.7 | 662.5 | 642.55 | 646.1 | 635.15 | 624.55 | 734.4 | 1330.75 | 1331.8 | 1111.05 | 959.5 | 884.05 | 824.3 | 807.35 | 13220.2
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.65 | 30.9 | 27.25 | 22.25 | 27.95 | 26.3 | 25.85 | 22 | 24.75 | 25.75 | 27.55 | 40.95 | 43.8 | 38.9 | 40.05 | 42.1 | 495
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.6 | 120.85 | 126.65 | 126.95 | 127 | 126.15 | 126.4 | 125.6 | 107.85 | 62.6 | 99 | 107 | 119.4 | 120.8 | 122.2 | 107.9 | 1841.95
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 90.9 | 111 | 130.3487 | 130.3 | 129.05 | 127.8 | 131.9 | 132 | 117.95 | 57.5 | 100.45 | 104.7 | 113.25 | 116.5 | 125.45 | 89.85 | 1808.9488
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 34.45 | 20.55 | 32.25 | 25.2 | 26.7 | 16.5 | 29.95 | 31 | 19.6 | 25 | 25.05 | 22.95 | 14.55 | 21.25 | 31.4 | 410.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2080.4 | 2134.5 | 2116.8 | 2112.55 | 2182.75 | 2193.85 | 2256.9 | 2202.3 | 2179.6 | 2183.15 | 2088.8 | 1942.25 | 1555.4 | 1895.15 | 1970.4 | 2029.75 | 33124.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354.5 | 385.85 | 235.1 | 385 | 295.7 | 334.7 | 164.45 | 321.35 | 347.6 | 224.2 | 301.3 | 270.4 | 267.3 | 143.45 | 237.6 | 346.8 | 4615.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.05 | 168.7 | 163.65 | 153.75 | 158.6 | 124.05 | 156.9 | 152.65 | 168.55 | 124.1 | 138.7 | 143.55 | 143.6 | 140.55 | 148.45 | 143.9 | 2462.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2408.755 | 1886.2 | 1974.6 | 2099 | 1064.8 | 1188.75 | 2117.25 | 1913.25 | 1316 | 1077 | 586.85 | 873.6 | 712.2 | 1407.7 | 1448.65 | 416.6 | 22491.205
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2036.4 | 2038.55 | 1768.1 | 1942.45 | 1025.1 | 1064.8 | 1932 | 1711.5 | 1237.3 | 1074.25 | 510.65 | 652.65 | 604.95 | 1197.95 | 1179.25 | 354.15 | 20330.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1499.85 | 1576.85 | 1558.55 | 1614.35 | 1664 | 1663.7 | 1587.2 | 1711.45 | 1816.3 | 1876.95 | 1872.05 | 1863.25 | 1878.75 | 1814.75 | 1849.45 | 1773.95 | 27621.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.2 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 228.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.05 | 691 | 729.2 | 735.25 | 716.3 | 715.35 | 703 | 729.95 | 732.5 | 733.25 | 734.55 | 734.1 | 733.55 | 732.95 | 729.75 | 720 | 11560.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3106.4 | 3064 | 3531.15 | 3484.2 | 3201.9 | 3299.55 | 2909.1 | 3303.5 | 2904.25 | 3072 | 2805.15 | 2960.2 | 2714.95 | 3068.55 | 2778.9 | 3003.85 | 49207.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.75 | 2197.8 | 2100.85 | 2045.9 | 1992.8 | 1983.35 | 2121.8 | 2227.8 | 2532.25 | 2734.1 | 2693.7 | 2718.05 | 2683.5 | 2715.05 | 2660.2 | 2254.25 | 37680.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1524.6 | 1516.6 | 1542 | 1524.85 | 1525.9 | 1473.3 | 1536.5 | 1516.95 | 1533 | 1519.65 | 1524.15 | 1526.85 | 1517.5 | 1527.45 | 1530.35 | 24372.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 852.15 | 857.25 | 869.7 | 861.15 | 866.8 | 875.45 | 870.65 | 860.6 | 784.6 | 365.7 | 704.4 | 760.3 | 818.4 | 839.7 | 852.7 | 785.75 | 12825.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1135.9 | 1155.35 | 1165.25 | 1153.5 | 1162.4 | 1173.75 | 1165.1 | 1165.05 | 1059.3 | 482.25 | 971.65 | 1011.9 | 1099.35 | 1128.85 | 1151 | 1059.25 | 17239.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. WAYRA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [8 empty] | 10.265 |  | 9.146 | 31.84 | 98.778 | 87.1 | 126.528 | 102.1825 | 465.8395
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 2812.15 | 809.35 | 517.75 | 1162.35 | 287.15 | 156.8 | 2756.6 | 1378.4 | [8 empty] | 9880.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 1149.25 | 412.85 | 1061.65 | 1141.15 | 1150.75 | 1156.45 | 1150.65 | 1143 | 1143.65 | 1134.7 | 1135.75 | 1137.75 | 1150 | 1145.7 | 1086.5 | 639.4 | 16939.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 1168.9 | 569.15 | 1077.35 | 1159.05 | 1170.8 | 1176.05 | 1172.55 | 1165.55 | 927 | 1158.75 | 1157.25 | 1158.7 | 1171.65 | 1169.35 | 1105.85 | 633.1 | 17141.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 4370.8 | 2869.5 | 4131.4 | 4388.85 | 4379.4 | 4392.55 | 4381.55 | 4352.65 | 4362.3 | 4338.95 | 4327.35 | 4333.8 | 4373.2 | 4367.55 | 4142.1 | 2814.95 | 66326.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3297.6 | 2424.4 | 3354.45 | 3395.35 | 3384.8 | 3393.2 | 3397.35 | 3381.45 | 3327.85 | 3373.35 | 3370.05 | 3367.75 | 3381.35 | 3380.9 | 3388.2 | 3409.7 | 53027.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3386.9 | 2810 | 2870.2 | 3444.7 | 3435.5 | 3445.75 | 3448.45 | 3434 | 3375.15 | 3425.35 | 3423.65 | 3419.6 | 3434.65 | 3432.25 | 3440.1 | 3463.95 | 53690.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3916.55 | 546.1 | 3561.8 | 4023.85 | 4053.8 | 4059.55 | 4055.2 | 4051.8 | 3967.5 | 4035.8 | 4028.95 | 4029.95 | 4045 | 4045.75 | 4029.85 | 3945.4 | 60396.85
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.2 | 135.05 | 159.3021 | 160.6 | 157.9 | 160.6 | 156.2 | 162.25 | 147.95 | 68.15 | 125.2 | 129.6 | 140.45 | 148.35 | 153.15 | 120.45 | 2236.4021
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 631.5 | 635.05 | 583.35 | 567.45 | 223.65 | 264.3 | 531.25 | 567.55 | 542.8 | 302.2 | 84.2 | 204.1 | 28.7 | 141.2 | 212.55 | 9.85 | 5529.7
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1723.75 | 1694.4 | 1583.2 | 1422.7 | 702.55 | 721.75 | 1376.05 | 1443.6 | 1380.6 | 733.1 | 210.25 | 564.6 | 91.45 | 368.75 | 550.9 | 16.65 | 14584.3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 93.6 | 93.6 | 80.5 | 94.5 | 107.95 | 100.05 | 101.05 | 100.85 | 101.2 | 72.55 | 58.45 | 85.35 | 92.65 | 96.7 | 100.9 | 110.3 | 1490.2
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 29 | 19.75 | 54.65 | 57.7 | 57.6 | 57.1 | 57.6 | 58.35 | 58.05 | 54.2 | 36 | 38.75 | 60.1 | 67.55 | 764
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 53.4 | 53.95 | 35.65 | 40.1 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 47.35 | 54.6 | 56.85 | 57.6 | 54.55 | 57.6 | 57.6 | 847.65
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.85 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 53.1 | 54.25 | 46.4 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.35 | 28.8 | 28.35 | 55 | 55.2 | 811.85
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1375.75 |  |  |  | 435.95 | [5 empty] | 464.95 | 978.55 | 895.2 |  |  | 4150.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 59.6 | [10 empty] | 38.15 |  |  |  | 97.75
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 110.55 | 115.85 | 115.8 | 116.05 | 118.35 | 119.6 | 117.3 | 116.35 | 110.6085 | 78.65 | 110.35 | 108.85 | 123.45 | 124.6 | 125.65 | 118.35 | 1830.3585
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1098.95 | 2184.15 | 434.55 |  | 1180.2 | 4009.85 | 4098.2 | 3926.2 | 4096.25 | 1789.96 | 317.25 | 982.75 | 24118.31
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 590.55 | 1567.3 | 532.8 | 1130.85 | 1106.56 | 1226.85 | 53.65 | 6208.56
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2726.6 | 2591.95 | 1289.25 | 4194.05 | 1627.805 | 1322.85 | 1294.1 | 15046.605
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 985.2 | 423.5 | 757.5 | 486.665 | 1082.45 |  | 3735.315
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1452.75 | 1414 | 1438.85 | 1422.6 | 1358.45 | 1421.85 | 1394.45 | 1333.45 | 1437.65 | 1726.75 | 1793.15 | 1647.6 | 1687.2 | 1594.65 | 1519.7 | 1508.8 | 24151.9
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.85 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 18.65 | 24.35 | 20.75 | 16.25 | 14.35 | 13 | 12.9 | 208.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 255.05 |  |  | 92.25 | 350.5 | 348.45 | 339.55 | 330.75 | 240.95 |  |  | 1957.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 153.55 |  | 283.4 | 330.1 | 221.4 |  |  |  | 250.95 | 349.65 | 341.85 | 257.55 |  |  | 2188.45
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.15 | 471.8 | 481.85 | 479.5 | 313.65 | 240.3 | 240.25 | 403.55 | 471.6 | 476.9 | 458.05 | 445.9 | 432.05 | 422.8 | 436.55 | 472.35 | 6705.25
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.75 | 147.5 | 153.6 | 157.55 | 159.95 | 159.6 | 159.2 | 158.7 | 166.7 | 172.8 | 172.75 | 172.8 | 175.55 | 178.7 | 173.65 | 172.55 | 2624.35
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 240.25 | 239.8 | 240.15 | 402.7 | 478.3 | 465.35 | 314.15 | 240.1 | 240.25 | 240.15 | 239.95 | 240 | 240 | 239.95 | 240.15 | 4541.2
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 526.75 | 528.45 | 494.6 | 509 | 501.05 | 507.3 | 508.7 | 507.5 | 502.2 | 512.25 | 584.2 | 691.9 | 707.7 | 736.25 | 737.55 | 740.2 | 9295.6
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1075.35 | 1098.9 | 1004.45 | 1000.8 | 1155.8 | 1030.15 | 973.85 | 966.2 | 1086.1 | 982 | 1044.6 | 1124.55 | 960.15 | 1019.85 | 1107.8 | 1422.9 | 17053.45
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236.05 | 254.65 | 259.15 | 247.85 | 273.55 | 241.25 | 265.65 | 259.1 | 255.55 | 257.5 | 257.65 | 244.25 | 255.4 | 245.9 | 267.35 | 257.05 | 4077.9
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.15 | 291.3 | 213.45 | 264.1 | 190.45 | 197.55 | 260 | 306.8 | 394.55 | 495.05 | 359.5 | 107.5 | 420.6 | 509.1 | 516.05 | 530.2 | 5271.35
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2376.45 | 2107.1 | 2108.1 | 2178.15 | 2249.85 | 1924.65 | 1793.1 | 2057.6 | 2065.3 | 2194.4 | 2077.35 | 2499 | 2350.5 | 2334.45 | 2383.15 | 2124.95 | 34824.1
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.6 | 99.85 | 114.35 | 115.2 | 147.75 | 118.35 | 101.7 | 125.4 | 119.15 | 67.75 | 105.75 | 78.55 | 76.15 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 1677.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4997 | 4700.75 | 4944.9 | 4968.5 | 4985.8 | 4926.25 | 4875 | 4864.9 | 4997.95 | 4981.75 | 4988.5 | 4986 | 5002 | 5010.75 | 4631.9 | 4738.2 | 78600.15
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2418.3 | 2329.75 | 2404.25 | 2404.15 | 2409.8 | 2391.75 | 2370.45 | 2370.5 | 2416.95 | 2406.3 | 2415.15 | 2416.95 | 2424.4 | 2425.1 | 2309.25 | 2346 | 38259.05
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 882 |  |  |  |  | 836.55 | 874 | 640.9 |  |  |  | 871.7 | 804.75 | 851.3 | 859.7 |  | 6620.9
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 196.2 | 195.4 | 196 | 197.15 | 195.9 | 196.55 | 196.5 | 194.95 | 192.8 | 193.7 | 189.5 | 178.55 | 177.1 | 159.875 | 169.95 | 195.7 | 3025.825
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 139.95 | 137.7 | 137.25 | 136.2 | 132.15 | 131.95 | 127.4 | 127.2 | 128.65 | 95.2 | 80 | 79.4 | 79.51 | 106.75 | 153.45 | 1949.46
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 102.75 | 103.5 | 102.95 | 103.25 | 142.1 | 196.4 | 105.7 |  | 67.3 | 333.1 | 400.4 | 305.8 | 214.2 | 170.85 | 144.85 | 81.45 | 2574.6
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 174435.4568 | 162849.2 | 172184.7308 | 173326.45 | 174473.95 | 168326.5077 | 174440.9762 | 174643.55 | 164674.6385 | 177605.37 | 181081.696 | 179420.19 | 179886.253 | 178533.02 | 177642.228 | 167286.1165 | 2780810.3335
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.8 | 115.2 | 144.1 | 142.85 | 146.65 | 144.6 | 133.3 | 139.3 | 98.15 | 129.5 | 130.1 | 129 | 127.45 | 127.9 | 129.4 | 92.6 | 2058.9
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 80.3 | 138.771 | 167.15 | 74.8 | 60.6201 | 61.262 | 55.1915 | 50.4985 | 53.1505 | 51.3 | 91.15 | 101.6 | 102.2615 | 53.0124 | 31.35 | 51.2725 | 1223.69
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135 | 134.4 | 130.6828 | 134 | 131.65 | 132.95 | 129.85 | 123.75 | 122.75 | 123.9 | 122.1 | 118.85 | 117.25 | 115.1905 | 111.8032 | 114 | 1998.1264
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 663.135 | 670.235 | 666.035 | 668.1 | 666.845 | 454.7 | 454.83 | 454.8 | 665.805 | 454.8 | 664.85 | 664.34 | 664.195 | 664.55 | 671.59 | 669.25 | 9818.06
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 228 | 228 | 454.89 | 454.91 | 389.385 | 227.85 | 228 | 228 | 454.87 | 228 | 228 | 228 | 303.21 | 271.295 | 298.745 | 227.65 | 4678.805
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.95 | 67.5 | 62.95 | 71.2 | 77.25 | 73.65 | 77.85 | 74.5 | 101.3 | 122.1 | 116.9 | 117.6 | 116.05 | 126.1 | 126.4 | 129.15 | 1503.45
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 208.15 | 206.85 | 218.7 | 234.75 | 236.65 | 236.75 | 232.3 | 232.7 | 236.7 | 222.65 | 215.8 | 214.65 | 212.25 | 215.65 | 212.4 | 216.4 | 3553.35
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5 | 470.1 | 463.7 | 454.8 | 448.35 | 452.25 | 449.6 | 448.9 | 473.75 | 574.95 | 581.2 | 581.2 | 539.85 | 522.4 | 503.75 | 501.75 | 7940.05
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1959.835 | 2031.056 | 2308.2078 | 2235.41 | 2157.4001 | 1784.012 | 1760.9215 | 1752.4485 | 2206.4755 | 1907.2 | 2150.1 | 2155.24 | 2182.5165 | 2096.0979 | 2085.4382 | 2002.0725 | 32774.4315
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 537389.75
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 501424.9445
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 417317.015
[7 empty] | ELECTROPERU | 302242.4
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 204613.084
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 116859.2
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 70522.4
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 49108.79
[7 empty] | EGEMSA | 40994.8
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 40613.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 35188.7018
[7 empty] | CELEPSA | 34395.75
[7 empty] | EGASA | 32912.4
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 30950.5
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 29340.3
[7 empty] | SAN GABAN | 24360.8
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 23919.45
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 21650.1262
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 21156.7
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 19354.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 18257.15
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 15259.3
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 14584.3
[7 empty] | SINERSA | 13870.8
[7 empty] | LA VIRGEN | 13220.2
[7 empty] | EGESUR | 12927.6
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 9961.7
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 7365.3
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6803.9
[7 empty] | TERMOSELVA | 6620.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6329.4
[7 empty] | EGEJUNIN | 6323.35
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5529.7
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5342.95
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5057.9
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5032.9
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 4975.285
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4933.55
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4804.7
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4515.15
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 4376.4
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 4248.15
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 4160.6
[7 empty] | SHOUGESA | 4145.95
[7 empty] | PETRAMAS | 3913.7
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3382.55
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3338.1026
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3190.05
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3001.975
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 2574.6
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2236.4021
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1905.25
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1841.95
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1830.3585
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1808.9488
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1677.95
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1436.6
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1343.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1038.8
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 905.65
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 758.95
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 523.4
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 495
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 452.15
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 126.35
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 34.35
[7 empty] | KONDU SAC | 32.2

## G_AREAS
domingo, 16 de Agosto del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 191.1 | 100.4 | 0 | 57.5 | 2174.4 | 3620.6505 | 0 | 14.2 | 569.7 | 284.2 | 0 | 0 | 349 | 5809.2505 | 853.9 | 7012.1505 | 00:30 | 2935.2 | 4005.2505 | 0 | 71.7 | 7012.1505 | 00:30 | 158.3 | 82.5 | 0 | 71.7 | 312.5
01:00 | 174.1 | 99.1 | 0 | 67.4 | 2265.5 | 3631.991 | 0 | 6.4 | 573.1 | 96.9 | 0 | 0 | 340.6 | 5903.891 | 670 | 6914.491 | 01:00 | 3012.7 | 3827.991 | 0 | 73.8 | 6914.491 | 01:00 | 158.8 | 81.4 | 0 | 73.8 | 314
01:30 | 153 | 99.6 | 0 | 60.6 | 2330 | 3648.3859 | 0 | 12.9 | 459.4 | 95.7 | 0 | 0 | 313.2 | 5991.2859 | 555.1 | 6859.5859 | 01:30 | 2942.4 | 3843.6859 | 0 | 73.5 | 6859.5859 | 01:30 | 157.5 | 82 | 0 | 73.5 | 313
02:00 | 128.6 | 99.7 | 0 | 51.3 | 2214.2 | 3613.7211 | 0 | 10.8 | 465 | 95.3 | 0 | 0 | 279.6 | 5838.7211 | 560.3 | 6678.6211 | 02:00 | 2807.8 | 3808.7211 | 0 | 62.1 | 6678.6211 | 02:00 | 142.6 | 82.4 | 0 | 62.1 | 287.1
02:30 | 126.6 | 100.4 | 0 | 49 | 2313.8 | 3586.4077 | 0 | 9 | 447.4 | 96.8 | 0 | 0 | 276 | 5909.2077 | 544.2 | 6729.4078 | 02:30 | 2887.8 | 3783.6078 | 0 | 58 | 6729.4078 | 02:30 | 138.8 | 83.1 | 0 | 58 | 279.9
03:00 | 125.3 | 98.5 | 0 | 54.8 | 2269.7 | 3527.7926 | 0 | 8.7 | 442.8 | 96.9 | 0 | 0 | 278.6 | 5806.1926 | 539.7 | 6624.4926 | 03:00 | 2837.8 | 3723.1926 | 0 | 63.5 | 6624.4926 | 03:00 | 136.9 | 80.9 | 0 | 63.5 | 281.3
03:30 | 131.1 | 100.7 | 0 | 53.4 | 2312.4 | 3543.6374 | 0 | 2.4 | 421.1 | 0 | 0 | 0 | 285.2 | 5858.4374 | 421.1 | 6564.7374 | 03:30 | 2864.6 | 3644.3374 | 0 | 55.8 | 6564.7374 | 03:30 | 141.6 | 83.7 | 0 | 55.8 | 281.1
04:00 | 131.5 | 101.1 | 0 | 46.8 | 2258.2 | 3606.1288 | 0 | 0.3 | 411.5 | 0 | 0 | 0 | 279.4 | 5864.6288 | 411.5 | 6555.5288 | 04:00 | 2801.2 | 3707.2288 | 0 | 47.1 | 6555.5288 | 04:00 | 141.2 | 83.8 | 0 | 47.1 | 272.1
04:30 | 129 | 100.5 | 0 | 47.6 | 2253 | 3550.5773 | 0 | 3.5 | 416.1 | 0 | 0 | 0 | 277.1 | 5807.0773 | 416.1 | 6500.2773 | 04:30 | 2798.1 | 3651.0773 | 0 | 51.1 | 6500.2773 | 04:30 | 140.5 | 83.7 | 0 | 51.1 | 275.3
05:00 | 131.9 | 100.5 | 0 | 44.2 | 2302.5 | 3522.5236 | 0 | 7.6 | 417.8 | 0 | 0 | 0 | 276.6 | 5832.6236 | 417.8 | 6527.0236 | 05:00 | 2852.2 | 3623.0236 | 0 | 51.8 | 6527.0236 | 05:00 | 141.9 | 84.7 | 0 | 51.8 | 278.4
05:30 | 134.4 | 100.6 | 0 | 42.2 | 2295 | 3565.484 | 0 | 8.3 | 418.4 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 5868.784 | 418.4 | 6564.384 | 05:30 | 2847.8 | 3666.084 | 0 | 50.5 | 6564.384 | 05:30 | 146.6 | 84.7 | 0 | 50.5 | 281.8
06:00 | 135.2 | 101.1 | 0 | 41.1 | 2236.7 | 3517.5986 | 0 | 3.4 | 417.3 | 0 | 0 | 0 | 277.4 | 5757.6986 | 417.3 | 6452.3986 | 06:00 | 2789.2 | 3618.6986 | 0 | 44.5 | 6452.3986 | 06:00 | 155.1 | 84.8 | 0 | 44.5 | 284.4
06:30 | 131.3 | 100.2 | 0 | 41.2 | 2114.3 | 3585.5389 | 0.063 | 4.8 | 371 | 0 | 48 | 0 | 272.7 | 5704.7019 | 419 | 6396.4019 | 06:30 | 2616.6 | 3685.7389 | 48.063 | 46 | 6396.4019 | 06:30 | 154.6 | 85 | 48.063 | 46 | 333.663
07:00 | 134.4 | 101.7 | 0 | 43.6 | 1919.1 | 3348.8943 | 0.793 | 3.7 | 309.5 | 0 | 315 | 0 | 279.7 | 5272.4873 | 624.5 | 6176.6873 | 07:00 | 2363 | 3450.5943 | 315.793 | 47.3 | 6176.6873 | 07:00 | 155.2 | 86.1 | 315.793 | 47.3 | 604.393
07:30 | 133.2 | 97.5 | 0 | 39.6 | 1925.2 | 3206.6104 | 2.139 | 3.7 | 299.1 | 0 | 614.7 | 0 | 270.3 | 5137.6494 | 913.8 | 6321.7494 | 07:30 | 2357.5 | 3304.1104 | 616.839 | 43.3 | 6321.7494 | 07:30 | 149.4 | 82 | 616.839 | 43.3 | 891.539
08:00 | 126.2 | 98.3 | 0 | 43.5 | 1887.8 | 3026.6345 | 3.863 | 7.5 | 277.4 | 0 | 801.4 | 0 | 268 | 4925.7975 | 1078.8 | 6272.5975 | 08:00 | 2291.4 | 3124.9345 | 805.263 | 51 | 6272.5975 | 08:00 | 145 | 83.2 | 805.263 | 51 | 1084.463
08:30 | 140.3 | 97.4 | 0 | 46.8 | 2119.4 | 2949.6719 | 6.807 | 24.9 | 297.6 | 0 | 838.3 | 0 | 284.5 | 5100.7789 | 1135.9 | 6521.1789 | 08:30 | 2557.3 | 3047.0719 | 845.107 | 71.7 | 6521.1789 | 08:30 | 146.9 | 82.1 | 845.107 | 71.7 | 1145.807
09:00 | 137.4 | 98.1 | 0.1 | 58 | 1963.3 | 3166.1612 | 6.742 | 30.7 | 302.1 | 0 | 871.7 | 0 | 293.6 | 5166.9032 | 1173.8 | 6634.3032 | 09:00 | 2402.8 | 3264.2612 | 878.542 | 88.7 | 6634.3032 | 09:00 | 144.3 | 82.1 | 878.542 | 88.7 | 1193.642
09:30 | 153.1 | 98 | 0.1 | 60.1 | 2008.4 | 3170.0679 | 10.702 | 39.8 | 295.7 | 0 | 889.5 | 0 | 311.3 | 5228.9699 | 1185.2 | 6725.4699 | 09:30 | 2457.2 | 3268.0679 | 900.302 | 99.9 | 6725.4699 | 09:30 | 143 | 81.3 | 900.302 | 99.9 | 1224.502
10:00 | 180.4 | 97.7 | 0.1 | 64.3 | 2068.9 | 3169.6436 | 7.826 | 54.7 | 293.3 | 0 | 901.4 | 0 | 342.5 | 5301.0696 | 1194.7 | 6838.2696 | 10:00 | 2542.6 | 3267.3436 | 909.326 | 119 | 6838.2696 | 10:00 | 149.5 | 81.8 | 909.326 | 119 | 1259.626
10:30 | 187.4 | 97 | 0 | 71.1 | 2057.1 | 3279.6325 | 8.933 | 53.3 | 292.7 | 0 | 903.3 | 0 | 355.5 | 5398.9655 | 1196 | 6950.4655 | 10:30 | 2537.2 | 3376.6325 | 912.233 | 124.4 | 6950.4655 | 10:30 | 151.7 | 81.6 | 912.233 | 124.4 | 1269.933
11:00 | 181.4 | 97.7 | 0 | 85.6 | 2052 | 3272.5276 | 12.117 | 43.7 | 290.4 | 0 | 899.8 | 0 | 364.7 | 5380.3446 | 1190.2 | 6935.2446 | 11:00 | 2523.8 | 3370.2276 | 911.917 | 129.3 | 6935.2446 | 11:00 | 147.2 | 81.6 | 911.917 | 129.3 | 1270.017
11:30 | 178.6 | 95.7 | 0.1 | 87.9 | 2106.7 | 3304.0562 | 15.394 | 41.4 | 327.7 | 0 | 912.1 | 0 | 362.3 | 5467.5502 | 1239.8 | 7069.6502 | 11:30 | 2613 | 3399.7562 | 927.594 | 129.3 | 7069.6502 | 11:30 | 147.2 | 80.3 | 927.594 | 129.3 | 1284.394
12:00 | 177.4 | 157.5 | 0.2 | 89.8 | 1960.7 | 3404.1123 | 12.246 | 32.3 | 327.8 | 0 | 926.8 | 0 | 424.9 | 5409.3583 | 1254.6 | 7088.8583 | 12:00 | 2465.9 | 3561.6123 | 939.246 | 122.1 | 7088.8583 | 12:00 | 146.9 | 82.1 | 939.246 | 122.1 | 1290.346
12:30 | 172.7 | 120.9 | 0.1 | 106.9 | 1979.4 | 3400.8338 | 12.414 | 29.5 | 332.5 | 0 | 931.6 | 0 | 400.6 | 5422.1478 | 1264.1 | 7086.8478 | 12:30 | 2484.6 | 3521.7338 | 944.114 | 136.4 | 7086.8478 | 12:30 | 147.8 | 81.6 | 944.114 | 136.4 | 1309.914
13:00 | 173.6 | 119.9 | 0.2 | 110.4 | 1962 | 3404.078 | 14.607 | 20.5 | 335 | 0 | 929.7 | 0 | 404.1 | 5401.185 | 1264.7 | 7069.985 | 13:00 | 2470.6 | 3523.978 | 944.507 | 130.9 | 7069.985 | 13:00 | 150 | 80.4 | 944.507 | 130.9 | 1305.807
13:30 | 168.3 | 120.9 | 0.2 | 116.9 | 1937.6 | 3392.5399 | 20.072 | 40.7 | 325.6 | 0 | 930.4 | 0 | 406.3 | 5390.9119 | 1256 | 7053.2119 | 13:30 | 2431.5 | 3513.4399 | 950.672 | 157.6 | 7053.2119 | 13:30 | 149.3 | 81.2 | 950.672 | 157.6 | 1338.772
14:00 | 170.9 | 122.9 | 0.2 | 116.9 | 2028.8 | 3394.9053 | 19.833 | 78.9 | 368.1 | 0 | 780 | 0 | 410.9 | 5522.4384 | 1148.1 | 7081.4384 | 14:00 | 2567.8 | 3517.8054 | 800.033 | 195.8 | 7081.4384 | 14:00 | 149.4 | 83.2 | 800.033 | 195.8 | 1228.433
14:30 | 173.7 | 121 | 0.1 | 111 | 2066.8 | 3417.0201 | 11.576 | 98.4 | 409.7 | 0 | 695.4 | 0 | 405.8 | 5593.7962 | 1105.1 | 7104.6961 | 14:30 | 2650.2 | 3538.0201 | 707.076 | 209.4 | 7104.6961 | 14:30 | 151.3 | 81.3 | 707.076 | 209.4 | 1149.076
15:00 | 168.3 | 121.4 | 0.1 | 102.3 | 1982.2 | 3402.9283 | 8.835 | 140.7 | 405.6 | 0 | 647.5 | 0 | 392.1 | 5534.6633 | 1053.1 | 6979.8633 | 15:00 | 2556.1 | 3524.3283 | 656.435 | 243 | 6979.8633 | 15:00 | 152.5 | 83.7 | 656.435 | 243 | 1135.635
15:30 | 167.7 | 122.1 | 0.1 | 103 | 2155.3 | 3536.464 | 9.188 | 123.4 | 452.8 | 0 | 302 | 0 | 392.9 | 5824.352 | 754.8 | 6972.052 | 15:30 | 2775.8 | 3658.564 | 311.288 | 226.4 | 6972.052 | 15:30 | 156.9 | 81.9 | 311.288 | 226.4 | 776.488
16:00 | 172.3 | 123.9 | 0.1 | 109.8 | 2212.7 | 3606.2651 | 17.991 | 136.6 | 370.6 | 0 | 311.3 | 0 | 406.1 | 5973.5561 | 681.9 | 7061.5561 | 16:00 | 2755.6 | 3730.1651 | 329.391 | 246.4 | 7061.5561 | 16:00 | 156.2 | 85.3 | 329.391 | 246.4 | 817.291
16:30 | 166 | 118.8 | 0 | 105 | 2440.6 | 3603.9614 | 12.733 | 119.4 | 365.3 | 0 | 159.7 | 0 | 389.8 | 6176.6943 | 525 | 7091.4943 | 16:30 | 2971.9 | 3722.7614 | 172.433 | 224.4 | 7091.4943 | 16:30 | 152.2 | 79.9 | 172.433 | 224.4 | 628.933
17:00 | 169.9 | 116.4 | 0 | 103.4 | 2621.3 | 3514.3151 | 3.035 | 108.1 | 386.1 | 0 | 48.6 | 0 | 389.7 | 6246.7501 | 434.7 | 7071.1501 | 17:00 | 3177.3 | 3630.7151 | 51.635 | 211.5 | 7071.1501 | 17:00 | 151.8 | 78.5 | 51.635 | 211.5 | 493.435
17:30 | 165.2 | 118.6 | 0 | 94.5 | 2572.2 | 3414.0778 | 1.056 | 115.9 | 573.5 | 0 | 5.5 | 0 | 378.3 | 6103.2338 | 579 | 7060.5338 | 17:30 | 3310.9 | 3532.6778 | 6.556 | 210.4 | 7060.5338 | 17:30 | 150.6 | 79.4 | 6.556 | 210.4 | 446.956
18:00 | 165.9 | 92.9 | 0 | 96.7 | 2875.1 | 3607.4024 | 0 | 121.5 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 355.5 | 6604.0024 | 583.5 | 7543.0024 | 18:00 | 3624.5 | 3700.3024 | 0 | 218.2 | 7543.0024 | 18:00 | 150.5 | 79 | 0 | 218.2 | 447.7
18:30 | 202.3 | 94.7 | 0 | 104.6 | 2923.5 | 3606.1474 | 0 | 100.7 | 623 | 44.3 | 0 | 0 | 401.6 | 6630.3474 | 667.3 | 7699.2474 | 18:30 | 3748.8 | 3745.1474 | 0 | 205.3 | 7699.2474 | 18:30 | 155.8 | 81.5 | 0 | 205.3 | 442.6
19:00 | 222.4 | 95.6 | 0 | 96.2 | 2710.1 | 3642.3065 | 0 | 83.9 | 578.5 | 350.2 | 0 | 0 | 414.2 | 6436.3065 | 928.7 | 7779.2065 | 19:00 | 3511 | 4088.1065 | 0 | 180.1 | 7779.2065 | 19:00 | 169 | 82.9 | 0 | 180.1 | 432
19:30 | 222.7 | 95 | 0 | 90.4 | 2693 | 3677.8291 | 0 | 63.1 | 580.2 | 346.9 | 0 | 0 | 408.1 | 6433.9291 | 927.1 | 7769.1291 | 19:30 | 3495.9 | 4119.7291 | 0 | 153.5 | 7769.1291 | 19:30 | 170.4 | 82 | 0 | 153.5 | 405.9
20:00 | 223.1 | 95 | 0 | 111.3 | 2682.6 | 3756.0069 | 0 | 29.4 | 580.7 | 351.5 | 0 | 0 | 429.4 | 6468.0069 | 932.2 | 7829.6069 | 20:00 | 3486.4 | 4202.5069 | 0 | 140.7 | 7829.6069 | 20:00 | 169.9 | 81.9 | 0 | 140.7 | 392.5
20:30 | 221.2 | 93.6 | 0 | 105.7 | 2669.6 | 3770.0315 | 0 | 21.3 | 577.2 | 352.1 | 0 | 0 | 420.5 | 6460.9315 | 929.3 | 7810.7315 | 20:30 | 3468 | 4215.7315 | 0 | 127 | 7810.7315 | 20:30 | 170.6 | 80.7 | 0 | 127 | 378.3
21:00 | 221.1 | 94 | 0 | 98.2 | 2504.8 | 3770.6569 | 0 | 10.4 | 577.5 | 348.8 | 0 | 0 | 413.3 | 6285.8569 | 926.3 | 7625.4569 | 21:00 | 3303.4 | 4213.4569 | 0 | 108.6 | 7625.4569 | 21:00 | 168.1 | 81.3 | 0 | 108.6 | 358
21:30 | 167.8 | 93.6 | 0 | 100.5 | 2596 | 3767.8403 | 0 | 8.3 | 616.7 | 347.4 | 0 | 0 | 361.9 | 6372.1403 | 964.1 | 7698.1403 | 21:30 | 3380.5 | 4208.8403 | 0 | 108.8 | 7698.1403 | 21:30 | 166.4 | 80.4 | 0 | 108.8 | 355.6
22:00 | 168.7 | 97 | 0 | 91.7 | 2547 | 3769.1383 | 0 | 5.2 | 490.6 | 352.6 | 0 | 0 | 357.4 | 6321.3383 | 843.2 | 7521.9383 | 22:00 | 3206.3 | 4218.7383 | 0 | 96.9 | 7521.9383 | 22:00 | 164.8 | 82.7 | 0 | 96.9 | 344.4
22:30 | 168.5 | 98 | 0 | 99.6 | 2322.2 | 3741.8565 | 0 | 9.1 | 461.4 | 350.2 | 0 | 0 | 366.1 | 6073.1565 | 811.6 | 7250.8565 | 22:30 | 2952.1 | 4190.0565 | 0 | 108.7 | 7250.8565 | 22:30 | 165.2 | 68.8 | 0 | 108.7 | 342.7
23:00 | 148.3 | 99.3 | 0 | 83.2 | 2154.4 | 3749.3538 | 0 | 9.1 | 417.3 | 353.7 | 0 | 0 | 330.8 | 5912.8538 | 771 | 7014.6538 | 23:00 | 2720 | 4202.3538 | 0 | 92.3 | 7014.6538 | 23:00 | 154.6 | 69.6 | 0 | 92.3 | 316.5
23:30 | 148.1 | 97.4 | 0 | 70.4 | 2281.1 | 3454.1106 | 0 | 17.4 | 416.1 | 354.8 | 0 | 0 | 315.9 | 5752.6106 | 770.9 | 6839.4106 | 23:30 | 2845.3 | 3906.3106 | 0 | 87.8 | 6839.4106 | 23:30 | 153.9 | 68.1 | 0 | 87.8 | 309.8
00:00 | 145.4 | 98.6 | 0 | 80.3 | 2210.7 | 3339.0493 | 0 | 27.2 | 400.1 | 342.7 | 0 | 0 | 324.3 | 5576.9493 | 742.8 | 6644.0493 | 00:00 | 2756.2 | 3780.3493 | 0 | 107.5 | 6644.0493 | 00:00 | 153.1 | 69.3 | 0 | 107.5 | 329.9
TOTAL MWh | 3923.5 | 2505.25 | 0.85 | 1878.15 | 54268.65 | 83778.784 | 109.4825 | 973.35 | 10185.75 | 2330.5 | 7331.85 | 0 | 8307.75 | 139130.2665 | 19848.1 | 167286.1165 | TOTAL MWh | 68377.9 | 88614.534 | 7442.1825 | 2851.5 | 167286.1165 | TOTAL MWh | 3660.5 | 1945.75 | 7442.1825 | 2851.5 | 15899.9325

## HOP
domingo, 16 de Agosto del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 22:27:00 |  | 16/08/2026 22:26:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 06:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 16/08/2026 06:00:00 | 16/08/2026 11:07:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 16/08/2026 11:07:00 | 16/08/2026 11:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 16/08/2026 11:22:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 16/08/2026 11:34:00 | 16/08/2026 12:19:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 16/08/2026 12:19:00 | 16/08/2026 17:40:00 |  | 16/08/2026 17:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 06:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 00:20 h s/c bajar a mínima por menor disponibilidad de gas
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/08/2026 06:25:00 | 16/08/2026 11:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/08/2026 11:19:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 06:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 16/08/2026 06:59:00 | 16/08/2026 10:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 16/08/2026 10:08:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 08:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/08/2026 08:30:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:08 h se bajo a 700 MW A las 23:29 h se bajo a 580 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 06:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 06:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 16/08/2026 06:15:00 | 16/08/2026 07:04:00 |  | 16/08/2026 06:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 16/08/2026 06:15:00 | 16/08/2026 07:04:00 |  | 16/08/2026 06:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 16/08/2026 17:23:00 | 16/08/2026 23:10:00 | 16/08/2026 17:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 16/08/2026 17:23:00 | 16/08/2026 17:30:00 | 16/08/2026 17:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 16/08/2026 17:45:00 | 16/08/2026 23:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 16/08/2026 23:10:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 16/08/2026 23:10:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 06:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 16/08/2026 06:15:00 | 16/08/2026 07:39:00 |  | 16/08/2026 07:25:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 16/08/2026 15:14:00 | 16/08/2026 23:10:00 | 16/08/2026 14:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 16/08/2026 23:10:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 03:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/08/2026 03:03:00 | 16/08/2026 03:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | De 03:10 - 03:20 h, realizó lavado de compresores.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 16/08/2026 03:26:00 | 16/08/2026 06:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/08/2026 06:50:00 | 16/08/2026 11:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 16/08/2026 11:30:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:37:00 |  | 16/08/2026 00:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:13:00 |  | 16/08/2026 00:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 16/08/2026 00:38:00 | 16/08/2026 03:11:00 |  | 16/08/2026 03:03:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 16/08/2026 18:27:00 | 16/08/2026 23:10:00 | 16/08/2026 17:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 16/08/2026 18:39:00 | 16/08/2026 23:10:00 | 16/08/2026 18:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 16/08/2026 23:10:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 16/08/2026 23:10:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 06:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 16/08/2026 06:18:00 | 16/08/2026 11:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 16/08/2026 11:20:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 16 de Agosto del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR FUGA DE ACEITE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24998 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | YANAPAMPA | CENTRAL | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | Cambio de codos y extensiones grupo G1, G2 y G3, descolmatación cauce aguas arriba bocatoma, cambio de bocinas, mantenimiento piso radiales y alfeizer, mantenimiento izaje compuerta desempedrador, mantenimiento piso canal de demasías. | 4.14 | P | F/S | N | CORR. | 13513 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 16/08/2026 00:00 | 16/08/2026 12:19 | Inspeccion y Pruebas en reles de protección como consecuencia de la Desconexión de la L-5012, La Niña – Miguel Grau | 0 | F | F/S | N | CORR. | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 16/08/2026 11:34 | 16/08/2026 12:19 | Pruebas operativas en unidad TG4. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 38 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 16/08/2026 00:43 | 16/08/2026 00:51 | A8.2 Reset MCV Class B Fault | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 16/08/2026 01:18 | 16/08/2026 13:20 | A8.2 Verificacion y revision de contactos | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 16/08/2026 14:10 | 16/08/2026 20:15 | A8.2 Cambio de contactos auxiliares | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 16/08/2026 00:07 | 17/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 186.057 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 5AS Y 5AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE INYECTOR 5AS Y 5AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 16/08/2026 07:00 | 17/08/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE CABLES DE POTENCIA U5 | 44.687 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | PRUEBAS INTEGRAL DE PROT. ELECT. DE LA UNIDAD, DESCARGAS PARCIALES, AISLAMIENTO E IP GENERADOR; MANTO DE: BARRA10KV, INT10KV, BARRA0.4KV; SIST. EXC, RV, FRENO Y LVTO DE ROTOR, COJINETES, EQUIPOS DE TURBINA, CL220KV; ANUAL INTERCAMB DE CALOR, MANTTO ANUAL TR10/220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERRUPTOR DE GENERADOR TG7 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 33 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 16/08/2026 00:00 | 17/08/2026 00:00 | TH-11 F/S TCM-VS vibr MB(front) high incr | 3.15 | R | F/S | N | OTROS | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 16/08/2026 04:26 | 16/08/2026 04:43 | TH-03 reset Profinet device hub offline | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 16/08/2026 00:00 | 16/08/2026 09:42 | REPOSICIÓN DE FRENOS UG4 | 11 | P | F/S | N | CORR. | 42 | G

## RESERVA_FRÍA
16/08/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 16 de Agosto del 2026 / SEM N° 33 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 16 de Agosto del 2026 / SEM N° 33 | [106 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [70 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [7 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | INTIJ | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | [130 empty] | 1861.5892 | 1826.5002 | 382.2859
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | [130 empty] | 1861.5892 | 1826.5002 | 382.2859
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 |  |  | 181.0291 | [127 empty] | 2042.6183 | 2007.5294 | 382.2859
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2223.1428 | 2188.0539 | 382.2859
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2223.1428 | 2188.0539 | 382.2859
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2223.1428 | 2188.0539 | 382.2859
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2223.1428 | 2188.0539 | 382.2859
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2223.1428 | 2188.0539 | 382.2859
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 382.2859
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 382.2859
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 382.2859
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 382.2859
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 382.2859
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 382.2859
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 382.2859
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 382.2859
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 382.2859
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2587.0109 | 2551.9219 | 382.2859
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2690.834 | 2655.745 | 382.2859
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2690.834 | 2655.745 | 382.2859
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2690.834 | 2655.745 | 382.2859
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2690.834 | 2655.745 | 382.2859
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2690.834 | 2655.745 | 382.2859
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2690.834 | 2655.745 | 294.0708
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2690.834 | 2655.745 | 294.0708
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2690.834 | 2655.745 | 294.0708
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2690.834 | 2655.745 | 294.0708
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2690.834 | 2655.745 | 294.0708
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2690.834 | 2655.745 | 294.0708
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2690.834 | 2655.745 | 294.0708
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2508.2995 | 2473.2105 | 294.0708
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2508.2995 | 2473.2105 | 294.0708
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2508.2995 | 2473.2105 | 294.0708
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2508.2995 | 2473.2105 | 294.0708
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [9 empty] | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2455.881 | 2420.792 | 294.0708
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 382.2859
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2223.9229 | 2188.834 | 382.2859
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 382.2859
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 382.2859
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 382.2859
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 382.2859
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 382.2859
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 382.2859
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 382.2859
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 382.2859
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 382.2859
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 382.2859
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [127 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 382.2859
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.5784 | 445.5564 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4436.9983 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.3481 | 436.9388 | 0 | 0 | 0 | 1186.4742 | 3249.9626 | 4061.8015 | 2629.3366 | 4163.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 11074999.46 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 16 de Agosto del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 18.6 | 18.5 | 10.5 | 38 | 15.48 | 12.37 | 13.434 | -- | -- | 1.918 | 62.07 | 61.46 | 102.87 | 53.57 | 31.852 | 7.67 | 19.54 | 1.344 | 0.42 | -- | -- | 20.45 | 121.22 | 26.188 | 23.411 | 0.02 | 0 | 3.963 | 14.5 | 10.1234 | 8.472 | 12.1 | 6.52 | 10.05 | 16.089 | -- | 33.7866 | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.544 | 7.107
00:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 18.6 | 18.5 | 10.5 | 38 | 15.48 | 12.37 | 13.434 | -- | -- | 1.918 | 62.07 | 61.46 | 102.87 | 53.57 | 31.852 | 7.67 | 19.54 | 1.344 | 0.42 | -- | -- | 20.45 | 121.22 | 26.188 | 23.411 | 0.02 | 0 | 3.963 | 14.5 | 10.1234 | 8.472 | 12.1 | 6.52 | 10.05 | 16.089 | -- | 33.7866 | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.544 | 7.107
01:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 10.3 | 18.5 | 10.5 | 38 | 12.49 | 12.34 | 13.479 | -- | -- | 1.918 | 60.64 | 61.46 | 104.73 | 46.89 | 32.606 | 8.09 | 19.54 | 1.344 | 0.42 | -- | -- | 15.24 | 116.017 | 27.871 | 24.095 | 0.45 | 0 | 3.963 | 15 | 10.1813 | 8.472 | 12.1 | 6.32 | 9.54 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.102 | 7.107
01:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 10.3 | 18.5 | 10.5 | 38 | 12.49 | 12.34 | 13.479 | -- | -- | 1.918 | 60.64 | 61.46 | 104.73 | 46.89 | 32.606 | 8.09 | 19.54 | 1.344 | 0.42 | -- | -- | 15.24 | 116.017 | 27.871 | 24.095 | 0.45 | 0 | 3.963 | 15 | 10.1813 | 8.472 | 12.1 | 6.32 | 9.54 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.102 | 7.107
02:00 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 10.9 | 18.5 | 10.5 | 38 | 12.45 | 12.25 | 13.418 | -- | -- | 1.918 | 49.92 | 61.46 | 105.67 | 42.87 | 33.863 | 8.36 | 19.54 | 1.344 | 0.43 | -- | -- | 19.11 | 119.884 | 27.776 | 24.12 | 3.007 | 0 | 3.963 | 15 | 10.246 | 8.472 | 12.1 | 6.37 | 9.6 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.086 | 7.107
02:30 | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 10.9 | 18.5 | 10.5 | 38 | 12.45 | 12.25 | 13.418 | -- | -- | 1.918 | 49.92 | 61.46 | 105.67 | 42.87 | 33.863 | 8.36 | 19.54 | 1.344 | 0.43 | -- | -- | 19.11 | 119.884 | 27.776 | 24.12 | 3.007 | 0 | 3.963 | 15 | 10.246 | 8.472 | 12.1 | 6.37 | 9.6 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.086 | 7.107
03:00 | 5.7 | 17.5 | 13.7 | 2 | 7.9 | 19.5 | 10.5 | 38 | 12.5 | 12.37 | 13.482 | -- | -- | 1.918 | 49.92 | 61.46 | 107.56 | 46.21 | 32.857 | 8.46 | 20 | 0.611 | 0.43 | -- | -- | 19.57 | 120.344 | 27.094 | 24.552 | 6.378 | 0 | 3.963 | 11 | 10.1964 | 8.472 | 12.1 | 6.25 | 9.47 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.128 | 7.107
03:30 | 5.7 | 17.5 | 13.7 | 2 | 7.9 | 19.5 | 10.5 | 38 | 12.5 | 12.37 | 13.482 | -- | -- | 1.918 | 49.92 | 61.46 | 107.56 | 46.21 | 32.857 | 8.46 | 20 | 0.611 | 0.43 | -- | -- | 19.57 | 120.344 | 27.094 | 24.552 | 6.378 | 0 | 3.963 | 11 | 10.1964 | 8.472 | 12.1 | 6.25 | 9.47 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.128 | 7.107
04:00 | 5.7 | 17.5 | 13.7 | 2 | 9.7 | 19.5 | 10.5 | 38 | 12.48 | 12.31 | 13.529 | -- | -- | 1.918 | 48.67 | 61.46 | 110.44 | 53.28 | 31.601 | 8.49 | 19.54 | 0.611 | 0.35 | -- | -- | 17.59 | 118.362 | 27.682 | 24.438 | 5.523 | 0 | 3.963 | 11 | 10.2425 | 8.472 | 12.1 | 6.36 | 9.59 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.128 | 7.107
04:30 | 5.7 | 17.5 | 13.7 | 2 | 9.7 | 19.5 | 10.5 | 38 | 12.48 | 12.31 | 13.529 | -- | -- | 1.918 | 48.67 | 61.46 | 110.44 | 53.28 | 31.601 | 8.49 | 19.54 | 0.611 | 0.35 | -- | -- | 17.59 | 118.362 | 27.682 | 24.438 | 5.523 | 0 | 3.963 | 11 | 10.2425 | 8.472 | 12.1 | 6.36 | 9.59 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.128 | 7.107
05:00 | 5.7 | 17.5 | 13.7 | 2 | 8.4 | 19.5 | 10.9 | 38 | 12.43 | 12.26 | 13.556 | -- | -- | 1.918 | 43.28 | 61.46 | 111.41 | 44.92 | 28.838 | 8.55 | 20 | 0.611 | 0.34 | -- | -- | 17.17 | 117.943 | 27.933 | 22.396 | 5.555 | 0 | 3.963 | 11 | 10.1885 | 8.472 | 12.1 | 6.31 | 9.54 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.128 | 7.107
05:30 | 5.7 | 17.5 | 13.7 | 2 | 8.4 | 19.5 | 10.9 | 38 | 12.43 | 12.26 | 13.556 | -- | -- | 1.918 | 43.28 | 61.46 | 111.41 | 44.92 | 28.838 | 8.55 | 20 | 0.611 | 0.34 | -- | -- | 17.17 | 117.943 | 27.933 | 22.396 | 5.555 | 0 | 3.963 | 11 | 10.1885 | 8.472 | 12.1 | 6.31 | 9.54 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.128 | 7.107
06:00 | 5.7 | 17.5 | 13.7 | 2 | 9.9 | 19.5 | 10.9 | 38 | 12.48 | 12.25 | 13.39 | 1.07 | 38.29 | 1.918 | 59.93 | 60.7 | 112.38 | 48.12 | 29.34 | 8.61 | 20 | 0.611 | 0.35 | -- | -- | 23.85 | 124.626 | 28.427 | 25.128 | 5.336 | 0 | 3.963 | 19.5 | 10.2131 | 8.472 | 12.1 | 6.38 | 9.61 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.281 | 7.107
06:30 | 5.7 | 17.5 | 13.7 | 2 | 9.9 | 19.5 | 10.9 | 38 | 12.48 | 12.25 | 13.39 | 1.07 | 38.29 | 1.918 | 59.93 | 60.7 | 112.38 | 48.12 | 29.34 | 8.61 | 20 | 0.611 | 0.35 | -- | -- | 23.85 | 124.626 | 28.427 | 25.128 | 5.336 | 0 | 3.963 | 19.5 | 10.2131 | 8.472 | 12.1 | 6.38 | 9.61 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.281 | 7.107
07:00 | 5.7 | 17.5 | 13.7 | 2 | 8.3 | 19.5 | 11.3 | 38 | 12.45 | 12.38 | 6.713 | -- | -- | 1.918 | 61.35 | 60.7 | 112.38 | 28.95 | 27.583 | 8.61 | 20 | 0.629 | 0.35 | -- | -- | 20.54 | 121.003 | 28.283 | 25.118 | 2.668 | 0 | 3.963 | 22.4 | 10.1988 | 8.472 | 12.1 | 6.07 | 9.3 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.17 | 7.107
07:30 | 5.7 | 17.5 | 13.7 | 2 | 8.3 | 19.5 | 11.3 | 38 | 12.45 | 12.38 | 6.713 | -- | -- | 1.918 | 61.35 | 60.7 | 112.38 | 28.95 | 27.583 | 8.61 | 20 | 0.629 | 0.35 | -- | -- | 20.54 | 121.003 | 28.283 | 25.118 | 2.668 | 0 | 3.963 | 22.4 | 10.1988 | 8.472 | 12.1 | 6.07 | 9.3 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.17 | 7.107
08:00 | 5.7 | 17.5 | 13.7 | 2 | 13.4 | 19.5 | 11.3 | 38 | 12.41 | 12.3 | 6.383 | -- | -- | 1.918 | 59.23 | 60.7 | 112.38 | 31.52 | 26.451 | 8.25 | 20 | 0.611 | 0.35 | -- | -- | 17.1 | 117.561 | 26.146 | 25.791 | 2.226 | 0 | 3.963 | 12.6 | 10.295 | 8.472 | 12.1 | 6.64 | 9.87 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.281 | 7.107
08:30 | 5.7 | 17.5 | 13.7 | 2 | 13.4 | 19.5 | 11.3 | 38 | 12.41 | 12.3 | 6.383 | -- | -- | 1.918 | 59.23 | 60.7 | 112.38 | 31.52 | 26.451 | 8.25 | 20 | 0.611 | 0.35 | -- | -- | 17.1 | 117.561 | 26.146 | 25.791 | 2.226 | 0 | 3.963 | 12.6 | 10.295 | 8.472 | 12.1 | 6.64 | 9.87 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.281 | 7.107
09:00 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 6.6 | 18.5 | 11.3 | 38 | 12.4 | 12.39 | 6.706 | -- | -- | 1.918 | 53.14 | 61.46 | 111.41 | 41.88 | 25.573 | 7.48 | 19.54 | 2.69 | 0.35 | -- | -- | 17.87 | 118.334 | 28.982 | 24.673 | 1.78 | 0 | 3.963 | 12.9 | 10.2266 | 8.472 | 12.1 | 6.57 | 9.79 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.323 | 7.107
09:30 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 6.6 | 18.5 | 11.3 | 38 | 12.4 | 12.39 | 6.706 | -- | -- | 1.918 | 53.14 | 61.46 | 111.41 | 41.88 | 25.573 | 7.48 | 19.54 | 2.69 | 0.35 | -- | -- | 17.87 | 118.334 | 28.982 | 24.673 | 1.78 | 0 | 3.963 | 12.9 | 10.2266 | 8.472 | 12.1 | 6.57 | 9.79 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.323 | 7.107
10:00 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 4.8 | 18.5 | 10.9 | 36 | 12.46 | 12.39 | 6.744 | -- | -- | 1.918 | 38.27 | 61.46 | 111.41 | 56.29 | 25.523 | 7.37 | 19.54 | 1.46 | 0.44 | -- | -- | 19.74 | 119.988 | 28.99 | 25.499 | 0.911 | 0 | 3.963 | 12.6 | 10.4368 | 8.472 | 12.1 | 6.34 | 9.57 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.323 | 7.107
10:30 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 4.8 | 18.5 | 10.9 | 36 | 12.46 | 12.39 | 6.744 | -- | -- | 1.918 | 38.27 | 61.46 | 111.41 | 56.29 | 25.523 | 7.37 | 19.54 | 1.46 | 0.44 | -- | -- | 19.74 | 119.988 | 28.99 | 25.499 | 0.911 | 0 | 3.963 | 12.6 | 10.4368 | 8.472 | 12.1 | 6.34 | 9.57 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.323 | 7.107
11:00 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 7.5 | 18.5 | 10.9 | 36 | 12.46 | 12.41 | 6.726 | -- | -- | 1.918 | 29.36 | 61.46 | 111.41 | 61.49 | 26.076 | 7.24 | 20 | 0.99 | 0.45 | -- | -- | 17.31 | 117.551 | 29.491 | 24.544 | 1.423 | 0 | 3.963 | 12.5 | 10.3252 | 8.472 | 12.1 | 6.64 | 9.86 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.17 | 7.107
11:30 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 7.5 | 18.5 | 10.9 | 36 | 12.46 | 12.41 | 6.726 | -- | -- | 1.918 | 29.36 | 61.46 | 111.41 | 61.49 | 26.076 | 7.24 | 20 | 0.99 | 0.45 | -- | -- | 17.31 | 117.551 | 29.491 | 24.544 | 1.423 | 0 | 3.963 | 12.5 | 10.3252 | 8.472 | 12.1 | 6.64 | 9.86 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.17 | 7.107
12:00 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 8.7 | 18.5 | 10.9 | 36 | 12.46 | 12.38 | 6.761 | -- | -- | 1.918 | 23 | 61.46 | 103.8 | 48.68 | 27.081 | 7.41 | 19.54 | 1.52 | 0.38 | -- | -- | 18.16 | 118.407 | 28.653 | 24.347 | 3.413 | 0 | 3.963 | 12.4 | 10.1527 | 8.472 | 10.1 | 6.61 | 9.84 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.516 | 7.107
12:30 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 8.7 | 18.5 | 10.9 | 36 | 12.46 | 12.38 | 6.761 | -- | -- | 1.918 | 23 | 61.46 | 103.8 | 48.68 | 27.081 | 7.41 | 19.54 | 1.52 | 0.38 | -- | -- | 18.16 | 118.407 | 28.653 | 24.347 | 3.413 | 0 | 3.963 | 12.4 | 10.1527 | 8.472 | 10.1 | 6.61 | 9.84 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.516 | 7.107
13:00 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 8.7 | 18.5 | 10.5 | 36 | 12.41 | 12.32 | 6.753 | -- | -- | 1.918 | 46.83 | 61.46 | 101.94 | 56.31 | 25.573 | 7.92 | 18.86 | 0.65 | 0.39 | -- | -- | 22.21 | 122.516 | 29.119 | 24 | 3.693 | 0 | 3.963 | 12.5 | 10.1241 | 8.472 | 10.1 | 6.26 | 9.48 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.623 | 7.107
13:30 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 8.7 | 18.5 | 10.5 | 36 | 12.41 | 12.32 | 6.753 | -- | -- | 1.918 | 46.83 | 61.46 | 101.94 | 56.31 | 25.573 | 7.92 | 18.86 | 0.65 | 0.39 | -- | -- | 22.21 | 122.516 | 29.119 | 24 | 3.693 | 0 | 3.963 | 12.5 | 10.1241 | 8.472 | 10.1 | 6.26 | 9.48 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.623 | 7.107
14:00 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 11.6 | 18.5 | 10.5 | 36 | 12.43 | 12.24 | 12.138 | -- | -- | 1.918 | 57.84 | 61.46 | 101.94 | 57.49 | 24.317 | 8.17 | 18.86 | 0.5 | 0.41 | -- | -- | 20.07 | 120.375 | 28.376 | 24.224 | 3.947 | 0 | 3.963 | 12.5 | 10.1498 | 8.472 | 10.1 | 6.52 | 9.74 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.623 | 7.107
14:30 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 11.6 | 18.5 | 10.5 | 36 | 12.43 | 12.24 | 12.138 | -- | -- | 1.918 | 57.84 | 61.46 | 101.94 | 57.49 | 24.317 | 8.17 | 18.86 | 0.5 | 0.41 | -- | -- | 20.07 | 120.375 | 28.376 | 24.224 | 3.947 | 0 | 3.963 | 12.5 | 10.1498 | 8.472 | 10.1 | 6.52 | 9.74 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.623 | 7.107
15:00 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 14.8 | 18.5 | 10.5 | 36 | 12.54 | 12.3 | 12.723 | -- | -- | 1.918 | 63.52 | 62.22 | 102.87 | 45.03 | 24.569 | 8.39 | 16.26 | 1.92 | 0.42 | -- | -- | 18.65 | 118.957 | 28.236 | 23.119 | 3.35 | 0 | 3.963 | 12.2 | 10.1419 | 8.472 | 10.1 | 6.32 | 9.54 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.235 | 7.107
15:30 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 14.8 | 18.5 | 10.5 | 36 | 12.54 | 12.3 | 12.723 | -- | -- | 1.918 | 63.52 | 62.22 | 102.87 | 45.03 | 24.569 | 8.39 | 16.26 | 1.92 | 0.42 | -- | -- | 18.65 | 118.957 | 28.236 | 23.119 | 3.35 | 0 | 3.963 | 12.2 | 10.1419 | 8.472 | 10.1 | 6.32 | 9.54 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.235 | 7.107
16:00 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 15.9 | 18.5 | 10.1 | 36 | 13.96 | 12.3 | 13.602 | -- | -- | 1.918 | 47.44 | 61.46 | 101.94 | 51.38 | 29.5 | 8.37 | 15.64 | 1.62 | 0.45 | -- | -- | 22.53 | 122.912 | 27.733 | 23.364 | 1.154 | 0 | 3.963 | 11.7 | 10.0814 | 8.472 | 10.1 | 6.35 | 9.58 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.6297 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.128 | 7.107
16:30 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 15.9 | 18.5 | 10.1 | 36 | 13.96 | 12.3 | 13.602 | -- | -- | 1.918 | 47.44 | 61.46 | 101.94 | 51.38 | 29.5 | 8.37 | 15.64 | 1.62 | 0.45 | -- | -- | 22.53 | 122.912 | 27.733 | 23.364 | 1.154 | 0 | 3.963 | 11.7 | 10.0814 | 8.472 | 10.1 | 6.35 | 9.58 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.6297 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.128 | 7.107
17:00 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 11.6 | 18.5 | 10.1 | 36 | 14 | 12.42 | 13.805 | -- | -- | 1.918 | 31.69 | 61.46 | 100.11 | 59.66 | 33.775 | 8.97 | 14.41 | 1.57 | 0.45 | -- | -- | 13.76 | 114.142 | 28.166 | 23.132 | 0.462 | 0 | 3.963 | 11.3 | 10.3951 | 8.472 | 10.1 | 6.32 | 9.55 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.6297 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.128 | 7.107
17:30 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 11.6 | 18.5 | 10.1 | 36 | 14 | 12.42 | 13.805 | -- | -- | 1.918 | 31.69 | 61.46 | 100.11 | 59.66 | 33.775 | 8.97 | 14.41 | 1.57 | 0.45 | -- | -- | 13.76 | 114.142 | 28.166 | 23.132 | 0.462 | 0 | 3.963 | 11.3 | 10.3951 | 8.472 | 10.1 | 6.32 | 9.55 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.6297 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.128 | 7.107
18:00 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 20.1 | 18.5 | 9.7 | 36 | 14.59 | 12.32 | 20.261 | 1.07 | 38.29 | 1.918 | 23.79 | 61.46 | 98.29 | 57.84 | 28.592 | 9.26 | 13.23 | 1.13 | 0.46 | -- | -- | 19.38 | 119.763 | 26.659 | 23.582 | 0.175 | 0 | 3.963 | 11.6 | 10.3274 | 8.472 | 10.1 | 6.32 | 9.54 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.6297 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 9.739 | 7.107
18:30 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 20.1 | 18.5 | 9.7 | 36 | 14.59 | 12.32 | 20.261 | 1.07 | 38.29 | 1.918 | 23.79 | 61.46 | 98.29 | 57.84 | 28.592 | 9.26 | 13.23 | 1.13 | 0.46 | -- | -- | 19.38 | 119.763 | 26.659 | 23.582 | 0.175 | 0 | 3.963 | 11.6 | 10.3274 | 8.472 | 10.1 | 6.32 | 9.54 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.6297 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 9.739 | 7.107
19:00 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 23.6 | 18.5 | 9.7 | 36 | 14.53 | 12.38 | 20.19 | -- | -- | 1.918 | 19.99 | 60.7 | 96.5 | 66.69 | 30.646 | 9.33 | 13.82 | 2.09 | 0.46 | -- | -- | 14.52 | 114.901 | 27.123 | 23.334 | 0.001 | 0 | 3.963 | 18.2 | 10.3539 | 8.472 | 10.1 | 6.37 | 9.59 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.6297 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 9.785 | 7.107
19:30 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 23.6 | 18.5 | 9.7 | 36 | 14.53 | 12.38 | 20.19 | -- | -- | 1.918 | 19.99 | 60.7 | 96.5 | 66.69 | 30.646 | 9.33 | 13.82 | 2.09 | 0.46 | -- | -- | 14.52 | 114.901 | 27.123 | 23.334 | 0.001 | 0 | 3.963 | 18.2 | 10.3539 | 8.472 | 10.1 | 6.37 | 9.59 | 16.089 | -- | -- | -- | 2.6297 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 9.785 | 7.107
20:00 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 24 | 18.5 | 9.7 | 36 | 14.57 | 12.43 | 20.21 | -- | -- | 1.918 | 33.65 | 60.7 | 93.84 | 70.84 | 26.12 | 9.46 | 13.82 | 0.53 | 0.45 | -- | -- | 16.86 | 117.243 | 26.944 | 23.524 | 0.904 | 0 | 3.963 | 19.2 | 10.3877 | 8.472 | 10.1 | 6.64 | 9.87 | 16.089 | -- | -- | -- | 3.0446 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 9.827 | 7.107
20:30 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 24 | 18.5 | 9.7 | 36 | 14.57 | 12.43 | 20.21 | -- | -- | 1.918 | 33.65 | 60.7 | 93.84 | 70.84 | 26.12 | 9.46 | 13.82 | 0.53 | 0.45 | -- | -- | 16.86 | 117.243 | 26.944 | 23.524 | 0.904 | 0 | 3.963 | 19.2 | 10.3877 | 8.472 | 10.1 | 6.64 | 9.87 | 16.089 | -- | -- | -- | 3.0446 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 9.827 | 7.107
21:00 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 27.8 | 18.5 | 9.7 | 36 | 15.06 | 12.44 | 20.136 | -- | -- | 1.918 | 70.31 | 60.7 | 92.09 | 72.46 | 28.446 | 9.54 | 13.23 | 0.27 | 0.44 | -- | -- | 17.97 | 118.356 | 27.145 | 23.448 | 2.727 | 0 | 3.963 | 19.3 | 10.2775 | 8.472 | 10.1 | 6.43 | 9.66 | 16.089 | -- | -- | -- | 3.0446 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 9.827 | 7.107
21:30 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 27.8 | 18.5 | 9.7 | 36 | 15.06 | 12.44 | 20.136 | -- | -- | 1.918 | 70.31 | 60.7 | 92.09 | 72.46 | 28.446 | 9.54 | 13.23 | 0.27 | 0.44 | -- | -- | 17.97 | 118.356 | 27.145 | 23.448 | 2.727 | 0 | 3.963 | 19.3 | 10.2775 | 8.472 | 10.1 | 6.43 | 9.66 | 16.089 | -- | -- | -- | 3.0446 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 9.827 | 7.107
22:00 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 27.8 | 18.5 | 10.4 | 36 | 15 | 12.42 | 20.283 | -- | -- | 1.918 | 70.31 | 60.7 | 90.36 | 73.12 | 31.352 | 9.57 | 13.82 | 1.7 | 0.42 | -- | -- | 16.22 | 116.604 | 27.022 | -- | 2.646 | 0 | 3.963 | 19.2 | 10.2104 | 8.472 | 10.1 | 6.49 | 9.72 | 16.089 | -- | -- | -- | 3.0446 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 9.827 | 7.107
22:30 | 5.7 | 16.5 | 12.7 | 2 | 27.8 | 18.5 | 10.4 | 36 | 15 | 12.42 | 20.283 | -- | -- | 1.918 | 70.31 | 60.7 | 90.36 | 73.12 | 31.352 | 9.57 | 13.82 | 1.7 | 0.42 | -- | -- | 16.22 | 116.604 | 27.022 | -- | 2.646 | 0 | 3.963 | 19.2 | 10.2104 | 8.472 | 10.1 | 6.49 | 9.72 | 16.089 | -- | -- | -- | 3.0446 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 9.827 | 7.107
23:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 21.1 | 18 | 10.7 | 36 | 15.08 | 12.38 | 13.432 | -- | -- | 1.918 | 83.43 | 60.7 | 88.65 | 58.37 | 26.339 | 9.59 | 20 | 0.2 | 0.41 | -- | -- | 20.85 | 121.236 | 27.177 | -- | 3.33 | 0 | 3.963 | 19.2 | 10.1232 | 8.472 | 10.1 | 6.45 | 9.68 | 16.089 | 8.2365 | 34.4886 | 9.472 | 3.0446 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 9.827 | 7.107
23:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 21.1 | 18 | 10.7 | 36 | 15.08 | 12.38 | 13.432 | -- | -- | 1.918 | 83.43 | 60.7 | 88.65 | 58.37 | 26.339 | 9.59 | 20 | 0.2 | 0.41 | -- | -- | 20.85 | 121.236 | 27.177 | -- | 3.33 | 0 | 3.963 | 19.2 | 10.1232 | 8.472 | 10.1 | 6.45 | 9.68 | 16.089 | 8.2365 | 34.4886 | 9.472 | 3.0446 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 9.827 | 7.107
MAX | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 4.8 | 18 | 9.7 | 36 | 12.4 | 12.24 | 6.383 | 1.07 | 38.29 | 1.918 | 19.99 | 60.7 | 88.65 | 28.95 | 24.317 | 7.24 | 13.23 | 0.2 | 0.34 | 0 | 0 | 13.76 | 114.142 | 26.146 | 22.396 | 0.001 | 0 | 3.963 | 11 | 10.0814 | 8.472 | 10.1 | 6.07 | 9.3 | 16.089 | 8.2365 | 33.7866 | 9.472 | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 9.739 | 7.107
MIN | 5.8 | 17.5 | 13.7 | 2 | 27.8 | 19.5 | 11.3 | 38 | 15.48 | 12.44 | 20.283 | 1.07 | 38.29 | 1.918 | 83.43 | 62.22 | 112.38 | 73.12 | 33.863 | 9.59 | 20 | 2.69 | 0.46 | 0 | 0 | 23.85 | 124.626 | 29.491 | 25.791 | 6.378 | 0 | 3.963 | 22.4 | 10.4368 | 8.472 | 12.1 | 6.64 | 10.05 | 16.089 | 8.2365 | 34.4886 | 9.472 | 3.0446 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.623 | 7.107
PROM | 5.7125 | 16.7292 | 12.9292 | 2 | 13.8333 | 18.7292 | 10.5208 | 36.8333 | 13.2967 | 12.3479 | 12.8272 | 1.07 | 38.29 | 1.918 | 49.4825 | 61.2383 | 103.5992 | 53.0775 | 28.6864 | 8.465 | 17.8638 | 1.1065 | 0.40917 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.6133 | 119.0935 | 27.8007 | 24.0836 | 2.545 | 0 | 3.963 | 14.5542 | 10.2333 | 8.472 | 11.1 | 6.4104 | 9.6492 | 16.089 | 8.2365 | 34.1376 | 9.472 | 2.1455 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.1562 | 7.107
INICIO | 5.8 | 16.5 | 12.7 | 2 | 18.6 | 18.5 | 10.5 | 38 | 15.48 | 12.37 | 13.434 | -- | -- | 1.918 | 62.07 | 61.46 | 102.87 | 53.57 | 31.852 | 7.67 | 19.54 | 1.344 | 0.42 | -- | -- | 20.45 | 121.22 | 26.188 | 23.411 | 0.02 | 0 | 3.963 | 14.5 | 10.1234 | 8.472 | 12.1 | 6.52 | 10.05 | 16.089 | -- | 33.7866 | -- | 1.7997 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 10.544 | 7.107
FINAL | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 21.1 | 18 | 10.7 | 36 | 15.08 | 12.38 | 13.432 | -- | -- | 1.918 | 83.43 | 60.7 | 88.65 | 58.37 | 26.339 | 9.59 | 20 | 0.2 | 0.41 | -- | -- | 20.85 | 121.236 | 27.177 | -- | 3.33 | 0 | 3.963 | 19.2 | 10.1232 | 8.472 | 10.1 | 6.45 | 9.68 | 16.089 | 8.2365 | 34.4886 | 9.472 | 3.0446 | 1.6524 | 18.489 | 2.185 | 9.827 | 7.107
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 16 de Agosto del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.59 | 1.6557 | 0.38709 | 0.188 | 0.178 | 0.01524 | 3875.0425 | -- | -- | 0.64778 | 22.3182 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2409.97 | 0.719 | -- | 0.002 | 0.42 |  | 254.028 | 0.142 | 0.051 | 41.86 | 0.063 | 0.53 | 0.049 | 6.64 | 0.3698
00:30 | 2692.59 | 1.6557 | 0.38709 | 0.188 | 0.178 | 0.01524 | 3875.0425 | -- | -- | 0.64778 | 22.3182 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2409.97 | 0.719 | -- | 0.002 | 0.42 |  | 254.028 | 0.142 | 0.051 | 41.86 | 0.063 | 0.53 | 0.049 | 6.64 | 0.3698
01:00 | 2692.59 | 1.7597 | 0.4251 | 0.188 | 0.182 | 0.01793 | 3875.0529 | -- | -- | 0.62891 | 22.3445 | -- | 0.22934 | 0.31566 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.002 | 0.386 |  | 254.029 | 0.145 | 0.058 | 41.86 | 0.051 | 0.505 | 0.077 | 6.66 | 0.368
01:30 | 2692.59 | 1.7597 | 0.4251 | 0.188 | 0.182 | 0.01793 | 3875.0529 | -- | -- | 0.62891 | 22.3445 | -- | 0.22934 | 0.31566 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.002 | 0.386 |  | 254.029 | 0.145 | 0.058 | 41.86 | 0.051 | 0.505 | 0.077 | 6.66 | 0.368
02:00 | 2692.6 | 1.8683 | 0.46206 | 0.208 | 0.191 | 0.01909 | 3875.058 | -- | -- | 0.58103 | 22.3576 | -- | 0.22934 | 0.30356 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.002 | 0.384 |  | 254.03 | 0.147 | 0.055 | 41.86 | 0.039 | 0.477 | 0.099 | 6.55 | 0.3689
02:30 | 2692.6 | 1.8683 | 0.46206 | 0.208 | 0.191 | 0.01909 | 3875.058 | -- | -- | 0.58103 | 22.3576 | -- | 0.22934 | 0.30356 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.002 | 0.384 |  | 254.03 | 0.147 | 0.055 | 41.86 | 0.039 | 0.477 | 0.099 | 6.55 | 0.3689
03:00 | 2692.64 | 1.9745 | 0.50826 | 0.205 | 0.188 | 0.01672 | 3875.0501 | -- | -- | 0.5335 | 22.3375 | -- | 0.20568 | 0.29158 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.002 | 0.409 |  | 254.031 | 0.15 | 0.054 | 41.86 | 0.036 | 0.447 | 0.137 | 6.45 | 0.38403
03:30 | 2692.64 | 1.9745 | 0.50826 | 0.205 | 0.188 | 0.01672 | 3875.0501 | -- | -- | 0.5335 | 22.3375 | -- | 0.20568 | 0.29158 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.002 | 0.409 |  | 254.031 | 0.15 | 0.054 | 41.86 | 0.036 | 0.447 | 0.137 | 6.45 | 0.38403
04:00 | 2692.69 | 2.0763 | 0.54291 | 0.195 | 0.187 | 0.01308 | 3875.0379 | -- | -- | 0.48538 | 22.3066 | -- | 0.21961 | 0.29755 | 2410 | 0.722 | -- | 0.002 | 0.432 |  | 254.032 | 0.152 | 0.052 | 41.86 | 0.036 | 0.419 | 0.162 | 6.33 | 0.40057
04:30 | 2692.69 | 2.0763 | 0.54291 | 0.195 | 0.187 | 0.01308 | 3875.0379 | -- | -- | 0.48538 | 22.3066 | -- | 0.21961 | 0.29755 | 2410 | 0.722 | -- | 0.002 | 0.432 |  | 254.032 | 0.152 | 0.052 | 41.86 | 0.036 | 0.419 | 0.162 | 6.33 | 0.40057
05:00 | 2692.72 | 2.169 | 0.57063 | 0.186 | 0.198 | 0.01494 | 3875.0397 | -- | -- | 0.43611 | 22.3113 | -- | 0.22448 | 0.31566 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.002 | 0.454 |  | 254.033 | 0.155 | 0.052 | 41.86 | 0.037 | 0.396 | 0.19 | 6.23 | 0.41711
05:30 | 2692.72 | 2.169 | 0.57063 | 0.186 | 0.198 | 0.01494 | 3875.0397 | -- | -- | 0.43611 | 22.3113 | -- | 0.22448 | 0.31566 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.002 | 0.454 |  | 254.033 | 0.155 | 0.052 | 41.86 | 0.037 | 0.396 | 0.19 | 6.23 | 0.41711
06:00 | 2692.75 | 2.2617 | 0.59835 | 0.21 | 0.194 | 0.0156 | 3875.044 | -- | -- | 0.38551 | 22.3221 | -- | 0.24424 | 0.30959 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.002 | 0.473 |  | 254.035 | 0.157 | 0.051 | 41.86 | 0.037 | 0.375 | 0.214 | 6.13 | 0.40587
06:30 | 2692.75 | 2.2617 | 0.59835 | 0.21 | 0.194 | 0.0156 | 3875.044 | -- | -- | 0.38551 | 22.3221 | -- | 0.24424 | 0.30959 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.002 | 0.473 |  | 254.035 | 0.157 | 0.051 | 41.86 | 0.037 | 0.375 | 0.214 | 6.13 | 0.40587
07:00 | 2692.82 | 2.349 | 0.633 | 0.26 | 0.175 | 0.01883 | 3875.0812 | -- | -- | 0.33392 | 22.4163 | -- | 0.24424 | 0.30356 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.002 | 0.485 |  | 254.036 | 0.159 | 0.049 | 41.86 | 0.041 | 0.348 | 0.243 | 6.21 | 0.38264
07:30 | 2692.82 | 2.349 | 0.633 | 0.26 | 0.175 | 0.01883 | 3875.0812 | -- | -- | 0.33392 | 22.4163 | -- | 0.24424 | 0.30356 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.002 | 0.485 |  | 254.036 | 0.159 | 0.049 | 41.86 | 0.041 | 0.348 | 0.243 | 6.21 | 0.38264
08:00 | 2692.92 | 2.4315 | 0.6755 | 0.277 | 0.148 | 0.01889 | 3875.123 | -- | -- | 0.28081 | 22.5222 | 206.5395 | 0.23907 | 0.29158 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.002 | 0.495 |  | 254.037 | 0.142 | 0.047 | 41.86 | 0.065 | 0.337 | 0.258 | 6.4 | 0.39106
08:30 | 2692.92 | 2.4315 | 0.6755 | 0.277 | 0.148 | 0.01889 | 3875.123 | -- | -- | 0.28081 | 22.5222 | 206.5395 | 0.23907 | 0.29158 | 2410.24 | 0.75 | -- | 0.002 | 0.495 |  | 254.037 | 0.142 | 0.047 | 41.86 | 0.065 | 0.337 | 0.258 | 6.4 | 0.39106
09:00 | 2693 | 2.5113 | 0.6955 | 0.285 | 0.138 | 0.01802 | 3875.13 | -- | -- | 0.23706 | 22.54 | -- | 0.21961 | 0.29158 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.002 | 0.502 |  | 254.032 | 0.122 | 0.044 | 41.86 | 0.09 | 0.305 | 0.292 | 6.58 | 0.3977
09:30 | 2693 | 2.5113 | 0.6955 | 0.285 | 0.138 | 0.01802 | 3875.13 | -- | -- | 0.23706 | 22.54 | -- | 0.21961 | 0.29158 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.002 | 0.502 |  | 254.032 | 0.122 | 0.044 | 41.86 | 0.09 | 0.305 | 0.292 | 6.58 | 0.3977
10:00 | 2693.07 | 2.5895 | 0.7105 | 0.294 | 0.125 | 0.02125 | 3875.1117 | -- | -- | 0.25207 | 22.4936 | -- | 0.1755 | 0.30356 | 2410.7 | 0.803 | -- | 0.002 | 0.496 |  | 254.028 | 0.1 | 0.04 | 41.86 | 0.114 | 0.261 | 0.333 | 6.74 | 0.40297
10:30 | 2693.07 | 2.5895 | 0.7105 | 0.294 | 0.125 | 0.02125 | 3875.1117 | -- | -- | 0.25207 | 22.4936 | -- | 0.1755 | 0.30356 | 2410.7 | 0.803 | -- | 0.002 | 0.496 |  | 254.028 | 0.1 | 0.04 | 41.86 | 0.114 | 0.261 | 0.333 | 6.74 | 0.40297
11:00 | 2693.1 | 2.6687 | 0.693 | 0.299 | 0.12 | 0.02207 | 3875.1019 | -- | -- | 0.27394 | 22.4688 | -- | 0.14248 | 0.34027 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.002 | 0.48 |  | 254.023 | 0.079 | 0.036 | 41.86 | 0.139 | 0.233 | 0.354 | 6.89 | 0.4078
11:30 | 2693.1 | 2.6687 | 0.693 | 0.299 | 0.12 | 0.02207 | 3875.1019 | -- | -- | 0.27394 | 22.4688 | -- | 0.14248 | 0.34027 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.002 | 0.48 |  | 254.023 | 0.079 | 0.036 | 41.86 | 0.139 | 0.233 | 0.354 | 6.89 | 0.4078
12:00 | 2693.12 | 2.7519 | 0.723 | 0.31 | 0.108 | 0.02021 | 3875.0995 | -- | -- | 0.29651 | 22.4626 | -- | 0.11697 | 0.37816 | 2411.13 | 0.854 | -- | 0.002 | 0.472 |  | 254.018 | 0.059 | 0.032 | 41.86 | 0.14 | 0.212 | 0.376 | 7.04 | 0.41317
12:30 | 2693.12 | 2.7519 | 0.723 | 0.31 | 0.108 | 0.02021 | 3875.0995 | -- | -- | 0.29651 | 22.4626 | -- | 0.11697 | 0.37816 | 2411.13 | 0.854 | -- | 0.002 | 0.472 |  | 254.018 | 0.059 | 0.032 | 41.86 | 0.14 | 0.212 | 0.376 | 7.04 | 0.41317
13:00 | 2693.15 | 2.8324 | 0.8505 | 0.318 | 0.096 | 0.02259 | 3875.1156 | -- | -- | 0.32103 | 22.5036 | -- | 0.11401 | 0.41048 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.002 | 0.473 |  | 254.014 | 0.04 | 0.028 | 41.86 | 0.138 | 0.185 | 0.401 | 7.21 | 0.41958
13:30 | 2693.15 | 2.8324 | 0.8505 | 0.318 | 0.096 | 0.02259 | 3875.1156 | -- | -- | 0.32103 | 22.5036 | -- | 0.11401 | 0.41048 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.002 | 0.473 |  | 254.014 | 0.04 | 0.028 | 41.86 | 0.138 | 0.185 | 0.401 | 7.21 | 0.41958
14:00 | 2693.16 | 2.9074 | 0.9964 | 0.326 | 0.088 | 0.02352 | 3875.1516 | -- | -- | 0.34557 | 22.5949 | -- | 0.13569 | 0.41048 | 2411.53 | 0.892 | -- | 0.002 | 0.477 |  | 254.009 | 0.022 | 0.024 | 41.86 | 0.137 | 0.168 | 0.41 | 7.26 | 0.42807
14:30 | 2693.16 | 2.9074 | 0.9964 | 0.326 | 0.088 | 0.02352 | 3875.1516 | -- | -- | 0.34557 | 22.5949 | -- | 0.13569 | 0.41048 | 2411.53 | 0.892 | -- | 0.002 | 0.477 |  | 254.009 | 0.022 | 0.024 | 41.86 | 0.137 | 0.168 | 0.41 | 7.26 | 0.42807
15:00 | 2693.15 | 2.982 | 1.1206 | 0.332 | 0.081 | 0.02309 | 3875.1976 | -- | -- | 0.3694 | 22.7119 | -- | 0.15266 | 0.41048 | 2411.74 | 0.929 | -- | 0.002 | 0.476 |  | 254.004 | 0.019 | 0.02 | 41.86 | 0.136 | 0.168 | 0.411 | 7.28 | 0.43769
15:30 | 2693.15 | 2.982 | 1.1206 | 0.332 | 0.081 | 0.02309 | 3875.1976 | -- | -- | 0.3694 | 22.7119 | -- | 0.15266 | 0.41048 | 2411.74 | 0.929 | -- | 0.002 | 0.476 |  | 254.004 | 0.019 | 0.02 | 41.86 | 0.136 | 0.168 | 0.411 | 7.28 | 0.43769
16:00 | 2693.16 | 3.0047 | 1.24 | 0.332 | 0.079 | 0.01885 | 3875.2324 | -- | -- | 0.39337 | 22.8003 | -- | 0.14926 | 0.39748 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.002 | 0.47 |  | 254 | 0.019 | 0.015 | 41.86 | 0.133 | 0.17 | 0.411 | 7.29 | 0.44747
16:30 | 2693.16 | 3.0047 | 1.24 | 0.332 | 0.079 | 0.01885 | 3875.2324 | -- | -- | 0.39337 | 22.8003 | -- | 0.14926 | 0.39748 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.002 | 0.47 |  | 254 | 0.019 | 0.015 | 41.86 | 0.133 | 0.17 | 0.411 | 7.29 | 0.44747
17:00 | 2693.17 | 2.9321 | 1.303 | 0.306 | 0.106 | 0.01241 | 3875.2141 | 45.55 | 24.4551 | 0.42 | 22.7538 | -- | 0.14587 | 0.37816 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.002 | 0.459 |  | 253.995 | 0.02 | 0.015 | 41.86 | 0.136 | 0.161 | 0.424 | 7.25 | 0.45845
17:30 | 2693.17 | 2.9321 | 1.303 | 0.306 | 0.106 | 0.01241 | 3875.2141 | 45.55 | 24.4551 | 0.42 | 22.7538 | -- | 0.14587 | 0.37816 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.002 | 0.459 |  | 253.995 | 0.02 | 0.015 | 41.86 | 0.136 | 0.161 | 0.424 | 7.25 | 0.45845
18:00 | 2693.17 | 2.6745 | 1.246 | 0.281 | 0.139 | 0.00677 | 3875.1888 | -- | -- | 0.44938 | 22.6894 | 206.0229 | 0.13569 | 0.37816 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.002 | 0.446 |  | 253.99 | 0.037 | 0.016 | 41.86 | 0.116 | 0.184 | 0.407 | 7.16 | 0.47016
18:30 | 2693.17 | 2.6745 | 1.246 | 0.281 | 0.139 | 0.00677 | 3875.1888 | -- | -- | 0.44938 | 22.6894 | 206.0229 | 0.13569 | 0.37816 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.002 | 0.446 |  | 253.99 | 0.037 | 0.016 | 41.86 | 0.116 | 0.184 | 0.407 | 7.16 | 0.47016
19:00 | 2693.17 | 2.3097 | 1.1098 | 0.283 | 0.179 | 0.00504 | 3875.1702 | -- | -- | 0.47871 | 22.6422 | -- | 0.12309 | 0.37816 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.002 | 0.407 |  | 253.986 | 0.06 | 0.019 | 41.86 | 0.093 | 0.216 | 0.383 | 7.08 | 0.45687
19:30 | 2693.17 | 2.3097 | 1.1098 | 0.283 | 0.179 | 0.00504 | 3875.1702 | -- | -- | 0.47871 | 22.6422 | -- | 0.12309 | 0.37816 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.002 | 0.407 |  | 253.986 | 0.06 | 0.019 | 41.86 | 0.093 | 0.216 | 0.383 | 7.08 | 0.45687
20:00 | 2693.14 | 2.223 | 0.91 | 0.275 | 0.219 | 0.00639 | 3875.1413 | -- | -- | 0.50846 | 22.5686 | -- | 0.12309 | 0.39102 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.002 | 0.339 |  | 253.981 | 0.084 | 0.022 | 41.86 | 0.07 | 0.242 | 0.359 | 7.01 | 0.44282
20:30 | 2693.14 | 2.223 | 0.91 | 0.275 | 0.219 | 0.00639 | 3875.1413 | -- | -- | 0.50846 | 22.5686 | -- | 0.12309 | 0.39102 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.002 | 0.339 |  | 253.981 | 0.084 | 0.022 | 41.86 | 0.07 | 0.242 | 0.359 | 7.01 | 0.44282
21:00 | 2693.1 | 2.1681 | 0.733 | 0.283 | 0.236 | 0.00743 | 3875.1135 | -- | -- | 0.5399 | 22.4982 | -- | 0.11994 | 0.40397 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.002 | 0.273 |  | 253.977 | 0.107 | 0.025 | 41.86 | 0.047 | 0.285 | 0.319 | 6.94 | 0.42907
21:30 | 2693.1 | 2.1681 | 0.733 | 0.283 | 0.236 | 0.00743 | 3875.1135 | -- | -- | 0.5399 | 22.4982 | -- | 0.11994 | 0.40397 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.002 | 0.273 |  | 253.977 | 0.107 | 0.025 | 41.86 | 0.047 | 0.285 | 0.319 | 6.94 | 0.42907
22:00 | 2693.05 | 2.2617 | 0.4944 | 0.302 | 0.244 | 0.00784 | 3875.1135 | -- | -- | 0.57268 | 22.4982 | -- | 0.11401 | 0.40397 | 2411.62 | 0.914 | -- | 0.002 | 0.255 |  | 253.972 | 0.129 | 0.031 | 41.86 | 0.036 | 0.331 | 0.269 | 6.83 | 0.41514
22:30 | 2693.05 | 2.2617 | 0.4944 | 0.302 | 0.244 | 0.00784 | 3875.1135 | -- | -- | 0.57268 | 22.4982 | -- | 0.11401 | 0.40397 | 2411.62 | 0.914 | -- | 0.002 | 0.255 |  | 253.972 | 0.129 | 0.031 | 41.86 | 0.036 | 0.331 | 0.269 | 6.83 | 0.41514
23:00 | 2693 | 2.3431 | 0.42048 | 0.33 | 0.239 | 0.00472 | 3875.1098 | -- | -- | 0.60556 | 22.4727 | -- | 0.09964 | 0.40397 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.002 | 0.266 |  | 253.967 | 0.148 | 0.036 | 41.86 | 0.037 | 0.354 | 0.247 | 6.8 | 0.40153
23:30 | 2693 | 2.3431 | 0.42048 | 0.33 | 0.239 | 0.00472 | 3875.1098 | -- | -- | 0.60556 | 22.4727 | -- | 0.09964 | 0.40397 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.002 | 0.266 |  | 253.967 | 0.148 | 0.036 | 41.86 | 0.037 | 0.354 | 0.247 | 6.8 | 0.40153

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 16 de Agosto del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
16/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.9
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.01
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.95
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.33
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.99
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.54
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.52
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
16/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.96
16/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 08:22:59 | 12
16/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 08:23:00 | 11:29:59 | 5
16/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 11:30:00 | 15:37:59 | 6
16/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 15:38:00 | 23:59:59 | 13
16/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
16/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
16/08/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 15:00:00 | 4
16/08/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 15:01:00 | 23:59:59 | 2.3

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 16 de Agosto del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
16/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/08/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
16/08/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
domingo, 16 de Agosto del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
16/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 524.98 | 524.98 | 0 | m3
16/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3
16/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 177.95 | 177.95 | 0 | m3
16/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
16/08/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 33.99 | 33.99 | 0 | m3
16/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
16/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 7493.47 | 7493.47 | 0 | m3
16/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
16/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
16/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 57079.8 | 57079.8 | 0 | m3
16/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21307.63 | 21307.63 | 0 | m3
16/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 733.67 | 733.67 | 0 | m3
16/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.28 | 788.28 | 0 | m3
16/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1024.86 | 1024.86 | 0 | m3
16/08/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 879.51 | 879.043 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
16/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
16/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
16/08/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7558.53 | 7558.53 | 0 | m3 | Sin consumo de diésel en Planta.
16/08/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 46495.09 | 45817.984 | 0 | m3
16/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 7.07 | 7.07 | 0 | m3
16/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 434.79 | 434.79 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 16 de Agosto del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 16/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1032
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1127.93
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 563.46
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 2219.2
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 967.4343
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2219.2
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31920.958
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 32127.733
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 32054.7189
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 32093.2901
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 275967.79
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 48774.98
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1090581
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1077098
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1196332
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 419647
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1138501
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1140458.54
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1152509.497
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1235028.555
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1251130.293
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1306117.182
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 221017.34
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 218839.66
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 795153.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2008034
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23205.43
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22942.82
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23243.86
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 22375.98
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 20950.86
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14138.37
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14138.37
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12351.98
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13763.63
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 268.897
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 26.87
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 373.509
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 7.83
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1271834
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 16 de Agosto del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
16/08/2026 00:00 | 792.6 | 2990.66 | 72.47 | 72.47 | 4482.4 | 518.77 | 7704 | 23160 | 4274.464 | 3855.968 | 4270.7244 | 4272.1504 | 6640.864 | 3302.916
16/08/2026 01:00 | 792.5 | 2988.34 | 73.69 | 73.69 | 4480.4 | 520.73 | 7984 | 23206 | 4285.3046 | 3886.3449 | 4281.9034 | 4283.0226 | 6640.864 | 3414.93
16/08/2026 02:00 | 792.8 | 2988.34 | 74.82 | 74.82 | 4481.7 | 518.77 | 8233 | 22990 | 4353.3676 | 4012.0323 | 4349.2835 | 4351.0963 | 6640.471 | 3521.943
16/08/2026 03:00 | 792.6 | 2988.82 | 76.93 | 76.93 | 4479.8 | 518.77 | 8451 | 23157 | 4405.3142 | 4119.7071 | 4401.6296 | 4402.8598 | 6640.471 | 3629.355
16/08/2026 04:00 | 793 | 2976.52 | 78.51 | 78.51 | 4482.2 | 519.75 | 8655 | 23290 | 4414.1422 | 4128.857 | 4409.9002 | 4411.6298 | 6640.471 | 3735.621
16/08/2026 05:00 | 792.8 | 2988.82 | 79.97 | 79.97 | 4481.3 | 518.77 | 8731 | 23206 | 4395.293 | 4098.5618 | 4391.5206 | 4392.4861 | 6640.864 | 3841.165
16/08/2026 06:00 | 789 | 2989.5 | 81.04 | 81.04 | 4479.1 | 518.77 | 8708 | 23217 | 4401.3015 | 4104.718 | 4397.3419 | 4398.5008 | 6640.471 | 3946.609
16/08/2026 07:00 | 790.2 | 2989.98 | 82.06 | 82.06 | 4495.4 | 517.79 | 8592 | 22709 | 4455.8807 | 4171.0868 | 4453.107 | 4452.3971 | 6656.1745 | 4046.933
16/08/2026 08:00 | 790.6 | 2991.35 | 84.27 | 84.27 | 4495.4 | 518.77 | 8482 | 22704 | 4528.59 | 4209.9197 | 4526.2054 | 4524.9176 | 6658.53 | 4149.573
16/08/2026 09:00 | 790.4 | 2987.19 | 86 | 86 | 4495.4 | 515.83 | 8372 | 22770 | 4497.599 | 4137.495 | 4495.0229 | 4495.1866 | 6658.9226 | 4248.089
16/08/2026 10:00 | 789.6 | 2990.19 | 86.39 | 86.39 | 4481.6 | 517.79 | 8261 | 22630 | 4469.9527 | 4087.2684 | 4466.431 | 4468.7843 | 6657.7446 | 4347.761
16/08/2026 11:00 | 789.4 | 2988.82 | 86.29 | 86.29 | 4474.7 | 518.77 | 8151 | 22759 | 4459.4745 | 4071.8357 | 4456.0905 | 4458.7043 | 6660.1006 | 4451.6
16/08/2026 12:00 | 792.3 | 2989.5 | 85.87 | 85.87 | 4481.6 | 519.75 | 8088 | 22649 | 4438.7268 | 4004.7946 | 4434.9834 | 4437.7674 | 6642.827 | 4549.931
16/08/2026 13:00 | 792 | 2989.98 | 85.29 | 85.29 | 4481.6 | 518.77 | 8029 | 22680 | 4394.799 | 3920.6756 | 4391.0087 | 4395.7366 | 6641.649 | 4646.966
16/08/2026 14:00 | 791 | 2988.34 | 84.45 | 84.45 | 4481.6 | 519.75 | 7972 | 22666 | 4369.1024 | 3864.9387 | 4365.9507 | 4368.2353 | 6640.471 | 4743.193
16/08/2026 15:00 | 792.7 | 2988.82 | 84.11 | 84.11 | 4481.6 | 517.79 | 7946 | 22691 | 4400.5176 | 3939.9063 | 4398.0693 | 4398.7987 | 6640.864 | 4836.189
16/08/2026 16:00 | 792.6 | 2976.52 | 83.59 | 83.59 | 4481.6 | 517.79 | 7920 | 22600 | 4309.8487 | 3873.4561 | 4310.9252 | 4310.6735 | 6640.079 | 4895.793
16/08/2026 17:00 | 793.3 | 2988.82 | 83.05 | 83.05 | 4481.6 | 519.75 | 7847 | 22653 | 4339.9501 | 3911.7431 | 4341.3303 | 4340.2538 | 6640.471 | 4901.294
16/08/2026 18:00 | 793.5 | 2988.82 | 83.22 | 83.22 | 4481.6 | 519.75 | 7697 | 22673 | 4265.0451 | 3844.8986 | 4261.6127 | 4262.511 | 6641.649 | 4965.492
16/08/2026 19:00 | 793 | 2976.52 | 82.22 | 82.22 | 4481.6 | 517.79 | 7547 | 22635 | 4227.005 | 3777.7847 | 4224.1062 | 4224.1466 | 6640.079 | 5100.725
16/08/2026 20:00 | 793.3 | 2988.82 | 80.73 | 80.73 | 4481.6 | 518.77 | 7322 | 22815 | 4191.0972 | 3716.1746 | 4188.15 | 4188.5524 | 6640.864 | 5206.751
16/08/2026 21:00 | 793.2 | 2989.5 | 79.5 | 79.5 | 4481.6 | 519.75 | 7133 | 22734 | 4215.5944 | 3744.4885 | 4212.6651 | 4212.968 | 6640.471 | 5311.396
16/08/2026 22:00 | 793.1 | 2989.98 | 79.05 | 79.05 | 4481.6 | 519.75 | 7004 | 22836 | 4250.4154 | 3801.6407 | 4247.5345 | 4247.3251 | 6640.079 | 5415.74
16/08/2026 23:00 | 792.7 | 2991.13 | 78.89 | 78.89 | 4481.6 | 517.79 | 7048 | 22788 | 4264.2204 | 3837.0922 | 4261.1621 | 4261.1103 | 6640.079 | 5515.589

## TEMP_AMB
domingo, 16 de Agosto del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
16/08/2026 00:00 | 18 | 24.53 | 24.53 | 21.1 | 21.1 | 20.89 | 20.89 | 21.1 | 24.99 | 22 | 22 | 21.54 | 22 | 20.1712 | 27.5
16/08/2026 01:00 | 18 | 25.09 | 25.09 | 21.8 | 21.8 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 24.83 | 21.9 | 21.8 | 21.56 | 21.6 | 20.2886 | 27.18
16/08/2026 02:00 | 18 | 25.69 | 25.69 | 21.4 | 21.4 | 20.67 | 20.67 | 20.2 | 24.78 | 21.6 | 21.6 | 21.59 | 21.688 | 20.0879 | 26.97
16/08/2026 03:00 | 18 | 25.84 | 25.84 | 21.2 | 21.2 | 20.58 | 20.58 | 20.2 | 24.69 | 21.1 | 21.2 | 21.2399 | 21.7 | 19.7336 | 26.64
16/08/2026 04:00 | 20 | 25.65 | 25.65 | 21.5 | 21.5 | 20.56 | 20.56 | 20.1 | 24.48 | 20.8 | 21.3 | 21.16 | 21.533 | 20.11 | 26.28
16/08/2026 05:00 | 20 | 25.69 | 25.69 | 21.5 | 21.5 | 20.56 | 20.56 | 20.1 | 24.3 | 21 | 21 | 20.95 | 21.4 | 20.4703 | 26.09
16/08/2026 06:00 | 21 | 25.87 | 25.87 | 21.3 | 21.3 | 20.32 | 20.32 | 20.1 | 24.26 | 20.2 | 20 | 20.89 | 21.3329 | 20.134 | 26.08
16/08/2026 07:00 | 21 | 25.75 | 25.75 | 21.5 | 21.5 | 20.61 | 20.61 | 20.6 | 24.21 | 20.4 | 20.3 | 20.98 | 21.3667 | 20.0718 | 26.36
16/08/2026 08:00 | 19 | 26.21 | 26.21 | 21.9 | 21.9 | 20.65 | 20.65 | 21.2 | 24.36 | 21.9 | 22.5 | 21.92 | 21.4667 | 20.7714 | 26.06
16/08/2026 09:00 | 20 | 26.8 | 26.8 | 22.3 | 22.3 | 21.05 | 21.05 | 21.7 | 25.14 | 24.3 | 24.6 | 23.17 | 22.4333 | 21.1407 | 26.31
16/08/2026 10:00 | 21 | 27.05 | 27.05 | 21.5 | 21.5 | 21.41 | 21.41 | 21.8 | 25.87 | 25.1 | 26.5 | 23.63 | 22.7667 | 21.4288 | 27.97
16/08/2026 11:00 | 21 | 27.67 | 27.67 | 21.2 | 21.2 | 21.62 | 21.62 | 21.9 | 26.7 | 25 | 26.8 | 24.63 | 22.388 | 21.8754 | 29.27
16/08/2026 12:00 | 22 | 27.36 | 27.36 | 20.8 | 20.8 | 21.67 | 21.67 | 22.2 | 27.37 | 25.3 | 27.2 | 25.07 | 22.6667 | 22.0822 | 31.98
16/08/2026 13:00 | 22 | 27.87 | 27.87 | 21.7 | 21.7 | 21.84 | 21.84 | 22.1 | 27.69 | 25.1 | 27.4 | 25.4 | 22.7333 | 22.0902 | 33.46
16/08/2026 14:00 | 23 | 27.91 | 27.91 | 21.3 | 21.3 | 22.04 | 22.04 | 20.8 | 27.85 | 25 | 27.1 | 25.39 | 22.2 | 21.6536 | 34.12
16/08/2026 15:00 | 22 | 27.95 | 27.95 | 19.3 | 19.3 | 22.36 | 22.36 | 20.1 | 27.61 | 25.1 | 26.2 | 25.13 | 22 | 20.1652 | 33.29
16/08/2026 16:00 | 21 | 27.41 | 27.41 | 19.1 | 19.1 | 22.21 | 22.21 | 20 | 27.57 | 24.4 | 25 | 21.27 | 21.1 | 19.4114 | 34.26
16/08/2026 17:00 | 18 | 26.46 | 26.46 | 18.7 | 18.7 | 21.75 | 21.75 | 19.5 | 27.47 | 23.6 | 23.4 | 21.2399 | 20.433 | 19.042 | 33.24
16/08/2026 18:00 | 19 | 26.57 | 26.57 | 18.7 | 18.7 | 21.29 | 21.29 | 19 | 27.1 | 22.3 | 22.7 | 20.63 | 19.8667 | 18.6064 | 30.44
16/08/2026 19:00 | 17 | 27.37 | 27.37 | 18.8 | 18.8 | 20.98 | 20.98 | 18.6 | 26.38 | 21.8 | 22.5 | 20.38 | 19.9667 | 18.5261 | 28.54
16/08/2026 20:00 | 17 | 27.38 | 27.38 | 18.7 | 18.7 | 20.83 | 20.83 | 18.4 | 25.74 | 21.4 | 22.4 | 20.18 | 19.933 | 18.0132 | 27.97
16/08/2026 21:00 | 18 | 27.59 | 27.59 | 18.7 | 18.7 | 20.84 | 20.84 | 18.6 | 25.34 | 21.5 | 22.3 | 20.39 | 19.8 | 17.9731 | 27.67
16/08/2026 22:00 | 18 | 27.6 | 27.6 | 19.3 | 19.3 | 20.78 | 20.78 | 19.1 | 25.12 | 21.3 | 22.3 | 20.13 | 19.71 | 18.5372 | 27.51
16/08/2026 23:00 | 18 | 27.59 | 27.59 | 19.8 | 19.8 | 20.7 | 20.7 | 19.5 | 24.99 | 21.4 | 22.3 | 20.22 | 19.633 | 19.2407 | 27.16

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 16 de Agosto del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
16/08/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 16/08/2026 06:00 | 17/08/2026 06:00
16/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 16/08/2026 06:00 | 17/08/2026 06:00
16/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 16/08/2026 06:00 | 17/08/2026 06:00
16/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 16/08/2026 06:00 | 17/08/2026 06:00
16/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 16/08/2026 06:00 | 17/08/2026 06:00
16/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 16/08/2026 06:00 | 17/08/2026 06:00
16/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 4405.66 | 16/08/2026 06:00 | 17/08/2026 06:00
16/08/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462.85 | 16/08/2026 06:00 | 17/08/2026 06:00
16/08/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 0 | 16/08/2026 06:00 | 17/08/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 16 de Agosto del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
16/08/2026 | 00:30 | 23 | 47.29 | 11.94 | 20.1226 |  |  | 6.23 | 8.53 | 4.3609 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 1.6243 | 1.5209 |  |  |  | 3.8632 | 3.575 | 432.3396 | 429.1371 | 432.3396 | 409.922 | 390.7069 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494
16/08/2026 | 01:00 | 23 | 47.25 | 11.54 | 20.1226 |  |  | 7.46 | 8.32 | 3.9732 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 2.4619 | 1.5159 |  |  |  | 3.6885 | 3.3998 | 432.3396 | 429.1371 | 432.3396 | 409.922 | 390.7069 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494
16/08/2026 | 01:30 | 23 | 47.24 | 12.26 | 20.1226 |  |  | 6.08 | 8.78 | 3.8582 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 2.6298 | 1.8628 |  |  |  | 2.8121 | 2.1114 | 432.3396 | 429.1371 | 432.3396 | 409.922 | 390.7069 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494
16/08/2026 | 02:00 | 23 | 47.26 | 12.09 | 20.1226 |  |  | 4.45 | 8.91 | 3.6523 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 1.0125 | 1.0693 |  |  |  | 2.9422 | 2.2407 | 432.3396 | 429.1371 | 432.3396 | 409.922 | 390.7069 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494
16/08/2026 | 02:30 | 23 | 47.28 | 11.69 | 20.1226 |  |  | 5.07 | 8.99 | 3 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 1.2762 | 1.3202 |  |  |  | 2.4176 | 1.8155 | 432.3396 | 429.1371 | 432.3396 | 409.922 | 390.7069 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494
16/08/2026 | 03:00 | 23 | 47.29 | 12.22 | 20.1226 |  |  | 5.47 | 9.15 | 3.0487 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 1.4843 | 1.4008 |  |  |  | 2.497 | 1.9665 | 432.3396 | 429.1371 | 432.3396 | 413.1245 | 390.7069 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494
16/08/2026 | 03:30 | 24 | 47.28 | 11.81 | 20.1226 |  |  | 5.04 | 8.52 | 2.7079 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 1.3566 | 1.5764 |  |  |  | 2.2203 | 2.1659 | 432.3396 | 429.1371 | 432.3396 | 409.922 | 390.7069 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494
16/08/2026 | 04:00 | 24 | 47.28 | 13.41 | 20.1226 |  |  | 4.69 | 8.75 | 2.7987 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 3.1628 | 2.0769 |  |  |  | 2.3097 | 2.0929 | 448.3522 | 448.3522 | 489.9849 | 409.922 | 387.5044 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494
16/08/2026 | 04:30 | 23 | 47.26 | 11.6 | 20.1226 |  |  | 4.28 | 8.75 | 2.8136 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 3.5714 | 2.8643 |  |  |  | 1.7385 | 1.8729 | 496.3899 | 496.3899 | 496.3899 | 445.1497 | 438.7446 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494
16/08/2026 | 05:00 | 23 | 47.27 | 11.88 | 20.1226 | 0 | 0 | 4.22 | 8.62 | 2.8098 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2587 | 3.4404 | 0 | 0 | 0 | 1.4065 | 1.6543 | 496.3899 | 496.3899 | 496.3899 | 457.9597 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 0 | 0.1375
16/08/2026 | 05:30 | 23 | 47.29 | 11.55 | 20.1226 | 0 | 0 | 3.86 | 8.69 | 3.0466 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1548 | 2.4674 | 0 | 0 | 0 | 1.6892 | 1.8635 | 496.3899 | 496.3899 | 496.3899 | 461.1622 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 0 | 0.452
16/08/2026 | 06:00 | 23 | 47.29 | 11.49 | 20.1226 | 0 | 0 | 3.67 | 8.45 | 3.2648 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 16.5989 | 13.467 | 13.467 | 15.644 | 15.644 | 0 | 0 | 0.025 | 2.9387 | 1.9951 | 0 | 0 | 0.3134 | 1.7401 | 1.9557 | 496.3899 | 496.3899 | 496.3899 | 457.9597 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 0 | 4.2465
16/08/2026 | 06:30 | 23 | 47.28 | 12.57 | 20.1226 | 3.14 | 0 | 3.62 | 8.56 | 3.5067 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0.43 | 0.43 | 85.82 | 7 | 8 | 166.602 | 173.386 | 173.386 | 185.651 | 185.651 | 0.11329 | 83 | 1.922 | 2.9692 | 2.277 | 51.2092 | 23.445 | 34.5439 | 3.8792 | 3.2887 | 496.3899 | 496.3899 | 496.3899 | 457.9597 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 77 | 13.7735
16/08/2026 | 07:00 | 23 | 47.26 | 12.21 | 20.1226 | 15.44 | 4.491 | 3.81 | 8.36 | 3.2887 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 85.36 | 85.36 | 310.07 | 8 | 9 | 449.9052 | 451.849 | 451.849 | 484.479 | 484.479 | 4.3311 | 219 | 75.0275 | 2.8436 | 2.1762 | 275.2576 | 185.7175 | 254.4262 | 3.2853 | 2.7051 | 496.3899 | 496.3899 | 496.3899 | 457.9597 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 206 | 27.774
16/08/2026 | 07:30 | 24 | 47.25 | 12.7 | 20.1226 | 40.32 | 64.978 | 3.74 | 8.29 | 3.222 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 312.13 | 312.13 | 582.07 | 7 | 8 | 769.3265 | 757.795 | 757.795 | 768.399 | 768.399 | 23.8707 | 362 | 324.475 | 1.1472 | 2.2811 | 548.8877 | 463.666 | 185.2295 | 2.587 | 2.0574 | 499.5924 | 496.3899 | 496.3899 | 489.9849 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 343 | 56.7315
16/08/2026 | 08:00 | 24 | 47.27 | 11.21 | 20.1226 | 63.68 | 123.376 | 3.32 | 8.82 | 3.6346 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 555.29 | 555.29 | 790.43 | 8 | 8 | 879.0595 | 872.487 | 872.487 | 871.986 | 871.986 | 36.4704 | 487 | 188.7 | 3.3153 | 2.8539 | 811.0461 | 770.6542 | 290.8241 | 2.2195 | 1.9232 | 496.3899 | 496.3899 | 496.3899 | 489.9849 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 482 | 115.533
16/08/2026 | 08:30 | 23 | 47.3 | 11.84 | 20.4677 | 92.91 | 94.342 | 4.28 | 8.6 | 3.7706 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 774.11 | 774.11 | 840.5 | 8 | 9 | 923.8613 | 904.797 | 904.797 | 906.862 | 906.862 | 65.6028 | 608 | 393.175 | 3.4067 | 3.65 | 884.2243 | 869.9356 | 533.0728 | 3.2574 | 1.9884 | 496.3899 | 496.3899 | 496.3899 | 489.9849 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 608 | 115.7655
16/08/2026 | 09:00 | 23 | 47.29 | 12.07 | 20.4677 | 144.46 | 236.383 | 5.41 | 9.31 | 3.6294 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 832.39 | 832.39 | 863.79 | 8 | 9 | 941.885 | 922.476 | 922.476 | 923.246 | 923.246 | 158.9047 | 706 | 561.925 | 2.6306 | 2.7487 | 909.8877 | 889.6992 | 785.5089 | 3.4765 | 2.7561 | 461.1622 | 457.9597 | 464.3648 | 409.922 | 384.3019 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 734 | 108.6305
16/08/2026 | 09:30 | 24 | 47.3 | 10.85 | 20.4677 | 191.39 | 396.21 | 5.77 | 9.06 | 4.0572 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 849.53 | 849.53 | 867.86 | 8 | 9 | 945.9344 | 928.104 | 928.104 | 927.944 | 927.944 | 225.9569 | 804 | 875.25 | 2.1795 | 2.4055 | 921.2811 | 899.7695 | 893.9437 | 4.135 | 3.5804 | 400.3145 | 400.3145 | 400.3145 | 361.8843 | 368.2893 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 841 | 129.6735
16/08/2026 | 10:00 | 24 | 47.3 | 10.89 | 20.4677 | 146.66 | 765.203 | 6.31 | 9.57 | 4.2343 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 858.1 | 858.1 | 879.29 | 8 | 8 | 951.3223 | 932.047 | 932.047 | 931.022 | 931.022 | 261.7967 | 898 | 894.5 | 2.052 | 2.6149 | 926.8348 | 900.7229 | 898.7004 | 4.3632 | 3.9364 | 496.3899 | 416.327 | 496.3899 | 489.9849 | 448.3522 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 912 | 218.18
16/08/2026 | 10:30 | 24 | 47.31 | 11.57 | 20.4677 | 215.15 | 748.076 | 6.59 | 9.24 | 4.0581 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 863.63 | 863.63 | 879.43 | 8 | 9 | 949.1209 | 930.093 | 930.093 | 929.016 | 929.016 | 128.8266 | 965 | 896 | 2.2874 | 2.1903 | 932.0868 | 897.6836 | 900.3692 | 4.4365 | 4.2453 | 496.3899 | 493.1874 | 496.3899 | 489.9849 | 448.3522 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 976 | 400.9735
16/08/2026 | 11:00 | 24 | 47.3 | 11.47 | 20.4677 | 220.51 | 720.188 | 7.2 | 9.59 | 3.6949 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 873.82 | 873.82 | 878.43 | 8 | 9 | 939.6163 | 924.285 | 924.285 | 924.009 | 924.009 | 75.6171 | 995 | 897.5 | 1.3745 | 3.8528 | 932.7614 | 896.4857 | 898.6385 | 4.3785 | 3.9493 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 489.9849 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 1019 | 610.4825
16/08/2026 | 11:30 | 24 | 47.3 | 11.34 | 20.4677 | 197.85 | 598.399 | 7.05 | 9.87 | 2.5595 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 864.18 | 864.18 | 874.21 | 9 | 10 | 935.2559 | 920.937 | 920.937 | 922.141 | 922.141 | 112.4725 | 1004 | 893 | 3.0036 | 3.9534 | 932.9142 | 895.2349 | 895.4654 | 3.9305 | 3.3296 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 483.5799 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 1048 | 756.342
16/08/2026 | 12:00 | 24 | 47.29 | 10.83 | 20.4677 | 218.24 | 638.173 | 8.12 | 9.28 | 2.8403 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 859.95 | 859.95 | 877.36 | 9 | 10 | 938.1451 | 931.184 | 931.184 | 930.471 | 930.471 | 217.5112 | 1003 | 894 | 2.5425 | 4.1871 | 934.4197 | 895.0596 | 914.2376 | 3.5814 | 3.1537 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 477.1748 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 1041 | 762.453
16/08/2026 | 12:30 | 23 | 47.29 | 10.36 | 20.4677 | 278.79 | 670.966 | 8.34 | 10.21 | 2.785 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 862.3 | 862.3 | 878.57 | 10 | 9 | 942.4702 | 935.572 | 935.572 | 934.372 | 934.372 | 302.2148 | 991 | 932.5 | 3.3179 | 3.887 | 942.9465 | 913.3431 | 913.8489 | 3.4468 | 3.4162 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 470.7698 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 1009 | 765.734
16/08/2026 | 13:00 | 23 | 47.31 | 10.94 | 20.4677 | 182.8 | 964.292 | 8.55 | 10.61 | 2.6877 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 864.57 | 864.57 | 876.64 | 9 | 9 | 948.5806 | 941.463 | 941.463 | 939.236 | 939.236 | 313.5614 | 970 | 906.75 | 4.3213 | 3.766 | 936.9983 | 901.1335 | 919.8338 | 3.5632 | 3.4105 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 470.7698 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 983 | 770.242
16/08/2026 | 13:30 | 24 | 47.29 | 10.54 | 20.4677 | 298.49 | 554.695 | 8.93 | 10.49 | 2.4798 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 867.68 | 867.68 | 882.64 | 9 | 9 | 827.9062 | 843.118 | 843.118 | 860.065 | 860.065 | 431.1288 | 963 | 916.25 | 3.027 | 3.7278 | 935.6428 | 915.8987 | 920.8861 | 2.9989 | 3.2879 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 477.1748 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 948 | 728.888
16/08/2026 | 14:00 | 24 | 47.3 | 10.33 | 20.4677 | 226.75 | 473.788 | 8.68 | 9.91 | 2.4641 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 868.21 | 868.21 | 699.57 | 10 | 10 | 681.8751 | 739.416 | 739.416 | 792.885 | 792.885 | 301.8698 | 436 | 904.5 | 7.3225 | 5.4165 | 926.3901 | 905.0124 | 927.7457 | 3.1117 | 3.2401 | 496.3899 | 493.1874 | 496.3899 | 477.1748 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 615 | 717.6575
16/08/2026 | 14:30 | 23 | 47.28 | 10.74 | 20.4677 | 181.4 | 455.29 | 8.12 | 10.37 | 1.4885 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 870.28 | 870.28 | 565.75 | 10 | 10 | 744.8843 | 771.941 | 771.941 | 785.757 | 785.757 | 171.5238 | 743 | 1000.75 | 7.0978 | 6.6589 | 943.7521 | 924.5039 | 845.3616 | 2.8967 | 2.9829 | 496.3899 | 493.1874 | 496.3899 | 477.1748 | 451.5547 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 439 | 694.208
16/08/2026 | 15:00 | 23 | 47.27 | 13.61 | 20.4677 | 122.54 | 359.584 | 7.95 | 11.06 | 1.8474 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 406.39 | 406.39 | 492.5 | 10 | 10 | 692.8521 | 639.914 | 639.914 | 563.392 | 563.392 | 130.4382 | 385 | 750.675 | 4.1058 | 8.3966 | 332.8669 | 331.6294 | 478.8892 | 2.6556 | 2.6106 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 477.1748 | 451.5547 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 919 | 631.3615
16/08/2026 | 15:30 | 23 | 47.26 | 13.49 | 20.4677 | 103.67 | 515.35 | 7.96 | 11.06 | 1.7939 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 622.92 | 622.92 | 302.39 | 10 | 10 | 211.2422 | 211.011 | 211.011 | 223.961 | 223.961 | 156.9337 | 303 | 321.95 | 8.1309 | 8.9577 | 351.7376 | 403.5833 | 131.6989 | 1.9722 | 2.3332 | 499.5924 | 499.5924 | 496.3899 | 477.1748 | 451.5547 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 212 | 361.8205
16/08/2026 | 16:00 | 23 | 46.08 | 11.73 | 20.4677 | 107.16 | 271.402 | 8.48 | 11.09 | 1.7131 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 351.98 | 351.98 | 276.57 | 10 | 9 | 216.8644 | 299.604 | 299.604 | 282.032 | 282.032 | 117.0506 | 176 | 95.65 | 5.8713 | 9.4219 | 387.4597 | 320.7329 | 75.6421 | 2.2479 | 2.5277 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 489.9849 | 451.5547 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 210 | 205.577
16/08/2026 | 16:30 | 24 | 43.71 | 12.41 | 19.8744 | 143.09 | 232.005 | 8.51 | 11.29 | 1.1682 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 224.42 | 224.42 | 541.31 | 9 | 9 | 126.4473 | 208.613 | 208.613 | 174.97 | 174.97 | 98.5075 | 85 | 65.56 | 7.5207 | 8.5714 | 343.7665 | 306.4403 | 34.0422 | 1.6865 | 1.7033 | 496.3899 | 493.1874 | 496.3899 | 489.9849 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 379 | 50.447
16/08/2026 | 17:00 | 24 | 43.72 | 11.5 | 19.8744 | 79.34 | 78.134 | 8.43 | 11.21 | 1.1153 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 139.36 | 139.36 | 38.29 | 9 | 8 | 29.9367 | 38.116 | 38.116 | 36.356 | 36.356 | 72.3435 | 39 | 31.145 | 8.2719 | 9.3048 | 46.9286 | 47.0065 | 16.4476 | 1.5431 | 1.5453 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 489.9849 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 150 | 18.8245
16/08/2026 | 17:30 | 23 | 43.7 | 13.8 | 19.8744 | 29.25 | 20.598 | 8.11 | 11.05 | 1.9271 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 100.44 | 100.44 | 7.43 | 8 | 8 | 3.2674 | 19.407 | 19.407 | 19.407 | 19.407 | 51.6341 | 13 | 11.3262 | 5.7984 | 9.2455 | 12.0603 | 10.6336 | 4.2905 | 1.5825 | 1.4224 | 496.3899 | 493.1874 | 496.3899 | 489.9849 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 20 | 0.0815
16/08/2026 | 18:00 | 23 | 45.7 | 10.98 | 19.8744 | 3.06 | 6.982 | 8.33 | 10.45 | 1.6686 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 8.15 | 8.15 | 0 | 9 | 8 | 0.48257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7174 | 0 | 2.7315 | 6.2507 | 9.5893 | 0.71976 | 0 | 0.2153 | 1.8485 | 1.5954 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 489.9849 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 0 | 0
16/08/2026 | 18:30 | 24 | 47.26 | 11.3 | 19.8744 | 0 | 0 | 8.36 | 10.15 | 1.3619 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9765 | 0 | 0 | 7.0242 | 8.7772 | 0.10466 | 0 | 0 | 0.89192 | 1.0261 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 489.9849 | 445.1497 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 0 | 0
16/08/2026 | 19:00 | 24 | 47.27 | 11.74 | 19.8744 | 0 | 0 | 8.33 | 10.26 | 1.4301 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.738 | 7.5175 | 0 | 0 | 0 | 0.91981 | 1.0916 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 483.5799 | 454.7572 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 0 | 0
16/08/2026 | 19:30 | 24 | 47.28 | 11.53 | 19.8744 | 0 | 0 | 8.03 | 9.94 | 0.87994 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1215 | 7.9263 | 0 | 0 | 0 | 0.5814 | 0.78732 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 483.5799 | 454.7572 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494 | 0 | 0
16/08/2026 | 20:00 | 24 | 47.29 | 11.08 | 19.8744 |  |  | 9.07 | 9.87 | 0.96233 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 2.5886 | 6.7693 |  |  |  | 0.97716 | 0.86887 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 483.5799 | 454.7572 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494
16/08/2026 | 20:30 | 24 | 47.28 | 12.37 | 19.8744 |  |  | 8.26 | 9.3 | 1.8871 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 4.4023 | 5.5827 |  |  |  | 1.2013 | 0.9899 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 483.5799 | 454.7572 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494
16/08/2026 | 21:00 | 24 | 47.28 | 11.11 | 19.8744 |  |  | 9.04 | 9.05 | 1.721 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 3.5865 | 4.8946 |  |  |  | 1.7025 | 1.334 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 483.5799 | 454.7572 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494
16/08/2026 | 21:30 | 23 | 47.27 | 10.53 | 19.8744 |  |  | 7.86 | 8.66 | 2.1816 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 3.3798 | 4.619 |  |  |  | 1.8873 | 1.8245 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 499.5924 | 448.3522 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494
16/08/2026 | 22:00 | 23 | 47.28 | 13.82 | 19.8744 |  |  | 8.89 | 8.24 | 2.1107 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 2.3018 | 4.304 |  |  |  | 2.0037 | 1.9062 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 499.5924 | 461.1622 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494
16/08/2026 | 22:30 | 0 | 47.26 | 11.57 | 19.8744 |  |  | 8.72 | 8.26 | 2.0339 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 3.0862 | 3.6181 |  |  |  | 2.0158 | 2.0582 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 499.5924 | 461.1622 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494
16/08/2026 | 23:00 | 0 | 47.24 | 11.91 | 19.8744 |  |  | 7.65 | 8.33 | 2.0906 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 3.1832 | 3.9186 |  |  |  | 1.9035 | 1.9049 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 499.5924 | 461.1622 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494
16/08/2026 | 23:30 | 0 | 47.26 | 11.34 | 19.8744 |  |  | 7.1 | 7.78 | 1.9068 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 3.2446 | 4.1491 |  |  |  | 2.0943 | 1.8408 | 496.3899 | 493.1874 | 496.3899 | 499.5924 | 464.3648 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494
17/08/2026 | 00:00 | 0 | 47.23 | 11.7 | 19.8744 |  |  | 7.38 | 7.88 | 1.9632 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 2.9493 | 4.5014 |  |  |  | 1.691 | 1.7074 | 496.3899 | 489.9849 | 496.3899 | 499.5924 | 461.1622 | 257.3328 | 286.7423 | 294.5494 | 294.5494

## CALOR_ÚTIL
domingo, 16 de Agosto del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
16/08/2026 | 00:30 | 31 | 13.01 | 58.14 | 53.15 | 68.14 | 247.41 | 153.27 | 624.12
16/08/2026 | 01:00 | 31 | 13.11 | 56.24 | 53.11 | 68.14 | 226.84 | 161.05 | 609.49
16/08/2026 | 01:30 | 30 | 13.11 | 62.91 | 53.91 | 68.14 | 234.42 | 163.9 | 626.39
16/08/2026 | 02:00 | 30 | 12.77 | 62.02 | 53.9 | 68.14 | 235.98 | 162.45 | 625.26
16/08/2026 | 02:30 | 31 | 12.77 | 60.7 | 52.2 | 68.14 | 289.56 | 153.06 | 667.43
16/08/2026 | 03:00 | 31 | 13.41 | 63.49 | 52.2 | 68.14 | 265.16 | 149.44 | 642.84
16/08/2026 | 03:30 | 31 | 13.41 | 57.77 | 51.48 | 68.14 | 283.7 | 159.63 | 665.13
16/08/2026 | 04:00 | 31 | 13.1 | 65.55 | 51.53 | 68.14 | 261.14 | 154.61 | 645.07
16/08/2026 | 04:30 | 31 | 13.09 | 55 | 51.67 | 68.14 | 264.12 | 153.39 | 636.41
16/08/2026 | 05:00 | 31 | 13.37 | 56.28 | 51.64 | 68.14 | 263.8 | 153.67 | 637.9
16/08/2026 | 05:30 | 29 | 13.38 | 54.99 | 54.23 | 68.14 | 287 | 155.55 | 662.29
16/08/2026 | 06:00 | 29 | 12.97 | 54.68 | 53.91 | 68.14 | 285.97 | 153.68 | 658.35
16/08/2026 | 06:30 | 28 | 12.97 | 60.45 | 53.92 | 68.14 | 263.45 | 152.28 | 639.21
16/08/2026 | 07:00 | 28 | 13.3 | 58.71 | 53.97 | 68.14 | 277.59 | 148.69 | 648.4
16/08/2026 | 07:30 | 28 | 13.3 | 63.8 | 54.39 | 68.14 | 235.87 | 155.1 | 618.6
16/08/2026 | 08:00 | 28 | 12.82 | 56.31 | 54.38 | 68.14 | 275.71 | 155.63 | 650.99
16/08/2026 | 08:30 | 29 | 12.83 | 61.59 | 53.99 | 69.21 | 231.86 | 152.5 | 610.98
16/08/2026 | 09:00 | 29 | 13.06 | 62.83 | 53.99 | 69.21 | 229.95 | 153.25 | 611.29
16/08/2026 | 09:30 | 30 | 13.06 | 62.4 | 53.84 | 69.21 | 220.63 | 166.84 | 615.98
16/08/2026 | 10:00 | 30 | 13.5 | 62.65 | 53.87 | 69.21 | 220.32 | 156.72 | 606.27
16/08/2026 | 10:30 | 31 | 13.5 | 64.13 | 54.04 | 69.21 | 274.67 | 167.98 | 674.53
16/08/2026 | 11:00 | 31 | 12.89 | 63.59 | 54.03 | 69.21 | 290.87 | 168.69 | 690.28
16/08/2026 | 11:30 | 32 | 12.89 | 63.17 | 53.35 | 69.21 | 246.66 | 168.59 | 645.87
16/08/2026 | 12:00 | 32 | 13.11 | 60.34 | 53.35 | 69.21 | 265.53 | 169.57 | 663.11
16/08/2026 | 12:30 | 30 | 13.11 | 56.01 | 54.65 | 69.21 | 276.36 | 174.29 | 673.63
16/08/2026 | 13:00 | 30 | 12.93 | 59.19 | 50.02 | 69.21 | 241.7 | 168.92 | 631.97
16/08/2026 | 13:30 | 31 | 12.93 | 63.62 | 54.32 | 69.21 | 244.64 | 171.27 | 646.99
16/08/2026 | 14:00 | 31 | 12.83 | 62.37 | 54.32 | 69.21 | 284.06 | 174.23 | 688.02
16/08/2026 | 14:30 | 29 | 12.82 | 54.06 | 53.41 | 69.21 | 260.25 | 178.68 | 657.43
16/08/2026 | 15:00 | 29 | 12.96 | 68.54 | 55.03 | 69.21 | 267.82 | 177.82 | 680.38
16/08/2026 | 15:30 | 31 | 12.96 | 63.04 | 52.07 | 69.21 | 215.92 | 175.88 | 620.08
16/08/2026 | 16:00 | 31 | 12.11 | 54.8 | 52.12 | 69.21 | 267.45 | 171.83 | 658.52
16/08/2026 | 16:30 | 32 | 11.49 | 59.93 | 52.75 | 68.1 | 251.83 | 171.82 | 647.92
16/08/2026 | 17:00 | 32 | 12.4 | 55.53 | 51.54 | 68.1 | 244.52 | 167.72 | 631.81
16/08/2026 | 17:30 | 31 | 12.4 | 68.96 | 55.13 | 68.1 | 271.18 | 164.09 | 670.86
16/08/2026 | 18:00 | 31 | 13.03 | 54.89 | 56.29 | 68.1 | 250.25 | 176.3 | 649.86
16/08/2026 | 18:30 | 32 | 13.48 | 57.08 | 54.77 | 68.1 | 247.76 | 163.22 | 636.41
16/08/2026 | 19:00 | 32 | 13 | 59.35 | 51.76 | 68.1 | 258.58 | 174.47 | 657.26
16/08/2026 | 19:30 | 31 | 13 | 54.87 | 54.22 | 68.1 | 267.12 | 169.21 | 657.52
16/08/2026 | 20:00 | 31 | 13.15 | 52.75 | 54.14 | 68.1 | 266.24 | 174.87 | 660.25
16/08/2026 | 20:30 | 32 | 13.15 | 57.24 | 53.51 | 68.1 | 217.42 | 170.98 | 612.4
16/08/2026 | 21:00 | 32 | 13.22 | 51.37 | 53.95 | 68.1 | 232.71 | 168.2 | 619.55
16/08/2026 | 21:30 | 31 | 13.22 | 48.44 | 53.63 | 68.1 | 259.54 | 165.68 | 639.61
16/08/2026 | 22:00 | 31 | 13.32 | 63.56 | 53.6 | 68.1 | 270.82 | 163.52 | 663.92
16/08/2026 | 22:30 | 0 | 13.32 | 54.97 | 54.08 | 68.1 | 251.51 | 162.7 | 604.68
16/08/2026 | 23:00 | 0 | 13.34 | 56.55 | 54.06 | 68.1 | 265.61 | 168.07 | 625.73
16/08/2026 | 23:30 | 0 | 13.34 | 52.39 | 53.75 | 68.1 | 234.71 | 159.49 | 581.78
17/08/2026 | 00:00 | 0 | 13.33 | 54.07 | 53.76 | 68.1 | 249.81 | 152.4 | 591.47
EJEC MWh |  | 671 | 312.785 | 1415.66 | 1283.465 | 1643.6 | 6138.01 | 3927.6 | 15392.12

## FLUJOS
domingo, 16 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
16/08/2026 | 00:30 | 0 | 17.033 | -25.2456 | -34.9051 | 15.6294 |  | 35.5999 | -75.5045 | 54.6479 | 27.5872 | 26.9716 | -4.44 | -47.592 | 41.8 | 20.7 | -41.8 | 14.6886 | 36.5304 | 14.953 | 15.1124 | 24.8696 | 15.9852 | 5.2777 | 7.5786 |  |  | -54.55 | -54.77 |  | 4.44 | 46.2 |  |  | -43.28 | -43.44 | -49.21 | 43.33 | 43.38 | 17.7937 | -3.7361 | 62.194 | 64.5406 | 52.9062 | -42.1917 | -42.712 | 11.8561 | 10.85 | 75.1568 | 76.7143 | 33.2548 | 33.0107 | -572.8301 | -0.2778 | -13.8 | -13.6 | 49.0173 | 48.4968 | -5.5104 |  | -84.1176 | 2.9306 | 7.1203 | 4.9451 | 626.9415 | 113.9866 | 113.6204 | -587.2306 | 513.2922 |  | -42.5448 | 44.1485 | 90.3449 | 18.87 | 33.09 |  | 101.39 | 19.5619 | 19.1601 | 54.2594 | 54.8418 | 47.7181 | -146.9724 | -146.047 | 7.1603 | 0 | 20.9062 | 28.771 | 119.6 | 108 | -14.31 | 56.0399 | 54.1483 | 54.3269 | -62.5997 | -61.6263 | 92.2508 | -80.5998 | 101.9281 | 15.1293 | 62.36 | 32.43 | 38.6792 | 36.7722 | -28.7449 |  |  |  | -103.448 |  | -15.8952 | -68.3 | -67.8 | 22.4258 | 37.8 | 50.66 | 51.72 | 37.95 | -6.7 | 58.125 | 101.8283 | -45.31 | -17.58 | 111.81 | 40.03 | 102.6182 | 101.1636 | 55.5764 | 53.3091 | 217.1349 | 180.5435 | 173.1372 | 175.4077 | 130.3716 | 115.7961 | -24.055 | 599.0809 | 460.8567 | 9.4447 | -10.7118 | -13.4627 | -40.3544 | 18.5827 | 18.2431 | 145.2 | -49.8587 | -52.8347 | -82.1442 | 0 | -6.83 | 105.8 | 8.1202 | 0.088 | -37.5123 | -36.8573 | 5.0666 | -116.2056 | 84.0235 | 24.9839 | 24.3401 |  | 32.4264 | 33.4536 | 32.3366 | -21.267 | -19.4249 | 125.2573 | -53.4179 | -53.6271 | 87.4826 | 96.6047 | 27.7317 | 12.12 | 11.5657 | 0.9512 | -6.83 | 16.17 | 27.7307 |  | -2.281 | 11.111 | 0 | 33.58 | -96.0247 | -86.4602 | 14.44 | 70.9905 | 31.6 | -24.0772 | -3.7697 | -4.1865 | 1.7815 |  |  | -7.7446 | -36.3519 | 13.3685 | 37.8466 | 62.5401 | 64.2858 | -124.6127 | -23.3328 | 31.4762 | -59.0755 | 9.9575 | 10.9305 | 10.6329 | 11.3972 | 156.5287 | 154.5742 | 158.8 | -159.8621 | -410.4007 | 413.9975 | 522.5515 | -148.9374 | -148.2827 | -24.2094 | -14.661 | 85.5638 | 84.0052 | -69.295 |  | 27.0665 | 27.4299 | -54.104 | -55.2501 | 68.5 | 68.22 | 35.4 | 35.6 | 20.8788 | 22.96 | -378.812 | 140.0451 | 138.811 | 12.2 | -8.5 | -25.9 | -26.2 |  |  | -513.8158 | -417.4055 | 420.3683 | 267.5116 | -91.2254 | -259.9914 | 263.0197 | -229.1554 | -181.1013 | -256.5216 | 149.3042 | 151.5905 | 232.5634 | -407.1405 | 184.8667 | -231.7324 | 233.9497 | -12.9709 | 32.304 | 22.56 | 1.038 | 1.037 | -21.44 | -4.8 |  | 5.5375 | -15.877 | -24.0833 | 7.3 | 50.295 | 50.225 | 11.2521 |  | 54.8965 | 54.1453 | 55.7179 |  | 11.5 | 29.9398 | 7.01 | 0 | -14.8784 | 46.4608 | 24.0509 | -15.1606 | -46.0869 | 13.6357 | 31.9288 | -23.6 | 22.8 | 118.2999 | -39.5952
16/08/2026 | 01:00 | 0 | 16.4276 | -24.6191 | -34.6837 | 16.0943 |  | 36.2569 | -79.1356 | 51.9312 | 26.4272 | 25.7784 | -8.88 | -44.95 | 39.6 | 19.872 | -39.6 | 14.3173 | 38.628 | 18.9577 | 19.0768 | 32.081 | 16.0647 | 5.3279 | 7.7199 |  |  | -55.52 | -55.52 |  | 8.88 | 44 |  |  | -42.86 | -42.96 | -50.38 | 43.25 | 43.64 | 17.1261 | -3.6353 | 0 | 93.3596 | 56.0248 | -43.5541 | -43.8862 | 9.3875 | 9.2589 | 75.992 | 77.1689 | 30.1562 | 29.0492 | -577.2003 | -4.6017 | -12.8 | -12.6 | 49.866 | 48.6891 | -5.1204 |  | -83.6266 | 2.6876 | 6.6849 | 4.5454 | 625.7513 | 93.1119 | 92.8678 | -567.5604 | 485.8978 |  | -65.7125 | 67.5769 | 64.7773 | 21.05 | 34.66 |  | 102.18 | 23.1788 | 23.5806 | 50.0746 | 50.3762 | 48.7401 | -147.7503 | -146.7793 | 9.1398 | 0 | 20.9062 | 28.4595 | 117.2 | 105.3 | -13.82 | 54.1455 | 52.3992 | 52.5231 | -64.1953 | -63.9736 | 91.1206 | -65.1409 | 100.646 | 14.153 | 60.01 | 31.2 | 37.2729 | 35.4538 | -27.7817 |  |  |  | -97.14 |  | -15.3529 | -60.9 | -62.7 | 21.9809 | 36.2 | 47.98 | 49.46 | 36.35 | -6.25 | 58.6675 | 96.5655 | -45.23 | -17.72 | 108.23 | 37.74 | 97.0182 | 94.7636 | 57.604 | 55.6818 | 213.0612 | 176.1979 | 170.3934 | 172.7849 | 138.9194 | 124.9844 | -24.283 | 576.8038 | 531.2613 | 9.695 | -10.1536 | -13.2713 | -44.9128 | 26.461 | 26.0717 | 144.9 | -51.6977 | -55.2452 | -83.2457 | 12.03 | -12.8 | 87 | 12.253 | 0.4058 | -40.6064 | -39.9578 | 12.5496 | -116.9701 | 89.8891 | 24.5329 | 24.6295 |  | 32.2733 | 33.0119 | 31.6338 | -24.4486 | -23.7788 | 125.5922 | -54.7855 | -55.5005 | 86.1688 | 93.827 | 26.472 | 11.89 | 11.7757 | 0.9268 | -6.87 | 16.63 | 27.6158 |  | -1.965 | 11.075 | 0 | 33.25 | -94.6815 | -84.2756 | 13.85 | 69.4674 | 30.5 | -24.3779 | -3.7657 | -3.8905 | 1.6845 |  |  | -7.4566 | -35.3527 | 13.0176 | 36.8464 | 63.8642 | 65.1083 | -124.9087 | -22.5463 | 31.2836 | -56.2009 | 9.3042 | 10.1004 | 9.9368 | 10.6882 | 165.7075 | 166.8735 | 180.6 | -174.2497 | -454.5368 | 452.7336 | 609.6577 | -159.0274 | -159.3586 | -24.8319 | -14.5001 | 75.8931 | 76.844 | -86.4445 | -70.6533 | 26.4873 | 26.726 | -51.1249 | -51.3074 | 99.83 | 98.84 | 31.1 | 31.1 | 21.0016 | 22.08 | -380.5743 | 141.7683 | 143.1598 | 12.2 | -11.2 | -25.9 | -26.2 | 1.4249 |  | -599.5137 | -486.3144 | 460.2145 | 362.7074 | -94.1342 | -357.7647 | 352.8364 | -198.3981 | -204.7428 | -354.307 | 119.2842 | 119.0769 | 205.0289 | -452.1032 | 213.5644 | -244.5872 | 243.6618 | -13.2346 | 32.111 | 21.84 | 1.212 | 1.219 | -21.76 | -6.72 |  | 7.0329 | -17.9583 | -24.4617 | 8.1 | 47.097 | 47.874 | 11.2332 | 13.3754 | 50.4302 | 49.5713 | 49.2891 |  | 15.8 | 30.5043 | 6.8 | 0 | -16.2356 | 47.6277 | 24.7193 | -15.2847 | -47.122 | 14.0262 | 31.5337 | -28.6 | 28 | 158.4099 | -79.8074
16/08/2026 | 01:30 | 0 | 16.137 | -24.0654 | -35.0985 | 15.0659 |  | 33.3004 | -74.6688 | 50.0431 | 25.3552 | 24.8085 | -15.54 | -42.189 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 12.4285 | 34.3326 | 18.4356 | 18.8456 | 31.5451 | 16.2321 | 5.0393 | 7.4792 |  |  | -55.89 | -55.99 |  | 15.54 | 41.8 |  |  | -47.79 | -47.99 | -44.23 | 48.16 | 48.41 | 17.3199 | -3.6732 | 0 | 90.7533 | 58.496 | -48.7783 | -48.8555 | 30.8895 | 29.5158 | 74.1071 | 75.1468 | 44.8889 | 45.5132 | -592.3724 | -6.6868 | -11.7 | -11.7 | 55.9207 | 53.8126 | -4.5684 |  | -88.9967 | 2.2421 | 6.658 | 4.4268 | 652.4855 | 80.874 | 80.9045 | -564.7305 | 480.7735 |  | -73.707 | 75.7723 | 61.7734 | 20.78 | 34.03 |  | 98.59 | 31.4841 | 31.4841 | 46.0313 | 46.7851 | 50.7414 | -149.4003 | -148.3683 | 8.7518 | 0 |  | 28.148 | 116.7 | 105.4 | -13.58 | 51.0878 | 49.4389 | 49.8909 | -72.8708 | -71.8071 | 93.3477 | -57.7087 | 103.6524 | 14.2345 | 56.68 | 29.6 | 35.8667 | 34.1354 | -27.0901 |  |  |  | -102.6767 |  | -14.9455 | -55.8 | -55.7 | 22.0029 | 34.9 | 44.68 | 47.2 | 34.77 | -5.68 | 58.6985 | 102.0733 | -45.11 | -17.45 | 104.94 | 36.34 | 103.3818 | 100.8182 | 65.7709 | 64.0818 | 216.5798 | 179.2581 | 171.5017 | 173.9946 | 141.1229 | 126.2464 | -23.934 | 576.0631 | 580.5458 | 9.257 | -10.0125 | -12.1611 | -53.3934 | 25.0966 | 23.7911 | 156.6 | -48.8483 | -49.4649 | -87.9785 | 14.56 | -13.03 | 92.8 | 11.9511 | -2.5865 | -40.3527 | -39.2022 | 11.7322 | -121.4469 | 93.0163 | 24.8848 | 24.6681 |  | 32.2132 | 32.7 | 31.2296 | -31.4818 | -32.3191 | 137.4816 | -62.7739 | -62.6565 | 91.4067 | 95.2358 | 38.1323 | 9.07 | 7.508 | 0.845 | -3.99 | 17.68 | 38.1696 |  | -2.109 | 11.071 | 0 | 35.33 | -96.7279 | -90.658 | 13.8 | 71.8824 | 30.6 | -24.0903 | -3.4652 | -3.6806 | 1.6002 |  |  | -7.1685 | -34.3557 | 14.2212 | 36.243 | 64.0067 | 65.3007 | -126.9041 | -22.2883 | 30.9997 | -56.1024 | 10.1428 | 9.5621 | 9.2512 | 11.544 | 180.2319 | 180.8179 | 188.2 | -188.882 | -459.7189 | 464.5099 | 658.8783 | -171.5793 | -172.0748 | -20.3168 | -11.2216 | 81.1967 | 82.2677 |  | -87.1824 | 24.4765 | 24.8622 | -54.3083 | -53.6469 | 91.9 | 91.29 | 58.3 | 57.6 | 21.1244 | 21.36 | -409.776 | 139.01 | 138.3877 | 11.1 | 24.6 | -26.7 | -26.9 |  |  | -642.088 | -528.7903 | 519.2138 | 401.7372 | -93.8719 | -398.3516 | 390.8531 | -213.4131 | -217.8716 | -388.4651 | 130.1089 | 128.2256 | 215.5058 | -493.5168 | 230.1421 | -279.0451 | 282.124 | -13.078 | 32.345 | 29.52 | 1.31 | 1.319 | -28.64 | 1.92 |  | -2.2538 | -25.3712 | -12.5383 | 14 | 52.07 | 51.449 |  |  | 53.6126 | 54.7387 | 53.0445 |  | -25.4 | 30.9112 | 6.37 | 0 | -9.9783 | 45.1012 | 20.4162 | -10.0668 | -44.5427 | 10.1028 | 33.1357 | 13.2 | -13.5 | 192.8173 | -110.2418
16/08/2026 | 02:00 | 0 | 15.7149 | -23.4476 | -35.374 | 15.0085 |  | 31.371 | -70.7451 | 49.1754 | 25.0112 | 24.3765 | -28.86 | -40.374 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 12.4475 | 28.9584 | 17.822 | 18.0863 | 30.592 | 14.6619 | 5.7859 | 7.8586 |  |  | -59 | -59.36 |  | 28.86 | 39.6 |  |  | -50.5 | -51.29 | -46.23 | 51.15 | 51.3 | 17.239 | -3.6695 | 0 | 86.5902 | 64.189 | -49.9339 | -49.8003 | 31.7356 | 28.9388 | 75.7333 | 76.9084 | 48.286 | 45.156 | -595.1824 | -3.5386 | -12.6 | -12.6 | 56.1267 | 54.9843 | -4.8006 |  | -90.0186 | 1.6708 | 4.173 | 4.02 | 655.8426 | 77.0897 | 77.3644 | -559.2188 | 475.099 |  | -47.2592 | 49.036 | 59.7376 | 20.12 | 33.21 |  | 95.37 | 27.0635 | 26.9296 | 48.6421 | 48.9387 | 52.1945 | -139.8584 | -139.8896 | 9.1198 | 0 |  |  | 112.5 | 100.7 | -13.31 | 51.6558 | 49.9916 | 50.1308 | -72.5595 | -72.2236 | 95.2783 | -57.6731 | 105.038 | 13.782 | 54.15 | 28.39 | 35.3979 | 33.8425 | -27.2323 |  |  |  | -110.1694 |  | -15.0923 | -53.5 | -53.2 | 22.0193 | 33.7 | 43.38 | 45.66 | 33.35 | -5.55 | 57.536 | 109.9913 | -45.04 | -13.38 | 98.24 | 34.21 | 109.8364 | 109.0182 | 64.2787 | 63.1091 | 216.4243 | 179.0468 | 173.0809 | 175.8432 | 115.0916 | 97.2615 | -25.685 | 577.1473 | 569.2012 | 9.0864 | -10.0513 | -12.5572 | -26.2355 | 25.6046 | 24.1337 | 65.1 | -31.4627 | -32.8015 | -59.9512 | 15.19 | -15.43 | 1 | 11.6284 | -0.8345 | -39.6683 | -38.4831 | 9.5903 | -94.3424 | 65.6464 | 24.5985 | 24.8611 |  | 31.1234 | 31.2813 | 30.4801 | -27.6303 | -27.7978 | 137.1467 | -61.1741 | -60.9313 | 90.6288 | 93.4255 | 37.6123 | 9.05 | 7.5666 | 0.845 | -4.04 | 17.47 | 37.3156 |  | -2.18 | 10.994 | 0 | 34.58 | -94.8413 | -88.8325 | 13.9 | 69.248 | 29.9 | -24.298 | -3.4535 | -3.727 | 1.5213 |  |  | -7.0234 | -34.1043 | 14.1266 | 35.3682 | 60.4751 | 61.989 | -127.3869 | -21.4097 | 31.7977 | -53.9008 | 10.4271 | 9.3374 | 8.977 | 11.7955 | 179.3738 | 180.0968 | 175.2 | -177.0043 | -457.2897 | 464.4924 | 643.9199 | -171.2709 | -170.3265 | -22.0604 | -11.311 | 82.2467 | 81.6576 |  |  | 26.0311 | 26.4221 | -53.1239 | -52.6544 | 91.61 | 91.35 | 58.1 | 56.7 | 20.9813 | 21.6 | -398.0881 | 137.2318 | 136.8931 | 10.5 | 23.5 | -24.2 | -24.4 | 1.5432 |  | -628.1848 | -524.2332 | 506.6927 | 397.8083 | -95.4314 | -384.628 | 390.9756 | -207.7874 | -214.7279 | -381.8792 | 127.3637 | 127.6091 | 216.2411 | -484.442 | 225.7529 | -272.1187 | 273.6589 | -13.0506 | 31.828 | 29.28 | 1.364 | 1.364 | -28.56 | 1.84 |  | -2.2263 | -25.4597 | -13.4478 | 13.9 | 52.157 | 51.366 |  |  | 53.4824 | 53.4071 | 53.433 |  | -23 | 31.4125 | 6.19 | 0 | -11.1787 | 44.5017 | 21.4261 | -11.8834 | -44.5934 | 10.933 | 32.3916 | 10.1 | -10.2 | 187.4752 | -102.8562
16/08/2026 | 02:30 | 0 | 15.6915 | -23.3932 | -35.2999 | 16.3658 |  | 38.6483 | -71.6714 | 47.2302 | 24.1633 | 23.6954 | -28.86 | -39.105 | 35.2 | 18.216 | -34.1 | 12.1236 | 30.5448 | 17.8628 | 18.0634 | 30.0945 | 14.6147 | 4.8085 | 7.9508 |  |  | -58.5 | -58.47 |  | 26.64 | 37.4 |  |  | -51.06 | -51.16 | -43.76 | 50.6 | 51.25 | 16.5003 | -3.202 | 0 | 85.9097 | 61.7657 | -54.2469 | -54.6666 | 30.5373 | 30.5942 | 74.3537 | 75.2358 | 50.9237 | 50.0493 | -580.5995 | -5.2483 | -12.9 | -12.9 | 62.477 | 60.9763 | -4.1003 |  | -100.2142 | 2.3948 | 3.9557 | 3.9556 | 632.7706 | 65.92 | 66.042 | -536.2788 | 452.4459 |  | -54.1852 | 56.0395 | 57.7118 | 19.08 | 31.96 |  | 93.44 | 27.8673 | 28.9389 | 48.9916 | 49.2029 | 49.4975 | -131.8151 | -131.4939 | 9.2611 | 0 |  |  | 110.9 | 100.1 | -12.39 | 53.5705 | 51.6234 | 51.6848 | -71.1592 | -70.2453 | 75.2408 | -38.6666 | 82.224 | 13.1212 | 52.54 | 27.65 | 34.4604 | 32.5241 | -26.1144 |  |  |  | -96.9959 |  | -14.3393 | -51.2 | -50.8 | 21.5085 | 32.5 | 41.12 | 44.2 | 32.31 | -5.06 | 57.381 | 96.323 | -44.86 | -17.09 | 98.57 | 32.61 | 98.2364 | 94.8727 | 62.7289 | 60.9636 | 206.927 | 170.1267 | 162.3242 | 165.6269 | 143.9194 | 128.2427 | -23.522 | 550.28 | 593.1917 | 9.2532 | -9.9703 | -12.1432 | -53.4386 | 25.1297 | 24.4706 | 169.7 | -51.2809 | -52.6292 | -90.3969 | 2.71 | -12.03 | 116.9 | 11.5293 | -1.0254 | -38.8671 | -38.2286 | 9.9402 | -123.5054 | 96.6387 | 24.7447 | 24.1827 |  | 33.2837 | 33.5654 | 32.675 | -30.3096 | -29.3049 | 115.8798 | -59.6999 | -59.2918 | 82.5819 | 91.3156 | 22.6999 | 10.89 | 12.9769 | 0.8206 | -7.9 | 16.86 | 22.6741 |  | -1.961 | 10.14 | 0 | 32.04 | -90.9573 | -82.5328 | 14 | 68.7438 | 31.8 | -23.6861 | -3.43 | -3.5672 | 1.4942 |  |  | -6.8782 | -33.2657 | 13.4025 | 34.5156 | 60.6757 | 63.9684 | -123.3652 | -21.1723 | 30.7212 | -53.0229 | 10.8156 | 9.0152 | 8.7555 | 12.1886 | 183.2012 | 185.5291 | 187.7 | -188.975 | -467.0884 | 465.9018 | 666.188 | -175.5942 | -174.438 | -20.8653 | -10.6906 | 82.7958 | 83.4788 |  |  | 26.0585 | 26.5265 | -53.8338 | -53.2989 | 87.11 | 86.38 | 67.2 | 66.8 | 20.8382 | 21.84 | -421.0132 | 136.9551 | 136.5732 | 10.5 | 39.9 | -25 | -25.3 | 1.4289 | 1.147 | -657.7681 | -536.5128 | 533.9141 | 411.5645 | -93.3748 | -405.2031 | 403.6901 | -217.0992 | -224.6854 | -396.6367 | 131.2752 | 130.5091 | 227.5877 | -514.6053 | 232.413 | -282.2094 | 288.672 | -13.1577 | 32.53 | 33.92 | 1.386 | 1.395 | -33.2 | 5.68 |  | -5.5955 | -28.0384 | -7.0298 | 15 | 53.194 | 52.92 |  |  | 53.4443 | 53.9285 | 54.0694 |  | -37.4 | 22.9744 | 5.95 | 0 | -9.6726 | 44.6178 | 20.4377 | -9.6874 | -44.1101 | 9.8829 | 33.2099 | 25.5 | -25.7 | 202.7632 | -113.8126
16/08/2026 | 03:00 | 0 | 15.5199 | -23.1484 | -35.8986 | 15.7914 |  | 37.8019 | -69.3315 | 46.849 | 23.9313 | 23.2317 | -28.86 | -38.601 | 35.2 | 19.044 | -33 | 12.6407 | 29.6116 | 18.1435 | 18.3884 | 30.8247 | 16.7197 | 5.0188 | 8.0324 |  |  | -59.22 | -59.17 |  | 28.86 | 37.4 |  |  | -50.05 | -49.19 | -44.88 | 50.13 | 49.91 | 16.3281 | -3.3532 | 0 | 85.7436 | 59.9058 | -54.3468 | -54.4797 | 24.9905 | 17.4481 | 75.6053 | 75.9444 | 29.9431 | 38.6014 | -565.7744 | -4.8113 | -12.4 | -12.8 | 60.8952 | 57.1808 | -3.7924 |  | -98.2873 | 2.6188 | 4.0829 | 4.126 | 607.1961 | 64.8518 | 65.4317 | -520.4827 | 436.1205 |  | -51.5572 | 53.4902 | 56.5242 | 18.49 | 31.18 |  | 91.52 | 27.8673 | 28.2691 | 47.7631 | 48.3126 | 49.1615 | -127.8306 | -126.733 | 7.4514 | 0 |  |  | 108 | 97.3 | -12.82 | 52.9416 | 50.367 | 51.3677 | -68.7967 | -68.238 | 74.4693 | -37.9253 | 81.4212 | 13.4626 | 51.75 | 27.13 | 33.5229 | 31.6452 | -25.6267 |  |  |  | -92.63 |  | -14.1398 | -48.8 | -48.4 | 21.3821 | 31.7 | 39.56 | 43.3 | 31.66 | -4.98 | 57.3655 | 93.1253 | -45.3 | -16.77 | 97.91 | 31.09 | 94.7091 | 92.5818 | 61.0334 | 59.1182 | 201.2592 | 165.7069 | 158.6674 | 161.5676 | 140.1689 | 127.0148 | -23.728 | 536.6266 | 596.6842 | 8.9429 | -9.8096 | -11.8203 | -53.0292 | 24.1926 | 23.4079 | 166.8 | -50.1764 | -51.0437 | -90.0469 | 0 | -15.54 | 106 | 11.2802 | -1.6705 | -38.8793 | -37.3557 | 7.3598 | -120.7959 | 96.0515 | 24.0949 | 23.9879 |  | 31.9519 | 32.5566 | 31.4929 | -28.8025 | -28.9699 | 112.6981 | -58.4431 | -57.9742 | 81.1468 | 88.8734 | 23.6081 | 7.91 | 11.5682 | 0.7987 | -6.79 | 17.16 | 23.5775 |  | -2.023 | 10.795 | 0 | 30.9 | -86.7108 | -77.8062 | 14 | 67.1297 | 31.9 | -22.7491 | -3.4559 | -3.5659 | 1.4503 |  |  | -6.8436 | -31.8431 | 12.7442 | 32.678 | 60.6976 | 62.1973 | -118.4485 | -20.4736 | 30.3623 | -51.3437 | 11.0484 | 8.8296 | 8.5551 | 12.442 | 183.7654 | 185.9466 | 183.1 | -186.8182 | -455.3994 | 457.4784 | 668.2144 | -174.0373 | -173.246 | -19.8564 | -9.6861 | 83.9467 | 83.1648 | -93.1239 |  | 26.8631 | 27.2444 | -52.2481 | -52.7766 | 86.35 | 84.89 | 65.3 | 65.8 | 20.8595 | 21.28 | -421.8763 | 139.0091 | 138.6214 | 10.5 | 41.1 | -26.7 | -27 |  |  | -658.7037 | -544.4302 | 525.0585 | 416.8596 | -93.4947 | -404.9976 | 399.915 | -218.7358 | -225.4487 | -394.3053 | 130.8049 | 128.5502 | 226.2056 | -511.4189 | 233.4221 | -285.0019 | 286.215 | -12.4985 | 31.839 | 33.76 | 1.382 | 1.395 | -32.96 | 6 |  | -6.6209 | -27.306 | -6.7948 | 12.9 | 50.704 | 50.123 |  |  | 54.1665 | 54.3888 | 54.6743 |  | -37.7 | 22.2523 | 5.9 | 0 | -7.3848 | 43.12 | 19.4935 | -8.5613 | -43.3683 | 8.9551 | 33.7484 | 25.5 | -25.7 | 205.4391 | -118.5848
16/08/2026 | 03:30 | 0 | 15.6811 | -23.1816 | -35.4443 | 15.4391 |  | 36.9589 | -71.4506 | 46.8126 | 23.5413 | 22.9737 | -28.86 | -37.716 | 33 | 18.216 | -33 | 14.0123 | 30.3212 | 18.1036 | 18.5929 | 30.465 | 16.5147 | 4.7754 | 7.424 |  |  | -59.52 | -59.42 |  | 28.86 | 35.2 |  |  | -49.41 | -49.75 | -45.05 | 50.17 | 49.82 | 16.5987 | -3.1612 | 0 | 81.862 | 60.5322 | -54.2145 | -54.5081 | 27.8542 | 26.6291 | 72.7586 | 74.111 | 42.4082 | 40.0298 | -556.9581 | -6.6856 | -12.3 | -12.5 | 60.3835 | 59.4824 | -4.015 |  | -97.5948 | 2.1098 | 1.9382 | 3.6912 | 609.4545 | 60.213 | 59.9994 | -518.7665 | 422.9886 |  | -54.5685 | 56.2075 | 55.5163 | 18.19 | 30.71 |  | 89.59 | 29.0729 | 29.2068 | 47.4043 | 48.639 | 50.559 | -129.301 | -129.4191 | 6.5176 | 0 |  |  | 108.7 | 97.9 | -12.47 | 50.8217 | 48.532 | 48.6197 | -70.3616 | -69.8869 | 72.7916 | -34.1682 | 78.3133 | 13.0311 | 49.98 | 26.43 | 33.0542 | 31.2057 | -25.7735 |  |  |  | -97.9581 |  | -14.2042 | -48.8 | -48.5 | 21.3437 | 31.3 | 38 | 42.84 | 31.01 | -4.75 | 56.885 | 97.6105 | -44.9 | -16.84 | 97.04 | 30.55 | 98.3636 | 97.0909 | 64.1722 | 61.4909 | 202.672 | 168.5459 | 159.2058 | 163.3654 | 139.0065 | 124.1787 | -23.396 | 534.2269 | 628.2197 | 7.9394 | -8.5399 | -10.164 | -47.9352 | 25.2065 | 24.4499 | 146.7 | -47.5489 | -43.1499 | -84.5753 | 0 | -14.24 | 93 | 11.0364 | 0.9539 | -39.4153 | -38.153 | 8.4554 | -118.3685 | 90.1828 | 24.4244 | 24.4915 |  | 32.5975 | 33.6599 | 32.9304 | -29.3049 | -29.6398 | 104.6602 | -60.8421 | -61.0183 | 79.2576 | 87.2661 | 16.6281 | 9.89 | 14.5736 | 0.7974 | -8.89 | 17.32 | 16.3728 |  | -2.057 | 10.395 | 0 | 29.51 | -87.8848 | -77.4647 | 13.76 | 67.5014 | 30.6 | -23.4176 | -3.553 | -3.6685 | 1.4111 |  |  | -6.809 | -32.0981 | 13.0238 | 33.3103 | 62.3104 | 62.6833 | -121.9258 | -20.0948 | 30.6561 | -50.4511 | 10.7441 | 8.771 | 8.4707 | 12.4658 | 189.7523 | 189.5703 | 184.8 | -185.1762 | -472.879 | 476.3037 | 702.4002 | -180.4882 | -180.0416 | -22.1554 | -11.4057 | 81.9866 | 81.0236 |  | -89.5251 | 29.9386 | 30.3481 | -49.7942 | -49.1479 | 97.88 | 97.4 | 64.8 | 64.9 | 20.6117 | 21.76 | -410.4343 | 138.2083 | 136.7061 | 10.5 | 38.7 | -30.2 | -29.8 |  | 1.2559 | -684.828 | -576.9846 | 562.595 | 451.3853 | -93.4853 | -440.9551 | 441.4323 | -177.1694 | -256.9907 | -434.7032 | 121.2678 | 122.8982 | 182.0343 | -542.0348 | 266.0348 | -283.5173 | 283.5798 | -13.0506 | 26.196 | 34.24 | 1.387 | 1.383 | -33.04 | 6.64 |  | -6.0044 | -30.1472 | -6.5019 | 14 | 49.444 | 48.851 |  |  | 51.2107 | 52.7907 | 51.5845 |  | -34.8 | 22.2436 | 5.89 | 0 | -11.0238 | 45.6073 | 21.7153 | -11.0032 | -45.2662 | 10.594 | 33.5795 | 22.6 | -21.9 | 233.3784 | -138.0067
16/08/2026 | 04:00 | 0 | 15.5026 | -23.4593 | -35.8956 | 15.7227 |  | 37.1416 | -68.282 | 46.0054 | 23.2253 | 22.5675 | -28.86 | -36.333 | 33 | 18.216 | -33 | 14.0894 | 28.4218 | 18.3705 | 18.3949 | 30.6965 | 16.5535 | 4.8843 | 7.9269 |  |  | -59.25 | -59.17 |  | 31.08 | 35.2 |  |  | -49.03 | -49.21 | -46.94 | 50.97 | 50.12 | 16.7297 | -3.285 | 0 | 83.4064 | 61.2999 | -47.6271 | -48.7272 | 32.8785 | 32.545 | 72.2785 | 72.8687 | 39.3591 | 40.907 | -567.2088 | 3.5734 | -13.2 | -12.9 | 54.2813 | 53.8609 | -4.0286 |  | -88.959 | 0.6338 | 0 | 3.7164 | 626.6974 | 66.1641 | 65.5843 | -531.6399 | 434.6366 |  | -53.367 | 55.0628 | 54.4385 | 19.12 | 31.56 |  | 89.52 | 30.5464 | 30.5464 | 47.5546 | 47.9074 | 51.1084 | -135.5143 | -133.0486 | 6.7682 | 0 |  |  | 109.6 | 99 | -11.99 | 48.7024 | 46.6296 | 47.0081 | -83.576 | -83.4555 | 93.1948 | -43.6618 | 102.2213 | 12.7885 | 48.73 | 25.71 | 32.5854 | 30.7663 | -25.3958 |  |  |  | -103.6338 |  | -14.0129 | -43.7 | -43.6 | 21.3272 | 31 | 37.8 | 42.36 | 31 | -4.82 | 57.815 | 101.6658 | -44.23 | -17.24 | 96.06 | 30.4 | 102.6 | 101.4182 | 65.7357 | 64.8727 | 208.2704 | 172.1789 | 163.675 | 165.8072 | 148.2713 | 130.8994 | -23.315 | 544.2659 | 632.8706 | 7.6427 | -8.4575 | -10.3461 | -60.445 | 25.9123 | 24.3848 | 159.8 | -48.8976 | -46.9958 | -91.0989 | 0 | -15.36 | 124.8 | 10.8888 | 1.5682 | -41.4488 | -40.3338 | 12.9862 | -120.2183 | 95.9671 | 25.2265 | 24.6917 |  | 32.8533 | 33.1917 | 31.2009 | -31.1469 | -31.6492 | 114.7076 | -64.2481 | -64.3195 | 82.5229 | 93.1864 | 19.0011 | 9.04 | 13.6605 | 0.7974 | -8.62 | 17.7 | 19.167 |  | -3.029 | 9.902 | 0 | 29.47 | -92.6918 | -83.2786 | 13.98 | 66.5006 | 31.4 | -23.6807 | -2.9384 | -3.204 | 1.412 |  |  | -7.0297 | -32.3161 | 12.4429 | 34.0194 | 60.857 | 60.9036 | -124.4495 | -20.2896 | 30.684 | -50.0503 | 10.404 | 8.7417 | 8.4602 | 11.767 | 192.6946 | 191.1368 | 189 | -189.1996 | -472.9827 | 469.4007 | 716.7264 | -182.1674 | -181.3044 | -19.8692 | -9.6942 | 81.4244 | 79.6474 | -102.1219 | -99.363 | 30.3803 | 30.7315 | -49.5736 | -49.4366 | 98.01 | 96.28 | 66.5 | 67.8 | 20.9407 | 21.44 | -413.3581 | 138.4266 | 138.0549 | 10.5 | 39.2 | -28.4 | -28.8 |  |  | -696.5081 | -585.1989 | 572.9476 | 455.1329 | -96.7945 | -440.1404 | 440.4262 | -184.1874 | -256.1046 | -435.6518 | 121.6873 | 123.6099 | 184.5533 | -543.4564 | 268.5156 | -287.1122 | 289.7221 | -13.1028 | 26.059 | 33.84 | 1.376 | 1.377 | -33.52 | 5.68 |  | -6.9413 | -30.4677 | -6.0044 | 15.8 | 53.073 | 54.543 |  | 13.3788 | 52.0332 | 53.4917 | 51.383 |  | -38.3 | 22.0021 | 5.81 | 0 | -7.9193 | 44.9374 | 20.3554 | -8.3147 | -43.4676 | 9.7103 | 33.1047 | 25.3 | -25.2 | 236.335 | -140.1118
16/08/2026 | 04:30 | 0 | 15.8462 | -23.737 | -35.5269 | 17.0218 |  | 30.8819 | -69.4438 | 45.9754 | 23.2493 | 22.8096 | -28.86 | -36.942 | 33 | 18.216 | -33 | 14.1924 | 29.328 | 18.2927 | 18.4961 | 31.0646 | 17.2861 | 5.546 | 7.6629 |  |  | -58.72 | -58.8 |  | 28.86 | 35.2 |  |  | -46.38 | -46.6 | -52.27 | 46.75 | 46.99 | 16.7908 | -3.4422 | 0 | 83.9741 | 62.8358 | -44.519 | -44.9499 | 10.2703 | 9.7645 | 75.3469 | 76.5239 | 28.1596 | 28.1411 | -552.3927 | 5.0829 | -13.2 | -13.2 | 51.0887 | 49.962 | -3.8077 |  | -86.4875 | 0.8736 | 0 | 3.7736 | 609.6681 | 62.2272 | 61.6169 | -512.5394 | 426.366 |  | -73.3828 | 75.3598 | 53.4106 | 18.87 | 31.59 |  | 88.52 | 29.7427 | 30.2785 | 40.9528 | 41.5682 | 51.6253 | -135.9139 | -135.2875 | 6.2975 | 0 |  |  | 110.4 | 100 | -12.19 | 46.7866 | 45.1055 | 46.2802 | -83.847 | -83.3822 | 92.9804 | -41.2418 | 100.6919 | 12.9957 | 48.17 | 25.56 | 32.5854 | 30.7663 | -25.4218 |  |  |  | -98.035 |  | -13.9523 | -41.4 | -41.3 | 20.8823 | 30.6 | 37.96 | 42.18 | 30.69 | -4.69 | 57.7685 | 95.5879 | -43.96 | -17.05 | 95 | 29.99 | 97.8182 | 95.9636 | 65.6809 | 63.3818 | 203.7226 | 166.5049 | 159.8297 | 163.8127 | 126.303 | 112.1066 | -24.25 | 526.2283 | 623.9961 | 7.5561 | -7.8045 | -10.8232 | -38.4151 | 25.0298 | 24.3333 | 112.1 | -38.2639 | -37.2326 | -74.5358 | 0 | -15.39 | 65.9 | 11.0959 | 0.8367 | -38.3412 | -37.737 | 8.4242 | -110.1745 | 80.7259 | 24.4086 | 23.9862 |  | 32.2884 | 33.3051 | 32.1243 | -32.1516 | -30.6445 | 118.0567 | -63.6096 | -62.7187 | 82.1142 | 90.6424 | 21.9382 | 8.05 | 12.5789 | 0.7974 | -7.57 | 18.1 | 22.856 |  | -3.004 | 9.353 | 0 | 29.92 | -89.9398 | -81.2602 | 13.81 | 66.2121 | 32.6 | -23.613 | -3.0685 | -3.2682 | 1.4068 |  |  | -7.5123 | -31.8378 | 12.7592 | 33.0783 | 61.7144 | 60.38 | -124.9306 | -20.0991 | 30.4011 | -49.7259 | 11.0708 | 8.8784 | 8.6184 | 12.3141 | 193.7025 | 193.4773 | 182.7 | -180.2487 | -471.256 | 470.6522 | 708.7499 | -183.4952 | -181.8296 | -20.9582 | -11.6681 | 81.9653 | 82.5732 |  |  | 29.4499 | 30.209 | -50.3335 | -49.5909 | 98.73 | 97.57 | 64.1 | 66.2 | 20.695 | 21.92 | -412.6478 | 139.2242 | 137.6043 | 10.5 | 38.5 | -30.2 | -30.5 |  | 1.1485 | -688.1953 | -575.0912 | 568.6547 | 454.1774 | -90.9695 | -440.0191 | 443.2366 | -177.3303 | -254.6171 | -442.641 | 122.6591 | 122.825 | 184.8972 | -548.5419 | 268.0699 | -286.522 | 290.0904 | -12.9462 | 26.147 | 32.88 | 1.357 | 1.351 | -34.08 | 6.56 |  | -6.9139 | -29.9123 | -6.5904 | 13.5 | 49.253 | 50.722 | 11.2948 | 13.6723 | 54.2898 | 52.6533 | 53.3482 |  | -36.3 | 22.4848 | 5.89 | 0 | -10.384 | 45.3651 | 21.6439 | -9.8646 | -44.8911 | 10.3047 | 33.5275 | 23.9 | -23.9 | 235.9227 | -139.2957
16/08/2026 | 05:00 | 0 | 16.0233 | -23.9974 | -35.4263 | 16.7524 |  | 31.1528 | -71.8728 | 46.7011 | 23.5193 | 22.9436 | -31.08 | -35.697 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.4192 | 30.5084 | 18.3477 | 18.5973 | 30.8443 | 17.3578 | 5.402 | 8.0008 |  |  | -59.84 | -59.56 |  | 31.08 | 35.2 |  |  | -51.64 | -51.33 | -47.64 | 52.88 | 53.09 | 16.6676 | -3.3853 | 0 | 82.8814 | 63.3358 | -51.906 | -52.7765 | 25.8557 | 21.2165 | 72.8262 | 76.4882 | 44.8041 | 31.3533 | -574.6691 | -9.3561 | -13.1 | -13 | 61.1293 | 58.9088 | -3.5807 |  | -92.6961 | 0.7741 | 0 | 3.614 | 625.5072 | 53.4989 | 53.8957 | -508.666 | 433.2574 |  | -75.9291 | 77.5804 | 53.4106 | 18.31 | 31.06 |  | 88.52 | 30.4125 | 30.1445 | 42.1981 | 43.2027 | 51.4652 | -132.4031 | -132.6376 | 5.6988 | 0 | 20.5265 |  | 110.5 | 98.8 | -11.79 | 48.9492 | 47.4716 | 47.4218 | -83.5863 | -81.5425 | 86.7725 | -32.9556 | 92.3924 | 12.9837 | 48.26 | 25.24 | 32.1167 | 30.7663 | -24.8313 |  |  |  | -91.6629 |  | -13.7015 | -43.8 | -43.7 | 21.4097 | 31.1 | 37 | 42.14 | 31.005 | -4.57 | 55.831 | 91.9502 | -43.68 | -17.22 | 95.76 | 30.1 | 92.7818 | 90 | 63.3306 | 61.6636 | 198.1356 | 163.7876 | 155.3461 | 158.3774 | 137.2667 | 116.0172 | -22.076 | 519.8834 | 620.5703 | 8.0451 | -8.486 | -10.6427 | -39.7272 | 24.855 | 23.9508 | 149.8 | -40.0249 | -47.162 | -83.0647 | 0 | -15.09 | 97.4 | 11.0621 | 0.3031 | -39.3263 | -37.7057 | 9.6899 | -117.7554 | 88.2291 | 24.274 | 24.0168 |  | 32.4169 | 33.1689 | 32.2817 | -30.3096 | -30.6445 | 112.0283 | -60.2473 | -60.0629 | 80.4567 | 88.9709 | 17.8293 | 7.08 | 12.6717 | 0.7987 | -7.51 | 16.25 | 18.0992 |  | -2.955 | 10.136 | 0 | 28.22 | -90.6069 | -80.9328 | 13.99 | 65.7276 | 29.4 | -24.1097 | -2.6571 | -2.9651 | 1.3007 |  |  | -8.1341 | -32.4646 | 13.4569 | 33.9667 | 61.4986 | 60.3064 | -126.1847 | -20.1133 | 29.8408 | -49.5618 | 10.441 | 8.9468 | 8.6817 | 11.6739 | 190.3073 | 190.4569 | 185.6 | -186.2767 | -471.1979 | 473.2963 | 700.9276 | -182.755 | -180.5975 | -20.2942 | -11.0478 | 80.0035 | 79.5875 |  |  | 31.2636 | 31.6259 | -52.3062 | -52.6509 | 95.57 | 95.09 | 65.9 | 66.3 | 20.6117 | 22.48 | -410.4846 | 141.0244 | 139.6896 | 10.8 | 37.1 | -30.1 | -30.5 |  | 1.3126 | -691.5263 | -570.9004 | 569.561 | 454.0633 | -88.5387 | -442.3163 | 445.9527 | -182.4589 | -258.0047 | -437.5475 | 121.5231 | 121.2312 | 185.2161 | -543.3541 | 270.4044 | -283.7422 | 288.1602 | -13.1824 | 31.301 | 32.72 | 1.388 | 1.4 | -31.2 | 5.68 |  | -6.8254 | -30.1472 | -6.7948 | 14.6 | 50.809 | 49.813 | 11.294 | 13.6737 | 52.9492 | 51.3846 | 52.2017 |  | -37.1 | 22.0278 | 5.91 | 0 | -9.2332 | 44.9639 | 20.8045 | -8.7771 | -44.4476 | 9.6552 | 33.0784 | 24.2 | -24.3 | 227.3509 | -130.3496
16/08/2026 | 05:30 | 0 | 16.2291 | -24.5875 | -35.8497 | 14.3846 |  | 32.9167 | -74.3617 | 46.7727 | 24.0533 | 23.1775 | -31.08 | -35.948 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.7429 | 31.528 | 18.4191 | 19.1567 | 31.6926 | 17.0163 | 5.0737 | 7.7233 |  |  | -60.13 | -60.12 |  | 31.08 | 35.2 |  |  | -52.57 | -52.2 | -42.85 | 51.8 | 53 | 15.9419 | -3.9735 | 0 | 83.1683 | 63.1856 | -50.9249 | -50.8695 | 26.6899 | 23.6902 | 75.0692 | 75.8929 | 36.1195 | 44.1689 | -574.3258 | -6.5244 | -12.7 | -12.7 | 58.1586 | 57.8599 | -3.4987 |  | -90.9016 | 0.6156 | 0 | 3.5232 | 626.7889 | 48.9212 | 48.7075 | -513.3595 | 425.4762 |  | -42.743 | 44.5374 | 54.4385 | 18.99 | 31.63 |  | 86.275 | 27.3314 | 28.1352 | 47.4389 | 47.6618 | 55.8228 | -122.5628 | -122.7943 | 4.8226 | 0 | 20.9062 |  | 106.8 | 96.2 | -11.87 | 51.4328 | 49.6667 | 50.1123 | -77.7534 | -77.1321 | 92.7416 | -48.1758 | 101.45 | 12.7671 | 46.83 | 24.47 | 33.0542 | 31.2057 | -25.3329 |  |  |  | -101.3894 |  | -14.0064 | -46.1 | -46 | 21.937 | 31.1 | 37.54 | 42.62 | 31.32 | -4.64 | 56.9625 | 100.1132 | -43.11 | -16.9 | 96.72 | 30.19 | 99.7091 | 97.5818 | 64.1752 | 63.3182 | 203.8465 | 165.3436 | 159.0292 | 162.1499 | 142.9546 | 126.9576 | -22.404 | 532.4756 | 635.9567 | 7.9516 | -8.6676 | -10.7886 | -57.1546 | 25.573 | 24.8553 | 167.3 | -52.4346 | -51.1189 | -98.1347 | 15.29 | -14.1 | 116.7 | 11.4485 | 0.6112 | -39.6105 | -39.0074 | 10.0448 | -124.4849 | 96.093 | 24.5588 | 24.6997 |  | 32.7217 | 33.0735 | 32.6161 | -28.8025 | -27.9652 | 107.172 | -61.0958 | -61.3247 | 80.8392 | 89.9684 | 14.0206 | 9.34 | 13.1673 | 0.8573 | -7.99 | 14.49 | 14.2955 |  | -2.906 | 10.564 | 0 | 28.08 | -92.8438 | -80.9392 | 13.74 | 65.23 | 27.5 | -24.0511 | -2.7935 | -2.8728 | 1.3019 |  |  | -6.839 | -33.0997 | 11.8806 | 34.4139 | 63.2556 | 60.9454 | -126.5731 | -20.4045 | 30.1863 | -49.7302 | 11.3401 | 9.0347 | 8.7555 | 12.7494 | 194.6503 | 196.5632 | 191.5 | -189.0571 | -479.7262 | 479.7484 | 717.1287 | -185.6096 | -184.9548 | -19.8862 | -9.2859 | 79.4596 | 81.4201 |  |  | 30.2989 | 30.664 | -54.8597 | -54.0825 | 97.43 | 97.78 | 67.9 | 66.6 | 20.9194 | 22.96 | -415.9514 | 144.1955 | 143.7847 | 11.1 | 39.9 | -29.3 | -29.6 | 1.4493 |  | -700.0704 | -587.1895 | 580.091 | 465.4346 | -93.0032 | -450.9652 | 454.2954 | -185.0019 | -261.247 | -445.5351 | 126.1334 | 126.1928 | 187.4964 | -557.931 | 270.3668 | -294.9345 | 294.1823 | -13.0506 | 31.572 | 32.8 | 1.38 | 1.384 | -31.92 | 7.12 |  | -7.4388 | -29.4728 | -5.9739 | 15.7 | 51.738 | 53.244 | 11.3478 |  | 52.3747 | 52.4658 | 52.1197 |  | -38.2 | 21.9666 | 5.93 | 0 | -8.0726 | 44.9924 | 20.0635 | -9.1535 | -44.6345 | 8.7092 | 34.8444 | 25.8 | -25.7 | 237.444 | -136.1028
16/08/2026 | 06:00 | 0 | 15.8626 | -24.0559 | -35.703 | 16.1493 |  | 33.244 | -75.4751 | 47.4698 | 23.7113 | 23.2713 | -33.3 | -33.193 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 14.5839 | 34.0484 | 18.6205 | 19.2026 | 32.1128 | 17.4826 | 5.1566 | 7.8403 |  |  | -61.99 | -61.4 |  | 33.3 | 33 |  |  | -51.05 | -51.44 | -44.42 | 51.89 | 51.92 | 14.8163 | -3.4997 | 0 | 83.9052 | 65.0315 | -50.854 | -51.7903 | 27.5562 | 26.8233 | 76.014 | 77.2878 | 39.1645 | 42.1491 | -577.929 | -7.594 | -12.1 | -12.1 | 58.1373 | 57.6207 | -3.5422 |  | -87.9503 | 0.5133 | 0 | 3.6902 | 636.1887 | 44.9843 | 44.8622 | -511.696 | 421.1747 |  | -32.6127 | 33.9677 | 52.3128 | 18.75 | 31.41 |  | 84.03 | 24.1165 | 24.6523 | 49.4473 | 49.2995 | 57.046 | -120.5891 | -119.1389 | 5.5137 | 0 | 20.5265 | 27.841 | 105.5 | 94.3 | -11.73 | 52.1348 | 50.4935 | 50.7922 | -76.7404 | -76.037 | 93.802 | -47.9199 | 100.3521 | 12.539 | 47.59 | 24.74 | 32.5854 | 30.7663 | -24.7592 |  |  |  | -107.1724 |  | -13.6376 | -47.3 | -47.25 | 21.9589 | 31.9 | 38.46 | 43.6 | 31.97 | -4.98 | 55.025 | 106.6161 | -43.78 | -13.17 | 95.88 | 29.97 | 108.3636 | 105.1273 | 64.8074 | 61.9636 | 204.4923 | 172.3821 | 165.7645 | 168.4561 | 109.1 | 91.6586 | -24.208 | 524.8166 | 618.2262 | 7.802 | -8.2848 | -10.3652 | -23.7951 | 27.1156 | 25.8016 | 50.2 | -26.3507 | -26.9005 | -55.1121 | 0 | -15.29 | 1 | 11.7147 | 1.7749 | -39.6411 | -38.813 | 10.933 | -88.9954 | 62.7288 | 25.0926 | 24.982 |  | 33.0131 | 32.6355 | 32.5421 | -26.9605 | -25.9557 | 108.8466 | -61.6965 | -61.6976 | 81.5493 | 89.871 | 17.9098 | 8.06 | 11.7781 | 0.8927 | -7.05 | 14.68 | 17.723 |  | -2.748 | 10.641 | 0 | 28.33 | -90.6386 | -81.539 | 13.28 | 64.5697 | 26.7 | -23.6257 | -2.6201 | -2.4981 | 1.3224 |  |  | -6.1866 | -32.7137 | 12.1562 | 34.2447 | 60.6228 | 61.9312 | -125.8988 | -19.8064 | 29.5246 | -48.6848 | 11.0261 | 9.23 | 8.9559 | 12.3627 | 193.0274 | 192.5211 | 168.9 | -172.4675 | -469.7941 | 469.1937 | 702.872 | -183.2524 | -183.7843 | -19.2157 | -8.1092 | 80.583 | 80.7743 |  |  | 29.5335 | 29.9083 | -51.8642 | -51.3966 | 99.75 | 98.46 | 63.3 | 64.7 | 20.6331 | 22.4 | -405.304 | 140.3824 | 140.8473 | 11.1 | 39.8 | -31 | -31.3 | 1.3562 | 1.1533 | -686.7834 | -569.5813 | 558.6008 | 447.4911 | -94.0487 | -435.3158 | 436.0735 | -177.5014 | -257.2374 | -429.7012 | 122.4234 | 123.5743 | 180.4102 | -540.8844 | 265.3873 | -281.1496 | 287.8481 | -12.4189 | 29.089 | 32.8 | 1.447 | 1.443 | -31.92 | 6.72 |  | -6.8528 | -28.7098 | -6.6789 | 15.8 | 50.103 | 50.782 | 11.3439 |  | 51.4305 | 51.6654 | 51.4457 |  | -34.2 | 22.7098 | 5.89 | 0 | -8.6475 | 45.1323 | 19.3068 | -8.2731 | -44.9716 | 7.2977 | 36.2581 | 22.2 | -21.9 | 238.0609 | -137.731
16/08/2026 | 06:30 | 0 | 16.0681 | -24.3643 | -35.4922 | 14.7433 |  | 33.6051 | -76.8604 | 47.534 | 24.0513 | 23.357 | -35.52 | -33.187 | 29.7 | 17.388 | -29.7 | 14.4806 | 33.2818 | 18.7431 | 19.1359 | 31.8301 | 17.1702 | 5.6107 | 7.5535 |  |  | -65.52 | -65.66 |  | 35.52 | 30.8 |  |  | -49.85 | -50.11 | -54.96 | 49.99 | 50.65 | 14.2917 | -3.5595 | 0 | 83.302 | 63.0828 | -45.8982 | -46.4849 | 9.5003 | 9.5579 | 0 | 100.292 | 25.8859 | 25.6184 | -548.6514 | -6.3629 | -12.6 | -12.5 | 53.7189 | 52.0603 | -4.4759 |  | -88.1359 | 0.8078 | 1.9621 | 3.6806 | 612.2927 | 45.7472 | 44.8927 | -548.3508 | 391.4998 |  | -43.0843 | 46.3022 | 52.3128 | 17.21 | 29.11 |  | 84.03 | 29.4748 | 28.0012 | 42.3535 | 42.5536 | 56.7712 | -101.8797 | -102.1941 | 4.6792 | 0 | 20.7229 | 28.117 | 99.7 | 90.2 | -11.05 | 56.0144 | 55.0338 | 54.4173 | -68.4651 | -68.9235 | 82.3589 | -44.5392 | 89.6018 | 12.8432 | 44.18 | 23.16 | 31.6479 | 29.8874 | -23.2497 |  |  |  | -124.5079 |  | -12.8621 | -48.5 | -48.5 | 21.7502 | 33.6 | 38.82 | 45.52 | 33.36 | -4.88 | 53.5525 | 125.6996 | -42.1 | -13.1 | 94.81 | 30.71 | 123.3273 | 124.2 | 66.5379 | 63.8364 | 216.0226 | 183.3672 | 174.07 | 176.8952 | 115.656 | 100.8906 | -23.057 | 560.9012 | 638.5843 | 8.2506 | -9.0167 | -11.316 | -57.2503 | 28.4101 | 26.4038 | 66.6 | -26.9673 | -28.5299 | -66.9253 | 15.84 | -15.11 | 1 | 12.3167 | 1.7487 | -38.1871 | -37.3291 | 7.9551 | -98.9908 | 96.022 | 24.9862 | 24.6847 |  | 33.0329 | 33.8162 | 32.8526 | -30.1421 | -29.6398 | 102.1484 | -61.8924 | -61.8415 | 75.2602 | 81.0735 | 22.4143 | 3.24 | 7.6594 | 0.8914 | -4.07 | 12.47 | 22.5522 |  | -3.232 | 10.618 | 0 | 28.32 | -81.5464 | -73.3381 | 12.58 | 63.0774 | 25.5 | -22.6759 | -2.9682 | -2.9538 | 1.3405 |  |  | -5.5732 | -32.2678 | 11.1012 | 33.2555 | 58.8526 | 60.2482 | -118.6984 | -19.3553 | 29.0752 | -47.9106 | 10.2813 | 8.3804 | 8.1121 | 11.5748 | 185.6388 | 188.2656 | 110.2 | -109.4928 | -392.8173 | 388.1608 | 661.2713 | -176.1287 | -178.2247 | -19.1022 | -7.8831 | 76.722 | 76.8313 |  |  | 28.1393 | 28.5205 | -49.8782 | -48.2268 | 95.37 | 95.07 | 72 | 70.7 | 20.7356 | 14.32 | -416.7437 | 136.9127 | 136.4878 | 11.1 | 47.3 | -27.6 | -27.9 | 1.3981 |  | -647.0136 | -588.4032 | 553.1176 | 440.0942 | -91.3403 | -428.0993 | 430.2415 | -179.0559 | -247.0404 | -418.2943 | 128.4584 | 128.3621 | 181.0922 | -531.6262 | 256.9684 | -282.0595 | 285.3557 | -12.6304 | 31.11 | 33.12 | 1.684 | 1.687 | -32.48 | 9.28 |  | -9.8711 | -31.3191 | -0.9354 | 17.5 | 47.763 | 47.492 | 11.3446 |  | 50.3797 | 50.6273 | 49.7986 |  | -49 | 23.6202 | 5.54 | 0 | -9.2638 | 45.5567 | 20.2077 | -7.8279 | -44.0143 | 7.7075 | 34.9535 | 37.1 | -34.4 | 275.5452 | -177.5143
16/08/2026 | 07:00 | 0 | 15.9067 | -24.2856 | -35.9533 | 15.5793 |  | 32.3882 | -73.4345 | 46.3316 | 23.7293 | 23.0747 | -31.08 | -34.295 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.2448 | 30.96 | 18.5966 | 18.6438 | 31.3216 | 16.7392 | 4.5777 | 7.6505 |  |  | -62.52 | -62.96 |  | 31.08 | 33 |  |  | -47.91 | -48.19 | -56.7 | 48.38 | 48.56 | 13.7875 | -3.0367 | 0 | 77.5935 | 62.6056 | -43.0382 | -43.3216 | 9.1006 | 9.4059 | 0 | 98.4792 | 24.524 | 25.0169 | -539.3735 | -1.3296 | -12.1 | -12 | 50.6032 | 49.3745 | -4.0777 |  | -86.7993 | -0.3367 | 0 | 3.3154 | 601.4891 | 51.149 | 50.9964 | -537.1583 | 386.5188 |  | -19.8104 | 21.3943 | 46.0856 | 15.16 | 26.46 |  | 78.01 | 27.5994 | 26.9296 | 46.8494 | 47.5958 | 56.3052 | -93.7726 | -93.4901 | 3.2752 | 0 | 20.7229 | 27.963 | 96.1 | 86.6 | -10.55 | 54.4933 | 53.5154 | 52.149 | -68.4326 | -67.7124 | 82.1202 | -42.0274 | 88.9012 | 11.9727 | 38.81 | 20.51 | 29.3042 | 27.8366 | -20.1168 |  |  |  | -118.9006 |  | -10.9244 | -43.8 | -43.4 | 20.7504 | 33.2 | 35.68 | 45.02 | 33 | -3.61 | 48.298 | 117.1092 | -43.2 | -12.8 | 90.16 | 29 | 117.3818 | 117.6182 | 62.5737 | 60.9182 | 203.5391 | 174.9868 | 168.0614 | 170.7592 | 129.1007 | 109.1828 | -20.041 | 545.7333 | 545.0372 | 8.4147 | -9.0348 | -12.4101 | -58.3417 | 18.6409 | 17.9313 | 143.5 | -40.2539 | -40.7254 | -78.9679 | 0 | -14.9 | 93.5 | 7.7528 | 0.7431 | -36.5475 | -36.0395 | 5.9955 | -102.5239 | 76.3152 | 24.0755 | 24.4644 |  | 31.9316 | 32.1816 | 30.9211 | -28.8025 | -28.9699 | 112.5306 | -61.0096 | -60.9362 | 74.5866 | 78.5746 | 31.6356 | 1.6 | 3.9704 | 0.7156 | -1.5 | 11.53 | 32.5402 |  | -3.227 | 10.569 | 0 | 29.78 | -78.6267 | -74.367 | 12.01 | 63.5351 | 25.9 | -22.8155 | -2.5542 | -2.7408 | 1.2958 |  |  | -5.6451 | -32.3108 | 11.1084 | 33.194 | 59.8662 | 62.1508 | -117.8242 | -19.7119 | 28.8691 | -47.8247 | 9.3561 | 9.0835 | 8.8082 | 10.8066 | 160.5985 | 160.3395 | 51.5 | -53.0488 | -299.9272 | 305.2434 | 534.5041 | -154.0421 | -153.4458 | -18.9718 | -8.1222 | 72.31 | 70.4282 | -94.04 | -102.1507 | 16.0676 | 16.431 | -54.778 | -55.61 | 62.72 | 62.03 | 76.8 | 77.9 | 20.8382 | -10.32 | -419.7769 | 117.828 | 120.21 | 11 | 62.7 | -17.3 | -16.8 |  | 1.1844 | -527.1732 | -492.1135 | 451.3655 | 352.479 | -82.1647 | -340.3001 | 337.4303 | -180.7397 | -176.3569 | -335.2207 | 157.1011 | 156.9933 | 185.2117 | -437.1947 | 182.301 | -260.0106 | 261.0739 | -11.6278 | 27.26 | 33.28 | 1.532 | 1.531 | -32.32 | 9.6 |  | -10.1366 | -29.0913 | 2.6078 | 10.8 | 46.745 | 45.885 | 11.3583 |  | 46.5933 | 46.4626 | 46.5647 |  | -63.4 | 9.1565 | 5.63 | 0 | -8.1612 | 44.3429 | 18.5599 | -7.6811 | -43.9378 | 7.2619 | 35.9142 | 50.9 | -50.5 | 237.4249 | -153.579
16/08/2026 | 07:30 | 0 | 16.5944 | -25.2839 | -35.7852 | 15.1969 |  | 34.713 | -77.9726 | 45.2901 | 23.1433 | 22.5113 | -33.3 | -36.863 | 33 | 18.216 | -33 | 13.4347 | 33.581 | 18.9651 | 19.2727 | 32.0363 | 16.6545 | 4.9219 | 7.7165 |  |  | -63.71 | -64.04 |  | 33.3 | 35.2 |  |  | -50.65 | -50.75 | -48.27 | 50.44 | 51.18 | 14.3666 | -3.4777 | 0 | 79.3679 | 63.6715 | -47.5066 | -47.8372 | 28.4953 | 34.2315 | 0 | 96.6058 | 40.9169 | 45.6471 | -582.6603 | -6.9321 | -10.7 | -10.7 | 55.4814 | 54.1475 | -3.9378 |  | -92.9909 | -0.251 | 0 | 3.7003 | 644.7033 | 76.9677 | 76.632 | -555.6081 | 460.9838 |  | -24.725 | 26.4327 | 49.2291 | 15.97 | 27.69 |  | 80.54 | 23.7146 | 23.7146 | 48.2455 | 48.1592 | 49.3143 | -95.2553 | -94.7535 | 3.7027 | 0 | 20.7229 | 27.261 | 98.8 | 88.9 | -10.82 | 55.4961 | 54.9779 | 54.138 | -62.8022 | -61.0625 | 88.2047 | -54.964 | 95.9531 | 11.5562 | 46.34 | 22.95 | 30.7104 | 29.0085 | -20.9943 |  |  |  | -135.3941 |  | -11.3991 | -48.5 | -48 | 19.6188 | 35.5 | 39.42 | 48.56 | 35.47 | -4.23 | 48.763 | 132.4125 | -43.29 | -13.06 | 97.16 | 30.59 | 135.3273 | 132.9818 | 60.0263 | 58.2364 | 213.5103 | 184.6639 | 177.2408 | 180.2885 | 123.4692 | 104.5386 | -20.239 | 569.2273 | 415.7392 | 9.1636 | -11.3925 | -12.5498 | -57.6298 | 18.6663 | 18.4953 | 152.1 | -47.3922 | -48.6206 | -74.6285 | 15.53 | -14.88 | 92.1 | 8.0501 | 1.4118 | -38.7623 | -37.8951 | 9.6857 | -104.4712 | 77.062 | 24.9403 | 24.8056 |  | 32.4147 | 32.055 | 30.9296 | -24.951 | -25.1184 | 148.3663 | -57.923 | -56.6472 | 100.5901 | 106.13 | 37.8759 | 6.25 | 4.0241 | 0.7156 | -1.54 | 13.48 | 37.5604 |  | -3.01 | 10.468 | 0 | 30.06 | -106.8568 | -99.4227 | 12.15 | 63.6156 | 26.3 | -22.0976 | -3.6069 | -3.6841 | 1.439 |  |  | -5.424 | -32.3894 | 12.079 | 33.9268 | 57.7172 | 58.555 | -116.4682 | -20.8578 | 29.7041 | -52.4307 | 9.1575 | 10.1395 | 9.9684 | 10.7476 | 136.7403 | 138.2297 | 75.4 | -74.4744 | -304.7148 | 307.4084 | 436.4423 | -132.1005 | -130.7753 | -18.4903 | -7.2403 | 77.9466 | 78.6119 | -68.4989 | -55.2949 | 8.0439 | 8.5356 | -43.277 | -43.4648 | 28.52 | 28.01 | 83.3 | 83.4 | 20.6117 | -38.64 | -417.5331 | 104.054 | 102.6928 | 11 | 73 | -8 | -8 |  | 1.1078 | -422.403 | -370.4572 | 323.988 | 239.2268 | -87.3055 | -228.9659 | 224.2419 | -192.6185 | -91.2633 | -222.0401 | 190.2558 | 189.8414 | 195.5146 | -313.3245 | 95.6565 | -218.1155 | 218.6201 | -10.8615 | 22.962 | 37.36 | 1.335 | 1.343 | -36.88 | 13.28 |  | -14.6471 | -25.8106 | 4.6311 | 8.2 | 49.782 | 48.438 | 11.372 |  | 51.4888 | 49.8229 | 51.2506 |  | -73.1 | 3.268 | 6 | 0 | -6.9262 | 44.675 | 18.3235 | -7.4394 | -44.1938 | 6.2778 | 36.3973 | 60.8 | -60.4 | 122.7695 | -51.8657
16/08/2026 | 08:00 | 0 | 16.9669 | -25.8778 | -35.2997 | 16.1472 |  | 35.7009 | -80.5876 | 46.9547 | 23.7333 | 23.1706 | -33.3 | -37.941 | 33 | 18.216 | -33 | 14.2631 | 34.3764 | 18.7459 | 18.6905 | 31.3164 | 17.0775 | 4.5743 | 7.5738 |  |  | -64.1 | -63.75 |  | 31.08 | 37.4 |  |  | -50.43 | -51.25 | -45.87 | 51.43 | 52.34 | 16.7173 | -4.5053 | 52.0595 | 53.906 | 65.3975 | -46 | -46.6924 | 30.499 | 31.8308 | 0 | 98.3641 | 44.8121 | 48.5271 | -600.3868 | -8.7788 | -10.7 | -10.6 | 53.6438 | 52.9175 | -4.2566 |  | -91.945 | 0.1361 | 2.0072 | 3.9131 | 669.3317 | 111.0873 | 110.538 | -581.7752 | 524.2265 |  | -19.8534 | 21.619 | 68.5096 | 14.23 | 26.19 |  | 81.16 | 17.4186 | 17.4186 | 52.2758 | 52.5213 | 46.4351 | -153.9507 | 0 | 4.5449 | 0 | 20.7229 | 26.876 | 96 | 86 | -11.33 | 63.2519 | 62.4139 | 61.7147 | -47.4836 | -46.4206 | 89.1172 | -81.4968 | 97.294 | 12.0782 | 41.27 | 22.12 | 31.6479 | 30.1804 | -21.0815 |  |  |  | -146.0989 |  | -11.5325 | -58.6 | -58.7 | 19.6188 | 38.1 | 43.14 | 51.48 | 37.88 | -4.76 | 50.3285 | 144.5832 | -42.6 | -13.36 | 95.91 | 32.38 | 145.3636 | 144.4545 | 52.8024 | 50.9455 | 224.5722 | 193.8296 | 184.3169 | 187.5689 | 100.0671 | 46.5438 | -22.7 | 592.1479 | 323.1043 | 10.8337 | -13.1921 | -14.6746 | 0 | 19.4161 | 18.3757 | 46.6 | -38.523 | -39.2947 | -47.9787 | 0 | -14.95 | 1 | 8.0074 | 1.2167 | -38.719 | -38.1853 | 11.9496 | -44.3327 | 16.9085 | 24.3097 | 23.6806 |  | 30.6348 | 30.9749 | 30.1449 | -19.09 | -19.4249 | 159.4184 | -50.0177 | -50.0696 | 109.4941 | 116.0121 | 41.9043 | 7.35 | 4.0558 | 0.8219 | -1.51 | 14.9 | 41.6045 |  | -2.942 | 10.635 | 0 | 31.28 | -115.6183 | -107.9798 | 12.8 | 64.6827 | 26.6 | -22.8365 | -3.5646 | -3.7172 | 1.4989 |  |  | -5.5009 | -33.4086 | 12.1912 | 34.9075 | 59.1654 | 61.2944 | -121.6211 | -22.094 | 29.8577 | -54.5605 | 8.9613 | 11.1551 | 10.9401 | 10.4971 | 123.2722 | 122.579 | 91.4 | -92.2066 | -311.6962 | 317.0584 | 357.3883 | -117.773 | -119.0296 | -16.714 | -5.4886 | 82.3804 | 82.8936 | -39.6769 | -22.5735 | 2.9062 | 3.3619 | -37.1087 | -37.426 | 3.3 | 2.94 | 86 | 86.9 | 20.5925 | -56.24 | -415.7628 | 95.6801 | 95.1685 | 11.1 | 82.1 | -2 | -1.9 |  |  | -351.1027 | -281.3967 | 238.5067 | 164.0578 | -86.9814 | -154.6194 | 151.7968 | -197.6581 | -36.6514 | -147.5243 | 201.2346 | 201.0691 | 204.7112 | -229.7794 | 41.9165 | -184.7955 | 190.0879 | -9.6228 | 19.523 | 40.56 | 1.139 | 1.136 | -38.96 | 16 |  | -16.9329 | -22.7344 | 6.4164 | 5.2 | 47.574 | 45.461 | 11.3826 |  | 53.5241 | 52.2786 | 53.9252 |  | -80.7 | 1.8033 | 6.15 | 0 | -4.9114 | 43.7548 | 17.2205 | -4.9059 | -43.2629 | 5.0066 | 37.2386 | 69.7 | -68.6 | 46.8685 | 17.8272
16/08/2026 | 08:30 | 0 | 17.5975 | -26.2544 | -35.0922 | 0 |  | 44.3359 | -83.8195 | 47.1973 | 24.1153 | 23.1274 | -37.74 | -46.266 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 14.159 | 36.667 | 19.4814 | 19.5498 | 32.62 | 17.4182 | 4.2089 | 7.2561 |  |  | -70.93 | -70.49 |  | 37.74 | 44 |  |  | -54.71 | -54.73 | -53.77 | 55.54 | 55.19 | 17.5011 | -4.5474 | 56.4659 | 58.6661 | 59.7006 | -53.1146 | -54.5281 | 28.844 | 30.4264 | 0 | 103.0119 | 34.7295 | 32.2932 | -582.8978 | -8.1849 | -11.8 | -11.8 | 62.3172 | 60.7093 | -4.3651 |  | -99.9085 | 2.5807 | 6.5004 | 4.5509 | 643.7267 | 101.3214 | 101.1383 | -572.3423 | 507.9399 |  | -58.9899 | 60.441 | 73.7289 | 13.58 | 25.71 |  | 83.71 | 26.3937 | 27.3314 | 47.7141 | 48.4972 | 44.0514 | -134.2252 | 0 | 9.5568 | 0 | 20.7229 | 28.099 | 95.4 | 85.7 | -11.83 | 70.5212 | 69.534 | 69.2537 | -31.1404 | -30.7366 | 55.4557 | -64.2883 | 61.0419 | 12.6327 | 43.17 | 23.08 | 33.9917 | 31.9382 | -22.7436 |  |  |  | -96.1498 |  | -12.3408 | -66 | -66 | 19.6463 | 41.2 | 42.78 | 55.98 | 40.81 | -3.46 | 53.847 | 94.9854 | -43.51 | -13.04 | 102.23 | 34.57 | 95.4727 | 95.0182 | 41.9799 | 39.8636 | 251.8059 | 222.9645 | 0 | 208.0931 | 152.8 | 44.6795 | -20.826 | 586.8318 | 305.3124 | 11.197 | -13.2607 | -15.4518 | 0 | 16.1992 | 16.3016 | 174.1 | -73.1586 | -76.9607 | -94.8664 | 17.03 | -15.3 | 110.1 | 8.4301 | -4.1455 | -37.7368 | -36.6973 | 8.6492 | -41.8613 | 14.5133 | 23.8583 | 23.9505 |  | 31.0648 | 32.3032 | 31.0917 | -27.6303 | -27.6303 | 164.9445 | -38.8001 | -39.3528 | 108.8163 | 121.4032 | 39.3262 | 8.74 | 4.0558 | 0.856 | -1.51 | 12.73 | 40.0638 |  | -2.657 | 10.496 | 0 | 31.57 | -122.0383 | -109.5665 | 13.79 | 68.4131 | 27.6 | -27.2522 | 0.6953 | 0 | 1.7153 |  |  | -5.3851 | -39.7774 | 12.0924 | 41.5136 | 63.0885 | 63.6427 | -170.5972 | -22.8272 | 25.4071 | -47.9227 | 8.9867 | 11.7411 | 11.3514 | 10.7106 | 116.2421 | 116.631 | 97.6 | -97.6184 | -294.5522 | 297.7551 | 331.5586 | -110.7666 | -112.8914 | -16.631 | -5.0709 | 81.4443 | 81.2136 | -20.2994 |  | 0.3836 | 0.7537 | -34.0583 | -33.945 | 2.16 | 1.91 | 82.9 | 84.7 | 20.6117 | -62.72 | -409.8271 | 90.484 | 89.9792 | 11.1 | 77.4 | -0.3 | -0.2 |  |  | -328.4834 | -261.5303 | 232.4157 | 156.6868 | -79.0476 | -147.4346 | 143.1495 | -194.6149 | -28.5443 | -142.0067 | 208.1226 | 207.045 | 197.1367 | -218.9008 | 32.3904 | -186.1957 | 190.7114 | -10.6253 | 15.281 | 40.48 | 1.027 | 1.028 | -38.88 | 14.56 |  | -16.17 | -19.7742 | 3.7522 | 4.5 | 50.879 | 49.673 | 11.3931 | 13.6388 | 54.9186 | 53.578 | 55.0329 |  | -77.5 | 2.6199 | 6.47 | 0 | -4.6946 | 44.3854 | 16.5444 | -5.1797 | -43.6612 | 4.6973 | 38.2822 | 65.4 | -65.2 | 34.9826 | 18.8097
16/08/2026 | 09:00 | 0 | 17.6284 | -26.1663 | -34.8744 | 0 |  | 45.4714 | -83.1662 | 48.6288 | 24.7452 | 24.1442 | -35.52 | -48.815 | 44 | 19.872 | -41.8 | 13.9095 | 35.959 | 19.43 | 19.7821 | 33.6098 | 16.633 | 5.0813 | 7.522 |  |  | -69.85 | -69.66 |  | 35.52 | 48.4 |  |  | -53.89 | -54.32 | -53.83 | 54.41 | 55 | 17.8532 | -5.0226 | 57.8798 | 60.1021 | 58.1552 | -48.5192 | -49.0864 | 26.4006 | 28.5553 | 0 | 102.4164 | 37.0959 | 32.4458 | -592.3689 | -5.9342 | -12.2 | -12.3 | 55.7055 | 54.7416 | -4.7016 |  | -90.3336 | 2.2088 | 6.3731 | 4.3739 | 654.9575 | 122.7759 | 122.1045 | -604.5098 | 533.7637 |  | -47.2101 | 48.977 | 77.8405 | 14.8 | 27.23 |  | 87.27 | 20.4996 | 20.2317 | 45.0974 | 45.9657 | 44.6997 | -161.6442 | 0 | 9.3263 | 0 | 20.7229 | 28.1205 | 100.5 | 90.2 | -12.36 | 67.9242 | 67.2987 | 68.1765 | -33.6355 | -32.548 | 72.1158 | -83.3302 | 79.8668 | 13.1347 | 45.27 | 24.56 | 34.9292 | 33.2565 | -23.2859 |  |  |  | -134.6653 |  | -12.6227 | -70.9 | -70.7 | 19.7891 | 43.9 | 49.5 | 59.88 | 43.55 | -5.12 | 57.536 | 129.7924 | -43.16 | -12.91 | 104.8 | 36.45 | 131.3273 | 129.4364 | 50.9655 | 48.4 | 286.8021 | 259.7202 | 0 | 240.4767 | 142.2922 | 50.0165 | -22.325 | 615.4573 | 299.9286 | 11.1572 | -13.9466 | -15.1589 | 0 | 15.6574 | 15.9505 | 136.9 | -64.9128 | -64.5698 | -89.7939 | 0 | -5.38 | 96.8 | 8.8502 | -7.3711 | -40.3359 | -38.8005 | 12.4183 | -47.3132 | 19.1107 | 24.4004 | 24.6903 |  | 32.5156 | 32.8864 | 30.9222 | -22.2717 | -22.1042 | 157.4089 | -47.8648 | -47.6924 | 114.2366 | 127.9888 | 25.1463 | 15.64 | 10.4598 | 0.8914 | -6.01 | 12.12 | 24.7293 | 10.8835 | -2.424 | 10.547 | 0 | 30.2 | -127.0975 | -113.0947 | 14.08 | 68.7379 | 28 | -27.8373 | 0.025 | 0 | 1.7993 |  |  | -5.6933 | -40.8462 | 10.978 | 42.5682 | 59.5347 | 61.0835 | -166.6938 | -23.5997 | 26.474 | -51.2455 | 10.3886 | 12.1903 | 11.9421 | 11.9261 | 112.0048 | 113.0222 | 87.2 | -87.8497 | -287.5174 | 291.5968 | 319.1702 | -107.665 | -107.6423 | -16.6993 | 0 | 73.8877 | 73.377 |  |  | 0.5245 | 0.8885 | -32.1074 | -32.4159 | 4.66 | 4.33 | 85.6 | 85.6 | 20.6534 | -67.92 | -405.9489 | 90.5912 | 90.0863 | 11.0667 | 80.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3519 | 0.9786 | -310.3315 | -257.9822 | 216.929 | 150.1394 | -79.2379 | -137.7699 | 131.1063 | -191.5594 | -21.9514 | -136.6476 | 210.0695 | 209.1071 | 197.9505 | -210.8643 | 23.7936 | -181.5114 | 184.2267 | -10.1254 | 12.697 | 41.36 | 0.972 | 0.97 | -39.12 | 16.88 |  | -16.7864 | -20.7416 | 5.098 | 4.7 | 48.296 | 50.129 | 11.3969 | 13.6462 | 47.4254 | 48.0997 | 47.5267 |  | -78.2 | 2.5316 | 6.83 | 0 | -5.0656 | 44.6517 | 16.9002 | -5.5815 | -44.0583 | 3.9003 | 39.4309 | 66 | -67.4 | 30.3271 | 20.7743
16/08/2026 | 09:30 | 0 | 18.2955 | -27.0824 | -33.9881 | 0 |  | 46.7238 | -87.8654 | 50.8955 | 25.7852 | 25.2667 | -37.74 | -51.453 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 14.0236 | 39.3086 | 15.1847 | 15.4198 | 25.8319 | 16.7733 | 4.3933 | 8.14 |  |  | -70.12 | -70.34 |  | 37.74 | 50.6 |  |  | -51.61 | -51.48 | -61.92 | 51.97 | 52.15 | 19.2139 | -4.9226 | 59.7691 | 62.3025 | 54.2723 | -43.2726 | -44.0253 | 8.0105 | 8.7352 | 0 | 106.3272 | 18.8888 | 18.397 | -582.5281 | -7.6499 | -12.1 | -11.9 | 50.5489 | 49.4151 | -3.759 |  | 0 | 3.654 | 7.3295 | 5.1439 | 636.5549 | 124.6681 | 124.3324 | -602.4295 | 532.3599 |  | -37.1628 | 38.9901 | 80.9741 | 14.49 | 27.18 |  | 90.09 | 17.1507 | 17.1507 | 48.2764 | 48.5079 | 43.2699 | -155.8998 | 0 | 23.8718 | 0 | 20.7229 | 28.142 | 102.4 | 91.9 | -12.75 | 72.6985 | 71.8591 | 72.1367 | -22.381 | -21.8386 | 56.7471 | -77.9416 | 62.3671 | 13.1906 | 51.15 | 26.94 | 36.3354 | 34.5749 | -24.0671 |  |  |  | -132.9765 |  | -13.228 | -75.7 | -75.5 | 19.91 | 46.6 | 53.06 | 62.64 | 46.37 | -5.87 | 56.3735 | 131.6025 | -42.5 | -13.15 | 104.33 | 38.61 | 131.1636 | 129.2909 | 49.1239 | 46.9818 | 290.649 | 264.775 | 0 | 247.2 | 135.5488 | 51.0502 | -23.043 | 615.0356 | 294.6049 | 11.6915 | -13.7623 | -15.6647 | 0 | 14.7459 | 16.256 | 115.1 | -54.6308 | -55.4942 | -82.6625 | 0 | 0 | 80.5 | 9.3082 | -8.1631 | -34.0264 | -33.3961 | 3.9736 | -48.5089 | 20.4989 | 22.6769 | 22.5996 |  | 33.0192 | 33.4596 | 32.2494 | -18.4202 | -18.5877 | 151.8829 | -46.3511 | -45.7309 | 117.3374 | 132.6647 | 16.423 | 18.49 | 14.0511 | 0.8682 | -8.6 | 11.84 | 16.6057 |  | -2.36 | 10.457 | 0 | 33.82 | -134.1176 | -115.8791 | 16.3 | 70.784 | 28.8 | -27.0205 | 0.0457 | 0 | 1.8026 |  |  | -5.8967 | -42.3967 | 14.1564 | 44.5148 | 63.8772 | 65.1075 | -175.7327 | -24.2336 | 26.8351 | -53.1158 | 8.4851 | 13.0009 | 12.5854 | 10.0406 | 114.51 | 115.6918 | 93 | -93.0393 | -295.1234 | 297.1989 | 319.0501 | -111.7991 | -110.7822 | -14.3253 | 0 | 78.9634 | 79.9031 |  | -21.5869 | -2.2941 | -1.8787 | -35.7725 | -35.0412 | 2.38 | 2.16 | 87.3 | 88.5 | 20.695 | -67.04 | -403.0936 | 82.3678 | 81.8592 | 10.7834 | 83.3 | 2.4 | 3.2 | 1.2867 | 1.0304 | -309.8256 | -255.022 | 223.6548 | 150.2573 | -73.413 | -142.3059 | 138.9429 | -192.6659 | -22.2417 | -136.3688 | 216.3415 | 214.9156 | 194.3975 | -215.7586 | 23.1178 | -193.8711 | 192.673 | -9.9661 | 13.203 | 41.92 | 0.839 | 0.835 | -40.8 | 16.32 |  | -17.1679 | -19.6582 | 5.452 | 3.5 | 50.683 | 50.674 | 11.4153 | 13.6535 | 50.7631 | 51.1547 | 51.9705 |  | -82.9 | 1.9799 | 7.1 | 0 | -2.9551 | 43.579 | 14.6953 | -2.792 | -44.1268 | 0 | 40.8231 | 69.9 | -70.6 | 23.662 | 32.209
16/08/2026 | 10:00 | 0 | 18.3931 | -27.2315 | -33.25 | 0 |  | 48.0477 | -87.3619 | 51.8624 | 26.3992 | 25.6485 | -17.76 | -54.835 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 14.2626 | 41.7242 | 15.5924 | 15.9612 | 26.687 | 16.6014 | 4.4049 | 7.4153 |  |  | -66.74 | -66.57 |  | 19.98 | 52.8 |  |  | -47.89 | -48.13 | -58.5 | 48.3 | 48.19 | 19.6134 | -5.223 | 61.7121 | 63.8231 | 49.1754 | -43.1675 | -43.5239 | 10.8925 | 10.2763 | 0 | 103.0185 | 20.4614 | 19.9531 | -557.9824 | -5.5463 | -13.1 | -13.2 | 50.9065 | 49.5966 | -3.857 |  | 0 | 4.8766 | 7.6252 | 5.2451 | 614.6121 | 125.0038 | 125.6141 | -594.9922 | 516.8301 |  | -54.2709 | 55.9253 | 83.0299 | 14.46 | 27.71 |  | 91.96 | 20.7675 | 21.3034 | 43.6534 | 43.5313 | 41.8759 | -159.9344 | 0 | 26.8594 | 0 | 20.7229 | 27.94 | 106.3 | 95.4 | -13.1 | 75.085 | 74.6777 | 73.9109 | -16.4549 | -15.9014 | 45.1556 | -74.6113 | 50.7729 | 13.9702 | 54.06 | 28.33 | 38.2104 | 35.8932 | -24.7969 |  |  |  | -126.9717 |  | -13.4378 | -80.4 | -80.1 | 19.9155 | 48.6 | 54.78 | 65.28 | 47.92 | -5.89 | 58.652 | 126.5747 | -43.13 | -13.16 | 109.18 | 39.3 | 127.6364 | 124.6909 | 50.4764 | 48.8455 | 293.7397 | 264.0898 | 0 | 248.672 | 144.6859 | 52.8433 | -22.947 | 609.7728 | 302.3166 | 11.4991 | -14.0412 | -16.3775 | 0 | 14.0937 | 13.7109 | 138.2 | -61.6327 | -56.5179 | -89.2886 | 0 | -5.09 | 106.5 | 9.7717 | -14.4983 | -35.3314 | -34.4371 | 4.7781 | -51.0455 | 21.2477 | 23.5841 | 23.3215 |  | 33.3168 | 33.2646 | 31.861 | -22.1042 | -22.7741 | 159.9208 | -47.6575 | -48.078 | 115.7648 | 131.3438 | 23.3591 | 17.29 | 11.2605 | 0.8682 | -6.46 | 12.02 | 24.3401 |  | -2.389 | 10.528 | 0 | 35.53 | -130.645 | -114.9974 | 15.89 | 72.4578 | 29.7 | -27.1264 | 0.2595 | 0 | 1.8774 |  |  | -5.9017 | -42.6112 | 12.6264 | 44.9709 | 61.3207 | 61.917 | -178.1389 | -25.3428 | 26.1116 | -53.9625 | 8.5852 | 13.3134 | 12.9546 | 10.1617 | 116.2466 | 118.4166 | 97.6 | -98.0783 | -292.0637 | 295.1257 | 323.7541 | -113.1337 | -111.6473 | -14.7429 | 0 | 84.5055 | 83.7392 | -10.6294 | -10.6439 | -0.7455 | -0.4016 | -35.7659 | -36.2612 | 3.41 | 3.09 | 86.6 | 85.4 | 20.8595 | -70.64 | -411.1237 | 82.5356 | 82.0247 | 10.5 | 88.3 | 2.2 | 2.3 |  | 1.154 | -311.9032 | -258.2324 | 229.8924 | 152.8887 | -70.6425 | -144.0666 | 144.0658 | -197.4508 | -20.7876 | -137.7198 | 218.3738 | 219.5108 | 199.7314 | -219.1046 | 28.8158 | -198.6913 | 196.0249 | -9.8343 | 13.142 | 42.56 | 0.751 | 0.748 | -41.52 | 16.8 |  | -16.0845 | -18.9258 | 6.6514 | 1.2 | 46.121 | 45.021 | 11.4467 | 13.6745 | 53.3371 | 53.52 | 53.7637 |  | -83.3 | 0.99 | 7.5 | 0 | -3.4586 | 44.9663 | 15.3792 | -4.1733 | -43.9639 | 0 | 40.8842 | 71.6 | -70.7 | 28.2714 | 15.186
16/08/2026 | 10:30 | 0 | 18.4907 | -27.3806 | -32.5705 | 0 |  | 48.6943 | -89.8254 | 52.9049 | 26.9132 | 26.2657 | -15.54 | -55.431 | 50.6 | 20.7 | -48.4 | 13.8935 | 43.5406 | 14.9611 | 15.1226 | 24.8668 | 16.4907 | 0.4027 | 7.5792 |  |  | -66.03 | -66.06 |  | 17.76 | 55 |  |  | -49.67 | -49.85 | -52.47 | 50.52 | 50.19 | 19.8226 | -5.7001 | 63.3914 | 65.2618 | 46.316 | -44.3356 | -45.5463 | 27.5175 | 26.5089 | 0 | 98.0779 | 35.01 | 34.3336 | -582.313 | -7.5366 | -12.8 | -12.7 | 51.6566 | 50.4058 | -3.9597 |  | 0 | 4.5779 | 7.5166 | 5.2195 | 632.8316 | 140.1104 | 140.1409 | -636.8743 | 533.8492 |  | -43.4739 | 44.5234 | 86.0736 | 15.08 | 28.34 |  | 94.79 | 19.0261 | 19.0261 | 45.635 | 46.1557 | 43.0364 | -166.5672 | 0 | 24.0495 | 0 | 20.6247 | 27.738 | 106 | 95.2 | -13.29 | 76.4496 | 75.5905 | 75.6586 | -15.2031 | -13.56 | 54.0539 | -85.5581 | 60.9411 | 13.9484 | 52.44 | 27.66 | 38.6792 | 36.7722 | -25.3847 |  |  |  | -127.3556 |  | -13.8624 | -85 | -84.8 | 20.3275 | 50.2 | 56.34 | 67.46 | 49.48 | -6.14 | 58.2955 | 125.6821 | -42.57 | -12.86 | 112.05 | 40.56 | 125.6727 | 124.6909 | 46.7005 | 45.8273 | 295.1798 | 266.3987 | 0 | 250.1898 | 144.394 | 53.4676 | -23.861 | 650.8732 | 303.956 | 11.3245 | -13.2397 | -15.7685 | 0 | 13.1002 | 13.1094 | 141.6 | -62.69 | -62.5812 | -89.136 | 0 | -4.87 | 107.7 | 9.8169 | -17.2487 | -36.9058 | -36.2399 | 8.9162 | -51.5336 | 22.2771 | 22.9598 | 22.8903 |  | 31.4469 | 31.8517 | 31.5596 | -19.7598 | -19.9273 | 158.5811 | -44.2809 | -44.4126 | 117.7319 | 133.9432 | 21.7478 | 17.82 | 12.1761 | 0.9683 | -7.34 | 12.15 | 21.4722 | 8.9554 | -2.223 | 10.584 | 0 | 35.4 | -132.5464 | -115.5378 | 16.13 | 73.1079 | 26.7 | -27.1034 | -0.0948 | 0 | 1.9397 |  |  | -5.9067 | -43.1707 | 13.1148 | 45.1347 | 61.4507 | 61.3397 | -175.1118 | -26.0995 | 25.491 | -56.9574 | 9.266 | 13.7724 | 13.4503 | 10.8936 | 115.3695 | 113.9796 | 99.3 | -97.9013 | -295.8487 | 297.2798 | 322.0271 | -109.8902 | -111.2022 | -13.6017 | 0 | 75.4488 | 73.7912 |  |  | -2.5667 | -2.099 | -37.5563 | -36.9563 | -1.2 | -1.08 | 90.9 | 89.4 | 20.8168 | -71.76 | -417.3885 | 86.5179 | 84.6975 | 11.1 | 86.7 | -0.2 | 0.6 |  |  | -314.9373 | -266.5505 | 236.331 | 159.5196 | -73.1027 | -143.9585 | 140.0561 | -199.1507 | -28.2994 | -139.3051 | 217.8289 | 216.8407 | 205.2576 | -222.2746 | 29.9913 | -192.7289 | 195.0901 | -9.6503 | 12.783 | 42.88 | 0.716 | 0.713 | -42 | 17.2 |  | -17.3144 | -19.7742 | 6.6239 | 3.8 | 52.21 | 51.888 | 11.478 | 13.6955 | 49.2294 | 50.4498 | 49.0986 |  | -86.5 | 0.3225 | 7.4 | 0 | 0 | 44.7001 | 14.1181 | -2.9904 | -43.8199 | 0 | 42.3338 | 74 | -73.8 | 29.2648 | 20.904
16/08/2026 | 11:00 | 0 | 18.7294 | -27.3806 | -32.3663 | 0 |  | 49.3288 | -91.633 | 53.8782 | 27.2752 | 26.4902 | -13.32 | -57.763 | 52.8 | 21.528 | -50.6 | 13.5559 | 44.1978 | 14.7181 | 15.0774 | 25.1718 | 16.3843 | 0.3643 | 7.342 |  |  | -64.02 | -63.89 |  | 13.32 | 57.2 |  |  | -49.22 | -50.28 | -52.19 | 49.94 | 50.71 | 20.7054 | -5.3153 | 62.3044 | 64.3853 | 42.9216 | -39.8294 | -40.0795 | 26.6537 | 27.3231 | 0 | 95.9459 | 32.8898 | 32.5313 | -575.0637 | -3.7612 | -13.5 | -13.7 | 46.0451 | 45.1227 | -4.503 |  | 0 | 4.2905 | 7.7128 | 5.4819 | 634.2965 | 149.8458 | 150.5783 | -639.551 | 564.9199 |  | -55.4448 | 57.2277 | 87.0916 | 15.87 | 29.54 |  | 96.72 | 17.2847 | 17.6865 | 50.4928 | 51.4121 | 41.662 | -186.5146 | 0 | 22.4173 | 0 | 20.5265 | 28.018 | 108.5 | 97.8 | -13.62 | 72.4369 | 71.7728 | 72.1628 | -19.4089 | -18.7611 | 69.8587 | -97.5673 | 78.5807 | 14.0397 | 54.92 | 28.98 | 39.6167 | 37.6511 | -25.6517 |  |  |  | -131.327 |  | -14.015 | -85 | -84.6 | 20.5637 | 51.4 | 57.38 | 69.66 | 51.09 | -6.39 | 56.11 | 129.8549 | -44.09 | -13.1 | 113.1 | 41.84 | 130.9818 | 127.8727 | 46.6341 | 45.2091 | 302.3017 | 274.1971 | 0 | 257.5802 | 103.2452 | 54.2223 | -26.312 | 649.8986 | 306.0593 | 12.2756 | -14.0553 | -16.2075 | 0 | 15.6274 | 14.806 | 39.3 | -33.6595 | -34.6123 | -46.7018 | 0 | -6.43 | 1 | 10.0532 | -13.2146 | -37.9184 | -37.2026 | 11.3619 | -51.6463 | 21.4597 | 23.1315 | 22.5874 |  | 33.261 | 33.2738 | 32.5905 | -19.5924 | -18.7551 | 162.0977 | -44.2002 | -43.7662 | 122.7777 | 141.0872 | 11.8087 | 24.21 | 17.1688 | 1.0208 | -10.77 | 11.64 | 11.9716 |  | -1.754 | 10.614 | 0 | 34.39 | -142.6398 | -124.6608 | 16.3 | 73.4274 | 27 | -29.0555 | 0.1761 | 0 | 1.9355 |  |  | -5.8718 | -44.8339 | 13.4433 | 47.1684 | 62.795 | 65.1785 | -180.3197 | -26.9815 | 27.12 | -57.2454 | 9.1647 | 14.124 | 13.7034 | 10.5406 | 120.9299 | 118.4793 | 93.9 | -93.1004 | -306.8698 | 306.7003 | 339.8863 | -113.2059 | -113.4384 | -12.743 | 0 | 75.0098 | 74.9799 | -20.5888 | 0 | -0.326 | 0.1142 | -37.5018 | -37.2923 | 3.96 | 3.69 | 88.4 | 89.5 | 20.7762 | -73.12 | -422.431 | 87.4107 | 87.4722 | 11.1 | 87.8 | 0.5 | 0.6 |  | 1.0285 | -329.2738 | -269.7355 | 242.9431 | 163.3723 | -77.0255 | -151.6957 | 145.9744 | -201.7157 | -27.6374 | -141.5847 | 219.4338 | 218.3907 | 202.6353 | -227.0302 | 26.1395 | -193.471 | 197.6765 | -9.8068 | 12.815 | 43.76 | 0.66 | 0.66 | -42.4 | 15.68 |  | -17.0794 | -19.9512 | 7.2099 | 2.5 | 46.926 | 47.126 | 11.4609 | 13.7048 | 50.2148 | 50.8075 | 50.4258 |  | -85.4 | 0.059 | 7.41 | 0 | 0 | 43.7387 | 12.7997 | 0 | -42.9337 | 0 | 41.8045 | 72 | -72.4 | 28.8361 | 36.3862
16/08/2026 | 11:30 | 0 | 18.9452 | -27.9434 | -31.2865 | 0 |  | 49.4926 | -92.04 | 54.7605 | 27.6352 | 26.7664 | -15.54 | -60.88 | 55 | 22.356 | -52.8 | 13.1237 | 44.331 | 15.2178 | 15.3999 | 25.5182 | 16.7879 | 0.4863 | 7.1662 |  |  | -66.01 | -65.81 |  | 15.54 | 59.4 |  |  | -50.97 | -51.59 | -53.92 | 52.14 | 52.29 | 20.5932 | -5.621 | 65.2856 | 67.7627 | 46.6001 | -45.8648 | -45.957 | 29.1609 | 30.3615 | 0 | 99.9548 | 37.0654 | 36.6959 | -595.2485 | -4.8333 | -13.6 | -13.6 | 51.8099 | 50.4668 | -3.8716 |  | 0 | 5.9373 | 8.3076 | 5.6558 | 645.4662 | 150.0595 | 149.7543 | -667.5645 | 556.2905 |  | -39.7466 | 41.7132 | 89.1274 | 15.05 | 28.5 |  | 97.78 | 24.6523 | 24.9202 | 46.4945 | 46.5942 | 41.6678 | -173.3044 | 0 | 28.4978 | 0 | 20.5265 | 28.513 | 107.4 | 97.4 | -13.69 | 78.2764 | 76.7205 | 77.0176 | -9.5178 | -8.4641 | 51.9006 | -91.9745 | 60.2982 | 14.2629 | 56.44 | 29.83 | 40.5542 | 38.53 | -26.4184 |  |  |  | -131.9054 |  | -14.3498 | -87.4 | -87 | 20.3439 | 52.8 | 58.22 | 71.9 | 52.68 | -6.44 | 59.6905 | 130.6324 | -43.83 | -12.95 | 114.87 | 42.95 | 131.1091 | 129.0546 | 51.8113 | 49.5364 | 310.5048 | 279.6375 | 0 | 261.9652 | 152.2264 | 53.4055 | -23.816 | 679.5364 | 304.0073 | 12.1171 | -13.6773 | -16.0976 | 0 | 17.1135 | 16.7498 | 141.2 | -61.1954 | -62.176 | -95.0296 | 15.21 | -5.14 | 91.6 | 10.245 | -9.8827 | -36.4752 | -35.4821 | 7.8269 | -51.7034 | 21.4186 | 23.2751 | 22.608 |  | 32.1041 | 33.0906 | 31.8072 | -24.7835 | -25.4534 | 184.7043 | -49.7281 | -49.0064 | 125.8993 | 136.6852 | 42.9517 | 15 | 5.2595 | 1.0208 | -2.34 | 12.37 | 42.8902 |  | -1.257 | 10.56 | 0 | 38.89 | -138.3067 | -124.4494 | 16.185 | 73.8207 | 27.1 | -29.2867 | 0.1048 | 0 | 1.9613 |  |  | -5.8368 | -46.0806 | 13.8147 | 48.7483 | 61.7966 | 63.1914 | -184.4164 | -27.7217 | 27.3924 | -59.8041 | 9.3557 | 14.29 | 13.8828 | 10.8012 | 113.8903 | 115.126 | 98.9 | -98.5703 | -285.8431 | 283.8988 | 313.7377 | -108.4927 | -109.4298 | -13.7409 | 0 | 83.6171 | 83.7376 | 0 | 0 | -2.3148 | -1.9559 | -36.1842 | -35.1493 | -0.55 | -0.19 | 81.3 | 81 | 20.8382 | -76.24 | -406.6015 | 85.9743 | 85.4911 | 11.6 | 73 | 2.2 | 2.3 | 1.3984 |  | -300.4094 | -266.9052 | 224.6141 | 149.8499 | -73.9738 | -138.4866 | 138.5589 | -192.202 | -20.2829 | -131.2492 | 217.1361 | 216.4931 | 198.5849 | -213.6372 | 23.9147 | -192.3157 | 190.8956 | -9.9387 | 13.325 | 39.12 | 0.609 | 0.606 | -38.08 | 12.32 |  | -12.7733 | -14.6471 | -2.4887 | 4.1 | 49.949 | 49.726 | 11.4678 | 13.7109 | 54.7641 | 53.301 | 55.6915 |  | -71.7 | 19.0321 | 7.92 | 0 | 0 | 42.9357 | 13.6786 | 0 | -42.7779 | 0 | 41.6715 | 60 | -59.3 | 27.3691 | 27.4462
16/08/2026 | 12:00 | 0 | 18.8455 | -28.5061 | -32.491 | 0 |  | 48.7996 | -60.8096 | 56.068 | 28.0971 | 27.6158 | -2.22 | -62.433 | 55 | 21.528 | -55 | 13.6098 | 20.6456 | 15.3762 | 15.4685 | 25.7602 | 17.2306 | 0.1442 | 7.5921 |  |  | -58.65 | -58.97 |  | 4.44 | 61.6 |  |  | -44.12 | -44.56 | -56.1 | 45.26 | 44.83 | 20.651 | -5.6113 | 64.7697 | 67.029 | 34.4375 | -36.9895 | -37.744 | 20.9707 | 24.5969 | 0 | 89.2258 | 30.6163 | 26.9442 | -528.8784 | -5.1726 | -12.7 | -12.7 | 43.0705 | 42.5529 | -4.4983 |  | 0 | 5.6697 | 8.2867 | 5.6431 | 579.1191 | 150.3952 | 151.4023 | -681.2141 | 503.2639 |  | -38.2748 | 39.8567 | 90.2052 | 14.94 | 28.57 |  | 98.84 | 22.6429 | 24.1165 | 44.6973 | 45.5589 | 41.6453 | -156.349 | 0 | 25.6131 | 0 | 20.9062 | 28.214 | 109.1 | 97.6 | -13.91 | 81.7514 | 80.5909 | 81.2417 | -10.0403 | -9.4087 | 48.2469 | -87.6898 | 56.0564 | 14.5526 | 56.61 | 29.43 | 41.0229 | 38.9694 | -26.578 |  |  |  | -121.629 |  | -14.4396 | -89.8 | -89.3 | 19.899 | 53.4 | 58.32 | 72.27 | 53.21 | -6.21 | 59.489 | 119.8218 | -43.03 | -12.83 | 116.84 | 43.43 | 121.3636 | 119.1818 | 49.2502 | 47.5273 | 301.6463 | 272.9482 | 0 | 254.5534 | 161.7072 | 51.7184 | -22.998 | 696.0065 | 311.3171 | 12.0411 | -13.7249 | -16.0218 | 0 | 20.1771 | 19.2194 | 164 | -70.6003 | -72.0765 | -106.061 | 0 | -15.83 | 119.2 | 10.3387 | -4.6997 | -35.6027 | -35.3162 | 7.4005 | -49.4485 | 20.8719 | 22.5337 | 22.5279 |  | 32.9157 | 33.6989 | 32.4244 | -26.2906 | -25.6208 | 150.5432 | -46.0625 | -45.7023 | 115.7085 | 131.9589 | 14.7457 | 21.31 | 16.1801 | 1.0562 | -10.21 | 13.06 | 15.1696 |  | -1.159 | 10.451 | 0 | 34.06 | -131.34 | -113.4503 | 16.07 | 74.3498 | 26.3 | -29.4228 | 0.8425 | 0 | 1.9927 |  |  | -5.2363 | -47.1326 | 14.7398 | 49.3272 | 61.3208 | 62.9707 | -182.3092 | -28.6503 | 26.205 | -59.3059 | 9.2761 | 14.2412 | 14.0304 | 10.722 | 111.2617 | 111.1726 | 87.6 | -87.3245 | -268.3178 | 272.1915 | 295.3933 | -108.5771 | -107.4968 | -13.1623 | 0 | 83.6135 | 80.9379 |  |  | -1.2293 | -0.7864 | -34.9187 | -35.0668 | 0.09 | 0.11 | 79.5 | 80.5 | 20.6331 | -77.2 | -404.9793 | 85.1578 | 86.2469 | 11.6 | 71.3 | 2.9 | 2.5 |  | 1.1622 | -288.7461 | -275.7035 | 225.7852 | 144.5545 | -75.153 | -137.7646 | 132.7587 | -196.1588 | -17.8876 | -127.55 | 218.4952 | 220.2675 | 197.2399 | -211.9946 | 21.8332 | -188.5128 | 188.7925 | -10.0183 | 12.7 | 38.16 | 0.525 | 0.529 | -36.8 | 12.56 |  | -13.3013 | -14.0032 | -3.3677 | 3.6 | 47.005 | 47.276 | 11.4626 | 13.7067 | 52.739 | 53.7213 | 54.6339 |  | -71.2 | 20.7186 | 8.01 | 0 | 0 | 42.983 | 12.7228 | 0 | -42.8801 | 0 | 41.3075 | 59.5 | -58 | 27.9579 | -21.7971
16/08/2026 | 12:30 | 0 | 18.7457 | -27.4506 | -31.9276 | 0 |  | 49.7977 | -78.9039 | 55.288 | 28.0391 | 27.1961 | -15.54 | -58.916 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 14.2405 | 34.4894 | 15.1039 | 15.4513 | 25.3913 | 17.36 | 0.1258 | 7.2553 |  |  | -62.49 | -62.28 |  | 15.54 | 57.2 |  |  | -47.48 | -47.7 | -55.23 | 47.89 | 48.25 | 19.4756 | -5.2118 | 63.7387 | 65.9585 | 38.692 | -38.8289 | -39.1334 | 33.468 | 25.1977 | 0 | 92.4588 | 37.7128 | 39.9192 | -566.8782 | 0.5979 | -12.9 | -12.8 | 44.7121 | 43.7715 | -4.6172 |  | 0 | 5.4045 | 8.2654 | 5.5622 | 615.4666 | 157.506 | 156.5599 | -687.0934 | 537.6948 |  | -41.2514 | 42.9014 | 91.2131 | 15.45 | 29.58 |  | 99.83 | 19.8298 | 20.2317 | 43.1746 | 44.1011 | 41.094 | -174.1483 | 0 | 25.8896 | 0 | 20.9062 | 27.925 | 110 | 99.4 | -14.17 | 80.3082 | 79.9654 | 78.6901 | -12.6142 | -11.6171 | 58.0522 | -96.9093 | 65.9251 | 14.488 | 59.37 | 31.11 | 41.9604 | 39.4089 | -27.1765 |  |  |  | -133.0062 |  | -14.8707 | -90.95 | -89.55 | 19.8276 | 53.9 | 60 | 72.64 | 52.94 | -6.63 | 60.171 | 131.33 | -43.9 | -13.11 | 118.65 | 43.43 | 130.7818 | 128.6909 | 49.8309 | 48.6636 | 310.7771 | 279.7667 | 0 | 264.1326 | 157.9471 | 51.5497 | -22.945 | 701.2814 | 298.0127 | 11.2882 | -13.4484 | -15.536 | 0 | 21.8871 | 21.0112 | 152.2 | -67.3552 | -64.5141 | -99.2737 | 0 | -5.94 | 111.1 | 10.3985 | -1.6897 | -35.6069 | -34.6969 | 7.5807 | -49.54 | 20.8202 | 22.2155 | 22.0215 |  | 32.3625 | 32.8026 | 31.7671 | -22.1042 | -22.6066 | 153.8923 | -47.1778 | -47.8444 | 119.2782 | 135.8133 | 16.7013 | 19.45 | 14.4613 | 1.0806 | -8.85 | 12.05 | 18.0571 |  | -1.669 | 10.444 | 0 | 33.3 | -132.2692 | -116.1785 | 16.07 | 73.0856 | 27.1 | -29.8188 | 1.0812 | 0 | 2.0058 |  |  | -4.9913 | -47.7864 | 13.5465 | 49.7413 | 58.6767 | 64.7917 | -181.4067 | -28.6249 | 26.8721 | -59.3684 | 9.1182 | 14.583 | 14.1464 | 10.6945 | 112.1436 | 112.129 | 98.1 | -98.0651 | -285.7437 | 287.3809 | 299.138 | -108.4796 | -108.1175 | -14.1714 | 0 | 84.6627 | 83.0471 |  |  | -1.2887 | -0.8952 | -35.0958 | -35.5641 | -1.31 | -1.38 | 78.8 | 79.7 | 21.0219 | -77.44 | -400.1323 | 88.8186 | 88.3425 | 12.2 | 70.7 | 1.3 | 1.4 |  |  | -293.5877 | -263.9334 | 228.4231 | 149.1177 | -73.9771 | -131.4073 | 124.2195 | -194.9359 | -17.9506 | -125.3179 | 218.6545 | 218.2849 | 200.6538 | -208.0725 | 18.5173 | -185.8177 | 186.0909 | -9.8618 | 12.855 | 37.84 | 0.452 | 0.447 | -36.24 | 12.96 |  | -13.2128 | -14.0337 | -3.7766 | 3.8 | 50.731 | 50.585 | 11.3404 | 13.587 | 54.5785 | 54.4928 | 54.1884 |  | -69.9 | 20.3741 | 8.15 | 0 | 0 | 43.2573 | 14.3418 | -1.1938 | -43.3135 | 0 | 40.9819 | 57.1 | -57.4 | 13.5317 | -8.0089
16/08/2026 | 13:00 | 0 | 18.7457 | -27.2848 | -31.769 | 0 |  | 49.9706 | -79.3129 | 57.0959 | 28.9811 | 28.4763 | -15.54 | -58.605 | 52.8 | 19.044 | -50.6 | 13.8429 | 34.5274 | 13.6548 | 13.8679 | 23.0094 | 13.0173 | 0.1144 | 7.4609 |  |  | -61.07 | -60.98 |  | 15.54 | 57.2 |  |  | -46 | -45.67 | -56.67 | 45.88 | 46.47 | 19.9655 | -4.8329 | 64.217 | 65.896 | 34.1737 | -30.9401 | -31.5354 | 7.4032 | 8.0168 | 0 | 94.9283 | 20.0967 | 19.5836 | -565.7321 | 1.5376 | -13 | -13.4 | 42.0678 | 40.3503 | -4.4559 |  | 0 | 5.2349 | 7.766 | 5.352 | 615.8328 | 161.5344 | 161.7786 | -692.1536 | 540.6711 |  | -51.8972 | 53.6099 | 92.3408 | 15.75 | 29.96 |  | 100.89 | 25.59 | 25.3221 | 36.7254 | 37.3447 | 42.3278 | -178.7351 | 0 | 23.5552 | 0 | 20.7229 | 27.959 | 110.6 | 99.3 | -14.22 | 80.1188 | 79.112 | 79.1792 | -12.9741 | -12.2938 | 60.3093 | -99.953 | 68.1815 | 14.2562 | 58.9 | 31.23 | 41.9604 | 39.8483 | -27.1709 |  |  |  | -130.9749 |  | -14.8151 | -92.1 | -89.8 | 19.3881 | 53.3 | 59.68 | 72.25 | 52.67 | -6.73 | 58.9465 | 128.9098 | -43.35 | -12.1 | 120.26 | 44.14 | 133.7091 | 128.3273 | 53.3195 | 51.9364 | 312.702 | 281.8613 | 0 | 266.8629 | 152.8615 | 50.6388 | -22.961 | 704.0093 | 300.6855 | 11.9995 | -13.9651 | -15.602 | 0 | 20.7369 | 20.798 | 144.5 | -63.3983 | -69.7802 | -100.471 | 0 | -5.42 | 107.9 | 10.1838 | -0.6791 | -35.6041 | -34.7317 | 7.3193 | -48.8865 | 20.5127 | 22.3883 | 22.3642 |  | 32.1143 | 32.3274 | 31.499 | -26.9605 | -26.4581 | 183.0298 | -50.6471 | -50.4497 | 120.5381 | 129.4063 | 43.1641 | 13.75 | 4.0558 | 1.0098 | -1.7 | 12.18 | 43.5771 |  | -1.582 | 10.482 | 0 | 38.2 | -131.2433 | -122.8708 | 15.25 | 74.5068 | 26.4 | -29.4982 | 0.7688 | 0 | 1.9845 |  |  | -5.5692 | -46.9866 | 12.2029 | 49.1612 | 60.51 | 62.3593 | -177.0893 | -27.9187 | 25.6051 | -58.3098 | 8.7508 | 14.4169 | 14.041 | 10.217 | 109.9873 | 111.5234 | 96.8 | -98.2413 | -288.2573 | 287.8087 | 292.4181 | -105.6796 | -104.9446 | -15.6637 | 0 | 82.4532 | 84.2264 |  |  | -1.0968 | -0.756 | -35.1807 | -35.4136 | -1.7 | -2.15 | 78.1 | 78.9 | 21.0433 | -78.24 | -405.7869 | 86.9696 | 86.4879 | 13.3 | 67.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4902 |  | -288.5305 | -266.4904 | 216.5714 | 140.3016 | -76.5759 | -130.1975 | 123.914 | -194.009 | 0 | -120.4792 | 217.9488 | 219.3703 | 195.8892 | -201.6116 | 18.5124 | -183.3122 | 185.4392 | -9.5184 | 12.231 | 37.36 | 0.446 | 0.443 | -36.96 | 12.56 |  | -13.0938 | -14.7051 | -3.3371 | 4.7 | 48.668 | 49.439 | 11.3461 | 13.5906 | 54.7118 | 53.569 | 53.8008 |  | -68.2 | 20.789 | 8.07 | 0 | -4.1976 | 44.5343 | 15.7121 | -3.4731 | -44.1817 | 0 | 40.476 | 56.3 | -56.4 | 9.8234 | -11.0413
16/08/2026 | 13:30 | 0 | 18.6964 | -27.119 | -32.069 | 0 |  | 49.7429 | -77.8441 | 59.2398 | 30.1891 | 29.5376 | -15.54 | -58.471 | 52.8 | 18.63 | -52.8 | 14.0141 | 34.1426 | 13.3724 | 13.2805 | 22.6624 | 12.9839 | 0.0855 | 6.892 |  |  | -59.95 | -59.81 |  | 15.54 | 57.2 |  |  | -41.72 | -41.65 | -62 | 41.97 | 42.11 | 20.2643 | -5.1745 | 62.5482 | 64.7551 | 33.2005 | -27.5277 | -27.9904 | 9.6115 | 9.658 | 0 | 92.2123 | 22.8607 | 23.3058 | -556.3508 | 4.9852 | -13.3 | -13.3 | 33.8575 | 32.6992 | -4.6099 |  | 0 | 4.7675 | 6.921 | 4.7344 | 605.2124 | 174.0775 | 174.7184 | -695.1501 | 554.835 |  | -42.6665 | 44.2497 | 93.3088 | 16.25 | 30.37 |  | 101.95 | 24.2504 | 24.7863 | 43.1397 | 43.7992 | 41.8703 | -185.9455 | 0 | 22.723 | 0 | 20.7229 | 28.402 | 110.9 | 99.3 | -13.89 | 78.9831 | 77.4215 | 77.2033 | -15.7555 | -15.1193 | 77.2511 | -114.2282 | 88.0452 | 14.3731 | 56.62 | 30.01 | 41.4917 | 39.4089 | -27.4286 |  |  |  | -130.2629 |  | -14.8708 | -92.2 | -92.2 | 19.454 | 53 | 58.58 | 71.86 | 52.67 | -6.36 | 58.5435 | 128.8273 | -42.68 | -12.33 | 118.06 | 43.54 | 129.2727 | 125.8 | 50.343 | 48.6 | 306.2724 | 279.4814 | 0 | 260.5758 | 150.2607 | 51.5887 | -23.105 | 706.6696 | 277.3326 | 11.2144 | -12.6155 | -13.8985 | 0 | 23.1126 | 20.6675 | 144.5 | -65.8118 | -68.3263 | -95.1395 | 0 | 0 | 102.5 | 10.2036 | -1.1503 | -37.9375 | -37.6379 | 11.1344 | -49.5995 | 20.0105 | 22.9785 | 22.804 |  | 31.555 | 31.7399 | 30.6118 | -24.1137 | -24.6161 | 186.3789 | -47.978 | -48.0073 | 129.1262 | 135.8405 | 49.0968 | 13.59 | 4.051 | 0.9757 | -1.5 | 15.31 | 49.53 |  | -1.674 | 10.135 | 0 | 40.71 | -137.2418 | -126.3007 | 15.62 | 78.5269 | 27 | -28.7358 | 0.7712 | 0 | 1.9472 |  |  | -5.9373 | -45.2876 | 14.0116 | 48.3223 | 60.8568 | 62.4827 | -180.0009 | -28.5663 | 25.3957 | -58.9333 | 9.3896 | 14.7099 | 14.389 | 10.6658 | 108.8312 | 111.0763 | 135.8 | -136.9844 | -330.086 | 329.0389 | 301.1941 | -106.5153 | -105.041 | -15.082 | 0 | 79.9826 | 79.9946 |  |  | -1.2257 | -0.9527 | -33.8535 | -33.6299 | 0.9 | 0.76 | 79.2 | 79 | 20.6545 | -76.4 | -404.1532 | 85.9472 | 85.4697 | 13.3 | 70.1 | 2.2 | 2.3 | 1.3019 | 1.0652 | -293.3639 | -249.3245 | 216.7945 | 142.4832 | -71.2203 | -131.2035 | 122.8648 | -193.2569 | 0 | -121.0726 | 219.2724 | 220.2062 | 197.1769 | -201.0317 | 16.9245 | -181.9496 | 182.7342 | -8.9636 | 9.486 | 38.32 | 0.486 | 0.479 | -36.48 | 13.36 |  | -13.3288 | -15.2331 | -2.4308 | 3.8 | 46.781 | 46.889 | 11.3528 | 13.6208 | 51.9325 | 52.1617 | 52.1874 |  | -69.5 | 21.1735 | 7.93 | 0 | -4.0554 | 43.7718 | 14.5743 | -2.938 | -43.6637 | 0 | 40.2342 | 58.4 | -56.8 | -25.3101 | 19.0433
16/08/2026 | 14:00 | 0 | 18.2942 | -26.7912 | -32.2665 | 0 |  | 49.2133 | -77.3806 | 58.3712 | 29.8991 | 29.0263 | -15.54 | -57.211 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 14.135 | 33.7088 | 14.0325 | 14.1027 | 23.8976 | 16.9938 | 0.1437 | 7.277 |  |  | -59.22 | -59.76 |  | 15.54 | 55 |  |  | -43.43 | -43.77 | -56.58 | 43.69 | 43.81 | 19.9065 | -4.8722 | 62.3442 | 64.0989 | 34.7329 | -31.6778 | -32.0383 | 7.333 | 7.217 | 0 | 90.2731 | 31.8424 | 34.084 | -565.9876 | -8.2832 | -13.1 | -13.1 | 38.1833 | 37.0821 | -4.4658 |  | 0 | 4.313 | 6.788 | 4.7637 | 610.6447 | 169.0115 | 168.4621 | -691.8913 | 555.6875 |  | -46.555 | 47.9887 | 92.231 | 15.7 | 30.53 |  | 100.92 | 23.3127 | 22.375 | 43.5987 | 43.8629 | 41.1967 | -185.628 | 0 | 21.3322 | 0 | 20.7229 | 28.395 | 109.3 | 98.5 | -14.08 | 77.1313 | 76.4857 | 76.3927 | -16.2074 | -15.5844 | 75.9449 | -111.3022 | 84.9492 | 14.6159 | 65.74 | 33.52 | 41.0229 | 38.9694 | -26.9107 |  |  |  | -137.163 |  | -14.5947 | -89.8 | -87.5 | 19.465 | 52.7 | 58.82 | 71.14 | 52.14 | -6.25 | 59.3185 | 133.4526 | -43.61 | -13.08 | 130.57 | 43.02 | 134.9818 | 132.3636 | 49.5836 | 47.7091 | 313.6969 | 284.1829 | 0 | 265.7087 | 146.7368 | 50.7358 | -23.315 | 704.6365 | 310.7033 | 10.9209 | -12.3 | -14.4121 | 0 | 21.9205 | 20.3691 | 139.1 | -65.0224 | -65.0241 | -93.6809 | 0 | 0 | 97 | 10.0734 | -0.6663 | -37.9655 | -37.0127 | 10.6854 | -48.0555 | 19.5849 | 22.383 | 21.8895 |  | 28.7411 | 29.0033 | 27.3196 | -24.4486 | -24.2812 | 187.886 | -47.19 | -46.5082 | 125.3722 | 134.0023 | 50.2174 | 12.13 | 4.0558 | 0.9744 | -1.46 | 16.6 | 50.7537 |  | -1.699 | 9.632 | 0 | 40.25 | -133.9184 | -125.2665 | 15.74 | 76.462 | 28.2 | -28.2122 | 0.9145 | 0 | 1.8974 |  |  | -5.8115 | -44.9711 | 13.8318 | 47.0831 | 58.118 | 62.2703 | -173.0748 | -28.5163 | 25.5041 | -59.4779 | 9.4719 | 14.4462 | 14.157 | 10.9523 | 121.355 | 122.9995 | 149.6 | -151.3299 | -357.2499 | 355.4095 | 343.4343 | -116.3408 | -114.9951 | -15.4533 | 0 | 82.057 | 80.4259 | -21.9222 | -22.1186 | -0.9237 | -0.3824 | -36.495 | -37.0238 | 19.73 | 19.22 | 75.9 | 77.3 | 20.6117 | -50.8 | -414.1673 | 94.5214 | 92.7327 | 13.05 | 69.6 | 0.5 | 0.6 |  |  | -335.998 | -277.3797 | 272.2597 | 190.4958 | -57.3913 | -178.3459 | 175.7271 | -165.0386 | -49.5107 | -172.9227 | 198.5168 | 198.6483 | 174.3456 | -257.4417 | 54.047 | -207.0172 | 205.2302 | -9.7299 | 19.891 | 39.2 | 0.477 | 0.472 | -37.6 | 12.56 |  | -13.8567 | -17.0489 | -3.6912 | 5.3 | 48.699 | 48.097 | 11.3595 | 13.6509 | 53.2004 | 51.8852 | 51.8775 |  | -66.8 | 21.5819 | 7.88 | 0 | 0 | 44.464 | 15.4839 | -2.5207 | -43.9988 | 0 | 40.1833 | 54.6 | -53.6 | -10.6368 | 9.97
16/08/2026 | 14:30 | 0 | 18.0537 | -26.2391 | -32.3224 | 0 |  | 48.3125 | -75.7435 | 57.7247 | 29.1231 | 28.6778 | -13.32 | -55.528 | 50.6 | 19.044 | -48.4 | 13.9956 | 31.1162 | 13.209 | 13.2634 | 22.212 | 17.0732 | 1.1776 | 3.6461 |  |  | -59.67 | -59.55 |  | 13.32 | 55 |  |  | -47.11 | -47.43 | -50.68 | 48.17 | 48.4 | 19.2427 | -4.5515 | 62.5614 | 64.4836 | 36.9114 | -37.9176 | -38.0868 | 29.8475 | 29.6764 | 0 | 87.6393 | 50.1454 | 52.9017 | -587.2207 | -12.8627 | -12.4 | -12.5 | 44.1005 | 43.0042 | -4.3475 |  | 0 | 4.0532 | 6.6615 | 4.5511 | 642.7501 | 157.5365 | 157.2923 | -669.4826 | 556.0417 |  | -70.1133 | 71.4509 | 89.8759 | 16.17 | 30.79 |  | 94.61 | 30.8143 | 30.1445 | 41.167 | 41.898 | 43.8794 | -208.2397 | 0 | 19.9165 | 0 | 20.7229 | 19.695 | 112.6 | 100.7 | -13.78 | 72.6372 | 72.5818 | 73.0101 | -25.933 | -25.811 | 78.0636 | -102.5614 | 86.8419 | 14.3854 | 58.2 | 30.4 | 41.4917 | 38.9694 | -26.9177 |  |  |  | -146.0817 |  | -14.6989 | -84.8 | -84.4 | 19.9045 | 51.5 | 58.16 | 70.4 | 51.6 | -6.44 | 55.459 | 145.2733 | -43.43 | -13.06 | 116.58 | 42.98 | 146.0909 | 143.1818 | 58.5999 | 58 | 252.3594 | 221.7387 | 211.2101 | 214.4905 | 134.3532 | 53.2701 | -23.161 | 688.5228 | 337.3108 | 11.0364 | -11.5451 | -13.9171 | 0 | 23.5885 | 21.9566 | 115.6 | -59.4834 | -60.4519 | -85.076 | 0 | 0 | 77.9 | 9.6015 | 1.1408 | -37.1513 | -35.5579 | 9.1234 | -50.8266 | 19.8154 | 22.6168 | 22.1709 |  | 26.9383 | 27.3361 | 25.3207 | -26.4581 | -30.4771 | 192.2399 | -56.9806 | -57.8195 | 132.3153 | 137.7696 | 54.0481 | 12.44 | 4.0314 | 0.9512 | -1.44 | 17.02 | 53.317 |  | -2.034 | 9.717 | 0 | 41.64 | -138.0527 | -131.3154 | 15.86 | 79.5196 | 29.5 | -28.3499 | 0.4036 | 0 | 1.8729 |  |  | -5.2363 | -44.5743 | 13.7962 | 46.9036 | 58.4799 | 58.4478 | -173.1844 | -28.2795 | 26.452 | -59.8964 | 9.2502 | 14.0849 | 13.7562 | 10.8485 | 128.666 | 128.5611 | 127 | -127.5923 | -339.2232 | 341.1891 | 359.8421 | -122.4307 | -122.4595 | -15.8282 | 0 | 84.5587 | 84.6159 | -34.8116 | -39.679 | 1.3818 | 1.709 | -37.8015 | -37.8434 | 35.55 | 35.38 | 68.3 | 68.1 | 20.8788 | -42.8 | -432.6076 | 110.506 | 110.0606 | 12.8 | 50.8 | -1.1 | -1.1 |  |  | -353.2982 | -310.8889 | 304.301 | 226.474 | -50.1746 | -212.6915 | 208.4683 | -157.3269 | -73.3066 | -207.2108 | 183.1673 | 184.807 | 156.6404 | -290.263 | 74.2518 | -214.1277 | 211.9455 | -11.1527 | 23.508 | 35.84 | 0.458 | 0.451 | -34.32 | 8.24 |  | -9.6971 | -15.6451 | -8.4367 | 4.3 | 51.288 | 51.306 | 11.3497 | 13.6123 | 53.5811 | 53.4148 | 53.0634 |  | -52.7 | 21.2649 | 7.93 | 0 | 0 | 43.7685 | 16.0624 | -3.0215 | -43.1277 | 2.8786 | 39.2095 | 40.1 | -38.5 | 25.6473 | -16.4833
16/08/2026 | 15:00 | 0 | 18.2574 | -26.3952 | -31.6083 | 0 |  | 46.848 | -74.9138 | 56.6819 | 28.7291 | 28.0557 | -11.1 | -56.392 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 14.1517 | 31.5312 | 14.0792 | 14.388 | 24.2916 | 16.913 | 1.0727 | 7.1469 |  |  | -58.45 | -58.14 |  | 11.1 | 55 |  |  | -47.14 | -47.27 | -49.79 | 47.44 | 47.29 | 19.56 | -4.7412 | 61.2409 | 62.1857 | 39.0164 | -35.7843 | -36.0961 | 25.4902 | 23.7229 | 0 | 88.5062 | 51.2575 | 53.98 | -591.4597 | -1.6027 | -12.6 | -12.5 | 42.1796 | 42.0066 | -3.8283 |  | 0 | 3.3605 | 6.2894 | 4.4624 | 646.1682 | 154.2405 | 154.0879 | -668.9864 | 558.8839 |  | -37.889 | 40.659 | 86.5028 | 16.95 | 31.64 |  | 94.61 | 25.8579 | 25.724 | 41.0102 | 41.6161 | 44.314 | -187.7329 | 0 | 20.4887 | 0 | 20.7229 | 10.995 | 110.7 | 99.1 | -13.18 | 73.8992 | 73.1786 | 72.7699 | -27.6227 | -28.0526 | 82.7605 | -103.1827 | 92.4427 | 14.5198 | 61.99 | 31.31 | 41.0229 | 38.53 | -26.6342 |  |  |  | -158.7213 |  | -14.4218 | -82.3 | -81.2 | 19.9155 | 50.9 | 58.02 | 68.82 | 50.43 | -6.93 | 54.1415 | 157.5939 | -43.84 | -12.94 | 122.79 | 41.94 | 158.9273 | 153.7818 | 61.901 | 60.7909 | 257.025 | 228.1931 | 220.094 | 222.9328 | 103.7644 | 47.1862 | -25.33 | 683.8608 | 336.1893 | 10.609 | -12.5274 | -14.6321 | 0 | 22.3019 | 21.1026 | 32.3 | -34.9614 | -35.6871 | -45.9003 | 0 | -3.16 | 1 | 9.7637 | 1.1532 | -37.4725 | -36.5953 | 9.7972 | -44.3754 | 15.2835 | 22.8398 | 22.4759 |  | 29.1996 | 30.1036 | 29.0885 | -28.1327 | -26.793 | 200.4452 | -59.9969 | -59.885 | 137.444 | 143.655 | 53.008 | 14.8 | 3.9631 | 1.0416 | -1.56 | 16.8 | 53.9357 |  | -1.867 | 9.784 | 0 | 42.48 | -142.5559 | -133.3004 | 15.86 | 79.405 | 30.4 | -28.4262 | 1.0834 | 0 | 1.8682 |  |  | -6.0425 | -45.4473 | 14.8234 | 47.7477 | 65.3123 | 66.5354 | -182.883 | -27.9671 | 25.9704 | -57.9596 | 10.2167 | 14.0654 | 13.7878 | 11.2625 | 132.064 | 133.0136 | 145.8 | -144.7713 | -366.7438 | 369.4624 | 369.8658 | -127.825 | -126.704 | -16.2855 | 0 | 84.0964 | 82.9967 |  | -24.8487 | 15.1876 | 15.6446 | -33.6686 | -33.2963 | 19.09 | 18.63 | 74 | 75.4 | 20.6331 | -45.28 | -393.5513 | 109.8451 | 106.4075 | 13.9 | 49 | -15.7 | -15.8 | 1.4225 |  | -362.877 | -296.0623 | 336.8922 | 239.4181 | -32.9952 | -232.5892 | 227.1261 | -237.5748 | -108.021 | -222.455 | 203.2109 | 197.3103 | 242.6489 | -319.2311 | 108.3002 | -210.831 | 210.3013 | -10.3095 | 15.975 | 37.84 | 0.53 | 0.532 | -37.6 | 12.4 |  | -13.6522 | -17.9889 | -5.095 | 7.2 | 51.516 | 51.209 | 11.3602 | 13.6173 | 52.9064 | 55.1262 | 55.2019 |  | -54 | 19.8804 | 7.93 | 0 | -5.3347 | 44.0134 | 15.6169 | -4.798 | -43.8058 | 3.5144 | 39.2591 | 40.8 | -41.2 | 2.9874 | 0.2288
16/08/2026 | 15:30 | 0 | 18.4799 | -26.6629 | -31.7097 | 0 |  | 46.4668 | -74.666 | 56.1073 | 28.3991 | 27.6592 | -8.88 | -59.072 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 14.5345 | 31.0886 | 14.2811 | 14.4916 | 24.2222 | 16.7222 | 1.2028 | 7.3511 |  |  | -57.07 | -57.31 |  | 8.88 | 57.2 |  |  | -46.99 | -46.92 | -47.72 | 47.47 | 47.66 | 19.1292 | -5.0151 | 61.1521 | 62.9623 | 36.9095 | -35.9482 | -37.3887 | 30.4307 | 31.6308 | 0 | 86.8463 | 52.1639 | 53.4323 | -585.8765 | -3.5097 | -13.3 | -13.2 | 43.8654 | 41.7349 | -3.8062 |  | 0 | 3.6663 | 6.0133 | 3.9792 | 643.8793 | 142.7045 | 142.8571 | -644.8915 | 545.1518 |  | -57.7963 | 59.578 | 85.1954 | 17.29 | 31.71 |  | 94.59 | 40.3253 | 41.129 | 31.4621 | 32.3762 | 47.0744 | -217.7097 | 0 | 20.8092 | 0 | 20.7229 | 12.897 | 115.5 | 103.5 | -13.56 | 68.5509 | 68.6274 | 68.5597 | -38.085 | -37.1231 | 81.5814 | -92.7596 | 91.1236 | 14.05 | 58.74 | 30.51 | 41.0229 | 38.6765 | -26.3284 |  |  |  | -134.4739 |  | -14.2362 | -77.2 | -76.4 | 19.9759 | 50.3 | 56.04 | 68.12 | 49.94 | -6.48 | 55.924 | 133.0976 | -43.08 | -12.58 | 116.5 | 42.76 | 134.9091 | 132.8909 | 73.316 | 72.0455 | 251.1243 | 219.1303 | 209.8078 | 213.4064 | 164.9295 | 49.042 | -22.23 | 660.4076 | 423.3793 | 10.706 | -12.143 | -14.1724 | 0 | 20.9438 | 20.0602 | 154 | -62.0158 | -64.7943 | -108.642 | 0 | 0 | 123.6 | 9.1878 | 1.1498 | -38.4281 | -37.4618 | 10.661 | -45.7304 | 15.5222 | 22.7702 | 22.6718 |  | 31.0695 | 31.6368 | 30.3207 | -41.6966 | -42.0315 | 199.7754 | -70.5905 | -71.1631 | 137.2107 | 140.4768 | 56.9192 | 12.64 | 4.0558 | 1.0806 | -1.56 | 18.88 | 56.8607 |  | -1.977 | 10.387 | 0 | 43.57 | -140.429 | -132.6505 | 16.33 | 81.6869 | 28.6 | -28.9886 | -0.0883 | 0 | 1.8709 |  |  | -5.8241 | -45.0992 | 13.9649 | 47.0817 | 59.3984 | 59.8699 | -175.3876 | -28.3025 | 27.4735 | -61.0496 | 11.0403 | 13.8993 | 13.6824 | 12.6484 | 148.7418 | 147.7345 | 194 | -193.5089 | -413.3878 | 415.9587 | 473.786 | -142.9678 | -142.6253 | -16.6895 | -5.5522 | 86.4877 | 86.1941 | -70.7895 | -68.3369 | 12.9515 | 13.3617 | -47.9613 | -48.0712 | 76.23 | 75.41 | 37.4 | 35.9 | 20.8168 | -7.36 | -371.3254 | 122.1115 | 123.6333 | 14.5 | 2.3 | -12.2 | -12.3 |  | 1.2024 | -464.8361 | -386.9714 | 418.4861 | 327.3015 | -38.0293 | -314.7073 | 313.2466 | -147.9619 | -160.337 | -308.6932 | 145.9658 | 146.6188 | 146.3688 | -397.0812 | 162.3312 | -239.1749 | 239.0945 | -10.2298 | 22.143 | 23.92 | 0.396 | 0.398 | -23.68 | -0.88 |  | 2.2293 | -9.9596 | -24.2878 | 2.3 | 51.39 | 51.403 | 11.3707 | 13.6222 | 54.0536 | 55.635 | 56.4618 |  | 3 | 26.6406 | 7.87 | 0 | -5.7337 | 44.3739 | 16.6457 | -5.9309 | -43.5258 | 5.26 | 38.1353 | -15.3 | 15.9 | 58.3205 | -50.7098
16/08/2026 | 16:00 | 0 | 18.4586 | -26.3399 | -31.6903 | 0 |  | 45.8356 | -70.5318 | 54.8121 | 28.0591 | 27.1886 | -11.1 | -55.646 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 14.4695 | 29.8102 | 15.9679 | 15.898 | 26.6289 | 17.0981 | 5.1829 | 7.313 |  |  | -60.58 | -60.77 |  | 11.1 | 55 |  |  | -52.79 | -52.6 | -42.63 | 52.87 | 53.01 | 20.3392 | -5.3695 | 59.5815 | 61.9849 | 36.1449 | -41.0558 | -41.3933 | 30.0859 | 26.1594 | 0 | 83.1509 | 47.0425 | 55.5722 | -554.8698 | -6.2579 | -12.6 | -12.6 | 49.5594 | 47.5915 | -3.8341 |  | 0 | 3.9937 | 0 | 3.7006 | 609.9733 | 124.3018 | 123.1422 | -623.5014 | 498.7505 |  | -82.9232 | 85.2891 | 85.2254 | 15.39 | 30.08 |  | 98.72 | 35.5028 | 37.2443 | 32.3675 | 33.0079 | 46.2728 | -229.9638 | 0 | 16.5472 | 0 | 20.7229 | 27.877 | 116.5 | 105 | -13.27 | 67.7136 | 67.5433 | 67.682 | -38.9246 | -38.5545 | 62.4873 | -72.6744 | 71.0263 | 14.6006 | 58.72 | 30.37 | 40.5542 | 38.6765 | -26.3079 |  |  |  | -109.4972 |  | -14.1958 | -74.6 | -74 | 19.9539 | 49.4 | 54.96 | 67.38 | 49.43 | -5.99 | 55.3505 | 109.6987 | -41.24 | -12.47 | 113.96 | 42.69 | 109.6 | 109.4 | 67.0976 | 65.6636 | 231.4628 | 203.1312 | 193.6514 | 198.4952 | 167.0884 | 49.4136 | -21.415 | 632.4376 | 488.9873 | 9.2545 | -10.2304 | -12.0569 | 0 | 22.2409 | 21.3029 | 148 | -58.4447 | -59.9111 | -110.473 | 0 | 0 | 112.3 | 9.9911 | 1.4131 | -37.4211 | -36.4292 | 9.9488 | -45.9287 | 15.3419 | 22.6477 | 22.3015 |  | 32.7077 | 32.0171 | 32.4454 | -36.338 | -36.0031 | 134.8023 | -62.8164 | -63.5184 | 82.0641 | 84.1006 | 49.2506 | 4.78 | 4.0558 | 1.1502 | -1.59 | 19.86 | 49.0546 |  | -1.34 | 10.57 | 0 | 45.22 | -86.7086 | -81.878 | 14.93 | 87.0104 | 29.5 | -30.0535 | -0.9608 | 0 | 1.9124 |  |  | -7.6571 | -46.4355 | 13.2486 | 48.1793 | 62.561 | 62.7997 | -184.5852 | -28.3907 | 29.9995 | -63.0258 | 11.7331 | 14.1923 | 13.7773 | 13.2745 | 158.1187 | 156.4592 | 98.5 | -98.5266 | -315.4774 | 317.6107 | 487.7041 | -149.9212 | -149.6169 | -15.3131 | 0 | 84.0195 | 83.2148 |  |  | 13.1516 | 13.7241 | -55.3568 | -55.4923 | 65.43 | 65 | 61.5 | 60.8 | 20.6737 | -4.48 | -435.9394 | 132.1827 | 133.8785 | 13.9 | 41.2 | -13.1 | -12.3 |  |  | -479.3672 | -450.3393 | 466.8492 | 369.8108 | -34.4591 | -349.1249 | 352.4318 | -170.1206 | -177.2362 | -342.5541 | 158.0325 | 157.7901 | 180.9012 | -448.6376 | 179.2675 | -270.0382 | 272.2248 | -11.312 | 25.193 | 33.6 | 0.505 | 0.495 | -32.4 | 5.44 |  | -5.8579 | -17.4304 | -9.8436 | 3.6 | 49.291 | 47.415 | 11.3655 | 13.6198 | 53.3768 | 53.4525 | 53.5916 |  | -35.5 | 17.8441 | 7.66 | 0 | -3.2748 | 44.0484 | 15.083 | -3.1789 | -43.5207 | 2.6457 | 40.0375 | 22.6 | -23.2 | 173.2095 | -123.975
16/08/2026 | 16:30 | 0 | 18.2656 | -26.6475 | -31.9143 | 16.4775 |  | 39.5517 | -71.2219 | 55.0341 | 27.7392 | 27.1021 | -13.32 | -56.04 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 14.6388 | 31.4796 | 16.3396 | 16.3854 | 27.4714 | 17.1244 | 4.9625 | 7.3104 |  |  | -65.17 | -65.15 |  | 13.32 | 55 |  |  | -54.4 | -54.61 | -49 | 54.98 | 54.88 | 20.1679 | -5.6399 | 62.4434 | 64.5085 | 44.5118 | -44.0415 | -44.4896 | 8.2716 | 7.8933 | 0 | 95.3396 | 32.7215 | 32.5506 | -532.2099 | -4.5802 | -12.9 | -12.8 | 51.2218 | 50.7096 | -4.9343 |  | -77.3114 | 4.7369 | 0 | 3.5437 | 593.3407 | 118.1982 | 118.6864 | -584.3133 | 495.3198 |  | -93.574 | 95.1611 | 86.2333 | 16.29 | 30.52 |  | 98.74 | 29.6087 | 30.1445 | 41.2884 | 41.4157 | 44.3115 | -240.2309 | 0 | 8.79 | 0 | 20.8146 | 28.158 | 117.7 | 105.2 | -13.38 | 66.4045 | 66.0633 | 65.7053 | -42.6531 | -41.7258 | 63.8162 | -69.6015 | 72.7417 | 13.8398 | 59.18 | 30.84 | 40.5542 | 38.237 | -26.253 |  |  |  | -110.7277 |  | -14.3392 | -72.2 | -71.8 | 20.3275 | 49.9 | 54.26 | 67.03 | 48.9 | -5.89 | 55.2885 | 109.2112 | -39.1 | -12.49 | 110.43 | 42.69 | 110.6364 | 108.2 | 60.4656 | 59.3 | 229.0391 | 196.8704 | 189.4438 | 193.5692 | 162.5348 | 47.8693 | -21.313 | 596.1223 | 554.2535 | 8.4779 | -10.8176 | -11.8003 | 0 | 22.0731 | 21.0972 | 138.3 | -54.9538 | -54.673 | -103.879 | 0 | -5.98 | 103.8 | 9.5132 | 1.1487 | -37.8349 | -36.727 | 9.8155 | -44.9951 | 15.1304 | 22.7056 | 22.7917 |  | 32.0977 | 31.7433 | 31.1084 | -30.4771 | -31.1469 | 107.172 | -57.6485 | -58.5586 | 79.0063 | 88.8136 | 17.8146 | 13.97 | 16.4852 | 1.138 | -10.3 | 18.77 | 18.2124 |  | -0.901 | 10.552 | 0 | 39.43 | -87.8859 | -76.279 | 15.05 | 84.4904 | 29.2 | -30.3028 | -0.716 | 0 | 1.8876 |  |  | -7.5343 | -47.1221 | 13.8547 | 49.605 | 63.1676 | 64.4106 | -183.31 | -27.9985 | 30.9529 | -61.0665 | 11.6678 | 14.2997 | 13.8828 | 13.3507 | 183.5975 | 183.4876 | 186.1 | -185.8396 | -436.0749 | 439.9091 | 614.7869 | -173.3001 | -174.0905 | 0 | 0 | 81.4229 | 79.6123 | -79.6308 | -79.3339 | 26.4661 | 26.9366 | -53.9049 | -53.2197 | 68.59 | 68.44 | 82.7 | 83.2 | 20.695 | -17.44 | -447.0359 | 137.3525 | 136.5094 | 13.9 | 62.2 | -27.6 | -27.9 | 1.2097 | 0.971 | -602.1918 | -515.2139 | 567.6049 | 443.2817 | -41.7061 | -430.896 | 429.6421 | -201.7517 | -238.2492 | -423.441 | 139.7321 | 138.0175 | 208.6117 | -541.4937 | 240.5424 | -302.8303 | 300.6972 | -10.4138 | 27.14 | 40.24 | 0.389 | 0.378 | -38.08 | 14.08 |  | -13.4173 | -23.7598 | 1.1154 | 8.4 | 48.266 | 49.61 | 11.4017 | 13.6034 | 52.8598 | 52.1895 | 52.5004 |  | -64.2 | 16.7421 | 8.07 | 0 | 5.7279 | 40.3318 | 8.8485 | 5.5415 | -39.9332 | -4.8082 | 43.9909 | 52.6 | -50.6 | 179.6229 | -115.008
16/08/2026 | 17:00 | 0 | 18.4659 | -26.7901 | -32.1662 | 15.9958 |  | 38.9452 | -72.2292 | 55.256 | 28.3831 | 27.7043 | -15.54 | -53.84 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 14.6012 | 31.5306 | 16.3941 | 16.6198 | 27.1844 | 17.1032 | 5.5168 | 7.5503 |  |  | -65.89 | -65.84 |  | 15.54 | 52.8 |  |  | -57.37 | -58.18 | -40.76 | 58.66 | 58.32 | 20.0153 | -5.4717 | 61.7924 | 63.4563 | 43.6022 | -49.6848 | -49.3507 | 22.6608 | 26.1743 | 0 | 92.4107 | 47.2296 | 39.1888 | -531.391 | -5.9253 | -12.9 | -12.7 | 56.8488 | 55.1599 | -4.8723 |  | -79.6743 | 4.2716 | 6.0098 | 4.1202 | 600.543 | 129.1848 | 129.0322 | -903.5011 | 356.7289 |  | -111.2889 | 111.5745 | 78.4293 | 26.3 | 30.5 | 59.74 | 76.9 | 53.1852 | 53.587 | 20.2615 | 20.2523 | 47.7415 | -221.1843 | 0 | 9.8185 | 0 | 20.9062 | 27.963 | 114.6 | 102.7 | -13.3 | 62.4346 | 61.4192 | 60.2087 | -33.0327 | -32.9165 | 55.8532 | -65.9804 | 62.6253 | 13.7094 | 58.61 | 30.4 | 39.8511 | 37.7975 | -25.6943 |  |  |  | -95.9157 |  | -13.8969 | -73 | -72.2 | 19.4156 | 50.4 | 53.86 | 66.68 | 48.89 | -5.31 | 54.9785 | 94.9679 | -38.03 | -12.6 | 116.53 | 42.32 | 96.0545 | 94.4 | 74.3217 | 73.2273 | 229.192 | 197.9217 | 191.7126 | 192.6024 | 173.7966 | 46.5574 | -20.062 | 916.9543 | 0 | 8.1989 | -9.0834 | -10.6245 | 0 | 21.5649 | 20.793 | 123.9 | -37.6817 | -36.322 | -116.033 | 5.38 | -14.51 | 78 | 9.6998 | 1.2371 | -37.3986 | -36.6271 | 13.7063 | -43.7736 | 15.4855 | 20.9216 | 20.6033 |  | 31.4717 | 31.4822 | 30.3933 | -52.2464 | -53.4186 | 55.9304 | -72.0464 | -72.0174 | 37.7894 | 44.342 | 11.8087 | 7.61 | 16.0629 | 1.21 | -10.44 | 17.56 | 11.9044 |  | -1.154 | 10.486 | 0 | 39.09 | -44.8815 | -38.4611 | 14.15 | 83.9568 | 27.7 | -31.3874 | -1.466 | 0 | 1.9316 |  |  | -8.0222 | -47.6293 | 12.1545 | 49.5682 | 60.1612 | 61.6961 | -180.0031 | -27.7143 | 32.5668 | -62.7425 | 12.1626 | 14.2509 | 13.9249 | 13.6459 | 244.0396 | 243.3441 | 187.7 | -187.4428 | -535.2281 | 534.6235 | 1185.2034 | -230.7213 | -229.3602 | 0 | 8.3848 | 81.4096 | 82.1669 | -122.3843 | -124.9586 | 33.3437 | 33.7042 | -70.8166 | -70.8794 | 88.27 | 87.86 | 76.1 | 77.6 | 21.1052 | 21.2 | -434.0156 | 143.3406 | 142.8629 | 14.5 | 55.6 | -33.6 | -33.9 |  |  | -1138.9052 | 0 | 571.226 | 442.4337 | -45.9421 | -429.2307 | 432.0251 | -192.218 | -254.779 | -424.5923 | 127.7703 | 124.2749 | 200.3145 | -544.8999 | 264.3051 | -284.7829 | 281.6826 | -11.2845 | 28.882 | 35.12 | 0.285 | 0.283 | -32.72 | 8.16 |  | -9.4621 | -29.0913 | -0.9354 | 12.6 | 49.629 | 49.671 | 11.4379 | 13.587 | 54.8931 | 52.762 | 54.7983 |  | -53.3 | 17.4177 | 7.94 | 0 | 10.6585 | 39.148 | 5.6462 | 9.9166 | -38.8406 | -8.8119 | 46.4692 | 40.4 | -41.5 | 646.4987 | -550.0188
16/08/2026 | 17:30 | 0 | 18.5729 | -26.9326 | -31.59 | 17.2257 |  | 38.5538 | -69.0583 | 56.8516 | 29.0451 | 28.2606 | -15.54 | -63.727 | 57.2 | 21.528 | -57.2 | 14.3241 | 28.062 | 16.1763 | 16.3799 | 27.5207 | 16.654 | 5.093 | 8.0283 |  |  | -69.7 | -69.67 |  | 15.54 | 63.8 |  |  | -60.61 | -60.87 | -45.7 | 61.3 | 61.52 | 20.6972 | -5.6294 | 62.5646 | 64.7319 | 47.1462 | -43.5058 | -44.4397 | 6.7036 | 5.4417 | 0 | 97.0973 | 30.5535 | 29.7782 | -541.5379 | -4.5861 | -13 | -13.2 | 51.3059 | 49.7741 | -5.5063 |  | -68.2958 | 3.9089 | 6.0471 | 4.1437 | 596.1789 | 142.1857 | 141.087 | -868.915 | 400.2292 |  | -102.2469 | 104.5929 | 81.5529 | 27.4 | 31.96 | 60.97 | 77.79 | 34.5651 | 34.833 | 28.1581 | 27.913 | 45.5786 | -234.1681 | 0 | 7.5603 | 0 | 20.9062 | 27.696 | 117.1 | 104.5 | -13.51 | 61.4808 | 61.4841 | 59.5941 | -33.6856 | -33.2418 | 66.8509 | -78.7056 | 74.3198 | 13.8109 | 59.11 | 30.44 | 41.2573 | 39.1159 | -26.9968 |  |  |  | -81.4815 |  | -14.6792 | -76.1 | -77.4 | 19.6573 | 50.4 | 53.76 | 68.32 | 49.92 | -5.17 | 52.7 | 80.7296 | -39.02 | -12.08 | 114.48 | 43.63 | 80.2182 | 80.4182 | 59.6935 | 57.2727 | 214.0536 | 182.5379 | 174.4558 | 179.3674 | 138.7042 | 46.9802 | -22.221 | 881.3539 | 0 | 8.6573 | -9.6771 | -11.4106 | 0 | 23.7549 | 22.8314 | 43.8 | -21.5359 | -21.797 | -81.1517 | 0 | -12.58 | 1 | 10.4626 | 1.405 | -37.8661 | -37.0066 | 12.5235 | -44.1997 | 15.996 | 21.7764 | 21.2678 |  | 32.5588 | 32.5981 | 31.1942 | -35.5007 | -34.1611 | 37.3428 | -57.3162 | -56.3483 | 20.3188 | 25.6565 | 10.2632 | 1.69 | 13.7801 | 1.2332 | -8.66 | 16.74 | 9.2529 | 7.0228 | -1.11 | 10.317 | 0 | 38.04 | -26.0232 | -18.4827 | 13.74 | 85.0801 | 28.9 | -28.2896 | 1.8655 | 1.9818 | 1.9896 |  |  | -9.9714 | -42.3134 | 12.6027 | 43.6467 | 62.2772 | 62.7316 | -174.813 | -28.6863 | 23.3992 | -55.8948 | 12.0123 | 14.9638 | 14.5578 | 13.9728 | 231.7994 | 227.6765 | 167.6 | -164.2152 | -506.7293 | 509.1548 | 1091.2672 | -217.0275 | -212.7431 | 0 | 0 | 83.5408 | 83.0677 |  |  | 34.2085 | 34.538 | -54.7305 | -54.8693 | 110.15 | 109.14 | 43.2 | 43.2 | 21.0027 | 28.88 | -380.3452 | 141.3319 | 139.2918 | 16.7 | 3.4 | -32.7 | -33.1 | 1.3294 | 1.0295 | -1058.6511 | 0 | 522.3232 | 414.4168 | -46.3319 | -402.286 | 400.8106 | -160.8635 | -250.0532 | -394.231 | 114.8928 | 111.828 | 167.6736 | -497.4986 | 256.6221 | -244.5413 | 243.9424 | -10.3891 | 31.095 | 25.52 | 0.19 | 0.179 | -25.28 | -0.32 |  | 0.206 | -18.1628 | -19.4537 | 9.6 | 47.561 | 46.431 | 11.4186 | 13.712 | 54.3106 | 55.1784 | 54.4092 |  | -4.4 | 35.6149 | 9.01 | 0 | 3.1636 | 42.3065 | 9.9632 | 3.4 | -41.6858 | -4.8794 | 44.9448 | -6.9 | 8.9 | 598.4008 | -465.5707
16/08/2026 | 18:00 | 0 | 18.6799 | -27.2521 | -31.2464 | 15.3936 |  | 37.3096 | -77.6965 | 59.2436 | 30.0771 | 29.3634 | -17.76 | -65.846 | 59.4 | 20.7 | -59.4 | 13.904 | 35.8526 | 16.6325 | 16.7681 | 28.1511 | 16.9119 | 5.1625 | 7.7288 |  |  | -70.36 | -71.1 |  | 17.76 | 63.8 |  |  | -70.67 | -71.19 | -30.03 | 71.85 | 71.48 | 19.4896 | -5.71 | 65.5012 | 67.6027 | 49.6587 | -56.4626 | -56.8601 | 25.5576 | 27.9917 | 74.8963 | 76.9023 | 41.2651 | 47.0587 | -584.6585 | -6.2273 | -12.3 | -12.3 | 65.2719 | 64.5481 | -5.7401 |  | -76.2876 | 5.0233 | 6.8825 | 4.6179 | 643.7267 | 149.1134 | 150.151 | -870.7896 | 449.3043 |  | -93.5998 | 96.5227 | 89.786 | 29.37 | 34.58 | 64.92 | 82.01 | 29.6087 | 28.805 | 43.9637 | 46.0042 | 41.0599 | -270.4524 | 0 | 8.3552 | 0 | 20.7164 | 28.284 | 125.2 | 112 | -14.07 | 60.2973 | 59.2874 | 58.3322 | -31.3492 | -30.5437 | 62.1853 | -80.2069 | 69.8319 | 15.5842 | 66.76 | 34.2 | 44.0698 | 41.7526 | -28.7495 |  |  |  | -80.2767 |  | -15.6464 | -83.5 | -82 | 20.4153 | 52.9 | 60.6 | 71.46 | 52.56 | -6.67 | 55.0405 | 79.7695 | -38.65 | -12.72 | 119.95 | 46.46 | 81.2909 | 79.0909 | 55.2954 | 53.4364 | 221.4215 | 187.7592 | 181.2744 | 183.4445 | 161.6381 | 142.8333 | -22.588 | 896.1072 | 0 | 8.4488 | -9.658 | -11.4412 | -86.5264 | 24.7244 | 23.952 | 168.8 | -29.7422 | -32.0603 | -104.047 | 13.68 | -15.91 | 111.3 | 11.0907 | 1.1108 | -38.1207 | -36.9838 | 10.7821 | -134.7946 | 109.073 | 22.7557 | 21.9224 |  | 32.8919 | 33.1405 | 32.0745 | -30.9794 | -29.8072 | 8.2054 | -51.8312 | -51.7207 | -2.5234 | 0 | 4.1913 | 0.84 | 17.1688 | 1.3858 | -10.98 | 19.53 | 0 |  | 0.129 | 10.336 | 0 | 38.08 | -2.4263 | 2.4092 | 13.12 | 85.9163 | 26.5 | -29.4906 | 1.3777 | 1.5301 | 2.3117 |  |  | -9.6708 | -46.7214 | 12.7386 | 48.8384 | 59.4995 | 59.5404 | -181.6861 | -29.6582 | 24.404 | -62.0821 | 12.3145 | 16.9768 | 16.5103 | 14.4383 | 242.3529 | 241.9204 | 189.4 | -187.9505 | -531.1114 | 534.6635 | 1150.0018 | -226.4507 | -227.5636 | 0 | 12.3145 | 84.9813 | 81.9601 |  |  | 31.9923 | 32.268 | -70.7325 | -69.2903 | 103.01 | 103.77 | 49 | 47.9 | 20.8382 | 34.32 | -393.2235 | 143.2489 | 142.7355 | 16.45 | 10.8 | -31.2 | -31.5 | 1.2756 |  | -1103.4924 | 0 | 557.1178 | 437.4477 | -45.3407 | -423.7025 | 423.3196 | -166.1634 | -254.3907 | -418.5702 | 117.3472 | 118.3689 | 175.5766 | -520.746 | 268.2271 | -265.268 | 267.2204 | -9.7821 | 31.458 | 27.04 | -0.77 | -0.782 | -25.52 | -0.16 |  | -0.087 | -15.4101 | -18.7213 | 4.9 | 52.791 | 51.996 | 11.5475 | 13.7205 | 53.699 | 55.1349 | 53.8126 |  | -12.6 | 33.4602 | 10.2 | 0 | 10.1728 | 41.5542 | 3.6851 | 10.6013 | -41.0474 | -12.1315 | 52.5317 | -2 | 1.5 | 615.1481 | -436.8779
16/08/2026 | 18:30 | 0 | 19.7937 | -28.7069 | -29.2529 | 18.7385 |  | 42.0192 | -88.4072 | 66.0957 | 33.485 | 32.7534 | -8.88 | -71.779 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 14.8252 | 44.5636 | 19.5444 | 19.4272 | 32.5517 | 16.5149 | 5.618 | 7.9697 |  |  | -74.52 | -74.48 |  | 8.88 | 70.4 |  |  | -77.73 | -77.38 | -23.23 | 78.31 | 78.95 | 22.9592 | -8.1669 | 70.0173 | 72.221 | 55.5349 | -59.537 | -60.5071 | 20.5077 | 19.2608 | 81.3417 | 82.8548 | 44.7953 | 43.232 | -622.4635 | -2.3888 | -13.5 | -13.6 | 69.2353 | 66.3474 | -6.7202 |  | -77.3119 | 5.8983 | 8.5857 | 5.945 | 679.4028 | 133.3048 | 133.9457 | -881.7498 | 466.3513 |  | -96.8575 | 99.6908 | 96.2927 | 33.3 | 39.98 | 69.8 | 87.18 | 4.9606 | 4.0229 | 53.0445 | 53.6058 | 43.5525 | -182.6007 | -182.52 | 10.4885 | 0 | 20.5265 | 19.074 | 141 | 126.6 | -14.94 | 49.0639 | 46.7788 | 47.399 | -48.8868 | -48.783 | 80.4253 | -86.6736 | 91.8596 | 18.0383 | 74.69 | 36.78 | 45.4761 | 43.071 | -30.2836 |  |  |  | -106.181 |  | -16.3857 | -79.9 | -79.1 | 21.871 | 54.7 | 67.56 | 73.8 | 54.24 | -8.53 | 55.6295 | 107.0261 | -34.48 | -12 | 119.99 | 48.64 | 107.2909 | 104.0545 | 46.2816 | 44.4818 | 232.7579 | 200.5203 | 192.9969 | 196.1891 | 127.363 | 102.9997 | -25.402 | 888.8121 | 0 | 7.7802 | -8.3313 | -10.3601 | -47.9648 | 25.7104 | 24.6923 | 46.8 | -7.9806 | -9.0178 | -63.2555 | 0 | -15.73 | 1.1 | 11.4897 | 0.9106 | -38.6836 | -38.1043 | 10.9725 | -98.4049 | 71.8393 | 22.4825 | 22.9002 |  | 32.6166 | 34.1319 | 31.394 | -8.0379 | -7.2006 | -22.7741 | -43.5118 | -42.8075 | -30.129 | -30.193 | 9.7212 | -2.92 | 12.5789 | 1.5958 | -8.07 | 17.51 | 0 |  | 1.094 | 10.383 | 0 | 45.9 | 30.5493 | 29.1081 | 13.77 | 96.7638 | 25.5 | -31.1337 | -1.5821 | -1.5833 | 2.7606 |  |  | -10.5951 | -54.0533 | 11.4847 | 57.2063 | 58.2955 | 59.0167 | -192.3033 | -33.4533 | 30.2355 | -75.9132 | 11.8861 | 19.6429 | 19.1049 | 14.7441 | 236.3648 | 235.7632 | 172.7 | -170.3953 | -527.8907 | 529.7587 | 1096.5127 | -221.3433 | -218.1546 | 0 | 16.8814 | 78.1826 | 78.611 |  | -122.4147 | 30.3768 | 30.7384 | -73.505 | -72.8376 | 100.57 | 99.78 | 40 | 40.2 | 20.8595 | 37.28 | -384.5088 | 108.0999 | 107.7771 | 16.2 | -0.5 | -30 | -30.3 |  | 1.1677 | -1062.6093 | 0 | 518.1132 | 410.6909 | -53.1888 | -396.0108 | 394.6482 | -181.2484 | -237.2451 | -387.3748 | 118.1828 | 116.6786 | 188.4095 | -488.996 | 245.7211 | -256.0752 | 253.5393 | -6.986 | 31.252 | 22.96 | -0.823 | -0.833 | -21.92 | -3.12 |  | 2.9892 | -9.6391 | -23.2898 | 0.9 | 49.714 | 50.027 | 11.5234 | 13.7163 | 51.7448 | 52.4811 | 52.1513 |  | 1.2 | 33.2521 | 10.29 | 0 | 14.3623 | 40.1544 | 0.1671 | 13.9179 | -39.6758 | -15.9251 | 54.9408 | -14.6 | 14.8 | 581.3742 | -398.8436
16/08/2026 | 19:00 | 0 | 20.5002 | -29.6095 | -28.656 | 21.747 |  | 46.4242 | -98.113 | 68.2507 | 34.7429 | 33.9292 | -4.44 | -77.222 | 68.2 | 19.872 | -66 | 14.3058 | 50.225 | 20.3251 | 20.9017 | 34.6465 | 15.8221 | 5.3943 | 7.9026 |  |  | -73.38 | -73.43 |  | 4.44 | 77 |  |  | -69.98 | -70.01 | -36.47 | 70.79 | 71.52 | 23.7528 | -8.7135 | 71.8347 | 74.8864 | 58.962 | -59.006 | -59.9093 | 9.5672 | 10.0005 | 86.8408 | 88.5488 | 39.9538 | 40.0454 | -647.2148 | -13.19 | -5.6 | -5.6 | 67.4859 | 65.5084 | -7.0781 |  | -85.5857 | 5.8021 | 9.2313 | 6.3996 | 709.8908 | 145.5122 | 145.6648 | -858.7416 | 512.0535 |  | -93.0556 | 95.0921 | 97.2208 | 33.34 | 41.79 | 70.5 | 84.51 | 15.0074 | 15.0074 | 43.0541 | 43.4791 | 44.136 | -176.3427 | -175.2469 | 13.6091 | 0 | 12.4756 | 18.658 | 139.4 | 125.2 | -14.97 | 50.7069 | 49.5229 | 49.4816 | -46.8778 | -46.4389 | 88.7574 | -97.5682 | 99.9456 | 18.2466 | 73.62 | 37.38 | 45.9448 | 43.8034 | -30.9127 |  |  |  | -91.4781 |  | -16.7253 | -84.7 | -84.1 | 21.6129 | 55.3 | 66.94 | 75.32 | 54.83 | -7.87 | 54.87 | 91.1852 | -33.94 | -9.14 | 117.99 | 49.76 | 93.3636 | 92.8182 | 48.2749 | 47.6818 | 226.2096 | 195.5539 | 188.1802 | 191.154 | 152.9373 | 123.5321 | -23.517 | 880.0306 | 0 | 4.1483 | -3.8934 | -5.0782 | -70.9302 | 26.1527 | 24.28 | 169.5 | -36.7265 | -36.4413 | -90.8443 | 0 | -15.93 | 120.8 | 11.4976 | 0.1517 | -37.422 | -35.9756 | 10.0421 | -121.6816 | 100.6172 | 21.8559 | 21.8258 |  | 32.7104 | 33.1053 | 32.0436 | -14.4012 | -14.4012 | 43.3712 | -46.793 | -47.6889 | 18.2915 | 19.6992 | 24.5164 | 0.58 | 9.4734 | 1.702 | -5.1 | 17.35 | 23.709 |  | 0.904 | 10.323 | 0 | 45.13 | -19.2701 | -17.5277 | 14.42 | 89.9686 | 25.7 | -29.9054 | -3.1744 | -3.506 | 2.9039 |  |  | -10.4217 | -54.885 | 11.284 | 58.1656 | 59.0258 | 60.1098 | -171.0677 | -33.6368 | 32.5445 | -80.0038 | 11.452 | 20.2985 | 19.896 | 14.105 | 201.9514 | 198.7507 | 149.6 | -147.9454 | -444.3837 | 445.2934 | 890.5027 | -191.4543 | -190.4014 | 0 | 15.1848 | 81.1931 | 82.3558 | -108.1399 | -97.0824 | 20.7838 | 21.1782 | -75.6007 | -75.5428 | 71.19 | 71.52 | 48.4 | 48.3 | 20.8168 | 37.28 | -423.5706 | 107.9676 | 108.0074 | 16.2 | 18.3 | -20.8 | -20.2 |  | 1.0701 | -866.2753 | 0 | 428.2914 | 299.0313 | -55.3826 | -288.8496 | 288.086 | -314.3356 | -144.7038 | -276.9608 | 146.7005 | 144.1861 | 323.6716 | -408.614 | 150.2433 | -262.0791 | 263.2572 | -8.6999 | 31.92 | 26.24 | -0.89 | -0.903 | -26 | 0 |  | -0.5539 | -6.9413 | -18.4283 | -2.5 | 46.337 | 45.68 | 11.4925 | 13.6994 | 53.4276 | 53.7417 | 51.521 |  | -17.2 | 33.1006 | 10.4 | 0 | 13.5415 | 41.1805 | 1.6216 | 13.2315 | -40.73 | -15.4658 | 55.636 | 3.8 | -4.6 | 439.94 | -292.4718
16/08/2026 | 19:30 | 0 | 20.7306 | -30.2816 | -28.3014 | 22.0464 |  | 46.3337 | -98.5683 | 69.1423 | 34.7009 | 34.3349 | -2.22 | -77.248 | 67.1 | 19.458 | -68.2 | 14.7957 | 50.633 | 20.5195 | 20.7261 | 34.5734 | 15.3924 | 5.1522 | 7.5875 |  |  | -70.58 | -71.08 |  | 4.44 | 77 |  |  | -63.72 | -64.06 | -40.62 | 64.34 | 64.98 | 24.736 | -9.1825 | 72.1402 | 74.7444 | 58.9888 | -62.1334 | -62.8494 | 8.5104 | 9.2329 | 87.9292 | 89.6535 | 42.3806 | 42.7274 | -653.6825 | -15.4209 | -6 | -6 | 70.6281 | 69.1103 | -6.365 |  | -103.5198 | 6.3178 | 9.6613 | 6.5761 | 716.4828 | 141.4227 | 141.3922 | -866.9291 | 518.6863 |  | -94.9609 | 96.7481 | 98.2188 | 33.27 | 41.31 | 71.22 | 85.44 | 24.2504 | 23.9825 | 35.4938 | 36.7325 | 44.9462 | -172.2986 | -171.4902 | 18.5643 | 0 | 12.4756 | 19.807 | 138.4 | 124.4 | -15.11 | 53.5885 | 52.2077 | 52.648 | -41.2055 | -41.1873 | 77.2652 | -90.9536 | 88.4049 | 18.2685 | 75.8 | 38.36 | 46.4136 | 44.0964 | -30.9233 |  |  |  | -94.3925 |  | -16.9599 | -84.8 | -84.1 | 21.6238 | 55.9 | 68.18 | 74.94 | 55.39 | -8.46 | 55.8155 | 95.6979 | -33.16 | -9.1 | 117.23 | 50.32 | 96.1455 | 92.5091 | 59.2226 | 57.3636 | 233.6772 | 202.6934 | 195.0195 | 197.5997 | 145.2362 | 122.6176 | -24.094 | 882.9221 | 0 | 3.189 | -1.9305 | -3.9792 | -65.2968 | 25.7382 | 24.6752 | 154 | -28.3679 | -32.5575 | -80.3595 | 0 | -16.48 | 99.4 | 11.4903 | 1.1737 | -36.4874 | -35.4201 | 7.9087 | -117.9404 | 94.991 | 22.1262 | 21.6646 |  | 30.8977 | 31.9969 | 31.3907 | -24.1137 | -24.951 | 80.379 | -57.1539 | -56.849 | 57.954 | 66.7005 | 9.7212 | 12.84 | 17.9794 | 1.6776 | -11.57 | 18.08 | 9.3145 |  | -0.512 | 10.51 | 0 | 41.15 | -69.001 | -56.5735 | 16.36 | 86.4795 | 26 | -27.9434 | -4.4403 | -4.6635 | 2.8722 |  |  | -8.3331 | -52.6159 | 13.8193 | 55.1838 | 60.6226 | 59.3352 | -153.5345 | -33.8203 | 32.5101 | -82.843 | 11.1039 | 20.4645 | 19.896 | 14.2368 | 203.5098 | 204.3011 | 166 | -166.018 | -458.8767 | 464.2859 | 902.5773 | -193.7029 | -192.47 | 0 | 14.6167 | 83.934 | 81.4746 | -85.7492 | -87.4676 | 22.2199 | 22.6268 | -74.2069 | -74.37 | 73.12 | 72.56 | 49.9 | 49.4 | 21.0838 | 37.36 | -416.8885 | 105.1604 | 105.6653 | 15.9 | 18.8 | -21.6 | -21.8 |  |  | -878.8967 | 0 | 411.6632 | 294.5755 | -62.9372 | -274.6573 | 279.2502 | -314.8461 | -134.5308 | -272.3686 | 144.027 | 144.0171 | 322.4349 | -395.9855 | 143.4509 | -256.237 | 258.9492 | -8.5956 | 26.884 | 27.68 | -0.905 | -0.919 | -26.64 | 1.04 |  | -1.1398 | -7.7928 | -19.0417 | -1.5 | 47.122 | 47.73 | 11.4616 | 13.6825 | 53.7921 | 53.4833 | 53.4926 |  | -18.6 | 33.4643 | 10.47 | 0 | 11.2499 | 42.3754 | 2.2282 | 11.2832 | -41.6434 | -14.3606 | 55.2404 | 6.5 | -6.6 | 438.1236 | -286.0048
16/08/2026 | 20:00 | 0 | 20.4683 | -30.0921 | -28.733 | 21.4646 |  | 46.7552 | -98.7561 | 68.2571 | 34.4469 | 33.8326 | 0 | -75.875 | 66 | 19.044 | -66 | 14.7936 | 50.9752 | 20.4454 | 20.5504 | 34.4595 | 15.769 | 5.1614 | 7.5132 |  |  | -66.5 | -66.5 |  | 0 | 74.8 |  |  | -59.7 | -59.86 | -39.86 | 60.27 | 60.57 | 26.0335 | -9.1536 | 70.9908 | 73.721 | 54.1075 | -54.5518 | -54.8283 | 9.29 | 9.5251 | 84.7913 | 86.2815 | 43.1995 | 44.0332 | -649.0208 | -17.3527 | -5.7 | -5.4 | 63.0332 | 62 | -7.0282 |  | -90.3307 | 5.5773 | 9.4918 | 6.4344 | 715.2316 | 151.3718 | 151.1276 | -892.9359 | 514.7438 |  | -97.4736 | 99.6298 | 99.2666 | 33.91 | 41.85 | 71.22 | 86.32 | 30.4125 | 30.1445 | 29.9454 | 30.4106 | 45.876 | -186.0213 | -185.6907 | 17.0021 | 0 | 12.4756 | 20.298 | 140.4 | 126.8 | -15.26 | 48.6112 | 46.8735 | 47.4041 | -50.3693 | -49.8534 | 95.4353 | -101.6162 | 108.0825 | 18.3866 | 74.97 | 38.2 | 46.4136 | 43.9499 | -31.2602 |  |  |  | -115.8714 |  | -16.9801 | -84.8 | -84.3 | 21.4371 | 55.3 | 71.52 | 74.56 | 54.82 | -9.64 | 55.955 | 115.7166 | -33.78 | -9.03 | 120.66 | 50.32 | 116.5091 | 114.9636 | 72.5942 | 70.7636 | 250.9398 | 219.2572 | 212.9985 | 214.8602 | 155.8854 | 132.6639 | -23.206 | 906.3853 | 0 | 3.0102 | -1.6427 | -4.5936 | -72.2544 | 25.2826 | 23.7591 | 169.7 | -28.3251 | -29.1426 | -87.3346 | 0 | -15.54 | 103.5 | 11.4138 | 0.081 | -38.5533 | -38.0105 | 9.3627 | -128.4754 | 98.9414 | 23.1072 | 22.7227 |  | 31.3076 | 31.8597 | 30.6841 | -30.3096 | -30.3096 | 99.1341 | -69.448 | -70.0249 | 64.3371 | 65.859 | 30.244 | 7.71 | 10.8602 | 1.7252 | -6.33 | 19.23 | 30.5101 |  | -0.525 | 10.469 | 0 | 43.99 | -67.7398 | -62.168 | 16.06 | 86.5649 | 26.9 | -28.2545 | -4.0144 | -4.3247 | 2.8802 |  |  | -8.6283 | -52.5246 | 12.2803 | 55.0751 | 62.0731 | 64.4313 | -154.9238 | -33.4806 | 32.4757 | -82.0275 | 11.5975 | 20.484 | 19.664 | 14.1204 | 213.39 | 211.8531 | 171 | -170.0971 | -474.8876 | 475.8452 | 946.2248 | -199.1367 | -201.9769 | 0 | 15.3668 | 81.4957 | 83.8796 |  |  | 22.5073 | 23.1493 | -74.5328 | -75.4914 | 74.66 | 74.67 | 49.6 | 51.4 | 21.1458 | 35.92 | -419.3635 | 107.5242 | 107.1652 | 15.6 | 20.4 | -21.6 | -21.7 |  | 1.1937 | -925.4052 | 0 | 418.7191 | 297.6692 | -80.0474 | -287.1099 | 282.2747 | -309.6999 | -141.9367 | -274.2697 | 145.2313 | 146.4042 | 322.6709 | -402.186 | 146.2608 | -260.7285 | 260.1237 | -8.8318 | 31.116 | 27.92 | -0.933 | -0.949 | -27.12 | 0.56 |  | -0.7004 | -8.7297 | -18.8678 | 0.3 | 50.8 | 49.623 | 11.4771 | 13.691 | 52.6299 | 54.9956 | 54.4924 |  | -17.3 | 33.8253 | 10.42 | 0 | 11.7855 | 42.0117 | 1.1583 | 11.9119 | -40.5114 | -14.3298 | 55.4546 | 4.1 | -4.9 | 475.0712 | -324.6995
16/08/2026 | 20:30 | 0 | 20.2495 | -29.9025 | -28.8785 | 20.3423 |  | 45.5641 | -98.0498 | 68.2035 | 34.5369 | 33.8732 | 0 | -74.164 | 64.9 | 19.044 | -63.8 | 14.507 | 49.4694 | 19.6618 | 20.1821 | 33.7803 | 15.8605 | 5.0948 | 7.9955 |  |  | -67.81 | -67.85 |  | 0 | 72.6 |  |  | -64.54 | -65.13 | -30.54 | 65.18 | 65.91 | 25.7652 | -8.7255 | 71.1807 | 73.1194 | 56.7401 | -59.8898 | -60.8145 | 33.5746 | 33.705 | 82.494 | 83.8168 | 60.1473 | 59.6493 | -676.7153 | -19.3899 | -4.1 | -4.2 | 68.6938 | 66.9199 | -6.5286 |  | -96.4612 | 5.4421 | 9.3332 | 6.3907 | 742.332 | 149.2355 | 148.503 | -899.4669 | 526.7339 |  | -83.2378 | 85.6596 | 98.109 | 33.57 | 41.26 | 70.48 | 85.45 | 25.59 | 26.9296 | 34.3272 | 35.0154 | 45.9611 | -185.026 | -185.5104 | 9.5479 | 0 | 12.4756 | 20.306 | 139.5 | 126.6 | -15.09 | 49.2028 | 46.63 | 47.5637 | -49.6439 | -49.643 | 94.1407 | -100.6002 | 106.3559 | 18.2958 | 76.01 | 38.44 | 45.9448 | 43.364 | -30.9472 |  |  |  | -126.9669 |  | -16.8793 | -83.65 | -83.1 | 21.6568 | 54.1 | 71.18 | 73.76 | 54.25 | -10.09 | 56.575 | 125.7096 | -27.53 | -8.93 | 114.16 | 49.79 | 127.6182 | 123.1818 | 71.58 | 71.3818 | 252.7435 | 222.2968 | 214.3988 | 217.9712 | 142.6153 | 119.368 | -24.31 | 915.3663 | 0 | 2.3004 | -2.1308 | -5.0934 | -65.0717 | 23.8817 | 24.0818 | 117.9 | -11.1404 | -18.1518 | -81.0999 | 0 | -13.32 | 76 | 11.324 | 0.4805 | -41.1432 | -40.0691 | 10.0871 | -119.0086 | 96.1703 | 24.1845 | 24.1669 |  | 30.5693 | 33.0089 | 29.9979 | -27.1279 | -25.7883 | 87.7471 | -70.4671 | -70.3748 | 65.4885 | 74.0439 | 15.5148 | 13.12 | 18.182 | 1.6666 | -11.39 | 20.88 | 16.5652 |  | -0.709 | 10.349 | 0 | 42.67 | -74.0469 | -64.3384 | 16.84 | 87.4063 | 25.7 | -27.7151 | -3.6155 | -3.9047 | 2.8042 |  |  | -9.4458 | -51.0907 | 13.6018 | 54.0198 | 63.5558 | 62.8716 | -160.21 | -33.0452 | 30.7902 | -79.1963 | 11.2234 | 20.0543 | 19.4319 | 13.6614 | 210.8194 | 214.1037 | 172.2 | -172.8138 | -481.1435 | 484.1618 | 952.5203 | -200.7509 | -198.3298 | 0 | 15.4581 | 82.1623 | 82.6746 | -95.3145 | -96.7489 | 24.2477 | 24.6284 | -73.8574 | -73.9495 | 75.46 | 74.81 | 51.1 | 50.8 | 21.0027 | 34.96 | -415.3833 | 107.1191 | 106.7772 | 15 | 20.5 | -23.3 | -23.4 |  |  | -928.9976 | 0 | 410.4096 | 288.9142 | -83.0717 | -281.7298 | 282.7562 | -314.6354 | -138.975 | -273.0224 | 142.5774 | 141.2045 | 325.6154 | -390.6325 | 148.2285 | -254.9905 | 254.0718 | -8.9636 | 31.593 | 27.6 | -0.836 | -0.848 | -27.6 | 0.32 |  | -0.4379 | -10.3105 | -19.2767 | -0.1 | 50.688 | 49.398 | 11.4545 | 13.6759 | 52.6155 | 54.071 | 53.664 |  | -18 | 34.1897 | 10.2 | 0 | 12.3487 | 41.4752 | 1.8038 | 13.2082 | -40.4952 | -14.6108 | 55.0091 | 3.8 | -5.1 | 477.6218 | -318.1654
16/08/2026 | 21:00 | 0 | 20.0293 | -29.5268 | -28.7676 | 18.7648 |  | 44.3669 | -94.3608 | 66.2976 | 33.723 | 32.9492 | 4.44 | -71.64 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 14.7203 | 48.4622 | 19.2458 | 19.4318 | 32.5314 | 15.7095 | 5.4313 | 7.8217 |  |  | -59.98 | -60.13 |  | -2.22 | 70.4 |  |  | -53.66 | -54.36 | -37.96 | 54.69 | 54.13 | 25.8473 | -8.0998 | 69.3221 | 71.6674 | 52.8124 | -53.9223 | -54.4465 | 33.1282 | 25.5817 | 81.299 | 82.8042 | 61.9098 | 63.3403 | -671.7365 | -16.5258 | -5.5 | -5.7 | 61.1462 | 59.7535 | -6.2601 |  | -101.199 | 4.5965 | 9.6166 | 6.6571 | 735.5874 | 153.2334 | 153.386 | -904.1916 | 526.5578 |  | -81.1441 | 83.7413 | 96.9514 | 33.64 | 40.9 | 70.48 | 85.45 | 38.9857 | 38.5838 | 23.3745 | 23.2068 | 48.5732 | -184.6774 | -182.601 | 11.7037 | 0 | 12.2793 | 24.3555 | 139 | 125.6 | -15.29 | 48.5706 | 46.8379 | 47.178 | -51.5684 | -51.4448 | 101.0779 | -104.8823 | 114.6688 | 18.0175 | 73.72 | 37.6 | 44.5386 | 42.485 | -30.5581 |  |  |  | -132.6955 |  | -16.6867 | -82.5 | -81.9 | 21.069 | 53.5 | 70.58 | 72.94 | 53.6 | -10 | 55.5675 | 130.4349 | -28.39 | -9.01 | 112.94 | 49.82 | 132.6727 | 129.6 | 85.5692 | 84.1727 | 260.9649 | 230.102 | 224.5201 | 225.3377 | 122.8903 | 101.0275 | -25.416 | 927.7759 | 0 | 3.5871 | -2.9281 | -4.8961 | -42.816 | 24.8525 | 23.8166 | 43.4 | -2.5248 | -3.2594 | -61.1579 | 0 | -15.06 | 1 | 11.0802 | 1.4535 | -40.4684 | -39.882 | 10.6158 | -96.6568 | 67.117 | 23.6812 | 22.7228 |  | 32.7072 | 32.9635 | 31.7324 | -39.8546 | -40.5244 | 138.6538 | -83.5342 | -83.7659 | 106.1571 | 116.9571 | 19.2868 | 18.3 | 18.2724 | 1.5726 | -11.59 | 19.86 | 19.3204 |  | -0.941 | 10.359 | 0 | 39.27 | -117.814 | -102.7548 | 17.44 | 78.1138 | 25.9 | -24.9578 | -4.08 | -4.1449 | 2.7609 |  |  | -10.1564 | -47.7566 | 12.2763 | 49.9486 | 61.9372 | 63.6631 | -139.2527 | -31.8999 | 29.3515 | -78.2006 | 10.21 | 19.3695 | 18.7991 | 12.8824 | 213.2514 | 212.4508 | 163.9 | -164.4746 | -475.3003 | 481.0274 | 949.6367 | -199.3342 | -198.5677 | 0 | 12.4051 | 80.9784 | 83.0648 |  |  | 22.3372 | 22.784 | -71.4653 | -71.6765 | 78.32 | 77.5 | 49.6 | 48.6 | 21.0027 | 34.08 | -414.5046 | 107.9313 | 107.5802 | 14.5 | 17.1 | -23.3 | -23.5 |  | 1.075 | -916.6272 | 0 | 405.2029 | 288.2636 | -84.09 | -274.7858 | 279.4521 | -306.2145 | -139.1207 | -266.334 | 143.6277 | 143.0838 | 319.0582 | -389.5326 | 145.4828 | -251.8929 | 249.4694 | -8.9636 | 31.891 | 27.52 | -0.702 | -0.714 | -27.68 | 0 |  | 0.325 | -10.9575 | -20.2136 | 1.1 | 47.08 | 47.436 | 11.4318 | 13.6608 | 53.6324 | 54.6932 | 52.9182 |  | -14 | 35.0764 | 9.98 | 0 | 10.0255 | 42.3345 | 3.752 | 10.6899 | -41.1055 | -12.1835 | 53.6531 | 0.9 | -1.3 | 471.0049 | -326.8848
16/08/2026 | 21:30 | 0 | 19.5741 | -29.1511 | -29.2025 | 17.3375 |  | 42.9215 | -92.2329 | 64.215 | 32.535 | 31.9167 | -19.98 | -67.232 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 14.4075 | 44.454 | 18.5884 | 18.7905 | 30.8473 | 15.8357 | 5.1747 | 7.3165 |  |  | -66.34 | -66.32 |  | 22.2 | 66 |  |  | -59.97 | -59.56 | -41.25 | 60.02 | 60.35 | 23.8578 | -7.0899 | 68.5556 | 71.2818 | 61.8567 | -61.7597 | -62.642 | 29.1097 | 31.0466 | 85.394 | 87.0923 | 61.5272 | 50.441 | -690.2916 | -8.7267 | -10 | -10.1 | 70.3652 | 69.1675 | -5.8426 |  | -119.6485 | 4.9622 | 10.0551 | 6.8858 | 758.3542 | 146.733 | 147.8316 | -903.0848 | 530.666 |  | -75.1135 | 77.8537 | 96.9015 | 32.52 | 37.93 | 69.76 | 88.12 | 41.7988 | 42.0667 | 21.8654 | 22.7191 | 47.3462 | -172.8248 | -171.9986 | 20.5853 | 0 | 16.8873 | 28.405 | 135.3 | 122.1 | -14.94 | 51.4013 | 49.1447 | 49.2124 | -46.1896 | -45.3647 | 91.0746 | -99.4823 | 103.1576 | 17.4796 | 72.69 | 37.15 | 43.6011 | 41.6061 | -29.3407 |  |  |  | -121.797 |  | -16.0093 | -82.6 | -84.2 | 20.5801 | 51.9 | 68.38 | 70.52 | 51.39 | -9.52 | 56.4355 | 121.7319 | -32.38 | -8.95 | 111.33 | 48.12 | 121.1818 | 118.6 | 85.1167 | 82.1182 | 253.3476 | 221.8798 | 213.7995 | 218.5859 | 153.4093 | 130.8325 | -24.162 | 917.3127 | 0 | 3.5298 | -3.0747 | -4.5407 | -72 | 22.285 | 22.2128 | 162.6 | -26.7823 | -27.9892 | -93.9397 | 0 | -15.45 | 117.9 | 10.5046 | -1.002 | -40.2624 | -39.6878 | 13.7057 | -125.3343 | 99.56 | 22.2508 | 21.7599 |  | 31.8079 | 33.177 | 32.1385 | -41.3617 | -41.5292 | 152.0503 | -82.3208 | -81.837 | 107.4119 | 112.2196 | 31.9213 | 15.62 | 13.8729 | 1.5726 | -8.52 | 21.13 | 31.2587 |  | -1.001 | 10.573 | 0 | 41.99 | -115.5984 | -106.1728 | 17.13 | 80.8032 | 26.8 | -24.4297 | -4.1642 | -4.2158 | 2.635 |  |  | -8.7482 | -45.6065 | 13.6317 | 47.788 | 62.4345 | 63.5091 | -137.9754 | -31.2481 | 29.0965 | -75.8889 | 11.042 | 18.1487 | 17.7022 | 13.1953 | 206.1496 | 206.9697 | 188.2 | -186.5137 | -489.2719 | 487.7391 | 929.8259 | -194.5532 | -192.8763 | 0 | 11.8025 | 85.6325 | 81.877 |  |  | 24.8696 | 25.176 | -67.0409 | -67.7845 | 77.96 | 77.35 | 42.8 | 43.1 | 21.227 | 32.88 | -408.3058 | 112.9279 | 112.5994 | 14 | 6.9 | -23.3 | -23.5 |  | 1.2118 | -907.0132 | 0 | 397.8537 | 279.0005 | -86.7797 | -270.8788 | 270.5862 | -307.1352 | -135.6454 | -263.8401 | 141.3992 | 141.3605 | 317.3146 | -376.2108 | 142.0149 | -240.2377 | 240.0465 | -9.5981 | 31.74 | 26.08 | -0.38 | -0.385 | -26.4 | -1.68 |  | 1.6434 | -9.5781 | -19.6857 | -1.1 | 48.693 | 49.798 | 11.4199 | 13.7304 | 52.6015 | 52.9842 | 55.001 |  | -5.2 | 20.1 | 9.48 | 0 | 7.9133 | 42.6789 | 4.382 | 8.6523 | -42.3613 | -10.9399 | 52.9897 | -7.6 | 8.2 | 449.8759 | -302.157
16/08/2026 | 22:00 | 0 | 18.8692 | -28.3483 | -30.229 | 17.1029 |  | 40.8486 | -89.302 | 61.6962 | 31.239 | 30.7834 | -17.76 | -62.222 | 55 | 14.904 | -55 | 14.6456 | 43.5596 | 17.5083 | 17.9045 | 29.4655 | 15.7245 | 5.326 | 7.8624 |  |  | -62.59 | -62.24 |  | 17.76 | 61.6 |  |  | -54.31 | -54 | -42.03 | 54.94 | 54.72 | 22.4881 | -6.4263 | 66.8735 | 68.7005 | 52.5027 | -52.5744 | -51.8517 | 22.2288 | 25.3235 | 80.3483 | 79.8327 | 60.1408 | 57.8336 | -664.6251 | -4.1765 | -13.9 | -13.8 | 60.2854 | 59.6405 | -6.2698 |  | -104.8669 | 3.3734 | 8.6815 | 5.9845 | 722.4645 | 148.6251 | 148.6861 | -903.0443 | 504.5422 |  | -66.8706 | 69.6497 | 93.7379 | 32.43 | 35.93 | 67.6 | 88.13 | 42.2007 | 42.6026 | 24.7974 | 26.1747 | 46.5564 | -171.6439 | -171.0422 | 18.9268 | 0 | 20.9062 | 28.405 | 132.1 | 118.8 | -14.89 | 48.9419 | 47.0885 | 47.4347 | -49.4933 | -50.3682 | 100.0567 | -104.9554 | 114.4083 | 16.8871 | 74.01 | 37.71 | 42.6636 | 40.7272 | -29.3135 |  |  |  | -127.4202 |  | -16.051 | -80.2 | -79.5 | 20.3275 | 48.9 | 66.48 | 66.54 | 48.79 | -9.31 | 56.513 | 126.4822 | -26.87 | -9.21 | 105.52 | 47.07 | 127.9455 | 124.8545 | 85.8219 | 84.5273 | 251.5252 | 220.5572 | 211.876 | 216.5786 | 155.9341 | 133.2804 | -23.474 | 919.6106 | 0 | 3.2825 | -1.599 | -4.444 | -69.9955 | 21.405 | 20.3991 | 156.7 | -24.4236 | -26.9195 | -99.4604 | 14.7 | -15.46 | 103.6 | 9.89 | -0.2887 | -39.8404 | -39.5116 | 13.7569 | -128.703 | 95.0947 | 22.1316 | 21.9813 |  | 32.0217 | 33.4672 | 32.3809 | -43.7061 | -43.8736 | 145.5195 | -82.8926 | -82.784 | 101.2243 | 110.0343 | 27.0359 | 14.59 | 16.0629 | 1.4554 | -9.56 | 22.73 | 27.0848 |  | -1.103 | 10.554 | 0 | 40.57 | -111.502 | -101.9678 | 17.33 | 77.4375 | 28.9 | -23.5299 | -3.6207 | -3.498 | 2.4963 |  |  | -8.9675 | -42.9565 | 13.519 | 45.5393 | 60.0308 | 61.1415 | -132.8246 | -29.5456 | 27.5557 | -71.2449 | 10.8759 | 16.7034 | 16.2677 | 12.8747 | 216.4185 | 214.8303 | 187.3 | -186.7706 | -495.9891 | 503.1944 | 982.2198 | -201.5658 | -201.8933 | 0 | 11.9848 | 84.7181 | 85.373 |  |  | 26.8111 | 26.9278 | -65.1375 | -66.2415 | 71.59 | 70.99 | 65.5 | 65 | 21.1864 | 31.92 | -444.4146 | 113.9323 | 108.6004 | 12.8 | 37.1 | -25.9 | -26.1 | 1.5289 |  | -955.5818 | 0 | 425.2654 | 300.5958 | -86.6388 | -293.3764 | 291.9871 | -328.6312 | -145.3813 | -285.4875 | 144.0777 | 143.9911 | 329.5046 | -407.1865 | 150.5329 | -259.0432 | 258.6996 | -10.3891 | 31.719 | 33.12 | -0.162 | -0.172 | -31.92 | 6.16 |  | -6.1814 | -18.7488 | -8.0858 | 4.2 | 48.741 | 48.312 | 11.3983 | 13.6165 | 55.559 | 52.9769 | 54.6238 |  | -38.2 | 18.5055 | 8.87 | 0 | 8.8324 | 42.2427 | 4.4163 | 8.9255 | -40.9135 | -11.2889 | 51.8198 | 24.7 | -25.1 | 496.532 | -347.7625
16/08/2026 | 22:30 | 0 | 18.1795 | -27.4115 | -30.4395 | 16.6898 |  | 37.911 | -84.9601 | 58.2465 | 29.8751 | 29.152 | -15.54 | -57.068 | 50.6 | 13.248 | -50.6 | 14.3945 | 39.9292 | 16.8053 | 16.7942 | 28.5539 | 16.4871 | 5.2775 | 7.8577 |  |  | -59.41 | -59.69 |  | 15.54 | 55 |  |  | -49.28 | -49.43 | -43.83 | 49.9 | 50 | 21.3831 | -5.8685 | 63.1837 | 65.4202 | 51.5634 | -51.9271 | -52.7367 | 26.6789 | 26.433 | 77.143 | 79.022 | 53.8348 | 54.1571 | -625.9399 | -26.2016 | -13.1 | -13.1 | 60.3043 | 58.6668 | -5.9054 |  | -95.8811 | 2.981 | 7.6828 | 5.1722 | 694.4485 | 138.3404 | 137.8826 | -917.832 | 446.7739 |  | -59.035 | 61.2473 | 89.297 | 31.23 | 34.33 | 64.16 | 85.43 | 50.9079 | 50.9079 | 16.9628 | 16.8174 | 49.5193 | -160.7667 | -157.9611 | 17.9843 | 0 | 20.5265 | 28.554 | 127.2 | 114.2 | -14.15 | 50.2643 | 49.0474 | 49.6607 | -50.6538 | -50.3599 | 97.5287 | -96.1644 | 106.708 | 16.3051 | 68.12 | 34.53 | 40.3198 | 38.53 | -28.0933 |  |  |  | -127.5658 |  | -15.374 | -75.3 | -76.9 | 19.9539 | 45.6 | 62.56 | 62.26 | 45.86 | -8.79 | 55.893 | 123.6545 | -27.06 | -9.03 | 100.98 | 44.44 | 126.2727 | 124.9818 | 93.2232 | 88.9455 | 247.9421 | 219.9496 | 209.1399 | 214.0508 | 141.2615 | 109.1439 | -23.587 | 928.647 | 0 | 3.1453 | -1.9722 | -3.6041 | -60.583 | 18.0759 | 18.7118 | 144.1 | -18.9734 | -17.3519 | -86.9404 | 0 | -12.68 | 72.2 | 9.283 | -3.0485 | -38.2178 | -36.8567 | 10.9134 | -111.0415 | 93.4657 | 21.6607 | 21.226 |  | 31.4634 | 31.7534 | 30.9046 | -51.5765 | -51.4091 | 145.687 | -90.5472 | -90.8723 | 99.2875 | 100.9572 | 44.4239 | 6.67 | 8.2722 | 1.3626 | -4.59 | 22.73 | 44.2546 |  | -1.282 | 10.51 | 0 | 43.16 | -99.6306 | -95.495 | 16.39 | 78.4586 | 30.1 | -20.9483 | -3.4216 | -3.5584 | 2.307 |  |  | -9.0084 | -38.0834 | 13.2535 | 40.3613 | 61.4711 | 63.2306 | -124.1155 | -27.6167 | 25.455 | -66.4283 | 10.95 | 14.8173 | 14.273 | 12.7472 | 218.958 | 217.2493 | 161.8 | -160.6128 | -486.2399 | 482.1813 | 987.6348 | -205.5325 | -204.0072 | 0 | 8.0554 | 86.0179 | 84.2517 | -104.408 | -103.9551 | 27.6053 | 28.0678 | -61.2402 | -60.2842 | 76.61 | 74.75 | 70.1 | 70.6 | 20.9407 | 29.92 | -441.2258 | 111.6777 | 110.9388 | 11.6 | 46.2 | -26.7 | -26.8 | 1.433 |  | -954.6295 | 0 | 434.3806 | 305.5325 | -85.2218 | -296.0624 | 296.4874 | -328.4188 | -152.5016 | -290.828 | 146.6619 | 147.2619 | 334.6739 | -405.4769 | 155.6155 | -254.6228 | 258.4885 | -10.705 | 32.34 | 35.36 | 0.232 | 0.225 | -35.2 | 8.08 |  | -9.6086 | -23.1159 | -4.7745 | 9.6 | 48.3 | 47.965 | 11.4096 | 13.6714 | 54.9797 | 53.6862 | 53.5995 |  | -46.5 | 20.2462 | 8.14 | 0 | 5.6474 | 43.0765 | 7.6014 | 6.0345 | -41.8591 | -6.9233 | 48.5372 | 33.9 | -32.1 | 500.9103 | -415.7432
16/08/2026 | 23:00 | 0 | 17.3106 | -26.0505 | -30.3896 | 14.3511 |  | 35.6045 | -78.0634 | 55.1387 | 28.1891 | 27.5282 | -24.42 | -59.397 | 55 | 19.872 | -52.8 | 14.591 | 34.4228 | 15.5388 | 15.9536 | 26.4418 | 16.182 | 5.0561 | 7.8203 |  |  | -62.02 | -62.19 |  | 24.42 | 59.4 |  |  | -51.76 | -51.61 | -45.19 | 51.86 | 52.36 | 20.3966 | -5.2934 | 59.5015 | 63.3263 | 56.4844 | -53.6393 | -52.9688 | 30.6511 | 31.4727 | 79.0092 | 80.6035 | 47.1723 | 47.9193 | -625.7753 | -25.3904 | -12.3333 | -12.3333 | 61.8547 | 60.7046 | -5.5833 |  | -96.3057 | 2.3806 | 7.323 | 4.9131 | 697.3172 | 130.4361 | 131.138 | -927.3745 | 423.8635 |  | -30.1829 | 30.6552 | 85.2553 | 30.5 | 33.41 | 60.96 | 82.83 | 50.9079 | 50.64 | 17.2722 | 17.4838 | 51.7814 | -144.9886 | -144.1705 | 17.6442 | 0 | 20.9062 | 28.703 | 121.9 | 109.8 | -13.68 | 50.7238 | 49.2498 | 49.922 | -52.7697 | -52.2133 | 96.8121 | -91.7033 | 106.5974 | 15.3825 | 61.25 | 31.25 | 38.4448 | 36.3327 | -26.8796 |  |  |  | -128.5403 |  | -14.7277 | -71.5 | -71.9 | 19.6902 | 42.7 | 59 | 58.1 | 42.51 | -8.26 | 53.2735 | 128.5673 | -34.83 | -9.11 | 101.97 | 42.55 | 126.1091 | 125.2545 | 95.5896 | 92.0455 | 247.7059 | 218.9714 | 208.5027 | 212.3827 | 137.3138 | 118.2266 | -22.803 | 942.9394 | 0 | 3.0417 | -0.7102 | -2.838 | -55.4849 | 17.1932 | 18.0048 | 111.5 | -7.8019 | -12.1406 | -82.6345 | 14.91 | -14.87 | 57.8 | 8.5317 | -1.5307 | -39.4027 | -38.8137 | 10.2287 | -118.6369 | 84.1614 | 23.5644 | 22.9134 |  | 31.9988 | 32.3795 | 31.7467 | -52.0789 | -51.744 | 135.8071 | -92.3907 | -92.7031 | 92.2041 | 96.1245 | 37.2241 | 6.45 | 9.8714 | 1.2076 | -5.58 | 22.49 | 37.0205 |  | -1.861 | 10.612 | 0 | 40.37 | -95.5191 | -91.6174 | 15.53 | 75.1258 | 26.4 | -21.3449 | -1.9942 | -2.1519 | 2.149 |  |  | -8.2357 | -36.1866 | 14.1837 | 37.3894 | 63.4195 | 65.2813 | -122.6654 | -25.6759 | 23.8945 | -59.8991 | 10.8923 | 13.0302 | 12.7331 | 12.723 | 214.8109 | 215.3831 | 127.8 | -127.1156 | -443.7208 | 445.2187 | 987.1241 | -204.1245 | -201.9927 | 0 | 0 | 83.6726 | 81.0972 |  |  | 26.3967 | 26.8189 | -73.7296 | -73.5764 | 70.48 | 70.36 | 69.2 | 70.9 | 21.2697 | 28.16 | -440.6554 | 110.5975 | 110.1793 | 10 | 50.3 | -24.2 | -24.4 |  |  | -949.2504 | 0 | 435.0967 | 307.6149 | -85.5075 | -293.3934 | 296.0572 | -322.6045 | -148.3592 | -285.8615 | 146.5151 | 143.1558 | 334.295 | -402.7094 | 152.1463 | -263.7097 | 264.0334 | -10.6253 | 32.016 | 33.28 | 0.489 | 0.47 | -32.56 | 5.44 |  | -5.3025 | -26.0731 | -5.1835 | 9 | 50.038 | 49.583 | 11.4543 | 13.6701 | 52.5201 | 52.2668 | 53.0997 |  | -45.3 | 20.6781 | 7.55 | 0 | 0 | 43.1027 | 10.978 | 0 | -42.8278 | -3.6145 | 46.661 | 33.1 | -32 | 542.8728 | -449.5969
16/08/2026 | 23:30 | 0 | 16.5156 | -24.7125 | -31.3365 | 14.4358 |  | 33.0223 | -74.9389 | 51.6056 | 26.4852 | 25.6919 | -19.98 | -55.607 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 14.4984 | 29.8974 | 15.0664 | 15.2233 | 25.6116 | 16.1544 | 5.6011 | 8.101 |  |  | -59.55 | -59.43 |  | 19.98 | 55 |  |  | -47.73 | -47.84 | -47.15 | 48.19 | 48.17 | 19.2758 | -4.544 | 58.6695 | 60.3821 | 54.4906 | -49.9657 | -51.1046 | 27.029 | 21.0549 | 74.8777 | 76.4616 | 47.7938 | 52.0895 | -599.889 | -28.1498 | -13.1111 | -13.0778 | 58.0655 | 56.8452 | -4.971 |  | -90.7976 | 1.8955 | 4.1427 | 4.2141 | 663.2891 | 122.013 | 122.5623 | -891.1331 | 400.9715 |  | -59.6259 | 60.6965 | 81.1138 | 28.81 | 30.89 | 57.9 | 80.26 | 43.6742 | 42.8705 | 17.5028 | 17.9422 | 50.9743 | -118.8215 | -118.5045 | 5.8661 | 0 | 20.9062 | 28.703 | 113 | 101 | -13.33 | 56.7231 | 54.86 | 54.8709 | -45.8658 | -46.6998 | 89.2027 | -87.3161 | 96.0171 | 14.447 | 52.9 | 27.56 | 36.1011 | 34.1354 | -25.1725 |  |  |  | -108.6972 |  | -13.7782 | -68.8 | -69.7 | 19.0366 | 39.9 | 50.44 | 54.42 | 39.4 | -6.15 | 51.4135 | 107.4286 | -31.79 | -16.77 | 100.29 | 40.01 | 108.3455 | 107.0909 | 76.1736 | 74.2091 | 222.4516 | 191.4171 | 183.9791 | 186.6532 | 130.1129 | 111.2433 | -21.78 | 910.2593 | 0 | 2.6436 | -1.8558 | -3.5785 | -59.1103 | 16.5719 | 15.8334 | 153.6 | -22.6898 | -24.8189 | -82.3147 | 0 | -15.73 | 103.2 | 7.4624 | -1.1039 | -39.0317 | -37.6234 | 9.0778 | -114.6492 | 79.105 | 23.1409 | 22.7897 |  | 32.287 | 33.8437 | 31.598 | -41.6966 | -44.7108 | 116.0472 | -72.2786 | -72.3017 | 82.5281 | 90.5066 | 24.9412 | 8.91 | 14.3734 | 1.1624 | -8.2 | 22.04 | 25.2259 |  | -2.212 | 10.988 | 0 | 37.74 | -89.4953 | -79.433 | 15.33 | 72.1479 | 29.2 | -21.0483 | -1.7118 | -1.7834 | 1.9283 |  |  | -7.463 | -33.7301 | 13.2957 | 35.3553 | 63.3148 | 64.0872 | -120.1969 | -24.2137 | 22.8741 | -56.0755 | 11.2172 | 11.5458 | 11.1616 | 12.8621 | 211.5441 | 209.0388 | 144.6 | -142.8976 | -454.92 | 459.3462 | 958.1478 | -199.4638 | -199.7786 | -11.7933 | 0 | 82.9805 | 83.9999 |  |  | 27.3153 | 27.6838 | -68.8519 | -68.9553 | 72.71 | 72.04 | 68 | 68.6 | 20.8168 | 27.12 | -442.5804 | 108.2821 | 107.8723 | 9.9 | 42.2 | -25.1 | -25.3 | 1.5356 |  | -934.4899 | 0 | 422.4476 | 302.272 | -81.1249 | -285.8292 | 289.2564 | -328.2157 | -146.0698 | -282.3468 | 145.5751 | 145.2599 | 334.7487 | -400.2378 | 151.3811 | -256.1082 | 259.034 | -11.2845 | 32.147 | 32 | 0.732 | 0.728 | -31.76 | 4.56 |  | -4.7745 | -25.8106 | -6.7674 | 9.3 | 47.46 | 48.04 | 11.4022 | 13.6764 | 54.9095 | 53.8432 | 53.9407 |  | -43.8 | 22.1129 | 7.07 | 0 | 0 | 44.2981 | 12.1968 | 0 | -43.4544 | 0 | 44.8482 | 29.6 | -30 | 512.3392 | -404.2168
17/08/2026 | 00:00 | 0 | 15.8979 | -23.7693 | -31.0665 | 13.7174 |  | 31.0159 | -69.9952 | 48.9697 | 24.8472 | 24.21 | -17.76 | -52.467 | 48.4 | 17.388 | -46.2 | 14.2846 | 29.0146 | 14.587 | 14.8865 | 24.4738 | 16.6255 | 4.2223 | 8.0703 |  |  | -56.87 | -56.58 |  | 17.76 | 50.6 |  |  | -41.88 | -42.01 | -53.62 | 42.07 | 42.39 | 17.5246 | -3.9125 | 55.8652 | 58.3348 | 50.665 | -49.3277 | -49.7683 | 10.6852 | 10.4115 | 73.44 | 74.4257 | 32.006 | 32.5056 | -543.3362 | -27.0999 | -12.8481 | -12.837 | 57.3028 | 55.2996 | -4.4752 |  | -94.4215 | 2.5619 | 1.9202 | 3.9172 | 607.0435 | 116.0313 | 116.0924 | -855.0859 | 355.8134 |  | -44.9882 | 47.3584 | 76.8925 | 26.34 | 28.2 | 54.43 | 76.08 | 53.4531 | 53.0512 | 8.5601 | 8.9904 | 50.6582 | -84.7975 | -83.3605 | 6.4634 | 0 | 20.5265 | 28.412 | 102.8 | 91.9 | -12.78 | 64.6628 | 63.3119 | 62.7478 | -32.5083 | -31.6226 | 62.842 | -71.6915 | 68.8472 | 13.949 | 48.42 | 25.28 | 34.2261 | 32.3776 | -23.7647 |  |  |  | -69.6168 |  | -13.0949 | -69 | -70.1 | 18.2291 | 37.2 | 43.48 | 50.38 | 36.94 | -4.3 | 51.987 | 68.9439 | -31.7 | -12.37 | 90.86 | 37.57 | 71.0909 | 67.7455 | 70.6899 | 69.1091 | 193.4143 | 162.5734 | 155.2833 | 157.4252 | 160.9048 | 143.8905 | -19.645 | 860.7098 | 0 | 2.3375 | -0.7792 | -2.6289 | -91.0156 | 64.5502 | 62.0873 | 152.8 | -40.2545 | -42.0443 | -111.249 | 0 | -16.04 | 90.7 | 7.0725 | 99.4927 | -39.4051 | -38.1197 | 9.2073 | -146.3445 | 109.5224 | 23.883 | 24.1465 |  | 32.8101 | 33.4036 | 31.8601 | -53.2511 | -54.0884 | 112.0283 | -68.4295 | -68.3649 | 67.2949 | 75.8943 | 33.7963 | 2.88 | 9.3538 | 1.033 | -5.27 | 21.41 | 33.702 | 9.0065 | -2.365 | 10.972 | 0 | 36 | -75.1564 | -66.576 | 14.32 | 71.004 | 29.5 | -17.808 | -2.3705 | -2.7454 | 1.7768 |  |  | -7.463 | -29.4522 | 13.1222 | 30.7359 | 60.7653 | 61.957 | -104.252 | -22.601 | 22.5149 | -53.8534 | 10.398 | 10.2762 | 9.9262 | 11.9612 | 271.713 | 270.2514 | 121.5 | -120.8552 | -313.409 | 312.5314 | 755.5399 | -253.2528 | -252.5876 | 0 | 4.8661 | 78.396 | 78.2569 | -129.8219 | -134.5378 | 33.4667 | 33.7517 | -66.0401 | -66.2035 | 89.09 | 88.67 | 71.1 | 71.2 | 21.1864 | 25.44 | -421.6812 | 110.0742 | 108.9372 | 9.9 | 43.9 | -34.4 | -33.9 | 1.4283 | 1.1202 | -736.1745 | 0 | 367.7538 | 263.9259 | -40.685 | -249.9556 | 252.509 | -309.7762 | -144.6366 | -241.7458 | 126.8521 | 127.7191 | 315.2763 | -350.3881 | 149.692 | -202.9836 | 207.4821 | -10.6528 | 31.566 | 32.8 | 0.918 | 0.914 | -32.64 | 5.28 |  | -5.1255 | -35.1553 | -3.8376 | 15.4 | 51.211 | 50.228 | 11.35 | 13.6021 | 51.6298 | 51.4779 | 51.1849 |  | -43.3 | 22.0489 | 6.73 | 0 | 0 | 42.4683 | 9.1534 | 3.1702 | -41.5176 | -4.2832 | 45.1421 | 29.3 | -30 | 437.7843 | -359.4049
MÁXIMO |  | 0 | 20.7306 | -23.1484 | -28.3014 | 22.0464 | 0 | 49.9706 | -60.8096 | 69.1423 | 34.7429 | 34.3349 | 4.44 | -33.187 | 68.2 | 22.356 | -28.6 | 14.8252 | 50.9752 | 20.5195 | 20.9017 | 34.6465 | 17.4826 | 5.7859 | 8.14 | 0 | 0 | -54.55 | -54.77 | 0 | 37.74 | 77 | 0 | 0 | -41.72 | -41.65 | -23.23 | 78.31 | 78.95 | 26.0335 | -3.0367 | 72.1402 | 93.3596 | 65.3975 | -27.5277 | -27.9904 | 33.5746 | 34.2315 | 87.9292 | 106.3272 | 61.9098 | 63.3403 | -528.8784 | 5.0829 | -4.1 | -4.2 | 70.6281 | 69.1675 | -3.4987 | 0 | 0 | 6.3178 | 10.0551 | 6.8858 | 758.3542 | 174.0775 | 174.7184 | -508.666 | 564.9199 | 0 | -19.8104 | 111.5745 | 99.2666 | 33.91 | 41.85 | 71.22 | 102.18 | 53.4531 | 53.587 | 54.2594 | 54.8418 | 57.046 | -84.7975 | 0 | 28.4978 | 0 | 20.9062 | 28.771 | 141 | 126.8 | -10.55 | 81.7514 | 80.5909 | 81.2417 | -9.5178 | -8.4641 | 101.0779 | -32.9556 | 114.6688 | 18.3866 | 76.01 | 38.44 | 46.4136 | 44.0964 | -20.1168 | 0 | 0 | 0 | -69.6168 | 0 | -10.9244 | -41.4 | -41.3 | 22.4258 | 55.9 | 71.52 | 75.32 | 55.39 | -3.46 | 60.171 | 157.5939 | -26.87 | -8.93 | 130.57 | 50.32 | 158.9273 | 153.7818 | 95.5896 | 92.0455 | 313.6969 | 284.1829 | 224.5201 | 266.8629 | 173.7966 | 143.8905 | -19.645 | 942.9394 | 638.5843 | 12.2756 | -0.7102 | -2.6289 | 0 | 64.5502 | 62.0873 | 174.1 | -2.5248 | -3.2594 | -45.9003 | 17.03 | 0 | 124.8 | 12.3167 | 99.4927 | -34.0264 | -33.3961 | 13.7569 | -41.8613 | 109.5224 | 25.2265 | 24.982 | 0 | 33.3168 | 34.1319 | 32.9304 | -8.0379 | -7.2006 | 200.4452 | -38.8001 | -39.3528 | 137.444 | 143.655 | 56.9192 | 24.21 | 18.2724 | 1.7252 | -1.44 | 22.73 | 56.8607 | 10.8835 | 1.094 | 11.111 | 0 | 45.9 | 30.5493 | 29.1081 | 17.44 | 96.7638 | 32.6 | -17.808 | 1.8655 | 1.9818 | 2.9039 | 0 | 0 | -4.9913 | -29.4522 | 14.8234 | 58.1656 | 65.3123 | 66.5354 | -104.252 | -19.3553 | 32.5668 | -47.8247 | 12.3145 | 20.484 | 19.896 | 14.7441 | 271.713 | 270.2514 | 194 | -53.0488 | -268.3178 | 534.6635 | 1185.2034 | -105.6796 | -104.9446 | 0 | 16.8814 | 86.4877 | 86.1941 | 0 | 0 | 34.2085 | 34.538 | -32.1074 | -32.4159 | 110.15 | 109.14 | 90.9 | 89.5 | 21.2697 | 37.36 | -371.3254 | 144.1955 | 143.7847 | 16.7 | 88.3 | 2.9 | 3.2 | 1.5432 | 1.3126 | -288.5305 | 0 | 580.091 | 465.4346 | -32.9952 | -130.1975 | 454.2954 | -147.9619 | 0 | -120.4792 | 219.4338 | 220.2675 | 334.7487 | -201.0317 | 270.4044 | -181.5114 | 300.6972 | -6.986 | 32.53 | 43.76 | 1.684 | 1.687 | -21.44 | 17.2 | 0 | 7.0329 | -6.9413 | 7.2099 | 17.5 | 53.194 | 54.543 | 11.5475 | 13.7304 | 55.559 | 55.635 | 56.4618 | 0 | 15.8 | 35.6149 | 10.47 | 0 | 14.3623 | 47.6277 | 24.7193 | 13.9179 | -38.8406 | 14.0262 | 55.636 | 74 | 28 | 646.4987 | 36.3862
MÍNIMO |  | 0 | 15.5026 | -30.2816 | -35.9533 | 0 | 0 | 30.8819 | -98.7561 | 45.2901 | 23.1433 | 22.5113 | -37.74 | -77.248 | 28.6 | 13.248 | -68.2 | 12.1236 | 20.6456 | 13.209 | 13.2634 | 22.212 | 12.9839 | 0.0855 | 3.6461 | 0 | 0 | -74.52 | -74.48 | 0 | -2.22 | 30.8 | 0 | 0 | -77.73 | -77.38 | -62 | 41.97 | 42.11 | 13.7875 | -9.1825 | 0 | 53.906 | 33.2005 | -62.1334 | -62.8494 | 6.7036 | 5.4417 | 0 | 72.8687 | 18.8888 | 18.397 | -690.2916 | -28.1498 | -13.9 | -13.8 | 33.8575 | 32.6992 | -7.0781 | 0 | -119.6485 | -0.3367 | 0 | 3.3154 | 579.1191 | 44.9843 | 44.8622 | -927.3745 | 355.8134 | 0 | -111.2889 | 21.3943 | 46.0856 | 13.58 | 25.71 | 54.43 | 76.08 | 4.9606 | 4.0229 | 8.5601 | 8.9904 | 41.0599 | -270.4524 | -185.6907 | 3.2752 | 0 | 12.2793 | 10.995 | 95.4 | 85.7 | -15.29 | 46.7866 | 45.1055 | 46.2802 | -83.847 | -83.4555 | 45.1556 | -114.2282 | 50.7729 | 11.5562 | 38.81 | 20.51 | 29.3042 | 27.8366 | -31.2602 | 0 | 0 | 0 | -158.7213 | 0 | -16.9801 | -92.2 | -92.2 | 18.2291 | 30.6 | 35.68 | 42.14 | 30.69 | -10.09 | 48.298 | 68.9439 | -45.31 | -17.72 | 90.16 | 29 | 71.0909 | 67.7455 | 41.9799 | 39.8636 | 193.4143 | 162.5734 | 0 | 157.4252 | 100.0671 | 44.6795 | -26.312 | 519.8834 | 0 | 2.3004 | -14.0553 | -16.3775 | -91.0156 | 13.1002 | 13.1094 | 32.3 | -73.1586 | -76.9607 | -116.033 | 0 | -16.48 | 1 | 7.0725 | -17.2487 | -41.4488 | -40.3338 | 3.9736 | -146.3445 | 14.5133 | 20.9216 | 20.6033 | 0 | 26.9383 | 27.3361 | 25.3207 | -53.2511 | -54.0884 | -22.7741 | -92.3907 | -92.7031 | -30.129 | -30.193 | 4.1913 | -2.92 | 3.9631 | 0.7156 | -11.59 | 11.53 | 0 | 7.0228 | -3.232 | 9.353 | 0 | 28.08 | -142.6398 | -133.3004 | 12.01 | 63.0774 | 25.5 | -31.3874 | -4.4403 | -4.6635 | 1.2958 | 0 | 0 | -10.5951 | -54.885 | 10.978 | 30.7359 | 57.7172 | 58.4478 | -192.3033 | -33.8203 | 22.5149 | -82.843 | 8.4851 | 8.3804 | 8.1121 | 10.0406 | 108.8312 | 111.0763 | 51.5 | -193.5089 | -535.2281 | 272.1915 | 292.4181 | -253.2528 | -252.5876 | -24.8319 | -14.661 | 72.31 | 70.4282 | -129.8219 | -134.5378 | -2.5667 | -2.099 | -75.6007 | -75.5428 | -1.7 | -2.15 | 31.1 | 31.1 | 20.5925 | -78.24 | -447.0359 | 82.3678 | 81.8592 | 9.9 | -11.2 | -34.4 | -33.9 | 1.2097 | 0.971 | -1138.9052 | -588.4032 | 216.5714 | 140.3016 | -96.7945 | -450.9652 | 122.8648 | -328.6312 | -261.247 | -445.5351 | 114.8928 | 111.828 | 146.3688 | -557.931 | 16.9245 | -302.8303 | 182.7342 | -13.2346 | 9.486 | 21.84 | -0.933 | -0.949 | -42.4 | -6.72 | 0 | -17.3144 | -35.1553 | -24.4617 | -2.5 | 46.121 | 45.021 | 11.2332 | 13.3754 | 46.5933 | 46.4626 | 46.5647 | 0 | -86.5 | 0.059 | 5.54 | 0 | -16.2356 | 39.148 | 0.1671 | -15.2847 | -47.122 | -15.9251 | 31.5337 | -28.6 | -73.8 | -25.3101 | -550.0188
PROMEDIO |  | 0 | 17.7909 | -26.3367 | -32.731 | 11.1026 | 0 | 40.9565 | -79.6369 | 54.3697 | 27.6014 | 26.9426 | -18.7775 | -53.1254 | 47.4146 | 19.044 | -46.8875 | 14.1098 | 35.9225 | 17.0504 | 17.2751 | 28.834 | 16.3851 | 4.0337 | 7.5517 | 0 | 0 | -62.9062 | -62.9215 | 0 | 19.0087 | 51.975 | 0 | 0 | -52.0106 | -52.1856 | -47.3937 | 52.5444 | 52.7367 | 19.3175 | -5.1241 | 44.8677 | 71.0422 | 52.4011 | -47.3384 | -47.835 | 21.7577 | 21.269 | 40.5218 | 86.8994 | 39.7941 | 39.9138 | -587.3054 | -7.6962 | -11.8894 | -11.8843 | 54.8867 | 53.5779 | -4.764 | 0 | -64.5388 | 3.3071 | 5.4501 | 4.7286 | 645.2132 | 117.4339 | 117.3977 | -686.5995 | 483.2715 | 0 | -59.6659 | 61.5371 | 78.3283 | 21.3048 | 32.0483 | 65.6093 | 89.8043 | 28.9473 | 29.0478 | 39.6888 | 40.2075 | 47.1462 | -163.2116 | -79.8369 | 13.4806 | 0 | 19.6297 | 25.9537 | 114.6521 | 103.0854 | -13.321 | 60.731 | 59.4703 | 59.4789 | -45.5808 | -45.0302 | 78.1063 | -76.9479 | 86.7732 | 14.4814 | 57.4969 | 29.8058 | 38.4204 | 36.4212 | -26.4269 | 0 | 0 | 0 | -115.2208 | 0 | -14.4419 | -70.5354 | -70.2687 | 20.5646 | 44.4979 | 52.8046 | 60.3452 | 44.2149 | -6.28 | 55.933 | 114.1175 | -40.1533 | -13.1029 | 108.0058 | 39.8254 | 115.0538 | 112.9394 | 62.2434 | 60.4693 | 243.4501 | 211.8656 | 138.7081 | 204.0794 | 140.7952 | 90.217 | -23.1055 | 700.4678 | 307.675 | 8.2373 | -9.0032 | -11.0705 | -32.7314 | 22.7324 | 21.9521 | 128.7708 | -42.6846 | -43.7899 | -85.5559 | 3.5846 | -11.0167 | 80.9146 | 10.17 | 0.59718 | -38.2905 | -37.3833 | 9.7216 | -87.3797 | 59.5846 | 23.4088 | 23.1761 | 0 | 31.9526 | 32.4892 | 31.3315 | -29.863 | -29.884 | 127.3505 | -59.5793 | -59.5536 | 88.6323 | 96.5986 | 27.8698 | 10.4535 | 10.7728 | 1.0789 | -6.2858 | 16.6158 | 27.6983 | 8.9671 | -1.7759 | 10.4614 | 0 | 36.3429 | -96.9539 | -87.4753 | 14.8641 | 74.8569 | 28.2417 | -26.06 | -1.7243 | -1.8908 | 1.9175 | 0 | 0 | -7.1507 | -40.9655 | 13.012 | 42.8835 | 61.2348 | 62.3593 | -150.9222 | -25.841 | 28.341 | -59.4066 | 10.3742 | 13.2611 | 12.901 | 12.0603 | 172.2964 | 172.2993 | 145.0563 | -144.8312 | -404.7689 | 406.4608 | 643.3231 | -163.618 | -163.0738 | -12.0776 | -0.52745 | 81.499 | 81.1527 | -69.4138 | -67.8459 | 17.865 | 18.2628 | -52.2331 | -52.1584 | 59.0248 | 58.5562 | 66.4167 | 66.6396 | 20.8598 | -6.6033 | -412.8103 | 115.1764 | 114.6263 | 12.3885 | 44.3729 | -17.4917 | -17.5312 | 1.3996 | 1.1259 | -626.68 | -278.4014 | 406.9063 | 303.5431 | -74.3037 | -291.982 | 290.7953 | -219.3919 | -144.6805 | -285.3205 | 159.638 | 159.262 | 225.035 | -388.2726 | 151.2166 | -241.5073 | 242.6436 | -10.7852 | 25.1284 | 33.5233 | 0.59167 | 0.58837 | -32.6417 | 7.0383 | 0 | -7.4055 | -20.3463 | -7.3249 | 7.1937 | 49.5139 | 49.3453 | 11.3969 | 13.6435 | 52.7884 | 52.795 | 52.8662 | 0 | -43.1729 | 20.5607 | 7.5779 | 0 | -1.4003 | 43.6597 | 13.6814 | -1.4828 | -43.1015 | 0.38334 | 41.6202 | 30.6083 | -30.4187 | 239.5348 | -157.8357
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 16 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
16/08/2026 | 00:30 | 0 | 2.4074 | -7.1981 | 6.0535 | 6.1822 |  | 9.6094 |  | 22.3611 | 9.4647 | 8.8319 | -6.66 |  |  |  | -15.4 | 3.6226 | 7.1298 | 3.8694 | 3.6193 | 6.8278 | 2.2394 | -0.579 | 2.2293 |  | -1.1928 | -0.305 | -0.268 | 5.238 | -13.32 | -11 |  |  | -16.56 | -16.66 |  | -9.19 | -9.23 | 3.3861 | 3.7561 | 16.3192 | 18.614 | -10.6002 | -5.9706 | -5.4865 | 5.3919 | 6.1248 | -18.6835 | -16.2345 | 14.762 | 15.2716 | 104.5749 | 15.0515 | -6.8 | -6.8 | -30.4467 | -29.9496 | -2.2757 |  | 7.5621 | 1.9022 | 0.0212 | 0.0864 | -111.7893 | 40.3149 | 40.2844 | 5.5636 | -180.6274 |  |  |  | 10.1093 | 5.18 | 9.68 |  | -4.29 | -25.3137 | -25.5816 | 22.3164 | 21.5558 | -6.7752 | -7.7605 | -8.0759 | 7.1603 |  | 4.2153 | 9.511 | -22.8 | -21.8 | -2.06 | 13.7514 | 13.9654 | 12.1578 | 56.8244 | 57.0508 | -27.1885 | -33.3242 | -27.4422 | 3.7545 | 22.85 | 7.94 | 5.4736 | 4.4952 | -7.09 |  |  |  | 27.9906 |  | -2.842 | -23.1 | -22.6 | -3.4167 | 0.5 | 5.82 | 4.42 | -1.4 | -1.65 | 5.425 | -27.5966 | -23.05 | -7.14 | 32.88 | 5.64 | -29.6364 | -14.8727 | -42.0443 | -42.1364 |  | -22.1501 | -31.0238 | -29.9223 | -22.9017 | -26.7177 | -11.714 | -80.7724 | -32.7382 | 4.6737 | -5.5803 | -6.4712 | 28.6158 | -13.7189 | -13.8723 | -0.4 | -19.0747 | 58.3021 | 16.8936 | 0 | 0 | -1.4 | 2.1099 | -14.4161 | -9.363 | -9.4037 | 7.1669 | 24.7507 | -26.8665 | 4.4706 | 4.0986 |  | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 12.2243 | -24.1137 | 25.6376 | 26.9952 | -14.18 |  | 19.4449 | -15.76 | -2.4221 | 0.1476 | 1.98 | 0.03 | -19.1781 |  | 1.49 | 2.763 |  | -16.27 | -4.0905 | 4.5052 | -5.17 | 32.508 |  | 22.4512 | -4.1985 | -4.7105 | 2.276 |  |  | -11.5041 | 55.4301 | 1.8059 | -21.6161 | 8.2536 | 6.8076 | 125.0015 | -2.0662 | -11.1737 | 8.4436 | 2.0962 | 5.0841 | 5.119 | 1.4748 | -12.6405 | -11.5348 | 7.96 | -13.0964 | -8.6553 | 54.4285 | 83.1495 | 1.6079 | 2.8797 |  |  | 0 | 0 |  | 11.7747 | -11.7439 | -11.5234 | -0.454 | 0.1687 | 22.08 | 22.42 | -26.5 | -27.2 | 0.1767 | -14.24 | 29.9588 | 29.0308 | 29.0423 | -21.2 | -38.4 | -5.1 | -5.6 | -18.028 | -17.8544 | -106.7601 | 63.114 | -283.6058 | -29.4406 | -19.5561 | 94.9111 | 78.2087 | 128.95 | 69.9468 | 19.905 | 24.3218 | 23.3499 | -10.4662 | 212.0425 | -181.6691 | 36.2506 | -23.7732 | -0.9827 | 5.398 | -4.4 | -2.121 | -2.114 | -0.32 | -1.52 | -0.026 | -4.686 | -0.145 | -0.4685 | 1.9 | 0.677 | 1.089 |  |  | 4.4668 | 3.7949 | 4.0923 |  | 21.6 | 4.0152 | -0.09 |  | -6.6331 | -4.7612 | -25.8666 | -5.5362 | -2.6125 | -24.0839 | -3.8265 | -16.9 | -0.3 | 10.2521 | -86.6348
16/08/2026 | 01:00 | 0 | 2.11 | -6.906 | 7.6853 | 7.1953 |  | 9.1349 |  | 20.7388 | 8.7267 | 8.4269 | -8.88 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.4617 | -2.442 | 4.0821 | 4.0079 | 7.0748 | 2.2358 | -0.5909 | 2.263 |  | -1.275 | -0.305 | -0.313 | 4.791 | -13.32 | -13.2 |  |  | -16.01 | -15.93 |  | -9.84 | -9.76 | 3.2703 | 3.791 | 0 | 28.1156 | -12.6157 | -5.0424 | -4.5091 | 5.4958 | 5.3549 | -14.4644 | -11.7843 | 12.4048 | 12.7533 | 94.9016 | 14.3155 | -6.7 | -6.7 | -30.7073 | -30.2248 | -2.2077 |  | 9.535 | 1.8504 | -0.326 | -0.1915 | -108.7374 | 9.3081 | 9.4302 | 17.8218 | -221.84 |  |  |  | 8.2431 | 6.74 | 11.1 |  | -2.38 | -26.5193 | -26.3854 | 24.9186 | 24.2809 | -6.6406 | -19.6026 | -19.8718 | 9.1398 |  | 3.8356 | 9.252 | -17 | -16.5 | -1.99 | 12.3331 | 11.5239 | 10.9824 | 41.6326 | 41.5434 | -29.7232 | -13.8116 | -31.0259 | 3.787 | 23.09 | 7.96 | 5.3174 | 4.2023 | -6.914 |  |  |  | 23.8346 |  | -2.7677 | -14.9 | -14.1 | -3.5742 | 0.1 | 6.08 | 4.06 | -1.6 | -1.8 | 5.8745 | -27.3316 | -23.26 | -7.2 | 32.22 | 6.15 | -25.8545 | -12.7818 | -42.3225 | -41.5 |  | -20.713 | -28.953 | -30.9136 | -19.4148 | -14.9685 | -12.421 | -90.9099 | -4.7141 | 4.4001 | -5.0127 | -5.7542 | 23.956 | -14.9694 | -14.5906 | 4.7 | -23.3483 | 60.9701 | 14.6274 | -6.16 | -1.78 | 6.1 | 1.9367 | -16.6293 | -10.5644 | -10.4604 | 9.5194 | 19.7987 | -25.0401 | 4.4882 | 4.2634 |  | 0 | 0 |  | 13.7314 | 14.2338 | -25.1184 | 26.6306 | 26.2775 | -14.642 |  | 20.2115 | -15.04 | -1.8215 | 0.1733 | 1.58 | 0.26 | -20.0271 |  | 1.301 | 2.827 |  | -15.85 | -3.5491 | 5.1278 | -5.27 | 32.7011 |  | 22.1598 | -4.4162 | -4.9116 | 2.1907 |  |  |  | 55.2602 | 1.9503 | -21.5726 | 8.5088 | 7.9183 | 125.0006 | -2.2679 | -10.435 | 8.3394 | 1.4889 | 4.8936 | 4.9133 | 0.6655 | -8.479 | -7.0166 | 10.06 | -13.7628 | -13.9718 | 65.8211 | 100.2703 | 7.4075 | 7.7318 |  |  | -11.5983 | 0 | 12.3537 |  | -9.7853 | -9.6236 | 0.5016 | 0.5928 | 18.9 | 19.19 | -28.3 | -28.4 | 0.0192 | -14.4 | 30.8026 | 28.884 | 28.6546 | -21.6 | -38.8 | -6.3 | -6.8 | -17.8401 | -17.8538 | -95.3763 | 64.4089 | -289.7163 | -32.8892 | -19.1612 | 120.0538 | 45.6451 | 119.5197 | 79.1884 | 53.795 | 26.0776 | 25.132 | -10.4075 | 230.5405 | -187.7127 | 46.0369 | -34.8509 | -0.6555 | 5.46 | -4.16 | -2.161 | -2.159 | -0.48 | -1.52 | -0.019 | -4.3626 | 0.6455 | -0.2609 | 0.9 | -1.934 | -0.211 | 3.5057 | 3.8399 | 3.1866 | 3.9084 | 3.5611 |  | 22.7 | 4.1713 | -0.08 |  | -6.6987 | -4.2193 | -24.7279 | -5.4607 | -2.8025 | -24.3394 | -3.9182 | -18.1 | 0.9 | 27.4474 | -101.5542
16/08/2026 | 01:30 | 0 | 1.986 | -6.7614 | 8.8614 | 6.9448 |  | 8.5028 |  | 19.5705 | 8.1618 | 7.7436 | -6.66 |  |  | 0.828 | -13.2 | 2.6265 | -2.8435 | 3.9591 | 3.8498 | 6.9158 | 2.2624 | -0.5973 | 2.1713 |  | -1.2992 | -0.129 | -0.108 | 5.116 | -13.32 | -13.2 |  |  | -15.26 | -15.22 |  | -9.54 | -9.42 | 3.5215 | 3.7914 |  | 27.0317 | -14.5362 | -4.7792 | -4.333 | 16.4096 | 16.4108 | -17.6138 | -15.6567 | 18.9407 | 22.0505 | 95.5741 | 13.4598 | -5.9 | -6.1 | -28.702 | -28.6911 | -2.2145 |  | 9.6124 | 1.7593 | -0.3651 | -0.1017 | -91.1588 | 5.3102 | 5.2187 | 14.7404 | -220.8816 |  |  |  | 7.1553 | 6.61 | 10.91 |  | -3.38 | -27.0551 | -26.9212 | 23.8143 | 23.0589 | -6.717 | -16.3993 | -16.5471 | 8.7518 | 0 | 3.8356 | 8.808 | -17.3 | -16.9 | -2.03 | 11.9161 | 12.0876 | 11.0155 | 38.8321 | 39.2182 | -27.7244 | -12.7551 | -27.845 | 3.9294 | 22.54 | 7.78 | 4.8486 | 3.8116 | -6.634 |  |  |  | 25.0733 |  | -2.6027 | -14.9 | -14.1 | -3.7048 | -0.4 | 5.64 | 3.46 | -2.08 | -1.68 | 5.8745 | -26.2865 | -22.69 | -7.03 | 31.54 | 4.67 | -27.0909 | -13.4818 | -41.602 | -41.0364 |  | -21.8106 | -30.4233 | -30.7832 | -15.2489 | -22.2692 | -12.096 | -87.6639 | 15.4637 | 4.124 | -5.1153 | -5.4468 | 26.6705 | -15.6397 | -15.1726 | 4.8 | -24.9072 | 55.1689 | 16.4224 | -4.85 | 0 | 1.4 | 1.9846 | -17.5145 | -10.3006 | -10.2544 | 9.0152 | 19.7529 | -28.7346 | 4.4123 | 4.0384 |  |  | 0 |  | 14.2338 | 14.7362 | -25.2859 | 27.7633 | 27.7054 | -14.9758 |  | 21.2808 | -14.68 | -1.4168 | 0.1733 | 0.68 | 0.52 | -20.7463 |  | 1.289 | 2.692 |  | -16.24 | -2.7047 | 5.418 | -5.25 | 32.3993 |  | 22.7606 | -4.3201 | -4.7689 | 2.0884 |  |  | -11.3417 | 56.0432 | 2.3945 | -22.078 | 9.6994 | 8.6365 | 126.372 | -2.2797 | -10.7571 | 8.6143 | 2.468 | 4.7618 | 4.8501 | 1.8402 | -2.2524 | 0 | 12.57 | -16.4574 | -19.2451 | 73.7202 | 105.9183 | 13.1806 | 13.6376 | 0 |  | 0 | 0 | 23.1146 | 23.5155 | -10.8648 | -10.6987 | 2.0595 | 2.2218 | 18.88 | 18.96 | -30.9 | -31.5 | 0.2646 | -14.64 | 45.6658 | 28.7572 | 28.6317 | -21.2 | -47.8 | -6.7 | -7.2 | -17.6301 | -17.6256 | -85.9829 | 69.6626 | -293.4573 | -38.0273 | -17.8452 | 135.119 | 32.6512 | 116.2795 | 91.5098 | 71.5701 | 26.8494 | 24.4114 | -11.9845 | 250.4815 | -195.444 | 66.5083 | -49.4455 | -0.4431 | 5.477 | -5.84 | -2.132 | -2.144 | 2.4 | -4.4 | -0.0569 | -1.4939 | 4.5426 | -5.742 | -0.2 | 1.218 | 1.836 |  |  | 4.1654 | 5.2547 | 4.4652 |  | 33.3 | 2.4271 | -0.12 |  | -10.5264 | -3.3827 | -23.0422 | -9.3477 | -3.6138 | -21.3298 | -5.2308 | -28.8 | 11.3 | 32.6297 | -104.7766
16/08/2026 | 02:00 | 0 | 1.8894 | -6.5193 | 9.8504 | 7.0667 |  | 7.7853 |  | 19.6227 | 8.5077 | 7.9128 | -4.44 | -24.2 | 0 |  | -15.4 | 2.6736 | -2.7536 | 3.482 | 3.3191 | 6.2324 | 1.4809 | -0.5451 | 2.2831 |  | -1.228 | -0.112 | -0.101 | 4.924 | -15.54 | -11 |  |  | -15.06 | -14.87 |  | -9.27 | -9.33 | 3.6484 | 3.6282 |  | 24.3032 | -13.8057 | -5.0951 | -4.6003 | 16.9951 | 17.0622 | -17.7948 | -15.3626 | 17.6306 | 20.2403 | 94.5896 | 12.9752 | -6.2 | -6.2 | -28.7882 | -29.4957 | -2.4253 |  | 9.4206 | 1.687 | -0.3753 | -0.1719 | -89.053 | 4.883 | 4.944 | 17.4079 | -218.4719 |  |  |  | 6.1574 | 6.48 | 10.86 |  | -4.07 | -24.7779 | -24.9118 | 23.1477 | 22.2323 | -6.5035 | -18.2387 | -18.3843 | 9.1198 |  | 3.8356 | 9.062 | -17.1 | -16.6 | -1.95 | 10.6872 | 10.791 | 9.5135 | 39.1248 | 39.1214 | -27.8593 | -12.3787 | -28.8522 | 3.9853 | 22.17 | 7.7 | 5.0049 | 4.007 | -6.7918 |  |  |  | 25.1489 |  | -2.705 | -12.6 |  | -3.7292 | -0.5 | 5.42 | 3.22 | -2.2 | -1.65 | 6.1535 | -26.2965 | -22.65 | -4.16 | 28.4 | 4.1 | -26.7818 | -13.3909 | -39.2195 | -38.8 |  | -22.0224 | -30.443 | -30.8276 | -22.7985 | -28.5564 | -12.568 | -90.5877 | 7.6453 | 4.2018 | -5.2498 | -5.8356 | 22.9668 | -13.5273 | -13.1223 | 4.2 | -24.5303 | 40.9059 | 14.4502 | -12.71 | -2.43 | 0 | 2.1444 | -13.3163 | -10.4578 | -10.3267 | 9.5433 | 18.7239 | -29.1344 | 4.256 | 4.1363 |  | 4.879 | 4.6609 | 3.8759 | 12.0569 | 12.2243 | -25.4534 | 24.7226 | 24.7464 | -15.5883 |  | 21.2808 | -14.63 | -1.6109 | 0.1659 | 0.95 | 0.46 | -21.1114 |  | 1.282 | 2.808 |  | -16.73 | -2.6063 | 6.4865 | -5.33 | 31.9017 |  | 21.9189 | -4.7104 | -5.0784 | 2.0307 |  |  |  | 54.8015 | 2.1863 | -21.8085 | 6.3664 | 6.043 | 127.5404 | -2.525 | -9.2362 | 8.0511 | 2.7934 | 4.7838 | 4.8263 | 1.9933 | -3.3836 | 0 | 11.31 | -16.6759 | -18.011 | 71.8469 | 106.6051 | 12.2948 | 12.9318 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -11.7287 | -11.6416 | 2.1012 | 2.0848 | 18.43 | 18.62 | -31.2 | -31.7 | 0.2115 | -14.32 | 53.0213 | 24.8027 | 24.6848 |  | -47.4 | -4.1 | -4.7 | -17.8643 | -17.8707 | -88.7336 | 69.3638 | -294.9817 | -37.7298 | -18.5563 | 135.6187 | 33.6869 | 123.8091 | 92.7864 | 72.0526 | 25.1895 | 23.4335 | -14.2013 | 250.8253 | -196.9833 | 60.4183 | -43.7083 | 1.1487 | 5.537 | -5.84 | -2.13 | -2.142 | 2.56 | -4.4 | -0.0163 | -1.3748 | 4.6006 | -5.8274 | -0.5 | 0.781 | 1.313 | 3.2832 |  | 4.4491 | 4.3784 | 4.439 |  | 33.3 | 2.6847 | -0.15 |  | -9.719 | -3.3263 | -22.655 | -8.8782 | -3.8788 | -22.0139 | -5.0885 | -28.4 | 10.6 | 30.3534 | -103.529
16/08/2026 | 02:30 | 0 | 1.8873 | -6.6737 | 8.2645 | 6.7025 |  | 8.6976 |  | 19.8365 | 8.5427 | 8.1371 |  | -24.2 | 0 |  | -15.4 | 2.581 | -1.7991 | 3.5431 | 3.4408 | 6.18 | 1.4025 | -0.6645 | 2.2763 |  | -1.2263 | -0.063 | -0.044 | 4.537 | -17.76 | -13.2 |  |  | -14.96 | -15 |  | -9.16 | -9.15 | 3.4072 | 3.7528 |  | 24.4315 | -13.6468 | -3.4848 | -2.7177 | 17.7274 | 16.9116 | -17.7367 | -15.7837 | 22.0293 | 21.8774 | 87.3121 | 13.2061 | -6 | -6 | -28.8312 | -28.9657 | -2.255 |  | 10.2753 | 1.3607 | -0.4252 | -0.2487 | -98.5442 | 4.7609 | 4.6083 | 15.9398 | -225.5332 |  |  |  |  | 6.54 | 11.07 |  | -3.32 | -25.3137 | -25.3137 | 23.1937 | 22.5119 | -5.6731 | -18.5788 | -18.6426 | 9.2611 |  | 3.8356 | 9.146 | -18.1 | -17.7 | -1.88 | 10.201 | 10.1253 | 8.7976 | 39.613 | 39.7741 | -26.3886 | -14.4495 | -27.1902 | 3.7235 | 21.54 | 7.36 | 4.6924 | 3.6163 | -6.4111 |  |  |  | 23.5798 |  | -2.5505 |  |  | -3.5461 | -0.9 | 4.96 | 2.88 | -2.5 | -1.62 | 5.0685 | -24.2664 | -22.35 | -6.76 | 30.23 | 3.64 | -25.6364 | -12.6909 | -39.0576 | -39.3636 |  | -23.953 | -31.5904 | -32.1235 | -16.9247 | -21.1758 | -12.097 | -92.78 | 22.1678 | 3.9845 | -5.0332 | -5.5276 | 27.1622 | -15.1731 | -14.596 | -2.7 | -22.6663 | 56.7441 | 18.4635 | 0 | 0 | 1.1 | 2.0003 | -16.6349 | -10.1398 | -10.149 | 8.8138 | 20.4811 | -32.0755 | 4.3256 | 3.9779 |  | 4.1062 | 3.842 | 3.6435 | 12.2243 | 12.0569 | -23.9463 | 25.057 | 25.1986 | -14.9918 |  | 18.9078 | -15.92 | -2.51 | 0.165 | 1.57 | 0.66 | -19.2597 |  | 1.231 | 2.533 |  | -15.72 | -4.1708 | 4.1799 |  | 32.8793 |  | 21.9929 | -4.5825 | -4.9254 | 1.9614 |  |  |  | 53.9474 | 1.9697 | -22.1532 | 6.4487 | 6.9091 | 123.4755 | -2.6163 | -9.7639 | 8.2172 | 3.0582 | 4.7691 | 4.8184 | 2.4483 | 0 | 0 | 10.48 | -15.1902 | -19.8381 | 72.7904 | 109.1364 | 13.3402 | 14.9706 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -10.7477 | -10.7676 | 2.4493 | 2.4008 | 17.73 | 17.9 | -31.1 | -31 | 0.0357 | -14.4 | 50.6152 | 24.4005 | 24.2798 |  | -49.1 | -5.2 | -5.7 |  | -17.6631 | -84.9978 | 70.6933 | -291.7507 | -36.6027 | -16.5305 | 136.0043 | 28.6886 | 117.36 | 96.3215 | 73.7728 | 27.4236 | 26.47 | -9.6812 | 254.8407 | -196.373 | 63.6581 | -51.034 | 0.5628 | 5.686 | -5.68 | -2.133 | -2.135 | 3.2 | -5.6 | 0.7999 | -0.4074 | 6.096 | -8.2322 | -0.2 | 0.217 | 0.802 |  |  | 4.1017 | 4.2148 | 4.1335 |  | 35.8 | 3.5552 | -0.18 |  | -11.0517 | -2.9774 | -22.6024 | -9.8417 | -3.9926 | -21.2075 | -4.9434 | -31.1 | 13.8 | 39.4713 | -110.9235
16/08/2026 | 03:00 | 0 | 1.7361 | -6.4769 | 8.2815 | 6.5054 |  | 8.5062 |  | 17.8971 | 7.3028 | 6.5179 | -6.66 | -22 | -2.2 |  |  | 2.7199 | -4.2094 | 3.7738 | 3.663 | 6.5749 | 2.7495 | -0.596 | 2.3397 |  | -1.3163 | -0.099 | -0.097 | 4.454 | -15.54 | -13.2 |  |  | -15.3 | -15.41 |  | -8.98 | -8.95 | 3.2966 | 3.9406 |  | 23.5803 | -16.8255 | -8.9716 | -9.4411 | 22.6137 | 9.0461 | -18.6313 | -16.6423 | 5.8711 | 17.3384 | 34.4446 | 12.5156 | -5.7 | -5.8 | -24.2847 | -23.2156 | -1.8303 |  | 7.4094 | 1.2168 | 0.1017 | 0.3972 | -48.5244 | 0.5493 | 1.1292 | 5.2394 | -205.0828 |  |  |  | 5.0796 | 6.58 | 10.71 |  | -4.35 | -25.7156 | -25.3137 | 23.8647 | 23.5892 | -5.5706 | -19.9009 | -19.3704 | 7.4514 |  | 4.032 | 9.157 | -17.5 | -17 | -1.89 | 8.9769 | 9.1274 | 7.6224 | 35.5843 | 36.49 | -24.4406 | -12.6795 | -25.0247 | 3.9576 | 21.53 | 7.39 | 4.3799 | 3.3234 | -6.2153 |  |  |  | 21.8493 |  | -2.3593 |  | -11.8 | -3.4265 | -1 | 4.52 | 2.9 | -2.57 | -1.67 | 5.7505 | -22.8938 | -22.49 | -6.62 | 29.9 | 3.08 | -23.2545 | -11.9455 | -39.4745 | -39.7545 |  | -23.9583 | -32.0629 | -32.067 | -18.055 | -20.9366 | -12.726 | -80.8961 | 21.2328 | 3.4758 | -4.9737 | -5.587 | 25.7537 | -14.7844 | -14.6916 | -1.1 | -22.5903 | 56.3884 | 17.757 | 0 | 0 | 2 | 2.0668 | -15.7394 | -9.9591 | -9.9091 | 8.7242 | 22.155 | -32.2081 | 4.1118 | 3.8316 |  | 3.6472 | 4.3177 | 2.9146 | 13.0616 | 12.8941 | -25.6208 | 24.1904 | 25.1028 | -15.4307 |  | 19.523 | -15.59 | -2.3159 | 0.1385 | 1.57 | 0.68 | -19.513 |  | 1.177 | 2.763 |  | -16.25 | -4.4319 | 3.908 | -5.15 | 31.8628 |  | 21.4473 | -4.4058 | -4.7083 | 1.9783 |  |  | -11.6323 | 53.8347 | 1.5529 | -22.0918 | 6.8824 | 6.5917 | 121.6108 | -3.0482 | -9.9409 | 8.6453 | 2.9318 | 4.7765 | 4.7789 | 2.3924 | 0 | 0 | 10.9 | -15.0083 | -21.0644 | 74.3909 | 108.709 | 13.7884 | 15.1189 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -9.6972 | -9.525 | 2.8784 | 2.5669 | 17.86 | 18.2 | -32.2 | -32.4 | 0.0357 | -14.24 | 48.5837 | 27.4813 | 27.1935 |  | -49.1 | -6.7 | -7.2 | -17.6495 |  | -85.0347 | 67.5207 | -292.1427 | -36.1714 | -15.9848 | 136.2935 | 31.6958 | 117.8013 | 93.4944 | 74.828 | 27.3896 | 26.5223 | -8.7847 | 256.6936 | -195.819 | 67.8751 | -51.4955 | -0.3748 | 5.386 | -6.08 | -2.132 | -2.136 | 3.68 | -5.28 | 0.0473 | -0.6729 | 5.861 | -8.4672 | -1 | 0.374 | 0.278 |  |  | 4.6649 | 3.5184 | 3.5771 |  | 36.2 | 2.7127 | -0.14 |  | -10.9234 | -2.9888 | -22.7266 | -10.0509 | -4.6798 | -21.617 | -5.0209 | -31.6 | 14.8 | 34.803 | -103.7678
16/08/2026 | 03:30 | 0 | 1.9166 | -6.6735 | 7.541 | 6.4573 |  | 7.7949 |  | 17.011 | 7.1338 | 6.7365 | -6.66 |  | -2.2 |  |  | 3.2097 | -4.3649 | 3.8383 | 3.8263 | 6.743 | 2.63 | -0.6357 | 2.0959 |  | -1.2904 | -0.099 | -0.072 | 3.349 | -13.32 |  |  |  | -15.22 | -15.22 |  | -9.14 | -9.11 | 3.3059 | 3.737 |  | 22.7396 | -17.3276 | -8.8565 | -8.134 | 13.2081 | 14.3873 | -20.8231 | -18.5923 | 13.6985 | 12.601 | 38.2113 | 11.9701 | -5.9 | -5.9 | -23.3507 | -23.0123 | -1.9595 |  | 6.9613 | 1.168 | 0 | 0.1377 | -54.9028 | -1.7701 | -1.5564 | 6.5311 | -209.6486 |  |  |  |  | 6.55 | 10.76 |  | -4.69 | -26.3854 | -26.5193 | 24.1043 | 23.9367 | -5.6623 | -19.2605 | -18.8107 | 6.5176 |  | 4.032 | 9.023 | -17.1 | -16.6 | -1.79 | 9.2582 | 9.4014 | 8.1977 | 34.6068 | 34.5255 | -24.0331 | -11.0622 | -25.2828 | 3.8809 | 21.1 | 7.23 | 4.2236 | 3.2257 | -6.3468 |  |  |  | 21.2533 |  | -2.4915 | -10.2 |  | -3.4558 | -1 | 4.3 | 2.7 | -2.63 | -1.57 | 5.735 | -22.3963 | -22.67 | -6.55 | 29.68 | 3.12 | -22.0364 | -11.4182 | -40.3055 | -39.8909 |  | -24.3464 | -31.6245 | -32.0257 | -16.8884 | -21.2058 | -12.226 | -84.1511 | 37.6146 | 3.9503 | -4.8762 | -5.8603 | 27.5455 | -14.6772 | -15.2286 | -3.4 | -21.0023 | 52.1798 | 21.1471 | 0 | -3.87 | -2.2 | 1.8708 | -15.6182 | -10.729 | -10.723 | 9.3983 | 23.3894 | -34.2574 | 4.2252 | 4.0209 |  | 0 | 0 | 0 | 13.7314 | 14.0663 | -24.2812 | 25.9812 | 26.1265 | -15.0287 |  | 18.4781 | -16.09 | -2.7205 | 0.1403 | 2.09 | 1.04 | -18.2599 |  | 1.169 | 2.383 |  | -16.39 | -3.7791 | 3.0857 | -5.36 | 31.537 |  | 21.8042 | -4.4172 | -4.8213 | 1.9236 |  |  | -11.0714 | 53.3258 | 1.9916 | -22.2718 | 6.9898 | 5.9834 | 121.9884 | -3.0949 | -9.9088 | 8.7805 | 3.0063 | 4.7838 | 4.7947 | 2.4797 | 2.5243 | 4.5684 | 14.67 | -18.5311 | -27.9716 | 83.2307 | 118.9414 | 17.3674 | 17.6264 | 0 |  | 0 | -10.2556 |  |  | -8.3534 | -8.1961 | 3.1951 | 3.367 | 17.29 | 17.73 | -31.4 | -31.7 | 0.0357 | -14.08 | 53.4299 | 26.4811 | 26.3606 | -21.2 | -49.1 | -8 | -8.7 |  |  | -80.6654 | 70.8976 | -291.3443 | -34.2099 | -14.2125 | 147.065 | 15.1268 | 116.6883 | 102.2647 | 86.7993 | 28.7566 | 26.4089 | -6.831 | 268.0045 | -197.7948 | 80.0878 | -63.794 | -0.9827 | 2.935 | -5.52 | -2.147 | -2.155 | 2.72 | -4.56 | 0.3311 | -0.8774 | 6.8864 | -8.6137 | -1.2 | 2.021 | 1.338 |  |  | 3.8768 | 3.6295 | 2.8142 |  | 36.3 | 3.175 | -0.24 |  | -12.1971 | -2.4314 | -21.7195 | -10.9355 | -4.788 | -21.2236 | -5.2492 | -31.6 | 15 | 42.9053 | -109.4682
16/08/2026 | 04:00 | 0 | 2.0018 | -6.8367 | 8.4653 | 6.2946 |  | 7.5471 |  | 16.9699 | 6.8558 | 6.6305 | -6.66 |  | -2.2 |  |  | 3.3248 | -4.4441 | 3.8827 | 3.6968 | 6.5526 | 2.7138 | -0.7182 | 2.3405 |  | -1.1221 | -0.092 | -0.037 | 3.888 | -13.32 |  |  |  | -15.65 | -15.67 |  | -8.26 | -8.75 | 3.3585 | 3.8341 |  | 22.5956 | -18.3202 | -12.6397 | -13.3953 | 23.5987 | 33.6199 | -21.3769 | -22.1903 | 27.4772 | 11.4437 | 43.031 | 10.7732 | -6.3 | -6.3 | -23.4876 | -22.2134 | -1.7833 |  | 6.473 | 1.3732 | 0 | 0.2158 | -45.8693 | -4.181 | -3.9369 | 3.2669 | -209.3603 |  |  |  |  | 6.33 | 10.5 |  | -4.82 | -26.7872 | -26.7872 | 23.7893 | 23.7194 | -5.0313 | -17.5699 | -17.1834 | 6.7682 |  | 4.032 | 8.99 | -17.3 | -16.9 | -1.77 | 9.9058 | 9.4383 | 8.4479 | 32.9107 | 32.9017 | -25.0576 | -9.8262 | -25.2556 | 3.7424 | 20.1 | 6.74 | 4.3799 | 3.2257 | -6.1311 |  |  |  | 22.2387 |  | -2.3655 |  |  | -3.269 | -1.1 | 3.84 | 2.6 | -2.75 | -1.49 | 5.7505 | -23.0913 | -22.19 | -6.91 | 29.32 | 3.39 | -23.5818 | -12.1455 | -40.9198 | -39.8364 |  | -24.8022 | -33.157 | -32.3725 | -20.3976 | -26.0315 | -12.535 | -78.1291 | 42.0227 | 2.7229 | -4.4678 | -4.6695 | 29.8968 | -14.1225 | -14.3303 | -10.4 | -24.5732 | 51.655 | 18.9778 | 6.3 | -3.16 | 1.5 | 1.7807 | -14.186 | -10.6122 | -10.6785 | 9.8661 | 22.516 | -37.5318 | 4.2205 | 3.9294 |  | 0 | 0 |  | 14.0663 | 14.2338 | -23.7788 | 26.7229 | 26.2553 | -14.4914 |  | 18.4195 | -16.54 | -3.1087 | 0.165 | 2.08 | 1.3 | -18.4022 |  | 1.64 | 2.254 |  | -16.28 | -2.8696 | 4.3198 | -5.62 | 30.9871 |  | 21.9972 | -4.4654 | -4.6581 | 1.8778 |  |  | -11.5221 | 53.4003 | 1.2928 | -22.5069 | 7.0346 | 6.3095 | 123.3248 | -2.9991 | -10.2591 | 8.7749 | 2.6944 | 4.835 | 4.7868 | 1.9874 | 4.3742 | 5.152 | 15.51 | -18.3101 | -30.8927 | 85.9414 | 124.3538 | 17.7634 | 18.264 | -11.0294 |  | 0 | 0 | 29.6487 | 30.7784 | -7.3632 | -7.2159 | 4.0004 | 3.7661 | 17.27 | 17.62 | -31 | -30.4 | 0.0009 | -14.16 | 50.659 | 27.19 | 27.072 | -21.2 | -49.1 | -8 | -8.5 |  |  | -79.3472 | 72.8569 | -291.2827 | -36.3814 | -14.5074 | 152.1511 | 11.9918 | 111.4988 | 103.9228 | 93.8245 | 27.8077 | 25.8163 | -1.5585 | 270.8683 | -197.5234 | 83.8638 | -68.4101 | -0.8655 | 2.899 | -5.52 | -2.148 | -2.156 | 2.96 | -4.8 | 0.3833 | -0.9354 | 6.7704 | -8.7602 | -0.3 | 2.963 | 1.853 |  |  | 4.1465 | 3.9269 | 3.6466 |  | 37 | 2.4874 | -0.23 |  | -12.8701 | -2.7747 | -21.0172 | -12.0681 | -4.8674 | -20.5178 | -5.7398 | -31.9 | 15.4 | 43.0589 | -109.7954
16/08/2026 | 04:30 | 0 | 2.2274 | -7.2054 | 8.3012 | 6.3951 |  | 7.6188 |  | 16.9212 | 7.4638 | 7.025 | -6.66 |  |  |  |  | 3.3308 | -4.0459 | 3.8514 | 3.804 | 6.8414 | 3.0122 | -0.5577 | 2.322 |  | -1.1326 | -0.242 | -0.223 | 3.749 | -15.54 | -13.2 |  |  | -15.82 | -15.85 | -10 | -9.32 | -9.22 | 3.4193 | 3.6248 |  | 22.618 | -16.1321 | -10.4095 | -9.8954 | 5.4483 | 5.23 | -17.9892 | -15.6493 | 7.4505 | 7.8933 | 43.9916 | 11.7165 | -7.1 | -7.1 | -24.5893 | -24.1475 | -1.7416 |  | 6.7956 | 1.6693 | -0.1866 | 0.1929 | -63.4174 | -0.885 | -0.9766 | 11.3316 | -216.0318 |  |  |  | 5.1494 | 6.25 | 10.51 |  | -5.11 | -26.7872 | -26.6533 | 25.5961 | 25.0518 | -5.5733 | -18.5589 | -18.5479 | 6.2975 |  | 3.8356 | 8.932 | -17.8 | -17.3 | -1.9 | 9.2022 | 9.4357 | 7.4297 | 37.8239 | 37.9759 | -27.6329 | -11.2762 | -28.5735 | 3.5363 | 20.71 | 7.03 | 4.3799 | 3.3234 | -6.408 |  |  |  | 20.7333 |  | -2.4245 | -10.2 | -11.8 | -3.5095 | -1.3 | 4.24 | 2.44 | -2.71 | -1.78 | 6.3085 | -21.1962 | -21.24 | -6.79 | 28.6 | 3.03 | -22.5091 | -10.9636 | -39.7252 | -39.5818 |  | -24.5369 | -32.2964 | -31.654 | -19.8755 | -25.4668 | -12.299 | -89.0286 | 40.2647 | 3.858 | -4.4677 | -5.2011 | 27.5475 | -13.0876 | -12.9129 | -4.6 | -21.8524 | 45.0399 | 18.2349 | 0 | -3.52 | 1.7 | 2.0812 | -12.2021 | -10.305 | -10.3017 | 9.7658 | 18.3809 | -32.0835 | 4.0353 | 3.7886 |  | 0 | 0 | 0 | 13.3965 | 13.564 | -24.1137 | 25.5586 | 24.7544 | -14.4826 |  | 18.4878 | -16.18 | -1.9094 | 0.165 | 1.22 | 1.45 | -19.836 |  | 1.685 | 1.993 |  | -16.31 | -4.3157 | 3.5799 | -5.32 | 31.1708 |  | 21.7663 | -4.1528 | -4.7444 | 1.8915 |  |  | -11.8829 | 53.4321 | 1.3267 | -22.4202 | 6.9648 | 5.6044 | 125.0454 | -3.2629 | -10.244 | 8.8049 | 3.1541 | 4.835 | 4.858 | 2.4457 | 5.0066 | 5.3204 | 14.67 | -18.0476 | -27.1899 | 85.384 | 121.0961 | 17.7168 | 16.9156 | -10.8629 |  | 0 | 0 |  |  | -6.7941 | -6.7278 | 4.0616 | 3.2587 | 17.74 | 18.1 | -32.4 | -31.6 | 0.0357 | -13.84 | 49.3904 | 30.5809 | 30.1113 | -21.2 | -50 | -9.3 | -9.8 |  | -17.4265 | -81.5298 | 72.4772 | -292.7016 | -32.2121 | -12.9567 | 146.1271 | 16.7302 | 112.8769 | 101.8208 | 88.7266 | 27.1872 | 28.7899 | -2.0386 | 268.8647 | -196.2871 | 80.5164 | -61.2249 | 2.3206 | 3.154 | -6 | -2.12 | -2.136 | 3.44 | -4.32 | -0.3746 | -1.4054 | 6.8559 | -8.6992 | -1.2 | 1.305 | 0.886 | 3.1136 | 3.3763 | 4.6877 | 3.0278 | 4.3099 |  | 37.5 | 3.1692 | -0.18 |  | -12.1704 | -2.3764 | -21.5194 | -12.1276 | -4.6377 | -20.0792 | -5.6924 | -32.9 | 16 | 46.669 | -113.405
16/08/2026 | 05:00 | 0 | 2.3173 | -7.3158 | 7.6716 | 6.5088 |  | 7.692 |  | 16.2408 | 6.7838 | 6.7758 | -6.66 |  |  |  |  | 3.4782 | -4.8918 | 3.8767 | 3.7592 | 6.927 | 3.1306 | -0.5903 | 2.2763 |  | -1.2061 | -0.105 | -0.093 | 3.588 | -15.54 | -13.2 |  |  | -15.23 | -15.4 |  | -8.85 | -8.66 | 3.1148 | 3.6715 |  | 21.6502 | -17.6458 | -9.5843 | -10.1248 | 13.1722 | 11.6796 | -22.1604 | -17.9059 | 22.8795 | 8.2465 | 38.8452 | 12.5389 | -5.7 | -5.8 | -22.3345 | -21.4875 | -1.6704 |  | 4.9916 | 1.2558 | 0 | 0.2276 | -48.1277 | -1.4954 | -1.9532 | 5.515 | -201.7002 |  |  |  |  | 6.3 | 10.47 |  | -5.03 | -26.6533 | -26.7872 | 25.6854 | 24.9563 | -5.3542 | -19.1599 | -19.1603 | 5.6988 |  | 4.2153 | 9.118 | -18.1 | -17.5 | -1.75 | 8.6261 | 9.0188 | 7.447 | 35.6771 | 36.5437 | -25.3971 | -11.1123 | -25.8438 | 3.5755 | 20.54 | 6.88 | 4.2236 | 3.1281 | -5.8902 |  |  |  | 18.7038 |  | -2.22 |  |  | -3.5071 | -1.2 | 4.66 | 2.5 | -2.83 | -1.7 | 5.3785 | -18.8436 | -21.21 | -6.8 | 28.32 | 3.22 | -21.3636 | -11.0818 | -39.8045 | -39.5909 | -9.6168 | -23.4732 | -32.5112 | -32.2858 | -18.7762 | -27.6628 | -11.213 | -84.512 | 38.4906 | 3.939 | -4.77 | -4.8931 | 27.2872 | -13.8609 | -13.0893 | -1.9 | -19.7442 | 51.735 | 19.8608 | 6.73 | -2.49 | 0.6 | 2.044 | -13.8126 | -10.0362 | -10.0421 | 10.5097 | 22.8771 | -25.4217 | 3.6983 | 3.4836 |  | 2.4827 | 3.3966 |  | 13.7314 | 14.4012 | -25.7883 | 25.603 | 25.6845 | -14.8901 |  | 20.2115 | -15.24 | -2.51 | 0.1641 | 2.16 | -0.22 | -19.8934 |  | 1.653 | 2.321 | 1.9717 | -17.04 | -4.124 | 3.3813 | -5.43 | 30.5247 |  | 21.8883 | -4.0422 | -4.326 | 1.8215 |  |  | -12.3439 | 52.5282 | 1.4672 | -22.3478 | 6.9184 | 6.7157 | 127.6999 | -3.1982 | -10.6291 | 9.2275 | 2.5299 | 4.9229 | 4.8817 | 1.8793 | 2.5462 | 3.5587 | 14.25 | -18.4765 | -25.6032 | 81.7564 | 120.9079 | 16.7596 | 17.5733 | 0 |  | -9.6099 | 0 |  |  | -5.8513 | -5.7456 | 2.9184 | 3.2267 | 17.08 | 17.25 | -31.9 | -31.6 | 0.0009 | -13.52 | 49.3301 | 31.5149 | 31.2686 |  | -50.4 | -9.6 | -10.2 |  | -17.449 | -79.5941 | 70.9313 | -289.9666 | -32.0347 | -14.3428 | 149.2322 | 16.858 | 111.5396 | 99.0523 | 85.2734 | 29.3694 | 27.771 | -2.0521 | 268.0975 | -196.197 | 81.0361 | -63.3469 | 2.4158 | 4.971 | -6.96 | -2.081 | -2.09 | 3.92 | -4.48 | -0.9892 | -1.4633 | 6.8284 | -8.2322 | -0.4 | 1.419 | 1.365 | 2.8756 |  | 3.7836 | 3.997 | 2.8732 |  | 37.3 | 2.5079 | -0.08 |  | -11.238 | -2.6777 | -21.9651 | -10.6263 | -4.1537 | -20.6222 | -5.8063 | -32.7 | 15.7 | 43.7946 | -111.3304
16/08/2026 | 05:30 | 0 | 2.4471 | -7.4328 | 6.8954 | 6.2115 |  | 8.1076 |  | 16.6998 | 6.6338 | 6.5157 | -6.66 |  |  |  |  | 3.5854 | -4.9193 | 4.178 | 3.9198 | 7.255 | 2.773 | -0.6275 | 2.3161 |  | -1.2233 | -0.05 | -0.047 | 3.974 | -13.32 | -13.2 |  |  | -15.04 | -15.19 |  | -8.72 | -8.73 | 1.9974 | 4.0055 |  | 22.034 | -17.8872 | -10.2914 | -11.6136 | 15.717 | 12.7399 | -19.9115 | -17.4725 | 25.0695 | 33.6678 | 43.3105 | 12.4774 | -5.3 | -5.4 | -22.6847 | -21.6915 | -1.59 |  | 6.176 | 1.2294 |  | 0.1678 | -50.1419 | -2.3194 | -2.0447 | 5.0902 | -208.8162 |  |  |  | 4.1415 | 6.31 | 10.54 |  | -5.26 | -26.9212 | -26.7872 | 24.9241 | 24.6051 | -6.4702 | -18.4066 | -18.4116 | 4.8226 |  | 4.2153 | 8.988 | -16 | -15.9 | -1.78 | 9.1178 | 9.2449 | 7.8596 | 32.0392 | 33.326 | -26.3572 | -7.7113 | -25.5079 | 3.4226 | 20.46 | 6.68 | 4.3799 | 3.3234 | -6.2134 |  |  |  | 20.9368 |  | -2.3857 |  | -9.3 | -3.9429 | -1.1 | 4.62 | 2.54 | -2.73 | -1.6 | 5.611 | -21.1337 | -20.88 | -6.67 | 28.88 | 3.01 | -22.8364 | -11.6 | -40.1841 | -39.5545 | -9.6602 | -23.9193 | -33.4238 | -33.4256 | -17.5934 | -22.8513 | -11.338 | -80.4535 | 45.5622 | 3.279 | -3.417 | -4.6547 | 20.2574 | -16.1879 | -14.3742 | 8.4 | -23.4733 | 59.7458 | 8.904 | -5.11 | -3.98 | 17.1 | 2.0326 | -18.27 | -10.5618 | -10.5911 | 10.3214 | 13.3301 | -24.8749 | 4.0585 | 3.8719 |  | 0 | 0 |  | 14.0663 | 13.7314 | -25.1184 | 26.7263 | 27.0706 | -15.3148 |  | 16.813 | -16.36 | -2.8103 | 0.1083 | 1.89 | 1.66 | -16.7602 |  | 1.628 | 2.599 |  | -16.01 | -1.9253 | 4.1094 | -5.85 | 31.0659 |  | 21.8478 | -4.1397 | -4.4 | 1.8091 |  |  | -11.7804 | 53.2709 | 0.8172 | -22.1495 | 7.4111 | 5.7037 | 127.0774 | -3.2005 | -10.6734 | 9.0607 | 3.1465 | 4.9962 | 5.0399 | 2.6326 | 5.5274 | 6.7632 | 15.51 | -19.5545 | -30.6244 | 87.7281 | 121.5961 | 19.1034 | 19.6768 | -10.8378 |  | 0 | 0 |  |  | -6.1614 | -6.2902 | 3.5567 | 3.1352 | 17.67 | 18.09 | -30.9 | -31.3 | 0.054 | -13.68 | 54.1526 | 31.8701 | 31.8747 | -20.8 | -50 | -9.3 | -9.8 |  |  | -75.0016 | 70.9159 | -290.755 | -34.6079 | -14.4232 | 149.3697 | 9.1973 | 108.4985 | 101.1986 | 93.273 | 31.6303 | 31.3423 | -5.2364 | 278.8158 | -198.0705 | 89.6591 | -70.2048 | 2.2522 | 5.115 | -8.16 | -2.147 | -2.154 | 4.56 | -3.92 | -2.6189 | -2.1958 | 6.9444 | -8.4367 | 0.6 | 1.335 | 1.191 | 3.1177 |  | 4.2296 | 3.7512 | 4.0464 |  | 37.5 | 2.9184 | -0.09 |  | -12.5491 | -2.2445 | -20.9416 | -12.02 | -5.1488 | -19.7907 | -5.8709 | -32.5 | 15.6 | 48.2321 | -114.1873
16/08/2026 | 06:00 | 0 | 2.1007 | -7.1175 | 7.6336 | 6.4532 |  | 7.8776 |  | 16.4229 | 6.8618 | 6.6707 | -6.66 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 3.6017 | -4.9398 | 4.278 | 4.1798 | 7.183 | 3.031 | -0.5911 | 2.2568 |  | -1.303 | -0.105 | -0.094 | 3.932 | -13.32 | -15.4 |  |  | -15.38 | -15.44 |  | -8.82 | -8.82 | 0.3781 | 3.996 |  | 21.384 | -16.7678 | -10.7595 | -9.8367 | 17.7554 | 16.1496 | -20.2035 | -18.0218 | 13.4023 | 14.1153 | 39.26 | 12.2892 | -6.3 | -6.3 | -22.4703 | -22.2668 | -1.6503 |  | 5.742 | 1.2374 | 0 | 0.1392 | -45.8693 | -1.5259 | -1.4344 | 6.5957 | -206.5411 |  |  |  |  | 6.24 | 10.53 |  | -5.77 | -27.0551 | -27.1891 | 26.2127 | 25.1311 | -6.3056 | -20.7795 | -20.4708 | 5.5137 |  | 3.8356 | 9.908 | -17.2 | -16.7 | -1.67 | 7.3633 | 7.7561 | 6.8161 | 33.905 | 34.1102 | -25.4966 | -8.4719 | -27.1517 | 3.2089 | 20.61 | 6.79 | 4.0674 | 3.0304 | -5.7807 |  |  |  | 19.9107 |  | -2.1495 |  |  | -4.0503 | -0.9 | 4.32 | 2.96 | -2.49 | -1.55 | 5.2855 | -21.3037 | -21.26 | -4.32 | 26.94 | 3.19 | -21.2364 | -10.9364 | -40.3467 | -39.8727 | -9.6459 | -23.7452 | -31.8858 | -32.1502 | -27.1966 | -32.9578 | -11.43 | -82.6276 | 38.9957 | 3.6772 | -4.6473 | -5.044 | 24.2051 | -10.2205 | -9.8775 | -6 | -22.6056 | 35.34 | 17.7696 | 0 | -3.16 | 0 | 2.5063 | -8.4615 | -10.6296 | -10.4745 | 10.6313 | 24.1125 | -29.9063 | 4.1948 | 3.9371 |  | 0 | 2.6479 | 0 | 13.0616 | 13.564 | -25.1184 | 25.9771 | 25.9383 | -15.5976 |  | 19.0005 | -15.71 | -2.1218 | 0.1742 | 1.64 | 1.41 | -18.8052 |  | 1.616 | 2.508 |  | -16.83 | -2.8086 | 4.1309 | -6.25 | 30.12 |  | 21.8001 | -3.7892 | -4.0374 | 1.8464 |  |  | -11.4152 | 50.8588 | 0.9505 | -22.3145 | 5.3203 | 5.3268 | 125.9537 | -3.586 | -11.183 | 9.4974 | 2.9902 | 5.0182 | 5.0953 | 2.3143 | 2.7293 | 5.0654 | 13.83 | -19.5392 | -27.6393 | 83.9204 | 121.1108 | 17.8098 | 18.4315 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -7.9348 | -7.6869 | 3.1801 | 3.197 | 19.41 | 19.62 | -32.8 | -32.5 | 0.3177 | -13.68 | 54.2898 | 29.5185 | 29.7402 | -20.8 | -50.4 | -8.8 | -9.4 | -17.46 | -17.6271 | -82.5305 | 69.7923 | -291.1269 | -34.1789 | -16.0164 | 146.1333 | 15.9828 | 118.0173 | 99.7741 | 85.2946 | 30.819 | 24.3796 | -11.2349 | 268.8445 | -196.1808 | 78.9899 | -62.5813 | 3.2825 | 3.885 | -8.4 | -2.133 | -2.141 | 5.68 | -3.68 | -2.8352 | -2.7817 | 6.7094 | -8.2017 | 0.4 | 1.678 | 1.318 |  | 3.6628 | 3.7905 | 3.505 | 3.6395 |  | 37.5 | 2.5942 | -0.06 |  | -10.9356 | -2.5538 | -22.8942 | -10.8705 | -4.2295 | -21.329 | -5.1253 | -32.3 | 15.5 | 44.2972 | -110.7154
16/08/2026 | 06:30 | 0 | 2.3304 | -7.3006 | 5.6327 | 6.2657 |  | 8.4702 |  | 16.9271 | 6.9978 | 6.5954 | -6.66 | -19.8 | -2.2 | 0 |  | 3.5726 | -4.4498 | 4.1113 | 4.1586 | 7.2996 | 3.0627 | -0.5755 | 2.2755 |  | -1.26 | -0.27 | -0.255 | 3.803 | -13.32 |  |  |  | -15.4 | -15.58 |  | -8.64 | -9.03 | 0.0598 | 3.7427 |  | 21.055 | -16.8806 | -12.3355 | -11.7527 | 4.9087 | 4.7342 | 0 | -15.8511 | 4.4666 | 4.0545 | 31.3099 | 13.3334 | -6.9 | -6.7 | -22.7295 | -22.1858 | -1.8905 |  | 4.6697 | 1.1095 | 0 | 0.2734 | -57.5274 | -4.059 | -4.0895 | 24.4877 | -212.0661 |  |  |  | 3.1136 | 5.84 | 9.93 |  | -7.96 | -27.0551 | -27.8589 | 26.6397 | 26.054 | -6.3554 | -22.2384 | -22.1945 | 4.6792 |  | 4.032 | 9.142 | -17.1 | -16.6 | -1.44 | 5.2305 | 4.4523 | 3.4074 | 34.7608 | 35.1191 | -27.524 | -7.0197 | -28.668 | 3.2738 | 19.61 | 6.24 | 3.4424 | 2.5421 | -4.8954 |  |  |  | 26.3683 |  | -1.7262 | -7.9 |  | -3.916 | -0.5 | 3.66 | 3.62 | -2.02 | -1.21 | 3.534 | -27.8116 | -20.42 | -4.23 | 26.14 | 3.12 | -25.8727 | -13.5364 | -41.5741 | -40.8636 | -9.8032 | -25.837 | -34.6343 | -34.6848 | -26.5102 | -29.8034 | -11.172 | -102.757 | 32.932 | 3.9555 | -5.0552 | -5.228 | 26.7221 | -13.4848 | -13.6635 | -0.6 | -23.7901 | 36.7172 | 19.976 | -3.52 | -3 | -0.4 | 2.6488 | -14.3831 | -9.3973 | -9.4836 | 9.933 | 20.9894 | -29.6069 | 4.2458 | 3.9383 |  | 0 | 0 |  | 14.7362 | 14.9036 | -26.1232 | 26.9688 | 26.3739 | -16.4503 |  | 18.3951 | -15.72 | -1.2154 | 0.1632 | 1.39 | 2.89 | -18.6709 |  | 1.717 | 2.538 |  | -17.7 | -3.1749 | 3.8336 | -6.47 | 29.5742 |  | 21.2084 | -3.2962 | -3.6288 | 1.8034 |  |  | -10.8834 | 49.8541 | 0.5244 | -22.1053 | 6.453 | 5.2591 | 118.6885 | -4.0708 | -11.3991 | 10.1894 | 2.4609 | 4.7179 | 4.763 | 1.8631 | -0.7307 | 0 | 14.67 | -23.0236 | -42.8898 | 78.8964 | 122.611 | 16.6323 | 14.5706 | 0 |  | 0 | -10.8239 |  |  | -8.5148 | -8.373 | 4.0512 | 4.0466 | 21.04 | 20.66 | -33.6 | -33.6 | 0.2646 | -14.48 | 50.5337 | 29.576 | 29.4581 | -20.8 | -50.4 | -6.7 | -7.2 | -17.7164 | -17.6376 | -97.0419 | 80.2796 | -289.7923 | -31.1847 | -15.5992 | 142.1615 | 23.7233 | 119.135 | 97.8255 | 75.8873 | 24.8724 | 27.606 | -11.0713 | 257.3593 | -196.5633 | 70.9051 | -56.4821 | 3.0945 | 5.273 | -8.88 | -2.043 | -2.053 | 5.28 | -4.48 | -2.5194 | -1.2284 | 7.6493 | -8.8762 | 0.4 | -0.823 | -0.599 |  |  | 3.3324 | 3.0512 | 3.8871 |  | 39.3 | 2.8267 | -0.03 |  | -10.4183 | -3.8209 | -23.5074 | -9.3568 | -4.3323 | -21.5876 | -5.1455 | -34.7 | 17.8 | 34.0531 | -100.4858
16/08/2026 | 07:00 | 0 | 2.2697 | -7.304 | 8.5709 | 6.4475 |  | 8.1685 |  | 17.8563 | 7.4608 | 7.0622 | -6.66 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 3.3427 | -3.7983 | 3.8266 | 3.7445 | 6.6843 | 2.7979 | -0.6735 | 2.2228 |  | -1.3404 | -0.158 | -0.141 | 3.909 | -15.54 |  |  |  | -17 | -16.89 |  | -8.09 | -8.08 | -0.4076 | 3.5002 |  | 18.4763 | -15.5466 | -12.5142 | -11.8356 | 4.6183 | 4.7553 |  | -15.6224 | 5.6752 | 5.9427 | 23.4802 | 14.4706 | -7.4 | -7.4 | -23.5058 | -23.1271 | -1.9434 |  | 3.5871 | 0.894 | 0 | 0.4566 | -59.2669 | -0.9156 | -0.885 | 30.0137 | -213.0359 |  |  |  | 1.0778 | 4.89 | 8.66 |  | -10.74 | -25.5816 | -25.8495 | 24.7193 | 24.3459 | -5.3436 | -22.4685 | -22.7767 | 3.2752 |  | 4.608 | 9.676 | -20.6 | -19.8 | -1.26 | 2.2655 | 2.0259 | 0 | 39.3274 | 39.0599 | -26.5184 | -11.9956 | -27.3294 | 3.1008 | 17.34 | 5.16 | 2.6611 | 1.6632 | -3.5151 |  |  |  | 29.3822 |  | -1.0618 |  | -7 | -3.877 | -0.4 | 2.44 | 3.56 | -2.03 | -0.77 | 1.24 | -29.6842 | -20.77 | -4.25 | 25.44 | 3.07 | -30.0727 | -13.7273 | -41.9286 | -40.5909 | -16.4726 | -29.2517 | -38.1315 | -37.8156 | -22.9758 | -27.6936 | -9.826 | -106.814 | -11.6307 | 4.4965 | -5.1912 | -5.6976 | 23.975 | -11.8083 | -11.5987 | -4.2 | -20.5334 | 45.0694 | 18.5606 | 0 | -3.41 | 0.3 | 2.6033 | -10.9513 | -8.9483 | -9.0473 | 8.3084 | 21.5755 | -22.5242 | 5.1734 | 4.1546 |  | 3.9588 | 4.5798 | 3.4879 | 12.5592 | 12.5592 | -24.951 | 26.569 | 26.768 | -16.3352 |  | 18.2095 | -14.9 | -1.2062 | 0.1302 | 0.77 | 2.25 | -18.1495 |  | 1.668 | 2.555 |  | -19.18 | -5.0043 | 3.0999 | -6.58 | 28.0492 |  | 20.9519 | -3.0588 | -3.4377 | 1.748 |  |  | -11.2648 | 45.1771 | 0.6361 | -21.5889 | 6.3763 | 6.9641 | 118.0036 | -4.1245 | -11.3637 | 10.5865 | 1.9911 | 4.7032 | 4.771 | 1.3281 | -13.032 | -11.5395 | 4.19 | -11.7544 | -23.3731 | 47.4697 | 93.6823 | 5.8836 | 5.6176 |  |  | -12.9774 | -13.585 | 18.3035 | 20.358 | -15.1606 | -15.102 | 4.3172 | 4.6282 | 26.54 | 26.65 | -33.6 | -33.4 | 0.054 | -12.8 | 46.5804 | 25.9326 | 25.8222 | -20.4 | -47.9 | -2.4 | -3 | -17.9227 | -18.0303 | -118.5049 | 71.5004 | -288.4384 | -26.7276 | -18.0266 | 108.9605 | 60.9932 | 143.0672 | 78.6323 | 38.0584 | 19.7581 | 17.8657 | -26.3054 | 218.434 | -189.983 | 32.6345 | -20.2378 | 1.7591 | 4.429 | -10.16 | -2.026 | -2.033 | 7.2 | -5.12 | -3.4528 | -0.7004 | 7.0634 | -10.1366 | 1 | -1.492 | -1.667 |  |  | 3.8511 | 3.77 | 3.1686 |  | 37.6 | 3.2832 | 0.06 |  | -4.601 | -5.2491 | -26.6728 | -4.4897 | -2.0226 | -26.1438 | -3.5403 | -32 | 16.9 | 17.7733 | -90.1307
16/08/2026 | 07:30 | 0 | 2.6544 | -7.8195 | 7.1952 | 6.2633 |  | 8.9009 |  | 16.3858 | 6.6738 | 6.2466 | -6.66 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 2.9102 | -4.6819 | 3.972 | 3.9442 | 6.9627 | 2.699 | -0.6548 | 2.2167 |  | -1.32 | -0.097 | -0.086 | 4.403 | -13.32 | -13.2 |  |  | -16.64 | -16.61 |  | -7.63 | -7.71 | -0.0399 | 3.4883 |  | 17.3943 | -16.8031 | -13.3369 | -12.7846 | 14.1568 | 26.2775 |  | -19.3308 | 12.5535 | 12.6047 | 25.7187 | 12.8839 | -6.1 | -6.1 | -20.3824 | -19.2938 | -1.9138 |  | 3.9607 | 0.8559 |  | 0.4404 | -31.8308 | -1.4039 | -1.3123 | 15.1943 | -196.9656 |  |  |  |  | 5.11 | 8.88 |  | -10.02 | -24.6439 | -24.6439 | 24.1016 | 23.3954 | -3.0264 | -22.9176 | -22.6088 | 3.7027 | 0 | 4.4116 | 9.207 | -18.3 | -17.6 | -1.19 | 2.6935 | 3.0152 | 2.3209 | 35.7652 | 36.6395 | -24.2041 | -11.847 | -24.4485 | 2.9797 | 19.75 | 5.86 | 3.1299 | 2.2491 | -3.9468 |  |  |  | 32.1574 |  | -1.2653 |  |  | -3.363 | 0.2 | 2.1 | 4.42 | -1.49 | -0.59 | 1.519 | -32.1818 | -20.66 | -4.38 | 26.69 | 2.64 | -31.2727 | -15.4818 | -41.6465 | -41.1091 | -14.7617 | -27.7254 | -36.0972 | -36.5678 | -22.9905 | -27.0208 | -9.692 | -91.1976 | -40.3054 | 4.7404 | -6.2453 | -6.3625 | 17.6779 | -12.4321 | -12.1707 | 1.8 | -24.3011 | 51.9396 | 17.4573 | -5.16 | -2.69 | -0.6 | 2.6414 | -12.7459 | -9.0858 | -8.9942 | 7.8234 | 20.6427 | -29.5471 | 4.8369 | 4.5901 |  | 3.7866 | 4.5173 | 2.9961 | 11.7219 | 11.8894 | -25.7883 | 26.6057 | 26.8508 | -18.6844 | -9.6448 | 16.9986 | -14.77 | -1.2062 | 0.165 | 0.69 | 3.33 | -17.1751 |  | 1.88 | 2.54 |  | -13.24 | 3.0496 | 10.988 | -5.62 | 24.7767 |  | 22.3003 | -3.9438 | -4.2202 | 1.8431 |  |  | -10.3808 | 47.0753 | 0.5792 | -22.7201 | 6.0841 | 5.4915 | 116.7078 | -3.2915 | -10.9248 | 9.3125 | 2.2887 | 4.857 | 4.9371 | 1.6792 | -18.7196 | -17.5829 | 1.68 | -8.9889 | -16.8797 | 39.8598 | 89.6536 | -5.2699 | -4.3711 |  |  | 0 | -13.4551 | 3.5374 | 6.0786 | -13.1327 | -13.0922 | 1.6433 | 1.3238 | 28.2 | 28.25 | -30.9 | -30.9 | 0.0192 | -7.52 | 55.0561 | 21.8779 | 21.012 | -20.4 | -46.1 | -3.7 | -4.3 | -18.0028 | -17.9883 | -143.1216 | 45.481 | -243.7166 | -23.3871 | -20.6153 | 82.0061 | 87.7827 | 108.0562 | 116.9774 | 6.0965 | 22.1159 | 20.5424 | 2.3602 | 140.0022 | -230.3243 | 60.2429 | -49.7968 | 0.0256 | 3.859 | -9.6 | -2.042 | -2.057 | 7.44 | -5.76 | -3.3675 | 0.0595 | 5.5985 | -10.8385 | 2.1 | 0.974 | 0.035 | 2.8646 | 3.3668 | 3.4167 | 3.7868 | 3.7449 |  | 36.9 | 4.5887 | 0.15 |  | -4.2232 | -5.1239 | -27.9362 | -4.1715 | -2.2885 | -26.4725 | -2.4117 | -31.7 | 17.6 | 9.8237 | -87.8605
16/08/2026 | 08:00 | 0 | 2.8386 | -8.0499 | 6.8169 | 6.1974 |  | 9.6788 |  | 16.6822 | 6.5768 | 6.1729 | -6.66 |  |  | 0.828 |  | 3.3882 | -4.8212 | 4.0099 | 3.8603 | 6.984 | 2.8665 | -0.6649 | 2.171 |  | -1.1607 | -0.069 | -0.027 | 4.445 | -13.32 |  |  |  | -15 | -15.11 |  | -8.97 | -9.02 | 2.0587 | 3.5569 | 10.0711 | 11.4583 | -16.6715 | -12.6821 | -11.9365 | 15.8434 | 22.0783 |  | -18.6875 | 9.489 | 16.4627 | 20.6749 | 12.2256 | -5.7 | -5.8 | -20.3907 | -20.4738 | -1.8468 |  | 4.2 | 0.7737 | -0.0708 | 0.5084 | -19.0435 | -9.9795 | -10.0711 | 21.0917 | -190.1413 |  |  |  | -1.3872 | 4.33 | 8.27 |  | -10.58 | -19.8215 | -19.8215 | 19.397 | 18.8681 | -3.8286 | -49.0884 | 0 | 4.5449 |  | 4.2153 | 8.919 | -14.3 | -14.4 | -1.23 | 3.8306 | 4.17 | 2.9636 | 29.16 | 29.7046 | -24.0583 | -3.1354 | -24.9902 | 3.0745 | 20.19 | 6.49 | 3.1299 | 2.1515 | -3.7321 |  |  |  | 45.4261 |  | -1.3163 | -4.3 | -4.4 | -2.981 | 0.9 | 3.02 | 5.32 | -0.93 | -0.7 | 1.581 | -44.5975 | -20.49 | -4.59 | 26.04 | 2.91 | -42.7818 | -21.6636 | -38.7048 | -38.3455 | -16.1447 | -30.5201 | -39.6281 | -39.9933 | -34.8669 | -13.2212 | -11.07 | -95.7027 | -54.7454 | 5.3392 | -6.7552 | -7.2168 | 0 | -7.9129 | -7.9101 | -8.4 | -17.7227 | 43.1943 | 22.13 | 0 | -2.5 | 0 | 2.8095 | -3.6416 | -8.0962 | -8.0258 | 7.6471 | -4.5347 | 0 | 4.0595 | 3.6867 |  | 4.2477 | 3.9067 | 3.5848 | 6.5308 | 6.1959 | -15.7409 | 22.5318 | 22.3937 | -11.6148 | 0 | 14.6255 | -14.69 | -1.0121 | 0.1412 | 0.6 | 4.51 | -14.6291 |  | 1.827 | 2.633 | 2.1205 | -12.71 | -1.6662 | 6.0174 | -5.37 | 23.786 |  | 22.9849 | -4.433 | -4.7625 | 1.9057 |  |  | -9.331 | 50.4871 | 0.8625 | -23.0964 | 5.5812 | 4.8509 | 121.8138 | -2.5785 | -10.8332 | 8.8376 | 2.1683 | 4.9815 | 5.0716 | 1.442 | -21.5029 | -20.5994 | -1.26 | -4.721 | -6.471 | 32.8886 | 85.3435 | -10.178 | -10.1549 |  |  | 0 | 0 |  |  | -12.4992 | -12.5656 | -1.1535 | -1.2062 | 27.78 | 27.59 | -30.7 | -30.6 | 0.054 | -2.64 | 52.9298 | 24.2181 | 24.2151 | -20.1 | -44 | -4.6 | -5.1 |  |  | -154.25 | 32.7923 | -237.1747 | -18.1054 | -24.8815 | 68.0435 | 104.1475 | 106.1424 | 102.7219 | -10.7831 | 13.2415 | 12.601 | 6.9765 | 119.0743 | -221.5398 | 47.9207 | -40.2105 | -0.5847 | 3.645 | -10 | -2.067 | -2.059 | 8.24 | -6.16 | -2.9259 | 0.8225 | 4.6006 | -10.8385 | 1.9 | 0.222 | -1.376 | 3.0895 |  | 4.5044 | 5.2344 | 3.4821 |  | 36.7 | 4.8637 | 0.24 |  | -2.981 | -5.5882 | -28.1891 | -3.1919 | -2.3071 | -26.5967 | -2.7147 | -32 | 18.5 | 9.8082 | -91.3473
16/08/2026 | 08:30 | 0 | 3.2388 | -8.4395 | 6.9127 | -0.0013 |  | 13.0628 |  | 19.302 | 8.4157 | 7.9223 | -4.44 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 3.2376 | -2.1957 | 4.4925 | 4.5599 | 7.9337 | 3.4551 | -0.7177 | 2.0215 |  | -1.2874 | 0.025 | 0.02 | 4.353 | -15.54 | -11 |  |  | -17.27 | -17.38 |  | -6.33 | -6.4 | 2.555 | 3.3191 | 11.9532 | 14.0926 | -13.4193 | -5.6966 | -5.2217 | 16.9945 | 20.2105 |  | -22.591 | 21.9294 | 20.5545 | 69.6044 | 14.2144 | -6.3 | -6.3 | -27.9361 | -28.1205 | -2.2717 |  | 9.7669 | 0.8746 | 0.7328 | 0.5378 | -81.0877 | -5.6459 | -5.6459 | 32.2811 | -216.1732 |  |  |  | 0.6786 | 4.82 | 8.64 |  | -8.91 | -19.5535 | -19.6875 | 18.1505 | 17.4478 | -4.4796 | -51.2433 |  | 9.5568 |  | 4.4116 | 8.912 | -13.3 | -13.2 | -1.25 | 5.0071 | 5.4609 | 4.3407 | 32.6762 | 32.2565 | -25.6902 | -5.4301 | -26.3756 | 3.2209 | 22.04 | 7.22 | 3.9111 | 2.9327 | -4.4283 |  |  |  | 40.1066 |  | -1.4964 | -6.7 | -6.8 | -3.0469 | 2.4 | 5.58 | 6.64 | 0.12 | -1.49 | 1.984 | -41.1498 | -20.86 | -4.39 | 28.3 | 3.7 | -42.2545 | -20.6 | -37.4703 | -37.3727 | -18.6829 | -34.3348 | -0.0182 | -42.4231 | -15.7559 | -10.8456 | -10.39 | -109.4818 | -59.0229 | 4.7603 | -6.6126 | -6.8575 |  | -13.7912 | -13.0695 | 13 | -20.4628 | 78.0891 | 22.1114 | -12.2 | -3.37 | 1.3 | 2.3602 | -15.1854 | -8.2027 | -8.2537 | 7.4023 | -6.9875 |  | 4.2437 | 3.9553 |  | 4.8242 | 4.6788 | 3.4753 | 6.3633 | 6.6983 | -16.0758 | 20.506 | 20.6353 | -10.5534 |  | 17.0132 | -14.87 | -1.1183 | 0.1385 | 0.67 | 3.66 | -16.833 |  | 1.898 | 2.589 | 0 | -12.59 | -2.398 | 4.8127 | -4.52 | 24.8229 |  | 24.6021 | -5.5084 | -5.9133 | 2.141 |  |  |  | 53.5773 | 0.9148 | -22.504 | 9.0718 | 7.9955 | 171.3533 | -1.4657 | -10.4819 | 7.2679 | 2.1068 | 5.2159 | 5.3326 | 1.2565 | -23.1649 | -21.7051 | -2.51 | -4.2742 | -6.9358 | 30.6808 | 82.0717 | -12.1367 | -11.7473 |  | 0 | 0 | 0 | -4.6499 | -4.6995 | -12.3289 | -12.3904 | -3.65 | -3.4507 | 29.14 | 29.12 | -30.4 | -29.6 | 0.0888 | -1.12 | 48.9265 | 25.0635 | 24.822 |  | -44.7 | -5 | -5.5 |  |  | -158.332 | 33.966 | -233.5627 | -15.2404 | -22.6428 | 65.5572 | 106.7331 | 105.1174 | 102.517 | -10.433 | 17.8797 | 15.9126 | 7.5431 | 114.3052 | -218.5794 | 45.2641 | -41.1964 | -0.7727 | 3.392 | -8.96 | -2.095 | -2.106 | 7.04 | -6.88 | -1.1325 | 1.2619 | 3.7522 | -10.6035 | 1.6 | 0.109 | 0.411 |  | 3.3839 | 4.108 | 3.4179 | 3.6736 |  | 36.1 | 4.611 | 0.29 |  | -4.0857 | -5.3631 | -27.5211 | -3.4007 | -2.0992 | -27.8193 | -1.6792 | -31 | 17.6 | 9.1636 | -94.3906
16/08/2026 | 09:00 | 0 | 3.3136 | -8.5492 | 6.6806 |  |  | 13.9674 |  | 19.1462 | 8.1418 | 7.9481 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.2497 | -2.2221 | 4.6018 | 4.5056 | 7.9475 | 2.7929 | -0.6883 | 2.1203 |  | -1.2572 | 0.05 | 0.065 | 3.882 | -15.54 | -8.8 |  |  | -17.46 | -17.52 |  | -6.21 | -6.24 | 2.806 | 3.2577 | 12.3488 | 14.4748 | -13.151 | -7.5578 | -8.064 | 29.2521 | 17.8887 | 0 | -19.8847 | 18.0273 | 18.9144 | 75.134 | 13.4772 | -6.6 | -6.4 | -27.2159 | -26.0113 | -2.2231 |  | 8.775 | 1.2405 | 0.9444 | 0.6615 | -74.8924 | -5.4628 | -5.0356 | 33.1779 | -207.8393 |  |  |  | 2.3252 | 5.03 | 8.84 |  | -8.13 | -21.161 | -21.295 | 20.9232 | 20.1042 | -5.5194 | -44.644 |  | 9.3263 |  | 4.2153 | 8.721 | -11.5 | -11.7 | -1.49 | 8.6284 | 8.1612 | 7.6036 | 32.7612 | 32.8662 | -29.089 | -3.9764 | -29.7061 | 3.3899 | 21.81 | 7.18 | 4.2236 | 3.1281 | -4.5755 |  |  |  | 45.256 |  | -1.6296 | -9.5 | -9.2 | -3.1116 | 3.4 | 6 | 7.84 | 1.03 | -1.33 | 2.573 | -46.7152 | -21.09 | -4.31 | 28.78 | 4.46 | -45.9636 | -22.6727 | -42.0336 | -41.3364 | -13.9007 | -30.4932 |  | -40.5583 | -30.1666 | -10.9116 | -11.597 | -107.4392 | -60.1425 | 5.4605 | -6.8524 | -7.3812 |  | -10.7295 | -9.7482 | -18.5 | -17.1303 | 60.2606 | 30.2233 | 6.53 | 0 | 22.4 | 2.6998 | -9.1596 | -9.188 | -9.052 | 7.4853 | -5.9748 |  | 4.7174 | 4.4111 |  | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 8.2054 | -14.5687 | 25.4699 | 25.8373 | -9.0549 |  | 15.8364 | -15.5 | -1.7171 | 0.1467 | 1.18 | 3.69 | -15.4342 | 0 | 1.196 | 2.522 |  | -11.58 | -2.0366 | 5.1593 | -4.89 | 25.9913 |  | 25.3213 | -5.4636 | -5.8947 | 2.2078 |  |  |  | 54.2783 | 0.4695 | -22.464 | 7.559 | 6.4374 | 170.3899 | -1.0528 | -11.301 | 7.3132 | 1.5308 | 5.3038 | 5.4275 | 0.9085 | -24.7361 | -23.7826 | -0.84 | -5.4515 | -10.0928 | 34.0737 | 84.1149 | -13.0031 | -12.8029 |  | 5.0722 | -13.978 | -14.205 |  |  | -11.8723 | -11.9242 | -4.4069 | -4.4129 | 29.84 | 29.79 | -28.3 | -28.5 | 0.0357 | 0 | 43.6579 | 27.5186 | 27.4075 | -19.5 | -43.5 | -5 | -5.5 |  | -17.7691 | -160.1005 | 37.1625 | -236.2523 | -16.0423 | -23.934 | 63.3746 | 104.9371 | 104.0148 | 102.317 | -11.1159 | 19.07 | 17.5042 | 5.6183 | 115.5491 |  | 44.8179 | -39.7331 | -1.2634 | 3.134 | -8.4 | -2.041 | -2.047 | 7.12 | -6.4 | -1.4435 | 1.5824 | 3.7797 | -10.8965 | 1.7 | 1.002 | 1.525 |  |  | 3.2776 | 3.6319 | 3.1865 |  | 34.9 | 4.5888 | 0.36 |  | 0 | -6.1338 | -29.0757 | -1.7157 | 0 | -28.9707 | 0 | -30.3 | 17.3 | 5.5231 | -88.4164
16/08/2026 | 09:30 | 0 | 3.6791 | -9.0675 | 6.0145 |  |  | 14.5493 |  | 20.1085 | 8.5267 | 8.1885 |  |  |  | 1.656 | -17.6 | 3.2376 | -1.7485 | 4.4921 | 4.2234 | 7.6905 | 2.7531 | -0.7238 | 2.2644 |  | -1.21 | -0.004 | 0.009 | 4.054 | -13.32 | -8.8 |  |  | -16.95 | -17.01 |  | -7.42 | -7.32 | 4.2814 | 3.2616 | 13.1256 | 14.9174 | -13.0715 | -5.1408 | -4.4283 | 4.6601 | 3.6369 | 0 | -16.1589 | 8.1103 | 8.6841 | 81.1864 | 14.3238 | -6.1 | -6 | -30.6918 | -30.502 | -2.6708 |  | 0 | 1.1125 | 1.0947 | 0.889 | -93.7528 | -1.2818 | -1.2513 | 29.1198 | -217.1395 |  |  |  | 3.4928 | 5.3 | 9.27 |  | -6.88 | -20.4912 | -20.7592 | 19.334 | 18.8151 | -6.1098 | -44.5917 |  | 23.8718 |  | 4.032 | 8.677 | -10 | -10.3 | -1.59 | 9.8477 | 9.9677 | 8.8465 | 32.627 | 32.8301 | -27.6495 | -5.0522 | -28.9994 | 3.5229 | 23.88 | 7.99 | 4.5361 | 3.421 | -4.901 |  |  |  | 47.2601 |  | -1.7382 | -11.8 | -11.5 | -2.9932 | 4.7 | 6.96 | 9.2 | 1.97 | -1.55 | 2.4025 | -46.8452 | -20.35 | -4.54 | 28.19 | 5.27 | -45.8727 | -22.7818 | -40.9023 | -40.5636 | -9.7987 | -26.1614 |  | -36.667 | -27.436 | -9.666 | -11.784 | -100.8698 | -64.5081 | 6.0937 | -7.0696 | -7.3062 |  | -9.9722 | -9.518 | -9.5 | -19.2377 | 60.0869 | 26.8851 | 0 | 0 | 0 | 2.8383 | -8.3626 | -6.8174 | -6.8607 | 5.4564 | -6.894 |  | 3.7154 | 3.5006 |  |  | 0 |  | 6.6983 | 7.0332 | -11.5545 | 25.0152 | 24.9774 | -6.1477 |  | 17.2329 | -19.8 | -2.7205 | 0.1385 | 1.8 | 3.55 | -16.833 |  | 1.489 | 2.419 |  | 5.71 | -4.4742 | 2.9318 | -2.6 | 22.2039 |  | 30.9481 | -9.1315 | -9.7914 | 2.3549 |  |  | -9.7923 | 58.3463 | 2.285 | -25.6733 | 8.0422 | 7.855 | 178.7981 | -4.6145 | -9.709 | -6.3783 | 1.2431 | 5.5309 | 5.6332 | 0.5838 | -22.9058 | -21.6401 | -1.68 | -5.2884 | -9.2614 | 33.5822 | 81.1079 | -12.6351 | -12.1374 |  | 0 | 0 | -11.8769 |  |  | -12.183 | -12.1501 | -5.4475 | -5.2809 | 30.98 | 31.21 | -27.6 | -27.4 | 0.2646 | 0.96 | 46.3802 | 24.904 | 24.7984 | -19.5 | -42.2 | -5.4 | -5.8 | -17.7839 | -17.827 | -154.9667 | 37.782 | -233.6113 | -15.2757 | -20.447 | 65.4105 | 106.9508 | 104.1216 | 103.6335 | -12.013 | 20.3461 | 21.0747 | 7.1901 | 113.1687 |  | 43.628 | -38.0512 | -1.0071 | 3.261 | -7.6 | -2.1 | -2.095 | 6.48 | -7.2 | -0.5714 | 2.0829 | 3.7217 | -11.104 | 1.8 | 1.006 | 0.853 |  | 3.6773 | 4.7763 | 4.1252 | 4.181 |  | 34.7 | 5.0573 | 0.43 |  | -4.0814 | -4.9904 | -28.5451 | -4.0184 | -2.863 | -28.2306 | 0 | -30.2 | 17.3 | 1.6164 | -88.3574
16/08/2026 | 10:00 | 0 | 3.6424 | -9.1969 | 5.7403 |  |  | 15.2029 |  | 20.0079 | 8.4937 | 8.195 | -13.32 |  |  | 1.656 |  | 3.2519 | -1.8924 | 4.4192 | 4.2836 | 7.7882 | 2.6167 | -0.7383 | 2.1209 |  | -1.1585 | -0.195 | -0.162 | 5.197 | -8.88 | -6.6 |  |  | -17.48 | -17.34 |  | -7.56 | -7.72 | 4.4947 | 3.2484 | 12.4685 | 14.4237 | -12.1417 | -4.261 | -3.6857 | 5.5859 | 4.8522 |  | -16.7954 | 9.3844 | 10.4936 | 77.6237 | 13.7812 | -6 | -6 | -31.2927 | -30.641 | -2.6974 |  |  | 0.905 | 1.1905 | 0.9519 | -102.0233 | 1.648 | 1.709 | 27.8069 | -220.5719 |  |  |  | 5.5387 | 5.61 | 9.85 |  | -5.56 | -21.295 | -21.5629 | 21.2857 | 20.4506 | -6.4366 | -44.1022 |  | 26.8594 |  | 4.032 | 8.405 | -8.8 | -9.2 | -1.68 | 11.472 | 11.3379 | 9.8089 | 32.6503 | 32.677 | -26.7955 | -7.2533 | -27.546 | 3.9432 | 24.35 | 8.07 | 5.0049 | 3.9093 | -5.0778 |  |  |  | 46.4156 |  | -1.7636 |  |  | -2.9407 | 5.3 | 7.54 | 9.92 | 2.48 | -1.57 | 3.348 | -46.7377 | -20.67 | -4.42 | 29.38 | 5.62 | -46.3455 | -22.8182 | -41.3893 | -41.2364 | -9.9807 | -23.6297 |  | -34.4608 | -24.4838 | -8.2425 | -12.216 | -99.8648 | -63.3262 | 5.2217 | -7.5601 | -8.3142 |  | -11.3703 | -10.454 | -14.3 | -14.4323 | 61.8036 | 33.5616 | 6.43 | 0 | 1.8 | 2.9264 | -10.2233 | -8.06 | -8.0631 | 5.6481 | -8.2494 |  | 4.5543 | 4.2952 |  |  |  |  | 8.2054 | 8.5403 | -14.7362 | 24.9772 | 25.7601 | -7.1803 |  | 19.5132 | -19.08 | -1.6109 | 0.1385 | 1.38 | 3.7 | -18.8345 |  | 1.474 | 2.452 |  | 5.37 | -4.6606 | 3.653 | -2.84 | 22.2176 |  | 31.247 | -9.2898 | -10.0046 | 2.4011 |  |  | -9.2228 | 58.4166 | 1.8088 | -25.3896 | 6.8894 | 8.4319 | 175.6588 | -4.1846 | -8.8952 | -7.0757 | 1.6808 | 5.7433 | 5.8468 | 0.9211 | -22.1894 | -21.4224 | -1.68 | -5.299 | -9.5421 | 33.1135 | 78.8438 | -13.0621 | -12.0681 |  | 0 | 0 | -11.3412 |  |  | -11.2645 | -11.3404 | -6.2901 | -6.3818 | 31.39 | 31.37 | -28.5 | -29.2 | 0.3525 | 2.32 | 43.4939 | 25.6895 | 25.5838 | -19.5 | -41.4 | -5.8 | -6 |  |  | -153.2117 | 38.9651 | -236.2581 | -15.327 | -20.275 | 62.5293 | 105.3047 | 106.0199 | 103.5551 | -10.8865 | 24.2039 | 19.6894 | 9.0052 | 116.0085 |  | 43.785 | -36.3769 | -1.0535 | 3.234 | -7.68 | -2.155 | -2.161 | 6.72 | -7.36 | -0.6514 | 2.4613 | 3.8407 | -10.9575 | 0.9 | 0.125 | 0.228 |  |  | 3.9547 | 4.0063 | 3.0239 |  | 34.5 | 4.6397 | 0.53 |  | -4.8335 | -4.5782 | -27.0101 | -3.8839 | -3.2358 | -27.6362 | 0 | -30.1 | 17.4 | 0.8109 | -86.6036
16/08/2026 | 10:30 | 0 | 3.6604 | -8.9534 | 5.3576 |  |  | 15.4283 |  | 19.0343 | 8.0148 | 7.659 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 3.1451 | -2.738 | 4.1125 | 3.9373 | 7.3361 | 2.6282 | -1.5297 | 2.1679 |  | -1.1648 | -0.022 | -0.036 | 4.747 | -8.88 | -6.6 |  |  | -16.29 | -16.2 |  | -8.12 | -7.96 | 4.3987 | 3.2246 | 14.1232 | 15.6666 | -14.7308 | -5.459 | -4.8621 | 17.0958 | 16.4238 | 0 | -19.913 | 24.0551 | 18.3975 | 78.2556 | 12.8589 | -5.6 | -5.6 | -28.7459 | -29.817 | -2.5892 |  |  | 0.9436 | 1.3811 | 1.0137 | -79.3786 | -0.8545 | -0.8545 | 21.6565 | -202.7065 |  |  |  | 6.6065 | 5.66 | 9.95 |  | -4.39 | -21.6969 | -21.6969 | 20.4323 | 19.6222 | -6.7684 | -43.7397 |  | 24.0495 |  | 3.8356 | 9.492 | -7 | -7.7 | -1.79 | 13.1732 | 13.0013 | 11.4963 | 28.2833 | 28.4484 | -24.3335 | -4.3887 | -26.0111 | 3.7544 | 24.08 | 8.14 | 5.1611 | 4.2023 | -5.3408 |  |  |  | 45.264 |  | -1.9028 | -14.2 | -13.8 | -3.0212 | 6 | 8.98 | 10.78 | 3.17 | -1.92 | 3.3635 | -44.9451 | -20.42 | -4.3 | 30.53 | 6.29 | -44.1273 | -21.8364 | -41.8576 | -40.6818 |  | -19.2441 |  | -31.6027 | -23.8178 | -8.2616 | -12.329 | -87.4924 | -65.9627 | 5.6666 | -5.9148 | -7.5452 |  | -11.1564 | -10.1609 | -7.5 | -22.6462 | 65.1077 | 32.7369 | 0 | 0 | 0.2 | 3.0315 | -11.3879 | -7.6154 | -7.5792 | 5.8822 | -7.6387 |  | 3.9738 | 3.6524 |  | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.2054 | -16.4107 | 24.2319 | 25.2515 | -7.7841 |  | 19.6988 | -19.65 | -2.2097 | 0.1916 | 1.33 | 3.28 | -18.3656 |  | 1.507 | 2.469 |  | 6.13 | -3.4394 | 4.8616 | -2.79 | 23.0082 |  | 31.5778 | -9.671 | -10.2133 | 2.3999 |  |  | -8.8537 | 59.6436 | 1.8667 | -25.2371 | 7.7497 | 6.7024 | 178.5301 | -3.6515 | -9.1365 | -7.331 | 2.1116 | 5.7726 | 5.9654 | 1.4104 | -23.1046 | -21.8239 | -0.84 | -5.9793 | -13.5566 | 35.8329 | 76.5968 | -12.1096 | -11.6913 |  | 0 | -10.4707 | -10.8076 |  |  | -11.4018 | -11.4018 | -6.412 | -7.2464 | 30.65 | 30.74 | -26.2 | -26.9 | 0.2298 | 2.88 | 41.5063 | 27.1972 | 27.0872 | -19.5 | -41 | -6.7 | -7.2 |  |  | -149.7808 | 42.0207 | -239.6566 | -19.138 | -20.3 | 66.2564 | 101.5413 | 103.2166 | 105.4655 | -7.4035 | 22.8442 | 21.9232 | 7.3819 | 121.4074 | -219.5058 | 47.046 | -42.9888 | -1.0291 | 3.292 | -7.6 | -2.139 | -2.143 | 6.64 | -7.28 | -0.5911 | 2.1408 | 3.7217 | -11.3359 | 2.1 | 1.853 | 2.427 | 3.1371 | 3.6992 | 3.2997 | 4.488 | 4.1652 |  | 34.4 | 5.1471 | 0.54 |  | -3.6448 | -4.7438 | -27.9399 | -3.3922 | -2.9174 | -27.9076 | 0 | -30 | 17.8 | -5.1945 | -79.8726
16/08/2026 | 11:00 | 0 | 3.7855 | -9.1911 | 4.3912 |  |  | 15.4168 |  | 19.0832 | 8.0078 | 7.7806 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 2.484 |  | 2.7536 | -2.6226 | 4.1214 | 3.9948 | 7.4658 | 2.6057 | -1.591 | 2.1243 |  | -1.2589 | -0.121 | -0.103 | 5.025 | -6.66 | -4.4 |  |  | -15.79 | -15.84 |  | -8.41 | -8.47 | 5.3168 | 3.6494 | 13.9578 | 16.0552 | -15.0396 | -7.2991 | -7.1594 | 16.5333 | 9.6338 | 0 | -19.9633 | 16.7594 | 19.5752 | 79.483 | 13.1697 | -6 | -6 | -26.5882 | -27.7323 | -2.6763 |  |  | 1.3169 | 1.5271 | 1.1004 | -83.8038 | -0.5799 | -0.4578 | 17.4303 | -201.3693 |  |  |  | 6.6164 | 5.44 | 9.77 |  | -4.46 | -21.5629 | -21.4289 | 19.7588 | 19.0413 | -6.8889 | -36.5569 |  | 22.4173 |  | 3.8356 | 9.456 | -6.2 | -6.9 | -1.72 | 15.3376 | 15.5408 | 14.0018 | 28.368 | 28.4269 | -28.0346 | -2.716 | -28.6636 | 4.1723 | 24.51 | 8.39 | 5.4736 | 4.3976 | -5.3601 |  |  |  | 43.9265 |  | -1.9568 |  |  | -3.0981 | 6.9 | 8.92 | 11.68 | 3.87 | -1.91 | 3.379 | -44.405 | -22.06 | -4.38 | 32.18 | 6.32 | -42.8 | -21.3727 | -40.223 | -39.9545 |  | -15.2796 |  | -26.9352 | -32.5426 | -6.676 | -13.233 | -82.324 | -65.2583 | 6.0943 | -7.7303 | -7.9665 | 0 | -6.9331 | -7.1916 | -10.4 | -20.0596 | 39.5897 | 25.4745 | 0 |  | 0 | 3.3742 | -4.9165 | -7.9305 | -7.9726 | 6.9356 | -9.1817 |  | 3.821 | 3.6389 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.5403 | -14.4012 | 24.0091 | 23.7978 | -7.3635 |  | 18.3951 | -21.36 | -2.6143 | 0.1504 | 1.74 | 3.2 | -17.4509 |  | 1.281 | 2.469 |  | 6.13 | -1.6337 | 6.2187 | -3.03 | 23.2908 |  | 32.413 | -10.1092 | -10.6944 | 2.3918 |  |  | -8.9988 | 59.6923 | 2.1444 | -24.9476 | 8.1654 | 7.4415 | 182.7057 | -3.1378 | -8.5254 | -7.7681 | 1.8654 | 5.963 | 6.005 | 1.2197 | -22.0646 | -21.262 | 0 | -7.5466 | -16.2395 | 40.559 | 77.7549 | -10.1915 | -10.4026 |  |  | -10.8903 | -11.0271 |  | -1.1552 | -11.3151 | -11.3672 | -8.1799 | -8.1149 | 30.54 | 30.68 | -27.2 | -26.8 | 0.1584 | 4.08 | 41.7816 | 27.6639 | 27.4112 | -19.1 | -41 | -5.9 | -6.4 |  |  | -148.2313 | 44.3038 | -242.4021 | -21.252 | -22.4661 | 69.6385 | 99.239 | 100.6989 | 106.8371 | -6.1111 | 22.9442 | 22.2399 | 11.0663 | 124.8446 | -221.937 | 52.3223 | -43.5623 | -0.5603 | 3.551 | -7.2 | -2.194 | -2.18 | 6 | -8 | -0.1098 | 2.9007 | 3.5477 | -11.2505 | 1.2 | 2.446 | 2.009 |  | 3.42 | 5.0175 | 4.6905 | 3.9856 |  | 34.1 | 5.0104 | 0.52 | 0 | -4.1018 | -5.1985 | -28.1585 | -4.2086 | -2.4212 | -26.6849 | -1.6958 | -30.2 | 17.9 | -6.2192 | -81.5428
16/08/2026 | 11:30 | 0 | 3.8451 | -9.0898 | 3.8355 |  |  | 15.3233 |  | 18.5593 | 7.8818 | 7.6121 | -13.32 | -28.6 | 4.4 |  | -17.6 | 2.0026 | -3.1817 | 4.3438 | 4.3475 | 7.7677 | 2.8254 | -1.5008 | 2.0177 |  | -1.3086 | -0.053 | -0.053 | 4.586 | -6.66 | -4.4 |  |  | -14.63 | -14.59 |  | -9.36 | -9.33 | 5.3699 | 3.4079 | 14.8229 | 16.739 | -15.3029 | -4.4721 | -4.5127 | 19.6985 | 16.2346 | 0 | -19.547 | 14.1479 | 19.434 | 82.8272 | 10.9331 | -6 | -5.9 | -27.9711 | -26.9343 | -2.7362 |  |  | 1.9453 | 2.4266 | 1.6005 | -73.7937 | -0.3967 | -0.3052 | 16.2989 | -197.2592 |  |  |  | 6.7362 | 5.32 | 9.57 |  | -3.84 | -21.8308 | -21.9648 | 20.3856 | 19.8203 | -5.1235 | -40.6744 |  | 28.4978 |  | 4.4116 | 9.239 | -4.8 | -5.7 | -1.85 | 15.8671 | 16.0296 | 14.5766 | 25.5787 | 25.9625 | -23.5276 | -3.7927 | -23.6186 | 4.3243 | 24.03 | 8.3 | 5.9424 | 4.7882 | -5.6798 |  |  |  | 45.8738 |  | -1.9339 |  |  | -2.7429 | 7.4 | 7.74 | 12.06 | 4.17 | -1.18 | 3.596 | -45.4776 | -21.57 | -4.3 | 31.89 | 7.05 | -43.9818 | -21.6909 | -41.1616 | -40.4091 |  | -13.9571 |  | -26.3528 | -20.5079 | -7.5521 | -12.586 | -77.958 | -67.8283 | 5.4302 | -7.0148 | -7.3274 | 0 | -12.3955 | -11.8346 | -4.2 | -20.3466 | 65.5114 | 28.0276 | 0 |  | -0.9 | 3.1173 | -14.8134 | -7.7645 | -7.8466 | 6.6852 | -8.311 |  | 3.8041 | 3.5605 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.3776 | -17.0805 | 25.9521 | 25.7973 | -8.1172 |  | 21.2906 | -19.62 | 0.0114 | 0.1476 | -0.11 | 4.73 | -21.3541 |  | 1.177 | 2.471 |  | 3.56 | -1.3347 | 7.7818 | -2.7 | 21.3048 |  | 32.5455 | -9.6859 | -10.5215 | 2.48 |  |  | -8.4551 | 59.5358 | 2.4344 | -24.5412 | 8.1541 | 8.2932 | 187.7247 | -2.8106 | -9.5107 | -7.039 | 1.9643 | 6.007 | 6.2107 | 1.2154 | -22.7123 | -22.3349 | 0.42 | -6.9393 | -16.6517 | 40.3089 | 75.3513 | -12.8326 | -12.9285 |  | 0 | 0 | 0 | -0.6313 |  | -11.4897 | -11.5769 | -8.5547 | -9.1048 | 29.57 | 29.61 | -29 | -29.4 | 0.2463 | 4.16 | 43.2369 | 26.412 | 26.3023 | -19.1 | -43.5 | -5.8 | -6.4 |  |  | -149.3553 | 47.3403 | -244.3217 | -23.311 | -21.575 | 70.4541 | 100.288 | 102.5438 | 104.1389 | -7.1317 | 19.9137 | 20.4413 | 11.0764 | 121.9885 | -222.5163 | 51.0254 | -44.0045 | -0.4211 | 3.779 | -7.76 | -2.182 | -2.195 | 5.92 | -7.68 | 0.634 | 2.3758 | 2.3148 | -8.6992 | 0.7 | 0.529 | 1.254 | 2.9099 |  | 4.4707 | 4.4914 | 4.7635 |  | 34.9 | 2.501 | 0.69 |  | -4.5146 | -4.338 | -27.0232 | -4.6079 | -3.1576 | -26.2608 | -1.4582 | -30 | 15.7 | -12.93 | -75.0705
16/08/2026 | 12:00 | 0 | 3.903 | -9.1803 | 7.7122 |  |  | 15.5598 |  | 20.4493 | 8.9627 | 8.5691 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 2.5299 | -0.7582 | 4.5625 | 4.3939 | 7.9293 | 3.2365 | -1.6965 | 2.1122 |  | -1.2357 | -0.29 | -0.254 | 4.709 | -6.66 | -4.4 |  |  | -17.85 | -17.97 |  | -7.58 | -7.63 | 5.1616 | 3.5032 | 15.4646 | 17.0863 | -12.5012 | -5.9462 | -5.959 | 12.1149 | 17.7977 |  | -18.0223 | 13.6892 | 13.3838 | 63.9966 | 15.0882 | -6.7 | -6.9 | -30.914 | -30.221 | -2.7174 |  |  | 1.9296 | 2.3155 | 1.61 | -104.2207 | 9.5218 | 9.7354 | 16.5309 | -214.1927 |  |  |  | 7.794 | 5.32 | 9.68 |  | -3.77 | -21.295 | -20.8931 | 19.5096 | 19.2401 | -4.6036 | -53.379 |  | 25.6131 |  | 4.7913 | 9.221 | -5 | -7.2 | -1.77 | 12.6627 | 12.9483 | 10.8681 | 33.4226 | 33.4119 | -26.1283 | -10.0501 | -25.5536 | 4.4537 | 24.01 | 8.13 | 6.2549 | 5.1788 | -5.9093 |  |  |  | 45.6676 |  | -2.2905 | -16.5 | -16.2 | -3.3496 | 7.8 | 8.38 | 12.84 | 4.65 | -1.46 | 3.968 | -45.6076 | -20.75 | -4.31 | 32.34 | 7.2 | -44.7636 | -22.0091 | -40.6855 | -39.7727 |  | -16.1376 |  | -27.9388 | -15.5213 | -9.2327 | -12.213 | -78.9141 | -55.5876 | 5.6686 | -6.8501 | -7.3083 |  | -12.3686 | -11.8892 | -1.9 | -18.4263 | 74.2801 | 25.7998 | 0 | -2.59 | -0.6 | 3.0803 | -15.7036 | -7.1418 | -7.1642 | 5.7531 | -7.414 |  | 3.8599 | 3.876 |  | 2.6322 | 0 | 0 | 7.8704 | 7.8704 | -13.8989 | 24.1935 | 24.4844 | -6.4658 |  | 19.23 | -21.83 | -3.0208 | 0.1476 | 2.18 | 3.71 | -16.3126 |  | 1.206 | 2.429 |  | 1.58 | -5.1326 | 3.11 | -3.38 | 27.4188 |  | 30.5775 | -9.2093 | -9.967 | 2.5291 |  |  |  | 57.9926 | 3.0023 | -22.8492 | 7.599 | 8.2781 | 182.18 | -2.8981 | -9.0805 | -6.6034 | 1.9833 | 6.1388 | 6.2818 | 1.2621 | -23.1863 | -22.2368 | -0.42 | -5.9252 | -10.4682 | 33.7502 | 80.923 | -13.8948 | -13.0432 |  | 0 | 0 | -11.2216 |  |  | -10.7652 | -10.8403 | -8.4938 | -8.541 | 29.7 | 29.82 | -30 | -30.1 | 0.1767 | 3.28 | 45.8392 | 25.6989 | 25.9445 |  | -44.4 | -6.3 | -6.8 |  |  | -157.4761 | 33.5299 | -233.8628 | -12.1907 | -21.6304 | 57.8821 | 112.6498 | 117.4364 | 95.586 | -20.3026 | 23.1517 | 18.8739 | -8.2593 | 111.5752 | -211.9088 | 46.1102 | -42.3356 | -0.2332 | 3.545 | -8.72 | -2.199 | -2.21 | 6.72 | -7.36 | -0.5763 | 2.1683 | 2.1683 | -8.1437 | 0.3 | -0.147 | 0.129 | 3.1458 | 3.771 | 4.1988 | 3.2506 | 3.9133 |  | 34.8 | 1.4927 | 0.82 |  | -4.6449 | -4.7534 | -27.7784 | -4.2722 | -2.7873 | -27.5235 | 0 | -30 | 16 | 1.2652 | -87.6583
16/08/2026 | 12:30 | 0 | 3.8992 | -9.1611 | 7.1278 |  |  | 15.7811 |  | 20.4104 | 8.5627 | 8.0539 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.3212 | -2.245 | 4.4077 | 4.1879 | 7.9326 | 3.2045 | -1.6825 | 2.0993 |  | -1.3321 | -0.099 | -0.075 | 3.973 | -8.88 | -6.6 |  |  | -16.82 | -17 |  | -7.98 | -7.94 | 4.3638 | 3.7538 | 14.3766 | 16.3713 | -12.7402 | -7.5001 | -6.8714 | 23.1887 | 19.5919 | 0 | -19.0254 | 16.0057 | 19.9654 | 73.1778 | 12.1185 | -6.6 | -6.6 | -27.7605 | -26.8266 | -2.7978 |  |  | 1.9103 | 2.4726 | 1.7815 | -87.3745 | 6.1647 | 6.2258 | 18.4345 | -200.8461 |  |  |  |  | 5.29 | 9.72 |  | -3.58 | -22.0987 | -21.9648 | 21.4255 | 20.8797 | -3.2216 | -48.4569 |  | 25.8896 |  | 4.608 | 9.18 | -5.4 | -6.3 | -1.89 | 14.2711 | 14.4762 | 12.8269 | 30.3039 | 30.202 | -26.4788 | -6.4602 | -25.9881 | 3.9599 | 24.52 | 8.48 | 6.4111 | 5.2765 | -6.1415 |  |  |  | 43.936 |  | -2.3139 |  |  | -3.1775 | 7.9 | 8.14 | 12.64 | 4.58 | -1.16 | 3.5495 | -43.87 | -22.13 | -4.41 | 32.17 | 6.96 | -42.2727 | -21 | -41.2579 | -40.5182 |  | -13.2085 |  | -25.705 | -22.0364 | -9.2873 | -11.757 | -77.6225 | -61.756 | 5.5266 | -6.93 | -7.1683 |  | -11.3609 | -11.1317 | -6 | -17.7733 | 66.8243 | 30.759 | 0 | 0 | -0.7 | 3.1057 | -14.5157 | -5.884 | -5.8869 | 4.1179 | -7.5395 |  | 3.7103 | 3.5461 |  | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.3728 | -14.0663 | 25.4551 | 25.3785 | -6.6631 |  | 18.2095 | -21.85 | -2.8084 | 0.1916 | 1.51 | 3.59 | -18.9385 |  | 1.321 | 2.431 |  | 0.24 | -4.0982 | 4.3698 | -4.05 | 25.4563 |  | 30.481 | -9.2998 | -9.8151 | 2.5573 |  |  | -9.4877 | 55.5967 | 2.5388 | -22.6191 | 7.1022 | 7.7738 | 185.03 | -2.9721 | -9.3496 | -6.858 | 1.8237 | 6.1461 | 6.3372 | 1.106 | -23.0322 | -21.4808 | -0.84 | -6.1015 | -14.5982 | 37.0939 | 78.5207 | -13.382 | -12.8267 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.8256 | -10.9239 | -8.6236 | -8.6661 | 29.36 | 29.4 | -30.3 | -30.1 | 0.4752 | 3.76 | 45.9242 | 27.2124 | 27.5006 | -19 | -44.8 | -6.3 | -6.8 | -18.012 | -18.0285 | -155.3211 | 40.4812 | -238.5404 | -13.7601 | -20.8763 | 59.6971 | 110.9482 | 117.2181 | 97.592 | -16.7842 | 21.5501 | 22.274 | -5.7466 | 115.5515 | -213.8475 | 49.8309 | -44.5515 | -0.492 | 3.495 | -8.96 | -2.221 | -2.214 | 6.88 | -7.2 | -0.9999 | 1.5824 | 2.3148 | -8.5252 | 0.6 | 1.455 | 1.08 |  | 3.4937 | 4.9613 | 4.6969 | 4.0167 |  | 35.6 | 1.5703 | 0.85 |  | -4.3154 | -4.2791 | -27.0166 | -4.6043 | -2.9176 | -27.41 | -1.3073 | -30.5 | 16.3 | -4.5664 | -79.2465
16/08/2026 | 13:00 | 0 | 3.7915 | -9.1098 | 6.2785 |  |  | 15.658 |  | 19.4654 | 8.4457 | 7.7467 | -11.1 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 2.9422 | -2.2924 | 3.4038 | 3.2031 | 6.0695 | 0.4225 | -1.7479 | 2.2235 |  | -1.2561 | -0.199 | -0.209 | 3.903 | -8.88 |  |  |  | -17.43 | -17.59 |  | -7.79 | -7.86 | 4.7133 | 3.7664 | 14.3598 | 16.0875 | -13.521 | -7.4649 | -7.1429 | 4.1278 | 4.2003 | 0 | -14.1818 | 9.2777 | 10.1683 | 60.2171 | 12.5971 | -7 | -6.9 | -29.0094 | -27.793 | -2.6975 |  |  | 1.9592 | 2.7365 | 1.7093 | -95.7671 | 6.592 | 6.6225 | 17.9266 | -204.4223 |  |  |  | 8.8219 | 5.26 | 9.66 |  | -3.64 | -21.295 | -21.295 | 21.9767 | 21.668 | -4.69 | -49.1456 |  | 23.5552 |  | 4.608 | 9.167 | -5.4 | -6.1 | -1.83 | 14.4659 | 14.8541 | 13.0955 | 31.7011 | 31.3182 | -27.5951 | -6.3906 | -28.2721 | 3.8733 | 24.71 | 8.64 | 6.4111 | 5.2765 | -5.9858 |  |  |  | 44.6417 |  | -2.2258 |  |  | -3.1653 | 7.8 | 8.04 | 12.8 | 4.54 | -1.16 | 2.9605 | -43.0274 | -20.92 | -3.99 | 32.98 | 6.9 | -41.2364 | -21.2091 | -40.5153 | -40.1727 |  | -12.1646 |  | -25.5541 | -13.8395 | -10.5246 | -12.029 | -79.8895 | -60.465 | 5.935 | -6.7677 | -7.7428 |  | -11.789 | -11.4312 | -1.3 | -22.9876 | 69.3997 | 33.4412 | 0 | 0 | 9 | 2.9972 | -14.1368 | -6.2726 | -6.3215 | 4.0643 | -6.1991 |  | 4.0252 | 3.7487 |  | 0 | 2.4709 |  | 8.2054 | 8.7077 | -15.406 | 25.7315 | 25.6248 | -8.3405 |  | 21.2808 | -23.15 | -1.2081 | 0.1476 | 0.53 | 3.82 | -21.5833 |  | 1.418 | 2.437 |  | -1.54 | -2.8963 | 6.4399 |  | 24.7053 |  | 30.3201 | -8.8298 | -9.6106 | 2.5309 |  |  | -9.8808 | 55.4228 | 0.9725 | -22.7546 | 7.5997 | 6.5512 | 179.1022 | -3.2888 | -9.4151 | -6.3784 | 1.5522 | 6.1241 | 6.2344 | 0.903 | -24.9592 | -23.0638 | -1.26 | -5.9321 | -12.705 | 34.1577 | 78.32 | -13.8285 | -12.8377 |  | 4.8589 | 0 | 0 |  |  | -11.1983 | -11.2607 | -7.869 | -9.3934 | 29.65 | 29.38 | -30.3 | -30.7 | 0.4056 | 4.08 | 52.3159 | 25.808 | 26.0178 | -18.7 | -44.8 | -5.8 | -6.4 | -18.0359 | -17.9319 | -155.2081 | 42.2464 | -237.7341 | -13.125 | -19.8465 | 59.6401 | 109.8185 | 117.7066 | 97.2957 | -17.2882 | 21.4557 | 20.6853 | -8.0046 | 114.4452 | -212.3781 | 49.1831 | -43.7653 | -0.3503 | 2.96 | -9.04 | -2.194 | -2.202 | 6.96 | -6.88 | -0.9714 | 1.4359 | 2.2293 | -8.2017 | 0.8 | 0.459 | 1.014 |  | 3.7698 | 4.6215 | 3.6992 | 4.1995 |  | 35.2 | 1.7928 | 0.87 | 0 | -4.6632 | -4.3658 | -27.4885 | -4.0205 | -2.7455 | -27.8546 | 0 | -30.5 | 16 | -4.4017 | -80.9443
16/08/2026 | 13:30 | 0 | 3.6799 | -9.0652 | 7.0989 | 0.0008 |  | 16.0356 |  | 20.9996 | 8.7907 | 8.4475 | -13.32 |  |  |  |  | 3.0715 | -1.5427 | 3.0944 | 2.9327 | 6.1372 | 0.3128 | -1.7929 | 2.0622 |  | -1.0559 | -0.342 | -0.329 | 3.999 |  |  |  |  | -18.51 | -18.63 |  | -7.51 | -7.52 | 5.2146 | 3.5775 | 13.9529 | 15.8547 | -9.4646 | -8.0359 | -7.7832 | 5.0785 | 4.2827 | 0 | -15.0924 | 9.7891 | 10.8651 | 81.6883 | 14.1588 | -7.7 | -7.6 | -29.6988 | -29.6995 | -2.5856 |  |  | 2.5351 | 2.0186 | 1.4046 | -105.8687 | 7.416 | 7.416 | 22.9891 | -212.4322 |  |  |  | 7.824 | 5 | 9.43 |  | -4.21 | -19.6875 | -20.3573 | 19.8372 | 19.0477 | -3.1473 | -49.0436 | 0 | 22.723 | 0 | 4.7913 | 9.381 | -5.9 | -6.6 | -1.74 | 14.0796 | 14.6256 | 12.9448 | 33.3673 | 33.138 | -30.4647 | -5.4485 | -30.6466 | 3.9164 | 23.9 | 8.29 | 6.2549 | 5.1788 | -6.0685 |  |  |  | 43.7804 |  | -2.2566 |  |  | -3.3618 | 7.6 | 7.8 | 12.62 | 4.38 | -1.15 | 2.8675 | -43.455 | -20.84 | -4.14 | 32.38 | 6.52 | -42.5818 | -21.0818 | -39.486 | -39.4545 |  | -13.402 |  | -25.5679 | -23.3385 | -8.9935 | -12.081 | -83.637 | -60.4234 | 5.0625 | -6.6751 | -6.3779 |  | -10.5697 | -11.0473 | -13.3 | -14.702 | 67.0409 | 32.919 | 6.66 | 0 | 0.3 | 3.2295 | -11.7494 | -7.9478 | -8.0602 | 8.3213 | -7.6943 |  | 4.1653 | 3.9172 |  | 0 | 0 |  | 7.3681 | 7.0332 | -12.5592 | 23.5389 | 23.6021 | -6.2784 |  | 20.397 | -20.31 | -1.1165 | 0.1916 | 0.79 | 4.01 | -20.4829 |  | 1.359 | 2.27 | 0 | 0.24 | -3.1281 | 6.2362 | -3.78 | 26.9928 |  | 30.7153 | -8.8867 | -9.4973 | 2.4914 |  |  | -9.5536 | 55.2625 | 1.6376 | -23.0874 | 7.4878 | 7.1706 | 183.0759 | -3.2014 | -9.6941 | -5.9828 | 1.8873 | 6.2487 | 6.448 | 0.9784 | -24.2698 | -22.6811 | 3.77 | -9.7653 | -12.4517 | 40.6629 | 80.4194 | -13.2588 | -13.2483 |  | 0 | 0 | -11.8784 |  |  | -10.6148 | -10.7374 | -8.1266 | -8.5779 | 30.42 | 30.2 | -30.9 | -31.2 | 0.054 | 3.92 | 48.8587 | 23.5496 | 23.4491 | -18.7 | -44.4 | -6.3 | -6.4 | -17.8539 |  | -157.3169 | 34.0582 | -237.4253 | -13.7646 | -24.1798 | 59.2439 | 109.9641 | 117.8131 | 96.871 | -18.6717 | 23.0448 | 20.7431 | -7.8803 | 115.5544 | -214.7045 | 49.822 | -43.431 | 0.0012 | 2.516 | -8.72 | -2.191 | -2.2 | 6.8 | -6.8 | -0.9654 | 1.7594 | 2.2293 | -8.5527 | 0 | 0.306 | 0.424 | 3.107 | 3.7004 | 3.5498 | 3.1542 | 4.5506 |  | 35.3 | 1.8118 | 0.82 |  | -3.5603 | -5.2112 | -28.1481 | -2.1635 | 0 | -27.337 | -1.9868 | -31 | 16.5 | -0.4091 | -86.6724
16/08/2026 | 14:00 | 0 | 3.4575 | -8.6753 | 6.7541 |  |  | 15.6181 |  | 20.5613 | 8.7977 | 8.5793 | -11.1 |  |  | 2.484 |  | 3.1716 | -1.7563 | 3.8831 | 3.7233 | 6.9307 | 3.1704 | -1.6944 | 2.0592 |  | -1.1798 | -0.329 | -0.296 | 4.038 | -8.88 |  |  |  | -18.05 | -17.9 |  | -7.88 | -7.71 | 5.3961 | 3.632 | 14.1859 | 15.9901 | -9.5954 | -7.6198 | -7.3821 | 3.5449 | 3.5803 |  | -15.5878 | 10.0469 | 11.7825 | 83.3819 | 15.4149 | -7.1 | -7.1 | -29.8273 | -29.3484 | -2.4555 |  |  | 2.2269 | 1.7861 | 1.341 | -103.4272 | 5.5849 | 5.6459 | 21.2636 | -212.1877 |  |  |  | 6.826 | 4.71 | 9.42 |  | -4.13 | -20.0894 | -19.6875 | 20.1545 | 19.1461 | -4.4341 | -47.6011 |  | 21.3322 |  | 4.608 | 9.352 | -5.9 | -6.5 | -1.82 | 14.4712 | 14.502 | 12.778 | 32.4191 | 32.7127 | -30.6435 | -4.1399 | -31.0238 | 4.227 | 27.23 | 9.39 | 6.0986 | 4.9835 | -5.8224 |  |  |  | 43.8818 |  | -2.1439 |  |  | -3.4412 | 7.3 | 7.32 | 12.38 | 4.25 | -0.93 | 3.7355 | -44.7275 | -21.24 | -4.42 | 37.2 | 6.3 | -43.4909 | -22.1273 | -40.212 | -39.6455 |  | -12.3405 |  | -24.7253 | -23.1575 | -9.1358 | -11.463 | -81.5063 | -50.8904 | 4.226 | -5.5915 | -6.74 |  | -11.0062 | -10.7277 | -7.9 | -18.3941 | 71.6927 | 12.9774 | 0 | 0 | 10 | 3.0163 | -12.0433 | -11.0025 | -10.8878 | 7.7833 | -7.4085 |  | 3.7636 | 3.447 |  | 2.6061 | 2.53 | 0 | 6.1959 | 6.0284 | -14.4012 | 23.9619 | 24.0026 | -7.4319 |  | 21.8863 | -21.1 | -1.2044 | 0.1476 | 0.87 | 2.64 | -22.2266 |  | 1.361 | 2.241 |  | -0.01 | -3.0404 | 6.6313 | -3.72 | 26.9917 |  | 30.5402 | -9.0231 | -9.6053 | 2.4941 |  |  | -9.4528 | 56.4666 | 2.2493 | -23.796 | 6.6523 | 6.0712 | 175.0925 | -3.1971 | -9.8724 | -6.4894 | 2.1147 | 6.0949 | 6.3214 | 1.2664 | -22.0067 | -20.8976 | 4.61 | -10.4504 | -11.9913 | 42.9727 | 83.8037 | -10.1431 | -9.2718 |  |  | -10.0744 | -10.0795 |  |  | -10.2969 | -10.309 | -6.253 | -6.1984 | 26.95 | 27.03 | -30.7 | -30.7 | 0.0357 | -4 | 47.7525 | 28.3332 | 27.9295 | -19.1 | -44.4 | -7.1 | -7.6 |  |  | -149.7723 | 37.5682 | -241.964 | -15.233 | -25.3481 | 68.2222 | 100.4217 | 113.4507 | 104.2885 | -6.8122 | 21.9498 | 23.0002 | -4.5098 | 128.4455 | -219.6442 | 57.5402 | -51.6 | -1.4051 | 3.494 | -8.24 | -2.232 | -2.238 | 6.32 | -6.96 | -0.6261 | 1.3779 | 2.6963 | -8.2017 | -0.4 |  | 0.94 |  |  | 4.6529 | 2.4236 | 3.6361 |  | 35.6 | 2.6012 | 0.82 |  | -5.4239 | -4.531 | -27.836 | -4.3526 | -2.8991 | -27.0868 | -1.4005 | -30.4 | 16.2 | 3.6495 | -90.469
16/08/2026 | 14:30 | 0 | 3.3619 | -8.454 | 6.8448 |  |  | 15.5049 |  | 20.4149 | 8.6117 | 8.2288 | -11.1 |  |  | 2.484 |  | 3.2157 | -2.1837 | 3.5098 | 3.3465 | 6.345 | 3.1459 | -1.4173 | 1.4324 |  | -1.1474 | -0.17 | -0.192 | 3.884 | -8.88 | -6.6 |  |  | -17.74 | -17.91 |  | -7.12 | -7.17 | 4.3187 | 3.9295 | 13.8481 | 15.6357 | -12.5552 | -8.6858 | -8.3157 | 17.4105 | 17.9449 |  | -20.261 | 19.1876 | 18.036 | 77.2122 | 14.8365 | -6.5 | -6.4 | -26.5044 | -27.4069 | -2.5991 |  |  | 2.398 | 1.9029 | 1.3999 | -82.7662 | 4.0895 | 4.1505 | 18.0303 | -201.5132 |  |  |  | 6.9757 | 4.91 | 9.55 |  | -4.16 | -21.5629 | -22.0987 | 21.6931 | 20.9852 | -4.0022 | -45.965 | 0 | 19.9165 |  | 4.4116 | 9.41 | -6.9 | -7.4 | -1.7 | 14.1019 | 14.5561 | 12.5255 | 31.813 | 31.4369 | -27.614 | -5.299 | -28.5341 | 4.0852 | 23.46 | 7.93 | 6.0986 | 4.9835 | -5.9251 |  |  |  | 42.9762 |  | -2.1999 | -14.1 | -13.9 | -3.429 | 7.2 | 7.22 | 12 | 4.06 | -0.85 | 4.1075 | -42.7224 | -21.07 | -4.4 | 32.03 | 6.25 | -40.0545 | -20.2636 | -39.8884 | -39.6 |  | -13.7029 | -25.0121 | -25.0954 | -27.3666 | -7.7326 | -12.507 | -83.5555 | -47.6509 | 4.2857 | -5.2314 | -6.0493 |  | -9.4411 | -9.9384 | -8.4 | -19.4381 | 60.0866 | 22.592 | 0 | 0 | 0 | 2.8532 | -9.2722 | -8.1855 | -8.1004 | 7.244 | -8.6146 |  | 4.09 | 3.8309 |  | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 9.0426 | -17.7504 | 25.1751 | 25.1932 | -9.1881 |  | 20.6998 | -20.06 | -1.2044 | 0.1916 | 0.93 | 2.01 | -20.8231 |  | 1.691 | 2.256 |  | 1.49 | 0.1514 | 9.5778 | -3.94 | 29.1807 |  | 30.3148 | -8.6214 | -9.2321 | 2.4879 |  |  | -9.8466 | 56.4778 | 2.0229 | -23.4586 | 5.9028 | 5.9186 | 175.9999 | -3.4071 | -9.8907 | -5.8436 | 2.0028 | 6.007 | 6.1711 | 1.3953 | -19.7453 | -18.6512 | 5.03 | -11.7971 | -15.9145 | 46.7589 | 89.1637 | -8.2731 | -8.0826 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.9701 | -10.0264 | -5.838 | -5.952 | 25.72 | 25.59 | -30.4 | -30.7 | 0.2298 | -6.4 | 44.7911 | 28.5899 | 28.2376 | -19.5 | -45.2 | -7.1 | -7.7 |  | -17.6366 | -152.4159 | 37.8647 | -242.0038 | -17.2168 | -25.4425 | 72.5681 | 94.5573 | 110.1365 | 106.8113 | -0.481 | 25.8638 | 25.3792 | -0.9789 | 136.2112 | -220.3685 | 63.7776 | -56.1032 | -1.1243 | 4.418 | -7.52 | -2.23 | -2.237 | 5.04 | -6.08 | -0.6705 | 0.325 | 1.5549 | -7.1458 | -0.2 | 1.112 | 0.559 |  | 3.7122 | 4.7565 | 3.9452 | 3.9467 |  | 33.3 | 1.9584 | 0.82 |  | -5.2365 | -4.7526 | -26.3404 | -5.1201 | -3.3222 | -25.4593 | -2.4247 | -29.7 | 13.7 | 3.2357 | -88.0273
16/08/2026 | 15:00 | 0 | 3.5767 | -8.6226 | 6.9091 |  |  | 14.6493 |  | 19.4939 | 8.1528 | 8.0077 | -13.32 |  |  | 2.484 |  | 3.1949 | -2.5635 | 3.6353 | 3.5195 | 6.5904 | 2.8512 | -1.4697 | 2.1247 |  | -1.1791 | -0.219 | -0.21 | 4.568 | -8.88 | -6.6 |  |  | -18.06 | -18.04 |  | -7.08 | -7.18 | 4.6034 | 3.8129 | 12.6944 | 14.536 | -8.6803 | -8.9095 | -9.6266 | 12.4157 | 21.267 |  | -18.4536 | 18.1696 | 20.9504 | 79.0712 | 13.8151 | -6.9 | -6.9 | -27.6966 | -27.8428 | -2.3798 |  |  | 2.1031 | 1.9017 | 1.4055 | -82.1863 | 0.7324 | 0.5493 | 23.3286 | -210.881 |  |  |  | 4.9199 | 5.24 | 10.01 |  | -8.97 | -19.2856 | -19.4196 | 19.2717 | 18.7824 | -4.2648 | -43.7414 |  | 20.4887 |  | 4.9876 | -2.965 | -7.2 | -8 | -1.52 | 11.9518 | 11.7924 | 10.6069 | 30.3534 | 30.1528 | -29.0492 | -2.9922 | -28.3591 | 4.4632 | 24.48 | 8.09 | 5.4736 | 4.4952 | -5.4881 |  |  |  | 46.728 |  | -1.9559 |  |  | -3.5876 | 6.5 | 6.64 | 11.36 | 3.57 | -0.85 | 3.5185 | -46.6376 | -20.87 | -4.08 | 33.37 | 6.21 | -43.2182 | -21.4909 | -38.4093 | -38.1364 |  | -13.5064 | -25.4114 | -25.0099 | -33.7814 | -8.9134 | -12.85 | -86.5079 | -45.7917 | 5.2175 | -6.6015 | -7.0393 |  | -6.3908 | -6.3984 | -14.4 | -17.4936 | 39.3223 | 24.5708 | 0 | 2.9 | 0 | 3.0301 | -2.6431 | -8.0482 | -8.0789 | 7.1162 | -8.4036 | 0 | 3.9906 | 3.6839 |  | 3.2957 | 3.3211 | 0 | 6.3633 | 6.5308 | -16.2433 | 23.8601 | 23.9334 | -7.6202 |  | 21.7887 | -20.03 | -1.2044 | 0.1916 | 0.75 | 2.31 | -21.7229 |  | 1.649 | 2.287 |  | 1.3 | 0.7212 | 10.5016 | -3.73 | 29.1558 |  | 30.7429 | -8.9584 | -9.6029 | 2.4516 |  |  |  | 56.5471 | 2.2731 | -23.524 | 8.8651 | 8.5047 | 184.1877 | -3.3594 | -9.9836 | -5.9136 | 2.5196 | 5.9337 | 6.0524 | 1.5382 | -17.8379 | -17.4131 | 5.03 | -9.2955 | -12.5375 | 47.3553 | 86.9545 | -7.207 | -5.9593 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.701 | -11.6377 | -6.0586 | -5.6842 | 25.91 | 26.41 | -28.4 | -28.3 | 0.0357 | -6.72 | 41.2035 | 28.3879 | 28.1106 |  | -45.1 | -5.8 | -6.4 |  | -17.6091 | -151.5392 | 36.6188 | -244.3078 | -18.3208 | -25.8791 | 73.6842 | 90.6512 | 117.1826 | 106.6948 | 2.9212 | 22.3957 | 23.5329 | -6.7236 | 142.4097 | -221.5204 | 66.9627 | -57.1289 | -0.8899 | 3.21 | -7.68 | -2.234 | -2.243 | 5.28 | -6 | -0.8607 | 0.4105 | 2.1683 | -8.2322 | 0.2 | 2.894 | 1.689 |  | 3.4355 | 4.1079 | 4.0819 | 4.4484 |  | 33.2 | 2.8531 | 0.76 |  | -5.5562 | -4.8769 | -26.6304 | -5.3098 | -2.7417 | -25.2312 | -2.783 | -29 | 13.1 | 6.5064 | -90.9434
16/08/2026 | 15:30 | 0 | 3.6784 | -8.7109 | 7.2126 |  |  | 14.8913 |  | 18.2741 | 7.6548 | 7.3094 | -6.66 | -26.4 |  | 2.484 | -17.6 | 3.54 | -2.859 | 3.6044 | 3.6963 | 6.856 | 3.019 | -1.3528 | 2.1355 |  | -1.214 | -0.567 | -0.542 | 4.315 | -13.32 | -6.6 |  |  | -18.51 | -18.53 |  | -6.27 | -6.41 | 3.9419 | 4.0315 | 12.2697 | 13.9291 | -10.0198 | -9.3591 | -9.0679 | 21.9542 | 16.2611 |  | -19.0509 | 18.5149 | 17.471 | 76.0465 | 13.3975 | -6.5 | -6.5 | -27.2113 | -27.185 | -2.4165 |  |  | 2.0947 | 2.0344 | 1.4085 | -81.7591 | -1.4954 | -1.3733 | 18.6135 | -215.4076 |  |  |  | 3.2933 | 5.08 | 9.6 |  | -9.31 | -20.8931 | -21.161 | 19.8699 | 19.7443 | -4.2761 | -34.5237 |  | 20.8092 |  | 4.7913 | -1.928 | -8 | -8.5 | -1.61 | 13.4868 | 13.6022 | 11.9747 | 30.0868 | 31.12 | -27.6367 | -3.2196 | -27.9048 | 4.2443 | 22.23 | 7.4 | 5.7861 | 4.7882 | -5.3938 |  |  |  | 41.53 |  | -1.922 | -11.8 |  | -3.6145 | 6 | 6 | 10.84 | 3.18 | -0.82 | 3.689 | -40.8923 | -20.69 | -3.93 | 31.28 | 6.22 | -40.3273 | -20.1091 | -37.9148 | -37.6545 |  | -15.0045 | -26.2638 | -26.3488 | -23.5164 | -7.8695 | -12.912 | -85.1803 | -25.333 | 4.8099 | -6.0857 | -5.9647 |  | -11.3604 | -11.1235 | -10.5 | -15.2823 | 66.993 | 33.3097 | 6.53 | 0 | 0.2 | 2.7831 | -11.4676 | -8.3857 | -8.2383 | 7.1415 | -9.348 |  | 3.7428 | 3.4941 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.3776 | -15.7409 | 25.892 | 25.6363 | -8.3077 |  | 19.5181 | -20.72 | -1.1165 | 0.1659 | 0.67 | 3.68 | -19.4005 |  | 1.676 | 2.463 |  | 2.18 | 1.7624 | 10.6397 | -3.65 | 29.7497 |  | 30.5689 | -8.9546 | -9.8957 | 2.4761 |  |  | -9.4035 | 54.9872 | 2.0855 | -23.3122 | 6.4846 | 6.0615 | 179.0143 | -3.0457 | -9.0542 | -6.4735 | 1.7612 | 5.9337 | 6.0683 | 1.0501 | -13.5037 | -13.4213 | 5.87 | -9.25 | -11.8657 | 55.4798 | 95.7877 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9.8265 | 4.0321 | -8.5533 | -8.4847 | -3.5248 | -3.9329 | 20.13 | 20.57 | -25 | -25.3 | 0.1767 | -11.04 | 36.3194 | 29.3109 | 30.228 | -19.5 | -38.4 | -8.1 | -8.5 | -17.6511 | -17.4316 | -132.3848 | 39.6315 | -246.3032 | -18.2738 | -20.982 | 92.5626 | 71.055 | 103.8426 | 120.1644 | 27.1135 | 31.2787 | 27.79 | 2.8541 | 163.2881 | -228.254 | 87.187 | -73.7022 | 1.5247 | 3.851 | -6.08 | -2.223 | -2.225 | 1.76 | -1.44 | -1.0728 | -5.037 | -1.5518 | 0.0595 | 2.3 | 1.759 | 2.782 | 3.1089 | 3.7106 | 4.2713 | 4.7562 | 3.8659 |  | 20.5 | 3.0806 | 0.69 |  | -7.8083 | -3.8833 | -26.179 | -6.3012 | -4.1199 | -24.3173 | -2.567 | -17.2 | -0.4 | 17.8711 | -99.9178
16/08/2026 | 16:00 | 0 | 3.5581 | -8.5742 | 7.1385 |  |  | 14.6572 |  | 18.1459 | 7.6568 | 7.2718 | -6.66 | -26.4 |  | 1.656 |  | 3.8306 | -3.0044 | 4.3996 | 4.334 | 7.8566 | 3.2719 | -0.7009 | 2.1877 |  | -1.2628 | -0.422 | -0.411 | 4.494 | -13.32 |  |  |  | -17.43 | -17.53 |  | -6.33 | -6.32 | 5.6195 | 3.5956 | 12.1893 | 14.2741 | -8.1175 | -7.5203 | -6.6546 | 16.0929 | 13.5827 |  | -21.9543 | 17.6571 | 26.7708 | 65.9085 | 14.0512 | -6.9 | -7 | -27.7228 | -26.556 | -2.447 |  |  | 2.1644 | 0.1305 | 0.7837 | -89.2971 | 0.0916 | -0.0305 | 28.0755 | -212.3896 |  |  |  | 4.9499 | 4.67 | 9.22 |  | -5.95 | -24.6439 | -24.1081 | 23.5149 | 23.7513 | -3.3637 | -35.8086 |  | 16.5472 |  | 4.608 | 9.445 | -10.6 | -10.4 | -1.41 | 13.891 | 13.8092 | 12.4308 | 33.759 | 34.0912 | -29.5537 | -6.3259 | -28.1609 | 4.2732 | 21.22 | 6.98 | 5.7861 | 4.5929 | -5.3581 |  |  |  | 31.5724 |  | -1.9441 | -14.1 |  | -3.5864 | 6.1 | 6.18 | 10.9 | 3.2 | -0.96 | 3.875 | -33.7719 | -19.74 | -3.83 | 29.85 | 6.34 | -32.5636 | -16.4364 | -40.8056 | -40.4455 |  | -15.4914 | -25.5754 | -25.6986 | -20.8068 | -7.9715 | -12.531 | -98.7902 | -7.7032 | 4.4386 | -4.9187 | -6.1059 |  | -11.5953 | -11.1464 | -5.8 | -15.4128 | 59.524 | 29.5151 | 0 | 0 | -0.1 | 2.8692 | -12.4159 | -7.8975 | -7.9268 | 7.4245 | -9.9892 | 0 | 3.3989 | 3.1421 |  | 0 | 0 |  | 11.387 | 11.387 | -13.8989 | 27.0842 | 27.2754 | -6.6225 |  | 18.2095 | -19.22 | -1.1165 | 0.1659 | 0.79 | 4.12 | -18.5193 |  | 1.402 | 2.56 | 0 | 1.48 | -12.7051 | -3.2441 | -3.02 | 29.0133 |  | 29.8591 | -8.9252 | -9.7618 | 2.4591 |  |  |  | 53.7751 | 1.6138 | -23.0283 | 8.2129 | 6.8179 | 186.4394 | -2.8949 | -9.0707 | -6.3804 | 2.5826 | 5.963 | 6.0841 | 1.9551 | -9.6027 | -8.6757 | 10.9 | -18.5085 | -33.9858 | 63.5804 | 112.2758 | 3.6389 | 3.4756 |  |  | 0 | 0 |  |  | -7.5557 | -7.5722 | -0.3187 | -0.6043 | 20.62 | 20.89 | -30.2 | -30.3 | 0.0705 | -11.52 | 45.3343 | 29.5502 | 29.397 | -19.4 | -45.7 | -9.7 | -10.2 | -17.433 |  | -143.9134 | 49.9692 | -243.9859 | -18.4996 | -21.4467 | 99.2562 | 64.5731 | 100.6637 | 127.4848 | 34.0433 | 27.0144 | 25.9359 | 8.4631 | 179.257 | -229.8137 | 101.0978 | -83.6898 | 0.6116 | 4.635 | -7.12 | -2.145 | -2.16 | 4 | -4.4 | -0.9216 | -1.6403 | 2.6963 | -6.6789 | 0.4 | 1.132 | 1.327 | 3.3333 |  | 4.0543 | 3.9745 | 3.8661 |  | 33.1 | 3.0363 | 0.57 |  | -8.1401 | -3.0225 | -25.4248 | -7.8385 | -4.2465 | -23.5271 | -2.8939 | -28.8 | 12 | 19.476 | -87.693
16/08/2026 | 16:30 | 0 | 3.4093 | -8.334 | 7.1126 | 6.9139 |  | 11.0182 |  | 19.2179 | 8.0978 | 7.7239 | -4.44 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 3.6475 | -2.021 | 4.3501 | 4.2751 | 7.6856 | 3.1583 | -0.6916 | 2.2077 |  | -1.1751 | -0.464 | -0.452 | 4.931 | -15.54 | -6.6 |  |  | -18.86 | -18.87 |  | -4.89 | -4.85 | 4.9457 | 3.6795 | 12.4843 | 14.3328 | -8.2669 | -6.4881 | -6.0159 | 4.5958 | 4.556 |  | -15.3735 | 11.8364 | 12.2894 | 74.8589 | 15.7992 | -7.4 | -7.3 | -29.3601 | -28.9021 | -2.4134 |  | 9.4072 | 2.2431 | 0 | 0.6922 | -111.7893 | -2.411 | -2.472 | 29.6244 | -238.6531 |  |  |  | 4.9998 | 4.34 | 8.77 |  | -6.6 | -25.5816 | -25.5816 | 25.5976 | 25.0645 | -3.8275 | -29.461 |  | 8.79 |  | 4.608 | 9.467 | -11.5 | -11.7 | -1.36 | 14.7934 | 14.6245 | 13.0564 | 34.9915 | 35.3561 | -32.151 | -3.9488 | -32.2952 | 3.7829 | 20.48 | 6.64 | 5.3174 | 4.2999 | -5.3327 |  |  |  | 26.563 |  | -1.9608 |  |  | -3.6121 | 5.8 | 5.62 | 10.44 | 2.88 | -0.77 | 3.7665 | -27.5116 | -16.38 | -3.82 | 25.13 | 5.75 | -27.6909 | -13.8727 | -41.7897 | -41.2 |  | -16.626 | -26.7946 | -26.5448 | -19.1422 | -9.4345 | -11.891 | -102.5116 | 30.7658 | 3.8576 | -4.5956 | -5.0897 | 0 | -11.8819 | -11.6029 | -8.2 | -17.1282 | 58.2541 | 36.4522 | 0 | 0 | 1.4 | 2.763 | -12.4444 | -8.1051 | -8.0787 | 7.7135 | -8.0649 | -4.0544 | 3.3039 | 2.84 |  | 0 | 0 | 0 | 13.0616 | 13.3965 | -20.4297 | 27.2649 | 26.7281 | -11.6954 |  | 17.5113 | -20.91 | -3.1087 | 0.2007 | 2.26 | 2.97 | -17.1457 |  | 1.424 | 2.429 |  | 2.49 | -7.3574 | -0.2343 | -3.3 | 29.6281 |  | 29.7569 | -8.9405 | -9.3826 | 2.5016 |  |  | -9.5144 | 52.8278 | 1.7947 | -22.2013 | 7.8785 | 7.2694 | 180.6692 | -3.483 | -8.7063 | -6.0504 | 2.9685 | 5.8971 | 6.0841 | 2.1708 | 0 | 0 | 12.15 | -16.3449 | -25.812 | 73.7525 | 129.6109 | 13.8455 | 13.3172 | 0 |  | 0 | -10.1853 |  | 14.8311 | -1.7846 | -1.6846 | 0.4516 | 0 | 13.99 | 14.52 | -27.9 | -27.9 | 0.0192 | -10.08 | 51.1846 | 30.4972 | 31.0974 | -19.5 | -47.3 | -14.5 | -15.3 | -17.187 | -17.2032 | -116.4896 | 46.8603 | -242.2653 | -17.8256 | -13.9157 | 123.8485 | 34.3144 | 81.4499 | 133.4109 | 63.1869 | 24.6608 | 24.5705 | 25.1145 | 213.1239 | -230.3586 | 131.2882 | -109.1343 | 1.6883 | 4.834 | -7.04 | -2.089 | -2.095 | 5.04 | -5.6 | -0.9387 | -0.2029 | 5.4795 | -9.8711 | 0.2 | 0.197 | 2.048 | 3.1089 |  | 4.4613 | 3.0591 | 3.4735 |  | 38.1 | 3.2322 | 0.57 |  | -11.6526 | -2.0442 | -22.6456 | -11.7802 | -5.455 | -21.0503 | -4.188 | -34.1 | 19.8 | 45.245 | -107.7792
16/08/2026 | 17:00 | 0 | 3.5714 | -8.5621 | 6.8572 | 7.0219 |  | 10.786 |  | 19.6212 | 7.9638 | 7.6342 | -6.66 | -26.4 |  |  |  | 3.9123 | -2.8605 | 4.4056 | 4.2532 | 7.7691 | 3.214 | -0.5104 | 2.2566 |  | -1.0754 | -0.395 | -0.375 | 4.7 | -15.54 | -6.6 |  |  | -16.5 | -16.61 |  | -6.35 | -6.31 | 4.6686 | 3.845 | 11.355 | 13.2881 | -10.1911 | -6.782 | -6.3172 | 16.614 | 14.7747 |  | -19.3091 | 18.4844 | 16.8996 | 80.8997 | 13.8215 | -6.5 | -6.5 | -27.5855 | -27.4818 | -2.3217 |  | 9.0223 | 2.2458 | 0.8704 | 0.687 | -106.9368 | -14.3132 | -13.947 | 7.9275 | -267.8165 |  |  |  | 4.7103 | 7.28 | 5 | -14.8 | 3.46 | -27.1891 | -27.457 | 26.826 | 26.2861 | -3.6107 | -25.53 |  | 9.8185 |  | 4.608 | 9.904 | -9.5 | -10.2 | -1.35 | 15.6494 | 15.9736 | 14.3171 | 25.7865 | 26.7004 | -30.1498 | 2.8989 | -29.7715 | 3.374 | 20.54 | 6.56 | 5.0049 | 3.9093 | -4.725 |  |  |  | 21.0685 |  | -1.5677 | -10.6 | -10.1 | -3.3228 | 5.4 | 6.06 | 10.16 | 2.66 | -1.16 | 3.6425 | -21.4262 | -16.05 | -3.84 | 26.77 | 5.6 | -22.5091 | -11.6091 | -40.7275 | -39.5273 |  | -13.0301 | -22.8885 | -22.1229 | -28.2452 | -10.8632 | -11.839 | -44.0851 | 0 | 4.1136 | -4.2375 | -4.9012 |  | -11.9804 | -11.7724 | -3 | -17.9232 | 43.6143 | 39.1829 | -6.89 | -3.8 | 3.8 | 2.9733 | -13.0094 | -4.8713 | -4.8822 | 7.7882 | -7.1736 | 0 | 0.0975 | -0.147 |  | 0 | 0 | 0 | 15.9083 | 15.5734 | -24.4486 | 28.8622 | 28.8323 | -14.058 |  | 18.9029 | -20.95 | -3.1032 | 0.165 | 2.36 | 2.13 | -18.6923 |  | 1.37 | 2.452 |  | 0.2 | -10.1231 | -2.4505 | -3.47 | 26.2174 |  | 29.1567 | -8.5029 | -9.2361 | 2.5256 |  |  | -10.3498 | 51.5325 | 1.2477 | -21.7877 | 7.0099 | 6.5925 | 179.7028 | -3.5059 | -8.8067 | -5.9635 | 2.9678 | 6.0143 | 6.0683 | 2.3062 | 29.249 | 30.4787 | 32.27 | -35.9039 | -63.1375 | 140.5945 | 129.785 | 49.9626 | 49.85 | -12.8017 | 0 | 0 | 0 | 45.048 | 58.2818 | -4.3245 | -4.1947 | 0.4267 | 0.5966 | 13.01 | 13.54 | -29.8 | -29.4 | 0.3525 | -10.8 | 45.6281 | 33.9152 | 33.7655 | -19.6 | -47.4 | -11.8 | -12.3 | -17.3749 | -17.2145 | 168.1648 | 0 | -282.5733 | -34.4647 | -7.7123 | 144.9476 | 19.4844 | 104.19 | 92.5948 | 82.7268 | 33.1247 | 26.8929 | -2.2216 | 268.3939 | -190.841 | 92.431 | -74.84 | 1.8518 | 5.215 | -6.64 | -2.133 | -2.146 | 4.48 | -4.32 | -1.5565 | -0.9354 | 7.8843 | -10.0786 | -0.3 | 2.423 | 2.346 | 3.177 | 3.7073 | 4.9825 | 3.8387 | 3.8148 |  | 38.5 | 2.3846 | 0.44 |  | -16.3402 | -0.7599 | -20.1484 | -16.697 | -7.2755 | -18.1576 | -5.4604 | -34.7 | 18.8 | 112.4913 | -84.7234
16/08/2026 | 17:30 | 0 | 3.5389 | -8.5691 | 8.2068 | 7.0848 |  | 10.0776 |  | 19.708 | 8.3057 | 7.9474 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.6017 | -2.5192 | 4.4475 | 4.2398 | 7.7728 | 2.955 | -0.6832 | 2.3659 |  | -1.2772 | -0.423 | -0.443 | 4.478 | -15.54 | -6.6 |  |  | -15.76 | -15.82 |  | -6.63 | -6.62 | 4.6319 | 3.9166 | 11.6008 | 13.3515 | -8.3768 | -6.7577 | -6.2285 | 2.5369 | 2.4782 |  | -15.3602 | 10.1796 | 10.5771 | 82.6714 | 15.5379 | -7.5 | -7.5 | -29.1829 | -28.9053 | -2.2917 |  | 7.8955 | 2.3744 | 0.7997 | 0.6834 | -114.3833 | -9.9185 | -9.6744 | 27.0741 | -255.4947 |  |  |  | 5.1594 | 7.21 | 4.82 | -14.98 | 3.28 | -25.7156 | -25.4477 | 27.1232 | 26.9364 | -3.0016 | -31.421 |  | 7.5603 |  | 5.3673 | 9.886 | -10.3 | -10.6 | -1.48 | 14.5581 | 14.5939 | 13.1463 | 30.1861 | 30.7316 | -32.9369 | 1.4947 | -32.8814 | 3.243 | 19.68 | 6.31 | 5.3174 | 4.2023 | -5.2131 |  |  |  | 17.9763 |  | -1.8543 | -12.5 | -13.1 | -3.1628 | 5.4 | 5.8 | 10.08 | 2.52 | -1 | 3.472 | -18.7111 | -16.5 | -3.66 | 26.01 | 5.78 | -21 | -10.5364 | -40.3823 | -39.5 |  | -14.7103 | -24.2256 | -24.0033 | -30.1162 | -12.5388 | -11.87 | -64.4948 | 0 | 4.0035 | -5.0277 | -5.269 | 0 | -7.877 | -7.9048 | -9.2 | -18.171 | 28.6398 | 29.9002 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7356 | -4.8692 | -6.8168 | -6.7235 | 7.4022 | -5.8575 | -4.387 | 2.1848 | 1.928 |  | 0 | 0 | 0 | 13.3965 | 13.229 | -19.09 | 24.272 | 24.5697 | -8.3806 | 0 | 20.3922 | -19.44 | -2.6143 | 0.2007 | 2.18 | 1.77 | -20.2884 |  | 1.355 | 2.327 |  | -0.42 | -17.3473 | -9.5821 | -3.37 | 24.82 |  | 28.4507 | -7.7525 | -8.0796 | 2.5023 |  |  | -10.1395 | 52.3527 | 1.2897 | -23.5548 | 8.0713 | 7.4939 | 175.7975 | -4.3516 | -9.7301 | -4.6453 | 3.1546 | 6.0363 | 6.1869 | 2.5526 | 17.7537 | 16.5932 | 25.56 | -31.295 | -48.4818 | 109.6513 | 98.0733 | 40.5422 | 43.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.7217 | -7.3033 | -7.0978 | -3.2793 | -3.3032 | 15.8 | 16.01 | -29.1 | -29.3 | 0.0705 | -12.08 | 38.566 | 29.0864 | 28.8767 | -19.7 | -41.8 | -8.4 | -8.9 | -17.4754 | -17.6053 | 119.9488 |  | -276.9006 | -21.4511 | -17.3431 | 120.1645 | 43.773 | 120.9006 | 80.823 | 55.266 | 33.5768 | 30.5148 | -13.6132 | 235.4079 | -179.2338 | 66.9817 | -50.3675 | 0.658 | 5.33 | -5.52 | -2.099 | -2.104 | 2 | -1.6 | -1.3813 | -3.9536 | 2.3148 | -1.8143 | 0 | 0.384 | 1.15 | 3.2788 | 3.626 | 4.5685 | 4.3826 | 3.7881 |  | 26.3 | 1.6057 | 0.37 | 0 | -10.963 | -1.9707 | -23.7695 | -11.2313 | -6.1388 | -21.7852 | -2.604 | -21.9 | 4.6 | 88.3674 | -90.2541
16/08/2026 | 18:00 | 0 | 3.9955 | -8.747 | 6.7932 | 7.0682 |  | 10.3693 |  | 19.4145 | 7.8588 | 7.7579 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.3048 | -3.3469 | 4.8107 | 4.4697 | 8.1398 | 3.1236 | -0.6005 | 2.3273 |  | -1.2764 | -0.103 | -0.092 | 4.884 | -15.54 | -4.4 |  |  | -10.76 | -10.68 |  | -8.35 | -8.42 | 3.0738 | 4.2688 | 12.6725 | 14.3891 | -11.4628 | -2.7863 | -2.3571 | 12.7767 | 14.2661 | -22.6782 | -18.868 | 18.328 | 18.2838 | 95.1832 | 12.8858 | -6.4 | -6.5 | -28.2294 | -28.6205 | -2.2125 |  | 8.3351 | 2.2728 | 0.5741 | 0.5548 | -96.6521 | -10.0406 | -9.7964 | 4.4761 | -241.6806 |  |  |  | 8.2431 | 8.02 | 6.05 | -13.09 | 5.01 | -27.1891 | -27.3231 | 25.2751 | 23.9342 | -3.7573 | -23.8732 |  | 8.3552 |  | 4.9876 | 9.576 | -7.4 | -8.1 | -1.59 | 19.0651 | 18.8738 | 17.7844 | 24.9908 | 25.71 | -30.2676 | 2.3726 | -30.4982 | 3.5179 | 21.59 | 7.11 | 6.0986 | 5.0812 | -5.9176 |  |  |  | 17.976 |  | -2.1883 | -12.4 | -13.2 | -3.4155 | 6.7 | 7.8 | 11.08 | 3.44 | -1.37 | 3.7665 | -20.5187 | -16.27 | -3.89 | 27.58 | 6.95 | -22.0182 | -10.4818 | -40.8745 | -39.7818 |  | -11.4405 | -20.8575 | -20.6042 | -12.5776 | -19.4928 | -11.505 | -42.4643 |  | 2.8092 | -4.3364 | -4.2905 | 23.5688 | -15.3141 | -14.4715 | 9.3 | -24.7162 | 42.3911 | 22.7934 | -9.01 | -4.07 | 2.1 | 2.3571 | -19.9379 | -7.409 | -7.3248 | 7.5657 | 14.8413 | -28.5487 | 2.4775 | 2.2667 |  | 0 | 0 |  | 15.406 | 15.5734 | -20.932 | 25.2236 | 24.9842 | -5.4696 |  | 20.6802 | -20 | -3.4054 | 0.1916 | 2.38 | 1.07 | -19.9312 |  | 1.401 | 2.361 |  | -2.67 | -19.6256 | -11.7664 | -3.52 | 22.2409 |  | 28.6805 | -8.1562 | -8.7923 | 2.8622 |  |  | -9.8023 | 51.6723 | 0.8587 | -22.1935 | 6.4787 | 5.7162 | 182.4824 | -3.0516 | -9.6238 | -5.4224 | 2.7045 | 6.8126 | 6.9463 | 2.138 | 22.3904 | 25.3186 | 32.69 | -36.7091 | -60.7011 | 134.1685 | 116.3456 | 47.703 | 49.8416 | -16.298 | -13.9885 | 0 | 0 | 35.1368 | 41.426 | -5.0077 | -4.9062 | -4.2721 | -4.5533 | 14.12 | 14.66 | -30.2 | -30.6 | 0.054 | -10.88 | 44.9008 | 32.8634 | 32.8499 | -19.9 | -45.2 | -10.1 | -10.8 | -17.4809 | -17.3853 | 157.7654 |  | -286.7278 | -31.5387 | -11.8863 | 141.6055 | 23.5757 | 111.0552 | 91.4702 | 83.107 | 30.8308 | 29.6956 | -5.6262 | 263.2741 | -186.8365 | 86.1922 | -72.3273 | 2.1106 | 5.338 | -7.52 | -2.281 | -2.29 | 3.76 | -3.6 | -1.4694 | -3.0442 | 2.5223 | -5.2415 | 1.5 | 1.155 | 2.899 | 3.2099 | 3.7352 | 4.4359 | 3.5318 | 4.0567 |  | 30.9 | -0.3903 | 0.4 | 0 | -6.5436 | -14.7838 | -16.4788 | -6.5507 | 6.6051 | -8.0022 | 0 | -26 | 9.4 | 93.31 | -102.3115
16/08/2026 | 18:30 | 0 | 4.1835 | -9.6014 | 4.3078 | 7.2925 |  | 11.47 |  | 18.2023 | 7.2368 | 7.2309 | -8.88 | -26.4 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.624 | -3.9863 | 6.4883 | 6.4308 | 11.1655 | 2.6074 | -0.5194 | 2.3862 |  | -1.3091 | 0.027 | 0.004 | 4.968 | -11.1 | -2.2 |  |  | -8.52 | -8.42 |  | -8.63 | -8.54 | 3.6176 | 3.4677 | 14.2395 | 15.7072 | -11.1836 | -8.2163 | -7.6379 | 10.2862 | 8.2835 | -18.9831 | -16.7132 | 17.452 | 17.2013 | 103.4514 | 15.7312 | -7.4 | -7.1 | -21.3776 | -22.3705 | -3.1856 |  | 11.0808 | 3.1652 | 1.5227 | 0.9967 | -84.2005 | 14.0385 | 14.4658 | 7.914 | -191.4623 |  |  |  | 12.3247 | 8 | 7.04 | -12.9 | 3.67 | -22.9025 | -22.7685 | 28.4992 | 27.9948 | -6.7356 | -12.6904 | -12.8075 | 10.4885 |  | 5.184 | 2.27 | -10.3 | -11 | -1.7 | 18.3219 | 18.4079 | 16.9841 | 39.8867 | 39.8679 | -33.0278 | -11.3475 | -31.8538 | 3.7269 | 23.51 | 7.73 | 6.0986 | 5.0812 | -6.0143 |  |  |  | 21.0227 |  | -2.252 | -18.3 | -19.2 | -3.678 | 6.7 | 8.64 | 11.12 | 3.34 | -1.69 | 3.0225 | -21.6187 | -13.88 | -3.53 | 25.65 | 7.3 | -22.2545 | -11.3273 | -40.2806 | -39.5545 | 9.5536 | -9.6097 | -19.8383 | -19.7271 | -25.5417 | -33.0614 | -11.735 | -45.1229 |  | 3.1696 | -3.9004 | -4.0679 | 25.306 | -10.9986 | -10.9821 | -8.3 | -22.4942 | 25.3163 | 20.3052 | 0 | -8.83 | -0.7 | 2.5687 | -10.5647 | -7.2741 | -7.175 | 6.9311 | 24.4094 | -32.5858 | 2.6258 | 2.4947 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 11.2196 | -8.3728 | 23.697 | 23.4324 | 5.2457 | 19.9298 | 22.3014 | -17.2 | -2.0156 | 0.2538 | 1.75 | 0.28 | -22.1488 |  | 1.177 | 2.387 |  | -3.02 | -31.3542 | -22.0919 | -3.23 | 23.3582 |  | 30.5699 | -9.2782 | -10.0131 | 3.2885 |  |  | -8.1284 | 51.4499 | -0.2162 | -19.4706 | 5.8218 | 6.0913 | 196.0604 | -0.6485 | -9.1478 | -7.5748 | 2.5859 | 7.9196 | 8.0854 | 2.1458 | 17.1745 | 19.4817 | 29.75 | -34.0166 | -53.3537 | 122.3978 | 94.7535 | 47.9946 | 49.2779 | -13.7105 | -11.3039 | 0 | -12.8013 |  |  | -9.8293 | -9.6404 | -6.2067 | -5.7926 | 13.59 | 13.95 | -28.3 | -28.7 | 0.0357 | -9.44 | 51.5315 | 20.7028 | 20.2627 | -19.5 | -39.7 | -5.8 | -6.4 |  | -17.5742 | 133.8253 |  | -280.9667 | -31.3277 | -16.1049 | 127.8877 | 36.4296 | 126.8747 | 86.6248 | 63.712 | 30.2909 | 28.8788 | -20.5027 | 245.6617 | -189.0531 | 61.6685 | -47.7337 | 1.6175 | 4.845 | -7.04 | -2.394 | -2.414 | 2.88 | -2.24 | -1.4977 | -4.1581 | 1.1154 | -3.1632 | 2.3 | 1.602 | 1.356 | 3.2137 | 3.7519 | 4.3685 | 3.5228 | 3.3017 |  | 23.5 | 0.5068 | 0.3 |  | -3.0231 | -14.9189 | -19.5728 | -3.1847 | 6.856 | -11.0923 | 3.5731 | -19.2 | 1.5 | 68.4621 | -73.6248
16/08/2026 | 19:00 | 0 | 4.2477 | -9.7061 | 3.1555 | 7.6653 |  | 13.2441 |  | 18.0391 | 7.2998 | 7.0211 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 0.828 |  | 3.2375 | -3.8071 | 7.5017 | 7.512 | 13.051 | 2.1151 | -0.6234 | 2.2654 |  | -1.2718 | -0.276 | -0.254 | 5.498 | -8.88 | 0 |  |  | -12.56 | -12.65 |  | -6.88 | -6.89 | 3.701 | 3.5098 | 14.7405 | 16.5589 | -10.8912 | -10.4156 | -9.7447 | 4.7587 | 5.0059 | -16.8889 | -13.8561 | 10.6805 | 11.3456 | 108.7822 | 12.1428 | -3.8 | -3.8 | -22.2323 | -22.315 | -3.1757 |  | 14.1187 | 3.1265 | 0.3811 | 0.4913 | -72.2068 | 14.9846 | 15.0151 | 31.9012 | -165.3566 |  |  |  | 11.1172 | 7.48 | 7.35 | -13.96 | 0.69 | -24.6439 | -24.6439 | 29.7804 | 29.6126 | -6.5969 | -14.3046 | -14.4528 | 13.6091 |  | 1.9244 | 1.808 | -10.9 | -11 | -1.59 | 15.6982 | 15.9587 | 14.77 | 40.9494 | 41.2707 | -33.8364 | -11.2561 | -33.9637 | 3.6977 | 22.7 | 7.52 | 6.0986 | 5.0812 | -6.1253 |  |  |  | 22.2751 |  | -2.2204 |  | -16.9 | -3.5876 | 6.6 | 7.92 | 11.08 | 3.38 | -1.33 | 2.2165 | -23.5963 | -13.96 | -1.99 | 24.72 | 6.97 | -23.5636 | -12.5182 | -41.6701 | -41.3636 |  | -13.5744 | -23.4595 | -22.7078 | -18.4438 | -25.7843 | -11.192 | -69.9975 |  | 1.2138 | -1.8887 | -2.5894 | 26.9596 | -12.5408 | -12.3632 | -1.6 | -24.1074 | 43.6173 | 23.4401 | 0 | -3.23 | 1.7 | 2.3126 | -13.7869 | -5.1206 | -5.322 | 6.2536 | 24.9347 | -31.7227 | 1.9811 | 1.695 |  | 4.5764 | 4.165 | 4.2707 | 11.7219 | 11.7219 | -18.5877 | 25.561 | 25.9414 | -6.1685 | 0 | 23.2828 | -18.92 | -2.7205 | 0.2886 | 1.29 | 0.09 | -23.2256 |  | 1.442 | 2.279 |  | -2.98 | -21.6588 | -12.3112 | -3.31 | 24.3228 |  | 29.0001 | -9.0974 | -9.7967 | 3.3793 |  |  | -8.5491 | 48.5887 | 0.0207 | -17.8028 | 6.0296 | 6.285 | 173.6016 | -0.928 | -8.1316 | -7.8829 | 2.0741 | 8.2418 | 8.387 | 1.6898 | -5.8114 | -3.0902 | 14.25 | -19.689 | -21.7059 | 69.9056 | 41.5293 | 31.1971 | 31.3679 | 0 | -7.9835 | -10.4426 | -11.4712 | 15.0836 | 16.7749 | -14.478 | -14.3935 | -7.7228 | -7.5848 | 20.02 | 20.26 | -34 | -34 | 0.0357 | -9.6 | 55.8753 | 21.4675 | 21.2677 | -19.5 | -43.5 | -2.4 | -3 | -18.1367 | -18.0028 | 63.9785 |  | -258.0463 | -2.7827 | -22.57 | 69.2289 | 99.8377 | 168.1463 | 47.0017 | 0.5338 | 23.9456 | 22.0287 | -55.9259 | 183.1757 | -162.3767 | 26.1274 | -12.3366 | 0.1428 | 5.58 | -9.68 | -2.447 | -2.457 | 5.6 | -4.8 | -1.566 | -1.1124 | 1.2314 | -4.1886 | 0.8 | -1.598 | -2.029 |  |  | 4.1564 | 4.3339 | 3.4716 |  | 29 | -1.0023 | 0.29 |  | 4.0797 | -18.8049 | -24.1223 | 3.5177 | 10.0051 | -16.0693 | 5.316 | -24.1 | 6 | 5.0184 | -48.1726
16/08/2026 | 19:30 | 0 | 4.5171 | -9.9737 | 3.4386 | 7.814 |  | 13.1241 |  | 17.5145 | 7.0338 | 6.8287 | -11.1 |  | 4.4 | 0.828 |  | 3.7691 | -4.127 | 7.4911 | 7.4354 | 13.063 | 1.7208 | -0.6065 | 2.1927 |  | -1.222 | -0.422 | -0.383 | 5.376 | -8.88 | 0 |  |  | -14.09 | -14.1 |  | -6.82 | -6.87 | 4.6733 | 3.3311 | 14.1678 | 15.8706 | -11.1268 | -8.6589 | -7.7457 | 4.1863 | 4.2945 | -17.5035 | -14.5938 | 9.3932 | 9.7494 | 113.5559 | 10.5586 | -3.2 | -3.3 | -22.4053 | -22.1984 | -3.3066 |  | 18.8867 | 2.9701 | 0.459 | 0.2617 | -70.2231 | 11.9938 | 12.0548 | 17.2154 | -173.6797 |  |  |  |  | 7.73 | 7.41 | -13.32 | 1.02 | -24.7779 | -24.9118 | 30.2474 | 29.6496 | -5.6607 | -14.9469 | -15.1788 | 18.5643 | 0 | -1.728 | 2.702 | -10.2 | -10.4 | -1.63 | 16.3575 | 16.3355 | 14.9388 | 37.2429 | 37.4992 | -31.934 | -9.7911 | -30.9942 | 3.5406 | 23.43 | 7.78 | 6.0986 | 5.1788 | -6.2634 |  |  |  | 22.2909 |  | -2.2871 |  |  | -3.5352 | 6.6 | 8.56 | 10.82 | 3.1 | -1.66 | 2.697 | -23.0563 | -13.69 | -1.98 | 24.09 | 7.2 | -23.2545 | -11.7091 | -41.2778 | -40.3182 |  | -11.856 | -21.5723 | -20.9823 | -18.0044 | -27.2806 | -11.546 | -54.9916 |  | 0.9017 | -1.3709 | -1.6694 | 24.25 | -12.8907 | -12.4167 | -3.6 | -23.5399 | 37.9866 | 23.3398 | 0 | -3.59 | -0.2 | 2.1736 | -13.4317 | -5.6453 | -5.8535 | 6.6501 | 21.8443 | -35.6032 | 1.9538 | 1.7979 |  | 4.2056 | 4.344 | 3.5647 | 11.8894 | 12.2243 | -24.1137 | 26.6614 | 26.3073 | -12.3226 | 0 | 18.9078 | -21.3 | -4.3062 | 0.2538 | 2.73 | 0.81 | -19.5807 |  | 2.038 | 2.392 |  | 0.43 | -10.3335 | -1.7358 | -4.01 | 28.3988 |  | 28.8037 | -8.8306 | -9.4898 | 3.3987 |  |  | -9.6508 | 48.8666 | 0.996 | -18.6416 | 7.3248 | 6.3758 | 154.802 | -0.9839 | -7.9973 | -7.5578 | 2.2359 | 8.088 | 8.4345 | 1.8488 | -2.6399 | 0 | 21.37 | -27.3719 | -44.4084 | 100.1654 | 94.9072 | 32.0048 | 32.9653 | 0 | -7.0644 | -10.7585 | -10.9298 |  | 9.4307 | -12.0639 | -11.9941 | -6.4443 | -6.3664 | 18.31 | 18.44 | -32.5 | -32.3 | 0.1071 | -9.76 | 63.7275 | 17.1122 | 17.0367 | -19.5 | -44.4 | -4.2 | -4.7 | -17.8522 | -17.8058 | 22.9391 |  | -304.3539 | -51.8853 | -16.8066 | 123.0231 | 48.03 | 146.8029 | 76.4052 | 51.573 | 25.3729 | 24.225 | -37.251 | 237.3123 | -187.1982 | 56.8628 | -45.2169 | 0.0012 | 3.303 | -8 | -2.42 | -2.43 | 4.32 | -4.24 | -1.8149 | -1.2863 | 2.0523 | -5.156 | 0.7 | -0.593 | -0.075 |  |  | 4.1362 | 4.3109 | 4.4547 |  | 29.5 | -0.3832 | 0.34 |  | 0 | -18.302 | -24.0409 | 1.6302 | 10.1576 | -15.5224 | 5.3193 | -24.7 | 6.8 | 36.5597 | -76.2464
16/08/2026 | 20:00 | 0 | 4.3886 | -9.8946 | 3.0963 | 7.7634 |  | 12.9433 |  | 17.5565 | 7.1628 | 6.834 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -17.6 | 3.8745 | -4.1801 | 7.2794 | 7.2499 | 12.3566 | 1.9093 | -0.5845 | 2.1756 |  | -1.3402 | -0.391 | -0.38 | 5.041 | -8.88 | -2.2 |  |  | -15.92 | -15.77 |  | -6.03 | -6.05 | 6.9427 | 3.7592 | 14.4219 | 16.2867 | -10.3198 | -10.5708 | -10.0839 | 4.5996 | 4.4602 | -17.1791 | -14.4035 | 9.7067 | 9.7523 | 118.1087 | 13.0063 | -4.8 | -4.9 | -22.6501 | -22.4988 | -3.2702 |  | 17.3674 | 3.3243 | 0.4939 | 0.4086 | -75.4417 | 11.2613 | 11.2308 | 11.4622 | -180.1841 |  |  |  | 11.1971 | 7.4 | 7.05 | -13.32 | 0.91 | -25.4477 | -25.1797 | 30.4871 | 30.1565 | -6.8774 | -9.8656 | -9.7743 | 17.0021 |  | -1.728 | 3.359 | -10.6 | -10.9 | -1.66 | 18.4519 | 17.7389 | 17.166 | 37.3605 | 37.6178 | -34.0708 | -8.1062 | -33.7733 | 3.4603 | 22.4 | 7.33 | 6.0986 | 5.0812 | -6.2803 |  |  |  | 27.821 |  | -2.3368 | -15.9 |  | -3.5217 | 6.3 | 7.24 | 10.44 | 2.86 | -1.18 | 2.3405 | -27.7691 | -13.88 | -2.01 | 24.86 | 7.11 | -28.0545 | -14.2545 | -41.8677 | -41.5364 |  | -11.8461 | -22.7204 | -22.6762 | -17.6325 | -24.997 | -10.867 | -44.3831 |  | 1.5059 | -1.3392 | -1.0044 | 23.7437 | -13.2656 | -13.6879 | 5.3 | -25.6676 | 35.5613 | 29.7683 | 0 | -3.02 | 1.1 | 2.1065 | -15.0198 | -6.4803 | -6.6021 | 7.2524 | 28.1243 | -30.606 | 1.501 | 1.2795 |  | 4.3084 | 4.5122 | 3.7466 | 13.564 | 13.229 | -28.1327 | 29.7101 | 29.6269 | -14.9254 |  | 23.5172 | -20.04 | -2.3159 | 0.2007 | 1.52 | 1.48 | -22.9335 |  | 2.013 | 2.338 |  | -0.59 | -7.777 | 1.4034 | -3.89 | 27.5265 |  | 28.5649 | -8.729 | -9.3428 | 3.3708 |  |  | -9.4431 | 49.2297 | 0.4365 | -18.8344 | 8.4943 | 7.5369 | 156.4256 | -1.1063 | -8.4927 | -7.3549 | 2.0982 | 7.9928 | 8.3395 | 1.6722 | 1.7657 | 3.4175 | 25.14 | -30.4222 | -55.8293 | 115.1259 | 107.0612 | 36.8162 | 35.8573 | -11.7858 | -9.331 | 0 | 0 | 9.9378 |  | -10.3733 | -10.2686 | -5.8928 | -5.4992 | 17.65 | 17.87 | -31.6 | -31.1 | 0.195 | -10.4 | 60.7614 | 18.5169 | 17.6505 | -19.5 | -44.3 | -5.8 | -6.4 |  |  | 43.4839 |  | -312.164 | -61.6757 | -15.2573 | 129.9535 | 33.6654 | 140.322 | 80.2236 | 60.0439 | 27.8701 | 26.5357 | -29.7517 | 253.1191 | -192.7145 | 67.0107 | -52.8555 | -1.2171 | 5.225 | -8.24 | -2.385 | -2.401 | 4.56 | -4.16 | -1.7124 | -1.9608 | 1.4359 | -4.9485 | 1.8 | 0.312 | 0.312 | 3.2073 | 3.7547 | 4.8965 | 4.1426 | 5.0615 |  | 29.7 | 0.527 | 0.25 |  | 0 | -18.1225 | -21.7631 | 0 | 9.6082 | -13.5546 | 3.8552 | -25.1 | 7.2 | 48.2318 | -78.6257
16/08/2026 | 20:30 | 0 | 4.1302 | -9.686 | 3.3396 | 7.4204 |  | 12.2605 |  | 16.9687 | 6.8968 | 6.503 | -11.1 | -28.6 |  |  |  | 3.5797 | -5.1728 | 7.0701 | 7.0654 | 12.19 | 1.9931 | -0.6399 | 2.1968 |  | -1.2199 | -0.227 | -0.214 | 5.33 | -11.1 | -2.2 |  |  | -13.01 | -13.02 |  | -7.4 | -7.49 | 6.9508 | 3.8504 | 13.9534 | 15.8365 | -15.4651 | -5.9418 | -5.6577 | 19.8899 | 17.7031 | -21.914 | -19.1487 | 18.3791 | 18.9016 | 114.2756 | 3.3284 | -2.1 | -2.2 | -23.6304 | -23.8074 | -2.8128 |  | 10.332 | 2.7285 | 1.5697 | 1.122 | -47.9751 | 10.8035 | 10.5899 | 7.6159 | -163.6921 |  |  |  | 10.0494 | 7.76 | 7.34 | -13.2 | 1.64 | -24.7779 | -25.5816 | 30.9565 | 30.6 | -3.4716 | -13.6695 | -13.9298 | 9.5479 |  | -1.728 | 3.358 | -9.4 | -9.5 | -1.67 | 17.7431 | 17.324 | 16.3555 | 31.3071 | 31.1617 | -25.1291 | -10.4714 | -24.283 | 3.537 | 21.43 | 7.05 | 5.9424 | 4.8859 | -6.2426 |  |  |  | 25.7064 |  | -2.2633 |  |  | -2.8601 | 5.7 | 6.74 | 9.78 | 2.46 | -0.93 | 2.232 | -25.644 | -10.82 | -1.95 | 21.69 | 6.81 | -26.6182 | -13.3818 | -40.5799 | -40.8636 |  | -11.5522 | -22.552 | -22.5188 | -29.3118 | -27.7031 | -11.463 | -39.2515 |  | 0.8967 | -1.7579 | -1.5163 | 31.5955 | -13.6433 | -13.3695 | -10.5 | -22.7687 | 33.2427 | 22.7793 | 0 | 0 | -0.1 | 2.1878 | -14.2401 | -7.799 | -8.0326 | 8.1719 | 29.0527 | -40.5209 | 1.5513 | 1.3513 |  | 0 | 0 | 0 | 11.8894 | 12.3918 | -23.9463 | 29.1743 | 29.2914 | -12.8193 |  | 19.4205 | -21.47 | -3.3193 | 0.2355 | 2.55 | 2.39 | -19.0284 |  | 1.97 | 2.317 | 0 | 1.47 | -8.2365 | 0.2148 | -3.52 | 28.8197 |  | 29.5957 | -8.5485 | -9.0898 | 3.2929 |  |  | -10.192 | 49.0324 | 1.3508 | -19.9398 | 8.2036 | 7.2645 | 158.4731 | -1.2556 | -9.6076 | -6.5725 | 2.0044 | 7.8097 | 8.0221 | 1.4947 | 2.6505 | 3.4668 | 24.73 | -31.276 | -53.7975 | 114.3604 | 102.6615 | 36.1887 | 36.6745 | -11.7408 | -9.0169 | 0 | 0 |  |  | -9.8707 | -9.807 | -5.3159 | -5.0365 | 17.38 | 17.44 | -31.1 | -31.4 | 0.0357 | -10.96 | 62.0772 | 19.0818 | 18.6931 | -19.9 | -45.2 | -6.4 | -7.2 |  |  | 44.7732 |  | -313.4145 | -59.7306 | -15.3386 | 128.4466 | 37.1231 | 144.1055 | 77.2488 | 59.9283 | 27.7084 | 25.9542 | -33.511 | 247.1389 | -187.5735 | 66.6016 | -53.8379 | -1.4978 | 5.466 | -7.76 | -2.34 | -2.346 | 4.48 | -4.32 | -1.4722 | -1.4054 | 1.4084 | -4.9485 | 1.5 | 1.803 | 1.396 |  |  | 3.8333 | 3.9879 | 3.7498 |  | 30.2 | 0.2185 | 0.14 |  |  | -17.6045 | -22.528 | 0 | 9.4272 | -13.6743 | 4.0559 | -25.5 | 8 | 43.7835 | -75.3914
16/08/2026 | 21:00 | 0 | 4.083 | -9.4512 | 3.3539 | 7.1013 |  | 11.8347 |  | 17.0181 | 7.0108 | 7.112 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.6552 | -5.1166 | 6.3627 | 6.3912 | 11.1776 | 2.1288 | -0.6225 | 2.3184 |  | -1.2378 | -0.397 | -0.381 | 4.903 | -8.88 | -4.4 |  |  | -14.72 | -14.81 |  | -8.27 | -8.36 | 7.7947 | 4.2556 | 13.1945 | 14.9435 | -13.9443 | -6.2618 | -5.7877 | 14.076 | 19.2803 | -21.0887 | -18.4469 | 25.182 | 23.6234 | 112.9117 | 3.7826 | -2.1 | -2.2 | -25.7322 | -24.4435 | -2.9032 |  | 12.1745 | 2.6074 | 1.6111 | 1.0957 | -56.5203 | 10.8951 | 11.1393 | 9.9934 | -164.0135 |  |  |  | 10.1891 | 7.57 | 7.1 | -13.67 | 1.29 | -24.6439 | -24.6439 | 30.6623 | 30.5149 | -3.4536 | -12.6559 | -12.7692 | 11.7037 |  | -1.728 | 3.295 | -9.7 | -9.7 | -1.65 | 17.0958 | 17.2031 | 15.9541 | 31.4189 | 31.422 | -24.6806 | -10.9598 | -23.8521 | 3.6096 | 20.61 | 6.65 | 5.4736 | 4.5929 | -5.9638 |  |  |  | 27.4509 |  | -2.1865 |  |  | -2.8198 | 5.6 | 6.06 | 9.72 | 2.3 | -0.79 | 1.984 | -27.259 | -11.32 | -1.95 | 21.56 | 6.94 | -27.2 | -13.3545 | -40.1275 | -38.7364 |  | -8.8167 | -20.9879 | -20.7864 | -28.7262 | -35.4407 | -11.676 | -42.7204 |  | 1.4693 | -1.958 | -2.1101 | 29.9205 | -10.4935 | -11.184 | -9.8 | -22.5122 | 22.4605 | 23.5758 | 0 | -2.55 | 0 | 2.3171 | -8.2798 | -8.2042 | -8.2403 | 8.6015 | 26.6741 | -38.2163 | 1.8396 | 1.57 |  | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 12.3918 | -23.2764 | 29.1517 | 29.3783 | -11.8167 |  | 21.0953 | -21.89 | -2.8084 | 0.2355 | 2.24 | 1.99 | -20.7579 |  | 1.913 | 2.376 |  | 1.89 | -1.733 | 6.2714 | -3.44 | 28.699 |  | 29.2449 | -8.0725 | -8.7544 | 3.2072 |  |  | -10.5342 | 50.8221 | 0.3784 | -21.49 | 7.2352 | 7.5739 | 138.9563 | -1.9425 | -10.2877 | -5.7447 | 1.3415 | 7.5533 | 7.7374 | 0.9391 | 0 | 3.9958 | 25.98 | -32.3725 | -56.5293 | 116.2335 | 102.1687 | 35.5147 | 35.1623 | -11.6859 | -9.4756 | 0 | 0 | 13.8629 | 13.851 | -10.654 | -10.6114 | -4.8251 | -4.6831 | 18.06 | 18.61 | -31.6 | -32 | 0.0192 | -11.36 | 61.8506 | 20.6885 | 20.609 | -20 | -44.8 | -6.3 | -6.8 |  |  | 41.0577 |  | -311.3042 | -59.6137 | -14.0842 | 129.379 | 38.152 | 145.2481 | 75.4243 | 55.6433 | 25.9581 | 24.5891 | -37.9032 | 245.1752 | -188.8384 | 65.8865 | -51.7605 | -1.8274 | 5.466 | -7.68 | -2.375 | -2.374 | 4 | -4.08 | -1.387 | -1.4054 | 1.1734 | -5.0675 | 1.8 | 1.284 | 1.538 |  |  | 4.4979 | 5.6186 | 3.4069 |  | 30.3 | -0.0461 | 0.14 |  |  | -17.6772 | -22.6818 | 0 | 10.1959 | -14.1046 | 3.3373 | -25.7 | 7.9 | 44.1129 | -74.4309
16/08/2026 | 21:30 | 0 | 3.727 | -9.0789 | 4.3561 | 7.1618 |  | 11.1847 |  | 18.4923 | 7.5138 | 7.3248 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.5314 | -4.106 | 5.5883 | 5.5941 | 10.0486 | 2.2064 | -0.6204 | 2.251 |  | -1.2614 | 0.061 | 0.077 | 4.376 | -8.88 | -4.4 |  |  | -13.58 | -13.52 |  | -8.46 | -8.46 | 6.5233 | 4.1623 | 13.1422 | 15.0123 | -17.2846 | -9.0889 | -8.9012 | 13.1316 | 16.5756 | -23.2185 | -20.521 | 17.6758 | 12.5423 | 126.2453 | 8.3107 | -4.3 | -4.2 | -21.2663 | -20.4525 | -3.3645 |  | 21.933 | 2.8229 | 1.4487 | 1.0582 | -51.3321 | 21.2104 | 21.3019 | 5.8505 | -152.8826 |  |  |  | 11.227 | 7.34 | 6.06 | -13.58 | 3.74 | -24.51 | -24.7779 | 31.1049 | 30.8528 | -2.8811 | -6.2637 | -5.9726 | 20.5853 |  | 2.5004 | 8.56 | -14.4 | -14.4 | -1.68 | 18.4396 | 18.6948 | 17.2659 | 40.3546 | 41.6263 | -28.2209 | -17.1714 | -28.0785 | 3.5422 | 20.28 | 6.62 | 5.1611 | 4.1046 | -5.4521 |  |  |  | 27.3939 |  | -2.0113 | -18.5 | -19.4 | -2.6636 | 4.5 | 5.68 | 8.52 | 1.53 | -0.75 | 2.5265 | -27.259 | -15.54 | -1.95 | 23.92 | 6.29 | -27.0909 | -13.4182 | -40.2293 | -39.2636 |  | -11.6693 | -23.1992 | -22.5391 | -18.2541 | -24.2394 | -11.867 | -34.8404 |  | 0.7957 | -1.3841 | -1.806 | 33.0685 | -14.0261 | -14.0337 | 0.5 | -23.8801 | 38.0249 | 25.4821 | 0 | -3.15 | 1.6 | 1.9725 | -14.2646 | -7.3319 | -7.603 | 7.8623 | 25.6701 | -38.3189 | 1.7571 | 1.4615 |  |  | 0 |  | 12.7267 | 12.7267 | -26.1232 | 29.7011 | 29.7137 | -12.4099 |  | 24.3082 | -19.89 | -2.4202 | 0.2355 | 1.88 | -0.14 | -24.0159 |  | 1.834 | 2.408 |  | 1.18 | -2.0349 | 6.9373 | -3.41 | 29.1766 |  | 28.362 | -8.6987 | -9.5229 | 3.0699 |  |  | -10.428 | 49.9436 | 1.3133 | -21.481 | 7.7739 | 7.339 | 138.0793 | -2.2074 | -7.6535 | -6.6419 | 1.6938 | 7.0763 | 7.2311 | 1.1475 | 0 | 0 | 23.47 | -28.3344 | -47.8651 | 110.9431 | 97.2112 | 33.576 | 32.7633 | -11.3576 | -8.9926 | 0 | 0 |  |  | -10.2175 | -10.0545 | -4.5628 | -4.4824 | 17.01 | 17.2 | -29.7 | -30.3 | 0.195 | -11.6 | 57.1641 | 20.8851 | 21.0329 | -20.7 | -42.7 | -6.7 | -7.2 | -17.6323 | -17.885 | 43.7444 |  | -311.4261 | -56.3874 | -14.5846 | 124.7687 | 38.767 | 142.8115 | 73.2818 | 56.1376 | 26.9739 | 25.3588 | -34.4331 | 245.2447 | -184.5965 | 64.5905 | -49.782 | -1.4514 | 5.501 | -6.56 | -2.315 | -2.322 | 2.96 | -4 | -1.1421 | -1.5793 | 0.9384 | -5.3025 | 3.2 | 1.433 | 0.429 | 3.1819 |  | 4.4293 | 3.2712 | 3.7737 |  | 26.9 | 1.4034 | 0.04 |  | 0 | -17.422 | -22.3477 | 0 | 9.9964 | -14.009 | 4.5274 | -22.9 | 4.9 | 36.9568 | -74.7345
16/08/2026 | 22:00 | 0 | 3.3183 | -8.6597 | 4.9834 | 7.3228 |  | 10.2548 |  | 18.2647 | 7.2838 | 6.9982 | -13.32 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.6738 | -4.0364 | 4.7202 | 4.8745 | 8.5422 | 2.0697 | -0.6303 | 2.3468 |  | -1.2673 | -0.083 | -0.069 | 5.101 | -8.88 | -8.8 |  |  | -15.33 | -15.31 |  | -8.17 | -8.1 | 5.6346 | 4.2366 | 12.1923 | 14.0903 | -11.9611 | -12.1164 | -10.9132 | 13.6118 | 12.5083 | -20.9153 | -19.3261 | 17.3656 | 19.3091 | 123.0302 | 11.8862 | -5.8 | -5.7 | -21.4553 | -21.2181 | -3.4565 |  | 18.908 | 3.1287 | 0.482 | 0.2922 | -73.4275 | 19.8981 | 19.837 | 5.3443 | -177.2797 |  |  |  | 10.2889 | 7.22 | 5.55 | -14.38 | 4.27 | -23.4383 | -23.7062 | 30.4059 | 30.3944 | -1.4203 | -5.1357 | -5.8508 | 18.9268 |  | 4.608 | 8.705 | -15.9 | -15.5 | -1.61 | 18.3106 | 18.7063 | 16.7838 | 43.7251 | 44.2829 | -31.2338 | -16.0012 | -31.7273 | 3.3312 | 20.82 | 6.83 | 5.1611 | 4.1046 | -5.7131 |  |  |  | 28.2395 |  | -2.0705 |  |  | -2.45 | 3.4 | 4.52 | 7.38 | 0.63 | -0.38 | 2.5885 | -26.4665 | -10.65 | -2.06 | 19.06 | 5.61 | -26.4182 | -13.5545 | -39.0395 | -38.4545 |  | -14.4932 | -24.8962 | -25.1291 | -17.6636 | -23.6272 | -11.633 | -38.5844 |  | 1.223 | 0.2108 | -0.8487 | 27.0461 | -15.5347 | -15.9739 | 17.5 | -27.2034 | 39.4204 | 23.6144 | -12.75 | -3.98 | 3.3 | 1.6336 | -16.7741 | -7.0921 | -7.3539 | 7.6448 | 21.6571 | -37.988 | 1.8268 | 1.5788 |  | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 12.3918 | -25.1184 | 29.2548 | 29.2555 | -13.1897 |  | 23.7906 | -20.61 | -2.7205 | 0.2273 | 1.95 | 0.66 | -23.4224 |  | 1.653 | 2.439 |  | 1.49 | -2.533 | 7.0428 |  | 28.7654 |  | 28.6384 | -8.4093 | -9.0924 | 2.9501 |  |  | -10.6634 | 50.6351 | 1.4638 | -22.767 | 6.8138 | 5.9981 | 135.3066 | -3.2056 | -8.5269 | -6.1162 | 1.7426 | 6.5416 | 6.7406 | 1.2644 | 4.0856 | 6.9837 | 28.5 | -31.701 | -54.5136 | 121.1763 | 111.2202 | 37.0004 | 38.7793 | -12.6132 | -11.1463 | 0 | 0 |  |  | -8.1374 | -8.0604 | -2.591 | -2.4483 | 16.36 | 16.54 | -33.3 | -33.8 | 0.195 | -11.68 | 59.6773 | 20.63 | 19.5843 | -20.8 | -50.4 | -8 | -8.5 | -17.8595 | -17.672 | 57.9807 |  | -313.1577 | -59.694 | -13.3659 | 132.4624 | 31.0823 | 137.2321 | 77.362 | 71.4447 | 26.4059 | 25.8713 | -26.6838 | 259.4707 | -187.4204 | 76.2482 | -62.1607 | -1.2879 | 5.412 | -8.32 | -2.285 | -2.294 | 5.68 | -6.48 | -1.0149 | 0.6455 | 4.2802 | -10.0175 | 1.8 | 0.108 | 0.443 |  |  | 4.944 | 4.1202 | 4.1687 |  | 37.5 | 1.1814 | -0.03 |  | 0 | -17.1073 | -20.0144 | -1.8144 | 9.1888 | -11.7066 | 2.6498 | -34 | 16.9 | 59.0272 | -85.7206
16/08/2026 | 22:30 | 0 | 2.8589 | -7.8003 | 6.0247 | 7.2002 |  | 8.7712 |  | 18.446 | 7.6448 | 7.4017 | -13.32 | -22 | -2.2 |  | -13.2 | 3.3849 | -3.9311 | 4.4194 | 4.3898 | 7.6681 | 2.6641 | -0.5633 | 2.3425 |  | -1.2593 | -0.215 | -0.209 | 5.145 | -8.88 | -11 |  |  | -17.07 | -17.16 | -10 | -7.47 | -7.5 | 4.885 | 3.8931 | 11.519 | 13.3215 | -8.5101 | -14.0842 | -12.932 | 16.1962 | 25.2204 | -20.6095 | -18.8856 | 19.301 | 17.6289 | 115.4316 | 6.2237 | -6.5 | -6.3 | -21.1753 | -20.4564 | -2.656 |  | 17.4847 | 3.2089 | -0.2686 | -0.2544 | -88.1985 | 19.9896 | 20.0812 | 18.5724 | -188.5883 |  |  |  | 9.1014 | 7.04 | 5.2 | -15.44 | 3.69 | -23.0364 | -22.7685 | 29.9949 | 29.4478 | -1.9745 | -7.5497 | -7.0168 | 17.9843 |  | 4.7913 | 9.027 | -18 | -17.6 | -1.51 | 15.1483 | 14.9864 | 13.7398 | 48.387 | 48.0395 | -34.6484 | -16.2884 | -35.0659 | 3.4513 | 18.64 | 5.68 | 4.2236 | 3.3234 | -5.2792 |  |  |  | 27.2298 |  | -1.8433 | -18.1 | -17.1 | -2.5159 | 2.3 | 3.88 | 6.24 | -0.18 | -0.24 | 2.573 | -28.2791 | -10.46 | -1.97 | 17.84 | 5.3 | -26.5455 | -12.9182 | -39.0668 | -38.1091 |  | -15.5388 | -26.9484 | -26.6349 | -29.1499 | -35.1232 | -11.876 | -49.4253 |  | 1.638 | 0.2109 | -1.2164 | 42.3058 | -12.5467 | -12.5936 | 23.1 | -23.447 | 32.4245 | 23.9305 | 0 | -1.69 | -15.1 | 2.1554 | -12.1388 | -7.0661 | -7.3296 | 9.0583 | 28.8441 | -44.1693 | 1.5763 | 1.3795 |  | 0 | 0 |  | 11.7219 | 11.8894 | -26.1232 | 28.9809 | 29.333 | -12.1284 |  | 24.1178 | -19.33 | -1.4168 | 0.1742 | 1.11 | 0.84 | -24.5876 |  | 1.666 | 2.358 |  | 0.77 | -5.92 | 4.5298 | -3.33 | 28.5574 |  | 28.0438 | -7.5484 | -8.1319 | 2.6983 |  |  | -10.5425 | 50.5425 | 1.4886 | -24.4925 | 7.405 | 5.9756 | 125.4289 | -4.6221 | -9.6151 | -4.9343 | 1.8243 | 6.0949 | 6.1553 | 1.2525 | 6.4036 | 7.1024 | 27.24 | -33.0267 | -60.5027 | 121.6202 | 115.4155 | 37.046 | 37.5996 | -12.6298 | -10.6287 | 0 | 0 |  | 19.5726 | -7.6402 | -7.5742 | -1.7398 | -1.6171 | 16.58 | 16.5 | -30.8 | -30.9 | 0.2115 | -12.16 | 61.6846 | 20.8638 | 20.5903 | -20.8 | -47.3 | -7.6 | -8.1 |  |  | 59.1215 |  | -313.3317 | -58.1895 | -12.9351 | 132.6302 | 29.1491 | 137.459 | 76.2569 | 65.483 | 28.161 | 26.7042 | -25.6168 | 252.5048 | -186.0135 | 77.3271 | -61.5237 | -1.2415 | 5.715 | -7.36 | -2.182 | -2.189 | 5.2 | -5.28 | -1.3149 | -0.1755 | 4.3381 | -7.9973 | 0.9 | 1.315 | 0.79 |  |  | 4.0782 | 4.2127 | 3.9019 |  | 35.5 | 3.416 | -0.05 |  | 0 | -18.1568 | -21.1856 | 0 | 9.6526 | -12.848 | 2.8425 | -31.5 | 15 | 59.7613 | -74.7244
16/08/2026 | 23:00 | 0 | 2.3908 | -7.2703 | 7.7623 | 7.1338 |  | 8.1213 |  | 18.9369 | 7.6908 | 7.4257 | -8.88 |  | -2.2 | 0.828 |  | 3.4847 | -3.8117 | 3.6653 | 3.7566 | 6.5635 | 2.3833 | -0.6367 | 2.2499 |  | -1.3033 | -0.081 | -0.071 | 4.824 | -13.32 | -11 |  |  | -16.59 | -16.58 |  | -7.49 | -7.51 | 4.8385 | 3.9265 | 10.1514 | 13.1162 | -8.7872 | -14.5967 | -12.6651 | 13.972 | 16.1463 | -19.6785 | -18.2717 | 16.1857 | 16.9328 | 115.3933 | 6.1925 |  |  | -20.0106 | -20.8454 | -2.5775 |  | 18.3567 | 2.1134 | -1.2342 | -0.8193 | -89.1751 | 16.8462 | 17.0293 | 21.7137 | -193.0182 |  |  |  | 7.9737 | 7.06 | 5.7 | -15.33 | 2.93 | -23.0364 | -22.7685 | 29.7675 | 29.5674 | -1.6499 | -7.4378 | -7.4012 | 17.6442 |  | 4.7913 | 9.15 | -20.1 | -19.4 | -1.36 | 13.1479 | 13.3353 | 12.0319 | 49.2105 | 48.317 | -34.8569 | -15.5827 | -35.5227 | 3.0835 | 16.41 | 4.79 | 3.7549 | 2.7374 | -4.8419 |  |  |  | 28.2515 |  | -1.715 | -15.6 |  | -2.478 | 1.3 | 2 | 5.16 | -0.95 | 0.08 | 1.55 | -28.1366 | -16.65 | -1.97 | 22.34 | 5.08 | -27.8364 | -14.4909 | -38.2174 | -37.9636 |  | -18.8755 | -28.1282 | -28.9337 | -24.9999 | -24.5327 | -10.513 | -49.9636 |  | 1.1608 | -1.0259 | -1.3252 | 26.5766 | -11.9506 | -11.9171 | 14.6 | -26.5642 | 30.3535 | 16.7651 | -8.23 | -3.71 | 0.5 | 1.7692 | -9.5505 | -8.1969 | -8.2765 | 8.9372 | 24.6102 | -32.9321 | 2.2335 | 1.8159 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 11.5545 | -25.2859 | 29.7033 | 30.2127 | -12.8074 |  | 23.7955 | -19.1 | -2.1218 | 0.1696 | 1.38 | 0.88 | -23.6965 |  | 1.562 | 2.362 |  | 1.69 | -5.9406 | 3.6696 | -3.57 | 29.7084 |  | 21.6376 | -4.2339 | -4.5041 | 2.4371 |  |  | -10.8368 | 46.1965 | 1.6848 | -20.9983 | 7.217 | 6.9431 | 124.0058 | -1.3489 | -10.1586 | 8.5078 | 1.6473 | 5.6188 | 5.6727 | 1.2948 | 3.9417 | 7.3826 | 28.5 | -36.1121 | -68.6074 | 122.9299 | 118.4228 | 37.3969 | 38.4186 | -12.9543 | -10.8587 | 0 | 0 | 17.4808 |  | -8.381 | -8.3018 | 0.0758 | -0.0807 | 16.96 | 16.99 | -31.3 | -31.5 | 0.2115 | -12.72 | 63.097 | 21.1195 | 21.0421 | -21.2 | -48.2 | -7.3 | -7.7 |  |  | 51.6874 |  | -314.9003 | -61.9023 | -13.1727 | 135.695 | 29.9892 | 140.5429 | 77.2421 | 65.5352 | 27.0957 | 24.6689 | -32.3248 | 253.3869 | -189.2481 | 75.9176 | -60.5943 | -1.2634 | 5.333 | -7.6 | -2.233 | -2.238 | 4.64 | -5.28 | -0.9758 | -0.4074 | 5.333 | -8.2902 | 0.3 | 0.532 | 1.483 |  |  | 4.0644 | 4.3437 | 4.1369 |  | 35.7 | 2.8681 | -0.13 |  | 0 | -18.7938 | -20.9572 | 0 | 10.8527 | -12.8642 | 1.4928 | -31.9 | 15.4 | 65.7367 | -70.7446
16/08/2026 | 23:30 | 0 | 1.992 | -6.7679 | 6.8836 | 6.532 |  | 7.5897 |  | 15.627 | 6.3638 | 6.1563 | -11.1 | -22 |  | 2.484 | -13.2 | 3.452 | -14.671 | 3.4509 | 3.3638 | 6.1479 | 2.2681 | -0.5831 | 2.4085 |  | -1.3551 | -0.165 | -0.149 | 4.642 | -8.88 | -11 |  |  | -16.38 | -16.42 |  | -8.31 | -8.52 | 4.5565 | 4.0252 | 10.5689 | 12.307 | -10.1388 | -9.1574 | -9.9474 | 18.9291 | 13.9183 | -17.1607 | -14.7375 | 20.1725 | 22.5606 | 112.5671 | 4.0681 |  |  | -25.2428 | -23.47 | -2.1705 |  | 6.2766 | 1.5242 | -0.7678 | -0.5839 | -111.9419 | 23.3161 | 22.7363 | 31.1303 | -205.9781 |  |  |  | 5.8979 | 7.08 | 5.57 | -15.64 | 2.32 | -20.2233 | -20.8931 | 26.9507 | 27.0729 | -5.6413 | -16.9597 | -16.9726 | 5.8661 |  | 4.9876 | 8.808 | -20.6 | -20 | -1.35 | 7.6793 | 8.4613 | 6.7064 | 48.5695 | 47.855 | -26.4321 | -22.4412 | -27.4261 | 3.4222 | 18.39 | 5.53 | 3.1299 | 2.1515 | -4.3772 |  |  |  | 25.5191 |  | -1.3823 |  | -14.8 | -3.4412 | 0.3 | 4.1 | 4.14 | -1.76 | -1.32 | 3.286 | -26.5565 | -13.58 | -6 | 22.22 | 4.27 | -26.9455 | -13.7909 | -37.1851 | -36.1818 | -9.8832 | -22.6207 | -31.5768 | -31.7664 | -25.1126 | -27.6223 | -10.545 | -64.4999 |  | 1.0212 | -1.2567 | -1.5839 | 28.6648 | -11.5215 | -11.0998 | -7.9 | -22.0689 | 32.8148 | 21.2603 | 6.6 | -3.86 | 2.1 | 1.7091 | -7.5289 | -8.6008 | -8.7656 | 9.9406 | 24.2479 | -37.6534 | 2.2095 | 1.9434 |  | 2.5076 | 2.7491 | 2.467 | 8.2054 | 8.0379 | -21.267 | 23.6879 | 23.2767 | -10.9628 |  | 22.1207 | -19.93 | -3.1087 | 0.2007 | 2.26 | 0.46 | -20.8572 |  | 1.623 | 2.679 |  | 1.83 | -9.0838 | -0.2712 | -3.39 | 28.8834 |  | 21.0535 | -3.869 | -4.3142 | 2.2816 |  |  | -10.014 | 45.418 | 1.3682 | -21.5073 | 8.3277 | 7.5636 | 120.2886 | -2.0943 | -10.0802 | 9.2916 | 1.7392 | 5.3258 | 5.388 | 1.1743 | 0 | 3.5086 | 24.73 | -31.2715 | -55.4384 | 110.8771 | 116.8861 | 34.0692 | 35.0668 | -11.973 | -10.1116 | 0 | 0 |  |  | -7.9574 | -7.7733 | -0.0285 | 0.1745 | 17.79 | 17.93 | -32 | -32.4 | 0.0357 | -12.96 | 58.8991 | 19.6332 | 19.5519 | -21.6 | -49.1 | -7.7 | -8.5 |  |  | 35.5216 |  | -308.7616 | -54.629 | -14.1275 | 124.2347 | 37.8108 | 141.7278 | 71.5697 | 57.2025 | 26.6975 | 24.1961 | -32.1653 | 249.3369 | -183.5269 | 69.8904 | -55.9256 | -0.7727 | 5.288 | -7.92 | -2.213 | -2.214 | 4.72 | -5.36 | -0.8903 | -0.4379 | 4.8661 | -7.9973 | 0.3 | 0.992 | 0.13 |  |  | 4.6938 | 3.8101 | 4.302 |  | 36.5 | 2.6062 | -0.23 |  | 0 | -19.1342 | -21.9113 | 1.8266 | 11.5491 | -13.4725 | 1.8184 | -32 | 15.5 | 66.3506 | -87.2245
17/08/2026 | 00:00 | 0 | 1.6356 | -6.3357 | 8.4991 | 7.0638 |  | 7.2267 |  | 16.7408 | 6.8318 | 6.5168 | -8.88 |  |  |  | -13.2 | 3.3688 | -7.2783 | 3.2784 | 3.0972 | 6.0992 | 2.4002 | -0.8353 | 2.2932 |  | -1.2832 | -0.345 | -0.347 | 4.346 | -11.1 | -13.2 |  |  | -17.54 | -17.75 |  | -8.38 | -8.45 | 2.8958 | 3.9462 | 10.1583 | 11.8833 | -14.564 | -11.7688 | -11.2008 | 5.422 | 5.5969 | -18.4959 | -15.9789 | 6.6438 | 6.8905 | 45.7225 | 3.9954 |  |  | -22.7713 | -22.5571 | -2.3173 |  | 6.8901 | -0.0414 | -0.5947 | -0.7217 | -81.0877 | -6.8667 | -6.653 | 57.1332 | -223.4859 |  |  |  | 3.5427 | 7.9 | 6.45 | -15.83 | 1.91 | -22.9025 | -22.7685 | 28.3545 | 28.5225 | -6.0315 | -36.4914 | -36.7709 | 6.4634 |  | 4.9876 | 8.971 | -14.8 | -14.4 | -1.38 | 0 | 0 | 0 | 32.9849 | 32.5957 | -26.807 | -5.0813 | -29.1769 | 3.3706 | 18.09 | 5.41 | 2.5049 | 1.5656 | -3.9741 |  |  |  | 20.2649 |  | -0.4913 | -7.2 | -7.1 | -2.8333 | -0.5 | 4.24 | 3.26 | -2.39 | -1.49 | 3.72 | -21.4287 | -13.23 | -3.57 | 17.77 | 3.86 | -23.8364 | -12.0364 | -37.6422 | -37.9909 | -16.3234 | -27.7672 | -35.1667 | -36.5206 | -20.3652 | -18.2091 | -10.194 | -99.7498 |  | 0.8374 | -0.9452 | -1.1612 | 31.301 | -18.4912 | -15.2357 | 13.5 | -20.2551 | 48.2489 | 24.9819 | 0 | -4.17 | -3.5 | 1.647 | -22.8205 | -9.3905 | -9.4335 | 10.0323 | 27.4956 | -39.7914 | 3.0386 | 2.7292 |  | 2.8891 | 3.033 | 2.491 | 11.5545 | 11.0521 | -22.6066 | 24.3323 | 23.9577 | -12.2884 |  | 21.2613 | -15.25 | -2.1218 | 0.1696 | 1.61 | 0.38 | -20.8227 |  | 1.542 | 2.64 |  | -8.54 | -9.5583 | -0.7354 | -4.56 | 31.1113 |  | 20.3986 | -3.3425 | -3.5594 | 2.1794 |  |  |  | 44.6257 | 1.2038 | -21.8385 | 6.3715 | 5.9595 | 105.2103 | -2.9641 | -10.6976 | 10.3404 | 1.3375 | 5.128 | 5.1902 | 0.698 | 6.2106 | 8.9627 | 13.41 | -21.0675 | -42.4722 | 65.7088 | 93.8237 | 0 | 49.3896 | -14.6712 | -13.6006 | -10.1123 | -11.7186 | 46.0829 | 43.5208 | -13.9809 | -13.8758 | 0.1633 | 0.7016 | 13.05 | 13.28 | -30.8 | -30.8 | 0.2115 | -13.68 | 48.9777 | 20.4595 | 20.3634 | -21.6 | -47.4 | -2.5 | -3 | -18.1209 | -17.9541 | -43.1641 |  | -285.8856 | -32.2873 | -23.0107 | 95.1247 | 73.8213 | 154.2846 | 55.8005 | 17.4857 | 30.0312 | 27.3991 | -43.2961 | 199.9443 | -169.9954 | 30.6679 | -20.4816 | -0.1868 | 5.003 | -6.56 | -2.171 | -2.182 | 3.68 | -4.8 | -0.6686 | -1.1704 | 8.5863 | -9.6971 | -1.7 | 0.577 | 1.976 | 2.9679 | 3.403 | 4.0162 | 4.0181 | 3.4388 |  | 35 | 3.5899 | -0.21 |  | 0 | -17.5724 | -19.3309 | -2.1323 | 9.7406 | -10.0136 | 0 | -30.1 | 13.6 | 32.3267 | -69.0907
MÁXIMO |  | 0 | 4.5171 | -6.3357 | 9.8504 | 7.814 | 0 | 16.0356 | 0 | 22.3611 | 9.4647 | 8.8319 | -4.44 | -19.8 | 4.4 | 2.484 | -13.2 | 3.9123 | 7.1298 | 7.5017 | 7.512 | 13.063 | 3.4551 | -0.5104 | 2.4085 | 0 | -1.0559 | 0.061 | 0.077 | 5.498 | -6.66 | 0 | 0 | 0 | -8.52 | -8.42 | -10 | -4.89 | -4.85 | 7.7947 | 4.2688 | 16.3192 | 28.1156 | -8.1175 | -2.7863 | -2.3571 | 29.2521 | 33.6199 | 0 | -11.7843 | 27.4772 | 33.6678 | 126.2453 | 15.7992 | -2.1 | -2.2 | -20.0106 | -19.2938 | -1.59 | 0 | 21.933 | 3.3243 | 2.7365 | 1.7815 | -19.0435 | 40.3149 | 40.2844 | 57.1332 | -152.8826 | 0 | 0 | 0 | 12.3247 | 8.02 | 11.1 | -12.9 | 5.01 | -19.2856 | -19.4196 | 31.1049 | 30.8528 | -1.4203 | -5.1357 | 0 | 28.4978 | 0 | 5.3673 | 9.908 | -4.8 | -5.7 | -1.19 | 19.0651 | 18.8738 | 17.7844 | 56.8244 | 57.0508 | -23.5276 | 2.8989 | -23.6186 | 4.4632 | 27.23 | 9.39 | 6.4111 | 5.2765 | -3.5151 | 0 | 0 | 0 | 47.2601 | 0 | -0.4913 | -4.3 | -4.4 | -2.45 | 7.9 | 8.98 | 12.84 | 4.65 | 0.08 | 6.3085 | -18.7111 | -10.46 | -1.95 | 37.2 | 7.3 | -21 | -10.4818 | -37.1851 | -36.1818 | 9.5536 | -8.8167 | -0.0182 | -19.7271 | -12.5776 | -6.676 | -9.692 | -34.8404 | 45.5622 | 6.0943 | 0.2109 | -0.8487 | 42.3058 | -6.3908 | -6.3984 | 23.1 | -14.4323 | 78.0891 | 39.1829 | 6.73 | 2.9 | 22.4 | 3.3742 | -2.6431 | -4.8713 | -4.8822 | 10.6313 | 29.0527 | 0 | 5.1734 | 4.5901 | 0 | 4.879 | 4.6788 | 4.2707 | 15.9083 | 15.5734 | -8.3728 | 29.7101 | 30.2127 | 5.2457 | 19.9298 | 24.3082 | -14.63 | 0.0114 | 0.2886 | 2.73 | 4.73 | -14.6291 | 0 | 2.038 | 2.827 | 2.1205 | 6.13 | 3.0496 | 10.988 | -2.6 | 32.8793 | 0 | 32.5455 | -3.0588 | -3.4377 | 3.3987 | 0 | 0 | -8.1284 | 59.6923 | 3.0023 | -17.8028 | 9.6994 | 8.6365 | 196.0604 | -0.6485 | -7.6535 | 10.5865 | 3.1546 | 8.2418 | 8.4345 | 2.6326 | 29.249 | 30.4787 | 32.69 | -4.2742 | -6.471 | 140.5945 | 129.785 | 49.9626 | 49.85 | 0 | 5.0722 | 0 | 0 | 46.0829 | 58.2818 | -1.7846 | -1.6846 | 4.3172 | 4.6282 | 31.39 | 31.37 | -25 | -25.3 | 0.4752 | 4.16 | 63.7275 | 33.9152 | 33.7655 | -18.7 | -38.4 | -2.4 | -3 | -17.187 | -17.2032 | 168.1648 | 80.2796 | -233.5627 | -2.7827 | -7.7123 | 152.1511 | 112.6498 | 168.1463 | 133.4109 | 93.8245 | 33.5768 | 31.3423 | 25.1145 | 278.8158 | -162.3767 | 131.2882 | -12.3366 | 3.2825 | 5.715 | -4.16 | -2.026 | -2.033 | 8.24 | -1.44 | 0.7999 | 2.9007 | 8.5863 | 0.0595 | 3.2 | 2.963 | 2.899 | 3.5057 | 3.8399 | 5.0175 | 5.6186 | 5.0615 | 0 | 39.3 | 5.1471 | 0.87 | 0 | 4.0797 | -0.7599 | -16.4788 | 3.5177 | 11.5491 | -8.0022 | 5.3193 | -16.9 | 19.8 | 112.4913 | -48.1726
MÍNIMO |  | 0 | 1.6356 | -9.9737 | 3.0963 | -0.0013 | 0 | 7.2267 | 0 | 15.627 | 6.3638 | 6.1563 | -15.54 | -28.6 | -2.2 | 0 | -19.8 | 2.0026 | -14.671 | 3.0944 | 2.9327 | 6.0695 | 0.3128 | -1.7929 | 1.4324 | 0 | -1.3551 | -0.567 | -0.542 | 3.349 | -17.76 | -15.4 | 0 | 0 | -18.86 | -18.87 | -10 | -9.84 | -9.76 | -0.4076 | 3.2246 | 0 | 11.4583 | -18.3202 | -14.5967 | -13.3953 | 2.5369 | 2.4782 | -23.2185 | -22.591 | 4.4666 | 4.0545 | 20.6749 | 3.3284 | -7.7 | -7.6 | -31.2927 | -30.641 | -3.4565 | 0 | 0 | -0.0414 | -1.2342 | -0.8193 | -114.3833 | -14.3132 | -13.947 | 3.2669 | -267.8165 | 0 | 0 | 0 | -1.3872 | 4.33 | 4.82 | -15.83 | -10.74 | -27.1891 | -27.8589 | 18.1505 | 17.4478 | -6.8889 | -53.379 | -36.7709 | 3.2752 | 0 | -1.728 | -2.965 | -22.8 | -21.8 | -2.06 | 0 | 0 | 0 | 24.9908 | 25.71 | -34.8569 | -33.3242 | -35.5227 | 2.9797 | 16.41 | 4.79 | 2.5049 | 1.5656 | -7.09 | 0 | 0 | 0 | 17.976 | 0 | -2.842 | -23.1 | -22.6 | -4.0503 | -1.3 | 2 | 2.44 | -2.83 | -1.92 | 1.24 | -46.8452 | -23.26 | -7.2 | 17.77 | 2.64 | -46.3455 | -22.8182 | -42.3225 | -42.1364 | -18.6829 | -34.3348 | -39.6281 | -42.4231 | -34.8669 | -35.4407 | -13.233 | -109.4818 | -67.8283 | 0.7957 | -7.7303 | -8.3142 | 0 | -18.4912 | -15.9739 | -18.5 | -27.2034 | 22.4605 | 8.904 | -12.75 | -8.83 | -15.1 | 1.6336 | -22.8205 | -11.0025 | -10.8878 | 4.0643 | -9.9892 | -44.1693 | 0.0975 | -0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 6.0284 | -28.1327 | 20.506 | 20.6353 | -18.6844 | -9.6448 | 14.6255 | -23.15 | -4.3062 | 0.1083 | -0.11 | -0.22 | -24.5876 | 0 | 1.169 | 1.993 | 0 | -19.18 | -31.3542 | -22.0919 | -6.58 | 21.3048 | 0 | 20.3986 | -10.1092 | -10.6944 | 1.748 | 0 | 0 | -12.3439 | 44.6257 | -0.2162 | -25.6733 | 5.3203 | 4.8509 | 105.2103 | -4.6221 | -11.3991 | -7.8829 | 1.2431 | 4.7032 | 4.763 | 0.5838 | -24.9592 | -23.7826 | -2.51 | -36.7091 | -68.6074 | 30.6808 | 41.5293 | -13.8948 | -13.2483 | -16.298 | -13.9885 | -13.978 | -14.205 | -4.6499 | -4.6995 | -15.1606 | -15.102 | -8.6236 | -9.3934 | 13.01 | 13.28 | -34 | -34 | 0.0009 | -14.64 | 29.9588 | 17.1122 | 17.0367 | -21.6 | -50.4 | -14.5 | -15.3 | -18.1367 | -18.0303 | -160.1005 | 0 | -314.9003 | -61.9023 | -25.8791 | 57.8821 | 9.1973 | 81.4499 | 47.0017 | -20.3026 | 13.2415 | 12.601 | -55.9259 | 111.5752 | -230.3586 | 26.1274 | -109.1343 | -1.8274 | 2.516 | -10.16 | -2.447 | -2.457 | -0.48 | -8 | -3.4528 | -5.037 | -1.5518 | -11.3359 | -1.7 | -1.934 | -2.029 | 2.8646 | 3.3668 | 3.1866 | 2.4236 | 2.8142 | 0 | 20.5 | -1.0023 | -0.24 | 0 | -16.3402 | -19.1342 | -29.0757 | -16.697 | -7.2755 | -28.9707 | -5.8709 | -34.7 | -0.4 | -12.93 | -114.1873
PROMEDIO |  | 0 | 3.1079 | -8.2098 | 6.5396 | 6.4603 | 0 | 11.3682 | 0 | 18.5702 | 7.7388 | 7.4154 | -9.0248 | -25.2645 | 1.3852 | 1.4904 | -16.1071 | 3.2964 | -3.3969 | 4.4364 | 4.3413 | 7.8178 | 2.5483 | -0.8512 | 2.2066 | 0 | -1.2404 | -0.19075 | -0.17754 | 4.5077 | -11.9502 | -8.1795 | 0 | 0 | -15.8956 | -15.9275 | -10 | -7.9146 | -7.9394 | 3.9722 | 3.7263 | 12.6598 | 17.1648 | -13.0946 | -8.3619 | -7.9848 | 12.7998 | 12.8129 | -14.2266 | -17.5222 | 15.115 | 15.552 | 77.2319 | 12.1189 | -6.0511 | -6.0444 | -25.8079 | -25.4921 | -2.4291 | 0 | 9.5538 | 1.8504 | 0.70254 | 0.58527 | -78.6811 | 4.0501 | 4.1124 | 17.9947 | -205.5696 | 0 | 0 | 0 | 6.4565 | 6.1535 | 8.7088 | -14.2293 | -3.0923 | -23.7676 | -23.8318 | 24.4996 | 24.0093 | -4.8907 | -27.3417 | -14.6651 | 13.4806 | 0 | 3.8007 | 7.8927 | -12.6896 | -12.7479 | -1.6419 | 12.0528 | 12.1138 | 10.7647 | 35.3148 | 35.5044 | -28.1306 | -8.9057 | -28.4783 | 3.676 | 21.7415 | 7.1956 | 4.9593 | 3.9215 | -5.5852 | 0 | 0 | 0 | 31.0511 | 0 | -2.032 | -13.036 | -12.9304 | -3.309 | 3.4125 | 5.8738 | 7.6983 | 0.91833 | -1.2354 | 3.6331 | -31.5237 | -18.8835 | -4.3477 | 27.8183 | 5.2585 | -31.3856 | -15.7182 | -40.2923 | -39.7735 | -11.0801 | -19.0594 | -27.7292 | -29.0511 | -22.5995 | -18.9647 | -11.7315 | -77.648 | -18.075 | 3.7361 | -4.5806 | -5.0645 | 22.865 | -12.3499 | -12.0546 | -2.4792 | -21.1123 | 49.9808 | 23.6273 | -0.85021 | -1.9283 | 1.4229 | 2.4574 | -12.6079 | -8.3528 | -8.3782 | 7.9011 | 10.0917 | -26.968 | 3.4281 | 3.1548 | 0 | 1.3399 | 1.3547 | 1.1917 | 11.0835 | 11.1882 | -20.5622 | 25.907 | 25.964 | -11.0836 | 1.7142 | 19.9144 | -18.3792 | -2.1151 | 0.17658 | 1.4858 | 1.9998 | -19.7222 | 0 | 1.5279 | 2.4587 | 0.68203 | -5.2883 | -5.5652 | 2.8071 | -4.2222 | 27.8663 | 0 | 26.5419 | -6.8323 | -7.3596 | 2.4124 | 0 | 0 | -10.2074 | 52.885 | 1.4439 | -22.3548 | 7.2768 | 6.7791 | 151.9974 | -2.8144 | -9.77 | 0.23181 | 2.2108 | 5.8333 | 5.9457 | 1.5755 | -6.1225 | -4.7237 | 12.2146 | -17.8303 | -29.0057 | 73.326 | 98.8536 | 11.7447 | 13.2427 | -6.9241 | -4.7527 | -2.3107 | -4.118 | 18.2757 | 19.7114 | -9.8265 | -9.7699 | -2.3022 | -2.3487 | 21.5448 | 21.7167 | -30.35 | -30.4458 | 0.13752 | -8.295 | 49.5401 | 25.8444 | 25.7067 | -20.1049 | -45.4417 | -6.7104 | -7.2417 | -17.7501 | -17.6987 | -64.2387 | 51.2664 | -272.9234 | -30.7343 | -18.1813 | 107.0548 | 59.5364 | 120.0745 | 93.3631 | 38.2506 | 25.5504 | 24.1151 | -10.4194 | 202.0723 | -200.5615 | 63.7853 | -51.5353 | 0.017344 | 4.411 | -7.4567 | -2.1854 | -2.192 | 4.7117 | -5.085 | -1.0411 | -0.60635 | 3.8261 | -7.56 | 0.69375 | 0.82768 | 0.92279 | 3.1399 | 3.6189 | 4.2353 | 3.9602 | 3.8668 | 0 | 33.5375 | 2.6136 | 0.24563 | 0 | -5.8433 | -7.5978 | -24.1583 | -5.3042 | 0.044508 | -21.1695 | -1.4372 | -28.9896 | 13.0583 | 30.344 | -89.782
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 16 de Agosto del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
16/08/2026 | 00:30 | -43.28 | -43.44 | -42.1917 | -42.712 | -572.8301 | -744.4538 | 156.5287 | 154.5742 | 420.3683 | 267.5116 | 998.9828
16/08/2026 | 01:00 | -42.86 | -42.96 | -43.5541 | -43.8862 | -577.2003 | -750.4606 | 165.7075 | 166.8735 | 460.2145 | 362.7074 | 1155.5029
16/08/2026 | 01:30 | -47.79 | -47.99 | -48.7783 | -48.8555 | -592.3724 | -785.7862 | 180.2319 | 180.8179 | 519.2138 | 401.7372 | 1282.0008
16/08/2026 | 02:00 | -50.5 | -51.29 | -49.9339 | -49.8003 | -595.1824 | -796.7066 | 179.3738 | 180.0968 | 506.6927 | 397.8083 | 1263.9716
16/08/2026 | 02:30 | -51.06 | -51.16 | -54.2469 | -54.6666 | -580.5995 | -791.733 | 183.2012 | 185.5291 | 533.9141 | 411.5645 | 1314.2089
16/08/2026 | 03:00 | -50.05 | -49.19 | -54.3468 | -54.4797 | -565.7744 | -773.8409 | 183.7654 | 185.9466 | 525.0585 | 416.8596 | 1311.6301
16/08/2026 | 03:30 | -49.41 | -49.75 | -54.2145 | -54.5081 | -556.9581 | -764.8407 | 189.7523 | 189.5703 | 562.595 | 451.3853 | 1393.3029
16/08/2026 | 04:00 | -49.03 | -49.21 | -47.6271 | -48.7272 | -567.2088 | -761.8031 | 192.6946 | 191.1368 | 572.9476 | 455.1329 | 1411.9119
16/08/2026 | 04:30 | -46.38 | -46.6 | -44.519 | -44.9499 | -552.3927 | -734.8416 | 193.7025 | 193.4773 | 568.6547 | 454.1774 | 1410.0119
16/08/2026 | 05:00 | -51.64 | -51.33 | -51.906 | -52.7765 | -574.6691 | -782.3216 | 190.3073 | 190.4569 | 569.561 | 454.0633 | 1404.3885
16/08/2026 | 05:30 | -52.57 | -52.2 | -50.9249 | -50.8695 | -574.3258 | -780.8902 | 194.6503 | 196.5632 | 580.091 | 465.4346 | 1436.7391
16/08/2026 | 06:00 | -51.05 | -51.44 | -50.854 | -51.7903 | -577.929 | -783.0633 | 193.0274 | 192.5211 | 558.6008 | 447.4911 | 1391.6404
16/08/2026 | 06:30 | -49.85 | -50.11 | -45.8982 | -46.4849 | -548.6514 | -740.9945 | 185.6388 | 188.2656 | 553.1176 | 440.0942 | 1367.1162
16/08/2026 | 07:00 | -47.91 | -48.19 | -43.0382 | -43.3216 | -539.3735 | -721.8333 | 160.5985 | 160.3395 | 451.3655 | 352.479 | 1124.7825
16/08/2026 | 07:30 | -50.65 | -50.75 | -47.5066 | -47.8372 | -582.6603 | -779.4041 | 136.7403 | 138.2297 | 323.988 | 239.2268 | 838.1848
16/08/2026 | 08:00 | -50.43 | -51.25 | -46 | -46.6924 | -600.3868 | -794.7592 | 123.2722 | 122.579 | 238.5067 | 164.0578 | 648.4157
16/08/2026 | 08:30 | -54.71 | -54.73 | -53.1146 | -54.5281 | -582.8978 | -799.9805 | 116.2421 | 116.631 | 232.4157 | 156.6868 | 621.9756
16/08/2026 | 09:00 | -53.89 | -54.32 | -48.5192 | -49.0864 | -592.3689 | -798.1845 | 112.0048 | 113.0222 | 216.929 | 150.1394 | 592.0954
16/08/2026 | 09:30 | -51.61 | -51.48 | -43.2726 | -44.0253 | -582.5281 | -772.916 | 114.51 | 115.6918 | 223.6548 | 150.2573 | 604.1139
16/08/2026 | 10:00 | -47.89 | -48.13 | -43.1675 | -43.5239 | -557.9824 | -740.6938 | 116.2466 | 118.4166 | 229.8924 | 152.8887 | 617.4443
16/08/2026 | 10:30 | -49.67 | -49.85 | -44.3356 | -45.5463 | -582.313 | -771.7149 | 115.3695 | 113.9796 | 236.331 | 159.5196 | 625.1997
16/08/2026 | 11:00 | -49.22 | -50.28 | -39.8294 | -40.0795 | -575.0637 | -754.4726 | 120.9299 | 118.4793 | 242.9431 | 163.3723 | 645.7246
16/08/2026 | 11:30 | -50.97 | -51.59 | -45.8648 | -45.957 | -595.2485 | -789.6303 | 113.8903 | 115.126 | 224.6141 | 149.8499 | 603.4803
16/08/2026 | 12:00 | -44.12 | -44.56 | -36.9895 | -37.744 | -528.8784 | -692.2919 | 111.2617 | 111.1726 | 225.7852 | 144.5545 | 592.774
16/08/2026 | 12:30 | -47.48 | -47.7 | -38.8289 | -39.1334 | -566.8782 | -740.0205 | 112.1436 | 112.129 | 228.4231 | 149.1177 | 601.8134
16/08/2026 | 13:00 | -46 | -45.67 | -30.9401 | -31.5354 | -565.7321 | -719.8776 | 109.9873 | 111.5234 | 216.5714 | 140.3016 | 578.3837
16/08/2026 | 13:30 | -41.72 | -41.65 | -27.5277 | -27.9904 | -556.3508 | -695.2389 | 108.8312 | 111.0763 | 216.7945 | 142.4832 | 579.1852
16/08/2026 | 14:00 | -43.43 | -43.77 | -31.6778 | -32.0383 | -565.9876 | -716.9037 | 121.355 | 122.9995 | 272.2597 | 190.4958 | 707.11
16/08/2026 | 14:30 | -47.11 | -47.43 | -37.9176 | -38.0868 | -587.2207 | -757.7651 | 128.666 | 128.5611 | 304.301 | 226.474 | 788.0021
16/08/2026 | 15:00 | -47.14 | -47.27 | -35.7843 | -36.0961 | -591.4597 | -757.7501 | 132.064 | 133.0136 | 336.8922 | 239.4181 | 841.3879
16/08/2026 | 15:30 | -46.99 | -46.92 | -35.9482 | -37.3887 | -585.8765 | -753.1234 | 148.7418 | 147.7345 | 418.4861 | 327.3015 | 1042.2639
16/08/2026 | 16:00 | -52.79 | -52.6 | -41.0558 | -41.3933 | -554.8698 | -742.7089 | 158.1187 | 156.4592 | 466.8492 | 369.8108 | 1151.2379
16/08/2026 | 16:30 | -54.4 | -54.61 | -44.0415 | -44.4896 | -532.2099 | -729.751 | 183.5975 | 183.4876 | 567.6049 | 443.2817 | 1377.9717
16/08/2026 | 17:00 | -57.37 | -58.18 | -49.6848 | -49.3507 | -531.391 | -745.9765 | 244.0396 | 243.3441 | 571.226 | 442.4337 | 1501.0434
16/08/2026 | 17:30 | -60.61 | -60.87 | -43.5058 | -44.4397 | -541.5379 | -750.9634 | 231.7994 | 227.6765 | 522.3232 | 414.4168 | 1396.2159
16/08/2026 | 18:00 | -70.67 | -71.19 | -56.4626 | -56.8601 | -584.6585 | -839.8412 | 242.3529 | 241.9204 | 557.1178 | 437.4477 | 1478.8388
16/08/2026 | 18:30 | -77.73 | -77.38 | -59.537 | -60.5071 | -622.4635 | -897.6176 | 236.3648 | 235.7632 | 518.1132 | 410.6909 | 1400.9321
16/08/2026 | 19:00 | -69.98 | -70.01 | -59.006 | -59.9093 | -647.2148 | -906.1201 | 201.9514 | 198.7507 | 428.2914 | 299.0313 | 1128.0248
16/08/2026 | 19:30 | -63.72 | -64.06 | -62.1334 | -62.8494 | -653.6825 | -906.4453 | 203.5098 | 204.3011 | 411.6632 | 294.5755 | 1114.0496
16/08/2026 | 20:00 | -59.7 | -59.86 | -54.5518 | -54.8283 | -649.0208 | -877.9609 | 213.39 | 211.8531 | 418.7191 | 297.6692 | 1141.6314
16/08/2026 | 20:30 | -64.54 | -65.13 | -59.8898 | -60.8145 | -676.7153 | -927.0896 | 210.8194 | 214.1037 | 410.4096 | 288.9142 | 1124.2469
16/08/2026 | 21:00 | -53.66 | -54.36 | -53.9223 | -54.4465 | -671.7365 | -888.1253 | 213.2514 | 212.4508 | 405.2029 | 288.2636 | 1119.1687
16/08/2026 | 21:30 | -59.97 | -59.56 | -61.7597 | -62.642 | -690.2916 | -934.2233 | 206.1496 | 206.9697 | 397.8537 | 279.0005 | 1089.9735
16/08/2026 | 22:00 | -54.31 | -54 | -52.5744 | -51.8517 | -664.6251 | -877.3612 | 216.4185 | 214.8303 | 425.2654 | 300.5958 | 1157.11
16/08/2026 | 22:30 | -49.28 | -49.43 | -51.9271 | -52.7367 | -625.9399 | -829.3137 | 218.958 | 217.2493 | 434.3806 | 305.5325 | 1176.1204
16/08/2026 | 23:00 | -51.76 | -51.61 | -53.6393 | -52.9688 | -625.7753 | -835.7534 | 214.8109 | 215.3831 | 435.0967 | 307.6149 | 1172.9056
16/08/2026 | 23:30 | -47.73 | -47.84 | -49.9657 | -51.1046 | -599.889 | -796.5293 | 211.5441 | 209.0388 | 422.4476 | 302.272 | 1145.3025
17/08/2026 | 00:00 | -41.88 | -42.01 | -49.3277 | -49.7683 | -543.3362 | -726.3222 | 271.713 | 270.2514 | 367.7538 | 263.9259 | 1173.6441
MÁXIMO |  | -41.72 | -41.65 | -27.5277 | -27.9904 | -528.8784 |  | 271.713 | 270.2514 | 580.091 | 465.4346
MÍNIMO |  | -77.73 | -77.38 | -62.1334 | -62.8494 | -690.2916 |  | 108.8312 | 111.0763 | 216.5714 | 140.3016
PROMEDIO |  | -52.0106 | -52.1856 | -47.3384 | -47.835 | -587.3054 |  | 172.2964 | 172.2993 | 406.9063 | 303.5431
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 16 de Agosto del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
16/08/2026 | 00:30 | 505.9991 | 512.6236 | 509.5398 | 510.1427 | 511.093 | 509.1801 | 516.786 | 508.1253 | 503.1041 | 490.3053 | 509.027 | 494.9305 | 225.0653 | 228.2668 | 227.9551 | 222.6782 | 219.6456 | 222.2628 | 224.1 |  | 225.4 | 140.4989 | 140.096 | 139.0862 | 138.1805 | 136.1232 |  | 141.6781 |  | 140.3497
16/08/2026 | 01:00 | 502.6418 | 512.0984 | 508.9095 | 511.733 | 511.5346 | 509.053 | 511.2921 | 504.8976 | 501.1497 | 487.9101 | 508.4317 | 493.1151 | 226.35 | 226.7255 | 227.3327 | 221.5449 | 219.8302 | 221.594 | 224 |  | 225.1 | 139.8485 | 139.7488 | 139.1663 | 138.4366 | 135.9438 |  | 141.239 |  | 140.1455
16/08/2026 | 01:30 | 501.6452 | 509.7352 | 512.3233 | 509.5802 | 510.0735 | 508.6983 | 511.2921 | 502.5889 | 499.961 | 485.6465 | 507.2983 | 492.3348 | 226.6875 | 225.2544 | 227.1002 | 221.2333 | 219.5127 | 221.2959 | 223.8 |  | 224.8 | 142.4693 | 139.5471 | 139.0002 | 139.1465 | 135.7368 |  | 140.9902 |  | 141.6976
16/08/2026 | 02:00 | 502.7468 | 509.1574 | 512.4283 | 510.6948 | 511.0312 | 508.815 | 511.2921 | 503.4532 | 500.3909 | 486.4961 | 507.3253 | 493.9073 | 226.9639 | 226.4326 | 227.6269 | 221.7513 | 219.8376 | 221.3944 | 224.5 |  | 225.4 | 141.4142 | 140.1957 | 139.1814 | 139.222 | 135.999 |  | 141.5025 |  | 142.1061
16/08/2026 | 02:30 | 501.0157 | 511.6783 | 513.4261 | 511.4822 | 511.5579 | 508.7867 | 508.684 | 502.2708 | 499.6965 | 484.3649 | 507.3725 | 492.4842 | 226.6414 | 225.8073 | 227.742 | 221.7652 | 219.8819 | 221.3815 | 224.3 |  | 224.6 | 141.643 | 139.9742 | 139.0989 | 139.107 | 135.7506 |  | 141.0633 |  | 142.535
16/08/2026 | 03:00 | 501.0157 | 504.5359 | 499.4561 | 509.6532 | 509.586 | 508.3633 | 506.0759 | 502.4414 | 500.0993 | 484.5522 | 506.2882 | 492.6316 | 226.2706 | 223.991 | 227.1424 | 221.7538 | 220.2953 | 221.2201 | 223.2 |  | 224.6 | 142.0658 | 139.7751 | 139.0421 | 139.0421 | 135.8196 |  | 140.9463 |  | 142.5145
16/08/2026 | 03:30 | 500.7009 | 501.4374 | 500.664 | 509.8771 | 509.2537 | 507.9804 | 507.6695 | 499.8607 | 496.6317 | 483.0293 | 504.8515 | 489.7872 | 226.3475 | 222.8123 | 226.1148 | 221.7376 | 219.749 | 221.1124 | 222.6 |  | 223.7 | 141.9443 | 139.29 | 138.8021 | 138.775 | 135.4608 |  | 140.3168 |  | 142.1265
16/08/2026 | 04:00 | 500.7009 | 502.3827 | 495.5172 | 508.1901 | 507.3607 | 506.8316 | 508.0047 | 499.4767 | 496.4388 | 482.232 | 503.9667 | 489.6461 | 225.7374 | 221.5653 | 225.8596 | 221.4521 | 219.8893 | 221.1451 | 222.6 |  | 223.6 | 142.4348 | 138.8467 | 138.7047 | 138.4035 | 135.5712 |  | 139.9948 |  | 142.1265
16/08/2026 | 04:30 | 500.5436 | 502.1201 | 498.1956 | 510.4259 | 510.6537 | 508.7073 | 508.4529 | 501.1059 | 497.045 | 482.4953 | 504.7436 | 490.2717 | 226.446 | 223.8835 | 226.5968 | 222.0549 | 220.6645 | 221.0718 | 222.6 |  | 223.8 | 142.8399 | 140.7157 | 139.0094 | 138.7572 | 135.5436 |  | 142.0441 |  | 142.1265
16/08/2026 | 05:00 | 499.3371 | 503.1704 | 495.2021 | 509.4713 | 510.6397 | 508.6473 | 509.18 | 500.4927 | 496.9233 | 482.5333 | 504.7509 | 489.248 | 225.9818 | 221.701 | 226.2845 | 221.6269 | 220.9155 | 220.7645 | 222.3 |  | 223.7 | 142.8399 | 140.7999 | 138.9639 | 138.7105 | 135.654 |  | 142.0148 |  | 142.1265
16/08/2026 | 05:30 | 500.9633 | 498.1288 | 493.9941 | 509.1169 | 508.4593 | 506.6306 | 510.4612 | 499.0282 | 495.7773 | 481.6074 | 503.9135 | 489.1907 | 225.8727 | 222.8176 | 225.9149 | 221.5234 | 219.8376 | 220.9731 | 221.9 |  | 222.9 | 142.7368 | 140.4728 | 138.6959 | 138.6526 | 135.447 |  | 141.7659 |  | 142.1265
16/08/2026 | 06:00 | 499.9141 | 500.5971 | 501.2418 | 510.1672 | 509.8187 | 507.7657 | 501.0036 | 500.7085 | 496.998 | 483.2719 | 504.9302 | 490.9621 | 225.6669 | 222.6315 | 226.0011 | 221.8659 | 220.6423 | 221.1788 | 222.6 |  | 223.6 | 142.6542 | 140.9552 | 138.9645 | 139.4093 | 135.6816 |  | 142.2051 |  | 142.5145
16/08/2026 | 06:30 | 500.1239 | 502.5928 | 498.1956 | 511.6423 | 511.7068 | 508.9789 | 506.3022 | 503.4885 | 498.8015 | 485.1072 | 506.832 | 491.3276 | 226.2016 | 223.1493 | 226.075 | 222.4371 | 221.0041 | 221.7375 | 223.8 |  | 224.2 | 142.6981 | 141.4028 | 139.4329 | 139.6628 | 136.0128 |  | 142.4393 |  | 142.7392
16/08/2026 | 07:00 | 500.9633 | 505.2187 | 503.4476 | 515.4611 | 514.9577 | 512.7006 | 511.8304 | 509.8299 | 505.2805 | 491.3154 | 511.8355 | 497.8252 | 226.0646 | 224.143 | 226.6767 | 224.1192 | 221.9712 | 222.3936 | 226.4 |  | 226.8 | 143.245 | 141.4198 | 140.0086 | 140.6323 | 136.758 |  | 142.3807 |  | 143.7195
16/08/2026 | 07:30 | 498.3404 | 500.4921 | 497.0403 | 513.675 | 514.4915 | 512.4096 | 515.697 | 511.0638 | 505.8394 | 487.1121 | 511.8629 | 497.1565 | 225.0741 | 221.8194 | 225.6896 | 223.5981 | 221.2329 | 222.1001 | 225.8 |  | 226.3 | 143.245 | 141.5759 | 139.684 | 139.9203 | 136.2612 |  | 142.3222 |  | 143.311
16/08/2026 | 08:00 | 498.3929 | 500.282 | 500.1388 | 514.9691 | 515.8088 | 513.2762 | 518.999 | 512.7452 | 507.2031 | 489.2655 | 513.7874 | 498.2513 | 224.4397 | 222.1867 | 225.6427 | 222.824 | 222.045 | 222.3292 | 225.8 |  | 226.4 | 142.8324 | 141.7189 | 139.8742 | 140.0712 | 136.2888 |  | 142.2636 |  | 142.9434
16/08/2026 | 08:30 | 498.9699 | 508.4747 | 514.7391 | 515.1752 | 515.4276 | 512.9266 | 518.999 | 512.5826 | 507.1779 | 488.0676 | 513.5541 | 498.5115 | 224.3606 | 227.0433 | 226.8234 | 222.5616 | 221.4027 | 222.4166 | 225.8 |  | 225.9 | 142.4197 | 141.4241 | 139.425 | 139.5277 | 135.8058 |  | 142.1173 |  | 142.923
16/08/2026 | 09:00 | 501.5403 | 505.1661 | 507.9642 | 514.637 | 513.5749 | 512.0533 | 518.899 | 512.5693 | 506.8176 | 488.3942 | 512.6892 | 498.0988 | 224.3742 | 226.2067 | 226.6172 | 221.7384 | 220.5463 | 222.2637 | 225.8 |  | 225.6 | 142.4197 | 140.9737 | 139.2413 | 139.0503 | 135.6816 |  | 141.9416 |  | 142.5145
16/08/2026 | 09:30 | 501.3304 | 509.1049 | 512.9535 | 513.8 | 513.7435 | 511.1005 | 518.799 | 512.4472 | 507.1154 | 488.2155 | 513.259 | 498.1847 | 223.679 | 227.3459 | 226.5555 | 221.3256 | 219.5201 | 222.1161 | 225.6 |  | 225.4 | 142.0072 | 141.3514 | 138.9485 | 138.9078 | 135.1848 |  | 142.0148 |  | 142.535
16/08/2026 | 10:00 | 501.3829 | 510.0502 | 511.4042 | 513.3377 | 513.515 | 511.4191 | 518.8476 | 511.7371 | 506.4044 | 487.9729 | 512.7957 | 498.3718 | 223.552 | 227.5092 | 226.2153 | 220.9415 | 219.3725 | 222.4253 | 225.1 |  | 225.5 | 141.5947 | 141.2002 | 138.9836 | 139.0211 | 135.102 |  | 141.9416 |  | 142.1265
16/08/2026 | 10:30 | 499.7567 | 506.7942 | 509.8549 | 510.554 | 510.5674 | 509.6933 | 518.8961 | 509.6035 | 506.3205 | 488.0881 | 512.8394 | 496.9983 | 223.0381 | 226.5932 | 225.7088 | 219.7185 | 218.8483 | 222.0115 | 224.5 |  | 225.3 | 141.5947 | 140.7698 | 138.9811 | 138.5219 | 135.2814 |  | 141.6196 |  | 142.0244
16/08/2026 | 11:00 | 501.1206 | 505.1136 | 504.0253 | 510.0337 | 510.2179 | 508.0857 | 518.9685 | 509.4011 | 505.4801 | 486.894 | 511.8974 | 496.9156 | 223.2853 | 226.4123 | 225.597 | 219.6285 | 218.1838 | 221.8555 | 225.1 |  | 225.2 | 141.5947 | 140.6364 | 138.6421 | 138.3879 | 135.2676 |  | 141.722 |  | 141.6976
16/08/2026 | 11:30 | 499.442 | 503.5906 | 503.8677 | 509.1724 | 509.1591 | 507.4452 | 518.8503 | 509.3321 | 506.4413 | 487.763 | 512.4773 | 497.484 | 222.5929 | 224.8628 | 225.0752 | 219.0865 | 217.5637 | 222.0471 | 225.1 |  | 225.3 | 142.0065 | 141.1131 | 138.3961 | 139.0631 | 135.2538 |  | 141.8099 |  | 142.1265
16/08/2026 | 12:00 | 501.7501 | 512.361 | 515.1592 | 514.1943 | 514.3391 | 513.5251 | 518.8981 | 512.6367 | 505.9301 | 488.3858 | 511.4005 | 496.2033 | 224.473 | 227.903 | 226.0617 | 220.6896 | 219.498 | 222.1115 | 225.1 |  | 225.1 | 142.4183 | 141.1503 | 138.5384 | 139.159 | 135.2124 |  | 141.9709 |  | 142.1265
16/08/2026 | 12:30 | 500.7009 | 506.9517 | 512.0081 | 511.8251 | 511.4968 | 511.2361 | 518.9113 | 510.8104 | 505.5118 | 487.4897 | 512.0115 | 496.5495 | 224.0776 | 226.1232 | 225.8447 | 219.8847 | 218.8778 | 222.0512 | 225.1 |  | 225 | 141.8383 | 140.9306 | 138.7711 | 139.3535 | 135.24 |  | 141.8245 |  | 142.5145
16/08/2026 | 13:00 | 500.7534 | 507.6344 | 510.0649 | 512.1273 | 512.279 | 510.1974 | 518.7292 | 511.2432 | 505.3756 | 487.8099 | 511.8626 | 497.2027 | 224.2211 | 226.6493 | 225.6856 | 219.8425 | 219.3946 | 222.3107 | 225.1 |  | 225.1 | 141.3892 | 141.0553 | 138.6186 | 139.2878 | 135.378 |  | 141.9416 |  | 142.5145
16/08/2026 | 13:30 | 501.6976 | 509.7876 | 510.5902 | 512.6397 | 512.7306 | 511.1322 | 518.8917 | 511.06 | 505.9306 | 487.4263 | 511.8374 | 497.113 | 224.294 | 227.5452 | 225.7962 | 220.1909 | 219.3577 | 221.9034 | 225.1 |  | 225.2 | 141.8343 | 141.3101 | 138.7277 | 139.2686 | 135.5574 |  | 141.9562 |  | 142.535
16/08/2026 | 14:00 | 501.5403 | 509.2625 | 509.0146 | 511.9785 | 511.8872 | 511.2071 | 518.298 | 510.1853 | 503.8707 | 486.1963 | 511.0463 | 495.5546 | 224.5799 | 227.3932 | 225.9036 | 220.0452 | 218.7006 | 221.7033 | 224.5 |  | 224.9 | 141.6382 | 140.5787 | 138.68 | 139.1211 | 135.447 |  | 141.6049 |  | 142.1265
16/08/2026 | 14:30 | 500.596 | 507.0568 | 511.2204 | 511.675 | 512.3849 | 510.9136 | 518.5176 | 509.7074 | 503.5604 | 486.0251 | 509.9207 | 495.1753 | 224.7198 | 226.3218 | 225.7007 | 219.9178 | 219.5423 | 221.5666 | 224.5 |  | 224.8 | 141.5692 | 140.3059 | 138.8502 | 138.909 | 135.585 |  | 141.2683 |  | 141.7385
16/08/2026 | 15:00 | 501.4353 | 508.2122 | 510.17 | 512.5464 | 512.9104 | 511.3709 | 518.4099 | 509.9413 | 503.3408 | 485.2188 | 508.9574 | 494.8683 | 224.701 | 226.3898 | 225.776 | 220.9213 | 219.498 | 221.9647 | 224.5 |  | 224.4 | 141.5774 | 140.0019 | 138.6905 | 138.7457 | 135.6126 |  | 141.239 |  | 141.7385
16/08/2026 | 15:30 | 501.1206 | 506.4265 | 508.1218 | 511.9811 | 511.4498 | 509.636 | 513.2536 | 506.8874 | 499.6217 | 481.8154 | 505.5209 | 491.6158 | 224.527 | 225.6922 | 225.2091 | 220.3236 | 219.247 | 221.0843 | 223.7 |  | 223.7 | 139.0884 | 141.337 | 138.2422 | 137.3621 | 135.0606 |  | 142.6296 |  | 138.9814
16/08/2026 | 16:00 | 501.2255 | 508.7373 | 511.8506 | 512.2133 | 512.0475 | 510.1247 | 510.6638 | 506.3307 | 498.707 | 479.981 | 504.7234 | 490.4519 | 224.5747 | 226.3384 | 225.6648 | 220.4637 | 219.7637 | 220.98 | 223.2 |  | 222.8 | 141.5192 | 140.8804 | 138.5663 | 138.5099 | 134.8398 |  | 142.1465 |  | 140.942
16/08/2026 | 16:30 | 501.9075 | 509.7876 | 511.7981 | 511.7686 | 511.3102 | 508.2473 | 508.0739 | 502.4807 | 493.6436 | 475.0746 | 501.3672 | 485.6539 | 224.9175 | 226.9012 | 226.0228 | 220.4936 | 219.8893 | 220.1132 | 219.6 |  | 220.7 | 140.7109 | 141.5793 | 138.2101 | 137.829 | 134.2464 |  | 142.732 |  | 140.554
16/08/2026 | 17:00 | 503.2713 | 506.3215 | 503.7102 | 506.5668 | 506.0495 | 507.2569 | 504.0891 | 487.1437 | 493.3817 | 479.9532 | 501.5295 | 487.274 | 224.8184 | 226.1638 | 225.2523 | 219.3297 | 218.8926 | 220.0215 | 220.3 |  | 221.4 | 141.1462 | 141.1649 | 138.012 | 138.0911 | 134.3016 |  | 142.6149 |  | 140.554
16/08/2026 | 17:30 | 501.7501 | 509.5251 | 507.544 | 510.2223 | 509.838 | 507.702 | 508.5412 | 494.8157 | 496.8324 | 484.7913 | 504.0215 | 489.2223 | 225.2782 | 226.6139 | 226.1249 | 220.0134 | 220.5833 | 220.563 | 222.2 |  | 222.5 | 139.3841 | 140.4075 | 138.2883 | 138.0466 | 134.7018 |  | 142.088 |  | 139.349
16/08/2026 | 18:00 | 500.4387 | 507.9496 | 507.0188 | 505.3569 | 504.7418 | 504.9006 | 503.4102 | 488.1257 | 494.0417 | 481.2443 | 501.9062 | 486.6475 | 224.6176 | 225.1151 | 225.6574 | 218.4344 | 218.6416 | 220.3067 | 221 |  | 221.3 | 140.6889 | 141.3445 | 137.6016 | 138.3063 | 135.0468 |  | 143.2004 |  | 140.1047
16/08/2026 | 18:30 | 499.6519 | 501.1748 | 501.2943 | 503.1729 | 503.7832 | 504.3437 | 511.2035 | 492.6531 | 497.6237 | 484.632 | 505.3391 | 490.7884 | 223.3869 | 224.658 | 224.6798 | 220.1034 | 218.9073 | 221.0316 | 222.8 |  | 223.2 | 139.9007 | 141.7026 | 137.6102 | 138.3029 | 134.6604 |  | 143.1419 |  | 139.3694
16/08/2026 | 19:00 | 499.1797 | 503.3806 | 502.6597 | 505.8633 | 506.8597 | 505.4392 | 518.9968 | 503.641 | 504.5839 | 492.3197 | 510.5664 | 496.8262 | 222.6539 | 224.1012 | 224.333 | 221.1743 | 220.0222 | 222.2258 | 225.4 |  | 225.5 | 141.5381 | 141.1878 | 138.4906 | 140.194 | 136.0542 |  | 142.571 |  | 141.718
16/08/2026 | 19:30 | 499.0748 | 501.7 | 504.3929 | 503.7601 | 504.4254 | 504.1357 | 505.6263 | 496.6852 | 499.2883 | 486.9581 | 507.0702 | 492.8778 | 222.5223 | 223.5583 | 224.1419 | 220.4499 | 218.8261 | 221.5826 | 224.7 |  | 224.8 | 141.1687 | 140.9841 | 138.2908 | 139.1785 | 135.102 |  | 142.2783 |  | 141.3504
16/08/2026 | 20:00 | 499.0224 | 502.015 | 499.3511 | 502.7787 | 503.484 | 503.037 | 503.0913 | 493.9558 | 499.2407 | 484.76 | 505.5472 | 491.7246 | 222.7213 | 224.0361 | 224.1716 | 220.0882 | 217.8811 | 221.4234 | 223.5 |  | 223.9 | 141.2032 | 140.5506 | 138.027 | 139.1447 | 135.3642 |  | 141.7659 |  | 141.3096
16/08/2026 | 20:30 | 497.8158 | 497.6036 | 498.0381 | 501.4518 | 502.1429 | 502.4006 | 500.5562 | 493.5715 | 498.0025 | 484.5469 | 505.4619 | 491.1099 | 223.1958 | 222.1168 | 223.9649 | 219.8562 | 218.3463 | 221.4757 | 223.5 |  | 224.1 | 141.1756 | 140.2742 | 138.1379 | 139.0838 | 135.4332 |  | 141.5464 |  | 141.0237
16/08/2026 | 21:00 | 498.8125 | 501.9626 | 496.0949 | 501.9894 | 502.9914 | 502.383 | 503.2652 | 494.1593 | 497.7401 | 486.1607 | 505.7515 | 491.225 | 222.7814 | 223.4516 | 224.4727 | 219.7954 | 218.3167 | 221.5375 | 223.4 |  | 224.1 | 141.1538 | 140.0818 | 138.4261 | 139.2024 | 135.723 |  | 141.5464 |  | 141.3709
16/08/2026 | 21:30 | 500.3862 | 497.7612 | 494.7294 | 500.6406 | 501.3079 | 502.751 | 505.9741 | 493.4909 | 498.8098 | 486.0529 | 506.1297 | 491.8276 | 223.7561 | 223.1965 | 225.2858 | 220.2018 | 218.5087 | 221.8355 | 223.4 |  | 224.4 | 141.1858 | 139.854 | 138.4747 | 139.1964 | 135.309 |  | 141.5903 |  | 140.9011
16/08/2026 | 22:00 | 499.6519 | 504.1158 | 501.4518 | 502.0747 | 502.8424 | 502.5841 | 500.2693 | 491.4727 | 497.2804 | 482.8886 | 503.9782 | 490.8238 | 224.2831 | 224.8509 | 226.0251 | 220.629 | 218.2207 | 221.1231 | 222.8 |  | 223.6 | 142.8037 | 139.2827 | 138.3742 | 139.8038 | 135.4746 |  | 140.7999 |  | 142.535
16/08/2026 | 22:30 | 501.278 | 506.269 | 507.2814 | 503.9571 | 505.0275 | 504.8174 | 500.2693 | 493.0047 | 496.5653 | 483.131 | 504.9972 | 490.1903 | 225.3908 | 225.3509 | 226.0187 | 221.6669 | 219.7416 | 221.2646 | 222.8 |  | 223.9 | 142.1143 | 139.5241 | 138.5499 | 138.8855 | 135.9024 |  | 140.8438 |  | 141.718
16/08/2026 | 23:00 | 501.6452 | 505.3762 | 510.3013 | 504.6285 | 505.1217 | 504.659 | 500.2693 | 494.5876 | 497.033 | 482.3966 | 505.414 | 490.1834 | 225.9899 | 225.762 | 226.3545 | 222.1014 | 219.904 | 221.0143 | 222.8 |  | 224.1 | 142.4874 | 139.4249 | 138.6832 | 139.0984 | 136.3854 |  | 141.1073 |  | 142.1469
16/08/2026 | 23:30 | 502.7992 | 509.5776 | 513.3211 | 508.6216 | 508.5146 | 507.6093 | 506.4561 | 495.6361 | 497.8373 | 485.1767 | 505.6941 | 491.264 | 225.7341 | 225.1797 | 225.5728 | 223.5028 | 221.3806 | 221.4548 | 223.3 |  | 224.4 | 142.8604 | 139.6423 | 138.9066 | 139.3861 | 136.7718 |  | 141.2975 |  | 142.5145
17/08/2026 | 00:00 | 502.2747 | 508.2122 | 506.4937 | 512.5696 | 512.425 | 510.696 | 512.6428 | 504.789 | 501.7771 | 489.8074 | 507.5459 | 493.4749 | 227.11 | 224.0951 | 226.2952 | 223.7446 | 222.045 | 221.0916 | 224.1 |  | 225.5 | 142.9096 | 140.3598 | 138.8741 | 138.8573 | 136.3992 |  | 142.0733 |  | 142.5145
MÁXIMO |  | 505.9991 | 512.6236 | 515.1592 | 515.4611 | 515.8088 | 513.5251 | 518.999 | 512.7452 | 507.2031 | 492.3197 | 513.7874 | 498.5115 | 227.11 | 228.2668 | 227.9551 | 224.1192 | 222.045 | 222.4253 | 226.4 | 0 | 226.8 | 143.245 | 141.7189 | 140.0086 | 140.6323 | 136.7718 | 0 | 143.2004 | 0 | 143.7195
MÍNIMO |  | 497.8158 | 497.6036 | 493.9941 | 500.6406 | 501.3079 | 502.383 | 500.2693 | 487.1437 | 493.3817 | 475.0746 | 501.3672 | 485.6539 | 222.5223 | 221.5653 | 223.9649 | 218.4344 | 217.5637 | 220.0215 | 219.6 | 0 | 220.7 | 139.0884 | 138.8467 | 137.6016 | 137.3621 | 134.2464 | 0 | 139.9948 | 0 | 138.9814
PROMEDIO |  | 500.7993 | 505.7022 | 505.5877 | 509.5749 | 509.7213 | 508.372 | 511.304 | 503.0889 | 500.8881 | 485.4767 | 507.8402 | 493.1976 | 224.7921 | 225.0972 | 225.9242 | 221.1006 | 219.7162 | 221.5173 | 223.8271 | 0 | 224.4062 | 141.7573 | 140.6025 | 138.7495 | 138.9778 | 135.5508 | 0 | 141.794 | 0 | 141.7793
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 16 de Agosto del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 08:36:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 16/08/2026 07:33:00 | 17/08/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
domingo, 16 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. SAN JACINTO | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | CENTRAL | 16/08/2026 07:57:00 | 16/08/2026 14:19:00 |  | Por mantenimiento de la empresa Hidrandina. CT San Jacinto quedo en sistema aislado con su carga.

## TRANSGRESIONES
domingo, 16 de Agosto del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:24:11 | 59.796 | 17:55:19 | 60.194
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:24:11 | 59.795 | 17:55:19 | 60.194
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:24:11 | 59.796 | 17:55:19 21:53:37 | 60.193 60.193
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:24:11 15:24:12 | 59.796 59.796 | 17:55:19 21:53:37 | 60.193 60.193
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:24:11 | 59.796 | 17:55:19 | 60.194
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:24:11 | 59.795 | 17:55:19 21:53:37 | 60.193 60.193
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:24:11 | 59.795 | 17:55:19 21:53:37 | 60.194 60.194
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:24:11 | 59.796 | 17:55:19 | 60.195
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:24:11 | 59.795 | 17:55:19 | 60.194

## RMC
No se presentó

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 16 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 16 de Agosto del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
16/08/2026 | 00:30 | 7012.1505 | 6852.2433 | -2.28%
16/08/2026 | 01:00 | 6914.491 | 6795.216 | -1.725%
16/08/2026 | 01:30 | 6859.5859 | 6696.3571 | -2.38%
16/08/2026 | 02:00 | 6678.6211 | 6615.7754 | -0.941%
16/08/2026 | 02:30 | 6729.4078 | 6545.5539 | -2.732%
16/08/2026 | 03:00 | 6624.4926 | 6517.1554 | -1.62%
16/08/2026 | 03:30 | 6564.7374 | 6431.0384 | -2.037%
16/08/2026 | 04:00 | 6555.5288 | 6420.7088 | -2.057%
16/08/2026 | 04:30 | 6500.2773 | 6396.4723 | -1.597%
16/08/2026 | 05:00 | 6527.0236 | 6390.8904 | -2.086%
16/08/2026 | 05:30 | 6564.384 | 6408.9405 | -2.368%
16/08/2026 | 06:00 | 6452.3986 | 6368.3772 | -1.302%
16/08/2026 | 06:30 | 6396.4019 | 6289.5867 | -1.67%
16/08/2026 | 07:00 | 6176.6873 | 6120.1412 | -0.9155%
16/08/2026 | 07:30 | 6321.7494 | 6185.8987 | -2.149%
16/08/2026 | 08:00 | 6272.5975 | 6257.9351 | -0.2338%
16/08/2026 | 08:30 | 6521.1789 | 6431.6346 | -1.373%
16/08/2026 | 09:00 | 6634.3032 | 6551.9167 | -1.242%
16/08/2026 | 09:30 | 6725.4699 | 6655.8107 | -1.036%
16/08/2026 | 10:00 | 6838.2696 | 6735.7428 | -1.499%
16/08/2026 | 10:30 | 6950.4655 | 6793.1761 | -2.263%
16/08/2026 | 11:00 | 6935.2446 | 6871.3732 | -0.921%
16/08/2026 | 11:30 | 7069.6502 | 6949.4944 | -1.7%
16/08/2026 | 12:00 | 7088.8583 | 6972.6944 | -1.639%
16/08/2026 | 12:30 | 7086.8478 | 6978.6208 | -1.527%
16/08/2026 | 13:00 | 7069.985 | 6982.3164 | -1.24%
16/08/2026 | 13:30 | 7053.2119 | 6983.5772 | -0.9873%
16/08/2026 | 14:00 | 7081.4384 | 6980.9854 | -1.419%
16/08/2026 | 14:30 | 7104.6961 | 6967.0785 | -1.937%
16/08/2026 | 15:00 | 6979.8633 | 6927.7612 | -0.7465%
16/08/2026 | 15:30 | 6972.052 | 6922.8898 | -0.7051%
16/08/2026 | 16:00 | 7061.5561 | 6908.0102 | -2.174%
16/08/2026 | 16:30 | 7091.4943 | 6975.4699 | -1.636%
16/08/2026 | 17:00 | 7071.1501 | 6964.2897 | -1.511%
16/08/2026 | 17:30 | 7060.5338 | 7053.1446 | -0.1047%
16/08/2026 | 18:00 | 7543.0024 | 7379.4115 | -2.169%
16/08/2026 | 18:30 | 7699.2474 | 7618.8404 | -1.044%
16/08/2026 | 19:00 | 7779.2065 | 7728.3521 | -0.6537%
16/08/2026 | 19:30 | 7769.1291 | 7757.1146 | -0.1546%
16/08/2026 | 20:00 | 7829.6069 | 7739.434 | -1.152%
16/08/2026 | 20:30 | 7810.7315 | 7738.8663 | -0.9201%
16/08/2026 | 21:00 | 7625.4569 | 7678.5126 | 0.6958%
16/08/2026 | 21:30 | 7698.1403 | 7597.0241 | -1.314%
16/08/2026 | 22:00 | 7521.9383 | 7442.3999 | -1.057%
16/08/2026 | 22:30 | 7250.8565 | 7252.8448 | 0.02742%
16/08/2026 | 23:00 | 7014.6538 | 7075.5793 | 0.8685%
16/08/2026 | 23:30 | 6839.4106 | 6882.6906 | 0.6328%
17/08/2026 | 00:00 | 6644.0493 | 6739.666 | 1.439%

## DESVIACIÓN
domingo, 16 de Agosto del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | INTI JOYA S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN JOSE |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | WAYRA SOLAR |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
16/08/2026 | 00:30 | 199.4 | 101.5624 | 202.1285 | -2.7285 | 641.9 | 655.7623 | 655.7623 | -13.8623 | 214.7 | 212.3005 | 212.3005 | 2.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 |  |  | 30.2 | 84.6 | 77.308 | 77.308 | 7.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 196.228 | 196.228 | -14.528 | 199.5 | 196.228 | 196.228 | 3.272 | 204.8 | 196.228 | 196.228 | 8.572 | 288 | 295.2259 | 295.2259 | -7.2259 | 202.7 | 206.0414 | 206.0414 | -3.3414 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 314.3 | 379.5304 | 196.1865 | 118.1135 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 109.4027 | 109.4027 | 0.19729 | 7.9 | 7.2218 | 7.2218 | 0.67825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 22.5 | 5.5702 | 5.5702 | 16.9298 | 79.8 | 79.5857 | 61.0494 | 18.7506 | 50.5 | 39.9999 | 29.4063 | 21.0937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 36.2737 | 36.2737 | -4.4737 | 53.9 | 59.8575 | 137.3544 | -83.4544 | 20.6 | 25.1171 | 25.1171 | -4.5171 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 11.3 | 11.5744 | 11.5744 | -0.27443 | 57.4 | 59.493 | 59.493 | -2.093 | 186.2493 | 184.7432 | 181.485 | 4.7643 | 185.558 | 184.7432 | 181.485 | 4.073 | 187.1432 | 185.298 | 182.03 | 5.1132 | 100.7 | 100.0794 | 109.8415 | -9.1416 | 25.2 | 4.5098 | 18 | 7.2 | 28.7 | 20.0031 | 20.0031 | 8.6969 | 16.9 |  |  | 16.9 | 23.9 | 26.943 | 26.943 | -3.043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.4 | 76.1552 | 77.7779 | 2.6221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 68.3965 | 94.9913 | -47.7913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 90.0001 | 132.0683 | -41.0683 | 157.3 | 157.7386 | 165.4454 | -8.1454 | 157.1 | 157.7386 | 165.4454 | -8.3454 | 157.3 | 157.7386 | 165.4454 | -8.1454 | 237 | 237.3184 | 248.9133 | -11.9133 | 45.5 | 46.4751 | 71.1024 | -25.6024 | 28.8 | 23.3073 | 35.658 | -6.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 91.2 | 224.6898 | 88.0829 | 3.1171 | 104.9 | 125.0883 | 101.48 | 3.42 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 78.8 | 78.568 | 75.942 | 2.858 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 | 50.6459 | -2.3459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.3 | 158.1907 | 158.1907 | -16.8907 | 143.5 | 158.1907 | 158.1907 | -14.6906 | 169.4 | 158.6657 | 158.6657 | 10.7343 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 | 0 |  |  | 0 | 107.3 |  |  | 107.3 | 176.9 |  |  | 176.9 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 7.9 | 5.1275 | 5.1275 | 2.7725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 6.8 | 19.2 | 21.4608 | -14.6608 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 7.7 | 5.8369 | 4.2631 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 20.0599 | 20.0599 | -11.6599 | 10 |  |  | 10 | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.61 | 0.61 | -0.11 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.9 | 2.0725 | 2.0725 | 10.8275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.7 | 14.4927 | 14.4927 | 0.20725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 4.6 | 6.2226 | -4.8226 | 1.6 | 10.8 | 15.6625 | -14.0625 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 18.5175 | 19.6773 | -6.1773 | 1.3 | 1.208 | 1.208 | 0.092 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | -1 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 21 | 20.7 | 16.0823 | 4.9177 | 19.5 | 27.0388 | 27.0388 | -7.5388 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 14.5 | 24.1797 | -22.8797 | 3.1 | 20.6 | 40.0943 | -36.9943 | 0 | 1.6 | 4.285 | -4.285 | 0 | 1 | 1.9085 | -1.9085 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | -0.8 | 6.9 | 6.2 | 4.3281 | 2.5719 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20 | 17.1981 | 17.1981 | 2.8019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.9 | 7.69 | 7.69 | 1.21 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 15.4 | 12.1353 | 12.1353 | 3.2647
16/08/2026 | 01:00 | 200.4 | 103.2523 | 202.1285 | -1.7285 | 646 | 655.7623 | 655.7623 | -9.7623 | 215.7 | 212.3005 | 212.3005 | 3.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 |  |  | 30.1 | 84.6 | 77.308 | 77.308 | 7.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 196.228 | 196.228 | -14.728 | 199.3 | 196.228 | 196.228 | 3.072 | 205.6 | 196.228 | 196.228 | 9.372 | 290.5 | 295.2259 | 295.2259 | -4.7259 | 202.6 | 206.0414 | 206.0414 | -3.4414 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 356.7 | 379.5304 | 187.4396 | 169.2604 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 109.4027 | 109.4027 | 1.5973 | 7.9 | 7.2218 | 7.2218 | 0.67825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 22.4 | 5.5702 | 5.5702 | 16.8298 | 80.2 | 78.64 | 111.8145 | -31.6145 | 48.8 | 39.9999 | 31.484 | 17.316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 36.2737 | 36.2737 | -4.2736 | 57.4 | 59.0674 | 62.8019 | -5.4019 | 20.7 | 25.1171 | 25.1171 | -4.4171 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.5518 | 11.5518 | -0.25176 | 57.6 | 59.493 | 59.493 | -1.8929 | 187.551 | 184.7432 | 181.485 | 6.066 | 186.4806 | 184.7432 | 181.485 | 4.9956 | 187.6594 | 185.298 | 182.03 | 5.6294 | 101.3 | 100.0794 | 109.8415 | -8.5416 | 24.5 | 26.7121 | 25.3221 | -0.82208 | 31.1 | 20.0031 | 20.0031 | 11.0969 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.7254 | 26.943 | -5.943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.7 | 76.1552 | 77.7779 | 2.9221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 51.6615 | 94.9913 | -47.6913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 90.0001 | 117.762 | -26.762 | 159.6 | 159.6861 | 164.6189 | -5.0188 | 159.5 | 159.6861 | 164.6189 | -5.1189 | 159.5 | 159.6861 | 164.6189 | -5.1189 | 241 | 240.2485 | 247.6698 | -6.6698 | 40 | 46.4751 | 71.1024 | -31.1024 | 28.4 | 23.3073 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 26 | 26 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 137 | 197.2903 | 88.0829 | 48.9171 | 101.4 | 112.7737 | 98.912 | 2.488 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 77.6 | 78.568 | 74.1736 | 3.4264 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.8 | 158.1907 | 158.1907 | -16.3907 | 143.9 | 158.1907 | 158.1907 | -14.2906 | 169 | 158.6657 | 158.6657 | 10.3343 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.9 |  |  | 96.9 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8 | 5.1275 | 5.1275 | 2.8725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 3.5 | 17.1 | 21.1571 | -17.6571 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.4 | 5.9097 | 1.3903 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 20.0599 | 20.0599 | -11.5599 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.7 |  |  | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.61 | 0.61 | -0.11 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.5 | 2.0725 | 2.0725 | 10.4275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | 5.9401 | -5.8401 | 0.2 | 8.8 | 14.6042 | -14.4042 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.7 | 14.6653 | 19.6773 | -5.9773 | 1.3 | 1.184 | 1.184 | 0.116 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | -1.2 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 22.6 | 20.7 | 15.984 | 6.616 | 32.3 | 25.9336 | 25.9336 | 6.3664 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 10.1 | 23.1709 | -22.4709 | 1.9 | 18 | 38.5892 | -36.6892 | 0 | 1.1 | 4.0885 | -4.0885 | 0 | 0.7 | 1.8923 | -1.8923 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | -0.8 | 5.2 | 5.8 | 4.3496 | 0.8504 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.2 | 17.1981 | 17.1981 | 3.0019 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.6 | 7.69 | 7.69 | 0.91 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.1 | 12.1353 | 12.1353 | 1.9647
16/08/2026 | 01:30 | 90.6 | 99.7902 | 202.1285 | -111.5285 | 644.2 | 655.7623 | 655.7623 | -11.5623 | 215.2 | 212.3005 | 212.3005 | 2.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 84.1 | 77.308 | 77.308 | 6.792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 196.228 | 196.228 | -14.728 | 198.9 | 196.228 | 196.228 | 2.672 | 206.4 | 196.228 | 196.228 | 10.172 | 291.8 | 295.2259 | 295.2259 | -3.4259 | 201.3 | 206.0414 | 206.0414 | -4.7414 | 104.7 | 103.3301 | 103.3301 | 1.3699 | 374.9 | 379.5304 | 196.1865 | 178.7135 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 109.4027 | 109.4027 | -1.2027 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.3 | 5.5702 | 5.5702 | 16.7298 | 80.3 | 77.5206 | 111.8145 | -31.5145 | 77.3 | 39.9999 | 29.4063 | 47.8937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 36.2737 | 36.2737 | -4.2736 | 60.1 | 54.6913 | 62.8019 | -2.7019 | 21.1 | 25.1171 | 25.1171 | -4.0171 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.5421 | 11.5421 | -0.24206 | 57.1 | 59.493 | 59.493 | -2.3929 | 186.9112 | 184.7432 | 181.485 | 5.4262 | 186.3615 | 184.7432 | 181.485 | 4.8765 | 187.6132 | 185.298 | 182.03 | 5.5832 | 100.4 | 100.0794 | 109.8415 | -9.4415 | 11.3 |  |  | 11.3 | 31.7 | 20.0031 | 20.0031 | 11.6969 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 26.943 | 26.943 | -0.14301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.5 | 76.1552 | 77.7779 | 2.7221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 37.0345 | 94.9913 | -47.8913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 90.0001 | 120.3638 | -29.6638 | 164.3 | 157.7386 | 151.524 | 12.776 | 164.9 | 157.7386 | 151.524 | 13.376 | 164.6 | 157.7386 | 151.524 | 13.076 | 245.1 | 237.3184 | 227.9686 | 17.1314 | 39.1 | 46.4751 | 71.1024 | -32.0024 | 28.5 | 23.3073 | 35.658 | -7.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 153.8 | 171.443 | 67.3575 | 86.4425 | 107.3 | 108.13 | 104.048 | 3.252 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 77.7 | 78.568 | 77.7103 | -0.01029 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.4 | 158.1907 | 158.1907 | -16.7906 | 143.9 | 158.1907 | 158.1907 | -14.2906 | 169.3 | 158.6657 | 158.6657 | 10.6343 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.7 |  |  | 95.7 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.1 | 5.1275 | 5.1275 | 2.9725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 2.8 | 15 | 17.725 | -14.925 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 7 | 6.5512 | 3.8488 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 20.0599 | 20.0599 | -11.6599 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.61 | 0.61 | -0.11 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.4 | 2.0725 | 2.0725 | 10.3275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.7 | 5.7177 | -5.7177 | 0 | 7.9 | 13.1467 | -13.1467 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.7 | 11.2983 | 19.6773 | -5.9773 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | -1.2 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 22.7 | 21.2 | 15.638 | 7.062 | 22.1 | 24.3489 | 24.3489 | -2.2489 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 9.1 | 19.5836 | -16.1836 | 6.6 | 15.7 | 39.0168 | -32.4168 | 0.1 | 0.9 | 4.0452 | -3.9452 | 0 | 0.5 | 2.2266 | -2.2266 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | -0.8 | 5.4 | 5.5 | 4.8837 | 0.5163 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.2 | 17.1981 | 17.1981 | 3.0019 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 6.7 | 7.69 | 7.69 | -0.99 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 16.6 | 12.1353 | 12.1353 | 4.4647
16/08/2026 | 02:00 | 94.1 | 92.6401 | 202.1285 | -108.0285 | 642.4 | 655.7623 | 655.7623 | -13.3623 | 214.6 | 212.3005 | 212.3005 | 2.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.7 | 77.308 | 77.308 | 7.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 196.228 | 196.228 | -14.728 | 199.8 | 196.228 | 196.228 | 3.572 | 203.6 | 196.228 | 196.228 | 7.372 | 292.1 | 295.2259 | 295.2259 | -3.1259 | 200 | 206.0414 | 206.0414 | -6.0414 | 104.4 | 103.3301 | 103.3301 | 1.0699 | 349 | 379.5304 | 196.1865 | 152.8135 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 109.4027 | 109.4027 | 0.49729 | 7.9 | 7.2218 | 7.2218 | 0.67825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.4 | 5.5702 | 5.5702 | 16.8298 | 80.1 | 75.3332 | 107.8296 | -27.7296 | 59.3 | 39.9999 | 59.4904 | -0.19043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 36.2737 | 36.2737 | -4.2736 | 53.1 | 54.6913 | 62.8019 | -9.7019 | 21.3 | 25.1171 | 25.1171 | -3.8171 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.5229 | 11.5229 | -0.22293 | 57.8 | 59.493 | 59.493 | -1.6929 | 186.9359 | 184.7432 | 181.485 | 5.4509 | 185.8466 | 184.7432 | 181.485 | 4.3616 | 187.1386 | 185.298 | 182.03 | 5.1086 | 100.3 | 100.0794 | 109.8415 | -9.5416 | 12 |  | 35.2009 | -23.2009 | 30.6 | 20.0031 | 20.0031 | 10.5969 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 26.943 | 26.943 | -1.643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.2 | 76.1552 | 77.7779 | 2.4221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 36.3354 | 68.1786 | -21.0786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 90.0001 | 117.762 | -27.062 | 156.5 | 157.7386 | 144.6219 | 11.878 | 156.4 | 157.7386 | 144.6219 | 11.7781 | 156.1 | 157.7386 | 144.6219 | 11.478 | 240.3 | 237.3184 | 217.5844 | 22.7156 | 39.1 | 46.4751 | 71.1024 | -32.0024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 98.2 | 109.9343 |  | 98.2 | 103.2 | 108.13 | 101.48 | 1.72 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 77.5 | 78.568 | 75.942 | 1.558 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.4 | 158.1907 | 158.1907 | -16.7906 | 143.7 | 158.1907 | 158.1907 | -14.4907 | 168.6 | 158.6657 | 158.6657 | 9.9343 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.3 |  |  | 95.3 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 1.4 | 13 | 17.4082 | -16.0082 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.7 | 5.8858 | 4.1142 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.0599 | 20.0599 | -11.8599 | 0 |  |  | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.61 | 0.61 | -0.11 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.5 | 2.0725 | 2.0725 | 10.4275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.4 | 5.4073 | -5.4073 | 0 | 6.9 | 11.8052 | -11.8052 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.7 | 11.1374 | 19.6773 | -5.9773 | 1.3 | 1.148 | 1.148 | 0.152 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 25.1 | 21.7 | 15.6905 | 9.4095 | 10.2 | 22.7297 | 22.7297 | -12.5297 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 8 | 16.8757 | -14.7757 | 7.3 | 13.5 | 36.6738 | -29.3738 | 0 | 0.8 | 4.053 | -4.053 | 0 | 0.3 | 2.1268 | -2.1268 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | -0.8 | 6 | 5.2 | 4.5756 | 1.4244 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20 | 17.1981 | 17.1981 | 2.8019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 6.8 | 7.69 | 7.69 | -0.89 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 16.7 | 12.1353 | 12.1353 | 4.5647
16/08/2026 | 02:30 | 94.1 | 92.1306 | 202.1285 | -108.0285 | 646 | 655.7623 | 655.7623 | -9.7623 | 215.7 | 212.3005 | 212.3005 | 3.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.9 | 77.308 | 77.308 | 5.592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 196.228 | 196.228 | -14.428 | 198.8 | 196.228 | 196.228 | 2.572 | 203.7 | 196.228 | 196.228 | 7.472 | 293.6 | 295.2259 | 295.2259 | -1.6259 | 198.1 | 206.0414 | 206.0414 | -7.9414 | 104.5 | 103.3301 | 103.3301 | 1.1699 | 377.1 | 379.5304 | 196.1865 | 180.9135 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 109.4027 | 109.4027 | -0.10271 | 8.1 | 7.2218 | 7.2218 | 0.87825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 22.6 | 5.5702 | 5.5702 | 17.0298 | 62.3 | 74.4117 | 82.7799 | -20.4799 | 49.1 | 39.9999 | 82.2561 | -33.1561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 36.2737 | 36.2737 | -4.2736 | 55 | 54.6913 | 62.8019 | -7.8019 | 22 | 25.1171 | 25.1171 | -3.1171 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.5024 | 11.5024 | -0.20241 | 57.9 | 59.493 | 59.493 | -1.593 | 186.9437 | 184.7432 | 181.485 | 5.4587 | 185.9163 | 184.7432 | 181.485 | 4.4313 | 187.7477 | 185.298 | 182.03 | 5.7177 | 101.6 | 100.0794 | 109.8415 | -8.2416 | 29.4 | 24.8705 |  | 29.4 | 32.4 | 20.0031 | 20.0031 | 12.3969 | 0 |  |  | 0 | 86.4 | 20.7254 | 20.7254 | 65.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.9 | 76.1552 | 77.7779 | 3.1221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 37.1574 | 68.1786 | -47.0786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 90.0001 | 117.762 | -26.762 | 152.4 | 137.4339 | 139.3989 | 13.0011 | 152.1 | 137.4339 | 139.3989 | 12.7011 | 148.5 | 137.4339 | 139.3989 | 9.1011 | 227.1 | 206.7698 | 209.7263 | 17.3737 | 40.1 | 46.4751 | 71.1024 | -31.0024 | 28.5 | 23.3073 | 35.658 | -7.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 26 | 26 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 113.8 | 114.2661 |  | 113.8 | 108.9 | 108.13 | 101.48 | 7.42 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 77.5 | 78.568 | 75.942 | 1.558 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.4 | 158.1907 | 158.1907 | -16.7906 | 143.6 | 158.1907 | 158.1907 | -14.5907 | 168.3 | 158.6657 | 158.6657 | 9.6343 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.8 |  |  | 96.8 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 12.7 | 18.2279 | -18.2279 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 6.5 | 6.418 | 3.382 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 20.0599 | 20.0599 | -11.5599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.6 | 2.0725 | 2.0725 | 10.5275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.2 | 4.8838 | -4.8838 | 0 | 6.6 | 11.0061 | -11.0061 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 11.3266 | 19.6773 | -9.8773 | 1.3 | 1.116 | 1.116 | 0.184 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 24.3 | 21.9 | 14.8592 | 9.4408 | 8.7 | 20.9178 | 20.9178 | -12.2178 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 7.9 | 14.0761 | -11.9761 | 6.7 | 12.6 | 38.3441 | -31.6441 | 0 | 0.8 | 3.9302 | -3.9302 | 0.2 | 0.3 | 2.0368 | -1.8368 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | -0.8 | 6.2 | 5.1 | 4.6022 | 1.5978 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20 | 17.1981 | 17.1981 | 2.8019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 13.5266 | 13.5266 | 3.0734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.1 | 7.69 | 7.69 | -0.59 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 16.6 | 12.1353 | 12.1353 | 4.4647
16/08/2026 | 03:00 | 94.1 | 90.5745 | 193.006 | -98.906 | 643.1 | 655.7623 | 655.7623 | -12.6623 | 214.2 | 212.3005 | 212.3005 | 1.8995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.3 | 77.308 | 77.308 | 4.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 196.228 | 194.8961 | -13.3961 | 197.9 | 196.228 | 194.8961 | 3.0039 | 204.1 | 196.228 | 194.8961 | 9.2039 | 292.9 | 295.2259 | 293.222 | -0.322 | 199 | 206.0414 | 206.0414 | -7.0414 | 104.2 | 103.3301 | 103.3301 | 0.86991 | 363.6 | 379.5304 | 196.1865 | 167.4135 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 109.4027 | 109.4027 | -2.7027 | 7.3 | 7.2218 | 7.2218 | 0.07825 | 5 | 3.8779 | 3.8779 | 1.1221 | 22.4 | 5.5702 | 5.5702 | 16.8298 | 61.9 | 73.8292 | 62.7591 | -0.85908 | 40.5 | 39.9999 | 65.7081 | -25.2081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 36.2737 | 36.2737 | -2.9737 | 54.5 | 54.6913 | 62.8019 | -8.3019 | 21.4 | 25.1171 | 25.1171 | -3.7171 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.4997 | 11.4997 | -0.1997 | 57.3 | 59.493 | 59.493 | -2.193 | 187.4516 | 184.7432 | 181.485 | 5.9666 | 185.5941 | 184.7432 | 181.485 | 4.1091 | 187.547 | 185.298 | 182.03 | 5.5169 | 100.5 | 100.0794 | 104.4809 | -3.9809 | 24.7 | 24.8705 | 35.2009 | -10.5009 | 31.4 | 20.0031 | 20.0031 | 11.3969 | 0 |  |  | 0 | 86.2 | 20.7254 | 20.7254 | 65.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.7 | 76.1552 | 70.5003 | 10.1997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 36.7464 | 68.1786 | -47.3786 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 90.0001 | 111.2078 | -20.5078 | 139.4 | 137.4339 | 144.5255 | -5.1255 | 139.2 | 137.4339 | 144.5255 | -5.3255 | 137 | 137.4339 | 144.5255 | -7.5255 | 218.3 | 206.7698 | 217.4392 | 0.86077 | 39.5 | 46.4751 | 71.1024 | -31.6024 | 27.9 | 23.3073 | 35.658 | -7.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 108 | 90.9274 |  | 108 | 107.1 | 108.13 | 97.2503 | 9.8497 | 65.4 | 66.8097 | 66.8097 | -1.4097 | 77.5 | 78.568 | 72.3739 | 5.1261 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.4 | 158.1907 | 158.1907 | -16.7906 | 143.6 | 158.1907 | 158.1907 | -14.5907 | 157.4 | 158.6657 | 158.6657 | -1.2657 | 184.4 | 176.3618 | 176.3618 | 8.0382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.9 |  |  | 96.9 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 12.4 | 15.0801 | -15.0801 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 6.4 | 6.8806 | 2.7194 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 20.0599 | 20.0599 | -11.6599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.5 | 2.0725 | 2.0725 | 10.4275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 4.616 | -4.616 | 0 | 6.2 | 9.8401 | -9.8401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 11.232 | 19.6773 | -11.4773 | 1.2 | 1.096 | 1.096 | 0.104 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | -1.4 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 26.1 | 22.1 | 15.3005 | 10.7995 | 12.7 | 19.1345 | 19.1345 | -6.4345 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 7.8 | 12.5934 | -10.1934 | 5.8 | 11.8 | 37.4414 | -31.6414 | 0.5 | 0.8 | 3.7126 | -3.2126 | 0 | 0.3 | 1.9732 | -1.9732 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | -0.8 | 6.4 | 4.9 | 4.742 | 1.658 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20 | 17.1981 | 17.1981 | 2.8019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 6.4 | 7.69 | 7.69 | -1.29 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 15.2 | 12.1353 | 12.1353 | 3.0647
16/08/2026 | 03:30 | 68.4 | 68.3373 | 198.7502 | -130.3502 | 646.6 | 655.7623 | 655.7623 | -9.1623 | 215.9 | 212.3005 | 212.3005 | 3.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.1 | 77.308 | 77.308 | 6.792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 196.228 | 194.8961 | -13.3961 | 198 | 196.228 | 194.8961 | 3.1039 | 204.3 | 196.228 | 194.8961 | 9.4039 | 291.3 | 295.2259 | 293.222 | -1.922 | 199.9 | 206.0414 | 206.0414 | -6.1414 | 104.5 | 103.3301 | 103.3301 | 1.1699 | 372.4 | 312.8747 | 196.1865 | 176.2135 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.4027 | 109.4027 | 1.6973 | 7.8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.57825 | 4.7 | 3.8779 | 3.8779 | 0.82209 | 22.4 | 5.5702 | 5.5702 | 16.8298 | 60.4 | 68.2129 | 63.7462 | -3.3462 | 47.8 | 39.9999 | 83.6063 | -35.8063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 36.2737 | 36.2737 | -2.2736 | 54 | 52.8497 | 62.8019 | -8.8019 | 22.1 | 25.1171 | 25.1171 | -3.0171 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.4679 | 11.4679 | -0.16786 | 58 | 59.493 | 59.493 | -1.4929 | 187.0973 | 184.7432 | 181.485 | 5.6123 | 185.7147 | 184.7432 | 181.485 | 4.2297 | 187.2253 | 185.298 | 182.03 | 5.1953 | 102.3 | 100.0794 | 93.8562 | 8.4438 | 34.3 | 34.2799 |  | 34.3 | 32.5 | 20.0031 | 20.0031 | 12.4969 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 20.7254 | 26.943 | 59.557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.8 | 74.9285 | 85.0554 | -4.2554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 24.587 | 35.955 | -14.655 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 90.0001 | 98.2176 | -7.2176 | 143.7 | 144.2319 | 140.4192 | 3.2808 | 143.6 | 144.2319 | 140.4192 | 3.1808 | 142.3 | 144.2319 | 140.4192 | 1.8808 | 225.9 | 216.9976 | 211.2613 | 14.6387 | 40.4 | 46.4751 | 71.1024 | -30.7024 | 28.5 | 23.3073 | 35.658 | -7.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 26 | 26 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 113.1 | 88.0829 |  | 113.1 | 106.6 | 107.8726 | 87.6387 | 18.9613 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 77.5 | 78.568 | 72.3739 | 5.1261 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 48.4 | 50.6459 | 47.2591 | 1.1409 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 141.8 | 158.1907 | 158.1907 | -16.3907 | 143.6 | 158.1907 | 158.1907 | -14.5907 | 151.3 | 158.6657 | 158.6657 | -7.3657 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 11.8 | 13.5687 | -13.5687 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.2 | 6.4323 | 3.5677 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 20.0599 | 20.0599 | -11.4599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.9 | 2.0725 | 2.0725 | 10.8275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.9 | 4.0814 | -4.0814 | 0 | 6 | 9.1125 | -9.1125 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.433 | 12.2597 | -4.0597 | 1.2 | 1.084 | 1.084 | 0.116 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | -1.2 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 23.7 | 21.8 | 16.0884 | 7.6116 | 13 | 18.3138 | 18.3138 | -5.3138 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 7.7 | 13.9397 | -13.3397 | 1.8 | 8.7 | 37.8827 | -36.0827 | 0 | 0.8 | 3.8033 | -3.8033 | 0 | 0.2 | 1.9704 | -1.9704 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | -0.8 | 6.7 | 4.8 | 4.5981 | 2.1019 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 20.1 | 17.1981 | 17.1981 | 2.9019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.1 | 7.69 | 7.69 | -0.59 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 17.1 | 12.1353 | 12.1353 | 4.9647
16/08/2026 | 04:00 | 62.9 | 68.1044 | 135.5014 | -72.6014 | 647.5 | 655.7623 | 655.7623 | -8.2623 | 216.2 | 212.3005 | 212.3005 | 3.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.6 | 77.308 | 77.308 | 7.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.3 | 196.228 | 196.228 | -13.928 | 198.8 | 196.228 | 196.228 | 2.572 | 204.6 | 196.228 | 196.228 | 8.372 | 292.5 | 295.2259 | 295.2259 | -2.7259 | 200.2 | 206.0414 | 206.0414 | -5.8414 | 104.6 | 103.3301 | 103.3301 | 1.2699 | 376.5 | 311.9666 | 196.1865 | 180.3135 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 109.4027 | 109.4027 | -2.4027 | 7.5 | 7.2218 | 7.2218 | 0.27825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.5 | 5.5702 | 5.5702 | 16.9298 | 60.4 | 67.7726 | 61.7413 | -1.3413 | 58.2 | 39.9999 | 89.8239 | -31.6239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 36.2737 | 36.2737 | -2.2736 | 63.8 | 59.0674 | 62.8019 | 0.99808 | 22.8 | 25.1171 | 25.1171 | -2.3171 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.4584 | 11.4584 | -0.15843 | 57.6 | 59.493 | 59.493 | -1.8929 | 188.0542 | 184.7432 | 181.485 | 6.5692 | 186.9781 | 184.7432 | 181.485 | 5.4931 | 187.7965 | 185.298 | 182.03 | 5.7665 | 100.3 | 100.0794 | 107.0493 | -6.7493 | 31.9 | 28.0623 |  | 31.9 | 22.1 | 20.0031 | 20.0031 | 2.0969 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 20.7254 | 20.7254 | 0.67461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 81 | 74.5119 | 62.6345 | 18.3655 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 24.8098 | 57.2626 | -36.1626 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 90.0001 | 114.3481 | -23.5481 | 153.4 | 141.7271 | 137.6627 | 15.7373 | 153.3 | 141.7271 | 137.6627 | 15.6373 | 152.9 | 141.7271 | 137.6627 | 15.2373 | 232.4 | 213.229 | 207.1141 | 25.2859 | 40.5 | 46.4751 | 71.1024 | -30.6024 | 28.7 | 23.3073 | 35.658 | -6.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 26 | 26 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 112.2 | 88.0829 |  | 112.2 | 108 | 108.3874 | 112.8726 | -4.8726 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.96799 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.9 | 158.1907 | 158.1907 | -16.2906 | 144.1 | 158.1907 | 158.1907 | -14.0907 | 168.8 | 158.6657 | 158.6657 | 10.1343 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 8.3 | 5.1275 | 5.1275 | 3.1725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 11.1 | 11.3239 | -11.3239 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 6 | 5.9091 | 2.8909 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 20.0599 | 20.0599 | -11.7599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.1 | 2.0725 | 2.0725 | 10.0275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.9 | 3.2334 | -3.2334 | 0 | 5.7 | 6.2847 | -6.2847 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.4843 | 17.1645 | -8.9645 | 1.2 | 1.068 | 1.068 | 0.132 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 22.9 | 21.6 | 15.7703 | 7.1297 | 9.6 | 18.3748 | 18.3748 | -8.7748 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.5 | 15.3175 | -15.3175 | 0.3 | 5.7 | 37.1241 | -36.8241 | 0 | 0.8 | 3.7511 | -3.7511 | 0 | 0.2 | 2.0709 | -2.0709 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | -0.8 | 5.5 | 4.6 | 4.0678 | 1.4322 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.1 | 17.1981 | 17.1981 | 2.9019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.6 | 7.69 | 7.69 | 0.91 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 15.7 | 12.1353 | 12.1353 | 3.5647
16/08/2026 | 04:30 | 66.6 | 69.1178 | 135.6826 | -69.0826 | 641.9 | 655.7623 | 655.7623 | -13.8623 | 214.3 | 212.3005 | 212.3005 | 1.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.5 | 77.308 | 77.308 | 5.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.5 | 196.228 | 196.228 | -12.728 | 199.3 | 196.228 | 196.228 | 3.072 | 204 | 196.228 | 196.228 | 7.772 | 289.6 | 295.2259 | 295.2259 | -5.6259 | 198.8 | 206.0414 | 206.0414 | -7.2414 | 104.6 | 103.3301 | 103.3301 | 1.2699 | 367.7 | 308.705 | 196.1865 | 171.5135 | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 109.4027 | 109.4027 | 0.39729 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 22.5 | 5.5702 | 5.5702 | 16.9298 | 60.4 | 67.551 | 61.3272 | -0.92716 | 52.9 | 39.9999 | 89.8239 | -36.9239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 36.2737 | 36.2737 | -3.2736 | 57.9 | 59.0674 | 59.9194 | -2.0194 | 24.8 | 25.1171 | 25.1171 | -0.31706 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.4523 | 11.4523 | -0.15228 | 56.9 | 59.493 | 59.493 | -2.593 | 187.5366 | 184.7432 | 181.485 | 6.0516 | 186.6005 | 184.7432 | 181.485 | 5.1155 | 187.4402 | 185.298 | 182.03 | 5.4102 | 100.5 | 100.0794 | 105.2473 | -4.7473 | 27.5 | 28.0623 |  | 27.5 | 22 | 20.0031 | 20.0031 | 1.9969 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 20.7254 | 20.7254 | 0.47461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.8 | 76.1362 | 62.2063 | 17.5937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 24.6127 | 51.6184 | -30.7184 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 90.0001 | 112.1448 | -21.5448 | 138.3 | 137.8982 | 137.6627 | 0.63733 | 138.2 | 137.8982 | 137.6627 | 0.53733 | 141.3 | 137.8982 | 137.6627 | 3.6373 | 225.5 | 207.4685 | 207.1141 | 18.3859 | 40.4 | 46.4751 | 71.1024 | -30.7024 | 28.5 | 23.3073 | 35.658 | -7.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 153.1 | 88.0829 |  | 153.1 | 94.1 | 108.13 | 105.8297 | -11.7297 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 77.4 | 78.568 | 78.5591 | -1.1591 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 142.3 | 158.1907 | 158.1907 | -15.8907 | 144.2 | 158.1907 | 158.1907 | -13.9907 | 168 | 158.6657 | 158.6657 | 9.3343 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 10.6 | 12.3616 | -12.3616 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 6.2 | 5.4418 | 4.7582 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 8.6 | 20.0599 | 20.0599 | -11.4599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.4 | 2.0725 | 2.0725 | 10.3275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.7 | 3.224 | -3.224 | 0 | 5 | 6.6157 | -6.6157 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.439 | 15.8652 | -7.6653 | 1.2 | 1.06 | 1.06 | 0.14 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 24.5 | 21.7 | 16.9305 | 7.5695 | 6.7 | 17.8 | 12.9444 | -6.2444 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 6 | 15.9 | -15.1 | 2.7 | 3.8 | 37.7451 | -35.0451 | 0 | 0.5 | 4.0885 | -4.0885 | 0 | 0.1 | 2.3199 | -2.3199 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | -0.8 | 6.2 | 4.8 | 3.878 | 2.322 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 20.1 | 17.1981 | 17.1981 | 2.9019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.5 | 7.69 | 7.69 | -0.19 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 16.6 | 12.1353 | 12.1353 | 4.4647
16/08/2026 | 05:00 | 66.1 | 69.6674 | 135.7164 | -69.6164 | 648.3 | 655.7623 | 655.7623 | -7.4623 | 216.3 | 212.3005 | 212.3005 | 3.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.8 | 77.308 | 77.308 | 7.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.4 | 196.228 | 196.228 | -13.828 | 198.9 | 196.228 | 196.228 | 2.672 | 202.6 | 196.228 | 196.228 | 6.372 | 292.5 | 295.2259 | 295.2259 | -2.7259 | 200.4 | 206.0414 | 206.0414 | -5.6414 | 104.3 | 103.3301 | 103.3301 | 0.96991 | 371.6 | 312.1115 | 196.1865 | 175.4135 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 109.4027 | 109.4027 | 0.29729 | 8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.77825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 22.5 | 5.5702 | 5.5702 | 16.9298 | 60.5 | 67.5023 | 61.1582 | -0.65816 | 34.1 | 39.9999 | 89.8239 | -55.7239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.2 | 36.2737 | 36.2737 | -2.0737 | 59 | 59.0674 | 59.0674 | -0.06739 | 23.7 | 25.1171 | 25.1171 | -1.4171 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.4339 | 11.4339 | -0.1339 | 57.3 | 59.493 | 59.493 | -2.193 | 182.9864 | 184.7432 | 181.485 | 1.5014 | 183.5003 | 184.7432 | 181.485 | 2.0153 | 187.8368 | 185.298 | 182.03 | 5.8068 | 101.9 | 100.0794 | 104.2351 | -2.3351 | 27.2 | 28.0623 |  | 27.2 | 36.3 | 20.0031 | 20.0031 | 16.2969 | 0 |  |  | 0 | 51.4 | 20.7254 | 20.7254 | 30.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 81.1 | 76.6485 | 61.4372 | 19.6628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 24.2626 | 50.2884 | -28.9884 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 90.0001 | 110.9073 | -19.8073 | 134.2 | 137.4414 | 137.6627 | -3.4627 | 134.1 | 137.4414 | 137.6627 | -3.5627 | 133.9 | 137.4414 | 137.6627 | -3.7627 | 216.6 | 206.7813 | 207.1141 | 9.4859 | 40.4 | 46.4751 | 71.1024 | -30.7024 | 28.5 | 23.3073 | 35.658 | -7.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 26 | 26 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 157 | 88.0829 |  | 157 | 96.6 | 108.0029 | 103.8087 | -7.2087 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 77.5 | 78.568 | 77.8349 | -0.33487 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 | 48.4 | 50.6459 | 50.6459 | -2.2459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 142.1 | 158.1907 | 158.1907 | -16.0907 | 144.3 | 158.1907 | 158.1907 | -13.8907 | 169.3 | 158.6657 | 158.6657 | 10.6343 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 10.1 | 12.9127 | -12.9127 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 6.4 | 5.8416 | 3.4584 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 2.8 | 20.0599 | 20.0599 | -17.2599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.1 | 2.0725 | 2.0725 | 16.0275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 4.3029 | -4.3029 | 0 | 4.3 | 10.2747 | -10.2747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.3583 | 15.5591 | -7.3591 | 1.2 | 1.048 | 1.048 | 0.152 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 23.5 | 21.7 | 18.2378 | 5.2622 | 6.3 | 17.4 | 12.0283 | -5.7283 | 0 |  |  | 0 | 1 | 4.4 | 15.4534 | -14.4534 | 2.2 | 2 | 36.6925 | -34.4925 | 0.2 | 0.3 | 3.8189 | -3.6189 | 0 |  | 2.3312 | -2.3312 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | -0.8 | 5.1 | 4.9 | 4.1814 | 0.9186 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.2 | 17.1981 | 17.1981 | 3.0019 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 7.9 | 10.4348 | 10.4348 | -2.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.9 | 7.69 | 7.69 | 1.21 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 16.6 | 12.1353 | 12.1353 | 4.4647
16/08/2026 | 05:30 | 66 | 70.714 | 157.2369 | -91.2369 | 646.9 | 655.7623 | 655.7623 | -8.8623 | 215.7 | 212.3005 | 212.3005 | 3.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.7 | 77.308 | 77.308 | 7.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.2 | 196.228 | 194.8961 | -11.6961 | 199.3 | 196.228 | 194.8961 | 4.4039 | 203.3 | 196.228 | 194.8961 | 8.4039 | 292.6 | 295.2259 | 293.222 | -0.622 | 200.2 | 206.0414 | 206.0414 | -5.8414 | 104.6 | 103.3301 | 103.3301 | 1.2699 | 379.9 | 318.0208 | 196.1865 | 183.7135 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 109.4027 | 109.4027 | 1.2973 | 7.9 | 7.2218 | 7.2218 | 0.67825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 22.4 | 5.5702 | 5.5702 | 16.8298 | 60.5 | 67.9059 | 66.5804 | -6.0804 | 42.9 | 39.9999 | 89.8239 | -46.9239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.9 | 36.2737 | 36.2737 | -0.37365 | 61.7 | 59.0674 | 61.3521 | 0.34794 | 24.6 | 25.1171 | 25.1171 | -0.51706 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.4244 | 11.4244 | -0.12441 | 57.2 | 59.493 | 59.493 | -2.2929 | 181.0969 | 184.7432 | 181.485 | -0.38808 | 181.5912 | 184.7432 | 181.485 | 0.10617 | 181.6959 | 185.298 | 182.03 | -0.33412 | 101.3 | 100.0794 | 92.3004 | 8.9996 | 30.8 | 28.0623 | 5.8485 | 24.9515 | 33.5 | 20.0031 | 20.0031 | 13.4969 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 20.7254 | 20.7254 | 1.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 81.1 | 78.5508 | 114.8008 | -33.7008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 25.2199 | 27.3107 | 60.9892 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 90.0001 | 96.3154 | -5.2154 | 149.2 | 141.8653 | 138.9927 | 10.2073 | 149.1 | 141.8653 | 138.9927 | 10.1073 | 148.3 | 141.8653 | 138.9927 | 9.3073 | 223 | 213.4369 | 209.1151 | 13.8849 | 40.3 | 46.4751 | 71.1024 | -30.8024 | 28.4 | 23.3073 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 26 | 26 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 89.9 | 88.0829 |  | 89.9 | 98.9 | 108.2571 | 94.83 | 4.07 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 77.4 | 78.568 | 73.3159 | 4.0841 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 48.5 | 50.6459 | 50.6459 | -2.1459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 141.6 | 158.1907 | 158.1907 | -16.5907 | 143.6 | 158.1907 | 158.1907 | -14.5907 | 169.7 | 158.6657 | 158.6657 | 11.0343 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 1.3 | 9.4 | 11.9042 | -10.6042 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 6.5 | 5.9409 | 3.6591 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 2.7 | 20.0599 | 20.0599 | -17.3599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.2 | 2.0725 | 2.0725 | 16.1275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.4 | 3.8255 | -3.8255 | 0 | 3.4 | 9.4519 | -9.4519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 8.5787 | 10.2699 | 0.23013 | 1.2 | 1.036 | 1.036 | 0.164 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 23 | 21.9 | 18.4873 | 4.5127 | 4.5 | 16 | 10.6686 | -6.1686 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 3.2 | 17.4255 | -16.8255 | 5.3 | 1.4 | 36.4629 | -31.1629 | 0 | 0.2 | 3.6267 | -3.6267 | 0 |  | 2.1086 | -2.1086 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | -0.8 | 5.1 | 5 | 4.0952 | 1.0048 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1.1 | 4 | 4 | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.2 | 17.1981 | 17.1981 | 3.0019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 13.5266 | 13.5266 | 2.9734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.7 | 7.69 | 7.69 | 1.01 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 16.6 | 12.1353 | 12.1353 | 4.4647
16/08/2026 | 06:00 | 65.9 | 68.6919 | 147.652 | -81.752 | 641.2 | 655.7623 | 655.7623 | -14.5623 | 214.2 | 212.3005 | 212.3005 | 1.8995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.3 | 77.308 | 77.308 | 8.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.2 | 196.228 | 196.228 | -14.028 | 199.1 | 196.228 | 196.228 | 2.872 | 202.5 | 196.228 | 196.228 | 6.272 | 293.9 | 295.2259 | 295.2259 | -1.3259 | 198.9 | 206.0414 | 206.0414 | -7.1414 | 104.4 | 103.3301 | 103.3301 | 1.0699 | 339.2 | 308.4553 | 196.1865 | 143.0135 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 109.4027 | 109.4027 | 1.0973 | 7.5 | 7.2218 | 7.2218 | 0.27825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 23 | 5.5702 | 5.5702 | 17.4298 | 60.1 | 66.7802 | 63.5431 | -3.4431 | 55.5 | 39.9999 | 73.2759 | -17.7759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36 | 36.2737 | 36.2737 | -0.27365 | 54.7 | 59.0674 | 59.0674 | -4.3674 | 25.2 | 25.1171 | 25.1171 | 0.08294 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.4092 | 11.4092 | -0.10922 | 57.8 | 59.493 | 59.493 | -1.6929 | 180.924 | 184.7432 | 181.485 | -0.561 | 181.3223 | 184.7432 | 181.485 | -0.16269 | 181.2523 | 185.298 | 182.03 | -0.77773 | 100.3 | 100.0794 | 87.3556 | 12.9444 | 24.9 | 28.0623 | 35.2009 | -10.3009 | 33.2 | 20.0031 | 20.0031 | 13.1969 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 20.7254 | 20.7254 | 1.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.2 | 76.1552 | 87.8105 | -7.6105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 24.6984 |  | 94.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 90.0001 | 90.2698 | 0.53025 | 133.5 | 137.7511 | 141.4592 | -7.9592 | 133.5 | 137.7511 | 141.4592 | -7.9592 | 134.9 | 137.7511 | 141.4592 | -6.5592 | 221.9 | 207.2471 | 212.826 | 9.074 | 40.3 | 46.4751 | 71.1024 | -30.8024 | 27.9 | 23.3073 | 35.658 | -7.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 71.4 | 88.0829 |  | 71.4 | 94.3 | 108.13 | 108.13 | -13.83 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 48.6 | 50.6459 | 50.6459 | -2.0459 | 49.4 | 49.6662 | 49.6662 | -0.26624 | 142.2 | 158.1907 | 158.1907 | -15.9907 | 144.4 | 158.1907 | 158.1907 | -13.7906 | 168.5 | 158.6657 | 158.6657 | 9.8343 | 184.6 | 176.3618 | 176.3618 | 8.2382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 1.5 | 8.7 | 11.6614 | -10.1614 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 6.6 | 5.9456 | 3.5544 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 2.8 | 20.0599 | 20.0599 | -17.2599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.547 | 0.547 | -0.547 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.4 | 2.0725 | 2.0725 | 16.3275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 2.3 | 3.2483 | -3.0483 | 0 | 2.6 | 8.0572 | -8.0572 | 0 | 0.0406 | 0.0406 | -0.0406 |  |  |  | 0 | 19.9 | 8.4587 | 3.9832 | 15.9168 | 1.2 | 1.028 | 1.028 | 0.172 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | -0.0001 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 22.8 | 22 | 17.6601 | 5.1399 | 3.3 | 14.5 | 9.3286 | -6.0286 | 0 | 0.1939 | 0.1939 | -0.1939 | 0.1 | 2 | 19.2261 | -19.1261 | 1.6 | 0.8 | 35.6643 | -34.0643 | 0 | 0.1 | 3.8662 | -3.8662 | 0 |  | 2.25 | -2.25 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 5.5 | 5.1 | 4.0301 | 1.4699 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0352 | 0.0352 | -0.0352 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.79 | 0.79 | -0.79 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 | 0.0509 | 0.0509 | -0.0509 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.1 | 17.1981 | 17.1981 | 2.9019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.5 | 7.69 | 7.69 | 0.81 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 16.6 | 12.1353 | 12.1353 | 4.4647
16/08/2026 | 06:30 | 25.4 | 10.3627 | 103.3468 | -77.9468 | 643.8 | 655.7623 | 655.7623 | -11.9623 | 215.1 | 212.3005 | 212.3005 | 2.7995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.2 | 77.308 | 77.308 | 5.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.5 | 194.8961 | 187.0218 | -4.5218 | 199.3 | 194.8961 | 187.0218 | 12.2782 | 202.9 | 194.8961 | 187.0218 | 15.8782 | 294.5 | 293.222 | 281.3751 | 13.1249 | 200.4 | 206.0414 | 206.0414 | -5.6414 | 105 | 103.3301 | 103.3301 | 1.6699 | 218.9 | 196.1865 | 196.1865 | 22.7135 | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 109.4027 | 109.4027 | -1.9027 | 7.5 | 7.2218 | 7.2218 | 0.27825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1 | 60.3 | 59.9594 | 62.87 | -2.57 | 31.3 | 39.9999 | 47.0229 | -15.7229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37.3 | 36.2737 | 36.2737 | 1.0264 | 54.5 | 59.0674 | 59.0674 | -4.5674 | 25 | 25.1171 | 25.1171 | -0.11706 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.3984 | 11.3984 | -0.09843 | 55.8 | 59.493 | 59.493 | -3.693 | 174.5398 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2034 | 174.2549 | 184.7432 | 184.7432 | -10.4883 | 181.8442 | 185.298 | 185.298 | -3.4537 | 100.6 | 100.0794 | 85.3658 | 15.2342 | 11.8 |  |  | 11.8 | 32.4 | 20.0031 | 20.0031 | 12.3969 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 48.4737 | 41.4508 | 4.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.7 | 76.1552 | 77.7779 | 1.9221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 |  |  | 94.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 90.0001 | 87.837 | 0.363 | 171.5 | 180.291 | 180.291 | -8.791 | 169.4 | 180.291 | 180.291 | -10.891 | 200 | 180.291 | 180.291 | 19.709 | 258.2 | 271.2486 | 271.2486 | -13.0486 | 62.9 | 71.1024 | 71.1024 | -8.2024 | 32.9 | 35.658 | 35.658 | -2.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 | 26 | 26 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 91.4 | 145.0777 | 124.3523 | -32.9523 | 86.4 | 101.48 | 101.48 | -15.08 | 61.6 | 66.8097 | 66.8097 | -5.2097 | 76.8 | 77.8397 | 75.942 | 0.85805 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 | 30.5 |  |  | 30.5 | 30.5 |  |  | 30.5 | 142.9 | 158.1907 | 158.1907 | -15.2906 | 145.2 | 158.1907 | 158.1907 | -12.9907 | 165.7 | 158.6657 | 158.6657 | 7.0343 | 105.6 | 104.2412 |  | 105.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.2 | 205.2938 | 205.2938 | -3.0938 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.3 | 5.1275 | 5.1275 | 3.1725 | 7.7 | 5.3792 | 5.3792 | 2.3208 | 1.7 | 8.2 | 11.0405 | -9.3405 | 4.8 | 0.3 | 1.96 | 2.84 | 9.7 | 6.8 | 6.0954 | 3.6046 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 2.5 | 20.0599 | 20.0599 | -17.5599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 10.1125 | 10.1125 | -3.8125 | 2.8 | 1.65 | 1.65 | 1.15 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.9 | 2.0725 | 2.0725 | 15.8275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 1.7 | 0.08 | 0.08 | 1.62 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 3.1433 | -1.9433 | 1.7 | 2 | 6.8849 | -5.1849 | 0 | 0.9012 | 0.9012 | -0.9012 |  |  |  | 0 | 20 |  | 3.9832 | 16.0168 | 1.2 | 1.024 | 1.024 | 0.176 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | -0.0013 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 23.1 | 21.7 | 17.8203 | 5.2797 | 1.8 | 13.5 | 9.7595 | -7.9595 | 1.3 | 2.8529 | 2.8529 | -1.5529 | 0 | 1.3 | 15.4796 | -15.4796 | 0.2 | 0.7 | 32.7231 | -32.5231 | 0 | 0.1 | 3.5435 | -3.5435 | 0 |  | 1.8642 | -1.8642 | 0 | 3.29 | 3.29 | -3.29 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 6.6 | 5.2 | 4.0975 | 2.5025 | 13.4 | 0.98 | 0.98 | 12.42 | 0.3 | 1.1452 | 1.1452 | -0.8452 | 9.1 | 7 | 7 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 6.1 | 5.04 | 5.04 | 1.06 | 0.063 | 0.9 | 0.9 | -0.837 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 1 | 0.917 | 0.917 | 0.083 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.2 | 17.1981 | 17.1981 | 3.0019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 13.5266 | 13.5266 | 3.5734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.2 | 7.69 | 7.69 | 0.51 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 15.7 | 12.1353 | 12.1353 | 3.5647
16/08/2026 | 07:00 | 27.3 | 10.3627 | 48.0915 | -20.7915 | 642.6 | 655.7623 | 655.7623 | -13.1623 | 213.6 | 212.3005 | 212.3005 | 1.2994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.9 | 77.308 | 77.308 | 8.592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179 | 180.7491 | 183.104 | -4.104 | 178.5 | 180.7491 | 183.104 | -4.604 | 178.2 | 180.7491 | 183.104 | -4.904 | 276.1 | 271.9378 | 275.4807 | 0.61927 | 200.3 | 206.0414 | 206.0414 | -5.7414 | 104.8 | 103.3301 | 103.3301 | 1.4699 | 99.4 | 196.1865 | 195.903 | -96.5029 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 109.4027 | 109.4027 | -0.80271 | 7.4 | 7.2218 | 7.2218 | 0.17825 | 5 | 3.8779 | 3.8779 | 1.1221 | 23 | 22 | 22 | 1 | 34.9 | 35.1025 | 45.4053 | -10.5053 | 59.9 | 177.1334 | 109.7279 | -49.8279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.9 | 36.2737 | 36.2737 | 0.62635 | 48.2 | 58.7812 | 59.0674 | -10.8674 | 24.2 | 25.1171 | 25.1171 | -0.91706 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.3946 | 11.3946 | -0.09461 | 56.5 | 59.493 | 59.493 | -2.9929 | 155.2095 | 184.7432 | 184.7432 | -29.5337 | 155.5397 | 184.7432 | 184.7432 | -29.2035 | 168.2451 | 185.298 | 185.298 | -17.0529 | 99.9 | 69.9924 | 27.0849 | 72.8151 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 20.0031 | 20.0031 | 6.5969 | 0 |  |  | 0 | 39.8 | 41.4508 | 41.4508 | -1.6508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 40.2 | 76.1552 | 77.7779 | -37.5779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 |  |  | 62.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 53.2146 | 16.5803 | 73.9197 | 171.2 | 179.903 | 179.903 | -8.703 | 169.4 | 179.903 | 179.903 | -10.503 | 200 | 179.903 | 179.903 | 20.097 | 257.2 | 270.6649 | 270.6649 | -13.4649 | 38.5 | 46.4751 | 46.4751 | -7.9751 | 28.1 | 23.3073 | 23.3073 | 4.7927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 26 | 26 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 44 | 82.6562 | 61.9309 | -17.9309 | 96.3 | 81.0691 | 97.2503 | -0.95028 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 72.6 | 65.984 | 72.3739 | 0.22613 | 30.1 | 27.1751 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 | 30.6 |  |  | 30.6 | 31.5 |  |  | 31.5 | 142.6 | 153.0601 | 153.0601 | -10.4601 | 145 | 153.0601 | 153.0601 | -8.0601 | 150.6 | 153.5198 | 153.5198 | -2.9198 | 103.6 |  |  | 103.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 154.0917 | -4.2918 | 82.8 | 77.2772 | 77.2772 | 5.5228 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0.3 | 7.7 | 12.7981 | -12.4981 | 26.7 | 4.7 | 8 | 18.7 | 10.7 | 7 | 6.0253 | 4.6747 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 2.6 | 20.0599 | 20.0599 | -17.4599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 62.1 | 71.701 | 71.701 | -9.601 | 33.3 | 39.96 | 39.96 | -6.66 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.9 | 2.0725 | 2.0725 | 15.8275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 7 | 1.44 | 1.44 | 5.56 | 5.6 | 0.97 | 0.97 | 4.63 | 0.3 | 2.3 | 3.0897 | -2.7897 | 0 | 1.5 | 6.1361 | -6.1361 | 0.2 | 2.2482 | 2.2482 | -2.0482 |  |  |  | 0 | 20 |  | 3.9832 | 16.0168 | 1.1 | 1.016 | 1.016 | 0.084 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0 | 0.0314 | 0.0314 | -0.0314 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 22.6 | 21.4 | 17.7005 | 4.8995 | 3.3 | 12.6 | 10.5891 | -7.2891 | 9.1 | 10.912 | 10.912 | -1.812 | 0.9 | 0.5 | 16.2267 | -15.3267 | 2 | 0.6 | 33.4882 | -31.4882 | 0 | 0.1 | 3.2359 | -3.2359 | 0 |  | 1.8912 | -1.8912 | 0 | 12.67 | 12.67 | -12.67 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 7 | 5.3 | 4.3773 | 2.6227 | 82.1 | 20.69 | 20.69 | 61.41 | 2.9 | 2.8625 | 2.8625 | 0.0375 | 47.9 | 28 | 28 | 19.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | 3 | -2.8 | 34.8 | 20.16 | 20.16 | 14.64 | 0.793 | 1.57 | 1.57 | -0.777 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.3 | 2.7579 | 2.7579 | 0.5421 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20 | 17.1981 | 17.1981 | 2.8019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 13.5266 | 13.5266 | 3.2734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.8 | 7.69 | 7.69 | 1.11 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 16.5 | 12.1353 | 12.1353 | 4.3647
16/08/2026 | 07:30 | 29.5 | 10.3627 | 15.4414 | 14.0586 | 643.3 | 655.7623 | 655.7623 | -12.4623 | 215.3 | 212.3005 | 212.3005 | 2.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84 | 77.308 | 77.308 | 6.692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.4 | 151.9058 | 157.8899 | 17.5101 | 175.5 | 151.9058 | 157.8899 | 17.6101 | 175.5 | 151.9058 | 157.8899 | 17.6101 | 273.2 | 228.5429 | 237.5461 | 35.6539 | 200 | 206.0414 | 206.0414 | -6.0414 | 105 | 103.3301 | 103.3301 | 1.6699 | 148.3 | 196.1865 | 195.6523 | -47.3523 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 109.4027 | 109.4027 | -1.7027 | 7.5 | 7.2218 | 7.2218 | 0.27825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1 | 20.6 | 21.6153 | 39.4586 | -18.8587 | 84.4 | 159.5168 | 109.7305 | -25.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36 | 36.2737 | 36.2737 | -0.27365 | 54 | 58.7812 |  | 54 | 25.1 | 25.1171 | 25.1171 | -0.01706 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.3933 | 11.3933 | -0.09327 | 57.7 | 59.493 | 59.493 | -1.793 | 137.3223 | 184.7432 | 184.7432 | -47.4209 | 138.0268 | 184.7432 | 184.7432 | -46.7164 | 157.7613 | 185.298 | 185.298 | -27.5367 | 77.6 | 63.4376 | 27.0849 | 50.5151 | 0 |  | 35.2009 | -35.2009 | 30.1 | 20.0031 | 20.0031 | 10.0969 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 41.4508 | 41.4508 | -0.05078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 40.5 | 47.3117 | 77.7779 | -37.2779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 |  |  | 32.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.1 | 45.2003 | 16.5803 | 40.5197 | 170.7 | 181.0226 | 181.0226 | -10.3226 | 169 | 181.0226 | 181.0226 | -12.0226 | 200 | 181.0226 | 181.0226 | 18.9774 | 257.9 | 272.3493 | 272.3493 | -14.4493 | 39.7 | 46.4751 | 46.4751 | -6.7751 | 28.2 | 23.3073 | 23.3073 | 4.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 54.6 | 82.6562 | 58.0661 | -3.4661 | 98.1 | 76.2633 | 83.2633 | 14.8367 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 71.7 | 65.984 | 68.7483 | 2.9517 | 30.4 | 27.1751 | 28.3136 | 2.0864 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142 | 153.0601 | 153.0601 | -11.0601 | 144.5 | 153.0601 | 153.0601 | -8.5601 | 149 | 153.5198 | 153.5198 | -4.5198 | 83.4 |  |  | 83.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 154.0917 | -4.2918 | 82.6 | 77.2772 | 77.2772 | 5.3228 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 1.5 | 7.5 | 10.6919 | -9.1919 | 50.4 | 20.5 | 19.41 | 30.99 | 8.5 | 7.4 | 6.5144 | 1.9856 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 132.5 | 131.6395 | 131.6395 | 0.8605 | 67.5 | 69.66 | 69.66 | -2.16 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | -0.09 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 2.0725 | 2.0725 | 18.3275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 4.5 | 3.31 | 3.31 | 1.19 | 3.2 | 4.88 | 4.88 | -1.68 | 0 | 2.3 | 2.8165 | -2.8165 | 0 | 1.6 | 6.1064 | -6.1064 | 0.5 | 4.4384 | 4.4384 | -3.9384 |  |  |  | 0 | 13 |  | 3.9832 | 9.0168 | 1.1 | 1.012 | 1.012 | 0.088 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 0 | 0.0766 | 0.0766 | -0.0766 | 0.1 | 0.082 | 0.082 | 0.018 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 21.2 | 21.9 | 17.9765 | 3.2235 | 3.8 | 15.3 | 11.9053 | -8.1053 | 19.9 | 20.7328 | 20.7328 | -0.8328 | 0 | 1.4 | 15.7684 | -15.7684 | 0.9 | 0.6 | 34.8533 | -33.9533 | 0.1 | 0.1 | 3.6759 | -3.5759 | 0 |  | 2.1275 | -2.1275 | 0 | 23.99 | 23.99 | -23.99 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 6.1 | 5.9 | 4.606 | 1.494 | 162.3 | 83.22 | 83.22 | 79.08 | 5.5 | 4.117 | 4.117 | 1.383 | 91.4 | 57 | 57 | 34.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | 3 | -1.8 | 71.1 | 41.04 | 41.04 | 30.06 | 2.039 | 5.3 | 5.3 | -3.261 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 5.9 | 4.5491 | 4.5491 | 1.3509 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20 | 17.1981 | 17.1981 | 2.8019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 13.5266 | 13.5266 | 3.0734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.8 | 7.69 | 7.69 | 0.11 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.4 | 12.1353 | 12.1353 | 1.2647
16/08/2026 | 08:00 | 16.1 | 10.3627 |  | 16.1 | 629.9 | 655.7623 | 655.7623 | -25.8623 | 211.2 | 212.3005 | 212.3005 | -1.1005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.6 | 77.308 | 77.308 | 1.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.5 | 137.8772 | 140.2496 | 11.2504 | 151.6 | 137.8772 | 140.2496 | 11.3504 | 151.7 | 137.8772 | 140.2496 | 11.4504 | 262.8 | 207.4368 | 211.0062 | 51.7938 | 200.2 | 206.0414 | 206.0414 | -5.8414 | 104.5 | 103.3301 | 103.3301 | 1.1699 | 184.3 | 196.1865 | 195.6523 | -11.3523 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 109.4027 | 109.4027 | -4.5027 | 6.7 | 7.2218 | 7.2218 | -0.52175 | 4.7 | 3.8779 | 3.8779 | 0.82209 | 23 | 22 | 22 | 1 | 19.6 | 9.7852 | 32.601 | -13.001 | 58.4 | 109.7305 | 109.7305 | -51.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36 | 36.2737 | 36.2737 | -0.27365 | 57.3 | 58.7812 |  | 57.3 | 25.4 | 25.1171 | 25.1171 | 0.28294 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 11.3 | 11.374 | 11.374 | -0.074 | 56.7 | 59.493 | 59.493 | -2.7929 | 133.1397 | 171.325 | 182.3363 | -49.1966 | 133.5256 | 171.325 | 182.3363 | -48.8107 | 156.6692 | 171.8395 | 182.8839 | -26.2147 | 70.4 | 71.5794 | 27.0849 | 43.3151 | 0 |  | 35.2009 | -35.2009 | 32.1 | 20.0031 | 20.0031 | 12.0969 | 0 |  |  | 0 | 37.1 | 41.4508 | 41.4508 | -4.3508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 38.2 | 15.544 | 43.2943 | -5.0943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 |  |  | 29.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 55.1549 | 16.5803 | 39.1197 | 170.4 | 180.4794 | 180.4794 | -10.0794 | 168.5 | 180.4794 | 180.4794 | -11.9794 | 199.7 | 180.4794 | 180.4794 | 19.2206 | 256.7 | 271.5321 | 271.5321 | -14.8321 | 37.7 | 46.4751 | 46.4751 | -8.7751 | 27.8 | 23.3073 | 23.3073 | 4.4927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 26 | 26 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 44.6 | 82.6562 | 58.0661 | -13.4661 | 95.7 | 76.2633 | 75.9655 | 19.7345 | 61 | 66.8097 | 66.8097 | -5.8097 | 71.7 | 65.984 | 65.984 | 5.716 | 29.7 | 27.1751 | 27.1751 | 2.5249 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.5 | 153.0601 | 153.0601 | -10.5601 | 144.4 | 153.0601 | 153.0601 | -8.6601 | 148.8 | 153.5198 | 153.5198 | -4.7198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 154.0917 | -4.2918 | 82.5 | 77.2772 | 77.2772 | 5.2227 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 2.8 | 7.3 | 11.381 | -8.581 | 66.1 | 44.9 | 32.56 | 33.54 | 10 | 7.7 | 6.5659 | 3.4341 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 169.5 | 162.5932 | 162.5932 | 6.9068 | 85.2 | 81.91 | 81.91 | 3.29 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.1 | 2.0725 | 2.0725 | 18.0275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 8.7 | 5.43 | 5.43 | 3.27 | 7.2 | 10.21 | 10.21 | -3.01 | 0 | 2.3 | 2.7444 | -2.7444 | 0 | 1.8 | 5.8065 | -5.8065 | 1.4 | 5.4938 | 5.4938 | -4.0938 |  |  |  | 0 | 10.2 |  | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 1.004 | 1.004 | 0.096 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0.136 | 0.136 | -0.136 | 0.2 | 0.122 | 0.122 | 0.078 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 23 | 22.4 | 17.3904 | 5.6096 | 2.4 | 18.1 | 13.0339 | -10.6339 | 29.1 | 28.1509 | 28.1509 | 0.9491 | 0.2 | 2.2 | 11.823 | -11.623 | 0.5 | 0.6 | 34.1751 | -33.6751 | 0 | 0.1 | 3.5742 | -3.5742 | 0 |  | 2.2226 | -2.2226 | 0.9 | 34.07 | 34.07 | -33.17 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 8.1 | 6.6 | 4.9479 | 3.1521 | 206.8 | 160.65 | 160.65 | 46.15 | 8 | 7.4678 | 7.4678 | 0.5322 | 121.9 | 92 | 92 | 29.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 88.2 | 66.24 | 66.24 | 21.96 | 3.663 | 11.6 | 11.6 | -7.937 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8.4 | 7.3608 | 7.3608 | 1.0392 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20 | 17.1981 | 17.1981 | 2.8019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 13.5266 | 13.5266 | 3.2734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 6.6 | 7.69 | 7.69 | -1.09 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 15.6 | 12.1353 | 12.1353 | 3.4647
16/08/2026 | 08:30 | 29.5 | 10.3627 |  | 29.5 | 646.8 | 655.7623 | 655.7623 | -8.9623 | 216.5 | 212.3005 | 212.3005 | 4.1994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3991 |  | 0 | 90.6 | 77.308 | 77.308 | 13.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 138.3681 | 145.0297 | -13.9297 | 131.9 | 138.3681 | 145.0297 | -13.1297 | 131.7 | 138.3681 | 145.0297 | -13.3297 | 230.1 | 208.1754 | 218.1978 | 11.9022 | 200.5 | 206.0414 | 206.0414 | -5.5414 | 105 | 103.3301 | 103.3301 | 1.6699 | 195.3 | 196.1865 | 133.4788 | 61.8212 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 109.4027 | 109.4027 | -3.4027 | 7.8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.57825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 23.2 | 22 | 22 | 1.2 | 20.6 | 30.8866 | 31.0561 | -10.4561 | 46.7 | 20.7254 | 109.7305 | -63.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36 | 36.2737 | 36.2737 | -0.27365 | 63.3 | 57.0027 | 59.0674 | 4.2326 | 25 | 25.1171 | 25.1171 | -0.11706 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 11.3 | 11.3711 | 11.3711 | -0.07108 | 57.3 | 59.493 | 59.493 | -2.193 | 139.2207 | 144.895 | 183.198 | -43.9773 | 139.8708 | 144.895 | 183.198 | -43.3273 | 158.5804 | 145.3301 | 183.7482 | -25.1678 | 74.2 | 97.8109 | 27.0849 | 47.1151 | 0 | 33.75 |  | 0 | 33.6 | 20.0031 | 20.0031 | 13.5969 | 0 | 15.9949 | 15.9949 | -15.9949 | 131.1 | 57.5355 | 41.4508 | 89.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 41 | 70.5346 | 25.0193 | 15.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 37.0732 |  | 33.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 | 45.2919 | -1.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.4 | 87.2266 | 16.5803 | 40.8197 | 169.5 | 179.2936 | 179.2936 | -9.7936 | 167.8 | 179.2936 | 179.2936 | -11.4936 | 199.1 | 179.2936 | 179.2936 | 19.8064 | 256.6 | 269.748 | 269.748 | -13.148 | 41.5 | 46.4751 | 46.4751 | -4.9751 | 28.6 | 23.3073 | 23.3073 | 5.2927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 | 26 | 26 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 123.5 | 142.2581 | 124.3523 | -0.85233 | 109.7 | 88.9126 | 87.9366 | 21.7634 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 73 | 72.3739 | 72.3739 | 0.62613 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 153.0601 | -11.5601 | 144 | 153.0601 | 153.0601 | -9.0601 | 148.8 | 153.5198 | 153.5198 | -4.7198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 154.0917 | -4.2918 | 82.4 | 77.2772 | 77.2772 | 5.1227 | 8.3 | 5.1275 | 5.1275 | 3.1725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 3.7 |  | 10.3921 | -6.6921 | 68.1 | 62.7 | 44.69 | 23.41 | 10.5 | 9.9 | 6.5607 | 3.9393 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3499 |  | 0 | 174.8 | 164.8848 | 164.8848 | 9.9152 | 88.4 | 78.1 | 78.1 | 10.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.9 | 2.0725 | 2.0725 | 18.8275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 11.8 | 6.77 | 6.77 | 5.03 | 10.5 | 12.77 | 12.77 | -2.27 | 1 | 0.58 | 2.4731 | -1.4731 | 0.4 |  | 5.195 | -4.795 | 2.6 | 6.8296 | 6.8296 | -4.2296 |  |  |  | 0 | 10.2 | 11.3072 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1958 | 0.1958 | -0.0958 | 0.1 | 0.581 | 0.581 | -0.481 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | -0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 23.7 | 24.42 | 19.0411 | 4.6589 | 3.9 | 9.68 | 18.8674 | -14.9674 | 31.3 | 29.708 | 29.708 | 1.592 | 4.2 | 0.78 | 9.8469 | -5.6469 | 4.4 | 3.75 | 34.4635 | -30.0635 | 0.7 | 0.14 | 3.6726 | -2.9726 | 0.3 |  | 2.3001 | -2.0001 | 0.8 | 37.71 | 37.71 | -36.91 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 8.7 | 6.97 | 5.2573 | 3.4427 | 212.5 | 200.19 | 200.19 | 12.31 | 10.2 | 8.5675 | 8.5675 | 1.6325 | 125.2 | 115 | 115 | 10.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.1 | 0.18 | 1 | 1.1 | 8.1 | 1.62 | 4 | 4.1 | 91.5 | 82.8 | 82.8 | 8.7 | 6.607 | 11.73 | 11.73 | -5.123 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 10.6 | 8.8448 | 8.8448 | 1.7552 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20 | 17.1981 | 17.1981 | 2.8019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 13.5266 | 13.5266 | 2.9734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.1 | 7.69 | 7.69 | -0.59 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.5 | 12.1353 | 12.1353 | 2.3647
16/08/2026 | 09:00 | 34.4 | 10.3627 |  | 34.4 | 641.8 | 655.7623 | 655.7623 | -13.9623 | 214.9 | 212.3005 | 212.3005 | 2.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3991 |  | 0 | 88.3 | 77.308 | 77.308 | 10.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 142.0832 | 159.9024 | 19.4976 | 196.4 | 142.0832 | 159.9024 | 36.4976 | 194.9 | 142.0832 | 159.9024 | 34.9976 | 284.5 | 213.7649 | 240.5739 | 43.9261 | 199.8 | 206.0414 | 206.0414 | -6.2414 | 104.7 | 103.3301 | 103.3301 | 1.3699 | 173.9 | 196.1865 | 195.9003 | -22.0003 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 109.4027 | 109.4027 | -0.30271 | 7.6 | 7.2218 | 7.2218 | 0.37825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1 | 20.4 | 31.2346 | 31.5664 | -11.1664 | 21.4 | 21.1047 | 109.7305 | -88.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.6 | 36.2737 | 36.2737 | -0.67365 | 44.9 | 45 | 59.0674 | -14.1674 | 24.9 | 25.1171 | 25.1171 | -0.21706 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.3602 | 11.3602 | -0.06024 | 57.4 | 59.493 | 59.493 | -2.093 | 138.3779 | 144.895 | 184.7432 | -46.3652 | 138.4787 | 144.895 | 184.7432 | -46.2645 | 157.2046 | 145.3301 | 185.2979 | -28.0933 | 74 | 100.0794 | 27.0849 | 46.9151 | 20.8 | 33.75 |  | 20.8 | 31.9 | 20.0031 | 20.0031 | 11.8969 | 0 | 15.9949 | 15.9949 | -15.9949 | 73.4 | 78.7022 | 41.4508 | 31.9492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 40.1 | 61.5666 | 16.5051 | 23.5949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 | 40.3679 |  | 32.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.3 | 90.0001 | 16.5803 | 40.7197 | 168.7 | 179.2936 | 179.2936 | -10.5936 | 166.9 | 179.2936 | 179.2936 | -12.3936 | 197.5 | 179.2936 | 179.2936 | 18.2064 | 255.2 | 269.748 | 269.748 | -14.548 | 40.3 | 46.4751 | 46.4751 | -6.1751 | 28.5 | 23.3073 | 23.3073 | 5.1927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.6447 | 1.6447 | -0.9447 | 99.3 | 131.4619 | 61.9309 | 37.3691 | 91 | 92.4445 | 92.4682 | -1.4682 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 72.7 | 72.3739 | 72.3739 | 0.32612 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.1 | 153.0601 | 153.0601 | -11.9601 | 142.9 | 153.0601 | 153.0601 | -10.1601 | 147.4 | 153.5198 | 153.5198 | -6.1198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 154.0917 | -4.3918 | 82.4 | 77.2772 | 77.2772 | 5.1227 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 2.7 |  | 11.1508 | -8.4508 | 70.2 | 69.1 | 53.84 | 16.36 | 11.4 | 10.14 | 6.9099 | 4.4901 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3499 |  | 0 | 179.6 | 165.5745 | 165.5745 | 14.0255 | 90.9 | 76.77 | 76.77 | 14.13 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | -0.09 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.7 | 2.0725 | 2.0725 | 18.6275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 13.7 | 8.54 | 8.54 | 5.16 | 16.8 | 13.88 | 13.88 | 2.92 | 1.6 | 0.74 | 2.4755 | -0.8755 | 2.6 |  | 4.868 | -2.268 | 5.7 | 7.9291 | 7.9291 | -2.2291 |  |  |  | 0 | 10.2 | 12.0656 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.988 | 0.988 | 0.112 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2575 | 0.2575 | -0.1575 | 0.3 | 0.791 | 0.791 | -0.491 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 25.9 | 24.55 | 20.136 | 5.764 | 11.9 | 14.76 | 20.4996 | -8.5996 | 31.6 | 30.0517 | 30.0517 | 1.5483 | 6.8 | 2.07 | 13.3432 | -6.5432 | 7.9 | 3.74 | 36.3589 | -28.4589 | 1.3 | 0.34 | 3.9099 | -2.6099 | 0.5 |  | 2.4918 | -1.9918 | 0.8 | 37.92 | 37.92 | -37.12 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3 | 4 | 4 | -1 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | -1.1 | 8.8 | 7.47 | 5.5306 | 3.2694 | 218.3 | 210.26 | 210.26 | 8.04 | 11.9 | 11.4175 | 11.4175 | 0.4825 | 126.8 | 123 | 123 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.21 | 1 | -1 | 7.3 | 1.71 | 4 | 3.3 | 92.7 | 88.56 | 88.56 | 4.14 | 6.342 | 11.96 | 11.96 | -5.618 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 12.7 | 11.1687 | 11.1687 | 1.5313 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.2 | 17.1981 | 17.1981 | 3.0019 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 13.5266 | 13.5266 | 3.6734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.2 | 7.69 | 7.69 | -0.49 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.4 | 12.1353 | 12.1353 | 2.2647
16/08/2026 | 09:30 | 30.1 | 10.3627 |  | 30.1 | 642.9 | 655.7623 | 655.7623 | -12.8623 | 215.2 | 212.3005 | 212.3005 | 2.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3991 |  | 0 | 87.1 | 77.308 | 77.308 | 9.792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 154.4424 | 168.6758 | 11.3242 | 195.8 | 154.4424 | 168.6758 | 27.1242 | 195.3 | 154.4424 | 168.6758 | 26.6242 | 288.1 | 232.3593 | 253.7735 | 34.3265 | 199.8 | 206.0414 | 206.0414 | -6.2414 | 105 | 103.3301 | 103.3301 | 1.6699 | 185.2 | 196.1865 | 124.4986 | 60.7013 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 109.4027 | 109.4027 | -2.3027 | 7.5 | 7.2218 | 7.2218 | 0.27825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 23.2 | 22 | 22 | 1.2 | 20.2 | 32.7962 | 33.4106 | -13.2106 | 22.7 | 22.2263 | 109.7305 | -87.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.5 | 36.2737 | 36.2737 | -0.77365 | 58.6 | 59.0674 | 59.0674 | -0.46736 | 24.1 | 25.1171 | 25.1171 | -1.0171 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.3702 | 11.3702 | -0.07017 | 57.3 | 59.493 | 59.493 | -2.193 | 137.6864 | 144.895 | 184.7432 | -47.0568 | 138.1032 | 144.895 | 184.7432 | -46.64 | 157.9783 | 145.3301 | 185.298 | -27.3196 | 74 | 100.0794 | 27.0849 | 46.9151 | 32.8 | 33.75 | 35.2009 | -2.4009 | 33.1 | 20.0031 | 20.0031 | 13.0969 | 17 | 15.9949 | 15.9949 | 1.0051 | 98.9 | 102.8727 | 41.4508 | 57.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 40.5 | 61.4418 | 17.4614 | 23.0386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.5 | 49.8234 |  | 32.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.1 | 90.0001 | 16.5803 | 40.5197 | 169.1 | 179.7037 | 179.7037 | -10.6037 | 167.4 | 179.7037 | 179.7037 | -12.3037 | 199.1 | 179.7037 | 179.7037 | 19.3963 | 252.7 | 270.365 | 270.365 | -17.665 | 40 | 46.4751 | 46.4751 | -6.4751 | 28.3 | 23.3073 | 23.3073 | 4.9927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26 | 26 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 79.1 | 102.3203 | 124.3523 | -45.2523 | 92.7 | 94.2943 | 92.4208 | 0.27918 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 72.8 | 72.3739 | 72.3739 | 0.42612 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 153.0601 | -11.8601 | 143.3 | 153.0601 | 153.0601 | -9.7601 | 148.3 | 153.5198 | 153.5198 | -5.2198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 154.0917 | -4.3918 | 82.3 | 77.2772 | 77.2772 | 5.0228 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 4.3 | 0.36 | 11.6228 | -7.3228 | 71 | 70.8 | 61.24 | 9.76 | 10.3 | 10.17 | 7.736 | 2.564 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3499 |  | 0 | 182 | 167.116 | 167.116 | 14.884 | 92.2 | 78.15 | 78.15 | 14.05 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | -0.09 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.6 | 2.0725 | 2.0725 | 18.5275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 13.6 | 10.29 | 10.29 | 3.31 | 17.1 | 14.23 | 14.23 | 2.87 | 1.8 | 1.13 | 2.7267 | -0.9267 | 2.9 |  | 4.6586 | -1.7586 | 14.1 | 9.9377 | 9.9377 | 4.1623 |  |  |  | 0 | 10.2 | 14.2422 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.984 | 0.984 | 0.116 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3152 | 0.3152 | -0.2152 | 0.6 | 0.98 | 0.98 | -0.38 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 26.2 | 23.29 | 20.1039 | 6.0961 | 16.7 | 15.14 | 23.7212 | -7.0212 | 31.8 | 29.9887 | 29.9887 | 1.8113 | 7.6 | 4.37 | 16.6265 | -9.0265 | 11.6 | 6.53 | 37.7956 | -26.1956 | 1.4 | 0.65 | 4.3826 | -2.9826 | 0.8 | 0.2 | 2.9968 | -2.1968 | 0.8 | 37.6 | 37.6 | -36.8 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 3 | 4 | 4 | -1 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | -1.1 | 6.9 | 7.67 | 6.6346 | 0.2654 | 221.2 | 213.29 | 213.29 | 7.91 | 10.6 | 12.155 | 12.155 | -1.555 | 127.5 | 124 | 124 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.24 | 1 | -1 | 9.4 | 2.8 | 5 | 4.4 | 93.5 | 89.28 | 89.28 | 4.22 | 10.002 | 12.49 | 12.49 | -2.488 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 3 | 3 | -0.7 | 14.1 | 12.1733 | 12.1733 | 1.9267 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20 | 17.1981 | 17.1981 | 2.8019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 13.5266 | 13.5266 | 3.2734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.4 | 7.69 | 7.69 | -0.29 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.3 | 12.1353 | 12.1353 | 2.1647
16/08/2026 | 10:00 | 26.1 | 10.3627 |  | 26.1 | 642.8 | 654.7053 | 655.7623 | -12.9623 | 214.8 | 211.9583 | 212.3005 | 2.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 10.3991 |  | 21 | 88.2 | 77.308 | 77.308 | 10.892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.3 | 153.3909 | 183.1643 | -3.8643 | 195.8 | 153.3909 | 183.1643 | 12.6357 | 195.9 | 153.3909 | 183.1643 | 12.7357 | 285.4 | 230.7773 | 275.5716 | 9.8284 | 199.8 | 206.0414 | 206.0414 | -6.2414 | 104.9 | 103.3301 | 103.3301 | 1.5699 | 194.1 | 288.274 | 124.4986 | 69.6013 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 109.4027 | 109.4027 | -0.60271 | 7.3 | 7.2218 | 7.2218 | 0.07825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1 | 20.2 | 32.467 | 34.4795 | -14.2795 | 32.8 | 20.7254 | 109.7305 | -76.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36 | 36.2737 | 36.2737 | -0.27365 | 48.2 | 45 | 59.0674 | -10.8674 | 24 | 25.1171 | 25.1171 | -1.1171 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.3726 | 11.3726 | -0.0726 | 57.1 | 59.493 | 59.493 | -2.3929 | 137.5222 | 144.895 | 184.7432 | -47.221 | 137.9783 | 144.895 | 184.7432 | -46.7649 | 158.4432 | 145.3301 | 185.298 | -26.8548 | 74 | 100.0794 | 27.0849 | 46.9151 | 23 | 18 | 35.2009 | -12.2009 | 33 | 20.0031 | 20.0031 | 12.9969 | 15.5 | 15.9949 | 15.9949 | -0.49486 | 128.7 | 109.8771 | 41.4508 | 87.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 40.4 | 53.6983 | 17.4781 | 22.9219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 42.7475 |  | 32.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.1 | 90.0001 | 16.5803 | 40.5197 | 169.8 | 178.6485 | 178.6485 | -8.8485 | 168 | 178.6485 | 178.6485 | -10.6485 | 199.8 | 178.6485 | 178.6485 | 21.1515 | 253.2 | 268.7774 | 268.7774 | -15.5774 | 39.4 | 46.4751 | 46.4751 | -7.0751 | 28.1 | 23.3073 | 23.3073 | 4.7927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 113 | 122.8483 | 124.3523 | -11.3523 | 91.5 | 90.5947 | 92.4445 | -0.9445 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 72.9 | 72.3739 | 72.3739 | 0.52612 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.9 | 153.0601 | 153.0601 | -12.1601 | 143.4 | 153.0601 | 153.0601 | -9.6601 | 148.5 | 153.5198 | 153.5198 | -5.0198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 154.0917 | -4.3918 | 82.3 | 77.2772 | 77.2772 | 5.0228 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 8 | 1.14 | 11.4358 | -3.4358 | 71.8 | 70.8 | 67.12 | 4.68 | 10.4 | 10.21 | 7.9814 | 2.4186 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 1.3499 |  | 0 | 183.8 | 167.7538 | 167.7538 | 16.0462 | 93 | 79.26 | 79.26 | 13.74 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | -0.09 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 2.0725 | 2.0725 | 18.2275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 13.4 | 10.26 | 10.26 | 3.14 | 16.9 | 14.29 | 14.29 | 2.61 | 2.7 | 1.27 | 2.8029 | -0.1029 | 6.1 | 0.32 | 4.7068 | 1.3932 | 16.6 | 10.3711 | 10.3711 | 6.2289 |  |  |  | 0 | 10.2 | 12.6134 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.972 | 0.972 | 0.128 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3491 | 0.3491 | -0.2491 | 1 | 1.097 | 1.097 | -0.097 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 27 | 22.02 | 19.267 | 7.733 | 18.6 | 15.52 | 24.401 | -5.801 | 31.7 | 29.7688 | 29.7688 | 1.9312 | 12.3 | 6.66 | 19.0915 | -6.7915 | 15.3 | 9.32 | 38.5894 | -23.2894 | 2.5 | 1.05 | 4.6759 | -2.1759 | 1.8 | 0.4 | 3.3434 | -1.5434 | 0.7 | 37.24 | 37.24 | -36.54 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3 | 4 | 4 | -1 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | -1.1 | 8.3 | 7.87 | 7.0837 | 1.2163 | 223.4 | 215.52 | 215.52 | 7.88 | 12.6 | 14.1372 | 14.1372 | -1.5372 | 127.9 | 123 | 123 | 4.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.27 | 2 | -2 | 6 | 3.88 | 6 | 0 | 94.2 | 88.56 | 88.56 | 5.64 | 6.726 | 12.61 | 12.61 | -5.884 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 15.4 | 13.9475 | 13.9475 | 1.4525 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20.1 | 17.1981 | 17.1981 | 2.9019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.5266 | 13.5266 | 2.7734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.2 | 7.69 | 7.69 | -0.49 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.3 | 12.1353 | 12.1353 | 2.1647
16/08/2026 | 10:30 | 24.5 | 10.3627 |  | 24.5 | 645.3 | 655.7623 | 655.7623 | -10.4623 | 215.6 | 212.3005 | 212.3005 | 3.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 10.3991 |  | 21.7 | 91.6 | 77.308 | 77.308 | 14.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 162.2907 | 193.4508 | -12.4508 | 194.4 | 162.2907 | 193.4508 | 0.94917 | 194.9 | 162.2907 | 193.4508 | 1.4492 | 286.1 | 244.1671 | 291.0476 | -4.9477 | 200.6 | 206.0414 | 206.0414 | -5.4414 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 197.2 | 196.1865 | 138.3613 | 58.8387 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 109.4027 | 109.4027 | -0.40271 | 7.5 | 7.2218 | 7.2218 | 0.27825 | 5 | 3.8779 | 3.8779 | 1.1221 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1 | 20 | 34.3584 | 34.8246 | -14.8246 | 40.9 | 73.8011 | 109.7305 | -68.8305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36 | 36.2737 | 36.2737 | -0.27365 | 58.9 | 58.209 | 59.0674 | -0.16736 | 23.6 | 25.1171 | 25.1171 | -1.5171 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 11.3 | 11.3684 | 11.3684 | -0.06843 | 57.1 | 59.493 | 59.493 | -2.3929 | 180.3211 | 148.972 | 184.7432 | -4.4221 | 180.7792 | 148.972 | 184.7432 | -3.964 | 179.0322 | 149.4194 | 185.298 | -6.2658 | 73.3 | 100.0794 | 27.0849 | 46.2151 | 26.6 | 26.0507 | 35.2009 | -8.6009 | 34.8 | 20.0031 | 20.0031 | 14.7969 | 15.9 | 15.9949 | 15.9949 | -0.09486 | 106.5 | 104.7503 | 41.4508 | 65.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 41 | 60.4859 | 15.5441 | 25.4559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 | 51.3152 |  | 32.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.1 | 90.0001 | 16.5803 | 40.5197 | 169.8 | 176.2567 | 176.2567 | -6.4567 | 167.9 | 176.2567 | 176.2567 | -8.3567 | 199.7 | 176.2567 | 176.2567 | 23.4433 | 253.5 | 265.1791 | 265.1791 | -11.6791 | 40.1 | 46.4751 | 46.4751 | -6.3751 | 28.2 | 23.3073 | 23.3073 | 4.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 91.5 | 109.0005 | 110.4896 | -18.9896 | 91.7 | 92.4445 | 92.4445 | -0.7445 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 75 | 72.3739 | 72.3739 | 2.6261 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 153.0601 | -11.8601 | 143.7 | 153.0601 | 153.0601 | -9.3601 | 149.1 | 153.5198 | 153.5198 | -4.4198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 154.0917 | -4.2918 | 82.3 | 77.2772 | 77.2772 | 5.0228 | 8.3 | 5.1275 | 5.1275 | 3.1725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 4.9 | 1.72 | 12.1718 | -7.2718 | 71.8 | 70.2 | 72.02 | -0.22 | 11.1 | 10.44 | 8.2909 | 2.8091 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.4 | 1.3499 |  | 2.4 | 185.1 | 171.0418 | 171.0418 | 14.0582 | 93.4 | 82.8 | 82.8 | 10.6 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | -0.09 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 2.0725 | 2.0725 | 18.3275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 13.3 | 10.05 | 10.05 | 3.25 | 17 | 14.34 | 14.34 | 2.66 | 2.1 | 1.61 | 3.0765 | -0.9765 | 4.1 | 0.72 | 5.2524 | -1.1524 | 13.9 | 11.7741 | 11.7741 | 2.1259 |  |  |  | 0 | 10.2 | 14.5856 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.972 | 0.972 | 0.128 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3688 | 0.3688 | -0.2688 | 1 | 1.195 | 1.195 | -0.195 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 27.6 | 22.25 | 18.3391 | 9.2609 | 24.4 | 20.9 | 27.0922 | -2.6922 | 32.2 | 29.6373 | 29.6373 | 2.5627 | 14.8 | 8.16 | 18.9067 | -4.1067 | 15.9 | 11.4 | 39.4219 | -23.5219 | 3 | 1.26 | 4.777 | -1.777 | 1.5 | 0.8 | 3.5458 | -2.0458 | 0.8 | 37.05 | 37.05 | -36.25 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3 | 4 | 4 | -1 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | -1.1 | 8 | 8.27 | 7.2394 | 0.7606 | 224.7 | 216.88 | 216.88 | 7.82 | 13.9 | 14.6468 | 14.6468 | -0.7468 | 126.7 | 122 | 122 | 4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | -2 | 7 | 5.97 | 8 | -1 | 94 | 87.84 | 87.84 | 6.16 | 7.833 | 12.57 | 12.57 | -4.737 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 16.5 | 14.7002 | 14.7002 | 1.7998 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20 | 17.1981 | 17.1981 | 2.8019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7 | 7.69 | 7.69 | -0.69 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.4 | 12.1353 | 12.1353 | 2.2647
16/08/2026 | 11:00 | 25 | 10.3627 |  | 25 | 643.1 | 655.7623 | 655.7623 | -12.6623 | 215 | 212.3005 | 212.3005 | 2.6995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 10.3991 |  | 21.1 | 90.6 | 82 | 77.308 | 13.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 175.5206 | 196.228 | -16.228 | 194.9 | 175.5206 | 196.228 | -1.328 | 194.8 | 175.5206 | 196.228 | -1.428 | 284.7 | 264.0715 | 295.2259 | -10.5259 | 199.1 | 206.0414 | 206.0414 | -6.9414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 185.3 | 196.1865 | 130.3639 | 54.9361 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 109.4027 | 109.4027 | -2.8027 | 7.6 | 7.2218 | 7.2218 | 0.37825 | 5 | 3.8779 | 3.8779 | 1.1221 | 23.1 | 22 | 22 | 1.1 | 20.1 | 37.84 | 42.1643 | -22.0643 | 36.6 | 100.0384 | 109.7305 | -73.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 36.2737 | 36.2737 | -1.8737 | 73 |  | 59.0674 | 13.9326 | 24.7 | 25.1171 | 25.1171 | -0.41706 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.3861 | 11.3861 | -0.08612 | 57.5 | 59.493 | 59.493 | -1.9929 | 179.509 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2342 | 179.4983 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2449 | 181.1203 | 185.298 | 185.298 | -4.1776 | 73.5 | 49.5902 | 31.6998 | 41.8002 | 42.8 | 45 | 35.2009 | 7.5991 | 33 | 20.0031 | 20.0031 | 12.9969 | 15.3 | 15.9949 | 15.9949 | -0.69486 | 59.9 | 61.4042 | 41.4508 | 18.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 40.3 | 61.5508 | 52.8235 | -12.5235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.5 | 24.9996 |  | 32.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.1 | 31.0438 | 22.2226 | 34.8774 | 169.5 | 173.7829 | 173.7829 | -4.2829 | 167.3 | 173.7829 | 173.7829 | -6.4829 | 199.2 | 173.7829 | 173.7829 | 25.4171 | 252.5 | 261.4571 | 261.4571 | -8.9571 | 39.9 | 46.4751 | 46.4751 | -6.5751 | 28.3 | 23.3073 | 23.3073 | 4.9927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 116.9 | 145.0777 | 118.487 | -1.587 | 99.7 | 101.48 | 92.4445 | 7.2555 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 74.9 | 76.6354 | 72.3739 | 2.5261 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.8 | 150.2176 | 153.0601 | -11.2601 | 144 | 150.2176 | 153.0601 | -9.0601 | 148.7 | 150.6687 | 153.5198 | -4.8198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 198.3746 | 154.0917 | -4.3918 | 82.3 | 99.4852 | 77.2772 | 5.0228 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 1 | 2.4 | 13.1998 | -12.1998 | 71.4 | 70.3 | 75.83 | -4.43 | 12.2 | 10.67 | 9.4199 | 2.7801 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 | 20.3376 | 20.0599 | -20.0599 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1.3499 |  | 2 | 184.2 | 173.6592 | 173.6592 | 10.5408 | 92.7 | 85.8 | 85.8 | 6.9 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | -0.09 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 |  | 2.0725 | 18.3275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 13.3 | 9.78 | 9.78 | 3.52 | 17.1 | 14.6 | 14.6 | 2.5 | 1.4 | 1.84 | 3.246 | -1.846 | 2.5 | 1.12 | 5.7467 | -3.2467 | 8.8 | 12.325 | 12.325 | -3.525 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.968 | 0.968 | 0.132 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 0.1 | 0.381 | 0.381 | -0.281 | 1 | 1.221 | 1.221 | -0.221 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | -1.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 27.7 | 22.59 | 17.7166 | 9.9834 | 34.4 | 26.18 | 28.9208 | 5.4792 | 31.6 | 29.6974 | 29.6974 | 1.9026 | 11.7 | 9.76 | 18.9283 | -7.2283 | 13.3 | 13.39 | 40.2964 | -26.9964 | 2.1 | 1.37 | 5.0881 | -2.9881 | 1.1 | 1.1 | 3.5355 | -2.4355 | 0.6 | 36.78 | 36.78 | -36.18 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3 | 4 | 4 | -1 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | -1.1 | 11.3 | 8.57 | 8.5556 | 2.7444 | 225.5 | 218.4 | 218.4 | 7.1 | 16.5 | 15.88 | 15.88 | 0.62 | 126.6 | 122 | 122 | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2.33 | 3 | -2.6 | 10.2 | 7.06 | 9 | 1.2 | 94.2 | 87.84 | 87.84 | 6.36 | 11.017 | 12.56 | 12.56 | -1.543 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 17.3 | 15.6611 | 15.6611 | 1.6389 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 20 | 17.1981 | 17.1981 | 2.8019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5266 | 13.5266 | 1.6734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 6.8 | 7.69 | 7.69 | -0.89 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 15.3 | 12.1353 | 12.1353 | 3.1647
16/08/2026 | 11:30 | 25.9 | 10.3627 |  | 25.9 | 642.9 | 655.7623 | 655.7623 | -12.8623 | 214.9 | 212.3005 | 212.3005 | 2.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 10.3991 |  | 21 | 87.8 | 82 | 77.308 | 10.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 161.9327 | 196.228 | -17.428 | 196 | 161.9327 | 196.228 | -0.22802 | 196.2 | 161.9327 | 196.228 | -0.02802 | 287.7 | 243.6284 | 295.2259 | -7.5259 | 199.5 | 206.0414 | 206.0414 | -6.5414 | 105.2 | 103.3301 | 103.3301 | 1.8699 | 195.1 | 196.1865 | 176.1658 | 18.9342 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 109.4027 | 109.4027 | -6.4027 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 5 | 3.8779 | 3.8779 | 1.1221 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5 | 60.3 | 63.267 | 43.4285 | 16.8715 | 82.1 | 82.5069 | 20.7254 | 61.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.8 | 36.2737 | 36.2737 | -1.4736 | 73.1 |  | 59.0674 | 14.0326 | 23.8 | 25.1171 | 25.1171 | -1.3171 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 11.3 | 11.3772 | 11.3772 | -0.07719 | 57.5 | 59.493 | 59.493 | -1.9929 | 178.9522 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7909 | 179.388 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3552 | 181.2159 | 185.298 | 185.298 | -4.082 | 73.5 | 80.1606 | 44.3445 | 29.1555 | 4.5 | 4.1451 |  | 4.5 | 33.1 | 20.0031 | 20.0031 | 13.0969 | 15.4 | 15.9949 | 15.9949 | -0.59486 | 126.2 | 76.6227 | 20.7254 | 105.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 40 | 125.6572 | 60.8753 | -20.8753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 24.9996 |  | 32.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.1 | 68.4204 | 37.6826 | 19.4174 | 169 | 174.3593 | 174.3593 | -5.3593 | 166.9 | 174.3593 | 174.3593 | -7.4593 | 198.2 | 174.3593 | 174.3593 | 23.8407 | 251.1 | 262.3243 | 262.3243 | -11.2243 | 58.9 | 71.1024 | 71.1024 | -12.2024 | 31.9 | 35.658 | 35.658 | -3.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.6447 | 1.6447 | -0.9447 | 84 | 81.5949 | 124.3523 | -40.3523 | 105 | 112.9358 | 92.4445 | 12.5555 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 74.9 | 78.568 | 72.3739 | 2.5261 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.2 | 150.2176 | 153.0601 | -11.8601 | 143.3 | 150.2176 | 153.0601 | -9.7601 | 148.2 | 150.6687 | 153.5198 | -5.3198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 205.2938 | 200.2829 | -41.6829 | 83.1 | 102.9552 | 100.4422 | -17.3422 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 3.18 | 14.3715 | -14.3715 | 74.5 | 70.1 | 78.45 | -3.95 | 12.6 | 11.21 | 9.7823 | 2.8177 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1.3499 |  | 2 | 185.3 | 173.7635 | 173.7635 | 11.5365 | 94.4 | 86.15 | 86.15 | 8.25 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | -0.09 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 2.0725 | 2.0725 | 18.4275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 12.9 | 9.56 | 9.56 | 3.34 | 17.1 | 14.77 | 14.77 | 2.33 | 1.3 | 1.95 | 3.2978 | -1.9978 | 2.1 | 1.22 | 5.8836 | -3.7836 | 11.6 | 12.6238 | 12.6238 | -1.0238 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.964 | 0.964 | 0.136 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3913 | 0.3913 | -0.2913 | 1.3 | 1.209 | 1.209 | 0.091 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | -1.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 28.8 | 23.72 | 19.9179 | 8.8821 | 34.5 | 31.76 | 34.9919 | -0.4919 | 31.4 | 29.7033 | 29.7033 | 1.6967 | 8.8 | 11.35 | 20.9395 | -12.1395 | 9.5 | 14.48 | 42.0468 | -32.5468 | 1.6 | 1.57 | 5.1589 | -3.5589 | 1 | 1.4 | 3.5173 | -2.5173 | 0.7 | 36.49 | 36.49 | -35.79 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3 | 4 | 4 | -1 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | -1.1 | 12 | 9.07 | 8.7549 | 3.2451 | 226.3 | 220.88 | 220.88 | 5.42 | 17.9 | 16.0852 | 16.0852 | 1.8148 | 127.1 | 122 | 122 | 5.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.8 | 3.36 | 4 | -1.2 | 14.3 | 11.14 | 13 | 1.3 | 94.9 | 87.84 | 87.84 | 7.06 | 13.994 | 12.57 | 12.57 | 1.424 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 18 | 15.9671 | 15.9671 | 2.0329 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.5 | 17.1981 | 17.1981 | 2.3019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 6.7 | 7.69 | 7.69 | -0.99 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.1 | 12.1353 | 12.1353 | 1.9647
16/08/2026 | 12:00 | 22.9 | 10.3627 | 10.3627 | 12.5373 | 644.1 | 655.7623 | 655.7623 | -11.6623 | 215 | 212.3005 | 212.3005 | 2.6995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 10.3991 |  | 21 | 86.6 | 82 | 77.308 | 9.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.4 | 170.7223 | 196.228 | -17.828 | 196.4 | 170.7223 | 196.228 | 0.17198 | 196.5 | 170.7223 | 196.228 | 0.27198 | 287.5 | 256.8524 | 295.2259 | -7.7259 | 198.3 | 206.0414 | 206.0414 | -7.7414 | 105.2 | 103.3301 | 103.3301 | 1.8699 | 173.4 | 196.1865 | 146.3463 | 27.0537 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 109.4027 | 109.4027 | -7.3027 | 7.8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.57825 | 5 | 3.8779 | 3.8779 | 1.1221 | 22.5 | 21.2 | 21.2 | 1.3 | 64.2 | 57.3589 | 43.6612 | 20.5388 | 24.2 | 79.3156 | 46.4321 | -22.2321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 36.2737 | 36.2737 | -1.2736 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 25.1171 | 25.1171 | -2.2171 | 17.6 | 19.0995 | 19.0995 | -1.4995 | 11.3 | 11.3787 | 11.3787 | -0.07873 | 57.2 | 59.493 | 59.493 | -2.2929 | 179.1274 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6158 | 179.9032 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8399 | 181.7817 | 185.298 | 185.298 | -3.5163 | 73.7 | 80.1606 | 48.4293 | 25.2707 | 39.5 | 45 | 35.2009 | 4.2991 | 32.8 | 20.0031 | 20.0031 | 12.7969 | 15.4 | 15.9949 | 15.9949 | -0.59486 | 107 | 20.7254 | 20.7254 | 86.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 40.5 | 90.3497 | 61.5508 | -21.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 24.9996 |  | 32.7 | 60.1 |  |  | 60.1 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.2 | 68.4204 | 42.6769 | 14.5231 | 168.7 | 175.195 | 175.195 | -6.495 | 166.8 | 175.195 | 175.195 | -8.395 | 198.6 | 175.195 | 175.195 | 23.405 | 250.5 | 263.5816 | 263.5816 | -13.0816 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.6447 | 1.6447 | -0.9447 | 80.6 | 111.1451 | 124.3523 | -43.7523 | 98.7 | 108.13 | 95.7211 | 2.9789 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 75 | 78.568 | 72.3739 | 2.6261 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.6 | 150.2176 | 153.0601 | -11.4601 | 143.5 | 150.2176 | 153.0601 | -9.5601 | 170 | 150.6687 | 153.5198 | 16.4802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 205.2938 | 205.2938 | 1.7062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 3.97 | 15.1874 | -15.1874 | 74.8 | 69.5 | 79.45 | -4.65 | 12.5 | 11.64 | 9.0557 | 3.4443 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.3376 | 20.0599 | -20.0599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 1.3499 |  | 2 | 189.6 | 173.081 | 173.081 | 16.519 | 95.9 | 85.78 | 85.78 | 10.12 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | -0.09 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 |  | 2.0725 | 18.4275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 11.2 | 9.47 | 9.47 | 1.73 | 17.3 | 14.73 | 14.73 | 2.57 | 0.7 | 2.19 | 3.4744 | -2.7744 | 1 | 1.33 | 6.1879 | -5.1879 | 16.4 | 12.6478 | 12.6478 | 3.7522 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4011 | 0.4011 | -0.3011 | 0.9 | 1.231 | 1.231 | -0.331 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | -1.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 28 | 24.85 | 20.5188 | 7.4812 | 36.9 | 37.34 | 38.9578 | -2.0578 | 31.7 | 29.4843 | 29.4843 | 2.2157 | 5 | 12.95 | 21.4079 | -16.4079 | 5.9 | 15.47 | 42.6252 | -36.7252 | 0.2 | 1.78 | 5.1537 | -4.9537 | 0.5 | 1.6 | 3.5564 | -3.0564 | 0.2 | 36.32 | 36.32 | -36.12 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 3 | 4 | 4 | -1 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | -1.1 | 12.4 | 9.48 | 8.0132 | 4.3868 | 231.4 | 221.67 | 221.67 | 9.73 | 18.1 | 16.3265 | 16.3265 | 1.7735 | 126.8 | 123 | 123 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.5 | 6.39 | 7 | -2.5 | 14.5 | 17.23 | 19 | -4.5 | 95.3 | 88.56 | 88.56 | 6.74 | 11.246 | 12.68 | 12.68 | -1.434 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 18.1 | 16.2122 | 16.2122 | 1.8878 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.4 | 17.1981 | 17.1981 | 2.2019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 6.7 | 7.69 | 7.69 | -0.99 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 15.2 | 12.1353 | 12.1353 | 3.0647
16/08/2026 | 12:30 | 24.3 | 10.3627 | 23.473 | 0.82701 | 642.8 | 655.7623 | 655.7623 | -12.9623 | 215.1 | 212.3005 | 212.3005 | 2.7995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3991 |  | 10.9 | 91.4 | 82 | 77.308 | 14.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.1 | 173.8174 | 194.2248 | -17.1248 | 195.4 | 173.8174 | 194.2248 | 1.1752 | 197.6 | 173.8174 | 194.2248 | 3.3752 | 289.2 | 261.509 | 292.2121 | -3.0121 | 199.6 | 206.0414 | 206.0414 | -6.4414 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 194.1 | 196.1865 | 129.5637 | 64.5363 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 109.4027 | 109.4027 | -4.8027 | 7.9 | 7.2218 | 7.2218 | 0.67825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 22.6 | 21.2 | 21.2 | 1.4 | 64.3 | 55.9929 | 47.6549 | 16.6451 | 54.5 | 74.5369 | 108.8209 | -54.3209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.1 | 36.2737 | 36.2737 | -2.1736 | 0 |  |  | 0 | 22 | 25.1171 | 25.1171 | -3.1171 | 17.2 | 19.0995 | 19.0995 | -1.8995 | 11.3 | 11.3912 | 11.3912 | -0.09119 | 57.1 | 59.493 | 59.493 | -2.3929 | 179.0735 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6696 | 179.7822 | 184.7432 | 184.7432 | -4.961 | 181.8781 | 185.298 | 185.298 | -3.4198 | 73.3 | 80.1606 | 55.7212 | 17.5788 | 33.8 |  |  | 33.8 | 25.9 | 20.0031 | 20.0031 | 5.8969 | 15.8 | 15.9949 | 15.9949 | -0.19486 | 93.9 | 62.9235 | 20.7254 | 73.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 40.4 | 86.4314 | 87.2233 | -46.8233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.5 | 24.9996 |  | 32.5 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 68.4204 | 51.5923 | 5.4077 | 168.7 | 176.2567 | 176.2567 | -7.5567 | 166.7 | 176.2567 | 176.2567 | -9.5567 | 198.5 | 176.2567 | 176.2567 | 22.2433 | 248.9 | 265.1791 | 265.1791 | -16.2791 | 68.6 | 71.1024 | 46.4751 | 22.1249 | 33.8 | 35.658 | 23.3073 | 10.4927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.6447 | 1.6447 | -0.9447 | 87.4 | 87.7263 | 87.7263 | -0.32635 | 91.3 | 108.13 | 89.1679 | 2.1321 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 73.8 | 78.568 | 72.3739 | 1.4261 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.3 | 150.2176 | 153.0601 | -12.7601 | 142.8 | 150.2176 | 153.0601 | -10.2601 | 168.8 | 150.6687 | 153.5198 | 15.2802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 205.2938 | 205.2938 | 1.5062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 5.25 | 16.3696 | -16.3696 | 75.7 | 68.5 | 79.04 | -3.34 | 12.1 | 12.08 | 9.7516 | 2.3484 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.5 | 1.3499 |  | 1.5 | 191 | 172.1025 | 172.1025 | 18.8975 | 96.5 | 85.45 | 85.45 | 11.05 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | -0.09 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 2.0725 | 2.0725 | 18.3275 | 0.7 | 3.5 | 3.5 | -2.8 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 11.9 | 8.94 | 8.94 | 2.96 | 17.2 | 14.73 | 14.73 | 2.47 | 1.5 | 2.82 | 4.0351 | -2.5351 | 2.2 | 2.83 | 8.7577 | -6.5577 | 16.4 | 12.1427 | 12.1427 | 4.2573 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.944 | 0.944 | 0.156 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4052 | 0.4052 | -0.3052 | 0.9 | 1.221 | 1.221 | -0.321 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | -1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 29.1 | 26.09 | 22.5185 | 6.5815 | 52.9 | 40.32 | 44.7133 | 8.1867 | 31.7 | 29.3918 | 29.3918 | 2.3082 | 1.8 | 14.34 | 19.4604 | -17.6604 | 3 | 19.46 | 43.0347 | -40.0347 | 0.4 | 1.88 | 5.1499 | -4.7499 | 0.3 | 2 | 3.2475 | -2.9475 | 0.5 | 36.33 | 36.33 | -35.83 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3 | 4 | 4 | -1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | -1.1 | 12.8 | 10.38 | 8.7988 | 4.0012 | 233.4 | 221.33 | 221.33 | 12.07 | 17.8 | 16.1452 | 16.1452 | 1.6548 | 126.9 | 124 | 124 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.6 | 11.42 | 12 | -5.4 | 13.7 | 23.32 | 25 | -11.3 | 95.1 | 89.28 | 89.28 | 5.82 | 11.414 | 12.78 | 12.78 | -1.366 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 17.5 | 15.9957 | 15.9957 | 1.5043 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.4 | 17.1981 | 17.1981 | 2.2019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 13.5266 | 13.5266 | 3.1734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 6.5 | 7.69 | 7.69 | -1.19 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 15.3 | 12.1353 | 12.1353 | 3.1647
16/08/2026 | 13:00 | 24.5 | 10.3627 | 17.2106 | 7.2894 | 644.4 | 655.7623 | 655.7623 | -11.3623 | 215.8 | 212.3005 | 212.3005 | 3.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3991 |  | 10.9 | 89.6 | 82 | 77.308 | 12.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.5 | 189.2728 | 194.8961 | -17.3961 | 195.3 | 189.2728 | 194.8961 | 0.40394 | 198.1 | 189.2728 | 194.8961 | 3.2039 | 288.4 | 284.7618 | 293.222 | -4.822 | 199.6 | 206.0414 | 206.0414 | -6.4414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 195.5 | 196.1865 | 138.4635 | 57.0365 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 109.4027 | 109.4027 | -2.2027 | 7.5 | 7.2218 | 7.2218 | 0.27825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 22.5 | 19.6 | 19.6 | 2.9 | 64.2 | 46.2681 | 46.3901 | 17.8099 | 64.5 | 25.5347 | 109.1552 | -44.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.7 | 36.2737 | 36.2737 | -3.5737 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 25.1171 | 25.1171 | -3.7171 | 16.8 | 19.0995 | 19.0995 | -2.2995 | 11.3 | 11.3999 | 11.3999 | -0.0999 | 57.3 | 59.493 | 59.493 | -2.193 | 179.9196 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8236 | 180.0446 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6986 | 181.5138 | 185.298 | 185.298 | -3.7842 | 73.5 | 75.2944 | 54.4827 | 19.0173 | 0 |  |  | 0 | 26 | 20.0031 | 20.0031 | 5.9969 | 15.9 | 15.9949 | 15.9949 | -0.09486 | 83.2 | 62.9235 | 20.7254 | 62.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 40.4 | 79.0274 | 71.8363 | -31.4363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 24.9996 |  | 32.7 | 25.3 |  |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.1 | 62.4708 | 50.078 | 7.022 | 168.5 | 176.7643 | 176.7643 | -8.2643 | 166.6 | 176.7643 | 176.7643 | -10.1643 | 197.9 | 176.7643 | 176.7643 | 21.1357 | 251.1 | 265.9426 | 265.9426 | -14.8426 | 69 | 61.6325 | 46.4751 | 22.5249 | 33.9 | 30.9088 | 23.3073 | 10.5927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 108.1 | 87.7263 | 78.4923 | 29.6077 | 85.8 | 108.13 | 96.1154 | -10.3154 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 73.8 | 78.568 | 72.3739 | 1.4261 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.3 | 150.2176 | 153.0601 | -12.7601 | 143 | 150.2176 | 153.0601 | -10.0601 | 169.3 | 150.6687 | 153.5198 | 15.7802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 205.2938 | 205.2938 | 1.7062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 6.53 | 16.6268 | -16.6268 | 75.9 | 67.3 | 77.26 | -1.36 | 12 | 12.41 | 10.3123 | 1.6877 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0.9 | 1.3499 |  | 0.9 | 190.6 | 171.2365 | 171.2365 | 19.3635 | 96.6 | 85.43 | 85.43 | 11.17 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | -0.08 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 2.0725 | 2.0725 | 18.4275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 10.8 | 7.42 | 7.42 | 3.38 | 17 | 14.29 | 14.29 | 2.71 | 0.9 | 2.89 | 4.044 | -3.144 | 1.9 | 4.33 | 9.7571 | -7.8571 | 16.4 | 11.5492 | 11.5492 | 4.8508 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.94 | 0.94 | 0.16 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4133 | 0.4133 | -0.3133 | 1.2 | 1.216 | 1.216 | -0.016 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | -0.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 30 | 27.32 | 23.0965 | 6.9035 | 54.9 | 43.2 | 47.9678 | 6.9322 | 31.7 | 29.3636 | 29.3636 | 2.3364 | 1.1 | 15.74 | 21.3128 | -20.2128 | 1.4 | 23.55 | 43.7709 | -42.3709 | 0.2 | 1.99 | 5.0554 | -4.8554 | 0 | 2.4 | 3.4138 | -3.4138 | 0.4 | 36.27 | 36.27 | -35.87 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3 | 4 | 4 | -1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | -1.1 | 13.5 | 11.18 | 9.5203 | 3.9797 | 234.1 | 220.63 | 220.63 | 13.47 | 17.3 | 15.3885 | 15.3885 | 1.9115 | 127 | 124 | 124 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 19.45 | 20 | -18.7 | 13.7 | 32.41 | 34 | -20.3 | 94.6 | 89.28 | 89.28 | 5.32 | 13.307 | 12.85 | 12.85 | 0.457 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 17.3 | 15.357 | 15.357 | 1.943 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.2 | 17.1981 | 17.1981 | 2.0019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 13.5266 | 13.5266 | 3.1734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 6.6 | 7.69 | 7.69 | -1.09 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 13.4 | 12.1353 | 12.1353 | 1.2647
16/08/2026 | 13:30 | 18.4 | 10.3627 |  | 18.4 | 642.2 | 655.7623 | 655.7623 | -13.5623 | 214.8 | 212.3005 | 212.3005 | 2.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 10.3991 |  | 10.6 | 85.3 | 82 | 77.308 | 7.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.5 | 193.1779 | 194.8961 | -17.3961 | 195.8 | 193.1779 | 194.8961 | 0.90394 | 194.6 | 193.1779 | 194.8961 | -0.29606 | 285 | 290.637 | 293.222 | -8.222 | 199.1 | 206.0414 | 206.0414 | -6.9414 | 105.2 | 103.3301 | 103.3301 | 1.8699 | 271.3 | 196.1865 | 92.0281 | 179.2719 | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 109.4027 | 109.4027 | -3.3027 | 7.2 | 7.2218 | 7.2218 | -0.02175 | 5 | 3.8779 | 3.8779 | 1.1221 | 22.5 | 19.6 | 19.6 | 2.9 | 64.3 | 40.5558 | 45.7672 | 18.5328 | 46.9 | 89.2981 | 109.7305 | -62.8305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 36.2737 | 36.2737 | -3.8737 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 25.1171 | 25.1171 | -3.6171 | 15.9 | 19.0995 | 19.0995 | -3.1995 | 11.3 | 11.4073 | 11.4073 | -0.10727 | 56.2 | 59.493 | 59.493 | -3.2929 | 177.3624 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3807 | 177.5933 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1499 | 181.7842 | 185.298 | 185.298 | -3.5137 | 71.8 | 62.6035 | 50.0157 | 21.7843 | 0 |  |  | 0 | 23.6 | 20.0031 | 20.0031 | 3.5969 | 15.8 | 15.9949 | 15.9949 | -0.19486 | 20.3 | 20.7254 | 20.7254 | -0.42539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 39.7 | 46.4029 | 49.6696 | -9.9696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 24.9996 |  | 31.6 | 24.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 46.9544 | 44.6164 | 11.9836 | 168.9 | 177.2585 | 177.2585 | -8.3585 | 166.8 | 177.2585 | 177.2585 | -10.4585 | 198.1 | 177.2585 | 177.2585 | 20.8415 | 250.3 | 266.6863 | 266.6863 | -16.3863 | 68 | 46.4751 | 71.1024 | -3.1024 | 33.8 | 23.3073 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 26 | 26 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.6447 | 1.6447 | -0.9447 | 89.5 | 129.9245 | 124.3523 | -34.8523 | 96 | 100.7708 | 93.5794 | 2.4206 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 73.8 | 75.6619 | 72.3739 | 1.4261 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.1 | 150.2176 | 153.0601 | -11.9601 | 143.6 | 150.2176 | 153.0601 | -9.4601 | 169.4 | 150.6687 | 153.5198 | 15.8802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 205.2938 | 205.2938 | 1.9062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 6.91 | 15.8997 | -15.8997 | 76 | 65.9 | 74.15 | 1.85 | 11.4 | 12.84 | 9.6817 | 1.7183 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3499 |  | 1.2 | 191.7 | 170.6975 | 170.6975 | 21.0025 | 97 | 85.9 | 85.9 | 11.1 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | -0.08 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.3 | 2.0725 | 2.0725 | 18.2275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 10.1 | 5.68 | 5.68 | 4.42 | 17.1 | 13.04 | 13.04 | 4.06 | 0.6 | 2.85 | 3.9386 | -3.3386 | 1.6 | 4.13 | 10.7879 | -9.1879 | 16.5 | 10.6578 | 10.6578 | 5.8422 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.932 | 0.932 | 0.168 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4196 | 0.4196 | -0.3196 | 0.8 | 1.216 | 1.216 | -0.416 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | -0.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 29.7 | 27.85 | 24.2157 | 5.4843 | 64 | 47.98 | 51.8678 | 12.1322 | 31.8 | 29.2111 | 29.2111 | 2.5889 | 1.5 | 16.34 | 21.3825 | -19.8825 | 1.7 | 25.03 | 44.9275 | -43.2275 | 0 | 2.1 | 5.41 | -5.41 | 0 | 2.5 | 3.2396 | -3.2396 | 0.3 | 36.11 | 36.11 | -35.81 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 3 | 4 | 4 | -1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 3.5 | 4.6 | 4.6 | -1.1 | 11.8 | 11.58 | 8.6562 | 3.1438 | 235 | 219.57 | 219.57 | 15.43 | 17.1 | 14.98 | 14.98 | 2.12 | 126.9 | 124 | 124 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 28.48 | 29 | -28.2 | 34.5 | 42.49 | 44 | -9.5 | 94.1 | 89.28 | 89.28 | 4.82 | 19.172 | 12.9 | 12.9 | 6.272 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 16.8 | 14.6344 | 14.6344 | 2.1656 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19 | 17.1981 | 17.1981 | 1.8019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 6.6 | 7.69 | 7.69 | -1.09 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.2 | 12.1353 | 12.1353 | 2.0647
16/08/2026 | 14:00 | 26.1 | 10.3627 |  | 26.1 | 642.5 | 655.7623 | 655.7623 | -13.2623 | 215 | 212.3005 | 212.3005 | 2.6995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3991 |  | 11.1 | 86.3 | 82 | 77.308 | 8.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.7 | 192.9377 | 194.8961 | -18.1961 | 192.7 | 192.9377 | 194.8961 | -2.1961 | 193.1 | 192.9377 | 194.8961 | -1.7961 | 285.6 | 290.2756 | 293.222 | -7.622 | 198.1 | 206.0414 | 206.0414 | -7.9414 | 104.8 | 103.3301 | 103.3301 | 1.4699 | 300.1 | 196.1865 | 193.2962 | 106.8038 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 109.4027 | 109.4027 | -3.7027 | 7.6 | 7.2218 | 7.2218 | 0.37825 | 5 | 3.8779 | 3.8779 | 1.1221 | 22.5 | 18 | 18 | 4.5 | 64.3 | 41.9415 | 45.3843 | 18.9157 | 80.7 | 59.4614 | 26.943 | 53.757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 36.2737 | 36.2737 | -3.2736 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 25.1171 | 25.1171 | -2.2171 | 16.2 | 19.0995 | 19.0995 | -2.8995 | 11.4 | 11.6214 | 11.6214 | -0.2214 | 57.8 | 59.493 | 59.493 | -1.6929 | 180.6997 | 184.7432 | 184.7432 | -4.0434 | 180.829 | 184.7432 | 184.7432 | -3.9141 | 181.6765 | 185.298 | 185.298 | -3.6214 | 74.6 | 65.0623 | 47.2104 | 27.3896 | 0 |  |  | 0 | 35.7 | 20.0031 | 20.0031 | 15.6969 | 16.1 | 15.9949 | 15.9949 | 0.10514 | 21.1 | 20.7254 | 20.7254 | 0.37461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 72.7 | 50.8246 | 44.0152 | 28.6848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 | 24.9996 |  | 32.8 | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 49.9607 | 41.1866 | 15.8134 | 168.5 | 178.2007 | 178.2007 | -9.7007 | 166.9 | 178.2007 | 178.2007 | -11.3007 | 198.4 | 178.2007 | 178.2007 | 20.1993 | 251.5 | 268.1038 | 268.1038 | -16.6038 | 69.5 | 46.4751 | 71.1024 | -1.6024 | 34 | 23.3073 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 97.9 | 129.9245 | 105.8717 | -7.9717 | 95.1 | 99.9538 | 91.6804 | 3.4196 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 73.7 | 75.3393 | 72.3739 | 1.3261 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.5 | 150.2176 | 153.0601 | -12.5601 | 143.2 | 150.2176 | 153.0601 | -9.8601 | 168.9 | 150.6687 | 153.5198 | 15.3802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 205.2938 | 205.2938 | 2.1062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 7.19 | 16.0345 | -16.0345 | 62.3 | 64.4 | 69.6 | -7.3 | 12.3 | 13.38 | 9.8942 | 2.4058 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3499 |  | 1.2 | 166.5 | 169.9888 | 169.9888 | -3.4888 | 68.4 | 86.45 | 86.45 | -18.05 | 0.5 | 0.59 | 0.59 | -0.09 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.7 | 2.0725 | 2.0725 | 18.6275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | -0.9 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 8.3 | 3.86 | 3.86 | 4.44 | 17.1 | 10.15 | 10.15 | 6.95 | 0.8 | 2.81 | 3.8438 | -3.0438 | 1.8 | 3.93 | 11.7017 | -9.9017 | 16.7 | 9.9352 | 9.9352 | 6.7648 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.92 | 0.92 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4216 | 0.4216 | -0.3216 | 0.7 | 1.028 | 1.028 | -0.328 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | -0.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 29.5 | 28.39 | 25.1713 | 4.3287 | 61.9 | 52.66 | 53.8322 | 8.0678 | 32 | 29.1903 | 29.1903 | 2.8097 | 1.1 | 16.93 | 23.6771 | -22.5771 | 0.4 | 26.42 | 44.8722 | -44.4722 | 0.2 | 2.1 | 5.1631 | -4.9631 | 0 | 2.7 | 3.3018 | -3.3018 | 0.3 | 35.73 | 35.73 | -35.43 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 3 | 4 | 4 | -1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | -0.9 | 13.2 | 11.98 | 8.5493 | 4.6507 | 165.7 | 217.34 | 217.34 | -51.64 | 8.4 | 13.3832 | 13.3832 | -4.9832 | 127.3 | 122 | 122 | 5.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.8 | 38.51 | 39 | -21.2 | 56.8 | 54.58 | 56 | 0.8 | 93.8 | 87.84 | 87.84 | 5.96 | 19.033 | 13 | 13 | 6.033 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 13.2 | 13.2187 | 13.2187 | -0.0187 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 18.9 | 17.1981 | 17.1981 | 1.7019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 6.4 | 7.69 | 7.69 | -1.29 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 16.4 | 12.1353 | 12.1353 | 4.2647
16/08/2026 | 14:30 | 65.1 | 10.3627 |  | 65.1 | 649.4 | 649.0735 | 655.7623 | -6.3623 | 217.1 | 210.1351 | 212.3005 | 4.7995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3991 |  | 11.2 | 88.6 | 82 | 77.308 | 11.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.6 | 181.5275 | 194.8961 | -17.2961 | 196.1 | 181.5275 | 194.8961 | 1.2039 | 196.9 | 181.5275 | 194.8961 | 2.0039 | 283.8 | 273.109 | 293.222 | -9.422 | 200 | 206.0414 | 206.0414 | -6.0414 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 261.3 | 379.5304 | 92.0281 | 169.2719 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 109.4027 | 109.4027 | -6.3027 | 7.9 | 7.2218 | 7.2218 | 0.67825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.5 |  | 18 | 4.5 | 64.3 | 57.2816 | 47.3927 | 16.9073 | 79.6 | 21.3981 | 109.7305 | -30.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 36.2737 | 36.2737 | -3.2736 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 25.1171 | 25.1171 | -3.0171 | 16.2 | 19.0995 | 19.0995 | -2.8995 | 11.4 | 11.5064 | 11.5064 | -0.10637 | 57.4 | 59.493 | 59.493 | -2.093 | 180.7003 | 173.307 | 184.7432 | -4.0428 | 181.4911 | 173.307 | 184.7432 | -3.2521 | 182.6287 | 173.8274 | 185.298 | -2.6692 | 73.6 | 80.1606 | 48.8907 | 24.7093 | 0 |  |  | 0 | 39.2 | 20.0031 | 20.0031 | 19.1969 | 16.2 | 15.9949 | 15.9949 | 0.20514 | 28.7 | 20.7254 | 20.7254 | 7.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 77.3 | 61.5508 | 55.0098 | 22.2902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.8 | 24.9996 |  | 33.8 | 25.3 |  |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2919 | 45.2919 | -1.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.4 | 68.4204 | 43.241 | 14.159 | 170 | 178.868 | 178.868 | -8.868 | 168.2 | 178.868 | 178.868 | -10.668 | 200 | 178.868 | 178.868 | 21.132 | 253.9 | 269.1077 | 269.1077 | -15.2077 | 70.5 | 46.4751 | 52.1565 | 18.3435 | 34.8 | 23.3073 | 26.1566 | 8.6434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 | 26 | 26 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 147.7 | 129.9245 | 124.3523 | 23.3477 | 100.9 | 101.48 | 92.2797 | 8.6203 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 74.2 | 65.984 | 72.3739 | 1.8261 | 30 | 27.1751 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141 | 153.0601 | 153.0601 | -12.0601 | 143.8 | 153.0601 | 153.0601 | -9.2601 | 169.5 | 153.5198 | 153.5198 | 15.9802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 154.0917 | 205.2938 | 2.8062 | 101.2 | 77.2772 | 102.9551 | -1.7551 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 2.14 | 14.9049 | -14.9049 | 55.7 | 61.8 | 63.47 | -7.77 | 13 | 13.69 | 9.553 | 3.447 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3499 |  | 1.1 | 115.5 | 168.4725 | 168.4725 | -52.9725 | 60.5 | 86.24 | 86.24 | -25.74 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | -0.08 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.7 | 2.0725 | 2.0725 | 18.6275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 15.8 | 14.4927 | 14.4927 | 1.3073 | 6.2 | 2.65 | 2.65 | 3.55 | 14.3 | 5.91 | 5.91 | 8.39 | 0.1 | 0.76 | 3.6425 | -3.5425 | 0.5 | 1.89 | 9.2565 | -8.7565 | 16.8 | 8.0286 | 8.0286 | 8.7714 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.904 | 0.904 | 0.196 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4222 | 0.4222 | -0.3222 | 0.7 | 0.996 | 0.996 | -0.296 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 29.6 | 28.91 | 25.7994 | 3.8006 | 54.7 | 65.06 | 55.8393 | -1.1393 | 23.6 | 29.0935 | 29.0935 | -5.4935 | 0 | 3.23 | 23.0203 | -23.0203 | 0.7 | 7.83 | 44.8534 | -44.1534 | 0 | 0.34 | 5.2481 | -5.2481 | 0 | 0.64 | 3.3945 | -3.3945 | 0 | 35.03 | 35.03 | -35.03 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | -1 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | -0.9 | 13.7 | 14.89 | 8.4827 | 5.2173 | 156.5 | 215.99 | 215.99 | -59.49 | 8.4 | 12.7382 | 12.7382 | -4.3382 | 131.5 | 118 | 118 | 13.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42 | 31.26 | 50 | -8 | 55.1 | 65.2 | 67 | -11.9 | 97.2 | 84.96 | 84.96 | 12.24 | 10.776 | 13.39 | 13.39 | -2.614 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 9.2 | 12.1302 | 12.1302 | -2.9302 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.2 | 17.1981 | 17.1981 | 2.0019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 13.5266 | 13.5266 | 3.0734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 6.9 | 7.69 | 7.69 | -0.79 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.8 | 12.1353 | 12.1353 | 1.6647
16/08/2026 | 15:00 | 58.4 | 10.3627 | 14.4856 | 43.9144 | 639.9 | 649.0735 | 655.7623 | -15.8623 | 213.9 | 210.1351 | 212.3005 | 1.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 10.3991 |  | 10.7 | 85.6 | 82 | 77.308 | 8.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.2 | 166.7947 | 194.8961 | -17.6961 | 196.2 | 166.7947 | 194.8961 | 1.3039 | 197.7 | 166.7947 | 194.8961 | 2.8039 | 284 | 250.9434 | 293.222 | -9.222 | 199.7 | 206.0414 | 206.0414 | -6.3414 | 105 | 103.3301 | 103.3301 | 1.6699 | 286.4 | 379.5304 | 92.0281 | 194.3719 | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 109.4027 | 109.4027 | -1.8027 | 7.3 | 7.2218 | 7.2218 | 0.07825 | 5 | 3.8779 | 3.8779 | 1.1221 | 22.5 |  | 16 | 6.5 | 64 | 57.2816 | 46.3801 | 17.6199 | 83.8 | 82.9391 | 109.7305 | -25.9305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.3 | 36.2737 | 36.2737 | -3.9737 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 25.1171 | 25.1171 | -4.3171 | 16 | 19.0995 | 19.0995 | -3.0995 | 11.4 | 11.4771 | 11.4771 | -0.07707 | 56.6 | 59.493 | 59.493 | -2.8929 | 175.9856 | 165.8814 | 184.7432 | -8.7576 | 176.506 | 165.8814 | 184.7432 | -8.2372 | 181.2367 | 166.3795 | 185.298 | -4.0613 | 72.7 | 80.1606 | 48.8066 | 23.8934 | 0 |  |  | 0 | 28 | 20.0031 | 20.0031 | 7.9969 | 15.6 | 15.9949 | 15.9949 | -0.39486 | 19.9 | 62.3747 | 20.7254 | -0.82539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.2 | 61.5508 | 61.5508 | 14.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 24.9996 |  | 31.2 | 23.7 |  |  | 23.7 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.7 | 68.4204 | 43.1381 | 13.5619 | 170.3 | 178.6485 | 178.6485 | -8.3485 | 168.6 | 178.6485 | 178.6485 | -10.0485 | 200 | 178.6485 | 178.6485 | 21.3515 | 253.1 | 268.7774 | 268.7774 | -15.6774 | 67.3 | 46.4751 | 46.4751 | 20.8249 | 34.6 | 23.3073 | 23.3073 | 11.2927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 26 | 26 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 80.2 | 88.2751 | 124.3523 | -44.1523 | 92.7 | 101.48 | 90.2862 | 2.4138 | 65.5 | 66.8097 | 66.8097 | -1.3097 | 73.7 | 67.0646 | 72.3739 | 1.3261 | 29.3 | 27.6202 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.6 | 153.0601 | 153.0601 | -11.4601 | 143.5 | 153.0601 | 153.0601 | -9.5601 | 168.6 | 153.5198 | 153.5198 | 15.0802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 154.0917 | 199.0186 | 9.8814 | 101.7 | 77.2772 | 99.8081 | 1.8919 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 3.25 | 14.3706 | -14.3706 | 58.6 | 56.8 | 55.86 | 2.74 | 14.4 | 13.41 | 9.0057 | 5.3943 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 1.3499 |  | 1.2 | 136.2 | 161.0428 | 161.0428 | -24.8428 | 76.8 | 81.84 | 81.84 | -5.04 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | -0.08 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 2.0725 | 2.0725 | 18.0275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 16.4 | 14.4927 | 14.4927 | 1.9072 | 3.2 | 1.53 | 1.53 | 1.67 | 7.6 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 0 | 0.7 | 3.4857 | -3.4857 | 0 | 1.84 | 8.0304 | -8.0304 | 15.6 | 6.7672 | 6.7672 | 8.8328 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.912 | 0.912 | 0.188 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4184 | 0.4184 | -0.3184 | 0.5 | 0.932 | 0.932 | -0.432 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 30.1 | 29.14 | 26.4521 | 3.6479 | 44.4 | 66.92 | 56.8694 | -12.4694 | 24.9 | 28.4951 | 28.4951 | -3.5951 | 0.1 | 4.64 | 22.3074 | -22.2074 | 0 | 11.29 | 45.7605 | -45.7605 | 0 | 0.48 | 5.22 | -5.22 | 0 | 0.79 | 3.5453 | -3.5453 | 0.7 | 33.85 | 33.85 | -33.15 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 13.4 | 14.73 | 7.4481 | 5.9519 | 225.3 | 203.31 | 203.31 | 21.99 | 8.4 | 10.3272 | 10.3272 | -1.9272 | 44.6 | 111 | 111 | -66.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.7 | 42.68 | 61 | 10.7 | 68.9 | 85.93 | 77 | -8.1 | 35.5 | 79.92 | 79.92 | -44.42 | 8.235 | 13.13 | 13.13 | -4.895 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 10.1 | 10.2101 | 10.2101 | -0.1101 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.5 | 17.1981 | 17.1981 | 2.3019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.9 | 7.69 | 7.69 | 1.21 | 6.7 | 5 | 5 | 1.7 | 14.2 | 12.1353 | 12.1353 | 2.0647
16/08/2026 | 15:30 | 106.5 | 10.3627 | 32.0185 | 74.4815 | 642.9 | 649.0735 | 655.7623 | -12.8623 | 208.6 | 210.1351 | 212.3005 | -3.7005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3991 |  | 11.1 | 81.3 | 82 | 77.308 | 3.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.8 | 176.6382 | 196.228 | -18.428 | 196.2 | 176.6382 | 196.228 | -0.02802 | 200.7 | 176.6382 | 196.228 | 4.472 | 286.5 | 265.7529 | 295.2259 | -8.7259 | 195.1 | 206.0414 | 206.0414 | -10.9414 | 104 | 103.3301 | 103.3301 | 0.66991 | 384.4 | 379.5304 | 99.1925 | 285.2075 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 109.4027 | 109.4027 | -7.4027 | 7.4 | 7.2218 | 7.2218 | 0.17825 | 4.8 | 3.8779 | 3.8779 | 0.92209 | 22.4 |  | 16 | 6.4 | 66.6 | 57.2816 | 49.5395 | 17.0604 | 102.8 | 61.8008 | 105.337 | -2.537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 36.2737 | 36.2737 | -4.4737 | 0 |  | 59.0674 | -59.0674 | 18.1 | 25.1171 | 25.1171 | -7.0171 | 16.4 | 19.0995 | 19.0995 | -2.6995 | 11.4 | 11.4533 | 11.4533 | -0.05326 | 56.7 | 59.493 | 59.493 | -2.7929 | 177.9278 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8154 | 178.4859 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2573 | 185.2502 | 185.298 | 185.298 | -0.04771 | 72.4 | 80.1606 | 50.5583 | 21.8417 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 20.0031 | 20.0031 | 11.6969 | 15.7 | 15.9949 | 15.9949 | -0.29486 | 26.2 | 69.9425 | 20.7254 | 5.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 78.2 | 61.5508 | 61.5508 | 16.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.1 | 24.9996 |  | 32.1 | 25.1 |  |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 68.4204 | 45.2799 | 11.7201 | 170.9 | 179.2936 | 179.2936 | -8.3936 | 169.2 | 179.2936 | 179.2936 | -10.0936 | 200 | 179.2936 | 179.2936 | 20.7064 | 253.6 | 269.748 | 269.748 | -16.148 | 68.2 | 46.4751 | 46.4751 | 21.7249 | 33.5 | 23.3073 | 23.3073 | 10.1927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26 | 26 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.6447 | 1.6447 | -0.9447 | 120.4 | 88.2751 | 116.714 | 3.686 | 100.4 | 101.48 | 90.726 | 9.674 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 73.9 | 69.6339 | 72.3739 | 1.5261 | 29.4 | 28.6783 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 153.0601 | -11.3601 | 144.2 | 153.0601 | 153.0601 | -8.8601 | 169.3 | 153.5198 | 153.5198 | 15.7802 | 122.8 |  |  | 122.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 154.0917 | 205.2938 | 3.9062 | 101.7 | 77.2772 | 102.9552 | -1.2551 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 4.16 | 13.075 | -13.075 | 27.4 | 49.8 | 46.8 | -19.4 | 12.4 | 13.03 | 8.3155 | 4.0845 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3499 |  | 1.2 | 54.2 | 147.661 | 147.661 | -93.461 | 25 | 75.25 | 75.25 | -50.25 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 0.02 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 2.0725 | 2.0725 | 18.3275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 17 | 14.4927 | 14.4927 | 2.5072 | 2.2 | 0.93 | 0.93 | 1.27 | 2 | 1.65 | 1.65 | 0.35 | 0 | 0.73 | 3.4103 | -3.4103 | 0.1 | 0.88 | 9.2074 | -9.1074 | 5.3 | 3.4952 | 3.4952 | 1.8048 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.912 | 0.912 | 0.188 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3866 | 0.3866 | -0.2866 | 0.8 | 0.784 | 0.784 | 0.016 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 30.3 | 29.27 | 26.75 | 3.55 | 44.6 | 67.28 | 58.7234 | -14.1234 | 13.6 | 26.6373 | 26.6373 | -13.0373 | 0 | 5.15 | 22.8807 | -22.8807 | 0.3 | 13.44 | 43.8795 | -43.5795 | 0 | 0.63 | 4.9216 | -4.9216 | 0 | 0.84 | 3.2173 | -3.2173 | 3.6 | 31.27 | 31.27 | -27.67 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 15.7 | 13.97 | 7.2305 | 8.4695 | 59.4 | 156.16 | 156.16 | -96.76 | 5.5 | 9.3125 | 9.3125 | -3.8125 | 52.7 | 95 | 95 | -42.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.6 | 51.09 | 69 | -2.4 | 56.4 | 93.67 | 84 | -27.6 | 47.3 | 68.4 | 68.4 | -21.1 | 8.288 | 13 | 13 | -4.712 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.8 | 8.579 | 8.579 | -4.779 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.9 | 17.1981 | 17.1981 | 2.7019 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 9.1 | 7.69 | 7.69 | 1.41 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 13.2 | 12.1353 | 12.1353 | 1.0647
16/08/2026 | 16:00 | 22.4 | 10.3627 | 60.6228 | -38.2228 | 645 | 649.0735 | 655.7623 | -10.7623 | 216.5 | 210.1351 | 212.3005 | 4.1994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 10.3991 |  | 11.3 | 84.3 | 82 | 77.308 | 6.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.1 | 196.228 | 196.228 | -19.128 | 195.8 | 196.228 | 196.228 | -0.42802 | 198 | 196.228 | 196.228 | 1.772 | 284.5 | 295.2259 | 295.2259 | -10.7259 | 196.3 | 206.0414 | 206.0414 | -9.7414 | 103.7 | 103.3301 | 103.3301 | 0.36991 | 196.8 | 379.5304 | 111.1359 | 85.6641 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 109.4027 | 109.4027 | -1.1027 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 22.5 |  | 16 | 6.5 | 58.1 | 57.2816 | 56.1769 | 1.9231 | 80.7 | 78.1096 | 85.7553 | -5.0553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.9 |  |  | 146.9 | 31.5 | 36.2737 | 36.2737 | -4.7736 | 19.4 |  | 59.0674 | -39.6674 | 22 | 25.1171 | 25.1171 | -3.1171 | 16 | 19.0995 | 19.0995 | -3.0995 | 11.3 | 11.4216 | 11.4216 | -0.12156 | 57.2 | 59.493 | 59.493 | -2.2929 | 182.311 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4322 | 182.6245 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1187 | 181.1296 | 185.298 | 185.298 | -4.1683 | 75.5 | 86.5885 | 72.2513 | 3.2487 | 0 |  |  | 0 | 32.6 | 20.0031 | 20.0031 | 12.5969 | 16.3 | 15.9949 | 15.9949 | 0.30514 | 57 | 69.9425 | 20.7254 | 36.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 81.3 | 61.5508 | 61.5508 | 19.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 24.9996 |  | 33.5 | 24.2 |  |  | 24.2 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.5 | 76.2795 | 71.8026 | -14.3026 | 170.5 | 179.0808 | 179.0808 | -8.5808 | 168.6 | 179.0808 | 179.0808 | -10.4808 | 200 | 179.0808 | 179.0808 | 20.9192 | 257.5 | 269.4278 | 269.4278 | -11.9278 | 70.4 | 46.4751 | 71.1024 | -0.70243 | 33.9 | 23.3073 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.8 | 26 | 26 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 173.3 | 88.2751 | 124.3523 | 48.9477 | 98.2 | 101.48 | 97.2503 | 0.94972 | 66.6 | 66.8097 | 66.8097 | -0.20966 | 73.1 | 72.3739 | 72.3739 | 0.72612 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 153.0601 | -11.1601 | 144.2 | 153.0601 | 153.0601 | -8.8601 | 169 | 153.5198 | 153.5198 | 15.4802 | 186.4 |  |  | 186.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 159.8302 | 205.2938 | 4.4062 | 101.8 | 80.1551 | 102.9552 | -1.1551 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 5.07 | 13.0896 | -13.0896 | 23.7 | 42 | 35.33 | -11.63 | 12.1 | 12.64 | 7.2542 | 4.8458 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3499 |  | 1.2 | 64.6 | 123.9502 | 123.9502 | -59.3502 | 31.7 | 66.66 | 66.66 | -34.96 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.9 | 2.0725 | 2.0725 | 18.8275 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 17.5 | 14.4927 | 14.4927 | 3.0072 | 1.2 | 0.66 | 0.66 | 0.54 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.35 | 0 | 0.77 | 3.3394 | -3.3394 | 0 |  | 9.7334 | -9.7334 | 1.6 | 2.6156 | 2.6156 | -1.0156 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 3.9832 | 6.2168 | 1.1 | 0.932 | 0.932 | 0.168 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3316 | 0.3316 | -0.2316 | 0.4 | 0.567 | 0.567 | -0.167 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | -0.9 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 30.3 | 29.29 | 27.1023 | 3.1977 | 53.6 | 67.64 | 58.5013 | -4.9013 | 8.1 | 20.2522 | 20.2522 | -12.1522 | 0 | 5.67 | 22.7797 | -22.7797 | 0 | 15.59 | 44.2927 | -44.2927 | 0 | 0.68 | 5.151 | -5.151 | 0 | 0.89 | 3.4906 | -3.4906 | 1.3 | 21.3 | 21.3 | -20 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 13.8 | 13.21 | 6.5372 | 7.2628 | 55.4 | 113.21 | 113.21 | -57.81 | 3 | 6.125 | 6.125 | -3.125 | 71.8 | 73 | 73 | -1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.2 | 56.51 | 74 | -6.8 | 69.4 | 88.41 | 88 | -18.6 | 43.8 | 52.56 | 52.56 | -8.76 | 17.491 | 12.61 | 12.61 | 4.881 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4 | 5.9048 | 5.9048 | -1.9048 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.5 | 17.1981 | 17.1981 | 2.3019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 15.9 | 14.4927 | 14.4927 | 1.4072 | 8.7 | 7.69 | 7.69 | 1.01 | 6.7 | 5 | 5 | 1.7 | 16.4 | 12.1353 | 12.1353 | 4.2647
16/08/2026 | 16:30 | 22.4 | 10.3627 | 79.4514 | -57.0515 | 641.4 | 649.0735 | 655.7623 | -14.3623 | 215.2 | 210.1351 | 212.3005 | 2.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3991 |  | 10.9 | 83.6 | 82 | 77.308 | 6.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 196.228 | 196.228 | -16.628 | 198.8 | 196.228 | 196.228 | 2.572 | 197.9 | 196.228 | 196.228 | 1.672 | 285.8 | 295.2259 | 295.2259 | -9.4259 | 196.2 | 206.0414 | 206.0414 | -9.8414 | 104 | 103.3301 | 103.3301 | 0.66991 | 373.9 | 379.5304 | 177.9823 | 195.9177 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 109.4027 | 109.4027 | -5.6027 | 7.2 | 7.2218 | 7.2218 | -0.02175 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 58.3 | 57.2816 | 62.87 | -4.57 | 65.6 | 78.1096 | 20.7254 | 44.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.5 |  |  | 143.5 | 33 | 36.2737 | 36.2737 | -3.2736 | 30.8 |  | 59.0674 | -28.2674 | 20.4 | 25.1171 | 25.1171 | -4.7171 | 16 | 19.0995 | 19.0995 | -3.0995 | 11.3 | 11.3888 | 11.3888 | -0.08882 | 57.2 | 59.493 | 59.493 | -2.2929 | 177.1541 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5891 | 177.8118 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9313 | 181.5955 | 185.298 | 185.298 | -3.7025 | 73.3 | 86.5885 | 85.3658 | -12.0658 | 40.4 | 40.927 |  | 40.4 | 31.4 | 20.0031 | 20.0031 | 11.3969 | 16.1 | 15.9949 | 15.9949 | 0.10514 | 64.7 | 47.6684 | 20.7254 | 43.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 81 | 61.5508 | 61.5508 | 19.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 24.9996 | 18.832 | 12.568 | 24.1 |  |  | 24.1 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.9 | 76.2795 | 87.837 | -30.937 | 171.5 | 176.7643 | 176.7643 | -5.2643 | 169.7 | 176.7643 | 176.7643 | -7.0643 | 200 | 176.7643 | 176.7643 | 23.2357 | 257.9 | 265.9426 | 265.9426 | -8.0426 | 67.3 | 71.1024 | 71.1024 | -3.8024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 26 | 26 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 193.1 | 107.394 | 122.5358 | 70.5642 | 101.4 | 108.13 | 101.48 | -0.08001 | 65.7 | 66.8097 | 66.8097 | -1.1097 | 72.8 | 78.568 | 75.942 | -3.142 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.8 | 158.1907 | 158.1907 | -15.3907 | 144.8 | 158.1907 | 158.1907 | -13.3907 | 168.9 | 158.6657 | 158.6657 | 10.2343 | 185.7 | 112.3111 | 176.3618 | 9.3382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 4.68 | 12.7162 | -12.7162 | 39 | 30.4 | 22.2 | 16.8 | 8.6 | 12.37 | 7.2762 | 1.3238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3499 |  | 1.2 | 32.7 | 78.294 | 78.294 | -45.594 | 14.9 | 45.82 | 45.82 | -30.92 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | -0.01 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.2 | 2.0725 | 2.0725 | 18.1275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 17.5 | 14.4927 | 14.4927 | 3.0072 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.11 | 0.11 | 0.29 | 0 | 0.86 | 3.3195 | -3.3195 | 0 | 0.66 | 9.9554 | -9.9554 | 0.4 | 0.6982 | 0.6982 | -0.2982 |  |  |  | 0 | 10.2 | 8.528 | 8.3181 | 1.8819 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2543 | 0.2543 | -0.1543 | 0.3 | 0.488 | 0.488 | -0.188 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | -0.9 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 30.3 | 28.82 | 26.8146 | 3.4854 | 55.5 | 64.1 | 57.7114 | -2.2114 | 5.2 | 10.7309 | 10.7309 | -5.5309 | 0 | 4.87 | 22.2352 | -22.2352 | 0 | 13.33 | 42.4305 | -42.4305 | 0 | 0.52 | 4.8285 | -4.8285 | 0 | 0.64 | 3.2866 | -3.2866 | 0.7 | 10.16 | 10.16 | -9.46 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 10.6 | 13.06 | 6.5314 | 4.0686 | 24.5 | 64.75 | 64.75 | -40.25 | 1 | 4.858 | 4.858 | -3.858 | 21.1 | 48 | 48 | -26.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.3 | 59.93 | 77 | -16.7 | 59.1 | 71.14 | 90 | -30.9 | 16.6 | 34.56 | 34.56 | -17.96 | 12.333 | 6.7 | 6.7 | 5.633 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.6 | 4.0929 | 4.0929 | -1.4929 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.5 | 17.1981 | 17.1981 | 2.3019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 8.1 | 7.69 | 7.69 | 0.41 | 6.7 | 5 | 5 | 1.7 | 13.1 | 12.1353 | 12.1353 | 0.96473
16/08/2026 | 17:00 | 35.7 | 52.4527 | 79.4514 | -43.7514 | 648.9 | 649.0735 | 655.7623 | -6.8623 | 218 | 210.1351 | 212.3005 | 5.6994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 10.3991 |  | 11.6 | 85.1 | 82 | 77.308 | 7.792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 196.228 | 196.228 | -32.728 | 154.7 | 196.228 | 196.228 | -41.528 | 167.7 | 196.228 | 196.228 | -28.528 | 268 | 295.2259 | 295.2259 | -27.2259 | 196.8 | 206.0414 | 206.0414 | -9.2414 | 104 | 103.3301 | 103.3301 | 0.66991 | 376.6 | 379.5304 | 196.1865 | 180.4135 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 109.4027 | 109.4027 | -0.90271 | 8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.77825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 58.5 | 63.1745 | 62.87 | -4.37 | 73.9 | 134.0101 | 20.7254 | 53.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.4 |  |  | 228.4 | 32 | 36.2737 | 36.2737 | -4.2736 | 31.4 |  | 59.0674 | -27.6674 | 22.2 | 25.1171 | 25.1171 | -2.9171 | 16.2 | 19.0995 | 19.0995 | -2.8995 | 11.3 | 11.3618 | 11.3618 | -0.06183 | 57.7 | 59.493 | 59.493 | -1.793 | 182.4814 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2617 | 183.6606 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0826 | 181.4731 | 185.298 | 185.298 | -3.8249 | 75.9 | 86.5885 | 85.3658 | -9.4658 | 39.8 | 38.8993 | 35.2009 | 4.5991 | 32.7 | 20.0031 | 20.0031 | 12.6969 | 16.2 | 15.9949 | 15.9949 | 0.20514 | 89.2 | 20.7254 | 20.7254 | 68.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 82.6 | 61.5508 | 61.5508 | 21.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.3 | 56.3088 | 65.3885 | -31.0885 | 23.9 |  |  | 23.9 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 76.2795 | 87.837 | -29.837 | 170.9 | 178.868 | 178.868 | -7.968 | 169.1 | 178.868 | 178.868 | -9.768 | 200 | 178.868 | 178.868 | 21.132 | 260.8 | 269.1077 | 269.1077 | -8.3077 | 71 | 71.1024 | 71.1024 | -0.10243 | 34.9 | 35.658 | 35.658 | -0.75798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27 | 26 | 26 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 231.5 | 123.4635 | 87.7836 | 143.7164 | 101.9 | 108.13 | 101.48 | 0.41999 | 67.1 | 66.8097 | 66.8097 | 0.29034 | 73.1 | 78.568 | 77.8397 | -4.7397 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50.6459 | -50.6459 | 0 |  | 49.6662 | -49.6662 | 142.4 | 158.1907 | 158.1907 | -15.7906 | 144.5 | 158.1907 | 158.1907 | -13.6906 | 169.4 | 158.6657 | 158.6657 | 10.7343 | 185.5 | 176.3618 | 176.3618 | 9.1382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 102.2 | 102.9552 | 102.9552 | -0.75515 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 4.3 | 12.0203 | -12.0203 | 2.9 | 15.1 | 9.89 | -6.99 | 10.4 | 12.19 | 6.6876 | 3.7124 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 1.3499 |  | 1.2 | 13.8 | 29.5972 | 29.5972 | -15.7972 | 6.2 | 19.03 | 19.03 | -12.83 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | -0.03 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.9 | 2.0725 | 2.0725 | 18.8275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 16.7 | 14.4927 | 14.4927 | 2.2073 | 0.1 | 0.24 | 0.24 | -0.14 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0.9 | 3.2592 | -3.2592 | 0 | 1.31 | 10.1796 | -10.1796 | 0.1 | 0.1412 | 0.1412 | -0.0412 |  |  |  | 0 | 10.2 | 15.7351 | 19.035 | -8.835 | 1.1 | 1.084 | 1.084 | 0.016 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0.1609 | 0.1609 | -0.1609 | 0.1 | 0.338 | 0.338 | -0.238 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | -0.9 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 30.3 | 28.25 | 26.3885 | 3.9115 | 54.2 | 60.56 | 56.7943 | -2.5943 | 3.1 | 3.2685 | 3.2685 | -0.1685 | 0 | 4.19 | 22.7179 | -22.7179 | 0 | 11.08 | 42.9259 | -42.9259 | 0 | 0.47 | 4.7969 | -4.7969 | 0 | 0.28 | 2.7809 | -2.7809 | 0 | 2.78 | 2.78 | -2.78 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 8.5 | 12.89 | 6.3546 | 2.1454 | 14.2 | 25.22 | 25.22 | -11.02 | 0.5 | 1.5792 | 1.5792 | -1.0792 | 3.8 | 24 | 24 | -20.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.4 | 60.35 | 77 | -23.6 | 54.7 | 70.88 | 89 | -34.3 | 2.9 | 17.28 | 17.28 | -14.38 | 2.935 | 1.57 | 1.57 | 1.365 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0.9 | 1.4316 | 1.4316 | -0.5316 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.5 | 17.1981 | 17.1981 | 2.3019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.5266 | 13.5266 | 2.7734 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 7.3 | 7.69 | 7.69 | -0.39 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 12.7 | 12.1353 | 12.1353 | 0.56473
16/08/2026 | 17:30 | 146.1 | 112.9858 | 90.2686 | 55.8314 | 643.5 | 649.0735 | 655.7623 | -12.2623 | 216.1 | 210.1351 | 212.3005 | 3.7995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 15.8517 |  | 10.9 | 81.7 | 82 | 77.308 | 4.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.2 | 196.228 | 196.228 | -62.028 | 134.1 | 196.228 | 196.228 | -62.128 | 134.2 | 196.228 | 196.228 | -62.028 | 222.6 | 295.2259 | 295.2259 | -72.6259 | 197.5 | 206.0414 | 206.0414 | -8.5414 | 103.5 | 103.3301 | 103.3301 | 0.16991 | 328.4 | 379.5304 | 196.1865 | 132.2135 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 109.4027 | 109.4027 | -2.0027 | 7.3 | 7.2218 | 7.2218 | 0.07825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.1 | 79.614 | 62.87 | 37.23 | 82.1 | 158.6805 |  | 82.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 290.2 |  |  | 290.2 | 31.5 | 36.2737 | 36.2737 | -4.7736 | 69.3 |  | 139.521 | -70.221 | 22 | 25.1171 | 25.1171 | -3.1171 | 16.2 | 19.0995 | 19.0995 | -2.8995 | 11.3 | 11.3325 | 11.3325 | -0.03253 | 56.9 | 59.493 | 59.493 | -2.593 | 178.376 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3671 | 179.1318 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6113 | 181.5699 | 185.298 | 185.298 | -3.7281 | 73.1 | 86.5885 | 109.8415 | -36.7415 | 31.4 | 40.927 | 35.2009 | -3.8009 | 32 | 20.0031 | 20.0031 | 11.9969 | 16.8 | 15.9949 | 15.9949 | 0.80514 | 45.1 | 47.6684 | 41.4508 | 3.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 120.7 | 61.5508 | 85.8946 | 34.8054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 73.4346 | 94.9913 | -62.6913 | 24.4 |  |  | 24.4 |  |  |  | 0 | 42.6 | 45.2919 | 45.2919 | -2.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 76.2795 | 117.762 | -60.762 | 172.8 | 180.6635 | 180.6635 | -7.8635 | 170.9 | 180.6635 | 180.6635 | -9.7635 | 200 | 180.6635 | 180.6635 | 19.3365 | 261.2 | 271.8091 | 271.8091 | -10.6091 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 212.8 | 91.3245 | 87.7836 | 125.0164 | 81.7 | 108.13 | 109.0526 | -27.3526 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 72.9 | 78.568 | 78.568 | -5.668 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 | 31.8 | 33.1606 | 50.6459 | -18.8459 | 0 | 43.1053 | 49.6662 | -49.6662 | 142.8 | 158.1907 | 158.1907 | -15.3907 | 145.7 | 158.1907 | 158.1907 | -12.4907 | 170.8 | 158.6657 | 158.6657 | 12.1343 | 187 | 176.3618 | 176.3618 | 10.6382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 102.3 | 102.9552 | 102.9552 | -0.65515 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 7.6 | 5.3792 | 5.3792 | 2.2208 | 0 | 4.12 | 11.1501 | -11.1501 | 0 | 4.5 | 2.61 | -2.61 | 8.7 | 11.81 | 6.7215 | 1.9785 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.7047 |  | 1.2 | 1.9 | 5.5948 | 5.5948 | -3.6948 | 0.7 | 4.22 | 4.22 | -3.52 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.6 | 2.0725 | 2.0725 | 18.5275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 16.4 | 14.4927 | 14.4927 | 1.9072 | 0 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.08 | 3.3368 | -3.3368 | 0 | 1.45 | 9.9036 | -9.9036 | 0 | 0.0023 | 0.0023 | -0.0023 |  |  |  | 0 | 10.2 | 19.6773 | 19.6773 | -9.4773 | 1.1 | 1.204 | 1.204 | -0.104 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0.061 | 0.061 | -0.061 | 0 | 0.116 | 0.116 | -0.116 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | -1.1 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 30.2 | 27.47 | 25.3544 | 4.8456 | 48.6 | 57.32 | 54.6679 | -6.0679 | 0.1 | 0.2878 | 0.2878 | -0.1878 | 0 | 3.59 | 19.4858 | -19.4858 | 0 | 8.13 | 41.3482 | -41.3482 | 0 | 0.41 | 4.3906 | -4.3906 | 0 |  | 2.2891 | -2.2891 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 7 | 12.73 | 6.1041 | 0.8959 | 2.7 | 2.93 | 2.93 | -0.23 | 0 | 0.8792 | 0.8792 | -0.8792 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.3 | 57.77 | 74 | -12.7 | 54.6 | 66.61 | 84 | -29.4 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | -3.5 | 1.056 | 0.89 | 0.89 | 0.166 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 | 0.5341 | 0.5341 | -0.5341 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.4 | 17.1981 | 17.1981 | 2.2019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.2 | 10.4348 | 10.4348 | -2.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 7.9 | 7.69 | 7.69 | 0.21 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 14.1 | 12.1353 | 12.1353 | 1.9647
16/08/2026 | 18:00 | 152.6 | 147.8959 | 97.0616 | 55.5384 | 644 | 649.0735 | 655.7623 | -11.7623 | 216.3 | 210.1351 | 212.3005 | 3.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 60.8106 |  | 11.2 | 81.3 | 82 | 77.308 | 3.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 196.228 | 196.228 | -32.128 | 164.1 | 196.228 | 196.228 | -32.128 | 163.7 | 196.228 | 196.228 | -32.528 | 259.4 | 295.2259 | 295.2259 | -35.8259 | 195.1 | 206.0414 | 206.0414 | -10.9414 | 103.4 | 103.3301 | 103.3301 | 0.06991 | 373.7 | 379.5304 | 379.5304 | -5.8304 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 109.4027 | 109.4027 | -0.10271 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 100.1 | 92.2629 | 74.8548 | 25.2452 | 140.6 | 219.4156 | 20.7254 | 119.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373.2 |  |  | 373.2 | 33.6 | 36.2737 | 36.2737 | -2.6736 | 129 | 65.3601 | 149.5525 | -20.5525 | 21.5 | 25.1171 | 25.1171 | -3.6171 | 15.8 | 19.0995 | 19.0995 | -3.2995 | 11.3 | 11.3036 | 11.3036 | -0.00364 | 57.6 | 59.493 | 59.493 | -1.8929 | 181.1993 | 184.7432 | 184.7432 | -3.5439 | 181.5284 | 184.7432 | 184.7432 | -3.2148 | 181.1747 | 185.298 | 185.298 | -4.1232 | 75.2 | 86.5885 | 109.8415 | -34.6416 | 42.7 | 42.5335 | 35.2009 | 7.4991 | 32.3 | 20.0031 | 20.0031 | 12.2969 | 17.1 | 15.9949 | 15.9949 | 1.1051 | 75.4 | 41.4508 | 20.7254 | 54.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 121.2 | 121.4992 | 100.9876 | 20.2124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 | 73.4346 | 94.9913 | -61.7913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.2 | 76.2795 | 117.762 | -60.562 | 171.9 | 181.0226 | 181.0226 | -9.1226 | 170.1 | 181.0226 | 181.0226 | -10.9226 | 200 | 181.0226 | 181.0226 | 18.9774 | 261 | 272.3493 | 272.3493 | -11.3493 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 26 | 26 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 196.8 | 107.394 | 229.589 | -32.789 | 111.1 | 110.6675 | 107.2074 | 3.8926 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 72.9 | 78.568 | 78.568 | -5.668 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 48.9 | 33.1606 | 50.6459 | -1.7459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 142.9 | 158.1907 | 158.1907 | -15.2906 | 145.4 | 158.1907 | 158.1907 | -12.7906 | 169.8 | 158.6657 | 158.6657 | 11.1343 | 186.3 | 176.3618 | 176.3618 | 9.9382 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 205.2938 | 205.2938 | 5.5062 | 102.4 | 102.9552 | 102.9552 | -0.55515 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 3.2 | 5.3792 | 5.3792 | -2.1792 | 0 | 3.93 | 10.4601 | -10.4601 | 0 | 0.7 |  | 0 | 9.3 | 11.53 | 6.4821 | 2.8179 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.6298 |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20.7 | 2.0725 | 2.0725 | 18.6275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 16.1 | 14.4927 | 14.4927 | 1.6073 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.04 | 3.2003 | -3.2003 | 0 | 1.49 | 9.8228 | -9.8228 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 19.6773 | 19.6773 | -9.4773 | 1.1 | 1.284 | 1.284 | -0.184 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0.0264 | 0.0264 | -0.0264 | 0 | 0.056 | 0.056 | -0.056 | 4.8 | 6.3 | 6.3 | -1.5 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 30.2 | 26.8 | 25.0367 | 5.1633 | 48.6 | 54.08 | 54.0431 | -5.4431 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.01 | 18.9341 | -18.9341 | 0.1 | 5.28 | 40.319 | -40.219 | 0 | 0.36 | 4.2792 | -4.2792 | 0 |  | 2.1469 | -2.1469 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 8.6 | 12.57 | 6.1326 | 2.4674 | 0 | 0.13 | 0.13 | -0.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.5 | 52.19 | 68 | -2.5 | 55.9 | 52 | 77 | -21.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | -0.86 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 19.6 | 17.1981 | 17.1981 | 2.4019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.5266 | 13.5266 | 2.7734 | 15.8 | 14.4927 | 14.4927 | 1.3073 | 6.3 | 7.69 | 7.69 | -1.39 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13 | 12.1353 | 12.1353 | 0.86473
16/08/2026 | 18:30 | 199.7 | 151.1932 | 177.7403 | 21.9597 | 636.9 | 649.0735 | 655.7623 | -18.8623 | 213.4 | 210.1351 | 212.3005 | 1.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 60.8106 | 10.3627 | 39.7373 | 79.3 | 82 | 77.308 | 1.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 196.228 | 196.228 | -31.928 | 164.2 | 196.228 | 196.228 | -32.028 | 164.1 | 196.228 | 196.228 | -32.128 | 258.1 | 295.2259 | 295.2259 | -37.1259 | 196.8 | 206.0414 | 206.0414 | -9.2414 | 103.7 | 103.3301 | 103.3301 | 0.36991 | 335.2 | 379.5304 | 379.5304 | -44.3304 | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 109.4027 | 109.4027 | -4.2027 | 7.1 | 7.2218 | 7.2218 | -0.12175 | 5 | 3.8779 | 3.8779 | 1.1221 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 99.9 | 93.8472 | 94.969 | 4.931 | 140.1 | 219.4156 | 44.8582 | 95.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 447.5 | 181.8435 |  | 447.5 | 32 | 36.2737 | 36.2737 | -4.2736 | 128.8 | 126.4249 | 150.4851 | -21.6851 | 21.7 | 25.1171 | 25.1171 | -3.4171 | 15.8 | 19.0995 | 19.0995 | -3.2995 | 11.3 | 11.2737 | 11.2737 | 0.02632 | 56.2 | 59.493 | 59.493 | -3.2929 | 178.4277 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3154 | 178.7941 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9491 | 180.6256 | 185.298 | 185.298 | -4.6723 | 97.2 | 97.7808 | 109.8415 | -12.6416 | 27.4 | 33.3592 | 46.8097 | -19.4097 | 31 | 20.0031 | 20.0031 | 10.9969 | 16.9 | 15.9949 | 15.9949 | 0.90514 | 40.4 | 41.4508 | 41.4508 | -1.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 119.8 | 125.3998 | 141.6184 | -21.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.8771 | -9.8771 | 81.1 | 73.4346 | 94.9913 | -13.8913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 89.9636 | 117.762 | -26.762 | 172.2 | 181.1954 | 181.1954 | -8.9954 | 170.7 | 181.1954 | 181.1954 | -10.4954 | 200 | 181.1954 | 181.1954 | 18.8046 | 264.5 | 272.6093 | 272.6093 | -8.1093 | 67.9 | 71.1024 | 71.1024 | -3.2024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 26 | 26 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.6447 | 1.6447 | -0.9447 | 201.1 | 115.2763 | 268.5024 | -67.4024 | 76 | 105.5925 | 108.13 | -32.13 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 72.8 | 78.568 | 78.568 | -5.768 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 | 48.9 | 33.1606 | 50.6459 | -1.7459 | 49.6 | 49.6662 | 49.6662 | -0.06624 | 143.2 | 158.1907 | 158.1907 | -14.9907 | 145.6 | 158.1907 | 158.1907 | -12.5907 | 169.9 | 158.6657 | 158.6657 | 11.2343 | 186.4 | 176.3618 | 176.3618 | 10.0382 | 44.3 |  |  | 44.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 205.2938 | 205.2938 | 5.7062 | 102.4 | 102.9552 | 102.9552 | -0.55515 | 8.2 | 5.1275 | 5.1275 | 3.0725 | 3.2 | 5.3792 | 5.3792 | -2.1792 | 0 | 4.14 | 10.2416 | -10.2416 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 12.24 | 5.9483 | 4.7517 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.6298 | 1.3476 | -0.14755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 20.3 | 2.0725 | 2.0725 | 18.2275 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 16.1 | 14.4927 | 14.4927 | 1.6073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.24 | 3.2903 | -3.2903 | 0 | 1.53 | 9.8678 | -9.8678 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 19.6773 | 19.6773 | -3.8773 | 1.2 | 1.34 | 1.34 | -0.14 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | -1.8 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 30 | 25.13 | 23.8921 | 6.1079 | 54.9 | 51.54 | 50.0518 | 4.8482 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 2.22 | 17.66 | -17.36 | 0 | 4.13 | 39.8961 | -39.8961 | 0 | 0.21 | 4.095 | -4.095 | 0 |  | 2.0951 | -2.0951 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | -0.8 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 9 | 13.21 | 6.1089 | 2.8911 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.7 | 46.61 | 62 | -9.3 | 47.7 | 44.08 | 70 | -22.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.4 | 17.1981 | 17.1981 | 2.2019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.5266 | 13.5266 | 2.7734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.3 | 7.69 | 7.69 | -0.39 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.2 | 12.1353 | 12.1353 | 2.0647
16/08/2026 | 19:00 | 149.4 | 74.9178 | 179.1025 | -29.7025 | 643.6 | 649.0735 | 655.7623 | -12.1623 | 215.8 | 210.1351 | 212.3005 | 3.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 60.8106 | 10.3627 | 49.8373 | 82.1 | 82 | 77.308 | 4.792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 196.228 | 196.228 | -30.528 | 165.2 | 196.228 | 196.228 | -31.028 | 166 | 196.228 | 196.228 | -30.228 | 258.9 | 295.2259 | 295.2259 | -36.3259 | 198.6 | 206.0414 | 206.0414 | -7.4414 | 103.7 | 103.3301 | 103.3301 | 0.36991 | 298.3 | 379.5304 | 379.5304 | -81.2304 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 106.7 | 109.4027 | 109.4027 | -2.7027 | 7.9 | 7.2218 | 7.2218 | 0.67825 | 5.4 | 3.8779 | 3.8779 | 1.5221 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 99.7 | 65.67 | 95.751 | 3.949 | 116 | 175.1244 | 146.6207 | -30.6208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 288.3 |  |  | 288.3 | 32 | 36.2737 | 36.2737 | -4.2736 | 129.3 | 137.3544 | 150.4851 | -21.1851 | 21.1 | 25.1171 | 25.1171 | -4.0171 | 16.4 | 19.0995 | 19.0995 | -2.6995 | 12 | 11.2639 | 11.2639 | 0.73614 | 57.2 | 59.493 | 59.493 | -2.2929 | 187.93 | 184.7432 | 184.7432 | 3.1869 | 187.1079 | 184.7432 | 184.7432 | 2.3647 | 187.8685 | 185.298 | 185.298 | 2.5706 | 101.1 | 97.8106 | 109.8415 | -8.7416 | 18 | 18 | 46.8097 | -28.8097 | 26.8 | 20.0031 | 20.0031 | 6.7969 | 16.7 | 15.9949 | 15.9949 | 0.70514 | 45.6 | 107.5769 | 56.7967 | -11.1967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.9 | 113.1408 | 141.6184 | -20.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.8771 | -9.8771 | 81.7 | 73.4346 | 94.9913 | -13.2913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0001 | 117.762 | -26.262 | 172.4 | 181.1954 | 181.1954 | -8.7954 | 170.8 | 181.1954 | 181.1954 | -10.3954 | 200 | 181.1954 | 181.1954 | 18.8046 | 265.1 | 272.6093 | 272.6093 | -7.5093 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 194.4 | 230.7155 | 268.5024 | -74.1024 | 75.9 | 125.0883 | 112.9358 | -37.0358 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 73.8 | 78.568 | 78.568 | -4.768 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 | 49.2 | 50.6459 | 50.6459 | -1.4459 | 49.8 | 49.6662 | 49.6662 | 0.13376 | 143 | 158.1907 | 158.1907 | -15.1906 | 145.6 | 158.1907 | 158.1907 | -12.5907 | 170.8 | 158.6657 | 158.6657 | 12.1343 | 186.7 | 176.3618 | 176.3618 | 10.3382 | 175 | 174.4478 |  | 175 | 0 |  |  | 0 | 175.2 | 175.2015 |  | 175.2 |  |  |  | 0 | 211.1 | 205.2938 | 205.2938 | 5.8062 | 102.4 | 102.9552 | 102.9552 | -0.55515 | 8 | 5.1275 | 5.1275 | 2.8725 | 3.4 | 5.3792 | 5.3792 | -1.9792 | 0 | 5.15 | 10.7787 | -10.7787 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 12.97 | 5.9194 | 5.3806 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.6298 | 1.3476 | 3.5524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.4 | 2.0725 | 2.0725 | 18.3275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 16.1 | 14.4927 | 14.4927 | 1.6073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.51 | 3.4211 | -3.4211 | 0 | 1.1 | 9.285 | -9.285 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.2 | 1.384 | 1.384 | -0.184 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | -1.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 29.6 | 23.46 | 23.6196 | 5.9804 | 47.6 | 49.36 | 47.4899 | 0.1101 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 4.45 | 17.4177 | -16.7177 | 0 | 6.11 | 38.5152 | -38.5152 | 0 | 0.15 | 4.121 | -4.121 | 0.1 |  | 1.7814 | -1.6814 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 7.7 | 13.95 | 6.3361 | 1.3639 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.3 | 36.95 | 57 | -11.7 | 37.8 | 37.06 | 64 | -26.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.4 | 17.1981 | 17.1981 | 2.2019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 13.5266 | 13.5266 | 3.0734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.7 | 7.69 | 7.69 | 0.01 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 14.8 | 12.1353 | 12.1353 | 2.6647
16/08/2026 | 19:30 | 148.6 | 84.6777 | 196.6534 | -48.0534 | 642.9 | 649.0735 | 655.7623 | -12.8623 | 215.8 | 210.1351 | 212.3005 | 3.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 60.8106 | 20.3991 | 39.7009 | 82.3 | 82 | 77.308 | 4.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.5 | 196.228 | 196.228 | -19.728 | 176.6 | 196.228 | 196.228 | -19.628 | 175.6 | 196.228 | 196.228 | -20.628 | 269.7 | 295.2259 | 295.2259 | -25.5259 | 194.7 | 206.0414 | 206.0414 | -11.3414 | 103.4 | 103.3301 | 103.3301 | 0.06991 | 329.8 | 379.5304 | 379.5304 | -49.7304 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 108.7 | 109.4027 | 109.4027 | -0.70271 | 7.9 | 7.2218 | 7.2218 | 0.67825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 100.1 | 67.5823 | 99.791 | 0.30902 | 104.7 | 101.3363 | 72.9214 | 31.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.4 |  |  | 143.4 | 32 | 36.2737 | 36.2737 | -4.2736 | 140.9 | 141.2192 | 150.4851 | -9.5851 | 20.7 | 25.1171 | 25.1171 | -4.4171 | 16.1 | 19.0995 | 19.0995 | -2.9995 | 11.8 | 11.2423 | 11.2423 | 0.55766 | 57.2 | 59.493 | 59.493 | -2.2929 | 187.8362 | 184.7432 | 184.7432 | 3.093 | 187.1356 | 184.7432 | 184.7432 | 2.3925 | 187.4573 | 185.298 | 185.298 | 2.1593 | 101 | 97.8106 | 109.8415 | -8.8415 | 46.6 | 46.8097 | 46.8097 | -0.20966 | 29.5 | 20.0031 | 20.0031 | 9.4969 | 16.9 | 15.9949 | 15.9949 | 0.90514 | 107.8 | 107.672 | 92.3181 | 15.4819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 121 | 137.9708 | 141.6184 | -20.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 23.0813 | -23.0813 |  |  | 9.8771 | -9.8771 | 81.7 | 73.4346 | 94.9913 | -13.2913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0001 | 129.5518 | -38.0518 | 172.2 | 181.3639 | 181.3639 | -9.1639 | 170.3 | 181.3639 | 181.3639 | -11.0639 | 200 | 181.3639 | 181.3639 | 18.6362 | 265.3 | 272.8627 | 272.8627 | -7.5627 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 196.4 | 268.5024 | 268.5024 | -72.1024 | 77.2 | 125.0883 | 132.3884 | -55.1884 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 73.7 | 78.568 | 78.568 | -4.868 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 | 49.2 | 50.6459 | 50.6459 | -1.4459 | 49.9 | 49.6662 | 49.6662 | 0.23376 | 143 | 158.1907 | 158.1907 | -15.1906 | 144.9 | 158.1907 | 158.1907 | -13.2906 | 169.6 | 158.6657 | 158.6657 | 10.9343 | 186.6 | 176.3618 | 176.3618 | 10.2382 | 173.2 | 174.4478 |  | 173.2 | 0 |  |  | 0 | 173.7 | 175.2015 |  | 173.7 |  |  |  | 0 | 211.4 | 205.2938 | 205.2938 | 6.1062 | 102.6 | 102.9552 | 102.9552 | -0.35515 | 8 | 5.1275 | 5.1275 | 2.8725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 0 | 6.81 | 10.2369 | -10.2369 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 12.18 | 6.5636 | 3.5364 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.0599 | 20.0599 | -20.0599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.6298 | 2.0005 | 2.8995 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20.5 | 2.0725 | 2.0725 | 18.4275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3 |  |  | 3 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 16.1 | 14.4927 | 14.4927 | 1.6073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.84 | 3.39 | -3.39 | 0 | 1.51 | 9.2644 | -9.2644 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.2 | 1.416 | 1.416 | -0.216 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 29.6 | 23.09 | 22.8915 | 6.7085 | 43.6 | 50.8 | 41.2766 | 2.3234 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.89 | 17.3363 | -17.3363 | 0.9 | 8.06 | 38.0548 | -37.1548 | 0 | 0.3 | 3.9815 | -3.9815 | 0 |  | 1.668 | -1.668 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4 | 4.6 | 4.6 | -0.6 | 7.1 | 12.68 | 6.5888 | 0.5112 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35 | 31.13 | 51 | -16 | 27.2 | 32.77 | 57 | -29.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19 | 17.1981 | 17.1981 | 1.8019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 6.4 | 7.69 | 7.69 | -1.29 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 15.3 | 12.1353 | 12.1353 | 3.1647
16/08/2026 | 20:00 | 151.5 | 76.9872 | 181.3515 | -29.8515 | 641.7 | 649.0735 | 655.7623 | -14.0623 | 215.2 | 210.1351 | 212.3005 | 2.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 60.8106 | 10.3627 | 50.2373 | 81.3 | 82 | 77.308 | 3.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.5 | 196.228 | 196.228 | -11.728 | 206.3 | 196.228 | 196.228 | 10.072 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 278.9 | 295.2259 | 295.2259 | -16.3259 | 194.4 | 206.0414 | 206.0414 | -11.6414 | 103.3 | 103.3301 | 103.3301 | -0.03009 | 342.5 | 379.5304 | 379.5304 | -37.0304 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 109.4027 | 109.4027 | -2.1027 | 7.9 | 7.2218 | 7.2218 | 0.67825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.1 | 65.402 | 95.5575 | 4.5425 | 173.6 | 216.7458 | 141.0856 | 32.5144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.5 |  |  | 143.5 | 31.8 | 36.2737 | 36.2737 | -4.4737 | 137.1 | 137.3544 | 150.4851 | -13.385 | 19.6 | 25.1171 | 25.1171 | -5.5171 | 16.1 | 19.0995 | 19.0995 | -2.9995 | 11.7 | 11.2117 | 11.2117 | 0.48829 | 56.8 | 59.493 | 59.493 | -2.693 | 187.9357 | 184.7432 | 184.7432 | 3.1925 | 186.7563 | 184.7432 | 184.7432 | 2.0131 | 187.5149 | 185.298 | 185.298 | 2.217 | 101.7 | 97.8106 | 109.8415 | -8.1416 | 23.5 | 22.3173 | 46.8097 | -23.3097 | 29.9 | 20.0031 | 20.0031 | 9.8969 | 17.7 | 15.9949 | 15.9949 | 1.7051 | 40.7 | 41.4508 | 69.7754 | -29.0754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.9 | 118.4913 | 141.6184 | -20.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 22.0717 | -22.0717 |  |  | 9.8771 | -9.8771 | 81.8 | 73.4346 | 94.9913 | -13.1913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0001 | 117.762 | -26.062 | 172.6 | 181.3639 | 181.3639 | -8.7638 | 171 | 181.3639 | 181.3639 | -10.3638 | 200 | 181.3639 | 181.3639 | 18.6362 | 264.9 | 272.8627 | 272.8627 | -7.9627 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 26 | 26 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 203.1 | 268.5024 | 268.5024 | -65.4024 | 78.5 | 125.0883 | 129.7988 | -51.2988 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 73.7 | 78.568 | 78.568 | -4.868 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 | 49.1 | 50.6459 | 50.6459 | -1.5459 | 49.7 | 49.6662 | 49.6662 | 0.03376 | 143 | 158.1907 | 158.1907 | -15.1906 | 145.2 | 158.1907 | 158.1907 | -12.9907 | 169.8 | 158.6657 | 158.6657 | 11.1343 | 186.9 | 176.3618 | 176.3618 | 10.5382 | 175.3 | 174.4478 |  | 175.3 | 0 |  |  | 0 | 176.2 | 175.2015 |  | 176.2 |  |  |  | 0 | 211.8 | 205.2938 | 205.2938 | 6.5062 | 102.3 | 102.9552 | 102.9552 | -0.65515 | 8 | 5.1275 | 5.1275 | 2.8725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 0 | 8.02 | 9.4819 | -9.4819 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 11.41 | 6.6297 | 5.5703 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.0599 | 20.0599 | -11.9599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.6298 | 1.3476 | 3.5524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | -0.01 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.3 | 2.0725 | 2.0725 | 10.2275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3 |  |  | 3 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 16.1 | 14.4927 | 14.4927 | 1.6073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.09 | 3.2809 | -3.2809 | 0 | 1.86 | 9.3894 | -9.3894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.2 | 1.436 | 1.436 | -0.236 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 28.9 | 22.71 | 22.8179 | 6.0821 | 60.9 | 52.05 | 40.1386 | 20.7614 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 6.94 | 16.8807 | -16.0807 | 2 | 9.5 | 37.9611 | -35.9611 | 0 | 0.34 | 3.9658 | -3.9658 | 0 |  | 1.6759 | -1.6759 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 9.3 | 11.43 | 6.4238 | 2.8762 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.5 | 26.81 | 44 | -29.5 | 12.1 | 29.52 | 50 | -37.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19 | 17.1981 | 17.1981 | 1.8019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 6.4 | 7.69 | 7.69 | -1.29 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 15.3 | 12.1353 | 12.1353 | 3.1647
16/08/2026 | 20:30 | 148.9 | 73.5086 | 195.732 | -46.832 | 643.2 | 649.0735 | 655.7623 | -12.5623 | 215.8 | 210.1351 | 212.3005 | 3.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 60.8106 | 10.3627 | 49.6373 | 80.9 | 82 | 77.308 | 3.592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.3 | 196.228 | 196.228 | -11.928 | 201.7 | 196.228 | 196.228 | 5.472 | 206.9 | 196.228 | 196.228 | 10.672 | 291.2 | 295.2259 | 295.2259 | -4.0259 | 196.3 | 206.0414 | 206.0414 | -9.7414 | 103.4 | 103.3301 | 103.3301 | 0.06991 | 343.7 | 379.5304 | 379.5304 | -35.8304 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 109.4027 | 109.4027 | -3.6027 | 7.9 | 7.2218 | 7.2218 | 0.67825 | 5.4 | 3.8779 | 3.8779 | 1.5221 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.1 | 63.8131 | 98.4009 | 1.6991 | 154.9 | 219.4156 | 127.8815 | 27.0185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.9 |  |  | 143.9 | 31 | 36.2737 | 36.2737 | -5.2736 | 134.1 | 137.3544 | 150.4851 | -16.385 | 20.1 | 25.1171 | 25.1171 | -5.0171 | 16.1 | 19.0995 | 19.0995 | -2.9995 | 11.6 | 11.2073 | 11.2073 | 0.39272 | 57.1 | 59.493 | 59.493 | -2.3929 | 188.6622 | 184.7432 | 184.7432 | 3.9191 | 188.1633 | 184.7432 | 184.7432 | 3.4202 | 187.7059 | 185.298 | 185.298 | 2.408 | 101.1 | 97.8106 | 109.8415 | -8.7416 | 46.5 | 46.8097 | 46.8097 | -0.30966 | 29.9 | 20.0031 | 20.0031 | 9.8969 | 17 | 15.9949 | 15.9949 | 1.0051 | 53 | 57.6772 | 91.4638 | -38.4638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121.1 | 112.5293 | 141.6184 | -20.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.8771 | -9.8771 | 81.7 | 73.4346 | 94.9913 | -13.2913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 45.2919 | 45.2919 | -4.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0001 | 121.0705 | -29.4705 | 173.4 | 182.1552 | 182.1552 | -8.7552 | 171.6 | 182.1552 | 182.1552 | -10.5552 | 200 | 182.1552 | 182.1552 | 17.8448 | 265.2 | 274.0534 | 274.0534 | -8.8534 | 68.1 | 71.1024 | 71.1024 | -3.0024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 172.8 | 229.8977 | 268.5024 | -95.7024 | 78.2 | 125.0883 | 132.3884 | -54.1884 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 73.9 | 78.568 | 78.568 | -4.668 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 49.2 | 50.6459 | 50.6459 | -1.4459 | 49.7 | 49.6662 | 49.6662 | 0.03376 | 144 | 158.1907 | 158.1907 | -14.1906 | 145.4 | 158.1907 | 158.1907 | -12.7906 | 169.1 | 158.6657 | 158.6657 | 10.4343 | 186.6 | 176.3618 | 176.3618 | 10.2382 | 175.8 | 174.4478 |  | 175.8 | 0 |  |  | 0 | 176.3 | 175.2015 |  | 176.3 |  |  |  | 0 | 211.9 | 205.2938 | 205.2938 | 6.6062 | 102.5 | 102.9552 | 102.9552 | -0.45515 | 8 | 5.1275 | 5.1275 | 2.8725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 0 | 8.29 | 9.6478 | -9.6478 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 11.82 | 7.178 | 4.422 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.0599 | 20.0599 | -11.9599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 4.6298 | 1.3476 | 3.6524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | -0.01 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.3 | 2.0725 | 2.0725 | 10.2275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 16.2 | 14.4927 | 14.4927 | 1.7072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.11 | 3.1994 | -3.1994 | 0 | 2.11 | 9.0918 | -9.0918 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.2 | 1.436 | 1.436 | -0.236 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 27.4 | 22.84 | 21.7945 | 5.6055 | 56.1 | 52.89 | 38.5954 | 17.5046 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 6.93 | 17.6615 | -16.9615 | 1 | 9.8 | 37.3008 | -36.3008 | 0 | 0.49 | 3.9875 | -3.9875 | 0.1 |  | 1.6729 | -1.5729 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 10.6 | 11.87 | 6.7536 | 3.8464 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.6 | 24.81 | 36 | -25.4 | 8.9 | 27.41 | 43 | -34.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 19.1 | 17.1981 | 17.1981 | 1.9019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.8 | 7.69 | 7.69 | 0.11 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.2 | 12.1353 | 12.1353 | 1.0647
16/08/2026 | 21:00 | 150.2 | 156.8547 | 193.7353 | -43.5353 | 642.6 | 649.0735 | 655.7623 | -13.1623 | 216 | 210.1351 | 212.3005 | 3.6995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 60.8106 | 10.3627 | 49.7373 | 82.9 | 82 | 77.308 | 5.592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 196.228 | 196.228 | -12.028 | 201.1 | 196.228 | 196.228 | 4.872 | 208.6 | 196.228 | 196.228 | 12.372 | 291.9 | 295.2259 | 295.2259 | -3.3259 | 195.7 | 206.0414 | 206.0414 | -10.3414 | 103.3 | 103.3301 | 103.3301 | -0.03009 | 327.9 | 379.5304 | 379.5304 | -51.6304 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 105.5 | 109.4027 | 109.4027 | -3.9027 | 7.8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.57825 | 5 | 3.8779 | 3.8779 | 1.1221 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 100.1 | 81.9233 | 96.3678 | 3.7322 | 155 | 219.4156 | 103.3212 | 51.6788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 36.2737 | 36.2737 | -4.7736 | 133.3 | 137.3544 | 150.4851 | -17.1851 | 23 | 25.1171 | 25.1171 | -2.1171 | 16.1 | 19.0995 | 19.0995 | -2.9995 | 11.5 | 11.2025 | 11.2025 | 0.29747 | 57.5 | 59.493 | 59.493 | -1.9929 | 188.3711 | 184.7432 | 184.7432 | 3.6279 | 187.7158 | 184.7432 | 184.7432 | 2.9727 | 187.57 | 185.298 | 185.298 | 2.272 | 102.1 | 97.8106 | 109.8415 | -7.7416 | 46.3 | 46.8097 | 46.8097 | -0.50966 | 29.9 | 20.0031 | 20.0031 | 9.8969 | 17.5 | 15.9949 | 15.9949 | 1.5051 | 48 | 51.3505 | 85.6091 | -37.6091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.5 | 141.6184 | 141.6184 | -21.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.8771 | -9.8771 | 81.7 | 73.4346 | 94.9913 | -13.2913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 45.2919 | 45.2919 | -4.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0001 | 117.762 | -26.062 | 173.6 | 181.8516 | 181.8516 | -8.2516 | 171.6 | 181.8516 | 181.8516 | -10.2516 | 200 | 181.8516 | 181.8516 | 18.1484 | 265.5 | 273.5965 | 273.5965 | -8.0965 | 68.2 | 71.1024 | 71.1024 | -2.9024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 169.3 | 236.5587 | 268.5024 | -99.2024 | 77.4 | 125.0883 | 132.3884 | -54.9884 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 74 | 78.568 | 78.568 | -4.568 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 | 49.1 | 50.6459 | 50.6459 | -1.5459 | 49.8 | 49.6662 | 49.6662 | 0.13376 | 143.2 | 158.1907 | 158.1907 | -14.9907 | 145.6 | 158.1907 | 158.1907 | -12.5907 | 169.6 | 158.6657 | 158.6657 | 10.9343 | 186.7 | 176.3618 | 176.3618 | 10.3382 | 173.7 | 174.4478 |  | 173.7 | 0 |  |  | 0 | 175.1 |  |  | 175.1 |  |  |  | 0 | 212 | 205.2938 | 205.2938 | 6.7062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 8 | 5.1275 | 5.1275 | 2.8725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 0 | 8.88 | 8.9877 | -8.9877 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 12.24 | 7.2917 | 4.5083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.0599 | 20.0599 | -11.8599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.6298 | 1.3476 | 3.5524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | -0.01 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.4 | 2.0725 | 2.0725 | 10.3275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 16.1 | 14.4927 | 14.4927 | 1.6073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.17 | 3.0442 | -3.0442 | 0 | 2.1 | 8.4779 | -8.4779 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.2 | 1.432 | 1.432 | -0.232 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 26 | 22.96 | 21.1321 | 4.8679 | 50.3 | 51.85 | 37.7913 | 12.5087 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.91 | 15.1916 | -15.1916 | 0.3 | 10.45 | 36.5456 | -36.2456 | 0 | 0.64 | 3.9377 | -3.9377 | 0 |  | 1.5536 | -1.5536 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 10.1 | 12.31 | 6.6449 | 3.4551 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.1 | 20.4 | 28 | -21.9 | 4 | 22.76 | 35 | -31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 19.2 | 17.1981 | 17.1981 | 2.0019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.3 | 7.69 | 7.69 | -0.39 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.2 | 12.1353 | 12.1353 | 2.0647
16/08/2026 | 21:30 | 198.2 | 109.2599 | 177.0778 | 21.1222 | 643 | 649.0735 | 655.7623 | -12.7623 | 215.8 | 210.1351 | 212.3005 | 3.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 60.8106 |  | 11 | 81 | 82 | 77.308 | 3.692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.3 | 196.228 | 196.228 | -12.928 | 200.4 | 196.228 | 196.228 | 4.172 | 208 | 196.228 | 196.228 | 11.772 | 290.5 | 295.2259 | 295.2259 | -4.7259 | 196.4 | 206.0414 | 206.0414 | -9.6414 | 102.9 | 103.3301 | 103.3301 | -0.43009 | 372.6 | 379.5304 | 379.5304 | -6.9304 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.061 | -1.061 | 106.5 | 109.4027 | 109.4027 | -2.9027 | 7.7 | 7.2218 | 7.2218 | 0.47825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 90.5 | 69.6096 | 91.2016 | -0.70163 | 155.6 | 219.4156 | 135.4279 | 20.1721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 36.2737 | 36.2737 | -2.3737 | 143 | 137.3544 | 150.4851 | -7.4851 | 22.1 | 25.1171 | 25.1171 | -3.0171 | 16.1 | 19.0995 | 19.0995 | -2.9995 | 11.5 | 11.2108 | 11.2108 | 0.28916 | 57.2 | 59.493 | 59.493 | -2.2929 | 188.6213 | 184.7432 | 184.7432 | 3.8781 | 187.5491 | 184.7432 | 184.7432 | 2.806 | 187.6699 | 185.298 | 185.298 | 2.3719 | 101.2 | 97.8106 | 109.8415 | -8.6416 | 32.7 | 19.9973 | 46.8097 | -14.1097 | 29.8 | 20.0031 | 20.0031 | 9.7969 | 17.2 | 15.9949 | 15.9949 | 1.2051 | 109.3 | 43.7708 | 46.1303 | 63.1697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.6 | 141.6184 | 141.6184 | -21.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.8771 | -9.8771 | 81.2 | 73.4346 | 94.9913 | -13.7913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0001 | 117.762 | -26.262 | 172.9 | 180.8452 | 180.8452 | -7.9452 | 171.3 | 180.8452 | 180.8452 | -9.5452 | 200 | 180.8452 | 180.8452 | 19.1548 | 266.2 | 272.0825 | 272.0825 | -5.8825 | 68 | 71.1024 | 71.1024 | -3.1024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 26 | 26 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 156.6 | 268.5024 | 268.5024 | -111.9024 | 82.2 | 125.0883 | 112.8173 | -30.6172 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 70.8 | 78.568 | 78.568 | -7.768 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 | 49.2 | 50.6459 | 50.6459 | -1.4459 | 50 | 49.6662 | 49.6662 | 0.33376 | 142.7 | 158.1907 | 158.1907 | -15.4907 | 145.3 | 158.1907 | 158.1907 | -12.8907 | 170 | 158.6657 | 158.6657 | 11.3343 | 187.8 | 176.3618 | 176.3618 | 11.4382 | 173.1 | 174.4478 |  | 173.1 | 0 |  |  | 0 | 174.3 |  |  | 174.3 |  |  |  | 0 | 212.1 | 205.2938 | 205.2938 | 6.8062 | 102.2 | 102.9552 | 102.9552 | -0.75515 | 8.1 | 5.1275 | 5.1275 | 2.9725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 0 | 9.46 | 8.0941 | -8.0941 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 11.96 | 7.389 | 3.511 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.0599 | 20.0599 | -11.8599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 4.6298 |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | -0.01 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.2 | 2.0725 | 2.0725 | 10.1275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.1 | 14.4927 | 14.4927 | 1.6073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.23 | 3.0551 | -3.0551 | 0 | 2.06 | 7.9782 | -7.9782 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.2 | 1.416 | 1.416 | -0.216 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | -0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 24.1 | 22.8 | 20.2257 | 3.8743 | 55.6 | 49.57 | 38.1145 | 17.4855 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 6.89 | 16.3036 | -14.9036 | 2.2 | 11.1 | 33.9737 | -31.7737 | 0.3 | 0.68 | 3.7685 | -3.4685 | 0 |  | 1.5975 | -1.5975 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 9.9 | 12.25 | 6.6277 | 3.2723 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.4 | 16 | 21 | -17.6 | 1 | 18.11 | 29 | -28 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.4 | 17.1981 | 17.1981 | 2.2019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 5.5 | 7.69 | 7.69 | -2.19 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 14.7 | 12.1353 | 12.1353 | 2.5647
16/08/2026 | 22:00 | 100.8 | 64.9421 | 116.7936 | -15.9936 | 646.2 | 649.0735 | 655.7623 | -9.5623 | 217.4 | 210.1351 | 212.3005 | 5.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 35.0119 | 10.3627 | 0.73731 | 82 | 82 | 77.308 | 4.692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.2 | 196.228 | 196.228 | -13.028 | 200.4 | 196.228 | 196.228 | 4.172 | 207.2 | 196.228 | 196.228 | 10.972 | 292.2 | 295.2259 | 295.2259 | -3.0259 | 197.4 | 206.0414 | 206.0414 | -8.6414 | 103.1 | 103.3301 | 103.3301 | -0.23009 | 372.7 | 379.5304 | 379.5304 | -6.8304 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 109.4027 | 109.4027 | -3.3027 | 8.1 | 7.2218 | 7.2218 | 0.87825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.4 | 57.7153 | 75.0405 | -14.6405 | 155.4 | 219.4156 | 88.5722 | 66.8278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 36.2737 | 36.2737 | -2.2736 | 138.9 | 137.7868 | 150.4851 | -11.5851 | 22.9 | 25.1171 | 25.1171 | -2.2171 | 16.1 | 19.0995 | 19.0995 | -2.9995 | 11.5 | 11.2152 | 11.2152 | 0.28478 | 57.9 | 59.493 | 59.493 | -1.593 | 188.1905 | 184.7432 | 184.7432 | 3.4474 | 188.1155 | 184.7432 | 184.7432 | 3.3723 | 187.5323 | 185.298 | 185.298 | 2.2343 | 102.6 | 97.8106 | 109.8415 | -7.2416 | 39.1 | 38.9663 | 46.8097 | -7.7097 | 34.1 | 20.0031 | 20.0031 | 14.0969 | 17.8 | 15.9949 | 15.9949 | 1.8051 | 53.7 | 41.4508 | 20.7254 | 32.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121.3 | 108.1386 | 141.6184 | -20.3184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 9.8771 | -9.8771 | 82 | 73.4346 | 94.9913 | -12.9913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 45.2919 | 45.2919 | -3.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0001 | 117.762 | -26.062 | 172.4 | 181.692 | 181.692 | -9.292 | 170.6 | 181.692 | 181.692 | -11.092 | 200 | 181.692 | 181.692 | 18.308 | 265.8 | 273.3565 | 273.3565 | -7.5565 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 26 | 26 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 141.3 | 246.5748 | 262.371 | -121.071 | 92 | 108.13 | 108.13 | -16.13 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 67.6 | 78.568 | 78.568 | -10.968 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 49.2 | 50.6459 | 50.6459 | -1.4459 | 49.9 | 49.6662 | 49.6662 | 0.23376 | 143.5 | 158.1907 | 158.1907 | -14.6906 | 145.7 | 158.1907 | 158.1907 | -12.4907 | 169.6 | 158.6657 | 158.6657 | 10.9343 | 187 | 176.3618 | 176.3618 | 10.6382 | 176.1 | 174.4478 |  | 176.1 | 0 |  |  | 0 | 176.5 |  |  | 176.5 |  |  |  | 0 | 212.1 | 205.2938 | 205.2938 | 6.8062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 8.1 | 5.1275 | 5.1275 | 2.9725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 0 | 9.73 | 7.5706 | -7.5706 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 11.68 | 7.4073 | 2.1927 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.0599 | 20.0599 | -11.8599 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 2.9513 | 1.3476 | -0.34755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | -0.01 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.4 | 2.0725 | 2.0725 | 10.3275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.1 | 14.4927 | 14.4927 | 1.6073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.25 | 2.987 | -2.987 | 0 | 2.02 | 7.8534 | -7.8534 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.2 | 1.396 | 1.396 | -0.196 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 21.3 | 22.72 | 19.6019 | 1.6981 | 53.8 | 47.29 | 37.9966 | 15.8034 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 6.88 | 17.304 | -16.704 | 2.5 | 11.4 | 33.0263 | -30.5263 | 0.4 | 0.83 | 3.8296 | -3.4296 | 0.4 |  | 1.4681 | -1.0681 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 7 | 12.08 | 6.5351 | 0.4649 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 14 | 17 | -15.7 | 0 | 16 | 25 | -25 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.5 | 17.1981 | 17.1981 | 2.3019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 7.7 | 7.69 | 7.69 | 0.01 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 15.4 | 12.1353 | 12.1353 | 3.2647
16/08/2026 | 22:30 | 67.4 | 59.8665 | 84.4594 | -17.0594 | 643.1 | 649.0735 | 655.7623 | -12.6623 | 216.2 | 210.1351 | 212.3005 | 3.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 16.3074 |  | 10.9 | 82.1 | 82 | 77.308 | 4.792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.3 | 196.228 | 196.228 | -13.928 | 199 | 196.228 | 196.228 | 2.772 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 291 | 295.2259 | 295.2259 | -4.2259 | 195 | 206.0414 | 206.0414 | -11.0414 | 103.1 | 103.3301 | 103.3301 | -0.23009 | 330.7 | 379.5304 | 379.5304 | -48.8304 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 109.4027 | 109.4027 | -1.3027 | 8.1 | 7.2218 | 7.2218 | 0.87825 | 5.3 | 3.8779 | 3.8779 | 1.4221 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 63.2 | 55.2426 | 66.1434 | -2.9434 | 124.7 | 174.56 | 20.7254 | 103.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 36.2737 | 36.2737 | -2.2736 | 53.5 | 125.0571 | 149.5525 | -96.0525 | 23.2 | 25.1171 | 25.1171 | -1.9171 | 16.1 | 19.0995 | 19.0995 | -2.9995 | 11.4 | 11.1962 | 11.1962 | 0.20382 | 57.2 | 59.493 | 59.493 | -2.2929 | 188.4777 | 184.7432 | 184.7432 | 3.7346 | 187.6611 | 184.7432 | 184.7432 | 2.9179 | 187.5177 | 185.298 | 185.298 | 2.2197 | 102.2 | 97.8106 | 109.8415 | -7.6415 | 14.1 | 4.1451 | 46.8097 | -32.7097 | 28.4 | 20.0031 | 20.0031 | 8.3969 | 18.1 | 15.9949 | 15.9949 | 2.1051 | 42.3 | 41.4508 | 41.4508 | 0.84922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121.1 | 97.5427 | 87.4467 | 33.6533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 73.4346 | 94.9913 | -13.0913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0001 | 117.762 | -26.162 | 171.7 | 182.1552 | 182.1552 | -10.4552 | 169.8 | 182.1552 | 182.1552 | -12.3552 | 200 | 182.1552 | 182.1552 | 17.8448 | 265.4 | 274.0534 | 274.0534 | -8.6533 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.6447 | 1.6447 | -0.9447 | 124.6 | 178.6419 | 263.6183 | -139.0183 | 88.8 | 108.13 | 108.13 | -19.33 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 67.7 | 78.568 | 78.568 | -10.868 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 | 49.1 | 50.6459 | 50.6459 | -1.5459 | 49.8 | 49.6662 | 49.6662 | 0.13376 | 143.2 | 158.1907 | 158.1907 | -14.9907 | 144.9 | 158.1907 | 158.1907 | -13.2906 | 169.3 | 158.6657 | 158.6657 | 10.6343 | 186.1 | 176.3618 | 176.3618 | 9.7382 | 175 | 115.5478 |  | 175 | 0 |  |  | 0 | 175.2 |  |  | 175.2 |  |  |  | 0 | 211.9 | 205.2938 | 205.2938 | 6.6062 | 102.3 | 102.9552 | 102.9552 | -0.65515 | 8.1 | 5.1275 | 5.1275 | 2.9725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 0 | 10.13 | 7.6037 | -7.6037 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 11.25 | 7.8741 | 1.0259 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.0599 | 20.0599 | -11.8599 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1 | 1.061 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | -0.01 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.7 | 2.0725 | 2.0725 | 10.6275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.1 | 14.4927 | 14.4927 | 1.6073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.25 | 2.983 | -2.983 | 0 | 2 | 7.0652 | -7.0652 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.2 | 1.376 | 1.376 | -0.176 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.2 | 22.79 | 18.6975 | 1.5025 | 64.7 | 48.69 | 35.1384 | 29.5616 | 0 |  |  | 0 | 3 | 6.7 | 16.6503 | -13.6503 | 5 | 11.37 | 28.8567 | -23.8567 | 0.5 | 0.77 | 2.615 | -2.115 | 0.6 |  | 0.5939 | 0.0061 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 5.8 | 11.52 | 6.6966 | -0.8966 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 13 | -13 | 0 | 13 | 21 | -21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.4 | 17.1981 | 17.1981 | 2.2019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13.5266 | 13.5266 | -13.5266 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.3 | 7.69 | 7.69 | 0.61 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 16.4 | 12.1353 | 12.1353 | 4.2647
16/08/2026 | 23:00 | 62.8 | 70.838 | 54.6225 | 8.1775 | 639.1 | 649.0735 | 655.7623 | -16.6623 | 213.8 | 210.1351 | 212.3005 | 1.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.6 | 82 | 77.308 | 5.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.6 | 196.228 | 196.228 | -13.628 | 199 | 196.228 | 196.228 | 2.772 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 292.7 | 295.2259 | 295.2259 | -2.5259 | 196.9 | 206.0414 | 206.0414 | -9.1414 | 103.1 | 103.3301 | 103.3301 | -0.23009 | 252.4 | 379.5304 | 379.5304 | -127.1304 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 109.4027 | 109.4027 | 0.49729 | 7.6 | 7.2218 | 7.2218 | 0.37825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 62.7 | 56.6909 | 58.1804 | 4.5196 | 98.8 | 149.7726 | 20.7254 | 78.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 36.2737 | 36.2737 | -2.2736 | 50.4 | 62.8019 | 149.5525 | -99.1525 | 23.1 | 25.1171 | 25.1171 | -2.0171 | 16 | 19.0995 | 19.0995 | -3.0995 | 11.4 | 11.1963 | 11.1963 | 0.20366 | 57.3 | 59.493 | 59.493 | -2.193 | 188.2089 | 184.7432 | 184.7432 | 3.4657 | 188.1134 | 184.7432 | 184.7432 | 3.3702 | 187.0316 | 185.298 | 185.298 | 1.7336 | 101.6 | 97.8106 | 109.8415 | -8.2416 | 20.8 | 45 | 45 | -24.2 | 28.1 | 20.0031 | 20.0031 | 8.0969 | 18.1 | 15.9949 | 15.9949 | 2.1051 | 41.3 | 20.7254 | 20.7254 | 20.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.3 | 124.0939 | 77.7779 | 2.5221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 73.4346 | 94.9913 | -13.4913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.2919 | 45.2919 | -3.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 90.0001 | 117.762 | -25.662 | 172.1 | 181.8516 | 181.8516 | -9.7516 | 170.3 | 181.8516 | 181.8516 | -11.5516 | 200 | 181.8516 | 181.8516 | 18.1484 | 265.4 | 273.5965 | 273.5965 | -8.1965 | 69.8 | 71.1024 | 71.1024 | -1.3024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26 | 26 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 65.9 | 179.6972 | 170.0681 | -104.1681 | 89.7 | 108.13 | 108.13 | -18.43 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 67.9 | 78.568 | 78.568 | -10.668 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 | 49.2 | 50.6459 | 50.6459 | -1.4459 | 49.9 | 49.6662 | 49.6662 | 0.23376 | 142.8 | 158.1907 | 158.1907 | -15.3907 | 145.6 | 158.1907 | 158.1907 | -12.5907 | 170.8 | 158.6657 | 158.6657 | 12.1343 | 187.7 | 176.3618 | 176.3618 | 11.3382 | 176.3 |  |  | 176.3 | 0 |  |  | 0 | 177.4 |  |  | 177.4 |  |  |  | 0 | 211.6 | 205.2938 | 205.2938 | 6.3062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 8.1 | 5.1275 | 5.1275 | 2.9725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 0 | 10.53 | 7.4219 | -7.4219 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 10.93 | 7.0024 | 1.3976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.0599 | 20.0599 | -11.8599 | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | -0.01 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 12.3 | 2.0725 | 2.0725 | 10.2275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.24 | 2.6673 | -2.6673 | 0 | 1.96 | 6.032 | -6.032 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.6773 | 19.6773 | 0.12273 | 1.2 | 1.356 | 1.356 | -0.156 |  |  |  | 0 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 21.5 | 22.89 | 18.9504 | 2.5496 | 47.4 | 45.37 | 33.9934 | 13.4066 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 6.51 | 16.1805 | -13.9805 | 4.9 | 11.35 | 28.5505 | -23.6505 | 0.1 | 0.71 | 2.4903 | -2.3903 | 0.1 |  | 0.5884 | -0.4884 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 5.9 | 10.86 | 5.5735 | 0.3265 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.8 | 9 | 10 | -8.2 | 0 | 11 | 17 | -17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.2 | 17.1981 | 17.1981 | 2.0019 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13.5266 | 13.5266 | -13.5266 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.1 | 7.69 | 7.69 | 0.41 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 17.3 | 12.1353 | 12.1353 | 5.1647
16/08/2026 | 23:30 | 62.5 | 62.2638 | 45.6462 | 16.8538 | 642.9 | 649.0735 | 655.7623 | -12.8623 | 216.1 | 210.1351 | 212.3005 | 3.7995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.8 | 82 | 77.308 | 6.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.8 | 196.228 | 196.228 | -45.428 | 150.6 | 196.228 | 196.228 | -45.628 | 150.2 | 196.228 | 196.228 | -46.028 | 248.1 | 295.2259 | 295.2259 | -47.1259 | 197.6 | 206.0414 | 206.0414 | -8.4414 | 103.6 | 103.3301 | 103.3301 | 0.26991 | 287.5 | 379.5304 | 283.9752 | 3.5248 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 109.4027 | 109.4027 | -2.6027 | 8 | 7.2218 | 7.2218 | 0.77825 | 5.2 | 3.8779 | 3.8779 | 1.3221 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 63.3 | 53.1719 | 54.6029 | 8.6971 | 94.9 | 136.363 | 20.7254 | 74.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 36.2737 | 36.2737 | -2.2736 | 73.1 |  | 144.5018 | -71.4018 | 24.7 | 25.1171 | 25.1171 | -0.41706 | 16.1 | 19.0995 | 19.0995 | -2.9995 | 11.4 | 11.1851 | 11.1851 | 0.21494 | 57.8 | 59.493 | 59.493 | -1.6929 | 188.3184 | 184.7432 | 184.7432 | 3.5752 | 187.6451 | 184.7432 | 184.7432 | 2.9019 | 187.6471 | 185.298 | 185.298 | 2.3492 | 102.6 | 97.8106 | 109.8415 | -7.2416 | 33.8 |  | 45 | -11.2 | 30.5 | 20.0031 | 20.0031 | 10.4969 | 17.5 | 15.9949 | 15.9949 | 1.5051 | 45.1 | 47.6684 | 20.7254 | 24.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 81.2 | 102.5744 | 77.7779 | 3.4221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 64.3064 | 94.9913 | -12.9913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0001 | 117.762 | -25.962 | 172.2 | 180.8452 | 180.8452 | -8.6452 | 170.3 | 180.8452 | 180.8452 | -10.5452 | 200 | 180.8452 | 180.8452 | 19.1548 | 265.4 | 272.0825 | 272.0825 | -6.6825 | 69.7 | 71.1024 | 71.1024 | -1.4024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 26 | 26 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 1.6447 | 1.6447 | -0.8447 | 126.5 | 143.7099 | 111.1451 | 15.3549 | 73 | 108.13 | 108.13 | -35.13 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 67.8 | 78.568 | 78.568 | -10.768 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 | 34.1 | 50.6459 | 50.6459 | -16.5459 | 34 | 49.6662 | 49.6662 | -15.6662 | 143.3 | 158.1907 | 158.1907 | -14.8907 | 145.7 | 158.1907 | 158.1907 | -12.4907 | 169.5 | 158.6657 | 158.6657 | 10.8343 | 102.8 | 176.3618 | 176.3618 | -73.5618 | 176.8 |  |  | 176.8 | 0 |  |  | 0 | 178 |  |  | 178 |  |  |  | 0 | 211.3 | 205.2938 | 205.2938 | 6.0062 | 102.2 | 102.9552 | 102.9552 | -0.75515 | 8 | 5.1275 | 5.1275 | 2.8725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 0 | 10.43 | 7.0428 | -7.0428 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 10.32 | 6.8656 | 4.3344 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.0599 | 20.0599 | -11.8599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | -0.01 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 12.7 | 2.0725 | 2.0725 | 10.6275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.23 | 2.4096 | -2.4096 | 0 | 1.95 | 5.3099 | -5.3099 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 17.576 | 19.6773 | 0.12273 | 1.2 | 1.336 | 1.336 | -0.136 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | -0.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 18.3 | 23.58 | 18.3929 | -0.0929 | 34 | 42.39 | 29.9916 | 4.0084 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 6.17 | 16.2824 | -14.4824 | 8.4 | 10.88 | 23.8984 | -15.4984 | 0.4 | 0.65 | 2.2204 | -1.8204 | 0 |  | 0.5102 | -0.5102 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 6.9 | 10.3 | 5.2851 | 1.6149 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.7 | 6 | 7 | -3.3 | 3.1 | 10 | 15 | -11.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.5 | 17.1981 | 17.1981 | 2.3019 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13.5266 | 13.5266 | -13.5266 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.4 | 7.69 | 7.69 | 0.71 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 15.5 | 12.1353 | 12.1353 | 3.3647
17/08/2026 | 00:00 | 52.4 | 58.6324 | 39.2923 | 13.1077 | 633.7 | 649.0735 | 655.7623 | -22.0623 | 212.8 | 210.1351 | 212.3005 | 0.49945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.4 | 82 | 77.308 | 5.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.6 | 196.228 | 196.228 | -75.628 | 121.5 | 196.228 | 196.228 | -74.728 | 120.1 | 196.228 | 196.228 | -76.128 | 220.6 | 295.2259 | 295.2259 | -74.6259 | 211.6 | 206.0414 | 206.0414 | 5.5586 | 109.4 | 103.3301 | 103.3301 | 6.0699 | 244.5 | 379.5304 | 196.1865 | 48.3135 | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 109.4027 | 109.4027 | -2.4027 | 7.3 | 7.2218 | 7.2218 | 0.07825 | 5.1 | 3.8779 | 3.8779 | 1.2221 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 62.1 | 51.705 | 52.5357 | 9.5643 | 79.4 | 44.0352 | 20.7254 | 58.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 36.2737 | 36.2737 | -2.3737 | 72.1 |  | 126.4249 | -54.3249 | 24.6 | 25.1171 | 25.1171 | -0.51706 | 16 | 19.0995 | 19.0995 | -3.0995 | 11.4 | 11.1728 | 11.1728 | 0.2272 | 55 | 59.493 | 59.493 | -4.493 | 186.5087 | 184.7432 | 184.7432 | 1.7656 | 187.2952 | 184.7432 | 184.7432 | 2.552 | 186.1454 | 185.298 | 185.298 | 0.84746 | 100.5 | 97.8106 | 109.8415 | -9.3415 | 18 | 24.8705 | 21.661 | -3.661 | 29.4 | 20.0031 | 20.0031 | 9.3969 | 17.7 | 15.9949 | 15.9949 | 1.7051 | 104 | 20.7254 | 20.7254 | 83.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.9 | 94.2306 | 77.7779 | 2.1221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.6 | 45.4574 | 94.9913 | -17.3913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 90.0001 | 117.762 | -27.562 | 173.1 | 180.6635 | 180.6635 | -7.5635 | 171.5 | 180.6635 | 180.6635 | -9.1635 | 200 | 180.6635 | 180.6635 | 19.3365 | 265.7 | 271.8091 | 271.8091 | -6.1091 | 56.8 | 71.1024 | 71.1024 | -14.3024 | 31.7 | 35.658 | 35.658 | -3.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 26 | 26 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.6447 | 1.6447 | -0.9447 | 95.8 | 143.7099 | 116.7669 | -20.9669 | 75.3 | 103.3242 | 103.3242 | -28.0242 | 61 | 66.8097 | 66.8097 | -5.8097 | 67.2 | 78.568 | 78.568 | -11.368 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 31.9 | 50.6459 | 50.6459 | -18.7459 | 31.9 | 49.6662 | 49.6662 | -17.7662 | 144.1 | 158.1907 | 158.1907 | -14.0907 | 146.1 | 158.1907 | 158.1907 | -12.0907 | 170.4 | 158.6657 | 158.6657 | 11.7343 | 103.3 | 176.3618 | 176.3618 | -73.0618 | 170.9 |  |  | 170.9 | 0 |  |  | 0 | 171.8 |  |  | 171.8 |  |  |  | 0 | 211.3 | 205.2938 | 205.2938 | 6.0062 | 102.5 | 102.9552 | 102.9552 | -0.45515 | 7.8 | 5.1275 | 5.1275 | 2.6725 | 3.1 | 5.3792 | 5.3792 | -2.2792 | 0 | 10.32 | 7.2518 | -7.2518 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 9.8 | 6.6642 | 4.7358 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.0599 | 20.0599 | -11.8599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | -0.01 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 12.1 | 2.0725 | 2.0725 | 10.0275 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.22 | 2.4576 | -2.4576 | 0 | 1.93 | 4.9231 | -4.9231 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 13.2372 | 19.6773 | 0.12273 | 1.2 | 1.316 | 1.316 | -0.116 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | -0.7 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 16.4 | 24.27 | 18.3122 | -1.9122 | 43.3 | 39.42 | 28.6851 | 14.6149 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 5.84 | 16.9148 | -15.8148 | 5.4 | 10.41 | 22.9636 | -17.5636 | 0 | 0.69 | 2.125 | -2.125 | 0 |  | 0.5458 | -0.5458 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | -0.4 | 9.2 | 9.64 | 5.0017 | 4.1983 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.4 | 4 | 5 | 3.4 | 12.3 | 9 | 14 | -1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 19.4 | 17.1981 | 17.1981 | 2.2019 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13.5266 | 13.5266 | -13.5266 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 8.7 | 7.69 | 7.69 | 1.01 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 16.5 | 12.1353 | 12.1353 | 4.3647
EJEC (MWh) |  | 1840.1 | 1284.7379 | 2213.8403 |  | 15435.55 | 15670.8794 | 15738.2957 |  | 5163.15 | 5073.3875 | 5095.2132 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 346.8 | 370.4195 | 41.2876 |  | 2029.75 | 1918.734 | 1855.392 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4191.6 | 4444.4788 | 4579.3611 |  | 4497.65 | 4444.4788 | 4579.3611 |  | 4561.35 | 4444.4788 | 4579.3611 |  | 6724.3 | 6686.7384 | 6889.6694 |  | 4772.45 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2507.75 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 6936.8 | 7485.4981 | 5235.7931 |  | 66.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.122 |  | 2575.55 | 2625.665 | 2625.665 |  | 183.55 | 173.322 | 173.322 |  | 122.95 | 93.0698 | 93.0698 |  | 542.8 | 382.4681 | 415.4681 |  | 1508.8 | 1400.1535 | 1508.881 |  | 1833.55 | 2282.5668 | 1843.3255 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 1174.4 | 90.9217 | 0 |  | 807.35 | 870.5676 | 870.5676 |  | 1466.75 | 1265.4944 | 1823.6177 |  | 543.35 | 602.8094 | 602.8094 |  | 414.35 | 458.3885 | 458.3885 |  | 272.85 | 273.0135 | 273.0135 |  | 1372.55 | 1427.8308 | 1427.8308 |  | 4250.6728 | 4314.396 | 4412.3111 |  | 4249.1763 | 4314.396 | 4412.3111 |  | 4341.5849 | 4327.3523 | 4425.5613 |  | 2124.95 | 2172.1619 | 1903.3505 |  | 530.2 | 502.6857 | 519.8649 |  | 740.2 | 480.0734 | 480.0734 |  | 257.05 | 255.9178 | 255.9178 |  | 1422.9 | 1111.7196 | 806.5389 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161.45 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1865.05 | 1973.3516 | 1866.6688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.5765 |  | 0 | 0 | 39.5086 |  | 1172.9 | 992.0661 | 1063.0218 |  | 165.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1041.85 | 1087.0056 | 1087.0056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1811.35 | 1916.5562 | 1946.283 |  | 3966.95 | 4102.8907 | 4100.5453 |  | 3933.75 | 4102.8907 | 4100.5453 |  | 4480.2 | 4102.8907 | 4100.5453 |  | 6027.3 | 6172.8176 | 6169.2888 |  | 1337.3 | 1369.254 | 1536.9075 |  | 755.45 | 686.683 | 770.7615 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 626.8 | 624 | 624 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 103.2 | 0 | 0 |  | 18.75 | 39.4728 | 39.4728 |  | 3003.85 | 3272.8592 | 2838 |  | 2254.25 | 2542.7015 | 2435.5201 |  | 1530.35 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1773.95 | 1827.265 | 1803.0336 |  | 720 | 708.4415 | 713.2998 |  | 0 | 0 | 0 |  | 639.4 | 632.1688 | 682.0262 |  | 633.1 | 642.3806 | 670.4942 |  | 3409.7 | 3737.8868 | 3747.8356 |  | 3463.95 | 3737.8868 | 3747.8356 |  | 3945.4 | 3749.1117 | 3759.0904 |  | 2814.95 | 2489.1609 | 2469.0656 |  | 982.75 | 668.3412 | 0 |  | 53.65 | 0 | 0 |  | 1294.1 | 350.403 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4738.2 | 4619.2487 | 4690.9991 |  | 2346 | 2316.5601 | 2352.5431 |  | 195.7 | 123.0593 | 123.0593 |  | 153.45 | 129.1008 | 129.1008 |  | 24.1 | 176.995 | 300.656 |  | 609.4 | 575.55 | 565.39 |  | 254.65 | 241.53 | 173.8001 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.85 | 2.1 | 2.1 |  | 81.45 | 481.7163 | 481.4386 |  | 143.9 | 135 | 135 |  | 31.4 | 33.527 | 5.0429 |  | 1496.75 | 1566.0528 | 1566.0528 |  | 752 | 784.14 | 784.14 |  | 12.9 | 14.405 | 14.405 |  | 42.1 | 38.35 | 38.35 |  | 60.85 | 60 | 60 |  | 413.55 | 47.6684 | 49.741 |  | 52.2 | 84 | 84 |  | 38.9 | 49.6 | 49.6 |  | 78.3 | 84 | 84 |  | 376.65 | 347.826 | 347.826 |  | 89.85 | 58.745 | 58.745 |  | 120.45 | 96.75 | 96.75 |  | 9.85 | 50.4 | 84.5553 |  | 16.65 | 66.34 | 202.463 |  | 98.8 | 81.7968 | 81.7968 |  | 0 | 0 | 0 |  | 318.85 | 289.3774 | 287.8321 |  | 27.9 | 26.844 | 26.844 |  | 0 | 0 | 0 |  | 96.9 | 88.8 | 88.8 |  | 0.85 | 3.3131 | 3.3131 |  | 6.45 | 8.785 | 8.785 |  | 135.65 | 151.2 | 151.2 |  | 80.6 | 79.2 | 79.2 |  | 74.45 | 72 | 72 |  | 108.55 | 108 | 108 |  | 619.95 | 575.465 | 488.8426 |  | 795.8 | 870.806 | 797.648 |  | 259.25 | 268.402 | 268.402 |  | 52.8 | 159.865 | 434.0535 |  | 86.45 | 245.085 | 910.2632 |  | 8.1 | 17.84 | 99.3345 |  | 4.65 | 11.39 | 55.8563 |  | 7.05 | 324.98 | 324.98 |  | 105.5 | 120 | 120 |  | 40.8 | 43.2 | 43.2 |  | 175.65 | 180 | 180 |  | 81.2 | 96 | 96 |  | 89.4 | 108 | 108 |  | 93.4 | 110.4 | 110.4 |  | 207.75 | 222.77 | 146.1757 |  | 1827.05 | 1821.6 | 1821.6 |  | 107.9 | 115.2798 | 115.2798 |  | 1059.25 | 1063 | 1063 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 354.15 | 397.315 | 522.5 |  | 416.6 | 575.88 | 703 |  | 785.75 | 765.36 | 765.36 |  | 102.1825 | 116.71 | 116.71 |  | 110.3 | 108 | 108 |  | 55.2 | 55.2 | 55.2 |  | 57.6 | 55.2 | 55.2 |  | 67.55 | 72 | 72 |  | 118.35 | 113.1996 | 113.1996 |  | 172.55 | 177.6 | 177.6 |  | 472.35 | 412.7537 | 412.7537 |  | 240.15 | 237.6 | 237.6 |  | 211.15 | 250.4347 | 250.4347 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 357.15 | 324.6377 | 324.6377 |  | 388.95 | 347.826 | 347.826 |  | 180.1 | 184.56 | 184.56 |  | 155.7 | 120 | 120 |  | 362.05 | 291.2465 | 291.2465

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 16 de Agosto del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 11074971 y resultó S/. 941224 (9.29% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 9 | 10133746.479 | 10614759.7725 | -4.532%
LUN 10 | 17793985.3326 | 16259438.1389 | 9.438%
MAR 11 | 21373786.6592 | 15359837.458 | 39.15%
MIE 12 | 18719713.2657 | 15379724.2797 | 21.72%
JUE 13 | 23395081.6552 | 21228677.2071 | 10.21%
VIE 14 | 17330173.63 | 20952157.6806 | -17.29%
SAB 15 | 13562346.2219 | 9591698.7294 | 41.4%
DOM 16 | 11074970.9348 | 8879018.6683 | 24.73%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 16 de Agosto del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 22:27:00 |  | 16/08/2026 22:26:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 06:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 16/08/2026 06:00:00 | 16/08/2026 11:07:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 16/08/2026 11:07:00 | 16/08/2026 11:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 16/08/2026 11:22:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 16/08/2026 11:34:00 | 16/08/2026 12:19:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 16/08/2026 12:19:00 | 16/08/2026 17:40:00 |  | 16/08/2026 17:36:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 06:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 00:20 h s/c bajar a mínima por menor disponibilidad de gas
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/08/2026 06:25:00 | 16/08/2026 11:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 16/08/2026 11:19:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 06:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 16/08/2026 06:59:00 | 16/08/2026 10:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 16/08/2026 10:08:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 08:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 16/08/2026 08:30:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:08 h se bajo a 700 MW A las 23:29 h se bajo a 580 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 06:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 06:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 16/08/2026 06:15:00 | 16/08/2026 07:04:00 |  | 16/08/2026 06:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 16/08/2026 06:15:00 | 16/08/2026 07:04:00 |  | 16/08/2026 06:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 16/08/2026 17:23:00 | 16/08/2026 23:10:00 | 16/08/2026 17:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 16/08/2026 17:23:00 | 16/08/2026 17:30:00 | 16/08/2026 17:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 16/08/2026 17:45:00 | 16/08/2026 23:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 16/08/2026 23:10:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 16/08/2026 23:10:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 06:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 16/08/2026 06:15:00 | 16/08/2026 07:39:00 |  | 16/08/2026 07:25:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 16/08/2026 15:14:00 | 16/08/2026 23:10:00 | 16/08/2026 14:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 16/08/2026 23:10:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 03:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/08/2026 03:03:00 | 16/08/2026 03:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | De 03:10 - 03:20 h, realizó lavado de compresores.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 16/08/2026 03:26:00 | 16/08/2026 06:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 16/08/2026 06:50:00 | 16/08/2026 11:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 16/08/2026 11:30:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 16/08/2026 00:00:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:37:00 |  | 16/08/2026 00:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | PTO BRAVO TG4 - D2 | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 00:13:00 |  | 16/08/2026 00:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 16/08/2026 00:38:00 | 16/08/2026 03:11:00 |  | 16/08/2026 03:03:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 16/08/2026 18:27:00 | 16/08/2026 23:10:00 | 16/08/2026 17:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 16/08/2026 18:39:00 | 16/08/2026 23:10:00 | 16/08/2026 18:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 16/08/2026 23:10:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 16/08/2026 23:10:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 16/08/2026 00:00:00 | 16/08/2026 06:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 16/08/2026 06:18:00 | 16/08/2026 11:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 16/08/2026 11:20:00 | 17/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 16 de Agosto del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CHILCA - ASIA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2090 | 16/08/2026 16:51:00 | 16/08/2026 19:55:00 |  | Se limito la generacion de Kallpa y generó la CT Puerto Bravo
L. CHILCA - ASIA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2090 | 16/08/2026 23:08:00 | 16/08/2026 23:59:00 |  | Se limito la generacion de Kallpa y generó la CT Puerto Bravo

## RRPF_RRSF
domingo, 16 de Agosto del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.7859 | 7.7772 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.692 | 6 | 1 | 10.692 | 6 | 1 | 0 | 15.0801 | 1 | 6.9608 | 9.0801 | 1 | 6.9585 | 9.0801 | 1 | 0 | 9.0801 | 1 | 6.961 | 9.0801 | 1 | 6.9608 | 9.0801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.5688 | 1 | 0 | 14.5688 | 1 | 0 | 14.5688 | 1 | 15.12 | 0 | 1 | 6.7876 | 7.1389 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.4945 | 1 | 0 | 19.5378 | 1 | 0 | 21.4945 | 1 | 0 | 23.0448 | 1 | 10.032 | 14.1916 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.9016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.3028 | 0 | 1 | 0 | 18.816 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.9436 | 6
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.9286 | 2.5924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.564 | 2 | 1 | 3.564 | 2 | 1 | 0 | 5.0267 | 1 | 2.3203 | 3.0267 | 1 | 2.3195 | 3.0267 | 1 | 0 | 3.0267 | 1 | 2.3203 | 3.0267 | 1 | 2.3203 | 3.0267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8563 | 1 | 0 | 4.8563 | 1 | 0 | 4.8563 | 1 | 5.04 | 0 | 1 | 2.2625 | 2.3796 | 1 | 0 | 8.475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1648 | 1 | 0 | 6.5126 | 1 | 0 | 7.1648 | 1 | 0 | 7.6816 | 1 | 3.344 | 4.7305 | 1 | 8.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.3005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.1009 | 0 | 1 | 0 | 6.272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3145 | 2
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.9286 | 2.5924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.564 | 2 | 1 | 3.564 | 2 | 1 | 0 | 5.0267 | 1 | 2.3203 | 3.0267 | 1 | 2.3195 | 3.0267 | 1 | 0 | 3.0267 | 1 | 2.3203 | 3.0267 | 1 | 2.3203 | 3.0267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8563 | 1 | 0 | 4.8563 | 1 | 0 | 4.8563 | 1 | 5.04 | 0 | 1 | 2.2625 | 2.3796 | 1 | 0 | 8.475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1648 | 1 | 0 | 6.5126 | 1 | 0 | 7.1648 | 1 | 0 | 7.6816 | 1 | 3.344 | 4.7305 | 1 | 8.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.3005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.1009 | 0 | 1 | 0 | 6.272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3145 | 2
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.9286 | 2.5924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.564 | 2 | 1 | 3.564 | 2 | 1 | 0 | 5.0267 | 1 | 2.3203 | 3.0267 | 1 | 2.3195 | 3.0267 | 1 | 0 | 3.0267 | 1 | 2.3203 | 3.0267 | 1 | 2.3203 | 3.0267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.8563 | 1 | 0 | 4.8563 | 1 | 0 | 4.8563 | 1 | 5.04 | 0 | 1 | 2.2625 | 2.3796 | 1 | 0 | 8.475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1648 | 1 | 0 | 6.5126 | 1 | 0 | 7.1648 | 1 | 0 | 7.6816 | 1 | 3.344 | 4.7305 | 1 | 8.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.3005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.1009 | 0 | 1 | 0 | 6.272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3145 | 2
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6.9041 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 6.7336 | 1 | 0 | 6.7336 | 1 | 0 | 6.7438 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 6.9041 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 7.3029 | 1 | 0 | 6.7336 | 1 | 0 | 6.7336 | 1 | 0 | 6.7438 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 119.7881 | 6.7772 | 1 | 129.0984 | 0 | 1 | 129.0984 | 0 | 1 | 129.0984 | 0 | 1 | 112.4508 | 15.5217 | 1 | 89.968 | 35.9476 | 1 | 63.8397 | 59.2722 | 1 | 58.114 | 66.0314 | 1 | 58.114 | 61.084 | 1 | 107.9241 | 19.2551 | 1 | 90.7618 | 33.9409 | 1 | 62.8325 | 0 | 1 | 101.8605 | 20.7212 | 1 | 102.0773 | 20.7212 | 1 | 64.0495 | 0 | 1 | 64.0446 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 102.2659 | 20.1916 | 1 | 97.2906 | 27.4945 | 1 | 97.3283 | 27.4945 | 1 | 109.6543 | 6 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 122.6632 | 6 | 1 | 129.0984 | 0 | 1 | 127.5359 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.4508 | 0 | 1 | 129.0984 | 0 | 1 | 112.3041 | 13.1192 | 1 | 118.8523 | 8.4172 | 1 | 126.6972 | 0 | 1 | 129.0984 | 0 | 1 | 129.0984 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 112.7326 | 6 | 1 | 64.2334 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.262 | 6.7772 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.2593 | 0 | 1 | 31.9199 | 29.6361 | 1 | 58.114 | 6 | 1 | 0 | 55.084 | 1 | 64.2874 | 0 | 1 | 63.5586 | 0 | 1 | 62.8325 | 0 | 1 | 39.8828 | 20.7212 | 1 | 51.0387 | 10.3606 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.9405 | 27.4945 | 1 | 51.7091 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 63.768 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.4508 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 63.147 | 0 | 1 | 63.9341 | 0 | 1 | 63.3486 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 59.5284 | 0 | 1 | 64.2334 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5261 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 47.9016 | 15.5217 | 1 | 25.7087 | 35.9476 | 1 | 31.9199 | 29.6361 | 1 | 0 | 60.0314 | 1 | 58.114 | 6 | 1 | 43.6367 | 19.2551 | 1 | 27.2031 | 33.9409 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.9777 | 0 | 1 | 51.0387 | 10.3606 | 1 | 64.0495 | 0 | 1 | 64.0446 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 61.8947 | 0 | 1 | 33.9224 | 27.4945 | 1 | 63.3878 | 0 | 1 | 57.9452 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 58.114 | 6 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 63.768 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 49.1571 | 13.1192 | 1 | 54.9182 | 8.4172 | 1 | 63.3486 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.2041 | 6 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 43.5019 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 8.6612 | 80 | 1 | 73.9016 | 19.7633 | 1 | 73.9016 | 19.7633 | 1 | 73.9016 | 19.7633 | 1 | 0 | 77.2791 | 1 | 23.7416 | 66.8607 | 1 | 52.6757 | 38.7391 | 1 | 33.2168 | 58.5486 | 1 | 47.5492 | 45.1855 | 1 | 9.2119 | 80 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 36.9262 | 47.2551 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 24.9308 | 65.3771 | 1 | 24.9219 | 65.3771 | 1 | 24.2136 | 65.3771 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 32.5801 | 59.1422 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 47.5492 | 43.6352 | 1 | 46.432 | 45.1855 | 1 | 38.7634 | 53.3771 | 1 | 0 | 72.9368 | 1 | 0 | 72.9368 | 1 | 38.6959 | 48.3565 | 1 | 32.1477 | 56.5302 | 1 | 0 | 76.1378 | 1 | 22.3491 | 44.3968 | 1 | 0 | 80 | 1 | 38.8943 | 53.2551 | 1 | 0 | 78.6801 | 1 | 11.08 | 78.6801
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.1972 | 1 | 36.9508 | 9.8816 | 1 | 36.9508 | 9.8816 | 1 | 36.9508 | 9.8816 | 1 | 0 | 38.4 | 1 | 23.7416 | 21.939 | 1 | 46.6757 | 0 | 1 | 33.2168 | 13.3631 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 44.4554 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.9262 | 8.414 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.9308 | 20.6488 | 1 | 24.9219 | 20.6532 | 1 | 12.1068 | 32.6886 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 43.5019 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 22.5 | 22.5 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 8.6612 | 35.8028 | 1 | 36.9508 | 9.8816 | 1 | 36.9508 | 9.8816 | 1 | 36.9508 | 9.8816 | 1 | 0 | 38.879 | 1 | 0 | 44.9218 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 9.2119 | 35.5446 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 0 | 38.841 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.7283 | 1 | 0 | 44.7239 | 1 | 12.1068 | 32.6886 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 43.6352 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 36.7026 | 1 | 0 | 36.7026 | 1 | 19.3471 | 24.179 | 1 | 32.1477 | 13.2422 | 1 | 0 | 38.3145 | 1 | 0 | 44.3968 | 1 | 0 | 40.2543 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 39.5885 | 1 | 0 | 44.9307
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.5801 | 13.9567 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 46.432 | 0 | 1 | 38.7634 | 8.1916 | 1 | 0 | 36.2342 | 1 | 0 | 36.2342 | 1 | 19.3488 | 24.1775 | 1 | 0 | 43.288 | 1 | 0 | 37.8233 | 1 | 22.3491 | 0 | 1 | 0 | 39.7457 | 1 | 38.8943 | 8.0695 | 1 | 0 | 39.0916 | 1 | 11.08 | 33.7494
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 58.3999 | 0 | 1 | 49.6141 | 0 | 1 | 58.3999 | 0 | 1 | 58.3999 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 111.9356 | 0 | 1 | 110.9399 | 0 | 1 | 113.1399 | 0 | 1 | 124.2471 | 0 | 1 | 110.8176 | 0 | 1 | 119.1384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 58.3999 | 0 | 1 | 49.6141 | 0 | 1 | 58.3999 | 0 | 1 | 58.3999 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 111.9356 | 0 | 1 | 110.9399 | 0 | 1 | 113.1399 | 0 | 1 | 124.2471 | 0 | 1 | 110.8176 | 0 | 1 | 119.1384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 116.5438 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 110.3296 | 1 | 0 | 110.3296 | 1 | 0 | 111.9084 | 1 | 0 | 114.7258 | 1 | 0 | 113.8622 | 1 | 0 | 116.0067 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 116.5438 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 110.3296 | 1 | 0 | 110.3296 | 1 | 0 | 111.9084 | 1 | 0 | 114.7258 | 1 | 0 | 113.8622 | 1 | 0 | 116.0067 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 70.6001 | 18.1192 | 1 | 70.6001 | 18.5999 | 1 | 70.6001 | 18.5999 | 1 | 70.6001 | 18.5999 | 1 | 29.308 | 18.5999 | 1 | 29.308 | 18.5999 | 1 | 63.7626 | 18.5999 | 1 | 57.9637 | 18.5999 | 1 | 55.783 | 18.5999 | 1 | 59.7529 | 18.5999 | 1 | 58.0848 | 18.5999 | 1 | 57.9008 | 18.5999 | 1 | 69.658 | 18.5999 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 89.7705 | 0 | 1 | 87.5808 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 89.864 | 0 | 1 | 87.2382 | 0 | 1 | 84.2413 | 0 | 1 | 82.1395 | 0 | 1 | 81.9227 | 0 | 1 | 89.0197 | 0 | 1 | 89.0335 | 0 | 1 | 89.2372 | 0 | 1 | 81.7341 | 0 | 1 | 86.7094 | 0 | 1 | 86.6717 | 0 | 1 | 74.3457 | 0 | 1 | 86.8707 | 0 | 1 | 61.3368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.3173 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9016 | 0 | 1 | 70.5564 | 0 | 1 | 71.2674 | 0 | 1 | 89.743 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 70.6001 | 18.1192 | 1 | 70.6001 | 18.5999 | 1 | 70.6001 | 18.5999 | 1 | 70.6001 | 18.5999 | 1 | 29.308 | 18.5999 | 1 | 29.308 | 18.5999 | 1 | 63.7626 | 18.5999 | 1 | 57.9637 | 18.5999 | 1 | 55.783 | 18.5999 | 1 | 59.7529 | 18.5999 | 1 | 58.0848 | 18.5999 | 1 | 57.9008 | 18.5999 | 1 | 69.658 | 18.5999 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 89.7705 | 0 | 1 | 87.5808 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 89.864 | 0 | 1 | 87.2382 | 0 | 1 | 84.2413 | 0 | 1 | 82.1395 | 0 | 1 | 81.9227 | 0 | 1 | 89.0197 | 0 | 1 | 89.0335 | 0 | 1 | 89.2372 | 0 | 1 | 81.7341 | 0 | 1 | 86.7094 | 0 | 1 | 86.6717 | 0 | 1 | 74.3457 | 0 | 1 | 86.8707 | 0 | 1 | 61.3368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.3173 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9016 | 0 | 1 | 70.5564 | 0 | 1 | 71.2674 | 0 | 1 | 89.743 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 10 | 10.931 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 7.7772 | 1 | 10 | 7.7772 | 1 | 0 | 7.7772 | 1 | 0 | 7.7772 | 1 | 8.3018 | 6 | 1 | 8.1356 | 12 | 1 | 8.1186 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 8.1366 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 8.8926 | 12 | 1 | 10 | 11.7238 | 1 | 10 | 11.7238 | 1 | 10 | 11.7238 | 1 | 10 | 10.0076 | 1 | 9.5199 | 0 | 1 | 8.9038 | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 11.1716 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.3523 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 9.872 | 1 | 10 | 10.3268 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9.5525 | 10.7805 | 1 | 10 | 10.6801 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 10 | 10.931 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 7.7772 | 1 | 10 | 7.7772 | 1 | 0 | 7.7772 | 1 | 0 | 7.7772 | 1 | 8.3018 | 6 | 1 | 8.1356 | 12 | 1 | 8.1186 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 8.1366 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 8.8926 | 12 | 1 | 10 | 11.7238 | 1 | 10 | 11.7238 | 1 | 10 | 11.7238 | 1 | 10 | 10.0076 | 1 | 9.5199 | 0 | 1 | 8.9038 | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 11.1716 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.3523 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 9.872 | 1 | 10 | 10.3268 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9.5525 | 10.7805 | 1 | 10 | 10.6801 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 213.9999 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 213.9999 |  | 218.9999 | 253.9999 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 254 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 253.9 |  | 219 | 253.8999 |  | 219 | 253.8999 |  | 219 | 254 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 189.9999 | 201.9999 |  | 189.9999 | 201.9999 |  | 189.9999 | 201.9999 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS | [91 empty] | G1 de la CH Cheves no ingreso por bajo recurso hidrologico |  |  | G1 de la CH Cheves no ingreso por bajo recurso hidrologico

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 16 de Agosto del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
16/08/2026 | 00:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 01:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 01:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 02:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 02:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 03:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 03:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 04:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 04:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 05:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 05:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 06:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 06:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 07:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 07:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 08:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 08:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 09:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 09:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 10:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 10:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 11:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 11:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 12:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 12:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 13:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 13:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 14:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 14:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 15:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 15:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 16:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 16:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 17:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 17:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 18:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 18:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 19:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 19:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 20:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 20:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 21:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 21:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 22:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 22:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 23:00 | 0 | 0
16/08/2026 | 23:30 | 0 | 0
16/08/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 16 de Agosto del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.S. Wayra Solar; de las CC.TT. Fenix y Tablazo; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 16 de Agosto del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.