## EVENTOS
martes, 18 de Agosto del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 18/08/2026 08:09:00 | 18/08/2026 20:24:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 18/08/2026 09:31:00 | 18/08/2026 21:46:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - ANTAUTA | LINEA DE TRANSMISION | L-6021 | 18/08/2026 11:22:08 | 18/08/2026 11:23:45 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6021 (AZÁNGARO - ANTAUTA) DE 60 KV | 2 | SI | 60
EVENTO | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL I | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 18/08/2026 10:30:00 | 18/08/2026 11:35:00 | DESCONECTÓ LA C.H. ÁNGEL I |  | NO
EVENTO | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL I | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 18/08/2026 11:50:00 | 18/08/2026 14:39:00 | DESCONECTÓ LA C.H. ÁNGEL I |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 18/08/2026 11:18:00 | 18/08/2026 20:40:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO | 0.59 | SI

## RESTRIC_OPE
martes, 18 de Agosto del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.07.26, con la disponibilidad de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 6 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | El 26/07/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G1 de CH Cerro del Águila no puede parar debido al incremento de la presión diferencial en la válvula mariposa durante el proceso de arranque.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de agosto.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | ORYGEN informó el 27/06, que presentan la restricción operativa temporal de: TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI5 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI6 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | ORYGEN informó el 07/07/2026, que presentan la restricción operativa temporal de: Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia)
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | ORYGEN informó mediante carta COES/D-887-2023, que presentan la restricción operativa temporal de: TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo comunicado por correo el día 20.07. La unidad G2 de la CH Cahua no puede brindad RSF debido a problemas mecánicos de vibración.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
18/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 18 de Agosto del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 18/08/2026 00:00 | 18/08/2026 02:24 | PARADA PROGRAMADA DE PLANTA PARA REPARACION DE TUBERIA EN SPRAY POND, SE CORTARA VAPOR A TV1 POR LO QUE ESTARA FUERA DE SERVICIO | 6.5 | P | F/S | N | CORR. | 24997 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo por fuga de aceite | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24998 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 18/08/2026 04:41 | 18/08/2026 05:28 | PARADA DE EMERGENCIA POR CORRECTIVO EN MOTOVENTILADOR DE TIRO INDUCIDO DE CALDERA (DEBIDO A ALTAS VIBRACIONES). | 6.5 | F | F/S | N | CORR. | 24997 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 18/08/2026 07:45 | 18/08/2026 17:01 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA: RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - SALAMANCA | L-6060 | 18/08/2026 09:04 | 18/08/2026 17:40 | LIMPIEZA INDUSTRIAL CADENAS DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13558 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 18/08/2026 08:07 | 18/08/2026 09:54 | Mantenimiento por 1,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 18/08/2026 09:54 | 18/08/2026 10:25 | Operacion por Pruebas como parte de su mantenimiento preventivo. A las 10:14 h se declara disponible ante el COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 18/08/2026 10:22 | 18/08/2026 10:56 | Mantenimiento correctivo debido a variacion de temperatura en cilindro A9. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 18/08/2026 10:56 | 18/08/2026 11:39 | Operacion por Pruebas como parte de su mantenimiento correctivo. A las 11:28 h se declara disponible al COES | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | YANAPAMPA | CENTRAL | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Cambio de codos y extensiones grupo G1, G2 y G3, descolmatacion cauce aguas arriba bocatoma, cambio de bocinas, mantenimiento piso radiales y alfeizer, mantenimiento izaje compuerta desempedrador, mantenimiento piso canal de demasias. | 4.14 | P | F/S | N | CORR. | 13513 | G
ELECTRO DUNAS | CHINCHA-EL CARMEN | L-6619 | 18/08/2026 08:02 | 18/08/2026 16:16 | Desconexion programada de la celda de linea 60kV L--6619 (SET CHINCHA NUEVA - SET EL CARMEN) a solicitud de ISA REP sin interrupcion de suministro para actividades de MP3A lubricacion de seccionador en sus instalaciones SET CHINCHA NUEVA, sin interrupcion de suministro por transferencia de carga previa de la SET EL CARMEN mediante la linea 60kV L-6604 (SET Independencia - SET El Carmen). | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 22996 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 18/08/2026 07:56 | 18/08/2026 13:50 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2151 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 18/08/2026 07:56 | 18/08/2026 13:50 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2151 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 18/08/2026 09:40 | 18/08/2026 10:11 | Pruebas Operativas en linea de la unidad TG6. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 18/08/2026 04:30 | 18/08/2026 07:26 | A3.2 FE1208 MCV Class B Fault | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 18/08/2026 06:57 | 18/08/2026 09:25 | A5.2 FE10783 PIT 1 SIS PitchOne Blade Encoder data invalid | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 18/08/2026 15:26 | 18/08/2026 17:37 | A8.1 FE542 MET Wind DirDiff H Stop | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | S.E. DERIVACION | 18/08/2026 08:00 | 18/08/2026 17:00 | CONFIGURACION DE ENRUTAMIENTO Y VRRP PARA CONFIGURACION DE REDUNDANCIA EN SWITCHES PUNTA LOMITAS Y DERIVACION. (Riesgo de perdida temporal de se?ales de comunicacion al COES, Deshabilitacion temporal de celda de generacion y ACT) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 18/08/2026 08:00 | 18/08/2026 17:00 | CONFIGURACION DE ENRUTAMIENTO Y VRRP PARA CONFIGURACION DE REDUNDANCIA EN SWITCHES PUNTA LOMITAS Y DERIVACION. (Riesgo de perdida temporal de se?ales de comunicacion al COES, Deshabilitacion temporal de celda de generacion y ACT) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | PR UCHUHUERTA | 18/08/2026 07:00 | 18/08/2026 17:00 | REPARACION ENCHAPADO DE PIEDRAS RIP RAP PRESA UCHUHUERTA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14745 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE 2 | CL-1106 | 18/08/2026 06:00 | 18/08/2026 12:00 | Corte programado por REP para pruebas de rechazo de carga | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 1945 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INTI JOYA S.A.C. | SAN JOSE - AMERICA | L-2120 | 18/08/2026 00:00 | 18/08/2026 05:00 | TRABAJOS PREVIOS (NO SE VA A HABILITAR EL 67N): Implementacion Arranque 67N configuracion y pruebas funcionales 76N Pruebas de Resistencia de contacto de Seccionadores de Barra de Acciona | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27238 | T
INTI JOYA S.A.C. | SAN JOSE - AMERICA | L-2120 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Fuera de servicio por actividades previas a la energizacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 27238 | T
INTI JOYA S.A.C. | SAN JOSE - AMERICA | L-2120 | 18/08/2026 18:00 | 19/08/2026 00:00 | TRABAJOS PREVIOS (NO SE VA A HABILITAR EL 67N): Implementacion Arranque 67N configuracion y pruebas funcionales 76N Pruebas de Resistencia de contacto de Seccionadores de Barra de Acciona | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27238 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | HUAYLLACHO | G1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A LA OPERACION COMERCIAL | 0.212 | P | E/S | N | PRUEBA | 10733 | G
ISA PERU | CARHUAMAYO NUEVA | CL-2258 | 18/08/2026 08:03 | 18/08/2026 18:20 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA. (R0124983) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10713 | T
ISA PERU | HUALLANCA | CL-1104 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | POA CAMBIO RELES PL1 Y PL2 L-1104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO HASTA EL 26.08. (R0107456). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10939 | T
ISA PERU | HUALLANCA | CL_138/66kV | 18/08/2026 08:00 | 18/08/2026 18:30 | POA INTEGRACION Y PRUEBAS RELES N2 Y N3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107464) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1526 | T
ISA PERU | VIZCARRA | CL-2253 | 18/08/2026 08:31 | 18/08/2026 20:29 | POA: IN-2402 DE ANTAMINA FUERA DE SERVICIO CON CORTE CONTINUO, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL RELE 50BF, IMPLEMENTACION DE LA INGENIERIA Y PRUEBAS DE TIMBRADO Y AMARILLADO. (R0128438) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1162 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 18/08/2026 00:00 | 18/08/2026 05:31 | TRABAJOS PREVIOS (NO SE VA A HABILITAR EL 67N): A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) se requiere el descargo de extension de barra A, para que ACCIONA realice la implementacion de arranque 67N y pruebas funcionales 67N en unidad central extension de barra | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_B_220 kV | 18/08/2026 00:00 | 18/08/2026 05:33 | TRABAJOS PREVIOS (NO SE VA A HABILITAR EL 67N): A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) se requiere el descargo de extension de barra B, para que ACCIONA realice la implementacion de arranque 67N y pruebas funcionales 67N en unidad central extension de barra | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24590 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 18/08/2026 18:31 | 19/08/2026 00:00 | TRABAJOS PREVIOS (NO SE VA A HABILITAR EL 67N): A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) se requiere el descargo de extension de barra A, para que ACCIONA realice la implementacion de arranque 67N y pruebas funcionales 67N en unidad central extension de barra | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_B_220 kV | 18/08/2026 18:32 | 19/08/2026 00:00 | TRABAJOS PREVIOS (NO SE VA A HABILITAR EL 67N): A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) se requiere el descargo de extension de barra B, para que ACCIONA realice la implementacion de arranque 67N y pruebas funcionales 67N en unidad central extension de barra | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24590 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 186.057 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15722 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SAN JOSE - SUNNY | L-2070 | 18/08/2026 00:00 | 18/08/2026 05:45 | Linea F/S a solicitud de Acciona | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24781 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SAN JOSE - SUNNY | L-2070 | 18/08/2026 18:26 | 19/08/2026 00:00 | Linea F/S a solicitud de Acciona | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24781 | T
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | INSPECCION Y DIALIZADO DE UNIDADES HIDRAULICAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Antamina informo que el transformador se encontrara fuera de servicio todo el mes de agosto. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | IN-2402 | 18/08/2026 07:30 | 18/08/2026 18:00 | Se requiere la apertura del Interruptor IN-2402 por trabajos de reemplazo de reles 50BF de la linea L-2253. Quedara la Barra anillo en SE Vizcarra Abierto. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9009 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | REVISION DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN CARLOS | CL-2075 | 18/08/2026 13:00 | 18/08/2026 15:00 | MIGRACION MULTIPLEXORES FOX 615 PARA RELE PRINCIPAL FP01 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15005 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN CARLOS | CL-2076 | 18/08/2026 13:00 | 18/08/2026 15:00 | MIGRACION MULTIPLEXORES FOX 615 PARA RELE PRINCIPAL FP01 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15006 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | CL-2075 | 18/08/2026 13:00 | 18/08/2026 15:00 | MIGRACION MULTIPLEXORES FOX 615 PARA RELE PRINCIPAL FP01 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15003 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | CL-2076 | 18/08/2026 13:00 | 18/08/2026 15:00 | MIGRACION MULTIPLEXORES FOX 615 PARA RELE PRINCIPAL FP01 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15004 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 18/08/2026 09:54 | 18/08/2026 14:05 | Reparacion de punto caliente en SE San Luis. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | CONSTRUCCION DE DIQUE PARA ACCESO TUNEL ADUCCION PARADA DE PLANTA (OPERACION SOLO CON BOCATOMA ANTIGUA) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 5AS Y 5AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE INYECTOR 5AS Y 5AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 18/08/2026 08:43 | 19/08/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE CABLES DE POTENCIA U6 | 44.221 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | PRUEBAS INTEGRAL DE PROT. ELECT. DE LA UNIDAD, DESCARGAS PARCIALES, AISLAMIENTO E IP GENERADOR; MANTO DE: BARRA10KV, INT10KV, BARRA0.4KV; SIST. EXC, RV, FRENO Y LVTO DE ROTOR, COJINETES, EQUIPOS DE TURBINA, CL220KV; ANUAL INTERCAMB DE CALOR, MANTTO ANUAL TR10/220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | mantenimiento de las barras de media tension | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1586 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERRUPTOR DE GENERADOR TG7 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA SOLAR | CENTRAL | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Pruebas de energizacion de la C.S. Wayra Solar: cierre del interruptor de interconexion de barra en 33 kV, energizacion e inyeccion de energia a nivel de subcampos. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 26868 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | TH-11 F/S TCM-VS vibr MB(front) high incr | 3.15 | R | F/S | N | OTROS | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 18/08/2026 08:30 | 18/08/2026 16:43 | TH-04 Mantenimiento preventivo 11vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 18/08/2026 08:31 | 18/08/2026 11:47 | TH-08 Certificacion Lift | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 18/08/2026 11:48 | 18/08/2026 15:10 | TH-09 Certificacion Lift | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 18/08/2026 06:08 | 19/08/2026 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ETEN | S.E. ETEN | 18/08/2026 19:04 | 18/08/2026 19:15 | Desenergizacion por retiro de contaminante plastico. | 225.05 | F | F/S | N | CORR. | 14925 | T
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ETEN - REQUE | L-2166 | 18/08/2026 19:05 | 18/08/2026 19:14 | Desenergizacion por retiro de contaminante plastico. | 225.05 | F | F/S | N | CORR. | 14926 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | BARRA A 220kV | 18/08/2026 04:00 | 18/08/2026 17:00 | MANTENIMIENTO EN L-2114 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16340 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - MIRADOR | L-2114 | 18/08/2026 04:00 | 19/08/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE CELDA GIS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15147 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2307, ENTRE LAS TORRES T-1(L-2307) Y T-261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO Y ENTRE LAS TORRES T-55A(L-2307) Y T-315A(L-2305) LADO DE LA S.E. CHINCHA NUEVA. SE UTILIZA EL CONDUCTOR DE LA NUEVA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LAS CELDAS DE LA LINEA L-2307 EN LA S.E. CHINCHA NUEVA Y DESIERTO; EL TRAMO DE CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 QUE QUEDA FUERA DE SERVICIO PERMANECE ENERGIZADO EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 kV Y DESDE LA S.E. INDEPENDENCIA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1106 | 18/08/2026 06:08 | 18/08/2026 11:54 | POA: ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA, CONFIGURACION DE LOS RELES DE LA CELDA L-1106, PRUEBAS DE DISPARO DE LOS INTERRUPTORES IN-4020 E IN-4022 POR ACTIVACION DEL ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONDICIONES CRITICAS DE SOBRECARGA EN LAS LINEAS L-2215 Y L-2216 POR FALLA DE LA L-5006. PRUEBAS PUNTO A PUNTO EN LOS NIVELES 2 Y 3 DE LAS SE?ALES ASOCIADAS A LA CELDA L-1106. (R0128299) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 362 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DESIERTO-CHINCHA | L-2307 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE LAS TORRES T-1 A T-55. SE REQUIERE LA L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118691) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22972 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | IN-1218 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | EL INTERRUPTOR NO TIENE CONEXION HACIA EL TRANSFORMADOR T13-261 NI HACIA LA BARRA “A”,POR PROYECTO DE INGRESO A NUEVO TRANSFORMADOR. PERDIDA DE SE?ALES DE LA CL-T13-261 LADO DE 10KV. LA BARRA DE 10KV ALIMENTADA CON EL T92 Y PUEDE TRASLADARSE AL T17-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9141 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | SS.EE. | 18/08/2026 09:10 | 18/08/2026 19:00 | MP 6A LIMPIEZA DE SERVIDORES HMI Y SAS, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0124676) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1727 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF (VENTILADORES INDISPONIBLES). EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANZA-CARABAYLLO | L-2110 | 18/08/2026 07:38 | 18/08/2026 16:15 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS. (R0132550) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13679 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - DERIVACION | L-2211 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Se deshabilito la funcion recierre de la linea L-2211 (Ica -Derivacion) en ambos extremos, debido a que la operacion de cierre de la fase S del interruptor IN-2560 ha sido observada, de esta manera se evita el disparo por discordancia de polos en caso ocurra falla en la fase S y esta fase no cierra. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22289 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DURANTE LA DESHABILITACION DEL 87B DE SE INDEPENDENCIA 220 KV | 0 | P | E/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA 220 kV DEBIDO A PUNTO CALIENTE EN SECCIONADOR DE BARRA B DE LA CELDA CL-2300. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-2248 | 18/08/2026 08:06 | 18/08/2026 16:40 | REVISAR FUGA DE ACEITE. (R0137203) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13973 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | L-2018 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL 87L BLOQUEADA. LINEA SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR LA PROTECCION DE DISTANCIA SIN TELEPROTECCION POR PROBLEMAS EN EL MEDIO DE COMUNICACION. REQUIERE REVISION CONJUNTA CON LUZ DEL SUR. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 14161 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 18/08/2026 08:47 | 18/08/2026 16:51 | INSTALACION Y PUESTA SERV CIBERSEGURIDAD, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0137793) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 605 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR POR INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-2457 DEL AT12 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL_AT12-211_220 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SB-2457: INDISPONIBLE POR FALLAS EN SU MECANISMO, TAMBIEN INDISPONE LIBERACION DE BARRA A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 630 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 18/08/2026 07:50 | 18/08/2026 09:00 | CAMBIO DE MCB DEL RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B. DURANTE ESTOS TRABAJOS EL RELE DIFERENCIAL DE BARRAS QUEDARA DESHABILITADO. (R0128689) El 87B quedara deshabilitado solo 30 minutos de acuerdo al informe compartido por REP. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA B 220 KV | 18/08/2026 07:50 | 18/08/2026 09:00 | CAMBIO DE MCB DEL RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B. DURANTE ESTOS TRABAJOS EL RELE DIFERENCIAL DE BARRAS QUEDARA DESHABILITADO. (R0128689). El 87B quedara deshabilitado solo 30 minutos de acuerdo al informe compartido por REP. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 18/08/2026 09:00 | 19/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO. MA?ANA SE REALIZARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 18/08/2026 06:11 | 18/08/2026 18:08 | PE-AMP24:DERIVACION A PORTICO EN 220kV SE CHIMU 220 kV. L-2232 F/S con reposicion diaria, luego de la intervencion la linea ingresara en servicio mediante bypas. (R0136891) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 18/08/2026 08:10 | 18/08/2026 14:47 | Limpieza de aisladores (R0138019) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Trabajos para concluir el tendido del cable OPGW. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Disponibilidad de 10.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2008 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | 87L INDISPONIBLE EN PL1 Y PL2 POR FALLA CANAL CON MULTIPLEXOR ECI. LA LINEA QUEDA PROTEGIDA CON LA FUNCION 21 Y 67N A TRAVES DE LA ONDA PORTADORA. REPOSICION ESTIMADA: 15.09.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17728 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2009 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | 87L INDISPONIBLE EN PL1 Y PL2 POR FALLA CANAL CON MULTIPLEXOR ECI. LA LINEA QUEDA PROTEGIDA CON LA FUNCION 21 Y 67N A TRAVES DE LA ONDA PORTADORA. REPOSICION ESTIMADA: 15.09.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17734 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | CL-6619 | 18/08/2026 08:02 | 18/08/2026 16:16 | MP 3A LUBRIC SECCIONADOR, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125861). SE ESTARA CERRANDO LA LINEA L-6604 PARA EVITAR CORTE EN LA SE EL CARMEN 60 KV.. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22997 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_A_60 kV | 18/08/2026 08:15 | 18/08/2026 11:50 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CELDA CL-6619. (R0125861) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22994 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | CL-6619 | 18/08/2026 10:00 | 18/08/2026 16:03 | Puesta en Servicio Medidor L-6619 (R0137993) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22997 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_B_60 kV | 18/08/2026 11:56 | 18/08/2026 15:02 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CELDA CL-6619. (R0125861) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22995 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA | R-34 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | EN SERVICIO, CONECTADO DIRECTAMENTE A LA LINEA L-5033. EL INTERRUPTOR IN-5144 SE ENCUENTRA EN CONDICION DE BAIPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17405 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
martes, 18 de Agosto del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 18 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
18/08/2026 | 00:30 | 199.9 | 640.9 | 213.4 |  |  | 0 | 78.6 |  |  | 179.3 | 197.5 | 197.3 | 281.1 | 196.3 | 103.4 | 105 | 2.8 | 9.8 |  |  | 161.2 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 109.9 | 26.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36 | 49.2 | 24.6 | 16.2 | 11.4 | 88.1 | 177.2 | 178.1 | 180.6 | 100.7 | 17.3 | 26 | 0 | 21.4 |  |  | 6.7 | 83.8 |  |  |  |  | 43.3 |  |  | 42.8 |  |  |  | 91.3 | 165.9 | 165.9 | 166.2 | 249.2 | 39.3 | 27 |  |  |  | 23.1 |  |  | 4.3 | 0.7 | 83.9 | 61.5 | 62.8 | 70.9 | 30.5 |  |  |  | 142.9 | 145.2 | 169.7 | 187 |  |  |  |  | 211.8 | 102.4 | 6.8 | 3.2 | 9.4 | 0 | 12.7 |  | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.1 | 4.8 | 20.1 | 0 | 3.1 | 2.9 | 16.4 | 0 | 0 | 1.8 | 6.4 | 0 | 2.4 | 11.3 | 1.4 |  | 4.2 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 4.5 | 6 | 25.3 | 42.7 | 0 | 8.9 | 22.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 4 | 1.5 | 7 | 9.5 | 10.2 | 8.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.8 | 36.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 7.6 | 18.9 | 10 | 8.6 |  |  | 16.2 | 16.3 | 8.7 | 0 | 12.7 | 6526.9 | 21.6 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.44 | 9.5 | 5.8 | 6.1 | 78.64
18/08/2026 | 01:00 | 198.9 | 634.4 | 211.6 |  |  | 0 | 76.8 |  |  | 179.4 | 197.4 | 196.9 | 282.4 | 194.8 | 102.9 | 182.8 | 2.7 | 9.8 |  |  | 163.4 | 7.3 | 5.1 | 22.4 | 109.5 | 71.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.1 | 56.9 | 25.9 | 16 | 11.4 | 86.6 | 177.6 | 177.3 | 179.1 | 100.5 | 17.2 | 31.5 | 0 | 25.5 |  |  | 6.8 | 80.7 |  |  |  |  | 42.6 |  |  | 42.4 |  |  |  | 90.7 | 127.3 | 127.3 | 126.6 | 218.8 | 38.3 | 26.8 |  |  |  | 22.9 |  |  | 4.3 | 0.7 | 103.3 | 70.3 | 62.8 | 71 | 30.5 |  |  |  | 143.3 | 145 | 168.7 | 186.6 |  |  |  |  | 211.9 | 102.3 | 6.8 | 3.2 | 10.6 | 0 | 13.6 |  | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.2 | 4.8 | 20 | 0 | 3.1 | 2.9 | 16.4 | 0 | 0 | 3 | 8.7 | 0 | 2.4 | 11.1 | 1.3 |  | 3.9 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 4.3 | 5.8 | 26.1 | 40.1 | 0 | 6.8 | 21.6 | 0.9 | 0.2 | 0 | 4.2 | 1.6 | 7 | 10.2 | 10.2 | 8.5 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.9 | 27.9 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 7.6 | 18.5 | 9.9 | 8.8 |  |  | 15 | 16.3 | 8.9 | 0 | 12 | 6512.2 | 21.7 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.44 | 9.5 | 5.7 | 6 | 78.54
18/08/2026 | 01:30 | 148.5 | 642.5 | 214.3 |  |  | 0 | 78 |  |  | 179.6 | 197.1 | 196.4 | 282.1 | 196.9 | 103.3 | 127.1 | 2.8 | 10 |  |  | 161.5 | 7.7 | 5.2 | 22.2 | 110.1 | 30 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38 | 59.1 | 25.2 | 16.2 | 11.4 | 89.2 | 178.9 | 179.9 | 180.6 | 101.4 | 16 | 27.9 | 0 | 22.9 |  |  | 6.8 | 49.8 |  |  |  |  | 43.8 |  |  | 42.9 |  |  |  | 91.6 | 145.4 | 145.2 | 145.1 | 228.8 | 39.7 | 27 |  |  |  | 23.4 |  |  | 4.3 | 0.7 | 89.3 | 71.3 | 63.4 | 70.8 | 30.5 |  |  |  | 143.2 | 145.2 | 170.1 | 186.9 |  |  |  |  | 211.6 | 102.3 | 6.8 | 3.2 | 6 | 0 | 13 |  | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.3 | 4.8 | 20.2 | 0 | 3.1 | 2.9 | 16.2 | 0 | 0 | 2.7 | 11.2 | 0 | 2.3 | 11.1 | 1.3 |  | 4 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 27 | 38.4 | 0 | 10.8 | 20.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 4.3 | 1.6 | 7 | 10.2 | 10.2 | 8.5 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32 | 25.4 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 3 | 0 | 7.6 | 19.1 | 10 | 7.8 |  |  | 16.2 | 16.3 | 8.1 | 0 | 13.3 | 6406.9 | 21.7 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.48 | 9.5 | 5.7 | 6 | 78.58
18/08/2026 | 02:00 | 156.3 | 652.4 | 218.1 |  |  | 0 | 80.1 |  |  | 180.5 | 197.6 | 196.9 | 282.5 | 196.2 | 103.6 | 101.3 | 2.9 | 0 |  |  | 164.1 | 8.5 | 5.2 | 22.4 | 110.3 | 29.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38 | 53.4 | 26 | 16.2 | 11.7 | 91.2 | 182.7 | 182.9 | 181.7 | 103 | 24.5 | 31.8 | 0 | 24.9 |  |  | 6.8 | 50.4 |  |  |  |  | 37.3 |  |  | 43.3 |  |  |  | 92.7 | 132.4 | 132.2 | 132.1 | 216.5 | 41.3 | 27.6 |  |  |  | 24.5 |  |  | 4.3 | 0.7 | 63.3 | 72.5 | 64.7 | 71.1 | 30.7 |  |  |  | 143.6 | 146 | 171 | 187.1 |  |  |  |  | 211.4 | 102.3 | 6.8 | 3.2 | 7.5 | 0 | 12.9 |  | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.4 | 4.8 | 20.7 | 0 | 3.1 | 2.9 | 15.9 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 0 | 2.4 | 10.9 | 1.3 |  | 4.1 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 5 | 6.1 | 27.2 | 35.9 | 0 | 10.1 | 18.2 | 2 | 1.2 | 0 | 4.4 | 1.7 | 7 | 10.2 | 10.2 | 9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.6 | 22.2 | 0 | 0 | 4.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 7.6 | 19 | 10 | 8.3 |  |  | 16.6 | 16.3 | 8.6 | 0 | 12.6 | 6335.2 | 21.7 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.49 | 9.5 | 5.7 | 6 | 78.59
18/08/2026 | 02:30 | 196.9 | 540.5 | 196.8 |  |  | 0 | 76.5 |  |  | 179.9 | 197.3 | 197.5 | 281.5 | 195.5 | 103.4 | 123.6 | 2.6 | 0 |  |  | 159.6 | 7.1 | 5.2 | 22.1 | 109.1 | 107 |  |  |  | 6.5 | 0 | 37.6 | 62.6 | 24.1 | 15.8 | 11.6 | 87.1 | 176.3 | 176.7 | 179.7 | 99.5 | 16.7 | 30.1 | 0 | 21.1 |  |  | 6.7 | 49.5 |  |  |  |  | 32.6 |  |  | 42.4 |  |  |  | 89.8 | 110.9 | 110.7 | 110.6 | 198.5 | 38 | 26.6 |  |  |  | 22.6 |  |  | 4.3 | 0.7 | 58.7 | 69.7 | 62 | 70.3 | 30.2 |  |  |  | 143.6 | 145.8 | 170.8 | 187.2 |  |  |  |  | 212 | 102.5 | 6.8 | 3.2 | 7.6 | 0 | 12.1 |  | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.2 | 4.8 | 19.8 | 0 | 3.1 | 2.9 | 15.9 | 0 | 0 | 1.6 | 5.7 | 0 | 2.3 | 8.9 | 1.3 |  | 3.9 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 4.3 | 5.5 | 26.5 | 34.6 | 0 | 10 | 24.7 | 1.7 | 1 | 0 | 4.4 | 1.7 | 7 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.6 | 22.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 7.6 | 19.2 | 9.9 | 7.3 |  |  | 15.8 | 16.3 | 7.8 | 1.7 | 12 | 6188.1 | 21.9 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.5 | 9.5 | 5.7 | 6.1 | 78.9
18/08/2026 | 03:00 | 202.6 | 553.1 | 183.1 |  |  | 0 | 78.7 |  |  | 178.9 | 195.8 | 196.6 | 281.4 | 197.9 | 103.3 | 194.7 | 2.8 | 0 |  |  | 158.5 | 8.1 | 5.4 | 22.1 | 110.1 | 51.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 37 | 64.8 | 25.2 | 16 | 11.6 | 89.1 | 180.3 | 180.5 | 180.8 | 101.7 | 4.5 | 31.2 | 0 | 23.4 |  |  | 6.7 | 50.7 |  |  |  |  | 35.4 |  |  | 42.7 |  |  |  | 91.8 | 129.6 | 129.5 | 126.1 | 209.6 | 40.1 | 26.9 |  |  |  | 23.8 |  |  | 4.3 | 0.7 | 89.6 | 80.2 | 63.5 | 69.1 | 30.6 |  |  |  | 142.7 | 145.2 | 169.7 | 186.8 |  |  |  |  | 211.9 | 102.3 | 6.9 | 3.2 | 5.7 | 0 | 12.1 |  | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 4.7 | 20.4 | 3.3 | 3 | 2.9 | 15.9 | 0 | 0 | 1.5 | 5.2 | 0 | 2.4 | 9 | 1.3 |  | 4 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 25 | 40.5 | 0 | 11.3 | 20.5 | 1.1 | 0.9 | 0 | 4.4 | 1.7 | 7.5 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.4 | 12.7 | 0 | 0 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 7.6 | 19.2 | 10 | 8.5 |  |  | 16.4 | 11.6 | 8.9 | 6.7 | 14 | 6309.9 | 22 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.55 | 9.5 | 5.6 | 6.1 | 78.95
18/08/2026 | 03:30 | 201.1 | 552.2 | 182.5 |  |  | 0 | 78.1 |  |  | 180 | 197.4 | 197.1 | 283.2 | 196.2 | 103.2 | 170.6 | 2.8 | 0 |  |  | 162.4 | 7.9 | 5 | 22.1 | 109.9 | 25 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.9 | 48.9 | 26 | 16 | 11.6 | 90.2 | 179 | 179.5 | 180.9 | 101 | 28.6 | 30.9 | 0 | 25.9 |  |  | 6.7 | 50.6 |  |  |  |  | 35.4 |  |  | 42.4 |  |  |  | 91.9 | 141.6 | 141.4 | 141.5 | 223.8 | 39.7 | 27.2 |  |  |  | 23.5 |  |  | 4.3 | 0.7 | 78.8 | 76.7 | 64.1 | 67 | 30.6 |  |  |  | 143.8 | 145.7 | 170.6 | 187.1 |  |  |  |  | 211.8 | 102.3 | 6.9 | 3.2 | 8.8 | 0 | 11.7 |  | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.9 | 4.7 | 20.3 | 3.3 | 3 | 2.9 | 15.9 | 0 | 0 | 2.4 | 6.8 | 0 | 2.4 | 9 | 1.2 |  | 4 | 0 | 0 | 6 | 3.6 | 4.4 | 5.7 | 26.2 | 43.3 | 0 | 8.3 | 17.6 | 0.6 | 1 | 0 | 4.8 | 1.7 | 7.5 | 10.2 | 13.2 | 9.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.7 | 11.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 7.6 | 19.3 | 10 | 8.2 |  |  | 16.4 | 11.6 | 9.1 | 6.7 | 10.1 | 6309.4 | 22.2 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.58 | 9.5 | 5.7 | 5.9 | 79.08
18/08/2026 | 04:00 | 200.1 | 551.6 | 182.6 |  |  | 0 | 78.4 |  |  | 180.4 | 196.8 | 196.7 | 284 | 198.5 | 103.4 | 173.9 | 2.8 | 0 |  |  | 163.8 | 7.5 | 4.9 | 22.2 | 110.1 | 21.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.1 | 57.6 | 26.3 | 16 | 11.5 | 90.4 | 178 | 179.3 | 180.7 | 102.7 | 33.9 | 30.8 | 0 | 25.9 |  |  | 6.8 | 50.6 |  |  |  |  | 35.3 |  |  | 42.9 |  |  |  | 91.6 | 139.7 | 139.7 | 139.5 | 223.7 | 39.4 | 26.9 |  |  |  | 23.4 |  |  | 4.3 | 0.7 | 80.8 | 74.5 | 64 | 66.8 | 30.5 |  |  |  | 143.4 | 145.6 | 169.6 | 187 |  |  |  |  | 211.5 | 102.2 | 6.9 | 3.2 | 8.1 | 0 | 11.9 |  | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.9 | 4.6 | 20.2 | 3.3 | 3 | 2.9 | 15.9 | 0 | 0 | 2 | 5.7 | 0 | 2.4 | 9 | 1.2 |  | 4 | 0 | 0 | 6 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 26.6 | 33.6 | 0 | 6.6 | 21.6 | 0.7 | 1.1 | 0 | 5.3 | 1.8 | 7.5 | 10.2 | 17.2 | 10.2 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14 | 15 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 7.6 | 19.2 | 10 | 8.3 |  |  | 16.2 | 11.6 | 8.7 | 6.7 | 10.8 | 6316.9 | 22.2 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.56 | 9.5 | 5.7 | 5.9 | 79.06
18/08/2026 | 04:30 | 198 | 543.1 | 181.3 |  |  | 0 | 72.1 |  |  | 180.6 | 197.2 | 197.4 | 285.9 | 195.7 | 103.7 | 187.7 | 2.7 | 0 |  |  | 160.1 | 6.9 | 4.8 | 22.3 | 110.1 | 38.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39 | 57.6 | 25.7 | 16 | 11.5 | 90 | 177.6 | 177 | 180.9 | 100.3 | 29.2 | 30.3 | 0 | 25.1 |  |  | 6.8 | 51.1 |  |  |  |  | 33.5 |  |  | 42.7 |  |  |  | 90.4 | 128.4 | 128.2 | 128.8 | 213.9 | 37.6 | 26.6 |  |  |  | 22.8 |  |  | 4.3 | 0.7 | 80.7 | 75.5 | 62.8 | 66.7 | 30.3 |  |  |  | 143.6 | 145.8 | 170.5 | 187.1 |  |  |  |  | 210.6 | 102.1 | 6.9 | 3.2 | 6.3 | 0 | 7.6 |  | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 19.9 | 3.3 | 0 | 2.9 | 15.9 | 0 | 0 | 1.8 | 6.8 | 0 | 2.4 | 9 | 1.2 |  | 3.9 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 4.2 | 6.2 | 26.4 | 15.4 | 0 | 8.7 | 34.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 5.3 | 1.8 | 7.4 | 10.2 | 15.2 | 10.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.1 | 19.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 7.6 | 19.2 | 10 | 8.6 |  |  | 15.9 | 11.6 | 8.6 | 6.6 | 10.9 | 6253.7 | 22.2 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.59 | 9.5 | 5.7 | 5.9 | 79.09
18/08/2026 | 05:00 | 201.9 | 602.5 | 200 |  |  | 0 | 77.9 |  |  | 179.4 | 195.2 | 195.4 | 285.9 | 196.8 | 103.3 | 194.9 | 2.8 | 0 |  |  | 165 | 7.5 | 5.2 | 22.2 | 110.1 | 27.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39.9 | 61.1 | 26 | 16 | 11.5 | 91.1 | 180.2 | 180.8 | 181 | 100.9 | 38.5 | 31.1 | 0 | 28.9 |  |  | 6.7 | 50.8 |  |  |  |  | 35.4 |  |  | 42.5 |  |  |  | 91.8 | 126.9 | 126.9 | 126.6 | 212.7 | 39.8 | 26.8 |  |  |  | 23.7 |  |  | 4.3 | 0.7 | 98 | 78 | 64.1 | 66.8 | 30.6 |  |  |  | 142.9 | 145.2 | 169.8 | 187.3 |  |  |  |  | 210.6 | 102.1 | 6.9 | 3.2 | 4.8 | 0 | 5.2 |  | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 4.5 | 20.4 | 3.3 | 0 | 2.9 | 15.9 | 0 | 0 | 1.9 | 5.8 | 0 | 2.5 | 9 | 1.2 |  | 4 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 4.5 | 6.4 | 25.7 | 6.1 | 0 | 13.5 | 42.2 | 0.9 | 1.4 | 0 | 5.5 | 1.8 | 7.5 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15 | 28.4 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 7.6 | 19.2 | 10 | 7.8 |  |  | 15.7 | 16.1 | 9 | 0 | 10.2 | 6390.7 | 22.2 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.58 | 9.5 | 5.6 | 5.9 | 78.98
18/08/2026 | 05:30 | 201.4 | 643.6 | 214.6 |  |  | 0 | 78.2 |  |  | 179.8 | 195 | 195.6 | 285.6 | 197 | 103.9 | 236.7 | 2.8 | 0 |  |  | 166.2 | 7.5 | 5.1 | 22.2 | 110.1 | 32.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.6 | 56.5 | 25.9 | 16 | 11.5 | 90.3 | 179.4 | 180 | 181.1 | 101.4 | 17.8 | 27.9 | 0 | 26.1 |  |  | 6.8 | 70.7 |  |  |  |  | 35.5 |  |  | 42.5 |  |  |  | 91.8 | 140 | 139.9 | 139.3 | 223.7 | 39.4 | 27.1 |  |  |  | 23.6 |  |  | 4.3 | 0.7 | 80.8 | 75.7 | 64 | 66.7 | 30.6 |  |  |  | 142.9 | 145.3 | 169.6 | 187 |  |  |  |  | 211.6 | 102.4 | 7 | 3.3 | 5.6 | 0 | 6.9 |  | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 4.8 | 20.4 | 3.3 | 0 | 3 | 15.9 | 0 | 0 | 1.8 | 5.7 | 0 | 2.5 | 9 | 1.2 |  | 4.2 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 4.5 | 6.4 | 27.4 | 5.4 | 0 | 19.4 | 46 | 1.8 | 1.3 | 0 | 5.8 | 1.8 | 6.7 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.4 | 26.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 7.6 | 19.2 | 10 | 7.8 |  |  | 17.2 | 16.3 | 8.9 | 0.1 | 10.1 | 6527 | 22.2 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.57 | 9.5 | 5.6 | 5.8 | 78.87
18/08/2026 | 06:00 | 204.3 | 645.5 | 214.8 |  |  | 0 | 81.9 |  |  | 179.4 | 196 | 195.6 | 284.4 | 195.3 | 103.3 | 308.9 | 2.8 | 0 |  |  | 170.6 | 7.8 | 5.2 | 22.2 | 109.9 | 50.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 40 | 55.1 | 27.7 | 16 | 11.6 | 90.3 | 182.8 | 183.4 | 180.3 | 104 | 19 | 28.5 | 0 | 26.3 |  |  | 6.8 | 69.9 |  |  |  |  | 36.9 |  |  | 42.8 |  |  |  | 92.9 | 139.4 | 139.3 | 138.8 | 225 | 41.3 | 27.2 |  |  |  | 24.5 |  |  | 4.3 | 0.7 | 75.5 | 77.9 | 65.2 | 67.2 | 30.8 |  |  |  | 142.9 | 144.9 | 169.3 | 187.2 |  |  |  |  | 211.1 | 102.4 | 7 | 3.3 | 7.2 | 0 | 9.3 |  | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 4.9 | 20.7 | 3.3 | 0 | 2.9 | 15.7 | 0 | 0 | 2.9 | 7.7 | 0.1 | 2.5 | 9 | 1.2 |  | 4.2 | 0 | 0 | 6 | 3.6 | 4.4 | 6.5 | 28.2 | 6.6 | 0 | 25.8 | 47.8 | 3.7 | 2.6 | 0.1 | 6 | 1.8 | 7 | 10.2 | 18.2 | 10.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.5 | 22.7 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 7.6 | 19.2 | 10 | 8.3 |  |  | 16.5 | 16.3 | 7.1 | 6.5 | 11.3 | 6671 | 22.2 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.54 | 9.5 | 5.6 | 5.9 | 78.94
18/08/2026 | 06:30 | 201.1 | 640.2 | 213.1 |  |  | 0 | 78.7 |  |  | 179.4 | 196.3 | 196.4 | 282.9 | 196.8 | 103.6 | 242 | 2.8 | 0 |  |  | 165.5 | 7.3 | 5.2 | 22.1 | 109.9 | 65.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.6 | 48.2 | 27.7 | 15.8 | 11.6 | 88.9 | 179.6 | 180.9 | 180.2 | 101.6 | 18.1 | 32.2 | 0 | 41.1 |  |  | 6.8 | 90.5 |  |  |  |  | 35 |  |  | 41.5 |  |  |  | 91.6 | 171.6 | 169.5 | 200 | 265.8 | 69.4 | 33.9 |  |  |  | 23.6 |  |  | 4.3 | 0.7 | 47 | 70.1 | 64 | 66.7 | 30.6 |  |  |  | 142.8 | 145.1 | 171.1 | 187.3 |  |  |  |  | 212 | 102.6 | 7 | 3.3 | 9.8 | 1.5 | 10.5 |  | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 5.6 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 4.8 | 20.5 | 3.5 | 0 | 2.9 | 15.7 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | 10.4 | 1.9 | 2.5 | 9 | 1.1 |  | 4.1 | 0 | 0 | 6 | 3.6 | 4.3 | 6.8 | 26.3 | 2.2 | 1.7 | 32.8 | 51.9 | 4.9 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 1.8 | 7 | 10.2 | 20.4 | 10.2 | 7.9 | 6.1 | 0 | 7.4 | 0.6 | 14.5 | 20.4 | 4.7 | 0.556 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 1 | 7.6 | 19.1 | 10 | 8.5 |  |  | 16.1 | 16.3 | 8.9 | 6.5 | 11.3 | 6832.256 | 22.1 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.5 | 9.5 | 5.7 | 5.9 | 78.9
18/08/2026 | 07:00 | 202.1 | 642.6 | 214.2 |  |  | 0 | 79.4 |  |  | 180.9 | 197.3 | 197.3 | 284 | 197.5 | 103.6 | 220 | 2.8 | 0 |  |  | 164.2 | 7.3 | 5.1 | 22.2 | 110.1 | 47.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 40.1 | 51.5 | 25.9 | 16 | 11.6 | 91.1 | 179.9 | 180.7 | 181.2 | 101.5 | 18 | 32.1 | 0 | 41.1 |  |  | 6.8 | 50.8 |  |  |  |  | 35.2 |  |  | 41.9 |  |  |  | 91.6 | 171.6 | 170 | 200 | 264.8 | 68.9 | 33.7 |  |  |  | 23.7 |  |  | 4.3 | 0.7 | 57.9 | 70.5 | 62.9 | 66.8 | 30.5 |  |  |  | 143 | 145 | 171.2 | 187.4 |  |  |  |  | 212.3 | 102.6 | 7 | 3.3 | 9.2 | 5.4 | 11.6 |  | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 15.8 | 8.4 | 1.1 | 1.8 | 4.7 | 20.3 | 3.5 | 0 | 2.9 | 15.7 | 2.5 | 1.4 | 3.7 | 11.9 | 7.1 | 2.4 | 9.1 | 1.1 |  | 4.2 | 0 | 0 | 6 | 3.6 | 4.2 | 7.5 | 24.8 | 0 | 11.4 | 25.8 | 43.1 | 4.3 | 3.7 | 16.3 | 4.8 | 1.8 | 7 | 10.2 | 20.4 | 10.2 | 9.6 | 21.7 | 0.6 | 10.6 | 0.6 | 5.1 | 15.8 | 8.7 | 3.911 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 3.7 | 7.6 | 19.2 | 10 | 6.4 |  |  | 14.4 | 16.3 | 9.1 | 6.5 | 9.7 | 6821.611 | 22.1 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.57 | 9.5 | 5.6 | 5.9 | 78.87
18/08/2026 | 07:30 | 198.6 | 643.2 | 214.6 |  |  | 0 | 78.8 |  |  | 181.3 | 197.1 | 197.8 | 283.9 | 196.8 | 103.4 | 294.2 | 2.8 | 0 |  |  | 164.9 | 7.5 | 5.1 | 22.2 | 110.1 | 82.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39.1 | 59.6 | 25.9 | 16 | 11.6 | 88.5 | 178 | 178.8 | 181.1 | 101 | 18.3 | 31.9 | 0 | 47.4 |  |  | 6.7 | 91.4 |  |  |  |  | 35 |  |  | 41.7 |  |  |  | 91.2 | 171.8 | 170.2 | 200 | 264.5 | 67.7 | 34.6 |  |  |  | 23.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 90.4 | 76.3 | 63 | 66.6 | 30.5 |  |  |  | 143.2 | 145.2 | 170.4 | 186.4 |  |  |  |  | 212.2 | 102.5 | 7 | 3.4 | 9.8 | 8.6 | 11.5 |  | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 19.1 | 10.5 | 1 | 1.6 | 4.6 | 20.3 | 3.5 | 0 | 2.8 | 15.7 | 6.7 | 12.3 | 3.4 | 8.5 | 7.1 | 2.4 | 9.1 | 1.1 |  | 4.1 | 0.2 | 0 | 6 | 3.6 | 4.4 | 7.8 | 28.1 | 0 | 22.7 | 22.4 | 29.9 | 3.4 | 3 | 35.5 | 4.8 | 1.7 | 7.3 | 10.2 | 20.4 | 10.2 | 10.2 | 26.2 | 1.4 | 24.2 | 0.6 | 9.5 | 15.9 | 14.4 | 3.165 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 3 | 7.6 | 19.2 | 10 | 6.9 |  |  | 15.7 | 16.1 | 8.7 | 6.4 | 10 | 7076.665 | 22 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.64 | 9.5 | 5.6 | 5.8 | 78.74
18/08/2026 | 08:00 | 199.8 | 643.9 | 214.5 |  |  | 0 | 79.3 |  |  | 181.4 | 196.8 | 197.2 | 285.6 | 197.9 | 104.1 | 212.1 | 2.8 | 0 |  |  | 163.7 | 7.4 | 5.1 | 21.7 | 109.9 | 65.1 |  |  |  | 6.5 | 145.7 | 39 | 50.8 | 26.5 | 16 | 11.6 | 90 | 179 | 179.6 | 178.4 | 101.2 | 17.5 | 31.8 | 0 | 41.5 |  |  | 6.7 | 50.3 |  |  |  |  | 35.2 |  |  | 42.1 |  |  |  | 91.7 | 172.5 | 170.9 | 200 | 266.2 | 69 | 34.3 |  |  |  | 23.6 |  |  | 4.3 | 0.7 | 87.9 | 70.2 | 63.1 | 66.9 | 29.8 |  |  |  | 142.9 | 145.3 | 170.7 | 186.2 |  |  |  |  | 210.6 | 102.4 | 7 | 3.5 | 9.2 | 10.2 | 12.8 |  | 0.1 | 2.7 | 0 | 0 | 29 | 13 | 0.9 | 1.6 | 4.7 | 20.3 | 3.5 | 0 | 2.7 | 15.6 | 3.7 | 5.1 | 3.9 | 8.9 | 5.3 | 2.4 | 9.1 | 1.1 |  | 4.1 | 0.2 | 0.1 | 6 | 3.6 | 4.3 | 7.7 | 27.6 | 0.1 | 32.4 | 40.7 | 47.6 | 4.6 | 2.5 | 38.6 | 4.8 | 1.7 | 7.3 | 10.2 | 20.4 | 19.7 | 11.5 | 43.7 | 3 | 37 | 0.6 | 17.1 | 27.7 | 30.8 | 5.544 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 3.6 | 7.6 | 19.1 | 10 | 7.6 |  |  | 16.8 | 15.5 | 9.4 | 6.4 | 8.9 | 7200.244 | 22 | 0 | 2.5 | 4.7 | 28.59 | 9.5 | 5.5 | 5.9 | 78.69
18/08/2026 | 08:30 | 204.5 | 643.5 | 214.1 |  |  | 0 | 79.4 |  |  | 181.1 | 185.6 | 185.3 | 281.2 | 195 | 103.7 | 179.4 | 2.8 | 0 |  |  | 164.3 | 7.6 | 5.1 | 16.8 | 109.6 | 32.2 |  |  |  | 6.5 | 146.3 | 37.9 | 47.1 | 27.1 | 15.6 | 11.6 | 90.6 | 182.5 | 183 | 173.1 | 102.5 | 19.1 | 32.8 | 0 | 43.3 |  |  | 6.7 | 50.9 |  |  |  |  | 36.7 |  |  | 42.5 |  |  |  | 92.4 | 172.8 | 171.1 | 200 | 265.2 | 70.7 | 34 |  |  |  | 24.4 |  |  | 4.3 | 0.7 | 110.8 | 94.4 | 66.8 | 66.9 | 30.1 |  |  |  | 142.9 | 144.8 | 170.4 | 185.7 |  |  |  |  | 211.5 | 102.5 | 7 | 3.5 | 8.8 | 21.1 | 13.3 |  | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 44.9 | 21.8 | 0.8 | 1.6 | 4.7 | 20.7 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 15.6 | 6.2 | 4.3 | 3.5 | 10 | 3.5 | 2.4 | 9.1 | 1.1 |  | 4.1 | 0.3 | 0.1 | 6.1 | 3.6 | 4.1 | 7.6 | 28.8 | 7.2 | 34.6 | 42 | 41.9 | 4.6 | 2.7 | 38.6 | 4.8 | 1.7 | 7.4 | 10.2 | 20.4 | 19.7 | 12.1 | 62.5 | 3.9 | 61.6 | 0.6 | 25.9 | 32.7 | 51.5 | 6.036 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 4.6 | 7.6 | 19.2 | 10 | 8.8 |  |  | 17.1 | 15.5 | 8.7 | 6.4 | 10.1 | 7292.136 | 21.9 | 0 | 2.5 | 4.8 | 28.51 | 9.5 | 5.5 | 5.8 | 78.51
18/08/2026 | 09:00 | 204.5 | 643.5 | 214.1 |  |  | 11.2 | 84 |  |  | 181.1 | 198.4 | 199.1 | 282.5 | 197.9 | 103.3 | 118 | 2.8 | 0 |  |  | 167.5 | 7.7 | 5.2 | 16.6 | 109.3 | 29.5 |  |  |  | 6.5 | 145.5 | 38 | 50.9 | 25 | 15.4 | 11.7 | 92.1 | 181 | 181.2 | 164 | 101.6 | 18.6 | 30.4 | 16 | 42.3 |  |  | 6.9 | 50.6 |  |  |  |  | 36 |  |  | 42.4 |  |  |  | 92.1 | 172.2 | 170.4 | 200 | 265.9 | 69.2 | 34.2 |  |  |  | 24.1 |  |  | 4.3 | 0.7 | 128.2 | 97 | 66.5 | 66.8 | 29.9 |  |  |  | 142.4 | 144.8 | 169.8 | 185.2 |  |  |  |  | 212 | 102.3 | 7 | 3.5 | 23.3 | 27.3 | 14.7 |  | 0.2 | 2.8 | 9.8 | 0 | 50.7 | 24.1 | 0.7 | 1.3 | 4.7 | 20.5 | 3.5 | 3.2 | 2.4 | 15.6 | 10.7 | 13.4 | 5.2 | 9.9 | 3.7 | 2.4 | 9.2 | 1.1 |  | 4.1 | 0.3 | 0.2 | 6 | 3.6 | 4.2 | 6.9 | 29 | 28.6 | 34.9 | 39.2 | 45 | 6 | 5 | 38.5 | 5.3 | 1.7 | 7.3 | 10.2 | 20.4 | 19.7 | 14.8 | 90.5 | 7.2 | 98.6 | 0.6 | 14.1 | 24 | 69 | 7.543 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 7.5 | 7.6 | 19 | 10 | 8.2 |  |  | 15.6 | 15.5 | 7.5 | 6.5 | 10.4 | 7442.543 | 21.9 | 0 | 2.6 | 4.8 | 28.4 | 9.5 | 5.3 | 5.9 | 78.4
18/08/2026 | 09:30 | 201.9 | 646.1 | 215.6 |  |  | 11.2 | 85 |  |  | 180.9 | 197.8 | 197.3 | 282.4 | 195.8 | 103.7 | 138.2 | 2.8 | 0 |  |  | 151.7 | 7.8 | 5.2 | 16.6 | 109.9 | 67.7 |  |  |  | 6.5 | 143.8 | 37.8 | 85.6 | 25.5 | 15.4 | 11.7 | 85.7 | 145.2 | 145.2 | 160.5 | 101.5 | 18.4 | 30.2 | 16 | 42.9 |  |  | 6.8 | 50.8 |  |  |  |  | 35.8 |  |  | 39.9 |  |  |  | 91.8 | 171.1 | 169.5 | 200 | 265.3 | 69.2 | 34.8 |  |  |  | 23.9 |  |  | 4.3 | 0.7 | 142.9 | 97.6 | 66.4 | 66.7 | 30 |  |  |  | 142 | 143.8 | 170.1 | 184.5 |  |  |  |  | 211.2 | 99.8 | 7 | 3.5 | 26.7 | 37.8 | 14.5 |  | 0.3 | 3 | 10 | 0 | 73.3 | 33.4 | 0.6 | 1.6 | 4.9 | 20.7 | 3.5 | 3.2 | 2.4 | 15.4 | 13.2 | 15.9 | 3.3 | 13 | 4.7 | 2.5 | 9.9 | 1.1 |  | 4.1 | 0.4 | 0.3 | 6.1 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 27.8 | 56.3 | 34.6 | 32 | 50.3 | 6.6 | 5.6 | 38.4 | 5.4 | 1.6 | 7 | 10.2 | 20.4 | 19.7 | 14.5 | 97.5 | 10.8 | 126.8 | 0.6 | 16.8 | 24.2 | 90.6 | 10.151 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 10.1 | 7.6 | 19.1 | 10 | 9.5 |  |  | 16.1 | 15.5 | 8.5 | 6.5 | 9.9 | 7590.451 | 21.8 | 0 | 2.6 | 4.8 | 28.26 | 9.5 | 5.5 | 5.8 | 78.26
18/08/2026 | 10:00 | 196.9 | 629.1 | 209.3 |  |  | 10.2 | 80.2 |  |  | 180.9 | 197.5 | 197.2 | 283.5 | 195.4 | 103.6 | 68.8 | 2.5 | 0 |  |  | 148.4 | 6.6 | 5 | 19.2 | 108.5 | 23.4 |  |  |  | 6.5 | 140.4 | 37.1 | 109.4 | 25 | 15.2 | 11.7 | 85.2 | 139.7 | 140.2 | 159.2 | 99.8 | 16.3 | 29 | 15.5 | 36.9 |  |  | 6.8 | 50.6 |  |  |  |  | 32 |  |  | 29.5 |  |  |  | 88.9 | 171.5 | 169.6 | 200 | 264.5 | 66.4 | 33.3 |  |  |  | 22.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 97.5 | 75.7 | 64.2 | 65.4 | 29 |  |  |  | 141.7 | 143.9 | 170.1 | 130.1 |  |  |  |  | 211.2 | 98.3 | 7.1 | 3.5 | 32.4 | 79.7 | 14 |  | 0.2 | 7.2 | 9.9 | 0.8 | 153.4 | 70.9 | 0.6 | 1.6 | 5.1 | 20 | 0 | 3.2 | 2.4 | 15.3 | 9.8 | 11.3 | 7.6 | 20.9 | 8.4 | 2.5 | 9.9 | 1.1 |  | 3.9 | 0.4 | 0.4 | 6.1 | 3.6 | 3.7 | 5.7 | 27.8 | 72.4 | 34.5 | 44.1 | 65.9 | 5.3 | 3.7 | 38.7 | 5.7 | 1.7 | 7 | 10.2 | 20.4 | 19.7 | 12.6 | 212.1 | 16.2 | 133.1 | 0.6 | 6.2 | 22.5 | 97.1 | 15.627 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 16.9 | 7.6 | 19 | 9.9 | 8.1 |  |  | 16.4 | 15.5 | 9 | 6.5 | 11.5 | 7628.027 | 21.8 | 0 | 2.6 | 4.8 | 28.03 | 9.5 | 2.5 | 5.8 | 75.03
18/08/2026 | 10:30 | 200.5 | 550.8 | 183.3 |  |  | 11 | 83.2 |  |  | 163.4 | 163.7 | 164 | 259.1 | 195.2 | 104.1 | 152.9 | 2.9 | 0 |  |  | 163 | 7.9 | 5.2 | 0 | 110.1 | 47.6 |  |  |  | 6.5 | 144.3 | 38 | 128.9 | 25.3 | 15.8 | 11.7 | 90.6 | 138.1 | 138.4 | 158.4 | 101.7 | 18.4 | 30.3 | 15.7 | 42.1 |  |  | 6.8 | 50.1 |  |  |  |  | 35.6 |  |  | 39.6 |  |  |  | 91.8 | 171.2 | 169.4 | 200 | 263.7 | 44.4 | 28.6 |  |  |  | 23.8 |  |  | 4.3 | 0.7 | 167 | 94.2 | 66.2 | 66.7 | 29.8 |  |  |  | 140.6 | 143.5 | 161 | 130.6 |  |  |  |  | 168.5 | 89.6 | 6.9 | 3.5 | 24.8 | 77.5 | 14.2 |  | 0.2 | 9.7 | 9.9 | 1.2 | 196.5 | 99 | 0.5 | 1.6 | 5 | 20.6 | 0 | 3.1 | 2.6 | 15.3 | 9.4 | 11.2 | 5.2 | 17.9 | 13.7 | 2.5 | 9.4 | 1.1 |  | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 5.7 | 3.6 | 4.2 | 6 | 27.5 | 74.2 | 34.9 | 67.7 | 76.4 | 7.9 | 6.9 | 38.5 | 6 | 1.7 | 7.1 | 10.2 | 20.4 | 19.7 | 10.2 | 237 | 16.7 | 133.4 | 0.6 | 7.3 | 26.4 | 97.4 | 17.27 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 17.5 | 7.5 | 19 | 9.9 | 8.6 |  |  | 15.4 | 15.5 | 8.3 | 6.5 | 10.3 | 7722.07 | 21.5 | 0 | 2.6 | 4.8 | 27.86 | 9.5 | 5.9 | 5.9 | 78.06
18/08/2026 | 11:00 | 198.6 | 550.4 | 183.2 |  |  | 11 | 83 |  |  | 163.9 | 164.7 | 164.5 | 258.3 | 197.3 | 104.1 | 182.7 | 2.9 | 0 |  |  | 162.6 | 7.8 | 5.1 | 1.9 | 110.1 | 77.3 |  |  |  | 6.5 | 143.6 | 37.2 | 131.7 | 25.1 | 15.8 | 11.7 | 88.6 | 135.8 | 136.3 | 158.8 | 101.7 | 17.2 | 29.6 | 15.5 | 169.6 |  |  | 6.8 | 50.6 |  |  |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  |  | 91.5 | 171.6 | 169.3 | 200 | 261.3 | 39.1 | 28.4 |  |  |  | 23.4 |  |  | 4.3 | 0.7 | 143.9 | 84 | 66.2 | 70.6 | 29.7 |  |  |  | 141.2 | 143.5 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 149.7 | 80.9 | 6.9 | 3.5 | 25.2 | 77.3 | 12.4 |  | 0.3 | 8.8 | 9.9 | 1.2 | 194.7 | 98 | 0.5 | 1.6 | 5 | 20.4 | 0 | 3.1 | 2.6 | 15.3 | 11.8 | 15.7 | 6.1 | 19.1 | 13.2 | 2.5 | 9.9 | 1.1 |  | 4.2 | 0.4 | 1 | 5.5 | 3.6 | 4.3 | 6 | 26.9 | 77.6 | 35 | 61.2 | 73.7 | 11 | 7.6 | 38.6 | 6.6 | 1.7 | 7.5 | 0 | 20.4 | 19.7 | 11.1 | 242.2 | 17.5 | 132.3 | 0.6 | 11.5 | 32 | 97.6 | 20.328 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 18.3 | 7.6 | 18.8 | 10 | 9 |  |  | 13.9 | 15.5 | 7.7 | 6.5 | 12.2 | 7709.828 | 21.2 | 0 | 2.6 | 4.8 | 27.64 | 9.5 | 5.4 | 5.9 | 77.04
18/08/2026 | 11:30 | 203.9 | 552.4 | 181 |  |  | 11.5 | 76.6 |  |  | 180.1 | 198.9 | 203.7 | 290.9 | 197.7 | 104.1 | 166.5 | 2.9 | 0 |  |  | 167.3 | 7.7 | 5.3 | 5.6 | 110.3 | 163.8 |  |  |  | 6.5 | 144.5 | 36.6 | 138.5 | 24.5 | 15.5 | 11.7 | 94 | 139.8 | 140.1 | 158.7 | 102.6 | 30.1 | 30.5 | 16 | 103.9 |  |  | 6.8 | 50.6 |  |  |  |  | 36.2 |  |  | 40.5 |  |  |  | 92.2 | 169.5 | 167.2 | 198.6 | 255.3 | 40.4 | 28.4 |  |  |  | 24.1 |  |  | 4.3 | 0.7 | 180.5 | 93.9 | 66.6 | 70.7 | 30 |  |  |  | 140.9 | 143 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 149.8 | 80.6 | 6.9 | 3.5 | 19.9 | 76.9 | 12.1 |  | 0.3 | 6.8 | 9.9 | 1.1 | 193.3 | 97.6 | 0.4 | 1.6 | 5 | 20.6 | 0 | 3.1 | 2.6 | 15.3 | 11.9 | 16.5 | 4.7 | 14.7 | 9.8 | 1.2 | 10.1 | 1.1 |  | 4.1 | 0.4 | 1.3 | 5.2 | 3.6 | 4.1 | 6.1 | 27.6 | 79.2 | 34.6 | 59.8 | 67.6 | 8.9 | 8.5 | 38.4 | 6.6 | 1.8 | 7.4 | 8 | 20.4 | 19.7 | 10.8 | 241.4 | 17.7 | 131.2 | 0.6 | 8.8 | 35.6 | 96.9 | 21.22 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 18.3 | 7.6 | 19 | 10 | 8.8 |  |  | 15.9 | 14.7 | 8.6 | 6.5 | 12.4 | 7900.42 | 21.1 | 0 | 2.7 | 4.8 | 27.5 | 9.5 | 5.3 | 5.9 | 76.8
18/08/2026 | 12:00 | 201.5 | 548.1 | 181.4 |  |  | 30.1 | 76.4 |  |  | 179.1 | 193.4 | 192.8 | 279.1 | 195.9 | 104.2 | 153.2 | 2.9 | 0 |  |  | 166.9 | 7.4 | 5.1 | 0 | 109.9 | 77.6 |  |  |  | 6.5 | 143.4 | 36 | 130.7 | 23.7 | 15.6 | 11.7 | 89.9 | 179.5 | 179.6 | 174.4 | 100.7 | 18.1 | 30.1 | 16.2 | 100 |  |  | 6.7 | 71.6 |  |  |  |  | 53.4 |  |  | 40 |  |  |  | 91.8 | 168.6 | 166 | 197.5 | 254.4 | 40 | 27.9 |  |  |  | 23.6 |  |  | 4.3 | 0.7 | 148.4 | 84.4 | 66.1 | 72.6 | 29.8 |  |  |  | 141.5 | 143.1 | 147.6 | 0 |  |  |  |  | 149.8 | 80.7 | 6.9 | 3.5 | 21 | 76.2 | 13.1 |  | 0.2 | 5.5 | 9.9 | 2.2 | 193.1 | 97.3 | 0.4 | 1.6 | 5 | 20.6 | 3.3 | 3 | 2.6 | 15.3 | 10.6 | 16.7 | 5.4 | 14.7 | 11.4 | 1.4 | 10.2 | 1 |  | 4 | 0.4 | 1.3 | 5.2 | 3.6 | 3.6 | 5.9 | 27.4 | 80.3 | 34.8 | 57.8 | 70.3 | 8 | 7.3 | 38.5 | 6.6 | 1.8 | 7.7 | 0 | 20.4 | 19.7 | 10.5 | 241.8 | 18.3 | 131.9 | 0.6 | 16.7 | 41.8 | 97.4 | 21.284 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 18.4 | 7.6 | 18.8 | 10 | 8.8 |  |  | 15.9 | 13.5 | 7 | 6.5 | 10.1 | 7836.384 | 20.4 | 0 | 2.8 | 4.8 | 27.4 | 9.5 | 5.2 | 5.8 | 75.9
18/08/2026 | 12:30 | 201.3 | 551.2 | 183.2 |  |  | 11 | 82.2 |  |  | 160.2 | 167.1 | 171.7 | 276 | 204.3 | 108 | 86.6 | 2.9 | 0 |  |  | 163.7 | 7.6 | 5.2 | 0 | 110.1 | 76.7 |  |  |  | 6.5 | 144.5 | 35.7 | 131.2 | 23.7 | 15.6 | 11.7 | 90.5 | 182 | 182.5 | 182.1 | 101.8 | 12.1 | 31 | 16 | 59.7 |  |  | 6.8 | 70.6 |  |  |  |  | 53.6 |  |  | 39.9 |  |  |  | 91.8 | 169.1 | 166.5 | 197.3 | 254.1 | 40.2 | 28.1 |  |  |  | 23.7 |  |  | 4.3 | 0.7 | 142.3 | 69.2 | 66.2 | 72.7 | 29.8 |  |  |  | 140.3 | 142.4 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 149.8 | 81.8 | 6.9 | 3.5 | 17 | 75.5 | 14.1 |  | 0.2 | 6.1 | 9.9 | 2.6 | 191.6 | 96.5 | 0.4 | 1.4 | 5 | 20.7 | 3.8 | 3 | 2.5 | 15.3 | 9.2 | 16.5 | 4.3 | 13.3 | 7.9 | 1.4 | 13 | 1 |  | 4 | 0.4 | 1.3 | 5.2 | 3.6 | 3.5 | 5.9 | 27.2 | 80 | 34.6 | 64.6 | 76.8 | 9.2 | 7.2 | 38.5 | 6.6 | 1.8 | 7.8 | 0 | 15.2 | 19.7 | 11.3 | 240.4 | 18.2 | 131.5 | 0.6 | 50 | 79.3 | 97.2 | 21.517 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 18.2 | 7.6 | 19.5 | 10 | 9 |  |  | 14.5 | 14.7 | 8.4 | 6.5 | 11.2 | 7721.717 | 20.4 | 0 | 2.8 | 4.8 | 27.25 | 9.5 | 5.3 | 5.9 | 75.95
18/08/2026 | 13:00 | 201.4 | 541.7 | 180.8 |  |  | 10.9 | 80.8 |  |  | 145.6 | 145.3 | 145.8 | 242.9 | 205 | 107.9 | 71.8 | 2.8 | 0 |  |  | 163.3 | 7 | 5.1 | 0 | 109.3 | 74.5 |  |  |  | 6.5 | 143.6 | 34 | 127.3 | 22.2 | 16.2 | 11.7 | 88.1 | 180.3 | 180.9 | 180.4 | 101.4 | 11.9 | 29.3 | 15.5 | 118 |  |  | 6.8 | 70.5 |  |  |  |  | 52.5 |  |  | 39.6 |  |  |  | 91.1 | 168 | 166.1 | 196.9 | 254 | 38.9 | 27.4 |  |  |  | 23.2 |  |  | 4.3 | 0.7 | 140.7 | 65.8 | 65.4 | 72.7 | 28.5 |  |  |  | 139.9 | 142 | 148.1 | 0 |  |  |  |  | 149.8 | 81.8 | 7.1 | 3.3 | 19.1 | 75 | 15 |  | 0.3 | 5.8 | 9.9 | 1 | 190.5 | 96 | 0.4 | 0 | 5 | 20.3 | 3.3 | 0 | 2.5 | 15.3 | 7 | 15.7 | 4.8 | 13.7 | 7.4 | 1.6 | 13 | 1 |  | 4.1 | 0.4 | 1.3 | 5.1 | 3.6 | 3.3 | 5.7 | 27.8 | 80 | 34.5 | 52.7 | 59.3 | 8.6 | 7.4 | 38.6 | 6.6 | 1.8 | 7.9 | 0 | 17.2 | 15.2 | 14.9 | 239.5 | 18 | 132.8 | 0.6 | 84.1 | 105.3 | 97.8 | 22.134 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 17.7 | 7.6 | 19.5 | 9.9 | 8.8 |  |  | 16.3 | 15.5 | 8.4 | 6.4 | 12 | 7647.434 | 20.3 | 0 | 5.3 | 4.8 | 27.05 | 9.5 | 5.1 | 5.9 | 77.95
18/08/2026 | 13:30 | 199.5 | 542.6 | 181.9 |  |  | 10.6 | 80.4 |  |  | 145.1 | 145.8 | 145.1 | 244.1 | 205.4 | 107.6 | 72.7 | 2.8 | 0 |  |  | 162.1 | 7 | 5.1 | 0 | 109.7 | 76.9 |  |  |  | 6.5 | 143.1 | 33.2 | 139.8 | 22.7 | 16.4 | 11.7 | 85.2 | 179.3 | 180 | 180.9 | 101.3 | 11.6 | 29.1 | 15.3 | 39.6 |  |  | 6.8 | 70.6 |  |  |  |  | 52.5 |  |  | 40.3 |  |  |  | 91 | 168.6 | 166.2 | 197.4 | 250.9 | 38 | 27.6 |  |  |  | 23.1 |  |  | 4.3 | 0.7 | 146.7 | 64.7 | 65.5 | 72.8 | 28.5 |  |  |  | 139.8 | 141.9 | 147.2 | 0 |  |  |  |  | 149.8 | 81.8 | 7.2 | 3.3 | 21.1 | 78.2 | 13.8 |  | 0.5 | 6.3 | 9.9 | 1.1 | 192.4 | 97.5 | 0.4 | 0 | 5 | 20.2 | 3.3 | 0 | 2.5 | 15.3 | 10.4 | 16.5 | 6.8 | 21.7 | 3.3 | 2.2 | 13.2 | 1 |  | 4.1 | 0.4 | 1.3 | 5.2 | 3.6 | 3.4 | 5.8 | 26.3 | 80 | 34.5 | 45.4 | 47.6 | 6.9 | 5.4 | 38.6 | 6.6 | 1.8 | 7.9 | 0 | 19.2 | 15.2 | 14.7 | 242.8 | 17.4 | 134.2 | 0.6 | 92.9 | 112.3 | 98.3 | 22.265 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 16.9 | 7.6 | 19.4 | 10 | 8.5 |  |  | 15.8 | 15.5 | 8.1 | 6.5 | 12.4 | 7596.465 | 20.2 | 0 | 5.3 | 4.9 | 26.89 | 9.5 | 5.4 | 5.8 | 77.99
18/08/2026 | 14:00 | 204 | 551.3 | 182.1 |  |  | 11.1 | 83.5 |  |  | 146.2 | 146.3 | 146.4 | 242.6 | 203.4 | 107.3 | 125.5 | 2.9 | 0 |  |  | 159.8 | 8 | 5.2 | 0 | 109.9 | 81.9 |  |  |  | 6.5 | 144.6 | 34 | 135 | 22.2 | 16.6 | 12.4 | 80.2 | 183.5 | 183.5 | 182.4 | 102.5 | 12.2 | 34.7 | 16.4 | 120.2 |  |  | 6.8 | 70.3 |  |  |  |  | 54.1 |  |  | 40.5 |  |  |  | 91.9 | 169.3 | 166.6 | 197.8 | 252.1 | 40.8 | 28 |  |  |  | 24 |  |  | 4.3 | 0.7 | 165 | 77 | 66.4 | 73 | 29.1 |  |  |  | 140 | 141.9 | 147.7 | 0 |  |  |  |  | 149.7 | 81.9 | 7.4 | 3.3 | 22.8 | 76.9 | 14.6 |  | 0.3 | 7.1 | 10 | 1.3 | 175.3 | 81.6 | 0.4 | 0 | 5 | 20.7 | 3.3 | 0 | 2.6 | 15.3 | 5.8 | 9.8 | 6.9 | 21.6 | 1.9 | 2.3 | 13 | 1 |  | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 5.2 | 3.6 | 3.5 | 5.9 | 25 | 80.5 | 34.6 | 44.1 | 42.8 | 7.4 | 7.5 | 38.5 | 6.6 | 1.8 | 8 | 0 | 19.2 | 17.2 | 13.7 | 225.5 | 16.4 | 135.5 | 0.6 | 104.7 | 123.2 | 98.4 | 22.045 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 15.9 | 7.6 | 19.6 | 9.9 | 8.4 |  |  | 14.6 | 15.5 | 8.2 | 6.5 | 11.2 | 7759.245 | 20.1 | 0 | 5.3 | 4.9 | 26.72 | 9.5 | 5.4 | 5.9 | 77.82
18/08/2026 | 14:30 | 197.7 | 635.5 | 212.6 |  |  | 10.6 | 79.9 |  |  | 178.2 | 199.8 | 202 | 287.9 | 206.1 | 107.6 | 74.3 | 2.8 | 0 |  |  | 160.6 | 7.3 | 5 | 0 | 109.9 | 112.1 |  |  |  | 6.5 | 141.8 | 33 | 120.6 | 20.9 | 16.8 | 12.3 | 90 | 178.9 | 178.8 | 182 | 99.6 | 11 | 28 | 15.9 | 71.2 |  |  | 6.7 | 70.9 |  |  |  |  | 52.2 |  |  | 39.8 |  |  |  | 90.4 | 169.8 | 167.2 | 197.9 | 255.3 | 66.9 | 33.5 |  |  |  | 22.8 |  |  | 4.3 | 0.7 | 155.5 | 72.4 | 65.1 | 71.4 | 28.4 |  |  |  | 140.3 | 141.9 | 147.5 | 0 |  |  |  |  | 149.7 | 81.9 | 7.4 | 3.2 | 24.7 | 47.3 | 13.4 |  | 0.2 | 6.9 | 9.9 | 1.1 | 174.1 | 73.5 | 0.3 | 0 | 4.9 | 20.1 | 3.3 | 0 | 2.5 | 15.3 | 1.6 | 3.1 | 7.2 | 21.8 | 1.4 | 2.2 | 13 | 1 |  | 3.9 | 0.3 | 1.1 | 5.3 | 3.6 | 3.4 | 5.9 | 27.3 | 81.8 | 35.2 | 45.6 | 48.4 | 8.6 | 5.7 | 38.5 | 6.7 | 2 | 7.9 | 0 | 19.2 | 19.2 | 15.3 | 121.9 | 5.6 | 138.4 | 0.6 | 110.6 | 132.5 | 98.7 | 20.615 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 14.3 | 7.6 | 19.5 | 10 | 6.9 |  |  | 15.1 | 15.5 | 8.9 | 6.5 | 10 | 7828.315 | 19.9 | 0 | 5.3 | 4.9 | 26.73 | 9.5 | 5.5 | 5.9 | 77.73
18/08/2026 | 15:00 | 204.9 | 646.3 | 217.3 |  |  | 11.4 | 83.5 |  |  | 166.3 | 166 | 166.8 | 260.5 | 204.8 | 107.8 | 77.1 | 2.9 | 0 |  |  | 113.9 | 8.3 | 5.4 | 0 | 108.8 | 117.1 |  |  |  | 6.5 | 144.9 | 32.4 | 123.4 | 21 | 16.4 | 11.8 | 41 | 184 | 184.9 | 182.2 | 103.1 | 19 | 30.7 | 16.6 | 75 |  |  | 6.7 | 80.6 |  |  |  |  | 54.4 |  |  | 40.2 |  |  |  | 92.4 | 169.1 | 166.5 | 197.6 | 254.7 | 69.9 | 34.2 |  |  |  | 24.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 184.8 | 82.4 | 63.7 | 71.8 | 29.2 |  |  |  | 139.5 | 142 | 148.1 | 0 |  |  |  |  | 149.8 | 82 | 7.3 | 3.2 | 27 | 39.8 | 14.5 |  | 0.1 | 7.3 | 9.9 | 1.1 | 169.2 | 65.4 | 0.7 | 0 | 5 | 20.7 | 3.3 | 0 | 2.5 | 15.3 | 3.4 | 3.3 | 9 | 24.6 | 0.5 | 2.2 | 12.8 | 1 |  | 4.1 | 0.3 | 1 | 5.3 | 3.6 | 3.8 | 5.5 | 27.4 | 81.8 | 34.4 | 55.1 | 61.3 | 10.4 | 8.7 | 38.4 | 6.9 | 2.1 | 7.6 | 18.9 | 19.2 | 18.2 | 13.4 | 87.1 | 4.4 | 115.2 | 0.6 | 118.4 | 141 | 93.8 | 20.201 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 12.5 | 7.6 | 19.3 | 9.9 | 8.8 |  |  | 16 | 15.5 | 9.8 | 6.5 | 10.5 | 7735.601 | 19.7 | 0 | 5.3 | 4.9 | 26.67 | 9.5 | 5.4 | 5.9 | 77.37
18/08/2026 | 15:30 | 201.4 | 639.2 | 213.8 |  |  | 30 | 76.1 |  |  | 180.7 | 198.7 | 202.6 | 286 | 205.9 | 107.1 | 229.1 | 2.9 | 0 |  |  | 55.9 | 7.6 | 5.1 | 0 | 110.1 | 159.3 |  |  |  | 6.5 | 224.3 | 33.2 | 126.6 | 21.4 | 16.6 | 11.8 | 0 | 181.5 | 181.8 | 182.2 | 101.2 | 4.3 | 28.9 | 16.3 | 62.7 |  |  | 6.8 | 80.5 |  |  |  |  | 94.3 |  |  | 40.1 |  |  |  | 91.6 | 169.7 | 167.1 | 197.9 | 257.2 | 68.8 | 33.3 |  |  |  | 23.5 |  |  | 4.3 | 0.7 | 159.5 | 64.5 | 62.9 | 66.7 | 29.6 |  |  |  | 140 | 142.5 | 148 | 0 |  |  |  |  | 200.5 | 95 | 7.4 | 3.2 | 34 | 32.1 | 13.8 |  | 0.1 | 7.1 | 9.9 | 2.3 | 108.8 | 41.6 | 1.4 | 0 | 4.9 | 20.4 | 3.3 | 0 | 2.5 | 15.3 | 1.6 | 3.7 | 10.1 | 26 | 0.5 | 2.5 | 16.2 | 1.1 |  | 4 | 0.2 | 0.8 | 5.6 | 3.6 | 3.5 | 4.9 | 29.7 | 81.8 | 33.1 | 54.7 | 62.4 | 10 | 9.8 | 37.9 | 6.9 | 2.2 | 7.6 | 18.9 | 20.4 | 18.2 | 13.6 | 45.5 | 4.9 | 94.6 | 0.6 | 118.6 | 138.4 | 83.2 | 19.125 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 10.2 | 7.6 | 19.5 | 10 | 8 |  |  | 15.6 | 15.5 | 9.1 | 6.5 | 11 | 7884.425 | 19.6 | 0 | 5.3 | 4.9 | 26.69 | 9.5 | 5.2 | 5.9 | 77.09
18/08/2026 | 16:00 | 200.8 | 640 | 214.2 |  |  | 30 | 75.9 |  |  | 179.8 | 198.1 | 196.8 | 284.3 | 206 | 106.7 | 283.3 | 2.9 | 0 |  |  | 79.7 | 7.7 | 5.1 | 0 | 109.9 | 193.3 |  |  |  | 6.5 | 224.2 | 32 | 127.9 | 20.2 | 16.4 | 11.7 | 0 | 180.4 | 181.1 | 181.5 | 100.4 | 12 | 28.8 | 16.2 | 112.8 |  |  | 6.8 | 80.3 |  |  |  |  | 94.2 |  |  | 40 |  |  |  | 91.5 | 169.8 | 167.4 | 198.2 | 257.5 | 68.3 | 33.7 |  |  |  | 23.2 |  |  | 4.3 | 0.7 | 195.8 | 62.6 | 63 | 66.8 | 29.7 |  |  |  | 140.2 | 142.4 | 147.6 | 0 |  |  |  |  | 207.2 | 100.1 | 7.4 | 3.2 | 43 | 14.5 | 12.6 |  | 0.1 | 7.2 | 9.9 | 2.7 | 22.9 | 12.1 | 2.1 | 0 | 4.7 | 20.3 | 3.3 | 0 | 2.5 | 15.3 | 0.7 | 0.7 | 12.7 | 33.3 | 0.1 | 2.5 | 20 | 1.2 |  | 3.8 | 0.1 | 0.6 | 5.7 | 3.6 | 3.7 | 5.1 | 30.1 | 81.8 | 28.6 | 58.2 | 67.6 | 11.7 | 6.5 | 37.3 | 7.1 | 2.3 | 7.6 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 14.2 | 19.1 | 5.3 | 103.4 | 0.6 | 122.9 | 155 | 78.4 | 12.723 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 7.6 | 7.5 | 19.3 | 10 | 8.8 |  |  | 16.1 | 15.5 | 9.1 | 6.5 | 11 | 7967.423 | 19.9 | 0 | 5.3 | 4.9 | 26.74 | 9.5 | 5.4 | 5.8 | 77.54
18/08/2026 | 16:30 | 202.8 | 644.7 | 216 |  |  | 30.2 | 78.5 |  |  | 179.9 | 199 | 204 | 284.6 | 204.4 | 107.3 | 377 | 2.9 | 0 |  |  | 81.3 | 7.8 | 5.2 | 0 | 110.2 | 147.3 |  |  |  | 6.5 | 144.8 | 31 | 113.2 | 20.9 | 16.4 | 11.6 | 0 | 183.2 | 183.5 | 182.6 | 102.4 | 27.2 | 29.8 | 15.9 | 126.4 |  |  | 6.7 | 80.9 |  |  |  |  | 50.7 |  |  | 40.6 |  |  |  | 92.1 | 169.8 | 168 | 199.3 | 261.4 | 73.1 | 35.1 |  |  |  | 24.2 |  |  | 4.3 | 0.7 | 215.6 | 68.8 | 63.7 | 67.1 | 30.1 |  |  |  | 140.8 | 143 | 147.6 | 0 |  |  |  |  | 207.6 | 100.4 | 7.4 | 3.2 | 50.1 | 35 | 9.7 |  | 0.1 | 7.6 | 9.9 | 2.7 | 18.6 | 11.6 | 2.2 | 1.4 | 4.7 | 20.8 | 3.3 | 0 | 2.4 | 15.3 | 0.4 | 0.2 | 14.3 | 38.1 | 0 | 2.5 | 19.9 | 1.2 |  | 3.9 | 0.1 | 0.4 | 5.7 | 3.6 | 3.7 | 5.1 | 30.3 | 81.8 | 17.7 | 67.2 | 75 | 12.1 | 9 | 27.1 | 7.1 | 2.3 | 7.6 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 12.8 | 14 | 5 | 60.1 | 0.6 | 127.6 | 157.3 | 33.9 | 15.652 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 4.9 | 7.6 | 19.3 | 10 | 8.9 |  |  | 16.4 | 15.5 | 8.6 | 6.5 | 7.9 | 7915.052 | 20 | 0 | 5.3 | 4.9 | 26.92 | 9.5 | 5.2 | 5.8 | 77.62
18/08/2026 | 17:00 | 198 | 639.9 | 214.3 |  |  | 30 | 77.8 |  |  | 180.7 | 199.6 | 203.9 | 285 | 208.7 | 107.4 | 315.7 | 2.9 | 0 |  |  | 78.3 | 7.1 | 5 | 0 | 109.9 | 157.9 |  |  |  | 6.5 | 143.3 | 32.5 | 149.9 | 21.4 | 16.3 | 11.6 | 0 | 179.9 | 181 | 181.7 | 100.5 | 4.2 | 28.6 | 15.3 | 57.7 |  |  | 6.7 | 81 |  |  |  |  | 76 |  |  | 39.7 |  |  |  | 91.2 | 170.6 | 168.3 | 199.6 | 261.9 | 68.2 | 33.7 |  |  |  | 23.2 |  |  | 4.3 | 0.7 | 224.4 | 60.8 | 63 | 66.7 | 29.6 |  |  |  | 141.3 | 143.7 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 208.4 | 100.7 | 7.4 | 3.2 | 57.8 | 11.2 | 12.9 |  | 0 | 7.4 | 9.9 | 2.7 | 7 | 3 | 2.2 | 1 | 4.8 | 20.3 | 0 | 3.2 | 2.4 | 15.6 | 0.2 | 0 | 16.4 | 45.1 | 0 | 2.4 | 16 | 1.3 |  | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 3.6 | 3.5 | 5 | 30.3 | 81.8 | 7.7 | 80.8 | 92.6 | 14.3 | 11 | 11.3 | 7.3 | 2.2 | 7.6 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 11.8 | 6.6 | 0.8 | 16.4 | 0.6 | 127.7 | 170.2 | 8.9 | 8.906 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 2 | 7.6 | 19 | 10 | 8.5 |  |  | 15.7 | 15.5 | 7.3 | 6.5 | 13 | 7713.706 | 19.9 | 0 | 5.3 | 4.9 | 27.05 | 9.5 | 5.2 | 5.8 | 77.65
18/08/2026 | 17:30 | 201.2 | 642.2 | 216.1 |  |  | 10.9 | 78.9 |  |  | 181 | 198.6 | 202.6 | 284 | 207.3 | 106.9 | 284 | 2.9 | 0 |  |  | 161.1 | 7.7 | 5.2 | 0 | 110 | 119.4 |  |  |  | 6.5 | 143.4 | 33 | 150.7 | 22 | 16.4 | 11.6 | 0 | 181.2 | 181.5 | 181.2 | 101.9 | 11.9 | 29.2 | 16.3 | 63.6 |  |  | 6.8 | 82.2 |  |  |  |  | 76.6 |  |  | 39.9 |  |  |  | 91.7 | 169.9 | 167.7 | 199.5 | 262 | 68.3 | 34.6 |  |  |  | 23.6 |  |  | 2.7 | 0.7 | 224.5 | 76.5 | 63.2 | 66.7 | 30 |  |  |  | 140.7 | 143 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 209.4 | 100.9 | 7.4 | 3.2 | 66.6 | 0.7 | 13.4 |  | 0 | 7.4 | 9.9 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 4.8 | 20.6 | 0 | 3.1 | 2.4 | 16.1 | 0 | 0 | 19.1 | 51.2 | 0 | 2.5 | 18.2 | 1.3 |  | 4 | 0 | 0 | 5.5 | 3.6 | 3.8 | 5.1 | 30.3 | 81.8 | 0.4 | 85.5 | 100.6 | 14 | 11.8 | 0.4 | 7.4 | 2.3 | 7.6 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 13 | 1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 128.5 | 158.8 | 0.5 | 1.465 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.6 | 19.1 | 10 | 8.2 |  |  | 15.8 | 15.5 | 6.6 | 6.5 | 10.8 | 7694.965 | 19.9 | 0 | 11.1 | 4.9 | 27.15 | 9.5 | 5.1 | 5.7 | 83.35
18/08/2026 | 18:00 | 199.9 | 644.7 | 216.1 |  |  | 10.9 | 77.5 |  |  | 181.1 | 199.4 | 204.2 | 284.6 | 208.1 | 107.6 | 158.7 | 2.9 | 0 |  |  | 164.2 | 7.9 | 5.1 | 0 | 109.7 | 57 |  |  |  | 6.5 | 143.5 | 32.7 | 99.4 | 21.5 | 16.5 | 11.5 | 93.8 | 153.5 | 154.6 | 172.4 | 101.5 | 11.1 | 28.2 | 14.9 | 66.1 |  |  | 6.8 | 80.3 |  |  |  |  | 76.6 |  |  | 39.6 |  |  |  | 91.8 | 172.4 | 169.2 | 200 | 263 | 45.7 | 28.6 |  |  |  | 23.7 |  |  | 4.3 | 0.7 | 206.4 | 77 | 63.2 | 67 | 30 |  |  |  | 142 | 144.4 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 168.3 | 90.4 | 7.4 | 3.2 | 78.6 | 0 | 12.1 |  | 0 | 7.5 | 9.9 | 0.8 | 0 | 0 | 2.2 | 1.6 | 4.8 | 20.6 | 0 | 3.2 | 2.5 | 16.4 | 0 | 0 | 22.1 | 53.5 | 0 | 2.5 | 18.3 | 1.4 |  | 4 | 0 | 0 | 5.5 | 3.6 | 3.4 | 5.1 | 30.3 | 81.8 | 0 | 93.8 | 101.1 | 13.6 | 12.2 | 0 | 7.4 | 2.3 | 6.5 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.1 | 148.1 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.6 | 19.2 | 10 | 8.7 |  |  | 17.5 | 15.5 | 7.7 | 6.5 | 12.2 | 7408.9 | 19.8 | 0 | 10.9 | 4.9 | 27.4 | 9.5 | 5.1 | 16.2 | 93.8
18/08/2026 | 18:30 | 200.3 | 640.9 | 215.3 |  |  | 11 | 71.2 |  |  | 180.4 | 202.9 | 205 | 275.9 | 207.2 | 107.9 | 338.6 | 2.9 | 0 |  |  | 168.9 | 7.9 | 5.1 | 0 | 109.9 | 153.6 |  |  |  | 6.5 | 143.8 | 32 | 127.6 | 21.4 | 15.8 | 11.5 | 91.2 | 148 | 148.5 | 159.2 | 100.5 | 11.8 | 30.5 | 15 | 41.6 |  |  | 6.7 | 130.5 |  |  |  |  | 76.5 |  |  | 40.1 |  |  |  | 91.8 | 171 | 168.9 | 200 | 263.5 | 39.9 | 28.4 |  |  |  | 23.5 |  |  | 4.3 | 0.7 | 244.2 | 93.9 | 63.2 | 66.7 | 29.8 |  |  |  | 142.2 | 144.4 | 148.1 | 0 |  |  |  |  | 149.6 | 82.3 | 7.2 | 3.2 | 72.6 | 0 | 12.2 |  | 0 | 20.5 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 2.2 | 1.7 | 5 | 20.5 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 16.2 | 0 | 0 | 19.9 | 56 | 0 | 2.5 | 18.3 | 1.4 |  | 4 | 0 | 0 | 5.5 | 3.6 | 3.2 | 5 | 30.3 | 81.8 | 0 | 96.5 | 106.2 | 12.1 | 6.7 | 0 | 8 | 2.2 | 7.6 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125 | 149.2 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.6 | 19 | 10 | 8.7 |  |  | 16 | 15.5 | 7.2 | 6.4 | 13.2 | 7728.9 | 19.8 | 6 | 9.9 | 4.9 | 27.62 | 9.5 | 5.2 | 15.9 | 98.82
18/08/2026 | 19:00 | 199.9 | 642.7 | 215.2 |  |  | 11 | 71.3 |  |  | 181.1 | 201.2 | 204.8 | 287 | 207.1 | 108 | 347.8 | 2.9 | 0 |  |  | 165.9 | 7.9 | 5.1 | 0 | 109.9 | 168.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.3 | 150.4 | 21.2 | 16.6 | 11.5 | 91.6 | 181.9 | 182.2 | 181.7 | 100.8 | 11.7 | 31.1 | 15.4 | 41.7 |  |  | 6.7 | 131 |  |  |  |  | 76.6 |  |  | 40.1 |  |  |  | 91.8 | 171.7 | 170 | 200 | 263 | 50.2 | 30.3 |  |  |  | 23.6 |  |  | 4.3 | 0.7 | 247.1 | 93.7 | 63.3 | 66.9 | 29.8 |  |  |  | 142.6 | 144.7 | 148.7 | 0 |  |  |  |  | 149.7 | 82.2 | 7.2 | 3.2 | 60.4 | 0 | 12.8 |  | 0 | 20.6 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 2.2 | 1.9 | 5 | 20.6 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 16.3 | 0 | 0 | 21.8 | 58.6 | 0 | 2.5 | 18.4 | 1.4 |  | 3.8 | 0 | 0 | 5.5 | 3.6 | 3.1 | 5 | 30.3 | 81.8 | 0 | 112.8 | 107.8 | 16.1 | 11.8 | 0 | 8.2 | 2.2 | 7.3 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.7 | 125.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.6 | 19.2 | 10 | 8.4 |  |  | 15.3 | 15.5 | 9.4 | 6.5 | 8.7 | 7745.6 | 19.7 | 7.1 | 10.2 | 4.7 | 27.82 | 9.5 | 5.3 | 16 | 100.32
18/08/2026 | 19:30 | 202.3 | 644.2 | 215.7 |  |  | 30.3 | 71.9 |  |  | 181.8 | 200.2 | 205.3 | 286.4 | 208.3 | 108.1 | 297 | 2.9 | 0 |  |  | 169.4 | 8 | 5.2 | 0 | 110.1 | 148.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.7 | 150.5 | 21.2 | 16.4 | 11.5 | 93.6 | 183.1 | 183.8 | 182 | 102.3 | 12.4 | 27.8 | 15.6 | 45.9 |  |  | 6.8 | 130.7 |  |  |  |  | 76.7 |  |  | 39.8 |  |  |  | 91.9 | 171 | 169 | 200 | 264 | 60.6 | 31.8 |  |  |  | 24.1 |  |  | 4.3 | 0.7 | 236.4 | 92.1 | 63.3 | 66.8 | 29.8 |  |  |  | 142.4 | 144.6 | 148.7 | 0 |  |  |  |  | 149.7 | 82.2 | 7.2 | 3.2 | 63.9 | 0 | 14.8 |  | 0 | 19.9 | 9.9 | 2.4 | 0 | 0 | 2.2 | 1.7 | 5 | 20.6 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 16.3 | 0 | 0 | 21.8 | 62.5 | 0 | 2.5 | 18.4 | 1.5 |  | 3.8 | 0 | 0 | 5.5 | 3.6 | 3.1 | 5 | 30.3 | 81.2 | 0 | 107.4 | 110 | 16.9 | 10.5 | 0 | 8.2 | 2.2 | 7.2 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.3 | 133.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.5 | 19 | 10 | 9 |  |  | 15.7 | 15.5 | 7.3 | 6.5 | 11.4 | 7729.4 | 19.6 | 7.7 | 10.3 | 4.7 | 27.92 | 9.5 | 5.3 | 16 | 101.02
18/08/2026 | 20:00 | 196.9 | 641.7 | 214.8 |  |  | 29.9 | 76.4 |  |  | 164.7 | 163.7 | 163.5 | 258.5 | 208.3 | 107.9 | 374.1 | 2.8 | 0 |  |  | 166.9 | 7.7 | 5.1 | 0 | 110.1 | 187.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.7 | 150.1 | 20.6 | 16.2 | 11.5 | 89.6 | 178.8 | 179.7 | 181.8 | 100.1 | 11 | 26.5 | 14.4 | 51.8 |  |  | 6.7 | 130.6 |  |  |  |  | 75.9 |  |  | 40 |  |  |  | 91 | 171.3 | 169.6 | 200 | 264 | 38.9 | 28.5 |  |  |  | 23.1 |  |  | 4.3 | 0.7 | 251.7 | 90.7 | 62.6 | 66.8 | 29.5 |  |  |  | 142.6 | 144.8 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 149.7 | 82.3 | 7.1 | 3.3 | 74.5 | 0 | 13.1 |  | 0 | 18.8 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 4 | 20.2 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 16.3 | 0 | 0 | 23.3 | 63.5 | 0 | 2.4 | 18.4 | 1.5 |  | 3.8 | 0 | 0 | 5.3 | 3.6 | 3.3 | 5.1 | 29.7 | 81.4 | 0 | 106.9 | 108.7 | 13.4 | 12.7 | 0 | 8.2 | 2.2 | 7.2 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.7 | 117.1 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.6 | 19.2 | 10 | 8.8 |  |  | 16.4 | 15.5 | 7.5 | 6.5 | 12.7 | 7661.3 | 19.5 | 7.6 | 11 | 4.7 | 28.04 | 9.5 | 5.4 | 16.1 | 101.84
18/08/2026 | 20:30 | 200.6 | 641.5 | 214.8 |  |  | 30.1 | 77.1 |  |  | 171.9 | 178.7 | 179 | 266.7 | 206.7 | 107.9 | 351.7 | 2.9 | 0 |  |  | 167.1 | 7.9 | 5.2 | 0 | 110 | 154 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.5 | 143 | 20.4 | 16.2 | 11.5 | 92.3 | 181.7 | 182.2 | 181.6 | 101.2 | 12.2 | 31.1 | 14.6 | 40.6 |  |  | 6.7 | 130.4 |  |  |  |  | 94 |  |  | 39.9 |  |  |  | 91.4 | 170.6 | 168.8 | 200 | 264.2 | 39.5 | 28.2 |  |  |  | 23.6 |  |  | 4.3 | 0.7 | 170.5 | 85.8 | 63 | 66.7 | 29.7 |  |  |  | 142.2 | 144.3 | 148 | 0 |  |  |  |  | 149.7 | 82.3 | 6.9 | 3.2 | 87 | 0 | 13.5 |  | 0 | 18.5 | 9.9 | 2.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 3.4 | 20.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 16.3 | 0 | 0 | 23.8 | 65.3 | 0 | 2.5 | 19.3 | 1.5 |  | 3.8 | 0 | 0 | 5.6 | 3.6 | 3.2 | 5 | 28.2 | 78.7 | 0 | 104.5 | 109 | 13 | 12.2 | 0 | 8.2 | 2.2 | 6.7 | 18.2 | 20.4 | 19.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.7 | 123 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.6 | 19.2 | 10 | 8.6 |  |  | 15 | 15.4 | 7.6 | 6.5 | 10.2 | 7595.1 | 19.5 | 7.6 | 11.4 | 4.7 | 28.14 | 9.5 | 5.5 | 15.9 | 102.24
18/08/2026 | 21:00 | 201 | 642.3 | 214.8 |  |  | 30.2 | 75.5 |  |  | 177.2 | 177.1 | 176.5 | 267.9 | 206.8 | 108 | 345.9 | 2.9 | 0 |  |  | 168.7 | 7.9 | 5.1 | 0 | 110.1 | 200.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 75.7 | 20.3 | 16.2 | 11.5 | 88.5 | 182.1 | 182.4 | 181.7 | 101.4 | 12.5 | 25.1 | 14.7 | 60.5 |  |  | 6.7 | 130.5 |  |  |  |  | 94 |  |  | 40 |  |  |  | 91.7 | 171 | 169.3 | 200 | 264 | 39.8 | 28.3 |  |  |  | 23.8 |  |  | 4.3 | 0.7 | 142.1 | 76.5 | 63.1 | 67.8 | 29.7 |  |  |  | 142.6 | 145 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 149.7 | 82.4 | 6.9 | 3.2 | 99.7 | 0 | 11.5 |  | 0 | 18.2 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 20.4 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 16.3 | 0 | 0 | 29.2 | 74 | 0 | 2.4 | 20 | 1.5 |  | 3.8 | 0 | 0 | 5.7 | 3.6 | 3.2 | 5 | 24.7 | 75.8 | 0 | 111.7 | 106.6 | 11.5 | 14.4 | 0 | 8.2 | 2.2 | 6.7 | 17 | 19.2 | 19.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.8 | 128.4 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.5 | 19.2 | 10 | 8.3 |  |  | 16.1 | 14 | 7.2 | 6.5 | 11.4 | 7576.3 | 19.8 | 7.6 | 11.4 | 4.7 | 28.26 | 9.5 | 5.5 | 16 | 102.76
18/08/2026 | 21:30 | 199.7 | 644.4 | 215.4 |  |  | 11.1 | 75.2 |  |  | 178.2 | 177.8 | 177.8 | 268 | 209.9 | 108.5 | 340.7 | 2.9 | 0 |  |  | 166.5 | 7.7 | 5.1 | 0 | 110 | 163.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.9 | 51.7 | 20.6 | 16.2 | 11.5 | 91.6 | 182.4 | 182.6 | 182.4 | 100.7 | 11.7 | 24.9 | 15.5 | 40.9 |  |  | 6.7 | 130.6 |  |  |  |  | 93.9 |  |  | 40.3 |  |  |  | 91.6 | 172.6 | 170.6 | 202.8 | 264.4 | 39.2 | 28.4 |  |  |  | 23.4 |  |  | 4.3 | 0.7 | 153 | 77 | 63.1 | 77.3 | 29.7 |  |  |  | 142.9 | 145.7 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 149.7 | 82.4 | 6.9 | 3.3 | 107.5 | 0 | 13.9 |  | 0 | 17.9 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 20.4 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 16.3 | 0 | 0 | 30.5 | 79.4 | 0 | 2.4 | 20 | 1.5 |  | 4 | 0 | 0 | 5.6 | 3.6 | 3.2 | 5 | 28.4 | 73.4 | 0 | 98.6 | 108.3 | 15.1 | 14.5 | 0 | 8.6 | 2.2 | 6.8 | 16 | 17.5 | 17.5 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.3 | 129.6 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.6 | 19.2 | 10 | 8.3 |  |  | 16.4 | 14 | 6.7 | 6.5 | 10.8 | 7518.7 | 19.9 | 6.7 | 11.4 | 4.7 | 28.34 | 9.5 | 5.5 | 16 | 102.04
18/08/2026 | 22:00 | 200.1 | 640.2 | 214.3 |  |  | 11 | 74.9 |  |  | 177.5 | 177.4 | 177.6 | 267.7 | 208.9 | 108.3 | 296.6 | 2.9 | 0 |  |  | 167.8 | 7.7 | 5 | 0 | 109.9 | 175.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.5 | 55.7 | 21.3 | 16.2 | 11.5 | 90.2 | 180.4 | 180.6 | 181.6 | 100.3 | 19.1 | 24.7 | 17.1 | 53.5 |  |  | 6.7 | 130.5 |  |  |  |  | 93.7 |  |  | 39.8 |  |  |  | 91.5 | 171.9 | 170 | 202.1 | 264.5 | 38.6 | 28.1 |  |  |  | 23.2 |  |  | 4.3 | 0.7 | 123.4 | 71 | 63 | 77.2 | 29.6 |  |  |  | 143.1 | 145.1 | 148.3 | 0 |  |  |  |  | 149.7 | 82.4 | 6.9 | 3.2 | 107.1 | 0 | 11.2 |  | 0 | 17 | 9.9 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 2.3 | 3.2 | 20.4 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 16.3 | 0 | 0 | 30.1 | 78.6 | 0 | 2.4 | 20 | 1.4 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.6 | 3.2 | 5 | 30 | 66.2 | 0 | 106.2 | 107.6 | 13.6 | 14.8 | 0 | 8.9 | 2.1 | 6.8 | 16 | 17.5 | 17.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.4 | 137.7 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.6 | 19.2 | 10 | 9 |  |  | 15.6 | 15.5 | 7.1 | 6.5 | 11.6 | 7462 | 19.8 | 6.5 | 11.4 | 4.7 | 28.44 | 9.5 | 5.6 | 16.2 | 102.14
18/08/2026 | 22:30 | 197.4 | 640.6 | 214.5 |  |  | 1 | 74.1 |  |  | 151.3 | 150.5 | 151.1 | 245.2 | 207.9 | 108.8 | 351.8 | 2.8 | 0 |  |  | 165.5 | 7.6 | 5 | 0 | 110.1 | 160.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.4 | 51.7 | 21 | 16.4 | 11.5 | 90.3 | 179.3 | 180.1 | 181.8 | 99.9 | 17.3 | 24.7 | 17.1 | 20 |  |  | 6.7 | 130.9 |  |  |  |  | 93.2 |  |  | 40 |  |  |  | 91.2 | 173 | 171.1 | 203.1 | 265.3 | 39.7 | 28.3 |  |  |  | 23.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 157.7 | 75.3 | 62.8 | 73.7 | 29.6 |  |  |  | 142.3 | 144.7 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 149.8 | 82.5 | 6.9 | 3.2 | 108.8 | 0 | 11.2 |  | 0 | 16.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.2 | 20.5 | 3.3 | 3 | 2.7 | 16.3 | 0 | 0 | 30.7 | 80.1 | 0 | 2.4 | 20 | 1.4 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.6 | 3.3 | 5 | 30.1 | 65.2 | 0 | 109.7 | 107.5 | 17.1 | 14 | 0 | 9 | 2.1 | 6.8 | 16 | 16 | 16.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.5 | 148.9 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.6 | 19.2 | 10 | 8.5 |  |  | 16.9 | 15.5 | 7.5 | 6.5 | 10 | 7397.2 | 19.8 | 1.1 | 11.4 | 4.7 | 28.46 | 9.5 | 5.6 | 15.9 | 96.46
18/08/2026 | 23:00 | 198.6 | 643.6 | 215.8 |  |  | 0 | 78.2 |  |  | 129.1 | 129.2 | 129.1 | 223.7 | 209.7 | 108.7 | 328 | 2.9 | 0 |  |  | 167.4 | 7.8 | 5 | 0 | 110.2 | 159 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 44.8 | 21.7 | 16.4 | 11.5 | 91 | 145 | 145.6 | 167.9 | 100.5 | 17.4 | 17.9 | 16.9 | 20.7 |  |  | 6.8 | 83.7 |  |  |  |  | 39.3 |  |  | 40.1 |  |  |  | 91.5 | 173.1 | 171.1 | 202.8 | 266.1 | 39.2 | 28.6 |  |  |  | 23.4 |  |  | 4.3 | 0.7 | 151.7 | 66.8 | 63.1 | 72.8 | 29.6 |  |  |  | 143.3 | 145.5 | 148.8 | 0 |  |  |  |  | 149.7 | 82.6 | 6.9 | 3.2 | 110.3 | 0 | 13.6 |  | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 20.5 | 3.3 | 3 | 2.7 | 16.3 | 0 | 0 | 30.7 | 80.4 | 0 | 2.4 | 17.5 | 1.4 |  | 4 | 0 | 0 | 6 | 3.6 | 3.4 | 5.1 | 29.7 | 67.9 | 0 | 109 | 108.8 | 17.6 | 11.7 | 0 | 9 | 2.1 | 6.8 | 16 | 16 | 16.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.1 | 148.2 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 0 | 7.6 | 19 | 10 | 8.5 |  |  | 17 | 15.5 | 6.7 | 6.5 | 13.2 | 7092.7 | 20 | 0 | 11.4 | 4.7 | 28.5 | 9.5 | 5.7 | 16 | 95.8
18/08/2026 | 23:30 | 200.2 | 641 | 214.5 |  |  | 0 | 75.2 |  |  | 128.4 | 128.3 | 128.2 | 225.9 | 211.8 | 108.7 | 205.5 | 2.9 | 0 |  |  | 164.5 | 6.6 | 5.2 | 0 | 110.1 | 132.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 44.8 | 20.9 | 16.4 | 11.7 | 90.1 | 138.2 | 138.4 | 159 | 100.2 | 32.3 | 17.8 | 16.5 | 48.4 |  |  | 6.7 | 85.2 |  |  |  |  | 39.1 |  |  | 40.2 |  |  |  | 91.5 | 173.3 | 171.5 | 203.7 | 266.8 | 39 | 28.4 |  |  |  | 23.2 |  |  | 4.3 | 0.7 | 123.3 | 68.7 | 62.8 | 70.8 | 29.5 |  |  |  | 143.3 | 145.6 | 149 | 0 |  |  |  |  | 149.7 | 82.6 | 6.9 | 3.2 | 110.2 | 0 | 12.5 |  | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 20.3 | 3.3 | 0 | 2.7 | 16.3 | 0 | 0 | 30.8 | 81.6 | 0 | 2.4 | 9.2 | 1.4 |  | 3.9 | 0 | 0 | 6 | 3.6 | 3.3 | 5 | 29.2 | 59.2 | 0 | 113.4 | 109 | 19.1 | 14.2 | 0 | 9.3 | 2.1 | 6.8 | 16 | 16 | 16.5 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.7 | 147.2 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.6 | 19 | 10 | 9.1 |  |  | 16 | 15.5 | 7.9 | 6.5 | 9.8 | 6906.6 | 20.1 | 0 | 5.1 | 4.8 | 28.51 | 9.5 | 5.7 | 16.2 | 89.91
19/08/2026 | 00:00 | 201.6 | 645.9 | 216.4 |  |  | 0 | 74.4 |  |  | 128.4 | 128.7 | 128.3 | 226.8 | 211.5 | 109.1 | 128.7 | 2.9 | 0 |  |  | 164.5 | 7.1 | 5.3 | 0 | 109.7 | 91.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.2 | 73.4 | 21.5 | 16.2 | 11.7 | 93.2 | 138.5 | 139.1 | 159.1 | 101.2 | 18.1 | 18.1 | 16.7 | 21.2 |  |  | 6.7 | 84.5 |  |  |  |  | 39.5 |  |  | 40 |  |  |  | 91.8 | 172.9 | 170.9 | 202.5 | 266.5 | 39.9 | 28.6 |  |  |  | 23.7 |  |  | 4.3 | 0.7 | 103.8 | 66.4 | 63.1 | 67.8 | 29.8 |  |  |  | 143.3 | 145.4 | 148.9 | 0 |  |  |  |  | 149.7 | 82.5 | 6.9 | 3.2 | 109.9 | 0 | 11.2 |  | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 20.7 | 3.1 | 0 | 2.7 | 16.3 | 0 | 0 | 30.8 | 82.2 | 0 | 2.4 | 10.2 | 1.4 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.6 | 3.5 | 5.1 | 28 | 41.4 | 0 | 116.1 | 110.9 | 17.4 | 13.2 | 0 | 9.1 | 2.1 | 6.8 | 16 | 16 | 16.5 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123 | 153 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.6 | 19.2 | 10 | 8.9 |  |  | 15.6 | 15.5 | 7.2 | 6.5 | 8 | 6759.4 | 19.9 | 0 | 5.1 | 4.8 | 28.4 | 9.5 | 5.6 | 6 | 79.3
EJEC |  | 4767.65 | 14782.2 | 4940.7 | 0 | 0 | 234.7 | 1874.85 | 0 | 0 | 4132.75 | 4413.6 | 4435.05 | 6557.8 | 4844.9 | 2537.65 | 5048.7 | 68.05 | 14.8 | 0 | 0 | 3726.7 | 182.1 | 123.15 | 215.85 | 2637.25 | 2279.95 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1663.65 | 848.25 | 2190.05 | 564 | 386.15 | 279 | 1905.4 | 4137.6 | 4149.35 | 4233.4 | 2430.6 | 413.65 | 692.7 | 245.5 | 1254.65 | 0 | 0 | 162.1 | 1882.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.1 | 0 | 0 | 977.2 | 0 | 0 | 0 | 2197.05 | 3891.5 | 3853.45 | 4406.85 | 6030.75 | 1189.95 | 716.75 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 102.4 | 16.8 | 3325.6 | 1845.85 | 1536.55 | 1657.25 | 717.35 | 0 | 0 | 0 | 3410.75 | 3463.4 | 3784.5 | 1903.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4372.5 | 2219.9 | 168.9 | 78.85 | 940.7 | 492.85 | 297.55 | 0 | 1.95 | 194.5 | 133.7 | 22.6 | 1211 | 578.1 | 34.45 | 37.6 | 110 | 489.95 | 59.7 | 46.45 | 63.9 | 379.5 | 68.5 | 96.7 | 269.25 | 734.85 | 56.45 | 56 | 313.3 | 29.5 | 0 | 96.05 | 3.05 | 7.2 | 138 | 86.4 | 92.5 | 138.55 | 669.05 | 1324.8 | 320.7 | 1353.1 | 1568.65 | 200.85 | 163.15 | 374.15 | 155.8 | 46 | 174.1 | 280.3 | 424 | 380.75 | 280.3 | 1383.05 | 104.65 | 1045.3 | 14.4 | 1569.4 | 1926.05 | 772.6 | 159.6415 | 114.8 | 52.8 | 36 | 69.65 | 121.55 | 182.2 | 459.75 | 239.65 | 201.55 | 0 | 0 | 382.4 | 365.05 | 196.65 | 134.25 | 265.5 | 173923.4915 | 500.35 | 28.95 | 126.75 | 114.5 | 670.965 | 228 | 130.15 | 202.3 | 2001.965

## REACTIVA
martes, 18 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
18/08/2026 | 00:30 | 19.1 | 72.2 | 32.3 |  |  | 0 | -5.5 |  |  | -27.9 | -32.4 | -16.6 | 27.6 | 6.2 | 6.1 | 18.2 | 0 | 1.9 |  |  | 0.8 | -0.2 | -0.2 | 3 | 7.3 | -8.1 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0.2 | 14.5 | 4.1 | -0.4 | 1.6 | -2.9 | 22.9 | 15.6 | -48.6 | 0.8 | -2.6 | 2 | 0 | -1.3 |  |  | -3.3 | 7.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | -3.7 |  |  |  | -6 | -25 | -26.1 | 0 | -3.3 | 5.3 | 3 |  |  |  | 5.5 |  |  | 1.2 | -0.6 | 24.2 | 17.4 | -0.1 | 11 | 1 |  |  |  | 49.2 | 50.3 | -18.5 | -40.6 |  |  |  |  | -3.7 | -5.5 | -12.6 | 0.1 | -7.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8 | -16.6 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0 | -7.9 | -9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.2 | -8.1 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 2.8 | 1.6 | 3.1 | 0 |  | 85.5 | 0 | 1.4 | 0.33 |  | -0.6 | 0.5 | 1.63
18/08/2026 | 01:00 | 21.8 | 21.7 | 18.3 |  |  | 0 | -10 |  |  | -28.6 | -28.8 | -12.4 | 26.2 | 2.2 | 3.2 | 39 | 0.1 | 2 |  |  | 10.9 | 0.8 | 0.7 | 3.1 | 7.7 | -5.6 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 14.3 | 4 | -0.1 | 1.6 | -3 | 18.4 | 11 | -48.4 | 0.9 | -0.7 | 2.2 | 0 | 0.7 |  |  | -3.4 | 7.3 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | -3.5 |  |  |  | -7.5 | -32 | -33.1 | 0 | -12.1 | 3.4 | 2.2 |  |  |  | 6.7 |  |  | 1.2 | -0.6 | 23.2 | 17 | -0.4 | 11 | 0.8 |  |  |  | 46.1 | 47.2 | -23 | -40.1 |  |  |  |  | -6.6 | -7.2 | -12.3 | 0.2 | -7.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.9 | -16.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 4.9 | 0.1 | 0 | -3.4 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.8 | -5.3 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 1.2 | 1.5 | 2.9 | 0 |  | 21.5 | 0 | 1 | 0.33 |  | -0.6 | 0.2 | 0.93
18/08/2026 | 01:30 | -1.8 | 21.9 | 18.5 |  |  | 0 | -1.7 |  |  | -28.9 | -30.5 | -14.7 | 26.9 | 3.8 | 4.4 | 33.3 | 0.1 | 2 |  |  | 10 | 0.8 | 0.5 | 3 | 5.1 | -8.5 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1 | 14.1 | 3.9 | -0.2 | 1.6 | -2.7 | 21.2 | 13.7 | -45.9 | 1.3 | -0.5 | 3 | 0 | -0.6 |  |  | -3.4 | 6.4 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | -3.6 |  |  |  | -6.2 | -28.7 | -29.8 | 0 | -9.8 | 4.3 | 2.6 |  |  |  | 6.7 |  |  | 1.2 | -0.6 | 22.6 | 17.1 | -0.2 | 11.1 | 0.9 |  |  |  | 46.6 | 47.9 | -22.6 | -41 |  |  |  |  | -7.2 | -7.6 | -12.2 | 0.2 | -6.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.7 | -16.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 5.4 | 0.6 | 0 | -3.9 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.2 | -4.5 | 0 |  | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.3 |  |  | 1.2 | 1.3 | 2.9 | 0 |  | 14.9 | 0 | 0.9 | 0.33 |  | -0.6 | 0.1 | 0.73
18/08/2026 | 02:00 | 1.5 | 23.8 | 18.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | -26 | -32.1 | -16.2 | 31.7 | 4 | 4.5 | 33.5 | 0 | 0 |  |  | 10.2 | 0.4 | 0 | 2.9 | 5 | -8.8 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1 | 14.3 | 4 | -0.5 | 1.6 | -2.3 | 22.2 | 14.4 | -40.5 | 1.7 | -2.5 | 2 | 0 | -2.2 |  |  | -3.4 | 5.9 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | -4.1 |  |  |  | -0.8 | -29.4 | -30.6 | 0 | -12.6 | 4.1 | 2.6 |  |  |  | 4.8 |  |  | 1.2 | -0.6 | 16.5 | 17.5 | -0.4 | 11.2 | 0.9 |  |  |  | 47.7 | 48.7 | -21.2 | -41.9 |  |  |  |  | -8.8 | -8.6 | -11.8 | 0.3 | -7.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.5 | -14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 5.5 | 1 | 0 | -2.9 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10 | -3.3 | 0 |  | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 |  |  | 3.1 | 1.3 | 2.5 | 0 |  | 26.9 | 0 | 1.5 | 0.33 |  | -0.6 | 0.2 | 1.43
18/08/2026 | 02:30 | 20.3 | -10.7 | 12.3 |  |  | 0 | -11.5 |  |  | -32.5 | -37.1 | -21.1 | 21.9 | -1.1 | 1.2 | 30 | 0 | 0 |  |  | 7.8 | 0.5 | 0.1 | 2.9 | 7.1 | -2.8 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0.6 | 13.9 | 3.8 | -0.3 | 1.6 | -3.5 | 15 | 7.6 | -46.7 | -0.1 | -2.5 | 1.6 | 0 | -1.5 |  |  | -3.3 | 4.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.8 |  |  |  | -7.7 | -35.5 | -36.8 | 0 | -17 | 1.9 | 1.6 |  |  |  | 4.7 |  |  | 1.2 | -0.6 | 17.2 | 17.3 | -0.2 | 11.1 | 0.9 |  |  |  | 41.9 | 43 | -28.7 | -47.5 |  |  |  |  | -11.2 | -10.1 | -11.8 | 0.2 | -7.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.7 | -15.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.2 | 0 | 6.7 | 1.7 | 0 | -8.8 | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.9 | -3.2 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 |  |  | 1 | 1.2 | 3.5 | 0.5 |  | -134.8 | 0 | 1.7 | 0.33 |  | -0.7 | 0.2 | 1.53
18/08/2026 | 03:00 | 23.5 | 11.7 | 15 |  |  | 0 | -2.2 |  |  | -28.7 | -33.1 | -17 | 27 | 1.8 | 3.4 | 39.8 | 0.1 | 0 |  |  | 8.7 | 1.1 | 1 | 2.9 | 7.9 | -8.7 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 14 | 4.2 | -0.2 | 1.6 | -2.8 | 18.4 | 11.5 | -43.3 | 0.5 | -0.1 | 1.9 | 0 | -1.1 |  |  | -3.3 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.8 |  |  |  | -5.5 | -32 | -33.5 | 0 | -15.3 | 3.3 | 2.2 |  |  |  | 5 |  |  | 1.2 | -0.6 | 16.1 | 17.3 | -0.2 | 11 | 0.9 |  |  |  | 43.1 | 44.9 | -25.8 | -45 |  |  |  |  | -11 | -9.9 | -12.4 | 0.2 | -6.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.4 | -14.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0 | 7.1 | 3 | 0 | -3.3 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.3 | -0.6 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 |  |  | 2.2 | 1.1 | 2.6 | 2.3 |  | -11.2 | 0 | 1.9 | 0.34 |  | -0.7 | 0.2 | 1.74
18/08/2026 | 03:30 | 24.1 | 6.2 | 14.1 |  |  | 0 | -3.2 |  |  | -28.4 | -34.6 | -19.3 | 27.8 | 2.9 | 3.8 | 38 | 0 | 0 |  |  | 8.4 | 1.1 | 1 | 2.9 | 7.1 | -9 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0.7 | 14.5 | 3.9 | -0.5 | 1.6 | -3 | 19.2 | 12.4 | -42.4 | 0.4 | -2.9 | 2.1 | 0 | -1 |  |  | -3.3 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.9 |  |  |  | -5.3 | -29.8 | -31.1 | 0 | -11.9 | 3.8 | 2.5 |  |  |  | 5.1 |  |  | 1.2 | -0.6 | 16.5 | 17.2 | -0.2 | 11.1 | 1 |  |  |  | 43.5 | 44.7 | -26.6 | -46.1 |  |  |  |  | -10.1 | -9.5 | -10.8 | 0.4 | -7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.7 | -15.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0 | 7 | 3.5 | 0 | -3.5 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.2 | -0.3 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 |  |  | 2.8 | 0.8 | 2.9 | 2.3 |  | -12.5 | 0 | 1.6 | 0.33 |  | -0.6 | 0.2 | 1.53
18/08/2026 | 04:00 | 23.1 | 8.6 | 14.2 |  |  | 0 | -2.3 |  |  | -27.1 | -33.7 | -17.8 | 28.4 | 3.4 | 4.1 | 37.5 | 0 | 0 |  |  | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 2.8 | 8.9 | -9 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0.7 | 14.3 | 4.3 | -0.1 | 1.6 | -2.4 | 18.8 | 11.5 | -43.1 | -0.1 | -3.6 | 1.8 | 0 | -2.5 |  |  | -3.4 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -4.3 |  |  |  | -4.1 | -30 | -31.2 | 0 | -12.1 | 3.8 | 2.4 |  |  |  | 4.1 |  |  | 1.2 | -0.6 | 16.7 | 17.5 | 0.1 | 10.9 | 1 |  |  |  | 43.7 | 44.9 | -26.4 | -46.8 |  |  |  |  | -10.3 | -9.8 | -10.8 | 0.3 | -7.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.6 | -15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0 | 7.1 | 2.1 | 0 | -2.2 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.2 | -1 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 1.3 |  |  | 2.6 | 0.9 | 2.7 | 2.4 |  | -5.5 | 0 | 1.8 | 0.33 |  | -0.7 | 0.2 | 1.63
18/08/2026 | 04:30 | 20.9 | -0.8 | 13 |  |  | 0 | 2.2 |  |  | -30.7 | -33.4 | -16.8 | 24 | 1.6 | 2.7 | 39.6 | 0.1 | 0 |  |  | 7.7 | 1 | 0.7 | 3 | 8.3 | -9 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.1 | 14.3 | 3.8 | -0.2 | 1.6 | -1.3 | 19.4 | 10.9 | -43.4 | 1.2 | -1.2 | 2.9 | 0 | 0.3 |  |  | -3.2 | 8.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -3.4 |  |  |  | -5 | -31.4 | -32.6 | 0 | -12.8 | 3.2 | 2.2 |  |  |  | 8 |  |  | 1.2 | -0.6 | 16.1 | 17.3 | -0.5 | 11.1 | 0.9 |  |  |  | 45.1 | 46.4 | -26.6 | -43.3 |  |  |  |  | -10.2 | -9.4 | -11 | 0.3 | -7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.6 | -15.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0 | 5.3 | 2.2 | 0 | -6.7 | -8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.6 | -1.9 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 |  |  | 3.8 | 0.8 | 3.2 | 2.4 |  | -19.3 | 0 | 2.1 | 0.33 |  | -0.6 | 0.1 | 1.93
18/08/2026 | 05:00 | 23.7 | 13.5 | 16.6 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | -29.7 | -31 | -14.9 | 26.8 | 3.5 | 4 | 41.7 | 0.1 | 0 |  |  | 9.3 | 1 | 0.8 | 3.1 | 7.4 | -9 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.5 | 14 | 3.7 | -0.1 | 1.6 | -2.6 | 21.3 | 14.1 | -40.8 | 0.2 | -3 | 3.1 | 0 | -0.5 |  |  | -3.2 | 8.5 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | -3.5 |  |  |  | -4.3 | -31.1 | -32.3 | 0 | -12.9 | 3.8 | 2.4 |  |  |  | 8.5 |  |  | 1.2 | -0.6 | 17 | 17.1 | -0.6 | 11 | 0.9 |  |  |  | 41.6 | 42.8 | -20.2 | -39.9 |  |  |  |  | -8.9 | -8.7 | -11.3 | 0.2 | -6.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.6 | -15.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 0.4 | -4.8 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -10.9 | -5.2 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.2 |  |  | 3.5 | 0.2 | 2.7 | 0 |  | 26.5 | 0 | 1.7 | 0.34 |  | -0.5 | 0.3 | 1.84
18/08/2026 | 05:30 | 23 | 22.3 | 18.5 |  |  | 0 | -6.4 |  |  | -25.2 | -30.9 | -14.5 | 31.5 | 4.9 | 5.4 | 59.8 | 0 | 0 |  |  | 10.3 | 1.2 | 1.1 | 3 | 7.5 | -8.2 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.6 | 14 | 4 | -1.4 | 1.6 | -3.5 | 23 | 15.8 | -39.1 | 1.5 | -1.1 | 2.1 | 0 | -2.3 |  |  | -3.4 | 8 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | -4.2 |  |  |  | -1.5 | -28.2 | -29.4 | 0 | -10 | 4.7 | 2.7 |  |  |  | 5.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 17 | 17.2 | -0.4 | 13.4 | 0.9 |  |  |  | 43.6 | 45 | -16.5 | -38.1 |  |  |  |  | -5.2 | -6.5 | -9.8 | 0.4 | -6.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.5 | -15.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 3.5 | 0.4 | -3 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -10.5 | -4.4 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.2 |  |  | 3.2 | 0.3 | 2.6 | 0 |  | 96.5 | 0 | 1.4 | 0.33 |  | -0.4 | 0.3 | 1.63
18/08/2026 | 06:00 | 27.6 | 27 | 19.5 |  |  | 0 | 3.6 |  |  | -24.3 | -26.1 | -10 | 32.3 | 7.3 | 6.5 | 68.1 | 0.1 | 0 |  |  | 11.2 | 1.6 | 1.7 | 2.8 | 8.7 | -7.1 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.9 | 14 | 3.9 | -1.2 | 1.6 | -3.4 | 28.9 | 21 | -43.9 | 2.9 | 0.3 | 4 | 0 | -1.9 |  |  | -3.3 | 8.3 |  |  |  |  | 4.7 |  |  | -4.4 |  |  |  | -1.5 | -26.5 | -27.7 | 0 | -6.2 | 5.8 | 3.1 |  |  |  | 8.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 15.9 | 17 | -0.5 | 10.9 | 0.9 |  |  |  | 49.1 | 50.8 | -8.7 | -30.8 |  |  |  |  | -2.4 | -4.9 | -10.6 | 0.3 | -7.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.2 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.2 | -17.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 3.5 | 0.3 | -3.9 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 32.2 | 0.3 | 0 | -0.2 | -9.4 | -3.2 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.3 |  |  | 4 | 0.5 | 3 | 2.1 |  | 235.2 | 0 | 1.2 | 0.33 |  | -0.3 | 0.2 | 1.43
18/08/2026 | 06:30 | 24.4 | 18.5 | 17.8 |  |  | 0 | -1.1 |  |  | -22.2 | -21.7 | -5.4 | 34.9 | 12.6 | 10.6 | 59.4 | 0.1 | 0 |  |  | 10.8 | 0.8 | 0.8 | 3 | 10.7 | -4.4 |  |  |  | -1 | 0 | 1.5 | 14.4 | 3.6 | -1.2 | 1.6 | -3.8 | 33.2 | 26 | -38.9 | 3.3 | -0.1 | 3.3 | 0 | -1 |  |  | -3.3 | 9.5 |  |  |  |  | 5.4 |  |  | -3 |  |  |  | -1.7 | -18 | -19.5 | 0 | 5.2 | 10 | 4.5 |  |  |  | 11.2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 17.3 | 16.7 | -0.8 | 11 | 0.9 |  |  |  | 51.6 | 52.8 | -5.5 | -22.5 |  |  |  |  | 3.7 | -1.4 | -10.3 | 0.3 | -7.7 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.3 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.6 | -18.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.6 | 0 | -6 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 23.1 | 0.8 | 2.2 | -0.2 | -9.8 | -2.4 | 2.4 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 1.4 |  |  | 4.3 | 0.7 | 3.2 | 2.3 |  | 310.8 | 0 | 0.6 | 0.34 |  | 0.1 | 0.3 | 1.34
18/08/2026 | 07:00 | 23.2 | 13.8 | 16.3 |  |  | 0 | -10.7 |  |  | -19.4 | -24.8 | -9.2 | 38.2 | 12.7 | 10.5 | 53.2 | 0 | 0 |  |  | 8.2 | 1.2 | 0.4 | 3 | 10.8 | -5.7 |  |  |  | -1 | 0 | 1.5 | 14.2 | 4.1 | -0.2 | 1.6 | -2.8 | 31.9 | 24.7 | -40.1 | 1.1 | -0.6 | 2.1 | 0 | -1.5 |  |  | -3.2 | 10.8 |  |  |  |  | 5 |  |  | -2.9 |  |  |  | -0.5 | -18.2 | -19.6 | 0 | 4.8 | 9.7 | 4.4 |  |  |  | 6.7 |  |  | 1.2 | -0.6 | 17.7 | 17.4 | 0.1 | 10.9 | 0.9 |  |  |  | 50.9 | 52.4 | -5.7 | -27 |  |  |  |  | 2.4 | -2.2 | -9.2 | 0.5 | -7.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.1 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.5 |  | 0.1 | 0 | -9.1 | -19.7 | -0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | -5.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 25.9 | 0.2 | 2.3 | -0.2 | -11.6 | -1.2 | 4.3 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1 |  |  | 3.5 | 0.8 | 3.3 | 2.4 |  | 264.9 | 0 | 0.1 | 0.35 |  | 0.2 | 0.6 | 1.25
18/08/2026 | 07:30 | 23 | 34 | 20.7 |  |  | 0 | -9.5 |  |  | -15.1 | -17.1 | -0.8 | 45.2 | 15.3 | 12.5 | 62.5 | 0 | 0 |  |  | 11.6 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | 12.7 | -1.7 |  |  |  | -1 | 0 | 2.1 | 13.7 | 3.8 | -0.4 | 1.6 | -4 | 36.2 | 29 | -40.5 | 2.8 | 1.1 | 3.1 | 0 | -3.8 |  |  | -3.3 | 11.4 |  |  |  |  | 7.6 |  |  | -2.8 |  |  |  | 2.6 | -15.7 | -17 | 0 | 7.1 | 11.1 | 4.9 |  |  |  | 7.4 |  |  | 1.2 | -0.6 | 17.6 | 17 | 8.9 | 10.9 | 4.1 |  |  |  | 57.5 | 58.9 | 3.9 | -17.1 |  |  |  |  | 7 | 0.5 | -8.6 | 0.7 | -7.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.9 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | 0.4 | 1 | -9.1 | -19.5 | -0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | -0.3 | -1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 27.3 | 0.2 | 2.3 | -0.2 | -10.9 | -1.2 | 7.3 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.1 |  |  | 4.7 | 1.6 | 3.8 | 2.7 |  | 438.7 | 0 | 0.8 | 0.35 |  | 0.3 | 0.5 | 1.95
18/08/2026 | 08:00 | 24 | 22.8 | 18.5 |  |  | 0 | 5.4 |  |  | -12.9 | -17.5 | -1.3 | 48.5 | 19.1 | 14.9 | 50.5 | -0.1 | 0 |  |  | 11 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 14.4 | -2.7 |  |  |  | -0.5 | -2.2 | 2.7 | 16 | 4.8 | -0.3 | 1.6 | -3.8 | 42.9 | 35.2 | -34.7 | 4.6 | 1.3 | 4.3 | 0 | -1.4 |  |  | -3.2 | 9.7 |  |  |  |  | -10.7 |  |  | -2.6 |  |  |  | 8.5 | -12.5 | -13.9 | 0 | 10.7 | 12.3 | 5.5 |  |  |  | 10 |  |  | 1.2 | -0.6 | 30.9 | 17.4 | 9 | 11 | 4.2 |  |  |  | 69.1 | 69.8 | 19.1 | -10.2 |  |  |  |  | 11.6 | 3.4 | -7.3 | 0.8 | -7.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.9 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0.2 | 0.1 | -9.3 | -19.9 | -0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | -0.1 | 1.6 | 0.4 | 2.3 | -4.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27.6 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | -11.2 | -5.1 | 16.2 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.2 |  |  | 6.6 | 1.8 | 3.2 | 2.6 |  | 534.2 | 0 | 1.4 | 0.36 |  | -0.1 | 0.4 | 2.06
18/08/2026 | 08:30 | 28.3 | 26 | 18.4 |  |  | 0 | -1.2 |  |  | -10.7 | -12 | 3.9 | 48.8 | 19.6 | 15.1 | 48.1 | 0 | 0 |  |  | 12.3 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 15.2 | -2.9 |  |  |  | -1.1 | 0.2 | 2.3 | 16.4 | 6.6 | -0.2 | 1.6 | -3.1 | 46.9 | 39.1 | -32.1 | 8.1 | 2.4 | 3 | 0 | -0.5 |  |  | -3.2 | 11 |  |  |  |  | -10 |  |  | -4.6 |  |  |  | 12.4 | -10.9 | -12.3 | 0 | 12.3 | 13.1 | 5.8 |  |  |  | 10.4 |  |  | 1.2 | -0.6 | 30.8 | 19.9 | 11.8 | 11 | 3.9 |  |  |  | 75.4 | 76.3 | 27.5 | 0.2 |  |  |  |  | 16.1 | 6 | -8.4 | 0.7 | -7.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.2 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0.3 | 0 | -9.3 | -20 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | -5.3 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.8 | 0.1 | 1.3 | -0.2 | -11.4 | -7 | 26.1 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 |  |  | 4.3 | 0.8 | 3.8 | 2.7 |  | 628.3 | 0 | 1.3 | 0.35 |  | 0.1 | 0.6 | 2.35
18/08/2026 | 09:00 | 27 | 35.7 | 20.2 |  |  | -3.9 | 4.2 |  |  | -6.5 | -6.5 | 10.2 | 52.1 | 21.6 | 16.8 | 35.5 | 0.1 | 0 |  |  | 12.4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | -2.4 |  |  |  | -1 | 1.2 | 2.2 | 16.1 | 7 | 0.5 | 1.6 | -3.7 | 49.1 | 41.6 | -30.4 | 8.7 | 1.7 | 3.7 | 0.2 | -0.9 |  |  | -3.3 | 12.3 |  |  |  |  | -9.7 |  |  | -4.7 |  |  |  | 11 | -9.6 | -11 | 0 | 13.4 | 14 | 6.2 |  |  |  | 11.5 |  |  | 1.2 | -0.6 | 48.5 | 19.8 | 11.6 | 10.9 | 3.9 |  |  |  | 79.8 | 81.1 | 34.8 | 4.6 |  |  |  |  | 17.7 | 6.9 | -9 | 0.5 | -12.6 | 1.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.9 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.4 |  | 0.6 | 1.4 | -9.5 | -19.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | -3.5 | -3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29.5 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | -11.7 | -4 | 31.8 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 1.3 |  |  | 0.4 | 1.2 | 3.8 | 2.8 |  | 709.1 | 0 | 0.8 | 0.35 |  | 0.2 | 1 | 2.35
18/08/2026 | 09:30 | 26.5 | 36.8 | 20.3 |  |  | -4.1 | 10.4 |  |  | -10.8 | -14.4 | 2.3 | 46.9 | 0.7 | 1.7 | 34.1 | 0 | 0 |  |  | 9.6 | 1.2 | 1 | 2 | 17.6 | -0.6 |  |  |  | -1 | 3.5 | 2.6 | 29.1 | 7.3 | 0.6 | 1.6 | -3.6 | 53.4 | 46.6 | -23.5 | 8.4 | 2.6 | 2.5 | 0.2 | -2.8 |  |  | -3.3 | 14.5 |  |  |  |  | -9.7 |  |  | -4.4 |  |  |  | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 3.4 | 3.3 |  |  |  | 10.5 |  |  | 1.2 | -0.6 | 68.6 | 25.7 | 14.2 | 10.9 | 7.9 |  |  |  | 64 | 65 | 13.1 | -4.5 |  |  |  |  | 17.4 | 6.6 | -9.1 | 0.5 | -14 | 1.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.9 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0.8 | 1.7 | -9.3 | -19.9 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.8 | -2.4 | -3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | -0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.7 | -0.5 | -3.1 | -0.2 | -11.1 | -4.1 | 41 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.5 |  |  | 0.4 | 1.3 | 3.2 | 3 |  | 696.5 | 0 | 0.9 | 0.34 |  | 0.4 | 1 | 2.64
18/08/2026 | 10:00 | 22.6 | 35 | 20.2 |  |  | -4.3 | 5.7 |  |  | -11 | -12.4 | 4.2 | 45.9 | -0.5 | 1.7 | 28.7 | 0.1 | 0 |  |  | 5.9 | 1 | -0.6 | 2.4 | 18.3 | -3.6 |  |  |  | -0.8 | 5 | 3 | 31.3 | 6.9 | 0.7 | 1.6 | -3 | 54.6 | 48 | -22.1 | 9.6 | 3.4 | 3.1 | 0.2 | -1.1 |  |  | -3.3 | 17.1 |  |  |  |  | -9.7 |  |  | -3.5 |  |  |  | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 10.1 | 3.2 |  |  |  | 13.2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 68.3 | 50.9 | 13.6 | 10.9 | 8 |  |  |  | 65.5 | 66.9 | 14.8 | -2.6 |  |  |  |  | 27.6 | 12.4 | -8.9 | 0.7 | -15.8 | 5.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17.3 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | 0.6 | 0.8 | -9.6 | -20.4 | -0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 2.7 | -3.5 | -3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | -0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30.1 | -1.4 | -3.6 | -0.2 | -12.5 | -3.4 | 32.4 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.3 |  |  | 0.6 | 1.8 | 3.3 | 3 |  | 747.3 | 0 | 1.1 | 0.34 |  | 0.7 | 1.1 | 3.24
18/08/2026 | 10:30 | 26.8 | 36.6 | 19 |  |  | -4.1 | 7.3 |  |  | -11.4 | -15 | 1.6 | 47.3 | 0.2 | 2.2 | 36.2 | 0.1 | 0 |  |  | 8.8 | 1 | 0.9 | 0 | 18.3 | -2.6 |  |  |  | -0.7 | 6.8 | 3.5 | 30.8 | 6.6 | 0.8 | 1.6 | -3.2 | 57.1 | 50.5 | -19.7 | 10.6 | 1.7 | 3 | 0.2 | -0.9 |  |  | -3.3 | 18.7 |  |  |  |  | -8.6 |  |  | -3.7 |  |  |  | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 9.3 | 3.4 |  |  |  | 13.5 |  |  | 1.2 | -0.6 | 68.9 | 50.4 | 13.5 | 11 | 8 |  |  |  | 69.5 | 70.9 | 20 | 0.5 |  |  |  |  | 26.4 | 13.8 | -11.1 | 0.3 | -13.2 | 8.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 27.7 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | 0.5 | 0.8 | -9.1 | -19.2 | -2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 2.8 | -0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27.8 | -1.6 | -3.6 | -0.2 | -11.1 | -5 | 40.9 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.5 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.4 |  |  | 0.2 | 1.9 | 3.6 | 2.7 |  | 813.2 | 0 | 1.3 | 0.34 |  | 0.6 | 1 | 3.24
18/08/2026 | 11:00 | 21.4 | 32.3 | 18.3 |  |  | -4 | 20.7 |  |  | -9.5 | -16.4 | -0.4 | 49.9 | 2.6 | 3.2 | 40.8 | -0.1 | 0 |  |  | 9.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 14 | -2.8 |  |  |  | -1.1 | 9 | 3.4 | 30.6 | 6.9 | 0.7 | 1.6 | -3.7 | 61.4 | 54.9 | -15.2 | 11.2 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | -0.8 |  |  | -3.4 | 18.6 |  |  |  |  | -9 |  |  | -3.3 |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 10.2 | 3.8 |  |  |  | 14 |  |  | 1.2 | -0.6 | 90.1 | 51.3 | 14 | 10.9 | 8.1 |  |  |  | 74.2 | 75.4 | 25.8 | 0 |  |  |  |  | 26.4 | 14.1 | -11.1 | 0.5 | -13.4 | 7.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 27.4 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0.7 | 1.6 | -9.1 | -19.1 | -1.9 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 2.8 | -3.9 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -0.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.5 | -1.7 | -3.6 | -0.2 | -10 | -7 | 40 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.7 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 1.4 |  |  | 4.6 | 2.2 | 3.9 | 2.9 |  | 878.7 | 0 | 1.2 | 0.34 |  | 0.7 | 1.1 | 3.34
18/08/2026 | 11:30 | 26.8 | 43.2 | 20.1 |  |  | -4.5 | 20.7 |  |  | 1.8 | -2.7 | 14 | 63.8 | 5.6 | 5.8 | 39.8 | 0 | 0 |  |  | 10.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 15.4 | 11.6 |  |  |  | -1.1 | 9.6 | 3.8 | 31 | 7.1 | 0.6 | 1.6 | -3 | 65.2 | 59.4 | -11.4 | 11.4 | 2.7 | 4.2 | 0.1 | -0.5 |  |  | -3.2 | 18.2 |  |  |  |  | -8.7 |  |  | -2.5 |  |  |  | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 11.7 | 4.4 |  |  |  | 15 |  |  | 1.2 | -0.6 | 96 | 51 | 15.8 | 10.8 | 8 |  |  |  | 77.9 | 79.7 | 33.1 | 0 |  |  |  |  | 29.7 | 16.1 | -11.9 | 0.5 | -11.2 | 8.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 27.9 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | 0.7 | 1.8 | -8.8 | -18.3 | -1 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 2.8 | -0.6 | -0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.9 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.9 | -1.8 | -3.4 | -0.2 | -9.7 | -8.3 | 47 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.7 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.4 |  |  | 3.5 | 2.3 | 3.2 | 2.6 |  | 1038.8 | 0 | 1.1 | 0.33 |  | 0.9 | 1 | 3.33
18/08/2026 | 12:00 | 23.7 | 38.9 | 19.4 |  |  | -4.1 | -1.5 |  |  | -7.6 | -6.3 | 10.7 | 50.3 | 1 | 2.3 | 35.8 | 0.1 | 0 |  |  | 9.5 | 1.2 | 0.7 | 0 | 16.2 | -1.7 |  |  |  | -1.1 | 7.8 | 3.4 | 30.6 | 7 | 0.8 | 1.6 | -2.9 | 61 | 54 | -17.8 | 10.6 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 1.3 |  |  | -3.2 | 18.4 |  |  |  |  | -7.6 |  |  | -4.3 |  |  |  | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 9.3 | 3.4 |  |  |  | 12.7 |  |  | 1.2 | -0.6 | 98.4 | 51 | 15.8 | 10.9 | 7.9 |  |  |  | 70.2 | 71.3 | 19.8 | 0 |  |  |  |  | 27 | 14.5 | -13.8 | 0.3 | -11.7 | 7.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 26.5 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0.6 | 1.8 | -9.3 | -19.3 | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 2.8 | -1.3 | -1.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | -0.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27.3 | -1.8 | -3.6 | -0.2 | -11.5 | -10.1 | 43.2 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.7 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 |  |  | 1.3 | 0.8 | 4.1 | 2.8 |  | 866.3 | 0 | 0.9 | 0.33 |  | 0.4 | 0.9 | 2.53
18/08/2026 | 12:30 | 22.7 | 17.7 | 16.3 |  |  | -4.9 | 8.1 |  |  | -14 | -18.3 | -1.8 | 46 | -1.8 | 0.5 | 28.1 | 0.1 | 0 |  |  | 7.9 | 1.2 | 0.8 | 0 | 12.7 | -3.9 |  |  |  | -1.6 | 2.8 | 1.8 | 30.6 | 6.8 | 0.6 | 1.6 | -3 | 55.9 | 48.6 | -22.2 | 8 | 1.2 | 2 | 0.2 | -1.2 |  |  | -3.2 | 17 |  |  |  |  | -8.7 |  |  | -4.6 |  |  |  | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 8 | 2.8 |  |  |  | 10.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 97.1 | 50.7 | 15.6 | 12.5 | 8 |  |  |  | 63.3 | 64.8 | 10.9 | 0 |  |  |  |  | 19.1 | 9.9 | -14.6 | 0.1 | -10 | 6.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 26.6 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0.5 | 1.7 | -9.8 | -21 | -0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 2.8 | -4.6 | -5.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | -0.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28 | -1.8 | -3.4 | -0.2 | -10.4 | -18.1 | 41.9 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.5 |  |  | 1.7 | 1.6 | 3.8 | 2.5 |  | 700.4 | 0 | 1.1 | 0.34 |  | 0.5 | 1 | 2.94
18/08/2026 | 13:00 | 22.5 | 16.3 | 15.9 |  |  | -5.5 | 5.4 |  |  | -17 | -18.5 | -1.8 | 38.4 | -2.6 | -0.5 | 26.5 | 0.1 | 0 |  |  | 4.6 | 0.9 | 0.2 | 0 | 9.5 | -4.9 |  |  |  | -1.7 | 1.6 | 1 | 31 | 6.9 | 0.6 | 1.6 | -2.6 | 53.2 | 45.7 | -24.9 | 8.6 | 2.1 | 2.9 | 0.2 | 2.7 |  |  | -3.3 | 14.4 |  |  |  |  | -7.8 |  |  | -4.6 |  |  |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 7.3 | 2.5 |  |  |  | 11.2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 44.1 | 13.9 | 9.1 | 14.1 | 2.7 |  |  |  | 61.7 | 63.1 | 9.1 | 0 |  |  |  |  | 17.2 | 8.8 | -14.9 | 0.1 | -10.9 | 4.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 26.1 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 1.6 | -10 | -21.3 | -0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 4.1 | 2.7 | -5.4 | -6.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | -0.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 31.1 | -1.8 | -3.6 | -0.2 | -6.8 | -16.7 | 35.8 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.4 |  |  | 0.4 | 1.3 | 3 | 2.1 |  | 550.4 | 0 | 2 | 0.35 |  | 0.4 | 1 | 3.75
18/08/2026 | 13:30 | 22.1 | 16.6 | 15.9 |  |  | -5.7 | 6.6 |  |  | -17.4 | -19 | -2.6 | 37.9 | -3.1 | -0.5 | 26.6 | 0.1 | 0 |  |  | 3.7 | 0.6 | 0.4 | 0 | 9.9 | -4.7 |  |  |  | -1.4 | 3.2 | 1.2 | 30.6 | 7 | 0.6 | 1.6 | -2.7 | 53.3 | 45.7 | -24.7 | 9.5 | 3.5 | 2.1 | 0.2 | -3.1 |  |  | -3.3 | 15.7 |  |  |  |  | -9.7 |  |  | -5.1 |  |  |  | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 7.3 | 2.5 |  |  |  | 11.3 |  |  | 1.2 | -0.6 | 43.8 | 14 | 9.5 | 10.9 | 3 |  |  |  | 61.7 | 63.2 | 9.2 | 0 |  |  |  |  | 16.8 | 8.7 | -14.6 | 0.3 | -11.8 | 6.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 26.2 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | 0.6 | 1.8 | -10.1 | -21.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 10.5 | 2.7 | -7 | -7.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | -0.3 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29.8 | -1.7 | -3.7 | -0.2 | -3.8 | -14.8 | 35.4 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.4 |  |  | 1 | 1 | 3.2 | 2.2 |  | 555 | 0 | 2.5 | 0.35 |  | 0.3 | 0.9 | 4.05
18/08/2026 | 14:00 | 27 | 29.2 | 17.9 |  |  | -6.1 | 6.2 |  |  | -14.4 | -17.3 | 0.3 | 41.3 | -2.1 | 0.1 | 30.8 | 0 | 0 |  |  | 6.7 | 1 | 1.2 | 0 | 11.7 | -4.2 |  |  |  | -1.5 | -3.4 | 1.6 | 30.7 | 6.8 | 0.8 | 1.7 | -3.1 | 54.3 | 46.1 | -24.5 | 9.4 | 2.4 | 6.5 | 0.3 | 2.6 |  |  | -3.2 | 17.2 |  |  |  |  | -9.4 |  |  | -4.4 |  |  |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 7.6 | 2.6 |  |  |  | 9.4 |  |  | 1.2 | -0.6 | 44.4 | 18.3 | 9.5 | 7.3 | 3.1 |  |  |  | 63.4 | 64.5 | 9.7 | 0 |  |  |  |  | 16.2 | 8.4 | -15.3 | 0.3 | -12.4 | 7.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 23.7 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | 0.3 | 0.6 | -9.9 | -21.4 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 9.7 | 2.7 | -1.2 | -1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | -0.3 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.2 | -1.5 | -3.9 | -0.2 | -1.1 | -11.9 | 43.8 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.3 |  |  | 5 | 0.9 | 3.4 | 2.3 |  | 627.2 | 0 | 2.8 | 0.35 |  | 0.1 | 0.9 | 4.15
18/08/2026 | 14:30 | 24.2 | -2.1 | 14.3 |  |  | -5 | 11.2 |  |  | -5.6 | -6.5 | 10.1 | 54.6 | 2.9 | 3.3 | 28.2 | 0 | 0 |  |  | 2.5 | 1.2 | 1.7 | 0 | 15.2 | 1.4 |  |  |  | -1.5 | -5 | 1.4 | 31 | 7.1 | 0.8 | 1.7 | -3 | 61.3 | 53.7 | -16.9 | 8.6 | 2.8 | 8.8 | 0.2 | -0.2 |  |  | -3.1 | 20.3 |  |  |  |  | -10 |  |  | -4.6 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 11.1 | 3.7 |  |  |  | 11.7 |  |  | 1.2 | -0.6 | 44.2 | 24.7 | 15.3 | 6.9 | 6.1 |  |  |  | 73.2 | 74.5 | 24.9 | 0 |  |  |  |  | 23 | 12.4 | -14.2 | 0.3 | -13.2 | 3.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 23.6 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | 0.1 | 0 | -9.6 | -20.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 7.1 | 2.9 | -5.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | -0.3 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29.3 | 0 | -4.2 | -0.2 | 1.4 | -8.3 | 52.2 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 1.1 |  |  | 1.4 | 1.1 | 3.5 | 2.4 |  | 747.4 | 0 | 3 | 0.35 |  | 0.2 | 1 | 4.55
18/08/2026 | 15:00 | 30.2 | 4.5 | 15.6 |  |  | -5 | 3.1 |  |  | -6.9 | -12.2 | 4.2 | 51.2 | 2.4 | 3.1 | 29 | 0.1 | 0 |  |  | -4.2 | 1.4 | 0 | 0 | 19.8 | 2.4 |  |  |  | -1.5 | -4.1 | 1.6 | 31.2 | 7 | 0.8 | 1.6 | -2.7 | 60.8 | 53.3 | -17.8 | 9.1 | 2.4 | 7.9 | 0.2 | -1.3 |  |  | -3.1 | 20.9 |  |  |  |  | -9.4 |  |  | -5.1 |  |  |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 11.1 | 3.6 |  |  |  | 9.1 |  |  | 1.2 | -0.6 | 44.8 | 24.4 | 15.2 | 7 | 6.3 |  |  |  | 71.8 | 73.3 | 23.2 | 0 |  |  |  |  | 24.2 | 12.9 | -14.6 | 0.3 | -14.1 | 2.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 23.3 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.4 |  | 0.2 | 0 | -9.5 | -19.8 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 2.8 | -3.9 | -4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27.8 | 0.1 | -2.2 | -0.2 | 4.2 | -4.2 | 48.2 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.4 |  |  | 0.1 | 1.1 | 3.2 | 2.3 |  | 726.2 | 0 | 3 | 0.34 |  | 0.3 | 1 | 4.64
18/08/2026 | 15:30 | 29.4 | 30.1 | 20 |  |  | -4.8 | 2.2 |  |  | 0.2 | -3.9 | 12.6 | 61.5 | 4.6 | 4.5 | 45.8 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 2.4 | 0.4 | 0 | 22.1 | 11.6 |  |  |  | -1.3 | 9.3 | 2.1 | 30.9 | 7 | 0.6 | 1.6 | 0 | 63.5 | 56.2 | -11.1 | 8.8 | 4.4 | 7.3 | 0.2 | -3.4 |  |  | -3.3 | 20 |  |  |  |  | -1.8 |  |  | -4.9 |  |  |  | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 12.1 | 4 |  |  |  | 8.8 |  |  | 1.2 | -0.6 | 56.3 | 24.3 | 15.2 | 13.5 | 6.2 |  |  |  | 73.2 | 74.9 | 25.9 | 0 |  |  |  |  | 33.4 | 16.3 | -12.4 | 0.4 | -16.2 | 1.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.7 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 |  | 0.1 | 0.1 | -8.7 | -20.2 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.1 | 2.6 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 23 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | 7.2 | 0.2 | 50.5 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 1.4 |  |  | 1.1 | 1 | 3.6 | 2.2 |  | 912.1 | 0 | 3 | 0.34 |  | 0.2 | 1 | 4.54
18/08/2026 | 16:00 | 30 | 37.8 | 21.6 |  |  | -4.5 | 11.1 |  |  | -1.3 | -2.1 | 14.9 | 59.4 | 2.2 | 2.8 | 52.2 | 0.1 | 0 |  |  | 2.3 | 1.7 | 1 | 0 | 21.4 | 17.5 |  |  |  | -1.4 | 7.5 | 1.9 | 31 | 7 | 1 | 1.6 | 0 | 54.9 | 47.1 | 79.6 | 9.2 | 3.6 | 8.6 | 0.2 | 0.9 |  |  | -3.2 | 20.5 |  |  |  |  | -1.8 |  |  | -4.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 10.8 | 3.5 |  |  |  | 12.1 |  |  | 1.2 | -0.6 | 56.2 | 24.6 | 14.5 | 13.6 | 6.1 |  |  |  | 71.7 | 72.9 | 22.6 | 0 |  |  |  |  | 25.7 | 11.7 | -11.8 | 0.5 | -18.9 | 0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.9 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | -9.3 | -22.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 4.4 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | -0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 0 | -1.1 | -0.2 | 9.4 | 6.3 | 46.8 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 |  |  | 3.3 | 1.1 | 3.2 | 2.1 |  | 994.4 | 0 | 3.1 | 0.34 |  | 0.1 | 0.9 | 4.44
18/08/2026 | 16:30 | 32.5 | 36.3 | 21.6 |  |  | -4.4 | -0.7 |  |  | -3.4 | -2.2 | 15.3 | 57.9 | 1.7 | 2.5 | 68.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0.2 | 2 | 0.9 | 0 | 18.8 | 8.1 |  |  |  | -1.5 | -4.4 | 1.4 | 30.6 | 6.6 | 0.8 | 1.6 | 0 | 55.5 | 47.2 | 79.8 | 10.2 | 2.1 | 8.5 | 0.3 | 1.5 |  |  | -3.2 | 19.2 |  |  |  |  | -12.6 |  |  | -4.7 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 10.9 | 3.5 |  |  |  | 15.6 |  |  | 1.2 | -0.6 | 57.1 | 24.3 | 14.5 | 13.7 | 6.1 |  |  |  | 70.3 | 71.3 | 18.5 | 0 |  |  |  |  | 25 | 11.3 | -12.7 | 0.4 | -20.9 | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.7 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -11.2 | -24.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 5.9 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 17.9 | 0 | 1.3 | -0.2 | 12.5 | 11 | 17.9 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 1.4 |  |  | 4.6 | 0.9 | 3.4 | 1.9 |  | 936.2 | 0 | 2.4 | 0.34 |  | -0.1 | 1.1 | 3.74
18/08/2026 | 17:00 | 28.9 | 18.2 | 17.3 |  |  | -5.2 | -13.1 |  |  | -7.4 | -12 | 4.6 | 52.7 | -0.7 | 1 | 57.4 | -0.1 | 0 |  |  | -0.5 | 1.4 | 0.4 | 0 | 18.8 | 8.8 |  |  |  | -1.6 | -6.5 | 1.2 | 30 | 7 | 0.2 | 1.6 | 0 | 51.2 | 43.4 | 75.9 | 8.2 | 2.8 | -0.1 | 0.2 | -3.6 |  |  | -3.2 | 24.1 |  |  |  |  | -12.6 |  |  | -4.9 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 9.7 | 3 |  |  |  | 11.2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 57.1 | 24.7 | 15.3 | 13.7 | 6.2 |  |  |  | 63.1 | 64.4 | 10.2 | 0 |  |  |  |  | 23.8 | 10.6 | -13.5 | 0.2 | -23 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.6 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -11.2 | -27 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 5.8 | 0 | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1 | -0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.9 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 15.7 | 19.1 | 4.5 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.4 |  |  | 0.1 | 0.7 | 4.2 | 2.1 |  | 775 | 0 | 2 | 0.35 |  | -0.1 | 0.9 | 3.15
18/08/2026 | 17:30 | 28.6 | -0.2 | 15 |  |  | -5.5 | -13.7 |  |  | -15.6 | -15.4 | 1.3 | 42.1 | -4.4 | -1.3 | 46 | 0.2 | 0 |  |  | -4.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 18.8 | 1.7 |  |  |  | -1.8 | -10.6 | 0.3 | 30.1 | 7 | -0.3 | 1.6 | 0 | 44.8 | 37.5 | 69.6 | 7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | -3.3 |  |  | -3.3 | 24.6 |  |  |  |  | -1.1 |  |  | -5 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 8.1 | 2.2 |  |  |  | 13.4 |  |  | 0.6 | -0.6 | 56.3 | 24 | 14.8 | 13.5 | 6.2 |  |  |  | 56.3 | 58 | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 19.4 | 8 | -14.3 | 0.1 | -25.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.5 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -11.8 | -31.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 4.1 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.1 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.5 | 0.9 | 2.1 | -0.2 | 14.1 | 12.9 | 0.1 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.3 |  |  | 1.2 | 1.2 | 3.3 | 2.3 |  | 619.5 | 0 | 2.7 | 0.35 |  | -0.1 | 1 | 3.95
18/08/2026 | 18:00 | 27.1 | -37.1 | 8 |  |  | -6.7 | -15.1 |  |  | -26.4 | -33.1 | -16.5 | 31.3 | -11 | -6.6 | 23.9 | -0.1 | 0 |  |  | -5.5 | 0.4 | 0 | 0 | 18.8 | -9.9 |  |  |  | -1.6 | -15.3 | -0.6 | 27.3 | 6.7 | -0.5 | 1.6 | -5.6 | 31.8 | 24.4 | 57.8 | 5.1 | -3.1 | -1.8 | 0.3 | -4.9 |  |  | -3.3 | 12.7 |  |  |  |  | -1.8 |  |  | -6.9 |  |  |  | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 3.6 | 0.8 |  |  |  | 7.8 |  |  | 1.2 | -0.6 | 55.7 | 24.3 | 14.9 | 11 | 6.2 |  |  |  | 38.7 | 40.1 | -24.4 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 0.3 | -15 | -0.1 | -28.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.8 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -12.9 | -34.7 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 11.5 | 0.4 | -2.3 | -2.1 | 0 | 0 | -0.7 | 1.1 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 10.3 | 4.9 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |  |  | 1.7 | 0.5 | 3.9 | 3.2 |  | 225.1 | 0 | 2.2 | 0.36 |  | -0.5 | 1 | 3.06
18/08/2026 | 18:30 | 26.9 | -12.6 | 12.4 |  |  | -5.3 | -16 |  |  | -20.1 | -22.2 | -5.9 | 36.4 | -7.1 | -3.5 | 48.6 | 0 | 0 |  |  | -3.5 | 0.2 | -0.1 | 0 | 18.6 | 1 |  |  |  | -0.9 | -15.6 | 0.1 | 25.8 | 7 | -1.4 | 1.6 | -5.1 | 37.6 | 30.2 | 63 | 6.1 | -0.1 | -1.3 | 0.3 | -1.2 |  |  | -3.3 | 14 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | -4.8 |  |  |  | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 5.3 | 1.6 |  |  |  | 10.4 |  |  | 1.2 | -0.6 | 54.7 | 24.4 | 14.7 | 10.8 | 6.1 |  |  |  | 49.9 | 51.3 | -8.2 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 0.9 | -13.9 | 0.1 | -27.2 | 0 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -12.6 | -34.7 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 8.3 | 0.4 | -1.7 | -2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.1 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 10.5 | 6.9 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |  |  | 2.9 | 0.2 | 4.1 | 2 |  | 417 | -0.3 | 2.2 | 0.38 |  | -0.2 | 1 | 3.08
18/08/2026 | 19:00 | 25.4 | -8.8 | 13.5 |  |  | -4.4 | -11.2 |  |  | -19.1 | -20.1 | -3 | 40.1 | -4.8 | -2 | 52.2 | 0 | 0 |  |  | -4.1 | 0.2 | 0 | 0 | 17 | 5.2 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0.7 | 24.8 | 6.7 | -1.3 | 1.6 | -4.8 | 45.3 | 37.5 | 69.7 | 7.4 | 0.1 | -0.6 | 0.3 | -1.2 |  |  | -3.2 | 13.6 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | -3.2 |  |  |  | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 6.6 | 2.2 |  |  |  | 12.2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 56.2 | 23.7 | 8.6 | 10.9 | 1.9 |  |  |  | 53.1 | 54.4 | -4 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 4.7 | -13.9 | 0 | -23.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -12.9 | -35.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.2 | -0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 10.1 | 2.9 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 |  |  | 3.8 | 0.9 | 2.9 | 2.2 |  | 498.9 | -0.3 | 2 | 0.38 |  | 0.1 | 1 | 3.18
18/08/2026 | 19:30 | 26.2 | -14.5 | 12.1 |  |  | -4.1 | -12.9 |  |  | -19 | -24.4 | -8.2 | 38.8 | -5.7 | -2.6 | 42.5 | 0 | 0 |  |  | -3.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 15.4 | 1.4 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0.5 | 25.3 | 7 | -1.3 | 1.6 | -5.1 | 42.6 | 35.2 | 67.3 | 6.7 | 0.1 | -3.8 | 0.3 | -1.7 |  |  | -3.4 | 11 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | -2.8 |  |  |  | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 6.6 | 1.9 |  |  |  | 8.6 |  |  | 1.2 | -0.6 | 57.2 | 24.4 | 8.9 | 11 | 2 |  |  |  | 49.8 | 51.3 | -8.8 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 2.5 | -13.7 | 0.2 | -24.9 | 0 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -6.6 | -17.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | -1.4 | -2.5 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 7.6 | -1.1 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |  |  | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.9 |  | 443.6 | -0.3 | 2 | 0.4 |  | 0.1 | 1 | 3.2
18/08/2026 | 20:00 | 22.8 | -14.7 | 12 |  |  | -4.7 | -15.2 |  |  | -25.1 | -31.3 | -15.4 | 29.4 | -8.7 | -4.7 | 51.8 | 0 | 0 |  |  | -5.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 14.6 | 6.8 |  |  |  | -1 | 0 | 0.4 | 25.4 | 7 | -1.3 | 1.6 | -4.7 | 37.5 | 29.9 | 62.2 | 6.5 | 0.8 | -3.8 | 0.4 | -0.6 |  |  | -3.4 | 10.5 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | -3.6 |  |  |  | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 4.4 | 1.2 |  |  |  | 8.5 |  |  | 1.2 | -0.6 | 54.7 | 24.7 | 8.8 | 10.9 | 1.9 |  |  |  | 44.5 | 45.9 | -16.3 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 1 | -13.1 | 0.2 | -27.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -6.5 | -16.7 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.1 | -3.7 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 1.2 | 0.7 | 4.2 | 1.8 |  | 353.1 | -0.7 | 1.3 | 0.4 |  | -0.1 | 0.9 | 1.8
18/08/2026 | 20:30 | 23.1 | -19.3 | 11.3 |  |  | -4.5 | -12.1 |  |  | -27.1 | -27.8 | -11.7 | 27.4 | -10.3 | -5.6 | 44 | 0.2 | 0 |  |  | -6.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 12.3 | 0.3 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.6 | 25.6 | 7.1 | -1.1 | 1.6 | -4.9 | 35.7 | 28.3 | 60.4 | 6 | 2 | 2.8 | 0.3 | -1.2 |  |  | -3.4 | 9.9 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | -2.7 |  |  |  | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 3.9 | 1 |  |  |  | 11.4 |  |  | 1.2 | -0.6 | 54.4 | 51 | 8.9 | 10.9 | 1.7 |  |  |  | 42.7 | 44.4 | -18.2 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | -0.3 | -13.4 | 0.3 | -31.2 | 0 | 0 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 1 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.6 | -17.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | -3.9 | -3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | -3.9 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.3 |  |  | 1.7 | 0.2 | 4.1 | 1.9 |  | 350.5 | -0.8 | 1.9 | 0.39 |  | -0.2 | 1.2 | 2.49
18/08/2026 | 21:00 | 24.5 | -15.8 | 11 |  |  | -4.7 | -11.6 |  |  | -21.5 | -29.2 | -13.5 | 33.3 | -8.6 | -4.4 | 45.7 | 0 | 0 |  |  | -4.7 | 1 | 1.3 | 0 | 11.8 | 9.4 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.1 | 13 | 7.5 | -0.4 | 1.6 | -4.6 | 37.7 | 30.4 | 62.5 | 4 | 1.1 | 2.9 | 0.3 | -2.8 |  |  | -3.4 | 7.7 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | -2.9 |  |  |  | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 4.7 | 1.4 |  |  |  | 7.2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 54.2 | 51.5 | 9.1 | 12.6 | 1.7 |  |  |  | 44.9 | 46.6 | -15.1 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | -0.5 | -12.7 | 0.4 | -34.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.5 | -16.3 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | -2.5 | -2 | 0.7 | 0 | 0 | 1.2 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | -0.3 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.3 |  |  | 3.1 | 0.2 | 4.1 | 1.8 |  | 383.6 | -0.9 | 2 | 0.38 |  | -0.3 | 1 | 2.18
18/08/2026 | 21:30 | 22.6 | -14.4 | 12 |  |  | -6.2 | -6.5 |  |  | -25.4 | -37 | -21.4 | 31.6 | -8.4 | -4.6 | 47.8 | -0.2 | 0 |  |  | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 0 | 9.6 | 1.5 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.1 | 13 | 7.2 | 1 | 1.6 | -5.1 | 38.6 | 31 | 63.4 | 3.2 | -0.1 | 1.5 | 0.3 | -1.1 |  |  | -3.4 | 8.8 |  |  |  |  | 1.4 |  |  | -4 |  |  |  | -1.9 | 17.1 | 15.5 | 16.7 | 31.7 | 4 | 1.1 |  |  |  | 8.8 |  |  | 1.2 | -0.6 | 58.8 | 51.4 | 9.2 | 10.9 | 2.1 |  |  |  | 45.8 | 47.1 | -14.9 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | -0.1 | -11.5 | 0.5 | -36.4 | 0 | -0.9 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.5 | -16.4 | 0 | 0.4 | -0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0 | -3.6 | -1.8 | -0.3 | -0.5 | 0 | 1.3 | -0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.5 | -0.2 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.3 |  |  | 3.9 | 0.3 | 4.4 | 1.8 |  | 422.2 | -1.1 | 1.9 | 0.37 |  | -0.4 | 1 | 1.77
18/08/2026 | 22:00 | 23.3 | -16.9 | 11.2 |  |  | -6.6 | -9.4 |  |  | -26.8 | -31 | -14.8 | 26.3 | -10.1 | -5.7 | 37.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 0 | 8.9 | 3.6 |  |  |  | -1.6 | 0 | 1.6 | 13.3 | 7.2 | 0.7 | 1.6 | -4.6 | 34.8 | 26.8 | 59.2 | 4.3 | 1 | 3 | 0.3 | -2 |  |  | -3.3 | 7.6 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | -3.3 |  |  |  | -2.5 | 16.4 | 14.9 | 16.3 | 31.3 | 3.7 | 1 |  |  |  | 9.5 |  |  | 1.2 | -0.6 | 55.6 | 51.5 | 9 | 11 | 1.9 |  |  |  | 42.9 | 44 | -19.5 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | -0.4 | -11.9 | 0.5 | -36.3 | 0 | -1 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.6 | -16.7 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 4.3 | 1.3 | 0 | -2.4 | -3.4 | 0.3 | -0.4 | 0 | 1.3 | -0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | 0.1 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 1 | 0.1 | 3.5 | 1.9 |  | 379.2 | -0.1 | 2.1 | 0.37 |  | -0.5 | 1.2 | 3.07
18/08/2026 | 22:30 | 20.2 | -19.8 | 11.2 |  |  | -7.1 | -11.9 |  |  | -30.3 | -37.8 | -21.6 | 22.1 | -12.5 | -7.3 | 42.8 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.9 | -0.3 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.4 | 12.9 | 7 | -0.4 | 1.6 | -5.5 | 30.2 | 23.3 | 55.4 | 2.4 | -1.6 | 6.5 | 0.2 | -2.4 |  |  | -3.3 | 5.7 |  |  |  |  | -1.1 |  |  | -3.8 |  |  |  | -3.1 | 14.4 | 12.7 | 14.1 | 28.5 | 2.7 | 0.5 |  |  |  | 7.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 57.4 | 50.9 | 9.1 | 11.1 | 1.9 |  |  |  | 35.7 | 37.3 | -28 | 0 |  |  |  |  | -3.7 | -3.6 | -12.1 | 0.4 | -36.8 | 0 | -0.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.9 | -17.5 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 7.6 | 4 | 0 | -5.3 | -1.8 | -0.6 | -0.1 | 0 | 1.3 | -0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | 0.2 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 2.8 | 0 | 3.2 | 1.9 |  | 290.3 | 0.1 | 2.2 | 0.36 |  | -0.6 | 0.1 | 2.16
18/08/2026 | 23:00 | 21.2 | -29.6 | 9.6 |  |  | 0 | -23 |  |  | -37 | -43.9 | -28.3 | 15.3 | -15.3 | -9.5 | 35.7 | 0 | 0 |  |  | -0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.9 | -1.6 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0.8 | 13.6 | 6.8 | -0.3 | 1.6 | -4.9 | 20.8 | 13.2 | 46.8 | 1.1 | -2 | 6 | 0.2 | -1.5 |  |  | -3.2 | 3.4 |  |  |  |  | -6.8 |  |  | -3.5 |  |  |  | -8.3 | 11 | 9.3 | 10.1 | 25.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 3.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 55.3 | 24.4 | 8.8 | 5.5 | 2 |  |  |  | 28.3 | 29.3 | -40.2 | 0 |  |  |  |  | -8.3 | -6.2 | -12.6 | 0.3 | -37.2 | 0 | -1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -7.2 | -18.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 7.9 | 3.4 | 0 | -5.7 | -0.5 | -0.8 | 0.1 | 0 | 1.3 | -0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | -2.1 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.3 |  |  | 2.6 | 0.3 | 4 | 2.1 |  | 96.9 | 0 | 1.9 | 0.37 |  | -0.3 | 0.2 | 2.17
18/08/2026 | 23:30 | 22.3 | -40.7 | 7.5 |  |  | 0 | -13.6 |  |  | -37.7 | -47 | -31.3 | 14 | -15.3 | -9 | 20.7 | -0.1 | 0 |  |  | -2.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 8.8 | -5.7 |  |  |  | -1.1 | 0 | 0.6 | 11.8 | 5 | -0.5 | 1.7 | -5.3 | 21.9 | 14.4 | 15.9 | 0.6 | -4 | 6 | 0.2 | -2.8 |  |  | -3.2 | 2.1 |  |  |  |  | -7.2 |  |  | -4 |  |  |  | -8.7 | 11.1 | 9.5 | 10.3 | 25.2 | 1 | -0.3 |  |  |  | 5.7 |  |  | 1.2 | -0.6 | 29.1 | 24.6 | 2.9 | 4.4 | 0 |  |  |  | 27.6 | 28.8 | -40.9 | 0 |  |  |  |  | -11.7 | -8.3 | -12 | 0.4 | -37.2 | 0 | -1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.4 | -18.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.2 | 0 | -5.1 | -1.8 | -0.8 | -0.2 | 0 | 1.3 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.2 | -2.4 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 5.5 | 0.4 | 3.2 | 2.4 |  | -23.5 | 0 | 2.4 | 0.36 |  | -0.3 | 0.3 | 2.76
19/08/2026 | 00:00 | 23 | -26.1 | 10 |  |  | 0 | -4.2 |  |  | -32.9 | -38.4 | -23.4 | 19.2 | -15 | -8.9 | 14.8 | 0 | 0 |  |  | -0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 8.1 | -9.6 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.5 | 10.5 | 4.9 | -0.1 | 1.7 | -4.7 | 21.9 | 15 | -48.6 | 2.4 | -0.4 | 3.6 | 0.1 | -1.7 |  |  | -3.2 | 4.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | -3.8 |  |  |  | -3.8 | 11.7 | 10 | 11 | 25.9 | 1.5 | -0.2 |  |  |  | 7.7 |  |  | 1.2 | -0.6 | 21.5 | 24.3 | 2.8 | 4.4 | 0 |  |  |  | 55.4 | 56.7 | -1 | 0 |  |  |  |  | -10.4 | -7.5 | -11.3 | 0.4 | -37.1 | 0 | -1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | -7.4 | -18.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0 | -4 | -1.8 | -0.3 | 0.1 | 0 | 1.3 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | -1.9 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |  |  | 3.3 | 0.6 | 3.6 | 2 |  | 74.2 | 0 | 3.2 | 0.35 |  | -0.3 | 0.1 | 3.35
EJEC |  | 565.6 | 262.55 | 386.75 | 0 | 0 | -69.95 | -60 | 0 | 0 | -462.25 | -550.55 | -159.7 | 906.05 | 8.65 | 43.85 | 975.35 | 0.75 | 2.95 | 0 | 0 | 106.6 | 22.6 | 15.6 | 28.45 | 304.55 | -38.7 | 0 | 0 | 0 | -30.05 | 0.2 | 33.65 | 512.2 | 141.3 | -1.6 | 38.6 | -78 | 943.35 | 766.3 | -27.35 | 127 | 10.95 | 71.85 | 3.6 | -30.65 | 0 | 0 | -78.75 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.8 | 0 | 0 | -95.25 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | -181.4 | -197.8 | 39.25 | 513.5 | 162.4 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 222.15 | 0 | 0 | 28.5 | -14.4 | 1069.15 | 657.2 | 194.05 | 259 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 1317.9 | 1349.6 | -68.6 | -289.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.3 | 47.25 | -288.05 | 8 | -406.2 | 38.8 | -3 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 210.45 | 0 | 0 | -0.15 | 28.55 | 2.7 | 19.2 | 1.45 | 11.3 | 0 | 3.85 | 8.4 | -209.1 | -475.55 | -2.95 | 1.2 | 3.95 | 4.6 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | -41.75 | 1.1 | 7.95 | 9 | 43.5 | 60.3 | 25.15 | -76.3 | -82.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 22.3 | -7.2 | 37.05 | 3.05 | 4.5 | 4.05 | -2.9 | 316.6 | -5.4 | -14.35 | -4.8 | -68.65 | -62.45 | 354.85 | 0 | 48.8 | 16.75 | 9 | 28.6 | -5.2 | 10.8 | 18.8 | 6 | 32.05 | 0 | 0 | 60.25 | 22.9 | 82 | 47.9 | 0 | 10152.7 | -2.2 | 42.3 | 8.385 | 0 | -2.05 | 16.45 | 62.885

## DEMANDA_AREAS
martes, 18 de Agosto del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6526.9 | 990.9993 | 3970.5837 | 1565.317 | 248.7496
01:00 | 0 | 6512.2 | 969.2071 | 3931.6009 | 1611.392 | 246.1782
01:30 | 0 | 6406.9 | 998.3852 | 3834.3601 | 1574.1547 | 248.1553
02:00 | 0 | 6335.2 | 994.899 | 3766.3621 | 1573.9389 | 253.0737
02:30 | 0 | 6188.1 | 938.9687 | 3664.9924 | 1584.1389 | 247.6128
03:00 | 0 | 6309.9 | 973.6749 | 3729.465 | 1606.7601 | 244.0529
03:30 | 0 | 6309.4 | 973.0816 | 3731.0289 | 1605.2895 | 254.1121
04:00 | 0 | 6316.9 | 981.3859 | 3747.0061 | 1588.508 | 250.1135
04:30 | 0 | 6253.7 | 986.9347 | 3657.1402 | 1609.6251 | 248.9911
05:00 | 0 | 6390.7 | 989.3754 | 3786.9595 | 1614.3651 | 248.0481
05:30 | 0 | 6527 | 973.8322 | 3898.8681 | 1654.2997 | 242.4124
06:00 | 0 | 6671 | 1031.5499 | 3980.1125 | 1659.3376 | 236.3847
06:30 | 0 | 6832.256 | 1092.267 | 4018.7878 | 1721.2012 | 228.9507
07:00 | 0 | 6821.611 | 1054.1546 | 4111.3006 | 1656.1558 | 226.3562
07:30 | 0 | 7076.665 | 1073.4449 | 4269.0378 | 1734.1823 | 231.0777
08:00 | 0 | 7200.244 | 1122.1018 | 4374.8569 | 1703.2853 | 235.1015
08:30 | 0 | 7292.136 | 1108.7724 | 4459.1781 | 1724.1855 | 240.4599
09:00 | 0 | 7442.543 | 1153.8459 | 4576.1386 | 1712.5585 | 248.7439
09:30 | 0 | 7590.451 | 1191.4662 | 4670.5768 | 1728.408 | 254.125
10:00 | 0 | 7628.027 | 1192.4711 | 4761.9437 | 1673.6122 | 259.9567
10:30 | 0 | 7722.07 | 1211.786 | 4798.0741 | 1712.2099 | 253.5575
11:00 | 0 | 7709.828 | 1268.7378 | 4718.8998 | 1722.1904 | 262.7022
11:30 | 0 | 7900.42 | 1283.6637 | 4870.6539 | 1746.1024 | 264.8662
12:00 | 0 | 7836.384 | 1242.6791 | 4834.2381 | 1759.4668 | 257.6462
12:30 | 0 | 7721.717 | 1263.2206 | 4696.2192 | 1762.2772 | 253.3449
13:00 | 0 | 7647.434 | 1226.2475 | 4656.1062 | 1765.0803 | 250.3646
13:30 | 0 | 7596.465 | 1229.864 | 4635.939 | 1730.662 | 257.6622
14:00 | 0 | 7759.245 | 1213.4611 | 4775.4676 | 1770.3163 | 264.6517
14:30 | 0 | 7828.315 | 1234.4311 | 4797.6367 | 1796.2472 | 269.9131
15:00 | 0 | 7735.601 | 1195.9482 | 4761.3754 | 1778.2774 | 266.0587
15:30 | 0 | 7884.425 | 1191.5545 | 4882.7705 | 1810.1 | 272.76
16:00 | 0 | 7967.423 | 1230.3 | 4931.9713 | 1805.1517 | 274.4147
16:30 | 0 | 7915.052 | 1205.2143 | 4925.9445 | 1783.8932 | 267.2898
17:00 | 0 | 7713.706 | 1163.6635 | 4783.4151 | 1766.6274 | 268.2968
17:30 | 0 | 7694.965 | 1173.9448 | 4725.0013 | 1796.0189 | 257.8193
18:00 | 0 | 7408.9 | 1135.011 | 4531.9883 | 1741.9007 | 244.7082
18:30 | 0 | 7728.9 | 1204.4921 | 4737.7652 | 1786.6427 | 233.885
19:00 | 0 | 7745.6 | 1268.8346 | 4711.9675 | 1764.7979 | 232.5284
19:30 | 0 | 7729.4 | 1272.1211 | 4707.3107 | 1749.9682 | 245.779
20:00 | 0 | 7661.3 | 1249.4619 | 4667.6675 | 1744.1706 | 244.3015
20:30 | 0 | 7595.1 | 1253.03 | 4630.8038 | 1711.2662 | 248.7939
21:00 | 0 | 7576.3 | 1230.5035 | 4619.4171 | 1726.3794 | 261.9067
21:30 | 0 | 7518.7 | 1228.2202 | 4578.2186 | 1712.2612 | 261.9817
22:00 | 0 | 7462 | 1218.2413 | 4567.0343 | 1676.7244 | 269.0664
22:30 | 0 | 7397.2 | 1173.0305 | 4515.7393 | 1708.4302 | 271.6028
23:00 | 0 | 7092.7 | 1086.4743 | 4368.9288 | 1637.2969 | 268.2655
23:30 | 0 | 6906.6 | 1100.7349 | 4192.653 | 1613.2121 | 263.2695
00:00 | 0 | 6759.4 | 1070.2286 | 4103.1394 | 1586.032 | 265.3741
MÁXIMO | 0 | 7967.423 | 1283.6637 | 4931.9713 | 1810.1 | 274.4147
MÍNIMO | 0 | 6188.1 | 938.9687 | 3657.1402 | 1565.317 | 226.3562
PROMEDIO | 0 | 7246.8121 | 1137.8316 | 4409.7218 | 1699.2587 | 253.0306
ENERGÍA | 0 | 173923.4915 | 27307.959 | 105833.323 | 40782.2095 | 6072.7333
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 18 de Agosto del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 0.978 |  | 35.9483 | 13.301 |  |  |  |  | 14.8423 | 27.1566 | 15.139 | 14.45 | 30.444 |  |  | 36.172 |  | 42.1264 |  | 8.6 |  | 153.312 |  | 7.9921 | 6.352 |  | 6.44 |  |  | 6.6 |  |  | 9.1242 | 0 | 1.5064 | 50.8818 | 111.5898 | 27.472 | 0.81 | 130.43 |  | 38.387 | 34.04 |  | 198.8261 | 33.8302 | [5 empty] | 65.982 | [5 empty] | 18.023 |  | 4.8297 |  |  | 56.61 |  | 140.1186 | 1.4732 | 4.2963 | 114.2107 | 19.4876 |  | 36.9833 | 3.8582 |  |  | 90.3969 | 6.5936 | 0.561 | 0.597 | 33.024 | 300.448 |  | 156.3162 | 18.086 |  |  | 17.4804 | 4.9562 |  |  |  | 240.3 |  | 29.571 |  | 32.097
01:00 | 0.8744 |  | 38.5382 | 13.257 |  |  |  |  | 14.2574 | 26.9537 | 14.6992 | 14.56 | 30.564 |  |  | 36.308 |  | 47.5239 |  | 9 |  | 149.7947 |  | 8.4312 | 7.2059 |  | 5.14 |  |  | 7 |  |  | 9.105 | 0 | 1.3388 | 51.6201 | 111.1447 | 26.7874 | 0.7 | 129.72 |  | 39.782 | 34.06 |  | 197.7503 | 33.5669 | [5 empty] | 66.2147 | [5 empty] | 18.2143 |  | 4.8506 |  |  | 56.91 |  | 139.705 | 1.9222 | 4.3134 | 113.3296 | 18.7729 |  | 36.9343 | 3.9635 |  |  | 90.0875 | 17.7785 | 0.4868 | 0.594 | 32.4683 | 302.6551 |  | 159.78 | 18.254 |  |  | 18.1702 | 4.9903 |  |  |  | 226.66 |  | 29.923 |  | 32.216
01:30 | 0.8902 |  | 40.4324 | 13.111 |  |  |  |  | 14.4772 | 26.9099 | 14.4269 | 14.71 | 30.108 |  |  | 36.566 |  | 53.3874 |  | 9.2 |  | 146.2456 |  | 8.2547 | 7.4301 |  | 3.38 |  |  | 3.8 |  |  | 9.2413 | 0 | 1.2177 | 50.0875 | 108.8362 | 27.614 | 0.64 | 129.05 |  | 39.186 | 33.143 |  | 197.439 | 33.9868 | [5 empty] | 66.219 | [5 empty] | 18.3318 |  | 4.8154 |  |  | 56.75 |  | 138.7295 | 2.1677 | 4.2807 | 115.0678 | 19.8345 |  | 36.9083 | 4.0073 |  |  | 91.368 | 24.6592 | 0.4414 | 0.583 | 34.5682 | 290.7977 |  | 160.4383 | 18.471 |  |  | 18.229 | 5.0424 |  |  |  | 226.85 |  | 29.31 |  | 32.086
02:00 | 0.8849 |  | 43.2798 | 13.886 |  |  |  |  | 14.5368 | 27.1167 | 14.9117 | 14.5 | 30.04 |  |  | 36.426 |  | 50.5525 |  | 9.5 |  | 115.3467 |  | 8.2087 | 7.4379 |  | 2.94 |  |  | 6.3 |  |  | 9.3867 | 0 | 1.1646 | 50.8511 | 109.6466 | 27.5255 | 0.44 | 129.56 |  | 38.718 | 33.782 |  | 197.0212 | 33.9525 | [5 empty] | 66.2113 | [5 empty] | 18.2858 |  | 4.7948 |  |  | 57.01 |  | 138.9284 | 2.2238 | 4.2446 | 114.1644 | 19.9118 |  | 36.9363 | 3.7307 |  |  | 91.7106 | 24.5767 | 0.4399 | 0.592 | 33.9044 | 294.4548 |  | 160.9319 | 18.854 |  |  | 17.9039 | 4.8616 |  |  |  | 223.08 |  | 29.402 |  | 32.2
02:30 | 0.8684 |  | 43.8335 | 13.853 |  |  |  |  | 13.0811 | 26.6494 | 14.9655 | 14.55 | 30.45 |  |  | 36.286 |  | 50.8501 |  | 9.5 |  | 68.9573 |  | 8.2782 | 7.0651 |  | 4.98 |  |  | 5.9 |  |  | 9.4445 | 0 | 1.1077 | 50.4446 | 110.36 | 27.4096 | 0.41 | 128.47 |  | 38.961 | 33.844 |  | 196.6677 | 33.8582 | [5 empty] | 65.6644 | [5 empty] | 18.559 |  | 4.6007 |  |  | 57.16 |  | 140.9121 | 2.3992 | 4.1509 | 113.2692 | 19.8901 |  | 34.9902 | 3.872 |  |  | 91.6516 | 24.6283 | 0.4328 | 0.597 | 33.9236 | 325.1635 |  | 154.8861 | 18.647 |  |  | 18.2059 | 4.6934 |  |  |  | 216.54 |  | 29.141 |  | 32.146
03:00 | 0.9571 |  | 46.3891 | 14.31 |  |  |  |  | 12.4871 | 26.7253 | 15.3421 | 14.61 | 30.214 |  |  | 36.242 |  | 50.8336 |  | 9.6 |  | 136.8044 |  | 8.3819 | 6.5256 |  | 4.38 |  |  | 4.9 |  |  | 8.9858 | 0 | 1.0913 | 51.4348 | 111.142 | 27.837 | 0.67 | 128.84 |  | 39.426 | 32.625 |  | 197.0902 | 34.6937 | [5 empty] | 65.2709 | [5 empty] | 17.8713 |  | 4.4358 |  |  | 57.19 |  | 143.6234 | 2.1817 | 4.1648 | 115.3645 | 20.0107 |  | 34.8568 | 3.9659 |  |  | 90.664 | 24.569 | 0.4182 | 0.587 | 33.3224 | 330.1735 |  | 162.3963 | 18.18 |  |  | 17.5568 | 4.7108 |  |  |  | 225.37 |  | 29.297 |  | 32.127
03:30 | 1.022 |  | 43.8535 | 13.638 |  |  |  |  | 13.4682 | 26.3661 | 15.1164 | 14.69 | 29.84 |  |  | 36.406 |  | 47.4884 |  | 9.6 |  | 149.6502 |  | 8.194 | 7.2343 |  | 2.86 |  |  | 2.1 |  |  | 9.2638 | 0 | 1.0674 | 50.0017 | 112.5247 | 27.7868 | 0.48 | 129.42 |  | 37.592 | 30.722 |  | 197.187 | 35.0127 | [5 empty] | 65.482 | [5 empty] | 18.4436 |  | 4.518 |  |  | 55.34 |  | 144.6581 | 1.5995 | 4.1267 | 114.2948 | 19.8617 |  | 35.9725 | 4.0274 |  |  | 90.1223 | 24.5608 | 0.4103 | 0.589 | 35.8024 | 332.5915 |  | 160.5407 | 18.544 |  |  | 17.9426 | 4.802 |  |  |  | 219.76 |  | 28.694 |  | 31.007
04:00 | 0.9535 |  | 45.1308 | 14.333 |  |  |  |  | 13.5341 | 26.4416 | 15.1192 | 14.58 | 30.506 |  |  | 36.417 |  | 42.7297 |  | 9.7 |  | 130.9215 |  | 8.0669 | 8.3319 |  | 2.41 |  |  | 4.4 |  |  | 9.4515 | 0 | 1.0466 | 51.1427 | 109.8166 | 28.3132 | 0.18 | 128.65 |  | 38.269 | 28.622 |  | 196.8245 | 35.3686 | [5 empty] | 65.53 | [5 empty] | 18.2615 |  | 4.7813 |  |  | 54.57 |  | 142.7724 | 1.7047 | 4.1048 | 114.941 | 19.2799 |  | 36.2355 | 3.8866 |  |  | 89.2272 | 24.6222 | 0.3999 | 0.595 | 35.7517 | 335.3432 |  | 160.1033 | 18.731 |  |  | 17.7814 | 4.7694 |  |  |  | 218.01 |  | 28.782 |  | 24.69
04:30 | 0.9146 |  | 46.9814 | 13.715 |  |  |  |  | 13.5603 | 27.082 | 16.0173 | 14.53 | 30.746 |  |  | 36.232 |  | 35.6208 |  | 9.7 |  | 112.3196 |  | 7.8788 | 8.195 |  | 1.7 |  |  | 5 |  |  | 9.4515 | 0 | 1.0366 | 49.3138 | 112.0739 | 27.6777 | 1.65 | 127.57 |  | 37.329 | 28.955 |  | 195.6343 | 35.3853 | [5 empty] | 65.5907 | [5 empty] | 18.4528 |  | 4.5898 |  |  | 56.66 |  | 139.5172 | 2.0274 | 4.0954 | 114.5103 | 18.9438 |  | 36.0525 | 3.9037 |  |  | 90.3177 | 24.6856 | 0.4001 | 0.59 | 34.6812 | 337.3907 |  | 159.9204 | 18.829 |  |  | 17.4419 | 5.0114 |  |  |  | 225.25 |  | 29.851 |  | 24.248
05:00 | 0.9434 |  | 47.3699 | 12.567 |  |  |  |  | 13.5124 | 27.084 | 15.6618 | 14.52 | 31.142 |  |  | 36.303 |  | 37.6153 |  | 9.8 |  | 121.6376 |  | 8.0624 | 7.464 |  | 0.84 |  |  | 4.6 |  |  | 9.2679 | 0 | 1.0492 | 49.5318 | 111.2888 | 27.3306 | 2.1 | 128.91 |  | 36.585 | 28.193 |  | 195.9392 | 33.838 | [5 empty] | 65.9792 | [5 empty] | 18.4727 |  | 4.6383 |  |  | 57.6 |  | 139.3658 | 1.9292 | 4.1342 | 112.5316 | 17.8149 |  | 35.9958 | 4.3754 |  |  | 90.3227 | 24.7482 | 0.4078 | 0.62 | 32.8967 | 335.2863 |  | 155.8129 | 18.897 |  |  | 17.5517 | 4.9212 |  |  |  | 226.07 |  | 32.347 |  | 24.311
05:30 | 1.0138 |  | 47.2966 | 12.054 |  |  |  |  | 13.1899 | 26.9148 | 15.5583 | 14.57 | 31.26 |  |  | 36.158 |  | 42.9118 |  | 9.8 |  | 131.1533 |  | 8.2151 | 7.2752 |  | 0.98 |  |  | 4.3 |  |  | 9.3815 | 0 | 1.0194 | 49.0564 | 110.8663 | 26.8019 | 1.93 | 127.89 |  | 35.404 | 28.053 |  | 196.4979 | 34.0632 | [5 empty] | 66.4594 | [5 empty] | 18.4344 |  | 4.6566 |  |  | 57.6 |  | 141.8188 | 2.2659 | 4.0707 | 112.2734 | 18.9899 |  | 35.1308 | 3.8589 |  |  | 90.4912 | 24.7091 | 0.3981 | 0.513 | 33.2534 | 335.6773 |  | 156.0851 | 18.973 |  |  | 17.2961 | 4.7376 |  |  |  | 228.83 |  | 32.593 |  | 28.153
06:00 | 1.1127 |  | 47.5624 | 10.688 |  |  |  |  | 13.9302 | 27.7776 | 15.0433 | 14.61 | 30.79 |  |  | 36.217 |  | 40.9464 |  | 9.7 |  | 139.8064 |  | 8.1301 | 8.2211 |  | 1.03 |  |  | 2.1 |  |  | 9.2931 | 0 | 1.1324 | 50.2858 | 113.5548 | 23.6931 | 1.54 | 128.99 |  | 34.944 | 29.148 |  | 196.0776 | 32.3972 | [5 empty] | 66.2596 | [5 empty] | 18.5549 |  | 4.5028 |  |  | 57.55 |  | 141.9338 | 2.3782 | 4.0192 | 111.1671 | 18.6521 |  | 35.464 | 3.6509 |  |  | 89.3223 | 24.6455 | 0.3924 | 0.615 | 32.5063 | 333.3029 |  | 154.7996 | 18.913 |  |  | 16.9402 | 4.6311 |  |  |  | 231.22 |  | 32.481 |  | 31.724
06:30 | 1.2481 |  | 47.1844 | 10.775 |  |  |  |  | 14.2844 | 28.3132 | 14.1233 | 14.39 | 30.324 |  |  | 36.582 |  | 32.0109 |  | 9.6 |  | 168.5903 |  | 8.2774 | 7.6363 |  | 1.11 |  |  | 2.1 |  |  | 9.2425 | 0 | 1.4239 | 49.7496 | 108.9565 | 22.487 | 0.55 | 130.61 |  | 34.229 | 29.383 |  | 196.2504 | 31.923 | [5 empty] | 65.8411 | [5 empty] | 18.2153 |  | 4.3106 |  |  | 56.61 |  | 144.3916 | 2.3501 | 3.9249 | 111.0635 | 17.7649 |  | 31.7008 | 3.6076 |  |  | 88.3142 | 24.5212 | 0.3875 | 0.597 | 30.7191 | 335.102 |  | 153.4725 | 18.57 |  |  | 16.107 | 4.5598 |  |  |  | 256.71 |  | 32.097 |  | 27.05
07:00 | 1.5262 |  | 46.9589 | 10.018 |  |  |  |  | 13.9467 | 28.8248 | 11.9261 | 14.62 | 29.796 |  |  | 35.645 |  | 19.9037 |  | 9.5 |  | 150.3282 |  | 8.4018 | 6.6295 |  | 0.87 |  |  | 4.9 |  |  | 9.467 | 0 | 1.5494 | 45.1285 | 107.4017 | 21.9351 | 0.91 | 126.74 |  | 32.137 | 30.201 |  | 196.5579 | 31.808 | [5 empty] | 65.6082 | [5 empty] | 18.4442 |  | 4.4521 |  |  | 55.67 |  | 140.8829 | 2.1817 | 3.876 | 107.0077 | 16.2881 |  | 29.7603 | 3.8025 |  |  | 87.2309 | 24.5543 | 0.4115 | 0.602 | 30.1674 | 328.7062 |  | 139.252 | 17.667 |  |  | 15.7754 | 4.5529 |  |  |  | 263.73 |  | 31.955 |  | 25.562
07:30 | 1.5837 |  | 46.3746 | 11.294 |  |  |  |  | 14.1532 | 29.0095 | 11.5257 | 14.66 | 28.998 |  |  | 35.459 |  | 24.2379 |  | 9.2 |  | 145.6532 |  | 7.7998 | 4.9287 |  | 0.96 |  |  | 7.2 |  |  | 9.1893 | 0 | 1.8351 | 49.0161 | 106.9968 | 25.0574 | 0.73 | 123.13 |  | 32.485 | 30.539 |  | 195.2618 | 31.8745 | [5 empty] | 65.5627 | [5 empty] | 18.1203 |  | 4.4483 |  |  | 55.76 |  | 143.1874 | 2.322 | 3.8498 | 110.3085 | 16.2819 |  | 32.849 | 3.7307 |  |  | 88.3649 | 24.6382 | 0.5045 | 0.569 | 31.7342 | 331.5177 |  | 154.4953 | 17.845 |  |  | 14.5601 | 4.5286 |  |  |  | 258.2 |  | 31.679 |  | 20.906
08:00 | 1.3576 |  | 47.1995 | 12.798 |  |  |  |  | 14.275 | 28.3045 | 11.8832 | 14.68 | 28.722 |  |  | 35.463 |  | 31.8258 |  | 8.4 |  | 134.2852 |  | 7.9212 | 5.8739 |  | 1.2 |  |  | 7.2 |  |  | 9.2296 | 0 | 2.2048 | 49.5777 | 107.2875 | 25.3846 | 0.73 | 121.56 |  | 33.375 | 33.333 |  | 194.82 | 32.1485 | [5 empty] | 65.6117 | [5 empty] | 18.2074 |  | 4.2804 |  |  | 54 |  | 143.0263 | 2.0905 | 3.5427 | 110.9058 | 16.5069 |  | 33.5016 | 3.7307 |  |  | 89.4398 | 24.6554 | 0.5561 | 0.6 | 31.5843 | 333.5693 |  | 155.4292 | 18.024 |  |  | 14.952 | 4.5248 |  |  |  | 261.88 |  | 31.153 |  | 16.278
08:30 | 1.4456 |  | 45.6022 | 13.228 |  |  |  |  | 14.2599 | 28.583 | 11.7674 | 14.46 | 28.894 |  |  | 35.619 |  | 29.8906 |  | 8.4 |  | 110.492 |  | 8.2009 | 6.3299 |  | 1.26 |  |  | 5.8 |  |  | 9.7819 | 0 | 2.9331 | 50.1873 | 110.0317 | 24.7563 | 0.72 | 127.75 |  | 34.589 | 32.958 |  | 195.2095 | 33.1296 | [5 empty] | 66.1829 | [5 empty] | 19.096 |  | 4.4534 |  |  | 55.31 |  | 141.455 | 1.9432 | 3.4831 | 112.7414 | 17.3603 |  | 33.2097 | 3.872 |  |  | 89.2116 | 24.6747 | 0.7047 | 0.561 | 31.2542 | 330.8579 |  | 156.5814 | 17.963 |  |  | 15.3995 | 4.6013 |  |  |  | 263.41 |  | 33.23 |  | 12.802
09:00 | 1.0971 |  | 47.1902 | 13.622 |  |  |  |  | 13.8087 | 28.9242 | 10.8632 | 14.41 | 28.934 |  |  | 34.527 |  | 14.7197 |  | 8.5 |  | 105.4778 |  | 7.8712 | 6.8344 |  | 0.95 |  |  | 2.5 |  |  | 9.2136 | 0 | 3.4248 | 49.6437 | 109.8531 | 25.8684 | 0.63 | 126.67 |  | 34.184 | 33.218 |  | 195.6564 | 33.6354 | [5 empty] | 64.4688 | [5 empty] | 19.2555 |  | 4.6098 |  |  | 55.67 |  | 138.6402 | 1.8731 | 3.6385 | 109.4309 | 17.8772 |  | 34.6963 | 3.9659 |  |  | 89.6711 | 24.6992 | 0.8208 | 0.588 | 32.2779 | 335.0585 |  | 129.6608 | 17.753 |  |  | 15.0028 | 4.5667 |  |  |  | 277.67 |  | 32.636 |  | 9.101
09:30 | 1.0781 |  | 48.6893 | 14.15 |  |  |  |  | 13.981 | 28.9242 | 10.3621 | 14.55 | 28.898 |  |  | 34.37 |  | 39.7113 |  | 9.2 |  | 115.1023 |  | 7.7794 | 6.7037 |  | 1.14 |  |  | 2.3 |  |  | 8.4779 | 0 | 4.1757 | 49.5131 | 110.79 | 26.1278 | 0.44 | 129.58 |  | 34.661 | 33.382 |  | 195.6042 | 33.0235 | [5 empty] | 50.1055 | [5 empty] | 19.0303 |  | 4.6443 |  |  | 53.22 |  | 137.5666 | 1.9853 | 3.4992 | 108.902 | 18.0756 |  | 35.8096 | 4.0274 |  |  | 89.2336 | 24.7152 | 1.0197 | 0.563 | 33.4309 | 333.7998 |  | 123.3572 | 17.05 |  |  | 15.2347 | 4.5789 |  |  |  | 282.5 |  | 33.121 |  | 8.217
10:00 | 1.1242 |  | 48.1155 | 14.409 |  |  |  |  | 13.2284 | 28.7913 | 10.336 | 14.63 | 29.17 |  |  | 34.248 |  | 39.9238 |  | 9.6 |  | 133.7079 |  | 7.9173 | 5.0177 |  | 1.03 |  |  | 4.5 |  |  | 8.1929 | 0 | 4.5706 | 50.1154 | 111.8443 | 26.5119 | 0.24 | 129.27 |  | 36.396 | 33.304 |  | 195.1243 | 33.0827 | [5 empty] | 50.0315 | [5 empty] | 18.8845 |  | 4.6119 |  |  | 50.72 |  | 119 | 2.0765 | 3.5599 | 109.0934 | 18.8879 |  | 35.8482 | 3.8866 |  |  | 89.2886 | 24.7266 | 1.2395 | 0.588 | 34.1186 | 331.9581 |  | 115.4047 | 17.381 |  |  | 16.0276 | 4.6467 |  |  |  | 284.71 |  | 32.864 |  | 8.055
10:30 | 1.16 |  | 49.22 | 13.853 |  |  |  |  | 13.1445 | 28.8001 | 10.7757 | 14.51 | 29.528 |  |  | 34.069 |  | 41.2264 |  | 9.7 |  | 143.9101 |  | 8.0719 | 5.1211 |  | 1.13 |  |  | 6 |  |  | 8.2648 | 0 | 5.2355 | 49.8384 | 110.6168 | 27.4761 | 0.58 | 127.94 |  | 37.202 | 33.095 |  | 195.5675 | 32.1257 | [5 empty] | 49.9363 | [5 empty] | 18.833 |  | 4.5373 |  |  | 51.84 |  | 118.5132 | 2.0555 | 3.5308 | 111.6617 | 17.8992 |  | 35.7071 | 3.7307 |  |  | 89.068 | 24.7429 | 1.6015 | 0.593 | 34.3016 | 332.2378 |  | 113.488 | 17.812 |  |  | 10.5398 | 4.6809 |  |  |  | 272.58 |  | 32.91 |  | 7.711
11:00 | 1.2853 |  | 46.7807 | 13.846 |  |  |  |  | 13.3528 | 29.1988 | 10.8559 | 14.41 | 29.222 |  |  | 34.654 |  | 44.6649 |  | 9.5 |  | 71.4717 |  | 7.7303 | 6.1367 |  | 1.12 |  |  | 6.2 |  |  | 8.0112 | 0 | 5.7274 | 50.013 | 109.3527 | 27.057 | 1 | 126.43 |  | 36.976 | 33.365 |  | 195.4091 | 31.8488 | [5 empty] | 49.2066 | [5 empty] | 19.0159 |  | 4.3589 |  |  | 52.02 |  | 136.9949 | 2.0484 | 3.8687 | 110.4958 | 18.5257 |  | 36.9543 | 3.872 |  |  | 90.1319 | 24.7205 | 1.8044 | 0.61 | 34.0442 | 336.6836 |  | 115.5341 | 17.716 |  |  | 12.5703 | 4.5984 |  |  |  | 264.3 |  | 32.791 |  | 7.872
11:30 | 1.447 |  | 49.1529 | 13.443 |  |  |  |  | 13.2183 | 29.3639 | 10.7057 | 14.3 | 29.538 |  |  | 34.626 |  | 22.5248 |  | 9.5 |  | 133.1714 |  | 7.4656 | 6.5869 |  | 1.12 |  |  | 2.2 |  |  | 8.3014 | 0 | 6.086 | 46.8586 | 103.4193 | 27.0475 | 0.9 | 127.8 |  | 37.158 | 33.449 |  | 195.2694 | 32.6798 | [5 empty] | 49.8737 | [5 empty] | 18.887 |  | 4.3771 |  |  | 53.08 |  | 141.1812 | 2.2449 | 4.1566 | 109.7694 | 19.0508 |  | 36.7079 | 3.7307 |  |  | 89.2716 | 24.7278 | 1.8971 | 0.519 | 34.0778 | 336.6494 |  | 110.4409 | 18.029 |  |  | 14.5571 | 4.6341 |  |  |  | 269.55 |  | 32.658 |  | 8.132
12:00 | 1.6958 |  | 45.86 | 13.301 |  |  |  |  | 13.0141 | 29.4216 | 11.1062 | 14.37 | 29.468 |  |  | 34.76 |  | 43.4834 |  | 9.5 |  | 81.9536 |  | 7.6516 | 6.2464 |  | 1.13 |  |  | 2.3 |  |  | 8.6001 | 0 | 6.1741 | 47.6955 | 104.7192 | 27.201 | 0.73 | 125.21 |  | 37.54 | 33.319 |  | 194.5837 | 31.4368 | [5 empty] | 50.4132 | [5 empty] | 18.6616 |  | 4.4234 |  |  | 55.35 |  | 144.1062 | 2.2589 | 4.0797 | 112.1118 | 18.1447 |  | 35.3466 | 3.872 |  |  | 90.0493 | 24.7349 | 1.8564 | 0.604 | 33.6539 | 327.4678 |  | 118.5493 | 18.377 |  |  | 14.6192 | 4.5608 |  |  |  | 270.7 |  | 32.244 |  | 8.648
12:30 | 1.7934 |  | 46.5788 | 12.377 |  |  |  |  | 12.9795 | 29.5606 | 12.9215 | 13.69 | 29.5 |  |  | 34.433 |  | 47.8587 |  | 9.5 |  | 150.5613 |  | 7.8863 | 6.5625 |  | 1.09 |  |  | 2.7 |  |  | 8.7687 | 0 | 6.211 | 46.7623 | 105.2606 | 26.1528 | 0.78 | 125.95 |  | 37.268 | 32.064 |  | 194.5693 | 31.9875 | [5 empty] | 50.2742 | [5 empty] | 19.1861 |  | 4.6001 |  |  | 54.65 |  | 141.3101 | 2.2659 | 3.9081 | 110.1505 | 15.7401 |  | 34.4934 | 3.9659 |  |  | 90.9965 | 24.7497 | 1.8797 | 0.627 | 33.6282 | 332.55 |  | 121.2874 | 18.237 |  |  | 15.0622 | 4.5455 |  |  |  | 272.62 |  | 30.108 |  | 12.132
13:00 | 1.9729 |  | 46.8807 | 12.15 |  |  |  |  | 13.0436 | 29.066 | 14.6012 | 12.57 | 28.668 |  |  | 34.58 |  | 39.4506 |  | 9.5 |  | 92.8736 |  | 7.8382 | 7.5695 |  | 1.12 |  |  | 3.9 |  |  | 8.8069 | 0 | 6.2335 | 48.4646 | 106.6777 | 25.8669 | 0.64 | 124.85 |  | 36.252 | 32.823 |  | 194.6053 | 33.3065 | [5 empty] | 50.233 | [5 empty] | 18.9194 |  | 4.6875 |  |  | 54.79 |  | 140.81 | 2.287 | 3.7716 | 111.0916 | 16.8411 |  | 34.0179 | 4.0274 |  |  | 91.4811 | 24.7566 | 1.8825 | 0.599 | 32.7477 | 336.332 |  | 129.882 | 18.36 |  |  | 15.5554 | 4.5524 |  |  |  | 271.73 |  | 29.948 |  | 12.866
13:30 | 2.2705 |  | 48.738 | 13.353 |  |  |  |  | 13.0576 | 29.0404 | 15.2236 | 13.68 | 27.964 |  |  | 34.665 |  | 47.1184 |  | 9.6 |  | 128.1531 |  | 8.1059 | 7.1979 |  | 1.35 |  |  | 2.9 |  |  | 9.6579 | 0 | 6.2706 | 47.2664 | 107.0224 | 26.1696 | 0.45 | 125.94 |  | 36.351 | 33.202 |  | 195.1361 | 34.8211 | [5 empty] | 50.4799 | [5 empty] | 18.7939 |  | 4.6408 |  |  | 54.78 |  | 138.081 | 2.2379 | 3.9862 | 112.4386 | 17.2829 |  | 35.9091 | 3.8866 |  |  | 91.1824 | 24.736 | 1.9212 | 0.608 | 33.2832 | 329.9291 |  | 128.8419 | 18.456 |  |  | 15.6776 | 4.7694 |  |  |  | 264.93 |  | 30.989 |  | 12.81
14:00 | 2.3912 |  | 48.2913 | 13.177 |  |  |  |  | 13.4451 | 29.3731 | 15.2732 | 14.3 | 28.94 |  |  | 34.435 |  | 41.1321 |  | 9.6 |  | 140.4024 |  | 8.285 | 5.8548 |  | 1.02 |  |  | 3.9 |  |  | 10.2278 | 0 | 6.3667 | 48.247 | 106.2482 | 26.6478 | 0.73 | 126.84 |  | 37.16 | 33.963 |  | 194.6744 | 35.5276 | [5 empty] | 50.3794 | [5 empty] | 18.7412 |  | 4.7032 |  |  | 54.79 |  | 137.8151 | 2.287 | 3.7722 | 112.1931 | 18.4172 |  | 36.1111 | 3.9037 |  |  | 91.4165 | 24.8164 | 1.9126 | 0.616 | 34.5717 | 333.2333 |  | 127.8605 | 17.823 |  |  | 16.653 | 4.9585 |  |  |  | 279.45 |  | 31.475 |  | 13.471
14:30 | 2.5372 |  | 41.3567 | 13.651 |  |  |  |  | 14.271 | 29.7509 | 15.227 | 13.82 | 29.598 |  |  | 34.763 |  | 34.9698 |  | 9.4 |  | 107.0856 |  | 8.126 | 6.6649 |  | 1.68 |  |  | 2.8 |  |  | 10.378 | 0 | 6.4503 | 49.3055 | 109.6113 | 27.1654 | 0.86 | 126.69 |  | 37.17 | 33.092 |  | 194.3305 | 35.9632 | [5 empty] | 50.2728 | [5 empty] | 18.7834 |  | 4.7881 |  |  | 54.6 |  | 137.1509 | 2.3501 | 3.7506 | 116.6746 | 18.421 |  | 37.2185 | 4.3754 |  |  | 90.953 | 24.7949 | 1.9176 | 0.603 | 32.922 | 334.3554 |  | 130.7423 | 17.096 |  |  | 16.0751 | 4.9147 |  |  |  | 281.94 |  | 30.969 |  | 14.152
15:00 | 2.5123 |  | 44.6977 | 13.302 |  |  |  |  | 14.2269 | 29.8972 | 15.1528 | 14.26 | 29.33 |  |  | 34.362 |  | 37.1502 |  | 9.2 |  | 106.245 |  | 8.0283 | 6.26 |  | 6.92 |  |  | 2.6 |  |  | 10.5723 | 0 | 6.5101 | 51.5604 | 107.5618 | 27.2984 | 0.97 | 126.04 |  | 37.63 | 33.368 |  | 194.3304 | 35.7433 | [5 empty] | 51.0916 | [5 empty] | 18.6787 |  | 4.8045 |  |  | 54.94 |  | 142.9424 | 2.1046 | 3.7841 | 116.773 | 18.7674 |  | 37.1084 | 4.0274 |  |  | 91.2792 | 24.819 | 1.9281 | 0.583 | 33.7647 | 335.688 |  | 118.7397 | 17.214 |  |  | 16.6706 | 4.8528 |  |  |  | 277.77 |  | 30.807 |  | 14.138
15:30 | 2.5909 |  | 44.2773 | 12.649 |  |  |  |  | 13.8245 | 29.5509 | 14.9752 | 14.26 | 29.184 |  |  | 34.271 |  | 49.7917 |  | 8.8 |  | 141.305 |  | 7.7594 | 4.5555 |  | 7.35 |  |  | 1.4 |  |  | 10.3334 | 0 | 6.4984 | 52.283 | 108.9568 | 26.8948 | 0.6 | 124.21 |  | 37.219 | 32.367 |  | 196.4763 | 35.4191 | [5 empty] | 53.0775 | [5 empty] | 18.4934 |  | 4.8291 |  |  | 55.19 |  | 144.4782 | 2.2729 | 3.828 | 114.7016 | 18.9811 |  | 36.601 | 3.8866 |  |  | 90.984 | 24.7642 | 1.9291 | 0.581 | 33.6959 | 340.6519 |  | 127.3144 | 18.45 |  |  | 16.9624 | 4.8634 |  |  |  | 282.3 |  | 30.758 |  | 16.808
16:00 | 2.8433 |  | 35.948 | 13.427 |  |  |  |  | 13.0666 | 29.463 | 14.6565 | 14.29 | 28.77 |  |  | 34.519 |  | 47.7655 |  | 8 |  | 141.0441 |  | 8.1783 | 5.3651 |  | 9.01 |  |  | 1.4 |  |  | 10.0474 | 0 | 6.5659 | 48.3946 | 108.5199 | 27.0439 | 0.23 | 124.16 |  | 37.686 | 32.639 |  | 196.6983 | 35.7882 | [5 empty] | 56.91 | [5 empty] | 18.5215 |  | 4.6537 |  |  | 54.71 |  | 145.999 | 2.287 | 4.0039 | 113.2794 | 19.3153 |  | 35.8144 | 3.9037 |  |  | 91.2387 | 24.8142 | 1.9372 | 0.598 | 33.8608 | 338.945 |  | 130.8553 | 18.887 |  |  | 16.7291 | 4.7989 |  |  |  | 284.37 |  | 30.776 |  | 20.95
16:30 | 2.687 |  | 34.4393 | 13.536 |  |  |  |  | 13.1583 | 29.1192 | 14.8116 | 14.35 | 28.922 |  |  | 34.437 |  | 39.4048 |  | 8 |  | 77.2753 |  | 8.1898 | 6.8881 |  | 10.54 |  |  | 1.4 |  |  | 10.0026 | 0 | 6.5224 | 47.3735 | 110.4571 | 27.2249 | 0.37 | 124.82 |  | 38.888 | 32.539 |  | 197.949 | 35.8432 | [5 empty] | 62.8514 | [5 empty] | 18.4135 |  | 4.665 |  |  | 55.01 |  | 143.5393 | 2.3361 | 4.2056 | 112.2024 | 19.2073 |  | 34.7947 | 4.3754 |  |  | 91.555 | 24.8125 | 1.9079 | 0.581 | 33.6921 | 339.8484 |  | 80.8999 | 18.744 |  |  | 16.4164 | 4.8329 |  |  |  | 277.19 |  | 29.588 |  | 25.215
17:00 | 2.9995 |  | 34.1201 | 11.996 |  |  |  |  | 13.2476 | 29.1212 | 14.4798 | 14.6 | 29.596 |  |  | 34.837 |  | 42.9339 |  | 8.6 |  | 114.5666 |  | 8.2641 | 7.865 |  | 13.97 |  |  | 1.3 |  |  | 9.5458 | 0 | 6.3844 | 46.5487 | 109.9962 | 26.8911 | 0.4 | 124.97 |  | 37.297 | 32.728 |  | 197.6879 | 33.8031 | [5 empty] | 69.3997 | [5 empty] | 18.5014 |  | 4.806 |  |  | 55.44 |  | 141.9784 | 2.4413 | 4.132 | 113.0886 | 18.3821 |  | 34.815 | 3.8589 |  |  | 92.2959 | 24.8255 | 1.8848 | 0.646 | 33.0647 | 340.2068 |  | 68.196 | 18.181 |  |  | 16.5939 | 4.8373 |  |  |  | 273.38 |  | 31.878 |  | 29.264
17:30 | 3.0967 |  | 25.9082 | 11.294 |  |  |  |  | 13.3982 | 28.7399 | 15.814 | 14.02 | 29.12 |  |  | 34.801 |  | 35.5145 |  | 8.6 |  | 52.8721 |  | 8.2407 | 7.4178 |  | 15.06 |  |  | 1.3 |  |  | 6.3534 | 0 | 6.4257 | 45.9344 | 108.5772 | 26.726 | 0.41 | 125.67 |  | 37.322 | 32.569 |  | 197.9652 | 32.457 | [5 empty] | 71.3975 | [5 empty] | 18.6329 |  | 4.8658 |  |  | 56.37 |  | 144.4079 | 2.315 | 4.1251 | 115.8413 | 18.2135 |  | 33.9481 | 3.6509 |  |  | 91.8015 | 24.8132 | 1.8579 | 0.553 | 31.2599 | 343.1449 |  | 42.2731 | 18.774 |  |  | 16.5486 | 4.7326 |  |  |  | 282.44 |  | 31.969 |  | 32.199
18:00 | 2.8165 |  | 20.5842 | 10.513 |  |  |  |  | 13.8565 | 28.9041 | 16.1057 | 14.22 | 28.83 |  |  | 34.795 |  | 36.0911 |  | 8.7 |  | 39.5134 |  | 7.589 | 7.4739 |  | 16.9 |  |  | 1.4 |  |  | 5.5732 | 0 | 6.4063 | 51.7298 | 107.3896 | 24.2013 | 0.46 | 126.21 |  | 35.783 | 32.612 |  | 158.9342 | 30.3849 | [5 empty] | 55.0169 | [5 empty] | 18.9884 |  | 4.7115 |  |  | 29.24 |  | 145.3271 | 2.0835 | 4.1814 | 115.8501 | 18.2982 |  | 34.3721 | 3.6076 |  |  | 91.1266 | 3.2621 | 1.8805 | 0.651 | 29.0696 | 339.9659 |  | 26.3473 | 18.165 |  |  | 16.2919 | 4.5762 |  |  |  | 291.32 |  | 26.073 |  | 26.606
18:30 | 2.2786 |  | 19.1366 | 10.201 |  |  |  |  | 13.7238 | 31.2132 | 15.7035 | 14.54 | 29.928 |  |  | 35.353 |  | 27.2574 |  | 8.6 |  | 43.0046 |  | 6.0776 | 7.7544 |  | 16.83 |  |  | 1.2 |  |  | 4.5963 | 0 | 6.224 | 51.6827 | 104.6628 | 22.5612 | 0.11 | 125.37 |  | 33.494 | 29.489 |  | 74.2338 | 28.1277 | [5 empty] | 55.6149 | [5 empty] | 18.54 |  | 4.9199 |  |  | 8.81 |  | 146.5999 | 1.8169 | 4.2409 | 112.8411 | 18.5054 |  | 29.0652 | 3.8025 |  |  | 93.0201 | 3.0571 | 1.8969 | 0.643 | 30.7117 | 342.8208 |  | 27.4476 | 16.999 |  |  | 16.1111 | 4.5251 |  |  |  | 292.18 |  | 20.035 |  | 17.417
19:00 | 2.0659 |  | 16.0796 | 10.94 |  |  |  |  | 13.365 | 32.2548 | 14.6489 | 13 | 30.948 |  |  | 36.13 |  | 9.4915 |  | 7.8 |  | 24.5402 |  | 5.6657 | 7.5707 |  | 16.87 |  |  | 1 |  |  | 4.7578 | 0 | 6.1388 | 46.5988 | 102.8666 | 22.6256 | 0.35 | 124.49 |  | 26.647 | 29.935 |  | 74.2192 | 28.1653 | [5 empty] | 55.5029 | [5 empty] | 18.8585 |  | 4.8317 |  |  | 8.31 |  | 145.5374 | 1.6556 | 4.2321 | 108.1886 | 15.2379 |  | 28.6649 | 3.7407 |  |  | 92.657 | 3.0476 | 1.8956 | 0.64 | 29.9921 | 344.8872 |  | 23.9109 | 16.116 |  |  | 15.553 | 4.5028 |  |  |  | 284.11 |  | 20.034 |  | 17.44
19:30 | 2.0459 |  | 16.348 | 11.446 |  |  |  |  | 12.3718 | 32.2548 | 14.0257 | 12.37 | 30.198 |  |  | 36.856 |  | 9.7595 |  | 7.9 |  | 21.9909 |  | 5.0735 | 5.8884 |  | 17.11 |  |  | 0.8 |  |  | 4.8251 | 0 | 6.1177 | 51.7056 | 103.3715 | 25.9211 | 0.46 | 123.13 |  | 27.554 | 30.162 |  | 74.304 | 28.2592 | [5 empty] | 34.2754 | [5 empty] | 18.8973 |  | 4.8166 |  |  | 8.25 |  | 144.7979 | 1.5083 | 4.2985 | 109.2921 | 15.7634 |  | 31.8627 | 3.74 |  |  | 91.5917 | 3.0296 | 1.8502 | 0.637 | 30.7875 | 343.0707 |  | 20.7951 | 16.115 |  |  | 15.7858 | 4.4929 |  |  |  | 277.93 |  | 19.239 |  | 17.634
20:00 | 2.1205 |  | 18.5255 | 12.092 |  |  |  |  | 12.8253 | 32.2548 | 11.3002 | 12.46 | 30.638 |  |  | 36.365 |  | 8.5024 |  | 8.1 |  | 21.855 |  | 5.2617 | 5.9332 |  | 17.17 |  |  | 0.8 |  |  | 4.5902 | 0 | 6.06 | 52.8339 | 106.2258 | 27.0408 | 0.37 | 122.29 |  | 29.706 | 30.572 |  | 74.1141 | 29.2471 | [5 empty] | 32.3471 | [5 empty] | 19.0724 |  | 4.8662 |  |  | 8.64 |  | 144.1427 | 1.2136 | 4.3072 | 112.4564 | 16.219 |  | 31.5268 | 3.6949 |  |  | 91.9264 | 3.0294 | 1.846 | 0.628 | 30.8776 | 342.1464 |  | 18.8338 | 16.285 |  |  | 15.1104 | 4.5014 |  |  |  | 272.54 |  | 19.416 |  | 17.93
20:30 | 2.1732 |  | 19.7603 | 14.445 |  |  |  |  | 12.7013 | 32.2548 | 11.5554 | 14.25 | 30.298 |  |  | 36.474 |  | 11.7309 |  | 8.3 |  | 22.1145 |  | 5.7436 | 6.0947 |  | 17.45 |  |  | 0.9 |  |  | 4.7993 | 0 | 5.9657 | 52.5826 | 107.3181 | 27.5127 | 0.84 | 125.2 |  | 35.449 | 30.447 |  | 74.009 | 29.5143 | [5 empty] | 30.0144 | [5 empty] | 19.0678 |  | 4.9765 |  |  | 7.76 |  | 142.1226 | 1.4311 | 4.4316 | 85.8116 | 17.3605 |  | 33.3372 | 4.0014 |  |  | 91.1995 | 3.1414 | 1.8772 | 0.663 | 30.2863 | 341.3983 |  | 16.6818 | 17.451 |  |  | 15.5012 | 4.5519 |  |  |  | 279.3 |  | 19.677 |  | 18.054
21:00 | 2.1165 |  | 20.2612 | 14.514 |  |  |  |  | 12.8542 | 32.249 | 11.7044 | 14.62 | 31.232 |  |  | 36.614 |  | 12.6643 |  | 7.7 |  | 20.4989 |  | 6.3666 | 7.0855 |  | 18.01 |  |  | 1.5 |  |  | 4.6129 | 0 | 5.9298 | 53.2927 | 110.817 | 26.9786 | 0.87 | 127.81 |  | 37.166 | 32.378 |  | 73.199 | 31.8184 | [5 empty] | 32.6699 | [5 empty] | 19.2993 |  | 4.9225 |  |  | 7.75 |  | 144.0114 | 1.1856 | 4.4284 | 114.1576 | 17.807 |  | 33.7186 | 4.0848 |  |  | 89.7545 | 3.5816 | 1.8496 | 0.637 | 31.558 | 342.8465 |  | 14.7301 | 17.733 |  |  | 16.3446 | 4.5857 |  |  |  | 288.02 |  | 19.882 |  | 18.024
21:30 | 2.2822 |  | 24.3845 | 14.577 |  |  |  |  | 13.0823 | 31.467 | 11.8075 | 9.34 | 31.446 |  |  | 36.697 |  | 12.91 |  | 7.9 |  | 22.1802 |  | 8.0979 | 6.4922 |  | 17.93 |  |  | 4.7 |  |  | 4.7129 | 0 | 5.7027 | 53.0048 | 112.11 | 26.8897 | 0.94 | 127.61 |  | 38.09 | 33.277 |  | 99.7765 | 31.8084 | [5 empty] | 53.9523 | [5 empty] | 18.6749 |  | 4.9752 |  |  | 7.81 |  | 140.4403 | 0.898 | 4.3002 | 116.3435 | 17.7349 |  | 33.6087 | 4.1258 |  |  | 90.1853 | 6.5925 | 1.7775 | 0.668 | 32.6632 | 339.0745 |  | 16.6789 | 18.01 |  |  | 15.9798 | 4.7199 |  |  |  | 289.81 |  | 20.459 |  | 18.083
22:00 | 2.2087 |  | 27.9959 | 14.787 |  |  |  |  | 12.9366 | 30.6873 | 12.2949 | 8.32 | 31.21 |  |  | 36.893 |  | 43.832 |  | 8 |  | 29.567 |  | 8.8291 | 6.0243 |  | 18.22 |  |  | 6.1 |  |  | 4.3891 | 0 | 5.5187 | 50.8736 | 110.9468 | 27.469 | 1.03 | 126.73 |  | 38.692 | 33.835 |  | 191.9726 | 31.7098 | [5 empty] | 54.9497 | [5 empty] | 19.0749 |  | 4.9267 |  |  | 7.64 |  | 142.0086 | 0.905 | 4.3253 | 115.4106 | 18.1604 |  | 35.6937 | 3.9547 |  |  | 90.8335 | 6.6217 | 1.5228 | 0.622 | 32.637 | 341.9981 |  | 14.5318 | 17.811 |  |  | 15.5542 | 5.0061 |  |  |  | 292.93 |  | 23.065 |  | 18.043
22:30 | 2.7398 |  | 37.522 | 14.257 |  |  |  |  | 12.9724 | 29.8365 | 12.2844 | 7.17 | 31.064 |  |  | 36.742 |  | 31.9908 |  | 8 |  | 121.4801 |  | 9.2548 | 6.0103 |  | 18.39 |  |  | 4.1 |  |  | 5.1475 | 0 | 3.5747 | 43.0577 | 110.2325 | 28.2078 | 1.15 | 125.54 |  | 38.339 | 33.631 |  | 191.8909 | 31.2509 | [5 empty] | 55.7019 | [5 empty] | 19.0054 |  | 4.7994 |  |  | 34.16 |  | 141.5035 | 0.8559 | 4.382 | 115.4845 | 19.6452 |  | 36.1231 | 3.9615 |  |  | 90.6086 | 23.0277 | 1.0811 | 0.617 | 33.3425 | 343.4935 |  | 17.4498 | 18.358 |  |  | 16.0823 | 4.8934 |  |  |  | 288.21 |  | 28.674 |  | 17.824
23:00 | 2.9585 |  | 39.6257 | 13.633 |  |  |  |  | 13.3592 | 29.0691 | 12.5433 | 5.86 | 30.43 |  |  | 36.552 |  | 38.7442 |  | 8.2 |  | 106.8939 |  | 9.2737 | 6.3142 |  | 17.89 |  |  | 2.5 |  |  | 4.7423 | 0 | 2.649 | 37.0819 | 108.7203 | 27.4911 | 1.26 | 125.26 |  | 38.365 | 34.038 |  | 192.0686 | 31.7777 | [5 empty] | 60.8981 | [5 empty] | 18.6021 |  | 4.7212 |  |  | 58.55 |  | 140.5684 | 1.0663 | 4.3909 | 116.4307 | 19.8603 |  | 35.9846 | 3.9546 |  |  | 90.0021 | 24.6336 | 0.7745 | 0.598 | 32.7544 | 344.8607 |  | 16.1568 | 18.344 |  |  | 16.6724 | 4.8604 |  |  |  | 290.05 |  | 28.124 |  | 18.141
23:30 | 3.1534 |  | 38.3955 | 14.048 |  |  |  |  | 13.591 | 28.5229 | 14.105 | 7.32 | 30.344 |  |  | 36.513 |  | 46.5322 |  | 8.4 |  | 70.5741 |  | 9.2011 | 6.3884 |  | 18.19 |  |  | 3.9 |  |  | 4.8252 | 0 | 2.0949 | 36.1703 | 110.3752 | 27.7806 | 1.2 | 126.27 |  | 38.549 | 34.155 |  | 198.1466 | 31.6666 | [5 empty] | 64.284 | [5 empty] | 18.9744 |  | 4.8373 |  |  | 59.51 |  | 139.8097 | 1.403 | 4.4329 | 117.0634 | 18.8276 |  | 36.8819 | 3.8564 |  |  | 89.7155 | 24.5862 | 0.6581 | 0.593 | 33.1358 | 339.7175 |  | 15.2889 | 18.394 |  |  | 17.7323 | 4.8257 |  |  |  | 289.44 |  | 28.466 |  | 18.287
00:00 | 3.3506 |  | 41.5651 | 14.196 |  |  |  |  | 12.9945 | 27.9237 | 15.4135 | 11.42 | 30.354 |  |  | 36.595 |  | 45.9594 |  | 8.2 |  | 61.8882 |  | 9.4862 | 6.5063 |  | 17.33 |  |  | 6.2 |  |  | 5.5344 | 0 | 1.8604 | 35.8571 | 110.1615 | 28.6347 | 0.83 | 126.15 |  | 38.39 | 34.56 |  | 197.0411 | 31.2118 | [5 empty] | 68.7338 | [5 empty] | 18.6634 |  | 4.8297 |  |  | 59.86 |  | 142.514 | 1.1575 | 4.4689 | 116.3553 | 18.817 |  | 37.1244 | 3.8369 |  |  | 89.8677 | 24.5769 | 0.5947 | 0.568 | 31.4608 | 339.4609 |  | 15.9875 | 18.208 |  |  | 16.9494 | 4.6873 |  |  |  | 290.5 |  | 30.406 |  | 17.961
MWh | 43.7334 | 0 | 943.1822 | 312.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9484 | 695.6056 | 327.43 | 323.8 | 717.054 | 0 | 0 | 854.2185 | 0 | 862.6328 | 0 | 214.45 | 0 | 2454.289 | 0 | 189.0024 | 160.2604 | 0 | 173.75 | 0 | 0 | 85.45 | 0 | 0 | 192.5847 | 0 | 96.9001 | 1170.3006 | 2614.1002 | 635.2773 | 18.01 | 3041.195 | 0 | 870.991 | 772.589 | 0 | 4268.3008 | 787.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.9702 | 0 | 112.3499 | 0 | 0 | 1120.88 | 0 | 3379.4623 | 46.0339 | 97.3497 | 2696.3683 | 437.9594 | 0 | 836.6736 | 93.5763 | 0 | 0 | 2171.3149 | 485.8886 | 29.2279 | 14.413 | 786.617 | 7998.7592 | 0 | 2469.7045 | 432.8885 | 0 | 0 | 388.2292 | 113.2743 | 0 | 0 | 0 | 6354.17 | 0 | 696.7725 | 0 | 481.394
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 18 de Agosto del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | RESIDUAL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 936.6 | 1755.7 | 3485.7 | 42.8 | 9.8 | 62.5 | 12.3 | 0 | 221.5 | 6526.9 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 313.3
01:00 | 941.5 | 1903.5 | 3333.1 | 42.4 | 9.8 | 61 | 12.3 | 0 | 208.6 | 6512.2 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 29.5
01:30 | 943.8 | 1725.1 | 3407.5 | 42.9 | 10 | 61.7 | 12.4 | 0 | 203.5 | 6406.9 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 96.05
02:00 | 962.6 | 1696.2 | 3370.5 | 43.3 | 0 | 62.4 | 11.4 | 0 | 188.8 | 6335.2 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2279.95
02:30 | 917 | 1697.1 | 3267.1 | 42.4 | 0 | 60.9 | 12.1 | 0 | 191.5 | 6188.1 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 279
03:00 | 916.4 | 1774.5 | 3338 | 42.7 | 0 | 66.1 | 12 | 0 | 160.2 | 6309.9 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2190.05
03:30 | 923.5 | 1716 | 3395.1 | 42.4 | 0 | 62.1 | 12.1 | 0 | 158.2 | 6309.4 |  | C.H. YANANGO | 564
04:00 | 931.6 | 1726.1 | 3388.2 | 42.9 | 0 | 62.3 | 12.2 | 0 | 153.6 | 6316.9 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 162.1
04:30 | 916 | 1732.7 | 3341.5 | 42.7 | 0 | 62.2 | 12.2 | 0 | 146.4 | 6253.7 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1882.6
05:00 | 943.9 | 1840.3 | 3337.8 | 42.5 | 0 | 58.8 | 12.2 | 0 | 155.2 | 6390.7 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 138
05:30 | 956 | 1898.9 | 3387.8 | 42.5 | 0 | 60.4 | 12.3 | 0 | 169.1 | 6527 |  | C.H. RUNATULLO II | 92.5
06:00 | 972.6 | 1999.6 | 3391.5 | 42.8 | 0 | 66 | 12.3 | 0.2 | 186 | 6671 |  | C.H. RUNATULLO III | 138.55
06:30 | 965.6 | 1920.8 | 3589.3 | 41.5 | 0 | 67.6 | 11 | 37.456 | 199 | 6832.256 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 86.4
07:00 | 964 | 1861.1 | 3595.1 | 41.9 | 0 | 62.4 | 11 | 117.511 | 168.6 | 6821.611 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3726.7
07:30 | 962 | 2058.4 | 3589.1 | 41.7 | 0 | 63.8 | 11 | 195.065 | 155.6 | 7076.665 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 182.1
08:00 | 971.4 | 2042.9 | 3592.7 | 42.1 | 0 | 64.6 | 11 | 261.344 | 214.2 | 7200.244 |  | C.H. ARICOTA II |  | 123.15
08:30 | 982.3 | 2031.5 | 3558.9 | 42.5 | 0 | 66.6 | 11.1 | 365.736 | 233.5 | 7292.136 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 56
09:00 | 989.7 | 2019 | 3573.5 | 42.4 | 0 | 63.7 | 11.1 | 484.343 | 258.8 | 7442.543 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14782.2
09:30 | 969.9 | 2127 | 3486.7 | 39.9 | 0 | 66 | 11.1 | 598.251 | 291.6 | 7590.451 |  | C.H. RESTITUCION | 4940.7
10:00 | 952.6 | 1916.7 | 3417 | 29.5 | 0 | 67 | 11.1 | 898.727 | 335.4 | 7628.027 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 110
10:30 | 957.6 | 2085.8 | 3195.5 | 39.6 | 0 | 64.6 | 11.2 | 1001.17 | 366.6 | 7722.07 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 489.95
11:00 | 944.2 | 2239.8 | 3020.2 | 40 | 0 | 64.8 | 11.2 | 1014.228 | 375.4 | 7709.828 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1663.65
11:30 | 958.3 | 2315.8 | 3141.8 | 40.5 | 0 | 66.9 | 11.2 | 1007.72 | 358.2 | 7900.42 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 944.9 | 2199.5 | 3195.1 | 40 | 0 | 61.8 | 11.2 | 1009.584 | 374.3 | 7836.384 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1284.1
12:30 | 945.9 | 2055 | 3151.9 | 39.9 | 0 | 64.3 | 11.2 | 999.217 | 454.3 | 7721.717 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 59.7
13:00 | 925.6 | 2069.3 | 3047 | 39.6 | 0 | 67.4 | 11.2 | 994.634 | 492.7 | 7647.434 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 46.45
13:30 | 926.8 | 2008.5 | 3042.5 | 40.3 | 0 | 66.8 | 11.2 | 1005.465 | 494.9 | 7596.465 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 565
14:00 | 932.8 | 2198.1 | 3057.4 | 40.5 | 0 | 64.4 | 11.2 | 940.045 | 514.8 | 7759.245 |  | C.H. YUNCAN |  | 2197.05
14:30 | 961.2 | 2161.4 | 3273.2 | 39.8 | 0 | 62.9 | 11.1 | 775.815 | 542.9 | 7828.315 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 155.8
15:00 | 894.1 | 2264.8 | 3176.7 | 40.2 | 0 | 67.1 | 11.1 | 689.001 | 592.6 | 7735.601 |  | C.H. EL CARMEN | 46
15:30 | 794.3 | 2505.9 | 3346.5 | 40.1 | 0 | 65.7 | 11.1 | 517.925 | 602.9 | 7884.425 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 280.3
16:00 | 822.9 | 2685.5 | 3347.1 | 40 | 0 | 67 | 11.1 | 344.223 | 649.6 | 7967.423 |  | C.H. ÁNGEL II | 424
16:30 | 833.3 | 2661.6 | 3374.6 | 40.6 | 0 | 63.8 | 11.1 | 244.752 | 685.3 | 7915.052 |  | C.H. ÁNGEL III | 380.75
17:00 | 819.2 | 2567.5 | 3372.8 | 39.7 | 0 | 66.5 | 11.1 | 84.206 | 752.7 | 7713.706 |  | C.H. LA JOYA | 174.1
17:30 | 909.8 | 2520.2 | 3367.7 | 39.9 | 0 | 63.4 | 11.1 | 8.265 | 774.6 | 7694.965 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 63.9
18:00 | 1004.2 | 2261.9 | 3238.8 | 39.6 | 0 | 68.1 | 11.2 | 0 | 785.1 | 7408.9 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 386.15
18:30 | 1022.1 | 2637.4 | 3173.3 | 40.1 | 0 | 67 | 11.2 | 0 | 777.8 | 7728.9 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 379.5
19:00 | 1022.5 | 2546.4 | 3288.1 | 40.1 | 0 | 63.8 | 11.2 | 0 | 773.5 | 7745.6 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4767.65
19:30 | 1026.6 | 2493.2 | 3303 | 39.8 | 0 | 65.4 | 11.2 | 0 | 790.2 | 7729.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1905.4
20:00 | 1012.2 | 2618.5 | 3147.1 | 40 | 0 | 67.4 | 11.2 | 0 | 764.9 | 7661.3 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 102.4
20:30 | 1020 | 2482.4 | 3194.2 | 39.9 | 0 | 63.3 | 11.2 | 0 | 784.1 | 7595.1 |  | C.H. PARIAC | 16.8
21:00 | 1009.8 | 2440.3 | 3200.2 | 40 | 0 | 63.5 | 11.2 | 0 | 811.3 | 7576.3 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 5048.7
21:30 | 1006.2 | 2355.7 | 3216.2 | 40.3 | 0 | 62.7 | 11.2 | 0 | 826.4 | 7518.7 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 68.05
22:00 | 1002.8 | 2308.1 | 3203.8 | 39.8 | 0 | 65.3 | 11.2 | 0 | 831 | 7462 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 848.25
22:30 | 987.2 | 2332.6 | 3104.2 | 40 | 0 | 64.9 | 11 | 0 | 857.3 | 7397.2 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 37.6
23:00 | 982.7 | 2191.4 | 2938.8 | 40.1 | 0 | 67.4 | 10.8 | 0 | 861.5 | 7092.7 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 22.6
23:30 | 964.5 | 2053.1 | 2919.8 | 40.2 | 0 | 64.8 | 11.2 | 0 | 853 | 6906.6 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1874.85
00:00 | 973 | 1904.7 | 2920.6 | 40 | 0 | 61.7 | 11.2 | 0 | 848.2 | 6759.4 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 234.7
TOTAL MWh | 22811.85 | 51303.75 | 78902.1 | 977.2 | 14.8 | 1545.4 | 273.25 | 6797.4415 | 11297.7 | 173923.4915 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 133.7
% | 13.116 | 29.4979 | 45.366 | 0.56186 | 0.0085095 | 0.88855 | 0.15711 | 3.9083 | 6.4958 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1657.25
[12 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[12 empty] | C.H. HUAMPANI | 717.35
[12 empty] | C.H. HUINCO |  | 3325.6
[12 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1845.85
[12 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1536.55
[11 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2637.25
[12 empty] | PCH TUPURI | 34.45
[11 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 459.75
[12 empty] | C.H. POECHOS II | 182.2
[12 empty] | C.H. RUCUY | 239.65
[11 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 692.7
[12 empty] | C.H. CHEVES |  | 1254.65
[12 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 245.5
[12 empty] | C.H. MALPASO |  | 413.65
[12 empty] | C.H. YAUPI | 2430.6
[11 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 168.9
[12 empty] | C.H. PACHACHACA | 78.85
[11 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 194.5
[11 empty] | TOTAL MWh |  | 22811.85 | 51303.75

## GENERACION RER
martes, 18 de Agosto del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | INTI JOYA S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN JOSE | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | CS WAYRA SOLAR | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 16.2 | 16.3 | 8.7 |  | 11.3 | 1.4 |  | 8.6 | 12.7 | 4.2 |  |  | 6.1 |  | 4.5 | 6 | 3.6 | 2.4 | 4.8 | 20.1 |  | 3.1 | 42.7 | 25.3 | 9.4 |  |  | 1.3 | 31.1 |  |  |  | 4 | 1.5 | 9.5 | 10.2 | 8.5 | 7 |  | 12.5 | 12.7 |  | 2.9 | 16.4 | [6 empty] | 2.1 | [5 empty] | 36.5 | 41.8 | 0.6 |  |  |  |  | 1.8 | 6.4 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 2.4 |  | 1.3 | 18.9 | 7.6 | 10 |  | 2.7 | 467
1:00 | 15 | 16.3 | 8.9 |  | 11.1 | 1.3 |  | 8.8 | 12 | 3.9 |  |  | 6.1 |  | 4.3 | 5.8 | 3.6 | 2.4 | 4.8 | 20 |  | 3.1 | 40.1 | 26.1 | 10.6 |  |  | 1.1 | 28.4 |  |  |  | 4.2 | 1.6 | 10.2 | 10.2 | 8.5 | 7 |  | 12.2 | 13.6 |  | 2.9 | 16.4 | [6 empty] | 2.2 | [5 empty] | 27.9 | 36.9 | 0.6 |  |  |  |  | 3 | 8.7 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 2.4 |  | 1.5 | 18.5 | 7.6 | 9.9 |  | 2.6 | 452.2
1:30 | 16.2 | 16.3 | 8.1 |  | 11.1 | 1.3 |  | 7.8 | 13.3 | 4 |  |  | 6.1 |  | 4.6 | 5.8 | 3.6 | 2.3 | 4.8 | 20.2 |  | 3.1 | 38.4 | 27 | 6 |  |  | 2.9 | 31.7 |  |  |  | 4.3 | 1.6 | 10.2 | 10.2 | 8.5 | 7 |  | 13.2 | 13 |  | 2.9 | 16.2 | [6 empty] | 2.3 | [5 empty] | 25.4 | 32 | 0.6 |  |  |  |  | 2.7 | 11.2 | 4.8 | 3 | 2.2 | 2.4 |  | 1.6 | 19.1 | 7.6 | 10 |  | 2.7 | 449.3
2:00 | 16.6 | 16.3 | 8.6 |  | 10.9 | 1.3 |  | 8.3 | 12.6 | 4.1 |  |  | 6.1 |  | 5 | 6.1 | 3.6 | 2.4 | 4.8 | 20.7 |  | 3.1 | 35.9 | 27.2 | 7.5 |  |  | 3.2 | 28.3 |  |  |  | 4.4 | 1.7 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 |  | 12.9 | 12.9 |  | 2.9 | 15.9 | [6 empty] | 2.4 | [5 empty] | 22.2 | 28.6 | 0.6 |  |  |  |  | 2.1 | 8 | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 2.4 |  | 1.8 | 19 | 7.6 | 10 |  | 3.1 | 436.5
2:30 | 15.8 | 16.3 | 7.8 | 1.7 | 8.9 | 1.3 |  | 7.3 | 12 | 3.9 |  |  | 6.1 |  | 4.3 | 5.5 | 3.6 | 2.3 | 4.8 | 19.8 |  | 3.1 | 34.6 | 26.5 | 7.6 |  |  | 2.7 | 34.7 |  |  |  | 4.4 | 1.7 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 7 |  | 11.9 | 12.1 |  | 2.9 | 15.9 | [6 empty] | 2.2 | [5 empty] | 22.5 | 31.6 | 0.6 |  |  |  |  | 1.6 | 5.7 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 |  | 1.8 | 19.2 | 7.6 | 9.9 |  | 2.7 | 433.9
3:00 | 16.4 | 11.6 | 8.9 | 6.7 | 9 | 1.3 |  | 8.5 | 14 | 4 |  |  | 6.1 |  | 4.7 | 5.8 | 3.6 | 2.4 | 4.7 | 20.4 | 3.3 | 3 | 40.5 | 25 | 5.7 |  |  | 2 | 31.8 |  |  |  | 4.4 | 1.7 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 7.5 |  | 8.3 | 12.1 |  | 2.9 | 15.9 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 12.7 | 15.4 | 0.6 |  |  |  |  | 1.5 | 5.2 | 4.7 | 2.7 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 19.2 | 7.6 | 10 |  | 2.9 | 413.1
3:30 | 16.4 | 11.6 | 9.1 | 6.7 | 9 | 1.2 |  | 8.2 | 10.1 | 4 |  |  | 6 |  | 4.4 | 5.7 | 3.6 | 2.4 | 4.7 | 20.3 | 3.3 | 3 | 43.3 | 26.2 | 8.8 |  |  | 1.6 | 25.9 |  |  |  | 4.8 | 1.7 | 10.2 | 13.2 | 9.5 | 7.5 |  | 8.3 | 11.7 |  | 2.9 | 15.9 | [6 empty] | 1.9 | [5 empty] | 11.5 | 11.7 | 0.6 |  |  |  |  | 2.4 | 6.8 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 19.3 | 7.6 | 10 |  | 2.3 | 409.5
4:00 | 16.2 | 11.6 | 8.7 | 6.7 | 9 | 1.2 |  | 8.3 | 10.8 | 4 |  |  | 6 |  | 4.4 | 5.5 | 3.6 | 2.4 | 4.6 | 20.2 | 3.3 | 3 | 33.6 | 26.6 | 8.1 |  |  | 1.8 | 28.2 |  |  |  | 5.3 | 1.8 | 10.2 | 17.2 | 10.2 | 7.5 |  | 6.7 | 11.9 |  | 2.9 | 15.9 | [6 empty] | 1.9 | [5 empty] | 15 | 14 | 0.6 |  |  |  |  | 2 | 5.7 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 2.4 |  | 2.1 | 19.2 | 7.6 | 10 |  | 2.2 | 409.9
4:30 | 15.9 | 11.6 | 8.6 | 6.6 | 9 | 1.2 |  | 8.6 | 10.9 | 3.9 |  |  | 6.1 |  | 4.2 | 6.2 | 3.6 | 2.4 | 4.5 | 19.9 | 3.3 |  | 15.4 | 26.4 | 6.3 |  |  | 1.6 | 43.2 |  |  |  | 5.3 | 1.8 | 10.2 | 15.2 | 10.2 | 7.4 |  | 4.7 | 7.6 |  | 2.9 | 15.9 | [6 empty] | 1.9 | [5 empty] | 19.5 | 13.1 | 0.6 |  |  |  |  | 1.8 | 6.8 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 2.4 |  | 1.9 | 19.2 | 7.6 | 10 |  | 2.2 | 397.4
5:00 | 15.7 | 16.1 | 9 |  | 9 | 1.2 |  | 7.8 | 10.2 | 4 |  |  | 6.1 |  | 4.5 | 6.4 | 3.6 | 2.5 | 4.5 | 20.4 | 3.3 |  | 6.1 | 25.7 | 4.8 |  |  | 2.3 | 55.7 |  |  |  | 5.5 | 1.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 7.5 |  | 4.3 | 5.2 |  | 2.9 | 15.9 | [6 empty] | 1.9 | [5 empty] | 28.4 | 15 | 0.6 |  |  |  |  | 1.9 | 5.8 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 2.4 |  | 1.7 | 19.2 | 7.6 | 10 |  | 2.8 | 402.7
5:30 | 17.2 | 16.3 | 8.9 | 0.1 | 9 | 1.2 |  | 7.8 | 10.1 | 4.2 |  |  | 6.1 |  | 4.5 | 6.4 | 3.6 | 2.5 | 4.8 | 20.4 | 3.3 |  | 5.4 | 27.4 | 5.6 |  |  | 3.1 | 65.4 |  |  |  | 5.8 | 1.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 6.7 |  | 4.1 | 6.9 |  | 3 | 15.9 | [6 empty] | 1.7 | [5 empty] | 26.3 | 17.4 | 0.6 |  |  |  |  | 1.8 | 5.7 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 2.4 |  | 1.5 | 19.2 | 7.6 | 10 |  | 2.8 | 418
6:00 | 16.5 | 16.3 | 7.1 | 6.5 | 9 | 1.2 |  | 8.3 | 11.3 | 4.2 |  |  | 6 |  | 4.4 | 6.5 | 3.6 | 2.5 | 4.9 | 20.7 | 3.3 |  | 6.6 | 28.2 | 7.2 |  |  | 6.3 | 73.6 |  | 0.1 |  | 6 | 1.8 | 10.2 | 18.2 | 10.2 | 7 |  | 5 | 9.3 |  | 2.9 | 15.7 | [6 empty] | 1.6 | [5 empty] | 22.7 | 16.5 | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 7.7 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 2.4 |  | 1.3 | 19.2 | 7.6 | 10 | 0.1 | 3.1 | 446.2
6:30 | 16.1 | 16.3 | 8.9 | 6.5 | 9 | 1.1 |  | 8.5 | 11.3 | 4.1 |  |  | 6 |  | 4.3 | 6.8 | 3.6 | 2.5 | 4.8 | 20.5 | 3.5 |  | 2.2 | 26.3 | 9.8 |  |  | 8.4 | 84.7 | 1.7 | 4.5 |  | 5.7 | 1.8 | 10.2 | 20.4 | 10.2 | 7 | 1.5 | 7.9 | 10.5 |  | 2.9 | 15.7 |  |  | 6.1 | 5.6 | 2.2 |  | 1.8 |  |  | 0.2 |  |  | 20.4 | 14.5 | 0.6 | 4.7 | 7.4 | 0.556 | 0.1 | 3.9 | 10.4 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 19.1 | 7.6 | 10 | 1.9 | 2.8 | 498.256
7:00 | 14.4 | 16.3 | 9.1 | 6.5 | 9.1 | 1.1 |  | 6.4 | 9.7 | 4.2 |  |  | 6 |  | 4.2 | 7.5 | 3.6 | 2.4 | 4.7 | 20.3 | 3.5 |  |  | 24.8 | 9.2 |  |  | 8 | 68.9 | 11.4 | 16.3 |  | 4.8 | 1.8 | 10.2 | 20.4 | 10.2 | 7 | 5.4 | 9.6 | 11.6 |  | 2.9 | 15.7 |  |  | 21.7 | 15.8 | 8.4 |  | 1.8 | 0.6 |  | 2.5 |  |  | 15.8 | 5.1 | 0.6 | 8.7 | 10.6 | 3.911 | 1.4 | 3.7 | 11.9 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 3.7 | 1.1 | 19.2 | 7.6 | 10 | 7.1 | 2.7 | 542.111
7:30 | 15.7 | 16.1 | 8.7 | 6.4 | 9.1 | 1.1 |  | 6.9 | 10 | 4.1 | 0.2 |  | 6 |  | 4.4 | 7.8 | 3.6 | 2.4 | 4.6 | 20.3 | 3.5 |  |  | 28.1 | 9.8 |  |  | 6.4 | 52.3 | 22.7 | 35.5 |  | 4.8 | 1.7 | 10.2 | 20.4 | 10.2 | 7.3 | 8.6 | 10.2 | 11.5 |  | 2.8 | 15.7 |  |  | 26.2 | 19.1 | 10.5 |  | 1.6 | 1.4 |  | 6.7 |  |  | 15.9 | 9.5 | 0.6 | 14.4 | 24.2 | 3.165 | 12.3 | 3.4 | 8.5 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 1 | 19.2 | 7.6 | 10 | 7.1 | 2.7 | 608.165
8:00 | 16.8 | 15.5 | 9.4 | 6.4 | 9.1 | 1.1 |  | 7.6 | 8.9 | 4.1 | 0.2 | 0.1 | 6 |  | 4.3 | 7.7 | 3.6 | 2.4 | 4.7 | 20.3 | 3.5 |  | 0.1 | 27.6 | 9.2 |  |  | 7.1 | 88.3 | 32.4 | 38.6 |  | 4.8 | 1.7 | 10.2 | 20.4 | 19.7 | 7.3 | 10.2 | 11.5 | 12.8 |  | 2.7 | 15.6 |  |  | 43.7 | 29 | 13 | 0.1 | 1.6 | 3 |  | 3.7 |  |  | 27.7 | 17.1 | 0.6 | 30.8 | 37 | 5.544 | 5.1 | 3.9 | 8.9 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 3.6 | 0.9 | 19.1 | 7.6 | 10 | 5.3 | 2.7 | 742.844
8:30 | 17.1 | 15.5 | 8.7 | 6.4 | 9.1 | 1.1 |  | 8.8 | 10.1 | 4.1 | 0.3 | 0.1 | 6.1 |  | 4.1 | 7.6 | 3.6 | 2.4 | 4.7 | 20.7 | 3.5 | 3.2 | 7.2 | 28.8 | 8.8 |  |  | 7.3 | 83.9 | 34.6 | 38.6 |  | 4.8 | 1.7 | 10.2 | 20.4 | 19.7 | 7.4 | 21.1 | 12.1 | 13.3 |  | 2.5 | 15.6 |  |  | 62.5 | 44.9 | 21.8 | 0.2 | 1.6 | 3.9 |  | 6.2 |  |  | 32.7 | 25.9 | 0.6 | 51.5 | 61.6 | 6.036 | 4.3 | 3.5 | 10 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 4.6 | 0.8 | 19.2 | 7.6 | 10 | 3.5 | 3 | 872.236
9:00 | 15.6 | 15.5 | 7.5 | 6.5 | 9.2 | 1.1 |  | 8.2 | 10.4 | 4.1 | 0.3 | 0.2 | 6 |  | 4.2 | 6.9 | 3.6 | 2.4 | 4.7 | 20.5 | 3.5 | 3.2 | 28.6 | 29 | 23.3 |  |  | 11 | 84.2 | 34.9 | 38.5 |  | 5.3 | 1.7 | 10.2 | 20.4 | 19.7 | 7.3 | 27.3 | 14.8 | 14.7 |  | 2.4 | 15.6 |  |  | 90.5 | 50.7 | 24.1 | 0.2 | 1.3 | 7.2 |  | 10.7 |  | 9.8 | 24 | 14.1 | 0.6 | 69 | 98.6 | 7.543 | 13.4 | 5.2 | 9.9 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 7.5 | 0.7 | 19 | 7.6 | 10 | 3.7 | 2.8 | 1021.743
9:30 | 16.1 | 15.5 | 8.5 | 6.5 | 9.9 | 1.1 |  | 9.5 | 9.9 | 4.1 | 0.4 | 0.3 | 6.1 |  | 4.3 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 4.9 | 20.7 | 3.5 | 3.2 | 56.3 | 27.8 | 26.7 |  |  | 12.2 | 82.3 | 34.6 | 38.4 |  | 5.4 | 1.6 | 10.2 | 20.4 | 19.7 | 7 | 37.8 | 14.5 | 14.5 |  | 2.4 | 15.4 |  |  | 97.5 | 73.3 | 33.4 | 0.3 | 1.6 | 10.8 |  | 13.2 |  | 10 | 24.2 | 16.8 | 0.6 | 90.6 | 126.8 | 10.151 | 15.9 | 3.3 | 13 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 10.1 | 0.6 | 19.1 | 7.6 | 10 | 4.7 | 3 | 1171.551
10:00 | 16.4 | 15.5 | 9 | 6.5 | 9.9 | 1.1 |  | 8.1 | 11.5 | 3.9 | 0.4 | 0.4 | 6.1 |  | 3.7 | 5.7 | 3.6 | 2.5 | 5.1 | 20 |  | 3.2 | 72.4 | 27.8 | 32.4 |  |  | 9 | 110 | 34.5 | 38.7 |  | 5.7 | 1.7 | 10.2 | 20.4 | 19.7 | 7 | 79.7 | 12.6 | 14 |  | 2.4 | 15.3 |  |  | 212.1 | 153.4 | 70.9 | 0.2 | 1.6 | 16.2 |  | 9.8 | 0.8 | 9.9 | 22.5 | 6.2 | 0.6 | 97.1 | 133.1 | 15.627 | 11.3 | 7.6 | 20.9 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 16.9 | 0.6 | 19 | 7.6 | 9.9 | 8.4 | 7.2 | 1516.627
10:30 | 15.4 | 15.5 | 8.3 | 6.5 | 9.4 | 1.1 |  | 8.6 | 10.3 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 5.7 |  | 4.2 | 6 | 3.6 | 2.5 | 5 | 20.6 |  | 3.1 | 74.2 | 27.5 | 24.8 |  |  | 14.8 | 144.1 | 34.9 | 38.5 |  | 6 | 1.7 | 10.2 | 20.4 | 19.7 | 7.1 | 77.5 | 10.2 | 14.2 |  | 2.6 | 15.3 |  |  | 237 | 196.5 | 99 | 0.2 | 1.6 | 16.7 |  | 9.4 | 1.2 | 9.9 | 26.4 | 7.3 | 0.6 | 97.4 | 133.4 | 17.27 | 11.2 | 5.2 | 17.9 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 17.5 | 0.5 | 19 | 7.5 | 9.9 | 13.7 | 9.7 | 1651.87
11:00 | 13.9 | 15.5 | 7.7 | 6.5 | 9.9 | 1.1 |  | 9 | 12.2 | 4.2 | 0.4 | 1 | 5.5 |  | 4.3 | 6 | 3.6 | 2.5 | 5 | 20.4 |  | 3.1 | 77.6 | 26.9 | 25.2 |  |  | 18.6 | 134.9 | 35 | 38.6 |  | 6.6 | 1.7 |  | 20.4 | 19.7 | 7.5 | 77.3 | 11.1 | 12.4 |  | 2.6 | 15.3 |  |  | 242.2 | 194.7 | 98 | 0.3 | 1.6 | 17.5 |  | 11.8 | 1.2 | 9.9 | 32 | 11.5 | 0.6 | 97.6 | 132.3 | 20.328 | 15.7 | 6.1 | 19.1 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 18.3 | 0.5 | 18.8 | 7.6 | 10 | 13.2 | 8.8 | 1664.028
11:30 | 15.9 | 14.7 | 8.6 | 6.5 | 10.1 | 1.1 |  | 8.8 | 12.4 | 4.1 | 0.4 | 1.3 | 5.2 |  | 4.1 | 6.1 | 3.6 | 1.2 | 5 | 20.6 |  | 3.1 | 79.2 | 27.6 | 19.9 |  |  | 17.4 | 127.4 | 34.6 | 38.4 |  | 6.6 | 1.8 | 8 | 20.4 | 19.7 | 7.4 | 76.9 | 10.8 | 12.1 |  | 2.6 | 15.3 |  |  | 241.4 | 193.3 | 97.6 | 0.3 | 1.6 | 17.7 |  | 11.9 | 1.1 | 9.9 | 35.6 | 8.8 | 0.6 | 96.9 | 131.2 | 21.22 | 16.5 | 4.7 | 14.7 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 18.3 | 0.4 | 19 | 7.6 | 10 | 9.8 | 6.8 | 1647.02
12:00 | 15.9 | 13.5 | 7 | 6.5 | 10.2 | 1 |  | 8.8 | 10.1 | 4 | 0.4 | 1.3 | 5.2 |  | 3.6 | 5.9 | 3.6 | 1.4 | 5 | 20.6 | 3.3 | 3 | 80.3 | 27.4 | 21 |  |  | 15.3 | 128.1 | 34.8 | 38.5 |  | 6.6 | 1.8 |  | 20.4 | 19.7 | 7.7 | 76.2 | 10.5 | 13.1 |  | 2.6 | 15.3 |  |  | 241.8 | 193.1 | 97.3 | 0.2 | 1.6 | 18.3 |  | 10.6 | 2.2 | 9.9 | 41.8 | 16.7 | 0.6 | 97.4 | 131.9 | 21.284 | 16.7 | 5.4 | 14.7 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 18.4 | 0.4 | 18.8 | 7.6 | 10 | 11.4 | 5.5 | 1654.384
12:30 | 14.5 | 14.7 | 8.4 | 6.5 | 13 | 1 |  | 9 | 11.2 | 4 | 0.4 | 1.3 | 5.2 |  | 3.5 | 5.9 | 3.6 | 1.4 | 5 | 20.7 | 3.8 | 3 | 80 | 27.2 | 17 |  |  | 16.4 | 141.4 | 34.6 | 38.5 |  | 6.6 | 1.8 |  | 15.2 | 19.7 | 7.8 | 75.5 | 11.3 | 14.1 |  | 2.5 | 15.3 |  |  | 240.4 | 191.6 | 96.5 | 0.2 | 1.4 | 18.2 |  | 9.2 | 2.6 | 9.9 | 79.3 | 50 | 0.6 | 97.2 | 131.5 | 21.517 | 16.5 | 4.3 | 13.3 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 18.2 | 0.4 | 19.5 | 7.6 | 10 | 7.9 | 6.1 | 1726.117
13:00 | 16.3 | 15.5 | 8.4 | 6.4 | 13 | 1 |  | 8.8 | 12 | 4.1 | 0.4 | 1.3 | 5.1 |  | 3.3 | 5.7 | 3.6 | 1.6 | 5 | 20.3 | 3.3 |  | 80 | 27.8 | 19.1 |  |  | 16 | 112 | 34.5 | 38.6 |  | 6.6 | 1.8 |  | 17.2 | 15.2 | 7.9 | 75 | 14.9 | 15 |  | 2.5 | 15.3 |  |  | 239.5 | 190.5 | 96 | 0.3 |  | 18 |  | 7 | 1 | 9.9 | 105.3 | 84.1 | 0.6 | 97.8 | 132.8 | 22.134 | 15.7 | 4.8 | 13.7 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 17.7 | 0.4 | 19.5 | 7.6 | 9.9 | 7.4 | 5.8 | 1753.134
13:30 | 15.8 | 15.5 | 8.1 | 6.5 | 13.2 | 1 |  | 8.5 | 12.4 | 4.1 | 0.4 | 1.3 | 5.2 |  | 3.4 | 5.8 | 3.6 | 2.2 | 5 | 20.2 | 3.3 |  | 80 | 26.3 | 21.1 |  |  | 12.3 | 93 | 34.5 | 38.6 |  | 6.6 | 1.8 |  | 19.2 | 15.2 | 7.9 | 78.2 | 14.7 | 13.8 |  | 2.5 | 15.3 |  |  | 242.8 | 192.4 | 97.5 | 0.5 |  | 17.4 |  | 10.4 | 1.1 | 9.9 | 112.3 | 92.9 | 0.6 | 98.3 | 134.2 | 22.265 | 16.5 | 6.8 | 21.7 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 16.9 | 0.4 | 19.4 | 7.6 | 10 | 3.3 | 6.3 | 1769.165
14:00 | 14.6 | 15.5 | 8.2 | 6.5 | 13 | 1 |  | 8.4 | 11.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 5.2 |  | 3.5 | 5.9 | 3.6 | 2.3 | 5 | 20.7 | 3.3 |  | 80.5 | 25 | 22.8 |  |  | 14.9 | 86.9 | 34.6 | 38.5 |  | 6.6 | 1.8 |  | 19.2 | 17.2 | 8 | 76.9 | 13.7 | 14.6 |  | 2.6 | 15.3 |  |  | 225.5 | 175.3 | 81.6 | 0.3 |  | 16.4 |  | 5.8 | 1.3 | 10 | 123.2 | 104.7 | 0.6 | 98.4 | 135.5 | 22.045 | 9.8 | 6.9 | 21.6 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 15.9 | 0.4 | 19.6 | 7.6 | 9.9 | 1.9 | 7.1 | 1725.345
14:30 | 15.1 | 15.5 | 8.9 | 6.5 | 13 | 1 |  | 6.9 | 10 | 3.9 | 0.3 | 1.1 | 5.3 |  | 3.4 | 5.9 | 3.6 | 2.2 | 4.9 | 20.1 | 3.3 |  | 81.8 | 27.3 | 24.7 |  |  | 14.3 | 94 | 35.2 | 38.5 |  | 6.7 | 2 |  | 19.2 | 19.2 | 7.9 | 47.3 | 15.3 | 13.4 |  | 2.5 | 15.3 |  |  | 121.9 | 174.1 | 73.5 | 0.2 |  | 5.6 |  | 1.6 | 1.1 | 9.9 | 132.5 | 110.6 | 0.6 | 98.7 | 138.4 | 20.615 | 3.1 | 7.2 | 21.8 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 14.3 | 0.3 | 19.5 | 7.6 | 10 | 1.4 | 6.9 | 1588.015
15:00 | 16 | 15.5 | 9.8 | 6.5 | 12.8 | 1 |  | 8.8 | 10.5 | 4.1 | 0.3 | 1 | 5.3 |  | 3.8 | 5.5 | 3.6 | 2.2 | 5 | 20.7 | 3.3 |  | 81.8 | 27.4 | 27 |  |  | 19.1 | 116.4 | 34.4 | 38.4 |  | 6.9 | 2.1 | 18.9 | 19.2 | 18.2 | 7.6 | 39.8 | 13.4 | 14.5 |  | 2.5 | 15.3 |  |  | 87.1 | 169.2 | 65.4 | 0.1 |  | 4.4 |  | 3.4 | 1.1 | 9.9 | 141 | 118.4 | 0.6 | 93.8 | 115.2 | 20.201 | 3.3 | 9 | 24.6 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 12.5 | 0.7 | 19.3 | 7.6 | 9.9 | 0.5 | 7.3 | 1574.201
15:30 | 15.6 | 15.5 | 9.1 | 6.5 | 16.2 | 1.1 |  | 8 | 11 | 4 | 0.2 | 0.8 | 5.6 |  | 3.5 | 4.9 | 3.6 | 2.5 | 4.9 | 20.4 | 3.3 |  | 81.8 | 29.7 | 34 |  |  | 19.8 | 117.1 | 33.1 | 37.9 |  | 6.9 | 2.2 | 18.9 | 20.4 | 18.2 | 7.6 | 32.1 | 13.6 | 13.8 |  | 2.5 | 15.3 |  |  | 45.5 | 108.8 | 41.6 | 0.1 |  | 4.9 |  | 1.6 | 2.3 | 9.9 | 138.4 | 118.6 | 0.6 | 83.2 | 94.6 | 19.125 | 3.7 | 10.1 | 26 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 10.2 | 1.4 | 19.5 | 7.6 | 10 | 0.5 | 7.1 | 1418.025
16:00 | 16.1 | 15.5 | 9.1 | 6.5 | 20 | 1.2 |  | 8.8 | 11 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | 5.7 |  | 3.7 | 5.1 | 3.6 | 2.5 | 4.7 | 20.3 | 3.3 |  | 81.8 | 30.1 | 43 |  |  | 18.2 | 125.8 | 28.6 | 37.3 |  | 7.1 | 2.3 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 7.6 | 14.5 | 14.2 | 12.6 |  | 2.5 | 15.3 |  |  | 19.1 | 22.9 | 12.1 | 0.1 |  | 5.3 |  | 0.7 | 2.7 | 9.9 | 155 | 122.9 | 0.6 | 78.4 | 103.4 | 12.723 | 0.7 | 12.7 | 33.3 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 7.6 | 2.1 | 19.3 | 7.5 | 10 | 0.1 | 7.2 | 1298.923
16:30 | 16.4 | 15.5 | 8.6 | 6.5 | 19.9 | 1.2 |  | 8.9 | 7.9 | 3.9 | 0.1 | 0.4 | 5.7 |  | 3.7 | 5.1 | 3.6 | 2.5 | 4.7 | 20.8 | 3.3 |  | 81.8 | 30.3 | 50.1 |  |  | 21.1 | 142.2 | 17.7 | 27.1 |  | 7.1 | 2.3 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 7.6 | 35 | 12.8 | 9.7 |  | 2.4 | 15.3 |  |  | 14 | 18.6 | 11.6 | 0.1 | 1.4 | 5 |  | 0.4 | 2.7 | 9.9 | 157.3 | 127.6 | 0.6 | 33.9 | 60.1 | 15.652 | 0.2 | 14.3 | 38.1 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 4.9 | 2.2 | 19.3 | 7.6 | 10 |  | 7.6 | 1234.352
17:00 | 15.7 | 15.5 | 7.3 | 6.5 | 16 | 1.3 |  | 8.5 | 13 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 5.5 |  | 3.5 | 5 | 3.6 | 2.4 | 4.8 | 20.3 |  | 3.2 | 81.8 | 30.3 | 57.8 |  |  | 25.3 | 173.4 | 7.7 | 11.3 |  | 7.3 | 2.2 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 7.6 | 11.2 | 11.8 | 12.9 |  | 2.4 | 15.6 |  |  | 6.6 | 7 | 3 |  | 1 | 0.8 |  | 0.2 | 2.7 | 9.9 | 170.2 | 127.7 | 0.6 | 8.9 | 16.4 | 8.906 |  | 16.4 | 45.1 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 19 | 7.6 | 10 |  | 7.4 | 1138.406
17:30 | 15.8 | 15.5 | 6.6 | 6.5 | 18.2 | 1.3 |  | 8.2 | 10.8 | 4 |  |  | 5.5 |  | 3.8 | 5.1 | 3.6 | 2.5 | 4.8 | 20.6 |  | 3.1 | 81.8 | 30.3 | 66.6 |  |  | 25.8 | 186.1 | 0.4 | 0.4 |  | 7.4 | 2.3 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 7.6 | 0.7 | 13 | 13.4 |  | 2.4 | 16.1 |  |  | 1 | 2.2 | 1.2 |  | 1.7 |  |  |  | 2.3 | 9.9 | 158.8 | 128.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.465 |  | 19.1 | 51.2 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |  | 2.2 | 19.1 | 7.6 | 10 |  | 7.4 | 1085.465
18:00 | 17.5 | 15.5 | 7.7 | 6.5 | 18.3 | 1.4 |  | 8.7 | 12.2 | 4 |  |  | 5.5 |  | 3.4 | 5.1 | 3.6 | 2.5 | 4.8 | 20.6 |  | 3.2 | 81.8 | 30.3 | 78.6 |  |  | 25.8 | 194.9 |  |  |  | 7.4 | 2.3 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 6.5 |  | 11.8 | 12.1 |  | 2.5 | 16.4 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 0.8 | 9.9 | 148.1 | 126.1 | 0.6 |  |  |  |  | 22.1 | 53.5 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 2.2 | 19.2 | 7.6 | 10 |  | 7.5 | 1090.3
18:30 | 16 | 15.5 | 7.2 | 6.4 | 18.3 | 1.4 |  | 8.7 | 13.2 | 4 |  |  | 5.5 |  | 3.2 | 5 | 3.6 | 2.5 | 5 | 20.5 | 2.2 | 3.1 | 81.8 | 30.3 | 72.6 |  |  | 18.8 | 202.7 |  |  |  | 8 | 2.2 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 7.6 |  | 9.3 | 12.2 |  | 2.5 | 16.2 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 149.2 | 125 | 0.6 |  |  |  |  | 19.9 | 56 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 2.2 | 19 | 7.6 | 10 |  | 20.5 | 1098.5
19:00 | 15.3 | 15.5 | 9.4 | 6.5 | 18.4 | 1.4 |  | 8.4 | 8.7 | 3.8 |  |  | 5.5 |  | 3.1 | 5 | 3.6 | 2.5 | 5 | 20.6 | 3.3 | 3.1 | 81.8 | 30.3 | 60.4 |  |  | 27.9 | 220.6 |  |  |  | 8.2 | 2.2 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 7.3 |  | 13.1 | 12.8 |  | 2.5 | 16.3 | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 125.5 | 120.7 | 0.6 |  |  |  |  | 21.8 | 58.6 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 2.2 | 19.2 | 7.6 | 10 |  | 20.6 | 1092.5
19:30 | 15.7 | 15.5 | 7.3 | 6.5 | 18.4 | 1.5 |  | 9 | 11.4 | 3.8 |  |  | 5.5 |  | 3.1 | 5 | 3.6 | 2.5 | 5 | 20.6 | 3.3 | 3.1 | 81.2 | 30.3 | 63.9 |  |  | 27.4 | 217.4 |  |  |  | 8.2 | 2.2 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 7.2 |  | 15.3 | 14.8 |  | 2.5 | 16.3 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 2.4 | 9.9 | 133.3 | 122.3 | 0.6 |  |  |  |  | 21.8 | 62.5 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 2.2 | 19 | 7.5 | 10 |  | 19.9 | 1110.8
20:00 | 16.4 | 15.5 | 7.5 | 6.5 | 18.4 | 1.5 |  | 8.8 | 12.7 | 3.8 |  |  | 5.3 |  | 3.3 | 5.1 | 3.6 | 2.4 | 4 | 20.2 | 3.3 | 3.1 | 81.4 | 29.7 | 74.5 |  |  | 26.1 | 215.6 |  |  |  | 8.2 | 2.2 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 7.2 |  | 13.9 | 13.1 |  | 2.6 | 16.3 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2.7 | 9.9 | 117.1 | 106.7 | 0.6 |  |  |  |  | 23.3 | 63.5 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 2.2 | 19.2 | 7.6 | 10 |  | 18.8 | 1086
20:30 | 15 | 15.4 | 7.6 | 6.5 | 19.3 | 1.5 |  | 8.6 | 10.2 | 3.8 |  |  | 5.6 |  | 3.2 | 5 | 3.6 | 2.5 | 3.4 | 20.5 | 3.3 | 3.1 | 78.7 | 28.2 | 87 |  |  | 25.2 | 213.5 |  |  |  | 8.2 | 2.2 | 18.2 | 20.4 | 19.2 | 6.7 |  | 13.2 | 13.5 |  | 2.7 | 16.3 | [6 empty] | 2.3 |  |  |  | 2.6 | 9.9 | 123 | 112.7 | 0.6 |  |  |  |  | 23.8 | 65.3 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 2.1 | 19.2 | 7.6 | 10 |  | 18.5 | 1100.1
21:00 | 16.1 | 14 | 7.2 | 6.5 | 20 | 1.5 |  | 8.3 | 11.4 | 3.8 |  |  | 5.7 |  | 3.2 | 5 | 3.6 | 2.4 | 3.4 | 20.4 | 3.3 | 3.1 | 75.8 | 24.7 | 99.7 |  |  | 25.9 | 218.3 |  |  |  | 8.2 | 2.2 | 17 | 19.2 | 19.2 | 6.7 |  | 15 | 11.5 |  | 2.7 | 16.3 | [6 empty] | 2.2 |  |  |  | 2.7 | 9.9 | 128.4 | 108.8 | 0.6 |  |  |  |  | 29.2 | 74 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 2.1 | 19.2 | 7.5 | 10 |  | 18.2 | 1125.3
21:30 | 16.4 | 14 | 6.7 | 6.5 | 20 | 1.5 |  | 8.3 | 10.8 | 4 |  |  | 5.6 |  | 3.2 | 5 | 3.6 | 2.4 | 3.3 | 20.4 | 3.3 | 3.1 | 73.4 | 28.4 | 107.5 |  |  | 29.6 | 206.9 |  |  |  | 8.6 | 2.2 | 16 | 17.5 | 17.5 | 6.8 |  | 13.9 | 13.9 |  | 2.7 | 16.3 | [6 empty] | 2.3 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 129.6 | 113.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.5 | 79.4 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 2.1 | 19.2 | 7.6 | 10 |  | 17.9 | 1135
22:00 | 15.6 | 15.5 | 7.1 | 6.5 | 20 | 1.4 |  | 9 | 11.6 | 3.9 |  |  | 5.9 |  | 3.2 | 5 | 3.6 | 2.4 | 3.2 | 20.4 | 3.3 | 3.1 | 66.2 | 30 | 107.1 |  |  | 28.4 | 213.8 |  |  |  | 8.9 | 2.1 | 16 | 17.5 | 17.5 | 6.8 |  | 13.5 | 11.2 |  | 2.7 | 16.3 | [6 empty] | 2.3 |  |  |  | 0.9 | 9.9 | 137.7 | 114.4 | 0.6 |  |  |  |  | 30.1 | 78.6 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.2 | 7.6 | 10 |  | 17 | 1140.2
22:30 | 16.9 | 15.5 | 7.5 | 6.5 | 20 | 1.4 |  | 8.5 | 10 | 3.9 |  |  | 5.9 |  | 3.3 | 5 | 3.6 | 2.4 | 3.2 | 20.5 | 3.3 | 3 | 65.2 | 30.1 | 108.8 |  |  | 31.1 | 217.2 |  |  |  | 9 | 2.1 | 16 | 16 | 16.5 | 6.8 |  | 15.5 | 11.2 |  | 2.7 | 16.3 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1.2 |  | 148.9 | 118.5 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 80.1 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.2 | 7.6 | 10 |  | 16.4 | 1153.1
23:00 | 17 | 15.5 | 6.7 | 6.5 | 17.5 | 1.4 |  | 8.5 | 13.2 | 4 |  |  | 6 |  | 3.4 | 5.1 | 3.6 | 2.4 | 3.2 | 20.5 | 3.3 | 3 | 67.9 | 29.7 | 110.3 |  |  | 29.3 | 217.8 |  |  |  | 9 | 2.1 | 16 | 16 | 16.5 | 6.8 |  | 13.5 | 13.6 |  | 2.7 | 16.3 | [6 empty] | 2.1 | [5 empty] | 148.2 | 120.1 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 80.4 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19 | 7.6 | 10 |  | 16.5 | 1156.2
23:30 | 16 | 15.5 | 7.9 | 6.5 | 9.2 | 1.4 |  | 9.1 | 9.8 | 3.9 |  |  | 6 |  | 3.3 | 5 | 3.6 | 2.4 | 3.9 | 20.3 | 3.3 |  | 59.2 | 29.2 | 110.2 |  |  | 33.3 | 222.4 |  |  |  | 9.3 | 2.1 | 16 | 16 | 16.5 | 6.8 |  | 12.9 | 12.5 |  | 2.7 | 16.3 | [6 empty] | 2.1 | [5 empty] | 147.2 | 113.7 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 81.6 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19 | 7.6 | 10 |  | 15.7 | 1133.9
0:00 | 15.6 | 15.5 | 7.2 | 6.5 | 10.2 | 1.4 |  | 8.9 | 8 | 3.9 |  |  | 5.9 |  | 3.5 | 5.1 | 3.6 | 2.4 | 3.9 | 20.7 | 3.1 |  | 41.4 | 28 | 109.9 |  |  | 30.6 | 227 |  |  |  | 9.1 | 2.1 | 16 | 16 | 16.5 | 6.8 |  | 11.1 | 11.2 |  | 2.7 | 16.3 | [6 empty] | 2.1 | [5 empty] | 153 | 123 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 82.2 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 1.9 | 19.2 | 7.6 | 10 |  | 15.5 | 1127.2
EJEC MWh | 382.4 | 365.05 | 196.65 | 134.25 | 313.3 | 29.5 | 0 | 201.55 | 265.5 | 96.05 | 3.05 | 7.2 | 138 | 0 | 92.5 | 138.55 | 86.4 | 56 | 110 | 489.95 | 59.7 | 46.45 | 1324.8 | 669.05 | 940.7 | 0 | 0 | 364 | 2921.75 | 320.7 | 374.15 | 0 | 155.8 | 46 | 280.3 | 424 | 380.75 | 174.1 | 492.85 | 280.3 | 297.55 | 0 | 63.9 | 379.5 | 0 | 0 | 1383.05 | 1211 | 578.1 | 1.95 | 37.6 | 104.65 | 0 | 68.5 | 22.6 | 133.7 | 1926.05 | 1569.4 | 14.4 | 772.6 | 1045.3 | 159.6415 | 96.7 | 269.25 | 734.85 | 114.8 | 69.65 | 52.8 | 36 | 121.55 | 34.45 | 459.75 | 182.2 | 239.65 | 56.45 | 194.5 | 24793.3915
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1818.65 | 7.3352 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4879.6 | 19.6811 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 6797.4415 | 27.4163 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 11297.7 | 45.5674 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
martes, 18 de Agosto del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
18/08/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
18/08/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
martes, 18 de Agosto del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.2 | 16.3 | 8.7 |  | 8.6 | 12.7 |  | 62.5
1:00 | 15 | 16.3 | 8.9 |  | 8.8 | 12 |  | 61
1:30 | 16.2 | 16.3 | 8.1 |  | 7.8 | 13.3 |  | 61.7
2:00 | 16.6 | 16.3 | 8.6 |  | 8.3 | 12.6 |  | 62.4
2:30 | 15.8 | 16.3 | 7.8 | 1.7 | 7.3 | 12 |  | 60.9
3:00 | 16.4 | 11.6 | 8.9 | 6.7 | 8.5 | 14 |  | 66.1
3:30 | 16.4 | 11.6 | 9.1 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |  | 62.1
4:00 | 16.2 | 11.6 | 8.7 | 6.7 | 8.3 | 10.8 |  | 62.3
4:30 | 15.9 | 11.6 | 8.6 | 6.6 | 8.6 | 10.9 |  | 62.2
5:00 | 15.7 | 16.1 | 9 |  | 7.8 | 10.2 |  | 58.8
5:30 | 17.2 | 16.3 | 8.9 | 0.1 | 7.8 | 10.1 |  | 60.4
6:00 | 16.5 | 16.3 | 7.1 | 6.5 | 8.3 | 11.3 |  | 66
6:30 | 16.1 | 16.3 | 8.9 | 6.5 | 8.5 | 11.3 |  | 67.6
7:00 | 14.4 | 16.3 | 9.1 | 6.5 | 6.4 | 9.7 |  | 62.4
7:30 | 15.7 | 16.1 | 8.7 | 6.4 | 6.9 | 10 |  | 63.8
8:00 | 16.8 | 15.5 | 9.4 | 6.4 | 7.6 | 8.9 |  | 64.6
8:30 | 17.1 | 15.5 | 8.7 | 6.4 | 8.8 | 10.1 |  | 66.6
9:00 | 15.6 | 15.5 | 7.5 | 6.5 | 8.2 | 10.4 |  | 63.7
9:30 | 16.1 | 15.5 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 9.9 |  | 66
10:00 | 16.4 | 15.5 | 9 | 6.5 | 8.1 | 11.5 |  | 67
10:30 | 15.4 | 15.5 | 8.3 | 6.5 | 8.6 | 10.3 |  | 64.6
11:00 | 13.9 | 15.5 | 7.7 | 6.5 | 9 | 12.2 |  | 64.8
11:30 | 15.9 | 14.7 | 8.6 | 6.5 | 8.8 | 12.4 |  | 66.9
12:00 | 15.9 | 13.5 | 7 | 6.5 | 8.8 | 10.1 |  | 61.8
12:30 | 14.5 | 14.7 | 8.4 | 6.5 | 9 | 11.2 |  | 64.3
13:00 | 16.3 | 15.5 | 8.4 | 6.4 | 8.8 | 12 |  | 67.4
13:30 | 15.8 | 15.5 | 8.1 | 6.5 | 8.5 | 12.4 |  | 66.8
14:00 | 14.6 | 15.5 | 8.2 | 6.5 | 8.4 | 11.2 |  | 64.4
14:30 | 15.1 | 15.5 | 8.9 | 6.5 | 6.9 | 10 |  | 62.9
15:00 | 16 | 15.5 | 9.8 | 6.5 | 8.8 | 10.5 |  | 67.1
15:30 | 15.6 | 15.5 | 9.1 | 6.5 | 8 | 11 |  | 65.7
16:00 | 16.1 | 15.5 | 9.1 | 6.5 | 8.8 | 11 |  | 67
16:30 | 16.4 | 15.5 | 8.6 | 6.5 | 8.9 | 7.9 |  | 63.8
17:00 | 15.7 | 15.5 | 7.3 | 6.5 | 8.5 | 13 |  | 66.5
17:30 | 15.8 | 15.5 | 6.6 | 6.5 | 8.2 | 10.8 |  | 63.4
18:00 | 17.5 | 15.5 | 7.7 | 6.5 | 8.7 | 12.2 |  | 68.1
18:30 | 16 | 15.5 | 7.2 | 6.4 | 8.7 | 13.2 |  | 67
19:00 | 15.3 | 15.5 | 9.4 | 6.5 | 8.4 | 8.7 |  | 63.8
19:30 | 15.7 | 15.5 | 7.3 | 6.5 | 9 | 11.4 |  | 65.4
20:00 | 16.4 | 15.5 | 7.5 | 6.5 | 8.8 | 12.7 |  | 67.4
20:30 | 15 | 15.4 | 7.6 | 6.5 | 8.6 | 10.2 |  | 63.3
21:00 | 16.1 | 14 | 7.2 | 6.5 | 8.3 | 11.4 |  | 63.5
21:30 | 16.4 | 14 | 6.7 | 6.5 | 8.3 | 10.8 |  | 62.7
22:00 | 15.6 | 15.5 | 7.1 | 6.5 | 9 | 11.6 |  | 65.3
22:30 | 16.9 | 15.5 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 10 |  | 64.9
23:00 | 17 | 15.5 | 6.7 | 6.5 | 8.5 | 13.2 |  | 67.4
23:30 | 16 | 15.5 | 7.9 | 6.5 | 9.1 | 9.8 |  | 64.8
0:00 | 15.6 | 15.5 | 7.2 | 6.5 | 8.9 | 8 |  | 61.7
EJEC MWh | 382.4 | 365.05 | 196.65 | 134.25 | 201.55 | 265.5 | 0 | 1545.4

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Agosto del 2026 - martes, 18 de Agosto del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 375.05 | 368.05 |  |  | 172.05 | 372.15 | 377.7 | 377.5 | 376.95 | 383.1 | 379.5 | 386.7 | 382.4 | 365.05 | 384.55 | 357.15 | 142.6 | 382.4 | 5582.9
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 280.4 | 277.45 | 78.4 |  |  | 8.25 | 367.3 | 328.25 | 388.15 | 376.8 | 367.4 | 361.25 | 378.7 | 385.15 | 389.95 | 388.95 | 391.2 | 365.05 | 5132.65
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.15 | 174.95 | 201.65 | 202 | 199.2 | 182.35 | 183.2 | 179.5 | 198.6 | 191.85 | 198.85 | 151.65 | 178.025 | 200.8 | 198.1 | 180.1 | 180.3 | 196.65 | 3378.925
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 246 | 265.55 | 29.75 | 205.2 | 264.4 | 245.6077 | 261.55 | 245.1 | 264.35 | 220.2 | 235.25 | 234.2 | 157.35 | 152.545 | 155.35 | 155.7 | 39 | 134.25 | 3511.3526
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.3 | 346.25 | 385.15 | 400.55 | 370.55 | 329.75 | 305.05 | 338.4 | 276.2 | 262.65 | 261.25 | 254.15 | 244.8 | 269.65 | 245 | 318.85 | 333.25 | 313.3 | 5580.1
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33 | 35.05 | 35.3 | 36.3 | 38.75 | 37.8 | 36.3 | 36 | 36.65 | 39.6 | 25.65 | 24.5 | 25.4 | 26.75 | 28.45 | 27.9 | 27.2 | 29.5 | 580.1
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 222.65 | 227.2 | 196.8 | 215.65 | 216.15 | 207.35 | 207.65 | 216.35 | 215 | 206.75 | 208.55 | 210.55 | 209.35 | 205.1 | 206.3 | 211.15 | 184.7 | 201.55 | 3768.8
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 226.4 | 216.45 | 222.35 | 232.1 | 225.95 | 267.65 | 203.15 | 188.4 | 231.8 | 237.6 | 246.9 | 339.5 | 319.8 | 318.25 | 322.25 | 362.05 | 325.25 | 265.5 | 4751.35
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 99.15 | 97.75 | 94.9 | 91.85 | 90.05 | 90.5 | 87.55 | 89.15 | 57.4 | 44.85 | 101.85 | 99.9 | 97.5 | 97.35 | 96.9 | 97.8 | 96.05 | 1630.45
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2178.25 | 2152.45 | 2097.05 | 2094.75 | 2134.95 | 2243.25 | 2115.95 | 2180.6 | 2090.2 | 2213.4 | 2220.65 | 2329.1 | 2139.6 | 2150 | 2222 | 1833.55 | 2186.65 | 2279.95 | 38862.35
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 292.4 | 290.15 | 285.3 | 282.3 | 276.75 | 278 | 277.35 | 270.95 | 270.75 | 293.15 | 301.3 | 284.15 | 283.55 | 282.8 | 273.4 | 272.85 | 280.45 | 279 | 5074.6
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.25 | 909.5 | 1034.05 | 947.9 | 1065.75 | 882.6 | 1059.7 | 903.05 | 1040.5 | 1805.6 |  |  |  | 1204.45 | 1567.8 | 1466.75 | 1579.95 | 2190.05 | 18741.9
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 466.85 | 461.6 | 454.2 | 446.3 | 423.8 | 425.8 | 420.7 | 420.8 | 487.2 | 897.75 | 930 | 747.5 | 654.4 | 606.4 | 560.9 | 543.35 | 560.05 | 564 | 10071.6
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.35 | 1.4 | 1.85 | 2.45 | 2.45 | 1.6 | 2.35 | 2.75 | 2.3 | 2.65 | 2.45 | 2.85 | 1.05 | 2.6 | 2.4 | 0.85 | 1.3 | 3.05 | 38.7
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.65 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 8.6 | 8.85 | 8.7 | 0.25 | 8.25 | 8.55 | 8.45 | 8.75 | 8.65 | 8.7 | 6.45 | 6.3 | 7.2 | 139.85
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.55 | 158.75 | 160.4 | 161.4 | 161.5 | 161.4 | 126 | 161.95 | 161.55 | 160.4 | 161.3 | 162.35 | 161.9 | 161.3 | 160.05 | 161.45 | 162.15 | 162.1 | 2867.5
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.75 | 1875.35 | 1878.5 | 1879.25 | 1840.25 | 1855.1 | 1876.55 | 1872.1 | 1870.8 | 1892.05 | 1864.9 | 1879.45 | 1835.6 | 1881.45 | 1884.95 | 1865.05 | 1883.25 | 1882.6 | 33691.95
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 4.35 | [9 empty] | 107.25 | 30.35 | [6 empty] | 141.95
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 246.85 | 53.25 | 1 | [5 empty] | 301.1
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.55 | 104.15 | 100.45 | 98.25 | 91.9 | 90.55 | 90.05 | 91.4 | 52.2 | 219.15 | 135.95 | 107.2 | 170.1 | 152.8 | 142.5 | 135.65 | 138.3 | 138 | 2162.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.85 | 61 | 71.85 | 63.95 | 66.1 | 69.55 | 67.95 | 61.2 | 67.45 | 110.75 | 109 | 94.65 | 94.35 | 84.6 | 83.85 | 74.45 | 98.8 | 92.5 | 1444.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.15 | 96.1 | 100.7 | 93.8 | 95.6 | 105.25 | 97.65 | 89.75 | 100.25 | 169.25 | 159.5 | 139 | 137.25 | 122.65 | 119.1 | 108.55 | 149.5 | 138.55 | 2125.6
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.6 | 79.9 | 79.25 | 83.15 | 90.45 | 91.7 | 96.35 | 96.05 | 98.6 | 92.65 | 81.15 | 73.35 | 73.4 | 72.6 | 76.6 | 80.6 | 72.3 | 86.4 | 1505.1
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2419.55 | 2388.55 | 2226.4 | 2412.25 | 2436.4 | 2514.8 | 2488 | 2523.9 | 2577.45 | 2856.95 | 2847.85 | 2764.3 | 2697.25 | 2680.4 | 2585.2 | 2575.55 | 3141.85 | 3726.7 | 47863.35
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.45 | 183 | 186.1 | 184.55 | 184.8 | 186.45 | 183.5 | 185.35 | 187.05 | 187.45 | 185.35 | 186.35 | 188.75 | 189.25 | 186.9 | 183.55 | 182 | 182.1 | 3335.95
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.85 | 123.4 | 123.45 | 124.45 | 124.7 | 124.6 | 100.25 | 124.05 | 124.05 | 124.55 | 124.95 | 120.8 | 124.05 | 124.05 | 124.35 | 122.95 | 122.2 | 123.15 | 2204.85
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 536.65 | 327 | 472.15 | 537.95 | 518.9 | 540.3 | 538.85 | 521.1 | 538.1 | 536.4 | 538.8 | 459.95 | 431.9 | 479.15 | 476.25 | 542.8 | 539.3 | 215.85 | 8751.4
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.75 | 50.75 | 50.1 | 50.5 | 49.5 | 48.15 | 48.35 | 47.25 | 47.8 | 11 | [6 empty] | 36.55 | 56 | 544.7
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12976.4 | 11992.4 | 15397 | 13308.55 | 14737.7 | 12802.1 | 13954.95 | 13032.25 | 12019.5 | 14308.35 | 15435.3 | 15606.8 | 15599.7 | 15070.9 | 15464.65 | 15435.55 | 15493.7 | 14782.2 | 257418
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4230.15 | 3819.15 | 5090.25 | 4393.05 | 4895.85 | 4245.45 | 4628.65 | 4306.15 | 3970.1 | 4735 | 5140.4 | 5143.95 | 5119.6 | 5057.65 | 5161.75 | 5163.15 | 5149.4 | 4940.7 | 85190.4
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.7 | 60.1 | 70.7 | 113.25 | 61.5 | 60.5 | 60.6 | 62 | 61.35 | 61.7 | 61.9 | 61.9 | 59.95 | 60.4 | 60.4 | 60.85 | 99.4 | 110 | 1248.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 418.15 | 406.6 | 408.05 | 396.75 | 352.65 | 293.2 | 379.95 | 483.6 | 341.9 | 464.15 | 414.55 | 460.05 | 374.35 | 362.55 | 359.35 | 413.55 | 339.75 | 489.95 | 7159.1
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1162.5387 | 3667.5 | 1480.8 | 1415.1 | 3564.15 | 1084 | 772.9 | 2440.9 | 2499.35 | 1753.1 | 3270.9 | 2733.6 | 1670.35 | 2191.65 | 1893.1 | 1174.4 | 2201.2 | 1663.65 | 36639.1887
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.1131 | 155.95 | 156 | 156 | 143 | 122.4 | 123.4 | 155.9 | 155.9 | 155.85 | 155.65 | 155.6 | 155.95 | 155.7 | 155.95 | 156 | 155.9 | 156 | 2726.2631
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1327.7 | 1545.25 | 1616.95 | 1613.35 | 1470.7 | 1372.15 | 1140.85 | 1248.6 | 909.05 | 850.2 | 841.9 | 821.1 | 756.9 | 841.15 | 728.4 | 1172.9 | 1404.55 | 1284.1 | 20945.8
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.75 | 68.1 | 60.3 | 19.45 | 45.3 | 54.7 | 58.2 | 60.15 | 64.35 | 65.8 | 59.2 | 62.5 | 57.75 | 55.25 | 55.65 | 52.2 | 57.8 | 59.7 | 1023.15
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51 | 56.4 | 46.05 | 53.1 | 44.45 | 49.15 | 54.8 | 42.2 | 40.65 | 47.15 | 53.25 | 43.75 | 50.2 | 38.9 | 49 | 38.9 | 48.2 | 46.45 | 853.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019.15 | 932.85 | 1031.7 | 1028.7 | 1018.95 | 1031.45 | 1046.5 | 618.3 | [5 empty] | 223.7 | 1058.75 | 1041.85 | 1023.2 | 977.2 | 12052.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.95 | 219.95 | 155.1 | 221.05 | 68.75 | 174.15 | 229.55 | 482.4 | 955.4 | 911.5 | 886.3 | 263.55 |  |  | 45.5 | 165.45 | 132.45 |  | 5041.05
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 298.8 | [5 empty] | 298.8
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 892.4 | 1072.55 | 721.9 | 506.35 | 504.45 | 829.55 | 1482.05 | 618.2 | 265.05 | 902 | 641.45 | 443.75 | 471.3 | 1108.45 | 918.45 | 795.8 | 1356.55 | 1324.8 | 14855.05
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 591.8 | 630.65 | 541.55 | 328.75 | 142.3 | 159.75 | 440.45 | 473.65 | 347.5 | 595.2 | 457.6 | 342.25 | 431.5 | 445.95 | 631.65 | 619.95 | 521.5 | 669.05 | 8371.05
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1860.25 | 2291.4 | 2097.2 | 2195.4 | 931.05 | 978.7 | 2034.95 | 2277.2 | 2275.65 | 1360.9 | 453.3 | 918.85 | 113.85 | 544.8 | 799.1 | 24.1 | 37.45 | 940.7 | 22134.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1964.25 | 1899.1 | 1747.05 | 1914.8 | 575.45 | 858.45 | 1769.45 | 1646.75 | 877.3 | 752.65 | 202.95 | 576.15 | 133 | 440.8 | 602.95 | 52.8 | 249.3 | 1353.1 | 17616.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2245.9 | 2004.15 | 1881 | 2214.45 | 892.2 | 1154.45 | 2015.3 | 1879.4 | 1373.8 | 1190.67 | 302.4 | 818.65 | 251.5 | 790.2 | 1012.2 | 86.45 | 392.8 | 1568.65 | 22074.17
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 269.85 | 260.35 | 254.15 | 286.65 | 70.25 | 121.6 | 261.7 | 234.65 | 97.9 | 87.35 | 26.45 | 72.35 | 14.8 | 53.1 | 72.3 | 8.1 | 36.1 | 200.85 | 2428.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 220.9 | 221.95 | 222.45 | 195.65 | 48.95 | 82.8 | 125.35 | 139.15 | 59.75 | 53.2 | 17 | 60.45 | 10.2 | 42.3 | 54.05 | 4.65 | 25.05 | 163.15 | 1747
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.55 | 626.1 | 594 | 577.35 | 575.75 | 625.05 | 607.25 | 604.9 | 626.95 | 697.2 | 613.3 | 577.9 | 562.1 | 529.5 | 560.6 | 626.8 | 571.1 | 565 | 10765.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2113.45 | 1773.5 | 1778.95 | 1874.15 | 1959.65 | 1575.75 | 1459.6 | 1786 | 1813.2 | 2086.2 | 1718.15 | 2245.9 | 2075.25 | 2060.7 | 2135.8 | 1811.35 | 2198.7 | 2197.05 | 34663.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 383.1 | 385.8 | 387.53 | 391.85 | 17.25 | 18.45 | 18.8 | 395 | 373.865 | 185.15 | 365.4 | 366.8 | 360.05 | 373.4 | 342.4 | 7.05 | 5.5 | 374.15 | 4751.545
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 288.3 | 290.2 | 291.15 | 293.3 | 295.3 | 296.6 | 294.5 | 293.35 | 279.05 | 130.45 | 263.35 | 263.7 | 274.3 | 286.25 | 282 | 259.25 | 93.1 | 320.7 | 4794.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4030.6 | 4076.6 | 4071.3 | 4069.95 | 4059.65 | 4072.7 | 4067.25 | 3781.55 | 3900.95 | 3976.45 | 3638.8 | 3995.45 | 4039.75 | 3863.65 | 3835.95 | 3966.95 | 4027.5 | 3891.5 | 71366.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3989.35 | 4031 | 4022.3 | 4026.05 | 4018.2 | 4025.75 | 4023.2 | 3753.8 | 3869.5 | 3937.1 | 3600.2 | 3956.75 | 3995.65 | 3824.75 | 3806.65 | 3933.75 | 3992 | 3853.45 | 70659.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4734.7 | 4799.45 | 4768.35 | 4786.15 | 4773.25 | 4784.5 | 4775.05 | 4223.05 | 4430.05 | 4642.75 | 4198.75 | 4568.6 | 4720.05 | 4460.95 | 4341.1 | 4480.2 | 4539.85 | 4406.85 | 82433.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6084.65 | 6126.5 | 6085.25 | 6080.3 | 6049.3 | 6070.2 | 6049 | 5707.45 | 5836.65 | 5945.4 | 5599.7 | 5960.6 | 6049.95 | 5901.7 | 5855.2 | 6027.3 | 6096.75 | 6030.75 | 107556.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1650.85 | 1595.7 | 1621.85 | 1654.05 | 1117.65 | 994.25 | 641.9 | 1376.2 | 1463.45 | 1406.15 | 1466.6 | 1651.65 | 1488.4 | 1266.7 | 1428.35 | 1337.3 | 1477 | 1189.95 | 24828
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 822.05 | 809.65 | 813.4 | 154.1 |  |  | 56.15 | 735.85 | 774.25 | 764.1 | 778.85 | 814.1 | 784.85 | 738.7 | 772.9 | 755.45 | 784.8 | 716.75 | 11075.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 855.45 | 702.45 | [6 empty] | 1557.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 319.2 |  |  |  |  | 319.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4206.9 | 4174.9 | 4311.35 | 4218.8 | 4307.85 | 4429.05 | 4333.6 | 4198.15 | 4435.15 | 4403.45 | 4463.8 | 4456.8 | 4431.7 | 4402.85 | 4389.8 | 4250.6728 | 4411.5 | 4137.6 | 77963.9228
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4216.1 | 4170.15 | 4315.65 | 4228.9 | 4314.55 | 4431.1 | 4342.5 | 4147.35 | 1348.6 | 4400 | 4455.4 | 4444.8 | 4416.45 | 4392.6 | 4382.9 | 4249.1763 | 4410.4 | 4149.35 | 74815.9763
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4326.4 | 4298.95 | 4400.85 | 4321.05 | 4398.75 | 4503 | 4420.1 | 4278.8 | 2828.9 | 4488.05 | 4501.6 | 4490 | 4476.4 | 4439 | 4428.6 | 4341.5849 | 4435.55 | 4233.4 | 77610.9849
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 136.9 | 109.75 | 94.75 | 93.35 | 74.55 | 68.65 | 57.3 | 79 | 382.95 | 331.2 | 266.5 | 178.8 | 137.65 | 116.95 | 105.5 | 68.3 | 155.8 | 2557.85
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 46.85 | 62.35 | 53 | 43.45 | 41 | 40.8 | 39.55 | 38.25 | 48.3 | 119.6 | 75 | 67.35 | 53 | 44.95 | 42.05 | 40.8 | 38.6 | 46 | 940.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78 | 73.35 | 71.25 | 68.95 | 69.65 | 68.85 | 66.15 | 64.8 | 53.3 | 138.75 | 141.65 | 109.1 | 105.2 | 93.6 | 83.75 | 81.2 | 106.7 | 280.3 | 1754.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.85 | 82.8 | 81.7 | 80.1 | 80.15 | 79 | 75.7 | 75.55 | 71.6 | 152.6 | 152 | 118.6 | 114.45 | 101.7 | 91.65 | 89.4 | 118 | 424 | 2078.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 92.8 | 85.15 | 84.25 | 84.2 | 82.4 | 82.25 | 80.5 | 80.35 | 74.35 | 140.65 | 152.9 | 121.5 | 117.8 | 104.5 | 95.05 | 93.4 | 107.5 | 380.75 | 2060.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.2 | 173.55 | 183 | 185.5 | 181.65 | 187.2 | 185.35 | 186.8 | 188.75 | 162 | 183.55 | 183.4 | 173.2 | 177.75 | 183.3 | 175.65 | 173.25 | 174.1 | 3236.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 640.75 | 646.45 | 672.2 | 680.65 | 679.05 | 686.5 | 686.9 | 682.3 | 549.1 | 373.65 | 580.95 | 550.4 | 633.25 | 640.75 | 649.4 | 609.4 | 151.65 | 492.85 | 10606.2
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 373.3 | 333.65 | 337.75 | 273.5 | 301.4 | 316.4 | 314.95 | 222.6 | 319.55 | 399.35 | 401.75 | 397.65 | 362.4 | 305.1 | 165.8 | 207.75 | 232.25 | 280.3 | 5545.45
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 348.2 | 325.45 | 322.65 | 282.7 | 312.5 | 304.4 | 308.6 | 212.7 | 261.35 | 293.65 | 364.4 | 357.95 | 343.75 | 302.65 | 209.1 | 254.65 | 237.45 | 297.55 | 5339.7
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.5 | 81.45 | 80.8 | 80 | 81.55 | 86.8 | 86.95 | 87.1 | 85.65 | 84.2 | 83.5 | 83.85 | 85.25 | 85.8 | 86.4 | 78.3 | 69.45 | 63.9 | 1476.45
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 412.15 | 427.55 | 418.2 | 402.6 | 401.7 | 400.45 | 415.35 | 421.75 | 441.55 | 441.25 | 441.4 | 441.75 | 441.55 | 441.25 | 441.05 | 414.35 | 375.8 | 386.15 | 7565.85
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 348.3 | 325.75 | 349.5 | 337.3 | 335.1 | 359.75 | 331.45 | 319.6 | 166.35 | 353.45 | 307.9 | 365.4 | 363.35 | 356.95 | 346.15 | 376.65 | 394.85 | 379.5 | 6117.3
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1676.4 | 1737.55 | 1603 | 1708.05 | 1609.8 | 1554.25 | 1667.45 | 1532.55 | 1639.6 | 2695 | 2396.15 | 2114.05 | 1931.6 | 1946.05 | 1688.7 | 1840.1 | 2165.6 | 4767.65 | 36273.55
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1312.5 | 1304.1 | 1048.1 | 1311.75 | 1321.9 | 1353.4 | 1353.0762 | 1365.1 | 1366.4 | 1488.8 | 1475.45 | 1429.2 | 1395.6 | 1378.85 | 1373.35 | 1372.55 | 1664.85 | 1905.4 | 25220.3762
INTI JOYA S.A.C. | C.S. SAN JOSE | CENTRAL | SOLAR | [18 empty] | 0
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.15 | 98.4 | 98.4 | 98.25 | 96 | 96 | 96 | 95.85 | 100.3 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 103.2 | 103.2 | 102.4 | 1792.95
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 19.55 | 18.9 | 18.4 | 18.8 | 18.7 | 20.65 | 20.8 | 21.8 | 17.6 | 17.4 | 20.15 | 18.75 | 17.3 | 16.8 | 352
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1961.6 | 2045.5 | 2053.3 | 2067.55 | 2154.8 | 2101.1 | 2084.05 | 2066.8 | 1766.25 | 1218.6 | 1668.55 | 1787.9 | 2024.6 | 2048.75 | 2074.1 | 1827.05 | 432.3 | 1383.05 | 32765.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7272.1 | 4702.85 | 4400.9 | 4711.6 | 9874.75 | 5177.5 | 4580.55 | 7126.1 | 6855.25 | 4486.7 | 8273.3 | 5652 | 7157.3 | 7827.7 | 4664.7 | 6936.8 | 7550.3 | 5048.7 | 112299.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1574.75 | 1677.05 | 1692.25 | 1698.75 | 1707.8 | 1720.6 | 1706.15 | 1697.95 | 1401.1 | 1063.55 | 1419.9 | 1445.1 | 1639.4 | 1647.15 | 1683.25 | 1496.75 | 398.9 | 1211 | 26881.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 798.45 | 849.75 | 856.9 | 860.75 | 917.3 | 856.15 | 864.4 | 847 | 700.25 | 478.65 | 699.8 | 723.7 | 828.5 | 832.7 | 852.45 | 752 | 191.8 | 578.1 | 13488.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4312.35 | 4333.3 | 4328.5 | 4310.85 | 4299.7 | 4323.5 | 4319.7 | 4314.1 | 4291.7 | 4293.45 | 4268.75 | 4287.7 | 4305.3 | 4308.15 | 4330.15 | 4191.6 | 4351.5 | 4132.75 | 77303.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4727.75 | 4697.75 | 4760.6 | 4755.1 | 4734.3 | 4741.85 | 4747.35 | 4737.7 | 4717.45 | 4719.55 | 4644.65 | 4715.5 | 4712.05 | 4732.15 | 4760.65 | 4497.65 | 4766.25 | 4413.6 | 84581.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4798.55 | 4697.75 | 4808.15 | 4785.05 | 4760.8 | 4760.9 | 4792.3 | 4797.75 | 4729 | 4740.1 | 4637.75 | 4735.3 | 4734.5 | 4770.2 | 4855.8 | 4561.35 | 4833.05 | 4435.05 | 85233.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6739.75 | 6626.3 | 6672.6 | 6703.55 | 6674.5 | 6777.1 | 6789.9 | 6799.05 | 6782.3 | 6750.6 | 6711.35 | 6805.7 | 6808.35 | 6824.5 | 6969.8 | 6724.3 | 6912.5 | 6557.8 | 121629.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 2744.1 | 4960.45 | 4808.25 | 4790.85 | 4791.3 | 4786.45 | 4791.2 | 4785.85 | 4765.55 | 4855.2 | 4790.15 | 3578.75 | 4942.7 | 4772.45 | 4866.2 | 4844.9 | 73874.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 830.9 | [10 empty] | 172.2 | 2576.1 | 2507.75 | 2540.85 | 2537.65 | 11165.45
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.5 | 71.2 | 71.1 | 71.65 | 71.45 | 71.45 | 71.15 | 71.8 | 71.35 | 67.85 | 66.75 | 58.65 | 66.8 | 66.85 | 67 | 66.9 | 66.8 | 68.05 | 1238.3
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.4 | 1.8 | 1.45 | 2.1 | 2.65 | 0.85 | 2.8 | 1.55 | 2.45 | 2.65 | 2.25 | 3 | 1.3 | 2.7 | 2.4 | 0.85 | 0.9 | 1.95 | 35.05
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 681.95 | 673.5 | 670.7 | 662.5 | 642.55 | 646.1 | 635.15 | 624.55 | 734.4 | 1330.75 | 1331.8 | 1111.05 | 959.5 | 884.05 | 824.3 | 807.35 | 828.95 | 848.25 | 14897.4
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.65 | 30.9 | 27.25 | 22.25 | 27.95 | 26.3 | 25.85 | 22 | 24.75 | 25.75 | 27.55 | 40.95 | 43.8 | 38.9 | 40.05 | 42.1 | 43.45 | 37.6 | 576.05
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.6 | 120.85 | 126.65 | 126.95 | 127 | 126.15 | 126.4 | 125.6 | 107.85 | 62.6 | 99 | 107 | 119.4 | 120.8 | 122.2 | 107.9 | 35.4 | 104.65 | 1982
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 90.9 | 111 | 130.3487 | 130.3 | 129.05 | 127.8 | 131.9 | 132 | 117.95 | 57.5 | 100.45 | 104.7 | 113.25 | 116.5 | 125.45 | 89.85 | 30.8 | 68.5 | 1908.2487
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 34.45 | 20.55 | 32.25 | 25.2 | 26.7 | 16.5 | 29.95 | 31 | 19.6 | 25 | 25.05 | 22.95 | 14.55 | 21.25 | 31.4 | 22.55 | 22.6 | 456.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2080.4 | 2134.5 | 2116.8 | 2112.55 | 2182.75 | 2193.85 | 2256.9 | 2202.3 | 2179.6 | 2183.15 | 2088.8 | 1942.25 | 1555.4 | 1895.15 | 1970.4 | 2029.75 | 1939.85 | 1874.85 | 36939.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354.5 | 385.85 | 235.1 | 385 | 295.7 | 334.7 | 164.45 | 321.35 | 347.6 | 224.2 | 301.3 | 270.4 | 267.3 | 143.45 | 237.6 | 346.8 | 241.75 | 234.7 | 5091.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.05 | 168.7 | 163.65 | 153.75 | 158.6 | 124.05 | 156.9 | 152.65 | 168.55 | 124.1 | 138.7 | 143.55 | 143.6 | 140.55 | 148.45 | 143.9 | 148.7 | 133.7 | 2745.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2408.755 | 1886.2 | 1974.6 | 2099 | 1064.8 | 1188.75 | 2117.25 | 1913.25 | 1316 | 1077 | 586.85 | 873.6 | 712.2 | 1407.7 | 1448.65 | 416.6 | 554.05 | 1926.05 | 24971.305
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2036.4 | 2038.55 | 1768.1 | 1942.45 | 1025.1 | 1064.8 | 1932 | 1711.5 | 1237.3 | 1074.25 | 510.65 | 652.65 | 604.95 | 1197.95 | 1179.25 | 354.15 | 438.05 | 1569.4 | 22337.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1499.85 | 1576.85 | 1558.55 | 1614.35 | 1664 | 1663.7 | 1587.2 | 1711.45 | 1816.3 | 1876.95 | 1872.05 | 1863.25 | 1878.75 | 1814.75 | 1849.45 | 1773.95 | 1636.6 | 1657.25 | 30915.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.2 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 256.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.05 | 691 | 729.2 | 735.25 | 716.3 | 715.35 | 703 | 729.95 | 732.5 | 733.25 | 734.55 | 734.1 | 733.55 | 732.95 | 729.75 | 720 | 719.35 | 717.35 | 12997.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3106.4 | 3064 | 3531.15 | 3484.2 | 3201.9 | 3299.55 | 2909.1 | 3303.5 | 2904.25 | 3072 | 2805.15 | 2960.2 | 2714.95 | 3068.55 | 2778.9 | 3003.85 | 3895.15 | 3325.6 | 56428.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.75 | 2197.8 | 2100.85 | 2045.9 | 1992.8 | 1983.35 | 2121.8 | 2227.8 | 2532.25 | 2734.1 | 2693.7 | 2718.05 | 2683.5 | 2715.05 | 2660.2 | 2254.25 | 1867.3 | 1845.85 | 41393.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1524.6 | 1516.6 | 1542 | 1524.85 | 1525.9 | 1473.3 | 1536.5 | 1516.95 | 1533 | 1519.65 | 1524.15 | 1526.85 | 1517.5 | 1527.45 | 1530.35 | 1526.95 | 1536.55 | 27435.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 852.15 | 857.25 | 869.7 | 861.15 | 866.8 | 875.45 | 870.65 | 860.6 | 784.6 | 365.7 | 704.4 | 760.3 | 818.4 | 839.7 | 852.7 | 785.75 | 166.15 | 772.6 | 13764.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1135.9 | 1155.35 | 1165.25 | 1153.5 | 1162.4 | 1173.75 | 1165.1 | 1165.05 | 1059.3 | 482.25 | 971.65 | 1011.9 | 1099.35 | 1128.85 | 1151 | 1059.25 | 217.85 | 1045.3 | 18503
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. WAYRA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [8 empty] | 10.265 |  | 9.146 | 31.84 | 98.778 | 87.1 | 126.528 | 102.1825 | 95.5935 | 159.6415 | 721.0745
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 2812.15 | 809.35 | 517.75 | 1162.35 | 287.15 | 156.8 | 2756.6 | 1378.4 | [10 empty] | 9880.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 1149.25 | 412.85 | 1061.65 | 1141.15 | 1150.75 | 1156.45 | 1150.65 | 1143 | 1143.65 | 1134.7 | 1135.75 | 1137.75 | 1150 | 1145.7 | 1086.5 | 639.4 | 1105.9 |  | 18045.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 1168.9 | 569.15 | 1077.35 | 1159.05 | 1170.8 | 1176.05 | 1172.55 | 1165.55 | 927 | 1158.75 | 1157.25 | 1158.7 | 1171.65 | 1169.35 | 1105.85 | 633.1 | 1124.75 |  | 18265.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 4370.8 | 2869.5 | 4131.4 | 4388.85 | 4379.4 | 4392.55 | 4381.55 | 4352.65 | 4362.3 | 4338.95 | 4327.35 | 4333.8 | 4373.2 | 4367.55 | 4142.1 | 2814.95 | 4416.1 | 1903.85 | 72646.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3297.6 | 2424.4 | 3354.45 | 3395.35 | 3384.8 | 3393.2 | 3397.35 | 3381.45 | 3327.85 | 3373.35 | 3370.05 | 3367.75 | 3381.35 | 3380.9 | 3388.2 | 3409.7 | 3413.4 | 3410.75 | 59851.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3386.9 | 2810 | 2870.2 | 3444.7 | 3435.5 | 3445.75 | 3448.45 | 3434 | 3375.15 | 3425.35 | 3423.65 | 3419.6 | 3434.65 | 3432.25 | 3440.1 | 3463.95 | 3467.05 | 3463.4 | 60620.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3916.55 | 546.1 | 3561.8 | 4023.85 | 4053.8 | 4059.55 | 4055.2 | 4051.8 | 3967.5 | 4035.8 | 4028.95 | 4029.95 | 4045 | 4045.75 | 4029.85 | 3945.4 | 4080.65 | 3784.5 | 68262
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.2 | 135.05 | 159.3021 | 160.6 | 157.9 | 160.6 | 156.2 | 162.25 | 147.95 | 68.15 | 125.2 | 129.6 | 140.45 | 148.35 | 153.15 | 120.45 | 34.7 | 96.7 | 2367.8021
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 631.5 | 635.05 | 583.35 | 567.45 | 223.65 | 264.3 | 531.25 | 567.55 | 542.8 | 302.2 | 84.2 | 204.1 | 28.7 | 141.2 | 212.55 | 9.85 | 9.55 | 269.25 | 5808.5
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1723.75 | 1694.4 | 1583.2 | 1422.7 | 702.55 | 721.75 | 1376.05 | 1443.6 | 1380.6 | 733.1 | 210.25 | 564.6 | 91.45 | 368.75 | 550.9 | 16.65 | 43.15 | 734.85 | 15362.3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 93.6 | 93.6 | 80.5 | 94.5 | 107.95 | 100.05 | 101.05 | 100.85 | 101.2 | 72.55 | 58.45 | 85.35 | 92.65 | 96.7 | 100.9 | 110.3 | 107.8 | 114.8 | 1712.8
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 29 | 19.75 | 54.65 | 57.7 | 57.6 | 57.1 | 57.6 | 58.35 | 58.05 | 54.2 | 36 | 38.75 | 60.1 | 67.55 | 71.7 | 69.65 | 905.35
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 53.4 | 53.95 | 35.65 | 40.1 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 47.35 | 54.6 | 56.85 | 57.6 | 54.55 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 36 | 941.25
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.85 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 53.1 | 54.25 | 46.4 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.35 | 28.8 | 28.35 | 55 | 55.2 | 23.65 | 52.8 | 888.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1375.75 |  |  |  | 435.95 | [5 empty] | 464.95 | 978.55 | 895.2 |  |  |  |  | 4150.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 59.6 | [10 empty] | 38.15 | [5 empty] | 97.75
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 110.55 | 115.85 | 115.8 | 116.05 | 118.35 | 119.6 | 117.3 | 116.35 | 110.6085 | 78.65 | 110.35 | 108.85 | 123.45 | 124.6 | 125.65 | 118.35 | 38.7 | 121.55 | 1990.6085
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1098.95 | 2184.15 | 434.55 |  | 1180.2 | 4009.85 | 4098.2 | 3926.2 | 4096.25 | 1789.96 | 317.25 | 982.75 | 1918.75 |  | 26037.06
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 590.55 | 1567.3 | 532.8 | 1130.85 | 1106.56 | 1226.85 | 53.65 |  |  | 6208.56
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2726.6 | 2591.95 | 1289.25 | 4194.05 | 1627.805 | 1322.85 | 1294.1 | 1575.5 |  | 16622.105
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 985.2 | 423.5 | 757.5 | 486.665 | 1082.45 |  |  |  | 3735.315
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1452.75 | 1414 | 1438.85 | 1422.6 | 1358.45 | 1421.85 | 1394.45 | 1333.45 | 1437.65 | 1726.75 | 1793.15 | 1647.6 | 1687.2 | 1594.65 | 1519.7 | 1508.8 | 1817.7 | 2637.25 | 28606.85
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.85 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 18.65 | 24.35 | 20.75 | 16.25 | 14.35 | 13 | 12.9 | 15.55 | 34.45 | 258.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 255.05 |  |  | 92.25 | 350.5 | 348.45 | 339.55 | 330.75 | 240.95 |  |  | 65.85 | 14.8 | 2038.15
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 153.55 |  | 283.4 | 330.1 | 221.4 |  |  |  | 250.95 | 349.65 | 341.85 | 257.55 |  |  | 226.75 |  | 2415.2
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.15 | 471.8 | 481.85 | 479.5 | 313.65 | 240.3 | 240.25 | 403.55 | 471.6 | 476.9 | 458.05 | 445.9 | 432.05 | 422.8 | 436.55 | 472.35 | 463.042 | 459.75 | 7628.042
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.75 | 147.5 | 153.6 | 157.55 | 159.95 | 159.6 | 159.2 | 158.7 | 166.7 | 172.8 | 172.75 | 172.8 | 175.55 | 178.7 | 173.65 | 172.55 | 182.1135 | 182.2 | 2988.6635
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 240.25 | 239.8 | 240.15 | 402.7 | 478.3 | 465.35 | 314.15 | 240.1 | 240.25 | 240.15 | 239.95 | 240 | 240 | 239.95 | 240.15 | 240.4546 | 239.65 | 5021.3046
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 526.75 | 528.45 | 494.6 | 509 | 501.05 | 507.3 | 508.7 | 507.5 | 502.2 | 512.25 | 584.2 | 691.9 | 707.7 | 736.25 | 737.55 | 740.2 | 735.95 | 692.7 | 10724.25
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1075.35 | 1098.9 | 1004.45 | 1000.8 | 1155.8 | 1030.15 | 973.85 | 966.2 | 1086.1 | 982 | 1044.6 | 1124.55 | 960.15 | 1019.85 | 1107.8 | 1422.9 | 1068.6 | 1254.65 | 19376.7
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236.05 | 254.65 | 259.15 | 247.85 | 273.55 | 241.25 | 265.65 | 259.1 | 255.55 | 257.5 | 257.65 | 244.25 | 255.4 | 245.9 | 267.35 | 257.05 | 266.35 | 245.5 | 4589.75
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.15 | 291.3 | 213.45 | 264.1 | 190.45 | 197.55 | 260 | 306.8 | 394.55 | 495.05 | 359.5 | 107.5 | 420.6 | 509.1 | 516.05 | 530.2 | 588.8 | 413.65 | 6273.8
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2376.45 | 2107.1 | 2108.1 | 2178.15 | 2249.85 | 1924.65 | 1793.1 | 2057.6 | 2065.3 | 2194.4 | 2077.35 | 2499 | 2350.5 | 2334.45 | 2383.15 | 2124.95 | 2429.1 | 2430.6 | 39683.8
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.6 | 99.85 | 114.35 | 115.2 | 147.75 | 118.35 | 101.7 | 125.4 | 119.15 | 67.75 | 105.75 | 78.55 | 76.15 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 24.05 | 56.45 | 1758.45
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4997 | 4700.75 | 4944.9 | 4968.5 | 4985.8 | 4926.25 | 4875 | 4864.9 | 4997.95 | 4981.75 | 4988.5 | 4986 | 5002 | 5010.75 | 4631.9 | 4738.2 | 5054.4 | 4372.5 | 88027.05
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2418.3 | 2329.75 | 2404.25 | 2404.15 | 2409.8 | 2391.75 | 2370.45 | 2370.5 | 2416.95 | 2406.3 | 2415.15 | 2416.95 | 2424.4 | 2425.1 | 2309.25 | 2346 | 2443.5 | 2219.9 | 42922.45
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 882 |  |  |  |  | 836.55 | 874 | 640.9 |  |  |  | 871.7 | 804.75 | 851.3 | 859.7 |  |  |  | 6620.9
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 196.2 | 195.4 | 196 | 197.15 | 195.9 | 196.55 | 196.5 | 194.95 | 192.8 | 193.7 | 189.5 | 178.55 | 177.1 | 159.875 | 169.95 | 195.7 | 170.25 | 168.9 | 3364.975
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 139.95 | 137.7 | 137.25 | 136.2 | 132.15 | 131.95 | 127.4 | 127.2 | 128.65 | 95.2 | 80 | 79.4 | 79.51 | 106.75 | 153.45 | 78.45 | 78.85 | 2106.76
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 102.75 | 103.5 | 102.95 | 103.25 | 142.1 | 196.4 | 105.7 |  | 67.3 | 333.1 | 400.4 | 305.8 | 214.2 | 170.85 | 144.85 | 81.45 | 190 | 194.5 | 2959.1
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 174435.4568 | 162849.2 | 172184.7308 | 173326.45 | 174473.95 | 168326.5077 | 174440.9762 | 174643.55 | 164674.6385 | 177605.37 | 181081.696 | 179420.19 | 179886.253 | 178533.02 | 177642.228 | 167286.1165 | 173539.1036 | 173923.4915 | 3128272.9286
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.8 | 115.2 | 144.1 | 142.85 | 146.65 | 144.6 | 133.3 | 139.3 | 98.15 | 129.5 | 130.1 | 129 | 127.45 | 127.9 | 129.4 | 92.6 | 127.3 | 126.75 | 2312.95
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.3 | 138.771 | 167.15 | 74.8 | 60.6201 | 61.262 | 55.1915 | 50.4985 | 53.1505 | 51.3 | 91.15 | 101.6 | 102.2615 | 53.0124 | 31.35 | 51.2725 | 35.4 | 28.95 | 1288.04
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135 | 134.4 | 130.6828 | 134 | 131.65 | 132.95 | 129.85 | 123.75 | 122.75 | 123.9 | 122.1 | 118.85 | 117.25 | 115.1905 | 111.8032 | 114 | 115.1 | 114.5 | 2227.7264
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 663.135 | 670.235 | 666.035 | 668.1 | 666.845 | 454.7 | 454.83 | 454.8 | 665.805 | 454.8 | 664.85 | 664.34 | 664.195 | 664.55 | 671.59 | 669.25 | 671.59 | 670.965 | 11160.615
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 228 | 228 | 454.89 | 454.91 | 389.385 | 227.85 | 228 | 228 | 454.87 | 228 | 228 | 228 | 303.21 | 271.295 | 298.745 | 227.65 | 228 | 228 | 5134.805
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.95 | 67.5 | 62.95 | 71.2 | 77.25 | 73.65 | 77.85 | 74.5 | 101.3 | 122.1 | 116.9 | 117.6 | 116.05 | 126.1 | 126.4 | 129.15 | 127.05 | 130.15 | 1760.65
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 208.15 | 206.85 | 218.7 | 234.75 | 236.65 | 236.75 | 232.3 | 232.7 | 236.7 | 222.65 | 215.8 | 214.65 | 212.25 | 215.65 | 212.4 | 216.4 | 205.18 | 202.3 | 3960.83
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5 | 470.1 | 463.7 | 454.8 | 448.35 | 452.25 | 449.6 | 448.9 | 473.75 | 574.95 | 581.2 | 581.2 | 539.85 | 522.4 | 503.75 | 501.75 | 497.285 | 500.35 | 8937.685
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1959.835 | 2031.056 | 2308.2078 | 2235.41 | 2157.4001 | 1784.012 | 1760.9215 | 1752.4485 | 2206.4755 | 1907.2 | 2150.1 | 2155.24 | 2182.5165 | 2096.0979 | 2085.4382 | 2002.0725 | 2006.905 | 2001.965 | 36783.3015
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 607695.5
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 557296.7295
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 468638.465
[7 empty] | ELECTROPERU | 342608.4
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 230390.884
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 130949.5
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 80648.3
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 52603.04
[7 empty] | EGEMSA | 47863.35
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 45232.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 39365.4518
[7 empty] | CELEPSA | 38862.35
[7 empty] | EGASA | 37002.5
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 36273.55
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 32765.85
[7 empty] | SAN GABAN | 28865.75
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 28813.5
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 25220.3762
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 23226.1
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 22134.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 20945.8
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 17392.15
[7 empty] | SINERSA | 15638.0101
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 15362.3
[7 empty] | LA VIRGEN | 14897.4
[7 empty] | EGESUR | 14292.2
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 10606.2
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 9129.9
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 7565.85
[7 empty] | EGEJUNIN | 7237.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 7159.1
[7 empty] | TERMOSELVA | 6620.9
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6117.3
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5808.5
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5582.9
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5580.1
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5545.45
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 5471.735
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5339.7
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5132.65
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5074.6
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 4751.35
[7 empty] | SHOUGESA | 4453.35
[7 empty] | PETRAMAS | 4447.7
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 4248.15
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3768.8
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3511.3526
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3498.75
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3378.925
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 2959.1
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2367.8021
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2144.95
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1990.6085
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1982
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1908.2487
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1758.45
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1630.45
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1476.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1248.2
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1023.15
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 853.6
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 580.1
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 576.05
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 544.7
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 139.85
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 38.7
[7 empty] | KONDU SAC | 35.05

## G_AREAS
martes, 18 de Agosto del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 122.3 | 89.1 | 0 | 93.2 | 1866.8 | 3524 | 0 | 128.3 | 703.2 | 0 | 0 | 0 | 304.6 | 5519.1 | 703.2 | 6526.9 | 00:30 | 2692.3 | 3613.1 | 0 | 221.5 | 6526.9 | 00:30 | 170.7 | 74.8 | 0 | 221.5 | 467
01:00 | 119.9 | 88.4 | 0 | 92 | 2025.1 | 3370.2 | 0 | 116.6 | 700 | 0 | 0 | 0 | 300.3 | 5511.9 | 700 | 6512.2 | 01:00 | 2845 | 3458.6 | 0 | 208.6 | 6512.2 | 01:00 | 170.3 | 73.3 | 0 | 208.6 | 452.2
01:30 | 121.7 | 88.4 | 0 | 91.6 | 1926.6 | 3446.1 | 0 | 111.9 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 301.7 | 5484.6 | 620.6 | 6406.9 | 01:30 | 2668.9 | 3534.5 | 0 | 203.5 | 6406.9 | 01:30 | 171.7 | 74.1 | 0 | 203.5 | 449.3
02:00 | 125 | 89.1 | 0 | 88.9 | 1898.5 | 3398.5 | 0 | 99.9 | 635.3 | 0 | 0 | 0 | 303 | 5396.9 | 635.3 | 6335.2 | 02:00 | 2658.8 | 3487.6 | 0 | 188.8 | 6335.2 | 02:00 | 173.9 | 73.8 | 0 | 188.8 | 436.5
02:30 | 119.3 | 87.5 | 0 | 85.1 | 1830.6 | 3295 | 0 | 106.4 | 664.2 | 0 | 0 | 0 | 291.9 | 5232 | 664.2 | 6188.1 | 02:30 | 2614.1 | 3382.5 | 0 | 191.5 | 6188.1 | 02:30 | 169.4 | 73 | 0 | 191.5 | 433.9
03:00 | 126 | 92.4 | 0 | 85.9 | 1890.1 | 3366.4 | 0 | 74.3 | 674.8 | 0 | 0 | 0 | 304.3 | 5330.8 | 674.8 | 6309.9 | 03:00 | 2690.9 | 3458.8 | 0 | 160.2 | 6309.9 | 03:00 | 174.8 | 78.1 | 0 | 160.2 | 413.1
03:30 | 125 | 88.1 | 0 | 89.5 | 1833.9 | 3423.6 | 0 | 68.7 | 680.6 | 0 | 0 | 0 | 302.6 | 5326.2 | 680.6 | 6309.4 | 03:30 | 2639.5 | 3511.7 | 0 | 158.2 | 6309.4 | 03:30 | 177.1 | 74.2 | 0 | 158.2 | 409.5
04:00 | 125.2 | 89 | 0 | 78.8 | 1846.8 | 3416.6 | 0 | 74.8 | 685.7 | 0 | 0 | 0 | 293 | 5338.2 | 685.7 | 6316.9 | 04:00 | 2657.7 | 3505.6 | 0 | 153.6 | 6316.9 | 04:00 | 181.8 | 74.5 | 0 | 153.6 | 409.9
04:30 | 115.2 | 89 | 0 | 54.1 | 1856.5 | 3369.6 | 0 | 92.3 | 677 | 0 | 0 | 0 | 258.3 | 5318.4 | 677 | 6253.7 | 04:30 | 2648.7 | 3458.6 | 0 | 146.4 | 6253.7 | 04:30 | 176.6 | 74.4 | 0 | 146.4 | 397.4
05:00 | 122 | 85.6 | 0 | 41.3 | 1976.8 | 3365.7 | 0 | 113.9 | 685.4 | 0 | 0 | 0 | 248.9 | 5456.4 | 685.4 | 6390.7 | 05:00 | 2784.2 | 3451.3 | 0 | 155.2 | 6390.7 | 05:00 | 176.5 | 71 | 0 | 155.2 | 402.7
05:30 | 122.4 | 85.7 | 0 | 43.8 | 2028.3 | 3417.3 | 0 | 125.3 | 704.2 | 0 | 0 | 0 | 251.9 | 5570.9 | 704.2 | 6527 | 05:30 | 2854.9 | 3503 | 0 | 169.1 | 6527 | 05:30 | 176.2 | 72.7 | 0 | 169.1 | 418
06:00 | 127 | 92.3 | 0 | 49.1 | 2129.2 | 3420.3 | 0 | 136.9 | 716 | 0 | 0.2 | 0 | 268.4 | 5686.4 | 716.2 | 6671 | 06:00 | 2972.2 | 3512.6 | 0.2 | 186 | 6671 | 06:00 | 181.7 | 78.3 | 0.2 | 186 | 446.2
06:30 | 122.9 | 93 | 0 | 46.9 | 2035 | 3616.4 | 0.556 | 152.1 | 728.5 | 0 | 36.9 | 0 | 262.8 | 5804.056 | 765.4 | 6832.256 | 06:30 | 2886.4 | 3709.4 | 37.456 | 199 | 6832.256 | 06:30 | 183.2 | 78.6 | 37.456 | 199 | 498.256
07:00 | 123.8 | 89.9 | 0 | 46 | 2010.6 | 3620.5 | 3.911 | 122.6 | 690.7 | 0 | 113.6 | 0 | 259.7 | 5757.611 | 804.3 | 6821.611 | 07:00 | 2825.1 | 3710.4 | 117.511 | 168.6 | 6821.611 | 07:00 | 182.6 | 73.4 | 117.511 | 168.6 | 542.111
07:30 | 122.7 | 89.8 | 0 | 49.8 | 2171.5 | 3615.8 | 3.365 | 105.8 | 726.2 | 0 | 191.7 | 0 | 262.3 | 5896.465 | 917.9 | 7076.665 | 07:30 | 3020.4 | 3705.6 | 195.065 | 155.6 | 7076.665 | 07:30 | 182.7 | 74.8 | 195.065 | 155.6 | 608.165
08:00 | 123.5 | 89.9 | 0.1 | 52 | 2195.1 | 3620.5 | 5.844 | 162.2 | 695.7 | 0 | 255.4 | 0 | 265.5 | 5983.644 | 951.1 | 7200.244 | 08:00 | 3014.3 | 3710.4 | 261.344 | 214.2 | 7200.244 | 08:00 | 191.7 | 75.6 | 261.344 | 214.2 | 742.844
08:30 | 127.6 | 92 | 0.2 | 61.4 | 2184.1 | 3587.1 | 6.436 | 172.1 | 702.1 | 0 | 359.1 | 0 | 281.2 | 5949.736 | 1061.2 | 7292.136 | 08:30 | 3013.8 | 3679.1 | 365.736 | 233.5 | 7292.136 | 08:30 | 195.3 | 77.7 | 365.736 | 233.5 | 872.236
09:00 | 168.9 | 90.5 | 0.2 | 87.1 | 2133.4 | 3600.2 | 8.043 | 171.7 | 706.4 | 0 | 476.1 | 0 | 346.7 | 5913.343 | 1182.5 | 7442.543 | 09:00 | 3008.7 | 3690.7 | 484.343 | 258.8 | 7442.543 | 09:00 | 203.8 | 74.8 | 484.343 | 258.8 | 1021.743
09:30 | 169.9 | 89.8 | 0.3 | 113.1 | 2245 | 3513.9 | 10.851 | 178.5 | 682 | 0 | 587.1 | 0 | 373.1 | 5948.251 | 1269.1 | 7590.451 | 09:30 | 3096.9 | 3603.7 | 598.251 | 291.6 | 7590.451 | 09:30 | 204.6 | 77.1 | 598.251 | 291.6 | 1171.551
10:00 | 159 | 80.1 | 0.2 | 126.8 | 2040.1 | 3444.5 | 16.427 | 208.6 | 670.2 | 0 | 882.1 | 0 | 366.1 | 5709.627 | 1552.3 | 7628.027 | 10:00 | 2869.3 | 3524.6 | 898.727 | 335.4 | 7628.027 | 10:00 | 204.4 | 78.1 | 898.727 | 335.4 | 1516.627
10:30 | 165 | 88.8 | 0.2 | 126.1 | 2182 | 3222.1 | 18.27 | 240.5 | 696.4 | 0 | 982.7 | 0 | 380.1 | 5662.87 | 1679.1 | 7722.07 | 10:30 | 3043.4 | 3310.9 | 1001.17 | 366.6 | 7722.07 | 10:30 | 208.3 | 75.8 | 1001.17 | 366.6 | 1651.87
11:00 | 164.3 | 90.9 | 0.3 | 128 | 2337.1 | 3045.3 | 21.728 | 247.4 | 682.6 | 0 | 992.2 | 0 | 383.5 | 5651.528 | 1674.8 | 7709.828 | 11:00 | 3184 | 3136.2 | 1014.228 | 375.4 | 7709.828 | 11:00 | 198.4 | 76 | 1014.228 | 375.4 | 1664.028
11:30 | 159.4 | 91.5 | 0.3 | 129.7 | 2408.6 | 3168.9 | 22.92 | 228.5 | 706.1 | 0 | 984.5 | 0 | 380.9 | 5828.92 | 1690.6 | 7900.42 | 11:30 | 3274.1 | 3260.4 | 1007.72 | 358.2 | 7900.42 | 11:30 | 203 | 78.1 | 1007.72 | 358.2 | 1647.02
12:00 | 181.6 | 85.9 | 0.2 | 131.3 | 2251.3 | 3222.2 | 22.984 | 243 | 711.5 | 0 | 986.4 | 0 | 399 | 5739.484 | 1697.9 | 7836.384 | 12:00 | 3144.4 | 3308.1 | 1009.584 | 374.3 | 7836.384 | 12:00 | 197.5 | 73 | 1009.584 | 374.3 | 1654.384
12:30 | 169.1 | 89.7 | 0.2 | 132.6 | 2128.6 | 3177.6 | 23.217 | 321.7 | 703.2 | 0 | 975.8 | 0 | 391.6 | 5651.117 | 1679 | 7721.717 | 12:30 | 3000.9 | 3267.3 | 999.217 | 454.3 | 7721.717 | 12:30 | 197.1 | 75.5 | 999.217 | 454.3 | 1726.117
13:00 | 161.6 | 90.7 | 0.3 | 137.7 | 2136.8 | 3074.5 | 23.834 | 355 | 696.5 | 0 | 970.5 | 0 | 390.3 | 5590.134 | 1667 | 7647.434 | 13:00 | 2994.9 | 3165.2 | 994.634 | 492.7 | 7647.434 | 13:00 | 187.2 | 78.6 | 994.634 | 492.7 | 1753.134
13:30 | 160.7 | 91.3 | 0.5 | 134.8 | 2081.6 | 3069.5 | 23.965 | 360.1 | 693 | 0 | 981 | 0 | 387.3 | 5535.165 | 1674 | 7596.465 | 13:30 | 2935.3 | 3160.8 | 1005.465 | 494.9 | 7596.465 | 13:30 | 190.8 | 78 | 1005.465 | 494.9 | 1769.165
14:00 | 166.7 | 90.3 | 0.3 | 133.8 | 2270.9 | 3083.2 | 23.645 | 381 | 693.3 | 0 | 916.1 | 0 | 391.1 | 5758.745 | 1609.4 | 7759.245 | 14:00 | 3130.9 | 3173.5 | 940.045 | 514.8 | 7759.245 | 14:00 | 194.9 | 75.6 | 940.045 | 514.8 | 1725.345
14:30 | 160.3 | 87.6 | 0.2 | 137.8 | 2263.3 | 3299.4 | 22.015 | 405.1 | 699 | 0 | 753.6 | 0 | 385.9 | 5989.815 | 1452.6 | 7828.315 | 14:30 | 3122.6 | 3387 | 775.815 | 542.9 | 7828.315 | 14:30 | 195.3 | 74 | 775.815 | 542.9 | 1588.015
15:00 | 167.1 | 91.3 | 0.1 | 137.1 | 2353.3 | 3203.8 | 21.501 | 455.5 | 638.5 | 0 | 667.4 | 0 | 395.6 | 6034.101 | 1305.9 | 7735.601 | 15:00 | 3158.9 | 3295.1 | 689.001 | 592.6 | 7735.601 | 15:00 | 214.4 | 78.2 | 689.001 | 592.6 | 1574.201
15:30 | 178.4 | 90.2 | 0.1 | 138.9 | 2583.6 | 3373.2 | 20.125 | 464 | 538.2 | 0 | 497.7 | 0 | 407.6 | 6440.925 | 1035.9 | 7884.425 | 15:30 | 3300.2 | 3463.4 | 517.925 | 602.9 | 7884.425 | 15:30 | 220.4 | 76.8 | 517.925 | 602.9 | 1418.025
16:00 | 178 | 90.9 | 0.1 | 138.7 | 2767.1 | 3374.3 | 13.423 | 510.9 | 563.3 | 0 | 330.7 | 0 | 407.7 | 6665.723 | 894 | 7967.423 | 16:00 | 3508.4 | 3465.2 | 344.223 | 649.6 | 7967.423 | 16:00 | 227 | 78.1 | 344.223 | 649.6 | 1298.923
16:30 | 181.7 | 88 | 0.1 | 134.6 | 2745.2 | 3402.1 | 16.152 | 550.7 | 568 | 0 | 228.5 | 0 | 404.4 | 6714.152 | 796.5 | 7915.052 | 16:30 | 3494.9 | 3490.1 | 244.752 | 685.3 | 7915.052 | 16:30 | 229.4 | 74.9 | 244.752 | 685.3 | 1234.352
17:00 | 179.1 | 90.5 | 0 | 136.8 | 2648.5 | 3399.6 | 9.106 | 615.9 | 559.1 | 0 | 75.1 | 0 | 406.4 | 6673.106 | 634.2 | 7713.706 | 17:00 | 3386.7 | 3490.1 | 84.206 | 752.7 | 7713.706 | 17:00 | 223.9 | 77.6 | 84.206 | 752.7 | 1138.406
17:30 | 162.2 | 87.5 | 0 | 138.5 | 2622.1 | 3394.6 | 1.465 | 636.1 | 645.7 | 0 | 6.8 | 0 | 388.2 | 6654.265 | 652.5 | 7694.965 | 17:30 | 3430 | 3482.1 | 8.265 | 774.6 | 7694.965 | 17:30 | 228.1 | 74.5 | 8.265 | 774.6 | 1085.465
18:00 | 158.2 | 90.2 | 0 | 136 | 2368.2 | 3267.5 | 0 | 649.1 | 739.7 | 0 | 0 | 0 | 384.4 | 6284.8 | 739.7 | 7408.9 | 18:00 | 3266.1 | 3357.7 | 0 | 785.1 | 7408.9 | 18:00 | 225.9 | 79.3 | 0 | 785.1 | 1090.3
18:30 | 154.4 | 91.1 | 0 | 133.6 | 2711.5 | 3200.5 | 0 | 644.2 | 793.6 | 0 | 0 | 0 | 379.1 | 6556.2 | 793.6 | 7728.9 | 18:30 | 3659.5 | 3291.6 | 0 | 777.8 | 7728.9 | 18:30 | 242.5 | 78.2 | 0 | 777.8 | 1098.5
19:00 | 155.9 | 88.6 | 0 | 138 | 2622.2 | 3314.6 | 0 | 635.5 | 790.8 | 0 | 0 | 0 | 382.5 | 6572.3 | 790.8 | 7745.6 | 19:00 | 3568.9 | 3403.2 | 0 | 773.5 | 7745.6 | 19:00 | 244 | 75 | 0 | 773.5 | 1092.5
19:30 | 177.7 | 89.5 | 0 | 141.6 | 2543.3 | 3329.9 | 0 | 648.6 | 798.8 | 0 | 0 | 0 | 408.8 | 6521.8 | 798.8 | 7729.4 | 19:30 | 3519.8 | 3419.4 | 0 | 790.2 | 7729.4 | 19:30 | 244 | 76.6 | 0 | 790.2 | 1110.8
20:00 | 180 | 91 | 0 | 138.1 | 2664.4 | 3174.7 | 0 | 626.8 | 786.3 | 0 | 0 | 0 | 409.1 | 6465.9 | 786.3 | 7661.3 | 20:00 | 3630.7 | 3265.7 | 0 | 764.9 | 7661.3 | 20:00 | 242.5 | 78.6 | 0 | 764.9 | 1086
20:30 | 181.5 | 88.2 | 0 | 133.6 | 2529.8 | 3220.4 | 0 | 650.5 | 791.1 | 0 | 0 | 0 | 403.3 | 6400.7 | 791.1 | 7595.1 | 20:30 | 3502.4 | 3308.6 | 0 | 784.1 | 7595.1 | 20:30 | 241.5 | 74.5 | 0 | 784.1 | 1100.1
21:00 | 180.3 | 87.4 | 0 | 127 | 2482.8 | 3227.5 | 0 | 684.3 | 787 | 0 | 0 | 0 | 394.7 | 6394.6 | 787 | 7576.3 | 21:00 | 3450.1 | 3314.9 | 0 | 811.3 | 7576.3 | 21:00 | 239.3 | 74.7 | 0 | 811.3 | 1125.3
21:30 | 161 | 86.6 | 0 | 129.6 | 2418.8 | 3243.8 | 0 | 696.8 | 782.1 | 0 | 0 | 0 | 377.2 | 6359.4 | 782.1 | 7518.7 | 21:30 | 3361.9 | 3330.4 | 0 | 826.4 | 7518.7 | 21:30 | 234.7 | 73.9 | 0 | 826.4 | 1135
22:00 | 160.6 | 89.5 | 0 | 120.9 | 2368.3 | 3230.6 | 0 | 710.1 | 782 | 0 | 0 | 0 | 371 | 6309 | 782 | 7462 | 22:00 | 3310.9 | 3320.1 | 0 | 831 | 7462 | 22:00 | 232.7 | 76.5 | 0 | 831 | 1140.2
22:30 | 140.2 | 88 | 0 | 122 | 2404.5 | 3132.1 | 0 | 735.3 | 775.1 | 0 | 0 | 0 | 350.2 | 6271.9 | 775.1 | 7397.2 | 22:30 | 3319.8 | 3220.1 | 0 | 857.3 | 7397.2 | 22:30 | 219.9 | 75.9 | 0 | 857.3 | 1153.1
23:00 | 142.1 | 90.5 | 0 | 124.7 | 2300 | 2966.6 | 0 | 736.8 | 732 | 0 | 0 | 0 | 357.3 | 6003.4 | 732 | 7092.7 | 23:00 | 3174.1 | 3057.1 | 0 | 861.5 | 7092.7 | 23:00 | 216.5 | 78.2 | 0 | 861.5 | 1156.2
23:30 | 135.4 | 89 | 0 | 113.8 | 2152.1 | 2947 | 0 | 739.2 | 730.1 | 0 | 0 | 0 | 338.2 | 5838.3 | 730.1 | 6906.6 | 23:30 | 3017.6 | 3036 | 0 | 853 | 6906.6 | 23:30 | 204.9 | 76 | 0 | 853 | 1133.9
00:00 | 135.1 | 86.1 | 0 | 91.7 | 2008.5 | 2947.4 | 0 | 756.5 | 734.1 | 0 | 0 | 0 | 312.9 | 5712.4 | 734.1 | 6759.4 | 00:00 | 2877.7 | 3033.5 | 0 | 848.2 | 6759.4 | 00:00 | 206.1 | 72.9 | 0 | 848.2 | 1127.2
TOTAL MWh | 3593.45 | 2140.2 | 1.95 | 2571.7 | 53739.2 | 79572.55 | 169.8915 | 8726 | 16782.95 | 0 | 6625.6 | 0 | 8307.3 | 142207.6415 | 23408.55 | 173923.4915 | TOTAL MWh | 74115.6 | 81712.75 | 6797.4415 | 11297.7 | 173923.4915 | TOTAL MWh | 4879.6 | 1818.65 | 6797.4415 | 11297.7 | 24793.3915

## HOP
martes, 18 de Agosto del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 18/08/2026 02:24:10 | 18/08/2026 04:40:37 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 18/08/2026 05:28:28 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 10:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:07 h, G1 F/S por MP. A las 07:57 h, O/P G1.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2026 09:54:00 | 18/08/2026 10:25:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2026 10:03:00 | 18/08/2026 10:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2026 10:56:00 | 18/08/2026 11:39:00 | 18/08/2026 10:54:00 | 18/08/2026 11:28:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 09:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/08/2026 09:40:00 | 18/08/2026 10:11:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/08/2026 10:11:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 10:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/08/2026 10:06:00 | 18/08/2026 14:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/08/2026 14:10:00 | 18/08/2026 17:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/08/2026 17:45:00 | 18/08/2026 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/08/2026 18:50:00 | 18/08/2026 19:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/08/2026 19:26:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 10:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:02 h, S/C generar a 450 MW por pérdida de vacío.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/08/2026 10:09:00 | 18/08/2026 11:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/08/2026 11:39:00 | 18/08/2026 17:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/08/2026 17:47:00 | 18/08/2026 18:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/08/2026 18:23:00 | 18/08/2026 22:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/08/2026 22:40:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 22:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:09 h, S/C generar a 750 MW. A las 12:22 h, S/C generar a 760 MW por despacho. A las 18:02 h, S/C generar a 780 MW. A las 19:38 h, S/C generar a 750 MW. A las 20:10 h, S/C generar a 800 MW. A las 22:12 h, S/C generar a 700 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/08/2026 22:39:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 09:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 18/08/2026 09:49:00 | 18/08/2026 10:48:00 |  | 18/08/2026 10:30:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 10:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 18/08/2026 10:05:00 | 18/08/2026 10:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 18/08/2026 10:34:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  | 18/08/2026 06:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 01:45:00 |  | 18/08/2026 01:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 10:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2026 10:05:00 | 18/08/2026 15:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2026 15:02:00 | 18/08/2026 17:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2026 17:36:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 18 de Agosto del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 18/08/2026 00:00 | 18/08/2026 02:24 | PARADA PROGRAMADA DE PLANTA PARA REPARACION DE TUBERIA EN SPRAY POND, SE CORTARA VAPOR A TV1 POR LO QUE ESTARA FUERA DE SERVICIO | 6.5 | P | F/S | N | CORR. | 24997 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo por fuga de aceite | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24998 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 18/08/2026 04:41 | 18/08/2026 05:28 | PARADA DE EMERGENCIA POR CORRECTIVO EN MOTOVENTILADOR DE TIRO INDUCIDO DE CALDERA (DEBIDO A ALTAS VIBRACIONES). | 6.5 | F | F/S | N | CORR. | 24997 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 18/08/2026 08:07 | 18/08/2026 09:54 | Mantenimiento por 1,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 18/08/2026 10:22 | 18/08/2026 10:56 | Mantenimiento correctivo debido a variación de temperatura en cilindro A9. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | YANAPAMPA | CENTRAL | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | Cambio de codos y extensiones grupo G1, G2 y G3, descolmatación cauce aguas arriba bocatoma, cambio de bocinas, mantenimiento piso radiales y alfeizer, mantenimiento izaje compuerta desempedrador, mantenimiento piso canal de demasías. | 4.14 | P | F/S | N | CORR. | 13513 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 18/08/2026 04:30 | 18/08/2026 07:26 | A3.2 FE1208 MCV Class B Fault | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 18/08/2026 06:57 | 18/08/2026 09:25 | A5.2 FE10783 PIT 1 SIS PitchOne Blade Encoder data invalid | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 18/08/2026 15:26 | 18/08/2026 17:37 | A8.1 FE542 MET Wind DirDiff H Stop | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 186.057 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | INSPECCIÓN Y DIALIZADO DE UNIDADES HIDRAULICAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 5AS Y 5AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE INYECTOR 5AS Y 5AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 18/08/2026 08:43 | 19/08/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE CABLES DE POTENCIA U6 | 44.221 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | PRUEBAS INTEGRAL DE PROT. ELECT. DE LA UNIDAD, DESCARGAS PARCIALES, AISLAMIENTO E IP GENERADOR; MANTO DE: BARRA10KV, INT10KV, BARRA0.4KV; SIST. EXC, RV, FRENO Y LVTO DE ROTOR, COJINETES, EQUIPOS DE TURBINA, CL220KV; ANUAL INTERCAMB DE CALOR, MANTTO ANUAL TR10/220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERRUPTOR DE GENERADOR TG7 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 33 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 18/08/2026 00:00 | 19/08/2026 00:00 | TH-11 F/S TCM-VS vibr MB(front) high incr | 3.15 | R | F/S | N | OTROS | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 18/08/2026 08:30 | 18/08/2026 16:43 | TH-04 Mantenimiento preventivo 11vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 18/08/2026 08:31 | 18/08/2026 11:47 | TH-08 Certificación Lift | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 18/08/2026 11:48 | 18/08/2026 15:10 | TH-09 Certificación Lift | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 18/08/2026 06:08 | 19/08/2026 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G

## RESERVA_FRÍA
18/08/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 18 de Agosto del 2026 / SEM N° 33 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 18 de Agosto del 2026 / SEM N° 33 | [106 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [70 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [7 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | INTIJ | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [12 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2396.3874 | 2396.3874 | 294.0708
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [12 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2396.3874 | 2396.3874 | 294.0708
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [12 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2500.2105 | 2500.2105 | 294.0708
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [12 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2500.2105 | 2500.2105 | 294.0708
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [12 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2500.2105 | 2500.2105 | 294.0708
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [12 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2500.2105 | 2500.2105 | 294.0708
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [12 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2500.2105 | 2500.2105 | 294.0708
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [12 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2500.2105 | 2500.2105 | 294.0708
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [12 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2500.2105 | 2500.2105 | 294.0708
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [12 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2500.2105 | 2500.2105 | 294.0708
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [12 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2500.2105 | 2500.2105 | 294.0708
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [12 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2500.2105 | 2500.2105 | 294.0708
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [12 empty] | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2500.2105 | 2500.2105 | 294.0708
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [10 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2518.7754 | 2500.2105 | 294.0708
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [10 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2518.7754 | 2500.2105 | 294.0708
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [10 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2518.7754 | 2500.2105 | 294.0708
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [10 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2518.7754 | 2500.2105 | 299.8123
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [10 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2518.7754 | 2500.2105 | 299.8123
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [10 empty] | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2518.7754 | 2500.2105 | 299.8123
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2535.2995 | 2500.2105 | 294.0708
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2535.2995 | 2500.2105 | 299.8357
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2552.5952 | 2517.5062 | 294.0708
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2552.5952 | 2517.5062 | 294.0708
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2735.1297 | 2700.0407 | 294.0708
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2740.8946 | 2705.8057 | 294.0708
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2713.8946 | 2678.8057 | 294.0708
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2713.8946 | 2678.8057 | 294.0708
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2713.8946 | 2678.8057 | 294.0708
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2713.8946 | 2678.8057 | 294.0708
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [127 empty] | 2713.8946 | 2678.8057 | 294.0708
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5994 | 324.8849 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 302.6717 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4436.9983 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205.6257 | 1182.3049 | 0 | 0 | 0 | 2281.6811 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7799116.99 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 18 de Agosto del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 5.6 | 18 | 10.6 | 46 | 12.97 | 12.46 | 13.489 | -- | -- | 3.379 | 36.16 | 60.7 | 107.56 | 24.13 | 28.838 | 8.88 | 19.54 | 1.032 | 0.43 | -- | -- | 18.5 | 119.384 | 26.177 | 21.856 | 3.07 | 0 | 3.703 | 12.8 | 10.1243 | 7.996 | 10.1 | 15.89 | 19.42 | 16.089 | -- | 34.0133 | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.674 | 5
00:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 5.6 | 18 | 10.6 | 46 | 12.97 | 12.46 | 13.489 | -- | -- | 3.379 | 36.16 | 60.7 | 107.56 | 24.13 | 28.838 | 8.88 | 19.54 | 1.032 | 0.43 | -- | -- | 18.5 | 119.384 | 26.177 | 21.856 | 3.07 | 0 | 3.703 | 12.8 | 10.1243 | 7.996 | 10.1 | 15.89 | 19.42 | 16.089 | -- | 34.0133 | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.674 | 5
01:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 7.6 | 18 | 10.6 | 46 | 12.97 | 12.28 | 13.492 | -- | -- | 3.379 | 45.03 | 60.7 | 104.73 | 35.2 | 27.833 | 9.07 | 19.54 | 1.34 | 0.43 | -- | -- | 21.59 | 122.475 | 25.699 | 22.783 | 1.976 | 0 | 3.703 | 12.5 | 10.1899 | 7.996 | 10.1 | 18.74 | 22.27 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.868 | 5
01:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 7.6 | 18 | 10.6 | 46 | 12.97 | 12.28 | 13.492 | -- | -- | 3.379 | 45.03 | 60.7 | 104.73 | 35.2 | 27.833 | 9.07 | 19.54 | 1.34 | 0.43 | -- | -- | 21.59 | 122.475 | 25.699 | 22.783 | 1.976 | 0 | 3.703 | 12.5 | 10.1899 | 7.996 | 10.1 | 18.74 | 22.27 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.868 | 5
02:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 5.3 | 18 | 11.2 | 46 | 10.94 | 12.37 | 8.416 | -- | -- | 3.379 | 59.23 | 64.54 | 101.94 | 47.48 | 28.838 | 9.13 | 18.86 | 1.456 | 0.44 | -- | -- | 13.87 | 114.762 | 26.461 | 22.385 | 1.746 | 0 | 3.703 | 12.4 | 10.1201 | 7.996 | 10.1 | 19.81 | 23.34 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.086 | 5
02:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 5.3 | 18 | 11.2 | 46 | 10.94 | 12.37 | 8.416 | -- | -- | 3.379 | 59.23 | 64.54 | 101.94 | 47.48 | 28.838 | 9.13 | 18.86 | 1.456 | 0.44 | -- | -- | 13.87 | 114.762 | 26.461 | 22.385 | 1.746 | 0 | 3.703 | 12.4 | 10.1201 | 7.996 | 10.1 | 19.81 | 23.34 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.086 | 5
03:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 14 | 18 | 11.2 | 46 | 10.99 | 12.3 | 8.469 | -- | -- | 3.379 | 61.35 | 76.66 | 99.2 | 44.08 | 27.834 | 9.16 | 19.54 | 1.669 | 0.44 | -- | -- | 14.36 | 115.252 | 26.133 | 22.335 | 2 | 0 | 3.703 | 11.9 | 10.1789 | 7.996 | 10.1 | 18.19 | 21.72 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.975 | 5
03:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 14 | 18 | 11.2 | 46 | 10.99 | 12.3 | 8.469 | -- | -- | 3.379 | 61.35 | 76.66 | 99.2 | 44.08 | 27.834 | 9.16 | 19.54 | 1.669 | 0.44 | -- | -- | 14.36 | 115.252 | 26.133 | 22.335 | 2 | 0 | 3.703 | 11.9 | 10.1789 | 7.996 | 10.1 | 18.19 | 21.72 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.975 | 5
04:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 4.2 | 18 | 11.6 | 48 | 10.98 | 12.35 | 8.448 | -- | -- | 3.379 | 46.83 | 67.68 | 98.29 | 46.45 | 28.838 | 9.21 | 19.54 | 1.247 | 0.44 | -- | -- | 6.83 | 106.953 | 25.986 | 22.148 | 5.435 | 0 | 3.703 | 11.8 | 10.1534 | 7.996 | 10.1 | 16.99 | 20.52 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.933 | 5
04:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 4.2 | 18 | 11.6 | 48 | 10.98 | 12.35 | 8.448 | -- | -- | 3.379 | 46.83 | 67.68 | 98.29 | 46.45 | 28.838 | 9.21 | 19.54 | 1.247 | 0.44 | -- | -- | 6.83 | 106.953 | 25.986 | 22.148 | 5.435 | 0 | 3.703 | 11.8 | 10.1534 | 7.996 | 10.1 | 16.99 | 20.52 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.933 | 5
05:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 5.8 | 18 | 11.6 | 48 | 11 | 12.26 | 8.501 | -- | -- | 3.379 | 49.3 | 61.46 | 96.5 | 46.58 | 29.818 | 9.17 | 20 | 1.909 | 0.44 | -- | -- | 9.49 | 109.617 | 25.836 | 23.294 | 5.557 | 0 | 3.703 | 11.7 | 10.241 | 7.996 | 10.1 | 16.71 | 20.24 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.933 | 5
05:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 5.8 | 18 | 11.6 | 48 | 11 | 12.26 | 8.501 | -- | -- | 3.379 | 49.3 | 61.46 | 96.5 | 46.58 | 29.818 | 9.17 | 20 | 1.909 | 0.44 | -- | -- | 9.49 | 109.617 | 25.836 | 23.294 | 5.557 | 0 | 3.703 | 11.7 | 10.241 | 7.996 | 10.1 | 16.71 | 20.24 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.933 | 5
06:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 7.2 | 18 | 12.4 | 48 | 11.02 | 12.31 | 11.687 | 1.07 | 70.07 | 3.379 | 42.13 | 60.7 | 95.6 | 48.16 | 29.818 | 9.22 | 19.54 | 1.909 | 0.44 | -- | -- | 16.67 | 121.798 | 27.144 | 22.582 | 4.813 | 0 | 3.703 | 11.7 | 10.1318 | 7.996 | 10.1 | 17.13 | 20.67 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.933 | 5
06:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 7.2 | 18 | 12.4 | 48 | 11.02 | 12.31 | 11.687 | 1.07 | 70.07 | 3.379 | 42.13 | 60.7 | 95.6 | 48.16 | 29.818 | 9.22 | 19.54 | 1.909 | 0.44 | -- | -- | 16.67 | 121.798 | 27.144 | 22.582 | 4.813 | 0 | 3.703 | 11.7 | 10.1318 | 7.996 | 10.1 | 17.13 | 20.67 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.933 | 5
07:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 10.3 | 18 | 12.4 | 50 | 10.96 | 12.47 | 8.486 | -- | -- | 3.379 | 64.26 | 60.7 | 96.5 | 49.06 | 29.341 | 9.19 | 20 | 1.096 | 0.41 | -- | -- | 26.86 | 126.99 | 26.36 | 22.553 | 5.632 | 0 | 3.703 | 11.7 | 10.0663 | 7.996 | 10.1 | 16.67 | 20.2 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.086 | 5
07:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 10.3 | 18 | 12.4 | 50 | 10.96 | 12.47 | 8.486 | -- | -- | 3.379 | 64.26 | 60.7 | 96.5 | 49.06 | 29.341 | 9.19 | 20 | 1.096 | 0.41 | -- | -- | 26.86 | 126.99 | 26.36 | 22.553 | 5.632 | 0 | 3.703 | 11.7 | 10.0663 | 7.996 | 10.1 | 16.67 | 20.2 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.086 | 5
08:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 12.1 | 18 | 12.4 | 50 | 12.74 | 12.37 | 8.397 | -- | -- | 3.379 | 58.53 | 60.7 | 98.29 | 49.62 | 30.532 | 9.29 | 19.54 | 0.382 | 0.41 | -- | -- | 25.49 | 125.62 | 26.3 | 23.897 | 5.781 | 0 | 3.703 | 11.7 | 10.2279 | 7.996 | 10.1 | 16.97 | 20.5 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.128 | 5
08:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 12.1 | 18 | 12.4 | 50 | 12.74 | 12.37 | 8.397 | -- | -- | 3.379 | 58.53 | 60.7 | 98.29 | 49.62 | 30.532 | 9.29 | 19.54 | 0.382 | 0.41 | -- | -- | 25.49 | 125.62 | 26.3 | 23.897 | 5.781 | 0 | 3.703 | 11.7 | 10.2279 | 7.996 | 10.1 | 16.97 | 20.5 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.128 | 5
09:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 6 | 18 | 11.7 | 50 | 12.71 | 12.37 | 8.454 | -- | -- | 3.379 | 49.92 | 60.7 | 99.2 | 34.21 | 33.892 | 9.24 | 20 | 1.146 | 0.41 | -- | -- | 24.2 | 124.33 | 27.76 | 22.836 | 4.162 | 0 | 3.703 | 11.6 | 10.4013 | 7.996 | 10.1 | 18.98 | 22.51 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.434 | 5
09:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 6 | 18 | 11.7 | 50 | 12.71 | 12.37 | 8.454 | -- | -- | 3.379 | 49.92 | 60.7 | 99.2 | 34.21 | 33.892 | 9.24 | 20 | 1.146 | 0.41 | -- | -- | 24.2 | 124.33 | 27.76 | 22.836 | 4.162 | 0 | 3.703 | 11.6 | 10.4013 | 7.996 | 10.1 | 18.98 | 22.51 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.434 | 5
10:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 9.2 | 18 | 11.7 | 58 | 13.47 | 12.42 | 8.459 | -- | -- | 3.379 | 47.44 | 60.7 | 98.29 | 47.1 | 31.003 | 9.07 | 20 | 1.42 | 0.41 | -- | -- | 18.85 | 118.98 | 26.65 | 23.628 | 1.072 | 0 | 3.703 | 11 | 10.3418 | 7.996 | 10.1 | 21 | 24.53 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.6 | 5
10:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 9.2 | 18 | 11.7 | 58 | 13.47 | 12.42 | 8.459 | -- | -- | 3.379 | 47.44 | 60.7 | 98.29 | 47.1 | 31.003 | 9.07 | 20 | 1.42 | 0.41 | -- | -- | 18.85 | 118.98 | 26.65 | 23.628 | 1.072 | 0 | 3.703 | 11 | 10.3418 | 7.996 | 10.1 | 21 | 24.53 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.6 | 5
11:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 9.4 | 18 | 11.3 | 64 | 13.41 | 12.35 | 8.453 | -- | -- | 3.379 | 47.44 | 61.46 | 97.39 | 54.68 | 30.759 | 9 | 20 | 0.25 | 0.41 | -- | -- | 11.91 | 112.04 | 27.34 | 21.748 | 0.632 | 0 | 3.703 | 11 | 10.3649 | 7.996 | 10.1 | 21.21 | 24.74 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.235 | 5
11:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 9.4 | 18 | 11.3 | 64 | 13.41 | 12.35 | 8.453 | -- | -- | 3.379 | 47.44 | 61.46 | 97.39 | 54.68 | 30.759 | 9 | 20 | 0.25 | 0.41 | -- | -- | 11.91 | 112.04 | 27.34 | 21.748 | 0.632 | 0 | 3.703 | 11 | 10.3649 | 7.996 | 10.1 | 21.21 | 24.74 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.235 | 5
12:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 22 | 18 | 11.3 | 60 | 13.42 | 12.42 | 11.956 | -- | -- | 3.379 | 47.44 | 61.46 | 98.29 | 41.82 | 31.182 | 8.95 | 19.54 | 0.61 | 0.41 | -- | -- | 11.07 | 111.2 | 25.39 | 23 | 0.632 | 0 | 3.703 | 11.2 | 10.522 | 7.996 | 10.1 | 18.88 | 22.41 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.363 | 5
12:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 22 | 18 | 11.3 | 60 | 13.42 | 12.42 | 11.956 | -- | -- | 3.379 | 47.44 | 61.46 | 98.29 | 41.82 | 31.182 | 8.95 | 19.54 | 0.61 | 0.41 | -- | -- | 11.07 | 111.2 | 25.39 | 23 | 0.632 | 0 | 3.703 | 11.2 | 10.522 | 7.996 | 10.1 | 18.88 | 22.41 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.363 | 5
13:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 13.4 | 18 | 10.5 | 58 | 13.44 | 12.46 | 11.787 | -- | -- | 3.379 | 46.83 | 61.46 | 101.94 | 48.15 | 30.969 | 8.94 | 18.86 | 1.25 | 0.41 | -- | -- | 1.94 | 102.07 | 26.69 | 23.756 | 0.632 | 0 | 3.703 | 13 | 10.3772 | 7.996 | 10.1 | 17.41 | 20.94 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.428 | 5
13:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 13.4 | 18 | 10.5 | 58 | 13.44 | 12.46 | 11.787 | -- | -- | 3.379 | 46.83 | 61.46 | 101.94 | 48.15 | 30.969 | 8.94 | 18.86 | 1.25 | 0.41 | -- | -- | 1.94 | 102.07 | 26.69 | 23.756 | 0.632 | 0 | 3.703 | 13 | 10.3772 | 7.996 | 10.1 | 17.41 | 20.94 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.428 | 5
14:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 13.9 | 18 | 10.5 | 55 | 13.41 | 12.45 | 11.749 | -- | -- | 3.379 | 49.92 | 60.7 | 104.73 | 45.5 | 31.673 | 8.89 | 19.54 | 0.5 | 0.42 | -- | -- | 0.26 | 100.39 | 27.57 | 23.743 | 3.758 | 0 | 3.703 | 13 | 10.3979 | 7.996 | 10.1 | 17.27 | 20.8 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.428 | 5
14:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 13.9 | 18 | 10.5 | 55 | 13.41 | 12.45 | 11.749 | -- | -- | 3.379 | 49.92 | 60.7 | 104.73 | 45.5 | 31.673 | 8.89 | 19.54 | 0.5 | 0.42 | -- | -- | 0.26 | 100.39 | 27.57 | 23.743 | 3.758 | 0 | 3.703 | 13 | 10.3979 | 7.996 | 10.1 | 17.27 | 20.8 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.428 | 5
15:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 20.6 | 18 | 10.1 | 55 | 13.46 | 12.45 | 13.455 | -- | -- | 3.379 | 56.47 | 61.46 | 104.73 | 31.27 | 32.54 | 8.92 | 20 | 0.54 | 0.41 | -- | -- | 2.89 | 103.02 | 27.48 | 21.583 | 4.759 | 0 | 3.703 | 13.2 | 10.4141 | 7.996 | 10.1 | 17.57 | 21.1 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.428 | 5
15:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 20.6 | 18 | 10.1 | 55 | 13.46 | 12.45 | 13.455 | -- | -- | 3.379 | 56.47 | 61.46 | 104.73 | 31.27 | 32.54 | 8.92 | 20 | 0.54 | 0.41 | -- | -- | 2.89 | 103.02 | 27.48 | 21.583 | 4.759 | 0 | 3.703 | 13.2 | 10.4141 | 7.996 | 10.1 | 17.57 | 21.1 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.428 | 5
16:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 29.5 | 18 | 10.1 | 55 | 13.55 | 12.42 | 13.413 | -- | -- | 3.379 | 42.71 | 60.7 | 103.8 | 43.16 | 34.032 | 8.99 | 19.54 | 0.57 | 0.41 | -- | -- | 21.96 | 122.09 | 25.367 | 22.13 | 4.67 | 0 | 3.703 | 19.3 | 10.2991 | 7.996 | 10.4 | 16.98 | 20.52 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.193 | 5
16:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 29.5 | 18 | 10.1 | 55 | 13.55 | 12.42 | 13.413 | -- | -- | 3.379 | 42.71 | 60.7 | 103.8 | 43.16 | 34.032 | 8.99 | 19.54 | 0.57 | 0.41 | -- | -- | 21.96 | 122.09 | 25.367 | 22.13 | 4.67 | 0 | 3.703 | 19.3 | 10.2991 | 7.996 | 10.4 | 16.98 | 20.52 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.193 | 5
17:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 27.5 | 18 | 10.1 | 55 | 13.41 | 12.39 | 13.527 | -- | -- | 3.379 | 39.9 | 60.7 | 104.73 | 48.26 | 29.669 | 9.02 | 20 | 1.74 | 0.41 | -- | -- | 18.76 | 118.89 | 25.741 | 22.059 | 3.25 | 0 | 3.703 | 16.7 | 10.2249 | 7.996 | 10.4 | 17.09 | 20.62 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.128 | 5
17:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 27.5 | 18 | 10.1 | 55 | 13.41 | 12.39 | 13.527 | -- | -- | 3.379 | 39.9 | 60.7 | 104.73 | 48.26 | 29.669 | 9.02 | 20 | 1.74 | 0.41 | -- | -- | 18.76 | 118.89 | 25.741 | 22.059 | 3.25 | 0 | 3.703 | 16.7 | 10.2249 | 7.996 | 10.4 | 17.09 | 20.62 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.128 | 5
18:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 17.4 | 18 | 10.1 | 55 | 13.46 | 12.38 | 13.43 | 1.07 | 124.36 | 3.379 | 42.71 | 61.46 | 108.52 | 50.68 | 27.475 | 9.13 | 18.86 | 0.46 | 0.41 | -- | -- | 23.74 | 123.87 | 25.926 | 20.294 | 0.81 | 0 | 3.703 | 17 | 10.3438 | 7.996 | 10.4 | 16.88 | 20.41 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.739 | 5
18:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 17.4 | 18 | 10.1 | 55 | 13.46 | 12.38 | 13.43 | 1.07 | 124.36 | 3.379 | 42.71 | 61.46 | 108.52 | 50.68 | 27.475 | 9.13 | 18.86 | 0.46 | 0.41 | -- | -- | 23.74 | 123.87 | 25.926 | 20.294 | 0.81 | 0 | 3.703 | 17 | 10.3438 | 7.996 | 10.4 | 16.88 | 20.41 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.739 | 5
19:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 26.3 | 18 | 10.1 | 55 | 14.94 | 12.39 | 21.889 | -- | -- | 3.379 | 37.21 | 60.7 | 109.48 | 36.02 | 32.42 | 9.17 | 20 | 1.22 | 0.41 | -- | -- | 29.86 | 130.064 | 25.207 | 21.752 | 0.663 | 0 | 3.703 | 17.2 | 10.3927 | 7.996 | 10.4 | 16.07 | 19.6 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.781 | 5
19:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 26.3 | 18 | 10.1 | 55 | 14.94 | 12.39 | 21.889 | -- | -- | 3.379 | 37.21 | 60.7 | 109.48 | 36.02 | 32.42 | 9.17 | 20 | 1.22 | 0.41 | -- | -- | 29.86 | 130.064 | 25.207 | 21.752 | 0.663 | 0 | 3.703 | 17.2 | 10.3927 | 7.996 | 10.4 | 16.07 | 19.6 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.781 | 5
20:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 29 | 18 | 10.1 | 55 | 15.03 | 12.47 | 21.834 | -- | -- | 3.379 | 40.45 | 60.7 | 107.56 | 27.54 | 31.604 | 9.21 | 19.54 | 0.32 | 0.42 | -- | -- | 16.93 | 117.131 | 25.207 | 21.462 | 0.663 | 0 | 3.703 | 17.3 | 10.3798 | 7.996 | 10.4 | 15.77 | 19.3 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.827 | 5
20:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 29 | 18 | 10.1 | 55 | 15.03 | 12.47 | 21.834 | -- | -- | 3.379 | 40.45 | 60.7 | 107.56 | 27.54 | 31.604 | 9.21 | 19.54 | 0.32 | 0.42 | -- | -- | 16.93 | 117.131 | 25.207 | 21.462 | 0.663 | 0 | 3.703 | 17.3 | 10.3798 | 7.996 | 10.4 | 15.77 | 19.3 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.827 | 5
21:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 31.8 | 18 | 10.1 | 55 | 15 | 12.54 | 21.816 | -- | -- | 3.379 | 32.65 | 60.7 | 104.73 | 39.74 | 30.097 | 9.25 | 20 | 0.8 | 0.42 | -- | -- | 19.65 | 119.85 | 25.207 | 21.318 | 0.236 | 0 | 3.703 | 19 | 10.2454 | 7.996 | 10.4 | 15.95 | 19.48 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.674 | 5
21:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 31.8 | 18 | 10.1 | 55 | 15 | 12.54 | 21.816 | -- | -- | 3.379 | 32.65 | 60.7 | 104.73 | 39.74 | 30.097 | 9.25 | 20 | 0.8 | 0.42 | -- | -- | 19.65 | 119.85 | 25.207 | 21.318 | 0.236 | 0 | 3.703 | 19 | 10.2454 | 7.996 | 10.4 | 15.95 | 19.48 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.674 | 5
22:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 31.5 | 18 | 10.1 | 55 | 14.94 | 12.54 | 21.811 | -- | -- | 3.379 | 38.81 | 60.7 | 101.02 | 41.79 | 29.092 | 9.2 | 20 | 0.8 | 0.42 | -- | -- | 19.8 | 119.997 | 25.064 | 22.261 | 0.079 | 0 | 3.703 | 19 | 10.2851 | 7.996 | 10.4 | 14.99 | 18.52 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.479 | 5
22:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 31.5 | 18 | 10.1 | 55 | 14.94 | 12.54 | 21.811 | -- | -- | 3.379 | 38.81 | 60.7 | 101.02 | 41.79 | 29.092 | 9.2 | 20 | 0.8 | 0.42 | -- | -- | 19.8 | 119.997 | 25.064 | 22.261 | 0.079 | 0 | 3.703 | 19 | 10.2851 | 7.996 | 10.4 | 14.99 | 18.52 | 16.089 | -- | -- | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.479 | 5
23:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 27.8 | 18 | 10.1 | 55 | 14.93 | 12.48 | 13.983 | -- | -- | 3.379 | 39.35 | 60.7 | 98.29 | 49.62 | 29.215 | 9.26 | 20 | 0.8 | 0.42 | -- | -- | 21.42 | 121.618 | 26.024 | 21.173 | 4.095 | 0 | 3.703 | 22.3 | 10.1093 | 7.996 | 10.4 | 14.71 | 18.24 | 16.089 | 4.9268 | 30.5691 | 5.6659 | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.59 | 5
23:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 27.8 | 18 | 10.1 | 55 | 14.93 | 12.48 | 13.983 | -- | -- | 3.379 | 39.35 | 60.7 | 98.29 | 49.62 | 29.215 | 9.26 | 20 | 0.8 | 0.42 | -- | -- | 21.42 | 121.618 | 26.024 | 21.173 | 4.095 | 0 | 3.703 | 22.3 | 10.1093 | 7.996 | 10.4 | 14.71 | 18.24 | 16.089 | 4.9268 | 30.5691 | 5.6659 | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.59 | 5
MAX | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 4.2 | 18 | 10.1 | 46 | 10.94 | 12.26 | 8.397 | 1.07 | 70.07 | 3.379 | 32.65 | 60.7 | 95.6 | 24.13 | 27.475 | 8.88 | 18.86 | 0.25 | 0.41 | 0 | 0 | 0.26 | 100.39 | 25.064 | 20.294 | 0.079 | 0 | 3.703 | 11 | 10.0663 | 7.996 | 10.1 | 14.71 | 18.24 | 16.089 | 4.9268 | 30.5691 | 5.6659 | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.479 | 5
MIN | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 31.8 | 18 | 12.4 | 64 | 15.03 | 12.54 | 21.889 | 1.07 | 124.36 | 3.379 | 64.26 | 76.66 | 109.48 | 54.68 | 34.032 | 9.29 | 20 | 1.909 | 0.44 | 0 | 0 | 29.86 | 130.064 | 27.76 | 23.897 | 5.781 | 0 | 3.703 | 22.3 | 10.522 | 7.996 | 10.4 | 21.21 | 24.74 | 16.089 | 4.9268 | 34.0133 | 5.6659 | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.6 | 5
PROM | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 16.1417 | 18 | 10.9125 | 52.8333 | 13.0479 | 12.4042 | 12.725 | 1.07 | 97.215 | 3.379 | 46.7529 | 62.0058 | 101.7213 | 42.9292 | 30.3047 | 9.1067 | 19.6658 | 1.0194 | 0.42 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.5375 | 117.0163 | 26.1966 | 22.3573 | 2.7551 | 0 | 3.703 | 14.1667 | 10.2722 | 7.996 | 10.2 | 17.4108 | 20.9417 | 16.089 | 4.9268 | 32.2912 | 5.6659 | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 10.0393 | 5
INICIO | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 5.6 | 18 | 10.6 | 46 | 12.97 | 12.46 | 13.489 | -- | -- | 3.379 | 36.16 | 60.7 | 107.56 | 24.13 | 28.838 | 8.88 | 19.54 | 1.032 | 0.43 | -- | -- | 18.5 | 119.384 | 26.177 | 21.856 | 3.07 | 0 | 3.703 | 12.8 | 10.1243 | 7.996 | 10.1 | 15.89 | 19.42 | 16.089 | -- | 34.0133 | -- | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.674 | 5
FINAL | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 27.8 | 18 | 10.1 | 55 | 14.93 | 12.48 | 13.983 | -- | -- | 3.379 | 39.35 | 60.7 | 98.29 | 49.62 | 29.215 | 9.26 | 20 | 0.8 | 0.42 | -- | -- | 21.42 | 121.618 | 26.024 | 21.173 | 4.095 | 0 | 3.703 | 22.3 | 10.1093 | 7.996 | 10.4 | 14.71 | 18.24 | 16.089 | 4.9268 | 30.5691 | 5.6659 | 1.9512 | 1.6524 | 20.159 | 2.045 | 9.59 | 5
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 18 de Agosto del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.34 | 2.0763 | 0.6405 | 0.277 | 0.221 | 0.01032 | 3875.0135 | -- | -- | 0.67679 | 22.2449 | -- | 0.20568 | 0.29755 | 2411.75 | 0.93 | -- | 0.002 | 0.337 | -- | 253.833 | 0.144 | 0.06 | 41.86 | 0.113 | 0.4222 | 0.20881 | 5.82 | 0.26653
00:30 | 2692.34 | 2.0763 | 0.6405 | 0.277 | 0.221 | 0.01032 | 3875.0135 | -- | -- | 0.67679 | 22.2449 | -- | 0.20568 | 0.29755 | 2411.75 | 0.93 | -- | 0.002 | 0.337 | -- | 253.833 | 0.144 | 0.06 | 41.86 | 0.113 | 0.4222 | 0.20881 | 5.82 | 0.26653
01:00 | 2692.4 | 2.1627 | 0.718 | 0.283 | 0.195 | 0.01386 | 3875.0181 | -- | -- | 0.62993 | 22.2565 | -- | 0.22448 | 0.28564 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.002 | 0.348 | -- | 253.834 | 0.148 | 0.061 | 41.86 | 0.122 | 0.38778 | 0.24187 | 6.03 | 0.27329
01:30 | 2692.4 | 2.1627 | 0.718 | 0.283 | 0.195 | 0.01386 | 3875.0181 | -- | -- | 0.62993 | 22.2565 | -- | 0.22448 | 0.28564 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.002 | 0.348 | -- | 253.834 | 0.148 | 0.061 | 41.86 | 0.122 | 0.38778 | 0.24187 | 6.03 | 0.27329
02:00 | 2692.45 | 2.2526 | 0.7755 | 0.294 | 0.164 | 0.01639 | 3875.0221 | -- | -- | 0.5825 | 22.2665 | -- | 0.24424 | 0.27391 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.002 | 0.357 | -- | 253.835 | 0.138 | 0.062 | 41.86 | 0.134 | 0.35258 | 0.27955 | 6.26 | 0.28055
02:30 | 2692.45 | 2.2526 | 0.7755 | 0.294 | 0.164 | 0.01639 | 3875.0221 | -- | -- | 0.5825 | 22.2665 | -- | 0.24424 | 0.27391 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.002 | 0.357 | -- | 253.835 | 0.138 | 0.062 | 41.86 | 0.134 | 0.35258 | 0.27955 | 6.26 | 0.28055
03:00 | 2692.51 | 2.3413 | 0.8205 | 0.304 | 0.138 | 0.01799 | 3875.0385 | -- | -- | 0.53463 | 22.3082 | -- | 0.26492 | 0.25102 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.002 | 0.37 | -- | 253.836 | 0.132 | 0.059 | 41.86 | 0.143 | 0.35101 | 0.28174 | 6.45 | 0.29211
03:30 | 2692.51 | 2.3413 | 0.8205 | 0.304 | 0.138 | 0.01799 | 3875.0385 | -- | -- | 0.53463 | 22.3082 | -- | 0.26492 | 0.25102 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.002 | 0.37 | -- | 253.836 | 0.132 | 0.059 | 41.86 | 0.143 | 0.35101 | 0.28174 | 6.45 | 0.29211
04:00 | 2692.62 | 2.4295 | 0.883 | 0.316 | 0.118 | 0.02044 | 3875.0175 | -- | -- | 0.48614 | 22.255 | -- | 0.27584 | 0.23443 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.002 | 0.395 | -- | 253.837 | 0.126 | 0.052 | 41.86 | 0.147 | 0.31367 | 0.32508 | 6.59 | 0.30365
04:30 | 2692.62 | 2.4295 | 0.883 | 0.316 | 0.118 | 0.02044 | 3875.0175 | -- | -- | 0.48614 | 22.255 | -- | 0.27584 | 0.23443 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.002 | 0.395 | -- | 253.837 | 0.126 | 0.052 | 41.86 | 0.147 | 0.31367 | 0.32508 | 6.59 | 0.30365
05:00 | 2692.7 | 2.524 | 0.9343 | 0.322 | 0.104 | 0.02123 | 3875.0096 | -- | -- | 0.43704 | 22.2349 | -- | 0.29222 | 0.2132 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.002 | 0.419 | -- | 253.839 | 0.12 | 0.044 | 41.86 | 0.148 | 0.2759 | 0.35873 | 6.69 | 0.31433
05:30 | 2692.7 | 2.524 | 0.9343 | 0.322 | 0.104 | 0.02123 | 3875.0096 | -- | -- | 0.43704 | 22.2349 | -- | 0.29222 | 0.2132 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.002 | 0.419 | -- | 253.839 | 0.12 | 0.044 | 41.86 | 0.148 | 0.2759 | 0.35873 | 6.69 | 0.31433
06:00 | 2692.68 | 2.6189 | 0.9829 | 0.33 | 0.089 | 0.02219 | 3875.0151 | -- | -- | 0.38777 | 22.2488 | -- | 0.30987 | 0.19312 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.002 | 0.441 | 91.4 | 253.84 | 0.114 | 0.037 | 41.86 | 0.149 | 0.24877 | 0.386 | 6.77 | 0.3253
06:30 | 2692.68 | 2.6189 | 0.9829 | 0.33 | 0.089 | 0.02219 | 3875.0151 | -- | -- | 0.38777 | 22.2488 | -- | 0.30987 | 0.19312 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.002 | 0.441 | 91.4 | 253.84 | 0.114 | 0.037 | 41.86 | 0.149 | 0.24877 | 0.386 | 6.77 | 0.3253
07:00 | 2692.65 | 2.7139 | 1.0558 | 0.342 | 0.071 | 0.02476 | 3875.019 | -- | -- | 0.33781 | 22.2588 | -- | 0.30987 | 0.18358 | 2411.81 | 0.938 | -- | 0.002 | 0.463 | -- | 253.841 | 0.107 | 0.031 | 41.86 | 0.15 | 0.23205 | 0.40621 | 6.78 | 0.33614
07:30 | 2692.65 | 2.7139 | 1.0558 | 0.342 | 0.071 | 0.02476 | 3875.019 | -- | -- | 0.33781 | 22.2588 | -- | 0.30987 | 0.18358 | 2411.81 | 0.938 | -- | 0.002 | 0.463 | -- | 253.841 | 0.107 | 0.031 | 41.86 | 0.15 | 0.23205 | 0.40621 | 6.78 | 0.33614
08:00 | 2692.62 | 2.7986 | 1.186 | 0.345 | 0.059 | 0.02678 | 3875.0263 | -- | -- | 0.29205 | 22.2773 | 204.4756 | 0.31576 | 0.16991 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.002 | 0.485 | -- | 253.842 | 0.097 | 0.023 | 41.86 | 0.151 | 0.22262 | 0.42029 | 6.83 | 0.34724
08:30 | 2692.62 | 2.7986 | 1.186 | 0.345 | 0.059 | 0.02678 | 3875.0263 | -- | -- | 0.29205 | 22.2773 | 204.4756 | 0.31576 | 0.16991 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.002 | 0.485 | -- | 253.842 | 0.097 | 0.023 | 41.86 | 0.151 | 0.22262 | 0.42029 | 6.83 | 0.34724
09:00 | 2692.58 | 2.7453 | 1.363 | 0.344 | 0.056 | 0.02217 | 3875.0236 | -- | -- | 0.30132 | 22.2704 | -- | 0.32806 | 0.16553 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.002 | 0.497 | -- | 253.846 | 0.084 | 0.019 | 41.86 | 0.107 | 0.19377 | 0.45285 | 6.98 | 0.35773
09:30 | 2692.58 | 2.7453 | 1.363 | 0.344 | 0.056 | 0.02217 | 3875.0236 | -- | -- | 0.30132 | 22.2704 | -- | 0.32806 | 0.16553 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.002 | 0.497 | -- | 253.846 | 0.084 | 0.019 | 41.86 | 0.107 | 0.19377 | 0.45285 | 6.98 | 0.35773
10:00 | 2692.57 | 2.6868 | 1.417 | 0.334 | 0.06 | 0.01773 | 3875.0343 | -- | -- | 0.3277 | 22.2974 | -- | 0.32806 | 0.16124 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.002 | 0.49 | -- | 253.849 | 0.07 | 0.017 | 41.86 | 0.134 | 0.17357 | 0.47145 | 7.24 | 0.3689
10:30 | 2692.57 | 2.6868 | 1.417 | 0.334 | 0.06 | 0.01773 | 3875.0343 | -- | -- | 0.3277 | 22.2974 | -- | 0.32806 | 0.16124 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.002 | 0.49 | -- | 253.849 | 0.07 | 0.017 | 41.86 | 0.134 | 0.17357 | 0.47145 | 7.24 | 0.3689
11:00 | 2692.67 | 2.6232 | 1.384 | 0.324 | 0.063 | 0.01523 | 3875.0367 | -- | -- | 0.35929 | 22.3036 | -- | 0.2813 | 0.15706 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 253.853 | 0.055 | 0.016 | 41.86 | 0.149 | 0.14627 | 0.4876 | 7.44 | 0.37986
11:30 | 2692.67 | 2.6232 | 1.384 | 0.324 | 0.063 | 0.01523 | 3875.0367 | -- | -- | 0.35929 | 22.3036 | -- | 0.2813 | 0.15706 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 253.853 | 0.055 | 0.016 | 41.86 | 0.149 | 0.14627 | 0.4876 | 7.44 | 0.37986
12:00 | 2692.76 | 2.5635 | 1.327 | 0.306 | 0.072 | 0.0109 | 3875.0315 | -- | -- | 0.38618 | 22.2904 | -- | 0.24424 | 0.16991 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.002 | 0.459 | -- | 253.856 | 0.042 | 0.016 | 41.86 | 0.152 | 0.17136 | 0.46344 | 7.54 | 0.3873
12:30 | 2692.76 | 2.5635 | 1.327 | 0.306 | 0.072 | 0.0109 | 3875.0315 | -- | -- | 0.38618 | 22.2904 | -- | 0.24424 | 0.16991 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.002 | 0.459 | -- | 253.856 | 0.042 | 0.016 | 41.86 | 0.152 | 0.17136 | 0.46344 | 7.54 | 0.3873
13:00 | 2692.83 | 2.5042 | 1.261 | 0.302 | 0.076 | 0.01133 | 3875.0449 | -- | -- | 0.41284 | 22.3244 | -- | 0.22448 | 0.21842 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.002 | 0.439 | -- | 253.859 | 0.028 | 0.016 | 41.86 | 0.152 | 0.16038 | 0.47279 | 7.76 | 0.38777
13:30 | 2692.83 | 2.5042 | 1.261 | 0.302 | 0.076 | 0.01133 | 3875.0449 | -- | -- | 0.41284 | 22.3244 | -- | 0.22448 | 0.21842 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.002 | 0.439 | -- | 253.859 | 0.028 | 0.016 | 41.86 | 0.152 | 0.16038 | 0.47279 | 7.76 | 0.38777
14:00 | 2692.91 | 2.4445 | 1.171 | 0.294 | 0.081 | 0.01415 | 3875.0684 | -- | -- | 0.43713 | 22.3838 | -- | 0.19207 | 0.25102 | 2411.86 | 0.945 | -- | 0.002 | 0.44 | -- | 253.863 | 0.02 | 0.016 | 41.86 | 0.152 | 0.15494 | 0.48085 | 7.98 | 0.38917
14:30 | 2692.91 | 2.4445 | 1.171 | 0.294 | 0.081 | 0.01415 | 3875.0684 | -- | -- | 0.43713 | 22.3838 | -- | 0.19207 | 0.25102 | 2411.86 | 0.945 | -- | 0.002 | 0.44 | -- | 253.863 | 0.02 | 0.016 | 41.86 | 0.152 | 0.15494 | 0.48085 | 7.98 | 0.38917
15:00 | 2692.95 | 2.3901 | 1.1125 | 0.275 | 0.101 | 0.01344 | 3875.08 | -- | -- | 0.45895 | 22.4132 | -- | 0.16388 | 0.27391 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.002 | 0.447 | -- | 253.866 | 0.018 | 0.015 | 41.86 | 0.152 | 0.17246 | 0.45285 | 8.2 | 0.39011
15:30 | 2692.95 | 2.3901 | 1.1125 | 0.275 | 0.101 | 0.01344 | 3875.08 | -- | -- | 0.45895 | 22.4132 | -- | 0.16388 | 0.27391 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.002 | 0.447 | -- | 253.866 | 0.018 | 0.015 | 41.86 | 0.152 | 0.17246 | 0.45285 | 8.2 | 0.39011
16:00 | 2692.99 | 2.2591 | 1.0396 | 0.285 | 0.117 | 0.01655 | 3875.0852 | -- | -- | 0.48195 | 22.4263 | -- | 0.13254 | 0.30959 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.002 | 0.439 | -- | 253.87 | 0.023 | 0.015 | 41.86 | 0.151 | 0.21561 | 0.40239 | 8.33 | 0.37162
16:30 | 2692.99 | 2.2591 | 1.0396 | 0.285 | 0.117 | 0.01655 | 3875.0852 | -- | -- | 0.48195 | 22.4263 | -- | 0.13254 | 0.30959 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.002 | 0.439 | -- | 253.87 | 0.023 | 0.015 | 41.86 | 0.151 | 0.21561 | 0.40239 | 8.33 | 0.37162
17:00 | 2693.02 | 2.1864 | 0.9451 | 0.269 | 0.144 | 0.02114 | 3875.1044 | 43.274 | 24.7033 | 0.5051 | 22.475 | -- | 0.11994 | 0.34027 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.002 | 0.423 | -- | 253.873 | 0.021 | 0.014 | 41.86 | 0.15 | 0.25968 | 0.36241 | 8.25 | 0.35994
17:30 | 2693.02 | 2.1864 | 0.9451 | 0.269 | 0.144 | 0.02114 | 3875.1044 | 43.274 | 24.7033 | 0.5051 | 22.475 | -- | 0.11994 | 0.34027 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.002 | 0.423 | -- | 253.873 | 0.021 | 0.014 | 41.86 | 0.15 | 0.25968 | 0.36241 | 8.25 | 0.35994
18:00 | 2693.02 | 2.1135 | 0.8455 | 0.259 | 0.176 | 0.02426 | 3875.1281 | -- | -- | 0.52402 | 22.5353 | 203.9607 | 0.11401 | 0.37177 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.002 | 0.411 | 91.4 | 253.877 | 0.013 | 0.014 | 41.86 | 0.149 | 0.2774 | 0.36241 | 8.29 | 0.34638
18:30 | 2693.02 | 2.1135 | 0.8455 | 0.259 | 0.176 | 0.02426 | 3875.1281 | -- | -- | 0.52402 | 22.5353 | 203.9607 | 0.11401 | 0.37177 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.002 | 0.411 | 91.4 | 253.877 | 0.013 | 0.014 | 41.86 | 0.149 | 0.2774 | 0.36241 | 8.29 | 0.34638
19:00 | 2693.06 | 2.117 | 0.7405 | 0.234 | 0.211 | 0.02023 | 3875.1495 | -- | -- | 0.54119 | 22.5895 | -- | 0.11697 | 0.38458 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.002 | 0.4 | -- | 253.88 | 0.047 | 0.014 | 41.86 | 0.148 | 0.31213 | 0.31921 | 8.24 | 0.33445
19:30 | 2693.06 | 2.117 | 0.7405 | 0.234 | 0.211 | 0.02023 | 3875.1495 | -- | -- | 0.54119 | 22.5895 | -- | 0.11697 | 0.38458 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.002 | 0.4 | -- | 253.88 | 0.047 | 0.014 | 41.86 | 0.148 | 0.31213 | 0.31921 | 8.24 | 0.33445
20:00 | 2693.1 | 2.2187 | 0.54753 | 0.212 | 0.238 | 0.01628 | 3875.1693 | -- | -- | 0.55918 | 22.6398 | -- | 0.11994 | 0.39102 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.002 | 0.369 | -- | 253.884 | 0.083 | 0.015 | 41.86 | 0.146 | 0.36368 | 0.2741 | 8.18 | 0.32243
20:30 | 2693.1 | 2.2187 | 0.54753 | 0.212 | 0.238 | 0.01628 | 3875.1693 | -- | -- | 0.55918 | 22.6398 | -- | 0.11994 | 0.39102 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.002 | 0.369 | -- | 253.884 | 0.083 | 0.015 | 41.86 | 0.146 | 0.36368 | 0.2741 | 8.18 | 0.32243
21:00 | 2693.13 | 2.3146 | 0.42048 | 0.212 | 0.242 | 0.01519 | 3875.1839 | -- | -- | 0.57759 | 22.677 | -- | 0.11994 | 0.38458 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.002 | 0.329 | -- | 253.887 | 0.121 | 0.021 | 41.86 | 0.144 | 0.42054 | 0.21516 | 8.09 | 0.30092
21:30 | 2693.13 | 2.3146 | 0.42048 | 0.212 | 0.242 | 0.01519 | 3875.1839 | -- | -- | 0.57759 | 22.677 | -- | 0.11994 | 0.38458 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.002 | 0.329 | -- | 253.887 | 0.121 | 0.021 | 41.86 | 0.144 | 0.42054 | 0.21516 | 8.09 | 0.30092
22:00 | 2693.17 | 2.4059 | 0.527 | 0.249 | 0.23 | 0.0161 | 3875.1809 | -- | -- | 0.6027 | 22.6693 | -- | 0.12939 | 0.37816 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.002 | 0.31 | -- | 253.891 | 0.154 | 0.027 | 41.86 | 0.143 | 0.48705 | 0.15275 | 8.01 | 0.2769
22:30 | 2693.17 | 2.4059 | 0.527 | 0.249 | 0.23 | 0.0161 | 3875.1809 | -- | -- | 0.6027 | 22.6693 | -- | 0.12939 | 0.37816 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.002 | 0.31 | -- | 253.891 | 0.154 | 0.027 | 41.86 | 0.143 | 0.48705 | 0.15275 | 8.01 | 0.2769
23:00 | 2693.18 | 2.4964 | 0.648 | 0.249 | 0.23 | 0.0189 | 3875.1803 | -- | -- | 0.63096 | 22.6716 | -- | 0.14587 | 0.37816 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.002 | 0.329 | -- | 253.894 | 0.166 | 0.033 | 41.86 | 0.141 | 0.53648 | 0.10347 | 7.98 | 0.26303
23:30 | 2693.18 | 2.4964 | 0.648 | 0.249 | 0.23 | 0.0189 | 3875.1803 | -- | -- | 0.63096 | 22.6716 | -- | 0.14587 | 0.37816 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.002 | 0.329 | -- | 253.894 | 0.166 | 0.033 | 41.86 | 0.141 | 0.53648 | 0.10347 | 7.98 | 0.26303

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 18 de Agosto del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
18/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.88
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.01
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.5
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.5
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
18/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
18/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 20:11:59 | 13
18/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 20:12:00 | 23:59:59 | 11.5
18/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
18/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 09:19:59 | 7
18/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 09:20:00 | 23:59:59 | 0
18/08/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.3

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 18 de Agosto del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
18/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/08/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/08/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
martes, 18 de Agosto del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
18/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 524.98 | 524.98 | 0 | m3
18/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3
18/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 177.95 | 177.95 | 0 | m3
18/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
18/08/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 33.99 | 33.99 | 0 | m3
18/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
18/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 7493.47 | 7493.47 | 0 | m3
18/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
18/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
18/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59146.63 | 59146.63 | 0 | m3
18/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21546.11 | 21546.11 | 0 | m3
18/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 733.67 | 733.67 | 0 | m3
18/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.28 | 788.28 | 0 | m3
18/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1024.86 | 1024.86 | 0 | m3
18/08/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 878.11 | 879.042 | 0 | m3 | aumento por variación de temperatura
18/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
18/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
18/08/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7596.26 | 7671.9391 | 75.7082 | m3 | Prueba interna en planta. Ingreso de cisterna de combustible diesel.
18/08/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 44823.23 | 48002.9462 | 3179.7162 | m3
18/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 14.63 | 14.63 | 0 | m3
18/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 312.69 | 422.058 | 120.974 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 18 de Agosto del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 18/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1120
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1059.48
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 614.04
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 612.76
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 980.976
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1827.5
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 11191.2572
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 13780.2548
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 13751.4651
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 14077.4229
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 264157.416
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 993244
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 979647
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1190752
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 351267
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1115010.61
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1119003.98
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1139291.455
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1216912.583
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1223328.885
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1322525.272
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 536457
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1972667
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24331.86
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24319.05
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24335.07
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 22105.31
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 22275.11
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14109.12
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 3527.28
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12594.22
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13163.12
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 11.606
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1195820
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
martes, 18 de Agosto del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
18/08/2026 00:00 | 796.5 | 2968.2354 | 7392.752 | 7392.752 | 4481.6 | 514.85 | 7704 | 23160 | 4365.1935 | 3963.911 | 4366.8384 | 4364.0621 | 6640.864 | 6669.134
18/08/2026 01:00 | 796.7 | 2969.3928 | 7683.577 | 7683.577 | 4481.6 | 517.79 | 7984 | 23206 | 4403.1715 | 4050.5924 | 4404.8477 | 4401.6902 | 6640.079 | 6668.461
18/08/2026 02:00 | 796.7 | 2966.4993 | 7968.435 | 7968.435 | 4481.6 | 520.73 | 8233 | 22990 | 4455.717 | 4145.1194 | 4457.4432 | 4454.1397 | 6636.938 | 6667.791
18/08/2026 03:00 | 793.5 | 2968.5247 | 8252.037 | 8252.037 | 4481.6 | 518.77 | 8451 | 23157 | 4478.4854 | 4198.0709 | 4479.6234 | 4477 | 6640.079 | 6667.561
18/08/2026 04:00 | 797.3 | 2969.6823 | 8428.856 | 8428.856 | 4481.6 | 519.75 | 8655 | 23290 | 4470.8713 | 4193.272 | 4471.8997 | 4469.5201 | 6640.079 | 6667.432
18/08/2026 05:00 | 796.1 | 2968.9589 | 8575.2106 | 8575.2106 | 4481.6 | 519.75 | 8731 | 23206 | 4436.3754 | 4121.5278 | 4437.3847 | 4435.3595 | 6639.686 | 6697.658
18/08/2026 06:00 | 798.1 | 2969.5375 | 8589.344 | 8589.344 | 4481.6 | 520.73 | 8708 | 23217 | 4344.0704 | 3966.3642 | 4345.4082 | 4343.4406 | 6638.5086 | 6767.889
18/08/2026 07:00 | 797.6 | 2969.5375 | 8435.138 | 8435.138 | 4481.6 | 518.77 | 8592 | 22709 | 4250.5084 | 3815.2351 | 4252.5848 | 4250.4756 | 6641.649 | 6831.953
18/08/2026 08:00 | 801.9 | 2971.563 | 8290.667 | 8290.667 | 4481.6 | 517.79 | 8482 | 22704 | 4248.323 | 3817.5262 | 4249.5124 | 4248.3146 | 6636.938 | 6897.566
18/08/2026 09:00 | 819.9 | 2971.563 | 8178.86 | 8178.86 | 4481.6 | 515.83 | 8372 | 22770 | 4230.8895 | 3775.3181 | 4232.093 | 4232.1235 | 6640.079 | 6958.108
18/08/2026 10:00 | 801.4 | 2992.5404 | 8099.4 | 8099.4 | 4481.6 | 519.75 | 8261 | 22630 | 4216.3635 | 3719.6632 | 4215.7962 | 4216.8025 | 6660.1006 | 7000.007
18/08/2026 11:00 | 825 | 2975.6136 | 8106.938 | 8106.938 | 4481.6 | 521.71 | 8151 | 22759 | 4289.9497 | 3792.4755 | 4286.8091 | 4289.7117 | 6658.1375 | 7014.975
18/08/2026 12:00 | 880 | 2976.3371 | 8127.353 | 8127.353 | 4481.6 | 520.73 | 8088 | 22649 | 4304.0946 | 3815.8596 | 4300.5435 | 4306.1046 | 6658.1375 | 7021.215
18/08/2026 13:00 | 880.8 | 2977.2051 | 8174.463 | 8174.463 | 4481.6 | 518.77 | 8029 | 22680 | 4323.1327 | 3849.6776 | 4318.6546 | 4325.7038 | 6657.3524 | 7021.38
18/08/2026 14:00 | 880.4 | 2974.601 | 8265.8554 | 8265.8554 | 4481.6 | 519.75 | 7972 | 22666 | 4354.0592 | 3905.3718 | 4349.7352 | 4356.9774 | 6643.219 | 7020.132
18/08/2026 15:00 | 880.1 | 2974.4564 | 8293.808 | 8293.808 | 4481.6 | 519.75 | 7946 | 22691 | 4383.8409 | 3981.2931 | 4378.9989 | 4388.2904 | 6625.946 | 7020.236
18/08/2026 16:00 | 878.4 | 2977.0603 | 8291.9235 | 8291.9235 | 4481.6 | 522.69 | 7920 | 22600 | 4391.3425 | 3999.0646 | 4386.3487 | 4394.4423 | 6622.805 | 7018.03
18/08/2026 17:00 | 876.3 | 2974.601 | 8311.7096 | 8311.7096 | 4481.6 | 520.73 | 7847 | 22653 | 4397.8771 | 4023.2555 | 4394.3836 | 4398.8491 | 6643.612 | 7018.381
18/08/2026 18:00 | 879.3 | 2973.0095 | 8345.943 | 8345.943 | 4481.6 | 519.75 | 7697 | 22673 | 4390.9858 | 4011.2129 | 4389.1273 | 4388.5555 | 6644.397 | 7015.437
18/08/2026 19:00 | 880.1 | 2976.3371 | 8394.623 | 8394.623 | 4481.6 | 514.85 | 7547 | 22635 | 4380.7739 | 3965.5628 | 4378.878 | 4376.9214 | 6645.182 | 7014.534
18/08/2026 20:00 | 880.4 | 2976.3371 | 8383.317 | 8383.317 | 4481.6 | 517.79 | 7322 | 22815 | 4360.2729 | 3909.1102 | 4358.8436 | 4356.2103 | 6645.182 | 7015.113
18/08/2026 21:00 | 881 | 2977.0603 | 8387.714 | 8387.714 | 4481.6 | 531.52 | 7133 | 22734 | 4355.9585 | 3902.9064 | 4354.531 | 4351.9004 | 6644.79 | 7015.037
18/08/2026 22:00 | 880.6 | 2976.3371 | 8392.425 | 8392.425 | 4481.6 | 519.75 | 7004 | 22836 | 4382.1025 | 3935.1123 | 4380.9619 | 4378.1166 | 6640.864 | 7015.803
18/08/2026 23:00 | 880.4 | 2975.9029 | 8515.2245 | 8515.2245 | 4495.4 | 518.77 | 7048 | 22788 | 4439.5874 | 4054.792 | 4438.3045 | 4434.8613 | 6644.79 | 7037.197

## TEMP_AMB
martes, 18 de Agosto del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
18/08/2026 00:00 | 18 | 23.47 | 23.47 | 20.5 | 20.5 | 20.33 | 20.33 | 19.7 | 23.93 | 22 | 22 | 20.4899 | 20.6666 | 18.99 | 25.93
18/08/2026 01:00 | 15 | 23.123 | 23.123 | 20.3 | 20.3 | 20.09 | 20.09 | 19.6 | 23.92 | 21.9 | 21.8 | 20.13 | 20.4 | 19.29 | 25.85
18/08/2026 02:00 | 15 | 23.054 | 23.054 | 20.4 | 20.4 | 19.87 | 19.87 | 19.6 | 23.83 | 21.6 | 21.6 | 19.89 | 19.812 | 19.13 | 25.76
18/08/2026 03:00 | 14 | 22.915 | 22.915 | 20.4 | 20.4 | 20.03 | 20.03 | 19.5 | 23.73 | 21.1 | 21.2 | 19.97 | 19.5666 | 19.83 | 25.56
18/08/2026 04:00 | 14 | 23.089 | 23.089 | 20.9 | 20.9 | 20.09 | 20.09 | 19.6 | 23.67 | 20.8 | 21.3 | 20.31 | 20.0666 | 20.89 | 25.33
18/08/2026 05:00 | 14 | 22.637 | 22.637 | 20.9 | 20.9 | 19.97 | 19.97 | 19.8 | 23.61 | 21 | 21 | 20.04 | 20.4666 | 20.53 | 25.07
18/08/2026 06:00 | 14 | 22.568 | 22.568 | 21 | 21 | 19.88 | 19.88 | 20.1 | 23.49 | 20.2 | 20 | 20.35 | 20.423 | 19.24 | 25.32
18/08/2026 07:00 | 14 | 22.88 | 22.88 | 21.1 | 21.1 | 19.88 | 19.88 | 20.1 | 23.39 | 20.4 | 20.3 | 20.54 | 20.8 | 21.35 | 25.58
18/08/2026 08:00 | 17 | 23.297 | 23.297 | 21.2 | 21.2 | 20.55 | 20.55 | 20.1 | 23.4 | 21.9 | 22.5 | 21.5 | 21.3 | 19.88 | 25.91
18/08/2026 09:00 | 19 | 23.54 | 23.54 | 21.5 | 21.5 | 21.24 | 21.24 | 20.4 | 23.67 | 24.3 | 24.6 | 21.94 | 21.8333 | 20.47 | 26.35
18/08/2026 10:00 | 21 | 25.311 | 25.311 | 22.2 | 22.2 | 21.45 | 21.45 | 20.2 | 24.04 | 25.1 | 26.5 | 22.64 | 22.6453 | 21.65 | 26.72
18/08/2026 11:00 | 25 | 27.845 | 27.845 | 22 | 22 | 22.35 | 22.35 | 20.5 | 24.68 | 25 | 26.8 | 23.82 | 23.3333 | 22.79 | 27.5
18/08/2026 12:00 | 26 | 27.706 | 27.706 | 22.2 | 22.2 | 22.83 | 22.83 | 21.4 | 25.69 | 25.3 | 27.2 | 25.37 | 23.1119 | 23.88 | 28.87
18/08/2026 13:00 | 26 | 28.158 | 28.158 | 21.9 | 21.9 | 23.45 | 23.45 | 22 | 26.76 | 25.1 | 27.4 | 26 | 24.2333 | 23.6 | 29.85
18/08/2026 14:00 | 26 | 29.894 | 29.894 | 21.9 | 21.9 | 23.71 | 23.71 | 21.9 | 28.05 | 25 | 27.1 | 26.68 | 24.7673 | 22.88 | 30.33
18/08/2026 15:00 | 25 | 29.477 | 29.477 | 21.3 | 21.3 | 23.79 | 23.79 | 21.3 | 28.77 | 25.1 | 26.2 | 27.24 | 24.2 | 22.07 | 30.87
18/08/2026 16:00 | 24 | 28.401 | 28.401 | 21.5 | 21.5 | 23.56 | 23.56 | 21.1 | 28.9 | 24.4 | 25 | 27.51 | 23.5333 | 21.2 | 30.42
18/08/2026 17:00 | 24 | 27.845 | 27.845 | 23.5 | 23.5 | 23.28 | 23.28 | 20.9 | 28.93 | 23.6 | 23.4 | 27.21 | 22.8666 | 20.45 | 29.53
18/08/2026 18:00 | 20 | 25.97 | 25.97 | 21.1 | 21.1 | 23.23 | 23.23 | 20.6 | 28.34 | 22.3 | 22.7 | 26.49 | 21.9333 | 20.2 | 27.72
18/08/2026 19:00 | 19 | 25.033 | 25.033 | 21.1 | 21.1 | 22.89 | 22.89 | 20.8 | 27.21 | 21.8 | 22.5 | 25.72 | 21.4666 | 20.26 | 26.47
18/08/2026 20:00 | 17 | 24.79 | 24.79 | 21.3 | 21.3 | 22.22 | 22.22 | 20.6 | 26.23 | 21.4 | 22.4 | 25.19 | 21.1 | 20.04 | 26.02
18/08/2026 21:00 | 17 | 24.894 | 24.894 | 21.4 | 21.4 | 21.58 | 21.58 | 20.4 | 25.65 | 21.5 | 22.3 | 24.8299 | 20.8514 | 19.51 | 25.81
18/08/2026 22:00 | 16 | 24.894 | 24.894 | 21.1 | 21.1 | 20.85 | 20.85 | 20.1 | 25.41 | 21.3 | 22.3 | 24.53 | 20.7333 | 19.04 | 26.07
18/08/2026 23:00 | 16 | 23.575 | 23.575 | 20.8 | 20.8 | 20.35 | 20.35 | 20.1 | 25.1 | 21.4 | 22.3 | 23.4082 | 20.5333 | 18.96 | 26.33

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 18 de Agosto del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
18/08/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 18/08/2026 06:00 | 19/08/2026 06:00
18/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 18/08/2026 06:00 | 19/08/2026 06:00
18/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 18/08/2026 06:00 | 19/08/2026 06:00
18/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 18/08/2026 06:00 | 19/08/2026 06:00
18/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 18/08/2026 06:00 | 19/08/2026 06:00
18/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 18/08/2026 06:00 | 19/08/2026 06:00
18/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 4158.39 | 18/08/2026 06:00 | 19/08/2026 06:00
18/08/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462.85 | 18/08/2026 06:00 | 19/08/2026 06:00
18/08/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 302.99 | 18/08/2026 06:00 | 19/08/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 18 de Agosto del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
18/08/2026 | 00:30 | 23 | 47.29 | 12.35 | 19.7555 |  |  | 6.39 | 8.12 | 4.6573 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 4.9325 | 8.0027 |  |  |  | 4.4699 | 4.5545 | 496.5686 | 496.5686 | 496.5686 | 451.7173 | 480.5503 | 262.3796 | 269.7361 | 293.94 | 293.94
18/08/2026 | 01:00 | 23 | 47.29 | 12.87 | 19.7555 |  |  | 5.45 | 8.11 | 4.8776 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 5.475 | 7.7308 |  |  |  | 5.0508 | 4.7711 | 496.5686 | 496.5686 | 496.5686 | 451.7173 | 480.5503 | 262.3796 | 269.7361 | 293.94 | 293.94
18/08/2026 | 01:30 | 24 | 47.27 | 13.44 | 19.7555 |  |  | 5.51 | 9.32 | 4.3067 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 5.8197 | 7.1207 |  |  |  | 5.0341 | 5.3887 | 496.5686 | 496.5686 | 496.5686 | 474.143 | 483.754 | 262.3796 | 269.7361 | 293.94 | 293.94
18/08/2026 | 02:00 | 24 | 47.3 | 13.95 | 19.7555 |  |  | 6.96 | 8.85 | 4.4071 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 4.9764 | 7.0085 |  |  |  | 4.7751 | 5.2372 | 432.4953 | 416.4769 | 432.4953 | 410.0696 | 461.3283 | 262.3796 | 269.7361 | 293.94 | 293.94
18/08/2026 | 02:30 | 24 | 47.28 | 12.49 | 19.7555 |  |  | 6.93 | 9.05 | 4.4929 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 4.8366 | 7.0179 |  |  |  | 4.292 | 4.5975 | 496.5686 | 496.5686 | 496.5686 | 410.0696 | 461.3283 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 293.94
18/08/2026 | 03:00 | 24 | 33.52 | 13.73 | 19.7555 |  |  | 5.82 | 8.66 | 4.2411 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 4.0191 | 6.1833 |  |  |  | 4.4176 | 4.6361 | 496.5686 | 490.1613 | 496.5686 | 410.0696 | 461.3283 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 293.94
18/08/2026 | 03:30 | 24 | 33.57 | 13.96 | 19.7555 |  |  | 4.8 | 8.56 | 4.6184 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 3.4166 | 5.0386 |  |  |  | 4.6101 | 4.6171 | 496.5686 | 496.5686 | 499.7723 | 426.0879 | 461.3283 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 293.94
18/08/2026 | 04:00 | 24 | 33.57 | 13.43 | 19.7555 |  |  | 5.69 | 8.09 | 4.5067 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 4.3612 | 5.4291 |  |  |  | 4.5949 | 4.4928 | 496.5686 | 499.7723 | 496.5686 | 438.9026 | 461.3283 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 293.94
18/08/2026 | 04:30 | 24 | 33.6 | 13.59 | 19.7555 |  |  | 6.3 | 8.52 | 4.171 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 5.6735 | 5.4296 |  |  |  | 4.3268 | 4.8045 | 496.5686 | 499.7723 | 496.5686 | 448.5136 | 461.3283 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 293.94
18/08/2026 | 05:00 | 24 | 46.59 | 13.8 | 19.7555 | 0 | 0 | 6.86 | 8.21 | 4.0834 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.15808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 5.8967 | 0 | 0 | 0 | 4.4073 | 4.7437 | 496.5686 | 499.7723 | 496.5686 | 451.7173 | 461.3283 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 293.94 | 0 | 0
18/08/2026 | 05:30 | 24 | 47.23 | 14.68 | 19.7555 | 0 | 0 | 6.55 | 8.84 | 4.109 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.84667 | 0.072 | 0.072 | 0.151 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 5.4442 | 6.1171 | 0 | 0.05754 | 0 | 4.442 | 4.6436 | 496.5686 | 496.5686 | 496.5686 | 467.7356 | 461.3283 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 293.94 | 0 | 0.4715
18/08/2026 | 06:00 | 24 | 47.24 | 13.58 | 19.7555 | 0 | 0 | 6.69 | 8.56 | 4.1578 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 12.4428 | 8.748 | 8.748 | 9.088 | 9.088 | 0 | 0 | 0 | 5.3762 | 6.8774 | 0.73073 | 0.58525 | 0.079 | 4.6466 | 4.635 | 496.5686 | 496.5686 | 496.5686 | 467.7356 | 461.3283 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 293.94 | 0 | 48.28
18/08/2026 | 06:30 | 23 | 47.24 | 12.92 | 19.7555 | 3.66 | 0 | 6.75 | 7.95 | 4.6043 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 0.05 | 0.05 | 24.86 | 8 | 9 | 45.6823 | 50.707 | 50.707 | 48.133 | 48.133 | 0.1723 | 13 | 0.6112 | 5.2798 | 6.2432 | 28.5552 | 36.2679 | 7.8236 | 5.1814 | 5.2167 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 451.7173 | 451.7173 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 87 | 139.5795
18/08/2026 | 07:00 | 23 | 47.28 | 13.6 | 19.7555 | 60.33 | 3.825 | 7.17 | 8.24 | 4.5169 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 95.98 | 95.98 | 67.86 | 8 | 9 | 89.4389 | 79.529 | 79.529 | 83.135 | 83.135 | 12.3191 | 45 | 14.0075 | 3.7229 | 3.5509 | 63.2012 | 69.131 | 43.5127 | 5.1731 | 5.3238 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 451.7173 | 451.7173 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 238 | 410.91
18/08/2026 | 07:30 | 23 | 46.7 | 12.67 | 19.7555 | 248.12 | 20.321 | 7.48 | 8.02 | 4.6675 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 328.81 | 328.81 | 96.07 | 9 | 9 | 103.2177 | 95.228 | 95.228 | 92.696 | 92.696 | 46.7373 | 84 | 70.4275 | 3.3129 | 3.871 | 122.2867 | 130.1983 | 512.4212 | 5.2039 | 5.2286 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 451.7173 | 451.7173 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 161 | 299.434
18/08/2026 | 08:00 | 23 | 45.05 | 12.98 | 19.7555 | 203.47 | 39.064 | 8.07 | 8.58 | 4.5877 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 587.15 | 587.15 | 109.29 | 9 | 9 | 187.1296 | 157.997 | 157.997 | 147.889 | 147.889 | 130.2018 | 190 | 488.75 | 5.592 | 5.1704 | 253.3441 | 198.6288 | 433.8017 | 5.34 | 5.192 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 451.7173 | 451.7173 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 185 | 245.535
18/08/2026 | 08:30 | 23 | 45.05 | 13.37 | 21.1679 | 591.69 | 62.147 | 8.1 | 9.11 | 4.929 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 841.45 | 841.45 | 184 | 9 | 10 | 208.8511 | 206.421 | 206.421 | 194.031 | 194.031 | 271.2178 | 235 | 257.7 | 5.7719 | 6.5027 | 476.5912 | 257.4173 | 255.5481 | 5.2521 | 5.238 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 451.7173 | 470.9393 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 220 | 149.4235
18/08/2026 | 09:00 | 23 | 45.04 | 13.15 | 21.1679 | 605.89 | 95.685 | 8.85 | 9.11 | 5.558 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 909.08 | 909.08 | 238.62 | 10 | 10 | 246.475 | 258.541 | 258.541 | 239.65 | 239.65 | 310.7867 | 369 | 274.55 | 5.7496 | 5.2672 | 748.3427 | 536.9073 | 446.5136 | 5.2453 | 5.1348 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 451.7173 | 470.9393 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 346 | 151.528
18/08/2026 | 09:30 | 24 | 45.04 | 12.69 | 21.1679 | 706.4 | 157.448 | 8.35 | 8.95 | 6.2533 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 925.96 | 925.96 | 433.44 | 10 | 10 | 464.2558 | 450.701 | 450.701 | 415.232 | 415.232 | 490.0644 | 596 | 823.525 | 5.4267 | 5.7926 | 925.0085 | 743.8183 | 821.0796 | 5.3238 | 5.8073 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 451.7173 | 483.754 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 531 | 192.7655
18/08/2026 | 10:00 | 24 | 45.04 | 13.83 | 21.1679 | 817.24 | 235.788 | 8.56 | 9.02 | 6.5172 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 929.99 | 929.99 | 968.79 | 10 | 10 | 909.3216 | 899.022 | 899.022 | 879.699 | 879.699 | 636.2559 | 989 | 1003.25 | 4.646 | 4.2538 | 938.52 | 942.8004 | 705.564 | 6.0501 | 5.9021 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 448.5136 | 486.9576 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 980 | 402.4975
18/08/2026 | 10:30 | 23 | 45.05 | 13.87 | 21.1679 | 902.49 | 366.273 | 9.07 | 8.86 | 6.2433 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 932.75 | 932.75 | 941.21 | 9 | 10 | 971.0402 | 953.123 | 953.123 | 954.458 | 954.458 | 465.8129 | 1026 | 753.725 | 4.4723 | 4.5965 | 963.0059 | 939.1025 | 531.1974 | 5.8884 | 6.557 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 480.5503 | 470.9393 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 1028 | 725.737
18/08/2026 | 11:00 | 23 | 45.04 | 13.09 | 21.1679 | 959.17 | 594.991 | 9.03 | 8.61 | 6.3589 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 939.27 | 939.27 | 942 | 9 | 10 | 973.2151 | 952.278 | 952.278 | 953.824 | 953.824 | 609.9592 | 1074 | 614.95 | 5.5591 | 4.9752 | 963.5992 | 943.8615 | 862.0955 | 6.2094 | 6.5805 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 467.7356 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 1079 | 696.665
18/08/2026 | 11:30 | 23 | 42.59 | 13.96 | 21.1679 | 1001.15 | 986.262 | 9.91 | 8.46 | 5.8216 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 938.55 | 938.55 | 943 | 9 | 9 | 975.4328 | 952.423 | 952.423 | 951.905 | 951.905 | 798.0635 | 1102 | 892.25 | 3.4321 | 4.608 | 958.2266 | 935.3347 | 886.0077 | 5.628 | 5.9368 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 467.7356 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 1096 | 487.992
18/08/2026 | 12:00 | 23 | 39.15 | 13 | 21.1679 | 1026.83 | 996.513 | 10.35 | 8.16 | 6.0165 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 929.34 | 929.34 | 943.93 | 8 | 9 | 977.0004 | 954.672 | 954.672 | 954.738 | 954.738 | 864.5631 | 1114 | 959.75 | 5.8396 | 5.3845 | 961.0144 | 938.0981 | 889.1926 | 5.697 | 5.8568 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 470.9393 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 1107 | 540.76
18/08/2026 | 12:30 | 23 | 42.49 | 12.23 | 21.1679 | 1030.64 | 991.431 | 11.22 | 8 | 5.5162 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 930.8 | 930.8 | 951.86 | 9 | 9 | 980.1771 | 956.09 | 956.09 | 956.242 | 956.242 | 892.9092 | 1102 | 850.75 | 7.5979 | 6.5556 | 972.6733 | 953.9897 | 993.3824 | 5.4231 | 5.7183 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 467.7356 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 1094 | 364.9025
18/08/2026 | 13:00 | 23 | 45.03 | 12.99 | 21.1679 | 1019.87 | 962.971 | 10.05 | 8.41 | 5.7291 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 930.63 | 930.63 | 950.77 | 10 | 10 | 984.2711 | 959.89 | 959.89 | 960.946 | 960.946 | 733.0846 | 1069 | 950.25 | 8.5594 | 9.125 | 966.1061 | 946.3036 | 826.1938 | 5.4193 | 5.6774 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 467.7356 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 1056 | 333.7505
18/08/2026 | 13:30 | 23 | 45.02 | 12.7 | 21.1679 | 978.34 | 933.051 | 10.17 | 8.62 | 5.8809 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 936.29 | 936.29 | 951.93 | 10 | 10 | 862.155 | 937.31 | 937.31 | 967.761 | 967.761 | 730.504 | 1016 | 615.8 | 8.3661 | 9.5551 | 975.7251 | 957.4809 | 939.0871 | 5.979 | 6.3791 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 467.7356 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 994 | 149.126
18/08/2026 | 14:00 | 23 | 45.05 | 12.95 | 21.1679 | 918.19 | 868.474 | 10.94 | 8.36 | 5.9927 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 938.16 | 938.16 | 998.15 | 10 | 10 | 650.0411 | 818.36 | 818.36 | 759.751 | 759.751 | 752.4931 | 997 | 835.525 | 11.141 | 9.8743 | 960.1255 | 951.5068 | 656.0264 | 6.0009 | 6.2027 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 470.9393 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 912 | 84.5765
18/08/2026 | 14:30 | 23 | 45.04 | 9.15 | 21.1679 | 817.93 | 783.688 | 11.87 | 8.37 | 6.3009 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 934.07 | 934.07 | 396.9 | 10 | 10 | 713.3564 | 885.279 | 885.279 | 796.242 | 796.242 | 521.6362 | 264 | 478.875 | 8.3884 | 10.6411 | 972.2712 | 966.3203 | 216.0153 | 6.4415 | 6.6476 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 461.3283 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 818 | 61.3365
18/08/2026 | 15:00 | 23 | 45.07 | 11.28 | 21.1679 | 718.65 | 697.667 | 11.08 | 8.36 | 6.3124 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 941.12 | 941.12 | 388.27 | 10 | 10 | 358.3241 | 616.217 | 616.217 | 641.136 | 641.136 | 574.2681 | 243 | 142.675 | 9.1364 | 11.4814 | 714.8603 | 805.9205 | 119.7378 | 6.4969 | 6.631 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 458.1246 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 705 | 30.08
18/08/2026 | 15:30 | 23 | 45.03 | 14.09 | 21.1679 | 584.75 | 563.397 | 10.84 | 8.34 | 6.7961 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 917.08 | 917.08 | 408.44 | 10 | 10 | 121.9253 | 269.487 | 269.487 | 282.286 | 282.286 | 383.3468 | 267 | 152.8 | 10.3329 | 11.8096 | 409.7766 | 425.0197 | 228.1864 | 7.0005 | 6.8935 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 477.3466 | 461.3283 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 580 | 29.3645
18/08/2026 | 16:00 | 23 | 45.03 | 13.74 | 21.1679 | 459.48 | 433.345 | 10.52 | 8.89 | 6.9764 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 861.95 | 861.95 | 164.71 | 10 | 10 | 55.4041 | 96.222 | 96.222 | 151.57 | 151.57 | 219.1823 | 312 | 154.075 | 11.6238 | 11.6483 | 872.0105 | 881.3462 | 55.4679 | 6.971 | 7.0917 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 454.921 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 450 | 15.416
18/08/2026 | 16:30 | 23 | 45.04 | 14.77 | 20.3876 | 308.62 | 308.195 | 10.42 | 8.58 | 7.7318 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 722.63 | 722.63 | 603.6 | 9 | 9 | 41.7409 | 68.703 | 68.703 | 70.817 | 70.817 | 132.4184 | 325 | 41.28 | 8.0239 | 12.3711 | 365.3435 | 400.1077 | 24.2193 | 7.8594 | 7.9655 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 451.7173 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 309 | 12.245
18/08/2026 | 17:00 | 23 | 45.02 | 12.19 | 20.3876 | 158.72 | 157.535 | 10.81 | 9.04 | 7.9084 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 433.37 | 433.37 | 119 | 9 | 9 | 17.7228 | 23.549 | 23.549 | 23.171 | 23.171 | 93.6238 | 55 | 20.44 | 10.5334 | 12.9245 | 252.8103 | 168.7096 | 12.1254 | 8.0952 | 8.0355 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 451.7173 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 160 | 3.011
18/08/2026 | 17:30 | 23 | 45.05 | 13.25 | 20.3876 | 62.59 | 27.249 | 10.49 | 8.38 | 8.5815 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 207.03 | 207.03 | 11.29 | 10 | 10 | 3.5628 | 2.694 | 2.694 | 3.509 | 3.509 | 46.2336 | 12 | 10.65 | 10.3278 | 12.1083 | 39.5928 | 37.4292 | 4.5004 | 8.7374 | 8.6984 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 451.7173 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 15 | 0.399
18/08/2026 | 18:00 | 23 | 45.02 | 13.71 | 20.3876 | 4.14 | 5.942 | 10.44 | 8.03 | 8.8379 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 15.39 | 15.39 | 0 | 9 | 9 | 0.95712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0591 | 0 | 3.2388 | 10.5552 | 7.3189 | 0.1836 | 0 | 0.0249 | 8.9094 | 8.8117 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 467.7356 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 0 | 0.2255
18/08/2026 | 18:30 | 24 | 45.03 | 10.32 | 20.3876 | 0.09 | 0 | 10.22 | 7.63 | 8.4655 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 0.1 | 0.1 | 0 | 9 | 10 | 0.82374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5449 | 0 | 0 | 10.1277 | 6.7991 | 0 | 0 | 0 | 9.1703 | 9.2221 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 467.7356 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 0 | 0.194
18/08/2026 | 19:00 | 24 | 45.03 | 11.85 | 20.3876 | 0 | 0 | 9.54 | 7.61 | 8.411 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00588 | 0 | 0 | 8.6896 | 6.5013 | 0 | 0 | 0 | 9.1384 | 9.2412 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 467.7356 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 0 | 0.156
18/08/2026 | 19:30 | 24 | 45.04 | 12.97 | 20.3876 | 0 | 0 | 10.22 | 7.65 | 8.3227 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05207 | 0 | 0 | 10.0796 | 6.5776 | 0 | 0 | 0 | 9.3077 | 9.7595 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 467.7356 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0 | 0 | 0.118
18/08/2026 | 20:00 | 24 | 45 | 11.81 | 20.3876 |  |  | 10.62 | 8.84 | 8.554 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 8.8151 | 8.7228 |  |  |  | 9.3279 | 9.7037 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 467.7356 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0
18/08/2026 | 20:30 | 23 | 44.57 | 11.68 | 20.3876 |  |  | 10.88 | 8.81 | 9.4096 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 8.9999 | 10.6146 |  |  |  | 9.6525 | 10.0772 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 467.7356 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0
18/08/2026 | 21:00 | 23 | 40.72 | 11.36 | 20.3876 |  |  | 11.18 | 8.99 | 9.7106 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |  |  |  | 11 | 9 | [8 empty] | 10.7323 | 10.5687 |  |  |  | 10.249 | 10.496 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 467.7356 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0
18/08/2026 | 21:30 | 23 | 40.72 | 10.57 | 20.3876 |  |  | 10.49 | 9.57 | 10.9746 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | 11.57 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 9.976 | 10.5507 |  |  |  | 11.4142 | 11.8707 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 467.7356 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0
18/08/2026 | 22:00 | 23 | 44.89 | 11.17 | 20.3876 |  |  | 10.5 | 9.75 | 10.8616 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |  |  |  | 10 | 9 | [8 empty] | 10.0059 | 10.5795 |  |  |  | 11.2907 | 11.8432 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 467.7356 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0
18/08/2026 | 22:30 | 23 | 45 | 12.81 | 20.3876 |  |  | 8.99 | 8.8 | 11.2646 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 |  |  |  | 10 | 9 | [8 empty] | 11.3278 | 10.5625 |  |  |  | 11.673 | 12.0947 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 432.4953 | 448.5136 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0
18/08/2026 | 23:00 | 23 | 45 | 11.1 | 20.3876 |  |  | 9.26 | 8.47 | 11.4782 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 9.9681 | 10.1803 |  |  |  | 11.7631 | 12.1068 | 496.5686 | 496.5686 | 496.5686 | 416.4769 | 416.4769 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0
18/08/2026 | 23:30 | 24 | 45.02 | 12.15 | 20.3876 |  |  | 7.67 | 8.58 | 12.1574 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 9.971 | 10.0392 |  |  |  | 12.7013 | 12.7788 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 470.9393 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0
19/08/2026 | 00:00 | 24 | 45.04 | 12.2 | 20.3876 |  |  | 8.06 | 8.8 | 12.4666 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 11.0982 | 10.8525 |  |  |  | 12.732 | 12.8848 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 474.143 | 470.9393 | 262.3796 | 274.6404 | 293.94 | 0

## CALOR_ÚTIL
martes, 18 de Agosto del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
18/08/2026 | 00:30 | 29 | 12.88 | 57.12 | 0 | 63.7865 | 238.99 | 157.64 | 559.4165
18/08/2026 | 01:00 | 29 | 12.77 | 59.56 | 0 | 63.7865 | 226.54 | 171.25 | 562.9065
18/08/2026 | 01:30 | 30 | 12.77 | 56.94 | 0 | 63.7865 | 233.74 | 166.29 | 563.5265
18/08/2026 | 02:00 | 30 | 12.65 | 59.13 | 0 | 63.7865 | 221.08 | 166.26 | 552.9065
18/08/2026 | 02:30 | 31 | 12.64 | 57.3 | 57.07 | 63.7865 | 209.82 | 160.5 | 592.1165
18/08/2026 | 03:00 | 31 | 8.86 | 63.01 | 224.42 | 63.7865 | 245.96 | 171.85 | 808.8865
18/08/2026 | 03:30 | 30 | 8.87 | 57.63 | 121.02 | 63.7865 | 201.24 | 166.23 | 648.7765
18/08/2026 | 04:00 | 30 | 8.69 | 55.41 | 121.54 | 63.7865 | 214.76 | 169.11 | 663.2965
18/08/2026 | 04:30 | 31 | 8.7 | 58.01 | 153.83 | 63.7865 | 229.28 | 174.77 | 719.3765
18/08/2026 | 05:00 | 31 | 13.52 | 58.93 | 0 | 63.7865 | 214.92 | 167.62 | 549.7765
18/08/2026 | 05:30 | 29 | 13.71 | 62.4 | 3.35 | 63.7865 | 185.24 | 171.91 | 529.3965
18/08/2026 | 06:00 | 29 | 13.46 | 57.69 | 172.82 | 63.7865 | 207.78 | 164.76 | 709.2965
18/08/2026 | 06:30 | 26 | 13.46 | 61.94 | 118.06 | 63.7865 | 231.31 | 164.91 | 679.4665
18/08/2026 | 07:00 | 26 | 13.01 | 65.2 | 118.02 | 63.7865 | 198.85 | 165 | 649.8665
18/08/2026 | 07:30 | 26 | 12.85 | 60.61 | 121.23 | 63.7865 | 210.28 | 171.05 | 665.8065
18/08/2026 | 08:00 | 26 | 12.66 | 62.06 | 120.11 | 63.7865 | 186.7 | 172.74 | 644.0565
18/08/2026 | 08:30 | 26 | 12.66 | 55.95 | 120.67 | 66.4128 | 199.76 | 175.82 | 657.2728
18/08/2026 | 09:00 | 26 | 12.53 | 55 | 122.5 | 66.4128 | 205.52 | 172.39 | 660.3528
18/08/2026 | 09:30 | 26 | 12.53 | 56.43 | 120.74 | 66.4128 | 192.49 | 153.3 | 627.9028
18/08/2026 | 10:00 | 26 | 12.55 | 61.54 | 120.72 | 66.4128 | 224.73 | 163.15 | 675.1028
18/08/2026 | 10:30 | 26 | 12.56 | 66.1 | 120.95 | 66.4128 | 195.3 | 161.66 | 648.9828
18/08/2026 | 11:00 | 26 | 12.72 | 62.35 | 120.92 | 66.4128 | 233.22 | 158.82 | 680.4428
18/08/2026 | 11:30 | 26 | 12.03 | 50.47 | 121.61 | 66.4128 | 269.85 | 160.8 | 707.1728
18/08/2026 | 12:00 | 26 | 10.1 | 46.98 | 121.61 | 66.4128 | 219.41 | 159.47 | 649.9828
18/08/2026 | 12:30 | 26 | 10.97 | 50.11 | 121.47 | 66.4128 | 232.99 | 161.51 | 669.4628
18/08/2026 | 13:00 | 26 | 12.75 | 53.25 | 119.59 | 66.4128 | 249.01 | 159.49 | 686.5028
18/08/2026 | 13:30 | 26 | 12.74 | 52.55 | 121.1 | 66.4128 | 224.89 | 157.84 | 661.5328
18/08/2026 | 14:00 | 26 | 12.31 | 53.56 | 121.21 | 66.4128 | 202.71 | 155.46 | 637.6628
18/08/2026 | 14:30 | 26 | 12.31 | 46.96 | 121.78 | 66.4128 | 221.41 | 166.76 | 661.6328
18/08/2026 | 15:00 | 26 | 12.35 | 57.88 | 122.07 | 66.4128 | 231.61 | 157.34 | 673.6628
18/08/2026 | 15:30 | 26 | 12.34 | 56.83 | 122.14 | 66.4128 | 215.45 | 158.32 | 657.4928
18/08/2026 | 16:00 | 26 | 12.4 | 55.46 | 122.18 | 66.4128 | 215.65 | 159.37 | 657.4728
18/08/2026 | 16:30 | 26 | 12.41 | 60.09 | 122.36 | 75.9723 | 172.35 | 162.87 | 632.0523
18/08/2026 | 17:00 | 26 | 12.45 | 49.58 | 122.22 | 75.9723 | 283.53 | 160.51 | 730.2623
18/08/2026 | 17:30 | 26 | 12.45 | 64.08 | 120.6 | 75.9723 | 213.64 | 164.41 | 677.1523
18/08/2026 | 18:00 | 26 | 12.19 | 66.25 | 120.27 | 75.9723 | 241.03 | 164.76 | 706.4723
18/08/2026 | 18:30 | 26 | 12.19 | 51.54 | 119.25 | 75.9723 | 272.07 | 162.23 | 719.2523
18/08/2026 | 19:00 | 26 | 12.21 | 59.21 | 120.84 | 75.9723 | 179.66 | 170.39 | 644.2823
18/08/2026 | 19:30 | 26 | 12.21 | 65.06 | 121.63 | 75.9723 | 217.89 | 161.81 | 680.5723
18/08/2026 | 20:00 | 26 | 12.48 | 59.2 | 121.91 | 75.9723 | 242.27 | 157.86 | 695.6923
18/08/2026 | 20:30 | 31 | 12.36 | 67.26 | 121.82 | 75.9723 | 220.26 | 151.72 | 680.3923
18/08/2026 | 21:00 | 31 | 10.65 | 65.41 | 121.94 | 75.9723 | 245.72 | 155.69 | 706.3823
18/08/2026 | 21:30 | 29 | 10.65 | 57.37 | 121.21 | 75.9723 | 235.67 | 155.25 | 685.1223
18/08/2026 | 22:00 | 29 | 12.55 | 60.68 | 121.19 | 75.9723 | 252.22 | 153.93 | 705.5423
18/08/2026 | 22:30 | 29 | 12.59 | 62.6 | 120.26 | 75.9723 | 212.08 | 149.44 | 661.9423
18/08/2026 | 23:00 | 29 | 12.63 | 54.25 | 120.32 | 75.9723 | 278.19 | 161.18 | 731.5423
18/08/2026 | 23:30 | 30 | 12.63 | 61.05 | 120.86 | 75.9723 | 199.8 | 163.88 | 664.1923
19/08/2026 | 00:00 | 30 | 12.69 | 61.32 | 120.99 | 75.9723 | 162.82 | 159 | 622.7923
EJEC MWh |  | 663 | 291.345 | 1399.655 | 2605.2 | 1649.3732 | 5309.845 | 3909.16 | 15827.5782

## FLUJOS
martes, 18 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
18/08/2026 | 00:30 | 0 | 0 | -24.3454 | -33.2413 | 14.0744 |  | 32.0103 | -70.2415 | 52.8024 | 26.8952 | 26.1571 | -17.76 | -46.732 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 14.6343 | 31.6986 | 17.5249 | 17.8006 | 29.4611 | 16.9448 | 4.8401 | 2.523 |  |  | -55.08 | -54.9 |  | 17.76 | 46.2 |  |  | -44.91 | -44.87 | -52.25 | 45.29 | 45.5 | 18.7513 | -3.8677 | 58.0308 | 60.2423 | 51.806 | -42.426 | -42.7066 | 10.8715 | 11.0647 | 73.0449 | 74.5942 | 32.6774 | 32.9848 | -557.6867 | -11.8061 | -6.2 | -6.4 | 48.4592 | 47.6103 | -3.8765 |  | -80.9353 | 3.4995 | 0 | 3.3843 | 599.7801 | 133.0301 | 133.4574 | -612.1393 | 505.6641 |  | -39.9534 | 42.4098 | 83.2794 | 31.26 | 31.96 | 58.04 | 83 | 23.3127 | 23.4467 | 27.3488 | 28.0194 | 45.404 | -121.6133 | -121.5327 | 5.5397 |  | 20.9062 |  | 112.4 | 101.4 | -16.16 | 55.1944 | 53.4782 | 53.6216 | -44.6868 | -44.0177 | 86.814 | -89.9634 | 96.7802 | 12.625 | 59.12 | 30.83 | 37.7417 | 35.8932 | -28.798 |  |  |  | -109.7197 |  | -15.8202 | -71.7 | -72.2 | 20.5032 | 36.8 | 49.28 | 49.92 | 36.52 | -7.47 | 63.519 | 107.5461 | -40.35 | -17.65 | 102.76 | 37.22 | 109.2364 | 107.1636 | 60.0768 | 58.2818 | 223.9583 | 183.926 | 175.3986 | 177.5023 | 138.9586 | 123.0176 | -24.745 | 625.5533 | 381.1336 | 10.0978 | -11.7107 | -13.071 | -46.9404 | 25.1323 | 23.7775 | 142.7 | -47.746 | -48.0801 | -85.4278 | 0 | -12.97 | 88.6 | 7.1499 | 18.0089 | -34.6997 | -34.0775 | 13.1395 | -120.6976 | 86.2806 | 18.155 | 17.8345 |  | 32.0738 | 32.4038 | 31.2506 | -24.7835 | -24.4486 | 120.4011 | -58.0011 | -58.147 | 82.3803 | 88.069 | 32.1337 | 5.59 | 8.4602 | 0.9268 | -4.77 | 19.73 | 32.4295 |  | -2.869 | 10.169 |  | 37.1 | -88.346 | -80.796 | 14.59 | 74.4267 | 32.8 | -23.0396 | -4.9802 | -5.3633 | 1.6022 |  |  | -6.558 | -33.6164 | 15.9521 | 35.0108 | 52.7389 | 55.7915 | -113.8835 | -22.2636 | 32.7904 | -58.9466 | 11.0143 | 9.6011 | 9.3039 | 12.3159 | 166.8261 | 166.0097 | 55.7 | -53.1734 | -238.0571 | 236.7 | 306.7631 | -160.4644 | -159.0944 | -62.3254 | -54.1807 | 81.2143 | 82.1393 |  |  | 33.5735 | 33.7306 | -52.8749 | -53.4676 | 72.1 | 71.81 | 15.6 | 16.6 | 20.7976 | 21.04 | -264.4913 | 83.5718 | 83.3998 | 7.1 | -40.9 | -33.6 | -33.9 |  | 1.054 | -303.1382 | -351.5144 | 298.1139 | 261.6147 | -36.2941 | -251.3038 | 253.1785 | -110.5081 | -171.7603 | -246.2165 | 66.6493 | 63.2886 | 110.9332 | -296.3417 | 175.0414 | -118.2919 | 116.9334 | -10.3095 |  | 13.36 | 1.284 | 1.285 | -12.72 | -14.96 |  | 15.6756 | -31.9326 | -32.3445 | 22.1 | 47.63 | 47.48 |  |  | 52.4619 | 51.2281 | 51.4521 |  | 43.7 | 38.0294 | 5.74 |  | -55.3165 | 79.1922 | 63.7046 | -54.9578 | -78.3026 | 53.6868 | 22.9596 | -49.7 | 49 | 70.6943
18/08/2026 | 01:00 | 0 | 0 | -23.4467 | -33.5291 | 13.6176 |  | 30.7188 | -66.4777 | 50.2676 | 25.3072 | 24.8368 | -15.54 | -45.623 | 41.8 | 19.872 | -39.6 | 14.7285 | 29.4908 |  | 17.6005 | 29.4121 | 16.5703 | 4.9666 | 3.1194 |  |  | -54.05 | -53.94 |  | 15.54 | 44 |  |  | -43.63 | -43.64 | -51.53 | 43.74 | 44.42 | 17.5069 | -3.4398 | 57.2979 | 59.0721 | 52.0968 | -42.6439 | -43.0919 | 7.8851 | 8.1703 | 72.3697 | 73.8162 | 28.9722 | 28.5834 | -539.9013 | -15.2592 | -7 | -7 | 48.475 | 47.3875 | -3.6802 |  | -79.7007 | 2.7049 |  | 3.3438 | 582.415 | 114.6275 | 114.658 | -562.0452 | 485.2385 |  | -49.3493 | 51.1194 | 79.0281 | 30.29 | 29.91 | 55.08 | 81.07 | 24.3844 | 24.5183 | 31.9036 | 32.5357 | 45.195 | -116.4715 | -115.2237 | 4.7174 |  | 20.5265 | 28.917 | 111 | 99.4 | -15.54 | 53.5728 | 52.2774 | 52.122 | -49.4113 | -48.6464 | 80.6031 | -77.3416 | 91.4192 | 12.4572 | 55.39 | 29.32 | 36.3354 | 34.5749 | -27.9443 |  |  |  | -101.0322 |  | -15.3017 | -66.8 | -65 | 20.5087 | 34.7 | 45.2 | 47.22 | 34.29 | -6.65 | 64.449 | 100.0707 | -40.05 | -17.06 | 97.79 | 35.42 | 99.7636 | 97.6727 | 56.9935 | 56.1818 | 213.4003 | 174.0738 | 165.1279 | 169.1499 | 148.719 | 132.5997 | -23.709 | 573.144 | 386.4157 | 9.6068 | -11.2874 | -13.0302 | -58.7652 | 28.5396 | 26.7471 | 179.6 | -56.6627 | -56.9568 | -97.74 | 0 | -24.2 | 112.7 | 10.9208 | 8.6542 | -32.9792 | -32.237 | 9.5871 | -132.1126 | 97.9415 | 18.3988 | 18.0791 |  | 31.8054 | 33.1751 | 31.301 | -25.6208 | -26.4581 | 117.2194 | -54.5599 | -54.808 | 75.4737 | 83.2649 | 30.8006 | 6.07 | 8.4602 | 0.9036 | -4.69 | 19 | 31.1315 |  | -3.052 | 11.157 |  | 37.33 | -83.2958 | -78.1278 | 14.19 | 71.6792 | 31.3 | -21.7315 | -5.4787 | -5.8084 | 1.5216 |  |  | -5.8324 | -30.5772 | 16.1136 | 31.9316 | 52.2015 | 51.1384 | -108.9054 | -21.8914 | 31.9687 | -58.0294 | 12.0459 | 9.0054 | 8.6606 | 13.6018 | 176.7606 | 174.0473 | 92.6 | -93.0493 | -278.6001 | 278.0644 | 357.6028 | -169.8769 | -167.7701 | -58.0401 | -49.8775 | 81.7055 | 82.3148 |  | -121.7534 | 33.4152 | 33.5716 | -65.5411 | -65.2706 | 69.89 | 69.95 | 19.3 | 18.8 |  | 20.8 | -270.6217 | 85.4349 | 85.8608 | 7.1 | -39.2 | -32.7 | -33.1 |  |  | -346.2346 | -359.2104 | 319.6547 | 272.1631 | -40.5902 | -265.4546 | 267.5615 | -119.5522 | -174.5103 | -259.805 | 69.2569 | 70.0682 | 119.7821 | -313.94 | 178.4106 | -131.3021 | 131.679 | -10.0705 |  | 10.8 | 1.312 | 1.311 | -11.52 | -17.04 |  | 17.4914 | -30.6142 | -33.6324 | 20.6 | 51.608 | 51.04 | 10.2077 | 12.1947 | 53.6548 | 53.3177 | 53.7219 |  | 37.5 | 37.7319 | 5.79 |  | -49.3437 | 77.0862 | 58.7143 | -49.6452 | -75.829 | 48.1851 | 26.9923 | -48.6 | 48.2 | 77.1062
18/08/2026 | 01:30 | 0 | 0 | -23.2106 | -33.9355 | 13.5157 |  | 30.5043 | -66.8019 | 49.3427 | 24.9412 | 24.3329 | -15.54 | -43.364 | 39.6 | 19.044 | -37.4 | 14.6022 | 29.8774 | 17.3788 | 17.4717 | 29.4539 | 17.2716 | 5.03 | 2.9727 |  |  | -53.65 | -53.8 |  | 15.54 | 41.8 |  |  | -45.29 | -46.12 | -42.63 | 46.21 | 46.43 | 17.017 | -3.4872 | 54.9276 | 57.5478 | 49.7072 | -44.8136 | -45.6615 | 28.6585 | 28.587 | 68.3736 | 68.5527 | 44.999 | 42.0048 | -556.6001 | -13.8499 | -6.2 | -6.1 | 51.1252 | 50.1008 | -3.4111 |  | -81.6283 | 1.8453 |  | 3.5132 | 596.5146 | 112.125 | 112.0945 | -566.5923 | 483.0645 |  | -42.6726 | 44.3247 | 75.8546 | 29.59 | 29.51 | 53.35 | 79.4 | 31.6181 | 31.6181 | 27.5463 | 27.0548 | 47.5142 | -110.1501 | -109.2744 | 4.1652 | 0 | 20.5265 |  | 106.9 | 95.9 | -14.96 | 54.0737 | 53.0359 | 52.0297 | -52.5088 | -52.1782 | 86.0328 | -75.7374 | 94.0809 | 11.8065 | 52.71 | 28.14 | 34.9292 | 33.2565 | -27.2051 |  |  |  | -100.2765 |  | -14.9496 | -61.9 | -62.3 | 20.3879 | 33.4 | 42.02 | 45.2 | 33.2 | -6.01 | 61.6435 | 97.9606 | -40.18 | -17.7 | 95.4 | 33.53 | 98.9455 | 98.3091 | 63.9019 | 61.5455 | 211.5442 | 172.8882 | 165.1229 | 166.4541 | 148.8228 | 133.7724 | -23.073 | 577.7748 | 432.7961 | 9.1482 | -10.1031 | -13.0093 | -58.2578 | 32.1652 | 31.4741 | 171.1 | -50.672 | -52.0688 | -97.7768 | 0 | -18.31 | 102.6 | 10.7403 | 17.3796 | -36.4204 | -35.5298 | 14.4487 | -134.3896 | 102.1272 | 20.7794 | 20.1869 |  | 31.9993 | 32.5059 | 31.3938 | -31.9842 | -32.3191 | 115.5449 | -60.8073 | -61.0051 | 74.8971 | 80.8401 | 30.7933 | 4.21 | 7.967 | 0.8573 | -4.4 | 18.9 | 30.1441 |  | -3.129 | 10.812 |  | 36.79 | -82.4802 | -76.4607 | 14.13 | 70.7616 | 32.3 | -21.2122 | -5.2729 | -5.3451 | 1.4354 |  |  | -5.3951 | -29.0205 | 17.0168 | 30.5896 | 51.9848 | 52.2432 | -109.6441 | -20.5155 | 31.525 | -55.5396 | 11.3071 | 8.3511 | 8.1121 | 12.7984 | 184.1421 | 183.6693 | 64.1 | -64.1004 | -254.7762 | 256.3065 | 342.8758 | -175.6811 | -173.447 | -55.9042 | -47.1699 | 84.2698 | 83.3448 | -121.1401 |  | 34.9961 | 35.2464 | -65.8417 | -65.3956 | 67.45 | 64.91 | 29 | 31.1 |  | 21.36 | -292.1591 | 87.521 | 88.8335 | 7.1 | -19.3 | -34.3 | -33.9 |  | 1.1664 | -338.2945 | -399.5735 | 339.0851 | 286.1944 | -42.4113 | -277.8914 | 275.5606 | -130.0882 | -185.8788 | -275.5764 | 72.8445 | 70.4325 | 131.3943 | -328.8502 | 186.1714 | -139.8566 | 141.2852 | -10.5731 |  | 14.56 | 1.435 | 1.437 | -15.12 | -12.72 |  | 13.2433 | -33.1929 | -28.0964 | 22.5 | 50.407 | 50.779 | 11.1481 | 13.3014 | 53.5036 | 52.5041 | 54.7818 |  | 22.1 | 38.5748 | 5.6 | 0 | -44.7474 | 76.7908 | 57.5121 | -44.6288 | -75.746 | 45.7048 | 28.1908 | -32.4 | 32.1 | 88.7791
18/08/2026 | 02:00 | 0 | 0 | -22.7977 | -34.4439 | 12.6765 |  | 29.2756 | -66.0991 | 47.9227 | 24.2353 | 23.7909 | -13.32 | -42.334 | 39.6 |  | -37.4 | 14.7898 | 28.8878 | 17.3469 | 17.4495 | 29.1212 | 17.3596 | 4.6793 | 3.6853 |  |  | -52.79 | -52.78 |  | 15.54 | 41.8 |  |  | -45.14 | -45.42 | -44.79 | 46.03 | 45.7 | 16.8903 | -3.4326 | 53.9282 | 55.9637 | 51.4062 | -45.0745 | -45.7143 | 30.9588 | 33.4681 | 68.3925 | 69.1723 | 41.3972 | 50.6722 | -552.3502 | -17.201 | -6.5 | -6.4 | 52.1542 | 50.6592 | -3.3277 |  | -81.0415 | 2.0805 |  | 2.9811 | 590.6855 | 108.7069 | 108.5848 | -551.6243 | 474.6677 |  | -29.6869 | 30.9149 | 73.9086 | 29.58 | 28.9 | 51.67 | 77.74 | 31.0822 | 30.6804 | 27.9685 | 28.5218 | 47.9981 | -103.8955 | -103.6577 | 3.7961 |  | 20.9062 |  | 104.7 | 94 | -14.62 | 54.5183 | 52.7308 | 52.6965 | -54.0616 | -54.2041 | 85.2525 | -72.48 | 93.082 | 11.6452 | 50.41 | 26.95 | 34.9292 | 32.8171 | -27.3561 |  |  |  | -105.3266 |  | -15.1034 | -59.6 | -59.9 | 20.311 | 32.1 | 39.92 | 43.7 | 32.14 | -5.84 | 63.4105 | 104.1059 | -40.11 | -17.62 | 93.58 | 32.48 | 106.1818 | 103.8545 | 64.8054 | 63.1273 | 212.7569 | 174.2359 | 166.0592 | 168.961 | 149.2402 | 136.7507 | -23.663 | 569.04 | 434.8032 | 9.9013 | -11.3807 | -12.9938 | -57.9534 | 35.3487 | 32.8297 | 148.5 | -50.1985 | -48.8076 | -101.341 | 13.38 | -16.58 | 91 | 10.4444 | 21.9392 | -40.5988 | -39.9358 | 13.0216 | -136.1884 | 99.5659 | 25.4062 | 24.7001 |  | 32.114 | 33.193 | 31.6901 | -32.3191 | -31.6492 | 104.9951 | -63.3501 | -62.644 | 74.2854 | 81.4259 | 25.8421 | 4.84 | 10.5769 | 0.8341 | -6.05 | 19.84 | 25.3444 |  | -3.255 | 11.03 |  | 35.75 | -82.4408 | -72.1195 | 14.42 | 71.2675 | 33 | -20.8842 | -4.9053 | -5.3402 | 1.3706 |  |  | -4.9105 | -28.9131 | 17.2819 | 29.8859 | 54.4718 | 55.7973 | -109.9984 | -19.9456 | 31.6352 | -54.1561 | 11.7918 | 8.0288 | 7.7535 | 13.0838 | 180.6216 | 181.5176 | 49.9 | -51.0951 | -246.7198 | 248.7372 | 339.1525 | -173.8105 | -174.1703 | -59.1431 | -50.6578 | 84.7481 | 83.531 |  |  | 34.2026 | 34.4305 | -62.0963 | -63.2379 | 73.37 | 73.08 | 25.6 | 26.5 | 20.7976 | 20.48 | -279.1744 | 83.6249 | 83.4329 | 7.1 | -25.1 | -32.7 | -33.1 | 1.2778 | 1.1128 | -333.1752 | -404.9174 | 329.0147 | 280.7424 | -46.9154 | -273.9481 | 272.7754 | -118.6787 | -180.2038 | -268.5416 | 72.8755 | 71.6726 | 122.5459 | -322.1165 | 184.1758 | -136.0419 | 136.0203 | -11.1252 |  | 13.6 | 1.509 | 1.511 | -13.36 | -13.84 |  | 14.4762 | -33.6324 | -29.6193 | 23.7 | 49.018 | 49.105 | 11.1391 | 13.2774 | 53.2703 | 53.6687 | 53.8631 |  | 26.8 | 38.8667 | 5.29 | 0 | -47.2578 | 79.1237 | 59.8715 | -47.603 | -77.5362 | 49.4339 | 26.9343 | -36.3 | 36.6 | 91.336
18/08/2026 | 02:30 | 0 | 0 | -22.5261 | -34.2974 | 12.5349 |  | 28.7012 | -65.0704 | 46.2915 | 23.6073 | 23.0678 | -13.32 | -42.574 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 14.9874 | 30.7504 | 17.5393 | 17.8254 | 29.4541 | 17.3765 | 4.5912 | 3.9462 |  |  | -51.82 | -52.01 |  | 13.32 | 41.8 |  |  | -41.25 | -41.68 | -51.93 | 41.64 | 41.87 | 16.6439 | -3.3504 | 53.4534 | 55.4292 | 50.0878 | -40.6594 | -41.4983 | 10.8549 | 11.0785 | 68.8301 | 70.6124 | 30.847 | 30.5598 | -523.781 | -15.862 | -6.3 | -6.2 | 46.8876 | 45.961 | -3.3296 |  | -75.8321 | 2.5221 |  | 2.9326 | 565.5688 | 106.8758 | 106.2349 | -533.8308 | 461.5515 |  | -27.631 | 29.6122 | 72.9006 | 29.57 | 28.57 | 50.59 | 76.9 | 33.7614 | 32.8237 | 23.9986 | 24.4215 | 47.2531 | -102.6945 | -102.2885 | 3.8988 | 0 |  | 28.287 | 103.6 | 93.4 | -14.53 | 53.7284 | 51.6431 | 52.2473 | -55.5899 | -55.1947 | 82.6485 | -67.7682 | 89.349 | 11.5686 | 50.87 | 27.12 | 33.5229 | 31.9382 | -26.4074 |  |  |  | -111.4458 |  | -14.5783 | -57.2 | -57.6 | 19.866 | 31.2 | 40.66 | 42.78 | 31.47 | -6.39 | 61.938 | 110.1213 | -39.73 | -18.51 | 93.18 | 31.67 | 110.3636 | 108.5818 | 69.7434 | 67.4909 | 218.4486 | 179.3036 | 170.0801 | 172.8467 | 125.756 | 111.1319 | -24.775 | 544.1122 | 421.2853 | 10.0071 | -11.3942 | -13.8375 | -36.8486 | 44.9241 | 42.4926 | 35 | -25.663 | -26.5655 | -74.5377 | 0 | -6.9 | 1 | 10.2598 | 41.8773 | -39.0371 | -38.2843 | 11.4651 | -107.69 | 74.1033 | 24.8484 | 24.6819 |  | 32.3366 | 32.7809 | 31.4818 | -33.8262 | -35.1658 | 112.0283 | -67.3264 | -66.5489 | 71.5324 | 76.9646 | 30.808 | 3.5 | 8.2722 | 0.7633 | -4.61 | 19.4 | 30.8698 |  | -3.243 | 11.177 |  | 36.5 | -76.7911 | -70.5577 | 14.09 | 69.8249 | 31.6 | -20.2136 | -4.7068 | -5.0736 | 1.3688 |  |  | -5.7609 | -27.9839 | 16.3589 | 28.7201 | 51.128 | 52.6352 | -105.6419 | -20.3334 | 30.5883 | -54.2575 | 11.5667 | 8.0874 | 7.8168 | 13.132 | 172.393 | 172.4842 | 64.1 | -65.311 | -237.8849 | 237.0348 | 328.2828 | -166.5709 | -164.0632 | -56.5217 | -48.6864 | 79.7051 | 79.2977 |  | -120.3228 | 32.8066 | 33.0095 | -61.2165 | -62.0598 | 75.38 | 75.63 | 18.4 | 18.7 | 20.5711 | 20.88 | -267.86 | 83.0816 | 82.907 | 7.1 | -38 | -31.8 | -32.1 | 1.4085 |  | -326.1684 | -393.8748 | 331.2496 | 282.5809 | -37.8809 | -273.7677 | 272.5822 | -110.0264 | -177.8351 | -269.705 | 77.1968 | 75.8354 | 114.3953 | -319.5998 | 181.9774 | -138.4209 | 135.5812 | -9.6503 |  | 10.96 | 1.541 | 1.534 | -11.12 | -16 |  | 17.1984 | -30.1167 | -34.1909 | 20.9 | 50.708 | 50.773 |  | 13.285 | 51.0481 | 51.4592 | 53.0153 |  | 39.2 | 37.4087 | 5.32 |  | -47.2746 | 76.1899 | 57.4342 | -46.3407 | -74.7069 | 47.5167 | 26.9709 | -50 | 50.6 | 92.4099
18/08/2026 | 03:00 | 0 | 0 | -22.2849 | -34.4147 | 16.9435 |  | 28.8784 | -66.3938 | 45.5352 | 23.4413 | 22.8827 | -15.54 | -40.735 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 14.9091 | 30.728 | 18.0993 | 18.5294 | 31.0018 | 17.2422 | 4.8217 | 7.1916 |  |  | -51 | -51.16 |  | 15.54 | 39.6 |  |  | -41.88 | -42.15 | -45.25 | 42.86 | 42.79 | 16.614 | -3.2664 | 51.2874 | 53.1476 | 48.9782 | -44.1375 | -44.3959 | 34.8468 | 34.4585 | 64.6032 | 65.7784 | 49.1888 | 46.7542 | -536.4115 | -16.5584 | -6.4 | -6.6 | 50.0358 | 49.0923 | -3.2151 |  | -80.2612 | 2.0751 |  | 2.8281 | 580.1567 | 102.7863 | 102.5727 | -535.6566 | 461.7014 |  | -42.8009 | 43.8473 | 70.7351 | 28.84 | 28.09 | 49.54 | 75.28 | 41.129 | 40.1913 | 21.1395 | 21.8878 | 46.9042 | -100.4901 | -99.5527 | 3.4474 |  | 20.9062 | 27.906 | 103 | 91.7 | -14.14 | 53.4195 | 52.1222 | 51.8503 | -58.4494 | -57.0752 | 84.2958 | -65.9193 | 92.3726 | 11.6189 | 49.61 | 26.28 | 33.0542 | 31.4987 | -26.0895 |  |  |  | -94.4396 |  | -14.4006 |  | -55 | 19.8276 | 30.9 | 37.98 | 42.28 | 30.81 | -5.52 | 62.806 | 94.7804 | -39.13 | -18.01 | 90.25 | 30.77 | 94.8909 | 93.8364 | 68.8073 | 67.3636 | 207.5454 | 168.1739 | 161.0292 | 163.2576 | 156.4868 | 144.753 | -22.828 | 541.9448 | 446.7332 | 9.4283 | -10.4569 | -12.8893 | -69.7702 | 31.2441 | 29.726 | 184.2 | -49.4213 | -49.9159 | -107.232 | 17.91 | -16.32 | 113.3 | 10.1442 | 17.067 | -39.2842 | -37.7512 | 10.2104 | -142.7859 | 108.5244 | 24.486 | 24.6581 |  | 32.5566 | 32.3987 | 31.1872 | -41.6966 | -40.357 | 116.2147 | -67.0668 | -66.6821 | 71.4822 | 74.747 | 38.645 | 0.03 | 4.549 | 0.7633 | -1.86 | 19.49 | 38.2822 |  | -3.28 | 10.303 | 0 | 37.04 | -74.8792 | -70.4714 | 13.77 | 69.288 | 32.2 | -20.1437 | -4.4537 | -4.9501 | 1.3639 |  |  | -6.1956 | -27.7574 | 17.2106 | 28.7201 | 53.5501 | 58.2052 | -105.6636 | -20.0855 | 29.7954 | -52.6933 | 12.1924 | 7.6772 | 7.5004 | 13.1589 | 177.4572 | 174.9287 | 98.1 | -97.8038 | -267.5174 | 267.0103 | 362.2776 | -170.9454 | -167.1778 | -57.5624 | -49.8089 | 81.5488 | 81.0866 |  |  | 33.6609 | 33.5985 | -60.4583 | -60.7724 | 80.17 | 79.49 | 15.4 | 14.1 | 20.6737 | 22.72 | -276.795 | 85.905 | 85.7296 | 7.1 | -42.7 | -31.9 | -32.2 |  | 1.2269 | -354.7048 | -422.5753 | 331.5077 | 283.0008 | -59.0816 | -279.8277 | 276.503 | -113.1236 | -181.5185 | -271.9346 | 75.1319 | 75.4414 | 112.9872 | -321.9023 | 187.0899 | -135.7332 | 135.4375 | -10.9412 |  | 10.4 | 1.558 | 1.561 | -10.56 | -17.6 |  | 18.7518 | -29.3568 | -35.4787 | 21.1 | 50.347 | 48.742 |  | 13.1856 | 53.5145 | 52.1942 | 53.2194 |  | 44 | 38.3782 | 5.21 |  | -46.7858 | 76.2417 | 58.1476 | -46.6228 | -74.5838 | 48.1289 | 26.3859 | -54.6 | 56.2 | 94.2046
18/08/2026 | 03:30 | 0 | 0 | -22.5992 | -34.1269 | 17.5953 |  | 28.3699 | -66.4712 | 46.0573 | 23.4673 | 22.7471 | -15.54 | -40.834 |  | 18.216 | -35.2 | 14.4982 | 30.1002 | 17.2512 | 17.4686 | 29.1656 | 17.5316 | 4.8758 | 4.1031 |  |  | -51.15 | -51.52 |  | 15.54 | 39.6 |  |  | -42.46 | -42.67 | -44.34 | 42.42 | 42.92 | 16.7895 | -3.1887 | 54.3622 | 55.5878 | 47.6177 | -43.3226 | -44.4337 | 34.0405 | 35.5192 | 66.4007 | 66.0356 | 51.6631 | 47.5513 | -537.1953 | -15.6641 | -6.8 | -6.9 | 50.8792 | 48.2384 | -3.5067 |  | -81.0617 | 1.2606 |  | 3.0087 | 584.6429 | 104.1902 | 103.6408 | -545.2434 | 462.3415 |  | -37.4872 | 38.811 | 69.5176 | 28.17 | 27.63 | 49.51 | 74.46 | 40.5932 | 41.263 | 19.0104 | 19.5073 | 46.4401 | -95.7804 | -94.2477 | 3.6098 |  |  | 28.215 | 101.2 | 90.9 | -13.99 | 54.7549 | 52.6414 | 53.0674 | -57.3618 | -56.4128 | 83.7178 | -65.9989 | 91.046 | 11.4965 | 49.19 | 26.22 |  | 31.4987 | -26.3089 |  |  |  | -93.7316 |  | -14.6444 | -57.1 | -57.4 | 19.3332 | 30.9 | 37.68 | 41.84 | 30.48 | -5.53 | 61.194 | 92.8628 | -36.57 | -18.53 | 87.79 | 30.8 | 95.2545 | 92.5273 | 70.0547 | 68.1182 | 205.2912 | 165.8465 | 159.7708 | 160.6935 | 159.1375 | 142.8233 | -22.634 | 551.7079 | 460.4381 | 9.1372 | -9.5653 | -11.8799 | -67.1362 | 33.1116 | 31.0869 | 165.9 | -46.5816 | -47.3298 | -109.103 | 0 | -26.11 | 111.9 | 10.081 | 23.9856 | -36.964 | -35.674 | 6.933 | -140.498 | 106.7385 | 23.949 | 23.9718 |  | 32.2985 | 32.8819 | 31.6546 | -42.0315 | -41.5292 | 102.9856 | -66.9027 | -67.1735 | 69.2792 | 77.7341 | 23.6155 | 3.47 | 11.9637 | 0.7633 | -7.11 | 20.89 | 23.6707 |  | -3.264 | 10.911 |  | 35 | -77.552 | -69.0235 |  | 70.4352 | 31.8 | -19.4795 | -4.311 | -4.7545 | 1.353 |  |  | -6.4622 | -27.0402 | 19.1821 | 28.1386 | 56.0688 | 54.4297 | -106.2507 | -19.8088 | 29.9594 | -52.8039 | 12.0011 | 7.6479 | 7.3738 | 13.4096 | 174.3721 | 174.0648 | 84.7 | -84.8654 | -256.3956 | 257.5623 | 345.3037 | -167.6019 | -164.0734 | -60.2478 | -51.6973 | 82.6382 | 81.0734 | -119.6817 |  | 33.0467 | 33.1798 | -60.6596 | -60.7254 | 80.06 | 79.87 | 15.2 | 15.3 | 20.6545 | 24.48 | -274.9948 | 84.3877 | 85.1942 | 7.6 | -42.9 | -32.7 | -32.2 |  |  | -335.2234 | -429.1218 | 333.6703 | 289.7313 | -55.8287 | -277.2574 | 278.7601 | -110.1949 | -182.5616 | -272.2107 | 74.9332 | 75.5391 | 112.3953 | -320.8035 | 187.6426 | -135.2704 | 134.0624 | -10.2023 |  | 10.4 | 1.566 | 1.564 | -10.48 | -17.68 |  | 18.4314 | -30.2357 | -35.4787 | 22.4 | 50.586 | 51.671 |  | 13.2 | 53.0946 | 53.8574 | 53.3094 |  | 44.4 | 36.5526 | 5.23 |  | -50.0524 | 79.4423 | 61.3526 | -49.4122 | -77.3542 | 50.9278 | 25.5706 | -55.1 | 55.3 | 87.3592
18/08/2026 | 04:00 | 0 | 0 | -22.2794 | -34.1683 | 18.1003 |  | 28.7363 | -64.7534 | 45.4987 | 23.1473 | 22.5358 | -19.98 | -40.169 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.5753 | 28.8354 | 17.9904 | 18.0909 | 30.2658 | 17.1685 | 4.8206 | 7.449 |  |  | -53.41 | -53.07 |  | 19.98 | 39.6 |  |  | -45.36 | -45.6 | -45.21 | 46.12 | 45.75 | 16.71 | -3.5037 | 53.2471 | 54.9483 | 54.1558 | -45.0836 | -45.4469 | 28.3233 | 24.8783 | 68.6793 | 69.8329 | 45.4513 | 43.0452 | -546.4954 | -16.1261 | -6.4 | -6.6 | 51.639 | 50.2752 | -3.4387 |  | -81.7537 | 1.6393 |  | 3.1339 | 592.4556 | 102.5116 | 103.0305 | -548.3981 | 465.9109 |  | -38.367 | 40.2216 | 69.4876 | 28.53 | 27.73 | 49.39 | 74.5 | 37.5122 | 38.4499 | 21.0882 | 21.1779 | 46.332 | -97.6216 | -95.5671 | 3.7447 |  |  |  | 101 | 91.7 | -13.94 | 53.6338 | 52.4219 | 51.3047 | -57.7078 | -57.3355 | 85.2158 | -67.125 | 92.8801 | 9.103 | 48.4 | 26 | 33.0542 | 31.4987 | -26.256 |  |  |  | -93.2744 |  | -14.5283 |  | -54.8 | 19.4321 | 30.6 | 37.32 |  |  | -5.21 | 62.6045 | 93.4353 | -37.44 | -18.29 | 88.01 | 30.57 | 91.6364 | 90.2 | 66.5447 | 65.2455 | 206.1105 | 165.7789 | 157.5766 | 159.4935 | 156.1835 | 142.5259 | -22.373 | 553.973 | 446.768 | 8.456 | -10.6943 | -12.4824 | -71.7469 | 32.8325 | 30.6224 | 184.2 | -52.7196 | -51.0915 | -105.648 | 13.82 | -21.58 | 112.3 | 10.1693 | 15.7897 | -39.3791 | -38.775 | 12.412 | -143.1689 | 103.5972 | 24.7205 | 24.2611 |  | 31.1536 | 32.7013 | 31.1164 | -38.0126 | -38.8499 | 92.9383 | -64.1908 | -64.3397 | 69.2528 | 77.6684 | 17.9611 | 6.06 | 13.4725 | 0.7852 | -8.35 | 19.39 | 17.4863 |  | -3.253 | 10.569 |  | 34.24 | -78.2512 | -67.5182 | 14.03 | 69.0118 | 32.2 | -20.0639 | -4.4467 | -4.5474 | 1.3323 |  |  | -5.9226 | -27.7677 | 18.7907 | 28.9994 | 53.5405 | 55.3236 | -108.5803 | -19.776 | 30.6663 | -52.8628 | 12.2139 | 7.7358 | 7.5215 | 13.6747 | 170.4454 | 170.2542 | 84.2 | -86.3789 | -254.5302 | 259.2787 | 345.6496 | -163.1371 | -163.5088 | -59.4679 | -52.0311 | 83.7059 | 82.4703 |  |  | 33.2224 | 33.2676 | -57.988 | -57.8905 | 78.4 | 77.72 | 13.7 | 15.1 | 20.6737 | 24.48 | -261.0788 | 82.8084 | 82.6401 | 8.1 | -45.5 | -33.6 | -33.9 |  | 1.1296 | -343.0702 | -417.6464 | 331.4737 | 280.679 | -59.4115 | -267.5065 | 270.6999 | -104.8862 | -176.9915 | -266.6761 | 75.308 | 74.0245 | 107.419 | -309.486 | 181.4576 | -134.9464 | 129.9714 | -9.3866 |  | 10.32 | 1.519 | 1.539 | -9.92 | -17.36 |  | 18.4894 | -29.7078 | -36.6506 | 23 | 50.286 | 51.867 | 11.118 | 13.4087 | 52.2337 | 52.7043 | 53.6929 |  | 45.5 | 34.4467 | 5.14 |  | -52.1619 | 78.6371 | 61.482 | -50.8896 | -78.3419 | 51.5595 | 25.8865 | -54.6 | 55.4 | 92.4181
18/08/2026 | 04:30 | 0 | 0 | -22.8567 | -34.2045 | 18.6603 |  | 29.5105 | -68.5439 | 46.8054 | 23.4593 | 22.9291 | -26.64 | -40.266 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 14.534 | 29.7414 | 18.0324 | 18.5221 | 30.4139 | 16.5769 | 4.9596 | 7.8426 |  |  | -55.95 | -56.51 |  | 26.64 | 39.6 |  |  | -48.29 | -48.18 | -48.73 | 49.64 | 48.68 | 16.512 | -3.6738 | 54.5264 | 55.628 | 61.6145 | -48.7781 | -49.4696 | 33.1204 | 21.6654 | 72.7588 | 73.9235 | 36.5737 | 36.2201 | -573.517 | -12.7851 | -8 | -8 | 52.4957 | 51.525 | -3.2651 |  | -84.4169 | 1.4497 |  | 3.2487 | 607.1961 | 102.5116 | 102.298 | -549.873 | 484.6047 |  | -38.0051 | 41.1656 | 70.5155 | 29.15 | 28.46 | 49.82 | 75.48 | 33.7614 | 33.2256 | 25.2027 | 25.9308 | 45.2615 | -107.4703 | -105.5483 | 4.3747 |  |  | 28.406 | 105.3 | 94.3 | -14.01 | 50.8583 | 49.4868 | 49.8929 | -60.3577 | -59.4166 | 87.1147 | -67.5348 | 95.0189 | 9.2897 | 50.17 | 26.69 | 33.0542 | 31.0593 | -26.0146 |  |  |  | -105.5784 |  | -14.3841 | -54.7 | -54.5 | 19.7672 | 31.3 | 39.42 | 42.3 | 31.1 | -6.13 | 61.473 | 105.221 | -39.39 | -18.51 | 92.53 | 30.39 | 105.7273 | 104.9455 | 69.0448 | 65.2455 | 212.7982 | 174.386 | 166.1502 | 170.5489 | 128.808 | 114.3719 | -24.061 | 561.1439 | 429.1424 | 9.2631 | -10.3196 | -12.2219 | -36.8692 | 41.4974 | 40.2484 | 59.6 | -30.124 | -31.1289 | -78.0197 | 12.32 | -17.36 | 1 | 10.6845 | 34.7285 | -37.7301 | -36.8772 | 8.9164 | -110.4298 | 77.0947 | 24.2241 | 24.061 |  | 31.3254 | 31.6546 | 30.6931 | -33.6587 | -36.0031 | 112.6981 | -64.8235 | -64.5732 | 76.0781 | 83.4425 | 22.4216 | 5.87 | 12.4593 | 0.8096 | -7.39 | 19.57 | 22.3437 |  | -3.247 | 10.704 | 0 | 34.7 | -86.9075 | -77.9059 | 14.6 | 69.9512 | 30.6 | -20.8597 | -4.4997 | -4.6508 | 1.351 |  |  | -5.8145 | -28.6623 | 17.614 | 30.2817 | 53.8351 | 57.0244 | -116.4907 | -20.0591 | 31.5251 | -52.4124 | 12.2609 | 7.9116 | 7.6269 | 13.7247 | 177.6755 | 178.2614 | 94.7 | -96.7345 | -272.97 | 270.0774 | 354.8027 | -169.7914 | -165.6093 | -57.9503 | -48.8419 | 81.2924 | 80.5019 |  |  | 33.8669 | 34.0406 | -59.7047 | -60.0299 | 80.6 | 79.57 | 15.3 | 15.7 | 20.6737 | 26.48 | -274.3558 | 86.7101 | 86.5231 | 8.2 | -40.4 | -32.8 | -33.1 | 1.289 |  | -348.6924 | -392.0206 | 338.7592 | 286.2861 | -43.5191 | -280.2874 | 276.3035 | -110.7127 | -183.7379 | -273.4353 | 77.7306 | 77.155 | 113.9511 | -323.7891 | 187.4591 | -136.9629 | 134.0249 | -9.2026 |  | 9.52 | 1.479 | 1.48 | -9.68 | -15.44 |  | 17.052 | -30.0893 | -34.5998 | 22.4 | 48.836 | 47.985 |  |  | 52.8537 | 53.1552 | 52.3535 |  | 43.6 | 35.6117 | 5.27 |  | -47.2257 | 76.9029 | 59.2774 | -47.3658 | -76.2996 | 48.9529 | 26.6823 | -52.8 | 53 | 87.0734
18/08/2026 | 05:00 | 0 | 0 | -23.1145 | -33.7322 | 13.3976 |  | 29.9943 | -66.253 | 47.1094 | 23.8373 | 23.2434 | -31.08 | -40.612 | 37.4 | 19.044 | -35.2 | 14.8236 | 27.3988 | 18.6068 | 18.6197 | 31.2443 | 16.7123 | 5.4115 | 7.955 |  |  | -58.38 | -57.89 |  | 31.08 | 39.6 |  |  | -50.99 | -51.5 | -45 | 51.64 | 52.38 | 16.7303 | -3.6783 | 53.6301 | 54.917 | 63.9156 | -49.4033 | -49.7768 | 23.6761 | 33.3018 | 72.3741 | 74.4891 | 39.0368 | 44.8453 | -578.4053 | -15.675 | -6.8 | -6.8 | 57.0776 | 54.1459 | -3.5149 |  | -85.9483 | 1.4658 |  | 3.4005 | 623.2488 | 101.9623 | 101.7792 | -548.7925 | 493.8351 |  | -46.2431 | 48.1348 | 71.6731 | 29.16 | 28.71 | 50.86 | 76.48 | 27.8673 | 27.1975 | 32.4581 | 32.477 | 44.4392 | -109.4936 | -110.502 | 3.7766 |  |  | 28.697 | 106.4 | 96.1 | -14.33 | 51.5142 | 49.8019 | 49.6535 | -60.1307 | -58.0809 | 87.734 | -67.4773 | 94.5142 | 9.5399 | 50.2 | 26.81 | 33.0542 | 31.4987 | -26.047 |  |  |  | -98.0571 |  | -14.4319 | -57 | -57.2 | 20.2505 | 32.2 | 39.58 | 43.76 | 32.07 | -5.62 | 62.8835 | 96.523 | -39.27 | -18.47 | 93.9 | 31.65 | 98.6545 | 96.7273 | 59.0155 | 58.3182 | 209.0502 | 166.5464 | 159.2273 | 161.4226 | 148.4629 | 134.2722 | -23.023 | 559.3109 | 415.4778 | 8.6875 | -9.7859 | -12.1916 | -56.3418 | 26.4903 | 27.3278 | 160.6 | -47.1402 | -49.5007 | -92.0455 | 0 | -14.71 | 112.4 | 10.7667 | 5.2486 | -37.3045 | -36.4653 | 8.542 | -127.0339 | 91.9144 | 23.9552 | 23.4331 |  | 31.1609 | 31.6727 | 30.4114 | -28.4676 | -28.635 | 102.8182 | -57.1244 | -57.2414 | 75.6704 | 86.5427 | 13.8448 | 11.01 | 15.0716 | 0.795 | -9.31 | 18.33 | 14.9256 |  | -3.132 | 10.865 | 3.8928 | 33.91 | -87.7288 | -75.9611 | 14.25 | 68.4136 | 31.2 | -22.1693 | -4.5303 | -4.8004 | 1.376 |  |  | -5.3029 | -30.6573 | 16.6401 | 31.6203 | 52.7326 | 53.5599 | -116.0514 | -20.4848 | 33.2655 | -53.8869 | 11.8635 | 8.2925 | 8.0172 | 13.2641 | 177.3155 | 179.7007 | 98.5 | -98.6973 | -282.8773 | 284.6921 | 370.3921 | -170.421 | -168.9822 | -59.4883 | -51.3793 | 80.0823 | 79.9688 |  |  | 34.6965 | 34.8808 | -62.1694 | -62.9517 | 81.3 | 81.12 | 16 | 16.8 | 21.0646 | 27.44 | -271.1747 | 85.1718 | 85.002 | 8.2 | -42.7 | -34.4 | -33.9 |  |  | -363.6461 | -385.2323 | 333.7693 | 285.6079 | -47.3164 | -275.3579 | 273.1454 | -106.0222 | -182.9032 | -267.9139 | 75.6971 | 75.7947 | 109.4666 | -321.648 | 188.1744 | -135.2354 | 133.2034 | -9.9661 |  | 9.44 | 1.412 | 1.416 | -9.36 | -16.64 |  | 18.2849 | -30.9071 | -35.4482 | 22.9 | 50.908 | 51.994 | 11.131 |  | 52.1101 | 52.0256 | 52.5184 |  | 43 | 36.0174 | 5.33 |  | -49.4422 | 79.1805 | 60.7566 | -49.4941 | -78.1164 | 50.7098 | 26.5048 | -52.6 | 54 | 87.7253
18/08/2026 | 05:30 | 0 | 0 | -23.421 | -33.7576 | 15.0494 |  | 32.129 | -69.746 | 48.8127 | 24.9612 | 24.2643 | -31.08 | -42.952 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 14.5209 | 28.4258 | 18.952 | 19.4791 | 32.567 | 16.6925 | 4.8762 | 7.3443 |  |  | -60.39 | -60.36 |  | 31.08 | 41.8 |  |  | -49.07 | -49.28 | -53.41 | 49.86 | 50.1 | 16.5905 | -3.7845 | 55.733 | 57.4462 | 65.8777 | -46.1876 | -46.687 | 9.1948 | 9.0481 | 78.6314 | 80.083 | 28.5767 | 28.1731 | -572.5076 | -12.8909 | -6.5 | -6.5 | 53.1569 | 51.3336 | -3.7014 |  | -83.2697 | 2.476 | 0 | 3.5602 | 616.2601 | 112.6133 | 111.5146 | -572.7501 | 499.1346 |  | -37.8597 | 39.5709 | 75.9544 | 30.03 | 30.21 | 53.11 | 78.18 | 20.3657 | 20.6336 | 36.3977 | 36.0367 | 42.7117 | -113.3752 | -112.315 | 5.5872 |  |  | 28.991 | 108.2 | 97.7 | -14.97 | 53.0914 | 51.3459 | 51.4428 | -54.059 | -53.7109 | 85.8898 | -75.7888 | 96.6027 | 11.2051 | 53.48 | 28.13 | 35.3979 | 33.696 | -27.4533 |  |  |  | -103.2207 |  | -15.1216 | -62.7 | -62.5 | 20.3989 | 35.3 | 44.46 | 47.46 | 35.02 | -6.41 | 62.651 | 100.9607 | -39.74 | -18.41 | 99.87 | 34.27 | 102.4182 | 99.9818 | 55.4938 | 53.8273 | 215.0011 | 174.4628 | 165.4318 | 168.929 | 142.4786 | 129.6394 | -23.026 | 588.7928 | 399.7681 | 8.9207 | -9.6992 | -12.5357 | -50.3316 | 21.4176 | 20.6769 | 178.6 | -57.0059 | -56.4541 | -91.7608 | 14.79 | -25.1 | 106.7 | 11.4264 | -5.9036 | -37.3905 | -36.8226 | 8.6044 | -128.3724 | 91.3342 | 24.253 | 23.8425 |  | 32.5689 | 33.0222 | 31.6713 | -21.267 | -21.4344 | 117.3869 | -52.7697 | -52.9182 | 79.1071 | 85.7364 | 27.241 | 6.46 | 8.8582 | 0.9281 | -4.98 | 17.22 | 27.839 |  | -2.993 | 10.926 |  | 35.87 | -87.0104 | -77.6826 |  | 69.6641 | 31.3 | -21.6833 | -4.8979 | -5.0339 | 1.4638 |  |  | -5.0315 | -31.2263 | 16.4783 | 32.3627 | 53.1355 | 54.2629 | -115.6334 | -20.9145 | 33.8352 | -55.2982 | 11.9348 | 9.3277 | 8.9981 | 13.5795 | 184.392 | 184.1298 | 116.1 | -116.542 | -313.3885 | 317.159 | 390.0416 | -175.9423 | -173.3994 | -60.4986 | -51.7878 | 80.5556 | 80.2484 | -130.4752 | -128.2967 | 34.3241 | 34.5793 | -69.6858 | -70.4131 | 80.99 | 80.4 | 14.8 | 14.9 | 21.3722 | 27.76 | -278.4151 | 89.7489 | 89.5689 | 8.8 | -42.7 | -33.6 | -33.9 |  |  | -379.8938 | -371.8102 | 339.6001 | 284.847 | -45.1266 | -280.7572 | 278.5972 | -114.0421 | -186.2209 | -276.6749 | 77.3628 | 77.3581 | 115.5519 | -324.0831 | 192.0539 | -134.4533 | 135.1463 | -9.9936 |  | 7.44 | 1.14 | 1.146 | -8 | -18.56 |  | 19.3103 | -31.1421 | -34.9813 | 21.8 | 47.675 | 47.794 | 11.2228 |  | 52.6729 | 52.778 | 52.4423 |  | 44.5 | 35.5632 | 5.62 |  | -49.8878 | 79.2781 | 60.9219 | -49.5315 | -78.5247 | 50.4667 | 26.72 | -54.2 | 54.2 | 76.531
18/08/2026 | 06:00 | 0 | 0 | -24.2439 | -34.2176 | 15.0444 |  | 34.3737 | -75.2396 | 51.2997 | 25.8452 | 25.1746 | -33.3 | -41.967 | 37.4 | 19.044 | -37.4 |  | 32.776 | 19.8137 | 20.4075 | 33.4944 | 16.9696 | 4.7609 | 7.357 |  |  | -63.62 | -63.68 |  | 35.52 | 41.8 |  |  | -54.46 | -54.34 | -44.26 | 55.1 | 55.09 | 15.4801 | -3.5525 | 57.8622 | 59.9104 | 66.4847 | -50.3667 | -50.8232 | 18.3307 | 19.0489 | 79.7727 | 80.305 | 45.3261 | 47.6909 | -594.96 | -13.5322 | -7.1 | -7 | 58.1753 | 57.5317 | -3.7248 |  | -85.1824 | 2.3562 | 4.0959 | 4.0612 | 650.1661 | 118.3813 | 116.6417 | -599.6453 | 523.5059 |  | -35.2375 | 36.5433 | 79.088 | 30.56 | 31.18 | 55.34 | 79.81 | 12.1943 | 11.7924 | 46.049 | 46.2701 | 40.7908 | -123.5632 | -123.292 | 5.7866 |  | 20.9062 | 28.361 | 114.5 | 103.8 | -15.51 | 53.4298 | 51.5486 | 50.4994 | -54.3924 | -53.2645 | 89.9578 | -81.598 | 98.6726 | 12.1309 | 56.88 | 29.73 | 37.2729 | 35.4538 | -27.7137 |  |  |  | -110.7282 |  | -15.2297 | -67.3 | -67.1 | 21.058 | 39.2 | 50.52 | 53.34 | 38.9 | -7.33 | 60.14 | 109.1587 | -39.8 | -18.5 | 105.25 | 36.93 | 110.1818 | 108 | 49.032 | 46.9636 | 219.608 | 181.3278 | 173.2991 | 175.9522 | 130.556 | 114.6731 | -23.216 | 617.2924 | 351.2955 | 9.3726 | -10.4301 | -13.2715 | -39.4683 | 19.5929 | 19.6021 | 156.8 | -56.0382 | -55.3111 | -76.911 | 14.38 | -22.89 | 82.5 | 12.3206 | -13.0959 | -38.0879 | -37.3796 | 8.4975 | -116.2864 | 82.4348 | 24.3539 | 24.0872 |  | 31.5662 | 32.0857 | 31.1165 | -12.2243 | -10.5497 | 120.9035 | -45.7417 | -46.6101 | 84.4055 | 90.8536 | 26.7576 | 6.83 | 9.2634 | 0.8548 | -5.06 | 17.14 | 26.9075 |  | -2.888 | 10.799 |  | 34.73 | -91.5183 | -81.1144 |  | 69.4264 | 27.8 | -23.8734 | -4.7291 | -4.9791 | 1.5885 |  |  |  | -34.1941 | 15.8381 | 35.9293 | 51.3303 | 52.3441 | -122.4687 | -21.8936 | 34.6815 | -57.6998 | 11.6509 | 10.2567 | 10.0212 | 13.3206 | 184.7424 | 185.1612 | 153 | -152.6814 | -348.8386 | 347.1114 | 414.4416 | -177.0165 | -173.3792 | -59.7144 | -50.8682 | 78.4639 | 78.9589 |  |  | 34.6865 | 34.528 | -70.1954 | -69.6456 | 82.43 | 80.57 | 13 | 12.2 | 20.9194 | 28 | -272.8588 | 88.1618 | 86.5045 | 9.4 | -45 | -36.1 | -35.8 |  | 1.0285 | -402.1072 | -323.2902 | 340.0649 | 285.5952 | -41.8025 | -275.5512 | 277.2761 | -111.7159 | -183.3426 | -268.4059 | 76.1178 | 74.8356 | 114.3902 | -324.336 | 190.4625 | -131.8088 | 132.1259 | -10.0183 |  | 6 | 0.977 | 0.972 | -6.56 | -17.28 |  | 19.5148 | -30.3212 | -35.8297 | 23.1 | 49.69 | 49.442 |  | 13.4778 | 51.2139 | 50.9994 | 51.734 |  | 46.3 | 33.7361 | 5.92 |  | -50.7985 | 80.634 | 61.0181 | -50.3886 | -78.9924 | 49.7767 | 28.5436 | -56.3 | 56.7 | 65.7954
18/08/2026 | 06:30 | 0 | 0 | -25.526 | -31.7244 | 16.8623 |  | 38.8968 | -83.2904 | 57.5351 | 28.9711 | 28.3942 | -44.4 | -45.126 | 39.6 | 20.7 | -39.6 | 14.272 | 36.5842 | 21.1552 | 21.7005 | 36.2034 | 16.7547 | 4.7943 | 7.376 |  |  | -72.55 | -72.72 |  | 44.4 | 44 |  |  | -60.64 | -60.92 | -50.41 | 61.7 | 62.05 | 14.2116 | -3.6456 | 61.8601 | 63.8706 | 72.0615 | -53.3314 | -53.8666 | 0 | 57.2127 | 0 | 109.6299 | 45.5148 | 47.1006 | -644.709 | -17.3084 | -6.8 | -6.9 | 59.1319 | 59.0259 | -3.5757 |  | -90.8245 | 2.2164 | 7.5369 | 5.0502 | 691.6407 | 129.0017 | 127.903 | -659.7027 | 561.8662 |  | -21.2452 | 23.2036 | 79.078 | 29.09 | 30.79 | 56.43 | 78.82 | 11.3905 | 11.7924 | 42.2815 | 43.0966 | 39.2609 | -123.5441 | -121.6859 | 8.0522 |  | 20.9062 | 28.659 | 118.5 | 106.9 | -16.02 | 55.4198 | 54.2562 | 54.1933 | -48.5459 | -49.0966 | 90.6087 | -85.4014 | 98.3968 | 12.7443 | 62.7 | 32.53 | 40.5542 | 38.3835 | -29.1035 |  |  |  | -126.6891 |  | -15.9287 | -71.7 | -73.4 | 21.1404 | 46.7 | 61.62 | 63.36 | 46.59 | -9.76 | 63.147 | 123.9695 | -39.2 | -17.36 | 105.86 | 41.5 | 126.0727 | 124.4545 | 55.3592 | 53.5545 | 245.7869 | 203.9852 | 196.7311 | 199.7831 | 111.0267 | 93.3349 | -24.918 | 670.5386 | 363.167 | 10.9549 | -12.2235 | -14.4136 | -31.9634 | 30.7886 | 28.7705 | 58.4 | -33.388 | -33.5764 | -58.8553 | 0 | -23.22 | 1 | 13.7289 | 1.125 | -36.0545 | -35.2583 | 6.1668 | -90.4543 | 58.5173 | 24.4439 | 24.2976 |  | 31.8543 | 32.4089 | 31.0623 | -11.8894 | -12.8941 | 126.597 | -53.9146 | -54.2332 | 89.0013 | 95.4023 | 27.0286 | 7.07 | 8.8631 | 0.8707 | -5.13 | 17.42 | 27.0377 |  | -2.941 | 10.74 |  | 33.82 | -96.7232 | -85.0028 |  | 68.6378 | 28.7 | -24.2854 | -6.1571 | -6.4774 | 1.7967 |  |  | -4.7587 | -38.5265 | 15.4853 | 40.0357 | 50.6786 | 52.3085 | -124.9266 | -22.3912 | 36.9832 | -61.7185 | 11.5061 | 11.5751 | 11.1932 | 12.9179 | 185.038 | 182.1012 | 122.8 | -122.473 | -317.4003 | 319.1946 | 380.6293 | -176.2049 | -174.0121 | -56.512 | -46.5893 | 80.5236 | 78.8814 |  |  | 37.5355 | 37.7192 | -72.0459 | -71.6289 | 76.59 | 75.17 | 13.8 | 13 | 20.6545 | 24.16 | -295.7884 | 97.406 | 98.0916 | 8.8 | -43.7 | -36.1 | -36.5 | 1.2396 |  | -396.7783 | -340.402 | 346.0414 | 291.4307 | -29.5736 | -279.7225 | 279.8248 | -123.5844 | -186.3456 | -275.2554 | 77.9832 | 77.8307 | 122.9549 | -330.3288 | 192.6655 | -138.5448 | 134.1514 | -10.5209 |  | 5.2 | 0.94 | 0.941 | -6.4 | -18.32 |  | 18.6938 | -28.0079 | -35.9762 | 21.3 | 47.599 | 48.552 | 11.0365 | 13.2515 | 51.5245 | 51.4413 | 50.2198 |  | 44.2 | 30.8959 | 6.06 |  | -46.2825 | 77.043 | 56.3663 | -44.96 | -76.9165 | 44.8203 | 30.3012 | -55.4 | 56.2 | 62.4887
18/08/2026 | 07:00 | 0 | 0 | -25.8649 | -32.4176 | 15.6735 |  | 38.7996 | -84.1351 | 59.4777 | 30.1691 | 29.4093 | -39.96 | -46.545 | 41.8 |  | -39.6 | 14.5006 | 35.6994 | 21.0427 | 21.4485 | 36.0411 | 16.3721 | 4.8892 | 7.5352 |  |  | -70.52 | -71.12 |  | 39.96 | 46.2 |  |  | -57.54 | -57.83 | -56.43 | 57.77 | 58.36 | 14.2635 | -3.6824 | 60.3674 | 62.1023 | 72.8621 | -48.4816 | -49.4455 |  | 21.2786 |  | 112.3789 | 32.6335 | 32.0534 | -627.3575 | -16.3765 | -7.4 | -7.3 | 55.872 | 54.0645 | -3.7862 |  | -86.8786 | 2.7058 | 7.6771 | 5.2249 | 674.3063 | 132.5724 | 131.9315 | -664.8694 | 558.7499 |  | -26.4159 | 28.0944 | 80.1158 | 29.4 | 30.87 | 57.02 | 79.65 | 10.1849 | 9.917 | 42.5456 | 43.1111 | 38.578 | -122.7729 | -123.497 | 9.2989 |  | 20.5265 |  | 121.2 | 109.4 | -16.7 | 55.956 | 54.7682 | 55.1549 | -45.149 | -45.048 | 86.5638 | -86.0568 | 94.9376 | 12.2418 | 65.84 | 33.39 | 41.4917 | 39.1159 | -28.7782 |  |  |  | -119.4109 |  | -15.7362 | -76 | -73.1 | 20.7889 | 49.3 | 62.26 | 67.2 | 49.11 | -9.31 | 61.783 | 117.8342 | -39.01 | -17.5 | 103.45 | 41.95 | 119.2909 | 118.2545 | 51.3988 | 50.3636 | 243.2371 | 201.8648 | 193.3818 | 194.9638 | 133.0379 | 114.5776 | -21.229 | 670.5988 | 355.4525 | 11.2765 | -13.0075 | -15.6597 | -54.4696 | 14.8696 | 14.9861 | 168.8 | -51.5975 | -51.4948 | -80.9217 | 0 | -19.9 | 112.4 | 9.9105 | -11.4349 | -37.7508 | -36.9475 | 8.3329 | -113.0613 | 83.2792 | 24.6385 | 24.3458 |  | 31.1839 | 31.2355 | 30.2938 | -10.3823 | -9.8799 | 122.2431 | -48.5547 | -49.156 | 85.8536 | 94.1712 | 25.0217 | 5.11 | 8.8582 | 0.9256 | -4.84 | 17.15 | 25.7224 |  | -2.838 | 10.437 |  | 33.6 | -93.0226 | -85.028 |  | 69.41 | 27.2 | -24.4882 | -5.9413 | -6.323 | 1.7486 |  |  | -4.9427 | -38.7668 | 15.0772 | 40.9755 | 51.0447 | 52.1376 | -123.8693 | -23.6699 | 36.7954 | -63.8037 | 10.9344 | 12.4345 | 11.9843 | 12.8287 | 167.9298 | 167.6655 | 113.1 | -110.445 | -298.4185 | 298.9751 | 357.3823 | -160.2244 | -159.5607 | -56.9405 | -47.771 | 71.7644 | 70.9291 |  | -124.8677 | 32.6695 | 33.0857 | -69.4504 | -69.4801 | 70.12 | 69.54 | 13 | 13.1 | 20.8382 | 18.08 | -278.383 | 87.5968 | 87.3823 | 6.7 | -40.4 | -31.8 | -32.2 |  |  | -373.3647 | -322.5676 | 316.6038 | 256.9749 | -43.0539 | -245.2966 | 250.1401 | -114.0473 | -162.7092 | -240.3386 | 83.2091 | 83.7341 | 119.6975 | -291.7321 | 167.8163 | -124.1545 | 123.2021 | -10.6253 |  | 6.24 | 0.765 | 0.761 | -6.4 | -17.44 |  | 18.2544 | -27.2755 | -34.9813 | 19.1 | 47.48 | 46.934 | 11.0327 | 13.247 | 47.0407 | 46.4688 | 46.553 |  | 42.2 | 30.2404 | 6.08 |  | -44.8821 | 77.9554 | 57.7272 | -45.0712 | -77.4234 | 46.3993 | 30.2415 | -52.1 | 52.9 | 62.2926
18/08/2026 | 07:30 | 0 | 0 | -26.0838 | -31.5946 | 18.6017 |  | 39.8703 | -86.6427 | 60.7551 | 31.0331 | 30.3865 | -39.96 | -61.725 | 55 | 22.356 | -55 | 13.8577 | 37.1002 | 22.2403 | 22.2194 | 36.6578 | 16.4857 | 5.0943 | 6.9611 |  |  | -76.26 | -76.22 |  | 39.96 | 59.4 |  |  | -61.67 | -62.02 | -57.33 | 62.61 | 62.45 | 14.8987 | -3.8629 | 62.2155 | 64.7936 | 75.147 | -51.5545 | -51.8634 | 0 | 17.9664 |  | 116.0127 | 32.7055 | 32.6277 | -643.437 | -17.212 | -6.5 | -6.5 | 57.9134 | 56.7519 | -4.1945 |  | -88.6184 | 3.7402 | 8.3758 | 5.9314 | 688.8941 | 134.8002 | 134.6476 | -674.3409 | 576.7239 |  | -42.9089 | 44.6053 | 84.1276 | 29.97 | 32.13 | 59.45 | 80.5 | 5.8983 | 4.4248 | 49.8999 | 50.2448 | 35.7974 | -136.2622 | -134.5118 | 11.313 | 0 |  | 28.824 | 127.6 | 114.7 | -17.44 | 56.006 | 53.1849 | 54.1047 | -45.0992 | -44.2149 | 85.5992 | -87.7809 | 95.8447 | 12.2877 | 67.15 | 34.85 | 44.3042 | 41.7526 | -30.0596 |  |  |  | -119.7457 |  | -16.3748 | -77.8 | -76.1 | 21.8765 | 53.7 | 64.98 | 72.72 | 53.39 | -10.2 | 65.751 | 119.0243 | -38.29 | -17.58 | 105.1 | 43.48 | 120.0727 | 118.8727 | 45.8333 | 45.4818 | 247.369 | 205.0399 | 195.9934 | 199.5055 | 138.2223 | 122.0774 | -21.524 | 684.8477 | 318.4643 | 12.111 | -13.7585 | -16.1126 | -52.6116 | 16.1128 | 16.2097 | 185.1 | -59.8004 | -59.6187 | -83.8595 | 14.3 | -19.88 | 119.2 | 10.4626 | -12.5823 | -38.1022 | -37.3243 | 7.7331 | -116.688 | 86.2206 | 24.1178 | 23.6437 |  | 31.2373 | 31.11 | 30.5777 | -4.6888 | -5.3586 | 128.6064 | -45.1333 | -44.6997 | 90.6692 | 98.0902 | 26.4793 | 7.39 | 9.1658 | 0.9281 | -5.1 | 16.71 | 27.3873 |  | -2.631 | 10.965 |  | 34.39 | -98.1262 | -89.218 |  | 68.9679 | 28.1 | -23.3077 | -2.2586 | -2.5537 | 1.7644 |  |  | -5.8055 | -36.9118 | 16.2818 | 38.1595 | 49.7553 | 51.7223 | -127.0004 | -26.8294 | 28.1303 | -62.6759 | 11.0399 | 12.7958 | 12.4483 | 13.0106 | 170.53 | 168.9889 | 147.1 | -147.5041 | -325.5744 | 329.8629 | 379.7422 | -163.7557 | -160.8479 | -53.4123 | -44.3811 | 77.7503 | 78.2174 | -118.1168 |  | 23.1789 | 23.3566 | -68.6632 | -68.4998 | 66.76 | 66.13 | 17.6 | 17.5 | 20.8595 | 16.08 | -252.6167 | 71.3005 | 68.8747 | 9.4 | -36.4 | -24.3 | -24.4 |  |  | -367.409 | -283.6236 | 295.8102 | 237.3186 | -53.4115 | -228.9009 | 225.4923 | -98.3548 | -142.6255 | -223.9173 | 86.7729 | 87.7501 | 102.6548 | -267.7614 | 144.1261 | -122.8003 | 124.0319 | -9.2795 | 17.989 | 8 | 0.984 | 0.979 | -7.28 | -15.36 |  | 16.2615 | -25.3132 | -35.2163 | 18.4 | 50.337 | 48.599 | 11.29 | 13.4847 | 51.6893 | 51.1279 | 52.0616 |  | 35.4 | 29.494 | 6.51 |  | -43.8298 | 77.4918 | 54.5442 | -43.219 | -75.1251 | 42.9092 | 31.7519 | -46.3 | 45.8 | 54.6495
18/08/2026 | 08:00 | 0 | 0 | -26.9924 | -32.3354 | 19.9599 |  | 40.2548 | -88.5151 | 62.1124 | 31.699 | 30.6865 | -42.18 | -64.864 | 59.4 | 23.184 | -57.2 | 13.0317 | 37.6498 | 22.3829 | 23.0668 | 38.402 | 16.6634 | 5.0535 | 7.9435 |  |  | -81.68 | -81.41 |  | 42.18 | 63.8 |  |  | -72.38 | -74.06 | -44.41 | 74.65 | 74.89 | 16.5386 | -4.1923 | 63.7351 | 65.917 | 74.9475 | -57.2441 | -57.2527 |  | 63.4378 |  | 112.6166 | 43.9775 | 43.4107 | -659.465 | -15.8367 | -7.2 | -7.2 | 64.4661 | 61.823 | -4.1134 |  | -82.3879 | 4.8883 | 7.8754 | 5.4927 | 701.1625 | 155.8275 | 155.3697 | -705.1245 | 605.3706 |  | -41.398 | 43.0439 | 86.1435 | 30.77 | 33.27 | 61.94 | 83.14 | -21.161 | -22.0987 | 70.7021 | 70.9344 | 32.132 | -154.4273 | -154.5274 | 10.3401 |  | 20.9062 | 28.812 | 134.5 | 120.5 | -17.62 | 50.4277 | 49.8039 | 50.8612 | -51.3598 | -50.3577 | 80.6654 | -80.3678 | 92.9134 | 12.0365 | 74.19 | 38.17 | 45.7104 | 43.5104 | -30.0823 |  |  |  | -127.7688 |  | -16.4602 | -75.8 | -74.8 | 23.0136 | 56.1 | 67.92 | 76.08 | 55.71 | -10.62 | 66.34 | 130.1024 | -36.93 | -17.27 | 115.63 | 44.35 | 128.4909 | 126.9455 | 26.4994 | 24.9 | 247.259 | 203.3545 | 194.7578 | 197.4236 | 119.3317 | 102.2532 | -20.287 | 722.7195 | 247.8028 | 14.5965 | -16.9447 | -19.0919 | -43.4003 | 3.8625 | 4.3563 | 167.3 | -61.8445 | -60.8613 | -66.896 | 16.41 | -18.78 | 108.2 | 10.6647 | -35.6519 | -37.1785 | -36.6268 | 8.3564 | -100.002 | 66.8598 | 23.5251 | 22.7912 |  | 30.6541 | 31.1053 | 29.8209 | 20.7646 | 20.2622 | 88.5844 | -24.2246 | -24.4905 | 55.5147 | 62.3908 | 24.6629 | 2.6 | 8.7654 | 0.9281 | -4.75 | 17.83 | 25.1803 | 10.9327 | -2.736 | 10.862 |  | 38.21 | -61.2577 | -53.6754 | 14.07 | 76.3774 | 28.2 | -26.9539 | -1.344 | -1.5391 | 1.9273 |  |  | -5.8787 | -41.0385 | 15.2942 | 42.8488 | 54.391 | 55.1972 | -152.2113 | -28.5347 | 29.9293 | -64.8107 | 10.2364 | 11.9755 | 11.4991 | 11.7066 | 164.0407 | 163.5009 | 105.6 | -105.5997 | -299.2454 | 301.7543 | 353.0725 | -159.1068 | -156.0271 | -54.3978 | -44.0058 | 79.1088 | 79.1142 |  | -114.2687 | 21.9317 | 22.1841 | -65.32 | -64.9091 | 66.63 | 66.12 | 13.5 | 13.2 | 20.9813 | 12.72 | -259.5795 | 68.6835 | 67.4388 | 8.2 | -38.8 | -21.6 | -21.8 |  |  | -373.0414 | -218.7675 | 277.8044 | 211.145 | -42.4502 | -205.1259 | 202.6145 | -87.959 | -123.4198 | -198.0661 | 92.5818 | 92.8063 | 94.7398 | -238.9853 | 126.1704 | -109.7466 | 110.6869 | -9.5981 | 15.106 | 8.4 | 1.108 | 1.115 | -8.24 | -16.24 |  | 16.5545 | -23.3783 | -36.6506 | 16.8 | 49.606 | 49.363 |  |  | 51.8246 | 52.1138 | 52.2417 |  | 39.1 | 24.6986 | 6.75 |  | -42.2501 | 77.1123 | 54.8037 | -42.0755 | -75.5861 | 43.9087 | 31.4319 | -48.2 | 48.1 | 51.3551
18/08/2026 | 08:30 | 0 | 0 | -28.6845 | -31.5806 | 18.8419 |  | 41.7483 | -89.373 | 66.5535 | 33.825 | 33.1414 | -39.96 | -70.668 | 63.8 | 24.012 | -63.8 | 13.2865 | 38.518 | 23.3771 | 23.5295 | 38.7893 | 16.5709 | 5.3363 | 7.3273 |  |  | -81.93 | -82.7 |  | 39.96 | 68.2 |  |  | -68.97 | -69.24 | -52.45 | 70.25 | 70.89 | 17.2742 | -4.2063 | 67.8306 | 70.6965 | 72.7998 | -54.5452 | -54.6418 |  | 17.6594 |  | 120.6509 | 33.1003 | 32.0484 | -648.3754 | -18.0181 | -6.5 | -6.4 | 59.9415 | 58.6909 | -4.6831 |  | -80.0477 | 6.132 | 8.7948 | 6.03 | 689.4129 | 167.4245 | 167.3329 | -729.4304 | 622.7124 |  | -52.5671 | 54.7521 | 93.8078 | 32.73 | 35.36 | 66 | 87.66 | -23.1704 | -23.7062 | 83.2579 | 83.7015 | 29.2182 | -169.8781 | -168.0519 | 22.4759 | 0 | 20.5265 | 28.959 | 138.5 | 125.1 | -18.45 | 51.1491 | 49.4301 | 50.1966 | -46.6276 | -46.4835 | 81.0119 | -87.7314 | 93.3355 | 12.3262 | 62.34 | 34.18 | 48.5229 | 45.7077 | -31.648 |  |  |  | -122.9336 |  | -17.471 | -78.7 | -78.8 | 27.1774 | 59.8 | 71.64 | 80.44 | 59.49 | -11.44 | 69.378 | 122.8545 | -38.62 | -17.87 | 113.32 | 47.27 | 123.2182 | 120.9818 | 19.4659 | 18.7091 | 249.4612 | 201.6284 | 195.155 | 196.7762 | 103.3385 | 87.5445 | -20.797 | 741.7139 | 198.9793 | 15.1411 | -17.9577 | -21.1548 | -29.9457 | 5.5453 | 6.499 | 119 | -56.4608 | -57.5072 | -47.8335 | 0 | -15.49 | 71.6 | 11.3053 | -37.8734 | -37.9304 | -37.196 | 9.2312 | -85.801 | 55.0145 | 23.4013 | 23.0952 |  | 30.9886 | 31.1552 | 29.9267 | 22.2717 | 22.2717 | 86.4075 | -17.3187 | -17.2384 | 55.9204 | 60.9811 | 26.1204 | 4.89 | 9.1658 | 0.9976 | -4.83 | 17.35 | 26.4408 |  | -2.481 | 11.097 |  | 44.89 | -61.7304 | -53.2587 | 16.24 | 77.5795 | 28.1 | -28.8627 | -1.7633 | -1.7763 | 1.9892 |  |  | -7.3818 | -45.1279 | 15.3329 | 47.33 | 53.033 | 54.7817 | -150.1252 | -30.2304 | 32.0841 | -69.2037 | 10.2836 | 13.0888 | 12.712 | 11.6816 | 154.3801 | 153.4227 | 89.3 | -88.8021 | -273.8331 | 276.7379 | 316.7172 | -149.1755 | -146.5291 | -52.4953 | -43.106 | 79.3944 | 78.3042 | -102.9943 |  | 18.4946 | 18.7944 | -59.4818 | -58.8154 | 56.44 | 56.45 | 15.2 | 15.1 | 18.4392 | 0.72 | -264.8837 | 66.3239 | 66.0684 | 12.2 | -36.4 | -18.2 | -18.4 |  |  | -355.7343 | -173.7569 | 271.6217 | 179.2526 | -36.1427 | -169.8849 | 168.8432 | -85.7917 | -95.5571 | -166.1295 | 99.3554 | 101.3688 | 86.6689 | -201.1514 | 98.8864 | -102.3585 | 99.8729 | -8.4884 | 10.44 | 11.28 | 1.092 | 1.094 | -10.88 | -14.64 |  | 15.5596 | -20.2136 | -37.0901 | 16.6 | 49.84 | 49.453 |  |  | 51.1676 | 50.4852 | 52.3301 |  | 37.2 | 24.1676 | 7.07 |  | -41.5958 | 76.8653 | 54.2946 | -40.2751 | -75.8444 | 41.8017 | 33.2915 | -45.7 | 45.8 | 43.5025
18/08/2026 | 09:00 | 0 | 0 | -29.1721 | -31.6726 | 18.4784 |  | 42.6594 | -92.2461 | 69.126 | 34.8749 | 34.0411 | -22.2 | -74.001 | 68.2 | 25.668 | -68.2 | 14.3806 | 43.6776 | 19.6049 | 19.6285 | 32.473 | 16.9857 | 5.1303 | 7.0816 |  |  | -76.95 | -76.29 |  | 22.2 | 72.6 |  |  | -67 | -67.16 | -44.61 | 67.66 | 67.64 | 20.4308 | -5.2488 | 70.8757 | 73.7722 | 57.0242 | -54.1949 | -54.6064 |  | 35.9506 |  | 110.187 | 46.8696 | 47.7673 | -636.7846 | -21.256 | -7.1 | -6.9 | 60.5765 | 58.1423 | -5.1332 |  | -78.6056 | 6.9791 | 8.8988 | 6.0485 | 683.5839 | 175.7255 | 175.634 | -730.5203 | 632.3494 |  | -61.1485 | 63.395 | 98.0092 | 33.54 | 38.4 | 68.83 | 84.07 | -22.9025 | -23.8402 | 83.5491 | 84.2139 | 28.111 | -180.1165 | -179.2171 | 22.1182 |  | 20.9062 | 27.774 | 141.1 | 127.2 | -19.31 | 52.863 | 50.0179 | 49.7824 | -45.5803 | -45.4759 | 80.5865 | -90.8536 | 92.9902 | 12.6979 | 64.27 | 34.92 | 50.6323 | 48.0515 | -32.889 |  |  |  | -126.8128 |  | -17.9853 | -83.4 | -85.2 | 27.4081 | 62 | 73.22 | 83.88 | 61.37 | -11.94 | 68.386 | 124.1996 | -38.85 | -18.25 | 116.03 | 49.1 | 128.2909 | 127.0727 | 19.8556 | 19.6273 | 254.0069 | 208.295 | 199.8677 | 202.638 | 107.3812 | 96.203 | -19.092 | 750.2195 | 165.2514 | 16.1699 | -16.9404 | -20.0964 | -25.1452 | 3.0598 | 0.2851 | 169.8 | -56.8675 | -54.7447 | -44.4423 | 0 | -14.74 | 69.2 | 11.9773 | -49.6802 | -37.2998 | -36.234 | 7.6294 | -83.1147 | 61.1868 | 23.8409 | 23.5277 |  | 32.0274 | 32.5298 | 31.0516 | 21.7693 | 22.6066 | 95.785 | -19.0407 | -18.6798 | 57.7085 | 64.3725 | 29.4969 | 5.35 | 9.0706 | 1.0452 | -4.87 | 18.96 | 30.2156 |  | -2.432 | 11.04 |  | 46.93 | -65.2458 | -60.0841 |  | 80.3936 | 29 | -27.9888 | -2.4459 | -2.6633 | 2.0257 |  |  | -8.6516 | -45.2129 | 15.8701 | 47.2766 | 53.1836 | 52.9629 | -151.3679 | -31.0927 | 32.3088 | -72.8713 | 10.177 | 13.6552 | 13.2499 | 11.9741 | 131.6265 | 132.0652 | 59.1 | -59.3293 | -237.1501 | 236.6252 | 275.0556 | -128.6176 | -126.172 | -53.7102 | -42.2318 | 65.9348 | 66.6477 |  | -96.5888 | 14.7624 | 15.037 | -53.2834 | -53.4134 | 53.27 | 53 | 12.8 | 14.3 | 16.696 | -10.8 | -278.8695 | 68.7459 | 69.2039 | 12.8 | -31.3 | -14.8 | -14.7 |  |  | -349.1011 | -138.7916 | 261.2013 | 136.4587 | -42.5857 | -137.0241 | 127.6762 | -74.4786 | -64.3382 | -124.924 | 107.7409 | 106.2001 | 71.872 | -150.3449 | 66.1204 | -84.376 | 83.586 | -8.6999 | 8.488 | 11.84 | 1.116 | 1.117 | -11.68 | -13.12 |  | 14.4457 | -18.3398 | -36.8276 | 13.5 | 48.909 | 48.464 |  |  | 43.4983 | 43.9503 | 44.6933 |  | 33.6 | 22.8538 | 7.16 |  | -42.1231 | 78.6479 | 54.3484 | -41.9036 | -77.2983 | 41.5831 | 34.9917 | -43 | 44.1 | 39.7113
18/08/2026 | 09:30 | 0 | 0 | -29.5327 | -29.3828 | 20.449 |  | 44.308 | -96.5584 | 71.3088 | 35.9529 | 35.0642 | -24.42 | -77.926 | 70.4 | 25.668 | -70.4 | 13.8536 | 46.5182 | 19.7219 | 20.101 | 33.5659 | 18.4963 | 5.0138 | 7.5257 |  |  | -78.39 | -78.93 |  | 24.42 | 77 |  |  | -68.13 | -69.33 | -46.02 | 68.96 | 70.17 | 21.2446 | -5.892 | 73.1991 | 74.9654 | 54.1522 | -56.8074 | -58.8271 | 0 | 46.4444 |  | 113.0952 | 57.3786 | 54.3242 | -642.2717 | -30.4218 |  |  | 63.2119 | 61.1655 | -5.2377 |  | -78.5254 | 7.6236 | 9.3661 | 6.2709 | 675.4659 | 180.0286 | 180.0286 | -728.3608 | 649.1554 |  | -68.0977 | 70.1087 | 101.7016 | 35.12 | 38.58 | 70.3 | 86.76 | -34.2888 | -33.2172 | 95.2163 | 95.0645 | 28.6902 | -190.5301 | -189.5614 | 15.9547 |  | 20.9062 | 28.112 | 146 | 131.5 | -19.39 | 50.2156 | 48.6518 | 49.5876 | -45.8447 | -45.1903 | 82.1606 | -94.3202 | 96.6279 | 12.9957 | 64.75 | 35.45 | 52.0386 | 49.2233 | -33.6764 |  |  |  | -131.2565 |  | -18.3127 | -85.6 | -85.3 | 28.5837 | 64.2 | 80.04 | 86.86 | 63.24 | -14.59 | 68.169 | 130.2524 | -38.31 | -13.64 | 106.63 | 49.44 | 131.5818 | 127.6 | 13.7143 | 12.8091 | 255.1193 | 208.7689 | 201.5746 | 204.4787 | 103.5405 | 87.0432 | -18.956 | 746.7862 | 94.4874 | 16.5035 | -19.6148 | -21.4544 | -24.996 | -5.0465 | -3.2797 | 153.2 | -64.311 | -64.1487 | -51.6595 | 0 | -23.2 | 103.9 | 12.5396 | -60.1144 | -36.4669 | -35.8258 | 5.4845 | -83.5527 | 53.1844 | 23.9284 | 23.5296 |  | 32.7817 | 32.7656 | 32.1096 | 32.8214 | 34.496 | 104.1578 | -11.1445 | -10.5367 | 65.5641 | 73.673 | 32.1263 | 8.22 | 8.8948 | 1.0208 | -4.83 | 19.15 | 32.088 |  | -2.253 | 11.076 |  | 48.74 | -72.6958 | -63.4515 | 17.22 | 82.0721 | 30.5 | -29.7544 | -2.771 | -2.7515 | 2.075 |  |  | -10.2403 | -46.9944 | 16.7776 | 49.6134 | 56.2032 | 57.1979 | -152.7045 | -32.9372 | 34.8209 | -76.785 | 10.4039 | 14.5439 | 14.0304 | 12.1405 | 125.926 | 127.7785 | 67.5 | -67.5881 | -232.0025 | 235.031 | 280.6801 | -123.6293 | -122.3438 | -44.2054 | -32.6052 | 62.0814 | 64.1759 | -93.6762 |  | 10.5011 | 10.7874 | -48.2718 | -48.089 | 43.85 | 43.54 | 17.8 | 17.4 | 15.8329 | -23.52 | -288.8144 | 69.4206 | 70.1128 |  | -27.3 | -10.5 | -10.6 | 1.2033 |  | -366.3194 | -64.057 | 258.6202 | 104.7468 | -42.3013 | -103.3823 | 96.9234 | -67.8337 | -37.2718 | -97.0222 | 112.4387 | 115.0479 | 61.953 | -116.3127 | 40.4255 | -79.2499 | 77.1703 | -8.6477 | 7.631 | 13.68 | 1.149 | 1.147 | -13.12 | -11.04 |  | 12.5414 | -13.8567 | -35.0698 | 11.4 | 48.929 | 47.975 |  |  | 42.0739 | 43.2582 | 42.8268 |  | 28.3 | 21.2177 | 7.57 |  | -29.9436 | 70.3198 | 44.6219 | -30.5749 | -69.3775 | 31.5781 | 37.4013 | -36.9 | 37.5 | 47.5416
18/08/2026 | 10:00 | 0 | 0 | -30.2195 | -18.7376 | 19.6364 |  | 46.7268 | -106.1624 | 73.1529 | 37.4729 | 36.331 | -26.64 | -81.686 | 74.8 | 26.496 | -72.6 | 14.7281 | 54.1238 | 20.4257 | 20.8083 | 33.8869 | 17.5038 | 5.5661 | 7.1459 |  |  | -80.13 | -80.41 |  | 26.64 | 79.2 |  |  | -71.32 | -71.71 | -50.26 | 72.29 | 72.52 | 21.8687 | -6.4858 | 71.0377 | 73.4509 | 56.4884 | -55.0868 | -55.2995 | 0 | 15.6297 |  | 117.1728 | 36.958 | 37.251 | -652.1548 | -28.7925 |  |  | 59.9065 | 58.781 | -5.7976 |  | -77.5947 | 8.6444 | 9.8559 | 6.6642 | 693.0446 | 202.3682 | 202.3071 | -799.6973 | 657.8157 |  | -46.1333 | 48.3325 | 104.5358 | 36.34 | 40.18 | 71.8 | 88.61 | -55.588 | -54.6503 | 103.6886 | 104.4621 | 24.486 | -188.0216 | -188.6286 | 17.7854 |  | 20.5265 | 27.629 | 145.6 | 131.3 | -19.32 | 52.9932 | 51.4711 | 51.4895 | -36.2072 | -35.8355 | 85.601 | -108.0369 | 99.3643 | 12.6708 | 72.85 | 38.73 | 53.4448 | 50.9811 | -34.4235 |  |  |  | -150.8749 |  | -18.713 | -92.7 | -92.1 | 28.2101 | 64.9 | 81.46 | 87.78 | 64.58 | -15.05 | 68.3085 | 150.2735 | -38.52 | -13.62 | 112.26 | 50.39 | 150.3273 | 146.6727 | 0 | -0.3364 | 260.347 | 214.85 | 208.0564 | 210.8224 | 79.0053 | 65.8666 | -16.967 | 803.8188 | -77.9177 | 15.3728 | -18.039 | -20.8347 | -9.3571 | -22.2947 | -21.4195 | 157.3 | -64.9898 | -65.8831 | -31.6857 | 0 | -25.47 | 93.6 | 13.0337 | -97.8492 | -37.2551 | -36.1404 | 6.8167 | -63.5547 | 31.5346 | 23.4393 | 23.7649 |  | 32.3166 | 32.3774 | 31.8537 | 56.4328 | 54.2558 | 122.4106 | 2.2849 | 1.6357 | 74.7559 | 84.4104 | 36.9531 | 8.77 | 8.365 | 1.1038 | -4.53 | 21.2 | 37.5475 |  | -2.248 | 11.194 |  | 50.66 | -82.2953 | -73.0261 |  | 84.3079 | 31.2 | -29.7092 | -2.8915 | -2.8883 | 2.1294 |  |  | -9.7517 | -47.6133 | 16.5019 | 50.0643 | 53.8828 | 54.4794 | -157.4388 | -33.2609 | 34.9082 | -78.434 | 10.592 | 14.9931 | 14.5367 | 12.4294 | 80.9272 | 81.9176 | 36.5 | -35.1787 | -162.8023 | 162.3146 | 196.7388 | -79.5492 | -80.0463 | -44.8233 | -33.2141 | 58.8379 | 56.7894 | -74.907 | -73.8741 | 2.139 | 2.3514 | -26.2227 | -26.4009 | 15.12 | 15.05 | 18.9 | 19.6 | 15.5253 | -74.16 | -264.6971 | 67.2605 | 65.7763 | 13.2 | -20 | -3.7 | -2.8 |  |  | -346.1855 | 82.5631 | 252.7679 | -15.3451 | -47.3688 | 23.4913 | -23.6392 | -117.7503 | 60.6884 | 20.9019 | 143.5515 | 143.3914 | 118.316 | 17.3814 | -50.247 | -35.475 | 38.8635 | -7.5656 | 8.029 | 17.84 | 1.134 | 1.121 | -17.52 | -8.48 |  | 8.8487 | -9.5506 | -34.1909 | 8.8 | 45.028 | 45.213 | 11.2077 | 13.3302 | 38.5033 | 37.0542 | 37.9373 |  | 21.6 | 18.0625 | 7.73 |  | -31.9103 | 70.6532 | 46.5636 | -32.4918 | -69.8804 | 33.4935 | 36.198 | -29.8 | 31.4 | 32.56
18/08/2026 | 10:30 | 0 | 0 | -31.1565 | -29.2367 | 20.4104 |  | 47.4287 | -103.269 | 76.1603 | 38.4048 | 37.3689 | -28.86 | -83.582 | 77 | 26.496 | -74.8 | 14.6381 | 50.6086 | 21.038 | 21.1033 | 34.7543 | 19.0034 | 5.0849 | 7.5131 |  |  | -82.7 | -83.04 |  | 28.86 | 81.4 |  |  | -73.22 | -73.56 | -51.48 | 74.38 | 74.6 | 21.8258 | -5.9329 | 74.7662 | 77.6434 | 55.2777 | -56.7645 | -56.5783 |  | 11.1998 |  | 119.3439 | 35.9793 | 36.1673 | -652.9632 | -29.0741 |  |  | 62.0562 | 61.0404 | -5.6136 |  | -76.4317 | 9.1011 | 9.6764 | 6.4446 | 688.4669 | 197.7294 | 198.2482 | -770.5894 | 667.9067 |  | -80.901 | 82.2712 | 104.5857 | 36.41 | 40.46 | 72.46 | 89.57 | -60.0086 | -59.0709 | 115.7317 | 117.1756 | 23.8243 | -203.5843 | -200.9434 | 17.8565 |  |  |  | 151.8 | 136.2 | -20.08 | 49.5376 | 47.9521 | 48.5769 | -39.353 | -39.1058 | 83.8149 | -104.5246 | 97.2569 | 12.8849 | 66.55 | 36.74 | 54.8511 | 52.153 | -35.0223 |  |  |  | -134.6143 |  | -19.1482 | -92.3 | -92.3 | 28.8858 | 66.6 | 80.9 | 90.6 | 65.95 | -14.58 | 69.843 | 132.4175 | -39.84 | -13.77 | 107.03 | 51.67 | 133.7273 | 131.2727 | -9.9574 | -10.2182 | 250.4308 | 203.3109 | 194.2787 | 198.6379 | 73.2135 | 57.3557 | -17.645 | 784.4718 | -135.9125 | 20.5804 | -25.4911 | -26.9646 | 2.898 | -38.7526 | -36.4332 | 161.5 | -69.2145 | -67.2615 | -20.5454 | 0 | -25.35 | 104.2 | 13.4663 | -133.3421 | -35.0994 | -34.5636 | 6.3884 | -56.1067 | 24.7033 | 22.3234 | 22.4213 |  | 31.6619 | 31.8987 | 31.0762 | 61.289 | 60.1168 | 118.3916 | 11.8279 | 12.1581 | 71.5797 | 83.3546 | 34.9242 | 8.64 | 8.8582 | 1.0684 | -4.91 | 19.95 | 35.7693 |  | -1.689 | 11.258 |  | 48.58 | -82.3684 | -70.1823 |  | 82.597 | 30.3 | -31.6332 | -1.6784 | -1.9048 | 2.0605 |  |  | -10.0702 | -50.5471 | 16.7323 | 53.2437 | 54.2579 | 53.7214 | -161.6698 | -34.4738 | 35.2513 | -79.0965 | 10.6737 | 15.2092 | 14.8215 | 12.4262 | 65.0699 | 65.2664 | 80 | -77.3701 | -173.2633 | 172.0327 | 204.4456 | -63.6135 | -64.6546 | -53.3758 | -42.2879 | 58.485 | 58.3375 | -42.4021 | -42.9613 | 2.086 | 2.2533 | -26.0068 | -26.7902 | 15.14 | 15.06 | 17.9 | 17.9 | 15.9782 | -72.64 | -302.4969 | 68.2862 | 67.1554 | 10.6 | -23.3 | -1.8 | -1.1 |  |  | -342.2635 | 153.1538 | 246.6777 | -51.6433 | -47.0172 | 48.8134 | -58.2568 | -177.2127 | 83.219 | 58.9055 | 141.7835 | 144.8219 | 181.6305 | 36.2527 | -83.2246 | -44.0124 | 45.7265 | -8.9911 | 8.091 | 15.6 | 0.994 | 0.99 | -15.12 | -7.92 |  | 8.5863 | -9.5506 | -35.6832 | 12.2 | 50.843 | 51.36 |  | 13.383 | 38.1888 | 38.7262 | 38.0299 |  | 24.6 | 14.9012 | 5.56 | 0 | -42.0148 | 78.3569 | 54.4941 | -41.0609 | -77.1437 | 41.0135 | 34.8213 | -33.3 | 34.4 | 32.9292
18/08/2026 | 11:00 | 0 | 0 | -31.5006 | -28.8041 | 20.6613 |  | 47.9634 | -103.4794 | 78.448 | 39.7348 | 38.8393 | -33.3 | -85.45 | 77 | 27.324 | -77 | 14.5166 | 50.8794 | 21.0262 | 21.7839 | 35.4763 | 19.0402 | 4.6317 | 7.3306 |  |  | -86.75 | -87.01 |  | 33.3 | 83.6 |  |  | -80.55 | -80.83 | -40.99 | 82.3 | 82.72 | 21.8578 | -6.1125 | 75.098 | 78.2766 | 55.8433 | -71.1418 | -70.96 |  | 56.8555 |  | 117.9094 | 56.6796 | 56.5701 | -665.356 | -26.9867 |  |  | 78.0119 | 74.557 | -4.9698 |  | -103.4571 | 11.0032 |  |  | 702.9021 | 190.9237 | 190.8932 | -791.5658 | 658.9493 |  | -68.2991 | 70.7776 | 106.6515 | 35.15 | 40 | 73.24 | 88.65 | -71.9308 | -71.395 | 123.3608 | 124.5424 | 24.5206 | -184.0859 | -183.1362 | 22.871 |  | 20.5265 | 27.451 | 148.7 | 134.4 | -20.26 | 56.918 | 54.4581 | 55.2417 | -19.1713 | -18.6454 | 49.1408 | -89.9683 | 61.801 | 13.2686 | 66.79 | 37.32 | 55.5542 | 52.739 | -35.2162 |  |  |  | -171.4858 |  | -19.1676 | -99 | -100.2 | 29.534 | 68.1 | 82.82 | 91.62 | 67.43 | -14.85 | 67.9055 | 171.1947 | -39.48 | -13.85 | 111.82 | 52.66 | 172.2 | 168.9091 | -14.803 | -15.0091 | 268.6332 | 222.6394 | 214.6942 | 218.3892 | 42.0824 | 26.4153 | -19.915 | 801.9821 | -168.1997 | 20.9828 | -25.5061 | -28.1049 | 32.5136 | -26.3836 | -24.9561 | 35.4 | -52.1116 | -52.3114 | 9.9247 | 0 | -8.18 | 1 | 13.9246 | -107.5655 | -36.8017 | -36.1699 | 7.6817 | -24.7662 | -7.3354 | 21.9732 | 22.1076 | 0 | 31.8108 | 32.5778 | 31.0547 | 71.3364 | 71.0015 | 125.4248 | 16.9128 | 16.5145 | 73.9931 | 83.2737 | 38.623 | 9.9 | 8.7654 | 1.1038 | -4.94 | 20.45 | 38.6153 |  | -1.656 | 11.127 |  | 51.05 | -83.9292 | -71.9661 |  | 86.9686 | 30.8 | -30.7719 | -2.7166 | -2.5928 | 2.1548 |  |  | -13.5448 | -50.3867 | 16.5167 | 52.7394 | 51.902 | 52.4865 | -159.4975 | -35.0287 | 35.9393 | -81.4549 | 10.766 | 15.3655 | 14.9058 | 12.3904 | 70.9027 | 71.775 | 92.2 | -91.6292 | -188.6908 | 189.2907 | 212.0508 | -69.4281 | -69.2281 | -50.0413 | -38.2096 | 57.912 | 58.629 | -42.4021 | -42.9613 | 1.3321 | 1.6388 | -27.5793 | -27.2354 | 16.4 | 16.31 | 23.3 | 21.7 | 15.6278 | -73.68 | -304.3951 | 65.6408 | 64.7651 | 8.8 | -19.3 | -0.3 | -0.2 | 1.3008 |  |  | 186.1627 | 246.6777 | -48.9523 | -36.737 | 48.422 | -61.1182 | -185.9824 | 90.3415 | 58.7803 | 139.5411 | 136.71 | 191.4647 | 32.4855 | -87.2293 | -54.4101 | 53.5896 | -8.9636 | 7.865 | 16.64 | 0.974 | 0.974 | -15.76 | -6.96 |  | 7.2099 | -8.8762 | -33.7789 | 9.8 | 50.622 | 51.199 | 11.22 |  | 39.3059 | 37.9096 | 40.0388 |  | 17.8 | 23.4987 | 7.16 |  | -38.4627 | 75.8181 | 50.6613 | -39.1253 | -75.3548 | 37.0822 | 36.4978 | -27.6 | 27.4 | 23.9104
18/08/2026 | 11:30 | 0 | 0 |  | -28.588 | 21.7276 |  | 49.7039 | -108.2723 | 79.7262 | 40.5788 | 39.8482 | -33.3 | -87.953 | 79.2 | 28.98 | -79.2 | 14.0572 | 52.7806 | 20.8098 | 20.8885 | 34.805 | 18.6966 | 5.4934 | 7.9247 |  |  | -87.66 | -87.38 |  | 33.3 | 85.8 |  |  | -83.56 | -84.08 | -37.52 | 85.46 | 84.9 | 23.2689 | -6.8417 | 76.6692 | 78.6975 | 56.5203 | -68.4433 | -68.0612 |  | 58.2698 |  | 117.2345 | 53.2211 | 58.6938 | -684.4192 | -29.9029 | 0.5 | 0.5 | 74.1948 | 73.148 | -5.9017 |  | -91.9694 | 10.4851 | 10.1446 | 6.8239 | 712.3629 | 200.0793 | 200.0182 | -793.9266 | 681.0931 |  | -86.2226 | 88.2191 | 108.2981 | 37.08 | 41.66 | 74.01 | 91.39 | -65.2329 | -65.9027 | 122.505 | 122.797 | 25.202 | -206.0123 | -205.4265 | 19.0981 |  | 20.5265 | 28.174 | 152.9 | 138.9 | -20.29 | 50.3675 | 48.552 | 49.0792 | -30.0693 | -29.5009 | 70.3592 | -101.1508 | 82.3865 | 13.5169 | 68.65 | 38.31 | 56.2573 | 53.3249 | -35.4892 |  |  |  | -189.2805 |  | -19.5391 | -98.6 | -99.2 | 29.8032 | 68.6 | 84.84 | 93.68 | 68.11 | -15.45 | 71.3 | 186.9656 | -38.58 | -17.27 | 115.97 | 54.41 | 188.8182 | 187.1455 | -4.0575 | -4.0364 | 285.4702 | 241.107 | 232.2317 | 235.1685 | 81.0454 | 68.7794 | -17.882 | 813.2381 | -139.1821 | 20.0991 | -23.5808 | -26.4186 | -7.0186 | -30.8585 | -28.8288 | 157.3 | -65.4327 | -65.0441 | -30.6628 | 0 | -16.74 | 116.4 | 14.1382 | -119.2727 | -36.6058 | -35.4983 | 4.4402 | -62.9657 | 31.2118 | 23.8809 | 23.6681 | 0 | 30.8629 | 31.0723 | 31.5848 | 65.9778 | 65.308 | 119.7313 | 6.016 | 5.7461 | 74.2538 | 84.6999 | 31.4379 | 12.17 | 12.4837 | 1.1283 | -7.19 | 21.96 | 31.852 |  | -0.937 | 10.989 |  | 49.8 | -84.1188 | -73.8108 | 17.48 | 86.0564 | 30.9 | -30.1138 | -2.1347 | -2.1149 | 2.2431 |  |  | -11.1446 | -50.2692 | 17.4031 | 53.2281 | 45.2211 | 45.5723 | -159.6766 | -36.0554 | 34.3474 | -82.2609 | 10.5678 | 15.4436 | 15.1695 | 12.2865 | 69.3025 | 68.9094 | 83.8 | -83.865 | -182.9668 | 181.7451 | 217.3836 | -67.5882 | -67.48 | -53.1349 | -41.6402 | 57.5707 | 55.5359 | -42.4021 | -42.9613 | 3.7359 | 3.8021 | -29.1471 | -28.607 | 16.66 | 16.6 | 20.1 | 20.1 | 15.7923 | -72.72 | -316.742 | 69.6249 | 69.3087 | 10.6 | -20 | -2 | -1.9 |  | 1.1407 | -341.7958 | 152.9343 | 241.4486 | -44.6391 | -47.6634 | 47.1648 | -57.5703 | -191.209 | 77.7842 | 51.2973 | 142.1985 | 138.4851 | 193.7221 | 28.2685 | -81.3592 | -51.6157 | 51.7986 | -8.5956 | 9.448 | 13.84 | 0.9 | 0.889 | -13.76 | -7.44 |  | 7.7073 | -9.4926 | -34.8043 | 11.4 | 51.147 | 50.656 |  |  | 37.1198 | 36.5225 | 36.9471 |  | 21.7 | 19.0425 | 8.24 |  | -40.4466 | 78.747 | 54.2975 | -40.3751 | -77.2195 | 40.7228 | 36.4164 | -32.1 | 32.3 | 36.9849
18/08/2026 | 12:00 | 0 | 0 | -31.1292 | -27.7864 | 21.4355 |  | 50.8767 | -109.5297 | 80.5155 | 41.0047 | 39.9139 | -19.98 | -83.355 | 77 | 24.84 | -74.8 | 14.7548 | 55.9398 | 19.8416 | 20.3586 | 33.5699 | 18.6093 | 1.6257 | 7.7432 |  |  | -80.11 | -80.39 |  | 19.98 | 81.4 |  |  | -73.7 | -74.2 | -44.48 | 74.39 | 75.47 | 22.707 | -6.5851 | 75.6602 | 77.7939 | 53.6244 | -61.4783 | -62.0145 | 8.9477 | 9.0958 |  | 118.1026 | 41.9506 | 41.8245 | -653.6863 | -28.4121 | 0.3 | 0.5 | 68.0648 | 66.4025 | -6.0547 |  | -86.0353 | 10.2149 | 9.7861 | 6.824 | 688.8941 | 210.4861 | 209.0517 | -813.8221 | 672.8881 |  | -71.3299 | 73.4591 |  | 35.48 | 40.63 | 74.82 | 90.46 | -65.9027 | -65.7688 | 120.091 | 120.2564 | 28.8452 | -197.1302 | -196.1834 | 20.0764 |  | 20.5265 | 28.428 | 149.7 | 134.7 | -20.43 | 55.777 | 53.4382 | 54.4898 | -20.6298 | -20.3718 | 67.138 | -105.7851 | 79.2166 | 13.657 | 66.84 | 37.07 | 56.9604 | 53.9108 | -35.8726 |  |  |  | -176.3367 |  | -19.5386 | -102.4 | -103.9 | 29.4516 | 70.2 | 83.94 | 94.64 | 69.58 | -15.07 | 68.789 | 171.3697 | -38.59 | -16.84 | 113.83 | 54.9 | 173.3273 | 170.6909 | -10.6614 | -10.8545 | 275.7626 | 227.4951 | 219.6442 | 223.6763 | 72.8068 | 48.8033 | -17.958 | 824.4189 | -140.0588 | 22.7111 | -27.5824 | -28.9202 | 8.2334 | -28.0531 | -26.4174 | 150.2 | -58.7941 | -67.9777 | -20.9621 |  | -13.78 | 77.2 | 14.5178 | -120.2433 | -31.904 | -31.3932 | -0.1728 | -49.821 | 25.3345 | 21.9669 | 21.9104 | 0 | 31.0377 | 31.0951 | 30.2164 | 65.9778 | 64.8056 | 115.7123 | 12.6982 | 12.7773 | 70.685 | 79.7925 | 36.2573 | 9.54 | 8.9534 | 1.138 | -4.8 | 19.71 | 36.8836 |  | -0.937 | 10.878 |  | 50.14 | -81.7152 | -68.6556 |  | 85.2376 | 30.5 | -29.5647 | -2.1864 | -2.3331 | 2.2473 |  |  | -11.4978 | -49.0114 | 17.1127 | 51.8887 | 52.882 | 51.7387 | -159.2112 | -34.7217 | 34.6811 | -79.1844 | 10.784 | 15.3655 | 14.9691 | 12.6787 | 68.3107 | 70.7403 | 77.9 | -77.7651 | -174.6953 | 173.8401 | 200.815 | -68.073 | -69.2202 | -51.3341 | -39.999 | 61.3662 | 58.9532 | -42.4021 | -42.9613 | 0.6107 | 0.8513 | -28.2476 | -27.1895 | 17.44 | 17.33 | 21.2 | 21.5 | 15.2177 | -74.24 | -316.9628 | 67.5679 | 67.2469 | 10.5 | -16.8 | -1.1 | -0.2 | 1.1967 |  | -191.5458 | 150.4227 | 0 | -43.7904 | -40.2116 | 44.6461 | -56.2262 | -192.0315 | 85.3278 | 50.0451 | 138.1154 | 138.8252 | 201.7334 | 25.6813 | -86.9462 | -54.2004 | 54.2122 | -8.1204 | 8.571 | 15.36 | 0.878 | 0.88 | -15.92 | -6.72 |  | 6.7399 | -8.7602 | -33.5744 | 10.8 | 49.783 | 49.986 |  |  | 38.5759 | 39.2776 | 38.8771 |  | 16.6 | 23.0247 | 8.43 |  | -39.6234 | 77.1819 | 52.3301 | -39.7866 | -76.3001 | 38.9863 | 36.368 | -28.5 | 29.2 | 26.0911
18/08/2026 | 12:30 | 0 | 0 | -30.4442 | -27.6611 | 20.8683 |  | 51.5046 | -110.4375 | 79.2777 | 40.3368 | 39.4429 | -26.64 | -80.665 | 72.6 | 24.012 | -72.6 | 14.2809 | 54.1026 | 18.9443 | 19.4812 | 31.8542 | 18.5927 | 1.583 | 7.5425 |  |  | -79.79 | -80.39 |  | 26.64 | 79.2 |  |  | -73.06 | -73.31 | -44.19 | 74.22 | 74.43 | 21.6628 | -5.5939 | 73.1824 | 75.8313 | 53.6975 | -59.5894 | -59.7042 | 24.0224 | 27.4748 |  | 114.3608 | 57.0275 | 55.0764 | -685.157 | -28.8729 | -0.7 | -0.7 | 66.1324 | 65.2494 | -5.849 |  | -85.405 | 8.0775 | 9.2802 | 6.3249 | 718.8938 | 230.1705 | 230.1095 | -733.9235 | 768.3734 |  | -67.9187 | 69.7662 | 105.434 | 34.43 | 39.36 | 74.06 | 89.56 | -39.7811 | -39.915 | 88.289 | 89.7469 | 32.1932 | -181.3515 | -181.0164 | 16.9018 |  | 20.7229 | 27.884 | 145.5 | 131.9 | -20.19 | 58.1327 | 55.4569 | 56.4411 | -15.4224 | -15.311 | 81.3818 | -124.7622 | 94.1866 | 12.9598 | 67.94 | 37.41 | 56.2573 | 53.3249 | -35.064 |  |  |  | -158.7291 |  | -19.274 | -104.4 | -104.7 | 27.7267 | 70.3 | 83.4 | 95.62 | 70.32 | -14.45 | 67.611 | 158.684 | -38.21 | -17.07 | 114.37 | 54.34 | 157.4 | 156.0364 | 6.4682 | 5.9182 | 274.1205 | 230.2895 | 220.076 | 225.5044 | 59.8468 | 45.9337 | -17.923 | 748.8429 | -35.7647 | 21.6241 | -26.2775 | -28.4684 | 12.8171 | -27.5205 | -24.9373 | 58 | -42.5461 | -43.6922 | -10.9404 | 13.4 | -16.62 | 1 | 14.3173 | -129.1147 | -31.1965 | -30.5812 | -1.1845 | -44.8278 | 11.5504 | 22.0038 | 21.8865 |  | 31.6117 | 31.0759 | 29.8701 | 39.3522 | 39.1848 | 111.0235 | -4.5626 | -4.6895 | 64.3319 | 70.0466 | 42.2559 | 4.72 | 7.071 | 1.127 | -3.55 | 21.47 | 39.9512 | 8.9768 | -0.927 | 10.495 |  | 49.68 | -69.7477 | -64.1914 | 16.51 | 84.0741 | 27 | -29.1523 | -2.7341 | -2.5059 | 2.2325 |  |  | -10.4357 | -48.2424 | 17.0806 | 50.8651 | 51.6068 | 52.6293 | -153.6023 | -33.5682 | 34.5273 | -77.8756 | 11.266 | 14.9638 | 14.5894 | 12.9722 | 69.0525 | 68.7039 | 44.4 | -43.8063 | -196.2534 | 196.3981 | 36.1599 | -68.368 | -67.4567 | -51.4629 | -40.2077 | 61.8787 | 61.8288 | -38.7598 | -39.6608 | 1.0305 | 1.3934 | -27.3661 | -26.5741 | 17.06 | 16.93 | 21.1 | 22.9 | 15.3202 | -73.44 | -314.4794 | 70.4839 | 68.3716 | 11.6 | -19.3 | -2 | -1.9 |  |  | -28.0852 | 54.0337 | 0 | -32.9776 | -4.7721 | 38.4248 | -44.5452 | -192.6495 | 76.8239 | 43.3953 | 142.3161 | 144.737 | 194.9896 | 9.1522 | -73.7714 | -60.1871 | 62.0546 | -8.4363 | 12.299 | 13.92 | 1.038 | 1.033 | -14.16 | -6.64 |  | 6.5354 | -8.8182 | -34.0139 | 11.1 | 49.418 | 47.509 |  |  | 40.1368 | 40.1601 | 40.0807 |  | 19.4 | 26.0093 | 8.25 |  | -38.7312 | 77.4859 | 53.2083 | -38.2628 | -75.8231 | 39.0871 | 35.7757 | -30.5 | 31.1 | -160.0226 | 254.8049
18/08/2026 | 13:00 | 0 | 0 | -30.1274 | -27.4809 | 21.038 |  | 50.8775 | -107.3713 | 76.154 | 38.4708 | 37.5811 | -24.42 | -77.849 | 70.4 | 23.184 | -70.4 | 14.3043 | 53.9016 | 19.3647 | 19.8687 | 32.6455 | 18.3853 | 4.6676 | 7.5722 |  |  | -77.12 | -77.16 |  | 24.42 | 77 |  |  | -68.34 | -68.88 | -40.7 | 69.54 | 70.53 | 21.0618 | -5.0741 | 70.1599 | 73.0589 | 51.8918 | -62.2227 | -62.4513 | 29.0846 | 31.4256 |  | 108.8237 | 50.2751 | 57.8814 | -651.0535 | -27.6368 | 0.3 | 0.2 | 66.5128 | 66.6787 | -5.7888 |  | -92.7815 | 8.4599 | 9.7988 | 6.6896 | 689.3824 | 223.3649 | 222.0526 | -717.2105 | 737.5915 |  | -68.0827 | 68.8927 | 102.1407 | 32 | 37.04 | 71.78 | 87.7 | -37.6378 | -38.5755 | 85.1864 | 85.7321 | 32.1921 | -165.5274 | -163.6531 | 19.866 |  |  |  | 143.8 | 129.5 | -20.02 | 65.1758 | 62.6889 | 62.5774 | -4.4083 | -4.6007 | 61.957 | -113.877 | 73.0486 | 13.1258 | 69.42 | 37.01 | 56.9604 | 53.9108 | -34.6898 |  |  |  | -137.8153 |  | -18.708 | -108.1 | -108.1 | 26.8094 | 71.2 | 82.16 | 96.58 |  | -14.25 | 65.7355 | 136.4528 | -38.88 | -16.97 | 113.48 | 52.84 | 138.6727 | 137.4364 | 1.0778 | -1.1545 | 257.9017 | 214.8066 | 207.4529 | 211.8235 | 56.8744 | 44.8288 | -17.943 | 728.9095 | -48.7368 | 21.1403 | -25.3378 | -28.0009 | 15.9217 | -25.5675 | -23.3185 | 54.6 | -44.9859 | -45.8635 | -8.9895 | 14.6 | -17.04 | 1 | 13.9559 | -105.4883 | -31.8723 | -30.7939 | 1.3272 | -41.9934 | 7.4528 | 22.1569 | 21.6404 | 0 | 31.8876 | 32.065 | 31.1009 | 38.0126 | 38.5149 | 104.6602 | 0.6419 | 0 | 58.2654 | 65.9926 | 37.8686 | 6.42 | 6.9514 | 1.044 | -3.15 | 19.42 | 38.0855 |  | -1.164 | 10.256 |  | 49.69 | -65.7021 | -58.5233 | 16.15 | 84.1606 | 28.7 | -28.893 | -2.0751 | -2.4217 | 2.185 |  |  | -10.2403 | -46.779 | 16.3058 | 49.6546 | 54.7523 | 53.3435 | -147.7692 | -34.1597 | 33.6018 | -78.7284 | 10.7405 | 14.7002 | 14.3785 | 12.6995 | 65.6997 | 66.7938 | 37.7 | -37.5373 | -176.9128 | 177.6953 | 13.5356 | -66.8235 | -66.1521 | -52.2142 | -41.4605 | 65.9146 | 64.7895 |  | -23.9744 | 0.0175 | 0.2516 | -26.4222 | -26.5922 | 15.53 | 15.54 | 22 | 22.8 | 15.301 | -74.56 | -323.4256 | 68.7418 | 67.0984 | 13.3 | -14.2 | -0.3 | -0.2 |  |  | 0 | 61.513 | 0 | -25.4533 | 13.1475 | 32.7068 | -38.0423 | -183.936 | 72.7771 | 35.3057 | 143.929 | 145.8635 | 190.914 | -0.4104 | -74.213 | -64.8738 | 66.9548 | -7.0135 |  | 15.76 | 1.091 | 1.077 | -14.56 | -5.6 |  | 6.3584 | -9.3156 | -32.256 | 10.1 | 47.801 | 48.547 |  |  | 42.9096 | 42.0276 | 42.4462 |  | 17.2 | 28.6674 | 8.03 | 0 | -41.9047 | 76.6211 | 53.3088 | -41.2297 | -75.1692 | 39.8331 | 33.5823 | -28.5 | 28.4 | -159.8662 | 247.1074
18/08/2026 | 13:30 | 0 | 0 | -30.1449 | -27.9513 | 20.6176 |  | 50.3297 | -109.165 | 73.467 | 37.1749 | 36.2184 | -22.2 | -80.088 | 74.8 | 26.496 | -72.6 | 14.7247 | 56.1518 | 19.7763 | 19.9607 | 33.0374 | 18.4717 | 5.1087 | 7.2951 |  |  | -75.76 | -75.18 |  | 22.2 | 79.2 |  |  | -68.52 | -68.18 | -43.11 | 68.4 | 68.74 | 21.434 | -5.4964 | 68.4072 | 70.7806 | 52.3083 | -55.2152 | -55.7009 | 31.5333 | 30.8693 |  | 107.392 | 60.6967 | 52.5409 | -674.1479 | -27.3961 | 0.2 | 0.2 | 60.2326 | 59.3123 | -5.8928 |  | -80.7853 | 7.8416 | 9.4754 | 6.5085 | 707.6935 | 235.084 | 234.4126 | -730.5536 | 764.5934 |  | -71.1709 | 72.9792 | 101.2126 | 33.48 | 37.66 | 71.78 | 87.57 | -37.9057 | -38.3075 | 85.1158 | 86.1387 | 32.5033 | -176.0433 | -173.9934 | 16.9163 | 0 |  | 28.174 | 143.9 | 129.7 | -20.11 | 58.9389 | 57.3881 | 57.8003 | -13.2532 | -13.0408 | 86.379 | -129.9283 | 99.2406 | 14.1101 | 64.72 | 35.46 | 54.8511 | 52.153 | -34.3895 |  |  |  | -140.6576 |  | -18.7319 | -104.6 | -103.5 | 26.7654 |  | 81.14 | 95.6 | 70.36 | -13.93 | 66.743 | 138.9779 | -38.78 | -17.06 | 119.03 | 52.41 | 138.8182 | 135.4727 | 0 | 1.0364 | 260.0197 | 215.5514 | 208.1338 | 210.7829 | 53.8738 | 40.7709 | -18.418 | 739.1556 | -71.9821 | 20.3589 | -24.2356 | -27.1393 | 20.5161 | -18.1733 | -16.5081 | 34 | -44.568 | -46.0823 | -4.3118 | 0 | -7.63 | 1 | 14.0018 | -91.9478 | -34.8248 | -33.8632 | 7.0301 | -38.8773 | 4.3667 | 22.0544 | 22.2556 |  | 30.9234 | 31.459 | 30.6435 | 38.3475 | 37.8451 | 119.0614 | 0.6317 | 0 | 66.8397 | 73.443 | 41.7652 | 8.14 | 6.9538 | 1.033 | -3.49 | 20.44 | 41.4551 |  | -1.16 | 11.131 |  | 51.46 | -73.3377 | -66.6866 |  | 86.7752 | 29.2 | -29.9619 | -1.6444 | -1.929 | 2.1826 |  |  | -9.8918 | -48.2298 | 16.5891 | 50.3382 | 52.8811 | 52.8759 | -155.3077 | -35.7801 | 34.0307 | -81.642 | 11.161 | 14.1533 | 13.7667 | 12.6768 | 61.6937 | 62.0944 | 36.9 | -37.0251 | -176.9382 | 176.5679 | 0 | -60.4605 | -59.7399 | -52.5611 | -42.4427 | 67.3173 | 64.5792 | -22.6705 | -10.9428 | 0.8538 | 1.0522 | -18.0076 | -18.0601 | 15.27 | 15.15 | 21.6 | 22.1 | 15.2796 | -74.08 | -313.416 | 65.8453 | 65.0018 | 14.5 | -15.8 | -0.3 | 0.1 | 1.2672 |  |  | 88.8432 | 0 | -40.5085 | 15.1212 | 40.9527 | -53.1121 | -191.5118 | 82.8893 | 49.1865 | 140.4168 | 142.5725 | 195.5301 | 14.3519 | -82.4591 | -58.5597 | 58.9251 | -6.5631 |  | 17.6 | 1.069 | 1.06 | -17.12 | -4.32 |  | 4.5426 | -9.6666 | -32.0516 | 12 | 49.009 | 49.212 | 11.2639 |  | 42.6567 | 43.7079 | 42.3758 |  | 18.1 | 28.9772 | 7.95 | 0 | -43.1427 | 75.169 | 53.4131 | -43.3351 | -74.4833 | 41.2209 | 32.097 | -29.1 | 28.9 | -175.6797 | 268.7397
18/08/2026 | 14:00 | 0 | 0 |  | -28.2211 | 21.1827 |  |  | -107.8031 | 69.4797 | 35.3429 | 34.1924 | -19.98 | -82.59 | 77 | 27.324 | -74.8 | 12.6449 | 56.2824 | 18.9212 | 19.5707 | 32.1046 | 16.125 | 4.0642 | 7.3157 |  |  | -76.42 | -76.36 |  | 19.98 | 81.4 |  |  | -67.19 | -68.11 | -45.67 | 68.63 | 68.94 | 21.3806 | -5.281 | 69.0692 | 72.2732 | 48.498 | -60.5818 | -60.6919 | 25.982 | 24.6399 |  | 108.2594 | 52.6943 | 55.2189 | -647.1874 | -32.3674 | 0 | 0 | 67.2787 | 66.2524 | -5.4233 |  | -93.0764 | 9.1691 | 9.1347 | 6.2235 | 682.0885 | 221.6559 | 221.5338 | -705.7128 | 732.1401 |  | -80.2834 | 82.5414 | 104.4759 | 32.74 | 37.5 | 72.51 |  | -32.9493 | -32.8153 | 85.3011 | 86.2983 | 31.8327 | -166.6971 | -167.4245 | 21.2375 |  |  |  | 143.2 | 129 | -20.2 | 64.5155 | 61.8416 | 61.9685 | -3.4713 | -2.802 | 57.1202 | -112.2963 | 69.7716 | 14.4623 | 64.4 | 35.66 | 55.5542 | 52.153 | -34.1443 |  |  |  | -127.5731 |  | -18.5314 | -108.3 | -108.3 | 26.8423 | 70.3 | 79.52 | 94.52 | 69.65 | -13.48 | 65.6735 | 124.8896 | -38.75 | -16.84 | 113.79 | 53.31 | 127.1455 | 122.6909 | 0 | -1.0455 | 251.8553 | 206.7874 | 198.0903 | 201.5866 | 84.7367 | 75.619 | -16.161 | 715.1632 | -35.3803 | 19.2276 | -23.5966 | -26.7092 | -12.3855 | -32.3187 | -28.11 | 169.6 | -63.0273 | -63.9799 | -38.8164 | 14.44 | -24.6 | 104.5 | 13.5174 | -114.6177 | -32.4215 | -31.556 | 2.1171 | -70.1039 | 42.5571 | 22.3892 | 22.0593 |  | 30.3641 | 31.4745 | 29.9401 | 31.8167 | 32.3191 | 110.6886 | 1.4294 | 1.6598 | 61.1314 | 66.0244 | 41.4868 | 6.63 | 7.259 | 0.9976 | -3.74 | 21.42 | 40.6156 |  | -1.222 | 11.044 |  | 52.38 | -66.7542 | -58.9603 | 16.59 | 89.8554 | 29.8 | -29.3168 | -2.0952 | -2.2906 | 2.2175 |  |  | -10.421 | -47.5603 | 17.6166 | 49.9705 | 53.7891 | 52.9434 | -146.1985 | -36.5254 | 34.011 | -83.9508 | 11.2792 | 14.1142 | 13.6402 | 12.5999 | 73.5091 | 72.6942 | 64.1 | -64.6613 | -199.1567 | 198.9876 | 42.3892 | -72.2569 | -70.7379 | -48.4656 | -36.8096 | 66.8978 | 64.8582 | -11.1025 |  | 5.4801 | 5.7543 | -21.7383 | -22.5872 | 16.41 | 16.27 | 24.2 | 24.5 | 15.4228 | -68.64 | -330.1734 | 73.9715 | 73.8152 | 14.9 | -17.7 | -4.7 | -4.9 |  |  | -28.9471 | 53.7196 | 32.5152 | -4.9893 | 15.8806 | 2.7264 | -10.6713 | -175.9982 | 48.389 | 7.905 | 141.8253 | 142.8674 | 178.0259 | -25.8265 | -49.977 | -69.0075 | 67.862 | -7.8567 |  | 17.84 | 0.997 | 0.993 | -17.6 | -5.04 |  | 5.8305 | -10.0481 | -32.8115 | 11.6 | 52.303 | 52.17 | 11.2533 |  | 42.8475 | 42.9047 | 43.4986 |  | 18.5 | 28.1896 | 7.99 | 0 | -41.5424 | 71.8455 | 49.1324 | -39.9756 | -71.0164 | 36.9297 | 33.4784 | -30.7 | 31 | -157.378 | 246.8811
18/08/2026 | 14:30 | 0 | 0 | -30.4556 | -27.9428 | 20.2622 |  | 50.9044 | -109.7066 | 72.0329 | 36.8869 | 35.6993 | -22.2 | -84.293 | 77 | 27.324 | -77 | 12.4527 | 56.1818 | 18.3112 | 18.5078 | 30.6915 | 14.9187 | 1.6426 | 8.0201 |  |  | -78.61 | -78.6 |  | 22.2 | 83.6 |  |  | -71.72 | -72.2 | -43.6 | 72.52 | 73.04 | 22.0174 | -5.9832 | 72.6962 | 75.965 | 49.5164 | -59.4465 | -59.4398 | 27.177 | 25.1995 |  | 110.4915 | 55.3171 | 57.0814 | -669.3248 | -26.5988 | 0 | 0.1 | 65.3216 | 64.2788 | -5.042 |  | -86.4691 | 9.257 | 8.0363 | 5.5631 | 703.8176 | 228.492 | 228.3089 | -732.1859 | 766.6882 |  | -75.2713 | 77.07 | 109.7451 | 36.09 | 40.91 | 75.67 | 92.43 | -40.9867 | -41.1206 | 90.3301 | 91.2025 | 29.5596 | -192.1909 | -190.0366 | 20.6102 | 0 |  | 28.165 | 146.5 | 131.9 | -20.98 | 56.7183 | 54.1597 | 55.3731 | -15.3789 | -14.8855 | 75.4016 | -124.4501 | 89.6358 | 14.1613 | 72.6 | 39.78 | 58.3667 | 55.0827 | -36.7819 |  |  |  | -177.5056 |  | -20.0142 | -107.1 | -105.9 | 28.342 | 70.3 | 82.8 | 95.54 | 69.65 | -15.08 | 68.9285 | 174.1149 | -38.19 | -17.24 | 112.99 | 54.68 | 176.9454 | 171.8 | 9.9939 | 9.8545 | 284.7253 | 239.7931 | 232.547 | 235.8227 | 65.9035 | 51.3385 | -18.421 | 738.5082 | 26.663 | 19.8641 | -23.7614 | -26.5602 | 11.1094 | -7.2183 | -6.6664 | 39.5 | -48.5256 | -48.4908 | -14.6535 | 0 | -12.18 | 1 | 13.727 | -69.4867 | -34.7231 | -34.1457 | 7.0428 | -50.4431 | 14.9148 | 22.0322 | 21.854 |  | 30.7277 | 31.4284 | 31.0438 | 41.6966 | 40.6919 | 124.5875 | -8.1945 | -8.4454 | 75.4481 | 78.0911 | 45.8375 | 9.83 | 6.8586 | 1.0575 | -3.51 | 20.98 | 45.2138 |  | -1.107 | 11.061 |  | 54.1 | -77.2276 | -72.0635 |  | 89.6427 | 30.9 | -27.6453 | 0.7385 | 0 | 2.1923 |  |  | -11.0787 | -46.2477 | 16.5774 | 49.0671 | 53.6146 | 54.4742 | -153.3599 | -37.2059 | 26.8798 | -79.8167 | 10.9431 | 14.3779 | 14.1464 | 12.5282 | 71.8887 | 72.3638 | 38.6 | -38.5415 | -248.019 | 248.4016 | 111.0753 | -70.7649 | -68.7142 | -49.5832 | -38.9578 | 68.8572 | 66.969 | -23.8635 | -22.6033 | 7.2446 | 7.4504 | -46.1078 | -46.0248 | 2.11 | 1.92 | 27.4 | 27.8 | 15.239 | -32.08 | -343.0593 | 77.5247 | 77.6799 | 15.2 | -12.7 | -7.5 | -7.8 | 1.2091 |  | -102.8832 | -7.8128 | 131.9542 | 94.8137 | 40.0404 | -93.3166 | 81.4075 | -127.8403 | 0 | -82.9727 | 160.4201 | 159.5518 | 129.0223 | -121.1954 | 13.0378 | -102.2042 | 104.2414 | -7.1453 |  | 19.36 | 0.948 | 0.942 | -18.8 | -6.4 |  | 7.2374 | -10.4875 | -31.6396 | 8.2 | 50.773 | 50.177 | 11.1667 | 13.3354 | 44.1813 | 44.2206 | 44.8697 |  | 13.7 | 25.3306 | 8.3 |  | -36.373 | 77.3177 | 50.2585 | -36.6474 | -75.3646 | 38.0541 | 37.626 | -24.7 | 25.3 | -137.028 | 231.616
18/08/2026 | 15:00 | 0 | 0 | -30.7631 | -27.6224 | 20.3358 |  | 50.4565 | -107.0285 | 70.1628 | 35.6349 | 34.5602 | -22.2 | -84.112 | 77 | 28.152 |  | 13.051 | 54.9172 | 19.0782 | 19.4082 | 31.7225 | 14.6756 | 4.8961 | 7.6211 |  |  | -79.01 | -78.84 |  | 22.2 | 83.6 |  |  | -67.19 | -67.49 | -50.94 | 68.29 | 68.45 | 21.7011 | -5.7368 | 73.6819 | 76.4086 | 49.0404 | -56.0465 | -56.8027 | 8.9894 | 8.7189 |  | 114.6079 | 38.6992 | 39.8318 | -636.419 | -28.5953 | -0.2 | -0.2 | 62.7661 | 61.4433 | -5.6426 |  | -83.8324 | 8.8364 | 8.0984 | 5.5318 | 680.6541 | 222.3883 | 221.4728 | -710.2242 | 731.416 |  | -89.0497 | 91.2496 | 109.7252 | 35.96 | 40.83 | 74.91 | 91.29 | -38.4415 | -38.0396 | 90.8203 | 91.9483 | 28.4624 | -186.1973 | -184.1796 | 21.1189 |  |  |  | 145.6 | 131.6 | -20.61 | 57.2352 | 55.4718 | 56.1723 | -14.2368 | -13.8582 | 69.5207 | -115.7666 | 81.4499 | 14.6302 | 71.84 | 39.44 | 58.3667 | 55.0827 | -36.9321 |  |  |  | -159.9701 |  | -20.0839 | -105.2 | -105.9 | 28.4134 |  | 82.48 |  |  | -15 | 64.9605 | 157.3289 | -39.02 | -17.75 | 116.16 | 54.17 | 160.8182 | 156.2727 | 5.4454 | 5.1182 | 273.0073 | 229.2873 | 220.6539 | 223.8501 | 61.6686 | 47.844 | -17.859 | 726.7963 | 59.9596 | 20.3948 | -24.0811 | -26.7109 | 14.65 | 0 | -24.4298 | 37.2 | -44.9159 | -45.9092 | -11.9965 | 0 | -9.31 | 1 | 13.4664 | -78.2962 | -34.1806 | -33.4607 | 5.4307 | -47.4466 | 11.1969 | 22.0375 | 21.7199 |  | 31.1357 | 31.2675 | 30.7041 | 38.18 | 38.6824 | 107.6744 | -5.0469 | -4.9497 | 64.0574 | 69.2694 | 38.2202 | 8.98 | 9.0706 | 1.1502 | -4.9 | 20.79 | 38.4275 |  | -1.062 | 10.775 |  | 51.65 | -69.6999 | -63.4409 | 17.19 | 87.8336 | 30.7 | -26.8969 | 0.5924 | 0 | 2.1866 |  |  | -11.4186 | -46.0539 | 16.4387 | 48.4451 | 53.1355 | 53.1259 | -150.3312 |  | 26.4571 | -80.0863 | 10.766 | 15.0139 | 14.6211 | 12.4556 | 91.4749 | 91.7511 | 38.6 | -39.189 | -248.7434 | 247.815 | 134.7059 | -88.561 | -87.493 | -10.5576 | 0 | 60.5043 | 62.2143 | 0 | 0 | 3.4896 | 3.7183 | -51.0979 | -52.1898 | 3.53 | 3.46 | 25.5 | 25 | 15.8756 | -20.88 | -333.3737 | 73.3242 | 72.9427 | 16.5 | -19.1 | -4.4 | -4.6 | 1.3473 |  | -129.6214 | -33.0749 | 181.8136 | 130.8447 | 54.7394 | -128.519 | 125.0554 | -124.8464 | -29.6711 | -123.2926 | 156.0195 | 154.4579 | 124.3203 | -173.0308 | 34.2532 | -133.1839 | 133.5692 | -7.6727 |  | 18.72 | 0.916 | 0.924 | -18.48 | -8.24 |  | 8.0583 | 4.1611 | -38.381 | 1.2 | 51.397 | 52.867 | 11.1647 | 13.3537 | 40.3734 | 39.3798 | 39.3996 |  | 20.2 | 15.5083 | 8.16 |  | -11.2145 | 41.1472 | 10.7259 | -11.0608 | -40.3452 | -2.2483 | 42.5551 | -31.5 | 31.4 | -111.2437 | 210.5826
18/08/2026 | 15:30 | 0 | 0 | -30.4209 | -27.7723 | 20.3805 |  | 49.7469 | -105.3943 | 72.4769 | 36.5769 | 35.7159 | -13.32 | -86.576 | 79.2 | 28.152 | -77 | 14.4141 | 53.5842 | 18.5508 | 18.6252 | 30.8714 | 14.6958 | 4.6668 | 3.9705 |  |  | -76.13 | -76.38 |  | 13.32 | 85.8 |  |  | -68.49 | -68.27 | -44.18 | 69.14 | 69.47 | 22.3907 | -6.2268 | 71.9247 | 75.0252 | 46.7467 | -53.368 | -53.9984 | 8.5841 | 8.7053 |  | 109.6255 | 38.6321 | 38.9088 | -625.6281 | -23.5641 | -2.1 | -2.1 | 59.4749 | 58.5814 | -5.4438 |  | -74.7094 | 9.6771 | 7.5608 | 5.2755 | 657.4295 | 225.4707 | 226.3252 | -711.2634 | 726.4581 |  | -77.0179 | 79.5963 | 110.5435 | 35.91 | 41.25 | 75.75 | 91.25 | -41.3886 | -41.3886 | 86.5538 | 87.1981 | 30.1321 | -186.0817 | -186.3136 | 20.778 |  | 20.7229 | 27.875 | 146 | 131.5 | -20.92 | 57.3913 | 55.967 | 55.8884 | -13.0555 | -12.772 | 69.0076 | -117.8581 | 81.5529 | 14.3562 | 72.32 | 39.18 | 58.3667 | 55.0827 | -36.86 |  |  |  | -176.86 |  | -20.0892 | -106.9 | -106.5 | 28.7375 |  | 83.4 | 94.3 |  | -15.24 | 68.2 | 174.6149 | -38.94 | -17.1 | 120.79 | 54.71 | 177.1455 | 172.5636 | 10.8176 | 10.5091 | 287.531 | 239.5296 | 231.5695 | 235.4563 | 96.1587 | 83.2889 | -16.07 | 720.294 | 158.3526 | 20.5266 | -24.4882 | -26.956 | -19.707 |  | -27.5338 | 139.2 | -58.0895 | -59.3109 | -47.2068 | 14.36 | -8.76 | 85.2 | 13.5329 | -80.3066 | -34.1189 | -33.166 | 6.0628 | -80.5759 | 47.0073 | 21.7805 | 21.8134 | 0 | 32.166 | 32.4992 | 30.9924 | 41.0268 | 41.3617 | 97.1247 | -8.3245 | -8.5854 | 45.6392 | 43.8188 | 46.5846 | 2.42 | 4.7639 | 1.0794 | -1.98 | 21.91 | 46.813 |  | -1.614 | 11.19 |  | 55.84 | -44.6257 | -45.5457 | 16.97 | 96.0026 | 31.1 | -27.4766 | 0.1635 | 0 | 2.2542 |  |  | -13.5058 | -47.0221 | 18.202 | 49.1672 | 52.8632 | 53.3173 | -158.6652 |  | 28.0802 | -80.9415 | 11.6162 | 14.8662 | 14.5894 | 13.281 | 133.088 | 132.5855 | 116.5 | -115.5361 | -351.0601 | 352.6681 | 253.6604 | -126.6718 | -124.9864 | 31.5949 | 45.7767 | 64.9669 | 63.9875 | 0 | 0 | 6.2173 | 6.557 | -54.1609 | -53.5618 | 19.17 | 18.79 | 30 | 29.4 | 15.7111 | -12.24 | -360.2039 | 81.8457 | 82.19 | 16.8 | -13.9 | -6.2 | -6.5 |  | 1.0493 | -245.6129 | -138.0353 | 302.5401 | 234.9964 | 57.2505 | -226.9572 | 225.4941 | -122.675 | -94.6016 | -229.6838 | 146.1196 | 143.8252 | 125.8128 | -292.858 | 95.9189 | -193.1879 | 193.2315 | -7.1701 |  | 22.88 | 0.893 | 0.885 | -22.32 | -4 |  | 4.1032 | 16.9665 | -38.967 | -7.8 | 48.15 | 49.043 |  |  | 41.7259 | 41.2529 | 41.8698 |  | 15 | 13.9206 | 8.25 |  | 26.5557 | 3.4594 | -31.636 | 26.7596 | -3.5191 | -45.0908 | 49.1771 | -26.8 | 25.9 | -93.978 | 206.7767
18/08/2026 | 16:00 | 0 | 0 | -30.037 | -28.0331 | 20.0418 |  | 49.9501 | -103.2924 | 72.8538 | 36.7589 | 35.5983 | -11.1 | -86.233 |  | 27.324 | -77 | 14.6805 | 52.498 | 17.865 | 18.1194 | 29.691 | 14.4239 | 4.9265 | 2.4245 |  |  | -75.03 | -75.4 |  | 11.1 | 83.6 |  |  | -72.78 | -72.99 | -36.11 | 73.9 | 74.17 | 22.6505 | -6.3511 | 71.7214 | 74.0704 | 45.8055 | -61.3714 | -61.4186 | 30.2929 | 30.7864 |  | 106.2885 | 51.6142 | 54.5543 | -637.64 | -20.1674 | -3.4 | -3.5 | 67.7376 | 65.8834 | -5.0682 |  | -88.513 | 9.5509 | 9.024 | 5.9969 | 671.8953 | 212.9581 | 212.9581 | -698.6757 | 721.2578 |  | -95.3153 | 96.5502 | 109.9348 | 35.47 | 39.71 |  |  | -39.2452 | -38.0396 | 83.5586 | 83.5468 | 30.3038 | -187.0652 | -186.2088 | 21.3286 |  | 20.3302 |  | 146.3 | 132.4 | -20.5 | 58.3621 | 56.395 | 56.9185 | -12.8243 | -13.0536 | 61.0065 | -108.6009 | 70.4382 | 14.3346 | 72.96 | 39.98 | 56.9604 | 53.9108 | -35.1486 |  |  |  | -171.8885 |  | -19.0788 | -106 | -106.1 | 28.4354 | 69.5 | 82.52 |  | 68.88 | -15.21 | 69.8275 | 171.0997 | -38.38 | -17.07 | 119.75 | 53.32 | 172.3091 | 169.2 | 11.6169 | 10.7909 | 285.6698 | 238.7683 | 231.0455 | 233.9257 | 98.2341 | 86.0516 | -16.135 | 706.7474 | 191.7062 | 20.8966 | -25.2692 | -28.126 | -25.4748 |  | -28.4801 | 144.9 | -58.9599 | -59.7899 | -49.1921 | 0 | -12.98 | 107.1 | 13.2759 | -83.2768 | -34.0817 | -33.5962 | 5.3457 | -84.9193 | 51.2696 | 21.826 | 22.107 |  | 30.8754 | 31.2326 | 29.7801 | 39.0173 | 38.3475 | 90.2589 | -9.829 | -9.7667 | 45.261 | 45.3822 | 44.1382 | 3.03 | 7.1638 | 1.1038 | -3.53 | 23.62 | 44.1194 | 7.0448 | -1.628 | 11.245 |  | 55.04 | -44.0933 | -45.282 | 17.14 | 95.2186 | 31.4 | -27.9786 | -0.2091 |  | 2.2343 |  |  | -14.4731 | -47.4929 | 15.8669 | 49.8821 | 51.2459 | 53.1896 | -159.8619 |  | 28.9538 | -80.7015 | 11.2507 | 15.1115 | 14.6211 | 13.1287 | 142.1653 | 142.6741 | 142.1 | -140.9064 | -380.419 | 384.7567 | 298.6086 | -136.5561 | -133.6857 | 23.4701 | 37.3981 | 69.9971 | 67.5161 |  |  | 4.5408 | 4.9708 | -64.2847 | -64.1114 | 40.33 | 40.02 | 26.9 | 29.5 | 15.8543 | 7.84 | -366.9343 | 81.2231 | 80.8713 | 16.8 | -16.2 | -5.2 | -5.5 | 1.264 |  | -291.1125 | -169.9562 | 369.3643 | 297.8868 | 76.103 | -289.2445 | 290.759 | -91.6028 | -130.8952 | -282.3011 | 119.8783 | 121.1082 | 93.5941 | -358.6088 | 135.1411 | -225.7298 | 222.1602 | -7.4612 |  | 20.88 | 0.817 | 0.824 | -19.76 | -6.4 |  | 7.4144 | 11.8975 | -40.5478 | -4.9 | 51.962 | 49.94 | 11.1656 | 13.3753 | 44.4973 | 45.0655 | 42.6291 |  | 16.8 | 13.8105 | 8.27 | 0 | 11.4775 | 10.2975 | -23.3568 | 11.5882 | -10.5441 | -36.7784 | 46.9645 | -28.2 | 27.8 | -85.158 | 198.8303
18/08/2026 | 16:30 | 0 | 0 |  | -28.1451 | 21.3484 |  | 48.7609 | -101.2494 | 75.0689 | 38.0648 | 36.7779 | -13.32 | -84.262 | 77 | 27.324 | -77 | 10.9785 | 50.716 | 17.8909 | 17.9621 | 29.4231 | 14.9224 | 4.9644 | 2.3638 |  |  | -73.49 | -74.02 |  | 11.1 | 83.6 |  |  | -67.14 | -68.81 | -42.64 | 68.54 | 68.38 | 22.9558 | -6.6549 | 71.9013 | 74.2602 | 46.5322 | -60.7804 | -60.9323 | 33.202 | 30.4065 |  | 106.6214 | 59.252 | 53.0915 | -626.7516 | -15.359 | -6.6 | -6.5 | 65.9445 | 64.0979 | -4.4692 |  | -94.2407 | 9.6693 | 8.614 | 5.8767 | 668.2331 | 211.2796 | 212.012 | -696.5222 | 722.0043 |  | -104.0406 | 105.9923 | 111.0425 | 35.09 | 39.75 | 74.98 |  | -32.0116 | -32.2795 | 79.292 | 80.7579 | 28.9866 | -187.9046 | -185.7065 | 21.6158 |  | 20.3302 | 27.537 | 147.1 | 132.6 | -20.55 | 57.2173 | 55.5095 | 56.6775 | -14.6376 | -13.3064 | 58.4818 | -105.4388 | 68.5681 | 14.2245 | 72.36 | 39.48 | 56.2573 | 53.3249 | -35.538 |  |  |  | -167.855 |  | -19.4109 | -106.6 | -104.9 | 27.8311 | 68.8 | 81.84 | 93.26 | 68.18 | -14.87 | 67.0685 | 168.4046 | -38.75 | -16.96 | 120.08 | 53.35 | 167.2182 | 165.4545 | 16.3632 | 14.1364 | 286.0327 | 238.0825 | 231.0646 | 233.1686 | 102.3334 | 90.2258 | -15.669 | 702.8501 | 214.4173 | 19.4061 | -22.7244 | -25.943 | -23.4834 |  | -42.162 | 170.9 | -63.3989 | -61.6786 | -53.7253 | 17.92 | -19.02 | 101.4 | 12.9031 | -96.0888 | -35.4784 | -34.6357 | 5.3473 | -88.4279 | 56.4306 | 23.6658 | 23.1123 |  | 31.0038 | 31.6473 | 30.7803 | 31.8167 | 32.1516 | 101.3111 | -14.8943 | -14.8591 | 64.6221 | 68.667 | 32.1263 | 10.73 | 12.2737 | 1.1637 | -7.2 | 22.08 | 32.8145 |  | -1.403 | 11.433 |  | 51.9 | -67.0848 | -62.8718 | 17.64 | 88.6153 | 31.8 | -28.2759 | -1.8222 | -1.6359 | 2.2689 |  |  | -14.6861 | -47.7523 | 16.3388 | 50.3518 | 50.9605 | 51.0271 | -147.6073 |  | 32.7768 | -82.6502 | 11.5731 | 16.3518 | 15.95 | 13.4246 | 141.6383 | 141.8778 | 189.4 | -185.324 | -429.3864 | 429.2616 | 335.5428 | -135.6911 | -135.5655 | 24.5056 | 38.64 | 42.042 | 40.7081 | -34.0232 | -36.1656 | 15.7215 | 16.0396 | -71.4703 | -70.1829 | 47.26 | 46.65 | 30.3 | 29.8 | 15.4228 | -10.64 | -350.5388 | 85.3366 | 85.0172 | 17 | -20.8 | -15.9 | -16.2 |  | 0.9669 | -333.3276 | -193.1253 | 416.395 | 328.8271 | 83.7483 | -321.6182 | 325.0117 | -127.1477 | -166.5422 | -318.0497 | 117.101 | 116.8653 | 123.2034 | -398.0869 | 175.2388 | -227.6379 | 227.5485 | -7.8842 |  | 16.8 | 0.751 | 0.748 | -16.56 | -8.4 |  | 9.3767 | 8.6168 | -40.1083 | -4 | 52.258 | 53.045 | 11.1718 | 13.3597 | 26.9623 | 26.9067 | 28.0368 |  | 19.4 | 14.5733 | 4.88 | 0 | 13.152 | 10.0556 | -24.1724 | 13.5193 | -10.5375 | -38.2731 | 48.3199 | -31.1 | 32.8 | -91.5386 | 192.2223
18/08/2026 | 17:00 | 0 | 0 | -29.6718 | -27.9742 | 19.8418 |  | 48.0464 | -95.4055 | 73.4296 | 37.2109 | 36.3083 | -4.44 | -82.621 | 74.8 | 26.496 | -74.8 | 8.2073 | 49.2508 | 17.348 | 17.673 | 28.89 | 14.3237 | 4.8614 | 2.3399 |  |  | -68.59 | -68.88 |  | 4.44 | 81.4 |  |  | -60.51 | -61.32 | -46.27 | 61.33 | 61.43 | 22.6021 | -6.8267 | 68.9524 | 71.9082 | 44.537 | -48.248 | -48.7482 | 11.7856 | 11.8432 |  | 104.6196 | 42.5713 | 44.249 | -619.8373 | -4.7536 | -11.3 | -11.1 | 54.4528 | 53.4328 | -4.9975 |  | -86.3923 | 7.4732 | 8.3672 | 5.6254 | 657.2464 | 186.8037 | 186.468 | -676.4863 | 675.7155 |  | -108.4613 | 110.4697 | 109.1464 | 35.36 | 39.87 | 74.9 | 91.3 | -20.4912 | -20.2233 | 64.1258 | 65.0129 | 31.9297 | -175.5368 | -172.4749 | 17.3183 |  | 20.3302 | 27.577 | 139.4 | 126 | -20.21 | 59.549 | 57.7408 | 58.0796 | -11.8498 | -11.3359 | 80.078 | -130.6885 | 92.6807 | 14.2204 | 71.62 | 39.18 | 55.5542 | 52.739 | -35.0375 |  |  |  | -171.4707 |  | -19.0856 | -108.5 | -107.8 | 27.507 | 68.1 | 81 | 92.3 | 67.44 | -14.75 | 66.371 | 168.3246 | -40.52 | -17.08 | 116.91 | 53.39 | 168.8364 | 165.9273 | 28.4371 | 27.0455 | 291.6458 | 244.3243 | 233.8597 | 237.4821 | 77.5012 | 65.9541 | -16.461 | 691.5523 | 259.0598 | 18.6644 | -22.083 | -24.6666 | -0.1436 |  | -35.632 | 60.1 | -30.5806 | -31.2531 | -29.9978 | 16.12 | -13.84 | 1 | 12.2677 | -85.814 | -35.0721 | -34.4324 | 6.2689 | -63.1362 | 30.0769 | 22.2161 | 22.2751 |  | 31.1772 | 31.4791 | 30.7144 | 20.2622 | 19.9273 | 117.7218 | -26.7645 | -26.6688 | 65.7931 | 67.1783 | 50.9133 | 6.48 | 4.8591 | 1.1624 | -2 | 22.09 | 49.8796 | 9.343 | -1.352 | 11.327 |  | 54.54 | -67.3382 | -64.0423 | 16.99 | 91.0524 | 29.9 | -27.2396 | -1.7766 | -1.4983 | 2.2504 |  |  | -13.9575 | -46.4235 | 15.9097 | 49.1089 | 55.6558 | 56.965 | -146.6118 |  | 31.6454 | -79.9873 | 11.7057 | 18.0413 | 17.4912 | 13.4255 | 148.2888 | 148.7901 | 158.8 | -159.068 | -374.444 | 377.4417 | 355.4378 | -141.0487 | -139.4039 | 26.1348 | 41.0547 | 34.9648 | 34.4444 | -52.1478 | -53.1751 | 23.1493 | 23.5199 | -87.9857 | -88.648 | 46.4 | 45.73 | 31.2 | 30.4 | 15.4847 | 20.32 | -364.4851 | 100.6578 | 101.6012 | 17.2 | -19.2 | -22.7 | -23 |  |  | -350.2336 | -238.0126 | 489.4922 | 389.6889 | 111.804 | -385.4532 | 382.0963 | -152.2047 | -208.586 | -378.5485 | 115.9502 | 116.7988 | 161.9755 | -473.4263 | 215.848 | -258.5887 | 257.0139 | -7.1453 |  | 15.84 | 0.621 | 0.611 | -15.84 | -10.4 |  | 11.5465 | 7.0329 | -39.1714 | -6.1 | 49.345 | 49.09 | 11.2174 | 13.4215 | 23.0056 | 22.8875 | 22.9529 |  | 20.2 | 13.5904 | 8.93 | 0 | 16.4904 | 8.6126 | -26.0765 | 16.4129 | -9.1308 | -40.994 | 49.9224 | -30.6 | 31.3 | -17.4838 | 144.3964
18/08/2026 | 17:30 | 0 | 0 | -29.269 | -28.0644 | 19.246 |  | 47.1051 | -94.2221 | 72.5656 | 36.8689 | 35.6553 | -13.32 | -78.81 | 70.4 | 24.012 | -70.4 | 7.2014 | 46.6394 | 16.9484 | 17.4568 | 28.4862 | 14.3687 | 4.305 | 2.3997 |  |  | -72.09 | -72.25 |  | 15.54 | 77 |  |  | -65.3 | -66.56 | -39.06 | 65.94 | 65.96 | 21.7943 | -6.1883 | 69.7139 | 72.6148 | 45.7512 | -50.6522 | -50.0933 | 20.9242 | 18.7478 |  | 105.8552 | 40.5197 | 56.7331 | -630.1393 | -4.6173 | -12 | -11.8 | 60.1359 | 56.1361 | -5.0062 |  | -86.0905 | 7.6848 | 8.3592 | 5.6515 | 654.103 | 181.7377 | 181.2799 | -674.2291 | 667.551 |  | -109.4627 | 111.6804 | 108.2582 | 35.18 | 36.79 | 74.1 | 96.58 | -21.295 | -21.5629 | 74.1663 | 74.1366 | 32.1119 | -174.0413 | -174.9091 | 14.5663 |  |  | 27.883 | 140.1 | 125.2 | -19.04 | 57.4022 | 55.7536 | 55.7289 | -13.4518 | -13.3636 | 77.5558 | -127.8323 | 90.1694 | 14.4762 | 74.16 | 39.9 | 54.8511 | 52.153 | -34.9713 |  |  |  | -164.3377 |  | -19.1347 | -108.1 | -108.1 | 27.139 | 66.6 | 79.04 | 90.34 | 66.03 | -13.92 | 64.1235 | 161.4692 | -38.09 | -17.03 | 114.9 | 51.55 | 164.3455 | 159.7818 | 23.0113 | 21.8273 | 279.5052 | 235.9721 | 226.4296 | 229.9485 | 69.2602 | 57.1205 | -16.026 | 685.3765 | 262.661 | 17.7048 | -21.3167 | -23.6858 | 2.8054 |  | -40.1741 | 53.5 | -29.7533 | -30.3306 | -22.0579 | 14.86 | -11.85 |  | 11.6281 | -85.5735 | -37.2023 | -35.8764 | 8.2301 | -56.3006 | 24.5308 | 22.5013 | 22.2861 |  | 31.2542 | 30.8722 | 30.6487 | 20.2622 | 20.932 | 104.3253 | -20.6391 | -20.6491 | 61.0372 | 63.0593 | 39.5386 | 9.24 | 7.2615 | 1.2284 | -3.75 | 19.28 | 39.8984 |  | -1.006 | 11.188 |  | 51.87 | -65.6451 | -60.4405 | 16.28 | 86.7689 | 29 | -26.3272 | -0.9762 | 0 | 2.31 |  |  | -12.3812 | -46.1492 | 14.5747 | 48.9582 | 52.1625 | 55.319 | -147.657 |  | 29.4019 | -75.3897 | 12.1587 | 17.5042 | 16.89 | 14.1951 | 136.2809 | 137.8993 | 141.2 | -142.334 | -370.0004 | 366.0733 | 359.4164 | -132.4827 | -130.179 | 0 | 10.7096 | 21.2649 | 20.9597 | -71.3658 | -70.7866 | 32.8144 | 33.0414 | -95.9579 | -97.2175 | 53.04 | 53.18 | 30.9 | 31.5 | 15.6898 | 34.08 | -378.1406 | 111.8001 | 111.5022 | 17.9 | -20.2 | -32.1 | -32.5 | 1.264 | 0.9669 | -352.9448 | -245.2909 | 503.3495 | 406.0896 | 119.8512 | -391.1384 | 402.4293 | -170.7525 | -237.3371 | -394.8792 | 107.7355 | 105.547 | 172.8239 | -485.978 | 245.7466 | -246.4796 | 251.2368 | -7.7523 |  | 13.28 | 0.406 | 0.397 | -13.76 | -14.08 |  | 14.4457 | -8.7602 | -34.9233 | 0.7 | 50.932 | 51.825 | 11.2286 | 13.3904 | 14.152 | 14.3219 | 14.2782 |  | 20.6 | 12.4411 | 8.91 | 0 | -37.2416 | 34.5469 | 3.0459 | -36.3237 | -34.0221 | -11.3088 | 44.8697 | -32.2 | 32.5 | -7.5782 | 142.1831
18/08/2026 | 18:00 | 0 | 0 | -28.5796 | -28.2134 | 18.7034 |  | 43.5067 | -83.7054 | 70.2048 | 35.5589 | 34.9176 | -13.32 | -78.81 | 70.4 | 22.356 | -70.4 | 5.89 | 40.4898 | 14.9906 | 15.0809 | 24.8978 | 7.7084 | 4.8048 | 2.1871 |  |  | -71.89 | -71.86 |  | 13.32 | 77 |  |  | -62.15 | -62.32 | -42.48 | 62.63 | 63.08 | 20.4321 | -6.3183 | 70.2282 | 73.2589 | 41.3889 | -50.9114 | -51.3649 | 25.0367 | 22.1747 |  | 102.2867 | 57.3261 | 45.8368 | -600.8647 | -4.4042 | -11.2 | -11.1 | 58.1086 | 55.3904 | -5.2848 |  | -89.2241 | 5.9772 | 8.8557 | 5.9805 | 648.4876 | 155.4002 | 155.8885 | -614.8328 | 646.4059 |  | -99.3627 | 101.3081 | 103.7474 | 34.4 | 40.15 | 73.31 | 89.23 | -18.214 | -16.7404 | 68.6902 | 69.0916 | 28.4722 | -187.9054 | -185.9681 | 12.3053 |  | 20.3302 | 12.061 | 145.4 | 131.4 | -19.15 | 52.5734 | 50.9734 | 50.9509 | -28.9112 | -28.6843 | 78.7705 | -108.5084 | 89.9406 | 15.6517 | 75.37 | 40.58 | 56.9604 | 53.9108 | -36.5946 |  |  |  | -160.4807 |  | -20.1419 | -100 | -100.7 | 26.5073 | 68.1 | 78.32 | 91.28 | 67.4 | -12.57 | 62.837 | 160.6891 | -2.25 | -6.66 | 75 | 53.26 | 160.2727 | 157.7273 | 25.0683 | 23.7545 | 269.8658 | 225.871 | 215.7038 | 219.2029 | 62.8146 | 47.7394 | -17.418 | 628.572 | 238.6579 | 13.6309 | -15.5787 | -18.0798 | 10.5884 |  | -41.5536 | 37.6 | -22.5138 | -23.4302 | -12.5127 | 0 | -14.34 |  | 11.5226 | -88.6114 | -36.5143 | -35.9533 | 6.8089 | -46.7956 | 16.1695 | 22.1243 | 22.2692 |  | 30.7606 | 31.3951 | 30.5793 | 17.0805 | 17.0805 | 94.1105 | -24.2132 | -23.3109 | 61.3426 | 63.978 | 34.287 | 5.56 | 7.1638 | 1.4029 | -3.89 | 17.88 | 35.1426 | 7.2724 | -0.199 | 5.52 |  | 45.94 | -63.9549 | -56.0694 | 16.76 | 87.6756 | 28.3 | -24.3625 | -1.8354 | -1.6642 | 2.651 |  |  |  | -47.8855 | 13.4192 | 50.0944 | 54.5847 | 54.3924 | -144.6512 |  | 28.3764 | -76.9326 | 12.0132 | 18.8128 | 18.2506 | 14.4272 | 106.7774 | 108.4174 | 77.5 | -77.1728 | -312.1754 | 312.6385 | 300.8746 | -103.4214 | -102.6269 | -46.8968 | -33.5808 | 0 | 0 | -92.8502 | -92.8037 | 41.4362 | 42.0732 | -72.0519 | -71.6593 | 72.03 | 70.44 | 29.1 | 29 | 15.6086 | 38.8 | -370.0349 | 115.7595 | 114.3547 | 17.7 | -22.2 | -41.1 | -41.4 | 1.264 | 0.9669 | -300.4492 | -212.3952 | 448.4967 | 370.213 | 121.5065 | -361.2017 | 363.0182 | -163.5016 | -234.6242 | -360.6399 | 90.0851 | 91.6782 | 171.0867 | -435.5125 | 243.4098 | -194.8952 | 198.1593 | -7.9886 |  | 17.36 | -0.405 | -0.415 | -16.64 | -8.08 |  | 8.8792 | -20.8881 | -29.5308 | 13.8 | 51.175 | 50.111 | 0 | 0 | 8.7989 | 8.7818 | 8.8608 |  | 22.2 | 11.6469 | 10.82 | 0 | -32.6272 | 78.6299 | 47.886 | -32.0186 | -77.0587 | 33.5288 | 42.8483 | -33.7 | 33.2 | -9.6122 | 114.9561
18/08/2026 | 18:30 | 0 | 0 | -30.1674 | -27.0648 | 20.9382 |  | 47.2936 | -93.5792 | 73.4426 | 37.1929 | 36.4667 | -22.2 | -81.532 | 72.6 | 21.528 | -70.4 | 8.3837 | 45.7822 | 17.0648 | 17.2224 | 28.319 | 7.3835 | 4.463 | 2.2395 |  |  | -74.43 | -74.4 |  | 22.2 | 81.4 |  |  | -68.97 | -69.1 | -37.39 | 69.4 | 69.65 | 23.5064 | -8.9229 | 75.1013 | 78.3028 | 51.6152 | -55.0358 | -55.1973 | 6.0056 | 5.5134 | 87.3076 | 88.8753 | 42.4831 | 43.0409 | -658.489 | -5.136 | -12.2 | -12.2 | 61.3276 | 59.9747 | -6.3109 |  | -87.1572 | 8.3349 | 11.2906 | 7.5949 | 696.7374 | 184.5148 | 184.2402 | -620.407 | 729.7853 |  | -118.9697 | 120.6296 | 115.9325 | 40.23 | 47.31 | 81.25 | 97.35 | -23.7062 | -23.3043 | 80.0214 | 80.8766 | 24.5594 | -226.8988 | -226.5589 | 16.2084 |  | 20.3302 | 12.129 | 158.4 | 144.5 | -20.8 | 47.0236 | 45.2491 | 45.5339 | -31.4539 | -31.1027 | 94.4893 | -130.7 | 109.2279 | 17.9822 | 83.48 | 44.6 | 59.0698 | 55.6686 | -38.1934 |  |  |  | -182.5256 |  | -20.7512 | -111.1 | -110.9 | 27.3477 | 68.9 | 86.14 | 93.22 | 68.12 | -13.95 | 64.325 | 179.0002 | -0.17 | -6.57 | 79.53 | 56.91 | 180.7273 | 178.6364 | 24.5037 | 23.7727 | 283.3464 | 240.7194 | 231.1541 | 234.9797 | 64.0749 | 45.8205 | -18.903 | 626.9706 | 205.2477 | 11.6939 | -12.5745 | -15.4683 | 12.5275 |  | -34.4282 | 36.9 | -25.15 | -26.143 | -8.8195 | 0 | -14.28 | 0 | 13.0389 | -87.5841 | -36.0892 | -35.1623 | 4.7795 | -44.8884 | 17.0061 | 22.0516 | 22.252 |  | 30.9532 | 31.1298 | 29.6541 | 22.1042 | 21.7693 | 119.5638 | -22.5344 | -22.2949 | 78.7968 | 83.3257 | 34.2943 | 8.61 | 7.0735 | 1.7935 | -3.63 | 16.8 | 34.5342 | 4.9355 | 0.759 | 5.414 |  | 41.85 | -83.4707 | -75.4641 | 16.77 | 91.5587 | 26.8 | -29.4504 | -2.7356 | -3.2413 | 3.0743 |  |  | -12.7406 | -55.8184 | 15.2956 | 58.418 | 50.9076 | 54.1897 | -164.2712 |  | 34.304 | -85.5942 | 11.9231 | 22.154 | 21.7536 | 14.7095 | 110.2022 | 109.9601 | 169.7 | -169.7382 | -420.4886 | 418.9425 | 336.2708 | -107.7122 | -104.6327 | -45.8214 | -32.369 |  |  | -114.4044 | -114.5102 | 43.0156 | 43.2968 | -65.7791 | -65.4218 | 73.88 | 72.95 | 27.6 | 28 | 15.7304 | 39.28 | -368.2242 | 117.8676 | 116.8683 | 17.5 | -21.8 | -43.9 | -43.8 |  |  | -332.8431 | -182.044 | 443.1161 | 367.6384 | 117.7034 | -359.8776 | 356.7857 | -163.5496 | -237.907 | -355.4432 | 89.6441 | 89.3146 | 166.1374 | -425.2546 | 246.2432 | -193.1193 | 193.7387 | -8.016 |  | 18.56 | -0.706 | -0.726 | -18.32 | -7.36 |  | 7.8233 | -20.1556 | -29.0913 | 14.8 | 49.95 | 48.847 |  |  | 9.1411 | 9.1551 | 9.2492 |  | 22.2 | 11.1637 | 11.07 |  | -33.8585 | 79.2671 | 46.9485 | -33.9599 | -77.5779 | 32.1729 | 45.4128 | -34.4 | 33.6 | -79.2998 | 210.1072
18/08/2026 | 19:00 | 0 | 0 | -32.554 | -25.9615 | 23.3647 |  | 50.7306 | -103.7594 | 77.467 | 39.3988 | 38.4301 | -22.2 | -84.638 | 74.8 | 22.356 | -72.6 | 10.9777 | 50.9276 | 17.4266 | 17.6372 | 29.7495 | 7.0068 | 1.3397 | 2.2431 |  |  | -74.55 | -74.64 |  | 22.2 | 83.6 |  |  | -67.93 | -67.96 | -43.01 | 68.75 | 68.8 | 24.6015 | -9.8527 | 79.3329 | 82.5762 | 56.9198 | -57.0507 | -56.8843 | 3.8312 | 3.8756 | 93.335 | 95.8488 | 44.9417 | 44.9521 | -720.1096 | -5.3672 | -12.3 | -12.3 | 62.9304 | 61.5382 | -6.2151 |  | -101.6923 | 7.6995 | 11.5757 | 7.9662 | 759.1477 | 197.119 | 197.058 | -669.3671 | 775.4157 |  | -120.0135 | 122.9071 | 117.9683 | 41.08 | 48.29 | 82.08 | 98.33 | -8.9709 | -10.4445 | 69.2343 | 69.5292 | 27.2692 | -232.388 | -229.2473 | 19.4367 |  | 19.5709 | 12.127 | 159.6 | 145.1 | -20.97 | 45.347 | 43.1272 | 44.3513 | -33.4749 | -33.074 | 108.339 | -141.9871 | 124.3245 | 18.3817 | 82.15 | 44.26 | 60.0073 | 56.987 | -39.387 |  |  |  | -185.5027 |  | -21.6098 | -110.6 | -110 | 26.1667 | 68.2 | 87.02 | 92.26 | 67.41 | -13.8 | 61.318 | 182.7554 | -1.79 | -6.79 | 96.16 | 57.11 | 186.1455 | 182.1273 | 38.2463 | 35.7818 | 290.9933 | 249.6014 | 242.0315 | 245.8327 | 57.2049 | 39.3918 | -19.019 | 676.4362 | 198.8591 | 11.2412 | -12.6012 | -15.2206 | 20.6902 |  | -46.0257 | 21.8 | -18.5955 | -19.721 | -1.2106 | 0 | -3.55 |  | 13.5474 | -100.8461 | -35.2983 | -34.6322 | 4.0075 | -39.7473 | 10.6134 | 22.4839 | 22.2338 |  | 30.7308 | 30.9438 | 30.8424 | 8.7077 | 8.3728 | 177.5037 | -36.096 | -35.7858 | 125.7999 | 136.0188 | 39.5312 | 16.17 | 7.1638 | 1.8289 | -3.64 | 15.21 | 39.96 |  | 0.99 | 5.134 |  | 40.04 | -134.9595 | -123.5916 | 17.48 | 87.3584 | 25.4 | -28.0574 | -4.17 | -4.4882 | 3.1618 |  |  | -12.03 | -55.4706 | 14.2765 | 58.7012 | 49.7769 | 50.1484 | -147.9847 |  | 35.8285 | -89.6703 | 12.5462 | 22.6325 | 22.2493 | 15.1351 | 105.7991 | 106.776 | 175.6 | -174.1918 | -411.9473 | 414.9964 | 325.8003 | -104.0236 | -101.874 | -45.3871 | -32.1741 |  |  |  |  | 42.5285 | 42.8012 | -64.9258 | -64.5161 | 74.02 | 73.37 | 26.1 | 25.9 | 15.4655 | 39.04 | -359.1021 | 113.4181 | 113.1444 | 17.5 | -22.3 | -41.6 | -42 | 1.3568 | 0.9669 | -321.2766 | -178.0975 | 432.7431 | 358.5108 | 115.1858 | -355.1429 | 358.6076 | -154.9159 | -230.2324 | -350.5636 | 88.9692 | 91.0664 | 160.8224 | -417.5367 | 237.0796 | -185.697 | 191.9525 | -7.6205 |  | 18.72 | -0.798 | -0.807 | -18.24 | -8.08 |  | 8.6168 | -18.8373 | -29.8543 | 13.2 | 47.937 | 49.039 |  |  | 7.9285 | 8.035 | 7.9441 |  | 23.4 | 12.7485 | 10.96 |  | -33.5149 | 77.7929 | 45.7617 | -31.7587 | -76.9654 | 31.1527 | 45.3772 | -35.7 | 35.5 | -85.4497 | 216.191
18/08/2026 | 19:30 | 0 | 0 | -32.928 | -25.8722 | 22.6003 |  | 51.4767 | -105.1245 |  |  |  | -11.1 | -84.207 | 72.6 | 22.356 | -72.6 | 9.3347 | 53.5562 | 18.4488 | 18.5601 | 30.4231 | 6.4799 | 5.0778 | 2.2204 |  |  | -71.29 | -71.52 |  | 11.1 | 81.4 |  |  | -63.43 | -63.79 | -39.49 | 64.04 | 64.43 | 25.9469 | -9.9382 | 79.5012 | 82.6383 | 54.8401 | -57.4099 | -57.5955 | 3.9581 | 4.0096 | 92.279 | 93.85 | 45.3711 | 45.9587 | -702.4957 | -17.4969 | -4.2 | -4.4 | 63.039 | 62.2393 | -6.4989 |  | -99.1939 | 8.2866 | 11.4541 | 7.7636 | 743.7053 | 197.058 | 196.2034 | -676.2712 | 757.9489 |  | -114.2469 | 115.9265 | 115.9824 | 40.25 | 48.8 | 82.06 | 96.32 | -7.7653 | -6.9616 | 65.2644 | 65.5838 | 27.6883 | -226.0678 | -225.0358 | 18.6542 | 0 | 12.4756 | 12.257 | 159.2 | 143 | -20.93 | 47.1679 | 44.8318 | 46.1957 | -31.8129 | -31.2181 | 102.974 | -140.2682 | 120.446 | 18.6106 | 79.15 | 42.37 | 59.3042 | 55.8151 | -39.803 |  |  |  | -183.4265 |  | -21.8808 | -112.2 | -112.3 |  | 66.8 | 87.2 | 91.2 | 66.71 | -14.11 | 61.3645 | 181.5503 | -1.34 | -6.79 | 87.93 | 57.79 | 182.9454 | 179.7818 | 40.3623 | 38.4636 |  | 249.6344 |  |  | 59.764 | 41.3881 | -19.171 | 684.326 | 203.7713 | 11.2412 | -12.367 | -15.1582 | 19.1386 |  | -45.4699 | 22.3 | -17.637 | -18.5293 | -3.0808 |  | -4.07 |  | 13.2617 | -99.042 | -36.4206 | -35.5159 | 5.4534 | -40.4178 | 11.7156 | 22.9429 | 22.6473 |  | 31.2708 | 31.0537 | 29.8124 | 6.6983 | 7.0332 | 182.5274 | -36.9567 | -37.0393 | 125.5603 | 133.9355 | 43.7208 | 15.91 | 7.1638 | 1.8058 | -3.71 | 17.34 | 43.9743 |  | 1.06 | 4.91 |  | 42.86 | -133.0534 | -124.294 | 17.72 | 89.4696 | 27.4 | -26.8862 | -4.985 | -4.9787 | 3.2025 |  |  | -12.6015 | -54.6061 | 14.9402 | 57.4714 | 51.1288 | 51.06 | -145.4683 |  | 35.7013 | -89.7374 | 11.4286 | 22.8669 |  | 13.9171 | 102.3282 | 102.7218 | 152.1 | -149.1455 | -385.4454 | 387.6934 | 314.5974 | -101.6211 | -98.3649 | -47.6846 | -34.8771 |  |  |  |  | 40.5257 | 40.736 | -66.007 | -66.4907 | 74.51 | 73.85 | 23.6 | 23.5 | 15.6492 | 39.68 | -351.8997 | 109.0979 | 108.8577 | 17.6 | -26.2 | -39.5 | -39.9 | 1.2408 | 1.0904 | -305.7381 | -180.6847 | 429.5552 | 356.8871 | 115.1587 | -342.3332 | 345.6502 | -153.0686 | -225.5704 | -341.4949 | 87.7878 | 86.5268 | 159.7413 | -409.6873 | 238.4098 | -181.276 | 182.9427 | -8.0929 |  | 18.8 | -0.82 | -0.835 | -18.24 | -9.2 |  | 9.6422 | -19.6002 | -30.5287 | 13 | 47.071 | 46.925 |  |  | 6.9473 | 6.9011 | 6.8735 |  | 27.4 | 14.0965 | 11.05 |  | -36.1559 | 80.1309 | 48.5836 | -35.8394 | -78.6651 | 33.856 | 44.6663 | -37 | 36.8 | -72.1507 | 199.2509
18/08/2026 | 20:00 | 0 | 0 | -32.7584 | -26.0456 | 23.1663 |  | 50.3482 | -104.4622 | 76.6027 | 38.9928 | 38.0141 | -13.32 | -81.543 | 70.4 | 21.528 | -70.4 | 10.8185 | 53.8094 | 17.8651 | 18.1042 | 30.5582 | 6.3091 | 4.629 | 2.3072 |  |  | -70.66 | -70.7 |  | 13.32 | 81.4 |  |  | -60.88 | -61.13 | -40.48 | 61.55 | 62.06 | 27.1314 | -10.0934 | 75.8306 | 78.7724 | 55.1607 | -57.1104 | -57.1278 | 4.7635 | 4.784 | 90.3173 | 91.813 | 45.3414 | 45.8517 | -685.5137 | -21.2031 | -1.8 | -1.7 | 62.6618 | 62.2882 | -6.3988 |  | -97.0286 | 8.8529 | 11.5484 | 7.7613 | 728.4766 | 192.3276 | 191.8393 | -648.4012 | 748.7759 |  | -122.3246 | 124.8786 | 118.118 |  | 48.79 |  |  | -9.2388 | -9.1049 | 65.249 | 65.3744 | 26.4265 | -221.7645 | -220.2192 | 18.5047 |  | 12.4756 | 12.204 | 154.6 | 140.2 | -20.89 | 47.9662 | 46.3435 | 46.7774 | -29.2193 | -28.803 | 99.033 | -136.8085 | 115.2746 | 19.1251 | 78.27 | 42.05 | 58.6011 | 55.2292 | -39.8899 |  |  |  | -167.8689 |  | -21.8547 | -109.7 | -108.7 | 25.8371 | 65.4 | 85.42 | 88.2 | 64.65 | -13.47 | 61.411 | 166.4845 | -1.58 | -6.73 | 85.09 | 57.78 | 166.6727 | 164.4909 | 33.6607 | 32 | 279.2708 | 236.3294 | 226.5803 | 230.8748 | 54.9631 | 36.6062 | -20.099 | 662.1284 | 202.5154 |  | -12.6117 | -15.1299 | 23.5261 |  | -45.3581 | 21.7 | -22.3894 | -23.4392 | 1.8892 |  | -3.36 |  | 13.1083 | -98.6273 | -38.1367 | -37.1818 | 6.2537 | -34.3107 | 5.7688 | 23.428 | 23.4829 |  | 30.7072 | 30.7205 | 29.6279 | 8.3728 | 8.2054 | 180.5179 | -31.3521 | -31.2876 | 124.1529 | 130.4228 | 46.3062 | 15.33 | 6.5534 | 1.7252 | -3.34 | 17.83 | 45.4192 |  | 1.161 | 5.399 |  | 42.82 | -131.0191 | -121.2517 | 17.93 | 88.5698 | 27.8 | -26.3756 | -4.6402 | -4.7701 | 3.1704 |  |  | -13.1277 | -53.7685 | 14.6441 | 56.6945 | 52.6044 | 52.7696 | -141.9769 |  | 35.3177 | -87.6978 | 10.6699 | 22.613 | 21.9856 | 13.448 | 104.9391 | 106.1024 | 186.5 | -186.3699 | -429.4006 | 431.2497 | 340.3126 | -103.4191 | -101.584 | -45.9034 | -32.962 |  |  |  |  | 40.9793 | 41.348 | -65.1697 | -64.7892 | 73.83 | 73.42 | 26.2 | 26.3 | 15.8756 | 39.76 | -346.85 | 109.1191 | 108.8652 | 17.2 | -26.3 | -40.2 | -40.6 |  |  | -332.1351 | -179.4401 | 433.5397 | 354.6192 | 107.3034 | -342.9788 | 344.5348 | -153.9386 | -228.8982 | -341.1485 | 86.7389 | 89.2337 | 160.1175 | -411.719 | 238.9644 | -182.0371 | 185.7346 | -8.2248 |  | 17.52 | -0.935 | -0.952 | -17.76 | -8.88 |  | 9.0837 | -20.1251 | -30.6142 | 14 | 49.758 | 48.247 |  |  | 6.0828 | 6.0526 | 6.139 |  | 24.9 | 14.2929 | 10.93 |  | -35.7246 | 78.9788 | 46.826 | -34.9427 | -77.16 | 31.9204 | 44.8071 | -34.9 | 35.9 | -87.497 | 213.8907
18/08/2026 | 20:30 | 0 | 0 | -32.42 | -26.0307 | 21.4641 |  | 49.6433 | -104.0134 | 75.6959 | 38.5288 | 37.58 | -13.32 | -78.643 | 70.4 | 21.528 | -68.2 | 10.5689 | 53.6938 | 17.9308 | 17.899 | 30.2675 | 6.9911 | 5.3953 | 2.2945 |  |  | -70.03 | -70.03 |  | 13.32 | 77 |  |  | -60.72 | -61.11 | -41.73 | 61.66 | 61.68 | 26.7142 | -9.4707 | 76.5551 | 79.4034 | 55.3099 | -56.1458 | -56.0664 | 6.2768 | 5.5826 | 90.0352 | 91.8322 | 45.8048 | 45.0886 | -692.6878 | -26.7345 | -1.3 | -1.3 | 62.3469 | 61.2635 | -6.6056 |  | -93.718 | 8.0632 | 11.004 | 7.5524 | 735.5264 | 195.8067 | 194.1587 | -669.6824 | 741.1484 |  | -82.1728 | 85.0057 |  | 39.79 | 48.27 | 82.11 |  | -11.2482 | -11.5161 | 66.7741 | 67.3139 | 28.9793 | -209.2607 | -209.9844 | 9.6865 | 0 | 12.4756 | 12.514 | 151.6 | 137.7 | -20.54 | 51.9421 | 50.0997 | 50.1582 | -22.2646 | -21.852 | 99.7889 | -145.2371 | 115.836 | 18.602 | 87.01 | 45.79 | 57.1948 | 54.0573 | -39.5341 |  |  |  | -179.9883 |  | -21.6547 | -111.2 | -111.2 | 23.5794 | 63.3 | 83.44 | 85.3 | 62.63 | -13.18 | 62.031 | 176.75 | -1.31 | -6.71 | 89.88 | 57.08 | 180.3091 | 175.1091 | 34.6034 | 33.9727 | 282.6902 | 242.0486 | 231.8816 | 236.5802 | 53.6818 | 34.8991 | -20.463 | 675.9323 | 188.2111 |  | -12.4182 | -14.8517 | 25.0245 |  | -47.7606 | 22.2 | -21.6013 | -22.4978 | 3.3295 |  | -3.7 |  | 12.6832 | -100.4732 | -39.0131 | -38.2382 | 7.4153 | -33.8267 | 0 | 23.6526 | 23.6576 |  | 31.9848 | 32.1982 | 31.2464 | 10.8847 | 10.5497 | 182.3599 | -33.2957 | -33.0948 | 121.984 | 130.354 | 47.0021 | 14.46 | 7.071 | 1.7716 | -3.6 | 19.11 | 46.4174 |  | 0.985 | 5.492 |  | 42.94 | -129.9433 | -120.6113 | 18.04 | 88.1331 | 29.2 | -25.9179 | -4.522 | -4.502 | 3.098 |  |  | -13.4117 | -52.088 | 14.6857 | 54.7813 | 52.2018 | 53.3517 | -142.0555 |  | 34.052 | -85.5686 | 11.2542 | 21.8219 | 21.2777 | 13.9513 | 98.8947 | 99.8861 | 176 | -175.9442 | -410.5025 | 415.1183 | 307.095 | -97.2153 | -95.4168 | -49.4934 | -36.0918 |  |  |  |  | 41.4564 | 41.7239 | -63.3081 | -63.0637 | 78.89 | 78.2 | 15.4 | 15.6 | 15.7923 | 39.6 | -338.5839 | 111.1553 | 111.2608 | 16.6 | -31.2 | -40.7 | -41 |  | 1.0128 | -301.6431 | -161.325 | 416.5935 | 340.5907 | 113.8311 | -328.8868 | 329.2252 | -147.9316 | -227.828 | -329.6855 | 87.2533 | 85.4769 | 153.8818 | -397.8486 | 234.6592 | -170.2908 | 172.3277 | -8.6477 |  | 16 | -0.89 | -0.893 | -16 | -11.92 |  | 12.5994 | -19.1302 | -31.1147 | 9.3 | 34.611 | 34.855 |  |  | 5.5813 | 5.5626 | 5.5726 |  | 34 | 16.1599 | 10.43 |  | -38.0727 | 80.1882 | 49.853 | -38.1674 | -78.243 | 36.5989 | 42.1628 | -43.5 | 44.2 | -104.4318 | 222.0077
18/08/2026 | 21:00 | 0 | 0 | -31.6331 | -26.3188 | 23.7604 |  | 47.7035 | -101.5391 | 74.8228 | 37.7048 | 36.7799 | -8.88 | -79.948 | 70.4 | 19.872 | -70.4 | 10.921 | 50.9762 | 17.393 | 17.8215 | 29.5279 | 7.6005 | 5.4123 | 2.3193 |  |  | -68.66 | -68.45 |  | 8.88 | 79.2 |  |  | -59.68 | -59.03 | -40.43 | 60.2 | 60.2 | 26.9161 | -9.3341 | 76.3132 | 79.2505 | 53.7547 | -55.7263 | -55.5852 | 6.2199 | 6.5202 | 89.4878 | 90.673 | 45.7217 | 45.7236 | -684.982 | -18.2017 | -2.6 | -2.6 | 61.823 | 60.0931 | -6.0251 |  | -98.0704 | 8.4181 | 10.9128 | 7.4456 | 721.0301 | 195.8983 | 194.8911 | -683.9794 | 724.0132 |  | -68.3743 | 69.0902 |  | 39.79 | 45.81 | 81.28 | 100.67 | -10.7124 | -10.9803 | 62.3652 | 62.443 | 30.882 | -204.7569 | -203.0968 | 10.2602 |  | 14.7665 | 23.82 | 147.7 | 132.5 | -20.41 | 53.6949 | 51.4907 | 52.2141 | -16.5186 | -15.9937 | 93.9147 | -146.4516 | 109.5873 | 19.1379 | 90.12 | 47 | 55.0854 | 52.2995 | -38.7872 |  |  |  | -188.1542 |  | -21.3524 | -112.9 | -112.3 | 23.3322 | 61.2 | 82.86 | 82.4 | 60.11 | -13.42 | 61.1785 | 187.2106 | -0.63 | -6.52 | 100.11 | 57.09 | 190.1091 | 186.8545 | 39.4498 | 38.7909 | 289.87 | 249.9107 | 239.4124 | 241.849 | 52.2737 | 35.3043 | -20.396 | 698.0011 | 182.6547 | 11.7153 | -13.7178 | -16.0901 | 26.7583 |  | -53.4841 | 20.2 | -20.102 | -21.0705 | 3.0517 |  | -3.7 |  | 12.327 | -104.1795 | -39.1823 | -38.2659 | 8.6704 | -33.7547 | 0 | 23.7039 | 23.6438 |  | 31.5504 | 32.0577 | 30.9517 | 9.545 | 9.3776 | 180.5179 | -36.7337 | -36.6922 | 121.6052 | 128.196 | 50.6496 | 13.1 | 6.7659 | 1.6788 | -3.7 | 20.23 | 49.8546 |  | 0.428 | 5.49 |  | 44.92 | -127.4138 | -121.2001 | 18.87 | 91.8506 | 28.3 | -23.9382 | -4.4475 | -4.7733 | 2.9707 |  |  |  | -48.1917 | 16.2717 | 50.9135 | 51.6397 | 52.638 | -140.4629 |  | 32.7265 | -83.3347 | 10.9893 | 21.07 | 20.6343 | 13.5505 | 99.5174 | 99.1712 | 173.9 | -175.2906 | -413.5318 | 416.6158 | 294.9743 | -98.4212 | -94.975 | -49.3219 | -36.7549 |  |  |  |  | 43.4817 | 43.6359 | -59.3963 | -58.9616 | 77.31 | 76.5 | 24.2 | 23.9 | 15.6706 | 37.6 | -347.6742 | 112.1799 | 111.9395 | 15.6 | -28.8 | -41.8 | -42.1 |  |  | -291.7501 | -159.2814 | 419.4424 | 350.7218 | 123.6934 | -340.7726 | 340.3427 | -148.9592 | -225.9262 | -336.2096 | 89.5392 | 89.7845 | 156.3748 | -409.7736 | 234.2486 | -178.7918 | 178.6046 | -9.0158 |  | 18.96 | -0.739 | -0.755 | -18.56 | -9.04 |  | 9.4072 | -21.7975 | -31.5816 | 16.1 | 50.668 | 50.744 |  |  | 4.8869 | 4.9319 | 5.0751 |  | 29.3 | 17.8075 | 10.08 |  | -41.1241 | 79.3271 | 49.8935 | -40.3982 | -77.4289 | 35.7864 | 41.1981 | -40.3 | 40.4 | -115.9225 | 187.3604
18/08/2026 | 21:30 | 0 | 0 | -31.2767 | -26.3329 | 22.4139 |  | 47.0041 | -98.3657 | 73.9717 | 37.2729 | 36.3673 | -19.98 | -74.566 | 66 | 19.044 | -66 | 12.9561 | 47.399 | 17.6597 | 17.7975 | 29.7597 | 11.537 | 5.28 | 2.2615 |  |  | -69.52 | -69.94 |  | 19.98 | 72.6 |  |  | -61.58 | -62.04 | -36.61 | 62.57 | 62.16 | 24.9734 | -7.9744 | 75.4335 | 78.4206 | 55.7938 | -56.6665 | -56.2257 | 17.0292 | 6.538 | 87.9278 | 88.748 | 53.2234 | 48.4088 | -687.108 | -18.8123 | -2.3 | -2.2 | 64.0311 | 62.4851 | -5.6273 |  | -94.3283 | 7.7205 | 10.0921 | 6.8984 | 735.6484 | 194.647 | 194.4028 | -691.026 | 715.8322 |  | -73.6241 | 74.3344 |  | 39.79 | 43 | 80.37 | 102.74 | -9.7747 | -9.6407 | 64.4103 | 64.0444 | 37.8021 | -202.3965 | -202.2238 | 9.9399 |  | 20.5265 | 28.776 | 143.7 | 131 | -20.1 | 52.9571 | 51.2634 | 52.1104 | -19.5539 | -18.6054 | 101.228 | -148.2501 | 115.6603 | 18.2032 | 84.07 | 43.92 | 53.6792 | 50.5417 | -37.8527 |  |  |  | -189.0378 |  | -20.6722 | -111.2 | -110.3 | 24.6671 | 57.7 | 79.08 | 79.04 | 57.07 | -12.39 | 64.325 | 186.0556 | -1.2 | -6.66 | 87.57 | 55.65 | 187.2727 | 183.7636 | 39.5571 | 39.2364 | 283.0589 | 242.1396 | 231.6415 | 235.6571 | 53.3242 | 35.2759 | -22.244 | 698.0767 | 175.2711 | 11.7304 | -13.3704 | -15.4526 | 28.2282 |  | -54.76 | 23.3 | -21.5141 | -22.4515 | 3.2629 |  | -4.43 | 0.9 | 11.5736 | -102.2437 | -40.2762 | -38.7437 | 8.2376 | -33.7858 | 0 | 25.0971 | 24.3789 |  | 31.2467 | 31.7714 | 30.8728 | 9.0426 | 8.8752 | 183.1972 | -39.2782 | -38.6773 | 122.4421 | 124.67 | 50.9133 | 12.74 | 6.8586 | 1.5848 | -3.55 | 21.6 | 50.5464 |  | 0.041 | 5.266 |  | 44.47 | -125.4537 | -118.9952 | 18.21 | 89.701 | 28.8 | -22.5717 | -3.2128 | -3.4355 | 2.8247 |  |  | -16.6459 | -45.3043 | 17.3172 | 47.9026 | 54.0234 | 55.5536 | -137.52 |  | 30.4806 | -76.5432 | 11.1183 | 19.6918 | 19.2315 | 13.5993 | 97.265 | 94.9575 | 172.2 | -171.1726 | -414.5034 | 417.002 | 283.3708 | -94.6199 | -92.4758 | -49.5259 | -37.2799 |  |  |  |  | 41.3161 | 41.6123 | -56.3565 | -55.4833 | 76.05 | 75.5 | 25 | 25.1 | 15.7517 | 35.04 | -357.3837 | 116.2252 | 115.9844 | 15 | -30.7 | -40 | -40.4 | 1.3717 |  | -280.2734 | -152.6181 | 425.0246 | 349.6278 | 128.3891 | -337.14 | 341.761 | -157.2953 | -226.3216 | -336.9193 | 84.5137 | 83.2677 | 160.7916 | -406.1462 | 232.6532 | -173.2414 | 173.541 | -9.0707 |  | 19.6 | -0.458 | -0.474 | -18.56 | -8.48 |  | 8.8212 | -22.0294 | -31.9326 | 17.1 | 53.46 | 53.404 | 3.011 | 3.5673 | 5.6098 | 5.5979 | 5.6319 |  | 32.9 | 20.6552 | 9.46 |  | -37.699 | 79.0471 | 50.5466 | -37.5078 | -77.3701 | 37.473 | 40.1121 | -43.1 | 41.7 | -126.5328 | 178.5618
18/08/2026 | 22:00 | 0 | 0 | -30.0809 | -27.2315 | 19.3927 |  | 43.9522 | -93.2402 | 70.6072 | 35.9889 | 35.1012 | -17.76 | -69.902 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 12.8354 | 44.8224 | 16.0535 | 16.2037 | 26.9844 | 11.5433 | 5.2456 | 2.2276 |  |  | -66.39 | -66.8 |  | 19.98 | 68.2 |  |  | -61.3 | -61.9 | -33.34 | 61.64 | 61.89 | 24.1263 | -7.4599 | 72.3628 | 75.0514 | 54.3264 | -56.5492 | -57.1665 | 26.9371 | 21.4059 | 83.3732 | 85.419 | 54.7125 | 58.994 | -678.5256 | -20.8995 | -1.2 | -1.2 | 64.0391 | 61.8675 | -5.5732 |  | -95.4336 | 7.8708 | 10.0136 | 6.7304 | 714.7128 | 195.5931 | 195.5931 | -697.1878 | 699.2034 |  | -59.2903 | 61.5973 | 114.7249 | 38.93 | 41.54 | 77.18 | 100.64 | -14.3292 | -15.4009 | 68.2774 | 69.3361 | 39.5136 | -177.9809 | -176.4372 | 9.0466 |  |  |  | 134.9 | 122.2 | -19.81 | 57.6181 | 55.9283 | 56.2887 | -10.3098 | -10.7999 | 93.4381 | -147.884 | 107.8541 | 17.9899 | 81.72 | 42.08 | 50.8667 | 48.7839 | -36.6035 |  |  |  | -197.8308 |  | -19.9849 | -112.1 | -111.8 | 24.3924 | 54.6 | 76.3 | 73.68 | 54.12 | -12.03 | 64.1545 | 196.0461 | -1.37 | -6.58 | 84.13 | 53.02 | 196.0909 | 194.5273 | 40.4497 | 38.4364 | 282.8048 | 241.6222 | 233.001 | 234.7783 | 53.1883 | 36.4882 | -19.877 | 709.2507 | 162.5843 | 15.0281 | -18.163 | -20.3897 | 23.5397 |  | -66.9784 | 31.7 | -22.8174 | -24.0833 | -0.1569 |  | -10.8 | 1 | 10.7417 | -111.1085 | -38.0593 | -37.5935 | 4.1634 | -35.5312 | 0 | 25.4759 | 25.316 |  | 32.0622 | 32.8525 | 31.7658 | 13.7314 | 14.0663 | 172.8149 | -38.1483 | -37.8017 | 116.9309 | 121.8574 | 45.669 | 16.07 | 9.1658 | 1.503 | -5.16 | 20.42 | 45.7395 | 6.8507 | -0.404 | 11.063 |  | 44.17 | -121.8369 | -115.5778 |  | 87.9905 | 32 | -21.3577 | -2.7633 | -2.7538 | 2.6576 |  |  | -15.9583 | -42.3111 | 16.2028 | 43.9631 | 51.9883 | 52.8345 | -133.3374 |  | 28.1789 | -71.4576 | 11.3848 | 18.1487 | 17.8182 | 13.2338 | 90.7118 | 91.1458 | 151.7 | -149.4254 | -390.0805 | 391.723 | 258.5703 | -90.523 | -87.6979 | -53.2351 | -41.7083 |  |  | -110.9122 | -110.9515 | 41.7008 | 41.8163 | -49.4162 | -49.7299 | 77.65 | 76.89 | 21.7 | 22.1 | 15.6898 | 34.8 | -341.6723 | 111.421 | 110.5053 | 14.1 | -33.1 | -41.4 | -41.5 |  |  | -253.5715 | -140.0656 | 402.8839 | 337.8842 | 134.3317 | -332.0224 | 330.6248 | -148.5825 | -224.83 | -327.3776 | 84.5682 | 86.6171 | 149.7065 | -389.1259 | 228.9703 | -167.1465 | 167.0009 | -9.4388 |  | 19.44 | -0.122 | -0.131 | -18.88 | -9.52 |  | 9.5537 | -24.0833 | -32.0516 | 18.7 | 51.393 | 51.911 |  |  | 4.9722 | 4.9226 | 4.9208 |  | 33.6 | 21.9264 | 8.94 |  | -43.5164 | 79.9341 | 53.364 | -42.9678 | -78.5221 | 41.0493 | 37.3152 | -44.6 | 44 | -127.1917 | 182.6204
18/08/2026 | 22:30 | 0 | 0 | -29.4195 | -27.9593 | 20.3226 |  | 40.9476 | -89.6411 | 66.6066 | 33.901 | 32.8322 | -19.98 | -70.69 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 13.5048 | 43.2984 | 14.9676 | 15.0454 | 25.0216 | 11.9999 | 5.4245 | 2.3004 |  |  | -66.62 | -66.01 |  | 19.98 | 70.4 |  |  | -59.43 | -60.07 | -35.19 | 60.26 | 61.33 | 21.6399 | -6.3096 | 69.9358 | 72.5213 | 51.4849 | -52.4364 | -54.0552 | 32.0172 | 31.2486 | 81.205 | 82.5998 | 54.2031 | 57.611 | -667.2389 | -17.758 | -3.1 | -3.1 | 58.8648 | 57.7748 | -5.3087 |  | -89.2662 | 6.3341 | 8.2795 | 5.6165 | 704.7637 | 187.0784 | 187.1395 | -674.3162 | 678.2492 |  | -75.4769 | 77.1769 | 108.5077 | 38.08 | 39.8 | 74.11 | 97.52 | -10.7124 | -11.5161 | 66.8403 | 67.3274 | 38.1568 | -167.4361 | -166.7872 | 7.9236 |  |  | 28.024 | 128.2 | 116.9 | -19.01 | 56.691 | 54.3457 | 54.2875 | -17.3435 | -17.0943 | 102.296 | -147.8854 | 117.454 | 16.8697 | 73.43 | 38.89 | 48.0542 | 45.8542 | -35.3307 |  |  |  | -163.3683 |  | -19.4803 | -104.5 | -102.8 | 23.3212 | 50 | 68.46 | 67.46 | 49.72 | -10.01 | 64.387 | 162.0592 | -41.19 | -14.29 | 122.25 | 49.59 | 161.5818 | 158.4545 | 31.5811 | 30.0091 | 262.0257 | 221.5069 | 212.6668 | 215.7863 | 69.6123 | 54.1146 | -18.687 | 683.9067 | 167.2616 | 15.7115 | -18.8687 | -21.154 | 1.194 |  | -95.8448 | 130.3 | -42.8145 | -43.8116 | -14.0126 |  | -8.88 | 92.4 | 9.5969 | -135.9454 | -37.8365 | -36.6381 | 4.4096 | -57.4085 | 23.805 | 25.155 | 24.7733 |  | 29.8827 | 30.4695 | 30.8526 | 10.5497 | 10.8847 | 169.9682 | -29.2173 | -29.1185 | 112.2915 | 117.9396 | 47.3536 | 14.46 | 8.553 | 1.3614 | -4.71 | 22.18 | 47.6668 |  | -1.232 | 11.303 |  | 43.75 | -118.3777 | -110.5201 | 16.76 | 85.2158 | 31.9 | -20.6122 | -1.2111 | -1.3533 | 2.4795 |  |  | -14.0907 | -38.2277 | 17.0325 | 40.2166 | 53.9704 | 54.2581 | -130.8566 |  | 25.2662 | -63.7148 | 11.2731 | 16.0784 | 15.6758 | 13.173 | 94.4526 | 94.5622 | 177.7 | -178.8011 | -410.5473 | 410.9529 | 280.1844 | -93.2008 | -90.7509 | -50.1645 | -38.4192 |  |  |  |  | 36.569 | 36.791 | -69.0759 | -69.3979 | 71.75 | 71.37 | 22.7 | 22.8 | 15.6492 | 32 | -349.3761 | 110.0876 | 110.7678 | 13.3 | -33.5 | -37.1 | -37.4 |  |  | -269.1191 | -144.2356 | 424.0995 | 337.6503 | 128.4015 | -340.0164 | 344.3833 | -145.6576 | -223.3781 | -339.641 | 89.309 | 89.4666 | 154.9719 | -409.7375 | 228.2965 | -184.6149 | 190.5529 | -9.8618 |  | 14.72 | 0.219 | 0.215 | -14.64 | -14.16 |  | 14.9432 | -22.9389 | -34.1909 | 15 | 49.971 | 49.64 | 10.839 | 12.9197 | 5.8695 | 5.8383 | 5.9282 |  | 33.3 | 24.9108 | 8.21 |  | -37.8625 | 78.1594 | 51.2769 | -38.0147 | -76.6563 | 37.8824 | 37.6839 | -45.5 | 44.2 | -133.8123 | 184.1094
18/08/2026 | 23:00 | 0 | 0 | -28.1454 | -28.4276 | 17.2099 |  | 37.0057 | -82.9326 | 62.8844 | 31.597 | 30.9584 | -17.76 | -65.436 | 59.4 | 21.528 | -59.4 | 12.5366 | 39.9162 | 13.9708 | 14.4634 | 23.8236 | 12.0157 | 5.1489 | 3.2017 |  |  | -63.01 | -62.53 |  | 19.98 | 63.8 |  |  | -50.76 | -51.05 | -45.24 | 51.33 | 51.78 | 21.501 | -5.8523 | 64.3009 | 66.8863 | 49.0567 | -43.5275 | -44.3145 | 6.7289 | 6.7208 | 79.0182 | 80.1211 | 35.335 | 35.8617 | -603.3223 | -5.242 | -5.7 | -5.7 | 50.1668 | 49.545 | -5.3046 |  | -83.4899 | 5.2845 | 7.1457 | 5.0145 | 643.5742 | 184.698 | 184.6674 | -634.5065 | 635.178 |  | -72.8921 | 74.9542 | 102.1307 | 35.99 | 37.41 | 68.81 | 92.52 | -14.3292 | -14.0613 | 62.8205 | 63.2601 | 33.4908 | -151.8252 | -152.6932 | 6.4249 |  |  | 28.322 | 124.3 | 111.9 | -19.03 | 56.9527 | 55.0688 | 56.0286 | -20.446 | -20.2655 | 93.16 | -131.2074 | 106.3749 | 15.9039 | 68.47 | 36.47 | 45.7104 | 43.071 | -33.8921 |  |  |  | -149.1559 |  | -18.6398 | -97.6 | -98.3 | 21.8381 | 46.5 | 63.56 | 63.9 | 46.19 | -9.44 | 60.76 | 147.4934 | -46.94 | -13.69 | 120.8 | 46.44 | 148.6727 | 144.6364 | 25.812 | 24.9 | 246.9176 | 206.4501 | 197.6035 | 201.1767 | 65.5165 | 50.5838 | -19.148 | 651.4107 | 155.7302 | 15.1957 | -18.392 | -20.3011 | 2.0598 |  | -99.7671 | 137.9 | -42.4988 | -43.5076 | -15.9049 |  | -17.65 | 87.8 | 8.8132 | -136.4726 | -37.2405 | -36.3389 | 5.0039 | -49.5506 | 15.9136 | 24.4029 | 24.3506 |  | 31.4535 | 31.3629 | 30.5677 | 13.3965 | 12.8941 | 154.8971 | -23.6802 | -24.0512 | 100.1669 | 106.6633 | 43.1568 | 11.81 | 8.6726 | 1.1856 | -4.82 | 20.86 | 42.9631 |  | -1.718 | 10.792 |  | 42.27 | -108.2997 | -101.2865 |  | 83.7205 | 32.6 | -18.8344 | -1.0189 | 0 | 2.2277 |  |  | -13.4742 | -34.3478 | 18.1407 | 35.8818 | 52.3286 | 54.4471 | -122.0674 |  | 24.3415 | -60.2068 | 11.36 | 14.5048 | 14.0093 | 12.9597 | 90.4164 | 89.3358 | 164.3 | -165.3354 | -397.1315 | 393.9781 | 267.1056 | -87.8028 | -87.0148 | -54.8799 | -43.564 |  |  |  |  | 38.7973 | 39.1008 | -62.0604 | -61.7069 | 77.84 | 77.31 | 19.4 | 18.9 | 15.8137 | 30.16 | -341.3314 | 112.2772 | 111.4503 | 12.4 | -39.7 | -38.4 | -39 |  |  | -262.231 |  | 412.5349 |  |  | -337.8018 | 335.5012 | -142.904 | -222.0824 | -328.0401 | 90.2403 | 86.2267 | 146.7547 | -402.4392 | 229.8376 | -174.4217 | 176.8904 | -10.0705 |  | 13.52 | 0.455 | 0.455 | -13.76 | -14.56 |  | 15.5871 | -24.9012 | -35.1278 | 18.1 | 51.794 | 50.861 | 11.2275 | 13.4338 | 5.3472 | 5.3693 | 5.4507 |  | 38.7 | 25.6294 | 7.53 |  | -43.5414 | 79.8755 | 55.2957 | -43.0118 | -77.9412 | 43.8658 | 33.6465 | -48.4 | 50.2 | -127.7589 | 174.9272
18/08/2026 | 23:30 | 0 | 0 | -26.7094 | -29.5192 | 14.5984 |  | 34.8585 | -76.2982 | 59.1175 | 29.8831 | 29.1725 | -22.2 | -50.861 | 44 | 21.528 | -44 | 12.9497 | 35.9242 | 13.6022 | 13.4808 | 22.5166 | 11.9516 | 4.9481 | 3.2084 |  |  | -57.54 | -57.45 |  | 22.2 | 48.4 |  |  | -53.4 | -53.22 | -41.42 | 53.8 | 53.64 | 20.0673 | -5.2025 | 62.7073 | 64.4707 | 50.0083 | -49.2158 | -49.1308 | 25.7149 | 24.9096 | 74.6777 | 76.2268 | 50.653 | 50.9525 | -605.9683 | -0.6555 | -8.2 | -8.2 | 55.2746 | 53.7386 | -4.3727 |  | -93.5752 | 4.9005 | 7.0048 | 4.8564 | 650.0746 | 167.2719 | 167.2719 | -628.3289 | 609.0124 |  | -59.5065 | 60.1146 | 95.7738 | 33.97 | 34.61 | 65.31 | 89.49 | -11.784 | -11.784 | 62.3387 | 62.8104 | 36.0385 | -136.3636 | -136.7368 | 6.8093 |  |  |  | 116.9 | 105.3 | -18.1 | 58.4196 | 57.3639 | 55.9952 | -23.2086 | -22.5052 | 87.8697 | -119.5415 | 100.0782 | 14.7837 | 62.86 | 33.84 | 41.9604 | 39.5554 | -31.2499 |  |  |  | -147.872 |  | -17.1873 | -90.5 | -91.2 | 21.5854 | 42.6 | 58.9 | 57.98 | 42.43 | -8.8 | 61.3025 | 146.3633 | -47.12 | -13.27 | 114.8 | 42.86 | 146.3455 | 144.4909 | 28.5731 | 27.1727 | 243.0058 | 199.1376 | 190.5902 | 194.4493 | 63.1763 | 47.7806 | -20.331 | 638.2956 | 166.1724 | 16.3849 | -20.0837 | -22.2358 | 2.5522 |  | -103.4256 | 125.7 | -37.0222 | -38.596 | -14.5136 | 0 | -15.15 | 74.6 | 8.2869 | -137.2835 | -38.9592 | -37.8576 | 8.0962 | -43.3095 | 10.1982 | 24.4834 | 24.3155 |  | 31.452 | 32.7324 | 31.2592 | 12.8941 | 10.8847 | 139.3237 | -26.3964 | -26.0387 | 97.1083 | 105.7586 | 29.8997 | 14.56 | 13.1673 | 1.0794 | -8.25 | 21.03 | 30.0311 |  | -2.078 | 11.246 |  | 39.11 | -105.4855 | -96.19 | 16.31 | 81.6475 | 32.1 | -23.3079 | -3.8698 | -4.2947 | 2.0166 |  |  | -12.6794 | -36.4329 | 16.4846 | 38.2877 | 53.2288 | 53.9439 | -124.7754 |  | 34.9272 | -62.8948 | 11.5913 | 12.7665 | 12.4061 | 13.3063 | 85.7617 | 86.8219 | 105.6 | -106.5704 | -326.5283 | 328.9972 | 230.7262 | -84.5557 | -83.7442 | -55.0245 | -45.4382 |  |  |  |  | 38.9343 | 39.199 | -56.5507 | -55.4989 | 77.43 | 76.8 | 19.1 | 19 | 16.0188 | 28.96 | -337.8403 | 111.6064 | 111.3797 | 12.2 | -38.4 | -38.6 | -38.9 |  | 1.1077 | -229.3744 |  | 400.5637 |  |  | -325.6644 | 328.6205 | -143.1394 | -220.4242 | -325.2628 | 83.7241 | 82.7637 | 146.7262 | -389.5494 | 226.2282 | -168.4405 | 166.5551 | -9.2273 |  | 15.28 | 0.784 | 0.792 | -14 | -13.28 |  | 14.5037 | -25.3407 | -34.8928 | 19.6 | 52.371 | 52.271 | 11.2502 |  | 5.0415 | 5.0827 | 5.0768 |  | 40.5 | 26.4996 | 6.91 |  | -44.9336 | 78.8096 | 55.8475 | -44.1248 | -77.5831 | 44.7427 | 31.8495 | -50.4 | 49.9 | -89.7851 | 143.9873
19/08/2026 | 00:00 | 0 | 0 | -25.6672 | -30.1881 | 14.4661 |  | 34.6836 | -76.4857 | 56.0347 | 28.5091 | 27.8892 | -26.64 | -48.362 | 41.8 | 20.7 | -41.8 | 13.4563 | 34.65 | 14.0125 | 14.1356 | 23.3653 | 17.0372 | 4.941 | 3.3728 |  |  | -58.17 | -57.91 |  | 26.64 | 46.2 |  |  | -52.07 | -52 | -42.66 | 52.33 | 53.08 | 18.4476 | -4.6532 | 59.9869 | 61.9753 | 53.7592 | -44.9611 | -45.4113 | 27.0025 | 27.9491 | 73.2374 | 75.0134 | 51.784 | 54.901 | -609.0862 | 4.63 | -11.2 | -11 | 50.7818 | 49.1925 | -4.1192 |  | -86.5786 | 3.7278 | 6.7897 | 4.6188 | 647.7247 | 161.8396 | 162.4805 | -623.8697 | 598.4286 |  | -49.4724 | 50.7942 | 90.4547 | 31.93 | 32.8 | 62.02 | 86.75 | -9.7747 | -9.6407 | 59.1899 | 60.4613 | 36.4996 | -123.0941 | -122.8345 | 9.0952 |  |  | 28.575 | 111.3 | 100.8 | -17.09 | 57.1832 | 55.778 | 55.752 | -27.0089 | -25.9864 | 93.1834 | -118.7731 | 105.2753 | 13.7705 | 58.87 | 31.76 | 39.6167 | 37.7975 | -29.9489 |  |  |  | -137.8959 |  | -16.5819 | -85.7 | -84.2 | 20.8987 | 39.4 | 53.02 | 53.74 | 38.94 | -7.81 | 61.628 | 136.0277 | -48.23 | -13.37 | 109.49 | 39.34 | 136.6182 | 133.5091 | 27.52 | 26.1727 | 227.3909 | 186.331 | 179.0761 | 181.9333 | 69.9378 | 51.434 | -20.217 | 634.609 | 163.4282 | 16.5332 | -19.9636 | -21.63 | 0 |  | -113.9158 | 151 | -41.1026 | -40.9501 | -17.7107 | 16.03 | -16.61 | 85 | 7.5269 | -146.6267 | -38.5808 | -37.4063 | 8.9914 | -51.3504 | 13.4564 | 23.7495 | 23.5274 |  | 31.1307 | 31.0194 | 29.6648 | 7.703 | 9.3776 | 150.2083 | -25.0134 | -25.0333 | 96.0442 | 104.4188 | 41.7652 | 11.43 | 8.8557 | 1.0098 | -5.03 | 20.83 | 41.5539 | 8.8543 | -2.447 | 11.154 |  | 41.36 | -103.9919 | -95.0943 | 16.1 | 81.5012 | 31.1 | -22.8359 | -3.8719 | -4.0893 | 1.8209 |  |  | -12.5093 | -34.2784 | 16.4716 | 35.2523 | 52.1213 | 51.8587 | -121.6919 |  | 34.6094 | -59.0538 | 11.2934 | 11.3504 | 11.0034 | 12.8045 | 80.5288 | 81.4883 | 64.1 | -64.416 | -275.7369 | 277.9905 | 210.0579 | -79.6264 | -77.8987 | -59.7722 | -50.8921 |  |  |  |  | 41.0688 | 41.3432 | -49.935 | -49.2871 | 80.71 | 80.13 | 15.5 | 16.3 | 16.0188 | 27.12 | -335.6938 | 110.7138 | 111.9594 | 12.2 | -43.9 | -40.5 | -40.8 |  |  | -203.9844 |  | 388.8435 |  |  | -318.8533 | 314.9459 | -137.7074 | -218.784 | -316.0918 | 82.1441 | 81.5264 | 143.7151 | -378.3151 | 226.1517 | -156.2826 | 161.632 | -9.9936 |  | 13.28 | 1.075 | 1.073 | -13.04 | -14.32 |  | 14.8852 | -26.659 | -35.5367 | 21.8 | 51.186 | 50.331 | 11.0458 |  | 5.4105 | 5.3756 | 5.4172 |  | 44.6 | 27.1986 | 6.37 |  | -49.0213 | 81.255 | 60.4363 | -48.2323 | -79.3223 | 50.5803 | 28.7829 | -55.3 | 55.5 | -59.0264 | 131.9116
MÁXIMO |  | 0 | 0 | -22.2794 | -18.7376 | 23.7604 | 0 | 51.5046 | -64.7534 | 80.5155 | 41.0047 | 39.9139 | -4.44 | -40.169 | 79.2 | 28.98 | -35.2 | 14.9874 | 56.2824 | 23.3771 | 23.5295 | 38.7893 | 19.0402 | 5.5661 | 8.0201 | 0 | 0 | -51 | -51.16 | 0 | 44.4 | 85.8 | 0 | 0 | -41.25 | -41.68 | -33.34 | 85.46 | 84.9 | 27.1314 | -3.1887 | 79.5012 | 82.6383 | 75.147 | -40.6594 | -41.4983 | 34.8468 | 63.4378 | 93.335 | 120.6509 | 60.6967 | 58.994 | -523.781 | 4.63 | 0.5 | 0.5 | 78.0119 | 74.557 | -3.2151 | 0 | -74.7094 | 11.0032 | 11.5757 | 7.9662 | 759.1477 | 235.084 | 234.4126 | -533.8308 | 775.4157 | 0 | -21.2452 | 124.8786 | 118.118 | 41.08 | 48.8 | 82.11 | 102.74 | 41.129 | 41.263 | 123.3608 | 124.5424 | 47.9981 | -95.7804 | -94.2477 | 22.871 | 0 | 20.9062 | 28.991 | 159.6 | 145.1 | -13.94 | 65.1758 | 62.6889 | 62.5774 | -3.4713 | -2.802 | 108.339 | -65.9193 | 124.3245 | 19.1379 | 90.12 | 47 | 60.0073 | 56.987 | -26.0146 | 0 | 0 | 0 | -93.2744 | 0 | -14.3841 | -54.7 | -54.5 | 29.8032 | 71.2 | 87.2 | 96.58 | 70.36 | -5.21 | 71.3 | 196.0461 | -0.17 | -6.52 | 122.25 | 57.79 | 196.0909 | 194.5273 | 70.0547 | 68.1182 | 291.6458 | 249.9107 | 242.0315 | 245.8327 | 159.1375 | 144.753 | -15.669 | 824.4189 | 460.4381 | 22.7111 | -9.5653 | -11.8799 | 32.5136 | 44.9241 | 42.4926 | 185.1 | -17.637 | -18.5293 | 9.9247 | 17.92 | -3.36 | 119.2 | 14.5178 | 41.8773 | -31.1965 | -30.5812 | 14.4487 | -24.7662 | 108.5244 | 25.4759 | 25.316 | 0 | 32.7817 | 33.193 | 32.1096 | 71.3364 | 71.0015 | 183.1972 | 16.9128 | 16.5145 | 125.7999 | 136.0188 | 50.9133 | 16.17 | 15.0716 | 1.8289 | -1.86 | 23.62 | 50.5464 | 10.9327 | 1.161 | 11.433 | 3.8928 | 55.84 | -44.0933 | -45.282 | 18.87 | 96.0026 | 33 | -18.8344 | 0.7385 | 0 | 3.2025 | 0 | 0 | -4.7587 | -27.0402 | 19.1821 | 58.7012 | 56.2032 | 58.2052 | -105.6419 | -19.776 | 36.9832 | -52.4124 | 12.5462 | 22.8669 | 22.2493 | 15.1351 | 185.038 | 185.1612 | 189.4 | -35.1787 | -162.8023 | 431.2497 | 414.4416 | -60.4605 | -59.7399 | 31.5949 | 45.7767 | 84.7481 | 83.531 | 0 | 0 | 43.4817 | 43.6359 | -18.0076 | -18.0601 | 82.43 | 81.12 | 31.2 | 31.5 | 21.3722 | 39.76 | -252.6167 | 117.8676 | 116.8683 | 17.9 | -12.7 | -0.3 | 0.1 | 1.4085 | 1.2269 | 0 | 186.1627 | 503.3495 | 406.0896 | 134.3317 | 48.8134 | 402.4293 | -67.8337 | 90.3415 | 58.9055 | 160.4201 | 159.5518 | 201.7334 | 36.2527 | 246.2432 | -35.475 | 257.0139 | -6.5631 | 17.989 | 22.88 | 1.566 | 1.564 | -6.4 | -4 | 0 | 19.5148 | 16.9665 | -28.0964 | 23.7 | 53.46 | 53.404 | 11.29 | 13.4847 | 53.6548 | 53.8574 | 54.7818 | 0 | 46.3 | 38.8667 | 11.07 | 0 | 26.5557 | 81.255 | 63.7046 | 26.7596 | -3.5191 | 53.6868 | 49.9224 | -24.7 | 56.7 | 94.2046 | 268.7397
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -32.928 | -34.4439 | 12.5349 | 0 | 28.3699 | -110.4375 | 45.4987 | 23.1473 | 22.5358 | -44.4 | -87.953 | 35.2 | 18.216 | -79.2 | 5.89 | 27.3988 | 13.6022 | 13.4808 | 22.5166 | 6.3091 | 1.3397 | 2.1871 | 0 | 0 | -87.66 | -87.38 | 0 | 4.44 | 39.6 | 0 | 0 | -83.56 | -84.08 | -57.33 | 41.64 | 41.87 | 14.2116 | -10.0934 | 51.2874 | 53.1476 | 41.3889 | -71.1418 | -70.96 | 0 | 3.8756 | 0 | 65.7784 | 28.5767 | 28.1731 | -720.1096 | -32.3674 | -12.3 | -12.3 | 46.8876 | 45.961 | -6.6056 | 0 | -103.4571 | 1.2606 | 0 | 2.8281 | 565.5688 | 101.9623 | 101.7792 | -813.8221 | 461.5515 | 0 | -122.3246 | 23.2036 | 69.4876 | 28.17 | 27.63 | 49.39 | 74.46 | -71.9308 | -71.395 | 19.0104 | 19.5073 | 23.8243 | -232.388 | -229.2473 | 3.4474 | 0 | 12.4756 | 12.061 | 101 | 90.9 | -20.98 | 45.347 | 43.1272 | 44.3513 | -60.3577 | -59.4166 | 49.1408 | -148.2501 | 61.801 | 9.103 | 48.4 | 26 | 33.0542 | 31.0593 | -39.8899 | 0 | 0 | 0 | -197.8308 | 0 | -21.8808 | -112.9 | -112.3 | 19.3332 | 30.6 | 37.32 | 41.84 | 30.48 | -15.45 | 60.14 | 92.8628 | -48.23 | -18.53 | 75 | 30.39 | 91.6364 | 90.2 | -14.803 | -15.0091 | 205.2912 | 165.7789 | 157.5766 | 159.4935 | 42.0824 | 26.4153 | -24.918 | 541.9448 | -168.1997 | 8.456 | -27.5824 | -28.9202 | -71.7469 | -38.7526 | -113.9158 | 20.2 | -69.2145 | -67.9777 | -109.103 | 0 | -26.11 | 0 | 7.1499 | -146.6267 | -40.5988 | -39.9358 | -1.1845 | -143.1689 | -7.3354 | 18.155 | 17.8345 | 0 | 29.8827 | 30.4695 | 29.6279 | -42.0315 | -41.5292 | 86.4075 | -67.3264 | -67.1735 | 45.261 | 43.8188 | 13.8448 | 0.03 | 4.549 | 0.7633 | -9.31 | 15.21 | 14.9256 | 4.9355 | -3.28 | 4.91 | 0 | 33.6 | -134.9595 | -124.294 | 13.77 | 68.4136 | 25.4 | -31.6332 | -6.1571 | -6.4774 | 1.3323 | 0 | 0 | -16.6459 | -55.8184 | 13.4192 | 28.1386 | 45.2211 | 45.5723 | -164.2712 | -37.2059 | 24.3415 | -89.7374 | 10.177 | 7.6479 | 7.3738 | 11.6816 | 61.6937 | 62.0944 | 36.5 | -186.3699 | -429.4006 | 162.3146 | 0 | -177.0165 | -174.1703 | -62.3254 | -54.1807 | 0 | 0 | -130.4752 | -128.2967 | 0.0175 | 0.2516 | -95.9579 | -97.2175 | 2.11 | 1.92 | 12.8 | 12.2 | 15.2177 | -74.56 | -378.1406 | 65.6408 | 64.7651 | 6.7 | -45.5 | -43.9 | -43.8 | 1.1967 | 0.9669 | -402.1072 | -429.1218 | 0 | -51.6433 | -59.4115 | -391.1384 | -61.1182 | -192.6495 | -237.907 | -394.8792 | 66.6493 | 63.2886 | 61.953 | -485.978 | -87.2293 | -258.5887 | 38.8635 | -11.1252 | 7.631 | 5.2 | -0.935 | -0.952 | -22.32 | -18.56 | 0 | 4.1032 | -33.6324 | -40.5478 | -7.8 | 34.611 | 34.855 | 0 | 0 | 4.8869 | 4.9226 | 4.9208 | 0 | 13.7 | 11.1637 | 4.88 | 0 | -55.3165 | 3.4594 | -31.636 | -54.9578 | -79.3223 | -45.0908 | 22.9596 | -56.3 | 25.3 | -175.6797 | 114.9561
PROMEDIO |  | 0 | 0 | -27.9258 | -29.6659 | 18.7815 | 0 | 41.8995 | -90.1622 | 65.0435 | 32.9941 | 32.1627 | -22.2 | -67.2558 | 60.6913 | 22.788 | -59.4468 | 13.0544 | 43.2971 | 18.4167 | 18.6664 | 30.9232 | 14.8972 | 4.6697 | 5.128 | 0 | 0 | -69.4108 | -69.4779 | 0 | 22.385 | 65.9542 | 0 | 0 | -60.9156 | -61.2756 | -44.6179 | 61.7413 | 61.9919 | 20.4225 | -5.6606 | 66.8875 | 69.3238 | 54.9633 | -53.1717 | -53.5256 | 17.6295 | 22.9446 | 75.0573 | 95.6621 | 45.1225 | 45.5682 | -628.7598 | -17.792 | -5.3182 | -5.2977 | 59.4853 | 58.0457 | -4.8609 | 0 | -86.7387 | 6.1724 | 8.521 | 5.4738 | 668.7557 | 170.5406 | 170.2633 | -664.7438 | 633.7497 | 0 | -66.5367 | 68.3842 | 95.5454 | 33.867 | 37.0925 | 67.0202 | 86.9958 | -12.038 | -12.105 | 65.9824 | 66.5128 | 34.602 | -162.62 | -161.7107 | 12.8383 | 0 | 19.5465 | 25.4585 | 132.8646 | 119.8937 | -18.3785 | 54.4916 | 52.6824 | 52.9887 | -32.8306 | -32.3579 | 83.2271 | -105.6607 | 94.9785 | 13.9143 | 66.8471 | 35.8327 | 48.7473 | 45.8755 | -32.9683 | 0 | 0 | 0 | -143.9961 | 0 | -18.0584 | -91.1543 | -89.4667 | 24.5009 | 54.1467 | 68.5146 | 74.5862 | 54.24 | -11.2944 | 64.6683 | 142.4177 | -32.4502 | -14.8933 | 104.2131 | 46.8502 | 143.5852 | 140.9879 | 31.0162 | 29.8583 | 253.4394 | 211.4122 | 202.1895 | 205.3176 | 93.8243 | 78.6747 | -20.0282 | 676.0678 | 197.494 | 14.7487 | -17.1116 | -19.516 | -14.4425 | 6.1449 | -17.9238 | 108.2125 | -44.7895 | -45.3803 | -41.9629 | 6.1292 | -15.044 | 67.3122 | 11.8208 | -63.9138 | -36.5647 | -35.7213 | 7.0662 | -76.6931 | 44.1118 | 23.1755 | 22.9741 | 0 | 31.4519 | 31.8336 | 30.8232 | 11.5894 | 11.4359 | 124.2945 | -28.9734 | -28.9599 | 80.1249 | 86.4669 | 35.5267 | 8.3421 | 8.6312 | 1.1275 | -4.7319 | 19.6158 | 35.5665 | 8.0263 | -1.6601 | 10.0086 | 1.2976 | 43.6337 | -86.6447 | -78.9019 | 16.227 | 81.3989 | 30.0583 | -25.3429 | -3.0546 | -3.2594 | 2.1075 | 0 | 0 | -9.9692 | -41.9689 | 16.3655 | 44.0413 | 52.6318 | 53.4941 | -137.1459 | -27.3944 | 32.1436 | -70.9388 | 11.3149 | 14.21 | 13.6427 | 13.107 | 124.6563 | 124.7486 | 105.9542 | -105.7393 | -297.249 | 298.148 | 277.5577 | -120.7515 | -119.041 | -44.6562 | -33.8633 | 67.0907 | 66.4529 | -65.3348 | -66.4083 | 25.1634 | 25.399 | -55.9747 | -55.9307 | 56.2202 | 55.7248 | 20.8979 | 21.0896 | 17.3038 | 2.3633 | -313.1689 | 88.4514 | 88.1344 | 12.2404 | -29.2771 | -24.8438 | -24.9521 | 1.2813 | 1.0658 | -294.0227 | -176.1089 | 310.1271 | 219.9014 | 16.0827 | -220.4133 | 218.4902 | -135.3771 | -127.4152 | -215.9432 | 101.7209 | 101.5742 | 138.6179 | -268.1668 | 132.2341 | -136.6492 | 137.0165 | -8.8939 | 10.3597 | 14.2783 | 0.7286 | 0.7251 | -14.085 | -11.5667 | 0 | 12.2733 | -18.0994 | -34.1899 | 14.025 | 49.6357 | 49.5216 | 10.3504 | 12.2689 | 34.3169 | 34.2223 | 34.4466 | 0 | 30.1875 | 24.766 | 7.5096 | 0 | -36.7455 | 70.2676 | 45.5337 | -36.402 | -69.1303 | 33.1331 | 35.3809 | -40.5583 | 40.7896 | -18.5412 | 196.0009
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 18 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
18/08/2026 | 00:30 | 0 | 0 | -7.0776 | 9.4214 | 4.5478 |  | 8.5605 |  | 21.6336 | 9.3517 | 8.8775 | 0 | -22 |  | 1.656 |  | 3.5536 | 8.5571 | 3.5648 | 3.4489 | 6.3121 | 2.7809 | -0.7466 | 0.8806 |  | -1.3489 | -0.75 | -0.74 | 4.913 | -22.2 | -13.2 |  |  | -17.93 | -17.76 |  | -7.61 | -7.61 | 4.7524 | 4.1153 | 14.6302 | 16.4172 | -21 | -13.865 | -13.406 | 7.776 | 6.409 | -17.1151 | -14.5321 | 8.0131 | 7.5823 | 38.2716 | 2.5644 | -3 | -3 | -21.9225 | -21.556 | -2.2123 |  | 5.8758 | 2.1126 | 0 | -0.0584 | -55.4521 | -13.0009 | -12.9398 | 49.3321 | -197.2713 |  |  |  | 8.293 | 9.24 | 7.79 | -12.93 | 7.32 | -22.6346 | -22.7685 | 29.2284 | 29.0175 | -4.3616 | -10.2607 | -10.651 | 5.5397 |  | 4.032 | 9.699 | -8.4 | -8.6 | -2.72 | 19.1631 | 19.1331 | 18.021 | 19.4251 | 19.7933 | -27.2258 | 4.9312 | -27.5876 | 2.6452 | 22.67 | 8.07 | 5.1611 | 4.007 | -7.3835 |  |  |  | 34.4587 |  | -2.9126 |  |  | -1.3818 | -0.6 | 4.18 | 3.02 | -2.48 | -1.43 | 8.432 | -35.352 | -18.06 | -7.28 | 26.84 | 4.99 | -35.1636 | -17.4636 | -44.7468 | -44 |  | -27.7733 | -36.4146 | -36.5206 | -22.2862 | -25.0251 | -12.288 | -116.7523 | -24.018 | 4.0643 | -5.1938 | -5.5785 | 34.9812 | -17.2096 | -16.5069 | -2.1 | -27.1474 | 54.546 | 23.0445 | 6.47 | -5.99 | 0.2 | 2.0949 | -18.9959 | -7.6758 | -7.7543 | 9.6999 | 22.4073 | -37.1884 | 2.7204 | 2.485 |  | 0 | 0 |  | 9.2101 | 9.8799 | -21.6019 | 30.1928 | 30.3998 | -10.0859 |  | 22.7066 | -15.32 | -2.3159 | 0.1934 | 1.36 | -0.3 | -21.7536 |  | 1.918 | 2.507 |  | -6.54 | -10.6205 | -0.9405 | -4.75 | 33.7326 |  | 21.2458 | -4.5412 | -5.0084 | 2.0469 |  |  | -10.9553 | 59.4653 | 3.5666 | -21.444 | 3.5328 | 4.9243 | 113.9673 | -8.9823 | -9.0496 | -3.8936 | 2.2683 | 4.586 | 4.6048 | 1.4721 | 20.6707 | 20.7462 | 4.61 | -11.886 | -66.701 | 84.6904 | 77.2391 | -44.7192 | -3.9866 |  | 8.2431 | -11.447 | 0 |  |  | -16.4135 | -16.2133 | -7.9529 | -7.7692 | -4.11 | -3.93 | -25.5 | -25.2 | -0.087 | -15.6 | 47.5894 | 13.7964 | 13.7224 | -23.2 | -32 | 0 | -0.4 |  | -17.7901 | -152.5655 | 34.149 | -256.2952 | -28.9011 | -38.7151 | 94.2693 | 72.6926 | 111.4375 | 121.4751 | 21.2195 | 15.8415 | 16.7654 | -4.0458 | 154.6519 | -228.7582 | 65.6277 | -61.168 | 2.2034 |  | 0 | -2.043 | -2.049 | -4.96 | 2.16 | 0.2488 | -7.5578 | 5.452 | 0.7034 | -0.8 | 1.367 | 0.84 |  |  | 3.4432 | 3.383 | 3.6483 |  | 18.4 | 5.3586 | -0.49 |  | -8.3436 | -6.7053 | -27.6382 | -4.3322 | 2.469 | -30.6022 | -3.6022 | -11.6 | -4.2 | -51.1311
18/08/2026 | 01:00 | 0 | 0 | -6.7309 | 9.1527 | 4.5255 |  | 8.0986 |  | 21.9112 | 9.3837 | 8.9248 | 0 | -22 |  | 1.656 |  | 3.6042 | 9.2933 | 3.5858 | 3.5113 | 6.3543 | 2.5278 | -0.7297 | 0.9942 |  | -1.2726 | -0.833 | -0.822 | 4.289 |  | -13.2 |  |  | -18.11 | -18.07 |  | -7.68 | -7.67 | 4.2645 | 4.031 | 14.0529 | 15.9475 | -19.1844 | -13.5351 | -12.8596 | 4.8761 | 5.1047 | -16.1833 | -14.1126 | 7.1291 | 7.2313 | 34.1231 | 4.7573 | -3.7 | -3.6 | -22.3138 | -22.0035 | -2.1381 |  | 4.8712 | 2.0241 |  | 0.1281 | -64.6077 | -10.0711 | -10.0101 | 48.8324 | -206.105 |  |  |  | 7.2651 | 8.99 | 7.41 | -13.54 | 7.02 | -17.2763 | -17.2763 | 23.6182 | 22.7207 | -3.4434 | -9.1653 | -8.2555 | 4.7174 |  | 4.032 | 10.037 | -9.7 | -10.1 | -2.7 | 19.0374 | 19.3538 | 17.9502 | 22.6933 | 23.0697 | -28.429 | 3.1899 | -28.4832 | 2.6749 | 22.17 | 7.85 | 5.0049 | 3.9093 | -7.0988 |  |  |  | 35.4086 |  | -2.904 |  |  | -1.936 | -1.1 | 3.74 | 2.52 | -2.82 | -1.35 | 9.021 | -35.947 | -18.02 | -6.89 | 26.44 | 4.84 | -36.6182 | -18.3091 | -40.1241 | -39.9818 |  | -29.3059 | -37.3346 | -37.5311 | -16.4609 | -18.6611 | -11.822 | -121.5815 | -10.2573 | 3.9607 | -4.9497 | -5.4609 | 29.9683 | -23.0619 | -21.1709 | 13.7 | -23.4151 | 61.7895 | 18.3997 | 0 | -12.19 | -0.9 | 1.8568 | -31.6635 | -6.99 | -7.1345 | 8.4073 | 15.9671 | -31.1292 | 2.9559 | 2.7135 |  | 0 | 0 |  | 4.1864 | 3.8515 | -27.2954 | 25.1894 | 25.3935 | -15.053 |  | 22.6773 | -14.34 | -1.523 | 0.1476 | 1.24 | 0.02 | -22.4777 |  | 1.903 | 2.756 |  | -1.14 | -5.9338 | 3.7723 | -4.84 | 26.2784 |  | 22.848 | -5.0385 | -5.4945 | 1.9642 |  |  | -10.5921 | 60.9908 | 3.2174 | -23.7686 | 3.7512 | 3.3422 | 108.9619 | -8.9984 | -9.506 | -4.5355 | 2.709 | 4.1539 | 4.1698 | 2.2032 | 12.2548 | 14.3747 | 8.38 | -14.3634 | -47.8078 | 69.7307 | 61.1265 | -44.7192 | 7.38 |  | 6.1176 | 0 | 0 |  |  | -11.9542 | -11.8152 | -4.9538 | -4.9142 | -5.33 | -5.04 | -24.8 | -25 | -0.087 | -16 | 47.1157 | 18.4347 | 18.1781 | -23.3 | -32.5 | -3.7 | -4.2 |  |  | -125.9689 | 21.1684 | -258.4687 | -31.1998 | -34.8059 | 96.7032 | 67.1592 | 107.4956 | 120.1831 | 26.494 | 17.1219 | 17.2106 | 2.4619 | 160.526 | -228.2301 | 72.9902 | -70.0759 | -0.0452 |  | 0.32 | -2.024 | -2.011 | -4.88 | 3.2 | 0.1814 | -8.6992 | 6.4775 | 0.676 | -1 | 1.393 | 1.837 | 3.6059 | 4.3879 | 4.1717 | 3.7178 | 0.9663 |  | 17.6 | 5.8411 | -0.42 |  | -11.9117 | -4.2521 | -25.0902 | -9.1807 | 0 | -27.8346 | -3.0272 | -13.5 | -2.1 | -49.696
18/08/2026 | 01:30 | 0 | 0 | -6.7565 | 9.158 | 4.4407 |  | 8.1939 |  | 21.7113 | 9.1497 | 8.6951 | 0 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 3.4546 | 8.8049 | 3.5596 | 3.5122 | 6.4555 | 2.9877 | -0.6794 | 0.9689 |  | -1.2706 | -0.799 | -0.821 | 5.24 | -22.2 | -13.2 |  |  | -17.96 | -18.09 |  | -7.46 | -7.4 | 3.6552 | 3.6436 | 13.385 | 15.3787 | -20.419 | -14.3248 | -14.0391 | 13.6253 | 14.9869 | -18.6462 | -16.4763 | 19.8774 | 18.342 | 30.4386 | 3.5622 | -3.6 | -3.7 | -20.2607 | -19.7117 | -1.9967 |  | 4.3355 | 1.8908 |  | 0.0151 | -53.1937 | -13.4892 | -13.3061 | 50.9957 | -203.4937 |  |  |  | 6.1175 | 8.93 | 7.35 | -13.54 | 6.8 | -17.8121 | -18.214 | 24.2611 | 23.9334 | -3.3158 | -9.3236 | -9.198 | 4.1652 | 0 | 4.032 | 10.124 | -9.9 | -10.4 | -2.59 | 18.2123 | 18.0826 | 16.7749 | 21.5445 | 21.6483 | -26.7741 | 4.27 | -27.3613 | 2.5472 | 21.79 | 7.66 | 4.8486 | 3.714 | -6.8939 |  |  |  | 33.5388 |  | -2.5792 |  |  | -1.908 | -1.4 | 3.2 | 2.18 | -3.05 | -1.18 | 7.8895 | -35.347 | -17.75 | -7.24 | 25.48 | 4.05 | -34.9455 | -17.6182 | -40.112 | -39.7364 | -9.8996 | -30.2677 | -38.0308 | -37.6942 | -14.9221 | -17.6661 | -11.801 | -121.9415 | -3.6782 | 3.6578 | -4.6669 | -4.9604 | 31.1519 | -22.4896 | -21.0742 | 20.5 | -25.7502 | 55.1571 | 19.2294 | 0 | -9.69 | -0.3 | 2.0374 | -29.8747 | -7.6794 | -7.7337 | 9.6569 | 16.9748 | -33.6258 | 3.4142 | 3.2139 |  | 0 | 0 |  | 5.3586 | 4.8562 | -26.2906 | 25.7535 | 26.1615 | -14.1712 |  | 22.4918 | -14.64 | -1.523 | 0.165 | 1.02 | 0.1 | -21.857 |  | 1.962 | 2.733 |  | -1.16 | -6.8231 | 2.3303 | -3.71 | 26.0331 |  | 23.0395 | -4.9027 | -5.5175 | 1.8957 |  |  | -8.3799 | 59.5145 | 4.0462 | -24.1176 | 4.1023 | 3.5763 | 109.7017 | -9.4766 | -9.8531 | -4.4445 | 2.3186 | 4.1465 | 4.1381 | 1.7706 | 13.0808 | 13.8626 | 11.31 | -17.4592 | -52.7783 | 74.2713 | 66.0712 | -42.1979 | 9.8042 |  | 0 | 0 | 0 | 37.8431 | 39.3964 | -12.5145 | -12.3931 | -4.4453 | -4.2133 | -7.5 | -7.56 | -28.9 | -28.2 | -0.1053 | -15.6 | 54.7686 | 18.3032 | 18.4561 | -23.3 | -40.1 | -3.3 | -3.8 | -17.8391 |  | -131.6453 | 32.0429 | -260.561 | -33.3851 | -35.3969 | 103.8889 | 62.6087 | 108.4496 | 123.8004 | 32.5147 | 13.5479 | 12.531 | 0.9746 | 168.0166 | -231.7955 | 76.0581 | -72.7712 | 0.0256 |  | -1.04 | -2.027 | -2.034 | -3.52 | 1.36 | 0.1238 | -6.9413 | 8.5863 | -1.8448 | -1.7 | 3.203 | 1.727 | 3.4785 | 4.0639 | 3.2988 | 4.1122 | 3.8176 |  | 25.4 | 4.673 | -0.43 | 0 | -13.2759 | -4.2974 | -24.8322 | -10.5367 |  | -26.9885 | -3.6068 | -20.3 | 3 | -50.868
18/08/2026 | 02:00 | 0 | 0 | -6.5552 | 9.3585 | 4.5534 |  | 7.9979 |  | 21.2674 | 9.1717 | 8.6376 | 0 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 3.6082 | 8.7713 | 3.7723 | 3.6667 | 6.735 | 3.2587 | -0.6765 | 1.23 |  | -1.2367 | -0.735 | -0.723 | 5.311 | -22.2 | -13.2 |  |  | -18.12 | -18.15 |  | -7.34 | -7.4 | 3.7806 | 3.6545 | 13.1542 | 14.8416 | -20.5576 | -14.3244 | -13.8242 | 13.0981 | 15.6758 | -18.5951 | -16.3401 | 14.1804 | 18.2597 | 30.6021 | 4.1308 | -3.1 | -3.1 | -20.4409 | -20.7525 | -2.0135 |  | 4.3519 | 2.3072 |  | -0.0734 | -52.3087 | -12.9093 | -13.1535 | 45.2935 | -203.813 |  |  |  |  | 9 | 7.34 | -13.93 | 6.75 | -18.6158 | -18.3479 | 24.3073 | 23.7384 | -3.2612 | -7.2221 | -6.947 | 3.7961 |  | 4.032 | 10.146 | -10.7 | -11 | -2.56 | 18.3156 | 18.3117 | 16.8935 | 20.954 | 20.9832 | -26.4534 | 3.5954 | -26.468 | 2.6196 | 21.29 | 7.5 | 4.8486 | 3.8116 | -7.1012 |  |  |  | 35.5769 |  | -2.763 |  |  | -1.8457 | -1.4 | 2.72 | 2.08 | -3.07 | -1.16 | 8.618 | -36.5321 | -17.46 | -7.23 | 25.11 | 4.05 | -36.0727 | -18.3909 | -40.4593 | -39.5364 | -9.8223 | -30.5886 | -38.2447 | -39.0265 | -11.6668 | -13.5088 | -11.823 | -119.7528 | -1.55 | 4.2658 | -5.1385 | -5.6026 | 32.8791 | -22.5771 | -23.0322 | 8.9 | -24.0616 | 54.1898 | 19.9402 | -13.49 | -4.39 | 1.6 | 1.2897 | -34.1731 | -9.7765 | -9.9636 | 9.7179 | 17.997 | -36.1677 | 4.446 | 4.1874 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5261 | 5.861 | -26.2906 | 26.4753 | 26.6657 | -14.149 |  | 21.2808 | -15.25 | -2.0174 | 0.165 | 1.48 | 0.41 | -20.8224 |  | 1.952 | 2.642 |  | -0.75 | -6.7404 | 1.8865 | -3.63 | 27.2822 |  | 23.0337 | -5.0648 | -5.5453 | 1.8457 |  |  | -8.8047 | 61.0382 | 4.4388 | -24.36 | 5.188 | 5.058 | 110.0574 | -9.5747 | -9.7671 | -4.6269 | 2.44 | 4.1539 | 4.1065 | 1.8822 | 13.1751 | 14.6152 | 12.57 | -19.0186 | -55.961 | 75.2914 | 67.1836 | -43.0174 | 8.1123 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.5219 | -13.3422 | -3.9229 | -3.7823 | -4.66 | -4.23 | -28.1 | -28.5 | -0.2097 | -15.68 | 57.1608 | 16.0065 | 15.9552 |  | -39.1 | -2.4 | -3 | -18.0262 |  | -133.0453 | 28.2356 | -258.3652 | -33.6397 | -37.2533 | 101.8223 | 61.9077 | 114.0848 | 122.8908 | 34.5041 | 19.1414 | 19.3587 | -2.7021 | 166.3167 | -231.6455 | 74.9371 | -73.3609 | 1.0095 |  | -1.12 | -2.039 | -2.059 | -3.68 | 1.6 | -0.0874 | -7.4113 | 8.5283 | -1.0544 | -0.9 | 1.7 | 0.554 | 3.2502 | 3.7866 | 4.4346 | 4.5832 | 3.3436 |  | 23.7 | 4.6295 | -0.49 | 0 | -13.2997 | -4.0963 | -25.0086 | -10.4502 |  | -27.3023 | -4.0516 | -18.4 | 1.5 | -50.7136
18/08/2026 | 02:30 | 0 | 0 | -6.4453 | 9.4037 | 4.5959 |  | 7.5871 |  | 22.0748 | 9.6087 | 9.0659 | 0 | -22 |  | 0.828 | -13.2 | 3.689 | 9.9132 | 3.6918 | 3.7065 | 6.6895 | 3.2545 | -0.7144 | 1.3836 |  | -1.2457 | -0.915 | -0.903 | 5.45 | -22.2 | -13.2 |  |  | -19.15 | -19.17 |  | -7.07 | -7.15 | 3.636 | 3.6536 | 12.9097 | 14.6675 | -16.6599 | -13.9707 | -13.4361 | 5.396 | 5.0509 | -15.845 | -13.6688 | 8.8605 | 9.1119 | 28.1598 | 5.668 | -4 | -4 | -22.6919 | -22.4696 | -2.0305 |  | 4.0314 | 2.2752 |  | -0.2099 | -70.0705 | -10.5594 | -10.4984 | 54.5356 | -215.1967 |  |  |  | 5.0696 | 8.75 | 7.21 | -14.47 | 6.03 | -18.6158 | -18.6158 | 25.6917 | 25.3851 | -2.9464 | -8.3249 | -8.2751 | 3.8988 |  | 4.2153 | 9.469 | -12.1 | -12.4 | -2.59 | 16.8751 | 17.2805 | 15.9736 | 25.2762 | 25.3345 | -27.6665 | 1.2046 | -28.6207 | 2.7334 | 20.67 | 7.33 | 4.3799 | 3.3234 | -6.6591 |  |  |  | 35.5926 |  | -2.6993 |  |  | -1.6467 | -1.8 | 1.9 | 1.92 | -3.26 | -0.93 | 7.5795 | -36.2246 | -17.72 | -7.52 | 25.4 | 3.63 | -35.8545 | -18.1455 | -40.9605 | -40.2182 | -10.4098 | -30.7403 | -38.9229 | -39.2376 | -25.62 | -27.5722 | -12.056 | -128.6014 | -3.0558 | 4.318 | -5.3835 | -5.9332 | 33.1965 | -15.1928 | -14.5865 | -12.3 | -23.3018 | 34.9456 | 21.0319 | 0 | 0 | 0 | 1.5457 | -16.2287 | -9.1309 | -9.2548 | 8.9873 | 22.1178 | -37.4724 | 4.1551 | 3.9543 |  | 0 | 0 |  | 5.6935 | 5.861 | -25.2859 | 27.3872 | 27.4811 | -14.7706 |  | 21.8863 | -14.93 | -1.9112 | 0.1669 | 1.32 | -0.06 | -21.694 |  | 1.957 | 2.821 |  | -1.97 | -6.7536 | 2.3043 | -3.49 | 25.5845 |  | 22.479 | -4.4525 | -4.9424 | 1.7436 |  |  | -8.7628 | 60.1143 | 4.2502 | -24.3056 | 3.8864 | 2.9847 | 105.72 | -9.9116 | -9.9974 | -3.6847 | 2.3498 | 4.1685 | 4.1619 | 1.8671 | 12.7213 | 15.1563 | 10.06 | -16.0306 | -53.3137 | 72.3301 | 66.0588 | -46.4181 | 5.6852 |  | 6.5152 | 0 | -10.0097 |  |  | -13.0447 | -12.8574 | -4.7593 | -4.4591 | -4.22 | -3.92 | -24.7 | -24.7 | -0.2444 | -15.04 | 50.6492 | 16.0071 | 15.941 | -23.3 | -33.7 | -2.9 | -3.4 | -17.7954 |  | -135.6134 | 25.3159 | -257.5019 | -29.0784 | -37.1089 | 97.6893 | 68.8023 | 114.2972 | 121.7745 | 27.4604 | 16.4817 | 17.9584 | -0.2434 | 158.5382 | -228.2779 | 71.3173 | -68.6411 | 0.6336 |  | 0 | -2.059 | -2.058 | -4.96 | 3.44 | 0.4526 | -8.8182 | 5.4795 | 1.1154 | 0.1 | 2.526 | 1.52 | 3.4783 | 4.0655 | 4.5374 | 3.645 | 3.536 |  | 18.8 | 5.516 | -0.5 |  | -11.2453 | -4.9768 | -26.1342 | -8.3265 |  | -28.2824 | -3.0843 | -12.8 | -2.7 | -50.5877
18/08/2026 | 03:00 | 0 | 0 | -6.4971 | 8.9257 | 4.4659 |  | 7.793 |  | 21.5589 | 9.1957 | 8.8141 |  | -22 |  | 0.828 | -13.2 | 3.6923 | 9.0657 | 4.076 | 3.9694 | 7.0862 | 2.9821 | -0.6937 | 1.9753 |  | -1.2346 | -0.802 | -0.805 | 4.036 |  | -13.2 |  |  | -18.88 | -19.01 |  | -6.98 | -7.11 | 3.6742 | 3.8093 | 12.1764 | 14.2897 | -19.1856 | -15.2133 | -14.9843 | 21.8272 | 20.4152 | -19.1277 | -17.3491 | 20.3522 | 22.6416 | 25.1919 | 4.4537 | -3.4 | -3.3 | -20.2286 | -20.398 | -2.1699 |  | 3.3435 | 2.1515 |  | -0.5554 | -55.1469 | -13.9775 | -13.7638 | 50.8972 | -206.6657 |  |  |  | 3.9519 | 8.53 | 7.18 | -14.44 | 5.53 | -18.7498 | -19.1517 | 24.6748 | 24.2216 | -3.0906 | -6.9009 | -7.0607 | 3.4474 |  | 4.4116 | 9.254 | -11.8 | -12.1 | -2.5 | 17.2692 | 16.818 | 16.0263 | 23.1948 | 23.3553 | -26.6735 | 2.9979 | -26.9127 | 2.8716 | 21.25 | 7.43 | 4.3799 | 3.3234 | -6.6004 |  |  |  | 34.5633 |  | -2.6552 |  | -8.5 | -1.7761 | -1.7 | 2.4 | 1.82 | -3.29 | -0.97 | 8.0755 | -35.322 | -17.26 | -7.06 | 24.55 | 3.54 | -36.3091 | -17.7182 | -40.4751 | -40.1364 | -11.0684 | -32.2694 | -40.0506 | -39.7829 | -12.7461 | -15.551 | -11.684 | -126.4475 | 3.3361 | 3.8392 | -4.6891 | -5.2961 | 33.8198 | -23.846 | -21.5807 | 10.2 | -25.6765 | 56.6706 | 19.3802 | 0 | -8.37 | -0.3 | 1.3778 | -31.0493 | -9.4665 | -9.5022 | 8.8423 | 18.5067 | -36.7354 | 4.3574 | 4.0693 |  | 0 | 0 | 0 | 6.0284 | 6.6983 | -28.3001 | 27.6477 | 27.552 | -15.194 |  | 23.1852 | -14.44 | -1.1568 | 0.1385 | 0.72 | -0.13 | -22.9994 |  | 1.984 | 2.513 | 0 | -2.45 | -6.4 | 2.348 |  | 25.2331 |  | 22.8546 | -4.4229 | -4.9609 | 1.753 |  |  | -9.081 | 60.5853 | 4.3152 | -24.3393 | 4.1106 | 5.0352 | 105.7995 | -9.9621 | -10.4993 | -3.9795 | 2.8636 | 4.1392 | 4.1381 | 2.1722 | 13.0521 | 13.9247 | 7.96 | -14.2911 | -53.1707 | 73.8476 | 63.3572 | -45.48 | 6.6581 |  | 6.1306 | 0 | 0 |  |  | -10.9601 | -10.752 | -4.7234 | -4.8492 | -4.02 | -3.65 | -24.4 | -24.8 | -0.2444 | -14.96 | 42.199 | 17.5392 | 17.4614 | -23.3 | -32.9 | -5 | -5.5 | -17.5927 | -17.6067 | -127.5676 | 30.1028 | -260.2531 | -30.7196 | -33.8484 | 104.7947 | 64.8417 | 101.9299 | 120.8199 | 33.7408 | 22.7047 | 24.0644 | 5.5238 | 167.5784 | -227.5847 | 78.9575 | -73.9543 | -0.3748 |  | 0.4 | -2.031 | -2.028 | -5.52 | 3.44 | 0.4579 | -8.6137 | 5.0706 | 1.8173 | 0 | -0.348 | -0.299 | 3.2583 | 3.7846 | 3.9548 | 3.756 | 3.7892 |  | 18.4 | 5.5627 | -0.55 |  | -12.638 | -4.0364 | -24.7424 | -10.1127 |  | -26.9277 | -3.4311 | -12.9 | -2.3 | -49.3983
18/08/2026 | 03:30 | 0 | 0 | -6.5918 | 9.2391 | 4.3171 |  | 7.4529 |  | 21.1985 | 9.1827 | 8.6785 | 0 | -22 |  | 0.828 | -13.2 | 3.4026 | 9.0769 | 3.7905 | 3.6578 | 6.5369 | 3.2448 | -0.7363 | 1.3567 |  | -1.3444 | -0.845 | -0.828 | 4.11 |  | -13.2 |  |  | -18.73 | -18.95 |  | -7.25 | -7.19 | 3.6206 | 3.7637 | 12.6747 | 14.2466 | -19.5072 | -14.503 | -14.196 | 19.8641 | 19.3099 | -18.3782 | -16.5749 | 29.574 | 14.6541 | 18.2142 | 4.0144 | -3.4 | -3.2 | -20.7522 | -18.8216 | -2.2101 |  | 3.8083 | 1.9589 |  | -0.5687 | -50.4776 | -15.1982 | -15.1067 | 55.9626 | -205.2113 |  |  |  | 4.3411 | 8.43 | 6.89 | -14.71 | 5.36 | -19.1517 | -18.8838 | 24.9977 | 25.3061 | -2.8117 | -7.9532 | -7.9022 | 3.6098 |  | 4.4116 | 9.264 | -11.7 | -11.8 | -2.38 | 16.8253 | 16.896 | 15.6541 | 21.9443 | 22.6194 | -26.5752 | 3.6727 | -27.3144 | 2.7539 | 21.16 | 7.44 | 4.2236 | 3.2257 | -6.655 |  |  |  | 33.9893 |  | -2.721 |  |  | -1.6211 | -1.9 | 1.98 | 1.58 | -3.45 | -1.02 | 8.153 | -34.8595 | -15.96 | -7.28 | 22.87 | 3.58 | -35.2727 | -17.2727 | -41.02 | -40.0364 | -12.7314 | -32.8799 | -40.7836 | -40.6095 | -11.0801 | -13.2306 | -11.756 | -127.0233 | 6.7104 | 3.1397 | -5.0376 | -5.1965 | 34.5512 | -24.3441 | -21.9507 | 9.6 | -24.7217 | 55.5369 | 21.5729 | 0 | -13.39 | 1.8 | 1.3189 | -31.6701 | -8.7437 | -8.6904 | 8.8718 | 19.5799 | -35.5556 | 3.6886 | 3.4003 |  | 0 | 0 |  | 6.5308 | 6.6983 | -23.7788 | 27.452 | 27.6729 | -13.8511 |  | 19.6939 | -15.66 | -2.3159 | 0.1641 | 1.7 | 0.66 | -19.0162 |  | 1.976 | 2.622 |  | -0.75 | -7.1937 | 0.7691 |  | 26.4602 |  | 22.8521 | -4.524 | -5.046 | 1.7401 |  |  | -9.1789 | 60.0279 | 5.4138 | -24.5433 | 4.8836 | 4.2458 | 106.3195 | -9.8694 | -10.422 | -3.8609 | 2.734 | 4.1026 | 4.0907 | 2.1203 | 13.154 | 14.9509 | 9.64 | -14.882 | -51.9005 | 72.9335 | 66.7853 | -47.2003 | 5.1617 |  | 6.3471 | 0 | 0 | 34.6954 | 33.8266 | -11.0667 | -10.9228 | -5.2645 | -4.7093 | -4.32 | -3.93 | -23.8 | -24 | -0.2444 | -13.44 | 43.4234 | 17.0549 | 17.2302 | -22.9 | -32 | -4.6 | -5.2 |  |  | -133.1888 | 35.3827 | -258.7053 | -31.9446 | -32.5326 | 98.7545 | 67.9222 | 103.8679 | 119.868 | 28.4973 | 20.9907 | 21.6307 | 7.313 | 164.1678 | -228.7558 | 77.4146 | -73.6343 | -0.5139 |  | 0.88 | -2.015 | -2.02 | -5.84 | 3.76 | 0.1536 | -9.4926 | 5.391 | 1.9638 | 0.2 | 1.219 | 2.586 |  |  | 4.0005 | 3.7328 | 3.9882 |  | 17.6 | 6.1091 | -0.56 |  | -12.1501 | -4.6813 | -25.5416 | -9.1914 |  | -27.5514 | -4.0274 | -11.8 | -2.6 | -49.0371
18/08/2026 | 04:00 | 0 | 0 | -6.6533 | 10.1576 | 4.1289 |  | 7.7406 |  | 21.4217 | 9.1737 | 8.676 | 0 | -22 |  | 0.828 | -13.2 | 3.456 | 9.0638 | 3.8687 | 3.7396 | 6.789 | 2.8134 | -0.5874 | 2.0124 |  | -1.2147 | -0.754 | -0.719 | 4.834 | -22.2 | -13.2 |  |  | -18.27 | -18.34 |  | -6.83 | -6.81 | 3.6593 | 3.684 | 12.467 | 14.1022 | -19.5598 | -13.6659 | -13.3276 | 13.3884 | 16.8607 | -18.6397 | -16.5992 | 17.3425 | 17.2462 | 28.1126 | 4.6214 | -3.3 | -3.2 | -21.2325 | -20.5544 | -2.2125 |  | 3.3455 | 1.7241 |  | -0.3988 | -53.1632 | -14.6184 | -14.4963 | 53.8987 | -209.1655 |  |  |  | 3.2434 | 8.47 | 6.87 | -14.79 | 5.45 | -18.4819 | -18.4819 | 24.6814 | 24.5019 | -2.6964 | -7.4187 | -7.5358 | 3.7447 |  | 4.2153 | 9.354 | -11.3 | -11.6 | -2.44 | 17.0008 | 16.3692 | 15.0279 | 22.0032 | 22.6893 | -26.336 | 3.1741 | -26.1053 | 2.0997 | 20.9 | 7.34 | 4.5361 | 3.3234 | -6.7701 |  |  |  | 34.7023 |  | -2.7184 |  |  | -1.5942 | -1.9 | 2.32 | 1.78 | -3.42 | -1.06 | 8.649 | -35.7045 | -16.48 | -7.17 | 23.52 | 3.5 | -37.1091 | -17.5545 | -40.8153 | -40.5273 | -12.5035 | -33.5277 | -39.375 | -39.2754 | -17.4383 | -12.3228 | -11.287 | -128.0363 | 4.9273 | 3.3727 | -4.1017 | -5.233 | 33.6316 | -24.5387 | -23.8969 | 15.7 | -28.0244 | 56.8458 | 21.6157 | -2.74 | -10.11 | 5.4 | 1.2378 | -35.7578 | -9.0979 | -9.453 | 9.1059 | 14.9072 | -27.9112 | 4.02 | 3.679 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1959 | 6.1959 | -23.9463 | 27.2557 | 27.4851 | -13.4875 |  | 19.4107 | -15.34 | -3.0227 | 0.1302 | 1.66 | -0.16 | -18.9264 |  | 1.984 | 2.342 |  | -0.35 | -7.1787 | 0.332 | -3.54 | 26.8108 |  | 22.9293 | -4.6626 | -5.153 | 1.7179 |  |  | -8.9479 | 60.9582 | 5.2993 | -24.4668 | 4.83 | 3.3701 | 109.4621 | -9.8437 | -10.1767 | -4.1739 | 2.6659 | 4.1099 | 4.1698 | 2.2423 | 13.5061 | 15.0346 | 8.38 | -15.4276 | -51.4567 | 74.5087 | 64.1961 | -47.3808 | 4.4955 |  | 6.4516 | 0 | 0 |  |  | -11.8945 | -11.7916 | -4.507 | -4.3175 | -6.4 | -6.11 | -24 | -24.3 | -0.2628 | -13.2 | 46.3726 | 17.5852 | 17.3203 | -23 | -30.7 | -4.6 | -5.1 |  | -17.628 | -131.143 | 33.8928 | -260.3746 | -34.2613 | -34.2563 | 101.2798 | 64.0709 | 108.5708 | 122.0904 | 28.5935 | 17.0154 | 16.2076 | 0.4136 | 161.7753 | -228.8367 | 73.3866 | -70.1788 | 0.0012 |  | 0.8 | -2.023 | -2.028 | -6 | 4.24 | 0.0367 | -9.5201 | 5.3056 | 2.4033 | 0 | 1.018 | 0.483 |  | 3.7058 | 3.5299 | 2.6402 | 4.0234 |  | 16.8 | 6.5223 | -0.53 |  | -12.1923 | -4.9008 | -25.2252 | -9.4684 |  | -28.0106 | -3.0939 | -11 | -3.7 | -48.6047
18/08/2026 | 04:30 | 0 | 0 | -7.0227 | 9.6582 | 4.4076 |  | 8.179 |  | 19.0938 | 8.4487 | 7.6146 | 0 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 3.4535 | 8.6131 | 3.7985 | 3.7617 | 6.8866 | 2.4925 | -0.6602 | 2.1197 |  | -1.2578 | -0.764 | -0.751 | 4.394 | -22.2 | -13.2 |  |  | -17.47 | -17.63 |  | -7.35 | -7.45 | 3.1781 | 3.6004 | 12.4132 | 14.1858 | -18.4844 | -16.5575 | -15.6331 | 24.823 | 33.5037 | -21.2534 | -19.077 | 11.4107 | 12.1919 | 29.3765 | 2.6296 | -2.8 | -2.8 | -18.1531 | -20.422 | -2.0091 |  | 3.1075 | 1.8379 |  | -0.4755 | -47.2121 | -14.0995 | -13.7333 | 45.5539 | -193.3643 |  |  |  | 4.2413 | 8.39 | 6.9 | -14.38 | 5.7 | -18.08 | -18.3479 | 24.843 | 24.4332 | -2.8283 | -7.1128 | -7.7907 | 4.3747 |  | 4.4116 | 9.266 | -11.3 | -11.7 | -2.39 | 18.2203 | 17.9614 | 16.4813 | 22.2824 | 23.5602 | -27.0302 | 3.3173 | -26.9596 | 2.2302 | 21.23 | 7.36 | 4.2236 | 3.1281 | -6.5753 |  |  |  | 33.5012 |  | -2.6083 |  |  | -1.5796 | -1.8 | 1.86 | 1.9 | -3.33 | -0.92 | 8.401 | -34.0444 | -17.74 | -7.3 | 25.11 | 3.28 | -33.7091 | -17.1364 | -40.5348 | -39.7909 | -9.6298 | -30.6113 | -38.4417 | -38.0411 | -21.6821 | -23.3311 | -11.616 | -122.1285 | -3.6125 | 4.053 | -5.1672 | -5.647 | 32.5993 | -17.6108 | -15.8278 | 0.9 | -24.9665 | 39.6985 | 18.624 | -6.74 | -5.17 | -0.1 | 1.6444 | -21.7318 | -8.8211 | -9.033 | 9.3737 | 18.6811 | -35.0667 | 3.7326 | 3.5224 |  | 0 | 0 |  | 6.6983 | 6.1959 | -23.4439 | 27.3016 | 27.4272 | -13.5789 |  | 18.9078 | -13.45 | -2.3159 | 0.1659 | 1.69 | -0.06 | -19.1918 |  | 2.027 | 2.503 | 0 | -0.23 | -6.3124 | 1.3139 | -3.29 | 26.9068 |  | 23.2513 | -4.7433 | -5.2785 | 1.6608 |  |  | -9.4072 | 61.9887 | 4.7177 | -24.4451 | 4.9405 | 5.2563 | 114.1356 | -9.6182 | -10.0805 | -4.2587 | 2.6875 | 4.1539 | 4.1065 | 2.1838 | 13.3933 | 14.1675 | 7.54 | -12.5794 | -49.7507 | 70.9178 | 63.0417 | -45.4796 | 6.1445 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.7718 | -11.5769 | -4.5674 | -4.6183 | -6.01 | -5.71 | -25.3 | -25.6 | -0.2444 | -12.24 | 46.2993 | 19.3525 | 18.8805 | -23.3 | -32.9 | -3.7 | -4.3 | -17.8147 | -17.8503 | -129.4456 | 26.1794 | -259.1713 | -31.2255 | -34.4403 | 98.3117 | 66.5801 | 106.9432 | 123.687 | 30.6026 | 17.6675 | 17.8389 | 0.3736 | 163.7818 | -228.1446 | 75.3197 | -71.9274 | -0.4211 |  | -0.24 | -2.034 | -2.041 | -4.24 | 4.64 | -0.8337 | -9.8436 | 5.684 | 1.9638 | 0.5 | 1.653 | 0.724 |  |  | 4.5846 | 3.5652 | 3.9458 |  | 18.3 | 5.4523 | -0.54 |  | -11.7357 | -4.2179 | -25.3654 | -9.7263 |  | -27.987 | -4.0475 | -13.2 | -1.6 | -49.6007
18/08/2026 | 05:00 | 0 | 0 | -7.0068 | 8.8043 | 4.968 |  | 8.7262 |  | 18.9533 | 8.2087 | 7.7982 |  | -22 | 0 | 1.656 |  | 3.6486 | 7.6139 | 4.189 | 4.089 | 7.3378 | 2.6411 | -0.5734 | 2.1622 |  | -1.2393 | -0.65 | -0.639 | 3.993 | -22.2 | -13.2 |  |  | -16.95 | -17.01 |  | -7.44 | -7.27 | 3.0783 | 3.7843 | 12.1331 | 13.5632 | -19.0747 | -13.8087 | -12.8537 | 18.7364 | 25.6105 | -20.62 | -17.8689 | 13.243 | 13.5541 | 33.3714 | 2.44 | -3.1 | -3 | -19.5837 | -21.293 | -2.1712 |  | 4.8484 | 1.9841 |  | -0.3398 | -38.1481 | -13.0924 | -12.6347 | 38.1458 | -190.2884 |  |  |  | 4.5307 | 8.55 | 7.27 | -14.13 | 5.86 | -18.8838 | -19.0177 | 25.2612 | 24.7233 | -2.7747 | -8.6499 | -9.6747 | 3.7766 |  | 4.2153 | 9.499 | -10.9 | -10.8 | -2.66 | 17.2122 | 17.8787 | 16.4081 | 22.4401 | 22.7563 | -26.1467 | 2.7031 | -26.8917 | 2.3837 | 21.56 | 7.61 | 4.3799 | 3.2257 | -6.5516 |  |  |  | 31.3453 |  | -2.5899 |  |  | -1.593 | -1.4 | 2.6 | 2.14 | -3.07 | -1.13 | 8.7265 | -33.1269 | -17.4 | -7.38 | 25.49 | 3.52 | -33.8545 | -16.7727 | -40.1236 | -40.3818 | -9.8675 | -29.2912 | -36.9344 | -37.9061 | -14.1157 | -21.6002 | -10.902 | -115.7591 | -5.359 | 3.5305 | -4.1174 | -5.833 | 31.8491 | -19.8487 | -17.722 | 5.9 | -23.6334 | 55.92 | 15.957 | 0 | -4.32 | 1.1 | 1.678 | -25.0962 | -8.6442 | -8.8522 | 9.6877 | 21.6255 | -32.8481 | 3.6972 | 3.3523 |  | 0 | 0 |  | 5.861 | 5.861 | -25.6208 | 25.7988 | 25.9131 | -13.848 |  | 20.6314 | -14.96 | -2.9293 | 0.1632 | 2.29 | -1.14 | -20.4301 |  | 1.92 | 2.711 |  | -0.72 | -6.1552 | 1.6078 | -3.53 | 25.9028 |  | 22.9482 | -5.0644 | -5.6287 | 1.7204 |  |  | -9.8499 | 61.9883 | 3.6312 | -24.249 | 4.6777 | 3.1506 | 115.1605 | -9.4268 | -9.4939 | -4.9501 | 2.6833 | 4.3004 | 4.3122 | 2.101 | 13.3753 | 14.0918 | 7.96 | -14.1944 | -50.2672 | 73.5723 | 62.4158 | -44.6751 | 7.4767 |  | 5.1586 | 0 | 0 |  |  | -11.8142 | -11.6134 | -5.5 | -5.2354 | -6.68 | -6.32 | -24.8 | -25.4 | 0.1236 | -11.6 | 44.1584 | 17.3798 | 17.3087 | -22.9 | -32.9 | -4.1 | -4.7 |  | -17.6438 | -124.1601 | 23.9657 | -259.1713 | -33.2948 | -34.8359 | 100.9035 | 64.0007 | 104.5781 | 123.7221 | 32.5516 | 19.6895 | 16.8132 | 4.2496 | 163.7679 | -231.6059 | 77.1218 | -74.6977 | -0.4211 |  | -0.56 | -2.034 | -2.044 | -4.56 | 4.48 | -2.158 | -10.0786 | 6.2699 | 2.2293 | 0.4 | 1.685 | 1.411 |  |  | 3.9364 | 4.1345 | 2.8979 |  | 18.1 | 5.3141 | -0.54 |  | -12.6771 | -4.9018 | -25.372 | -9.478 |  | -27.7807 | -4.0716 | -12.2 | -2.1 | -49.5368
18/08/2026 | 05:30 | 0 | 0 | -7.1533 | 9.5806 | 5.1364 |  | 9.4265 |  | 19.535 | 8.3817 | 7.8693 |  | -22 | 0 | 0.828 |  | 3.4015 | 8.2578 | 4.4355 | 4.3816 | 7.6679 | 2.658 | -0.5874 | 2.1484 |  | -1.3321 | -0.684 | -0.665 | 3.953 | -19.98 | -11 |  |  | -17.1 | -17.17 |  | -7.66 | -7.66 | 2.7012 | 3.8579 | 13.0354 | 14.9376 | -17.6893 | -13.0596 | -12.5854 | 4.1472 | 4.1394 | -16.3001 | -13.7393 | 5.6678 | 5.886 | 37.6588 | 2.9654 | -3.4 | -3.4 | -21.5148 | -21.0534 | -2.2281 |  | 5.9144 | 2.1351 |  | -0.2206 | -48.677 | -11.536 | -11.3834 | 40.7713 | -198.7127 |  |  |  | 5.6684 | 8.74 | 7.49 | -13.41 | 6.2 | -17.5442 | -17.6781 | 23.4546 | 22.9669 | -2.3004 | -7.7399 | -7.6362 | 5.5872 |  | 4.032 | 9.474 | -9.7 | -10.4 | -2.62 | 18.3434 | 18.3913 | 17.3573 | 22.2942 | 22.2727 | -27.6083 | 2.9375 | -27.0867 | 2.6542 | 22.15 | 7.79 | 4.8486 | 3.8116 | -7.0344 |  |  |  | 34.0964 |  | -2.8267 |  |  | -1.6821 | -0.6 | 3.64 | 3.12 | -2.42 | -1.25 | 8.556 | -34.9345 | -17.49 | -7.36 | 27.12 | 4.26 | -35.6545 | -17.4909 | -39.5738 | -38.7636 | -9.5726 | -27.4283 | -35.6048 | -36.2022 | -12.7374 | -10.799 | -10.507 | -111.1879 | -8.8515 | 3.8438 | -4.5003 | -4.7891 | 26.7966 | -22.4169 | -22.5605 | 23.3 | -23.8466 | 60.8549 | 11.7798 | -14.9 | -12.85 | 0.6 | 1.7837 | -32.53 | -9.0152 | -9.2273 | 9.9619 | 15.2509 | -28.8758 | 3.7401 | 3.4687 |  | 4.7947 | 5.1369 | 4.2649 | 4.5213 | 4.3539 | -26.4581 | 23.8333 | 24.1446 | -16.2136 |  | 21.2808 | -15.27 | -1.2044 | 0.1733 | 0.65 | 1.75 | -20.3828 |  | 1.904 | 2.621 |  | -1.33 | -3.9707 | 4.7863 | -3.95 | 25.2106 |  | 23.1035 | -5.0985 | -5.6388 | 1.7668 |  |  | -8.3195 | 60.4597 | 3.5911 | -23.5538 | 4.0478 | 3.608 | 115.7088 | -9.1698 | -9.0938 | -4.7918 | 2.6198 | 4.4615 | 4.5495 | 2.109 | 12.6321 | 15.0761 | 18.02 | -24.3586 | -55.2149 | 80.7541 | 66.9475 | -42.8854 | 9.341 |  | 5.5908 | 0 | 0 |  |  | -11.8904 | -11.6998 | -7.4648 | -7.1745 | -7.34 | -6.95 | -24.7 | -25 | 0.195 | -11.84 | 46.3073 | 18.463 | 18.2661 | -22.5 | -32.4 | -3.7 | -4.3 |  | -17.6195 | -122.9694 | 23.394 | -259.678 | -32.5255 | -34.7285 | 100.2212 | 65.352 | 104.0904 | 123.7528 | 32.9454 | 20.6215 | 18.0529 | 5.581 | 166.4065 | -228.3918 | 73.8621 | -71.9772 | -0.8899 |  | -2 | -2.1 | -2.107 | -3.12 | 5.04 | -3.0146 | -10.5455 | 6.8864 | 1.9944 | 0.5 | 0.07 | 1.023 | 3.065 |  | 4.034 | 3.7993 | 3.7923 |  | 18.1 | 5.1183 | -0.5 |  | -12.6601 | -4.3801 | -25.1995 | -10.2225 |  | -27.9073 | -4.027 | -12.6 | -2.3 | -50.2281
18/08/2026 | 06:00 | 0 | 0 | -7.4968 | 9.9064 | 5.4648 |  | 10.1313 |  | 17.0656 | 7.3698 | 6.8882 | 0 | -22 | 0 | 0.828 |  | 3.4908 | 6.3102 | 4.6143 | 4.5625 | 8.083 | 2.8657 | -0.8216 | 2.0803 |  | -1.2322 | -0.57 | -0.536 | 4.897 | -19.98 | -13.2 |  |  | -15.7 | -16.05 |  | -7.6 | -7.54 | 0.4509 | 4.179 | 15.2958 | 16.5553 | -19.447 | -14.0514 | -13.1893 | 12.9222 | 24.5265 | -16.8563 | -15.6776 | 11.5903 | 17.771 | 35.1857 | 0.5539 | -2.8 | -2.7 | -18.941 | -18.3502 | -2.1072 |  | 6.0013 | 2.1759 | 0.0997 | 0.3332 | -21.3629 | -13.0009 | -13.5807 | 28.6851 | -178.945 |  |  |  | 6.6863 | 8.85 | 7.8 | -12.94 | 6.11 | -18.8838 | -18.08 | 24.3408 | 23.8321 | -3.3251 | -7.4162 | -7.3616 | 5.7866 |  | 3.8356 | 9.309 | -6.6 | -7.5 | -2.92 | 20.7197 | 20.4946 | 19.079 | 16.8787 | 17.598 | -23.6028 | 5.8259 | -25.1786 | 2.476 | 23.21 | 8.24 | 5.3174 | 4.1046 | -7.0068 |  |  |  | 33.0135 |  | -3.1025 |  |  | -1.6357 | 0.2 | 5.36 | 4.36 | -1.47 | -1.64 | 7.905 | -33.8719 | -17.73 | -7.31 | 28.51 | 5.22 | -33.5818 | -16.6455 | -39.3635 | -39.4636 |  | -23.9249 | -32.0863 | -32.3909 | -13.9816 | -16.6896 | -10.695 | -94.6854 | -14.2474 | 4.0356 | -4.8452 | -5.4105 | 24.4913 | -20.4175 | -19.4207 | 15.1 | -23.1248 | 61.1786 | 14.834 | -5.98 | -12.03 | 0.8 | 2.2867 | -27.4649 | -9.5754 | -9.6164 | 10.0661 | 17.9025 | -26.0803 | 4.0832 | 3.9648 |  | 2.7182 | 3.3188 | 0 | 4.6888 | 5.3586 | -27.6303 | 23.7779 | 23.9318 | -16.4797 |  | 22.6285 | -15.39 | -0.981 | 0.1733 | 1.17 | 1.13 | -22.3827 |  | 1.881 | 2.644 | 2.1115 | -2.42 | -2.613 | 5.8064 | -4.12 | 24.0507 |  | 23.8359 | -5.2349 | -6.0491 | 1.8625 |  |  | -8.4867 | 59.1606 | 3.4949 | -23.2265 | 4.5411 | 4.2588 | 121.9911 | -8.7938 | -9.4237 | -5.0769 | 2.4846 | 4.7472 | 4.6523 | 1.8808 | 12.1671 | 14.0997 | 17.18 | -23.0333 | -55.046 | 85.6843 | 64.9719 | -42.828 | 9.7185 |  | 6.5113 | 0 | -10.7089 | 38.6641 | 39.0384 | -10.3376 | -10.2309 | -7.4775 | -7.1401 | -7.55 | -7.31 | -23.3 | -23.9 | 0.1767 | -11.6 | 39.0749 | 18.7862 | 18.2354 | -22.5 | -31.6 | -6.7 | -7.2 | -17.6213 | -17.5813 | -117.6152 | 18.9065 | -259.2399 | -32.9739 | -35.7057 | 101.5984 | 62.3366 | 98.3432 | 120.3549 | 30.8876 | 19.0012 | 18.014 | 10.9347 | 167.5084 | -228.8417 | 79.8586 | -76.8504 | -1.781 |  | -1.44 | -2.085 | -2.092 | -4 | 5.2 | -2.8523 | -11.2779 | 6.331 | 3.4287 | 1.1 | 1.679 | 0.819 |  |  | 3.8963 | 4.0945 | 3.3652 |  | 16.1 | 7.0851 | -0.36 |  | -12.6524 | -4.2964 | -25.9778 | -10.1398 |  | -28.601 | -2.5712 | -11.1 | -2.9 | -49.8303
18/08/2026 | 06:30 | 0 | 0 | -7.901 | 7.87 | 5.465 |  | 12.3202 |  | 19.203 | 7.7258 | 7.2337 | -2.22 | -24.2 |  | 0.828 | -17.6 | 3.2435 | 6.5094 | 5.4645 | 5.4084 | 9.5738 | 2.7396 | -0.7377 | 2.0858 |  | -1.3193 | -0.42 | -0.336 | 4.85 | -17.76 | -11 |  |  | -14.93 | -14.72 |  | -7.59 | -7.59 | -1.2151 | 3.9448 | 16.1712 | 18.3036 | -18.4901 | -11.1869 | -10.5181 | 0 | 38.6794 | 0 | -12.3599 | 14.4784 | 16.9802 | 85.5708 | 0.5366 | -2.5 | -2.6 | -22.2678 | -21.3673 | -2.1158 |  | 8.8827 | 1.9543 | 1.4849 | 1.1309 | -43.3058 | -15.9612 | -16.2358 | 39.4798 | -184.7177 |  |  |  | 5.5586 | 8.39 | 7.21 | -13.05 | 5.7 | -20.2233 | -20.3573 | 26.7074 | 26.2351 | -4.2156 | -5.2924 | -5.1012 | 8.0522 |  | 3.8356 | 9.135 | -5.3 | -5.9 | -2.69 | 23.0179 | 21.8962 | 20.6684 | 15.7329 | 15.5467 | -25.9895 | 8.1604 | -25.7867 | 2.4758 | 23.76 | 8.43 | 6.0986 | 4.9835 | -7.3479 |  |  |  | 38.0801 |  | -3.1285 | -10.7 | -11 | -1.4087 | 3.1 | 7.18 | 7.04 | 0.42 | -1.76 | 8.618 | -38.3547 | -17.31 | -6.73 | 27.26 | 6.55 | -37.5636 | -18.5182 | -41.6742 | -41.5364 |  | -18.3028 | -28.3108 | -28.3138 | -22.9358 | -26.5168 | -10.573 | -100.7667 | -23.3764 | 4.7385 | -6.0233 | -6.5938 | 26.38 | -15.3261 | -14.7585 | 4 | -25.7807 | 42.3665 | 15.0533 | 0 | -11.27 | 0 | 3.0143 | -21.3526 | -8.6035 | -8.7017 | 9.0298 | 17.3449 | -29.5575 | 3.7585 | 3.3967 |  | 3.2524 | 3.5865 | 2.4094 | 6.1959 | 7.2006 | -30.4771 | 27.3806 | 27.369 | -17.1798 |  | 24.1959 | -15.59 | -0.9041 | 0.165 | 1.15 | 0.74 | -23.6717 |  | 1.855 | 2.457 |  | -3.81 | -1.5158 | 7.3079 | -4.45 | 23.3336 |  | 23.2735 | -5.824 | -6.3014 | 2.0402 |  |  | -8.5911 | 62.9922 | 2.9547 | -21.8494 | 3.8971 | 3.2212 | 125.0879 | -8.2547 | -8.1676 | -5.5219 | 2.1621 | 4.9156 | 4.9371 | 1.4726 | 11.3867 | 12.456 | 18.86 | -25.0983 | -57.021 | 85.2304 | 69.6495 | -41.7372 | 9.9757 |  | 5.5098 | 0 | -12.2331 |  |  | -9.1296 | -8.912 | -7.7912 | -7.6465 | -8.09 | -7.77 | -25.2 | -25.4 | 0.1767 | -11.92 | 37.5841 | 25.1118 | 25.0221 | -22.9 | -32 | -6.3 | -6.8 |  | -17.5883 | -118.0369 | 27.1912 | -260.8299 | -31.6875 | -36.4745 | 100.7891 | 60.6031 | 98.062 | 120.2057 | 34.0108 | 17.549 | 16.9054 | 11.9093 | 168.1211 | -227.5154 | 81.8308 | -76.7301 | 0.5628 |  | -2.48 | -1.992 | -1.999 | -2.32 | 4.64 | -3.2545 | -10.341 | 5.745 | 3.2547 | 0.9 | 0.553 | 1.546 | 3.2935 | 3.6466 | 3.8079 | 3.9424 | 3.027 |  | 17.7 | 7.2708 | -0.15 |  | -12.0133 | -4.5274 | -25.6089 | -9.3715 |  | -28.1525 | -2.9971 | -12.3 | -2.5 | -49.345
18/08/2026 | 07:00 | 0 | 0 | -7.9623 | 8.2566 | 5.4852 |  | 12.6553 |  | 20.2723 | 8.5607 | 8.2058 | -2.22 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 3.3667 | 7.6524 | 5.6564 | 5.663 | 9.8736 | 2.4201 | -0.7046 | 2.1276 |  | -1.1446 | -0.417 | -0.422 | 4.213 | -17.76 | -8.8 |  |  | -15.29 | -15.24 |  | -7.55 | -7.57 | -1.1967 | 3.8469 | 15.2998 | 17.2924 | -16.4558 | -10.0196 | -9.5622 |  | 11.6849 |  | -8.9356 | 6.87 | 7.0935 | 89.2315 | 2.8608 | -2.5 | -2.4 | -23.7927 | -23.616 | -2.1844 |  | 9.4696 | 1.9093 | 1.857 | 1.3632 | -63.5395 | -13.4281 | -13.184 | 42.2153 | -194.1964 |  |  |  | 5.4688 | 8.35 | 7.05 | -13.61 | 5.41 | -20.6252 | -20.3573 | 26.745 | 25.7697 | -3.8947 | -4.7402 | -5.0767 | 9.2989 |  | 3.8356 | 9.175 | -3.9 | -5 | -2.86 | 22.3424 | 22.6453 | 20.6445 | 18.0382 | 18.2626 | -27.5438 | 7.7607 | -27.5563 | 2.4528 | 24.84 | 8.64 | 6.4111 | 5.4718 | -6.9661 |  |  |  | 38.53 |  | -2.8997 | -10.6 | -11.1 | -1.2207 | 4.2 | 7.36 | 8.04 | 1.44 | -1.88 | 7.2075 | -38.5897 | -17.39 | -6.9 | 26.83 | 6.41 | -36.7455 | -19.2909 | -43.1768 | -42.5636 |  | -19.4675 | -29.3551 | -29.3576 | -19.9105 | -23.6644 | -8.415 | -101.069 | -28.7704 | 5.2502 | -6.5226 | -7.0516 | 28.4992 | -18.4106 | -17.3692 | 0.4 | -24.6474 | 57.5411 | 17.4682 | 6.31 | -9.87 | -0.1 | 2.8706 | -25.1791 | -7.8689 | -8.1213 | 8.321 | 19.7049 | -30.6608 | 3.7659 | 3.6117 |  | 3.0087 | 2.9765 | 0 | 7.0332 | 6.8657 | -26.9605 | 28.3126 | 27.4682 | -17.2784 |  | 20.1187 | -16.37 | -1.2062 | 0.1495 | 0.71 | 2.98 | -19.6489 |  | 1.761 | 2.23 |  | -3.04 | -0.7938 | 7.4063 | -4.39 | 24.0641 |  | 23.758 | -5.5734 | -6.08 | 2.0325 |  |  | -9.7251 | 62.8266 | 2.729 | -21.6524 | 3.5825 | 3.4866 | 123.97 | -7.9226 | -9.4574 | -5.2335 | 1.9402 | 5.172 | 5.2535 | 1.4067 | 8.9109 | 10.2673 | 17.6 | -24.0792 | -55.7355 | 79.0247 | 67.6297 | -43.7536 | 8.1684 |  | 7.1322 | -12.4854 | -13.679 |  |  | -12.1522 | -11.894 | -9.3744 | -9.4671 | -7.41 | -6.95 | -26 | -25.9 | 0.3708 | -10.64 | 43.3182 | 17.0962 | 17.0141 | -21.6 | -31.9 | -3.7 | -4.2 | -17.801 | -17.837 | -125.0588 | 30.0343 | -260.6678 | -33.5231 | -35.4299 | 94.9789 | 70.8373 | 106.1859 | 120.6605 | 23.8952 | 18.5048 | 14.689 | 1.2087 | 157.3797 | -227.9849 | 70.3212 | -66.9053 | 0.6336 |  | -2.72 | -2.009 | -2.016 | -2.48 | 4.16 | -3.0678 | -10.164 | 5.4795 | 3.2242 | 0.5 | 0.749 | 0.143 | 3.1642 |  | 3.0575 | 3.0211 | 3.0909 |  | 16.7 | 7.0008 | -0.14 |  | -10.1818 | -4.8843 | -27.2699 | -7.8062 |  | -29.709 | -2.3702 | -11.6 | -3.8 | -52.5455
18/08/2026 | 07:30 | 0 | 0 | -8.3109 | 8.3491 | 5.6501 |  | 13.3579 |  | 22.4794 | 9.6857 | 9.3034 | -4.44 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.0157 | 8.0515 | 6.4386 | 6.4618 | 11.2676 | 2.4418 | -0.6727 | 1.9421 |  | -1.068 | -0.031 | 0.025 | 3.931 | -15.54 | -8.8 |  |  | -12.68 | -12.64 |  | -9.48 | -9.43 | -0.4699 | 3.6081 | 16.7473 | 18.6651 | -21.7251 | -8.4848 | -8.1503 | 0 | 9.8138 |  | -11.3375 | 6.1956 | 6.4256 | 97.1239 | 1.654 | -2.6 | -2.4 | -24.1057 | -23.9174 | -2.1704 |  | 11.5346 | 3.7076 | 2.9566 | 1.9511 | -60.2435 | -10.6815 | -10.7425 | 31.5839 | -186.7586 |  |  |  | 8.7022 | 8.47 | 7.93 | -10.63 | 6.67 | -19.6875 | -20.0894 | 27.2162 | 26.2958 | -0.8833 | -4.2962 | -4.2331 | 11.313 | 0 | 3.8356 | 9.041 | -0.7 | -1.5 | -3.18 | 26.3634 | 26.5892 | 24.7596 | 15.6522 | 15.4404 | -26.1222 | 6.7206 | -24.8261 | 2.69 | 24.28 | 9.05 | 7.5049 | 6.3507 | -7.8386 |  |  |  | 39.141 |  | -3.1805 | -13.2 | -13.4 | -0.813 | 6 | 6.24 | 10.24 | 2.88 | -1.16 | 9.3465 | -39.5572 | -16.84 | -7.04 | 27.48 | 7.67 | -38.6727 | -19.3909 | -43.8432 | -43.0727 | 9.5775 | -16.5369 | -26.7011 | -26.5702 | -12.2942 | -14.5765 | -7.804 | -89.1096 | -35.5361 | 3.1392 | -9.1618 | -9.4914 | 26.3207 | -23.6894 | -23.3815 | 18.8 | -25.8074 | 64.2271 | 13.7607 | -8.46 | -10.34 | 0.1 | 3.1776 | -38.6114 | -8.8625 | -9.0291 | 9.3474 | 11.8662 | -24.4002 | 3.1186 | 2.9074 |  | 0 | 2.9485 | 0 | 6.6983 | 6.5308 | -29.6398 | 27.2117 | 27.1926 | -18.25 |  | 20.9097 | -16.9 | -0.3969 | 0.1998 | 0.58 | 3.69 | -19.7497 |  | 1.814 | 2.606 |  | -2.31 | 1.1498 | 9.1352 | -4.59 | 24.3687 |  | 23.823 | -5.4582 | -5.8541 | 2.0678 |  |  | -8.9479 | 64.4942 | 3.084 | -22.195 | 3.7051 | 2.3879 | 127.2393 | -6.895 | -9.5098 | -5.5959 | 2.0493 | 5.2745 | 5.3405 | 1.415 | 9.6608 | 11.1811 | 15.09 | -21.1327 | -48.6142 | 78.5683 | 59.7695 | -44.0843 | 7.8096 |  | 6.6372 | 0 | 0 |  |  | -13.8514 | -13.7803 | -10.5367 | -10.8247 | -5.56 | -5.24 | -24.1 | -24.1 | 0.1767 | -10.16 | 44.5969 | 14.3848 | 14.3135 | -21.2 | -30.7 | -2.9 | -3.4 |  | -17.6377 | -123.0326 | 25.2562 | -261.5805 | -38.1742 | -35.8765 | 97.3467 | 69.6072 | 111.9038 | 122.5815 | 24.2392 | 15.4218 | 16.4121 | -2.5681 | 157.7534 | -230.3068 | 66.7827 | -64.744 | 0.7971 | 3.536 | -2.4 | -2.054 | -2.05 | -2.8 | 4.72 | -3.2044 | -10.4295 | 4.9516 | 2.6688 | 1.1 | 1.005 | 1.576 | 3.4061 | 3.8738 | 3.8355 | 3.3323 | 3.8662 |  | 16.5 | 6.9116 | -0.06 |  | -11.4455 | -3.35 | -26.6602 | -9.2764 |  | -28.7521 | -1.8412 | -11 | -4.8 | -52.6794
18/08/2026 | 08:00 | 0 | 0 | -9.2069 | 8.2032 | 7.2237 |  | 14.8371 |  | 23.7327 | 10.0957 | 10.0007 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.6114 | 6.3043 | 7.406 | 7.3475 | 12.5351 | 2.6046 | -0.6776 | 2.1611 |  | -1.1185 | 0.343 | 0.364 | 3.795 | -17.76 | -6.6 |  |  | -8.49 | -8.3 |  | -9.95 | -10.36 | 1.6044 | 3.6631 | 18.3292 | 20.3987 | -21.795 | -7.433 | -7.7608 |  | 31.3822 |  | -17.9314 | 20.2702 | 26.9722 | 104.1229 | -0.748 | -1.8 | -1.6 | -22.5206 | -22.0963 | -2.2426 |  | 11.3532 | 5.153 | 2.7394 | 1.9582 | -50.4166 | 0.824 | 0.4273 | 6.2489 | -160.6168 |  |  |  | 12.0054 | 9.24 | 8.54 | -8.1 | 9.39 | -19.6875 | -19.5535 | 27.4657 | 26.1585 | -1.5908 | -9.1477 | -9.0561 | 10.3401 |  | 4.2153 | 9.656 | 4.8 | 3.1 | -3.53 | 28.138 | 28.1753 | 26.5847 | 5.0575 | 6.4857 | -24.5288 | 13.1474 | -23.0198 | 2.3835 | 28.07 | 10.88 | 7.9736 | 6.839 | -7.9651 |  |  |  | 35.9064 |  | -3.3426 | -11.2 | -13.2 | -0.6177 | 7.1 | 8.38 | 11.28 | 3.77 | -1.72 | 11.3615 | -35.4945 | -16.11 | -6.84 | 32.4 | 8.45 | -35.8364 | -17.3455 | -43.2583 | -41.8273 | 15.9005 | -10.4925 | -20.7444 | -20.8726 | -20.6974 | -21.7651 | -7.015 | -60.5477 | -50.9672 | 6.6369 | -7.4339 | -8.1184 | 29.7905 | -16.974 | -15.3127 | 13.6 | -22.5438 | 64.3914 | 15.7136 | -12.26 | -5.21 | 1.1 | 3.7895 | -27.0952 | -8.836 | -8.891 | 10.6922 | 13.2408 | -28.9069 | 2.47 | 2.3999 |  | 2.9946 | 3.1925 | 0 | 6.6983 | 6.5308 | -22.2717 | 24.9169 | 25.4186 | -12.3018 |  | 20.2115 | -15.36 | 0.0096 | 0.1907 | 0.04 | 4.21 | -18.7128 | 2.4128 | 1.72 | 2.529 | 1.8546 | -2.11 | -10.5339 | -1.7227 | -4.22 | 24.1132 |  | 24.3325 | -6.9465 | -7.5656 | 2.2034 |  |  | -9.2308 | 69.3529 | 2.5681 | -20.9285 | 4.6824 | 3.7859 | 154.8599 | -5.1539 | -6.7876 | -7.7083 | 1.2975 | 5.6114 | 5.7439 | 0.7459 | 9.5307 | 11.2537 | 16.34 | -23.3414 | -53.979 | 76.5262 | 63.2732 | -45.3033 | 7.3242 |  | 6.5103 | 0 | 0 | 30.115 | 31.4421 | -14.4075 | -14.2706 | -12.4338 | -12.1925 | -5.41 | -5.09 | -23.7 | -24.2 | 0.2994 | -8.56 | 42.8368 | 15.5201 | 15.4698 | -20.8 | -29.7 | -2.4 | -3 |  | -17.6584 | -117.6211 | 24.756 | -261.141 | -36.4248 | -39.3764 | 94.0778 | 72.2976 | 115.5896 | 119.9755 | 21.0597 | 16.9344 | 15.3046 | -7.3285 | 152.7523 | -232.3165 | 62.3183 | -59.2885 | 0.7288 | 2.452 | -1.92 | -2.064 | -2.08 | -3.12 | 4.72 | -2.9262 | -10.1366 | 3.6637 | 4.2191 | 0.1 | 0.982 | 0.075 | 3.3001 | 3.9333 | 3.789 | 3.6173 | 4.453 |  | 14.2 | 7.2181 | -0.04 |  | -10.5375 | -3.9924 | -26.9216 | -8.8586 |  | -28.9244 | -1.5146 | -8.4 | -6.8 | -54.2619
18/08/2026 | 08:30 | 0 | 0 | -9.7192 | 9.9703 | 7.4269 |  | 15.8802 |  | 25.9663 | 11.3507 | 10.9042 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 2.8021 | 6.6566 | 7.9879 | 8.104 | 13.7979 | 2.5238 | -0.6063 | 2.1044 |  | -1.1942 | 0.267 | 0.287 | 4.01 | -15.54 | 0 |  |  | -9.61 | -9.61 |  | -10.11 | -10.03 | 2.6314 | 3.4306 | 15.8488 | 20.02 | -17.5753 | -10.2762 | -9.8183 |  | 22.3483 |  | -12.2924 | 7.7432 | 8.1973 | 112.3206 | 3.93 | -3.4 | -3.4 | -22.7898 | -22.5355 | -2.7704 |  | 22.8064 | 6.566 | 3.5979 | 2.4282 | -60.7318 | 4.0284 | 4.12 | -3.3893 | -155.5004 |  |  |  | 19.4901 | 10.72 | 10.16 | -4.61 | 13.1 | -21.295 | -21.5629 | 27.3536 | 26.0603 | -2.9669 | -8.8598 | -8.4873 | 22.4759 |  | 3.8356 | 9.514 | 7.9 | 5.5 | -4.06 | 33.0941 | 33.4687 | 31.7394 | 9.7975 | 9.9963 | -34.7035 | 15.1074 | -32.7059 | 2.6103 | 25.07 | 10.2 | 9.6924 | 8.4015 | -9.1153 |  |  |  | 32.5253 |  | -3.7411 | -16.2 | -15.6 | 0.5731 | 9.5 | 11.86 | 13.66 | 5.38 | -2.75 | 14.8025 | -33.2069 | -17.25 | -7.13 | 32.69 | 10.48 | -31.2909 | -15.9818 | -41.7954 | -41.8182 | 23.2876 | -4.1323 | -14.7579 | -15.05 | -25.85 | -25.2645 | -6.404 | -48.0286 | -57.6888 | 6.5272 | -8.1052 | -8.8998 | 28.7173 | -13.0553 | -14.0755 | -1.6 | -21.2876 | 58.736 | 17.1689 | 0 | -4.46 | 1.2 | 4.133 | -23.5104 | -9.3413 | -9.3893 | 10.7309 | 15.5328 | -26.4579 | 2.7383 | 2.5133 |  | 2.9505 | 3.1877 | 2.4675 | 8.7077 | 8.2054 | -23.7788 | 24.2039 | 24.4266 | -10.4464 |  | 22.6285 | -18.58 | -0.3969 | 0.1916 | 0.04 | 3.96 | -22.9124 |  | 1.858 | 2.677 | 2.3263 | 3.39 | -12.4155 | -2.4306 | -3.46 | 28.3704 |  | 27.2463 | -9.5077 | -10.1783 | 2.3784 |  |  | -11.389 | 73.5975 | 3.2516 | -21.0028 | 4.0932 | 3.8046 | 154.007 | -2.8673 | -4.9858 | -10.1142 | 1.3937 | 6.3732 | 6.3214 | 0.6356 | 9.8054 | 11.4333 | 16.76 | -24.3122 | -54.651 | 77.5576 | 64.0584 | -48.1727 | 4.6469 |  | 7.6354 | 0 | -11.2311 |  |  | -13.7857 | -13.776 | -14.3137 | -14.108 | -4.46 | -4.2 | -22.3 | -22.2 | -1.1234 | -7.28 | 34.08 | 16.8087 | 16.7967 | -20.5 | -28.6 | -2.9 | -3.4 |  |  | -126.332 | 26.5754 | -261.141 | -37.36 | -40.8779 | 87.4729 | 78.6117 | 119.2188 | 115.9153 | 14.7127 | 15.7385 | 16.162 | -9.2792 | 145.9981 | -229.5129 | 58.5127 | -56.3612 | 0.47 | 3.401 | -2.4 | -2.071 | -2.062 | -2.72 | 3.2 | -2.0012 | -9.6086 | 2.7268 | 4.7776 | 1 | 1.861 | 1.729 |  |  | 3.5959 | 3.681 | 4.0516 |  | 13.6 | 7.6452 | -0.01 |  | -10.7896 | -4.3173 | -27.2071 | -7.8881 |  | -30.3344 | 0 | -7.2 | -7.9 | -54.6471
18/08/2026 | 09:00 | 0 | 0 | -9.885 | 10.5785 | 8.1043 |  | 16.7115 |  | 25.5516 | 11.5206 | 11.2486 | -6.66 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 3.2234 | 5.9631 | 7.9754 | 7.9202 | 13.5633 | 2.9218 | -0.632 | 1.9796 |  | -1.1173 | 0.16 | 0.186 | 4.209 | -13.32 | 4.4 |  |  | -9.77 | -9.72 |  | -10.28 | -10.35 | 6.0158 | 3.2358 | 17.4859 | 21.4756 | -20.4715 | -10.2671 | -10.4068 |  | 25.628 |  | -15.294 | 18.0235 | 13.9494 | 105.773 | 1.8567 | -3.2 | -3.2 | -22.1591 | -19.9095 | -2.8265 |  | 21.671 | 6.8594 | 3.7203 | 2.6052 | -57.8631 | 7.2329 | 7.2329 | -12.061 | -150.3229 |  |  |  | 23.6615 | 11.57 | 10.75 | -2.9 | 14.86 | -22.5006 | -21.4289 | 26.7919 | 26.2047 | -4.0418 | -10.5632 | -11.2084 | 22.1182 |  | 4.2153 | 9.336 | 10 | 7.1 | -4.57 | 35.8005 | 34.8899 | 33.5358 | 6.73 | 7.0059 | -35.083 | 15.0825 | -31.4235 | 3.0548 | 26.26 | 10.6 | 10.4736 | 9.2804 | -9.9166 |  |  |  | 35.6142 |  | -4.3095 | -18.6 | -18.5 | 0.8502 | 10.5 | 12.6 | 14.62 | 6.07 | -3.04 | 14.818 | -33.8094 | -16.1 | -7.29 | 32.15 | 11.64 | -34.0364 | -17.0364 | -42.5472 | -41.6727 | 24.6278 | -1.208 | -12.757 | -13.3187 | -23.959 | -22.5318 | -6.127 | -37.2118 | -65.9978 | 7.4256 | -9.1946 | -8.9513 | 33.2192 | -15.4094 | -14.1616 | 5.1 | -17.8255 | 58.2288 | 23.1057 | 0 | -4.07 | -11.2 | 4.3228 | -27.269 | -9.2174 | -9.3677 | 10.3598 | 14.6404 | -28.8141 | 3.1533 | 2.8641 |  | 2.888 | 3.9944 | 2.7055 | 9.545 | 9.3776 | -24.4486 | 25.415 | 25.323 | -11.1377 |  | 25.5143 | -17.39 | -0.3584 | 0.1907 | 0.05 | 1.96 | -24.4872 | 1.9728 | 1.843 | 2.658 |  | 4.03 | -12.8966 | -2.6119 | -3.34 | 29.6704 |  | 29.6452 | -11.3923 | -11.9349 | 2.474 |  |  | -13.0685 | 75.187 | 3.6077 | -22.3351 | 4.1048 | 2.9004 | 152.3368 | -0.9887 | -3.7784 | -11.2725 | 1.4396 | 6.6295 | 6.6774 | 0.7388 | 6.6478 | 8.163 | 11.31 | -18.434 | -52.9739 | 70.3905 | 62.9807 | -49.961 | 0 |  | 9.701 | -13.7189 | -13.7829 | 19.1897 | 19.2126 | -12.779 | -12.594 | -15.3215 | -14.9341 | -2.3 | -2.05 | -23.5 | -23.6 | -2.3905 | -5.44 | 30.3884 | 21.0939 | 20.7653 | -19.5 | -30.4 | -4.6 | -5.1 |  | -17.6476 | -124.5592 | 29.2018 | -258.2291 | -35.6292 | -40.4592 | 85.3349 | 84.4752 | 116.2245 | 109.1676 | 8.3337 | 13.8537 | 15.3791 | -3.3585 | 143.6114 | -225.9713 | 55.1443 | -56.1242 | -0.2576 | 3.377 | -2.4 | -2.127 | -2.142 | -2.32 | 3.04 | -1.2249 | -9.0806 | 2.9892 | 4.3076 | -0.5 | 0.594 | -0.393 |  |  | 3.6778 | 3.7538 | 3.2997 |  | 14.1 | 6.8411 | -0.05 |  | -8.7329 | -4.7471 | -28.6549 | -6.7235 | 0 | -31.9985 | 0 | -8.3 | -7.2 | -55.228
18/08/2026 | 09:30 | 0 | 0 | -10.2009 | 10.6419 | 7.9751 |  | 17.7944 |  | 26.2426 | 11.2117 | 10.9621 | -8.88 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -24.2 | 3.1089 | 5.337 | 8.5248 | 8.3572 | 14.5894 | 4.3143 | -0.5362 | 2.0561 |  | -1.0889 | 0.273 | 0.254 | 3.955 | -11.1 | 6.6 |  |  | -10.14 | -10.09 | -10 | -9.51 | -9.63 | 7.1348 | 3.1518 | 18.976 | 23.6466 | -21.6264 | -11.9002 | -13.1536 | 0 | 38.957 |  | -15.0027 | 24.9073 | 22.0077 | 115.9571 | 2.3294 |  |  | -17.9967 | -18.3877 | -3.0717 |  | 16.9198 | 8.3242 | 3.6747 | 2.5234 | -65.3706 | 53.8652 | 53.8957 | -21.9724 | -77.6733 |  |  |  | 26.7552 | 14.11 | 9.72 | -11.43 | 15.38 | -16.2046 | -16.2046 | 25.1203 | 23.9546 | -1.5456 | 16.5905 | 17.2284 | 15.9547 |  | 4.7913 | 9.838 | 2 | 0.2 | -4.57 | 37.3074 | 37.9473 | 35.0703 | 32.9318 | 32.8421 | -29.2729 | -18.9404 | -22.3911 | 3.2889 | 25.46 | 10.66 | 11.4111 | 10.3546 | -10.873 |  |  |  | 36.8213 |  | -4.6529 | -30.6 | -29.1 | 0.589 | 11.7 | 15.16 | 16.12 | 7.15 | -3.84 | 16.306 | -37.1346 | -16.33 | -4.71 | 28.05 | 11.36 | -36.2182 | -17.4545 | -40.7354 | -39.9364 | 27.8618 | -2.5261 | -11.9983 | -12.8133 | -17.8452 | -23.713 | -7.796 | -22.1866 | -76.2081 | 7.7625 | -9.444 | -9.2472 | 27.0201 | -17.4507 | -12.9979 | 10.5 | -20.1483 | 67.044 | 11.9911 | 0 | -9.93 | 4.4 | 4.816 | -24.3925 | -9.3628 | -9.5624 | 10.0073 | 9.2093 | -23.0359 | 3.2009 | 2.9356 |  | 3.346 | 3.9472 | 2.5297 | 3.8515 | 4.1864 | -21.6019 | 22.6203 | 22.5398 | -9.1162 |  | 23.6149 | -18 | -0.4866 | 0.2264 | 0.36 | 2.49 | -23.3323 |  | 1.994 | 2.799 |  | 4.49 | -13.4539 | -3.8625 | -2.98 | 30.2948 |  | 30.779 | -11.4285 | -12.1014 | 2.5286 |  |  | -12.3329 | 78.4536 | 4.0609 | -21.8708 | 4.7411 | 5.1894 | 157.5672 | -0.0629 | -4.4317 | -11.4378 | 1.7071 | 7.1056 | 7.1203 | 1.0368 | 5.5178 | 7.5363 | 11.31 | -16.0186 | -49.9769 | 67.6693 | 64.7653 | -49.4939 | 0 |  | 7.6515 | -13.9779 | -15.1731 |  |  | -10.9017 | -10.8762 | -17.3731 | -17.3637 | -1.6 | -1.36 | -23.2 | -23.2 | -2.8299 | -2.4 | 33.8561 | 22.6227 | 22.5331 | -19.1 | -29.7 | -6.2 | -6.7 |  | -17.4465 | -120.8591 | 29.5594 | -260.6047 | -35.8701 | -41.8676 | 83.3715 | 87.5216 | 114.2546 | 107.2541 | 5.5713 | 12.7411 | 10.5936 | -4.8631 | 137.6649 | -221.4552 | 56.2294 | -54.6148 | -0.6091 | 2.996 | -2.08 | -2.166 | -2.172 | -2.64 | 1.92 | -0.6839 | -8.0552 | 1.3779 | 4.5731 | 0.4 | 0.197 | 0.38 |  | 3.6549 | 3.4074 | 3.6504 | 2.8129 |  | 14.6 | 6.4587 | 0.19 |  | -7.9361 | -3.7683 | -28.5995 | -6.3782 |  | -31.7476 | 0 | -9.1 | -7.5 | -49.598
18/08/2026 | 10:00 | 0 | 0 | -10.5218 | 8.47 | 7.7811 |  | 18.4829 |  | 25.9606 | 11.4007 | 10.9443 | -11.1 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 3.551 | 4.7766 | 8.6478 | 8.6149 | 14.7796 | 3.4007 | -0.506 | 2.0298 |  | -1.118 | 0.224 | 0.248 | 5.402 | -11.1 | 8.8 |  |  | -8.85 | -8.81 |  | -10.02 | -9.72 | 7.351 | 3.314 | 19.027 | 23.0931 | -21.6899 | -11.6015 | -11.2964 | 0 | 8.6983 |  | -12.6099 | 7.5949 | 7.8386 | 124.8391 | 2.0305 |  |  | -19.6693 | -19.5486 | -3.2286 |  | 17.8958 | 8.5961 | 3.7461 | 2.4851 | -60.7929 | 54.6892 | 54.9943 | -23.1297 | -75.5742 |  |  |  | 27.7731 | 14.75 | 10.35 | -11.38 | 15.72 | -7.6314 | -7.7653 | 30.2942 | 29.0024 | -2.2268 | 14.206 | 14.1075 | 17.7854 |  | 4.608 | 9.383 | 4.7 | 2.6 | -4.44 | 37.0865 | 37.2072 | 35.3441 | 29.6189 | 30.1938 | -29.7395 | -15.6469 | -24.1346 | 3.138 | 28.61 | 11.74 | 12.1924 | 11.0382 | -11.1817 |  |  |  | 40.663 |  | -4.9595 | -30.7 | -30.8 | 1.0089 | 12 | 14.94 | 16.52 | 7.48 | -3.65 | 16.306 | -40.0723 | -16.2 | -4.79 | 29.82 | 12.26 | -37.0364 | -18.7909 | -38.6892 | -37.7273 | 31.1571 | 2.1383 | -9.4733 | -9.4219 | -22.6482 | -20.6727 | -4.528 | -15.6611 | -74.5643 | 7.4272 | -8.9706 | -9.7097 | 22.5741 | -10.1151 | -10.0312 | 5 | -19.0916 | 70.2916 | 7.2071 | 6.17 | -13.11 | 0.9 | 4.889 | -17.9107 | -9.5991 | -9.6409 | 10.1643 | 7.5553 | -22.5469 | 3.1045 | 2.8889 |  | 3.3465 | 3.7579 | 3.1254 | -3.1817 | -3.684 | -20.7646 | 19.7138 | 19.7593 | -9.6502 |  | 24.2106 | -17.7 | 0.0114 | 0.1998 | 0.04 | 2.78 | -23.8636 |  | 1.993 | 2.956 |  | 5.75 | -11.9457 | -2.1696 | -3.22 | 31.9109 |  | 30.9859 | -12.0174 | -12.5903 | 2.624 |  |  | -11.8749 | 79.2042 | 3.7544 | -21.6266 | 4.1676 | 3.7967 | 160.3659 | 0.5015 | -3.9106 | -12.2812 | 1.6719 | 7.0544 | 7.2153 | 1.02 | 5.6645 | 6.0707 | 11.73 | -17.4985 | -56.3204 | 67.8174 | 70.3166 | -49.4939 | -8.1977 |  | 9.9554 | -16.5439 | -16.2787 | 3.8501 | 3.4966 | -11.2278 | -11.1307 | -24.6846 | -23.9623 | -3.08 | -2.95 | -24.8 | -25.1 | -2.9178 | 10.72 | 40.1862 | 16.2305 | 16.1476 |  | -31.6 | -6.8 | -7.2 |  | -17.6894 | -128.6252 | 25.3745 | -260.6047 | -33.8465 | -42.6005 | 77.4602 | 94.2064 | 125.2763 | 93.9646 | -2.8067 | 18.7682 | 18.918 | -10.0403 | 121.5646 | -210.9138 | 51.0346 | -50.667 | 1.0095 | 3.199 | -3.92 | -2.177 | -2.184 | -0.8 | 0.16 | -0.3943 | -6.3279 | -0.0565 | 4.2191 | 0.5 | 0.791 | -0.645 | 3.3678 | 3.8755 | 3.1287 | 3.2132 | 2.9562 |  | 15.8 | 4.9917 | 0.26 |  | -5.1489 | -5.0534 | -30.3865 | -4.0564 | 0 | -32.3467 | 0 | -11 | -6.2 | -54.8348
18/08/2026 | 10:30 | 0 | 0 | -11.0738 | 9.326 | 8.0378 |  | 18.0128 |  | 24.9725 | 10.8967 | 10.4572 | -11.1 | -39.6 | 17.6 | 7.452 | -26.4 | 3.556 | 3.8941 | 9.314 | 9.4224 | 15.9962 | 4.5037 | -0.5729 | 2.1025 |  | -1.2259 | 0.303 | 0.322 | 5.333 | -8.88 | 13.2 |  |  | -8.46 | -8.46 | -10 | -9.77 | -9.72 | 7.6919 | 3.6876 | 20.6849 | 24.7612 | -20.8852 | -11.481 | -11.308 |  | 6.0912 |  | -11.0949 | 6.7633 | 7.0904 | 124.8646 | 1.3678 |  |  | -19.1291 | -19.0637 | -3.0197 |  | 18.0106 | 8.8092 | 3.5448 | 2.5204 | -56.6423 | 56.2456 | 56.3066 | -32.9932 | -67.1547 |  |  |  | 29.9287 | 15.16 | 10.47 | -10.6 | 16.91 | -7.6314 | -7.4974 | 28.8707 | 27.0206 | -2.2229 | 15.4525 | 15.0837 | 17.8565 |  | 4.4116 | 9.227 | 5.6 | 3.7 | -4.71 | 39.2961 | 39.7762 | 37.5431 | 29.5869 | 29.647 | -29.7732 | -16.4785 | -23.7089 | 3.1944 | 27.38 | 11.45 | 12.9736 | 11.7218 | -11.7244 |  |  |  | 36.2418 |  | -5.3141 | -31.1 | -31 | 0.7343 | 13.4 | 16.04 | 18 | 8.47 | -4.02 | 17.577 | -36.012 | -16.77 | -4.85 | 28.43 | 13.01 | -34.9273 | -17.1273 | -36.8475 | -36.2364 | 33.597 | 3.4214 | -7.6081 | -7.0417 | -18.9184 | -19.4661 | -4.439 | -8.3333 | -63.7797 | 8.2651 | -9.7456 | -10.8875 | 17.0726 | -6.7717 | -7.2877 | 7 | -20.2672 | 69.9345 | 1.9343 | 0 | -13.5 | 0.2 | 5.1407 | -16.5938 | -8.5894 | -8.7114 | 9.6163 | 3.3016 | -12.903 | 2.7399 | 2.5191 |  | 3.5975 | 3.9518 | 0 | -3.1817 | -3.0142 | -24.4486 | 18.0008 | 17.9952 | -9.9901 |  | 28.3122 | -17.19 | -0.4994 | 0.2007 | 0.31 | -0.4 | -27.9354 |  | 1.855 | 3.027 |  | 2.13 | -12.3872 | -1.7886 | -3.09 | 32.0524 |  | 33.9353 | -13.3381 | -14.025 | 2.6752 |  |  | -12.2986 | 82.483 | 4.4738 | -22.2082 | 4.2854 | 3.4999 | 165.7227 | 3.2663 | -3.8591 | -11.7391 | 1.5827 | 7.4059 | 7.6503 | 0.9206 | 7.3307 | 8.7205 | 9.64 | -15.8603 | -59.2693 | 68.9553 | 64.0893 | -49.4939 | -12.5258 |  | 12.456 | -15.1812 | -17.3298 |  |  | -8.9529 | -8.9097 | -25.0187 | -24.5797 | -3.06 | -2.93 | -22.6 | -22.8 | -2.6358 | 10 | 32.2963 | 18.1998 | 18.1886 | -18.7 | -30.2 | -8.3 | -8.5 |  |  | -127.6067 | 23.7357 | -260.6047 | -33.524 | -41.2496 | 76.6954 | 92.7264 | 119.5202 | 90.783 | -2.7493 | 18.1502 | 15.6514 | -9.2491 | 123.6284 | -208.2105 | 56.5485 | -55.7752 | 0.2112 | 3.368 | -4 | -2.204 | -2.219 | -0.8 | 1.52 | -0.7931 | -7.4113 | -0.087 | 5.568 | 0.8 | 2.106 | 1.216 |  |  | 3.1249 | 2.8074 | 2.128 |  | 13.9 | 8.1 | 0.11 | 0 | -5.3605 | -5.2152 | -31.0255 | -3.026 | 0 | -34.3164 | 1.8775 | -8.7 | -7.5 | -57.0969
18/08/2026 | 11:00 | 0 | 0 | -11.3084 | 8.3613 | 7.7296 |  | 18.4596 |  | 24.5976 | 10.4027 | 10.0606 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 8.28 | -13.2 | 3.6341 | 2.293 | 9.4587 | 9.5851 | 16.2172 | 4.7122 | -0.7211 | 2.0517 |  | -1.1439 | 0.666 | 0.712 | 5.417 | -6.66 | 0 |  |  | -5.49 | -5.51 |  | -9.8 | -9.8 | 7.7312 | 3.746 | 21.3636 | 25.471 | -22.9797 | -6.9803 | -6.4971 |  | 36.7627 |  | -16.6327 | 13.8598 | 12.2173 | 115.2364 | -2.2987 |  |  | -17.0474 | -18.1147 | -2.6795 |  | 23.78 | 7.7005 |  |  | -31.5561 | 54.8112 | 55.0249 | -42.6518 | -50.2215 |  |  |  | 29.9786 | 16.01 | 11.39 | -9.99 | 17.35 | -5.2201 | -4.8183 | 26.6879 | 24.7304 | -2.9534 | 9.4884 | 8.8657 | 22.871 |  | 4.4116 | 8.744 | 8.7 | 7.2 | -4.78 | 38.8613 | 39.0294 | 36.4815 | 19.618 | 20.0675 | -19.0458 | -17.87 | -12.4534 | 3.3857 | 28.76 | 12.27 | 13.2861 | 12.1124 | -11.8062 |  |  |  | 43.0452 |  | -5.2835 |  |  | 0.6122 | 13.9 | 16.7 | 18.58 | 8.86 | -4.05 | 16.8795 | -40.8873 | -16.77 | -4.78 | 30.12 | 12.85 | -36.7091 | -18.1636 | -35.1774 | -34.7636 | 38.8607 | 7.751 | -4.6362 | -4.1545 | -24.164 | -24.1633 | -5.073 | 5.4082 | -62.6474 | 9.2071 | -10.0091 | -11.085 | 20.5412 | -3.7014 | -3.5132 | -10.1 | -20.4836 | 56.4444 | 6.3489 | 0 | 0 | 0.1 | 5.3297 | -8.5726 | -8.7744 | -8.8947 | 9.7299 | 6.0865 | -18.4815 | 2.6847 | 2.4685 | 0 | 3.0579 | 3.7347 | 2.9146 | -4.5213 | -4.5213 | -24.2812 | 17.6022 | 17.56 | -10.0501 |  | 27.8825 | -18.13 | -0.0929 | 0.1641 | 0.06 | 0.32 | -26.5903 |  | 1.656 | 3.034 |  | 3.05 | -11.2353 | -1.195 | -3.1 | 33.8815 |  | 33.9164 | -13.5281 | -14.3572 | 2.7092 |  |  | -15.011 | 82.4583 | 3.9685 | -21.9669 | 4.8991 | 3.6696 | 161.9155 | 3.8969 | -3.2751 | -11.7505 | 1.5262 | 7.6339 | 7.6899 | 0.8232 | 6.9049 | 8.4968 | 8.8 | -15.4361 | -56.7678 | 70.8265 | 62.3812 | -49.4939 | -11.2273 | 0 | 11.1512 | -16.3953 | -17.3015 | 3.8501 | 3.4966 | -9.0846 | -9.063 | -25.2362 | -24.7573 | -2.54 | -2.37 | -25.2 | -25.1 | -2.8812 | 10.32 | 38.9374 | 16.3636 | 16.2787 | -17.8 | -32.9 | -8 | -8.5 | -17.584 |  | -129.7421 | 29.1976 | -260.6047 | -35.0474 | -40.9869 | 79.6409 | 90.0622 | 121.7551 | 93.5363 | 1.8113 | 18.9002 | 17.3809 | -10.5698 | 126.8555 | -208.8573 | 56.554 | -56.3342 | 1.1267 | 3.307 | -4.48 | -2.246 | -2.252 | 0 | -0.16 | -0.0679 | -5.7694 | 0.676 | 2.7268 | 1 | 0.772 | 1.64 | 3.1406 | 3.8768 | 2.9695 | 2.7578 | 2.5683 |  | 17.3 | 3.7586 | 0.53 |  | -5.1769 | -5.6574 | -30.3573 | -3.553 | 0 | -33.276 | 0 | -11.7 | -4.7 | -58.327
18/08/2026 | 11:30 | 0 | 0 | -10.874 | 8.3019 | 7.7421 |  | 19.7733 |  | 24.0772 | 10.1967 | 9.5949 | -13.32 | -28.6 | 4.4 |  | -15.4 | 3.1699 | 1.602 | 9.3669 | 9.4447 | 15.9484 | 4.4316 | -0.4693 | 2.1694 |  | -1.161 | 0.715 | 0.733 | 5.815 | -6.66 | 2.2 |  |  | -5.82 | -5.79 |  | -8.7 | -8.81 | 9.0703 | 3.5083 | 22.4408 | 26.4066 | -23.5946 | -10.1411 | -9.3838 |  | 56.4514 |  | -17.4063 | 15.7002 | 26.1651 | 120.0795 | -2.4225 | -0.9 | -0.9 | -12.1411 | -13.6635 | -2.7205 |  | 19.5569 | 8.306 | 5.4393 | 3.6179 | -25.3609 | 53.3158 | 53.8652 | -52.5343 | -43.7617 |  |  |  | 31.1063 | 16.07 | 11.7 | -9.53 | 17.85 | -7.2295 | -7.2295 | 28.962 | 27.0872 | -3.219 | 15.8198 | 15.7602 | 19.0981 |  | 4.2153 | 8.878 | 10.3 | 7.8 | -4.71 | 42.3486 | 42.2853 | 40.6056 | 21.5566 | 21.5986 | -25.2613 | -13.0199 | -18.7108 | 3.4663 | 28.4 | 12.17 | 13.7549 | 12.5031 | -12.22 |  |  |  | 49.3644 |  | -5.4993 | -31 | -31.1 | 0.5988 | 14.8 | 16.42 | 19.32 | 9.51 | -3.79 | 17.2825 | -47.7277 | -16.07 | -6.86 | 32.27 | 14.16 | -41.5818 | -20.6636 | -39.8642 | -38.5364 | 41.0242 | 9.7045 | -3.8482 | -3.6929 | -22.1102 | -20.9188 | -4.942 | 14.7276 | -69.4771 | 8.821 | -9.5341 | -10.496 | 23.7582 | -7.6462 | -8.0917 | -2 | -20.2982 | 70.2302 | 11.1867 | 0 | -5.16 | 0.2 | 5.408 | -19.3398 | -8.5901 | -8.7052 | 7.7819 | 8.1245 | -20.69 | 3.276 | 2.9577 | 0 | 3.8359 | 4.8935 | 2.9759 | -2.6793 | -3.0142 | -24.6161 | 21.4977 | 21.376 | -11.5928 |  | 25.6999 | -19.64 | -1.0103 | 0.165 | 0.66 | 0.83 | -25.1943 |  | 1.298 | 2.695 |  | 2.66 | -9.6419 | 0.5307 | -3.56 | 33.4584 |  | 34.1459 | -13.255 | -14.0686 | 2.8913 |  |  | -13.2639 | 84.0475 | 4.4125 | -21.9976 | 1.8723 | 1.0597 | 165.3578 | 4.1213 | -4.357 | -11.9647 | 1.4562 | 7.7438 | 7.7848 | 0.9015 | 6.8393 | 8.4353 | 10.06 | -17.1328 | -59.3406 | 72.7268 | 62.1932 | -49.4939 | -11.1748 | 0 | 12.6058 | -16.0244 | -17.0445 | 0.3735 | 0.312 | -8.031 | -7.9373 | -25.8515 | -26.1111 | -2.33 | -2.13 | -23.8 | -24.2 | -2.7237 | 9.6 | 26.3835 | 18.133 | 18.035 | -17.8 | -31.6 | -8.9 | -9.4 | -17.8103 |  | -126.9387 | 30.7993 | -260.6047 | -36.9849 | -39.8755 | 80.7901 | 90.9159 | 117.0724 | 92.9089 | 2.0679 | 17.5871 | 15.4235 | -2.9599 | 127.0281 | -207.5063 | 58.8616 | -58.8401 | 0.0256 | 4.204 | -5.2 | -2.241 | -2.252 | 0.24 | 0.88 | -0.6058 | -6.8528 | 0.8499 | 3.8407 | 0.6 | 0.257 | 0.173 |  | 3.8068 | 2.9827 | 2.7035 | 2.4491 |  | 15.5 | 4.9218 | 0.45 |  | -5.9535 | -6.2401 | -31.5965 | -3.678 | 2.0961 | -34.9502 | 1.6714 | -10.9 | -5.7 | -59.4444
18/08/2026 | 12:00 | 0 | 0 | -11.0723 | 10.584 | 9.6643 |  | 20.7977 |  | 30.779 | 13.7446 | 13.29 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 7.452 | -13.2 | 3.6181 | 7.9699 | 8.7995 | 8.8833 | 15.1366 | 4.4394 | -1.0596 | 2.1332 |  | -1.2252 | 0.352 | 0.35 | 4.398 | -8.88 | 0 |  |  | -7.63 | -7.54 |  | -10.51 | -10.6 | 8.2155 | 3.5396 | 20.0351 | 24.1948 | -19.6723 | -7.4187 | -7.1671 | 3.7947 | 3.9283 |  | -12.5531 | 1.0417 | 2.9225 | 142.9344 | 1.7795 | -2.3 | -2.3 | -22.1299 | -22.0199 | -3.9152 |  | 21.1599 | 8.597 | 4.2805 | 2.8344 | -76.1742 | 57.1001 | 56.6423 | -24.8916 | -72.1503 |  |  |  | 30.8767 | 15.49 | 10.85 | -10.12 | 17.28 | -6.0239 | -5.622 | 27.8798 | 26.2831 | -3.013 | 9.8188 | 10.0282 | 20.0764 |  | 4.4116 | 10.275 | 9.6 | 6.7 | -4.92 | 39.67 | 39.6424 | 37.4454 | 28.0046 | 28.1795 | -31.2948 | -13.8827 | -24.8599 | 3.3723 | 28.82 | 12.06 | 14.2236 | 13.1866 | -12.232 |  |  |  | 48.2745 |  | -5.4789 | -33.5 | -33.7 | 0.296 | 15.3 | 16.88 | 19.84 | 9.75 | -4.11 | 15.9495 | -46.6727 | -16.06 | -6.64 | 31.69 | 14.19 | -41.3455 | -21.4182 | -39.3745 | -37.5273 | 36.9208 | 8.2059 | -5.6612 | -5.1681 | -21.691 | -22.6043 | -4.393 | -10.7287 | -65.6933 | 9.6465 | -11.3349 | -10.2679 | 11.999 | -7.4691 | -7.3383 | 4.8 | -20.1094 | 70.5137 | 6.2198 |  | -5.11 | -5.2 | 5.7409 | -15.4854 | -6.2139 | -6.3495 | 5.8456 | 7.6311 | -18.3989 | 2.7991 | 2.5872 | 0 | 3.0798 | 3.9392 | 2.9321 | -4.019 | -4.1864 | -27.2954 | 20.4198 | 20.2585 | -10.9722 |  | 28.6296 | -18.69 | -0.71 | 0.2026 | 0.43 | -0.59 | -28.3843 | 0 | 1.352 | 2.654 |  | 1.19 | -11.8395 | -0.3013 | -3.37 | 32.4768 |  | 33.6222 | -12.9408 | -13.7226 | 2.9762 |  |  | -13.9928 | 83.733 | 4.4364 | -22.4819 | 4.0008 | 2.8443 | 158.9025 | 3.0778 | -4.8103 | -10.9722 | 1.7426 | 7.6925 | 7.8006 | 1.101 | 6.9911 | 7.6905 | 9.64 | -15.6463 | -57.391 | 67.7795 | 64.9139 | -49.4939 | -11.5703 | 0 | 11.7673 | -16.1386 | -17.8623 | 0.3735 | 0.312 | -8.7966 | -8.7151 | -24.7124 | -25.4902 | -1.78 | -1.6 | -24.6 | -25.2 | -3.2328 | 10.64 | 30.1174 | 17.7691 | 17.6781 | -17.8 | -33.3 | -8.8 | -9.4 |  |  | -149.6858 | 27.3342 | -253.9057 | -34.2478 | -39.6199 | 78.0233 | 94.4866 | 118.3829 | 92.9078 | -0.0281 | 15.2402 | 17.6918 | -6.9864 | 122.3464 | -204.127 | 54.528 | -53.7369 | 0.282 | 3.441 | -5.12 | -2.222 | -2.23 | 0.48 | 0.48 | -0.9634 | -6.5324 | 0.676 | 2.8428 | 1.6 | 1.502 | 0.28 |  |  | 3.0097 | 2.4528 | 2.281 |  | 17.5 | 4.4391 | 0.58 |  | -4.814 | -5.8744 | -31.1061 | -2.8141 | 0 | -34.3765 | 0 | -12.8 | -4.4 | -55.8602
18/08/2026 | 12:30 | 0 | 0 | -10.7171 | 10.4783 | 9.0517 |  | 21 |  | 28.7544 | 12.6856 | 12.18 | -11.1 | -24.2 | 0 | 6.624 | -11 | 3.39 | -0.1841 | 8.086 | 8.0999 | 13.6179 | 4.3705 | -1.0216 | 2.0196 |  | -1.2496 | 0.387 | 0.415 | 4.511 | -8.88 | -4.4 |  |  | -9.04 | -9.1 |  | -9.28 | -9.36 | 7.4585 | 3.9166 | 18.2456 | 22.2803 | -19.9545 | -11.7363 | -11.1219 | 12.7648 | 17.1208 |  | -18.1821 | 16.5356 | 18.9297 | 138.4488 | 1.9175 | -2.2 | -2.2 | -17.8969 | -18.2969 | -3.4805 |  | 17.6456 | 8.17 | 3.3104 | 2.2115 | -50.6302 | 56.7339 | 56.856 | -15.8924 | -48.0981 |  |  |  | 26.825 | 14.66 | 9.64 | -11.71 | 16.86 | -9.5068 | -9.5068 | 32.7584 | 30.9731 | -1.3911 | 2.5382 | 2.7219 | 16.9018 |  | 4.7913 | 9.089 | 9.2 | 6.9 | -4.66 | 35.6292 | 35.6279 | 34.0093 | 28.9437 | 28.5539 | -29.6868 | -14.279 | -24.0429 | 3.1548 | 28.36 | 12 | 13.5986 | 12.5031 | -11.7598 |  |  |  | 49.727 |  | -5.1002 | -30.6 | -31.6 | 0.39 | 15.7 | 16.02 | 20.38 | 10.16 | -3.77 | 15.1435 | -48.7528 | -16.07 | -6.76 | 31.07 | 14.09 | -45.8545 | -22.7727 | -41.6329 | -41.2182 | 31.4506 | 2.2586 | -9.9812 | -9.8651 | -24.0349 | -22.1846 | -3.939 | -29.5318 | -75.8043 | 9.2649 | -10.0607 | -11.1242 | 20.0543 | -5.1517 | -5.6407 | 3.5 | -24.1434 | 49.8163 | 5.2232 | -8.85 | -4.44 | 0 | 5.3501 | -18.4105 | -5.2551 | -5.6039 | 4.0553 | 7.581 | -18.9631 | 2.9944 | 2.6639 |  | 3.1776 | 3.5438 | 2.7993 | -2.3444 | -2.5118 | -23.4439 | 23.7337 | 23.7176 | -9.9229 |  | 26.6813 | -18.39 | -0.7979 | 0.165 | 0.62 | -0.03 | -26.8772 |  | 1.452 | 2.342 |  | 0.75 | -14.7125 | -2.8798 | -3.79 | 32.1495 |  | 33.6709 | -12.5853 | -13.3972 | 2.8886 |  |  | -13.0492 | 79.3427 | 4.5401 | -23.2789 | 2.3636 | 2.5182 | 156.2807 | 1.9403 | -5.5181 | -9.7937 | 2.0506 | 7.3254 | 7.5554 | 1.4467 | 8.6763 | 9.8418 | 11.31 | -17.5416 | -53.8373 | 66.3929 | 79.8573 | -49.4939 | -12.9401 | 0 | 12.0383 | -14.7123 | -16.0955 |  |  | -8.6103 | -8.5951 | -22.9347 | -23.6175 | -2.11 | -1.97 | -24.5 | -24.1 | -3.1815 | 8.96 | 27.751 | 18.3204 | 18.2252 | -18.2 | -34.1 | -8.9 | -9.4 |  | -17.8763 | -172.7948 | 26.8253 | -246.1731 | -26.8141 | -44.9099 | 71.6721 | 101.0564 | 116.6773 | 90.034 | -8.6447 | 18.1856 | 18.0945 | -6.9329 | 119.0194 | -204.5214 | 52.8484 | -52.3258 | 0.2112 | 4.886 | -5.76 | -2.221 | -2.232 | 0.96 | 0.96 | -1.5679 | -7.0603 | -0.029 | 2.4918 | 2.5 | 1.174 | 1.237 | 3.4029 |  | 3.5541 | 3.3438 | 2.5735 |  | 18.2 | 3.4197 | 0.53 |  | -5.8457 | -5.7685 | -30.9827 | -3.4652 | 0 | -33.7162 | 1.5115 | -13.2 | -3.7 | -36.7377 | -16.2467
18/08/2026 | 13:00 | 0 | 0 | -10.7061 | 10.0028 | 9.0267 |  | 20.1202 |  | 28.8898 | 12.7046 | 12.3339 | -11.1 | -22 | -2.2 |  |  | 3.2043 | 0.7601 | 7.4966 | 7.3067 | 12.6304 | 4.3025 | -0.7031 | 2.0986 |  | -1.1976 | 0.284 | 0.254 | 3.892 | -11.1 | -6.6 |  |  | -9.63 | -9.56 |  | -10.37 | -10.28 | 7.0718 | 4.1584 | 14.9881 | 19.1815 | -17.4962 | -10.1546 | -9.3666 | 17.3792 | 18.6124 |  | -21.2361 | 23.4174 | 26.0168 | 131.4383 | 2.0269 | -2.9 | -2.8 | -19.2611 | -17.6477 | -3.4757 |  | 17.7243 | 6.1808 | 3.588 | 2.3067 | -66.1336 | 58.626 | 58.1377 | -17.5423 | -69.4781 |  |  |  | 22.5737 | 13.82 | 9 | -13.02 | 14.46 | -16.8744 | -16.6065 | 21.9287 | 21.5279 | -3.2151 | 12.1721 | 12.6214 | 19.866 |  | 4.7913 | 9.254 | 8.3 | 5 | -4.67 | 37.6131 | 37.1766 | 35.0115 | 32.8899 | 32.8294 | -28.3631 | -16.9367 | -24.9408 | 3.1618 | 30.46 | 12.22 | 13.1299 | 12.0148 | -10.9912 |  |  |  | 38.7341 |  | -4.8379 | -31.2 | -31.5 | -0.575 | 16 | 17.32 | 20.64 | 10.37 | -4.26 | 14.0585 | -40.1473 | -16.17 | -6.63 | 33.98 | 12.34 | -37 | -18.8909 | -40.647 | -40.0455 | 31.8998 | 4.3927 | -7.1829 | -6.7258 | -25.1737 | -23.9168 | -3.924 | -31.1751 | -77.9879 | 8.9974 | -9.8637 | -10.615 | 20.0625 | -4.785 | -4.9047 | -1.9 | -23.0075 | 51.2173 | 5.1744 | -10.61 | -5.03 | 0 | 5.3399 | -12.1491 | -6.0858 | -6.4402 | 6.0584 | 6.5397 | -20.9737 | 2.9572 | 2.6807 | 0 | 3.2496 | 3.9076 | 0 | 4.3539 | 4.1864 | -27.1279 | 22.0426 | 21.8419 | -10.7704 |  | 28.0729 | -18.4 | -0.9041 | 0.1998 | 0.73 | -0.83 | -28.9816 |  | 1.37 | 2.507 |  | 0.09 | -13.5272 | -2.8955 | -3.95 | 31.5411 |  | 31.919 | -12.6219 | -13.3543 | 2.8436 |  |  |  | 76.217 | 3.8785 | -22.9957 | 3.1587 | 2.96 | 151.8494 | 2.4928 | -3.4643 | -10.3051 | 1.4409 | 6.9298 | 7.1441 | 0.9069 | 8.2472 | 9.9366 | 10.9 | -17.267 | -54.1062 | 67.8169 | 80.1072 | -49.4939 | -13.1339 |  | 11.3306 | -15.4063 | -15.6679 |  |  | -9.1947 | -9.2089 | -22.2515 | -23.0078 | -2.99 | -2.89 | -25.5 | -25.4 | -3.1284 | 11.04 | 34.9086 | 17.4955 | 17.3609 | -18.2 | -35.4 | -8.4 | -8.9 |  | -17.8846 | -175.7346 | 23.9878 | -245.931 | -27.9823 | -46.1697 | 69.0926 | 98.5855 | 120.403 | 90.526 | -10.8965 | 22.1142 | 19.1189 | -12.2386 | 119.1941 | -202.5653 | 53.0072 | -53.2882 | 0.6336 |  | -6.32 | -2.196 | -2.204 | 1.6 | 0.24 | -1.0311 | -6.4744 | -0.322 | 2.4918 | 2.2 | 0.126 | 0.189 |  | 4.0847 | 3.256 | 2.5059 | 2.5857 |  | 19 | 3.4582 | 0.49 | 0 | -4.9335 | -6.9168 | -30.5387 | -3.0612 | 0 | -33.3849 | 0 | -13.8 | -2.8 | -37.5839 | -17.4868
18/08/2026 | 13:30 | 0 | 0 | -10.6015 | 10.302 | 8.9153 |  | 19.2503 |  | 27.8116 | 12.2096 | 11.5295 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 6.624 | -13.2 | 3.4994 | 1.0062 | 7.1241 | 7.2081 | 12.0871 | 4.0852 | -0.5596 | 2.2346 |  | -1.3029 | 0.229 | 0.238 | 3.806 | -11.1 | -2.2 |  |  | -9.62 | -9.86 |  | -10.13 | -10.22 | 7.422 | 3.9602 | 13.2974 | 17.5729 | -17.1962 | -12.8907 | -12.2255 | 19.9135 | 19.0708 |  | -20.6683 | 21.6512 | 22.1922 | 139.8755 | 1.6618 | -1.9 | -1.9 | -18.32 | -20.1662 | -3.538 |  | 16.7424 | 6.8356 | 3.3901 | 2.3406 | -69.277 | 56.7949 | 56.3982 | -20.9923 | -68.708 |  |  |  | 21.496 | 13.37 | 8.38 | -14.02 | 14.3 | -14.865 | -14.999 | 21.0095 | 20.0579 | -3.1296 | 15.6586 | 15.8246 | 16.9163 | 0 | 4.9876 | 9.367 | 6.5 | 4.3 | -4.84 | 37.8783 | 38.1057 | 36.4156 | 32.3716 | 33.0972 | -30.3986 | -14.0108 | -26.4851 | 3.6666 | 28.16 | 11.35 | 12.3486 | 11.0382 | -10.6581 |  |  |  | 40.2004 |  | -4.6609 | -29 | -29 | -0.6421 | 15.7 | 17.22 | 20.66 | 10.3 | -4.22 | 14.6165 | -40.7073 | -16.06 | -6.59 | 32.23 | 12.34 | -37.8727 | -19.1364 | -39.4371 | -37.8636 | 33.1888 | 5.5162 | -6.2198 | -5.9606 | -28.3604 | -26.0396 | -4.176 | -29.7847 | -73.4914 | 8.4152 | -9.2588 | -10.305 | 25.4419 | -3.9642 | -4.5082 | -11.9 | -21.3165 | 50.2438 | 9.2155 | 0 | 0 | 0.1 | 5.5648 | -9.3949 | -8.3219 | -8.6273 | 7.4238 | 9.2619 | -25.4796 | 3.6163 | 3.1937 |  | 3.6608 | 3.8254 | 2.7338 | 3.0142 | 2.6793 | -24.7835 | 20.8783 | 20.8753 | -10.7849 |  | 27.8483 | -18.55 | -0.71 | 0.2355 | 0.46 | 0.26 | -27.7956 | 0 | 1.385 | 2.837 |  | 1.15 | -12.9283 | -2.1601 | -3.84 | 32.7625 |  | 32.1806 | -12.849 | -13.7429 | 2.7976 |  |  | -12.8927 | 78.2885 | 4.0136 | -22.7828 | 4.3798 | 4.0459 | 158.3717 | 3.6381 | -2.7302 | -11.4577 | 1.5759 | 6.4757 | 6.5508 | 0.9489 | 9.4527 | 10.0761 | 11.31 | -17.3106 | -56.2124 | 68.1611 | 81.8395 | -49.4939 | -13.8609 |  | 10.5701 | -14.6533 | -15.374 |  |  | -9.4347 | -9.4331 | -24.2216 | -23.918 | -3.21 | -3.09 | -24.9 | -24.9 | -3.2511 | 11.28 | 40.202 | 15.9418 | 15.8601 | -17.8 | -33.3 | -8 | -8.5 |  |  | -173.7727 | 25.9448 | -248.024 | -27.9444 | -45.2096 | 71.5794 | 101.4001 | 125.5778 | 89.6434 | -11.0822 | 16.5535 | 13.0557 | -10.9213 | 116.4652 | -203.9267 | 53.0772 | -52.9645 | 0.6336 |  | -5.92 | -2.144 | -2.152 | 1.44 | -0.16 | -0.6951 | -6.0624 | -1.0239 | 2.8153 | 2 | 1.69 | 2.13 |  | 3.8041 | 3.5193 | 3.0393 | 2.8973 |  | 17.9 | 4.7017 | 0.48 | 0 | -4.7895 | -6.3511 | -29.8099 | -2.7168 | 0 | -32.7558 | 0 | -13.2 | -3.9 | -37.3157 | -16.4368
18/08/2026 | 14:00 | 0 | 0 | -10.5962 | 11.0479 | 8.9279 |  | 19.5644 |  | 27.7762 | 12.2026 | 11.8405 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 7.452 | -13.2 | 2.089 | 1.4193 | 6.5918 | 6.7135 | 11.5009 | 2.1196 | -0.7782 | 2.0282 |  | -1.1401 | 0.237 | 0.261 | 4.43 | -13.32 | -4.4 |  |  | -11.12 | -11.06 |  | -8.97 | -9 | 7.2711 | 3.9078 | 14.9319 | 19.105 | -17.2514 | -12.3883 | -12.2309 | 17.316 | 17.6426 |  | -18.8633 | 20.8588 | 23.6615 | 132.1124 | -5.1507 | -0.3 | -0.1 | -19.3585 | -18.3797 | -3.7705 |  | 21.044 | 6.8704 | 3.2154 | 2.2722 | -78.9514 | 59.5721 | 59.6026 | -19.3698 | -69.44 |  |  |  | 25.7872 | 14.51 | 9.43 | -12.63 | 15.65 | -17.2763 | -17.4102 | 23.0492 | 21.9654 | -6.0614 | 13.3254 | 12.5283 | 21.2375 |  | 4.7913 | 9.298 | 6.5 | 4.3 | -4.81 | 37.9985 | 38.1033 | 36.5304 | 34.06 | 33.9834 | -30.0953 | -16.9097 | -26.499 | 3.8456 | 29.96 | 12.21 | 12.5049 | 11.3312 | -10.7424 |  |  |  | 39.1498 |  | -4.6927 | -31.5 | -31.5 | -0.7751 | 15.6 | 17.96 | 20.58 | 10.32 | -4.48 | 14.7715 | -38.9797 | -16.18 | -6.64 | 30.91 | 13.46 | -37.6909 | -18.6636 | -41.0267 | -39.6545 | 31.3599 | 3.001 | -8.0887 | -7.4089 | -17.994 | -14.7197 | -3.895 | -31.3589 | -73.7124 | 7.5916 | -8.6326 | -9.299 | 20.7707 | -12.1911 | -13.3152 | 22.1 | -21.8891 | 68.9685 | 7.3387 | -6.95 | -12.1 | 7.5 | 4.9228 | -20.0561 | -7.1195 | -7.2898 | 7.8627 | 5.2899 | -21.4409 | 2.8715 | 2.7256 |  | 3.4673 | 4.2409 | 0 | 5.0237 | 4.5213 | -29.6398 | 22.3217 | 23.2957 | -14.1542 |  | 26.1051 | -19.19 | -1.2319 | 0.1916 | 0.46 | 0.71 | -26.9945 | 0 | 1.352 | 2.878 |  | 1.94 | -10.132 | 0.5458 | -3.78 | 35.4563 |  | 31.0655 | -12.6598 | -13.5429 | 2.8342 |  |  | -12.6494 | 76.9486 | 5.2266 | -22.0249 | 3.8991 | 2.8465 | 148.5916 | 3.739 | -2.7671 | -11.9318 | 1.881 | 6.5856 | 6.7011 | 1.0122 | 8.2005 | 8.9204 | 8.8 | -15.27 | -49.9178 | 63.3742 | 78.3422 | -49.4939 | -12.0742 |  | 9.4977 | -14.5139 | -14.3082 |  |  | -8.8443 | -8.7311 | -25.2579 | -24.6775 | -2.91 | -2.76 | -22.2 | -21.8 | -3.0057 | 8.16 | 27.5641 | 19.4358 | 19.2761 | -18 | -31.9 | -9 | -9 | -17.5473 | -17.614 | -172.0813 | 22.4206 | -249.5549 | -29.6233 | -47.2578 | 73.748 | 99.7176 | 115.5348 | 93.7569 | -6.8702 | 19.1701 | 16.4001 | -6.2935 | 121.2915 | -206.9148 | 54.7547 | -53.3287 | 0.0012 |  | -5.12 | -2.228 | -2.216 | 0.08 | -0.4 | 0.4578 | -5.8885 | -0.4379 | 3.0198 | 1.6 | 2.408 | 0.922 |  | 4.0835 | 3.6299 | 3.2039 | 3.6072 |  | 15.8 | 5.9933 | 0.5 | 0 | -5.1468 | -5.5993 | -30.0066 | -3.2776 | 0 | -32.5739 | 0 | -11.2 | -5.2 | -37.435 | -18.5895
18/08/2026 | 14:30 | 0 | 0 | -10.6732 | 10.71 | 9.0479 |  | 19.6542 |  | 27.8418 | 12.3326 | 11.7756 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 7.452 | -13.2 | 2.3484 | 0.2889 | 6.5694 | 6.6372 | 11.4314 | 1.7078 | -1.1076 | 2.2162 |  | -1.1787 | 0.317 | 0.332 | 4.526 | -11.1 | -2.2 |  |  | -9.58 | -9.59 |  | -9.38 | -9.46 | 7.9416 | 3.7171 | 17.3409 | 21.552 | -21.2625 | -12.3387 | -11.5293 | 14.2479 | 13.8277 |  | -19.8199 | 19.3132 | 20.0075 | 142.2087 | -4.9855 | -1.9 | -1.9 | -17.9871 | -18.218 | -3.7223 |  | 21.1312 | 7.6124 | 3.0846 | 1.9277 | -63.0817 | 62.3798 | 62.4409 | -31.4445 | -47.4711 |  |  |  | 33.1621 | 15.97 | 11.62 | -9.18 | 18.39 | -19.0177 | -19.2856 | 27.7396 | 26.558 | -6.0392 | 18.442 | 18.7734 | 20.6102 |  | 4.4116 | 8.791 | 6.8 | 4.8 | -5.09 | 43.8638 | 43.9671 | 41.3383 | 30.9998 | 31.5775 | -33.0738 | -15.4757 | -28.9287 | 3.9817 | 31.15 | 13.15 | 14.5361 | 13.1866 | -12.891 |  |  |  | 42.3508 |  | -5.7904 | -33.7 | -33.7 | 0.4291 | 16 | 16.98 | 20.84 | 10.59 | -4.04 | 16.0425 | -40.9973 | -15.84 | -6.96 | 31.16 | 14.36 | -35.4909 | -17.6091 | -43.1152 | -42.4909 | 41.8263 | 10.5595 | -2.7394 | -2.5358 | -29.9433 | -27.1618 | -4.671 | -14.6849 | -81.5538 | 8.0137 | -8.8637 | -9.6294 | 31.3039 | -7.7784 | -8.2268 | -13.2 | -21.5243 | 53.5124 | 13.5588 | 0 | -5.72 | 0 | 5.2727 | -15.2777 | -6.4712 | -6.7429 | 6.2537 | 11.6768 | -29.9359 | 2.8674 | 2.6084 |  | 2.932 | 3.2818 | 0 | 7.3681 | 7.3681 | -31.6492 | 26.0805 | 25.925 | -14.9869 |  | 27.5993 | -19.55 | -0.71 | 0.1888 | 0.39 | 0.59 | -28.5707 |  | 1.404 | 2.806 |  | 1.96 | -7.7783 | 3.8051 | -3.75 | 34.804 |  | 32.1543 | -10.6068 | -11.3546 | 2.8417 |  |  | -13.3767 | 80.8312 | 4.4009 | -22.375 | 4.1872 | 3.7144 | 156.9292 | 1.4778 | -7.5357 | -13.3927 | 1.9381 | 6.8786 | 7.0333 | 1.2517 | -27.299 | -26.7942 | 12.15 | -18.1528 | -51.6008 | 72.7141 | 71.6404 | -25.4165 | 26.6919 |  | 0 | -14.445 | -15.5744 | 13.3915 | 0.8023 | -9.1147 | -9.1035 | -22.4775 | -22.0113 | 4.04 | 4.2 | -23.3 | -23.6 | -3.2694 | -0.16 | 26.3014 | 20.2279 | 19.8729 | -18 | -32.4 | -8.8 | -8.7 |  | -17.6307 | -161.1017 | 34.5387 | -260.7573 | -34.9532 | -46.2823 | 77.8802 | 88.1683 | 112.4563 | 100.2873 | 4.2007 | 11.8288 | 9.7213 | -2.9479 | 135.1597 | -216.0284 | 56.9034 | -56.9896 | -0.7483 |  | -2.48 | -2.235 | -2.241 | -1.76 | -0.56 | 1.2037 | -5.1255 | -0.3494 | 2.4918 | 0.7 | 1.626 | 1.641 | 3.4261 | 3.972 | 4.1612 | 2.6961 | 2.9031 |  | 17.3 | 6.228 | 0.67 |  | 0 | -17.519 | -24.1162 | 1.4824 | 13.0447 | -20.3264 | 6.8441 | -12.2 | -4.8 | -46.3613 | -7.1243
18/08/2026 | 15:00 | 0 | 0 | -10.9155 | 10.6553 | 8.8865 |  | 19.6198 |  | 28.0267 | 12.3996 | 11.9673 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 8.28 | -15.4 | 2.475 | 0.8753 | 7.1266 | 7.1689 | 12.1365 | 1.4593 | -0.7182 | 2.1901 |  | -1.1047 | 0.238 | 0.255 | 4.985 | -11.1 | 0 |  |  | -10.86 | -10.83 |  | -9.22 | -9.26 | 7.635 | 3.6019 | 19.1283 | 23.408 | -18.7236 | -11.0703 | -10.7269 | 4.6366 | 5.3397 |  | -14.8809 | 11.5009 | 11.9704 | 140.2573 | -3.7046 | -2 | -2 | -20.71 | -20.6603 | -3.8061 |  | 21.5152 | 7.8485 | 2.9177 | 1.8985 | -83.8038 | 64.0889 | 64.1804 | -28.9892 | -57.5428 |  |  |  | 33.3417 | 16.41 | 11.88 | -9.18 | 18.52 | -19.6875 | -19.4196 | 27.2872 | 25.7411 | -6.7403 | 18.5446 | 18.2396 | 21.1189 |  | 4.4116 | 8.875 | 6.4 | 4.3 | -4.98 | 42.6995 | 42.9653 | 41.2201 | 32.9456 | 32.9641 | -33.3145 | -17.6041 | -29.2447 | 4.2912 | 32.32 | 13.79 | 14.8486 | 13.4796 | -13.1576 |  |  |  | 39.0364 |  | -5.9798 | -36.1 | -36.3 | 0.3876 | 16.3 | 17.38 | 20.82 | 10.7 | -4.38 | 15.1125 | -37.7521 | -16.48 | -7.28 | 32.2 | 14.49 | -34.5455 | -17.3818 | -43.4271 | -42.1818 | 41.6116 | 10.1261 | -2.4363 | -2.0575 | -26.0876 | -23.8341 | -4.608 | -21.2673 | -78.1238 | 8.2168 | -9.0957 | -10.0802 | 26.9783 | 0 | -6.5894 | -9.1 | -24.4481 | 51.711 | 9.5948 | 0 | 0 | 0 | 5.1034 | -15.8672 | -6.392 | -6.6504 | 6.1351 | 8.0362 | -26.0105 | 2.8066 | 2.4924 |  | 3.3539 | 3.6368 | 2.9185 | 7.5355 | 7.5355 | -29.4723 | 25.5224 | 25.5108 | -14.5609 |  | 26.6325 | -19.97 | -1.1147 | 0.165 | 0.71 | 0.45 | -26.2271 |  | 1.467 | 2.478 |  | 2.55 | -8.6868 | 1.7839 |  | 35.6595 |  | 32.1805 | -10.6311 | -11.374 | 2.8667 |  |  | -13.2376 | 82.1376 | 4.2535 | -22.6177 | 3.751 | 3.708 | 152.4528 |  | -7.9932 | -13.6298 | 1.8766 | 7.2594 | 7.3418 | 1.2995 | -25.711 | -25.22 | 12.15 | -18.2684 | -54.6475 | 74.1442 | 73.1077 | -19.7278 | 32.8839 | -12.4068 | -10.3016 | -15.7261 | -16.1965 | 0 |  | -9.2122 | -9.1695 | -21.9046 | -22.1727 | 3.93 | 4.11 | -21 | -21.7 | -2.7054 | -1.44 | 27.6299 | 17.5575 | 17.2812 | -17.6 | -29.9 | -8.8 | -8.8 | -17.0587 | -17.2834 | -162.9002 | 31.5447 | -263.2325 | -34.2664 | -47.4084 | 84.2848 | 86.2649 | 113.3608 | 105.4759 | 8.8766 | 13.7272 | 10.1514 | -2.5719 | 143.454 | -219.9682 | 64.9543 | -62.3772 | 0.2356 |  | -2.48 | -2.239 | -2.225 | -1.84 | -0.48 | 0.2516 | -6.0624 | -6.2089 | 6.5049 | 3.9 | 2.021 | 2.031 | 3.6526 | 4.2548 | 3.7151 | 2.8623 | 3.3466 |  | 14 | 7.9757 | 0.67 |  |  | -14.3279 | -21.012 | 1.606 | 6.699 | -14.0679 | 6.3529 | -9.1 | -7.4 | -45.0295 | -11.4911
18/08/2026 | 15:30 | 0 | 0 | -10.8369 | 10.9705 | 9.5182 |  | 19.1722 |  | 28.6505 | 12.8236 | 12.3191 | -11.1 | -28.6 | 6.6 | 8.28 | -17.6 | 3.4006 | 1.0168 | 7.1592 | 7.0934 | 12.1157 | 1.4692 | -0.6956 | 1.4593 |  | -1.0763 | 0.174 | 0.211 | 4.316 | -11.1 | 2.2 |  |  | -10.01 | -9.93 |  | -9.8 | -9.88 | 8.6231 | 3.2111 | 18.2143 | 22.3291 | -17.2036 | -11.0307 | -10.6453 | 3.7828 | 3.9125 |  | -14.9232 | 11.1733 | 12.5189 | 143.0891 | -3.4665 | -2.2 | -2.2 | -21.2778 | -21.115 | -3.7175 |  | 20.6066 | 7.8703 | 2.7131 | 1.9547 | -97.7813 | 62.624 | 62.6545 | -32.2267 | -74.9881 |  |  |  | 34.4694 | 16.32 | 11.92 | -8.97 | 18.34 | -19.4196 | -19.2856 | 29.4535 | 28.3192 | -4.3317 | 19.4037 | 19.0114 | 20.778 |  | 4.4116 | 8.835 | 7.6 | 5 | -5.15 | 44.2663 | 44.178 | 42.1391 | 31.8658 | 32.3973 | -35.1389 | -14.6693 | -30.6707 | 4.3076 | 30.96 | 13.15 | 15.0049 | 13.7726 | -13.0116 |  |  |  | 45.746 |  | -6.0526 | -34.1 | -34 | 1.0785 | 15.8 | 16.16 | 20.54 | 10.41 | -3.81 | 14.384 | -43.7225 | -16.17 | -6.66 | 33.87 | 14.24 | -39.8364 | -19.7182 | -45.2058 | -44.5545 | 40.3555 | 9.2049 | -4.1954 | -3.583 | -21.2304 | -19.077 | -4.259 | -16.5159 | -71.9901 | 7.8619 | -8.803 | -9.7079 | 26.9515 |  | -13.9529 | 1.2 | -23.6649 | 64.698 | 9.2318 | -4 | 0 | 0.2 | 4.8785 | -23.8339 | -6.3655 | -6.5261 | 6.7804 | 7.458 | -25.1765 | 2.6586 | 2.3823 | 0 | 3.186 | 2.7735 | 2.748 | 7.5355 | 7.8704 | -25.7883 | 28.404 | 28.3701 | -13.0586 | 0 | 26.3981 | -18.58 | 0.2129 | 0.165 | -0.34 | 1.08 | -25.928 |  | 1.741 | 2.915 |  | 3.01 | -13.6022 | -2.1088 | -2.9 | 36.7365 |  | 31.929 | -11.3218 | -12.0018 | 2.9524 |  |  | -13.9885 | 82.1151 | 5.3071 | -22.0718 | 3.5844 | 2.7895 | 164.0699 |  | -6.4413 | -14.5633 | 2.1232 | 7.4572 | 7.6503 | 1.5375 | -15.7841 | -14.0767 | 12.15 | -18.4499 | -38.7248 | 70.8343 | 80.5009 | -7.2941 | 44.239 | -16.3437 | -13.0897 | -13.7693 | -14.1095 | 0 | 0.8023 | -5.1326 | -5.1275 | -20.0204 | -20.0326 | 1.72 | 2 | -21.9 | -22 | -2.7237 | -1.2 | 14.3368 | 21.8434 | 21.4448 | -17.3 | -30.6 | -12.4 | -12.3 | -16.8518 | -17.0469 | -160.9984 | 35.6767 | -261.3179 | -35.1775 | -45.9383 | 96.2159 | 68.8112 | 99.0437 | 112.6628 | 24.6416 | 12.2017 | 14.3421 | 11.7169 | 160.9855 | -224.1752 | 87.235 | -74.7945 | -0.4431 |  | -2.96 | -2.193 | -2.213 | -0.72 | -1.12 | 0.1507 | -5.095 | -8.8182 | 7.2679 | 4.5 | 1.229 | 1.742 | 3.432 | 3.9789 | 3.1491 | 3.2288 | 3.3953 |  | 14.3 | 7.7669 | 0.62 |  | -6.7037 | -10.7537 | -14.3435 | -6.4855 | 0 | -4.9794 | 3.494 | -9.4 | -6.8 | -21.813 | -34.7031
18/08/2026 | 16:00 | 0 | 0 | -10.6389 | 10.5707 | 8.8798 |  | 19.3682 |  | 28.8544 | 12.6776 | 12.4364 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 7.452 | -15.4 | 3.7316 | 0.4261 | 7.1687 | 7.0301 | 12.2217 | 2.373 | -0.6431 | 0.8417 |  | -1.1399 | 0.28 | 0.296 | 3.891 | -8.88 | 0 |  |  | -8.99 | -9 |  | -9.36 | -9.49 | 8.4486 | 3.3552 | 17.9558 | 22.1505 | -18.7722 | -10.6384 | -10.1173 | 14.8943 | 17.6145 |  | -19.1618 | 20.9476 | 23.382 | 132.4975 | -5.2764 | -2 | -2 | -19.188 | -19.953 | -3.469 |  | 21.269 | 7.1614 | 2.9267 | 1.9353 | -77.9748 | 65.6758 | 66.3777 | -53.8791 | -68.3688 |  |  |  | 33.8606 | 16.44 | 11.57 | -9.08 | 18.99 | -18.7498 | -18.214 | 29.0281 | 27.8106 | -3.9409 | 18.1266 | 18.144 | 21.3286 |  | 4.2153 | 8.775 | 5.9 | 4.1 | -4.94 | 43.5978 | 43.1604 | 40.9977 | 32.4288 | 33.0494 | -30.3946 | -19.7793 | -26.9112 | 4.289 | 31.25 | 13.34 | 14.2236 | 13.089 | -12.4551 |  |  |  | 47.7264 |  | -5.6145 | -36.4 | -36.4 | 0.6525 | 15.7 | 15.86 | 20.38 | 10.27 | -3.85 | 15.035 | -46.1976 | -16.35 | -6.62 | 33.33 | 13.48 | -40.8545 | -20.5364 | -45.2183 | -44.1091 | 38.4947 | 7.4821 | -4.9778 | -5.1804 | -21.7471 | -19.6738 | -4.327 | 4.0649 | -58.1119 | 7.7419 | -8.825 | -9.6872 | 26.2438 |  | -13.9268 | -7.8 | -22.7828 | 65.5134 | 12.9094 | 0 | -4.64 | 1.6 | 4.9564 | -22.946 | -6.8505 | -7.0624 | 7.2081 | 9.2655 | -29.8045 | 2.5855 | 2.2695 |  | 2.9855 | 3.3573 | 0 | 7.2006 | 7.2006 | -27.2954 | 27.9478 | 27.7179 | -13.015 |  | 25.4215 | -19.25 | 0.0133 | 0.1476 | 0.27 | 2.66 | -24.8509 |  | 1.641 | 2.991 | 2.3518 | 2.06 | -13.5102 | -2.3918 | -2.87 | 35.1431 |  | 32.2961 | -10.8013 | -11.3417 | 2.9594 |  |  | -14.4238 | 82.3774 | 4.142 | -22.4956 | 3.1328 | 3.4076 | 162.1688 |  | -8.1106 | -13.2512 | 2.3549 | 7.5021 | 7.6345 | 1.7645 | -12.1338 | -10.8579 | 11.73 | -16.8748 | -32.4454 | 71.6366 | 85.0639 | -4.1026 | 48.3031 | -16.8931 | -13.2767 | -13.3339 | -13.5393 |  |  | -4.0205 | -4.0172 | -19.5048 | -19.3259 | -1.94 | -1.56 | -23.5 | -22.6 | -2.742 | -1.68 | 24.7228 | 21.3149 | 21.1968 | -17.4 | -32.9 | -13.6 | -13.6 | -17.2746 | -17.2564 | -157.3574 | 24.6534 | -260.0377 | -34.3423 | -45.0178 | 104.4661 | 59.4246 | 96.1561 | 119.7917 | 35.9204 | 16.8867 | 12.6485 | 15.7146 | 175.3725 | -228.8507 | 95.6288 | -82.7934 | -0.7947 |  | -2.16 | -2.2 | -2.207 | -1.6 | -0.64 | 0.2947 | -5.33 | -7.1183 | 6.4164 | 3.7 | 1.213 | 1.115 |  |  | 4.2006 | 2.8694 | 2.9068 |  | 16.9 | 7.8167 | 0.61 | 0 | -4.9493 | -11.4466 | -14.4918 | -4.853 | 0 | -6.0833 | 3.9083 | -11.6 | -5.4 | -10.9123 | -45.1178
18/08/2026 | 16:30 | 0 | 0 | -10.7511 | 10.4164 | 8.7615 |  | 18.7807 |  | 28.8484 | 13.0436 | 12.1608 | -11.1 | -28.6 | 4.4 |  | -15.4 | 1.2716 | 0.5913 | 7.0793 | 6.9812 | 12.3528 | 2.8527 | -0.6635 | 0.8482 |  | -1.0091 | 0.452 | 0.446 | 4.684 | -8.88 | 0 |  |  | -13.22 | -12.96 |  | -6.64 | -6.75 | 8.7375 | 3.4725 | 17.6766 | 22.0779 | -18.0445 | -11.6826 | -10.5618 | 19.485 | 30.1175 |  | -18.4013 | 20.8046 | 22.9069 | 133.8158 | -4.6753 | -2 | -2.1 | -20.9633 | -20.0266 | -3.5934 |  | 23.1963 | 7.3402 | 2.703 | 1.8242 | -81.5149 | 63.448 | 62.2272 | -48.9767 | -68.3044 |  |  |  | 34.1001 | 16.32 | 11.46 | -9.39 | 19.29 | -19.0177 | -19.2856 | 30.0468 | 28.6029 | -2.7963 | 18.0587 | 17.9993 | 21.6158 |  | 4.4116 | 9.324 | 4.6 | 2.8 | -4.94 | 42.4511 | 43.0083 | 40.1882 | 36.2301 | 36.9443 | -31.0496 | -23.0864 | -25.8581 | 4.0156 | 30.57 | 13.03 | 14.2236 | 13.089 | -12.3739 |  |  |  | 45.9561 |  | -5.5843 | -36.3 | -37 | 0.8112 | 15.2 | 15.06 | 19.98 | 9.9 | -3.66 | 13.051 | -44.3125 | -16.13 | -6.63 | 33.37 | 13.75 | -41.1818 | -20.1364 | -45.6281 | -44.1182 | 37.4714 | 5.7673 | -6.9281 | -6.5274 | -16.1183 | -15.3779 | -4.344 | 0.2249 | -49.5746 | 7.5897 | -8.6131 | -9.0395 | 22.0875 |  | -14.1875 | 5.5 | -25.8206 | 68.759 | 11.9216 | -5.95 | -7.38 | -0.9 | 4.3577 | -23.2413 | -7.2059 | -7.37 | 6.9013 | 5.1137 | -25.9757 | 3.0094 | 2.6863 |  | 3.0405 | 3.6398 | 2.6488 | 6.8657 | 6.1959 | -27.4628 | 28.1445 | 27.82 | -14.692 |  | 25.0211 | -20.93 | -1.1165 | 0.1998 | 0.91 | 1.92 | -25.3615 |  | 1.674 | 3.063 | 0 | 1.82 | -9.0446 | 1.4752 | -2.89 | 34.845 |  | 31.9661 | -10.5369 | -11.4009 | 2.983 |  |  | -13.84 | 81.5159 | 4.0804 | -22.2701 | 2.891 | 3.6253 | 148.7763 |  | -8.0443 | -12.9542 | 2.5955 | 8.1613 | 8.387 | 2.131 | -15.07 | -13.9647 | 9.22 | -15.0083 | -27.3871 | 73.8919 | 89.6627 | -1.8415 | 49.9923 | -15.3042 | -12.5454 | -19.1049 | -20.65 |  |  | -3.2714 | -3.2806 | -17.0466 | -16.8955 | -1.77 | -1.38 | -22.4 | -22.2 | -2.8464 | -1.84 | 33.6059 | 18.2504 | 17.8231 | -17.5 | -30.3 | -13.9 | -14 | -17.2743 | -17.2362 | -154.5935 | 21.2019 | -259.336 | -31.1181 | -46.6881 | 110.5529 | 50.588 | 87.6576 | 124.2796 | 48.0633 | 16.7348 | 16.5928 | 16.6184 | 188.789 | -227.9006 | 106.6501 | -93.9591 | -0.7483 |  | -2.8 | -2.235 | -2.245 | -1.44 | 0.16 | -0.7491 | -6.4134 | -6.7369 | 6.8864 | 4 | 2.17 | 1.888 | 3.4731 | 4.3031 | 2.243 | 2.1813 | 2.1969 |  | 15.2 | 8.8794 | 0.36 | 0 | -3.0506 | -11.9192 | -15.7321 | -3.1493 | 2.6934 | -7.8061 | 4.6235 | -10.8 | -5.6 | 1.7088 | -56.1946
18/08/2026 | 17:00 | 0 | 0 | -10.7547 | 11.4261 | 8.2475 |  | 17.7099 |  | 28.5558 | 12.7876 | 12.1941 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 6.624 | -15.4 | -1.0544 | 1.675 | 6.775 | 6.6662 | 11.3313 | 2.3669 | -0.6082 | 0.8198 |  |  | 0.278 | 0.296 | 5.671 | -8.88 | -2.2 |  |  | -14.59 | -14.61 |  | -6.92 | -7.01 | 7.7353 | 3.2111 | 16.4978 | 20.7151 | -15.9062 | -9.7561 | -9.4581 | 8.1139 | 5.9586 |  | -14.9384 | 11.2181 | 11.2035 | 132.8884 | 12.8544 | -6.6 | -6.6 | -23.9735 | -23.6374 | -3.4715 |  | 17.8589 | 6.7487 | 2.8636 | 1.8188 | -94.5768 | 59.1143 | 59.1143 | -33.8578 | -95.9247 |  |  |  | 32.0144 | 15.75 | 10.57 | -10.76 | 18.2 | -19.1517 | -18.8838 | 30.0764 | 29.4647 | -2.0366 | 16.7622 | 16.8953 | 17.3183 |  | 4.4116 | 9.183 | 0.7 | -0.4 | -4.86 | 39.7775 | 39.8612 | 37.78 | 37.7075 | 38.3737 | -30.8943 | -23.8656 | -26.6662 | 3.7592 | 29.45 | 12.49 | 13.5986 | 12.4054 | -12.1382 |  |  |  | 48.8357 |  | -5.3714 | -34.4 | -34.8 | 0.7965 | 14 | 13.8 | 18.9 | 9.09 | -3.2 | 12.338 | -46.9677 | -17.63 | -6.69 | 33.1 | 13.26 | -43.2364 | -21.7091 | -45.8757 | -44.7273 | 34.6458 | 3.6493 | -9.4943 | -9.0919 | -25.8667 | -23.0684 | -3.747 | -19.5955 | -35.1318 | 7.1387 | -7.7245 | -8.5954 | 22.9394 |  | -3.5965 | 6.8 | -26.9511 | 41.4441 | 8.3948 | -13.35 | -7.26 | 0 | 4.3292 | -9.6166 | -6.711 | -6.7831 | 7.4199 | 9.6179 | -25.1935 | 2.585 | 2.295 |  | 2.7977 | 3.4897 | 0 | 6.8657 | 7.3681 | -28.9699 | 29.3245 | 29.0171 | -14.0005 |  | 27.4235 | -18.75 | -0.3932 | 0.165 | 0.26 | 0.77 | -27.1252 | 0 | 1.707 | 2.967 |  | 0.84 | -10.3711 | 1.6421 | -3.49 | 33.489 |  | 32.3311 | -9.8525 | -10.557 | 2.9742 |  |  | -14.2334 | 81.9386 | 3.3233 | -23.0743 | 4.2785 | 4.3925 | 149.0567 |  | -9.2396 | -11.5271 | 2.7544 | 7.7657 | 8.0538 | 2.1778 | -13.6528 | -12.886 | 10.06 | -15.4201 | -39.1089 | 76.2698 | 105.6563 | 0.684 | 49.9329 | -15.3559 | -13.0917 | -20.0851 | -20.9923 | 6.6476 | 6.7301 | -1.1142 | -1.0224 | -14.9343 | -14.3789 | -2.48 | -2 | -24.3 | -23.8 | -2.1964 | -4.16 | 40.4359 | 23.7817 | 24.3493 | -17.9 | -33.3 | -15.4 | -15.5 | -17.4764 | -17.2125 | -167.1004 | 14.4806 | -253.6954 | -26.4231 | -47.4879 | 121.7395 | 40.3713 | 77.0301 | 126.4983 | 60.1959 | 15.5989 | 16.091 | 27.1857 | 202.439 | -224.4871 | 123.2393 | -106.7934 | 0.6116 |  | -2.96 | -2.229 | -2.232 | -1.36 | 1.04 | -0.7742 | -6.3859 | -6.6484 | 6.7094 | 4.2 | -0.388 | 0.377 |  | 4.0263 | 1.6347 | 1.7237 | 1.4532 |  | 17.9 | 7.9816 | 0.82 | 0 | -3.207 | -12.2672 | -15.6253 | -3.9875 | 2.7479 | -6.8612 | 4.1857 | -12.7 | -3.1 | 2.5214 | -66.6559
18/08/2026 | 17:30 | 0 | 0 | -10.4846 | 9.7685 | 7.5092 |  | 16.6954 |  | 26.7428 | 11.8576 | 11.8358 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -13.2 | 0.4299 | -1.8859 | 6.2075 | 6.0948 | 10.6905 | 2.3906 | -0.7396 | 0.8372 |  |  | 0.44 | 0.424 | 5.66 | -11.1 | -4.4 |  |  | -14.3 | -14.34 |  | -6.24 | -6.37 | 6.8388 | 3.5306 | 13.9726 | 17.8975 | -17.3107 | -10.6903 | -10.3776 | 11.7108 | 11.3767 |  | -14.4617 | 10.8446 | 21.1333 | 115.4342 | 11.6718 | -6.2 | -6.1 | -17.1302 | -22.7323 | -3.5002 |  | 14.2597 | 6.55 | 2.9466 | 2.1043 | -88.5647 | 59.389 | 59.328 | -28.9596 | -95.2885 |  |  |  | 28.9507 | 15.03 | 9.59 | -12.67 | 16.9 | -18.7498 | -18.6158 | 29.6555 | 28.5999 | -0.5532 | 13.4968 | 13.5717 | 14.5663 |  | 4.7913 | 9.547 | 0.5 | -1.7 | -4.19 | 35.8019 | 36.1412 | 34.3458 | 37.5077 | 37.2658 | -29.4002 | -24.5594 | -25.8089 | 3.4943 | 29.81 | 12.46 | 12.9736 | 11.8195 | -11.8274 |  |  |  | 46.5325 |  | -5.2368 | -34.4 | -35.1 | 0.0092 | 13.2 | 12.26 | 17.74 | 8.27 | -2.64 | 10.8965 | -45.3126 | -16.96 | -6.7 | 32.03 | 11.78 | -42.3091 | -21.1273 | -45.0051 | -43.5636 | 29.3672 | 0.3369 | -12.2332 | -11.9928 | -27.9236 | -26.4156 | -3.508 | -29.5686 | -38.9886 | 6.8576 | -7.5243 | -8.1926 | 20.2818 |  | 1.9013 | 0.5 | -26.4636 | 40.0156 | 8.9657 | -11.46 | 0 | 0 | 3.9591 | -2.7434 | -7.8698 | -7.8345 | 8.1675 | 11.3227 | -23.6566 | 2.6368 | 2.3587 |  | 2.8742 | 3.3845 | 2.7628 | 6.0284 | 5.861 | -26.6256 | 27.2161 | 26.6188 | -12.3438 |  | 27.1891 | -19.05 | -1.1165 | 0.1998 | 0.92 | -0.1 | -26.7296 |  | 1.569 | 2.93 |  | 0.53 | -12.5635 | -1.0988 | -3.89 | 33.0545 |  | 30.6932 | -10.4736 | -11.2349 | 2.9318 |  |  | -13.8211 | 77.8816 | 3.7382 | -22.6329 | 3.5692 | 3.8806 | 147.3903 |  | -6.6752 | -12.0262 | 3.1638 | 7.3547 | 7.5554 | 2.721 | -18.7562 | -17.1048 | 9.22 | -15.2989 | -37.3953 | 69.53 | 103.142 | -2.9429 | 49.2284 | -13.0105 | -10.2342 | -22.672 | -22.5951 |  |  | -1.9962 | -1.8318 | -13.9193 | -14.0632 | -0.45 | -0.15 | -25.6 | -25.6 | -2.8647 | -5.12 | 27.1623 | 26.147 | 25.3205 | -18.1 | -32.7 | -14.1 | -14.2 | -17.1189 | -17.3835 | -163.0435 | 22.2397 | -292.7804 | -25.3668 | -55.9472 | 126.0576 | 39.6721 | 113.0407 | 75.2519 | 65.4129 | 15.5546 | 15.025 | -4.157 | 243.8072 | -172.3737 | 75.3788 | -58.329 | 1.0559 |  | -4.8 | -2.184 | -2.179 | 0.08 | -0.48 | -1.4689 | -5.3025 | -0.4074 | 7.1214 | 10.4 | 2.528 | 0.867 | 3.4738 | 4.0441 | 0.7499 | 0.9372 | 0.9701 |  | 17.9 | 7.3084 | 0.38 | 0 | 3.4729 | -14.6532 | -20.3907 | 5.9535 | 5.7635 | -12.8562 | 7.1511 | -13.3 | -3.1 | 1.3856 | -68.4742
18/08/2026 | 18:00 | 0 | 0 | -9.8931 | 12.6321 | 7.1812 |  | 15.5854 |  | 27.2253 | 11.7046 | 11.4319 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 0.0051 | -1.15 | 4.3952 | 4.2589 | 7.7908 | -1.5316 | 1.3051 | 0.7433 |  |  | 0.151 | 0.17 | 5.573 | -11.1 | -4.4 |  |  | -15.27 | -15.22 |  | -6.57 | -6.63 | 3.6809 | 3.734 | 13.5523 | 17.912 | -15.077 | -12.4007 | -11.5498 | 20.4872 | 14.114 |  | -14.3931 | 28.596 | 24.9906 | 106.5615 | 15.2648 | -7.1 | -7 | -22.2021 | -22.0999 | -3.0954 |  | 10.4827 | 3.4914 | 1.8469 | 1.1765 | -83.1324 | 50.7217 | 50.9354 | 2.2406 | -93.8862 |  |  |  | 23.6316 | 14.73 | 10.83 | -16.34 | 9.14 | -13.6594 | -12.9896 | 23.8917 | 22.8081 | -1.9661 | -1.6037 | -1.2802 | 12.3053 |  | 4.7913 | -1.81 | -2.5 | -3.4 | -3.84 | 24.1353 | 24.0506 | 22.7485 | 40.5206 | 41.1321 | -27.4359 | -23.7152 | -26.3505 | 3.4168 | 28.53 | 11.79 | 12.6611 | 11.5265 | -11.8411 |  |  |  | 58.0114 |  | -5.2602 | -29.6 | -30 | -1.0242 | 13 | 9.52 | 17.82 | 8.14 | -1.18 | 9.579 | -56.4182 | -7.73 | -0.9 | 18.37 | 11.81 | -53.5818 | -26.9727 | -43.8706 | -43.0455 | 12.247 | -15.0582 | -26.039 | -26.1824 | -27.5168 | -27.2099 | -3.717 | -65.8682 | -38.2368 | 4.1655 | -4.6012 | -5.216 | 16.5209 |  | 6.8816 | -11.7 | -25.6245 | 34.457 | 7.2815 | 0 | -2.74 | 0.1 | 3.6029 | 3.1698 | -8.0126 | -7.9929 | 7.7711 | 10.2873 | -21.7187 | 2.571 | 2.3025 |  | 2.8798 | 3.0618 | 0 | -0.8373 | 0.5024 | -20.4297 | 26.0021 | 25.9183 | -9.3644 |  | 24.3033 | -15.45 | -1.9094 | 0.1925 | 1.43 | -0.91 | -23.4337 |  | 1.869 | 1.347 |  | -12.9 | -16.5085 | -5.2055 | -4.87 | 37.5785 |  | 27.2671 | -7.9229 | -8.5577 | 3.221 |  |  | -13.4719 | 71.3613 | 2.5861 | -19.6663 | 4.4241 | 3.8273 | 145.4375 |  | -8.6263 | -8.2189 | 2.7189 | 7.6485 | 7.9193 | 2.2307 | -23.9127 | -22.8821 | 6.29 | -13.8612 | -31.5608 | 55.3502 | 110.9108 | -17.5738 | 35.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0709 | 19.7604 | -5.5465 | -5.357 | -16.3736 | -16.69 | -3.31 | -3.06 | -25.6 | -26 | -3.0936 | -7.44 | 19.3938 | 25.7015 | 25.7204 | -19.2 | -30.6 | -9.8 | -9.9 | -17.2888 | -17.5694 | -184.8119 | 10.4113 | -288.3315 | -23.1358 | -63.6184 | 111.0398 | 55.151 | 115.6072 | 67.9384 | 45.6336 | 17.7225 | 15.2332 | -7.543 | 220.6298 | -170.0473 | 49.2618 | -41.0765 | 2.0642 |  | -6.4 | -2.379 | -2.391 | 1.2 | 0.08 | -2.1997 | -6.2669 | 4.2496 | 5.391 | 9.2 | 0.911 | 1.007 | 0 | 0 | 4.9947 | 4.7666 | 4.7546 |  | 15.1 | 6.8856 | 0.36 | 0 | 0 | -19.2472 | -25.4558 | 0.9926 | 15.0158 | -20.4581 | 4.9822 | -11 | -5.2 | 13.9573 | -74.9592
18/08/2026 | 18:30 | 0 | 0 | -10.4878 | 10.2749 | 7.0417 |  | 16.8203 |  | 26.0372 | 11.1857 | 10.8376 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.484 | -11 | 1.7135 | -1.2992 | 6.3249 | 6.2071 | 10.903 | 0.1324 | 1.2083 | 0.7544 |  |  | 0.208 | 0.224 | 5.472 | -8.88 | -6.6 |  |  | -12.82 | -12.88 |  | -7.11 | -7.15 | 4.1291 | 3.3254 | 15.0094 | 19.3544 | -16.9396 | -8.6149 | -8.3015 | 2.1769 | 2.7255 | -16.1606 | -13.4056 | 9.4182 | 9.6962 | 134.5543 | 12.777 | -5.6 | -5.6 | -24.7353 | -24.0049 | -2.9531 |  | 16.639 | 4.0704 | 2.1793 | 1.5093 | -77.8527 | 56.2151 | 56.2151 | -24.3814 | -88.7158 |  |  |  | 27.6733 | 15.18 | 12.34 | -14.3 | 9.47 | -15.6688 | -15.2669 | 24.1515 | 23.3696 | -1.8604 | 8.317 | 8.4357 | 16.2084 |  | 4.4116 | -1.7 | 0 | -1 | -3.97 | 31.2234 | 31.1216 | 29.8606 | 37.8758 | 38.5131 | -29.748 | -21.5975 | -28.0601 | 3.4802 | 28.68 | 11.83 | 12.0361 | 10.8429 | -11.3988 |  |  |  | 55.0446 |  | -4.9939 | -32.3 | -32.4 | -1.4099 | 12.4 | 9.28 | 16.54 | 7.21 | -0.96 | 9.0985 | -53.8481 | -7.13 | -1.05 | 18.41 | 12.04 | -48.4364 | -24.2273 | -44.3515 | -43.7636 | 16.2065 | -9.3901 | -21.6887 | -21.6202 | -27.9186 | -28.8649 | -3.904 | -37.8414 | -44.3067 | 3.0822 | -3.3728 | -4.1961 | 17.6905 |  | 4.2672 | -11.7 | -24.7941 | 35.4599 | 9.554 | 0 | -1.7 | 0 | 3.5309 | 2.049 | -8.0089 | -7.8085 | 6.8444 | 12.2256 | -23.0249 | 2.9533 | 2.7769 |  | 3.1286 | 3.1532 | 0 | 1.5071 | 1.842 | -24.6161 | 26.5708 | 26.4966 | -13.1361 |  | 24.025 | -17.89 | -1.3106 | 0.2007 | 0.64 | 1.07 | -23.9671 |  | 1.839 | 1.208 | 0 | -14.93 | -8.8416 | 1.2213 | -5.54 | 37.5196 |  | 29.074 | -7.9398 | -8.5239 | 3.6156 |  |  | -14.1755 | 68.6601 | 2.5529 | -17.3864 | 3.3324 | 4.6645 | 164.9646 |  | -10.9852 | -8.4957 | 2.5792 | 8.7326 | 8.9961 | 2.2572 | -23.6627 | -22.3822 | 4.61 | -10.2406 | -18.0598 | 62.4605 | 95.7089 | -15.9851 | 36.8093 | [6 empty] | -6.9782 | -6.6909 | -18.7286 | -18.4417 | -2.28 | -2.04 | -26.5 | -26.4 | 1.4072 | -8.16 | 26.1709 | 26.5478 | 26.5778 | -19.4 | -30.8 | -8.8 | -9 | -17.5815 |  | -161.3036 | 9.7543 | -291.9525 | -27.2535 | -59.7484 | 114.2152 | 48.7014 | 123.9896 | 71.6809 | 49.473 | 17.6114 | 16.6979 | -13.636 | 225.7102 | -173.8841 | 53.0001 | -43.9381 | 1.8054 |  | -6.32 | -2.345 | -2.353 | 1.6 | -0.88 | -2.3897 | -5.272 | 4.5121 | 5.275 | 9.6 | 0.165 | 0.794 |  |  | 5.2326 | 4.99 | 4.9275 |  | 15.2 | 7.6443 | 0.32 |  |  | -19.4446 | -24.9473 | 1.1977 | 15.0944 | -19.8308 | 4.6208 | -10.5 | -5.3 | 11.2307 | -72.9013
18/08/2026 | 19:00 | 0 | 0 | -11.3082 | 8.5821 | 7.1647 |  | 18.015 |  | 24.3117 | 10.6127 | 10.2714 | -13.32 | -24.2 | 0 | 2.484 | -11 | 2.6781 | -2.2099 | 7.0546 | 7.0223 | 12.26 | -0.179 | 0.7117 | 0.7697 |  |  | 0.159 | 0.176 | 5.72 | -6.66 | -4.4 |  |  | -13.25 | -13.4 |  | -6.73 | -6.86 | 4.3731 | 3.1708 | 14.5867 | 18.8305 | -20.1922 | -8.8625 | -8.4874 | 1.3131 | 1.3844 | -16.9483 | -13.7606 | 6.0642 | 6.2018 | 148.3331 | 10.4983 | -5.2 | -5.2 | -22.9235 | -22.4612 | -2.8326 |  | 20.0896 | 4.8868 | 2.7299 | 1.7861 | -44.0382 | 49.9588 | 49.9893 | -32.5705 | -73.8647 |  |  |  | 24.5297 | 14.39 | 11.47 | -15.8 | 8.08 | -15.5348 | -16.3386 | 24.6143 | 23.4354 | -3.7617 | 10.9923 | 11.5044 | 19.4367 |  | 4.608 | -1.803 | 1 | -0.9 | -3.89 | 31.6604 | 31.743 | 30.183 | 32.8039 | 33.0048 | -27.1007 | -18.2242 | -24.4209 | 3.4694 | 28.83 | 11.75 | 12.0361 | 11.0382 | -11.5979 |  |  |  | 54.088 |  | -5.0167 | -29.9 | -30.2 | -2.0813 | 11.7 | 9.9 | 15.64 | 6.64 | -1.3 | 6.9905 | -52.223 | -6.65 | -1.06 | 23.07 | 11.3 | -47.4909 | -23.7 | -43.9434 | -43.3727 | 17.5503 | -5.7118 | -18.8075 | -18.4551 | -29.7312 | -30.2689 | -3.723 | -24.3884 | -48.3468 |  | -3.1873 | -3.7122 | 19.5792 |  | 11.7161 | -19.1 | -24.49 | 31.375 | 10.3724 | 0 | 2.95 | 0 | 3.3881 | 8.2808 | -6.8122 | -6.7966 | 6.039 | 13.6309 | -24.641 | 2.6737 | 2.4947 |  | 3.022 | 3.357 | 0 | 3.1817 | 2.5118 | -28.635 | 27.1958 | 27.2542 | -15.7568 |  | 27.194 | -19.22 | -0.7942 | 0.252 | 1 | 0.33 | -27.2123 |  | 1.768 | 0.888 |  | -14.5 | 4.9794 | 15.5068 | -6.06 | 38.9064 |  | 28.4653 | -7.9475 | -8.6995 | 3.6975 |  |  | -13.8883 | 63.8033 | 2.2158 | -16.515 | 3.1852 | 2.5563 | 147.8308 |  | -10.03 | -8.8457 | 2.9694 | 8.7106 | 9.0277 | 2.4825 | -24.9844 | -24.1116 | 5.87 | -10.639 | -23.6497 | 68.7794 | 89.5914 | -16.1774 | 36.4879 | [6 empty] | -7.3899 | -7.2499 | -17.3308 | -18.0175 | -1.43 | -1.23 | -27.9 | -28.2 | 1.2497 | -8.72 | 31.8127 | 23.6743 | 23.2579 | -19.7 | -30.8 | -8.3 | -8.4 | -17.5908 | -17.5653 | -160.7093 | 16.8028 | -294.9236 | -32.2191 | -58.6266 | 114.7726 | 48.8546 | 125.8235 | 74.4151 | 53.9889 | 15.2758 | 14.5151 | -16.0914 | 229.5586 | -178.4727 | 51.4542 | -46.3054 | 2.0642 |  | -6.48 | -2.388 | -2.392 | 2.16 | -1.36 | -2.6092 | -4.686 | 4.9241 | 5.803 | 8.2 | -1.644 | -0.74 |  |  | 4.1969 | 4.002 | 3.9471 |  | 15.4 | 8.0968 | 0.16 |  |  | -19.2723 | -25.4378 | 2.0942 | 14.896 | -20.6115 | 5.1289 | -10.9 | -5.3 | 1.6042 | -68.9985
18/08/2026 | 19:30 | 0 | 0 | -11.6536 | 7.9205 | 7.4719 |  | 17.5951 |  | 25.0555 | 10.7637 | 10.5479 |  | -24.2 | 0 | 2.484 | -13.2 | 2.0621 | -1.7909 | 6.992 | 6.9759 | 12.2212 | -0.6089 | 1.2874 | 0.7304 |  |  | 0.088 | 0.1 | 6.249 |  | -4.4 |  |  | -14.66 | -14.63 |  | -6.49 | -6.52 | 6.3655 | 3.2713 | 15.3953 | 19.6397 | -19.553 | -9.5477 | -9.2532 | 2.384 | 2.4175 | -16.1508 | -13.4881 | 7.5952 | 7.7779 | 142.1155 | 8.4743 | -3 | -3 | -22.4913 | -22.1999 | -2.8631 |  | 19.2499 | 4.8367 | 2.3789 | 1.5825 | -51.3932 | 50.0503 | 50.8438 | -24.3664 | -77.8419 |  |  |  | 22.5139 | 13.7 | 11.04 | -16.98 | 6.17 | -14.865 | -14.5971 | 22.9696 | 22.4826 | -3.4963 | 9.9319 | 9.2772 | 18.6542 | 0 | -1.5316 | -1.725 | -0.5 | -1.1 | -3.63 | 29.8623 | 29.9277 | 28.0093 | 34.0876 | 34.6161 | -27.6829 | -17.0592 | -25.6006 | 3.5532 | 26.99 | 10.79 | 11.7236 | 10.6476 | -11.2446 |  |  |  | 56.9259 |  | -4.7929 | -29.6 |  | -2.0544 | 10.9 | 10.22 | 15.04 | 6.07 | -1.32 | 6.6805 | -55.0881 | -6.97 | -1.17 | 19.47 | 11.75 | -50.1273 | -24.8273 | -42.7653 | -42.1818 | 15.0251 | -8.6689 | -21.7916 | -20.961 | -29.2749 | -30.2035 | -4.025 | -33.2461 | -53.0769 | 3.0822 | -3.4623 | -3.8991 | 19.6835 |  | 8.5887 | -18.7 | -24.6401 | 30.4615 | 10.9296 |  | 2.58 |  | 3.3677 | 5.4351 | -7.6931 | -7.6446 | 6.4918 | 13.1718 | -24.3161 | 3.0604 | 2.8502 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 1.3396 | -26.1232 | 26.7325 | 26.7331 | -14.6646 |  | 24.6793 | -19.21 | -1.0103 | 0.2978 | 0.77 | 1.14 | -24.7619 |  | 1.779 | 0.808 |  | -13.26 | 3.7197 | 14.325 |  | 40.29 |  | 28.4732 | -7.8677 | -8.6131 | 3.7006 |  |  | -13.6912 | 65.0954 | 2.1848 | -17.3973 | 3.5572 | 2.3496 | 145.3882 |  | -10.4172 | -8.5838 | 1.9467 | 8.7326 | 9.1148 | 1.3522 | -25.5179 | -24.8079 | 5.87 | -11.678 | -25.574 | 62.6064 | 89.1318 | -17.9625 | 35.2054 | [6 empty] | -9.8665 | -9.7265 | -18.7339 | -18.6346 | -1.84 | -1.64 | -27.7 | -27.7 | 1.2131 | -8.72 | 36.0108 | 16.4471 | 16.3324 | -19.5 | -30 | -5.4 | -5.5 |  |  | -160.3591 | 19.2027 | -293.3689 | -28.3028 | -56.1322 | 111.3233 | 54.7161 | 131.5592 | 72.4453 | 49.3993 | 17.5028 | 16.266 | -25.3598 | 220.7626 | -179.5058 | 45.4134 | -36.4916 | 0.6336 |  | -5.76 | -2.416 | -2.422 | 1.44 | -1.36 | -2.2579 | -4.7166 | 4.7471 | 5.803 | 7.6 | -0.609 | -0.534 |  |  | 3.3325 | 3.0551 | 3.0134 |  | 14.8 | 8.9085 | 0.3 |  |  | -19.3448 | -26.2845 | 2.1918 | 15.2888 | -21.5001 | 5.3505 | -9.5 | -6.4 | -1.3197 | -68.9957
18/08/2026 | 20:00 | 0 | 0 | -11.3577 | 8.6836 | 7.5848 |  | 16.7867 |  | 25.6393 | 11.0777 | 10.7795 |  | -24.2 | -2.2 | 3.312 | -11 | 2.6208 | -1.5257 | 6.6289 | 6.5957 | 11.3423 | -0.8389 | 1.2482 | 0.7872 |  |  | 0.014 | 0.031 | 5.463 | -6.66 | -6.6 |  |  | -15.6 | -15.61 |  | -6.38 | -6.48 | 8.4905 | 3.2863 | 13.6687 | 17.7531 | -17.4353 | -9.6467 | -9.1869 | 2.6183 | 2.5848 | -16.7145 | -13.6147 | 9.5129 | 9.786 | 140.2733 | 9.4845 | -3 | -3 | -23.1858 | -22.4173 | -3.0739 |  | 18.3467 | 4.881 | 2.3248 | 1.5921 | -61.3727 | 50.5997 | 50.6607 | -18.242 | -93.2727 |  |  |  | 22.464 | 13.48 | 10.82 | -17.42 | 5.84 | -12.9896 | -13.2576 | 21.2278 | 20.5114 | -2.711 | 7.9142 | 7.9306 | 18.5047 |  | -1.728 | -2.414 | -1.1 | -3.2 | -3.6 | 28.6065 | 27.8315 | 26.9428 | 37.5557 | 37.6979 | -29.3719 | -19.7074 | -26.5181 | 3.736 | 26.51 | 10.51 | 11.4111 | 10.257 | -11.1955 |  |  |  | 54.4852 |  | -4.9516 | -29.8 | -29.6 | -2.1216 | 9.8 | 9.58 | 14.1 | 5.27 | -1.23 | 6.6805 | -53.048 | -5.02 | -1.1 | 16.02 | 11.23 | -49.5455 | -24.7727 | -41.2404 | -40.3091 | 12.0676 | -13.2657 | -25.2837 | -25.2986 | -29.8622 | -30.2308 | -3.365 | -41.7422 | -47.6987 |  | -3.2553 | -3.5561 | 18.1589 |  | 9.9163 | -19.7 | -22.7091 | 32.5285 | 9.6141 |  | 3.17 |  | 3.1685 | 7.5501 | -8.4253 | -8.2792 | 7.2299 | 12.4567 | -24.0705 | 3.0208 | 2.7928 |  | 2.439 | 3.3369 | 2.5696 | -0.5024 | 0 | -25.7883 | 23.9801 | 24.243 | -14.8744 |  | 22.6285 | -19.87 | -1.3106 | 0.2538 | 0.47 | 1.47 | -24.0184 |  | 1.601 | 1.189 |  | -13.48 | 3.4826 | 14.2598 |  | 39.6291 |  |  | -7.3687 | -8.1355 | 3.6072 |  |  | -14.1815 | 65.8607 | 2.2091 | -17.9455 | 3.1376 | 3.6169 | 142.382 |  | -11.0643 | -7.8615 | 1.7447 | 8.5421 | 8.8854 | 1.222 | -25.7297 | -24.3925 | 2.93 | -5.2849 | -12.0788 | 58.4161 | 89.2359 | -17.2624 | 36.3598 | [6 empty] | -10.2314 | -9.9245 | -17.6078 | -17.4033 | -1.31 | -1.18 | -28.3 | -28.3 | 1.3541 | -8.56 | 36.6921 | 15.7184 | 15.5603 | -19.9 | -30.5 | -5.2 | -5.4 |  | -17.7715 | -156.7506 | 14.759 | -294.7081 | -28.2311 | -57.7536 | 112.1652 | 53.5724 | 134.149 | 74.3013 | 46.3991 | 16.1103 | 15.1884 | -21.824 | 223.8226 | -177.9627 | 42.1316 | -36.6573 | 0.3528 |  | -6.24 | -2.439 | -2.445 | 1.76 | -1.2 | -1.8922 | -4.7745 | 4.6006 | 5.51 | 8.1 | 0.479 | 0.039 |  |  | 2.7877 | 2.6653 | 2.5544 |  | 15.5 | 9.3239 | 0.18 |  |  | -18.9876 | -25.5677 | 2.1517 | 14.6717 | -21.1468 | 5.5657 | -11 | -5.7 | 9.9571 | -77.9645
18/08/2026 | 20:30 | 0 | 0 | -11.0072 | 7.8316 | 7.7385 |  | 16.4456 |  | 25.376 | 10.9297 | 10.6331 | -13.32 | -22 |  | 3.312 | -11 | 2.4786 | -1.6852 | 6.5756 | 6.3976 | 11.3832 | -0.2161 | 1.4161 | 0.7804 |  |  | 0.119 | 0.137 | 5.9 | -8.88 | -8.8 |  |  | -14.21 | -14.36 |  | -7.65 | -7.73 | 8.1993 | 3.4539 | 13.7141 | 17.7531 | -18.55 | -5.1207 | -4.9254 | 3.2747 | 3.4732 | -17.7966 | -14.9522 | 8.6971 | 9.0624 | 135.06 | 0.4634 | -1.5 | -1.3 | -26.753 | -26.4255 | -2.8196 |  | 10.2966 | 4.2332 | 2.5273 | 1.6628 | -53.56 | 52.3392 | 51.973 | -15.3408 | -86.6448 |  |  |  | 20.3782 | 13.46 | 10.98 | -17.36 | 5.42 | -7.4974 | -7.2295 | 28.5268 | 27.4585 | -3.6715 | -0.1545 | -0.1667 | 9.6865 |  | -2.1076 | -2.132 | 0.1 | -1.5 | -3.59 | 24.6325 | 24.8998 | 23.4188 | 32.3342 | 32.8264 | -22.201 | -21.0303 | -19.152 | 3.8803 | 28.81 | 11.29 | 10.7861 | 9.671 | -10.9291 |  |  |  | 57.6854 |  | -4.7452 | -27.4 | -27.6 | -2.5037 | 8.8 | 8.2 | 12.82 | 4.54 | -0.88 | 7.254 | -57.0682 | -4.36 | -1.08 | 16.73 | 11.27 | -52.0909 | -25.7818 | -40.1611 | -40.2091 | 10.8549 | -14.0504 | -26.4666 | -26.1529 | -29.5636 | -30.1513 | -4.147 | -42.954 | -49.332 | 2.5876 | -3.2999 | -3.622 | 18.2473 |  | 9.6425 | -19.2 | -23.0595 | 31.8443 | 9.4867 |  | 2.82 |  | 2.958 | 9.2397 | -9.0336 | -9.0421 | 7.6404 | 11.921 | -24.6803 | 3.2849 | 3.1038 |  | 4.2433 | 3.6921 | 2.763 | -6.3633 | -6.0284 | -23.109 | 22.649 | 23.0252 | -13.8845 |  | 22.6334 | -18.96 | -0.7997 | 0.2538 | 0.56 | 2.42 | -23.0888 |  | 1.588 | 1.293 |  | -12.84 | 1.4479 | 12.5328 | -5.59 | 39.8339 |  | 27.8386 | -7.9778 | -8.506 | 3.5027 |  |  | -14.3263 | 66.7884 | 2.2612 | -18.4353 | 4.5043 | 4.4062 | 143.2724 |  | -9.3231 | -8.1567 | 2.1847 | 8.2565 | 8.4977 | 1.6138 | -26.6705 | -25.5107 | 2.1 | -7.3323 | -14.6713 | 57.1209 | 90.5114 | -18.8069 | 34.0414 | [6 empty] | -10.6745 | -10.3951 | -17.9994 | -17.9046 | -1.19 | -1.06 | -29.1 | -29.3 | 1.3889 | -8.4 | 32.2266 | 18.1833 | 18.0702 | -20.1 | -30.9 | -5.2 | -5.4 | -17.9014 |  | -161.9585 | 12.2626 | -294.7081 | -27.8416 | -59.0195 | 109.7937 | 56.6554 | 135.0279 | 72.1137 | 42.5051 | 16.2188 | 16.7835 | -22.1914 | 220.1077 | -176.7607 | 41.5491 | -33.18 | 0.0476 |  | -5.6 | -2.434 | -2.434 | 0.96 | -1.76 | -1.6779 | -4.0421 | 3.9872 | 5.7145 | 7.6 | -0.805 | -1.219 |  |  | 2.4105 | 2.2076 | 2.1658 |  | 15.8 | 9.1202 | -0.01 |  |  | -20.012 | -25.8848 | 2.8417 | 15.7558 | -21.2378 | 5.2632 | -11 | -5.3 | 11.0281 | -76.428
18/08/2026 | 21:00 | 0 | 0 | -10.7215 | 9.05 | 7.6182 |  | 15.3149 |  | 25.3087 | 10.9647 | 10.5999 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.484 | -8.8 | 2.8724 | -1.7379 | 6.2669 | 6.2182 | 11.0558 | 0.887 | 1.4766 | 0.7896 |  |  | 0.141 | 0.162 | 5.807 | -8.88 | -8.8 |  |  | -14.56 | -14.61 |  | -7.46 | -7.5 | 8.5444 | 3.3961 | 14.3631 | 18.4226 | -18.5385 | -5.0154 | -4.7535 | 3.0132 | 3.11 | -17.5047 | -14.7588 | 8.6999 | 8.9894 | 133.547 | 0.9073 | -2 | -2 | -27.0899 | -27.1252 | -2.4861 |  | 11.2595 | 4.0028 | 2.195 | 1.4377 | -60.3961 | 52.0035 | 52.0646 | -14.7918 | -90.0646 |  |  |  | 21.4261 | 13.63 | 9.92 | -17.37 | 7.97 | -7.3635 | -7.6314 | 28.3109 | 27.4443 | -5.0012 | 1.2276 | 1.3281 | 10.2602 |  | 1.9244 | 5.04 | -1.6 | -2.3 | -3.47 | 25.3725 | 25.5024 | 23.7229 | 32.8472 | 33.1622 | -22.2412 | -21.8374 | -19.9102 | 4.1028 | 30.14 | 11.86 | 10.0049 | 9.1827 | -10.5242 |  |  |  | 61.2568 |  | -4.5334 | -27.4 | -25.6 | -1.8701 | 7.9 | 8.14 | 11.86 | 3.77 | -0.95 | 6.7115 | -59.5484 | -3.38 | -1.03 | 21.58 | 11.05 | -53.8727 | -26.9545 | -40.8581 | -40.0727 | 9.5301 | -13.0726 | -25.9007 | -25.5073 | -29.522 | -29.06 | -4.21 | -42.0951 | -47.4079 | 3.0189 | -4.0001 | -4.1072 | 19.2385 |  | 10.175 | -19.6 | -24.155 | 31.5364 | 9.353 |  | 2.32 |  | 2.7904 | 8.8486 | -9.1544 | -9.1645 | 7.8881 | 11.2124 | -25.9487 | 3.3058 | 3.077 |  | 3.4564 | 3.568 | 2.4596 | -6.0284 | -6.6983 | -22.2717 | 24.7879 | 24.3731 | -13.7303 |  | 21.276 | -19 | -1.1165 | 0.2007 | 0.11 | 2.62 | -21.3604 |  | 1.639 | 1.333 | 0 | -11.12 | 1.2108 | 12.5677 | -4.88 | 42.1952 |  | 28.206 | -7.6795 | -8.2035 | 3.4205 |  |  | -14.5443 | 65.8566 | 3.0394 | -20.103 | 4.1212 | 3.3983 | 138.5457 |  | -10.2484 | -7.5702 | 1.9158 | 7.861 | 8.1101 | 1.3224 | -27.3025 | -25.3251 | 2.93 | -9.0397 | -15.94 | 58.5089 | 91.1887 | -18.6976 | 34.5171 | [6 empty] | -8.438 | -8.2388 | -16.5998 | -16.1417 | -1.24 | -1.06 | -27.1 | -26.8 | 1.3193 | -9.2 | 30.8227 | 19.3719 | 19.2584 | -20.7 | -31.9 | -6.3 | -6.4 | -17.7037 |  | -166.8377 | 10.5735 | -295.7272 | -29.2805 | -60.7989 | 110.6997 | 53.0553 | 129.763 | 72.5836 | 45.1366 | 17.0895 | 15.9111 | -18.1204 | 222.1147 | -175.9721 | 45.5169 | -38.53 | -0.3967 |  | -4.96 | -2.335 | -2.343 | 0 | -1.68 | -0.5716 | -4.4816 | 4.8936 | 4.8936 | 8 | 2.027 | 2.703 |  |  | 1.9068 | 1.8403 | 1.8071 |  | 15.9 | 8.4426 | -0.1 |  |  | -19.6945 | -26.1935 | 3.6752 | 15.3437 | -22.0635 | 6.1678 | -11.3 | -5.1 | 11.78 | -76.2746
18/08/2026 | 21:30 | 0 | 0 | -10.349 | 8.7209 | 7.2156 |  | 14.7083 |  | 25.743 | 11.1007 | 10.4523 | -11.1 | -17.6 | -6.6 | 1.656 | -6.6 | 4.0241 | -2.0686 | 6.2489 | 6.2956 | 10.9222 | 2.7032 | 1.4209 | 0.7543 |  |  | 0.18 | 0.196 | 5.302 | -11.1 | -13.2 |  |  | -14.28 | -14.4 |  | -7.31 | -7.38 | 7.2267 | 3.8477 | 13.4929 | 17.7398 | -19.8893 | -6.5366 | -5.8846 | 22.3035 | 14.897 | -18.9111 | -16.5922 | 11.229 | 8.8362 | 120.8345 | 0.3681 | -1.9 | -1.9 | -24.625 | -24.5082 | -2.3893 |  | 8.4039 | 4.1098 | 2.0365 | 1.3583 | -48.0972 | 51.7899 | 50.8438 | -16.3673 | -84.0708 |  |  |  | 20.508 | 13.68 | 8.76 | -17.79 | 10.54 | -7.3635 | -7.4974 | 28.7198 | 27.6801 | -5.0056 | 0.3639 | 0.1095 | 9.9399 |  | 3.6393 | 9.185 | -2.4 | -3.6 | -3.32 | 24.8174 | 24.3946 | 22.5272 | 33.4249 | 34.3525 | -22.5714 | -21.7905 | -20.1232 | 3.6409 | 29.14 | 11.05 | 9.3799 | 8.3038 | -9.9924 |  |  |  | 58.7868 |  | -4.2836 | -25.2 | -26.4 | -2.2131 | 6.4 | 7.26 | 10.44 | 2.77 | -0.94 | 8.556 | -56.0782 | -4.13 | -1.16 | 15.34 | 10.46 | -50.8364 | -25.3273 | -39.2246 | -39 | 9.9682 | -16.1856 | -28.7588 | -28.6252 | -28.9892 | -28.7314 | -5.126 | -44.0056 | -47.1504 | 2.7413 | -3.3593 | -3.6482 | 18.977 |  | 9.6886 | -17.8 | -23.2852 | 32.0385 | 8.4044 |  | 2.11 | 0.3 | 2.5599 | 9.6459 | -8.9143 | -8.8572 | 7.3613 | 10.51 | -24.9566 | 3.2599 | 3.0871 |  | 3.187 | 3.9016 | 2.4608 | -6.0284 | -6.3633 | -20.932 | 22.6644 | 22.6371 | -13.4556 |  | 21.4176 | -18.47 | -0.7997 | 0.2007 | 0.33 | 3.13 | -20.9042 |  | 1.646 | 1.101 |  | -10.84 | 0.2206 | 11.9649 | -4.92 | 42.1084 |  | 29.3664 | -7.1177 | -7.7666 | 3.2166 |  |  | -16.9678 | 67.9306 | 3.6632 | -22.2808 | 4.0622 | 4.9227 | 138.5778 |  | -11.8274 | -5.0733 | 1.9602 | 7.2228 | 7.5 | 1.3825 | -19.5236 | -18.3694 | 2.93 | -8.8086 | -12.7671 | 54.8859 | 92.0853 | -25.2508 | 25.9109 |  | 0 |  |  | 32.2818 | 32.404 | -10.2136 | -10.108 | -14.3282 | -14.149 | -3.82 | -3.56 | -28 | -28.1 | 1.4255 | -11.12 | 26.0231 | 21.238 | 21.2415 | -21 | -32.7 | -5.3 | -5.5 |  | -17.7047 | -168.2623 | 9.0182 | -291.4576 | -28.4257 | -60.7704 | 109.364 | 54.882 | 125.6468 | 71.2235 | 44.959 | 19.1597 | 13.7465 | -17.2882 | 217.8308 | -175.1733 | 42.7607 | -38.5268 | -0.304 |  | -5.12 | -2.303 | -2.306 | 0.56 | -1.76 | -0.3146 | -4.2466 | 5.803 | 4.2802 | 7.4 | -0.579 | 1.134 | 1.0409 | 0.997 | 2.4163 | 2.2385 | 2.162 |  | 17.5 | 6.9261 | -0.2 |  | -6.534 | -16.5056 | -21.1329 | -4.6075 | 12.482 | -16.3077 | 3.0943 | -12 | -4 | 12.7681 | -73.6566
18/08/2026 | 22:00 | 0 | 0 | -9.8139 | 8.6224 | 6.6918 |  | 13.0563 |  | 25.2699 | 11.1077 | 10.5643 | -8.88 | -15.4 | -8.8 |  | -4.4 | 3.9778 | -1.2883 | 5.7871 | 5.739 | 10.2321 | 2.8057 | 1.3609 | 0.7499 |  |  | 0.159 | 0.175 | 5.237 | -11.1 | -17.6 |  |  | -14.13 | -14.04 |  | -7.65 | -7.64 | 7.0602 | 3.7842 | 12.085 | 16.3331 | -18.3844 | -7.0238 | -6.0971 | 18.5855 | 10.9821 | -21.356 | -18.7858 | 17.9286 | 21.5692 | 129.8357 | 0.6943 | -2.3 | -2.3 | -25.245 | -24.5086 | -2.4005 |  | 8.1497 | 4.1239 | 2.0253 | 1.3349 | -61.1896 | 52.4003 | 52.1256 | -12.9331 | -99.3429 |  |  |  | 19.3504 | 13.57 | 8.35 | -18.81 | 9.68 | -8.1672 | -8.3012 | 29.8872 | 29.3943 | -4.6661 | 6.0388 | 5.6653 | 9.0466 |  | 3.8356 | 9.208 | -5 | -5.8 | -3.49 | 25.0685 | 25.4472 | 23.344 | 36.0855 | 35.9957 | -23.0849 | -22.8445 | -19.5636 | 3.5948 | 28.41 | 10.62 | 8.4424 | 7.4249 | -9.5503 |  |  |  | 55.6514 |  | -3.9862 | -24.5 | -24.4 | -2.3181 | 4.7 | 6.26 | 8.6 | 1.48 | -0.68 | 9.0055 | -53.8281 | -2.89 | -1.13 | 13.43 | 9.22 | -47.5636 | -24.0364 | -39.3572 | -38.6727 | 9.599 | -17.5864 | -29.7328 | -30.0362 | -26.6022 | -26.1624 | -4.537 | -43.4452 | -49.3239 | 4.0532 | -5.0547 | -5.2997 | 15.5644 |  | 8.2623 | -12.2 | -25.1653 | 34.7559 | 5.1267 |  | -3.73 | 0 | 2.502 | 8.3346 | -9.6767 | -9.6382 | 7.5668 | 8.1711 | -22.4318 | 3.8537 | 3.7137 |  | 3.4269 | 3.5881 | 2.4474 | -4.6888 | -5.1911 | -20.7646 | 21.6544 | 22.281 | -13.1298 |  | 20.6314 | -17.45 | -1.2026 | 0.1916 | 0.6 | 2.54 | -20.3877 |  | 1.612 | 3.742 |  | -10.2 | -0.3087 | 11.0461 |  | 41.3415 |  | 28.1633 | -7.4596 | -8.1148 | 3.0373 |  |  | -16.6699 | 66.7158 | 3.2147 | -22.8112 | 3.6009 | 4.0052 | 134.3813 |  | -10.238 | -5.1069 | 2.0169 | 6.7174 | 6.9147 | 1.5486 | -20.4548 | -19.4862 | 4.61 | -9.7614 | -16.8594 | 56.8141 | 95.2163 | -27.2357 | 23.8726 |  | 0 |  |  |  |  | -10.9992 | -10.8203 | -14.1544 | -13.6343 | -2.79 | -2.6 | -27.7 | -27.8 | 1.2845 | -10.48 | 30.3458 | 20.5546 | 20.2989 | -21.3 | -31.9 | -5 | -5 |  |  | -175.2036 | 7.9672 | -292.1158 | -28.2089 | -63.1988 | 110.3556 | 56.0028 | 134.1025 | 71.3266 | 40.7245 | 15.2461 | 16.0407 | -23.244 | 216.7119 | -175.3558 | 35.9674 | -32.0562 | -0.116 |  | -4.56 | -2.263 | -2.267 | 0 | -1.36 | -0.3356 | -4.3931 | 5.333 | 4.6891 | 7.6 | 0.819 | 1.806 |  |  | 1.854 | 1.7157 | 1.6862 |  | 16.2 | 7.4106 | -0.22 |  | -6.2162 | -17.406 | -21.2595 | -3.5071 | 13.0159 | -16.6954 | 2.6504 | -11.9 | -4.5 | 11.6856 | -73.5394
18/08/2026 | 22:30 | 0 | 0 | -9.2706 | 8.8729 | 6.4842 |  | 11.8703 |  | 24.2589 | 10.6487 | 9.8875 | -6.66 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -8.8 | 4.6413 | -1.1764 | 5.0794 | 4.978 | 8.8145 | 3.0845 | 1.4981 | 0.769 |  |  | -0.089 | -0.052 | 5.118 | -13.32 | -13.2 |  |  | -14.73 | -14.76 |  | -7.56 | -7.98 | 5.0174 | 3.919 | 16.1663 | 18.4439 | -15.2717 | -9.1972 | -10.6574 | 19.4538 | 27.9365 | -16.8499 | -16.1829 | 19.1811 | 18.4887 | 119.2382 | -5.1973 | -1.6 | -1.6 | -22.9982 | -23.1486 | -2.4318 |  | 8.5566 | 3.0138 | 0.7219 | 0.613 | -57.0391 | 48.677 | 48.6465 | -5.4093 | -101.5459 |  |  |  | 17.2646 | 13.17 | 8.16 | -19.77 | 8.72 | -7.2295 | -7.3635 | 29.3625 | 28.5072 | -3.3047 | 5.1265 | 5.3395 | 7.9236 |  | 4.032 | 8.965 | -8.7 | -9.2 | -3.06 | 22.2853 | 22.2114 | 19.8969 | 38.9658 | 38.2966 | -24.2571 | -21.5078 | -22.9518 | 3.5282 | 25.73 | 9.66 | 7.8174 | 6.6437 | -9.125 |  |  |  | 57.2384 |  | -3.7487 | -21.9 | -22.4 | -2.1069 | 2.9 | 4.6 | 6.72 | 0.16 | -0.3 | 9.455 | -56.4832 | -17.57 | -5.36 | 29.37 | 8.58 | -52.5273 | -26.3091 | -39.5024 | -38.7455 |  | -21.1808 | -32.3301 | -32.1197 | -23.5409 | -21.9462 | -4.444 | -55.3272 | -46.2221 | 4.0358 | -4.8595 | -5.1229 | 8.0879 |  | 8.9314 | -8 | -23.392 | 50.1662 | 2.8496 |  | -1.94 | -1.7 | 2.109 | 5.8646 | -9.4653 | -9.2982 | 8.0622 | 7.1009 | -20.6936 | 3.8455 | 3.5931 |  | 2.6668 | 3.6361 | 2.5528 | -6.0284 | -6.3633 | -23.4439 | 21.6032 | 20.6444 | -13.72 |  | 22.1158 | -17.12 | -1.3106 | 0.2181 | 1.25 | 0.86 | -21.3866 |  | 1.772 | 2.843 |  | -10.04 | -1.552 | 9.8238 | -4.89 | 42.7211 |  | 21.2049 | -3.7813 | -4.0202 | 2.7129 |  |  | -14.8905 | 62.6859 | 3.6863 | -20.1005 | 3.6474 | 3.3031 | 131.3102 |  | -10.9888 | 0.6354 | 2.0732 | 6.007 | 6.1948 | 1.5359 | -19.8324 | -18.5966 | 1.26 | -4.9965 | -6.4548 | 49.7321 | 94.0853 | -26.4403 | 24.7706 |  | 0 |  |  |  |  | -11.974 | -11.7873 | -9.8702 | -9.8977 | -1.8 | -1.57 | -28.3 | -28.5 | 1.2845 | -11.12 | 32.9935 | 19.0039 | 18.8069 | -21.6 | -32.2 | -4.1 | -4.3 |  | -17.9156 | -172.5944 | 9.0476 | -290.0952 | -27.9888 | -63.1962 | 108.3649 | 58.5933 | 133.4608 | 73.6516 | 41.4177 | 17.1383 | 16.1595 | -24.2591 | 216.9143 | -177.5247 | 36.7985 | -31.8884 | 0.5164 |  | -3.04 | -2.155 | -2.162 | -1.6 | -0.4 | 0.0026 | -5.0675 | 5.5985 | 5.3056 | 7.4 | 0.73 | 0.377 | 3.7027 | 4.3245 | 2.5417 | 2.406 | 2.3717 |  | 17 | 6.9109 | -0.26 |  | -6.0502 | -17.1639 | -20.8803 | -4.0155 | 12.9537 | -15.9845 | 2.6264 | -12.9 | -3.1 | 20.7222 | -83.2648
18/08/2026 | 23:00 | 0 | 0 | -8.5941 | 8.3253 | 4.7425 |  | 10.974 |  | 23.5985 | 10.1037 | 9.7553 | -4.44 | -17.6 | -6.6 |  | -6.6 | 4.0712 | 1.8787 | 4.6761 | 4.5283 | 8.3278 | 3.0785 | 1.3002 | 0.9203 |  |  | -0.274 | -0.259 | 4.843 | -15.54 | -15.4 |  |  | -17.19 | -17.13 |  | -7.44 | -7.48 | 5.9103 | 3.697 | 15.5503 | 17.41 | -10.9823 | -10.6929 | -10.2688 | 3.0693 | 2.9368 | -12.9995 | -10.3436 | 11.2411 | 11.665 | 103.951 | -2.6864 | -2.9 | -2.9 | -25.8726 | -25.3878 | -2.7025 |  | 6.9454 | 1.8016 | -0.0071 | -0.0239 | -93.3866 | 49.1653 | 49.2569 | 8.2883 | -135.7997 |  |  |  | 15.139 | 12.8 | 7.86 | -20.67 | 7.18 | -9.2388 | -9.2388 | 19.7974 | 19.0833 | -2.1423 | 8.3454 | 8.2971 | 6.4249 |  | 4.2153 | 9.292 | -14 | -14 | -3.14 | 19.9136 | 19.8463 | 17.9799 | 47.1577 | 47.3494 | -27.6019 | -25.416 | -28.1249 | 3.4668 | 24.76 | 9.19 | 7.0361 | 5.8624 | -8.5996 |  |  |  | 57.4806 |  | -3.5312 |  |  | -2.4768 | 2.1 | 3.8 | 5.98 | -0.41 | -0.47 | 8.3545 | -56.1932 | -23.73 | -4.91 | 33.31 | 7.21 | -53.5818 | -26.9273 | -38.2293 | -37.9 |  | -25.2268 | -35.0535 | -34.908 | -20.3453 | -19.4197 | -5.621 | -72.4075 | -41.0412 | 3.7539 | -4.8011 | -5.0337 | 0 |  | 6.6754 | 3.1 | -25.4428 | 50.1634 | -1.2047 |  | -9.79 | 0.3 | 1.9979 | 5.9612 | -9.7226 | -9.6019 | 9.3821 | 2.5949 | -18.3191 | 3.7047 | 3.5071 |  | 3.1155 | 3.442 | 2.6654 | -4.019 | -4.019 | -23.109 | 19.9206 | 19.941 | -14.4438 |  | 20.8951 | -17.39 | -1.6109 | 0.1659 | 1.15 | 1.02 | -20.7813 |  | 1.793 | 2.534 |  | -10.36 | -3.0708 | 7.9474 | -4.67 | 43.158 |  | 20.7414 | -3.2345 | -3.4737 | 2.5498 |  |  |  | 61.1581 | 4.6206 | -20.4666 | 4.6673 | 3.9349 | 123.1547 |  | -11.1493 | 0.9162 | 2.4442 | 5.5821 | 5.6886 | 1.8138 | -20.4574 | -19.3496 | -1.26 | -5.1106 | -4.294 | 42.9911 | 97.4296 | -27.187 | 23.5065 |  | 0 |  |  |  |  | -11.7349 | -11.5492 | -9.0922 | -9.3107 | -1.06 | -0.86 | -28.2 | -28.1 | 1.4072 | -11.84 | 29.0059 | 19.9448 | 19.8902 | -21.9 | -31.2 | -4.1 | -4.2 | -17.939 | -17.7081 | -178.6913 |  | -285.0141 | -27.9888 | -63.1962 | 101.7024 | 64.6937 | 134.019 | 69.7195 | 34.9652 | 17.9235 | 17.3255 | -27.7744 | 211.2411 | -175.0885 | 31.9259 | -24.3282 | 0.3992 |  | -3.52 | -2.147 | -2.136 | -1.28 | 0.08 | 0.1208 | -5.6535 | 5.275 | 5.977 | 8 | 0.67 | 0.089 | 2.8891 | 3.3225 | 2.3132 | 2.2108 | 2.1369 |  | 16.6 | 6.668 | -0.3 |  | -5.505 | -17.7631 | -21.3858 | -2.6563 | 13.6707 | -16.3548 | 2.1317 | -11.9 | -3.5 | 29.6308 | -91.78
18/08/2026 | 23:30 | 0 | 0 | -7.8496 | 8.3488 | 4.8675 |  | 10.6814 |  | 23.2423 | 10.0477 | 9.5533 | -2.22 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -22 | 4.0392 | 1.7461 | 3.7495 | 3.6915 | 6.7389 | 3.179 | -0.7001 | 0.9292 |  |  | -0.351 | -0.337 | 4.217 | -17.76 | -6.6 |  |  | -17.17 | -17.13 |  | -6.91 | -7.07 | 4.999 | 3.9045 | 15.1107 | 17.4173 | -12.9096 | -11.5103 | -11.2685 | 13.4696 | 15.0514 | -15.7696 | -13.1902 | 21.0576 | 23.4377 | 95.759 | -3.9889 | -2.4 | -2.3 | -23.8793 | -23.1325 | -1.556 |  | 7.3619 | 1.6332 | -0.0091 | 0.047 | -84.2921 | 46.4797 | 46.6017 | 12.0451 | -135.5644 |  |  |  | 14.0612 | 12.57 | 7.52 | -21.52 | 6.97 | -11.5161 | -11.1142 | 21.0188 | 19.9599 | -5.0231 | 11.943 | 11.7572 | 6.8093 |  | 4.2153 | 9.265 | -15.6 | -15.7 | -2.89 | 19.5959 | 19.4576 | 17.6228 | 47.1932 | 46.9274 | -25.9295 | -26.7175 | -25.9453 | 3.0218 | 24.81 | 9.13 | 5.7861 | 4.5929 | -7.742 |  |  |  | 52.6348 |  | -3.1533 | -21.9 | -22.4 | -2.7161 | 0.9 | 5.3 | 4.66 | -1.35 | -1.32 | 9.0055 | -52.883 | -23.28 | -4.62 | 31.22 | 6.26 | -50.6909 | -24.9 | -38.1379 | -38.1091 |  | -25.9714 | -35.4939 | -35.8556 | -21.5304 | -20.8216 | -6.314 | -78.7034 | -44.6701 | 4.7365 | -5.6082 | -5.9215 | 0 |  | 10.9716 | -1 | -26.1691 | 46.8937 | 0.5385 | 6.51 | -8.76 | 0.8 | 2.0139 | 8.4003 | -9.6449 | -9.6253 | 8.4189 | 4.2462 | -18.3121 | 3.7312 | 3.4913 |  | 3.5518 | 3.8936 | 2.404 | -2.3444 | -2.5118 | -21.267 | 19.9798 | 20.0722 | -14.2254 |  | 18.9859 | -17.67 | -2.6088 | 0.1476 | 2.08 | 1.17 | -18.4727 |  | 1.79 | 2.852 |  | -9.83 | -3.7104 | 5.6617 | -4.95 | 43.2406 |  | 20.5907 | -3.9767 | -4.1869 | 2.3145 |  |  | -15.2926 | 60.131 | 3.7167 | -20.2074 | 4.1136 | 4.0389 | 124.5809 |  | -9.7699 | 0.2232 | 2.5263 | 5.2013 | 5.2456 | 1.9761 | -21.2381 | -20.2889 | 1.68 | -7.6177 | -17.4478 | 46.2339 | 101.0551 | -28.7821 | 22.3474 |  | 0 |  |  |  |  | -11.6763 | -11.5107 | -8.561 | -8.4122 | -1.88 | -1.75 | -27.5 | -27.7 | 1.583 | -11.52 | 26.0024 | 20.9415 | 21.0218 | -22.2 | -31.3 | -4.2 | -4.4 | -17.7565 | -17.9168 | -186.6804 |  | -288.4969 | -27.9888 | -63.1962 | 101.9861 | 65.084 | 137.3934 | 69.2239 | 34.1039 | 16.3397 | 14.6163 | -27.0118 | 209.2738 | -173.9493 | 30.2136 | -24.3175 | 0.0012 |  | -2.88 | -2.091 | -2.107 | -1.76 | -0.08 | 0.5174 | -5.9739 | 4.9241 | 6.0655 | 8.4 | 0.668 | 1.991 |  |  | 2.2709 | 2.0896 | 2.0991 |  | 16 | 7.1443 | -0.37 |  | -4.9862 | -18.1026 | -21.2226 | -2.5492 | 13.7875 | -16.5488 | 2.127 | -11.2 | -3.8 | 19.4177 | -87.0213
19/08/2026 | 00:00 | 0 | 0 | -7.3829 | 8.7828 | 4.7001 |  | 9.5068 |  | 20.4805 | 8.8187 | 8.4423 | -4.44 | -28.6 | 4.4 |  | -19.8 | 4.6919 | -1.0444 | 4.5021 | 4.2466 | 7.9714 | 6.1197 | -0.6462 | 0.967 |  |  | -0.215 | -0.199 | 3.602 | -17.76 | -6.6 |  |  | -15.08 | -14.85 |  | -8.88 | -8.9 | 3.9427 | 3.6084 | 14.883 | 16.5372 | -20.4445 | -11.4181 | -10.6243 | 13.7984 | 17.346 | -20.1782 | -18.0849 | 11.6894 | 14.2286 | 37.7898 | 3.9097 | -4.8 | -4.8 | -22.2557 | -21.9951 | -1.2414 |  | 9.3703 | 2.2728 | 1.4463 | 1.0104 | -19.0435 | 6.2258 | 6.2563 | 57.4885 | -125.0268 |  |  |  | 11.6561 | 9.08 | 8.08 | -10.84 | 7.82 | -23.4383 | -23.3043 | 32.4244 | 32.2194 | -4.7508 | 7.4542 | 7.2858 | 9.0952 |  | 3.2596 | 8.889 | -9.3 | -9.8 | -2.84 | 28.0114 | 28.3438 | 26.1339 | 23.0361 | 23.0939 | -25.4741 | -1.7865 | -25.747 | 2.8477 | 25.75 | 9.45 | 5.3174 | 4.2023 | -7.4869 |  |  |  | 21.3943 |  | -3.0596 | -13.8 | -14.2 | -1.8176 | 0 | 6.56 | 3.48 | -2.08 | -2.22 | 10.757 | -21.7812 | -24.08 | -4.71 | 31.27 | 5.24 | -20.8727 | -10.8364 | -37.8177 | -37.5727 |  | -14.9615 | -23.9281 | -23.8347 | -19.1152 | -17.574 | -6.662 | -123.8161 | -47.0987 | 4.4853 | -5.4219 | -5.6768 | 0 |  | 9.8151 | 7 | -27.2084 | 46.5266 | -1.357 | 0 | -5.55 | -1.4 | 1.8117 | 3.9657 | -9.2629 | -9.1232 | 9.5037 | 4.0327 | -13.6568 | 3.3003 | 3.0548 |  | 3.1722 | 3.3416 | 0 | 9.3776 | 10.0474 | -26.2906 | 20.1965 | 20.2892 | -15.6456 |  | 21.8863 | -17.21 | -1.0103 | 0.1916 | 0.58 | 1.23 | -22.1674 |  | 1.824 | 2.843 |  | -10.2 | -0.8516 | 8.1147 | -4.85 | 42.1097 |  | 18.6447 | -2.8355 | -3.1805 | 2.2162 |  |  | -14.9847 | 57.0371 | 3.6621 | -19.6253 | 4.1783 | 4.0603 | 121.2872 |  | -10.0618 | 10.7791 | 2.3195 | 5.0108 | 5.0716 | 1.6574 | -21.9502 | -20.8288 | 2.1 | -7.1988 | -17.1786 | 37.8451 | 106.4902 | -30.0046 | 21.4253 | [6 empty] | -10.506 | -10.2162 | -8.0164 | -7.6124 | -2.01 | -1.84 | -27.3 | -27 | 1.4255 | -12.72 | 22.6491 | 20.6835 | 20.5565 | -21.9 | -30.8 | -4.9 | -5.1 |  | -17.7122 | -192.4484 |  | -287.5541 | -27.9888 | -63.1962 | 100.8177 | 69.1623 | 128.7232 | 64.9945 | 31.8874 | 15.9034 | 19.0297 | -20.7516 | 202.6315 | -171.3238 | 29.3447 | -25.4131 | -0.0232 |  | -2.48 | -2.097 | -2.116 | -2.24 | 0.8 | 0.6057 | -6.2974 | 5.333 | 6.3584 | 8.1 | 0.7 | 0.91 |  |  | 2.3436 | 2.1395 | 2.175 |  | 15.9 | 7.3537 | -0.42 |  | -5.426 | -18.2297 | -21.2691 | -2.7866 | 14.3717 | -16.8134 | 1.6771 | -11.2 | -3.8 | 20.5232 | -100.71
MÁXIMO |  | 0 | 0 | -6.4453 | 12.6321 | 9.6643 | 0 | 21 | 0 | 30.779 | 13.7446 | 13.29 | 0 | -15.4 | 17.6 | 8.28 | -4.4 | 4.6919 | 9.9132 | 9.4587 | 9.5851 | 16.2172 | 6.1197 | 1.4981 | 2.2346 | 0 | -1.0091 | 0.715 | 0.733 | 6.249 | -6.66 | 13.2 | 0 | 0 | -5.49 | -5.51 | -10 | -6.24 | -6.37 | 9.0703 | 4.179 | 22.4408 | 26.4066 | -10.9823 | -5.0154 | -4.7535 | 24.823 | 56.4514 | 0 | -8.9356 | 29.574 | 26.9722 | 148.3331 | 15.2648 | -0.3 | -0.1 | -12.1411 | -13.6635 | -1.2414 | 0 | 23.78 | 8.8092 | 5.4393 | 3.6179 | -19.0435 | 65.6758 | 66.3777 | 57.4885 | -43.7617 | 0 | 0 | 0 | 34.4694 | 16.44 | 12.34 | -2.9 | 19.29 | -5.2201 | -4.8183 | 32.7584 | 32.2194 | -0.5532 | 19.4037 | 19.0114 | 22.871 | 0 | 4.9876 | 10.275 | 10.3 | 7.8 | -2.38 | 44.2663 | 44.178 | 42.1391 | 47.1932 | 47.3494 | -19.0458 | 15.1074 | -12.4534 | 4.3076 | 32.32 | 13.79 | 15.0049 | 13.7726 | -6.5516 | 0 | 0 | 0 | 61.2568 | 0 | -2.5792 | -10.6 | -8.5 | 1.0785 | 16.3 | 17.96 | 20.84 | 10.7 | -0.3 | 17.577 | -21.7812 | -2.89 | -0.9 | 33.98 | 14.49 | -20.8727 | -10.8364 | -35.1774 | -34.7636 | 41.8263 | 10.5595 | -2.4363 | -2.0575 | -11.0801 | -10.799 | -3.365 | 14.7276 | 6.7104 | 9.6465 | -3.1873 | -3.5561 | 34.9812 | 0 | 11.7161 | 23.3 | -17.8255 | 70.5137 | 23.1057 | 6.51 | 3.17 | 7.5 | 5.7409 | 9.6459 | -5.2551 | -5.6039 | 10.7309 | 22.4073 | -12.903 | 4.446 | 4.1874 | 0 | 4.7947 | 5.1369 | 4.2649 | 9.545 | 10.0474 | -20.4297 | 30.1928 | 30.3998 | -9.1162 | 0 | 28.6296 | -13.45 | 0.2129 | 0.2978 | 2.29 | 4.21 | -18.4727 | 2.4128 | 2.027 | 3.742 | 2.3518 | 5.75 | 4.9794 | 15.5068 | -2.87 | 43.2406 | 0 | 34.1459 | -2.8355 | -3.1805 | 3.7006 | 0 | 0 | -8.3195 | 84.0475 | 5.4138 | -16.515 | 5.188 | 5.2563 | 165.7227 | 4.1213 | -2.7302 | 10.7791 | 3.1638 | 8.7326 | 9.1148 | 2.721 | 20.6707 | 20.7462 | 18.86 | -4.9965 | -4.294 | 85.6843 | 110.9108 | 0.684 | 49.9923 | 0 | 12.6058 | 0 | 0 | 38.6641 | 39.3964 | -1.1142 | -1.0224 | -3.9229 | -3.7823 | 4.04 | 4.2 | -21 | -21.7 | 1.583 | 11.28 | 57.1608 | 26.5478 | 26.5778 | -17.3 | -28.6 | 0 | -0.4 | -16.8518 | -17.0469 | -117.6152 | 35.6767 | -245.931 | -23.1358 | -32.5326 | 126.0576 | 101.4001 | 137.3934 | 126.4983 | 65.4129 | 22.7047 | 24.0644 | 27.1857 | 243.8072 | -170.0473 | 123.2393 | -24.3175 | 2.2034 | 4.886 | 0.88 | -1.992 | -1.999 | 2.16 | 5.2 | 1.2037 | -4.0421 | 8.5863 | 7.2679 | 10.4 | 3.203 | 2.703 | 3.7027 | 4.3879 | 5.2326 | 4.99 | 4.9275 | 0 | 25.4 | 9.3239 | 0.82 | 0 | 3.4729 | -3.35 | -14.3435 | 5.9535 | 15.7558 | -4.9794 | 7.1511 | -7.2 | 3 | 29.6308 | -7.1243
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -11.6536 | 7.8316 | 4.1289 | 0 | 7.4529 | 0 | 17.0656 | 7.3698 | 6.8882 | -13.32 | -39.6 | -8.8 | 0.828 | -26.4 | -1.0544 | -2.2099 | 3.5596 | 3.4489 | 6.3121 | -1.5316 | -1.1076 | 0.7304 | 0 | -1.3489 | -0.915 | -0.903 | 3.602 | -22.2 | -17.6 | 0 | 0 | -19.15 | -19.17 | -10 | -10.51 | -10.6 | -1.2151 | 3.1518 | 12.085 | 13.5632 | -23.5946 | -16.5575 | -15.6331 | 0 | 1.3844 | -21.356 | -21.2361 | 1.0417 | 2.9225 | 18.2142 | -5.2764 | -7.1 | -7 | -27.0899 | -27.1252 | -3.9152 | 0 | 3.1075 | 1.6332 | -0.0091 | -0.5687 | -97.7813 | -15.9612 | -16.2358 | -53.8791 | -215.1967 | 0 | 0 | 0 | 3.2434 | 8.35 | 6.87 | -21.52 | 5.36 | -23.4383 | -23.3043 | 19.7974 | 19.0833 | -6.7403 | -10.5632 | -11.2084 | 3.4474 | 0 | -2.1076 | -2.414 | -15.6 | -15.7 | -5.15 | 16.8253 | 16.3692 | 15.0279 | 5.0575 | 6.4857 | -35.1389 | -26.7175 | -32.7059 | 2.0997 | 20.67 | 7.33 | 4.2236 | 3.1281 | -13.1576 | 0 | 0 | 0 | 21.3943 | 0 | -6.0526 | -36.4 | -37 | -2.7161 | -1.9 | 1.86 | 1.58 | -3.45 | -4.48 | 6.6805 | -59.5484 | -24.08 | -7.52 | 13.43 | 3.28 | -53.8727 | -26.9727 | -45.8757 | -44.7273 | -12.7314 | -33.5277 | -40.7836 | -40.6095 | -29.9433 | -30.2689 | -12.288 | -128.6014 | -81.5538 | 2.5876 | -11.3349 | -11.1242 | 0 | -24.5387 | -23.8969 | -19.7 | -28.0244 | 30.4615 | -1.357 | -14.9 | -13.5 | -11.2 | 1.2378 | -38.6114 | -9.7765 | -9.9636 | 4.0553 | 2.5949 | -37.4724 | 2.47 | 2.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3633 | -6.6983 | -31.6492 | 17.6022 | 17.56 | -18.25 | 0 | 18.9078 | -20.93 | -3.0227 | 0.1302 | -0.34 | -1.14 | -28.9816 | 0 | 1.298 | 0.808 | 0 | -14.93 | -16.5085 | -5.2055 | -6.06 | 23.3336 | 0 | 18.6447 | -13.5281 | -14.3572 | 1.6608 | 0 | 0 | -16.9678 | 57.0371 | 2.1848 | -24.5433 | 1.8723 | 1.0597 | 105.72 | -9.9621 | -11.8274 | -14.5633 | 1.2975 | 4.1026 | 4.0907 | 0.6356 | -27.3025 | -26.7942 | -1.26 | -25.0983 | -66.701 | 37.8451 | 59.7695 | -49.961 | -13.8609 | -16.8931 | -13.2767 | -22.672 | -22.5951 | 0 | 0.312 | -16.4135 | -16.2133 | -25.8515 | -26.1111 | -8.09 | -7.77 | -29.1 | -29.3 | -3.2694 | -16 | 14.3368 | 13.7964 | 13.7224 | -23.3 | -40.1 | -15.4 | -15.5 | -18.0262 | -17.9168 | -192.4484 | 7.9672 | -295.7272 | -38.1742 | -63.6184 | 69.0926 | 39.6721 | 77.0301 | 64.9945 | -11.0822 | 11.8288 | 9.7213 | -27.7744 | 116.4652 | -232.3165 | 29.3447 | -106.7934 | -1.781 | 2.452 | -6.48 | -2.439 | -2.445 | -6 | -1.76 | -3.2545 | -11.2779 | -8.8182 | -1.8448 | -1.7 | -1.644 | -1.219 | 0 | 0 | 0.7499 | 0.9372 | 0.9663 | 0 | 13.6 | 3.4197 | -0.56 | 0 | -13.2997 | -20.012 | -31.5965 | -10.5367 | 0 | -34.9502 | -4.0716 | -20.3 | -7.9 | -59.4444 | -100.71
PROMEDIO |  | 0 | 0 | -9.3206 | 9.4724 | 6.8148 | 0 | 14.5264 | 0 | 24.4491 | 10.6294 | 10.1891 | -7.0214 | -25.1167 | 1.9684 | 3.7063 | -14.74 | 3.042 | 3.3956 | 6.1178 | 6.0703 | 10.5894 | 2.5849 | -0.23862 | 1.5061 | 0 | -1.1986 | -0.06375 | -0.047438 | 4.7838 | -13.6227 | -6.1875 | 0 | 0 | -13.4467 | -13.4519 | -10 | -8.1665 | -8.214 | 5.3779 | 3.6436 | 15.6368 | 18.8475 | -18.7712 | -11.0007 | -10.6037 | 10.5968 | 15.8661 | -16.996 | -15.4699 | 13.9555 | 14.8122 | 98.6808 | 2.2725 | -3.0068 | -2.9682 | -21.3356 | -21.289 | -2.7257 | 0 | 13.0213 | 4.7418 | 2.5188 | 1.291 | -60.6021 | 29.8242 | 29.8223 | 1.0904 | -122.4195 | 0 | 0 | 0 | 19.1041 | 12.4008 | 9.2669 | -13.0988 | 10.8885 | -15.532 | -15.479 | 26.3831 | 25.4908 | -3.2818 | 3.8211 | 3.7799 | 12.8383 | 0 | 3.8435 | 7.827 | -1.3958 | -2.6875 | -3.7073 | 29.1101 | 29.1166 | 27.3841 | 27.8145 | 28.1031 | -27.8206 | -9.426 | -25.5223 | 3.2064 | 26.4438 | 10.3725 | 9.5329 | 8.3974 | -9.6823 | 0 | 0 | 0 | 43.0974 | 0 | -4.1635 | -27.0118 | -26.5618 | -0.89894 | 7.6417 | 9.5896 | 11.8092 | 3.93 | -2.2056 | 11.0425 | -42.6484 | -15.109 | -5.5213 | 27.3015 | 9.4271 | -40.275 | -20.1032 | -41.2702 | -40.5682 | 17.7444 | -11.2102 | -21.9547 | -21.885 | -21.9949 | -22.1652 | -6.6862 | -59.0091 | -42.7655 | 5.6165 | -6.5587 | -7.1047 | 23.139 | -14.7814 | -7.4805 | 0.25 | -23.7106 | 51.9039 | 11.5634 | -2.5713 | -5.32 | 0.19318 | 3.3879 | -14.3404 | -8.2698 | -8.3621 | 8.3015 | 11.8517 | -25.8936 | 3.2495 | 3.0055 | 0 | 2.4143 | 2.7837 | 1.5429 | 2.913 | 2.9061 | -25.3243 | 24.6024 | 24.6153 | -13.3577 | 0 | 23.662 | -17.376 | -1.1233 | 0.18713 | 0.77271 | 1.0575 | -23.4125 | 0.73093 | 1.7427 | 2.4673 | 0.96047 | -2.9623 | -6.8926 | 3.127 | -4.0236 | 32.7865 | 0 | 27.3257 | -8.0627 | -8.6735 | 2.5834 | 0 | 0 | -12.2411 | 69.7458 | 3.7459 | -21.8853 | 3.9636 | 3.6548 | 138.3618 | -4.0559 | -8.0821 | -7.4596 | 2.1656 | 6.3283 | 6.4481 | 1.5795 | -2.8478 | -1.597 | 9.2015 | -15.1655 | -42.0277 | 68.2941 | 77.8537 | -34.4367 | 14.5651 | -8.1195 | 3.3336 | -8.6204 | -9.9371 | 16.0898 | 16.5023 | -9.9262 | -9.7951 | -14.3762 | -14.2702 | -3.1227 | -2.88 | -25.2 | -25.275 | -0.82524 | -5.7517 | 35.5098 | 19.091 | 18.9542 | -20.3391 | -32.0375 | -6.5083 | -6.8354 | -17.576 | -17.6098 | -148.5649 | 23.6681 | -267.8666 | -31.3403 | -46.0227 | 97.0856 | 69.746 | 115.2862 | 99.9605 | 26.2613 | 17.0211 | 16.1607 | -5.4828 | 171.063 | -208.2975 | 62.1778 | -57.7086 | 0.25208 | 3.4697 | -3.13 | -2.1705 | -2.176 | -1.59 | 1.24 | -0.90434 | -7.0954 | 2.7195 | 3.8938 | 3.1521 | 0.99715 | 0.90502 | 3.1046 | 3.6791 | 3.3463 | 3.1045 | 2.9736 | 0 | 16.7917 | 6.5647 | 0.027708 | 0 | -7.6279 | -9.8347 | -25.1144 | -4.4068 | 6.9332 | -24.2838 | 0.86752 | -11.6917 | -4.2458 | -28.0768 | -57.7089
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 18 de Agosto del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
18/08/2026 | 00:30 | -44.91 | -44.87 | -42.426 | -42.7066 | -557.6867 | -732.5993 | 166.8261 | 166.0097 | 298.1139 | 261.6147 | 892.5644
18/08/2026 | 01:00 | -43.63 | -43.64 | -42.6439 | -43.0919 | -539.9013 | -712.9071 | 176.7606 | 174.0473 | 319.6547 | 272.1631 | 942.6257
18/08/2026 | 01:30 | -45.29 | -46.12 | -44.8136 | -45.6615 | -556.6001 | -738.4852 | 184.1421 | 183.6693 | 339.0851 | 286.1944 | 993.0909
18/08/2026 | 02:00 | -45.14 | -45.42 | -45.0745 | -45.7143 | -552.3502 | -733.699 | 180.6216 | 181.5176 | 329.0147 | 280.7424 | 971.8963
18/08/2026 | 02:30 | -41.25 | -41.68 | -40.6594 | -41.4983 | -523.781 | -688.8687 | 172.393 | 172.4842 | 331.2496 | 282.5809 | 958.7077
18/08/2026 | 03:00 | -41.88 | -42.15 | -44.1375 | -44.3959 | -536.4115 | -708.9749 | 177.4572 | 174.9287 | 331.5077 | 283.0008 | 966.8944
18/08/2026 | 03:30 | -42.46 | -42.67 | -43.3226 | -44.4337 | -537.1953 | -710.0816 | 174.3721 | 174.0648 | 333.6703 | 289.7313 | 971.8385
18/08/2026 | 04:00 | -45.36 | -45.6 | -45.0836 | -45.4469 | -546.4954 | -727.9859 | 170.4454 | 170.2542 | 331.4737 | 280.679 | 952.8523
18/08/2026 | 04:30 | -48.29 | -48.18 | -48.7781 | -49.4696 | -573.517 | -768.2347 | 177.6755 | 178.2614 | 338.7592 | 286.2861 | 980.9822
18/08/2026 | 05:00 | -50.99 | -51.5 | -49.4033 | -49.7768 | -578.4053 | -780.0754 | 177.3155 | 179.7007 | 333.7693 | 285.6079 | 976.3934
18/08/2026 | 05:30 | -49.07 | -49.28 | -46.1876 | -46.687 | -572.5076 | -763.7322 | 184.392 | 184.1298 | 339.6001 | 284.847 | 992.9689
18/08/2026 | 06:00 | -54.46 | -54.34 | -50.3667 | -50.8232 | -594.96 | -804.9499 | 184.7424 | 185.1612 | 340.0649 | 285.5952 | 995.5637
18/08/2026 | 06:30 | -60.64 | -60.92 | -53.3314 | -53.8666 | -644.709 | -873.467 | 185.038 | 182.1012 | 346.0414 | 291.4307 | 1004.6113
18/08/2026 | 07:00 | -57.54 | -57.83 | -48.4816 | -49.4455 | -627.3575 | -840.6546 | 167.9298 | 167.6655 | 316.6038 | 256.9749 | 909.174
18/08/2026 | 07:30 | -61.67 | -62.02 | -51.5545 | -51.8634 | -643.437 | -870.5449 | 170.53 | 168.9889 | 295.8102 | 237.3186 | 872.6477
18/08/2026 | 08:00 | -72.38 | -74.06 | -57.2441 | -57.2527 | -659.465 | -920.4018 | 164.0407 | 163.5009 | 277.8044 | 211.145 | 816.491
18/08/2026 | 08:30 | -68.97 | -69.24 | -54.5452 | -54.6418 | -648.3754 | -895.7724 | 154.3801 | 153.4227 | 271.6217 | 179.2526 | 758.6771
18/08/2026 | 09:00 | -67 | -67.16 | -54.1949 | -54.6064 | -636.7846 | -879.7459 | 131.6265 | 132.0652 | 261.2013 | 136.4587 | 661.3517
18/08/2026 | 09:30 | -68.13 | -69.33 | -56.8074 | -58.8271 | -642.2717 | -895.3662 | 125.926 | 127.7785 | 258.6202 | 104.7468 | 617.0715
18/08/2026 | 10:00 | -71.32 | -71.71 | -55.0868 | -55.2995 | -652.1548 | -905.5711 | 80.9272 | 81.9176 | 252.7679 | -15.3451 | 400.2676
18/08/2026 | 10:30 | -73.22 | -73.56 | -56.7645 | -56.5783 | -652.9632 | -913.086 | 65.0699 | 65.2664 | 246.6777 | -51.6433 | 325.3707
18/08/2026 | 11:00 | -80.55 | -80.83 | -71.1418 | -70.96 | -665.356 | -968.8378 | 70.9027 | 71.775 | 246.6777 | -48.9523 | 340.4031
18/08/2026 | 11:30 | -83.56 | -84.08 | -68.4433 | -68.0612 | -684.4192 | -988.5637 | 69.3025 | 68.9094 | 241.4486 | -44.6391 | 335.0214
18/08/2026 | 12:00 | -73.7 | -74.2 | -61.4783 | -62.0145 | -653.6863 | -925.0791 | 68.3107 | 70.7403 | 0 | -43.7904 | 95.2606
18/08/2026 | 12:30 | -73.06 | -73.31 | -59.5894 | -59.7042 | -685.157 | -950.8206 | 69.0525 | 68.7039 | 0 | -32.9776 | 104.7788
18/08/2026 | 13:00 | -68.34 | -68.88 | -62.2227 | -62.4513 | -651.0535 | -912.9475 | 65.6997 | 66.7938 | 0 | -25.4533 | 107.0402
18/08/2026 | 13:30 | -68.52 | -68.18 | -55.2152 | -55.7009 | -674.1479 | -921.764 | 61.6937 | 62.0944 | 0 | -40.5085 | 83.2796
18/08/2026 | 14:00 | -67.19 | -68.11 | -60.5818 | -60.6919 | -647.1874 | -903.7611 | 73.5091 | 72.6942 | 32.5152 | -4.9893 | 173.7292
18/08/2026 | 14:30 | -71.72 | -72.2 | -59.4465 | -59.4398 | -669.3248 | -932.1311 | 71.8887 | 72.3638 | 131.9542 | 94.8137 | 371.0204
18/08/2026 | 15:00 | -67.19 | -67.49 | -56.0465 | -56.8027 | -636.419 | -883.9482 | 91.4749 | 91.7511 | 181.8136 | 130.8447 | 495.8843
18/08/2026 | 15:30 | -68.49 | -68.27 | -53.368 | -53.9984 | -625.6281 | -869.7545 | 133.088 | 132.5855 | 302.5401 | 234.9964 | 803.21
18/08/2026 | 16:00 | -72.78 | -72.99 | -61.3714 | -61.4186 | -637.64 | -906.2 | 142.1653 | 142.6741 | 369.3643 | 297.8868 | 952.0905
18/08/2026 | 16:30 | -67.14 | -68.81 | -60.7804 | -60.9323 | -626.7516 | -884.4143 | 141.6383 | 141.8778 | 416.395 | 328.8271 | 1028.7382
18/08/2026 | 17:00 | -60.51 | -61.32 | -48.248 | -48.7482 | -619.8373 | -838.6635 | 148.2888 | 148.7901 | 489.4922 | 389.6889 | 1176.26
18/08/2026 | 17:30 | -65.3 | -66.56 | -50.6522 | -50.0933 | -630.1393 | -862.7448 | 136.2809 | 137.8993 | 503.3495 | 406.0896 | 1183.6193
18/08/2026 | 18:00 | -62.15 | -62.32 | -50.9114 | -51.3649 | -600.8647 | -827.611 | 106.7774 | 108.4174 | 448.4967 | 370.213 | 1033.9045
18/08/2026 | 18:30 | -68.97 | -69.1 | -55.0358 | -55.1973 | -658.489 | -906.7921 | 110.2022 | 109.9601 | 443.1161 | 367.6384 | 1030.9168
18/08/2026 | 19:00 | -67.93 | -67.96 | -57.0507 | -56.8843 | -720.1096 | -969.9346 | 105.7991 | 106.776 | 432.7431 | 358.5108 | 1003.829
18/08/2026 | 19:30 | -63.43 | -63.79 | -57.4099 | -57.5955 | -702.4957 | -944.7211 | 102.3282 | 102.7218 | 429.5552 | 356.8871 | 991.4923
18/08/2026 | 20:00 | -60.88 | -61.13 | -57.1104 | -57.1278 | -685.5137 | -921.7619 | 104.9391 | 106.1024 | 433.5397 | 354.6192 | 999.2004
18/08/2026 | 20:30 | -60.72 | -61.11 | -56.1458 | -56.0664 | -692.6878 | -926.73 | 98.8947 | 99.8861 | 416.5935 | 340.5907 | 955.965
18/08/2026 | 21:00 | -59.68 | -59.03 | -55.7263 | -55.5852 | -684.982 | -915.0035 | 99.5174 | 99.1712 | 419.4424 | 350.7218 | 968.8528
18/08/2026 | 21:30 | -61.58 | -62.04 | -56.6665 | -56.2257 | -687.108 | -923.6202 | 97.265 | 94.9575 | 425.0246 | 349.6278 | 966.8749
18/08/2026 | 22:00 | -61.3 | -61.9 | -56.5492 | -57.1665 | -678.5256 | -915.4413 | 90.7118 | 91.1458 | 402.8839 | 337.8842 | 922.6257
18/08/2026 | 22:30 | -59.43 | -60.07 | -52.4364 | -54.0552 | -667.2389 | -893.2305 | 94.4526 | 94.5622 | 424.0995 | 337.6503 | 950.7646
18/08/2026 | 23:00 | -50.76 | -51.05 | -43.5275 | -44.3145 | -603.3223 | -792.9743 | 90.4164 | 89.3358 | 412.5349 |  | 592.2871
18/08/2026 | 23:30 | -53.4 | -53.22 | -49.2158 | -49.1308 | -605.9683 | -810.9349 | 85.7617 | 86.8219 | 400.5637 |  | 573.1473
19/08/2026 | 00:00 | -52.07 | -52 | -44.9611 | -45.4113 | -609.0862 | -803.5286 | 80.5288 | 81.4883 | 388.8435 |  | 550.8606
MÁXIMO |  | -41.25 | -41.68 | -40.6594 | -41.4983 | -523.781 |  | 185.038 | 185.1612 | 503.3495 | 406.0896
MÍNIMO |  | -83.56 | -84.08 | -71.1418 | -70.96 | -720.1096 |  | 61.6937 | 62.0944 | 0 | -51.6433
PROMEDIO |  | -60.9156 | -61.2756 | -53.1717 | -53.5256 | -628.7598 |  | 124.6563 | 124.7486 | 310.1271 | 219.9014
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 18 de Agosto del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
18/08/2026 | 00:30 | 498.9174 | 503.9582 | 501.2943 | 513.0525 | 513.116 | 510.1105 |  | 505.4304 | 501.623 | 485.1742 | 507.7617 | 494.2839 | 227.37 | 224.1889 | 227.8364 | 224.0998 | 220.4208 | 221.7188 | 224.9 |  | 226.8 |  | 141.7866 | 140.1667 | 137.3837 | 136.5096 |  | 142.3075 |  | 139.737
18/08/2026 | 01:00 | 499.3371 | 505.5863 | 502.8698 | 514.1473 | 514.4191 | 511.9803 |  | 501.8307 | 500.3881 | 483.5635 | 507.2261 | 491.6879 | 227.4462 | 224.8299 | 228.3861 | 224.3597 | 220.0148 | 221.2169 | 223.6 |  | 225.5 | 139.3109 | 140.373 | 140.009 | 136.8672 | 134.3982 |  | 141.6928 |  | 139.349
18/08/2026 | 01:30 | 498.9174 | 504.0633 | 499.141 | 513.8224 | 513.8898 | 511.1888 |  | 500.2274 | 499.7536 | 482.6853 | 506.831 | 492.0688 | 227.507 | 224.276 | 227.984 | 224.5181 | 220.4947 | 221.1796 | 223.6 |  | 225.9 | 141.0224 | 140.3323 | 140.2052 | 137.8446 | 134.688 |  | 141.7659 |  | 140.5744
18/08/2026 | 02:00 | 498.9699 | 503.1704 | 500.8741 | 513.8849 | 514.6077 | 511.7379 |  | 500.0326 | 499.5938 | 482.8698 | 504.6842 | 491.4182 | 227.576 | 224.1098 | 228.1349 | 224.4175 | 220.251 | 221.218 | 224.2 |  | 225.9 | 140.9377 | 140.7534 | 140.2111 | 137.7409 | 134.757 |  | 141.8538 |  | 140.5335
18/08/2026 | 02:30 | 499.9666 | 507.6344 | 506.4937 | 516.3742 | 516.5101 | 512.6415 |  | 501.7615 | 500.177 | 483.1339 | 507.1863 | 492.3878 | 227.5715 | 225.7124 | 228.6772 | 225.2895 | 221.1296 | 221.3052 | 224.2 |  | 225.9 | 139.6141 | 140.8162 | 140.2901 | 137.1186 | 135.0054 |  | 141.9416 |  | 139.3694
18/08/2026 | 03:00 | 499.7567 | 505.4812 | 502.5022 | 514.8649 | 515.0714 | 511.2143 |  | 498.886 | 498.4994 | 482.8289 | 504.5277 | 490.7507 | 227.3504 | 224.8892 | 228.2499 | 224.9326 | 220.4577 | 221.0015 | 223.6 |  | 225.1 | 139.3005 | 140.0185 | 140.1727 | 137.1835 | 134.8812 |  | 141.2683 |  | 138.961
18/08/2026 | 03:30 | 498.5502 | 504.1683 | 506.3361 | 515.1967 | 515.0513 | 511.1888 |  | 500.3021 | 498.8789 | 482.738 | 505.3979 | 491.8807 | 227.8862 | 224.246 | 228.197 | 225.0562 | 220.8786 | 221.1278 | 223.6 |  | 225.1 | 139.4421 | 140.1903 | 140.0549 | 136.728 | 134.9778 |  | 141.3268 |  | 138.9406
18/08/2026 | 04:00 | 499.0224 | 504.2208 | 501.6619 | 514.8602 | 515.5424 | 511.9587 |  | 500.5374 | 500.3889 | 483.2989 | 506.7298 | 492.7812 | 227.5794 | 224.4902 | 228.1931 | 225.0246 | 220.8416 | 221.1637 | 223.6 |  | 225.6 | 139.109 | 140.3907 | 140.0988 | 136.9383 | 134.9226 |  | 141.5757 |  | 138.5525
18/08/2026 | 04:30 | 499.442 | 503.223 |  | 515.2693 | 515.4386 | 511.3663 |  | 500.4592 | 499.718 | 482.762 | 507.0777 | 491.977 | 227.6462 | 224.564 | 227.9044 | 225.0409 | 220.9081 | 221.3619 | 223.7 |  | 225.5 | 139.0384 | 140.2222 | 140.1895 | 137.3938 | 135.0606 |  | 141.5171 |  | 139.349
18/08/2026 | 05:00 | 497.7634 | 500.8072 | 501.1367 | 512.9341 | 513.5058 | 510.4786 |  | 499.872 | 499.3516 | 482.912 | 506.2707 | 491.6432 | 227.287 | 224.3666 | 226.9813 | 224.5048 | 220.7457 | 221.1721 | 223.6 |  | 225.1 | 139.08 | 140.4018 | 139.8797 | 137.3174 | 134.7846 |  | 141.5171 |  | 138.961
18/08/2026 | 05:30 | 498.2879 | 502.4352 | 498.1431 | 513.1461 | 513.3583 | 510.5796 |  | 500.4564 | 499.3996 | 482.5942 | 506.4199 | 491.5534 | 227.3217 | 223.6493 | 227.0637 | 223.9453 | 219.8819 | 220.9167 | 223.6 |  | 225 | 139.0809 | 140.2098 | 139.6274 | 137.1448 | 134.7156 |  | 141.4732 |  | 138.961
18/08/2026 | 06:00 | 496.9241 | 498.3389 | 495.3071 | 509.8658 | 510.424 | 508.6848 |  | 498.859 | 498.5568 | 481.9516 | 505.4449 | 490.5968 | 227.1702 | 221.5091 | 226.8046 | 222.9616 | 219.3208 | 220.9798 | 222.3 |  | 224.1 | 138.3365 | 139.6334 | 139.5425 | 136.7477 | 134.3706 |  | 140.8145 |  | 138.1645
18/08/2026 | 06:30 | 495.5602 | 499.6518 | 503.9202 | 508.4938 | 509.0541 | 506.7318 |  | 500.0556 | 498.1852 | 481.5238 | 505.5676 | 490.2232 | 226.8399 | 221.6595 | 225.7381 | 222.3367 | 218.6416 | 220.9366 | 223 |  | 224.4 | 138.2589 | 141.2303 | 139.6381 | 137.3448 | 134.3154 |  | 142.6588 |  | 138.4708
18/08/2026 | 07:00 | 497.606 | 503.0655 | 502.4497 | 509.6895 | 510.2065 | 507.7811 |  | 501.0944 | 500.2458 | 483.5457 | 507.3839 | 492.8219 | 226.3387 | 222.6844 | 225.6919 | 222.7713 | 218.5308 | 221.3022 | 223.6 |  | 225.1 | 139.1404 | 140.4616 | 139.7279 | 137.7723 | 134.6604 |  | 141.6488 |  | 138.9201
18/08/2026 | 07:30 | 497.029 | 501.2798 | 498.9835 | 506.9986 | 508.0182 | 505.6901 | 511.3984 | 499.851 | 500.7021 | 483.7854 | 507.2711 | 493.3215 | 226.1725 | 222.493 | 226.1914 | 221.5184 | 217.5563 | 221.2202 | 224.2 |  | 225.4 | 138.288 | 141.2221 | 139.4884 | 137.134 | 133.791 |  | 142.1465 |  | 138.5525
18/08/2026 | 08:00 | 503.2188 | 500.7021 | 501.5044 | 503.4141 | 504.4879 | 504.091 |  | 500.2465 | 501.1408 | 484.7904 | 507.8982 | 493.7921 | 225.8179 | 222.3773 | 225.797 | 219.4187 | 216.2791 | 221.4395 | 224.9 |  | 225.8 | 138.445 | 141.5082 | 139.4048 | 136.8316 | 134.1636 |  | 142.2929 |  | 138.5525
18/08/2026 | 08:30 | 503.2713 | 500.0719 | 495.9373 | 501.6991 | 503.0338 | 502.3018 |  | 501.6769 | 501.9084 | 484.4814 | 508.6316 | 494.3719 | 226.6037 | 223.5586 | 226.0596 | 218.3699 | 215.7254 | 221.3583 | 224.8 |  | 225.2 | 138.4471 | 141.5257 | 139.3616 | 136.7325 | 133.7082 |  | 142.1612 |  | 137.7765
18/08/2026 | 09:00 | 501.9599 | 499.4417 | 495.0445 | 499.8112 | 500.8223 | 502.3035 |  | 500.9175 | 501.6408 | 484.6696 | 509.1961 | 494.9458 | 226.6993 | 222.9278 | 225.8765 | 217.5276 | 215.1717 | 221.5682 | 224.3 |  | 224.7 | 137.544 | 140.8433 | 139.6964 | 136.8804 | 133.6116 |  | 141.8099 |  | 137.7765
18/08/2026 | 09:30 | 502.432 | 496.7108 | 494.6244 | 495.7652 | 498.0533 | 498.1423 |  | 500.941 | 501.7097 | 485.8093 | 509.7511 | 494.8096 | 226.5037 | 220.6947 | 225.4194 | 220.386 | 215.5777 | 221.6897 | 224.3 |  | 224.5 | 137.6648 | 140.3254 | 139.5619 | 137.0908 | 133.6668 |  | 141.6196 |  | 137.7152
18/08/2026 | 10:00 | 501.5403 | 496.3957 | 494.3092 | 495.0026 | 497.0468 | 498.7692 |  | 501.9939 | 502.5704 | 487.4119 | 510.8825 | 495.9711 | 225.808 | 221.8085 | 224.7844 | 219.7419 | 215.275 | 222.061 | 224.9 |  | 225 | 137.769 | 141.662 | 139.0445 | 137.8031 | 134.3016 |  | 142.4978 |  | 138.1645
18/08/2026 | 10:30 | 500.8058 | 493.9274 | 489.1099 | 494.0523 | 496.5267 | 497.6048 |  | 500.4098 | 502.2246 | 485.9445 | 508.6911 | 495.3249 | 225.7574 | 220.7808 | 223.7243 | 219.3759 | 214.9576 | 221.9095 | 224.3 |  | 224.4 | 137.8768 | 140.6814 | 138.8471 | 136.703 | 133.7772 |  | 142.0441 |  | 137.6539
18/08/2026 | 11:00 | 500.2813 | 490.5663 | 487.7444 | 492.019 | 494.6042 | 496.2346 |  | 499.9444 | 502.0035 | 486.0937 | 509.6144 | 495.0816 | 224.8333 | 218.2468 | 222.7708 | 218.6429 | 214.3522 | 221.7351 | 224.3 | 0 | 224.5 | 138.5761 | 141.4055 | 138.9362 | 137.5294 | 133.9428 |  | 142.2636 |  | 138.5525
18/08/2026 | 11:30 | 499.8617 | 487.0476 | 487.2192 | 489.5543 | 492.2214 | 495.0657 | 510.9063 | 498.7611 | 501.888 | 485.4828 | 508.8625 | 494.5962 | 225.0799 | 217.1829 | 222.0898 | 217.5199 | 213.0085 | 221.5378 | 223.6 |  | 223.7 | 137.7964 | 140.5484 | 138.697 | 137.2236 | 133.6254 |  | 141.6488 |  | 138.1645
18/08/2026 | 12:00 | 510.8776 | 500.5971 | 498.1956 | 493.7141 | 495.9039 | 497.7368 | 511.213 | 500.5625 | 502.4513 | 486.5394 | 510.0974 | 495.2097 | 226.317 | 223.1033 | 225.6158 | 219.0336 | 214.3522 | 222.2023 | 224.2 |  | 224 | 138.0213 | 140.9581 | 138.8258 | 137.5406 | 133.8462 |  | 142.0441 |  | 138.5525
18/08/2026 | 12:30 | 512.5038 | 500.0719 | 492.6286 | 495.9047 | 499.0909 | 499.3323 |  | 502.6063 | 502.665 | 486.9664 | 510.5092 | 495.4084 | 226.5573 | 222.6744 | 225.3026 | 220.2516 | 215.2233 | 221.9683 | 224.3 |  | 224.3 | 138.8168 | 140.8355 | 139.2154 | 137.6093 | 134.0256 |  | 141.8538 |  | 138.6342
18/08/2026 | 13:00 | 512.2939 | 500.8072 | 502.7648 | 497.3526 | 499.2053 | 500.3247 |  | 502.9141 | 502.9346 | 487.0784 | 511.7158 | 495.5925 | 226.6626 | 225.1708 | 225.932 | 220.4167 | 215.0461 | 222.0735 | 224.3 |  | 224.3 | 139.5954 | 141.0806 | 139.2895 | 138.0228 | 134.7294 |  | 142.1758 |  | 138.961
18/08/2026 | 13:30 | 512.4513 | 501.8575 | 500.1914 | 497.2068 | 499.92 | 499.7717 |  | 502.8539 | 503.768 | 487.4654 | 511.5235 | 495.9619 | 226.5809 | 224.625 | 226.3775 | 220.4954 | 215.2307 | 222.1669 | 224.5 |  | 224.3 | 138.7347 | 141.3988 | 139.0006 | 137.7547 | 134.9502 |  | 142.3807 |  | 138.961
18/08/2026 | 14:00 | 513.2906 | 503.328 |  | 497.006 | 500.0488 | 500.4815 |  | 501.8769 | 502.8174 | 486.5724 | 509.9649 | 495.4405 | 226.3336 | 225.1826 | 226.4393 | 219.971 | 215.4227 | 222.0785 | 221.7 |  | 224.1 | 138.6973 | 140.5232 | 139.0596 | 137.0374 | 134.0946 |  | 141.8391 |  | 138.1645
18/08/2026 | 14:30 | 511.9792 | 499.3892 | 492.8912 | 493.4355 | 496.3589 | 497.672 |  | 501.1295 | 502.0448 | 486.7705 | 508.6985 | 494.4928 | 226.5097 | 223.1092 | 225.5831 | 218.3577 | 213.8723 | 221.9124 | 221.5 |  | 223.6 | 137.8911 | 140.1864 | 138.7556 | 136.7692 | 134.5224 |  | 141.6635 |  | 138.1645
18/08/2026 | 15:00 | 512.4513 | 502.2776 | 498.4057 | 494.3259 | 496.9201 | 498.6357 |  | 501.4199 | 501.8858 | 485.3119 | 508.7696 | 494.5149 | 226.2502 | 223.9326 | 225.8392 | 218.6645 | 213.9166 | 221.8128 | 221.6 |  | 223.6 | 137.0174 | 140.7941 | 138.6919 | 136.4377 | 135.24 |  | 141.7367 |  | 137.368
18/08/2026 | 15:30 | 512.7661 | 504.0107 | 496.9877 | 493.494 | 495.876 | 497.4729 | 509.4656 | 500.8957 | 499.8901 | 481.5629 | 506.3139 | 492.0326 | 226.8546 | 224.4732 | 225.9635 | 218.3687 | 213.2743 | 221.2068 | 220.3 |  | 222.2 | 137.849 | 139.0164 | 138.379 | 136.5949 | 135.2952 |  | 140.4339 |  | 139.349
18/08/2026 | 16:00 | 512.9234 | 500.6496 | 495.7273 | 494.4266 | 496.7047 | 498.9033 |  | 500.4935 | 498.1104 | 480.6177 | 504.9067 | 489.5503 | 226.5904 | 224.0091 | 226.0145 | 218.6819 | 213.134 | 220.8211 | 219.7 |  | 221.8 | 137.929 | 138.869 | 138.1758 | 136.4514 | 134.6328 |  | 140.0533 |  | 139.3694
18/08/2026 | 16:30 | 512.6086 | 502.7503 | 499.2986 | 495.7871 | 497.4239 | 499.368 |  | 499.157 | 496.6774 | 478.8964 | 502.7193 | 488.4565 | 226.5255 | 223.6934 | 225.4492 | 219.3208 | 213.636 | 220.8196 | 219 |  | 221.4 | 137.9024 | 138.9915 | 138.5545 | 136.563 | 134.9502 |  | 140.0387 |  | 138.961
18/08/2026 | 17:00 | 510.6153 | 505.2187 | 502.7123 | 498.0454 | 499.5529 | 500.818 | 504.202 | 499.5904 | 494.0276 | 476.4547 | 501.3016 | 485.669 | 226.5152 | 225.3801 | 226.4582 | 220.2019 | 214.6327 | 220.5087 | 218.3 |  | 220.6 | 137.8725 | 139.842 | 138.3487 | 136.8462 | 135.3228 |  | 141.2243 |  | 138.961
18/08/2026 | 17:30 | 504.6877 | 502.3302 | 498.3532 | 500.1291 | 501.4922 | 502.2125 |  | 501.3564 | 496.3156 | 484.1981 | 503.7427 | 488.5983 | 225.9475 | 224.1693 | 225.9554 | 221.4614 | 215.8878 | 221.0341 | 218.8 |  | 221.5 | 137.8253 | 139.9878 | 138.678 | 138.6289 | 135.2952 |  | 141.5318 |  | 139.6553
18/08/2026 | 18:00 | 504.7926 | 506.0589 | 504.9706 | 505.8585 | 506.8942 | 505.9266 | 510.1066 | 506.9027 | 498.5834 | 486.4507 | 506.0674 | 491.619 | 226.9477 | 226.2893 | 227.3933 | 224.7273 | 218.6416 | 221.8648 | 219.9 |  | 222.6 | 137.7506 | 140.6991 | 138.7976 | 138.5535 | 136.3716 |  | 142.4393 |  | 139.1039
18/08/2026 | 18:30 | 506.5762 | 505.6913 | 505.8635 | 501.697 | 503.7326 | 504.076 |  | 503.2785 | 498.7426 | 486.1759 | 505.7668 | 491.4915 | 226.4523 | 226.1513 | 227.0424 | 222.7514 | 217.2388 | 221.1879 | 220 |  | 222.7 | 138.4868 | 140.7356 | 138.5409 | 138.9103 | 136.3026 |  | 142.6588 |  | 139.3694
18/08/2026 | 19:00 | 504.4254 | 501.2273 | 500.3489 | 499.5249 | 501.5864 | 502.6896 |  | 502.0292 | 499.7405 | 486.3707 | 506.6404 | 492.1616 | 225.4031 | 224.3952 | 226.0403 | 222.3119 | 216.914 | 221.4016 | 220.3 |  | 223.3 | 138.4857 | 141.2649 | 138.7504 | 139.2009 | 136.0128 |  | 142.8784 |  | 139.7575
18/08/2026 | 19:30 | 505.0549 | 502.4352 | 498.5107 | 500.7407 | 502.8583 | 504.1095 |  | 503.7693 | 500.0447 | 487.5594 | 507.3314 | 493.7877 | 225.0883 | 224.7502 | 226.4634 | 222.7837 | 217.165 | 222.0289 | 221.5 |  | 223.8 |  | 140.2666 | 138.717 | 139.179 | 136.1922 |  | 141.7074 |  | 139.7575
18/08/2026 | 20:00 | 505.8942 | 505.3762 |  | 502.8291 | 504.6149 | 505.1793 |  | 503.9835 | 500.6025 | 487.6548 | 507.1636 | 493.4256 | 225.837 | 226.1403 | 227.0332 | 223.676 | 217.9697 | 221.8423 | 221.4 |  | 224.1 |  | 140.7022 | 138.8616 | 139.2847 | 136.482 |  | 141.7074 |  | 140.1455
18/08/2026 | 20:30 | 505.7368 | 504.0107 | 503.9727 | 502.8488 | 505.1568 |  |  | 504.8241 | 501.3015 | 487.8099 | 507.497 | 493.7369 | 225.6661 | 225.6801 | 226.8528 | 223.8622 | 218.4201 | 221.745 | 221.6 |  | 224.4 | 138.8886 | 140.2803 | 139.007 | 139.7614 | 136.9512 |  | 141.722 |  | 140.554
18/08/2026 | 21:00 | 506.2089 | 504.0107 |  | 502.3253 | 504.606 |  |  | 503.9303 | 500.2906 | 487.5724 | 507.0868 | 493.3578 | 225.8223 | 225.6911 | 227.1548 | 223.5566 | 217.667 | 221.8119 | 221.3 |  | 224 | 139.4174 | 139.7807 | 139.1061 | 139.0766 | 136.4958 |  | 141.4732 |  | 140.5948
18/08/2026 | 21:30 | 506.3138 | 500.9647 |  | 502.1786 | 503.9346 |  |  | 503.8131 | 501.1074 | 488.0417 | 506.3775 | 493.272 | 225.1422 | 224.8626 | 227.5406 | 224.0036 | 218.3758 | 221.4294 | 221.3 |  | 224.2 |  | 139.4932 | 139.3105 | 138.9001 | 135.7092 |  | 141.2536 |  | 141.33
18/08/2026 | 22:00 | 506.7335 | 504.6935 | 499.7187 | 503.6808 | 505.3388 | 506.0223 |  | 505.7545 | 501.1115 | 488.5406 | 507.7272 | 493.8199 | 225.9211 | 226.2213 | 227.4242 | 223.8586 | 218.8926 | 221.6949 | 221.4 |  | 224.7 | 139.535 | 139.955 | 139.3856 | 139.155 | 136.206 |  | 141.6196 |  | 140.9624
18/08/2026 | 22:30 | 506.5762 | 505.3762 | 502.4497 | 505.7487 | 507.9321 | 507.0239 |  | 505.8286 | 501.3302 | 488.8605 | 508.437 | 494.7073 | 226.334 | 225.5196 | 227.5468 | 225.3403 | 219.6678 | 221.7634 | 221.8 |  | 225.1 | 140.439 | 140.3154 | 139.6697 | 139.3629 | 135.171 |  | 141.8391 |  | 141.3709
18/08/2026 | 23:00 | 501.0681 | 508.9474 | 511.6931 | 509.5834 | 510.7592 | 509.5483 |  | 507.7475 | 502.0818 | 489.5135 | 508.5142 | 494.4103 | 226.4379 | 227.8699 | 227.8578 | 226.4936 | 220.4651 | 222.092 | 222 |  | 225.5 |  | 140.2398 | 139.8728 | 139.389 | 135.9024 |  | 141.9709 |  | 141.3504
18/08/2026 | 23:30 | 500.4911 | 508.4747 | 509.1721 | 509.3261 | 510.4416 | 509.8907 | 515.2363 | 508.6541 | 502.4031 | 490.0199 | 508.9936 | 494.9011 | 226.8243 | 227.6657 | 227.803 | 226.7484 | 220.8933 | 221.7716 | 222.1 |  | 225.4 | 140.4411 | 140.0294 | 139.9824 | 139.3981 | 136.3164 |  | 141.9123 |  | 141.3504
19/08/2026 | 00:00 | 498.4453 | 499.4417 | 496.9877 | 511.0523 | 512.6526 | 509.215 |  | 510.0073 | 502.6829 | 489.8361 | 508.7935 | 494.813 | 227.1163 | 223.8215 | 227.1411 | 221.4967 | 219.1953 | 222.0199 | 221.9 |  | 225.4 |  | 140.007 | 140.0653 | 139.4884 | 136.1784 |  | 141.6781 |  | 141.3504
MÁXIMO |  | 513.2906 | 508.9474 | 511.6931 | 516.3742 | 516.5101 | 512.6415 | 515.2363 | 510.0073 | 503.768 | 490.0199 | 511.7158 | 495.9711 | 227.8862 | 227.8699 | 228.6772 | 226.7484 | 221.1296 | 222.2023 | 224.9 | 0 | 226.8 | 141.0224 | 141.7866 | 140.2901 | 139.7614 | 136.9512 | 0 | 142.8784 | 0 | 141.3709
MÍNIMO |  | 495.5602 | 487.0476 | 487.2192 | 489.5543 | 492.2214 | 495.0657 | 504.202 | 498.7611 | 494.0276 | 476.4547 | 501.3016 | 485.669 | 224.8333 | 217.1829 | 222.0898 | 217.5199 | 213.0085 | 220.5087 | 218.3 | 0 | 220.6 | 137.0174 | 138.869 | 138.1758 | 136.4377 | 133.6116 | 0 | 140.0387 | 0 | 137.368
PROMEDIO |  | 503.8997 | 501.9155 | 499.4989 | 503.5863 | 505.0837 | 504.539 | 510.3612 | 502.0818 | 500.5033 | 485.0602 | 507.416 | 493.015 | 226.5167 | 223.9547 | 226.5162 | 222.0541 | 217.4074 | 221.5079 | 222.6125 | 0 | 224.3562 | 138.7066 | 140.4749 | 139.3311 | 137.7369 | 134.9965 | 0 | 141.7434 | 0 | 139.2469
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 18 de Agosto del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 07:56:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
martes, 18 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 18 de Agosto del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:42:21 | 59.841 | 05:02:38 | 60.224
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:42:21 | 59.841 | 05:02:38 | 60.224
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:42:21 | 59.842 | 05:02:38 | 60.224
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:42:21 | 59.841 | 05:02:38 | 60.224
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:42:21 | 59.841 | 05:02:38 | 60.224
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:42:21 | 59.841 | 05:02:38 | 60.225
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:42:21 | 59.842 | 05:02:38 | 60.224
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:42:21 | 59.841 | 05:02:38 | 60.224
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:42:21 | 59.842 | 05:02:38 | 60.224

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 18 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 18 de Agosto del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
18/08/2026 | 00:30 | 6526.9 | 6863.1253 | 5.151%
18/08/2026 | 01:00 | 6512.2 | 6718.9512 | 3.175%
18/08/2026 | 01:30 | 6406.9 | 6636.0329 | 3.576%
18/08/2026 | 02:00 | 6335.2 | 6522.1273 | 2.951%
18/08/2026 | 02:30 | 6188.1 | 6494.8785 | 4.958%
18/08/2026 | 03:00 | 6309.9 | 6460.9445 | 2.394%
18/08/2026 | 03:30 | 6309.4 | 6434.7554 | 1.987%
18/08/2026 | 04:00 | 6316.9 | 6445.3893 | 2.034%
18/08/2026 | 04:30 | 6253.7 | 6469.1689 | 3.445%
18/08/2026 | 05:00 | 6390.7 | 6524.1072 | 2.088%
18/08/2026 | 05:30 | 6527 | 6651.1694 | 1.902%
18/08/2026 | 06:00 | 6671 | 6787.0597 | 1.74%
18/08/2026 | 06:30 | 6832.256 | 6950.7681 | 1.735%
18/08/2026 | 07:00 | 6821.611 | 6996.2657 | 2.56%
18/08/2026 | 07:30 | 7076.665 | 7135.6138 | 0.833%
18/08/2026 | 08:00 | 7200.244 | 7213.7751 | 0.1879%
18/08/2026 | 08:30 | 7292.136 | 7419.6353 | 1.748%
18/08/2026 | 09:00 | 7442.543 | 7628.4582 | 2.498%
18/08/2026 | 09:30 | 7590.451 | 7736.2739 | 1.921%
18/08/2026 | 10:00 | 7628.027 | 7818.6491 | 2.499%
18/08/2026 | 10:30 | 7722.07 | 7926.2657 | 2.644%
18/08/2026 | 11:00 | 7709.828 | 8027.9167 | 4.126%
18/08/2026 | 11:30 | 7900.42 | 8071.6515 | 2.167%
18/08/2026 | 12:00 | 7836.384 | 8063.617 | 2.9%
18/08/2026 | 12:30 | 7721.717 | 8003.5514 | 3.65%
18/08/2026 | 13:00 | 7647.434 | 7943.5409 | 3.872%
18/08/2026 | 13:30 | 7596.465 | 7900.6444 | 4.004%
18/08/2026 | 14:00 | 7759.245 | 7933.7524 | 2.249%
18/08/2026 | 14:30 | 7828.315 | 8057.5808 | 2.929%
18/08/2026 | 15:00 | 7735.601 | 8075.7655 | 4.397%
18/08/2026 | 15:30 | 7884.425 | 8089.3594 | 2.599%
18/08/2026 | 16:00 | 7967.423 | 8101.3714 | 1.681%
18/08/2026 | 16:30 | 7915.052 | 8035.252 | 1.519%
18/08/2026 | 17:00 | 7713.706 | 8026.7312 | 4.058%
18/08/2026 | 17:30 | 7694.965 | 7968.6923 | 3.557%
18/08/2026 | 18:00 | 7408.9 | 7946.2619 | 7.253%
18/08/2026 | 18:30 | 7728.9 | 7980.9047 | 3.261%
18/08/2026 | 19:00 | 7745.6 | 8000.0129 | 3.285%
18/08/2026 | 19:30 | 7729.4 | 7975.2095 | 3.18%
18/08/2026 | 20:00 | 7661.3 | 7946.9327 | 3.728%
18/08/2026 | 20:30 | 7595.1 | 7864.4533 | 3.546%
18/08/2026 | 21:00 | 7576.3 | 7839.6963 | 3.477%
18/08/2026 | 21:30 | 7518.7 | 7800.9869 | 3.754%
18/08/2026 | 22:00 | 7462 | 7742.5618 | 3.76%
18/08/2026 | 22:30 | 7397.2 | 7520.5332 | 1.667%
18/08/2026 | 23:00 | 7092.7 | 7362.6374 | 3.806%
18/08/2026 | 23:30 | 6906.6 | 7130.4652 | 3.241%
19/08/2026 | 00:00 | 6759.4 | 6950.4253 | 2.826%

## DESVIACIÓN
martes, 18 de Agosto del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | INTI JOYA S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN JOSE |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | WAYRA SOLAR |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
18/08/2026 | 00:30 | 199.9 | 75.3006 | 75.3006 | 124.5994 | 640.9 | 650.1936 | 650.1936 | -9.2936 | 213.4 | 210.4977 | 210.4977 | 2.9023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.6 | 82.579 | 82.579 | -3.979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.3 | 196.228 | 196.228 | -16.928 | 197.5 | 196.228 | 196.228 | 1.272 | 197.3 | 196.228 | 196.228 | 1.072 | 281.1 | 295.2259 | 295.2259 | -14.1259 | 196.3 | 206.0414 | 206.0414 | -9.7414 | 103.4 | 103.3301 | 103.3301 | 0.06991 | 105 | 263.0258 | 263.0258 | -158.0258 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 9.8 |  |  | 9.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 110.5878 | 110.5878 | 50.6122 | 7.6 | 7.2192 | 7.2192 | 0.38083 | 5.2 | 3.8765 | 3.8765 | 1.3235 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 109.9 | 57.0057 | 57.0057 | 52.8943 | 26.9 | 30.7819 | 30.7819 | -3.8819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36 | 34.7853 | 34.7853 | 1.2147 | 49.2 | 59.0674 | 59.0674 | -9.8674 | 24.6 | 16.4259 | 16.4259 | 8.1741 | 16.2 | 14.0817 | 14.0817 | 2.1183 | 11.4 | 11.5942 | 11.5942 | -0.1942 | 88.1 | 60.1374 | 60.1374 | 27.9626 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 100.7 | 99.4875 | 99.4875 | 1.2125 | 17.3 | 18 | 18 | -0.7 | 26 | 20.7 | 20.7 | 5.3 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 26.943 | 26.943 | -5.543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 83.8 | 77.7779 | 77.7779 | 6.0221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 65.0792 | 65.0792 | -21.7792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 104.4793 | 104.4793 | -13.1793 | 165.9 | 166.1674 | 166.1674 | -0.26743 | 165.9 | 166.1674 | 166.1674 | -0.26743 | 166.2 | 166.1674 | 166.1674 | 0.03257 | 249.2 | 249.9997 | 249.9997 | -0.79965 | 39.3 | 71.1024 | 71.1024 | -31.8024 | 27 | 35.658 | 35.658 | -8.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 26 | 26 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 83.9 | 228.4444 | 228.4444 | -144.5445 | 61.5 | 63.4057 | 63.4057 | -1.9057 | 62.8 | 64.1732 | 64.1732 | -1.3732 | 70.9 | 60.9066 | 60.9066 | 9.9934 | 30.5 | 26.1027 | 26.1027 | 4.3973 |  |  |  | 0 |  | 45.993 | 45.993 | -45.993 |  |  |  | 0 | 142.9 | 158.1907 | 158.1907 | -15.2906 | 145.2 | 158.1907 | 158.1907 | -12.9907 | 169.7 | 158.6657 | 158.6657 | 11.0343 | 187 | 176.3618 | 176.3618 | 10.6382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 205.2938 | 205.2938 | 6.5062 | 102.4 | 102.9552 | 102.9552 | -0.55515 | 6.8 | 7.9163 | 7.9163 | -1.1163 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 9.4 | 20.4701 | 20.4701 | -11.0701 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 11.1947 | 11.1947 | 1.5053 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 19.4214 | 19.4214 | -16.7214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.54 | 0.54 | 0.76 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 20.1 | 2.0725 | 2.0725 | 18.0275 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 8.5544 | 8.5544 | -6.7544 | 6.4 | 14.3458 | 14.3458 | -7.9458 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 11.3 | 18.9881 | 18.9881 | -7.6881 | 1.4 | 1.34 | 1.34 | 0.06 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 25.3 | 23 | 23 | 2.3 | 42.7 | 72 | 72 | -29.3 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 34.9034 | 34.9034 | -26.0034 | 22.2 | 48.1478 | 48.1478 | -25.9478 | 0.6 | 5.0685 | 5.0685 | -4.4685 | 0.7 | 2.6161 | 2.6161 | -1.9161 | 0 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10.2 | 5 | 5 | 5.2 | 8.5 | 5.2 | 5.2 | 3.3 | 12.5 | 9.2741 | 9.2741 | 3.2259 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.8 | 46 | 46 | -4.2 | 36.5 | 58 | 58 | -21.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 18.9 | 18.744 | 18.744 | 0.15604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14.8792 | 14.8792 | 1.3208 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 8.7 | 8.38 | 8.38 | 0.32 | 0 | 5 | 5 | -5 | 12.7 | 12.1353 | 12.1353 | 0.56473
18/08/2026 | 01:00 | 198.9 | 74.9521 | 74.9521 | 123.9479 | 634.4 | 655.7623 | 655.7623 | -21.3623 | 211.6 | 212.3005 | 212.3005 | -0.70055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.8 | 82.579 | 82.579 | -5.779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 196.228 | 196.228 | -16.828 | 197.4 | 196.228 | 196.228 | 1.172 | 196.9 | 196.228 | 196.228 | 0.67198 | 282.4 | 295.2259 | 295.2259 | -12.8259 | 194.8 | 206.0414 | 206.0414 | -11.2414 | 102.9 | 103.3301 | 103.3301 | -0.43009 | 182.8 | 263.0258 | 263.0258 | -80.2258 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 | 9.8 |  |  | 9.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 110.5878 | 110.5878 | 52.8122 | 7.3 | 7.2192 | 7.2192 | 0.08083 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 109.5 | 56.1271 | 56.1271 | 53.3729 | 71.5 | 32.1962 | 32.1962 | 39.3038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.1 | 34.7853 | 34.7853 | 1.3147 | 56.9 | 59.0674 | 59.0674 | -2.1674 | 25.9 | 16.4259 | 16.4259 | 9.4741 | 16 | 14.0817 | 14.0817 | 1.9183 | 11.4 | 11.5942 | 11.5942 | -0.1942 | 86.6 | 60.1374 | 60.1374 | 26.4626 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 179.1 | 185.298 | 185.298 | -6.198 | 100.5 | 98.9844 | 98.9844 | 1.5156 | 17.2 | 18 | 18 | -0.8 | 31.5 | 20.7 | 20.7 | 10.8 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 26.943 | 26.943 | -1.443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.7 | 77.7779 | 77.7779 | 2.9221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 67.9241 | 67.9241 | -25.3241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 103.8641 | 103.8641 | -13.1641 | 127.3 | 166.7044 | 166.7044 | -39.4044 | 127.3 | 166.7044 | 166.7044 | -39.4044 | 126.6 | 166.7044 | 166.7044 | -40.1044 | 218.8 | 250.8075 | 250.8075 | -32.0075 | 38.3 | 71.1024 | 71.1024 | -32.8024 | 26.8 | 35.658 | 35.658 | -8.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 26 | 26 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 103.3 | 107.394 | 107.394 | -4.094 | 70.3 | 75.9889 | 75.9889 | -5.6889 | 62.8 | 66.6999 | 66.6999 | -3.8999 | 71 | 65.8756 | 65.8756 | 5.1243 | 30.5 | 27.1305 | 27.1305 | 3.3695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 158.1907 | 158.1907 | -14.8907 | 145 | 158.1907 | 158.1907 | -13.1906 | 168.7 | 158.6657 | 158.6657 | 10.0343 | 186.6 | 176.3618 | 176.3618 | 10.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 205.2938 | 205.2938 | 6.6062 | 102.3 | 102.9552 | 102.9552 | -0.65515 | 6.8 | 7.9163 | 7.9163 | -1.1163 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 10.6 | 20.3265 | 20.3265 | -9.7265 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 10.9254 | 10.9254 | 2.6746 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 19.4214 | 19.4214 | -16.8214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 0.96 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 20 | 2.0725 | 2.0725 | 17.9275 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 9.1284 | 9.1284 | -6.1284 | 8.7 | 13.7222 | 13.7222 | -5.0222 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 11.1 | 19.6429 | 19.6429 | -8.5429 | 1.3 | 1.324 | 1.324 | -0.024 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 26.1 | 23 | 23 | 3.1 | 40.1 | 72 | 72 | -31.9 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 34.5342 | 34.5342 | -27.7342 | 21.6 | 46.0355 | 46.0355 | -24.4355 | 0.9 | 5.1515 | 5.1515 | -4.2515 | 0.2 | 2.5138 | 2.5138 | -2.3138 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 10.2 | 5 | 5 | 5.2 | 8.5 | 5.2 | 5.2 | 3.3 | 12.2 | 9.0774 | 9.0774 | 3.1226 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.9 | 41 | 41 | -4.1 | 27.9 | 55 | 55 | -27.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 18.5 | 18.744 | 18.744 | -0.24396 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 15.4589 | 15.4589 | -0.45894 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 8.9 | 8.38 | 8.38 | 0.52 | 0 | 5 | 5 | -5 | 12 | 12.1353 | 12.1353 | -0.13527
18/08/2026 | 01:30 | 148.5 | 126.8004 | 71.7413 | 76.7587 | 642.5 | 651.2145 | 652.9779 | -10.4779 | 214.3 | 210.8282 | 211.3991 | 2.9009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78 | 84.336 | 82.579 | -4.579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 196.228 | 196.228 | -16.628 | 197.1 | 196.228 | 196.228 | 0.87198 | 196.4 | 196.228 | 196.228 | 0.17198 | 282.1 | 295.2259 | 295.2259 | -13.1259 | 196.9 | 206.0414 | 206.0414 | -9.1414 | 103.3 | 103.3301 | 103.3301 | -0.03009 | 127.1 | 278.5141 | 263.0258 | -135.9258 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 125.6056 | 110.5878 | 50.9122 | 7.7 | 7.2192 | 7.2192 | 0.48083 | 5.2 | 3.8765 | 3.8765 | 1.3235 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 110.1 | 72.6707 | 54.9001 | 55.1999 | 30 | 44.6311 | 30.7819 | -0.78192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38 | 34.7853 | 34.7853 | 3.2147 | 59.1 | 66.6665 | 59.0674 | 0.03264 | 25.2 | 16.4259 | 16.4259 | 8.7741 | 16.2 | 17.6521 | 14.0817 | 2.1183 | 11.4 | 11.5942 | 11.5942 | -0.1942 | 89.2 | 68.304 | 60.1374 | 29.0626 | 178.9 | 184.7432 | 184.7432 | -5.8432 | 179.9 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 101.4 | 91.7366 | 96.3662 | 5.0338 | 16 | 4.1451 | 18 | -2 | 27.9 | 20.7 | 20.7 | 7.2 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 20.7254 | 26.943 | -4.043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.8 | 68.6573 | 75.2719 | -25.4718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 44.7468 | 68.0732 | -24.2732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 95.0027 | 100.663 | -9.0631 | 145.4 | 147.5942 | 167.0288 | -21.6288 | 145.2 | 147.5942 | 167.0288 | -21.8288 | 145.1 | 147.5942 | 167.0288 | -21.9288 | 228.8 | 222.0562 | 251.2956 | -22.4956 | 39.7 | 46.4751 | 71.1024 | -31.4024 | 27 | 23.3073 | 35.658 | -8.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 26 | 26 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 89.3 | 107.3943 | 88.0829 | 1.2171 | 71.3 | 92.4444 | 43.8039 | 27.4961 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 70.8 | 72.3739 | 51.2682 | 19.5318 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 158.1907 | 158.1907 | -14.9907 | 145.2 | 158.1907 | 158.1907 | -12.9907 | 170.1 | 158.6657 | 158.6657 | 11.4343 | 186.9 | 176.3618 | 176.3618 | 10.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 205.2938 | 205.2938 | 6.3062 | 102.3 | 102.9552 | 102.9552 | -0.65515 | 6.8 | 7.9163 | 7.9163 | -1.1163 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 6 | 20.0466 | 20.0466 | -14.0466 | 0 |  |  | 0 | 13 | 10.8656 | 10.8656 | 2.1344 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 19.4214 | 19.4214 | -16.7214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.53 | 0.53 | 1.07 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 20.2 | 2.0725 | 2.0725 | 18.1275 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 16.2 | 15.4589 | 15.4589 | 0.74106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 8.8985 | 8.8985 | -6.1985 | 11.2 | 9.8 | 14.0495 | -2.8495 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 11.1 | 13.3509 | 19.6773 | -8.5773 | 1.3 | 1.304 | 1.304 | -0.004 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 27 | 23 | 23 | 4 | 38.4 | 72 | 72 | -33.6 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 22.9975 | 34.6696 | -23.8696 | 20.9 | 28.1735 | 46.6 | -25.7 | 1.8 | 5.1466 | 5.1466 | -3.3466 | 1.1 | 2.6435 | 2.6435 | -1.5435 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 10.2 | 5 | 5 | 5.2 | 8.5 | 5.2 | 5.2 | 3.3 | 13.2 | 9.0458 | 9.0458 | 4.1542 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32 | 38 | 38 | -6 | 25.4 | 54 | 54 | -28.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.1 | 18.744 | 18.744 | 0.35604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 7.8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 15.5556 | 15.5556 | 0.64444 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 8.1 | 8.38 | 8.38 | -0.28 | 0 | 5 | 5 | -5 | 13.3 | 12.1353 | 12.1353 | 1.1647
18/08/2026 | 02:00 | 156.3 | 124.0718 | 63.4877 | 92.8123 | 652.4 | 637.5941 | 625.2142 | 27.1858 | 218.1 | 206.4187 | 202.4107 | 15.6893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.1 | 84.336 | 82.579 | -2.479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.5 | 196.228 | 196.228 | -15.728 | 197.6 | 196.228 | 196.228 | 1.372 | 196.9 | 196.228 | 196.228 | 0.67198 | 282.5 | 295.2259 | 295.2259 | -12.7259 | 196.2 | 206.0414 | 206.0414 | -9.8414 | 103.6 | 103.3301 | 103.3301 | 0.26991 | 101.3 | 264.6628 | 263.0258 | -161.7259 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 125.6056 | 110.5878 | 53.5122 | 8.5 | 7.2192 | 7.2192 | 1.2808 | 5.2 | 3.8765 | 3.8765 | 1.3235 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 110.3 | 71.4969 | 52.4609 | 57.8391 | 29.5 |  | 30.7819 | -1.2819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38 | 34.7853 | 34.7853 | 3.2147 | 53.4 | 62.0634 | 59.0674 | -5.6674 | 26 | 16.4259 | 16.4259 | 9.5741 | 16.2 | 17.6521 | 14.0817 | 2.1183 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 91.2 | 68.304 | 60.1374 | 31.0626 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 103 | 91.7366 | 81.4767 | 21.5233 | 24.5 | 43.1918 | 18 | 6.5 | 31.8 | 21.6464 | 20.7 | 11.1 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 20.7254 | 26.943 | -2.043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.4 | 62.3166 | 55.2448 | -4.8448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.3 | 37.8252 | 68.0732 | -30.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2919 | 45.2919 | -1.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 95.0027 | 82.4585 | 10.2415 | 132.4 | 136.0845 | 167.0288 | -34.6288 | 132.2 | 136.0845 | 167.0288 | -34.8288 | 132.1 | 136.0845 | 167.0288 | -34.9288 | 216.5 | 204.7397 | 251.2956 | -34.7956 | 41.3 | 46.4751 | 71.1024 | -29.8024 | 27.6 | 23.3073 | 35.658 | -8.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 26 | 26 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 63.3 | 118.0699 | 88.0829 | -24.7829 | 72.5 | 83.4154 | 38.9981 | 33.5019 | 64.7 | 66.8097 | 66.8097 | -2.1097 | 71.1 | 68.8083 | 51.2682 | 19.8318 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 158.1907 | 158.1907 | -14.5907 | 146 | 158.1907 | 158.1907 | -12.1906 | 171 | 158.6657 | 158.6657 | 12.3343 | 187.1 | 176.3618 | 176.3618 | 10.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 205.2938 | 205.2938 | 6.1062 | 102.3 | 102.9552 | 102.9552 | -0.65515 | 6.8 | 7.9163 | 7.9163 | -1.1163 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 7.5 | 19.7433 | 19.7433 | -12.2433 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 10.9114 | 10.9114 | 1.9886 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 19.4214 | 19.4214 | -16.3214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 0.53 | 0.53 | 1.27 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 20.7 | 2.0725 | 2.0725 | 18.6275 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 9.1529 | 9.1529 | -7.0529 | 8 | 9.3 | 13.6975 | -5.6975 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 10.9 | 11.7577 | 19.6773 | -8.7773 | 1.3 | 1.284 | 1.284 | 0.016 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6.1 | 4.5 | 4.5 | 1.6 | 27.2 | 23 | 23 | 4.2 | 35.9 | 72 | 72 | -36.1 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 22.2535 | 31.6271 | -21.5271 | 18.2 | 27.818 | 44.8669 | -26.6669 | 2 | 5.0415 | 5.0415 | -3.0415 | 1.2 | 2.2947 | 2.2947 | -1.0947 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 10.2 | 5 | 5 | 5.2 | 9 | 5.2 | 5.2 | 3.8 | 12.9 | 9.1166 | 9.1166 | 3.7834 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.6 | 36 | 36 | -7.4 | 22.2 | 53 | 53 | -30.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19 | 18.744 | 18.744 | 0.25604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 15.5556 | 15.5556 | 1.0444 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 8.6 | 8.38 | 8.38 | 0.22 | 0 | 5 | 5 | -5 | 12.6 | 12.1353 | 12.1353 | 0.46473
18/08/2026 | 02:30 | 196.9 | 124.1007 | 62.5301 | 134.3699 | 540.5 | 651.7823 | 615.0711 | -74.5711 | 196.8 | 211.012 | 199.1269 | -2.3269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.5 | 84.336 | 82.579 | -6.079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 196.228 | 196.228 | -16.328 | 197.3 | 196.228 | 196.228 | 1.072 | 197.5 | 196.228 | 196.228 | 1.272 | 281.5 | 295.2259 | 295.2259 | -13.7259 | 195.5 | 206.0414 | 206.0414 | -10.5414 | 103.4 | 103.3301 | 103.3301 | 0.06991 | 123.6 | 264.0773 | 263.0258 | -139.4258 | 2.6 | 3.0258 | 3.0258 | -0.42576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 125.6056 | 110.5878 | 49.0122 | 7.1 | 7.2192 | 7.2192 | -0.11917 | 5.2 | 3.8765 | 3.8765 | 1.3235 | 22.1 | 22.2809 | 22.2809 | -0.18085 | 109.1 | 71.249 | 51.9809 | 57.1191 | 107 | 61.8446 | 20.7254 | 86.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37.6 | 34.7853 | 34.7853 | 2.8147 | 62.6 | 63.9372 | 59.0674 | 3.5326 | 24.1 | 16.4259 | 16.4259 | 7.6741 | 15.8 | 17.6521 | 14.0817 | 1.7183 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 87.1 | 68.304 | 60.1374 | 26.9626 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 179.7 | 185.298 | 185.298 | -5.598 | 99.5 | 91.7366 | 77.1975 | 22.3025 | 16.7 | 18 | 28.7094 | -12.0094 | 30.1 | 21.6464 | 20.7 | 9.4 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 20.7254 | 26.943 | -5.843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.5 | 61.9114 | 52.3677 | -2.8677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 37.6754 | 68.7734 | -36.1734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 95.0027 | 77.2266 | 12.5734 | 110.9 | 117.7788 | 166.8791 | -55.9791 | 110.7 | 117.7788 | 166.8791 | -56.179 | 110.6 | 117.7788 | 166.8791 | -56.279 | 198.5 | 177.1987 | 251.0703 | -52.5703 | 38 | 46.4751 | 71.1024 | -33.1024 | 26.6 | 23.3073 | 35.658 | -9.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 | 26 | 26 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 58.7 | 116.0133 | 88.0829 | -29.3829 | 69.7 | 85.1547 | 37.9927 | 31.7073 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 70.3 | 69.4951 | 50.8711 | 19.4289 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 158.1907 | 158.1907 | -14.5907 | 145.8 | 158.1907 | 158.1907 | -12.3907 | 170.8 | 158.6657 | 158.6657 | 12.1343 | 187.2 | 176.3618 | 176.3618 | 10.8382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 205.2938 | 205.2938 | 6.7062 | 102.5 | 102.9552 | 102.9552 | -0.45515 | 6.8 | 7.9163 | 7.9163 | -1.1163 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 7.6 | 19.8039 | 19.8039 | -12.2039 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.6384 | 10.6384 | 1.4616 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 19.4214 | 19.4214 | -16.7214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 0.53 | 0.53 | 1.27 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 19.8 | 2.0725 | 2.0725 | 17.7275 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 8.8681 | 8.8681 | -7.2681 | 5.7 | 9.1 | 14.3736 | -8.6736 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 8.9 | 11.7232 | 19.6773 | -10.7773 | 1.3 | 1.252 | 1.252 | 0.048 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 26.5 | 23 | 23 | 3.5 | 34.6 | 72 | 72 | -37.4 | 0 |  |  | 0 | 10 | 21.4705 | 30.9778 | -20.9778 | 24.7 | 27.6755 | 44.8846 | -20.1846 | 1.7 | 4.9298 | 4.9298 | -3.2298 | 1 | 2.2672 | 2.2672 | -1.2672 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 10.2 | 5 | 5 | 5.2 | 9.5 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 11.9 | 8.8856 | 8.8856 | 3.0144 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.6 | 35 | 35 | -3.4 | 22.5 | 52 | 52 | -29.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 7.3 | 10.4348 | 10.4348 | -3.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 16.0387 | 16.0387 | -0.23865 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 7.8 | 8.38 | 8.38 | -0.58 | 1.7 | 5 | 5 | -3.3 | 12 | 12.1353 | 12.1353 | -0.13527
18/08/2026 | 03:00 | 202.6 | 125.5429 | 64.1124 | 138.4876 | 553.1 | 652.2698 | 644.2311 | -91.1311 | 183.1 | 211.1698 | 208.5674 | -25.4673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.7 | 84.336 | 82.579 | -3.879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.9 | 196.228 | 196.228 | -17.328 | 195.8 | 196.228 | 196.228 | -0.42802 | 196.6 | 196.228 | 196.228 | 0.37198 | 281.4 | 295.2259 | 295.2259 | -13.8259 | 197.9 | 206.0414 | 206.0414 | -8.1414 | 103.3 | 103.3301 | 103.3301 | -0.03009 | 194.7 | 267.3275 | 196.1865 | -1.4865 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 125.6056 | 110.5878 | 47.9122 | 8.1 | 7.2192 | 7.2192 | 0.88083 | 5.4 | 3.8765 | 3.8765 | 1.5235 | 22.1 | 22.2809 | 22.2809 | -0.18085 | 110.1 | 70.7637 | 51.5209 | 58.5791 | 51.5 | 45.2644 | 30.7819 | 20.7181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37 | 34.7853 | 34.7853 | 2.2147 | 64.8 | 64.8372 | 59.0674 | 5.7326 | 25.2 | 16.4259 | 16.4259 | 8.7741 | 16 | 17.6521 | 14.0817 | 1.9183 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 89.1 | 68.304 | 60.1374 | 28.9626 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 180.5 | 184.7432 | 184.7432 | -4.2432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 101.7 | 91.7366 | 76.2193 | 25.4807 | 4.5 | 4.1451 | 18 | -13.5 | 31.2 | 21.6464 | 20.7 | 10.5 | 0 |  |  | 0 | 23.4 | 20.7254 | 26.943 | -3.543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.7 | 64.4355 | 55.2602 | -4.5602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 35.5133 | 68.0902 | -32.6902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 95.0027 | 76.0306 | 15.7694 | 129.6 | 121.2187 | 167.0288 | -37.4288 | 129.5 | 121.2187 | 167.0288 | -37.5288 | 126.1 | 121.2187 | 167.0288 | -40.9288 | 209.6 | 182.3741 | 251.2956 | -41.6956 | 40.1 | 46.4751 | 71.1024 | -31.0024 | 26.9 | 23.3073 | 35.658 | -8.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 26 | 26 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 89.6 | 88.0828 | 88.0829 | 1.5171 | 80.2 | 89.8841 | 37.2633 | 42.9367 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 69.1 | 72.3739 | 50.5831 | 18.5169 | 30.6 | 29.8068 | 29.5286 | 1.0714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 158.1907 | 158.1907 | -15.4907 | 145.2 | 158.1907 | 158.1907 | -12.9907 | 169.7 | 158.6657 | 158.6657 | 11.0343 | 186.8 | 176.3618 | 176.3618 | 10.4382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 205.2938 | 205.2938 | 6.6062 | 102.3 | 102.9552 | 102.9552 | -0.65515 | 6.9 | 7.9163 | 7.9163 | -1.0163 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 5.7 | 19.878 | 19.878 | -14.178 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.3695 | 10.3695 | 1.7305 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 19.4214 | 19.4214 | -16.5214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 0.53 | 0.53 | 1.37 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 20.4 | 2.0725 | 2.0725 | 18.3275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 8.8361 | 8.8361 | -7.3361 | 5.2 | 8.8 | 14.4779 | -9.2779 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 9 | 11.2255 | 19.6773 | -10.6773 | 1.3 | 1.244 | 1.244 | 0.056 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 25 | 23 | 23 | 2 | 40.5 | 72 | 72 | -31.5 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 20.687 | 30.0352 | -18.7352 | 20.5 | 27.533 | 43.8133 | -23.3133 | 1.1 | 4.8349 | 4.8349 | -3.7349 | 0.9 | 2.2536 | 2.2536 | -1.3536 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 10.2 | 5 | 5 | 5.2 | 9.5 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 8.3 | 8.753 | 8.753 | -0.453 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.4 | 33 | 33 | -17.6 | 12.7 | 51 | 51 | -38.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 15.8454 | 15.8454 | 0.55459 | 11.6 | 15.4589 | 15.4589 | -3.8589 | 8.9 | 8.38 | 8.38 | 0.52 | 6.7 | 5 | 5 | 1.7 | 14 | 12.1353 | 12.1353 | 1.8647
18/08/2026 | 03:30 | 201.1 | 184.2501 | 63.3733 | 137.7267 | 552.2 | 501.2942 | 633.2401 | -81.0401 | 182.5 | 162.2921 | 205.0091 | -22.5091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.1 | 82 | 82.579 | -4.479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 | 194.8961 | 194.8961 | -14.8961 | 197.4 | 194.8961 | 194.8961 | 2.5039 | 197.1 | 194.8961 | 194.8961 | 2.2039 | 283.2 | 293.222 | 293.222 | -10.022 | 196.2 | 206.0414 | 206.0414 | -9.8414 | 103.2 | 103.3301 | 103.3301 | -0.13009 | 170.6 | 196.1865 | 196.1865 | -25.5865 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 125.6056 | 110.5878 | 51.8122 | 7.9 | 7.2192 | 7.2192 | 0.68083 | 5 | 3.8765 | 3.8765 | 1.1235 | 22.1 | 22.2809 | 22.2809 | -0.18085 | 109.9 | 111.8145 | 50.8691 | 59.0309 | 25 | 26.9431 | 39.0467 | -14.0467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.9 | 34.7853 | 34.7853 | 4.1147 | 48.9 | 59.0674 | 59.0674 | -10.1674 | 26 | 16.4259 | 16.4259 | 9.5741 | 16 | 17.6521 | 14.0817 | 1.9183 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 90.2 | 68.304 | 60.1374 | 30.0626 | 179 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7432 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 180.9 | 185.2979 | 185.298 | -4.398 | 101 | 87.4974 | 76.1205 | 24.8795 | 28.6 | 30.7565 | 18 | 10.6 | 30.9 | 21.6464 | 21.6464 | 9.2536 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 26.943 | 26.943 | -1.043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.6 | 49.9681 | 52.4477 | -1.8478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 21.9372 | 68.0732 | -32.6732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 89.8196 | 75.9098 | 15.9902 | 141.6 | 166.3129 | 166.4627 | -24.8627 | 141.4 | 166.3129 | 166.4627 | -25.0627 | 141.5 | 166.3129 | 166.4627 | -24.9627 | 223.8 | 250.2185 | 250.4439 | -26.6439 | 39.7 | 71.1024 | 71.1024 | -31.4024 | 27.2 | 35.658 | 35.658 | -8.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 26 | 26 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 78.8 | 88.0829 | 88.0829 | -9.2829 | 76.7 | 97.2486 | 34.721 | 41.979 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 67 | 72.3739 | 49.5792 | 17.4208 | 30.6 | 29.8068 | 29.1112 | 1.4888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 153.0601 | 158.1907 | -14.3907 | 145.7 | 153.0601 | 158.1907 | -12.4907 | 170.6 | 153.5198 | 158.6657 | 11.9343 | 187.1 | 103.6269 | 176.3618 | 10.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 205.2938 | 205.2938 | 6.5062 | 102.3 | 102.9552 | 102.9552 | -0.65515 | 6.9 | 7.9163 | 7.9163 | -1.0163 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 8.8 | 8.83 | 20.0189 | -11.2189 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 12.62 | 10.4206 | 1.2794 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 20.3376 | 19.4214 | -17.1214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 0.53 | 0.53 | 1.57 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 20.3 |  | 2.0725 | 18.2275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.45 | 8.9445 | -6.5445 | 6.8 | 5.76 | 14.5233 | -7.7233 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 9 | 8.1004 | 19.6773 | -10.6773 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | -0.02 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 26.2 | 26.94 | 25 | 1.2 | 43.3 | 25.97 | 68 | -24.7 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8.54 | 30.2425 | -21.9425 | 17.6 | 18.23 | 42.9739 | -25.3739 | 0.6 | 2.11 | 4.6007 | -4.0007 | 1 | 2.07 | 2.2156 | -1.2156 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 13.2 | 5 | 5 | 8.2 | 9.5 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 8.3 | 12.8 | 8.4381 | -0.1381 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.7 | 25.62 | 33 | -21.3 | 11.5 | 21.41 | 50 | -38.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.3 | 18.744 | 18.744 | 0.55604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.2 | 10.4348 | 10.4348 | -2.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 15.8454 | 15.8454 | 0.55459 | 11.6 | 15.4589 | 15.4589 | -3.8589 | 9.1 | 8.38 | 8.38 | 0.72 | 6.7 | 5 | 5 | 1.7 | 10.1 | 12.1353 | 12.1353 | -2.0353
18/08/2026 | 04:00 | 200.1 | 183.407 | 64.014 | 136.086 | 551.6 | 546.9671 | 648.2405 | -96.6405 | 182.6 | 177.0785 | 209.8654 | -27.2654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.4 | 82 | 82.579 | -4.179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4 | 196.228 | 194.8961 | -14.4961 | 196.8 | 196.228 | 194.8961 | 1.9039 | 196.7 | 196.228 | 194.8961 | 1.8039 | 284 | 295.2259 | 293.222 | -9.222 | 198.5 | 206.0414 | 206.0414 | -7.5414 | 103.4 | 103.3301 | 103.3301 | 0.06991 | 173.9 | 196.1865 | 196.1865 | -22.2865 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 125.6056 | 110.5878 | 53.2122 | 7.5 | 7.2192 | 7.2192 | 0.28083 | 4.9 | 3.8765 | 3.8765 | 1.0235 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 110.1 | 111.8145 | 50.525 | 59.575 | 21.1 | 20.7254 | 20.7254 | 0.37461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.1 | 34.7853 | 34.7853 | 3.3147 | 57.6 | 59.0674 | 59.0674 | -1.4674 | 26.3 | 16.4259 | 16.4259 | 9.8741 | 16 | 17.6521 | 14.0817 | 1.9183 | 11.5 | 11.5942 | 11.5942 | -0.0942 | 90.4 | 68.304 | 60.1374 | 30.2626 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 180.7 | 185.2979 | 185.298 | -4.598 | 102.7 | 74.9672 | 72.9858 | 29.7142 | 33.9 | 36.9742 | 36.9742 | -3.0741 | 30.8 | 21.6464 | 21.6464 | 9.1536 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 26.943 | 26.943 | -1.043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.6 | 49.9681 | 53.7353 | -3.1353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.3 | 4.6636 | 68.0732 | -32.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2919 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 74.4997 | 72.0772 | 19.5228 | 139.7 | 164.9829 | 166.3129 | -26.6129 | 139.7 | 164.9829 | 166.3129 | -26.6129 | 139.5 | 164.9829 | 166.3129 | -26.8129 | 223.7 | 248.2175 | 250.2185 | -26.5185 | 39.4 | 71.1024 | 71.1024 | -31.7024 | 26.9 | 35.658 | 35.658 | -8.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 26 | 26 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 80.8 | 88.0829 | 88.0829 | -7.2829 | 74.5 | 87.6395 | 33.1737 | 41.3263 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 66.8 | 72.3739 | 48.9681 | 17.8319 | 30.5 | 29.8068 | 28.8595 | 1.6405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 153.0601 | 158.1907 | -14.7906 | 145.6 | 153.0601 | 158.1907 | -12.5907 | 169.6 | 153.5198 | 158.6657 | 10.9343 | 187 | 103.6269 | 176.3618 | 10.6382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 205.2938 | 205.2938 | 6.2062 | 102.2 | 102.9552 | 102.9552 | -0.75515 | 6.9 | 7.9163 | 7.9163 | -1.0163 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 8.1 | 9.21 | 20.1577 | -12.0577 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 12.45 | 10.2926 | 1.6074 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 19.4213 | 19.4214 | -17.2214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 0.54 | 0.54 | 1.56 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 20.2 | 2.0726 | 2.0725 | 18.1275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.22 | 9.5768 | -7.5768 | 5.7 | 5.62 | 14.6758 | -8.9758 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 9 | 4.1242 | 19.6773 | -10.6773 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 26.6 | 26.89 | 25 | 1.6 | 33.6 | 26.87 | 68 | -34.4 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 8.02 | 28.6003 | -22.0003 | 21.6 | 18.42 | 41.5548 | -19.9548 | 0.7 | 1.97 | 4.4096 | -3.7096 | 1.1 | 2.06 | 2.2008 | -1.1008 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 17.2 | 5 | 5 | 12.2 | 10.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 6.7 | 12.98 | 8.7049 | -2.0049 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14 | 26.78 | 34 | -20 | 15 | 22.02 | 50 | -35 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 15.6522 | 15.6522 | 0.54783 | 11.6 | 15.4589 | 15.4589 | -3.8589 | 8.7 | 8.38 | 8.38 | 0.32 | 6.7 | 5 | 5 | 1.7 | 10.8 | 12.1353 | 12.1353 | -1.3353
18/08/2026 | 04:30 | 198 | 185.9038 | 64.7058 | 133.2942 | 543.1 | 543.235 | 643.2799 | -100.1799 | 181.3 | 175.8703 | 208.2594 | -26.9594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.1 | 82 | 82.579 | -10.479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 196.228 | 196.228 | -15.628 | 197.2 | 196.228 | 196.228 | 0.97198 | 197.4 | 196.228 | 196.228 | 1.172 | 285.9 | 295.2259 | 295.2259 | -9.3259 | 195.7 | 206.0414 | 206.0414 | -10.3414 | 103.7 | 103.3301 | 103.3301 | 0.36991 | 187.7 | 196.1865 | 196.1865 | -8.4865 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 125.6056 | 110.5878 | 49.5122 | 6.9 | 7.2192 | 7.2192 | -0.31917 | 4.8 | 3.8765 | 3.8765 | 0.92348 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 110.1 | 111.8145 | 51.0857 | 59.0143 | 38.4 | 26.9431 | 39.0467 | -0.64669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39 | 34.7853 | 34.7853 | 4.2147 | 57.6 | 59.0674 | 59.0674 | -1.4674 | 25.7 | 16.4259 | 16.4259 | 9.2741 | 16 | 17.6521 | 14.0817 | 1.9183 | 11.5 | 11.5942 | 11.5942 | -0.0942 | 90 | 68.304 | 60.1374 | 29.8626 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 180.9 | 185.2979 | 185.298 | -4.398 | 100.3 | 81.2956 | 73.64 | 26.66 | 29.2 | 30.7565 | 18 | 11.2 | 30.3 | 21.6464 | 21.6464 | 8.6536 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 26.943 | 26.943 | -1.843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 51.1 | 49.9681 | 54.0741 | -2.9741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 6.6158 | 43.3481 | -9.8481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 82.237 | 72.877 | 17.523 | 128.4 | 164.9829 | 165.1327 | -36.7327 | 128.2 | 164.9829 | 165.1327 | -36.9327 | 128.8 | 164.9829 | 165.1327 | -36.3327 | 213.9 | 248.2175 | 248.4429 | -34.5429 | 37.6 | 71.1024 | 71.1024 | -33.5024 | 26.6 | 35.658 | 35.658 | -9.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 26 | 26 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 80.7 | 88.0829 | 88.0829 | -7.3829 | 75.5 | 97.2497 | 69.6973 | 5.8027 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 66.7 | 72.3739 | 65.2889 | 1.4111 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 153.0601 | 158.1907 | -14.5907 | 145.8 | 153.0601 | 158.1907 | -12.3907 | 170.5 | 153.5198 | 158.6657 | 11.8343 | 187.1 | 103.6269 | 176.3618 | 10.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 6.9 | 7.9163 | 7.9163 | -1.0163 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 6.3 | 9.52 | 20.2313 | -13.9313 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 12.28 | 10.1792 | -2.5792 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 2.2 | 19.4213 | 19.4214 | -17.2214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 0.53 | 0.53 | 1.37 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 19.9 | 2.0726 | 2.0725 | 17.8275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 3.32 | 9.5421 | -7.7421 | 6.8 | 6.18 | 14.6837 | -7.8837 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 9 | 4.5736 | 13.9858 | -4.9858 | 1.2 | 1.192 | 1.192 | 0.008 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 6.2 | 4.5 | 4.5 | 1.7 | 26.4 | 26.85 | 25 | 1.4 | 15.4 | 27.76 | 68 | -52.6 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 8.81 | 30.2254 | -21.5254 | 34.5 | 19.11 | 41.3857 | -6.8857 | 0.7 | 1.94 | 4.3231 | -3.6231 | 0.9 | 1.93 | 2.072 | -1.172 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 15.2 | 5 | 5 | 10.2 | 10.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 4.7 | 12.5 | 8.3237 | -3.6237 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.1 | 28.93 | 36 | -22.9 | 19.5 | 24.63 | 52 | -32.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 15.0725 | 15.0725 | 0.82754 | 11.6 | 15.4589 | 15.4589 | -3.8589 | 8.6 | 8.38 | 8.38 | 0.22 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 10.9 | 12.1353 | 12.1353 | -1.2353
18/08/2026 | 05:00 | 201.9 | 184.0776 | 76.9915 | 124.9085 | 602.5 | 628.2418 | 655.7623 | -53.2623 | 200 | 203.3909 | 212.3005 | -12.3005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.9 | 82 | 82.579 | -4.679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 194.8961 | 196.228 | -16.828 | 195.2 | 194.8961 | 196.228 | -1.028 | 195.4 | 194.8961 | 196.228 | -0.82802 | 285.9 | 293.222 | 295.2259 | -9.3259 | 196.8 | 206.0414 | 206.0414 | -9.2414 | 103.3 | 103.3301 | 103.3301 | -0.03009 | 194.9 | 196.1865 | 196.1865 | -1.2865 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 125.6056 | 110.5878 | 54.4122 | 7.5 | 7.2192 | 7.2192 | 0.28083 | 5.2 | 3.8765 | 3.8765 | 1.3235 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 110.1 | 111.8145 | 53.6577 | 56.4423 | 27.4 | 20.7254 | 39.0467 | -11.6467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 34.7853 | 34.7853 | 5.1147 | 61.1 | 59.0674 | 59.0674 | 2.0326 | 26 | 16.4259 | 16.4259 | 9.5741 | 16 | 17.6521 | 14.0817 | 1.9183 | 11.5 | 11.5942 | 11.5942 | -0.0942 | 91.1 | 68.304 | 60.1374 | 30.9626 | 180.2 | 184.7432 | 184.7432 | -4.5432 | 180.8 | 184.7432 | 184.7432 | -3.9432 | 181 | 185.2979 | 185.298 | -4.298 | 100.9 | 56.6585 | 87.1098 | 13.7903 | 38.5 | 36.9742 |  | 38.5 | 31.1 | 21.6464 | 21.6464 | 9.4536 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 26.943 | 26.943 | 1.957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.8 | 49.9681 | 66.4723 | -15.6723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 4.6633 | 45.7009 | -10.3009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 52.1148 | 89.3457 | 2.4543 | 126.9 | 166.3129 | 159.2873 | -32.3873 | 126.9 | 166.3129 | 159.2873 | -32.3873 | 126.6 | 166.3129 | 159.2873 | -32.6873 | 212.7 | 250.2185 | 239.6485 | -26.9485 | 39.8 | 71.1024 | 71.1024 | -31.3024 | 26.8 | 35.658 | 35.658 | -8.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 26 | 26 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 98 | 88.0829 | 88.0829 | 9.9171 | 78 | 87.6388 | 79.3224 | -1.3224 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 66.8 | 72.3739 | 65.2942 | 1.5058 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 153.0601 | 158.1907 | -15.2906 | 145.2 | 153.0601 | 158.1907 | -12.9907 | 169.8 | 153.5198 | 158.6657 | 11.1343 | 187.3 | 103.6269 | 176.3618 | 10.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 6.9 | 7.9163 | 7.9163 | -1.0163 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 4.8 | 10.12 | 20.6004 | -15.8004 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 12.41 | 10.3482 | -5.1482 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 2.8 | 19.4213 | 19.4214 | -16.6214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.53 | 0.53 | 1.17 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 20.4 | 2.0726 | 2.0725 | 18.3275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 3.97 | 10.0545 | -8.1545 | 5.8 | 6.74 | 16.1979 | -10.3979 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 9 | 4.1241 | 14.5274 | -5.5274 | 1.2 | 1.176 | 1.176 | 0.024 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | 1.9 | 25.7 | 26.81 | 25 | 0.7 | 6.1 | 28.66 | 68 | -61.9 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 9.61 | 30.3448 | -16.8448 | 42.2 | 19.8 | 40.7071 | 1.4929 | 0.9 | 1.98 | 4.3158 | -3.4158 | 1.4 | 1.87 | 2.0032 | -0.6032 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 4 | 4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 13.2 | 5 | 5 | 8.2 | 10.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 4.3 | 12.73 | 8.6469 | -4.3469 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15 | 34.09 | 41 | -26 | 28.4 | 30.24 | 57 | -28.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 7.8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 15.6522 | 15.6522 | 0.04783 | 16.1 | 15.4589 | 15.4589 | 0.64106 | 9 | 8.38 | 8.38 | 0.62 | 0 | 5 | 5 | -5 | 10.2 | 12.1353 | 12.1353 | -1.9353
18/08/2026 | 05:30 | 201.4 | 195.448 | 100.1253 | 101.2747 | 643.6 | 630.5736 | 655.7623 | -12.1623 | 214.6 | 204.1458 | 212.3005 | 2.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.2 | 82 | 82.579 | -4.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8 | 196.228 | 196.228 | -16.428 | 195 | 196.228 | 196.228 | -1.228 | 195.6 | 196.228 | 196.228 | -0.62802 | 285.6 | 295.2259 | 295.2259 | -9.6259 | 197 | 206.0414 | 206.0414 | -9.0414 | 103.9 | 103.3301 | 103.3301 | 0.56991 | 236.7 | 196.1865 | 279.1782 | -42.4782 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 125.6056 | 110.5878 | 55.6122 | 7.5 | 7.2192 | 7.2192 | 0.28083 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 110.1 | 111.8145 | 59.5469 | 50.5531 | 32.5 | 39.0467 | 39.0467 | -6.5467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.6 | 34.7853 | 34.7853 | 3.8147 | 56.5 | 59.0674 | 59.0674 | -2.5674 | 25.9 | 16.4259 | 16.4259 | 9.4741 | 16 | 17.6521 | 14.0817 | 1.9183 | 11.5 | 11.5942 | 11.5942 | -0.0942 | 90.3 | 68.304 | 60.1374 | 30.1626 | 179.4 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3432 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 181.1 | 185.2979 | 185.298 | -4.198 | 101.4 | 87.6529 | 99.0642 | 2.3358 | 17.8 | 18 | 18 | -0.2 | 27.9 | 21.6464 | 21.6464 | 6.2536 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 26.943 | 26.943 | -0.84301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 70.7 | 49.9681 | 126.677 | -55.977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 67.4639 |  | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0097 | 103.9616 | -12.1616 | 140 | 165.1327 | 165.1327 | -25.1327 | 139.9 | 165.1327 | 165.1327 | -25.2327 | 139.3 | 165.1327 | 165.1327 | -25.8327 | 223.7 | 248.4428 | 248.4429 | -24.7429 | 39.4 | 71.1024 | 71.1024 | -31.7024 | 27.1 | 35.658 | 35.658 | -8.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 26 | 26 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 80.8 | 88.0829 | 88.0829 | -7.2829 | 75.7 | 92.4445 | 52.1739 | 23.5261 | 64 | 66.8097 | 62.2574 | 1.7426 | 66.7 | 72.3739 | 61.488 | 5.212 | 30.6 | 29.8068 | 25.3235 | 5.2765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 153.0601 | 158.1907 | -15.2906 | 145.3 | 153.0601 | 158.1907 | -12.8907 | 169.6 | 153.5198 | 158.6657 | 10.9343 | 187 | 103.6269 | 176.3618 | 10.6382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 205.2938 | 205.2938 | 6.3062 | 102.4 | 102.9552 | 102.9552 | -0.55515 | 7 | 7.9163 | 7.9163 | -0.91629 | 3.3 | 5.3987 | 5.3987 | -2.0987 | 5.6 | 12.33 | 22.5678 | -16.9678 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 12.05 | 10.0392 | -3.1392 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 2.8 | 19.4213 | 19.4214 | -16.6214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 0.96 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 20.4 | 2.0726 | 2.0725 | 18.3275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 5.06 | 11.0009 | -9.2009 | 5.7 | 7.9 | 17.9443 | -12.2443 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 9 | 18.5802 | 4.0075 | 4.9925 | 1.2 | 1.168 | 1.168 | 0.032 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | 1.9 | 27.4 | 24.77 | 23 | 4.4 | 5.4 | 3.55 | 42 | -36.6 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 19.15 | 28.8964 | -9.4964 | 46 | 23.97 | 38.3313 | 7.6687 | 1.8 | 1.61 | 3.8946 | -2.0946 | 1.3 | 1.7 | 1.8343 | -0.5343 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 13.2 | 5 | 5 | 8.2 | 10.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 4.1 | 12.55 | 8.5611 | -4.4611 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.4 | 37.25 | 44 | -26.6 | 26.3 | 35.85 | 62 | -35.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 7.8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 15.942 | 15.942 | 1.258 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 8.9 | 8.38 | 8.38 | 0.52 | 0.1 | 5 | 5 | -4.9 | 10.1 | 12.1353 | 12.1353 | -2.0353
18/08/2026 | 06:00 | 204.3 | 202.1284 | 100.0641 | 104.2359 | 645.5 | 648.9424 | 655.7623 | -10.2623 | 214.8 | 210.0926 | 212.3005 | 2.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.9 | 82 | 82.579 | -0.679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 196.228 | 196.228 | -16.828 | 196 | 196.228 | 196.228 | -0.22802 | 195.6 | 196.228 | 196.228 | -0.62802 | 284.4 | 295.2259 | 295.2259 | -10.8259 | 195.3 | 206.0414 | 206.0414 | -10.7414 | 103.3 | 103.3301 | 103.3301 | -0.03009 | 308.9 | 263.026 | 275.5975 | 33.3025 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 125.6056 | 110.5878 | 60.0122 | 7.8 | 7.2192 | 7.2192 | 0.58083 | 5.2 | 3.8765 | 3.8765 | 1.3235 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 109.9 | 111.8145 | 59.9055 | 49.9945 | 50.9 | 39.0467 | 39.0467 | 11.8533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40 | 34.7853 | 34.7853 | 5.2147 | 55.1 | 59.0674 | 59.0674 | -3.9674 | 27.7 | 16.4259 | 16.4259 | 11.2741 | 16 | 17.6521 | 14.0817 | 1.9183 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 90.3 | 68.304 | 60.1374 | 30.1626 | 182.8 | 184.7432 | 184.7432 | -1.9432 | 183.4 | 184.7432 | 184.7432 | -1.3432 | 180.3 | 185.298 | 185.298 | -4.998 | 104 | 87.6529 | 100.0256 | 3.9744 | 19 | 18 | 18 | 1 | 28.5 | 21.6464 | 21.6464 | 6.8536 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 26.943 | 26.943 | -0.64301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 69.9 | 69.823 | 126.7945 | -56.8945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 72.2298 | 68.0732 | -31.1732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 90.0098 | 105.1371 | -12.2371 | 139.4 | 165.1327 | 165.1327 | -25.7327 | 139.3 | 165.1327 | 165.1327 | -25.8327 | 138.8 | 165.1327 | 165.1327 | -26.3327 | 225 | 248.4428 | 248.4429 | -23.4429 | 41.3 | 71.1024 | 71.1024 | -29.8024 | 27.2 | 35.658 | 35.658 | -8.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 26 | 26 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 75.5 | 88.0829 | 88.0829 | -12.5829 | 77.9 | 92.4448 | 83.3042 | -5.4042 | 65.2 | 66.8097 | 66.8097 | -1.6097 | 67.2 | 72.3739 | 68.7644 | -1.5644 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 158.1906 | 158.1907 | -15.2906 | 144.9 | 158.1906 | 158.1907 | -13.2906 | 169.3 | 158.6657 | 158.6657 | 10.6343 | 187.2 | 103.627 | 176.3618 | 10.8382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 205.2938 | 205.2938 | 5.8062 | 102.4 | 102.9552 | 102.9552 | -0.55515 | 7 | 7.9163 | 7.9163 | -0.91629 | 3.3 | 5.3987 | 5.3987 | -2.0987 | 7.2 | 13.24 | 23.2387 | -16.0387 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 11.48 | 9.5145 | -0.2145 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 3.1 | 19.4213 | 19.4214 | -16.3214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.528 | 0.528 | -0.528 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.53 | 0.53 | 0.77 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 20.7 | 2.0726 | 2.0725 | 18.6275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 15.7 | 15.4589 | 15.4589 | 0.24106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 5.2 | 11.0032 | -8.1032 | 7.7 | 9.06 | 17.6342 | -9.9342 | 0.1 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0692 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 9 | 19.6773 | 19.6773 | -10.6773 | 1.2 | 1.164 | 1.164 | 0.036 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | -0.0002 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 28.2 | 24.73 | 23 | 5.2 | 6.6 | 4.44 | 42 | -35.4 | 0 | 0.1977 | 0.1977 | -0.1977 | 25.8 | 18.05 | 28.227 | -2.427 | 47.8 | 29.71 | 38.0184 | 9.7816 | 3.7 | 1.8 | 4.0327 | -0.3327 | 2.6 | 1.77 | 1.9002 | 0.6998 | 0.1 |  |  | 0.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 18.2 | 5 | 5 | 13.2 | 10.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5 | 11.92 | 8.0175 | -3.0175 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0368 | 0.0368 | -0.0368 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.5 | 39.41 | 46 | -29.5 | 22.7 | 40.46 | 66 | -43.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.79 | 0.79 | -0.79 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 | 0.0578 | 0.0578 | -0.0578 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 15.6522 | 15.6522 | 0.84783 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 7.1 | 8.38 | 8.38 | -1.28 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 11.3 | 12.1353 | 12.1353 | -0.83527
18/08/2026 | 06:30 | 201.1 | 202.1285 | 99.4162 | 101.6838 | 640.2 | 648.9424 | 655.7623 | -15.5623 | 213.1 | 210.0926 | 212.3005 | 0.79945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.7 | 82 | 82.579 | -3.879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 196.228 | 196.228 | -16.828 | 196.3 | 196.228 | 196.228 | 0.07198 | 196.4 | 196.228 | 196.228 | 0.17198 | 282.9 | 295.2259 | 295.2259 | -12.3259 | 196.8 | 206.0414 | 206.0414 | -9.2414 | 103.6 | 103.3301 | 103.3301 | 0.26991 | 242 | 263.026 | 295.322 | -53.322 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 125.6056 | 110.5878 | 54.9122 | 7.3 | 7.2192 | 7.2192 | 0.08083 | 5.2 | 3.8765 | 3.8765 | 1.3235 | 22.1 | 22.2809 | 22.2809 | -0.18085 | 109.9 | 111.8145 | 60.2644 | 49.6356 | 65.9 | 95.2897 | 42.1809 | 23.7191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.6 | 34.7853 | 34.7853 | 3.8147 | 48.2 | 59.0672 | 59.0674 | -10.8674 | 27.7 | 16.4259 | 16.4259 | 11.2741 | 15.8 | 17.6521 | 14.0817 | 1.7183 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 88.9 | 68.304 | 60.1374 | 28.7626 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 180.9 | 184.7432 | 184.7432 | -3.8432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 101.6 | 87.6529 | 107.4125 | -5.8125 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 32.2 | 21.6464 | 20.7 | 11.5 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 41.4508 | 47.6684 | -6.5684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 90.5 | 77.1183 | 126.1854 | -35.6854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 72.2298 | 68.0732 | -33.0732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 114.1687 | -22.5687 | 171.6 | 181.692 | 181.692 | -10.092 | 169.5 | 181.692 | 181.692 | -12.192 | 200 | 181.692 | 181.692 | 18.308 | 265.8 | 273.3564 | 273.3564 | -7.5564 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 26 | 26 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 47 | 85.7264 | 124.3523 | -77.3523 | 70.1 | 97.25 | 73.3184 | -3.2184 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 66.7 | 72.3739 | 64.8211 | 1.8789 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 158.1906 | 158.1907 | -15.3907 | 145.1 | 158.1906 | 158.1907 | -13.0907 | 171.1 | 158.6657 | 158.6657 | 12.4343 | 187.3 | 103.627 | 176.3618 | 10.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 205.2938 | 205.2938 | 6.7062 | 102.6 | 102.9552 | 102.9552 | -0.35515 | 7 | 7.9163 | 7.9163 | -0.91629 | 3.3 | 5.3987 | 5.3987 | -2.0987 | 9.8 | 14.95 | 24.7058 | -14.9058 | 1.5 | 1.93 | 1.93 | -0.43 | 10.5 | 11.75 | 9.8356 | 0.6644 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 2.8 | 19.4213 | 19.4214 | -16.6214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 8.6232 | 8.6232 | -3.0232 | 2.2 | 1.65 | 1.65 | 0.55 | 1.2 | 0.53 | 0.53 | 0.67 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 20.5 | 2.0726 | 2.0725 | 18.4275 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 15.7 | 15.4589 | 15.4589 | 0.24106 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.1 |  |  | 0.1 | 3.9 | 5.77 | 11.4348 | -7.5348 | 10.4 | 10.31 | 18.8068 | -8.4068 | 1.9 | 0.8145 | 0.8145 | 1.0855 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 9 | 19.6773 | 19.6773 | -10.6773 | 1.1 | 1.152 | 1.152 | -0.052 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0014 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 26.3 | 26.69 | 25 | 1.3 | 2.2 |  | 20 | -17.8 | 1.7 | 2.0171 | 2.0171 | -0.3171 | 32.8 | 16.88 | 26.8153 | 5.9847 | 51.9 | 29.44 | 37.5454 | 14.3546 | 4.9 | 1.6 | 3.7768 | 1.1232 | 3.5 | 1.69 | 1.8191 | 1.6809 | 4.5 |  |  | 4.5 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 7.9 | 12.21 | 8.4057 | -0.5057 | 6.1 | 0.65 | 0.65 | 5.45 | 0 | 1.1178 | 1.1178 | -1.1178 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.5 | 39.56 | 46 | -31.5 | 20.4 | 41.06 | 66 | -45.6 | 4.7 | 4.32 | 4.32 | 0.38 | 0.556 | 0.9 | 0.9 | -0.344 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 1 | 0.9045 | 0.9045 | 0.0955 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.1 | 18.744 | 18.744 | 0.35604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 16.5217 | 16.5217 | -0.42174 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 8.9 | 8.38 | 8.38 | 0.52 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 11.3 | 12.1353 | 12.1353 | -0.83527
18/08/2026 | 07:00 | 202.1 | 182.7768 | 85.252 | 116.848 | 642.6 | 604.2266 | 655.7623 | -13.1623 | 214.2 | 195.6161 | 212.3005 | 1.8995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.4 | 82 | 82.579 | -3.179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 197.3 | 196.228 | 196.228 | 1.072 | 197.3 | 196.228 | 196.228 | 1.072 | 284 | 295.2259 | 295.2259 | -11.2259 | 197.5 | 206.0414 | 206.0414 | -8.5414 | 103.6 | 103.3301 | 103.3301 | 0.26991 | 220 | 263.0258 | 263.0258 | -43.0258 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 125.6056 | 110.5878 | 53.6122 | 7.3 | 7.2192 | 7.2192 | 0.08083 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 110.1 | 111.8145 | 58.7897 | 51.3103 | 47.3 | 96.4317 | 35.9633 | 11.3367 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40.1 | 34.7853 | 34.7853 | 5.3147 | 51.5 | 59.0672 | 59.0674 | -7.5674 | 25.9 | 16.4259 | 16.4259 | 9.4741 | 16 | 17.6521 | 14.0817 | 1.9183 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 91.1 | 68.304 | 60.1374 | 30.9626 | 179.9 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8432 | 180.7 | 184.7432 | 184.7432 | -4.0432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 101.5 | 87.6529 | 106.8566 | -5.3566 | 18 | 18 | 4.1451 | 13.8549 | 32.1 | 21.6464 | 20.7 | 11.4 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 41.4508 | 47.6684 | -6.5684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.8 | 49.9681 | 88.8035 | -38.0035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 72.2297 | 68.0732 | -32.8732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 113.489 | -21.889 | 171.6 | 181.5302 | 181.5302 | -9.9302 | 170 | 181.5302 | 181.5302 | -11.5302 | 200 | 181.5302 | 181.5302 | 18.4698 | 264.8 | 273.1129 | 273.1129 | -8.3129 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 26 | 26 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 57.9 | 84.5843 | 124.3523 | -66.4523 | 70.5 | 87.7615 | 69.2504 | 1.2496 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 66.8 | 72.3739 | 63.2146 | 3.5854 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 158.1906 | 158.1907 | -15.1906 | 145 | 158.1906 | 158.1907 | -13.1906 | 171.2 | 158.6657 | 158.6657 | 12.5343 | 187.4 | 103.627 | 176.3618 | 11.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 205.2938 | 205.2938 | 7.0062 | 102.6 | 102.9552 | 102.9552 | -0.35515 | 7 | 7.9163 | 7.9163 | -0.91629 | 3.3 | 5.3987 | 5.3987 | -2.0987 | 9.2 | 16.34 | 25.8635 | -16.6635 | 5.4 | 7.86 | 7.86 | -2.46 | 11.6 | 11.81 | 9.9442 | 1.6558 |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 2.7 | 19.4213 | 19.4214 | -16.7214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 67.5105 | 67.5105 | -51.7105 | 8.4 | 39.96 | 39.96 | -31.56 | 1.1 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 20.3 | 2.0726 | 2.0725 | 18.2275 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 15.7 | 15.4589 | 15.4589 | 0.24106 | 2.5 | 0.38 | 0.38 | 2.12 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 1.37 | 3.7 | 6.24 | 11.7725 | -8.0725 | 11.9 | 11.57 | 20.2295 | -8.3295 | 7.1 | 1.9593 | 1.9593 | 5.1407 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 9.1 | 19.6773 | 19.6773 | -10.5773 | 1.1 | 1.136 | 1.136 | -0.036 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 0 | 0.0327 | 0.0327 | -0.0327 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 24.8 | 26.65 | 25 | -0.2 | 0 |  | 20 | -20 | 11.4 | 8.5462 | 8.5462 | 2.8538 | 25.8 | 15.22 | 24.9091 | 0.8909 | 43.1 | 30.08 | 37.9856 | 5.1144 | 4.3 | 1.55 | 3.6716 | 0.6284 | 3.7 | 1.76 | 1.8876 | 1.8124 | 16.3 | 4.63 | 4.63 | 11.67 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 9.6 | 12 | 8.2816 | 1.3184 | 21.7 | 11.05 | 11.05 | 10.65 | 0.6 | 2.7852 | 2.7852 | -2.1852 | 10.6 | 24 | 24 | -13.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.1 | 37.72 | 44 | -38.9 | 15.8 | 39.67 | 64 | -48.2 | 8.7 | 17.28 | 17.28 | -8.58 | 3.911 | 1.57 | 1.57 | 2.341 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.7 | 2.7535 | 2.7535 | 0.9465 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.4 | 10.4348 | 10.4348 | -4.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 16.2319 | 16.2319 | -1.8319 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 9.1 | 8.38 | 8.38 | 0.72 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 9.7 | 12.1353 | 12.1353 | -2.4353
18/08/2026 | 07:30 | 198.6 | 155.6609 | 61.5397 | 137.0603 | 643.2 | 557.6771 | 655.7623 | -12.5623 | 214.6 | 180.5458 | 212.3005 | 2.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.3627 | -10.3627 | 78.8 | 82 | 82.579 | -3.779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 197.1 | 196.228 | 196.228 | 0.87198 | 197.8 | 196.228 | 196.228 | 1.572 | 283.9 | 295.2259 | 295.2259 | -11.3259 | 196.8 | 206.0414 | 206.0414 | -9.2414 | 103.4 | 103.3301 | 103.3301 | 0.06991 | 294.2 | 263.0258 | 263.0258 | 31.1742 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 125.6056 | 110.5878 | 54.3122 | 7.5 | 7.2192 | 7.2192 | 0.28083 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 110.1 | 111.8145 | 52.3509 | 57.7491 | 82.3 | 92.2944 | 37.0123 | 45.2876 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.1 | 34.7853 | 34.7853 | 4.3147 | 59.6 | 59.0671 |  | 59.6 | 25.9 | 16.4259 | 16.4259 | 9.4741 | 16 | 17.6521 | 14.0817 | 1.9183 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 88.5 | 68.304 | 60.1374 | 28.3626 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 101 | 87.6529 | 101.6952 | -0.69524 | 18.3 | 18 | 44.5214 | -26.2214 | 31.9 | 21.6464 | 21.6464 | 10.2536 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 41.4508 | 41.4508 | 5.9492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 91.4 | 49.9681 | 77.7779 | 13.6221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 72.2297 | 68.0732 | -33.0732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 90.0098 | 107.1785 | -15.9785 | 171.8 | 181.1954 | 181.1954 | -9.3954 | 170.2 | 181.1954 | 181.1954 | -10.9954 | 200 | 181.1954 | 181.1954 | 18.8046 | 264.5 | 272.6094 | 272.6094 | -8.1094 | 67.7 | 71.1024 | 71.1024 | -3.4024 | 34.6 | 35.658 | 35.658 | -1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 26 | 26 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 90.4 | 88.7216 | 124.3523 | -33.9523 | 76.3 | 92.3221 | 52.9163 | 23.3837 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 66.6 | 72.3739 | 54.8666 | 11.7334 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 158.1906 | 158.1907 | -14.9907 | 145.2 | 158.1906 | 158.1907 | -12.9907 | 170.4 | 158.6657 | 158.6657 | 11.7343 | 186.4 | 103.627 | 176.3618 | 10.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.2 | 205.2938 | 205.2938 | 6.9062 | 102.5 | 102.9552 | 102.9552 | -0.45515 | 7 | 7.9163 | 7.9163 | -0.91629 | 3.4 | 5.3987 | 5.3987 | -1.9987 | 9.8 | 18.42 | 27.7054 | -17.9054 | 8.6 | 19.08 | 19.08 | -10.48 | 11.5 | 13.05 | 11.2265 | 0.2735 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 2.7 | 19.4213 | 19.4214 | -16.7214 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 1.3476 | -1.3476 | 19.1 | 126.8548 | 126.8548 | -107.7548 | 10.5 | 69.66 | 69.66 | -59.16 | 1 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 20.3 | 2.0726 | 2.0725 | 18.2275 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 15.7 | 15.4589 | 15.4589 | 0.24106 | 6.7 | 1.04 | 1.04 | 5.66 | 12.3 | 0.51 | 0.51 | 11.79 | 3.4 | 6.92 | 12.3088 | -8.9088 | 8.5 | 12.03 | 22.2153 | -13.7153 | 7.1 | 4.2153 | 4.2153 | 2.8847 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 9.1 | 19.6773 | 19.6773 | -10.5773 | 1.1 | 1.136 | 1.136 | -0.036 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0797 | 0.0797 | 0.1203 | 0 | 0.082 | 0.082 | -0.082 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 7.8 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 28.1 | 26.61 | 25 | 3.1 | 0 |  | 25 | -25 | 22.7 | 18.2439 | 18.2439 | 4.4561 | 22.4 | 16.71 | 26.1544 | -3.7544 | 29.9 | 33.22 | 40.9324 | -11.0324 | 3.4 | 2.04 | 4.113 | -0.713 | 3 | 2.02 | 2.1431 | 0.8569 | 35.5 | 17.33 | 17.33 | 18.17 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 10.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 10.2 | 13.81 | 10.1919 | 0.0081 | 26.2 | 39.05 | 39.05 | -12.85 | 1.4 | 4.068 | 4.068 | -2.668 | 24.2 | 49 | 49 | -24.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.5 | 36.88 | 43 | -33.5 | 15.9 | 40.28 | 64 | -48.1 | 14.4 | 35.28 | 35.28 | -20.88 | 3.165 | 5.3 | 5.3 | -2.135 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3 | 4.6589 | 4.6589 | -1.6589 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.9 | 10.4348 | 10.4348 | -3.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 16.0387 | 16.0387 | -0.33865 | 16.1 | 15.4589 | 15.4589 | 0.64106 | 8.7 | 8.38 | 8.38 | 0.32 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 10 | 12.1353 | 12.1353 | -2.1353
18/08/2026 | 08:00 | 199.8 | 134.4756 | 41.6485 | 158.1515 | 643.9 | 516.5352 | 655.7623 | -11.8623 | 214.5 | 167.2263 | 212.3005 | 2.1995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3627 | 10.3627 | -10.3627 | 79.3 | 82 | 82.579 | -3.279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.4 | 196.228 | 196.228 | -14.828 | 196.8 | 196.228 | 196.228 | 0.57198 | 197.2 | 196.228 | 196.228 | 0.97198 | 285.6 | 295.2259 | 295.2259 | -9.6259 | 197.9 | 206.0414 | 206.0414 | -8.1414 | 104.1 | 103.3301 | 103.3301 | 0.76991 | 212.1 | 263.0258 | 196.1865 | 15.9135 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 125.6056 | 110.5878 | 53.1122 | 7.4 | 7.2192 | 7.2192 | 0.18083 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 21.7 | 22.2809 | 22.2809 | -0.58085 | 109.9 | 111.8145 | 48.2573 | 61.6427 | 65.1 | 88.9713 | 109.4859 | -44.3859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.7 |  |  | 145.7 | 39 | 34.7853 | 34.7853 | 4.2147 | 50.8 | 59.0671 |  | 50.8 | 26.5 | 16.4259 | 16.4259 | 10.0741 | 16 | 17.6521 | 14.0817 | 1.9183 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 90 | 68.304 | 60.1374 | 29.8626 | 179 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7432 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 178.4 | 185.298 | 185.298 | -6.898 | 101.2 | 87.6529 | 103.7215 | -2.5215 | 17.5 | 18 | 18 | -0.5 | 31.8 | 21.6464 | 21.6464 | 10.1536 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 41.4508 | 41.4508 | 0.04922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.3 | 49.9681 | 54.7251 | -4.4251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 28.2117 | 24.0691 | 11.1309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 45.2919 | 45.2919 | -3.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 109.6558 | -17.9558 | 172.5 | 180.8452 | 180.8452 | -8.3452 | 170.9 | 180.8452 | 180.8452 | -9.9452 | 200 | 180.8452 | 180.8452 | 19.1548 | 266.2 | 272.0824 | 272.0824 | -5.8824 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 26 | 26 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 87.9 | 92.0447 | 77.7473 | 10.1527 | 70.2 | 92.4444 | 87.6387 | -17.4387 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 66.9 | 72.3739 | 72.3739 | -5.4739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 158.1906 | 158.1907 | -15.2906 | 145.3 | 158.1906 | 158.1907 | -12.8907 | 170.7 | 158.6657 | 158.6657 | 12.0343 | 186.2 | 103.627 | 176.3618 | 9.8382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 102.4 | 102.9552 | 102.9552 | -0.55515 | 7 | 7.9163 | 7.9163 | -0.91629 | 3.5 | 5.3987 | 5.3987 | -1.8987 | 9.2 | 20.68 | 29.7294 | -20.5294 | 10.2 | 32.01 | 32.01 | -21.81 | 12.8 | 13.59 | 11.8131 | 0.9869 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 2.7 | 19.4213 | 19.4214 | -16.7214 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 29 | 159.0168 | 159.0168 | -130.0168 | 13 | 81.91 | 81.91 | -68.91 | 0.9 | 0.53 | 0.53 | 0.37 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 20.3 | 2.0726 | 2.0725 | 18.2275 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 15.6 | 15.4589 | 15.4589 | 0.14106 | 3.7 | 1.18 | 1.18 | 2.52 | 5.1 | 1.77 | 1.77 | 3.33 | 3.9 | 7.55 | 12.8068 | -8.9068 | 8.9 | 12.59 | 24.022 | -15.122 | 5.3 | 5.5583 | 5.5583 | -0.2583 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 9.1 | 9.5447 | 9.548 | -0.44795 | 1.1 | 1.128 | 1.128 | -0.028 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1389 | 0.1389 | 0.0611 | 0.1 | 0.122 | 0.122 | -0.022 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 7.7 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 27.6 | 26.57 | 25 | 2.6 | 0.1 |  | 25 | -24.9 | 32.4 | 26.0715 | 26.0715 | 6.3285 | 40.7 | 18.53 | 27.7315 | 12.9685 | 47.6 | 36.37 | 43.8799 | 3.7201 | 4.6 | 2.44 | 4.4516 | 0.1484 | 2.5 | 2.15 | 2.2724 | 0.2276 | 38.6 | 32.12 | 32.12 | 6.48 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 19.7 | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 11.5 | 14.55 | 11.0218 | 0.4782 | 43.7 | 69.7 | 69.7 | -26 | 3 | 7.5278 | 7.5278 | -4.5278 | 37 | 79 | 79 | -42 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.1 | 37.03 | 43 | -25.9 | 27.7 | 43.89 | 67 | -39.3 | 30.8 | 56.88 | 56.88 | -26.08 | 5.544 | 11.6 | 11.6 | -6.056 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.6 | 7.6031 | 7.6031 | -4.0031 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.1 | 18.744 | 18.744 | 0.35604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 7.6 | 10.4348 | 10.4348 | -2.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 16.2319 | 16.2319 | 0.56812 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 9.4 | 8.38 | 8.38 | 1.02 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 8.9 | 12.1353 | 12.1353 | -3.2353
18/08/2026 | 08:30 | 204.5 | 131.019 | 54.681 | 149.819 | 643.5 | 574.7589 | 655.7623 | -12.2623 | 214.1 | 186.076 | 212.3005 | 1.7994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3627 | 10.3627 | -10.3627 | 79.4 | 82 | 82.579 | -3.179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 196.228 | 196.228 | -15.128 | 185.6 | 196.228 | 196.228 | -10.628 | 185.3 | 196.228 | 196.228 | -10.928 | 281.2 | 295.2259 | 295.2259 | -14.0259 | 195 | 206.0414 | 206.0414 | -11.0414 | 103.7 | 103.3301 | 103.3301 | 0.36991 | 179.4 | 263.0258 | 196.1865 | -16.7865 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 125.6056 | 110.5878 | 53.7122 | 7.6 | 7.2192 | 7.2192 | 0.38083 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 16.8 | 16.7106 | 16.7106 | 0.08936 | 109.6 | 111.8145 | 51.7248 | 57.8752 | 32.2 | 92.7444 | 97.3926 | -65.1926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.3 | 145.0777 |  | 146.3 | 37.9 | 34.7853 | 34.7853 | 3.1147 | 47.1 | 59.0666 | 62.8019 | -15.7019 | 27.1 | 16.4259 | 16.4259 | 10.6741 | 15.6 | 17.6521 | 14.0817 | 1.5183 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 90.6 | 68.304 | 60.1374 | 30.4626 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 183 | 184.7432 | 184.7432 | -1.7432 | 173.1 | 185.298 | 185.298 | -12.198 | 102.5 | 87.6529 | 68.9662 | 33.5338 | 19.1 | 18 | 4.1451 | 14.9549 | 32.8 | 21.6464 | 20.7 | 12.1 | 0 | 15.492 | 15.492 | -15.492 | 43.3 | 41.4508 | 45.9441 | -2.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.9 | 49.9681 | 83.5029 | -32.6029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 31.1857 | 40.842 | -4.142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.2919 | 45.2919 | -2.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 90.0098 | 67.1626 | 25.2374 | 172.8 | 180.4795 | 180.4795 | -7.6795 | 171.1 | 180.4795 | 180.4795 | -9.3795 | 200 | 180.4795 | 180.4795 | 19.5206 | 265.2 | 271.5322 | 271.5322 | -6.3322 | 70.7 | 71.1024 | 71.1024 | -0.40243 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 26 | 26 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 110.8 | 88.2722 | 124.3523 | -13.5523 | 94.4 | 92.4445 | 87.8449 | 6.5551 | 66.8 | 66.8097 | 66.8097 | -0.00966 | 66.9 | 72.3739 | 70.5575 | -3.6575 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 158.1906 | 158.1907 | -15.2906 | 144.8 | 158.1906 | 158.1907 | -13.3907 | 170.4 | 158.6657 | 158.6657 | 11.7343 | 185.7 |  | 176.3618 | 9.3382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 205.2938 | 205.2938 | 6.2062 | 102.5 | 102.9552 | 102.9552 | -0.45515 | 7 | 7.9163 | 7.9163 | -0.91629 | 3.5 | 5.3987 | 5.3987 | -1.8987 | 8.8 | 23.82 | 32.6293 | -23.8293 | 21.1 | 43.93 | 43.93 | -22.83 | 13.3 | 14.44 | 12.7079 | 0.5921 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 3 | 19.4213 | 19.4214 | -16.4214 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 44.9 | 161.742 | 161.742 | -116.842 | 21.8 | 78.1 | 78.1 | -56.3 | 0.8 | 0.53 | 0.53 | 0.27 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 20.7 | 2.0726 | 2.0725 | 18.6275 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 15.6 | 15.4589 | 15.4589 | 0.14106 | 6.2 | 1.54 | 1.54 | 4.66 | 4.3 | 2.89 | 2.89 | 1.41 | 3.5 | 8.1 | 13.2165 | -9.7165 | 10 | 13.45 | 26.5499 | -16.5499 | 3.5 | 7.4716 | 7.4716 | -3.9716 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 9.1 | 10.2293 | 13.4089 | -4.3089 | 1.1 | 1.116 | 1.116 | -0.016 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1983 | 0.1983 | 0.1017 | 0.1 | 0.581 | 0.581 | -0.481 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 7.6 | 4.5 | 4.5 | 3.1 | 28.8 | 28.52 | 27 | 1.8 | 7.2 |  | 32 | -24.8 | 34.6 | 29.9909 | 29.9909 | 4.6091 | 42 | 22.73 | 31.6926 | 10.3074 | 41.9 | 42.27 | 49.5896 | -7.6896 | 4.6 | 3.06 | 5.0168 | -0.4168 | 2.7 | 2.57 | 2.6891 | 0.0109 | 38.6 | 45.88 | 45.88 | -7.28 | 4.8 | 4 | 4 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 19.7 | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 12.1 | 15.92 | 12.4882 | -0.3882 | 62.5 | 88 | 88 | -25.5 | 3.9 | 8.7382 | 8.7382 | -4.8382 | 61.6 | 101 | 101 | -39.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.9 | 40.19 | 46 | -20.1 | 32.7 | 49.5 | 72 | -39.3 | 51.5 | 72.72 | 72.72 | -21.22 | 6.036 | 11.73 | 11.73 | -5.694 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.6 | 9.209 | 9.209 | -4.609 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 15.942 | 15.942 | 1.158 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 8.7 | 8.38 | 8.38 | 0.32 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 10.1 | 12.1353 | 12.1353 | -2.0353
18/08/2026 | 09:00 | 204.5 | 139.0713 | 53.7535 | 150.7465 | 643.5 | 648.9422 | 655.7623 | -12.2623 | 214.1 | 210.0925 | 212.3005 | 1.7994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3627 | 28.6056 | -17.4056 | 84 | 82 | 82.579 | 1.421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 196.228 | 196.228 | -15.128 | 198.4 | 196.228 | 196.228 | 2.172 | 199.1 | 196.228 | 196.228 | 2.872 | 282.5 | 295.2259 | 295.2259 | -12.7259 | 197.9 | 206.0414 | 206.0414 | -8.1414 | 103.3 | 103.3301 | 103.3301 | -0.03009 | 118 | 263.0257 | 196.1865 | -78.1865 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 125.6056 | 110.5878 | 56.9122 | 7.7 | 7.2192 | 7.2192 | 0.48083 | 5.2 | 3.8765 | 3.8765 | 1.3235 | 16.6 | 16.7106 | 16.7106 | -0.11064 | 109.3 | 111.8145 | 53.2296 | 56.0704 | 29.5 | 89.9132 | 166.3483 | -136.8483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.5 | 145.0778 |  | 145.5 | 38 | 34.7853 | 34.7853 | 3.2147 | 50.9 | 59.0637 | 62.8019 | -11.9019 | 25 | 16.4259 | 16.4259 | 8.5741 | 15.4 | 17.6521 | 14.0817 | 1.3183 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 92.1 | 68.304 | 60.1374 | 31.9626 | 181 | 184.7432 | 184.7432 | -3.7432 | 181.2 | 184.7432 | 184.7432 | -3.5432 | 164 | 185.298 | 185.298 | -21.298 | 101.6 | 87.6529 | 57.9336 | 43.6664 | 18.6 | 18 | 18 | 0.6 | 30.4 | 21.6464 | 21.6464 | 8.7536 | 16 | 15.492 | 15.492 | 0.50796 | 42.3 | 41.4508 | 47.0759 | -4.7759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 50.6 | 49.9681 | 76.3775 | -25.7775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 39.3048 | 66.0773 | -30.0773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.2919 | 45.2919 | -2.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 90.0098 | 53.6738 | 38.4262 | 172.2 | 180.0982 | 180.0982 | -7.8982 | 170.4 | 180.0982 | 180.0982 | -9.6982 | 200 | 180.0982 | 180.0982 | 19.9018 | 265.9 | 270.9585 | 270.9585 | -5.0585 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 26 | 26 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 128.2 | 91.1066 | 167.1988 | -38.9988 | 97 | 93.9529 | 72.2175 | 24.7825 | 66.5 | 66.8097 | 66.8097 | -0.30966 | 66.8 | 72.3739 | 62.4886 | 4.3114 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 158.1906 | 158.1907 | -15.7906 | 144.8 | 158.1906 | 158.1907 | -13.3907 | 169.8 | 158.6657 | 158.6657 | 11.1343 | 185.2 |  | 176.3618 | 8.8382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 205.2938 | 205.2938 | 6.7062 | 102.3 | 102.9552 | 102.9552 | -0.65515 | 7 | 7.9163 | 7.9163 | -0.91629 | 3.5 | 5.3987 | 5.3987 | -1.8987 | 23.3 | 27.12 | 35.6937 | -12.3937 | 27.3 | 52.93 | 52.93 | -25.63 | 14.7 | 14.88 | 13.1914 | 1.5086 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 2.8 | 19.4213 | 19.4214 | -16.6214 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 0 | 1.3476 | 2.5345 | -2.5345 | 50.7 | 161.253 | 161.253 | -110.553 | 24.1 | 76.77 | 76.77 | -52.67 | 0.7 | 0.54 | 0.54 | 0.16 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 20.5 | 2.0726 | 2.0725 | 18.4275 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 15.6 | 15.4589 | 15.4589 | 0.14106 | 10.7 | 2.5 | 2.5 | 8.2 | 13.4 | 4.01 | 4.01 | 9.39 | 5.2 | 8.73 | 13.7025 | -8.5025 | 9.9 | 14.4 | 28.5019 | -18.6019 | 3.7 | 8.2846 | 8.2846 | -4.5846 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 9.2 | 12.0983 | 19.2178 | -10.0178 | 1.1 | 1.112 | 1.112 | -0.012 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2591 | 0.2591 | 0.0409 | 0.2 | 0.791 | 0.791 | -0.591 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 6.9 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 29 | 28.48 | 27 | 2 | 28.6 |  | 32 | -3.4 | 34.9 | 30.8106 | 30.8106 | 4.0894 | 39.2 | 24.86 | 33.5843 | 5.6157 | 45 | 47.38 | 54.5019 | -9.5019 | 6 | 3.43 | 5.34 | 0.66 | 5 | 2.83 | 2.9414 | 2.0586 | 38.5 | 50.04 | 50.04 | -11.54 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 19.7 | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 14.8 | 16.78 | 13.4358 | 1.3642 | 90.5 | 111.56 | 111.56 | -21.06 | 7.2 | 11.5985 | 11.5985 | -4.3985 | 98.6 | 112 | 112 | -13.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.1 | 44.35 | 50 | -35.9 | 24 | 55.1 | 77 | -53 | 69 | 80.64 | 80.64 | -11.64 | 7.543 | 11.96 | 11.96 | -4.417 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.5 | 11.4156 | 11.4156 | -3.9156 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19 | 18.744 | 18.744 | 0.25604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 16.6184 | 16.6184 | -1.0184 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 7.5 | 8.38 | 8.38 | -0.88 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 10.4 | 12.1353 | 12.1353 | -1.7353
18/08/2026 | 09:30 | 201.9 | 131.9373 | 40.4316 | 161.4684 | 646.1 | 648.9418 | 655.7623 | -9.6623 | 215.6 | 210.0924 | 212.3005 | 3.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3627 | 10.3627 | 0.83731 | 85 | 82 | 82.579 | 2.421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 197.8 | 196.228 | 196.228 | 1.572 | 197.3 | 196.228 | 196.228 | 1.072 | 282.4 | 295.2259 | 295.2259 | -12.8259 | 195.8 | 206.0414 | 206.0414 | -10.2414 | 103.7 | 103.3301 | 103.3301 | 0.36991 | 138.2 | 263.0256 | 196.1865 | -57.9865 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.7 | 125.6056 | 110.5878 | 41.1122 | 7.8 | 7.2192 | 7.2192 | 0.58083 | 5.2 | 3.8765 | 3.8765 | 1.3235 | 16.6 | 16.7106 | 16.7106 | -0.11064 | 109.9 | 111.8145 | 53.4623 | 56.4377 | 67.7 | 93.8718 | 52.7503 | 14.9497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.8 | 145.0778 | 145.0777 | -1.2777 | 37.8 | 34.7853 | 34.7853 | 3.0147 | 85.6 | 45 | 56.7627 | 28.8373 | 25.5 | 16.4259 | 16.4259 | 9.0741 | 15.4 | 17.6521 | 14.0817 | 1.3183 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 85.7 | 68.304 | 60.1374 | 25.5626 | 145.2 | 184.7432 | 184.7432 | -39.5432 | 145.2 | 184.7432 | 184.7432 | -39.5432 | 160.5 | 185.298 | 185.298 | -24.798 | 101.5 | 87.6529 | 107.8753 | -6.3753 | 18.4 | 18 | 18 | 0.4 | 30.2 | 21.6464 | 21.6464 | 8.5536 | 16 | 15.492 | 15.492 | 0.50796 | 42.9 | 41.4508 | 47.6684 | -4.7684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.8 | 49.9681 | 41.0316 | 9.7684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 36.3593 | 35.165 | 0.63501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 45.2919 | 45.2919 | -5.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 114.7344 | -22.9344 | 171.1 | 181.1954 | 181.1954 | -10.0954 | 169.5 | 181.1954 | 181.1954 | -11.6954 | 200 | 181.1954 | 181.1954 | 18.8046 | 265.3 | 272.6094 | 272.6094 | -7.3094 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.8 | 35.658 | 35.658 | -0.85798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 26 | 26 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 142.9 | 99.5795 | 174.258 | -31.358 | 97.6 | 90.9361 | 31.0881 | 66.5119 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 66.7 | 72.3739 | 50.0423 | 16.6577 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 158.1906 | 158.1907 | -16.1907 | 143.8 | 158.1906 | 158.1907 | -14.3907 | 170.1 | 158.6657 | 158.6657 | 11.4343 | 184.5 |  | 176.3618 | 8.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 205.2938 | 205.2938 | 5.9062 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 7 | 7.9163 | 7.9163 | -0.91629 | 3.5 | 5.3987 | 5.3987 | -1.8987 | 26.7 | 30.07 | 38.4051 | -11.7051 | 37.8 | 60.2 | 60.2 | -22.4 | 14.5 | 15.29 | 13.651 | 0.849 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 3 | 19.4213 | 19.4214 | -16.4214 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 73.3 | 161.9932 | 161.9932 | -88.6932 | 33.4 | 78.15 | 78.15 | -44.75 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 20.7 | 2.0726 | 2.0725 | 18.6275 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 15.4 | 15.4589 | 15.4589 | -0.05894 | 13.2 | 3.42 | 3.42 | 9.78 | 15.9 | 5.27 | 5.27 | 10.63 | 3.3 | 9.49 | 14.3315 | -11.0315 | 13 | 15.16 | 30.5064 | -17.5064 | 4.7 | 9.5154 | 9.5154 | -4.8154 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 9.9 | 11.4202 | 12.1021 | -2.2021 | 1.1 | 1.108 | 1.108 | -0.008 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3158 | 0.3158 | 0.0842 | 0.3 | 0.98 | 0.98 | -0.68 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 6.1 | 4.5 | 4.5 | 1.6 | 27.8 | 29.44 | 28 | -0.2 | 56.3 | 21.7 | 53 | 3.3 | 34.6 | 30.8074 | 30.8074 | 3.7926 | 32 | 29.15 | 37.6247 | -5.6247 | 50.3 | 52.38 | 59.3 | -9 | 6.6 | 4.24 | 6.0986 | 0.5014 | 5.6 | 3.25 | 3.3595 | 2.2405 | 38.4 | 50.73 | 50.73 | -12.33 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 19.7 | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 14.5 | 17.6 | 14.3523 | 0.1477 | 97.5 | 155.33 | 155.33 | -57.83 | 10.8 | 12.3235 | 12.3235 | -1.5235 | 126.8 | 118 | 118 | 8.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.8 | 49.51 | 55 | -38.2 | 24.2 | 60.71 | 82 | -57.8 | 90.6 | 84.96 | 84.96 | 5.64 | 10.151 | 12.49 | 12.49 | -2.339 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 10.1 | 12.3388 | 12.3388 | -2.2388 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.1 | 18.744 | 18.744 | 0.35604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 16.2319 | 16.2319 | -0.13188 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 8.5 | 8.38 | 8.38 | 0.12 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 9.9 | 12.1353 | 12.1353 | -2.2353
18/08/2026 | 10:00 | 196.9 | 165.807 | 42.8772 | 154.0228 | 629.1 | 556.2641 | 655.7623 | -26.6623 | 209.3 | 180.0884 | 212.3005 | -3.0006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 10.3627 | 28.4939 | -18.2939 | 80.2 | 82 | 82.579 | -2.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 197.5 | 196.228 | 196.228 | 1.272 | 197.2 | 196.228 | 196.228 | 0.97198 | 283.5 | 295.2259 | 295.2259 | -11.7259 | 195.4 | 206.0414 | 206.0414 | -10.6414 | 103.6 | 103.3301 | 103.3301 | 0.26991 | 68.8 | 295.3325 | 177.0705 | -108.2705 | 2.5 | 3.0258 | 3.0258 | -0.52576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.4 | 159.4101 | 110.5878 | 37.8122 | 6.6 | 7.2192 | 7.2192 | -0.61917 | 5 | 3.8765 | 3.8765 | 1.1235 | 19.2 | 16.7106 | 16.7106 | 2.4894 | 108.5 | 111.8145 | 56.3398 | 52.1602 | 23.4 | 125.9011 | 130.4105 | -107.0105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 140.4 | 145.8246 |  | 140.4 | 37.1 | 47.9895 | 34.7853 | 2.3147 | 109.4 | 112.3575 | 62.8019 | 46.5981 | 25 | 26.0943 | 16.4259 | 8.5741 | 15.2 | 17.6521 | 14.0817 | 1.1183 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 85.2 | 86.6869 | 60.1374 | 25.0626 | 139.7 | 184.7432 | 184.7432 | -45.0432 | 140.2 | 184.7432 | 184.7432 | -44.5432 | 159.2 | 185.298 | 185.298 | -26.098 | 99.8 | 103.8684 | 60.7022 | 39.0977 | 16.3 | 18 | 18 | -1.7 | 29 | 21.6464 | 21.6464 | 7.3536 | 15.5 | 15.492 | 15.492 | 0.00796 | 36.9 | 41.4508 | 141.8118 | -104.9119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.6 | 49.9681 | 48.0066 | 2.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 47.4544 | 46.4826 | -14.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 44.1136 | 45.2919 | -15.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 90.0098 | 57.0588 | 31.8412 | 171.5 | 181.5302 | 181.5302 | -10.0302 | 169.6 | 181.5302 | 181.5302 | -11.9302 | 200 | 181.5302 | 181.5302 | 18.4698 | 264.5 | 273.1129 | 273.1129 | -8.6129 | 66.4 | 71.1024 | 71.1024 | -4.7024 | 33.3 | 35.658 | 35.658 | -2.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 26 | 26 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 97.5 | 222.0661 | 160.7169 | -63.2169 | 75.7 | 100.9893 | 69.6973 | 6.0027 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 65.4 | 72.3739 | 61.4933 | 3.9067 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 158.1907 | 158.1907 | -16.4906 | 143.9 | 158.1907 | 158.1907 | -14.2906 | 170.1 | 158.6657 | 158.6657 | 11.4343 | 130.1 | 103.6269 | 176.3618 | -46.2618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 205.2938 | 205.2938 | 5.9062 | 98.3 | 102.9552 | 102.9552 | -4.6551 | 7.1 | 7.9163 | 7.9163 | -0.81629 | 3.5 | 5.3987 | 5.3987 | -1.8987 | 32.4 | 33.31 | 41.4041 | -9.0041 | 79.7 | 65.98 | 65.98 | 13.72 | 14 | 15.24 | 13.65 | 0.35 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 7.2 | 19.4214 | 19.4214 | -12.2214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.8 | 1.3476 | 2.5272 | -1.7272 | 153.4 | 44.676 | 163.5292 | -10.1292 | 70.9 | 21.024 | 79.26 | -8.36 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 20 | 2.0725 | 2.0725 | 17.9275 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 |  |  | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 15.3 | 15.4589 | 15.4589 | -0.15894 | 9.8 | 4.16 | 4.16 | 5.64 | 11.3 | 5.87 | 5.87 | 5.43 | 7.6 | 9.85 | 14.5549 | -6.9549 | 20.9 | 15.82 | 31.8666 | -10.9666 | 8.4 | 10.2056 | 10.2056 | -1.8056 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 9.9 | 13.9742 | 14.7073 | -4.8073 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3535 | 0.3535 | 0.0465 | 0.4 | 1.097 | 1.097 | -0.697 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 27.8 | 29.4 | 28 | -0.2 | 72.4 | 22.6 | 53 | 19.4 | 34.5 | 30.6401 | 30.6401 | 3.8599 | 44.1 | 31.98 | 40.216 | 3.884 | 65.9 | 54.43 | 61.1541 | 4.7459 | 5.3 | 4.67 | 6.4755 | -1.1755 | 3.7 | 3.51 | 3.6107 | 0.0893 | 38.7 | 50.74 | 50.74 | -12.04 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 7 | 7.8 | 7.8 | -0.8 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 19.7 | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 12.6 | 17.98 | 14.8189 | -2.2189 | 212.1 | 91.9 | 210.44 | 1.66 | 16.2 | 14.378 | 14.378 | 1.822 | 133.1 | 62.1 | 119 | 14.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.2 | 54.66 | 60 | -53.8 | 22.5 | 65.32 | 86 | -63.5 | 97.1 | 61 | 85.68 | 11.42 | 15.627 | 12.61 | 12.61 | 3.017 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 16.9 | 14.066 | 14.066 | 2.834 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19 | 18.744 | 18.744 | 0.25604 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 8.1 | 10 | 10 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 15.7488 | 15.7488 | 0.65121 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 9 | 8.38 | 8.38 | 0.62 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 11.5 | 12.1353 | 12.1353 | -0.63527
18/08/2026 | 10:30 | 200.5 | 164.0921 | 49.5898 | 150.9102 | 550.8 | 591.3549 | 655.7623 | -104.9623 | 183.3 | 191.4489 | 212.3005 | -29.0006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 20.7254 | 30.4077 | -19.4077 | 83.2 | 82 | 82.579 | 0.621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 196.228 | 196.228 | -32.828 | 163.7 | 196.228 | 196.228 | -32.528 | 164 | 196.228 | 196.228 | -32.228 | 259.1 | 295.2259 | 295.2259 | -36.1259 | 195.2 | 206.0414 | 206.0414 | -10.8414 | 104.1 | 103.3301 | 103.3301 | 0.76991 | 152.9 | 295.965 | 196.1865 | -43.2865 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 159.4101 | 110.5878 | 52.4122 | 7.9 | 7.2192 | 7.2192 | 0.68083 | 5.2 | 3.8765 | 3.8765 | 1.3235 | 0 | 16.7106 | 16.7106 | -16.7106 | 110.1 | 111.8145 | 59.2458 | 50.8542 | 47.6 | 88.8109 | 181.8375 | -134.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 | 145.8246 |  | 144.3 | 38 | 47.9895 | 34.7853 | 3.2147 | 128.9 | 125.6871 | 62.8019 | 66.0981 | 25.3 | 26.0943 | 16.4259 | 8.8741 | 15.8 | 17.6521 | 14.0817 | 1.7183 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 90.6 | 86.6869 | 60.1374 | 30.4626 | 138.1 | 184.7432 | 184.7432 | -46.6432 | 138.4 | 184.7432 | 184.7432 | -46.3432 | 158.4 | 185.298 | 185.298 | -26.898 | 101.7 | 103.8684 | 43.9542 | 57.7458 | 18.4 | 18 | 18 | 0.4 | 30.3 | 21.6464 | 21.6464 | 8.6536 | 15.7 | 15.492 | 15.492 | 0.20796 | 42.1 | 41.4508 | 41.4508 | 0.64922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.1 | 49.9681 | 64.0586 | -13.9586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 51.3946 | 59.887 | -24.287 |  |  | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 36.582 | 55.218 | 171.2 | 181.3639 | 181.3639 | -10.1639 | 169.4 | 181.3639 | 181.3639 | -11.9639 | 200 | 181.3639 | 181.3639 | 18.6361 | 263.7 | 272.8628 | 272.8628 | -9.1628 | 44.4 | 71.1024 | 71.1024 | -26.7024 | 28.6 | 35.658 | 35.658 | -7.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 26 | 26 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 167 | 261.8222 | 124.3523 | 42.6477 | 94.2 | 52.1739 | 100.2847 | -6.0847 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 66.7 | 58.369 | 75.4699 | -8.7699 | 29.8 | 27.1751 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 158.1907 | 158.1907 | -17.5907 | 143.5 | 158.1907 | 158.1907 | -14.6906 | 161 | 158.6657 | 158.6657 | 2.3343 | 130.6 | 103.627 | 176.3618 | -45.7618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 205.2938 | 205.2938 | -36.7938 | 89.6 | 102.9552 | 102.9552 | -13.3552 | 6.9 | 7.9163 | 7.9163 | -1.0163 | 3.5 | 5.3987 | 5.3987 | -1.8987 | 24.8 | 34.57 | 42.4298 | -17.6298 | 77.5 | 70.79 | 70.79 | 6.71 | 14.2 | 15.48 | 13.9388 | 0.2612 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.7 | 19.4214 | 19.4214 | -9.7214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.0218 | 2.6517 | -1.4517 | 196.5 | 61.2143 | 168.072 | 28.428 | 99 | 28.8067 | 82.8 | 16.2 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | -0.03 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20.6 | 2.0725 | 2.0725 | 18.5275 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 15.3 | 15.4589 | 15.4589 | -0.15894 | 9.4 | 5.55 | 5.55 | 3.85 | 11.2 | 7.34 | 7.34 | 3.86 | 5.2 | 10.04 | 14.6062 | -9.4062 | 17.9 | 17.28 | 33.4974 | -15.5974 | 13.7 | 11.7795 | 11.7795 | 1.9205 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 9.4 | 14.8812 | 17.7929 | -8.3929 | 1.1 | 1.096 | 1.096 | 0.004 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3765 | 0.3765 | 0.0235 | 0.6 | 1.195 | 1.195 | -0.595 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | -0.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 27.5 | 29.36 | 28 | -0.5 | 74.2 | 50.49 | 80 | -5.8 | 34.9 | 30.6007 | 30.6007 | 4.2993 | 67.7 | 34.77 | 42.7695 | 24.9305 | 76.4 | 54.36 | 60.8896 | 15.5104 | 7.9 | 5.1 | 6.8525 | 1.0475 | 6.9 | 3.74 | 3.8463 | 3.0537 | 38.5 | 50.38 | 50.38 | -11.88 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 10.2 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 19.7 | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 10.2 | 18.29 | 15.2262 | -5.0262 | 237 | 112.2 | 238.69 | -1.69 | 16.7 | 14.9445 | 14.9445 | 1.7555 | 133.4 | 57.9 | 119 | 14.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.3 | 57.82 | 63 | -55.7 | 26.4 | 68.93 | 89 | -62.6 | 97.4 | 60.4 | 85.68 | 11.72 | 17.27 | 12.57 | 12.57 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17.5 | 14.9019 | 14.9019 | 2.5981 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 19 | 18.744 | 18.744 | 0.25604 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 15.8454 | 15.8454 | -0.44541 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 8.3 | 8.38 | 8.38 | -0.08 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 10.3 | 12.1353 | 12.1353 | -1.8353
18/08/2026 | 11:00 | 198.6 | 162.3497 | 38.035 | 160.565 | 550.4 | 594.1241 | 655.7623 | -105.3623 | 183.2 | 192.3454 | 212.3005 | -29.1005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 20.7254 | 10.3627 | 0.63731 | 83 | 82 | 82.579 | 0.421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 196.228 | 196.228 | -32.328 | 164.7 | 196.228 | 196.228 | -31.528 | 164.5 | 196.228 | 196.228 | -31.728 | 258.3 | 295.2259 | 295.2259 | -36.9259 | 197.3 | 206.0414 | 206.0414 | -8.7414 | 104.1 | 103.3301 | 103.3301 | 0.76991 | 182.7 | 292.8639 | 196.1865 | -13.4865 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 159.4101 | 110.5878 | 52.0122 | 7.8 | 7.2192 | 7.2192 | 0.58083 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 1.9 | 16.7106 | 16.7106 | -14.8106 | 110.1 | 111.8145 | 57.5964 | 52.5036 | 77.3 | 49.0592 | 125.8254 | -48.5254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.6 | 145.8246 | 145.0777 | -1.4777 | 37.2 | 47.9895 | 34.7853 | 2.4147 | 131.7 | 124.6775 | 62.8019 | 68.8981 | 25.1 | 26.0943 | 16.4259 | 8.6741 | 15.8 | 17.6521 | 14.0817 | 1.7183 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 88.6 | 86.6869 | 60.1374 | 28.4626 | 135.8 | 184.7432 | 184.7432 | -48.9432 | 136.3 | 184.7432 | 184.7432 | -48.4432 | 158.8 | 185.298 | 185.298 | -26.498 | 101.7 | 103.8684 | 93.6242 | 8.0758 | 17.2 | 18 | 18 | -0.8 | 29.6 | 21.6464 | 21.6464 | 7.9536 | 15.5 | 15.492 | 15.492 | 0.00796 | 169.6 | 172 | 41.4508 | 128.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.6 | 49.9681 | 34.4806 | 16.1194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 50.7568 | 44.8713 | -9.8712 |  |  | 33.4969 | -33.4969 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 | 45.2919 | -5.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 97.3105 | -5.8105 | 171.6 | 182.0045 | 182.0045 | -10.4045 | 169.3 | 182.0045 | 182.0045 | -12.7045 | 200 | 182.0045 | 182.0045 | 17.9955 | 261.3 | 273.8266 | 273.8266 | -12.5266 | 39.1 | 71.1024 | 71.1024 | -32.0024 | 28.4 | 35.658 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 26 | 26 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 143.9 | 183.9372 | 104.6941 | 39.2059 | 84 | 74.3109 | 87.6387 | -3.6387 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 70.6 | 65.2127 | 72.3739 | -1.7739 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 158.1907 | 158.1907 | -16.9906 | 143.5 | 158.1907 | 158.1907 | -14.6906 | 149.6 | 158.6657 | 158.6657 | -9.0657 | 0 | 105.5757 | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 205.2938 | 205.2938 | -55.5938 | 80.9 | 102.9552 | 102.9552 | -22.0552 | 6.9 | 7.9163 | 7.9163 | -1.0163 | 3.5 | 5.3987 | 5.3987 | -1.8987 | 25.2 | 35.17 | 42.7916 | -17.5916 | 77.3 | 74.55 | 74.55 | 2.75 | 12.4 | 15.64 | 14.1479 | -1.7479 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 8.8 | 19.4214 | 19.4214 | -10.6214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.0218 | 1.3476 | -0.14755 | 194.7 | 68.457 | 171.8518 | 22.8482 | 98 | 32.215 | 85.8 | 12.2 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | -0.03 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20.4 | 2.0725 | 2.0725 | 18.3275 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 15.3 | 15.4589 | 15.4589 | -0.15894 | 11.8 | 6.79 | 6.79 | 5.01 | 15.7 | 9.54 | 9.54 | 6.16 | 6.1 | 10.28 | 14.7014 | -8.6014 | 19.1 | 18.84 | 35.0259 | -15.9259 | 13.2 | 11.45 | 11.45 | 1.75 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 9.9 | 14.7344 | 14.3364 | -4.4364 | 1.1 | 1.088 | 1.088 | 0.012 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3845 | 0.3845 | 0.0155 | 1 | 1.221 | 1.221 | -0.221 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | -0.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 26.9 | 29.32 | 28 | -1.1 | 77.6 | 51.39 | 80 | -2.4 | 35 | 30.6557 | 30.6557 | 4.3443 | 61.2 | 34.76 | 42.5102 | 18.6898 | 73.7 | 54.38 | 60.7075 | 12.9925 | 11 | 5.37 | 7.0666 | 3.9334 | 7.6 | 3.86 | 3.9567 | 3.6433 | 38.6 | 50.49 | 50.49 | -11.89 | 6.6 | 4 | 4 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 19.7 | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 11.1 | 18.26 | 15.2851 | -4.1851 | 242.2 | 127.1 | 241.54 | 0.66 | 17.5 | 16.1478 | 16.1478 | 1.3522 | 132.3 | 66.9 | 119 | 13.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.5 | 58.98 | 64 | -52.5 | 32 | 69.54 | 89 | -57 | 97.6 | 64 | 85.68 | 11.92 | 20.328 | 12.56 | 12.56 | 7.768 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18.3 | 15.9096 | 15.9096 | 2.3904 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 18.8 | 18.744 | 18.744 | 0.05604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9 | 10 | 10 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 14.686 | 14.686 | -0.78599 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 7.7 | 8.38 | 8.38 | -0.68 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 12.2 | 12.1353 | 12.1353 | 0.06473
18/08/2026 | 11:30 | 203.9 | 159.5009 | 39.3362 | 164.5638 | 552.4 | 596.847 | 655.7623 | -103.3623 | 181 | 193.2269 | 212.3005 | -31.3006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 35.4189 | 10.3627 | 1.1373 | 76.6 | 82 | 82.579 | -5.979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 | 196.228 | 196.228 | -16.128 | 198.9 | 196.228 | 196.228 | 2.672 | 203.7 | 196.228 | 196.228 | 7.472 | 290.9 | 295.2259 | 295.2259 | -4.3259 | 197.7 | 206.0414 | 206.0414 | -8.3414 | 104.1 | 103.3301 | 103.3301 | 0.76991 | 166.5 | 294.6162 | 196.1865 | -29.6865 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 159.4101 | 110.5878 | 56.7122 | 7.7 | 7.2192 | 7.2192 | 0.48083 | 5.3 | 3.8765 | 3.8765 | 1.4235 | 5.6 | 16.7106 | 16.7106 | -11.1106 | 110.3 | 111.8145 | 58.4557 | 51.8443 | 163.8 | 132.2797 | 109.7305 | 54.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.5 | 152.9033 | 145.0777 | -0.57772 | 36.6 | 47.9895 | 34.7853 | 1.8147 | 138.5 | 126.4229 | 62.8019 | 75.6981 | 24.5 | 26.0943 | 16.4259 | 8.0741 | 15.5 | 17.6521 | 14.0817 | 1.4183 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 94 | 86.6869 | 60.1374 | 33.8626 | 139.8 | 184.7432 | 184.7432 | -44.9432 | 140.1 | 184.7432 | 184.7432 | -44.6432 | 158.7 | 185.298 | 185.298 | -26.598 | 102.6 | 103.8684 | 99.9175 | 2.6825 | 30.1 | 18 | 18 | 12.1 | 30.5 | 21.6464 | 21.6464 | 8.8536 | 16 | 15.492 | 15.492 | 0.50796 | 103.9 | 42.6444 | 47.6684 | 56.2316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.6 | 49.9681 | 36.9216 | 13.6784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 50.9587 | 48.6388 | -12.4388 |  |  | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 40.5 | 45.2919 | 45.2919 | -4.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 90.0098 | 105.005 | -12.805 | 169.5 | 181.8516 | 181.8516 | -12.3516 | 167.2 | 181.8516 | 181.8516 | -14.6516 | 198.6 | 181.8516 | 181.8516 | 16.7484 | 255.3 | 273.5965 | 273.5965 | -18.2965 | 40.4 | 71.1024 | 71.1024 | -30.7024 | 28.4 | 35.658 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 26 | 26 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 180.5 | 107.3924 | 110.0939 | 70.4061 | 93.9 | 96.2983 | 92.4445 | 1.4555 | 66.6 | 66.8097 | 66.8097 | -0.20966 | 70.7 | 73.3915 | 72.3739 | -1.6739 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 158.1907 | 158.1907 | -17.2906 | 143 | 158.1907 | 158.1907 | -15.1906 | 148.5 | 158.6657 | 158.6657 | -10.1657 | 0 | 176.3618 | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 205.2938 | 205.2938 | -55.4938 | 80.6 | 102.9552 | 102.9552 | -22.3551 | 6.9 | 7.9163 | 7.9163 | -1.0163 | 3.5 | 5.3987 | 5.3987 | -1.8987 | 19.9 | 37.09 | 44.4738 | -24.5738 | 76.9 | 77.12 | 77.12 | -0.22 | 12.1 | 15.56 | 14.1056 | -2.0056 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 6.8 | 19.4214 | 19.4214 | -12.6214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.9778 | 1.3476 | -0.24755 | 193.3 | 70.6547 | 173.0022 | 20.2978 | 97.6 | 33.2493 | 86.15 | 11.45 | 0.4 | 0.54 | 0.54 | -0.14 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20.6 | 2.0725 | 2.0725 | 18.5275 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 15.3 | 15.4589 | 15.4589 | -0.15894 | 11.9 | 7.52 | 7.52 | 4.38 | 16.5 | 10.77 | 10.77 | 5.73 | 4.7 | 10.36 | 14.6459 | -9.9459 | 14.7 | 20.9 | 36.6916 | -21.9916 | 9.8 | 11.3589 | 11.3589 | -1.5589 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | -1.1 | 10.1 | 14.7809 | 15.2037 | -5.1037 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 0.391 | 0.391 | 0.009 | 1.3 | 1.209 | 1.209 | 0.091 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | -0.9 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 6.1 | 4.5 | 4.5 | 1.6 | 27.6 | 30.28 | 29 | -1.4 | 79.2 | 52.28 | 80 | -0.8 | 34.6 | 30.6162 | 30.6162 | 3.9838 | 59.8 | 37.86 | 45.3708 | 14.4292 | 67.6 | 56.48 | 62.6149 | 4.9851 | 8.9 | 5.64 | 7.2858 | 1.6142 | 8.5 | 3.91 | 4.0085 | 4.4915 | 38.4 | 50.52 | 50.52 | -12.12 | 6.6 | 4 | 4 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 8 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 19.7 | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 10.8 | 18.24 | 15.3575 | -4.5575 | 241.4 | 132.5 | 242.11 | -0.71 | 17.7 | 16.3572 | 16.3572 | 1.3428 | 131.2 | 72.5 | 118 | 13.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.8 | 60.13 | 65 | -56.2 | 35.6 | 71.15 | 90 | -54.4 | 96.9 | 74.8 | 84.96 | 11.94 | 21.22 | 12.57 | 12.57 | 8.65 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18.3 | 16.2831 | 16.2831 | 2.0169 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19 | 18.744 | 18.744 | 0.25604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 15.3623 | 15.3623 | 0.53768 | 14.7 | 15.4589 | 15.4589 | -0.75894 | 8.6 | 8.38 | 8.38 | 0.22 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 12.4 | 12.1353 | 12.1353 | 0.26473
18/08/2026 | 12:00 | 201.5 | 134.2566 | 36.5995 | 164.9005 | 548.1 | 588.3299 | 655.7623 | -107.6623 | 181.4 | 190.4696 | 212.3005 | -30.9005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 30.4029 |  | 30.1 | 76.4 | 82 | 82.579 | -6.179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.1 | 135.7089 | 196.228 | -17.128 | 193.4 | 135.7089 | 196.228 | -2.828 | 192.8 | 135.7089 | 196.228 | -3.428 | 279.1 | 204.1747 | 295.2259 | -16.1259 | 195.9 | 206.0414 | 206.0414 | -10.1414 | 104.2 | 103.3301 | 103.3301 | 0.86991 | 153.2 | 310.0649 | 196.1865 | -42.9865 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 159.4101 | 110.5878 | 56.3122 | 7.4 | 7.2192 | 7.2192 | 0.18083 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 0 |  | 16.7106 | -16.7106 | 109.9 | 111.8145 | 58.0193 | 51.8807 | 77.6 | 115.5735 | 109.7305 | -32.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.4 | 145.8246 | 145.0777 | -1.6777 | 36 | 47.9895 | 34.7853 | 1.2147 | 130.7 | 62.8019 | 62.8019 | 67.8981 | 23.7 | 26.0943 | 16.4259 | 7.2741 | 15.6 | 17.6521 | 14.0817 | 1.5183 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 89.9 | 86.6869 | 60.1374 | 29.7626 | 179.5 | 177.0866 | 184.7432 | -5.2432 | 179.6 | 177.0866 | 184.7432 | -5.1432 | 174.4 | 177.6183 | 185.298 | -10.898 | 100.7 | 103.8684 | 96.5287 | 4.1713 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 30.1 | 21.6464 | 21.6464 | 8.4536 | 16.2 | 15.492 | 15.492 | 0.70796 | 100 | 172 | 41.4508 | 58.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 71.6 | 49.9681 | 31.8704 | 39.7296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.4 | 50.4319 | 65.4929 | -12.0929 |  |  | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 | 45.2919 | -5.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 100.8616 | -9.0616 | 168.6 | 182.5853 | 182.5853 | -13.9853 | 166 | 182.5853 | 182.5853 | -16.5853 | 197.5 | 182.5853 | 182.5853 | 14.9147 | 254.4 | 274.7004 | 274.7004 | -20.3004 | 40 | 46.4751 | 71.1024 | -31.1024 | 27.9 | 23.3073 | 35.658 | -7.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 26 | 26 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 148.4 | 195.8762 | 166.2065 | -17.8065 | 84.4 | 98.1731 | 51.8135 | 32.5865 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 72.6 | 74.5327 | 54.4311 | 18.1689 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 150.2176 | 158.1907 | -16.6907 | 143.1 | 150.2176 | 158.1907 | -15.0907 | 147.6 | 150.6687 | 158.6657 | -11.0657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 205.2938 | -55.4938 | 80.7 | 77.2772 | 102.9552 | -22.2552 | 6.9 | 7.9163 | 7.9163 | -1.0163 | 3.5 | 5.3987 | 5.3987 | -1.8987 | 21 | 39.17 | 46.3143 | -25.3143 | 76.2 | 78.1 | 78.1 | -1.9 | 13.1 | 15.41 | 14.0054 | -0.9054 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 19.4214 | 19.4214 | -13.9214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.2 | 2.6514 |  | 2.2 | 193.1 | 183.51 | 173.3192 | 19.7808 | 97.3 | 95.75 | 85.78 | 11.52 | 0.4 | 0.54 | 0.54 | -0.14 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20.6 | 2.0725 | 2.0725 | 18.5275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3 |  |  | 3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 15.3 | 15.4589 | 15.4589 | -0.15894 | 10.6 | 7.56 | 7.56 | 3.04 | 16.7 | 11.32 | 11.32 | 5.38 | 5.4 | 10.78 | 14.9247 | -9.5247 | 14.7 | 23.05 | 38.9182 | -24.2182 | 11.4 | 11.9169 | 11.9169 | -0.5169 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -0.9 | 10.2 | 14.6596 | 19.0833 | -8.8833 | 1 | 1.072 | 1.072 | -0.072 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4024 | 0.4024 | -0.0024 | 1.3 | 1.231 | 1.231 | 0.069 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | -0.9 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 1.4 | 27.4 | 30.24 | 29 | -1.6 | 80.3 | 53.17 | 80 | 0.3 | 34.8 | 30.5687 | 30.5687 | 4.2313 | 57.8 | 39.13 | 46.4016 | 11.3984 | 70.3 | 57.51 | 63.4388 | 6.8612 | 8 | 5.7 | 7.2857 | 0.7143 | 7.3 | 4.16 | 4.2565 | 3.0435 | 38.5 | 50.54 | 50.54 | -12.04 | 6.6 | 4 | 4 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 19.7 | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 10.5 | 17.9 | 15.116 | -4.616 | 241.8 | 182.4 | 238.42 | 3.38 | 18.3 | 16.578 | 16.578 | 1.722 | 131.9 | 130.75 | 116 | 15.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.7 | 61.29 | 66 | -49.3 | 41.8 | 72.75 | 91 | -49.2 | 97.4 | 88.9 | 83.52 | 13.88 | 21.284 | 12.68 | 12.68 | 8.604 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18.4 | 16.4919 | 16.4919 | 1.9081 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 18.8 | 18.744 | 18.744 | 0.05604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 15.8454 | 15.8454 | 0.05459 | 13.5 | 15.4589 | 15.4589 | -1.9589 | 7 | 8.38 | 8.38 | -1.38 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 10.1 | 12.1353 | 12.1353 | -2.0353
18/08/2026 | 12:30 | 201.3 | 127.2351 | 30.9856 | 170.3144 | 551.2 | 588.7107 | 655.7623 | -104.5623 | 183.2 | 190.5928 | 212.3005 | -29.1005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  | 10.3627 | 0.63731 | 82.2 | 82 | 82.579 | -0.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2 | 168.7545 | 196.228 | -36.028 | 167.1 | 168.7545 | 196.228 | -29.128 | 171.7 | 168.7545 | 196.228 | -24.528 | 276 | 253.8919 | 295.2259 | -19.2259 | 204.3 | 206.0414 | 206.0414 | -1.7414 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 86.6 | 307.5586 | 301.7068 | -215.1069 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 159.4101 | 110.5878 | 53.1122 | 7.6 | 7.2192 | 7.2192 | 0.38083 | 5.2 | 3.8765 | 3.8765 | 1.3235 | 0 |  | 16.7106 | -16.7106 | 110.1 | 111.8145 | 55.077 | 55.023 | 76.7 | 24.3908 | 42.1867 | 34.5133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.5 | 148.2968 | 145.0777 | -0.57772 | 35.7 | 47.9895 | 34.7853 | 0.91473 | 131.2 | 66.6667 | 45 | 86.2 | 23.7 | 26.0943 | 16.4259 | 7.2741 | 15.6 | 17.6521 | 14.0817 | 1.5183 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 90.5 | 86.6869 | 60.1374 | 30.3626 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 101.8 | 103.8684 | 89.3419 | 12.4581 | 12.1 |  | 4.1451 | 7.9549 | 31 | 20.7 | 21.6464 | 9.3536 | 16 | 15.492 | 15.492 | 0.50796 | 59.7 | 65.5213 | 47.6684 | 12.0316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 70.6 | 49.9681 | 20.9119 | 49.6881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.6 | 53.608 | 61.0872 | -7.4872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 45.2919 | 45.2919 | -5.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 92.0747 | -0.27474 | 169.1 | 181.8516 | 181.8516 | -12.7516 | 166.5 | 181.8516 | 181.8516 | -15.3516 | 197.3 | 181.8516 | 181.8516 | 15.4484 | 254.1 | 273.5965 | 273.5965 | -19.4965 | 40.2 | 46.4751 | 71.1024 | -30.9024 | 28.1 | 23.3073 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 26 | 26 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 142.3 | 230.4817 | 158.7261 | -16.4261 | 69.2 | 52.1739 | 49.03 | 20.17 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 72.7 | 56.4712 | 55.2297 | 17.4703 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 150.2176 | 158.1907 | -17.8907 | 142.4 | 150.2176 | 158.1907 | -15.7906 | 148.4 | 150.6687 | 158.6657 | -10.2657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 205.2938 | -55.4938 | 81.8 | 77.2772 | 102.9552 | -21.1551 | 6.9 | 7.9163 | 7.9163 | -1.0163 | 3.5 | 5.3987 | 5.3987 | -1.8987 | 17 | 40.72 | 47.6219 | -30.6219 | 75.5 | 77.7 | 77.7 | -2.2 | 14.1 | 15.16 | 13.8045 | 0.2955 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.1 | 19.4214 | 19.4214 | -13.3214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 |  | 1.3476 | 1.2525 | 191.6 | 184.35 | 173.3828 | 18.2172 | 96.5 | 95.48 | 85.45 | 11.05 | 0.4 | 0.54 | 0.54 | -0.14 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20.7 | 2.0725 | 2.0725 | 18.6275 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 15.3 | 15.4589 | 15.4589 | -0.15894 | 9.2 | 6.72 | 6.72 | 2.48 | 16.5 | 11.53 | 11.53 | 4.97 | 4.3 | 11.27 | 15.2837 | -10.9837 | 13.3 | 25.51 | 42.3222 | -29.0222 | 7.9 | 12.3789 | 12.3789 | -4.4789 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -0.9 | 13 | 15.3907 | 18.0691 | -5.0691 | 1 | 1.068 | 1.068 | -0.068 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4081 | 0.4081 | -0.0081 | 1.3 | 1.221 | 1.221 | 0.079 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | -0.9 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 1.4 | 27.2 | 30.86 | 31 | -3.8 | 80 | 54.07 | 80 | 0 | 34.6 | 30.5752 | 30.5752 | 4.0248 | 64.6 | 38.84 | 45.8644 | 18.7356 | 76.8 | 68.6 | 64.3672 | 12.4328 | 9.2 | 6.01 | 7.5509 | 1.6491 | 7.2 | 4.32 | 4.4077 | 2.7923 | 38.5 | 50.68 | 50.68 | -12.18 | 6.6 | 4 | 4 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 15.2 | 5 | 5 | 10.2 | 19.7 | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 11.3 | 18.01 | 15.3209 | -4.0209 | 240.4 | 205.3 | 230.14 | 10.26 | 18.2 | 16.4228 | 16.4228 | 1.7772 | 131.5 | 130.9 | 115 | 16.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50 | 64.45 | 69 | -19 | 79.3 | 76.36 | 94 | -14.7 | 97.2 | 93.1 | 82.8 | 14.4 | 21.517 | 12.78 | 12.78 | 8.737 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18.2 | 16.2978 | 16.2978 | 1.9022 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.5 | 18.744 | 18.744 | 0.75604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9 | 10 | 10 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 16.1353 | 16.1353 | -1.6353 | 14.7 | 15.4589 | 15.4589 | -0.75894 | 8.4 | 8.38 | 8.38 | 0.02 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 11.2 | 12.1353 | 12.1353 | -0.93527
18/08/2026 | 13:00 | 201.4 | 122.1887 |  | 201.4 | 541.7 | 578.063 | 655.7623 | -114.0623 | 180.8 | 187.1457 | 212.3005 | -31.5006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 |  | 10.3627 | 0.53731 | 80.8 | 82 | 82.579 | -1.779 |  |  | 27.9793 | -27.9793 |  |  |  | 0 | 145.6 | 163.5956 | 196.228 | -50.628 | 145.3 | 163.5956 | 196.228 | -50.928 | 145.8 | 163.5956 | 196.228 | -50.428 | 242.9 | 246.1303 | 295.2259 | -52.3259 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 71.8 | 294.4064 | 255.5788 | -183.7788 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 159.4101 | 110.5878 | 52.7122 | 7 | 7.2192 | 7.2192 | -0.21917 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 0 |  | 16.7106 | -16.7106 | 109.3 | 111.8145 | 60.1207 | 49.1793 | 74.5 | 20.7254 | 53.8189 | 20.6811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.6 | 149.248 | 145.0777 | -1.4777 | 34 | 47.9895 | 34.7853 | -0.78527 | 127.3 | 66.6667 | 45 | 82.3 | 22.2 | 26.0943 | 16.4259 | 5.7741 | 16.2 | 17.6521 | 14.0817 | 2.1183 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 88.1 | 86.6869 | 60.1374 | 27.9626 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 180.9 | 184.7432 | 184.7432 | -3.8432 | 180.4 | 185.298 | 185.298 | -4.898 | 101.4 | 103.8684 | 78.8035 | 22.5965 | 11.9 |  | 4.1451 | 7.7549 | 29.3 | 20.7 | 21.6464 | 7.6536 | 15.5 | 15.492 | 15.492 | 0.00796 | 118 | 34.6753 | 47.6684 | 70.3316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 70.5 | 49.9681 | 24.7635 | 45.7365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.5 | 53.3439 | 66.1372 | -13.6372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 90.0098 | 79.1901 | 11.9099 | 168 | 181.1954 | 181.1954 | -13.1954 | 166.1 | 181.1954 | 181.1954 | -15.0954 | 196.9 | 181.1954 | 181.1954 | 15.7046 | 254 | 272.6094 | 272.6094 | -18.6094 | 38.9 | 46.4751 | 71.1024 | -32.2024 | 27.4 | 23.3073 | 35.658 | -8.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 26 | 26 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 140.7 | 206.1769 | 167.3005 | -26.6005 | 65.8 | 52.1739 | 36.9724 | 28.8276 | 65.4 | 66.8097 | 66.8097 | -1.4097 | 72.7 | 57.8434 | 52.366 | 20.334 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 150.2176 | 158.1907 | -18.2906 | 142 | 150.2176 | 158.1907 | -16.1907 | 148.1 | 150.6687 | 158.6657 | -10.5657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 205.2938 | -55.4938 | 81.8 | 77.2772 | 102.9552 | -21.1551 | 7.1 | 7.9163 | 7.9163 | -0.81629 | 3.3 | 5.3987 | 5.3987 | -2.0987 | 19.1 | 40.92 | 47.5904 | -28.4904 | 75 | 75.95 | 75.95 | -0.95 | 15 | 15.25 | 13.9417 | 1.0583 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 5.8 | 19.4214 | 19.4214 | -13.6214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 |  | 1.3476 | -0.34755 | 190.5 | 185.24 | 173.4138 | 17.0862 | 96 | 95.43 | 85.43 | 10.57 | 0.4 | 0.53 | 0.53 | -0.13 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20.3 | 2.0725 | 2.0725 | 18.2275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 15.3 | 15.4589 | 15.4589 | -0.15894 | 7 | 5.54 | 5.54 | 1.46 | 15.7 | 10.52 | 10.52 | 5.18 | 4.8 | 11.38 | 15.2503 | -10.4503 | 13.7 | 28.07 | 43.7085 | -30.0085 | 7.4 | 11.734 | 11.734 | -4.334 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -0.7 | 13 | 15.3299 | 19.2316 | -6.2316 | 1 | 1.06 | 1.06 | -0.06 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4149 | 0.4149 | -0.0149 | 1.3 | 1.216 | 1.216 | 0.084 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | -1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 27.8 | 30.86 | 31 | -3.2 | 80 | 54.96 | 80 | 0 | 34.5 | 29.3996 | 29.3996 | 5.1004 | 52.7 | 51.05 | 47.8327 | 4.8673 | 59.3 | 69.6 | 64.9314 | -5.6314 | 8.6 | 6.54 | 8.0265 | 0.5735 | 7.4 | 4.71 | 4.7989 | 2.6011 | 38.6 | 50.97 | 50.97 | -12.37 | 6.6 | 4 | 4 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 17.2 | 5 | 5 | 12.2 | 15.2 | 5.2 | 5.2 | 10 | 14.9 | 18.22 | 15.6183 | -0.7183 | 239.5 | 224.5 | 223.49 | 16.01 | 18 | 15.7445 | 15.7445 | 2.2555 | 132.8 | 131.28 | 113 | 19.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.1 | 68.6 | 73 | 11.1 | 105.3 | 79.97 | 97 | 8.3 | 97.8 | 94.9 | 81.36 | 16.44 | 22.134 | 12.85 | 12.85 | 9.284 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17.7 | 15.7259 | 15.7259 | 1.9741 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.5 | 18.744 | 18.744 | 0.75604 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 16.1353 | 16.1353 | 0.16473 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 8.4 | 8.38 | 8.38 | 0.02 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 12 | 12.1353 | 12.1353 | -0.13527
18/08/2026 | 13:30 | 199.5 | 120.4442 | 32.834 | 166.666 | 542.6 | 646.7334 | 655.7623 | -113.1623 | 181.9 | 209.3775 | 212.3005 | -30.4005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 |  | 10.3627 | 0.23731 | 80.4 | 82 | 82.579 | -2.179 |  |  | 42.485 | -42.485 |  |  |  | 0 | 145.1 | 159.7036 | 196.228 | -51.128 | 145.8 | 159.7036 | 196.228 | -50.428 | 145.1 | 159.7036 | 196.228 | -51.128 | 244.1 | 240.2748 | 295.2259 | -51.1259 | 205.4 | 206.0414 | 206.0414 | -0.64144 | 107.6 | 103.3301 | 103.3301 | 4.2699 | 72.7 | 158.6744 | 347.1664 | -274.4665 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 159.4101 | 110.5878 | 51.5122 | 7 | 7.2192 | 7.2192 | -0.21917 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 0 |  | 16.7106 | -16.7106 | 109.7 | 111.8145 | 51.7273 | 57.9727 | 76.9 | 26.943 | 68.4366 | 8.4634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.1 | 148.4436 |  | 143.1 | 33.2 | 47.9895 | 34.7853 | -1.5853 | 139.8 | 66.6667 | 41.4021 | 98.3979 | 22.7 | 26.0943 | 16.4259 | 6.2741 | 16.4 | 17.6521 | 14.0817 | 2.3183 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 85.2 | 86.6869 | 60.1374 | 25.0626 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 101.3 | 103.8684 | 77.7794 | 23.5206 | 11.6 |  | 6.3453 | 5.2547 | 29.1 | 20.7 | 21.6464 | 7.4536 | 15.3 | 15.492 | 15.492 | -0.19204 | 39.6 | 58.9676 | 75.3544 | -35.7544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 70.6 | 49.9681 | 25.8488 | 44.7512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.5 | 53.0135 |  | 52.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 45.2919 | 45.2919 | -4.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 90.0098 | 77.938 | 13.062 | 168.6 | 181.3639 | 181.3639 | -12.7639 | 166.2 | 181.3639 | 181.3639 | -15.1639 | 197.4 | 181.3639 | 181.3639 | 16.0361 | 250.9 | 272.8628 | 272.8628 | -21.9628 | 38 | 46.4751 | 71.1024 | -33.1024 | 27.6 | 23.3073 | 35.658 | -8.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 26 | 26 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 146.7 | 197.7314 | 152.9337 | -6.2336 | 64.7 | 52.1739 | 69.6973 | -4.9973 | 65.5 | 66.8097 | 66.8097 | -1.3097 | 72.8 | 56.9968 | 63.3911 | 9.4089 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 150.2176 | 158.1907 | -18.3907 | 141.9 | 150.2176 | 158.1907 | -16.2906 | 147.2 | 150.6687 | 158.6657 | -11.4657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 205.2938 | -55.4938 | 81.8 | 77.2772 | 102.9552 | -21.1551 | 7.2 | 7.9163 | 7.9163 | -0.71629 | 3.3 | 5.3987 | 5.3987 | -2.0987 | 21.1 | 42.75 | 49.1778 | -28.0778 | 78.2 | 72.89 | 72.89 | 5.31 | 13.8 | 15.32 | 14.0581 | -0.2581 |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 6.3 | 19.4214 | 19.4214 | -13.1214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 |  | 1.3476 | -0.24755 | 192.4 | 186.61 | 173.3952 | 19.0048 | 97.5 | 95.9 | 85.9 | 11.6 | 0.4 | 0.53 | 0.53 | -0.13 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20.2 | 2.0725 | 2.0725 | 18.1275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 15.3 | 15.4589 | 15.4589 | -0.15894 | 10.4 | 3.98 | 3.98 | 6.42 | 16.5 | 8.04 | 8.04 | 8.46 | 6.8 | 12.26 | 15.9894 | -9.1894 | 21.7 | 33.93 | 46.4292 | -24.7292 | 3.3 | 9.9406 | 9.9406 | -6.6406 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 13.2 | 15.2539 | 4.0075 | 9.1925 | 1 | 1.06 | 1.06 | -0.06 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4198 | 0.4198 | -0.0198 | 1.3 | 1.216 | 1.216 | 0.084 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | -0.9 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 26.3 | 30.86 | 31 | -4.7 | 80 | 55.86 | 80 | 0 | 34.5 | 29.4703 | 29.4703 | 5.0297 | 45.4 | 50.4 | 47.971 | -2.571 | 47.6 | 68.6 | 63.9487 | -16.3487 | 6.9 | 6.27 | 7.6986 | -0.7986 | 5.4 | 4.75 | 4.8318 | 0.5682 | 38.6 | 51.28 | 51.28 | -12.68 | 6.6 | 4 | 4 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 19.2 | 5 | 5 | 14.2 | 15.2 | 5.2 | 5.2 | 10 | 14.7 | 18.37 | 15.8611 | -1.1611 | 242.8 | 229.6 | 202.86 | 39.94 | 17.4 | 15.296 | 15.296 | 2.104 | 134.2 | 131.75 | 112 | 22.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.9 | 73.76 | 78 | 14.9 | 112.3 | 86.58 | 103 | 9.3 | 98.3 | 94.1 | 80.64 | 17.66 | 22.265 | 12.9 | 12.9 | 9.365 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16.9 | 15.095 | 15.095 | 1.805 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.4 | 18.744 | 18.744 | 0.65604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 15.5556 | 15.5556 | 0.24444 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 8.1 | 8.38 | 8.38 | -0.28 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 12.4 | 12.1353 | 12.1353 | 0.26473
18/08/2026 | 14:00 | 204 | 121.3292 |  | 204 | 551.3 | 571.8733 | 655.7623 | -104.4623 | 182.1 | 185.1418 | 212.3005 | -30.2005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 |  | 10.3627 | 0.73731 | 83.5 | 82 | 82.579 | 0.921 |  |  | 44.3994 | -44.3994 |  |  |  | 0 | 146.2 | 168.3197 | 196.228 | -50.028 | 146.3 | 168.3197 | 196.228 | -49.928 | 146.4 | 168.3197 | 196.228 | -49.828 | 242.6 | 253.2377 | 295.2259 | -52.6259 | 203.4 | 206.0414 | 206.0414 | -2.6414 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 125.5 | 285.8043 | 312.3691 | -186.8691 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 159.4101 | 110.5878 | 49.2122 | 8 | 7.2192 | 7.2192 | 0.78083 | 5.2 | 3.8765 | 3.8765 | 1.3235 | 0 |  | 16.7106 | -16.7106 | 109.9 | 111.8145 | 61.7805 | 48.1195 | 81.9 | 37.2699 | 75.1093 | 6.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.6 | 151.6793 |  | 144.6 | 34 | 47.9895 | 34.7853 | -0.78527 | 135 | 66.6667 | 35.442 | 99.558 | 22.2 | 26.0943 | 16.4259 | 5.7741 | 16.6 | 17.6521 | 14.0817 | 2.5183 | 12.4 | 11.5942 | 11.5942 | 0.8058 | 80.2 | 86.6869 | 60.1374 | 20.0626 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 102.5 | 103.8684 | 73.7731 | 28.7269 | 12.2 |  | 18 | -5.8 | 34.7 | 20.7 | 21.6464 | 13.0536 | 16.4 | 15.492 | 15.492 | 0.90796 | 120.2 | 33.7922 | 78.0904 | 42.1096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 70.3 | 49.9681 | 40.4323 | 29.8678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.1 | 50.6463 | 49.4397 | 4.6603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 45.2919 | 45.2919 | -4.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 90.0098 | 73.0397 | 18.8603 | 169.3 | 181.8516 | 181.8516 | -12.5516 | 166.6 | 181.8516 | 181.8516 | -15.2516 | 197.8 | 181.8516 | 181.8516 | 15.9484 | 252.1 | 273.5965 | 273.5965 | -21.4965 | 40.8 | 46.4751 | 71.1024 | -30.3024 | 28 | 23.3073 | 35.658 | -7.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 26 | 26 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 165 | 81.5949 | 149.5877 | 15.4123 | 77 | 108.4489 | 87.354 | -10.354 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 73 | 76.7962 | 68.4659 | 4.5341 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 153.0601 | 158.1907 | -18.1907 | 141.9 | 153.0601 | 158.1907 | -16.2906 | 147.7 | 153.5198 | 158.6657 | -10.9657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 205.2938 | -55.5938 | 81.9 | 77.2772 | 102.9552 | -21.0552 | 7.4 | 7.9163 | 7.9163 | -0.51629 | 3.3 | 5.3987 | 5.3987 | -2.0987 | 22.8 | 46.4 | 52.5863 | -29.7863 | 76.9 | 68.42 | 68.42 | 8.48 | 14.6 | 15.1 | 13.8798 | 0.7202 |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 7.1 | 19.4214 | 19.4214 | -12.3214 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.3 |  | 1.3476 | -0.04755 | 175.3 | 188.38 | 173.088 | 2.212 | 81.6 | 96 | 86.45 | -4.85 | 0.4 | 0.54 | 0.54 | -0.14 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20.7 | 2.0725 | 2.0725 | 18.6275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 15.3 | 15.4589 | 15.4589 | -0.15894 | 5.8 | 2.74 | 2.74 | 3.06 | 9.8 | 5.19 | 5.19 | 4.61 | 6.9 | 12.9 | 16.4987 | -9.5987 | 21.6 | 39.79 | 49.6721 | -28.0721 | 1.9 | 8.7096 | 8.7096 | -6.8096 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 13 | 14.7089 | 15.388 | -2.388 | 1 | 1.056 | 1.056 | -0.056 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4204 | 0.4204 | -0.0204 | 1.2 | 1.028 | 1.028 | 0.172 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | -0.9 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 1.4 | 25 | 30.86 | 31 | -6 | 80.5 | 56.75 | 80 | 0.5 | 34.6 | 29.6867 | 29.6867 | 4.9133 | 44.1 | 54.05 | 50.3809 | -6.2809 | 42.8 | 70.7 | 65.9012 | -23.1012 | 7.4 | 6.74 | 8.1159 | -0.7159 | 7.5 | 5 | 5.0845 | 2.4155 | 38.5 | 51.57 | 51.57 | -13.07 | 6.6 | 4 | 4 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 19.2 | 5 | 5 | 14.2 | 17.2 | 5.2 | 5.2 | 12 | 13.7 | 18.02 | 15.6091 | -1.9091 | 225.5 | 228.8 | 178.6 | 46.9 | 16.4 | 13.6475 | 13.6475 | 2.7525 | 135.5 | 133.02 | 110 | 25.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.7 | 79.92 | 84 | 20.7 | 123.2 | 94.19 | 110 | 13.2 | 98.4 | 92.6 | 79.2 | 19.2 | 22.045 | 13 | 13 | 9.045 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15.9 | 13.6663 | 13.6663 | 2.2337 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.6 | 18.744 | 18.744 | 0.85604 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 15.8454 | 15.8454 | -1.2454 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 8.2 | 8.38 | 8.38 | -0.18 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 11.2 | 12.1353 | 12.1353 | -0.93527
18/08/2026 | 14:30 | 197.7 | 161.0931 | 38.8231 | 158.8769 | 635.5 | 566.9401 | 655.7623 | -20.2623 | 212.6 | 183.5447 | 212.3005 | 0.29945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 |  | 10.3627 | 0.23731 | 79.9 | 82 | 82.579 | -2.679 |  |  | 68.2812 | -68.2812 |  |  |  | 0 | 178.2 | 151.9208 | 196.228 | -18.028 | 199.8 | 151.9208 | 196.228 | 3.572 | 202 | 151.9208 | 196.228 | 5.772 | 287.9 | 228.5656 | 295.2259 | -7.3259 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 107.6 | 103.3301 | 103.3301 | 4.2699 | 74.3 | 247.4741 | 267.5124 | -193.2123 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 159.4101 | 110.5878 | 50.0122 | 7.3 | 7.2192 | 7.2192 | 0.08083 | 5 | 3.8765 | 3.8765 | 1.1235 | 0 |  | 16.7106 | -16.7106 | 109.9 | 111.8145 | 56.2231 | 53.6769 | 112.1 | 109.2126 | 107.6749 | 4.4252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 141.8 | 151.4915 |  | 141.8 | 33 | 47.9895 | 34.7853 | -1.7853 | 120.6 | 120.2073 | 52.8497 | 67.7503 | 20.9 | 26.0943 | 16.4259 | 4.4741 | 16.8 | 17.6521 | 14.0817 | 2.7183 | 12.3 | 11.5942 | 11.5942 | 0.7058 | 90 | 86.6869 | 60.1374 | 29.8626 | 178.9 | 184.7432 | 184.7432 | -5.8432 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 99.6 | 103.8684 | 87.1098 | 12.4902 | 11 |  | 18 | -7 | 28 | 20.7 | 21.6464 | 6.3536 | 15.9 | 15.492 | 15.492 | 0.40796 | 71.2 | 74.4944 | 107.5769 | -36.3769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.9 | 49.9681 | 40.6307 | 30.2693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 50.1934 | 47.1104 | 5.0896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 90.0098 | 89.3457 | 1.0543 | 169.8 | 183.5651 | 183.5651 | -13.7651 | 167.2 | 183.5651 | 183.5651 | -16.3651 | 197.9 | 183.5651 | 183.5651 | 14.3349 | 255.3 | 276.1745 | 276.1745 | -20.8745 | 66.9 | 46.4751 | 71.1024 | -4.2024 | 33.5 | 23.3073 | 35.658 | -2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 26 | 26 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 155.5 | 133.193 | 145.0777 | 10.4223 | 72.4 | 101.4843 | 67.9316 | 4.4684 | 65.1 | 66.8097 | 66.8097 | -1.7097 | 71.4 | 75.9436 | 62.6939 | 8.7061 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 49.6662 | -49.6662 | 140.3 | 153.0601 | 158.1907 | -17.8907 | 141.9 | 153.0601 | 158.1907 | -16.2906 | 147.5 | 153.5198 | 158.6657 | -11.1657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 205.2938 | -55.5938 | 81.9 | 77.2772 | 102.9552 | -21.0552 | 7.4 | 7.9163 | 7.9163 | -0.51629 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 24.7 | 48.42 | 54.3719 | -29.6719 | 47.3 | 62.39 | 62.39 | -15.09 | 13.4 | 15.26 | 14.0854 | -0.6854 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.9 | 19.4214 | 19.4214 | -12.5214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 |  | 1.3476 | -0.24755 | 174.1 | 189.34 | 172.4008 | 1.6992 | 73.5 | 86.24 | 86.24 | -12.74 | 0.3 | 0.54 | 0.54 | -0.24 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 20.1 | 2.0725 | 2.0725 | 18.0275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 15.3 | 15.4589 | 15.4589 | -0.15894 | 1.6 | 1.66 | 1.66 | -0.06 | 3.1 | 3.56 | 3.56 | -0.46 | 7.2 | 13.53 | 16.9842 | -9.7842 | 21.8 | 43.74 | 49.996 | -28.196 | 1.4 | 7.0407 | 7.0407 | -5.6407 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 13 | 14.6047 | 14.8518 | -1.8518 | 1 | 1.056 | 1.056 | -0.056 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4194 | 0.4194 | -0.1194 | 1.1 | 0.996 | 0.996 | 0.104 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 1.4 | 27.3 | 30.86 | 31 | -3.7 | 81.8 | 57.65 | 80 | 1.8 | 35.2 | 29.7437 | 29.7437 | 5.4563 | 45.6 | 55.23 | 51.2819 | -5.6819 | 48.4 | 70.02 | 65.1398 | -16.7398 | 8.6 | 7 | 8.321 | 0.279 | 5.7 | 5.33 | 5.4036 | 0.2964 | 38.5 | 51.67 | 51.67 | -13.17 | 6.7 | 4 | 4 | 2.7 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 19.2 | 5 | 5 | 14.2 | 19.2 | 5.2 | 5.2 | 14 | 15.3 | 17.82 | 15.5035 | -0.2035 | 121.9 | 229.3 | 155.71 | -33.81 | 5.6 | 12.8422 | 12.8422 | -7.2422 | 138.4 | 134.09 | 108 | 30.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.6 | 87.08 | 91 | 19.6 | 132.5 | 100.8 | 116 | 16.5 | 98.7 | 90.8 | 77.76 | 20.94 | 20.615 | 13.39 | 13.39 | 7.225 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 14.3 | 12.4637 | 12.4637 | 1.8363 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.5 | 18.744 | 18.744 | 0.75604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.9 | 10.4348 | 10.4348 | -3.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 16.0387 | 16.0387 | -0.93865 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 8.9 | 8.38 | 8.38 | 0.52 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 10 | 12.1353 | 12.1353 | -2.1353
18/08/2026 | 15:00 | 204.9 | 161.0931 | 44.2692 | 160.6309 | 646.3 | 578.192 | 655.7623 | -9.4623 | 217.3 | 187.1875 | 212.3005 | 4.9995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 |  | 20.7254 | -9.3254 | 83.5 | 82 | 82.579 | 0.921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 147.4073 | 196.228 | -29.928 | 166 | 147.4073 | 196.228 | -30.228 | 166.8 | 147.4073 | 196.228 | -29.428 | 260.5 | 221.7749 | 295.2259 | -34.7259 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 77.1 | 251.0038 | 310.5669 | -233.4669 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 159.4101 | 110.5878 | 3.3122 | 8.3 | 7.2192 | 7.2192 | 1.0808 | 5.4 | 3.8765 | 3.8765 | 1.5235 | 0 |  | 16.7106 | -16.7106 | 108.8 | 111.8145 | 59.8329 | 48.9671 | 117.1 | 101.3756 | 30.9249 | 86.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.9 | 150.1354 | 145.0777 | -0.17772 | 32.4 | 47.9895 | 34.7853 | -2.3853 | 123.4 | 120.2073 | 112.3575 | 11.0425 | 21 | 26.0943 | 16.4259 | 4.5741 | 16.4 | 17.6521 | 14.0817 | 2.3183 | 11.8 | 11.5942 | 11.5942 | 0.2058 | 41 | 86.6869 | 60.1374 | -19.1374 | 184 | 184.7432 | 184.7432 | -0.74317 | 184.9 | 184.7432 | 184.7432 | 0.15683 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 103.1 | 103.8684 | 87.1098 | 15.9902 | 19 | 18 | 18 | 1 | 30.7 | 20.7 | 21.6464 | 9.0536 | 16.6 | 15.492 | 15.492 | 1.108 | 75 | 68.9821 | 26.943 | 48.057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.6 | 49.9681 | 56.2947 | 24.3053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 52.8957 | 51.9391 | 2.4609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 45.2919 | 45.2919 | -5.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 90.0098 | 89.3457 | 3.0543 | 169.1 | 184.2256 | 184.2256 | -15.1256 | 166.5 | 184.2256 | 184.2256 | -17.7256 | 197.6 | 184.2256 | 184.2256 | 13.3744 | 254.7 | 277.1683 | 277.1683 | -22.4683 | 69.9 | 46.4751 | 71.1024 | -1.2024 | 34.2 | 23.3073 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 26 | 26 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 184.8 | 207.9631 | 145.7555 | 39.0445 | 82.4 | 52.1739 | 60 | 22.4 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 71.8 | 56.4712 | 59.5617 | 12.2383 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 49.6662 | -49.6662 | 139.5 | 153.0601 | 158.1907 | -18.6907 | 142 | 153.0601 | 158.1907 | -16.1907 | 148.1 | 153.5198 | 158.6657 | -10.5657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 205.2938 | -55.4938 | 82 | 77.2772 | 102.9552 | -20.9551 | 7.3 | 7.9163 | 7.9163 | -0.61629 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 27 | 49.48 | 55.1876 | -28.1876 | 39.8 | 54.91 | 54.91 | -15.11 | 14.5 | 15.37 | 14.2508 | 0.2492 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 7.3 | 19.4214 | 19.4214 | -12.1214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 |  | 2.0218 | -0.92177 | 169.2 | 187.79 | 166.1895 | 3.0105 | 65.4 | 81.84 | 81.84 | -16.44 | 0.7 | 0.54 | 0.54 | 0.16 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20.7 | 2.0725 | 2.0725 | 18.6275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 15.3 | 15.4589 | 15.4589 | -0.15894 | 3.4 | 0.78 | 0.78 | 2.62 | 3.3 | 1.94 | 1.94 | 1.36 | 9 | 14.5 | 17.8198 | -8.8198 | 24.6 | 47.8 | 51.0168 | -26.4168 | 0.5 | 5.9902 | 5.9902 | -5.4902 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 12.8 | 15.2267 | 15.9633 | -3.1633 | 1 | 1.064 | 1.064 | -0.064 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4166 | 0.4166 | -0.1166 | 1 | 0.932 | 0.932 | 0.068 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 27.4 | 30.86 | 31 | -3.6 | 81.8 | 58.54 | 80 | 1.8 | 34.4 | 29.6122 | 29.6122 | 4.7878 | 55.1 | 55.6 | 51.4412 | 3.6588 | 61.3 | 72.35 | 67.0983 | -5.7983 | 10.4 | 7.3 | 8.5711 | 1.8289 | 8.7 | 5.45 | 5.5241 | 3.1759 | 38.4 | 51.44 | 51.44 | -13.04 | 6.9 | 4 | 4 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 18.9 | 4.5 | 4.5 | 14.4 | 19.2 | 5 | 5 | 14.2 | 18.2 | 5.2 | 5.2 | 13 | 13.4 | 17.72 | 15.487 | -2.087 | 87.1 | 226.4 | 128.73 | -41.63 | 4.4 | 10.292 | 10.292 | -5.892 | 115.2 | 132.9 | 106 | 9.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.4 | 93.23 | 97 | 21.4 | 141 | 109.4 | 124 | 17 | 93.8 | 87.1 | 76.32 | 17.48 | 20.201 | 13.13 | 13.13 | 7.071 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 12.5 | 10.5629 | 10.5629 | 1.9371 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.3 | 18.744 | 18.744 | 0.55604 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 15.8454 | 15.8454 | 0.15459 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 9.8 | 8.38 | 8.38 | 1.42 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 10.5 | 12.1353 | 12.1353 | -1.6353
18/08/2026 | 15:30 | 201.4 | 161.0931 | 51.875 | 149.525 | 639.2 | 627.3725 | 655.7623 | -16.5623 | 213.8 | 203.1095 | 212.3005 | 1.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30.4077 | 20.7254 | 9.2746 | 76.1 | 82 | 82.579 | -6.479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 158.0062 | 196.228 | -15.528 | 198.7 | 158.0062 | 196.228 | 2.472 | 202.6 | 158.0062 | 196.228 | 6.372 | 286 | 237.721 | 295.2259 | -9.2259 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 229.1 | 187.4396 | 332.3551 | -103.255 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 159.4101 | 110.5878 | -54.6878 | 7.6 | 7.2192 | 7.2192 | 0.38083 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 0 |  | 16.7106 | -16.7106 | 110.1 | 111.8145 | 62.4041 | 47.6959 | 159.3 | 47.215 | 59.0333 | 100.2666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.3 | 149.0782 | 145.0777 | 79.2223 | 33.2 | 47.9895 | 34.7853 | -1.5853 | 126.6 | 120.2073 | 98.4456 | 28.1544 | 21.4 | 26.0943 | 16.4259 | 4.9741 | 16.6 | 17.6521 | 14.0817 | 2.5183 | 11.8 | 11.5942 | 11.5942 | 0.2058 | 0 | 86.6869 | 60.1374 | -60.1374 | 181.5 | 184.7432 | 184.7432 | -3.2432 | 181.8 | 184.7432 | 184.7432 | -2.9432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 101.2 | 103.8684 | 87.1098 | 14.0902 | 4.3 | 4.1451 | 4.1451 | 0.15492 | 28.9 | 21.6464 | 21.6464 | 7.2536 | 16.3 | 15.492 | 15.492 | 0.80796 | 62.7 | 63.5732 | 41.4508 | 21.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.5 | 49.9681 | 61.5508 | 18.9492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 50.9592 | 51.3978 | 42.9022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 45.2919 | 45.2919 | -5.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 89.3457 | 2.2543 | 169.7 | 184.3786 | 184.3786 | -14.6786 | 167.1 | 184.3786 | 184.3786 | -17.2786 | 197.9 | 184.3786 | 184.3786 | 13.5214 | 257.2 | 277.3984 | 277.3984 | -20.1984 | 68.8 | 46.4751 | 71.1024 | -2.3024 | 33.3 | 23.3073 | 35.658 | -2.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 26 | 26 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 159.5 | 198.8134 | 140.7597 | 18.7403 | 64.5 | 87.369 | 81.0271 | -16.5271 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 66.7 | 70.3696 | 67.8652 | -1.1652 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 49.6662 | -49.6662 | 140 | 153.0601 | 158.1907 | -18.1907 | 142.5 | 153.0601 | 158.1907 | -15.6906 | 148 | 153.5198 | 158.6657 | -10.6657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.5 | 154.0917 | 205.2938 | -4.7938 | 95 | 77.2772 | 102.9552 | -7.9551 | 7.4 | 7.9163 | 7.9163 | -0.51629 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 34 | 53.2 | 58.6778 | -24.6778 | 32.1 | 46 | 46 | -13.9 | 13.8 | 15.7 | 14.6209 | -0.8209 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 7.1 | 19.4214 | 19.4214 | -12.3214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.3 | 2.6517 | 2.0218 | 0.27823 | 108.8 | 182.61 | 153.869 | -45.069 | 41.6 | 75.25 | 75.25 | -33.65 | 1.4 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 20.4 | 2.0725 | 2.0725 | 18.3275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 15.3 | 15.4589 | 15.4589 | -0.15894 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 3.7 | 0.98 | 0.98 | 2.72 | 10.1 | 15.01 | 18.1904 | -8.0904 | 26 | 51.46 | 52.0309 | -26.0309 | 0.5 | 2.8264 | 2.8264 | -2.3264 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 16.2 | 14.781 | 15.8387 | 0.36125 | 1.1 | 1.068 | 1.068 | 0.032 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3862 | 0.3862 | -0.1862 | 0.8 | 0.784 | 0.784 | 0.016 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | -0.5 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 29.7 | 30.86 | 31 | -1.3 | 81.8 | 59.43 | 80 | 1.8 | 33.1 | 28.1686 | 28.1686 | 4.9314 | 54.7 | 57.5 | 53.1401 | 1.5599 | 62.4 | 72.4 | 66.9879 | -4.5879 | 10 | 7.52 | 8.7418 | 1.2582 | 9.8 | 5.67 | 5.7454 | 4.0546 | 37.9 | 50.59 | 50.59 | -12.69 | 6.9 | 4 | 4 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 18.9 | 4.5 | 4.5 | 14.4 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 18.2 | 5.2 | 5.2 | 13 | 13.6 | 17.92 | 15.7858 | -2.1858 | 45.5 | 213.3 | 100.59 | -55.09 | 4.9 | 9.185 | 9.185 | -4.285 | 94.6 | 128.51 | 97 | -2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.6 | 99.39 | 103 | 15.6 | 138.4 | 116.01 | 130 | 8.4 | 83.2 | 79.9 | 69.84 | 13.36 | 19.125 | 13 | 13 | 6.125 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 10.2 | 8.8096 | 8.8096 | 1.3904 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.5 | 18.744 | 18.744 | 0.75604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 14.8792 | 14.8792 | 0.72077 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 9.1 | 8.38 | 8.38 | 0.72 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 11 | 12.1353 | 12.1353 | -1.1353
18/08/2026 | 16:00 | 200.8 | 161.0931 | 108.1979 | 92.6021 | 640 | 616.9465 | 655.7623 | -15.7623 | 214.2 | 199.7341 | 212.3005 | 1.8995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 |  | 20.7254 | 9.2746 | 75.9 | 82 | 82.579 | -6.679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8 | 139.8976 | 196.228 | -16.428 | 198.1 | 139.8976 | 196.228 | 1.872 | 196.8 | 139.8976 | 196.228 | 0.57198 | 284.3 | 210.4766 | 295.2259 | -10.9259 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 283.3 | 302.5115 | 358.3183 | -75.0183 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 159.4101 | 110.5878 | -30.8878 | 7.7 | 7.2192 | 7.2192 | 0.48083 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 0 |  | 16.7106 | -16.7106 | 109.9 | 111.8145 |  | 109.9 | 193.3 | 209.5185 | 84.6018 | 108.6982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.2 | 157.2207 | 145.0777 | 79.1223 | 32 | 47.9895 | 34.7853 | -2.7853 | 127.9 | 126.4249 | 112.3575 | 15.5425 | 20.2 | 26.0943 | 16.4259 | 3.7741 | 16.4 | 17.6521 | 14.0817 | 2.3183 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 0 | 86.6869 | 60.1374 | -60.1374 | 180.4 | 184.7432 | 184.7432 | -4.3432 | 181.1 | 184.7432 | 184.7432 | -3.6432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 100.4 | 103.8684 | 87.1098 | 13.2903 | 12 | 4.1451 | 4.1451 | 7.8549 | 28.8 | 21.6464 | 21.6464 | 7.1536 | 16.2 | 15.492 | 15.492 | 0.70796 | 112.8 | 27.3255 | 57.15 | 55.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.3 | 49.9681 | 61.5508 | 18.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 51.45 | 56.7208 | 37.4793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 | 45.2919 | -5.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 89.3457 | 2.1543 | 169.8 | 184.3786 | 184.3786 | -14.5786 | 167.4 | 184.3786 | 184.3786 | -16.9786 | 198.2 | 184.3786 | 184.3786 | 13.8214 | 257.5 | 277.3984 | 277.3984 | -19.8984 | 68.3 | 46.4751 | 71.1024 | -2.8024 | 33.7 | 23.3073 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 26 | 26 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 195.8 | 221.9465 | 165.8031 | 29.9969 | 62.6 | 87.369 | 52.1739 | 10.4261 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 66.8 | 70.3696 | 56.4712 | 10.3288 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  | 50.6459 | -50.6459 |  |  | 49.6662 | -49.6662 | 140.2 | 153.0601 | 158.1907 | -17.9906 | 142.4 | 153.0601 | 158.1907 | -15.7906 | 147.6 | 153.5198 | 158.6657 | -11.0657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 154.0917 | 205.2938 | 1.9062 | 100.1 | 77.2772 | 102.9552 | -2.8552 | 7.4 | 7.9163 | 7.9163 | -0.51629 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 43 | 56.29 | 61.5247 | -18.5247 | 14.5 | 34.73 | 34.73 | -20.23 | 12.6 | 15.67 | 14.643 | -2.043 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 7.2 | 19.4214 | 19.4214 | -12.2214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 |  | 2.0218 | 0.67823 | 22.9 | 157.54 | 129.6238 | -106.7238 | 12.1 | 66.66 | 66.66 | -54.56 | 2.1 | 0.56 | 0.56 | 1.54 | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.5 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 20.3 | 2.0725 | 2.0725 | 18.2275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 15.3 | 15.4589 | 15.4589 | -0.15894 | 0.7 | 0.29 | 0.29 | 0.41 | 0.7 | 0.23 | 0.23 | 0.47 | 12.7 | 16.12 | 19.1627 | -6.4627 | 33.3 | 55.12 | 54.3882 | -21.0882 | 0.1 | 1.854 | 1.854 | -1.754 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 20 | 14.894 | 17.064 | 2.936 | 1.2 | 1.084 | 1.084 | 0.116 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.3317 | 0.3317 | -0.2317 | 0.6 | 0.567 | 0.567 | 0.033 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | -0.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 30.1 | 30.86 | 31 | -0.9 | 81.8 | 60.33 | 80 | 1.8 | 28.6 | 23.8172 | 23.8172 | 4.7828 | 58.2 | 51.05 | 56.3814 | 1.8186 | 67.6 | 71.94 | 66.2875 | 1.3125 | 11.7 | 7.96 | 9.1267 | 2.5733 | 6.5 | 6.04 | 6.1052 | 0.3948 | 37.3 | 48.21 | 48.21 | -10.91 | 7.1 | 4 | 4 | 3.1 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 18.9 | 4.5 | 4.5 | 14.4 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 19.7 | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 14.2 | 17.93 | 15.8924 | -1.6924 | 19.1 | 178.2 | 59.93 | -40.83 | 5.3 | 5.985 | 5.985 | -0.685 | 103.4 | 108.72 | 81 | 22.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.9 | 105.55 | 109 | 13.9 | 155 | 122.62 | 136 | 19 | 78.4 | 65.3 | 58.32 | 20.08 | 12.723 | 12.61 | 12.61 | 0.113 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.6 | 6.1869 | 6.1869 | 1.4131 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 19.3 | 18.744 | 18.744 | 0.55604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 15.5556 | 15.5556 | 0.54444 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 9.1 | 8.38 | 8.38 | 0.72 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 11 | 12.1353 | 12.1353 | -1.1353
18/08/2026 | 16:30 | 202.8 | 181.7021 | 92.3621 | 110.4378 | 644.7 | 648.9424 | 655.7623 | -11.0623 | 216 | 210.0926 | 212.3005 | 3.6995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 60.5149 | 10.3627 | 19.8373 | 78.5 | 82 | 82.579 | -4.079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 158.8899 | 196.228 | -16.328 | 199 | 158.8899 | 196.228 | 2.772 | 204 | 158.8899 | 196.228 | 7.772 | 284.6 | 239.0505 | 295.2259 | -10.6259 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 377 | 379.5304 | 379.5304 | -2.5304 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 159.4101 | 110.5878 | -29.2878 | 7.8 | 7.2192 | 7.2192 | 0.58083 | 5.2 | 3.8765 | 3.8765 | 1.3235 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 110.2 | 111.8145 | 70.7849 | 39.4151 | 147.3 | 154.1963 | 145.1732 | 2.1268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.8 | 145.8246 |  | 144.8 | 31 | 47.9895 | 34.7853 | -3.7853 | 113.2 | 108.1523 | 112.3575 | 0.84249 | 20.9 | 26.0943 | 16.4259 | 4.4741 | 16.4 | 17.6521 | 14.0817 | 2.3183 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 0 | 86.6869 | 60.1374 | -60.1374 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 183.5 | 184.7432 | 184.7432 | -1.2432 | 182.6 | 185.298 | 185.298 | -2.698 | 102.4 | 103.8684 | 109.8415 | -7.4416 | 27.2 | 24.8705 | 36.7624 | -9.5624 | 29.8 | 21.6464 | 21.6464 | 8.1536 | 15.9 | 15.492 | 15.492 | 0.40796 | 126.4 | 33.0036 | 33.6416 | 92.7584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.9 | 49.9681 | 61.5508 | 19.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 55.5607 | 63.6923 | -12.9923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 45.2919 | 45.2919 | -4.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 90.0098 | 117.1385 | -25.0385 | 169.8 | 184.5825 | 184.5825 | -14.7825 | 168 | 184.5825 | 184.5825 | -16.5825 | 199.3 | 184.5825 | 184.5825 | 14.7175 | 261.4 | 277.7052 | 277.7052 | -16.3052 | 73.1 | 46.4751 | 71.1024 | 1.9976 | 35.1 | 23.3073 | 35.658 | -0.55798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 26 | 26 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 215.6 | 222.049 | 192.0591 | 23.5409 | 68.8 | 87.369 | 69.6973 | -0.89731 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 67.1 | 70.3696 | 65.2889 | 1.8111 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  | 50.6459 | -50.6459 |  |  | 49.6662 | -49.6662 | 140.8 | 153.0601 | 158.1907 | -17.3907 | 143 | 153.0601 | 158.1907 | -15.1906 | 147.6 | 153.5198 | 158.6657 | -11.0657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 154.0917 | 205.2938 | 2.3062 | 100.4 | 77.2772 | 102.9552 | -2.5551 | 7.4 | 7.9163 | 7.9163 | -0.51629 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 50.1 | 59.92 | 64.9204 | -14.8204 | 35 | 21.82 | 21.82 | 13.18 | 9.7 | 14.87 | 13.8916 | -4.1916 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 7.6 | 19.4214 | 19.4214 | -11.8214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.6106 | 1.3476 | 1.3524 | 18.6 | 77 | 81.4535 | -62.8535 | 11.6 | 38.509 | 45.82 | -34.22 | 2.2 | 0.55 | 0.55 | 1.65 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 20.8 | 2.0725 | 2.0725 | 18.7275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 15.3 | 15.4589 | 15.4589 | -0.15894 | 0.4 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 14.3 | 17.14 | 20.043 | -5.743 | 38.1 | 58.38 | 56.8526 | -18.7526 | 0 | 0.6327 | 0.6327 | -0.6327 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 19.9 | 15.8402 | 18.6688 | 1.2312 | 1.2 | 1.096 | 1.096 | 0.104 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 0.255 | 0.255 | -0.155 | 0.4 | 0.488 | 0.488 | -0.088 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | -0.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 30.3 | 30.86 | 31 | -0.7 | 81.8 | 61.22 | 80 | 1.8 | 17.7 | 14.822 | 14.822 | 2.878 | 67.2 | 49.44 | 54.525 | 12.675 | 75 | 63.12 | 67.2734 | 7.7266 | 12.1 | 7.81 | 8.9205 | 3.1795 | 9 | 5.85 | 5.9182 | 3.0818 | 27.1 | 34.37 | 34.37 | -7.27 | 7.1 | 4 | 4 | 3.1 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 18.9 | 4.5 | 4.5 | 14.4 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 19.7 | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 12.8 | 16.58 | 14.6295 | -1.8295 | 14 | 107.6 | 28.21 | -14.21 | 5 | 4.7455 | 4.7455 | 0.2545 | 60.1 | 44.6 | 59 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.6 | 109.7 | 113 | 14.6 | 157.3 | 127.23 | 140 | 17.3 | 33.9 | 38.2 | 42.48 | -8.58 | 15.652 | 6.7 | 6.7 | 8.952 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.9 | 4.2744 | 4.2744 | 0.6256 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.3 | 18.744 | 18.744 | 0.55604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 15.0725 | 15.0725 | 1.3275 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 8.6 | 8.38 | 8.38 | 0.22 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 7.9 | 12.1353 | 12.1353 | -4.2353
18/08/2026 | 17:00 | 198 | 202.1285 | 119.1959 | 78.8041 | 639.9 | 648.9424 | 655.7623 | -15.8623 | 214.3 | 210.0926 | 212.3005 | 1.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 60.2296 | 10.3627 | 19.6373 | 77.8 | 82 | 82.579 | -4.779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 181.6295 | 196.228 | -15.528 | 199.6 | 181.6295 | 196.228 | 3.372 | 203.9 | 181.6295 | 196.228 | 7.672 | 285 | 273.2624 | 295.2259 | -10.2259 | 208.7 | 206.0414 | 206.0414 | 2.6586 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 315.7 | 379.5304 | 379.5304 | -63.8304 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.3 | 159.4101 | 110.5878 | -32.2878 | 7.1 | 7.2192 | 7.2192 | -0.11917 | 5 | 3.8765 | 3.8765 | 1.1235 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 109.9 | 111.8145 | 77.8314 | 32.0686 | 157.9 | 161.0529 | 219.4156 | -61.5156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.3 | 146.8417 |  | 143.3 | 32.5 | 47.9895 | 34.7853 | -2.2853 | 149.9 | 150.4851 | 74.5525 | 75.3475 | 21.4 | 26.0943 | 16.4259 | 4.9741 | 16.3 | 17.6521 | 14.0817 | 2.2183 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 0 | 86.6869 | 60.1374 | -60.1374 | 179.9 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8432 | 181 | 184.7432 | 184.7432 | -3.7432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 100.5 | 103.8684 | 109.8415 | -9.3415 | 4.2 | 4.1451 | 46.8097 | -42.6097 | 28.6 | 21.6464 | 21.6464 | 6.9536 | 15.3 | 15.492 | 15.492 | -0.19204 | 57.7 | 59.0699 | 44.922 | 12.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 81 | 49.9681 | 82.3038 | -1.3038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 69.0261 | 68.0732 | 7.9268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 90.0098 | 117.1385 | -25.9385 | 170.6 | 184.6424 | 184.6424 | -14.0424 | 168.3 | 184.6424 | 184.6424 | -16.3424 | 199.6 | 184.6424 | 184.6424 | 14.9576 | 261.9 | 277.7953 | 277.7953 | -15.8953 | 68.2 | 46.4751 | 71.1024 | -2.9024 | 33.7 | 23.3073 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 26 | 26 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 224.4 | 252.993 | 210.7688 | 13.6312 | 60.8 | 87.369 | 93.2986 | -32.4986 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 66.7 | 72.2674 | 70.8989 | -4.1989 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  | 50.6459 | -50.6459 |  |  | 49.6662 | -49.6662 | 141.3 | 153.0601 | 158.1907 | -16.8907 | 143.7 | 153.0601 | 158.1907 | -14.4907 | 148.5 | 153.5198 | 158.6657 | -10.1657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 154.0917 | 205.2938 | 3.1062 | 100.7 | 77.2772 | 102.9552 | -2.2551 | 7.4 | 7.9163 | 7.9163 | -0.51629 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 57.8 | 64.52 | 69.2846 | -11.4846 | 11.2 | 9.72 | 9.72 | 1.48 | 12.9 | 14.52 | 13.586 | -0.686 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 19.4214 | 19.4214 | -12.0214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.592 | 1.3476 | 1.3524 | 7 | 26 | 30.532 | -23.532 | 3 | 13.0145 | 19.03 | -16.03 | 2.2 | 0.55 | 0.55 | 1.65 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 20.3 | 2.0725 | 2.0725 | 18.2275 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 15.6 | 15.4589 | 15.4589 | 0.14106 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 18.01 | 20.7717 | -4.3717 | 45.1 | 61.64 | 58.1388 | -13.0388 | 0 | 0.185 | 0.185 | -0.185 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 16 | 18.9398 | 19.6773 | -3.6773 | 1.3 | 1.112 | 1.112 | 0.188 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.1612 | 0.1612 | -0.0612 | 0.1 | 0.338 | 0.338 | -0.238 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | -0.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 30.3 | 30.86 | 31 | -0.7 | 81.8 | 62.12 | 80 | 1.8 | 7.7 | 5.9906 | 5.9906 | 1.7094 | 80.8 | 53.03 | 57.8796 | 22.9204 | 92.6 | 66.11 | 70.0698 | 22.5302 | 14.3 | 8.38 | 9.4427 | 4.8573 | 11 | 6.26 | 6.3253 | 4.6747 | 11.3 | 17.23 | 17.23 | -5.93 | 7.3 | 4 | 4 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 18.9 | 4.5 | 4.5 | 14.4 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 19.7 | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 11.8 | 15.93 | 14.0747 | -2.2747 | 6.6 | 36.5 | 13.29 | -6.69 | 0.8 | 1.5008 | 1.5008 | -0.7008 | 16.4 | 13.7 | 31 | -14.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.7 | 110.86 | 114 | 13.7 | 170.2 | 129.84 | 142 | 28.2 | 8.9 | 12.1 | 22.32 | -13.42 | 8.906 | 1.57 | 1.57 | 7.336 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2 | 1.5131 | 1.5131 | 0.4869 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19 | 18.744 | 18.744 | 0.25604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 15.7488 | 15.7488 | -0.04879 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 7.3 | 8.38 | 8.38 | -1.08 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13 | 12.1353 | 12.1353 | 0.86473
18/08/2026 | 17:30 | 201.2 | 202.1285 | 131.4644 | 69.7356 | 642.2 | 648.9424 | 655.7623 | -13.5623 | 216.1 | 210.0926 | 212.3005 | 3.7995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 60.8106 | 10.3627 | 0.53731 | 78.9 | 82 | 82.579 | -3.679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 196.228 | 196.228 | -15.228 | 198.6 | 196.228 | 196.228 | 2.372 | 202.6 | 196.228 | 196.228 | 6.372 | 284 | 295.2259 | 295.2259 | -11.2259 | 207.3 | 206.0414 | 206.0414 | 1.2586 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 284 | 379.5304 | 379.5304 | -95.5304 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 159.4101 | 110.5878 | 50.5122 | 7.7 | 7.2192 | 7.2192 | 0.48083 | 5.2 | 3.8765 | 3.8765 | 1.3235 | 0 | 4.1451 | 22.2809 | -22.2809 | 110 | 111.8145 | 83.1665 | 26.8335 | 119.4 | 136.6736 | 214.3891 | -94.9891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.4 |  |  | 143.4 | 33 | 47.9895 | 34.7853 | -1.7853 | 150.7 | 150.4851 | 124.2669 | 26.4331 | 22 | 26.0943 | 16.4259 | 5.5741 | 16.4 | 17.6521 | 14.0817 | 2.3183 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 0 | 86.6869 | 60.1374 | -60.1374 | 181.2 | 184.7432 | 184.7432 | -3.5432 | 181.5 | 184.7432 | 184.7432 | -3.2432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 101.9 | 103.8684 | 109.8415 | -7.9416 | 11.9 | 44.3689 | 37.7422 | -25.8422 | 29.2 | 21.6464 | 21.6464 | 7.5536 | 16.3 | 15.492 | 15.492 | 0.80796 | 63.6 | 112.943 | 41.4508 | 22.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 82.2 | 87.7698 | 107.8441 | -25.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 72.2298 | 67.2463 | 9.3537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 45.2919 | 45.2919 | -5.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 117.1385 | -25.4385 | 169.9 | 184.6424 | 184.6424 | -14.7424 | 167.7 | 184.6424 | 184.6424 | -16.9424 | 199.5 | 184.6424 | 184.6424 | 14.8576 | 262 | 277.7953 | 277.7953 | -15.7953 | 68.3 | 46.4751 | 71.1024 | -2.8024 | 34.6 | 23.3073 | 35.658 | -1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 26 | 26 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 224.5 | 226.7478 | 200.4496 | 24.0504 | 76.5 | 112.9358 | 80.5606 | -4.0606 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 66.7 | 78.568 | 67.9798 | -1.2798 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  | 50.6459 | -50.6459 |  |  | 49.6662 | -49.6662 | 140.7 | 153.0601 | 158.1907 | -17.4906 | 143 | 153.0601 | 158.1907 | -15.1906 | 147.4 | 153.5198 | 158.6657 | -11.2657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 154.0917 | 205.2938 | 4.1062 | 100.9 | 77.2772 | 102.9552 | -2.0551 | 7.4 | 7.9163 | 7.9163 | -0.51629 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 66.6 | 68.08 | 72.6011 | -6.0011 | 0.7 | 2.57 | 2.57 | -1.87 | 13.4 | 14.11 | 13.2189 | 0.1811 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 19.4214 | 19.4214 | -12.0214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.3 | 4.6298 | 1.3476 | 0.95245 | 2.2 | 3.7 | 5.7218 | -3.5218 | 1.2 | 1.834 | 4.22 | -3.02 | 2.2 | 0.56 | 0.56 | 1.64 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 20.6 | 2.0725 | 2.0725 | 18.5275 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 16.1 | 15.4589 | 15.4589 | 0.64106 | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 18.87 | 21.4973 | -2.3973 | 51.2 | 64.49 | 59.5304 | -8.3304 | 0 | 0.0148 | 0.0148 | -0.0148 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 18.2 | 19.6773 | 19.4869 | -1.2869 | 1.3 | 1.136 | 1.136 | 0.164 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0.0609 | 0.0609 | -0.0609 | 0 | 0.116 | 0.116 | -0.116 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | -0.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 30.3 | 30.86 | 31 | -0.7 | 81.8 | 63.01 | 80 | 1.8 | 0.4 | 1.1516 | 1.1516 | -0.7516 | 85.5 | 54.56 | 59.1613 | 26.3387 | 100.6 | 69.35 | 73.1039 | 27.4961 | 14 | 8.89 | 9.8954 | 4.1046 | 11.8 | 6.71 | 6.7671 | 5.0329 | 0.4 | 4.62 | 4.62 | -4.22 | 7.4 | 4 | 4 | 3.4 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 18.9 | 4.5 | 4.5 | 14.4 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 19.7 | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 13 | 16.07 | 14.3049 | -1.3049 | 1 | 5.1 | 3.41 | -2.41 | 0 | 0.896 | 0.896 | -0.896 | 0.4 | 1.7 | 8 | -7.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 112.02 | 115 | 13.5 | 158.8 | 129.44 | 141 | 17.8 | 0.5 | 1.6 | 5.76 | -5.26 | 1.465 | 0.89 | 0.89 | 0.575 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 | 0.553 | 0.553 | -0.553 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.1 | 18.744 | 18.744 | 0.35604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.2 | 10.4348 | 10.4348 | -2.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14.9758 | 14.9758 | 0.82415 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 6.6 | 8.38 | 8.38 | -1.78 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 10.8 | 12.1353 | 12.1353 | -1.3353
18/08/2026 | 18:00 | 199.9 | 202.1285 | 143.5266 | 56.3734 | 644.7 | 648.9424 | 655.7623 | -11.0623 | 216.1 | 210.0926 | 212.3005 | 3.7995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 57.0659 | 10.3627 | 0.53731 | 77.5 | 82 | 82.579 | -5.079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 196.228 | 196.228 | -15.128 | 199.4 | 196.228 | 196.228 | 3.172 | 204.2 | 196.228 | 196.228 | 7.972 | 284.6 | 295.2259 | 295.2259 | -10.6259 | 208.1 | 206.0414 | 206.0414 | 2.0586 | 107.6 | 103.3301 | 103.3301 | 4.2699 | 158.7 | 379.5304 | 379.5304 | -220.8304 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 159.4101 | 110.5878 | 53.6122 | 7.9 | 7.2192 | 7.2192 | 0.68083 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 0 | 4.1451 | 22.2809 | -22.2809 | 109.7 | 111.8145 | 90.8025 | 18.8975 | 57 | 161.0202 | 188.8371 | -131.8371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.5 |  |  | 143.5 | 32.7 | 47.9895 | 34.7853 | -2.0853 | 99.4 | 150.4851 | 130.385 | -30.985 | 21.5 | 26.0943 | 16.4259 | 5.0741 | 16.5 | 17.6521 | 14.0817 | 2.4183 | 11.5 | 11.5942 | 11.5942 | -0.0942 | 93.8 | 86.6869 | 60.1374 | 33.6626 | 153.5 | 184.7432 | 184.7432 | -31.2432 | 154.6 | 184.7432 | 184.7432 | -30.1432 | 172.4 | 185.298 | 185.298 | -12.898 | 101.5 | 103.8684 | 109.8415 | -8.3415 | 11.1 | 34.6154 | 38.0794 | -26.9794 | 28.2 | 21.6464 | 21.6464 | 6.5536 | 14.9 | 15.492 | 15.492 | -0.59204 | 66.1 | 65.0064 | 41.4508 | 24.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.3 | 106.8235 | 128.933 | -48.633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 72.2298 | 68.0732 | 8.5268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 117.1385 | -25.3385 | 172.4 | 184.6424 | 184.6424 | -12.2424 | 169.2 | 184.6424 | 184.6424 | -15.4424 | 200 | 184.6424 | 184.6424 | 15.3576 | 263 | 277.7953 | 277.7953 | -14.7953 | 45.7 | 46.4751 | 71.1024 | -25.4024 | 28.6 | 23.3073 | 35.658 | -7.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 26 | 26 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 206.4 | 248.3126 | 190.8781 | 15.5219 | 77 | 103.324 | 79.1093 | -2.1092 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 67 | 78.5679 | 66.7235 | 0.27648 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  | 50.6459 | -50.6459 |  |  | 49.6662 | -49.6662 | 142 | 153.0601 | 158.1907 | -16.1907 | 144.4 | 153.0601 | 158.1907 | -13.7906 | 149.3 | 153.5198 | 158.6657 | -9.3657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 154.0917 | 205.2938 | -36.9938 | 90.4 | 77.2772 | 102.9552 | -12.5551 | 7.4 | 7.9163 | 7.9163 | -0.51629 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 78.6 | 71.44 | 75.7234 | 2.8766 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 13.86 | 13.0131 | -0.9131 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 19.4214 | 19.4214 | -11.9214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.8 | 4.3862 | 1.3476 | -0.54755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 0.56 | 0.56 | 1.64 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 20.6 | 2.0725 | 2.0725 | 18.5275 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 19.58 | 22.0707 | 0.0293 | 53.5 | 67.35 | 61.0105 | -7.5105 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 18.3 | 19.6773 | 19.6773 | -1.3773 | 1.4 | 1.14 | 1.14 | 0.26 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0.0264 | 0.0264 | -0.0264 | 0 | 0.056 | 0.056 | -0.056 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | -0.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 30.3 | 30.86 | 31 | -0.7 | 81.8 | 63.9 | 80 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 93.8 | 55.31 | 59.6698 | 34.1302 | 101.1 | 69.69 | 73.2493 | 27.8507 | 13.6 | 8.66 | 9.6153 | 3.9847 | 12.2 | 6.54 | 6.5909 | 5.6091 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 4 | 4 | 3.4 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | -1.3 | 18.9 | 4.5 | 4.5 | 14.4 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 19.7 | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 11.8 | 16.03 | 14.3631 | -2.5631 | 0 |  | 0.22 | -0.22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 112.17 | 115 | 11.1 | 148.1 | 128.05 | 139 | 9.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | -0.86 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 15.7488 | 15.7488 | 1.7512 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 7.7 | 8.38 | 8.38 | -0.68 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 12.2 | 12.1353 | 12.1353 | 0.06473
18/08/2026 | 18:30 | 200.3 | 202.1285 | 144.8593 | 55.4407 | 640.9 | 648.9424 | 655.7623 | -14.8623 | 215.3 | 210.0926 | 212.3005 | 2.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 60.8106 | 10.3627 | 0.63731 | 71.2 | 82 | 82.579 | -11.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4 | 196.228 | 196.228 | -15.828 | 202.9 | 196.228 | 196.228 | 6.672 | 205 | 196.228 | 196.228 | 8.772 | 275.9 | 295.2259 | 295.2259 | -19.3259 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 338.6 | 379.5304 | 379.5304 | -40.9304 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 159.4101 | 110.5878 | 58.3122 | 7.9 | 7.2192 | 7.2192 | 0.68083 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 0 | 4.1451 | 22.2809 | -22.2809 | 109.9 | 111.8145 | 90.4536 | 19.4464 | 153.6 | 170.6952 | 205.3488 | -51.7488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.8 |  |  | 143.8 | 32 | 47.9895 | 34.7853 | -2.7853 | 127.6 | 150.4851 | 139.3416 | -11.7416 | 21.4 | 26.0943 | 16.4259 | 4.9741 | 15.8 | 17.6521 | 14.0817 | 1.7183 | 11.5 | 11.5942 | 11.5942 | -0.0942 | 91.2 | 86.6869 | 60.1374 | 31.0626 | 148 | 184.7432 | 184.7432 | -36.7432 | 148.5 | 184.7432 | 184.7432 | -36.2432 | 159.2 | 185.298 | 185.298 | -26.098 | 100.5 | 103.8684 | 109.8415 | -9.3415 | 11.8 | 46.8097 | 46.0875 | -34.2875 | 30.5 | 20.7 | 21.6464 | 8.8536 | 15 | 15.492 | 15.492 | -0.49204 | 41.6 | 41.4508 | 46.0666 | -4.4666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.5 | 136.4664 | 131.3077 | -0.80773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.5 | 72.2298 | 68.0732 | 8.4268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 45.2919 | 45.2919 | -5.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 117.1385 | -25.3385 | 171 | 184.5825 | 184.5825 | -13.5825 | 168.9 | 184.5825 | 184.5825 | -15.6825 | 200 | 184.5825 | 184.5825 | 15.4175 | 263.5 | 277.7052 | 277.7052 | -14.2052 | 39.9 | 46.4751 | 71.1024 | -31.2024 | 28.4 | 23.3073 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 26 | 26 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 244.2 | 262.1932 | 185.2485 | 58.9515 | 93.9 | 108.13 | 77.7698 | 16.1303 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 66.7 | 78.568 | 68.4767 | -1.7767 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  | 50.6459 | -50.6459 |  |  | 49.6662 | -49.6662 | 142.2 | 153.0601 | 158.1907 | -15.9907 | 144.4 | 153.0601 | 158.1907 | -13.7906 | 148.1 | 153.5198 | 158.6657 | -10.5657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 202.8854 | 205.2938 | -55.6938 | 82.3 | 101.7473 | 102.9552 | -20.6551 | 7.2 | 7.9163 | 7.9163 | -0.71629 | 3.2 | 5.3987 | 5.3987 | -2.1987 | 72.6 | 74.44 | 78.4899 | -5.8899 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 13.06 | 12.266 | -0.066 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 19.4214 | 19.4214 | 1.0786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.6298 | 1.3476 | -0.14755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 0.56 | 0.56 | 1.64 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20.5 | 2.0725 | 2.0725 | 18.4275 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | -1.1 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 16.2 | 15.4589 | 15.4589 | 0.74106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 20.25 | 22.602 | -2.702 | 56 | 68.81 | 61.82 | -5.82 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 18.3 | 19.6773 | 19.6773 | -1.3773 | 1.4 | 1.152 | 1.152 | 0.248 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | -0.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 30.3 | 30.86 | 31 | -0.7 | 81.8 | 64.8 | 80 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 96.5 | 55.57 | 59.6867 | 36.8133 | 106.2 | 74.51 | 77.8733 | 28.3267 | 12.1 | 9.06 | 9.9667 | 2.1333 | 6.7 | 6.57 | 6.6244 | 0.0756 | 0 |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 18.9 | 4.5 | 4.5 | 14.4 | 20.4 | 5 | 5 | 15.4 | 19.7 | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 9.3 | 14.31 | 12.7351 | -3.4351 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 111.33 | 114 | 11 | 149.2 | 125.66 | 136 | 13.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19 | 18.744 | 18.744 | 0.25604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 15.7488 | 15.7488 | 0.25121 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 7.2 | 8.38 | 8.38 | -1.18 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 13.2 | 12.1353 | 12.1353 | 1.0647
18/08/2026 | 19:00 | 199.9 | 202.1285 | 164.7712 | 35.1288 | 642.7 | 648.9424 | 655.7623 | -13.0623 | 215.2 | 210.0926 | 212.3005 | 2.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 60.8102 | 18.7408 | -7.7409 | 71.3 | 82 | 82.579 | -11.279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 147.6345 | 196.228 | -15.128 | 201.2 | 147.6345 | 196.228 | 4.972 | 204.8 | 147.6345 | 196.228 | 8.572 | 287 | 222.1167 | 295.2259 | -8.2259 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 347.8 | 379.5304 | 379.5304 | -31.7304 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 159.4101 | 110.5878 | 55.3122 | 7.9 | 7.2192 | 7.2192 | 0.68083 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 109.9 | 111.8145 | 93.2088 | 16.6912 | 168.6 | 170.6927 | 192.8836 | -24.2836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.3 | 47.9895 | 34.7853 | -2.4853 | 150.4 | 150.4835 | 150.4851 | -0.08505 | 21.2 | 26.0943 | 16.4259 | 4.7741 | 16.6 | 17.6521 | 14.0817 | 2.5183 | 11.5 | 11.5942 | 11.5942 | -0.0942 | 91.6 | 86.6869 | 60.1374 | 31.4626 | 181.9 | 184.743 | 184.7432 | -2.8432 | 182.2 | 184.743 | 184.7432 | -2.5432 | 181.7 | 185.2978 | 185.298 | -3.598 | 100.8 | 103.8684 | 109.8415 | -9.0416 | 11.7 | 46.8085 | 37.6812 | -25.9812 | 31.1 | 20.7 | 21.6464 | 9.4536 | 15.4 | 15.492 | 15.492 | -0.09204 | 41.7 | 41.4526 | 65.1582 | -23.4582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 131 | 141.6183 | 141.6184 | -10.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 72.2298 | 68.0732 | 8.5268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 45.2919 | 45.2919 | -5.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 117.1385 | -25.3385 | 171.7 | 184.5825 | 184.5825 | -12.8825 | 170 | 184.5825 | 184.5825 | -14.5825 | 200 | 184.5825 | 184.5825 | 15.4175 | 263 | 277.7052 | 277.7052 | -14.7052 | 50.2 | 46.4751 | 71.1024 | -20.9024 | 30.3 | 23.3074 | 35.658 | -5.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 26 | 26 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 247.1 | 262.1932 | 107.394 | 139.706 | 93.7 | 105.4853 | 112.9358 | -19.2358 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 66.9 | 74.5381 | 78.568 | -11.668 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  | 50.6459 | -50.6459 |  |  | 49.6662 | -49.6662 | 142.6 | 150.2176 | 158.1907 | -15.5907 | 144.7 | 150.2176 | 158.1907 | -13.4907 | 148.7 | 150.6687 | 158.6657 | -9.9657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.2 | 77.2773 | 102.9552 | -20.7552 | 7.2 | 7.9089 | 7.9163 | -0.71629 | 3.2 | 5.391 | 5.3987 | -2.1987 | 60.4 | 78.04 | 81.8469 | -21.4469 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 12.4 | 11.656 | 1.144 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.3375 | 19.4214 | 1.1786 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.6298 | 1.8926 | -0.69265 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 0.56 | 0.56 | 1.64 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20.6 | 18.8 | 2.0725 | 18.5275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 8.92 | 23.3307 | -1.5307 | 58.6 | 21.86 | 63.1911 | -4.5911 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 18.4 | 19.6773 | 19.6773 | -1.2773 | 1.4 | 1.176 | 1.176 | 0.224 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | -0.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 30.3 | 30.86 | 31 | -0.7 | 81.8 | 75.49 | 80 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 112.8 | 98.06 | 60.6797 | 52.1203 | 107.8 | 109.63 | 78.5373 | 29.2627 | 16.1 | 8.95 | 9.7949 | 6.3051 | 11.8 | 6.55 | 6.6027 | 5.1973 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7 | 4 | 4.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 18.9 | 19 | 4.5 | 14.4 | 20.4 | 19 | 5 | 15.4 | 19.7 | 19 | 5.2 | 14.5 | 13.1 | 13.22 | 11.7318 | 1.3682 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.7 | 125.95 | 113 | 7.7 | 125.5 | 140.26 | 132 | -6.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 16.0387 | 16.0387 | -0.73865 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 9.4 | 8.38 | 8.38 | 1.02 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 8.7 | 12.1353 | 12.1353 | -3.4353
18/08/2026 | 19:30 | 202.3 | 202.1285 | 148.435 | 53.865 | 644.2 | 648.9424 | 655.7623 | -11.5623 | 215.7 | 210.0926 | 212.3005 | 3.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 |  | 10.3627 | 19.9373 | 71.9 | 82 | 82.579 | -10.679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 149.2852 | 196.228 | -14.428 | 200.2 | 149.2852 | 196.228 | 3.972 | 205.3 | 149.2852 | 196.228 | 9.072 | 286.4 | 224.6003 | 295.2259 | -8.8259 | 208.3 | 206.0414 | 206.0414 | 2.2586 | 108.1 | 103.3301 | 103.3301 | 4.7699 | 297 | 379.5304 | 379.5304 | -82.5304 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 159.4101 | 110.5878 | 58.8122 | 8 | 7.2192 | 7.2192 | 0.78083 | 5.2 | 3.8765 | 3.8765 | 1.3235 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 110.1 | 111.8145 | 87.2723 | 22.8277 | 148.4 | 183.0357 | 102.4155 | 45.9845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.7 | 47.9895 | 34.7853 | -2.0853 | 150.5 | 150.4836 | 140.6391 | 9.8609 | 21.2 | 26.0943 | 16.4259 | 4.7741 | 16.4 | 17.6521 | 14.0817 | 2.3183 | 11.5 | 11.5942 | 11.5942 | -0.0942 | 93.6 | 86.6869 | 60.1374 | 33.4626 | 183.1 | 184.743 | 184.7432 | -1.6432 | 183.8 | 184.743 | 184.7432 | -0.94317 | 182 | 185.2978 | 185.298 | -3.298 | 102.3 | 103.8684 | 109.8415 | -7.5415 | 12.4 | 46.8089 | 46.8097 | -34.4097 | 27.8 | 20.7 | 21.6464 | 6.1536 | 15.6 | 15.492 | 15.492 | 0.10796 | 45.9 | 45.5347 | 92.2235 | -46.3235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.7 | 141.6183 | 140.3973 | -9.6973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.7 | 72.2298 | 68.0732 | 8.6268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 90.0098 | 117.1385 | -25.2385 | 171 | 184.7 | 184.7 | -13.7 | 169 | 184.7 | 184.7 | -15.7 | 200 | 184.7 | 184.7 | 15.3 | 264 | 277.882 | 277.882 | -13.882 | 60.6 | 46.4751 | 71.1024 | -10.5024 | 31.8 | 23.3074 | 35.658 | -3.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 26 | 26 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 236.4 | 268.5024 | 186.2701 | 50.1299 | 92.1 | 110.7745 | 108.13 | -16.03 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 66.8 | 76.7186 | 78.568 | -11.768 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  | 50.6459 | -50.6459 |  |  | 49.6662 | -49.6662 | 142.4 | 150.2176 | 158.1907 | -15.7906 | 144.6 | 150.2176 | 158.1907 | -13.5907 | 148.7 | 150.6687 | 158.6657 | -9.9657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.2 | 77.2773 | 102.9552 | -20.7552 | 7.2 | 7.9089 | 7.9163 | -0.71629 | 3.2 | 5.391 | 5.3987 | -2.1987 | 63.9 | 81 | 84.5749 | -20.6749 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 11.86 | 11.1569 | 3.6431 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 20.3375 | 19.4214 | 0.47862 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.4 | 1.061 | 1.3476 | 1.0525 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 0.55 | 0.55 | 1.65 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20.6 | 18.8 | 2.0725 | 18.5275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 11.83 | 23.5496 | -1.7496 | 62.5 | 28.98 | 63.7827 | -1.2827 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 18.4 | 19.6773 | 19.6773 | -1.2773 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | -0.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 30.3 | 30.86 | 31 | -0.7 | 81.2 | 74.95 | 80 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 107.4 | 103.3 | 59.9267 | 47.4733 | 110 | 112.46 | 79.8017 | 30.1983 | 16.9 | 8.82 | 9.6215 | 7.2785 | 10.5 | 6.51 | 6.5589 | 3.9411 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7 | 4 | 4.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 18.9 | 19 | 4.5 | 14.4 | 20.4 | 19 | 5 | 15.4 | 19.7 | 19 | 5.2 | 14.5 | 15.3 | 12.39 | 11.0016 | 4.2984 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.3 | 125.87 | 111 | 11.3 | 133.3 | 132.67 | 129 | 4.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 19 | 18.744 | 18.744 | 0.25604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 15.5556 | 15.5556 | 0.14444 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 7.3 | 8.38 | 8.38 | -1.08 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 11.4 | 12.1353 | 12.1353 | -0.73527
18/08/2026 | 20:00 | 196.9 | 202.1285 | 142.4666 | 54.4334 | 641.7 | 648.9424 | 655.7623 | -14.0623 | 214.8 | 210.0926 | 212.3005 | 2.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 |  | 10.3627 | 19.5373 | 76.4 | 82 | 82.579 | -6.179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 147.0279 | 196.228 | -31.528 | 163.7 | 147.0279 | 196.228 | -32.528 | 163.5 | 147.0279 | 196.228 | -32.728 | 258.5 | 221.2042 | 295.2259 | -36.7259 | 208.3 | 206.0414 | 206.0414 | 2.2586 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 374.1 | 379.5304 | 379.5304 | -5.4304 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 159.4101 | 110.5878 | 56.3122 | 7.7 | 7.2192 | 7.2192 | 0.48083 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 110.1 | 111.8145 | 84.9682 | 25.1318 | 187.8 | 186.6625 | 165.5243 | 22.2757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 149.8923 | -149.8923 | 31.7 | 47.9895 | 34.7853 | -3.0853 | 150.1 | 150.4834 | 131.2936 | 18.8064 | 20.6 | 26.0943 | 16.4259 | 4.1741 | 16.2 | 17.6521 | 14.0817 | 2.1183 | 11.5 | 11.5942 | 11.5942 | -0.0942 | 89.6 | 86.6869 | 60.1374 | 29.4626 | 178.8 | 184.743 | 184.7432 | -5.9432 | 179.7 | 184.743 | 184.7432 | -5.0432 | 181.8 | 185.2978 | 185.298 | -3.498 | 100.1 | 103.8684 | 93.1696 | 6.9304 | 11 | 46.8089 | 25.3891 | -14.389 | 26.5 | 21.6464 | 21.6464 | 4.8536 | 14.4 | 15.492 | 15.492 | -1.092 | 51.8 | 41.9079 | 28.8637 | 22.9363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.6 | 141.6183 | 126.3758 | 4.2242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 | 72.2298 | 68.0732 | 7.8268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 | 45.2919 | -5.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 90.0098 | 96.7548 | -5.7547 | 171.3 | 184.6424 | 184.6424 | -13.3424 | 169.6 | 184.6424 | 184.6424 | -15.0424 | 200 | 184.6424 | 184.6424 | 15.3576 | 264 | 277.7953 | 277.7953 | -13.7953 | 38.9 | 46.4751 | 71.1024 | -32.2024 | 28.5 | 23.3074 | 35.658 | -7.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 26 | 26 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 251.7 | 239.2699 | 179.8674 | 71.8326 | 90.7 | 108.1299 | 52.1739 | 38.5261 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 66.8 | 78.5679 | 58.369 | 8.431 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  | 50.6459 | -50.6459 |  |  | 49.6662 | -49.6662 | 142.6 | 150.2176 | 158.1907 | -15.5907 | 144.8 | 150.2176 | 158.1907 | -13.3907 | 148.5 | 150.6687 | 158.6657 | -10.1657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.3 | 77.2773 | 102.9552 | -20.6551 | 7.1 | 7.9089 | 7.9163 | -0.81629 | 3.3 | 5.391 | 5.3987 | -2.0987 | 74.5 | 81.7 | 85.034 | -10.534 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 11.72 | 11.0651 | 2.0349 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.3375 | 19.4214 | -0.62138 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 |  | 1.3476 | 1.3524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 0.55 | 0.55 | 1.65 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 20.2 | 18.8 | 2.0725 | 18.1275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 15.28 | 23.6516 | -0.3516 | 63.5 | 37.41 | 63.6086 | -0.1086 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 18.4 | 19.6773 | 19.6773 | -1.2773 | 1.5 | 1.22 | 1.22 | 0.28 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 29.7 | 30.86 | 31 | -1.3 | 81.4 | 74.36 | 80 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 106.9 | 108.99 | 60.5218 | 46.3782 | 108.7 | 115.53 | 80.6722 | 28.0278 | 13.4 | 8.93 | 9.674 | 3.726 | 12.7 | 6.71 | 6.7549 | 5.9451 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7 | 4 | 4.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 18.9 | 19 | 4.5 | 14.4 | 20.4 | 19 | 5 | 15.4 | 19.7 | 19 | 5.2 | 14.5 | 13.9 | 12.29 | 10.9874 | 2.9126 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.7 | 125.79 | 108 | -1.3 | 117.1 | 124.41 | 125 | -7.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 15.5556 | 15.5556 | 0.84444 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 7.5 | 8.38 | 8.38 | -0.88 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 12.7 | 12.1353 | 12.1353 | 0.56473
18/08/2026 | 20:30 | 200.6 | 202.1285 | 141.8125 | 58.7875 | 641.5 | 648.9424 | 655.7623 | -14.2623 | 214.8 | 210.0926 | 212.3005 | 2.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 59.4319 | 10.3627 | 19.7373 | 77.1 | 82 | 82.579 | -5.479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 135.5845 | 196.228 | -24.328 | 178.7 | 135.5845 | 196.228 | -17.528 | 179 | 135.5845 | 196.228 | -17.228 | 266.7 | 203.9875 | 295.2259 | -28.5259 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 351.7 | 379.5304 | 379.5304 | -27.8304 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 159.4101 | 110.5878 | 56.5122 | 7.9 | 7.2192 | 7.2192 | 0.68083 | 5.2 | 3.8765 | 3.8765 | 1.3235 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 110 | 111.8145 | 83.6413 | 26.3587 | 154 | 154.6102 | 170.5792 | -16.5792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 148.2961 | -148.2961 | 31.5 | 47.9895 | 34.7853 | -3.2853 | 143 | 139.0794 | 75 | 68 | 20.4 | 26.0943 | 16.4259 | 3.9741 | 16.2 | 17.6521 | 14.0817 | 2.1183 | 11.5 | 11.5942 | 11.5942 | -0.0942 | 92.3 | 86.6869 | 60.1374 | 32.1626 | 181.7 | 184.7422 | 184.7432 | -3.0432 | 182.2 | 184.7422 | 184.7432 | -2.5432 | 181.6 | 185.297 | 185.298 | -3.698 | 101.2 | 103.8684 | 92.0581 | 9.1419 | 12.2 | 43.6135 | 29.851 | -17.651 | 31.1 | 20.7 | 21.6464 | 9.4536 | 14.6 | 15.492 | 15.492 | -0.89204 | 40.6 | 20.7262 | 20.7254 | 19.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.4 | 141.6183 | 126.3662 | 4.0338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 72.2298 | 68.0732 | 25.9268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 45.2919 | 45.2919 | -5.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 90.0098 | 95.3957 | -3.9957 | 170.6 | 184.7 | 184.7 | -14.1 | 168.8 | 184.7 | 184.7 | -15.9 | 200 | 184.7 | 184.7 | 15.3 | 264.2 | 277.882 | 277.882 | -13.682 | 39.5 | 46.4751 | 71.1024 | -31.6024 | 28.2 | 23.3073 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 26 | 26 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 170.5 | 190.0753 | 181.0852 | -10.5852 | 85.8 | 108.1299 | 75.4622 | 10.3377 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 66.7 | 78.5679 | 63.7699 | 2.9301 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  | 50.6459 | -50.6459 |  |  |  | 0 | 142.2 | 150.2176 | 158.1907 | -15.9907 | 144.3 | 150.2176 | 158.1907 | -13.8907 | 148 | 150.6687 | 158.6657 | -10.6657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.3 | 77.2773 | 102.9552 | -20.6551 | 6.9 | 7.9089 | 7.9163 | -1.0163 | 3.2 | 5.391 | 5.3987 | -2.1987 | 87 | 83.33 | 86.4211 | 0.5789 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 11.54 | 10.9325 | 2.5675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 20.3375 | 19.4214 | -0.92138 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 4.5401 | 1.3476 | 1.2525 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 0.55 | 0.55 | 1.55 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.5 | 18.8 | 2.0725 | 18.4275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 18.91 | 23.4695 | 0.3305 | 65.3 | 46.28 | 63.4751 | 1.8249 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 19.3 | 19.6773 | 19.6773 | -0.37727 | 1.5 | 1.236 | 1.236 | 0.264 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | -0.5 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 28.2 | 30.86 | 31 | -2.8 | 78.7 | 73.82 | 80 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 104.5 | 114.22 | 59.4931 | 45.0069 | 109 | 118.36 | 81.9378 | 27.0622 | 13 | 9.07 | 9.7616 | 3.2384 | 12.2 | 6.74 | 6.7789 | 5.4211 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7 | 4 | 4.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 | 18.2 | 19 | 4.5 | 13.7 | 20.4 | 19 | 5 | 15.4 | 19.2 | 19 | 5.2 | 14 | 13.2 | 11.98 | 10.7732 | 2.4268 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.7 | 125.71 | 106 | 6.7 | 123 | 116.82 | 124 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 15.4589 | 15.4589 | -0.45894 | 15.4 | 15.4589 | 15.4589 | -0.05894 | 7.6 | 8.38 | 8.38 | -0.78 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 10.2 | 12.1353 | 12.1353 | -1.9353
18/08/2026 | 21:00 | 201 | 202.1285 | 138.7807 | 62.2193 | 642.3 | 648.9424 | 655.7623 | -13.4623 | 214.8 | 210.0926 | 212.3005 | 2.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 45.6972 | 10.3627 | 19.8373 | 75.5 | 82 | 82.579 | -7.079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.2 | 135.5844 | 196.228 | -19.028 | 177.1 | 135.5844 | 196.228 | -19.128 | 176.5 | 135.5844 | 196.228 | -19.728 | 267.9 | 203.9873 | 295.2259 | -27.3259 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 345.9 | 379.5304 | 379.5304 | -33.6304 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 159.4101 | 110.5878 | 58.1122 | 7.9 | 7.2192 | 7.2192 | 0.68083 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 110.1 | 111.8145 | 82.4999 | 27.6001 | 200.5 | 219.4151 | 145.3482 | 55.1518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 32 | 47.9895 | 34.7853 | -2.7853 | 75.7 | 127.7914 | 75.9326 | -0.23255 | 20.3 | 26.0943 | 16.4259 | 3.8741 | 16.2 | 17.6521 | 14.0817 | 2.1183 | 11.5 | 11.5942 | 11.5942 | -0.0942 | 88.5 | 86.6869 | 60.1374 | 28.3626 | 182.1 | 148.4115 | 184.7432 | -2.6432 | 182.4 | 148.4115 | 184.7432 | -2.3432 | 181.7 | 148.8572 | 185.298 | -3.598 | 101.4 | 103.8684 | 89.3984 | 12.0016 | 12.5 | 37.1471 | 29.5456 | -17.0456 | 25.1 | 21.6464 | 21.6464 | 3.4536 | 14.7 | 15.492 | 15.492 | -0.79204 | 60.5 | 66.1628 | 41.4508 | 19.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.5 | 141.6183 | 133.7341 | -3.2342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 72.2298 | 68.0732 | 25.9268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 | 45.2919 | -5.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 92.1439 | -0.44387 | 171 | 184.6423 | 184.6424 | -13.6424 | 169.3 | 184.6423 | 184.6424 | -15.3424 | 200 | 184.6423 | 184.6424 | 15.3576 | 264 | 277.7953 | 277.7953 | -13.7953 | 39.8 | 46.4751 | 71.1024 | -31.3024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 26 | 26 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 142.1 | 185.0714 | 172.9219 | -30.8219 | 76.5 | 108.1299 | 70.3489 | 6.1511 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 67.8 | 78.5679 | 63.6484 | 4.1516 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  | 50.6459 | -50.6459 |  |  |  | 0 | 142.6 | 150.2176 | 158.1907 | -15.5907 | 145 | 150.2176 | 158.1907 | -13.1906 | 148.4 | 150.6687 | 158.6657 | -10.2657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.4 | 77.2773 | 102.9552 | -20.5552 | 6.9 | 7.9089 | 7.9163 | -1.0163 | 3.2 | 5.391 | 5.3987 | -2.1987 | 99.7 | 84.82 | 87.6765 | 12.0235 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 11.76 | 11.2002 | 0.2998 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 20.3375 | 19.4214 | -1.2214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 3.6465 | 1.3476 | 1.3524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 0.55 | 0.55 | 1.55 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 20.4 | 18.8 | 2.0725 | 18.3275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 22.36 | 23.6014 | 5.5986 | 74 | 54.7 | 62.9781 | 11.0219 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.24 | 1.24 | 0.26 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | -0.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 24.7 | 30.86 | 31 | -6.3 | 75.8 | 73.42 | 80 | -4.2 | 0 |  |  | 0 | 111.7 | 118.08 | 57.135 | 54.565 | 106.6 | 120.46 | 81.1605 | 25.4395 | 11.5 | 9.19 | 9.8262 | 1.6738 | 14.4 | 6.97 | 7.0054 | 7.3946 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7 | 4 | 4.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 | 17 | 19 | 4.5 | 12.5 | 19.2 | 19 | 5 | 14.2 | 19.2 | 19 | 5.2 | 14 | 15 | 12.28 | 11.17 | 3.83 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.8 | 125.64 | 105 | 3.8 | 128.4 | 111.23 | 125 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 15.4589 | 15.4589 | 0.64106 | 14 | 15.4589 | 15.4589 | -1.4589 | 7.2 | 8.38 | 8.38 | -1.18 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 11.4 | 12.1353 | 12.1353 | -0.73527
18/08/2026 | 21:30 | 199.7 | 202.1285 | 135.3683 | 64.3317 | 644.4 | 648.9424 | 655.7623 | -11.3623 | 215.4 | 210.0926 | 212.3005 | 3.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 45.6373 | 10.3627 | 0.73731 | 75.2 | 82 | 82.579 | -7.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.2 | 135.5844 | 196.228 | -18.028 | 177.8 | 135.5844 | 196.228 | -18.428 | 177.8 | 135.5844 | 196.228 | -18.428 | 268 | 203.9874 | 295.2259 | -27.2259 | 209.9 | 206.0414 | 206.0414 | 3.8586 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 340.7 | 379.5304 | 379.5304 | -38.8304 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 159.4101 | 110.5878 | 55.9122 | 7.7 | 7.2192 | 7.2192 | 0.48083 | 5.1 | 3.8765 | 3.8765 | 1.2235 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 110 | 111.8145 | 79.8727 | 30.1273 | 163.3 | 170.693 | 120.3857 | 42.9143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 31.9 | 47.9895 | 34.7853 | -2.8853 | 51.7 | 121.5716 | 75 | -23.3 | 20.6 | 26.0943 | 16.4259 | 4.1741 | 16.2 | 17.6521 | 14.0817 | 2.1183 | 11.5 | 11.5942 | 11.5942 | -0.0942 | 91.6 | 86.6869 | 60.1374 | 31.4626 | 182.4 | 162.8072 | 184.7432 | -2.3432 | 182.6 | 162.8072 | 184.7432 | -2.1432 | 182.4 | 163.2961 | 185.298 | -2.898 | 100.7 | 103.8684 | 86.2436 | 14.4564 | 11.7 | 40.5746 | 30.9005 | -19.2005 | 24.9 | 21.6464 | 21.6464 | 3.2536 | 15.5 | 15.492 | 15.492 | 0.00796 | 40.9 | 20.7264 | 41.4508 | -0.55078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.6 | 141.6183 | 126.8086 | 3.7914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 72.2298 | 68.0732 | 25.8268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 45.2919 | 45.2919 | -4.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 88.2867 | 3.3133 | 172.6 | 184.4517 | 184.4517 | -11.8517 | 170.6 | 184.4517 | 184.4517 | -13.8517 | 202.8 | 184.4517 | 184.4517 | 18.3483 | 264.4 | 277.5084 | 277.5085 | -13.1085 | 39.2 | 46.4751 | 71.1024 | -31.9024 | 28.4 | 23.3073 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 26 | 26 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 153 | 193.1694 | 173.2133 | -20.2133 | 77 | 108.1299 | 70.4797 | 6.5202 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 77.3 | 78.5679 | 63.7001 | 13.5999 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  | 50.6459 | -50.6459 |  |  |  | 0 | 142.9 | 150.2176 | 158.1907 | -15.2906 | 145.7 | 150.2176 | 158.1907 | -12.4907 | 149.9 | 150.6687 | 158.6657 | -8.7657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.4 | 77.2773 | 102.9552 | -20.5552 | 6.9 | 7.9089 | 7.9163 | -1.0163 | 3.3 | 5.391 | 5.3987 | -2.0987 | 107.5 | 86.78 | 89.3996 | 18.1004 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 11.09 | 10.5784 | 3.3216 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 20.3375 | 19.4214 | -1.5214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 3.6426 | 1.3476 | 0.75245 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 0.55 | 0.55 | 1.55 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 20.4 | 18.8 | 2.0725 | 18.3275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 25.27 | 23.8798 | 6.6202 | 79.4 | 61.83 | 63.237 | 16.163 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.5 | 1.248 | 1.248 | 0.252 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | -0.5 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 28.4 | 30.45 | 30 | -1.6 | 73.4 | 72.35 | 80 | -6.6 | 0 |  |  | 0 | 98.6 | 118.82 | 59.8778 | 38.7222 | 108.3 | 121.14 | 83.0899 | 25.2101 | 15.1 | 9.28 | 9.8577 | 5.2423 | 14.5 | 6.86 | 6.8963 | 7.6037 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 7 | 4 | 4.6 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 16 | 19 | 4.5 | 11.5 | 17.5 | 19 | 5 | 12.5 | 17.5 | 19 | 5.2 | 12.3 | 13.9 | 11.24 | 10.218 | 3.682 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.3 | 125.7 | 105 | 8.3 | 129.6 | 110.63 | 127 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 15.3623 | 15.3623 | 1.0377 | 14 | 15.4589 | 15.4589 | -1.4589 | 6.7 | 8.38 | 8.38 | -1.68 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 10.8 | 12.1353 | 12.1353 | -1.3353
18/08/2026 | 22:00 | 200.1 | 202.1285 | 131.4009 | 68.6991 | 640.2 | 648.9424 | 655.7623 | -15.5623 | 214.3 | 210.0926 | 212.3005 | 1.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  | 10.3627 | 0.63731 | 74.9 | 82 | 82.579 | -7.679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.5 | 135.5844 | 196.228 | -18.728 | 177.4 | 135.5844 | 196.228 | -18.828 | 177.6 | 135.5844 | 196.228 | -18.628 | 267.7 | 203.9873 | 295.2259 | -27.5259 | 208.9 | 206.0414 | 206.0414 | 2.8586 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 296.6 | 379.5304 | 379.5304 | -82.9304 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 159.4101 | 110.5878 | 57.2122 | 7.7 | 7.2192 | 7.2192 | 0.48083 | 5 | 3.8765 | 3.8765 | 1.1235 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 109.9 | 111.8145 | 76.8799 | 33.0201 | 175.3 | 212.1445 | 165.107 | 10.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 31.5 | 47.9895 | 34.7853 | -3.2853 | 55.7 | 127.0529 | 120.2073 | -64.5072 | 21.3 | 26.0943 | 16.4259 | 4.8741 | 16.2 | 17.6521 | 14.0817 | 2.1183 | 11.5 | 11.5942 | 11.5942 | -0.0942 | 90.2 | 86.6869 | 60.1374 | 30.0626 | 180.4 | 147.5527 | 184.7432 | -4.3432 | 180.6 | 147.5527 | 184.7432 | -4.1432 | 181.6 | 147.9958 | 185.298 | -3.698 | 100.3 | 103.8684 | 79.956 | 20.344 | 19.1 | 19.5757 | 27.853 | -8.753 | 24.7 | 21.6464 | 21.6464 | 3.0536 | 17.1 | 15.492 | 15.492 | 1.608 | 53.5 | 35.2214 | 41.4508 | 12.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.5 | 141.6182 | 118.2384 | 12.2616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 72.2298 | 68.0732 | 25.6268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 80.5992 | 10.9008 | 171.9 | 184.2256 | 169.354 | 2.546 | 170 | 184.2256 | 169.354 | 0.64603 | 202.1 | 184.2256 | 169.354 | 32.746 | 264.5 | 277.1683 | 254.7938 | 9.7062 | 38.6 | 46.4751 | 71.1024 | -32.5024 | 28.1 | 23.3073 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 26 | 26 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 123.4 | 189.1195 | 173.7264 | -50.3264 | 71 | 108.1299 | 70.17 | 0.82997 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 77.2 | 78.5679 | 63.5778 | 13.6222 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 150.2176 | 158.1907 | -15.0907 | 145.1 | 150.2176 | 158.1907 | -13.0907 | 148.3 | 150.6687 | 158.6657 | -10.3657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.4 | 77.2773 | 102.9552 | -20.5552 | 6.9 | 7.9089 | 7.9163 | -1.0163 | 3.2 | 5.391 | 5.3987 | -2.1987 | 107.1 | 87.17 | 89.5557 | 17.5443 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 10.88 | 10.4158 | 0.7842 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 20.3375 | 19.4214 | -2.4214 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.9 |  | 1.3476 | -0.44755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.55 | 0.55 | 1.45 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 20.4 | 18.8 | 2.0725 | 18.3275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 27.28 | 23.9211 | 6.1789 | 78.6 | 66.77 | 63.6906 | 14.9094 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.244 | 1.244 | 0.156 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | -0.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 30 | 30.41 | 30 | 0 | 66.2 | 69.98 | 80 | -13.8 | 0 |  |  | 0 | 106.2 | 120.44 | 59.6054 | 46.5946 | 107.6 | 122.63 | 83.2387 | 24.3613 | 13.6 | 9.33 | 9.8629 | 3.7371 | 14.8 | 6.96 | 6.9952 | 7.8048 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 7 | 4 | 4.9 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 16 | 19 | 4.5 | 11.5 | 17.5 | 19 | 5 | 12.5 | 17.5 | 19 | 5.2 | 12.3 | 13.5 | 10.84 | 9.9116 | 3.5884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.4 | 125.85 | 105 | 9.4 | 137.7 | 109.3 | 130 | 7.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 14.9758 | 14.9758 | 0.62415 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 7.1 | 8.38 | 8.38 | -1.28 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 11.6 | 12.1353 | 12.1353 | -0.53527
18/08/2026 | 22:30 | 197.4 | 202.1285 | 125.0726 | 72.3274 | 640.6 | 648.9424 | 655.7623 | -15.1623 | 214.5 | 210.0926 | 212.3005 | 2.1995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 74.1 | 82 | 82.579 | -8.479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.3 | 135.5843 | 196.228 | -44.928 | 150.5 | 135.5843 | 196.228 | -45.728 | 151.1 | 135.5843 | 196.228 | -45.128 | 245.2 | 203.9872 | 295.2259 | -50.0259 | 207.9 | 206.0414 | 206.0414 | 1.8586 | 108.8 | 103.3301 | 103.3301 | 5.4699 | 351.8 | 379.5304 | 379.5304 | -27.7304 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 159.4101 | 110.5878 | 54.9122 | 7.6 | 7.2192 | 7.2192 | 0.38083 | 5 | 3.8765 | 3.8765 | 1.1235 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 110.1 | 111.8145 | 72.2369 | 37.8631 | 160.2 | 110.3064 | 64.2207 | 95.9793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 47.9895 | 34.7853 | -1.3853 | 51.7 | 52.8564 | 75.9326 | -24.2325 | 21 | 26.0943 | 16.4259 | 4.5741 | 16.4 | 17.6521 | 14.0817 | 2.3183 | 11.5 | 11.5942 | 11.5942 | -0.0942 | 90.3 | 86.6869 | 60.1374 | 30.1626 | 179.3 | 144.895 | 184.7432 | -5.4432 | 180.1 | 144.895 | 184.7432 | -4.6432 | 181.8 | 145.3301 | 185.298 | -3.498 | 99.9 | 103.8684 | 109.8415 | -9.9415 | 17.3 | 18.0004 | 18 | -0.7 | 24.7 | 21.6464 | 21.6464 | 3.0536 | 17.1 | 15.492 | 15.492 | 1.608 | 20 | 20.7257 | 20.7254 | -0.72539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.9 | 141.618 | 104.8992 | 26.0008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 72.2298 | 68.0732 | 25.1268 |  |  | 85.232 | -85.232 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 90.0098 | 117.1385 | -25.9385 | 173 | 183.964 | 183.9641 | -10.9641 | 171.1 | 183.964 | 183.9641 | -12.8641 | 203.1 | 183.964 | 183.9641 | 19.1359 | 265.3 | 276.7747 | 276.7748 | -11.4748 | 39.7 | 46.4751 | 71.1024 | -31.4024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 26 | 26 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 157.7 | 189.1193 | 154.9051 | 2.7949 | 75.3 | 108.1298 | 74.7242 | 0.57576 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 73.7 | 78.5679 | 65.3762 | 8.3238 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 150.2176 | 158.1907 | -15.8907 | 144.7 | 150.2176 | 158.1907 | -13.4907 | 148.4 | 150.6687 | 158.6657 | -10.2657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 82.5 | 77.2773 | 102.9552 | -20.4551 | 6.9 | 7.9089 | 7.9163 | -1.0163 | 3.2 | 5.391 | 5.3987 | -2.1987 | 108.8 | 87.63 | 89.7691 | 19.0309 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 11.02 | 10.5957 | 0.6043 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 20.3375 | 19.4214 | -3.0214 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.55 | 0.55 | 1.45 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 20.5 | 18.8 | 2.0725 | 18.4275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 27.45 | 23.9933 | 6.7067 | 80.1 | 67.6 | 64.3633 | 15.7367 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.236 | 1.236 | 0.164 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | -0.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 30.1 | 28.37 | 28 | 2.1 | 65.2 | 67.62 | 78 | -12.8 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 122.07 | 61.0839 | 48.6161 | 107.5 | 124.12 | 80.1833 | 27.3167 | 17.1 | 9.05 | 9.5285 | 7.5715 | 14 | 6.51 | 6.5415 | 7.4585 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 16 | 19 | 4.5 | 11.5 | 16 | 19 | 5 | 11 | 16.5 | 19 | 5.2 | 11.3 | 15.5 | 10.96 | 10.1239 | 5.3761 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.5 | 125.99 | 105 | 13.5 | 148.9 | 107.98 | 131 | 17.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 |  |  | 16.9 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 7.5 | 8.38 | 8.38 | -0.88 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 10 | 12.1353 | 12.1353 | -2.1353
18/08/2026 | 23:00 | 198.6 | 202.1285 | 106.8802 | 91.7198 | 643.6 | 648.9424 | 655.7623 | -12.1623 | 215.8 | 210.0926 | 212.3005 | 3.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.2 | 82 | 82.579 | -4.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 135.5843 | 196.228 | -67.128 | 129.2 | 135.5843 | 196.228 | -67.028 | 129.1 | 135.5843 | 196.228 | -67.128 | 223.7 | 203.9872 | 295.2259 | -71.5259 | 209.7 | 206.0414 | 206.0414 | 3.6586 | 108.7 | 103.3301 | 103.3301 | 5.3699 | 328 | 379.5304 | 364.1651 | -36.1651 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 159.4101 | 110.5878 | 56.8122 | 7.8 | 7.2192 | 7.2192 | 0.58083 | 5 | 3.8765 | 3.8765 | 1.1235 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 110.2 | 111.8145 | 66.7524 | 43.4477 | 159 | 89.0263 | 98.8858 | 60.1142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 47.9895 | 34.7853 | -2.7853 | 44.8 | 45.0001 | 59.0674 | -14.2674 | 21.7 | 26.0943 | 16.4259 | 5.2741 | 16.4 | 17.6521 | 14.0817 | 2.3183 | 11.5 | 11.5942 | 11.5942 | -0.0942 | 91 | 86.6869 | 60.1374 | 30.8626 | 145 | 144.895 | 184.7432 | -39.7432 | 145.6 | 144.895 | 184.7432 | -39.1432 | 167.9 | 145.3301 | 185.298 | -17.398 | 100.5 | 103.8684 | 79.7581 | 20.7419 | 17.4 | 18.0001 | 18 | -0.6 | 17.9 | 21.6464 | 21.6464 | -3.7464 | 16.9 | 15.492 | 15.492 | 1.408 | 20.7 | 20.7255 | 20.7254 | -0.02539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 83.7 | 87.7028 | 77.7779 | 5.9221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 68.0863 | 68.0732 | -28.7732 |  |  | 85.232 | -85.232 |  |  |  | 0 | 40.1 | 45.2919 |  | 40.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 80.3573 | 11.1427 | 173.1 | 177.3854 | 183.7734 | -10.6734 | 171.1 | 177.3854 | 183.7734 | -12.6734 | 202.8 | 177.3854 | 183.7734 | 19.0266 | 266.1 | 266.8772 | 276.488 | -10.388 | 39.2 | 46.4751 | 71.1024 | -31.9024 | 28.6 | 23.3073 | 35.658 | -7.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 26 | 26 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 151.7 | 182.0833 | 86.2749 | 65.4251 | 66.8 | 82.8523 | 92.4445 | -25.6445 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 72.8 | 68.5869 | 72.3739 | 0.42612 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 149.172 | 158.1907 | -14.8907 | 145.5 | 149.172 | 158.1907 | -12.6906 | 148.8 | 149.62 | 158.6657 | -9.8657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.6 | 77.2772 | 102.9552 | -20.3551 | 6.9 | 7.9089 | 7.9163 | -1.0163 | 3.2 | 5.391 | 5.3987 | -2.1987 | 110.3 | 88.1 | 90.0074 | 20.2926 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 11.16 | 10.7898 | 2.8102 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 20.3375 | 19.4214 | -2.9214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 0.55 | 0.55 | 1.35 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 20.5 | 18.8 | 2.0725 | 18.4275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 27.82 | 24.0451 | 6.6549 | 80.4 | 69.45 | 64.4383 | 15.9617 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 17.5 | 18.7235 | 19.6773 | -2.1773 | 1.4 | 1.22 | 1.22 | 0.18 |  |  |  | 0 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 29.7 | 28.33 | 28 | 1.7 | 67.9 | 66.55 | 78 | -10.1 | 0 |  |  | 0 | 109 | 122.81 | 61.1462 | 47.8538 | 108.8 | 124.8 | 80.7695 | 28.0305 | 17.6 | 8.95 | 9.3719 | 8.2281 | 11.7 | 6.55 | 6.5734 | 5.1266 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 16 | 19 | 4.5 | 11.5 | 16 | 19 | 5 | 11 | 16.5 | 19 | 5.2 | 11.3 | 13.5 | 10.9 | 10.1606 | 3.3394 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.1 | 126.06 | 105 | 15.1 | 148.2 | 107.38 | 132 | 16.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19 | 18.744 | 18.744 | 0.25604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 |  |  | 17 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 6.7 | 8.38 | 8.38 | -1.68 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 13.2 | 12.1353 | 12.1353 | 1.0647
18/08/2026 | 23:30 | 200.2 | 202.1285 | 98.101 | 102.099 | 641 | 648.9424 | 655.7623 | -14.7623 | 214.5 | 210.0926 | 212.3005 | 2.1995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.2 | 82 | 82.579 | -7.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 135.5843 | 196.228 | -67.828 | 128.3 | 135.5843 | 196.228 | -67.928 | 128.2 | 135.5843 | 196.228 | -68.028 | 225.9 | 203.9872 | 295.2259 | -69.3259 | 211.8 | 206.0414 | 206.0414 | 5.7586 | 108.7 | 103.3301 | 103.3301 | 5.3699 | 205.5 | 379.5304 | 267.1759 | -61.6759 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 159.4101 | 110.5878 | 53.9122 | 6.6 | 7.2192 | 7.2192 | -0.61917 | 5.2 | 3.8765 | 3.8765 | 1.3235 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 110.1 | 111.8145 | 62.7054 | 47.3946 | 132.5 | 58.8355 | 20.7254 | 111.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 47.9895 | 34.7853 | -1.7853 | 44.8 | 45.0001 |  | 44.8 | 20.9 | 26.0943 | 16.4259 | 4.4741 | 16.4 | 17.6521 | 14.0817 | 2.3183 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 90.1 | 86.6869 | 60.1374 | 29.9626 | 138.2 | 144.895 | 184.7432 | -46.5432 | 138.4 | 144.895 | 184.7432 | -46.3432 | 159 | 145.3301 | 185.298 | -26.298 | 100.2 | 103.8684 | 61.3739 | 38.8261 | 32.3 | 44.9997 | 45 | -12.7 | 17.8 | 21.6464 | 21.6464 | -3.8464 | 16.5 | 15.492 | 15.492 | 1.008 | 48.4 | 75.9123 | 115.2902 | -66.8902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 85.2 | 72.1874 | 77.7779 | 7.4221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 | 33.8455 | 68.0732 | -28.9732 |  |  | 85.232 | -85.232 |  |  |  | 0 | 40.2 | 45.2919 |  | 40.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 57.8799 | 33.6201 | 173.3 | 163.8656 | 183.6715 | -10.3715 | 171.5 | 163.8656 | 183.6715 | -12.1715 | 203.7 | 163.8656 | 183.6715 | 20.0285 | 266.8 | 246.5365 | 276.3345 | -9.5345 | 39 | 46.4751 | 71.1024 | -32.1024 | 28.4 | 23.3073 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 26 | 26 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 123.3 | 46.4858 | 20.7254 | 102.5746 | 68.7 | 92.4623 | 92.4445 | -23.7445 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 70.8 | 72.3799 | 72.3739 | -1.5739 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 138.1603 | 158.1907 | -14.8907 | 145.6 | 138.1603 | 158.1907 | -12.5907 | 149 | 138.5752 | 158.6657 | -9.6657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.6 | 77.2772 | 102.9552 | -20.3551 | 6.9 | 7.9089 | 7.9163 | -1.0163 | 3.2 | 5.391 | 5.3987 | -2.1987 | 110.2 | 87.22 | 88.8871 | 21.3129 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 10.81 | 10.4816 | 2.0184 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 20.3375 | 19.4214 | -3.7214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 0.55 | 0.55 | 1.35 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 20.3 | 18.8 | 2.0725 | 18.2275 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 28.19 | 24.1233 | 6.6767 | 81.6 | 71.29 | 64.9664 | 16.6336 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 9.2 | 10.8416 | 19.6773 | -10.4773 | 1.4 | 1.204 | 1.204 | 0.196 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 29.2 | 25.29 | 25 | 4.2 | 59.2 | 62.73 | 78 | -18.8 | 0 |  |  | 0 | 113.4 | 123.25 | 61.491 | 51.909 | 109 | 125.7 | 84.0267 | 24.9733 | 19.1 | 9.24 | 9.6071 | 9.4929 | 14.2 | 6.81 | 6.8277 | 7.3723 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 7 | 4 | 5.3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 16 | 19 | 4.5 | 11.5 | 16 | 19 | 5 | 11 | 16.5 | 19 | 5.2 | 11.3 | 12.9 | 10.73 | 10.0838 | 2.8162 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.7 | 125.9 | 104 | 9.7 | 147.2 | 106.37 | 133 | 14.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19 | 18.744 | 18.744 | 0.25604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 7.9 | 8.38 | 8.38 | -0.48 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 9.8 | 12.1353 | 12.1353 | -2.3353
19/08/2026 | 00:00 | 201.6 | 202.1285 | 76.0562 | 125.5439 | 645.9 | 648.9424 | 655.7623 | -9.8623 | 216.4 | 210.0926 | 212.3005 | 4.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.4 | 82 | 82.579 | -8.179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 135.5843 | 196.228 | -67.828 | 128.7 | 135.5843 | 196.228 | -67.528 | 128.3 | 135.5843 | 196.228 | -67.928 | 226.8 | 203.9872 | 295.2259 | -68.4259 | 211.5 | 206.0414 | 206.0414 | 5.4586 | 109.1 | 103.3301 | 103.3301 | 5.7699 | 128.7 | 379.5304 | 196.1865 | -67.4865 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 159.4101 | 110.5878 | 53.9122 | 7.1 | 7.2192 | 7.2192 | -0.11917 | 5.3 | 3.8765 | 3.8765 | 1.4235 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 109.7 | 111.8145 | 58.5041 | 51.1959 | 91.9 | 64.1502 | 36.8588 | 55.0412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.2 | 47.9895 | 34.7853 | -1.5853 | 73.4 |  |  | 73.4 | 21.5 | 26.0943 | 16.4259 | 5.0741 | 16.2 | 17.6521 | 14.0817 | 2.1183 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 93.2 | 86.6869 | 60.1374 | 33.0626 | 138.5 | 144.895 | 184.7432 | -46.2432 | 139.1 | 144.895 | 184.7432 | -45.6432 | 159.1 | 145.3301 | 185.298 | -26.198 | 101.2 | 103.8684 | 27.5948 | 73.6052 | 18.1 | 18.0001 | 21.9986 | -3.8986 | 18.1 | 21.6464 | 21.6464 | -3.5464 | 16.7 | 15.492 | 15.492 | 1.208 | 21.2 | 20.7254 | 41.4508 | -20.2508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 84.5 | 68.2811 | 77.7779 | 6.7221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 30.558 | 56.0081 | -16.5081 |  |  | 85.232 | -85.232 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 16.5803 | 75.2197 | 172.9 | 137.1466 | 183.5651 | -10.6651 | 170.9 | 137.1466 | 183.5651 | -12.6651 | 202.5 | 137.1466 | 183.5651 | 18.9349 | 266.5 | 206.3377 | 276.1745 | -9.6745 | 39.9 | 46.4751 | 71.1024 | -31.2024 | 28.6 | 23.3073 | 35.658 | -7.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 26 | 26 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.8269 | 1.8269 | -1.1269 | 103.8 | 195.828 | 108.9236 | -5.1236 | 66.4 | 87.3703 | 87.6387 | -21.2387 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 67.8 | 72.2679 | 72.3739 | -4.5739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 110.2011 | 158.1907 | -14.8907 | 145.4 | 110.2011 | 158.1907 | -12.7906 | 148.9 | 110.5321 | 158.6657 | -9.7657 | 0 |  | 176.3618 | -176.3618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.5 | 77.2772 | 102.9552 | -20.4551 | 6.9 | 7.9089 | 7.9163 | -1.0163 | 3.2 | 5.391 | 5.3987 | -2.1987 | 109.9 | 89.2 | 90.6241 | 19.2759 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 11.02 | 10.7393 | 0.4607 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 20.3375 | 19.4214 | -3.9214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 0.55 | 0.55 | 1.35 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 20.7 | 18.8 | 2.0725 | 18.6275 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 29.85 | 24.576 | 6.224 | 82.2 | 75.92 | 66.2095 | 15.9905 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 10.2 | 10.0848 | 16.9 | -6.7 | 1.4 | 1.184 | 1.184 | 0.216 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | -0.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 28 | 25.25 | 25 | 3 | 41.4 | 58.9 | 78 | -36.6 | 0 |  |  | 0 | 116.1 | 123.69 | 61.8994 | 54.2006 | 110.9 | 126.6 | 82.8803 | 28.0197 | 17.4 | 9.51 | 9.8287 | 7.5713 | 13.2 | 7.16 | 7.1807 | 6.0193 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 7 | 4 | 5.1 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | -1 | 16 | 19 | 4.5 | 11.5 | 16 | 19 | 5 | 11 | 16.5 | 19 | 5.2 | 11.3 | 11.1 | 11.04 | 10.4877 | 0.6123 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 125.75 | 103 | 20 | 153 | 105.37 | 135 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 19.2 | 18.744 | 18.744 | 0.45604 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 |  |  | 15.6 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 7.2 | 8.38 | 8.38 | -1.18 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 8 | 12.1353 | 12.1353 | -4.1353
EJEC (MWh) |  | 4767.65 | 3999.1292 | 1936.0484 |  | 14782.2 | 14841.4623 | 15671.4706 |  | 4940.7 | 4804.8668 | 5073.5788 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 234.7 | 350.251 | 198.2017 |  | 1874.85 | 1973.251 | 1981.896 |  | 0 | 0 | 91.5724 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4132.75 | 4180.8603 | 4708.1405 |  | 4413.6 | 4180.8603 | 4708.1405 |  | 4435.05 | 4180.8603 | 4708.1405 |  | 6557.8 | 6290.1232 | 7083.4186 |  | 4844.9 | 4944.9944 | 4944.9946 |  | 2537.65 | 2479.9221 | 2479.9222 |  | 5048.7 | 7140.9872 | 6832.8851 |  | 68.05 | 72.6182 | 72.6182 |  | 14.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3726.7 | 3489.6814 | 2654.1079 |  | 182.1 | 173.26 | 173.2601 |  | 123.15 | 93.0365 | 93.0365 |  | 215.85 | 242.9516 | 490.1787 |  | 2637.25 | 2547.7609 | 1493.0341 |  | 2279.95 | 2264.5753 | 2184.2803 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 1663.65 | 1334.8474 | 1019.5605 |  | 848.25 | 1026.3073 | 834.8465 |  | 2190.05 | 2127.4987 | 1675.3173 |  | 564 | 534.4133 | 394.2214 |  | 386.15 | 420.0793 | 337.9601 |  | 279 | 278.2608 | 278.2608 |  | 1905.4 | 1897.6809 | 1443.2978 |  | 4137.6 | 4302.5816 | 4433.8361 |  | 4149.35 | 4302.5816 | 4433.8361 |  | 4233.4 | 4315.5023 | 4447.151 |  | 2430.6 | 2333.4492 | 2122.1436 |  | 413.65 | 527.1901 | 527.9652 |  | 692.7 | 513.3615 | 515.2544 |  | 245.5 | 247.8726 | 247.8726 |  | 1254.65 | 1103.3867 | 1087.5122 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 162.1 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1882.6 | 1775.5825 | 1866.6688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1284.1 | 1268.3993 | 1395.3792 |  | 0 | 0 | 242.6543 |  | 0 | 0 | 0 |  | 977.2 | 1086.4165 | 996.4218 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2197.05 | 2153.6988 | 2182.8211 |  | 3891.5 | 4182.4925 | 4281.3096 |  | 3853.45 | 4182.4925 | 4281.3096 |  | 4406.85 | 4182.4925 | 4281.3096 |  | 6030.75 | 6292.5788 | 6441.2496 |  | 1189.95 | 1349.3619 | 1706.4583 |  | 716.75 | 676.707 | 855.7915 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 565 | 624 | 624 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 102.4 | 0 | 0 |  | 16.8 | 43.8449 | 43.8449 |  | 3325.6 | 3863.07 | 3275 |  | 1845.85 | 2167.1174 | 1668.7863 |  | 1536.55 | 1602.0587 | 1599.7826 |  | 1657.25 | 1715.0376 | 1521.3869 |  | 717.35 | 710.8563 | 708.9699 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.9965 | 326.8719 |  | 0 | 0 | 297.9974 |  | 3410.75 | 3671.7391 | 3796.5756 |  | 3463.4 | 3671.7391 | 3796.5756 |  | 3784.5 | 3682.7653 | 3807.9768 |  | 1903.85 | 1291.816 | 4232.6839 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4372.5 | 4311.4227 | 4927.0514 |  | 2219.9 | 2162.185 | 2470.9236 |  | 168.9 | 189.9504 | 189.991 |  | 78.85 | 129.527 | 129.5695 |  | 940.7 | 1082.8992 | 1215.3916 |  | 492.85 | 555.79 | 555.79 |  | 297.55 | 314.4225 | 288.3939 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.95 | 2.1 | 2.1 |  | 194.5 | 471.6092 | 466.1131 |  | 133.7 | 135.4915 | 135 |  | 22.6 | 29.7153 | 22.6587 |  | 1211 | 1422.2967 | 1565.1831 |  | 578.1 | 691.7013 | 784.14 |  | 34.45 | 13 | 13 |  | 37.6 | 41.85 | 41.85 |  | 110 | 60 | 60 |  | 489.95 | 140.7064 | 49.741 |  | 59.7 | 79.2 | 79.2 |  | 46.45 | 43.4 | 43.4 |  | 63.9 | 64.8 | 64.8 |  | 379.5 | 371.0146 | 371.0146 |  | 68.5 | 32.12 | 32.12 |  | 96.7 | 50.665 | 50.665 |  | 269.25 | 312.3742 | 390.4361 |  | 734.85 | 769.954 | 959.0071 |  | 56.45 | 77.9338 | 77.9338 |  | 56 | 55.2 | 55.2 |  | 313.3 | 366.1461 | 417.2996 |  | 29.5 | 27.876 | 27.876 |  | 0 | 0 | 0 |  | 96.05 | 91.2 | 91.2 |  | 3.05 | 3.3273 | 3.3273 |  | 7.2 | 8.785 | 8.785 |  | 138 | 146.4 | 146.4 |  | 86.4 | 79.2 | 79.2 |  | 92.5 | 72 | 72 |  | 138.55 | 108 | 108 |  | 669.05 | 680.065 | 666 |  | 1324.8 | 1171.845 | 1640 |  | 320.7 | 276.1022 | 276.1022 |  | 1353.1 | 1253.4831 | 1078.5699 |  | 1568.65 | 1555.6716 | 1466.1943 |  | 200.85 | 142.4414 | 171.956 |  | 163.15 | 104.4844 | 106.2243 |  | 374.15 | 458.015 | 458.015 |  | 155.8 | 112.5 | 96 |  | 46 | 36 | 36 |  | 174.1 | 187.2 | 187.2 |  | 280.3 | 187.75 | 108 |  | 424 | 197 | 120 |  | 380.75 | 200.7 | 124.8 |  | 280.3 | 336.9862 | 285.3304 |  | 1383.05 | 1503.02 | 1485.86 |  | 104.65 | 116.5793 | 116.5793 |  | 1045.3 | 985.16 | 1010 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1569.4 | 1805.735 | 1776.5 |  | 1926.05 | 1937.04 | 2314 |  | 772.6 | 725.44 | 727.2 |  | 159.6415 | 116.71 | 116.71 |  | 114.8 | 108 | 108 |  | 52.8 | 27.6 | 27.6 |  | 36 | 34.5 | 34.5 |  | 69.65 | 72 | 72 |  | 121.55 | 115.8712 | 115.8712 |  | 182.2 | 172.8 | 172.8 |  | 459.75 | 449.855 | 449.855 |  | 239.65 | 235.2 | 235.2 |  | 201.55 | 248.0434 | 248.0434 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 382.4 | 345.0725 | 345.0725 |  | 365.05 | 371.0146 | 371.0146 |  | 196.65 | 201.12 | 201.12 |  | 134.25 | 120 | 120 |  | 265.5 | 291.2464 | 291.2465

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 18 de Agosto del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7799117 y resultó S/. 13574670 (63.51% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 11 | 21373786.6592 | 15359837.458 | 39.15%
MIE 12 | 18719713.2657 | 15379724.2797 | 21.72%
JUE 13 | 23395081.6552 | 21228677.2071 | 10.21%
VIE 14 | 17330173.63 | 20952157.6806 | -17.29%
SAB 15 | 13562346.2219 | 9591698.7294 | 41.4%
DOM 16 | 11074970.9348 | 8879018.6683 | 24.73%
LUN 17 | 13332475.0651 | 10847188.0507 | 22.91%
MAR 18 | 7799116.9945 | 9218459.2112 | -15.4%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 18 de Agosto del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 18/08/2026 02:24:10 | 18/08/2026 04:40:37 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 18/08/2026 05:28:28 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 10:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 08:07 h, G1 F/S por MP. A las 07:57 h, O/P G1.
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2026 09:54:00 | 18/08/2026 10:25:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2026 10:03:00 | 18/08/2026 10:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2026 10:56:00 | 18/08/2026 11:39:00 | 18/08/2026 10:54:00 | 18/08/2026 11:28:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 09:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/08/2026 09:40:00 | 18/08/2026 10:11:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/08/2026 10:11:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 10:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/08/2026 10:06:00 | 18/08/2026 14:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/08/2026 14:10:00 | 18/08/2026 17:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/08/2026 17:45:00 | 18/08/2026 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/08/2026 18:50:00 | 18/08/2026 19:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/08/2026 19:26:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 10:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:02 h, S/C generar a 450 MW por pérdida de vacío.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/08/2026 10:09:00 | 18/08/2026 11:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/08/2026 11:39:00 | 18/08/2026 17:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/08/2026 17:47:00 | 18/08/2026 18:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/08/2026 18:23:00 | 18/08/2026 22:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/08/2026 22:40:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 22:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 10:09 h, S/C generar a 750 MW. A las 12:22 h, S/C generar a 760 MW por despacho. A las 18:02 h, S/C generar a 780 MW. A las 19:38 h, S/C generar a 750 MW. A las 20:10 h, S/C generar a 800 MW. A las 22:12 h, S/C generar a 700 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/08/2026 22:39:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 09:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 18/08/2026 09:49:00 | 18/08/2026 10:48:00 |  | 18/08/2026 10:30:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 10:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 18/08/2026 10:05:00 | 18/08/2026 10:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 18/08/2026 10:34:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  | 18/08/2026 06:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 18/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | SAN NICOLAS TV1 - R500 | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 01:45:00 |  | 18/08/2026 01:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2026 00:00:00 | 18/08/2026 10:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2026 10:05:00 | 18/08/2026 15:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2026 15:02:00 | 18/08/2026 17:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2026 17:36:00 | 19/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 18 de Agosto del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
martes, 18 de Agosto del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.6801 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.1671 | 11.68 | 1 | 6.7317 | 17.6801 | 1 | 13.1671 | 11.68 | 1 | 6.7317 | 17.6801 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 25.0168 | 0 | 1 | 26.367 | 0 | 1 | 26.3606 | 0 | 1 | 23.7272 | 0 | 1 | 26.367 | 0 | 1 | 23.8891 | 0 | 1 | 25.8384 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 20.5868 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.2591 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.7386 | 0 | 1 | 23.8926 | 0 | 1 | 24.4843 | 0 | 1 | 0 | 25.4246 | 1 | 26.3554 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.92 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.2918 | 2.92 | 1 | 1.6829 | 4.42 | 1 | 3.2918 | 2.92 | 1 | 1.6829 | 4.42 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.2542 | 0 | 1 | 6.5918 | 0 | 1 | 6.5902 | 0 | 1 | 5.9318 | 0 | 1 | 6.5918 | 0 | 1 | 5.9723 | 0 | 1 | 6.4596 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.1467 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1847 | 0 | 1 | 5.9731 | 0 | 1 | 6.1211 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5889 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.92 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.2918 | 2.92 | 1 | 1.6829 | 4.42 | 1 | 3.2918 | 2.92 | 1 | 1.6829 | 4.42 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.2542 | 0 | 1 | 6.5918 | 0 | 1 | 6.5902 | 0 | 1 | 5.9318 | 0 | 1 | 6.5918 | 0 | 1 | 5.9723 | 0 | 1 | 6.4596 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.1467 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1847 | 0 | 1 | 5.9731 | 0 | 1 | 6.1211 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5889 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.92 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.2918 | 2.92 | 1 | 1.6829 | 4.42 | 1 | 3.2918 | 2.92 | 1 | 1.6829 | 4.42 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.2542 | 0 | 1 | 6.5918 | 0 | 1 | 6.5902 | 0 | 1 | 5.9318 | 0 | 1 | 6.5918 | 0 | 1 | 5.9723 | 0 | 1 | 6.4596 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.1467 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1847 | 0 | 1 | 5.9731 | 0 | 1 | 6.1211 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5889 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.92 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.2918 | 2.92 | 1 | 1.6829 | 4.42 | 1 | 3.2918 | 2.92 | 1 | 1.6829 | 4.42 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.2542 | 0 | 1 | 6.5918 | 0 | 1 | 6.5902 | 0 | 1 | 5.9318 | 0 | 1 | 6.5918 | 0 | 1 | 5.9723 | 0 | 1 | 6.4596 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.1467 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1847 | 0 | 1 | 5.9731 | 0 | 1 | 6.1211 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5889 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0549 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 6.9721 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9044 | 1 | 0 | 6.9041 | 1 | 0 | 6.8729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9753 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0549 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 6.9721 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9044 | 1 | 0 | 6.9041 | 1 | 0 | 6.8729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9753 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 126.8403 | 0 | 1 | 129.0925 | 0 | 1 | 129.0793 | 0 | 1 | 124.4844 | 0 | 1 | 129.0925 | 0 | 1 | 124.8063 | 0 | 1 | 128.1703 | 0 | 1 | 129.0984 | 0 | 1 | 129.0984 | 0 | 1 | 0 | 125.98 | 1 | 114.4641 | 0 | 1 | 0 | 125.98 | 1 | 55.6166 | 7.5435 | 1 | 50.1111 | 0 | 1 | 58.114 | 16.9037 | 1 | 51.0251 | 0 | 1 | 92.5153 | 0 | 1 | 0 | 45.919 | 1 | 64.4894 | 0 | 1 | 57.7181 | 0 | 1 | 51.8413 | 0 | 1 | 110.6608 | 0 | 1 | 58.114 | 68.9118 | 1 | 104.7184 | 0 | 1 | 129.0984 | 0 | 1 | 129.0962 | 0 | 1 | 124.8712 | 0 | 1 | 128.6249 | 0 | 1 | 64.5482 | 0 | 1 | 97.811 | 17.2069 | 1 | 64.548 | 0 | 1 | 49.5453 | 0 | 1 | 63.1789 | 0 | 1 | 63.4887 | 0 | 1 | 0 | 53.2553 | 1 | 64.5346 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.4202 | 0 | 1 | 64.5463 | 0 | 1 | 64.5397 | 0 | 1 | 62.2422 | 0 | 1 | 64.5463 | 0 | 1 | 62.4032 | 0 | 1 | 64.0851 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 0 | 62.99 | 1 | 57.232 | 0 | 1 | 0 | 62.99 | 1 | 55.6166 | 7.5435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.114 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.2576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.4894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.3304 | 0 | 1 | 58.114 | 6 | 1 | 52.3592 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.5481 | 0 | 1 | 62.4356 | 0 | 1 | 64.3125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.0648 | 17.2069 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.5453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 63.4202 | 0 | 1 | 64.5463 | 0 | 1 | 64.5397 | 0 | 1 | 62.2422 | 0 | 1 | 64.5463 | 0 | 1 | 62.4032 | 0 | 1 | 64.0851 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 0 | 62.99 | 1 | 57.232 | 0 | 1 | 0 | 62.99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.1111 | 0 | 1 | 0 | 10.9037 | 1 | 51.0251 | 0 | 1 | 46.2576 | 0 | 1 | 0 | 45.919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.7181 | 0 | 1 | 51.8413 | 0 | 1 | 55.3304 | 0 | 1 | 0 | 62.9118 | 1 | 52.3592 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.5481 | 0 | 1 | 62.4356 | 0 | 1 | 64.3125 | 0 | 1 | 64.5482 | 0 | 1 | 57.7462 | 0 | 1 | 64.548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.1789 | 0 | 1 | 63.4887 | 0 | 1 | 0 | 53.2553 | 1 | 64.5346 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 41.114 | 45 | 1 | 45 | 43.6352 | 1 | 32.6506 | 43.6355 | 1 | 38.3388 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 44.9999 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 39.4142 | 42.7259 | 1 | 47.5463 | 41.6238 | 1 | 41.0944 | 45.6163 | 1 | 37.3803 | 48.8231 | 1 | 47.5463 | 45.1826 | 1 | 37.7662 | 47.9178 | 1 | 35.0768 | 56.0942 | 1 | 47.5316 | 45.1855 | 1 | 6 | 80 | 1 | 86.0808 | 8.4078 | 1 | 34.6834 | 23.6336 | 1 | 57.0808 | 35.4464 | 1 | 36.1169 | 53.32 | 1 | 37.3397 | 54.7046 | 1 | 0 | 80 | 1 | 53.5492 | 38.7391 | 1 | 0 | 76.1666 | 1 | 20.4923 | 43.8756 | 1 | 40.4665 | 51.6747 | 1 | 35.419 | 56.4953 | 1 | 47.5492 | 45.1855 | 1 | 15.176 | 45.0225 | 1 | 41.772 | 0 | 1 | 20.3664 | 45.1855 | 1 | 6 | 41.947 | 1 | 6 | 41.9465 | 1 | 0 | 38.7087 | 1 | 0 | 38.7854 | 1 | 30.9027 | 60.7054 | 1 | 63.189 | 17.2869 | 1 | 47.5487 | 38.4721 | 1 | 80.7151 | 10.6956 | 1 | 44.714 | 42.7967 | 1 | 45.3902 | 44.1589 | 1 | 89.8868 | 0 | 1 | 47.5201 | 45.0482
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.3388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 22.5 | 1 | 22.5 | 22.5 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.4142 | 6.865 | 1 | 0 | 41.6238 | 1 | 41.0944 | 6.0092 | 1 | 37.3803 | 8.2014 | 1 | 47.5463 | 0 | 1 | 37.7662 | 7.913 | 1 | 35.0768 | 11.2858 | 1 | 47.5316 | 0 | 1 | 0 | 43.0297 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 34.6834 | 8.8845 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 36.1169 | 9.5462 | 1 | 37.3397 | 9.519 | 1 | 0 | 39.825 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 37.9151 | 1 | 20.4923 | 0 | 1 | 40.4665 | 6.548 | 1 | 35.419 | 11.3098 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 15.176 | 0 | 1 | 20.886 | 0 | 1 | 20.3664 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38.7087 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.9027 | 15.5203 | 1 | 23.1101 | 17.2869 | 1 | 47.5487 | 0 | 1 | 46.0505 | 0 | 1 | 44.714 | 0 | 1 | 45.3902 | 0 | 1 | 44.9434 | 0 | 1 | 47.5201 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 39 | 1 | 22.5 | 21.8176 | 1 | 16.3253 | 21.8178 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 44.9999 | 1 | 22.5 | 22.5 | 1 | 22.5 | 22.5 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 35.8609 | 1 | 47.5463 | 0 | 1 | 0 | 39.6071 | 1 | 0 | 40.6217 | 1 | 0 | 45.1826 | 1 | 0 | 40.0048 | 1 | 0 | 44.8083 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 6 | 36.9703 | 1 | 38.5316 | 8.4078 | 1 | 0 | 14.7491 | 1 | 9.5316 | 35.4464 | 1 | 0 | 43.7739 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 40.175 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 0 | 38.2514 | 1 | 0 | 43.8756 | 1 | 0 | 45.1267 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 45.0225 | 1 | 20.886 | 0 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 41.947 | 1 | 0 | 41.9465 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.7854 | 1 | 0 | 45.1851 | 1 | 40.079 | 0 | 1 | 0 | 38.4721 | 1 | 34.6646 | 10.6956 | 1 | 0 | 42.7967 | 1 | 0 | 44.1589 | 1 | 44.9434 | 0 | 1 | 0 | 45.0482
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 22.5 | 21.8176 | 1 | 16.3253 | 21.8178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.9999 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.9999 | 1 | 6 | 9.9999 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 8.9383 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 8.6847 | 1 | 6 | 9.1216 | 1 | 6 | 9.9425 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.7906 | 1 | 6 | 9.8535 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 8.4189 | 1 | 6 | 8.4144 | 1 | 6 | 8.2807 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9.9996 | 1 | 6 | 8.236 | 1 | 6 | 8.3794 | 1 | 6 | 8.3488 | 1 | 6 | 8.7987 | 1 | 6 | 9.2455 | 1 | 6 | 6.0001 | 1 | 6 | 9.8684
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.9999 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.9999 | 1 | 6 | 9.9999 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 8.9383 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 8.6847 | 1 | 6 | 9.1216 | 1 | 6 | 9.9425 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.7906 | 1 | 6 | 9.8535 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 8.4189 | 1 | 6 | 8.4144 | 1 | 6 | 8.2807 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9.9996 | 1 | 6 | 8.236 | 1 | 6 | 8.3794 | 1 | 6 | 8.3488 | 1 | 6 | 8.7987 | 1 | 6 | 9.2455 | 1 | 6 | 6.0001 | 1 | 6 | 9.8684
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 20.3753 | 0 | 1 | 17.9531 | 0 | 1 | 90.8779 | 0 | 1 | 143.4546 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 19.7191 | 0 | 1 | 25.7191 | 0 | 1 | 25.7191 | 0 | 1 | 19.7191 | 0 | 1 | 25.0434 | 0 | 1 | 25.0434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 20.3753 | 0 | 1 | 17.9531 | 0 | 1 | 90.8779 | 0 | 1 | 143.4546 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 19.7191 | 0 | 1 | 25.7191 | 0 | 1 | 25.7191 | 0 | 1 | 19.7191 | 0 | 1 | 25.0434 | 0 | 1 | 25.0434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3198 | 1 | 0 | 117.3197 | 1 | 0 | 117.3197 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 107.0095 | 1 | 0 | 99.2984 | 1 | 6 | 64.5222 | 1 | 0 | 12.5736 | 1 | 0 | 114.4545 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 35.772 | 81.1208 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 97.4847 | 21.1362 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 6 | 108.8496 | 1 | 72.7886 | 46.6077 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.1964 | 1 | 0 | 117.2346 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 108.7982 | 1 | 0 | 108.8033 | 1 | 0 | 97.8216 | 1 | 0 | 106.9812 | 1 | 0 | 117.3197 | 1 | 0 | 88.973 | 1 | 0 | 106.9948 | 1 | 0 | 105.2173 | 1 | 0 | 114.9456 | 1 | 0 | 116.5798 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.2471
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3198 | 1 | 0 | 117.3197 | 1 | 0 | 117.3197 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 107.0095 | 1 | 0 | 99.2984 | 1 | 6 | 64.5222 | 1 | 0 | 12.5736 | 1 | 0 | 114.4545 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 35.772 | 81.1208 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 97.4847 | 21.1362 | 1 | 116.342 | 6 | 1 | 6 | 108.8496 | 1 | 72.7886 | 46.6077 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.1964 | 1 | 0 | 117.2346 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 108.7982 | 1 | 0 | 108.8033 | 1 | 0 | 97.8216 | 1 | 0 | 106.9812 | 1 | 0 | 117.3197 | 1 | 0 | 88.973 | 1 | 0 | 106.9948 | 1 | 0 | 105.2173 | 1 | 0 | 114.9456 | 1 | 0 | 116.5798 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.2471
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 80.1407 | 9.7046 | 1 | 78.6769 | 11.0693 | 1 | 54.4714 | 23.0691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9744 | 39.6801 | 1 | 34 | 23.6801 | 1 | 84.1139 | 6.0001 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 84.1139 | 6.0001 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 71.5867 | 17.6801 | 1 | 71.5867 | 17.6801 | 1 | 12.7694 | 71.9545 | 1 | 0 | 73.0565 | 1 | 16.4656 | 69.0641 | 1 | 18.7845 | 65.8573 | 1 | 0 | 69.4983 | 1 | 17.8838 | 66.7662 | 1 | 14.5068 | 70.5862 | 1 | 0 | 81.4946 | 1 | 41.5316 | 45.7025 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 86.2665 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 73.4257 | 15.9654 | 1 | 0 | 83.0404 | 1 | 6.7323 | 77.1083 | 1 | 63.1026 | 25.5332 | 1 | 8.0742 | 76.897 | 1 | 65.3504 | 23.4945 | 1 | 58.1633 | 29.9904 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 58.9152 | 29.4945 | 1 | 48.9016 | 35.9316 | 1 | 48.9038 | 35.9317 | 1 | 36.1288 | 44.316 | 1 | 32.3751 | 50.2334 | 1 | 65.5491 | 0 | 1 | 0 | 64.2972 | 1 | 48.9033 | 35.51 | 1 | 6.001 | 71.7382 | 1 | 43.4874 | 41.4548 | 1 | 41.7633 | 44.0157 | 1 | 84.1136 | 6.0001 | 1 | 45.59 | 41.8363
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 80.1407 | 9.7046 | 1 | 78.6769 | 11.0693 | 1 | 54.4714 | 23.0691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.9744 | 39.6801 | 1 | 34 | 23.6801 | 1 | 84.1139 | 6.0001 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 84.1139 | 6.0001 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 71.5867 | 17.6801 | 1 | 71.5867 | 17.6801 | 1 | 12.7694 | 71.9545 | 1 | 0 | 73.0565 | 1 | 16.4656 | 69.0641 | 1 | 18.7845 | 65.8573 | 1 | 0 | 69.4983 | 1 | 17.8838 | 66.7662 | 1 | 14.5068 | 70.5862 | 1 | 0 | 81.4946 | 1 | 41.5316 | 45.7025 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 86.2665 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 73.4257 | 15.9654 | 1 | 0 | 83.0404 | 1 | 6.7323 | 77.1083 | 1 | 63.1026 | 25.5332 | 1 | 8.0742 | 76.897 | 1 | 65.3504 | 23.4945 | 1 | 58.1633 | 29.9904 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 58.9152 | 29.4945 | 1 | 48.9016 | 35.9316 | 1 | 48.9038 | 35.9317 | 1 | 36.1288 | 44.316 | 1 | 32.3751 | 50.2334 | 1 | 65.5491 | 0 | 1 | 0 | 64.2972 | 1 | 48.9033 | 35.51 | 1 | 6.001 | 71.7382 | 1 | 43.4874 | 41.4548 | 1 | 41.7633 | 44.0157 | 1 | 84.1136 | 6.0001 | 1 | 45.59 | 41.8363
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 6.0001 | 12 | 1 | 8.2066 | 12 | 1 | 6.6557 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 8.9592 | 11.9998 | 1 | 9.9941 | 11.9998 | 1 | 0 | 11.9998 | 1 | 8.6236 | 11.9997 | 1 | 9.9942 | 11.9993 | 1 | 8.6545 | 11.9964 | 1 | 9.4077 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 11.2881 | 1 | 10 | 10.3138 | 1 | 8.2657 | 11.9981 | 1 | 10 | 12 | 1 | 6 | 10.6887 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8.0634 | 6 | 1 | 9.9415 | 6 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6436 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.7271 | 6.0042 | 1 | 8.8734 | 0 | 1 | 9.9996 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 6.0001 | 12 | 1 | 8.2066 | 12 | 1 | 6.6557 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 | 1 | 8.9592 | 11.9998 | 1 | 9.9941 | 11.9998 | 1 | 0 | 11.9998 | 1 | 8.6236 | 11.9997 | 1 | 9.9942 | 11.9993 | 1 | 8.6545 | 11.9964 | 1 | 9.4077 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 11.2881 | 1 | 10 | 10.3138 | 1 | 8.2657 | 11.9981 | 1 | 10 | 12 | 1 | 6 | 10.6887 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8.0634 | 6 | 1 | 9.9415 | 6 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6436 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.7271 | 6.0042 | 1 | 8.8734 | 0 | 1 | 9.9996 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 218.9999 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 218.9999 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190.0001 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 195.9999 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214
COMENTARIOS |  |  |  |  | La C.T. Kallpa no brindó RSF por problemas de comunicaciones. |  |  | La C.T. Kallpa no brindó RSF por problemas de comunicaciones. | [5 empty] | La C.T. Kallpa no brindó RSF por problemas de comunicaciones. |  |  | La C.T. Kallpa no brindó RSF por problemas de comunicaciones. |  |  | La C.T. Kallpa no brindó RSF por problemas de comunicaciones. |  |  | La C.T. Kallpa no brindó RSF por problemas de comunicaciones. |  |  | La C.T. Kallpa no brindó RSF por problemas de comunicaciones. |  |  | La C.T. Kallpa no brindó RSF por problemas de comunicaciones. |  |  | La C.T. Kallpa no brindó RSF por problemas de comunicaciones. |  |  | La C.T. Kallpa no brindó RSF por problemas de comunicaciones. |  |  | La C.T. Kallpa no brindó RSF por problemas de comunicaciones.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 18 de Agosto del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
18/08/2026 | 00:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 01:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 01:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 02:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 02:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 03:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 03:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 04:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 04:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 05:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 05:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 06:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 06:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 07:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 07:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 08:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 08:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 09:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 09:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 10:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 10:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 11:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 11:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 12:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 12:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 13:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 13:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 14:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 14:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 15:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 15:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 16:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 16:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 17:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 17:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 18:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 18:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 19:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 19:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 20:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 20:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 21:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 21:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 22:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 22:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 23:00 | 0 | 0
18/08/2026 | 23:30 | 0 | 0
18/08/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
martes, 18 de Agosto del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de C.S. Wayra Solar y C.T. Tablazo.

## CONCLUSIONES
martes, 18 de Agosto del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe