## EVENTOS
miércoles, 19 de Agosto del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 19/08/2026 08:28:00 | 19/08/2026 23:06:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 19/08/2026 18:09:00 | 19/08/2026 21:03:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL I | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2-ANGI | 19/08/2026 16:05:00 | 19/08/2026 16:42:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. ÁNGEL I |  | NO | 6.6
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL I | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1-ANGI | 19/08/2026 16:16:00 | 19/08/2026 16:51:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. ÁNGEL I |  | NO | 6.6
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL I | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2-ANGI | 19/08/2026 18:22:00 | 19/08/2026 21:37:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. ÁNGEL I |  | NO | 6.6
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL I | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1-ANGI | 19/08/2026 18:28:00 | 19/08/2026 21:11:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. ÁNGEL I |  | NO | 6.6
FALLA | HIDRANDINA | GUADALUPE - PACASMAYO PUEBLO | LINEA DE TRANSMISION | L-6653 | 19/08/2026 12:24:00 | 19/08/2026 12:33:05 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6653 (GUADALUPE - PACASMAYO) DE 60 KV | 8.13 | SI | 60
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL EOLICA | CENTRAL | 19/08/2026 05:31:00 | 19/08/2026 05:31:00 | DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO 9 DE LA C.E. WAYRA EXTENSIÓN |  | NO | 33
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 19/08/2026 16:46:00 | 19/08/2026 22:15:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO | 0.59 | SI
FALLA | TRANSMANTARO | POROMA | BANCO DE CONDENSADORES SERIE | XC-6 | 19/08/2026 07:12:34 | 19/08/2026 07:12:34 | DESCONEXIÓN DEL BANCO DE CAPACITORES SERIE XC-6 DE LA LÍNEA L-5033 (POROMA - YARABAMBA) DE 500 KV |  | NO | 500

## RESTRIC_OPE
miércoles, 19 de Agosto del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.07.26, con la disponibilidad de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 6 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | El 26/07/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G1 de CH Cerro del Águila no puede parar debido al incremento de la presión diferencial en la válvula mariposa durante el proceso de arranque.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de agosto.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | ORYGEN informó el 27/06, que presentan la restricción operativa temporal de: TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI5 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI6 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | ORYGEN informó el 07/07/2026, que presentan la restricción operativa temporal de: Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia)
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | ORYGEN informó mediante carta COES/D-887-2023, que presentan la restricción operativa temporal de: TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo comunicado por correo el día 20.07. La unidad G2 de la CH Cahua no puede brindad RSF debido a problemas mecánicos de vibración.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
19/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | PARADA DE EMERGENCIA DEBIDO A FUGA DE ACEITE | 0 | F | F/S | N | CORR. | 24998 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 19/08/2026 07:36 | 19/08/2026 16:57 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra en L-5032. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA: RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) - CALLAHUANCA (REP) | L-2716 | 19/08/2026 08:24 | 19/08/2026 15:40 | A SOLICITUD DE REP: CAMBIO DE BOBINA APERTURA IN-2134 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 697 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - SALAMANCA | L-6060 | 19/08/2026 08:50 | 19/08/2026 17:21 | LIMPIEZA INDUSTRIAL CADENAS DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13558 | T
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 19/08/2026 14:32 | 19/08/2026 15:04 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 19/08/2026 08:04 | 19/08/2026 09:25 | Mantenimiento por 1,000 horas de operacion A las 09:25 h se declara disponible ante el COES | 0 | R | F/S | N | PREV. | 12778 | G
ELECTRO DUNAS | CHINCHA-TAMBO DE MORA | L-6116 | 19/08/2026 08:05 | 19/08/2026 16:03 | Desconexion programada de linea L-6116, (SET Chincha Nueva- SET Tambo de Mora), a solicitud de Isa Rep por trabajos por MP 3A LUBRIC SECCIONADOR, sin afectacion de suministro electrico. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 22998 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 19/08/2026 08:09 | 19/08/2026 14:05 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2150 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 19/08/2026 08:09 | 19/08/2026 14:05 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 19/08/2026 05:00 | 20/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 19/08/2026 05:00 | 20/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | S.E. DERIVACION | 19/08/2026 08:00 | 19/08/2026 17:00 | CONFIGURACION DE ENRUTAMIENTO Y VRRP PARA CONFIGURACION DE REDUNDANCIA EN SWITCHES PUNTA LOMITAS Y DERIVACION. (Riesgo de perdida temporal de se?ales de comunicacion al COES, Deshabilitacion temporal de celda de generacion y ACT) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 19/08/2026 08:00 | 19/08/2026 17:00 | CONFIGURACION DE ENRUTAMIENTO Y VRRP PARA CONFIGURACION DE REDUNDANCIA EN SWITCHES PUNTA LOMITAS Y DERIVACION. (Riesgo de perdida temporal de se?ales de comunicacion al COES, Deshabilitacion temporal de celda de generacion y ACT) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | PR UCHUHUERTA | 19/08/2026 07:00 | 19/08/2026 17:00 | REPARACION ENCHAPADO DE PIEDRAS RIP RAP PRESA UCHUHUERTA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14745 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE 2 | CL-1107 | 19/08/2026 06:00 | 19/08/2026 12:00 | Corte programado por REP para pruebas de rechazo de carga | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 10617 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INTI JOYA S.A.C. | SAN JOSE - AMERICA | L-2120 | 19/08/2026 00:00 | 19/08/2026 05:00 | TRABAJOS PREVIOS (NO SE VA A HABILITAR EL 67N): Implementacion Arranque 67N configuracion y pruebas funcionales 76N Pruebas de Resistencia de contacto de Seccionadores de Barra de Acciona | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27238 | T
INTI JOYA S.A.C. | SAN JOSE - AMERICA | L-2120 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | Fuera de servicio por actividades previas a la energizacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 27238 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | HUAYLLACHO | G1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A LA OPERACION COMERCIAL | 0.212 | P | E/S | N | PRUEBA | 10733 | G
ISA PERU | CARHUAMAYO NUEVA | BARRA A_220kV | 19/08/2026 09:27 | 19/08/2026 19:10 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TRANSFERENCIA DE DISPAROS DE LA CL-2294 AL ACOPLE. (R0129249) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15781 | T
ISA PERU | CARHUAMAYO NUEVA | BARRA B_220kV | 19/08/2026 09:27 | 19/08/2026 19:10 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TRANSFERENCIA DE DISPAROS DE LA CL-2294 AL ACOPLE. (R0129249) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15782 | T
ISA PERU | HUALLANCA | CL-1104 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | POA CAMBIO RELES PL1 Y PL2 L-1104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO HASTA EL 26.08. (R0107456). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10939 | T
ISA PERU | HUALLANCA | CL_138/66kV | 19/08/2026 08:08 | 19/08/2026 18:20 | POA INTEGRACION Y PRUEBAS RELES N2 Y N3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107464) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1526 | T
ISA PERU | PARAMONGA N. - CONOCOCHA | L-2278 | 19/08/2026 08:08 | 19/08/2026 17:24 | Reparar Hebras rotas T691 L2278CC (R0138024) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12896 | T
ISA PERU | VIZCARRA | CL-2253 | 19/08/2026 07:55 | 19/08/2026 18:26 | POA: IN-2402 DE ANTAMINA FUERA DE SERVICIO CON CORTE CONTINUO, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL RELE 50BF, IMPLEMENTACION DE LA INGENIERIA Y PRUEBAS DE TIMBRADO Y AMARILLADO. (R0128438) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1162 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 19/08/2026 00:00 | 19/08/2026 05:30 | TRABAJOS PREVIOS (NO SE VA A HABILITAR EL 67N): A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) se requiere el descargo de extension de barra A, para que ACCIONA realice la implementacion de arranque 67N y pruebas funcionales 67N en unidad central extension de barra | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_B_220 kV | 19/08/2026 00:00 | 19/08/2026 05:30 | TRABAJOS PREVIOS (NO SE VA A HABILITAR EL 67N): A solicitud de ACCIONA (CSF SAN JOSE) se requiere el descargo de extension de barra B, para que ACCIONA realice la implementacion de arranque 67N y pruebas funcionales 67N en unidad central extension de barra | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24590 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 186.057 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15722 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SAN JOSE - SUNNY | L-2070 | 19/08/2026 00:00 | 19/08/2026 05:44 | Linea F/S a solicitud de Acciona | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24781 | T
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | INSPECCION Y DIALIZADO DE UNIDADES HIDRAULICAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | Antamina informo que el transformador se encontrara fuera de servicio todo el mes de agosto. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | IN-2402 | 19/08/2026 07:30 | 19/08/2026 18:00 | Se requiere la apertura del Interruptor IN-2402 por trabajos de reemplazo de reles 50BF de la linea L-2253. Quedara la Barra anillo en SE Vizcarra Abierto. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9009 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | REVISION DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-2071 | 19/08/2026 11:00 | 19/08/2026 13:00 | MIGRACION MULTIPLEXORES FOX 615 PARA RELE PRINCIPAL FP01 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15082 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-2072 | 19/08/2026 11:00 | 19/08/2026 13:00 | MIGRACION MULTIPLEXORES FOX 615 PARA RELE PRINCIPAL FP01 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15083 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | CL-2071 | 19/08/2026 11:00 | 19/08/2026 13:00 | MIGRACION MULTIPLEXORES FOX 615 PARA RELE PRINCIPAL FP01 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18589 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | CL-2072 | 19/08/2026 11:00 | 19/08/2026 13:00 | MIGRACION MULTIPLEXORES FOX 615 PARA RELE PRINCIPAL FP01 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18590 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | CONSTRUCCION DE DIQUE PARA ACCESO TUNEL ADUCCION PARADA DE PLANTA (OPERACION SOLO CON BOCATOMA ANTIGUA) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 5AS Y 5AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE INYECTOR 5AS Y 5AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 19/08/2026 00:00 | 19/08/2026 19:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE CABLES DE POTENCIA U6 | 44.221 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 19/08/2026 07:58 | 20/08/2026 00:00 | CONEXIONADO DE EQUIPAMIENTO PARA ANALISIS DE VIBRACIONES ODS U5 | 44.69 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | PRUEBAS INTEGRAL DE PROT. ELECT. DE LA UNIDAD, DESCARGAS PARCIALES, AISLAMIENTO E IP GENERADOR; MANTO DE: BARRA10KV, INT10KV, BARRA0.4KV; SIST. EXC, RV, FRENO Y LVTO DE ROTOR, COJINETES, EQUIPOS DE TURBINA, CL220KV; ANUAL INTERCAMB DE CALOR, MANTTO ANUAL TR10/220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | mantenimiento de las barras de media tension | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1586 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 19/08/2026 00:01 | 19/08/2026 09:03 | LIMPIEZA DE REFRIGERANTES DEL ALTERNADOR | 15 | P | F/S | N | CORR. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERRUPTOR DE GENERADOR TG7 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA SOLAR | CENTRAL | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | Pruebas de energizacion de la C.S. Wayra Solar: cierre del interruptor de interconexion de barra en 33 kV, energizacion e inyeccion de energia a nivel de subcampos. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 26868 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | BARRA B 220kV | 19/08/2026 04:00 | 19/08/2026 17:00 | MANTENIMIENTO EN L-2114 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16341 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - MIRADOR | L-2114 | 19/08/2026 00:00 | 19/08/2026 17:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE CELDA GIS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15147 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | CL-2223 | 19/08/2026 08:22 | 19/08/2026 15:45 | CALIBRACION DE SECCIONADOR DE BARRA SA-2373, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0132537) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 322 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | CL-2716 | 19/08/2026 08:23 | 19/08/2026 15:41 | CAMBIO DE BOBINA DE APERTURA DEL INTERRUPTOR IN-2134. (R0132559) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 323 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | BARRA-A | 19/08/2026 08:27 | 19/08/2026 15:41 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2223. (R0132537) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 921 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2307, ENTRE LAS TORRES T-1(L-2307) Y T-261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO Y ENTRE LAS TORRES T-55A(L-2307) Y T-315A(L-2305) LADO DE LA S.E. CHINCHA NUEVA. SE UTILIZA EL CONDUCTOR DE LA NUEVA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LAS CELDAS DE LA LINEA L-2307 EN LA S.E. CHINCHA NUEVA Y DESIERTO; EL TRAMO DE CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 QUE QUEDA FUERA DE SERVICIO PERMANECE ENERGIZADO EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 kV Y DESDE LA S.E. INDEPENDENCIA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1107 | 19/08/2026 06:52 | 19/08/2026 12:00 | POA: ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA, CONFIGURACION DE LOS RELES DE LA CELDA L-1107, PRUEBAS DE DISPARO DE LOS INTERRUPTORES IN-4014 E IN-4016 POR ACTIVACION DEL ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONDICIONES CRITICAS DE SOBRECARGA EN LAS LINEAS L-2215 Y L-2216 POR FALLA DE LA L-5006. PRUEBAS PUNTO A PUNTO EN LOS NIVELES 2 Y 3 DE LAS SE?ALES ASOCIADAS A LA CELDA L-1107. (R0128300) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 363 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DESIERTO-CHINCHA | L-2307 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE LAS TORRES T-1 A T-55. SE REQUIERE LA L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118691) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22972 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | IN-1218 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | EL INTERRUPTOR NO TIENE CONEXION HACIA EL TRANSFORMADOR T13-261 NI HACIA LA BARRA “A”,POR PROYECTO DE INGRESO A NUEVO TRANSFORMADOR. PERDIDA DE SE?ALES DE LA CL-T13-261 LADO DE 10KV. LA BARRA DE 10KV ALIMENTADA CON EL T92 Y PUEDE TRASLADARSE AL T17-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9141 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | SS.EE. | 19/08/2026 07:30 | 19/08/2026 17:00 | MP 6A LIMPIEZA DE SERVIDORES HMI Y SAS, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0124676) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1727 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF (VENTILADORES INDISPONIBLES). EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | SS.EE. | 19/08/2026 14:46 | 19/08/2026 16:50 | MP 1A TERMOGRAFIA / SSEE. (R0135255) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - DERIVACION | L-2211 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | Se deshabilito la funcion recierre de la linea L-2211 (Ica -Derivacion) en ambos extremos, debido a que la operacion de cierre de la fase S del interruptor IN-2560 ha sido observada, de esta manera se evita el disparo por discordancia de polos en caso ocurra falla en la fase S y esta fase no cierra. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22289 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - INDEPENDENCIA | L-2209 | 19/08/2026 06:55 | 19/08/2026 08:43 | Retiro de malla en conductor. (R0138079) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DURANTE LA DESHABILITACION DEL 87B DE SE INDEPENDENCIA 220 KV | 0 | P | E/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA 220 kV DEBIDO A PUNTO CALIENTE EN SECCIONADOR DE BARRA B DE LA CELDA CL-2300. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA - SAN JUAN | L-2205 | 19/08/2026 07:06 | 19/08/2026 16:53 | LIMPIEZA DE AISLADOR POR FALLA. CON RECIERRES DESHABILITADOS L-2206 (R0138042) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 740 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | SSEE | 19/08/2026 09:00 | 19/08/2026 16:15 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE 220 KV. SE TRASLADARA CADA CELDA DE UNA BARRA A OTRA, SEGUN LA NECESIDAD, CONSIDERANDO UNICAMENTE LAS CELDAS DE REP. (R0125542) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 532 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | L-2018 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL 87L BLOQUEADA. LINEA SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR LA PROTECCION DE DISTANCIA SIN TELEPROTECCION POR PROBLEMAS EN EL MEDIO DE COMUNICACION. REQUIERE REVISION CONJUNTA CON LUZ DEL SUR. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 14161 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 19/08/2026 09:34 | 20/08/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR IN-6100, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. ACTUALMENTE EL TRANSFORMADOR T23-61 SE ENCUENTRA INDISPONIBLE POR FALLA EN SU INTERRUPTOR. (R0116427) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 19/08/2026 08:39 | 19/08/2026 16:26 | INSTALACION Y PUESTA SERV CIBERSEGURIDAD, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0137793) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 605 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR POR INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-2457 DEL AT12 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL_AT12-211_220 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SB-2457: INDISPONIBLE POR FALLAS EN SU MECANISMO, TAMBIEN INDISPONE LIBERACION DE BARRA A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 630 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO. MA?ANA SE REALIZARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 19/08/2026 06:07 | 19/08/2026 18:13 | PE-AMP24:DERIVACION A PORTICO EN 220kV SE CHIMU 220 kV. L-2232 F/S con reposicion diaria, luego de la intervencion la linea ingresara en servicio mediante bypas. (R0136891) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 19/08/2026 08:30 | 19/08/2026 14:34 | Limpieza de aisladores (R0138019) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | Trabajos para concluir el tendido del cable OPGW. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 19/08/2026 08:13 | 20/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMBIO DE SELLOS Y SISTEMA DE EXCITACION | 22 | P | F/S | N | CORR. | 56 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 19/08/2026 10:28 | 19/08/2026 13:34 | Prueba de monitoreo de emisiones. La prueba puede realizarse en 1X1 Ciclo combinado (en caso de estar despachando) o en ciclo simple en caso de estar fuera de despacho e implicar un nuevo arranque. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | Disponibilidad de 10.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2008 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | 87L INDISPONIBLE EN PL1 Y PL2 POR FALLA CANAL CON MULTIPLEXOR ECI. LA LINEA QUEDA PROTEGIDA CON LA FUNCION 21 Y 67N A TRAVES DE LA ONDA PORTADORA. REPOSICION ESTIMADA: 15.09.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17728 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2009 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | 87L INDISPONIBLE EN PL1 Y PL2 POR FALLA CANAL CON MULTIPLEXOR ECI. LA LINEA QUEDA PROTEGIDA CON LA FUNCION 21 Y 67N A TRAVES DE LA ONDA PORTADORA. REPOSICION ESTIMADA: 15.09.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17734 | T
TRANSMANTARO | CARHUAMAYO NUEVA | CL-2294 | 19/08/2026 09:27 | 19/08/2026 19:10 | REVISAR LA TRANSFERENCIA DE DISPAROS DE LA L-2294 AL ACOPLE. SE REQUIERE QUE TODOS LOS EQUIPOS SE ENCUENTREN CONECTADOS A LA BARRA A DE 220 KV. POSTERIORMENTE, REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE LA L-2294 EFECTUANDO TRES INTENTOS DE TRANSFERENCIA DE DISPAROS. (R0129249) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14454 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | CL-6116 | 19/08/2026 08:50 | 19/08/2026 12:40 | Puesta en Servicio Medidor L-6116 (R0137991) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22999 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2053 | 19/08/2026 08:03 | 19/08/2026 17:49 | IMPLEMENTACION Y PRUEBAS 50BF ETAPA 2 DEL INTERRUPTOR IP6(IN-2636), SE REQUIERE POR PRUEBAS LA LINEA L-2051 FUERA DE SERVICIO DE 13:00 A 14:00 HRS. (R0132622) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1366 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2051 | 19/08/2026 13:47 | 19/08/2026 16:12 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A PRUEBAS DE LA FUNCION 50BF ETAPA 2 DEL INTERRUPTOR IP6(IN-2636) DE CL-2053. (R0132622) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10584 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA | R-34 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | EN SERVICIO, CONECTADO DIRECTAMENTE A LA LINEA L-5033. EL INTERRUPTOR IN-5144 SE ENCUENTRA EN CONDICION DE BAIPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17405 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-XC-6 | 19/08/2026 07:12 | 20/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA. SE REALIZARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO MA?ANA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17407 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 19/08/2026 08:30 | 19/08/2026 16:00 | Subestacion E/S con perdida de supervision mayor a 10min cuando se realice la carga de configuracion y reinicio de RTU. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 19/08/2026 13:50 | 19/08/2026 16:45 | Revision de anomalia sistema control. Subestacion E/S con perdida de supervision mayor a 10min cuando se realice la carga de configuracion y reinicio de RTU. (R0138043) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10581 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | S.E. | 19/08/2026 09:30 | 19/08/2026 16:05 | POA INSTALACION PUESTA SERV CIBERSEGUR, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0137330) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15032 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 19/08/2026 08:00 | 19/08/2026 18:00 | PRUEBA DE OPERATIVIDAD VALVULA MARIPOSA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | SERV. AUX. | 19/08/2026 08:00 | 19/08/2026 18:00 | Pruebas electricas Transformador Principal - 9MVA y SS.AA - 4MVA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14134 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | SS.EE. | 19/08/2026 08:00 | 19/08/2026 18:00 | Pruebas electricas Transformador Principal - 9MVA y SS.AA - 4MVA | 9.09 | P | F/S | N | PREV. | 11659 | T

## INGRESO OC
miércoles, 19 de Agosto del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 19 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
19/08/2026 | 00:30 | 199.1 | 638.6 | 213.8 |  |  | 0 | 75.2 |  |  | 128.5 | 128.7 | 128.3 | 226.9 | 210.8 | 108.8 | 106.3 | 2.8 |  |  |  | 166.3 | 6.9 | 5.1 |  | 109.9 | 31.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.9 | 30.6 | 21 | 16.3 | 11.7 | 90.5 | 136.3 | 136.5 | 158.5 | 100.1 | 17.3 | 17.7 | 17.1 | 85 |  |  | 6.8 | 83 |  |  |  |  | 32.4 | 0 |  | 39.7 |  | 0 |  | 91.1 | 159.4 | 159.1 | 159 | 246.2 | 38.3 | 28.2 |  |  |  | 22.9 |  |  | 4.1 | 0.7 | 101.6 | 62.2 | 62.4 | 64.6 | 29.3 |  |  |  | 143.8 | 145.5 | 148.7 | [5 empty] | 149.7 | 82.6 | 6.9 | 3.1 | 109.9 | 0 | 13.7 |  | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.37 | 4.1 | 20.4 | 0 | 0 | 2.8 | 16.2 | 0 | 0 | 30.8 | 82.3 | 0 | 1.7 | 10.2 | 1.3 |  | 3.8 | 0 | 0 | 6 | 3.4 | 3.2 | 4.6 | 28.8 | 37.5 | 0 | 116.8 | 110.3 | 16 | 14.4 | 0 | 9.2 | 2.1 | 7 | 15 | 16 | 16 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.3 | 161.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.6 | 19 | 10 | 8.7 |  |  | 15.9 | 15.5 | 8.2 | 6.49 | 7.79 | 6569.95 | 19.9 | 0 | 2.5 | 4.7833 | 28.39 | 18.96 | 5.6 | 6 | 86.1333
19/08/2026 | 01:00 | 201.6 | 646.7 | 216.8 |  |  | 0 | 75.7 |  |  | 128.8 | 128.6 | 128.8 | 226.7 | 211.3 | 108.9 | 75.9 | 2.9 |  |  |  | 167.3 | 7.5 | 5.3 |  | 110.1 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.4 | 38.5 | 21.8 | 16.6 | 11.7 | 91.3 | 139.8 | 140.3 | 159.3 | 101.1 | 18.2 | 18.3 | 0 | 23.8 |  |  | 6.8 | 83.7 |  |  |  |  | 21.1 | 0 |  | 39.6 |  | 0 |  | 92 | 163.5 | 163.5 | 164.1 | 248.1 | 41 | 28.9 |  |  |  | 23.9 |  |  | 4.1 | 0.7 | 76.8 | 96.3 | 63.2 | 62.7 | 30 |  |  |  | 143.7 | 146 | 149.2 | [5 empty] | 149.7 | 82.7 | 6.9 | 3.2 | 109.4 | 0 | 10.4 |  | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 20.9 | 0 | 0 | 2.8 | 16.2 | 0 | 0 | 30.8 | 82.5 | 0 | 1.7 | 6.6 | 1.3 |  | 3.9 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 3.4 | 4.6 | 29.9 | 36.9 | 0 | 115.3 | 109.6 | 13.5 | 14.7 | 0 | 9.2 | 2.1 | 7.1 | 14 | 16 | 16 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.1 | 164 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.6 | 19.2 | 10 | 9.1 |  |  | 16.2 | 15.5 | 9.37 | 6.49 | 10.55 | 6484.51 | 19.9 | 0 | 2.5 | 4.8012 | 28.36 | 18.96 | 5.6 | 5.9 | 86.0212
19/08/2026 | 01:30 | 200.6 | 642.6 | 215.1 |  |  | 0 | 78 |  |  | 128.6 | 128.8 | 128.4 | 226.6 | 210 | 108.8 | 77 | 2.9 |  |  |  | 165.7 | 7.7 | 5.2 |  | 109.8 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 31 | 20.2 | 16.6 | 12 | 92 | 138.2 | 138.8 | 159 | 100.6 | 18 | 23.5 | 0 | 22.8 |  |  | 6.7 | 50.1 |  |  |  |  | 20.6 | 0 |  | 39.7 |  | 0 |  | 91.6 | 153.7 | 153.4 | 152.7 | 226.6 | 39.5 | 26.9 |  |  |  | 23.5 |  |  | 4.1 | 0.7 | 79.2 | 78.8 | 62.8 | 59.6 | 29.6 |  |  |  | 143.3 | 145.6 | 148.2 | [5 empty] | 149.7 | 82.7 | 6.9 | 3.2 | 110 | 0 | 12.2 |  | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.1 | 4.1 | 20.6 | 0 | 0 | 2.8 | 16.2 | 0 | 0 | 30.8 | 82.5 | 0 | 1.7 | 5.5 | 1.3 |  | 3.9 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 3.3 | 4.7 | 30.2 | 34.6 | 0 | 119 | 109.5 | 17.9 | 13.4 | 0 | 9.1 | 2.1 | 7.2 | 13 | 15 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.4 | 160.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.6 | 19.3 | 10 | 8.9 |  |  | 16.3 | 15.5 | 9.46 | 6.49 | 9.63 | 6358.18 | 19.9 | 0 | 2.5 | 4.7973 | 28.38 | 18.96 | 5.7 | 6 | 86.2373
19/08/2026 | 02:00 | 196.2 | 637.4 | 213.1 |  |  | 0 | 75.5 |  |  | 128.8 | 128.8 | 128.6 | 228 | 212 | 108.8 | 74.9 | 2.7 |  |  |  | 166.9 | 7.2 | 5.2 |  | 109.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 47.8 | 20.6 | 16.8 | 11.9 | 87.2 | 135.3 | 135.6 | 158.8 | 99.8 | 16.7 | 20.6 | 0 | 21.6 |  |  | 6.7 | 48.9 |  |  |  |  | 19.8 | 0 |  | 39.8 |  | 0 |  | 89.9 | 141.9 | 141.7 | 142.3 | 227.8 | 37.9 | 26.9 |  |  |  | 22.7 |  |  | 4.1 | 0.7 | 36.7 | 85.9 | 61.8 | 59.2 | 29.2 |  |  |  | 144.3 | 146.2 | 148.8 | [5 empty] | 149.7 | 82.6 | 6.9 | 3.2 | 110 | 0 | 14.2 |  | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.09 | 4 | 20.5 | 0 | 0 | 2.7 | 16.2 | 0 | 0 | 30.8 | 82.5 | 0 | 1.7 | 5.5 | 1.3 |  | 3.8 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 3 | 4.4 | 30.2 | 37.6 | 0 | 118.4 | 110.3 | 20.1 | 14.6 | 0 | 8.7 | 2.1 | 7.1 | 12.5 | 13 | 15 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.7 | 161.4 | 0 | 0 | 4.7 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.6 | 19.2 | 10 | 8.8 |  |  | 15.5 | 15.5 | 9.57 | 6.48 | 10.59 | 6276.73 | 20.3 | 0 | 2.5 | 4.7889 | 28.41 | 18.95 | 5.7 | 6 | 86.6489
19/08/2026 | 02:30 | 190 | 642.4 | 215.1 |  |  | 0 | 77.4 |  |  | 128.3 | 128.4 | 128.8 | 227.2 | 210.8 | 108.7 | 73.5 | 2.9 |  |  |  | 169 | 7.9 | 5.1 |  | 109.9 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.5 | 30.7 | 22.3 | 16.8 | 11.8 | 87.8 | 139.9 | 140.1 | 158.6 | 102.1 | 18.2 | 23.3 | 0 | 23.5 |  |  | 6.7 | 50 |  |  |  |  | 13.6 | 0 |  | 39.7 |  | 0 |  | 91.9 | 135.1 | 135.1 | 136.1 | 227.2 | 40.4 | 27.3 |  |  |  | 23.8 |  |  | 4.1 | 0.7 | 41.2 | 73.6 | 63 | 59.7 | 29.8 |  |  |  | 143.7 | 145.7 | 148.9 | [5 empty] | 149.7 | 82.8 | 6.9 | 3.2 | 110 | 0 | 14.6 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.31 | 4 | 20.9 | 0 | 0 | 2.7 | 16 | 0 | 0 | 30.8 | 82.5 | 0 | 1.7 | 5.5 | 1.3 |  | 4 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 3.1 | 4.5 | 30.3 | 37.5 | 0 | 118.1 | 110.1 | 19.1 | 14.9 | 0 | 8.7 | 2.1 | 7.1 | 13.5 | 13 | 14 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.5 | 161.7 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.6 | 19.3 | 10 | 8.9 |  |  | 16.2 | 15.5 | 9.07 | 6.45 | 9.96 | 6254.09 | 20.6 | 0 | 2.5 | 4.7956 | 28.46 | 18.95 | 5.7 | 6 | 87.0056
19/08/2026 | 03:00 | 193.8 | 635.8 | 212.6 |  |  | 0 | 74.9 |  |  | 128.2 | 127.9 | 128 | 227.8 | 211.8 | 108.7 | 73.3 | 2.7 |  |  |  | 160.3 | 7.2 | 5.1 |  | 110.3 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.6 | 46.9 | 21.9 | 16.8 | 11.8 | 88.2 | 134.2 | 134.7 | 158.7 | 99.9 | 16.6 | 22.2 | 0 | 21.1 |  |  | 6.6 | 49.1 |  |  |  |  | 4.6 | 0 |  | 39.2 |  | 0 |  | 89.9 | 139.8 | 139.9 | 140.9 | 226 | 37.6 | 26.8 |  |  |  | 20.9 |  |  | 4.1 | 0.7 | 36.3 | 69.6 | 61.3 | 62.9 | 28.9 |  |  |  | 122 | 122.2 | 138.6 | [5 empty] | 149.8 | 82.9 | 6.9 | 3.2 | 110 | 0 | 13.1 |  | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.44 | 4.1 | 20.2 | 0 | 0 | 2.7 | 16 | 0 | 0 | 30.8 | 79.9 | 0 | 2.1 | 3.5 | 1.2 |  | 3.7 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 3.1 | 4.5 | 30.3 | 32.4 | 0 | 118.8 | 110.2 | 20.4 | 14.9 | 0 | 8.7 | 2.1 | 7 | 13.5 | 13.5 | 14 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.1 | 162.1 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.5 | 19.3 | 10 | 8.9 |  |  | 15.6 | 12.1 | 8.82 | 6.49 | 9.48 | 6149.73 | 20.9 | 0 | 2.5 | 4.7974 | 28.57 | 18.95 | 5.7 | 5.9 | 87.3174
19/08/2026 | 03:30 | 201.6 | 647 | 217 |  |  | 0 | 80.5 |  |  | 128.3 | 127.9 | 128.2 | 227.7 | 210.8 | 108.8 | 189 | 2.9 |  |  |  | 172.7 | 8.3 | 5 |  | 110 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.5 | 31.3 | 22.6 | 16.6 | 11.8 | 91.3 | 140.8 | 140.4 | 158.6 | 103 | 17.9 | 19.7 | 0 | 23.7 |  |  | 6.6 | 51 |  |  |  |  | 6.5 | 0 |  | 39.7 |  | 0 |  | 92 | 130.3 | 130.1 | 129.4 | 213.3 | 39.9 | 27.3 |  |  |  | 22.5 |  |  | 4.1 | 0.7 | 50.6 | 78.1 | 63.3 | 64.9 | 29.8 |  |  |  | 95.4 | 95.1 | 117.6 | [5 empty] | 149.8 | 83 | 6.9 | 3.2 | 110 | 0 | 13.6 |  | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2.03 | 4 | 20.8 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 16 | 0 | 0 | 30.8 | 79.4 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.2 |  | 3.9 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 30.3 | 40 | 0 | 118.9 | 109.9 | 20.1 | 15 | 0 | 8.7 | 2.1 | 7 | 13.5 | 13.5 | 14 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.5 | 162.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.6 | 19.5 | 10 | 8.8 |  |  | 16.5 | 15.9 | 9.16 | 6.49 | 11.14 | 6252.62 | 21 | 0 | 2.5 | 4.7998 | 28.64 | 18.95 | 5.7 | 6 | 87.5898
19/08/2026 | 04:00 | 198.9 | 639.7 | 214 |  |  | 0 | 79.8 |  |  | 127.5 | 126.1 | 125.5 | 227.6 | 212.5 | 108.9 | 184.4 | 2.9 |  |  |  | 165.1 | 7.7 | 5.1 |  | 110.1 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.6 | 44.5 | 22.9 | 16.6 | 11.7 | 91.4 | 138 | 139.6 | 158.5 | 100.9 | 16.8 | 19.3 | 0 | 22.5 |  |  | 6.6 | 49.8 |  |  |  |  | 5.7 | 0 |  | 40.5 |  | 0 |  | 91.4 | 114.7 | 114.5 | 115.4 | 202.9 | 39.8 | 26.6 |  |  |  | 22 |  |  | 4.1 | 0.7 | 92 | 76.6 | 62.7 | 64.4 | 29.6 |  |  |  | 93.5 | 93.7 | 117.7 | [5 empty] | 149.7 | 83 | 6.9 | 3.2 | 110 | 0 | 12.1 |  | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.75 | 4 | 20.6 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 16 | 0 | 0 | 30.8 | 79.4 | 0 | 2.1 | 0 | 1.2 |  | 3.8 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 3.2 | 4.4 | 30.3 | 54.4 | 0 | 118.7 | 109 | 20 | 15.1 | 0 | 8.3 | 2.1 | 7 | 13 | 13.5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126 | 162.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.6 | 19.4 | 10 | 8.9 |  |  | 17.1 | 15.9 | 7.62 | 6.48 | 10.84 | 6207.39 | 21.1 | 0 | 2.5 | 4.7881 | 28.76 | 18.95 | 5.6 | 6 | 87.6981
19/08/2026 | 04:30 | 199 | 644.4 | 215.8 |  |  | 0 | 78.4 |  |  | 128.1 | 127.2 | 127.7 | 226.8 | 210.5 | 109 | 151.1 | 2.9 |  |  |  | 160.2 | 7.9 | 5.2 |  | 110.6 | 25.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.1 | 31 | 23.4 | 16.6 | 11.7 | 90.4 | 137.8 | 137.6 | 159.6 | 101.9 | 16.6 | 18.1 | 0 | 23 |  |  | 6.5 | 50.7 |  |  |  |  | 6 | 0 |  | 40.9 |  | 0 |  | 91.5 | 143.2 | 143 | 142.8 | 219.8 | 39 | 27.1 |  |  |  | 21.9 |  |  | 4.1 | 0.7 | 102.8 | 77.2 | 62.8 | 64.4 | 29.6 |  |  |  | 95 | 94.6 | 118.4 | [5 empty] | 149.7 | 83.1 | 6.9 | 3.2 | 109.9 | 0 | 14.6 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.73 | 3.9 | 20.6 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 16 | 0 | 0 | 30.8 | 79.4 | 0 | 2.1 | 0 | 1.2 |  | 4 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 3.4 | 4.8 | 30.3 | 52.2 | 0 | 118.9 | 109.9 | 20.1 | 15 | 0 | 8.4 | 2.1 | 7 | 13 | 13.5 | 14 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.6 | 162.9 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.6 | 19.6 | 10 | 8.7 |  |  | 16.8 | 15.9 | 9.65 | 6.5 | 10.98 | 6311.36 | 21.3 | 0 | 2.5 | 4.7817 | 28.84 | 18.95 | 5.7 | 5.9 | 87.9717
19/08/2026 | 05:00 | 202.3 | 647.7 | 217 |  |  | 0 | 78 |  |  | 128.3 | 127.3 | 127.7 | 226.8 | 210.7 | 109.3 | 143.2 | 2.9 |  |  |  | 169 | 8.3 | 5.3 |  | 110.3 | 38.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 34.1 | 24.4 | 16.6 | 11.7 | 91.3 | 141.2 | 141.7 | 158.8 | 103.2 | 17.6 | 18.5 | 0 | 24.1 |  |  | 6.5 | 51.1 |  |  |  |  | 6.6 | 0 |  | 40.5 |  | 0 |  | 92.1 | 155.3 | 155.3 | 154.2 | 234.8 | 41.1 | 27.4 |  |  |  | 22.8 |  |  | 4.1 | 0.7 | 49.6 | 80 | 66.5 | 65.1 | 30 |  |  |  | 95.6 | 95.1 | 118.5 | [5 empty] | 149.7 | 83.1 | 6.9 | 3.3 | 110 | 0 | 14.4 |  | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.78 | 4.1 | 21 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 16 | 0 | 0 | 30.8 | 79.4 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 |  | 4.1 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 3.5 | 5 | 30.3 | 43.4 | 0 | 118.8 | 110.3 | 20 | 15 | 0 | 8.3 | 2.1 | 7.2 | 13 | 13.5 | 14 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.8 | 162.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.6 | 19.6 | 10 | 8.4 |  |  | 16.2 | 15.9 | 9.17 | 6.49 | 11.23 | 6352.77 | 21.4 | 0 | 2.5 | 4.7902 | 28.82 | 18.94 | 5.6 | 6.1 | 88.1502
19/08/2026 | 05:30 | 194.2 | 640.8 | 215.3 |  |  | 0 | 75.6 |  |  | 128.4 | 129.2 | 128.4 | 227.3 | 212.3 | 109.1 | 176.3 | 2.7 |  |  |  | 156.6 | 7.7 | 5.1 |  | 110.3 | 50 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 73.7 | 23.3 | 16.6 | 11.7 | 88.8 | 135 | 135.1 | 159.3 | 99.6 | 15.1 | 18.1 | 0 | 21.9 |  |  | 6.4 | 49.7 |  |  |  |  | 5.2 | 0 |  | 40.8 |  | 0 |  | 89.7 | 170.7 | 170.4 | 171.4 | 256.4 | 38 | 27.2 |  |  |  | 21 |  |  | 4.1 | 0.7 | 47.7 | 82.9 | 64.8 | 63.9 | 29.1 |  |  |  | 102 | 101 | 118.7 | [5 empty] | 149.7 | 83 | 6.9 | 3.2 | 110 | 0 | 15 |  | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.66 | 4.2 | 20.4 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 16 | 0 | 0 | 30.8 | 79.4 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 |  | 3.9 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 3.4 | 5.1 | 30.3 | 34.8 | 0 | 117.3 | 110 | 19.5 | 14.9 | 0 | 8 | 2.1 | 7.2 | 13 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.1 | 163.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.6 | 19.6 | 10 | 8.8 |  |  | 16.1 | 15.9 | 6.99 | 6.49 | 9.89 | 6435.83 | 21.5 | 0 | 2.5 | 4.8038 | 28.8 | 18.94 | 5.6 | 5.9 | 88.0438
19/08/2026 | 06:00 | 200 | 642.4 | 215.6 |  |  | 0 | 80.3 |  |  | 150.5 | 150.5 | 151.5 | 247.5 | 212.7 | 109.3 | 150.4 | 2.8 |  |  |  | 163.5 | 7.7 | 5.1 |  | 110.1 | 38 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 74.8 | 24.1 | 16.6 | 11.7 | 91 | 135.7 | 136.6 | 158.9 | 101.5 | 16.4 | 17.8 | 0 | 22.7 |  |  | 6.7 | 49.6 |  |  |  |  | 45.2 | 0 |  | 40.5 |  | 0 |  | 90.9 | 171.1 | 170.8 | 171.2 | 256.7 | 38.8 | 27.1 |  |  |  | 21.8 |  |  | 4.1 | 0.7 | 105.7 | 84.6 | 65.8 | 61.8 | 28.9 |  |  |  | 143.6 | 144.4 | 141.5 | [5 empty] | 149.7 | 83 | 6.9 | 3.2 | 110 | 0 | 14.8 |  | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.26 | 4.1 | 20.9 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 15.9 | 0 | 0 | 30.8 | 79.4 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 |  | 4 | 0 | 0 | 6.1 | 3.6 | 3.2 | 5 | 30.3 | 33.5 | 0 | 115.5 | 110.3 | 19.6 | 15.2 | 0 | 8 | 2.1 | 7.9 | 12 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 124.2 | 140.4 | 0.1 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.6 | 19.7 | 10 | 8.4 |  |  | 16.1 | 15.1 | 7.37 | 6.51 | 9.82 | 6696.26 | 21.5 | 0 | 2.5 | 4.7844 | 28.76 | 18.94 | 5.5 | 6 | 87.9844
19/08/2026 | 06:30 | 197.1 | 637.1 | 213.2 |  |  | 0 | 80.3 |  |  | 149.9 | 150 | 150.2 | 248.5 | 211.8 | 109.1 | 144.9 | 2.9 |  |  |  | 168.1 | 7 | 5 |  | 109.7 | 54.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38 | 75.3 | 24.1 | 16.5 | 11.7 | 91.4 | 136.5 | 136.7 | 157.8 | 101.1 | 16.5 | 20.8 | 0 | 19.5 |  |  | 6.7 | 49.2 |  |  |  |  | 44.9 | 0 |  | 40.2 |  | 0 |  | 91 | 154.5 | 154.3 | 155 | 245.6 | 38.3 | 26.9 |  |  |  | 21.5 |  |  | 4.1 | 0.7 | 66.3 | 91.6 | 65.5 | 61.6 | 28.6 |  |  |  | 142.6 | 144.6 | 148.2 | [5 empty] | 149.7 | 82.9 | 6.9 | 3.2 | 110 | 1.3 | 14.4 |  | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 6.1 | 2.6 | 1.4 | 1.14 | 4 | 20.5 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 15.7 | 0.1 | 0.1 | 30.8 | 79.4 | 3.9 | 1.3 | 8 | 1.2 |  | 4 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 3.3 | 4.9 | 30.3 | 54.5 | 1.9 | 118.7 | 110.3 | 20.1 | 15 | 0.1 | 8.1 | 2.1 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 14.9 | 10.9 | 0 | 10 | 0.6 | 123.5 | 135.1 | 7.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 1.2 | 7.6 | 19.9 | 10 | 8.1 |  |  | 16.2 | 15.1 | 9.4 | 6.48 | 10.72 | 6676.84 | 21.6 | 0 | 2.5 | 4.7809 | 28.75 | 18.94 | 5.6 | 5.9 | 88.0709
19/08/2026 | 07:00 | 196.1 | 643.8 | 215.1 |  |  | 0 | 80.2 |  |  | 125.7 | 125 | 125.7 | 241.6 | 212.1 | 109.3 | 154.1 | 2.8 |  |  |  | 165.2 | 7.2 | 5.1 |  | 109.9 | 63.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.5 | 58 | 23.5 | 16.5 | 11.8 | 89.2 | 136.6 | 137.3 | 159.4 | 102.7 | 15.8 | 22.1 | 0 | 20 |  |  | 6.7 | 50.7 |  |  |  |  | 45.3 | 0 |  | 39.6 |  | 0 |  | 91 | 135.1 | 134.9 | 134.5 | 217.2 | 39 | 27.2 |  |  |  | 21.4 |  |  | 4.1 | 0.7 | 90.7 | 83.5 | 65.8 | 64.2 | 29.4 |  |  |  | 144.3 | 146 | 150.1 | [5 empty] | 149.8 | 82.7 | 6.9 | 3.2 | 110.8 | 4.5 | 14.2 |  | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 46.4 | 32.1 | 1.4 | 0.81 | 4.2 | 20.5 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 15.7 | 0.6 | 0.7 | 30.8 | 79.4 | 13.2 | 1.3 | 10.4 | 1.2 |  | 4 | 0.1 | 0 | 6 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 30.3 | 58.6 | 12.3 | 111.5 | 109.6 | 18.6 | 15 | 0.4 | 8 | 2.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 11 | 15.4 | 98.4 | 1.1 | 58.3 | 0.6 | 118.1 | 126.6 | 43.8 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 3.9 | 7.6 | 20 | 10 | 8.8 |  |  | 15.9 | 12 | 6.73 | 6.49 | 10.9 | 6786.43 | 21.6 | 0 | 2.5 | 4.7984 | 28.76 | 18.94 | 5.4 | 6 | 87.9984
19/08/2026 | 07:30 | 201.7 | 644.8 | 217 |  |  | 0 | 80.2 |  |  | 128.7 | 128.7 | 128.8 | 227.1 | 209.7 | 108.9 | 120.6 | 2.9 |  |  |  | 168.4 | 7.6 | 5.2 |  | 102 | 28 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.7 | 59.4 | 25.7 | 16.2 | 11.8 | 92.1 | 139.5 | 139.9 | 158.5 | 101.7 | 17.2 | 19.3 | 0 | 21.5 |  |  | 6.8 | 50.3 |  |  |  |  | 45.6 | 0 |  | 39.7 |  | 0 |  | 91.9 | 129.9 | 129.8 | 129.4 | 222.2 | 40.5 | 27.2 |  |  |  | 22.4 |  |  | 4.1 | 0.7 | 101.3 | 88.9 | 66.3 | 64.3 | 29.9 |  |  |  | 95.9 | 95.6 | 118.7 | [5 empty] | 149.8 | 82.8 | 6.9 | 3.2 | 108.5 | 12.4 | 14.3 |  | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 119.3 | 56.8 | 1.3 | 0.75 | 4.7 | 21 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 15.7 | 1.2 | 1.2 | 30.8 | 79.4 | 14.2 | 1.8 | 10.5 | 1.2 |  | 4 | 0.1 | 0 | 5.7 | 3.4 | 3.5 | 5 | 30.3 | 57.8 | 23.2 | 107.1 | 106.5 | 17.8 | 14.6 | 1.5 | 7.6 | 2.1 | 7.3 | 11.5 | 8.5 | 10 | 14.5 | 195.5 | 3.6 | 104.9 | 0.6 | 110.5 | 117.5 | 80.2 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 6.8 | 7.6 | 19.8 | 10 | 8.6 |  |  | 15.9 | 12 | 8.17 | 5.64 | 11.29 | 6883.45 | 21.7 | 0 | 2.5 | 4.8129 | 28.79 | 18.94 | 5.4 | 6 | 88.1428
19/08/2026 | 08:00 | 90.6 | 633.2 | 213.3 |  |  | 0 | 79.6 |  |  | 128.4 | 128.8 | 128.6 | 226.7 | 210.2 | 108.5 | 106.7 | 2.6 |  |  |  | 162.3 | 6.7 | 5.1 |  | 73.1 | 44.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 37 | 45.6 | 22.9 | 15.8 | 11.7 | 92.6 | 134.5 | 134.3 | 158.6 | 99.3 | 15.8 | 18.5 | 0 | 18.2 |  |  | 6.7 | 49 |  |  |  |  | 44.4 | 0 |  | 40.4 |  | 0 |  | 89.5 | 143.2 | 143 | 143 | 230.1 | 37.1 | 26.2 |  |  |  | 20.8 |  |  | 4.1 | 0.7 | 57.7 | 75.9 | 64.3 | 63.6 | 28.9 |  |  |  | 95.6 | 94.3 | 118.5 | [5 empty] | 149.8 | 83 | 6.9 | 3.2 | 109.9 | 31 | 14.7 |  | 0.1 | 7.4 | 0 | 0 | 183.7 | 92.5 | 1.3 | 1.05 | 4.7 | 20.3 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 15.7 | 2.5 | 2.5 | 30.8 | 82.5 | 14.5 | 2.2 | 10.5 | 1.1 |  | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 3.5 | 4.9 | 30.3 | 62.8 | 32.2 | 112 | 111.9 | 19.9 | 15.2 | 1.7 | 8 | 2.1 | 7.4 | 11.5 | 11 | 10 | 18 | 231.7 | 8.8 | 132.4 | 0.6 | 101.3 | 103.5 | 94.7 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 9.5 | 7.6 | 19.7 | 10 | 8.7 |  |  | 15.9 | 12 | 8.01 | 5.99 | 9.39 | 6884.84 | 21.6 | 0 | 2.5 | 4.7943 | 28.67 | 18.94 | 5.4 | 6 | 87.9043
19/08/2026 | 08:30 | 91.3 | 642.7 | 217 |  |  | 0 | 82.6 |  |  | 128.5 | 127.8 | 128.2 | 227.6 | 209.3 | 108.7 | 163.3 | 2.7 |  |  |  | 166.2 | 7.4 | 5.1 |  | 60.4 | 29.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36 | 53.3 | 22.7 | 15.8 | 11.7 | 94.4 | 135.5 | 136.1 | 159.8 | 99.8 | 15.3 | 19.7 | 0 | 37 |  |  | 6.7 | 51.1 |  |  |  |  | 45 | 0 |  | 39.4 |  | 0 |  | 91 | 169.9 | 169.8 | 174.2 | 247.1 | 38.7 | 26.7 |  |  |  | 21.6 |  |  | 4.1 | 0.7 | 99.3 | 85.7 | 66 | 64 | 29.5 |  |  |  | 95.6 | 94 | 118.1 | [5 empty] | 149.8 | 83 | 6.9 | 3.2 | 109.4 | 71.1 | 15.3 |  | 0.2 | 7.1 | 0 | 0 | 187 | 94.4 | 1.3 | 1.36 | 4.7 | 20.9 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 15.4 | 4.4 | 5.1 | 30.8 | 82.5 | 16.5 | 2.2 | 10.6 | 1.1 |  | 4 | 0.2 | 0.7 | 6 | 3 | 3.8 | 5.2 | 30.2 | 77.5 | 33.7 | 105.4 | 104.3 | 17.2 | 14.3 | 1.8 | 7.8 | 2 | 7.5 | 10.5 | 11 | 10 | 17.8 | 235.2 | 11.4 | 134.2 | 0.6 | 85.7 | 87.8 | 97.4 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 11.4 | 7.6 | 19.9 | 10.1 | 9.1 |  |  | 16 | 12 | 6.81 | 6.48 | 9.55 | 7159.8 | 21.4 | 0 | 2.5 | 4.784 | 28.51 | 18.94 | 5.3 | 5.9 | 87.334
19/08/2026 | 09:00 | 94.9 | 637.6 | 214.9 |  |  | 10.7 | 82.1 |  |  | 128 | 128 | 128 | 228.1 | 209 | 108.4 | 139.6 | 2.8 |  |  |  | 164.7 | 6.9 | 5 |  | 79.9 | 39.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36 | 80.8 | 24 | 16.7 | 11.7 | 92.5 | 135.7 | 135.9 | 158.7 | 100.1 | 15.6 | 20.9 | 15.4 | 38.2 |  |  | 6.6 | 49.6 |  |  |  |  | 44.8 | 0 |  | 39.7 |  | 0 |  | 90.6 | 156.5 | 156.3 | 156.5 | 252.2 | 38.4 | 26.3 |  |  |  | 22.4 |  |  | 4.1 | 0.7 | 121.9 | 81.2 | 65.3 | 64 | 29.4 |  |  |  | 128.3 | 128.6 | 132.5 | [5 empty] | 149.8 | 82.7 | 6.9 | 3.2 | 107.9 | 77.3 | 15.2 |  | 0.3 | 7.1 | 5.1 | 0 | 189.1 | 95.7 | 1.3 | 1.34 | 4.6 | 20.7 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 15.4 | 6.2 | 8.7 | 30.8 | 79.3 | 17.3 | 1.9 | 10.5 | 1.1 |  | 3.9 | 0.3 | 0.9 | 5.9 | 3 | 3.4 | 4.9 | 30.3 | 76.8 | 33.7 | 117.9 | 110.7 | 19.4 | 10.1 | 1.8 | 7.9 | 2.1 | 7.6 | 10 | 11 | 11 | 18.2 | 184.2 | 13.2 | 132.6 | 0.6 | 69.3 | 66.6 | 96.1 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 13.3 | 7.6 | 19.8 | 10 | 8.9 |  |  | 15.2 | 12 | 7.89 | 6.48 | 9.91 | 7216.72 | 21.4 | 0 | 2.5 | 4.8289 | 28.26 | 18.95 | 5.2 | 6 | 87.1389
19/08/2026 | 09:30 | 98.5 | 641.6 | 215.7 |  |  | 10.9 | 82 |  |  | 127.7 | 127.1 | 127.6 | 228 | 204.7 | 107.4 | 139.9 | 2.9 |  |  |  | 166.6 | 7.3 | 5.1 |  | 80.3 | 26.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36 | 97 | 24 | 16 | 11.7 | 88.9 | 137.9 | 138.4 | 159 | 101.3 | 16.7 | 22.2 | 15.4 | 79.7 |  |  | 6.6 | 50.3 |  |  |  |  | 45.2 | 0 |  | 39 |  | 0 |  | 91.3 | 169.7 | 168 | 170.1 | 256.9 | 39.3 | 28.1 |  |  |  | 22.7 |  |  | 4.1 | 0.7 | 151.1 | 89.2 | 66 | 75.7 | 29.6 |  |  |  | 140 | 142.2 | 148 | [5 empty] | 149.8 | 82.5 | 7 | 3.2 | 110 | 77.1 | 14.2 |  | 0.3 | 6.7 | 9.8 | 0 | 189.9 | 96 | 1.3 | 1.31 | 4.6 | 20.7 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 15.3 | 8.2 | 13.8 | 30.8 | 79.3 | 17.2 | 1.8 | 10.6 | 1.1 |  | 4 | 0.3 | 1 | 4.5 | 3 | 3.6 | 5 | 30.3 | 73.9 | 33.9 | 106.7 | 109.4 | 19.5 | 8.7 | 1.7 | 8.2 | 2.1 | 7.6 | 10 | 11 | 11 | 17.5 | 239.1 | 14.5 | 130.8 | 0.6 | 62 | 71 | 96.2 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 15.4 | 7.6 | 20.2 | 10 | 8 |  |  | 16.1 | 14.5 | 7.2 | 6.48 | 9.68 | 7458.97 | 21.3 | 0 | 2.5 | 4.8341 | 27.94 | 18.95 | 5.3 | 5.9 | 86.7241
19/08/2026 | 10:00 | 108.7 | 639 | 214.4 |  |  | 10.9 | 79.9 |  |  | 151.5 | 157.8 | 151.4 | 233.7 | 205.7 | 107.6 | 86.1 | 2.9 |  |  |  | 167.2 | 7.1 | 5 |  | 80.1 | 79 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.5 | 96.9 | 24.2 | 15.8 | 11.6 | 86.8 | 137.3 | 137.6 | 158.5 | 101.2 | 16.9 | 22.3 | 16.5 | 39.9 |  |  | 6.5 | 71.6 |  |  |  |  | 45.3 | 0 |  | 39.5 |  | 0 |  | 91.2 | 169.6 | 167.2 | 170.5 | 255.8 | 38.8 | 28 |  |  |  | 22.7 |  |  | 4.3 | 0.7 | 128.9 | 90.2 | 64.9 | 70.7 | 29.5 |  |  |  | 140.6 | 142.3 | 147.2 | [5 empty] | 149.8 | 82.3 | 6.9 | 3.2 | 110 | 76.3 | 14.8 |  | 0.4 | 6.7 | 9.9 | 0 | 191.6 | 96.8 | 1.2 | 1.33 | 4.5 | 20.6 | 3.1 | 0 | 2.5 | 15.1 | 11.8 | 17.2 | 30.8 | 79.4 | 16.2 | 1.7 | 10.6 | 1.1 |  | 4.1 | 0.4 | 1.1 | 5.1 | 2.9 | 3.5 | 4.9 | 30.3 | 73 | 34 | 111.6 | 109.6 | 20.3 | 9.6 | 1.8 | 8.2 | 2.1 | 7.4 | 10 | 11 | 11 | 17.4 | 241.8 | 16 | 131.7 | 0.6 | 63.3 | 70.8 | 97.6 | 3.001 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 16.7 | 7.6 | 20 | 10 | 8.8 |  |  | 15 | 12.9 | 8.17 | 5.99 | 12.04 | 7519.831 | 20.6 | 0 | 2.5 | 4.8108 | 27.72 | 18.95 | 5.2 | 5.9 | 85.6808
19/08/2026 | 10:30 | 54.6 | 641.1 | 215.8 |  |  | 11.4 | 84 |  |  | 179.2 | 196.5 | 202.4 | 291.3 | 206.6 | 106.9 | 114.2 | 3 |  |  |  | 170.9 | 7.5 | 5.2 |  | 84.2 | 76.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.8 | 97.2 | 23.9 | 15.6 | 11.6 | 92.3 | 145.9 | 146.2 | 168.9 | 103.4 | 25.1 | 22.3 | 16.8 | 41.6 |  |  | 6.5 | 70.1 |  |  |  |  | 82.6 | 0 |  | 39.6 |  | 0 |  | 92 | 127.7 | 127.4 | 127.5 | 212.6 | 39.8 | 28.1 |  |  |  | 23.4 |  |  | 4.3 | 0.7 | 106.3 | 81.1 | 65.3 | 70.7 | 29.8 |  |  |  | 139.8 | 142.1 | 147.2 | [5 empty] | 149.8 | 82.1 | 6.9 | 3.2 | 110 | 76 | 14.1 |  | 0.4 | 6.8 | 9.9 | 1.6 | 192.6 | 97.3 | 1.2 | 1.03 | 4.5 | 20.8 | 3.1 | 0 | 2.5 | 15.1 | 14.1 | 17.9 | 30.8 | 77.9 | 16.4 | 1.9 | 13.3 | 1.1 |  | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 5.7 | 2.8 | 3.7 | 5 | 30.1 | 71.1 | 33.9 | 107 | 110.1 | 19.9 | 9.9 | 1.8 | 8.2 | 2.1 | 7.2 | 10 | 11 | 11 | 14.2 | 235.8 | 17 | 132.6 | 0.6 | 94.1 | 95.3 | 97.1 | 8.702 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 17.7 | 7.6 | 19.6 | 9.8 | 9.3 |  |  | 17.2 | 12 | 7.67 | 6.48 | 11.18 | 7621.962 | 20.1 | 0 | 2.5 | 4.8782 | 27.4 | 18.96 | 5.2 | 5.9 | 84.9382
19/08/2026 | 11:00 | 33.8 | 639.5 | 215.1 |  |  | 10.6 | 84.1 |  |  | 168.6 | 191.7 | 196.2 | 290.6 | 206.2 | 107.2 | 192.6 | 2.7 |  |  |  | 162.4 | 7 | 5.1 |  | 91.9 | 77.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.3 | 96 | 21.5 | 16.4 | 11.6 | 86.4 | 134.6 | 135 | 158.5 | 99.8 | 39 | 21.8 | 15.5 | 38.8 |  |  | 6.4 | 69.8 |  |  |  |  | 49.1 | 0 |  | 39.4 |  | 0 |  | 90.1 | 125.2 | 125 | 124.4 | 214.4 | 37.6 | 28.1 |  |  |  | 22 |  |  | 4.3 | 0.7 | 143 | 76.5 | 64 | 70.1 | 28.5 |  |  |  | 140.3 | 142.3 | 147.9 | [5 empty] | 149.8 | 82 | 6.9 | 3.2 | 110 | 75.6 | 15.6 |  | 0.4 | 5.9 | 9.9 | 0.9 | 192.6 | 97.1 | 1.2 | 1.02 | 4.5 | 20.4 | 3.1 | 0 | 2.5 | 15.1 | 14 | 17.8 | 30.8 | 79.5 | 17.2 | 1.9 | 16.9 | 1.1 |  | 4.1 | 0.4 | 1.3 | 6 | 2.8 | 3.7 | 5 | 30.1 | 74.8 | 33.5 | 108.8 | 109.8 | 19.7 | 9.9 | 1.8 | 8.4 | 2 | 7 | 10 | 11 | 11 | 14.8 | 242.2 | 17.5 | 132.2 | 0.6 | 117.3 | 130.6 | 97.2 | 9.624 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 18.4 | 7.6 | 20 | 10 | 9.9 |  |  | 16.3 | 12 | 7.49 | 6.48 | 9.6 | 7676.714 | 20.6 | 0 | 2.5 | 4.9059 | 27.12 | 18.96 | 5.1 | 6 | 85.1859
19/08/2026 | 11:30 | 37.9 | 645.6 | 217.8 |  |  | 30.1 | 85.3 |  |  | 138.1 | 137.8 | 136.8 | 238.3 | 204.4 | 106.9 | 190 | 2.9 |  |  |  | 163.6 | 7.9 | 5.2 |  | 91.9 | 113.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 118.5 | 21.9 | 15.8 | 11.6 | 90 | 137.5 | 137.7 | 159.1 | 101 | 42.5 | 22.4 | 15.3 | 42.1 |  |  | 6.8 | 70.5 |  |  |  |  | 50.7 | 0 |  | 40.2 |  | 0 |  | 91.5 | 168.4 | 167.7 | 168.3 | 248.6 | 39.1 | 28.3 |  |  |  | 23.2 |  |  | 4.3 | 0.7 | 184.9 | 87.6 | 62.4 | 70.9 | 28.2 |  |  |  | 140.1 | 142.1 | 147.9 | [5 empty] | 149.8 | 81.9 | 6.9 | 3.2 | 110.1 | 76.2 | 14.5 |  | 0.4 | 6.6 | 10 | 3.1 | 192.8 | 97.3 | 1.2 | 0.82 | 4.5 | 20.9 | 3.1 | 0 | 2.5 | 15 | 14.1 | 17.8 | 30.8 | 81.6 | 17.2 | 1.9 | 11.9 | 1.1 |  | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 6.2 | 2.8 | 3.7 | 5 | 30 | 76.4 | 33.8 | 108.2 | 110 | 19.8 | 9.9 | 1.9 | 8.5 | 2 | 7.4 | 9 | 10 | 11 | 16.3 | 242.5 | 18 | 132.7 | 0.6 | 121.6 | 127.5 | 98.1 | 10.451 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 18.9 | 7.6 | 20 | 10 | 9.8 |  |  | 15.8 | 12 | 7.18 | 6.48 | 14.21 | 7819.441 | 20.7 | 0 | 2.5 | 4.886 | 26.86 | 18.96 | 5.2 | 6 | 85.106
19/08/2026 | 12:00 | 39.6 | 641.9 | 215.7 |  |  | 29.8 | 79.2 |  |  | 137.6 | 137.7 | 137.5 | 237.4 | 205.3 | 106.7 | 189.2 | 2.9 |  |  |  | 163.7 | 7.7 | 5.2 |  | 90.4 | 147.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.1 | 97.4 | 22.2 | 16 | 11.6 | 88.4 | 138.3 | 138.2 | 159 | 100.6 | 39.1 | 22.2 | 15.5 | 40.8 |  |  | 6.7 | 70.5 |  |  |  |  | 50.4 | 0 |  | 40.2 |  | 0 |  | 91.5 | 168.8 | 167.2 | 171.8 | 250 | 39.2 | 27.9 |  |  |  | 22.8 |  |  | 4.3 | 0.7 | 167.6 | 87.8 | 62.1 | 70.9 | 28.7 |  |  |  | 140.1 | 141.6 | 146.8 | [5 empty] | 149.8 | 81.8 | 6.9 | 3.3 | 110.1 | 76.9 | 15.1 |  | 0.4 | 4.9 | 9.9 | 2.6 | 193.9 | 97.9 | 1.2 | 0.87 | 4.4 | 20.8 | 3.1 | 0 | 2.5 | 14.9 | 14.3 | 18 | 30.8 | 79.4 | 17.4 | 1.9 | 12.2 | 1.1 |  | 3.9 | 0.4 | 1.3 | 6.1 | 3.1 | 3.6 | 5 | 28.4 | 78 | 33.7 | 108.4 | 110 | 19.8 | 9.9 | 1.9 | 9.1 | 2 | 7.6 | 9 | 10 | 10 | 14.3 | 244.3 | 18.3 | 132.6 | 0.6 | 102 | 106.9 | 97.9 | 11.057 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 19 | 7.5 | 20 | 10 | 9.4 |  |  | 16.5 | 12 | 8.44 | 6.49 | 11.06 | 7758.617 | 20.6 | 0 | 2.5 | 4.8719 | 26.73 | 18.96 | 5.1 | 5.9 | 84.6619
19/08/2026 | 12:30 | 40 | 642.8 | 216.8 |  |  | 30.3 | 81.1 |  |  | 128.8 | 128.4 | 129 | 223.5 | 203.9 | 106.8 | 84.4 | 2.9 |  |  |  | 166.5 | 8 | 5.3 |  | 89.7 | 79.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 97 | 22.1 | 16.4 | 11.6 | 90 | 139.2 | 139.7 | 158.5 | 102.4 | 22 | 22.3 | 16.2 | 107.5 |  |  | 6.7 | 70.5 |  |  |  |  | 50.6 | 0 |  | 39.1 |  | 0 |  | 91.6 | 168.5 | 166.3 | 168.5 | 250.9 | 39.9 | 28.1 |  |  |  | 23.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 141.3 | 80.4 | 62.2 | 70.8 | 28.3 |  |  |  | 105.5 | 105.3 | 127 | [5 empty] | 149.8 | 81.8 | 6.9 | 3.2 | 110.1 | 77.3 | 15.2 |  | 0.4 | 6 | 10 | 2.7 | 195.3 | 98.7 | 1.2 | 0.73 | 4.4 | 21 | 3.3 | 0 | 2.5 | 14.9 | 14.3 | 18 | 30.8 | 79.4 | 17.7 | 1.9 | 12.1 | 1.1 |  | 3.9 | 0.4 | 1.3 | 4.9 | 3.2 | 3.4 | 5.4 | 28.1 | 78.1 | 33.4 | 113.5 | 108.8 | 19.9 | 9.9 | 1.8 | 9.7 | 2.1 | 7.6 | 9 | 9.5 | 10 | 13.6 | 246.4 | 18.1 | 133.5 | 0.6 | 116.6 | 122.6 | 98.5 | 11.561 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 18.7 | 7.4 | 20 | 10 | 8.7 |  |  | 15.7 | 11 | 9.34 | 6.31 | 10.09 | 7517.231 | 20.5 | 0 | 5.1 | 4.8797 | 26.48 | 18.96 | 5.1 | 5.9 | 86.9197
19/08/2026 | 13:00 | 38.2 | 641.9 | 216.4 |  |  | 30.1 | 81.9 |  |  | 128.3 | 128 | 128.2 | 227.2 | 205.1 | 106.9 | 101.2 | 2.9 |  |  |  | 163.3 | 7.7 | 5 |  | 90 | 97.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.8 | 141.9 | 22.5 | 16.2 | 11.5 | 92.3 | 136.8 | 137.8 | 158.5 | 101.1 | 23 | 21.8 | 15.9 | 45.6 |  |  | 6.6 | 70.4 |  |  |  |  | 50.3 | 0 |  | 39.5 |  | 0 |  | 91.6 | 167.9 | 167.2 | 168.3 | 252.6 | 39.8 | 28 |  |  |  | 22.9 |  |  | 4.3 | 0.7 | 136.7 | 80.2 | 62.2 | 69.8 | 28.1 |  |  |  | 96.2 | 94.3 | 116.8 | [5 empty] | 149.7 | 81.7 | 7 | 3.2 | 110.1 | 77.2 | 14.6 |  | 0.4 | 5.4 | 9.9 | 2.7 | 195.3 | 98.7 | 1.2 | 0.76 | 4.3 | 20.8 | 3.3 | 0 | 2.5 | 14.9 | 14.3 | 18 | 30.8 | 79.4 | 16.7 | 2 | 12.1 | 1.1 |  | 4 | 0.4 | 1.3 | 4.8 | 3.2 | 3.3 | 5.3 | 27.4 | 78.2 | 33.6 | 106.7 | 108.7 | 14.8 | 10.1 | 1.8 | 9.8 | 2 | 7.4 | 9 | 9.5 | 10 | 15.4 | 247.4 | 17.5 | 133.5 | 0.6 | 121 | 130.1 | 98.3 | 11.952 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 18 | 7.6 | 20 | 10 | 9.2 |  |  | 16.1 | 9.2 | 9.29 | 6.43 | 11.03 | 7492.062 | 20.1 | 0 | 5.1 | 4.9352 | 26.32 | 18.95 | 5.1 | 5.9 | 86.4052
19/08/2026 | 13:30 | 34.7 | 636.5 | 214.4 |  |  | 10.4 | 81.8 |  |  | 127.6 | 127.7 | 127.6 | 227.1 | 203.3 | 107 | 183.5 | 2.6 |  |  |  | 158.6 | 6.8 | 5 |  | 90.1 | 118 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 138.3 | 20.3 | 16.1 | 12.5 | 87.2 | 133.5 | 133.5 | 158.7 | 99.6 | 31.1 | 21.3 | 15.6 | 42 |  |  | 6.8 | 69.8 |  |  |  |  | 48 | 0 |  | 39.2 |  | 0 |  | 89.6 | 141.1 | 141.4 | 141.7 | 224.8 | 37.3 | 27.6 |  |  |  | 21.7 |  |  | 4.3 | 0.7 | 138.4 | 80.6 | 60.1 | 67.8 | 28.8 |  |  |  | 95.8 | 93.9 | 117.2 | [5 empty] | 149.8 | 81.8 | 6.9 | 3.2 | 108.4 | 77.1 | 13.3 |  | 0.4 | 4.5 | 9.9 | 1.2 | 195.6 | 98.8 | 1.1 | 0.86 | 4.5 | 20.2 | 0 | 0 | 2.5 | 14.9 | 14.3 | 18 | 30.8 | 79.3 | 16.7 | 2 | 12.1 | 1 |  | 4 | 0.4 | 1.2 | 4.9 | 3.2 | 3.4 | 5.4 | 25 | 78.2 | 34.1 | 103.4 | 110 | 13.6 | 10.1 | 1.8 | 10.1 | 2 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 15.1 | 247.3 | 16.5 | 133.4 | 0.6 | 117.7 | 105.1 | 97.5 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 17.2 | 7.6 | 19.9 | 10 | 8.7 |  |  | 15.6 | 9.2 | 9.13 | 6.45 | 11.68 | 7361.92 | 19.6 | 0 | 5.1 | 4.9329 | 26.13 | 18.95 | 5 | 5.9 | 85.6129
19/08/2026 | 14:00 | 76.8 | 638 | 214.7 |  |  | 10.6 | 82.8 |  |  | 127.7 | 128.7 | 128 | 227.8 | 203.1 | 106.3 | 142.3 | 2.7 |  |  |  | 159.5 | 6.9 | 5 |  | 90.2 | 143.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.9 | 141.2 | 19.6 | 16.1 | 11.7 | 88.7 | 135.8 | 135.7 | 158.9 | 98.2 | 36.7 | 21.5 | 16.1 | 55.6 |  |  | 6.7 | 69.8 |  |  |  |  | 49.2 | 0 |  | 39.9 |  | 0 |  | 90.5 | 141.8 | 141.7 | 142 | 226 | 38.1 | 27.7 |  |  |  | 22.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 177.7 | 85.3 | 62 | 68.6 | 29.2 |  |  |  | 96.2 | 93.8 | 117.7 | [5 empty] | 149.8 | 81.9 | 6.9 | 3.2 | 109.7 | 77.5 | 15.4 |  | 0.4 | 4.7 | 10 | 1.1 | 194.8 | 98.4 | 1.1 | 1.09 | 4.6 | 20.6 | 0 | 3.2 | 2.5 | 14.9 | 14.4 | 18.1 | 30.8 | 79.4 | 16.8 | 2 | 12.1 | 1.1 |  | 4.1 | 0.4 | 1.2 | 5.1 | 3.2 | 3.3 | 5.4 | 27.7 | 80 | 34.4 | 107.8 | 108.9 | 15 | 10.3 | 1.8 | 10.3 | 2 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 12.1 | 246.6 | 15.4 | 135.1 | 0.6 | 121.7 | 128.1 | 97.8 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 15.9 | 7.6 | 19.9 | 10 | 9 |  |  | 15.4 | 9.2 | 9.23 | 6.45 | 11.96 | 7514.53 | 19.5 | 0 | 5.1 | 4.9334 | 26.06 | 18.95 | 5.1 | 5.9 | 85.5434
19/08/2026 | 14:30 | 78.5 | 643.9 | 216.5 |  |  | 10.9 | 76.2 |  |  | 128.1 | 128.3 | 128.9 | 227.9 | 204 | 106.6 | 139.3 | 2.9 |  |  |  | 162 | 7.3 | 5.1 |  | 88.1 | 138.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 118.9 | 20.1 | 16.2 | 11.4 | 89.7 | 137.2 | 137.5 | 159.2 | 99.3 | 4.3 | 21.6 | 16.6 | 52.2 |  |  | 6.8 | 70.7 |  |  |  |  | 50.5 | 0 |  | 39.6 |  | 0 |  | 91.5 | 169.4 | 167.1 | 198.6 | 261 | 39 | 28.1 |  |  |  | 22.8 |  |  | 4.2 | 0.7 | 194.8 | 89.9 | 63.2 | 68.3 | 29.7 |  |  |  | 139.7 | 141.8 | 145.4 | [5 empty] | 149.8 | 81.9 | 6.9 | 3.2 | 109.5 | 77.5 | 14.6 |  | 0.4 | 4.8 | 9.9 | 1.1 | 194.3 | 98.1 | 1.1 | 0.88 | 4.5 | 20.7 | 0 | 3.2 | 2.5 | 14.9 | 14.4 | 18.1 | 30.8 | 79.6 | 16.5 | 2 | 12.1 | 1.1 |  | 4 | 0.4 | 1.1 | 5.2 | 3.3 | 3.5 | 5.4 | 30.3 | 81.8 | 34.5 | 108.1 | 110.2 | 15.1 | 10.1 | 1.9 | 10.4 | 2.1 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 13.9 | 246.6 | 13.8 | 134 | 0.6 | 122.1 | 128.8 | 96.8 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 14.4 | 7.6 | 19.7 | 10 | 7.5 |  |  | 14.6 | 9.2 | 9.81 | 6.46 | 10.69 | 7749.84 | 19.5 | 0 | 5.1 | 4.9423 | 26 | 18.95 | 5.1 | 5.9 | 85.4923
19/08/2026 | 15:00 | 100.8 | 638.9 | 214.2 |  |  | 11 | 77 |  |  | 126.3 | 126.2 | 126.6 | 226.2 | 203.6 | 106.8 | 74.4 | 2.9 |  |  |  | 165.8 | 7.1 | 5 |  | 84.9 | 117 |  |  |  | 6.5 | 149.8 | 31 | 48.7 | 19.5 | 16.2 | 11.4 | 88.8 | 138.2 | 138.6 | 158.2 | 101.7 | 21.1 | 21.3 | 16.7 | 39.8 |  |  | 6.7 | 70.1 |  |  |  |  | 50.2 | 0 |  | 39.8 |  | 0 |  | 91.4 | 168.7 | 166.2 | 197.7 | 262.1 | 39.1 | 27.6 |  |  |  | 22.8 |  |  | 4.2 | 0.7 | 129.8 | 78.7 | 62.9 | 71.8 | 29.6 |  |  |  | 139.3 | 141.2 | 146.4 | [5 empty] | 149.8 | 81.9 | 6.9 | 3.3 | 109.5 | 77.3 | 13.1 |  | 0.3 | 5 | 9.9 | 1.1 | 191.4 | 96.5 | 1.1 | 0.93 | 4.4 | 20.7 | 0 | 10 | 2.4 | 14.9 | 14.3 | 18 | 30.8 | 82.4 | 16.4 | 2 | 12.1 | 1.1 |  | 3.9 | 0.3 | 1 | 5.3 | 3 | 3.1 | 5.3 | 30.3 | 81.8 | 34.5 | 107.6 | 113 | 15 | 10 | 1.9 | 9.8 | 2.1 | 7.2 | 8 | 8.5 | 9 | 18 | 243.5 | 12.5 | 132.3 | 0.6 | 122.2 | 130.3 | 96.2 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 12.6 | 7.6 | 19.6 | 10 | 8.8 |  |  | 15.2 | 9.2 | 8.05 | 6.48 | 11.7 | 7682.96 | 19.4 | 0 | 5.1 | 4.935 | 26.08 | 18.95 | 5.1 | 6 | 85.565
19/08/2026 | 15:30 | 122.2 | 637.9 | 214.6 |  |  | 10 | 74.3 |  |  | 128.7 | 129 | 128.3 | 228.2 | 205.1 | 106.6 | 119.9 | 2.7 |  |  |  | 155.4 | 6.9 | 5 |  | 85.1 | 110.4 |  |  |  | 6.5 | 145.2 | 31 | 67.1 | 18.6 | 16 | 11.4 | 81.1 | 132.6 | 133.6 | 158.7 | 97.9 | 20.1 | 20.9 | 15.6 | 38 |  |  | 6.7 | 69.9 |  |  |  |  | 47.9 | 0 |  | 39.8 |  | 0 |  | 88.8 | 169.2 | 167.5 | 197.2 | 262.2 | 36.9 | 27.9 |  |  |  | 21.9 |  |  | 4.2 | 0.7 | 149.8 | 77.8 | 61.2 | 70.3 | 29 |  |  |  | 140.3 | 141.9 | 146.6 | [5 empty] | 149.8 | 81.9 | 6.9 | 3.1 | 106.9 | 77.5 | 15 |  | 0.3 | 4.5 | 9.9 | 1.1 | 187.1 | 94.5 | 1.1 | 0.55 | 4.4 | 20.4 | 0 | 3.3 | 2.4 | 14.9 | 14.1 | 17.6 | 30.8 | 82.3 | 15.7 | 2 | 12.1 | 1.2 |  | 3.7 | 0.3 | 0.8 | 5.3 | 2.7 | 3.4 | 5.4 | 30.3 | 81 | 33.8 | 107.5 | 112.8 | 19.8 | 10 | 1.9 | 9.4 | 2 | 7.2 | 8 | 8.5 | 9 | 17.3 | 236.7 | 10.3 | 129.9 | 0.6 | 121.9 | 127.9 | 93.2 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 10.3 | 7.6 | 19.4 | 10 | 8.4 |  |  | 15.4 | 9.2 | 8.16 | 6.48 | 12.71 | 7702.7 | 19.4 | 0 | 5.1 | 4.9222 | 26.15 | 18.95 | 5.2 | 6 | 85.7222
19/08/2026 | 16:00 | 139 | 647.7 | 217.9 |  |  | 11.1 | 77.6 |  |  | 129 | 128 | 129.1 | 227.2 | 204.6 | 106.9 | 170.2 | 2.9 |  |  |  | 165.7 | 7.9 | 5.2 |  | 85.2 | 81.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 31.5 | 21.7 | 16 | 11.4 | 86.7 | 139.8 | 140.6 | 159.1 | 101.5 | 46.8 | 21.5 | 16.4 | 44.1 |  |  | 6.7 | 70.9 |  |  |  |  | 51.4 | 0 |  | 39.8 |  | 0 |  | 92 | 169.1 | 166.9 | 197.5 | 262.2 | 40.7 | 28.6 |  |  |  | 23.7 |  |  | 4.2 | 0.7 | 199.3 | 87.6 | 63.7 | 72 | 30.2 |  |  |  | 140.1 | 142.5 | 147.1 | [5 empty] | 149.7 | 81.9 | 6.9 | 3.3 | 106.6 | 68.6 | 14.7 |  | 0.2 | 5.5 | 9.9 | 1.1 | 179 | 90.2 | 1.1 | 0.34 | 4.4 | 21.1 | 0 | 3.3 | 2.4 | 14.9 | 13.4 | 16.7 | 30.8 | 82 | 14.2 | 1.8 | 12.1 | 1.2 |  | 3.9 | 0.2 | 0.7 | 5.4 | 2.7 | 3.5 | 5.4 | 30.3 | 81.2 | 29.9 | 105.3 | 112.3 | 19.9 | 9.9 | 1.9 | 10 | 2 | 7.4 | 8 | 8.5 | 8.5 | 18.1 | 226.2 | 7.8 | 114.2 | 0.6 | 122.5 | 126.9 | 88.2 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 7.8 | 7.6 | 19.2 | 10 | 10.4 |  |  | 15.4 | 9.2 | 6.86 | 6.48 | 11.56 | 7662.54 | 19.2 | 0 | 5.1 | 4.9452 | 26.28 | 18.95 | 5.1 | 5.9 | 85.4753
19/08/2026 | 16:30 | 107.1 | 641.1 | 215.7 |  |  | 10.9 | 77 |  |  | 133.3 | 133.4 | 133.2 | 232.2 | 205 | 106.8 | 317.8 | 2.9 |  |  |  | 162.9 | 7.3 | 5.1 |  | 85.1 | 161.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 30.8 | 19.8 | 16 | 11.4 | 89 | 136.6 | 137.1 | 158.6 | 100.7 | 15.4 | 21.3 | 16.9 | 40.7 |  |  | 6.7 | 70.2 |  |  |  |  | 82.3 | 0 |  | 39.9 |  | 0 |  | 91.4 | 168.8 | 167.2 | 197.4 | 263.3 | 38.9 | 28.1 |  |  |  | 22.7 |  |  | 4.3 | 0.7 | 164.9 | 84.9 | 63.1 | 71.8 | 29.7 |  |  |  | 141 | 142.7 | 147.3 | [5 empty] | 149.7 | 82 | 6.9 | 3.2 | 105.9 | 40.4 | 14.1 |  | 0.2 | 5.6 | 9.9 | 1.1 | 114.3 | 62.3 | 1.1 | 0.61 | 4.5 | 20.7 | 0 | 3.2 | 2.4 | 15.1 | 11.3 | 14.2 | 30.8 | 81.2 | 6.8 | 1.9 | 14.7 | 1.3 |  | 3.9 | 0.1 | 0.5 | 5.4 | 2.6 | 3.2 | 5 | 30.3 | 78.3 | 19.9 | 118.2 | 113.4 | 19 | 14.9 | 1 | 9.8 | 2 | 7.4 | 0 | 2 | 8.5 | 16.9 | 167.4 | 5.1 | 71.1 | 0.6 | 122.7 | 134.4 | 54.3 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 5.1 | 7.6 | 19.4 | 10 | 11.6 |  |  | 14.7 | 9.2 | 7.45 | 6.47 | 11.51 | 7534.54 | 19.2 | 0 | 5.1 | 4.9382 | 26.4 | 18.95 | 5.2 | 6 | 85.7882
19/08/2026 | 17:00 | 200 | 640.4 | 214.9 |  |  | 11.1 | 77.2 |  |  | 180.2 | 192.8 | 192.9 | 266.4 | 205.7 | 107 | 311.1 | 3 |  |  |  | 164.9 | 7.2 | 5.1 |  | 84.9 | 158 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.7 | 30.7 | 19.9 | 16 | 11.4 | 85.4 | 179.5 | 179.7 | 172.2 | 101.1 | 16.1 | 20.8 | 16.8 | 63 |  |  | 6.7 | 70.2 |  |  |  |  | 82.5 | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 91.5 | 169.4 | 167.4 | 198 | 263.2 | 48.9 | 30.1 |  |  |  | 22.9 |  |  | 4.3 | 0.7 | 138.9 | 82.4 | 63.2 | 69.8 | 29.7 |  |  |  | 141 | 142.7 | 147.1 | [5 empty] | 157.6 | 83.1 | 7.1 | 3.2 | 106.1 | 15.4 | 14.3 |  | 0.1 | 4.7 | 9.9 | 1.1 | 52.2 | 27.1 | 1.1 | 0.78 | 4.5 | 20.8 | 0 | 0 | 2.4 | 15.2 | 5 | 6.7 | 30.8 | 81 | 0.3 | 1.9 | 19.3 | 1.3 |  | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 5.4 | 2.6 | 3.2 | 5 | 30.3 | 75.9 | 8.4 | 111.4 | 108.3 | 17.2 | 13.4 | 0.5 | 9.2 | 2.1 | 7.1 | 8 | 2 | 2 | 17.2 | 70.7 | 2.3 | 26.7 | 0.6 | 122.4 | 138.4 | 23.5 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 2.3 | 7.6 | 19.4 | 10 | 9.3 |  |  | 15.6 | 9.2 | 6.99 | 6.48 | 14.24 | 7586.99 | 19.3 | 0 | 5.1 | 4.938 | 26.63 | 18.95 | 5.1 | 5.9 | 85.918
19/08/2026 | 17:30 | 147.5 | 643.4 | 216.3 |  |  | 11.1 | 77.2 |  |  | 181.2 | 198.3 | 203.1 | 287.9 | 206.7 | 107.4 | 364.6 | 3 |  |  |  | 166.8 | 7.7 | 5.1 |  | 85.1 | 170.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 43 | 21.6 | 16 | 11.3 | 90.4 | 179.4 | 179.9 | 181.8 | 100.4 | 15.2 | 20.7 | 16 | 41.2 |  |  | 6.7 | 70.5 |  |  |  |  | 82.3 | 0 |  | 39.8 |  | 0 |  | 91.6 | 169.7 | 168.1 | 199.3 | 264.3 | 68.9 | 33.7 |  |  |  | 23 |  |  | 4.3 | 0.7 | 169.4 | 87 | 63.2 | 70 | 29.8 |  |  |  | 141.4 | 143.6 | 148 | [5 empty] | 207.7 | 100.5 | 7.1 | 3.3 | 102.8 | 1.1 | 15.6 |  | 0.1 | 4.7 | 9.9 | 1.1 | 3 | 1.4 | 1.1 | 0.73 | 4.4 | 20.9 | 3.3 | 0 | 2.4 | 15.6 | 0.4 | 0.7 | 30.8 | 80.5 | 0 | 1.9 | 19.3 | 1.4 |  | 3.9 | 0 | 0 | 4.6 | 2.6 | 3.2 | 5.1 | 30.3 | 77.9 | 0.4 | 115.7 | 109.1 | 18.8 | 14.5 | 0 | 9.2 | 2.1 | 6.5 | 8 | 8 | 2 | 17.4 | 6 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 122 | 128.1 | 1.5 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 7.6 | 19.2 | 10 | 9.5 |  |  | 16 | 9.2 | 7.63 | 10.83 | 12.13 | 7566.62 | 19.3 | 0 | 11.2 | 4.9465 | 26.86 | 18.95 | 5.2 | 5.9 | 92.3565
19/08/2026 | 18:00 | 149.9 | 643.8 | 216.7 |  |  | 11 | 77.3 |  |  | 180.9 | 198.5 | 203.2 | 287.8 | 206.3 | 107.7 | 345.3 | 3 |  |  |  | 165.5 | 7.9 | 5.1 |  | 85.1 | 170.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.8 | 50.8 | 20.2 | 16 | 11.3 | 89 | 179.5 | 179.5 | 181.8 | 101 | 17.9 | 20.8 | 16.2 | 55.5 |  |  | 6.7 | 90.7 |  |  |  |  | 82.5 | 0 |  | 39.6 |  | 0 |  | 91.7 | 170.7 | 168.6 | 200 | 264.5 | 52.5 | 31.1 |  |  |  | 22 |  |  | 4.3 | 0.7 | 146.3 | 87.7 | 63.3 | 70 | 29.8 |  |  |  | 141.6 | 143.7 | 148 | [5 empty] | 168 | 90.5 | 7.1 | 3.2 | 107.3 | 0 | 15.6 |  | 0 | 4.9 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 4.5 | 20.8 | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 15.7 | 0 | 0 | 30.7 | 80.7 | 0 | 1.9 | 19.3 | 1.5 |  | 3.7 | 0 | 0 | 4.5 | 2.8 | 3.4 | 5.1 | 30.3 | 78.1 | 0 | 113.7 | 109.4 | 17.7 | 15 | 0 | 9.2 | 2 | 6.5 | 8 | 8.5 | 5 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122 | 125 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.6 | 19 | 10 | 9.8 |  |  | 15.4 | 9.2 | 8.56 | 10.87 | 10.48 | 7493.08 | 19.3 | 5.9 | 11.1 | 4.9391 | 27.16 | 18.95 | 5.3 | 16.1 | 108.7491
19/08/2026 | 18:30 | 198.9 | 639.4 | 214.9 |  |  | 31.6 | 76 |  |  | 180.6 | 199 | 204.2 | 288.6 | 207.5 | 108 | 344.5 | 3 |  |  |  | 166.4 | 7.5 | 5.1 |  | 93.9 | 154.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 90.6 | 19.5 | 16 | 11.3 | 87.9 | 178.2 | 178.3 | 181.1 | 100.6 | 7.2 | 20.7 | 16.1 | 70.4 |  |  | 6.7 | 125.7 |  |  |  |  | 81.7 | 0 |  | 39.8 |  | 162.8 |  | 91.3 | 170.7 | 168.7 | 200 | 265.5 | 58.4 | 32 |  |  |  | 21.6 |  |  | 4.3 | 0.7 | 154.3 | 89.3 | 62.6 | 69.8 | 29.4 |  |  |  | 141.9 | 143.7 | 148 | [5 empty] | 155.3 | 83.3 | 7.1 | 3.2 | 107.3 | 0 | 15.6 |  | 0 | 4.9 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 4.7 | 20.6 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 15.7 | 0 | 0 | 30.8 | 80.9 | 0 | 1.9 | 19.3 | 1.5 |  | 3.7 | 0 | 0 | 4.8 | 3 | 3.2 | 5 | 30.3 | 80.4 | 0 | 117.2 | 110.3 | 18.6 | 14.4 | 0 | 9.2 | 2 | 6.5 | 0 | 8.5 | 8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.9 | 124.1 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.6 | 18.9 | 10 | 9.2 |  |  | 15 | 9.2 | 8.24 | 10.87 | 11.74 | 7783.32 | 18.8 | 8 | 10.2 | 4.8544 | 27.44 | 18.95 | 5.2 | 16 | 109.4444
19/08/2026 | 19:00 | 201.5 | 644.2 | 217 |  |  | 50.1 | 76.3 |  |  | 181 | 199 | 204.1 | 289.8 | 206.5 | 107.9 | 294.4 | 3 |  |  |  | 166.9 | 7.9 | 5.1 |  | 100.1 | 132.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.6 | 99.8 | 19.7 | 16 | 11.3 | 91 | 179.7 | 181 | 182.1 | 101 | 18.1 | 20.8 | 16.2 | 58.1 |  |  | 6.7 | 126.2 |  |  |  |  | 82.7 | 0 |  | 39.9 |  | 163.3 |  | 91.8 | 171 | 169.3 | 200 | 264.1 | 69.5 | 34.3 |  |  |  | 22.2 |  |  | 4.3 | 0.7 | 144.5 | 90.9 | 63.2 | 70.1 | 29.9 |  |  |  | 141.9 | 144.1 | 148 | [5 empty] | 200.7 | 99.6 | 7.1 | 3.2 | 105.7 | 0 | 15.4 |  | 0 | 4.9 | 9.9 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1.03 | 4.5 | 21 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 15.8 | 0 | 0 | 30.7 | 80 | 0 | 1.8 | 19.3 | 1.6 |  | 3.7 | 0 | 0 | 4.8 | 3 | 3.3 | 5.1 | 30.3 | 80.8 | 0 | 115.7 | 110.2 | 17.7 | 14.2 | 0 | 8.9 | 2.1 | 6.5 | 0 | 2 | 8 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121 | 123.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.6 | 18.8 | 10 | 9.3 |  |  | 15.7 | 9.2 | 8.44 | 10.88 | 10.01 | 7824.86 | 19 | 8 | 10 | 4.8571 | 27.71 | 18.95 | 5.2 | 16 | 109.7171
19/08/2026 | 19:30 | 199.7 | 643.2 | 216.2 |  |  | 50.3 | 76.4 |  |  | 181 | 199.4 | 205 | 290 | 207.9 | 108.1 | 316.7 | 3 |  |  |  | 166.6 | 7.7 | 5.1 |  | 100.1 | 142.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.3 | 106.6 | 19.6 | 15.9 | 11.3 | 91.5 | 162.1 | 162.1 | 176.5 | 100.9 | 18.3 | 15.9 | 16.1 | 62.4 |  |  | 6.7 | 126.4 |  |  |  |  | 82.5 | 47.6 |  | 39.6 |  | 164.6 |  | 91.7 | 170.9 | 169 | 200 | 264.5 | 40.1 | 28.4 |  |  |  | 22.2 |  |  | 4.3 | 0.7 | 155.1 | 78.6 | 63.1 | 71 | 29.7 |  |  |  | 142 | 144 | 148.1 | [5 empty] | 149.7 | 82.7 | 7.1 | 3.2 | 105.8 | 0 | 14.3 |  | 0 | 4.9 | 9.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.01 | 4.5 | 20.8 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 15.8 | 0 | 0 | 30.6 | 80 | 0 | 1.8 | 19.3 | 1.6 |  | 3.7 | 0 | 0 | 4.8 | 3 | 3.3 | 5.1 | 30.2 | 74.2 | 0 | 113.9 | 109.6 | 17.2 | 13.9 | 0 | 9 | 2.1 | 6.5 | 0 | 2 | 8 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.9 | 101.4 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.6 | 18.8 | 10 | 9.8 |  |  | 16.2 | 9.2 | 8.91 | 11 | 12.41 | 7729.83 | 19.1 | 8 | 10.7 | 4.7476 | 27.91 | 18.95 | 5.3 | 16 | 110.7076
19/08/2026 | 20:00 | 200.2 | 644 | 216.4 |  |  | 50 | 75.5 |  |  | 177.9 | 176.7 | 177.6 | 270.3 | 206.7 | 107.8 | 372.7 | 3 |  |  |  | 167 | 7.9 | 5.2 |  | 100.1 | 154.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.5 | 106.4 | 20 | 15.9 | 11.3 | 90.5 | 139.2 | 139.1 | 159 | 100.9 | 18.2 | 15.9 | 16 | 108.6 |  |  | 6.7 | 126.9 |  |  |  |  | 82.5 | 24.7 |  | 39.5 |  | 163.9 |  | 91.7 | 171.2 | 169.4 | 200 | 265.5 | 39.9 | 28.4 |  |  |  | 23.8 |  |  | 4.3 | 0.7 | 209.5 | 75.3 | 63.2 | 70.9 | 29.8 |  |  |  | 142.2 | 144.5 | 148.6 | [5 empty] | 149.7 | 82.6 | 7.1 | 3.2 | 102.4 | 0 | 14 |  | 0 | 4.6 | 9.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.85 | 4.5 | 20.9 | 3.3 | 0 | 2.5 | 15.8 | 0 | 0 | 30.5 | 79.4 | 0 | 1.8 | 19.3 | 1.6 |  | 3.9 | 0 | 0 | 4.8 | 3 | 3.4 | 5.1 | 30.1 | 71.3 | 0 | 111 | 109.7 | 17.4 | 14.6 | 0 | 8.6 | 2.1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101.3 | 90.4 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.6 | 18.8 | 10 | 9.7 |  |  | 16.2 | 9.2 | 9.58 | 11.02 | 9.79 | 7697.24 | 19 | 8 | 11.6 | 4.7449 | 28.05 | 18.96 | 5.3 | 16.1 | 111.7549
19/08/2026 | 20:30 | 201.4 | 641.1 | 215.7 |  |  | 50.1 | 74 |  |  | 180.4 | 200 | 204.2 | 288.3 | 205.9 | 107.8 | 287.1 | 3 |  |  |  | 167.1 | 7.8 | 5.1 |  | 99.9 | 125.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.6 | 106.5 | 20.2 | 15.8 | 11.3 | 91.3 | 138.5 | 138.7 | 158.2 | 101.2 | 18.4 | 18 | 16.7 | 108.1 |  |  | 6.7 | 126.5 |  |  |  |  | 82.2 | 24.8 |  | 39.6 |  | 162.9 |  | 91.5 | 170.1 | 168.4 | 200 | 264.9 | 39.4 | 28.3 |  |  |  | 23.5 |  |  | 4.3 | 0.7 | 199.9 | 65 | 63 | 70.7 | 29.8 |  |  |  | 142 | 143.7 | 147.9 | [5 empty] | 149.7 | 82.5 | 6.9 | 3.2 | 102.9 | 0 | 11.7 |  | 0 | 4.5 | 9.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.85 | 4.5 | 20.8 | 3.4 | 0 | 2.6 | 15.9 | 0 | 0 | 30.4 | 79.9 | 0 | 1.8 | 19.3 | 1.6 |  | 3.8 | 0 | 0 | 4.9 | 3 | 3.3 | 5 | 29.2 | 68.7 | 0 | 113.4 | 109.8 | 18.6 | 14.4 | 0 | 9 | 2.1 | 6 | 0 | 9 | 4 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.5 | 95 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.5 | 18.8 | 10 | 9.3 |  |  | 15.8 | 7.2 | 8.05 | 10.87 | 10.11 | 7618.18 | 19 | 8 | 11.6 | 4.7372 | 28.19 | 18.96 | 5.2 | 16.1 | 111.7872
19/08/2026 | 21:00 | 204.5 | 641.6 | 215.7 |  |  | 50.5 | 74.3 |  |  | 181.8 | 199.4 | 205.3 | 291.7 | 208.7 | 108 | 303.7 | 3 |  |  |  | 169.4 | 7.8 | 5.1 |  | 99.9 | 120.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.4 | 137.1 | 20.5 | 15.9 | 11.3 | 89.5 | 160.5 | 159.8 | 163.4 | 102.6 | 38.2 | 21.2 | 16.6 | 93.1 |  |  | 6.7 | 126.4 |  |  |  |  | 82.7 | 24.9 |  | 39.8 |  | 0 |  | 91.8 | 170.7 | 168.7 | 200 | 264.7 | 41 | 28.1 |  |  |  | 23.9 |  |  | 4.3 | 0.7 | 185.8 | 72.8 | 63.2 | 70.8 | 29.8 |  |  |  | 142.4 | 144.4 | 148 | [5 empty] | 149.7 | 82.5 | 6.9 | 3.2 | 104.2 | 0 | 11.4 |  | 0 | 4.7 | 9.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.62 | 4.5 | 21 | 3.5 | 0 | 2.6 | 15.9 | 0 | 0 | 30.4 | 79.6 | 0 | 1 | 19.3 | 1.6 |  | 3.8 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 3.2 | 5 | 28.5 | 63 | 0 | 113.7 | 108.8 | 16.6 | 11.4 | 0 | 9.3 | 2.2 | 6 | 0 | 10 | 7 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.6 | 112.1 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.5 | 19 | 10 | 9.4 |  |  | 15.9 | 0 | 8.85 | 11.07 | 11.32 | 7588.16 | 19.1 | 8 | 11.6 | 4.743 | 28.28 | 18.96 | 5.2 | 16 | 111.883
19/08/2026 | 21:30 | 109.1 | 642.3 | 215.8 |  |  | 22.1 | 74.2 |  |  | 181.8 | 199.7 | 204.6 | 292.3 | 207.7 | 107.9 | 340.2 | 3 |  |  |  | 167.2 | 7.7 | 5.1 |  | 76.2 | 141.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.4 | 141.3 | 20.7 | 16 | 11.3 | 92.4 | 164.1 | 164.3 | 172.1 | 100.9 | 24 | 21.5 | 16.7 | 41.4 |  |  | 6.7 | 126.7 |  |  |  |  | 82.3 | 25 |  | 39.9 |  | 0 |  | 91.6 | 170.5 | 168.7 | 200 | 264.3 | 39.8 | 28.2 |  |  |  | 23.5 |  |  | 4.3 | 0.7 | 241.2 | 87.7 | 63 | 71.8 | 29.8 |  |  |  | 142.5 | 144.7 | 148.1 | [5 empty] | 149.8 | 82.5 | 6.9 | 3.2 | 107.6 | 0 | 10.1 |  | 0 | 4.9 | 9.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.92 | 4.5 | 20.8 | 3.5 | 0 | 2.6 | 15.9 | 0 | 0 | 30.6 | 80.1 | 0 | 1.2 | 19.3 | 1.6 |  | 3.8 | 0 | 0 | 5.2 | 3.4 | 3.2 | 5.1 | 27.3 | 46.8 | 0 | 115.2 | 110.3 | 18.2 | 12.9 | 0 | 10.2 | 2.3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.3 | 117.2 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.6 | 19 | 10 | 7.6 |  |  | 15.7 | 0 | 8.4 | 11.06 | 11.85 | 7528.63 | 19.5 | 7.6 | 11.6 | 4.7478 | 28.35 | 18.96 | 5.2 | 16 | 111.9578
19/08/2026 | 22:00 | 113.2 | 641.9 | 216 |  |  | 11.2 | 76.4 |  |  | 181.5 | 199 | 203.8 | 291.3 | 205.1 | 107.7 | 292.1 | 3 |  |  |  | 167.1 | 7.8 | 5.2 |  | 76.1 | 139.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.9 | 150.3 | 20.9 | 15.9 | 11.3 | 90.9 | 165.1 | 164.7 | 171.6 | 101.9 | 20.6 | 21.9 | 17 | 41.7 |  |  | 6.7 | 126.9 |  |  |  |  | 82.3 | 25 |  | 39.7 |  | 0 |  | 92 | 170 | 167.9 | 200 | 265.1 | 39.8 | 28.2 |  |  |  | 23.7 |  |  | 4.3 | 0.7 | 211.1 | 74.8 | 63.2 | 71.8 | 29.8 |  |  |  | 142.3 | 144.3 | 147.8 | [5 empty] | 149.7 | 82.5 | 6.9 | 3.2 | 107.3 | 0 | 10.7 |  | 0 | 5 | 9.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0.84 | 4.6 | 20.7 | 3.5 | 0 | 2.7 | 15.9 | 0 | 0 | 30.8 | 79.7 | 0 | 1.9 | 19.3 | 1.6 |  | 3.8 | 0 | 0 | 5.2 | 3.7 | 3.3 | 5.1 | 26.9 | 44.8 | 0 | 115.5 | 109.9 | 18.8 | 14 | 0 | 10.5 | 2.5 | 6.1 | 8 | 10 | 10 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 104.3 | 114.1 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.6 | 19.2 | 10 | 8.3 |  |  | 16 | 0 | 9.2 | 11.06 | 12.19 | 7421.49 | 19.6 | 6.5 | 11.6 | 4.741 | 28.41 | 18.96 | 5.4 | 16 | 111.211
19/08/2026 | 22:30 | 66.8 | 639.8 | 215.4 |  |  | 10.6 | 75.4 |  |  | 151 | 151.2 | 151 | 249 | 207.1 | 107.8 | 363.9 | 2.9 |  |  |  | 163.4 | 7.5 | 5 |  | 76.3 | 164.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36.5 | 150.3 | 20.9 | 16 | 11.6 | 89 | 136.3 | 135.9 | 159 | 100.8 | 17.3 | 21.4 | 15.8 | 44.4 |  |  | 6.7 | 126 |  |  |  |  | 81.5 | 0 |  | 39.8 |  | 0 |  | 90.6 | 171.5 | 169.5 | 200 | 265.5 | 38.1 | 28.2 |  |  |  | 22.9 |  |  | 4.3 | 0.7 | 246.6 | 53.4 | 62.1 | 67.7 | 29.3 |  |  |  | 143.5 | 145.3 | 148.2 | [5 empty] | 149.7 | 82.6 | 6.9 | 3.3 | 109.2 | 0 | 7.9 |  | 0 | 5 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.54 | 4.5 | 20.5 | 3.3 | 0 | 2.7 | 15.9 | 0 | 0 | 30.8 | 81.1 | 0 | 2 | 19.3 | 1.6 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.2 | 4.3 | 3.2 | 4.8 | 28.7 | 47.7 | 0 | 118 | 110.6 | 19 | 15.1 | 0 | 10.5 | 2.9 | 6.1 | 8 | 10 | 10 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.3 | 100.4 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.6 | 19 | 10 | 9 |  |  | 16 | 0 | 6.93 | 11.06 | 10.86 | 7181.49 | 19.5 | 0 | 11.6 | 4.7487 | 28.45 | 18.96 | 5.4 | 16.1 | 104.7587
19/08/2026 | 23:00 | 67.5 | 641.5 | 215.8 |  |  | 10.7 | 76 |  |  | 151 | 151 | 151.2 | 249.4 | 208.6 | 108.2 | 312.9 | 2.9 |  |  |  | 165.9 | 7.5 | 5.1 |  | 76.2 | 132.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.5 | 69.2 | 21.6 | 16 | 11.5 | 89 | 136.7 | 136.7 | 159.3 | 101.4 | 19.1 | 21.4 | 15.8 | 39.7 |  |  | 6.7 | 123.4 |  |  |  |  | 81.5 | 0 |  | 39.8 |  | 0 |  | 91.1 | 171.6 | 169.5 | 200 | 265.5 | 38.8 | 28.4 |  |  |  | 23.1 |  |  | 4.3 | 0.7 | 223.5 | 64 | 62.7 | 66.8 | 29.5 |  |  |  | 143.1 | 145.4 | 148 | [5 empty] | 149.7 | 82.6 | 6.9 | 3.2 | 104.2 | 0 | 8.6 |  | 0 | 5.5 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.58 | 4.5 | 20.6 | 3.1 | 0 | 2.7 | 15.9 | 0 | 0 | 30.8 | 81.8 | 0 | 2.2 | 19.3 | 1.5 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.1 | 4.3 | 3.4 | 4.8 | 28.4 | 39 | 0 | 116.5 | 110.7 | 17.1 | 14.2 | 0 | 10.5 | 3.2 | 6.3 | 8.5 | 11 | 10.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.7 | 84.9 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.5 | 19 | 10 | 7.8 |  |  | 16.4 | 0 | 8.12 | 11.04 | 9.28 | 6970.12 | 19.6 | 0 | 11.6 | 4.7463 | 28.37 | 18.96 | 5.5 | 16.1 | 104.8764
19/08/2026 | 23:30 | 91 | 639.5 | 215.2 |  |  | 11 | 76.1 |  |  | 150 | 150 | 149.8 | 248.8 | 207.3 | 108 | 308.8 | 3 |  |  |  | 169.3 | 7.1 | 5.2 |  | 75.2 | 57 |  |  |  | 6.5 | 0 | 38.7 | 59.5 | 22.2 | 15.8 | 11.4 | 90.4 | 137.4 | 138.2 | 157.7 | 101.7 | 17.7 | 21.7 | 16 | 50.7 |  |  | 6.7 | 123.2 |  |  |  |  | 81.8 | 0 |  | 39.7 |  | 0 |  | 91.5 | 152.1 | 151.9 | 158.7 | 253.6 | 39.5 | 28.1 |  |  |  | 24.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 193.6 | 76.2 | 62.8 | 66.8 | 29.6 |  |  |  | 142.3 | 144.4 | 148.2 | [5 empty] | 149.7 | 82.5 | 6.9 | 3.2 | 104.1 | 0 | 12.1 |  | 0 | 6.4 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.65 | 4.6 | 20.7 | 3.1 | 0 | 2.7 | 15.9 | 0 | 0 | 30.8 | 81.7 | 0 | 2.2 | 19.2 | 1.5 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.2 | 4.3 | 3.2 | 4.6 | 26.9 | 34.8 | 0 | 118.3 | 110.1 | 18.9 | 14.7 | 0 | 10.5 | 3.6 | 6.3 | 9 | 11.5 | 11 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.4 | 66.2 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.6 | 19.2 | 9.9 | 8.9 |  |  | 16.2 | 0 | 9.4 | 11.02 | 11.14 | 6782.21 | 19.6 | 3 | 4.9 | 4.7402 | 28.33 | 18.96 | 5.5 | 16 | 101.0302
20/08/2026 | 00:00 | 85.8 | 640.7 | 215 |  |  | 0 | 76.3 |  |  | 129.2 | 128.9 | 128.8 | 224.7 | 205.7 | 108 | 345.9 | 3 |  |  |  | 163 | 7.1 | 5 |  | 76.2 | 23.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 40 | 72.9 | 21.7 | 16.2 | 11.4 | 88.9 | 136.8 | 137.2 | 158.7 | 101.7 | 44.3 | 21.5 | 16.8 | 20.1 |  |  | 6.7 | 123.2 |  |  |  |  | 81.7 | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 91.4 | 161.6 | 161.7 | 162 | 247.8 | 39.4 | 27.9 |  |  |  | 24.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 125.6 | 63.8 | 63 | 70.9 | 29.6 |  |  |  | 143.1 | 145 | 148.1 | [5 empty] | 149.7 | 82.6 | 6.9 | 3.3 | 105.4 | 0 | 11.6 |  | 0 | 6.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.65 | 4.6 | 20.7 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 15.9 | 0 | 0 | 30.8 | 81.8 | 0 | 2.1 | 19.3 | 1.5 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 4.7 | 25.7 | 30.7 | 0 | 113.5 | 110.5 | 19.1 | 14.3 | 0 | 10.5 | 4.2 | 6.4 | 9 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.4 | 62.1 | 0 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.5 | 19.5 | 10 | 8.8 |  |  | 16.4 | 0 | 9.5 | 11.03 | 11.58 | 6612.66 | 19.5 | 3.7 | 4.9 | 4.7503 | 28.3 | 18.96 | 5.5 | 16 | 101.6103
EJEC |  | 3298.2 | 15394.45 | 5172.2 | 0 | 0 | 315.55 | 1878.55 | 0 | 0 | 3490.75 | 3598.45 | 3624.5 | 5914.7 | 4986.15 | 2590.35 | 4726.7 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 3964.05 | 179.65 | 122.7 | 0 | 2234.4 | 1999.9 | 0 | 0 | 0 | 156 | 147.5 | 819.05 | 1860.35 | 521.25 | 388.6 | 277.95 | 2153.4 | 3452.35 | 3459.75 | 3892.65 | 2423.1 | 506 | 494.65 | 259.15 | 1068.45 | 0 | 0 | 160.1 | 1870.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.85 | 86 | 0 | 955.3 | 0 | 408.75 | 0 | 2188.9 | 3796.7 | 3772.85 | 4065.8 | 5923.3 | 990.4 | 675.9 | 0 | 0 | 0 | 543.75 | 0 | 0 | 101.05 | 16.8 | 3208.6 | 1929.65 | 1521.85 | 1622 | 705.85 | 0 | 0 | 0 | 3118.2 | 3145.85 | 3358.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3664.2 | 2001.8 | 166.4 | 77.05 | 2597.45 | 661.3 | 329 | 0 | 3.05 | 173.35 | 146.2 | 28.4 | 1793.65 | 910.6 | 29.35 | 27.495 | 105.25 | 496.85 | 56.55 | 41.3 | 62.15 | 373.95 | 110.85 | 142.45 | 738.35 | 1930.7 | 159.5 | 44.55 | 287.05 | 30.8 | 0 | 93.65 | 3.1 | 9.05 | 131.65 | 78.65 | 80.8 | 119.5 | 707.75 | 1471.35 | 318.35 | 2719.3 | 2638.5 | 440.65 | 312.75 | 17.25 | 217.45 | 53 | 168.2 | 209.5 | 239.25 | 250.45 | 341.6 | 2293.3 | 129.45 | 1254.95 | 14.4 | 2669.2 | 2940.95 | 924.95 | 33.174 | 115.15 | 52.8 | 28.8 | 68.3 | 137.3 | 182 | 467.15 | 239.9 | 215.35 | 0 | 0 | 381.55 | 245.45 | 200.865 | 185.99 | 261.745 | 171708.119 | 484.05 | 37.35 | 127.6 | 115.9221 | 666.52 | 454.845 | 128.3 | 208.4 | 2222.9871

## REACTIVA
miércoles, 19 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
19/08/2026 | 00:30 | 20 | -38 | 7.7 |  |  | 0 | -14.7 |  |  | -37.6 | -44 | -28.8 | 13.7 | -19.9 | -12.3 | 8.7 | 0 |  |  |  | -2.4 | 0.6 | 0.6 |  | 8.7 | -10 |  |  |  | -1 | 0 | 1.1 | 12 | 5.1 | -0.3 | 1.7 | -5.3 | 13.2 | 6.1 | -56.8 | 0.4 | -1.2 | 2.4 | 0.1 | -0.7 |  |  | -3.5 | -2.3 |  |  |  |  | -1.1 | 0 |  | -4.3 |  | 0 |  | -10.4 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | -1.1 | -1.2 |  |  |  | 5.1 |  |  | 1.2 | -0.6 | 22.1 | 24.5 | -3 | 4.6 | 0 |  |  |  | 47.5 | 48.6 | -12.2 | [5 empty] | -15.7 | -10.5 | -11.7 | 0.3 | -37.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.05 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.7 | -19.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | -3.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | -3.2 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |  |  | 1.2 | 1.2 | 3.58 | 1.84 | 6.95 | -116.08 | 0 | 1.5 | 0.34 | 0.28 | -0.4 | 0.1 | 1.82
19/08/2026 | 01:00 | 21.3 | -37.1 | 7.7 |  |  | 0 | -4.1 |  |  | -38.2 | -47.7 | -31.6 | 14.3 | -20.1 | -12.1 | 8.8 | -0.1 |  |  |  | -1.5 | 0.7 | 0.9 |  | 8.1 | 0 |  |  |  | -1 | 0 | 1.1 | 11.8 | 5 | -0.5 | 1.7 | -5.1 | 14.9 | 7.4 | -46.2 | -0.1 | -2.2 | 2 | 0 | -4.3 |  |  | -3.4 | -1.4 |  |  |  |  | -0.7 | 0 |  | -4.7 |  | 0 |  | -4.6 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | -0.7 | -1 |  |  |  | 4.5 |  |  | 1.2 | -0.6 | 13.8 | 24.8 | -2.8 | 4.6 | 0 |  |  |  | 48.7 | 49.9 | -11.6 | [5 empty] | -17.8 | -11.9 | -11.7 | 0.3 | -37 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | -7.7 | -19.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | -3.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.1 | -1.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.5 |  |  | 3.4 | 1 | 2.83 | 1.82 | 6.4 | -90.03 | 0 | 1.7 | 0.34 | 0.24 | -0.3 | 0.2 | 2.18
19/08/2026 | 01:30 | 21.1 | -44.7 | 6.7 |  |  | 0 | -13.3 |  |  | -43.8 | -47.6 | -31.6 | 6.8 | -18.6 | -15.7 | 6.8 | 0.1 |  |  |  | -2.2 | 0.6 | 0.8 |  | 7.8 | 0 |  |  |  | -1.1 | 0 | 0.9 | 11.9 | 4.8 | -0.6 | 1.6 | -4.4 | 8.3 | 1.2 | -47.5 | 0.5 | -0.9 | 2 | 0 | 1.1 |  |  | -3.4 | -1.9 |  |  |  |  | -2.9 | 0 |  | -4.4 |  | 0 |  | -9.7 | 0 | -0.6 | -3.4 | 11.9 | -3 | -2.1 |  |  |  | 6.4 |  |  | 1.2 | -0.6 | 13.9 | 24.5 | -3.4 | 4.5 | 0 |  |  |  | 42.5 | 43.7 | -20.2 | [5 empty] | -21.8 | -14.3 | -12.1 | 0.4 | -37.2 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.8 | -20 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | -4.6 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | -2.9 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 1.9 | 1.1 | 3.25 | 1.82 | 8.07 | -183.34 | 0 | 1.4 | 0.33 | 0.29 | -0.4 | 0.1 | 1.72
19/08/2026 | 02:00 | 17 | -54.7 | 5.1 |  |  | 0 | -18.2 |  |  | -44.7 | -50.8 | -34.7 | 5 | -20 | -16.9 | 5.3 | 0.1 |  |  |  | -3 | -0.1 | -0.4 |  | 6.3 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.7 | 8.4 | 0.6 | -0.4 | 1.6 | -4.9 | 6 | -1.3 | -49.6 | -0.6 | -1.6 | 1.8 | 0 | -1.3 |  |  | -3.4 | -2.2 |  |  |  |  | -3.2 | 0 |  | -4.6 |  | 0 |  | -10.6 | -1.3 | -2.5 | -5.5 | 6.8 | -3.8 | -2.4 |  |  |  | 4.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 14.4 | 24.2 | -3.5 | 4.6 | 0 |  |  |  | 40 | 41.1 | -24 | [5 empty] | -23.2 | -15.1 | -11.5 | 0.3 | -37.2 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.9 | -20.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.2 | 0 | -5.6 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.3 |  |  | 2.8 | 0.8 | 2.81 | 1.84 | 7.82 | -270.31 | 0 | 1.5 | 0.33 | 0.26 | -0.4 | 0.1 | 1.79
19/08/2026 | 02:30 | 15.2 | -48.7 | 6.2 |  |  | 0 | -17.3 |  |  | -43.9 | -49.6 | -34.4 | 6.8 | -19.9 | -16.7 | 5.6 | 0.1 |  |  |  | -3.4 | -0.2 | -0.4 |  | 5.7 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.5 | 9 | 0.7 | -0.1 | 1.6 | -4.6 | 6.4 | -0.8 | -49.4 | 0.5 | -1.9 | 1.7 | 0 | -1.6 |  |  | -3.4 | -2.4 |  |  |  |  | -2.9 | 0 |  | -4 |  | 0 |  | -9.5 | -2.1 | -3.3 | -5.9 | 9.1 | -3.8 | -2.4 |  |  |  | 3.7 |  |  | 1.2 | -0.6 | 13.7 | 24.4 | -3.7 | 6.7 | 0 |  |  |  | 40.1 | 41 | -23.6 | [5 empty] | -24.3 | -15.8 | -12 | 0.3 | -37.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8 | -20.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.3 | 0 | -3.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | -4.6 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 3.1 | 0.5 | 3.41 | 1.83 | 8.34 | -250.27 | 0 | 1.9 | 0.32 | 0.19 | -0.5 | 0.1 | 2.01
19/08/2026 | 03:00 | 17.3 | -57.9 | 4.2 |  |  | 0 | -17 |  |  | -45.2 | -54.6 | -38.9 | 4.8 | -20.1 | -16.7 | 4.5 | -0.1 |  |  |  | -3.2 | 0.4 | 0.4 |  | 6.7 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.5 | 8.5 | 1.1 | -0.4 | 1.6 | -4.6 | 5.8 | -1.2 | -49.5 | -1.5 | -2 | 1.4 | 0 | -1.6 |  |  | -3.3 | -2.1 |  |  |  |  | -2.9 | 0 |  | -4.1 |  | 0 |  | -7.1 | -1.8 | -3.4 | -5.9 | 8.5 | -4 | -2.4 |  |  |  | 3.4 |  |  | 1.2 | -0.6 | 14.4 | 24.7 | -3.1 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 36.7 | 37.8 | -25.7 | [5 empty] | -25 | -16.2 | -11.1 | 0.5 | -37.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.07 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8 | -20.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 4.6 | 0 | -6.5 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | -3.8 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 2.3 | 1.2 | 2.84 | 1.9 | 8.09 | -289.4 | 0 | 1.8 | 0.32 | 0.17 | -0.5 | 0.2 | 1.99
19/08/2026 | 03:30 | 22.1 | -35.6 | 8 |  |  | 0 | -8.8 |  |  | -42.4 | -48.7 | -32.9 | 7 | -19.8 | -16.3 | 16.5 | 0 |  |  |  | -0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 6.1 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0.5 | 8.9 | 1.3 | -0.7 | 1.6 | -5 | 7.7 | 0.5 | -48.2 | 0 | -0.7 | 2.3 | 0 | 0.1 |  |  | -3.4 | -1.5 |  |  |  |  | -2.2 | 0 |  | -3.8 |  | 0 |  | -5.3 | -2.2 | -3.7 | -6.4 | 8 | -3.6 | -2.3 |  |  |  | 4.3 |  |  | 1.2 | -0.6 | 13.5 | 24.6 | -3 | 5.2 | 0 |  |  |  | 37 | 38.2 | -23.2 | [5 empty] | -24.5 | -15.9 | -11.7 | 0.3 | -37.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.9 | -20.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.1 | 0 | -3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 2.8 | 0 | 2.72 | 1.86 | 8.11 | -188.95 | 0 | 1.3 | 0.32 | 0.18 | -0.5 | 0.1 | 1.4
19/08/2026 | 04:00 | 20.1 | -46.6 | 6.2 |  |  | 0 | -10.3 |  |  | -45.7 | -51.5 | -36.3 | 6.1 | -22.5 | -17.5 | 13 | 0.1 |  |  |  | -2.8 | 0.3 | 0.2 |  | 6.1 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 8.7 | 1.3 | -0.4 | 1.6 | -5 | 5.6 | -1.3 | -49.9 | -0.8 | -2.2 | 1.4 | 0 | -1.6 |  |  | -3.3 | -1.8 |  |  |  |  | -2.9 | 0 |  | -3.5 |  | 0 |  | -7.2 | -5.1 | -6.6 | -9.3 | 5.1 | -4.4 | -2.7 |  |  |  | 5.4 |  |  | 1.2 | -0.6 | 13.7 | 20.3 | -3 | 4.3 | -0.1 |  |  |  | 34.9 | 36.9 | -25 | [5 empty] | -26.2 | -17.1 | -11.5 | 0.3 | -37.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.9 | -20.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 11 | 0 | -4.4 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | -2.8 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 |  |  | 2.5 | 0 | 3.84 | 1.91 | 8.1 | -263.38 | 0 | 1.2 | 0.33 | 0.15 | -0.4 | 0.1 | 1.38
19/08/2026 | 04:30 | 20.1 | -40.1 | 6.6 |  |  | 0 | -13.8 |  |  | -42.3 | -49.8 | -34 | 8.3 | -19.2 | -16 | 11.7 | 0 |  |  |  | -3.4 | 0.6 | 0.8 |  | 5.9 | -2.2 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0 | 8.7 | 1 | -0.6 | 1.6 | -4.7 | 7.7 | 1 | -47.7 | -0.1 | -0.7 | 2 | 0 | -1.1 |  |  | -3.3 | -1.1 |  |  |  |  | -2.9 | 0 |  | -3.2 |  | 0 |  | -6.3 | -0.7 | -1.9 | -4.8 | 10.3 | -3.2 | -2.2 |  |  |  | 4.2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 13.3 | 20.6 | -3 | 4.6 | 0 |  |  |  | 37.4 | 38.5 | -22.4 | [5 empty] | -24.5 | -16.1 | -10.6 | 0.5 | -37.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.35 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.7 | -19.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8.4 | 0 | -3.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | -1.3 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 |  |  | 2.7 | 0.2 | 2.71 | 1.88 | 8.5 | -204.56 | 0 | 1.5 | 0.32 | 0.16 | -0.4 | 0.1 | 1.68
19/08/2026 | 05:00 | 21.6 | -40.7 | 7.7 |  |  | 0 | -12.7 |  |  | -40.9 | -47.7 | -31.9 | 9.8 | -17.2 | -15.1 | 11.5 | 0.1 |  |  |  | -1.4 | 0.6 | 0.7 |  | 5.5 | -1.7 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 9 | 1 | -0.3 | 1.6 | -4.4 | 9.6 | 2.6 | -46.2 | -0.2 | -0.8 | 1.7 | 0 | -1.8 |  |  | -3.3 | -0.6 |  |  |  |  | -1.9 | 0 |  | -3.3 |  | 0 |  | -6.5 | 0 | 0 | -2.4 | 13.1 | -2.5 | -1.9 |  |  |  | 3.6 |  |  | 1.2 | -0.6 | 13.6 | 20.2 | -3.4 | 4.3 | 0.1 |  |  |  | 38.9 | 40 | -20.3 | [5 empty] | -22.4 | -14.6 | -10.7 | 0.5 | -37.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.23 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -7.6 | -19.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5.1 | 0.4 | -2.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 5 | -1.7 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 3.1 | 0.2 | 3.09 | 1.88 | 7.84 | -168.96 | 0 | 1 | 0.32 | 0.08 | -0.4 | 0 | 1
19/08/2026 | 05:30 | 16.2 | -34.9 | 7.5 |  |  | 0 | -2.3 |  |  | -36.4 | -45 | -29.3 | 13.9 | -12.4 | -11.8 | 19.5 | -0.1 |  |  |  | -2.8 | 0.6 | 0.9 |  | 5.7 | -0.3 |  |  |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 8.2 | 1.4 | -0.3 | 1.6 | -5 | 16 | 8.7 | -44.8 | -1.7 | -2.5 | 0.7 | 0 | -2 |  |  | -3.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -1.5 |  | 0 |  | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | -0.4 | -0.9 |  |  |  | 4.2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 14.2 | 21.1 | -2.7 | 4.5 | 0.1 |  |  |  | 45.7 | 46.2 | -12.6 | [5 empty] | -17.9 | -11.8 | -9.4 | 0.5 | -37.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.4 | -18.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1 | 0.4 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 4.4 | 0.7 | 4.16 | 1.99 | 9.31 | -64.5 | 0 | 0.9 | 0.32 | 0.07 | -0.2 | 0.1 | 1.19
19/08/2026 | 06:00 | 19.2 | -35.1 | 8.3 |  |  | 0 | -12.9 |  |  | -35.5 | -37.1 | -20 | 17.1 | -11.9 | -11.4 | 16 | 0.1 |  |  |  | -2.6 | 0.6 | 0.6 |  | 5.3 | 0.5 |  |  |  | -1 | 0 | 0.4 | 7.7 | 0.5 | -0.3 | 1.6 | -4.8 | 17.3 | 10.3 | -48.5 | 0.8 | -1.5 | 2.4 | 0 | -0.5 |  |  | -3.1 | 0.9 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -4.3 |  | 0 |  | -6.6 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | -0.1 | -0.8 |  |  |  | 7.6 |  |  | 1.2 | -0.6 | 22.1 | 19.7 | -0.5 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 51.2 | 52.2 | -7.9 | [5 empty] | -12.8 | -9.1 | -10.3 | 0.3 | -37.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 4.1243 |  | 0.05 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.2 | -18.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | -2.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.5 | 0 | -0.2 | 5.7 | -4.6 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.3 |  |  | 3.6 | 0.9 | 4.44 | 2.05 | 9.39 | -5.3457 | 0 | 0.6 | 0.32 | 0.09 | -0.2 | 0 | 0.81
19/08/2026 | 06:30 | 16.6 | -40.6 | 7.1 |  |  | 0 | -12.4 |  |  | -34.3 | -39.5 | -23.6 | 18.3 | -12.5 | -11.4 | 12.9 | 0.1 |  |  |  | -1.7 | 0.4 | 0.5 |  | 2.8 | 1 |  |  |  | -1 | 0 | 0.5 | 7.6 | 1.2 | -0.4 | 1.6 | -4.7 | 18.4 | 11.6 | -46.9 | 0.2 | -0.6 | 2.6 | 0 | -1.7 |  |  | -3.1 | 1.7 |  |  |  |  | -3.2 | 0 |  | -2.2 |  | 0 |  | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | -0.3 | -0.9 |  |  |  | 6 |  |  | 1.2 | -0.6 | 21 | 20.5 | -0.4 | 7.4 | -0.1 |  |  |  | 42.7 | 44.2 | -18.4 | [5 empty] | -10.5 | -7.8 | -10 | 0.4 | -37.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.4 | -0.04417 |  | 0.12 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -7.3 | -18.4 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -0.1 | -4.6 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.1 | 1.3 | 2.3 | -0.2 | 5.6 | -5.7 | 3.8 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.3 |  |  | 1.8 | 0.9 | 3.64 | 2.19 | 9.2 | -29.2942 | 0 | 0.3 | 0.32 | 0.08 | 0.2 | 0.1 | 1
19/08/2026 | 07:00 | 13.9 | -43.1 | 6.5 |  |  | 0 | -7.9 |  |  | -34.2 | -44.8 | -28.2 | 20.5 | -14 | -13.4 | 15.6 | -0.1 |  |  |  | -5.1 | -0.4 | -0.8 |  | 2.2 | 1.3 |  |  |  | -0.8 | 0 | -0.1 | 8.3 | 0.5 | -0.3 | 1.6 | -5.3 | 18.3 | 10.8 | -47.5 | -0.8 | -2.7 | 2.4 | 0 | -1.7 |  |  | -3.2 | 1.4 |  |  |  |  | -2.2 | 0 |  | -1.4 |  | 0 |  | -7.1 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | -1.3 | -1.2 |  |  |  | 5.4 |  |  | 1.2 | -0.6 | 22.6 | 19.8 | -0.3 | 4.6 | 2.3 |  |  |  | 44.6 | 45.1 | -17.6 | [5 empty] | -14.5 | -10.2 | -9.5 | 0.5 | -37.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.93221 |  | 0.11 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -8.2 | -21 | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | -3.6 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.6 | 0.2 | 1.5 | -0.2 | 0.4 | -14.6 | -1.6 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 3.4 | 0.6 | 4.1 | 2.31 | 8.64 | -80.5078 | 0 | 0.6 | 0.34 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 1.33
19/08/2026 | 07:30 | 17.1 | 2.5 | 8.2 |  |  | 0 | -0.4 |  |  | -26.8 | -30.8 | -13.7 | 27.8 | -7.9 | -8.9 | 20.7 | 0 |  |  |  | 11.5 | 1.5 | 0.2 |  | 1.1 | 2.7 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0.2 | 8 | 0.7 | -0.1 | 1.6 | -4.9 | 30.8 | 23.5 | -35.7 | 1.4 | 0.1 | 3.8 | 0 | -1.5 |  |  | -3.1 | -0.6 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -1.2 |  | 0 |  | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 1.7 | 0 |  |  |  | 8.6 |  |  | 1.2 | -0.6 | 22.2 | 20 | 5.9 | 4.5 | 2.3 |  |  |  | 52.3 | 52.9 | -2.6 | [5 empty] | -2.9 | -3.3 | -8.9 | 0.6 | -36.6 | 0.4 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 8 | 2.7666 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6 | -14.8 | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | -0.1 | 1.1 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.4 | 0.2 | -1.2 | -0.2 | 8.8 | 2.8 | -17.7 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.3 |  |  | 3.7 | 1 | 3.27 | 2.14 | 9.26 | 214.4366 | 0 | 1.4 | 0.34 | 0.06 | 0.4 | 0.1 | 2.3
19/08/2026 | 08:00 | -19 | -1 | 7 |  |  | 0 | -3.1 |  |  | -22.6 | -27.1 | -11 | 30.4 | -5.6 | -6.9 | 18.4 | 0 |  |  |  | 10.2 | 1.6 | 0.3 |  | 0.4 | 4.3 |  |  |  | -0.9 | 0 | 1.1 | 8.5 | 1.1 | -0.3 | 1.6 | -4.6 | 32.9 | 25.8 | -33 | 1.3 | 1.2 | 3.7 | 0 | -1.9 |  |  | -3.1 | 12.2 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | -2 |  | 0 |  | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 2.8 | 0.5 |  |  |  | 9.1 |  |  | 1.2 | -0.6 | 22 | 20.5 | 9.3 | 4.5 | 4.1 |  |  |  | 56.8 | 58 | 5.9 | [5 empty] | 1.3 | -0.8 | -8.3 | 0.7 | -36.9 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 7.4958 |  | 0.03 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0.1 | 0 | -5.8 | -14.3 | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.4 | -1.9 | -2.5 | 0 | 0 | -0.1 | 1.1 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.7 | -0.3 | -3.6 | -0.2 | 7.1 | 2.1 | -12 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.4 |  |  | 4 | 1.4 | 4.28 | 2.6 | 8.72 | 262.0258 | 0 | 1.9 | 0.34 | 0.08 | 0.5 | 0 | 2.82
19/08/2026 | 08:30 | -18.8 | 97.7 | 29.8 |  |  | 0 | -0.2 |  |  | -16.7 | -23.1 | -7.4 | 39.1 | 0.2 | -3.6 | 11.5 | -0.1 |  |  |  | 8.5 | 1.2 | 0 |  | 0 | 5.7 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.4 | 7.2 | 1 | -0.3 | 1.6 | -6.8 | 41.7 | 34.8 | -33.9 | 4.8 | -0.5 | 1.7 | 0 | -5.7 |  |  | -3.1 | 15.1 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  | -3.5 |  | 0 |  | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 5.5 | 1.6 |  |  |  | 9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 59.2 | 36.5 | 15.3 | 9.7 | 6 |  |  |  | 65.9 | 67.1 | 19.2 | [5 empty] | 8.9 | 3.7 | -7.7 | 0.8 | -36.7 | 7.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 7.9249 |  | 0.05 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0.1 | -5.5 | -13.4 | -3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.6 | 2.7 | -5.6 | -1.4 | 0 | 0 | -0.1 | 1.1 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 36.7 | -0.6 | -3.7 | -0.2 | 4.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -0.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.4 |  |  | 2.6 | 0.7 | 3.65 | 3.21 | 9.78 | 560.1149 | 0 | 1.5 | 0.34 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 2.3
19/08/2026 | 09:00 | -15.6 | 98 | 29.3 |  |  | -2.7 | 1.9 |  |  | -16.7 | -21.6 | -5.3 | 39.8 | 0.4 | -2.7 | 10.3 | 0 |  |  |  | 9.9 | 1.6 | 0.2 |  | 3.7 | 7 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.7 | 17.8 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | -5.2 | 44.1 | 37 | -32 | 7.7 | 0.9 | 3 | 0.2 | -1.3 |  |  | -3.1 | 17.4 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | -2.2 |  | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 5.6 | 1.7 |  |  |  | 10.2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 80.1 | 36.7 | 18 | 11.7 | 6 |  |  |  | 72.9 | 74.1 | 25.7 | [5 empty] | 12.1 | 5.5 | -7.7 | 0.8 | -36.4 | 8.7 |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 19.4 | 7.9885 |  | 0.08 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0.3 | 0.4 | -5.6 | -13.6 | -3.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2.7 | -3.9 | -1.2 | 0 | 0 | -0.1 | 1.1 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 36.3 | -0.9 | -3.6 | -0.2 | 3 | 1.1 | 3.4 | 0.03 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 1.4 |  |  | 4.9 | 1.2 | 4.22 | 3.35 | 9.67 | 672.7385 | 0 | 1.2 | 0.33 | 0.09 | 0.5 | 0.1 | 2.22
19/08/2026 | 09:30 | -13.6 | 105.3 | 31.4 |  |  | -2.3 | 10 |  |  | 21.4 | 18.7 | 20.7 | 48.9 | -2.7 | -3.6 | 10.3 | 0 |  |  |  | 11.8 | 1.6 | 0.2 |  | 4.8 | -0.2 |  |  |  | -0.8 | 0 | 3.3 | 17.6 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | -5.3 | 45.3 | 38.9 | -30.2 | 6.6 | 0.2 | 3.6 | 0.2 | -3.3 |  |  | -3 | 18.7 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | -2.1 |  | 0 |  | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 5 | 1.3 |  |  |  | 10.2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 77.9 | 36.6 | 17.8 | 11.8 | 5.9 |  |  |  | 75 | 77.1 | 30.8 | [5 empty] | 11 | 5.1 | -9.1 | 0.6 | -36.8 | 8.8 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 20.2 | 7.9684 |  | 0.12 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0.4 | 1.2 | -5.1 | -12.2 | -3.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.7 | -3.4 | -1.7 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 35.7 | -1.2 | -3.4 | -0.2 | 2.7 | 2.2 | 3.1 | 0.03 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 1.3 |  |  | 3.4 | 1.7 | 3.63 | 3.4 | 9.6 | 804.2485 | 0 | 1.5 | 0.33 | 0.13 | 0.6 | 0.2 | 2.76
19/08/2026 | 10:00 | -10.6 | 115.8 | 32.4 |  |  | -2.6 | 4.2 |  |  | 27.6 | 29.5 | 31.3 | 53.4 | 2.7 | -1.3 | 9.8 | 0.1 |  |  |  | 11.5 | 1.4 | 0 |  | 7 | -0.6 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.4 | 16.6 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | -5.3 | 53.3 | 46.1 | -23.5 | 7.4 | 2.1 | 3.2 | 0.2 | -1.1 |  |  | -3 | 21.4 |  |  |  |  | 1.8 | 0 |  | -3.8 |  | 0 |  | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 6.7 | 2.1 |  |  |  | 10.7 |  |  | 1.2 | -0.6 | 78.6 | 37 | 17.9 | 11.9 | 6.1 |  |  |  | 70.4 | 71.9 | 21.2 | [5 empty] | 19.5 | 10.5 | -10.7 | 0.6 | -36.8 | 8.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 8.1495 |  | 0.02 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.5 |  | 0.7 | 1.9 | -4.9 | -11.6 | -3 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.7 | -0.6 | -1.5 | 0 | 0 | -0.1 | 1.2 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 35.5 | -1.5 | -3.6 | -0.2 | 3.6 | 3.4 | 7.5 | 0.628 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.4 |  |  | 0.4 | 0.7 | 4.02 | 2.98 | 8.68 | 889.3776 | 0 | 1.3 | 0.33 | 0.13 | 0.4 | 0 | 2.16
19/08/2026 | 10:30 | -18.3 | 115.6 | 32.3 |  |  | -3 | 13.8 |  |  | 31.3 | 32.4 | 34.4 | 63.5 | -2.4 | -4.2 | 10.5 | 0.1 |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.8 |  | 7.4 | 0.5 |  |  |  | -0.9 | 0 | 1.6 | 16.7 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | -4.5 | 46.3 | 38.7 | 83.8 | 9.7 | 2.4 | 3.1 | 0.1 | -1.5 |  |  | -3 | 22.9 |  |  |  |  | 7.1 | 0 |  | -2.7 |  | 0 |  | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 4.5 | 1.2 |  |  |  | 11.6 |  |  | 1.2 | -0.6 | 80.4 | 51.3 | 18 | 11.9 | 5.9 |  |  |  | 72.5 | 73.7 | 23.2 | [5 empty] | 17.2 | 9 | -11.1 | 0.6 | -36.8 | 8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 8.3355 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0 | 0.4 |  | 0.9 | 2 | -5.3 | -12.5 | -3 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 2.7 | -0.9 | -2.2 | 0 | 0 | -0.1 | 1.2 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 35.3 | -1.8 | -3.6 | -0.2 | 7.7 | 4.6 | 5.7 | 0.219 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 1.5 |  |  | 1.7 | 0 | 4.57 | 3.21 | 9.09 | 1008.7245 | 0 | 1.1 | 0.33 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.13
19/08/2026 | 11:00 | -17.1 | 115 | 32.5 |  |  | -2.8 | 19.8 |  |  | 31.1 | 30.4 | 32.7 | 64.4 | -1 | -3.6 | 20.3 | -0.1 |  |  |  | 0.5 | 0.9 | 0.5 |  | 7.5 | 1.9 |  |  |  | -0.6 | 0 | 2.3 | 16.9 | 1 | 0.7 | 1.6 | -5.5 | 50.2 | 42.6 | 87.6 | 8.6 | -0.6 | 3.8 | 0.2 | -2.8 |  |  | -3.1 | 22.5 |  |  |  |  | 8.1 | 0 |  | -1.9 |  | 0 |  | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 5.3 | 1.5 |  |  |  | 12.3 |  |  | 1.2 | -0.6 | 80.1 | 51.3 | 20.9 | 13.4 | 10.1 |  |  |  | 77.3 | 78.6 | 30.7 | [5 empty] | 17.9 | 9.1 | -10.5 | 0.6 | -36.9 | 8.2 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 21.5 | 8.3326 |  | 0.09 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0.5 |  | 0.8 | 2 | -5.5 | -13.3 | -3.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 2.6 | -11.8 | -2.3 | 0 | 0 | -0.1 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.7 | -1.8 | -3.6 | -0.2 | 13.9 | 12.5 | 4.3 | 0.079 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.7 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.7 |  |  | 3.1 | 0 | 3.82 | 3.14 | 8.08 | 1070.5416 | 0 | 1.2 | 0.32 | 0.21 | 0.6 | 0.1 | 2.43
19/08/2026 | 11:30 | -16.7 | 125.7 | 34.6 |  |  | -2.2 | 15.2 |  |  | 30.4 | 30.2 | 32.4 | 59.7 | 3.7 | -0.6 | 24.3 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.1 |  | 7.2 | 4.3 |  |  |  | -0.6 | 0 | 1.4 | 15.8 | 11.6 | 0.9 | 1.6 | -4.9 | 55.3 | 47.5 | 92.6 | 10.3 | -0.6 | 2.6 | 0.3 | 4.3 |  |  | -3.3 | 23.9 |  |  |  |  | 5.4 | 0 |  | -3.6 |  | 0 |  | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 7.6 | 2.4 |  |  |  | 11.7 |  |  | 1.2 | -0.6 | 82.4 | 50.4 | 20.6 | 13.3 | 10.1 |  |  |  | 71.9 | 73.1 | 23.5 | [5 empty] | 23.5 | 12.6 | -11 | 0.6 | -36.8 | 8.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 8.332 |  | 0.15 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0.5 |  | 0.8 | 2 | -5.2 | -12.5 | -3.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2.7 | -5.1 | -1.8 | 0 | 0 | -0.1 | 1.2 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.3 | -1.9 | -3.6 | -0.2 | 15.5 | 12.5 | 7.1 | -0.01 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1.8 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 1.6 |  |  | 4.2 | 0 | 3.84 | 3.2 | 7.61 | 1132.822 | 0 | 1.4 | 0.32 | 0.19 | 0.5 | 0.1 | 2.51
19/08/2026 | 12:00 | -15.9 | 117.8 | 33 |  |  | -3.2 | 15.1 |  |  | 29.5 | 30.9 | 33.2 | 57.1 | 2.6 | -1.2 | 19 | 0.1 |  |  |  | 1.2 | 0.8 | 0.6 |  | 7.8 | 9 |  |  |  | -0.6 | 0 | 1.6 | 16.4 | 11.7 | 0.7 | 1.6 | -4.9 | 53 | 45.5 | 90.3 | 11.4 | -0.7 | 3.8 | 0.2 | 5.2 |  |  | -3.2 | 23.1 |  |  |  |  | 4.4 | 0 |  | -2.1 |  | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 2.2 |  |  |  | 13.5 |  |  | 1.2 | -0.6 | 80.5 | 50.7 | 20.8 | 13.3 | 10.1 |  |  |  | 68.5 | 69.8 | 18.1 | [5 empty] | 21.3 | 11.1 | -13.2 | 0.4 | -36.9 | 8.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 8.41 |  | 0.13 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0.4 |  | 0.8 | 2 | -5.5 | -13.3 | -3.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.6 | -2.9 | -2.9 | 0 | 0 | -0.1 | 1.3 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.3 | -1.9 | -3.6 | -0.2 | 9.5 | 6.9 | 8.8 | -0.142 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1.8 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 1.6 |  |  | 3.7 | 0 | 3.92 | 3.29 | 9.05 | 1075.558 | 0 | 1 | 0.32 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 3.42
19/08/2026 | 12:30 | -17.8 | 98.4 | 29.9 |  |  | -2.7 | 5 |  |  | 20.5 | 21.6 | 24 | 46.4 | -1.4 | -3.7 | 8 | 0.1 |  |  |  | -1.9 | 0.6 | 0.2 |  | 4.7 | -1.5 |  |  |  | -1 | 0 | -0.2 | 16.7 | 11.8 | 0.9 | 1.6 | -5.6 | 46.7 | 39.3 | 83.9 | 9.3 | -1.2 | 3.2 | 0.2 | 5.5 |  |  | -3.2 | 20.9 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -3.3 |  | 0 |  | -4.2 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 5.3 | 1.5 |  |  |  | 10.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 78.7 | 50.7 | 20.8 | 13.1 | 10.1 |  |  |  | 57.5 | 59 | 6.8 | [5 empty] | 14.8 | 7.5 | -15.5 | 0.2 | -36.9 | 8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 8.57 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0.8 | 2 | -5.9 | -14.5 | -3.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4.1 | 2.6 | -7.7 | -4.2 | 0 | 0 | -0.1 | 1.4 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.9 | -1.9 | -3.7 | -0.2 | 11.6 | 8 | 3.7 | -0.241 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.4 |  |  | 3.2 | 0 | 3.17 | 3.08 | 9.68 | 866.959 | 0 | 3.2 | 0.32 | 0.16 | 0.4 | 1.4 | 5.48
19/08/2026 | 13:00 | -19.1 | 93.8 | 28.9 |  |  | -2.7 | -5.7 |  |  | 18.2 | 13.6 | 15.9 | 45.2 | -3.7 | -5 | 8.1 | 0 |  |  |  | -4.9 | 0.4 | -0.3 |  | 3.5 | -1.2 |  |  |  | -1.1 | 0 | -0.1 | 15.2 | 12.1 | -0.1 | 1.6 | -5.7 | 42.3 | 35 | 79.6 | 6.1 | -3.8 | 0.6 | 0.2 | 2.2 |  |  | -3.2 | 20.5 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | -3.8 |  | 0 |  | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 4.3 | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 1.2 | -0.6 | 82.4 | 51.1 | 21.1 | 13.2 | 10.1 |  |  |  | 49.7 | 50.9 | -4.7 | [5 empty] | 14.9 | 7.1 | -15 | 0.2 | -36.9 | 8.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 8.58 |  | 0.05 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0.8 | 2 | -5.9 | -14.3 | -3 | -0.4 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 5 | 2.6 | -4.4 | -4.2 | 0 | 0 | -0.1 | 1.4 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 36.1 | -1.8 | -3.7 | -0.2 | 12.6 | 8.9 | -0.8 | -0.305 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.4 |  |  | 1.3 | 0 | 3.65 | 3.06 | 8.17 | 761.505 | 0 | 4 | 0.32 | 0.26 | 0.2 | 1.4 | 6.18
19/08/2026 | 13:30 | -18.3 | 93.9 | 29.2 |  |  | -2.7 | -2.1 |  |  | 18.8 | 14.4 | 16 | 45.2 | -3 | -4.7 | 15.7 | -0.1 |  |  |  | -6.3 | 0.6 | 0.4 |  | 2.7 | 0.3 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0.7 | 15.6 | 12.1 | -0.3 | 1.7 | -5.2 | 49.5 | 42.4 | -2.1 | 7.6 | -2.5 | 0.9 | 0.2 | 4 |  |  | -3.2 | 21.1 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -3.4 |  | 0 |  | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 4.5 | 1.2 |  |  |  | 8.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 80.1 | 30.8 | 16.9 | 13.2 | 10.1 |  |  |  | 52.1 | 53.6 | -0.6 | [5 empty] | 17.4 | 8.6 | -14.4 | 0.4 | -36.5 | 8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 8.62 |  | 0.05 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.8 | 2 | -5.6 | -13.6 | -3.1 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 7.1 | 2.7 | -5.7 | -3 | 0 | 0 | -0.1 | 1.5 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.9 | -1.6 | -3.7 | -0.2 | 13 | 6.5 | -1.3 | 0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.4 |  |  | 0.1 | 0 | 3.65 | 3.34 | 8.78 | 705.24 | 0 | 3.2 | 0.31 | 0.22 | 0.3 | 1.5 | 5.53
19/08/2026 | 14:00 | -11.7 | 101.6 | 34.7 |  |  | -2.8 | 11 |  |  | 25.2 | 25.3 | 27.8 | 52.6 | 2.3 | -1.5 | 29.5 | 0.1 |  |  |  | -3.3 | 1.4 | 0.8 |  | 4.5 | 6.8 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.7 | 15.4 | 11.9 | 0 | 1.6 | -5.8 | 59.8 | 54.8 | -27 | 10.4 | 1.6 | 2.4 | 0.3 | 5.8 |  |  | -3.2 | 21.5 |  |  |  |  | 5.4 | 0 |  | -4 |  | 0 |  | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 6.7 | 2.2 |  |  |  | 11.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 80.3 | 30.1 | 14.6 | 13.3 | 9.8 |  |  |  | 61.6 | 62.7 | 11.9 | [5 empty] | 24.8 | 13 | -12.4 | 0.6 | -36.7 | 8.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 8.47 |  | -0.05 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.7 | 2 | -4.8 | -11.3 | -3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 4.6 | 2.8 | -5.2 | -0.8 | 0 | 0 | -0.1 | 1.5 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.6 | -1.4 | -3.8 | -0.2 | 16.5 | 15.3 | 13.2 | 0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 1.4 |  |  | 3.4 | 0 | 3.09 | 3.2 | 8.81 | 919.82 | 0 | 3.8 | 0.31 | 0.13 | 0.1 | 1.5 | 5.84
19/08/2026 | 14:30 | -10.1 | 123.2 | 37.6 |  |  | -2.7 | 20.8 |  |  | 34.4 | 31.2 | 34 | 63.2 | 9 | 3.2 | 33.4 | -0.1 |  |  |  | -0.8 | 1.7 | 1.3 |  | 5.3 | 8.8 |  |  |  | -0.7 | 0 | 2.6 | 21.2 | 12.1 | -0.4 | 1.5 | -5.3 | 68 | 62.9 | -19.5 | 10.9 | 6.2 | 2.9 | 0.2 | 2.9 |  |  | -3.3 | 23.2 |  |  |  |  | 9 | 0 |  | -3.7 |  | 0 |  | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 10 | 3.6 |  |  |  | 11.1 |  |  | 1.2 | -0.6 | 81.3 | 43.4 | 20.1 | 13.2 | 10 |  |  |  | 74.8 | 76.2 | 26.1 | [5 empty] | 33.2 | 18.1 | -12.3 | 0.6 | -36.6 | 8.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 8.38 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.7 | 2.1 | -4.3 | -10 | -3.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | -2.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.5 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.1 | -1.1 | -3.7 | -0.2 | 18.1 | 18.1 | 19.6 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -0.9 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.2 |  |  | 5.5 | 0 | 3.14 | 3.17 | 10.19 | 1158.88 | 0 | 4.2 | 0.31 | 0.11 | 0.4 | 1.5 | 6.52
19/08/2026 | 15:00 | -5 | 95.5 | 33.4 |  |  | -2.7 | 6.9 |  |  | 27.9 | 28.5 | 30.7 | 55.5 | 6.1 | 1.4 | 23.6 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 1.4 | 0.4 |  | 5.7 | 5.2 |  |  |  | -1 | -4.8 | 2 | 13.3 | 12.1 | 0.4 | 1.5 | -5.2 | 62.1 | 57.5 | -24.8 | 9.3 | 0.5 | 2.9 | 0.2 | 4.6 |  |  | -3.2 | 23.7 |  |  |  |  | 6.8 | 0 |  | -3.6 |  | 0 |  | -4.2 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 8.7 | 2.9 |  |  |  | 12.3 |  |  | 1.2 | -0.6 | 80.7 | 43 | 19.9 | 13.1 | 9.9 |  |  |  | 68.6 | 70.3 | 18.9 | [5 empty] | 30.5 | 16.4 | -14.6 | 0.4 | -36.6 | 8.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 8.29 |  | -0.03 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0.7 | 2 | -4.3 | -9.9 | -3 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2.8 | -8.4 | 1.2 | 0 | 0.2 | -0.1 | 1.4 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.8 | -0.9 | -3.6 | -0.2 | 17.5 | 17.1 | 19.5 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 1.4 |  |  | 0.5 | 0 | 4.39 | 3.18 | 8.41 | 986.14 | 0 | 2.5 | 0.31 | 0.11 | 0.3 | 1.4 | 4.62
19/08/2026 | 15:30 | -5.1 | 97.1 | 33.6 |  |  | -2.4 | 17.1 |  |  | 29.1 | 26.7 | 28.4 | 56.1 | 6.8 | 1.9 | 27.5 | -0.1 |  |  |  | -1.6 | 1.4 | 0.4 |  | 4.7 | 4.4 |  |  |  | -0.9 | -4.9 | 1.1 | 12.9 | 11.9 | 0.5 | 1.5 | -4.7 | 63.2 | 59 | -23 | 7.3 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 6.8 |  |  | -3.2 | 23.2 |  |  |  |  | 7.6 | 0 |  | -3.8 |  | 0 |  | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 9 | 3 |  |  |  | 12 |  |  | 1.2 | -0.6 | 78.7 | 42.9 | 19.9 | 13.1 | 9.9 |  |  |  | 70.6 | 71.8 | 22.1 | [5 empty] | 30.1 | 16.2 | -13.5 | 0.4 | -35.9 | 8.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 7.906 |  | 0.14 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | 0.7 | 2 | -4.3 | -9.9 | -2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0 | 2.7 | -5.6 | 1.5 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.4 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.1 | -0.6 | -3.4 | -0.2 | 17.2 | 16.4 | 19 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | -0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.3 |  |  | 2.1 | 0.1 | 3.75 | 3.25 | 7.91 | 1013.856 | 0 | 2.4 | 0.31 | 0.17 | 0.3 | 1.6 | 4.78
19/08/2026 | 16:00 | 0.1 | 113.6 | 36.3 |  |  | -2.9 | 5.3 |  |  | 26.2 | 25.8 | 28.2 | 55 | 4.3 | 0.1 | 32.1 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | 1.3 | 0.3 |  | 5.1 | 0.9 |  |  |  | -0.7 | 0 | 2.2 | 14 | 11.9 | 0.5 | 1.5 | -4.7 | 58.8 | 54 | -28.1 | 9.5 | -0.4 | 2.8 | 0.2 | 5.3 |  |  | -3.2 | 23.1 |  |  |  |  | 5.4 | 0 |  | -3.6 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 7.9 | 2.6 |  |  |  | 8.7 |  |  | 1.2 | -0.6 | 81.1 | 42.8 | 19.8 | 13.3 | 10.1 |  |  |  | 63.4 | 64.9 | 10.7 | [5 empty] | 25.9 | 13.7 | -12.1 | 0.4 | -35.9 | 7.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.1329 |  | 0.11 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0.7 | 1.7 | -4.4 | -10.4 | -2.1 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 0 | 2.1 | -0.8 | 0.5 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.4 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.1 | -0.2 | -1.9 | -0.2 | 16.7 | 14.6 | 15.3 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.7 |  |  | 1.6 | 0.1 | 4.03 | 3.15 | 9.66 | 979.0829 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.17 | 0.3 | 1.5 | 3.97
19/08/2026 | 16:30 | -7.4 | 23.3 | 16.8 |  |  | -2.9 | 1.7 |  |  | 26.3 | 25.6 | 27.8 | 54.5 | 4.1 | 0 | 46.2 | 0 |  |  |  | 6.6 | 1.2 | 0.2 |  | 3.2 | 10.4 |  |  |  | -1 | 0 | 1.6 | 14 | 12.1 | 0.4 | 1.5 | -5.5 | 57.6 | 52.9 | -29 | 9.2 | 1.9 | 2.7 | 0.2 | 4.8 |  |  | -3.2 | 23.7 |  |  |  |  | 7.2 | 0 |  | -3.7 |  | 0 |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 7.7 | 2.5 |  |  |  | 8.8 |  |  | 1.2 | -0.6 | 80.7 | 43 | 19.9 | 13.1 | 10.1 |  |  |  | 62.3 | 63.7 | 9.6 | [5 empty] | 25 | 13.2 | -13.2 | 0.2 | -35.7 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 3.497 |  | 0.01 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | 0.5 | 1.2 | -4.3 | -9.9 | -0.5 | -0.3 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 4.5 | 0 | 0.8 | -6.9 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | -0.3 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 28.5 | 0 | 1 | -0.2 | 18.6 | 20.3 | 14.8 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 1.9 |  |  | 1.3 | 2.2 | 4.13 | 3.26 | 7.16 | 854.957 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.08 | 0.3 | 1.4 | 3.98
19/08/2026 | 17:00 | 27 | 25.9 | 17.1 |  |  | -2.9 | 8.2 |  |  | 27.7 | 28.4 | 30.8 | 55.9 | 4.7 | 0.3 | 49.2 | 0 |  |  |  | 5.9 | 1.1 | 0.1 |  | 4.7 | 10.1 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0.9 | 14 | 11.9 | 0.4 | 1.5 | -4.9 | 62.7 | 57.9 | -26 | 8.9 | 2.5 | 2.9 | 0.2 | 4.6 |  |  | -3.2 | 22.2 |  |  |  |  | 6.1 | 0 |  | -4.5 |  | 0 |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 8.3 | 2.7 |  |  |  | 10 |  |  | 1.2 | -0.6 | 79.5 | 42.8 | 20 | 13.2 | 10 |  |  |  | 60.5 | 62.1 | 6.7 | [5 empty] | 26.3 | 13.6 | -12.9 | 0.2 | -35.7 | 3.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0.58011 |  | -0.03 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.2 | 0.2 | -3.6 | -7.7 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 6 | 0.2 | 0 | -10.5 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 22.6 | 0.1 | 2.1 | -0.2 | 21.4 | 26.3 | 12.2 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.6 |  |  | 1 | 1.5 | 3.97 | 3.26 | 7.38 | 917.3601 | 0 | 2.6 | 0.31 | 0.07 | 0 | 1.4 | 4.38
19/08/2026 | 17:30 | 8.1 | 28.4 | 17.8 |  |  | -2.6 | 2.8 |  |  | 27.5 | 22.8 | 25.8 | 59.6 | 5.6 | 1.4 | 64.4 | -0.2 |  |  |  | 12.7 | 1 | 0.2 |  | 5.8 | 10.7 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0.2 | 14.9 | 12.1 | 0.6 | 1.5 | -5.8 | 64.6 | 59.7 | -23.1 | 6.5 | -1.8 | 2.7 | 0.2 | 5.3 |  |  | -3.2 | 23.8 |  |  |  |  | 5.8 | 0 |  | -5.4 |  | 0 |  | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 9.9 | 3 |  |  |  | 6.1 |  |  | 1.2 | -0.5 | 79.9 | 42.9 | 20.1 | 13.2 | 10.1 |  |  |  | 59.7 | 61.4 | 5.7 | [5 empty] | 32.2 | 15.4 | -13.2 | 0.2 | -34.7 | 5.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.1 | -0.0556 |  | 0.03 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6.6 | 7.6 | 0.3 | -7.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 14.1 | 0.1 | 2.1 | -0.2 | 26.4 | 33.2 | 0.8 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.5 |  |  | 3.4 | 0 | 3.97 | 3.75 | 7.55 | 938.2444 | 0 | 2.3 | 0.32 | 0.09 | -0.4 | 1.5 | 3.81
19/08/2026 | 18:00 | 9.1 | 6.3 | 13.9 |  |  | -7.7 | 7.9 |  |  | 17.6 | 16.3 | 18.9 | 47.6 | -1.2 | -3.6 | 44.6 | 0 |  |  |  | 3.6 | 0.3 | 0.1 |  | 7.3 | 6.4 |  |  |  | -1.2 | 0 | -1.2 | 23.4 | 9 | -1.5 | 1.5 | -4.9 | 51.1 | 46.2 | -36 | 3.5 | -2.6 | 2.1 | 0.3 | 3.9 |  |  | -3.2 | 11.4 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -5.7 |  | 0 |  | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 5.9 | 1.5 |  |  |  | 1 |  |  | 1.2 | -0.6 | 81.3 | 42.7 | 17.8 | 13.2 | 10.1 |  |  |  | 45.3 | 46.8 | -14.8 | [5 empty] | 17.1 | 8.1 | -14.7 | 0 | -36.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0.00979 |  | 0.01 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.4 | 1.4 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 8.1 | 16.5 | 0.3 | -4.7 | -5.1 | 0 | 0 | -0.7 | 1.3 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.3 | 0.4 | 0 | -0.2 | 16.1 | 13.5 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.7 |  |  | 1.9 | 0 | 3.4 | 4.26 | 8.86 | 649.6398 | -1 | 2.3 | 0.33 | 0.12 | -0.8 | 1 | 1.95
19/08/2026 | 18:30 | 26.4 | -2.7 | 11.9 |  |  | -10.1 | 9.9 |  |  | 18.2 | 13.7 | 15.7 | 48.6 | -4.7 | -5.6 | 34.2 | -0.1 |  |  |  | 0.3 | 0.5 | -1.1 |  | 8.8 | 2.3 |  |  |  | -0.8 | 0 | -0.2 | 22.1 | 9.4 | -1.3 | 1.5 | -4.9 | 21.9 | 17 | 75.6 | 3.9 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | 3.9 |  |  | -3.2 | 10 |  |  |  |  | 7.6 | 0 |  | -5.4 |  | 12.2 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 4.4 | 0.8 |  |  |  | -0.2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 80.3 | 43.1 | 18.2 | 13.1 | 10.2 |  |  |  | 59.3 | 61 | 5.6 | [5 empty] | 6.8 | 2.2 | -14.3 | 0 | -36.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.9 | -0.11 |  | 0.02 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.9 | -5.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 6.7 | 8.1 | 0.3 | -4.8 | -8.4 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 10.6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.5 |  |  | 3.1 | 0 | 4.58 | 4.17 | 9.47 | 672.43 | -0.8 | 2.8 | 0.36 | 0.17 | -0.7 | 1.2 | 3.03
19/08/2026 | 19:00 | 24.8 | -13.7 | 10.5 |  |  | -10 | 11.3 |  |  | 14.3 | 13.1 | 16.4 | 44.6 | -5.6 | -6.6 | 37.7 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.4 | 0.5 |  | 10.4 | -4.3 |  |  |  | -0.6 | 0 | 0.5 | 21.7 | 8.7 | -1.1 | 1.5 | -4.9 | 22 | 16.9 | 75.3 | 5 | -1.7 | 2.9 | 0.3 | 5 |  |  | -3.2 | 10.2 |  |  |  |  | 7.2 | 0 |  | -5.7 |  | 11.4 |  | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 4.8 | 0.8 |  |  |  | 2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 81.7 | 42.7 | 17.7 | 13.2 | 10.1 |  |  |  | 57.8 | 59.1 | 1.9 | [5 empty] | 10.1 | 2.7 | -13.8 | 0.1 | -35.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.1 | 2.7 | -0.08 |  | -0.03 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | -1.6 | -7.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0 | 0.4 | -8.2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9.4 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.6 |  |  | 2.6 | 0 | 3.73 | 4.24 | 11.14 | 626.8 | -0.2 | 2.5 | 0.38 | 0.24 | -0.4 | 1.1 | 3.62
19/08/2026 | 19:30 | 24.1 | -16.1 | 9.9 |  |  | -9.8 | 11.1 |  |  | 13.5 | 9.1 | 11.4 | 43.5 | -8.1 | -8.1 | 36.6 | -0.1 |  |  |  | 1.8 | -0.1 | -0.2 |  | 8.9 | -4.6 |  |  |  | -0.6 | 0 | 0.4 | 21.9 | 9.2 | -1.3 | 1.5 | -4.5 | 15.1 | 10.2 | 69.5 | 3.9 | -1.8 | 2 | 0.4 | 4.8 |  |  | -3.2 | 8.5 |  |  |  |  | 5.1 | -3.1 |  | -5.1 |  | 7.7 |  | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 2 | 0.1 |  |  |  | -0.4 |  |  | 1.2 | -0.6 | 81.3 | 51.3 | 11.2 | 13.2 | 6 |  |  |  | 52 | 53.3 | -6.1 | [5 empty] | -0.1 | -1.6 | -13.9 | 0.1 | -36 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -0.17 |  | -0.09 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.5 | -8.7 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | -9.3 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 6.8 | -3.5 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.6 |  |  | -4.7 | 0 | 3.57 | 4.19 | 8.17 | 509.27 | -0.7 | 2.2 | 0.38 | 0.22 | -0.5 | 1 | 2.6
19/08/2026 | 20:00 | 22.9 | -12.2 | 10.9 |  |  | -7.9 | 22.5 |  |  | 11.2 | 6.1 | 9.1 | 38.3 | -8.6 | -8.9 | 45.9 | -0.1 |  |  |  | 2.8 | 0.7 | 0.8 |  | 7.5 | -3.8 |  |  |  | -0.6 | 0 | 0.6 | 21.4 | 8.9 | -1.1 | 1.5 | -4.9 | 13.4 | 7.9 | 67.5 | 5.2 | -0.4 | 2 | 0.4 | 4.2 |  |  | -3.3 | 7.8 |  |  |  |  | 5.1 | -6.1 |  | -5.1 |  | 4.8 |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 1.8 | 0.1 |  |  |  | 2.8 |  |  | 1.2 | -0.6 | 93.2 | 50.9 | 10.9 | 13.1 | 6.1 |  |  |  | 51.6 | 53.2 | -6.5 | [5 empty] | -2.4 | -2.8 | -13 | 0.2 | -35.1 | 0 |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.3 | -9.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | -9.5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3 | -6.7 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  |  | 1.2 | 0 | 2.83 | 4.19 | 10.15 | 525.45 | -0.7 | 1.9 | 0.34 | 0.23 | -0.6 | 0.9 | 2.07
19/08/2026 | 20:30 | 23.5 | -16.8 | 9.7 |  |  | -8.9 | 14.1 |  |  | 12.1 | 11 | 12.8 | 40.1 | -8.9 | -9.1 | 30.7 | 0.1 |  |  |  | 0.3 | 0.9 | 1.2 |  | 7 | -11 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.1 | 21.7 | 9.3 | -1.2 | 1.5 | -4.7 | 10.8 | 6.2 | 65.5 | 4.7 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 8 |  |  | -3.4 | 7.8 |  |  |  |  | 4.7 | -6.8 |  | -3.1 |  | 11.6 |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.2 | -0.6 | 92.2 | 51.5 | 11.2 | 13.1 | 6 |  |  |  | 18.2 | 18.4 | 1 | [5 empty] | -3.3 | -3.5 | -12.8 | 0.4 | -35.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | -0.04 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.2 | -9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.6 | -5.9 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.5 |  |  | 0.2 | 0 | 3.84 | 4.07 | 10.14 | 437.41 | -1 | 2.2 | 0.35 | 0.24 | -0.7 | 0.9 | 1.99
19/08/2026 | 21:00 | 25.6 | -8.1 | 12 |  |  | -10 | 13 |  |  | 12.2 | 13.8 | 16.9 | 41.5 | -7.3 | -8.1 | 38.7 | 0.2 |  |  |  | 2 | 1.7 | 0.4 |  | 7.3 | -10.2 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.7 | 20.7 | 8.8 | -1.3 | 1.5 | -4.7 | 16.4 | 11.3 | 69.6 | 5.5 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 7.8 |  |  | -3.4 | 6.9 |  |  |  |  | 7.2 | -6.8 |  | -3.6 |  | 0 |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 2.3 | 0.2 |  |  |  | 3.2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 93.2 | 50.7 | 10.3 | 11.9 | 6 |  |  |  | 14.3 | 13.8 | -10.1 | [5 empty] | 1.7 | -0.6 | -12.4 | 0.4 | -35.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.4 | -7.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -8.9 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | -0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.8 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.6 |  |  | -0.5 | 0 | 2.91 | 4.23 | 9.45 | 478.31 | -1.1 | 2.2 | 0.34 | 0.23 | -0.7 | 0.8 | 1.77
19/08/2026 | 21:30 | -12.8 | 3.3 | 13.2 |  |  | -9.8 | 23.8 |  |  | 14.5 | 13 | 15.6 | 44.7 | -5.5 | -6.4 | 48.6 | 0 |  |  |  | 9 | 1.6 | 0.4 |  | 0.4 | -8 |  |  |  | -1 | 0 | 1.9 | 20.5 | 9 | -1.9 | 1.5 | -5.4 | 20.8 | 15.8 | 74.7 | 4.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 5.2 |  |  | -3.4 | 5.6 |  |  |  |  | 8.3 | -7 |  | -3.9 |  | 0 |  | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 3.2 | 0.6 |  |  |  | 3.1 |  |  | 1.2 | -0.6 | 92.9 | 51.1 | 10.9 | 10.5 | 6 |  |  |  | 18.1 | 17.9 | -4.3 | [5 empty] | 3.9 | 0.6 | -11.7 | 0.4 | -36.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.04 | 1 | 0.1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | -6.1 | 0 | 0.2 | -0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -8.3 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -0.4 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.2 |  |  | 3.9 | 0 | 2.93 | 4.19 | 9.36 | 528.04 | -1.2 | 2.3 | 0.33 | 0.25 | -0.8 | 1 | 1.88
19/08/2026 | 22:00 | -12.7 | 1 | 12.5 |  |  | -5.8 | 20.7 |  |  | 12.6 | 12.3 | 14.4 | 41.9 | -7.1 | -7.5 | 39 | 0.1 |  |  |  | 5 | 1.7 | 0.3 |  | 0 | -8.5 |  |  |  | -1 | 0 | 1.5 | 19.8 | 5.4 | -1.7 | 1.5 | -4.6 | 17.8 | 13 | 71.7 | 3.7 | 2 | 3.3 | 0.2 | 5 |  |  | -3.4 | 3.6 |  |  |  |  | 6.1 | -3.5 |  | -1.6 |  | 0 |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 2.5 | 0.3 |  |  |  | 2.7 |  |  | 1.2 | -0.6 | 93.1 | 30.7 | 11.1 | 7.9 | 5.9 |  |  |  | 14.3 | 14.3 | -9.1 | [5 empty] | 2.6 | -0.1 | -12.7 | 0.3 | -36.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.08 | 1 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | -6.6 | 0 | 0 | -0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | -7 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.4 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.4 |  |  | 3.8 | 0 | 2.98 | 4.31 | 9.18 | 449.99 | -0.1 | 2.3 | 0.33 | 0.22 | -0.7 | 1 | 3.05
19/08/2026 | 22:30 | -21.4 | -3.5 | 12.3 |  |  | -7.2 | 8.7 |  |  | 7.5 | 5.1 | 7.7 | 33.2 | -9.2 | -9.3 | 50.1 | 0 |  |  |  | 3.5 | 1.4 | 0.1 |  | 0 | -5.9 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.3 | 23 | 4.7 | -1.1 | 1.6 | -4.6 | 11.3 | 6.1 | 65.5 | 3.3 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 6.7 |  |  | -3.4 | 1.7 |  |  |  |  | 4.7 | 0 |  | -2.4 |  | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 1.4 | -0.1 |  |  |  | 2.2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 45.5 | 22.5 | 5.2 | 8 | 3.9 |  |  |  | 11 | 10.3 | -16.2 | [5 empty] | -0.3 | -1.7 | -11.8 | 0.3 | -36.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.07 | 1 | 0.1 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | -6.8 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 5.3 | 1.7 | 0 | -6.6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.4 |  |  | 3.5 | 0 | 3.87 | 4.12 | 8.97 | 294.49 | 0 | 2.6 | 0.35 | 0.19 | -0.9 | 0.8 | 3.04
19/08/2026 | 23:00 | -25.2 | -23.3 | 9.2 |  |  | -8.5 | 2.2 |  |  | 1.1 | -4.7 | -2.3 | 26.6 | -13.6 | -12.6 | 36.1 | -0.1 |  |  |  | 2.2 | 1.3 | -0.1 |  | 0 | -12.4 |  |  |  | -1.6 | 0 | 1.1 | 11.5 | 4.6 | -1.2 | 1.6 | -4.8 | 11.8 | 11.8 | 57.2 | 1.5 | -1.9 | 1.1 | 0.2 | 5.5 |  |  | -3.3 | -1 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -2.9 |  | 0 |  | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | -0.6 | -1 |  |  |  | -0.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 45.2 | 22.1 | 5.3 | 10.3 | 3.8 |  |  |  | 1.8 | 1.2 | -28.8 | [5 empty] | -6.5 | -5.5 | -12.5 | 0.3 | -35.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | -7.9 | 0 | -0.4 | -0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 10.1 | 4.9 | 0 | -8.5 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | -4.9 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.3 |  |  | -0.2 | 0 | 3.52 | 4.09 | 9.49 | 103.2 | 0 | 2.2 | 0.36 | 0.24 | -1 | 0.9 | 2.7
19/08/2026 | 23:30 | -20.5 | -17.8 | 9.4 |  |  | -8.4 | 1.3 |  |  | -1.2 | -6.1 | -4.5 | 23.6 | -17.1 | -14.1 | 31.8 | 0 |  |  |  | 8.3 | 1.4 | 0 |  | 0 | -21.3 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 12.1 | 2.3 | -1.2 | 1.6 | -5.9 | 8 | 8.6 | 53.6 | 0.6 | -1.7 | 0.6 | 0.2 | 3.7 |  |  | -3.4 | -2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.4 |  | 0 |  | -5.5 | 0 | 0 | -0.9 | 16.1 | -2 | -1.7 |  |  |  | -3.8 |  |  | 1.2 | -0.6 | 22.6 | 16.8 | 6.4 | 6.6 | 3.8 |  |  |  | -1.8 | -1.9 | -33 | [5 empty] | -12.7 | -9.1 | -12.8 | 0.3 | -35.5 | 0 |  |  |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.09 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | -8.5 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 7.5 | 10 | 0 | -7.1 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.5 | -7.3 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 1.5 | 0 | 3.04 | 4.2 | 9.35 | 13.78 | -0.3 | 1.8 | 0.37 | 0.26 | -0.3 | -0.2 | 1.63
20/08/2026 | 00:00 | -22.3 | -12.8 | 10.5 |  |  | 0 | 14.2 |  |  | -5.2 | -8.3 | -5.7 | 18.2 | -16.6 | -14.5 | 41.9 | 0 |  |  |  | 5.1 | 1.1 | -0.3 |  | 0 | -14.9 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.3 | 11.5 | 1.9 | -0.9 | 1.5 | -4.6 | 9.3 | 9.3 | 54.5 | 4.4 | -1.3 | 1.6 | 0.2 | 2.4 |  |  | -3.3 | -3.7 |  |  |  |  | 0.8 | 0 |  | -0.1 |  | 0 |  | 6.6 | 0 | 0 | -0.2 | 15 | -2.1 | -1.6 |  |  |  | 1 |  |  | 1.2 | -0.6 | 25.3 | 16.2 | 5.6 | 6.6 | 3.7 |  |  |  | -1 | -1.7 | -33.3 | [5 empty] | -11.2 | -8.1 | -10.5 | 0.5 | -35.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | -8.8 | 0 | 0 | -0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | -3.4 | -9.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.4 | -8.9 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.3 |  |  | 1.2 | 0 | 2.69 | 4.02 | 7.37 | 44.92 | 0.1 | 4 | 0.35 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | 4.25
EJEC |  | 57.7 | 536.45 | 413.6 | 0 | 0 | -76.45 | 71.15 | 0 | 0 | -33.2 | -115.3 | 63.45 | 859.05 | -168.4 | -180.45 | 582.55 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 42.65 | 20.85 | 6.95 | 0 | 118.65 | -9.05 | 0 | 0 | 0 | -24.2 | -4.85 | 25.05 | 344.35 | 140.05 | -7.6 | 37.7 | -120.75 | 736.55 | 595.85 | 106.2 | 105.15 | -9.9 | 56.05 | 3.7 | 44.8 | 0 | 0 | -77.8 | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | -16.65 | 0 | -79.7 | 0 | 23.85 | 0 | -28.1 | -6.6 | -11 | -22.35 | 626.85 | 63.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 0 | 28.8 | -14.35 | 1350.45 | 830.35 | 241.8 | 230.4 | 130.45 | 0 | 0 | 0 | 1146.55 | 1171 | -54.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.75 | -0.25 | -284 | 9.4 | -876.05 | 73.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.95 | 75.1683 | 0 | 1.66 | 26.3 | 2.8 | 28.35 | 1.25 | 11.2 | 0 | 5.8 | 14.4 | -105.75 | -304.45 | -26.65 | 0 | 5.3 | 4.9 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | -41.65 | 1.05 | 11.05 | 12.35 | 32.15 | 60.7 | 24.85 | -125.4 | -55.2 | 0.3 | 0.3 | -1.25 | 30.95 | -7.9 | 36.3 | 4.05 | 4.8 | 4.8 | 0 | 383.35 | -8.55 | -26 | -4.8 | 202.3 | 87.15 | 64.1 | 0.144 | 48.9 | 16.8 | 7.5 | 28.55 | -7.1 | 10.1 | 21.4 | 7.45 | 34.65 | 0 | 0 | 55.8 | 9.95 | 85.735 | 73.81 | 209.55 | 10460.7173 | -3.5 | 46.9 | 7.93 | 4.03 | -2.85 | 15 | 67.51

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 19 de Agosto del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6569.95 | 1002.3686 | 4004.4899 | 1563.0915 | 266.4227
01:00 | 0 | 6484.51 | 1022.5931 | 3900.2961 | 1561.6208 | 265.3196
01:30 | 0 | 6358.18 | 970.5572 | 3845.7378 | 1541.885 | 263.7153
02:00 | 0 | 6276.73 | 960.6009 | 3791.1323 | 1524.9968 | 263.7096
02:30 | 0 | 6254.09 | 959.5359 | 3759.2537 | 1535.3004 | 267.8737
03:00 | 0 | 6149.73 | 947.8966 | 3651.2341 | 1550.5993 | 262.6177
03:30 | 0 | 6252.62 | 988.0464 | 3729.4804 | 1535.0932 | 263.913
04:00 | 0 | 6207.39 | 975.8806 | 3709.5847 | 1521.9247 | 263.0215
04:30 | 0 | 6311.36 | 986.8997 | 3762.784 | 1561.6763 | 259.1909
05:00 | 0 | 6352.77 | 963.9339 | 3832.4407 | 1556.3954 | 257.6692
05:30 | 0 | 6435.83 | 1034.7043 | 3835.519 | 1565.6067 | 245.9845
06:00 | 0 | 6696.26 | 1024.8975 | 4097.5946 | 1573.7679 | 245.5982
06:30 | 0 | 6676.84 | 1067.6333 | 4022.5776 | 1586.6291 | 239.5374
07:00 | 0 | 6786.43 | 1104.1956 | 4116.1047 | 1566.1297 | 226.2284
07:30 | 0 | 6883.45 | 1111.185 | 4229.2229 | 1543.0421 | 235.7281
08:00 | 0 | 6884.84 | 1078.8434 | 4254.7075 | 1551.2891 | 242.0092
08:30 | 0 | 7159.8 | 1130.5415 | 4469.5295 | 1559.729 | 247.0883
09:00 | 0 | 7216.72 | 1167.0158 | 4519.7666 | 1529.9376 | 250.187
09:30 | 0 | 7458.97 | 1204.8167 | 4667.8878 | 1586.2655 | 248.1346
10:00 | 0 | 7519.831 | 1202.7671 | 4709.9264 | 1607.1375 | 250.7521
10:30 | 0 | 7621.962 | 1238.849 | 4800.8093 | 1582.3037 | 253.9566
11:00 | 0 | 7676.714 | 1279.7959 | 4789.9597 | 1606.9584 | 266.176
11:30 | 0 | 7819.441 | 1293.4502 | 4918.0626 | 1607.9282 | 259.047
12:00 | 0 | 7758.617 | 1452.2599 | 4690.1787 | 1616.1784 | 253.2006
12:30 | 0 | 7517.231 | 1268.205 | 4664.9056 | 1584.1204 | 245.8729
13:00 | 0 | 7492.062 | 1204.4816 | 4738.9704 | 1548.61 | 249.2177
13:30 | 0 | 7361.92 | 1340.2829 | 4451.7408 | 1569.8963 | 255.2994
14:00 | 0 | 7514.53 | 1381.7364 | 4525.5856 | 1607.208 | 259.6837
14:30 | 0 | 7749.84 | 1255.7663 | 4858.793 | 1635.2807 | 260.2015
15:00 | 0 | 7682.96 | 1235.364 | 4813.4556 | 1634.1404 | 261.2909
15:30 | 0 | 7702.7 | 1268.5867 | 4791.2849 | 1642.8284 | 260.7555
16:00 | 0 | 7662.54 | 1227.5048 | 4783.0191 | 1652.0161 | 259.9367
16:30 | 0 | 7534.54 | 1221.5623 | 4651.9732 | 1661.0045 | 255.8051
17:00 | 0 | 7586.99 | 1231.8568 | 4666.4727 | 1688.6605 | 253.0049
17:30 | 0 | 7566.62 | 1195.3008 | 4670.7545 | 1700.5647 | 248.9087
18:00 | 0 | 7493.08 | 1170.6981 | 4583.4401 | 1738.9418 | 243.3753
18:30 | 0 | 7783.32 | 1222.1539 | 4803.4856 | 1757.6805 | 244.3176
19:00 | 0 | 7824.86 | 1275.1894 | 4793.5022 | 1756.1684 | 237.6836
19:30 | 0 | 7729.83 | 1441.4421 | 4583.9697 | 1704.4182 | 242.5149
20:00 | 0 | 7697.24 | 1301.598 | 4736.351 | 1659.291 | 253.8142
20:30 | 0 | 7618.18 | 1263.6784 | 4700.2589 | 1654.2427 | 258.3588
21:00 | 0 | 7588.16 | 1255.2259 | 4684.2693 | 1648.6648 | 257.3333
21:30 | 0 | 7528.63 | 1261.1416 | 4620.0415 | 1647.4469 | 258.642
22:00 | 0 | 7421.49 | 1228.1065 | 4550.3361 | 1643.0474 | 259.0568
22:30 | 0 | 7181.49 | 1142.4395 | 4441.8168 | 1597.2337 | 258.0993
23:00 | 0 | 6970.12 | 1097.0103 | 4310.0238 | 1563.0859 | 259.7951
23:30 | 0 | 6782.21 | 1059.5324 | 4107.3297 | 1615.3479 | 256.8298
00:00 | 0 | 6612.66 | 1033.558 | 3989.3883 | 1589.7137 | 261.1301
MÁXIMO | 0 | 7824.86 | 1452.2599 | 4918.0626 | 1757.6805 | 267.8737
MÍNIMO | 0 | 6149.73 | 947.8966 | 3651.2341 | 1521.9247 | 226.2284
PROMEDIO | 0 | 7154.505 | 1161.4935 | 4388.1135 | 1604.8979 | 254.1252
ENERGÍA | 0 | 171708.119 | 27875.8449 | 105314.7245 | 38517.5496 | 6099.0045
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 19 de Agosto del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 43.3212 | 13.203 | [5 empty] | 27.6791 | 15.1976 | 9.7 | 30.274 |  |  | 36.586 |  | 50.2866 |  | 8.4 |  | 143.6406 |  | 9.7209 |  |  | 17.91 |  |  | 2.7 |  |  | 5.3415 | 0 | 1.5466 | 35.2509 | 106.1857 | 27.7467 | 0.81 | 125.01 |  | 38.149 | 34.5895 |  | 197.4586 | 30.8452 | [5 empty] | 71.9561 |  | 24.5 |  |  |  | 9.5968 |  | 4.6887 |  |  | 59.13 |  | 142.8099 |  | 4.4173 | 123.499 | 18.7636 |  | 37.0944 | 3.8582 |  |  | 90.2041 | 24.5779 | 0.5551 | 0.598 | 32.7276 | 336.6331 |  | 15.9247 | 18.849 |  |  |  | 4.5786 |  |  |  | 289.48 |  | 31.654 |  | 18.419
01:00 |  |  | 42.772 | 13.666 | [5 empty] | 27.7559 | 15.4813 | 10.77 | 30.006 |  |  | 36.427 |  | 43.8742 |  | 8.5 |  | 131.0856 |  | 9.7014 |  |  | 17.87 |  |  | 2.5 |  |  | 5.6286 | 0 | 1.3422 | 34.2929 | 107.343 | 27.6438 | 0.7 | 126.27 |  | 38.158 | 33.837 |  | 197.1577 | 31.1806 | [5 empty] | 72.13 |  | 24.5 |  |  |  | 9.3157 |  | 4.7771 |  |  | 57.17 |  | 146.9616 |  | 4.4288 | 121.4186 | 19.8732 |  | 36.5877 | 3.9635 |  |  | 90.348 | 24.6049 | 0.4931 | 0.596 | 32.6324 | 336.2166 |  | 15.1849 | 18.235 |  |  |  | 4.5737 |  |  |  | 290.78 |  | 31.583 |  | 21.305
01:30 |  |  | 43.7749 | 13.964 | [5 empty] | 27.5894 | 15.1709 | 10.26 | 30.642 |  |  | 36.31 |  | 38.7752 |  | 9 |  | 82.248 |  | 9.5671 |  |  | 19.1 |  |  | 5.7 |  |  | 6.7406 | 0 | 1.2394 | 35.4514 | 109.054 | 28.32 | 0.64 | 127.74 |  | 39.35 | 35.0139 |  | 196.9781 | 28.2742 | [5 empty] | 71.9585 |  | 24.5 |  |  |  | 9.684 |  | 4.8299 |  |  | 56.36 |  | 145.9515 |  | 4.4895 | 123.6809 | 20.014 |  | 36.5171 | 4.0073 |  |  | 89.4628 | 24.625 | 0.4646 | 0.596 | 34.6884 | 327.8692 |  | 13.7291 | 18.615 |  |  |  | 4.5811 |  |  |  | 291.31 |  | 31.722 |  | 25.852
02:00 |  |  | 47.2928 | 14.15 | [5 empty] | 27.1139 | 15.1701 | 11.13 | 30.728 |  |  | 36.686 |  | 40.3399 |  | 9 |  | 151.2464 |  | 9.6505 |  |  | 18.8 |  |  | 6.7 |  |  | 9.2137 | 0 | 1.2147 | 35.6227 | 107.12 | 27.9176 | 0.44 | 128.59 |  | 37.664 | 34.6313 |  | 196.9149 | 28.562 | [5 empty] | 72.5817 |  | 24.5 |  |  |  | 9.4727 |  | 4.8252 |  |  | 58.18 |  | 143.1416 |  | 4.3754 | 122.413 | 20.3261 |  | 36.5538 | 3.7307 |  |  | 90.1745 | 24.6641 | 0.4601 | 0.598 | 34.215 | 328.1895 |  | 13.8693 | 18.999 |  |  |  | 4.5602 |  |  |  | 280.8 |  | 31.887 |  | 27.707
02:30 |  |  | 45.4735 | 14.145 | [5 empty] | 27.0273 | 15.6498 | 12.77 | 30.558 |  |  | 36.019 |  | 46.55 |  | 9.5 |  | 135.272 |  | 9.5912 |  |  | 18.33 |  |  | 2.4 |  |  | 8.987 | 0 | 1.2148 | 33.2216 | 107.0335 | 28.2893 | 0.41 | 127.17 |  | 38.64 | 34.8943 |  | 196.7431 | 28.953 | [5 empty] | 73.2594 |  | 24.5 |  |  |  | 9.6103 |  | 4.7845 |  |  | 57.98 |  | 144.7211 |  | 4.3157 | 126.5272 | 20.9196 |  | 35.4732 | 3.872 |  |  | 90.6444 | 24.688 | 0.4598 | 0.599 | 35.3511 | 329.2114 |  | 15.6954 | 19.147 |  |  |  | 4.5533 |  |  |  | 276.18 |  | 31.851 |  | 27.608
03:00 |  |  | 42.9088 | 14.324 | [5 empty] | 27.0649 | 15.2406 | 12.86 | 30.608 |  |  | 36.323 |  | 50.0056 |  | 9.8 |  | 113.5047 |  | 9.4591 |  |  | 18.42 |  |  | 2.6 |  |  | 8.7238 | 0 | 1.205 | 33.5727 | 104.7481 | 28.6741 | 0.67 | 126.83 |  | 38.388 | 33.8847 |  | 196.9137 | 29.0931 | [5 empty] | 72.9977 |  | 24.5 |  |  |  | 9.6724 |  | 4.6753 |  |  | 57.41 |  | 145.8799 |  | 4.3841 | 126.5964 | 20.4924 |  | 34.6141 | 3.9659 |  |  | 91.1759 | 24.6935 | 0.4536 | 0.595 | 34.6817 | 332.6063 |  | 14.7601 | 19.113 |  |  |  | 4.485 |  |  |  | 284.81 |  | 31.834 |  | 27.474
03:30 |  |  | 41.601 | 13.883 | [5 empty] | 26.9535 | 15.0587 | 12.92 | 30.706 |  |  | 36.456 |  | 52.3693 |  | 9.8 |  | 116.9876 |  | 9.305 |  |  | 18.13 |  |  | 5 |  |  | 9.0502 | 0 | 1.1668 | 35.4095 | 107.2767 | 29.3376 | 0.48 | 126.84 |  | 38.586 | 29.9084 |  | 196.7884 | 31.8959 | [5 empty] | 72.9117 |  | 24.5 |  |  |  | 9.4301 |  | 4.6891 |  |  | 57.08 |  | 144.0577 |  | 4.4187 | 124.9401 | 20.5859 |  | 35.5432 | 4.0274 |  |  | 90.72 | 24.6944 | 0.4348 | 0.624 | 36.5564 | 332.7878 |  | 15.9815 | 18.74 |  |  |  | 4.5845 |  |  |  | 278.18 |  | 31.601 |  | 27.34
04:00 |  |  | 43.0127 | 14.313 | [5 empty] | 27.2072 | 14.4169 | 11.46 | 31.148 |  |  | 35.612 |  | 41.384 |  | 9.7 |  | 151.1018 |  | 9.4477 |  |  | 17.96 |  |  | 7.1 |  |  | 9.04 | 0 | 1.1704 | 48.3353 | 107.297 | 29.3339 | 0.18 | 127.56 |  | 38.737 | 29.6295 |  | 196.8097 | 32.8325 | [5 empty] | 73.1328 |  | 24.5 |  |  |  | 9.1806 |  | 4.7798 |  |  | 57.36 |  | 141.6418 |  | 4.27 | 124.6954 | 20.1835 |  | 35.5261 | 3.8866 |  |  | 90.6489 | 24.7132 | 0.4201 | 0.59 | 35.6308 | 326.5027 |  | 11.8494 | 18.358 |  |  |  | 4.5471 |  |  |  | 281.35 |  | 32.156 |  | 27.593
04:30 |  |  | 42.505 | 14.162 | [5 empty] | 27.8126 | 15.6132 | 12.56 | 30.22 |  |  | 35.25 |  | 38.7888 |  | 9.6 |  | 122.1016 |  | 9.4459 |  |  | 17.23 |  |  | 4.1 |  |  | 9.2255 | 0 | 1.1603 | 46.6548 | 108.2417 | 28.5212 | 1.65 | 128.28 |  | 39.014 | 28.5161 |  | 195.8249 | 34.6655 | [5 empty] | 73.4567 |  | 24.5 |  |  |  | 8.989 |  | 4.8373 |  |  | 60.51 |  | 140.8503 |  | 4.3587 | 126.7308 | 20.0305 |  | 36.6244 | 3.9037 |  |  | 89.6854 | 24.7094 | 0.4058 | 0.597 | 33.0831 | 336.3815 |  | 12.1145 | 18.377 |  |  |  | 4.4934 |  |  |  | 285.22 |  | 29.387 |  | 27.414
05:00 |  |  | 42.4464 | 12.683 | [5 empty] | 27.9345 | 15.529 | 13.38 | 30.878 |  |  | 34.624 |  | 36.4346 |  | 9.7 |  | 130.5748 |  | 9.5942 |  |  | 17.1 |  |  | 2.1 |  |  | 9.2054 | 0 | 1.1406 | 45.3168 | 110.0498 | 28.0345 | 2.1 | 128.94 |  | 38.267 | 28.973 |  | 196.4722 | 32.8364 | [5 empty] | 73.4936 |  | 24.5 |  |  |  | 9.118 |  | 4.6706 |  |  | 64.5 |  | 141.3588 |  | 4.3276 | 125.5899 | 19.6029 |  | 35.6269 | 4.3754 |  |  | 89.636 | 24.7347 | 0.4036 | 0.601 | 33.3948 | 336.2083 |  | 12.3968 | 18.91 |  |  |  | 4.7202 |  |  |  | 289.38 |  | 29.437 |  | 27.745
05:30 |  |  | 42.2442 | 12.443 | [5 empty] | 27.3625 | 15.673 | 13.42 | 31.242 |  |  | 34.897 |  | 37.9001 |  | 9.7 |  | 115.3391 |  | 9.5744 |  |  | 17.55 |  |  | 1.7 |  |  | 9.2513 | 0 | 1.1112 | 44.6164 | 107.7512 | 27.1678 | 1.93 | 129 |  | 36.092 | 29.4988 |  | 195.7288 | 33.3253 | [5 empty] | 73.2996 |  | 24.5 |  |  |  | 9.0351 |  | 4.8157 |  |  | 65.23 |  | 140.6494 |  | 4.2226 | 125.2952 | 19.4053 |  | 34.2568 | 3.8589 |  |  | 89.9859 | 24.7306 | 0.402 | 0.619 | 32.4534 | 331.3875 |  | 11.6183 | 18.53 |  |  |  | 4.878 |  |  |  | 290.35 |  | 29.866 |  | 28.022
06:00 |  |  | 41.9379 | 11.521 | [5 empty] | 28.1666 | 14.722 | 13.21 | 31.482 |  |  | 34.915 |  | 38.4417 |  | 9.6 |  | 106.7852 |  | 9.4823 |  |  | 18.19 |  |  | 1.9 |  |  | 9.3657 | 0 | 1.2075 | 47.8484 | 108.521 | 25.5048 | 1.54 | 127.85 |  | 35.87 | 29.3064 |  | 196.2399 | 32.1066 | [5 empty] | 73.2729 |  | 24.5 |  |  |  | 9.1215 |  | 4.5616 |  |  | 64.29 |  | 142.5405 |  | 4.163 | 124.7495 | 19.0377 |  | 33.7507 | 3.6509 |  |  | 90.2487 | 24.6906 | 0.3977 | 0.506 | 31.9597 | 333.2574 |  | 12.263 | 18.609 |  |  |  | 4.8919 |  |  |  | 288.36 |  | 30.093 |  | 31.127
06:30 |  |  | 42.009 | 10.771 | [5 empty] | 29.1313 | 13.9746 | 13.06 | 30.62 |  |  | 34.62 |  | 50.8821 |  | 9.7 |  | 113.0986 |  | 9.4768 |  |  | 16.44 |  |  | 2.3 |  |  | 9.1489 | 0 | 1.5546 | 47.443 | 104.9488 | 23.8898 | 0.55 | 127.43 |  | 34.838 | 28.9865 |  | 195.9695 | 31.5262 | [5 empty] | 73.0464 |  | 24.5 |  |  |  | 9.1473 |  | 4.5317 |  |  | 62.23 |  | 138.9309 |  | 4.2253 | 122.2984 | 18.7018 |  | 30.3486 | 3.6076 |  |  | 90.3539 | 24.652 | 0.4033 | 0.629 | 30.5935 | 332.2831 |  | 13.039 | 18.332 |  |  |  | 4.5677 |  |  |  | 284.63 |  | 29.776 |  | 32.69
07:00 |  |  | 41.3913 | 11.284 | [5 empty] | 29.0007 | 12.3688 | 12.81 | 30.406 |  |  | 33.978 |  | 52.3677 |  | 9.7 |  | 141.1724 |  | 9.2939 |  |  | 16.98 |  |  | 3.4 |  |  | 9.4952 | 0 | 1.6646 | 41.1497 | 102.977 | 23.8163 | 0.91 | 122.26 |  | 32.641 | 30.1698 |  | 195.9438 | 31.6928 | [5 empty] | 72.9912 |  | 38.1 |  |  |  | 9.0708 |  | 4.3387 |  |  | 63.67 |  | 135.6163 |  | 4.212 | 119.8894 | 16.3807 |  | 29.8957 | 3.8025 |  |  | 90.4468 | 24.6089 | 0.4193 | 0.579 | 29.7767 | 335.5636 |  | 11.8753 | 17.626 |  |  |  | 4.4401 |  |  |  | 278.16 |  | 27.959 |  | 30.775
07:30 |  |  | 41.069 | 11.98 | [5 empty] | 28.5311 | 11.9002 | 12.61 | 30.126 |  |  | 33.998 |  | 48.4405 |  | 9 |  | 130.7113 |  | 8.9416 |  |  | 18.73 |  |  | 3.8 |  |  | 9.2396 | 0 | 1.9526 | 46.2831 | 102.8168 | 23.1023 | 0.73 | 124.42 |  | 32.21 | 29.958 |  | 194.9895 | 31.3356 | [5 empty] | 72.9903 |  | 38.1 |  |  |  | 8.9672 |  | 4.5337 |  |  | 64.26 |  | 135.9464 |  | 4.3422 | 123.1588 | 16.3138 |  | 31.2738 | 3.7307 |  |  | 90.5614 | 24.6991 | 0.5291 | 0.587 | 31.7256 | 329.4423 |  | 12.2145 | 17.744 |  |  |  | 4.4352 |  |  |  | 272.45 |  | 25.785 |  | 25.129
08:00 |  |  | 40.5153 | 13.403 | [5 empty] | 28.1151 | 12.2432 | 13.07 | 29.704 |  |  | 34.103 |  | 48.1936 |  | 8.4 |  | 112.8903 |  | 9.0345 |  |  | 15.81 |  |  | 4.9 |  |  | 8.9789 | 0 | 2.2052 | 47.156 | 103.1102 | 25.5707 | 0.73 | 122.93 |  | 34.221 | 33.1562 |  | 192.6833 | 32.3984 | [5 empty] | 73.1597 |  | 38.1 |  |  |  | 9.0069 |  | 4.6646 |  |  | 62.85 |  | 137.0182 |  | 4.4129 | 125.2043 | 16.1736 |  | 32.9562 | 3.7307 |  |  | 90.4522 | 24.706 | 0.5464 | 0.596 | 31.4493 | 335.2899 |  | 11.2827 | 18.102 |  |  |  | 4.4255 |  |  |  | 262.42 |  | 26.217 |  | 19.323
08:30 |  |  | 40.1718 | 12.978 | [5 empty] | 28.1447 | 12.3161 | 12.73 | 29.876 |  |  | 34.311 |  | 45.266 |  | 9.1 |  | 105.3575 |  | 9.3895 |  |  | 14.71 |  |  | 5.3 |  |  | 9.1466 | 0 | 2.9097 | 47.1843 | 105.3194 | 26.1364 | 0.72 | 122.2 |  | 35.557 | 32.7601 |  | 193.3114 | 32.8757 | [5 empty] | 72.6312 |  | 38.1 |  |  |  | 8.8991 |  | 4.5753 |  |  | 61.21 |  | 141.884 |  | 4.3999 | 127.1815 | 17.1478 |  | 33.7926 | 3.872 |  |  | 90.7794 | 24.7395 | 0.6486 | 0.587 | 31.3125 | 342.3193 |  | 12.1873 | 18.123 |  |  |  | 4.2374 |  |  |  | 269.62 |  | 26.582 |  | 17.717
09:00 |  |  | 40.6557 | 13.495 | [5 empty] | 28.7463 | 11.409 | 11.42 | 29.7 |  |  | 34.066 |  | 38.2809 |  | 9.3 |  | 132.1315 |  | 9.628 |  |  | 15.47 |  |  | 4 |  |  | 8.7008 | 0 | 3.5245 | 47.1494 | 106.7807 | 26.4979 | 0.63 | 126.26 |  | 35.171 | 33.9881 |  | 193.8894 | 33.6715 | [5 empty] | 71.6991 |  | 38.1 |  |  |  | 8.8137 |  | 4.6308 |  |  | 59.32 |  | 143.3796 |  | 3.778 | 125.8465 | 17.0353 |  | 34.571 | 3.9659 |  |  | 90.8047 | 24.7385 | 0.7863 | 0.588 | 32.4384 | 336.4104 |  | 11.6775 | 17.684 |  |  |  | 4.5545 |  |  |  | 276.73 |  | 24.621 |  | 14.746
09:30 |  |  | 41.3198 | 13.647 | [5 empty] | 29.1953 | 11.1475 | 11.62 | 29.672 |  |  | 33.818 |  | 36.3515 |  | 9.6 |  | 141.7954 |  | 9.6221 |  |  | 17.21 |  |  | 3.3 |  |  | 7.826 | 0 | 4.1586 | 47.66 | 107.7529 | 26.8417 | 0.44 | 125.25 |  | 36.286 | 33.6148 |  | 191.3984 | 35.8112 | [5 empty] | 53.7619 |  | 38.1 |  |  |  | 8.9682 |  | 4.6981 |  |  | 57.34 |  | 140.0017 |  | 3.6103 | 126.742 | 17.0719 |  | 35.7677 | 4.0274 |  |  | 91.1443 | 24.7459 | 0.9478 | 0.583 | 33.2602 | 326.3201 |  | 10.9723 | 17.932 |  |  |  | 4.7776 |  |  |  | 275.08 |  | 26.244 |  | 17.134
10:00 |  |  | 41.7084 | 14.08 | [5 empty] | 29.1924 | 9.5454 | 11.59 | 29.604 |  |  | 33.868 |  | 42.213 |  | 9.8 |  | 120.1797 |  | 9.3373 |  |  | 15.51 |  |  | 4.3 |  |  | 7.979 | 0 | 4.5148 | 46.3587 | 107.7117 | 28.0532 | 0.24 | 125.9 |  | 37.287 | 35.2798 |  | 190.0071 | 34.3038 | [5 empty] | 63.2855 |  | 38.1 |  |  |  | 8.6502 |  | 4.771 |  |  | 56.65 |  | 140.1122 |  | 3.6869 | 128.2695 | 15.8449 |  | 32.1927 | 3.8866 |  |  | 90.9685 | 24.787 | 1.1572 | 0.582 | 33.4544 | 325.2466 |  | 13.0499 | 17.939 |  |  |  | 4.7654 |  |  |  | 278.02 |  | 26.593 |  | 13.918
10:30 |  |  | 38.4591 | 13.95 | [5 empty] | 29.569 | 7.7705 | 12.66 | 29.592 |  |  | 33.802 |  | 51.1601 |  | 9.1 |  | 81.8787 |  | 9.5272 |  |  | 14.17 |  |  | 3 |  |  | 8.1263 | 0 | 5.0056 | 46.7992 | 109.683 | 29.1928 | 0.58 | 125.18 |  | 38.206 | 34.8188 |  | 189.3082 | 32.84 | [5 empty] | 67.4539 |  | 38.1 |  |  |  | 8.7233 |  | 4.745 |  |  | 51.61 |  | 139.3142 |  | 3.7336 | 126.0762 | 15.7018 |  | 31.135 | 3.7307 |  |  | 91.005 | 24.782 | 1.5274 | 0.58 | 33.8174 | 320.5813 |  | 11.1702 | 17.532 |  |  |  | 4.5086 |  |  |  | 269.14 |  | 26.169 |  | 18.606
11:00 |  |  | 41.6708 | 14.204 | [5 empty] | 29.3679 | 7.9917 | 13.39 | 29.054 |  |  | 32.889 |  | 47.8588 |  | 8.9 |  | 152.8346 |  | 9.6817 |  |  | 11.75 |  |  | 2 |  |  | 8.332 | 0 | 5.4411 | 46.8322 | 108.7774 | 28.9322 | 1 | 124.7 |  | 38.112 | 34.1741 |  | 190.3644 | 30.8195 | [5 empty] | 69.7472 |  | 38.1 |  |  |  | 8.9551 |  | 4.6188 |  |  | 49.49 |  | 134.6462 |  | 3.7317 | 126.278 | 18.9978 |  | 31.2234 | 3.872 |  |  | 91.1031 | 24.8236 | 1.7564 | 0.571 | 33.2212 | 331.9163 |  | 13.2448 | 17.699 |  |  |  | 4.0599 |  |  |  | 266.43 |  | 26.055 |  | 17.604
11:30 |  |  | 41.4035 | 13.49 | [5 empty] | 29.4655 | 8.585 | 13.84 | 29.114 |  |  | 32.804 |  | 44.5605 |  | 8.5 |  | 147.2366 |  | 9.3723 |  |  | 13.14 |  |  | 2.1 |  |  | 8.4028 | 0 | 5.7783 | 46.6608 | 106.7373 | 27.7214 | 0.9 | 122.33 |  | 38.565 | 34.428 |  | 186.9929 | 35.4104 | [5 empty] | 70.0935 |  | 38.1 |  |  |  | 9.0098 |  | 4.6372 |  |  | 51.28 |  | 133.471 |  | 3.6569 | 126.3323 | 18.714 |  | 30.471 | 3.7307 |  |  | 91.1381 | 24.7746 | 1.8499 | 0.601 | 34.2623 | 337.8455 |  | 11.4168 | 18.243 |  |  |  | 4.0874 |  |  |  | 263.27 |  | 26.252 |  | 17.786
12:00 |  |  | 41.3446 | 12.11 | [5 empty] | 29.6438 | 9.3943 | 13.74 | 29.346 |  |  | 32.625 |  | 41.2662 |  | 8.3 |  | 96.6703 |  | 9.2999 |  |  | 17.92 |  |  | 3 |  |  | 8.6373 | 0 | 5.9123 | 46.5385 | 107.0149 | 28.82 | 0.73 | 122.61 |  | 37.932 | 33.6036 |  | 140.7369 | 34.7397 | [5 empty] | 69.9486 |  | 38.1 |  |  |  | 8.7485 |  | 4.707 |  |  | 52.99 |  | 131.573 |  | 3.6814 | 126.4057 | 18.7039 |  | 28.8718 | 3.872 |  |  | 90.8271 | 24.7582 | 1.8854 | 0.564 | 32.9381 | 344.8778 |  | 13.0383 | 18.351 |  |  |  | 4.5099 |  |  |  | 263.88 |  | 26.048 |  | 18.623
12:30 |  |  | 42.6924 | 11.809 | [5 empty] | 28.5263 | 12.6055 | 13.14 | 29.364 |  |  | 32.673 |  | 35.4118 |  | 8.3 |  | 108.9051 |  | 9.4373 |  |  | 17.83 |  |  | 3.7 |  |  | 8.8088 | 0 | 5.9969 | 45.7017 | 105.2773 | 27.7533 | 0.78 | 122.47 |  | 36.952 | 32.9044 |  | 130.482 | 34.1399 | [5 empty] | 69.6059 |  | 38.1 |  |  |  | 8.9094 |  | 4.8274 |  |  | 53.29 |  | 130.8166 |  | 3.6365 | 127.6551 | 18.3385 |  | 28.394 | 3.9659 |  |  | 90.9385 | 24.7178 | 1.9192 | 0.567 | 33.1616 | 342.0848 |  | 11.2107 | 18.125 |  |  |  | 4.5347 |  |  |  | 264.27 |  | 25.103 |  | 16.154
13:00 |  |  | 40.7435 | 12.8 | [5 empty] | 27.9876 | 14.6459 | 10.59 | 29.454 |  |  | 32.536 |  | 42.3989 |  | 8.3 |  | 146.5524 |  | 9.2989 |  |  | 17.54 |  |  | 3.2 |  |  | 8.7719 | 0 | 6.0671 | 45.7088 | 107.1937 | 27.8079 | 0.64 | 122.98 |  | 36.066 | 33.5718 |  | 131.4221 | 33.9488 | [5 empty] | 69.5489 |  | 38.1 |  |  |  | 8.9203 |  | 4.7791 |  |  | 53.81 |  | 126.5468 |  | 3.6976 | 127.3153 | 17.9241 |  | 27.6192 | 4.0274 |  |  | 91.3259 | 24.781 | 1.9421 | 0.571 | 33.8177 | 342.4797 |  | 12.3591 | 18.54 |  |  |  | 4.5177 |  |  |  | 263.41 |  | 25.434 |  | 17.663
13:30 |  |  | 33.3174 | 13.582 | [5 empty] | 28.3805 | 15.0729 | 9.88 | 28.744 |  |  | 32.516 |  | 48.8974 |  | 8.2 |  | 131.9297 |  | 9.7141 |  |  | 17.78 |  |  | 2.7 |  |  | 9.6007 | 0 | 6.3738 | 43.4701 | 106.9523 | 27.6945 | 0.45 | 122.85 |  | 36.96 | 33.2292 |  | 118.3752 | 33.5703 | [5 empty] | 70.0045 |  | 38.1 |  |  |  | 8.7724 |  | 4.8116 |  |  | 56.55 |  | 128.9126 |  | 3.6937 | 126.3511 | 18.5353 |  | 27.549 | 3.8866 |  |  | 90.2382 | 24.7747 | 1.997 | 0.591 | 33.7308 | 341.7258 |  | 11.2554 | 18.127 |  |  |  | 4.6142 |  |  |  | 251.04 |  | 26.134 |  | 16.489
14:00 |  |  | 40.7427 | 14.37 | [5 empty] | 28.388 | 15.066 | 9.67 | 28.138 |  |  | 32.799 |  | 47.3477 |  | 8.2 |  | 103.4526 |  | 9.6398 |  |  | 18.24 |  |  | 3 |  |  | 10.0365 | 0 | 6.4157 | 46.7325 | 104.7245 | 28.4393 | 0.73 | 121.41 |  | 36.825 | 33.8142 |  | 141.0309 | 34.3327 | [5 empty] | 69.9671 |  | 38.1 |  |  |  | 8.8381 |  | 4.8009 |  |  | 58.44 |  | 136.862 |  | 3.5816 | 126.723 | 18.5605 |  | 28.6853 | 3.9037 |  |  | 89.9801 | 24.7554 | 1.9908 | 0.595 | 35.4466 | 340.5378 |  | 11.6822 | 18.084 |  |  |  | 4.5027 |  |  |  | 264.35 |  | 26.375 |  | 17.715
14:30 |  |  | 43.8569 | 14.266 | [5 empty] | 28.7765 | 15.3056 | 12.82 | 28.69 |  |  | 32.628 |  | 46.9969 |  | 8.3 |  | 88.6544 |  | 9.6349 |  |  | 17.88 |  |  | 2.8 |  |  | 9.4919 | 0 | 6.4409 | 46.5644 | 106.6076 | 28.3384 | 0.86 | 123.2 |  | 37.989 | 32.9498 |  | 141.7867 | 34.4508 | [5 empty] | 70.596 |  | 38.1 |  |  |  | 8.6403 |  | 4.868 |  |  | 58.44 |  | 140.5829 |  | 3.6102 | 129.9301 | 18.407 |  | 28.6371 | 4.3754 |  |  | 89.9475 | 24.7514 | 1.9806 | 0.588 | 34.9522 | 342.675 |  | 12.4233 | 17.346 |  |  |  | 4.8642 |  |  |  | 277.58 |  | 26.309 |  | 18.314
15:00 |  |  | 42.4557 | 13.562 | [5 empty] | 29.0602 | 15.9355 | 12.7 | 28.466 |  |  | 32.089 |  | 47.1298 |  | 8.3 |  | 130.7472 |  | 9.116 |  |  | 17.68 |  |  | 3 |  |  | 9.6158 | 0 | 6.4599 | 46.4981 | 108.8873 | 28.3698 | 0.97 | 123.82 |  | 37.704 | 33.5844 |  | 142.0751 | 34.3871 | [5 empty] | 70.4245 |  | 37.7 |  |  |  | 8.877 |  | 4.8229 |  |  | 59.74 |  | 141.1103 |  | 3.461 | 129.279 | 18.7929 |  | 27.7419 | 4.0274 |  |  | 89.991 | 24.7524 | 1.9765 | 0.561 | 34.6274 | 339.0622 |  | 14.2559 | 17.854 |  |  |  | 4.8638 |  |  |  | 278.15 |  | 26.027 |  | 18.291
15:30 |  |  | 41.9136 | 13.595 | [5 empty] | 28.7063 | 15.3813 | 11.08 | 28.786 |  |  | 31.23 |  | 41.1607 |  | 8.3 |  | 136.7948 |  | 8.8376 |  |  | 16.82 |  |  | 3.5 |  |  | 9.8513 | 0 | 6.3618 | 44.3239 | 109.679 | 28.1683 | 0.6 | 125.43 |  | 37.896 | 32.5779 |  | 141.3099 | 35.06 | [5 empty] | 70.4109 |  | 37.7 |  |  |  | 8.4855 |  | 4.7779 |  |  | 59.46 |  | 142.9451 |  | 3.6089 | 127.5823 | 19.4918 |  | 28.9566 | 3.8866 |  |  | 90.3856 | 24.7649 | 1.919 | 0.548 | 35.2561 | 337.3048 |  | 15.2594 | 17.408 |  |  |  | 4.9626 |  |  |  | 277.46 |  | 25.959 |  | 21.424
16:00 |  |  | 41.9323 | 12.232 | [5 empty] | 28.4164 | 14.9937 | 13.2 | 28.828 |  |  | 30.906 |  | 27.5303 |  | 8.3 |  | 105.4965 |  | 8.9637 |  |  | 14.85 |  |  | 2 |  |  | 9.9188 | 0 | 6.3704 | 46.2295 | 107.8028 | 28.0141 | 0.23 | 98.82 |  | 37.921 | 32.3136 |  | 72.1564 | 35.1063 | [5 empty] | 70.7701 |  | 37.7 |  |  |  | 8.6101 |  | 4.8 |  |  | 60.11 |  | 144.1234 |  | 3.9837 | 128.4051 | 19.2245 |  | 28.2894 | 3.9037 |  |  | 91.0306 | 24.7824 | 1.9183 | 0.583 | 35.3477 | 334.656 |  | 16.2425 | 17.338 |  |  |  | 4.9917 |  |  |  | 275.71 |  | 26.278 |  | 25.622
16:30 |  |  | 42.1632 | 12.375 | [5 empty] | 28.2277 | 14.4787 | 13.53 | 29.422 |  |  | 31.278 |  | 42.8216 |  | 8.4 |  | 51.2431 |  | 9.0061 |  |  | 14.71 |  |  | 1.6 |  |  | 9.8642 | 0 | 6.4157 | 47.2802 | 107.1735 | 28.2065 | 0.37 | 96.7 |  | 37.327 | 32.2308 |  | 58.8429 | 35.2749 | [5 empty] | 70.9818 |  | 37.7 |  |  |  | 9.0094 |  | 4.7877 |  |  | 60.22 |  | 144.535 |  | 3.6789 | 128.5223 | 19.5329 |  | 28.6175 | 4.3754 |  |  | 91.1478 | 24.7808 | 1.8754 | 0.574 | 33.9801 | 336.2443 |  | 15.2365 | 17.997 |  |  |  | 4.6581 |  |  |  | 275.86 |  | 23.538 |  | 29.542
17:00 |  |  | 37.1214 | 11.679 | [5 empty] | 28.5647 | 14.8258 | 13.53 | 30.904 |  |  | 30.884 |  | 52.723 |  | 8.6 |  | 48.2456 |  | 9.4071 |  |  | 15.1 |  |  | 1 |  |  | 9.2368 | 0 | 6.4407 | 47.0555 | 108.984 | 27.401 | 0.4 | 115.68 |  | 37.14 | 32.0241 |  | 115.6546 | 33.6474 | [5 empty] | 70.7564 |  | 37.7 |  |  |  | 8.557 |  | 4.8159 |  |  | 59.78 |  | 145.6662 |  | 4.0984 | 128.3517 | 19.2424 |  | 28.9884 | 3.8589 |  |  | 90.243 | 24.7733 | 1.8277 | 0.571 | 33.4423 | 338.5755 |  | 15.4201 | 17.572 |  |  |  | 4.6494 |  |  |  | 282.74 |  | 22.549 |  | 26.218
17:30 |  |  | 27.6849 | 10.837 | [5 empty] | 28.5706 | 15.6606 | 13.51 | 30.306 |  |  | 30.933 |  | 50.9732 |  | 8.2 |  | 38.2589 |  | 9.7447 |  |  | 16.78 |  |  | 1.3 |  |  | 6.5758 | 0 | 6.2323 | 46.535 | 109.7503 | 27.1469 | 0.41 | 123.63 |  | 36.576 | 32.8094 |  | 115.8204 | 30.886 | [5 empty] | 70.5756 |  | 37.7 |  |  |  | 8.7045 |  | 4.668 |  |  | 58.25 |  | 146.3992 |  | 4.2093 | 127.6926 | 18.961 |  | 27.6496 | 3.6509 |  |  | 89.6937 | 24.7766 | 1.8225 | 0.505 | 33.9385 | 337.3346 |  | 15.1185 | 17.774 |  |  |  | 4.6158 |  |  |  | 286.69 |  | 22.798 |  | 28.03
18:00 |  |  | 23.516 | 10.254 | [5 empty] | 29.5848 | 15.6979 | 13.73 | 30.772 |  |  | 31.162 |  | 53.0303 |  | 7.8 |  | 39.3484 |  | 9.0084 |  |  | 17.26 |  |  | 1 |  |  | 5.9879 | 0 | 5.9899 | 49.8118 | 108.6181 | 24.1314 | 0.46 | 123.94 |  | 35.447 | 32.9351 |  | 103.5364 | 28.8369 | [5 empty] | 71.4877 |  | 37.7 |  |  |  | 8.744 |  | 4.631 |  |  | 22.07 |  | 148.5142 |  | 4.104 | 127.0601 | 18.4503 |  | 28.6164 | 3.6076 |  |  | 90.3994 | 3.2057 | 1.8672 | 0.613 | 31.5215 | 307.9071 |  | 16.2759 | 17.907 |  |  |  | 4.6258 |  |  |  | 284.96 |  | 22.856 |  | 24.936
18:30 |  |  | 22.3311 | 10.084 | [5 empty] | 30.9239 | 15.7212 | 13.66 | 31.578 |  |  | 31.389 |  | 44.3934 |  | 7.8 |  | 34.8305 |  | 6.675 |  |  | 16.98 |  |  | 1.3 |  |  | 4.9578 | 0 | 5.882 | 50.67 | 105.982 | 22.5042 | 0.11 | 121.36 |  | 33.368 | 30.6029 |  | 74.4908 | 27.3295 | [5 empty] | 71.9276 |  | 37.7 |  |  |  | 8.8382 |  | 4.775 |  |  | 8.06 |  | 147.3712 |  | 4.1334 | 126.2065 | 18.0919 |  | 26.2371 | 3.8025 |  |  | 90.2745 | 3.0064 | 1.8933 | 0.633 | 31.3348 | 340.4003 |  | 15.0246 | 16.813 |  |  |  | 4.6688 |  |  |  | 270.44 |  | 21.936 |  | 18.005
19:00 |  |  | 21.9332 | 10.579 | [5 empty] | 32.2548 | 15.3276 | 13.5 | 31.674 |  |  | 32.042 |  | 7.8579 |  | 7.5 |  | 20.4187 |  | 6.1037 |  |  | 17.3 |  |  | 1 |  |  | 4.8219 | 0 | 5.6171 | 45.111 | 106.0355 | 23.3951 | 0.35 | 119.53 |  | 27.208 | 30.3392 |  | 74.0765 | 27.173 | [5 empty] | 70.8901 |  | 37.7 |  |  |  | 8.7407 |  | 4.8008 |  |  | 8.4 |  | 146.2114 |  | 4.0288 | 120.9757 | 15.2989 |  | 30.7587 | 3.7407 |  |  | 89.8997 | 3.0515 | 1.8782 | 0.628 | 30.6154 | 335.9552 |  | 18.8062 | 15.77 |  |  |  | 4.58 |  |  |  | 269.91 |  | 21.372 |  | 18.375
19:30 |  |  | 22.2996 | 11.213 | [5 empty] | 33.1049 | 14.609 | 13.5 | 32.236 |  |  | 31.779 |  | 8.0812 |  | 7.7 |  | 19.4407 |  | 6.4222 |  |  | 17.77 |  |  | 1 |  |  | 4.7923 | 0 | 5.7036 | 49.6964 | 105.3233 | 27.1878 | 0.46 | 127.75 |  | 27.794 | 30.5097 |  | 74.2949 | 27.4976 | [5 empty] | 44.1461 |  | 37.7 |  |  |  | 8.9135 |  | 4.9704 |  |  | 7.64 |  | 121.515 |  | 4.1899 | 127.8295 | 15.5674 |  | 31.2292 | 3.74 |  |  | 90.6186 | 3.0507 | 1.8822 | 0.627 | 31.2579 | 337.3879 |  | 18.2099 | 15.386 |  |  |  | 4.572 |  |  |  | 270.01 |  | 20.73 |  | 15.66
20:00 |  |  | 22.0459 | 12.567 | [5 empty] | 32.4414 | 11.338 | 13.66 | 32.13 |  |  | 31.758 |  | 25.4303 |  | 7.9 |  | 25.4494 |  | 6.817 |  |  | 17.94 |  |  | 1.1 |  |  | 4.6723 | 0 | 5.7437 | 51.1046 | 108.2951 | 28.3391 | 0.37 | 125.64 |  | 29.647 | 30.1392 |  | 74.46 | 27.3249 | [5 empty] | 33.2618 |  | 37.7 |  |  |  | 8.8197 |  | 4.9215 |  |  | 7.73 |  | 49.4492 |  | 4.3097 | 128.2403 | 15.6372 |  | 32.9755 | 3.6949 |  |  | 90.1284 | 3.0505 | 1.8703 | 0.64 | 31.3518 | 335.2753 |  | 27.5373 | 15.619 |  |  |  | 4.5655 |  |  |  | 264.74 |  | 20.98 |  | 14.709
20:30 |  |  | 22.7441 | 12.895 | [5 empty] | 31.9559 | 11.3912 | 13.69 | 31.978 |  |  | 31.71 |  | 44.1526 |  | 7.9 |  | 28.8987 |  | 7.2471 |  |  | 18.25 |  |  | 1.1 |  |  | 4.6075 | 0 | 5.7232 | 50.4201 | 111.2846 | 28.444 | 0.84 | 124.99 |  | 36.954 | 30.4156 |  | 74.3809 | 28.4699 | [5 empty] | 33.0643 |  | 37.7 |  |  |  | 9.0348 |  | 4.8706 |  |  | 7.5 |  | 37.2404 |  | 4.337 | 128.41 | 17.5726 |  | 36.0627 | 4.0014 |  |  | 89.8223 | 3.3535 | 1.8614 | 0.619 | 31.3708 | 333.2684 |  | 37.526 | 17.53 |  |  |  | 4.5601 |  |  |  | 273.92 |  | 21.144 |  | 17.596
21:00 |  |  | 22.8964 | 13.181 | [5 empty] | 32.5176 | 11.3745 | 13.56 | 31.676 |  |  | 31.217 |  | 50.4923 |  | 7.9 |  | 28.9051 |  | 8.3619 |  |  | 18.16 |  |  | 1.1 |  |  | 4.6045 | 0 | 5.7554 | 49.9792 | 111.291 | 27.8781 | 0.87 | 125.06 |  | 37.426 | 30.4444 |  | 74.4433 | 29.935 | [5 empty] | 45.8709 |  | 37.7 |  |  |  | 8.9874 |  | 4.9737 |  |  | 8 |  | 33.9736 |  | 4.2601 | 129.0036 | 18.2297 |  | 35.989 | 4.0848 |  |  | 89.8755 | 6.4416 | 1.8305 | 0.622 | 32.0417 | 333.8797 |  | 34.7689 | 17.267 |  |  |  | 4.9431 |  |  |  | 279.26 |  | 21.202 |  | 18.282
21:30 |  |  | 22.8344 | 13.31 | [5 empty] | 32.2522 | 11.5541 | 13.74 | 32.196 |  |  | 31.549 |  | 51.4689 |  | 8.2 |  | 27.3041 |  | 9.8646 |  |  | 17.12 |  |  | 5.3 |  |  | 4.7376 | 0 | 5.7294 | 50.8599 | 113.2621 | 28.3651 | 0.94 | 124.51 |  | 38.238 | 34.092 |  | 97.0935 | 31.1567 | [5 empty] | 59.767 |  | 37.7 |  |  |  | 8.7807 |  | 4.8992 |  |  | 7.9 |  | 35.3781 |  | 3.9934 | 127.8852 | 18.6118 |  | 36.4285 | 4.1258 |  |  | 89.9534 | 16.8836 | 1.7371 | 0.627 | 33.2599 | 333.9884 |  | 45.1606 | 17.903 |  |  |  | 5.2746 |  |  |  | 282.51 |  | 21.534 |  | 18.456
22:00 |  |  | 25.4095 | 13.377 | [5 empty] | 31.6405 | 11.7694 | 13.65 | 31.646 |  |  | 31.507 |  | 49.68 |  | 8.4 |  | 33.6385 |  | 9.997 |  |  | 12.55 |  |  | 6.1 |  |  | 4.7037 | 0 | 5.5813 | 52.1848 | 113.9283 | 29.3533 | 1.03 | 125.8 |  | 38.283 | 33.5474 |  | 119.7903 | 31.1014 | [5 empty] | 68.3868 |  | 37.7 |  |  |  | 8.994 |  | 4.8809 |  |  | 7.49 |  | 34.1724 |  | 4.3511 | 129.6016 | 18.3832 |  | 37.3004 | 3.9547 |  |  | 89.6618 | 24.6539 | 1.5494 | 0.611 | 33.1329 | 334.3676 |  | 52.299 | 18.242 |  |  |  | 5.1036 |  |  |  | 285.41 |  | 21.252 |  | 18.583
22:30 |  |  | 28.9569 | 14.242 | [5 empty] | 30.5898 | 11.9474 | 13.6 | 30.604 |  |  | 31.42 |  | 50.8244 |  | 8.4 |  | 37.1695 |  | 10.1111 |  |  | 10.32 |  |  | 5.2 |  |  | 5.4987 | 0 | 3.6765 | 50.7889 | 113.1757 | 28.7772 | 1.15 | 124.2 |  | 38.719 | 34.5856 |  | 122.3584 | 31.9227 | [5 empty] | 73.1622 |  | 37.7 |  |  |  | 9.1527 |  | 4.6997 |  |  | 33.14 |  | 31.9093 |  | 4.1884 | 128.4777 | 18.4453 |  | 37.9917 | 3.9615 |  |  | 90.1829 | 24.6004 | 1.1396 | 0.613 | 33.6162 | 334.3221 |  | 55.6454 | 18.229 |  |  |  | 5.0941 |  |  |  | 288.55 |  | 22.945 |  | 18.668
23:00 |  |  | 34.8476 | 13.558 | [5 empty] | 29.6929 | 11.8165 | 13.71 | 30.874 |  |  | 30.638 |  | 45.7569 |  | 8.4 |  | 45.3925 |  | 9.8543 |  |  | 10.04 |  |  | 2.2 |  |  | 5.0107 | 0 | 2.9189 | 51.0068 | 112.279 | 29.1598 | 1.26 | 124.62 |  | 39.812 | 34.5661 |  | 122.2633 | 32.64 | [5 empty] | 72.6491 |  | 37.7 |  |  |  | 9.1373 |  | 4.9164 |  |  | 46.61 |  | 30.9431 |  | 4.3548 | 128.8373 | 19.064 |  | 37.5353 | 3.9546 |  |  | 89.9802 | 24.6156 | 0.835 | 0.605 | 32.9078 | 333.8232 |  | 64.1709 | 18.705 |  |  |  | 5.2129 |  |  |  | 287.91 |  | 24.256 |  | 18.529
23:30 |  |  | 32.2234 | 13.779 | [5 empty] | 28.9724 | 12.0206 | 13.37 | 30.84 |  |  | 30.585 |  | 31.4148 |  | 8.3 |  | 47.7828 |  | 9.6402 |  |  | 8.74 |  |  | 3 |  |  | 5.1412 | 0 | 2.1834 | 51.3111 | 109.8352 | 28.6303 | 1.2 | 122.86 |  | 40.114 | 34.8426 |  | 127.4046 | 32.4127 | [5 empty] | 72.2012 |  | 37.7 |  |  |  | 9.3561 |  | 5.0241 |  |  | 50.69 |  | 29.1651 |  | 4.4084 | 129.5299 | 19.6877 |  | 37.4117 | 3.8564 |  |  | 88.3622 | 24.5262 | 0.7096 | 0.574 | 33.0519 | 333.5423 |  | 132.1598 | 19.068 |  |  |  | 4.9579 |  |  |  | 290.12 |  | 24.71 |  | 18.691
00:00 |  |  | 34.558 | 13.349 | [5 empty] | 28.4116 | 14.8293 | 13.99 | 29.264 |  |  | 30.471 |  | 50.1673 |  | 8.3 |  | 50.2525 |  | 10.0308 |  |  | 7.05 |  |  | 3 |  |  | 5.2594 | 0 | 1.877 | 51.3855 | 110.646 | 29.393 | 0.83 | 122.33 |  | 39.588 | 34.5314 |  | 149.3076 | 33.4925 | [5 empty] | 72.3005 |  | 37.7 |  |  |  | 8.8963 |  | 4.6887 |  |  | 51.94 |  | 27.1529 |  | 4.3347 | 131.3368 | 19.9904 |  | 36.9203 | 3.8369 |  |  | 89.4853 | 24.5047 | 0.6354 | 0.577 | 32.8741 | 333.8177 |  | 137.6419 | 19.019 |  |  |  | 5.005 |  |  |  | 288.99 |  | 26.36 |  | 18.726
MWh | 0 | 0 | 891.1144 | 310.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.859 | 322.4688 | 303.995 | 726.938 | 0 | 0 | 796.343 | 0 | 1029.0663 | 0 | 208.8 | 0 | 2252.478 | 0 | 220.039 | 0 | 0 | 389.56 | 0 | 0 | 73.05 | 0 | 0 | 185.1774 | 0 | 95.649 | 1096.619 | 2588.6199 | 658.9822 | 18.01 | 2965.565 | 0 | 879.9475 | 780.5908 | 0 | 3606.2407 | 768.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.0079 | 0 | 822.2 | 0 | 0 | 0 | 215.9531 | 0 | 114.0991 | 0 | 0 | 1156.68 | 0 | 2886.9771 | 0 | 97.9478 | 3035.5102 | 443.0317 | 0 | 783.6262 | 93.5763 | 0 | 0 | 2168.0426 | 515.1483 | 29.3329 | 14.2045 | 795.831 | 8022.9816 | 0 | 558.1228 | 431.706 | 0 | 0 | 0 | 111.8773 | 0 | 0 | 0 | 6660.01 | 0 | 629.5765 | 0 | 518.1675
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 19 de Agosto del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 958.77 | 1813.9 | 2823.8 | 39.7 |  | 0 |  |  |  | 62.58 | 11.2 | 0 | 860 | 6569.95 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 287.05
01:00 | 964.4 | 1692.2 | 2852.9 | 39.6 |  | 0 |  |  |  | 67.21 | 11.2 | 0 | 857 | 6484.51 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 30.8
01:30 | 960.1 | 1629.1 | 2789.5 | 39.7 |  | 0 |  |  |  | 66.28 | 11.2 | 0 | 862.3 | 6358.18 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 93.65
02:00 | 943.89 | 1588.5 | 2754.8 | 39.8 |  | 0 |  |  |  | 66.44 | 10.9 | 0 | 872.4 | 6276.73 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1999.9
02:30 | 957.21 | 1564.9 | 2742.8 | 39.7 |  | 0 |  |  |  | 66.08 | 11 | 0 | 872.4 | 6254.09 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 277.95
03:00 | 937.34 | 1551.9 | 2686.5 | 39.2 |  | 0 |  |  |  | 61.39 | 11 | 0 | 862.4 | 6149.73 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1860.35
03:30 | 966.23 | 1713.4 | 2582.7 | 39.7 |  | 0 |  |  |  | 67.99 | 11 | 0 | 871.6 | 6252.62 |  | C.H. YANANGO | 521.25
04:00 | 949.25 | 1747 | 2515.7 | 40.5 |  | 0 |  |  |  | 66.84 | 11 | 0 | 877.1 | 6207.39 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.1
04:30 | 945.33 | 1742.4 | 2620 | 40.9 |  | 0 |  |  |  | 68.53 | 11 | 0 | 883.2 | 6311.36 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1870.3
05:00 | 963.88 | 1711.9 | 2681.9 | 40.5 |  | 0 |  |  |  | 67.39 | 11 | 0 | 876.2 | 6352.77 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 131.65
05:30 | 937.16 | 1765.8 | 2752.6 | 40.8 |  | 0 |  |  |  | 64.17 | 11.2 | 0 | 864.1 | 6435.83 |  | C.H. RUNATULLO II | 80.8
06:00 | 949.56 | 1842.5 | 2951.1 | 40.5 |  | 0 |  |  |  | 63.3 | 11.2 | 0.3 | 837.8 | 6696.26 |  | C.H. RUNATULLO III | 119.5
06:30 | 952.24 | 1811.2 | 2893.1 | 40.2 |  | 0 |  |  |  | 66 | 11.2 | 45.9 | 857 | 6676.84 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 78.65
07:00 | 950.91 | 1835.7 | 2733.5 | 39.6 |  | 0 |  |  |  | 60.82 | 11.2 | 315.8 | 838.9 | 6786.43 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3964.05
07:30 | 960.25 | 1788.6 | 2591.6 | 39.7 |  | 0 |  |  |  | 61.6 | 11.2 | 620.9 | 809.6 | 6883.45 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 179.65
08:00 | 942.95 | 1557 | 2622.4 | 40.4 |  | 0 |  |  |  | 59.99 | 11.2 | 838.1 | 812.8 | 6884.84 |  | C.H. ARICOTA II |  | 122.7
08:30 | 956.46 | 1681.5 | 2728.4 | 39.4 |  | 0 |  |  |  | 59.94 | 11.2 | 904.7 | 778.2 | 7159.8 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 44.55
09:00 | 957.94 | 1756.4 | 2767.9 | 39.7 |  | 0 |  |  |  | 60.38 | 11.2 | 870.7 | 752.5 | 7216.72 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15394.45
09:30 | 963.41 | 1862.3 | 2852.4 | 39 |  | 0 |  |  |  | 61.96 | 11.2 | 935.4 | 733.3 | 7458.97 |  | C.H. RESTITUCION | 5172.2
10:00 | 955.63 | 1822.1 | 2933.2 | 39.5 |  | 0 |  |  |  | 62.9 | 11.2 | 954.401 | 740.9 | 7519.831 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 105.25
10:30 | 973.33 | 1820.6 | 2968 | 39.6 |  | 0 |  |  |  | 63.83 | 11.2 | 960.902 | 784.5 | 7621.962 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 496.85
11:00 | 951.82 | 1886.4 | 2905.6 | 39.4 |  | 0 |  |  |  | 61.77 | 11.2 | 968.824 | 851.7 | 7676.714 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 147.5
11:30 | 956.62 | 2036.7 | 2878.8 | 40.2 |  | 0 |  |  |  | 65.47 | 11.1 | 973.851 | 856.7 | 7819.441 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 950.37 | 2018.1 | 2882.7 | 40.2 |  | 0 |  |  |  | 63.89 | 11 | 979.257 | 813.1 | 7758.617 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1246.85
12:30 | 958.33 | 1866.3 | 2749.4 | 39.1 |  | 0 |  |  |  | 61.14 | 11 | 985.361 | 846.6 | 7517.231 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 56.55
13:00 | 954.06 | 1875.5 | 2719.3 | 39.5 |  | 0 |  |  |  | 61.25 | 10.8 | 984.352 | 847.3 | 7492.062 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 41.3
13:30 | 929.76 | 1942.7 | 2598.4 | 39.2 |  | 0 |  |  |  | 60.76 | 10.8 | 970.3 | 810 | 7361.92 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 543.75
14:00 | 935.69 | 2042.3 | 2608.7 | 39.9 |  | 0 |  |  |  | 61.24 | 10.8 | 969 | 846.9 | 7514.53 |  | C.H. YUNCAN |  | 2188.9
14:30 | 944.48 | 1999.5 | 2879.5 | 39.6 |  | 0 |  |  |  | 58.26 | 10.8 | 962.8 | 854.9 | 7749.84 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 217.45
15:00 | 951.23 | 1938 | 2870.7 | 39.8 |  | 0 |  |  |  | 59.43 | 10.8 | 949 | 864 | 7682.96 |  | C.H. EL CARMEN | 53
15:30 | 916.95 | 2015.1 | 2872.2 | 39.8 |  | 0 |  |  |  | 60.35 | 10.8 | 924 | 863.5 | 7702.7 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 209.5
16:00 | 949.34 | 1992.4 | 2890.6 | 39.8 |  | 0 |  |  |  | 59.9 | 10.8 | 859.2 | 860.5 | 7662.54 |  | C.H. ÁNGEL II | 239.25
16:30 | 930.31 | 2135.9 | 2902.6 | 39.9 |  | 0 |  |  |  | 60.93 | 10.8 | 574 | 880.1 | 7534.54 |  | C.H. ÁNGEL III | 250.45
17:00 | 929.88 | 2211.5 | 3224.9 | 40 |  | 0 |  |  |  | 61.81 | 10.8 | 241.4 | 866.7 | 7586.99 |  | C.H. LA JOYA | 168.2
17:30 | 947.43 | 2252.7 | 3370.9 | 39.8 |  | 0 |  |  |  | 65.29 | 10.9 | 16.1 | 863.5 | 7566.62 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 62.15
18:00 | 951.27 | 2258.9 | 3304.4 | 39.6 |  | 0 |  |  |  | 64.31 | 11 | 0 | 863.6 | 7493.08 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 388.6
18:30 | 942.07 | 2401.8 | 3293 | 39.8 |  | 162.8 |  |  |  | 64.25 | 11 | 0 | 868.6 | 7783.32 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 373.95
19:00 | 946.93 | 2365.5 | 3373.6 | 39.9 |  | 163.3 |  |  |  | 63.53 | 11 | 0 | 861.1 | 7824.86 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3298.2
19:30 | 940.31 | 2405 | 3231.5 | 87.2 |  | 164.6 |  |  |  | 67.52 | 11 | 0 | 822.7 | 7729.83 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2153.4
20:00 | 936.35 | 2573.5 | 3096.3 | 64.2 |  | 163.9 |  |  |  | 65.49 | 11 | 0 | 786.5 | 7697.24 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 101.05
20:30 | 941.85 | 2435.7 | 3158.9 | 64.4 |  | 162.9 |  |  |  | 61.33 | 11 | 0 | 782.1 | 7618.18 |  | C.H. PARIAC | 16.8
21:00 | 951.72 | 2480.6 | 3218.8 | 64.7 |  | 0 |  |  |  | 56.54 | 11 | 0 | 804.8 | 7588.16 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 4726.7
21:30 | 965.42 | 2402.1 | 3233.6 | 64.9 |  | 0 |  |  |  | 54.61 | 11 | 0 | 797 | 7528.63 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 69.1
22:00 | 964.04 | 2311.8 | 3227.4 | 64.7 |  | 0 |  |  |  | 56.75 | 11.2 | 0 | 785.6 | 7421.49 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 819.05
22:30 | 954.34 | 2362.4 | 2990.4 | 39.8 |  | 0 |  |  |  | 53.85 | 11.2 | 0 | 769.5 | 7181.49 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 27.495
23:00 | 962.28 | 2185.3 | 2994.7 | 39.8 |  | 0 |  |  |  | 52.64 | 11.2 | 0 | 724.2 | 6970.12 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 28.4
23:30 | 970.65 | 2110.9 | 2898.2 | 39.7 |  | 0 |  |  |  | 56.66 | 11.2 | 0 | 694.9 | 6782.21 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1878.55
00:00 | 956.65 | 2035.8 | 2826.9 | 40 |  | 0 |  |  |  | 57.31 | 11.2 | 0 | 684.8 | 6612.66 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 315.55
TOTAL MWh | 22818.195 | 47420.65 | 69523.4 | 1041.3 | 0 | 408.75 | 0 | 0 | 0 | 1490.95 | 265.05 | 8902.274 | 19837.55 | 171708.119 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 146.2
% | 13.2889 | 27.617 | 40.4893 | 0.60644 | 0 | 0.23805 | 0 | 0 | 0 | 0.8683 | 0.15436 | 5.1845 | 11.5531 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1622
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 705.85
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3208.6
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1929.65
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1521.85
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2234.4
[16 empty] | PCH TUPURI | 29.35
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 467.15
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 182
[16 empty] | C.H. RUCUY | 239.9
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 494.65
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1068.45
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 259.15
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 506
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2423.1
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 166.4
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 77.05
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 173.35
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 22818.195 | 47420.65

## GENERACION RER
miércoles, 19 de Agosto del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | INTI JOYA S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN JOSE | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | CS WAYRA SOLAR | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15.9 | 15.5 | 8.2 | 6.49 | 10.2 | 1.3 |  | 8.7 | 7.79 | 3.8 |  |  | 6 |  | 3.2 | 4.6 | 3.4 | 1.7 | 4.1 | 20.4 |  |  | 37.5 | 28.8 | 109.9 |  |  | 30.4 | 227.1 |  |  |  | 9.2 | 2.1 | 15 | 16 | 16 | 7 |  | 10.4 | 13.7 |  | 2.8 | 16.2 | [6 empty] | 2.37 | [5 empty] | 161.8 | 127.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 82.3 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 1.8 | 19 | 7.6 | 10 |  | 14.4 | 1132.55
1:00 | 16.2 | 15.5 | 9.37 | 6.49 | 6.6 | 1.3 |  | 9.1 | 10.55 | 3.9 |  |  | 6.1 |  | 3.4 | 4.6 | 3.6 | 1.7 | 4.1 | 20.9 |  |  | 36.9 | 29.9 | 109.4 |  |  | 28.2 | 224.9 |  |  |  | 9.2 | 2.1 | 14 | 16 | 16 | 7.1 |  | 12.9 | 10.4 |  | 2.8 | 16.2 | [6 empty] | 2.3 | [5 empty] | 164 | 127.1 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 82.5 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 1.8 | 19.2 | 7.6 | 10 |  | 14.1 | 1130.61
1:30 | 16.3 | 15.5 | 9.46 | 6.49 | 5.5 | 1.3 |  | 8.9 | 9.63 | 3.9 |  |  | 6.1 |  | 3.3 | 4.7 | 3.6 | 1.7 | 4.1 | 20.6 |  |  | 34.6 | 30.2 | 110 |  |  | 31.3 | 228.5 |  |  |  | 9.1 | 2.1 | 13 | 15 | 16 | 7.2 |  | 14 | 12.2 |  | 2.8 | 16.2 | [6 empty] | 2.1 | [5 empty] | 160.8 | 127.4 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 82.5 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 1.7 | 19.3 | 7.6 | 10 |  | 13.5 | 1130.78
2:00 | 15.5 | 15.5 | 9.57 | 6.48 | 5.5 | 1.3 |  | 8.8 | 10.59 | 3.8 |  |  | 6.1 |  | 3 | 4.4 | 3.6 | 1.7 | 4 | 20.5 |  |  | 37.6 | 30.2 | 110 |  |  | 34.7 | 228.7 |  |  |  | 8.7 | 2.1 | 12.5 | 13 | 15 | 7.1 |  | 13.6 | 14.2 |  | 2.7 | 16.2 | [6 empty] | 2.09 | [5 empty] | 161.4 | 128.7 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 82.5 | 4.7 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 1.7 | 19.2 | 7.6 | 10 |  | 12.8 | 1134.93
2:30 | 16.2 | 15.5 | 9.07 | 6.45 | 5.5 | 1.3 |  | 8.9 | 9.96 | 4 |  |  | 6.1 |  | 3.1 | 4.5 | 3.6 | 1.7 | 4 | 20.9 |  |  | 37.5 | 30.3 | 110 |  |  | 34 | 228.2 |  |  |  | 8.7 | 2.1 | 13.5 | 13 | 14 | 7.1 |  | 14.3 | 14.6 |  | 2.7 | 16 | [6 empty] | 2.31 | [5 empty] | 161.7 | 128.5 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 82.5 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 1.6 | 19.3 | 7.6 | 10 |  | 12 | 1134.69
3:00 | 15.6 | 12.1 | 8.82 | 6.49 | 3.5 | 1.2 |  | 8.9 | 9.48 | 3.7 |  |  | 6.1 |  | 3.1 | 4.5 | 3.6 | 2.1 | 4.1 | 20.2 |  |  | 32.4 | 30.3 | 110 |  |  | 35.3 | 229 |  |  |  | 8.7 | 2.1 | 13.5 | 13.5 | 14 | 7 |  | 13.4 | 13.1 |  | 2.7 | 16 | [6 empty] | 2.44 | [5 empty] | 162.1 | 126.1 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 79.9 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 1.6 | 19.3 | 7.5 | 10 |  | 11.7 | 1117.53
3:30 | 16.5 | 15.9 | 9.16 | 6.49 | 0.4 | 1.2 |  | 8.8 | 11.14 | 3.9 |  |  | 6.1 |  | 3.6 | 4.9 | 3.6 | 2.1 | 4 | 20.8 | 3.3 | 3.2 | 40 | 30.3 | 110 |  |  | 35.1 | 228.8 |  |  |  | 8.7 | 2.1 | 13.5 | 13.5 | 14 | 7 |  | 12.8 | 13.6 |  | 2.7 | 16 | [6 empty] | 2.03 | [5 empty] | 162.3 | 128.5 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 79.4 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 1.6 | 19.5 | 7.6 | 10 |  | 11.6 | 1138.12
4:00 | 17.1 | 15.9 | 7.62 | 6.48 |  | 1.2 |  | 8.9 | 10.84 | 3.8 |  |  | 6.1 |  | 3.2 | 4.4 | 3.6 | 2.1 | 4 | 20.6 | 3.3 | 3.2 | 54.4 | 30.3 | 110 |  |  | 35.1 | 227.7 |  |  |  | 8.3 | 2.1 | 13 | 13.5 | 14 | 7 |  | 9 | 12.1 |  | 2.8 | 16 | [6 empty] | 1.75 | [5 empty] | 162.3 | 126 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 79.4 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 1.5 | 19.4 | 7.6 | 10 |  | 11.1 | 1139.09
4:30 | 16.8 | 15.9 | 9.65 | 6.5 |  | 1.2 |  | 8.7 | 10.98 | 4 |  |  | 6.1 |  | 3.4 | 4.8 | 3.6 | 2.1 | 3.9 | 20.6 | 3.4 | 3.2 | 52.2 | 30.3 | 109.9 |  |  | 35.1 | 228.8 |  |  |  | 8.4 | 2.1 | 13 | 13.5 | 14 | 7 |  | 13.6 | 14.6 |  | 2.7 | 16 | [6 empty] | 1.73 | [5 empty] | 162.9 | 125.6 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 79.4 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 1.5 | 19.6 | 7.6 | 10 |  | 10 | 1146.76
5:00 | 16.2 | 15.9 | 9.17 | 6.49 |  | 1.2 |  | 8.4 | 11.23 | 4.1 |  |  | 6.1 |  | 3.5 | 5 | 3.6 | 1.8 | 4.1 | 21 | 3.5 | 3.2 | 43.4 | 30.3 | 110 |  |  | 35 | 229.1 |  |  |  | 8.3 | 2.1 | 13 | 13.5 | 14 | 7.2 |  | 15.2 | 14.4 |  | 2.7 | 16 | [6 empty] | 1.78 | [5 empty] | 162.8 | 125.8 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 79.4 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 1.5 | 19.6 | 7.6 | 10 |  | 9.8 | 1139.37
5:30 | 16.1 | 15.9 | 6.99 | 6.49 |  | 1.2 |  | 8.8 | 9.89 | 3.9 |  |  | 6.1 |  | 3.4 | 5.1 | 3.6 | 1.8 | 4.2 | 20.4 | 3.5 | 3.1 | 34.8 | 30.3 | 110 |  |  | 34.4 | 227.3 |  |  |  | 8 | 2.1 | 13 | 13.5 | 13.8 | 7.2 |  | 13.7 | 15 |  | 2.7 | 16 | [6 empty] | 1.66 | [5 empty] | 163.3 | 125.1 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 79.4 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 1.4 | 19.6 | 7.6 | 10 |  | 9.3 | 1122.23
6:00 | 16.1 | 15.1 | 7.37 | 6.51 |  | 1.2 |  | 8.4 | 9.82 | 4 |  |  | 6.1 |  | 3.2 | 5 | 3.6 | 1.8 | 4.1 | 20.9 | 3.5 | 3.1 | 33.5 | 30.3 | 110 |  |  | 34.8 | 225.8 |  |  |  | 8 | 2.1 | 12 | 13.5 | 13.8 | 7.9 |  | 13.8 | 14.8 |  | 2.7 | 15.9 |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | 140.4 | 124.2 | 0.6 | 0.1 |  |  |  | 30.8 | 79.4 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 1.4 | 19.7 | 7.6 | 10 |  | 9.2 | 1094.76
6:30 | 16.2 | 15.1 | 9.4 | 6.48 | 8 | 1.2 |  | 8.1 | 10.72 | 4 |  |  | 6 |  | 3.3 | 4.9 | 3.5 | 1.3 | 4 | 20.5 | 3.5 | 3.1 | 54.5 | 30.3 | 110 |  |  | 35.1 | 229 | 1.9 | 0.1 |  | 8.1 | 2.1 | 9 | 10 | 12 | 7.5 | 1.3 | 14.9 | 14.4 |  | 2.7 | 15.7 |  |  | 10.9 | 6.1 | 2.6 |  | 1.14 |  |  | 0.1 |  |  | 135.1 | 123.5 | 0.6 | 7.7 | 10 |  | 0.1 | 30.8 | 79.4 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 19.9 | 7.6 | 10 | 3.9 | 9.2 | 1160.34
7:00 | 15.9 | 12 | 6.73 | 6.49 | 10.4 | 1.2 |  | 8.8 | 10.9 | 4 | 0.1 |  | 6 |  | 3.5 | 5.1 | 3.4 | 1.3 | 4.2 | 20.5 | 3.5 | 3.1 | 58.6 | 30.3 | 110.8 |  |  | 33.6 | 221.1 | 12.3 | 0.4 |  | 8 | 2.3 | 8 | 8.5 | 11 | 7.5 | 4.5 | 15.4 | 14.2 |  | 2.6 | 15.7 |  |  | 98.4 | 46.4 | 32.1 |  | 0.81 | 1.1 |  | 0.6 |  |  | 126.6 | 118.1 | 0.6 | 43.8 | 58.3 |  | 0.7 | 30.8 | 79.4 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 3.9 | 1.4 | 20 | 7.6 | 10 | 13.2 | 8.5 | 1405.43
7:30 | 15.9 | 12 | 8.17 | 5.64 | 10.5 | 1.2 |  | 8.6 | 11.29 | 4 | 0.1 |  | 5.7 |  | 3.5 | 5 | 3.4 | 1.8 | 4.7 | 21 | 3.5 | 3.1 | 57.8 | 30.3 | 108.5 |  |  | 32.4 | 213.6 | 23.2 | 1.5 |  | 7.6 | 2.1 | 11.5 | 8.5 | 10 | 7.3 | 12.4 | 14.5 | 14.3 |  | 2.7 | 15.7 |  |  | 195.5 | 119.3 | 56.8 |  | 0.75 | 3.6 |  | 1.2 |  |  | 117.5 | 110.5 | 0.6 | 80.2 | 104.9 |  | 1.2 | 30.8 | 79.4 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 6.8 | 1.3 | 19.8 | 7.6 | 10 | 14.2 | 7.9 | 1684.05
8:00 | 15.9 | 12 | 8.01 | 5.99 | 10.5 | 1.1 |  | 8.7 | 9.39 | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 5.8 |  | 3.5 | 4.9 | 3.2 | 2.2 | 4.7 | 20.3 | 3.5 | 3.1 | 62.8 | 30.3 | 109.9 |  |  | 35.1 | 223.9 | 32.2 | 1.7 |  | 8 | 2.1 | 11.5 | 11 | 10 | 7.4 | 31 | 18 | 14.7 |  | 2.7 | 15.7 |  |  | 231.7 | 183.7 | 92.5 | 0.1 | 1.05 | 8.8 |  | 2.5 |  |  | 103.5 | 101.3 | 0.6 | 94.7 | 132.4 |  | 2.5 | 30.8 | 82.5 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 9.5 | 1.3 | 19.7 | 7.6 | 10 | 14.5 | 7.4 | 1904.74
8:30 | 16 | 12 | 6.81 | 6.48 | 10.6 | 1.1 |  | 9.1 | 9.55 | 4 | 0.2 | 0.7 | 6 |  | 3.8 | 5.2 | 3 | 2.2 | 4.7 | 20.9 | 3.5 | 3.1 | 77.5 | 30.2 | 109.4 |  |  | 31.5 | 209.7 | 33.7 | 1.8 |  | 7.8 | 2 | 10.5 | 11 | 10 | 7.5 | 71.1 | 17.8 | 15.3 |  | 2.6 | 15.4 |  |  | 235.2 | 187 | 94.4 | 0.2 | 1.36 | 11.4 |  | 4.4 |  |  | 87.8 | 85.7 | 0.6 | 97.4 | 134.2 |  | 5.1 | 30.8 | 82.5 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 11.4 | 1.3 | 19.9 | 7.6 | 10.1 | 16.5 | 7.1 | 1936.9
9:00 | 15.2 | 12 | 7.89 | 6.48 | 10.5 | 1.1 |  | 8.9 | 9.91 | 3.9 | 0.3 | 0.9 | 5.9 |  | 3.4 | 4.9 | 3 | 1.9 | 4.6 | 20.7 | 3.5 | 3.1 | 76.8 | 30.3 | 107.9 |  |  | 29.5 | 228.6 | 33.7 | 1.8 |  | 7.9 | 2.1 | 10 | 11 | 11 | 7.6 | 77.3 | 18.2 | 15.2 |  | 2.6 | 15.4 |  |  | 184.2 | 189.1 | 95.7 | 0.3 | 1.34 | 13.2 |  | 6.2 |  | 5.1 | 66.6 | 69.3 | 0.6 | 96.1 | 132.6 |  | 8.7 | 30.8 | 79.3 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 13.3 | 1.3 | 19.8 | 7.6 | 10 | 17.3 | 7.1 | 1881.72
9:30 | 16.1 | 14.5 | 7.2 | 6.48 | 10.6 | 1.1 |  | 8 | 9.68 | 4 | 0.3 | 1 | 4.5 |  | 3.6 | 5 | 3 | 1.8 | 4.6 | 20.7 | 3.2 | 3.1 | 73.9 | 30.3 | 110 |  |  | 28.2 | 216.1 | 33.9 | 1.7 |  | 8.2 | 2.1 | 10 | 11 | 11 | 7.6 | 77.1 | 17.5 | 14.2 |  | 2.5 | 15.3 |  |  | 239.1 | 189.9 | 96 | 0.3 | 1.31 | 14.5 |  | 8.2 |  | 9.8 | 71 | 62 | 0.6 | 96.2 | 130.8 |  | 13.8 | 30.8 | 79.3 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 15.4 | 1.3 | 20.2 | 7.6 | 10 | 17.2 | 6.7 | 1932.27
10:00 | 15 | 12.9 | 8.17 | 5.99 | 10.6 | 1.1 |  | 8.8 | 12.04 | 4.1 | 0.4 | 1.1 | 5.1 |  | 3.5 | 4.9 | 2.9 | 1.7 | 4.5 | 20.6 | 3.1 |  | 73 | 30.3 | 110 |  |  | 29.9 | 221.2 | 34 | 1.8 |  | 8.2 | 2.1 | 10 | 11 | 11 | 7.4 | 76.3 | 17.4 | 14.8 |  | 2.5 | 15.1 |  |  | 241.8 | 191.6 | 96.8 | 0.4 | 1.33 | 16 |  | 11.8 |  | 9.9 | 70.8 | 63.3 | 0.6 | 97.6 | 131.7 | 3.001 | 17.2 | 30.8 | 79.4 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 16.7 | 1.2 | 20 | 7.6 | 10 | 16.2 | 6.7 | 1956.131
10:30 | 17.2 | 12 | 7.67 | 6.48 | 13.3 | 1.1 |  | 9.3 | 11.18 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 5.7 |  | 3.7 | 5 | 2.8 | 1.9 | 4.5 | 20.8 | 3.1 |  | 71.1 | 30.1 | 110 |  |  | 29.8 | 217.1 | 33.9 | 1.8 |  | 8.2 | 2.1 | 10 | 11 | 11 | 7.2 | 76 | 14.2 | 14.1 |  | 2.5 | 15.1 |  |  | 235.8 | 192.6 | 97.3 | 0.4 | 1.03 | 17 |  | 14.1 | 1.6 | 9.9 | 95.3 | 94.1 | 0.6 | 97.1 | 132.6 | 8.702 | 17.9 | 30.8 | 77.9 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 17.7 | 1.2 | 19.6 | 7.6 | 9.8 | 16.4 | 6.8 | 2011.762
11:00 | 16.3 | 12 | 7.49 | 6.48 | 16.9 | 1.1 |  | 9.9 | 9.6 | 4.1 | 0.4 | 1.3 | 6 |  | 3.7 | 5 | 2.8 | 1.9 | 4.5 | 20.4 | 3.1 |  | 74.8 | 30.1 | 110 |  |  | 29.6 | 218.6 | 33.5 | 1.8 |  | 8.4 | 2 | 10 | 11 | 11 | 7 | 75.6 | 14.8 | 15.6 |  | 2.5 | 15.1 |  |  | 242.2 | 192.6 | 97.1 | 0.4 | 1.02 | 17.5 |  | 14 | 0.9 | 9.9 | 130.6 | 117.3 | 0.6 | 97.2 | 132.2 | 9.624 | 17.8 | 30.8 | 79.5 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 | 18.4 | 1.2 | 20 | 7.6 | 10 | 17.2 | 5.9 | 2087.114
11:30 | 15.8 | 12 | 7.18 | 6.48 | 11.9 | 1.1 |  | 9.8 | 14.21 | 4.2 | 0.4 | 1.3 | 6.2 |  | 3.7 | 5 | 2.8 | 1.9 | 4.5 | 20.9 | 3.1 |  | 76.4 | 30 | 110.1 |  |  | 29.7 | 218.2 | 33.8 | 1.9 |  | 8.5 | 2 | 9 | 10 | 11 | 7.4 | 76.2 | 16.3 | 14.5 |  | 2.5 | 15 |  |  | 242.5 | 192.8 | 97.3 | 0.4 | 0.82 | 18 |  | 14.1 | 3.1 | 10 | 127.5 | 121.6 | 0.6 | 98.1 | 132.7 | 10.451 | 17.8 | 30.8 | 81.6 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 18.9 | 1.2 | 20 | 7.6 | 10 | 17.2 | 6.6 | 2097.741
12:00 | 16.5 | 12 | 8.44 | 6.49 | 12.2 | 1.1 |  | 9.4 | 11.06 | 3.9 | 0.4 | 1.3 | 6.1 |  | 3.6 | 5 | 3.1 | 1.9 | 4.4 | 20.8 | 3.1 |  | 78 | 28.4 | 110.1 |  |  | 29.7 | 218.4 | 33.7 | 1.9 |  | 9.1 | 2 | 9 | 10 | 10 | 7.6 | 76.9 | 14.3 | 15.1 |  | 2.5 | 14.9 |  |  | 244.3 | 193.9 | 97.9 | 0.4 | 0.87 | 18.3 |  | 14.3 | 2.6 | 9.9 | 106.9 | 102 | 0.6 | 97.9 | 132.6 | 11.057 | 18 | 30.8 | 79.4 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 19 | 1.2 | 20 | 7.5 | 10 | 17.4 | 4.9 | 2055.117
12:30 | 15.7 | 11 | 9.34 | 6.31 | 12.1 | 1.1 |  | 8.7 | 10.09 | 3.9 | 0.4 | 1.3 | 4.9 |  | 3.4 | 5.4 | 3.2 | 1.9 | 4.4 | 21 | 3.3 |  | 78.1 | 28.1 | 110.1 |  |  | 29.8 | 222.3 | 33.4 | 1.8 |  | 9.7 | 2.1 | 9 | 9.5 | 10 | 7.6 | 77.3 | 13.6 | 15.2 |  | 2.5 | 14.9 |  |  | 246.4 | 195.3 | 98.7 | 0.4 | 0.73 | 18.1 |  | 14.3 | 2.7 | 10 | 122.6 | 116.6 | 0.6 | 98.5 | 133.5 | 11.561 | 18 | 30.8 | 79.4 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 18.7 | 1.2 | 20 | 7.4 | 10 | 17.7 | 6 | 2092.631
13:00 | 16.1 | 9.2 | 9.29 | 6.43 | 12.1 | 1.1 |  | 9.2 | 11.03 | 4 | 0.4 | 1.3 | 4.8 |  | 3.3 | 5.3 | 3.2 | 2 | 4.3 | 20.8 | 3.3 |  | 78.2 | 27.4 | 110.1 |  |  | 24.9 | 215.4 | 33.6 | 1.8 |  | 9.8 | 2 | 9 | 9.5 | 10 | 7.4 | 77.2 | 15.4 | 14.6 |  | 2.5 | 14.9 |  |  | 247.4 | 195.3 | 98.7 | 0.4 | 0.76 | 17.5 |  | 14.3 | 2.7 | 9.9 | 130.1 | 121 | 0.6 | 98.3 | 133.5 | 11.952 | 18 | 30.8 | 79.4 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 18 | 1.2 | 20 | 7.6 | 10 | 16.7 | 5.4 | 2091.162
13:30 | 15.6 | 9.2 | 9.13 | 6.45 | 12.1 | 1 |  | 8.7 | 11.68 | 4 | 0.4 | 1.2 | 4.9 |  | 3.4 | 5.4 | 3.2 | 2 | 4.5 | 20.2 |  |  | 78.2 | 25 | 108.4 |  |  | 23.7 | 213.4 | 34.1 | 1.8 |  | 10.1 | 2 | 8 | 8.5 | 10 | 7.5 | 77.1 | 15.1 | 13.3 |  | 2.5 | 14.9 |  |  | 247.3 | 195.6 | 98.8 | 0.4 | 0.86 | 16.5 |  | 14.3 | 1.2 | 9.9 | 105.1 | 117.7 | 0.6 | 97.5 | 133.4 |  | 18 | 30.8 | 79.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 17.2 | 1.1 | 19.9 | 7.6 | 10 | 16.7 | 4.5 | 2031.72
14:00 | 15.4 | 9.2 | 9.23 | 6.45 | 12.1 | 1.1 |  | 9 | 11.96 | 4.1 | 0.4 | 1.2 | 5.1 |  | 3.3 | 5.4 | 3.2 | 2 | 4.6 | 20.6 |  | 3.2 | 80 | 27.7 | 109.7 |  |  | 25.3 | 216.7 | 34.4 | 1.8 |  | 10.3 | 2 | 8 | 8.5 | 9 | 7.6 | 77.5 | 12.1 | 15.4 |  | 2.5 | 14.9 |  |  | 246.6 | 194.8 | 98.4 | 0.4 | 1.09 | 15.4 |  | 14.4 | 1.1 | 10 | 128.1 | 121.7 | 0.6 | 97.8 | 135.1 |  | 18.1 | 30.8 | 79.4 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 15.9 | 1.1 | 19.9 | 7.6 | 10 | 16.8 | 4.7 | 2071.53
14:30 | 14.6 | 9.2 | 9.81 | 6.46 | 12.1 | 1.1 |  | 7.5 | 10.69 | 4 | 0.4 | 1.1 | 5.2 |  | 3.5 | 5.4 | 3.3 | 2 | 4.5 | 20.7 |  | 3.2 | 81.8 | 30.3 | 109.5 |  |  | 25.2 | 218.3 | 34.5 | 1.9 |  | 10.4 | 2.1 | 8 | 8.5 | 9 | 7.5 | 77.5 | 13.9 | 14.6 |  | 2.5 | 14.9 |  |  | 246.6 | 194.3 | 98.1 | 0.4 | 0.88 | 13.8 |  | 14.4 | 1.1 | 9.9 | 128.8 | 122.1 | 0.6 | 96.8 | 134 |  | 18.1 | 30.8 | 79.6 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 14.4 | 1.1 | 19.7 | 7.6 | 10 | 16.5 | 4.8 | 2070.34
15:00 | 15.2 | 9.2 | 8.05 | 6.48 | 12.1 | 1.1 |  | 8.8 | 11.7 | 3.9 | 0.3 | 1 | 5.3 |  | 3.1 | 5.3 | 3 | 2 | 4.4 | 20.7 |  | 10 | 81.8 | 30.3 | 109.5 |  |  | 25 | 220.6 | 34.5 | 1.9 |  | 9.8 | 2.1 | 8 | 8.5 | 9 | 7.2 | 77.3 | 18 | 13.1 |  | 2.4 | 14.9 |  |  | 243.5 | 191.4 | 96.5 | 0.3 | 0.93 | 12.5 |  | 14.3 | 1.1 | 9.9 | 130.3 | 122.2 | 0.6 | 96.2 | 132.3 |  | 18 | 30.8 | 82.4 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 12.6 | 1.1 | 19.6 | 7.6 | 10 | 16.4 | 5 | 2071.86
15:30 | 15.4 | 9.2 | 8.16 | 6.48 | 12.1 | 1.2 |  | 8.4 | 12.71 | 3.7 | 0.3 | 0.8 | 5.3 |  | 3.4 | 5.4 | 2.7 | 2 | 4.4 | 20.4 |  | 3.3 | 81 | 30.3 | 106.9 |  |  | 29.8 | 220.3 | 33.8 | 1.9 |  | 9.4 | 2 | 8 | 8.5 | 9 | 7.2 | 77.5 | 17.3 | 15 |  | 2.4 | 14.9 |  |  | 236.7 | 187.1 | 94.5 | 0.3 | 0.55 | 10.3 |  | 14.1 | 1.1 | 9.9 | 127.9 | 121.9 | 0.6 | 93.2 | 129.9 |  | 17.6 | 30.8 | 82.3 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 10.3 | 1.1 | 19.4 | 7.6 | 10 | 15.7 | 4.5 | 2038.7
16:00 | 15.4 | 9.2 | 6.86 | 6.48 | 12.1 | 1.2 |  | 10.4 | 11.56 | 3.9 | 0.2 | 0.7 | 5.4 |  | 3.5 | 5.4 | 2.7 | 1.8 | 4.4 | 21.1 |  | 3.3 | 81.2 | 30.3 | 106.6 |  |  | 29.8 | 217.6 | 29.9 | 1.9 |  | 10 | 2 | 8 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 68.6 | 18.1 | 14.7 |  | 2.4 | 14.9 |  |  | 226.2 | 179 | 90.2 | 0.2 | 0.34 | 7.8 |  | 13.4 | 1.1 | 9.9 | 126.9 | 122.5 | 0.6 | 88.2 | 114.2 |  | 16.7 | 30.8 | 82 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 7.8 | 1.1 | 19.2 | 7.6 | 10 | 14.2 | 5.5 | 1972.24
16:30 | 14.7 | 9.2 | 7.45 | 6.47 | 14.7 | 1.3 |  | 11.6 | 11.51 | 3.9 | 0.1 | 0.5 | 5.4 |  | 3.2 | 5 | 2.6 | 1.9 | 4.5 | 20.7 |  | 3.2 | 78.3 | 30.3 | 105.9 |  |  | 33.9 | 231.6 | 19.9 | 1 |  | 9.8 | 2 |  | 2 | 8.5 | 7.4 | 40.4 | 16.9 | 14.1 |  | 2.4 | 15.1 |  |  | 167.4 | 114.3 | 62.3 | 0.2 | 0.61 | 5.1 |  | 11.3 | 1.1 | 9.9 | 134.4 | 122.7 | 0.6 | 54.3 | 71.1 |  | 14.2 | 30.8 | 81.2 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 5.1 | 1.1 | 19.4 | 7.6 | 10 | 6.8 | 5.6 | 1695.34
17:00 | 15.6 | 9.2 | 6.99 | 6.48 | 19.3 | 1.3 |  | 9.3 | 14.24 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 5.4 |  | 3.2 | 5 | 2.6 | 1.9 | 4.5 | 20.8 |  |  | 75.9 | 30.3 | 106.1 |  |  | 30.6 | 219.7 | 8.4 | 0.5 |  | 9.2 | 2.1 | 8 | 2 | 2 | 7.1 | 15.4 | 17.2 | 14.3 |  | 2.4 | 15.2 |  |  | 70.7 | 52.2 | 27.1 | 0.1 | 0.78 | 2.3 |  | 5 | 1.1 | 9.9 | 138.4 | 122.4 | 0.6 | 23.5 | 26.7 |  | 6.7 | 30.8 | 81 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 19.4 | 7.6 | 10 | 0.3 | 4.7 | 1351.79
17:30 | 16 | 9.2 | 7.63 | 10.83 | 19.3 | 1.4 |  | 9.5 | 12.13 | 3.9 |  |  | 4.6 |  | 3.2 | 5.1 | 2.6 | 1.9 | 4.4 | 20.9 | 3.3 |  | 77.9 | 30.3 | 102.8 |  |  | 33.3 | 224.8 | 0.4 |  |  | 9.2 | 2.1 | 8 | 8 | 2 | 6.5 | 1.1 | 17.4 | 15.6 |  | 2.4 | 15.6 |  |  | 6 | 3 | 1.4 | 0.1 | 0.73 | 0.2 |  | 0.4 | 1.1 | 9.9 | 128.1 | 122 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  | 0.7 | 30.8 | 80.5 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 19.2 | 7.6 | 10 |  | 4.7 | 1135.12
18:00 | 15.4 | 9.2 | 8.56 | 10.87 | 19.3 | 1.5 |  | 9.8 | 10.48 | 3.7 |  |  | 4.5 |  | 3.4 | 5.1 | 2.8 | 1.9 | 4.5 | 20.8 | 3.3 | 3.2 | 78.1 | 30.3 | 107.3 |  |  | 32.7 | 223.1 |  |  |  | 9.2 | 2 | 8 | 8.5 | 5 | 6.5 |  | 18.1 | 15.6 |  | 2.4 | 15.7 | [6 empty] | 0.77 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 125 | 122 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 80.7 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 1 | 19 | 7.6 | 10 |  | 4.9 | 1125.08
18:30 | 15 | 9.2 | 8.24 | 10.87 | 19.3 | 1.5 |  | 9.2 | 11.74 | 3.7 |  |  | 4.8 |  | 3.2 | 5 | 3 | 1.9 | 4.7 | 20.6 | 3.3 | 3.1 | 80.4 | 30.3 | 107.3 |  |  | 33 | 227.5 |  |  |  | 9.2 | 2 |  | 8.5 | 8 | 6.5 |  | 17.8 | 15.6 |  | 2.5 | 15.7 | [6 empty] | 0.77 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 124.1 | 120.9 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 80.9 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 1 | 18.9 | 7.6 | 10 |  | 4.9 | 1125.12
19:00 | 15.7 | 9.2 | 8.44 | 10.88 | 19.3 | 1.6 |  | 9.3 | 10.01 | 3.7 |  |  | 4.8 |  | 3.3 | 5.1 | 3 | 1.8 | 4.5 | 21 | 3.3 | 3.1 | 80.8 | 30.3 | 105.7 |  |  | 31.9 | 225.9 |  |  |  | 8.9 | 2.1 |  | 2 | 8 | 6.5 |  | 16.1 | 15.4 |  | 2.5 | 15.8 | [6 empty] | 1.03 |  |  |  | 4.5 | 9.9 | 123.3 | 121 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 80 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 1 | 18.8 | 7.6 | 10 |  | 4.9 | 1114.26
19:30 | 16.2 | 9.2 | 8.91 | 11 | 19.3 | 1.6 |  | 9.8 | 12.41 | 3.7 |  |  | 4.8 |  | 3.3 | 5.1 | 3 | 1.8 | 4.5 | 20.8 | 3.3 | 3.1 | 74.2 | 30.2 | 105.8 |  |  | 31.1 | 223.5 |  |  |  | 9 | 2.1 |  | 2 | 8 | 6.5 |  | 15.7 | 14.3 |  | 2.5 | 15.8 | [6 empty] | 1.01 |  |  |  | 4.2 | 9.9 | 101.4 | 115.9 | 0.6 |  |  |  |  | 30.6 | 80 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.8 | 7.6 | 10 |  | 4.9 | 1079.33
20:00 | 16.2 | 9.2 | 9.58 | 11.02 | 19.3 | 1.6 |  | 9.7 | 9.79 | 3.9 |  |  | 4.8 |  | 3.4 | 5.1 | 3 | 1.8 | 4.5 | 20.9 | 3.3 |  | 71.3 | 30.1 | 102.4 |  |  | 32 | 220.7 |  |  |  | 8.6 | 2.1 |  | 2 | 8 | 6 |  | 14.4 | 14 |  | 2.5 | 15.8 | [6 empty] | 0.85 |  |  |  | 4.1 | 9.9 | 90.4 | 101.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.5 | 79.4 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.8 | 7.6 | 10 |  | 4.6 | 1036.94
20:30 | 15.8 | 7.2 | 8.05 | 10.87 | 19.3 | 1.6 |  | 9.3 | 10.11 | 3.8 |  |  | 4.9 |  | 3.3 | 5 | 3 | 1.8 | 4.5 | 20.8 | 3.4 |  | 68.7 | 29.2 | 102.9 |  |  | 33 | 223.2 |  |  |  | 9 | 2.1 |  | 9 | 4 | 6 |  | 12.6 | 11.7 |  | 2.6 | 15.9 | [6 empty] | 0.85 |  |  |  | 4.1 | 9.9 | 95 | 95.5 | 0.6 |  |  |  |  | 30.4 | 79.9 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.8 | 7.5 | 10 |  | 4.5 | 1031.58
21:00 | 15.9 |  | 8.85 | 11.07 | 19.3 | 1.6 |  | 9.4 | 11.32 | 3.8 |  |  | 5.1 |  | 3.2 | 5 | 3 | 1 | 4.5 | 21 | 3.5 |  | 63 | 28.5 | 104.2 |  |  | 28 | 222.5 |  |  |  | 9.3 | 2.2 |  | 10 | 7 | 6 |  | 12.5 | 11.4 |  | 2.6 | 15.9 | [6 empty] | 0.62 |  |  |  | 4.1 | 9.9 | 112.1 | 112.6 | 0.6 |  |  |  |  | 30.4 | 79.6 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 19 | 7.5 | 10 |  | 4.7 | 1053.66
21:30 | 15.7 |  | 8.4 | 11.06 | 19.3 | 1.6 |  | 7.6 | 11.85 | 3.8 |  |  | 5.2 |  | 3.2 | 5.1 | 3.4 | 1.2 | 4.5 | 20.8 | 3.5 |  | 46.8 | 27.3 | 107.6 |  |  | 31.1 | 225.5 |  |  |  | 10.2 | 2.3 | 9 | 10 | 10 | 6 |  | 11.4 | 10.1 |  | 2.6 | 15.9 | [6 empty] | 0.92 |  |  |  | 4.1 | 9.9 | 117.2 | 109.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.6 | 80.1 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 19 | 7.6 | 10 |  | 4.9 | 1058.13
22:00 | 16 |  | 9.2 | 11.06 | 19.3 | 1.6 |  | 8.3 | 12.19 | 3.8 |  |  | 5.2 |  | 3.3 | 5.1 | 3.7 | 1.9 | 4.6 | 20.7 | 3.5 |  | 44.8 | 26.9 | 107.3 |  |  | 32.8 | 225.4 |  |  |  | 10.5 | 2.5 | 8 | 10 | 10 | 6.1 |  | 8.8 | 10.7 |  | 2.7 | 15.9 | [6 empty] | 0.84 |  |  |  | 1.4 | 9.9 | 114.1 | 104.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 79.7 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 19.2 | 7.6 | 10 |  | 5 | 1047.39
22:30 | 16 |  | 6.93 | 11.06 | 19.3 | 1.6 |  | 9 | 10.86 | 3.7 |  |  | 5.2 |  | 3.2 | 4.8 | 4.3 | 2 | 4.5 | 20.5 | 3.3 |  | 47.7 | 28.7 | 109.2 |  |  | 34.1 | 228.6 |  |  |  | 10.5 | 2.9 | 8 | 10 | 10 | 6.1 |  | 5.7 | 7.9 |  | 2.7 | 15.9 | [6 empty] | 0.54 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 100.4 | 95.3 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 81.1 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 19 | 7.6 | 10 |  | 5 | 1027.69
23:00 | 16.4 |  | 8.12 | 11.04 | 19.3 | 1.5 |  | 7.8 | 9.28 | 3.7 |  |  | 5.1 |  | 3.4 | 4.8 | 4.3 | 2.2 | 4.5 | 20.6 | 3.1 |  | 39 | 28.4 | 104.2 |  |  | 31.3 | 227.2 |  |  |  | 10.5 | 3.2 | 8.5 | 11 | 10.5 | 6.3 |  | 6.3 | 8.6 |  | 2.7 | 15.9 | [6 empty] | 0.58 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 84.9 | 81.7 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 81.8 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 19 | 7.5 | 10 |  | 5.5 | 984.32
23:30 | 16.2 |  | 9.4 | 11.02 | 19.2 | 1.5 |  | 8.9 | 11.14 | 3.9 |  |  | 5.2 |  | 3.2 | 4.6 | 4.3 | 2.2 | 4.6 | 20.7 | 3.1 |  | 34.8 | 26.9 | 104.1 |  |  | 33.6 | 228.4 |  |  |  | 10.5 | 3.6 | 9 | 11.5 | 11 | 6.3 |  | 7.9 | 12.1 |  | 2.7 | 15.9 | [6 empty] | 0.65 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 66.2 | 68.4 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 81.7 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 19.2 | 7.6 | 9.9 |  | 6.4 | 962.01
0:00 | 16.4 |  | 9.5 | 11.03 | 19.3 | 1.5 |  | 8.8 | 11.58 | 3.9 |  |  | 5.3 |  | 3.5 | 4.7 | 4.3 | 2.1 | 4.6 | 20.7 | 3.1 | 3.2 | 30.7 | 25.7 | 105.4 |  |  | 33.4 | 224 |  |  |  | 10.5 | 4.2 | 9 | 10.5 | 10.8 | 6.4 |  | 10.9 | 11.6 |  | 2.7 | 15.9 | [6 empty] | 0.65 |  |  |  | 1.1 |  | 62.1 | 68.4 | 0.6 |  |  |  |  | 30.8 | 81.8 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 19.5 | 7.5 | 10 |  | 6.8 | 946.56
EJEC MWh | 381.55 | 245.45 | 200.865 | 185.99 | 287.05 | 30.8 | 0 | 215.35 | 261.745 | 93.65 | 3.1 | 9.05 | 131.65 | 0 | 80.8 | 119.5 | 78.65 | 44.55 | 105.25 | 496.85 | 56.55 | 41.3 | 1471.35 | 707.75 | 2597.45 | 0 | 0 | 753.4 | 5357.8 | 318.35 | 17.25 | 0 | 217.45 | 53 | 209.5 | 239.25 | 250.45 | 168.2 | 661.3 | 341.6 | 329 | 0 | 62.15 | 373.95 | 0 | 0 | 2293.3 | 1793.65 | 910.6 | 3.05 | 27.495 | 129.45 | 0 | 110.85 | 28.4 | 146.2 | 2940.95 | 2669.2 | 14.4 | 924.95 | 1254.95 | 33.174 | 142.45 | 738.35 | 1930.7 | 115.15 | 68.3 | 52.8 | 28.8 | 137.3 | 29.35 | 467.15 | 182 | 239.9 | 159.5 | 173.35 | 34944.619
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1756 | 5.0251 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4448.795 | 12.731 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8902.274 | 25.4754 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 19837.55 | 56.7685 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
19/08/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
19/08/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
20/08/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
miércoles, 19 de Agosto del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15.9 | 15.5 | 8.2 | 6.49 | 8.7 | 7.79 |  | 62.58
1:00 | 16.2 | 15.5 | 9.37 | 6.49 | 9.1 | 10.55 |  | 67.21
1:30 | 16.3 | 15.5 | 9.46 | 6.49 | 8.9 | 9.63 |  | 66.28
2:00 | 15.5 | 15.5 | 9.57 | 6.48 | 8.8 | 10.59 |  | 66.44
2:30 | 16.2 | 15.5 | 9.07 | 6.45 | 8.9 | 9.96 |  | 66.08
3:00 | 15.6 | 12.1 | 8.82 | 6.49 | 8.9 | 9.48 |  | 61.39
3:30 | 16.5 | 15.9 | 9.16 | 6.49 | 8.8 | 11.14 |  | 67.99
4:00 | 17.1 | 15.9 | 7.62 | 6.48 | 8.9 | 10.84 |  | 66.84
4:30 | 16.8 | 15.9 | 9.65 | 6.5 | 8.7 | 10.98 |  | 68.53
5:00 | 16.2 | 15.9 | 9.17 | 6.49 | 8.4 | 11.23 |  | 67.39
5:30 | 16.1 | 15.9 | 6.99 | 6.49 | 8.8 | 9.89 |  | 64.17
6:00 | 16.1 | 15.1 | 7.37 | 6.51 | 8.4 | 9.82 |  | 63.3
6:30 | 16.2 | 15.1 | 9.4 | 6.48 | 8.1 | 10.72 |  | 66
7:00 | 15.9 | 12 | 6.73 | 6.49 | 8.8 | 10.9 |  | 60.82
7:30 | 15.9 | 12 | 8.17 | 5.64 | 8.6 | 11.29 |  | 61.6
8:00 | 15.9 | 12 | 8.01 | 5.99 | 8.7 | 9.39 |  | 59.99
8:30 | 16 | 12 | 6.81 | 6.48 | 9.1 | 9.55 |  | 59.94
9:00 | 15.2 | 12 | 7.89 | 6.48 | 8.9 | 9.91 |  | 60.38
9:30 | 16.1 | 14.5 | 7.2 | 6.48 | 8 | 9.68 |  | 61.96
10:00 | 15 | 12.9 | 8.17 | 5.99 | 8.8 | 12.04 |  | 62.9
10:30 | 17.2 | 12 | 7.67 | 6.48 | 9.3 | 11.18 |  | 63.83
11:00 | 16.3 | 12 | 7.49 | 6.48 | 9.9 | 9.6 |  | 61.77
11:30 | 15.8 | 12 | 7.18 | 6.48 | 9.8 | 14.21 |  | 65.47
12:00 | 16.5 | 12 | 8.44 | 6.49 | 9.4 | 11.06 |  | 63.89
12:30 | 15.7 | 11 | 9.34 | 6.31 | 8.7 | 10.09 |  | 61.14
13:00 | 16.1 | 9.2 | 9.29 | 6.43 | 9.2 | 11.03 |  | 61.25
13:30 | 15.6 | 9.2 | 9.13 | 6.45 | 8.7 | 11.68 |  | 60.76
14:00 | 15.4 | 9.2 | 9.23 | 6.45 | 9 | 11.96 |  | 61.24
14:30 | 14.6 | 9.2 | 9.81 | 6.46 | 7.5 | 10.69 |  | 58.26
15:00 | 15.2 | 9.2 | 8.05 | 6.48 | 8.8 | 11.7 |  | 59.43
15:30 | 15.4 | 9.2 | 8.16 | 6.48 | 8.4 | 12.71 |  | 60.35
16:00 | 15.4 | 9.2 | 6.86 | 6.48 | 10.4 | 11.56 |  | 59.9
16:30 | 14.7 | 9.2 | 7.45 | 6.47 | 11.6 | 11.51 |  | 60.93
17:00 | 15.6 | 9.2 | 6.99 | 6.48 | 9.3 | 14.24 |  | 61.81
17:30 | 16 | 9.2 | 7.63 | 10.83 | 9.5 | 12.13 |  | 65.29
18:00 | 15.4 | 9.2 | 8.56 | 10.87 | 9.8 | 10.48 |  | 64.31
18:30 | 15 | 9.2 | 8.24 | 10.87 | 9.2 | 11.74 |  | 64.25
19:00 | 15.7 | 9.2 | 8.44 | 10.88 | 9.3 | 10.01 |  | 63.53
19:30 | 16.2 | 9.2 | 8.91 | 11 | 9.8 | 12.41 |  | 67.52
20:00 | 16.2 | 9.2 | 9.58 | 11.02 | 9.7 | 9.79 |  | 65.49
20:30 | 15.8 | 7.2 | 8.05 | 10.87 | 9.3 | 10.11 |  | 61.33
21:00 | 15.9 |  | 8.85 | 11.07 | 9.4 | 11.32 |  | 56.54
21:30 | 15.7 |  | 8.4 | 11.06 | 7.6 | 11.85 |  | 54.61
22:00 | 16 |  | 9.2 | 11.06 | 8.3 | 12.19 |  | 56.75
22:30 | 16 |  | 6.93 | 11.06 | 9 | 10.86 |  | 53.85
23:00 | 16.4 |  | 8.12 | 11.04 | 7.8 | 9.28 |  | 52.64
23:30 | 16.2 |  | 9.4 | 11.02 | 8.9 | 11.14 |  | 56.66
0:00 | 16.4 |  | 9.5 | 11.03 | 8.8 | 11.58 |  | 57.31
EJEC MWh | 381.55 | 245.45 | 200.865 | 185.99 | 215.35 | 261.745 | 0 | 1490.95

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Agosto del 2026 - miércoles, 19 de Agosto del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 375.05 | 368.05 |  |  | 172.05 | 372.15 | 377.7 | 377.5 | 376.95 | 383.1 | 379.5 | 386.7 | 382.4 | 365.05 | 384.55 | 357.15 | 142.6 | 382.4 | 381.55 | 5964.45
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 280.4 | 277.45 | 78.4 |  |  | 8.25 | 367.3 | 328.25 | 388.15 | 376.8 | 367.4 | 361.25 | 378.7 | 385.15 | 389.95 | 388.95 | 391.2 | 365.05 | 245.45 | 5378.1
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.15 | 174.95 | 201.65 | 202 | 199.2 | 182.35 | 183.2 | 179.5 | 198.6 | 191.85 | 198.85 | 151.65 | 178.025 | 200.8 | 198.1 | 180.1 | 180.3 | 196.65 | 200.865 | 3579.79
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 246 | 265.55 | 29.75 | 205.2 | 264.4 | 245.6077 | 261.55 | 245.1 | 264.35 | 220.2 | 235.25 | 234.2 | 157.35 | 152.545 | 155.35 | 155.7 | 39 | 134.25 | 185.99 | 3697.3427
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.3 | 346.25 | 385.15 | 400.55 | 370.55 | 329.75 | 305.05 | 338.4 | 276.2 | 262.65 | 261.25 | 254.15 | 244.8 | 269.65 | 245 | 318.85 | 333.25 | 313.3 | 287.05 | 5867.15
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33 | 35.05 | 35.3 | 36.3 | 38.75 | 37.8 | 36.3 | 36 | 36.65 | 39.6 | 25.65 | 24.5 | 25.4 | 26.75 | 28.45 | 27.9 | 27.2 | 29.5 | 30.8 | 610.9
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 222.65 | 227.2 | 196.8 | 215.65 | 216.15 | 207.35 | 207.65 | 216.35 | 215 | 206.75 | 208.55 | 210.55 | 209.35 | 205.1 | 206.3 | 211.15 | 184.7 | 201.55 | 215.35 | 3984.15
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 226.4 | 216.45 | 222.35 | 232.1 | 225.95 | 267.65 | 203.15 | 188.4 | 231.8 | 237.6 | 246.9 | 339.5 | 319.8 | 318.25 | 322.25 | 362.05 | 325.25 | 265.5 | 261.745 | 5013.095
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 99.15 | 97.75 | 94.9 | 91.85 | 90.05 | 90.5 | 87.55 | 89.15 | 57.4 | 44.85 | 101.85 | 99.9 | 97.5 | 97.35 | 96.9 | 97.8 | 96.05 | 93.65 | 1724.1
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2178.25 | 2152.45 | 2097.05 | 2094.75 | 2134.95 | 2243.25 | 2115.95 | 2180.6 | 2090.2 | 2213.4 | 2220.65 | 2329.1 | 2139.6 | 2150 | 2222 | 1833.55 | 2186.65 | 2279.95 | 1999.9 | 40862.25
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 292.4 | 290.15 | 285.3 | 282.3 | 276.75 | 278 | 277.35 | 270.95 | 270.75 | 293.15 | 301.3 | 284.15 | 283.55 | 282.8 | 273.4 | 272.85 | 280.45 | 279 | 277.95 | 5352.55
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.25 | 909.5 | 1034.05 | 947.9 | 1065.75 | 882.6 | 1059.7 | 903.05 | 1040.5 | 1805.6 |  |  |  | 1204.45 | 1567.8 | 1466.75 | 1579.95 | 2190.05 | 1860.35 | 20602.25
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 466.85 | 461.6 | 454.2 | 446.3 | 423.8 | 425.8 | 420.7 | 420.8 | 487.2 | 897.75 | 930 | 747.5 | 654.4 | 606.4 | 560.9 | 543.35 | 560.05 | 564 | 521.25 | 10592.85
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.35 | 1.4 | 1.85 | 2.45 | 2.45 | 1.6 | 2.35 | 2.75 | 2.3 | 2.65 | 2.45 | 2.85 | 1.05 | 2.6 | 2.4 | 0.85 | 1.3 | 3.05 | 3.1 | 41.8
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.65 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 8.6 | 8.85 | 8.7 | 0.25 | 8.25 | 8.55 | 8.45 | 8.75 | 8.65 | 8.7 | 6.45 | 6.3 | 7.2 | 9.05 | 148.9
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.55 | 158.75 | 160.4 | 161.4 | 161.5 | 161.4 | 126 | 161.95 | 161.55 | 160.4 | 161.3 | 162.35 | 161.9 | 161.3 | 160.05 | 161.45 | 162.15 | 162.1 | 160.1 | 3027.6
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.75 | 1875.35 | 1878.5 | 1879.25 | 1840.25 | 1855.1 | 1876.55 | 1872.1 | 1870.8 | 1892.05 | 1864.9 | 1879.45 | 1835.6 | 1881.45 | 1884.95 | 1865.05 | 1883.25 | 1882.6 | 1870.3 | 35562.25
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 4.35 | [9 empty] | 107.25 | 30.35 | [7 empty] | 141.95
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 246.85 | 53.25 | 1 | [6 empty] | 301.1
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.55 | 104.15 | 100.45 | 98.25 | 91.9 | 90.55 | 90.05 | 91.4 | 52.2 | 219.15 | 135.95 | 107.2 | 170.1 | 152.8 | 142.5 | 135.65 | 138.3 | 138 | 131.65 | 2293.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.85 | 61 | 71.85 | 63.95 | 66.1 | 69.55 | 67.95 | 61.2 | 67.45 | 110.75 | 109 | 94.65 | 94.35 | 84.6 | 83.85 | 74.45 | 98.8 | 92.5 | 80.8 | 1525.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.15 | 96.1 | 100.7 | 93.8 | 95.6 | 105.25 | 97.65 | 89.75 | 100.25 | 169.25 | 159.5 | 139 | 137.25 | 122.65 | 119.1 | 108.55 | 149.5 | 138.55 | 119.5 | 2245.1
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.6 | 79.9 | 79.25 | 83.15 | 90.45 | 91.7 | 96.35 | 96.05 | 98.6 | 92.65 | 81.15 | 73.35 | 73.4 | 72.6 | 76.6 | 80.6 | 72.3 | 86.4 | 78.65 | 1583.75
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2419.55 | 2388.55 | 2226.4 | 2412.25 | 2436.4 | 2514.8 | 2488 | 2523.9 | 2577.45 | 2856.95 | 2847.85 | 2764.3 | 2697.25 | 2680.4 | 2585.2 | 2575.55 | 3141.85 | 3726.7 | 3964.05 | 51827.4
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.45 | 183 | 186.1 | 184.55 | 184.8 | 186.45 | 183.5 | 185.35 | 187.05 | 187.45 | 185.35 | 186.35 | 188.75 | 189.25 | 186.9 | 183.55 | 182 | 182.1 | 179.65 | 3515.6
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.85 | 123.4 | 123.45 | 124.45 | 124.7 | 124.6 | 100.25 | 124.05 | 124.05 | 124.55 | 124.95 | 120.8 | 124.05 | 124.05 | 124.35 | 122.95 | 122.2 | 123.15 | 122.7 | 2327.55
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 536.65 | 327 | 472.15 | 537.95 | 518.9 | 540.3 | 538.85 | 521.1 | 538.1 | 536.4 | 538.8 | 459.95 | 431.9 | 479.15 | 476.25 | 542.8 | 539.3 | 215.85 |  | 8751.4
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.75 | 50.75 | 50.1 | 50.5 | 49.5 | 48.15 | 48.35 | 47.25 | 47.8 | 11 | [6 empty] | 36.55 | 56 | 44.55 | 589.25
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12976.4 | 11992.4 | 15397 | 13308.55 | 14737.7 | 12802.1 | 13954.95 | 13032.25 | 12019.5 | 14308.35 | 15435.3 | 15606.8 | 15599.7 | 15070.9 | 15464.65 | 15435.55 | 15493.7 | 14782.2 | 15394.45 | 272812.45
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4230.15 | 3819.15 | 5090.25 | 4393.05 | 4895.85 | 4245.45 | 4628.65 | 4306.15 | 3970.1 | 4735 | 5140.4 | 5143.95 | 5119.6 | 5057.65 | 5161.75 | 5163.15 | 5149.4 | 4940.7 | 5172.2 | 90362.6
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.7 | 60.1 | 70.7 | 113.25 | 61.5 | 60.5 | 60.6 | 62 | 61.35 | 61.7 | 61.9 | 61.9 | 59.95 | 60.4 | 60.4 | 60.85 | 99.4 | 110 | 105.25 | 1353.45
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 418.15 | 406.6 | 408.05 | 396.75 | 352.65 | 293.2 | 379.95 | 483.6 | 341.9 | 464.15 | 414.55 | 460.05 | 374.35 | 362.55 | 359.35 | 413.55 | 339.75 | 489.95 | 496.85 | 7655.95
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1162.5387 | 3667.5 | 1480.8 | 1415.1 | 3564.15 | 1084 | 772.9 | 2440.9 | 2499.35 | 1753.1 | 3270.9 | 2733.6 | 1670.35 | 2191.65 | 1893.1 | 1174.4 | 2201.2 | 1663.65 | 147.5 | 36786.6887
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.1131 | 155.95 | 156 | 156 | 143 | 122.4 | 123.4 | 155.9 | 155.9 | 155.85 | 155.65 | 155.6 | 155.95 | 155.7 | 155.95 | 156 | 155.9 | 156 | 156 | 2882.2631
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1327.7 | 1545.25 | 1616.95 | 1613.35 | 1470.7 | 1372.15 | 1140.85 | 1248.6 | 909.05 | 850.2 | 841.9 | 821.1 | 756.9 | 841.15 | 728.4 | 1172.9 | 1404.55 | 1284.1 | 1246.85 | 22192.65
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.75 | 68.1 | 60.3 | 19.45 | 45.3 | 54.7 | 58.2 | 60.15 | 64.35 | 65.8 | 59.2 | 62.5 | 57.75 | 55.25 | 55.65 | 52.2 | 57.8 | 59.7 | 56.55 | 1079.7
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51 | 56.4 | 46.05 | 53.1 | 44.45 | 49.15 | 54.8 | 42.2 | 40.65 | 47.15 | 53.25 | 43.75 | 50.2 | 38.9 | 49 | 38.9 | 48.2 | 46.45 | 41.3 | 894.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019.15 | 932.85 | 1031.7 | 1028.7 | 1018.95 | 1031.45 | 1046.5 | 618.3 | [5 empty] | 223.7 | 1058.75 | 1041.85 | 1023.2 | 977.2 | 955.3 | 13007.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.95 | 219.95 | 155.1 | 221.05 | 68.75 | 174.15 | 229.55 | 482.4 | 955.4 | 911.5 | 886.3 | 263.55 |  |  | 45.5 | 165.45 | 132.45 |  | 86 | 5127.05
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 298.8 | [6 empty] | 298.8
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 892.4 | 1072.55 | 721.9 | 506.35 | 504.45 | 829.55 | 1482.05 | 618.2 | 265.05 | 902 | 641.45 | 443.75 | 471.3 | 1108.45 | 918.45 | 795.8 | 1356.55 | 1324.8 | 1471.35 | 16326.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 591.8 | 630.65 | 541.55 | 328.75 | 142.3 | 159.75 | 440.45 | 473.65 | 347.5 | 595.2 | 457.6 | 342.25 | 431.5 | 445.95 | 631.65 | 619.95 | 521.5 | 669.05 | 707.75 | 9078.8
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1860.25 | 2291.4 | 2097.2 | 2195.4 | 931.05 | 978.7 | 2034.95 | 2277.2 | 2275.65 | 1360.9 | 453.3 | 918.85 | 113.85 | 544.8 | 799.1 | 24.1 | 37.45 | 940.7 | 2597.45 | 24732.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1964.25 | 1899.1 | 1747.05 | 1914.8 | 575.45 | 858.45 | 1769.45 | 1646.75 | 877.3 | 752.65 | 202.95 | 576.15 | 133 | 440.8 | 602.95 | 52.8 | 249.3 | 1353.1 | 2719.3 | 20335.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2245.9 | 2004.15 | 1881 | 2214.45 | 892.2 | 1154.45 | 2015.3 | 1879.4 | 1373.8 | 1190.67 | 302.4 | 818.65 | 251.5 | 790.2 | 1012.2 | 86.45 | 392.8 | 1568.65 | 2638.5 | 24712.67
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 269.85 | 260.35 | 254.15 | 286.65 | 70.25 | 121.6 | 261.7 | 234.65 | 97.9 | 87.35 | 26.45 | 72.35 | 14.8 | 53.1 | 72.3 | 8.1 | 36.1 | 200.85 | 440.65 | 2869.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 220.9 | 221.95 | 222.45 | 195.65 | 48.95 | 82.8 | 125.35 | 139.15 | 59.75 | 53.2 | 17 | 60.45 | 10.2 | 42.3 | 54.05 | 4.65 | 25.05 | 163.15 | 312.75 | 2059.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.55 | 626.1 | 594 | 577.35 | 575.75 | 625.05 | 607.25 | 604.9 | 626.95 | 697.2 | 613.3 | 577.9 | 562.1 | 529.5 | 560.6 | 626.8 | 571.1 | 565 | 543.75 | 11309.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2113.45 | 1773.5 | 1778.95 | 1874.15 | 1959.65 | 1575.75 | 1459.6 | 1786 | 1813.2 | 2086.2 | 1718.15 | 2245.9 | 2075.25 | 2060.7 | 2135.8 | 1811.35 | 2198.7 | 2197.05 | 2188.9 | 36852.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 383.1 | 385.8 | 387.53 | 391.85 | 17.25 | 18.45 | 18.8 | 395 | 373.865 | 185.15 | 365.4 | 366.8 | 360.05 | 373.4 | 342.4 | 7.05 | 5.5 | 374.15 | 17.25 | 4768.795
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 288.3 | 290.2 | 291.15 | 293.3 | 295.3 | 296.6 | 294.5 | 293.35 | 279.05 | 130.45 | 263.35 | 263.7 | 274.3 | 286.25 | 282 | 259.25 | 93.1 | 320.7 | 318.35 | 5113.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4030.6 | 4076.6 | 4071.3 | 4069.95 | 4059.65 | 4072.7 | 4067.25 | 3781.55 | 3900.95 | 3976.45 | 3638.8 | 3995.45 | 4039.75 | 3863.65 | 3835.95 | 3966.95 | 4027.5 | 3891.5 | 3796.7 | 75163.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3989.35 | 4031 | 4022.3 | 4026.05 | 4018.2 | 4025.75 | 4023.2 | 3753.8 | 3869.5 | 3937.1 | 3600.2 | 3956.75 | 3995.65 | 3824.75 | 3806.65 | 3933.75 | 3992 | 3853.45 | 3772.85 | 74432.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4734.7 | 4799.45 | 4768.35 | 4786.15 | 4773.25 | 4784.5 | 4775.05 | 4223.05 | 4430.05 | 4642.75 | 4198.75 | 4568.6 | 4720.05 | 4460.95 | 4341.1 | 4480.2 | 4539.85 | 4406.85 | 4065.8 | 86499.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6084.65 | 6126.5 | 6085.25 | 6080.3 | 6049.3 | 6070.2 | 6049 | 5707.45 | 5836.65 | 5945.4 | 5599.7 | 5960.6 | 6049.95 | 5901.7 | 5855.2 | 6027.3 | 6096.75 | 6030.75 | 5923.3 | 113479.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1650.85 | 1595.7 | 1621.85 | 1654.05 | 1117.65 | 994.25 | 641.9 | 1376.2 | 1463.45 | 1406.15 | 1466.6 | 1651.65 | 1488.4 | 1266.7 | 1428.35 | 1337.3 | 1477 | 1189.95 | 990.4 | 25818.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 822.05 | 809.65 | 813.4 | 154.1 |  |  | 56.15 | 735.85 | 774.25 | 764.1 | 778.85 | 814.1 | 784.85 | 738.7 | 772.9 | 755.45 | 784.8 | 716.75 | 675.9 | 11751.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 855.45 | 702.45 | [7 empty] | 1557.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 319.2 | [5 empty] | 319.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 408.75 | 408.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4206.9 | 4174.9 | 4311.35 | 4218.8 | 4307.85 | 4429.05 | 4333.6 | 4198.15 | 4435.15 | 4403.45 | 4463.8 | 4456.8 | 4431.7 | 4402.85 | 4389.8 | 4250.6728 | 4411.5 | 4137.6 | 3452.35 | 81416.2728
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4216.1 | 4170.15 | 4315.65 | 4228.9 | 4314.55 | 4431.1 | 4342.5 | 4147.35 | 1348.6 | 4400 | 4455.4 | 4444.8 | 4416.45 | 4392.6 | 4382.9 | 4249.1763 | 4410.4 | 4149.35 | 3459.75 | 78275.7263
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4326.4 | 4298.95 | 4400.85 | 4321.05 | 4398.75 | 4503 | 4420.1 | 4278.8 | 2828.9 | 4488.05 | 4501.6 | 4490 | 4476.4 | 4439 | 4428.6 | 4341.5849 | 4435.55 | 4233.4 | 3892.65 | 81503.6349
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 136.9 | 109.75 | 94.75 | 93.35 | 74.55 | 68.65 | 57.3 | 79 | 382.95 | 331.2 | 266.5 | 178.8 | 137.65 | 116.95 | 105.5 | 68.3 | 155.8 | 217.45 | 2775.3
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 46.85 | 62.35 | 53 | 43.45 | 41 | 40.8 | 39.55 | 38.25 | 48.3 | 119.6 | 75 | 67.35 | 53 | 44.95 | 42.05 | 40.8 | 38.6 | 46 | 53 | 993.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78 | 73.35 | 71.25 | 68.95 | 69.65 | 68.85 | 66.15 | 64.8 | 53.3 | 138.75 | 141.65 | 109.1 | 105.2 | 93.6 | 83.75 | 81.2 | 106.7 | 280.3 | 209.5 | 1964.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.85 | 82.8 | 81.7 | 80.1 | 80.15 | 79 | 75.7 | 75.55 | 71.6 | 152.6 | 152 | 118.6 | 114.45 | 101.7 | 91.65 | 89.4 | 118 | 424 | 239.25 | 2318.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 92.8 | 85.15 | 84.25 | 84.2 | 82.4 | 82.25 | 80.5 | 80.35 | 74.35 | 140.65 | 152.9 | 121.5 | 117.8 | 104.5 | 95.05 | 93.4 | 107.5 | 380.75 | 250.45 | 2310.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.2 | 173.55 | 183 | 185.5 | 181.65 | 187.2 | 185.35 | 186.8 | 188.75 | 162 | 183.55 | 183.4 | 173.2 | 177.75 | 183.3 | 175.65 | 173.25 | 174.1 | 168.2 | 3404.4
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 640.75 | 646.45 | 672.2 | 680.65 | 679.05 | 686.5 | 686.9 | 682.3 | 549.1 | 373.65 | 580.95 | 550.4 | 633.25 | 640.75 | 649.4 | 609.4 | 151.65 | 492.85 | 661.3 | 11267.5
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 373.3 | 333.65 | 337.75 | 273.5 | 301.4 | 316.4 | 314.95 | 222.6 | 319.55 | 399.35 | 401.75 | 397.65 | 362.4 | 305.1 | 165.8 | 207.75 | 232.25 | 280.3 | 341.6 | 5887.05
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 348.2 | 325.45 | 322.65 | 282.7 | 312.5 | 304.4 | 308.6 | 212.7 | 261.35 | 293.65 | 364.4 | 357.95 | 343.75 | 302.65 | 209.1 | 254.65 | 237.45 | 297.55 | 329 | 5668.7
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.5 | 81.45 | 80.8 | 80 | 81.55 | 86.8 | 86.95 | 87.1 | 85.65 | 84.2 | 83.5 | 83.85 | 85.25 | 85.8 | 86.4 | 78.3 | 69.45 | 63.9 | 62.15 | 1538.6
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 412.15 | 427.55 | 418.2 | 402.6 | 401.7 | 400.45 | 415.35 | 421.75 | 441.55 | 441.25 | 441.4 | 441.75 | 441.55 | 441.25 | 441.05 | 414.35 | 375.8 | 386.15 | 388.6 | 7954.45
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 348.3 | 325.75 | 349.5 | 337.3 | 335.1 | 359.75 | 331.45 | 319.6 | 166.35 | 353.45 | 307.9 | 365.4 | 363.35 | 356.95 | 346.15 | 376.65 | 394.85 | 379.5 | 373.95 | 6491.25
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1676.4 | 1737.55 | 1603 | 1708.05 | 1609.8 | 1554.25 | 1667.45 | 1532.55 | 1639.6 | 2695 | 2396.15 | 2114.05 | 1931.6 | 1946.05 | 1688.7 | 1840.1 | 2165.6 | 4767.65 | 3298.2 | 39571.75
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1312.5 | 1304.1 | 1048.1 | 1311.75 | 1321.9 | 1353.4 | 1353.0762 | 1365.1 | 1366.4 | 1488.8 | 1475.45 | 1429.2 | 1395.6 | 1378.85 | 1373.35 | 1372.55 | 1664.85 | 1905.4 | 2153.4 | 27373.7762
INTI JOYA S.A.C. | C.S. SAN JOSE | CENTRAL | SOLAR | [19 empty] | 0
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.15 | 98.4 | 98.4 | 98.25 | 96 | 96 | 96 | 95.85 | 100.3 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 103.2 | 103.2 | 102.4 | 101.05 | 1894
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 19.55 | 18.9 | 18.4 | 18.8 | 18.7 | 20.65 | 20.8 | 21.8 | 17.6 | 17.4 | 20.15 | 18.75 | 17.3 | 16.8 | 16.8 | 368.8
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1961.6 | 2045.5 | 2053.3 | 2067.55 | 2154.8 | 2101.1 | 2084.05 | 2066.8 | 1766.25 | 1218.6 | 1668.55 | 1787.9 | 2024.6 | 2048.75 | 2074.1 | 1827.05 | 432.3 | 1383.05 | 2293.3 | 35059.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7272.1 | 4702.85 | 4400.9 | 4711.6 | 9874.75 | 5177.5 | 4580.55 | 7126.1 | 6855.25 | 4486.7 | 8273.3 | 5652 | 7157.3 | 7827.7 | 4664.7 | 6936.8 | 7550.3 | 5048.7 | 4726.7 | 117025.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1574.75 | 1677.05 | 1692.25 | 1698.75 | 1707.8 | 1720.6 | 1706.15 | 1697.95 | 1401.1 | 1063.55 | 1419.9 | 1445.1 | 1639.4 | 1647.15 | 1683.25 | 1496.75 | 398.9 | 1211 | 1793.65 | 28675.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 798.45 | 849.75 | 856.9 | 860.75 | 917.3 | 856.15 | 864.4 | 847 | 700.25 | 478.65 | 699.8 | 723.7 | 828.5 | 832.7 | 852.45 | 752 | 191.8 | 578.1 | 910.6 | 14399.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4312.35 | 4333.3 | 4328.5 | 4310.85 | 4299.7 | 4323.5 | 4319.7 | 4314.1 | 4291.7 | 4293.45 | 4268.75 | 4287.7 | 4305.3 | 4308.15 | 4330.15 | 4191.6 | 4351.5 | 4132.75 | 3490.75 | 80793.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4727.75 | 4697.75 | 4760.6 | 4755.1 | 4734.3 | 4741.85 | 4747.35 | 4737.7 | 4717.45 | 4719.55 | 4644.65 | 4715.5 | 4712.05 | 4732.15 | 4760.65 | 4497.65 | 4766.25 | 4413.6 | 3598.45 | 88180.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4798.55 | 4697.75 | 4808.15 | 4785.05 | 4760.8 | 4760.9 | 4792.3 | 4797.75 | 4729 | 4740.1 | 4637.75 | 4735.3 | 4734.5 | 4770.2 | 4855.8 | 4561.35 | 4833.05 | 4435.05 | 3624.5 | 88857.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6739.75 | 6626.3 | 6672.6 | 6703.55 | 6674.5 | 6777.1 | 6789.9 | 6799.05 | 6782.3 | 6750.6 | 6711.35 | 6805.7 | 6808.35 | 6824.5 | 6969.8 | 6724.3 | 6912.5 | 6557.8 | 5914.7 | 127544.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 2744.1 | 4960.45 | 4808.25 | 4790.85 | 4791.3 | 4786.45 | 4791.2 | 4785.85 | 4765.55 | 4855.2 | 4790.15 | 3578.75 | 4942.7 | 4772.45 | 4866.2 | 4844.9 | 4986.15 | 78860.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 830.9 | [10 empty] | 172.2 | 2576.1 | 2507.75 | 2540.85 | 2537.65 | 2590.35 | 13755.8
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.5 | 71.2 | 71.1 | 71.65 | 71.45 | 71.45 | 71.15 | 71.8 | 71.35 | 67.85 | 66.75 | 58.65 | 66.8 | 66.85 | 67 | 66.9 | 66.8 | 68.05 | 69.1 | 1307.4
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.4 | 1.8 | 1.45 | 2.1 | 2.65 | 0.85 | 2.8 | 1.55 | 2.45 | 2.65 | 2.25 | 3 | 1.3 | 2.7 | 2.4 | 0.85 | 0.9 | 1.95 | 3.05 | 38.1
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 681.95 | 673.5 | 670.7 | 662.5 | 642.55 | 646.1 | 635.15 | 624.55 | 734.4 | 1330.75 | 1331.8 | 1111.05 | 959.5 | 884.05 | 824.3 | 807.35 | 828.95 | 848.25 | 819.05 | 15716.45
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.65 | 30.9 | 27.25 | 22.25 | 27.95 | 26.3 | 25.85 | 22 | 24.75 | 25.75 | 27.55 | 40.95 | 43.8 | 38.9 | 40.05 | 42.1 | 43.45 | 37.6 | 27.495 | 603.545
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.6 | 120.85 | 126.65 | 126.95 | 127 | 126.15 | 126.4 | 125.6 | 107.85 | 62.6 | 99 | 107 | 119.4 | 120.8 | 122.2 | 107.9 | 35.4 | 104.65 | 129.45 | 2111.45
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 90.9 | 111 | 130.3487 | 130.3 | 129.05 | 127.8 | 131.9 | 132 | 117.95 | 57.5 | 100.45 | 104.7 | 113.25 | 116.5 | 125.45 | 89.85 | 30.8 | 68.5 | 110.85 | 2019.0988
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 34.45 | 20.55 | 32.25 | 25.2 | 26.7 | 16.5 | 29.95 | 31 | 19.6 | 25 | 25.05 | 22.95 | 14.55 | 21.25 | 31.4 | 22.55 | 22.6 | 28.4 | 484.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2080.4 | 2134.5 | 2116.8 | 2112.55 | 2182.75 | 2193.85 | 2256.9 | 2202.3 | 2179.6 | 2183.15 | 2088.8 | 1942.25 | 1555.4 | 1895.15 | 1970.4 | 2029.75 | 1939.85 | 1874.85 | 1878.55 | 38817.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354.5 | 385.85 | 235.1 | 385 | 295.7 | 334.7 | 164.45 | 321.35 | 347.6 | 224.2 | 301.3 | 270.4 | 267.3 | 143.45 | 237.6 | 346.8 | 241.75 | 234.7 | 315.55 | 5407.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.05 | 168.7 | 163.65 | 153.75 | 158.6 | 124.05 | 156.9 | 152.65 | 168.55 | 124.1 | 138.7 | 143.55 | 143.6 | 140.55 | 148.45 | 143.9 | 148.7 | 133.7 | 146.2 | 2891.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2408.755 | 1886.2 | 1974.6 | 2099 | 1064.8 | 1188.75 | 2117.25 | 1913.25 | 1316 | 1077 | 586.85 | 873.6 | 712.2 | 1407.7 | 1448.65 | 416.6 | 554.05 | 1926.05 | 2940.95 | 27912.255
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2036.4 | 2038.55 | 1768.1 | 1942.45 | 1025.1 | 1064.8 | 1932 | 1711.5 | 1237.3 | 1074.25 | 510.65 | 652.65 | 604.95 | 1197.95 | 1179.25 | 354.15 | 438.05 | 1569.4 | 2669.2 | 25006.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1499.85 | 1576.85 | 1558.55 | 1614.35 | 1664 | 1663.7 | 1587.2 | 1711.45 | 1816.3 | 1876.95 | 1872.05 | 1863.25 | 1878.75 | 1814.75 | 1849.45 | 1773.95 | 1636.6 | 1657.25 | 1622 | 32537.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.2 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 271.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.05 | 691 | 729.2 | 735.25 | 716.3 | 715.35 | 703 | 729.95 | 732.5 | 733.25 | 734.55 | 734.1 | 733.55 | 732.95 | 729.75 | 720 | 719.35 | 717.35 | 705.85 | 13703.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3106.4 | 3064 | 3531.15 | 3484.2 | 3201.9 | 3299.55 | 2909.1 | 3303.5 | 2904.25 | 3072 | 2805.15 | 2960.2 | 2714.95 | 3068.55 | 2778.9 | 3003.85 | 3895.15 | 3325.6 | 3208.6 | 59637
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.75 | 2197.8 | 2100.85 | 2045.9 | 1992.8 | 1983.35 | 2121.8 | 2227.8 | 2532.25 | 2734.1 | 2693.7 | 2718.05 | 2683.5 | 2715.05 | 2660.2 | 2254.25 | 1867.3 | 1845.85 | 1929.65 | 43322.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1524.6 | 1516.6 | 1542 | 1524.85 | 1525.9 | 1473.3 | 1536.5 | 1516.95 | 1533 | 1519.65 | 1524.15 | 1526.85 | 1517.5 | 1527.45 | 1530.35 | 1526.95 | 1536.55 | 1521.85 | 28957.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 852.15 | 857.25 | 869.7 | 861.15 | 866.8 | 875.45 | 870.65 | 860.6 | 784.6 | 365.7 | 704.4 | 760.3 | 818.4 | 839.7 | 852.7 | 785.75 | 166.15 | 772.6 | 924.95 | 14689
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1135.9 | 1155.35 | 1165.25 | 1153.5 | 1162.4 | 1173.75 | 1165.1 | 1165.05 | 1059.3 | 482.25 | 971.65 | 1011.9 | 1099.35 | 1128.85 | 1151 | 1059.25 | 217.85 | 1045.3 | 1254.95 | 19757.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. WAYRA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [8 empty] | 10.265 |  | 9.146 | 31.84 | 98.778 | 87.1 | 126.528 | 102.1825 | 95.5935 | 159.6415 | 33.174 | 754.2485
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 2812.15 | 809.35 | 517.75 | 1162.35 | 287.15 | 156.8 | 2756.6 | 1378.4 | [11 empty] | 9880.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 1149.25 | 412.85 | 1061.65 | 1141.15 | 1150.75 | 1156.45 | 1150.65 | 1143 | 1143.65 | 1134.7 | 1135.75 | 1137.75 | 1150 | 1145.7 | 1086.5 | 639.4 | 1105.9 |  |  | 18045.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 1168.9 | 569.15 | 1077.35 | 1159.05 | 1170.8 | 1176.05 | 1172.55 | 1165.55 | 927 | 1158.75 | 1157.25 | 1158.7 | 1171.65 | 1169.35 | 1105.85 | 633.1 | 1124.75 |  |  | 18265.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 4370.8 | 2869.5 | 4131.4 | 4388.85 | 4379.4 | 4392.55 | 4381.55 | 4352.65 | 4362.3 | 4338.95 | 4327.35 | 4333.8 | 4373.2 | 4367.55 | 4142.1 | 2814.95 | 4416.1 | 1903.85 |  | 72646.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3297.6 | 2424.4 | 3354.45 | 3395.35 | 3384.8 | 3393.2 | 3397.35 | 3381.45 | 3327.85 | 3373.35 | 3370.05 | 3367.75 | 3381.35 | 3380.9 | 3388.2 | 3409.7 | 3413.4 | 3410.75 | 3118.2 | 62970.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3386.9 | 2810 | 2870.2 | 3444.7 | 3435.5 | 3445.75 | 3448.45 | 3434 | 3375.15 | 3425.35 | 3423.65 | 3419.6 | 3434.65 | 3432.25 | 3440.1 | 3463.95 | 3467.05 | 3463.4 | 3145.85 | 63766.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3916.55 | 546.1 | 3561.8 | 4023.85 | 4053.8 | 4059.55 | 4055.2 | 4051.8 | 3967.5 | 4035.8 | 4028.95 | 4029.95 | 4045 | 4045.75 | 4029.85 | 3945.4 | 4080.65 | 3784.5 | 3358.75 | 71620.75
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.2 | 135.05 | 159.3021 | 160.6 | 157.9 | 160.6 | 156.2 | 162.25 | 147.95 | 68.15 | 125.2 | 129.6 | 140.45 | 148.35 | 153.15 | 120.45 | 34.7 | 96.7 | 142.45 | 2510.2521
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 631.5 | 635.05 | 583.35 | 567.45 | 223.65 | 264.3 | 531.25 | 567.55 | 542.8 | 302.2 | 84.2 | 204.1 | 28.7 | 141.2 | 212.55 | 9.85 | 9.55 | 269.25 | 738.35 | 6546.85
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1723.75 | 1694.4 | 1583.2 | 1422.7 | 702.55 | 721.75 | 1376.05 | 1443.6 | 1380.6 | 733.1 | 210.25 | 564.6 | 91.45 | 368.75 | 550.9 | 16.65 | 43.15 | 734.85 | 1930.7 | 17293
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 93.6 | 93.6 | 80.5 | 94.5 | 107.95 | 100.05 | 101.05 | 100.85 | 101.2 | 72.55 | 58.45 | 85.35 | 92.65 | 96.7 | 100.9 | 110.3 | 107.8 | 114.8 | 115.15 | 1827.95
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 29 | 19.75 | 54.65 | 57.7 | 57.6 | 57.1 | 57.6 | 58.35 | 58.05 | 54.2 | 36 | 38.75 | 60.1 | 67.55 | 71.7 | 69.65 | 68.3 | 973.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 53.4 | 53.95 | 35.65 | 40.1 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 47.35 | 54.6 | 56.85 | 57.6 | 54.55 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 36 | 28.8 | 970.05
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.85 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 53.1 | 54.25 | 46.4 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.35 | 28.8 | 28.35 | 55 | 55.2 | 23.65 | 52.8 | 52.8 | 941.1
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1375.75 |  |  |  | 435.95 | [5 empty] | 464.95 | 978.55 | 895.2 | [5 empty] | 4150.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 59.6 | [10 empty] | 38.15 | [6 empty] | 97.75
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 110.55 | 115.85 | 115.8 | 116.05 | 118.35 | 119.6 | 117.3 | 116.35 | 110.6085 | 78.65 | 110.35 | 108.85 | 123.45 | 124.6 | 125.65 | 118.35 | 38.7 | 121.55 | 137.3 | 2127.9085
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1098.95 | 2184.15 | 434.55 |  | 1180.2 | 4009.85 | 4098.2 | 3926.2 | 4096.25 | 1789.96 | 317.25 | 982.75 | 1918.75 |  |  | 26037.06
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 590.55 | 1567.3 | 532.8 | 1130.85 | 1106.56 | 1226.85 | 53.65 |  |  |  | 6208.56
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2726.6 | 2591.95 | 1289.25 | 4194.05 | 1627.805 | 1322.85 | 1294.1 | 1575.5 |  |  | 16622.105
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 985.2 | 423.5 | 757.5 | 486.665 | 1082.45 |  |  |  |  | 3735.315
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1452.75 | 1414 | 1438.85 | 1422.6 | 1358.45 | 1421.85 | 1394.45 | 1333.45 | 1437.65 | 1726.75 | 1793.15 | 1647.6 | 1687.2 | 1594.65 | 1519.7 | 1508.8 | 1817.7 | 2637.25 | 2234.4 | 30841.25
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.85 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 18.65 | 24.35 | 20.75 | 16.25 | 14.35 | 13 | 12.9 | 15.55 | 34.45 | 29.35 | 288.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 255.05 |  |  | 92.25 | 350.5 | 348.45 | 339.55 | 330.75 | 240.95 |  |  | 65.85 | 14.8 |  | 2038.15
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 153.55 |  | 283.4 | 330.1 | 221.4 |  |  |  | 250.95 | 349.65 | 341.85 | 257.55 |  |  | 226.75 |  |  | 2415.2
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.15 | 471.8 | 481.85 | 479.5 | 313.65 | 240.3 | 240.25 | 403.55 | 471.6 | 476.9 | 458.05 | 445.9 | 432.05 | 422.8 | 436.55 | 472.35 | 463.042 | 459.75 | 467.15 | 8095.192
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.75 | 147.5 | 153.6 | 157.55 | 159.95 | 159.6 | 159.2 | 158.7 | 166.7 | 172.8 | 172.75 | 172.8 | 175.55 | 178.7 | 173.65 | 172.55 | 182.1135 | 182.2 | 182 | 3170.6635
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 240.25 | 239.8 | 240.15 | 402.7 | 478.3 | 465.35 | 314.15 | 240.1 | 240.25 | 240.15 | 239.95 | 240 | 240 | 239.95 | 240.15 | 240.4546 | 239.65 | 239.9 | 5261.2046
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 526.75 | 528.45 | 494.6 | 509 | 501.05 | 507.3 | 508.7 | 507.5 | 502.2 | 512.25 | 584.2 | 691.9 | 707.7 | 736.25 | 737.55 | 740.2 | 735.95 | 692.7 | 494.65 | 11218.9
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1075.35 | 1098.9 | 1004.45 | 1000.8 | 1155.8 | 1030.15 | 973.85 | 966.2 | 1086.1 | 982 | 1044.6 | 1124.55 | 960.15 | 1019.85 | 1107.8 | 1422.9 | 1068.6 | 1254.65 | 1068.45 | 20445.15
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236.05 | 254.65 | 259.15 | 247.85 | 273.55 | 241.25 | 265.65 | 259.1 | 255.55 | 257.5 | 257.65 | 244.25 | 255.4 | 245.9 | 267.35 | 257.05 | 266.35 | 245.5 | 259.15 | 4848.9
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.15 | 291.3 | 213.45 | 264.1 | 190.45 | 197.55 | 260 | 306.8 | 394.55 | 495.05 | 359.5 | 107.5 | 420.6 | 509.1 | 516.05 | 530.2 | 588.8 | 413.65 | 506 | 6779.8
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2376.45 | 2107.1 | 2108.1 | 2178.15 | 2249.85 | 1924.65 | 1793.1 | 2057.6 | 2065.3 | 2194.4 | 2077.35 | 2499 | 2350.5 | 2334.45 | 2383.15 | 2124.95 | 2429.1 | 2430.6 | 2423.1 | 42106.9
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.6 | 99.85 | 114.35 | 115.2 | 147.75 | 118.35 | 101.7 | 125.4 | 119.15 | 67.75 | 105.75 | 78.55 | 76.15 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 24.05 | 56.45 | 159.5 | 1917.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4997 | 4700.75 | 4944.9 | 4968.5 | 4985.8 | 4926.25 | 4875 | 4864.9 | 4997.95 | 4981.75 | 4988.5 | 4986 | 5002 | 5010.75 | 4631.9 | 4738.2 | 5054.4 | 4372.5 | 3664.2 | 91691.25
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2418.3 | 2329.75 | 2404.25 | 2404.15 | 2409.8 | 2391.75 | 2370.45 | 2370.5 | 2416.95 | 2406.3 | 2415.15 | 2416.95 | 2424.4 | 2425.1 | 2309.25 | 2346 | 2443.5 | 2219.9 | 2001.8 | 44924.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 882 |  |  |  |  | 836.55 | 874 | 640.9 |  |  |  | 871.7 | 804.75 | 851.3 | 859.7 |  |  |  |  | 6620.9
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 196.2 | 195.4 | 196 | 197.15 | 195.9 | 196.55 | 196.5 | 194.95 | 192.8 | 193.7 | 189.5 | 178.55 | 177.1 | 159.875 | 169.95 | 195.7 | 170.25 | 168.9 | 166.4 | 3531.375
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 139.95 | 137.7 | 137.25 | 136.2 | 132.15 | 131.95 | 127.4 | 127.2 | 128.65 | 95.2 | 80 | 79.4 | 79.51 | 106.75 | 153.45 | 78.45 | 78.85 | 77.05 | 2183.81
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 102.75 | 103.5 | 102.95 | 103.25 | 142.1 | 196.4 | 105.7 |  | 67.3 | 333.1 | 400.4 | 305.8 | 214.2 | 170.85 | 144.85 | 81.45 | 190 | 194.5 | 173.35 | 3132.45
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 174435.4568 | 162849.2 | 172184.7308 | 173326.45 | 174473.95 | 168326.5077 | 174440.9762 | 174643.55 | 164674.6385 | 177605.37 | 181081.696 | 179420.19 | 179886.253 | 178533.02 | 177642.228 | 167286.1165 | 173539.1036 | 173923.4915 | 171708.119 | 3299981.0476
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.8 | 115.2 | 144.1 | 142.85 | 146.65 | 144.6 | 133.3 | 139.3 | 98.15 | 129.5 | 130.1 | 129 | 127.45 | 127.9 | 129.4 | 92.6 | 127.3 | 126.75 | 127.6 | 2440.55
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.3 | 138.771 | 167.15 | 74.8 | 60.6201 | 61.262 | 55.1915 | 50.4985 | 53.1505 | 51.3 | 91.15 | 101.6 | 102.2615 | 53.0124 | 31.35 | 51.2725 | 35.4 | 28.95 | 37.35 | 1325.39
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135 | 134.4 | 130.6828 | 134 | 131.65 | 132.95 | 129.85 | 123.75 | 122.75 | 123.9 | 122.1 | 118.85 | 117.25 | 115.1905 | 111.8032 | 114 | 115.1 | 114.5 | 115.9221 | 2343.6485
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 663.135 | 670.235 | 666.035 | 668.1 | 666.845 | 454.7 | 454.83 | 454.8 | 665.805 | 454.8 | 664.85 | 664.34 | 664.195 | 664.55 | 671.59 | 669.25 | 671.59 | 670.965 | 666.52 | 11827.135
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 228 | 228 | 454.89 | 454.91 | 389.385 | 227.85 | 228 | 228 | 454.87 | 228 | 228 | 228 | 303.21 | 271.295 | 298.745 | 227.65 | 228 | 228 | 454.845 | 5589.65
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.95 | 67.5 | 62.95 | 71.2 | 77.25 | 73.65 | 77.85 | 74.5 | 101.3 | 122.1 | 116.9 | 117.6 | 116.05 | 126.1 | 126.4 | 129.15 | 127.05 | 130.15 | 128.3 | 1888.95
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 208.15 | 206.85 | 218.7 | 234.75 | 236.65 | 236.75 | 232.3 | 232.7 | 236.7 | 222.65 | 215.8 | 214.65 | 212.25 | 215.65 | 212.4 | 216.4 | 205.18 | 202.3 | 208.4 | 4169.23
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5 | 470.1 | 463.7 | 454.8 | 448.35 | 452.25 | 449.6 | 448.9 | 473.75 | 574.95 | 581.2 | 581.2 | 539.85 | 522.4 | 503.75 | 501.75 | 497.285 | 500.35 | 484.05 | 9421.735
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1959.835 | 2031.056 | 2308.2078 | 2235.41 | 2157.4001 | 1784.012 | 1760.9215 | 1752.4485 | 2206.4755 | 1907.2 | 2150.1 | 2155.24 | 2182.5165 | 2096.0979 | 2085.4382 | 2002.0725 | 2006.905 | 2001.965 | 2222.9871 | 39006.2885
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 639400.45
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 583745.1035
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 497451.615
[7 empty] | ELECTROPERU | 363175.05
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 241195.634
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 136615.5
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 85399.65
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 52603.04
[7 empty] | EGEMSA | 51827.4
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 47600.9
[7 empty] | CELEPSA | 40862.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 39668.9518
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 39571.75
[7 empty] | EGASA | 39032.9
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 35059.15
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 31195.1
[7 empty] | SAN GABAN | 31129.5
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 27373.7762
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 25405.2
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 24732.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 22192.65
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 18433.45
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 17293
[7 empty] | SINERSA | 16527.0601
[7 empty] | LA VIRGEN | 15716.45
[7 empty] | EGESUR | 14594.55
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11267.5
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 9997.3
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 7954.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 7655.95
[7 empty] | EGEJUNIN | 7648.3
[7 empty] | TERMOSELVA | 6620.9
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6546.85
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6491.25
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5964.45
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5887.05
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5867.15
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 5715.185
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5668.7
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5378.1
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5352.55
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 5013.095
[7 empty] | PETRAMAS | 4712.75
[7 empty] | SHOUGESA | 4453.35
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 4248.15
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3984.15
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3769.2
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3697.3427
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3579.79
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3132.45
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2510.2521
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2262.8
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2127.9085
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2111.45
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2019.0988
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1917.95
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1724.1
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1538.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1353.45
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1079.7
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 894.9
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 610.9
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 603.545
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 589.25
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 148.9
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 41.8
[7 empty] | KONDU SAC | 38.1

## G_AREAS
miércoles, 19 de Agosto del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 132 | 86.38 | 0 | 90.4 | 1913.17 | 2850.9 | 0 | 769.6 | 727.5 | 0 | 0 | 0 | 308.78 | 5533.67 | 727.5 | 6569.95 | 00:30 | 2772.67 | 2937.28 | 0 | 860 | 6569.95 | 00:30 | 198.77 | 73.78 | 0 | 860 | 1132.55
01:00 | 116.7 | 90.61 | 0 | 90.1 | 1807.3 | 2880.3 | 0 | 766.9 | 732.6 | 0 | 0 | 0 | 297.41 | 5454.5 | 732.6 | 6484.51 | 01:00 | 2656.6 | 2970.91 | 0 | 857 | 6484.51 | 01:00 | 195.2 | 78.41 | 0 | 857 | 1130.61
01:30 | 118.6 | 89.68 | 0 | 91 | 1775.8 | 2817 | 0 | 771.3 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 299.28 | 5364.1 | 694.8 | 6358.18 | 01:30 | 2589.2 | 2906.68 | 0 | 862.3 | 6358.18 | 01:30 | 191 | 77.48 | 0 | 862.3 | 1130.78
02:00 | 115.2 | 90.74 | 0 | 95.6 | 1735.59 | 2781.2 | 0 | 776.8 | 681.6 | 0 | 0 | 0 | 301.54 | 5293.59 | 681.6 | 6276.73 | 02:00 | 2532.39 | 2871.94 | 0 | 872.4 | 6276.73 | 02:00 | 185.19 | 77.34 | 0 | 872.4 | 1134.93
02:30 | 118.4 | 89.58 | 0 | 96.7 | 1724.01 | 2770 | 0 | 775.7 | 679.7 | 0 | 0 | 0 | 304.68 | 5269.71 | 679.7 | 6254.09 | 02:30 | 2522.11 | 2859.58 | 0 | 872.4 | 6254.09 | 02:30 | 185.21 | 77.08 | 0 | 872.4 | 1134.69
03:00 | 112.5 | 84.99 | 0 | 89.2 | 1702.44 | 2713.1 | 0 | 773.2 | 674.3 | 0 | 0 | 0 | 286.69 | 5188.74 | 674.3 | 6149.73 | 03:00 | 2489.24 | 2798.09 | 0 | 862.4 | 6149.73 | 03:00 | 182.74 | 72.39 | 0 | 862.4 | 1117.53
03:30 | 126.5 | 91.19 | 0 | 96.7 | 1852.93 | 2610.2 | 0 | 774.9 | 700.2 | 0 | 0 | 0 | 314.39 | 5238.03 | 700.2 | 6252.62 | 03:30 | 2679.63 | 2701.39 | 0 | 871.6 | 6252.62 | 03:30 | 187.53 | 78.99 | 0 | 871.6 | 1138.12
04:00 | 125.2 | 90.24 | 0 | 105.8 | 1883.25 | 2543.8 | 0 | 771.3 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 321.24 | 5198.35 | 687.8 | 6207.39 | 04:00 | 2696.25 | 2634.04 | 0 | 877.1 | 6207.39 | 04:00 | 184.15 | 77.84 | 0 | 877.1 | 1139.09
04:30 | 124 | 92.63 | 0 | 110.7 | 1880.13 | 2647.8 | 0 | 772.5 | 683.6 | 0 | 0 | 0 | 327.33 | 5300.43 | 683.6 | 6311.36 | 04:30 | 2687.73 | 2740.43 | 0 | 883.2 | 6311.36 | 04:30 | 184.03 | 79.53 | 0 | 883.2 | 1146.76
05:00 | 124.7 | 91.69 | 0 | 103.3 | 1853.68 | 2709.1 | 0 | 772.9 | 697.4 | 0 | 0 | 0 | 319.69 | 5335.68 | 697.4 | 6352.77 | 05:00 | 2675.78 | 2800.79 | 0 | 876.2 | 6352.77 | 05:00 | 184.78 | 78.39 | 0 | 876.2 | 1139.37
05:30 | 120.2 | 88.87 | 0 | 93.8 | 1910.96 | 2779.9 | 0 | 770.3 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 302.87 | 5461.16 | 671.8 | 6435.83 | 05:30 | 2702.96 | 2868.77 | 0 | 864.1 | 6435.83 | 05:30 | 182.76 | 75.37 | 0 | 864.1 | 1122.23
06:00 | 125.8 | 87.7 | 0 | 92.4 | 1979.86 | 2978.4 | 0 | 745.4 | 686.4 | 0 | 0.3 | 0 | 305.9 | 5703.66 | 686.7 | 6696.26 | 06:00 | 2792.06 | 3066.1 | 0.3 | 837.8 | 6696.26 | 06:00 | 182.16 | 74.5 | 0.3 | 837.8 | 1094.76
06:30 | 125.4 | 90 | 0 | 114.1 | 1959.84 | 2920.5 | 0 | 742.9 | 678.2 | 0 | 45.9 | 0 | 329.5 | 5623.24 | 724.1 | 6676.84 | 06:30 | 2763.44 | 3010.5 | 45.9 | 857 | 6676.84 | 06:30 | 180.24 | 77.2 | 45.9 | 857 | 1160.34
07:00 | 125.1 | 84.52 | 0 | 118.5 | 1990.91 | 2760.6 | 0.1 | 720.4 | 670.6 | 0 | 315.7 | 0 | 328.12 | 5472.01 | 986.3 | 6786.43 | 07:00 | 2786.61 | 2845.12 | 315.8 | 838.9 | 6786.43 | 07:00 | 178.71 | 72.02 | 315.8 | 838.9 | 1405.43
07:30 | 126.1 | 85.4 | 0 | 116.9 | 1945.95 | 2618.7 | 0.1 | 692.7 | 676.8 | 0 | 620.8 | 0 | 328.4 | 5257.45 | 1297.6 | 6883.45 | 07:30 | 2748.85 | 2704.1 | 620.9 | 809.6 | 6883.45 | 07:30 | 180.75 | 72.8 | 620.9 | 809.6 | 1684.05
08:00 | 123.4 | 84.49 | 0.1 | 125.8 | 1845.15 | 2649.5 | 0.3 | 687 | 531.4 | 0 | 837.7 | 0 | 333.79 | 5181.95 | 1369.1 | 6884.84 | 08:00 | 2499.95 | 2733.99 | 838.1 | 812.8 | 6884.84 | 08:00 | 182.65 | 71.19 | 838.1 | 812.8 | 1904.74
08:30 | 127.2 | 83.34 | 0.2 | 140.8 | 1983.76 | 2755.6 | 0.9 | 637.4 | 527 | 0 | 903.6 | 0 | 351.54 | 5377.66 | 1430.6 | 7159.8 | 08:30 | 2637.96 | 2838.94 | 904.7 | 778.2 | 7159.8 | 08:30 | 182.86 | 71.14 | 904.7 | 778.2 | 1936.9
09:00 | 158.6 | 84.88 | 0.3 | 140.5 | 2010.64 | 2794.3 | 1.2 | 612 | 545.1 | 0 | 869.2 | 0 | 384.28 | 5418.14 | 1414.3 | 7216.72 | 09:00 | 2714.34 | 2879.18 | 870.7 | 752.5 | 7216.72 | 09:00 | 186.94 | 71.58 | 870.7 | 752.5 | 1881.72
09:30 | 163.5 | 84.86 | 0.3 | 135.9 | 2113.61 | 2879.7 | 1.3 | 597.4 | 548.6 | 0 | 933.8 | 0 | 384.56 | 5592.01 | 1482.4 | 7458.97 | 09:30 | 2825.71 | 2964.56 | 935.4 | 733.3 | 7458.97 | 09:30 | 190.41 | 73.16 | 935.4 | 733.3 | 1932.27
10:00 | 159.4 | 87.4 | 0.4 | 135.5 | 2040.43 | 2959.4 | 4.501 | 605.4 | 577.9 | 0 | 949.5 | 0 | 382.7 | 5609.731 | 1527.4 | 7519.831 | 10:00 | 2777.73 | 3046.8 | 954.401 | 740.9 | 7519.831 | 10:00 | 186.73 | 74.1 | 954.401 | 740.9 | 1956.131
10:30 | 166.6 | 86.23 | 0.4 | 129.5 | 2091.33 | 2996.4 | 10.302 | 655 | 536 | 0 | 950.2 | 0 | 382.73 | 5753.032 | 1486.2 | 7621.962 | 10:30 | 2793.93 | 3082.63 | 960.902 | 784.5 | 7621.962 | 10:30 | 191.33 | 75.03 | 960.902 | 784.5 | 2011.762
11:00 | 162.4 | 84.87 | 0.4 | 135.3 | 2168.52 | 2933.1 | 11.324 | 716.4 | 507.3 | 0 | 957.1 | 0 | 382.97 | 5829.344 | 1464.4 | 7676.714 | 11:00 | 2838.22 | 3017.97 | 968.824 | 851.7 | 7676.714 | 11:00 | 193.62 | 72.97 | 968.824 | 851.7 | 2087.114
11:30 | 186.5 | 89.87 | 0.4 | 137.2 | 2290.12 | 2905.7 | 12.151 | 719.5 | 516.7 | 0 | 961.3 | 0 | 413.97 | 5927.471 | 1478 | 7819.441 | 11:30 | 2993.32 | 2995.57 | 973.851 | 856.7 | 7819.441 | 11:30 | 190.62 | 76.57 | 973.851 | 856.7 | 2097.741
12:00 | 179.2 | 87.59 | 0.4 | 135.8 | 2274.97 | 2910.2 | 12.757 | 677.3 | 514.3 | 0 | 966.1 | 0 | 402.99 | 5875.227 | 1480.4 | 7758.617 | 12:00 | 2968.47 | 2997.79 | 979.257 | 813.1 | 7758.617 | 12:00 | 187.87 | 74.89 | 979.257 | 813.1 | 2055.117
12:30 | 183.2 | 84.54 | 0.4 | 135 | 2123.13 | 2776.1 | 13.261 | 711.6 | 518.3 | 0 | 971.7 | 0 | 403.14 | 5624.091 | 1490 | 7517.231 | 12:30 | 2824.63 | 2860.64 | 985.361 | 846.6 | 7517.231 | 12:30 | 188.53 | 72.14 | 985.361 | 846.6 | 2092.631
13:00 | 183.3 | 84.65 | 0.4 | 135.6 | 2131.36 | 2746.2 | 13.652 | 711.7 | 514.9 | 0 | 970.3 | 0 | 403.95 | 5602.912 | 1485.2 | 7492.062 | 13:00 | 2829.56 | 2830.85 | 984.352 | 847.3 | 7492.062 | 13:00 | 187.46 | 72.05 | 984.352 | 847.3 | 2091.162
13:30 | 157.1 | 84.36 | 0.4 | 131.6 | 2216.96 | 2624.8 | 1.6 | 678.4 | 498.4 | 0 | 968.3 | 0 | 373.46 | 5521.76 | 1466.7 | 7361.92 | 13:30 | 2872.46 | 2709.16 | 970.3 | 810 | 7361.92 | 13:30 | 179.86 | 71.56 | 970.3 | 810 | 2031.72
14:00 | 162.7 | 85.74 | 0.4 | 135.2 | 2273.29 | 2634.9 | 1.6 | 711.7 | 542 | 0 | 967 | 0 | 384.04 | 5621.49 | 1509 | 7514.53 | 14:00 | 2977.99 | 2720.64 | 969 | 846.9 | 7514.53 | 14:00 | 183.59 | 72.04 | 969 | 846.9 | 2071.53
14:30 | 157.4 | 83.26 | 0.4 | 140.6 | 2240.08 | 2904.9 | 1.5 | 714.3 | 546.5 | 0 | 960.9 | 0 | 381.66 | 5860.78 | 1507.4 | 7749.84 | 14:30 | 2943.98 | 2988.16 | 962.8 | 854.9 | 7749.84 | 14:30 | 183.58 | 69.06 | 962.8 | 854.9 | 2070.34
15:00 | 164.8 | 84.03 | 0.3 | 143.2 | 2157.23 | 2896.7 | 1.3 | 720.8 | 567.2 | 0 | 947.4 | 0 | 392.33 | 5776.03 | 1514.6 | 7682.96 | 15:00 | 2889.23 | 2980.73 | 949 | 864 | 7682.96 | 15:00 | 188.63 | 70.23 | 949 | 864 | 2071.86
15:30 | 152 | 84.75 | 0.3 | 143.6 | 2209.75 | 2898.4 | 1.1 | 719.9 | 570.3 | 0 | 922.6 | 0 | 380.65 | 5829.15 | 1492.9 | 7702.7 | 15:30 | 2932.05 | 2983.15 | 924 | 863.5 | 7702.7 | 15:30 | 180.05 | 71.15 | 924 | 863.5 | 2038.7
16:00 | 159.2 | 84.3 | 0.2 | 144.3 | 2177.54 | 2916.8 | 0.9 | 716.2 | 605 | 0 | 858.1 | 0 | 388 | 5811.44 | 1463.1 | 7662.54 | 16:00 | 2941.74 | 3001.1 | 859.2 | 860.5 | 7662.54 | 16:00 | 181.84 | 70.7 | 859.2 | 860.5 | 1972.24
16:30 | 157.8 | 86.13 | 0.2 | 139.6 | 2351.71 | 2928.1 | 0.6 | 740.5 | 556.7 | 0 | 573.2 | 0 | 383.73 | 6020.91 | 1129.9 | 7534.54 | 16:30 | 3066.21 | 3014.23 | 574 | 880.1 | 7534.54 | 16:30 | 169.51 | 71.73 | 574 | 880.1 | 1695.34
17:00 | 155.1 | 86.21 | 0.1 | 137.7 | 2337.38 | 3251.3 | 0.2 | 729 | 648.9 | 0 | 241.1 | 0 | 379.11 | 6317.88 | 890 | 7586.99 | 17:00 | 3141.38 | 3337.51 | 241.4 | 866.7 | 7586.99 | 17:00 | 171.08 | 72.61 | 241.4 | 866.7 | 1351.79
17:30 | 157.8 | 89.09 | 0.1 | 141.2 | 2432.63 | 3397.8 | 0 | 722.3 | 609.7 | 0 | 16 | 0 | 388.19 | 6552.73 | 625.7 | 7566.62 | 17:30 | 3200.13 | 3486.89 | 16.1 | 863.5 | 7566.62 | 17:30 | 179.33 | 76.19 | 16.1 | 863.5 | 1135.12
18:00 | 160.3 | 88.51 | 0 | 142.1 | 2416.67 | 3330.8 | 0 | 721.5 | 633.2 | 0 | 0 | 0 | 390.91 | 6468.97 | 633.2 | 7493.08 | 18:00 | 3210.17 | 3419.31 | 0 | 863.6 | 7493.08 | 18:00 | 186.17 | 75.31 | 0 | 863.6 | 1125.08
18:30 | 179.2 | 89.05 | 0 | 144.1 | 2444.27 | 3319 | 0 | 724.5 | 720.4 | 162.8 | 0 | 0 | 412.35 | 6487.77 | 883.2 | 7783.32 | 18:30 | 3343.87 | 3570.85 | 0 | 868.6 | 7783.32 | 18:30 | 181.27 | 75.25 | 0 | 868.6 | 1125.12
19:00 | 202.2 | 87.73 | 0 | 142.6 | 2383.03 | 3400.3 | 0 | 718.5 | 727.2 | 163.3 | 0 | 0 | 432.53 | 6501.83 | 890.5 | 7824.86 | 19:00 | 3312.43 | 3651.33 | 0 | 861.1 | 7824.86 | 19:00 | 178.63 | 74.53 | 0 | 861.1 | 1114.26
19:30 | 202.1 | 138.52 | 0 | 134.4 | 2417.71 | 3258.7 | 0 | 688.3 | 725.5 | 164.6 | 0 | 0 | 475.02 | 6364.71 | 890.1 | 7729.83 | 19:30 | 3345.31 | 3561.82 | 0 | 822.7 | 7729.83 | 19:30 | 178.11 | 78.52 | 0 | 822.7 | 1079.33
20:00 | 199.4 | 113.49 | 0 | 129.8 | 2584.75 | 3123.5 | 0 | 656.7 | 725.7 | 163.9 | 0 | 0 | 442.69 | 6364.95 | 889.6 | 7697.24 | 20:00 | 3509.85 | 3400.89 | 0 | 786.5 | 7697.24 | 20:00 | 173.95 | 76.49 | 0 | 786.5 | 1036.94
20:30 | 198.3 | 109.93 | 0 | 122.2 | 2449.25 | 3185.7 | 0 | 659.9 | 730 | 162.9 | 0 | 0 | 430.43 | 6294.85 | 892.9 | 7618.18 | 20:30 | 3377.55 | 3458.53 | 0 | 782.1 | 7618.18 | 20:30 | 177.15 | 72.33 | 0 | 782.1 | 1031.58
21:00 | 199.4 | 105.34 | 0 | 115.4 | 2495.42 | 3245.7 | 0 | 689.4 | 737.5 | 0 | 0 | 0 | 420.14 | 6430.52 | 737.5 | 7588.16 | 21:00 | 3432.32 | 3351.04 | 0 | 804.8 | 7588.16 | 21:00 | 181.32 | 67.54 | 0 | 804.8 | 1053.66
21:30 | 171.1 | 103.81 | 0 | 95.6 | 2565.12 | 3260.3 | 0 | 701.4 | 631.3 | 0 | 0 | 0 | 370.51 | 6526.82 | 631.3 | 7528.63 | 21:30 | 3367.52 | 3364.11 | 0 | 797 | 7528.63 | 21:30 | 195.52 | 65.61 | 0 | 797 | 1058.13
22:00 | 160.5 | 105.45 | 0 | 91.2 | 2482.14 | 3254.6 | 0 | 694.4 | 633.2 | 0 | 0 | 0 | 357.15 | 6431.14 | 633.2 | 7421.49 | 22:00 | 3275.84 | 3360.05 | 0 | 785.6 | 7421.49 | 22:00 | 193.84 | 67.95 | 0 | 785.6 | 1047.39
22:30 | 156.9 | 77.65 | 0 | 90 | 2579.84 | 3017.6 | 0 | 679.5 | 580 | 0 | 0 | 0 | 324.55 | 6276.94 | 580 | 7181.49 | 22:30 | 3316.74 | 3095.25 | 0 | 769.5 | 7181.49 | 22:30 | 193.14 | 65.05 | 0 | 769.5 | 1027.69
23:00 | 157.5 | 76.04 | 0 | 82.3 | 2407.28 | 3022.3 | 0 | 641.9 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 315.84 | 6071.48 | 582.8 | 6970.12 | 23:00 | 3147.58 | 3098.34 | 0 | 724.2 | 6970.12 | 23:00 | 196.28 | 63.84 | 0 | 724.2 | 984.32
23:30 | 159.5 | 80.16 | 0 | 81.7 | 2310.95 | 2925.6 | 0 | 613.2 | 611.1 | 0 | 0 | 0 | 321.36 | 5849.75 | 611.1 | 6782.21 | 23:30 | 3081.55 | 3005.76 | 0 | 694.9 | 6782.21 | 23:30 | 199.25 | 67.86 | 0 | 694.9 | 962.01
00:00 | 142.7 | 80.91 | 0 | 78.9 | 2251.95 | 2854.5 | 0 | 605.9 | 597.8 | 0 | 0 | 0 | 302.51 | 5712.35 | 597.8 | 6612.66 | 00:00 | 2992.45 | 2935.41 | 0 | 684.8 | 6612.66 | 00:00 | 193.25 | 68.51 | 0 | 684.8 | 946.56
TOTAL MWh | 3671.35 | 2150.7 | 3.05 | 2849.7 | 51586.895 | 70170 | 45.324 | 16987.85 | 14980.6 | 408.75 | 8853.9 | 0 | 8674.8 | 138790.069 | 24243.25 | 171708.119 | TOTAL MWh | 70238.845 | 72729.45 | 8902.274 | 19837.55 | 171708.119 | TOTAL MWh | 4448.795 | 1756 | 8902.274 | 19837.55 | 34944.619

## HOP
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 20:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 17:04:51 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/08/2026 17:04:51 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 10:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/08/2026 10:08:00 | 19/08/2026 12:14:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/08/2026 12:14:00 | 19/08/2026 15:48:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/08/2026 15:48:00 | 19/08/2026 21:09:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/08/2026 21:09:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 19/08/2026 19:18:00 | 19/08/2026 22:14:00 | 19/08/2026 18:59:00 | 19/08/2026 22:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 13:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 13:03:00 | 19/08/2026 14:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 14:02:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 16:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 19/08/2026 16:49:00 | 19/08/2026 17:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 19/08/2026 17:46:00 | 19/08/2026 18:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 19/08/2026 18:15:00 | 19/08/2026 19:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 19/08/2026 19:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | RF ILO2 TG2 - D2 | 19/08/2026 18:18:00 | 19/08/2026 20:43:00 | 19/08/2026 17:57:00 | 19/08/2026 20:30:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 18:30 h, alcanzó su máxima generación
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 09:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/08/2026 09:59:00 | 19/08/2026 10:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/08/2026 10:23:00 | 19/08/2026 16:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/08/2026 16:48:00 | 19/08/2026 19:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/08/2026 19:28:00 | 19/08/2026 20:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/08/2026 20:50:00 | 19/08/2026 21:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/08/2026 21:57:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 05:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 05:33:00 | 19/08/2026 06:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A 700 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 06:54:00 | 19/08/2026 09:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 09:55:00 | 19/08/2026 10:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 10:56:00 | 19/08/2026 12:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 12:02:00 | 19/08/2026 16:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 16:51:00 | 19/08/2026 23:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:36 h bajo a 800 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 23:39:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 02:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/08/2026 02:51:00 | 19/08/2026 05:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/08/2026 05:26:00 | 19/08/2026 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/08/2026 07:02:00 | 19/08/2026 08:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/08/2026 08:48:00 | 19/08/2026 12:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/08/2026 12:18:00 | 19/08/2026 14:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/08/2026 14:12:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 10:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/08/2026 10:28:00 | 19/08/2026 13:35:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas programadas
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/08/2026 13:35:00 | 19/08/2026 16:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/08/2026 16:49:00 | 19/08/2026 17:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/08/2026 17:37:00 | 19/08/2026 18:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/08/2026 18:21:00 | 19/08/2026 18:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/08/2026 18:49:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | PARADA DE EMERGENCIA DEBIDO A FUGA DE ACEITE | 0 | F | F/S | N | CORR. | 24998 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 19/08/2026 14:32 | 19/08/2026 15:04 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 19/08/2026 08:04 | 19/08/2026 09:25 | Mantenimiento por 1,000 horas de operación A las 09:25 h se declara disponible ante el COES | 0 | R | F/S | N | PREV. | 12778 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 186.057 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | INSPECCIÓN Y DIALIZADO DE UNIDADES HIDRAULICAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | CAMBIO DE INYECTOR 5AS Y 5AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 19/08/2026 00:00 | 19/08/2026 19:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE CABLES DE POTENCIA U6 | 44.221 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE INYECTOR 5AS Y 5AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 19/08/2026 07:58 | 20/08/2026 00:00 | CONEXIONADO DE EQUIPAMIENTO PARA ANALISIS DE VIBRACIONES ODS U5 | 44.69 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | PRUEBAS INTEGRAL DE PROT. ELECT. DE LA UNIDAD, DESCARGAS PARCIALES, AISLAMIENTO E IP GENERADOR; MANTO DE: BARRA10KV, INT10KV, BARRA0.4KV; SIST. EXC, RV, FRENO Y LVTO DE ROTOR, COJINETES, EQUIPOS DE TURBINA, CL220KV; ANUAL INTERCAMB DE CALOR, MANTTO ANUAL TR10/220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 19/08/2026 00:01 | 19/08/2026 09:03 | LIMPIEZA DE REFRIGERANTES DEL ALTERNADOR | 15 | P | F/S | N | CORR. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERRUPTOR DE GENERADOR TG7 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 33 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 19/08/2026 00:00 | 20/08/2026 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 19/08/2026 08:13 | 20/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMBIO DE SELLOS Y SISTEMA DE EXCITACIÓN | 22 | P | F/S | N | CORR. | 56 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 19/08/2026 08:00 | 19/08/2026 18:00 | PRUEBA DE OPERATIVIDAD VÁLVULA MARIPOSA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
19/08/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 19 de Agosto del 2026 / SEM N° 33 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 19 de Agosto del 2026 / SEM N° 33 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [70 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | INTIJ | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6656.0833 | [19 empty] | MIN | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5533.67 | 308.78 | 727.5 | 104.9 |  | 6569.95 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6570.5312 | [19 empty] | MIN | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5454.5 | 297.41 | 732.6 | 105.2 |  | 6484.51 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6444.4173 | [19 empty] | MIN | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5364.1 | 299.28 | 694.8 | 105.3 |  | 6358.18 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6363.3789 | [19 empty] | MIN | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5293.59 | 301.54 | 681.6 | 104 |  | 6276.73 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6341.0956 | [19 empty] | MIN | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5269.71 | 304.68 | 679.7 | 105.4 |  | 6254.09 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6237.0474 | [19 empty] | MIN | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5188.74 | 286.69 | 674.3 | 104.3 |  | 6149.73 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6340.2098 | [19 empty] | MIN | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5238.03 | 314.39 | 700.2 | 105.8 |  | 6252.62 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6295.0881 | [19 empty] | MIN | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5198.35 | 321.24 | 687.8 | 106.6 |  | 6207.39 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6399.3317 | [19 empty] | MIN | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5300.43 | 327.33 | 683.6 | 105.8 |  | 6311.36 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6440.9202 | [19 empty] | MIN | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5335.68 | 319.69 | 697.4 | 107.3 |  | 6352.77 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6523.8738 | [19 empty] | MIN | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5461.16 | 302.87 | 671.8 | 104.3 |  | 6435.83 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6784.2445 | [19 empty] | MIN | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5703.66 | 305.9 | 686.7 | 106 |  | 6696.26 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6764.9109 | [19 empty] | MIN | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5623.24 | 329.5 | 724.1 | 108.4 |  | 6676.84 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6874.4284 | [19 empty] | MIN | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5472.01 | 328.12 | 986.3 | 105.4 |  | 6786.43 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6971.5928 | [19 empty] | MIN | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5257.45 | 328.4 | 1297.6 | 107.4 |  | 6883.45 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6972.7443 | [19 empty] | MED | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5181.95 | 333.79 | 1369.1 | 106.3 |  | 6884.84 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7247.134 | [19 empty] | MED | 2681.8625 | 330.6454 | 330.6454 |  |  | 5377.66 | 351.54 | 1430.6 | 105.6 |  | 7159.8 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2681.8625 | 2646.7735 | 300.8128
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7303.8589 | [19 empty] | MED | 2681.8625 | 330.6454 | 330.6454 |  |  | 5418.14 | 384.28 | 1414.3 | 106.4 |  | 7216.72 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2681.8625 | 2646.7735 | 300.8128
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7545.6941 | [19 empty] | MED | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5592.01 | 384.56 | 1482.4 | 105.5 |  | 7458.97 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7605.5118 | [19 empty] | MED | 2687.6354 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5609.73 | 382.7 | 1527.4 | 105.3 |  | 7519.831 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2687.6354 | 2652.5464 | 295.0399
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7706.9002 | [19 empty] | MED | 2685.2575 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5753.03 | 382.73 | 1486.2 | 113.4 |  | 7621.962 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2685.2575 | 2650.1686 | 295.0399
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7761.8999 | [19 empty] | MED | 2685.2575 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5829.34 | 382.97 | 1464.4 | 127.5 |  | 7676.714 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2685.2575 | 2650.1686 | 295.0399
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7904.547 | [19 empty] | MED | 2685.2575 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5927.47 | 413.97 | 1478 | 128.8 |  | 7819.441 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2685.2575 | 2650.1686 | 295.0399
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7843.2789 | [19 empty] | MED | 2685.2575 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5875.23 | 402.99 | 1480.4 | 126.4 |  | 7758.617 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2685.2575 | 2650.1686 | 295.0399
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7604.1507 | [19 empty] | MED | 2685.2575 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5624.09 | 403.14 | 1490 | 109.6 |  | 7517.231 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2685.2575 | 2650.1686 | 295.0399
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7578.4672 | [19 empty] | MED | 2685.2575 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5602.91 | 403.95 | 1485.2 | 109.9 |  | 7492.062 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2685.2575 | 2650.1686 | 295.0399
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7447.5329 | [19 empty] | MED | 2685.2575 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5521.76 | 373.46 | 1466.7 | 116.7 |  | 7361.92 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2685.2575 | 2650.1686 | 295.0399
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7600.0734 | [19 empty] | MED | 2685.2575 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5621.49 | 384.04 | 1509 | 122.9 |  | 7514.53 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2685.2575 | 2650.1686 | 295.0399
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7835.3323 | [19 empty] | MED | 2685.2575 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5860.78 | 381.66 | 1507.4 | 88.8 |  | 7749.84 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2685.2575 | 2650.1686 | 295.0399
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 5.1327 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7768.525 | [19 empty] | MED | 2680.1674 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5776.03 | 392.33 | 1514.6 | 105.6 |  | 7682.96 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2680.1674 | 2645.0785 | 300.13
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7788.4222 | [19 empty] | MED | 2685.2575 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5829.15 | 380.65 | 1492.9 | 104.1 |  | 7702.7 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2685.2575 | 2650.1686 | 295.0399
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7748.0153 | [19 empty] | MED | 2685.2575 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 5811.44 | 388 | 1463.1 | 131.6 |  | 7662.54 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2685.2575 | 2650.1686 | 295.0399
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7620.3282 | [19 empty] | MED | 2685.2575 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 6020.91 | 383.73 | 1129.9 | 99.9 |  | 7534.54 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2685.2575 | 2650.1686 | 295.0399
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7672.908 | [19 empty] | MED | 2685.2575 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 6317.88 | 379.11 | 890 | 101.6 |  | 7586.99 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2685.2575 | 2650.1686 | 295.0399
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7658.9765 | [19 empty] | MED | 2685.2575 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 6552.73 | 388.19 | 625.7 | 99.2 |  | 7566.62 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2685.2575 | 2650.1686 | 295.0399
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7601.8291 | [19 empty] | MAX | 2685.2575 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 6468.97 | 390.91 | 633.2 | 102.6 |  | 7493.08 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2685.2575 | 2650.1686 | 295.0399
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7892.7644 | [19 empty] | MAX | 2519.787 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 6487.77 | 412.35 | 883.2 | 92.4 |  | 7783.32 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2519.787 | 2484.698 | 295.0399
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7934.5771 | [19 empty] | MAX | 2519.787 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 6501.83 | 432.53 | 890.5 | 104.1 |  | 7824.86 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2519.787 | 2484.698 | 295.0399
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7840.5376 | [19 empty] | MAX | 2519.787 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 6364.71 | 475.02 | 890.1 | 103.7 |  | 7729.83 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2519.787 | 2484.698 | 295.0399
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7808.9949 | [19 empty] | MAX | 2519.787 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 6364.95 | 442.69 | 889.6 | 104.9 |  | 7697.24 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2519.787 | 2484.698 | 295.0399
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7729.9672 | [19 empty] | MAX | 2519.787 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 6294.85 | 430.43 | 892.9 | 105.9 |  | 7618.18 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2519.787 | 2484.698 | 295.0399
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7700.043 | [19 empty] | MAX | 2519.787 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 6430.52 | 420.14 | 737.5 | 125 |  | 7588.16 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2519.787 | 2484.698 | 295.0399
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7640.5878 | [19 empty] | MAX | 2519.787 | 336.4182 | 336.4182 |  |  | 6526.82 | 370.51 | 631.3 | 112.8 |  | 7528.63 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2519.787 | 2484.698 | 295.0399
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7532.701 | [19 empty] | MAX | 2658.2575 | 309.4182 | 309.4182 |  |  | 6431.14 | 357.15 | 633.2 | 109.8 |  | 7421.49 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2658.2575 | 2623.1686 | 295.0399
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7286.2487 | [19 empty] | MAX | 2658.2575 | 309.4182 | 309.4182 |  |  | 6276.94 | 324.55 | 580 | 106.9 |  | 7181.49 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2658.2575 | 2623.1686 | 295.0399
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7074.9964 | [19 empty] | MIN | 2658.2575 | 309.4182 | 309.4182 |  |  | 6071.48 | 315.84 | 582.8 | 110.7 |  | 6970.12 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2658.2575 | 2623.1686 | 295.0399
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6883.2402 | [19 empty] | MIN | 2658.2575 | 309.4182 | 309.4182 |  |  | 5849.75 | 321.36 | 611.1 | 109.6 |  | 6782.21 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2658.2575 | 2623.1686 | 295.0399
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 182.5345 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6714.2703 | [19 empty] | MIN | 2658.2575 | 309.4182 | 309.4182 |  |  | 5712.35 | 302.51 | 597.8 | 138 |  | 6612.66 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2658.2575 | 2623.1686 | 295.0399
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.5784 | 445.5564 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 547.6834 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 242.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3392.1469 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 4380.8278 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 23.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7783 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7285927.19 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 22.2 | 18 | 10.1 | 55 | 14.96 | 12.39 | 13.489 | -- | -- | 2.627 | 38.81 | 60.7 | 95.6 | 48.16 | 29.341 | 9.3 | 19.54 | 1.032 | 0.43 | -- | -- | 16.98 | 117.183 | 24.921 | 21.536 | 5.217 | 0 | 3.805 | 11.5 | 9.0807 | 8.387 | 10.4 | 14.91 | 18.44 | 12.089 | -- | 30.6428 | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.632 | 7.107
00:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 22.2 | 18 | 10.1 | 55 | 14.96 | 12.39 | 13.489 | -- | -- | 2.627 | 38.81 | 60.7 | 95.6 | 48.16 | 29.341 | 9.3 | 19.54 | 1.032 | 0.43 | -- | -- | 16.98 | 117.183 | 24.921 | 21.536 | 5.217 | 0 | 3.805 | 11.5 | 9.0807 | 8.387 | 10.4 | 14.91 | 18.44 | 12.089 | -- | 30.6428 | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.632 | 7.107
01:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 5.2 | 18 | 10.1 | 53 | 14.93 | 12.53 | 13.975 | -- | -- | 2.627 | 44.45 | 60.7 | 92.96 | 56.8 | 29.642 | 9.3 | 20 | 0.595 | 0.42 | -- | -- | 20.98 | 121.186 | 25.31 | 21.487 | 4.717 | 0 | 3.805 | 8.5 | 9.1505 | 8.387 | 10.4 | 14.35 | 17.88 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.632 | 7.107
01:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 5.2 | 18 | 10.1 | 53 | 14.93 | 12.53 | 13.975 | -- | -- | 2.627 | 44.45 | 60.7 | 92.96 | 56.8 | 29.642 | 9.3 | 20 | 0.595 | 0.42 | -- | -- | 20.98 | 121.186 | 25.31 | 21.487 | 4.717 | 0 | 3.805 | 8.5 | 9.1505 | 8.387 | 10.4 | 14.35 | 17.88 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.632 | 7.107
02:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 0 | 18 | 10.1 | 53 | 12.49 | 12.44 | 8.178 | -- | -- | 2.627 | 51.19 | 60.7 | 92.96 | 47.93 | 29.34 | 9.3 | 18.86 | 1.126 | 0.42 | -- | -- | 19.27 | 119.475 | 25.161 | 21.32 | 6.364 | 0 | 3.805 | 10.3 | 9.5615 | 8.387 | 10.4 | 14.27 | 17.8 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.868 | 7.107
02:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 0 | 18 | 10.1 | 53 | 12.49 | 12.44 | 8.178 | -- | -- | 2.627 | 51.19 | 60.7 | 92.96 | 47.93 | 29.34 | 9.3 | 18.86 | 1.126 | 0.42 | -- | -- | 19.27 | 119.475 | 25.161 | 21.32 | 6.364 | 0 | 3.805 | 10.3 | 9.5615 | 8.387 | 10.4 | 14.27 | 17.8 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.868 | 7.107
03:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 0 | 18 | 10.1 | 53 | 12.47 | 12.47 | 8.2 | -- | -- | 2.627 | 49.92 | 60.7 | 96.5 | 37.27 | 29.39 | 9.29 | 18.2 | 1.669 | 0.42 | -- | -- | 18.52 | 118.724 | 24.931 | 22.713 | 4.793 | 0 | 3.805 | 7 | 9.5457 | 8.387 | 10.4 | 13.78 | 17.31 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.086 | 7.107
03:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 0 | 18 | 10.1 | 53 | 12.47 | 12.47 | 8.2 | -- | -- | 2.627 | 49.92 | 60.7 | 96.5 | 37.27 | 29.39 | 9.29 | 18.2 | 1.669 | 0.42 | -- | -- | 18.52 | 118.724 | 24.931 | 22.713 | 4.793 | 0 | 3.805 | 7 | 9.5457 | 8.387 | 10.4 | 13.78 | 17.31 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.086 | 7.107
04:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 0 | 18 | 10.1 | 51 | 12.46 | 12.48 | 8.307 | -- | -- | 2.627 | 47.44 | 60.7 | 97.39 | 36.04 | 31.098 | 9.3 | 18.86 | 2.046 | 0.42 | -- | -- | 22 | 122.2 | 26.598 | 22.207 | 2.959 | 0 | 3.805 | 7.9 | 9.6432 | 8.387 | 10.4 | 13.75 | 17.28 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.975 | 7.107
04:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 0 | 18 | 10.1 | 51 | 12.46 | 12.48 | 8.307 | -- | -- | 2.627 | 47.44 | 60.7 | 97.39 | 36.04 | 31.098 | 9.3 | 18.86 | 2.046 | 0.42 | -- | -- | 22 | 122.2 | 26.598 | 22.207 | 2.959 | 0 | 3.805 | 7.9 | 9.6432 | 8.387 | 10.4 | 13.75 | 17.28 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.975 | 7.107
05:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 3.9 | 18 | 10.9 | 51 | 12.52 | 12.39 | 8.534 | -- | -- | 2.627 | 47.44 | 60.7 | 95.6 | 48.77 | 32.857 | 9.34 | 18.29 | 0.382 | 0.42 | -- | -- | 17.9 | 118.102 | 25.965 | 22.828 | 2.668 | 0 | 3.805 | 6.4 | 9.4285 | 8.387 | 10.4 | 13.51 | 17.04 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.933 | 7.107
05:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 3.9 | 18 | 10.9 | 51 | 12.52 | 12.39 | 8.534 | -- | -- | 2.627 | 47.44 | 60.7 | 95.6 | 48.77 | 32.857 | 9.34 | 18.29 | 0.382 | 0.42 | -- | -- | 17.9 | 118.102 | 25.965 | 22.828 | 2.668 | 0 | 3.805 | 6.4 | 9.4285 | 8.387 | 10.4 | 13.51 | 17.04 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.933 | 7.107
06:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 8.2 | 18 | 10.9 | 50 | 12.43 | 12.38 | 8.289 | 1.07 | 68.96 | 2.627 | 51.84 | 60.7 | 93.84 | 44.54 | 32.104 | 9.36 | 18.79 | 1.014 | 0.42 | -- | -- | 19.54 | 119.737 | 26.633 | 22.835 | 1.78 | 0 | 3.805 | 6.4 | 10.1631 | 8.387 | 10.4 | 12.81 | 16.34 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.933 | 7.107
06:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 8.2 | 18 | 10.9 | 50 | 12.43 | 12.38 | 8.289 | 1.07 | 68.96 | 2.627 | 51.84 | 60.7 | 93.84 | 44.54 | 32.104 | 9.36 | 18.79 | 1.014 | 0.42 | -- | -- | 19.54 | 119.737 | 26.633 | 22.835 | 1.78 | 0 | 3.805 | 6.4 | 10.1631 | 8.387 | 10.4 | 12.81 | 16.34 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.933 | 7.107
07:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 10.8 | 18 | 11.3 | 50 | 12.42 | 12.53 | 8.466 | -- | -- | 2.627 | 47.44 | 60.7 | 94.72 | 52.59 | 32.23 | 9.32 | 18.86 | 7.557 | 0.42 | -- | -- | 22.65 | 122.149 | 26.39 | 22.648 | 1.778 | 0 | 3.805 | 12.5 | 10.2184 | 8.387 | 10.4 | 11.98 | 15.51 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.933 | 7.107
07:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 10.8 | 18 | 11.3 | 50 | 12.42 | 12.53 | 8.466 | -- | -- | 2.627 | 47.44 | 60.7 | 94.72 | 52.59 | 32.23 | 9.32 | 18.86 | 7.557 | 0.42 | -- | -- | 22.65 | 122.149 | 26.39 | 22.648 | 1.778 | 0 | 3.805 | 12.5 | 10.2184 | 8.387 | 10.4 | 11.98 | 15.51 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.933 | 7.107
08:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 6.5 | 18 | 11.3 | 50 | 12.43 | 12.36 | 8.188 | -- | -- | 2.627 | 46.23 | 60.7 | 96.5 | 32.24 | 31.351 | 9.44 | 18.86 | 7.557 | 0.41 | -- | -- | 20.71 | 120.212 | 26.39 | 23.371 | 1.778 | 0 | 3.805 | 12.4 | 10.1644 | 8.387 | 10.4 | 11.87 | 15.4 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.086 | 7.107
08:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 6.5 | 18 | 11.3 | 50 | 12.43 | 12.36 | 8.188 | -- | -- | 2.627 | 46.23 | 60.7 | 96.5 | 32.24 | 31.351 | 9.44 | 18.86 | 7.557 | 0.41 | -- | -- | 20.71 | 120.212 | 26.39 | 23.371 | 1.778 | 0 | 3.805 | 12.4 | 10.1644 | 8.387 | 10.4 | 11.87 | 15.4 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.086 | 7.107
09:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 6.4 | 18 | 11.1 | 50 | 12.46 | 12.32 | 8.299 | -- | -- | 2.627 | 46.23 | 60.7 | 97.39 | 38.86 | 30.347 | 9.38 | 18.86 | 0.413 | 0.41 | -- | -- | 19.73 | 119.229 | 27.056 | 22.753 | 4.448 | 0 | 3.805 | 12.6 | 10.1739 | 8.387 | 10.4 | 11.98 | 15.51 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.363 | 7.107
09:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 6.4 | 18 | 11.1 | 50 | 12.46 | 12.32 | 8.299 | -- | -- | 2.627 | 46.23 | 60.7 | 97.39 | 38.86 | 30.347 | 9.38 | 18.86 | 0.413 | 0.41 | -- | -- | 19.73 | 119.229 | 27.056 | 22.753 | 4.448 | 0 | 3.805 | 12.6 | 10.1739 | 8.387 | 10.4 | 11.98 | 15.51 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.363 | 7.107
10:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 8.9 | 18 | 11.1 | 47 | 12.47 | 12.42 | 11.968 | -- | -- | 2.627 | 45.63 | 60.7 | 95.6 | 45.68 | 30.347 | 9.33 | 19.54 | 0.413 | 0.4 | -- | -- | 19.88 | 120.351 | 26.655 | 23.946 | 3.44 | 0 | 3.805 | 12.1 | 10.4148 | 8.387 | 10.4 | 11.34 | 14.87 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.581 | 7.107
10:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 8.9 | 18 | 11.1 | 47 | 12.47 | 12.42 | 11.968 | -- | -- | 2.627 | 45.63 | 60.7 | 95.6 | 45.68 | 30.347 | 9.33 | 19.54 | 0.413 | 0.4 | -- | -- | 19.88 | 120.351 | 26.655 | 23.946 | 3.44 | 0 | 3.805 | 12.1 | 10.4148 | 8.387 | 10.4 | 11.34 | 14.87 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.581 | 7.107
11:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 15.6 | 18 | 10.5 | 45 | 12.45 | 12.37 | 11.662 | -- | -- | 2.627 | 46.23 | 60.7 | 93.84 | 46.4 | 30.347 | 9.21 | 18.2 | 0.413 | 0.4 | -- | -- | 15.78 | 116.242 | 27.61 | 22.526 | 3.55 | 0 | 3.805 | 13.2 | 10.5238 | 8.387 | 10.4 | 10.65 | 14.18 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.473 | 7.107
11:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 15.6 | 18 | 10.5 | 45 | 12.45 | 12.37 | 11.662 | -- | -- | 2.627 | 46.23 | 60.7 | 93.84 | 46.4 | 30.347 | 9.21 | 18.2 | 0.413 | 0.4 | -- | -- | 15.78 | 116.242 | 27.61 | 22.526 | 3.55 | 0 | 3.805 | 13.2 | 10.5238 | 8.387 | 10.4 | 10.65 | 14.18 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.473 | 7.107
12:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 22.4 | 18 | 10.5 | 42 | 12.41 | 12.51 | 11.777 | -- | -- | 2.627 | 46.23 | 60.7 | 92.96 | 45.52 | 30.347 | 9.03 | 19.54 | 1 | 0.4 | -- | -- | 18.88 | 119.349 | 26.21 | 23.314 | 2.8 | 0 | 3.805 | 12.6 | 10.3399 | 8.387 | 10.4 | 10.57 | 14.1 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.428 | 7.107
12:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 22.4 | 18 | 10.5 | 42 | 12.41 | 12.51 | 11.777 | -- | -- | 2.627 | 46.23 | 60.7 | 92.96 | 45.52 | 30.347 | 9.03 | 19.54 | 1 | 0.4 | -- | -- | 18.88 | 119.349 | 26.21 | 23.314 | 2.8 | 0 | 3.805 | 12.6 | 10.3399 | 8.387 | 10.4 | 10.57 | 14.1 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.428 | 7.107
13:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 17.2 | 18 | 10.5 | 42 | 12.47 | 12.44 | 11.757 | -- | -- | 2.627 | 54.46 | 60.7 | 92.96 | 45.52 | 30.348 | 8.74 | 18.2 | 1 | 0.4 | -- | -- | 17.52 | 117.989 | 27.15 | 23.574 | 2.819 | 0 | 3.805 | 12.5 | 10.314 | 8.387 | 10.4 | 10.26 | 13.79 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.428 | 7.107
13:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 17.2 | 18 | 10.5 | 42 | 12.47 | 12.44 | 11.757 | -- | -- | 2.627 | 54.46 | 60.7 | 92.96 | 45.52 | 30.348 | 8.74 | 18.2 | 1 | 0.4 | -- | -- | 17.52 | 117.989 | 27.15 | 23.574 | 2.819 | 0 | 3.805 | 12.5 | 10.314 | 8.387 | 10.4 | 10.26 | 13.79 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.428 | 7.107
14:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 21.9 | 18 | 10.3 | 42 | 12.45 | 12.47 | 11.678 | -- | -- | 2.627 | 74.26 | 60.7 | 92.96 | 46.13 | 30.347 | 8.63 | 18.86 | 0.5 | 0.4 | -- | -- | 18.62 | 119.086 | 27.28 | 21.933 | 3.032 | 0 | 3.805 | 12.4 | 10.3521 | 8.387 | 10.4 | 9.59 | 13.12 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.275 | 7.107
14:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 21.9 | 18 | 10.3 | 42 | 12.45 | 12.47 | 11.678 | -- | -- | 2.627 | 74.26 | 60.7 | 92.96 | 46.13 | 30.347 | 8.63 | 18.86 | 0.5 | 0.4 | -- | -- | 18.62 | 119.086 | 27.28 | 21.933 | 3.032 | 0 | 3.805 | 12.4 | 10.3521 | 8.387 | 10.4 | 9.59 | 13.12 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.275 | 7.107
15:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 24.8 | 18 | 9.8 | 42 | 13.55 | 12.5 | 11.722 | -- | -- | 2.627 | 62.8 | 60.7 | 93.84 | 43.92 | 30.241 | 8.58 | 17.54 | 0.35 | 0.4 | -- | -- | 16.55 | 117.019 | 25.63 | 22.066 | 1.09 | 0 | 3.805 | 12.2 | 10.3661 | 8.387 | 10.4 | 9.75 | 13.28 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.233 | 7.107
15:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 24.8 | 18 | 9.8 | 42 | 13.55 | 12.5 | 11.722 | -- | -- | 2.627 | 62.8 | 60.7 | 93.84 | 43.92 | 30.241 | 8.58 | 17.54 | 0.35 | 0.4 | -- | -- | 16.55 | 117.019 | 25.63 | 22.066 | 1.09 | 0 | 3.805 | 12.2 | 10.3661 | 8.387 | 10.4 | 9.75 | 13.28 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.233 | 7.107
16:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 16.3 | 18 | 9.8 | 42 | 13.54 | 12.43 | 11.839 | -- | -- | 2.627 | 62.8 | 60.7 | 94.72 | 38.25 | 30.234 | 8.58 | 18.2 | 1.3 | 0.38 | -- | -- | 21.61 | 122.08 | 25.78 | 21.95 | 0.85 | 0 | 3.805 | 12.3 | 10.2699 | 8.387 | 10.4 | 9.62 | 13.15 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.233 | 7.107
16:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 16.3 | 18 | 9.8 | 42 | 13.54 | 12.43 | 11.839 | -- | -- | 2.627 | 62.8 | 60.7 | 94.72 | 38.25 | 30.234 | 8.58 | 18.2 | 1.3 | 0.38 | -- | -- | 21.61 | 122.08 | 25.78 | 21.95 | 0.85 | 0 | 3.805 | 12.3 | 10.2699 | 8.387 | 10.4 | 9.62 | 13.15 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.233 | 7.107
17:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 25.8 | 18 | 9.5 | 42 | 13.53 | 12.4 | 11.729 | -- | -- | 2.627 | 62.8 | 60.7 | 93.84 | 51.13 | 30.097 | 8.67 | 18.2 | 1.6 | 0.39 | -- | -- | 13.81 | 114.28 | 25.71 | 21.993 | 0.72 | 0 | 3.805 | 17.2 | 10.1404 | 8.387 | 10.4 | 9.19 | 12.72 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.845 | 7.107
17:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 25.8 | 18 | 9.5 | 42 | 13.53 | 12.4 | 11.729 | -- | -- | 2.627 | 62.8 | 60.7 | 93.84 | 51.13 | 30.097 | 8.67 | 18.2 | 1.6 | 0.39 | -- | -- | 13.81 | 114.28 | 25.71 | 21.993 | 0.72 | 0 | 3.805 | 17.2 | 10.1404 | 8.387 | 10.4 | 9.19 | 12.72 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.845 | 7.107
18:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 28.6 | 18 | 9.2 | 42 | 13.5 | 12.45 | 15.158 | 1.07 | 60.93 | 2.627 | 51.84 | 60.7 | 91.22 | 51.32 | 30.112 | 8.74 | 18.2 | 1.37 | 0.39 | -- | -- | 18.28 | 118.75 | 25.7 | 21.716 | 0.32 | 0 | 3.805 | 17.7 | 10.3259 | 8.387 | 10.4 | 9.02 | 12.55 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.888 | 7.107
18:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 28.6 | 18 | 9.2 | 42 | 13.5 | 12.45 | 15.158 | 1.07 | 60.93 | 2.627 | 51.84 | 60.7 | 91.22 | 51.32 | 30.112 | 8.74 | 18.2 | 1.37 | 0.39 | -- | -- | 18.28 | 118.75 | 25.7 | 21.716 | 0.32 | 0 | 3.805 | 17.7 | 10.3259 | 8.387 | 10.4 | 9.02 | 12.55 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.888 | 7.107
19:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 25.3 | 18 | 9.2 | 42 | 15.08 | 12.52 | 21.085 | -- | -- | 2.627 | 73.46 | 60.7 | 89.51 | 46.8 | 32.86 | 8.82 | 18.86 | 1.13 | 0.39 | -- | -- | 19.56 | 120.03 | 25.41 | 21.466 | 2.8 | 0 | 3.805 | 17.8 | 10.3226 | 8.387 | 10.4 | 8.82 | 12.35 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.933 | 7.107
19:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 25.3 | 18 | 9.2 | 42 | 15.08 | 12.52 | 21.085 | -- | -- | 2.627 | 73.46 | 60.7 | 89.51 | 46.8 | 32.86 | 8.82 | 18.86 | 1.13 | 0.39 | -- | -- | 19.56 | 120.03 | 25.41 | 21.466 | 2.8 | 0 | 3.805 | 17.8 | 10.3226 | 8.387 | 10.4 | 8.82 | 12.35 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.933 | 7.107
20:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 26.3 | 18 | 9.7 | 42 | 15.02 | 12.54 | 21.204 | -- | -- | 2.627 | 48.05 | 60.7 | 88.65 | 51.44 | 33.613 | 8.82 | 20 | 0.32 | 0.39 | -- | -- | 17.93 | 118.4 | 24.9 | 21.136 | 2.87 | 0 | 3.805 | 18.1 | 10.2856 | 8.387 | 10.4 | 8.65 | 12.18 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.697 | 7.107
20:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 26.3 | 18 | 9.7 | 42 | 15.02 | 12.54 | 21.204 | -- | -- | 2.627 | 48.05 | 60.7 | 88.65 | 51.44 | 33.613 | 8.82 | 20 | 0.32 | 0.39 | -- | -- | 17.93 | 118.4 | 24.9 | 21.136 | 2.87 | 0 | 3.805 | 18.1 | 10.2856 | 8.387 | 10.4 | 8.65 | 12.18 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.697 | 7.107
21:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 22.3 | 18 | 9.7 | 42 | 15 | 12.55 | 21.134 | -- | -- | 2.627 | 45.03 | 60.7 | 87.81 | 47.36 | 33.613 | 8.86 | 18.86 | 0.32 | 0.38 | -- | -- | 18.87 | 119.34 | 24.84 | 21.732 | 2.33 | 0 | 3.805 | 18.1 | 10.1426 | 8.387 | 10.4 | 8.22 | 11.75 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.632 | 7.107
21:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 22.3 | 18 | 9.7 | 42 | 15 | 12.55 | 21.134 | -- | -- | 2.627 | 45.03 | 60.7 | 87.81 | 47.36 | 33.613 | 8.86 | 18.86 | 0.32 | 0.38 | -- | -- | 18.87 | 119.34 | 24.84 | 21.732 | 2.33 | 0 | 3.805 | 18.1 | 10.1426 | 8.387 | 10.4 | 8.22 | 11.75 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.632 | 7.107
22:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 25.7 | 18 | 9.7 | 42 | 15.09 | 12.45 | 21.202 | -- | -- | 2.627 | 41.57 | 60.7 | 86.96 | 54.31 | 34.116 | 8.84 | 18.86 | 1.12 | 0.38 | -- | -- | 19.75 | 120.22 | 25.44 | 21.624 | 0.8 | 0 | 3.805 | 18 | 10.2285 | 8.387 | 10.4 | 8.35 | 11.88 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.632 | 7.107
22:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 25.7 | 18 | 9.7 | 42 | 15.09 | 12.45 | 21.202 | -- | -- | 2.627 | 41.57 | 60.7 | 86.96 | 54.31 | 34.116 | 8.84 | 18.86 | 1.12 | 0.38 | -- | -- | 19.75 | 120.22 | 25.44 | 21.624 | 0.8 | 0 | 3.805 | 18 | 10.2285 | 8.387 | 10.4 | 8.35 | 11.88 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.632 | 7.107
23:00 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 25.8 | 18 | 9.7 | 42 | 15.09 | 12.48 | 20.637 | -- | -- | 2.627 | 49.92 | 63.76 | 86.13 | 47.32 | 34.366 | 8.89 | 18.86 | 1.58 | 0.39 | -- | -- | 16.46 | 116.93 | 25.37 | 21.699 | 1.07 | 0 | 3.805 | 18 | 10.3026 | 8.387 | 10.4 | 8.01 | 11.54 | 12.089 | 5.4961 | 30.5228 | 6.3205 | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.632 | 7.107
23:30 | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 25.8 | 18 | 9.7 | 42 | 15.09 | 12.48 | 20.637 | -- | -- | 2.627 | 49.92 | 63.76 | 86.13 | 47.32 | 34.366 | 8.89 | 18.86 | 1.58 | 0.39 | -- | -- | 16.46 | 116.93 | 25.37 | 21.699 | 1.07 | 0 | 3.805 | 18 | 10.3026 | 8.387 | 10.4 | 8.01 | 11.54 | 12.089 | 5.4961 | 30.5228 | 6.3205 | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.632 | 7.107
MAX | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 0 | 18 | 9.2 | 42 | 12.41 | 12.32 | 8.178 | 1.07 | 60.93 | 2.627 | 38.81 | 60.7 | 86.13 | 32.24 | 29.34 | 8.58 | 17.54 | 0.32 | 0.38 | 0 | 0 | 13.81 | 114.28 | 24.84 | 21.136 | 0.32 | 0 | 3.805 | 6.4 | 9.0807 | 8.387 | 10.4 | 8.01 | 11.54 | 12.089 | 5.4961 | 30.5228 | 6.3205 | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.632 | 7.107
MIN | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 28.6 | 18 | 11.3 | 55 | 15.09 | 12.55 | 21.204 | 1.07 | 68.96 | 2.627 | 74.26 | 63.76 | 97.39 | 56.8 | 34.366 | 9.44 | 20 | 7.557 | 0.43 | 0 | 0 | 22.65 | 122.2 | 27.61 | 23.946 | 6.364 | 0 | 3.805 | 18.1 | 10.5238 | 8.387 | 10.4 | 14.91 | 18.44 | 12.089 | 5.4961 | 30.6428 | 6.3205 | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.581 | 7.107
PROM | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 15.4208 | 18 | 10.2167 | 46.3333 | 13.3842 | 12.4508 | 12.8532 | 1.07 | 64.945 | 2.627 | 51.5029 | 60.8275 | 93.1025 | 46.0125 | 31.1953 | 9.0446 | 18.7933 | 1.492 | 0.40333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.8242 | 119.0943 | 25.96 | 22.2655 | 2.708 | 0 | 3.805 | 12.8208 | 10.0608 | 8.387 | 10.4 | 11.0521 | 14.5821 | 12.089 | 5.4961 | 30.5828 | 6.3205 | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 10.0146 | 7.107
INICIO | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 22.2 | 18 | 10.1 | 55 | 14.96 | 12.39 | 13.489 | -- | -- | 2.627 | 38.81 | 60.7 | 95.6 | 48.16 | 29.341 | 9.3 | 19.54 | 1.032 | 0.43 | -- | -- | 16.98 | 117.183 | 24.921 | 21.536 | 5.217 | 0 | 3.805 | 11.5 | 9.0807 | 8.387 | 10.4 | 14.91 | 18.44 | 12.089 | -- | 30.6428 | -- | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.632 | 7.107
FINAL | 5.7 | 16 | 12.2 | 2 | 25.8 | 18 | 9.7 | 42 | 15.09 | 12.48 | 20.637 | -- | -- | 2.627 | 49.92 | 63.76 | 86.13 | 47.32 | 34.366 | 8.89 | 18.86 | 1.58 | 0.39 | -- | -- | 16.46 | 116.93 | 25.37 | 21.699 | 1.07 | 0 | 3.805 | 18 | 10.3026 | 8.387 | 10.4 | 8.01 | 11.54 | 12.089 | 5.4961 | 30.5228 | 6.3205 | 2.0072 | 1.6524 | 19.189 | 1.985 | 9.632 | 7.107
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 19 de Agosto del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2693.17 | 2.5877 | 0.733 | 0.243 | 0.232 | 0.02348 | 3875.186 | -- | -- | 0.65622 | 22.6824 | -- | 0.14926 | 0.36541 | 2411.75 | 0.93 | -- | 0.002 | 0.359 | -- | 253.898 | 0.163 | 0.04 | 41.86 | 0.14 | 0.56473 | 0.0764 | 8.13 | 0.271
00:30 | 2693.17 | 2.5877 | 0.733 | 0.243 | 0.232 | 0.02348 | 3875.186 | -- | -- | 0.65622 | 22.6824 | -- | 0.14926 | 0.36541 | 2411.75 | 0.93 | -- | 0.002 | 0.359 | -- | 253.898 | 0.163 | 0.04 | 41.86 | 0.14 | 0.56473 | 0.0764 | 8.13 | 0.271
01:00 | 2693.13 | 2.6809 | 0.8455 | 0.238 | 0.225 | 0.02344 | 3875.1912 | -- | -- | 0.62656 | 22.6956 | -- | 0.16388 | 0.3465 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.002 | 0.385 | -- | 253.899 | 0.16 | 0.048 | 41.86 | 0.138 | 0.52251 | 0.12189 | 8.4 | 0.287
01:30 | 2693.13 | 2.6809 | 0.8455 | 0.238 | 0.225 | 0.02344 | 3875.1912 | -- | -- | 0.62656 | 22.6956 | -- | 0.16388 | 0.3465 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.002 | 0.385 | -- | 253.899 | 0.16 | 0.048 | 41.86 | 0.138 | 0.52251 | 0.12189 | 8.4 | 0.287
02:00 | 2693.09 | 2.7722 | 0.9505 | 0.243 | 0.203 | 0.0209 | 3875.1967 | -- | -- | 0.57869 | 22.7096 | -- | 0.18379 | 0.34027 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.002 | 0.411 | -- | 253.9 | 0.156 | 0.057 | 41.86 | 0.136 | 0.45805 | 0.18548 | 8.71 | 0.308
02:30 | 2693.09 | 2.7722 | 0.9505 | 0.243 | 0.203 | 0.0209 | 3875.1967 | -- | -- | 0.57869 | 22.7096 | -- | 0.18379 | 0.34027 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.002 | 0.411 | -- | 253.9 | 0.156 | 0.057 | 41.86 | 0.136 | 0.45805 | 0.18548 | 8.71 | 0.308
03:00 | 2693.05 | 2.8649 | 1.045 | 0.249 | 0.178 | 0.02365 | 3875.1921 | -- | -- | 0.52988 | 22.6979 | -- | 0.20568 | 0.33407 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.002 | 0.431 | -- | 253.901 | 0.143 | 0.056 | 41.86 | 0.134 | 0.40079 | 0.24687 | 9.01 | 0.332
03:30 | 2693.05 | 2.8649 | 1.045 | 0.249 | 0.178 | 0.02365 | 3875.1921 | -- | -- | 0.52988 | 22.6979 | -- | 0.20568 | 0.33407 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.002 | 0.431 | -- | 253.901 | 0.143 | 0.056 | 41.86 | 0.134 | 0.40079 | 0.24687 | 9.01 | 0.332
04:00 | 2693.01 | 2.964 | 1.1368 | 0.241 | 0.154 | 0.02607 | 3875.1967 | -- | -- | 0.47934 | 22.7096 | -- | 0.22448 | 0.30959 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.002 | 0.447 | -- | 253.902 | 0.13 | 0.055 | 41.86 | 0.13 | 0.34314 | 0.30531 | 9.18 | 0.359
04:30 | 2693.01 | 2.964 | 1.1368 | 0.241 | 0.154 | 0.02607 | 3875.1967 | -- | -- | 0.47934 | 22.7096 | -- | 0.22448 | 0.30959 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.002 | 0.447 | -- | 253.902 | 0.13 | 0.055 | 41.86 | 0.13 | 0.34314 | 0.30531 | 9.18 | 0.359
05:00 | 2692.97 | 3.0666 | 1.243 | 0.234 | 0.145 | 0.02765 | 3875.2043 | -- | -- | 0.42807 | 22.729 | -- | 0.24424 | 0.28564 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.002 | 0.458 | -- | 253.904 | 0.115 | 0.053 | 41.86 | 0.125 | 0.2954 | 0.34778 | 9.39 | 0.386
05:30 | 2692.97 | 3.0666 | 1.243 | 0.234 | 0.145 | 0.02765 | 3875.2043 | -- | -- | 0.42807 | 22.729 | -- | 0.24424 | 0.28564 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.002 | 0.458 | -- | 253.904 | 0.115 | 0.053 | 41.86 | 0.125 | 0.2954 | 0.34778 | 9.39 | 0.386
06:00 | 2692.95 | 3.1688 | 1.264 | 0.228 | 0.125 | 0.02794 | 3875.2129 | -- | -- | 0.3759 | 22.7507 | -- | 0.26492 | 0.26811 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.002 | 0.466 | 91.4 | 253.905 | 0.099 | 0.051 | 41.86 | 0.118 | 0.27145 | 0.37477 | 9.61 | 0.405
06:30 | 2692.95 | 3.1688 | 1.264 | 0.228 | 0.125 | 0.02794 | 3875.2129 | -- | -- | 0.3759 | 22.7507 | -- | 0.26492 | 0.26811 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.002 | 0.466 | 91.4 | 253.905 | 0.099 | 0.051 | 41.86 | 0.118 | 0.27145 | 0.37477 | 9.61 | 0.405
07:00 | 2692.94 | 3.2737 | 1.294 | 0.244 | 0.107 | 0.02554 | 3875.2177 | -- | -- | 0.32281 | 22.7631 | -- | 0.28676 | 0.24543 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.002 | 0.472 | -- | 253.906 | 0.084 | 0.049 | 41.86 | 0.11 | 0.2536 | 0.39102 | 9.8 | 0.411
07:30 | 2692.94 | 3.2737 | 1.294 | 0.244 | 0.107 | 0.02554 | 3875.2177 | -- | -- | 0.32281 | 22.7631 | -- | 0.28676 | 0.24543 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.002 | 0.472 | -- | 253.906 | 0.084 | 0.049 | 41.86 | 0.11 | 0.2536 | 0.39102 | 9.8 | 0.411
08:00 | 2692.89 | 3.3741 | 1.351 | 0.254 | 0.082 | 0.02486 | 3875.2278 | -- | -- | 0.27316 | 22.7887 | 202.9319 | 0.30987 | 0.22903 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 253.907 | 0.069 | 0.044 | 41.86 | 0.11 | 0.22497 | 0.42286 | 10.06 | 0.417
08:30 | 2692.89 | 3.3741 | 1.351 | 0.254 | 0.082 | 0.02486 | 3875.2278 | -- | -- | 0.27316 | 22.7887 | 202.9319 | 0.30987 | 0.22903 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 253.907 | 0.069 | 0.044 | 41.86 | 0.11 | 0.22497 | 0.42286 | 10.06 | 0.417
09:00 | 2692.85 | 3.4691 | 1.396 | 0.257 | 0.066 | 0.02286 | 3875.2299 | -- | -- | 0.27781 | 22.7941 | -- | 0.30399 | 0.2132 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.002 | 0.496 | -- | 253.906 | 0.055 | 0.039 | 41.86 | 0.126 | 0.19264 | 0.45681 | 10.25 | 0.424
09:30 | 2692.85 | 3.4691 | 1.396 | 0.257 | 0.066 | 0.02286 | 3875.2299 | -- | -- | 0.27781 | 22.7941 | -- | 0.30399 | 0.2132 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.002 | 0.496 | -- | 253.906 | 0.055 | 0.039 | 41.86 | 0.126 | 0.19264 | 0.45681 | 10.25 | 0.424
10:00 | 2692.84 | 3.5649 | 1.348 | 0.249 | 0.066 | 0.01991 | 3875.2266 | -- | -- | 0.30197 | 22.7856 | -- | 0.2981 | 0.19801 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.002 | 0.497 | -- | 253.906 | 0.042 | 0.034 | 41.86 | 0.134 | 0.16586 | 0.47011 | 10.5 | 0.43
10:30 | 2692.84 | 3.5649 | 1.348 | 0.249 | 0.066 | 0.01991 | 3875.2266 | -- | -- | 0.30197 | 22.7856 | -- | 0.2981 | 0.19801 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.002 | 0.497 | -- | 253.906 | 0.042 | 0.034 | 41.86 | 0.134 | 0.16586 | 0.47011 | 10.5 | 0.43
11:00 | 2692.81 | 3.6608 | 1.294 | 0.26 | 0.055 | 0.02012 | 3875.208 | -- | -- | 0.32655 | 22.7383 | -- | 0.30987 | 0.19801 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.002 | 0.499 | -- | 253.905 | 0.036 | 0.03 | 41.86 | 0.136 | 0.16915 | 0.47279 | 10.68 | 0.425
11:30 | 2692.81 | 3.6608 | 1.294 | 0.26 | 0.055 | 0.02012 | 3875.208 | -- | -- | 0.32655 | 22.7383 | -- | 0.30987 | 0.19801 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.002 | 0.499 | -- | 253.905 | 0.036 | 0.03 | 41.86 | 0.136 | 0.16915 | 0.47279 | 10.68 | 0.425
12:00 | 2692.78 | 3.7567 | 1.213 | 0.249 | 0.064 | 0.01883 | 3875.1873 | -- | -- | 0.35232 | 22.6855 | -- | 0.29222 | 0.20806 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.002 | 0.484 | -- | 253.905 | 0.035 | 0.025 | 41.86 | 0.135 | 0.19377 | 0.44758 | 10.82 | 0.428
12:30 | 2692.78 | 3.7567 | 1.213 | 0.249 | 0.064 | 0.01883 | 3875.1873 | -- | -- | 0.35232 | 22.6855 | -- | 0.29222 | 0.20806 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.002 | 0.484 | -- | 253.905 | 0.035 | 0.025 | 41.86 | 0.135 | 0.19377 | 0.44758 | 10.82 | 0.428
13:00 | 2692.75 | 3.8525 | 1.1044 | 0.243 | 0.07 | 0.01845 | 3875.1769 | -- | -- | 0.37999 | 22.6592 | -- | 0.28676 | 0.20299 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.002 | 0.468 | -- | 253.904 | 0.033 | 0.021 | 41.86 | 0.134 | 0.20176 | 0.43842 | 11.03 | 0.431
13:30 | 2692.75 | 3.8525 | 1.1044 | 0.243 | 0.07 | 0.01845 | 3875.1769 | -- | -- | 0.37999 | 22.6592 | -- | 0.28676 | 0.20299 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.002 | 0.468 | -- | 253.904 | 0.033 | 0.021 | 41.86 | 0.134 | 0.20176 | 0.43842 | 11.03 | 0.431
14:00 | 2692.69 | 3.9484 | 0.937 | 0.233 | 0.081 | 0.01671 | 3875.1812 | -- | -- | 0.40766 | 22.67 | -- | 0.27584 | 0.22369 | 2411.64 | 0.919 | -- | 0.002 | 0.466 | -- | 253.904 | 0.032 | 0.016 | 41.86 | 0.131 | 0.21911 | 0.41515 | 11.24 | 0.432
14:30 | 2692.69 | 3.9484 | 0.937 | 0.233 | 0.081 | 0.01671 | 3875.1812 | -- | -- | 0.40766 | 22.67 | -- | 0.27584 | 0.22369 | 2411.64 | 0.919 | -- | 0.002 | 0.466 | -- | 253.904 | 0.032 | 0.016 | 41.86 | 0.131 | 0.21911 | 0.41515 | 11.24 | 0.432
15:00 | 2692.63 | 4.0005 | 0.8605 | 0.215 | 0.108 | 0.01437 | 3875.1775 | -- | -- | 0.43392 | 22.6608 | -- | 0.27584 | 0.23443 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.002 | 0.458 | -- | 253.903 | 0.028 | 0.013 | 41.86 | 0.13 | 0.24997 | 0.37975 | 11.46 | 0.433
15:30 | 2692.63 | 4.0005 | 0.8605 | 0.215 | 0.108 | 0.01437 | 3875.1775 | -- | -- | 0.43392 | 22.6608 | -- | 0.27584 | 0.23443 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.002 | 0.458 | -- | 253.903 | 0.028 | 0.013 | 41.86 | 0.13 | 0.24997 | 0.37975 | 11.46 | 0.433
16:00 | 2692.57 | 3.9877 | 0.8884 | 0.201 | 0.123 | 0.01456 | 3875.1437 | -- | -- | 0.46011 | 22.5748 | -- | 0.27584 | 0.24543 | 2411.58 | 0.91 | -- | 0.002 | 0.447 | -- | 253.902 | 0.023 | 0.013 | 41.86 | 0.129 | 0.24997 | 0.37975 | 11.73 | 0.434
16:30 | 2692.57 | 3.9877 | 0.8884 | 0.201 | 0.123 | 0.01456 | 3875.1437 | -- | -- | 0.46011 | 22.5748 | -- | 0.27584 | 0.24543 | 2411.58 | 0.91 | -- | 0.002 | 0.447 | -- | 253.902 | 0.023 | 0.013 | 41.86 | 0.129 | 0.24997 | 0.37975 | 11.73 | 0.434
17:00 | 2692.51 | 4.0827 | 0.9937 | 0.203 | 0.144 | 0.01257 | 3875.1483 | 42.095 | 24.3509 | 0.4863 | 22.5864 | -- | 0.25975 | 0.2399 | 2411.56 | 0.907 | -- | 0.002 | 0.436 | -- | 253.902 | 0.018 | 0.013 | 41.86 | 0.126 | 0.28636 | 0.33695 | 11.73 | 0.42
17:30 | 2692.51 | 4.0827 | 0.9937 | 0.203 | 0.144 | 0.01257 | 3875.1483 | 42.095 | 24.3509 | 0.4863 | 22.5864 | -- | 0.25975 | 0.2399 | 2411.56 | 0.907 | -- | 0.002 | 0.436 | -- | 253.902 | 0.018 | 0.013 | 41.86 | 0.126 | 0.28636 | 0.33695 | 11.73 | 0.42
18:00 | 2692.44 | 4.1777 | 1.0261 | 0.212 | 0.156 | 0.01128 | 3875.1632 | -- | -- | 0.51175 | 22.6243 | 201.9047 | 0.24424 | 0.24543 | 2411.54 | 0.905 | -- | 0.002 | 0.423 | 91.4 | 253.901 | 0.014 | 0.013 | 41.86 | 0.123 | 0.33844 | 0.29961 | 11.71 | 0.403
18:30 | 2692.44 | 4.1777 | 1.0261 | 0.212 | 0.156 | 0.01128 | 3875.1632 | -- | -- | 0.51175 | 22.6243 | 201.9047 | 0.24424 | 0.24543 | 2411.54 | 0.905 | -- | 0.002 | 0.423 | 91.4 | 253.901 | 0.014 | 0.013 | 41.86 | 0.123 | 0.33844 | 0.29961 | 11.71 | 0.403
19:00 | 2692.45 | 4.2803 | 0.9802 | 0.216 | 0.175 | 0.00721 | 3875.1815 | -- | -- | 0.53698 | 22.6708 | -- | 0.23421 | 0.25666 | 2411.51 | 0.901 | -- | 0.002 | 0.402 | -- | 253.901 | 0.03 | 0.013 | 41.86 | 0.113 | 0.37648 | 0.26023 | 11.66 | 0.386
19:30 | 2692.45 | 4.2803 | 0.9802 | 0.216 | 0.175 | 0.00721 | 3875.1815 | -- | -- | 0.53698 | 22.6708 | -- | 0.23421 | 0.25666 | 2411.51 | 0.901 | -- | 0.002 | 0.402 | -- | 253.901 | 0.03 | 0.013 | 41.86 | 0.113 | 0.37648 | 0.26023 | 11.66 | 0.386
20:00 | 2692.38 | 4.3866 | 0.9019 | 0.225 | 0.19 | 0.00563 | 3875.1897 | -- | -- | 0.5625 | 22.6917 | -- | 0.19661 | 0.27391 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.002 | 0.365 | -- | 253.9 | 0.055 | 0.017 | 41.86 | 0.098 | 0.41393 | 0.21977 | 11.59 | 0.371
20:30 | 2692.38 | 4.3866 | 0.9019 | 0.225 | 0.19 | 0.00563 | 3875.1897 | -- | -- | 0.5625 | 22.6917 | -- | 0.19661 | 0.27391 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.002 | 0.365 | -- | 253.9 | 0.055 | 0.017 | 41.86 | 0.098 | 0.41393 | 0.21977 | 11.59 | 0.371
21:00 | 2692.3 | 4.4942 | 0.768 | 0.212 | 0.224 | 0.00642 | 3875.1821 | -- | -- | 0.58857 | 22.6724 | -- | 0.1755 | 0.29158 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.002 | 0.317 | -- | 253.899 | 0.081 | 0.022 | 41.86 | 0.082 | 0.44086 | 0.1982 | 11.52 | 0.352
21:30 | 2692.3 | 4.4942 | 0.768 | 0.212 | 0.224 | 0.00642 | 3875.1821 | -- | -- | 0.58857 | 22.6724 | -- | 0.1755 | 0.29158 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.002 | 0.317 | -- | 253.899 | 0.081 | 0.022 | 41.86 | 0.082 | 0.44086 | 0.1982 | 11.52 | 0.352
22:00 | 2692.23 | 4.6032 | 0.60528 | 0.192 | 0.261 | 0.00315 | 3875.187 | -- | -- | 0.61524 | 22.6848 | -- | 0.18379 | 0.3279 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.002 | 0.284 | -- | 253.899 | 0.107 | 0.028 | 41.86 | 0.078 | 0.47927 | 0.15794 | 11.48 | 0.336
22:30 | 2692.23 | 4.6032 | 0.60528 | 0.192 | 0.261 | 0.00315 | 3875.187 | -- | -- | 0.61524 | 22.6848 | -- | 0.18379 | 0.3279 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.002 | 0.284 | -- | 253.899 | 0.107 | 0.028 | 41.86 | 0.078 | 0.47927 | 0.15794 | 11.48 | 0.336
23:00 | 2692.15 | 4.7126 | 0.45513 | 0.177 | 0.27 | 0.0064 | 3875.1891 | -- | -- | 0.64181 | 22.6886 | -- | 0.18793 | 0.33407 | 2411.42 | 0.89 | -- | 0.002 | 0.277 | -- | 253.898 | 0.133 | 0.034 | 41.86 | 0.077 | 0.51853 | 0.11808 | 11.43 | 0.319
23:30 | 2692.15 | 4.7126 | 0.45513 | 0.177 | 0.27 | 0.0064 | 3875.1891 | -- | -- | 0.64181 | 22.6886 | -- | 0.18793 | 0.33407 | 2411.42 | 0.89 | -- | 0.002 | 0.277 | -- | 253.898 | 0.133 | 0.034 | 41.86 | 0.077 | 0.51853 | 0.11808 | 11.43 | 0.319

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
19/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4
19/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 11.5
19/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
19/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/08/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 25.87
19/08/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
19/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 524.98 | 524.98 | 0 | m3
19/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3
19/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 177.95 | 177.95 | 0 | m3
19/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
19/08/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 33.99 | 33.99 | 0 | m3
19/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
19/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 7493.47 | 7493.47 | 0 | m3
19/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
19/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
19/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59146.63 | 59146.63 | 0 | m3
19/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21546.11 | 21441.97 | 0 | m3
19/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 733.67 | 733.67 | 0 | m3
19/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.28 | 788.28 | 0 | m3
19/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1024.86 | 1024.86 | 0 | m3
19/08/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 879.04 | 879.507 | 0 | m3 | Aumento por variación de temperatura
19/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
19/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
19/08/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7671.94 | 7671.94 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
19/08/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 48002.95 | 48002.95 | 0 | m3
19/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 14.63 | 14.63 | 0 | m3
19/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 422.06 | 422.06 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 19/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1115.31
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 711.53
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 615.22
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 644.43
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 203.28
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 940.6893
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 16.5184
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1810.38
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 259184.694
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 46335.145
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1022560
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1011529
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1117994
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 344647
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 104.14
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 982524.8
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 984404.03
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1000830.019
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1039600.436
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1046886.141
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1354664.188
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1789293
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24626.07
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24597.21
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24626.07
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21701.72
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 21666.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14115.74
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12591.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13179.79
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1043368
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 19 de Agosto del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
19/08/2026 00:00 | 883.2 | 2990.66 | 8732.87 | 8732.87 | 4495.4 | 513.87 | 7704 | 23160 | 4482.9673 | 4132.3261 | 4481.3091 | 4478.0635 | 6644.79 | 7067.754
19/08/2026 01:00 | 883.6 | 2988.34 | 8944.55 | 8944.55 | 4495.4 | 516.81 | 7984 | 23206 | 4514.7823 | 4203.384 | 4513.2144 | 4509.6725 | 6645.182 | 7093.795
19/08/2026 02:00 | 882.3 | 2988.34 | 9175.08 | 9175.08 | 4495.4 | 516.81 | 8233 | 22990 | 4563.7893 | 4309.5767 | 4561.9052 | 4558.2683 | 6645.182 | 7100.841
19/08/2026 03:00 | 881.1 | 2988.82 | 9354.72 | 9354.72 | 4495.4 | 522.69 | 8451 | 23157 | 4585.8036 | 4374.8573 | 4583.7162 | 4580.5976 | 6645.575 | 7104.447
19/08/2026 04:00 | 886.5 | 2976.52 | 9480.04 | 9480.04 | 4495.4 | 506.02 | 8655 | 23290 | 4573.2788 | 4425.587 | 4571.2261 | 4568.4555 | 6644.79 | 7111.659
19/08/2026 05:00 | 889 | 2988.82 | 9402.15 | 9402.15 | 4495.4 | 523.68 | 8731 | 23206 | 4537.1372 | 4359.5798 | 4534.975 | 4532.4996 | 6641.257 | 7119.464
19/08/2026 06:00 | 888.6 | 2989.5 | 9217.48 | 9217.48 | 4499.9 | 519.75 | 8708 | 23217 | 4428.865 | 4092.5178 | 4427.2693 | 4423.5725 | 6642.434 | 7122.028
19/08/2026 07:00 | 890.5 | 2989.98 | 8982.24 | 8982.24 | 4494.8 | 520.73 | 8592 | 22709 | 4340.6211 | 3919.5438 | 4339.5427 | 4335.6941 | 6644.005 | 7121.367
19/08/2026 08:00 | 891.8 | 2991.35 | 8993.55 | 8993.55 | 4494 | 519.75 | 8482 | 22704 | 4394.49 | 4120.9911 | 4392.4705 | 4391.7911 | 6643.219 | 7121.236
19/08/2026 09:00 | 893.9 | 2987.19 | 9035.63 | 9035.63 | 4493.2 | 515.83 | 8372 | 22770 | 4360.6449 | 4015.5883 | 4358.1806 | 4361.7259 | 6642.827 | 7121.042
19/08/2026 10:00 | 894.4 | 2990.19 | 8983.18 | 8983.18 | 4493.2 | 517.79 | 8261 | 22630 | 4302.3067 | 3868.1251 | 4297.7863 | 4304.7733 | 6643.612 | 7120.505
19/08/2026 11:00 | 896.3 | 2988.82 | 8858.81 | 8858.81 | 4492.9 | 519.75 | 8151 | 22759 | 4288.3743 | 3833.8657 | 4283.9351 | 4292.1474 | 6643.219 | 7119.719
19/08/2026 12:00 | 896.3 | 2989.5 | 8792.54 | 8792.54 | 4493.3 | 518.77 | 8088 | 22649 | 4274.002 | 3795.0225 | 4268.8083 | 4278.7128 | 6644.397 | 7119.388
19/08/2026 13:00 | 896.7 | 2989.98 | 8760.51 | 8760.51 | 4493 | 517.79 | 8029 | 22680 | 4319.4416 | 3967.6425 | 4314.0937 | 4324.055 | 6644.397 | 7120.036
19/08/2026 14:00 | 895.9 | 2988.34 | 8804.17 | 8804.17 | 4491.2 | 519.75 | 7972 | 22666 | 4343.6977 | 4017.9416 | 4338.3872 | 4349.0848 | 6642.827 | 7120.036
19/08/2026 15:00 | 894.9 | 2988.82 | 8786.26 | 8786.26 | 4493.6 | 518.77 | 7946 | 22691 | 4329.4384 | 3903.3729 | 4323.973 | 4334.0797 | 6644.005 | 7122.642
19/08/2026 16:00 | 894 | 2976.52 | 8774.02 | 8774.02 | 4493.9 | 519.75 | 7920 | 22600 | 4334.6752 | 3913.0844 | 4329.4837 | 4338.9434 | 6644.397 | 7126.248
19/08/2026 17:00 | 891.6 | 2988.82 | 8733.19 | 8733.19 | 4479 | 519.75 | 7847 | 22653 | 4341.2158 | 3932.8521 | 4337.3668 | 4343.0282 | 6636.153 | 7125.993
19/08/2026 18:00 | 887.1 | 2988.82 | 8574.58 | 8574.58 | 4483 | 518.77 | 7697 | 22673 | 4338.7916 | 3942.5563 | 4336.4799 | 4336.6798 | 6645.182 | 7125.4
19/08/2026 19:00 | 884.5 | 2976.52 | 8480.05 | 8480.05 | 4488.5 | 518.77 | 7547 | 22635 | 4328.5938 | 3910.5525 | 4326.8714 | 4325.4402 | 6633.4045 | 7125.028
19/08/2026 20:00 | 880.9 | 2988.82 | 8464.03 | 8464.03 | 4488.5 | 517.79 | 7322 | 22815 | 4305.4061 | 3841.1182 | 4303.8761 | 4301.6639 | 6640.864 | 7125.028
19/08/2026 21:00 | 879.9 | 2989.5 | 8417.24 | 8417.24 | 4488.5 | 519.75 | 7133 | 22734 | 4294.4328 | 3824.8023 | 4292.9523 | 4290.3068 | 6644.79 | 7124.51
19/08/2026 22:00 | 877.1 | 2989.98 | 8353.17 | 8353.17 | 4495.4 | 519.75 | 7004 | 22836 | 4311.8415 | 3855.7224 | 4310.6506 | 4307.6488 | 6644.397 | 7124.228
19/08/2026 23:00 | 875.5 | 2991.13 | 8494.18 | 8494.18 | 4495.4 | 518.77 | 7048 | 22788 | 4365.6345 | 3954.4906 | 4364.2974 | 4361.3117 | 6645.182 | 7123.986

## TEMP_AMB
miércoles, 19 de Agosto del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
19/08/2026 00:00 | 15 | 22.88 | 22.88 | 20 | 20 | 20.13 | 20.13 | 19.8 | 24.8 | 22 | 22 | 24.23 | 20.2999 | 18.9587 | 26.6
19/08/2026 01:00 | 15 | 22.76 | 22.76 | 19.7 | 19.7 | 19.98 | 19.98 | 19.3 | 24.55 | 21.9 | 21.8 | 24.17 | 20 | 18.8553 | 25.62
19/08/2026 02:00 | 15 | 22.46 | 22.46 | 19.6 | 19.6 | 19.89 | 19.89 | 19.4 | 24.35 | 21.6 | 21.6 | 23.96 | 19.7666 | 19.0782 | 25.47
19/08/2026 03:00 | 15 | 22.13 | 22.13 | 20.1 | 20.1 | 19.88 | 19.88 | 19.1 | 24.13 | 21.1 | 21.2 | 24.04 | 19.9666 | 17.1571 | 24.9
19/08/2026 04:00 | 15 | 21.9 | 21.9 | 19.3 | 19.3 | 19.88 | 19.88 | 19.1 | 23.87 | 20.8 | 21.3 | 24.17 | 20.2 | 17.9861 | 24.47
19/08/2026 05:00 | 14 | 21.7 | 21.7 | 19.3 | 19.3 | 19.8 | 19.8 | 18.7 | 23.57 | 21 | 21 | 24.5 | 20.2666 | 17.3849 | 24.81
19/08/2026 06:00 | 14 | 21.83 | 21.83 | 18.6 | 18.6 | 19.66 | 19.66 | 18.6 | 23.35 | 20.2 | 20 | 24.2399 | 19.8666 | 16.9523 | 24.9
19/08/2026 07:00 | 15 | 21.78 | 21.78 | 19.1 | 19.1 | 19.57 | 19.57 | 19.6 | 23.25 | 20.4 | 20.3 | 24.3 | 20.1 | 18.1277 | 24.99
19/08/2026 08:00 | 18 | 22.81 | 22.81 | 19.9 | 19.9 | 19.64 | 19.64 | 19.8 | 23.38 | 21.9 | 22.5 | 25.22 | 21.0333 | 21.0333 | 25.83
19/08/2026 09:00 | 21 | 24.14 | 24.14 | 21 | 21 | 20.68 | 20.68 | 20.7 | 24.03 | 24.3 | 24.6 | 25.79 | 22.1 | 20.5767 | 27.09
19/08/2026 10:00 | 23 | 25.95 | 25.95 | 22.8 | 22.8 | 21.31 | 21.31 | 21 | 25.13 | 25.1 | 26.5 | 26.57 | 23.1 | 22.2498 | 27.85
19/08/2026 11:00 | 25 | 27.5 | 27.5 | 22.4 | 22.4 | 21.5 | 21.5 | 20.9 | 26.48 | 25 | 26.8 | 27.13 | 23.5 | 23.2093 | 26.47
19/08/2026 12:00 | 28 | 28.99 | 28.99 | 22.4 | 22.4 | 21.97 | 21.97 | 21.1 | 27.77 | 25.3 | 27.2 | 27.72 | 24.4464 | 23.1832 | 25.85
19/08/2026 13:00 | 27 | 30.01 | 30.01 | 22.2 | 22.2 | 22.17 | 22.17 | 21.4 | 28.99 | 25.1 | 27.4 | 28.12 | 23.9204 | 23.0698 | 26.56
19/08/2026 14:00 | 27 | 29.82 | 29.82 | 21.6 | 21.6 | 21.73 | 21.73 | 21.5 | 29.8 | 25 | 27.1 | 28.51 | 23.7862 | 22.9173 | 27.22
19/08/2026 15:00 | 26 | 28.79 | 28.79 | 21.6 | 21.6 | 21.2 | 21.2 | 21.5 | 30.01 | 25.1 | 26.2 | 28.63 | 23.7538 | 22.7687 | 27.97
19/08/2026 16:00 | 25 | 27.84 | 27.84 | 21.9 | 21.9 | 21.1 | 21.1 | 21.5 | 29.51 | 24.4 | 25 | 28.82 | 23.0333 | 22.303 | 28.64
19/08/2026 17:00 | 24 | 26.63 | 26.63 | 23.5 | 23.5 | 21.48 | 21.48 | 21 | 28.96 | 23.6 | 23.4 | 28.8 | 22.5333 | 21.7891 | 28.4
19/08/2026 18:00 | 21 | 25.29 | 25.29 | 21.4 | 21.4 | 21.34 | 21.34 | 20.6 | 28.17 | 22.3 | 22.7 | 28.4 | 21.9361 | 20.929 | 27.19
19/08/2026 19:00 | 20 | 23.91 | 23.91 | 21.5 | 21.5 | 21.13 | 21.13 | 20.5 | 27.07 | 21.8 | 22.5 | 27.62 | 21.9333 | 20.0999 | 26.9
19/08/2026 20:00 | 19 | 23.34 | 23.34 | 21.3 | 21.3 | 21.04 | 21.04 | 20.3 | 26.13 | 21.4 | 22.4 | 26.92 | 21.8333 | 20.0487 | 26.6
19/08/2026 21:00 | 18 | 22.83 | 22.83 | 21 | 21 | 20.66 | 20.66 | 20.4 | 25.51 | 21.5 | 22.3 | 26.31 | 21.3666 | 19.9614 | 25.95
19/08/2026 22:00 | 18 | 22.72 | 22.72 | 20.8 | 20.8 | 20.49 | 20.49 | 20.4 | 25.1 | 21.3 | 22.3 | 25.84 | 20.8 | 20.2254 | 25.54
19/08/2026 23:00 | 17 | 22.75 | 22.75 | 20.7 | 20.7 | 20.44 | 20.44 | 20.4 | 24.82 | 21.4 | 22.3 | 25.4899 | 20.7666 | 20.5225 | 25.27

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
19/08/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 19/08/2026 06:00 | 20/08/2026 06:00
19/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 19/08/2026 06:00 | 20/08/2026 06:00
19/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 19/08/2026 06:00 | 20/08/2026 06:00
19/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 19/08/2026 06:00 | 20/08/2026 06:00
19/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 19/08/2026 06:00 | 20/08/2026 06:00
19/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 19/08/2026 06:00 | 20/08/2026 06:00
19/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 4323.71 | 19/08/2026 06:00 | 20/08/2026 06:00
19/08/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462.85 | 19/08/2026 06:00 | 20/08/2026 06:00
19/08/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 302.99 | 19/08/2026 06:00 | 20/08/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 19 de Agosto del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
19/08/2026 | 00:30 | 23 | 45.02 | 11.56 | 20.5878 |  |  | 7.45 | 10.08 | 13.0384 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 11.5461 | 11.5722 |  |  |  | 13.9246 | 13.9189 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 471.3584 | 474.5649 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0
19/08/2026 | 01:00 | 23 | 45.03 | 13.66 | 20.5878 |  |  | 7.32 | 10.46 | 13.466 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |  |  |  | 10 | 9 | [8 empty] | 11.3667 | 12.4433 |  |  |  | 14.3773 | 14.1304 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 471.3584 | 471.3584 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0
19/08/2026 | 01:30 | 24 | 45.04 | 13.78 | 20.5878 |  |  | 7.18 | 10.61 | 13.9325 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |  |  |  | 11 | 9 | [8 empty] | 10.9136 | 12.297 |  |  |  | 15.2569 | 14.9741 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 471.3584 | 474.5649 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0
19/08/2026 | 02:00 | 24 | 45.02 | 13.61 | 20.5878 |  |  | 7.27 | 11.18 | 13.9422 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 12.8117 | 12.8077 |  |  |  | 15.0992 | 14.9856 | 513.0431 | 493.804 | 513.0431 | 439.2932 | 439.2932 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0
19/08/2026 | 02:30 | 23 | 45.03 | 14.29 | 20.5878 |  |  | 7.25 | 11 | 13.7564 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 14.76 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 10.1117 | 12.1459 |  |  |  | 15.5084 | 16.1147 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 439.2932 | 439.2932 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0
19/08/2026 | 03:00 | 23 | 35 | 14.41 | 20.5878 |  |  | 6.96 | 11.21 | 13.884 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 12.2563 | 12.6541 |  |  |  | 15.7299 | 16.0033 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 439.2932 | 439.2932 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0
19/08/2026 | 03:30 | 23 | 46 | 13.98 | 20.5878 |  |  | 7.7 | 10.58 | 14.613 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 10.6895 | 12.2573 |  |  |  | 16.469 | 17.0067 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 439.2932 | 432.8801 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0
19/08/2026 | 04:00 | 23 | 46 | 12.54 | 20.5878 |  |  | 8.5 | 10.85 | 13.8418 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 15.93 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 12.3061 | 13.2919 |  |  |  | 16.1458 | 16.5723 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 439.2932 | 448.9127 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0
19/08/2026 | 04:30 | 24 | 46 | 13.47 | 20.5878 |  |  | 8 | 10.52 | 13.8438 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 13.3946 | 13.469 |  |  |  | 15.6806 | 16.592 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 448.9127 | 458.5323 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0
19/08/2026 | 05:00 | 24 | 45.99 | 13.92 | 20.5878 | 0 | 0 | 7.53 | 11.05 | 14.3458 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0.41134 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 12.8152 | 12.6942 | 0 | 0 | 0 | 16.5066 | 16.9069 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 452.1193 | 458.5323 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 0 | 0.4195
19/08/2026 | 05:30 | 24 | 46 | 12.08 | 20.5878 | 0 | 0 | 7.2 | 12.14 | 14.8605 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.78529 | 9.464 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0 | 0 | 0.006 | 14.3031 | 12.7679 | 0 | 0 | 0 | 17.1227 | 18.1 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 471.3584 | 468.1519 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 0 | 0.915
19/08/2026 | 06:00 | 24 | 43.86 | 13.57 | 20.5878 | 0 | 0 | 7.34 | 11.71 | 14.9141 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 14.9752 | 160.412 | 9.464 | 9.464 | 9.464 | 0 | 0 | 0.05 | 14.3691 | 11.8333 | 0.1404 | 0 | 0.2946 | 17.531 | 18.3333 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 471.3584 | 468.1519 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 1 | 12.0185
19/08/2026 | 06:30 | 23 | 43.8 | 12.15 | 20.5878 | 12.27 | 8.83 | 8.74 | 12.62 | 14.7828 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 0 | 0 | 20.29 | 10 | 10 | 137.2689 | 440.009 | 160.412 | 160.412 | 160.412 | 1.5351 | 22 | 1.007 | 13.7911 | 12.0378 | 68.5333 | 72.3859 | 8.8728 | 16.9878 | 18.224 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 471.3584 | 468.1519 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 133 | 223.0015
19/08/2026 | 07:00 | 23 | 34.7 | 12.2 | 20.5878 | 116.2 | 19.152 | 8.6 | 12.58 | 14.6695 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 111.89 | 111.89 | 54.93 | 10 | 10 | 519.0183 | 802.759 | 440.009 | 440.009 | 440.009 | 14.9886 | 66 | 12.608 | 9.5368 | 11.4281 | 315.4677 | 198.4173 | 37.3774 | 17.0931 | 18.1164 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 471.3584 | 468.1519 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 229 | 597.6415
19/08/2026 | 07:30 | 24 | 34.72 | 12.33 | 20.5878 | 241.97 | 36.024 | 8.42 | 12.69 | 14.8567 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 15.82 | 349.49 | 349.49 | 137.5 | 10 | 10 | 856.9679 | 939.374 | 802.759 | 802.759 | 802.759 | 56.4295 | 180 | 40.13 | 11.53 | 11.4199 | 608.855 | 520.2366 | 55.8866 | 16.3601 | 17.8501 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 468.1519 | 471.3584 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 383 | 817.361
19/08/2026 | 08:00 | 24 | 34.76 | 12.45 | 20.5878 | 374.32 | 44.859 | 9.14 | 11.75 | 14.6848 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 614.68 | 614.68 | 345.18 | 12 | 10 | 963.5494 | 960.766 | 939.374 | 939.374 | 939.374 | 224.1648 | 497 | 54.4875 | 10.5635 | 10.0323 | 880.7173 | 852.1672 | 108.7931 | 16.4549 | 17.6264 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 474.5649 | 468.1519 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 522 | 739.688
19/08/2026 | 08:30 | 23 | 34.71 | 12.14 | 19.2382 | 505.49 | 517.082 | 10.58 | 11.49 | 14.9844 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 874.54 | 874.54 | 960.85 | 12 | 10 | 993.9393 | 973.827 | 960.766 | 960.766 | 960.766 | 373.3914 | 637 | 115.325 | 8.9875 | 9.6759 | 951.9566 | 944.7638 | 198.5801 | 16.5379 | 17.6674 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 471.3584 | 468.1519 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 657 | 964.6115
19/08/2026 | 09:00 | 23 | 34.74 | 11.77 | 19.2382 | 625.44 | 630.963 | 10.2 | 11.33 | 14.771 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 932.76 | 932.76 | 950.07 | 13 | 10 | 1004.2502 | 979.735 | 973.827 | 973.827 | 973.827 | 490.1891 | 767 | 204.35 | 8.9962 | 8.5828 | 969.5783 | 960.9709 | 419.0276 | 16.2084 | 17.2785 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 468.1519 | 471.3584 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 783 | 914.85
19/08/2026 | 09:30 | 23 | 41.96 | 12.25 | 19.2382 | 734.94 | 734.226 | 9.98 | 11.77 | 15.2301 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 944.47 | 944.47 | 959.5 | 12 | 10 | 1008.1263 | 975.981 | 979.735 | 979.735 | 979.735 | 562.8732 | 866 | 424.175 | 8.429 | 6.8598 | 977.5151 | 963.5877 | 595.0469 | 16.3339 | 16.5385 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 474.5649 | 471.3584 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 893 | 922.699
19/08/2026 | 10:00 | 23 | 37.53 | 12.53 | 19.2382 | 833.57 | 827.584 | 9.57 | 11.28 | 14.8393 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 947.14 | 947.14 | 963.29 | 11 | 10 | 1004.9556 | 974.16 | 975.981 | 975.981 | 975.981 | 696.462 | 961 | 563.65 | 10.0539 | 7.6756 | 981.294 | 964.4389 | 803.823 | 16.0877 | 16.6726 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 474.5649 | 471.3584 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 977 | 928.9325
19/08/2026 | 10:30 | 23 | 34.7 | 12.31 | 19.2382 | 915.37 | 912.914 | 9.66 | 10.75 | 14.4662 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 946.47 | 946.47 | 965.07 | 11 | 10 | 1004.0077 | 971.72 | 974.16 | 974.16 | 974.16 | 787.2818 | 1038 | 915.5 | 8.6667 | 9.2422 | 981.4803 | 957.4285 | 964.1205 | 16.1537 | 15.6189 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 471.3584 | 468.1519 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 1037 | 923.945
19/08/2026 | 11:00 | 23 | 34.7 | 12.04 | 19.2382 | 977.72 | 979.415 | 10.83 | 10.76 | 14.1709 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 944.5 | 944.5 | 968.29 | 11 | 10 | 1002.0428 | 971.195 | 971.72 | 971.72 | 971.72 | 855.4469 | 1087 | 958.75 | 9.6079 | 10.0988 | 976.6165 | 954.5678 | 958.8743 | 16.1354 | 15.8515 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 471.3584 | 471.3584 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 1087 | 918.012
19/08/2026 | 11:30 | 24 | 34.72 | 11.58 | 19.2382 | 1020.68 | 1016.014 | 11.06 | 10.62 | 13.8089 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 938.88 | 938.88 | 969.29 | 11 | 10 | 1002.415 | 976.652 | 971.195 | 971.195 | 971.195 | 903.9993 | 1125 | 955 | 9.6007 | 11.9507 | 984.5543 | 959.8527 | 956.2033 | 16.0076 | 16.1916 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 448.9127 | 477.7714 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 1123 | 916.978
19/08/2026 | 12:00 | 24 | 34.73 | 12.33 | 19.2382 | 1045.77 | 1025.139 | 11.55 | 10.48 | 13.99 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 934.78 | 934.78 | 971 | 11 | 10 | 1006.958 | 983.514 | 976.652 | 976.652 | 976.652 | 926.8592 | 1129 | 952.75 | 10.3698 | 10.4254 | 988.2652 | 970.1021 | 957.3162 | 15.7644 | 15.7582 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 448.9127 | 448.9127 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 1133 | 922.7865
19/08/2026 | 12:30 | 23 | 31.98 | 12.82 | 19.2382 | 1046.66 | 1021.784 | 11.84 | 10.31 | 13.6427 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 939.38 | 939.38 | 972.71 | 10 | 10 | 1013.4904 | 990.038 | 983.514 | 983.514 | 983.514 | 936.1932 | 1115 | 953 | 11.0283 | 7.7334 | 997.227 | 968.4016 | 959.4499 | 15.0018 | 15.4104 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 445.7062 | 442.4997 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 1118 | 927.6995
19/08/2026 | 13:00 | 23 | 26.72 | 13.27 | 19.2382 | 1029.44 | 987.028 | 12.71 | 9.99 | 13.473 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 945.96 | 945.96 | 978.46 | 10 | 10 | 1020.2974 | 996.062 | 990.038 | 990.038 | 990.038 | 922.032 | 1081 | 957 | 10.0776 | 6.2309 | 992.4561 | 972.2143 | 965.6237 | 14.7662 | 15.1544 | 513.0431 | 509.8366 | 513.0431 | 423.2606 | 416.8475 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 1087 | 931.1885
19/08/2026 | 13:30 | 23 | 26.68 | 14.29 | 19.2382 | 981.47 | 928.86 | 11.94 | 8.9 | 13.0456 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 956.66 | 956.66 | 986.79 | 10 | 10 | 1026.1326 | 998.072 | 996.062 | 996.062 | 996.062 | 885.9098 | 1027 | 961 | 9.1321 | 11.82 | 990.9489 | 983.0746 | 972.0238 | 13.8498 | 14.5995 | 513.0431 | 509.8366 | 513.0431 | 423.2606 | 416.8475 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 1023 | 934.4555
19/08/2026 | 14:00 | 23 | 26.69 | 13.54 | 19.2382 | 934.13 | 858.06 | 12.09 | 11.24 | 13.028 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 965.66 | 965.66 | 988.57 | 10 | 10 | 1028.5029 | 993.898 | 998.072 | 998.072 | 998.072 | 848.476 | 944 | 967.75 | 10.2449 | 11.6654 | 992.6475 | 984.8525 | 975.5075 | 14.2061 | 14.6283 | 513.0431 | 509.8366 | 513.0431 | 423.2606 | 420.0541 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 941 | 875.9565
19/08/2026 | 14:30 | 23 | 26.7 | 14.22 | 19.2382 | 858.72 | 774.043 | 12.58 | 11.64 | 12.4702 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 970.97 | 970.97 | 984.93 | 10 | 10 | 1023.3343 | 975.359 | 993.898 | 993.898 | 993.898 | 793.1852 | 841 | 971.25 | 11.5896 | 12.893 | 982.1697 | 975.6937 | 976.7868 | 13.6421 | 14.2098 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 420.0541 | 400.815 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 842 | 885.679
19/08/2026 | 15:00 | 23 | 26.71 | 12.3 | 19.2382 | 767.4 | 671.368 | 11.95 | 11.62 | 12.349 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 966.94 | 966.94 | 965.14 | 10 | 10 | 1004.9813 | 939.382 | 975.359 | 975.359 | 975.359 | 719.2801 | 743 | 969 | 11.0407 | 9.2451 | 969.1947 | 971.0695 | 966.7497 | 13.5941 | 14.329 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 420.0541 | 404.0215 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 733 | 868.915
19/08/2026 | 15:30 | 23 | 26.7 | 13.71 | 19.2382 | 660.7 | 558.531 | 11.28 | 11.96 | 11.6249 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 954.54 | 954.54 | 936.21 | 11 | 10 | 969.1246 | 818.375 | 939.382 | 939.382 | 939.382 | 612.6327 | 615 | 958.25 | 11.3131 | 13.0355 | 946.1009 | 946.5959 | 942.1913 | 13.0466 | 14.0045 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 416.8475 | 404.0215 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 595 | 783.332
19/08/2026 | 16:00 | 23 | 26.72 | 11.51 | 19.2382 | 541.03 | 442.651 | 10.96 | 11.87 | 11.5891 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 923.34 | 923.34 | 845.21 | 12 | 10 | 835.0666 | 489.451 | 818.375 | 818.375 | 818.375 | 503.324 | 486 | 931.75 | 12.5317 | 13.0899 | 864.3116 | 874.353 | 891.2291 | 12.9947 | 13.8647 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 420.0541 | 404.0215 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 458 | 693.611
19/08/2026 | 16:30 | 22 | 26.73 | 13.53 | 19.9995 | 403.31 | 324.148 | 10.17 | 12.06 | 11.476 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 787.23 | 787.23 | 559.71 | 12 | 10 | 519.8977 | 167.678 | 489.451 | 489.451 | 489.451 | 388.7515 | 342 | 868 | 12.6602 | 13.6453 | 578.0596 | 616.4744 | 792.504 | 12.3834 | 13.3147 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 420.0541 | 416.8475 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 320 | 314.0715
19/08/2026 | 17:00 | 22 | 26.71 | 12.12 | 19.9995 | 255.46 | 46.372 | 9.84 | 12.62 | 11.3884 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 497.09 | 497.09 | 260.36 | 11 | 10 | 175.6035 | 30.606 | 167.678 | 167.678 | 167.678 | 274.6786 | 183 | 751.25 | 12.7116 | 13.7489 | 286.7836 | 309.367 | 535.7261 | 12.46 | 13.3611 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 420.0541 | 420.0541 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 177 | 24.9595
19/08/2026 | 17:30 | 23 | 26.68 | 10.18 | 19.9995 | 111.23 | 21.464 | 10.09 | 12.64 | 11.073 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 224 | 224 | 29.29 | 12 | 11 | 5.5309 | 0 | 30.606 | 30.606 | 30.606 | 158.676 | 13 | 431.85 | 10.9177 | 14.2365 | 60.6036 | 62.8886 | 153.1197 | 12.455 | 12.9815 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 420.0541 | 436.0867 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 25 | 0.2585
19/08/2026 | 18:00 | 23 | 26.66 | 10.69 | 19.9995 | 5.76 | 0 | 10.32 | 11.66 | 11.3095 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.68 | 12.68 | 0 | 12 | 11 | 0.22951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3828 | 0 | 77.6125 | 11.2223 | 12.8401 | 0 | 0 | 1.2149 | 12.2027 | 12.9042 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 439.2932 | 445.7062 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 0 | 0.0465
19/08/2026 | 18:30 | 23 | 26.64 | 13.3 | 19.9995 | 0 | 0 | 10.55 | 11.68 | 11.52 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0.02299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5116 | 0 | 0.002 | 11.0284 | 12.6273 | 0 | 0 | 0 | 12.267 | 12.6559 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 439.2932 | 448.9127 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 0 | 0.107
19/08/2026 | 19:00 | 23 | 26.66 | 13.66 | 19.9995 | 0 | 0 | 10.21 | 11.01 | 11.3085 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.36123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6637 | 12.6722 | 0 | 0 | 0 | 12.1968 | 12.6802 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 452.1193 | 458.5323 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 0 | 0.073
19/08/2026 | 19:30 | 23 | 26.68 | 13.43 | 19.9995 | 0 | 0 | 9.48 | 10.93 | 11.139 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0.84534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2795 | 11.2902 | 0 | 0 | 0 | 12.0305 | 12.4103 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 461.7388 | 461.7388 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0 | 0 | 0.144
19/08/2026 | 20:00 | 23 | 26.7 | 13.96 | 19.9995 |  |  | 9.29 | 10.37 | 11.0083 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 8.6222 | 10.684 |  |  |  | 11.9723 | 12.3379 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 461.7388 | 461.7388 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0
19/08/2026 | 20:30 | 23 | 20.97 | 11.93 | 19.9995 |  |  | 9.12 | 9.59 | 10.9793 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 10 | 9 | [8 empty] | 7.3563 | 10.371 |  |  |  | 11.5667 | 12.1938 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 461.7388 | 461.7388 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0
19/08/2026 | 21:00 | 23 | 0 | 12.85 | 19.9995 |  |  | 8.64 | 9.83 | 10.9847 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 9.1762 | 10.549 |  |  |  | 11.7161 | 12.3357 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 461.7388 | 461.7388 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0
19/08/2026 | 21:30 | 23 | 0 | 12.33 | 19.9995 |  |  | 7.88 | 9.06 | 11.2975 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 9.9801 | 10.4417 |  |  |  | 11.907 | 12.5895 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 461.7388 | 461.7388 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0
19/08/2026 | 22:00 | 23 | 0 | 12.89 | 19.9995 |  |  | 7.85 | 9.12 | 11.4673 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 10.0427 | 9.8131 |  |  |  | 11.8686 | 12.5403 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 468.1519 | 464.9453 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0
19/08/2026 | 22:30 | 23 | 0 | 12.34 | 19.9995 |  |  | 7.89 | 9.61 | 12.1036 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 9.8815 | 9.3609 |  |  |  | 12.8368 | 13.4269 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 468.1519 | 464.9453 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0
19/08/2026 | 23:00 | 23 | 0 | 12.44 | 19.9995 |  |  | 7.22 | 9.68 | 11.4629 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 9.1198 | 9.0703 |  |  |  | 12.6288 | 13.3075 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 468.1519 | 464.9453 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0
19/08/2026 | 23:30 | 23 | 0 | 13.93 | 19.9995 |  |  | 7.14 | 9.12 | 11.1107 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 7.4653 | 8.4675 |  |  |  | 13.1093 | 13.5246 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 468.1519 | 464.9453 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0
20/08/2026 | 00:00 | 23 | 0 | 13.03 | 19.9995 |  |  | 7.4 | 10.04 | 11.2825 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 6.9386 | 8.2366 |  |  |  | 12.743 | 13.2229 | 513.0431 | 513.0431 | 513.0431 | 468.1519 | 464.9453 | 262.3209 | 274.5789 | 294.078 | 0

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 19 de Agosto del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
19/08/2026 | 00:30 | 23 | 12.73 | 50.25 | 121.9 | 71.2088 | 167.81 | 161.66 | 608.5588
19/08/2026 | 01:00 | 23 | 12.68 | 59.37 | 121.88 | 71.2088 | 227.26 | 165.78 | 681.1788
19/08/2026 | 01:30 | 24 | 12.68 | 54.15 | 119.75 | 71.2088 | 198.44 | 169.7 | 649.9288
19/08/2026 | 02:00 | 24 | 12.27 | 53.49 | 119.69 | 71.2088 | 218.22 | 169.18 | 668.0588
19/08/2026 | 02:30 | 23 | 12.27 | 55.17 | 120.46 | 71.2088 | 226.06 | 167.67 | 675.8388
19/08/2026 | 03:00 | 23 | 8.9 | 55.61 | 121.16 | 71.2088 | 215.16 | 168.93 | 663.9688
19/08/2026 | 03:30 | 23 | 11.7 | 61 | 122.32 | 71.2088 | 248.08 | 163.63 | 700.9388
19/08/2026 | 04:00 | 23 | 11.29 | 54.74 | 122.27 | 71.2088 | 241.4 | 170.34 | 694.2488
19/08/2026 | 04:30 | 24 | 11.29 | 54.73 | 122.15 | 71.2088 | 237.59 | 180.48 | 701.4488
19/08/2026 | 05:00 | 24 | 12.32 | 56.58 | 121.99 | 71.2088 | 243 | 181.34 | 710.4388
19/08/2026 | 05:30 | 24 | 12.32 | 54.34 | 123.65 | 71.2088 | 226.77 | 177.72 | 690.0088
19/08/2026 | 06:00 | 24 | 12.4 | 61.09 | 123.99 | 71.2088 | 225.17 | 181.55 | 699.4088
19/08/2026 | 06:30 | 32 | 12.38 | 62.16 | 121.32 | 71.2088 | 232.8 | 179.29 | 711.1588
19/08/2026 | 07:00 | 32 | 8.93 | 62.37 | 121.37 | 71.2088 | 236.7 | 180.1 | 712.6788
19/08/2026 | 07:30 | 32 | 8.93 | 63.73 | 119.7 | 71.2088 | 234.29 | 180.43 | 710.2888
19/08/2026 | 08:00 | 32 | 9.1 | 64.37 | 126.96 | 71.2088 | 194.86 | 180.9 | 679.3988
19/08/2026 | 08:30 | 31 | 9.09 | 51.84 | 122.17 | 74.4447 | 228.12 | 180.8 | 697.4647
19/08/2026 | 09:00 | 31 | 9.17 | 50.26 | 122.15 | 74.4447 | 236.72 | 181.99 | 705.7347
19/08/2026 | 09:30 | 31 | 11.07 | 54.43 | 124.3 | 74.4447 | 194.01 | 183.09 | 672.3447
19/08/2026 | 10:00 | 31 | 10.05 | 55.64 | 114.97 | 74.4447 | 241.31 | 180.49 | 707.9047
19/08/2026 | 10:30 | 27 | 9.3 | 56.08 | 122.39 | 74.4447 | 225.25 | 182.6 | 697.0647
19/08/2026 | 11:00 | 27 | 9.1 | 54.88 | 122.33 | 74.4447 | 193.41 | 182.68 | 663.8447
19/08/2026 | 11:30 | 31 | 9.11 | 57.78 | 122.45 | 74.4447 | 244.23 | 178.18 | 717.1947
19/08/2026 | 12:00 | 31 | 9.43 | 61.54 | 122.72 | 74.4447 | 190.09 | 180.34 | 669.5647
19/08/2026 | 12:30 | 32 | 8.68 | 51.4 | 120.11 | 74.4447 | 195.08 | 175.26 | 656.9747
19/08/2026 | 13:00 | 32 | 6.32 | 53.23 | 122.53 | 74.4447 | 213.26 | 183.1 | 684.8847
19/08/2026 | 13:30 | 30 | 6.31 | 58.35 | 121.35 | 74.4447 | 207.28 | 177.4 | 675.1347
19/08/2026 | 14:00 | 30 | 5.91 | 55.28 | 121.31 | 74.4447 | 212.25 | 179.11 | 678.3047
19/08/2026 | 14:30 | 31 | 5.92 | 70.13 | 121.37 | 74.4447 | 231.07 | 178.78 | 712.7147
19/08/2026 | 15:00 | 31 | 6.14 | 60.68 | 121.7 | 74.4447 | 252.91 | 180.94 | 727.8147
19/08/2026 | 15:30 | 31 | 6.14 | 60.85 | 120.98 | 74.4447 | 240.79 | 180.54 | 714.7447
19/08/2026 | 16:00 | 31 | 6.06 | 51.06 | 121.02 | 74.4447 | 219 | 181.64 | 684.2247
19/08/2026 | 16:30 | 28 | 6.06 | 59.65 | 121.21 | 69.5504 | 207.75 | 178.31 | 670.5304
19/08/2026 | 17:00 | 28 | 6.33 | 53.45 | 121.32 | 69.5504 | 257.02 | 182.36 | 718.0304
19/08/2026 | 17:30 | 31 | 6.32 | 52.88 | 122.58 | 69.5504 | 242.12 | 175.65 | 700.1004
19/08/2026 | 18:00 | 31 | 6.18 | 55.55 | 123.05 | 69.5504 | 209.18 | 181.95 | 676.4604
19/08/2026 | 18:30 | 30 | 6.17 | 58.29 | 123.73 | 69.5504 | 233.1 | 178.53 | 699.3704
19/08/2026 | 19:00 | 30 | 6.12 | 59.86 | 123.85 | 69.5504 | 198.75 | 179.21 | 667.3404
19/08/2026 | 19:30 | 30 | 6.13 | 55.76 | 126.18 | 69.5504 | 236.18 | 183.28 | 707.0804
19/08/2026 | 20:00 | 30 | 6.31 | 57.96 | 126.41 | 69.5504 | 186.32 | 180.67 | 657.2204
19/08/2026 | 20:30 | 31 | 4.96 | 57.97 | 123.33 | 69.5504 | 200.02 | 183.02 | 669.8504
19/08/2026 | 21:00 | 31 | 0 | 62.42 | 125.59 | 69.5504 | 223.96 | 176.89 | 689.4104
19/08/2026 | 21:30 | 30 | 0 | 55.28 | 122.04 | 69.5504 | 256.41 | 171.89 | 705.1704
19/08/2026 | 22:00 | 30 | 0 | 57.79 | 121.97 | 69.5504 | 263.77 | 161.59 | 704.6704
19/08/2026 | 22:30 | 28 | 0 | 57.03 | 121.38 | 69.5504 | 248.99 | 148.99 | 673.9404
19/08/2026 | 23:00 | 28 | 0 | 57.52 | 121.14 | 69.5504 | 212.76 | 136.09 | 625.0604
19/08/2026 | 23:30 | 29 | 0 | 61.98 | 117.48 | 69.5504 | 228.92 | 142.47 | 649.4004
20/08/2026 | 00:00 | 29 | 0 | 57.94 | 117.51 | 69.5504 | 237.96 | 142.95 | 654.9104
EJEC MWh |  | 686 | 182.285 | 1373.955 | 2926.59 | 1721.6311 | 5370.8 | 4184.745 | 16446.0061

## FLUJOS
miércoles, 19 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
19/08/2026 | 00:30 |  | 16.9511 | -24.545 | -30.7623 | 15.6216 |  | 33.2954 | -74.8198 | 53.0628 | 26.8592 | 26.1636 | -22.2 | -46.91 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 13.6328 | 34.927 | 13.606 | 13.7747 | 22.8174 | 16.7438 | 4.9707 | 3.3096 |  |  | -57.16 | -57.07 |  | 22.2 | 46.2 |  |  | -47.49 | -47.41 | -49.33 | 47.73 | 48.19 | 18.8843 | -4.649 | 58.0703 | 60.2432 | 51.0846 | -45.4147 | -45.2481 | 8.0859 | 6.6613 | 74.4861 | 75.9904 | 31.7196 | 30.8204 | -554.2258 | 3.5541 | -10.2 | -10.2 | 51.7878 | 50.1037 | -3.8351 |  | -89.7446 | 5.1473 | 6.4991 | 4.4131 | 592.7303 | 140.6292 | 140.6598 | -584.0915 | 527.3615 |  | -48.6263 | 50.3954 | 87.1914 | 30.6 | 30.6 | 58.25 | 84.08 | -6.8276 | -6.9616 | 53.5337 | 53.9931 | 35.5681 | -101.3082 | -101.1062 | 9.5964 |  | 20.5265 | 28.231 | 106 | 95.1 | -16.31 | 62.3078 | 60.8294 | 60.3698 | -20.4457 | -19.8726 | 66.9351 | -96.3558 | 76.8863 | 13.214 | 55.4 | 29.93 | 37.7417 | 35.6003 | -28.2958 |  |  |  | -121.9779 |  | -15.577 | -80.6 | -81.2 | 20.1901 | 37.2 | 48.42 | 50.64 | 36.54 | -6.89 | 59.551 | 120.6669 | -43.25 | -13.95 | 101.57 | 37.89 | 121.0909 | 119.4 | 24.6705 | 24.0364 | 212.0502 | 171.0699 | 165.5303 | 167.846 | 73.2872 | 64.737 | -19.548 | 596.3598 | 165.5784 | 16.7346 | -20.3144 | -22.1053 | 8.5532 |  | -108.1569 | 162.5 | -48.9136 | -50.1385 | -30.0763 | 14.19 | -23.37 | 86.9 | 11.6662 | -155.508 | -37.7484 | -36.7243 | 5.8165 | -61.3903 | 30.4731 | 23.8159 | 23.7298 |  | 30.5609 | 32.0115 | 30.7373 | 6.0284 | 6.6983 | 134.3 | -23.0314 | -22.4559 | 84.2131 | 90.6249 | 40.5786 | 9.29 | 8.4602 | 0.95 | -4.75 | 20.89 | 39.8064 |  | -2.822 | 11.218 |  | 40.94 | -90.6131 | -84.6423 | 15.26 | 78.7373 | 32.6 | -19.8709 | -3.88 | -4.1961 | 1.6724 |  |  | -11.8706 | -30.3964 | 16.729 | 31.3332 | 50.2439 | 50.5106 | -112.1291 |  | 32.6528 | -56.7181 | 11.1458 | 10.5985 | 10.3798 | 12.7698 | 77.877 | 77.747 | 55.7 | -54.7013 | -262.1158 | 264.7702 | 205.1358 | -77.6268 | -76.1788 | -60.3958 | -52.4392 |  |  | -105.3902 | -105.9439 | 40.5081 | 40.8088 | -48.3092 | -47.9616 | 78.84 | 78.04 | 15.3 | 15.2 | 15.8137 | 26.16 | -330.4764 | 111.3836 | 111.0009 | 12 | -44 | -40.1 | -40.4 | 1.3717 | 1.0067 | -196.91 | -140.5765 | 387.0944 | 324.1382 | 143.239 | -313.6367 | 317.4181 | -135.9741 | -216.117 | -309.1382 | 82.1953 | 80.3673 | 145.4781 | -372.6477 | 220.8421 | -153.8954 | 158.0143 | -9.7024 |  | 13.6 | 1.252 | 1.269 | -13.2 | -15.04 |  | 14.8272 | -27.5685 | -34.9233 | 21.8 | 49.603 | 50.303 | 11.0594 |  | 5.2615 | 5.2094 | 5.3544 |  | 44.2 | 28.3814 | 6.14 |  | -51.1462 | 81.5259 | 62.0574 | -50.6142 | -79.016 | 52.4229 | 26.3668 | -54.4 | 55.1 | -55.7436 | 97.8892
19/08/2026 | 01:00 |  | 16.2675 | -23.9071 | -31.4188 | 14.4849 |  | 31.9374 | -70.1256 | 50.6026 | 25.7812 | 25.0812 | -22.2 | -44.55 | 39.6 | 19.872 | -39.6 | 13.2221 | 30.6334 | 18.012 | 18.0324 | 30.0367 | 16.9616 | 5.0825 | 3.5471 |  |  | -55.81 | -55.76 |  | 22.2 | 44 |  |  | -50.79 | -50.96 | -41.98 | 51.21 | 51.15 | 18.1866 | -4.2019 | 55.5021 | 57.5366 | 54.8124 | -43.9158 | -43.0806 | 21.5406 | 26.2591 | 70.3904 | 72.323 | 41.7941 | 49.7075 | -580.4367 | 4.2805 | -10.9 | -11 | 50.4888 | 48.8407 | -3.7708 |  | -86.0201 | 2.9299 | 3.8761 | 3.8665 | 619.2204 | 144.4441 | 144.2915 | -598.5204 | 539.2924 |  | -36.2966 | 37.6971 | 82.1317 | 30.25 | 29.94 | 55.85 | 81.47 | -1.8712 | -2.675 | 64.8346 | 65.0111 | 32.9228 | -102.4575 | -102.2888 | 7.6834 |  | 20.5265 | 28.2515 | 102.9 | 93 | -15.91 | 57.5393 | 55.8968 | 56.1766 | -33.1516 | -31.8465 | 87.2035 | -102.2003 | 98.1944 | 12.7023 | 51.33 | 27.78 | 35.3979 | 33.8425 | -27.1063 |  |  |  | -121.0666 |  | -14.9753 | -75.8 | -73.8 | 19.5364 | 35.1 | 44.6 | 47.96 | 35.01 | -6.32 | 58.3885 | 121.4294 | -43.58 | -14.51 | 99.14 | 35.97 | 121.9091 | 120.0545 | 25.5748 | 25.4545 | 207.7038 | 167.5536 | 160.5306 | 163.483 | 74.061 | 62.5597 | -21.123 | 607.4091 | 167.9143 | 16.3273 | -20.4948 | -21.7349 | 13.2299 |  | -101.3911 | 145.6 | -44.4135 | -44.6699 | -27.3747 | 13.78 | -22.65 | 81.9 | 11.3203 | -150.174 | -38.5407 | -37.1992 | 7.5154 | -57.4794 | 29.4428 | 24.3542 | 24.3139 |  | 31.0962 | 31.3917 | 30.8798 | 0.6698 | 0.6698 | 141.5006 | -23.4421 | -23.2618 | 87.458 | 94.3673 | 40.7251 | 11.18 | 8.8606 | 0.8914 | -4.94 | 19.95 | 39.463 |  | -3.019 | 11.144 |  | 41.41 | -94.4877 | -89.5496 | 15.16 | 77.0686 | 32.3 | -20.8588 | -3.5096 | -3.3461 | 1.5691 |  |  | -11.9187 | -30.0021 | 17.6613 | 31.3841 | 50.8738 | 51.275 | -118.5654 |  | 32.2343 | -53.9362 | 11.5048 | 9.9039 | 9.6098 | 13.0444 | 77.0692 | 76.4246 | 39.8 | -39.0358 | -246.1296 | 246.7082 | 198.559 | -75.8935 | -74.9862 | -62.3128 | -54.2472 |  |  |  |  | 40.9831 | 41.2198 | -47.1094 | -47.6748 | 80.36 | 79.7 | 14.6 | 14 | 15.8949 | 24.88 | -334.3956 | 113.6339 | 113.4138 | 11.4 | -48.2 | -40.8 | -41.5 | 1.2524 | 1.0067 | -190.5007 | -140.5765 | 388.9875 | 322.9498 | 142.1968 | -315.5547 | 316.3943 | -139.5965 | -217.811 | -307.3275 | 79.4473 | 78.7607 | 147.0947 | -370.8136 | 222.091 | -152.5872 | 153.8807 | -10.705 |  | 13.04 | 1.323 | 1.324 | -12.32 | -15.44 |  | 15.4711 | -27.187 | -35.8877 | 22 | 49.137 | 48.565 | 11.0612 |  | 4.8859 | 4.9505 | 4.8474 |  | 46.9 | 29.8497 | 5.85 |  | -53.1721 | 82.1997 | 63.2365 | -52.3078 | -80.4851 | 52.9847 | 26.3111 | -56.6 | 58.4 | -45.6994 | 94.8032
19/08/2026 | 01:30 |  | 16.017 | -23.3884 | -31.4562 | 14.8671 |  | 31.3854 | -70.3503 | 49.0518 | 24.7392 | 24.1974 | -19.98 | -44.688 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 13.0638 | 31.4322 | 17.7557 | 18.0306 | 30.1948 | 16.8582 | 5.4546 | 4.4557 |  |  | -55.28 | -55.28 |  | 19.98 | 44 |  |  | -45.62 | -44.99 | -50.94 | 45.03 | 46.05 | 17.7594 | -4.0216 | 54.6761 | 56.2458 | 53.9086 | -40.2532 | -40.6604 | 10.6054 | 10.5144 | 72.4957 | 72.9118 | 31.6058 | 30.8253 | -543.7536 | -0.7316 | -10.8 | -10.8 | 46.4517 | 45.1928 | -3.5446 |  | -78.9194 | 2.5053 | 0 | 3.4238 | 583.2391 | 134.0372 | 134.7697 | -571.5305 | 511.0923 |  | -37.9481 | 39.0184 | 79.0181 | 29.2 | 28.92 | 53.55 | 78.87 | -4.2824 | -3.8806 | 57.5586 | 58.2821 | 31.9546 | -93.7947 | -92.3519 | 6.1192 | 0 | 20.5265 | 28.272 | 100 | 90.5 | -15.42 | 58.6302 | 57.7108 | 57.622 | -32.464 | -31.7877 | 82.4259 | -95.0458 | 91.9874 | 11.9267 | 51.25 | 27.58 | 34.4604 | 32.9636 | -26.8018 |  |  |  | -119.1266 |  | -14.8454 | -71.1 | -71.4 | 19.2288 | 33.9 | 42.32 | 45.84 | 33.22 | -6.13 | 60.1865 | 116.9616 | -44.67 | -14.13 | 97 | 34.41 | 118.2727 | 115.2727 | 25.1229 | 24.9182 | 203.6769 | 163.9214 | 156.6368 | 159.522 | 66.5628 | 54.021 | -21.431 | 582.1046 | 175.0353 | 16.0277 | -20.0394 | -21.9686 | 7.7617 |  | -105.3548 | 146.5 | -42.1408 | -46.3051 | -22.8739 | 0 | -24.11 | 76.4 | 10.8417 | -148.2472 | -39.7675 | -38.7385 | 11.1598 | -50.9925 | 28.4236 | 23.8698 | 23.9285 |  | 32.0169 | 32.7699 | 31.2744 | 3.3491 | 3.0142 | 129.1088 | -23.6002 | -23.6829 | 82.5381 | 89.1768 | 38.623 | 9.13 | 8.8606 | 0.8682 | -4.91 | 21.21 | 39.0127 |  | -3.134 | 11.316 |  | 39.74 | -89.1942 | -81.9878 | 15.06 | 75.8696 | 34 | -20.0426 | -3.5685 | -3.4965 | 1.4878 |  |  | -11.9668 | -28.7335 | 17.3518 | 29.8173 | 49.6892 | 50.7108 | -109.6487 |  | 31.567 | -52.7133 | 10.7402 | 9.5035 | 9.2618 | 12.1159 | 78.1981 | 78.9951 | 39.8 | -40.3732 | -250.5564 | 251.9922 | 208.9669 | -77.6467 | -76.93 | -61.8867 | -53.0346 |  |  |  |  | 39.6858 | 39.9357 | -62.6492 | -60.9763 | 74.22 | 73.58 | 14 | 14.1 | 15.6706 | 24.72 | -333.1719 | 110.8328 | 112.0456 | 11.2 | -43.7 | -38.4 | -38.7 | 1.2524 | 1.0067 | -198.7789 | -148.7234 | 396.298 | 328.1464 | 144.2812 | -324.3426 | 317.7886 | -139.0044 | -215.5458 | -312.6709 | 81.7157 | 82.7232 | 146.3635 | -379.8374 | 222.0686 | -161.0526 | 162.8979 | -10.889 |  | 9.04 | 1.423 | 1.423 | -9.36 | -18.24 |  | 19.8352 | -28.3009 | -35.6558 | 20 | 49.291 | 49.499 | 11.07 |  | 4.5629 | 4.4924 | 4.4529 |  | 46.9 | 30.7645 | 5.51 |  | -51.8389 | 81.2237 | 62.5122 | -51.4242 | -79.8057 | 52.8209 | 26.2353 | -56.8 | 57.4 | -38.628 | 84.6151
19/08/2026 | 02:00 |  | 15.5617 | -22.8655 | -31.4165 | 14.6976 |  | 31.0795 | -67.448 | 48.6464 | 24.3553 | 23.7587 | -17.76 | -43.52 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 12.68 | 30.1148 | 17.9089 | 17.7755 | 30.068 | 16.9446 | 5.4505 | 7.3429 |  |  | -53.56 | -53.5 |  | 17.76 | 41.8 |  |  | -44.27 | -44.57 | -50.22 | 44.54 | 44.8 | 17.5436 | -4.0007 | 53.6539 | 55.5309 | 52.6677 | -37.8288 | -38.6327 | 9.0775 | 9.0893 | 71.0272 | 71.613 | 28.7109 | 29.3003 | -535.5594 | 2.5712 | -11.4 | -11.4 | 44.7295 | 43.2435 | -3.6921 |  | -77.1386 | 3.0127 |  | 3.0873 | 572.405 | 132.9081 | 132.8165 | -564.4048 | 498.8765 |  | -16.6811 | 17.9698 | 76.7128 | 29.17 | 28.46 | 51.87 | 78.06 | -4.1485 | -5.2201 | 62.2895 | 62.8745 | 31.2919 | -83.5499 | -83.5517 | 5.8162 |  | 20.5265 | 28.729 | 96 | 86.5 | -15.06 | 60.0571 | 58.7587 | 58.1538 | -32.3146 | -31.0865 | 81.7228 | -92.5634 | 91.7971 | 12.4675 | 49.57 | 27.02 | 33.5229 | 31.6452 | -26.2501 |  |  |  | -118.7524 |  | -14.3429 | -71.1 | -70.05 | 19.1519 | 32.7 | 41.46 | 44.36 | 32.21 | -6 | 60.6825 | 118.1992 | -44.57 | -14.48 | 95.54 | 32.71 | 118.8 | 115.5273 | 24.0885 | 23.3636 | 203.2511 | 161.3911 | 154.5069 | 156.5057 | 66.0307 | 54.173 | -22.356 | 573.3693 | 173.6136 | 16.6339 | -19.8852 | -21.8444 | 14.3697 |  | -106.2322 | 136.7 | -42.2878 | -42.5476 | -18.2215 | 0 | -22.62 | 85.2 | 10.5362 | -149.847 | -39.2037 | -38.189 | 9.6813 | -50.4151 | 24.5386 | 24.0998 | 23.8336 |  | 31.8438 | 32.0296 | 31.2264 | 3.684 | 3.5166 | 130.7834 | -21.8066 | -21.9024 | 80.6149 | 87.2028 | 38.4912 | 8.96 | 8.4602 | 0.8219 | -4.75 | 20.48 | 38.6883 |  | -3.211 | 11.238 |  | 40.34 | -87.5387 | -80.6155 | 14.9 | 76.4646 | 32.8 | -19.1378 | -3.5397 | -3.5701 | 1.4234 |  |  | -12.2767 | -27.3678 | 17.3104 | 28.3862 | 48.0057 | 50.271 | -107.7487 |  | 30.9844 | -53.093 | 11.2164 | 9.3374 | 9.0403 | 12.545 | 79.6411 | 79.5693 | 40.2 | -39.5964 | -246.1263 | 245.9163 | 208.2549 | -78.3456 | -77.8124 | -59.6101 | -51.7877 |  |  |  |  | 37.3038 | 37.5702 | -61.9255 | -62.2468 | 70.83 | 70.35 | 17.6 | 17.9 | 16.0594 | 24.16 | -323.9887 | 106.5156 | 106.3054 | 11 | -42.2 | -37.2 | -37.5 | 1.2524 | 1.1066 | -201.7267 | -141.2928 | 395.5393 | 328.9403 | 142.6074 | -314.5563 | 318.393 | -139.3234 | -211.2756 | -311.6718 | 81.0064 | 81.7108 | 143.6729 | -375.567 | 219.6376 | -162.7178 | 165.4719 | -9.9139 |  | 10.96 | 1.38 | 1.395 | -10.96 | -18.08 |  | 19.2218 | -28.1849 | -34.9508 | 20.2 | 51.959 | 51.061 | 11.0788 |  | 4.595 | 4.6958 | 4.6885 |  | 42 | 32.0772 | 5.41 |  | -52.919 | 80.0245 | 60.8504 | -51.8616 | -78.75 | 51.8466 | 27.134 | -51.5 | 52.6 | -38.1205 | 93.5583
19/08/2026 | 02:30 |  | 15.3963 | -22.6051 | -31.4362 | 13.9761 |  | 30.2284 | -64.2766 | 47.7254 | 24.3313 | 23.6276 | -15.54 | -42.818 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 13.2374 | 27.8362 | 17.8772 | 18.1386 | 30.5459 | 16.9123 | 5.153 | 8.1133 |  |  | -53.57 | -53.45 |  | 15.54 | 41.8 |  |  | -43.37 | -43.67 | -50.77 | 43.53 | 43.68 | 17.1797 | -3.7868 | 53.6188 | 55.0696 | 53.4384 | -39.0342 | -39.2962 | 10.7535 | 10.6539 | 70.6613 | 71.3789 | 30.1551 | 30.1042 | -531.2855 | -0.7019 | -10.7 | -10.9 | 45.4091 | 44.7438 | -3.4367 |  | -77.466 | 2.5833 |  | 2.9838 | 572.527 | 131.077 | 130.5887 | -565.7738 | 494.0649 |  | -18.9916 | 20.3213 | 75.6051 | 28.89 | 27.82 | 50.76 | 78.03 | -5.0862 | -5.2201 | 56.9425 | 57.7311 | 33.6044 | -82.7489 | -82.1866 | 5.4841 | 0 | 20.5265 | 28.537 | 95.3 | 86.1 | -14.8 | 59.8475 | 58.1139 | 57.6239 | -33.1641 | -32.5343 | 81.0795 | -90.9708 | 90.0078 | 11.8282 | 47.55 | 26.06 | 33.5229 | 31.6452 | -26.6062 |  |  |  | -119.563 |  | -14.6118 | -68.7 | -68.7 | 18.7509 | 31.9 | 40.26 | 43.4 | 31.56 | -5.75 | 59.458 | 118.2917 | -44.75 | -14.55 | 92.85 | 31.79 | 119.3818 | 117.1091 | 26.1193 | 25.1273 | 201.7517 | 161.0555 | 153.0226 | 156.0295 | 71.9459 | 57.9483 | -23.631 | 578.1293 | 173.8023 | 16.5314 | -19.6378 | -21.7427 | 7.2431 |  | -108.3595 | 144.9 | -43.7314 | -44.4198 | -21.5018 | 14.73 | -16.14 | 87.1 | 10.1383 | -152.9515 | -38.1683 | -37.2217 | 8.7547 | -53.9667 | 23.11 | 24.0892 | 23.7995 |  | 32.1243 | 31.6872 | 31.2512 | 5.1911 | 4.6888 | 127.6017 | -23.9498 | -24.0708 | 81.0356 | 87.3124 | 38.4839 | 9.15 | 8.8606 | 0.8219 | -4.97 | 21.49 | 37.9751 |  | -3.228 | 11.28 |  | 40.99 | -87.4342 | -79.7141 | 14.72 | 78.2177 | 32.5 | -18.772 | -3.3464 | -3.5352 | 1.4087 |  |  | -11.836 | -26.9804 | 19.3667 | 27.7179 | 53.1907 | 54.6499 | -110.1567 |  | 30.9341 | -51.0283 | 11.399 | 9.191 | 8.8399 | 13.1125 | 79.0551 | 79.8776 | 37.7 | -37.5122 | -245.4637 | 244.4034 | 201.8138 | -78.8362 | -77.9955 | -60.3284 | -52.114 |  |  |  |  | 36.1177 | 36.4031 | -62.1396 | -61.8645 | 73.69 | 73.03 | 19.7 | 20.2 | 15.6706 | 24.72 | -325.0836 | 103.9784 | 103.7555 | 10.8 | -39.4 | -36 | -36.3 | 1.2524 | 1.1066 | -195.6959 | -145.9494 | 399.0403 | 330.7642 | 147.8651 | -319.7473 | 321.8092 | -132.7897 | -211.4999 | -314.7766 | 84.034 | 84.425 | 142.5547 | -383.9921 | 217.9695 | -169.0403 | 170.913 | -10.6528 |  | 11.2 | 1.452 | 1.451 | -11.04 | -17.12 |  | 17.406 | -29.4423 | -34.4839 | 22.5 | 52.775 | 52.657 | 11.0897 |  | 5.2846 | 5.3034 | 5.2277 |  | 39.6 | 32.7666 | 5.41 |  | -54.4161 | 80.7746 | 61.3782 | -54.0178 | -79.1748 | 52.345 | 26.9049 | -49.5 | 49.1 | -42.725 | 82.9333
19/08/2026 | 03:00 |  | 15.2393 | -22.3132 | -31.3798 | 20.9058 |  | 30.4823 | -68.9641 | 46.8152 | 23.8173 | 23.3452 | -17.76 | -41.767 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 13.7443 | 30.4078 | 17.2487 | 17.3933 | 29.1212 | 16.9032 | 4.8881 | 4.2515 |  |  | -53.73 | -53.88 |  | 17.76 | 39.6 |  |  | -44.74 | -45.12 | -48.37 | 45.74 | 45.81 | 17.6086 | -4.0903 | 53.0152 | 54.6194 | 53.481 | -38.7634 | -39.2107 | 11.6281 | 11.3066 | 70.708 | 71.0732 | 31.1124 | 31.5388 | -532.9725 | 1.0704 | -11.2 | -11.2 | 45.3087 | 44.4822 | -3.4883 |  | -75.679 | 2.5452 |  | 2.8445 | 573.4121 | 142.0636 | 142.2773 | -568.0005 | 513.618 |  | -16.3525 | 17.778 | 75.6051 | 28.61 | 27.52 | 49.69 | 75.65 | -9.3728 | -10.1765 | 59.2784 | 59.9456 | 33.9663 | -96.4317 | -95.2372 | 5.0915 |  | 20.5265 | 28.345 | 92 | 82.9 | -14.64 | 50.2978 | 49.5849 | 48.9684 | -24.1352 | -23.9162 | 80.6431 | -99.113 | 89.8559 | 11.7034 | 47.32 | 26 | 33.0542 | 31.2057 | -26.1592 |  |  |  | -130.9678 |  | -14.531 | -68.7 | -68.6 | 18.9542 | 31.1 | 40.24 | 42.44 | 30.91 | -6.24 | 60.512 | 128.8948 | -43.07 | -14.16 | 91.58 | 31.34 | 130.6909 | 128.8364 | 26.891 | 25.4455 | 206.4906 | 166.45 | 157.9662 | 159.8957 | 49.9118 | 32.9035 | -27.596 | 579.3621 | 171.6121 | 16.5068 | -19.706 | -22.0316 | 35.6135 |  | -91.2896 | 49.2 | -28.5337 | -29.3259 | 2.5828 | 0 | -15.95 | 1 | 10.1597 | -134.9106 | -38.8193 | -38.1174 | 9.4209 | -31.5234 | 0 | 24.0768 | 23.6478 |  | 31.6084 | 32.1837 | 30.6228 | 6.8657 | 6.1959 | 128.6064 | -25.0959 | -25.8239 | 82.9193 | 87.7651 | 38.8354 | 5.91 | 8.4602 | 0.8219 | -4.58 | 21.14 | 38.6413 |  | -3.273 | 11.314 |  | 38.74 | -87.501 | -80.8148 | 14.65 | 74.8954 | 34 | -19.2252 | -3.1859 | -3.307 | 1.3762 |  |  | -11.7808 | -27.3778 | 18.0018 | 28.1531 | 52.117 | 52.6346 | -110.4411 |  | 30.6336 | -50.3275 | 12.1548 | 9.1714 | 8.8821 | 13.5779 | 82.698 | 84.3611 | 39.4 | -38.1033 | -252.0869 | 255.9738 | 209.713 | -82.389 | -80.6876 | -57.9573 | -49.4157 |  |  | -110.6139 |  | 38.1978 | 38.8335 | -61.1925 | -60.7301 | 74.35 | 74.29 | 18.8 | 18.5 | 15.4847 | 24.16 | -333.9802 | 108.6436 | 109.1298 | 11 | -41 | -38.1 | -38.5 | 1.3238 |  | -205.1288 | -144.8631 | 407.3701 | 335.3413 | 152.3216 | -328.9099 | 329.2162 | -139.3893 | -220.1583 | -321.4315 | 87.371 | 85.0635 | 146.7887 | -391.7912 | 224.0857 | -171.2114 | 172.642 | -10.1776 |  | 10.4 | 1.466 | 1.467 | -10.96 | -17.36 |  | 17.6684 | -28.3894 | -35.4482 | 20.5 | 51.837 | 52.084 | 11.0985 |  | 4.8741 | 4.8723 | 4.9459 |  | 41.6 | 31.9056 | 5.43 |  | -48.5675 | 78.0724 | 58.6918 | -48.5193 | -76.4628 | 48.854 | 27.462 | -51.4 | 52 | -41.8979 | 94.1747
19/08/2026 | 03:30 |  | 15.3991 | -22.5946 | -31.9712 | 14.8799 |  | 30.4854 | -65.3659 | 46.7587 | 23.6493 | 23.12 | -15.54 | -40.009 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 12.6943 | 28.7298 | 18.2434 | 18.3464 | 30.8702 | 17.0334 | 4.8815 | 7.8491 |  |  | -51.73 | -52.03 |  | 15.54 | 39.6 |  |  | -44.74 | -44.69 | -43.24 | 44.99 | 44.95 | 17.5819 | -3.9565 | 52.8652 | 54.1475 | 48.5533 | -40.3211 | -40.0618 | 33.4548 | 32.4099 | 64.7296 | 66.5849 | 45.1852 | 46.3619 | -543.4435 | 3.2907 | -11.1 | -11 | 45.2733 | 44.9036 | -3.4834 |  | -76.5376 | 2.4908 |  | 3.3163 | 584.2462 | 154.271 | 154.4236 | -560.4201 | 533.532 |  | -23.6638 | 25.1572 | 75.5652 | 28.09 | 27.17 | 48.59 | 74.18 | -13.3915 | -12.9896 | 66.3298 | 66.3559 | 32.9251 | -110.0925 | -110.2197 | 4.9477 |  | 20.9062 | 28.627 | 87 | 78.9 | -14.42 | 40.3006 | 38.9173 | 39.5216 | -9.1151 | -9.2054 | 81.1051 | -113.6553 | 89.0353 | 11.4886 | 46.46 | 25.34 | 32.5854 | 30.7663 | -25.6872 |  |  |  | -125.3781 |  | -14.1492 | -73.3 | -71 | 19.2838 | 30.7 | 38.7 | 42 | 30.6 | -5.79 | 59.4425 | 124.2421 | -43.48 | -14.58 | 90.82 | 30.76 | 124.1818 | 123.2364 | 21.4459 | 19.6273 | 198.0697 | 158.1371 | 153.0719 | 154.0193 | 67.2459 | 49.8841 | -27.937 | 572.7326 | 144.5323 | 15.1759 | -18.798 | -20.3685 | 16.3637 |  | -110.3184 | 150.7 | -47.2159 | -49.2076 | -16.3732 | 14.56 | -14.38 | 83.7 | 10.2753 | -153.7466 | -36.3411 | -35.0386 | 4.6554 | -52.0493 | 20.6435 | 24.0046 | 23.3305 |  | 31.5566 | 32.2756 | 31.1808 | 13.564 | 13.229 | 130.6159 | -18.2413 | -18.3475 | 83.0176 | 89.8218 | 37.2314 | 7.29 | 8.6726 | 0.8219 | -4.71 | 21.33 | 36.9306 |  | -3.289 | 11.051 |  | 39.18 | -90.4577 | -82.9639 | 14.58 | 75.3772 | 34.2 | -19.2545 | -2.5346 | -2.822 | 1.3951 |  |  | -11.7255 | -27.0458 | 18.9401 | 27.8756 | 53.6952 | 55.1252 | -115.0196 |  | 29.9078 | -48.6644 | 12.0177 | 9.0152 | 8.7766 | 13.6685 | 78.9407 | 80.6793 | 95.5 | -95.1608 | -321.9386 | 324.4641 | 219.1858 | -79.9836 | -79.1721 | -63.8448 | -55.2665 |  |  |  | -108.6105 | 37.8345 | 38.0279 | -61.0372 | -60.0461 | 76.56 | 75.79 | 13.6 | 14.5 | 15.4228 | 25.92 | -316.4943 | 108.6436 | 109.1298 | 11.2 | -44.4 | -37.2 | -37.6 | 1.3238 |  | -221.8878 | -117.3417 | 381.4979 | 323.0759 | 142.7433 | -317.1133 | 314.7701 | -131.2584 | -211.4308 | -301.8113 | 79.4221 | 81.4292 | 137.5525 | -373.9262 | 217.8229 | -157.3198 | 162.2781 | -10.6528 |  | 10.08 | 1.459 | 1.445 | -9.2 | -18.64 |  | 18.9288 | -30.1747 | -36.0067 | 21.4 | 51.412 | 51.662 | 11.1025 |  | 4.8441 | 5.0249 | 4.7976 |  | 46.3 | 32.7207 | 5.46 |  | -57.9949 | 83.7145 | 64.9904 | -57.4093 | -82.893 | 55.9589 | 25.6133 | -56.4 | 56.6 | -99.7287 | 140.7075
19/08/2026 | 04:00 |  | 15.4189 | -22.5781 | -32.0584 | 15.0572 |  | 30.1435 | -61.0767 | 46.937 | 23.8993 | 23.1738 | -15.54 | -39.679 | 36.6667 | 19.044 | -35.2 | 11.2397 | 27.875 | 18.524 | 18.6027 | 31.2149 | 17.1265 | 5.0189 | 7.6891 |  |  | -51.02 | -50.79 |  | 15.54 | 37.4 |  |  | -43.42 | -43.42 | -44.94 | 43.53 | 43.76 | 17.0691 | -4.0572 | 50.8469 | 53.4643 | 45.5881 | -38.166 | -39.0846 | 22.3216 | 28.4937 | 62.3782 | 63.9511 | 41.4475 | 42.3096 | -527.95 | 2.2135 | -10.4 | -10.5 | 44.4474 | 42.4548 | -3.4637 |  | -72.7477 | 2.3944 |  | 3.0173 | 562.4559 | 150.7003 | 150.09 | -539.7425 | 529.2842 |  | -43.7959 | 45.9558 | 75.5053 | 27.79 | 26.91 | 48.57 | 74.93 | -11.3822 | -11.5161 | 63.9782 | 64.5568 | 32.0685 | -113.189 | -113.1856 | 4.2097 |  | 20.5265 | 28.909 | 88.5 | 79.6 | -14.11 | 40.0617 | 38.1772 | 38.5271 | -12.0127 | -11.3606 | 77.6895 | -108.2851 | 85.9012 | 12.3014 | 46.59 | 25.32 | 32.1167 | 30.3268 | -25.1198 |  |  |  | -118.1009 |  | -13.8304 | -71.1 | -70.9 | 18.8498 | 31.1 | 38.42 | 42.24 | 30.9 | -5.62 | 60.853 | 117.3392 | -44.17 | -14.55 | 91.55 | 30.9 | 117.4545 | 114.8364 | 19.6382 | 18.6818 | 195.2134 | 154.7336 | 147.2335 | 149.6109 | 66.6137 | 52.8371 | -27.974 | 551.0574 | 153.0763 | 15.2874 | -18.2787 | -20.4074 | 22.6825 |  | -109.9092 | 144.1 | -47.7334 | -48.1151 | -15.8573 | 0 | -24.66 | 89.4 | 10.3871 | -151.6339 | -37.1012 | -35.8541 | 4.7457 | -49.5362 | 14.7975 | 24.1888 | 23.6534 |  | 31.4618 | 32.5597 | 31.5297 | 11.5545 | 11.387 | 124.42 | -17.2161 | -17.0752 | 80.0947 | 86.7453 | 38.0078 | 6.23 | 8.4602 | 0.8219 | -4.53 | 21.34 | 37.4726 | 11.1459 | -3.318 | 11.047 |  | 38.76 | -86.5096 | -78.5425 | 14.78 | 75.0682 | 32.1 | -18.9916 | -3.0097 | -3.2149 | 1.3558 |  |  | -12.1038 | -26.6971 | 17.9736 | 27.5145 | 51.4439 | 52.4023 | -111.6806 |  | 29.8998 | -48.1769 | 11.7375 | 9.2398 | 8.861 | 13.4696 | 80.5351 | 82.3433 | 93.5 | -93.3452 | -314.5577 | 316.2385 | 225.6593 | -79.5633 | -78.9363 | -60.1053 | -52.1651 |  |  |  |  | 38.7283 | 39.007 | -61.7965 | -61.7205 | 75.52 | 74.85 | 15.2 | 14.9 | 15.6706 | 26.88 | -334.4259 |  |  | 11.2 | -42.5 | -38.4 | -38.8 |  |  | -224.8772 | -117.339 | 394.7558 | 325.699 | 142.6489 | -320.318 | 313.6902 | -142.641 | -212.8462 | -308.2009 | 82.6693 | 80.8797 | 141.0914 | -367.4242 | 216.0201 | -157.8083 | 161.2363 | -9.9139 |  | 9.76 | 1.432 | 1.437 | -9.28 | -18.16 |  | 18.4314 | -29.0028 | -35.8022 | 20.2 | 49.461 | 47.851 | 11.1005 |  | 3.9546 | 3.9887 | 3.9232 |  | 46.3 | 32.9842 | 5.34 |  | -53.2696 | 80.5438 | 61.2755 | -52.36 | -79.5585 | 53.0577 | 26.843 | -55.4 | 56 | -85.8229 | 143.5354
19/08/2026 | 04:30 |  | 15.4386 | -22.5615 | -32.3936 | 16.6897 |  | 31.2405 | -66.5141 | 47.1541 | 23.8533 | 23.4084 | -15.54 | -39.509 | 37.0334 | 19.044 | -35.2 | 11.7053 | 29.8942 | 18.6875 | 18.8751 | 31.1698 | 17.2003 | 5.3866 | 8.5332 |  |  | -50.11 | -50.41 |  | 15.54 | 37.4 |  |  | -41.79 | -42.45 | -48.1 | 42.69 | 42.44 | 17.199 | -3.2951 | 52.2382 | 53.4723 | 48.5715 | -36.6948 | -38.0113 | 13.4602 | 19.5125 | 66.4949 | 66.4836 | 35.1094 | 38.7528 | -538.0236 | 3.9964 | -10.9 | -10.6 | 42.787 | 41.4974 | -3.7195 |  | -75.2667 | 2.7681 |  | 3.25 | 577.8983 | 154.9119 | 153.9353 | -569.7322 | 523.8016 |  | -49.4736 | 50.9186 | 76.7028 | 28.78 | 27.51 | 49.08 | 75.94 | -8.0332 | -7.7653 | 59.6943 | 60.2706 | 32.1655 | -119.6564 | -118.6107 | 6.2988 |  | 20.9062 | 28.768 | 89.3 | 81.3 | -14.15 | 38.1685 | 37.1597 | 37.3055 | -12.4782 | -13.2094 | 80.7868 | -111.272 | 89.396 | 12.1164 | 47.76 | 26.08 | 32.5854 | 30.7663 | -25.4052 |  |  |  | -124.0184 |  | -13.9339 | -73.55 | -70.8 | 19.2453 | 31.5 | 39.78 | 42.48 | 31.2 | -6.03 | 60.1865 | 122.497 | -47.51 | -15.72 | 97.39 | 31.16 | 122.9091 | 121.1455 | 26.2385 | 23.2818 | 202.4736 | 161.83 | 154.6919 | 158.2318 | 78.8119 | 63.2461 | -27.705 | 582.0717 | 182.8769 | 15.8622 | -19.3704 | -21.21 | 14.1887 |  | -104.4463 | 156.2 | -44.6753 | -45.0228 | -27.4349 | 3.01 | -19.78 | 106.7 | 10.6477 | -152.7095 | -38.6518 | -37.2699 | 8.5946 | -63.7794 | 29.5886 | 24.0459 | 24.191 |  | 32.5273 | 32.5734 | 31.4469 | 7.8704 | 8.2054 | 125.9271 | -21.9526 | -22.134 | 82.5978 | 88.2961 | 35.078 | 6.33 | 8.0305 | 0.8219 | -4.67 | 19.37 | 35.5602 |  | -3.318 | 10.959 | 0 | 38.54 | -87.8161 | -80.7784 | 15.34 | 74.2631 | 32.8 | -18.6899 | -2.9037 | -3.2349 | 1.3677 |  |  | -12.482 | -26.886 | 17.956 | 27.2902 | 53.6356 | 52.7983 | -113.4894 |  | 29.8898 | -48.0916 | 11.7837 | 9.396 | 9.0508 | 13.5544 | 82.3358 | 84.5546 | 76.3 | -75.9666 | -291.2733 | 292.6799 | 228.8546 | -83.5132 | -82.6897 | -58.9573 | -49.7196 |  |  |  |  | 38.5734 | 38.8007 | -63.2959 | -63.0387 | 75.87 | 75.4 | 16 | 15.6 | 15.9568 | 26.4 | -329.3646 |  |  | 11 | -44.3 | -37.6 | -38 |  |  | -229.9503 | -149.2551 | 397.3919 | 338.9467 | 139.5527 | -324.9586 | 329.7138 | -138.479 | -220.1194 | -321.1329 | 84.614 | 86.5778 | 143.2088 | -390.7405 | 226.2435 | -166.3811 | 171.5693 | -10.9165 |  | 9.28 | 1.344 | 1.348 | -9.6 | -18.08 |  | 18.5473 | -28.2704 | -35.8022 | 20 | 51.818 | 51.438 | 11.1002 |  | 4.0773 | 4.0868 | 4.1151 |  | 44.6 | 32.6193 | 5.45 |  | -49.1939 | 80.3536 | 60.121 | -48.6803 | -77.1822 | 49.968 | 27.2792 | -54.8 | 54.2 | -65.4977 | 106.3186
19/08/2026 | 05:00 |  | 15.6411 | -22.8108 | -31.6192 | 16.5904 |  | 31.3587 | -66.3879 | 47.8992 | 24.3533 | 23.829 | -15.54 | -43.17 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 11.9747 | 29.407 | 18.9242 | 19.0527 | 31.6274 | 17.0303 | 5.0482 | 7.607 |  |  | -52.81 | -52.7 |  | 15.54 | 41.8 |  |  | -43.19 | -43.49 | -50.16 | 43.56 | 43.48 | 16.8627 | -3.8191 | 51.8815 | 53.8307 | 53.593 | -36.1938 | -36.8284 | 9.2816 | 9.6168 | 69.9204 | 70.938 | 28.3631 | 28.1705 | -526.3417 | 5.1311 | -11.2 | -11.4 | 42.5396 | 41.4925 | -3.8103 |  | -73.6538 | 3.302 |  | 3.4161 | 574.4802 | 163.0298 | 161.9922 | -589.5435 | 531.7267 |  | -22.8729 | 24.4715 | 78.9682 | 28.8 | 28.24 | 50.12 | 75.87 | -12.3199 | -12.3199 | 66.6285 | 67.4827 | 33.5044 | -115.9695 | -114.9462 | 5.9736 |  | 20.9062 | 28.8385 | 89.7 | 81 | -14.41 | 40.5186 | 39.5983 | 39.838 | -6.3808 | -5.8895 | 78.6204 | -116.553 | 88.3481 | 12.38 | 47.98 | 26.09 | 33.0542 | 31.2057 | -25.4541 |  |  |  | -131.0279 |  | -13.9525 | -76 | -73.3 | 19.6243 | 32.3 | 41.3 | 43.9 | 31.88 | -6.28 | 57.7375 | 130.7449 | -48.5 | -18.79 | 103.32 | 31.85 | 130.8182 | 127.8909 | 23.9155 | 22.4909 | 207.6884 | 167.8153 | 160.3197 | 162.6019 | 77.5757 | 60.0149 | -27.659 | 600.8056 | 168.3986 | 15.5582 | -18.7131 | -20.8849 | 10.3437 |  | -107.1712 | 139.2 | -47.6026 | -44.6047 | -19.8143 | 10.14 | -18.15 | 84.2 | 10.9573 | -153.6991 | -38.8973 | -37.8932 | 9.0912 | -58.4312 | 28.3953 | 23.9265 | 23.9213 |  | 31.9596 | 32.2872 | 31.3079 | 11.0521 | 11.8894 | 122.9129 | -21.4051 | -21.6721 | 79.7753 | 86.1501 | 34.016 | 6.78 | 8.6677 | 0.8451 | -4.75 | 18.64 | 34.632 |  | -3.168 | 10.769 |  | 38.2 | -87.0615 | -79.6876 | 15.06 | 75.4958 | 31.8 | -19.7167 | -3.5855 | -3.8756 | 1.3952 |  |  | -13.0625 | -28.0529 | 17.9942 | 29.1426 | 50.8469 | 52.917 | -112.1629 |  | 31.4743 | -49.9202 | 12.2106 | 9.8257 | 9.4411 | 13.6692 | 80.2087 | 81.2861 | 71.7 | -70.7551 | -288.5234 | 290.5991 | 223.7199 | -80.6235 | -78.3444 | -61.2745 | -53.4697 |  |  |  |  | 38.2503 | 38.4905 | -65.0067 | -65.4132 | 75.71 | 75.14 | 14.5 | 15.5 | 15.5061 | 27.68 | -330.9304 |  |  | 12 | -45.1 | -37.9 | -38.2 |  |  | -216.7137 | -139.8152 | 396.1395 | 330.0262 | 140.9433 | -324.757 | 323.8749 | -140.3093 | -215.3059 | -316.8813 | 83.1348 | 83.7703 | 141.1756 | -383.1462 | 222.7583 | -161.4034 | 165.0305 | -10.7846 |  | 8.48 | 1.257 | 1.249 | -8.48 | -17.44 |  | 18.4314 | -28.5054 | -36.2417 | 20.2 | 50.852 | 52.029 | 11.166 |  | 4.0809 | 4.1044 | 4.0881 |  | 45.8 | 32.724 | 5.64 |  | -54.5011 | 82.0654 | 63.0661 | -52.4448 | -80.2396 | 52.6422 | 26.759 | -56 | 55.7 | -62.9608 | 110.7549
19/08/2026 | 05:30 |  | 15.8436 | -23.3988 | -30.6249 | 18.4953 |  | 34.0913 | -72.6333 | 49.7106 | 25.4192 | 24.787 | -19.98 | -43.212 | 37.4 | 19.872 | -37.4 | 12.9034 | 32.3464 | 19.5018 | 19.6007 | 33.0122 | 17.2002 | 4.6403 | 8.103 |  |  | -56.14 | -56.27 |  | 19.98 | 41.8 |  |  | -51.48 | -51.19 | -42.06 | 51.41 | 51.53 | 16.4429 | -3.8761 | 54.2533 | 56.3044 | 57.5891 | -42.6712 | -43.458 | 28.0347 | 25.4132 | 71.5701 | 72.4255 | 45.3586 | 42.7201 | -584.8351 | 4.9366 | -11.2 | -11 | 49.5205 | 48.7132 | -3.7948 |  | -79.1028 | 3.1911 | 1.9715 | 3.8018 | 623.1267 | 174.4132 | 174.3217 | -611.2581 | 588.4927 |  | -22.0179 | 24.3899 | 83.439 | 30.07 | 30.32 | 53.94 | 79.15 | -16.6065 | -17.6781 | 70.8587 | 71.7153 | 30.2336 | -133.548 | -133.3184 | 7.6425 |  | 20.9062 | 28.7238 | 97.8 | 88.5 | -15.43 | 39.5709 | 39.5717 | 39.6756 | -8.2557 | -8.0059 | 84.7682 | -123.557 | 95.1128 | 12.7898 | 53.51 | 28.63 | 35.8667 | 33.8425 | -27.534 |  |  |  | -153.1297 |  | -15.0763 | -78.6 | -78.3 | 20.0638 | 35.6 | 48.4 | 48.4 | 35.62 | -7.9 | 59.148 | 150.9636 | -48.15 | -18.58 | 108.41 | 35.1 | 150.8727 | 149.7273 | 27.399 | 25.5091 | 227.1525 | 186.4292 | 180.6081 | 183.2371 | 58.8986 | 42.678 | -27.251 | 625.5525 | 166.367 | 16.203 | -19.3825 | -21.385 | 32.7454 |  | -86.0247 | 68.4 | -33.3869 | -34.9855 | -5.1707 | 15.26 | -15.6 | 1 | 11.5037 | -133.809 | -41.7192 | -40.1829 | 14.9089 | -40.313 | 8.4451 | 24.3745 | 23.895 |  | 31.7257 | 32.378 | 30.5009 | 13.8989 | 16.5782 | 132.2905 | -24.8635 | -24.9187 | 87.2465 | 94.351 | 34.58 | 8.44 | 7.7961 | 0.8682 | -4.96 | 18.58 | 34.5876 |  | -3.041 | 11.016 | 0 | 36.47 | -95.5973 | -89.2005 | 15.2 | 73.1378 | 30.3 | -22.1675 | -3.7886 | -4.0822 | 1.4976 |  |  | -11.2605 | -31.5857 | 16.0951 | 32.8033 | 50.3991 | 52.2285 | -119.1833 |  | 33.5617 | -51.2338 | 11.5722 | 10.4422 | 10.2637 | 13.1382 | 88.0332 | 88.854 | 89.3 | -89.6305 | -313.0392 | 313.4594 | 242.0447 | -86.8859 | -85.9106 | -56.0211 | -45.5879 |  |  |  |  | 37.5847 | 37.9016 | -71.7796 | -70.7942 | 71.19 | 70.48 | 19.9 | 18.5 | 15.6086 | 29.12 | -343.2775 |  |  | 12.6 | -43.4 | -38.4 | -38.7 |  |  | -233.5825 | -143.9539 | 417.135 | 334.7581 | 137.2377 | -331.7717 | 332.8039 | -143.7799 | -218.6053 | -325.0847 | 87.8225 | 86.1179 | 152.8067 | -395.9255 | 221.0301 | -178.8835 | 176.0019 | -9.9387 |  | 8.72 | 1.023 | 1.024 | -8.88 | -17.76 |  | 17.7569 | -26.8055 | -35.3628 | 16.8 | 49.32 | 49.661 |  |  | 3.9075 | 3.9782 | 3.95 |  | 39.1 | 32.0606 | 6.09 |  | -42.9799 | 77.4479 | 54.2086 | -42.5264 | -75.2751 | 44.9041 | 30.3637 | -50.1 | 51.2 | -73.976 | 145.4065
19/08/2026 | 06:00 |  | 16.787 | -24.3261 | -30.8589 | 19.0301 |  | 35.9862 | -76.3967 | 53.0486 | 26.8032 | 26.2807 | -24.42 | -43.705 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 13.717 | 35.331 | 20.6368 | 21.06 | 34.952 | 17.0242 | 5.1834 | 7.9046 |  |  | -59.58 | -59.72 |  | 24.42 | 41.8 |  |  | -49.21 | -49.31 | -50.57 | 49.09 | 49.81 | 15.8571 | -4.0035 | 58.2662 | 59.8766 | 59.0742 | -41.5914 | -42.0575 | 9.7304 | 9.7295 | 76.6864 | 78.3389 | 29.8844 | 29.6681 | -578.6286 | 5.1352 | -11 | -11.1 | 48.5708 | 47.3289 | -4.2109 |  | -80.1706 | 3.0112 | 6.4668 | 4.3909 | 622.1196 | 153.2944 | 151.5549 | -599.6489 | 566.3797 |  | -50.7613 | 52.105 | 89.5565 | 31.63 | 32.4 | 59.25 | 84.7 | -9.6407 | -10.1765 | 64.5135 | 64.667 | 26.6192 | -120.8322 | -120.5545 | 9.0609 |  | 20.5265 | 28.609 | 112.1 | 100.6 | -16.65 | 56.9069 | 55.2447 | 55.4473 | -26.283 | -25.4971 | 87.0811 | -110.3288 | 96.8768 | 13.4802 | 58.25 | 30.66 | 38.6792 | 36.4792 | -29.0328 |  |  |  | -136.5589 |  | -15.8191 | -84.2 | -82.8 | 19.8495 | 41 | 55.48 | 55.48 | 40.57 | -8.68 | 58.6055 | 135.5177 | -46.73 | -17.95 | 112.38 | 39.48 | 135.3636 | 133.4182 | 24.6673 | 24.7818 | 225.7917 | 187.5757 | 182.793 | 184.402 | 81.9039 | 63.9088 | -27.878 | 609.2867 | 192.8676 | 16.5073 | -18.0913 | -21.0217 | 7.8097 |  | -93.6601 | 117.8 | -43.6861 | -44.7139 | -31.7468 | 14.93 | -14.45 | 72.7 | 12.2869 | -148.0702 | -39.3069 | -38.5059 | 8.4306 | -51.7616 | 21.4661 | 24.8426 | 24.3891 |  | 33.241 | 33.3292 | 32.1079 | 10.0474 | 10.0474 | 129.7786 | -23.2392 | -23.5814 | 86.3336 | 95.0363 | 31.1522 | 9.21 | 8.365 | 0.9622 | -4.59 | 17.04 | 31.6366 |  | -2.893 | 11.034 |  | 37.45 | -95.5313 | -84.3603 | 15.285 | 74.9965 | 29.4 | -21.0301 | -4.0574 | -4.3213 | 1.6305 |  |  | -11.8296 | -32.549 | 16.4684 | 33.4005 | 51.5098 | 52.1204 | -118.2088 |  | 33.3183 | -53.5092 | 11.3731 | 11.409 | 11.1088 | 13.0534 | 86.1911 | 86.9615 | 76.3 | -76.0652 | -291.524 | 292.1944 | 249.7963 | -84.5257 | -83.7217 | -56.8829 | -45.6959 |  |  |  | -112.6422 | 37.2821 | 37.5453 | -74.1751 | -74.2742 | 72.97 | 72.28 | 15.5 | 17 | 15.7731 | 29.04 | -336.6245 |  |  | 13.4 | -41.4 | -37.7 | -38.1 |  |  | -238.0944 | -160.507 | 404.4426 | 336.3741 | 134.807 | -328.7656 | 328.2405 | -140.1989 | -217.8636 | -328.1414 | 87.0189 | 86.2283 | 145.097 | -390.6791 | 223.4261 | -177.5259 | 180.3956 | -9.8865 |  | 6.72 | 1.014 | 1.004 | -7.76 | -18 |  | 18.8708 | -26.3661 | -36.0067 | 16.7 | 48.903 | 48.837 |  |  | 4.0925 | 4.0758 | 4.1134 |  | 42.5 | 32.6929 | 6.5 |  | -46.2393 | 79.296 | 57.3758 | -44.7483 | -77.5055 | 46.4151 | 30.8727 | -53.2 | 54 | -46.18 | 119.9013
19/08/2026 | 06:30 |  | 16.9587 | -24.7913 | -30.0141 | 20.1388 |  | 39.4883 | -82.5425 | 59.0391 | 29.8091 | 28.9282 | -28.86 | -46.712 | 39.6 | 20.7 | -39.6 | 14.0146 | 38.1528 | 21.9364 | 22.2433 | 37.352 | 17.1281 | 4.8856 | 8.2178 |  |  | -65.72 | -65.91 |  | 28.86 | 46.2 |  |  | -52.66 | -53.1 | -54.98 | 53.33 | 53.49 | 16.4052 | -4.2529 | 61.0076 | 63.3384 | 54.8332 | -40.5453 | -40.9982 | 18.2664 | -0.0857 | 0 | 101.9018 | 32.2937 | 32.2759 | -597.0298 | 2.5515 | -11.4 | -11.3 | 47.0217 | 46.2444 | -4.564 |  | -80.6297 | 3.0535 | 7.5191 | 5.1904 | 642.3229 | 148.1368 | 148.7166 | -592.4391 | 596.8189 |  | -31.5223 | 32.7069 | 85.4848 | 29.89 | 31 | 58.07 | 81.19 | -14.3292 | -14.865 | 71.9426 | 73.117 | 29.6877 | -114.7727 | -113.3323 | 6.8319 |  | 20.5265 | 28.6664 | 114.6 | 103.2 | -16.82 | 58.5497 | 57.3478 | 57.0558 | -28.9953 | -28.4373 | 89.7823 | -109.1804 | 99.4586 | 13.7562 | 56.95 | 30.12 | 41.0229 | 38.6765 | -28.8705 |  |  |  | -144.4594 |  | -15.9856 | -83.3 | -83.6 | 21.6348 | 46.9 | 62.38 | 63.76 | 46.62 | -9.52 | 60.388 | 143.0481 | -46.01 | -17.75 | 114.75 | 41.94 | 144.1091 | 140.9636 | 24.2432 | 22.7545 | 237.9242 | 199.6617 | 192.0105 | 195.2044 | 48.9725 | 30.6644 | -26.607 | 605.8625 | 165.1794 | 16.7646 | -20.3308 | -22.4943 | 29.229 |  | -76.591 | 34.8 | -27.1176 | -27.7217 | 4.2632 | 0 | -7.63 | 1 | 13.8251 | -134.4031 | -38.8077 | -37.419 | 7.7461 | -29.3875 | 0 | 25.2255 | 24.8086 |  | 31.3166 | 32.4997 | 31.6652 | 13.8989 | 13.3965 | 131.1183 | -21.8091 | -21.5145 | 88.4843 | 98.0111 | 29.8265 | 8.63 | 8.2698 | 0.8914 | -4.58 | 16.32 | 29.9092 |  | -2.891 | 11.123 |  | 35.66 | -98.7525 | -87.9202 | 15.37 | 74.1728 | 29.1 | -22.2367 | -4.8325 | -5.2936 | 1.8365 |  |  | -11.2841 | -36.3249 | 15.4872 | 37.6219 | 50.3159 | 50.8799 | -121.6375 |  | 35.6881 | -56.7041 | 11.841 | 12.6591 | 12.2796 | 13.5945 | 85.0011 | 85.9904 | 75.9 | -73.9226 | -303.3666 | 305.1761 | 229.1285 | -85.164 | -83.4285 | -56.4063 | -46.8174 |  |  |  |  | 34.1787 | 34.4632 | -78.4314 | -77.6967 | 68.53 | 67.8 | 19.3 | 19.9 | 15.0553 | 24.64 | -333.6595 |  |  | 13.3 | -35 | -34.1 | -34.4 |  |  | -223.6433 | -138.3724 | 397.3236 | 327.0251 | 139.994 | -322.3907 | 317.1519 | -140.1302 | -206.0686 | -313.608 | 93.0054 | 91.8923 | 141.5545 | -380.3286 | 212.3078 | -175.077 | 177.2572 | -9.0433 |  | 7.52 | 0.896 | 0.895 | -7.44 | -16.88 |  | 18.0194 | -26.8055 | -33.6324 | 16 | 49.744 | 50.067 |  |  | 4.2948 | 4.3208 | 4.3313 |  | 36.4 | 37.2893 | 6.97 |  | -46.5774 | 79.5707 | 56.961 | -45.9737 | -77.9752 | 46.1348 | 31.4289 | -46.9 | 45.8 | -71.3536 | 148.2585
19/08/2026 | 07:00 |  | 17.2837 | -25.1991 | -30.2133 | 20.8554 |  | 39.1529 | -81.0508 | 58.201 | 29.8951 | 28.9691 | -26.64 | -47.623 | 41.8 | 21.528 | -41.8 | 13.7159 | 36.315 | 22.3465 | 22.6694 | 36.8836 | 16.5218 | 4.9516 | 8.0425 |  |  | -64.39 | -63.83 |  | 26.64 | 46.2 |  |  | -57.98 | -58.59 | -44.09 | 58.64 | 58.88 | 17.1026 | -4.5775 | 59.0972 | 60.9574 | 55.5413 | -43.4546 | -44.3031 | 51.3164 |  |  | 98.4196 | 47.2948 | 48.1964 | -617.9479 | 2.671 | -11.5 | -11.5 | 51.7645 | 49.9005 | -4.7459 |  | -82.5619 | 2.8247 | 8.2569 | 5.6111 | 664.2962 | 155.6138 | 155.095 | -581.9797 | 622.2994 |  | -42.9358 | 44.8599 | 84.427 | 29.83 | 30.8 | 57.44 | 81.18 | -19.2856 | -19.1517 | 74.1106 | 74.4128 | 30.9178 | -112.6926 | -111.938 | 6.4282 |  | 20.5265 | 28.7817 | 114.4 | 103.4 | -16.89 | 59.2277 | 57.9162 | 57.3386 | -26.6767 | -27.5098 | 92.9845 | -114.1632 | 103.719 | 13.455 | 58.11 | 30.29 | 41.4917 | 39.1159 | -28.1014 |  |  |  | -119.3442 |  | -15.3718 | -85.1 | -86.3 | 21.7831 | 48.9 | 59.3 | 66.62 | 48.59 | -8.06 | 57.04 | 116.8016 | -47.92 | -17.7 | 115.24 | 41.49 | 121.3818 | 118.5273 | 10.3015 | 10.2636 | 222.6312 | 180.7123 | 175.3058 | 176.9955 | 64.6474 | 41.6683 | -25.438 | 593.3885 | 55.7326 | 17.3767 | -21.327 | -23.7274 | 15.8541 |  | -110.2465 | 102.4 | -42.2948 | -44.3822 | 5.7145 | 0 | -18.39 | 92.6 | 13.3061 | -164.2373 | -36.3138 | -35.4874 | 4.1792 | -45.9052 | 14.6745 | 24.6822 | 23.8864 |  | 29.9466 | 30.9681 | 30.0404 | 16.9131 | 16.9131 | 133.4627 | -8.6677 | -9.0156 | 89.277 | 99.403 | 29.2113 | 8.08 | 7.9207 | 0.9281 | -4.64 | 16 | 28.5723 | 8.7305 | -2.823 | 10.647 |  | 34.38 | -98.9431 | -88.5856 | 15.06 | 69.3787 | 27.4 | -23.7944 | -4.6777 | -5.0468 | 1.711 |  |  | -11.106 | -37.6593 | 14.5423 | 39.5416 | 48.4632 | 49.9326 | -125.6279 |  | 36.6997 | -59.5715 | 11.4872 | 14.0751 | 13.6929 | 13.4801 | 61.3609 | 61.6342 | 77.9 | -78.4395 | -283.9612 | 284.416 | 130.5344 | -60.7051 | -60.1968 | -55.5721 | -44.5338 |  |  | -103.7438 | -91.2083 | 20.7116 | 21.0054 | -75.0429 | -75.5146 | 40.5 | 40.15 | 20.2 | 20.1 | 15.0126 | 19.04 | -321.9299 |  |  | 10.1 | -29.8 | -20.3 | -20.5 |  |  | -122.8087 | -27.4321 | 265.8265 | 213.8136 | 124.0446 | -211.3953 | 209.9193 | -128.4057 | -119.4591 | -200.8429 | 119.2474 | 120.7361 | 132.4284 | -258.0849 | 122.0583 | -138.0522 | 137.7317 | -9.491 |  | 7.6 | 0.761 | 0.767 | -7.92 | -15.76 |  | 16.527 | -21.944 | -34.2183 | 12.7 | 46.748 | 47.167 |  |  | 3.9426 | 3.9391 | 3.9201 |  | 28.8 | 37.7251 | 6.93 |  | -44.445 | 78.5728 | 55.3634 | -44.8902 | -77.1874 | 43.7511 | 32.2406 | -39.1 | 38.8 | -150.8884 | 206.649
19/08/2026 | 07:30 |  | 17.4737 | -25.5691 | -30.8515 | 21.0369 |  | 39.1441 | -82.4699 | 60.2955 | 30.6551 | 29.6891 | -24.42 | -61.967 | 55 | 22.356 | -55 | 13.6472 | 35.0324 | 22.7566 | 23.0955 | 38.312 | 16.9891 | 5.0764 | 7.8617 |  |  | -69.57 | -68.94 |  | 26.64 | 61.6 |  |  | -60.76 | -60.83 | -44.28 | 61.31 | 61.21 | 18.5245 | -4.894 | 59.9187 | 62.1535 | 58.3773 | -43.2647 | -43.6553 | 54.2472 | 0 |  | 101.4357 | 53.148 | 54.9117 | -635.875 | 4.4646 | -11.3 | -11.4 | 51.4287 | 49.4753 | -4.6874 |  | -83.3065 | 3.5804 | 8.4803 | 5.7608 | 682.2411 | 194.9522 | 194.7691 | -620.4813 | 697.7896 |  | -48.4237 | 49.8278 | 89.6962 | 29.47 | 31.16 | 58.61 | 80.4 | -25.9835 | -25.5816 | 83.3388 | 82.9316 | 29.3 | -143.3279 | -142.0081 | 8.5142 | 0 | 20.5265 | 28.897 | 109.4 | 98.9 | -17.04 | 42.9446 | 42.2339 | 41.7952 | 4.9681 | 5.964 | 91.2451 | -149.4241 | 103.528 | 13.2861 | 62.4 | 32.66 | 43.8354 | 41.3132 | -29.1383 |  |  |  | -120.8092 |  | -16.0132 | -96.4 | -96 | 22.2336 | 53.4 | 61.5 | 71.5 | 52.28 | -8.32 | 61.907 | 119.0468 | -45.45 | -18.04 | 108.38 | 42.43 | 119.9636 | 118.7818 | 0 | 2.3636 | 221.6541 | 181.6552 | 173.8834 | 176.432 | 57.0763 | 37.233 | -23.757 | 630.7465 | -64.9723 | 18.804 | -22.7971 | -25.511 | 25.1723 |  | -135.2734 | 154.1 | -56.0901 | -55.9434 | -4.0582 | 0 | -16.76 | 108.8 | 10.4619 | -178.9287 | -38.3361 | -37.499 | 7.8214 | -37.0465 | 0 | 24.4963 | 24.0511 |  | 31.0322 | 31.4121 | 29.5158 | 24.6161 | 25.6208 | 141.8355 | 0 | -1.8554 | 94.2156 | 104.8541 | 29.8997 | 8.99 | 8.4578 | 1.0086 | -4.86 | 16.78 | 29.8634 |  | -2.258 | 10.606 |  | 35.4 | -105.6665 | -95.061 | 15.73 | 72.1652 | 28 | -21.6287 | -1.2856 | -1.1025 | 1.7874 |  |  | -11.0415 | -35.5043 | 17.5634 | 37.1368 | 48.0795 | 50.2213 | -128.8304 |  | 27.3681 | -59.2343 | 10.8258 | 14.4169 | 14.1253 | 12.6862 | 33.6139 | 35.0014 | 61.2 | -61.7798 | -247.3392 | 247.0072 | 10.085 | -33.8578 | -34.424 | -58.5211 | -46.9403 |  |  | -78.3157 | -67.5909 | 11.171 | 11.4374 | -68.4896 | -67.3555 | 5.35 | 5.25 | 21.3 | 23.3 | 15.034 | 8.96 | -311.6413 |  |  | 8.2 | -24.8 | -10.3 | -10.6 |  |  | 0 | 88.052 | 100.4986 | 98.3456 | 105.0863 | -98.7215 | 93.7595 | -143.1859 | 0 | -89.9053 | 152.4989 | 154.0303 | 146.1174 | -87.255 | 5.9423 | -77.8912 | 79.5956 | -9.9936 |  | 8.64 | 0.893 | 0.89 | -8.96 | -12.56 |  | 11.986 | -18.7213 | -33.3974 | 12.9 | 51.373 | 51.583 | 11.1427 | 13.322 | 3.9923 | 3.9708 | 4.0753 |  | 24.6 | 31.8775 | 6.82 |  | -47.7023 | 80.1695 | 58.7693 | -47.421 | -79.3318 | 47.2327 | 30.7008 | -33.3 | 33.7 | -236.3251 | 280.3972
19/08/2026 | 08:00 |  | 18.1581 | -26.5013 | -30.1075 | 20.7832 |  | 40.2946 | -84.8025 | 62.3312 | 31.871 | 31.0499 | -22.2 | -65.337 | 59.4 | 23.184 | -59.4 | 10.6998 | 37.3088 | 22.6993 | 23.3787 | 38.4736 | 16.5552 | 5.0716 | 7.8742 |  |  | -68.11 | -68.23 |  | 22.2 | 63.8 |  |  | -56.13 | -56.34 | -54.15 | 56.42 | 56.63 | 19.2012 | -5.0864 | 63.1598 | 65.4713 | 53.8612 | -39.0042 | -39.1809 | 19.9839 |  |  | 102.7143 | 36.3989 | 36.4705 | -618.1983 | 5.5819 | -11.7 | -11.6 | 45.0339 | 43.7096 | -4.6789 |  | -77.8815 | 4.8861 | 8.7273 | 5.9731 | 663.6553 | 210.6692 | 211.1575 | -647.1181 | 708.0172 |  | -27.2928 | 28.351 | 94.7459 | 30.5 | 32.2 | 61.09 | 83.26 | -32.0116 | -31.8776 | 81.2248 | 81.8643 | 27.2222 | -143.9557 | -143.5862 | 11.2132 |  | 20.7229 | 28.628 | 108.8 | 98.2 | -17.75 | 45.6743 | 44.0584 | 44.1967 | 14.584 | 14.7802 | 89.7353 | -157.4545 | 102.3999 | 12.9324 | 68.09 | 36.02 | 45.7104 | 43.071 | -30.0778 |  |  |  | -137.8136 |  | -16.4317 | -104.5 | -104 | 22.3874 | 56.3 | 65.68 | 76.84 | 55.68 | -9.86 | 65.4255 | 137.5078 | -47.59 | -16.58 | 112.55 | 44.29 | 137.2364 | 135.6 |  | 5.4182 | 236.1278 | 193.7813 | 186.686 | 190.3026 | 29.0895 | 12.5014 | -24.144 | 650.9645 | -92.7452 | 18.0783 | -22.1059 | -24.3564 | 51.4873 |  | -122.007 | 57.5 | -37.6001 | -38.5464 | 24.6643 | 0 | -22.57 | 1 | 11.2148 | -170.4398 | -38.4611 | -37.0543 | 8.9639 | -11.674 | -21.4511 | 23.5834 | 23.7858 |  | 29.384 | 30.1013 | 28.9983 | 29.8072 | 28.1327 | 148.5338 |  | -3.5136 | 99.9593 | 107.1517 | 35.7592 | 9.41 | 8.0574 | 0.9512 | -4.19 | 17.45 | 36.0482 |  | -2.315 | 11.191 |  | 37.4 | -108.5687 | -99.4531 | 16.385 | 73.9843 | 26.9 | -22.4799 | -2.3719 | -2.2457 | 1.8098 |  |  | -11.1523 | -36.9799 | 15.696 | 38.3343 | 51.687 | 51.2823 | -129.8629 |  | 29.9619 | -64.5771 | 10.2915 | 14.2314 | 13.83 | 12.0496 | 30.5648 | 31.5063 | 56.6 | -58.5751 | -241.8023 | 241.3987 | -20.6707 | -31.8549 | -31.7079 | -51.982 | -40.9791 |  |  | -59.633 |  | 7.4229 | 7.7472 | -61.7223 | -61.8266 | -23.82 | -23.86 | 55.2 | 55.2 | 15.0959 | -16.48 | -357.3531 | 68.4512 | 66.9726 | 8.3 | 31.8 | -7.1 | -7.4 | 1.0918 | 0.9627 | 20.942 | 105.2932 | 78.5275 | 49.2711 | 98.2287 | -55.3804 | 50.4444 | -176.0551 |  | -53.0597 | 185.7043 | 184.2017 | 183.3908 | -65.5666 | -21.618 | -84.6923 | 86.4909 | -8.9389 | 19.576 | 21.76 | 1.143 | 1.137 | -21.36 | 1.2 |  | -1.0239 | -25.5756 | -12.1569 | 12.2 | 49.197 | 49.08 | 11.167 | 13.3498 | 3.7915 | 3.7269 | 3.7297 |  | -30.9 | 9.934 | 6.87 |  | -37.9884 | 76.2763 | 53.0536 | -37.8499 | -75.0847 | 41.0018 | 33.5391 | 20.4 | -20.5 | -256.9794 | 288.6676
19/08/2026 | 08:30 |  | 19.2643 | -28.0203 | -30.0679 | 22.5047 |  | 42.5101 | -90.562 | 66.5654 | 33.683 | 32.8192 | -17.76 | -71.55 | 63.8 | 24.84 | -63.8 | 10.0065 | 40.1294 | 22.6419 | 22.8935 | 37.7844 | 16.2833 | 1.607 | 8.2074 |  |  | -65.9 | -65.92 |  | 17.76 | 70.4 |  |  | -48.26 | -48.2 | -64.96 | 48.28 | 48.49 | 20.9005 | -5.9001 | 67.5125 | 70.3133 | 54.4779 | -56.2456 | -56.1654 | 17.1417 | -0.0857 |  | 112.6937 | 43.9932 | 43.7224 | -640.5305 | 1.5462 | -10.4 | -10.2 | 61.8107 | 60.7404 | -5.2385 |  | -67.9307 | 7.1936 | 8.5341 | 5.9085 | 684.8351 | 214.5145 | 214.3619 | -666.0996 | 722.8226 |  | -46.7559 | 48.1996 | 101.1527 | 31.03 | 33.15 | 65.03 | 87.2 | 0.0042 | 0.0042 | 56.5945 | 57.4152 | 28.7102 | -140.157 | -139.627 | 15.5762 | 0 | 20.7229 | 28.727 | 108.3 | 98.6 | -18.32 | 50.3997 | 49.5766 | 48.3461 | 26.9747 | 26.8956 | 71.7046 | -156.5393 | 83.6159 | 12.7149 | 59.6 | 33.06 | 49.2261 | 47.0261 | -32.5538 |  |  |  | -136.0748 |  | -17.8017 | -111.9 | -110 | 25.4581 | 60.1 | 70.3 | 81.34 | 59.29 | -11.15 | 67.3165 | 135.4077 | -47.62 | -14.04 | 109.96 | 47.53 | 136.2909 | 131.5091 |  | -4.7727 | 241.9182 | 198.1892 | 190.5262 | 192.3529 | 51.9568 | 30.9305 | -25.522 | 676.4619 | -84.0793 | 18.2355 | -21.9473 | -24.747 | 33.578 |  | -128.6443 | 144 | -56.4672 | -58.8147 | 0.9916 | 0 | -13.46 | 84.7 | 11.6303 | -175.3438 | -38.5554 | -37.439 | 7.9316 | -33.3165 | 0 | 24.0559 | 23.4734 |  | 30.4318 | 30.7415 | 29.7185 | 0 | 0 | 177.6711 |  | 5.6666 | 120.764 | 134.4397 | 40.7178 | 14.22 | 8.553 | 1.0452 | -4.61 | 18.91 | 41.6138 |  | -2.394 | 11.216 | 0 | 38.84 | -134.3104 | -120.5433 | 17.04 | 75.5972 | 29.6 | -25.4496 | -2.1075 | -2.0008 | 1.966 |  |  | -11.2844 | -41.0884 | 15.4055 | 43.2667 | 51.2736 | 52.6399 | -148.4411 |  | 31.725 | -69.7207 | 10.7487 | 15.4826 | 15.0429 | 12.4523 | 19.6181 | 20.3754 | 83 | -83.7362 | -279.1128 | 278.4205 | 0 | -19.6365 | -20.7827 | -52.5357 | -39.9091 |  |  | 0 | -91.6075 | 8.7709 | 9.1382 | -39.9163 | -40.5068 | -22.61 | -22.88 | 57 | 56.5 | 15.301 | -59.28 | -363.6763 | 70.0093 | 69.6128 | 10.4 | 28.2 | -9 | -9.3 | 1.2393 |  | 0 | 113.011 | 73.4061 | 44.7274 | 87.0771 | -42.4742 | 42.4405 | -170.553 |  | -33.2921 | 185.7012 | 184.8311 | 179.6713 | -55.4177 | -19.8495 | -74.7489 | 76.8783 | -9.2026 | 15.833 | 23.2 | 1.107 | 1.121 | -23.36 | 1.36 |  | -2.3117 | -27.5685 | -11.9829 | 15.4 | 51.293 | 50.683 | 11.1912 | 13.3776 | 4.0674 | 3.9811 | 3.9792 |  | -31.1 | 9.9944 | 6.96 |  | -35.3005 | 77.9704 | 52.3783 | -34.8692 | -76.6055 | 39.2942 | 36.5852 | 22 | -21.6 | -269.3683 | 311.5939
19/08/2026 | 09:00 |  | 19.7116 | -29.0241 | -29.5082 | 22.6159 |  | 44.8955 | -93.8057 | 69.4451 | 35.4149 | 34.6235 | -11.1 | -74.905 | 68.2 | 25.668 | -66 | 10.2191 | 43.303 | 19.8154 | 19.985 | 33.3132 | 16.4238 | 4.9527 | 8.0877 |  |  | -64.53 | -64.18 |  | 11.1 | 72.6 |  |  | -45.71 | -46.43 | -63.76 | 46.65 | 47.25 | 21.7058 | -6.0502 | 69.7186 | 71.3678 | 53.2001 | -57.4787 | -57.493 | 22.1305 |  |  | 113.4976 | 45.7317 | 44.3759 | -648.2241 | 3.527 | -11.8 | -11.8 | 62.8863 | 61.4678 | -5.4914 |  | -69.9076 | 7.9543 | 8.7313 | 6.0976 | 685.7202 | 205.2979 | 204.9622 | -651.9354 | 729.3394 |  | -58.3341 | 59.9084 | 105.3841 | 32.72 | 35.33 | 68.71 | 90.94 |  |  | 53.7084 | 54.1589 | 28.5004 | -132.0604 | -130.3904 | 16.4184 |  | 20.7229 | 26.974 | 117.7 | 105.6 | -18.98 | 61.075 | 59.4086 | 59.8549 | 11.5012 | 11.8574 | 74.8922 | -146.5468 | 87.3796 | 14.027 | 63.8 | 34.77 | 51.3354 | 48.7839 | -33.6885 |  |  |  | -127.4538 |  | -18.3277 | -110.3 | -109.6 | 25.9689 | 62.2 | 77.28 | 84.8 | 61.88 | -14 | 66.929 | 125.6721 | -48.3 | -10.57 | 112.38 | 49.21 | 126.4727 | 123.8727 |  | -5.1091 | 242.3888 | 196.6889 | 190.4386 | 192.7223 | 40.1024 | 18.9244 | -28.461 | 664.1036 | -106.8708 | 18.1452 | -21.5052 | -23.9518 | 47.913 | -43.7423 | -41.4939 | 51.3 | -48.8701 | -50.306 | 19.6229 | 0 | -15.36 | 1 | 12.0006 | -134.0895 | -38.3235 | -37.3852 | 9.6917 | -17.1426 | -16.191 | 23.9254 | 23.7604 |  | 31.6771 | 32.4633 | 30.9223 |  |  | 186.5463 |  | 6.2979 | 123.6789 | 138.0102 | 42.3951 | 14.84 | 8.4602 | 1.022 | -4.52 | 19.04 | 42.6294 |  | -2.276 | 11.043 |  | 39.75 | -137.2816 | -121.3028 | 17.14 | 77.7479 | 27.6 | -25.506 | -1.8394 | -1.4706 | 2.0482 |  |  | -12.4244 | -41.6945 | 15.715 | 43.706 | 55.2625 | 56.1007 | -150.8654 |  | 31.0252 | -70.8858 | 10.4795 | 16.1077 | 15.6336 | 12.2492 | 16.4 | 16.7546 | 73.8 | -72.7083 | -257.8285 | 256.795 | -18.3789 | -17.1101 | -18.1884 | -49.8289 | -36.2341 |  |  |  | -83.0067 | 9.9091 | 10.2767 | -38.5866 | -38.3984 | -26.88 | -26.81 | 53.3 | 53.9 | 15.6492 | -66.4 | -356.3257 | 68.9515 | 68.5801 | 8.9 | 26.8 | -8.7 | -9 |  |  | 23.2158 | 90.2747 | 63.0725 | 29.0214 | 62.5638 | -35.8741 | 28.4963 | -167.2381 |  | -32.3639 | 185.2237 | 182.857 | 175.7479 | -47.9752 | -24.4223 | -76.91 | 72.0265 | -8.7521 | 15.233 | 23.44 | 1.029 | 1.031 | -23.12 | 1.04 |  | -1.0239 | -24.2878 | -14.9401 | 13.7 | 51.624 | 51.543 |  | 13.403 | 3.8822 | 3.8071 | 3.9199 |  | -25.9 | 18.3199 | 7.34 |  | -33.6608 | 77.6216 | 50.3913 | -34.1668 | -75.4632 | 35.5438 | 38.3309 | 16.9 | -16.5 | -271.5909 | 329.3414
19/08/2026 | 09:30 |  | 20.3961 | -29.5217 | -28.6121 | 20.9996 |  | 45.8645 | -97.1349 | 72.6876 | 36.9709 | 35.9104 | -11.1 | -76.857 | 69.3 | 26.496 | -68.2 | 13.1355 | 43.7776 | 20.161 | 20.1547 | 34.225 | 16.2594 | 5.2243 | 7.4647 |  |  | -64.85 | -64.54 |  | 13.32 | 74.8 |  |  | -47.99 | -48.73 | -58.34 | 48.51 | 49.08 | 22.8965 | -6.3457 | 71.1255 | 73.4554 | 53.59 | -69.1352 | -68.7743 | 58.3148 | -0.0857 | 0 | 113.8726 | 62.6861 | 63.88 | -660.4272 | -1.7794 | -9.8 | -9.9 | 74.3867 | 73.3602 | -5.4112 |  | -78.1296 | 8.492 | 9.6768 | 6.6761 | 708.2734 | 189.4283 | 188.116 | -646.6196 | 725.9393 |  | -73.0151 | 74.1202 | 104.1466 | 31.92 | 37.72 | 70.19 | 86.73 |  |  | 58.8273 | 59.1623 | 32.5558 | -125.0333 | -124.7943 | 13.3766 |  |  | 12.146 | 125.9 | 113.3 | -19.1 | 69.0635 | 67.6214 | 67.2308 | 2.8845 | 3.4592 | 63.0614 | -126.1641 | 77.4057 | 13.9157 | 66.65 | 36.25 | 53.4448 | 50.5417 | -34.7385 |  |  |  | -111.534 |  | -18.9708 | -110.7 | -109.9 | 27.7487 | 65.2 | 79.2 | 87.74 | 64.64 | -13.92 | 68.8045 | 110.4113 | -48.13 | -10.26 | 113.38 | 50.41 | 110.9273 | 108.9818 |  | -2.4909 | 240.0247 | 193.009 | 186.5681 | 190.0362 | 79.0263 | 60.4092 | -28.726 | 656.5427 | -96.0771 | 18.5514 | -21.9551 | -24.5956 | 8.9415 | -36.5764 | -34.9011 | 164.1 | -72.8903 | -75.4484 | -18.8123 | 0 | -16.65 | 111.4 | 12.4696 | -122.1361 | -38.0814 | -37.1173 | 7.1232 | -56.8974 | 24.1592 | 24.8829 | 24.571 |  | 31.4217 | 32.0065 | 30.3585 |  |  | 187.7185 |  | 5.2106 | 124.208 | 142.1909 | 44.4239 | 14.6 | 8.365 | 1.0684 | -4.79 | 19.86 | 44.3125 |  | -1.937 | 11.246 |  | 39.72 | -140.5891 | -124.7332 | 17.54 | 77.2977 | 27.6 | -27.1012 | -1.6366 | -1.859 | 2.1022 |  |  | -11.5321 | -43.5225 | 16.5343 | 46.407 | 51.3972 | 53.1469 | -154.5303 | -31.9805 | 32.5969 | -73.1292 | 10.3694 | 16.635 | 16.2255 | 12.2331 | 13.7456 | 15.7862 | 70.4 | -70.6451 | -232.218 | 235.0198 | -23.9833 | -14.7216 | -14.9872 | -47.1246 | -34.4252 |  |  |  |  | 7.7286 | 8.0804 | -40.7243 | -40.4406 | -28.7 | -28.59 | 55.6 | 55.2 | 15.5253 | -68.88 | -346.8033 | 65.5146 | 65.14 | 9.5 | 24.9 | -7.4 | -7.8 |  | 0.8754 | 30.2821 | 117.1254 | 59.683 | 30.7282 | 89.0934 | -31.9178 | 26.9931 | -165.5029 |  | -25.3058 | 181.8519 | 185.826 | 172.275 | -48.8509 | -31.1001 | -72.5742 | 77.0303 | -8.6999 | 16.282 | 24.08 | 0.982 | 0.971 | -22.56 | 1.84 |  | -2.0798 | -22.4994 | -15.584 | 13.1 | 50.911 | 50.596 |  |  | 3.5904 | 3.5807 | 3.6243 |  | -27.8 | 17.0679 | 7.48 |  | -35.3973 | 75.5371 | 48.4382 | -35.1158 | -74.1663 | 34.4474 | 38.7059 | 18.7 | -18.3 | -257.4258 | 317.2453
19/08/2026 | 10:00 |  | 20.8678 | -30.3391 | -29.1018 | 23.3901 |  | 47.9912 | -101.7988 | 75.266 | 38.0768 | 36.8681 | -15.54 | -76.969 | 70.4 | 27.324 | -68.2 | 12.3885 | 46.4662 | 20.5248 | 20.9217 | 34.7597 | 16.2009 | 5.207 | 7.5958 |  |  | -66.53 | -66.01 |  | 15.54 | 74.8 |  |  | -47.49 | -47.93 | -64.85 | 48.32 | 47.81 | 23.1658 | -6.5265 | 71.9246 | 73.8935 | 59.0728 | -63.3223 | -63.4297 | 15.6982 | 0 | 0 | 121.8658 | 47.8301 | 48.3486 | -672.6951 | -0.6787 | -10 | -10.2 | 70.3214 | 69.0269 | -5.8843 |  | -75.088 | 8.8033 | 9.6326 | 6.6373 | 714.3771 | 204.1688 | 205.7862 | -676.7968 | 746.243 |  | -62.2938 | 63.7526 | 107.4698 | 33.04 | 37.75 | 72.22 | 91.44 |  |  | 58.1127 | 58.4721 | 30.2721 | -139.839 | -140.6699 | 15.9357 |  |  | 22.092 | 128.9 | 116 | -19.95 | 67.0974 | 65.2058 | 65.561 | 0.6522 | 1.4458 | 79.5721 | -143.272 | 93.382 | 13.6486 | 66.88 | 37.28 | 54.8511 | 51.7136 | -35.042 |  |  |  | -141.8211 |  | -19.0862 | -113.1 | -113.1 | 27.139 | 66.6 | 80.72 | 90.58 | 66.02 | -14.51 | 70.773 | 141.268 | -45.08 | -10.37 | 110.64 | 51.8 | 141.1273 | 139.8909 |  | 10.8 | 260.5938 | 214.6641 | 207.0222 | 210.8231 | 76.4522 | 57.9399 | -28.763 | 682.4704 | -106.8636 | 17.6886 | -21.3486 | -24.4233 | 3.0076 | -37.3496 | -35.6564 | 146.3 | -61.7956 | -62.8457 | -25.8468 | 13.66 | -14.63 | 78.9 | 12.9916 | -126.399 | -37.3131 | -36.2959 | 5.0102 | -56.5738 | 26.8603 | 24.4875 | 24.739 |  | 30.1117 | 31.5802 | 30.5978 |  |  | 195.2541 |  | -9.0877 | 129.8978 | 145.2323 | 44.9146 | 17.2 | 8.553 | 1.1038 | -4.5 | 19.44 | 44.0848 |  | -0.713 | 11.347 |  | 42.61 | -145.0579 | -127.6367 | 17.26 | 79.2424 | 27.9 | -28.0909 | -1.1784 | 0 | 2.0911 |  |  | -11.2681 | -46.0908 | 15.9728 | 49.2149 | 53.5866 | 53.8615 | -156.2976 | -33.1678 | 32.5062 | -74.406 | 10.6621 | 17.1233 | 16.6474 | 12.5057 | 10.835 | 11.5674 | 44 | -47.2547 | -199.169 | 201.3187 | -52.774 | -12.5578 | -12.8031 | -46.8251 | -34.3259 |  |  |  | -70.9318 | 7.2482 | 7.5682 | -33.1838 | -33.0756 | -30.33 | -29.34 | 55.9 | 55.6 | 15.3629 | -69.6 | -339.7488 | 64.3848 | 64.014 | 9.6 | 29.9 | -8.3 | -8.6 |  |  | 53.3589 | 123.3883 | 51.1258 | 20.8268 | 97.7602 | -18.8117 | 9.6758 | -163.5757 |  | -14.5813 | 184.6203 | 184.429 | 171.7808 | -39.7953 | -33.5345 | -67.3044 | 70.1423 | -8.3319 | 17.853 | 26.64 | 0.937 | 0.933 | -25.28 | 3.84 |  | -4.4236 | -21.7975 | -15.5566 | 13.3 | 55.972 | 56.644 |  |  | 4.2835 | 4.289 | 4.2781 |  | -26.9 | 15.6326 | 7.74 |  | -35.9267 | 74.8508 | 48.0823 | -35.7968 | -73.2344 | 34.1716 | 38.4629 | 17.3 | -18 | -249.975 | 313.8314
19/08/2026 | 10:30 |  | 21.0838 | -30.8803 | -28.5958 | 23.0462 |  | 49.0623 | -103.3726 | 76.6825 | 38.9668 | 38.3037 | -17.76 | -79.079 | 70.4 | 28.152 | -70.4 | 10.5894 | 47.9576 | 19.4235 | 19.5583 | 33.0424 | 15.7244 | 1.6084 | 7.084 |  |  | -67.46 | -67.53 |  | 17.76 | 77 |  |  | -50.69 | -51.04 | -58.94 | 51.36 | 51.62 | 23.8589 | -6.2867 | 73.2795 | 75.9841 | 57.5683 | -67.3305 | -67.0333 | 45.6569 | 0 |  | 120.2352 | 65.4149 | 69.6719 | -697.0252 | -3.6735 | -8.7 | -8.9 | 73.071 | 71.9797 | -5.993 |  | -75.8538 | 8.6846 | 10.387 | 7.0069 | 733.7258 | 203.3448 | 203.0396 | -658.2726 | 774.0649 |  | -50.6804 | 52.7492 | 111.5215 | 34.43 | 38.59 | 74.49 | 93.18 |  |  | 57.2058 | 57.5922 | 36.1679 | -142.9335 | -141.9626 | 14.6706 |  |  | 24.374 | 131.5 | 118.5 | -20.01 | 67.0713 | 65.6549 | 65.9562 | 4.5824 | 5.6778 | 81.5486 | -151.1891 | 96.5508 | 14.2457 | 69.42 | 38.24 | 56.9604 | 53.4714 | -36.2014 |  |  |  | -159.9191 |  | -19.7159 | -118.6 | -117.9 | 28.287 | 68.3 | 83.58 | 92.54 | 68.12 | -15.13 | 72.602 | 158.784 | -39.4 | -10.32 | 106.88 | 53.06 | 160.5273 | 157.3818 |  | 10.7545 | 274.1794 | 226.0264 | 217.9338 | 221.5807 | 85.5228 | 61.4947 | -29.706 | 668.9542 | -141.1472 | 18.0329 | -22.2426 | -25.2255 | 8.5507 | -34.3216 | -33.4531 | 150.9 | -65.411 | -61.641 | -22.07 | 0 | -18.37 | 90.9 | 13.3089 | -122.7913 | -37.7002 | -36.8718 | 5.5935 | -61.1711 | 27.6465 | 24.9827 | 24.5216 |  | 30.7218 | 30.7625 | 29.4246 |  |  | 196.7612 |  | -9.2343 | 135.6396 | 148.9765 | 41.2305 | 17.52 | 10.7674 | 1.138 | -6.05 | 20.33 | 40.4604 |  | -1.801 | 11.173 |  | 41.73 | -150.324 | -134.1088 | 18.03 | 79.5934 | 28.7 | -29.4402 | -1.0707 | 0 | 2.1432 |  |  | -12.1285 | -48.2682 | 17.2745 | 50.6973 | 54.5089 | 54.1427 | -161.2593 | -34.4986 | 33.864 | -77.4915 | 10.2945 | 17.0354 | 16.6369 | 12.181 | 11.1269 | 12.693 | 57.4 | -57.1165 | -221.111 | 221.9561 | -64.1382 | -13.8583 | -13.4079 | -48.7558 | -36.1179 |  |  |  |  | 6.3448 | 6.72 | -38.4917 | -37.7145 | -33.96 | -33.59 | 61 | 61.2 | 15.8329 | -69.84 | -344.618 | 59.7469 | 59.3431 | 10.7 | 41.3 | -6.6 | -6.9 |  |  | 71.0309 | 161.4825 | 61.1188 | 30.2167 | 120.9761 | -29.5499 | 23.7059 | -173.9694 | 0 | -20.3783 | 189.1399 | 187.5018 | 175.2433 | -48.4592 | -30.7727 | -82.0044 | 78.3829 | -8.0682 | 18.994 | 29.52 | 0.872 | 0.867 | -30 | 3.76 |  | -3.8376 | -24.9317 | -11.8059 | 13 | 49.589 | 49.682 | 11.1943 | 13.4775 | 3.7673 | 3.7972 | 3.7637 |  | -39.9 | 20.7981 | 7.79 |  | -37.3198 | 78.6614 | 50.1087 | -37.6038 | -76.3895 | 36.6839 | 40.5769 | 29.8 | -32 | -283.5574 | 348.0612
19/08/2026 | 11:00 |  | 21.6419 | -31.6207 | -27.4954 | 23.6646 |  | 50.9685 | -106.7338 | 75.0841 | 38.3848 | 37.2365 | -17.76 | -80.799 | 72.6 | 28.152 | -72.6 | 13.536 | 49.3934 | 20.8195 | 21.3062 | 35.4162 | 15.5302 | 5.1241 | 7.6738 |  |  | -70.18 | -70.18 |  | 17.76 | 79.2 |  |  | -57.06 | -57.32 | -55.06 | 56.95 | 57.47 | 23.4429 | -6.4807 | 74.9659 | 77.8438 | 58.4104 | -69.1232 | -68.7761 | 60.497 |  |  | 121.2099 | 65.0894 | 62.2887 | -723.7466 | -1.6477 | -9.5 | -9.5 | 74.9347 | 73.0942 | -6.1699 |  | -81.1759 | 9.1379 | 10.8435 | 7.4874 | 762.5352 | 213.9652 | 213.5379 | -654.7714 | 821.2596 |  | -69.748 | 71.1764 | 112.6292 | 35.16 | 38.99 | 75.23 | 96.16 |  |  | 52.2816 | 52.4869 | 30.4726 | -156.769 | -157.2519 | 13.4557 |  |  | 26.014 | 135.3 | 121.7 | -20.15 | 62.5753 | 60.9999 | 61.8164 | 1.2638 | 2.1258 | 86.6393 | -153.3409 | 102.4528 | 14.5741 | 74.47 | 39.65 | 57.6636 | 54.6432 | -36.969 |  |  |  | -167.5416 |  | -20.0989 | -117.8 | -117.2 | 27.7377 | 70.5 | 85.3 | 95.66 | 69.56 | -16.11 | 73.408 | 166.1394 | -40.23 | -10.07 | 107.22 | 53.6 | 166.1273 | 164.3273 |  | 7.0182 | 279.0475 | 230.4727 | 224.2742 | 227.4021 | 48.2273 | 26.8155 | -28.747 | 669.0779 | -178.8878 | 19.395 | -23.0823 | -25.4654 | 39.1779 | -35.2659 | -32.8948 | 41.8 | -47.5483 | -48.7922 | 11.4323 | 0 | -12.72 | 1 | 13.7555 | -123.9146 | -41.3055 | -40.3724 | 12.1577 | -25.7639 | -4.5091 | 24.4695 | 24.5202 |  | 31.0501 | 31.3432 | 30.8719 |  |  | 205.9713 |  | -5.3685 | 141.7894 | 158.4527 | 37.9272 | 23.08 | 15.079 | 1.1258 | -9.59 | 23.05 | 37.6172 |  | -1.759 | 11.206 |  | 43.38 | -158.492 | -139.7418 | 18.4 | 78.5384 | 31.7 | -30.3756 | -1.3143 | -1.2803 | 2.2129 |  |  | -10.1681 | -50.0165 | 16.1477 | 52.8696 | 51.4156 | 52.9567 | -166.7158 | -35.1655 | 34.7667 | -78.6263 | 10.5504 | 17.8362 | 17.3436 | 12.0661 | 18.8265 | 19.206 | 97.2 | -97.4141 | -272.4554 | 271.0144 | -64.1678 | -19.7476 | -19.9403 | -42.1879 | -29.0343 |  |  |  |  | 5.5469 | 5.9308 | -37.6464 | -37.3804 | -31.95 | -31.85 | 68.3 | 68.3 | 15.4847 | -70.72 | -353.8315 | 62.976 | 62.5695 | 10.4 | 46.8 | -4.5 | -5 |  |  | 68.1558 | 194.6026 | 72.5701 | 50.1901 | 144.0662 | -45.041 | 45.1519 | -176.5195 | 0 | -42.7866 | 193.6594 | 190.5746 | 183.4169 | -60.0839 | -30.0863 | -89.1694 | 90.6225 | -7.9089 | 15.797 | 31.52 | 0.811 | 0.811 | -31.92 | 5.28 |  | -5.8579 | -22.8504 | -10.518 | 12.7 | 51.604 | 51.974 | 11.2162 |  | 4.4448 | 4.4559 | 4.458 |  | -50.4 | 19.7812 | 8.21 |  | -29.635 | 73.0822 | 43.3911 | -28.6976 | -72.2656 | 28.8498 | 42.6767 | 40.6 | -40.2 | -332.2077 | 391.5946
19/08/2026 | 11:30 |  | 21.8596 | -30.9467 | -27.806 | 25.3879 |  | 53.1264 | -110.6923 | 80.0564 | 40.9048 | 39.7417 | -11.1 | -80.471 | 72.6 | 28.98 | -72.6 | 13.7116 | 54.383 | 20.924 | 21.7476 | 35.5182 | 15.2888 | 4.6701 | 7.4159 |  |  | -67.86 | -68.4 |  | 11.1 | 79.2 |  |  | -54.84 | -53.73 | -56.94 | 54.69 | 54.26 | 24.2642 | -6.9888 | 74.5032 | 77.4931 | 58.1561 | -68.6072 | -68.1087 | 48.8681 |  |  | 123.5762 | 57.0157 | 62.6062 | -713.3943 | -1.2245 | -10.2 | -10.2 | 77.0042 | 73.7728 | -6.3211 |  | -81.0198 | 9.4634 | 10.5052 | 7.1708 | 750.6025 | 223.548 | 223.8227 | -676.2308 | 819.7062 |  | -89.7729 | 92.3363 | 114.6451 | 35.11 | 39.24 | 76.78 | 97.14 | 0.0042 | 0.0042 | 56.9195 | 56.8226 | 27.4286 | -153.5008 | -151.9297 | 13.1186 |  | 20.7229 | 25.194 | 133.2 | 120 | -20.19 | 65.3467 | 64.3636 | 64.1244 | 5.4536 | 6.4227 | 86.9572 | -157.3124 | 103.6413 | 14.9118 | 73.85 | 40.21 | 58.3667 | 55.2292 | -36.4024 |  |  |  | -130.6885 |  | -20.0312 | -120.9 | -119.3 | 27.128 | 71.4 | 85.32 | 96.62 | 71.1 | -15.45 | 72.7725 | 130.9224 | -42.38 | -10.24 | 112.54 | 54.86 | 129.8182 | 127.9818 |  | -4.7091 | 257.4284 | 210.3983 | 204.6884 | 208.4341 | 80.938 | 61.9251 | -29.339 | 684.6655 | -171.1986 | 19.4489 | -23.074 | -25.705 | 14.1074 | -34.1912 | -31.7833 | 151.6 | -73.6968 | -76.5376 | -20.7413 | 0 | -21.74 | 100.7 | 14.2611 | -123.5971 | -40.3211 | -39.5211 | 10.8091 | -57.8881 | 24.6432 | 25.1852 | 24.9852 |  | 30.9241 | 30.38 | 29.8912 |  |  | 192.7422 |  | 7.241 | 139.8933 | 161.1726 | 30.6688 | 24.66 | 16.5805 | 1.2088 | -9.71 | 21.32 | 36.4703 |  | -2.155 | 11.038 |  | 42.67 | -157.4237 | -136.3067 | 19.16 | 80.1638 | 30.3 | -30.5122 | -1.2876 | 0 | 2.2899 |  |  | -10.2223 | -51.16 | 17.269 | 53.5556 | 53.0967 | 53.0354 | -164.6131 | -36.0024 | 34.884 | -81.2407 | 10.4045 | 17.8362 | 17.4068 | 12.1531 | 14.2359 | 14.3783 | 94.7 | -95.8083 | -250.4728 | 248.2568 | -70.7682 | -14.7905 | -15.0199 | -44.4299 | -31.82 |  |  |  | -67.2598 | 4.2217 | 4.5927 | -39.0774 | -39.546 | -33.16 | -32.95 | 68.2 | 69.2 | 15.4655 | -71.6 | -348.5341 | 60.0227 | 60.3218 | 11 | 48.5 | -2.9 | -3.3 |  |  | 74.8869 | 183.6989 | 73.5758 | 49.9243 | 144.5334 | -44.1393 | 41.9108 | -174.202 |  | -42.613 | 192.1718 | 193.4303 | 178.6848 | -57.5048 | -31.8088 | -89.5407 | 90.6126 | -8.2522 | 18.479 | 32.88 | 0.909 | 0.897 | -31.12 | 5.12 |  | -5.7115 | -23.2624 | -10.7805 | 12.8 | 51.469 | 51.338 |  |  | 3.8899 | 3.8228 | 3.9259 |  | -50.7 | 20.6474 | 8.49 |  | -29.1206 | 74.7232 | 45.3959 | -29.2394 | -72.9301 | 31.3284 | 41.9162 | 41.4 | -41.5 | -321.7256 | 390.2484
19/08/2026 | 12:00 |  | 22.0936 | -30.8863 | -27.0352 | 24.0879 |  | 54.3619 | -112.861 | 80.2152 | 40.8148 | 40.2233 | -13.32 | -79.387 | 70.4 | 28.152 | -70.4 | 13.7383 | 55.1934 | 21.8508 | 21.9741 | 36.3105 | 16.596 | 5.0184 | 8.0652 |  |  | -68.33 | -68.36 |  | 13.32 | -70.4 |  |  | -56.68 | -56.39 | -52.86 | 56.33 | 56.64 | 23.8313 | -6.9187 | 75.1452 | 78.2231 | 59.5019 | -71.8522 | -71.4202 | 60.7059 | 0 | 0 | 122.7732 | 62.4212 | 69.6742 | -722.5275 | -0.9012 | -10.5 | -10.4 | 76.8191 | 76.6353 | -6.2228 |  | -82.5454 | 8.7474 | 10.3923 | 6.9746 | 761.8028 | 218.1462 | 217.8105 | -677.6602 | 815.3557 |  | -81.8756 | 83.5371 | 113.3478 | 35.09 | 39.72 | 75.565 | 95.98 |  |  | 56.5465 | 56.9117 | 27.9469 | -163.2933 | -161.1579 | 12.4377 |  |  | 25.4685 | 136.6 | 123.1 | -20.68 | 62.1221 | 60.2826 | 61.256 | 0.7949 | 1.216 | 89.0602 | -153.6418 | 103.9669 | 14.7456 | 75.81 | 41 | 58.3667 | 55.2292 | -36.913 |  |  |  | -134.9143 |  | -19.9755 | -118.7 | -119.3 | 27.0566 | 72.2 | 85.14 | 97.74 | 71.83 | -15.31 | 72.6795 | 133.3076 | -44.39 | -10.19 | 120.68 | 53.94 | 133.8727 | 132.5818 |  | -1.2455 | 260.8561 | 215.8159 | 209.7756 | 211.2515 | 75.5841 | 56.405 | -28.953 | 690.0662 | -150.3312 | 19.3107 | -23.5038 | -26.3434 | 10.0465 | -33.4893 | -31.8297 | 146.6 | -70.2174 | -70.4912 | -16.2479 | 0 | -12.33 | 108.4 | 14.225 | -124.2036 | -38.7747 | -37.8781 | 9.0846 | -59.5072 | 29.7998 | 24.2697 | 23.8919 |  | 30.4715 | 30.9557 | 29.8955 |  |  | 189.0582 |  | 2.7283 | 134.4979 | 157.054 | 29.4823 | 22.99 | 15.4745 | 1.2296 | -9.39 | 19.65 | 37.0438 |  | -2.108 | 10.41 |  | 40.8 | -154.8744 | -133.0798 | 19.08 | 78.405 | 30.5 | -29.3083 | -1.0056 | 0 | 2.264 |  |  | -11.4668 | -49.7964 | 15.8896 | 52.3867 | 51.0128 | 52.2342 | -162.9086 | -34.7235 | 34.3982 | -77.3333 | 10.6004 | 17.6897 | 17.2064 | 12.4443 | 16 | 17.2479 | 94.3 | -94.2256 | -254.4106 | 253.2223 | -57.8668 | -17.1538 | -17.5918 | -43.7656 | -31.5845 |  |  |  |  | 3.0505 | 3.4036 | -35.7093 | -36.4113 | -30.36 | -30.37 | 68.3 | 68.5 | 15.5467 | -72.64 | -350.5854 | 60.8235 | 60.4188 | 10.7 | 52 | -3.9 | -4.2 |  |  | 61.3861 | 167.4031 | 73.6072 | 49.3349 | 132.6881 | -43.6978 | 39.7461 | -172.8595 |  | -41.205 | 196.7892 | 194.3166 | 177.8502 | -59.8278 | -35.1709 | -92.0464 | 92.0412 | -8.0682 | 18.34 | 31.92 | 0.866 | 0.856 | -30.88 | 6.24 |  | -6.3859 | -23.3509 | -9.9016 | 13 | 49.818 | 49.621 |  |  | 4.2894 | 4.3152 | 4.3044 |  | -50 | 20.5913 | 8.21 | 0 | -31.1792 | 74.5362 | 45.2877 | -30.3629 | -73.1452 | 30.8133 | 42.1439 | 39.9 | -40.4 | -309.5657 | 368.0219
19/08/2026 | 12:30 |  | 21.7502 | -30.8258 | -27.0354 | 26.9555 |  | 53.875 | -112.348 | 80.0531 | 40.4608 | 39.5739 | -13.32 | -76.645 | 68.2 | 27.324 | -68.2 | 13.591 | 57.1398 | 18.2772 | 18.1126 | 29.8022 | 17.1834 | 4.5948 | 7.6665 |  |  | -66.79 | -66.88 |  | 13.32 | 74.8 |  |  | -53.38 | -54.37 | -54.15 | 54.93 | 55.02 | 22.6648 | -6.1498 | 73.4303 | 75.9411 | 55.517 | -73.3717 | -73.3159 | 24.2286 | 26.2528 | 0 | 123.0225 | 55.9739 | 67.4118 | -685.4274 | 1.8837 | -11.5 | -11.7 | 81.1809 | 79.01 | -6.3877 |  | -87.2404 | 9.2286 | 10.0476 | 6.8042 | 721.1522 | 225.7453 | 225.4096 | -682.6805 | 789.2146 |  | -67.8311 | 69.4501 | 112.5494 | 32.5 | 37.43 | 74.35 | 93.04 |  |  | 53.5381 | 53.7265 | 29.051 | -164.6577 | -164.2774 | 10.6811 |  |  | 25.743 | 128.5 | 116 | -20.29 | 56.7718 | 55.0172 | 55.7511 | 30.4948 | 30.9038 | 60.9138 | -154.1587 | 74.6285 | 14.4659 | 73.57 | 39.86 | 58.3667 | 55.2292 | -36.4724 |  |  |  | -133.9916 |  | -19.8933 | -125.2 | -126.2 | 25.9909 | 73 | 85.06 | 97.66 | 71.82 | -15 | 69.7655 | 131.5875 | -44.11 | -10.23 | 116.4 | 53.41 | 134.2364 | 131.8545 |  | -8.1091 | 254.9176 | 211.5334 | 205.2983 | 207.3249 | 48.3056 | 26.7935 | -29.488 | 689.456 | -163.7803 | 19.34 | -23.3525 | -26.0429 | 41.035 | -37.1265 | -34.981 | 53.6 | -52.6459 | -53.6693 | 12.523 | 0 | -26.34 | 1 | 13.6937 | -128.3839 | -38.6503 | -37.7875 | 8.6229 | -25.8251 | -8.5149 | 24.8929 | 24.4084 |  | 30.4419 | 30.5864 | 29.4782 |  |  | 189.728 |  | 10.0099 | 128.0696 | 144.9079 | 39.8169 | 16.31 | 10.0618 | 1.127 | -5.61 | 19.61 | 36.7571 |  | -1.573 | 10.56 |  | 41.29 | -144.299 | -126.5183 | 17.87 | 75.6857 | 29.7 | -28.5428 | -0.6887 | 0 | 2.2662 |  |  | -11.3267 | -47.4745 | 16.8761 | 50.2197 | 50.7759 | 51.6575 | -159.5575 | -33.7246 | 33.4223 | -73.8297 | 10.7143 | 17.5433 | 17.1326 | 12.5852 | 9.7613 | 11.6389 | 41.5 | -41.6885 | -203.5822 | 203.6947 | -99.8397 | -10.8276 | -11.0252 | -47.7882 | -34.3252 |  |  |  |  | 3.4006 | 3.7833 | -33.9944 | -32.3592 | -32.45 | -32.26 | 65.2 | 64.8 | 15.9782 | -74.8 | -342.895 | 61.2404 | 60.8361 | 10.5 | 47.6 | -3.4 | -3.8 |  |  | 104.9155 | 182.7446 | 62.6762 | 36.8636 | 143.1299 | -26.844 | 24.6238 | -166.0366 |  | -25.3842 | 193.394 | 192.1532 | 173.7729 | -46.8834 | -37.2426 | -80.5789 | 80.9237 | -8.7796 | 17.344 | 31.12 | 0.833 | 0.838 | -30.64 | 5.44 |  | -5.6229 | -24.2298 | -11.2505 | 13.9 | 51.929 | 52.26 |  | 13.4798 | 3.7358 | 3.7232 | 3.8091 |  | -45.9 | 22.1136 | 7.9 |  | -34.3859 | 77.473 | 48.7567 | -34.41 | -76.056 | 34.0396 | 40.2599 | 37 | -36 | -299.534 | 361.4378
19/08/2026 | 13:00 |  | 21.2352 | -30.4782 | -27.6789 | 26.7599 |  | 54.1687 | -114.4534 | 77.4861 | 39.0188 | 38.1805 | -8.88 | -75.026 | 68.2 | 26.496 | -66 | 13.7656 | 58.8186 | 18.3302 | 18.7466 | 30.5735 | 16.7454 | 1.8204 | 8.1737 |  |  | -65.45 | -65.45 |  | 8.88 | 72.6 |  |  | -46.92 | -47.2 | -62.65 | 47.43 | 48.15 | 22.2166 | -5.9444 | 70.9752 | 73.9832 | 54.1127 | -60.0288 | -60.196 | 6.9808 | 6.0427 |  | 119.2833 | 43.8549 | 43.3621 | -658.7868 | 2.3885 | -11.3 | -11.5 | 66.5299 | 65.9526 | -6.1652 |  | -73.908 | 7.9473 | 9.09 | 6.2596 | 697.012 | 240.7299 | 240.3942 | -679.8832 | 804.8657 |  | -65.4028 | 67.2507 | 110.294 | 32.09 | 36.54 | 72.75 | 92.1 |  |  | 53.9701 | 53.951 | 29.5537 | -172.6593 | -170.755 | 11.9478 |  |  | 26.083 | 128.6 | 116.1 | -20.1 | 51.4273 | 50.013 | 50.3712 | 34.5043 | 34.9451 | 75.0607 | -172.4615 | 87.6208 | 14.8687 | 72.21 | 38.47 | 57.6636 | 54.6432 | -36.184 |  |  |  | -123.6952 |  | -19.6006 | -126.5 | -126.4 | 25.3262 | 72.2 | 82.98 | 98.76 | 71.05 | -14.47 | 65.6425 | 122.5645 | -44.08 | -11.93 | 115.16 | 52.16 | 124.3273 | 120.7636 |  | -15.7 | 249.1849 | 203.764 | 197.4037 | 199.5038 | 74.4923 | 57.1925 | -22.571 | 682.8862 | -180.7906 | 18.8434 | -22.6379 | -25.3361 | 9.257 | -31.5534 | -29.2476 | 157.1 | -74.5565 | -77.2349 | -18.0142 | 15.36 | -17.13 | 95.5 | 13.7201 | -116.5686 | -38.4584 | -37.8857 | 8.0224 | -57.2189 | 21.2276 | 25.2152 | 24.5501 |  | 30.4093 | 30.9427 | 29.8644 |  |  | 183.1972 |  | 17.8397 | 124.3453 | 140.5711 | 40.3003 | 17.54 | 10.367 | 1.0587 | -5.89 | 20.31 | 36.9005 |  | -0.993 | 10.706 |  | 42.73 | -139.444 | -120.2592 | 18.27 | 76.1624 | 28.8 | -28.238 | -0.677 | 0 | 2.1902 |  |  | -11.1866 | -46.0571 | 17.6238 | 48.675 | 50.8089 | 51.6719 | -151.7581 | -33.7556 | 32.5475 | -73.8869 | 10.4188 | 17.055 | 16.6685 | 12.2191 | 6.4902 | 7.336 | 51.5 | -51.5263 | -197.8453 | 197.0174 | -104.469 | 0 | 0 | -48.9008 | -36.7568 |  |  |  |  | 3.4315 | 3.7464 | -32.5049 | -32.3186 | -32.7 | -32.85 | 64.4 | 64.7 | 15.6706 | -72.44 | -333.8797 | 58.6965 | 58.0389 | 10.1 | 45.2 | -3.6 | -3.9 |  |  | 107.3672 | 198.5993 | 58.1809 | 29.1766 | 147.6733 | -22.3287 | 17.5178 | -164.2633 | 0 | -18.2715 | 192.4414 | 191.1082 | 170.7083 | -45.1385 | -38.9255 | -79.8808 | 80.4363 | -8.0407 | 18.314 | 30.64 | 0.952 | 0.94 | -30.4 | 5.6 |  | -6.6209 | -23.7598 | -11.4549 | 14.1 | 54.457 | 53.382 | 11.2468 | 13.465 | 4.0968 | 4.0405 | 4.1003 |  | -45.2 | 23.8608 | 7.59 |  | -33.8735 | 76.9521 | 49.7083 | -33.5645 | -75.5502 | 37.2213 | 38.3871 | 35.6 | -35.6 | -298.9921 | 390.8327
19/08/2026 | 13:30 |  | 21.2974 | -30.0251 | -27.5948 | 23.9931 |  | 53.9366 | -114.745 | 75.203 | 38.0088 | 37.2878 | -19.98 | -74.626 | 66 | 27.324 | -66 | 13.6032 | 59.1068 | 16.7635 | 17.2656 | 28.2366 | 16.6326 | 1.5485 | 3.4637 |  |  | -68.13 | -67.9 |  | 19.98 | -66 |  |  | -50.94 | -50.72 | -63.3 | 51.26 | 51.82 | 21.6001 | -5.9552 | 69.89 | 73.1189 | 54.8018 | -62.353 | -62.6898 | 9.6064 | 9.6011 |  | 120.0724 | 46.8181 | 47.3947 | -674.1201 | 0.9977 | -10.7 | -10.7 | 68.9656 | 67.8199 | -6.3182 |  | -75.2444 | 8.762 | 9.1584 | 6.2535 | 711.1116 | 233.5276 | 234.5347 | -641.4535 | 818.03 |  | -67.5936 | 68.9193 | 109.3759 | 32.43 | 36.55 | 72.67 | 92.59 |  |  | 52.9813 | 53.412 | 28.5195 | -180.106 | -178.7716 | 12.8025 | 0 |  | 26.1405 | 129.3 | 116.7 | -19.99 | 47.7685 | 46.3215 | 46.7229 | 30.9963 | 30.8559 | 78.6832 | -170.9949 | 93.3128 | 15.009 | 69.2 | 37.23 | 56.9604 | 53.4714 | -35.6467 |  |  |  | -137.1107 |  | -19.303 | -121.4 | -122.1 | 25.2328 | 71.2 | 82.66 | 96.48 | 70.28 | -14.75 | 66.65 | 133.6876 | -46.38 | -13.19 | 118.17 | 52.05 | 135.4 | 132.3091 | 0 | -14.5455 | 254.185 | 208.6243 | 202.9637 | 205.8042 | 40.8926 | 24.3634 | -23.664 | 650.5649 | -183.9974 | 18.9682 | -22.6727 | -25.3138 | 42.723 | -29.2137 | -27.9863 | 45.7 | -57.6634 | -58.1627 | 14.6477 | 0 | -16.3 | 1 | 13.9715 | -114.4604 | -39.8919 | -38.9365 | 10.0417 | -22.3606 | -12.0841 | 24.5702 | 24.2625 | 0 | 30.2565 | 30.5806 | 29.5369 |  |  | 193.412 |  | 16.4002 | 130.8451 | 149.0312 | 38.1396 | 21.91 | 12.867 | 1.033 | -7.87 | 21.64 | 36.4188 |  | -0.992 | 11.129 |  | 41.92 | -149.5164 | -130.6238 | 17.68 | 78.2974 | 30.4 | -29.5211 | -0.5532 |  | 2.1542 |  |  | -9.9241 | -48.0126 | 16.7479 | 50.1576 | 50.6839 | 50.3213 | -157.1933 | -34.8893 | 34.019 | -76.6423 | 10.6737 | 16.762 | 16.3416 | 12.1378 | 14.2565 | 16.0799 | 93.9 | -93.4037 | -269.8271 | 270.1506 | -63.7625 | -16.4557 | -16.5304 | -43.9901 | -32.6037 |  |  |  | -62.4284 | 3.2834 | 3.6485 | -36.0112 | -35.8265 | -31.92 | -31.79 | 67 | 67.4 | 15.4655 | -70.08 | -335.3325 | 55.23 | 54.6142 | 11 | 45.5 | -2.7 | -3 |  |  | 67.1301 | 199.2713 | 61.9645 | 25.8028 | 134.9869 | -30.6122 | 22.518 | -165.6607 | 0 | -22.2713 | 194.7286 | 191.4632 | 170.119 | -47.9389 | -37.9846 | -84.2186 | 83.8571 | -6.6702 | 18.342 | 32.4 | 0.989 | 0.981 | -31.52 | 4.72 |  | -5.4765 | -24.7547 | -10.4875 | 14.3 | 51.675 | 50.842 | 11.2616 | 13.5018 | 3.7296 | 3.7232 | 3.7617 |  | -49 | 24.3292 | 7.83 |  | -30.2894 | 73.127 | 45.1294 | -30.3586 | -71.8201 | 31.6306 | 39.5791 | 39.2 | -38.9 | -323.2468 | 419.0835
19/08/2026 | 14:00 |  | 20.4714 | -29.1385 | -27.7453 | 23.9255 |  | 54.3032 | -108.8633 | 72.9463 | 37.1829 | 36.436 | -17.76 | -74.615 | 68.2 | 27.324 | -67.1 | 13.542 | 54.4248 | 19.3015 | 19.2727 | 32.2252 | 16.8356 | 5.3089 | 7.4902 |  |  | -66.21 | -65.63 |  | 17.76 | -68.2 |  |  | -51.86 | -52.42 | -57.64 | 52.32 | 52.94 | 21.3386 | -5.655 | 71.8298 | 74.1189 | 53.7984 | -67.3963 | -66.845 | 26.7908 | 27.9641 |  | 115.7518 | 62.668 | 65.3242 | -690.9751 | 1.659 | -11 | -11.2 | 73.2259 | 72.8933 | -6.0662 |  | -81.4542 | 8.4241 | 9.3665 | 6.3218 | 722.1592 | 231.5744 | 230.5367 | -647.8242 | 811.4931 |  | -86.4928 | 90.0404 | 109.0865 | 32.68 | 36.93 | 74.615 | 93.08 | 0.0042 | 0.0042 | 55.7677 | 55.8646 | 28.2112 | -182.2937 | -180.3492 | 12.3804 |  |  | 26.198 | 128.6 | 116 | -20.15 | 47.1848 | 45.2769 | 46.5741 | 28.5223 | 28.7087 | 78.1143 | -166.9082 | 90.7585 | 15.3912 | 70.61 | 38.29 | 56.2573 | 53.4714 | -35.2447 |  |  |  | -137.9846 |  | -19.1373 | -120.3 | -120.8 | 26.0403 | 70.4 | 82.4 | 95.5 | 70.29 | -14.99 | 68.541 | 136.7428 | -45.19 | -13.33 | 118.46 | 52.34 | 136.3818 | 134.9091 |  | -6.0091 | 256.1024 | 214.1266 | 206.4101 | 211.0792 | 45.6086 | 27.7566 | -25.64 | 657.5303 | -177.5906 | 18.5582 | -22.1769 | -24.7514 | 40.7324 | -33.1616 | -31.2287 | 52.4 | -53.2718 | -54.3512 | 11.1208 | 15.21 | -8.37 | 1 | 13.6615 | -119.5083 | -39.6696 | -38.9127 | 10.7144 | -27.0867 | -8.2865 | 23.7925 | 23.8648 |  | 30.9737 | 31.1794 | 30.5666 |  |  | 191.0677 |  | 8.7967 | 133.8461 | 153.3097 | 35.4809 | 23.64 | 14.5809 | 1.022 | -9.01 | 21.04 | 35.9371 |  | -1.235 | 11.199 |  | 41.78 | -152.7254 | -133.9846 | 18.54 | 78.5497 | 31.1 | -29.0125 | -0.7028 |  | 2.1556 |  |  | -10.2822 | -47.5586 | 18.261 | 50.1269 | 50.4729 | 51.1119 | -159.2593 | -35.0602 | 34.7269 | -77.4098 | 9.298 | 16.5276 | 16.0977 | 10.6701 | 0 | 40.1647 | 77.9 | -75.0604 | -244.6432 | 242.9531 | -73.2219 | 0 | -37.8968 | -44.9441 | -33.4102 |  |  |  |  | 6.4951 | 6.8547 | -36.6073 | -37.1136 | -29.24 | -29.2 | 58.5 | 58.6 | 15.4655 | -67.28 | -342.3328 | 63.9711 | 62.1601 | 10.6 | 34.5 | -4.8 | -5.1 | 0.9662 | 0.85 | 84.2074 | 198.7967 | 57.2046 | 22.9006 | 136.1135 | -22.7039 | 21.1982 | -168.1984 | 0 | -15.795 | 191.5042 | 189.9278 | 176.3375 | -44.5162 | -30.6244 | -76.0258 | 74.6127 | -7.3816 | 18.137 | 28.88 | 0.914 | 0.917 | -28.08 | 1.28 |  | -2.3728 | -23.1159 | -13.7987 | 13.4 | 51.434 | 49.389 | 11.2236 | 13.5385 | 3.871 | 3.8614 | 3.8645 |  | -32.1 | 24.9941 | 8.17 |  | -30.4059 | 74.9181 | 45.7342 | -30.5312 | -72.9454 | 32.3464 | 39.9755 | 22.8 | -23.7 | -315.2681 | 407.7487
19/08/2026 | 14:30 |  | 20.9699 | -29.4839 | -28.8847 | 24.4186 |  | 54.4696 | -111.2004 | 76.3862 | 38.9468 | 38.0885 | -17.76 | -76.782 | 70.4 | 28.152 | -68.2 | 13.7668 | 54.6742 | 19.8533 | 19.8661 | 33.3119 | 17.451 | 4.8322 | 7.7549 |  |  | -64.61 | -65.08 |  | 17.76 | 74.8 |  |  | -50.5 | -50.22 | -62.36 | 50.8 | 50.87 | 23.2529 | -6.8017 | 74.0763 | 76.6364 | 56.1363 | -71.0499 | -70.5137 | 26.392 | 25.5717 |  | 123.4509 | 65.7698 | 67.2279 | -706.6227 | 4.5985 | -12.5 | -12.5 | 75.0593 | 77.1012 | -6.0052 |  | -85.4678 | 8.2182 | 10.093 | 6.887 | 742.332 | 215.1859 | 216.071 | -681.0284 | 802.9665 |  | -93.761 | 95.5594 | 114.2958 | 35.23 | 39.59 | 76.56 | 96.11 | 0.0042 | 0.0042 | 56.4009 | 56.186 | 25.8032 | -162.6877 | -162.7539 | 12.9371 | 0 |  | 26.0545 | 137.5 | 123.9 | -20.77 | 63.4508 | 60.5371 | 61.4408 | 3.3004 | 3.752 | 82.5589 | -151.0632 | 98.2045 | 15.4578 | 74.19 | 40.67 | 58.3667 | 55.8151 | -37.1097 |  |  |  | -125.2639 |  | -20.2377 | -119.1 | -117.2 | 27.1994 | 71.3 | 83.16 | 96.48 | 71.02 | -14.93 | 71.703 | 122.9195 | -47.44 | -13.29 | 119.64 | 54.51 | 124.6 | 121.4182 |  | 9.7364 | 261.4875 | 213.6264 | 207.3042 | 210.822 | 78.6438 | 64.5862 | -26.896 | 692.8573 | -149.5335 | 19.1377 | -22.24 | -24.822 | 9.2582 | -33.5454 | -31.3363 | 153.3 | -70.1553 | -66.5875 | -14.8429 | 0 | -17.02 | 92 | 13.7045 | -119.0315 | -38.772 | -38.4385 | 9.7107 | -57.182 | 24.6325 | 24.3051 | 24.099 |  | 30.4092 | 30.8676 | 29.6554 |  |  | 224.224 |  | -8.2415 | 140.4609 | 153.0639 | 62.2293 | 17.15 | 4.6638 | 1.022 | -1.86 | 22.05 | 61.7962 |  | -1.128 | 11.221 |  | 47.2 | -153.0611 | -141.0983 | 18.17 | 81.4137 | 31.4 | -28.9779 | -0.649 | 0 | 2.1177 |  |  | -10.5512 | -47.8267 | 17.88 | 50.8415 | 52.3393 | 51.8704 | -161.3023 | -35.6965 | 34.1691 | -78.9442 | 9.4745 | 16.8889 | 16.5209 | 11.4037 | 0 | 36.973 | 69.1 | -69.7758 | -215.8318 | 211.8401 | -80.1435 | 0 | -38.3741 | -44.612 | -32.8218 |  |  |  | -70.9864 | 5.5588 | 5.8954 | -40.1958 | -39.9198 | -29.68 | -29.68 | 61.5 | 60.8 | 15.4655 | -64.08 | -352.7562 | 64.2903 | 63.9027 | 9.3 | 38.4 | -5.6 | -5.9 | 1.3456 | 1.1158 | 81.4337 | 166.6004 | 68.963 | 45.7974 | 134.9377 | -39.0121 | 32.0393 | -176.2398 |  | -32.9772 | 194.1492 | 194.3879 | 179.9309 | -56.5294 | -31.8333 | -80.8409 | 85.5293 | -8.3319 |  | 30.72 | 0.908 | 0.912 | -29.12 | 2.4 |  | -3.2212 | -23.4363 | -13.2128 | 11.9 | 53.704 | 53.605 | 11.2543 | 13.3206 | 4.3397 | 4.0631 | 4.1952 |  | -38.1 | 20.6293 | 8.38 |  | -31.6771 | 74.7804 | 45.248 | -32.2544 | -73.9734 | 32.4667 | 40.5942 | 27.8 | -28.1 | -292.8008 | 352.9735
19/08/2026 | 15:00 |  | 21.1839 | -29.8101 | -27.6461 | 24.4591 |  | 54.6497 | -110.9778 | 78.1225 | 39.8488 | 38.8474 | -19.98 | -78.817 | 70.4 | 27.324 | -70.4 | 13.9279 | 55.7378 | 19.8258 | 19.9905 | 32.7922 | 16.4162 | 5.263 | 7.0729 |  |  | -74.11 | -74.12 |  | 19.98 | 77 |  |  | -63.27 | -63.71 | -52.5 | 64.2 | 64.58 | 23.375 | -6.7193 | 72.6711 | 75.7007 | 55.2192 | -60.7335 | -61.3553 | 10.6671 | 10.4574 |  | 119.1403 | 47.3565 | 47.562 | -670.9652 | 4.0334 | -12.2 | -12.2 | 67.5722 | 65.6905 | -6.6002 |  | -75.0613 | 9.5313 | 10.2122 | 6.952 | 708.548 | 220.5267 | 220.1299 | -688.3773 | 777.2149 |  | -62.7904 | 64.3951 | 113.1182 | 34.77 | 39.31 | 76.58 | 96.62 |  |  | 51.7009 | 52.0942 | 29.0083 | -151.8214 | -152.2982 | 14.1907 |  |  | 25.911 | 132.9 | 119.1 | -20.4 | 65.5428 | 64.0663 | 64.2757 | 7.167 | 7.9554 | 81.9317 | -154.2611 | 97.3921 | 14.7292 | 75.36 | 40.59 | 59.0698 | 55.8151 | -37.4443 |  |  |  | -139.3835 |  | -20.2721 | -122.5 | -121.3 | 27.139 | 70.9667 | 83.92 | 96.1533 | 70.24 | -15.38 | 70.587 | 138.8679 | -47.34 | -13.41 | 123.19 | 55.26 | 138.4727 | 135.7636 |  | -21.2818 | 259.4422 | 213.7038 | 207.1367 | 209.291 | 49.389 | 28.8632 | -28.313 | 700.1606 | -155.3099 | 19.1677 | -22.8945 | -25.3207 | 39.5328 | -31.8239 | -29.8076 | 46.5 | -52.1458 | -52.5415 | 10.3433 | 0 | -17.08 | 1 | 13.9625 | -117.7696 | -40.1047 | -39.1402 | 11.1723 | -28.4619 | -7.129 | 24.5997 | 23.9087 |  | 30.7152 | 31.0306 | 30.1605 |  |  | 136.4769 |  | 23.3635 | 85.2678 | 97.6221 | 39.3188 | 12.53 | 9.8714 | 1.0452 | -5.59 | 21.08 | 39.7455 |  | -1.191 | 10.801 |  | 47.43 | -97.7466 | -85.0856 | 17.42 | 88.6898 | 32 | -30.9591 | -0.1447 | 0 | 2.1428 |  |  | -11.4668 | -49.2382 | 17.8898 | 51.7477 | 54.1352 | 55.4844 | -176.4598 | -35.4339 | 34.1541 | -77.7292 | 9.5894 | 17.7093 | 17.1221 | 11.4295 | 0 | 44.9986 | 39.4 | -38.8825 | -209.4964 | 212.7733 | -89.6907 | 0 | -43.7975 | -45.4332 | -32.3211 |  |  |  |  | 8.4853 | 8.7878 | -42.7883 | -42.2575 | -30 | -29.86 | 56.5 | 56.7 | 15.3822 | -60.32 | -347.0774 | 64.5662 | 64.1922 | 10.1 | 32.4 | -6 | -6.3 |  |  | 96.4034 | 169.3877 | 65.388 | 37.4443 | 136.9212 | -31.794 | 29.0681 | -173.5109 |  | -24.2828 | 187.9248 | 187.5425 | 175.4693 | -51.4601 | -30.9004 | -76.9477 | 77.3538 | -8.016 |  | 28.08 | 0.842 | 0.83 | -28.16 | 1.04 |  | -0.6149 | -22.4109 | -14.1192 | 10.8 | 51.818 | 51.481 | 11.239 | 13.3457 | 4.6911 | 4.717 | 4.7443 |  | -30.7 | 19.275 | 8.42 |  | -32.5999 | 75.6491 | 46.2821 | -31.9953 | -73.6945 | 32.4276 | 41.7352 | 20 | -19.9 | -295.7816 | 340.4307
19/08/2026 | 15:30 |  | 21.4796 | -30.4629 | -27.6279 | 25.093 |  | 55.2129 | -112.7489 | 78.2242 | 40.0308 | 38.7879 | -24.42 | -78.003 | 70.4 | 26.496 | -70.4 | 13.8585 | 56.9002 | 19.6512 | 19.6891 | 32.5659 | 16.014 | 4.9869 | 7.7731 |  |  | -74.52 | -74.74 |  | 24.42 | 77 |  |  | -68.13 | -69.8 | -43.52 | 69.92 | 69.12 | 23.6435 | -6.762 | 72.2679 | 74.3599 | 55.8036 | -65.2791 | -66.4031 | 20.4012 | 21.8918 |  | 117.2046 | 62.4997 | 57.062 | -695.3245 | 2.9176 | -11.4 | -11.4 | 70.7641 | 68.946 | -6.3291 |  | -77.8881 | 9.3001 | 10.27 | 7.0374 | 734.092 | 220.252 | 221.4117 | -680.7878 | 793.907 |  | -72.7908 | 74.9325 | 115.1441 | 35.52 | 39.87 | 77.35 | 97.13 |  |  | 51.6855 | 52.2448 | 27.3844 | -162.8949 | -163.7806 | 10.338 |  |  | 26.3365 | 135.6 | 121.4 | -20.32 | 61.4097 | 60.4136 | 60.6976 | 3.4123 | 4.9057 | 85.4342 | -154.1227 | 102.9169 | 15.1707 | 75.57 | 40.83 | 59.0698 | 55.8151 | -37.5326 |  |  |  | -139.3574 |  | -20.549 | -122 | -120.8 | 27.1445 | 70.7334 | 83.8 | 95.8167 | 69.88 | -15.44 | 70.866 | 137.5378 | -47.39 | -13.44 | 121.11 | 54.67 | 138.5091 | 136.0364 |  | -17.0818 | 261.4213 | 212.2922 | 206.4791 | 208.8542 | 50.1677 | 32.213 | -25.986 | 690.7555 | -147.2175 | 19.6032 | -23.3542 | -25.9813 | 37.3829 | -34.9251 | -32.6488 | 59.2 | -53.0425 | -54.2755 | 7.0917 | 14.36 | -16.02 | 1 | 13.7545 | -124.5399 | -41.3745 | -39.9925 | 10.2636 | -30.979 | -4.2986 | 25.3951 | 24.6427 |  | 31.1314 | 31.7474 | 30.2473 |  |  | 147.8639 |  | 21.1828 | 92.1297 | 103.8343 | 43.2227 | 12.45 | 9.5662 | 1.0684 | -5.89 | 22.28 | 43.667 |  | -1.216 | 11.093 |  | 47.08 | -100.6113 | -90.9292 | 17.955 | 85.8633 | 32.5 | -31.3546 | -0.5126 |  | 2.153 |  |  | -11.559 | -49.0458 | 17.6283 | 52.0105 | 55.1298 | 55.7805 | -177.3641 | -33.3227 | 34.8202 | -73.8986 | 9.9521 | 17.719 | 17.2381 | 11.5567 | 0 | 57.0916 | 64.1 | -63.3598 | -236.7875 | 236.9226 | -74.2124 | 0 | -53.3305 | -39.7287 | -27.2609 |  |  |  | -82.5283 | 7.9564 | 8.3293 | -47.4965 | -47.0524 | -29.82 | -29.81 | 52.1 | 52.4 | 15.7731 | -53.84 | -339.9044 | 67.2906 | 66.9281 | 11.1 | 21.2 | -6.8 | -7.2 |  |  | 76.6687 | 163.4534 | 74.036 | 44.3871 | 134.8683 | -39.0206 | 33.6775 | -177.5639 |  | -38.0201 | 185.5731 | 184.3233 | 179.8379 | -58.5778 | -22.5975 | -84.2028 | 82.2664 | -7.7771 |  | 25.28 | 0.677 | 0.673 | -25.04 | -1.6 |  | 1.3504 | -19.6857 | -16.9329 | 8 | 50.371 | 50.828 | 11.2699 | 13.3707 | 5.1289 | 5.0675 | 5.0837 |  | -23.5 | 17.8599 | 8.52 |  | -28.2035 | 70.0605 | 39.7365 | -28.2006 | -67.7031 | 26.3701 | 41.2509 | 13.4 | -13.1 | -301.2992 | 356.5609
19/08/2026 | 16:00 |  | 21.2336 | -30.1515 | -27.6683 | 23.8327 |  | 54.5513 | -110.6052 | 76.9702 | 39.1908 | 37.9444 | -15.54 | -78.377 | 70.4 | 25.668 | -70.4 | 13.763 | 53.715 | 19.9358 | 20.015 | 32.8214 | 15.9531 | 5.1666 | 7.4884 |  |  | -65.81 | -65.46 |  | 15.54 | 77 |  |  | -47.82 | -47.65 | -63.39 | 48.48 | 48.1 | 23.2428 | -6.8998 | 72.4282 | 75.4108 | 56.7306 | -65.9594 | -66.1985 | 10.7928 | 10.9315 |  | 123.2581 | 53.2133 | 52.5494 | -688.8769 | 4.5529 | -12.5 | -12.6 | 71.946 | 70.4128 | -6.3151 |  | -79.9372 | 8.8956 | 9.9463 | 6.9376 | 727.5 | 204.2603 | 205.8473 | -665.5488 | 774.4724 |  | -95.4802 | 97.445 | 114.0963 | 35.87 | 39.81 | 76.92 | 97.22 | -13.6594 | -13.5255 | 67.6999 | 69.023 | 25.0612 | -175.5852 | -175.4817 | 13.3691 |  |  | 26.762 | 140.1 | 126.5 | -20.21 | 58.8687 | 56.4078 | 56.9726 | -6.7704 | -6.5903 | 85.0771 | -143.1196 | 99.2355 | 15.1556 | 74.55 | 40.61 | 58.7183 | 55.8151 | -37.1556 |  |  |  | -102.9436 |  | -20.4369 | -114.4 | -115 | 28.1607 | 70.5 | 80.22 | 95.48 | 69.52 | -14.28 | 69.037 | 103.3509 | -47.47 | -13.38 | 123.49 | 53.99 | 104.0182 | 101.7818 |  | 4.2636 | 249.4075 | 199.4694 | 194.7491 | 197.5865 | 82.0739 | 61.6911 | -26.34 | 679.489 | -122.2558 | 20.3573 | -23.359 | -26.7574 | 5.8046 | -33.1358 | -32.0609 | 145 | -71.2907 | -69.761 | -25.5495 | 14.56 | -14.13 | 91.3 | 13.8277 | -121.7129 | -40.3434 | -39.5321 | 13.0881 | -59.736 | 21.8835 | 23.8713 | 23.8153 |  | 23.1274 | 23.297 | 22.2935 | 14.7362 | 12.7267 | 179.3457 |  | -2.545 | 134.2775 | 147.6768 | 27.241 | 24.86 | 17.6913 | 1.1051 | -11.25 | 21.26 | 27.2208 |  | -1.152 | 10.598 |  | 41.51 | -147.7214 | -129.2845 | 18.49 | 78.9944 | 31.5 | -29.4668 | -1.0032 | 0 | 2.1326 |  |  | -10.5665 | -48.4987 | 16.2172 | 50.9087 | 53.5631 | 54.1327 | -160.7012 | -35.6325 | 35.315 | -79.4006 | 10.4653 | 17.9827 | 17.4174 | 11.8596 | 0 | 52.8454 | 81.3 | -83.7039 | -239.6173 | 239.0866 | -53.6647 | 0 | -51.9083 | -46.0676 | -33.025 |  |  |  |  | 9.0364 | 9.4123 | -52.6854 | -51.6233 | -23.65 | -23.52 | 47.1 | 47.9 | 15.5061 | -44.72 | -339.8744 | 69.2408 | 68.9035 | 12.2 | 14.7 | -8.6 | -8.9 |  |  | 56.7868 | 139.2909 | 87.3449 | 70.407 | 133.0899 | -69.7617 | 62.4905 | -179.7281 |  | -59.9712 | 183.4682 | 185.3175 | 183.3632 | -77.0366 | -14.241 | -88.2009 | 84.7636 | -8.3566 |  | 22.48 | 0.758 | 0.758 | -22.64 | -3.76 |  | 3.9872 | -20.7996 | -18.9258 | 8.6 | 51.161 | 50.045 | 11.3007 | 13.4176 | 5.3941 | 5.337 | 5.4852 |  | -14.9 | 20.0137 | 8.42 |  | -34.1385 | 75.1068 | 46.2353 | -33.8009 | -74.4773 | 32.8339 | 40.6026 | 4.8 | -6.1 | -294.9676 | 303.4665
19/08/2026 | 16:30 |  | 20.9975 | -29.7356 | -27.7937 | 26.291 |  | 53.6106 | -110.1029 | 76.8512 | 39.0508 | 38.1798 | -17.76 | -77.611 | 70.4 | 24.84 | -68.2 | 13.8191 | 54.3792 | 19.8969 | 20.1735 | 33.0239 | 16.2021 | 4.224 | 7.7817 |  |  | -65.93 | -65.42 |  | 17.76 | 74.8 |  |  | -47.82 | -47.5 | -63.52 | 47.82 | 48.44 | 23.0209 | -6.7816 | 72.6225 | 75.2614 | 58.0321 | -66.2917 | -66.256 | 7.3316 | 7.4622 |  | 123.9761 | 49.2032 | 49.4898 | -684.7646 | 3.4028 | -12 | -12.2 | 73.1428 | 71.9761 | -6.1428 |  | -81.2014 | 8.3713 | 9.4211 | 6.3737 | 728.4461 | 188.2686 | 187.9024 | -652.1027 | 749.5883 |  | -80.3787 | 81.5014 | 113.0484 | 35.14 | 39.3 | 76.49 | 96.18 | -10.1765 | -10.5784 | 65.9167 | 66.4464 | 30.9141 | -176.3067 | -175.3983 | 13.1235 |  |  | 25.42 | 141.3 | 127.5 | -20.24 | 58.1964 | 55.5726 | 56.7919 | -9.9821 | -9.6937 | 85.1662 | -139.7869 | 100.0541 | 15.648 | 73.77 | 40.26 | 58.3667 | 55.2292 | -37.1802 |  |  |  | -136.0421 |  | -20.4256 | -113.5 | -113.3 | 28.7704 | 69.7 | 81.6 | 94.38 | 68.8 | -14.53 | 70.6955 | 135.7027 | -48.14 | -13.45 | 122.25 | 54.51 | 134.8182 | 133.7273 |  | 19.2273 | 268.7604 | 219.5294 | 214.6349 | 216.0538 | 48.8976 | 29.77 | -26.757 | 662.1595 | -10.0324 | 19.4942 | -23.3322 | -25.7354 | 35.583 | -38.8454 | -36.2808 | 43.6 | -41.5328 | -42.6662 | 8.4393 | 0 | -12.93 | 1 | 13.7026 | -131.9179 | -39.6065 | -38.8175 | 10.2187 | -28.6148 | -6.4274 | 23.9445 | 23.9231 |  | 24.9236 | 24.9183 | 24.2556 | 7.5355 | 7.3681 | 198.7706 |  | -18.5762 | 136.9922 | 146.7064 | 48.7526 | 17.71 | 8.0598 | 1.1856 | -4.45 | 19.97 | 48.7425 |  | -1.139 | 7.658 |  | 44.08 | -146.4934 | -134.4222 | 18.18 | 80.2068 | 31.7 | -30.61 | -0.213 | 0 | 2.134 |  |  | -10.707 | -46.5858 | 16.1617 | 48.8343 | 52.8908 | 53.2324 | -159.7882 | -35.7659 | 33.7356 | -77.6563 | 10.266 | 18.2073 | 17.6916 | 11.8968 | 56.4847 | 57.4666 | 157.6 | -157.4313 | -365.0839 | 369.5788 | 111.8591 | -55.6981 | -56.954 | -39.988 | -26.7784 |  |  |  | -110.9274 | 15.67 | 16.0781 | -70.1305 | -69.8632 | -11 | -10.69 | 58.7 | 59.5 | 15.4441 | -16.08 | -371.8256 | 80.1979 | 79.8433 | 11.9 | 30.7 | -14.6 | -15 | 1.1679 | 0.9339 | -106.8908 | 26.722 | 206.1404 | 234.8368 | 137.4801 | -229.3341 | 228.8997 | -220.6999 | -47.7647 | -227.569 | 167.9751 | 168.553 | 230.1592 | -190.8834 | 46.4792 | -143.791 | 145.0855 | -8.4363 |  | 24.32 | 0.755 | 0.748 | -23.84 | -2.64 |  | 1.4664 | -28.6244 | -12.1294 | 11.1 | 53.312 | 53.743 | 11.2118 | 13.4645 | 5.0175 | 5.0215 | 5.0594 |  | -30.8 | 26.8111 | 8.35 | 0 | -24.2337 | 72.6524 | 40.0792 | -23.5772 | -70.7269 | 26.0637 | 44.3427 | 21.5 | -21.1 | -255.1151 | 269.5492
19/08/2026 | 17:00 |  | 20.7807 | -29.4211 | -28.1437 | 23.9768 |  | 51.8944 | -104.2112 | 75.4045 | 38.1708 | 37.3383 | -11.1 | -76.093 | 68.2 | 24.84 | -68.2 | 13.8553 | 48.9032 | 18.3865 | 18.5342 | 31.0051 | 16.1771 | 0.2854 | 7.5157 |  |  | -63.57 | -63.22 |  | 13.32 | 74.8 |  |  | -49.64 | -50.22 | -56.31 | 49.61 | 50.81 | 22.5341 | -6.7734 | 70.5665 | 73.9931 | 55.4605 | -71.9215 | -71.5918 | 30.8522 | 30.3692 |  | 117.1496 | 69.9999 | 70.1012 | -684.1735 | 3.2542 | -11.7 | -11.7 | 79.0074 | 77.7814 | -5.7617 |  | -86.4823 | 7.4627 | 8.584 | 5.8577 | 728.5987 | 181.5546 | 181.1883 | -690.5899 | 723.4114 |  | -67.3529 | 69.2544 | 108.0786 | 33.56 | 38 | 74.93 | 93.19 | -4.9522 | -5.622 | 60.7694 | 62.0378 | 33.5121 | -166.7467 | -164.9979 | 11.511 |  |  | 25.676 | 138.7 | 125.1 | -20.04 | 60.163 | 58.5124 | 58.8117 | -8.9083 | -8.0753 | 78.8007 | -131.989 | 91.3214 | 15.7259 | 74.69 | 40.26 | 57.6636 | 54.6432 | -37.1771 |  |  |  | -168.4147 |  | -20.1562 | -111.3 | -111.5 | 27.8531 | 68.2 | 81.44 | 92.44 | 67.37 | -14.99 | 71.2535 | 166.5845 | -47.22 | -13.21 | 120.09 | 52.65 | 167.5091 | 162.1091 | 35.3743 | 34.3545 | 289.8889 | 244.7397 | 238.4192 | 241.1283 | 59.7106 | 38.3138 | -30.324 | 706.8857 | 116.9392 | 19.5046 | -23.0052 | -25.6577 | 25.7924 | -36.9106 | -35.9278 | 37.4 | -30.074 | -31.0233 | 0.153 | 0 | -10.66 |  | 13.1595 | -126.3803 | -39.7576 | -38.932 | 9.6788 | -36.307 | 0 | 23.9228 | 24.3033 |  | 30.296 | 29.9967 | 29.7718 | 3.8515 | 5.1911 | 198.1008 | -33.2947 | -33.1083 | 136.4721 | 144.3214 | 47.2145 | 17.37 | 8.2722 | 1.21 | -4.35 | 19.98 | 47.3873 |  | -1.007 | 7.618 |  | 43.36 | -143.9439 | -135.4883 | 18.67 | 79.1713 | 32.6 | -28.83 | -0.7513 |  | 2.1501 |  |  | -11.8103 | -48.2117 | 16.3667 | 50.9409 | 50.8325 | 51.6712 | -155.5589 | -34.714 | 32.9557 | -76.6153 | 11.0135 | 17.9339 | 17.449 | 12.757 | 78.818 | 79.8336 | 159.2 | -160.0173 | -383.6693 | 388.124 | 216.7422 | -77.4944 | -78.6223 | -39.2898 | -25.9979 |  |  |  | -143.1475 | 26.7578 | 27.1196 | -77.5315 | -78.4453 | 27.26 | 27.18 | 36.8 | 35.5 | 15.2604 | 13.6 | -366.6458 | 99.8005 | 99.5146 | 16.2 | -5.3 | -26.2 | -26.6 | 1.489 | 1.2176 | -207.7839 | -82.7893 | 296.4459 | 361.5276 | 135.7925 | -365.6864 | 367.1436 | -233.3347 | -115.9436 | -356.9452 | 134.4054 | 132.3544 | 239.2248 | -285.5986 | 115.0782 | -165.827 | 169.2681 | -7.8842 |  | 15.68 | 0.549 | 0.539 | -15.52 | -9.92 |  | 10.4021 | -28.6244 | -20.2136 | 11.1 | 52.227 | 52.824 |  |  | 5.0974 | 5.0886 | 5.097 |  | 7.6 | 26.0907 | 8.65 |  | -25.8044 | 70.8705 | 39.5971 | -25.7815 | -69.1958 | 25.4839 | 44.1145 | -16.9 | 17.2 | -170.0018 | 186.3681
19/08/2026 | 17:30 |  | 20.6642 | -29.2585 | -27.9564 | 23.6613 |  | 49.3609 | -97.8546 | 72.9226 | 36.9349 | 35.8229 | -15.54 | -73.614 | 66 | 23.184 | -63.8 | 13.8724 | 48.358 | 16.6714 | 16.723 | 27.869 | 15.7906 | 0.4061 | 3.873 |  |  | -69.14 | -69.11 |  | 15.54 | 72.6 |  |  | -60.58 | -60.83 | -39.91 | 61.83 | 62.09 | 22.3694 | -6.6811 | 69.371 | 72.0286 | 48.5867 | -49.7496 | -50.9186 | 30.7899 | 33.7359 |  | 105.2013 | 56.5556 | 56.0348 | -657.6326 | 3.8004 | -12 | -11.8 | 56.1803 | 54.966 | -5.5765 |  | -97.3731 | 5.8579 | 9.2555 | 6.2979 | 702.3833 | 184.3928 | 185.3083 | -694.1162 | 692.1361 |  | -81.0445 | 82.6396 | 106.871 | 34.48 | 38.99 | 74.16 | 92.24 | -7.6314 | -7.0955 | 65.6162 | 66.0873 | 32.7966 | -185.2724 | -182.5016 | 9.3633 |  |  | 25.393 | 141.6 | 128.1 | -19.37 | 52.5345 | 50.5921 | 51.3108 | -24.6838 | -23.7019 | 99.6277 | -135.9021 | 114.1529 | 15.229 | 73.72 | 40.25 | 56.2573 | 52.8854 | -36.6543 |  |  |  | -179.8849 |  | -20.0307 | -109.4 | -107.7 | 27.5729 | 67.4 | 75.56 | 91.5 | 66.69 | -12.72 | 70.029 | 179.4452 | -38.37 | -13.27 | 123.14 | 52.11 | 179.3455 | 176.6545 | 38.8025 | 37.1909 | 296.0506 | 251.1619 | 242.5608 | 246.9042 | 65.5314 | 47.975 | -26.669 | 702.7833 | 236.0061 | 19.0745 | -22.642 | -25.0604 | 30.9046 | -41.5974 | -39.0666 | 39.4 | -24.9672 | -26.6636 | -8.4013 | 0 | -13.36 |  | 12.094 | -130.0276 | -41.2605 | -40.5093 | 11.3979 | -46.4547 | 16.5801 | 24.4831 | 24.5076 |  | 30.6821 | 30.8889 | 30.1076 | 7.3681 | 6.1959 | 165.9492 | -36.5345 | -36.8268 | 115.4539 | 122.317 | 42.7247 | 14.26 | 8.1599 | 1.2332 | -4.72 | 19.37 | 42.3739 |  | -0.561 | 7.44 | 0 | 43.34 | -121.8785 | -112.8017 | 17.56 | 78.4569 | 31.2 | -23.7737 | -1.0788 | 0 | 2.2464 |  |  | -13.6144 | -43.7111 | 16.2 | 46.0129 | 53.9629 | 54.0884 | -136.7686 | -32.6327 | 28.7809 | -73.5584 | 11.1427 | 17.9339 | 17.449 | 13.0517 | 107.1651 | 107.2187 | 184 | -182.9387 | -430.6689 | 435.6121 | 348.3259 | -103.7382 | -107.3746 | -36.8171 | -22.1595 |  |  |  | -205.6992 | 34.2831 | 34.6659 | -91.5606 | -91.7126 | 34.84 | 34.46 | 48.7 | 49.6 | 15.3822 | 34.24 | -403.232 | 112.1005 | 111.7464 | 17.4 | 9.8 | -33.7 | -34.1 | 1.81 | 1.5013 | -340.1658 | -210.0534 | 391.9418 | 504.2954 | 133.9566 | -494.9906 | 497.0285 | -265.9404 | -169.0653 | -486.5504 | 110.6821 | 110.9787 | 269.9264 | -377.2015 | 167.4859 | -212.5077 | 210.4635 | -7.4337 |  | 17.92 | 0.384 | 0.381 | -17.84 | -8.48 |  | 8.5863 | -36.7391 | -13.7987 | 14.9 | 52.44 | 51.867 |  |  | 4.9951 | 5.0596 | 4.989 |  | -9.8 | 21.6472 | 9.36 |  | -18.7673 | 71.6385 | 36.9101 | -17.7325 | -71.0516 | 21.8778 | 47.8312 | -0.3 | 0.5 | -86.65 | 132.5154
19/08/2026 | 18:00 |  | 20.5476 | -29.0958 | -27.8124 | 22.2964 |  | 44.1486 | -87.6636 | 66.6744 | 34.111 | 32.9431 | -11.1 | -68.91 | 61.6 | 16.56 | -59.4 | 13.86 | 42.5354 | 14.7602 | 14.8916 | 24.6624 | 14.1234 | 0.0758 | 2.3138 |  |  | -66.16 | -65.47 |  | 11.1 | 68.2 |  |  | -58.37 | -58.53 | -40.52 | 58.67 | 59.02 | 21.4614 | -6.9939 | 72.1332 | 75.5395 | 41.1228 | -49.106 | -49.3343 | 29.8784 | 29.053 |  | 101.8023 | 56.4656 | 61.4694 | -632.6478 | 4.0361 | -12.3 | -12 | 54.9958 | 53.8992 | -5.7323 |  | -97.8859 | 6.2175 | 9.5726 | 6.442 | 673.8485 | 174.9015 | 173.284 | -664.9506 | 675.2783 |  | -70.9779 | 72.7311 | 105.1346 | 34.04 | 39.23 | 78.28 | 91.21 | -5.8899 | -6.4258 | 63.9108 | 64.6203 | 31.9192 | -188.9635 | -187.4065 | 8.0934 |  | 20.7229 | 26.659 | 146.2 | 132 | -19.33 | 52.1191 | 50.6347 | 50.8833 | -26.5284 | -25.7031 | 92.3131 | -127.0375 | 106.5622 | 15.5354 | 77.25 | 42.1 | 58.3667 | 55.2292 | -38.2896 |  |  |  | -190.2902 |  | -20.7373 | -104.2 | -103.8 | 27.3038 | 68.3 | 81.2 | 92.52 | 68.15 | -13.72 | 68.541 | 188.1507 | -1.33 | -6.79 | 76.14 | 54.53 | 189.7091 | 186.8909 | 43.0493 | 41.6364 | 295.5024 | 251.5731 | 242.8879 | 246.166 | 65.4271 | 40.1219 | -29.945 | 672.2678 | 240.2682 | 14.8956 | -17.3659 | -19.9576 | 17.2967 | -38.9964 | -36.4268 | 35.7 | -15.0238 | -15.8671 | -3.1707 |  | -16.07 |  | 12.4513 | -127.2723 | -42.6898 | -41.4879 | 12.5487 | -38.2856 | 10.4724 | 25.2415 | 25.6746 |  | 29.3689 | 30.1592 | 28.8517 | 4.3539 | 4.8562 | 159.0835 | -40.7225 | -40.6592 | 110.9947 | 117.8443 | 37.9272 | 14.89 | 8.7654 | 1.5726 | -5.03 | 18.6 | 38.1732 |  | 0.989 | 7.424 |  | 40.64 | -118.3945 | -108.2431 | 17.755 | 79.5424 | 29.4 | -22.0294 | -1.4573 | -1.4529 | 2.5586 |  |  | -13.7772 | -44.8635 | 16.0335 | 46.7343 | 52.7624 | 55.2585 | -134.9748 | -33.0133 | 26.8283 | -75.1398 | 10.6391 | 19.9261 | 19.3159 | 13.358 | 130.295 | 131.4866 | 172.2 | -172.3651 | -414.2865 | 414.0054 | 342.3041 | -127.4975 | -124.9986 | -41.723 | -29.2822 |  |  | -134.6341 | -133.8756 | 39.4155 | 39.7574 | -92.6384 | -91.8331 | 46.96 | 46.45 | 52.8 | 52.6 | 15.4441 | 41.28 | -410.799 | 112.7971 | 110.3966 | 17.7 | 14 | -39.5 | -39.9 | 1.2603 | 0.9493 | -338.0977 | -217.2 | 381.7055 | 503.1746 | 129.106 | -490.5777 | 489.2252 | -263.7957 | -179.8683 | -481.2757 | 105.5335 | 105.4929 | 264.9583 | -371.97 | 176.6377 | -192.4875 | 194.1774 | -7.2497 |  | 22.08 | -0.523 | -0.547 | -22.32 | -3.84 |  | 4.0146 | -30.8797 | -12.0409 | 11 | 50.351 | 52.07 | 0 | 0 | 5.415 | 5.346 | 5.3445 |  | -13.9 | 19.7571 | 11.02 |  | -27.6543 | 74.6225 | 42.8023 | -27.8093 | -72.3944 | 28.2715 | 43.7227 | 4.5 | -4.4 | -72.7428 | 126.1916
19/08/2026 | 18:30 |  | 22.0729 | -31.1642 | -27.399 | 22.6368 |  | 47.5895 | -95.4485 | 72.5793 | 36.9109 | 35.9429 | -2.22 | -81.118 | 70.4 | 19.872 | -70.4 | 13.0862 | 47.6392 | 16.9336 | 17.1203 | 28.5411 | 13.4119 | 0.1761 | 2.5575 |  |  | -66.02 | -66.06 |  | 2.22 | 79.2 |  |  | -57.98 | -58.34 | -43.6 | 58.89 | 58.96 | 24.0892 | -8.8462 | 77.6593 | 80.0723 | 48.6302 | -49.729 | -50.3205 | 6.437 | 6.3157 | 86.1319 | 87.8637 | 45.2462 | 45.8247 | -672.6344 | 6.0995 | -12.8 | -12.8 | 56.6435 | 56.394 | -6.4181 |  | -101.21 | 9.0948 | 12.3754 | 8.5214 | 716.9101 | 208.0751 | 208.7771 | -694.6627 | 753.8069 |  | -74.4791 | 76.2677 | 118.4872 | 38.52 | 45.8 | 82.4 | 100.36 | -12.9896 | -13.1236 | 68.2767 | 69.0294 | 26.7067 | -206.8961 | -205.4081 | 14.042 |  | 20.7229 | 26.292 | 149.7 | 135 | -20.63 | 53.1957 | 51.6908 | 52.5585 | -15.2008 | -15.0769 | 94.4199 | -146.9267 | 110.283 | 18.8536 | 83.27 | 44.59 | 60.4761 | 57.5729 | -40.0929 |  |  |  | -186.47 |  | -21.9701 | -118 | -119.7 | 27.3587 | 69.7 | 87.6 | 94.48 | 68.89 | -14.92 | 69.409 | 185.8756 | -2.05 | -6.62 | 86.78 | 57.62 | 186.0364 | 183.5636 | 34.8527 | 33.7636 | 292.7987 | 251.4482 | 241.9986 | 247.0662 | 60.9314 | 33.0844 | -32.077 | 706.7659 | 142.4986 | 12.9054 | -13.9448 | -16.9928 | 24.9357 | -38.5502 | -36.0403 | 35.9 | -19.817 | -20.5791 | 6.5744 |  | -13.16 |  | 13.8876 | -131.9507 | -41.7626 | -40.5763 | 9.4029 | -31.1325 | 0 | 25.4729 | 25.2474 |  | 30.5328 | 30.7643 | 29.7003 | 11.5545 | 11.0521 | 182.3599 | -32.8031 | -33.235 | 122.5692 | 128.7948 | 47.3536 | 15.49 | 5.2595 | 1.7594 | -2.28 | 16.58 | 47.1724 | 6.7778 | 1.387 | 7.589 |  | 44.83 | -129.2961 | -121.2373 | 17.95 | 85.9756 | 27.8 | -24.9582 | -3.7508 | -3.8232 | 3.0265 |  |  | -13.9399 | -51.6384 | 14.6818 | 54.0416 | 51.427 | 51.8094 | -140.5511 | -36.5047 | 32.9211 | -87.4 | 10.6038 | 22.2614 | 21.7536 | 13.3088 | 102.0674 | 102.9199 | 178.1 | -174.2807 | -397.1541 | 399.2963 | 247.411 | -100.4245 | -98.6121 | -42.8157 | -28.7711 |  |  |  |  | 18.8061 | 19.0671 | -77.8576 | -77.5414 | 59.62 | 59.14 | 38 | 37.5 | 15.1151 | 42.32 | -263.4353 | 107.0115 | 106.0986 | 20.4 | 1.3 | -19.4 | -19.7 | -78.0552 | -78.2401 | -243.35 | -115.715 | 306.7805 | 397.2205 | 130.5445 | -383.7783 | 385.0874 | -163.7964 | -129.58 | -387.0132 | 100.9139 | 103.4487 | 168.882 | -288.4307 | 125.5442 | -162.4769 | 164.1608 | -6.5905 |  | 20.4 | -0.789 | -0.809 | -20 | -4.88 |  | 4.9241 | -22.3224 | -19.9512 | 9.2 | 51.448 | 50.2 |  |  | 5.0579 | 4.9155 | 5.0334 |  | -0.8 | 29.4571 | 11.35 |  | -30.9347 | 75.4078 | 43.3034 | -30.5029 | -73.0472 | 28.3634 | 44.8971 | -9.7 | 8.1 | -147.9919 | 215.4965
19/08/2026 | 19:00 |  | 23.1658 | -32.9684 | -25.6815 | 25.8816 |  | 52.2705 | -106.341 | 76.924 | 39.1488 | 38.3931 | 2.22 | -85.269 | 74.8 | 21.528 | -72.6 | 13.9453 | 55.996 | 18.294 | 18.5315 | 31.061 | 13.2795 | 0.1815 | 2.3173 |  |  | -68.27 | -68.09 |  | -2.22 | 83.6 |  |  | -62.1 | -61.89 | -43.07 | 62.75 | 62.59 | 24.9885 | -9.5339 | 80.6232 | 83.5045 | 52.5922 | -52.8207 | -53.192 | 3.7343 | 3.7974 | 91.0243 | 91.9015 | 44.3571 | 44.8197 | -696.2567 | 2.5739 | -11.2 | -11.1 | 59.5209 | 58.7645 | -7.033 |  | -101.1979 | 8.3584 | 12.1446 | 8.2892 | 747.1844 | 211.0354 | 211.6153 | -717.2234 | 769.8461 |  | -69.0591 | 71.0281 | 117.8585 | 39.05 | 47.06 | 82.32 | 101.56 | -14.3292 | -14.1953 | 71.8771 | 72.2701 | 28.3942 | -215.0919 | -212.2917 | 12.8694 |  | 17.7447 | 26.023 | 154.5 | 138.8 | -20.92 | 51.4136 | 49.0812 | 50.1582 | -19.0758 | -18.7677 | 102.0991 | -150.7332 | 118.2241 | 19.297 | 83.15 | 44.59 | 60.4761 | 56.987 | -40.5472 |  |  |  | -195.6535 |  | -22.2306 | -120 | -118.1 | 27.3752 | 69 | 88.52 | 93.52 | 68.2 | -14.54 | 65.751 | 194.131 | -0.9 | -6.62 | 85.96 | 57.49 | 193.2545 | 190.0182 | 36.9308 | 34.8 | 296.1461 | 254.3442 | 247.5627 | 249.5576 | 58.6727 | 30.7449 | -31.97 | 732.7759 | 149.5 | 12.4716 | -13.4403 | -16.52 | 27.5409 | -37.9486 | -34.9744 | 19.9 | -14.9635 | -15.6929 | 10.0263 |  | -3.64 | 0 | 13.8053 | -130.4148 | -41.3899 | -40.4304 | 9.1322 | -28.6926 | 0 | 25.6663 | 25.4966 |  | 28.7598 | 29.1162 | 28.3851 | 13.3965 | 13.0616 | 175.3268 | -33.915 | -34.0686 | 125.0278 | 132.213 | 39.1138 | 17.64 | 8.8631 | 1.8289 | -4.93 | 17.7 | 39.7378 |  | 1.634 | 7.125 |  | 42.26 | -132.0695 | -124.5987 | 18.15 | 83.8607 | 25.5 | -26.7182 | -4.2961 | -4.4329 | 3.1419 |  |  | -12.9866 | -53.7471 | 15.5702 | 57.1509 | 50.8453 | 51.3866 | -145.8161 | -36.8544 | 34.7539 | -89.1699 | 11.5359 | 22.7888 | 22.2599 | 14.6091 | 101.3791 | 102.4188 | 147.9 | -148.2013 | -369.5204 | 372.8956 | 237.4113 | -99.8633 | -99.0271 | -43.9503 | -30.8462 |  |  | -110.2996 | -110.5598 | 18.1466 | 18.5096 | -76.7433 | -77.1423 | 57.39 | 57.21 | 38.1 | 37.4 | 15.239 | 42.08 | -262.837 | 107.1055 | 107.3841 | 20.4 | 3.4 | -18.4 | -18.7 | -79.8275 | -79.7562 | -236.667 | -121.3628 | 300.1096 | 392.5778 | 130.8684 | -380.4045 | 384.488 | -164.5753 | -127.2443 | -377.9086 | 98.78 | 100.2825 | 174.819 | -288.8694 | 125.2068 | -163.4159 | 162.2053 | -6.9339 |  | 21.6 | -0.819 | -0.831 | -20.8 | -4.88 |  | 5.2445 | -22.6154 | -18.6603 | 7.7 | 49.411 | 49.755 |  |  | 6.0386 | 6.4316 | 6.158 |  | -2.5 | 32.7756 | 11.13 |  | -30.3368 | 76.8859 | 45.0123 | -29.5597 | -75.5819 | 29.8981 | 44.9272 | -7.7 | 8.1 | -129.0846 | 206.6004
19/08/2026 | 19:30 |  | 23.0351 | -33.9572 | -25.6209 | 27.2071 |  | 51.8559 | -81.9526 | 77.914 | 39.5888 | 38.7798 | 2.22 | -84.381 | 72.6 | 21.528 | -72.6 | 14.2713 | 35.2386 | 18.5925 | 18.964 | 31.5238 | 13.9108 | 0.1727 | 2.2587 |  |  | -66.04 | -66.42 |  | -2.22 | -72.6 |  |  | -58.38 | -58.88 | -42.78 | 59.52 | 59.56 | 26.1637 | -10.446 | 80.1327 | 81.9216 | 52.3073 | -51.2512 | -51.6874 | 4.1991 | 4.2213 | 87.6567 | 89.936 | 46.0111 | 46.2361 | -673.6235 | -6.3146 | -4.1 | -4 | 59.7121 | 57.2404 | -6.769 |  | -97.8502 | 8.9828 | 11.8498 | 8.0809 | 714.7128 | 201.6052 | 201.6052 | -671.3208 | 753.9684 |  | -74.4596 | 76.4342 | 117.2298 | 38.18 | 48.32 | 82.36 | 95.16 | -15.2669 | -15.5348 | 66.9541 | 67.9029 | 29.3136 | -207.5042 | -207.0528 | 11.1166 | 0 | 14.7665 | 12.277 | 152.8 | 137.3 | -20.34 | 53.119 | 50.8404 | 51.7093 | -19.9409 | -20.0499 | 95.3818 | -141.6469 | 110.4575 | 19.4003 | 82.6 | 42.95 | 59.7729 | 56.987 | -40.4076 |  |  |  | -192.4945 |  | -22.2204 | -117.4 | -116 | 27.0621 | 67.6 | 87.5 | 91.48 | 66.74 | -14.41 | 65.2085 | 189.7908 | -0.86 | -6.49 | 85.07 | 58.54 | 189.3818 | 186.1455 | 36.1457 | 35.3909 | 292.5431 | 251.5154 | 244.6313 | 246.4286 | 59.2598 | 30.7076 | -31.268 | 678.642 | 134.2745 | 12.6885 | -13.3911 | -16.4627 | 27.392 | -34.6605 | -33.1085 | 20.3 | -17.272 | -17.9883 | 8.784 |  | -4.51 |  | 14.0935 | -125.4585 | -41.6498 | -40.8186 | 9.1114 | -29.1778 | 0 | 25.6227 | 25.5083 |  | 31.9077 | 32.3778 | 31.2702 | 14.7362 | 14.7362 | 172.6475 | -33.7049 | -33.7842 | 120.7524 | 129.9312 | 39.1211 | 17.93 | 8.7654 | 1.8167 | -4.91 | 16.85 | 39.3183 |  | 1.642 | 6.995 |  | 43.23 | -129.1319 | -120.4217 | 18.35 | 85.8146 | 25.9 | -25.4519 | -4.3268 | -4.6584 | 3.1682 |  |  | -13.3261 | -52.6004 | 14.7266 | 55.2508 | 53.3895 | 53.7513 | -142.1617 | -36.3055 | 34.8689 | -88.9773 | 11.2319 | 22.2321 | 21.7114 | 14.0362 | 99.0753 | 99.3543 | 160.1 | -159.5924 | -385.2057 | 388.3552 | 241.7971 | -98.0553 | -95.5546 | -43.684 | -29.6561 |  |  |  |  | 12.692 | 13.0087 | -73.888 | -74.4086 | 58.59 | 58.15 | 38 | 38.1 | 15.1579 | 41.04 | -223.3883 | 108.2249 | 108.0405 | 20.7 | 5.1 | -12.4 | -12.7 | -78.7496 | -78.956 | -240.8007 | -107.1878 | 281.7127 | 370.5447 | 114.4832 | -357.3065 | 359.8407 | -141.1792 | -112.4605 | -349.4074 | 99.6084 | 99.9771 | 149.3749 | -271.3009 | 110.0058 | -157.6429 | 158.6893 | -6.6949 |  | 22.16 | -0.892 | -0.907 | -21.76 | -4.48 |  | 3.9567 | -21.7365 | -20.2716 | 8.2 | 52.241 | 52.754 |  |  | 6.1452 | 5.7208 | 6.2661 |  | -3.5 | 33.7198 | 11.19 | 0 | -30.388 | 77.6884 | 43.698 | -30.4321 | -75.9657 | 30.1842 | 45.4713 | -6.3 | 5.9 | -141.735 | 221.566
19/08/2026 | 20:00 |  | 22.9044 | -33.553 | -25.8807 | 26.6812 |  | 49.8496 | -91.2263 | 77.069 | 39.1928 | 37.8783 | 0 | -81.611 | 70.4 | 21.528 | -70.4 | 13.988 | 42.1266 | 18.3174 | 18.5179 | 30.925 | 14.2604 | 0.2445 | 2.1584 |  |  | -67.9 | -68.56 |  | 0 | 79.2 |  |  | -63.46 | -64.36 | -32.29 | 64.62 | 64.55 | 27.8024 | -10.3605 | 80.2446 | 82.7625 | 52.5056 | -62.4179 | -61.6989 | 31.5571 | 28.7776 | 86.8209 | 87.9246 | 59.8643 | 70.939 | -686.1712 | -6.0651 | -4 | -3.8 | 69.4874 | 65.7667 | -6.5784 |  | -110.7884 | 9.2577 | 12.2517 | 8.145 | 742.8508 | 185.3083 | 185.7661 | -636.4044 | 755.8506 |  | -100.537 | 102.9561 | 117.2697 | 38.15 | 48.79 | 82.34 | 95.22 | -14.1953 | -14.3292 | 64.4804 | 65.1551 | 28.9402 | -207.2869 | -207.4945 | 10.3944 |  | 12.4756 | 12.401 | 152.3 | 137.2 | -20.44 | 51.8255 | 50.271 | 50.7696 | -21.356 | -20.0159 | 89.1454 | -132.9962 | 104.1804 | 19.7956 | 78.58 | 42.55 | 58.3667 | 56.4011 | -40.9448 |  |  |  | -176.7826 |  | -22.2902 | -112.3 | -111.9 | 26.9138 | 65.5 | 85.5 | 89.58 | 64.68 | -13.87 | 64.728 | 174.9899 | -1.14 | -6.46 | 87.45 | 57.37 | 176 | 172.2727 | 32.6473 | 31.3364 | 282.2285 | 240.205 | 232.0549 | 235.6665 | 55.5526 | 27.8575 | -31.309 | 645.9515 | 117.921 | 12.354 | -13.4706 | -16.5765 | 28.7038 | -35.5179 | -33.1276 | 25.3 | -21.4117 | -22.1563 | 12.6042 |  | -9.48 |  | 13.4624 | -124.1701 | -42.7507 | -42.4003 | 11.8033 | -25.9305 | 0 | 25.721 | 25.3183 |  | 30.4174 | 31.3258 | 29.7016 | 14.0663 | 14.0663 | 179.8481 | -30.0415 | -30.1356 | 124.2362 | 134.4478 | 43.1641 | 17.52 | 8.8533 | 1.7716 | -4.88 | 18.3 | 43.0205 |  | 1.602 | 7.51 |  | 44.51 | -133.9766 | -124.0574 | 18.5 | 88.0515 | 27.6 | -25.4282 | -4.6563 | -4.9746 | 3.1273 |  |  | -13.648 | -51.9784 | 15.3318 | 54.4114 | 54.3963 | 54.8724 | -143.7729 | -36.0064 | 34.5001 | -88.5705 | 11.2212 | 21.7487 | 21.2309 | 14.1708 | 98.0551 | 98.3106 | 186.9 | -186.5115 | -417.4801 | 422.2042 | 252.038 | -95.8892 | -94.1544 | -44.695 | -31.89 |  |  |  |  | 5.8802 | 6.1416 | -73.2855 | -74.0864 | 60.8 | 60.32 | 37.1 | 36.7 | 15.1579 | 42 | -186.1367 | 104.7531 | 104.6192 | 21.3 | 5.5 | -5.9 | -6.2 | -78.9245 | -79.0623 | -248.1398 | -90.3906 | 265.7951 | 344.6337 | 104.1399 | -333.0941 | 327.6579 | -117.2104 | -97.5597 | -329.1622 | 102.0338 | 100.967 | 120.9689 | -250.4852 | 96.1198 | -153.7261 | 153.2735 | -7.3019 |  | 22.88 | -0.983 | -0.998 | -22.08 | -5.04 |  | 5.0126 | -21.6205 | -20.4791 | 7.6 | 50.964 | 51.925 |  |  | 7.8974 | 8.6934 | 8.0388 |  | -5.5 | 36.1554 | 11.2 |  | -31.8826 | 76.4971 | 45.4973 | -32.2148 | -75.0337 | 31.5891 | 43.6061 | -3.9 | 4.4 | -165.8212 | 243.7797
19/08/2026 | 20:30 |  | 22.6387 | -33.1603 | -25.7907 | 30.3902 |  | 48.2644 | -91.1779 | 76.2572 | 38.7528 | 37.9277 | -2.22 | -78.256 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 13.7854 | 43.1392 | 18.342 | 18.4914 | 30.4624 | 14.2111 | 0.2187 | 2.3096 |  |  | -67.32 | -66.92 |  | 2.22 | 77 |  |  | -58.91 | -59.47 | -37.53 | 59.66 | 59.93 | 27.6942 | -9.9977 | 79.7654 | 82.777 | 54.1768 | -57.1583 | -57.7379 | 7.4265 | 7.2249 | 89.7918 | 90.8131 | 47.298 | 48.8908 | -676.9722 | -6.5403 | -5.2 | -5.2 | 64.5072 | 64.1081 | -6.604 |  | -108.2135 | 9.1976 | 12.3007 | 8.2753 | 726.5234 | 184.5759 | 184.1181 | -644.1598 | 732.299 |  | -97.0715 | 98.4917 | 117.8835 | 37.77 | 48.25 | 81.915 | 97.43 | -11.5161 | -11.2482 | 57.7026 | 58.3563 | 30.8199 | -206.1258 | -205.3931 | 13.4238 | 0 | 12.4756 | 12.431 | 151.1 | 137.4 | -20.37 | 52.7308 | 50.7827 | 51.7341 | -20.2113 | -20.1048 | 85.1715 | -130.2399 | 100.7403 | 18.8662 | 79.14 | 42.31 | 56.9604 | 54.0573 | -39.5233 |  |  |  | -181.991 |  | -21.8021 | -112 | -112.7 | 26.7654 | 63.4 | 86.36 | 85.8 | 62.71 | -14.25 | 64.9915 | 183.8004 | -1.82 | -6.42 | 91.02 | 57.93 | 182.8 | 179.7273 | 39.6162 | 37.4727 | 285.5614 | 244.7635 | 236.3703 | 240.7245 | 60.6764 | 32.0417 | -32.258 | 656.5628 | 134.1548 | 12.0194 | -13.052 | -16.0244 | 23.9469 | -37.59 | -35.4624 | 30.8 | -16.5805 | -17.9446 | 7.8171 |  | -14.67 |  | 13.1146 | -127.6314 | -43.5508 | -42.6242 | 13.3204 | -29.9981 | 0 | 25.9318 | 25.5982 |  | 30.503 | 30.9802 | 29.9587 | 10.2148 | 12.0569 | 175.9966 | -36.7198 | -36.5293 | 122.2787 | 130.1089 | 43.23 | 15.03 | 8.7654 | 1.702 | -4.63 | 19.18 | 43.4153 |  | 1.491 | 7.588 |  | 44.54 | -129.79 | -120.1372 | 18.65 | 87.626 | 29.5 | -24.0078 | -4.6173 | -5.0969 | 3.0536 |  |  | -13.7498 | -49.6819 | 16.2183 | 52.4372 | 55.0657 | 56.3183 | -142.1543 | -34.9374 | 33.7787 | -86.298 | 11.6981 | 21.2653 | 20.7503 | 14.1625 | 96.083 | 98.8306 | 145.4 | -144.1915 | -369.0681 | 370.6967 | 234.324 | -94.3064 | -92.9823 | -47.0026 | -34.0099 | 20.3326 | 18.2935 | -102.2311 | -101.6456 | 6.7429 | 7.0096 | -73.6013 | -74.5762 | 60.02 | 57.92 | 34.2 | 34.9 | 15.1579 | 40.64 | -182.3486 | 105.5914 | 106.7326 | 21 | 1.5 | -6.3 | -6.5 | -78.5169 | -79.1336 | -230.8906 | -106.3998 | 262.5645 | 339.9288 | 102.7535 | -332.7637 | 327.3624 | -117.0223 | -96.0948 | -324.3058 | 97.5479 | 99.556 | 120.0004 | -249.7482 | 93.4353 | -155.9217 | 152.5803 | -7.6205 |  | 22 | -0.888 | -0.895 | -21.76 | -6.16 |  | 6.7704 | -21.2116 | -22.9694 | 8.4 | 53.853 | 53.188 |  |  | 13.7816 | 12.9218 | 13.75 |  | -1.2 | 33.1798 | 10.82 |  | -34.8471 | 78.4344 | 46.6401 | -34.1298 | -76.7875 | 33.0935 | 43.2481 | -9.7 | 9.3 | -131.6603 | 214.3846
19/08/2026 | 21:00 |  | 22.3729 | -32.7675 | -26.4781 | 35.572 |  | 47.4303 | -91.3681 | 75.2484 | 37.9568 | 37.1073 | -4.44 | -74.916 | 66 | 19.044 | -63.8 | 13.9239 | 43.4594 | 17.3469 | 17.5272 | 29.2818 | 14.3597 | 0.2362 | 2.3157 |  |  | -67.99 | -67.54 |  | 4.44 | 72.6 |  |  | -60.59 | -61.07 | -36.67 | 61.51 | 61.79 | 27.4293 | -9.6659 | 78.9501 | 81.8053 | 56.7645 | -56.966 | -57.686 | 8.9366 | 8.3119 | 89.8423 | 91.6414 | 45.5322 | 45.8667 | -671.3739 | -12.2282 | -3.7 | -3.7 | 65.1329 | 63.4201 | -6.803 |  | -102.1638 | 9.1182 | 12.0116 | 7.9523 | 717.9477 | 188.3602 | 188.0855 | -642.3962 | 733.0338 |  | -89.4383 | 91.3177 | 118.4972 | 37.77 | 44.84 | 81.49 | 99.64 | -14.3292 | -14.0613 | 63.7592 | 64.8372 | 30.6709 | -208.8188 | -207.9764 | 14.1895 |  | 14.0073 | 26.265 | 150.6 | 137 | -20.45 | 52.1677 | 50.2598 | 50.7142 | -19.728 | -19.4233 | 85.3793 | -131.7096 | 100.6729 | 19.0219 | 78.01 | 41.66 | 56.2573 | 53.4714 | -39.4975 |  |  |  | -185.999 |  | -21.4269 | -111.9 | -111.5 | 26.7215 | 61.3 | 84.34 | 83.14 | 60.75 | -14.06 | 64.5575 | 185.0455 | -0.98 | -6.64 | 88.73 | 57.96 | 184.9273 | 182.3455 | 38.0657 | 36.6636 | 286.8253 | 243.7645 | 235.3501 | 240.0809 | 62.0995 | 34.7212 | -32.22 | 656.6281 | 177.3988 | 12.0194 | -13.4781 | -16.2999 | 25.565 | -38.4842 | -36.0744 | 30.3 | -15.8109 | -17.0557 | 6.1683 |  | -13.61 |  | 12.6501 | -127.6707 | -43.9878 | -42.8519 | 14.232 | -32.0876 | 6.6091 | 25.6845 | 24.9674 |  | 31.0721 | 31.2159 | 30.5588 | 13.7314 | 13.564 | 158.2462 | -35.9242 | -35.8337 | 115.6971 | 127.7382 | 24.6555 | 18.55 | 15.1644 | 1.6788 | -9.14 | 18.32 | 24.7133 |  | 0.748 | 7.534 |  | 41.05 | -127.3748 | -115.0456 | 18.575 | 85.8811 | 30.9 | -23.2433 | -4.0036 | -4.1273 | 2.9436 |  |  | -14.0216 | -47.5229 | 16.8403 | 50.1533 | 54.1265 | 52.5699 | -139.7809 | -33.505 | 32.4143 | -80.7691 | 11.4729 | 21.0993 | 20.7503 | 13.8822 | 110.7461 | 111.7827 | 153.8 | -151.5485 | -383.0957 | 386.1586 | 285.9411 | -109.1626 | -106.355 | -47.3435 | -33.8294 | 18.6248 | 16.0619 | -107.0295 | -108.1585 | 25.7176 | 25.9335 | -70.5852 | -69.829 | 62.12 | 60.94 | 32.2 | 31.9 | 15.2604 | 39.44 | -297.2288 | 111.862 | 111.6844 | 18.5 | -5.3 | -24.2 | -24.5 | 1.2968 | 1.0518 | -285.1884 | -150.9367 | 313.8196 | 408.7866 | 115.6323 | -404.3264 | 400.492 | -184.5844 | -143.2325 | -393.0167 | 100.6066 | 98.7194 | 190.5189 | -302.6305 | 138.7133 | -163.0035 | 158.5149 | -7.9611 |  | 22.32 | -0.806 | -0.813 | -20.8 | -5.6 |  | 7.1489 | -23.5248 | -23.2044 | 9.5 | 52.265 | 53.062 | 2.9861 | 3.5757 | 10.2415 | 11.5709 | 10.5719 |  | 10.5 | 31.2825 | 10.58 | 0 | -35.6915 | 78.4074 | 47.0219 | -35.4302 | -75.6762 | 34.1952 | 42.3714 | -20.5 | 19.6 | -94.7914 | 198.6887
19/08/2026 | 21:30 |  | 21.8686 | -32.0003 | -26.7836 | 33.3742 |  | 46.9076 | -92.0885 | 74.4635 | 37.5009 | 36.566 | -19.98 | -70.217 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 13.0636 | 41.13 | 16.3317 | 16.5414 | 27.7049 | 14.4004 | 0.2707 | 2.2277 |  |  | -70.3 | -69.93 |  | 19.98 | 68.2 |  |  | -64.35 | -65.75 | -30.88 | 65.26 | 65.73 | 26.4229 | -8.7457 | 77.4146 | 80.0662 | 59.367 | -57.5016 | -58.0615 | 31.164 | 31.9994 | 87.5103 | 89.3018 | 62.4473 | 66.9764 | -713.1685 | -5.828 | -7.2 | -7.2 | 64.3583 | 63.3366 | -6.5477 |  | -102.6782 | 7.524 | 11.0683 | 7.5207 | 756.3094 | 187.7498 | 187.4141 | -650.6477 | 750.0063 |  | -117.3488 | 119.6865 | 115.5732 | 38.68 | 44.32 | 80.58 | 100.65 | -6.2918 | -5.756 | 63.9827 | 65.3475 | 32.8451 | -220.3141 | -220.3677 | 13.0329 |  | 20.5265 | 28.451 | 150.3 | 136.1 | -20.1 | 45.8287 | 43.3031 | 44.2104 | -33.5762 | -33.0632 | 107.0541 | -139.6014 | 124.0925 | 18.1205 | 73.64 | 40.2 | 54.1479 | 51.1276 | -38.3072 |  |  |  | -189.2409 |  | -21.0517 | -104.6 | -105.2 | 27.0071 | 58.4 | 81.24 | 78.94 | 57.64 | -13.64 | 68.355 | 188.3807 | -0.4 | -6.55 | 81.45 | 56.1 | 188.9273 | 185.3818 | 45.3993 | 43.4364 | 288.0891 | 241.8582 | 237.0266 | 240.5738 | 62.0442 | 35.3744 | -31.55 | 662.4714 | 206.3581 | 13.0064 | -14.2495 | -17.1478 | 26.0764 | -40.8995 | -38.3409 | 26.1 | -12.7414 | -13.4809 | 4.3212 |  | -7.88 | 1 | 12.0374 | -129.5335 | -42.2211 | -41.5131 | 10.3163 | -33.5199 | 0 | 25.8187 | 25.544 |  | 31.2873 | 31.9345 | 30.6197 | 5.861 | 5.5261 | 175.8291 | -42.8155 | -42.7018 | 124.1354 | 134.7781 | 36.7846 | 15.63 | 10.5794 | 1.6202 | -6.23 | 19.51 | 37.3016 |  | 0.362 | 7.689 | 0 | 42.28 | -134.5968 | -123.5237 | 18.6125 | 84.5656 | 29.8 | -22.4089 | -2.3191 | -2.4123 | 2.8162 |  |  | -14.2934 | -45.0428 | 16.4701 | 47.5882 | 56.5089 | 55.9567 | -144.9145 | -31.7125 | 30.4074 | -73.5482 | 11.2134 | 19.8285 | 19.5479 | 13.3559 | 127.0461 | 127.5952 | 170.1 | -170.7921 | -403.5729 | 404.6021 | 328.9852 | -123.173 | -120.34 | -39.8416 | -26.3135 | 25.8259 | 21.3994 | -111.8278 | -114.6714 | 24.9725 | 25.3621 | -69.1126 | -69.4411 | 51.64 | 51.06 | 57.2 | 57.6 | 15.4655 | 37.6 | -332.1294 | 108.9413 | 108.6957 | 16.9 | 28.2 | -24.2 | -24.5 | 1.4159 | 1.143 | -323.9544 | -179.6185 | 350.4354 | 455.0374 | 120.21 | -446.353 | 446.4568 | -210.971 | -151.0282 | -437.6489 | 107.1954 | 107.3306 | 215.6249 | -334.985 | 148.9031 | -183.4642 | 183.7619 | -8.8592 |  | 30.88 | -0.517 | -0.53 | -30.16 | 2.32 |  | -2.5467 | -26.0731 | -11.8944 | 11.8 | 51.916 | 50.492 | 10.2706 | 12.3118 | 17.3605 | 14.3818 | 16.9532 |  | -26.7 | 14.7129 | 9.93 |  | -22.6159 | 74.8206 | 40.903 | -22.8531 | -73.9012 | 25.2609 | 48.0246 | 15.9 | -16.6 | -80.486 | 195.2262
19/08/2026 | 22:00 |  | 21.1779 | -31.3099 | -27.427 | 32.3569 |  | 44.2066 | -84.6503 | 71.5804 | 35.8589 | 34.8733 | -24.42 | -66.268 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 14.0293 | 38.0806 | 15.6369 | 15.9767 | 26.0071 | 14.4226 | 0.2928 | 3.5663 |  |  | -68.92 | -68.96 |  | 24.42 | 63.8 |  |  | -62.97 | -64.03 | -33.9 | 63.4 | 64.38 | 24.4735 | -7.2397 | 73.6025 | 75.4876 | 57.9576 | -55.2199 | -55.2781 | 33.7496 | 32.6408 | 84.6127 | 86.4726 | 63.6854 | 62.7019 | -697.2585 | -0.3149 | -10.3 | -10.3 | 60.8385 | 60.3652 | -5.9041 |  | -99.3756 | 7.5854 | 10.193 | 6.8842 | 736.3809 | 182.5006 | 183.9045 | -649.2169 | 722.9454 |  | -102.7187 | 104.5934 | 113.3977 | 38.25 | 42.34 | 78.11 | 99.6 | -8.3012 | -8.0332 | 60.8571 | 61.6237 | 35.1116 | -206.6743 | -205.75 | 11.7042 |  | 20.9062 | 28.4935 | 144.6 | 129.7 | -19.59 | 47.5474 | 45.3532 | 46.4431 | -30.9372 | -30.4639 | 103.3687 | -137.6512 | 120.6964 | 17.5959 | 72.31 | 39.33 | 51.3354 | 48.7839 | -36.6858 |  |  |  | -190.9249 |  | -20.2591 | -102.5 | -102.7 | 26.4194 | 54.6 | 78.34 | 73.82 | 54.18 | -13.04 | 69.7345 | 188.6057 | -0.99 | -6.8 | 81.6 | 53.3 | 188.9818 | 186.1455 | 44.4792 | 43.4273 | 281.631 | 238.7857 | 231.3791 | 234.8023 | 66.9957 | 40.256 | -32.234 | 660.4937 | 220.4901 | 16.3164 | -18.8643 | -21.7307 | 19.6187 | -42.4493 | -39.8584 | 34.1 | -15.5954 | -15.8759 | -1.9174 |  | -15.08 | 1 | 11.1116 | -130.1354 | -43.325 | -42.3312 | 13.1016 | -39.3361 | 7.1798 | 25.3369 | 25.417 |  | 31.4906 | 31.6982 | 30.3914 | 8.5403 | 7.2006 | 170.3031 | -43.0208 | -43.0194 | 119.1278 | 127.3956 | 37.5756 | 12.43 | 9.3538 | 1.5384 | -4.94 | 19.96 | 37.7405 |  | -0.012 | 7.727 |  | 41.3 | -127.7365 | -117.7802 | 18.3413 | 83.27 | 30.2 | -20.3233 | -1.6719 | -1.6696 | 2.6547 |  |  | -13.0655 | -40.9123 | 17.5196 | 43.0888 | 56.6516 | 56.2178 | -141.9413 | -29.9861 | 27.679 | -68.784 | 11.0232 | 18.2073 | 17.8709 | 12.9326 | 124.7794 | 127.2908 | 145.8 | -147.9047 | -375.5406 | 376.963 | 314.0897 | -123.5858 | -121.7433 | -41.2978 | -28.1582 | 26.0311 | 26.041 | -111.8278 | -114.6714 | 25.7048 | 26.0159 | -64.5121 | -63.73 | 56.06 | 55.47 | 55.2 | 55.5 | 15.6706 | 35.12 | -321.663 | 110.3699 | 110.1314 | 16.5 | 23.1 | -25.4 | -25.7 | 1.3814 | 1.1077 | -309.1544 | -183.9173 | 348.6747 | 446.5086 | 115.862 | -443.2979 | 446.2011 | -202.3899 | -150.7585 | -431.0358 | 107.5781 | 106.5369 | 209.4915 | -333.4825 | 146.9286 | -179.41 | 181.3118 | -9.1751 |  | 31.04 | -0.184 | -0.194 | -30 | 1.84 |  | -2.3117 | -26.3386 | -13.1823 | 12.9 | 52.276 | 50.476 | 11.25 | 13.4746 | 18.6011 | 17.2845 | 18.4787 |  | -21.6 | 16.6081 | 9.19 |  | -26.9184 | 73.935 | 41.087 | -25.9494 | -73.3531 | 27.6596 | 45.3699 | 12.2 | -12.1 | -59.8824 | 182.1507
19/08/2026 | 22:30 |  | 20.1139 | -29.2291 | -27.7452 | 30.4434 |  | 41.2206 | -92.7976 | 66.4618 | 33.815 | 33.0389 | -26.64 | -65.5 | 57.2 | 21.528 | -57.2 | 14.4445 | 44.3218 | 14.8106 | 14.6405 | 24.6181 | 14.6861 | 0.3103 | 3.8145 |  |  | -68.51 | -68.59 |  | 24.42 | 63.8 |  |  | -59.51 | -59.23 | -41.62 | 59.66 | 60.13 | 23.2098 | -6.2683 | 71.7945 | 74.5149 | 57.9959 | -51.0699 | -51.5868 | 9.1062 | 9.1568 | 87.6437 | 89.2536 | 41.5567 | 41.1679 | -660.2928 | 2.2787 | -11.2 | -11.4 | 58.5421 | 57.0747 | -5.4984 |  | -96.9836 | 6.9602 | 9.3649 | 6.3842 | 706.2286 | 167.3634 | 167.1803 | -597.6323 | 695.9559 |  | -120.5422 | 124.1876 | 107.9488 | 36.24 | 40.09 | 74.11 | 96.44 | -12.5878 | -12.3199 | 54.51 | 54.4979 | 33.4594 | -187.0964 | -185.5689 | 11.9351 |  | 20.9062 | 28.536 | 136.3 | 123 | -19.16 | 49.1347 | 47.9822 | 48.114 | -31.1158 | -30.2478 | 98.3089 | -128.4956 | 112.6136 | 17.1782 | 64.91 | 35.93 | 48.5229 | 46.4401 | -35.5041 |  |  |  | -156.0286 |  | -19.6058 | -97.4 | -96 | 25.4471 | 50.7 | 71.32 | 68.8 | 49.84 | -11.27 | 68.7735 | 154.5238 | -36.56 | -9.01 | 112.56 | 51.09 | 156.3636 | 152.5455 | 33.0807 | 30.8182 | 259.905 | 216.5929 | 211.0299 | 214.8489 | 58.5995 | 33.3649 | -32.16 | 604.3077 | 207.0805 | 17.2174 | -20.1128 | -22.6307 | 26.7778 | -45.7707 | -43.0916 | 39.7 | -22.8218 | -23.5719 | 6.5726 |  | -17.3 |  | 10.0398 | -131.8927 | -40.5012 | -39.0047 | 7.5228 | -31.4666 | 0 | 25.4003 | 25.3553 |  | 30.014 | 30.3763 | 29.6503 | 11.0521 | 10.7172 | 159.9208 | -30.9801 | -31.0148 | 111.8557 | 120.6985 | 36.4257 | 10.63 | 8.553 | 1.398 | -4.44 | 18.42 | 36.6441 |  | -0.555 | 7.553 |  | 40.64 | -120.3363 | -108.2135 | 18.07 | 82.0981 | 30.7 | -18.8447 | -1.0598 | 0 | 2.3728 |  |  | -13.7095 | -37.3493 | 16.9273 | 38.6645 | 58.0693 | 55.315 | -133.8292 | -27.9836 | 26.4814 | -62.7783 | 11.4037 | 16.2151 | 15.8023 | 13.2711 | 127.6233 | 127.2409 | 182.3 | -182.3309 | -422.4047 | 422.2762 | 336.1403 | -125.4481 | -122.5697 | -42.0704 | -29.5297 | 29.6381 | 30.4493 | -111.8278 | -114.6714 | 25.9978 | 26.3821 | -58.9567 | -59.394 | 52.7 | 52.55 | 62.2 | 62.8 | 15.5061 | 33.68 | -331.7817 | 109.8226 | 110.3857 | 14.9 | 34 | -25.9 | -26.3 | 1.3468 | 1.0724 | -333.1195 | -180.2349 | 351.2479 | 455.3399 | 113.2917 | -439.6998 | 435.7096 | -207.8903 | -150.6833 | -434.2066 | 105.8998 | 107.4952 | 214.215 | -335.0093 | 148.622 | -182.5597 | 181.2727 | -9.3866 |  | 34.56 | 0.095 | 0.092 | -33.44 | 3.44 |  | -5.272 | -30.6752 | -9.0806 | 17.2 | 53.143 | 50.972 | 11.2486 | 13.4746 | 19.0662 | 19.915 | 18.935 |  | -35.9 | 17.7099 | 8.53 |  | -27.7033 | 72.6187 | 41.242 | -27.5685 | -71.9648 | 28.301 | 43.136 | 24.4 | -23.5 | -80.6508 | 198.367
19/08/2026 | 23:00 |  | 19.4279 | -28.2807 | -28.0914 | 28.6939 |  | 37.6096 | -86.3158 | 63.0088 | 31.891 | 31.261 | -24.42 | -60.231 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 14.1556 | 40.2768 | 13.9062 | 14.0806 | 23.9935 | 14.4133 | 1.1331 | 3.5228 |  |  | -66.37 | -66.42 |  | 24.42 | 59.4 |  |  | -55.04 | -55.34 | -40.29 | 55.92 | 55.82 | 21.2457 | -5.3761 | 70.1387 | 71.8253 | 57.2094 | -49.176 | -49.5099 | 9.2602 | 9.4823 | 83.9661 | 85.9248 | 38.2288 | 38.1794 | -631.5044 | -0.673 | -9.7 | -9.7 | 56.8029 | 55.7003 | -5.6521 |  | -90.8606 | 6.3685 | 8.3786 | 5.6566 | 677.175 | 151.799 | 151.9821 | -593.8483 | 640.3939 |  | -108.4737 | 111.7588 | 100.5839 | 34.77 | 37.93 | 69.62 | 91.44 | -6.2918 | -7.4974 | 54.4847 | 55.6556 | 35.3529 | -169.7369 | -168.9768 | 9.1755 |  | 20.9062 | 26.895 | 129.6 | 116.8 | -18.79 | 50.264 | 48.4163 | 48.8701 | -34.2116 | -33.8295 | 94.7462 | -118.0367 | 107.5961 | 16.7441 | 59.88 | 33.19 | 46.4136 | 44.0964 | -34.0713 |  |  |  | -148.0438 |  | -18.7102 | -90.8 | -91.2 | 24.8923 | 47 | 65.68 | 63.8 | 46.82 | -10.5 | 63.0385 | 148.0484 | -38.54 | -9.56 | 107.32 | 47.57 | 148.2727 | 145.4727 | 33.0646 | 32.1091 | 248.2734 | 205.3888 | 198.8521 | 201.1413 | 56.9033 | 32.965 | -30.896 | 599.746 | 228.6785 | 16.753 | -19.6481 | -22.0155 | 26.2987 | -46.7237 | -43.2406 | 44.3 | -23.009 | -23.9297 | 5.2764 |  | -15.04 |  | 9.0948 | -129.5244 | -41.089 | -40.5735 | 10.8452 | -31.1853 | 0 | 25.025 | 25.3398 |  | 30.6202 | 30.244 | 29.8528 | 6.1959 | 5.6935 | 148.5338 | -30.9915 | -30.9503 | 100.7912 | 110.5263 | 32.3387 | 8.64 | 9.1658 | 1.2564 | -4.91 | 18.6 | 32.462 | 9.0791 | -0.965 | 7.136 |  | 38.57 | -109.1969 | -99.3356 | 17.47 | 79.2251 | 33.2 | -17.8586 | -0.8373 | 0 | 2.1572 |  |  | -13.4156 | -33.3126 | 16.2411 | 34.2387 | 53.2889 | 54.8134 | -127.8386 | -25.7514 | 25.1084 | -56.954 | 11.1667 | 14.2997 | 14.1042 | 12.9943 | 125.8192 | 126.1199 | 159.7 | -158.3589 | -402.9115 | 404.9104 | 330.03 | -122.4587 | -121.0868 | -46.5174 | -35.177 | 34.4057 | 33.8265 | -107.8759 | -109.1531 | 26.3283 | 26.5983 | -54.3018 | -54.5756 | 54.85 | 54.22 | 59.3 | 60.3 | 15.2796 | 31.12 | -323.4076 | 110.2947 | 109.9956 | 14.2 | 30.2 | -26.5 | -27 | 1.3814 | 1.1077 | -329.7825 | -194.643 | 335.2471 | 439.1048 | 97.6199 | -421.6491 | 428.9632 | -200.461 | -148.4251 | -418.2798 | 101.9505 | 100.8634 | 206.9066 | -318.4606 | 145.2028 | -173.8679 | 171.8468 | -9.8865 |  | 32.64 | 0.436 | 0.432 | -31.28 | 2.48 |  | -3.8071 | -32.491 | -10.6035 | 19.2 | 52.768 | 52.507 | 11.2348 | 13.4795 | 23.0873 | 23.3513 | 22.8313 |  | -30 | 17.8452 | 7.85 | 0 | -33.2291 | 75.2632 | 46.9282 | -33.6393 | -73.6415 | 34.44 | 39.0442 | 19.4 | -19.5 | -64.8717 | 135.2994
19/08/2026 | 23:30 |  | 18.6519 | -27.2609 | -28.6552 | 27.9325 |  | 35.2235 | -80.0122 | 59.5426 | 30.1571 | 29.3982 | -19.98 | -43.931 | 37.4 | 16.56 | -37.4 | 14.5033 | 38.9104 | 13.6223 | 13.7439 | 23.118 | 14.7941 | 1.1459 | 3.8716 |  |  | -58.39 | -58.7 |  | 19.98 | 41.8 |  |  | -48.91 | -49.07 | -44.6 | 49.35 | 49.43 | 19.8333 | -4.5789 | 66.7698 | 68.3391 | 52.0937 | -46.1565 | -46.3168 | 11.189 | 10.4236 | 78.2733 | 79.5605 | 36.5943 | 35.7353 | -589.5191 | 1.7867 | -10.6 | -10.7 | 53.9456 | 52.4263 | -5.4155 |  | -88.7335 | 5.1998 | 7.527 | 5.0984 | 628.5285 | 138.6456 | 138.1573 | -562.927 | 586.5516 |  | -93.4933 | 95.4855 | 96.2129 | 32.83 | 34.99 | 65.37 | 88.65 | -3.7466 | -4.0145 | 58.2126 | 58.9772 | 36.4639 | -149.0534 | -150.0433 | 7.9525 |  | 20.9062 | 27.283 | 123.4 | 111.1 | -18.2 | 53.5051 | 51.1457 | 51.2857 | -30.8949 | -31.0853 | 85.6278 | -107.6566 | 96.2727 | 15.5272 | 66.27 | 35.56 | 43.1323 | 40.8737 | -32.2345 |  |  |  | -139.9629 |  | -17.6455 | -88.4 | -86.6 | 22.3984 | 42.9 | 58.44 | 58.38 | 42.61 | -8.59 | 62.837 | 139.7529 | -42.82 | -9.5 | 106.93 | 44.52 | 139.5636 | 137.2182 | 30.327 | 29.3455 | 237.3009 | 192.9569 | 189.0213 | 189.9817 | 53.4937 | 31.191 | -30.006 | 572.8322 | 241.3489 | 16.7623 | -19.5942 | -22.2198 | 27.0711 | -50.3486 | -46.8483 | 49.8 | -23.1083 | -23.9443 | 5.5336 |  | -24.32 |  | 8.3502 | -132.5981 | -40.7861 | -40.0253 | 10.2754 | -29.649 | 0 | 25.4027 | 24.7211 |  | 30.2248 | 30.6846 | 29.343 | 2.3444 | 2.8468 | 138.9887 | -28.4404 | -28.4862 | 93.8684 | 101.8785 | 32.8222 | 6.51 | 8.6702 | 1.0916 | -4.86 | 18.7 | 32.772 |  | -1.466 | 7.61 |  | 38.85 | -101.7808 | -93.4476 | 16.83 | 79.0962 | 30.9 | -19.6138 | -3.2454 | -3.3478 | 1.9155 |  |  | -12.6268 | -33.1327 | 17.7691 | 34.4386 | 53.5725 | 54.9521 | -121.5624 | -24.5112 | 33.3622 | -59.7583 | 11.4639 | 12.7372 | 12.3745 | 13.1115 | 134.4162 | 135.3328 | 154.2 | -154.4503 | -396.3154 | 395.5152 | 349.0849 | -130.7683 | -128.9269 | -52.3599 | -42.5808 | 69.6129 | 69.2267 | -103.9239 | -99.177 | 24.0078 | 24.3142 | -47.3191 | -47.5538 | 53.74 | 53.12 | 54.2 | 53.8 | 15.3416 | 30 | -316.0059 | 111.7175 | 111.4902 | 13.8 | 22.2 | -24.1 | -24.4 | 1.4739 | 1.207 | -345.322 | -210.955 | 335.8301 | 438.2832 | 86.8378 | -421.5071 | 427.7083 | -202.5247 | -146.2953 | -421.8062 | 103.749 | 104.5011 | 206.8859 | -322.7465 | 142.3266 | -176.1313 | 175.0416 | -9.9139 |  | 31.28 | 0.778 | 0.778 | -31.04 | 2.72 |  | -3.0167 | -31.1727 | -13.8567 | 19.9 | 53.46 | 53.689 | 10.9932 | 13.4086 | 44.8326 | 42.7468 | 43.6518 |  | -19.4 | 18.3701 | 7.18 |  | -42.033 | 79.0925 | 53.8509 | -41.4495 | -77.5899 | 41.1831 | 35.8399 | 9.6 | -10 | -48.6866 | 112.0965
20/08/2026 | 00:00 |  | 18.0328 | -26.2605 | -29.5024 | 26.2631 |  | 32.7405 | -74.8216 | 56.0776 | 28.5731 | 27.7432 | -26.64 | -40.436 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 14.8556 | 34.272 | 13.7132 | 13.7771 | 22.8556 | 16.9644 | 1.1021 | 3.8703 |  |  | -58.28 | -58.35 |  | 26.64 | 37.4 |  |  | -49.45 | -50.24 | -46.05 | 50.54 | 50.38 | 18.564 | -4.0243 | 62.8847 | 65.3986 | 54.1661 | -43.7269 | -44.3902 | 10.3605 | 10.2833 | 76.6466 | 77.369 | 33.7233 | 33.597 | -580.6409 | -0.8142 | -9.9 | -9.9 | 50.6797 | 49.6693 | -5.0516 |  | -83.3356 | 4.2362 | 6.5314 | 4.5891 | 620.1664 | 141.2091 | 140.7818 | -558.7833 | 579.7933 |  | -60.7441 | 62.1874 | 91.0135 | 31.67 | 33.21 | 61.98 | 85.84 | -13.7934 | -14.0613 | 64.2656 | 65.035 | 39.5904 | -127.4966 | -125.7724 | 3.3104 |  | 20.9062 | 27.089 | 112.1 | 101.2 | -17.17 | 56.0628 | 54.2485 | 54.6051 | -28.3837 | -28.4638 | 91.0445 | -114.9589 | 103.6299 | 14.0851 | 60 | 32.33 | 40.3198 | 38.237 | -30.4403 |  |  |  | -128.3047 |  | -16.9604 | -83.4 | -84.3 | 22.8983 | 39.9 | 52.34 | 54.18 | 39.63 | -7.19 | 63.736 | 127.0972 | -43.05 | -11.22 | 103.07 | 40.95 | 127.5818 | 125.6182 | 19.6804 | 18.5091 | 221.8046 | 176.1214 | 171.0573 | 173.1995 | 50.2173 | 27.9018 | -30.085 | 569.8202 | 220.0038 | 16.7577 | -19.8128 | -22.278 | 27.7392 | -44.1741 | -41.5082 | 49.6 | -30.7815 | -31.6479 | 8.0613 |  | -22.9 |  | 7.7869 | -118.8737 | -40.8982 | -39.7697 | 10.4301 | -25.7532 | -7.3845 | 25.3049 | 24.6108 |  | 30.4102 | 31.0517 | 29.809 | 13.7314 | 13.564 | 114.2052 | -17.6279 | -17.6713 | 86.3012 | 101.0055 | 12.5118 | 10.51 | 16.7684 | 1.033 | -10.65 | 18.21 | 11.9518 |  | -1.856 | 7.877 | 0 | 34.19 | -100.6399 | -86.281 | 17.15 | 76.0034 | 32.8 | -19.748 | -2.844 | -2.7827 | 1.7356 |  |  | -11.1956 | -30.7992 | 17.5293 | 32.3751 | 53.3681 | 53.3472 | -120.1282 | -22.9298 | 32.8805 | -55.6672 | 10.8496 | 11.5067 | 11.2249 | 12.387 | 134.056 | 134.2382 | 173.5 | -174.1353 | -412.6908 | 418.5362 | 341.1616 | -129.0294 | -128.0076 | -51.9489 | -42.2906 | 70.5479 | 70.5913 | -89.8972 | -89.2008 | 23.2846 | 23.5829 | -42.753 | -42.848 | 55.52 | 54.93 | 52.7 | 52.9 | 15.4035 | 28.64 | -304.2813 | 107.0304 | 106.8722 | 13.8 | 19.2 | -23.5 | -23.7 | 1.5664 | 1.3063 | -334.0737 | -188.7571 | 334.73 | 428.1583 | 91.4361 | -420.8839 | 417.9818 | -196.2508 | -144.0155 | -417.1426 | 104.014 | 105.3475 | 197.8117 | -317.7341 | 142.2682 | -173.7545 | 174.5938 | -9.675 |  | 31.92 | 0.994 | 1.014 | -31.12 | 2.8 |  | -3.3677 | -31.4351 | -14.1192 | 20 | 52.595 | 53.265 | 11.2002 | 13.4023 | 46.6388 | 46.0321 | 46.2236 |  | -20.1 | 19.6927 | 6.64 |  | -40.6179 | 77.078 | 53.2677 | -40.3264 | -75.3767 | 42.4992 | 33.1906 | 9.5 | -9.6 | -74.3793 | 143.5101
MÁXIMO |  | 0 | 23.1658 | -22.3132 | -25.6209 | 35.572 | 0 | 55.2129 | -61.0767 | 80.2152 | 40.9048 | 40.2233 | 2.22 | -39.509 | 74.8 | 28.98 | -35.2 | 14.8556 | 59.1068 | 22.7566 | 23.3787 | 38.4736 | 17.451 | 5.4546 | 8.5332 | 0 | 0 | -50.11 | -50.41 | 0 | 28.86 | 83.6 | 0 | 0 | -41.79 | -42.45 | -30.88 | 69.92 | 69.12 | 27.8024 | -3.2951 | 80.6232 | 83.5045 | 59.5019 | -36.1938 | -36.8284 | 60.7059 | 33.7359 | 91.0243 | 123.9761 | 69.9999 | 70.939 | -526.3417 | 6.0995 | -3.7 | -3.7 | 81.1809 | 79.01 | -3.4367 | 0 | -67.9307 | 9.5313 | 12.3754 | 8.5214 | 762.5352 | 240.7299 | 240.3942 | -539.7425 | 821.2596 | 0 | -16.3525 | 124.1876 | 118.4972 | 39.05 | 48.79 | 82.4 | 101.56 | 0.0042 | 0.0042 | 83.3388 | 82.9316 | 39.5904 | -82.7489 | -82.1866 | 16.4184 | 0 | 20.9062 | 28.909 | 154.5 | 138.8 | -14.11 | 69.0635 | 67.6214 | 67.2308 | 34.5043 | 34.9451 | 107.0541 | -90.9708 | 124.0925 | 19.7956 | 83.27 | 44.59 | 60.4761 | 57.5729 | -25.1198 | 0 | 0 | 0 | -102.9436 | 0 | -13.8304 | -68.7 | -68.6 | 28.7704 | 73 | 88.52 | 98.76 | 71.83 | -5.62 | 73.408 | 194.131 | -0.4 | -6.42 | 123.49 | 58.54 | 193.2545 | 190.0182 | 45.3993 | 43.4364 | 296.1461 | 254.3442 | 247.5627 | 249.5576 | 85.5228 | 64.737 | -19.548 | 732.7759 | 241.3489 | 20.3573 | -13.052 | -16.0244 | 51.4873 | -29.2137 | -27.9863 | 164.1 | -12.7414 | -13.4809 | 24.6643 | 15.36 | -3.64 | 111.4 | 14.2611 | -114.4604 | -36.3138 | -35.0386 | 14.9089 | -11.674 | 30.4731 | 25.9318 | 25.6746 | 0 | 33.241 | 33.3292 | 32.1079 | 29.8072 | 28.1327 | 224.224 | 0 | 23.3635 | 141.7894 | 161.1726 | 62.2293 | 24.86 | 17.6913 | 1.8289 | -1.86 | 23.05 | 61.7962 | 11.1459 | 1.642 | 11.347 | 0 | 47.43 | -86.5096 | -78.5425 | 19.16 | 88.6898 | 34.2 | -17.8586 | -0.1447 | 0 | 3.1682 | 0 | 0 | -9.9241 | -26.6971 | 19.3667 | 57.1509 | 58.0693 | 56.3183 | -107.7487 | -22.9298 | 36.6997 | -48.0916 | 12.2106 | 22.7888 | 22.2599 | 14.6091 | 134.4162 | 135.3328 | 186.9 | -37.5122 | -197.8453 | 435.6121 | 349.0849 | 0 | 0 | -36.8171 | -22.1595 | 70.5479 | 70.5913 | 0 | -62.4284 | 40.9831 | 41.2198 | -32.5049 | -32.3186 | 80.36 | 79.7 | 68.3 | 69.2 | 16.0594 | 42.32 | -182.3486 | 113.6339 | 113.4138 | 21.3 | 52 | -2.7 | -3 | 1.81 | 1.5013 | 107.3672 | 199.2713 | 417.135 | 504.2954 | 152.3216 | -18.8117 | 497.0285 | -117.0223 | 0 | -14.5813 | 196.7892 | 194.3879 | 269.9264 | -39.7953 | 226.2435 | -67.3044 | 210.4635 | -6.5905 | 19.576 | 34.56 | 1.466 | 1.467 | -7.44 | 6.24 | 0 | 19.8352 | -18.7213 | -9.0806 | 22.5 | 55.972 | 56.644 | 11.3007 | 13.5385 | 46.6388 | 46.0321 | 46.2236 | 0 | 46.9 | 37.7251 | 11.35 | 0 | -18.7673 | 83.7145 | 64.9904 | -17.7325 | -67.7031 | 55.9589 | 48.0246 | 41.4 | 58.4 | -38.1205 | 419.0835
MÍNIMO |  | 0 | 15.2393 | -33.9572 | -32.3936 | 13.9761 | 0 | 30.1435 | -114.745 | 46.7587 | 23.6493 | 23.12 | -28.86 | -85.269 | 35.2 | 15.732 | -72.6 | 10.0065 | 27.8362 | 13.606 | 13.7439 | 22.8174 | 13.2795 | 0.0758 | 2.1584 | 0 | 0 | -74.52 | -74.74 | 0 | -2.22 | -72.6 | 0 | 0 | -68.13 | -69.8 | -64.96 | 42.69 | 42.44 | 15.8571 | -10.446 | 50.8469 | 53.4643 | 41.1228 | -73.3717 | -73.3159 | 3.7343 | -0.0857 | 0 | 63.9511 | 28.3631 | 28.1705 | -723.7466 | -12.2282 | -12.8 | -12.8 | 42.5396 | 41.4925 | -7.033 | 0 | -110.7884 | 2.3944 | 0 | 2.8445 | 562.4559 | 131.077 | 130.5887 | -717.2234 | 494.0649 | 0 | -120.5422 | 17.778 | 75.5053 | 27.79 | 26.91 | 48.57 | 74.18 | -32.0116 | -31.8776 | 51.6855 | 52.0942 | 25.0612 | -220.3141 | -220.3677 | 3.3104 | 0 | 12.4756 | 12.146 | 87 | 78.9 | -20.92 | 38.1685 | 37.1597 | 37.3055 | -34.2116 | -33.8295 | 60.9138 | -172.4615 | 74.6285 | 11.4886 | 46.46 | 25.32 | 32.1167 | 30.3268 | -40.9448 | 0 | 0 | 0 | -195.6535 | 0 | -22.2902 | -126.5 | -126.4 | 18.7509 | 30.7 | 38.42 | 42 | 30.6 | -16.11 | 57.04 | 103.3509 | -48.5 | -18.79 | 76.14 | 30.76 | 104.0182 | 101.7818 | 0 | -21.2818 | 195.2134 | 154.7336 | 147.2335 | 149.6109 | 29.0895 | 12.5014 | -32.258 | 551.0574 | -183.9974 | 12.0194 | -23.5038 | -26.7574 | 3.0076 | -50.3486 | -135.2734 | 19.9 | -74.5565 | -77.2349 | -31.7468 | 0 | -26.34 | 0 | 7.7869 | -178.9287 | -43.9878 | -42.8519 | 4.1792 | -63.7794 | -21.4511 | 23.5834 | 23.3305 | 0 | 23.1274 | 23.297 | 22.2935 | 0 | 0 | 114.2052 | -43.0208 | -43.0194 | 79.7753 | 86.1501 | 12.5118 | 5.91 | 4.6638 | 0.8219 | -11.25 | 16 | 11.9518 | 6.7778 | -3.318 | 6.995 | 0 | 34.19 | -158.492 | -141.0983 | 14.58 | 69.3787 | 25.5 | -31.3546 | -4.8325 | -5.2936 | 1.3558 | 0 | 0 | -14.2934 | -53.7471 | 14.5423 | 27.2902 | 48.0057 | 49.9326 | -177.3641 | -36.8544 | 25.1084 | -89.1699 | 9.298 | 9.0152 | 8.7766 | 10.6701 | 0 | 7.336 | 37.7 | -186.5115 | -430.6689 | 197.0174 | -104.469 | -130.7683 | -128.9269 | -63.8448 | -55.2665 | 18.6248 | 16.0619 | -134.6341 | -205.6992 | 3.0505 | 3.4036 | -92.6384 | -91.8331 | -33.96 | -33.59 | 13.6 | 14 | 15.0126 | -74.8 | -410.799 | 55.23 | 54.6142 | 8.2 | -48.2 | -40.8 | -41.5 | -79.8275 | -79.7562 | -345.322 | -217.2 | 51.1258 | 20.8268 | 62.5638 | -494.9906 | 9.6758 | -265.9404 | -220.1583 | -486.5504 | 79.4221 | 78.7607 | 120.0004 | -395.9255 | -38.9255 | -212.5077 | 70.1423 | -10.9165 | 15.233 | 6.72 | -0.983 | -0.998 | -33.44 | -18.64 | 0 | -6.6209 | -36.7391 | -36.2417 | 7.6 | 46.748 | 47.167 | 0 | 0 | 3.5904 | 3.5807 | 3.6243 | 0 | -50.7 | 9.934 | 5.34 | 0 | -57.9949 | 70.0605 | 36.9101 | -57.4093 | -82.893 | 21.8778 | 25.6133 | -56.8 | -41.5 | -332.2077 | 82.9333
PROMEDIO |  | 0 | 19.4756 | -28.1457 | -28.8635 | 23.0605 | 0 | 43.7068 | -90.3367 | 66.2011 | 33.6169 | 32.7807 | -16.2338 | -64.5093 | 57.2917 | 22.3905 | -56.7188 | 13.2603 | 42.6173 | 18.5485 | 18.7459 | 31.1667 | 16.0016 | 3.3032 | 5.947 | 0 | 0 | -63.7223 | -63.6648 | 0 | 16.3263 | 50.7375 | 0 | 0 | -52.8592 | -53.1404 | -49.5196 | 53.379 | 53.5977 | 21.3773 | -6.0681 | 67.3435 | 69.6959 | 54.3758 | -53.4718 | -53.7094 | 22.1382 | 13.9854 | 64.5334 | 97.1976 | 47.3893 | 48.5964 | -637.6002 | 1.1806 | -10.3917 | -10.4021 | 60.0529 | 58.815 | -5.3611 | 0 | -84.6044 | 6.4334 | 9.0613 | 5.8777 | 679.174 | 183.8898 | 183.8396 | -632.5341 | 683.8377 | 0 | -64.3832 | 66.1712 | 100.9104 | 33.1304 | 36.4365 | 68.1499 | 89.3423 | -10.0136 | -10.1476 | 61.5953 | 62.1378 | 30.946 | -152.5834 | -151.814 | 10.4122 | 0 | 19.6963 | 25.9087 | 124.1125 | 111.9479 | -18.4283 | 54.3247 | 52.7286 | 53.032 | -9.9025 | -9.4301 | 85.0557 | -132.5122 | 98.0525 | 14.8226 | 65.9469 | 35.6385 | 49.0869 | 46.5042 | -33.5104 | 0 | 0 | 0 | -144.5479 | 0 | -18.3418 | -101.0948 | -100.6052 | 24.4226 | 55.8333 | 69.2971 | 75.7077 | 55.284 | -11.551 | 65.6089 | 143.3593 | -36.6562 | -12.1435 | 105.0277 | 47.3031 | 143.9379 | 141.4068 | 28.1236 | 16.7608 | 248.6572 | 205.2276 | 198.5126 | 201.3232 | 62.1881 | 42.2015 | -27.7266 | 643.0487 | 53.0381 | 16.9042 | -20.0005 | -22.5185 | 23.4362 | -37.7061 | -60.5367 | 87.1292 | -41.7626 | -42.5458 | -4.1831 | 4.9643 | -16.0306 | 53.4278 | 12.1939 | -135.4837 | -39.8135 | -38.8451 | 9.4554 | -40.424 | 8.7378 | 24.6783 | 24.4315 | 0 | 30.6289 | 31.0553 | 29.9999 | 10.0671 | 10.0178 | 161.7488 | -26.8619 | -15.441 | 109.4989 | 120.2609 | 37.7026 | 13.7344 | 9.7538 | 1.1503 | -5.5596 | 19.5235 | 37.8 | 8.9333 | -1.4652 | 9.8544 | 0 | 40.869 | -120.0372 | -108.4198 | 17.0708 | 78.9246 | 30.4417 | -24.2417 | -2.3245 | -2.32 | 2.0908 | 0 | 0 | -11.9988 | -40.7621 | 16.772 | 42.721 | 52.392 | 53.0348 | -138.8575 | -33.2056 | 32.2328 | -68.2025 | 10.9571 | 15.5113 | 15.1128 | 12.8117 | 64.3027 | 69.9659 | 99.8146 | -99.6734 | -302.3517 | 303.491 | 135.3614 | -63.5597 | -67.6253 | -49.59 | -38.0721 | 36.8774 | 35.7362 | -96.817 | -102.8121 | 20.6127 | 20.9357 | -57.5937 | -57.4596 | 26.966 | 26.6531 | 42.2083 | 42.3479 | 15.4769 | -3.9542 | -327.7525 | 88.9165 | 88.624 | 12.925 | 4.5438 | -20.2625 | -20.6021 | -13.5116 | -14.9405 | -130.7398 | -29.3117 | 244.4785 | 245.5276 | 125.3811 | -239.4074 | 237.6435 | -168.3077 | -139.5591 | -233.3012 | 131.9109 | 131.6939 | 173.7574 | -230.2762 | 95.0114 | -135.015 | 135.732 | -8.8175 | 17.5788 | 21.3183 | 0.65612 | 0.65252 | -20.9233 | -5.21 | 0 | 5.1643 | -25.8348 | -20.9934 | 14.5375 | 51.3944 | 51.2551 | 10.5171 | 12.3164 | 7.8525 | 7.7459 | 7.8175 | 0 | -4.1875 | 25.2103 | 7.8383 | 0 | -37.4942 | 76.9332 | 50.2512 | -37.1453 | -75.3674 | 37.7328 | 37.2286 | -5.7458 | 5.7604 | -165.2997 | 227.559
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 19 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
19/08/2026 | 00:30 |  | 2.5745 | -7.1774 | 9.1489 | 4.6066 |  | 9.2275 |  | 21.7869 | 9.2397 | 8.8786 | -2.22 | -28.6 | 4.4 |  | -22 | 4.7431 | 0.1161 | 3.5221 | 3.3436 | 6.3786 | 2.7318 | -0.6421 | 0.998 |  |  | -0.355 | -0.339 | 4.665 | -17.76 | -6.6 |  |  | -16.84 | -16.89 |  | -8.23 | -8.21 | 4.635 | 3.295 | 14.9874 | 16.9111 | -15.4373 | -9.1684 | -8.7886 | 3.542 | 3.5731 | -16.4189 | -14.2445 | 7.4932 | 7.5639 | 26.3424 | 6.2004 | -5.4 | -5.5 | -25.5233 | -25.3858 | -1.462 |  | 9.4861 | 2.4214 | 1.4051 | 0.8668 | -48.5855 | 9.3692 | 9.5218 | 73.5696 | -144.7452 |  |  |  | 11.696 | 9.7 | 7.89 | -12.22 | 8.25 | -23.7062 | -23.5723 | 32.7622 | 32.1062 | -6.3181 | 3.0773 | 3.2525 | 9.5964 |  | 3.6393 | 10.038 | -11.4 | -11.7 | -2.83 | 24.6149 | 24.5331 | 22.6962 | 28.2661 | 28.2581 | -26.8557 | -6.5253 | -25.7515 | 2.9522 | 25.65 | 9.39 | 5.0049 | 3.9093 | -6.9475 |  |  |  | 22.3892 |  | -2.8044 |  |  | -1.9373 | -0.5 | 7.3 | 3.16 | -2.36 | -2.63 | 9.145 | -23.2863 | -21.54 | -4.78 | 28.34 | 5.49 | -22.9273 | -11.6 | -38.8029 | -38.5727 |  | -20.0762 | -28.1366 | -27.8732 | -14.1599 | -14.4686 | -7.169 | -142.3643 | -41.3285 | 4.9189 | -5.8813 | -6.2016 | 0 |  | 3.7887 | 17.7 | -29.8106 | 57.3996 | -6.4938 | 0 | -13.71 | -0.4 | 1.539 | 1.2917 | -9.5075 | -9.469 | 9.3176 | -1.6258 | -12.5012 | 3.1845 | 2.9407 |  | 3.3021 | 3.1009 | 2.4622 | 10.8847 | 10.5497 | -27.2954 | 20.511 | 20.3129 | -16.6725 |  | 20.2115 | -15.43 | -1.7171 | 0.1907 | 0.87 | 0.52 | -20.4944 |  | 1.916 | 2.891 | 0 | -7.26 | -2.5894 | 6.2126 | -4.49 | 35.7651 |  | 18.6475 | -2.8453 | -3.2485 | 2.0788 |  |  | -14.0853 | 56.7096 | 3.568 | -20.5872 | 3.8235 | 3.3302 | 112.2488 |  | -9.8632 | 10.3545 | 2.1912 | 4.9229 | 5.0083 | 1.5787 | -22.6286 | -21.6551 | 0.84 | -6.7523 | -13.0536 | 30.7182 | 112.023 | -30.8356 | 21.2442 | [6 empty] | -12.4136 | -12.0789 | -7.8837 | -7.7106 | -2.17 | -2.07 | -28.9 | -28.8 | 1.4255 | -13.2 | 22.5186 | 20.7653 | 20.5835 |  | -31.5 | -3.7 | -3.9 | -17.8508 | -17.8204 | -198.6403 |  | -286.5768 |  |  | 93.6219 | 74.4869 | 138.5385 | 63.9053 | 26.0446 | 14.504 | 14.4777 | -27.65 | 197.9813 | -170.6609 | 23.6503 | -19.8691 | 0.4944 |  | -2.88 | -2.101 | -2.089 | -1.84 | 0.32 | 0.1457 | -5.7694 | 6.2699 | 6.038 | 7.5 | 0.473 | -1.549 |  |  | 2.296 | 2.0773 | 2.0691 |  | 16.7 | 7.0331 | -0.39 |  | -2.6244 | -21.2292 | -21.5274 | 0 | 16.9173 | -15.8985 | -1.6996 | -11.8 | -3.1 | 29.3195 | -105.8283
19/08/2026 | 01:00 |  | 2.39 | -6.8238 | 9.8838 | 4.8225 |  | 9.1472 |  | 20.5681 | 8.6677 | 8.4672 | -2.22 | -28.6 |  | 1.656 | -19.8 | 4.6868 | -0.0491 | 3.8825 | 3.7158 | 6.814 | 2.8685 | -0.5549 | 1.1405 |  |  | -0.25 | -0.258 | 4.635 | -17.76 | -6.6 |  |  | -16.75 | -16.71 |  | -7.63 | -7.7 | 4.3259 | 3.4716 | 14.1361 | 16.0812 | -17.423 | -11.1454 | -10.8982 | 17.9878 | 17.5553 | -18.7247 | -17.2364 | 15.4975 | 22.8147 | 24.6538 | 5.8043 | -4.8 | -4.7 | -22.2154 | -22.0315 | -1.2869 |  | 7.5762 | 2.3069 | 0 | 0.889 | -32.1055 | 6.9277 | 7.2634 | 67.0001 | -140.1649 |  |  |  | 9.76 | 9.21 | 7.36 | -12.79 | 7.85 | -25.0458 | -25.1797 | 31.5972 | 30.6017 | -5.3456 | 5.8378 | 6.1293 | 7.6834 |  | 3.6393 | 10.11 | -12.7 | -12.6 | -2.79 | 24.9543 | 25.2424 | 23.6334 | 27.8181 | 27.8467 | -26.647 | -5.1765 | -26.0589 | 2.8873 | 25.06 | 9.17 | 4.6924 | 3.5187 | -6.7802 |  |  |  | 20.4708 |  | -2.7314 |  |  | -1.8445 | -0.8 | 7.14 | 2.86 | -2.51 | -2.64 | 10.1525 | -20.5237 | -22.1 | -5.08 | 28.63 | 5.08 | -20.1455 | -10.2636 | -38.4139 | -38.3818 |  | -19.1264 | -27.6091 | -27.6737 | -12.3766 | -12.1653 | -8.68 | -136.7414 | -43.2846 | 4.9891 | -5.7946 | -6.086 | 0 |  | 3.9401 | 22.2 | -29.4427 | 54.6333 | -5.7639 | -8.45 | -12.87 | 1.6 | 1.5766 | 0.5178 | -10.4104 | -10.3284 | 10.0211 | -3.319 | -14.3684 | 3.918 | 3.7837 |  | 2.8125 | 2.9865 | 2.4187 | 11.5545 | 11.7219 | -25.6208 | 20.0867 | 20.0627 | -16.1347 |  | 20.2164 | -15.91 | -1.6109 | 0.1476 | 0.76 | 0.55 | -19.8256 |  | 1.934 | 2.912 |  | -6.59 | -1.8991 | 6.5604 | -4.1 | 36.2153 |  | 19.2417 | -3.0314 | -3.2873 | 1.971 |  |  | -12.8115 | 57.6304 | 3.9321 | -20.8198 | 3.7515 | 2.729 | 118.6361 |  | -10.2419 | 10.2242 | 2.468 | 4.8497 | 4.8738 | 1.8349 | -23.0071 | -21.7427 | 1.68 | -8.2675 | -18.1174 | 32.3277 | 114.3965 | -30.163 | 20.5404 |  |  |  |  | 28.0656 | 28.056 | -11.418 | -11.2639 | -7.7015 | -8.0096 | -2.39 | -2.28 | -28.6 | -28.3 | 1.4603 | -13.52 | 17.8003 | 20.9904 | 20.8591 | -22.2 | -30.4 | -4.7 | -4.9 |  |  | -202.9281 | 0.5068 | -283.9183 | -17.5448 | -66.4184 | 95.5418 | 74.406 | 132.8352 | 62.0068 | 27.4722 | 15.8829 | 15.376 | -21.6962 | 197.8321 | -170.9567 | 23.8028 | -20.8016 | 0.1892 |  | -3.52 | -2.135 | -2.142 | -1.36 | 0.64 | -0.2009 | -6.1814 | 6.154 | 6.4164 | 7.5 | -0.383 | -1.098 |  |  | 2.0161 | 1.9845 | 1.8218 |  | 16.4 | 6.5061 | -0.41 |  | -2.88 | -21.7755 | -21.4692 | 0 | 17.5223 | -15.8456 | -2.0763 | -11.9 | -3.3 | 28.1685 | -103.7283
19/08/2026 | 01:30 |  | 2.3458 | -6.8693 | 9.355 | 4.7155 |  | 8.8397 |  | 21.3161 | 9.3077 | 8.3705 | -2.22 | -26.4 | 4.4 |  | -19.8 | 4.2297 | 0.3926 | 3.8987 | 3.765 | 6.9526 | 2.8178 | -0.4596 | 1.4983 |  |  | -0.431 | -0.412 | 5.076 | -17.76 |  |  |  | -17.85 | -17.92 |  | -7.79 | -7.78 | 4.0841 | 3.4057 | 13.1192 | 15.1509 | -14.8366 | -12.9956 | -12.4186 | 30.9976 | 5.7415 | -18.8296 | -16.9679 | 21.3044 | 23.6091 | 18.5636 | 7.7552 | -5.1 | -5.1 | -25.1913 | -24.655 | -1.3198 |  | 6.1713 | 2.3295 | 0 | 0.2692 | -44.0077 | 7.5076 | 7.5076 | 75.9044 | -148.8653 |  |  |  | 8.7521 | 8.85 | 7.16 | -13.46 | 6.81 | -23.7062 | -23.8402 | 32.3582 | 31.8039 | -5.3971 | 5.1531 | 5.3946 | 6.1192 | 0 | 3.8356 | 9.191 | -13.8 | -13.9 | -2.76 | 22.992 | 23.0004 | 21.4489 | 32.0764 | 31.9348 | -28.8718 | -6.0616 | -28.5927 | 2.7623 | 25.06 | 9.13 | 4.6924 | 3.5187 | -6.8392 |  |  |  | 20.2195 |  | -2.6952 |  |  | -1.46 | -1 | 6.2 | 2.66 | -2.76 | -2.41 | 10.5865 | -22.1813 | -21.69 | -4.73 | 27.21 | 4.93 | -21.9636 | -10.8636 | -37.9385 | -37.7727 |  | -21.0894 | -28.958 | -29.1699 | -13.1087 | -16.2131 | -8.819 | -148.274 | -36.2067 | 4.7379 | -5.5296 | -6.4045 | 8.0692 |  | 9.7439 | 9.3 | -28.9357 | 54.3522 | -4.2954 | 6.24 | -12.91 | 8.1 | 1.6713 | 7.5871 | -10.3261 | -10.2066 | 11.0904 | -2.0601 | -11.4371 | 3.7124 | 3.5434 |  | 3.0173 | 3.414 | 0 | 10.3823 | 10.2148 | -25.2859 | 19.409 | 19.4327 | -16.1656 |  | 19.6988 | -15.27 | -1.7171 | 0.165 | 1.13 | 0.75 | -19.8507 |  | 1.912 | 2.946 |  | -6.71 | -3.3618 | 5.5362 | -4.29 | 35.8678 |  | 18.7507 | -2.7192 | -3.0484 | 1.9064 |  |  | -13.3231 | 56.6545 | 4.3673 | -20.8579 | 3.1031 | 2.7907 | 109.816 |  | -10.1873 | 10.7695 | 1.7642 | 4.8057 | 4.8738 | 1.2 | -22.5552 | -21.2188 | 0.42 | -7.318 | -14.7858 | 30.6375 | 116.6327 | -30.7582 | 20.9561 | [6 empty] | -11.7342 | -11.4088 | -5.9439 | -5.9545 | -3.02 | -2.93 | -28.8 | -28.6 | 1.2662 | -13.44 | 20.6691 | 21.925 | 21.6514 | -22.2 | -31 | -4.3 | -4.5 | -17.9094 | -17.8376 | -206.012 | -4.3295 | -285.1645 | -17.7237 | -69.7965 | 94.2722 | 74.4872 | 136.3854 | 63.3936 | 27.0457 | 12.9619 | 12.9649 | -25.2896 | 196.6003 | -170.0773 | 25.0806 | -20.509 | 0.2112 |  | -3.04 | -2.066 | -2.076 | -1.76 | 1.04 | 0.1005 | -6.1509 | 6.8284 | 5.977 | 8.3 | 0.294 | 0.433 |  |  | 1.79 | 1.6518 | 1.6652 |  | 17.2 | 6.6882 | -0.46 |  | -2.8194 | -21.5092 | -21.539 | 0 | 17.5766 | -15.8656 | -2.1383 | -11.7 | -3.2 | 35.0479 | -109.8865
19/08/2026 | 02:00 |  | 1.875 | -6.4946 | 9.9677 | 4.6091 |  | 8.6855 |  | 21.8305 | 9.3497 | 8.8785 | -2.22 | -26.4 | 2.2 |  |  | 3.5452 | 1.3096 | 3.8256 | 3.7453 | 6.6878 | 2.9097 | -0.5069 | 1.992 |  |  | -0.49 | -0.468 | 4.897 |  | -8.8 |  |  | -18.38 | -18.4 |  | -7.48 | -7.63 | 4.021 | 3.3644 | 12.5197 | 14.4751 | -11.6833 | -11.7198 | -11.4795 | 4.7948 | 4.9219 | -16.0511 | -13.7695 | 9.8106 | 10.2323 | 20.6197 | 8.3242 | -5.9 | -5.9 | -25.2322 | -25.4346 | -1.432 |  | 6.0584 | 2.5064 |  | 0.0991 | -56.8254 | 7.6601 | 7.7822 | 79.2464 | -160.3824 |  |  |  | 8.273 | 8.97 | 7.19 | -14.14 | 6.33 | -23.0364 | -23.1704 | 30.5527 | 29.4409 | -5.0061 | 4.0925 | 4.0941 | 5.8162 |  | 4.032 | 9.699 | -15 | -15 | -2.61 | 21.7239 | 21.6178 | 20.1646 | 33.096 | 33.4403 | -29.4567 | -6.3536 | -29.4221 | 3.1481 | 25.07 | 9.16 | 4.0674 | 3.0304 | -6.299 |  |  |  | 21.9806 |  | -2.4327 |  | -11.9 | -1.5808 | -1.5 | 6.1 | 2.24 | -3.06 | -2.41 | 11.3925 | -23.4913 | -21.68 | -4.99 | 27.14 | 3.8 | -23.4909 | -11.3182 | -38.0588 | -37.0364 |  | -22.9571 | -30.2968 | -30.3779 | -17.1608 | -19.2542 | -9.967 | -151.1682 | -37.2599 | 4.9289 | -5.7974 | -6.4209 | 8.4344 |  | 12.8732 | -4 | -25.4128 | 50.867 | -2.6326 | 6.42 | -7.44 | 0.7 | 1.499 | 11.5097 | -9.8209 | -9.7265 | 9.5105 | 1.944 | -14.5888 | 3.7125 | 3.5676 |  | 2.6866 | 3.5034 | 0 | 10.0474 | 9.8799 | -24.951 | 18.9562 | 18.8212 | -16.4151 |  | 19.6988 | -15.17 | -1.6255 | 0.1394 | 1.14 | 1.22 | -19.9877 |  | 1.921 | 2.899 |  | -6.35 | -3.4689 | 4.8184 |  | 36.2467 |  | 18.4596 | -2.6631 | -2.9506 | 1.8836 |  |  | -13.8121 | 57.4331 | 4.2607 | -21.0153 | 2.7953 | 2.8766 | 106.9997 |  | -9.901 | 10.703 | 1.7711 | 4.7325 | 4.7472 | 1.1644 | -22.7363 | -21.5284 | 0.84 | -7.0407 | -13.5369 | 29.9634 | 114.0073 | -30.2681 | 21.1794 |  | 0 |  |  |  |  | -13.8016 | -13.6858 | -5.8007 | -6.0136 | -2.7 | -2.67 | -29.6 | -29.3 | 1.5647 | -13.52 | 31.9577 | 17.4759 | 17.3517 | -21.9 | -32.2 | -2.5 | -2.6 |  |  | -202.7738 | -6.0833 | -285.0795 | -18.7261 | -69.411 | 93.1044 | 74.9881 | 146.8812 | 67.751 | 22.1761 | 12.8888 | 13.6269 | -34.8983 | 197.2032 | -175.1705 | 19.8628 | -16.0094 | 2.0862 |  | -3.12 | -2.049 | -2.044 | -2.08 | 0 | -0.2413 | -5.6535 | 7.1214 | 5.275 | 8.2 | 0.324 | -0.11 |  |  | 1.8187 | 1.7218 | 1.6914 |  | 18.1 | 5.1386 | -0.47 |  | 0 | -21.0815 | -21.8132 | 0 | 16.8637 | -15.8894 | -1.4853 | -12.9 | -2.6 | 34.2536 | -116.8484
19/08/2026 | 02:30 |  | 1.7558 | -6.3574 | 9.0557 | 4.5887 |  | 8.91 |  | 21.4484 | 9.2707 | 8.8389 | -4.44 |  |  | 1.656 |  | 4.34 | 1.009 | 4.0343 | 4.0348 | 7.2042 | 2.8709 | -0.57 | 2.1618 |  |  | -0.458 | -0.448 | 4.957 | -17.76 |  |  |  | -18.38 | -18.37 |  | -7.59 | -7.62 | 3.9574 | 3.3872 | 12.8195 | 14.5517 | -11.9177 | -11.8465 | -11.3788 | 5.9258 | 6.1896 | -16.1125 | -13.7545 | 10.2164 | 10.6739 | 20.3551 | 8.5936 | -5.5 | -5.5 | -25.5834 | -25.097 | -1.4658 |  | 5.4079 | 2.5567 |  | -0.0042 | -55.1164 | 7.5686 | 7.6296 | 78.9045 | -156.9609 |  |  |  | 7.1753 | 8.95 | 7.1 | -13.74 | 6.63 | -22.5006 | -22.6346 | 31.5743 | 30.6907 | -4.0304 | 3.6184 | 3.4309 | 5.4841 |  | 4.032 | 9.764 | -15 | -15 | -2.69 | 20.8305 | 21.3073 | 19.2188 | 32.7389 | 32.7054 | -28.4135 | -6.5582 | -28.9503 | 2.8393 | 24.9 | 9.08 | 4.2236 | 3.1281 | -6.5663 |  |  |  | 23.3267 |  | -2.566 |  |  | -1.4612 | -1.6 | 5.9 | 1.98 | -3.2 | -2.38 | 9.9665 | -23.9139 | -21.75 | -5.11 | 26.84 | 3.67 | -23.7091 | -11.9727 | -38.2003 | -37.0636 |  | -23.8032 | -31.6439 | -31.3085 | -9.4046 | -14.489 | -12.109 | -151.4484 | -36.7356 | 5.0432 | -5.628 | -6.3368 | 0 |  | 7.0657 | 12.6 | -28.7119 | 52.0589 | -4.696 | -11.27 | -9.05 | 2 | 1.3308 | 5.2017 | -9.8081 | -9.7212 | 9.6271 | -1.3117 | -12.5603 | 3.8439 | 3.5416 |  | 2.7762 | 2.5523 | 0 | 9.2101 | 8.8752 | -24.6161 | 19.0486 | 19.1246 | -15.9327 |  | 19.6988 | -15.15 | -1.6109 | 0.1385 | 1.05 | 1.15 | -19.5971 |  | 1.969 | 2.997 |  | -6.68 | -4.1329 | 4.4467 | -4.1 | 36.4789 |  | 18.5281 | -2.7494 | -3.0129 | 1.8484 |  |  | -13.654 | 56.8176 | 5.2121 | -20.9482 | 3.9728 | 4.0067 | 110.3934 |  | -9.8466 | 10.6649 | 2.1832 | 4.7472 | 4.7789 | 1.642 | -22.2779 | -21.5218 | 0.84 | -6.639 | -13.1676 | 30.103 | 116.6461 | -29.9142 | 21.547 |  | 0 |  |  |  |  | -14.2944 | -14.1565 | -5.9547 | -5.9541 | -2.64 | -2.55 | -28.3 | -28.4 | 1.2662 | -13.04 | 32.8165 | 17.7088 | 17.6006 |  | -33 | -2.2 | -2.3 | -17.9094 | -17.9327 | -204.2359 | -5.6377 | -285.0749 | -17.3764 | -68.2059 | 96.8766 | 73.4931 | 141.762 | 67.0589 | 26.0841 | 14.6915 | 13.2003 | -35.6804 | 199.8141 | -174.9627 | 20.7715 | -16.8727 | 2.2034 |  | -3.68 | -2.061 | -2.069 | -1.6 | 0.08 | -0.5665 | -5.9739 | 7.2953 | 4.8936 | 8.7 | 1.62 | 1.585 |  |  | 2.2565 | 2.0803 | 2.0315 |  | 17.8 | 5.7634 | -0.44 |  | 0 | -21.3515 | -21.143 | 0.8544 | 17.3886 | -15.042 | -2.9648 | -12.7 | -2.7 | 35.4031 | -116.7956
19/08/2026 | 03:00 |  | 1.7836 | -6.3543 | 9.2026 | 3.5837 |  | 8.89 |  | 21.5548 | 9.2667 | 8.7529 | -4.44 |  |  | 1.656 |  | 4.8266 | 0.7917 | 3.6585 | 3.6029 | 6.5139 | 2.7069 | -0.6508 | 1.4344 |  |  | -0.475 | -0.46 | 4.621 | -17.76 |  |  |  | -18.36 | -18.24 |  | -7.37 | -7.36 | 4.208 | 3.2758 | 12.1836 | 14.0008 | -11.8734 | -12.0118 | -11.6347 | 6.2491 | 5.8408 | -16.3641 | -14.0691 | 10.1557 | 11.9231 | 20.5599 | 8.8282 | -5.6 | -5.6 | -25.6567 | -24.8026 | -1.4696 |  | 5.5969 | 2.2694 |  | 0.1774 | -54.6281 | 5.9816 | 5.9816 | 82.9859 | -159.7734 |  |  |  |  | 8.75 | 6.98 | -13.95 | 6.23 | -22.2327 | -21.9648 | 31.5028 | 30.8251 | -5.1518 | 5.8978 | 5.9726 | 5.0915 |  | 4.032 | 10.344 | -16.1 | -15.6 | -2.55 | 22.2407 | 22.0471 | 20.3276 | 31.7744 | 31.8472 | -28.5297 | -5.1065 | -29.0164 | 2.682 | 24.03 | 8.68 | 4.0674 | 3.0304 | -6.5219 |  |  |  | 25.4395 |  | -2.5753 | -11.4 |  | -1.7493 | -1.8 | 5.4 | 1.82 | -3.36 | -2.22 | 10.881 | -25.0064 | -21.14 | -4.86 | 26.02 | 3.59 | -24.1091 | -12.2 | -38.3798 | -37.5636 |  | -24.3667 | -32.131 | -32.1363 | -17.1511 | -21.9806 | -13.441 | -155.0809 | -36.7755 | 5.2791 | -6.1456 | -6.4896 | 10.4905 |  | 13.5921 | -8.3 | -25.9277 | 38.6907 | -0.2382 | 6.59 | -8.87 | 0.1 | 1.5345 | 13.989 | -10.1312 | -10.0663 | 10.0542 | 2.9891 | -16.1602 | 3.8476 | 3.4951 |  | 3.0349 | 2.6097 | 2.5194 | 8.8752 | 9.0426 | -24.951 | 19.2035 | 19.3118 | -16.1955 |  | 18.6734 | -15.4 | -1.6127 | 0.165 | 1.25 | 1.42 | -19.1157 |  | 1.918 | 2.92 |  | -7.03 | -3.0305 | 5.6681 | -4.44 | 35.128 |  | 18.3428 | -2.5932 | -2.7433 | 1.8251 |  |  | -13.0828 | 56.9149 | 4.508 | -20.8059 | 3.8273 | 4.0557 | 110.6574 |  | -10.0646 | 10.9561 | 2.9078 | 4.6739 | 4.763 | 2.433 | -22.2223 | -20.0632 | 0 | -6.6911 | -10.6132 | 32.0611 | 117.0457 | -29.4249 | 22.1293 |  | 0 |  |  |  |  | -11.8164 | -11.751 | -5.5521 | -5.5838 | -2.4 | -2.33 | -27.7 | -28.1 | 1.1966 | -13.44 | 25.8628 | 19.9518 | 19.8326 |  | -32.9 | -3.4 | -3.5 | -18.0144 | -17.931 | -205.0493 | -8.703 | -280.7277 | -17.6787 | -67.9732 | 93.6294 | 72.1758 | 137.1973 | 63.9142 | 27.6544 | 13.0383 | 11.709 | -32.1579 | 195.8508 | -172.1076 | 22.9153 | -20.0284 | 0.7507 |  | -2.96 | -2.032 | -2.06 | -1.92 | 0.8 | -0.5461 | -6.2974 | 6.3584 | 4.9241 | 9 | 1.102 | 1.081 |  |  | 1.9773 | 1.9035 | 1.8417 |  | 17.6 | 4.9556 | -0.42 |  | 0 | -21.0416 | -21.0323 | 0 | 16.5175 | -15.0902 | -2.0403 | -12.9 | -2.6 | 35.7769 | -118.5807
19/08/2026 | 03:30 |  | 1.7122 | -6.2565 | 8.9542 | 5.3191 |  | 9.1626 |  | 21.1534 | 9.1437 | 8.6238 | -4.44 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 4.3451 | 0.6722 | 4.2356 | 3.9407 | 7.2303 | 2.8965 | -0.6881 | 2.2075 |  |  | -0.408 | -0.389 | 4.524 | -17.76 | -11 |  |  | -18.22 | -18.39 |  | -7.37 | -7.37 | 4.4351 | 3.1365 | 12.6437 | 14.5462 | -13.5596 | -13.5064 | -13.1272 | 18.5747 | 19.6063 | -19.209 | -16.0037 | 20.7703 | 20.4203 | 16.939 | 7.3907 | -5.3 | -5.3 | -23.0653 | -23.272 | -1.3896 |  | 4.8839 | 2.3922 |  | 0.2159 | -43.9161 | 5.4018 | 5.4628 | 69.5955 | -155.7624 |  |  |  |  | 9.02 | 7.24 | -13.64 | 6.65 | -21.4289 | -21.4289 | 29.5817 | 28.9314 | -4.4986 | 8.48 | 9.0844 | 4.9477 |  | 4.032 | 10.226 | -14.5 | -14.6 | -2.69 | 23.9117 | 23.8347 | 22.6461 | 28.6866 | 28.6318 | -28.2856 | -3.2058 | -27.3706 | 2.6749 | 24.54 | 8.91 | 4.0674 | 2.9327 | -6.3911 |  |  |  | 23.3667 |  | -2.6739 |  |  | -1.8042 | -1.7 | 5.62 | 1.68 | -3.45 | -2.5 | 12.1365 | -24.5989 | -21.47 | -5.21 | 26.07 | 3.37 | -24 | -12.1273 | -35.9586 | -36.5273 |  | -24.4694 | -31.9485 | -31.1895 | -10.5638 | -14.3488 | -13.699 | -144.0526 | -34.7854 | 4.6568 | -5.2716 | -5.9667 | 0 |  | 6.5792 | 17.3 | -26.8265 | 56.7735 | -7.0302 | -11.88 | -9.6 | -2.8 | 1.4316 | 5.6787 | -9.3624 | -9.2922 | 9.1156 | -4.5811 | -13.7569 | 3.7858 | 3.5038 |  | 2.7923 | 2.7834 | 0 | 8.0379 | 7.703 | -25.4534 | 18.1729 | 17.9592 | -17.2576 |  | 19.23 | -16.01 | -1.8233 | 0.1733 | 1.15 | 1.68 | -19.8264 |  | 1.981 | 2.79 |  | -7.27 | -2.0261 | 6.6982 | -4.42 | 35.1371 |  | 18.62 | -2.5031 | -2.7074 | 1.8161 |  |  |  | 56.7147 | 5.3475 | -20.9974 | 4.4699 | 4.3104 | 112.2347 |  | -10.6588 | 10.8557 | 2.9405 | 4.6666 | 4.6919 | 2.3922 | -22.0697 | -20.8664 | -3.35 | -2.5033 | 0 | 27.3647 | 112.4732 | -31.036 | 20.7214 |  | 0 |  |  |  |  | -13.277 | -13.0514 | -6.7309 | -6.8154 | -2.72 | -2.6 | -27.1 | -27.1 | 1.2662 | -12.16 | 27.9054 | 19.9518 | 19.8326 |  | -30.6 | -3.1 | -3.3 | -18.0144 | -17.931 | -196.8795 | -11.0074 | -286.4401 | -19.2795 | -68.767 | 94.7612 | 72.2703 | 140.645 | 65.3825 | 25.6709 | 16.2374 | 12.861 | -30.8274 | 199.3695 | -173.6095 | 21.7013 | -16.2761 | 1.4539 |  | -2.08 | -2.019 | -2.046 | -2.56 | 1.36 | -0.4654 | -7.0603 | 7.3259 | 5.7725 | 7.9 | 1.081 |  |  |  | 2.0407 | 4.3321 | 1.8424 |  | 15.5 | 5.7335 | -0.43 |  | -3.7158 | -21.4772 | -21.0421 | 0 | 17.5919 | -15.6348 | -2.3905 | -10.8 | -4.3 | 42.163 | -119.0661
19/08/2026 | 04:00 |  | 1.7077 | -6.3557 | 9.0877 | 5.6128 |  | 9.0429 |  | 21.5909 | 9.0137 | 8.5814 | -2.22 | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.5744 | 1.0786 | 4.1605 | 3.9982 | 7.3598 | 2.9884 | -0.5965 | 2.1643 |  |  | -0.668 | -0.656 | 3.883 | -19.98 |  |  |  | -19.37 | -19.38 |  | -6.5 | -6.57 | 3.8594 | 3.3751 | 11.2369 | 12.9696 | -11.1642 | -13.1057 | -13.0771 | 17.2141 | 15.137 | -18.3289 | -16.0656 | 17.6101 | 20.883 | 15.3334 | 8.0572 | -5.5 | -5.6 | -24.1654 | -22.3086 | -1.401 |  | 4.4611 | 2.2487 |  | -0.26 | -55.0859 | 7.1718 | 7.2634 | 69.4474 | -161.691 |  |  |  | 7.1354 | 8.78 | 7.07 | -13.73 | 6.54 | -22.2327 | -22.2327 | 28.8512 | 28.0608 | -5.3017 | 9.7715 | 9.7597 | 4.2097 |  | 4.032 | 9.755 | -15 | -14.9 | -2.45 | 23.6477 | 23.6037 | 22.2982 | 31.0578 | 30.8311 | -28.5852 | -4.8461 | -28.5606 | 3.0478 | 24.72 | 8.95 | 3.5986 | 2.5421 | -5.8849 |  |  |  | 21.5281 |  | -2.2495 |  |  | -1.8433 | -1.9 | 5.7 | 1.72 | -3.46 | -2.45 | 12.0745 | -23.3488 | -21.38 | -5.21 | 26.75 | 3.5 | -23.3455 | -11.5455 | -37.0273 | -36.4818 |  | -24.31 | -31.1939 | -31.466 | -11.1016 | -16.8084 | -13.716 | -146.518 | -33.1181 | 4.5116 | -5.37 | -5.8357 | 0 |  | 11.4246 | 1.2 | -26.0664 | 55.4491 | -4.6553 | 6.26 | -13.1 | 1.1 | 1.5311 | 9.7739 | -9.2914 | -9.2864 | 8.5002 | -1.4454 | -13.7407 | 3.865 | 3.6017 |  | 2.7375 | 3.4302 | 0 | 8.8752 | 8.7077 | -27.9652 | 17.4564 | 17.5308 | -17.5932 |  | 20.3922 | -15.08 | -1.8233 | 0.1385 | 1.3 | 0.56 | -20.1879 |  | 1.962 | 2.578 |  | -6.79 | -2.3182 | 6.1638 | -4.37 | 35.4439 |  | 17.9194 | -2.6552 | -2.7815 | 1.8174 |  |  |  | 57.4321 | 4.549 | -20.7473 | 3.9631 | 3.2331 | 110.0838 |  | -9.711 | 10.603 | 2.6497 | 4.7032 | 4.763 | 2.1116 | -22.6053 | -21.355 | -3.77 | -2.3561 | 0 | 25.9702 | 112.4148 | -30.2225 | 21.1793 |  | 0 |  |  |  |  | -12.6286 | -12.3953 | -6.7846 | -6.6034 | -2.8 | -2.75 | -27.6 | -27.2 | 1.2131 | -11.6 | 24.2104 |  |  |  | -32.4 | -3.4 | -3.7 |  |  | -196.5729 | -11.2838 | -285.9446 | -15.9724 | -69.901 | 93.205 | 74.96 | 139.2201 | 65.7464 | 25.8517 | 12.1599 | 13.0682 | -27.9382 | 197.013 | -172.3699 | 19.402 | -17.9099 | 1.3367 |  | -4 | -2.016 | -2.021 | -0.88 | 1.2 | -1.163 | -7.1183 | 6.5934 | 5.391 | 8.9 | 1.532 | 0.999 |  |  | 1.4808 | 1.4133 | 1.3445 |  | 17.2 | 5.2115 | -0.45 |  | 0 | -21.3573 | -21.0214 | 0 | 17.2927 | -15.6215 | -2.2249 | -11.8 | -3.5 | 43.071 | -122.6198
19/08/2026 | 04:30 |  | 2.0139 | -6.6644 | 8.8142 | 5.4098 |  | 9.2285 |  | 21.2242 | 8.6907 | 8.399 | -2.22 | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.866 | 0.7037 | 4.326 | 4.2035 | 7.4907 | 3.0417 | -0.5067 | 2.3816 |  |  | -0.61 | -0.596 | 3.434 | -19.98 |  |  |  | -19.57 | -19.39 |  | -6.49 | -6.5 | 4.0895 | 3.6643 | 10.9771 | 12.779 | -12.5073 | -13.048 | -12.6446 | 8.8574 | 22.8748 | -17.2918 | -14.585 | 11.9152 | 14.4089 | 13.0759 | 7.7212 | -5.1 | -5.1 | -25.4428 | -25.1065 | -1.3941 |  | 6.4776 | 2.2818 |  | -0.3816 | -52.9801 | 6.7446 | 6.7446 | 77.0459 | -159.3802 |  |  |  | 8.1134 | 9.07 | 7.41 | -13.34 | 6.74 | -23.0364 | -23.4383 | 29.4706 | 28.632 | -5.5528 | 11.6282 | 11.5214 | 6.2988 |  | 4.2153 | 9.762 | -15.2 | -15.1 | -2.52 | 24.9597 | 25.3343 | 23.7841 | 30.8356 | 30.0432 | -29.6777 | -3.7352 | -29.4868 | 2.7942 | 24.81 | 8.9 | 3.7549 | 2.7374 | -5.9224 |  |  |  | 24.1659 |  | -2.3076 |  |  | -1.8457 | -1.8 | 6.4 | 1.84 | -3.35 | -2.33 | 11.16 | -23.1713 | -23.26 | -6.01 | 29.82 | 3.47 | -24.9273 | -11.7818 | -38.0314 | -37.1 |  | -23.5607 | -31.7402 | -31.1054 | -10.3555 | -15.1845 | -13.196 | -147.7108 | -33.6382 | 4.807 | -5.8557 | -6.0976 | 12.0023 |  | 8.8539 | -2.1 | -27.7557 | 50.8516 | -0.9552 | 5.46 | -8.22 | 0.7 | 1.6456 | 7.3591 | -10.1512 | -9.9648 | 10.5659 | -1.904 | -19.9039 | 3.5325 | 3.4459 |  | 2.807 | 3.3605 | 2.8847 | 10.2148 | 9.8799 | -26.1232 | 19.477 | 18.8829 | -16.8619 |  | 18.024 | -16.67 | -2.1236 | 0.1586 | 0.73 | 2.27 | -18.5589 |  | 1.968 | 2.53 |  | -6.46 | -2.4452 | 6.1147 | -4.19 | 36.146 |  | 18.2086 | -2.6676 | -3.0612 | 1.7626 |  |  | -13.6922 | 57.1374 | 4.4842 | -21.0805 | 4.6239 | 3.9777 | 113.6539 |  | -9.7734 | 10.5833 | 2.5193 | 4.8057 | 4.8105 | 2.1604 | -22.5706 | -21.3968 | -1.26 | -5.2762 | -6.5857 | 29.5837 | 112.9927 | -28.8665 | 22.8618 |  | 0 |  |  | 30.1856 | 31.2198 | -11.8949 | -11.6966 | -7.2762 | -7.023 | -1.98 | -1.89 | -28.5 | -27.5 | 1.5647 | -11.2 | 24.5028 |  |  | -21.6 | -31.7 | -3.8 | -4 |  |  | -199.383 | -9.5631 | -285.4045 | -18.3098 | -69.0152 | 95.1096 | 71.3768 | 135.8905 | 67.1875 | 29.9799 | 14.6884 | 14.4089 | -29.6403 | 200.0284 | -173.3805 | 27.8296 | -23.3009 | 0.4944 |  | -3.2 | -1.977 | -1.99 | -1.28 | 1.28 | -1.4913 | -6.6484 | 6.3004 | 5.452 | 8.5 | 1.203 | 1.159 |  |  | 1.5355 | 1.4523 | 1.3147 |  | 17.6 | 4.7048 | -0.41 |  | 0 | -21.6449 | -20.9128 | 0 | 17.0297 | -14.5673 | -2.8273 | -12.1 | -2 | 39.1599 | -118.0325
19/08/2026 | 05:00 |  | 1.9788 | -6.5926 | 8.8257 | 5.8575 |  | 9.5014 |  | 20.9995 | 9.1087 | 8.7091 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.6127 | 1.0248 | 4.4243 | 4.362 | 7.7402 | 3.1838 | -0.6246 | 2.1139 |  |  | -0.684 | -0.675 | 3.479 | -19.98 | -8.8 |  |  | -18.86 | -18.89 |  | -7.11 | -7.18 | 3.0151 | 3.2665 | 11.478 | 13.2409 | -11.3724 | -12.1737 | -11.9504 | 5.3855 | 5.3119 | -15.7065 | -13.2988 | 8.609 | 8.6785 | 24.3259 | 7.4529 | -5.5 | -5.5 | -25.7651 | -25.4816 | -1.5683 |  | 6.0149 | 2.6978 |  | -0.1773 | -59.6637 | 6.8361 | 6.8361 | 74.5799 | -158.7626 |  |  |  | 8.3828 | 9.02 | 7.56 | -13.07 | 6.79 | -23.3043 | -23.1704 | 29.4907 | 28.7706 | -6.2274 | 10.9573 | 10.8118 | 5.9736 |  | 3.8356 | 9.762 | -13.1 | -13.6 | -2.56 | 25.2075 | 25.0114 | 24.0968 | 29.9336 | 30.3175 | -29.1634 | -3.3167 | -29.7214 | 3.0161 | 25.01 | 9.14 | 3.5986 | 2.6398 | -5.772 |  |  |  | 25.7635 |  | -2.1514 |  |  | -1.7896 | -1.5 | 6.6 | 2.14 | -3.14 | -2.58 | 8.897 | -24.4739 | -24.29 | -7.57 | 31.96 | 3.63 | -24.7636 | -12.1273 | -38.0392 | -37.4 |  | -22.1329 | -29.8739 | -29.575 | -7.3031 | -12.6436 | -13.325 | -147.1785 | -35.0903 | 4.6464 | -5.9224 | -5.9648 | 0 |  | 6.1492 | -2.2 | -31.0975 | 52.0193 | -8.0494 | -6.03 | -6.17 | 0.8 | 1.7046 | 4.8428 | -10.5909 | -10.4235 | 11.1208 | -2.5352 | -14.276 | 3.5986 | 3.5139 |  | 3.5086 | 2.4402 | 2.7568 | 9.8799 | 9.8799 | -27.7978 | 19.5471 | 19.5928 | -18.2268 |  | 18.6734 | -17.06 | -1.4333 | 0.1376 | 0.97 | 2.27 | -18.8932 |  | 1.975 | 2.529 |  | -7.23 | -1.3785 | 6.5987 | -4.55 | 35.5754 |  | 17.8128 | -3.0047 | -3.1763 | 1.8169 |  |  | -14.3133 | 55.1679 | 4.4161 | -20.5609 | 4.2576 | 4.1685 | 112.8939 |  | -8.8014 | 10.1534 | 2.8091 | 4.8643 | 4.9054 | 2.2753 | -22.4117 | -21.4245 | -0.42 | -6.2253 | -9.0028 | 30.339 | 114.3285 | -29.8696 | 21.4958 |  | 0 |  |  |  |  | -12.1677 | -11.7518 | -7.1811 | -7.7967 | -2.3 | -2.18 | -28.7 | -28.6 | 1.301 | -10.88 | 23.8112 |  |  |  | -31.8 | -3.9 | -4 |  |  | -198.8965 | -6.9637 | -282.3203 | -16.0085 | -67.7942 | 96.9423 | 71.1354 | 133.7901 | 64.6503 | 29.036 | 15.8337 | 14.3971 | -25.882 | 201.1104 | -173.0701 | 25.1506 | -20.6191 | 0.5872 |  | -4.24 | -1.978 | -1.993 | -1.36 | 1.28 | -1.9854 | -6.7948 | 7.2099 | 5.5375 | 7.5 | 0.103 | -0.393 | 2.6687 |  | 1.5332 | 1.396 | 1.3021 |  | 17.1 | 4.3399 | -0.43 |  | 0 | -21.7918 | -21.1605 | 0 | 17.494 | -15.9141 | -2.3654 | -12.4 | -2.6 | 38.7783 | -115.1549
19/08/2026 | 05:30 |  | 2.0778 | -6.761 | 8.8116 | 5.5611 |  | 9.957 |  | 20.5827 | 8.5857 | 8.2314 | 0 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 4.0868 | -0.0106 | 4.5857 | 4.5733 | 7.8727 | 3.0343 | -0.645 | 2.1869 |  |  | -0.49 | -0.476 | 4.054 | -19.98 |  |  |  | -17.36 | -17.42 |  | -7.15 | -6.95 | 2.2178 | 3.5918 | 10.9506 | 13.3698 | -16.1702 | -12.3556 | -11.9804 | 14.3401 | 14.1972 | -19.3604 | -16.6261 | 15.6581 | 14.7871 | 29.9563 | 5.0958 | -4.7 | -4.6 | -23.0843 | -23.3063 | -1.3495 |  | 8.1059 | 2.0176 | 0 | -0.2138 | -36.6222 | 3.7538 | 3.8148 | 67.5682 | -146.5197 |  |  |  | 8.4726 | 8.8 | 7.6 | -12.86 | 6.2 | -24.242 | -23.7062 | 27.798 | 27.4341 | -6.2481 | 15.3661 | 15.0339 | 7.6425 |  | 3.6393 | 9.472 | -12.4 | -12.9 | -2.54 | 28.3946 | 28.2668 | 26.8508 | 24.3424 | 24.7105 | -27.9666 | -0.4136 | -28.008 | 2.5198 | 24.85 | 8.88 | 4.0674 | 3.0304 | -6.0836 |  |  |  | 26.8516 |  | -2.4551 |  |  | -1.7896 | -0.8 | 6.96 | 2.82 | -2.58 | -2.31 | 9.1605 | -24.1014 | -23.9 | -7.48 | 32.87 | 4.06 | -24.4545 | -12.2455 | -37.7172 | -38.9364 |  | -17.7003 | -27.1872 | -26.8215 | -14.9168 | -18.9536 | -12.687 | -132.6224 | -40.2746 | 5.1934 | -6.0105 | -6.1681 | 10.3331 |  | 7.3508 | 4 | -28.4309 | 44.1165 | -1.5089 | -8.05 | -8.67 | -0.1 | 1.8933 | 6.2412 | -10.3505 | -10.2409 | 11.0307 | 1.2121 | -13.5305 | 3.4651 | 3.4095 |  | 3.3144 | 3.478 | 0 | 11.387 | 11.387 | -30.3096 | 20.6306 | 21.3867 | -19.2629 | -9.369 | 21.4176 | -17.02 | -2.0174 | 0.1742 | 0.35 | 1.41 | -20.5968 |  | 1.868 | 2.754 | 0 | -8.49 | 1.9899 | 9.8006 | -4.69 | 33.2095 |  | 17.9448 | -3.2221 | -3.6222 | 1.8257 |  |  | -13.632 | 54.0267 | 3.2417 | -19.6369 | 2.5287 | 3.4153 | 119.1627 |  | -8.328 | 10.2287 | 2.3835 | 5.0621 | 4.9371 | 1.8393 | -22.0043 | -21.122 | -1.68 | -2.5224 | -5.8463 | 30.7123 | 105.8773 | -26.6993 | 25.575 |  | -5.064 |  |  |  |  | -12.4581 | -12.1911 | -7.8174 | -8.2215 | -2.21 | -2.15 | -29.6 | -30 | 1.2497 | -10 | 29.7057 |  |  | -21.3 | -32.5 | -4.9 | -5.2 |  |  | -191.4078 | -3.9932 | -289.2885 | -19.7724 | -65.7153 | 99.4948 | 62.8581 | 139.9489 | 66.3559 | 35.2313 | 13.2799 | 11.1024 | -26.8466 | 206.8017 | -173.1476 | 30.4597 | -24.9784 | 0.2356 |  | -3.84 | -1.916 | -1.922 | -0.88 | 0.08 | -2.0386 | -6.0929 | 6.6239 | 5.0126 | 7.1 | 0.048 | -0.809 | 2.8925 |  | 1.3087 | 1.2706 | 1.1307 |  | 19.6 | 4.5226 | -0.31 |  | 0 | -21.2773 | -20.7402 | 0 | 16.7106 | -14.7092 | -2.399 | -14.3 | -2.1 | 29.1168 | -110.4948
19/08/2026 | 06:00 |  | 2.5207 | -7.341 | 8.1563 | 5.6221 |  | 10.7174 |  | 20.8076 | 8.7937 | 8.3505 | -2.22 | -24.2 |  | 0.828 | -19.8 | 5.2422 | -0.1481 | 5.3524 | 5.3292 | 9.2438 | 2.9356 | -0.5837 | 2.1978 |  |  | -0.639 | -0.624 | 4.536 | -19.98 |  |  |  | -16.85 | -16.89 |  | -7.97 | -8.08 | 0.2636 | 3.5714 | 12.7674 | 14.5391 | -15.1942 | -11.1352 | -10.7148 | 5.1684 | 5.2204 | -16.6585 | -14.0195 | 6.1163 | 6.2879 | 37.1221 | 5.3571 | -4.9 | -5 | -25.2148 | -24.9186 | -1.4606 |  | 9.1463 | 2.1679 | 0.5345 | 0.533 | -42.6038 | 7.7212 | 7.7517 | 65.0795 | -138.6731 |  |  |  | 11.6461 | 9.31 | 7.98 | -12.01 | 7.33 | -26.1174 | -25.9835 | 31.1756 | 30.6005 | -5.8348 | 8.3913 | 8.0469 | 9.0609 |  | 3.6393 | 9.356 | -10 | -10.3 | -2.83 | 27.629 | 27.7059 | 26.1901 | 27.3297 | 27.223 | -28.818 | -2.3281 | -29.2785 | 2.9291 | 24.81 | 8.73 | 4.8486 | 3.8116 | -6.5757 |  |  |  | 23.7192 |  | -2.5815 | -16.1 | -14.3 | -1.3818 | 0.8 | 8.24 | 4.68 | -1.3 | -2.65 | 9.0365 | -22.6063 | -23.62 | -7.15 | 33.02 | 5.45 | -23.7273 | -11.2727 | -40.8058 | -39.9909 |  | -14.2616 | -23.6688 | -24.2452 | -10.199 | -18.1427 | -13.087 | -133.2429 | -42.2834 | 4.9433 | -5.3078 | -5.9573 | 0 |  | 6.1076 | 6.5 | -26.4459 | 52.7119 | -1.6223 | -9.33 | -8.62 | 1.1 | 2.0339 | 0.9897 | -10.3177 | -10.2837 | 9.9749 | 1.4957 | -6.7457 | 4.0339 | 3.7761 |  | 3.3183 | 3.3777 | 0 | 13.0616 | 13.0616 | -32.4865 | 22.5909 | 22.7347 | -20.0552 | -9.3053 | 22.8141 | -15.9 | -1.5248 | 0.1751 | 1.33 | 0.75 | -22.803 |  | 1.922 | 2.761 |  | -8.43 | 1.4852 | 9.7939 | -4.91 | 34.3452 |  | 18.2175 | -3.2276 | -3.6472 | 1.9479 |  |  |  | 55.1271 | 3.1791 | -19.6977 | 3.9672 | 2.7299 | 119.1548 |  | -8.5415 | 10.0834 | 2.0336 | 5.3111 | 5.3168 | 1.5806 | -22.0913 | -21.6387 | 0.84 | -6.1441 | -15.2838 | 38.1164 | 106.8094 | -28.2691 | 23.9479 |  | -5.3596 |  |  |  |  | -11.7297 | -11.4251 | -8.5318 | -8.8697 | -3.78 | -3.64 | -29.7 | -29.9 | 1.4255 | -10.88 | 28.8444 |  |  | -20.7 | -33.8 | -4.8 | -4.8 |  |  | -189.2407 | -0.5699 | -288.1259 | -20.6255 | -67.2572 | 103.1846 | 65.4232 | 135.7405 | 68.7217 | 34.8952 | 15.446 | 15.6367 | -23.2604 | 205.7838 | -175.3755 | 31.4322 | -24.7319 | 0.8215 |  | -5.44 | -2.029 | -2.023 | -0.08 | 1.12 | -2.3189 | -6.7948 | 6.7704 | 5.5985 | 7.8 | -0.784 | -0.904 | 2.8264 | 3.3028 | 1.4845 | 1.3835 | 1.2454 |  | 19 | 4.3744 | -0.29 |  | 0 | -20.8666 | -21.3685 | 0 | 17.3137 | -15.0529 | -2.2839 | -13.4 | -1.8 | 25.0923 | -109.7717
19/08/2026 | 06:30 |  | 2.5518 | -7.4712 | 7.9075 | 5.9652 |  | 12.3245 |  | 21.9308 | 9.2897 | 8.9484 | -2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 5.3572 | 0.6055 | 6.3042 | 6.1198 | 10.7533 | 2.9894 | -0.6461 | 2.3306 |  |  | -0.455 | -0.433 | 4.572 | -17.76 | -8.8 |  |  | -16.75 | -16.96 |  | -7.17 | -7.16 | 0.7698 | 3.3624 | 14.7927 | 16.6791 | -12.0684 | -11.0681 | -10.5678 | 10.5311 | 0 | 0 | -13.1497 | 7.7602 | 8.2952 | 86.2344 | 7.7141 | -5.7 | -5.7 | -25.715 | -25.4194 | -1.5643 |  | 7.2801 | 2.4333 | 1.9374 | 1.3579 | -84.6583 | 39.0026 | 39.0332 | 58.3775 | -117.7603 |  |  |  | 10.5883 | 8.08 | 6.6 | -13.18 | 6 | -24.6439 | -24.9118 | 29.4402 | 28.3511 | -6.8932 | 23.3789 | 22.6896 | 6.8319 |  | 4.032 | 9.649 | -17.2 | -16.9 | -2.94 | 30.661 | 30.4836 | 28.5016 | 44.9394 | 45.4925 | -26.5519 | -22.6128 | -25.9812 | 2.8386 | 24.65 | 8.7 | 5.6299 | 4.5929 | -6.7512 |  |  |  | 29.8749 |  | -2.6079 | -22.9 | -24.5 | -1.6992 | 3 | 9.88 | 7.04 | 0.44 | -2.95 | 9.9975 | -29.9867 | -23.28 | -7.01 | 33.55 | 5.87 | -27.8727 | -14.2091 | -41.9223 | -40.7364 | 9.6363 | -12.8486 | -22.9345 | -22.8797 | -17.1004 | -23.5157 | -12.323 | -126.3676 | -44.0841 | 5.4664 | -6.6602 | -7.1581 | 11.7835 |  | 13.5244 | -11 | -26.9037 | 38.7822 | 2.0998 | 0 | 0 | 0 | 2.9825 | 7.7489 | -9.7086 | -9.46 | 8.928 | 5.0954 | -16.8443 | 4.0707 | 3.8089 |  | 2.5747 | 2.5904 | 0 | 11.0521 | 12.0569 | -31.6492 | 23.3218 | 22.8846 | -20.0649 | -9.8608 | 20.6754 | -17.57 | -1.4186 | 0.1742 | 0.79 | 2.37 | -20.9322 |  | 1.883 | 2.975 |  | -9.18 | 2.5813 | 10.7262 | -5.14 | 33.0054 |  | 18.8421 | -3.3372 | -3.5511 | 2.1001 |  |  | -13.0815 | 55.5629 | 2.7341 | -18.8758 | 2.7335 | 3.6345 | 123.397 |  | -9.1661 | 10.0328 | 2.4631 | 5.3771 | 5.4592 | 1.7989 | -22.3755 | -21.5123 | 0 | -6.0811 | -14.1301 | 38.7656 | 107.2363 | -28.1142 | 23.4245 |  | 0 |  |  |  |  | -13.1342 | -12.8967 | -10.2595 | -10.2576 | -1.09 | -0.93 | -30.9 | -30.9 | 1.0904 | -10.72 | 31.8934 |  |  | -20.4 | -34.6 | -3.8 | -3.9 |  |  | -191.6424 | -0.6048 | -289.4956 | -21.7463 | -66.7472 | 101.3136 | 68.511 | 140.9454 | 67.6146 | 30.8802 | 15.4431 | 11.6887 | -32.0659 | 204.6931 | -176.1891 | 26.6726 | -21.4684 | 0.8923 |  | -6.32 | -2.018 | -2.025 | 1.2 | 0.72 | -3.1243 | -6.3279 | 7.7958 | 4.1032 | 8.5 | -0.969 | -0.722 |  |  | 1.6877 | 1.5827 | 1.5604 |  | 19.5 | 2.3797 | 0 |  | 0 | -21.3449 | -21.6859 | 0 | 17.1902 | -15.4175 | -1.9797 | -14.7 | -1.3 | 23.3614 | -104.692
19/08/2026 | 07:00 |  | 2.7914 | -7.773 | 8.1568 | 5.5467 |  | 12.5067 |  | 21.5784 | 9.2277 | 8.6259 | -4.44 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 5.1843 | 0.3532 | 6.1591 | 6.2311 | 10.7439 | 2.6447 | -0.7326 | 2.2609 |  |  | -0.362 | -0.354 | 4.409 | -15.54 | -8.8 |  |  | -16.19 | -16.2 |  | -6.94 | -6.86 | 1.0222 | 3.4778 | 14.0483 | 15.6714 | -14.2943 | -11.812 | -10.9797 | 34.7838 |  |  | -16.2381 | 22.0293 | 22.2826 | 82.3618 | 6.7074 | -5.3 | -5.2 | -22.8653 | -23.6098 | -1.4868 |  | 6.7859 | 2.5345 | 2.2351 | 1.6161 | -68.0563 | 39.8877 | 40.2844 | 48.9932 | -108.2889 |  |  |  | 9.5205 | 8.27 | 6.68 | -13.41 | 5.63 | -24.6439 | -23.9741 | 29.4264 | 29.071 | -5.8782 | 21.267 | 20.1861 | 6.4282 |  | 4.032 | 9.588 | -16 | -15.6 | -2.97 | 29.4321 | 29.3882 | 27.5365 | 43.2373 | 43.3925 | -24.4469 | -22.5763 | -23.2966 | 2.7142 | 25.33 | 8.83 | 6.2549 | 4.9835 | -6.6929 |  |  |  | 25.5451 |  | -2.3605 |  | -24 | -1.5149 | 3.7 | 9.96 | 7.8 | 0.96 | -3.02 | 8.9125 | -25.0389 | -24.14 | -7.08 | 33.98 | 5.97 | -26.0545 | -13.2909 | -41.4422 | -40.4727 |  | -12.8245 | -21.7607 | -23.544 | -12.6098 | -16.9393 | -11.407 | -120.3741 | -55.325 | 5.5117 | -7.641 | -8.2315 | 0 |  | 12.3857 | -9.4 | -26.3284 | 52.5406 | -5.5616 | 0 | -9.81 | 8.8 | 6.3718 | 3.1878 | -8.5722 | -8.393 | 7.9721 | -4.9982 | 0 | 3.9001 | 3.65 |  | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 11.0521 | -32.8214 | 22.0679 | 21.9605 | -21.4527 | -10.9488 | 20.9097 | -17.78 | -1.8251 | 0.1476 | 0.89 | 1.99 | -20.976 |  | 1.905 | 2.447 |  | -7.34 | 3.9072 | 11.255 | -5.47 | 25.7222 |  | 19.9009 | -3.5228 | -3.9239 | 2.0145 |  |  | -12.03 | 55.5606 | 2.2551 | -19.3147 | 2.5326 | 2.0254 | 126.6913 |  | -9.8486 | 9.2626 | 2.3352 | 5.7799 | 5.918 | 1.8962 | -25.9385 | -25.2582 | -2.1 | -4.5551 | -11.9015 | 27.7914 | 100.2646 | -32.8177 | 19.2708 |  | 0 |  |  |  | 20.9646 | -15.6877 | -15.5778 | -11.5231 | -11.6829 | 9.62 | 9.6 | -31.8 | -32.3 | 1.0904 | -9.44 | 37.7956 |  |  | -19.7 | -34.6 | -1.3 | -1.5 |  |  | -193.5747 | 3.6651 | -289.6835 | -25.1591 | -68.1833 | 81.2661 | 87.5073 | 151.4934 | 52.0639 | 6.3391 | 21.64 | 19.7086 | -42.8868 | 180.4681 | -171.1554 | 2.9349 | -0.9677 | 3.1409 |  | -7.92 | -2.053 | -2.057 | 2 | 0 | -2.9674 | -5.5955 | 6.3004 | 4.2496 | 8.9 | -1.648 | -1.661 |  |  | 1.5767 | 1.4559 | 1.3675 |  | 19.9 | 1.2191 | 0.08 |  | 0 | -21.3812 | -23.0998 | 2.6892 | 17.4065 | -17.171 | 0 | -14 | -2.4 | 24.0566 | -99.8955
19/08/2026 | 07:30 |  | 3.1538 | -8.1372 | 6.4527 | 5.5934 |  | 13.2342 |  | 21.6194 | 9.1457 | 8.8726 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.9827 | -0.5983 | 7.1533 | 7.1297 | 12.2391 | 2.9367 | -0.6536 | 2.1769 |  |  | -0.296 | -0.28 | 4.56 | -15.54 | -6.6 |  |  | -14.73 | -14.91 |  | -7.29 | -7.36 | 2.8017 | 3.2961 | 14.9717 | 16.8318 | -17.3991 | -11.6435 | -11.1581 | 29.6661 |  |  | -17.9293 | 11.1984 | 13.3741 | 96.7034 | 4.167 | -4.9 | -5 | -22.2223 | -22.2981 | -1.6624 |  | 8.7774 | 2.8762 | 2.6375 | 1.8015 | -62.1967 | 35.9813 | 36.1034 | 27.243 | -103.7653 |  |  |  | 13.4824 | 8.92 | 8.34 | -9.56 | 6.89 | -26.2514 | -26.5193 | 32.4414 | 31.0419 | -4.944 | 27.5299 | 27.8322 | 8.5142 | 0 | 3.8356 | 8.985 | -10.4 | -11.3 | -3.18 | 37.7911 | 37.2865 | 35.8294 | 34.113 | 34.6241 | -24.7351 | -15.1065 | -23.8743 | 2.8782 | 27.39 | 10.1 | 7.0361 | 6.0577 | -7.3456 |  |  |  | 25.7049 |  | -2.9285 | -24.4 | -24.2 | -1.4453 | 5.8 | 9.82 | 9.94 | 2.53 | -2.69 | 11.4545 | -25.949 | -22.53 | -7.34 | 32.25 | 6.9 | -25.4364 | -12.7182 | 0 | -46.2364 | 19.7072 | -1.4674 | -11.2512 | -10.9308 | -7.4972 | -12.3753 | -10.136 | -93.9566 | -17.1423 | 7.0486 | -8.5405 | -9.006 | 0 |  | 14.6178 | 1.6 | -29.5521 | 61.7493 | -9.3071 | 0 | -5.58 | 3.3 | 6.3102 | 1.8016 | -7.626 | -7.6066 | 6.0035 | -3.271 | -9.7572 | 3.841 | 3.6066 |  | 0 | 2.7153 | 0 | 13.8989 | 14.5687 | -32.3191 | 0 | 27.5821 | -20.3378 | -12.0104 | 21.0953 | -17.96 | -0.9078 | 0.1037 | 0.26 | 3.19 | -21.2261 |  | 1.75 | 2.479 |  | -5.12 | 6.068 | 11.9141 | -4.24 | 28.3683 |  | 19.9197 | -4.1512 | -4.4741 | 2.0243 |  |  | -11.39 | 59.4656 | 3.6081 | -19.5303 | 2.6888 | 2.1632 | 128.8939 |  | -8.4718 | 7.9772 | 1.9614 | 5.8898 | 6.0287 | 1.2815 | -25.1463 | -24.6263 | 4.61 | -11.0072 | -45.2073 | 62.3901 | 145.1371 | -38.5815 | 12.1315 |  | 10.9092 |  |  | 20.5327 |  | -16.2329 | -15.9827 | -14.0848 | -14.054 | 25.05 | 24.81 | -29.6 | -29.2 | 1.2497 | -7.6 | 43.63 |  |  | -18.4 | -34.4 | -1.8 | -1.8 |  |  | -232.4053 | -29.0435 | -87.8532 | -82.5561 | -50.4157 | 133.9561 | 37.4565 | 198.4088 | 0 | 57.6319 | 11.1218 | 10.4657 | -84.433 | -82.314 | -117.247 | -48.8183 | 46.918 | -0.2576 |  | -8 | -2.044 | -2.052 | 2.88 | 1.04 | -3.1341 | -6.8833 | 7.2374 | 4.0146 | 8.6 | -0.849 | 0.259 | 2.8279 | 3.3045 | 1.7287 | 1.6049 | 1.5283 |  | 18 | 1.782 | 0.06 |  | -10.2963 | -6.4959 | -27.8879 | -7.5692 | 2.5873 | -30.1157 | -3.6921 | -12.5 | -4.7 | 43.4992 | -102.6793
19/08/2026 | 08:00 |  | 3.7054 | -8.9332 | 5.7837 | 5.7018 |  | 13.8067 |  | 20.9443 | 8.8577 | 8.5091 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 3.2921 | -1.0041 | 7.5796 | 7.6687 | 12.9289 | 2.546 | -0.7222 | 2.1523 |  |  | -0.404 | -0.383 | 4.381 | -13.32 | -4.4 |  |  | -15.88 | -15.82 |  | -7.42 | -7.43 | 4.062 | 3.2938 | 17.5195 | 19.1072 | -13.7616 | -11.2058 | -10.8483 | 12.1979 |  |  | -13.9535 | 6.6286 | 6.2857 | 100.4177 | 3.8776 | -4.7 | -4.8 | -24.2843 | -24.1146 | -1.4641 |  | 11.3981 | 4.4544 | 3.3905 | 2.3798 | -73.4275 | 41.1389 | 41.2305 | 24.58 | -104.3835 |  |  |  | 17.7337 | 9.46 | 8.68 | -7.54 | 9.97 | -27.3231 | -27.591 | 34.5934 | 33.1426 | -4.787 | 27.1089 | 27.4895 | 11.2132 |  | 4.2153 | 9.694 | -8 | -8.6 | -3.48 | 40.6105 | 40.0552 | 37.9747 | 32.4319 | 33.0232 | -25.8885 | -16.2747 | -23.7137 | 2.7855 | 29.01 | 11.27 | 8.4424 | 7.2296 | -8.4388 |  |  |  | 27.0175 |  | -3.5562 | -25 | -26.9 | -0.7629 | 7.6 | 10.26 | 11.8 | 3.91 | -2.62 | 13.888 | -26.6015 | -24.07 | -6.52 | 34.36 | 8.66 | -24.8909 | -12.6636 |  | -48.0091 | 28.1511 | 4.0591 | -6.5823 | -6.3154 | -14.1583 | -18.6243 | -10.53 | -83.703 | -21.0663 | 6.7453 | -8.4553 | -8.8084 | 13.5119 |  | 24.9083 | -2.7 | -28.3793 | 47.8408 | 0.6727 | 6.32 | -11.81 | 0 | 4.1393 | 10.5029 | -8.3085 | -8.2972 | 8.6268 | -1.0028 | -12.7629 | 2.7763 | 2.5045 |  | 0 | 2.6991 | 0 | 15.2385 | 15.2385 | -34.3285 |  | 29.8993 | -22.0391 | -14.6592 | 20.9097 | -18.34 | -0.6056 | 0.1467 | 0.16 | 3.35 | -21.6044 |  | 1.758 | 3.215 |  | -5.39 | 9.1929 | 15.0426 | -4.33 | 27.572 |  | 25.6216 | -7.8957 | -8.6565 | 2.2526 |  |  | -11.6709 | 67.7329 | 3.0345 | -22.8238 | 4.2117 | 2.7323 | 129.9366 |  | -6.2522 | -6.2959 | 1.4656 | 5.8678 | 5.9575 | 0.8573 | -25.7505 | -25.3472 | 5.45 | -11.3019 | -48.8056 | 66.5142 | 144.2193 | -38.8819 | 12.7026 |  | 9.8615 |  |  |  |  | -14.831 | -14.8271 | -8.1688 | -8.1342 | 32.14 | 31.88 | -33.6 | -33.7 | 1.2845 | -4.24 | 52.1078 | 20.2974 | 20.2285 | -17.8 | -44.2 | -3.3 | -3.2 | -18.37 | -18.194 | -228.4864 | -26.365 | -88.3761 | -85.0061 | -49.8312 | 133.9739 | 39.7892 | 199.8873 |  | 55.5592 | 8.9252 | 9.8335 | -84.8112 | -83.8338 | -112.4328 | -43.7454 | 43.4845 | -0.4431 | 5.508 | -13.44 | -2.006 | -2.008 | 9.04 | -5.92 | -3.1205 | -0.2335 | 10.8995 | -2.8702 | 5.1 | -1.291 | -0.381 |  |  | 1.4993 | 1.4018 | 1.3139 |  | 29.5 | 3.4392 | 0.07 |  | -9.9599 | -6.0346 | -28.0188 | -8.2078 | 2.2376 | -29.7128 | -3.206 | -23.7 | 5.8 | 41.3655 | -97.9858
19/08/2026 | 08:30 |  | 4.3198 | -9.746 | 9.3669 | 7.4008 |  | 15.7551 |  | 24.4308 | 10.4807 | 9.957 | -4.44 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -22 | 2.7435 | 1.0068 | 7.6555 | 7.753 | 13.1643 | 2.5575 | -1.0995 | 2.2078 |  |  | -0.474 | -0.48 | 4.382 | -15.54 | 2.2 |  |  | -14.75 | -14.71 |  | -9.58 | -9.77 | 5.5727 | 2.9569 | 20.9085 | 22.836 | -17.4684 | -8.7445 | -8.2828 | 11.2068 | 0 |  | -11.0337 | 8.6262 | 8.6586 | 112.6335 | 7.4937 | -5.7 | -5.8 | -22.6403 | -22.7452 | -2.682 |  | 16.0276 | 6.4947 | 3.5514 | 2.3133 | -67.5985 | 39.9792 | 40.0098 | 16.8715 | -85.77 |  |  |  | 24.2104 | 10.49 | 10.16 | -3.94 | 13.11 | 0.0042 | 0.0042 | 15.8678 | 14.8912 | -0.1152 | 28.3976 | 28.2026 | 15.5762 |  | 4.032 | 9.417 | -2.9 | -4 | -3.93 | 46.0679 | 45.7757 | 43.3447 | 33.3948 | 34.375 | -31.753 | -14.7291 | -28.8343 | 2.9617 | 24.59 | 10.26 | 10.4736 | 9.2804 | -10.1215 |  |  |  | 23.2176 |  | -4.4711 | -28.5 | -26.8 | 1.1029 | 9.5 | 12.76 | 13.8 | 5.57 | -3.32 | 15.562 | -21.6362 | -23.68 | -4.91 | 33.8 | 11.15 | -20.4545 | -10.1636 |  | -55.7091 | 36.2879 | 8.7622 | -2.9149 | -1.8385 | -19.5991 | -21.9022 | -11.558 | -74.2406 | -26.9774 | 6.7421 | -8.4107 | -9.0244 | 16.3614 |  | 22.6437 | 8.2 | -31.9825 | 67.591 | 0.6427 | 0 | -7.37 | -1.8 | 4.5253 | 6.3558 | -9.6543 | -9.8355 | 10.4529 | 1.132 | -19.5429 | 2.9865 | 2.7373 |  | 0 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | -11.2196 |  | 39.0816 | -5.5717 | 0 | 19.4205 | -15.88 | -0.0966 | 0.2264 | 0.47 | 3.86 | -18.0955 |  | 1.895 | 2.767 | 0 | -4.8 | -4.7996 | 3.4068 | -3.84 | 27.4595 |  | 31.5147 | -11.7124 | -12.5935 | 2.4492 |  |  | -12.4397 | 77.3871 | 2.8511 | -25.0642 | 4.2949 | 3.3309 | 149.2344 |  | -4.4206 | -12.135 | 2.3076 | 6.9152 | 7.1441 | 1.9351 | -18.6353 | -18.2078 | -2.1 | -3.8122 | -71.9051 | 95.7304 | 151.9555 | -48.3646 | 2.3174 |  | 11.6879 |  |  | 0 | 38.1277 | -13.3125 | -13.263 | -13.8956 | -13.1495 | 28.78 | 28.45 | -32.1 | -32.1 | 1.2662 | 1.68 | 46.3786 | 23.028 | 22.955 | -17.2 | -42.9 | -4.4 | -4.5 | -18.1606 | -18.0101 | -237.7402 | -21.5931 | -86.7969 | -81.4335 | -49.416 | 129.0895 | 46.554 | 207.5025 |  | 46.1958 | 10.3623 | 11.7945 | -95.7631 | -83.2244 | -104.1346 | -39.925 | 38.0201 | -0.0232 | 5.878 | -12.56 | -2.026 | -2.048 | 8.88 | -6.56 | -1.3304 | 1.0849 | 11.107 | -3.4256 | 4.4 | 0.065 | -0.017 | 2.8222 | 3.301 | 1.6864 | 1.5936 | 1.512 |  | 28.8 | 2.2389 | 0.1 |  | -8.8823 | -7.3825 | -29.3158 | -7.399 | 2.9137 | -31.7132 | -3.0165 | -23.3 | 5.5 | 25.3955 | -70.8581
19/08/2026 | 09:00 |  | 4.8552 | -10.4699 | 7.6653 | 7.3676 |  | 16.8515 |  | 24.607 | 10.7017 | 10.3528 | -6.66 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 2.8854 | 0.7648 | 7.7674 | 7.7919 | 13.3487 | 2.5165 | -0.6727 | 2.2893 |  |  | -0.519 | -0.501 | 4.702 | -13.32 | 6.6 |  |  | -15.25 | -15.34 |  | -9.48 | -9.53 | 6.6145 | 3.1651 | 22.5012 | 24.4994 | -18.9519 | -8.0668 | -7.6644 | 12.2002 |  |  | -10.8625 | 7.5276 | 7.497 | 114.2875 | 7.0258 | -4.9 | -4.9 | -22.7394 | -22.9571 | -2.6441 |  | 16.7905 | 6.9415 | 3.5449 | 2.4812 | -61.2506 | 43.0921 | 43.1226 | 11.2892 | -70.8391 |  |  |  | 28.5216 | 11.35 | 10.97 | -1.89 | 15.42 |  |  | 16.0826 | 15.2423 | 1.0695 | 19.885 | 19.3137 | 16.4184 |  | 4.7913 | 8.434 | 0.9 | -0.8 | -4.51 | 45.7777 | 45.1383 | 43.6773 | 33.0665 | 33.6621 | -31.4545 | -16.7617 | -27.9666 | 3.6853 | 26.55 | 10.88 | 11.4111 | 10.257 | -10.685 |  |  |  | 20.8146 |  | -4.741 | -31 | -29.7 | 1.7096 | 11.1 | 14.62 | 15.6 | 6.74 | -3.82 | 17.36 | -21.2612 | -24.68 | -3.06 | 34.27 | 11.86 | -19.6364 | -10.0727 |  | -56.0273 | 39.7984 | 12.6205 | 1.4872 | 1.4274 | -16.9329 | -23.9188 | -14.847 | -69.4872 | -24.5132 | 7.3575 | -8.8508 | -9.635 | 22.6494 | 4.0719 | 3.42 | 0.5 | -32.1228 | 59.2063 | 8.1222 | 0 | -8.43 | 0.1 | 4.6806 | 7.9935 | -8.9545 | -9.1782 | 10.1751 | 5.1883 | -21.277 | 3.0369 | 2.6808 |  | 2.6321 | 2.5621 | 0 |  |  | -10.2148 |  | 39.056 | -5.1348 |  | 18.6734 | -16.05 | -0.0948 | 0.1907 | -0.04 | 4.13 | -17.5078 | 0 | 2.02 | 2.651 |  | -4 | -4.1523 | 3.8058 | -3.76 | 28.3679 |  | 32.113 | -11.6443 | -12.435 | 2.5949 |  |  | -13.0495 | 79.5475 | 3.167 | -25.2708 | 4.9038 | 5.1358 | 152.2241 |  | -5.2584 | -11.9956 | 2.1676 | 7.3254 | 7.4842 | 1.612 | -17.8647 | -17.5556 | -1.68 | -4.9205 | -81.249 | 102.3656 | 156.9708 | -48.8031 | 2.0464 |  | 11.1792 |  |  |  | 28.1571 | -12.6681 | -12.6443 | -15.3898 | -15.822 | 27.17 | 26.92 | -31.5 | -31.4 | 1.4603 | 5.04 | 40.5292 | 25.2723 | 25.2009 | -16.3 | -41.4 | -4.8 | -4.8 |  | -18.0276 | -242.1514 | -18.0574 | -85.5478 | -78.675 | -46.6479 | 128.476 | 45.2405 | 209.0982 |  | 51.4441 | 15.686 | 13.1398 | -92.6109 | -85.0657 | -103.1591 | -37.061 | 37.271 | -0.1868 | 6.006 | -12.32 | -2.069 | -2.076 | 7.92 | -6.96 | -0.8281 | 0.9384 | 9.9351 | -1.4054 | 3.6 | -0.216 | 1.328 |  | 3.298 | 1.4872 | 1.4811 | 1.3233 |  | 26.6 | 2.8047 | 0.22 |  | -8.8253 | -6.5392 | -29.2772 | -7.061 | 2.3644 | -31.448 | -2.363 | -20.8 | 3.2 | 24.8853 | -64.3469
19/08/2026 | 09:30 |  | 5.3669 | -11.2316 | 5.5308 | 7.578 |  | 17.2306 |  | 23.1353 | 9.7367 | 9.2678 | -8.88 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 4.6138 | -0.7429 | 8.2958 | 8.4085 | 14.4578 | 2.582 | -0.4841 | 2.0864 |  |  | -0.384 | -0.428 | 4.701 | -11.1 | 8.8 |  |  | -15.63 | -15.76 |  | -8.49 | -8.5 | 8.251 | 3.3859 | 23.5873 | 25.5089 | -20.9772 | -5.7316 | -5.3903 | 25.9811 | 0 | 0 | -14.481 | 13.498 | 17.0119 | 102.6515 | 4.8714 | -4.5 | -4.2 | -18.2634 | -19.8407 | -2.5062 |  | 14.8452 | 6.6878 | 4.8504 | 3.2477 | -25.7271 | 39.9792 | 40.4675 | -0.8405 | -54.2677 |  |  |  | 29.4896 | 11.81 | 12.75 | -1.05 | 12.72 |  |  | 16.02 | 15.3777 | 0.6118 | 12.881 | 13.0898 | 13.3766 |  | 4.7913 | -2.718 | 5.5 | 3.7 | -4.57 | 43.7065 | 43.5965 | 41.3576 | 27.3997 | 29.1964 | -26.6941 | -17.7819 | -21.4753 | 3.5785 | 29.67 | 12.43 | 12.8174 | 11.5265 | -11.7395 |  |  |  | 1.6673 |  | -5.2636 | -30.5 | -29.9 | 1.6156 | 12.5 | 18.22 | 17.32 | 7.98 | -5.14 | 18.507 | -2.6427 | -24.35 | -2.91 | 34.47 | 12.73 | -2.3636 | -1.7091 |  | -51.7273 | 52.951 | 25.24 | 12.603 | 13.5954 | -10.3569 | -17.9553 | -16.035 | -61.0907 | -25.6461 | 7.5907 | -9.1103 | -9.8841 | 22.8257 | 0.772 | 0.3402 | -0.6 | -26.4273 | 77.8043 | 4.1932 | 6.38 | -9.08 | 0.7 | 4.6783 | 2.7665 | -9.7369 | -9.9261 | 9.3888 | 2.001 | -19.2182 | 3.7907 | 3.4999 |  | 2.4864 | 2.8468 | 0 |  |  | -10.8847 |  | 34.3704 | -4.5759 |  | 18.024 | -16.03 | -0.3951 | 0.1998 | 1.59 | 1.81 | -19.5217 |  | 1.932 | 2.945 |  | -5.84 | -4.3891 | 3.6124 | -3.69 | 27.0936 |  | 32.2817 | -12.6416 | -13.5228 | 2.6846 |  |  | -11.9994 | 80.2314 | 3.8656 | -23.7969 | 4.044 | 4.1608 | 157.5314 | 0.406 | -3.6344 | -11.7784 | 1.9312 | 7.7511 | 7.8956 | 1.4156 | -17.3887 | -17.2102 | -0.84 | -5.4147 | -81.9171 | 104.6451 | 159.7885 | -49.923 | 1.8617 |  | 10.4706 |  |  |  |  | -12.6869 | -12.6666 | -18.1146 | -18.0731 | 26.31 | 25.79 | -29.9 | -30.2 | 1.4255 | 6.4 | 39.154 | 25.3306 | 25.265 | -15.9 | -40.3 | -5 | -5.1 | -17.9659 |  | -242.2762 | -19.9037 | -87.3325 | -84.9311 | -52.2624 | 132.7723 | 41.4362 | 205.4934 |  | 50.4264 | 12.6176 | 10.9373 | -93.2865 | -83.903 | -105.2783 | -37.6599 | 37.6588 | -0.2795 | 5.575 | -11.68 | -2.1 | -2.105 | 7.76 | -6.96 | -0.7408 | 1.0849 | 9.3187 | -1.4328 | 4.1 | 1.61 | 1.291 | 2.5764 | 3.0208 | 1.4619 | 1.316 | 1.2396 |  | 25.4 | 2.5687 | 0.36 |  | -8.3708 | -5.9109 | -29.1133 | -7.036 | 0 | -31.1673 | -1.4196 | -20.5 | 2.7 | 17.966 | -61.8173
19/08/2026 | 10:00 |  | 5.6744 | -11.6588 | 8.1926 | 8.6497 |  | 18.712 |  | 27.6472 | 11.9276 | 11.5776 | -11.1 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 3.9848 | -1.4573 | 8.529 | 8.6315 | 14.6299 | 2.5704 | -0.4767 | 2.1414 |  |  | -0.165 | -0.186 | 4.318 | -8.88 | 6.6 |  |  | -13.63 | -13.71 |  | -10.77 | -10.78 | 8.3067 | 2.9386 | 19.1174 | 23.432 | -14.6766 | -6.439 | -5.8469 | 9.1676 | 0 | 0 | -17.5006 | 6.683 | 7.1286 | 128.9538 | 6.4414 | -4.7 | -4.7 | -22.5568 | -22.4966 | -2.8753 |  | 16.0492 | 8.7953 | 4.8977 | 3.3041 | -45.8693 | 85.818 | 85.7875 | -14.692 | 7.0874 |  |  |  | 33.8806 | 11.48 | 11.39 | -0.51 | 15.97 |  |  | 15.7254 | 14.5061 | 1.0523 | 32.6677 | 32.6031 | 15.9357 |  | 4.7913 | 4.244 | -3.8 | -4.5 | -4.94 | 50.863 | 50.7868 | 47.5645 | 53.6307 | 54.1731 | -27.9577 | -44.6158 | -21.8898 | 3.6406 | 29.14 | 12.5 | 12.9736 | 11.9171 | -12.0739 |  |  |  | 10.1216 |  | -5.3894 | -42.8 | -43.6 | 1.1798 | 13.5 | 17.32 | 18.1 | 8.61 | -4.36 | 18.693 | -10.5156 | -22.27 | -2.94 | 33.16 | 13.17 | -9.4 | -4.9818 |  | -53.7818 | 54.7335 | 25.9525 | 12.7141 | 13.0793 | -9.5029 | -18.5777 | -15.859 | -38.3686 | -30.6473 | 7.8462 | -9.4342 | -9.3935 | 8.7703 | 1.5047 | -0.8005 | 10.6 | -31.9366 | 69.5814 | -1.0584 | -10.7 | -2.54 | 1.2 | 4.9241 | 1.0216 | -9.927 | -10.0485 | 8.872 | 1.8307 | -23.441 | 3.9919 | 3.6839 |  | 3.0953 | 2.9861 | 0 |  |  | -11.387 |  | 36.5032 | -3.1429 |  | 21.608 | -19.55 | -0.9059 | 0.2007 | 1.45 | 1.59 | -21.5027 |  | 1.367 | 3.015 |  | 1.1 | -4.6636 | 4.4068 | -4.35 | 29.9591 |  | 30.3508 | -12.0655 | -12.9652 | 2.6633 |  |  | -12.9004 | 81.7707 | 3.8355 | -21.9449 | 5.2594 | 4.3967 | 157.7482 | 0.7664 | -3.3116 | -11.5363 | 2.1822 | 7.9708 | 8.1418 | 1.6295 | -16.5124 | -16.4998 | 2.1 | -7.9481 | -97.3453 | 110.0557 | 158.601 | -49.9176 | 1.609 |  | 9.7444 |  |  |  |  | -12.485 | -12.4495 | -20.9064 | -21.3399 | 25.47 | 25.21 | -30.6 | -31.1 | 1.5134 | 8.24 | 38.2304 | 20.8663 | 20.7981 |  | -40.8 | -5.6 | -5.6 |  | -17.7653 | -239.3497 | -13.0429 | -89.066 | -85.7494 | -48.8955 | 133.0543 | 39.4426 | 205.962 |  | 53.1383 |  |  | -92.6526 | -81.699 | -105.173 | -36.4017 | 36.7602 | 0.1892 | 7.079 | -12.8 | -2.083 | -2.081 | 9.6 | -8.16 | -0.5783 | 1.8479 | 8.5283 | -1.3748 | 3.4 | -0.958 | -1.21 | 2.8019 | 3.2965 | 1.8855 | 1.7792 | 1.681 |  | 25.6 | 3.3714 | 0.43 |  | -8.7943 | -5.8992 | -28.4089 | -7.0506 | 0 | -29.7852 | -2.4824 | -20.1 | 2.8 | 5.7337 | -46.9101
19/08/2026 | 10:30 |  | 5.7053 | -11.83 | 7.9272 | 8.5865 |  | 18.68 |  | 27.3437 | 11.7626 | 11.4909 | -13.32 | -37.4 | 13.2 | 9.108 | -24.2 | 2.8937 | -2.2146 | 8.0326 | 8.2569 | 13.6927 | 1.8609 | -1.1936 | 1.9335 |  |  | -0.016 | -0.001 | 4.646 | -6.66 | 8.8 |  |  | -12.78 | -12.97 |  | -10.64 | -10.75 | 9.3513 | 3.3396 | 19.7245 | 23.721 | -17.7936 | -6.4515 | -6.0446 | 32.2336 | 0 |  | -20.8096 | 11.3019 | 12.9225 | 124.7929 | 4.9185 | -4.2 | -4.2 | -20.1415 | -19.895 | -2.9 |  | 15.8713 | 8.7851 | 5.0375 | 3.3794 | -24.3538 | 92.9594 | 93.1425 | -51.4613 | 25.2645 |  |  |  | 36.126 | 11.94 | 12.08 | 0.29 | 17.45 |  |  | 22.0655 | 21.361 | -1.7396 | 29.1434 | 29.6335 | 14.6706 |  | 4.608 | 5.958 | -1.6 | -2.7 | -5.04 | 51.3485 | 51.5672 | 49.0089 | 52.2951 | 53.0297 | -26.3733 | -47.5128 | -18.5423 | 3.9149 | 30.74 | 13.19 | 14.2236 | 12.8937 | -12.8544 |  |  |  | 14.8584 |  | -5.8173 | -45.1 | -44.2 | 0.7843 | 15.2 | 18.16 | 19.68 | 9.68 | -4.69 | 20.0415 | -15.5709 | -19.53 | -3 | 31.26 | 14.13 | -13.0545 | -7.4455 |  | -52.4273 | 58.3242 | 27.1346 | 13.6768 | 14.64 | -13.8483 | -13.4718 | -16.58 | -3.8993 | -20.8395 | 7.6612 | -9.5836 | -10.3915 | 18.9296 | -0.0031 | 0.2068 | 5.4 | -31.0028 | 72.9175 | 6.5008 | 0 | -11.88 | -4.1 | 5.2163 | -0.8629 | -7.9012 | -8.1333 | 9.3562 | 3.0631 | -16.766 | 1.7949 | 1.5545 |  | 2.6424 | 2.8386 | 0 |  |  | -7.3681 |  | 36.5556 | -1.5615 |  | 20.4068 | -20.51 | -1.3106 | 0.1998 | 1.96 | 2.01 | -20.8421 |  | 1.763 | 2.84 |  | 1.51 | -4.0208 | 3.614 | -3.34 | 30.6512 |  | 31.9411 | -11.9473 | -12.565 | 2.7478 |  |  |  | 83.5088 | 3.7537 | -21.9235 | 5.3747 | 3.4279 | 165.7988 | 1.5166 | -5.1302 | -11.4455 | 1.5441 | 8.1466 | 8.3316 | 0.9649 | -20.6972 | -19.8932 | 1.68 | -7.3851 | -92.7219 | 109.6977 | 154.489 | -46.6367 | 5.0585 |  | 0 |  |  |  | 16.1104 | -13.1014 | -13.0801 | -22.6063 | -22.5446 | 26.55 | 26.25 | -32.3 | -32.6 | 1.724 | 9.84 | 43.2767 | 17.4133 | 17.3408 | -15.5 | -41.2 | -5.3 | -5.2 | -18.1528 | -18.0283 | -238.3918 | -18.6312 | -86.5419 | -81.8188 | -48.5276 | 129.9573 | 42.5727 | 207.298 |  | 52.0436 |  |  | -94.293 | -83.2156 | -104.5304 | -38.4858 | 36.8296 | 0.1892 | 7.166 | -11.6 | -2.024 | -2.05 | 8.88 | -9.52 | -0.3879 | 4.1337 | 9.6422 | -2.3117 | 0.4 | -2.158 | -3.772 | 2.8689 | 3.3187 | 1.5634 | 1.4656 | 1.37 |  | 27.1 | 2.1468 | 0.46 |  | 0 | -21.1987 | -25.844 | 3.7125 | 16.84 | -20.3952 | 3.3559 | -21.8 | 5.3 | 13.5905 | -50.1472
19/08/2026 | 11:00 |  | 6.0657 | -11.9792 | 7.2601 | 8.5746 |  | 19.5546 |  | 24.6092 | 10.7637 | 10.3087 | -13.32 | -39.6 | 15.4 | 9.108 | -26.4 | 4.807 | -3.1457 | 8.6463 | 8.8819 | 15.1042 | 1.6345 | -0.5054 | 2.108 |  |  | 0.041 | 0.112 | 4.226 | -8.88 | 11 |  |  | -11.53 | -11.48 |  | -10.95 | -10.93 | 8.6546 | 3.3212 | 20.8485 | 25.0085 | -19.9683 | -6.3141 | -5.2931 | 38.7197 |  |  | -22.4201 | 13.6936 | 13.096 | 126.9429 | 2.3086 | -3.4 | -3.4 | -18.9109 | -18.9137 | -3.611 |  | 13.8843 | 8.6956 | 6.0111 | 4.0266 | -3.1434 | 91.586 | 91.9217 | -65.0966 | 36.5307 |  |  |  | 36.2457 | 12.46 | 12.27 | 0.51 | 18.07 |  |  | 24.3702 | 23.6466 | 1.821 | 31.144 | 31.1306 | 13.4557 |  | 4.4116 | 7.081 | 0.1 | -1 | -4.91 | 53.5275 | 53.3565 | 50.805 | 48.7479 | 49.8534 | -23.3837 | -47.0902 | -16.2058 | 4.189 | 28.66 | 12.29 | 15.0049 | 13.7726 | -13.3787 |  |  |  | 14.2242 |  | -6.1774 | -44.9 | -44.2 | 1.9965 | 16 | 17.94 | 21 | 10.63 | -4.64 | 20.5375 | -13.1457 | -20.1 | -2.8 | 31.7 | 14.06 | -9.7091 | -5.0909 |  | -49.4818 | 63.5763 | 32.1262 | 18.4965 | 18.735 | -16.2097 | -25.0457 | -16.065 | 13.304 | -18.9676 | 9.1092 | -10.0835 | -10.9932 | 23.9445 | 5.0888 | 4.6483 | -13.2 | -29.3535 | 56.3712 | 9.4695 | 6.56 | -3.73 | 0 | 5.6646 | 7.6179 | -7.6197 | -7.8953 | 8.9884 | 7.2619 | -19.4456 | 1.4841 | 1.2619 |  | 2.788 | 2.8796 | 0 |  |  | -9.0426 |  | 32.8597 | -0.7106 | 0 | 22.4723 | -22.81 | -2.2078 | 0.1659 | 2.31 | 0.58 | -22.1122 |  | 1.724 | 3.003 |  | 8.25 | -3.1716 | 5.5365 | -2.57 | 27.8356 |  | 31.9793 | -12.4451 | -13.1775 | 2.8319 |  |  | -12.4005 | 83.2462 | 3.4005 | -20.9899 | 2.6449 | 2.2595 | 168.7953 | 2.106 | -3.9139 | -11.909 | 1.604 | 8.403 | 8.5136 | 1.0299 | -21.3 | -20.3383 | 3.35 | -9.7655 | -89.292 | 111.4304 | 150.7758 | -46.3388 | 5.926 | [6 empty] | -13.3746 | -13.3427 | -22.3613 | -22.1315 | 28.11 | 27.94 | -32.8 | -32.7 | 1.5647 | 11.76 | 45.4718 | 18.4954 | 19.4521 | -15.5 | -42.9 | -4.9 | -4.9 |  |  | -233.2468 | -15.3568 | -89.5588 | -87.6568 | -46.0589 | 136.1822 | 38.0431 | 208.063 | 0 | 56.0501 | 15.3583 | 14.0296 | -94.6479 | -80.2559 | -106.0387 | -36.6702 | 35.5669 | 0.3992 | 5.434 | -11.92 | -2.065 | -2.071 | 8.88 | -10.96 | -0.124 | 5.568 | 9.9046 | -3.6606 | 0.6 | -1.848 | -2.429 |  |  | 1.9612 | 1.7916 | 1.8116 |  | 30.1 | 0.9246 | 0.5 |  | 0 | -20.6258 | -25.5659 | 3.6817 | 15.7815 | -20.1137 | 3.3894 | -24.9 | 8.6 | 13.1473 | -45.5083
19/08/2026 | 11:30 |  | 6.1486 | -12.1834 | 9.1175 | 9.7823 |  | 21.1805 |  | 27.7798 | 12.3056 | 12.0828 | -13.32 | -39.6 | 15.4 | 9.108 | -26.4 | 5.1938 | -4.8571 | 9.1148 | 9.1824 | 15.7924 | 1.4621 | -0.6091 | 2.1307 |  |  | 0.048 | 0.054 | 4.564 | -6.66 | 11 |  |  | -11.63 | -11.7 |  | -11.52 | -11.59 | 9.0637 | 3.3155 | 20.7446 | 25.1164 | -18.6412 | -6.6082 | -6.1768 | 24.056 |  |  | -19.9634 | 11.8472 | 17.2806 | 133.0805 | 4.3215 | -3.7 | -3.7 | -15.8778 | -20.2652 | -3.6103 |  | 12.9402 | 9.4337 | 5.0932 | 3.3303 | -13.5502 | 115.8787 | 116.1229 | -69.2335 | 66.3012 |  |  |  | 38.3814 | 12.17 | 12.02 | 1.04 | 18.62 | 0.0042 | 0.0042 | 23.0808 | 21.9028 | 2.0333 | 42.1978 | 41.6747 | 13.1186 |  | 4.608 | 7.194 | -6.8 | -7.4 | -5 | 55.9053 | 57.0135 | 53.7153 | 63.5701 | 65.9941 | -26.5599 | -60.1237 | -18.6342 | 4.1212 | 29.37 | 12.68 | 14.8486 | 13.6749 | -12.9224 |  |  |  | 9.8661 |  | -5.9446 | -52.1 | -51.4 | 2.2528 | 16.6 | 18.6 | 21.6 | 10.92 | -4.65 | 21.173 | -9.6455 | -21.31 | -2.93 | 33.19 | 14.47 | -7.9818 | -4.1818 |  | -49.3909 | 60.986 | 30.0851 | 17.3305 | 18.4561 | -6.0878 | -13.0654 | -16.438 | 17.5846 | -25.3447 | 8.365 | -9.5583 | -10.4797 | 21.1138 | 0.19 | -1.3702 | 7.6 | -27.9748 | 80.4999 | 3.1181 | 0 | -11.82 | 0 | 5.2342 | -2.3113 | -7.7001 | -7.954 | 8.7244 | -0.2752 | -16.3963 | 1.8264 | 1.552 |  | 2.7688 | 2.7113 | 0 |  |  | -8.7077 |  | 32.348 | -0.9279 | 0 | 22.1158 | -22.64 | -2.2957 | 0.2355 | 2.94 | 0.49 | -23.5867 |  | 2.119 | 2.986 |  | 8.6 | -3.8735 | 4.4253 | -2.53 | 28.3818 |  | 32.1484 | -12.5244 | -13.2061 | 2.9004 |  |  | -11.1007 | 81.2542 | 4.3209 | -20.4852 | 4.0361 | 2.8937 | 166.9875 | 2.6177 | -4.1014 | -12.0855 | 1.6483 | 8.4396 | 8.5927 | 1.1583 | -21.4684 | -21.1802 | 4.19 | -11.815 | -93.7141 | 117.9928 | 150.6257 | -46.3697 | 6.0158 | [6 empty] | -12.9269 | -12.9371 | -23.8328 | -23.6327 | 28.1 | 27.84 | -32.7 | -32.8 | 1.5482 | 11.76 | 44.7373 | 17.627 | 17.7826 | -15.1 | -43.3 | -4.6 | -4.6 |  |  | -233.5208 | -11.1105 | -89.7459 | -90.9646 | -45.008 | 135.6357 | 34.7167 | 207.9225 |  | 58.0398 | 15.9356 | 14.9962 | -95.4154 | -77.2516 | -107.0364 | -36.2403 | 34.3352 | 0.7507 | 6.945 | -12.16 | -2.253 | -2.274 | 9.44 | -10.8 | -0.1128 | 5.568 | 9.9351 | -3.9231 | 0.3 | -2.723 | -2.144 |  |  | 1.6766 | 1.6499 | 1.507 |  | 30.3 | 0.4736 | 0.65 |  | 0 | -20.9123 | -26.016 | 3.8693 | 16.2042 | -20.4922 | 3.7474 | -24.4 | 8 | 8.5767 | -35.2454
19/08/2026 | 12:00 |  | 6.3314 | -12.3029 | 8.6353 | 9.5974 |  | 20.7195 |  | 27.8624 | 12.4446 | 12.0567 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 5.1769 | -5.0021 | 9.2166 | 9.5431 | 16.0399 | 2.6512 | -0.5689 | 2.1569 |  |  | 0.03 | 0.042 | 4.569 | -6.66 | 8.8 |  |  | -11.13 | -11.25 |  | -11.17 | -11.06 | 8.7439 | 3.005 | 18.8128 | 23.105 | -16.9191 | -8.284 | -6.9458 | 32.6359 | 0 | 0 | -24.7125 | 18.1836 | 19.5298 | 133.8974 | 6.3176 | -4.9 | -4.8 | -19.5861 | -18.6454 | -3.3525 |  | 12.6953 | 8.9863 | 4.6269 | 3.0724 | -1.0376 | 114.8716 | 115.6651 | -60.7719 | 77.3794 |  |  |  | 37.2836 | 11.93 | 11.74 | 0.81 | 18.61 |  |  | 23.2597 | 22.1631 | 2.3867 | 36.78 | 36.1803 | 12.4377 |  | 4.7913 | 7.26 | -6.8 | -7.3 | -5.17 | 54.2599 | 54.3822 | 51.6027 | 65.8173 | 65.7131 | -26.2738 | -60.726 | -19.2282 | 4.382 | 29.53 | 12.81 | 14.8486 | 13.5773 | -12.9792 |  |  |  | 14.7385 |  | -5.9203 |  | -51.2 | 1.9464 | 17.1 | 18 | 22.02 | 11.31 | -4.37 | 19.747 | -15.0009 | -22.2 | -2.94 | 36.6 | 13.86 | -13.9455 | -7.3909 |  | -50.9818 | 58.0585 | 28.5351 | 15.8132 | 16.7957 | -8.8686 | -18.2575 | -16.042 | 9.5711 | -27.4495 | 8.5581 | -9.8264 | -10.7507 | 24.4187 | 1.3768 | 0.9379 | -2.2 | -27.5839 | 76.0114 | 11.5778 | 0 | -2.43 | 2.2 | 5.4742 | -0.3693 | -5.9272 | -6.1579 | 6.8173 | 0.6042 | -17.5179 | 1.6149 | 1.3608 |  | 2.9 | 3.0993 | 0 |  |  | -6.0284 |  | 34.4017 | 1.1298 | 11.5681 | 23.2828 | -22.47 | -2.6143 | 0.1833 | 3.17 | -0.6 |  |  | 2.171 | 2.31 |  | 7 | -7.1886 | 1.1933 | -2.61 | 27.0421 |  | 32.2947 | -12.1857 | -12.9881 | 2.9874 |  |  | -12.1661 | 79.9281 | 3.9269 | -21.1332 | 3.1179 | 2.7153 | 167.1849 | 1.6401 | -5.1118 | -11.4396 | 1.8904 | 8.4176 | 8.5136 | 1.2068 | -20.9597 | -20.3611 | 3.77 | -8.9315 | -90.823 | 114.9035 | 150.1757 | -46.3032 | 5.1241 | [6 empty] | -12.4215 | -12.4503 | -22.4834 | -22.0245 | 28.88 | 28.64 | -32.3 | -32.4 | 1.4951 | 11.84 | 39.2475 | 17.3909 | 16.7703 | -15.3 | -42.4 | -5.4 | -5.4 |  |  | -233.2972 | -10.4517 | -88.5976 | -84.6119 | -44.6923 | 136.8756 | 40.4148 | 204.2025 |  | 54.2371 | 16.8267 | 17.9895 | -92.6177 | -79.9689 | -105.7628 | -36.6649 | 36.3375 | 0.4236 | 6.885 | -12.72 | -2.253 | -2.261 | 9.84 | -10.24 | -0.4956 | 4.7196 | 9.6422 | -3.5142 | 0.7 | -1.286 | -1.855 |  |  | 1.9647 | 1.9196 | 1.8228 |  | 29.9 | 0.8633 | 0.56 | 0 | 0 | -20.3468 | -25.7238 | 3.8086 | 15.8956 | -20.2807 | 3.8632 | -24.8 | 8.4 | 9.8659 | -34.9022
19/08/2026 | 12:30 |  | 6.0195 | -11.7881 | 9.5189 | 9.5669 |  | 20.8277 |  | 29.1678 | 12.9176 | 12.6524 | -13.32 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 4.9621 | -3.1412 | 6.9779 | 6.7718 | 11.8346 | 3.0791 | -0.7069 | 2.0735 |  |  | -0.061 | -0.013 | 4.857 | -8.88 | 8.8 |  |  | -12.59 | -12.59 |  | -10.71 | -10.83 | 8.1768 | 3.348 | 18.1483 | 22.5627 | -13.8071 | -5.2388 | -4.6987 | 12.6387 | 14.9351 | 0 | -20.5728 | 13.1288 | 31.9062 | 120.8183 | 6.9624 | -5.4 | -5.3 | -17.7279 | -20.291 | -3.7409 |  | 12.1319 | 7.0431 | 3.853 | 2.5844 | -31.1594 | 115.6956 | 116.245 | -41.7545 | 60.6198 |  |  |  | 35.2977 | 12.14 | 11.81 | -0.52 | 17.45 |  |  | 24.316 | 23.6449 | 3.1905 | 33.3257 | 33.2514 | 10.6811 |  | 4.7913 | 7.516 | -6.2 | -6.8 | -4.98 | 51.6783 | 51.4438 | 48.9595 | 65.1674 | 65.7855 | -26.5069 | -59.5537 | -20.4709 | 4.1973 | 28.82 | 12.3 | 14.5361 | 13.382 | -12.7997 |  |  |  | 15.7137 |  | -5.6951 | -48.6 | -48.9 | 1.5497 | 17.1 | 17.24 | 22.02 | 11.24 | -4.09 | 17.0965 | -17.046 | -22.18 | -2.91 | 35.09 | 13.25 | -14.9091 | -7.6455 |  | -50.0545 | 51.8018 | 24.3947 | 12.6579 | 13.0459 | -11.2438 | -19.4218 | -16.348 | -10.2054 | -20.5882 | 8.759 | -9.9636 | -10.6787 | 18.1484 | 4.8225 | 4.0589 | 2.2 | -30.7361 | 61.6184 | 3.6336 | 0 | -14.11 | 0 | 5.4434 | 7.5313 | -5.6103 | -5.9838 | 5.7984 | 0.5788 | -15.8528 | 1.835 | 1.4568 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.3823 |  | 32.4027 | 0.3903 | 11.5855 | 25.4215 | -21.41 | -1.8215 | 0.2026 | 2.7 | -0.51 |  |  | 1.889 | 2.345 |  | 5.59 | -9.4685 | -0.3126 | -2.97 | 26.0957 |  | 30.7333 | -12.0507 | -12.7793 | 2.9137 |  |  |  | 75.0947 | 4.3345 | -21.1328 | 3.6599 | 3.3409 | 160.287 | 0.6008 | -3.2964 | -11.0411 | 2.041 | 8.2492 | 8.4186 | 1.4114 | -20.5416 | -20.3848 | 1.68 | -8.13 | -95.9486 | 110.7793 | 162.378 | -47.2031 | 5.2981 | [6 empty] | -12.653 | -12.5694 | -20.6733 | -21.3832 | 29.54 | 29.3 | -33.6 | -33.7 | 1.8814 | 10.4 | 45.908 | 17.319 | 17.2594 | -15.4 | -43.6 | -4.9 | -4.9 |  |  | -240.471 | -14.9009 | -86.0883 | -86.4475 | -46.2993 | 129.8866 | 41.0554 | 207.6384 |  | 52.7726 | 17.7905 | 15.1365 | -96.3744 | -81.6 | -101.9272 | -37.688 | 35.67 | 0.9851 | 6.493 | -12.56 | -2.278 | -2.285 | 9.84 | -10.4 | -1.2814 | 4.6006 | 9.3492 | -3.5142 | 1 | -1.254 | -2.08 |  |  | 1.6173 | 1.5763 | 1.4619 |  | 31.3 | 0.6613 | 0.55 |  | 2.5245 | -21.4664 | -26.5005 | 4.5561 | 16.9059 | -21.0923 | 3.2291 | -25.9 | 9 | 17.2992 | -42.5439
19/08/2026 | 13:00 |  | 5.6138 | -11.4352 | 10.3444 | 9.1708 |  | 20.5935 |  | 31.8069 | 14.1596 | 13.5298 | -8.88 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 5.0598 | -0.8311 | 6.9661 | 6.8635 | 11.7414 | 2.7181 | -1.0163 | 2.2552 |  |  | -0.149 | -0.129 | 4.959 | -11.1 | 8.8 |  |  | -13.22 | -13.22 |  | -11.28 | -11.63 | 7.1625 | 3.3308 | 16.3139 | 20.6186 | -10.8999 | -8.8521 | -8.5531 | 3.3737 | 3.3813 |  | -17.9144 | 11.0346 | 11.2794 | 128.1418 | 12.1647 | -6.8 | -6.8 | -22.661 | -22.4907 | -3.9551 |  | 12.1278 | 6.2499 | 2.9468 | 1.8837 | -59.7552 | 114.8106 | 114.4749 | -28.3557 | 36.2487 |  |  |  | 32.2739 | 11.23 | 10.58 | -2.46 | 16.17 |  |  | 24.8287 | 23.8579 | 4.4874 | 32.6793 | 32.7163 | 11.9478 |  | 5.184 | 7.689 | -7.9 | -8.4 | -4.96 | 50.5755 | 50.4693 | 47.7433 | 73.177 | 73.3495 | -32.756 | -56.7144 | -29.0456 | 4.2697 | 27.16 | 11.23 | 14.2236 | 12.8937 | -12.2049 |  |  |  | 21.9496 |  | -5.4123 | -48.3 | -48.1 | 1.38 | 17.2 | 16.34 | 22.36 | 11.48 | -3.75 | 15.3605 | -22.3688 | -22.05 | -4.03 | 35.53 | 12.34 | -20 | -10.4273 |  | -47.8091 | 46.0543 | 20.1286 | 8.5709 | 8.9468 | -13.9694 | -17.4605 | -9.929 | -27.2245 | -15.4189 | 8.1736 | -9.5934 | -10.1516 | 16.733 | 1.76 | 1.8205 | 5.6 | -26.7926 | 79.3699 | 2.9549 | -4.21 | -5.02 | 0.6 | 5.1335 | 2.1135 | -5.9061 | -6.2534 | 6.3005 | 2.7408 | -19.5063 | 1.9265 | 1.6493 |  | 2.5225 | 2.8891 | 0 |  |  | -9.3776 |  | 29.9703 | -0.5526 | 9.8884 | 25.0114 | -21.01 | -1.9222 | 0.2346 | 3 | -0.01 |  |  | 1.581 | 2.522 | 0 | 5.66 | -9.2022 | -1.4378 | -3.06 | 25.8455 |  | 30.7735 | -11.3176 | -12.0792 | 2.8722 |  |  | -11.8273 | 73.7371 | 5.0276 | -21.8957 | 4.4614 | 2.5136 | 153.2063 | 0.3815 | -4.6891 | -10.0651 | 1.7025 | 7.6705 | 7.8323 | 1.2605 | -20.5933 | -20.2507 | 0.42 | -7.1441 | -92.5384 | 106.6544 | 162.1085 | -47.134 | 5.1644 | [6 empty] | -12.9388 | -12.9598 | -19.495 | -19.7441 | 30.47 | 30.17 | -34 | -34 | 1.724 | 9.28 | 50.588 | 17.145 | 17.0862 | -15.4 | -44.1 | -5.3 | -5.3 |  | -18.2757 | -244.1634 | -18.8062 | -86.4929 | -83.0348 | -47.0655 | 128.7297 | 44.8032 | 212.7971 |  | 49.4928 | 14.193 | 13.3693 | -95.5697 | -84.6827 | -103.6066 | -38.5524 | 36.3336 | 1.3611 | 7.379 | -13.2 | -2.132 | -2.146 | 10.24 | -10.32 | -1.3194 | 4.5121 | 9.0562 | -3.1052 | 0.9 | -2.673 | -2.145 | 2.866 | 3.319 | 1.7868 | 1.6728 | 1.6888 |  | 31.4 | 0.7375 | 0.6 |  | 2.8279 | -22.4649 | -25.9316 | 4.1901 | 18.0959 | -20.0055 | 1.4592 | -25.5 | 8.7 | 21.0481 | -56.1545
19/08/2026 | 13:30 |  | 5.6653 | -11.2605 | 9.6962 | 8.957 |  | 19.8099 |  | 30.806 | 13.6666 | 13.3038 | -6.66 | -37.4 | 13.2 | 7.452 |  | 4.9983 | -0.9706 | 5.9121 | 5.7785 | 10.1783 | 2.3903 | -1.2249 | 1.1957 |  |  | -0.031 | -0.021 | 5.046 | -13.32 |  |  |  | -12.27 | -12.22 |  | -11.68 | -11.74 | 6.6324 | 3.2962 | 15.507 | 19.7812 | -12.7802 | -8.4274 | -8.077 | 4.5906 | 4.8187 |  | -19.7773 | 11.2897 | 11.7486 | 132.7141 | 9.8134 | -5.9 | -5.9 | -21.9855 | -21.852 | -4.062 |  | 12.3815 | 6.4269 | 2.0643 | 1.3138 | -53.7126 | 109.1952 | 109.1952 | -22.8976 | 29.2504 |  |  |  | 29.8588 | 10.68 | 9.89 | -2.83 | 15.76 |  |  | 15.6225 | 14.8454 | 4.5828 | 39.481 | 39.4563 | 12.8025 | 0 | 5.184 | 7.594 | -8.7 | -9.1 | -4.9 | 51.7376 | 51.9599 | 48.8432 | 70.8669 | 71.2084 | -32.0826 | -54.4733 | -28.8125 | 4.2986 | 25.64 | 10.43 | 13.2861 | 11.9171 | -11.5747 |  |  |  | 20.9871 |  | -5.1136 | -46.1 | -45.5 | 1.0077 | 16.3 | 16.54 | 21.54 | 10.95 | -3.98 | 15.5775 | -20.0411 | -23.41 | -4.53 | 35.89 | 11.92 | -18.8545 | -9.7 | 0 | -46.3909 | 50.1558 | 22.4971 | 10.3657 | 11.1071 | -20.6384 | -23.5504 | -9.917 | -32.0834 | -20.03 | 8.429 | -9.3887 | -10.2158 | 20.8859 | 4.0113 | 2.7015 | -7.1 | -26.9488 | 63.9509 | 5.6148 | 0 | -4.58 | 0 | 5.5166 | 6.1052 | -7.0938 | -7.3822 | 8.2951 | 4.409 | -19.5106 | 1.6656 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -7.5355 |  | 29.3219 | 0.101 | 9.3545 | 22.3014 | -21.36 | -2.0137 | 0.1495 | 2.82 | 1.7 |  | 0 | 1.505 | 2.776 |  | 2.42 | -6.904 | 1.0548 | -3.5 | 27.3462 |  | 30.2085 | -12.0008 | -12.8493 | 2.8021 |  |  | -11.8656 | 75.3254 | 4.2158 | -21.2859 | 2.4851 | 2.3557 | 160.522 | 1.5641 | -2.7166 | -11.7584 | 1.6465 | 7.2961 | 7.4921 | 1.0799 | -22.0508 | -21.0881 | -2.93 | -3.6801 | -84.449 | 104.7731 | 154.1955 | -45.9828 | 6.332 | [6 empty] | -13.3334 | -13.35 | -19.856 | -19.5139 | 30.69 | 30.37 | -33.3 | -33.1 | 1.583 | 9.68 | 51.0268 | 14.3685 | 14.3092 | -15.2 | -44.1 | -4.6 | -4.6 |  | -18.0575 | -238.4759 | -12.2713 | -90.6748 | -87.3354 | -46.2747 | 132.2081 | 42.652 | 210.7777 |  | 53.9108 | 14.8976 | 12.1752 | -99.5392 | -83.4678 | -104.8928 | -38.0139 | 35.8428 | 0.5408 | 6.943 | -12.48 | -2.203 | -2.211 | 9.44 | -10.32 | -0.0116 | 5.1865 | 8.8792 | -3.3982 | 1.3 | -1.665 | -2.049 |  |  | 1.5784 | 1.4822 | 1.4094 |  | 30.8 | 1.1649 | 0.73 |  | 3.7692 | -22.3978 | -25.8249 | 5.5569 | 17.5932 | -19.5264 | 1.2852 | -25.6 | 8.8 | 22.4161 | -50.1497
19/08/2026 | 14:00 |  | 5.1712 | -10.5339 | 9.3613 | 9.2045 |  | 19.5362 |  | 30.0097 | 12.9376 | 12.4789 | -8.88 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 4.995 | -1.8751 | 6.7529 | 6.7057 | 11.5658 | 2.5014 | -0.7043 | 2.12 |  |  | -0.009 | 0.025 | 5.652 | -13.32 | 8.8 |  |  | -11.49 | -11.48 |  | -11.94 | -12.09 | 6.4581 | 3.5038 | 17.0189 | 21.2707 | -17.2568 | -8.1487 | -7.9117 | 16.8012 | 19.1375 |  | -24.127 | 15.6634 | 19.001 | 135.7957 | 7.0045 | -4.7 | -4.7 | -19.8088 | -20.6833 | -3.7909 |  | 11.7749 | 5.9314 | 2.0075 | 1.4224 | -35.3099 | 106.0823 | 106.3265 | -38.547 | 39.5488 |  |  |  | 31.8847 | 11.37 | 10.5 | -2.07 | 16.56 | 0.0042 | 0.0042 | 13.7248 | 12.8708 | 2.6589 | 45.0129 | 44.849 | 12.3804 |  | 4.9876 | 7.567 | -7.9 | -8.4 | -4.9 | 55.6132 | 55.2084 | 53.3866 | 64.5387 | 65.9984 | -30.4442 | -50.6134 | -26.8032 | 4.7661 | 27.48 | 11.37 | 13.1299 | 12.0148 | -11.5105 |  |  |  | 15.1908 |  | -5.0399 | -47.7 | -45.4 | 1.1407 | 16.3 | 17.3 | 21.22 | 10.81 | -4.48 | 17.7785 | -15.6159 | -21.85 | -4.61 | 35.26 | 12.21 | -13.9091 | -7.0273 |  | -40.8091 | 56.1814 | 27.9418 | 15.6131 | 16.282 | -16.1103 | -18.819 | -10.584 | -15.1125 | -23.4494 | 10.8551 | -7.742 | -8.4702 | 19.1099 | 2.0814 | 0.7162 | -5.3 | -22.7736 | 59.0586 | 2.4029 | -3.6 | 0 | 0 | 5.1224 | 2.3443 | -6.6069 | -6.8452 | 8.557 | -0.0546 | -16.4686 | 1.0529 | 0.7103 |  | 0 | 0 |  |  |  | -17.0805 |  | 23.4547 | -4.4531 | 0 | 23.61 | -22.73 | -1.6091 | 0.1687 | 2.86 | 1.13 | -23.3377 |  | 1.594 | 2.876 |  | 3.13 | -0.1711 | 6.229 | -3.07 | 28.0732 |  | 32.0079 | -11.8685 | -12.5985 | 2.7791 |  |  | -12.463 | 77.9389 | 4.9543 | -22.5648 | 4.0795 | 3.2571 | 161.6328 | 1.8393 | -5.0545 | -11.2416 | 1.7341 | 7.091 | 7.2232 | 0.9915 | 0 | 29.8047 | 7.54 | -14.003 | -72.3802 | 91.1008 | 140.5289 | 0 | -39.5192 |  | 0 |  |  |  | 40.9988 | -11.7892 | -11.7446 | -20.9531 | -20.5261 | 28.29 | 28.09 | -33.3 | -33.3 | 1.3724 | 9.68 | 36.441 | 17.9191 | 17.7047 | -15.5 | -42.2 | -5.9 | -6 | -18.1996 | -18.0236 | -223.6875 | -12.077 | -94.3695 | -91.316 | -46.0352 | 137.1197 | 33.5104 | 206.0643 |  | 56.9713 | 18.052 | 13.9747 | -90.6598 | -76.8387 | -104.8566 | -33.5561 | 31.1158 | -0.3259 | 6.939 | -11.92 | -2.22 | -2.24 | 8.64 | -9.84 | -0.7821 | 4.1611 | 8.3238 | -1.6098 | 1.3 | -1.259 | -1.568 | 2.8776 | 3.2155 | 1.715 | 1.6767 | 1.6117 |  | 28.8 | 1.7182 | 0.84 |  | 0 | -21.3558 | -25.5182 | 4.1497 | 17.0972 | -19.7739 | 2.5316 | -23.5 | 6.1 | 20.467 | -52.8897
19/08/2026 | 14:30 |  | 5.2962 | -10.9178 | 9.4939 | 9.1825 |  | 20.4802 |  | 28.391 | 12.6076 | 12.1354 | -11.1 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 5.052 | -3.2869 | 7.5396 | 7.6562 | 12.8951 | 3.2151 | -0.5404 | 2.216 |  |  | -0.014 | 0.011 | 5.585 | -8.88 | 8.8 |  |  | -12.13 | -12.17 |  | -11.42 | -11.59 | 8.2877 | 2.7605 | 19.8136 | 23.8473 | -19.1984 | -6.7748 | -5.6438 | 11.56 | 12.0979 |  | -23.8426 | 10.379 | 11.9628 | 141.1452 | 4.6775 | -3.7 | -3.7 | -19.5498 | -19.2917 | -3.5083 |  | 12.8565 | 7.3751 | 3.9643 | 2.7194 | -23.5603 | 107.9745 | 106.2349 | -47.7507 | 69.8935 |  |  |  | 38.9103 | 12.73 | 12.24 | 0.8 | 18.85 | 0.0042 | 0.0042 | 18.8846 | 17.9823 | 1.7798 | 39.0951 | 39.5147 | 12.9371 |  | 4.4116 | 7.091 | -4.9 | -5.7 | -5.19 | 56.11 | 56.2427 | 54.2277 | 61.2192 | 61.8193 | -26.8031 | -55.0743 | -20.7377 | 4.9396 | 30.3 | 13.05 | 15.1611 | 13.7726 | -13.1157 |  |  |  | 10.2391 |  | -5.8979 | -50 | -49.8 | 2.1185 | 16.9 | 18.68 | 21.86 | 11.19 | -4.69 | 19.096 | -10.5581 | -23.88 | -4.72 | 37.85 | 14.2 | -10.2727 | -5.3364 |  | -44.2364 | 62.6142 | 31.8824 | 19.9893 | 20.6825 | -10.137 | -14.9182 | -11.341 | -6.6638 | -30.9216 | 7.8738 | -8.9008 | -9.6096 | 16.4346 | -1.63 | -2.166 | 9.1 | -25.2456 | 75.0285 | 3.6249 | 0 | -8.99 | -6.6 | 5.1258 | -3.3039 | -6.6731 | -7.0285 | 8.2324 | -0.0833 | -16.4506 | 1.2462 | 1.0345 |  | 0 | 2.5848 |  |  |  | -15.7409 |  | 27.3173 | -4.0264 | 0 | 26.6764 | -21.35 | 0.894 | 0.1916 | 0.45 | 1.45 | -27.0557 |  | 1.676 | 2.876 |  | 2.32 | 0.7934 | 9.5972 | -2.68 | 28.0793 |  | 32.328 | -12.0122 | -12.811 | 2.8213 |  |  | -12.3029 | 80.2564 | 4.6439 | -22.1425 | 3.0753 | 3.1273 | 163.2033 | 2.6411 | -5.1057 | -11.7224 | 2.3419 | 7.5753 | 7.8165 | 1.7579 |  | 30.2833 | 9.64 | -15.7313 | -79.1562 | 95.7595 | 138.5784 |  | -40.2545 | [5 empty] | 16.9688 | -11.448 | -11.4073 | -20.873 | -20.6183 | 27.34 | 27.17 | -31.9 | -31.5 | 1.5647 | 8.8 | 29.4852 | 19.7122 | 20.2591 | -15.9 | -42 | -6.4 | -6.4 | -17.7328 | -17.8023 | -221.6158 | -5.1137 | -94.9784 | -93.7615 | -44.774 | 141.5502 | 31.276 | 206.4292 |  | 63.695 | 19.2256 | 18.5558 | -90.1444 | -73.9295 | -105.6167 | -30.9487 | 30.0511 | -0.7947 |  | -10.96 | -2.227 | -2.24 | 8.56 | -9.36 | -0.6304 | 3.9567 | 8.9097 | -2.9862 | 1.4 | -0.658 | -1.151 |  |  | 3.6881 | 1.7153 | 1.7597 |  | 28.7 | 1.3336 | 0.87 |  | 2.9405 | -21.3484 | -25.6656 | 3.7787 | 16.5935 | -20.6205 | 3.0138 | -23.2 | 6.1 | 11.5794 | -39.8212
19/08/2026 | 15:00 |  | 5.6268 | -11.1412 | 9.074 | 9.1459 |  | 20.8687 |  | 30.8117 | 13.6956 | 13.3259 | -8.88 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 5.1304 | -2.0774 | 7.6646 | 7.5728 | 13.1512 | 2.132 | -0.5208 | 2.1215 |  |  | 0.208 | 0.232 | 5.528 | -11.1 | 8.8 |  |  | -9.63 | -9.47 |  | -11.17 | -11.22 | 8.5725 | 3.1582 | 19.6215 | 23.8449 | -16.0596 | -7.1503 | -6.8476 | 5.4307 | 5.7071 |  | -19.7093 | 10.6865 | 11.0375 | 136.776 | 8.2688 | -5.8 | -5.8 | -22.9563 | -22.7925 | -3.7377 |  | 14.7159 | 8.3052 | 5.0548 | 3.3695 | -53.1327 | 111.9113 | 111.8198 | -27.2715 | 47.2644 |  |  |  | 38.0421 | 12.76 | 12.1 | 0.55 | 19.19 |  |  | 20.1561 | 19.6862 | 1.2691 | 35.9656 | 35.509 | 14.1907 |  | 4.7913 | 7.307 | -6.3 | -7 | -5.08 | 54.0878 | 54.2309 | 51.1762 | 64.9872 | 64.8165 | -29.8174 | -54.4809 | -24.7708 | 4.5911 | 31 | 13.37 | 15.3174 | 14.0656 | -13.3501 |  |  |  | 13.8274 |  | -6.0196 |  |  | 1.7084 | 17.1 | 18.4 | 22.3 | 11.45 | -4.63 | 18.4605 | -14.3508 | -23.69 | -4.67 | 38.65 | 14.8 | -12.5636 | -6.4909 |  | -47.8636 | 60.9917 | 30.8836 | 18.3132 | 19.2327 | -12.1622 | -17.3963 | -12.308 | -22.0759 | -27.209 | 8.4246 | -9.4923 | -10.2558 | 18.3837 | 1.3804 | 0.5309 | -0.5 | -24.3556 | 58.2113 | 2.0451 | 0 | -9.99 | 0 | 5.2529 | 0.5534 | -7.7312 | -7.8795 | 9.2979 | -1.185 | -15.6684 | 1.2611 | 1.032 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.9178 |  | 30.656 | -6.6963 |  | 24.3033 | -20.42 | -1.3088 | 0.1916 | 2.42 | 0.62 | -23.9733 |  | 1.686 | 2.569 |  | 3.7 | -12.5144 | -3.3824 | -2.8 | 29.9632 |  | 31.5872 | -11.6501 | -12.2472 | 2.79 |  |  |  | 81.8545 | 5.0457 | -21.4621 | 5.0132 | 3.9822 | 178.8547 | 1.9968 | -5.6459 | -11.0208 | 2.6838 | 8.1027 | 8.2842 | 1.9346 |  | 32.1593 | 10.48 | -15.9088 | -79.0207 | 95.5652 | 147.1073 |  | -40.9475 | [6 empty] | -10.988 | -10.9155 | -20.5338 | -20.8702 | 26.42 | 26.24 | -31.4 | -31.9 | 1.4951 | 7.76 | 30.1019 | 20.6742 | 20.5985 | -15.6 | -41.3 | -6.2 | -6.2 | -17.8227 | -17.7782 | -230.3759 | -9.9846 | -91.552 | -91.4029 | -47.5226 | 139.2318 | 32.6291 | 206.3178 |  | 60.9191 | 16.1282 | 16.741 | -90.5583 | -76.1337 | -105.7385 | -33.2121 | 32.6975 | 0.072 |  | -10.88 | -2.228 | -2.223 | 7.6 | -9.52 | 0.0231 | 3.6057 | 8.7327 | -2.1073 | 1.7 | -0.738 | -1.476 |  |  | 2.2545 | 2.1126 | 2.0199 |  | 26.2 | 1.9833 | 0.76 |  | 2.4251 | -20.8481 | -26.0231 | 4.1398 | 16.2634 | -20.8244 | 3.8561 | -22.2 | 4.6 | 19.8415 | -44.3422
19/08/2026 | 15:30 |  | 5.7392 | -11.4035 | 9.3805 | 9.2523 |  | 20.3322 |  | 29.1662 | 13.2986 | 12.6262 | -8.88 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -24.2 | 5.114 | -3.0034 | 7.8206 | 7.7139 | 13.0838 | 1.9121 | -0.6752 | 2.1819 |  |  | 0.348 | 0.33 | 5.961 | -11.1 | 6.6 |  |  | -9.44 | -9.23 |  | -10.14 | -10.14 | 8.7293 | 3.4728 | 18.7523 | 22.9528 | -17.9051 | -7.1906 | -7.1399 | 11.9073 | 11.2946 |  | -23.0433 | 20.3992 | 20.9991 | 137.6963 | 7.5325 | -5.3 | -5.5 | -19.388 | -17.2605 | -3.5278 |  | 12.3122 | 7.8679 | 4.7951 | 3.2344 | -25.7881 | 109.5004 | 109.5309 | -32.9209 | 51.6971 |  |  |  | 39.0999 | 12.92 | 12.15 | 0.69 | 19.35 |  |  | 19.477 | 19.1238 | 1.3891 | 35.1147 | 34.9833 | 10.338 |  | 4.7913 | 7.349 | -5.3 | -6.1 | -4.82 | 53.2226 | 54.1543 | 50.8401 | 60.2316 | 61.598 | -28.0603 | -54.7587 | -21.7463 | 4.55 | 30.77 | 13.25 | 15.6299 | 14.2609 | -13.7735 |  |  |  | 13.5926 |  | -6.2316 | -49.6 | -49.9 | 1.7889 | 16.5 | 17.82 | 21.54 | 10.94 | -4.63 | 18.259 | -13.1007 | -24.14 | -4.64 | 38.79 | 14.21 | -12.3273 | -6.0636 |  | -47.7273 | 62.067 | 30.1337 | 17.8936 | 18.4783 | -14.8703 | -16.5781 | -9.182 | -15.7136 | -30.2626 | 8.6475 | -9.6107 | -10.4333 | 17.8642 | 0.656 | 0.2608 | 2.8 | -24.4623 | 58.9718 | 0.9899 | 0 | -9.21 | 0 | 5.0562 | 0.1924 | -7.6554 | -7.8647 | 8.4041 | -0.4392 | -15.5053 | 1.7674 | 1.5125 |  | 0 | 0 |  |  |  | -19.09 |  | 30.8143 | -7.5914 |  | 24.2106 | -19.7 | -1.2044 | 0.2355 | 1.76 | 0.63 | -23.5722 |  | 1.9 | 2.751 |  | 3.16 | -9.4613 | -2.1026 | -2.46 | 28.3243 |  | 31.3815 | -11.8297 | -12.4547 | 2.8484 |  |  | -11.8809 | 83.0449 | 4.7379 | -21.4071 | 4.8899 | 2.9522 | 179.1786 | 1.0085 | -5.2492 | -10.724 | 2.9678 | 8.0953 | 8.3474 | 2.4154 |  | 29.1561 | 8.8 | -16.2237 | -75.8821 | 95.7572 | 140.6894 |  | -37.4326 | [6 empty] | -11.2227 | -11.2179 | -19.5166 | -20.2123 | 27 | 26.77 | -32.9 | -32.7 | 1.6178 | 6.16 | 23.7733 | 21.4618 | 21.3831 | -15.5 | -41.4 | -6.3 | -6.3 |  |  | -224.5674 | -7.5933 | -92.9009 | -91.3734 | -46.0382 | 137.9127 | 31.7074 | 202.9894 |  | 61.2282 | 13.181 | 11.9307 | -91.1937 | -76.8099 | -106.1719 | -32.9079 | 30.1755 | -0.2332 |  | -11.44 | -2.234 | -2.239 | 7.68 | -9.12 | -0.3095 | 3.6942 | 7.3259 | -1.3474 | 2.2 | -3.067 | -2.474 | 2.927 | 3.4994 | 2.4373 | 2.2724 | 2.2388 |  | 27.3 | 1.049 | 0.64 |  | 0 | -20.4118 | -25.1811 | 4.1609 | 15.0202 | -18.9398 | 3.5945 | -22.3 | 4.1 | 16.4691 | -42.6456
19/08/2026 | 16:00 |  | 5.5696 | -11.0753 | 9.7709 | 8.8695 |  | 20.2611 |  | 30.5744 | 13.6316 | 13.1669 | -11.1 | -37.4 | 13.2 | 6.624 |  | 5.1222 | -1.9218 | 8.0177 | 7.969 | 13.33 | 2.0229 | -0.5514 | 2.1479 |  |  | -0.09 | -0.067 | 5.157 | -11.1 | 8.8 |  |  | -13.49 | -13.46 |  | -10.78 | -10.95 | 8.5433 | 3.1019 | 19.1661 | 23.416 | -16.4214 | -6.5123 | -6.1085 | 5.075 | 5.2196 |  | -19.8509 | 9.4528 | 9.7553 | 135.3787 | 8.8001 | -5.9 | -5.8 | -22.5744 | -22.0707 | -3.8805 |  | 13.3222 | 8.2699 | 3.9541 | 2.6964 | -36.9274 | 110.3549 | 110.0192 | -18.7411 | 53.5984 |  |  |  | 40.1976 | 13.2 | 12.39 | 0.54 | 19.71 | -20.8931 | -20.8931 | 39.7673 | 38.0884 | -0.8048 | 24.7628 | 24.5281 | 13.3691 |  | 4.9876 | 8.347 | -6.5 | -7.1 | -4.83 | 49.4611 | 50.1492 | 47.3444 | 64.7059 | 65.4939 | -29.5607 | -58.0593 | -23.1695 | 4.7607 | 31.52 | 13.73 | 15.6299 | 14.2609 | -13.5924 |  |  |  | 19.8088 |  | -6.2323 | -49.8 | -50 | 2.37 | 16.4 | 17.5 | 21.46 | 10.79 | -4.51 | 18.786 | -19.4586 | -24.61 | -4.69 | 39.27 | 13.74 | -19.1818 | -9.7273 |  | -43.6818 | 56.0574 | 25.443 | 13.043 | 13.294 | -8.989 | -12.6337 | -9.475 | -35.8301 | -27.8579 | 8.5219 | -9.578 | -9.9055 | 0 | -2.6459 | -2.5777 | 14.5 | -23.9395 | 73.0718 | -1.0204 | -10.89 | -7.75 | 1.1 | 4.9956 | -5.3272 | -7.275 | -7.4988 | 9.577 | -5.1765 | -5.3901 | 1.2364 | 0.9005 |  | 0 | 0 |  | 8.3728 | 8.7077 | -19.4249 |  | 26.1613 | -7.9894 |  | 23.0045 | -23.6 | -2.6217 | 0.2007 | 3.06 | 0.7 | -22.379 |  | 1.859 | 2.843 |  | 4.49 | 3.4351 | 9.9083 | -2.77 | 30.1838 |  | 31.1047 | -11.846 | -12.6418 | 2.7737 |  |  | -12.6025 | 83.5732 | 4.2724 | -21.3142 | 3.9998 | 3.27 | 162.5462 | 2.0221 | -4.3019 | -12.0316 | 3.2525 | 8.2858 | 8.4898 | 2.6088 |  | 31.5232 | 5.87 | -12.5278 | -68.4444 | 87.6777 | 145.3764 |  | -38.5157 | [6 empty] | -11.186 | -11.1163 | -17.845 | -17.727 | 25.87 | 25.82 | -31.8 | -31.3 | 1.4603 | 2.4 | 23.1203 | 21.0079 | 20.9263 | -16.1 | -40 | -6.2 | -6.2 | -18.0414 | -18.0069 | -228.3258 | -11.918 | -90.9666 | -90.7327 | -46.8993 | 139.7382 | 32.6037 | 204.55 |  | 62.1232 | 15.2532 | 15.7131 | -90.9298 | -74.3659 | -107.4314 | -31.7209 | 32.5227 | 0.0256 |  | -10.88 | -2.206 | -2.205 | 6.56 | -7.6 | -0.6552 | 2.1683 | 8.3818 | -0.7889 | 1.8 | -2.857 | -0.878 |  | 3.2155 | 2.6347 | 2.4313 | 2.4355 |  | 25.1 | 1.3523 | 0.67 |  | 0 | -20.3205 | -25.4274 | 3.2407 | 16.0843 | -20.3439 | 3.9012 | -20.1 | 1.9 | 25.8956 | -57.879
19/08/2026 | 16:30 |  | 5.3131 | -10.7821 | 9.4789 | 8.5334 |  | 19.9548 |  | 30.6381 | 13.7366 | 13.273 | -11.1 | -35.2 | 11 | 5.796 |  | 5.2204 | -1.8118 | 7.8497 | 7.7876 | 13.3483 | 2.1394 | -0.7197 | 2.1457 |  |  | -0.101 | -0.077 | 5.198 | -11.1 | 6.6 |  |  | -13.61 | -13.6 |  | -10.94 | -10.95 | 8.0774 | 3.3335 | 19.3904 | 23.8035 | -16.3224 | -6.378 | -5.9924 | 4.3187 | 4.3174 |  | -18.6963 | 8.2869 | 8.5117 | 134.9509 | 8.9945 | -6 | -5.9 | -22.288 | -22.0246 | -3.9039 |  | 13.2477 | 7.8228 | 3.441 | 2.36 | -42.1766 | 110.2939 | 110.477 | -17.5919 | 45.386 |  |  |  | 37.9622 | 12.54 | 11.55 | -0.75 | 17.85 | -19.2856 | -19.1517 | 37.3325 | 36.349 | -1.4741 | 29.4035 | 29.2125 | 13.1235 |  | 5.184 | 7.356 | -7.5 | -7.9 | -4.78 | 49.3677 | 49.751 | 47.2724 | 66.0266 | 66.3144 | -29.4681 | -56.0367 | -24.6394 | 4.9545 | 30.56 | 13.28 | 14.6924 | 13.4796 | -13.224 |  |  |  | 23.8014 |  | -5.9224 | -49.9 | -49.4 | 1.286 | 15.6 | 16.36 | 20.7 | 10.24 | -4 | 16.7555 | -23.9614 | -24.33 | -4.78 | 38.47 | 14.11 | -22.0727 | -11.4455 |  | -42.8182 | 55.9236 | 25.9056 | 13.1976 | 13.596 | -16.1054 | -18.4204 | -10.063 | -37.6287 | -31.1783 | 8.053 | -9.0289 | -9.7768 | 17.0149 | 2.8926 | 2.7272 | -5.5 | -23.3393 | 47.9419 | 1.7794 | 0 | -5.11 | 0 | 5.0662 | 4.6719 | -6.1819 | -6.5207 | 8.2402 | -0.6357 | -16.6895 | 0.9514 | 0.6738 |  | 2.9244 | 2.9138 | 0 | 5.5261 | 6.3633 | -26.2906 |  | 24.8957 | -10.9451 |  | 28.3073 | -22.43 | -0.6038 | 0.165 | 1.5 | -0.7 | -28.2378 |  | 1.856 | 1.533 |  | 2.44 | 5.0985 | 13.8953 | -2.79 | 28.4629 |  | 31.3013 | -10.8616 | -11.6201 | 2.8376 |  |  | -12.934 | 81.4606 | 3.8029 | -22.9316 | 4.4498 | 2.4484 | 158.9017 | 1.4779 | -6.6179 | -10.6064 | 3.0881 | 8.0441 | 8.3237 | 2.4123 | -26.1445 | -24.8217 | 5.87 | -11.3896 | -44.1964 | 80.3373 | 128.242 | -32.6436 | 16.9477 |  | -6.0803 |  |  |  | 23.504 | -12.7029 | -12.6006 | -14.5328 | -14.8268 | 21.31 | 21.17 | -31.9 | -31.5 | 1.5647 | -2.24 | 25.0701 | 16.7143 | 16.8365 | -16.4 | -42.1 | -4.9 | -5 | -17.8585 | -17.8509 | -213.4471 | -21.0253 | -90.6475 | -94.2957 | -44.3642 | 159.2069 | 10.0935 | 208.6841 |  | 88.4132 | 18.407 | 18.4256 | -98.6141 | -55.049 | -116.4116 | -22.493 | 24.1468 | 0.1892 |  | -11.12 | -2.169 | -2.179 | 7.44 | -8.16 | -0.7694 | 2.0829 | 11.9249 | -4.4816 | 1.4 | 0.368 | -0.863 | 2.9135 | 3.1676 | 2.2634 | 2.1425 | 2.0775 |  | 28.3 | 0.0301 | 0.63 | 0 | -3.2921 | -18.3077 | -22.0769 | -1.9314 | 13.8728 | -15.8201 | 1.762 | -23.4 | 6 | 31.7404 | -68.7382
19/08/2026 | 17:00 |  | 5.1556 | -10.5721 | 10.1158 | 8.725 |  | 18.8765 |  | 30.374 | 13.5996 | 13.1666 | -8.88 | -35.2 | 11 | 4.968 | -24.2 | 5.0922 | -2.1031 | 7.1093 | 6.9726 | 12.0398 | 2.0699 | -1.5935 | 2.0136 |  |  | -0.128 | -0.102 | 6.109 | -11.1 | 6.6 |  |  | -13.4 | -13.35 |  | -10.67 | -10.78 | 7.1453 | 3.1849 | 17.3997 | 21.9067 | -16.865 | -6.6122 | -6.252 | 12.7763 | 16.886 |  | -23.0308 | 16.4939 | 17.1605 | 131.239 | 8.5014 | -5.9 | -5.8 | -19.9571 | -20.3351 | -3.8549 |  | 11.6554 | 7.0626 | 2.086 | 1.5064 | -36.6527 | 104.831 | 104.4038 | -5.9365 | 45.5987 |  |  |  | 34.5492 | 11.86 | 11.03 | -1.96 | 16.33 | -17.6781 | -18.08 | 36.8577 | 35.9491 | -0.3351 | 31.5127 | 31.0409 | 11.511 |  | 4.9876 | 7.372 | -8.3 | -8.8 | -4.62 | 49.7848 | 49.3124 | 46.77 | 65.4336 | 65.3435 | -28.3784 | -54.7433 | -24.0889 | 4.7914 | 29.46 | 12.83 | 14.6924 | 13.382 | -13.1258 |  |  |  | 24.4471 |  | -5.9688 | -46.7 | -47.2 | 1.076 | 14.5 | 14.78 | 19.38 | 9.36 | -3.6 | 16.0115 | -24.2214 | -23.48 | -4.7 | 37.66 | 12.93 | -20.6182 | -10.2273 | -38.1454 | -37.5182 | 51.9523 | 20.7229 | 7.005 | 7.3391 | -17.7398 | -23.8925 | -13.847 | -45.6166 | -20.1197 | 7.451 | -8.5102 | -9.4053 | 19.9574 | 2.9329 | 2.7334 | -10.9 | -23.2346 | 38.3867 | 6.2934 | 0 | 0 | 0 | 4.9972 | 5.2963 | -6.5465 | -6.7869 | 8.1283 | 6.132 | -20.7821 | 0.996 | 0.7931 |  | 3.7945 | 3.888 | 2.6801 | 4.5213 | 4.6888 | -27.2954 | 21.5492 | 21.2724 | -12.6977 |  | 29.4694 | -22.58 | -0.6056 | 0.1641 | 1.65 | -0.65 | -29.0292 |  | 1.833 | 1.484 |  | 1.51 | 5.3557 | 16.9231 |  | 27.3477 |  | 33.4611 | -12.4721 | -13.3606 | 2.7734 |  |  | -13.1936 | 82.5596 | 3.9216 | -23.4728 | 3.6887 | 2.8734 | 159.3652 | 1.5504 | -4.9967 | -12.4054 | 3.5003 | 8.0587 | 8.1892 | 2.7926 | -23.3078 | -21.6993 | 6.71 | -13.077 | -48.2135 | 87.1882 | 132.4549 | -28.6028 | 20.4541 |  | -8.0931 |  |  |  | 50.9759 | -9.4226 | -9.3472 | -11.6955 | -11.3929 | 16.37 | 16.39 | -28.4 | -29.1 | 1.3193 | -6.4 | 20.3985 | 23.23 | 23.0919 | -17.4 | -36.5 | -7.2 | -7.3 | -17.6575 | -17.6418 | -209.912 | -22.2873 | -82.4033 | -87.6992 | -39.0774 | 181.0623 | -13.5582 | 203.5189 |  | 116.776 | 23.7479 | 21.6409 | -90.5701 | -36.4168 | -112.9157 | -3.5022 | 6.604 | 0.4236 |  | -9.28 | -2.172 | -2.176 | 4.72 | -3.84 | -1.6981 | -1.6403 | 10.2556 | -0.0565 | 3.7 | -1.349 | 0.048 |  |  | 2.1727 | 2.0095 | 1.9662 |  | 20.3 | 1.4547 | 0.68 |  | -4.0735 | -17.828 | -20.8415 | -2.5286 | 12.9438 | -14.1362 | 0 | -15.5 | -2 | 27.7978 | -73.1752
19/08/2026 | 17:30 |  | 4.8533 | -10.2113 | 11.3514 | 8.732 |  | 17.3328 |  | 31.2552 | 13.9956 | 13.3709 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 5.0496 | -0.8752 | 5.9205 | 5.7374 | 10.1853 | 2.006 | -1.5649 | 1.3554 |  |  | 0.105 | 0.107 | 4.963 | -15.54 | 2.2 |  |  | -12.61 | -12.71 |  | -9.31 | -9.47 | 6.7328 | 3.5089 | 14.9474 | 19.1376 | -13.6918 | -5.9192 | -5.7514 | 15.6326 | 12.4824 |  | -25.1252 | 19.7497 | 18.8831 | 132.1681 | 6.0429 | -4.8 | -4.9 | -27.1898 | -26.3974 | -3.5735 |  | 9.7835 | 5.5408 | 2.3642 | 1.6277 | -59.8163 | 107.4556 | 106.6316 | 9.0015 | 30.7408 |  |  |  | 31.4256 | 11.47 | 10.64 | -3.13 | 14.71 | -20.6252 | -20.2233 | 38.9078 | 38.2105 | 0.3381 | 34.0714 | 33.8679 | 9.3633 |  | 5.184 | 7.349 | -10.8 | -10.8 | -4.16 | 47.6393 | 47.8427 | 45.1414 | 64.21 | 64.6055 | -23.9548 | -56.6738 | -20.7522 | 4.0313 | 28.07 | 12.11 | 13.2861 | 12.3077 | -12.7132 |  |  |  | 26.9383 |  | -5.7293 | -45.5 | -47.2 | 0.4828 | 13.4 | 10.32 | 18.28 | 8.6 | -1.66 | 14.6785 | -24.0114 | -20.85 | -4.56 | 39.06 | 11.91 | -21.3818 | -11 | -39.7655 | -39.3636 | 45.5809 | 17.2623 | 3.3682 | 3.4767 | -21.9721 | -24.6565 | -10.069 | -59.4134 | 2.918 | 7.0168 | -7.9085 | -8.6346 | 21.5282 | 3.7531 | 2.5219 | -11.7 | -22.6121 | 35.2197 | 6.8376 | 0 | -2.98 | 0.2 | 4.2131 | 10.1137 | -7.4851 | -7.6323 | 8.8651 | 7.7367 | -20.3932 | 1.3328 | 1.1824 |  | 2.56 | 2.8625 | 0 | 7.3681 | 7.5355 | -32.654 | 23.94 | 23.7789 | -17.3002 |  | 28.4001 | -22.04 | -1.0103 | 0.22 | 2.12 | -0.98 | -28.1229 |  | 1.799 | 1.317 | 0 | 1.44 | 3.0973 | 13.6377 | -3.19 | 26.8573 |  | 32.665 | -10.8055 | -11.6289 | 2.825 |  |  | -14.2121 | 79.4807 | 3.5066 | -24.745 | 3.8908 | 3.1894 | 137.2557 | -0.5672 | -7.5879 | -9.5337 | 3.4958 | 7.568 | 7.8165 | 3.0224 | -15.7485 | -14.1086 | 8.38 | -13.518 | -48.5859 | 96.3696 | 151.4342 | -22.5888 | 24.9235 | -11.3273 | -10.1755 |  |  |  | 95.6291 | -2.946 | -2.7551 | -7.7309 | -7.8403 | 10.05 | 10.16 | -30.9 | -30.6 | 1.4255 | -9.52 | 29.6809 | 25.0871 | 25.0181 | -17.5 | -43.2 | -13.1 | -13.2 | -16.3606 | -16.3206 | -203.6665 | -27.7617 | -63.0198 | -66.5799 | -27.9914 | 208.8629 | -49.1908 | 189.4764 |  | 152.8376 | 21.7277 | 21.9932 | -81.5704 | -6.6401 | -108.9715 | 29.1839 | -19.6832 | 1.4539 |  | -9.52 | -2.187 | -2.182 | 5.36 | -4.48 | -2.489 | -1.2863 | 15.3246 | -3.1907 | 1.3 | -0.89 | -1.444 | 2.6911 |  | 2.042 | 1.8721 | 1.8629 |  | 27.4 | 0.5274 | 0.56 |  | -8.3817 | -16.3359 | -18.9749 | -7.1239 | 11.4951 | -12.2485 | 0 | -23.4 | 6 | 42.3336 | -86.4796
19/08/2026 | 18:00 |  | 4.7205 | -9.9336 | 11.1924 | 8.4578 |  | 16.5619 |  | 30.2756 | 13.5526 | 12.9838 | -6.66 | -33 | 8.8 | 2.484 | -22 | 5.063 | 0.4358 | 4.2921 | 4.0198 | 7.6707 | 1.1721 | -1.7975 | 0.8483 |  |  | -0.573 | -0.555 | 5.415 | -13.32 | 2.2 |  |  | -11.37 | -11.41 |  | -12.03 | -11.97 | 4.1796 | 3.2099 | 15.0182 | 19.7995 | -11.6976 | -6.8809 | -6.8506 | 15.1543 | 17.744 |  | -24.0287 | 22.1849 | 26.4636 | 117.3034 | 8.7877 | -5.7 | -5.6 | -26.6385 | -26.5266 | -3.6002 |  | 7.6208 | 5.147 | 2.7719 | 1.772 | -72.0847 | 108.4933 | 108.9205 | 31.2571 | 27.8818 |  |  |  | 27.0246 | 10.51 | 9.74 | -6.35 | 11.15 | -19.8215 | -19.9554 | 38.9803 | 38.2538 | 0.2699 | 28.7299 | 28.8923 | 8.0934 |  | 4.9876 | 7.589 | -16.6 | -16.3 | -3.8 | 41.324 | 41.6824 | 39.1831 | 69.7909 | 70.0499 | -23.5987 | -59.3459 | -20.8652 | 3.4398 | 27.44 | 11.7 | 13.5986 | 12.3077 | -12.6499 |  |  |  | 33.262 |  | -5.6281 | -48 | -45.7 | -0.1245 | 13.5 | 9.92 | 18.24 | 8.45 | -1.3 | 12.679 | -31.9568 | -6.86 | -1.12 | 18.19 | 12.7 | -27.1818 | -13.6273 | -41.9214 | -40.9364 | 32.0602 | 5.0097 | -8.3374 | -7.9257 | -18.4489 | -25.5191 | -12.318 | -87.8623 | -24.9211 | 4.3044 | -5.1106 | -5.6705 | 12.3551 | 4.703 | 4.2605 | -10.9 | -24.9399 | 28.9237 | 4.8235 |  | -4.25 | 0 | 4.0997 | 11.5581 | -8.4989 | -8.734 | 10.0727 | 7.2549 | -17.4957 | 1.7272 | 1.5037 |  | 0 | 2.6896 | 0 | 6.1959 | 6.1959 | -31.8167 | 25.7142 | 25.6267 | -18.835 |  | 25.5143 | -19.42 | -2.0119 | 0.2355 | 2.72 | -1.11 | -24.6308 |  | 1.682 | 1.242 |  | -7.85 | 4.4401 | 13.559 | -3.71 | 31.7297 |  | 25.8858 | -7.5767 | -8.1455 | 3.0824 |  |  | -13.645 | 70.1614 | 2.7468 | -18.9466 | 4.0796 | 3.4394 | 135.8463 | -2.0588 | -7.7733 | -4.8768 | 3.1668 | 8.1246 | 8.2921 | 2.7798 | -12.653 | -11.6057 | 1.26 | -5.9105 | -25.7553 | 69.701 | 122.2695 | -14.0036 | 36.8726 | 0 | -9.7653 |  |  | 44.8963 | 45.6302 | -7.2118 | -7.035 | -16.6586 | -16.7666 | 10.16 | 10.54 | -31.9 | -32 | 1.4255 | -6.08 | 19.2473 | 25.9749 | 25.8494 | -18.5 | -41.2 | -8.8 | -9.1 | -17.3564 | -17.5155 | -184.3601 | -0.5751 | -41.7463 | -39.8539 | -43.7303 | 174.1564 | -9.9561 | 187.1145 |  | 115.5864 | 25.8387 | 23.7035 | -79.1545 | -39.641 | -103.1224 | 0.5454 | 4.6584 | 1.5955 |  | -8.4 | -2.41 | -2.423 | 4.64 | -3.44 | -2.1359 | -2.6047 | 11.809 | -1.5793 | 4.8 | -2.172 | -1.679 | 0 | 0 | 2.2885 | 2.1437 | 2.0431 |  | 26.1 | 1.8546 | 0.5 |  | -6.4678 | -17.9342 | -19.3505 | -4.8123 | 13.473 | -12.3614 | -1.5615 | -21 | 3.8 | 32.769 | -79.7816
19/08/2026 | 18:30 |  | 5.3202 | -11.0346 | 10.9793 | 8.3739 |  | 17.2185 |  | 28.3031 | 12.4436 | 11.9843 | -13.32 | -35.2 | 8.8 | 2.484 | -22 | 4.6597 | 0.1179 | 5.5264 | 5.5111 | 9.8196 | 0.3037 | -1.7244 | 1.1089 |  |  | -0.785 | -0.777 | 5.619 | -6.66 | 4.4 |  |  | -9.79 | -9.77 |  | -13.37 | -13.44 | 5.1989 | 3.2683 | 21.5329 | 23.6749 | -14.8939 | -2.7926 | -2.2578 | 3.1549 | 2.641 | -17.3907 | -14.6172 | 14.2469 | 13.6586 | 131.9272 | 6.958 | -5 | -5 | -31.1712 | -30.642 | -3.5256 |  | 14.8014 | 5.0728 | 3.8211 | 2.4086 | -65.218 | 78.1884 | 77.3644 | 17.1123 | -17.3402 |  |  |  | 29.0904 | 11.77 | 11.69 | -4.05 | 12.81 | -19.9554 | -19.9554 | 39.3645 | 38.1747 | 0.0907 | 7.9968 | 7.8275 | 14.042 |  | 4.2153 | 7.88 | -5.2 | -5.9 | -3.84 | 38.521 | 38.6536 | 36.8615 | 46.5182 | 46.0585 | -26.4887 | -34.6774 | -22.8073 | 3.8165 | 27.4 | 11.45 | 13.2861 | 12.1124 | -12.5985 |  |  |  | 27.8804 |  | -5.6241 | -38.3 | -38.4 | 0.3632 | 12.8 | 10.74 | 17.44 | 7.75 | -1.84 | 12.4775 | -26.5015 | -7.03 | -1.06 | 20.13 | 12.18 | -22.2545 | -10.7091 | -40.7829 | -40.3273 | 34.3171 | 9.3457 | -4.4365 | -3.988 | -19.482 | -27.6694 | -12.197 | -72.9284 | -39.2952 | 3.6 | -3.7323 | -4.5642 | 12.2477 | 5.0106 | 3.9153 | -13.5 | -22.5269 | 30.4683 | 6.6732 |  | 0 | 0.1 | 3.9865 | 13.2228 | -7.5896 | -7.9104 | 8.0929 | 9.1796 | -18.9322 | 1.8205 | 1.4371 |  | 0 | 0 |  | 7.2006 | 6.5308 | -30.1421 | 23.9138 | 24.0784 | -16.7931 | 0 | 26.6276 | -18.67 | -1.0103 | 0.2557 | 1.84 | -1.87 | -26.7307 |  | 1.733 | 1.375 |  | -6.7 | 5.1821 | 15.5128 | -4.45 | 33.4484 |  | 27.1633 | -7.6809 | -8.254 | 3.4583 |  |  | -13.9179 | 66.6649 | 2.0693 | -17.4289 | 3.4266 | 4.0241 | 139.9928 | 0.2648 | -9.385 | -5.2993 | 3.1227 | 8.8791 | 9.0831 | 2.5933 | -20.2603 | -19.344 | -3.77 | 0 | -11.6799 | 52.0074 | 107.4819 | -21.6492 | 29.2796 | 0 | -7.1527 |  |  |  |  | -13.5721 | -13.4137 | -19.1143 | -18.8978 | 11.49 | 11.45 | -30 | -29.9 | 1.1252 | -6 | 16.5709 | 18.4117 | 18.2971 | -18.5 | -34.2 | -3.7 | -3.9 | -9.0569 | -9.097 | -185.4081 | -5.5472 | -53.3408 | -50.3344 | -53.1377 | 144.3165 | 21.4008 | 204.2395 |  | 84.2664 | 25.5323 | 26.0711 | -90.5511 | -68.658 | -109.5973 | -28.5521 | 31.5713 | 1.9471 |  | -8.08 | -2.393 | -2.413 | 4 | -1.84 | -2.9653 | -3.9841 | 7.5883 | 2.6383 | 6.6 | -2.474 | -1.732 |  |  | 1.9223 | 1.7698 | 1.7264 |  | 17.6 | 1.7374 | 0.51 |  | -3.1794 | -18.5954 | -21.559 | -1.8445 | 14.1826 | -15.2113 | 0 | -12.3 | -4.7 | 30.8856 | -83.2265
19/08/2026 | 19:00 |  | 5.9435 | -11.7486 | 10.8425 | 8.8301 |  | 18.9189 |  | 27.3786 | 11.9866 | 11.6703 | -13.32 | -33 | 8.8 | 2.484 | -19.8 | 5.0276 | -0.7148 | 6.4666 | 6.4314 | 11.2325 | 0.0383 | -1.6831 | 0.8114 |  |  | -0.699 | -0.69 | 5.551 | -6.66 | 4.4 |  |  | -9.01 | -9.18 |  | -13.25 | -13.27 | 5.4859 | 3.1943 | 21.9539 | 24.343 | -16.0567 | -3.2836 | -2.9299 | 1.4293 | 1.4634 | -16.6938 | -13.8025 | 11.5834 | 12.1125 | 135.2388 | 6.9938 | -5.4 | -5.4 | -29.5247 | -29.5951 | -3.585 |  | 12.7339 | 4.7534 | 3.4352 | 2.3275 | -46.2355 | 74.221 | 74.7703 | 22.1032 | -8.4095 |  |  |  | 27.0446 | 11.17 | 10.96 | -5.79 | 11.14 | -19.8215 | -19.9554 | 38.7365 | 37.9249 | 1.0867 | 8.2445 | 8.13 | 12.8694 |  | 4.4116 | 7.899 | -4.4 | -5.4 | -3.78 | 38.1102 | 37.7525 | 35.7993 | 44.4599 | 45.2039 | -25.1865 | -33.0667 | -22.263 | 3.9361 | 26.35 | 10.84 | 12.3486 | 11.3312 | -11.9427 |  |  |  | 28.2503 |  | -5.2555 | -36.1 | -36.1 | 0.0568 | 12.4 | 9.64 | 16.5 | 7.07 | -1.21 | 9.176 | -26.7965 | -6.15 | -1.11 | 18.36 | 11.93 | -21.9455 | -11.1727 | -40.7216 | -40.2636 | 31.1907 | 7.3562 | -6.2961 | -5.7637 | -21.3583 | -29.8043 | -12.37 | -74.4259 | -40.7718 | 3.126 | -3.5257 | -4.2324 | 13.8549 | 5.6811 | 4.7258 | -20.6 | -21.4275 | 26.4295 | 9.2567 |  | 3.1 | 0 | 3.8332 | 16.1229 | -7.1827 | -7.3623 | 7.415 | 11.5465 | -20.7556 | 2.0468 | 1.7247 |  | 2.7081 | 0 |  | 6.6983 | 6.6983 | -27.9652 | 23.6118 | 23.0847 | -15.148 |  | 23.7906 | -20.16 | -1.5212 | 0.2538 | 2.19 | 0.15 | -23.3369 |  | 1.708 | 1.482 |  | -6.66 | 5.3162 | 14.1805 | -4.53 | 33.251 |  | 27.0792 | -8.1045 | -8.7594 | 3.5808 |  |  | -12.8448 | 63.8944 | 2.4794 | -16.2409 | 3.709 | 3.0685 | 146.0495 | 0.5657 | -8.2891 | -5.8565 | 2.1794 | 8.9743 | 9.2809 | 1.9333 | -20.1238 | -18.6423 | 2.93 | -9.6849 | -23.4201 | 58.211 | 111.5814 | -23.2965 | 28.5604 |  | -6.1674 |  |  | 31.881 | 32.0684 | -12.4634 | -12.366 | -18.1111 | -18.0618 | 10.56 | 10.53 | -27.7 | -27.7 | 1.2497 | -6.8 | 12.2286 | 17.5557 | 17.9364 | -18.9 | -32.4 | -4 | -4.2 | -10.4917 | -10.463 | -191.396 | -2.7651 | -51.698 | -49.1468 | -51.8441 | 144.8155 | 24.1403 | 201.1611 |  | 78.5309 | 24.7576 | 24.0248 | -88.4184 | -70.1887 | -109.6437 | -28.9563 | 34.0488 | 0.9387 |  | -7.28 | -2.402 | -2.389 | 2.64 | -1.92 | -2.5385 | -4.3046 | 6.8864 | 1.9638 | 8 | -0.056 | -0.778 |  |  | 2.7652 | 2.572 | 2.478 |  | 15.9 | 1.7527 | 0.35 |  | -4.3319 | -18.2428 | -21.583 | -2.4201 | 14.5762 | -15.2664 | 0 | -11.4 | -6.7 | 23.0302 | -78.5336
19/08/2026 | 19:30 |  | 5.8184 | -11.55 | 11.1318 | 9.0163 |  | 18.6524 |  | 28.0379 | 12.3636 | 11.9741 | -15.54 | -33 | 6.6 | 3.312 |  | 5.3672 | 1.166 | 7.4254 | 7.258 | 12.7127 | 0.8869 | 0.1799 | 0.7353 |  |  | -0.758 | -0.748 | 6.018 | -4.44 | 4.4 |  |  | -10.51 | -10.53 |  | -12.62 | -12.64 | 6.5919 | 2.9091 | 21.8544 | 24.2953 | -13.3511 | -3.6022 | -3.2508 | 2.2982 | 2.4195 | -15.991 | -13.2949 | 14.1991 | 15.0667 | 125.3118 | 7.2856 | -6 | -6 | -30.0369 | -29.7046 | -3.5327 |  | 11.5464 | 4.825 | 3.1882 | 2.1113 | -62.1662 | 74.4957 | 74.984 | 24.0771 | -23.0546 |  |  |  | 24.9189 | 10.26 | 11.73 | -6.64 | 5.88 | -16.6065 | -16.4725 | 39.1286 | 37.9747 | -2.0267 | 9.4829 | 9.7555 | 11.1166 | 0 | 2.1076 | -2.044 | -6.8 | -7.4 | -3.45 | 35.9097 | 35.8397 | 33.9881 | 47.4454 | 47.5878 | -26.3704 | -33.9926 | -23.182 | 3.7612 | 27.13 | 10.63 | 12.3486 | 11.2335 | -11.6768 |  |  |  | 31.9623 |  | -5.1101 | -36.2 | -36.2 | -0.7336 | 11.2 | 11.12 | 15.42 | 6.27 | -1.74 | 9.145 | -30.2317 | -4.99 | -1.09 | 16.84 | 12.21 | -25.6 | -12.7091 | -39.1176 | -39.2182 | 27.8663 | 4.1914 | -9.5197 | -9.2447 | -21.5945 | -29.8758 | -12.239 | -85.0732 | -40.2264 |  | -3.3731 | -4.2239 | 14.1139 | 4.7847 | 4.3016 | -20.1 | -20.6003 | 27.4269 | 8.8596 |  | 0 |  | 3.8258 | 15.4179 | -7.5617 | -7.9107 | 7.9104 | 11.0024 | -21.2048 | 1.9996 | 1.7525 |  | 2.757 | 3.0276 | 0 | 3.1817 | 2.8468 | -26.1232 | 21.8304 | 22.3209 | -15.432 |  | 22.4918 | -19.98 | -1.7061 | 0.2978 | 2.31 | 0.43 | -22.4538 |  | 1.684 | 1.321 |  | -5.44 | 4.2145 | 13.2582 |  | 34.4453 |  | 27.0656 | -7.9328 | -8.4913 | 3.5623 |  |  |  | 64.6867 | 2.2388 | -17.0934 | 4.8286 | 4.4291 | 143.5396 | 0.2572 | -8.6991 | -5.7028 | 1.9029 | 8.7545 | 9.0357 | 1.4688 | -19.5328 | -17.8104 | 1.68 | -6.6969 | -13.9962 | 53.9419 | 109.6796 | -24.4911 | 27.4479 |  | -6.5819 |  |  |  |  | -15.4437 | -15.3427 | -18.0123 | -17.3073 | 10.89 | 10.77 | -26.8 | -27 | 1.1087 | -7.6 | 16.026 | 19.0615 | 18.9481 | -19.1 | -31 | -2.3 | -2.5 | -8.3326 | -8.3813 | -190.1426 | -5.6764 | -53.4118 | -48.7581 | -54.3224 | 137.9711 | 29.4079 | 208.0903 |  | 75.2515 | 24.8784 | 25.2352 | -95.6674 | -73.3711 | -115.0038 | -38.3522 | 41.0101 | 1.8299 |  | -6.64 | -2.374 | -2.407 | 2.48 | -1.6 | -2.7991 | -4.4816 | 6.5354 | 1.7288 | 8 | 1.67 | 1.497 |  |  | 3.3341 | 3.0718 | 3.027 |  | 14.9 | 1.9628 | 0.39 | 0 | -4.5983 | -18.6511 | -21.2806 | -2.708 | 13.9751 | -15.1329 | 0 | -10.1 | -7.7 | 30.2121 | -86.9239
19/08/2026 | 20:00 |  | 5.7691 | -11.2737 | 10.0042 | 8.4915 |  | 17.0124 |  | 25.8203 | 11.0067 | 10.3258 | -15.54 | -33 | 8.8 | 2.484 | -19.8 | 4.9681 | -4.8467 | 7.1182 | 7.0907 | 12.2215 | 1.0908 | 0.275 | 0.7313 |  | -1.1228 | -0.646 | -0.598 | 6.086 | -4.44 | 4.4 |  |  | -9 | -8.87 |  | -12.71 | -12.72 | 9.0194 | 3.2388 | 20.9579 | 23.1814 | -18.3969 | -5.0832 | -2.971 | 14.3184 | 11.134 | -20.4661 | -18.3816 | 16.6371 | 30.5038 | 112.5179 | 2.3657 | -3.3 | -3.3 | -24.5695 | -24.9896 | -3.4099 |  | 11.8971 | 4.4099 | 3.1331 | 2.0208 | -33.5398 | 71.7795 | 72.4204 | 14.8843 | -8.001 |  |  |  | 25.0187 | 10.26 | 12.01 | -6.57 | 5.42 | -14.999 | -14.865 | 38.0492 | 37.2242 | -1.5093 | 7.7745 | 7.5107 | 10.3944 |  | -1.728 | -2.746 | -7.2 | -7.7 | -3.55 | 34.7366 | 34.726 | 32.9791 | 44.8672 | 44.8057 | -21.207 | -35.2511 | -17.9133 | 4.2033 | 25.81 | 10.35 | 12.3486 | 11.1359 | -11.8929 |  |  |  | 28.6546 |  | -5.285 | -34.2 | -36 | -0.8533 | 10.4 | 11.06 | 14.68 | 5.71 | -2.01 | 9.4085 | -27.2465 | -4.5 | -1.03 | 16.52 | 11.51 | -23.4545 | -12.0091 | -37.8585 | -37.3182 | 27.2367 | 3.2113 | -9.5249 | -8.5767 | -21.4362 | -29.5811 | -11.793 | -75.7017 | -40.9875 |  | -3.6 | -4.199 | 12.1145 | 3.5492 | 3.6346 | -17.9 | -19.8615 | 29.8877 | 7.4134 |  | 0 |  | 3.3942 | 14.649 | -8.3432 | -8.6441 | 9.1595 | 11.0364 | -20.0172 | 2.0024 | 1.8029 |  | 2.4573 | 2.566 | 0 | 1.3396 | 1.3396 | -22.7741 | 19.8212 | 19.6655 | -13.2454 |  | 21.8863 | -19.9 | -1.2044 | 0.2886 | 1.85 | 0.78 | -22.1332 |  | 1.67 | 1.709 |  | -3.62 | 3.3755 | 12.1906 | -4.6 | 35.4506 |  | 27.7553 | -8.1033 | -8.7475 | 3.4804 |  |  |  | 65.5792 | 2.0502 | -17.5877 | 5.1666 | 3.7436 | 144.2158 | 0.3301 | -8.5267 | -5.4917 | 1.5056 | 8.63 | 8.9012 | 1.0552 | -19.2004 | -17.809 | -0.42 | -3.4752 | -6.6728 | 51.1028 | 102.2233 | -25.0544 | 25.9566 |  | -7.3419 |  |  |  |  | -16.8968 | -16.7701 | -17.307 | -17.1691 | 11.63 | 11.41 | -27.2 | -27.7 | 1.2314 | -7.44 | 15.9998 | 12.858 | 12.4664 | -19 | -31.9 | -1.3 | -1.4 | -7.9167 | -7.9299 | -182.384 | -5.514 | -56.1068 | -53.0871 | -55.3964 | 135.6263 | 30.7569 | 211.5812 |  | 69.7772 | 24.2628 | 23.6462 | -101.1068 | -78.5894 | -117.2714 | -42.6071 | 46.3468 | -0.4675 |  | -6.48 | -2.411 | -2.427 | 2.48 | -2 | -2.3231 | -4.2161 | 6.9749 | 1.1154 | 7.6 | 1.379 | 1.266 |  |  | 4.63 | 4.7116 | 4.3804 |  | 15.8 | 1.5982 | 0.38 |  | -4.8492 | -18.4048 | -20.9437 | -2.8011 | 13.9493 | -14.477 | 0 | -10.1 | -7.4 | 32.5675 | -90.4068
19/08/2026 | 20:30 |  | 5.7346 | -11.3332 | 9.1648 | 9.8495 |  | 16.1791 |  | 26.4999 | 11.5306 | 11.2758 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -17.6 | 4.8886 | -3.8036 | 6.8082 | 6.6687 | 11.7579 | 1.2347 | 0.2871 | 0.8391 |  | -1.1403 | -0.661 | -0.647 | 5.852 | -6.66 | 2.2 |  |  | -9.68 | -9.6 |  | -13.26 | -13.24 | 9.2807 | 3.3772 | 21.5881 | 23.6556 | -16.8452 | -2.8781 | -2.3332 | 3.7409 | 3.8611 | -16.3826 | -13.764 | 13.982 | 14.6348 | 117.1516 | 3.5378 | -3.4 | -3.4 | -28.7778 | -28.6163 | -3.449 |  | 13.4097 | 4.3229 | 3.0698 | 2.0857 | -49.6841 | 82.1253 | 82.7967 | 16.9304 | -13.1841 |  |  |  | 23.9409 | 9.57 | 11.21 | -7.36 | 4.3 | -15.8027 | -15.6688 | 39.325 | 38.3525 | -1.7151 | -1.7155 | -2.0338 | 13.4238 |  | -1.728 | -2.799 | -10.6 | -10.7 | -3.47 | 27.4561 | 28.0527 | 25.7664 | 58.4202 | 58.5901 | -25.0671 | -45.4885 | -23.0589 | 3.9076 | 25.24 | 10.06 | 10.9424 | 9.7687 | -10.9265 |  |  |  | 29.0072 |  | -4.8278 | -35.6 | -35.8 | -0.8789 | 9.2 | 10.52 | 13.46 | 4.9 | -1.91 | 9.424 | -27.4466 | -4.52 | -0.96 | 16.99 | 11.27 | -23.8 | -11.9727 | -36.9334 | -36.8091 | 26.6964 | 2.7349 | -10.3851 | -10.01 | -21.0461 | -29.4019 | -12.868 | -79.5168 | -43.1449 | 3.126 | -3.3412 | -4.0426 | 13.2613 | 4.0092 | 3.3812 | -15.8 | -21.1072 | 27.2116 | 8.393 |  | -1.99 |  | 3.3394 | 16.0646 | -8.8707 | -9.0269 | 9.9847 | 10.7438 | -21.448 | 1.9398 | 1.6705 |  | 2.4849 | 2.7844 | 0 | 2.1769 | 1.0047 | -23.4439 | 20.9635 | 20.5295 | -14.2959 |  | 20.2115 | -19.72 | -1.1165 | 0.2007 | 1.86 | 1.91 | -20.5058 |  | 1.614 | 1.852 |  | -3.26 | 2.9209 | 12.1403 | -4.03 | 36.4402 |  | 27.6631 | -7.8333 | -8.4735 | 3.4281 |  |  | -12.9367 | 65.5055 | 2.3962 | -18.716 | 3.8508 | 4.6717 | 142.806 | -0.3298 | -9.2637 | -5.1161 | 2.3385 | 8.1393 | 8.4107 | 1.8414 | -20.4792 | -19.76 | 0.42 | -6.9598 | -16.8864 | 53.8563 | 107.7379 | -24.2129 | 28.1912 |  | -6.1255 | -21.4417 | -22.9441 |  |  | -14.4937 | -14.4524 | -17.3544 | -17.5835 | 11.98 | 11.86 | -27.4 | -27.6 | 1.1618 | -7.84 | 12.3724 | 12.7335 | 12.8695 | -19.4 | -31.8 | -2.8 | -2.8 | -8.4958 | -8.7714 | -189.0541 | -4.2799 | -55.1684 | -51.5541 | -56.581 | 135.3641 | 37.1333 | 207.4128 |  | 67.2524 | 22.5937 | 21.7458 | -96.6632 | -79.3656 | -114.1907 | -42.872 | 44.988 | -0.8435 |  | -5.84 | -2.41 | -2.415 | 1.44 | -2.32 | -1.0796 | -3.8376 | 6.2119 | 1.9944 | 7.6 | 0.545 | 0.468 |  |  | 0.9925 | 0.3627 | 0.6045 |  | 15.9 | 2.337 | 0.13 |  | -3.7172 | -19.1308 | -22.1637 | -1.5627 | 14.9629 | -15.6817 | 0 | -10.9 | -7 | 26.1141 | -84.7461
19/08/2026 | 21:00 |  | 5.4066 | -11.096 | 8.7078 | 8.3776 |  | 15.4048 |  | 26.3943 | 11.4437 | 11.2035 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 4.9626 | -3.9121 | 6.1247 | 6.1075 | 10.7459 | 1.1943 | 0.2693 | 0.8302 |  | -1.176 | -0.674 | -0.659 | 5.581 | -6.66 | 2.2 |  |  | -9.4 | -9.33 |  | -13.17 | -13.19 | 9.5251 | 3.277 | 21.1637 | 23.1685 | -17.1722 | -2.8072 | -2.4283 | 5.114 | 4.7433 | -16.9756 | -14.312 | 13.6987 | 14.265 | 120.4047 | 3.3936 | -3.5 | -3.4 | -29.508 | -28.9693 | -3.3994 |  | 14.9876 | 4.5313 | 2.9817 | 1.8185 | -54.8417 | 88.9614 | 88.9004 | 10.1137 | -11.5011 |  |  |  | 25.388 | 9.6 | 9.6 | -8.1 | 7.94 | -17.6781 | -17.1423 | 40.5268 | 39.3197 | -2.1794 | -8.9984 | -8.7327 | 14.1895 |  | 1.9244 | 8.019 | -11.6 | -11.7 | -3.43 | 24.8299 | 24.7042 | 22.6991 | 65.1723 | 65.3088 | -27.6955 | -49.8622 | -25.5842 | 4.1325 | 25.01 | 9.91 | 10.9424 | 9.964 | -11.6805 |  |  |  | 24.1761 |  | -4.9333 | -38.2 | -38.5 | -1.0522 | 8.4 | 10.92 | 12.44 | 4.21 | -2.03 | 9.0675 | -23.3163 | -5.28 | -1.15 | 17.65 | 11.16 | -18.8909 | -9.5364 | -37.6049 | -36.7091 | 27.6712 | 4.9188 | -8.1562 | -8.272 | -21.1242 | -28.7866 | -12.761 | -71.4847 | -36.3742 | 3.126 | -3.3821 | -4.1761 | 15.4441 | 3.4471 | 2.696 | -16.1 | -21.5229 | 27.2155 | 8.636 |  | 0 |  | 3.1436 | 15.1899 | -9.0586 | -9.3182 | 10.4508 | 9.8899 | -23.2304 | 1.835 | 1.6121 |  | 2.5877 | 3.1691 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | -23.4439 | 20.1003 | 20.1735 | -15.2 |  | 19.6988 | -20.52 | -1.8215 | 0.2007 | 2.82 | 1.97 | -19.1331 |  | 1.753 | 1.865 |  | -2.52 | 2.8445 | 11.8536 | -4.21 | 35.9808 |  | 28.1699 | -7.5922 | -8.2703 | 3.2412 |  |  |  | 66.1753 | 3.0965 | -20.2608 | 4.5851 | 2.2226 | 139.5885 | -1.3733 | -10.1936 | -4.109 | 2.4117 | 7.9708 | 8.1339 | 1.9017 | -18.2651 | -16.6311 | 3.77 | -9.0875 | -24.6133 | 62.2418 | 109.1818 | -20.2995 | 31.1392 |  | -6.6481 | -22.0425 | -22.3095 |  |  | -17.1524 | -16.9898 | -16.2113 | -16.1275 | 10.64 | 10.61 | -27.7 | -27.6 | 1.2314 | -8.56 | 35.47 | 15.3605 | 15.3326 | -19.6 | -32.2 | 0.7 | 0.7 | -18.0001 | -18.0655 | -182.1443 | -5.4541 | -54.2828 | -51.1535 | -52.1833 | 154.589 | 14.7711 | 214.1052 |  | 85.8738 | 23.1027 | 22.3277 | -102.3431 | -63.3158 | -117.9583 | -30.224 | 32.505 | -0.3503 |  | -5.28 | -2.376 | -2.387 | 1.12 | -1.84 | -1.2435 | -4.2771 | 6.8864 | 2.1408 | 6.9 | 0.419 | 0.457 | 0.9962 | 1.0356 | 0.2711 | 0.3442 | 0.306 |  | 15.1 | 3.1338 | 0.13 | 0 | -4.4637 | -18.3024 | -21.4675 | -2.6082 | 14.2383 | -15.0996 |  | -10 | -7.6 | 23.6292 | -88.4489
19/08/2026 | 21:30 |  | 5.194 | -10.6055 | 9.3399 | 7.0576 |  | 14.8849 |  | 25.0933 | 11.0157 | 10.5034 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 4.7178 | -5.2785 | 5.2285 | 5.1802 | 9.2566 | 1.1791 | 0.2628 | 0.7755 |  | -1.16 | -0.475 | -0.47 | 4.833 | -8.88 | -2.2 |  |  | -7.84 | -7.78 |  | -13.55 | -13.45 | 9.2367 | 3.5017 | 20.2031 | 22.3795 | -18.65 | -4.9367 | -4.3166 | 15.4798 | 17.7868 | -20.1042 | -17.2492 | 19.423 | 21.3534 | 125.8428 | 2.2468 | -2.4 | -2.3 | -26.4444 | -25.7636 | -3.1617 |  | 13.3883 | 4.6245 | 2.532 | 1.712 | -24.0791 | 86.1842 | 86.4589 | -1.0757 | -2.3751 |  |  |  | 24.6695 | 9.54 | 8.85 | -8.5 | 9.5 | -19.1517 | -19.0177 | 39.9131 | 39.3124 | -2.0693 | -1.9261 | -2.3062 | 13.0329 |  | 4.032 | 9.669 | -14.8 | -14.7 | -3.36 | 26.4506 | 26.6686 | 25.1445 | 62.7278 | 62.9312 | -25.5097 | -49.4549 | -23.2322 | 3.4916 | 23.61 | 9.18 | 10.0049 | 8.8898 | -10.5625 |  |  |  | 20.9663 |  | -4.6019 | -38.1 | -36.1 | -1.3806 | 6.8 | 9.74 | 10.84 | 3.03 | -1.96 | 11.78 | -19.7161 | -5.93 | -1.11 | 15.64 | 10.52 | -14.7455 | -7.5091 | -35.9685 | -36.2636 | 28.254 | 4.2391 | -8.6915 | -8.1694 | -21.9648 | -28.1765 | -12.754 | -59.5193 | -31.3772 | 3.126 | -3.5377 | -4.252 | 16.3274 | 2.9859 | 2.734 | -16 | -22.0854 | 25.6123 | 7.6096 |  | 0 | 0 | 2.9134 | 15.0039 | -8.7262 | -8.8893 | 9.604 | 10.2721 | -23.8024 | 1.8207 | 1.601 |  | 2.8351 | 0 | 0 | 6.1959 | 5.5261 | -23.2764 | 20.0963 | 19.7309 | -14.1253 |  | 21.2808 | -19.95 | -1.2044 | 0.2007 | 1.46 | 1.52 | -21.3713 |  | 1.692 | 2.024 | 0 | -2.94 | 5.0591 | 13.4624 | -3.89 | 35.8365 |  | 28.0189 | -8.0409 | -8.6363 | 3.1286 |  |  | -13.6663 | 66.4653 | 3.3881 | -21.3658 | 5.8968 | 5.6496 | 148.2281 | -1.9695 | -8.6478 | -4.6023 | 2.0546 | 7.4572 | 7.682 | 1.532 | -13.9722 | -11.7941 | 4.61 | -9.9594 | -22.8354 | 66.0198 | 110.8349 | -14.8023 | 36.6276 |  | -8.2978 | -20.6515 | -21.2395 | 38.9834 | 39.0218 | -16.989 | -16.8705 | -13.7955 | -13.927 | 11.71 | 11.69 | -32.3 | -32.3 | 1.442 | -8.88 | 45.0265 | 15.3503 | 15.2566 | -19.8 | -41.7 | 0 | 0 | -18.1165 | -17.9832 | -177.4528 | -5.5414 | -52.9271 | -50.4106 | -50.2158 | 167.5253 | 2.9819 | 218.5485 |  | 104.2215 | 22.5457 | 22.0215 | -106.2974 | -51.0192 | -118.8762 | -19.98 | 24.4482 | -0.8191 |  | -7.52 | -2.319 | -2.33 | 4.4 | -5.36 | -0.5781 | -0.8774 | 11.4 | -3.3982 | 5 | 1.268 | 1.401 | 3.4361 | 4.0589 | 1.2156 | 0.7405 | 0.8861 |  | 27 | 3.2916 | 0 |  | -6.0705 | -17.2817 | -20.5055 | -4.9193 | 12.7151 | -13.9396 | 0 | -21.6 | 4.1 | 22.9583 | -88.514
19/08/2026 | 22:00 |  | 4.694 | -10.1058 | 6.654 | 6.6835 |  | 13.1413 |  | 24.0387 | 10.3677 | 10.0604 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 5.5347 | -3.5422 | 4.8016 | 4.7048 | 8.5575 | 1.2732 | 0.2789 | 1.0672 |  | -1.171 | -0.496 | -0.465 | 5.02 | -11.1 | -6.6 |  |  | -8.59 | -8.33 |  | -13.27 | -13.34 | 8.1797 | 3.8317 | 18.3968 | 20.6204 | -17.5054 | -5.8227 | -5.4032 | 18.9865 | 18.9467 | -20.3574 | -17.8259 | 25.0181 | 20.7449 | 116.9667 | 5.0156 | -4.1 | -4.1 | -26.5111 | -25.8388 | -3.0697 |  | 12.2652 | 4.5899 | 2.5576 | 1.6843 | -30.5795 | 85.0856 | 85.2992 | 2.7006 | -9.932 |  |  |  | 23.7014 | 9.41 | 8.37 | -9.35 | 9.57 | -20.4912 | -20.3573 | 33.9617 | 32.8239 | -2.267 | -1.7065 | -2.2101 | 11.7042 |  | 4.2153 | 9.604 | -16.4 | -15.8 | -3.17 | 24.9425 | 24.83 | 22.7833 | 64.243 | 64.3783 | -25.3548 | -50.8316 | -23.076 | 3.7807 | 23.58 | 9.05 | 8.7549 | 7.7179 | -10.0413 |  |  |  | 21.4099 |  | -4.3812 | -35.5 | -36.5 | -1.8787 | 5.2 | 8.72 | 9.22 | 1.88 | -1.82 | 12.8185 | -20.5012 | -5.83 | -1.87 | 15.7 | 9.13 | -15.2909 | -8.1273 | -35.4951 | -35.5 | 24.0477 | 1.3697 | -11.361 | -11.4612 | -19.9089 | -26.1749 | -13.234 | -64.5963 | -29.5771 | 4.3403 | -5.2905 | -5.8778 | 14.2257 | 2.4616 | 1.2607 | -12.2 | -23.1675 | 28.1631 | 6.1254 |  | -3.93 | 0 | 2.6955 | 14.9634 | -8.9953 | -9.3352 | 10.474 | 8.4495 | -22.6268 | 1.5638 | 1.3442 |  | 2.9021 | 3.0738 | 0 | 7.2006 | 7.8704 | -25.7883 | 19.405 | 18.8986 | -13.8421 |  | 21.7935 | -18.6 | -1.3106 | 0.1916 | 1.71 | 0.93 | -21.8024 |  | 1.659 | 2.097 |  | -1.99 | 3.409 | 11.7106 | -3.58 | 36.9368 |  | 27.3828 | -8.1507 | -8.7041 | 2.9625 |  |  | -13.4007 | 66.1635 | 3.8493 | -22.2102 | 5.5101 | 4.7529 | 143.1869 | -2.9616 | -7.9449 | -4.677 | 2.1096 | 6.8053 | 7.0254 | 1.2502 | -13.822 | -12.5827 | 4.61 | -9.9189 | -29.6384 | 64.2066 | 112.9332 | -15.6867 | 36.5984 | 0 | -9.0462 | -21.0921 | -22.8245 |  |  | -15.2842 | -15.0958 | -12.6369 | -12.5589 | 12.74 | 12.69 | -32.1 | -32.2 | 1.4255 | -10.16 | 52.1392 | 16.9674 | 16.7428 | -20.2 | -43.1 | -1.8 | -2 | -18.1115 | -17.9341 | -182.3623 | -6.1211 | -50.9091 | -47.0258 | -51.2969 | 159.6529 | 6.3801 | 224.9711 |  | 102.6341 | 22.8594 | 24.4915 | -112.3223 | -53.6251 | -115.697 | -23.3866 | 21.7317 | -1.2171 |  | -7.28 | -2.244 | -2.235 | 3.76 | -5.36 | -0.8954 | -0.4379 | 10.93 | -3.4256 | 5.1 | 1.427 | 1.509 | 3.076 | 3.3382 | 0.9447 | 1.8649 | 0.0472 |  | 27 | 3.656 | -0.1 |  | -5.8725 | -17.6646 | -20.4405 | -4.2459 | 13.1704 | -13.4748 | 0 | -22.8 | 5.1 | 19.9293 | -90.9158
19/08/2026 | 22:30 |  | 3.9426 | -9.3125 | 7.7528 | 6.0132 |  | 11.525 |  | 24.5412 | 10.5687 | 10.1052 | -8.88 | -28.6 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 5.7657 | -3.0288 | 4.2263 | 4.1239 | 7.7639 | 1.3381 | 0.3583 | 1.2964 |  | -1.2183 | -0.663 | -0.645 | 4.6 | -11.1 | -4.4 |  |  | -9.79 | -9.83 |  | -13.47 | -13.49 | 7.6927 | 3.9951 | 17.9505 | 20.2561 | -12.9287 | -4.5497 | -3.96 | 4.8461 | 4.8169 | -16.4123 | -13.4811 | 13.7695 | 14.0724 | 114.5726 | 7.0122 | -4.9 | -4.9 | -29.7117 | -29.3927 | -3.0791 |  | 12.1244 | 4.4718 | 2.0191 | 1.3779 | -59.4195 | 87.3745 | 87.3439 | 4.2201 | -38.125 |  |  |  | 21.5359 | 8.55 | 7.89 | -9.85 | 8.05 | -22.2327 | -22.3666 | 32.7468 | 32.3095 | -2.2956 | 6.3569 | 5.8598 | 11.9351 |  | 4.4116 | 9.953 | -21.2 | -20.5 | -3.19 | 24.9016 | 25.5146 | 23.406 | 71.3314 | 71.522 | -28.8306 | -53.6034 | -26.7885 | 3.7678 | 22.49 | 8.63 | 7.8174 | 6.839 | -9.0386 |  |  |  | 13.4704 |  | -3.7631 | -35.7 | -36 | -2.019 | 3.5 | 9.42 | 7.46 | 0.62 | -2.45 | 13.2215 | -14.2908 | -12.74 | -2.29 | 21.84 | 8.83 | -11.1636 | -6.0909 | -34.9289 | -34.6182 | 24.0877 | 0.8524 | -10.4042 | -10.3403 | -18.3708 | -23.8491 | -12.932 | -69.7062 | -27.2742 | 4.8403 | -5.451 | -6.1637 | 13.204 | 2.2279 | 1.3777 | -9.7 | -22.4175 | 32.3899 | 2.8535 |  | -5 | 0 | 2.3832 | 15.5782 | -8.3807 | -8.6639 | 9.911 | 5.262 | -21.0328 | 1.7358 | 1.5127 |  | 2.4393 | 2.8606 | 0 | 9.2101 | 9.3776 | -26.9605 | 16.7336 | 16.9102 | -15.7821 |  | 22.8141 | -18.3 | -0.7118 | 0.1916 | 1.68 | 1.4 | -22.9562 |  | 1.639 | 1.928 |  | -2.27 | 2.854 | 11.4457 | -3.84 | 36.1624 |  | 26.8697 | -7.508 | -8.2296 | 2.6909 |  |  | -13.7525 | 65.8526 | 3.7779 | -23.6403 | 5.9345 | 4.4376 | 134.1793 | -4.2342 | -8.6181 | -3.6876 | 2.1265 | 6.1022 | 6.3293 | 1.5456 | -13.507 | -11.9039 | 2.51 | -5.4656 | -14.1645 | 58.2392 | 110.2554 | -15.1699 | 37.9406 |  | -10.2182 | -20.6616 | -20.8726 | 38.9834 | 39.0218 | -17.8761 | -17.7489 | -11.5955 | -11.4648 | 12.8 | 12.7 | -34.2 | -33.8 | 1.2662 | -10.64 | 48.6572 | 16.202 | 15.8916 | -20.8 | -44.3 | 0.5 | 0.4 |  | -18.1202 | -174.2714 | -10.204 | -51.1903 | -50.0071 | -51.2079 | 163.2578 | 7.8653 | 223.9414 |  | 100.2604 | 21.1876 | 22.5286 | -109.4453 | -52.9992 | -120.2568 | -20.7456 | 28.0939 | -0.4431 |  | -7.12 | -2.218 | -2.215 | 4.32 | -6.72 | -0.472 | 0.441 | 11.7784 | -5.037 | 4.4 | 1.716 | 0.137 |  |  | 0.9442 | 0.6375 | 0.3922 |  | 30 | 3.2784 | -0.17 |  | -5.8929 | -18.1756 | -19.2319 | -3.9179 | 13.5238 | -12.5978 | 0 | -25.7 | 8.1 | 31.1518 | -101.9653
19/08/2026 | 23:00 |  | 3.7721 | -9.1569 | 7.3291 | 5.1697 |  | 11.3072 |  | 24.4328 | 10.7517 | 10.2465 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 0.828 |  | 5.2909 | -1.8889 | 3.9516 | 3.8251 | 7.0492 | 1.2448 | 0.4862 | 1.2807 |  | -1.078 | -0.815 | -0.804 | 4.835 | -11.1 | -6.6 |  |  | -11.33 | -11.47 |  | -12.91 | -12.84 | 6.4027 | 3.8955 | 18.2263 | 20.428 | -9.6502 | -5.2419 | -4.6931 | 5.1896 | 5.7181 | -14.9268 | -12.1525 | 15.8751 | 16.4345 | 101.6281 | 9.1762 | -5.9 | -5.8 | -30.0683 | -29.7248 | -3.2723 |  | 9.5168 | 4.4567 | 1.2309 | 0.8408 | -72.7866 | 87.9543 | 87.8628 | 20.1437 | -52.6524 |  |  |  | 18.4722 | 7.78 | 7.3 | -11.21 | 5.79 | -21.6969 | -21.9648 | 32.4251 | 32.0311 | -1.442 | 3.491 | 3.5884 | 9.1755 |  | 4.7913 | 8.445 | -24.9 | -23.7 | -3.17 | 20.7931 | 21.1177 | 19.309 | 75.795 | 76.4754 | -29.3038 | -55.7612 | -27.1156 | 3.8786 | 21.07 | 7.95 | 7.6611 | 6.546 | -8.9207 |  |  |  | 15.0135 |  | -3.7845 |  | -33.7 | -2.0557 | 2.3 | 8.34 | 6.36 | -0.25 | -2.4 | 10.974 | -15.9459 | -15.07 | -2.57 | 22.99 | 7.77 | -13.9636 | -7.1636 | -34.7458 | -34.4364 | 18.3215 | -4.685 | -15.3296 | -15.3114 | -17.7676 | -22.8881 | -12.672 | -88.4543 | -21.5297 |  | -5.3062 | -6.1072 | 11.1182 | 2.0722 | 1.3678 | -4.7 | -22.7097 | 32.8666 | 1.0356 |  | -9.34 | 0 | 2.2221 | 16.2488 | -8.609 | -8.938 | 10.5193 | 3.6063 | -19.4396 | 1.7723 | 1.5349 |  | 2.4813 | 3.0297 | 0 | 8.7077 | 8.8752 | -26.2906 | 16.4124 | 16.254 | -15.5173 |  | 21.0953 | -17.79 | -1.3106 | 0.1714 | 2.38 | 1.02 | -21.3466 | 0 | 1.667 | 1.565 |  | -3.01 | 0.1253 | 8.2105 | -3.78 | 35.4708 |  | 25.9468 | -6.9543 | -7.4454 | 2.5399 |  |  | -14.2358 | 66.2245 | 3.5845 | -24.3297 | 4.1681 | 3.7265 | 127.987 | -5.5742 | -9.0509 | -3.0957 | 2.1812 | 5.7433 | 5.8151 | 1.6556 | -13.9818 | -11.3023 | -0.84 | -5.9267 | -11.5399 | 51.7876 | 116.5595 | -15.7192 | 35.3131 |  | -8.8917 | -18.5187 | -20.4734 |  |  | -18.819 | -18.6407 | -11.0702 | -11.4506 | 12.8 | 12.67 | -33.6 | -33.6 | 1.2497 | -11.68 | 44.7525 | 17.1203 | 16.8496 | -21.1 | -43.8 | 1.8 | 1.7 |  |  | -181.5084 | -11.0568 | -51.2914 | -47.4014 | -54.2602 | 156.5698 | 13.5249 | 223.7724 |  | 92.5782 | 22.5869 | 18.9605 | -111.4338 | -60.0843 | -117.6835 | -28.62 | 33.2559 | -0.1624 |  | -6.64 | -2.098 | -2.109 | 3.28 | -6.08 | -0.0603 | 0.1785 | 12.7459 | -4.3626 | 4.1 | 0.004 | 0.075 |  |  | 1.956 | 2.0224 | 1.3862 |  | 29.2 | 3.2201 | -0.19 | 0 | -5.3122 | -18.5763 | -19.8036 | -3.4749 | 14.5183 | -12.5589 | -1.7815 | -24.1 | 6.4 | 38.5345 | -109.6545
19/08/2026 | 23:30 |  | 3.3139 | -8.5078 | 3.1629 | 5.0393 |  | 10.2291 |  | 23.3418 | 10.1267 | 9.6745 | -11.1 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 5.754 | 1.9006 | 3.6296 | 3.4534 | 6.6398 | 1.611 | 0.4787 | 1.3274 |  | -1.0644 | -0.943 | -0.936 | 0.583 | -11.1 | -11 |  |  | -12.88 | -12.92 |  | -12.7 | -12.73 | 5.354 | 3.6084 | 17.7876 | 19.8804 | -9.6054 | -6.3957 | -5.9619 | 4.9265 | 5.0374 | -13.57 | -10.9886 | 15.8193 | 16.3059 | 85.9735 | 9.9908 | -5.7 | -5.7 | -29.5798 | -29.3477 | -3.2708 |  | 8.2886 | 3.2224 | 0.3691 | 0.2887 | -85.2687 | 88.4426 | 88.3205 | 19.3529 | -62.6246 |  |  |  | 17.2846 | 7.73 | 7.36 | -11.18 | 5.4 | -23.5723 | -23.3043 | 29.6824 | 28.8008 | -2.2494 | 6.444 | 6.6486 | 7.9525 |  | 4.7913 | 8.514 | -26.9 | -25.5 | -3.16 | 19.6445 | 20.0638 | 18.2846 | 80.1174 | 80.1077 | -30.3421 | -57.1548 | -29.4569 | 3.737 | 26.9 | 10.12 | 6.5674 | 5.3741 | -8.4376 |  |  |  | 9.6246 |  | -3.4006 | -33.3 |  | -1.7383 | 0.9 | 7.46 | 4.78 | -1.38 | -2.22 | 12.8495 | -10.2456 | -18.86 | -2.54 | 24.92 | 6.66 | -9.4364 | -4.7273 | -34.2775 | -33.7818 | 17.3448 | -5.6899 | -15.8085 | -15.4169 | -17.6208 | -20.8014 | -11.405 | -91.3458 | -16.6945 |  | -5.7441 | -6.4058 | 9.4531 | 2.6119 | 1.8614 | -1.1 | -23.29 | 32.9128 | -1.0786 |  | -13.46 | 0.1 | 2.1981 | 16.4401 | -8.7706 | -8.929 | 10.4747 | 2.0989 | -17.5291 | 1.7598 | 1.514 |  | 2.539 | 2.6331 | 2.5502 | 10.0474 | 10.2148 | -26.2906 | 15.1164 | 15.506 | -15.7636 |  | 19.6988 | -17.77 | -1.6109 | 0.2355 | 1.83 | 1.16 | -19.9642 |  | 1.658 | 1.907 |  | -2.25 | -0.6284 | 6.7349 | -3.87 | 36.3766 |  | 25.8432 | -7.1514 | -7.719 | 2.2839 |  |  | -13.9782 | 65.29 | 4.2904 | -24.6131 | 4.4304 | 3.7928 | 121.2091 | -5.8351 | -8.3665 | -3.2944 | 2.4129 | 5.3404 | 5.4354 | 1.8048 | -6.842 | -6.8513 | 0.42 | -6.8506 | -8.9207 | 49.8278 | 118.5317 | -14.4733 | 35.5912 |  | -11.4514 | -11.8708 | -11.4549 |  |  | -18.9232 | -18.773 | -10.6519 | -10.621 | 12.17 | 12.07 | -31.7 | -31.9 | 1.2497 | -12.08 | 45.2976 | 17.1655 | 17.0729 | -21.1 | -41.6 | 1.3 | 1.2 |  |  | -182.7329 | -13.0831 | -50.3302 | -44.3828 | -53.9233 | 152.5083 | 11.0016 | 220.2098 |  | 91.5917 | 23.0698 | 20.7422 | -108.8911 | -61.1651 | -119.3732 | -29.9555 | 34.351 | -0.2087 |  | -6.32 | -2.141 | -2.138 | 3.04 | -4.8 | -0.7274 | -1.0819 | 11.3115 | -3.1327 | 4.3 | 1.611 | 2.229 |  |  | 2.9646 | 3.1892 | 2.2192 |  | 27.1 | 3.9229 | -0.29 |  | -10.0546 | -16.6294 | -17.2937 | -7.6836 | 12.8046 | -12.0929 | -2.1614 | -22 | 3.7 | 42.1295 | -114.4434
20/08/2026 | 00:00 |  | 3.0909 | -8.1915 | 5.0478 | 4.3812 |  | 9.7168 |  | 20.2218 | 8.4757 | 8.1099 | -2.22 | -24.2 |  | 0.828 |  | 6.2507 | -0.0053 | 3.9462 | 3.8155 | 7.1611 | 3.0322 | 0.4306 | 1.3191 |  | -1.2707 | -0.98 | -0.961 | 3.816 | -17.76 | -11 |  |  | -11.58 | -11.5 |  | -13.37 | -13.43 | 4.8411 | 3.7282 | 17.4897 | 19.4278 | -18.623 | -13.356 | -12.9459 | 5.5254 | 5.6868 | -16.7439 | -14.3787 | 8.9547 | 9.1516 | 41.2316 | 7.2343 | -5 | -5 | -21.9162 | -21.5605 | -2.2611 |  | 3.5663 | 2.8402 | 0.5005 | 0.3777 | -41.9935 | 83.346 | 83.6817 | 8.0008 | -45.8172 |  |  |  | 15.2787 | 7.72 | 7.34 | -11.44 | 5.35 | -19.0177 | -19.0177 | 27.0474 | 26.1877 | -1.861 | 2.8996 | 2.5241 | 3.3104 |  | 4.9876 | 8.653 | -27.1 | -25.6 | -3.05 | 17.7705 | 18.1433 | 16.1862 | 73.9216 | 74.1364 | -25.0162 | -55.4959 | -24.3276 | 3.3899 | 26.71 | 9.91 | 5.9424 | 4.7882 | -8.1002 |  |  |  | 5.8472 |  | -3.4725 | -31 | -31.4 | -1.8445 | 0 | 7.86 | 3.9 | -1.97 | -2.65 | 12.989 | -7.1329 | -19.2 | -3.59 | 25.06 | 5.61 | -6.1818 | -3.3091 | -29.1596 | -29.2182 | 17.2647 | -5.2505 | -14.5417 | -14.2422 | -16.0593 | -19.785 | -11.511 | -80.0974 | -21.1234 |  | -5.6341 | -6.2748 | 0 | 3.7511 | 2.8992 | -0.6 | -22.3205 | 38.0928 | -3.1721 |  | -11.72 | 0 | 2.1277 | 19.1113 | -8.3101 | -8.6642 | 11.3853 | -0.1234 | -14.6354 | 1.2143 | 0.9082 |  | 2.5706 | 2.5614 | 0 | 5.6935 | 6.3633 | -13.2291 | 9.96 | 9.9183 | -4.956 |  | 16.6372 | -17.88 | -2.5081 | 0.1916 | 2.81 | 0.74 | -16.3736 |  | 1.638 | 2.385 | 0 | -2.54 | -11.8922 | -4.2973 | -4.12 | 32.73 |  | 27.1859 | -7.5244 | -8.2183 | 2.1285 |  |  | -12.8754 | 67.1644 | 4.1569 | -26.1024 | 3.5827 | 2.7184 | 121.0658 | -5.6985 | -8.7713 | -3.2384 | 1.5297 | 5.0768 | 5.206 | 1.0347 | -8.698 | -6.8685 | -0.42 | -4.6165 | -8.4419 | 50.5111 | 113.209 | -14.9221 | 36.317 | 0 | -11.8719 | -12.6253 | -13.9392 |  |  | -19.0846 | -18.7301 | -10.7379 | -10.2011 | 13.37 | 13.38 | -32.3 | -32.9 | 1.2314 | -12.64 | 46.9304 | 15.6352 | 15.5411 | -21.1 | -42.4 | 1.6 | 1.5 |  | -18.0955 | -176.8694 | -13.6096 | -50.6919 | -46.3242 | -53.4871 | 155.7836 | 14.9158 | 224.8455 |  | 91.8327 | 20.5155 | 20.0474 | -113.6296 | -60.3083 | -120.8966 | -30.092 | 35.2214 | 0.0012 |  | -6.4 | -2.07 | -2.077 | 3.12 | -4.64 | -0.379 | -1.4054 | 10.93 | -2.8977 | 4.6 | 2.08 | 1.46 |  |  | 2.8598 | 2.8129 | 2.5945 |  | 27.2 | 3.7332 | -0.34 |  | -10.0531 | -16.9417 | -17.3884 | -6.9922 | 13.0218 | -10.9395 | -2.7265 | -21.8 | 3.6 | 39.8982 | -114.6869
MÁXIMO |  | 0 | 6.3314 | -6.2565 | 11.3514 | 9.8495 | 0 | 21.1805 | 0 | 31.8069 | 14.1596 | 13.5298 | 0 | -24.2 | 15.4 | 9.108 | -15.4 | 6.2507 | 1.9006 | 9.2166 | 9.5431 | 16.0399 | 3.2151 | 0.4862 | 2.3816 | 0 | -1.0644 | 0.348 | 0.33 | 6.109 | -4.44 | 11 | 0 | 0 | -7.84 | -7.78 | 0 | -6.49 | -6.5 | 9.5251 | 3.9951 | 23.5873 | 25.5089 | -9.6054 | -2.7926 | -2.2578 | 38.7197 | 22.8748 | 0 | -10.8625 | 25.0181 | 31.9062 | 141.1452 | 12.1647 | -2.4 | -2.3 | -15.8778 | -17.2605 | -1.2869 | 0 | 16.7905 | 9.4337 | 6.0111 | 4.0266 | -1.0376 | 115.8787 | 116.245 | 82.9859 | 77.3794 | 0 | 0 | 0 | 40.1976 | 13.2 | 12.75 | 1.04 | 19.71 | 0.0042 | 0.0042 | 40.5268 | 39.3197 | 4.5828 | 45.0129 | 44.849 | 16.4184 | 0 | 5.184 | 10.344 | 5.5 | 3.7 | -2.45 | 56.11 | 57.0135 | 54.2277 | 80.1174 | 80.1077 | -21.207 | -0.4136 | -16.2058 | 4.9545 | 31.52 | 13.73 | 15.6299 | 14.2609 | -5.772 | 0 | 0 | 0 | 33.262 | 0 | -2.1514 | -11.4 | -11.9 | 2.37 | 17.2 | 18.68 | 22.36 | 11.48 | -1.21 | 21.173 | -2.6427 | -4.5 | -0.96 | 39.27 | 14.8 | -2.3636 | -1.7091 | 0 | -29.2182 | 63.5763 | 32.1262 | 19.9893 | 20.6825 | -6.0878 | -12.1653 | -7.169 | 17.5846 | 2.918 | 10.8551 | -3.3412 | -4.0426 | 24.4187 | 5.6811 | 24.9083 | 22.2 | -19.8615 | 80.4999 | 11.5778 | 6.59 | 3.1 | 8.8 | 6.3718 | 19.1113 | -5.6103 | -5.9838 | 11.3853 | 11.5465 | 0 | 4.0707 | 3.8089 | 0 | 3.7945 | 3.888 | 2.8847 | 15.2385 | 15.2385 | -6.0284 | 25.7142 | 39.0816 | 1.1298 | 11.5855 | 29.4694 | -15.08 | 0.894 | 0.2978 | 3.17 | 4.13 | -16.3736 | 0 | 2.171 | 3.215 | 0 | 8.6 | 9.1929 | 16.9231 | -2.46 | 36.9368 | 0 | 33.4611 | -2.5031 | -2.7074 | 3.5808 | 0 | 0 | -11.1007 | 83.5732 | 5.3475 | -16.2409 | 5.9345 | 5.6496 | 179.1786 | 2.6411 | -2.7166 | 10.9561 | 3.5003 | 8.9743 | 9.2809 | 3.0224 | 0 | 32.1593 | 10.48 | 0 | 0 | 117.9928 | 162.378 | 0 | 37.9406 | 0 | 11.6879 | -11.8708 | -11.4549 | 44.8963 | 95.6291 | -2.946 | -2.7551 | -5.5521 | -5.5838 | 32.14 | 31.88 | -26.8 | -27 | 1.8814 | 11.84 | 52.1392 | 25.9749 | 25.8494 | -15.1 | -30.4 | 1.8 | 1.7 | -7.9167 | -7.9299 | -174.2714 | 3.6651 | -41.7463 | -15.9724 | -27.9914 | 208.8629 | 87.5073 | 224.9711 | 68.7217 | 152.8376 | 25.8387 | 26.0711 | -21.6962 | 206.8017 | -101.9272 | 31.4322 | 46.918 | 3.1409 | 7.379 | -2.08 | -1.916 | -1.922 | 10.24 | 1.36 | 0.1457 | 5.568 | 15.3246 | 6.4164 | 9 | 2.08 | 2.229 | 3.4361 | 4.0589 | 4.63 | 4.7116 | 4.3804 | 0 | 31.4 | 7.0331 | 0.87 | 0 | 3.7692 | -5.8992 | -17.2937 | 5.5569 | 18.0959 | -10.9395 | 3.9012 | -10 | 9 | 43.4992 | -34.9022
MÍNIMO |  | 0 | 1.7077 | -12.3029 | 3.1629 | 3.5837 | 0 | 8.6855 | 0 | 20.2218 | 8.4757 | 8.1099 | -15.54 | -39.6 | 0 | 0.828 | -26.4 | 2.7435 | -5.2785 | 3.5221 | 3.3436 | 6.3786 | 0.0383 | -1.7975 | 0.7313 | 0 | -1.2707 | -0.98 | -0.961 | 0.583 | -19.98 | -11 | 0 | 0 | -19.57 | -19.39 | 0 | -13.55 | -13.49 | 0.2636 | 2.7605 | 10.9506 | 12.779 | -20.9772 | -13.5064 | -13.1272 | 1.4293 | 0 | -20.4661 | -25.1252 | 6.1163 | 6.2857 | 13.0759 | 2.2468 | -6.8 | -6.8 | -31.1712 | -30.642 | -4.062 | 0 | 3.5663 | 2.0176 | 0 | -0.3816 | -85.2687 | 3.7538 | 3.8148 | -69.2335 | -161.691 | 0 | 0 | 0 | 7.1354 | 7.72 | 6.6 | -14.14 | 4.3 | -27.3231 | -27.591 | 13.7248 | 12.8708 | -6.8932 | -8.9984 | -8.7327 | 3.3104 | 0 | -1.728 | -2.799 | -27.1 | -25.6 | -5.19 | 17.7705 | 18.1433 | 16.1862 | 24.3424 | 24.7105 | -32.756 | -60.726 | -29.7214 | 2.5198 | 21.07 | 7.95 | 3.5986 | 2.5421 | -13.7735 | 0 | 0 | 0 | 1.6673 | 0 | -6.2323 | -52.1 | -51.4 | -2.0557 | -1.9 | 5.4 | 1.68 | -3.46 | -5.14 | 8.897 | -31.9568 | -24.68 | -7.57 | 15.64 | 3.37 | -27.8727 | -14.2091 | -41.9223 | -56.0273 | 9.6363 | -24.4694 | -32.131 | -32.1363 | -21.9721 | -29.8758 | -16.58 | -155.0809 | -55.325 | 3.126 | -10.0835 | -10.9932 | 0 | -2.6459 | -2.5777 | -20.6 | -32.1228 | 25.6123 | -9.3071 | -11.88 | -14.11 | -6.6 | 1.3308 | -5.3272 | -10.5909 | -10.4235 | 5.7984 | -5.1765 | -23.8024 | 0.9514 | 0.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3285 | 0 | 9.9183 | -22.0391 | -14.6592 | 16.6372 | -23.6 | -2.6217 | 0.1037 | -0.04 | -1.87 | -29.0292 | 0 | 1.367 | 1.242 | 0 | -9.18 | -12.5144 | -4.2973 | -5.47 | 25.7222 | 0 | 17.8128 | -12.6416 | -13.5228 | 1.7626 | 0 | 0 | -14.3133 | 54.0267 | 2.0502 | -26.1024 | 2.4851 | 2.0254 | 106.9997 | -5.8351 | -10.6588 | -12.4054 | 1.4656 | 4.6666 | 4.6919 | 0.8573 | -26.1445 | -25.3472 | -3.77 | -16.2237 | -97.3453 | 25.9702 | 100.2646 | -49.923 | -40.9475 | -11.3273 | -11.8719 | -22.0425 | -22.9441 | 0 | 16.1104 | -19.0846 | -18.773 | -23.8328 | -23.6327 | -3.78 | -3.64 | -34.2 | -34 | 1.0904 | -13.52 | 12.2286 | 12.7335 | 12.4664 | -22.2 | -44.3 | -13.1 | -13.2 | -18.37 | -18.2757 | -244.1634 | -29.0435 | -289.6835 | -94.2957 | -69.901 | 81.2661 | -49.1908 | 132.8352 | 0 | 6.3391 | 8.9252 | 9.8335 | -113.6296 | -85.0657 | -176.1891 | -48.8183 | -24.9784 | -1.2171 | 5.434 | -13.44 | -2.411 | -2.427 | -2.56 | -10.96 | -3.1341 | -7.1183 | 6.154 | -5.037 | 0.3 | -3.067 | -3.772 | 0 | 0 | 0.2711 | 0.3442 | 0.0472 | 0 | 14.9 | 0.0301 | -0.47 | 0 | -10.2963 | -22.4649 | -29.3158 | -8.2078 | 0 | -31.7132 | -3.6921 | -25.9 | -7.7 | 5.7337 | -122.6198
PROMEDIO |  | 0 | 4.2531 | -9.557 | 8.7532 | 7.2028 | 0 | 15.0311 | 0 | 25.3277 | 11.0201 | 10.5892 | -8.0475 | -31.2783 | 7.9951 | 4.3094 | -21.1081 | 4.7138 | -1.1396 | 6.0924 | 6.0402 | 10.5485 | 2.2026 | -0.56479 | 1.7344 | 0 | -1.1557 | -0.37508 | -0.36038 | 4.7836 | -12.6115 | 1.265 | 0 | 0 | -13.5692 | -13.5775 | 0 | -10.2046 | -10.246 | 6.0798 | 3.3479 | 17.2416 | 20.0497 | -15.2634 | -8.1545 | -7.6785 | 12.8476 | 8.0582 | -14.3128 | -17.0346 | 13.4602 | 15.0554 | 94.2437 | 6.698 | -5.0083 | -4.9958 | -24.0102 | -23.9409 | -2.7398 | 0 | 10.7331 | 5.01 | 2.8755 | 1.6639 | -47.2687 | 65.9912 | 66.0611 | 15.0675 | -42.0725 | 0 | 0 | 0 | 23.8639 | 10.2825 | 9.6073 | -6.769 | 11.1467 | -19.2639 | -19.2349 | 29.3511 | 28.4978 | -1.6954 | 18.1698 | 18.0613 | 10.4122 | 0 | 4.0718 | 7.5716 | -10.525 | -10.8042 | -3.7521 | 36.9943 | 37.0594 | 34.966 | 50.3328 | 50.7043 | -27.5239 | -34.6814 | -24.6785 | 3.6528 | 26.7221 | 10.6415 | 9.9333 | 8.7779 | -10.0421 | 0 | 0 | 0 | 20.6853 | 0 | -4.3486 | -38.15 | -38.0167 | -0.24067 | 8.1542 | 11.6633 | 12.4729 | 4.3352 | -3.0279 | 13.6319 | -20.495 | -18.9873 | -3.999 | 29.3669 | 9.5827 | -18.7992 | -9.5206 | -35.4247 | -41.9059 | 40.5129 | 4.465 | -6.6768 | -6.3534 | -15.0144 | -20.1742 | -12.3298 | -76.5773 | -30.1291 | 6.2431 | -6.9045 | -7.5294 | 12.0296 | 2.5907 | 5.0974 | -2.0208 | -25.9756 | 50.401 | 1.7732 | -0.97657 | -6.6258 | 0.42727 | 3.66 | 7.2979 | -8.4451 | -8.5812 | 9.1539 | 2.4944 | -16.6856 | 2.4609 | 2.2135 | 0 | 2.0533 | 2.3155 | 0.43505 | 8.161 | 8.1807 | -22.0659 | 19.3216 | 24.4875 | -11.9138 | -1.4848 | 21.9291 | -18.8531 | -1.4207 | 0.18994 | 1.6621 | 1.0777 | -21.7293 | 0 | 1.8022 | 2.4122 | 0 | -2.4102 | -0.84179 | 7.5276 | -3.8293 | 31.8303 | 0 | 26.233 | -7.8922 | -8.469 | 2.5699 | 0 | 0 | -12.9531 | 68.6899 | 3.7585 | -21.2875 | 4.0373 | 3.4268 | 139.8585 | -0.1683 | -7.3611 | -2.6743 | 2.2837 | 6.8013 | 6.9441 | 1.7309 | -19.385 | -13.6637 | 1.9298 | -7.845 | -40.5497 | 67.1624 | 127.9471 | -30.5753 | 13.9407 | -2.2655 | -2.2994 | -18.613 | -19.5072 | 29.191 | 36.4303 | -13.2779 | -13.1497 | -14.0364 | -14.0457 | 14.1723 | 14.0913 | -30.6562 | -30.6687 | 1.3816 | -3.8067 | 33.1119 | 18.9881 | 18.9258 | -18.2927 | -37.8937 | -3.8479 | -3.9375 | -16.076 | -16.3864 | -208.2687 | -10.6658 | -135.8302 | -57.0797 | -53.8483 | 130.8321 | 38.8677 | 188.2156 | 56.6095 | 60.1651 | 17.6492 | 16.796 | -76.4354 | 8.7824 | -128.5654 | -14.7337 | 16.803 | 0.44078 | 6.4792 | -8.1033 | -2.1561 | -2.164 | 4.0733 | -4.2917 | -1.1632 | -1.4683 | 8.7406 | 0.33124 | 5.0104 | -0.29756 | -0.44019 | 2.5923 | 2.9808 | 1.9374 | 1.8524 | 1.6659 | 0 | 23.2271 | 2.8474 | 0.15438 | 0 | -2.9852 | -18.2936 | -23.0355 | -1.1148 | 13.8899 | -18.0231 | -0.3042 | -18.0958 | 1.2729 | 27.4477 | -83.518
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 19 de Agosto del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
19/08/2026 | 00:30 | -47.49 | -47.41 | -45.4147 | -45.2481 | -554.2258 | -739.7886 | 77.877 | 77.747 | 387.0944 | 324.1382 | 866.8566
19/08/2026 | 01:00 | -50.79 | -50.96 | -43.9158 | -43.0806 | -580.4367 | -769.1831 | 77.0692 | 76.4246 | 388.9875 | 322.9498 | 865.4311
19/08/2026 | 01:30 | -45.62 | -44.99 | -40.2532 | -40.6604 | -543.7536 | -715.2772 | 78.1981 | 78.9951 | 396.298 | 328.1464 | 881.6376
19/08/2026 | 02:00 | -44.27 | -44.57 | -37.8288 | -38.6327 | -535.5594 | -700.8609 | 79.6411 | 79.5693 | 395.5393 | 328.9403 | 883.69
19/08/2026 | 02:30 | -43.37 | -43.67 | -39.0342 | -39.2962 | -531.2855 | -696.6559 | 79.0551 | 79.8776 | 399.0403 | 330.7642 | 888.7372
19/08/2026 | 03:00 | -44.74 | -45.12 | -38.7634 | -39.2107 | -532.9725 | -700.8066 | 82.698 | 84.3611 | 407.3701 | 335.3413 | 909.7705
19/08/2026 | 03:30 | -44.74 | -44.69 | -40.3211 | -40.0618 | -543.4435 | -713.2564 | 78.9407 | 80.6793 | 381.4979 | 323.0759 | 864.1938
19/08/2026 | 04:00 | -43.42 | -43.42 | -38.166 | -39.0846 | -527.95 | -692.0406 | 80.5351 | 82.3433 | 394.7558 | 325.699 | 883.3332
19/08/2026 | 04:30 | -41.79 | -42.45 | -36.6948 | -38.0113 | -538.0236 | -696.9697 | 82.3358 | 84.5546 | 397.3919 | 338.9467 | 903.229
19/08/2026 | 05:00 | -43.19 | -43.49 | -36.1938 | -36.8284 | -526.3417 | -686.0439 | 80.2087 | 81.2861 | 396.1395 | 330.0262 | 887.6605
19/08/2026 | 05:30 | -51.48 | -51.19 | -42.6712 | -43.458 | -584.8351 | -773.6343 | 88.0332 | 88.854 | 417.135 | 334.7581 | 928.7803
19/08/2026 | 06:00 | -49.21 | -49.31 | -41.5914 | -42.0575 | -578.6286 | -760.7975 | 86.1911 | 86.9615 | 404.4426 | 336.3741 | 913.9693
19/08/2026 | 06:30 | -52.66 | -53.1 | -40.5453 | -40.9982 | -597.0298 | -784.3333 | 85.0011 | 85.9904 | 397.3236 | 327.0251 | 895.3402
19/08/2026 | 07:00 | -57.98 | -58.59 | -43.4546 | -44.3031 | -617.9479 | -822.2756 | 61.3609 | 61.6342 | 265.8265 | 213.8136 | 602.6352
19/08/2026 | 07:30 | -60.76 | -60.83 | -43.2647 | -43.6553 | -635.875 | -844.385 | 33.6139 | 35.0014 | 100.4986 | 98.3456 | 267.4595
19/08/2026 | 08:00 | -56.13 | -56.34 | -39.0042 | -39.1809 | -618.1983 | -808.8534 | 30.5648 | 31.5063 | 78.5275 | 49.2711 | 189.8697
19/08/2026 | 08:30 | -48.26 | -48.2 | -56.2456 | -56.1654 | -640.5305 | -849.4015 | 19.6181 | 20.3754 | 73.4061 | 44.7274 | 158.127
19/08/2026 | 09:00 | -45.71 | -46.43 | -57.4787 | -57.493 | -648.2241 | -855.3358 | 16.4 | 16.7546 | 63.0725 | 29.0214 | 125.2485
19/08/2026 | 09:30 | -47.99 | -48.73 | -69.1352 | -68.7743 | -660.4272 | -895.0567 | 13.7456 | 15.7862 | 59.683 | 30.7282 | 119.943
19/08/2026 | 10:00 | -47.49 | -47.93 | -63.3223 | -63.4297 | -672.6951 | -894.8671 | 10.835 | 11.5674 | 51.1258 | 20.8268 | 94.355
19/08/2026 | 10:30 | -50.69 | -51.04 | -67.3305 | -67.0333 | -697.0252 | -933.119 | 11.1269 | 12.693 | 61.1188 | 30.2167 | 115.1554
19/08/2026 | 11:00 | -57.06 | -57.32 | -69.1232 | -68.7761 | -723.7466 | -976.0259 | 18.8265 | 19.206 | 72.5701 | 50.1901 | 160.7927
19/08/2026 | 11:30 | -54.84 | -53.73 | -68.6072 | -68.1087 | -713.3943 | -958.6802 | 14.2359 | 14.3783 | 73.5758 | 49.9243 | 152.1143
19/08/2026 | 12:00 | -56.68 | -56.39 | -71.8522 | -71.4202 | -722.5275 | -978.8699 | 16 | 17.2479 | 73.6072 | 49.3349 | 156.19
19/08/2026 | 12:30 | -53.38 | -54.37 | -73.3717 | -73.3159 | -685.4274 | -939.865 | 9.7613 | 11.6389 | 62.6762 | 36.8636 | 120.94
19/08/2026 | 13:00 | -46.92 | -47.2 | -60.0288 | -60.196 | -658.7868 | -873.1316 | 6.4902 | 7.336 | 58.1809 | 29.1766 | 101.1837
19/08/2026 | 13:30 | -50.94 | -50.72 | -62.353 | -62.6898 | -674.1201 | -900.8229 | 14.2565 | 16.0799 | 61.9645 | 25.8028 | 118.1037
19/08/2026 | 14:00 | -51.86 | -52.42 | -67.3963 | -66.845 | -690.9751 | -929.4964 | 0 | 40.1647 | 57.2046 | 22.9006 | 120.2699
19/08/2026 | 14:30 | -50.5 | -50.22 | -71.0499 | -70.5137 | -706.6227 | -948.9063 | 0 | 36.973 | 68.963 | 45.7974 | 151.7334
19/08/2026 | 15:00 | -63.27 | -63.71 | -60.7335 | -61.3553 | -670.9652 | -920.034 | 0 | 44.9986 | 65.388 | 37.4443 | 147.8309
19/08/2026 | 15:30 | -68.13 | -69.8 | -65.2791 | -66.4031 | -695.3245 | -964.9367 | 0 | 57.0916 | 74.036 | 44.3871 | 175.5147
19/08/2026 | 16:00 | -47.82 | -47.65 | -65.9594 | -66.1985 | -688.8769 | -916.5048 | 0 | 52.8454 | 87.3449 | 70.407 | 210.5973
19/08/2026 | 16:30 | -47.82 | -47.5 | -66.2917 | -66.256 | -684.7646 | -912.6323 | 56.4847 | 57.4666 | 206.1404 | 234.8368 | 554.9285
19/08/2026 | 17:00 | -49.64 | -50.22 | -71.9215 | -71.5918 | -684.1735 | -927.5468 | 78.818 | 79.8336 | 296.4459 | 361.5276 | 816.6251
19/08/2026 | 17:30 | -60.58 | -60.83 | -49.7496 | -50.9186 | -657.6326 | -879.7108 | 107.1651 | 107.2187 | 391.9418 | 504.2954 | 1110.621
19/08/2026 | 18:00 | -58.37 | -58.53 | -49.106 | -49.3343 | -632.6478 | -847.9881 | 130.295 | 131.4866 | 381.7055 | 503.1746 | 1146.6617
19/08/2026 | 18:30 | -57.98 | -58.34 | -49.729 | -50.3205 | -672.6344 | -889.0039 | 102.0674 | 102.9199 | 306.7805 | 397.2205 | 908.9883
19/08/2026 | 19:00 | -62.1 | -61.89 | -52.8207 | -53.192 | -696.2567 | -926.2594 | 101.3791 | 102.4188 | 300.1096 | 392.5778 | 896.4853
19/08/2026 | 19:30 | -58.38 | -58.88 | -51.2512 | -51.6874 | -673.6235 | -893.8221 | 99.0753 | 99.3543 | 281.7127 | 370.5447 | 850.687
19/08/2026 | 20:00 | -63.46 | -64.36 | -62.4179 | -61.6989 | -686.1712 | -938.108 | 98.0551 | 98.3106 | 265.7951 | 344.6337 | 806.7945
19/08/2026 | 20:30 | -58.91 | -59.47 | -57.1583 | -57.7379 | -676.9722 | -910.2484 | 96.083 | 98.8306 | 262.5645 | 339.9288 | 797.4069
19/08/2026 | 21:00 | -60.59 | -61.07 | -56.966 | -57.686 | -671.3739 | -907.6859 | 110.7461 | 111.7827 | 313.8196 | 408.7866 | 945.135
19/08/2026 | 21:30 | -64.35 | -65.75 | -57.5016 | -58.0615 | -713.1685 | -958.8316 | 127.0461 | 127.5952 | 350.4354 | 455.0374 | 1060.1141
19/08/2026 | 22:00 | -62.97 | -64.03 | -55.2199 | -55.2781 | -697.2585 | -934.7565 | 124.7794 | 127.2908 | 348.6747 | 446.5086 | 1047.2535
19/08/2026 | 22:30 | -59.51 | -59.23 | -51.0699 | -51.5868 | -660.2928 | -881.6895 | 127.6233 | 127.2409 | 351.2479 | 455.3399 | 1061.452
19/08/2026 | 23:00 | -55.04 | -55.34 | -49.176 | -49.5099 | -631.5044 | -840.5703 | 125.8192 | 126.1199 | 335.2471 | 439.1048 | 1026.291
19/08/2026 | 23:30 | -48.91 | -49.07 | -46.1565 | -46.3168 | -589.5191 | -779.9724 | 134.4162 | 135.3328 | 335.8301 | 438.2832 | 1043.8623
20/08/2026 | 00:00 | -49.45 | -50.24 | -43.7269 | -44.3902 | -580.6409 | -768.448 | 134.056 | 134.2382 | 334.73 | 428.1583 | 1031.1825
MÁXIMO |  | -41.79 | -42.45 | -36.1938 | -36.8284 | -526.3417 |  | 134.4162 | 135.3328 | 417.135 | 504.2954
MÍNIMO |  | -68.13 | -69.8 | -73.3717 | -73.3159 | -723.7466 |  | 0 | 7.336 | 51.1258 | 20.8268
PROMEDIO |  | -52.8592 | -53.1404 | -53.4718 | -53.7094 | -637.6002 |  | 64.3027 | 69.9659 | 244.4785 | 245.5276
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
19/08/2026 | 00:30 | 500.019 | 503.4331 | 501.977 | 514.9183 | 516.2286 | 512.3896 | 516.6904 | 512.3602 | 503.6317 | 491.6938 | 509.4557 | 496.1034 | 227.2932 | 225.9357 | 227.6189 | 223.0664 | 220.4799 | 222.4386 | 222.5 |  | 225.8 | 140.4981 | 140.3424 | 140.3763 | 139.9555 | 135.8886 |  | 142.0148 |  | 141.7793
19/08/2026 | 01:00 | 499.3896 | 501.0172 | 496.5676 | 514.5793 | 515.7761 | 512.5718 | 516.6904 | 511.6741 | 503.3304 | 491.454 | 509.3145 | 495.3846 | 227.3687 | 225.3916 | 227.5021 | 222.7314 | 220.2732 | 222.3255 | 222.1 |  | 225.7 | 140.3819 | 140.1781 | 140.553 | 139.8582 | 135.8334 |  | 141.8099 |  | 141.7385
19/08/2026 | 01:30 | 499.7567 | 505.6388 | 502.7123 | 517.0142 | 518.112 | 514.5488 | 516.4175 | 512.6475 | 503.4039 | 491.6316 | 509.3368 | 495.4344 | 227.6425 | 226.5721 | 227.4647 | 223.7968 | 221.2846 | 222.4395 | 222.4 |  | 225.8 | 141.0718 | 140.205 | 140.4766 | 139.8176 | 135.8886 |  | 142.0441 |  | 142.1265
19/08/2026 | 02:00 | 500.8583 | 506.5841 | 503.7102 | 517.9159 | 518.8323 | 514.0054 | 517.0792 | 513.3214 | 504.2985 | 491.9273 | 511.2334 | 497.2996 | 227.8276 | 227.163 | 228.2758 | 224.4759 | 221.8309 | 222.6447 | 223 |  | 226.6 | 141.0584 | 141.413 | 140.5712 | 140.1437 | 135.9852 |  | 142.6296 |  | 142.5554
19/08/2026 | 02:30 | 500.5436 | 506.7942 | 504.8655 | 517.9829 | 519.0728 | 514.6972 | 518.5029 | 513.2188 | 504.1133 | 491.5339 | 510.7543 | 496.7452 | 227.7373 | 226.9356 | 228.0121 | 224.3933 | 221.9195 | 222.4622 | 223.1 |  | 226.6 | 141.2674 | 141.1725 | 140.4505 | 139.9968 | 135.9852 |  | 142.6735 |  | 142.535
19/08/2026 | 03:00 | 500.9108 | 507.2668 | 504.813 | 518.5245 | 519.0394 | 515.7615 | 518.4075 | 513.5228 | 504.8419 | 491.4615 | 509.5501 | 495.9053 | 227.9905 | 227.1848 | 228.3408 | 224.7114 | 222.082 | 222.5095 | 222.7 |  | 226 | 141.2602 | 140.6207 | 140.5695 | 139.8149 | 136.137 |  | 142.1904 |  | 142.535
19/08/2026 | 03:30 | 500.1764 | 504.0107 | 504.0253 | 516.9113 | 518.1035 | 514.3361 | 518.1597 | 511.938 | 503.7876 | 491.5573 | 509.4423 | 496.8809 | 227.8267 | 226.0153 | 227.6455 | 224.1154 | 221.5947 | 222.3032 | 222.6 |  | 226.1 | 140.5874 | 141.1416 | 140.3571 | 139.32 | 135.8334 |  | 142.1904 |  | 141.7589
19/08/2026 | 04:00 | 500.0715 | 504.641 | 503.8678 | 517.9814 | 519.0851 | 515.5421 | 518.6143 | 512.0778 | 503.5643 | 491.6241 | 510.8385 | 496.4665 | 228.0641 | 226.5117 | 227.9409 | 224.5854 | 221.6685 | 222.1163 | 222.5 |  | 226.1 | 140.6434 | 140.7635 | 140.297 | 139.6187 | 136.0818 |  |  |  | 142.1469
19/08/2026 | 04:30 | 501.0157 | 507.2668 | 503.7102 | 517.8918 | 518.4414 | 514.2432 | 518.7786 | 511.4203 | 502.5196 | 490.264 | 508.7727 | 496.0713 | 227.6335 | 224.8064 | 228.1236 | 224.2681 | 221.388 | 222.0618 | 222.5 |  | 225.8 | 140.769 | 140.4376 | 140.2011 | 139.5945 | 136.1784 |  |  |  | 142.1265
19/08/2026 | 05:00 | 500.8058 | 506.3215 | 505.0756 | 516.7834 | 518.0599 | 514.3592 | 516.2047 | 512.332 | 503.1317 | 491.3499 | 508.9739 | 496.366 | 227.8233 | 226.9574 | 227.9159 | 224.0514 | 221.0188 | 222.4087 | 222.4 |  | 225.5 | 140.8094 | 140.3088 | 140.1939 | 139.8479 | 135.7506 |  |  |  | 142.1469
19/08/2026 | 05:30 | 499.7043 | 503.223 | 495.9898 | 513.8491 | 514.8499 | 511.8964 | 513.5396 | 510.0068 | 504.0073 | 490.5774 | 508.7242 | 494.7249 | 227.5001 | 225.505 | 227.184 | 222.9208 | 220.0886 | 221.8231 | 221.9 |  | 225.3 | 140.953 | 140.286 | 140.2345 | 140.0436 | 135.93 |  |  |  | 142.6166
19/08/2026 | 06:00 | 499.1273 | 502.2776 | 496.8302 | 513.2477 | 514.4048 | 510.6355 | 515.4363 | 509.9252 | 502.1217 | 490.6003 | 509.2601 | 495.1128 | 227.2203 | 225.3409 | 226.959 | 222.3786 | 219.8228 | 222.0546 | 222.1 |  | 225.2 | 140.9719 | 140.4366 | 139.9784 | 140.1408 | 135.6678 |  |  |  | 142.4941
19/08/2026 | 06:30 | 500.2813 | 507.3193 | 507.9642 | 512.0474 | 514.1038 | 511.1664 | 514.7632 | 510.1234 | 502.7201 | 490.8568 | 509.4748 | 495.9962 | 226.8428 | 226.0704 | 226.7631 | 223.7553 | 219.653 | 222.2177 | 222.4 |  | 225.6 | 141.714 | 140.6591 | 139.9229 | 140.6002 | 135.4884 |  |  |  | 142.9434
19/08/2026 | 07:00 | 499.4944 | 504.5884 | 508.2793 | 511.6317 | 513.9969 | 510.9841 | 518.2237 | 511.0992 | 506.0085 | 494.1578 | 512.4044 | 499.7987 | 226.5213 | 225.43 | 226.2532 | 223.6826 | 219.5423 | 222.8419 | 224 |  | 226.8 | 141.6713 | 141.8602 | 140.0971 | 141.1402 | 135.6126 |  |  |  | 142.9434
19/08/2026 | 07:30 | 497.6584 | 501.4374 | 502.2921 | 506.71 | 508.5585 | 506.3621 | 507.5076 | 504.6467 | 506.4835 | 501.7655 | 513.9142 | 503.499 | 225.7727 | 223.7659 | 225.9259 | 221.6043 | 217.2536 | 223.1955 | 225.1 |  | 227.4 | 141.9731 | 140.3011 | 140.4088 | 140.861 | 133.8324 |  |  |  | 143.3314
19/08/2026 | 08:00 | 497.8683 | 501.2798 | 499.8762 | 504.9746 | 507.1794 | 505.2603 | 506.1933 | 504.1814 | 506.5594 | 502.0403 | 516.0201 | 503.1782 | 224.9873 | 223.4496 | 224.5681 | 220.554 | 216.3898 | 223.5915 | 224.9 |  | 227 | 143.6908 | 140.6074 | 137.6373 | 141.3472 | 133.8048 |  | 141.4439 |  | 145.3124
19/08/2026 | 08:30 | 506.2614 | 501.6474 | 499.9813 | 502.0961 | 504.6404 | 503.0952 | 505.3078 | 504.8525 | 505.5564 | 500.3687 | 513.7253 | 501.7 | 226.2263 | 223.5448 | 225.2374 | 218.8143 | 214.9428 | 223.4709 | 224.2 |  | 226.2 | 142.9825 | 139.9184 | 137.6394 | 140.674 | 134.0118 |  | 141.0341 |  | 144.9244
19/08/2026 | 09:00 | 505.5794 | 499.4942 | 498.8258 | 500.8992 | 503.0504 | 502.6999 | 505.5924 | 503.6324 | 504.8213 | 499.5315 | 514.0764 | 501.5774 | 225.2075 | 222.2905 | 224.535 | 218.0822 | 214.8542 | 223.4693 | 224.1 |  | 225.8 | 142.1247 | 139.4547 | 137.1466 | 140.2919 | 133.4874 |  | 140.5803 |  | 143.7399
19/08/2026 | 09:30 | 505.3172 | 491.459 | 489.8451 | 498.5457 | 500.9053 | 501.528 | 503.9111 | 503.4118 | 504.4874 | 499.3736 | 513.031 | 501.4049 | 223.4394 | 218.9172 | 224.1308 | 218.119 | 216.2569 | 223.0359 | 223.9 |  | 225.5 | 142.0797 | 139.3459 | 136.7568 | 139.9568 | 133.1976 |  | 140.5657 |  | 143.3519
19/08/2026 | 10:00 | 507.7302 | 494.3475 | 489.9502 | 494.7691 | 498.5399 | 499.473 | 502.4117 | 502.1045 | 504.4781 | 499.0638 | 512.0871 | 500.2798 | 224.9263 | 223.9587 | 224.6855 | 218.6205 | 215.2972 | 222.7154 | 223.4 |  | 225.2 | 142.0347 | 139.6389 | 136.4416 | 140.0028 | 133.4598 |  | 140.756 |  | 143.2906
19/08/2026 | 10:30 | 507.3105 | 490.3037 | 492.2085 | 494.8806 | 498.6505 | 500.8126 | 504.3061 | 501.874 | 504.5242 | 499.7775 | 513.2878 | 500.5767 | 224.7081 | 222.4257 | 224.4488 | 218.0923 | 215.179 | 223.0882 | 223.7 |  | 225 | 141.9683 | 140.3502 | 136.2443 | 139.9962 | 134.2326 |  | 140.8438 |  | 143.7195
19/08/2026 | 11:00 | 505.8942 | 488.4656 | 484.0155 | 492.4447 | 497.2505 | 499.8831 | 503.5276 | 500.5689 | 504.2887 | 499.1444 | 513.3086 | 501.0967 | 224.1414 | 221.3592 | 223.7392 | 217.2487 | 214.7213 | 223.2377 | 223.9 |  | 225.3 | 142.8486 | 140.2655 | 135.9529 | 140.0843 | 134.0118 |  | 141.0341 |  | 144.1279
19/08/2026 | 11:30 | 508.8842 | 487.3627 | 485.0134 | 490.1402 | 495.8165 | 497.7246 | 502.5388 | 500.5827 | 504.1256 | 498.9575 | 513.3521 | 500.9454 | 225.3079 | 223.0632 | 223.9657 | 218.009 | 214.4703 | 222.7767 | 223.9 |  | 225.2 | 142.8655 | 140.3412 | 135.7478 | 139.9309 | 133.8048 |  | 140.9463 |  | 144.1279
19/08/2026 | 12:00 | 507.94 | 489.5684 | 480.1816 | 491.6084 | 496.646 | 498.2776 | 503.4984 | 501.7275 | 503.7462 | 498.9857 | 513.3465 | 500.655 | 225.1132 | 222.2264 | 224.0248 | 218.9429 | 214.7139 | 223.0771 | 223.6 |  | 224.9 | 142.0293 | 140.2535 | 135.9559 | 140.2277 | 134.0394 |  | 140.7706 |  | 144.1279
19/08/2026 | 12:30 | 508.8842 | 491.5116 | 486.799 | 494.5093 | 499.2183 | 501.4281 | 504.6635 | 502.145 | 503.9562 | 499.7321 | 514.0006 | 501.8201 | 225.5561 | 224.4685 | 225.0128 | 220.0444 | 216.4489 | 222.9748 | 224 |  | 225.4 | 142.8875 | 140.547 | 136.3737 | 140.6575 | 134.6052 |  | 141.239 |  | 144.516
19/08/2026 | 13:00 | 511.9267 | 498.9691 | 495.097 | 497.7189 | 501.8567 | 502.4281 | 505.3417 | 503.8241 | 505.6147 | 501.0402 | 514.6391 | 502.0159 | 225.6469 | 228.1196 | 226.5631 | 221.745 | 217.6523 | 223.4925 | 224 |  | 225.6 | 143.7461 | 140.6356 | 136.5756 | 140.4589 | 135.102 |  | 141.3707 |  | 144.904
19/08/2026 | 13:30 | 511.5071 | 497.7086 | 491.2631 | 495.3417 | 499.4244 | 500.7659 | 503.8593 | 501.7869 | 504.8887 | 499.959 | 513.299 | 501.094 | 225.8857 | 227.5842 | 226.5861 | 221.2987 | 216.7811 | 223.5695 | 224.3 |  | 225.5 | 143.7442 | 141.1304 | 136.6339 | 140.8941 | 135.3228 |  | 141.561 |  | 144.904
19/08/2026 | 14:00 | 510.9301 | 493.6122 | 486.3788 | 491.1729 | 495.2563 | 496.6348 | 502.2252 | 497.9802 | 503.14 | 498.4081 | 512.4169 | 500.0544 | 226.0672 | 225.6031 | 226.2754 | 219.5432 | 215.2676 | 222.8987 | 223.6 |  | 225 | 142.2163 | 140.0828 | 136.3218 | 140.4985 | 134.8536 |  | 140.6681 |  | 144.1279
19/08/2026 | 14:30 | 509.6186 | 487.9929 | 482.0197 | 488.6355 | 492.2435 | 493.6208 | 500.5564 | 495.7757 | 502.8317 | 498.0044 | 512.0568 | 499.8431 | 225.4859 | 223.4389 | 225.362 | 217.9089 | 213.7025 | 222.9183 | 223.1 |  | 224.5 | 141.8973 | 139.4254 | 135.9659 | 139.8888 | 134.0532 |  | 140.2729 |  | 143.7195
19/08/2026 | 15:00 | 510.6678 | 494.19 | 486.5364 | 490.472 | 494.969 | 495.9283 | 501.0019 | 498.2725 | 503.45 | 498.3542 | 512.0583 | 500.0838 | 225.6171 | 225.7742 | 225.8442 | 218.7782 | 214.773 | 222.579 | 223.2 |  | 224.7 | 141.5783 | 139.271 | 135.9104 | 139.8623 | 133.8876 |  | 140.4046 |  | 143.3314
19/08/2026 | 15:30 | 509.2514 | 491.1965 | 482.1774 | 488.614 | 495.0131 | 495.7592 | 501.1954 | 497.782 | 503.2933 | 499.2735 | 512.4106 | 499.5866 | 225.7708 | 225.2099 | 225.1864 | 218.6171 | 214.3595 | 223.0326 | 223 |  | 224.6 | 141.7202 | 139.18 | 136.0053 | 140.1071 | 134.4948 |  | 140.3315 |  | 143.7195
19/08/2026 | 16:00 | 510.4579 | 494.4 | 488.8473 | 492.5855 | 496.5186 | 497.1709 | 501.804 | 498.3607 | 503.2498 | 497.9427 | 512.2408 | 499.8011 | 225.8287 | 225.768 | 225.836 | 219.8906 | 215.4005 | 222.6336 | 223.2 |  | 224.9 | 141.6493 | 139.1422 | 136.1191 | 139.8308 | 133.9014 |  | 140.3461 |  | 142.9843
19/08/2026 | 16:30 | 510.6153 | 494.19 | 490.7905 | 493.015 | 497.0414 | 498.1378 | 499.6966 | 496.8333 | 501.77 | 496.5533 | 510.2272 | 497.8925 | 226.0034 | 225.806 | 225.9326 | 220.028 | 215.216 | 222.3833 | 222.8 |  | 224.7 | 140.8785 | 139.2323 | 135.972 | 139.5491 | 133.5012 |  | 140.4486 |  | 143.7399
19/08/2026 | 17:00 | 511.2972 | 493.6648 | 488.4796 | 492.7961 | 496.9086 | 496.2973 | 497.1587 | 495.4349 | 497.6281 | 493.8564 | 506.8531 | 494.5979 | 226.6528 | 225.5178 | 226.4806 | 220.2781 | 215.8656 | 221.6826 | 221.4 |  | 223.4 | 140.1077 | 139.8496 | 135.9003 | 138.8848 | 133.9152 |  | 141.1951 |  | 141.4321
19/08/2026 | 17:30 | 512.1366 | 497.2885 | 489.425 | 493.6361 | 497.6448 | 497.3037 | 491.7342 | 493.2677 | 492.0287 | 487.9391 | 501.7799 | 488.4958 | 227.2652 | 227.7262 | 227.2729 | 220.7504 | 216.3972 | 220.8838 | 218.9 |  | 221 | 140.1075 | 140.0623 | 135.4661 | 138.8232 | 133.0596 |  | 141.6049 |  | 141.7589
19/08/2026 | 18:00 | 513.8676 | 503.0129 | 501.1892 | 498.5079 | 502.5945 | 501.317 | 502.5457 | 499.9401 | 496.849 | 492.1606 | 504.8538 | 492.0746 | 228.6376 | 230.1127 | 229.1288 | 223.1984 | 218.8704 | 221.1826 | 219.9 |  | 222.5 | 140.0665 | 140.8128 | 138.2834 | 139.6277 | 135.1848 |  | 142.1319 |  | 141.7385
19/08/2026 | 18:30 | 514.6021 | 506.269 | 501.4518 | 501.9453 | 505.3448 | 504.8248 | 507.7564 | 503.0712 | 501.9799 | 496.3435 | 510.1515 | 498.3954 | 228.1134 | 227.077 | 227.768 | 220.8348 | 218.2872 | 221.9973 | 222.8 |  | 225 | 139.2256 | 141.3445 | 138.7166 | 139.8233 | 135.7368 |  | 142.41 |  | 141.3504
19/08/2026 | 19:00 | 513.1857 | 503.4856 | 500.7166 | 502.1858 | 505.8219 | 504.8359 | 508.283 | 504.3439 | 502.1556 | 497.0783 | 509.9897 | 498.3099 | 227.8249 | 225.9823 | 227.4315 | 221.4716 | 218.804 | 221.9537 | 222.9 |  | 225.1 | 139.231 | 141.1941 | 138.9086 | 139.3595 | 135.3918 |  | 142.4539 |  | 140.942
19/08/2026 | 19:30 | 514.5496 | 506.8992 | 499.9813 | 504.6082 | 507.7744 | 505.9059 | 509.9223 | 505.3663 | 503.6381 | 498.3593 | 511.025 | 499.2672 | 227.636 | 227.2391 | 227.5498 | 222.3219 | 219.3872 | 222.4171 | 223.7 |  | 226.1 | 139.6385 | 141.7675 | 138.9958 | 139.1944 | 135.5022 |  | 143.1712 |  | 140.9624
19/08/2026 | 20:00 | 508.9891 | 498.9691 | 501.5569 | 503.9904 | 507.9959 | 506.4403 | 510.2424 | 505.1147 | 504.3824 | 499.3057 | 512.6952 | 500.2104 | 227.1304 | 225.1151 | 226.8036 | 222.4367 | 219.7785 | 222.1979 | 224.3 |  | 226.7 | 140.046 | 140.7778 | 139.2704 | 139.5147 | 135.2676 |  | 141.8977 |  | 141.7385
19/08/2026 | 20:30 | 509.1989 | 503.5381 | 502.1871 | 504.8105 | 508.2273 | 506.9145 | 511.0432 | 505.6504 | 504.5634 | 499.6876 | 512.6774 | 499.5167 | 227.7106 | 226.0866 | 227.4398 | 221.5413 | 219.5866 | 222.2602 | 224.2 |  | 226.5 | 140.0217 | 140.5031 | 139.4774 | 139.5703 | 135.8472 |  | 141.6196 |  | 141.7385
19/08/2026 | 21:00 | 509.1989 | 503.1704 | 501.977 | 502.8652 | 506.4105 | 505.5562 | 508.3607 | 503.9265 | 502.256 | 497.8336 | 509.9622 | 498.654 | 227.854 | 226.2504 | 227.6275 | 220.4168 | 219.5349 | 222.3015 | 224.3 |  | 226.3 | 139.9974 | 139.9784 | 139.1907 | 139.3623 | 135.3504 |  | 141.3122 |  | 141.4934
19/08/2026 | 21:30 | 509.4088 | 498.3389 | 496.6726 | 501.6158 | 504.7792 | 504.1393 | 505.7346 | 502.0865 | 501.5614 | 495.6892 | 509.7018 | 497.7491 | 228.0587 | 224.1963 | 226.998 | 219.617 | 219.1805 | 222.239 | 223.8 |  | 226.5 | 142.4603 | 139.9691 | 139.4905 | 140.3302 | 133.6116 |  | 141.1219 |  | 144.1279
19/08/2026 | 22:00 | 505.5794 | 499.4942 | 494.4142 | 502.0109 | 506.0912 | 504.7846 | 506.7614 | 502.4683 | 501.5525 | 495.5826 | 509.5705 | 499.1645 | 227.3882 | 224.5369 | 227.3014 | 220.1481 | 219.3134 | 221.9563 | 223.3 |  | 225.9 | 142.4832 | 139.2985 | 139.7289 | 140.5025 | 134.2326 |  | 141.1658 |  | 144.1279
19/08/2026 | 22:30 | 506.2089 | 503.9582 | 500.0338 | 504.6039 | 507.957 | 506.0116 | 507.6549 | 503.6474 | 502.0169 | 496.763 | 511.1774 | 498.752 | 227.9553 | 226.7809 | 227.7317 | 220.8082 | 219.9631 | 222.4097 | 224.1 |  | 227.2 | 143.3292 | 140.0927 | 139.9929 | 141.1028 | 134.8812 |  | 141.4439 |  | 145.3124
19/08/2026 | 23:00 | 507.2581 | 507.2143 | 503.0274 | 508.5421 | 511.5896 | 509.898 | 509.0674 | 506.0755 | 503.9149 | 497.8882 | 511.3378 | 499.5063 | 227.9521 | 227.97 | 228.161 | 222.4379 | 221.5947 | 222.4491 | 224.8 |  | 227.8 | 143.3287 | 140.1667 | 140.3443 | 140.8883 | 134.757 |  | 141.7513 |  | 145.3124
19/08/2026 | 23:30 | 500.1764 | 506.6366 | 511.2729 | 510.2094 | 512.9795 | 511.1515 | 508.6504 | 506.2287 | 502.8985 | 498.275 | 510.7006 | 499.0247 | 225.7308 | 228.3223 | 227.8238 | 223.1107 | 222.0081 | 222.6319 | 224.5 |  | 227.5 | 143.329 | 140.005 | 140.1819 | 140.3503 | 134.6604 |  | 141.5903 |  | 144.8427
20/08/2026 | 00:00 | 498.5502 | 499.0216 | 491.5783 | 508.9689 | 511.726 | 509.586 | 509.3902 | 505.9534 | 503.0925 | 498.8139 | 511.0979 | 501.0205 | 225.308 | 223.7199 | 226.7257 | 223.1064 | 222.333 | 222.8443 | 224.8 |  | 227.9 | 143.3289 | 140.4463 | 140.4513 | 140.6318 | 135.0744 |  | 141.8391 |  | 144.9244
MÁXIMO |  | 514.6021 | 507.3193 | 511.2729 | 518.5245 | 519.0851 | 515.7615 | 518.7786 | 513.5228 | 506.5594 | 502.0403 | 516.0201 | 503.499 | 228.6376 | 230.1127 | 229.1288 | 224.7114 | 222.333 | 223.5915 | 225.1 | 0 | 227.9 | 143.7461 | 141.8602 | 140.5712 | 141.3472 | 136.1784 | 0 | 143.1712 | 0 | 145.3124
MÍNIMO |  | 497.6584 | 487.3627 | 480.1816 | 488.614 | 492.2435 | 493.6208 | 491.7342 | 493.2677 | 492.0287 | 487.9391 | 501.7799 | 488.4958 | 223.4394 | 218.9172 | 223.7392 | 217.2487 | 213.7025 | 220.8838 | 218.9 | 0 | 221 | 139.2256 | 139.1422 | 135.4661 | 138.8232 | 133.0596 | 0 | 140.2729 | 0 | 140.942
PROMEDIO |  | 505.8472 | 499.8017 | 496.5927 | 503.5773 | 506.5569 | 505.3978 | 508.2698 | 504.7622 | 503.193 | 496.1363 | 511.0543 | 498.5444 | 226.6292 | 225.4006 | 226.5855 | 221.2782 | 218.2757 | 222.5457 | 223.2458 | 0 | 225.6396 | 141.5682 | 140.317 | 138.4268 | 140.0621 | 134.8404 | 0 | 141.422 | 0 | 143.1302
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 19/08/2026 23:37:00 | 20/08/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 19/08/2026 23:37:00 | 20/08/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:53:30 | 59.851 | 14:36:30 | 60.214
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:53:30 | 59.851 | 14:36:30 | 60.214
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:57:36 | 59.856 | 14:36:30 | 60.214
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:16:05 05:53:30 | 59.851 59.851 | 14:36:30 | 60.214
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:53:30 | 59.851 | 14:36:30 | 60.214
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:53:30 | 59.850 | 14:36:30 | 60.214
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:53:30 | 59.851 | 14:36:30 | 60.214
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:53:30 | 59.851 | 14:36:30 | 60.214
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:53:30 | 59.851 | 14:36:30 | 60.213

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
19/08/2026 | 00:30 | 6569.95 | 6866.3961 | 4.512%
19/08/2026 | 01:00 | 6484.51 | 6744.1716 | 4.004%
19/08/2026 | 01:30 | 6358.18 | 6652.3346 | 4.626%
19/08/2026 | 02:00 | 6276.73 | 6540.2156 | 4.198%
19/08/2026 | 02:30 | 6254.09 | 6517.1178 | 4.206%
19/08/2026 | 03:00 | 6149.73 | 6475.1885 | 5.292%
19/08/2026 | 03:30 | 6252.62 | 6441.1209 | 3.015%
19/08/2026 | 04:00 | 6207.39 | 6456.7734 | 4.018%
19/08/2026 | 04:30 | 6311.36 | 6494.7009 | 2.905%
19/08/2026 | 05:00 | 6352.77 | 6549.6646 | 3.099%
19/08/2026 | 05:30 | 6435.83 | 6682.0096 | 3.825%
19/08/2026 | 06:00 | 6696.26 | 6820.8708 | 1.861%
19/08/2026 | 06:30 | 6676.84 | 6982.0932 | 4.572%
19/08/2026 | 07:00 | 6786.43 | 7020.1184 | 3.443%
19/08/2026 | 07:30 | 6883.45 | 7176.0441 | 4.251%
19/08/2026 | 08:00 | 6884.84 | 7226.6916 | 4.965%
19/08/2026 | 08:30 | 7159.8 | 7445.8321 | 3.995%
19/08/2026 | 09:00 | 7216.72 | 7623.4987 | 5.637%
19/08/2026 | 09:30 | 7458.97 | 7752.0318 | 3.929%
19/08/2026 | 10:00 | 7519.831 | 7843.6958 | 4.307%
19/08/2026 | 10:30 | 7621.962 | 7936.236 | 4.123%
19/08/2026 | 11:00 | 7676.714 | 8057.726 | 4.963%
19/08/2026 | 11:30 | 7819.441 | 8090.1568 | 3.462%
19/08/2026 | 12:00 | 7758.617 | 8056.6888 | 3.842%
19/08/2026 | 12:30 | 7517.231 | 7991.6025 | 6.31%
19/08/2026 | 13:00 | 7492.062 | 7925.9308 | 5.791%
19/08/2026 | 13:30 | 7361.92 | 7906.3771 | 7.396%
19/08/2026 | 14:00 | 7514.53 | 7937.5842 | 5.63%
19/08/2026 | 14:30 | 7749.84 | 8022.2097 | 3.515%
19/08/2026 | 15:00 | 7682.96 | 8061.7961 | 4.931%
19/08/2026 | 15:30 | 7702.7 | 8082.6788 | 4.933%
19/08/2026 | 16:00 | 7662.54 | 8102.003 | 5.735%
19/08/2026 | 16:30 | 7534.54 | 8013.5089 | 6.357%
19/08/2026 | 17:00 | 7586.99 | 8006.523 | 5.53%
19/08/2026 | 17:30 | 7566.62 | 7952.3581 | 5.098%
19/08/2026 | 18:00 | 7493.08 | 7922.8107 | 5.735%
19/08/2026 | 18:30 | 7783.32 | 7954.0348 | 2.193%
19/08/2026 | 19:00 | 7824.86 | 7972.8246 | 1.891%
19/08/2026 | 19:30 | 7729.83 | 7947.3693 | 2.814%
19/08/2026 | 20:00 | 7697.24 | 7928.1562 | 3%
19/08/2026 | 20:30 | 7618.18 | 7832.2098 | 2.809%
19/08/2026 | 21:00 | 7588.16 | 7824.9545 | 3.121%
19/08/2026 | 21:30 | 7528.63 | 7788.902 | 3.457%
19/08/2026 | 22:00 | 7421.49 | 7720.9568 | 4.035%
19/08/2026 | 22:30 | 7181.49 | 7498.0951 | 4.409%
19/08/2026 | 23:00 | 6970.12 | 7347.978 | 5.421%
19/08/2026 | 23:30 | 6782.21 | 7120.3525 | 4.986%
20/08/2026 | 00:00 | 6612.66 | 6949.9393 | 5.101%

## DESVIACIÓN
miércoles, 19 de Agosto del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | INTI JOYA S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN JOSE |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | WAYRA SOLAR |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
19/08/2026 | 00:30 | 199.1 | 202.1285 | 148.121 | 50.979 | 638.6 | 655.7623 | 620.0025 | 18.5975 | 213.8 | 212.3005 | 200.7234 | 13.0766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.2 | 84.336 | 82.579 | -7.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 141.8553 | 196.228 | -67.728 | 128.7 | 141.8553 | 196.228 | -67.528 | 128.3 | 141.8553 | 196.228 | -67.928 | 226.9 | 213.4219 | 295.2259 | -68.3259 | 210.8 | 206.0414 | 206.0414 | 4.7586 | 108.8 | 103.3301 | 103.3301 | 5.4699 | 106.3 | 221.6165 | 125.3882 | -19.0882 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 119.9958 | 119.9958 | 46.3042 | 6.9 | 7.1031 | 7.1031 | -0.20308 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 109.9 | 111.8145 | 98.7342 | 11.1658 | 31.1 | 30.3936 | 20.7254 | 10.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 34.4445 | 34.4445 | -0.54451 | 30.6 | 98.4456 | 98.4456 | -67.8456 | 21 | 9.3773 | 9.3773 | 11.6227 | 16.3 | 18.1764 | 17.285 | -0.98504 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 90.5 | 65.2535 | 65.2535 | 25.2465 | 136.3 | 144.895 | 184.7432 | -48.4432 | 136.5 | 144.895 | 184.7432 | -48.2432 | 158.5 | 145.3301 | 185.298 | -26.798 | 100.1 | 96.4196 | 96.4196 | 3.6804 | 17.3 | 18 | 4.1451 | 13.1549 | 17.7 | 21.6464 | 21.6464 | -3.9464 | 17.1 |  |  | 17.1 | 85 | 20.7254 | 20.7254 | 64.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 83 | 73.4973 | 77.7611 | 5.2389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 35.1551 | 68.0732 | -35.6732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 90.1485 | 90.1485 | 0.9515 | 159.4 | 170.94 | 170.94 | -11.54 | 159.1 | 170.94 | 170.94 | -11.84 | 159 | 170.94 | 170.94 | -11.94 | 246.2 | 257.18 | 257.18 | -10.98 | 38.3 | 46.4751 | 71.1024 | -32.8024 | 28.2 | 23.3073 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 26 | 26 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 101.6 | 139.1428 | 157.7973 | -56.1973 | 62.2 | 70.3986 | 54.6213 | 7.5786 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 64.6 | 61.7703 | 55.5399 | 9.0601 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 150.2176 | 153.0601 | -9.2601 | 145.5 | 150.2176 | 153.0601 | -7.5601 | 148.7 | 150.6687 | 153.5198 | -4.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 205.2938 | -55.5938 | 82.6 | 77.2772 | 102.9552 | -20.3551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.1 | 4.8142 | 4.8142 | -1.7142 | 109.9 | 96.0919 | 96.0919 | 13.8081 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 12.0617 | 12.0617 | 1.6383 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 20.3376 | 20.3376 | -5.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 0.55 | 0.55 | 1.25 | 2.37 | 2 | 2 | 0.37 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 20.4 | 2.9823 | 2.9823 | 17.4177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 16.2 | 15.4589 | 15.4589 | 0.74106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.2336 | 24.2336 | 6.5664 | 82.3 | 66.1966 | 66.1966 | 16.1034 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 10.2 | 10.1724 | 19.6773 | -9.4773 | 1.3 | 1.168 | 1.168 | 0.132 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 28.8 | 21 | 21 | 7.8 | 37.5 | 55 | 49 | -11.5 | 0 |  |  | 0 | 116.8 | 67.4446 | 67.4446 | 49.3554 | 110.3 | 94.1911 | 94.1911 | 16.1089 | 16 | 11.9474 | 11.9474 | 4.0526 | 14.4 | 7.8234 | 7.8234 | 6.5766 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 4 | 4 | 5.2 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 15 | 5 | 5 | 10 | 16 | 5.6 | 5.6 | 10.4 | 16 | 5.8 | 5.8 | 10.2 | 10.4 | 11.6866 | 11.6866 | -1.2866 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.3 | 103 | 103 | 24.3 | 161.8 | 137 | 137 | 24.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19 | 18.5507 | 18.5507 | 0.44928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 8.2 | 8.33 | 8.33 | -0.13 | 6.49 | 5 | 5 | 1.49 | 7.79 | 12.1353 | 12.1353 | -4.3453
19/08/2026 | 01:00 | 201.6 | 202.1285 | 144.2462 | 57.3538 | 646.7 | 655.7623 | 620.0025 | 26.6975 | 216.8 | 212.3005 | 200.7234 | 16.0766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.7 | 84.336 | 82.579 | -6.879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 139.8658 | 196.228 | -67.428 | 128.6 | 139.8658 | 196.228 | -67.628 | 128.8 | 139.8658 | 196.228 | -67.428 | 226.7 | 210.4287 | 295.2259 | -68.5259 | 211.3 | 206.0414 | 206.0414 | 5.2586 | 108.9 | 103.3301 | 103.3301 | 5.5699 | 75.9 | 223.4912 | 78.7681 | -2.8681 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 119.9958 | 119.9958 | 47.3042 | 7.5 | 7.1031 | 7.1031 | 0.39692 | 5.3 | 3.8142 | 3.8142 | 1.4858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 110.1 | 111.8145 | 97.0041 | 13.0959 | 0 |  | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 34.4445 | 34.4445 | -2.0445 | 38.5 | 38.4489 | 32.8856 | 5.6144 | 21.8 | 9.3773 | 9.3773 | 12.4227 | 16.6 | 18.1764 | 17.285 | -0.68504 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 91.3 | 65.2535 | 65.2535 | 26.0465 | 139.8 | 144.895 | 184.7432 | -44.9432 | 140.3 | 144.895 | 184.7432 | -44.4432 | 159.3 | 145.3301 | 185.298 | -25.998 | 101.1 | 96.4196 | 96.4196 | 4.6804 | 18.2 | 18 | 4.1451 | 14.0549 | 18.3 | 21.6464 | 21.6464 | -3.3464 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 20.7254 | 20.7254 | 3.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 83.7 | 69.7185 | 77.7611 | 5.9389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 31.7422 | 68.0732 | -46.9732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 90.1485 | 90.1485 | 1.8515 | 163.5 | 170.94 | 170.94 | -7.44 | 163.5 | 170.94 | 170.94 | -7.44 | 164.1 | 170.94 | 170.94 | -6.84 | 248.1 | 257.18 | 257.18 | -9.08 | 41 | 46.4751 | 71.1024 | -30.1024 | 28.9 | 23.3073 | 35.658 | -6.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 26 | 26 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 76.8 | 151.1601 | 154.7243 | -77.9243 | 96.3 | 52.1739 | 52.4146 | 43.8854 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 62.7 | 57.7566 | 56.5663 | 6.1337 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 150.2176 | 153.0601 | -9.3601 | 146 | 150.2176 | 153.0601 | -7.0601 | 149.2 | 150.6687 | 153.5198 | -4.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 205.2938 | -55.5938 | 82.7 | 77.2772 | 102.9552 | -20.2552 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 109.4 | 98.9404 | 98.9404 | 10.4596 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 11.2282 | 11.2282 | -0.8282 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 20.3376 | 20.3376 | -6.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 0.55 | 0.55 | 1.25 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 20.9 | 2.9823 | 2.9823 | 17.9177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 16.2 | 15.4589 | 15.4589 | 0.74106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.3551 | 24.3551 | 6.4449 | 82.5 | 67.2365 | 67.2365 | 15.2635 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 6.6 | 9.3867 | 19.6773 | -13.0773 | 1.3 | 1.152 | 1.152 | 0.148 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 29.9 | 21 | 21 | 8.9 | 36.9 | 49 | 49 | -12.1 | 0 |  |  | 0 | 115.3 | 65.3853 | 65.3853 | 49.9147 | 109.6 | 92.3621 | 92.3621 | 17.2379 | 13.5 | 11.6647 | 11.6647 | 1.8353 | 14.7 | 7.5832 | 7.5832 | 7.1168 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 4 | 4 | 5.2 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 14 | 5 | 5 | 9 | 16 | 5.6 | 5.6 | 10.4 | 16 | 5.8 | 5.8 | 10.2 | 12.9 | 10.7514 | 10.7514 | 2.1486 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.1 | 103 | 103 | 24.1 | 164 | 139 | 139 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.2 | 18.5507 | 18.5507 | 0.64928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 9.37 | 8.33 | 8.33 | 1.04 | 6.49 | 5 | 5 | 1.49 | 10.55 | 12.1353 | 12.1353 | -1.5853
19/08/2026 | 01:30 | 200.6 | 202.1285 | 127.854 | 72.746 | 642.6 | 655.7623 | 571.7512 | 70.8488 | 215.1 | 212.3005 | 185.1023 | 29.9977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78 | 84.336 | 82.579 | -4.579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 135.5843 | 196.228 | -67.628 | 128.8 | 135.5843 | 196.228 | -67.428 | 128.4 | 135.5843 | 196.228 | -67.828 | 226.6 | 203.9872 | 295.2259 | -68.6259 | 210 | 206.0414 | 206.0414 | 3.9586 | 108.8 | 103.3301 | 103.3301 | 5.4699 | 77 | 183.9978 | 73.2124 | 3.7876 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 119.9958 | 119.9958 | 45.7042 | 7.7 | 7.1031 | 7.1031 | 0.59692 | 5.2 | 3.8142 | 3.8142 | 1.3858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 109.8 | 111.8145 | 92.5969 | 17.2031 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 34.4445 | 34.4445 | -1.4445 | 31 | 31.0881 | 52.8497 | -21.8497 | 20.2 | 9.3773 | 9.3773 | 10.8227 | 16.6 | 18.1764 | 17.285 | -0.68504 | 12 | 11.5942 | 11.5942 | 0.4058 | 92 | 65.2535 | 65.2535 | 26.7465 | 138.2 | 144.895 | 184.7432 | -46.5432 | 138.8 | 144.895 | 184.7432 | -45.9432 | 159 | 145.3301 | 185.298 | -26.298 | 100.6 | 96.4196 | 96.4196 | 4.1804 | 18 | 18 | 18 | 0 | 23.5 | 20.7 | 21.6464 | 1.8536 | 0 |  |  | 0 | 22.8 | 20.7254 | 20.7254 | 2.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.1 | 62.7765 | 75.7489 | -25.6489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 | 14.8122 | 67.399 | -46.799 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.1485 | 90.1485 | 1.4515 | 153.7 | 170.94 | 170.94 | -17.24 | 153.4 | 170.94 | 170.94 | -17.54 | 152.7 | 170.94 | 170.94 | -18.24 | 226.6 | 257.18 | 257.18 | -30.58 | 39.5 | 46.4751 | 71.1024 | -31.6024 | 26.9 | 23.3073 | 35.658 | -8.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 26 | 26 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 79.2 | 134.437 | 164.4909 | -85.2909 | 78.8 | 72.8278 | 44.1544 | 34.6456 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 59.6 | 63.3419 | 53.3044 | 6.2956 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 150.2176 | 153.0601 | -9.7601 | 145.6 | 150.2176 | 153.0601 | -7.4601 | 148.2 | 150.6687 | 153.5198 | -5.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 205.2938 | -55.5938 | 82.7 | 77.2772 | 102.9552 | -20.2552 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 110 | 97.2365 | 97.2365 | 12.7635 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 11.1152 | 11.1152 | 1.0848 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.55 | 0.55 | 1.15 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 20.6 | 2.9823 | 2.9823 | 17.6177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 16.2 | 15.4589 | 15.4589 | 0.74106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.3523 | 24.3523 | 6.4477 | 82.5 | 68.2025 | 68.2025 | 14.2975 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 5.5 | 5.4896 | 19.5221 | -14.0221 | 1.3 | 1.132 | 1.132 | 0.168 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 30.2 | 21 | 21 | 9.2 | 34.6 | 45.6 | 42 | -7.4 | 0 |  |  | 0 | 119 | 63.903 | 63.903 | 55.097 | 109.5 | 90.9081 | 90.9081 | 18.5919 | 17.9 | 11.0094 | 11.0094 | 6.8906 | 13.4 | 7.3561 | 7.3561 | 6.0439 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 4 | 4 | 5.1 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 13 | 5 | 5 | 8 | 15 | 5.6 | 5.6 | 9.4 | 16 | 5.8 | 5.8 | 10.2 | 14 | 10.3376 | 10.3376 | 3.6624 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.4 | 103 | 103 | 24.4 | 160.8 | 141 | 141 | 19.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.3 | 18.5507 | 18.5507 | 0.74928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.5266 | 13.5266 | 2.7734 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 9.46 | 8.33 | 8.33 | 1.13 | 6.49 | 5 | 5 | 1.49 | 9.63 | 12.1353 | 12.1353 | -2.5053
19/08/2026 | 02:00 | 196.2 | 202.1285 | 126.2203 | 69.9797 | 637.4 | 655.7623 | 590.8411 | 46.5589 | 213.1 | 212.3005 | 191.2826 | 21.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.5 | 84.336 | 82.579 | -7.079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 135.5843 | 196.228 | -67.428 | 128.8 | 135.5843 | 196.228 | -67.428 | 128.6 | 135.5843 | 196.228 | -67.628 | 228 | 203.9872 | 295.2259 | -67.2259 | 212 | 206.0414 | 206.0414 | 5.9586 | 108.8 | 103.3301 | 103.3301 | 5.4699 | 74.9 | 164.5658 | 80.829 | -5.929 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 119.9958 | 119.9958 | 46.9042 | 7.2 | 7.1031 | 7.1031 | 0.09692 | 5.2 | 3.8142 | 3.8142 | 1.3858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 109.9 | 111.8145 | 91.6883 | 18.2116 | 0 |  | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 34.4445 | 34.4445 | -1.4445 | 47.8 | 52.8751 |  | 47.8 | 20.6 | 9.3773 | 9.3773 | 11.2227 | 16.8 | 18.1764 | 17.285 | -0.48504 | 11.9 | 11.5942 | 11.5942 | 0.3058 | 87.2 | 65.2535 | 65.2535 | 21.9465 | 135.3 | 144.895 | 184.7432 | -49.4432 | 135.6 | 144.895 | 184.7432 | -49.1432 | 158.8 | 145.3301 | 185.298 | -26.498 | 99.8 | 96.4196 | 96.4196 | 3.3804 | 16.7 | 18 | 4.1451 | 12.5549 | 20.6 | 20.7 | 21.6464 | -1.0464 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 20.7254 | 20.7254 | 0.87461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 48.9 | 54.244 | 72.2503 | -23.3503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 13.5166 | 68.0732 | -48.2732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 90.1485 | 90.1485 | -0.2485 | 141.9 | 170.94 | 170.94 | -29.04 | 141.7 | 170.94 | 170.94 | -29.24 | 142.3 | 170.94 | 170.94 | -28.64 | 227.8 | 257.18 | 257.18 | -29.38 | 37.9 | 46.4751 | 71.1024 | -33.2024 | 26.9 | 23.3073 | 35.658 | -8.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 | 26 | 26 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 36.7 | 41.4508 |  | 36.7 | 85.9 | 66.1511 | 92.4445 | -6.5445 | 61.8 | 64.688 | 66.8097 | -5.0097 | 59.2 | 63.8885 | 72.3739 | -13.1739 | 29.2 | 26.3121 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 150.2176 | 153.0601 | -8.7601 | 146.2 | 150.2176 | 153.0601 | -6.8601 | 148.8 | 150.6687 | 153.5198 | -4.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 205.2938 | -55.5938 | 82.6 | 77.2772 | 102.9552 | -20.3551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 110 | 99.0648 | 99.0648 | 10.9352 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 10.7958 | 10.7958 | 3.4042 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 20.3376 | 20.3376 | -7.5376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.55 | 0.55 | 1.15 | 2.09 | 2 | 2 | 0.09 | 4 | 5 | 5 | -1 | 20.5 | 2.9823 | 2.9823 | 17.5177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16.2 | 15.4589 | 15.4589 | 0.74106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.3689 | 24.3689 | 6.4311 | 82.5 | 68.7357 | 68.7357 | 13.7643 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 5.5 | 5.1914 | 19.6773 | -14.1773 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | 0.18 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 30.2 | 21 | 21 | 9.2 | 37.6 | 42.2 | 42 | -4.4 | 0 |  |  | 0 | 118.4 | 63.4376 | 63.4376 | 54.9624 | 110.3 | 90.489 | 90.489 | 19.811 | 20.1 | 11.0359 | 11.0359 | 9.0641 | 14.6 | 7.3866 | 7.3866 | 7.2134 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 4 | 4 | 4.7 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 12.5 | 5 | 5 | 7.5 | 13 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 15 | 5.8 | 5.8 | 9.2 | 13.6 | 10.4346 | 10.4346 | 3.1654 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.7 | 103 | 103 | 25.7 | 161.4 | 143 | 143 | 18.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.2 | 18.5507 | 18.5507 | 0.64928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 9.57 | 8.33 | 8.33 | 1.24 | 6.48 | 5 | 5 | 1.48 | 10.59 | 12.1353 | 12.1353 | -1.5453
19/08/2026 | 02:30 | 190 | 202.1285 | 125.558 | 64.442 | 642.4 | 655.7623 | 578.5609 | 63.8391 | 215.1 | 212.3005 | 187.3069 | 27.7931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.4 | 84.336 | 82.579 | -5.179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 135.5843 | 196.228 | -67.928 | 128.4 | 135.5843 | 196.228 | -67.828 | 128.8 | 135.5843 | 196.228 | -67.428 | 227.2 | 203.9872 | 295.2259 | -68.0259 | 210.8 | 206.0414 | 206.0414 | 4.7586 | 108.7 | 103.3301 | 103.3301 | 5.3699 | 73.5 | 171.6711 | 73.2124 | 0.28756 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 119.9958 | 119.9958 | 49.0042 | 7.9 | 7.1031 | 7.1031 | 0.79692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 109.9 | 111.8145 | 91.2716 | 18.6284 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.5 | 34.4445 | 34.4445 | -1.9445 | 30.7 | 31.0881 |  | 30.7 | 22.3 | 9.3773 | 9.3773 | 12.9227 | 16.8 | 18.1764 | 17.285 | -0.48504 | 11.8 | 11.5942 | 11.5942 | 0.2058 | 87.8 | 65.2535 | 65.2535 | 22.5465 | 139.9 | 144.895 | 184.7432 | -44.8432 | 140.1 | 144.895 | 184.7432 | -44.6432 | 158.6 | 145.3301 | 185.298 | -26.698 | 102.1 | 96.4196 | 96.2082 | 5.8918 | 18.2 | 18 | 18 | 0.2 | 23.3 | 20.7 | 21.6464 | 1.6536 | 0 |  |  | 0 | 23.5 | 20.7254 | 20.7254 | 2.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50 | 54.8133 | 69.96 | -19.96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 | 7.6206 | 56.0765 | -42.4765 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 90.1485 | 89.8901 | 2.0099 | 135.1 | 162.3426 | 170.94 | -35.84 | 135.1 | 162.3426 | 170.94 | -35.84 | 136.1 | 162.3426 | 170.94 | -34.84 | 227.2 | 244.2452 | 257.18 | -29.98 | 40.4 | 46.4751 | 71.1024 | -30.7024 | 27.3 | 23.3073 | 35.658 | -8.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 26 | 26 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 41.2 | 41.4508 | 26.943 | 14.257 | 73.6 | 92.4445 | 92.4445 | -18.8445 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 59.7 | 72.3739 | 72.3739 | -12.6739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 150.2176 | 153.0601 | -9.3601 | 145.7 | 150.2176 | 153.0601 | -7.3601 | 148.9 | 150.6687 | 153.5198 | -4.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 205.2938 | -55.5938 | 82.8 | 77.2772 | 102.9552 | -20.1551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 110 | 98.8765 | 98.8765 | 11.1235 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 10.2564 | 10.2564 | 4.3436 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 20.3376 | 20.3376 | -8.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.55 | 0.55 | 1.05 | 2.31 | 2 | 2 | 0.31 | 4 | 5 | 5 | -1 | 20.9 | 2.9823 | 2.9823 | 17.9177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.3804 | 24.3804 | 6.4196 | 82.5 | 68.7065 | 68.7065 | 13.7935 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 5.5 | 3.8342 | 16.9157 | -11.4157 | 1.3 | 1.112 | 1.112 | 0.188 |  |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 30.3 | 21 | 21 | 9.3 | 37.5 | 40 | 42 | -4.5 | 0 |  |  | 0 | 118.1 | 61.7065 | 61.7065 | 56.3935 | 110.1 | 92.2311 | 92.2311 | 17.8689 | 19.1 | 10.7838 | 10.7838 | 8.3162 | 14.9 | 7.3466 | 7.3466 | 7.5534 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 4 | 4 | 4.7 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 13.5 | 5 | 5 | 8.5 | 13 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 14 | 5.8 | 5.8 | 8.2 | 14.3 | 9.7687 | 9.7687 | 4.5313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 104 | 104 | 24.5 | 161.7 | 143 | 143 | 18.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.3 | 18.5507 | 18.5507 | 0.74928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 15.5 | 15.4589 | 15.4589 | 0.04106 | 9.07 | 8.33 | 8.33 | 0.74 | 6.45 | 5 | 5 | 1.45 | 9.96 | 12.1353 | 12.1353 | -2.1753
19/08/2026 | 03:00 | 193.8 | 202.1285 | 125.2223 | 68.5777 | 635.8 | 655.7623 | 557.7443 | 78.0557 | 212.6 | 212.3005 | 180.5676 | 32.0324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.9 | 84.336 | 82.579 | -7.679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 135.7548 | 196.228 | -68.028 | 127.9 | 135.7548 | 196.228 | -68.328 | 128 | 135.7548 | 196.228 | -68.228 | 227.8 | 204.2436 | 295.2259 | -67.4259 | 211.8 | 206.0414 | 206.0414 | 5.7586 | 108.7 | 103.3301 | 103.3301 | 5.3699 | 73.3 | 77.2947 | 80.829 | -7.529 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 119.9958 | 119.9958 | 40.3042 | 7.2 | 7.1031 | 7.1031 | 0.09692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 110.3 | 111.8145 | 90.3562 | 19.9438 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 34.4445 | 34.4445 | -0.84451 | 46.9 | 47.9556 |  | 46.9 | 21.9 | 9.3773 | 9.3773 | 12.5227 | 16.8 | 18.1764 | 17.285 | -0.48504 | 11.8 | 11.5942 | 11.5942 | 0.2058 | 88.2 | 65.2535 | 65.2535 | 22.9465 | 134.2 | 144.895 | 184.7432 | -50.5432 | 134.7 | 144.895 | 184.7432 | -50.0432 | 158.7 | 145.3301 | 185.298 | -26.598 | 99.9 | 96.4196 | 93.1765 | 6.7235 | 16.6 | 18 | 18 | -1.4 | 22.2 | 20.7 | 21.6464 | 0.55362 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 20.7254 | 20.7254 | 0.37461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 49.1 | 64.6426 | 68.1514 | -19.0514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 22.2707 | 48.679 | -44.079 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 45.2919 | 45.2919 | -6.0919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 90.1485 | 86.1834 | 3.7167 | 139.8 | 162.3426 | 170.94 | -31.14 | 139.9 | 162.3426 | 170.94 | -31.04 | 140.9 | 162.3426 | 170.94 | -30.04 | 226 | 244.2452 | 257.18 | -31.18 | 37.6 | 46.4751 | 71.1024 | -33.5024 | 26.8 | 23.3073 | 35.658 | -8.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 26 | 26 | -5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 36.3 | 41.4508 | 20.7254 | 15.5746 | 69.6 | 97.2503 | 92.4445 | -22.8445 | 61.3 | 66.8097 | 66.8097 | -5.5097 | 62.9 | 72.3739 | 72.3739 | -9.4739 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 150.2176 | 153.0601 | -31.0601 | 122.2 | 150.2176 | 153.0601 | -30.8601 | 138.6 | 150.6687 | 153.5198 | -14.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0917 | 205.2938 | -55.4938 | 82.9 | 77.2772 | 102.9552 | -20.0552 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 110 | 98.7959 | 98.7959 | 11.2041 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 10.2838 | 10.2838 | 2.8162 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 20.3376 | 20.3376 | -8.6376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.55 | 0.55 | 1.05 | 2.44 | 2 | 2 | 0.44 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 20.2 | 2.9823 | 2.9823 | 17.2177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.1932 | 24.1932 | 6.6068 | 79.9 | 68.4943 | 68.4943 | 11.4057 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.5 | 7.2065 | 15.2129 | -11.7129 | 1.2 | 1.096 | 1.096 | 0.104 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 30.3 | 21 | 21 | 9.3 | 32.4 | 37.8 | 42 | -9.6 | 0 |  |  | 0 | 118.8 | 64.9652 | 64.9652 | 53.8348 | 110.2 | 91.6165 | 91.6165 | 18.5835 | 20.4 | 10.8411 | 10.8411 | 9.5589 | 14.9 | 7.4165 | 7.4165 | 7.4835 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 4 | 4 | 4.7 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 13.5 | 5 | 5 | 8.5 | 13.5 | 5.6 | 5.6 | 7.9 | 14 | 5.8 | 5.8 | 8.2 | 13.4 | 9.5921 | 9.5921 | 3.8079 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 105 | 105 | 21.1 | 162.1 | 143 | 143 | 19.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 19.3 | 18.5507 | 18.5507 | 0.74928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 12.1 | 15.4589 | 15.4589 | -3.3589 | 8.82 | 8.33 | 8.33 | 0.49 | 6.49 | 5 | 5 | 1.49 | 9.48 | 12.1353 | 12.1353 | -2.6553
19/08/2026 | 03:30 | 201.6 | 202.1285 | 124.3573 | 77.2427 | 647 | 649.0735 | 541.1799 | 105.8201 | 217 | 210.1351 | 175.2049 | 41.7951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.5 | 84.336 | 82.579 | -2.079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 135.5843 | 196.228 | -67.928 | 127.9 | 135.5843 | 196.228 | -68.328 | 128.2 | 135.5843 | 196.228 | -68.028 | 227.7 | 203.9872 | 295.2259 | -67.5259 | 210.8 | 206.0414 | 206.0414 | 4.7586 | 108.8 | 103.3301 | 103.3301 | 5.4699 | 189 | 187.4391 | 80.829 | 108.171 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.7 | 162.5071 | 119.9958 | 52.7042 | 8.3 | 7.1031 | 7.1031 | 1.1969 | 5 | 3.8142 | 3.8142 | 1.1858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 110 | 111.8145 | 89.6669 | 20.3331 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 34.4445 | 34.4445 | -0.94451 | 31.3 | 31.0888 |  | 31.3 | 22.6 | 9.3773 | 9.3773 | 13.2227 | 16.6 | 18.1764 | 17.285 | -0.68504 | 11.8 | 11.5942 | 11.5942 | 0.2058 | 91.3 | 87.2647 | 65.2535 | 26.0465 | 140.8 | 144.895 | 184.7432 | -43.9432 | 140.4 | 144.895 | 184.7432 | -44.3432 | 158.6 | 145.3301 | 185.298 | -26.698 | 103 | 100.4654 | 91.9842 | 11.0158 | 17.9 |  | 18 | -0.1 | 19.7 | 21.6464 | 21.6464 | -1.9464 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 20.7254 | 20.7254 | 2.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 51 | 49.9995 | 65.0057 | -14.0057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 7.6208 | 44.3795 | -37.8795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 90.0098 | 84.7256 | 7.2744 | 130.3 | 141.2022 | 170.94 | -40.64 | 130.1 | 141.2022 | 170.94 | -40.84 | 129.4 | 141.2022 | 170.94 | -41.54 | 213.3 | 212.4393 | 257.18 | -43.88 | 39.9 | 46.4751 | 71.1024 | -31.2024 | 27.3 | 23.3073 | 35.658 | -8.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 | 26 | 26 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 50.6 | 68.3949 | 20.7254 | 29.8746 | 78.1 | 89.4586 | 88.0761 | -9.9761 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 64.9 | 72.3739 | 72.3739 | -7.4739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 104.4511 | 153.0601 | -57.6601 | 95.1 | 104.4511 | 153.0601 | -57.9601 | 117.6 | 104.7648 | 153.5198 | -35.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 83 | 77.2772 | 102.9552 | -19.9551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 110 | 108.89 | 98.8444 | 11.1556 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 10.73 | 10.2966 | 3.3034 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 20.3376 | 20.3376 | -8.7376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.55 | 0.55 | 1.05 | 2.03 | 2 | 2 | 0.03 | 4 | 5 | 5 | -1 | 20.8 | 2.9823 | 2.9823 | 17.8177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 11.46 | 24.3886 | 6.4114 | 79.4 | 28.03 | 68.5659 | 10.8341 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 0.4 | 3.8342 | 14.2232 | -13.8232 | 1.2 | 1.084 | 1.084 | 0.116 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 30.3 | 29.07 | 23 | 7.3 | 40 | 23.73 | 42 | -2 | 0 |  |  | 0 | 118.9 | 108.03 | 65.7759 | 53.1241 | 109.9 | 105.96 | 93.0049 | 16.8951 | 20.1 | 15.02 | 11.5896 | 8.5104 | 15 | 12.86 | 7.7029 | 7.2971 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 4 | 4 | 4.7 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 13.5 | 15 | 5 | 8.5 | 13.5 | 15 | 5.6 | 7.9 | 14 | 16 | 5.8 | 8.2 | 12.8 | 14.35 | 9.9089 | 2.8911 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 123.07 | 104 | 24.5 | 162.3 | 157.38 | 143 | 19.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.5 | 18.5507 | 18.5507 | 0.94928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 13.5266 | 13.5266 | 2.9734 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 9.16 | 8.33 | 8.33 | 0.83 | 6.49 | 5 | 5 | 1.49 | 11.14 | 12.1353 | 12.1353 | -0.99527
19/08/2026 | 04:00 | 198.9 | 202.1285 | 124.9174 | 73.9826 | 639.7 | 649.0735 | 563.0858 | 76.6142 | 214 | 210.1351 | 182.2969 | 31.7031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.8 | 84.336 | 82.579 | -2.779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 135.5843 | 196.228 | -68.728 | 126.1 | 135.5843 | 196.228 | -70.128 | 125.5 | 135.5843 | 196.228 | -70.728 | 227.6 | 203.9872 | 295.2259 | -67.6259 | 212.5 | 206.0414 | 206.0414 | 6.4586 | 108.9 | 103.3301 | 103.3301 | 5.5699 | 184.4 | 187.4392 | 80.829 | 103.571 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 162.5071 | 119.9958 | 45.1042 | 7.7 | 7.1031 | 7.1031 | 0.59692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 110.1 | 111.8145 | 89.3162 | 20.7838 | 0 |  | 20.7254 | -20.7254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.6 | 34.4445 | 34.4445 | 1.1555 | 44.5 | 45.0004 |  | 44.5 | 22.9 | 9.3773 | 9.3773 | 13.5227 | 16.6 | 18.1764 | 17.285 | -0.68504 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 91.4 | 87.2647 | 65.2535 | 26.1465 | 138 | 144.895 | 184.7432 | -46.7432 | 139.6 | 144.895 | 184.7432 | -45.1432 | 158.5 | 145.3301 | 185.298 | -26.798 | 100.9 | 100.4654 | 93.0202 | 7.8798 | 16.8 |  |  | 16.8 | 19.3 | 21.6464 | 21.6464 | -2.3464 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 20.7254 | 20.7254 | 1.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 49.8 | 49.9995 | 66.0822 | -16.2822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.7 | 7.6208 | 45.2946 | -39.5946 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 45.2919 | 45.2919 | -4.7919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 90.0098 | 85.9923 | 5.4077 | 114.7 | 142.5574 | 170.94 | -56.24 | 114.5 | 142.5574 | 170.94 | -56.44 | 115.4 | 142.5574 | 170.94 | -55.54 | 202.9 | 214.4782 | 257.18 | -54.28 | 39.8 | 46.4751 | 71.1024 | -31.3024 | 26.6 | 23.3073 | 35.658 | -9.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 26 | 26 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 92 | 47.6695 |  | 92 | 76.6 | 95.4343 | 92.0071 | -15.4071 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 64.4 | 72.3739 | 72.3739 | -7.9739 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 110.658 | 153.0601 | -59.5601 | 93.7 | 110.658 | 153.0601 | -59.3601 | 117.7 | 110.9903 | 153.5198 | -35.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 83 | 77.2772 | 102.9552 | -19.9551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 110 | 108.79 | 99.3769 | 10.6231 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.52 | 10.11 | 1.99 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 20.3376 | 20.3376 | -9.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.55 | 0.55 | 0.95 | 1.75 | 2 | 2 | -0.25 | 4 | 5 | 5 | -1 | 20.6 | 2.9823 | 2.9823 | 17.6177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 12.54 | 24.6594 | 6.1406 | 79.4 | 30.55 | 68.5581 | 10.8419 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 0 | 3.8342 | 14.4338 | -14.4338 | 1.2 | 1.076 | 1.076 | 0.124 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 30.3 | 28.69 | 23 | 7.3 | 54.4 | 22.49 | 42 | 12.4 | 0 |  |  | 0 | 118.7 | 104.27 | 64.6545 | 54.0455 | 109 | 104.79 | 92.6457 | 16.3543 | 20 | 15.15 | 11.9391 | 8.0609 | 15.1 | 12.54 | 7.7027 | 7.3973 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 4 | 4 | 4.3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 13 | 15 | 5 | 8 | 13.5 | 15 | 5.6 | 7.9 | 14 | 16 | 5.8 | 8.2 | 9 | 13.61 | 9.4485 | -0.4485 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 119.88 | 102 | 24 | 162.3 | 155.49 | 142 | 20.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.4 | 18.5507 | 18.5507 | 0.84928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 13.5266 | 13.5266 | 3.5734 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 7.62 | 8.33 | 8.33 | -0.71 | 6.48 | 5 | 5 | 1.48 | 10.84 | 12.1353 | 12.1353 | -1.2953
19/08/2026 | 04:30 | 199 | 202.1285 | 127.4329 | 71.5671 | 644.4 | 649.0735 | 571.268 | 73.132 | 215.8 | 210.1351 | 184.9458 | 30.8542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.4 | 84.336 | 82.579 | -4.179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 135.5843 | 196.228 | -68.128 | 127.2 | 135.5843 | 196.228 | -69.028 | 127.7 | 135.5843 | 196.228 | -68.528 | 226.8 | 203.9872 | 295.2259 | -68.4259 | 210.5 | 206.0414 | 206.0414 | 4.4586 | 109 | 103.3301 | 103.3301 | 5.6699 | 151.1 | 142.6693 | 80.829 | 70.271 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2 | 162.5071 | 119.9958 | 40.2042 | 7.9 | 7.1031 | 7.1031 | 0.79692 | 5.2 | 3.8142 | 3.8142 | 1.3858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 110.6 | 111.8145 | 90.3155 | 20.2845 | 25.6 | 20.7255 | 20.7254 | 4.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 34.4445 | 34.4445 | 0.65549 | 31 | 31.0882 |  | 31 | 23.4 | 9.3773 | 9.3773 | 14.0227 | 16.6 | 18.1764 | 17.285 | -0.68504 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 90.4 | 87.2647 | 65.2535 | 25.1465 | 137.8 | 144.895 | 184.7432 | -46.9432 | 137.6 | 144.895 | 184.7432 | -47.1432 | 159.6 | 145.3301 | 185.298 | -25.698 | 101.9 | 100.4654 | 94.9201 | 6.9799 | 16.6 |  |  | 16.6 | 18.1 | 21.6464 | 21.6464 | -3.5464 | 0 |  |  | 0 | 23 | 20.7254 | 20.7254 | 2.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.7 | 49.9995 | 70.8049 | -20.1049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 7.6207 | 51.7604 | -45.7604 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 45.2919 | 45.2919 | -4.3919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 88.3152 | 3.1848 | 143.2 | 165.6806 | 170.94 | -27.74 | 143 | 165.6806 | 170.94 | -27.94 | 142.8 | 165.6806 | 170.94 | -28.14 | 219.8 | 249.2671 | 257.18 | -37.38 | 39 | 46.4751 | 71.1024 | -32.1024 | 27.1 | 23.3073 | 35.658 | -8.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 26 | 26 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 102.8 | 47.6687 |  | 102.8 | 77.2 | 87.6392 | 92.4445 | -15.2445 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 64.4 | 72.3739 | 72.3739 | -7.9739 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 103.8941 | 153.0601 | -58.0601 | 94.6 | 103.8941 | 153.0601 | -58.4601 | 118.4 | 104.2061 | 153.5198 | -35.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 83.1 | 77.2772 | 102.9552 | -19.8551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 109.9 | 110.04 | 101.2539 | 8.6461 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 10.49 | 10.1067 | 4.4933 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 20.3376 | 20.3376 | -10.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.55 | 0.55 | 0.95 | 1.73 | 1.6 | 1.6 | 0.13 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 20.6 | 2.9823 | 2.9823 | 17.6177 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 13.22 | 24.5299 | 6.2701 | 79.4 | 33.73 | 69.1959 | 10.2041 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 0 | 3.8342 | 15.9222 | -15.9222 | 1.2 | 1.072 | 1.072 | 0.128 |  |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 30.3 | 30.31 | 25 | 5.3 | 52.2 | 21.15 | 42 | 10.2 | 0 |  |  | 0 | 118.9 | 103.78 | 66.8039 | 52.0961 | 109.9 | 105.18 | 93.8467 | 16.0533 | 20.1 | 14.9 | 11.9031 | 8.1969 | 15 | 12.57 | 8.0609 | 6.9391 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 4 | 4 | 4.4 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 13 | 15 | 5 | 8 | 13.5 | 15 | 5.6 | 7.9 | 14 | 16 | 5.8 | 8.2 | 13.6 | 12.93 | 9.0424 | 4.5576 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.6 | 117.69 | 101 | 24.6 | 162.9 | 154.59 | 142 | 20.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.6 | 18.5507 | 18.5507 | 1.0493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 13.5266 | 13.5266 | 3.2734 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 9.65 | 8.33 | 8.33 | 1.32 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 10.98 | 12.1353 | 12.1353 | -1.1553
19/08/2026 | 05:00 | 202.3 | 202.1285 | 129.0716 | 73.2284 | 647.7 | 649.0735 | 588.0544 | 59.6456 | 217 | 210.1351 | 190.3804 | 26.6196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78 | 84.336 | 82.579 | -4.579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 135.5843 | 196.228 | -67.928 | 127.3 | 135.5843 | 196.228 | -68.928 | 127.7 | 135.5843 | 196.228 | -68.528 | 226.8 | 203.9872 | 295.2259 | -68.4259 | 210.7 | 206.0414 | 206.0414 | 4.6586 | 109.3 | 103.3301 | 103.3301 | 5.9699 | 143.2 | 140.627 | 80.829 | 62.371 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 162.5071 | 119.9958 | 49.0042 | 8.3 | 7.1031 | 7.1031 | 1.1969 | 5.3 | 3.8142 | 3.8142 | 1.4858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 110.3 | 111.8145 | 90.448 | 19.852 | 38.7 | 20.7255 | 20.7254 | 17.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 34.4445 | 34.4445 | 0.55549 | 34.1 | 33.7403 |  | 34.1 | 24.4 | 9.3773 | 9.3773 | 15.0227 | 16.6 | 18.1764 | 17.285 | -0.68504 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 91.3 | 87.2647 | 65.2535 | 26.0465 | 141.2 | 144.895 | 184.7432 | -43.5432 | 141.7 | 144.895 | 184.7432 | -43.0432 | 158.8 | 145.3301 | 185.298 | -26.498 | 103.2 | 100.4654 | 96.4196 | 6.7804 | 17.6 |  |  | 17.6 | 18.5 | 21.6464 | 21.6464 | -3.1464 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 20.7254 | 20.7254 | 3.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 51.1 | 49.9995 | 74.4625 | -23.3625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.6208 | 58.6838 | -52.0838 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 45.2919 | 45.2919 | -4.7919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 90.0098 | 90.1485 | 1.9515 | 155.3 | 170.94 | 170.94 | -15.64 | 155.3 | 170.94 | 170.94 | -15.64 | 154.2 | 170.94 | 170.94 | -16.74 | 234.8 | 257.1799 | 257.18 | -22.38 | 41.1 | 46.4751 | 71.1024 | -30.0024 | 27.4 | 23.3073 | 35.658 | -8.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 26 | 26 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 49.6 | 68.3949 | 20.7254 | 28.8746 | 80 | 92.4445 | 92.4445 | -12.4445 | 66.5 | 66.8097 | 66.8097 | -0.30966 | 65.1 | 72.3739 | 72.3739 | -7.2739 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 109.2764 | 153.0601 | -57.4601 | 95.1 | 109.2764 | 153.0601 | -57.9601 | 118.5 | 109.6046 | 153.5198 | -35.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 83.1 | 77.2772 | 102.9552 | -19.8551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.3 | 4.8142 | 4.8142 | -1.5142 | 110 | 105.74 | 97.5819 | 12.4181 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 10.15 | 9.801 | 4.599 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 20.3376 | 20.3376 | -10.5376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.55 | 0.55 | 0.95 | 1.78 | 1.6 | 1.6 | 0.18 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 21 | 2.9823 | 2.9823 | 18.0177 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 13.97 | 24.4736 | 6.3264 | 79.4 | 36.39 | 69.3308 | 10.0692 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0 | 3.8342 | 17.5159 | -17.5159 | 1.2 | 1.052 | 1.052 | 0.148 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 30.3 | 29.93 | 25 | 5.3 | 43.4 | 19.71 | 42 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 118.8 | 101.22 | 66.8839 | 51.9161 | 110.3 | 105.11 | 94.5887 | 15.7113 | 20 | 14.46 | 11.6759 | 8.3241 | 15 | 12.23 | 8.0369 | 6.9631 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 4 | 4 | 4.3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 13 | 15 | 5 | 8 | 13.5 | 15 | 5.6 | 7.9 | 14 | 16 | 5.8 | 8.2 | 15.2 | 12.63 | 9.0195 | 6.1805 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 115.5 | 100 | 25.8 | 162.8 | 152.69 | 141 | 21.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.6 | 18.5507 | 18.5507 | 1.0493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 9.17 | 8.33 | 8.33 | 0.84 | 6.49 | 5 | 5 | 1.49 | 11.23 | 12.1353 | 12.1353 | -0.90527
19/08/2026 | 05:30 | 194.2 | 202.1285 | 138.2468 | 55.9532 | 640.8 | 649.0735 | 655.7623 | -14.9623 | 215.3 | 210.1351 | 212.3005 | 2.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.6 | 84.336 | 82.579 | -6.979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 135.5843 | 196.228 | -67.828 | 129.2 | 135.5843 | 196.228 | -67.028 | 128.4 | 135.5843 | 196.228 | -67.828 | 227.3 | 203.9872 | 295.2259 | -67.9259 | 212.3 | 206.0414 | 206.0414 | 6.2586 | 109.1 | 103.3301 | 103.3301 | 5.7699 | 176.3 | 102.946 | 80.829 | 95.471 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.6 | 162.5071 | 119.9958 | 36.6042 | 7.7 | 7.1031 | 7.1031 | 0.59692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 110.3 | 111.8145 | 93.1437 | 17.1563 | 50 | 20.7255 | 20.7254 | 29.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 34.4445 | 34.4445 | 0.55549 | 73.7 | 73.8097 |  | 73.7 | 23.3 | 9.3773 | 9.3773 | 13.9227 | 16.6 | 18.1764 | 17.285 | -0.68504 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 88.8 | 87.2647 | 65.2535 | 23.5465 | 135 | 144.895 | 184.7432 | -49.7432 | 135.1 | 144.895 | 184.7432 | -49.6432 | 159.3 | 145.3301 | 185.298 | -25.998 | 99.6 | 100.4654 | 96.4196 | 3.1804 | 15.1 |  |  | 15.1 | 18.1 | 21.6464 | 21.6464 | -3.5464 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 20.7254 | 20.7254 | 1.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 49.7 | 49.9995 | 99.9727 | -50.2727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.2 | 12.6907 | 68.0732 | -62.8732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 45.2919 | 45.2919 | -4.4919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 90.0098 | 90.1485 | -0.4485 | 170.7 | 170.94 | 170.94 | -0.24 | 170.4 | 170.94 | 170.94 | -0.54 | 171.4 | 170.94 | 170.94 | 0.46 | 256.4 | 257.18 | 257.18 | -0.78 | 38 | 46.4751 | 71.1024 | -33.1024 | 27.2 | 23.3073 | 35.658 | -8.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 26 | 26 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 47.7 | 71.4024 | 20.7254 | 26.9746 | 82.9 | 92.4445 | 92.4445 | -9.5445 | 64.8 | 66.8097 | 66.8097 | -2.0097 | 63.9 | 72.3739 | 72.3739 | -8.4739 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 150.2173 | 153.0601 | -51.0601 | 101 | 150.2173 | 153.0601 | -52.0601 | 118.7 | 150.6684 | 153.5198 | -34.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 83 | 77.2772 | 102.9552 | -19.9551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 110 | 103.6 | 96.0655 | 13.9345 | 0 |  |  | 0 | 15 | 10.07 | 9.7393 | 5.2607 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 20.3376 | 20.3376 | -11.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.66 | 1.6 | 1.6 | 0.06 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 20.4 | 2.9823 | 2.9823 | 17.4177 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 14.66 | 24.3615 | 6.4385 | 79.4 | 39.12 | 69.5192 | 9.8808 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0 | 5.0013 | 19.6773 | -19.6773 | 1.2 | 1.048 | 1.048 | 0.152 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 30.3 | 29.55 | 25 | 5.3 | 34.8 | 17.07 | 32 | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 117.3 | 103.81 | 72.1215 | 45.1785 | 110 | 104 | 94.2818 | 15.7182 | 19.5 | 15.18 | 12.612 | 6.888 | 14.9 | 12.48 | 8.612 | 6.288 | 0 |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 13 | 15 | 5 | 8 | 13.5 | 15 | 5.6 | 7.9 | 13.8 | 16 | 5.8 | 8 | 13.7 | 12.19 | 8.8584 | 4.8416 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.1 | 113.3 | 99 | 26.1 | 163.3 | 151.79 | 141 | 22.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.6 | 18.5507 | 18.5507 | 1.0493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 6.99 | 8.33 | 8.33 | -1.34 | 6.49 | 5 | 5 | 1.49 | 9.89 | 12.1353 | 12.1353 | -2.2453
19/08/2026 | 06:00 | 200 | 202.1285 | 143.6161 | 56.3839 | 642.4 | 649.0735 | 655.7623 | -13.3623 | 215.6 | 210.1351 | 212.3005 | 3.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.3 | 84.336 | 82.579 | -2.279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.5 | 135.5843 | 196.228 | -45.728 | 150.5 | 135.5843 | 196.228 | -45.728 | 151.5 | 135.5843 | 196.228 | -44.728 | 247.5 | 203.9872 | 295.2259 | -47.7259 | 212.7 | 206.0414 | 206.0414 | 6.6586 | 109.3 | 103.3301 | 103.3301 | 5.9699 | 150.4 | 146.4241 | 125.7817 | 24.6183 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 162.5071 | 119.9958 | 43.5042 | 7.7 | 7.1031 | 7.1031 | 0.59692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 110.1 | 111.8145 | 94.8091 | 15.2909 | 38 | 20.7255 | 20.7254 | 17.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 34.4445 | 34.4445 | 0.55549 | 74.8 | 74.9998 | 58.8453 | 15.9547 | 24.1 | 9.3773 | 9.3773 | 14.7227 | 16.6 | 18.1764 | 17.285 | -0.68504 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 91 | 87.2647 | 65.2535 | 25.7465 | 135.7 | 144.895 | 184.7432 | -49.0432 | 136.6 | 144.895 | 184.7432 | -48.1432 | 158.9 | 145.3301 | 185.298 | -26.398 | 101.5 | 100.4654 | 96.4196 | 5.0804 | 16.4 |  | 4.1451 | 12.2549 | 17.8 | 21.6464 | 21.6464 | -3.8464 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 20.7254 | 20.7254 | 1.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.6 | 50.0001 | 113.4964 | -63.8964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 44.9781 | 68.0732 | -22.8732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 45.2919 | 45.2919 | -4.7919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 90.0098 | 90.1485 | 0.7515 | 171.1 | 170.94 | 170.94 | 0.16 | 170.8 | 170.94 | 170.94 | -0.14 | 171.2 | 170.94 | 170.94 | 0.26 | 256.7 | 257.18 | 257.18 | -0.48 | 38.8 | 46.4751 | 71.1024 | -32.3024 | 27.1 | 23.3073 | 35.658 | -8.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 26 | 26 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 105.7 | 130.6505 | 22.567 | 83.1329 | 84.6 | 92.4444 | 97.2503 | -12.6503 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 61.8 | 72.3739 | 72.3739 | -10.5739 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 150.2176 | 153.0601 | -9.4601 | 144.4 | 150.2176 | 153.0601 | -8.6601 | 141.5 | 150.6687 | 153.5198 | -12.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 83 | 77.2772 | 102.9552 | -19.9551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 110 | 106.96 | 100.0589 | 9.9411 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 10.29 | 9.9869 | 4.8131 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 20.3376 | 20.3376 | -11.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.645 | 0.645 | -0.645 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.26 | 1.5 | 1.5 | -0.24 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 20.9 | 2.9823 | 2.9823 | 17.9177 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 15.63 | 24.5227 | 6.2773 | 79.4 | 41.83 | 69.6967 | 9.7033 | 0 | 0.0412 | 0.0412 | -0.0412 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 0 | 12.4335 | 19.6773 | -19.6773 | 1.2 | 1.044 | 1.044 | 0.156 |  |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | -0.0002 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 30.3 | 29.18 | 25 | 5.3 | 33.5 | 14.43 | 32 | 1.5 | 0 | 0.2523 | 0.2523 | -0.2523 | 115.5 | 102.04 | 72.9896 | 42.5104 | 110.3 | 103.11 | 94.2009 | 16.0991 | 19.6 | 15.36 | 13.0047 | 6.5953 | 15.2 | 12.54 | 9.0006 | 6.1994 | 0 |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 12 | 15 | 5 | 7 | 13.5 | 15 | 5.6 | 7.9 | 13.8 | 16 | 5.8 | 8 | 13.8 | 11.96 | 8.9044 | 4.8956 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 0.0455 | 0.0455 | -0.0455 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.2 | 110.11 | 97 | 27.2 | 140.4 | 151.89 | 142 | -1.6 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 0.79 | 0.79 | -0.79 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0679 | 0.0679 | -0.0679 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.7 | 18.5507 | 18.5507 | 1.1493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 15.1 | 15.4589 | 15.4589 | -0.35894 | 7.37 | 8.33 | 8.33 | -0.96 | 6.51 | 5 | 5 | 1.51 | 9.82 | 12.1353 | 12.1353 | -2.3153
19/08/2026 | 06:30 | 197.1 | 202.1285 | 129.4145 | 67.6855 | 637.1 | 649.0735 | 575.2725 | 61.8275 | 213.2 | 210.1351 | 186.2423 | 26.9577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.3 | 84.336 | 82.579 | -2.279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.9 | 135.5843 | 196.228 | -46.328 | 150 | 135.5843 | 196.228 | -46.228 | 150.2 | 135.5843 | 196.228 | -46.028 | 248.5 | 203.9872 | 295.2259 | -46.7259 | 211.8 | 206.0414 | 206.0414 | 5.7586 | 109.1 | 103.3301 | 103.3301 | 5.7699 | 144.9 | 187.4391 | 196.1865 | -51.2865 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 162.5071 | 119.9958 | 48.1042 | 7 | 7.1031 | 7.1031 | -0.10308 | 5 | 3.8142 | 3.8142 | 1.1858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 109.7 | 111.8145 | 91.8816 | 17.8184 | 54.7 | 51.7387 | 60.8083 | -6.1083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38 | 34.4445 | 34.4445 | 3.5555 | 75.3 | 75.9325 | 59.0674 | 16.2326 | 24.1 | 9.3773 | 9.3773 | 14.7227 | 16.5 | 18.1764 | 17.285 | -0.78504 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 91.4 | 87.2647 | 65.2535 | 26.1465 | 136.5 | 144.895 | 184.7432 | -48.2432 | 136.7 | 144.895 | 184.7432 | -48.0432 | 157.8 | 145.3301 | 185.298 | -27.498 | 101.1 | 100.4654 | 96.4196 | 4.6804 | 16.5 |  | 18 | -1.5 | 20.8 | 21.6464 | 21.6464 | -0.84638 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 20.7254 | 41.4508 | -21.9508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.2 | 77.0434 | 79.4369 | -30.2369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 76.4465 | 68.0732 | -23.1732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 45.2919 | 45.2919 | -5.0919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 90.0098 | 90.1485 | 0.8515 | 154.5 | 170.94 | 182.8535 | -28.3535 | 154.3 | 170.94 | 182.8535 | -28.5535 | 155 | 170.94 | 182.8535 | -27.8535 | 245.6 | 257.18 | 275.1039 | -29.5039 | 38.3 | 46.4751 | 71.1024 | -32.8024 | 26.9 | 23.3073 | 35.658 | -8.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.5 | 26 | 26 | -4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 66.3 | 113.3778 | 124.3523 | -58.0523 | 91.6 | 97.2503 | 91.8296 | -0.22963 | 65.5 | 66.8097 | 66.8097 | -1.3097 | 61.6 | 72.3739 | 72.3739 | -10.7739 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.0601 | 153.0601 | -10.4601 | 144.6 | 153.0601 | 153.0601 | -8.4601 | 148.2 | 153.5197 | 153.5198 | -5.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.9 | 77.2772 | 102.9552 | -20.0552 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 110 | 107.65 | 101.3749 | 8.6251 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | -0.6 | 14.4 | 10.77 | 10.4918 | 3.9082 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 9.2 | 20.3376 | 20.3376 | -11.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 9.819 | 9.819 | -3.719 | 2.6 | 1.65 | 1.65 | 0.95 | 1.4 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.14 | 1.5 | 1.5 | -0.36 | 4 | 5 | 5 | -1 | 20.5 | 2.9823 | 2.9823 | 17.5177 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 15.7 | 15.4589 | 15.4589 | 0.24106 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.1 |  |  | 0.1 | 30.8 | 16.81 | 24.893 | 5.907 | 79.4 | 44.99 | 70.3242 | 9.0758 | 3.9 | 1.0417 | 1.0417 | 2.8583 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | -1 | 8 | 19.6773 | 19.6773 | -11.6773 | 1.2 | 1.036 | 1.036 | 0.164 |  |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 0 | 0.0016 | 0.0016 | -0.0016 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 30.3 | 30.8 | 27 | 3.3 | 54.5 | 13.99 | 28 | 26.5 | 1.9 | 2.4229 | 2.4229 | -0.5229 | 118.7 | 94.36 | 67.9456 | 50.7544 | 110.3 | 99.38 | 91.2806 | 19.0194 | 20.1 | 14.62 | 12.4848 | 7.6152 | 15 | 11.75 | 8.5252 | 6.4748 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 9 | 15 | 5 | 4 | 10 | 15 | 5.6 | 4.4 | 12 | 16 | 5.8 | 6.2 | 14.9 | 12.28 | 9.5014 | 5.3986 | 10.9 | 0.16 | 0.16 | 10.74 | 0 | 1.21 | 1.21 | -1.21 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.5 | 107.92 | 96 | 27.5 | 135.1 | 150.99 | 142 | -6.9 | 7.7 | 5.76 | 5.76 | 1.94 | 0 | 0.9 | 0.9 | -0.9 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.2 | 0.9987 | 0.9987 | 0.2013 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.9 | 18.5507 | 18.5507 | 1.3493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.1 | 10.4348 | 10.4348 | -2.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 15.1 | 15.4589 | 15.4589 | -0.35894 | 9.4 | 8.33 | 8.33 | 1.07 | 6.48 | 5 | 5 | 1.48 | 10.72 | 12.1353 | 12.1353 | -1.4153
19/08/2026 | 07:00 | 196.1 | 202.1285 | 110.0315 | 86.0685 | 643.8 | 649.0735 | 539.8439 | 103.9561 | 215.1 | 210.1351 | 174.7724 | 40.3276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 84.336 | 82.579 | -2.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 135.5843 | 196.228 | -70.528 | 125 | 135.5843 | 196.228 | -71.228 | 125.7 | 135.5843 | 196.228 | -70.528 | 241.6 | 203.9872 | 295.2259 | -53.6259 | 212.1 | 206.0414 | 206.0414 | 6.0586 | 109.3 | 103.3301 | 103.3301 | 5.9699 | 154.1 | 196.1864 | 196.1865 | -42.0865 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 162.5071 | 119.9958 | 45.2042 | 7.2 | 7.1031 | 7.1031 | 0.09692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 109.9 | 111.8145 | 89.181 | 20.7189 | 63.2 | 90.2702 | 37.0123 | 26.1877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.5 | 34.4445 | 34.4445 | 1.0555 | 58 | 62.8016 |  | 58 | 23.5 | 9.3773 | 9.3773 | 14.1227 | 16.5 | 18.1764 | 17.285 | -0.78504 | 11.8 | 11.5942 | 11.5942 | 0.2058 | 89.2 | 87.2647 | 65.2535 | 23.9465 | 136.6 | 144.895 | 184.7432 | -48.1432 | 137.3 | 144.895 | 184.7432 | -47.4432 | 159.4 | 145.3301 | 185.298 | -25.898 | 102.7 | 100.4654 | 96.4196 | 6.2804 | 15.8 |  | 44.5214 | -28.7214 | 22.1 | 20.7 | 21.6464 | 0.45362 | 0 |  |  | 0 | 20 | 20.7254 | 41.4508 | -21.4508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.7 | 49.9995 | 77.7611 | -27.0611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 40.0724 | 68.0732 | -22.7732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 90.0098 | 90.1485 | 0.8515 | 135.1 | 153.2239 | 182.7205 | -47.6205 | 134.9 | 153.2239 | 182.7205 | -47.8205 | 134.5 | 153.2239 | 182.7205 | -48.2205 | 217.2 | 230.526 | 274.9038 | -57.7038 | 39 | 46.4751 | 71.1024 | -32.1024 | 27.2 | 23.3073 | 35.658 | -8.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 26 | 26 | -4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 90.7 | 114.0663 | 124.3523 | -33.6523 | 83.5 | 92.443 | 88.2536 | -4.7536 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 64.2 | 72.3739 | 72.3739 | -8.1739 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 153.0601 | 153.0601 | -8.7601 | 146 | 153.0601 | 153.0601 | -7.0601 | 150.1 | 153.5197 | 153.5198 | -3.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 82.7 | 77.2772 | 102.9552 | -20.2552 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 110.8 | 107.09 | 101.4405 | 9.3595 | 4.5 | 7.73 | 7.73 | -3.23 | 14.2 | 10.65 | 10.4085 | 3.7915 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 8.5 | 20.3376 | 20.3376 | -11.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.4 | 71.2245 | 71.2245 | -24.8245 | 32.1 | 39.96 | 39.96 | -7.86 | 1.4 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 0.81 | 1.5 | 1.5 | -0.69 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 20.5 | 2.9823 | 2.9823 | 17.5177 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 15.7 | 15.4589 | 15.4589 | 0.24106 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.02 | 0.02 | 0.68 | 30.8 | 17.95 | 25.226 | 5.574 | 79.4 | 48.4 | 71.1977 | 8.2023 | 13.2 | 1.9855 | 1.9855 | 11.2145 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | -1 | 10.4 | 11.3043 | 19.6773 | -9.2773 | 1.2 | 1.028 | 1.028 | 0.172 |  |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0338 | 0.0338 | 0.0662 | 0 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 30.3 | 30.42 | 27 | 3.3 | 58.6 | 13.55 | 28 | 30.6 | 12.3 | 9.0005 | 9.0005 | 3.2995 | 111.5 | 94.14 | 70.3691 | 41.1309 | 109.6 | 100.11 | 92.8255 | 16.7745 | 18.6 | 12.95 | 11.0212 | 7.5788 | 15 | 11.51 | 8.6088 | 6.3912 | 0.4 | 4.63 | 4.63 | -4.23 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 8 | 15 | 5 | 3 | 8.5 | 15 | 5.6 | 2.9 | 11 | 16 | 5.8 | 5.2 | 15.4 | 12.01 | 9.5126 | 5.8874 | 98.4 | 3.37 | 3.37 | 95.03 | 1.1 | 3.0248 | 3.0248 | -1.9248 | 58.3 | 31 | 31 | 27.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.1 | 106.73 | 96 | 22.1 | 126.6 | 150.09 | 142 | -15.4 | 43.8 | 22.32 | 22.32 | 21.48 | 0 | 1.57 | 1.57 | -1.57 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.9 | 2.9145 | 2.9145 | 0.9855 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 20 | 18.5507 | 18.5507 | 1.4493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 12 | 15.4589 | 15.4589 | -3.4589 | 6.73 | 8.33 | 8.33 | -1.6 | 6.49 | 5 | 5 | 1.49 | 10.9 | 12.1353 | 12.1353 | -1.2353
19/08/2026 | 07:30 | 201.7 | 202.1285 | 89.2896 | 112.4104 | 644.8 | 649.0735 | 520.9634 | 123.8366 | 217 | 210.1351 | 168.6599 | 48.3401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3627 |  | 0 | 80.2 | 84.336 | 82.579 | -2.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 135.5843 | 196.228 | -67.528 | 128.7 | 135.5843 | 196.228 | -67.528 | 128.8 | 135.5843 | 196.228 | -67.428 | 227.1 | 203.9872 | 295.2259 | -68.1259 | 209.7 | 206.0414 | 206.0414 | 3.6586 | 108.9 | 103.3301 | 103.3301 | 5.5699 | 120.6 | 122.9803 | 196.1865 | -75.5865 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 162.5071 | 119.9958 | 48.4042 | 7.6 | 7.1031 | 7.1031 | 0.49692 | 5.2 | 3.8142 | 3.8142 | 1.3858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 102 | 111.8145 | 85.6786 | 16.3214 | 28 | 29.241 | 56.6633 | -28.6633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.7 | 34.4445 | 34.4445 | 1.2555 | 59.4 | 58.8105 | 59.0674 | 0.33264 | 25.7 | 9.3773 | 9.3773 | 16.3227 | 16.2 | 18.1764 | 17.285 | -1.085 | 11.8 | 11.5942 | 11.5942 | 0.2058 | 92.1 | 87.2647 | 65.2535 | 26.8465 | 139.5 | 144.895 | 184.7432 | -45.2432 | 139.9 | 144.895 | 184.7432 | -44.8432 | 158.5 | 145.3301 | 185.298 | -26.798 | 101.7 | 100.4654 | 96.4196 | 5.2804 | 17.2 |  | 18 | -0.8 | 19.3 | 21.6464 | 21.6464 | -2.3464 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 20.7254 | 41.4508 | -19.9508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.3 | 49.9994 | 62.2273 | -11.9273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 32.1757 | 21.9835 | 23.6165 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 90.0098 | 90.1485 | 1.7515 | 129.9 | 170.94 | 182.3038 | -52.4038 | 129.8 | 170.94 | 182.3038 | -52.5038 | 129.4 | 170.94 | 182.3038 | -52.9038 | 222.2 | 257.18 | 274.2769 | -52.0769 | 40.5 | 46.4751 | 71.1024 | -30.6024 | 27.2 | 23.3073 | 35.658 | -8.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.4 | 26 | 26 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 101.3 | 106.4714 | 124.3523 | -23.0523 | 88.9 | 92.4459 | 97.2503 | -8.3503 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 64.3 | 72.3739 | 72.3739 | -8.0739 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 153.0601 | 153.0601 | -57.1601 | 95.6 | 153.0601 | 153.0601 | -57.4601 | 118.7 | 153.5197 | 153.5198 | -34.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 82.8 | 77.2772 | 102.9552 | -20.1551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 108.5 | 104.78 | 99.7565 | 8.7435 | 12.4 | 18.76 | 18.76 | -6.36 | 14.3 | 11.03 | 10.8107 | 3.4893 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 7.9 | 20.3376 | 20.3376 | -12.4376 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3476 |  | 0 | 119.3 | 132.7742 | 132.7742 | -13.4742 | 56.8 | 69.66 | 69.66 | -12.86 | 1.3 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | -0.75 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 21 | 2.9823 | 2.9823 | 18.0177 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 15.7 | 15.4589 | 15.4589 | 0.24106 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 30.8 | 19.17 | 25.633 | 5.167 | 79.4 | 51.7 | 71.9678 | 7.4322 | 14.2 | 4.2647 | 4.2647 | 9.9353 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 10.5 | 9.4865 | 9.0679 | 1.4321 | 1.2 | 1.016 | 1.016 | 0.184 |  |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0822 | 0.0822 | 0.0178 | 0 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | -0.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 30.3 | 30.86 | 28 | 2.3 | 57.8 | 17.22 | 28 | 29.8 | 23.2 | 18.092 | 18.092 | 5.108 | 107.1 | 92.58 | 71.4537 | 35.6463 | 106.5 | 100.4 | 93.9235 | 12.5765 | 17.8 | 14.13 | 12.4234 | 5.3766 | 14.6 | 11.47 | 8.892 | 5.708 | 1.5 | 17.32 | 17.32 | -15.82 | 7.6 | 4 | 4 | 3.6 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 11.5 | 15 | 5 | 6.5 | 8.5 | 15 | 5.6 | 2.9 | 10 | 16 | 5.8 | 4.2 | 14.5 | 12.86 | 10.6424 | 3.8576 | 195.5 | 17.62 | 17.62 | 177.88 | 3.6 | 4.3695 | 4.3695 | -0.7695 | 104.9 | 62 | 62 | 42.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.5 | 107.54 | 98 | 12.5 | 117.5 | 148.19 | 141 | -23.5 | 80.2 | 44.64 | 44.64 | 35.56 | 0 | 5.3 | 5.3 | -5.3 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6.8 | 4.7996 | 4.7996 | 2.0004 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.8 | 18.5507 | 18.5507 | 1.2493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 12 | 15.4589 | 15.4589 | -3.4589 | 8.17 | 8.33 | 8.33 | -0.16 | 5.64 | 5 | 5 | 0.64 | 11.29 | 12.1353 | 12.1353 | -0.84527
19/08/2026 | 08:00 | 90.6 | 202.1285 | 66.534 | 24.066 | 633.2 | 649.0735 | 440.9397 | 192.2603 | 213.3 | 210.1351 | 142.7526 | 70.5474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3627 |  | 0 | 79.6 | 84.336 | 82.579 | -2.979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 135.5843 | 196.228 | -67.828 | 128.8 | 135.5843 | 196.228 | -67.428 | 128.6 | 135.5843 | 196.228 | -67.628 | 226.7 | 203.9872 | 295.2259 | -68.5259 | 210.2 | 206.0414 | 206.0414 | 4.1586 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 106.7 | 211.6941 | 196.1865 | -89.4865 | 2.6 | 3.0258 | 3.0258 | -0.42576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 162.5071 | 119.9958 | 42.3042 | 6.7 | 7.1031 | 7.1031 | -0.40308 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 73.1 | 111.8145 | 80.8198 | -7.7198 | 44.5 | 44.6489 | 30.3161 | 14.1839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 37 | 34.4445 | 34.4445 | 2.5555 | 45.6 | 52.8501 | 59.0674 | -13.4674 | 22.9 | 9.3773 | 9.3773 | 13.5227 | 15.8 | 18.1764 | 17.285 | -1.485 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 92.6 | 87.2647 | 65.2535 | 27.3465 | 134.5 | 144.895 | 184.7432 | -50.2432 | 134.3 | 144.895 | 184.7432 | -50.4432 | 158.6 | 145.3301 | 185.298 | -26.698 | 99.3 | 100.4654 | 96.4196 | 2.8804 | 15.8 |  | 45 | -29.2 | 18.5 | 21.6464 | 21.6464 | -3.1464 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 20.7254 | 41.4508 | -23.2508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49 | 49.9994 | 26.8822 | 22.1178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 7.6211 | 59.6145 | -15.2145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 45.2919 | 45.2919 | -4.8919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 90.0098 | 90.1485 | -0.6485 | 143.2 | 170.94 | 182.3038 | -39.1038 | 143 | 170.94 | 182.3038 | -39.3038 | 143 | 170.94 | 182.3038 | -39.3038 | 230.1 | 257.18 | 274.2769 | -44.1769 | 37.1 | 46.4751 | 71.1024 | -34.0024 | 26.2 | 23.3073 | 35.658 | -9.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 26 | 26 | -5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 57.7 | 68.3948 | 124.3523 | -66.6523 | 75.9 | 87.6392 | 87.6387 | -11.7387 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 63.6 | 72.3739 | 72.3739 | -8.7739 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 153.0601 | 153.0601 | -57.4601 | 94.3 | 153.0601 | 153.0601 | -58.7601 | 118.5 | 153.5197 | 153.5198 | -35.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 83 | 77.2772 | 102.9552 | -19.9551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 109.9 | 104.5 | 100.1066 | 9.7934 | 31 | 31.47 | 31.47 | -0.47 | 14.7 | 11.26 | 11.0646 | 3.6354 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 7.4 | 20.3376 | 20.3376 | -12.9376 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3476 |  | 0 | 183.7 | 165.8598 | 165.8598 | 17.8402 | 92.5 | 81.91 | 81.91 | 10.59 | 1.3 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.05 | 1.5 | 1.5 | -0.45 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.3 | 2.9823 | 2.9823 | 17.3177 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 15.7 | 15.4589 | 15.4589 | 0.24106 | 2.5 | 1.43 | 1.43 | 1.07 | 2.5 | 1.86 | 1.86 | 0.64 | 30.8 | 20.22 | 25.8787 | 4.9213 | 82.5 | 54.16 | 71.8976 | 10.6024 | 14.5 | 5.1881 | 5.1881 | 9.3119 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 10.5 | 3.8343 | 17.7302 | -7.2302 | 1.1 | 1.008 | 1.008 | 0.092 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 0.2 | 0.145 | 0.145 | 0.055 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | -0.02 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | -0.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 30.3 | 30.66 | 28 | 2.3 | 62.8 | 20.98 | 28 | 34.8 | 32.2 | 25.1042 | 25.1042 | 7.0958 | 112 | 90.35 | 71.8647 | 40.1353 | 111.9 | 99.92 | 94.2514 | 17.6486 | 19.9 | 14.79 | 13.2931 | 6.6069 | 15.2 | 11.41 | 9.1538 | 6.0462 | 1.7 | 32.12 | 32.12 | -30.42 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 11.5 | 15 | 5 | 6.5 | 11 | 15 | 5.6 | 5.4 | 10 | 16 | 5.8 | 4.2 | 18 | 13.31 | 11.3713 | 6.6287 | 231.7 | 35.33 | 35.33 | 196.37 | 8.8 | 7.7998 | 7.7998 | 1.0002 | 132.4 | 98 | 98 | 34.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.3 | 110.34 | 102 | -0.7 | 103.5 | 147.29 | 141 | -37.5 | 94.7 | 70.56 | 70.56 | 24.14 | 0 | 11.6 | 11.6 | -11.6 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9.5 | 7.6878 | 7.6878 | 1.8122 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.7 | 18.5507 | 18.5507 | 1.1493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 12 | 15.4589 | 15.4589 | -3.4589 | 8.01 | 8.33 | 8.33 | -0.32 | 5.99 | 5 | 5 | 0.99 | 9.39 | 12.1353 | 12.1353 | -2.7453
19/08/2026 | 08:30 | 91.3 | 202.1285 | 63.2822 | 28.0177 | 642.7 | 649.0735 | 412.5953 | 230.1047 | 217 | 210.1351 | 133.5762 | 83.4238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3627 | 10.3627 | -10.3627 | 82.6 | 84.336 | 82.579 | 0.021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 135.5843 | 196.228 | -67.728 | 127.8 | 135.5843 | 196.228 | -68.428 | 128.2 | 135.5843 | 196.228 | -68.028 | 227.6 | 203.9872 | 295.2259 | -67.6259 | 209.3 | 206.0414 | 206.0414 | 3.2586 | 108.7 | 103.3301 | 103.3301 | 5.3699 | 163.3 | 249.4942 | 196.1865 | -32.8865 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 162.5071 | 119.9958 | 46.2042 | 7.4 | 7.1031 | 7.1031 | 0.29692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 16.7106 | -16.7106 | 60.4 | 111.8145 | 80.538 | -20.138 | 29.4 | 78.1099 | 36.6619 | -7.2619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 36 | 34.4445 | 34.4445 | 1.5555 | 53.3 | 52.8504 | 59.0674 | -5.7674 | 22.7 | 9.3773 | 9.3773 | 13.3227 | 15.8 | 18.1764 | 17.285 | -1.485 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 94.4 | 87.2647 | 65.2535 | 29.1465 | 135.5 | 144.895 | 184.7432 | -49.2432 | 136.1 | 144.895 | 184.7432 | -48.6432 | 159.8 | 145.3301 | 185.298 | -25.498 | 99.8 | 100.4654 | 96.4196 | 3.3804 | 15.3 |  | 38.6542 | -23.3542 | 19.7 | 21.6464 | 21.6464 | -1.9464 | 0 | 15.4646 | 15.4646 | -15.4646 | 37 | 20.7254 | 41.4508 | -4.4508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51.1 | 49.9994 | 15.9721 | 35.1279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 16.8805 | 66.3705 | -21.3705 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 | 45.2919 | -5.8919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 90.0098 | 90.1485 | 0.8515 | 169.9 | 170.94 | 181.8516 | -11.9516 | 169.8 | 170.94 | 181.8516 | -12.0516 | 174.2 | 170.94 | 181.8516 | -7.6516 | 247.1 | 257.18 | 273.5965 | -26.4965 | 38.7 | 46.4751 | 71.1024 | -32.4024 | 26.7 | 23.3073 | 35.658 | -8.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 26 | 26 | -4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 99.3 | 97.825 | 124.3523 | -25.0523 | 85.7 | 92.4449 | 92.4445 | -6.7445 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 64 | 72.3739 | 72.3739 | -8.3739 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 153.0601 | 153.0601 | -57.4601 | 94 | 153.0601 | 153.0601 | -59.0601 | 118.1 | 153.5197 | 153.5198 | -35.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 83 | 77.2772 | 102.9552 | -19.9551 | 6.9 |  |  | 6.9 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 109.4 | 104.94 | 101.1757 | 8.2243 | 71.1 | 43.19 | 43.19 | 27.91 | 15.3 | 11.48 | 11.3205 | 3.9795 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 7.1 | 20.3376 | 20.3376 | -13.2376 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 187 | 169.3608 | 169.3608 | 17.6392 | 94.4 | 78.1 | 78.1 | 16.3 | 1.3 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.36 | 1.5 | 1.5 | -0.14 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.9 | 2.9823 | 2.9823 | 17.9177 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 15.4 | 15.4589 | 15.4589 | -0.05894 | 4.4 | 2.33 | 2.33 | 2.07 | 5.1 | 3.52 | 3.52 | 1.58 | 30.8 | 20.87 | 25.7158 | 5.0842 | 82.5 | 57.51 | 72.7084 | 9.7916 | 16.5 | 7.6628 | 7.6628 | 8.8372 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 10.6 | 5.9657 | 19.2853 | -8.6853 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2082 | 0.2082 | -0.0082 | 0.7 | 0.58 | 0.58 | 0.12 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 30.2 | 30.86 | 30 | 0.2 | 77.5 | 27.84 | 28 | 49.5 | 33.7 | 28.7125 | 28.7125 | 4.9875 | 105.4 | 87.07 | 71.2249 | 34.1751 | 104.3 | 97.62 | 92.7647 | 11.5353 | 17.2 | 15.06 | 13.781 | 3.419 | 14.3 | 11.44 | 9.5076 | 4.7924 | 1.8 | 45.89 | 45.89 | -44.09 | 7.8 | 4 | 4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 10.5 | 15 | 5 | 5.5 | 11 | 15 | 5.6 | 5.4 | 10 | 16 | 5.8 | 4.2 | 17.8 | 13.54 | 11.8709 | 5.9291 | 235.2 | 56.81 | 56.81 | 178.39 | 11.4 | 8.9418 | 8.9418 | 2.4582 | 134.2 | 120 | 120 | 14.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.7 | 112.15 | 105 | -19.3 | 87.8 | 144.39 | 139 | -51.2 | 97.4 | 86.4 | 86.4 | 11 | 0 | 11.73 | 11.73 | -11.73 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11.4 | 9.2706 | 9.2706 | 2.1294 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.9 | 18.5507 | 18.5507 | 1.3493 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 12 | 15.4589 | 15.4589 | -3.4589 | 6.81 | 8.33 | 8.33 | -1.52 | 6.48 | 5 | 5 | 1.48 | 9.55 | 12.1353 | 12.1353 | -2.5853
19/08/2026 | 09:00 | 94.9 | 65.1915 | 63.8468 | 31.0532 | 637.6 | 649.0735 | 549.7317 | 87.8683 | 214.9 | 210.1351 | 177.9735 | 36.9265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 10.3627 | 10.3627 | 0.33731 | 82.1 | 84.336 | 82.579 | -0.479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 135.5843 | 196.228 | -68.228 | 128 | 135.5843 | 196.228 | -68.228 | 128 | 135.5843 | 196.228 | -68.228 | 228.1 | 203.9872 | 295.2259 | -67.1259 | 209 | 206.0414 | 206.0414 | 2.9586 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 139.6 | 174.7553 | 131.6983 | 7.9017 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 162.5071 | 119.9958 | 44.7042 | 6.9 | 7.1031 | 7.1031 | -0.20308 | 5 | 3.8142 | 3.8142 | 1.1858 |  |  | 16.7106 | -16.7106 | 79.9 | 72.7031 | 82.4166 | -2.5166 | 39.2 | 41.451 | 107.2715 | -68.0715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 36 | 54.2164 | 34.4445 | 1.5555 | 80.8 | 98.4457 | 59.0674 | 21.7326 | 24 | 26.0943 | 9.3773 | 14.6227 | 16.7 | 18.1764 | 17.285 | -0.58504 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 92.5 | 87.2647 | 65.2535 | 27.2465 | 135.7 | 144.895 | 184.7432 | -49.0432 | 135.9 | 144.895 | 184.7432 | -48.8432 | 158.7 | 145.3301 | 185.298 | -26.598 | 100.1 | 100.4654 | 96.4196 | 3.6804 | 15.6 | 22.4995 | 32.5327 | -16.9327 | 20.9 | 21.6464 | 21.6464 | -0.74638 | 15.4 | 15.4646 | 15.4646 | -0.06456 | 38.2 | 41.4508 | 41.4508 | -3.2508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 49.6 | 49.9994 | 15.544 | 34.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 37.4759 | 4.6632 | 40.1368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 90.0098 | 90.1485 | 0.4515 | 156.5 | 170.94 | 180.6634 | -24.1634 | 156.3 | 170.94 | 180.6634 | -24.3634 | 156.5 | 170.94 | 180.6634 | -24.1634 | 252.2 | 257.18 | 271.809 | -19.609 | 38.4 | 46.4751 | 71.1024 | -32.7024 | 26.3 | 23.3073 | 35.658 | -9.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.4 | 26 | 26 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 121.9 | 89.1424 | 124.3523 | -2.4523 | 81.2 | 92.1388 | 92.4445 | -11.2445 | 65.3 | 66.8097 | 66.8097 | -1.5097 | 64 | 72.3739 | 72.3739 | -8.3739 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 153.0601 | 153.0601 | -24.7601 | 128.6 | 153.0601 | 153.0601 | -24.4601 | 132.5 | 153.5198 | 153.5198 | -21.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 82.7 | 77.2772 | 102.9552 | -20.2552 | 6.9 |  |  | 6.9 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 107.9 | 100.8 | 97.6622 | 10.2378 | 77.3 | 52.03 | 52.03 | 25.27 | 15.2 | 11.67 | 11.5298 | 3.6702 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 7.1 | 20.3376 | 20.3376 | -13.2376 | 5.1 | 9 | 9 | -3.9 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 189.1 | 194.2 | 169.268 | 19.832 | 95.7 | 76.77 | 76.77 | 18.93 | 1.3 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.34 | 1.5 | 1.5 | -0.16 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.7 | 2.9823 | 2.9823 | 17.7177 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 15.4 | 15.4589 | 15.4589 | -0.05894 | 6.2 | 4.2 | 4.2 | 2 | 8.7 | 6.63 | 6.63 | 2.07 | 30.8 | 20.68 | 24.7197 | 6.0803 | 79.3 | 57.54 | 70.2098 | 9.0902 | 17.3 | 9.3213 | 9.3213 | 7.9787 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 10.5 | 10.7066 | 5.0809 | 5.4191 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.3 | 0.2686 | 0.2686 | 0.0314 | 0.9 | 0.79 | 0.79 | 0.11 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | -0.2 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 30.3 | 30.86 | 30 | 0.3 | 76.8 | 34.7 | 28 | 48.8 | 33.7 | 29.6691 | 29.6691 | 4.0309 | 117.9 | 83.73 | 70.5294 | 47.3706 | 110.7 | 96.75 | 92.706 | 17.994 | 19.4 | 13.47 | 12.3997 | 7.0003 | 10.1 | 10.08 | 8.4673 | 1.6327 | 1.8 | 50.05 | 50.05 | -48.25 | 7.9 | 4 | 4 | 3.9 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 11 | 15 | 5.6 | 5.4 | 11 | 16 | 5.8 | 5.2 | 18.2 | 13.65 | 12.2608 | 5.9392 | 184.2 | 226.89 | 101.85 | 82.35 | 13.2 | 11.8362 | 11.8362 | 1.3638 | 132.6 | 127 | 127 | 5.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.3 | 114.96 | 109 | -39.7 | 66.6 | 142.5 | 138 | -71.4 | 96.1 | 91.44 | 91.44 | 4.66 | 0 | 11.96 | 11.96 | -11.96 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13.3 | 11.5898 | 11.5898 | 1.7102 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.8 | 18.5507 | 18.5507 | 1.2493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5266 | 13.5266 | 1.6734 | 12 | 15.4589 | 15.4589 | -3.4589 | 7.89 | 8.33 | 8.33 | -0.44 | 6.48 | 5 | 5 | 1.48 | 9.91 | 12.1353 | 12.1353 | -2.2253
19/08/2026 | 09:30 | 98.5 | 65.7906 | 69.7374 | 28.7626 | 641.6 | 649.0735 | 655.7623 | -14.1623 | 215.7 | 210.1351 | 212.3005 | 3.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3627 | 10.3627 | 0.53731 | 82 | 84.336 | 82.579 | -0.579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 135.8404 | 196.228 | -68.528 | 127.1 | 135.8404 | 196.228 | -69.128 | 127.6 | 135.8404 | 196.228 | -68.628 | 228 | 204.3725 | 295.2259 | -67.2259 | 204.7 | 206.0414 | 206.0414 | -1.3414 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 139.9 | 197.5937 | 191.2142 | -51.3142 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 162.5071 | 119.9958 | 46.6042 | 7.3 | 7.1031 | 7.1031 | 0.19692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 16.7106 | -16.7106 | 80.3 | 76.141 | 87.0844 | -6.7844 | 26.4 | 46.9582 | 42.6072 | -16.2072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36 | 54.2164 | 34.4445 | 1.5555 | 97 | 98.4457 | 62.8019 | 34.1981 | 24 | 26.0943 | 9.3773 | 14.6227 | 16 | 18.1764 | 17.285 | -1.285 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 88.9 | 87.2647 | 65.2535 | 23.6465 | 137.9 | 144.895 | 184.7432 | -46.8432 | 138.4 | 144.895 | 184.7432 | -46.3432 | 159 | 145.3301 | 185.298 | -26.298 | 101.3 | 100.4654 | 96.4196 | 4.8804 | 16.7 | 28.6588 | 37.6812 | -20.9812 | 22.2 | 21.6464 | 21.6464 | 0.55362 | 15.4 | 15.4646 | 15.4646 | -0.06456 | 79.7 | 41.4508 | 41.4508 | 38.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.3 | 49.9994 | 25.3818 | 24.9182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 51.9957 | 6.1953 | 39.0047 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39 | 45.2919 | 45.2919 | -6.2919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 90.0098 | 90.1485 | 1.1515 | 169.7 | 170.94 | 180.6634 | -10.9634 | 168 | 170.94 | 180.6634 | -12.6634 | 170.1 | 170.94 | 180.6634 | -10.5634 | 256.9 | 257.18 | 271.809 | -14.909 | 39.3 | 46.4751 | 71.1024 | -31.8024 | 28.1 | 23.3073 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 | 26 | 26 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 151.1 | 116.9631 | 134.5507 | 16.5493 | 89.2 | 92.4448 | 92.4445 | -3.2445 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 75.7 | 72.3739 | 72.3739 | 3.3261 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 153.0601 | 153.0601 | -13.0601 | 142.2 | 153.0601 | 153.0601 | -10.8601 | 148 | 153.5198 | 153.5198 | -5.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 82.5 | 77.2772 | 102.9552 | -20.4551 | 7 |  |  | 7 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 110 | 101.02 | 98.5062 | 11.4938 | 77.1 | 59.18 | 59.18 | 17.92 | 14.2 | 12.44 | 12.3316 | 1.8684 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.7 | 20.3376 | 20.3376 | -13.6376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 189.9 | 194.94 | 169.6368 | 20.2632 | 96 | 78.15 | 78.15 | 17.85 | 1.3 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.31 | 1.5 | 1.5 | -0.19 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.7 | 2.9823 | 2.9823 | 17.7177 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 15.3 | 15.4589 | 15.4589 | -0.15894 | 8.2 | 6.92 | 6.92 | 1.28 | 13.8 | 13.68 | 13.68 | 0.12 | 30.8 | 21.69 | 24.9262 | 5.8738 | 79.3 | 60.94 | 71.0779 | 8.2221 | 17.2 | 11.3515 | 11.3515 | 5.8485 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 10.6 | 14.0489 | 5.4336 | 5.1664 | 1.1 | 0.992 | 0.992 | 0.108 |  |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3247 | 0.3247 | -0.0247 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 4.5 | 6.1 | 6.1 | -1.6 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 30.3 | 30.86 | 30 | 0.3 | 73.9 | 40.46 | 32 | 41.9 | 33.9 | 30.229 | 30.229 | 3.671 | 106.7 | 80.18 | 69.6156 | 37.0844 | 109.4 | 96.83 | 93.5875 | 15.8125 | 19.5 | 13.48 | 12.6218 | 6.8782 | 8.7 | 10.03 | 8.7413 | -0.0413 | 1.7 | 50.73 | 50.73 | -49.03 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 11 | 15 | 5.6 | 5.4 | 11 | 16 | 5.8 | 5.2 | 17.5 | 15.14 | 14.0287 | 3.4713 | 239.1 | 228.9 | 160.21 | 78.89 | 14.5 | 12.6432 | 12.6432 | 1.8568 | 130.8 | 130 | 130 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62 | 115.77 | 111 | -49 | 71 | 139.6 | 136 | -65 | 96.2 | 93.6 | 93.6 | 2.6 | 0 | 12.49 | 12.49 | -12.49 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15.4 | 12.5429 | 12.5429 | 2.8571 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 20.2 | 18.5507 | 18.5507 | 1.6493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 14.5 | 15.4589 | 15.4589 | -0.95894 | 7.2 | 8.33 | 8.33 | -1.13 | 6.48 | 5 | 5 | 1.48 | 9.68 | 12.1353 | 12.1353 | -2.4553
19/08/2026 | 10:00 | 108.7 | 65.0048 | 54.8147 | 53.8853 | 639 | 649.0735 | 655.1643 | -16.1643 | 214.4 | 210.1351 | 212.1069 | 2.2931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3627 | 10.3627 | 0.53731 | 79.9 | 84.336 | 82.579 | -2.679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.5 | 135.8762 | 196.228 | -44.728 | 157.8 | 135.8762 | 196.228 | -38.428 | 151.4 | 135.8762 | 196.228 | -44.828 | 233.7 | 204.4264 | 295.2259 | -61.5259 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 107.6 | 103.3301 | 103.3301 | 4.2699 | 86.1 | 213.3709 | 127.6313 | -41.5314 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 162.5071 | 119.9958 | 47.2042 | 7.1 | 7.1031 | 7.1031 | -0.00308 | 5 | 3.8142 | 3.8142 | 1.1858 |  |  | 16.7106 | -16.7106 | 80.1 | 78.2808 | 85.9643 | -5.8643 | 79 | 74.5784 | 98.8712 | -19.8712 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.5 | 54.2164 | 34.4445 | 1.0555 | 96.9 | 98.4457 | 59.0674 | 37.8326 | 24.2 | 26.0943 | 9.3773 | 14.8227 | 15.8 | 18.1764 | 17.285 | -1.485 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 86.8 | 87.2647 | 65.2535 | 21.5465 | 137.3 | 144.895 | 184.7432 | -47.4432 | 137.6 | 144.895 | 184.7432 | -47.1432 | 158.5 | 145.3301 | 185.298 | -26.798 | 101.2 | 100.4654 | 96.4196 | 4.7804 | 16.9 | 33.3279 | 45 | -28.1 | 22.3 | 21.6464 | 21.6464 | 0.65362 | 16.5 | 15.4646 | 15.4646 | 1.0354 | 39.9 | 41.4508 | 41.4508 | -1.5508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 71.6 | 49.9994 | 15.544 | 56.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 58.0952 | 4.6632 | 40.6368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 90.0098 | 90.1485 | 1.0515 | 169.6 | 170.94 | 181.3639 | -11.7639 | 167.2 | 170.94 | 181.3639 | -14.1639 | 170.5 | 170.94 | 181.3639 | -10.8639 | 255.8 | 257.18 | 272.8628 | -17.0628 | 38.8 | 46.4751 | 71.1024 | -32.3024 | 28 | 23.3073 | 35.658 | -7.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 | 26 | 26 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 128.9 | 125.4143 | 195.1923 | -66.2923 | 90.2 | 92.4444 | 78.6604 | 11.5396 | 64.9 | 66.8097 | 66.8097 | -1.9097 | 70.7 | 72.3739 | 66.9306 | 3.7694 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 153.0601 | 153.0601 | -12.4601 | 142.3 | 153.0601 | 153.0601 | -10.7601 | 147.2 | 153.5198 | 153.5198 | -6.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 82.3 | 77.2772 | 102.9552 | -20.6551 | 6.9 |  |  | 6.9 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 110 | 101.21 | 99.3245 | 10.6755 | 76.3 | 64.87 | 64.87 | 11.43 | 14.8 | 12.55 | 12.4684 | 2.3316 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.7 | 20.3376 | 20.3376 | -13.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 1.3476 | 1.3476 | -1.3476 | 191.6 | 194.42 | 170.569 | 21.031 | 96.8 | 79.26 | 79.26 | 17.54 | 1.2 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 1.33 | 1.8 | 1.8 | -0.47 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.6 | 2.9823 | 2.9823 | 17.6177 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 15.1 | 15.4589 | 15.4589 | -0.35894 | 11.8 | 9.97 | 9.97 | 1.83 | 17.2 | 16.26 | 16.26 | 0.94 | 30.8 | 22.58 | 25.0053 | 5.7947 | 79.4 | 64.02 | 71.6205 | 7.7795 | 16.2 | 11.9338 | 11.9338 | 4.2662 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 10.6 | 15.453 | 5.0809 | 5.5191 | 1.1 | 0.988 | 0.988 | 0.112 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3593 | 0.3593 | 0.0407 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | -1 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 30.3 | 30.86 | 30 | 0.3 | 73 | 46.12 | 32 | 41 | 34 | 30.5823 | 30.5823 | 3.4177 | 111.6 | 78.55 | 70.624 | 40.976 | 109.6 | 95.79 | 93.361 | 16.239 | 20.3 | 13.06 | 12.4218 | 7.8782 | 9.6 | 9.73 | 8.7684 | 0.8316 | 1.8 | 50.75 | 50.75 | -48.95 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 11 | 15 | 5.6 | 5.4 | 11 | 16 | 5.8 | 5.2 | 17.4 | 14.97 | 14.1388 | 3.2612 | 241.8 | 229.9 | 215.89 | 25.91 | 16 | 14.706 | 14.706 | 1.294 | 131.7 | 131 | 131 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.3 | 114.58 | 111 | -47.7 | 70.8 | 136.7 | 134 | -63.2 | 97.6 | 94.32 | 94.32 | 3.28 | 3.001 | 12.61 | 12.61 | -9.609 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16.7 | 14.182 | 14.182 | 2.518 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 20 | 18.5507 | 18.5507 | 1.4493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.5266 | 13.5266 | 1.4734 | 12.9 | 15.4589 | 15.4589 | -2.5589 | 8.17 | 8.33 | 8.33 | -0.16 | 5.99 | 5 | 5 | 0.99 | 12.04 | 12.1353 | 12.1353 | -0.09527
19/08/2026 | 10:30 | 54.6 | 64.6774 | 63.6536 | -9.0536 | 641.1 | 649.0735 | 655.7623 | -14.6623 | 215.8 | 210.1351 | 212.3005 | 3.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 11.6808 | 10.3627 | 1.0373 | 84 | 84.336 | 82.579 | 1.421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.2 | 136.0877 | 196.228 | -17.028 | 196.5 | 136.0877 | 196.228 | 0.27198 | 202.4 | 136.0877 | 196.228 | 6.172 | 291.3 | 204.7446 | 295.2259 | -3.9259 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55856 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 114.2 | 225.5526 | 146.6316 | -32.4316 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 162.5071 | 119.9958 | 50.9042 | 7.5 | 7.1031 | 7.1031 | 0.39692 | 5.2 | 3.8142 | 3.8142 | 1.3858 |  |  | 16.7106 | -16.7106 | 84.2 | 79.5704 | 89.35 | -5.1499 | 76.7 | 112.2602 | 109.7305 | -33.0305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.8 | 54.2164 | 34.4445 | 0.35549 | 97.2 | 98.4457 | 126.4249 | -29.2249 | 23.9 | 26.0943 | 9.3773 | 14.5227 | 15.6 | 18.1764 | 17.285 | -1.685 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 92.3 | 87.2647 | 65.2535 | 27.0465 | 145.9 | 144.895 | 184.7432 | -38.8432 | 146.2 | 144.895 | 184.7432 | -38.5432 | 168.9 | 145.3301 | 185.298 | -16.398 | 103.4 | 100.4654 | 96.4196 | 6.9804 | 25.1 | 39.4716 | 45 | -19.9 | 22.3 | 21.6464 | 21.6464 | 0.65362 | 16.8 | 15.4646 | 15.4646 | 1.3354 | 41.6 | 41.4508 | 41.4508 | 0.14922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 70.1 | 49.9994 | 15.544 | 54.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 65.3268 | 31.1777 | 51.4223 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 90.0098 | 90.1485 | 1.8515 | 127.7 | 170.94 | 180.291 | -52.591 | 127.4 | 170.94 | 180.291 | -52.891 | 127.5 | 170.94 | 180.291 | -52.791 | 212.6 | 257.18 | 271.2487 | -58.6487 | 39.8 | 46.4751 | 71.1024 | -31.3024 | 28.1 | 23.3073 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 26 | 26 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 106.3 | 138.207 | 88.2751 | 18.0249 | 81.1 | 92.4446 | 92.4445 | -11.3445 | 65.3 | 66.8097 | 66.8097 | -1.5097 | 70.7 | 72.3739 | 72.3739 | -1.6739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 153.0601 | 153.0601 | -13.2601 | 142.1 | 153.0601 | 153.0601 | -10.9601 | 147.2 | 153.5198 | 153.5198 | -6.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 82.1 | 77.2772 | 102.9552 | -20.8551 | 6.9 |  |  | 6.9 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 110 | 98.94 | 97.6903 | 12.3097 | 76 | 69.6 | 69.6 | 6.4 | 14.1 | 12.85 | 12.7959 | 1.3041 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.8 | 20.3376 | 20.3376 | -13.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.6 | 1.4333 | 1.3476 | 0.25245 | 192.6 | 193.24 | 174.1652 | 18.4348 | 97.3 | 82.8 | 82.8 | 14.5 | 1.2 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 1.03 | 1.8 | 1.8 | -0.77 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.8 | 2.9823 | 2.9823 | 17.8177 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 15.1 | 15.4589 | 15.4589 | -0.35894 | 14.1 | 12.31 | 12.31 | 1.79 | 17.9 | 16.36 | 16.36 | 1.54 | 30.8 | 23.64 | 25.2571 | 5.5429 | 77.9 | 66.45 | 71.5171 | 6.3829 | 16.4 | 12.8274 | 12.8274 | 3.5726 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 13.3 | 17.1176 | 11.1843 | 2.1157 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3793 | 0.3793 | 0.0207 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | -0.4 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 30.1 | 30.76 | 30 | 0.1 | 71.1 | 50.08 | 42 | 29.1 | 33.9 | 30.7565 | 30.7565 | 3.1435 | 107 | 76.67 | 71.3874 | 35.6126 | 110.1 | 94.32 | 92.703 | 17.397 | 19.9 | 13.41 | 12.9871 | 6.9129 | 9.9 | 9.54 | 8.8909 | 1.0091 | 1.8 | 50.37 | 50.37 | -48.57 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 10 | 15 | 5 | 5 | 11 | 15 | 5.6 | 5.4 | 11 | 16 | 5.8 | 5.2 | 14.2 | 15.34 | 14.784 | -0.584 | 235.8 | 230.62 | 231.77 | 4.03 | 17 | 15.205 | 15.205 | 1.795 | 132.6 | 132 | 132 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.1 | 113.38 | 111 | -16.9 | 95.3 | 133.8 | 132 | -36.7 | 97.1 | 95.04 | 95.04 | 2.06 | 8.702 | 12.57 | 12.57 | -3.868 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17.7 | 14.9484 | 14.9484 | 2.7516 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.6 | 18.5507 | 18.5507 | 1.0493 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | -0.1 | 9.3 | 10.4348 | 10.4348 | -1.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 13.5266 | 13.5266 | 3.6734 | 12 | 15.4589 | 15.4589 | -3.4589 | 7.67 | 8.33 | 8.33 | -0.66 | 6.48 | 5 | 5 | 1.48 | 11.18 | 12.1353 | 12.1353 | -0.95527
19/08/2026 | 11:00 | 33.8 | 68.0331 | 69.8844 | -36.0844 | 639.5 | 649.0735 | 655.7623 | -16.2623 | 215.1 | 210.1351 | 212.3005 | 2.7995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 23.4958 | 10.5599 | 0.04009 | 84.1 | 84.336 | 82.579 | 1.521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 139.9472 | 196.228 | -27.628 | 191.7 | 139.9472 | 196.228 | -4.528 | 196.2 | 139.9472 | 196.228 | -0.02802 | 290.6 | 210.5512 | 295.2259 | -4.6259 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 192.6 | 249.6647 | 128.7747 | 63.8254 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 162.5071 | 119.9958 | 42.4042 | 7 | 7.1031 | 7.1031 | -0.10308 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 16.7106 | -16.7106 | 91.9 | 81.3429 | 91.5516 | 0.34844 | 77.6 | 134.1468 | 109.7305 | -32.1305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.3 | 54.2164 | 34.4445 | -0.14451 | 96 | 98.4458 | 126.4249 | -30.4249 | 21.5 | 26.0943 | 9.3773 | 12.1227 | 16.4 | 18.1764 | 17.285 | -0.88504 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 86.4 | 87.2647 | 65.2535 | 21.1465 | 134.6 | 144.895 | 184.7432 | -50.1432 | 135 | 144.895 | 184.7432 | -49.7432 | 158.5 | 145.3301 | 185.298 | -26.798 | 99.8 | 100.4654 | 96.4196 | 3.3804 | 39 | 45.2652 | 45 | -6 | 21.8 | 21.6464 | 21.6464 | 0.15362 | 15.5 | 15.4646 | 15.4646 | 0.03544 | 38.8 | 41.4509 | 41.4508 | -2.6508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 69.8 | 49.9994 | 24.5447 | 45.2553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.1 | 73.0937 | 59.633 | -10.533 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 | 45.2919 | -5.8919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 90.0098 | 90.1485 | -0.0485 | 125.2 | 170.94 | 180.8452 | -55.6452 | 125 | 170.94 | 180.8452 | -55.8452 | 124.4 | 170.94 | 180.8452 | -56.4452 | 214.4 | 257.18 | 272.0824 | -57.6824 | 37.6 | 46.4751 | 71.1024 | -33.5024 | 28.1 | 23.3073 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 26 | 26 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 143 | 151.8971 | 176.3293 | -33.3293 | 76.5 | 92.8316 | 80.7109 | -4.2109 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 70.1 | 72.3739 | 66.9306 | 3.1694 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 153.0601 | 153.0601 | -12.7601 | 142.3 | 153.0601 | 153.0601 | -10.7601 | 147.9 | 153.5198 | 153.5198 | -5.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 82 | 77.2772 | 102.9552 | -20.9551 | 6.9 |  |  | 6.9 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 110 | 97.47 | 96.8426 | 13.1574 | 75.6 | 73.29 | 73.29 | 2.31 | 15.6 | 13.08 | 13.0515 | 2.5485 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.9 | 20.3376 | 20.3376 | -14.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.9 | 2.202 | 1.3604 | -0.46038 | 192.6 | 192.07 | 176.926 | 15.674 | 97.1 | 85.8 | 85.8 | 11.3 | 1.2 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 1.02 | 1.8 | 1.8 | -0.78 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.4 | 2.9823 | 2.9823 | 17.4177 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 15.1 | 15.4589 | 15.4589 | -0.35894 | 14 | 12.86 | 12.86 | 1.14 | 17.8 | 16.16 | 16.16 | 1.64 | 30.8 | 24.37 | 25.1801 | 5.6199 | 79.5 | 68.97 | 71.5031 | 7.9969 | 17.2 | 12.4527 | 12.4527 | 4.7473 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 16.9 | 18.9055 | 17.7344 | -0.83442 | 1.1 | 0.976 | 0.976 | 0.124 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3882 | 0.3882 | 0.0118 | 1.3 | 1.22 | 1.22 | 0.08 | 6 | 6.1 | 6.1 | -0.1 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 30.1 | 30.38 | 30 | 0.1 | 74.8 | 53.94 | 42 | 32.8 | 33.5 | 30.7251 | 30.7251 | 2.7749 | 108.8 | 74.92 | 72.2771 | 36.5229 | 109.8 | 93.65 | 92.8382 | 16.9618 | 19.7 | 13.57 | 13.3552 | 6.3448 | 9.9 | 9.29 | 8.9634 | 0.9366 | 1.8 | 50.5 | 50.5 | -48.7 | 8.4 | 4 | 4 | 4.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 10 | 15 | 5 | 5 | 11 | 15 | 5.6 | 5.4 | 11 | 16 | 5.8 | 5.2 | 14.8 | 15.47 | 15.1945 | -0.3945 | 242.2 | 234.3 | 234.3 | 7.9 | 17.5 | 16.3942 | 16.3942 | 1.1058 | 132.2 | 132 | 132 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.3 | 112.19 | 111 | 6.3 | 130.6 | 130.9 | 130 | 0.6 | 97.2 | 95.04 | 95.04 | 2.16 | 9.624 | 12.56 | 12.56 | -2.936 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18.4 | 15.8216 | 15.8216 | 2.5784 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 20 | 18.5507 | 18.5507 | 1.4493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.5266 | 13.5266 | 2.7734 | 12 | 15.4589 | 15.4589 | -3.4589 | 7.49 | 8.33 | 8.33 | -0.84 | 6.48 | 5 | 5 | 1.48 | 9.6 | 12.1353 | 12.1353 | -2.5353
19/08/2026 | 11:30 | 37.9 | 67.2679 | 69.1532 | -31.2533 | 645.6 | 649.0735 | 655.7623 | -10.1623 | 217.8 | 210.1351 | 212.3005 | 5.4995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 26.1402 | 10.3627 | 19.7373 | 85.3 | 84.336 | 82.579 | 2.721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 136.1979 | 196.228 | -58.128 | 137.8 | 136.1979 | 196.228 | -58.428 | 136.8 | 136.1979 | 196.228 | -59.428 | 238.3 | 204.9103 | 295.2259 | -56.9259 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 190 | 238.5885 | 127.462 | 62.538 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 162.5071 | 119.9958 | 43.6042 | 7.9 | 7.1031 | 7.1031 | 0.79692 | 5.2 | 3.8142 | 3.8142 | 1.3858 |  |  | 16.7106 | -16.7106 | 91.9 | 81.753 | 91.9539 | -0.05392 | 113.1 | 156.5469 | 188.2038 | -75.1038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 54.2164 | 34.4445 | -2.4445 | 118.5 | 120.2074 | 126.4249 | -7.9249 | 21.9 | 26.0943 | 9.3773 | 12.5227 | 15.8 | 18.1764 | 17.285 | -1.485 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 90 | 87.2647 | 65.2535 | 24.7465 | 137.5 | 144.895 | 184.7432 | -47.2432 | 137.7 | 144.895 | 184.7432 | -47.0432 | 159.1 | 145.3301 | 185.298 | -26.198 | 101 | 100.4654 | 96.4196 | 4.5804 | 42.5 | 43.9662 | 45 | -2.5 | 22.4 | 21.6464 | 21.6464 | 0.75362 | 15.3 | 15.4646 | 15.4646 | -0.16456 | 42.1 | 41.4509 | 41.4508 | 0.64922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 70.5 | 49.9994 | 21.9249 | 48.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 74.1678 | 62.9206 | -12.2206 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 45.2919 | 45.2919 | -5.0919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 90.1485 | 1.3515 | 168.4 | 170.94 | 180.4795 | -12.0794 | 167.7 | 170.94 | 180.4795 | -12.7795 | 168.3 | 170.94 | 180.4795 | -12.1794 | 248.6 | 257.18 | 271.5322 | -22.9322 | 39.1 | 46.4751 | 71.1024 | -32.0024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 26 | 26 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 184.9 | 154.2291 | 90.8333 | 94.0667 | 87.6 | 94.0302 | 90.394 | -2.794 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 70.9 | 72.3739 | 72.3739 | -1.4739 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 153.0601 | 153.0601 | -12.9601 | 142.1 | 153.0601 | 153.0601 | -10.9601 | 147.9 | 153.5198 | 153.5198 | -5.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 81.9 | 77.2772 | 102.9552 | -21.0552 | 6.9 |  |  | 6.9 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 110.1 | 95.16 | 95.1563 | 14.9437 | 76.2 | 75.82 | 75.82 | 0.38 | 14.5 | 13.32 | 13.3172 | 1.1828 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 6.6 | 20.3376 | 20.3376 | -13.7376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.1 | 2.3741 | 1.3476 | 1.7525 | 192.8 | 191.38 | 177.43 | 15.37 | 97.3 | 86.15 | 86.15 | 11.15 | 1.2 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.82 | 1.8 | 1.8 | -0.98 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.9 | 2.9823 | 2.9823 | 17.9177 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 15 | 15.4589 | 15.4589 | -0.45894 | 14.1 | 12.86 | 12.86 | 1.24 | 17.8 | 16.43 | 16.43 | 1.37 | 30.8 | 24.95 | 24.9517 | 5.8483 | 81.6 | 70.21 | 70.2082 | 11.3918 | 17.2 | 12.8625 | 12.8625 | 4.3375 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 11.9 | 19.1527 | 18.4912 | -6.5912 | 1.1 | 0.972 | 0.972 | 0.128 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3954 | 0.3954 | 0.0046 | 1.3 | 1.21 | 1.21 | 0.09 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 30 | 30 | 30 | 0 | 76.4 | 59.2 | 59 | 17.4 | 33.8 | 30.6663 | 30.6663 | 3.1337 | 108.2 | 78.98 | 78.9761 | 29.2239 | 110 | 96.82 | 96.8218 | 13.1782 | 19.8 | 13.95 | 13.9458 | 5.8542 | 9.9 | 10.05 | 10.0502 | -0.1502 | 1.9 | 50.52 | 50.52 | -48.62 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 9 | 15 | 5 | 4 | 10 | 15 | 5.6 | 4.4 | 11 | 16 | 5.8 | 5.2 | 16.3 | 15.53 | 15.5322 | 0.7678 | 242.5 | 234.11 | 234.11 | 8.39 | 18 | 16.6155 | 16.6155 | 1.3845 | 132.7 | 131 | 131 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.6 | 110 | 110 | 11.6 | 127.5 | 128 | 128 | -0.5 | 98.1 | 94.32 | 94.32 | 3.78 | 10.451 | 12.57 | 12.57 | -2.119 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 18.9 | 16.2298 | 16.2298 | 2.6702 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 20 | 18.5507 | 18.5507 | 1.4493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.5266 | 13.5266 | 2.2734 | 12 | 15.4589 | 15.4589 | -3.4589 | 7.18 | 8.33 | 8.33 | -1.15 | 6.48 | 5 | 5 | 1.48 | 14.21 | 12.1353 | 12.1353 | 2.0747
19/08/2026 | 12:00 | 39.6 | 65.6577 | 67.0581 | -27.4581 | 641.9 | 649.0735 | 655.7623 | -13.8623 | 215.7 | 210.1351 | 212.3005 | 3.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 21.3651 | 10.3627 | 19.4373 | 79.2 | 84.336 | 82.579 | -3.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 148.326 | 196.228 | -58.628 | 137.7 | 148.326 | 196.228 | -58.528 | 137.5 | 148.326 | 196.228 | -58.728 | 237.4 | 223.1572 | 295.2259 | -57.8259 | 205.3 | 206.0414 | 206.0414 | -0.74144 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 189.2 | 233.9013 | 100.0888 | 89.1112 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 162.5071 | 119.9958 | 43.7042 | 7.7 | 7.1031 | 7.1031 | 0.59692 | 5.2 | 3.8142 | 3.8142 | 1.3858 |  |  | 16.7106 | -16.7106 | 90.4 | 81.581 | 91.6682 | -1.2682 | 147.7 | 107.3377 | 163.179 | -15.479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 54.2164 | 34.4445 | -1.3445 | 97.4 | 98.4458 | 126.4249 | -29.0249 | 22.2 | 26.0943 | 9.3773 | 12.8227 | 16 | 18.1764 | 17.285 | -1.285 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 88.4 | 87.2647 | 65.2535 | 23.1465 | 138.3 | 144.895 | 184.7432 | -46.4432 | 138.2 | 144.895 | 184.7432 | -46.5432 | 159 | 145.3301 | 185.298 | -26.298 | 100.6 | 100.4654 | 96.4196 | 4.1804 | 39.1 | 40.7306 | 45 | -5.9 | 22.2 | 21.6464 | 21.6464 | 0.55362 | 15.5 | 15.4646 | 15.4646 | 0.03544 | 40.8 | 41.4509 | 41.4508 | -0.65078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.5 | 49.9994 | 19.1922 | 51.3079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 74.088 | 68.0732 | -17.6732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 45.2919 | 45.2919 | -5.0919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 90.1485 | 1.3515 | 168.8 | 170.94 | 182.4456 | -13.6456 | 167.2 | 170.94 | 182.4456 | -15.2456 | 171.8 | 170.94 | 182.4456 | -10.6456 | 250 | 257.18 | 274.4903 | -24.4903 | 39.2 | 46.4751 | 71.1024 | -31.9024 | 27.9 | 23.3073 | 35.658 | -7.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 26 | 26 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 167.6 | 147.2878 | 106.4094 | 61.1906 | 87.8 | 95.276 | 85.5525 | 2.2475 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 70.9 | 72.3739 | 69.6522 | 1.2478 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 153.0601 | 153.0601 | -12.9601 | 141.6 | 153.0601 | 153.0601 | -11.4601 | 146.8 | 153.5198 | 153.5198 | -6.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 81.8 | 77.2772 | 102.9552 | -21.1551 | 6.9 |  |  | 6.9 | 3.3 | 4.8142 | 4.8142 | -1.5142 | 110.1 | 94.8 | 94.7973 | 15.3027 | 76.9 | 76.79 | 76.79 | 0.11 | 15.1 | 13.59 | 13.5882 | 1.5118 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.9 | 20.3376 | 20.3376 | -15.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.0634 | 1.3476 | 1.2525 | 193.9 | 191.23 | 177.5218 | 16.3782 | 97.9 | 85.78 | 85.78 | 12.12 | 1.2 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.87 | 1.8 | 1.8 | -0.93 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 20.8 | 2.9823 | 2.9823 | 17.8177 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 14.3 | 12.84 | 12.84 | 1.46 | 18 | 16.56 | 16.56 | 1.44 | 30.8 | 24.78 | 24.7791 | 6.0209 | 79.4 | 69.8 | 69.7966 | 9.6034 | 17.4 | 13.4178 | 13.4178 | 3.9822 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 12.2 | 19.1343 | 19.6773 | -7.4773 | 1.1 | 0.956 | 0.956 | 0.144 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.4 | 0.4046 | 0.4046 | -0.0046 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 0.07 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 28.4 | 30 | 30 | -1.6 | 78 | 63.7 | 59 | 19 | 33.7 | 30.6844 | 30.6844 | 3.0156 | 108.4 | 82.08 | 82.0829 | 26.3171 | 110 | 97.92 | 97.9205 | 12.0795 | 19.8 | 14.3 | 14.3014 | 5.4986 | 9.9 | 10.03 | 10.0246 | -0.1246 | 1.9 | 50.54 | 50.54 | -48.64 | 9.1 | 4 | 4 | 5.1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 9 | 15 | 5 | 4 | 10 | 15 | 5.6 | 4.4 | 10 | 16 | 5.8 | 4.2 | 14.3 | 15.78 | 15.777 | -1.477 | 244.3 | 233.83 | 233.83 | 10.47 | 18.3 | 16.9115 | 16.9115 | 1.3885 | 132.6 | 130 | 130 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102 | 109 | 109 | -7 | 106.9 | 126 | 126 | -19.1 | 97.9 | 93.6 | 93.6 | 4.3 | 11.057 | 12.68 | 12.68 | -1.623 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 19 | 16.2427 | 16.2427 | 2.7573 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 20 | 18.5507 | 18.5507 | 1.4493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.4 | 10.4348 | 10.4348 | -1.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 13.5266 | 13.5266 | 2.9734 | 12 | 15.4589 | 15.4589 | -3.4589 | 8.44 | 8.33 | 8.33 | 0.11 | 6.49 | 5 | 5 | 1.49 | 11.06 | 12.1353 | 12.1353 | -1.0753
19/08/2026 | 12:30 | 40 | 62.4589 | 65.5137 | -25.5137 | 642.8 | 649.0735 | 655.7623 | -12.9623 | 216.8 | 210.1351 | 212.3005 | 4.4995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 12.174 | 10.3627 | 19.9373 | 81.1 | 84.336 | 82.579 | -1.479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 141.9887 | 196.228 | -67.428 | 128.4 | 141.9887 | 196.228 | -67.828 | 129 | 141.9887 | 196.228 | -67.228 | 223.5 | 213.6227 | 295.2259 | -71.7259 | 203.9 | 206.0414 | 206.0414 | -2.1414 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 84.4 | 217.2405 | 77.2947 | 7.1053 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 162.5071 | 119.9958 | 46.5042 | 8 | 7.1031 | 7.1031 | 0.89692 | 5.3 | 3.8142 | 3.8142 | 1.4858 |  |  | 16.7106 | -16.7106 | 89.7 | 79.1885 | 89.6529 | 0.04712 | 79.5 | 95.4796 | 109.7305 | -30.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 54.2164 | 34.4445 | -0.44451 | 97 | 98.4458 | 75 | 22 | 22.1 | 26.0943 | 9.3773 | 12.7227 | 16.4 | 18.1764 | 17.285 | -0.88504 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 90 | 87.2647 | 65.2535 | 24.7465 | 139.2 | 144.895 | 184.7432 | -45.5432 | 139.7 | 144.895 | 184.7432 | -45.0432 | 158.5 | 145.3301 | 185.298 | -26.798 | 102.4 | 100.4654 | 96.4196 | 5.9804 | 22 | 35.5397 | 37.6812 | -15.6812 | 22.3 | 21.6464 | 21.6464 | 0.65362 | 16.2 | 15.4646 | 15.4646 | 0.73544 | 107.5 | 20.7256 | 27.0531 | 80.4469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.5 | 49.9994 | 18.5757 | 51.9243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 70.2186 | 67.3174 | -16.7174 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 | 45.2919 | 45.2919 | -6.1919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 90.1485 | 1.4515 | 168.5 | 182.3038 | 182.3038 | -13.8038 | 166.3 | 182.3038 | 182.3038 | -16.0038 | 168.5 | 182.3038 | 182.3038 | -13.8038 | 250.9 | 274.2769 | 274.2769 | -23.3769 | 39.9 | 46.4751 | 71.1024 | -31.2024 | 28.1 | 23.3073 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 26 | 26 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 141.3 | 148.5281 | 201.3237 | -60.0237 | 80.4 | 92.4455 | 81.4347 | -1.0347 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 70.8 | 72.3739 | 66.1284 | 4.6716 | 28.3 | 29.8068 | 29.8068 | -1.5068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 153.0601 | 153.0601 | -47.5601 | 105.3 | 153.0601 | 153.0601 | -47.7601 | 127 | 153.5198 | 153.5198 | -26.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 81.8 | 77.2772 | 102.9552 | -21.1551 | 6.9 |  |  | 6.9 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 110.1 | 96.68 | 96.6756 | 13.4244 | 77.3 | 76.39 | 76.39 | 0.91 | 15.2 | 13.91 | 13.9121 | 1.2879 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6 | 20.3376 | 20.3376 | -14.3376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.7 | 1.4654 | 1.3476 | 1.3524 | 195.3 | 191.55 | 177.8558 | 17.4442 | 98.7 | 85.45 | 85.45 | 13.25 | 1.2 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.73 | 1.8 | 1.8 | -1.07 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 21 | 2.9823 | 2.9823 | 18.0177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 14.3 | 12.82 | 12.82 | 1.48 | 18 | 16.74 | 16.74 | 1.26 | 30.8 | 25.38 | 25.3841 | 5.4159 | 79.4 | 70.77 | 70.7688 | 8.6312 | 17.7 | 12.6158 | 12.6158 | 5.0842 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 12.1 | 18.2436 | 19.5033 | -7.4033 | 1.1 | 0.952 | 0.952 | 0.148 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.4 | 0.4078 | 0.4078 | -0.0078 | 1.3 | 1.22 | 1.22 | 0.08 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | -1.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 28.1 | 30 | 30 | -1.9 | 78.1 | 67 | 72 | 6.1 | 33.4 | 30.8647 | 30.8647 | 2.5353 | 113.5 | 74.57 | 74.5738 | 38.9262 | 108.8 | 96.11 | 96.1083 | 12.6917 | 19.9 | 14.11 | 14.1097 | 5.7903 | 9.9 | 9.82 | 9.8239 | 0.0761 | 1.8 | 50.68 | 50.68 | -48.88 | 9.7 | 4 | 4 | 5.7 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 9 | 15 | 5 | 4 | 9.5 | 15 | 5.6 | 3.9 | 10 | 16 | 5.8 | 4.2 | 13.6 | 15.58 | 15.576 | -1.976 | 246.4 | 233.26 | 233.26 | 13.14 | 18.1 | 16.8278 | 16.8278 | 1.2722 | 133.5 | 129 | 129 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.6 | 109 | 109 | 7.6 | 122.6 | 125 | 125 | -2.4 | 98.5 | 92.88 | 92.88 | 5.62 | 11.561 | 12.78 | 12.78 | -1.219 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 18.7 | 16.1501 | 16.1501 | 2.5499 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 20 | 18.5507 | 18.5507 | 1.4493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 11 | 15.4589 | 15.4589 | -4.4589 | 9.34 | 8.33 | 8.33 | 1.01 | 6.31 | 5 | 5 | 1.31 | 10.09 | 12.1353 | 12.1353 | -2.0453
19/08/2026 | 13:00 | 38.2 | 61.5754 | 62.8243 | -24.6243 | 641.9 | 649.0735 | 655.7623 | -13.8623 | 216.4 | 210.1351 | 212.3005 | 4.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 10.3627 | 10.3627 | 19.7373 | 81.9 | 84.336 | 82.579 | -0.679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 146.7986 | 196.228 | -67.928 | 128 | 146.7986 | 196.228 | -68.228 | 128.2 | 146.7986 | 196.228 | -68.028 | 227.2 | 220.8591 | 295.2259 | -68.0259 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 101.2 | 196.1863 | 91.1304 | 10.0695 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 162.5071 | 119.9958 | 43.3042 | 7.7 | 7.1031 | 7.1031 | 0.59692 | 5 | 3.8142 | 3.8142 | 1.1858 |  |  | 16.7106 | -16.7106 | 90 | 77.4075 | 87.471 | 2.529 | 97.4 | 60.9844 | 109.7305 | -12.3305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.8 | 54.2164 | 34.4445 | -0.64451 | 141.9 | 75.9316 | 66.6667 | 75.2333 | 22.5 | 26.0943 | 9.3773 | 13.1227 | 16.2 | 18.1764 | 17.285 | -1.085 | 11.5 | 11.5942 | 11.5942 | -0.0942 | 92.3 | 87.2647 | 65.2535 | 27.0465 | 136.8 | 144.895 | 184.7432 | -47.9432 | 137.8 | 144.895 | 184.7432 | -46.9432 | 158.5 | 145.3301 | 185.298 | -26.798 | 101.1 | 100.4654 | 96.4196 | 4.6804 | 23 | 38.3908 | 37.6812 | -14.6812 | 21.8 | 21.6464 | 21.6464 | 0.15362 | 15.9 | 15.4646 | 15.4646 | 0.43544 | 45.6 | 20.7255 | 28.2117 | 17.3883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 70.4 | 49.9994 | 15.544 | 54.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 68.0839 | 68.0732 | -17.7732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 90.1485 | 1.4515 | 167.9 | 181.8516 | 181.8516 | -13.9516 | 167.2 | 181.8516 | 181.8516 | -14.6516 | 168.3 | 181.8516 | 181.8516 | -13.5516 | 252.6 | 273.5965 | 273.5965 | -20.9965 | 39.8 | 46.4751 | 71.1024 | -31.3024 | 28 | 23.3073 | 35.658 | -7.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 26 | 26 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 136.7 | 142.0638 | 176.6387 | -39.9387 | 80.2 | 92.4266 | 52.1739 | 28.0261 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 69.8 | 72.3739 | 57.7236 | 12.0764 | 28.1 | 29.8068 | 29.8068 | -1.7068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 153.0601 | 153.0601 | -56.8601 | 94.3 | 153.0601 | 153.0601 | -58.7601 | 116.8 | 153.5198 | 153.5198 | -36.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 81.7 | 77.2772 | 102.9552 | -21.2552 | 7 |  |  | 7 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 110.1 | 95.06 | 95.0631 | 15.0369 | 77.2 | 74.67 | 74.67 | 2.53 | 14.6 | 14.13 | 14.1338 | 0.4662 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 5.4 | 20.3376 | 20.3376 | -14.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3524 | 195.3 | 192.24 | 178.5812 | 16.7188 | 98.7 | 85.43 | 85.43 | 13.27 | 1.2 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.76 | 1.5 | 1.5 | -0.74 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20.8 | 2.9823 | 2.9823 | 17.8177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 14.3 | 12.84 | 12.84 | 1.46 | 18 | 16.99 | 16.99 | 1.01 | 30.8 | 25.28 | 25.2824 | 5.5176 | 79.4 | 71.65 | 71.6502 | 7.7498 | 16.7 | 12.5331 | 12.5331 | 4.1669 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 12.1 | 17.7523 | 19.6773 | -7.5773 | 1.1 | 0.94 | 0.94 | 0.16 |  |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4162 | 0.4162 | -0.0162 | 1.3 | 1.22 | 1.22 | 0.08 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | -1.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 27.4 | 30 | 30 | -2.6 | 78.2 | 70.2 | 72 | 6.2 | 33.6 | 30.8684 | 30.8684 | 2.7316 | 106.7 | 72.2 | 72.1978 | 34.5022 | 108.7 | 94.82 | 94.8172 | 13.8828 | 14.8 | 13.96 | 13.9615 | 0.8385 | 10.1 | 9.46 | 9.458 | 0.642 | 1.8 | 50.97 | 50.97 | -49.17 | 9.8 | 4 | 4 | 5.8 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 9 | 15 | 5 | 4 | 9.5 | 15 | 5.6 | 3.9 | 10 | 16 | 5.8 | 4.2 | 15.4 | 16 | 16.0037 | -0.6037 | 247.4 | 233.4 | 233.4 | 14 | 17.5 | 16.132 | 16.132 | 1.368 | 133.5 | 131 | 131 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121 | 110 | 110 | 11 | 130.1 | 126 | 126 | 4.1 | 98.3 | 94.32 | 94.32 | 3.98 | 11.952 | 12.85 | 12.85 | -0.898 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 18 | 15.5256 | 15.5256 | 2.4744 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 20 | 18.5507 | 18.5507 | 1.4493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 9.2 | 15.4589 | 15.4589 | -6.2589 | 9.29 | 8.33 | 8.33 | 0.96 | 6.43 | 5 | 5 | 1.43 | 11.03 | 12.1353 | 12.1353 | -1.1053
19/08/2026 | 13:30 | 34.7 | 70.8334 | 73.5852 | -38.8852 | 636.5 | 649.0289 | 655.7623 | -19.2623 | 214.4 | 210.1206 | 212.3005 | 2.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10.3627 | 10.3627 | 0.03731 | 81.8 | 84.336 | 82.579 | -0.779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 140.4233 | 196.228 | -68.628 | 127.7 | 140.4233 | 196.228 | -68.528 | 127.6 | 140.4233 | 196.228 | -68.628 | 227.1 | 211.2675 | 295.2259 | -68.1259 | 203.3 | 206.0414 | 206.0414 | -2.7414 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 183.5 | 195.7103 | 73.2124 | 110.2876 | 2.6 | 3.0258 | 3.0258 | -0.42576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 162.5071 | 119.9958 | 38.6042 | 6.8 | 7.1031 | 7.1031 | -0.30308 | 5 | 3.8142 | 3.8142 | 1.1858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 90.1 | 77.4027 | 87.916 | 2.1839 | 118 | 72.2256 | 98.0052 | 19.9948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 54.2164 | 34.4445 | -1.4445 | 138.3 | 74.0229 | 72.5278 | 65.7722 | 20.3 | 26.0943 | 9.3773 | 10.9227 | 16.1 | 18.1764 | 17.285 | -1.185 | 12.5 | 11.5942 | 11.5942 | 0.9058 | 87.2 | 87.2647 | 65.2535 | 21.9465 | 133.5 | 144.895 | 184.7432 | -51.2432 | 133.5 | 144.895 | 184.7432 | -51.2432 | 158.7 | 145.3301 | 185.298 | -26.598 | 99.6 | 100.4654 | 96.4196 | 3.1804 | 31.1 | 34.5197 | 45 | -13.9 | 21.3 | 21.6464 | 21.6464 | -0.34638 | 15.6 | 15.4646 | 15.4646 | 0.13544 | 42 | 20.7254 | 20.7254 | 21.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 69.8 | 49.9994 | 38.1171 | 31.6829 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 61.4225 | 43.3282 | 4.6718 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 45.2919 | 45.2919 | -6.0919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 90.0098 | 90.1485 | -0.5485 | 141.1 | 181.5302 | 181.5302 | -40.4302 | 141.4 | 181.5302 | 181.5302 | -40.1302 | 141.7 | 181.5302 | 181.5302 | -39.8302 | 224.8 | 273.1129 | 273.1129 | -48.3129 | 37.3 | 46.4751 | 71.1024 | -33.8024 | 27.6 | 23.3073 | 35.658 | -8.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 26 | 26 | -4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 138.4 | 138.9155 | 170.1089 | -31.7089 | 80.6 | 91.8689 | 52.1739 | 28.4261 | 60.1 | 66.8097 | 66.8097 | -6.7097 | 67.8 | 72.3739 | 57.1166 | 10.6834 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 153.0601 | 153.0601 | -57.2601 | 93.9 | 153.0601 | 153.0601 | -59.1601 | 117.2 | 153.5198 | 153.5198 | -36.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 81.8 | 77.2772 | 102.9552 | -21.1551 | 6.9 |  |  | 6.9 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 108.4 | 95.09 | 95.0953 | 13.3047 | 77.1 | 71.66 | 71.66 | 5.44 | 13.3 | 14.21 | 14.2122 | -0.9122 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4.5 | 20.3376 | 20.3376 | -15.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 | 1.3476 | -0.14755 | 195.6 | 193.05 | 179.6405 | 15.9595 | 98.8 | 85.9 | 85.9 | 12.9 | 1.1 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.86 | 1.5 | 1.5 | -0.64 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.2 | 2.9823 | 2.9823 | 17.2177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 14.3 | 12.93 | 12.93 | 1.37 | 18 | 17.16 | 17.16 | 0.84 | 30.8 | 25.22 | 25.2223 | 5.5777 | 79.3 | 71.48 | 71.477 | 7.823 | 16.7 | 12.4317 | 12.4317 | 4.2683 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 12.1 | 16.2189 | 13.9812 | -1.8812 | 1 | 0.928 | 0.928 | 0.072 |  |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4227 | 0.4227 | -0.0227 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | -0.02 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | -1.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 25 | 30 | 30 | -5 | 78.2 | 72.3 | 72 | 6.2 | 34.1 | 30.9936 | 30.9936 | 3.1064 | 103.4 | 73.03 | 73.0336 | 30.3664 | 110 | 94.92 | 94.9147 | 15.0853 | 13.6 | 13.85 | 13.8525 | -0.2525 | 10.1 | 9.46 | 9.4586 | 0.6414 | 1.8 | 51.28 | 51.28 | -49.48 | 10.1 | 4 | 4 | 6.1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 8 | 15 | 5 | 3 | 8.5 | 15 | 5.6 | 2.9 | 10 | 16 | 5.8 | 4.2 | 15.1 | 16.02 | 16.0251 | -0.9251 | 247.3 | 232.63 | 232.63 | 14.67 | 16.5 | 15.6842 | 15.6842 | 0.8158 | 133.4 | 131 | 131 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.7 | 113 | 113 | 4.7 | 105.1 | 129 | 129 | -23.9 | 97.5 | 94.32 | 94.32 | 3.18 | 0 | 12.9 | 12.9 | -12.9 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 17.2 | 14.9249 | 14.9249 | 2.2751 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.9 | 18.5507 | 18.5507 | 1.3493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 9.2 | 15.4589 | 15.4589 | -6.2589 | 9.13 | 8.33 | 8.33 | 0.8 | 6.45 | 5 | 5 | 1.45 | 11.68 | 12.1353 | 12.1353 | -0.45527
19/08/2026 | 14:00 | 76.8 | 75.6146 | 73.6593 | 3.1407 | 638 | 649.0732 | 594.1143 | 43.8857 | 214.7 | 210.135 | 192.3422 | 22.3578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 10.3627 | 10.3627 | 0.23731 | 82.8 | 84.336 | 82.579 | 0.221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 136.9046 | 196.228 | -68.528 | 128.7 | 136.9046 | 196.228 | -67.528 | 128 | 136.9046 | 196.228 | -68.228 | 227.8 | 205.9735 | 295.2259 | -67.4259 | 203.1 | 206.0414 | 206.0414 | -2.9414 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 142.3 | 210.7686 | 178.2383 | -35.9383 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.5 | 162.5071 | 119.9958 | 39.5042 | 6.9 | 7.1031 | 7.1031 | -0.20308 | 5 | 3.8142 | 3.8142 | 1.1858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 90.2 | 79.6225 | 89.058 | 1.142 | 143.9 | 94.6406 | 20.7254 | 123.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 32.9 | 54.2164 | 34.4445 | -1.5445 | 141.2 | 75.8996 | 59.0674 | 82.1326 | 19.6 | 26.0943 | 9.3773 | 10.2227 | 16.1 | 18.1764 | 17.285 | -1.185 | 11.7 | 11.5942 | 11.5942 | 0.1058 | 88.7 | 87.2647 | 65.2535 | 23.4465 | 135.8 | 144.895 | 184.7432 | -48.9432 | 135.7 | 144.895 | 184.7432 | -49.0432 | 158.9 | 145.3301 | 185.298 | -26.398 | 98.2 | 100.4654 | 96.4196 | 1.7804 | 36.7 | 36.5975 | 4.1451 | 32.5549 | 21.5 | 21.6464 | 21.6464 | -0.14638 | 16.1 | 15.4646 | 15.4646 | 0.63544 | 55.6 | 20.7255 | 20.7254 | 34.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 69.8 | 49.9994 | 37.9401 | 31.8599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.2 | 62.4555 | 29.7955 | 19.4045 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 45.2919 | 45.2919 | -5.3919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 90.0098 | 90.1485 | 0.3515 | 141.8 | 181.3639 | 181.3639 | -39.5639 | 141.7 | 181.3639 | 181.3639 | -39.6639 | 142 | 181.3639 | 181.3639 | -39.3639 | 226 | 272.8628 | 272.8628 | -46.8628 | 38.1 | 46.4751 | 71.1024 | -33.0024 | 27.7 | 23.3073 | 35.658 | -7.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 26 | 26 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 177.7 | 141.0802 | 153.0371 | 24.6629 | 85.3 | 93.0384 | 64.9402 | 20.3598 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 68.6 | 72.3739 | 60.7162 | 7.8838 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 153.0601 | 153.0601 | -56.8601 | 93.8 | 153.0601 | 153.0601 | -59.2601 | 117.7 | 153.5198 | 153.5198 | -35.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 81.9 | 77.2772 | 102.9552 | -21.0552 | 6.9 |  |  | 6.9 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 109.7 | 96.28 | 96.2765 | 13.4235 | 77.5 | 67.26 | 67.26 | 10.24 | 15.4 | 14.43 | 14.4319 | 0.9681 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4.7 | 20.3376 | 20.3376 | -15.6376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 1.3476 | 1.3476 | -0.24755 | 194.8 | 180.4915 | 180.4915 | 14.3085 | 98.4 | 86.45 | 86.45 | 11.95 | 1.1 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 1.09 | 1.5 | 1.5 | -0.41 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.6 | 2.9823 | 2.9823 | 17.6177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 14.4 | 13.01 | 13.01 | 1.39 | 18.1 | 17.17 | 17.17 | 0.93 | 30.8 | 25.22 | 25.2204 | 5.5796 | 79.4 | 71.13 | 71.1343 | 8.2657 | 16.8 | 12.4703 | 12.4703 | 4.3297 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 12.1 | 16.4567 | 10.8661 | 1.2339 | 1.1 | 0.924 | 0.924 | 0.176 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4246 | 0.4246 | -0.0246 | 1.2 | 1.03 | 1.03 | 0.17 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | -1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 27.7 | 30 | 30 | -2.3 | 80 | 74.3 | 72 | 8 | 34.4 | 31.0769 | 31.0769 | 3.3231 | 107.8 | 80.77 | 80.7676 | 27.0324 | 108.9 | 96.25 | 96.2529 | 12.6471 | 15 | 14.36 | 14.3625 | 0.6375 | 10.3 | 10.04 | 10.0413 | 0.2587 | 1.8 | 51.57 | 51.57 | -49.77 | 10.3 | 4 | 4 | 6.3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 8 | 15 | 5 | 3 | 8.5 | 15 | 5.6 | 2.9 | 9 | 16 | 5.8 | 3.2 | 12.1 | 16.1 | 16.0982 | -3.9982 | 246.6 | 231.41 | 231.41 | 15.19 | 15.4 | 14.0028 | 14.0028 | 1.3972 | 135.1 | 131 | 131 | 4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.7 | 116 | 116 | 5.7 | 128.1 | 133 | 133 | -4.9 | 97.8 | 94.32 | 94.32 | 3.48 | 0 | 13 | 13 | -13 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 15.9 | 13.4798 | 13.4798 | 2.4202 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.9 | 18.5507 | 18.5507 | 1.3493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 9.2 | 15.4589 | 15.4589 | -6.2589 | 9.23 | 8.33 | 8.33 | 0.9 | 6.45 | 5 | 5 | 1.45 | 11.96 | 12.1353 | 12.1353 | -0.17527
19/08/2026 | 14:30 | 78.5 | 65.6201 | 61.8507 | 16.6493 | 643.9 | 649.0735 | 655.7623 | -11.8623 | 216.5 | 210.1351 | 212.3005 | 4.1994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3627 | 10.3627 | 0.53731 | 76.2 | 84.336 | 82.579 | -6.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 135.5843 | 196.228 | -68.128 | 128.3 | 135.5843 | 196.228 | -67.928 | 128.9 | 135.5843 | 196.228 | -67.328 | 227.9 | 203.9872 | 295.2259 | -67.3259 | 204 | 206.0414 | 206.0414 | -2.0414 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 139.3 | 201.2338 | 73.2124 | 66.0876 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 162.5071 | 119.9958 | 42.0042 | 7.3 | 7.1031 | 7.1031 | 0.19692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 88.1 | 78.8781 | 87.7817 | 0.31833 | 138.7 | 97.5094 | 109.7305 | 28.9695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 153.2781 | 145.0777 | -145.0777 | 31 | 54.2164 | 34.4445 | -3.4445 | 118.9 | 52.6712 | 59.0674 | 59.8326 | 20.1 | 26.0943 | 9.3773 | 10.7227 | 16.2 | 18.1764 | 17.285 | -1.085 | 11.4 | 11.5942 | 11.5942 | -0.1942 | 89.7 | 87.2647 | 65.2535 | 24.4465 | 137.2 | 144.895 | 184.7432 | -47.5432 | 137.5 | 144.895 | 184.7432 | -47.2432 | 159.2 | 145.3301 | 185.298 | -26.098 | 99.3 | 95.3735 | 96.4196 | 2.8804 | 4.3 | 4.1452 | 33.2746 | -28.9746 | 21.6 | 21.6464 | 21.6464 | -0.04638 | 16.6 | 15.4646 | 15.4646 | 1.1354 | 52.2 | 41.4508 | 20.7254 | 31.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 70.7 | 49.9994 | 15.544 | 55.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 54.3522 | 36.626 | 13.874 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 83.7842 | 90.1485 | 1.3515 | 169.4 | 185.0591 | 185.0591 | -15.6591 | 167.1 | 185.0591 | 185.0591 | -17.9591 | 198.6 | 185.0591 | 185.0591 | 13.5409 | 261 | 278.4223 | 278.4223 | -17.4223 | 39 | 46.4751 | 71.1024 | -32.1024 | 28.1 | 23.3073 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 26 | 26 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 194.8 | 145.2993 | 165.8031 | 28.9969 | 89.9 | 88.619 | 59.5679 | 30.3321 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 68.3 | 72.3739 | 58.2931 | 10.0069 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 153.0601 | 153.0601 | -13.3601 | 141.8 | 153.0601 | 153.0601 | -11.2601 | 145.4 | 153.5198 | 153.5198 | -8.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 81.9 | 77.2772 | 102.9552 | -21.0552 | 6.9 |  |  | 6.9 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 109.5 | 95.94 | 95.9358 | 13.5642 | 77.5 | 61.34 | 61.34 | 16.16 | 14.6 | 14.69 | 14.6914 | -0.0914 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4.8 | 20.3376 | 20.3376 | -15.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 | 1.3476 | -0.24755 | 194.3 | 180.1692 | 180.1692 | 14.1308 | 98.1 | 86.24 | 86.24 | 11.86 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.88 | 1.5 | 1.5 | -0.62 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.7 | 2.9823 | 2.9823 | 17.7177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 14.4 | 13.01 | 13.01 | 1.39 | 18.1 | 17.06 | 17.06 | 1.04 | 30.8 | 25.16 | 25.1563 | 5.6437 | 79.6 | 71.59 | 71.5893 | 8.0107 | 16.5 | 10.5788 | 10.5788 | 5.9212 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 12.1 | 14.5914 | 12.4384 | -0.33843 | 1.1 | 0.928 | 0.928 | 0.172 |  |  |  | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 0.4 | 0.425 | 0.425 | -0.025 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | -0.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 30.3 | 30 | 30 | 0.3 | 81.8 | 74.9 | 78 | 3.8 | 34.5 | 30.8669 | 30.8669 | 3.6331 | 108.1 | 74.22 | 74.2161 | 33.8839 | 110.2 | 94.94 | 94.9373 | 15.2627 | 15.1 | 13.89 | 13.8885 | 1.2115 | 10.1 | 9.97 | 9.9683 | 0.1317 | 1.9 | 51.68 | 51.68 | -49.78 | 10.4 | 4 | 4 | 6.4 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 8 | 15 | 5 | 3 | 8.5 | 15 | 5.6 | 2.9 | 9 | 16 | 5.8 | 3.2 | 13.9 | 16.41 | 16.4059 | -2.5059 | 246.6 | 230.66 | 230.66 | 15.94 | 13.8 | 13.2248 | 13.2248 | 0.5752 | 134 | 131 | 131 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.1 | 119 | 119 | 3.1 | 128.8 | 138 | 138 | -9.2 | 96.8 | 94.32 | 94.32 | 2.48 | 0 | 13.39 | 13.39 | -13.39 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 14.4 | 12.3366 | 12.3366 | 2.0634 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.7 | 18.5507 | 18.5507 | 1.1493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.5 | 10.4348 | 10.4348 | -2.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 13.5266 | 13.5266 | 1.0734 | 9.2 | 15.4589 | 15.4589 | -6.2589 | 9.81 | 8.33 | 8.33 | 1.48 | 6.46 | 5 | 5 | 1.46 | 10.69 | 12.1353 | 12.1353 | -1.4453
19/08/2026 | 15:00 | 100.8 | 69.7167 | 68.1452 | 32.6548 | 638.9 | 649.0735 | 655.7623 | -16.8623 | 214.2 | 210.1351 | 212.3005 | 1.8995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3627 | 10.3627 | 0.63731 | 77 | 84.336 | 82.579 | -5.579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 135.5843 | 196.228 | -69.928 | 126.2 | 135.5843 | 196.228 | -70.028 | 126.6 | 135.5843 | 196.228 | -69.628 | 226.2 | 203.9872 | 295.2259 | -69.0259 | 203.6 | 206.0414 | 206.0414 | -2.4414 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 74.4 | 191.5699 | 80.829 | -6.429 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 162.5071 | 119.9958 | 45.8042 | 7.1 | 7.1031 | 7.1031 | -0.00308 | 5 | 3.8142 | 3.8142 | 1.1858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 84.9 | 82.4655 | 89.6317 | -4.7317 | 117 | 102.5859 | 100.5967 | 16.4033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.8 | 152.2193 | 145.0777 | 4.7223 | 31 | 54.2164 | 34.4445 | -3.4445 | 48.7 | 59.0674 | 71.9662 | -23.2662 | 19.5 | 26.0943 | 9.3773 | 10.1227 | 16.2 | 18.1764 | 17.285 | -1.085 | 11.4 | 11.5942 | 11.5942 | -0.1942 | 88.8 | 87.2647 | 65.2535 | 23.5465 | 138.2 | 144.895 | 184.7432 | -46.5432 | 138.6 | 144.895 | 184.7432 | -46.1432 | 158.2 | 145.3301 | 185.298 | -27.098 | 101.7 | 92.4523 | 96.4196 | 5.2804 | 21.1 | 45 | 18 | 3.1 | 21.3 | 21.6464 | 21.6464 | -0.34638 | 16.7 | 15.4646 | 15.4646 | 1.2354 | 39.8 | 41.4508 | 32.0457 | 7.7542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.1 | 49.9994 | 25.4247 | 44.6753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 57.8642 | 51.3002 | -1.1002 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 80.2127 | 90.1485 | 1.2515 | 168.7 | 185.0591 | 185.0591 | -16.3591 | 166.2 | 185.0591 | 185.0591 | -18.8591 | 197.7 | 185.0591 | 185.0591 | 12.6409 | 262.1 | 278.4223 | 278.4223 | -16.3223 | 39.1 | 46.4751 | 71.1024 | -32.0024 | 27.6 | 23.3073 | 35.658 | -8.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 26 | 26 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 129.8 | 148.7881 | 172.251 | -42.451 | 78.7 | 91.4647 | 60 | 18.7 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 71.8 | 72.3739 | 61.456 | 10.344 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 153.0601 | 153.0601 | -13.7601 | 141.2 | 153.0601 | 153.0601 | -11.8601 | 146.4 | 153.5198 | 153.5198 | -7.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 81.9 | 77.2772 | 102.9552 | -21.0552 | 6.9 |  |  | 6.9 | 3.3 | 4.8142 | 4.8142 | -1.5142 | 109.5 | 95.32 | 95.3242 | 14.1758 | 77.3 | 53.99 | 53.99 | 23.31 | 13.1 | 14.45 | 14.4491 | -1.3491 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 5 | 20.3376 | 20.3376 | -15.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 | 1.3476 | -0.24755 | 191.4 | 174.864 | 174.864 | 16.536 | 96.5 | 81.84 | 81.84 | 14.66 | 1.1 | 0.61 | 0.61 | 0.49 | 0.93 | 1.5 | 1.5 | -0.57 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 20.7 | 2.9823 | 2.9823 | 17.7177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 10 | 3.1 | 3.1 | 6.9 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 14.3 | 12.9 | 12.9 | 1.4 | 18 | 16.71 | 16.71 | 1.29 | 30.8 | 25.07 | 25.0649 | 5.7351 | 82.4 | 71.22 | 71.2183 | 11.1817 | 16.4 | 9.8119 | 9.8119 | 6.5881 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 12.1 | 15.3998 | 15.8163 | -3.7163 | 1.1 | 0.932 | 0.932 | 0.168 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.3 | 0.4203 | 0.4203 | -0.1203 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.07 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 30.3 | 30 | 30 | 0.3 | 81.8 | 75.5 | 78 | 3.8 | 34.5 | 30.6118 | 30.6118 | 3.8882 | 107.6 | 75.81 | 75.809 | 31.791 | 113 | 96.89 | 96.8884 | 16.1116 | 15 | 14.44 | 14.4362 | 0.5638 | 10 | 9.76 | 9.7545 | 0.2455 | 1.9 | 51.44 | 51.44 | -49.54 | 9.8 | 4 | 4 | 5.8 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 8 | 15 | 5 | 3 | 8.5 | 15 | 5.6 | 2.9 | 9 | 16 | 5.8 | 3.2 | 18 | 16.32 | 16.3211 | 1.6789 | 243.5 | 228.13 | 228.13 | 15.37 | 12.5 | 10.7138 | 10.7138 | 1.7862 | 132.3 | 132 | 132 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.2 | 122 | 122 | 0.2 | 130.3 | 143 | 143 | -12.7 | 96.2 | 95.04 | 95.04 | 1.16 | 0 | 13.13 | 13.13 | -13.13 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 12.6 | 10.3177 | 10.3177 | 2.2823 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.6 | 18.5507 | 18.5507 | 1.0493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5266 | 13.5266 | 1.6734 | 9.2 | 15.4589 | 15.4589 | -6.2589 | 8.05 | 8.33 | 8.33 | -0.28 | 6.48 | 5 | 5 | 1.48 | 11.7 | 12.1353 | 12.1353 | -0.43527
19/08/2026 | 15:30 | 122.2 | 78.4743 | 74.9804 | 47.2196 | 637.9 | 649.0735 | 655.7623 | -17.8623 | 214.6 | 210.1351 | 212.3005 | 2.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.3627 | 10.3627 | -0.36269 | 74.3 | 84.336 | 82.579 | -8.279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 136.5096 | 196.228 | -67.528 | 129 | 136.5096 | 196.228 | -67.228 | 128.3 | 136.5096 | 196.228 | -67.928 | 228.2 | 205.3793 | 295.2259 | -67.0259 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 119.9 | 236.0866 | 85.0928 | 34.8072 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.4 | 162.5071 | 119.9958 | 35.4042 | 6.9 | 7.1031 | 7.1031 | -0.20308 | 5 | 3.8142 | 3.8142 | 1.1858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 85.1 | 85.3178 | 89.6317 | -4.5317 | 110.4 | 91.4912 | 101.2757 | 9.1243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.2 | 155.6465 | 145.0777 | 0.12228 | 31 | 54.2164 | 34.4445 | -3.4445 | 67.1 | 67.762 | 75 | -7.9 | 18.6 | 26.0943 | 9.3773 | 9.2227 | 16 | 18.1764 | 17.285 | -1.285 | 11.4 | 11.5942 | 11.5942 | -0.1942 | 81.1 | 87.2647 | 65.2535 | 15.8465 | 132.6 | 144.895 | 184.7432 | -52.1432 | 133.6 | 144.895 | 184.7432 | -51.1432 | 158.7 | 145.3301 | 185.298 | -26.598 | 97.9 | 97.6738 | 96.4196 | 1.4804 | 20.1 | 24.8706 | 31.248 | -11.148 | 20.9 | 21.6464 | 21.6464 | -0.74638 | 15.6 | 15.4646 | 15.4646 | 0.13544 | 38 | 41.4509 | 23.322 | 14.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 69.9 | 49.9994 | 43.8466 | 26.0534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 68.1926 | 55.3545 | -7.4545 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 86.5966 | 90.1485 | -1.3485 | 169.2 | 185.0746 | 185.0746 | -15.8746 | 167.5 | 185.0746 | 185.0746 | -17.5746 | 197.2 | 185.0746 | 185.0746 | 12.1254 | 262.2 | 278.4456 | 278.4456 | -16.2456 | 36.9 | 46.4751 | 71.1024 | -34.2024 | 27.9 | 23.3073 | 35.658 | -7.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 26 | 26 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 149.8 | 146.2452 | 178.8454 | -29.0454 | 77.8 | 92.4446 | 71.2286 | 6.5714 | 61.2 | 66.8097 | 66.8097 | -5.6097 | 70.3 | 72.3739 | 63.9958 | 6.3042 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 153.0601 | 153.0601 | -12.7601 | 141.9 | 153.0601 | 153.0601 | -11.1601 | 146.6 | 153.5198 | 153.5198 | -6.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 81.9 | 77.2772 | 102.9552 | -21.0552 | 6.9 |  |  | 6.9 | 3.1 | 4.8142 | 4.8142 | -1.7142 | 106.9 | 94.76 | 94.7621 | 12.1379 | 77.5 | 45.23 | 45.23 | 32.27 | 15 | 13.53 | 13.5249 | 1.4751 |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 4.5 | 20.3376 | 20.3376 | -15.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 | 1.3476 | -0.24755 | 187.1 | 165.7002 | 165.7002 | 21.3998 | 94.5 | 75.25 | 75.25 | 19.25 | 1.1 | 0.61 | 0.61 | 0.49 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | -0.95 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 20.4 | 2.9823 | 2.9823 | 17.4177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.3 |  |  | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 14.1 | 12.61 | 12.61 | 1.49 | 17.6 | 16.17 | 16.17 | 1.43 | 30.8 | 25.07 | 25.0722 | 5.7278 | 82.3 | 71.04 | 71.042 | 11.258 | 15.7 | 7.0236 | 7.0236 | 8.6764 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 12.1 | 17.7773 | 16.7495 | -4.6495 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.24 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 0.3 | 0.3873 | 0.3873 | -0.0873 | 0.8 | 0.78 | 0.78 | 0.02 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 30.3 | 30 | 30 | 0.3 | 81 | 75.6 | 78 | 3 | 33.8 | 29.2787 | 29.2787 | 4.5213 | 107.5 | 78.57 | 78.5704 | 28.9296 | 112.8 | 98.47 | 98.4707 | 14.3293 | 19.8 | 14.84 | 14.8358 | 4.9642 | 10 | 10.09 | 10.0944 | -0.0944 | 1.9 | 50.6 | 50.6 | -48.7 | 9.4 | 4 | 4 | 5.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 8 | 15 | 5 | 3 | 8.5 | 15 | 5.6 | 2.9 | 9 | 16 | 5.8 | 3.2 | 17.3 | 15.59 | 15.5913 | 1.7087 | 236.7 | 222.82 | 222.82 | 13.88 | 10.3 | 9.6518 | 9.6518 | 0.6482 | 129.9 | 126 | 126 | 3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.9 | 124 | 124 | -2.1 | 127.9 | 148 | 148 | -20.1 | 93.2 | 90.72 | 90.72 | 2.48 | 0 | 13 | 13 | -13 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 10.3 | 8.8061 | 8.8061 | 1.4939 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.4 | 18.5507 | 18.5507 | 0.84928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 9.2 | 15.4589 | 15.4589 | -6.2589 | 8.16 | 8.33 | 8.33 | -0.17 | 6.48 | 5 | 5 | 1.48 | 12.71 | 12.1353 | 12.1353 | 0.57473
19/08/2026 | 16:00 | 139 | 92.8489 | 92.2352 | 46.7648 | 647.7 | 649.0735 | 655.7623 | -8.0623 | 217.9 | 210.1351 | 212.3005 | 5.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 20.1114 | 10.3627 | 0.73731 | 77.6 | 84.336 | 82.579 | -4.979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 136.208 | 196.228 | -67.228 | 128 | 136.208 | 196.228 | -68.228 | 129.1 | 136.208 | 196.228 | -67.128 | 227.2 | 204.9256 | 295.2259 | -68.0259 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 170.2 | 335.903 | 241.1889 | -70.9889 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 162.5071 | 119.9958 | 45.7042 | 7.9 | 7.1031 | 7.1031 | 0.79692 | 5.2 | 3.8142 | 3.8142 | 1.3858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 85.2 | 88.58 | 91.3186 | -6.1186 | 81.8 | 160.7799 | 31.599 | 50.201 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 54.2164 | 34.4445 | -3.4445 | 31.5 | 75.9325 | 75 | -43.5 | 21.7 | 26.0943 | 9.3773 | 12.3227 | 16 | 18.1764 | 17.285 | -1.285 | 11.4 | 11.5942 | 11.5942 | -0.1942 | 86.7 | 87.2647 | 65.2535 | 21.4465 | 139.8 | 144.895 | 184.7432 | -44.9432 | 140.6 | 144.895 | 184.7432 | -44.1432 | 159.1 | 145.3301 | 185.298 | -26.198 | 101.5 | 100.4654 | 96.4196 | 5.0804 | 46.8 | 46.8096 | 45 | 1.8 | 21.5 | 21.6464 | 21.6464 | -0.14638 | 16.4 | 15.4646 | 15.4646 | 0.93544 | 44.1 | 41.4509 | 23.2731 | 20.8269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.9 | 49.9994 | 63.2624 | 7.6376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.4 | 76.4463 | 68.0732 | -16.6732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 90.0098 | 90.1485 | 1.8515 | 169.1 | 184.9594 | 184.9594 | -15.8593 | 166.9 | 184.9594 | 184.9594 | -18.0593 | 197.5 | 184.9594 | 184.9594 | 12.5406 | 262.2 | 278.2722 | 278.2722 | -16.0722 | 40.7 | 46.4751 | 71.1024 | -30.4024 | 28.6 | 23.3073 | 35.658 | -7.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 26 | 26 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 199.3 | 163.063 | 240.9271 | -41.6271 | 87.6 | 92.4445 | 94.7259 | -7.1259 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 72 | 72.3739 | 73.0362 | -1.0362 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 153.0601 | 153.0601 | -12.9601 | 142.5 | 153.0601 | 153.0601 | -10.5601 | 147.1 | 153.5198 | 153.5198 | -6.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 81.9 | 77.2772 | 102.9552 | -21.0552 | 6.9 |  |  | 6.9 | 3.3 | 4.8142 | 4.8142 | -1.5142 | 106.6 | 96.19 | 96.1882 | 10.4118 | 68.6 | 34.15 | 34.15 | 34.45 | 14.7 | 13.13 | 13.1329 | 1.5671 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 5.5 | 20.3376 | 20.3376 | -14.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.9818 | 1.3476 | -0.24755 | 179 | 144.637 | 144.637 | 34.363 | 90.2 | 66.66 | 66.66 | 23.54 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.34 | 1.5 | 1.5 | -1.16 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 21.1 | 2.9823 | 2.9823 | 18.1177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.3 |  |  | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 13.4 | 11.96 | 11.96 | 1.44 | 16.7 | 15.18 | 15.18 | 1.52 | 30.8 | 25.35 | 25.3502 | 5.4498 | 82 | 71.74 | 71.736 | 10.264 | 14.2 | 5.5769 | 5.5769 | 8.6231 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 12.1 | 19.6772 | 19.6773 | -7.5773 | 1.2 | 1.004 | 1.004 | 0.196 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.2 | 0.3338 | 0.3338 | -0.1338 | 0.7 | 0.57 | 0.57 | 0.13 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | -0.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 30.3 | 30 | 30 | 0.3 | 81.2 | 75.7 | 78 | 3.2 | 29.9 | 24.6252 | 24.6252 | 5.2748 | 105.3 | 79.76 | 79.7639 | 25.5361 | 112.3 | 98.18 | 98.176 | 14.124 | 19.9 | 15.17 | 15.1662 | 4.7338 | 9.9 | 10.43 | 10.4313 | -0.5313 | 1.9 | 48.21 | 48.21 | -46.31 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 8 | 15 | 5 | 3 | 8.5 | 15 | 5.6 | 2.9 | 8.5 | 16 | 5.8 | 2.7 | 18.1 | 15.23 | 15.2268 | 2.8732 | 226.2 | 212.18 | 212.18 | 14.02 | 7.8 | 6.459 | 6.459 | 1.341 | 114.2 | 112 | 112 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.5 | 125 | 125 | -2.5 | 126.9 | 152 | 152 | -25.1 | 88.2 | 80.64 | 80.64 | 7.56 | 0 | 12.61 | 12.61 | -12.61 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 7.8 | 6.1696 | 6.1696 | 1.6304 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.2 | 18.5507 | 18.5507 | 0.64928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 10.4 | 10.4348 | 10.4348 | -0.03478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 9.2 | 15.4589 | 15.4589 | -6.2589 | 6.86 | 8.33 | 8.33 | -1.47 | 6.48 | 5 | 5 | 1.48 | 11.56 | 12.1353 | 12.1353 | -0.57527
19/08/2026 | 16:30 | 107.1 | 108.3356 | 98.6185 | 8.4815 | 641.1 | 649.0735 | 655.7623 | -14.6623 | 215.7 | 210.1351 | 212.3005 | 3.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 12.876 | 10.3627 | 0.53731 | 77 | 84.336 | 82.579 | -5.579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.3 | 140.4543 | 196.228 | -62.928 | 133.4 | 140.4543 | 196.228 | -62.828 | 133.2 | 140.4543 | 196.228 | -63.028 | 232.2 | 211.3141 | 295.2259 | -63.0259 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 317.8 | 379.53 | 245.0777 | 72.7223 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 162.5071 | 119.9958 | 42.9042 | 7.3 | 7.1031 | 7.1031 | 0.19692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 85.1 | 90.1003 | 92.4876 | -7.3876 | 161.5 | 183.9783 | 27.3255 | 134.1745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 31 | 54.2164 | 34.4445 | -3.4445 | 30.8 | 75.9325 | 126.4249 | -95.6249 | 19.8 | 26.0943 | 9.3773 | 10.4227 | 16 | 18.1764 | 17.285 | -1.285 | 11.4 | 11.5942 | 11.5942 | -0.1942 | 89 | 87.2647 | 65.2535 | 23.7465 | 136.6 | 144.895 | 184.7432 | -48.1432 | 137.1 | 144.895 | 184.7432 | -47.6432 | 158.6 | 145.3301 | 185.298 | -26.698 | 100.7 | 100.4654 | 96.4196 | 4.2804 | 15.4 | 46.8093 | 14.8648 | 0.53518 | 21.3 | 21.6464 | 21.6464 | -0.34638 | 16.9 | 15.4646 | 15.4646 | 1.4354 | 40.7 | 41.4509 | 20.7254 | 19.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.2 | 49.9994 | 82.4467 | -12.2467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 76.4465 | 53.429 | 28.871 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 45.2919 | 45.2919 | -5.3919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 90.0098 | 90.1485 | 1.2515 | 168.8 | 184.9594 | 184.9594 | -16.1593 | 167.2 | 184.9594 | 184.9594 | -17.7594 | 197.4 | 184.9594 | 184.9594 | 12.4406 | 263.3 | 278.2722 | 278.2722 | -14.9722 | 38.9 | 46.4751 | 71.1024 | -32.2024 | 28.1 | 23.3073 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 | 26 | 26 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 164.9 | 182.9245 | 197.1534 | -32.2534 | 84.9 | 92.4448 | 79.7467 | 5.1533 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 71.8 | 72.3739 | 67.5982 | 4.2018 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 153.0601 | 153.0601 | -12.0601 | 142.7 | 153.0601 | 153.0601 | -10.3601 | 147.3 | 153.5198 | 153.5198 | -6.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82 | 77.2772 | 102.9552 | -20.9551 | 6.9 |  |  | 6.9 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 105.9 | 95.54 | 95.5429 | 10.3571 | 40.4 | 21.45 | 21.45 | 18.95 | 14.1 | 13.3 | 13.3036 | 0.7964 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 5.6 | 20.3376 | 20.3376 | -14.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.5111 | 1.3476 | -0.24755 | 114.3 | 96.9572 | 96.9572 | 17.3428 | 62.3 | 45.82 | 45.82 | 16.48 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.61 | 1.5 | 1.5 | -0.89 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.7 | 2.9823 | 2.9823 | 17.7177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 |  |  | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 15.1 | 15.4589 | 15.4589 | -0.35894 | 11.3 | 9.86 | 9.86 | 1.44 | 14.2 | 13.16 | 13.16 | 1.04 | 30.8 | 25.06 | 25.0569 | 5.7431 | 81.2 | 71.4 | 71.4001 | 9.7999 | 6.8 | 2.2762 | 2.2762 | 4.5238 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 14.7 | 19.6773 | 16.3063 | -1.6063 | 1.3 | 1.064 | 1.064 | 0.236 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.1 | 0.2582 | 0.2582 | -0.1582 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.01 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | -0.7 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 30.3 | 30 | 30 | 0.3 | 78.3 | 74.7 | 78 | 0.3 | 19.9 | 15.7032 | 15.7032 | 4.1968 | 118.2 | 77.53 | 77.5324 | 40.6676 | 113.4 | 97.22 | 97.2207 | 16.1793 | 19 | 14.54 | 14.5364 | 4.4636 | 14.9 | 10.15 | 10.155 | 4.745 | 1 | 34.37 | 34.37 | -33.37 | 9.8 | 4 | 4 | 5.8 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 0 | 15 | 5 | -5 | 2 | 15 | 5.6 | -3.6 | 8.5 | 16 | 5.8 | 2.7 | 16.9 | 15.07 | 15.0676 | 1.8324 | 167.4 | 183.01 | 183.01 | -15.61 | 5.1 | 5.1878 | 5.1878 | -0.0878 | 71.1 | 87 | 87 | -15.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 125 | 125 | -2.3 | 134.4 | 154 | 154 | -19.6 | 54.3 | 62.64 | 62.64 | -8.34 | 0 | 6.7 | 6.7 | -6.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 5.1 | 4.4152 | 4.4152 | 0.6848 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.4 | 18.5507 | 18.5507 | 0.84928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 11.6 | 10.4348 | 10.4348 | 1.1652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 13.5266 | 13.5266 | 1.1734 | 9.2 | 15.4589 | 15.4589 | -6.2589 | 7.45 | 8.33 | 8.33 | -0.88 | 6.47 | 5 | 5 | 1.47 | 11.51 | 12.1353 | 12.1353 | -0.62527
19/08/2026 | 17:00 | 200 | 146.6778 | 131.8691 | 68.1309 | 640.4 | 649.0735 | 655.7623 | -15.3623 | 214.9 | 210.1351 | 212.3005 | 2.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3627 | 10.3627 | 0.73731 | 77.2 | 84.336 | 82.579 | -5.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.2 | 157.0719 | 196.228 | -16.028 | 192.8 | 157.0719 | 196.228 | -3.428 | 192.9 | 157.0719 | 196.228 | -3.328 | 266.4 | 236.3153 | 295.2259 | -28.8259 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 311.1 | 379.5304 | 245.368 | 65.7321 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 162.5071 | 119.9958 | 44.9042 | 7.2 | 7.1031 | 7.1031 | 0.09692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 84.9 | 99.4412 | 100.6817 | -15.7817 | 158 | 154.1412 | 189.4428 | -31.4428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 31.7 | 54.2164 | 34.4445 | -2.7445 | 30.7 | 75.9325 | 113.7782 | -83.0782 | 19.9 | 26.0943 | 9.3773 | 10.5227 | 16 | 18.1764 | 17.285 | -1.285 | 11.4 | 11.5942 | 11.5942 | -0.1942 | 85.4 | 87.2647 | 65.2535 | 20.1465 | 179.5 | 182.8234 | 184.7432 | -5.2432 | 179.7 | 182.8234 | 184.7432 | -5.0432 | 172.2 | 183.3724 | 185.298 | -13.098 | 101.1 | 100.4654 | 96.4196 | 4.6804 | 16.1 | 45.8329 | 19.924 | -3.824 | 20.8 | 21.6464 | 21.6464 | -0.84638 | 16.8 | 15.4646 | 15.4646 | 1.3354 | 63 | 89.724 | 80.7415 | -17.7415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.2 | 57.3661 | 141.6184 | -71.4184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 76.4466 | 68.0732 | 14.4268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 | 45.2919 | -5.2919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 90.1485 | 1.3515 | 169.4 | 185.0591 | 185.0591 | -15.6591 | 167.4 | 185.0591 | 185.0591 | -17.6591 | 198 | 185.0591 | 185.0591 | 12.9409 | 263.2 | 278.4223 | 278.4223 | -15.2223 | 48.9 | 46.4751 | 71.1024 | -22.2024 | 30.1 | 23.3073 | 35.658 | -5.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 26 | 26 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 138.9 | 200.9761 | 107.394 | 31.506 | 82.4 | 92.4454 | 104.0216 | -21.6216 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 69.8 | 72.3741 | 76.9009 | -7.1009 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 153.0601 | 153.0601 | -12.0601 | 142.7 | 153.0601 | 153.0601 | -10.3601 | 147.1 | 153.5198 | 153.5198 | -6.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.6 | 154.0918 | 205.2938 | -47.6938 | 83.1 | 77.2772 | 102.9552 | -19.8551 | 7.1 |  |  | 7.1 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 106.1 | 95.14 | 95.1454 | 10.9546 | 15.4 | 9.56 | 9.56 | 5.84 | 14.3 | 13.31 | 13.3134 | 0.9866 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.7 | 20.3376 | 20.3376 | -15.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 | 1.3476 | -0.24755 | 52.2 | 40.8622 | 40.8622 | 11.3378 | 27.1 | 19.03 | 19.03 | 8.07 | 1.1 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.78 | 1.5 | 1.5 | -0.72 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.8 | 2.9823 | 2.9823 | 17.8177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 5 | 3.82 | 3.82 | 1.18 | 6.7 | 8.98 | 8.98 | -2.28 | 30.8 | 25.06 | 25.0618 | 5.7382 | 81 | 71.4 | 71.4009 | 9.5991 | 0.3 | 0.648 | 0.648 | -0.348 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 19.3 | 19.6773 | 19.6773 | -0.37727 | 1.3 | 1.144 | 1.144 | 0.156 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0.1 | 0.1632 | 0.1632 | -0.0632 | 0.1 | 0.34 | 0.34 | -0.24 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | -0.7 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 30.3 | 30 | 30 | 0.3 | 75.9 | 73.8 | 78 | -2.1 | 8.4 | 6.8379 | 6.8379 | 1.5621 | 111.4 | 76.28 | 76.2768 | 35.1232 | 108.3 | 98.41 | 98.408 | 9.892 | 17.2 | 14.2 | 14.1956 | 3.0044 | 13.4 | 9.98 | 9.978 | 3.422 | 0.5 | 17.24 | 17.24 | -16.74 | 9.2 | 4 | 4 | 5.2 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 8 | 15 | 5 | 3 | 2 | 15 | 5.6 | -3.6 | 2 | 16 | 5.8 | -3.8 | 17.2 | 14.89 | 14.8942 | 2.3058 | 70.7 | 107.31 | 107.31 | -36.61 | 2.3 | 1.7772 | 1.7772 | 0.5228 | 26.7 | 49 | 49 | -22.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.4 | 126 | 126 | -3.6 | 138.4 | 154 | 154 | -15.6 | 23.5 | 35.28 | 35.28 | -11.78 | 0 | 1.57 | 1.57 | -1.57 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 2.3 | 1.7397 | 1.7397 | 0.5603 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.4 | 18.5507 | 18.5507 | 0.84928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.3 | 10.4348 | 10.4348 | -1.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 9.2 | 15.4589 | 15.4589 | -6.2589 | 6.99 | 8.33 | 8.33 | -1.34 | 6.48 | 5 | 5 | 1.48 | 14.24 | 12.1353 | 12.1353 | 2.1047
19/08/2026 | 17:30 | 147.5 | 171.0837 | 163.1343 | -15.6343 | 643.4 | 649.0735 | 655.7623 | -12.3623 | 216.3 | 210.1351 | 212.3005 | 3.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3627 | 10.3627 | 0.73731 | 77.2 | 84.336 | 82.579 | -5.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.2 | 155.4719 | 196.228 | -15.028 | 198.3 | 155.4719 | 196.228 | 2.072 | 203.1 | 155.4719 | 196.228 | 6.872 | 287.9 | 233.9081 | 295.2259 | -7.3259 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 364.6 | 379.5304 | 302.5554 | 62.0446 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 162.5071 | 119.9958 | 46.8042 | 7.7 | 7.1031 | 7.1031 | 0.59692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 85.1 | 107.8394 | 110.6176 | -25.5176 | 170.8 | 165.7607 | 201.9919 | -31.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 31 | 54.2164 | 34.4445 | -3.4445 | 43 | 141.2179 | 122.424 | -79.424 | 21.6 | 26.0943 | 9.3773 | 12.2227 | 16 | 18.1764 | 17.285 | -1.285 | 11.3 | 11.5942 | 11.5942 | -0.2942 | 90.4 | 87.2647 | 65.2535 | 25.1465 | 179.4 | 184.7431 | 184.7432 | -5.3432 | 179.9 | 184.7431 | 184.7432 | -4.8432 | 181.8 | 185.2979 | 185.298 | -3.498 | 100.4 | 100.4654 | 96.4196 | 3.9804 | 15.2 | 37.6807 | 18 | -2.8 | 20.7 | 21.6464 | 21.6464 | -0.94638 | 16 | 15.4646 | 15.4646 | 0.53544 | 41.2 | 91.3023 | 31.6759 | 9.5241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.5 | 112.2055 | 141.6184 | -71.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 76.4466 | 68.0732 | 14.2268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 90.1485 | 1.4515 | 169.7 | 185.0924 | 185.0924 | -15.3924 | 168.1 | 185.0924 | 185.0924 | -16.9923 | 199.3 | 185.0924 | 185.0924 | 14.2076 | 264.3 | 278.4723 | 278.4723 | -14.1723 | 68.9 | 46.4751 | 71.1024 | -2.2024 | 33.7 | 23.3073 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 26 | 26 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 169.4 | 210.3507 | 228.7459 | -59.3459 | 87 | 93.2929 | 95.6838 | -8.6838 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 70 | 72.7084 | 73.6978 | -3.6978 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 153.0601 | -11.6601 | 143.6 | 153.0601 | 153.0601 | -9.4601 | 148 | 153.5198 | 153.5198 | -5.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 154.0918 | 205.2938 | 2.4062 | 100.5 | 77.2772 | 102.9552 | -2.4552 | 7.1 |  |  | 7.1 | 3.3 | 4.8142 | 4.8142 | -1.5142 | 102.8 | 94.27 | 94.2724 | 8.5276 | 1.1 | 2.53 | 2.53 | -1.43 | 15.6 | 13.02 | 13.0173 | 2.5827 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 4.7 | 20.3376 | 20.3376 | -15.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 | 1.3476 | -0.24755 | 3 | 8.596 | 8.596 | -5.596 | 1.4 | 4.22 | 4.22 | -2.82 | 1.1 | 0.61 | 0.61 | 0.49 | 0.73 | 1.9 | 1.9 | -1.17 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 20.9 | 2.9823 | 2.9823 | 17.9177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 15.6 | 15.4589 | 15.4589 | 0.14106 | 0.4 | 0.68 | 0.68 | -0.28 | 0.7 | 2.24 | 2.24 | -1.54 | 30.8 | 25.08 | 25.079 | 5.721 | 80.5 | 70.97 | 70.975 | 9.525 | 0 | 0.0508 | 0.0508 | -0.0508 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 19.3 | 19.6773 | 19.6773 | -0.37727 | 1.4 | 1.216 | 1.216 | 0.184 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0.0615 | 0.0615 | -0.0615 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | 4.6 | 6.1 | 6.1 | -1.5 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 30.3 | 30 | 30 | 0.3 | 77.9 | 71.7 | 72 | 5.9 | 0.4 | 1.2967 | 1.2967 | -0.8967 | 115.7 | 76.07 | 76.0731 | 39.6269 | 109.1 | 99.1 | 99.0998 | 10.0002 | 18.8 | 14.65 | 14.6513 | 4.1487 | 14.5 | 10.04 | 10.0431 | 4.4569 | 0 | 4.61 | 4.61 | -4.61 | 9.2 | 4 | 4 | 5.2 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | -1.1 | 8 | 15 | 5 | 3 | 8 | 15 | 5.6 | 2.4 | 2 | 16 | 5.8 | -3.8 | 17.4 | 14.44 | 14.4435 | 2.9565 | 6 | 30.67 | 30.67 | -24.67 | 0.2 | 0.9722 | 0.9722 | -0.7722 | 1.2 | 13 | 13 | -11.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122 | 126 | 126 | -4 | 128.1 | 152 | 152 | -23.9 | 1.5 | 9.36 | 9.36 | -7.86 | 0 | 0.89 | 0.89 | -0.89 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 0.1 | 0.659 | 0.659 | -0.559 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.2 | 18.5507 | 18.5507 | 0.64928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.5 | 10.4348 | 10.4348 | -0.93478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 9.2 | 15.4589 | 15.4589 | -6.2589 | 7.63 | 8.33 | 8.33 | -0.7 | 10.83 | 5 | 5 | 5.83 | 12.13 | 12.1353 | 12.1353 | -0.00527
19/08/2026 | 18:00 | 149.9 | 153.8536 | 185.9882 | -36.0882 | 643.8 | 649.0735 | 655.7623 | -11.9623 | 216.7 | 210.1351 | 212.3005 | 4.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3627 | 10.3627 | 0.63731 | 77.3 | 84.336 | 82.579 | -5.279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 168.4272 | 196.228 | -15.328 | 198.5 | 168.4272 | 196.228 | 2.272 | 203.2 | 168.4272 | 196.228 | 6.972 | 287.8 | 253.3994 | 295.2259 | -7.4259 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 345.3 | 379.5304 | 356.0755 | -10.7755 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 162.5071 | 119.9958 | 45.5042 | 7.9 | 7.1031 | 7.1031 | 0.79692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 85.1 | 91.5526 | 111.8145 | -26.7145 | 170.4 | 168.4222 | 130.4105 | 39.9895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 31.8 | 54.2164 | 34.4445 | -2.6445 | 50.8 | 98.4456 | 133.3186 | -82.5186 | 20.2 | 26.0943 | 9.3773 | 10.8227 | 16 | 18.1764 | 17.285 | -1.285 | 11.3 | 11.5942 | 11.5942 | -0.2942 | 89 | 87.2647 | 65.2535 | 23.7465 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 101 | 100.4654 | 96.4196 | 4.5804 | 17.9 | 18 | 18 | -0.1 | 20.8 | 21.6464 | 21.6464 | -0.84638 | 16.2 | 15.4646 | 15.4646 | 0.73544 | 55.5 | 66.7004 | 33.6564 | 21.8436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90.7 | 129.8309 | 141.6184 | -50.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 76.4466 | 68.0732 | 14.4268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 90.1485 | 1.5515 | 170.7 | 185.0724 | 185.0724 | -14.3724 | 168.6 | 185.0724 | 185.0724 | -16.4724 | 200 | 185.0724 | 185.0724 | 14.9276 | 264.5 | 278.4423 | 278.4423 | -13.9423 | 52.5 | 46.4751 | 71.1024 | -18.6024 | 31.1 | 23.3073 | 35.658 | -4.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 26 | 26 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 146.3 | 180.9666 | 242.0769 | -95.7768 | 87.7 | 101.3231 | 101.0374 | -13.3374 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 70 | 75.88 | 74.5083 | -4.5083 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.0601 | 158.1907 | -16.5907 | 143.7 | 153.0601 | 158.1907 | -14.4907 | 148 | 153.5198 | 158.6657 | -10.6657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 154.0917 | 205.2938 | -37.2938 | 90.5 | 77.2772 | 102.9552 | -12.4551 | 7.1 |  |  | 7.1 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 107.3 | 93.02 | 93.0225 | 14.2775 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 12.78 | 12.7784 | 2.8216 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 20.3376 | 20.3376 | -15.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 | 1.3476 | -0.24755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.39 | 0.77 | 1.9 | 1.9 | -1.13 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.8 | 2.9823 | 2.9823 | 17.8177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | -0.3 | 15.7 | 15.4589 | 15.4589 | 0.24106 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 30.7 | 24.74 | 24.7444 | 5.9556 | 80.7 | 70.29 | 70.2905 | 10.4095 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 19.3 | 19.6773 | 19.6773 | -0.37727 | 1.5 | 1.264 | 1.264 | 0.236 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 0 | 0.0267 | 0.0267 | -0.0267 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 4.5 | 6.1 | 6.1 | -1.6 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 30.3 | 30 | 30 | 0.3 | 78.1 | 69.7 | 72 | 6.1 | 0 |  |  | 0 | 113.7 | 76.42 | 76.4201 | 37.2799 | 109.4 | 97.49 | 97.4873 | 11.9127 | 17.7 | 14.47 | 14.4745 | 3.2255 | 15 | 10.07 | 10.0741 | 4.9259 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 4 | 4 | 5.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | -1.1 | 8 | 15 | 5 | 3 | 8.5 | 15 | 5.6 | 2.9 | 5 | 16 | 5.8 | -0.8 | 18.1 | 14.2 | 14.1985 | 3.9015 | 0 | 1.82 | 1.82 | -1.82 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | -0.0015 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122 | 126 | 126 | -4 | 125 | 150 | 150 | -25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | -0.86 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19 | 18.5507 | 18.5507 | 0.44928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 9.2 | 15.4589 | 15.4589 | -6.2589 | 8.56 | 8.33 | 8.33 | 0.23 | 10.87 | 5 | 5 | 5.87 | 10.48 | 12.1353 | 12.1353 | -1.6553
19/08/2026 | 18:30 | 198.9 | 156.5931 | 188.6861 | 10.2139 | 639.4 | 649.0735 | 655.7623 | -16.3623 | 214.9 | 210.1351 | 212.3005 | 2.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 35.8263 | 10.3627 | 21.2373 | 76 | 84.336 | 82.579 | -6.579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 190.6524 | 196.228 | -15.628 | 199 | 190.6524 | 196.228 | 2.772 | 204.2 | 190.6524 | 196.228 | 7.972 | 288.6 | 286.8374 | 295.2259 | -6.6259 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 344.5 | 379.5304 | 269.3572 | 75.1428 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 162.5071 | 119.9958 | 46.4042 | 7.5 | 7.1031 | 7.1031 | 0.39692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 93.9 | 91.516 | 111.8145 | -17.9145 | 154.9 | 125.129 | 219.4156 | -64.5156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 32 | 54.2164 | 34.4445 | -2.4445 | 90.6 | 98.4456 | 137.3544 | -46.7544 | 19.5 | 26.0943 | 9.3773 | 10.1227 | 16 | 18.1764 | 17.285 | -1.285 | 11.3 | 11.5942 | 11.5942 | -0.2942 | 87.9 | 87.2647 | 65.2535 | 22.6465 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 100.6 | 100.4654 | 96.4196 | 4.1804 | 7.2 | 7.3583 | 4.8382 | 2.3618 | 20.7 | 21.6464 | 21.6464 | -0.94638 | 16.1 | 15.4646 | 15.4646 | 0.63544 | 70.4 | 105.666 | 120.4193 | -50.0193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.7 | 135.7847 | 141.6184 | -15.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 76.4466 | 68.0732 | 13.6268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 162.8 |  |  | 162.8 |  |  |  | 0 | 91.3 | 90.0098 | 90.1485 | 1.1515 | 170.7 | 184.8463 | 184.8463 | -14.1463 | 168.7 | 184.8463 | 184.8463 | -16.1463 | 200 | 184.8463 | 184.8463 | 15.1537 | 265.5 | 278.1021 | 278.1021 | -12.6021 | 58.4 | 46.4751 | 71.1024 | -12.7024 | 32 | 23.3073 | 35.658 | -3.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 26 | 26 | -4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 154.3 | 198.6145 | 206.3925 | -52.0925 | 89.3 | 109.9761 | 96.8242 | -7.5242 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 69.8 | 78.568 | 73.6885 | -3.8885 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 157.1493 | -15.2493 | 143.7 | 153.0601 | 157.1493 | -13.4493 | 148 | 153.5198 | 157.6212 | -9.6212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.3 | 154.0917 | 205.2938 | -49.9938 | 83.3 | 77.2772 | 102.9552 | -19.6551 | 7.1 | 7.3591 | 7.3591 | -0.25911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 107.3 | 92.56 | 92.5547 | 14.7453 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 13.08 | 13.0761 | 2.5239 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 20.3376 | 20.3376 | -15.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 3.0043 | 1.3476 | -0.24755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.36 | 0.77 | 1.9 | 1.9 | -1.13 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.6 | 2.9823 | 2.9823 | 17.6177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 15.7 | 15.4589 | 15.4589 | 0.24106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.55 | 24.552 | 6.248 | 80.9 | 69.26 | 69.261 | 11.639 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 19.3 | 19.6773 | 19.6773 | -0.37727 | 1.5 | 1.296 | 1.296 | 0.204 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | -1.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 30.3 | 30 | 30 | 0.3 | 80.4 | 66.5 | 68 | 12.4 | 0 |  |  | 0 | 117.2 | 72.89 | 72.8944 | 44.3056 | 110.3 | 97.4 | 97.4002 | 12.8998 | 18.6 | 14.21 | 14.2061 | 4.3939 | 14.4 | 9.86 | 9.8644 | 4.5356 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 4 | 4 | 5.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | -1.1 | 0 | 15 | 5 | -5 | 8.5 | 15 | 5.6 | 2.9 | 8 | 16 | 5.8 | 2.2 | 17.8 | 14.39 | 14.3939 | 3.4061 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.9 | 126 | 126 | -5.1 | 124.1 | 148 | 148 | -23.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 18.9 | 18.5507 | 18.5507 | 0.34928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.5266 | 13.5266 | 1.4734 | 9.2 | 15.4589 | 15.4589 | -6.2589 | 8.24 | 8.33 | 8.33 | -0.09 | 10.87 | 5 | 5 | 5.87 | 11.74 | 12.1353 | 12.1353 | -0.39527
19/08/2026 | 19:00 | 201.5 | 155.3008 | 183.2081 | 18.2919 | 644.2 | 649.0735 | 655.7623 | -11.5623 | 217 | 210.1351 | 212.3005 | 4.6994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 60.8105 | 10.3627 | 39.7373 | 76.3 | 84.336 | 82.579 | -6.279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 189.8221 | 196.228 | -15.228 | 199 | 189.8221 | 196.228 | 2.772 | 204.1 | 189.8221 | 196.228 | 7.872 | 289.8 | 285.5883 | 295.2259 | -5.4259 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 294.4 | 379.5304 | 355.4185 | -61.0185 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 162.5071 | 119.9958 | 46.9042 | 7.9 | 7.1031 | 7.1031 | 0.79692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 100.1 | 89.1261 | 111.8145 | -11.7145 | 132.7 | 128.4354 | 214.2171 | -81.5171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.8829 | -145.8829 | 32.6 | 54.2164 | 34.4445 | -1.8445 | 99.8 | 98.4456 | 130.8304 | -31.0304 | 19.7 | 26.0943 | 9.3773 | 10.3227 | 16 | 18.1764 | 17.285 | -1.285 | 11.3 | 11.5942 | 11.5942 | -0.2942 | 91 | 87.2647 | 65.2535 | 25.7465 | 179.7 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0432 | 181 | 184.7432 | 184.7432 | -3.7432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 101 | 100.4654 | 96.4196 | 4.5804 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 20.8 | 21.6464 | 21.6464 | -0.84638 | 16.2 | 15.4646 | 15.4646 | 0.73544 | 58.1 | 112.1817 | 92.6067 | -34.5067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 126.2 | 133.2269 | 141.6184 | -15.4184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 76.4466 | 68.0732 | 14.6268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 45.2919 | 45.2919 | -5.3919 |  |  |  | 0 | 163.3 |  |  | 163.3 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 90.1485 | 1.6515 | 171 | 182.9821 | 182.9821 | -11.9821 | 169.3 | 182.9821 | 182.9821 | -13.6821 | 200 | 182.9821 | 182.9821 | 17.0179 | 264.1 | 275.2974 | 275.2974 | -11.1974 | 69.5 | 46.4751 | 71.1024 | -1.6024 | 34.3 | 23.3073 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 26 | 26 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 144.5 | 198.1658 | 188.5624 | -44.0624 | 90.9 | 108.2812 | 94.0716 | -3.1716 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 70.1 | 78.568 | 72.7924 | -2.6924 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 158.1907 | -16.2906 | 144.1 | 153.0601 | 158.1907 | -14.0907 | 148 | 153.5198 | 158.6657 | -10.6657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.7 | 154.0917 | 205.2938 | -4.5938 | 99.6 | 77.2772 | 102.9552 | -3.3552 | 7.1 | 7.3591 | 7.3591 | -0.25911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 105.7 | 92.18 | 92.1789 | 13.5211 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 12.9 | 12.9027 | 2.4973 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 20.3376 | 20.3376 | -15.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.5 | 4.6298 | 1.3476 | 3.1524 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.35 | 1.03 | 1.9 | 1.9 | -0.87 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 21 | 2.9823 | 2.9823 | 18.0177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 15.8 | 15.4589 | 15.4589 | 0.34106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 24.25 | 24.2523 | 6.4477 | 80 | 68.73 | 68.726 | 11.274 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 19.3 | 19.6773 | 19.6773 | -0.37727 | 1.6 | 1.332 | 1.332 | 0.268 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | -1.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 30.3 | 30 | 30 | 0.3 | 80.8 | 63.2 | 68 | 12.8 | 0 |  |  | 0 | 115.7 | 71.12 | 71.1209 | 44.5791 | 110.2 | 95.88 | 95.8786 | 14.3214 | 17.7 | 13.78 | 13.7831 | 3.9169 | 14.2 | 9.06 | 9.0561 | 5.1439 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 4 | 4 | 4.9 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | -1.1 | 0 | 15 | 5 | -5 | 2 | 15 | 5.6 | -3.6 | 8 | 16 | 5.8 | 2.2 | 16.1 | 13.96 | 13.9619 | 2.1381 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121 | 126 | 126 | -5 | 123.3 | 145 | 145 | -21.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 18.8 | 18.5507 | 18.5507 | 0.24928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.3 | 10.4348 | 10.4348 | -1.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 9.2 | 15.4589 | 15.4589 | -6.2589 | 8.44 | 8.33 | 8.33 | 0.11 | 10.88 | 5 | 5 | 5.88 | 10.01 | 12.1353 | 12.1353 | -2.1253
19/08/2026 | 19:30 | 199.7 | 155.0794 | 181.6294 | 18.0706 | 643.2 | 649.0735 | 655.7623 | -12.5623 | 216.2 | 210.1351 | 212.3005 | 3.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 59.356 | 10.3627 | 39.9373 | 76.4 | 84.336 | 82.579 | -6.179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 187.0742 | 196.228 | -15.228 | 199.4 | 187.0742 | 196.228 | 3.172 | 205 | 187.0742 | 196.228 | 8.772 | 290 | 281.4539 | 295.2259 | -5.2259 | 207.9 | 206.0414 | 206.0414 | 1.8586 | 108.1 | 103.3301 | 103.3301 | 4.7699 | 316.7 | 379.5304 | 350.8993 | -34.1993 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 162.5071 | 119.9958 | 46.6042 | 7.7 | 7.1031 | 7.1031 | 0.59692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 100.1 | 87.0584 | 111.8145 | -11.7145 | 142.6 | 134.1499 | 201.8741 | -59.2741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 32.3 | 54.2164 | 34.4445 | -2.1445 | 106.6 | 98.4456 | 128.6294 | -22.0294 | 19.6 | 26.0943 | 9.3773 | 10.2227 | 15.9 | 18.1764 | 17.285 | -1.385 | 11.3 | 11.5942 | 11.5942 | -0.2942 | 91.5 | 87.2647 | 65.2535 | 26.2465 | 162.1 | 184.7432 | 184.7432 | -22.6432 | 162.1 | 184.7432 | 184.7432 | -22.6432 | 176.5 | 185.298 | 185.298 | -8.798 | 100.9 | 100.4654 | 96.4196 | 4.4804 | 18.3 | 18 | 18 | 0.3 | 15.9 | 21.6464 | 21.6464 | -5.7464 | 16.1 | 15.4646 | 15.4646 | 0.63544 | 62.4 | 110.425 | 108.5935 | -46.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 126.4 | 132.379 | 141.6184 | -15.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 76.4466 | 68.0732 | 14.4268 | 47.6 |  |  | 47.6 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 | 164.6 |  |  | 164.6 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 90.1485 | 1.5515 | 170.9 | 182.3038 | 182.3038 | -11.4038 | 169 | 182.3038 | 182.3038 | -13.3038 | 200 | 182.3038 | 182.3038 | 17.6962 | 264.5 | 274.2769 | 274.2769 | -9.7768 | 40.1 | 46.4751 | 71.1024 | -31.0024 | 28.4 | 23.3073 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 26 | 26 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 155.1 | 196.1962 | 193.3565 | -38.2565 | 78.6 | 107.0684 | 91.6534 | -13.0534 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 71 | 78.568 | 72.0615 | -1.0615 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.0601 | 156.569 | -14.569 | 144 | 153.0601 | 156.569 | -12.569 | 148.1 | 153.5198 | 157.0391 | -8.9391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 205.2938 | -55.5938 | 82.7 | 77.2772 | 102.9552 | -20.2552 | 7.1 | 7.3591 | 7.3591 | -0.25911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 105.8 | 91.6 | 91.6039 | 14.1961 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 12.56 | 12.561 | 1.739 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 20.3376 | 20.3376 | -15.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.2 | 4.5352 | 1.3476 | 2.8525 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.67 | 0.67 | 0.23 | 1.01 | 1.9 | 1.9 | -0.89 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.8 | 2.9823 | 2.9823 | 17.8177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 15.8 | 15.4589 | 15.4589 | 0.34106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 24.17 | 24.1731 | 6.4269 | 80 | 68.63 | 68.6298 | 11.3702 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 19.3 | 19.6773 | 19.6773 | -0.37727 | 1.6 | 1.38 | 1.38 | 0.22 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | -1.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 30.2 | 30 | 30 | 0.2 | 74.2 | 61.7 | 59 | 15.2 | 0 |  |  | 0 | 113.9 | 69.22 | 69.217 | 44.683 | 109.6 | 96.61 | 96.6072 | 12.9928 | 17.2 | 13.11 | 13.1069 | 4.0931 | 13.9 | 9.08 | 9.0792 | 4.8208 | 0 |  |  | 0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | -1.1 | 0 | 15 | 5 | -5 | 2 | 15 | 5.6 | -3.6 | 8 | 16 | 5.8 | 2.2 | 15.7 | 13 | 13 | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.9 | 125 | 125 | -9.1 | 101.4 | 142 | 142 | -40.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 18.8 | 18.5507 | 18.5507 | 0.24928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 9.2 | 15.4589 | 15.4589 | -6.2589 | 8.91 | 8.33 | 8.33 | 0.58 | 11 | 5 | 5 | 6 | 12.41 | 12.1353 | 12.1353 | 0.27473
19/08/2026 | 20:00 | 200.2 | 155.315 | 181.9882 | 18.2118 | 644 | 649.0735 | 655.7623 | -11.7623 | 216.4 | 210.1351 | 212.3005 | 4.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 53.3134 | 10.3627 | 39.6373 | 75.5 | 84.336 | 82.579 | -7.079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.9 | 184.8448 | 196.228 | -18.328 | 176.7 | 184.8448 | 196.228 | -19.528 | 177.6 | 184.8448 | 196.228 | -18.628 | 270.3 | 278.0999 | 295.2259 | -24.9259 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 372.7 | 379.5304 | 345.0827 | 27.6173 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 162.5071 | 119.9958 | 47.0042 | 7.9 | 7.1031 | 7.1031 | 0.79692 | 5.2 | 3.8142 | 3.8142 | 1.3858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 100.1 | 86.2512 | 111.8145 | -11.7145 | 154.6 | 142.8411 | 181.6847 | -27.0847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 33.5 | 54.2164 | 34.4445 | -0.94451 | 106.4 | 98.4456 | 130.486 | -24.086 | 20 | 26.0943 | 9.3773 | 10.6227 | 15.9 | 18.1764 | 17.285 | -1.385 | 11.3 | 11.5942 | 11.5942 | -0.2942 | 90.5 | 87.2647 | 65.2535 | 25.2465 | 139.2 | 184.7432 | 184.7432 | -45.5432 | 139.1 | 184.7432 | 184.7432 | -45.6432 | 159 | 185.298 | 185.298 | -26.298 | 100.9 | 100.4654 | 96.4196 | 4.4804 | 18.2 | 18 | 18 | 0.2 | 15.9 | 21.6464 | 21.6464 | -5.7464 | 16 | 15.4646 | 15.4646 | 0.53544 | 108.6 | 108.3583 | 105.1306 | 3.4694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 126.9 | 133.9558 | 141.6184 | -14.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 76.4466 | 68.0732 | 14.4268 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 | 163.9 |  |  | 163.9 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 90.1485 | 1.5515 | 171.2 | 181.0225 | 181.0225 | -9.8225 | 169.4 | 181.0225 | 181.0225 | -11.6225 | 200 | 181.0225 | 181.0225 | 18.9775 | 265.5 | 272.3492 | 272.3492 | -6.8492 | 39.9 | 46.4751 | 71.1024 | -31.2024 | 28.4 | 23.3073 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 26 | 26 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 209.5 | 195.2367 | 216.5156 | -7.0156 | 75.3 | 107.1942 | 90.9873 | -15.6873 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 70.9 | 78.568 | 71.7985 | -0.89845 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 154.1182 | -11.9183 | 144.5 | 153.0601 | 154.1182 | -9.6182 | 148.6 | 153.5198 | 154.5811 | -5.9811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 205.2938 | -55.5938 | 82.6 | 77.2772 | 102.9552 | -20.3551 | 7.1 | 7.3591 | 7.3591 | -0.25911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 102.4 | 90.89 | 90.8863 | 11.5137 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.67 | 12.6659 | 1.3341 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 20.3376 | 20.3376 | -15.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 4.142 | 1.3476 | 2.7525 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.69 | 0.69 | 0.21 | 0.85 | 1.9 | 1.9 | -1.05 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.9 | 2.9823 | 2.9823 | 17.9177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 15.8 | 15.4589 | 15.4589 | 0.34106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 24 | 24.0008 | 6.4992 | 79.4 | 68.28 | 68.2816 | 11.1184 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 19.3 | 19.6773 | 19.6773 | -0.37727 | 1.6 | 1.436 | 1.436 | 0.164 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | -1.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 30.1 | 30 | 30 | 0.1 | 71.3 | 60.1 | 59 | 12.3 | 0 |  |  | 0 | 111 | 71.55 | 71.5482 | 39.4518 | 109.7 | 96.53 | 96.5328 | 13.1672 | 17.4 | 13.1 | 13.1 | 4.3 | 14.6 | 9.06 | 9.0635 | 5.5365 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 4 | 4 | 4.6 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 6 | 7.6 | 7.6 | -1.6 | 0 | 15 | 5 | -5 | 2 | 15 | 5.6 | -3.6 | 8 | 16 | 5.8 | 2.2 | 14.4 | 12.76 | 12.7641 | 1.6359 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.3 | 124 | 124 | -22.7 | 90.4 | 141 | 141 | -50.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 18.8 | 18.5507 | 18.5507 | 0.24928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.7 | 10.4348 | 10.4348 | -0.73478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 9.2 | 15.4589 | 15.4589 | -6.2589 | 9.58 | 8.33 | 8.33 | 1.25 | 11.02 | 5 | 5 | 6.02 | 9.79 | 12.1353 | 12.1353 | -2.3453
19/08/2026 | 20:30 | 201.4 | 154.8644 | 178.4118 | 22.9882 | 641.1 | 649.0735 | 655.7623 | -14.6623 | 215.7 | 210.1351 | 212.3005 | 3.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 44.8906 | 10.3627 | 39.7373 | 74 | 84.336 | 82.579 | -8.579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4 | 190.9839 | 196.228 | -15.828 | 200 | 190.9839 | 196.228 | 3.772 | 204.2 | 190.9839 | 196.228 | 7.972 | 288.3 | 287.3362 | 295.2259 | -6.9259 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 287.1 | 379.5304 | 339.3801 | -52.2801 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 162.5071 | 119.9958 | 47.1042 | 7.8 | 7.1031 | 7.1031 | 0.69692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 99.9 | 84.9392 | 111.8145 | -11.9145 | 125.6 | 124.8161 | 210.2552 | -84.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.6 | 54.2164 | 34.4445 | 0.15549 | 106.5 | 98.4456 | 138.6988 | -32.1988 | 20.2 | 26.0943 | 9.3773 | 10.8227 | 15.8 | 18.1764 | 17.285 | -1.485 | 11.3 | 11.5942 | 11.5942 | -0.2942 | 91.3 | 87.2647 | 65.2535 | 26.0465 | 138.5 | 184.7432 | 184.7432 | -46.2432 | 138.7 | 184.7432 | 184.7432 | -46.0432 | 158.2 | 185.298 | 185.298 | -27.098 | 101.2 | 100.4654 | 96.4196 | 4.7804 | 18.4 | 18 | 37.3041 | -18.9041 | 18 | 21.6464 | 21.6464 | -3.6464 | 16.7 | 15.4646 | 15.4646 | 1.2354 | 108.1 | 108.5944 | 116.6984 | -8.5984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 126.5 | 134.0822 | 141.6184 | -15.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 76.4466 | 68.0732 | 14.1268 | 24.8 |  |  | 24.8 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 | 162.9 |  |  | 162.9 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 90.1485 | 1.3515 | 170.1 | 180.6634 | 180.6634 | -10.5634 | 168.4 | 180.6634 | 180.6634 | -12.2634 | 200 | 180.6634 | 180.6634 | 19.3366 | 264.9 | 271.809 | 271.809 | -6.909 | 39.4 | 46.4751 | 71.1024 | -31.7024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 26 | 26 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 199.9 | 204.1933 | 202.1749 | -2.275 | 65 | 108.13 | 102.8337 | -37.8337 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 70.7 | 78.568 | 76.4765 | -5.7765 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.0601 | 154.7903 | -12.7903 | 143.7 | 153.0601 | 154.7903 | -11.0903 | 147.9 | 153.5198 | 155.2551 | -7.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 205.2938 | -55.5938 | 82.5 | 77.2772 | 102.9552 | -20.4551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 102.9 | 91.17 | 91.1691 | 11.7309 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 12.58 | 12.5798 | -0.8798 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 20.3376 | 20.3376 | -15.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 3.594 | 1.3476 | 2.7525 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.85 | 1.9 | 1.9 | -1.05 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.8 | 2.9823 | 2.9823 | 17.8177 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 24.21 | 24.2117 | 6.1883 | 79.9 | 68.51 | 68.5068 | 11.3932 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 19.3 | 19.6773 | 19.6773 | -0.37727 | 1.6 | 1.468 | 1.468 | 0.132 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | -1.2 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 29.2 | 29 | 29 | 0.2 | 68.7 | 57.4 | 59 | 9.7 | 0 |  |  | 0 | 113.4 | 67.73 | 67.7342 | 45.6658 | 109.8 | 93.85 | 93.8501 | 15.9499 | 18.6 | 12.6 | 12.5975 | 6.0025 | 14.4 | 8.66 | 8.661 | 5.739 | 0 |  |  | 0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 6 | 7.6 | 7.6 | -1.6 | 0 | 15 | 5 | -5 | 9 | 15 | 5.6 | 3.4 | 4 | 16 | 5.8 | -1.8 | 12.6 | 12.66 | 12.6617 | -0.0617 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.5 | 122 | 122 | -26.5 | 95 | 139 | 139 | -44 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 18.8 | 18.5507 | 18.5507 | 0.24928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.3 | 10.4348 | 10.4348 | -1.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.5266 | 13.5266 | 2.2734 | 7.2 | 15.4589 | 15.4589 | -8.2589 | 8.05 | 8.33 | 8.33 | -0.28 | 10.87 | 5 | 5 | 5.87 | 10.11 | 12.1353 | 12.1353 | -2.0253
19/08/2026 | 21:00 | 204.5 | 163.9065 | 178.9817 | 25.5183 | 641.6 | 649.0735 | 655.7623 | -14.1623 | 215.7 | 210.1351 | 212.3005 | 3.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 48.9624 | 10.3627 | 40.1373 | 74.3 | 84.336 | 82.579 | -8.279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 196.228 | 196.228 | -14.428 | 199.4 | 196.228 | 196.228 | 3.172 | 205.3 | 196.228 | 196.228 | 9.072 | 291.7 | 295.2259 | 295.2259 | -3.5259 | 208.7 | 206.0414 | 206.0414 | 2.6586 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 303.7 | 379.5304 | 370.0076 | -66.3076 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 162.5071 | 119.9958 | 49.4042 | 7.8 | 7.1031 | 7.1031 | 0.69692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 99.9 | 86.6862 | 111.8145 | -11.9145 | 120.6 | 130.4559 | 203.2023 | -82.6023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 54.2164 | 34.4445 | -1.0445 | 137.1 | 62.8019 | 135.6371 | 1.4629 | 20.5 | 26.0943 | 9.3773 | 11.1227 | 15.9 | 18.1764 | 17.285 | -1.385 | 11.3 | 11.5942 | 11.5942 | -0.2942 | 89.5 | 87.2647 | 65.2535 | 24.2465 | 160.5 | 184.7432 | 184.7432 | -24.2432 | 159.8 | 184.7432 | 184.7432 | -24.9432 | 163.4 | 185.298 | 185.298 | -21.898 | 102.6 | 100.4654 | 96.4196 | 6.1804 | 38.2 | 37.6664 | 38.1433 | 0.05672 | 21.2 | 21.6464 | 21.6464 | -0.44638 | 16.6 | 15.4646 | 15.4646 | 1.1354 | 93.1 | 131.5768 | 103.1498 | -10.0498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 126.4 | 141.6184 | 141.6184 | -15.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 76.4466 | 68.0732 | 14.6268 | 24.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 90.1485 | 1.6515 | 170.7 | 182.4456 | 182.4456 | -11.7456 | 168.7 | 182.4456 | 182.4456 | -13.7456 | 200 | 182.4456 | 182.4456 | 17.5544 | 264.7 | 274.4903 | 274.4903 | -9.7903 | 41 | 46.4751 | 71.1024 | -30.1024 | 28.1 | 23.3073 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 26 | 26 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 185.8 | 135.9026 | 184.4251 | 1.3749 | 72.8 | 112.9358 | 103.3129 | -30.5129 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 70.8 | 78.568 | 76.6657 | -5.8657 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 153.0601 | 155.8898 | -13.4898 | 144.4 | 153.0601 | 155.8898 | -11.4898 | 148 | 153.5198 | 156.358 | -8.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0917 | 205.2938 | -55.5938 | 82.5 | 77.2772 | 102.9552 | -20.4551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 104.2 | 90.64 | 90.6453 | 13.5547 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 12.36 | 12.356 | -0.956 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 20.3376 | 20.3376 | -15.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 3.8589 | 1.3476 | 2.7525 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.73 | 0.73 | 0.17 | 0.62 | 1.9 | 1.9 | -1.28 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 21 | 2.9823 | 2.9823 | 18.0177 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 24.18 | 24.1775 | 6.2225 | 79.6 | 68.5 | 68.5035 | 11.0965 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2.3 | 2.3 | -1.3 | 19.3 | 19.6773 | 19.6773 | -0.37727 | 1.6 | 1.48 | 1.48 | 0.12 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | -1 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 63 | 54.6 | 59 | 4 | 0 |  |  | 0 | 113.7 | 65.52 | 65.5202 | 48.1798 | 108.8 | 92.21 | 92.2065 | 16.5935 | 16.6 | 12.49 | 12.494 | 4.106 | 11.4 | 8.62 | 8.6216 | 2.7784 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 4 | 4 | 5.3 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 6 | 7.6 | 7.6 | -1.6 | 0 | 15 | 5 | -5 | 10 | 15 | 5.6 | 4.4 | 7 | 16 | 5.8 | 1.2 | 12.5 | 12.53 | 12.5283 | -0.0283 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.6 | 120 | 120 | -7.4 | 112.1 | 136 | 136 | -23.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 19 | 18.5507 | 18.5507 | 0.44928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.4 | 10.4348 | 10.4348 | -1.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 0 | 15.4589 | 15.4589 | -15.4589 | 8.85 | 8.33 | 8.33 | 0.52 | 11.07 | 5 | 5 | 6.07 | 11.32 | 12.1353 | 12.1353 | -0.81527
19/08/2026 | 21:30 | 109.1 | 124.142 | 175.9878 | -66.8878 | 642.3 | 649.0735 | 655.7623 | -13.4623 | 215.8 | 210.1351 | 212.3005 | 3.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 23.7666 | 10.3627 | 11.7373 | 74.2 | 84.336 | 82.579 | -8.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 162.0278 | 196.228 | -14.428 | 199.7 | 162.0278 | 196.228 | 3.472 | 204.6 | 162.0278 | 196.228 | 8.372 | 292.3 | 243.7715 | 295.2259 | -2.9259 | 207.7 | 206.0414 | 206.0414 | 1.6586 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 340.2 | 379.5304 | 365.0858 | -24.8858 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 162.5071 | 119.9958 | 47.2042 | 7.7 | 7.1031 | 7.1031 | 0.59692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 76.2 | 82.8862 | 109.3433 | -33.1433 | 141.6 | 151.3017 | 191.66 | -50.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.4 | 54.2164 | 34.4445 | 0.95549 | 141.3 | 66.6667 | 135.9851 | 5.3149 | 20.7 | 26.0943 | 9.3773 | 11.3227 | 16 | 18.1764 | 17.285 | -1.285 | 11.3 | 11.5942 | 11.5942 | -0.2942 | 92.4 | 87.2647 | 65.2535 | 27.1465 | 164.1 | 184.7432 | 184.7432 | -20.6432 | 164.3 | 184.7432 | 184.7432 | -20.4432 | 172.1 | 185.2979 | 185.298 | -13.198 | 100.9 | 100.4654 | 96.4196 | 4.4804 | 24 | 23.7701 | 28.5329 | -4.5329 | 21.5 | 21.6464 | 21.6464 | -0.14638 | 16.7 | 15.4646 | 15.4646 | 1.2354 | 41.4 | 96.9775 | 107.4214 | -66.0214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 126.7 | 141.6183 | 141.6184 | -14.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 76.6175 | 68.0732 | 14.2268 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 39.9 | 45.2919 | 45.2919 | -5.3919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 90.1485 | 1.4515 | 170.5 | 182.1553 | 182.1553 | -11.6553 | 168.7 | 182.1553 | 182.1553 | -13.4553 | 200 | 182.1553 | 182.1553 | 17.8447 | 264.3 | 274.0534 | 274.0534 | -9.7534 | 39.8 | 46.4751 | 71.1024 | -31.3024 | 28.2 | 23.3073 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 26 | 26 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 241.2 | 268.5021 | 189.0412 | 52.1588 | 87.7 | 132.3717 | 106.4377 | -18.7377 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 71.8 | 78.568 | 77.8997 | -6.0997 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 153.0601 | 155.8472 | -13.3472 | 144.7 | 153.0601 | 155.8472 | -11.1472 | 148.1 | 153.5198 | 156.3152 | -8.2152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 154.0918 | 205.2938 | -55.4938 | 82.5 | 77.2772 | 102.9552 | -20.4551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 107.6 | 90.22 | 90.2241 | 17.3759 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 12.1 | 12.0989 | -1.9989 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 20.3376 | 20.3376 | -15.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 2.2196 | 1.3476 | 2.7525 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.77 | 0.77 | 0.13 | 0.92 | 1.9 | 1.9 | -0.98 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.8 | 2.9823 | 2.9823 | 17.8177 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -0.1 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 24.35 | 24.3492 | 6.2508 | 80.1 | 68.83 | 68.8312 | 11.2688 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | -1.1 | 19.3 | 19.6773 | 19.6773 | -0.37727 | 1.6 | 1.472 | 1.472 | 0.128 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | -0.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 27.3 | 28 | 28 | -0.7 | 46.8 | 52.6 | 46 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 115.2 | 66.95 | 66.9513 | 48.2487 | 110.3 | 93.69 | 93.6944 | 16.6056 | 18.2 | 12.55 | 12.5537 | 5.6463 | 12.9 | 8.39 | 8.3883 | 4.5117 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 4 | 4 | 6.2 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 6 | 7.6 | 7.6 | -1.6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 5.6 | 4.4 | 10 | 1 | 5.8 | 4.2 | 11.4 | 12.26 | 12.2584 | -0.8584 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.3 | 117 | 117 | -7.7 | 117.2 | 134 | 134 | -16.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19 | 18.5507 | 18.5507 | 0.44928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.6 | 10.4348 | 10.4348 | -2.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 0 | 9 | 15.4589 | -15.4589 | 8.4 | 8.33 | 8.33 | 0.07 | 11.06 | 5 | 5 | 6.06 | 11.85 | 12.1353 | 12.1353 | -0.28527
19/08/2026 | 22:00 | 113.2 | 118.43 | 170.0318 | -56.8318 | 641.9 | 649.0735 | 655.7623 | -13.8623 | 216 | 210.1351 | 212.3005 | 3.6995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3627 | 10.3627 | 0.83731 | 76.4 | 84.336 | 82.579 | -6.179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 152.5243 | 196.228 | -14.728 | 199 | 152.5243 | 196.228 | 2.772 | 203.8 | 152.5243 | 196.228 | 7.572 | 291.3 | 229.4736 | 295.2259 | -3.9259 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 292.1 | 379.5304 | 359.3062 | -67.2062 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 162.5071 | 119.9958 | 47.1042 | 7.8 | 7.1031 | 7.1031 | 0.69692 | 5.2 | 3.8142 | 3.8142 | 1.3858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 76.1 | 79.4976 | 105.8467 | -29.7467 | 139.8 | 175.2488 | 157.883 | -18.083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.9 | 54.2164 | 34.4445 | 1.4555 | 150.3 | 75.9326 | 125.9778 | 24.3222 | 20.9 | 26.0943 | 9.3773 | 11.5227 | 15.9 | 18.1764 | 17.285 | -1.385 | 11.3 | 11.5942 | 11.5942 | -0.2942 | 90.9 | 87.2647 | 65.2535 | 25.6465 | 165.1 | 184.7432 | 184.7432 | -19.6432 | 164.7 | 184.7432 | 184.7432 | -20.0432 | 171.6 | 185.2979 | 185.298 | -13.698 | 101.9 | 100.4654 | 96.4196 | 5.4804 | 20.6 | 19.5222 | 35.022 | -14.422 | 21.9 | 21.6464 | 21.6464 | 0.25362 | 17 | 15.4646 | 15.4646 | 1.5354 | 41.7 | 77.2783 | 94.9157 | -53.2157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 126.9 | 141.3386 | 141.6184 | -14.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 76.4467 | 68.0732 | 14.2268 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 90.0098 | 90.1485 | 1.8515 | 170 | 182.9821 | 182.9821 | -12.9821 | 167.9 | 182.9821 | 182.9821 | -15.0821 | 200 | 182.9821 | 182.9821 | 17.0179 | 265.1 | 275.2974 | 275.2974 | -10.1974 | 39.8 | 46.4751 | 71.1024 | -31.3024 | 28.2 | 23.3073 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 26 | 26 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 211.1 | 268.4995 | 208.494 | 2.606 | 74.8 | 118.4109 | 97.3434 | -22.5434 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 71.8 | 78.568 | 74.3084 | -2.5084 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 153.0601 | 153.0601 | -10.7601 | 144.3 | 153.0601 | 153.0601 | -8.7601 | 147.8 | 153.5198 | 153.5198 | -5.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.5 | 77.2772 | 102.9552 | -20.4551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 107.3 | 89.18 | 89.1775 | 18.1225 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 12.15 | 12.1503 | -1.4503 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 20.3376 | 20.3376 | -15.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.4 | 1.3476 | 1.3476 | 0.05245 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.82 | 0.82 | 0.08 | 0.84 | 1.9 | 1.9 | -1.06 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.7 | 2.9823 | 2.9823 | 17.7177 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.16 | 24.1646 | 6.6354 | 79.7 | 68.57 | 68.5708 | 11.1292 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 19.3 | 19.6773 | 19.6773 | -0.37727 | 1.6 | 1.456 | 1.456 | 0.144 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | -0.9 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 26.9 | 28 | 28 | -1.1 | 44.8 | 50.7 | 46 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 115.5 | 66.75 | 66.7453 | 48.7547 | 109.9 | 93.56 | 93.5555 | 16.3445 | 18.8 | 12.36 | 12.3572 | 6.4428 | 14 | 8.36 | 8.363 | 5.637 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 4 | 4 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 6.1 | 7.6 | 7.6 | -1.5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 5.6 | 4.4 | 10 | 1 | 5.8 | 4.2 | 8.8 | 12.2 | 12.1971 | -3.3971 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.3 | 115 | 115 | -10.7 | 114.1 | 133 | 133 | -18.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.2 | 18.5507 | 18.5507 | 0.64928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 0 | 9 | 15.4589 | -15.4589 | 9.2 | 8.33 | 8.33 | 0.87 | 11.06 | 5 | 5 | 6.06 | 12.19 | 12.1353 | 12.1353 | 0.05473
19/08/2026 | 22:30 | 66.8 | 110.5028 | 161.0546 | -94.2546 | 639.8 | 649.0735 | 655.7623 | -15.9623 | 215.4 | 210.1351 | 212.3005 | 3.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 10.3627 |  | 10.6 | 75.4 | 84.336 | 82.579 | -7.179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151 | 136.9481 | 196.228 | -45.228 | 151.2 | 136.9481 | 196.228 | -45.028 | 151 | 136.9481 | 196.228 | -45.228 | 249 | 206.039 | 295.2259 | -46.2259 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 363.9 | 379.5304 | 320.2791 | 43.6209 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 162.5071 | 119.9958 | 43.4042 | 7.5 | 7.1031 | 7.1031 | 0.39692 | 5 | 3.8142 | 3.8142 | 1.1858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 76.3 | 74.3682 | 100.393 | -24.093 | 164.1 | 178.3613 | 101.5192 | 62.5808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.5 | 54.2164 | 34.4445 | 2.0555 | 150.3 | 75.9325 | 114.0386 | 36.2614 | 20.9 | 26.0943 | 9.3773 | 11.5227 | 16 | 18.1764 | 17.285 | -1.285 | 11.6 | 11.5942 | 11.5942 | 0.0058 | 89 | 87.2647 | 65.2535 | 23.7465 | 136.3 | 166.5856 | 184.7432 | -48.4432 | 135.9 | 166.5856 | 184.7432 | -48.8432 | 159 | 167.0859 | 185.298 | -26.298 | 100.8 | 100.4654 | 96.4196 | 4.3804 | 17.3 | 18.0001 | 30.8224 | -13.5224 | 21.4 | 21.6464 | 21.6464 | -0.24638 | 15.8 | 15.4646 | 15.4646 | 0.33544 | 44.4 | 47.6686 | 63.1888 | -18.7888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 126 | 123.9917 | 141.6184 | -15.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 76.4466 | 68.0732 | 13.4268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 90.0098 | 90.1485 | 0.4515 | 171.5 | 182.7205 | 182.7205 | -11.2205 | 169.5 | 182.7205 | 182.7205 | -13.2205 | 200 | 182.7205 | 182.7205 | 17.2795 | 265.5 | 274.9038 | 274.9038 | -9.4038 | 38.1 | 46.4751 | 71.1024 | -33.0024 | 28.2 | 23.3073 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 26 | 26 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 246.6 | 246.5966 | 190.847 | 55.7529 | 53.4 | 110.2308 | 92.1726 | -38.7726 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 67.7 | 78.568 | 72.2665 | -4.5665 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 153.0601 | 153.0601 | -9.5601 | 145.3 | 153.0601 | 153.0601 | -7.7601 | 148.2 | 153.5198 | 153.5198 | -5.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.6 | 77.2772 | 102.9552 | -20.3551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.3 | 4.8142 | 4.8142 | -1.5142 | 109.2 | 88.25 | 88.2474 | 20.9526 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 12.11 | 12.1099 | -4.2099 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 20.3376 | 20.3376 | -15.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.93 | 0.93 | -0.03 | 0.54 | 1.9 | 1.9 | -1.36 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.5 | 2.9823 | 2.9823 | 17.5177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.23 | 24.2353 | 6.5647 | 81.1 | 68.22 | 68.221 | 12.879 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 19.3 | 19.6773 | 19.6773 | -0.37727 | 1.6 | 1.436 | 1.436 | 0.164 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | -0.9 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 28.7 | 25 | 25 | 3.7 | 47.7 | 47.6 | 42 | 5.7 | 0 |  |  | 0 | 118 | 67.59 | 67.5921 | 50.4079 | 110.6 | 89.93 | 89.928 | 20.672 | 19 | 10.68 | 10.6806 | 8.3194 | 15.1 | 6.58 | 6.5812 | 8.5188 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 4 | 4 | 6.5 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 6.1 | 7.6 | 7.6 | -1.5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 5.6 | 4.4 | 10 | 1 | 5.8 | 4.2 | 5.7 | 12.17 | 12.1698 | -6.4698 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.3 | 113 | 113 | -17.7 | 100.4 | 131 | 131 | -30.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19 | 18.5507 | 18.5507 | 0.44928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 0 | 9 | 15.4589 | -15.4589 | 6.93 | 8.33 | 8.33 | -1.4 | 11.06 | 5 | 5 | 6.06 | 10.86 | 12.1353 | 12.1353 | -1.2753
19/08/2026 | 23:00 | 67.5 | 105.2862 | 157.0567 | -89.5567 | 641.5 | 649.0735 | 655.7623 | -14.2623 | 215.8 | 210.1351 | 212.3005 | 3.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 10.3627 |  | 10.7 | 76 | 84.336 | 82.579 | -6.579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151 | 149.6573 | 196.228 | -45.228 | 151 | 149.6573 | 196.228 | -45.228 | 151.2 | 149.6573 | 196.228 | -45.028 | 249.4 | 225.1601 | 295.2259 | -45.8259 | 208.6 | 206.0414 | 206.0414 | 2.5586 | 108.2 | 103.3301 | 103.3301 | 4.8699 | 312.9 | 379.5304 | 308.0667 | 4.8333 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 162.5071 | 119.9958 | 45.9042 | 7.5 | 7.1031 | 7.1031 | 0.39692 | 5.1 | 3.8142 | 3.8142 | 1.2858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 76.2 | 71.7952 | 98.0876 | -21.8876 | 132.2 | 55.1675 | 65.3943 | 66.8057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.5 | 54.2164 | 34.4445 | 4.0555 | 69.2 | 149.5524 | 66.6667 | 2.5333 | 21.6 | 26.0943 | 9.3773 | 12.2227 | 16 | 18.1764 | 17.285 | -1.285 | 11.5 | 11.5942 | 11.5942 | -0.0942 | 89 | 87.2647 | 65.2535 | 23.7465 | 136.7 | 144.895 | 184.7432 | -48.0432 | 136.7 | 144.895 | 184.7432 | -48.0432 | 159.3 | 145.3301 | 185.298 | -25.998 | 101.4 | 100.4654 | 96.4196 | 4.9804 | 19.1 | 12.7358 | 30.5482 | -11.4482 | 21.4 | 21.6464 | 21.6464 | -0.24638 | 15.8 | 15.4646 | 15.4646 | 0.33544 | 39.7 | 41.4508 | 42.4145 | -2.7145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 123.4 | 111.5395 | 141.6184 | -18.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 76.4466 | 64.3704 | 17.1297 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 90.0098 | 90.1485 | 0.9515 | 171.6 | 182.7205 | 182.7205 | -11.1205 | 169.5 | 182.7205 | 182.7205 | -13.2205 | 200 | 182.7205 | 182.7205 | 17.2795 | 265.5 | 274.9038 | 274.9038 | -9.4038 | 38.8 | 46.4751 | 71.1024 | -32.3024 | 28.4 | 23.3073 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 26 | 26 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 223.5 | 217.4382 | 174.3639 | 49.1361 | 64 | 108.13 | 89.7824 | -25.7825 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 66.8 | 78.568 | 73.2204 | -6.4204 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 153.0601 | 153.0601 | -9.9601 | 145.4 | 153.0601 | 153.0601 | -7.6601 | 148 | 153.5198 | 153.5198 | -5.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.6 | 77.2772 | 102.9552 | -20.3551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 104.2 | 89.11 | 89.1055 | 15.0945 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 12.15 | 12.1487 | -3.5487 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 20.3376 | 20.3376 | -14.8376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1.09 | 1.09 | -0.19 | 0.58 | 1.9 | 1.9 | -1.32 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 20.6 | 2.9823 | 2.9823 | 17.6177 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24 | 23.9975 | 6.8025 | 81.8 | 67.44 | 67.4409 | 14.3591 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 19.3 | 19.6773 | 18.8249 | 0.4751 | 1.5 | 1.42 | 1.42 | 0.08 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | -1 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 28.4 | 25 | 25 | 3.4 | 39 | 44.6 | 42 | -3 | 0 |  |  | 0 | 116.5 | 66.99 | 66.9922 | 49.5078 | 110.7 | 90.19 | 90.1889 | 20.5111 | 17.1 | 10.43 | 10.425 | 6.675 | 14.2 | 6.55 | 6.5492 | 7.6508 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 4 | 4 | 6.5 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | -1.3 | 8.5 | 1 | 5 | 3.5 | 11 | 1 | 5.6 | 5.4 | 10.5 | 1 | 5.8 | 4.7 | 6.3 | 12.19 | 12.1919 | -5.8919 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.7 | 111 | 111 | -29.3 | 84.9 | 129 | 129 | -44.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 19 | 18.5507 | 18.5507 | 0.44928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 0 | 9 | 15.4589 | -15.4589 | 8.12 | 8.33 | 8.33 | -0.21 | 11.04 | 5 | 5 | 6.04 | 9.28 | 12.1353 | 12.1353 | -2.8553
19/08/2026 | 23:30 | 91 | 98.8221 | 148.4803 | -57.4804 | 639.5 | 649.0732 | 655.7623 | -16.2623 | 215.2 | 210.135 | 212.3005 | 2.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 76.1 | 84.336 | 82.579 | -6.479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150 | 135.5843 | 196.228 | -46.228 | 150 | 135.5843 | 196.228 | -46.228 | 149.8 | 135.5843 | 196.228 | -46.428 | 248.8 | 203.9872 | 295.2259 | -46.4259 | 207.3 | 206.0414 | 206.0414 | 1.2586 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 308.8 | 379.5304 | 196.1865 | 112.6135 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 162.5071 | 119.9958 | 49.3042 | 7.1 | 7.1031 | 7.1031 | -0.00308 | 5.2 | 3.8142 | 3.8142 | 1.3858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 75.2 | 68.2451 | 94.0055 | -18.8055 | 57 | 109.1197 | 20.7254 | 36.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 38.7 | 54.2164 | 34.4445 | 4.2555 | 59.5 | 131.1001 | 66.6667 | -7.1667 | 22.2 | 26.0943 | 9.3773 | 12.8227 | 15.8 | 18.1764 | 17.285 | -1.485 | 11.4 | 11.5942 | 11.5942 | -0.1942 | 90.4 | 87.2647 | 65.2535 | 25.1465 | 137.4 | 144.895 | 184.7432 | -47.3432 | 138.2 | 144.895 | 184.7432 | -46.5432 | 157.7 | 145.3301 | 185.298 | -27.598 | 101.7 | 100.4654 | 96.4196 | 5.2804 | 17.7 | 18 | 45 | -27.3 | 21.7 | 21.6464 | 21.6464 | 0.05362 | 16 | 15.4646 | 15.4646 | 0.53544 | 50.7 | 35.2332 | 86 | -35.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 123.2 | 93.5327 | 141.6184 | -18.4184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 76.4466 | 51.8365 | 29.9635 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 90.1485 | 1.3515 | 152.1 | 170.94 | 182.8535 | -30.7535 | 151.9 | 170.94 | 182.8535 | -30.9535 | 158.7 | 170.94 | 182.8535 | -24.1535 | 253.6 | 257.18 | 275.1039 | -21.5039 | 39.5 | 46.4751 | 71.1024 | -31.6024 | 28.1 | 23.3073 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 26 | 26 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 193.6 | 181.5062 | 101.9012 | 91.6988 | 76.2 | 108.13 | 85.5525 | -9.3525 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 66.8 | 78.568 | 69.6522 | -2.8522 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 153.0601 | 153.0601 | -10.7601 | 144.4 | 153.0601 | 153.0601 | -8.6601 | 148.2 | 153.5198 | 153.5198 | -5.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.5 | 77.2772 | 102.9552 | -20.4551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.2 | 4.8142 | 4.8142 | -1.6142 | 104.1 | 87.68 | 87.6778 | 16.4222 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 12.2 | 12.2035 | -0.1035 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 20.3376 | 20.3376 | -13.9376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | -0.2 | 0.65 | 1.9 | 1.9 | -1.25 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.7 | 2.9823 | 2.9823 | 17.7177 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 24.05 | 24.051 | 6.749 | 81.7 | 66.98 | 66.9825 | 14.7175 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 19.2 | 19.6773 | 15.9397 | 3.2603 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | -0.9 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 26.9 | 21 | 21 | 5.9 | 34.8 | 40.6 | 32 | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 118.3 | 66.36 | 66.3595 | 51.9405 | 110.1 | 89.66 | 89.6559 | 20.4441 | 18.9 | 10.13 | 10.1292 | 8.7708 | 14.7 | 6.38 | 6.3754 | 8.3246 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 4 | 4 | 6.5 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | -1.3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 11.5 | 1 | 5.6 | 5.9 | 11 | 1 | 5.8 | 5.2 | 7.9 | 12.24 | 12.2407 | -4.3407 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.4 | 109 | 109 | -40.6 | 66.2 | 127 | 127 | -60.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 19.2 | 18.5507 | 18.5507 | 0.64928 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 0 | 9 | 15.4589 | -15.4589 | 9.4 | 8.33 | 8.33 | 1.07 | 11.02 | 5 | 5 | 6.02 | 11.14 | 12.1353 | 12.1353 | -0.99527
20/08/2026 | 00:00 | 85.8 | 96.7136 | 139.9467 | -54.1467 | 640.7 | 649.0625 | 651.8966 | -11.1966 | 215 | 210.1315 | 211.049 | 3.951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.3 | 84.336 | 82.579 | -6.279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 135.5843 | 196.228 | -67.028 | 128.9 | 135.5843 | 196.228 | -67.328 | 128.8 | 135.5843 | 196.228 | -67.428 | 224.7 | 203.9872 | 295.2259 | -70.5259 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 345.9 | 379.5304 | 196.1865 | 149.7135 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 162.5071 | 119.9958 | 43.0042 | 7.1 | 7.1031 | 7.1031 | -0.00308 | 5 | 3.8142 | 3.8142 | 1.1858 |  |  | 22.2809 | -22.2809 | 76.2 | 66.3998 | 90.5116 | -14.3116 | 23.8 | 65.3306 | 20.7254 | 3.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40 | 54.2164 | 34.4445 | 5.5555 | 72.9 | 74.5525 | 59.0674 | 13.8326 | 21.7 | 26.0943 | 9.3773 | 12.3227 | 16.2 | 18.1764 | 17.285 | -1.085 | 11.4 | 11.5942 | 11.5942 | -0.1942 | 88.9 | 87.2647 | 65.2535 | 23.6465 | 136.8 | 144.895 | 184.7432 | -47.9432 | 137.2 | 144.895 | 184.7432 | -47.5432 | 158.7 | 145.3301 | 185.298 | -26.598 | 101.7 | 100.4654 | 96.4196 | 5.2804 | 44.3 |  | 25 | 19.3 | 21.5 | 21.6464 | 21.6464 | -0.14638 | 16.8 | 15.4646 | 15.4646 | 1.3354 | 20.1 | 20.7254 | 20.7254 | -0.62539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 123.2 | 88.485 | 77.7611 | 45.4389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 76.4466 | 51.8365 | 29.8635 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 | 45.2919 | -5.2919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 90.0098 | 90.1485 | 1.2515 | 161.6 | 170.94 | 182.9821 | -21.3821 | 161.7 | 170.94 | 182.9821 | -21.2821 | 162 | 170.94 | 182.9821 | -20.9821 | 247.8 | 257.18 | 275.2974 | -27.4974 | 39.4 | 46.4751 | 71.1024 | -31.7024 | 27.9 | 23.3073 | 35.658 | -7.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 26 | 26 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.7 | 1.7219 | 1.7219 | -1.0219 | 125.6 | 162.5811 | 112.4923 | 13.1077 | 63.8 | 103.3242 | 85.5525 | -21.7525 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 70.9 | 78.568 | 69.6522 | 1.2478 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 153.0601 | 153.0601 | -9.9601 | 145 | 153.0601 | 153.0601 | -8.0601 | 148.1 | 153.5198 | 153.5198 | -5.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.7 | 154.0918 | 205.2938 | -55.5938 | 82.6 | 77.2772 | 102.9552 | -20.3551 | 6.9 | 7.3591 | 7.3591 | -0.45911 | 3.3 | 4.8142 | 4.8142 | -1.5142 | 105.4 | 87.64 | 87.6355 | 17.7645 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 12.26 | 12.2608 | -0.6608 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 20.3376 | 20.3376 | -13.5376 | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1.17 | 1.17 | -0.27 | 0.65 | 1.9 | 1.9 | -1.25 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.7 | 2.9823 | 2.9823 | 17.7177 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 23.95 | 23.9452 | 6.8548 | 81.8 | 66.67 | 66.6645 | 15.1355 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 19.3 | 19.6773 | 15.9397 | 3.3603 | 1.5 | 1.38 | 1.38 | 0.12 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | -0.8 | 4.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 25.7 | 21 | 21 | 4.7 | 30.7 | 36.5 | 32 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 113.5 | 65.65 | 65.6474 | 47.8526 | 110.5 | 86.31 | 86.3062 | 24.1938 | 19.1 | 9.95 | 9.9521 | 9.1479 | 14.3 | 6.24 | 6.2416 | 8.0584 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 4 | 4 | 6.5 | 4.2 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | -1.2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 10.5 | 1 | 5.6 | 4.9 | 10.8 | 1 | 5.8 | 5 | 10.9 | 12.27 | 12.2647 | -1.3647 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.4 | 108 | 108 | -39.6 | 62.1 | 125 | 125 | -62.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 19.5 | 18.5507 | 18.5507 | 0.94928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 0 | 9 | 15.4589 | -15.4589 | 9.5 | 8.33 | 8.33 | 1.17 | 11.03 | 5 | 5 | 6.03 | 11.58 | 12.1353 | 12.1353 | -0.55527
EJEC (MWh) |  | 3298.2 | 3324.9283 | 2849.7157 |  | 15394.45 | 15597.8028 | 14880.0598 |  | 5172.2 | 5049.7293 | 4817.3626 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 315.55 | 320.649 | 145.1763 |  | 1878.55 | 2024.064 | 1981.896 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3490.75 | 3513.4369 | 4709.4725 |  | 3598.45 | 3513.4369 | 4709.4725 |  | 3624.5 | 3513.4369 | 4709.4725 |  | 5914.7 | 5285.9816 | 7085.4226 |  | 4986.15 | 4944.9945 | 4944.9946 |  | 2590.35 | 2479.9221 | 2479.9222 |  | 4726.7 | 6154.2942 | 4400.5657 |  | 69.1 | 72.6182 | 72.6182 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3964.05 | 3772.6372 | 2879.8999 |  | 179.65 | 170.4739 | 170.4739 |  | 122.7 | 91.5406 | 91.5406 |  | 0 | 0 | 506.8893 |  | 2234.4 | 2229.3919 | 2277.2881 |  | 1999.9 | 2024.4696 | 2112.9898 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 147.5 | 230.572 | 1015.9466 |  | 819.05 | 1133.133 | 826.6682 |  | 1860.35 | 1851.8918 | 1793.1055 |  | 521.25 | 484.1688 | 225.0554 |  | 388.6 | 436.2334 | 414.841 |  | 277.95 | 278.2608 | 278.2608 |  | 2153.4 | 2028.3197 | 1566.083 |  | 3452.35 | 3706.5298 | 4433.8361 |  | 3459.75 | 3706.5298 | 4433.8361 |  | 3892.65 | 3717.6606 | 4447.151 |  | 2423.1 | 2391.0839 | 2307.6753 |  | 506 | 492.5844 | 599.9999 |  | 494.65 | 517.1471 | 519.5131 |  | 259.15 | 247.433 | 247.433 |  | 1068.45 | 1088.2534 | 1085.1296 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160.1 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1870.3 | 1783.8385 | 1866.2659 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1246.85 | 1281.5302 | 1346.1498 |  | 86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 955.3 | 1087.0056 | 1087.0056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 408.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2188.9 | 2150.9335 | 2155.746 |  | 3796.7 | 4189.188 | 4314.0639 |  | 3772.85 | 4189.188 | 4314.0639 |  | 4065.8 | 4189.188 | 4314.0639 |  | 5923.3 | 6302.6523 | 6490.5286 |  | 990.4 | 1115.4017 | 1706.4583 |  | 675.9 | 559.3757 | 855.7915 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 543.75 | 624 | 624 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 101.05 | 0 | 0 |  | 16.8 | 41.3266 | 41.3266 |  | 3208.6 | 3414.5917 | 3275 |  | 1929.65 | 2281.6935 | 2053.2589 |  | 1521.85 | 1602.371 | 1603.4318 |  | 1622 | 1754.6894 | 1671.6538 |  | 705.85 | 713.6149 | 715.3622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3118.2 | 3570.0922 | 3686.575 |  | 3145.85 | 3570.0922 | 3686.575 |  | 3358.75 | 3580.8132 | 3697.6458 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3664.2 | 3698.2022 | 4927.0514 |  | 2001.8 | 1854.654 | 2470.9236 |  | 166.4 | 103.0275 | 103.0275 |  | 77.05 | 115.5406 | 115.5406 |  | 2597.45 | 2337.898 | 2295.2155 |  | 661.3 | 546.43 | 546.43 |  | 329 | 293.3456 | 291.4875 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.05 | 2.1 | 2.1 |  | 173.35 | 488.103 | 488.1034 |  | 146.2 | 135 | 135 |  | 28.4 | 30.2879 | 18.8721 |  | 1793.65 | 1735.1403 | 1646.7775 |  | 910.6 | 784.14 | 784.14 |  | 29.35 | 14.855 | 14.855 |  | 27.495 | 41.85 | 41.85 |  | 105.25 | 120 | 120 |  | 496.85 | 71.5756 | 71.5752 |  | 56.55 | 79.2 | 79.2 |  | 41.3 | 49.6 | 49.6 |  | 62.15 | 64.8 | 64.8 |  | 373.95 | 371.0146 | 371.0146 |  | 110.85 | 96.865 | 96.865 |  | 142.45 | 132.835 | 132.835 |  | 738.35 | 538.4317 | 593.395 |  | 1930.7 | 1502.6061 | 1674.8848 |  | 159.5 | 95.184 | 95.184 |  | 44.55 | 55.2 | 55.2 |  | 287.05 | 344.8962 | 406.0499 |  | 30.8 | 27.16 | 27.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 93.65 | 93.6 | 93.6 |  | 3.1 | 3.3692 | 3.3692 |  | 9.05 | 8.8 | 8.8 |  | 131.65 | 146.4 | 146.4 |  | 78.65 | 79.2 | 79.2 |  | 80.8 | 72 | 72 |  | 119.5 | 108 | 108 |  | 707.75 | 678.025 | 654 |  | 1471.35 | 1170.73 | 1222 |  | 318.35 | 279.9606 | 279.9606 |  | 2719.3 | 1878.5761 | 1698.9896 |  | 2638.5 | 2314.039 | 2258.968 |  | 440.65 | 321.0061 | 306.4495 |  | 312.75 | 231.2862 | 209.3734 |  | 17.25 | 458.035 | 458.035 |  | 217.45 | 96 | 96 |  | 53 | 36 | 36 |  | 168.2 | 182.4 | 182.4 |  | 209.5 | 288 | 120 |  | 239.25 | 289.8 | 134.4 |  | 250.45 | 308.4 | 139.2 |  | 341.6 | 324.3005 | 305.426 |  | 2293.3 | 1939.57 | 1836.275 |  | 129.45 | 120.1689 | 120.1689 |  | 1254.95 | 1202 | 1202 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2669.2 | 2756.055 | 2675 |  | 2940.95 | 3391.14 | 3330 |  | 924.95 | 865.44 | 865.44 |  | 33.174 | 116.71 | 116.71 |  | 115.15 | 108 | 108 |  | 52.8 | 55.2 | 55.2 |  | 28.8 | 27.6 | 27.6 |  | 68.3 | 72 | 72 |  | 137.3 | 115.9103 | 115.9103 |  | 182 | 177.6 | 177.6 |  | 467.15 | 445.2173 | 445.2173 |  | 239.9 | 237.6 | 237.6 |  | 215.35 | 250.4347 | 250.4347 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 381.55 | 324.6377 | 324.6377 |  | 245.45 | 351.6377 | 371.0146 |  | 200.865 | 199.92 | 199.92 |  | 185.99 | 120 | 120 |  | 261.745 | 291.2465 | 291.2465

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 19 de Agosto del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7285927 y resultó S/. 11433786 (61.08% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 12 | 18719713.2657 | 15379724.2797 | 21.72%
JUE 13 | 23395081.6552 | 21228677.2071 | 10.21%
VIE 14 | 17330173.63 | 20952157.6806 | -17.29%
SAB 15 | 13562346.2219 | 9591698.7294 | 41.4%
DOM 16 | 11074970.9348 | 8879018.6683 | 24.73%
LUN 17 | 13332475.0651 | 10847188.0507 | 22.91%
MAR 18 | 7799116.9945 | 9218459.2112 | -15.4%
MIE 19 | 7285927.1921 | 8293757.3754 | -12.15%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 20:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 17:04:51 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/08/2026 17:04:51 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 10:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/08/2026 10:08:00 | 19/08/2026 12:14:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/08/2026 12:14:00 | 19/08/2026 15:48:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/08/2026 15:48:00 | 19/08/2026 21:09:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/08/2026 21:09:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 19/08/2026 19:18:00 | 19/08/2026 22:14:00 | 19/08/2026 18:59:00 | 19/08/2026 22:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 13:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 13:03:00 | 19/08/2026 14:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 14:02:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 16:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 19/08/2026 16:49:00 | 19/08/2026 17:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 19/08/2026 17:46:00 | 19/08/2026 18:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 19/08/2026 18:15:00 | 19/08/2026 19:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 19/08/2026 19:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | RF ILO2 TG2 - D2 | 19/08/2026 18:18:00 | 19/08/2026 20:43:00 | 19/08/2026 17:57:00 | 19/08/2026 20:30:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 18:30 h, alcanzó su máxima generación
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 09:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/08/2026 09:59:00 | 19/08/2026 10:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/08/2026 10:23:00 | 19/08/2026 16:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/08/2026 16:48:00 | 19/08/2026 19:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/08/2026 19:28:00 | 19/08/2026 20:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/08/2026 20:50:00 | 19/08/2026 21:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/08/2026 21:57:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 05:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 05:33:00 | 19/08/2026 06:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A 700 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 06:54:00 | 19/08/2026 09:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 09:55:00 | 19/08/2026 10:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 10:56:00 | 19/08/2026 12:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 12:02:00 | 19/08/2026 16:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 16:51:00 | 19/08/2026 23:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:36 h bajo a 800 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/08/2026 23:39:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 02:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/08/2026 02:51:00 | 19/08/2026 05:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/08/2026 05:26:00 | 19/08/2026 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/08/2026 07:02:00 | 19/08/2026 08:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/08/2026 08:48:00 | 19/08/2026 12:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/08/2026 12:18:00 | 19/08/2026 14:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/08/2026 14:12:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 19/08/2026 00:00:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/08/2026 00:00:00 | 19/08/2026 10:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/08/2026 10:28:00 | 19/08/2026 13:35:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas programadas
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/08/2026 13:35:00 | 19/08/2026 16:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/08/2026 16:49:00 | 19/08/2026 17:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/08/2026 17:37:00 | 19/08/2026 18:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/08/2026 18:21:00 | 19/08/2026 18:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/08/2026 18:49:00 | 20/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 18.5873 | 0 | 1 | 24.4001 | 0 | 1 | 24.6566 | 0 | 1 | 23.7919 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.6914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.5017 | 1 | 0 | 15.3708 | 1 | 0 | 16.2549 | 1 | 0 | 18.4154 | 1 | 8.7699 | 14.4101 | 1 | 6.8556 | 16.6796 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 15.2388 | 6.0001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0003 | 0 | 1 | 22.7827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.868 | 0 | 1 | 18.9744 | 0 | 1 | 20.3093 | 0 | 1 | 22.9067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.398 | 0 | 1 | 24.7945 | 0 | 1 | 26.3699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.5091 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 4.6468 | 0 | 1 | 6.1 | 0 | 1 | 6.1642 | 0 | 1 | 5.948 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1254 | 1 | 0 | 3.8427 | 1 | 0 | 4.0637 | 1 | 0 | 4.6038 | 1 | 2.1925 | 3.6025 | 1 | 1.7139 | 4.1699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 3.8097 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5001 | 0 | 1 | 5.6957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.217 | 0 | 1 | 4.7436 | 0 | 1 | 5.0773 | 0 | 1 | 5.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0995 | 0 | 1 | 6.1986 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8773 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 4.6468 | 0 | 1 | 6.1 | 0 | 1 | 6.1642 | 0 | 1 | 5.948 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1254 | 1 | 0 | 3.8427 | 1 | 0 | 4.0637 | 1 | 0 | 4.6038 | 1 | 2.1925 | 3.6025 | 1 | 1.7139 | 4.1699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 3.8097 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5001 | 0 | 1 | 5.6957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.217 | 0 | 1 | 4.7436 | 0 | 1 | 5.0773 | 0 | 1 | 5.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0995 | 0 | 1 | 6.1986 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8773 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 4.6468 | 0 | 1 | 6.1 | 0 | 1 | 6.1642 | 0 | 1 | 5.948 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1254 | 1 | 0 | 3.8427 | 1 | 0 | 4.0637 | 1 | 0 | 4.6038 | 1 | 2.1925 | 3.6025 | 1 | 1.7139 | 4.1699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 3.8097 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5001 | 0 | 1 | 5.6957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.217 | 0 | 1 | 4.7436 | 0 | 1 | 5.0773 | 0 | 1 | 5.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0995 | 0 | 1 | 6.1986 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8773 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 4.6468 | 0 | 1 | 6.1 | 0 | 1 | 6.1642 | 0 | 1 | 5.948 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1254 | 1 | 0 | 3.8427 | 1 | 0 | 4.0637 | 1 | 0 | 4.6038 | 1 | 2.1925 | 3.6025 | 1 | 1.7139 | 4.1699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 3.8097 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5001 | 0 | 1 | 5.6957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.217 | 0 | 1 | 4.7436 | 0 | 1 | 5.0773 | 0 | 1 | 5.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0995 | 0 | 1 | 6.1986 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8773 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0529 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.0513 | 1 | 0 | 7.0511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8524 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0529 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.0513 | 1 | 0 | 7.0511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8524 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.5491 | 0 | 1 | 64.5491 | 0 | 1 | 64.5491 | 0 | 1 | 61.1145 | 0 | 1 | 101.1421 | 0 | 1 | 108.4151 | 0 | 1 | 114.5172 | 0 | 1 | 113.5281 | 0 | 1 | 129.0277 | 0 | 1 | 104.1499 | 0 | 1 | 129.0978 | 0 | 1 | 64.505 | 0 | 1 | 64.0225 | 0 | 1 | 63.6984 | 0 | 1 | 63.6987 | 0 | 1 | 129.0981 | 0 | 1 | 53.5494 | 0 | 1 | 97.8761 | 0 | 1 | 128.3838 | 0 | 1 | 120.9947 | 0 | 1 | 62.0556 | 41.411 | 1 | 75.8192 | 0 | 1 | 98.6274 | 20.3904 | 1 | 58.8097 | 45.6618 | 1 | 45.2963 | 61.7135 | 1 | 48.8743 | 51.9815 | 1 | 43.9055 | 52.5653 | 1 | 56.0161 | 0 | 1 | 0 | 56.535 | 1 | 71.6283 | 0 | 1 | 92.0169 | 0 | 1 | 122.6629 | 6.0001 | 1 | 129.0984 | 0 | 1 | 44.6249 | 14 | 1 | 62.9322 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.5711 | 0 | 1 | 54.2076 | 0 | 1 | 57.2586 | 0 | 1 | 56.764 | 0 | 1 | 64.5139 | 0 | 1 | 52.0749 | 0 | 1 | 64.5489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.9381 | 0 | 1 | 64.1919 | 0 | 1 | 60.4974 | 0 | 1 | 62.0556 | 0 | 1 | 37.9096 | 0 | 1 | 49.3137 | 10.1952 | 1 | 47.6483 | 0 | 1 | 0 | 49.1655 | 1 | 0 | 51.9815 | 1 | 0 | 40.2029 | 1 | 28.0081 | 0 | 1 | 0 | 56.535 | 1 | 35.8142 | 0 | 1 | 46.0084 | 0 | 1 | 58.1138 | 6.0001 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 64.5491 | 0 | 1 | 64.5491 | 0 | 1 | 64.5491 | 0 | 1 | 61.1145 | 0 | 1 | 50.5709 | 0 | 1 | 54.2076 | 0 | 1 | 57.2586 | 0 | 1 | 56.7641 | 0 | 1 | 64.5139 | 0 | 1 | 52.0749 | 0 | 1 | 64.5489 | 0 | 1 | 64.505 | 0 | 1 | 64.0225 | 0 | 1 | 63.6984 | 0 | 1 | 63.6987 | 0 | 1 | 64.549 | 0 | 1 | 53.5494 | 0 | 1 | 48.938 | 0 | 1 | 64.1919 | 0 | 1 | 60.4974 | 0 | 1 | 0 | 41.411 | 1 | 37.9096 | 0 | 1 | 49.3137 | 10.1952 | 1 | 11.1614 | 45.6618 | 1 | 45.2963 | 12.5481 | 1 | 48.8743 | 0 | 1 | 43.9055 | 12.3623 | 1 | 28.008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.814 | 0 | 1 | 46.0085 | 0 | 1 | 64.5491 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 44.6249 | 14 | 1 | 62.9322 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 35.8064 | 0 | 1 | 42.8009 | 21.4784 | 1 | 42.0405 | 0 | 1 | 41.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9997 | 6.0004 | 1 | 41.1136 | 6.0002 | 1 | 41.1137 | 6.0001 | 1 | 44.9999 | 6.0004 | 1 | 0 | 7.5821 | 1 | 44.9999 | 21.9141 | 1 | 89.9999 | 0 | 1 | 41.1138 | 6.0001 | 1 | 0 | 39.2639 | 1 | 88.6626 | 6.0002 | 1 | 74.2102 | 0 | 1 | 26.2797 | 34.8882 | 1 | 28.4905 | 35.9971 | 1 | 0 | 30.1834 | 1 | 44.8682 | 32.225 | 1 | 0 | 55.8601 | 1 | 30.3496 | 30.0497 | 1 | 54.9022 | 28.3012 | 1 | 48.3233 | 43.448 | 1 | 71.6214 | 19.8697 | 1 | 75.1025 | 15.2194 | 1 | 44.4918 | 44.3933 | 1 | 0 | 60.2134 | 1 | 0 | 63.5801 | 1 | 24.7937 | 46.529 | 1 | 19.1274 | 25.9656 | 1 | 32.8522 | 43.8719 | 1 | 59.9711 | 25.7197 | 1 | 45.6929 | 42.9277 | 1 | 62.5899 | 21.8862 | 1 | 45.3484 | 37.9516 | 1 | 50.6206 | 26.0939 | 1 | 34.2589 | 35.6655 | 1 | 51.1798 | 21.4229 | 1 | 0 | 74.0143 | 1 | 66.4508 | 21.6906 | 1 | 0 | 79.1866 | 1 | 0 | 62.8968 | 1 | 0 | 64.3615 | 1 | 0 | 43.9304 | 1 | 58.3873 | 0 | 1 | 36.2406 | 31.6316
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 17.9032 | 0 | 1 | 14.955 | 21.4784 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9997 | 0 | 1 | 41.1136 | 6.0002 | 1 | 41.1137 | 6.0001 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 0 | 7.5821 | 1 | 15.2261 | 21.9141 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 41.1138 | 6.0001 | 1 | 0 | 39.2639 | 1 | 41.1136 | 6.0002 | 1 | 37.1051 | 0 | 1 | 26.2797 | 11.9714 | 1 | 28.4905 | 11.3101 | 1 | 0 | 15.0794 | 1 | 22.4341 | 16.1125 | 1 | 0 | 27.817 | 1 | 30.3496 | 0 | 1 | 27.4511 | 14.1506 | 1 | 24.1617 | 21.724 | 1 | 35.8107 | 9.9349 | 1 | 45.6721 | 0 | 1 | 22.2459 | 22.1966 | 1 | 0 | 30.0075 | 1 | 0 | 31.6757 | 1 | 24.7937 | 14.6227 | 1 | 19.1274 | 25.9656 | 1 | 32.8522 | 9.7263 | 1 | 29.9856 | 12.8599 | 1 | 45.6929 | 0 | 1 | 31.295 | 10.9431 | 1 | 22.6742 | 18.9758 | 1 | 36.6863 | 0 | 1 | 34.2589 | 0 | 1 | 34.2219 | 0 | 1 | 0 | 36.8394 | 1 | 44.4982 | 0 | 1 | 0 | 39.422 | 1 | 0 | 31.3266 | 1 | 0 | 32.0371 | 1 | 0 | 43.9304 | 1 | 29.1937 | 0 | 1 | 36.2406 | 7.7493
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 17.9032 | 0 | 1 | 27.8458 | 0 | 1 | 42.0405 | 0 | 1 | 41.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.7738 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.549 | 0 | 1 | 37.1051 | 0 | 1 | 0 | 22.9168 | 1 | 0 | 24.687 | 1 | 0 | 15.1039 | 1 | 22.4341 | 16.1125 | 1 | 0 | 28.0431 | 1 | 0 | 30.0497 | 1 | 27.4511 | 14.1506 | 1 | 24.1616 | 21.724 | 1 | 35.8107 | 9.9348 | 1 | 29.4304 | 15.2194 | 1 | 22.2459 | 22.1966 | 1 | 0 | 30.2059 | 1 | 0 | 31.9044 | 1 | 0 | 31.9062 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.1456 | 1 | 29.9856 | 12.8598 | 1 | 0 | 42.9277 | 1 | 31.295 | 10.9431 | 1 | 22.6742 | 18.9758 | 1 | 13.9344 | 26.0939 | 1 | 0 | 35.6655 | 1 | 16.9579 | 21.4229 | 1 | 0 | 37.1749 | 1 | 21.9526 | 21.6906 | 1 | 0 | 39.7645 | 1 | 0 | 31.5702 | 1 | 0 | 32.3244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.1937 | 0 | 1 | 0 | 23.8823
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 8.158 | 1 | 6 | 8.2979 | 1 | 6 | 8.8921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8.9107 | 1 | 6 | 8.9134 | 1 | 6 | 9.1699 | 1 | 6 | 9.1603 | 1 | 6 | 9.1773 | 1 | 0 | 9.1614 | 1 | 6 | 8.838 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8.9516 | 1 | 0 | 8.2584 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8.1768 | 1 | 6 | 8.2368 | 1 | 0 | 8.3498 | 1 | 6 | 8.22 | 1 | 6 | 8.2664 | 1 | 6 | 8.1585 | 1 | 6 | 8.1551 | 1 | 6 | 9.9203 | 1 | 6 | 9.138 | 1 | 6 | 8.8446 | 1 | 6 | 9.1012 | 1 | 0 | 9.9998 | 1 | 6 | 9.9998 | 1 | 6 | 8.4164 | 1 | 6 | 9.5299 | 1 | 6 | 8.287 | 1 | 6 | 8.318 | 1 | 6 | 8.7834 | 1 | 6 | 8.24 | 1 | 6 | 8.4534 | 1 | 0 | 8.3693 | 1 | 6 | 8.2935 | 1 | 0 | 8.2385 | 1 | 6 | 8.6242 | 1 | 0 | 8.447 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9.3291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8.1695
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 6 | 8.158 | 1 | 6 | 8.2979 | 1 | 6 | 8.8921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8.9107 | 1 | 6 | 8.9134 | 1 | 6 | 9.1699 | 1 | 6 | 9.1603 | 1 | 6 | 9.1773 | 1 | 0 | 9.1614 | 1 | 6 | 8.838 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8.9516 | 1 | 0 | 8.2584 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8.1768 | 1 | 6 | 8.2368 | 1 | 0 | 8.3498 | 1 | 6 | 8.22 | 1 | 6 | 8.2664 | 1 | 6 | 8.1585 | 1 | 6 | 8.1551 | 1 | 6 | 9.9203 | 1 | 6 | 9.138 | 1 | 6 | 8.8446 | 1 | 6 | 9.1012 | 1 | 0 | 9.9998 | 1 | 6 | 9.9998 | 1 | 6 | 8.4164 | 1 | 6 | 9.5299 | 1 | 6 | 8.287 | 1 | 6 | 8.318 | 1 | 6 | 8.7834 | 1 | 6 | 8.24 | 1 | 6 | 8.4534 | 1 | 0 | 8.3693 | 1 | 6 | 8.2935 | 1 | 0 | 8.2385 | 1 | 6 | 8.6242 | 1 | 0 | 8.447 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9.3291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8.1695
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 168.0041 | 1 | 0 | 184.2237 | 1 | 0 | 198.055 | 1 | 0 | 200 | 1 | 37.63 | 198.038 | 1 | 37.63 | 198.0355 | 1 | 132.9999 | 198.8296 | 1 | 126.8863 | 198.8396 | 1 | 0 | 198.8226 | 1 | 0 | 198.8381 | 1 | 0 | 197.5798 | 1 | 0 | 182.542 | 1 | 0 | 169.9383 | 1 | 78.7669 | 119.4863 | 1 | 0 | 197.9967 | 1 | 0 | 181.3491 | 1 | 0 | 176.0028 | 1 | 0 | 143.4133 | 1 | 0 | 178.4215 | 1 | 0 | 190.0019 | 1 | 0 | 173.4852 | 1 | 0 | 183.8067 | 1 | 0 | 110.8901 | 1 | 0 | 102.4075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 110.4099
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 168.0041 | 1 | 0 | 184.2237 | 1 | 0 | 198.055 | 1 | 0 | 200 | 1 | 37.63 | 198.038 | 1 | 37.63 | 198.0355 | 1 | 132.9999 | 198.8296 | 1 | 126.8863 | 198.8396 | 1 | 0 | 198.8226 | 1 | 0 | 198.8381 | 1 | 0 | 197.5798 | 1 | 0 | 182.542 | 1 | 0 | 169.9383 | 1 | 78.7669 | 119.4863 | 1 | 0 | 197.9967 | 1 | 0 | 181.3491 | 1 | 0 | 176.0028 | 1 | 0 | 143.4133 | 1 | 0 | 178.4215 | 1 | 0 | 190.0019 | 1 | 0 | 173.4852 | 1 | 0 | 183.8067 | 1 | 0 | 110.8901 | 1 | 0 | 102.4075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 1 | 0 | 110.4099
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 64.5142 | 37.8379 | 1 | 116.799 | 0 | 1 | 117.3029 | 0 | 1 | 115.8298 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 6.0004 | 0 | 1 | 6.0004 | 0 | 1 | 52.3372 | 0 | 1 | 54.451 | 0 | 1 | 93.4509 | 0 | 1 | 48.451 | 0 | 1 | 6.0005 | 84.0617 | 1 | 0 | 67.0293 | 1 | 72.7154 | 0 | 1 | 0 | 52.3921 | 1 | 0 | 71.9968 | 1 | 16.4157 | 67.5216 | 1 | 76.0944 | 31.3446 | 1 | 104.4828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.0366 | 60.28 | 1 | 0 | 116.3455 | 1 | 0 | 114.9123 | 1 | 55.5567 | 61.2091 | 1 | 60.9019 | 57.6903 | 1 | 116.3419 | 6.0001 | 1 | 31.3151 | 76.5172 | 1 | 0 | 116.6533 | 1 | 0 | 101.2844 | 1 | 0 | 104.1171 | 1 | 0 | 114.8947 | 1 | 0 | 92.0128 | 1 | 0 | 109.9332 | 1 | 0 | 105.8232 | 1 | 0 | 100.0595 | 1 | 0 | 87.0476 | 1 | 0 | 113.3615 | 1 | 0 | 109.3274 | 1 | 0 | 116.8134 | 1 | 0 | 95.8592 | 1 | 0 | 102.3422 | 1 | 0 | 116.6796 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.7891
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 64.5142 | 37.8379 | 1 | 116.799 | 0 | 1 | 117.3029 | 0 | 1 | 115.8298 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | 0 | 1 | 6.0004 | 0 | 1 | 6.0004 | 0 | 1 | 52.3372 | 0 | 1 | 54.451 | 0 | 1 | 93.4509 | 0 | 1 | 48.451 | 0 | 1 | 6.0005 | 84.0617 | 1 | 0 | 67.0293 | 1 | 72.7154 | 0 | 1 | 0 | 52.3921 | 1 | 0 | 71.9968 | 1 | 16.4157 | 67.5216 | 1 | 76.0944 | 31.3446 | 1 | 104.4828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.0366 | 60.28 | 1 | 0 | 116.3455 | 1 | 0 | 114.9123 | 1 | 55.5567 | 61.2091 | 1 | 60.9019 | 57.6903 | 1 | 116.3419 | 6.0001 | 1 | 31.3151 | 76.5172 | 1 | 0 | 116.6533 | 1 | 0 | 101.2844 | 1 | 0 | 104.1171 | 1 | 0 | 114.8947 | 1 | 0 | 92.0128 | 1 | 0 | 109.9332 | 1 | 0 | 105.8232 | 1 | 0 | 100.0595 | 1 | 0 | 87.0476 | 1 | 0 | 113.3615 | 1 | 0 | 109.3274 | 1 | 0 | 116.8134 | 1 | 0 | 95.8592 | 1 | 0 | 102.3422 | 1 | 0 | 116.6796 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.7891
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 65.0921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.549 | 0 | 1 | 90.5491 | 0 | 1 | 90.5491 | 0 | 1 | 90.5491 | 0 | 1 | 58.4504 | 0 | 1 | 18.5703 | 45.4991 | 1 | 81.7355 | 7.7878 | 1 | 65.7883 | 0 | 1 | 77.6754 | 0 | 1 | 69.1626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.465 | 1 | 54.6037 | 24.3784 | 1 | 83.9723 | 6.0668 | 1 | 41.2537 | 30.3999 | 1 | 0 | 47.7653 | 1 | 13.1351 | 72.0968 | 1 | 48.3561 | 38.2314 | 1 | 36.4291 | 48.6135 | 1 | 13.3971 | 70.6168 | 1 | 0 | 74.0965 | 1 | 0 | 78.9953 | 1 | 14.7763 | 64.5374 | 1 | 36.4888 | 49.8512 | 1 | 30.1531 | 48.5566 | 1 | 61.9732 | 22.4343 | 1 | 50.487 | 35.3942 | 1 | 0 | 59.4706 | 1 | 79.8419 | 0 | 1 | 73.2151 | 0 | 1 | 58.8924 | 0 | 1 | 51.6053 | 26.7258 | 1 | 82.0772 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 68.9738 | 0 | 1 | 44.1886 | 37.244 | 1 | 40.9672 | 41.2962 | 1 | 54.9016 | 32.7991 | 1 | 67.4787 | 0 | 1 | 84.8273 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 65.0921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.549 | 0 | 1 | 90.5491 | 0 | 1 | 90.5491 | 0 | 1 | 90.5491 | 0 | 1 | 58.4504 | 0 | 1 | 18.5703 | 45.4991 | 1 | 81.7355 | 7.7878 | 1 | 65.7883 | 0 | 1 | 77.6754 | 0 | 1 | 69.1626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.465 | 1 | 54.6037 | 24.3784 | 1 | 83.9723 | 6.0668 | 1 | 41.2537 | 30.3999 | 1 | 0 | 47.7653 | 1 | 13.1351 | 72.0968 | 1 | 48.3561 | 38.2314 | 1 | 36.4291 | 48.6135 | 1 | 13.3971 | 70.6168 | 1 | 0 | 74.0965 | 1 | 0 | 78.9953 | 1 | 14.7763 | 64.5374 | 1 | 36.4888 | 49.8512 | 1 | 30.1531 | 48.5566 | 1 | 61.9732 | 22.4343 | 1 | 50.487 | 35.3942 | 1 | 0 | 59.4706 | 1 | 79.8419 | 0 | 1 | 73.2151 | 0 | 1 | 58.8924 | 0 | 1 | 51.6053 | 26.7258 | 1 | 82.0772 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 68.9738 | 0 | 1 | 44.1886 | 37.244 | 1 | 40.9672 | 41.2962 | 1 | 54.9016 | 32.7991 | 1 | 67.4787 | 0 | 1 | 84.8273 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.7083 | 6.0245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.9998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.5439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.9999 | 9.1327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0002 | 1 | 0 | 6.0004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.2468 | 6.0001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.1087 | 11.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2618 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.7083 | 6.0245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.9998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.5439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.9999 | 9.1327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0002 | 1 | 0 | 6.0004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.2468 | 6.0001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.1087 | 11.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2618 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190.0001 | 214.0001 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219.0001 | 253.9999 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 201.9999 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 189.9999 | 202.0001 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 167 | 196 |  | 166.9999 | 196.0001 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167.0001 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214.0001
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 19 de Agosto del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
19/08/2026 | 00:30
19/08/2026 | 01:00
19/08/2026 | 01:30
19/08/2026 | 02:00
19/08/2026 | 02:30
19/08/2026 | 03:00
19/08/2026 | 03:30
19/08/2026 | 04:00
19/08/2026 | 04:30
19/08/2026 | 05:00
19/08/2026 | 05:30
19/08/2026 | 06:00
19/08/2026 | 06:30
19/08/2026 | 07:00
19/08/2026 | 07:30
19/08/2026 | 08:00
19/08/2026 | 08:30
19/08/2026 | 09:00
19/08/2026 | 09:30
19/08/2026 | 10:00
19/08/2026 | 10:30
19/08/2026 | 11:00
19/08/2026 | 11:30
19/08/2026 | 12:00
19/08/2026 | 12:30
19/08/2026 | 13:00
19/08/2026 | 13:30
19/08/2026 | 14:00
19/08/2026 | 14:30
19/08/2026 | 15:00
19/08/2026 | 15:30
19/08/2026 | 16:00
19/08/2026 | 16:30
19/08/2026 | 17:00
19/08/2026 | 17:30
19/08/2026 | 18:00
19/08/2026 | 18:30
19/08/2026 | 19:00
19/08/2026 | 19:30
19/08/2026 | 20:00
19/08/2026 | 20:30
19/08/2026 | 21:00
19/08/2026 | 21:30
19/08/2026 | 22:00
19/08/2026 | 22:30
19/08/2026 | 23:00
19/08/2026 | 23:30
19/08/2026 | 00:00

## OBS
miércoles, 19 de Agosto del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. San Jacinto, C.T. Casa Grande, C.H. Roncador, C.S. Wayra Solar, C.T. Tablazo, C.H. Carpapata.

## CONCLUSIONES
miércoles, 19 de Agosto del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe