## EVENTOS
viernes, 21 de Agosto del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | G1 | 21/08/2026 03:04:00 | 21/08/2026 03:41:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TG1 DE LA C.T. SAN JACINTO |  | NO | 13.8
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 21/08/2026 06:22:00 | 22/08/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
FALLA | EGASA | CHARCANI V | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 21/08/2026 16:17:00 | 21/08/2026 17:02:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 C.H. CHARCANI V |  | NO | 13.8
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 21/08/2026 10:13:00 | 21/08/2026 21:29:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO ORIENTE | CUTERVO - NUEVA JAÉN | LINEA DE TRANSMISION | L-1138 | 21/08/2026 19:00:00 | 21/08/2026 19:21:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1138 (CUTERVO - NUEVA JAÉN) DE 138 KV |  | SI | 138
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 21/08/2026 11:27:00 | 21/08/2026 22:53:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO | 0.59 | SI
FALLA | REDESUR | MOQUEGUA | BARRA | BARRA_B1 | 21/08/2026 09:29:00 | 21/08/2026 11:16:00 | DESCONEXIÓN DE LA BARRA A DE 220 KV DE LA S.E MOQUEGUA |  | SI | 220

## RESTRIC_OPE
viernes, 21 de Agosto del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.07.26, con la disponibilidad de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 6 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | El 26/07/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G1 de CH Cerro del Águila no puede parar debido al incremento de la presión diferencial en la válvula mariposa durante el proceso de arranque.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de agosto.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | ORYGEN informó el 27/06, que presentan la restricción operativa temporal de: TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI5 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI6 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | ORYGEN informó el 07/07/2026, que presentan la restricción operativa temporal de: Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia)
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | ORYGEN informó mediante carta COES/D-887-2023, que presentan la restricción operativa temporal de: TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo comunicado por correo el día 20.07. La unidad G2 de la CH Cahua no puede brindad RSF debido a problemas mecánicos de vibración.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
21/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 21 de Agosto del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 21/08/2026 08:00 | 21/08/2026 10:00 | OPERACION EN SISTEMA AISLADO CON SU PROPIA CARGA, DEBIDO A LA SALIDA DE LOS TRANSFORMADORES T1 Y T2 SE PARAMONGA EXISTENTE | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12815 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 21/08/2026 00:00 | 21/08/2026 06:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 21/08/2026 07:31 | 21/08/2026 17:36 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra L5032. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | CENTRAL | 21/08/2026 00:07 | 21/08/2026 04:05 | Mantenimiento correctivo del PLC 400 del UAC Auxiliares de CH El Platanal. Se requiere que el volumen de Presa Restitucion se encuentre en 0.59 Hm3 al inicio del mantenimiento. | 220 | P | F/S | N | CORR. | 12600 | G
COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | TINTAYA | T46 | 21/08/2026 07:51 | 21/08/2026 16:05 | Se Realizara el enlace de la barra B al seccionador del Transformador T46 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 22137 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 21/08/2026 08:00 | 21/08/2026 18:00 | SOLICTADO POR LA EMPRESA ALUPAR POR SU PROYECTO: APAGADO DE LOS RELES +UCB1 (CONTROLADOR DE LA LINEA L-2162) Y +PRL1 ( PROTECION REDUNDANTE DE LA LINEA L-2162), EN TIEMPOS ALTERNADOS, NO HAY RIESGO DE DISPARO DE LA LINEA, NOTA: EL RELE PRL1 ES RESPALDO DE LA UCB1, Y POR SU VEZ EL PRL1 TIENE EL RELE PRINCIPAL DE PROTECION COMO RESPALDO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24086 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA: RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI V | G3 | 21/08/2026 16:17 | 21/08/2026 17:00 | perdida de excitacion del generador | 48 | F | F/S | N | CORR. | 123 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | ARICOTA 2 - TOMASIRI | L-6620 | 21/08/2026 09:30 | 21/08/2026 12:43 | Desconexion de la linea por falla, cuya causa se investiga. Como consecuencia se produce corte de suministro de la SE. Tomasiri (1.30 MW). A las 12:43 se conecta la linea en coordinacion con la empresa Electrosur y el CCO-COES. A las 12:43 h se recuperan las cargas de la SE. Tomasiri | 1.3 | F | F/S | N | OTROS | 1277 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | TOMASIRI - LOS HEROES | L-6637 | 21/08/2026 09:30 | 22/08/2026 00:00 | Desconexion intempestiva por falla fugaz, causas en investigacion. Interrupcion cargas de SE Tomasiri de 1:30 MW a las 09:30 horas. | 1.3 | F | F/S | N | OTROS | 1278 | T
ELECTRO DUNAS | CHINCHA-INDEPENDENCIA_60 | L-6120 | 21/08/2026 08:35 | 21/08/2026 16:15 | Desconexion programada de la linea de 60KV L-6120, (SET Chincha Nueva- SET Independencia), a solicitud de Isa REP por trabajos por MP 3A LUBRIC SECCIONADOR, sin afectacion de suministro electrico, el cual opera tensionado desde SET Independencia y normalmente abierto en SET Chincha Nueva. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22990 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 21/08/2026 08:28 | 21/08/2026 13:48 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2150 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 21/08/2026 08:28 | 21/08/2026 13:48 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/08/2026 00:00 | 21/08/2026 11:04 | A4.1 MET Wind Speed too high for operation with 1 sensor (T>=5°C) | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG3 | 21/08/2026 09:53 | 21/08/2026 14:49 | Mantenimiento correctivo | 190 | F | F/S | N | CORR. | 12332 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | EXPANSION INTIPAMPA | CENTRAL | 21/08/2026 08:00 | 21/08/2026 10:00 | PRUEBAS DE POWER PLANT CONTROL (PPC) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | INT-1253 | 21/08/2026 09:29 | 21/08/2026 10:25 | Desconexion por falla de Barra A de SE Moquegua 220kV | 0 | F | F/S | N | CORR. | 9574 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | INT-1257 | 21/08/2026 09:29 | 21/08/2026 10:26 | Desconexion por falla de barra A en SE Moquegua 220kV | 0 | F | F/S | N | CORR. | 9575 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | PR UCHUHUERTA | 21/08/2026 06:59 | 21/08/2026 17:00 | REPARACION ENCHAPADO DE PIEDRAS RIP RAP PRESA UCHUHUERTA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14745 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | HUAYLLACHO | G1 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A LA OPERACION COMERCIAL | 0.212 | P | E/S | N | PRUEBA | 10733 | G
ISA PERU | HUALLANCA | CL-1104 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | POA CAMBIO RELES PL1 Y PL2 L-1104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO HASTA EL 26.08. (R0107456). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10939 | T
ISA PERU | HUALLANCA | CL_138/66kV | 21/08/2026 08:00 | 21/08/2026 16:00 | POA INTEGRACION Y PRUEBAS RELES N2 Y N3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107464) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1526 | T
ISA PERU | PARAMONGA N. - CONOCOCHA | L-2278 | 21/08/2026 08:08 | 21/08/2026 15:28 | Reparar Hebras rotas T691 L2278CC (R0138024) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12896 | T
ISA PERU | VIZCARRA | CL-2253 | 21/08/2026 08:31 | 21/08/2026 18:38 | POA: IN-2402 DE ANTAMINA FUERA DE SERVICIO CON CORTE CONTINUO, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL RELE 50BF, IMPLEMENTACION DE LA INGENIERIA Y PRUEBAS DE TIMBRADO Y AMARILLADO. (R0128438) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1162 | T
ISA PERU | VIZCARRA | CL-2253 | 21/08/2026 08:31 | 21/08/2026 18:38 | POA: IN-2402 DE ANTAMINA FUERA DE SERVICIO, PRUEBAS DE RELE 50BF, REVISAR CONFIGURACION DE RELES, ABRIR CIRCUITO DE DISPARO DE 50BF ETAPA 2 HACIA EL IN-2400 E IN-2414, PRUEBAS DE SINCRONISMO, REVISION DE ALARMAS, RESTABLECER CIRCUITO DE DISPARO DE 50BF ETAPA 2 HACIA EL IN-2400 E IN-2414, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0128439) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1162 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 186.057 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15722 | T
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 21/08/2026 00:00 | 21/08/2026 10:48 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 21/08/2026 00:00 | 21/08/2026 10:48 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 21/08/2026 00:00 | 21/08/2026 10:48 | INSPECCION Y DIALIZADO DE UNIDADES HIDRAULICAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | EXCELSIOR | SSEE | 21/08/2026 08:00 | 21/08/2026 16:00 | Mantenimiento Preventivo de Subestacion | 4 | P | F/S | S | PREV. | 381 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA EXISTENTE | TR1 | 21/08/2026 08:15 | 21/08/2026 10:29 | A SOLICITUD DE EMSEMSA, PARA INDISPONER BARRRA 13.8KV PARA LA RECONEXION Y PUESTA EN SERVICIO DE SU INTERRUPTOR. | 11 | P | F/S | S | CORR. | 1113 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA EXISTENTE | TR2 | 21/08/2026 08:16 | 21/08/2026 10:30 | A SOLICITUD DE EMSEMSA, PARA INDISPONER BARRRA 13.8KV PARA LA RECONEXION Y PUESTA EN SERVICIO DE SU INTERRUPTOR. | 11 | P | F/S | S | CORR. | 552 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | SANTA ROSA N. | TR-4 | 21/08/2026 23:23 | 22/08/2026 00:00 | Extraccion de muestra de aceite polo T Atencion de fuga de aceite por bushing por R | 0 | P | F/S | N | PREV. | 599 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | Antamina informo que el transformador se encontrara fuera de servicio todo el mes de agosto. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | IN-2402 | 21/08/2026 07:56 | 21/08/2026 18:48 | Se requiere la apertura del Interruptor IN-2402 por trabajos de reemplazo de reles 50BF de la linea L-2253. Quedara la Barra anillo en SE Vizcarra Abierto. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9009 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | REVISION DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5037 | 21/08/2026 10:29 | 21/08/2026 10:45 | Cambio de ajuste rele de respaldo (FP2) CL-5037 500kV | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15194 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA - CERRO VERDE | L-2061 | 21/08/2026 11:37 | 21/08/2026 11:52 | Intervencion de emergencia en Rele de proteccion diferencia (respaldo). En cual se encuentra con alarma de comunicacion. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11479 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | CONSTRUCCION DE DIQUE PARA ACCESO TUNEL ADUCCION PARADA DE PLANTA (OPERACION SOLO CON BOCATOMA ANTIGUA) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 21/08/2026 00:00 | 21/08/2026 19:31 | CAMBIO DE INYECTOR 5AS Y 5AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 21/08/2026 00:00 | 21/08/2026 21:23 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE INYECTOR 5AS Y 5AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 21/08/2026 10:10 | 21/08/2026 19:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE CABLES DE POTENCIA U6 | 44.221 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 21/08/2026 19:31 | 21/08/2026 21:23 | ANALISIS DE VIBRACIONES ODS U5 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | PRUEBAS INTEGRAL DE PROT. ELECT. DE LA UNIDAD, DESCARGAS PARCIALES, AISLAMIENTO E IP GENERADOR; MANTO DE: BARRA10KV, INT10KV, BARRA0.4KV; SIST. EXC, RV, FRENO Y LVTO DE ROTOR, COJINETES, EQUIPOS DE TURBINA, CL220KV; ANUAL INTERCAMB DE CALOR, MANTTO ANUAL TR10/220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G1 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | mantenimiento de las barras de media tension | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1586 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORECTIVO INTERRUPTOR DE GENERADOR DE TG7 | 119 | P | F/S | N | CORR. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 21/08/2026 02:18 | 21/08/2026 05:54 | Apertura de interruptor 52JT2 (TR-2 SE FLAMENCO), por seguridad durante trabajos Implementacion de proteccion 50BF en celda Wayra Solar. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 23253 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA SOLAR | CENTRAL | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | Pruebas de energizacion de la C.S. Wayra Solar: cierre del interruptor de interconexion de barra en 33 kV, energizacion e inyeccion de energia a nivel de subcampos. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 26868 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/08/2026 08:21 | 21/08/2026 11:12 | TH-28 Certificacion Lift | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/08/2026 11:21 | 21/08/2026 12:56 | TH-27 Certificacion Lift | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | BARRA B 220kV | 21/08/2026 04:00 | 21/08/2026 17:00 | MANTENIMIENTO EN L-2115 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16341 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - MIRADOR | L-2115 | 21/08/2026 00:00 | 21/08/2026 17:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE CELDA GIS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15148 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CAMPO ARMI?O - HUAYUCACHI | L-2220 | 21/08/2026 08:02 | 21/08/2026 15:34 | REPARACION DE CONDUCTOR POR HEBRA ROTA E INSTALACION DE AMORTIGUADORES EN LAS ESTRUCTURAS T-82 Y T-102 (R0132385) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 751 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SSEE | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | INVERTIDA LA CONFIGURACION CL2296 Y CL2297 EN SE CHICLAYO POR POSICION INDETERMINADA DEL SA-2497 CL2297 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 351 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - FELAM | L-2238 | 21/08/2026 08:11 | 21/08/2026 16:35 | SILICONADO DE AISLADORES DE POSTE P-66 A P-101. (R0132350) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14748 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2307, ENTRE LAS TORRES T-1(L-2307) Y T-261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO Y ENTRE LAS TORRES T-55A(L-2307) Y T-315A(L-2305) LADO DE LA S.E. CHINCHA NUEVA. SE UTILIZA EL CONDUCTOR DE LA NUEVA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LAS CELDAS DE LA LINEA L-2307 EN LA S.E. CHINCHA NUEVA Y DESIERTO; EL TRAMO DE CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 QUE QUEDA FUERA DE SERVICIO PERMANECE ENERGIZADO EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 kV Y DESDE LA S.E. INDEPENDENCIA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1116 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | En la linea L-1116 presenta acometidas abiertas hacia el SE-4025, el IN-4010 se encuentra abiertos con seccionadores asociados | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13712 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DESIERTO-CHINCHA | L-2307 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE LAS TORRES T-1 A T-55. SE REQUIERE LA L-2307 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118691) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22972 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | IN-1218 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | EL INTERRUPTOR NO TIENE CONEXION HACIA EL TRANSFORMADOR T13-261 NI HACIA LA BARRA “A”,POR PROYECTO DE INGRESO A NUEVO TRANSFORMADOR. PERDIDA DE SE?ALES DE LA CL-T13-261 LADO DE 10KV. LA BARRA DE 10KV ALIMENTADA CON EL T92 Y PUEDE TRASLADARSE AL T17-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9141 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF (VENTILADORES INDISPONIBLES). EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - DERIVACION | L-2211 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | Se deshabilito la funcion recierre de la linea L-2211 (Ica -Derivacion) en ambos extremos, debido a que la operacion de cierre de la fase S del interruptor IN-2560 ha sido observada, de esta manera se evita el disparo por discordancia de polos en caso ocurra falla en la fase S y esta fase no cierra. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22289 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DURANTE LA DESHABILITACION DEL 87B DE SE INDEPENDENCIA 220 KV | 0 | P | E/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 21/08/2026 08:00 | 21/08/2026 18:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA 220 kV DEBIDO A PUNTO CALIENTE EN SECCIONADOR DE BARRA B DE LA CELDA CL-2300. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | SS.EE. | 21/08/2026 08:30 | 21/08/2026 16:30 | REVISION COMUNICACION GOOSE, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0137274) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1423 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | BARRA B 138kV | 21/08/2026 09:00 | 21/08/2026 16:00 | DESCONEXION DE LA BARRA B 138 KV POR TRABAJOS EN LA CL1050 (R0130173) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13072 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | CL-1050 | 21/08/2026 09:00 | 21/08/2026 16:00 | REVISION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE Y HABILITAR REGISTRO OSCILACION DE POTENCIA. (R0130173) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16475 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2018 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | Diferencial indisponible L-2018, se acelero zona 2 en el extremo de SE San Juan | 0 | P | E/S | N | OTROS | 522 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | L-2018 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL 87L BLOQUEADA. LINEA SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR LA PROTECCION DE DISTANCIA SIN TELEPROTECCION POR PROBLEMAS EN EL MEDIO DE COMUNICACION. REQUIERE REVISION CONJUNTA CON LUZ DEL SUR. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 14161 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR IN-6100, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. ACTUALMENTE EL TRANSFORMADOR T23-61 SE ENCUENTRA INDISPONIBLE POR FALLA EN SU INTERRUPTOR. (R0116427) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOCABAYA | SS.EE. | 21/08/2026 08:30 | 21/08/2026 16:00 | Revision de anomlais sistema control.Actividad en servicio con perdida de supervicion. (R0138043) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10640 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR POR INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-2457 DEL AT12 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL_AT12-211_220 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SB-2457: INDISPONIBLE POR FALLAS EN SU MECANISMO, TAMBIEN INDISPONE LIBERACION DE BARRA A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 630 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 21/08/2026 12:00 | 21/08/2026 16:50 | INTEGRAR SE?ALES ESQRECCARGA SAS1Y SAS2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0137809) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | Trabajos para concluir el tendido del cable OPGW. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMBIO DE SELLOS Y SISTEMA DE EXCITACION | 22 | P | F/S | N | CORR. | 56 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | Disponibilidad de 10.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2008 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | 87L INDISPONIBLE EN PL1 Y PL2 POR FALLA CANAL CON MULTIPLEXOR ECI. LA LINEA QUEDA PROTEGIDA CON LA FUNCION 21 Y 67N A TRAVES DE LA ONDA PORTADORA. REPOSICION ESTIMADA: 15.09.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17728 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2009 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | 87L INDISPONIBLE EN PL1 Y PL2 POR FALLA CANAL CON MULTIPLEXOR ECI. LA LINEA QUEDA PROTEGIDA CON LA FUNCION 21 Y 67N A TRAVES DE LA ONDA PORTADORA. REPOSICION ESTIMADA: 15.09.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17734 | T
TRANSMANTARO | CARHUAMAYO NUEVA | CL-2294 | 21/08/2026 09:30 | 21/08/2026 13:50 | REVISAR LA TRANSFERENCIA DE DISPAROS DE LA L-2294 AL ACOPLE. SE REQUIERE QUE TODOS LOS EQUIPOS SE ENCUENTREN CONECTADOS A LA BARRA A DE 220 KV. POSTERIORMENTE, REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE LA L-2294 EFECTUANDO TRES INTENTOS DE TRANSFERENCIA DE DISPAROS. (R0138152) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 14454 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | CL-6120 | 21/08/2026 08:35 | 21/08/2026 16:15 | INSTALACION DE SENSORES DE CORRIENTE DE FUGA EN PARARRAYO PR-6720. (R0126409) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22991 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | CL-6120 | 21/08/2026 08:35 | 21/08/2026 16:15 | MP 3A LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125858) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22991 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_A_60 kV | 21/08/2026 09:20 | 21/08/2026 12:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6120. (R0125858) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22994 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_B_60 kV | 21/08/2026 12:51 | 21/08/2026 16:19 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6120. (R0125858) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22995 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC3 | 21/08/2026 08:00 | 21/08/2026 17:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL MACH2 B. (R0132642) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1379 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA | R-34 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | EN SERVICIO, CONECTADO DIRECTAMENTE A LA LINEA L-5033. EL INTERRUPTOR IN-5144 SE ENCUENTRA EN CONDICION DE BAIPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17405 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | S.E. | 21/08/2026 08:30 | 21/08/2026 15:39 | POA INSTALACION PUESTA SERV CIBERSEGUR, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0137330) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15032 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | S.E. | 21/08/2026 08:50 | 21/08/2026 11:00 | INTEGRAR SE?ALES ESQRECCARGA SAS1Y SAS2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0137810) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13461 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
viernes, 21 de Agosto del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 21 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
21/08/2026 | 00:30 | 64.1 | 642.3 | 216.5 |  |  | 0 | 80.4 |  | 0 | 182 | 189.9 | 190.8 | 276.7 | 209.6 | 108.5 | 364.7 | 3 |  |  |  | 168 | 7 | 5.1 | 22.4 | 52.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.8 | 70 | 20.6 | 16 | 15.9 | 91.5 | 179.7 | 180.3 | 181.8 | 101.3 | 0 | 21.4 | 0 | 41.8 |  |  | 6.6 | 61 |  |  |  |  | 51 | 0 |  | 40.4 |  | 0 |  | 91.6 | 170.3 | 168.6 | 200.3 | 266.5 | 68.7 | 34.8 |  |  |  | 24.7 |  |  | 4.2 | 0.7 | 106.4 | 80 | 64.1 | 69.8 | 29.7 |  | 48.4 | 49.3 | 141.7 | 144.5 | 168.6 | 184.2 |  |  |  |  | 209.7 | 101.5 | 7.2 | 3.2 | 36.2 | 0 | 14.8 |  | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4.6 | 20.3 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 16 | 0 | 0 | 12.4 | 34.2 | 0 | 1.9 | 12.2 | 1.2 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.9 | 4.4 | 3.6 | 6.3 | 18.1 | 10.4 | 0 | 28.7 | 46 | 2.5 | 2.1 | 0 | 8.5 | 2.8 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.8 | 24.8 | 0 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 3 | 0 | 7.9 | 19.5 | 10 | 8.6 |  |  | 16.2 | 0 | 9.2 | 10.4 | 11.4 | 6856.6 | 19.6 | 0 | 2.592 | 4.6956 | 28.3 | 18.96 | 6.1 | 6.1 | 86.3476
21/08/2026 | 01:00 | 61.8 | 633.1 | 212.4 |  |  | 0 | 77.7 |  | 0 | 177.8 | 178.4 | 178.5 | 279.3 | 207.2 | 108.6 | 330.9 | 2.9 |  |  |  | 163.9 | 6.7 | 5 | 22.4 | 52.3 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 61.9 | 20.4 | 16.3 | 11.8 | 86.9 | 177 | 177 | 180.5 | 101 | 0 | 21.1 | 0 | 38.5 |  |  | 6.8 | 59.3 |  |  |  |  | 29.2 | 0 |  | 38.7 |  | 0 |  | 90.8 | 170 | 168.2 | 200 | 266.2 | 67 | 33.8 |  |  |  | 23.8 |  |  | 4.2 | 0.7 | 79.8 | 73.4 | 63.2 | 69.6 | 30.2 |  | 48.4 | 49 | 142.3 | 143.9 | 169.2 | 183.2 |  |  |  |  | 209.9 | 101.6 | 7 | 3.2 | 36.9 | 0 | 14 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4.6 | 20.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 16 | 0 | 0 | 11.3 | 32.6 | 0 | 1.9 | 10.2 | 1.2 |  | 3.6 | 0 | 0 | 5.9 | 4.3 | 3.3 | 6.1 | 19.5 | 12.4 | 0 | 27.2 | 57.3 | 3.9 | 2 | 0 | 8.5 | 2.7 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.8 | 15.8 | 0 |  | 4.7 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 0 | 7.9 | 19.7 | 10 | 8.8 |  |  | 15.8 | 0 | 7.9 | 9.2 | 10.8 | 6668.4 | 19.6 | 0 | 2.592 | 4.594 | 28.4 | 18.96 | 5.7 | 6.1 | 85.946
21/08/2026 | 01:30 | 63.7 | 638.4 | 214.9 |  |  | 0 | 80.1 |  | 0 | 170.4 | 170.3 | 170.7 | 266.7 | 208.6 | 108.5 | 346.1 | 3 |  |  |  | 165.6 | 7.7 | 4.7 | 22.5 | 52.2 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.6 | 45.4 | 20.6 | 16.4 | 11.8 | 87.2 | 178.2 | 178.6 | 180.7 | 101.8 | 0 | 21.4 | 0 | 41.5 |  |  | 6.7 | 60 |  |  |  |  | 30 | 0 |  | 40.1 |  | 0 |  | 91.6 | 170.3 | 168.6 | 200.2 | 265.8 | 69.2 | 34.3 |  |  |  | 24.5 |  |  | 4.2 | 0.7 | 69.1 | 74.7 | 62 | 69.8 | 30.6 |  | 48.3 | 49.2 | 141.5 | 143.5 | 168.7 | 184.4 |  |  |  |  | 209.9 | 101.6 | 7.1 | 3.4 | 38.9 | 0 | 12.6 |  | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4.4 | 20.5 | 0 | 0 | 3.6 | 16 | 0 | 0 | 12.9 | 35.2 | 0 | 1.9 | 7.8 | 1.2 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.9 | 4.3 | 3.5 | 5.9 | 21.8 | 11.9 | 0 | 33.3 | 43 | 3.9 | 2 | 0 | 8.4 | 2.7 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.2 | 11.5 | 0 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 0 | 7.8 | 19.7 | 10 | 8.1 |  |  | 16 | 0 | 8.1 | 11 | 11 | 6635.2 | 19.6 | 0 | 2.592 | 4.5806 | 28.4 | 18.97 | 6 | 6 | 86.1426
21/08/2026 | 02:00 | 61.2 | 632.6 | 212.8 |  |  | 0 | 77.4 |  | 0 | 172.4 | 172 | 171.9 | 263.4 | 207.5 | 108.3 | 307.1 | 2.8 |  |  |  | 160.2 | 7 | 4.6 | 22.5 | 52.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.2 | 44.1 | 19.5 | 16.5 | 11.7 | 89.5 | 174.4 | 175.2 | 181.7 | 99.9 | 0 | 20.7 | 0 | 18.8 |  |  | 6.7 | 59.7 |  |  |  |  | 9.9 | 0 |  | 39.7 |  | 0 |  | 89.7 | 171 | 169.5 | 201 | 267 | 66.3 | 33.9 |  |  |  | 23.5 |  |  | 4.2 | 0.7 | 41.1 | 70.9 | 60.2 | 68.9 | 29.8 |  | 48.3 | 48.4 | 142.2 | 144.3 | 169.1 | 185 |  |  |  |  | 209.7 | 101.6 | 7 | 3.3 | 39.1 | 0 | 13.9 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4.4 | 19.8 | 0 | 0 | 3.6 | 16 | 0 | 0 | 11.4 | 37 | 0 | 1.9 | 7.7 | 1.2 |  | 3.6 | 0 | 0 | 5.9 | 4.3 | 3.3 | 6 | 26.9 | 11.9 | 0 | 25.3 | 36.8 | 2 | 1.9 | 0 | 8.2 | 2.7 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.9 | 22.3 | 0 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.9 | 10 | 8.6 |  |  | 15 | 0 | 8.9 | 10.9 | 10.6 | 6503.1 | 20.4 | 0 | 2.592 | 4.5941 | 28.4 | 18.97 | 6 | 6 | 86.9561
21/08/2026 | 02:30 | 61.9 | 639.2 | 215.3 |  |  | 0 | 81.2 |  | 0 | 156 | 156.4 | 156.8 | 259.2 | 208.9 | 108.6 | 296.9 | 2.8 |  |  |  | 162.5 | 7.6 | 5 | 22.6 | 52.4 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 44.9 | 21 | 16.6 | 11.7 | 87.7 | 176.6 | 177.7 | 181.3 | 99.6 | 0 | 21 | 0 | 20.6 |  |  | 6.6 | 60.3 |  |  |  |  | 10.9 | 0 |  | 39.5 |  | 0 |  | 90.5 | 170.4 | 168.3 | 199.4 | 265.9 | 68.4 | 34.5 |  |  |  | 23.9 |  |  | 4.2 | 0.7 | 40 | 70.1 | 61.5 | 69.5 | 30.4 |  | 48.4 | 48.6 | 142.7 | 144.4 | 168.7 | 184.9 |  |  |  |  | 210 | 101.8 | 7.1 | 3.3 | 44.3 | 0 | 14.8 |  | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4.7 | 20.3 | 0 | 0 | 3.6 | 16 | 0 | 0 | 13.4 | 42.1 | 0 | 1.1 | 3.5 | 1.1 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.9 | 4.3 | 3.4 | 5.4 | 27.3 | 12.3 | 0 | 24.1 | 32.8 | 1.8 | 3.1 | 0 | 8.1 | 2.6 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.9 | 0 | 0 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.6 | 10 | 8.7 |  |  | 16.4 | 0 | 7.2 | 10.9 | 11 | 6453 | 20.7 | 0 | 2.592 | 4.5912 | 28.5 | 18.97 | 6.2 | 6.1 | 87.6532
21/08/2026 | 03:00 | 66.3 | 645.7 | 217.4 |  |  | 0 | 82.1 |  | 0 | 132.2 | 132.4 | 132.3 | 234.5 | 208.5 | 108.4 | 293.9 | 3.1 |  |  |  | 165.8 | 8.2 | 5.4 | 22.5 | 52.5 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 45.8 | 23.8 | 16.6 | 11.8 | 92.2 | 182 | 182.4 | 181.4 | 103 | 0 | 21.6 | 0 | 22.4 |  |  | 6.6 | 61.6 |  |  |  |  | 11.9 | 0 |  | 40.1 |  | 0 |  | 92.2 | 170 | 168.3 | 199.3 | 265.8 | 70.5 | 35.1 |  |  |  | 25.3 |  |  | 4.2 | 0.7 | 51.2 | 75.2 | 67 | 67.9 | 30.6 |  | 48.3 | 49.1 | 141.9 | 143.9 | 169 | 184.7 |  |  |  |  | 209 | 101.8 | 7 | 3.2 | 50.2 | 0 | 14.6 |  | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4.6 | 20.6 | 0 | 0 | 3.6 | 16 | 0 | 0 | 15.3 | 46.2 | 0 | 1.9 | 3.2 | 1.1 |  | 3.8 | 0 | 0 | 5.8 | 4.3 | 3.6 | 5.1 | 26.5 | 14.3 | 0 | 19.9 | 23.9 | 2.5 | 1.6 | 0 | 7.9 | 2.6 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.7 | 0 | 0 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.9 | 19.6 | 10 | 8.4 |  |  | 14.1 | 0 | 5.4 | 11 | 11.4 | 6416.7 | 20.9 | 0 | 2.592 | 4.5998 | 28.6 | 18.97 | 6.2 | 6.1 | 87.9617
21/08/2026 | 03:30 | 64.2 | 637.4 | 215.2 |  |  | 0 | 79.2 |  | 0 | 162.6 | 162.1 | 162 | 266.3 | 209.1 | 108.5 | 279 | 3 |  |  |  | 164.5 | 7.7 | 5 | 22.5 | 52.3 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.5 | 44.3 | 23.5 | 16.6 | 11.8 | 90.5 | 180.4 | 181.1 | 181.1 | 101.5 | 0 | 21.5 | 0 | 21.5 |  |  | 6.5 | 60.1 |  |  |  |  | 11.1 | 0 |  | 39.4 |  | 0 |  | 91.7 | 169.7 | 168.3 | 199.5 | 268.6 | 69.4 | 33.7 |  |  |  | 24.8 |  |  | 4.2 | 0.7 | 45 | 70.7 | 66 | 67.7 | 30.6 |  | 48.3 | 49.1 | 141.9 | 144 | 169.1 | 185.2 |  |  |  |  | 208.7 | 101.7 | 7 | 3.2 | 43.5 | 0 | 13.8 |  | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4.5 | 20.6 | 0 | 0 | 3.6 | 16 | 0 | 0 | 11.8 | 37.8 | 0 | 1.9 | 3.3 | 1.1 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.9 | 4.2 | 3.1 | 4.7 | 28 | 19.9 | 0 | 12.6 | 25.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 7.8 | 2.6 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.8 | 0 | 0 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.4 | 10 | 8.7 |  |  | 14.6 | 0 | 0 | 11 | 9.9 | 6456.3 | 20.9 | 0 | 2.592 | 4.5916 | 28.6 | 18.97 | 6.2 | 6.1 | 87.9536
21/08/2026 | 04:00 | 65.9 | 639.3 | 215.2 |  |  | 0 | 84.1 |  | 0 | 171.8 | 171.8 | 171.4 | 267.2 | 208.8 | 108.5 | 290.5 | 3 |  |  |  | 166.3 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 52.3 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.5 | 45.9 | 22.9 | 16 | 11.8 | 91.2 | 180.9 | 180.9 | 180.7 | 102.6 | 0 | 21.8 | 0 | 22 |  |  | 6.5 | 60.5 |  |  |  |  | 11.2 | 0 |  | 39.4 |  | 0 |  | 91.8 | 169.7 | 167.9 | 199.2 | 268 | 69.4 | 34 |  |  |  | 25 |  |  | 4.2 | 0.7 | 52 | 72.8 | 66.2 | 67.7 | 30.6 |  | 47.9 | 49.1 | 141.3 | 143.7 | 168.4 | 184.6 |  |  |  |  | 209.7 | 101.6 | 7 | 3.3 | 29.4 | 0 | 13.9 |  | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4.4 | 20.7 | 0 | 0 | 3.6 | 16 | 0 | 0 | 8.7 | 25.2 | 0 | 1.9 | 3.3 | 1.1 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.9 | 4.1 | 3.3 | 4.9 | 30 | 18.2 | 0 | 15.3 | 23.1 | 1 | 1.3 | 0 | 7.8 | 2.6 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.5 | 0 | 0 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.4 | 10 | 8.5 |  |  | 16.8 | 0 | 2.7 | 11 | 11.2 | 6478.3 | 20.9 | 0 | 2.592 | 4.5917 | 28.6 | 18.96 | 6.2 | 6.1 | 87.9437
21/08/2026 | 04:30 | 63.9 | 629.9 | 211.6 |  |  | 0 | 83.3 |  | 0 | 160 | 160.2 | 160.1 | 264.1 | 206.3 | 108.2 | 342.8 | 2.9 |  |  |  | 159.8 | 6.9 | 5 | 22.4 | 52.5 | 12.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.8 | 43.6 | 23.4 | 16.1 | 11.7 | 88.5 | 178.1 | 178.5 | 180.1 | 101.3 | 0 | 21.5 | 0 | 19.1 |  |  | 6.4 | 59.3 |  |  |  |  | 10.3 | 0 |  | 39.6 |  | 0 |  | 91 | 169.6 | 167.8 | 199.3 | 267.9 | 67.8 | 32.9 |  |  |  | 22.6 |  |  | 4.2 | 0.7 | 40.7 | 76.8 | 65.4 | 67.5 | 30.4 |  | 48 | 49 | 141.8 | 143.8 | 168.2 | 184.6 |  |  |  |  | 209.9 | 101.8 | 7 | 3.3 | 28.2 | 0 | 12.1 |  | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4.5 | 20.1 | 0 | 0 | 3.6 | 16 | 0 | 0 | 7.9 | 21.2 | 0 | 1.9 | 3.2 | 1.1 |  | 3.7 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 3 | 4.6 | 30 | 20 | 0 | 13.4 | 16.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 7.7 | 2.6 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.2 | 0 | 0 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.6 | 10 | 8.4 |  |  | 16.3 | 0.3 | 6 | 11 | 12.8 | 6426.6 | 21 | 0 | 2.588 | 4.5797 | 28.6 | 18.97 | 6.2 | 6 | 87.9377
21/08/2026 | 05:00 | 66.1 | 644.2 | 217.3 |  |  | 0 | 85.9 |  | 0 | 156.6 | 157.2 | 157.2 | 248.2 | 208.8 | 108 | 369.5 | 3 |  |  |  | 166.4 | 8.1 | 5.3 | 22.5 | 52.4 | 24.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 46.3 | 22.9 | 16.2 | 11.7 | 90.3 | 181.6 | 181.8 | 181.1 | 103 | 0 | 21.9 | 0 | 22.1 |  |  | 6.4 | 61.7 |  |  |  |  | 11.8 | 0 |  | 39.3 |  | 0 |  | 92.4 | 170.2 | 168.3 | 198.5 | 268.8 | 70.3 | 34.3 |  |  |  | 23.9 |  |  | 4.2 | 0.7 | 50.7 | 81.7 | 67 | 67.8 | 30.7 |  | 48.1 | 49.2 | 141.7 | 143.7 | 168.6 | 184.1 |  |  |  |  | 209.8 | 101.8 | 7 | 3.3 | 34.6 | 0 | 11.9 |  | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4.6 | 20.8 | 3.3 | 0 | 3.6 | 16 | 0 | 0 | 10.2 | 23.4 | 0 | 1.9 | 3.2 | 1.1 |  | 3.9 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 3.6 | 5.1 | 28.6 | 21 | 0 | 7.4 | 16.5 | 1 | 1.1 | 0 | 7.5 | 2.6 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.5 | 0 | 0 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.7 | 10 | 8.7 |  |  | 16.4 | 4.6 | 7.2 | 11 | 12.5 | 6531.3 | 21 | 0 | 2.592 | 4.573 | 28.7 | 18.97 | 6 | 6.2 | 88.035
21/08/2026 | 05:30 | 63.1 | 633.8 | 212.8 |  |  | 0 | 82.2 |  | 0 | 181.2 | 193.4 | 192.9 | 290.2 | 207.4 | 108.3 | 325.7 | 2.9 |  |  |  | 160.3 | 7 | 5 | 22.5 | 54.6 | 50.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 44.2 | 23.3 | 16.2 | 11.6 | 87.5 | 177.6 | 178.3 | 180.8 | 101.8 | 0 | 21.3 | 0 | 19.3 |  |  | 6.4 | 59.4 |  |  |  |  | 10.5 | 0 |  | 39.6 |  | 0 |  | 91.1 | 170.1 | 168.3 | 199.5 | 268 | 67.6 | 33.5 |  |  |  | 22.5 |  |  | 4.2 | 0.7 | 41.4 | 82.2 | 65.4 | 67.5 | 30.4 |  | 48.1 | 48.9 | 142.6 | 144.3 | 168.9 | 184.1 |  |  |  |  | 210.1 | 101.7 | 7 | 3.3 | 30.6 | 0 | 11.9 |  | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4.5 | 20.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 16 | 0 | 0 | 9.1 | 20.8 | 0 | 1.9 | 3.3 | 1.1 |  | 3.7 | 0 | 0 | 6.1 | 3.8 | 3.1 | 4.8 | 24 | 21.1 | 0 | 5.9 | 15.5 | 0.6 | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.5 | 10 | 8.1 |  |  | 15.5 | 4.6 | 6.8 | 10.9 | 10.6 | 6566.4 | 21 | 0 | 2.592 | 4.5922 | 28.8 | 18.97 | 6 | 6.1 | 88.0542
21/08/2026 | 06:00 | 100.8 | 642 | 216.6 |  |  | 0 | 83.5 |  | 0 | 180.9 | 199 | 199.3 | 288.5 | 206.8 | 108.5 | 348.3 | 3 |  |  |  | 162.1 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 82.2 | 95.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 49.7 | 23.3 | 16.2 | 11.6 | 87.5 | 180.3 | 180.8 | 181.2 | 102 | 0 | 21.7 | 0 | 24.3 |  |  | 6.7 | 60.6 |  |  |  |  | 11.3 | 0 |  | 39.7 |  | 0 |  | 91.8 | 168.9 | 167.1 | 197.2 | 267.6 | 69.2 | 34.5 |  |  |  | 23.4 |  |  | 4.2 | 0.7 | 69.9 | 89 | 66.2 | 67.9 | 30.5 |  | 48.1 | 49.1 | 142.3 | 143.9 | 168.8 | 184.6 |  |  |  |  | 210.2 | 101.7 | 7 | 3.3 | 32.7 | 0 | 14.9 |  | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 4.5 | 20.7 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 16 | 0 | 0 | 8.6 | 20.2 | 0 | 1.9 | 3.2 | 1.1 |  | 3.8 | 0 | 0 | 6.1 | 3.7 | 3.5 | 5 | 24.1 | 18.4 | 0 | 4.1 | 9.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 7.5 | 2.5 | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 13.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.7 | 10 | 8.6 |  |  | 15.7 | 4.6 | 9 | 3.5 | 12.1 | 6774.8 | 21 | 0 | 2.596 | 4.5845 | 29 | 18.96 | 5.8 | 6.1 | 88.0405
21/08/2026 | 06:30 | 100 | 638.7 | 214.7 |  |  | 0 | 82.6 |  | 0 | 181.5 | 197.7 | 198.2 | 292.6 | 208.9 | 108.1 | 337.4 | 3 |  |  |  | 160.9 | 7.3 | 5.1 | 22.4 | 99.2 | 117 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 30.7 | 24 | 16.6 | 11.5 | 85.9 | 179.3 | 180.5 | 181 | 100.7 | 0 | 21.6 | 0 | 20.9 |  |  | 6.7 | 90.3 |  |  |  |  | 52.2 | 0 |  | 40.2 |  | 0 |  | 91.7 | 168.8 | 167.5 | 199.2 | 267.8 | 69.1 | 33.9 |  |  |  | 23 |  |  | 4.2 | 0.7 | 39.9 | 91.1 | 66 | 67.9 | 30.5 |  | 48 | 49 | 142.3 | 144.3 | 169 | 184.9 |  |  |  |  | 210.3 | 101.6 | 7 | 3.3 | 26.1 | 7.5 | 15.1 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 18.6 | 9.4 | 0.5 | 0.9 | 4.4 | 20.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 16 | 2.5 | 1.9 | 6.7 | 14.8 | 0.4 | 1.9 | 4.1 | 1.1 |  | 3.8 | 0 | 0 | 6.2 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 22.7 | 15.1 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 7.2 | 2.5 | 8.1 | 7.2 | 7.8 | 8 | 14.5 | 21.7 | 1.1 | 14 | 0.6 | 0 | 0 | 9.2 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 7.8 | 19.6 | 10 | 8.7 |  |  | 15.6 | 5.4 | 8.8 | 0.5 | 10.8 | 6875.2 | 21 | 0 | 2.6 | 4.5917 | 29.1 | 18.96 | 6.2 | 6.2 | 88.6517
21/08/2026 | 07:00 | 51 | 640.6 | 215.4 |  |  | 0 | 85.5 |  | 0 | 178.8 | 179.8 | 179.4 | 264.4 | 207.4 | 108.3 | 279.6 | 3 |  |  |  | 163.7 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 88.5 | 81.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.1 | 31.1 | 22.3 | 16 | 12.5 | 85.8 | 179.9 | 180.6 | 181.3 | 104.1 | 22.3 | 21.9 | 0 | 20.9 |  |  | 6.7 | 50.3 |  |  |  |  | 52.6 | 0 |  | 39.5 |  | 0 |  | 92 | 167.4 | 166.8 | 199.1 | 266 | 68.9 | 34.1 |  |  |  | 23.3 |  |  | 4.1 | 0.7 | 41.8 | 88.5 | 66.2 | 67.6 | 30.5 |  | 47.9 | 48.9 | 141.9 | 143.5 | 168.9 | 184.5 |  |  |  |  | 210.2 | 101.6 | 7 | 3.2 | 20.8 | 33.1 | 14.6 |  | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 80.1 | 36.2 | 0.5 | 0.9 | 4.5 | 20.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 16 | 9.2 | 9.2 | 6.1 | 8.1 | 0.9 | 1.9 | 12 | 1.1 |  | 3.8 | 0 | 0 | 5.7 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 13.1 | 14.1 | 13.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 7 | 2.5 | 8.2 | 7.2 | 7.8 | 8 | 12.7 | 114.1 | 3.6 | 60.8 | 0.6 | 0 | 0 | 44.9 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 4.1 | 7.8 | 19.9 | 10 | 8.7 |  |  | 16 | 14.1 | 8.7 | 5.9 | 11.1 | 6958.3 | 21.1 | 0 | 2.59 | 4.582 | 29 | 18.96 | 5.8 | 6 | 88.032
21/08/2026 | 07:30 | 44.8 | 629.5 | 211.7 |  |  | 0 | 83 |  | 0 | 138.6 | 138.5 | 138.7 | 249.4 | 206.1 | 108.6 | 241.3 | 2.8 |  |  |  | 154.8 | 6.9 | 5 | 22.4 | 65.8 | 74 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36 | 43.8 | 23.4 | 16.4 | 13 | 82.6 | 176.3 | 176.6 | 180.3 | 100.4 | 20.6 | 21.1 | 0 | 18.5 |  |  | 6.8 | 48.3 |  |  |  |  | 26.6 | 0 |  | 39.4 |  | 0 |  | 89.7 | 168.7 | 167 | 199.5 | 267 | 66.1 | 33.4 |  |  |  | 22 |  |  | 4.1 | 0.7 | 34.4 | 81.9 | 64.4 | 66.7 | 30 |  | 47.7 | 48.5 | 142.5 | 144.3 | 168.6 | 184.7 |  |  |  |  | 210.1 | 101.4 | 7 | 3.2 | 15.5 | 58.2 | 14.1 |  | 0.1 | 3.7 | 0 | 0 | 151.4 | 76.5 | 0.5 | 0.9 | 4.5 | 20 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 16 | 12.9 | 15.6 | 4.6 | 7.9 | 2.2 | 1.9 | 8.6 | 1 |  | 3.6 | 0 | 0 | 5.5 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | 6.5 | 15.4 | 24.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 18.3 | 7.2 | 2.5 | 8.2 | 7.2 | 7.8 | 8 | 12.4 | 197.7 | 6.5 | 106.3 | 0.6 | 5.2 | 3.4 | 80.9 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 6.9 | 7.8 | 20 | 10 | 9 |  |  | 13.5 | 14.1 | 6.1 | 6.5 | 11.7 | 6993.3 | 21 | 0 | 2.59 | 4.6865 | 28.8 | 18.96 | 5.8 | 6 | 87.8365
21/08/2026 | 08:00 | 21.3 | 637 | 213.9 |  |  | 11.1 | 88.1 |  | 0 | 179.3 | 181.7 | 181.2 | 270.9 | 207.1 | 108.5 | 148.4 | 3 |  |  |  | 155.8 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 66.4 | 49 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36 | 0 | 22.8 | 16.6 | 13 | 83.5 | 180.3 | 180.5 | 181 | 101.9 | 28.5 | 21.8 | 0 | 20.1 |  |  | 6.7 | 50.3 |  |  |  |  | 29.4 | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 91.5 | 167.5 | 165.5 | 197.9 | 264.9 | 68.8 | 33.7 |  |  |  | 23.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 40.8 | 87.9 | 65.9 | 69.4 | 30.5 |  | 47.7 | 49 | 141.4 | 143 | 168.4 | 183.9 |  |  |  |  | 209.9 | 101.3 | 7 | 3.2 | 17.3 | 72.1 | 14.3 |  | 0.1 | 3.5 | 7.9 | 0 | 181.4 | 90.9 | 0.5 | 0.9 | 4.5 | 20.4 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 16 | 13.4 | 16.6 | 3.9 | 7.3 | 3.8 | 1.9 | 7.8 | 1 |  | 3.9 | 0 | 0.1 | 5.3 | 3.4 | 4 | 4.8 | 2.7 | 15.9 | 33.5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 40.4 | 7.2 | 2.4 | 8.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 13.2 | 228.7 | 9 | 130.7 | 0.6 | 5.6 | 4.3 | 94.4 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 9.4 | 7.8 | 20 | 10 | 8.8 |  |  | 7.3 | 14.2 | 7.8 | 6.5 | 12.1 | 7197.5 | 20.9 | 0 | 2.59 | 4.6824 | 28.6 | 18.96 | 5.6 | 6 | 87.3324
21/08/2026 | 08:30 | 20.4 | 643.6 | 217.2 |  |  | 11 | 88.9 |  | 0 | 180.5 | 194.8 | 195.2 | 292.5 | 205.7 | 108 | 156.9 | 3 |  |  |  | 155.7 | 7.9 | 5 | 22.4 | 66.7 | 65.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 0 | 25.1 | 16 | 13 | 85.6 | 180.6 | 181 | 181.6 | 103.2 | 28.5 | 21.7 | 17.6 | 29.8 |  |  | 6.7 | 50.6 |  |  |  |  | 30.6 | 0 |  | 40.2 |  | 0 |  | 92.2 | 168.2 | 166.4 | 197.3 | 265.7 | 70.2 | 35.3 |  |  |  | 23.7 |  |  | 4.1 | 0.7 | 121.7 | 94 | 63.7 | 69.8 | 30.7 |  | 47.5 | 48.5 | 142.5 | 143.9 | 167.8 | 183.8 |  |  |  |  | 209.5 | 101.3 | 7.2 | 3.2 | 16.8 | 73.7 | 13.5 |  | 0.2 | 3.7 | 9.9 | 0 | 187.1 | 94 | 0.5 | 0.9 | 4.4 | 20.8 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 16 | 13.4 | 16.8 | 4.4 | 7.3 | 6.6 | 1.9 | 7.8 | 1 |  | 3.9 | 0.1 | 0.7 | 5.1 | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 0.4 | 21.9 | 34.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 6.9 | 2.4 | 8.1 | 7 | 7.8 | 7.8 | 15 | 234.5 | 11.1 | 131.9 | 0.6 | 0 | 2 | 96.1 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 11.7 | 7.8 | 20 | 10 | 9 |  |  | 7.7 | 14.1 | 7.6 | 9.9 | 12.5 | 7440.5 | 20.9 | 0 | 2.59 | 4.6754 | 28.3 | 18.96 | 5.8 | 6 | 87.2254
21/08/2026 | 09:00 | 20.5 | 641.8 | 216.5 |  |  | 11 | 92.6 |  | 0 | 179.5 | 196 | 195.8 | 293.6 | 205.5 | 108.4 | 236.3 | 3 |  |  |  | 158.5 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 30.2 | 55.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 0 | 23.4 | 16 | 13 | 84.1 | 180 | 180.7 | 181.2 | 101.4 | 27.7 | 21.6 | 17.2 | 42.5 |  |  | 6.7 | 50.4 |  |  |  |  | 81.6 | 0 |  | 39.8 |  | 0 |  | 91.9 | 168.3 | 166.6 | 197.6 | 265.5 | 69.7 | 34.2 |  |  |  | 23.5 |  |  | 4.1 | 0.7 | 203.7 | 96.1 | 62.5 | 70.3 | 30.1 |  | 47.4 | 48.3 | 141.9 | 143.4 | 168.9 | 183.7 |  |  |  |  | 209.2 | 101.4 | 7.3 | 3.2 | 18 | 73.8 | 15 |  | 0.2 | 3.7 | 9.9 | 0.9 | 189.8 | 95.8 | 0.5 | 1 | 4.7 | 20.7 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 16.1 | 13.5 | 17.1 | 4.5 | 8.6 | 13.1 | 1.9 | 11.1 | 1 |  | 3.9 | 0.1 | 0.9 | 5.1 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 0 | 27.5 | 34.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 46.7 | 6.8 | 2.4 | 8 | 7 | 7.8 | 7.8 | 15.9 | 237.5 | 12.9 | 132.4 | 0.6 | 0 | 0 | 97 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 13.6 | 7.8 | 19.8 | 10 | 8.1 |  |  | 7.3 | 14.1 | 7.7 | 10.8 | 12.5 | 7649.4 | 20.5 | 0 | 2.59 | 4.6857 | 28.1 | 18.96 | 5.8 | 6 | 86.6357
21/08/2026 | 09:30 | 14.7 | 625.5 | 210.3 |  |  | 9.8 | 84.5 |  | 0 | 179.6 | 196.5 | 196.6 | 290.5 | 204.9 | 108.3 | 363.7 | 2.7 |  |  |  | 148.7 | 6.2 | 4.8 | 22.4 | 30.6 | 71.1 |  |  |  | 6.5 | 121.8 | 34.3 | 0 | 20.7 | 16 | 12.7 | 79.5 | 170.5 | 171.5 | 180.8 | 97.3 | 25.7 | 21 | 15.8 | 35.6 |  |  | 6.6 | 48.2 |  |  |  |  | 77.3 | 0 |  | 38.7 |  | 0 |  | 86.9 | 167.4 | 165.7 | 140.8 | 255.4 | 65.5 | 33 |  |  |  | 20.9 |  |  | 4.1 | 0.9 | 161.6 | 89.3 | 58.5 | 67.5 | 28.3 |  | 47.3 | 47.4 | 141.7 | 143.2 | 169.3 | 183.3 |  |  |  |  | 207.5 | 100.9 | 7.3 | 3.2 | 17.1 | 75 | 14.9 |  | 0.3 | 2.6 | 9.9 | 1.2 | 191.3 | 96.6 | 0.5 | 1.1 | 4.7 | 19.6 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 16.1 | 13.4 | 17.1 | 4 | 8.1 | 16.8 | 1.9 | 19.1 | 1 |  | 3.5 | 0.1 | 1 | 5.1 | 3.2 | 3.8 | 5.1 | 0 | 26.7 | 32.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 47.3 | 6.8 | 2.4 | 8.2 | 7 | 7.6 | 7.8 | 15.8 | 240.1 | 14.6 | 130.5 | 0.6 | 0 | 0 | 97.1 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 15.3 | 7.8 | 20 | 10 | 8.9 |  |  | 6.6 | 14.1 | 9 | 10.8 | 13.7 | 7691.5 | 20.5 | 0 | 2.6 | 4.6798 | 27.8 | 18.97 | 5.5 | 6 | 86.0498
21/08/2026 | 10:00 | 99.5 | 642.4 | 216.2 |  |  | 11.3 | 89.2 |  | 29.7 | 179.7 | 183.4 | 182.3 | 273.2 | 204.7 | 107.9 | 212 | 3 |  |  |  | 148.9 | 7.7 | 4 | 22.5 | 100.3 | 50.1 |  |  |  | 6.5 | 150.8 | 33.8 | 0 | 21.7 | 16.2 | 12.6 | 83 | 181.1 | 181.9 | 182.1 | 101.7 | 28.8 | 21.8 | 17.3 | 43.6 |  |  | 6.5 | 81.2 |  |  |  |  | 81.6 | 20.2 |  | 39.7 |  | 0 |  | 91.8 | 166.8 | 164.6 | 0 | 169.7 | 69.7 | 34 |  |  |  | 23.4 |  |  | 4.1 | 0.9 | 181.9 | 89.2 | 62.5 | 71.7 | 30.1 |  | 47.3 | 48.1 | 141.8 | 143.3 | 168.8 | 182.1 |  |  |  |  | 208.1 | 100.6 | 7.3 | 3.3 | 13.9 | 76 | 15.1 |  | 0.3 | 2.6 | 9.9 | 1.1 | 192.4 | 97 | 0.5 | 0.8 | 4.7 | 20.7 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 16 | 12.7 | 17 | 3 | 9.1 | 13.3 | 1.9 | 19.5 | 1 |  | 3.8 | 0.2 | 1.1 | 5.1 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 0.1 | 31.8 | 34.3 | 2.1 | 13 | 0 | 0 | 47.3 | 6.8 | 2.4 | 8.2 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 16.3 | 240.8 | 16 | 131.6 | 0.6 | 0 | 0 | 96.8 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 16.7 | 7.8 | 20 | 10 | 7.5 |  |  | 7.4 | 14.1 | 7.1 | 10.8 | 15.2 | 7648.5 | 20.3 | 0 | 2.59 | 4.692 | 27.5 | 18.96 | 5.6 | 6.1 | 85.742
21/08/2026 | 10:30 | 99.1 | 643.3 | 216.9 |  |  | 11.1 | 87.9 |  | 29.1 | 176.8 | 183.7 | 183.9 | 266.2 | 202.7 | 108 | 213.9 | 3 |  |  |  | 154.8 | 7.7 | 4 | 22.4 | 100.2 | 46.9 |  |  |  | 6.5 | 150 | 33.9 | 30.3 | 21.9 | 16 | 12 | 88.7 | 180.4 | 180.9 | 182.5 | 101.2 | 31.8 | 21.6 | 16.8 | 53.7 |  |  | 6.5 | 81.2 |  |  |  |  | 81.2 | 25.7 |  | 40.1 |  | 97.7 |  | 91.8 | 168.3 | 166.4 | 0 | 169.8 | 68.7 | 34 |  |  |  | 23.4 |  |  | 4.1 | 0.9 | 171.3 | 90.5 | 62.2 | 71.5 | 30 |  | 47 | 47.7 | 141 | 142.9 | 169.2 | 182.1 |  |  |  |  | 207.4 | 100.1 | 7.3 | 3.2 | 16.5 | 76 | 14.5 |  | 0.4 | 2.5 | 10 | 1.1 | 192.2 | 97.3 | 0.5 | 0.8 | 4.6 | 20.7 | 0 | 3.1 | 3.5 | 16 | 11.1 | 17.3 | 3.1 | 12.8 | 16.4 | 1.9 | 19.7 | 1 |  | 4 | 0.4 | 1.2 | 5.1 | 3.2 | 4.2 | 5.6 | 0.3 | 40.2 | 33.8 | 8.2 | 23.7 | 1.9 | 0.6 | 47.2 | 6.8 | 2.4 | 8.2 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 16.7 | 241.1 | 16.9 | 130.5 | 0.6 | 0 | 0 | 96.4 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 17.7 | 7.8 | 20 | 10 | 7.9 |  |  | 7.3 | 14.1 | 9.6 | 10.8 | 15 | 7816.9 | 20.2 | 1.023 | 2.6 | 4.7862 | 27.3 | 18.96 | 5.4 | 6.1 | 86.3692
21/08/2026 | 11:00 | 49.8 | 639.2 | 214.6 |  |  | 11 | 86 |  | 31.3 | 177.8 | 183.7 | 183.6 | 285.7 | 202 | 107.8 | 207.1 | 3 |  |  |  | 154.8 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 100.1 | 48.9 |  |  |  | 6.5 | 149.4 | 32.8 | 74.8 | 22.3 | 16 | 11.6 | 84 | 179.2 | 180 | 181.2 | 102.4 | 31.5 | 21.6 | 16.5 | 54.4 |  |  | 6.3 | 80.4 |  |  |  |  | 67 | 25.6 |  | 39.7 |  | 95.7 |  | 91.7 | 166.3 | 165 | 0 | 169 | 68.5 | 33.7 |  |  |  | 22.9 |  |  | 4.1 | 0.9 | 172 | 88.3 | 62.2 | 71.5 | 29.8 |  | 46.8 | 47.5 | 141.5 | 143 | 168.8 | 181.3 |  |  |  |  | 206.3 | 99.8 | 7.3 | 3.2 | 21.9 | 75.4 | 15.5 |  | 0.4 | 2.5 | 10 | 1.2 | 192.7 | 97.2 | 0.5 | 0.8 | 4.6 | 20.4 | 0 | 0 | 3.5 | 16 | 12.6 | 17.5 | 4.3 | 16.2 | 17.6 | 1.9 | 19.7 | 1 |  | 4 | 0.4 | 1.3 | 5.1 | 3.2 | 4.1 | 5.4 | 1.1 | 49.9 | 33.6 | 14.3 | 28.1 | 1.9 | 1.2 | 46.6 | 6.8 | 2.3 | 8.1 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 18.2 | 241.2 | 17.5 | 129.8 | 0.6 | 0 | 0 | 96.3 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 18.3 | 7.8 | 20 | 10 | 7.8 |  |  | 16 | 14.1 | 8.9 | 10.8 | 14.2 | 7824.5 | 20.1 | 3.126 | 2.6 | 4.7797 | 27 | 18.96 | 5.4 | 6 | 87.9657
21/08/2026 | 11:30 | 46.3 | 638.6 | 215.1 |  |  | 10.7 | 87.7 |  | 79.9 | 177.3 | 196.9 | 200.4 | 289.8 | 202.9 | 107.7 | 208 | 2.8 |  |  |  | 153.8 | 7.4 | 5 | 22.4 | 100.3 | 160.4 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 33.5 | 75.8 | 21.7 | 16 | 12.1 | 83.5 | 176.9 | 177.9 | 181.7 | 100.7 | 30.1 | 21.3 | 16.4 | 77.7 |  |  | 6.8 | 80.5 |  |  |  |  | 39.8 | 25.3 |  | 39.7 |  | 93.1 |  | 90.8 | 167.2 | 165.6 | 0 | 168.1 | 68.6 | 33.7 |  |  |  | 22.7 |  |  | 4.1 | 0.9 | 211.7 | 84.9 | 61.9 | 71.2 | 29 |  | 46.8 | 47.3 | 141.7 | 143 | 168.7 | 181.8 |  |  |  |  | 206.6 | 99.9 | 7.3 | 3.2 | 21.1 | 75.3 | 15.1 |  | 0.4 | 2.5 | 9.9 | 1.2 | 193.2 | 97.2 | 0.5 | 0.8 | 4.7 | 20.5 | 0 | 0 | 3.5 | 15.9 | 13.4 | 17.4 | 4.5 | 16.5 | 17 | 1.9 | 12.1 | 1 |  | 3.8 | 0.4 | 1.3 | 5.4 | 3.3 | 4.1 | 5.4 | 1 | 55.5 | 34 | 17 | 33.8 | 2.2 | 1.2 | 46.4 | 6.5 | 2.3 | 7.8 | 6 | 6.9 | 7.1 | 17.1 | 241.8 | 17.8 | 129.7 | 0.6 | 0 | 0 | 96 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 18.8 | 7.8 | 19.9 | 10 | 8 |  |  | 15.4 | 16 | 7 | 10.8 | 14.2 | 8043.9 | 20.1 | 3.119 | 2.6 | 4.7458 | 26.7 | 18.96 | 5.6 | 6.1 | 87.9249
21/08/2026 | 12:00 | 49.7 | 641.1 | 215.7 |  |  | 11.1 | 88.5 |  | 81.8 | 176.6 | 183.2 | 183.6 | 278.2 | 201.6 | 107.2 | 298.2 | 3 |  |  |  | 152.2 | 7.8 | 5 | 22.2 | 40.1 | 144.8 |  |  |  | 6.5 | 149.6 | 34 | 75.8 | 21.8 | 15.8 | 11.8 | 78.9 | 180.7 | 181.3 | 180.8 | 102 | 32.4 | 21.7 | 16.8 | 50.7 |  |  | 6.8 | 80.7 |  |  |  |  | 40.6 | 11.6 |  | 39.8 |  | 97.1 |  | 91.8 | 165.1 | 163.4 | 0 | 168.6 | 69 | 34.1 |  |  |  | 23.4 |  |  | 4.1 | 0.9 | 245.2 | 81.8 | 62.2 | 71.3 | 28.3 |  | 46.5 | 46.9 | 140.1 | 142.4 | 168.5 | 181.3 |  |  |  |  | 205.7 | 99.4 | 7.3 | 3.2 | 24.4 | 76.1 | 15.6 |  | 0.4 | 2.6 | 10 | 1.1 | 193.1 | 97.3 | 0.5 | 0.9 | 4.7 | 20.7 | 1.2 | 0 | 3.5 | 15.8 | 13.7 | 17.2 | 5.1 | 16.2 | 17.1 | 1.9 | 9.6 | 1 |  | 3.9 | 0.4 | 1.3 | 6 | 3.3 | 4.2 | 6 | 4.6 | 55.8 | 34.2 | 27.2 | 28 | 3.2 | 2.4 | 46 | 6.6 | 2.3 | 7.8 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 17.9 | 242.6 | 17.2 | 130.4 | 0.6 | 0 | 0 | 96.3 |  | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 18.9 | 7.7 | 19.9 | 10 | 8.4 |  |  | 15.5 | 16.5 | 7.6 | 10.8 | 13.4 | 8033.6 | 19.9 | 3.111 | 2.6 | 4.7256 | 26.4 | 18.96 | 5.4 | 6 | 87.0966
21/08/2026 | 12:30 | 45.1 | 639.5 | 215.3 |  |  | 10.5 | 87.5 |  | 80 | 176.4 | 195.3 | 199.8 | 289.4 | 202.6 | 107.4 | 297.7 | 2.8 |  |  |  | 146.8 | 7.6 | 4.9 | 22.2 | 40.6 | 139.6 |  |  |  | 6.5 | 148 | 34 | 75.6 | 21.5 | 16 | 11.4 | 83 | 175.8 | 176.6 | 181.9 | 100.3 | 30.5 | 21.1 | 16.5 | 64.8 |  |  | 6.7 | 80.3 |  |  |  |  | 39.4 | 0 |  | 39.8 |  | 0 |  | 90.4 | 166 | 164.4 | 0 | 167.9 | 67 | 34.5 |  |  |  | 22.3 |  |  | 4.2 | 0.9 | 161.5 | 72.4 | 61.1 | 70.9 | 28.3 |  | 46.7 | 47.1 | 141.1 | 142.5 | 168.4 | 180 |  |  |  |  | 205.4 | 99.3 | 7.1 | 3.1 | 33.7 | 75.9 | 15.5 |  | 0.4 | 2.1 | 9.9 | 1.1 | 193.5 | 97.4 | 0.5 | 1 | 4.6 | 20.4 | 3.3 | 0 | 3.5 | 15.9 | 13.8 | 17.2 | 7.4 | 20.2 | 17.7 | 1.9 | 9.7 | 1 |  | 3.8 | 0.4 | 1.3 | 5.9 | 3.3 | 4.3 | 6.2 | 13.5 | 54.3 | 33.9 | 24.3 | 29.9 | 4.6 | 3 | 45.7 | 6.6 | 2.3 | 7.8 | 6 | 6.1 | 6.3 | 18 | 242.5 | 17.4 | 132 | 0.6 | 0 | 0 | 97 |  | 4.6 | 1.9 | 1.2 | 2.8 | 18.4 | 7.8 | 19.8 | 10 | 8 |  |  | 16.1 | 16.7 | 8.9 | 10.9 | 10.6 | 7875.5 | 20 | 3.087 | 5.13 | 4.7317 | 26.4 | 18.96 | 5.5 | 6.1 | 89.9087
21/08/2026 | 13:00 | 48.1 | 635.6 | 213.2 |  |  | 10.8 | 87.9 |  | 82 | 164.5 | 164.8 | 164.8 | 274.8 | 201.8 | 107.1 | 371 | 3 |  |  |  | 150.5 | 7.2 | 5.1 | 22 | 39.9 | 123.4 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 33.3 | 75.3 | 21.6 | 15.8 | 11.4 | 79.5 | 177.8 | 178.6 | 180.3 | 100.9 | 31 | 21.5 | 16.6 | 44.4 |  |  | 6.8 | 79.7 |  |  |  |  | 39.7 | 0 |  | 39.7 |  | 0 |  | 91.5 | 165.6 | 163.5 | 0 | 167.7 | 68 | 33.4 |  |  |  | 22.7 |  |  | 4.2 | 0.9 | 114.3 | 74.5 | 61.8 | 71.6 | 28.5 |  | 46.6 | 47.5 | 139.8 | 141.9 | 168.4 | 178.3 |  |  |  |  | 205.2 | 99.1 | 6.9 | 3.2 | 29.9 | 76.8 | 15.4 |  | 0.4 | 2.3 | 9.9 | 1.1 | 193.9 | 97.6 | 0.5 | 1 | 4.5 | 20.4 | 3.3 | 0 | 3.5 | 15.9 | 14 | 17.2 | 7.3 | 20.9 | 17.7 | 2 | 9.6 | 1 |  | 3.8 | 0.4 | 1.3 | 5.9 | 3.3 | 3.9 | 6.2 | 12.6 | 57.9 | 33.6 | 21.8 | 30.2 | 3.9 | 2 | 44.9 | 6.1 | 2.3 | 7.6 | 6 | 6.1 | 6.3 | 17.3 | 244.1 | 17.6 | 132.9 | 0.6 | 0 | 0 | 97.4 |  | 4.6 | 2 | 1.2 | 2.7 | 17.9 | 7.8 | 19.7 | 10 | 8.7 |  |  | 15.4 | 16.7 | 8.7 | 10.8 | 11.8 | 7772.4 | 19.9 | 3.156 | 5.26 | 4.7283 | 26.6 | 18.96 | 5.4 | 6.1 | 90.1043
21/08/2026 | 13:30 | 49.4 | 637.4 | 214.1 |  |  | 11 | 88.1 |  | 79.2 | 176.4 | 195.2 | 199.3 | 287.6 | 200.4 | 106.7 | 374.2 | 3 |  |  |  | 148 | 7.5 | 5 | 22.1 | 40.7 | 59.4 |  |  |  | 6.5 | 149.7 | 33 | 75.6 | 20.8 | 16.4 | 11.3 | 78.5 | 179.2 | 179.3 | 181.6 | 101.6 | 15.7 | 21.5 | 17.1 | 41.2 |  |  | 6.8 | 50.3 |  |  |  |  | 40 | 0 |  | 39.8 |  | 0 |  | 91.5 | 165.8 | 164.2 | 0 | 167.8 | 67.3 | 33.2 |  |  |  | 22.9 |  |  | 4.2 | 0.9 | 163.5 | 70.4 | 61.9 | 71.6 | 28.5 |  | 46.5 | 47.2 | 138.9 | 141.3 | 167.6 | 179.4 |  |  |  |  | 205.5 | 99.4 | 6.9 | 3.1 | 29.6 | 77.7 | 15.1 |  | 0.4 | 2.3 | 9.9 | 1.1 | 194.9 | 98.2 | 0.5 | 1 | 4.6 | 20.5 | 3.3 | 0 | 3.5 | 15.9 | 14.1 | 17.7 | 9.8 | 26.4 | 17.7 | 2 | 9.7 | 1 |  | 3.9 | 0.4 | 1.3 | 5.9 | 3.3 | 3.2 | 6.4 | 11.1 | 58.9 | 33.9 | 25 | 37.5 | 4.1 | 3 | 44.1 | 6.2 | 2.3 | 7.5 | 6 | 6.1 | 6.3 | 18.2 | 245.5 | 16.8 | 133.7 | 0.6 | 0 | 0 | 97.9 |  | 4.8 | 1.8 | 1.2 | 2.7 | 16.5 | 7.8 | 19.6 | 10 | 8 |  |  | 14.7 | 16.7 | 9.3 | 10.8 | 11.9 | 7821.9 | 20 | 3.291 | 5.27 | 4.733 | 26.5 | 18.96 | 5.4 | 6.1 | 90.254
21/08/2026 | 14:00 | 48.2 | 637.1 | 214.3 |  |  | 10.9 | 86.1 |  | 81.8 | 175.8 | 194.5 | 197.6 | 282.9 | 201.1 | 106.9 | 374.3 | 3 |  |  |  | 146.9 | 7.6 | 5 | 22.1 | 40.3 | 62.5 |  |  |  | 6.5 | 148.7 | 32.5 | 52.8 | 20.6 | 16.4 | 11.5 | 78.2 | 177.9 | 178.5 | 181.3 | 101.1 | 15.7 | 21.6 | 17.2 | 41.2 |  |  | 6.9 | 50.5 |  |  |  |  | 81.6 | 0 |  | 39.7 |  | 0 |  | 91.5 | 166.8 | 164.9 | 0 | 168 | 67.5 | 33.6 |  |  |  | 22.6 |  |  | 4.2 | 0.9 | 103.7 | 70 | 61.9 | 71.4 | 29.2 |  | 46.2 | 46.9 | 140.7 | 142.4 | 167.2 | 179.5 |  |  |  |  | 206.2 | 99.4 | 6.9 | 3.1 | 18.5 | 78.1 | 14.6 |  | 0.4 | 2.3 | 9.9 | 1.1 | 195.5 | 98.5 | 0.5 | 0.9 | 4.8 | 20.3 | 3.3 | 0 | 3.5 | 15.9 | 14.1 | 17.8 | 5.5 | 15.4 | 17.8 | 2 | 16.6 | 1 |  | 3.9 | 0.4 | 1.2 | 5.9 | 3.3 | 3.2 | 6.3 | 15 | 57.6 | 34.3 | 25.4 | 30.6 | 4.2 | 1.7 | 43.9 | 6.2 | 2.2 | 7.5 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 15.5 | 246.5 | 15.8 | 133.8 | 0.6 | 37.3 | 99.4 | 98.1 |  | 4.8 | 2 | 1.2 | 2.7 | 15.3 | 7.8 | 19.7 | 10 | 8.4 |  |  | 15.3 | 16.7 | 7.4 | 10.8 | 11.8 | 7884.3 | 19.8 | 0 | 5.27 | 4.6864 | 26.4 | 18.96 | 5.6 | 6 | 86.7164
21/08/2026 | 14:30 | 45.7 | 640.1 | 215.6 |  |  | 10.9 | 86.1 |  | 78.7 | 177.3 | 196 | 200.4 | 289.6 | 201.9 | 107.4 | 374.6 | 2.9 |  |  |  | 147.8 | 7.6 | 5 | 22.2 | 44.3 | 86.1 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 32.3 | 52 | 21.4 | 16.4 | 11.6 | 78.8 | 177.9 | 178 | 181.9 | 100.5 | 14.9 | 21.5 | 16.4 | 45.3 |  |  | 6.8 | 50.9 |  |  |  |  | 81.6 | 0 |  | 41 |  | 0 |  | 91.1 | 167.9 | 165.8 | 0 | 169.4 | 67.8 | 33.9 |  |  |  | 22.8 |  |  | 4.2 | 0.9 | 143.4 | 72.3 | 62.1 | 71.7 | 29.4 |  | 46.5 | 47.3 | 140.9 | 142.4 | 169 | 179.7 |  |  |  |  | 206.8 | 99.7 | 6.9 | 3.1 | 18.4 | 77.7 | 15.1 |  | 0.4 | 1.9 | 9.9 | 1.1 | 194 | 97.7 | 0.5 | 0.9 | 4.7 | 20.5 | 3.3 | 0 | 3.4 | 15.9 | 14.1 | 17.8 | 4.4 | 14.4 | 17.6 | 2 | 19.6 | 1 |  | 3.8 | 0.4 | 1.1 | 5.9 | 3.3 | 3.3 | 5.6 | 14.2 | 57.6 | 34.3 | 24.9 | 35.2 | 4.6 | 2.5 | 44 | 6.2 | 2.2 | 7.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 18.2 | 244.9 | 14.2 | 134.7 | 0.6 | 130.1 | 104.4 | 97.6 |  | 4.8 | 2 | 1.2 | 2.7 | 13.8 | 7.8 | 19.7 | 10 | 7.6 |  |  | 15.7 | 16.7 | 7.5 | 10.8 | 13 | 8079.4 | 19.6 | 0 | 5.28 | 4.6876 | 26.7 | 18.95 | 5.4 | 6.1 | 86.7177
21/08/2026 | 15:00 | 66.8 | 636.4 | 214.3 |  |  | 10.9 | 83.9 |  | 81.7 | 177.8 | 196.5 | 196.3 | 286.2 | 203.3 | 107.5 | 327 | 3 |  |  |  | 145.2 | 7.2 | 4.9 | 22.3 | 50.9 | 108.3 |  |  |  | 6.5 | 148.5 | 33 | 76.2 | 21.1 | 16.4 | 11.5 | 78.3 | 178.1 | 178.7 | 181.8 | 99.3 | 15 | 21.1 | 16.9 | 70.5 |  |  | 6.8 | 50.4 |  |  |  |  | 81.2 | 0 |  | 39.5 |  | 0 |  | 90.8 | 168.4 | 166.4 | 0 | 170.3 | 67.9 | 33.6 |  |  |  | 22.7 |  |  | 4.1 | 0.9 | 96.8 | 72.7 | 61.6 | 69.8 | 29.2 |  | 46.9 | 47.7 | 140.2 | 141.7 | 168.5 | 179.9 |  |  |  |  | 207 | 99.8 | 6.9 | 3.1 | 22 | 76.4 | 15.4 |  | 0.3 | 1.8 | 9.9 | 1.2 | 191.4 | 96.3 | 0.5 | 0.9 | 4.6 | 20.4 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 15.9 | 14.1 | 17.7 | 5.4 | 17.4 | 17.2 | 2 | 19.9 | 1 |  | 3.7 | 0.3 | 1 | 6 | 3.3 | 3.1 | 5.3 | 14.5 | 59.2 | 33.9 | 21.7 | 30.8 | 3.3 | 2.7 | 43.7 | 6.2 | 2.2 | 7.6 | 6 | 6.1 | 6.3 | 17 | 241.4 | 12.3 | 133.7 | 0.6 | 122.2 | 107.7 | 96.6 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 11.7 | 7.8 | 19.6 | 10 | 7.7 |  |  | 15 | 16.1 | 7 | 10.7 | 12.1 | 8047.3 | 19.5 | 0 | 5.28 | 4.6771 | 27 | 18.95 | 5.5 | 6.1 | 87.0071
21/08/2026 | 15:30 | 81.7 | 639.5 | 215.9 |  |  | 11.5 | 84.5 |  | 80.9 | 177.7 | 197.2 | 196.8 | 285.2 | 203.7 | 107.7 | 328.5 | 3 |  |  |  | 146.6 | 7.8 | 5.1 | 22.3 | 50.4 | 142.4 |  |  |  | 6.5 | 150.9 | 32.1 | 115.8 | 21.3 | 16 | 11.5 | 79.8 | 182 | 182.6 | 180.9 | 100.9 | 16.5 | 21.8 | 17.1 | 54.7 |  |  | 6.8 | 50.9 |  |  |  |  | 82.4 | 0 |  | 39.8 |  | 0 |  | 92.4 | 168.9 | 167.1 | 9.4 | 169.9 | 70 | 33.4 |  |  |  | 23.8 |  |  | 4.1 | 0.9 | 128.7 | 71.4 | 62.7 | 61.1 | 29.8 |  | 47.1 | 47.9 | 140.5 | 142.3 | 167.9 | 180.3 |  |  |  |  | 207.4 | 100.1 | 6.9 | 3.1 | 27.8 | 74.1 | 15.6 |  | 0.3 | 2.2 | 9.9 | 1.2 | 185.2 | 93.4 | 0.5 | 0.8 | 4.6 | 20.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 15.9 | 13.7 | 17.3 | 5.8 | 21.5 | 16.2 | 2 | 20 | 1 |  | 3.8 | 0.3 | 0.9 | 5.4 | 3.3 | 3.1 | 5.2 | 14.3 | 58.9 | 33.1 | 25.2 | 26.5 | 4.8 | 2.8 | 46 | 6.1 | 2.2 | 7.6 | 6 | 6.1 | 6.3 | 16.4 | 233.3 | 10.1 | 129.5 | 0.6 | 83.8 | 83.3 | 93.8 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 9.6 | 7.8 | 19.6 | 10 | 9.8 |  |  | 15.9 | 10.7 | 7.8 | 10.9 | 12.8 | 8100.3 | 19.5 | 0 | 5.3 | 4.6673 | 26.9 | 18.95 | 5.6 | 6.2 | 87.1173
21/08/2026 | 16:00 | 76.6 | 639.5 | 215.8 |  |  | 11.1 | 84.8 |  | 82.1 | 178 | 179.9 | 179.5 | 276.2 | 203.8 | 107.5 | 330.5 | 3 |  |  |  | 152.1 | 7.7 | 5 | 22.4 | 50.2 | 137.2 |  |  |  | 6.5 | 149.7 | 31.1 | 132.1 | 20.4 | 16 | 11.4 | 79.6 | 181.1 | 181.6 | 180.5 | 102.5 | 16.3 | 21.9 | 17 | 128.7 |  |  | 6.7 | 50.5 |  |  |  |  | 82.3 | 0 |  | 39.6 |  | 0 |  | 91.6 | 168.8 | 166.7 | 9.9 | 169.3 | 69.6 | 33.4 |  |  |  | 23.4 |  |  | 4.1 | 0.9 | 86.4 | 69.8 | 62.2 | 62 | 28.2 |  | 47.2 | 47.8 | 140.7 | 142.8 | 168.2 | 180.6 |  |  |  |  | 207.5 | 100.2 | 6.9 | 3.1 | 23.4 | 67.1 | 15 |  | 0.2 | 1.9 | 9.9 | 1.1 | 176.4 | 88.4 | 0.5 | 0.8 | 4.7 | 20.8 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 15.8 | 13 | 16.4 | 6.2 | 23.1 | 13.5 | 2 | 20 | 1.1 |  | 3.8 | 0.2 | 0.7 | 5.2 | 3.3 | 3.1 | 5.3 | 19.5 | 55.3 | 28.9 | 21.6 | 27.7 | 3.9 | 2.6 | 44.8 | 5.8 | 2.3 | 7.2 | 6 | 6.2 | 6.3 | 18.2 | 219.9 | 7.6 | 114.7 | 0.6 | 70.4 | 80.8 | 88.1 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 7.2 | 7.8 | 19.6 | 10 | 8.8 |  |  | 15.3 | 10.4 | 7.9 | 10.9 | 12.1 | 8002 | 19 | 0 | 5.3 | 4.6821 | 27 | 18.95 | 5.6 | 6.1 | 86.6321
21/08/2026 | 16:30 | 126.5 | 645.5 | 218.2 |  |  | 10.9 | 85.6 |  | 79.6 | 177.7 | 190.5 | 190.7 | 268.1 | 204.7 | 107.8 | 386.3 | 2.9 |  |  |  | 146.7 | 7.9 | 5.1 | 22.4 | 70.7 | 153.9 |  |  |  | 6.5 | 299.8 | 32 | 145 | 19.6 | 16 | 11.3 | 82.3 | 178.3 | 179.2 | 183 | 100.9 | 14.6 | 21.4 | 16.6 | 96.3 |  |  | 6.7 | 71.2 |  |  |  |  | 82.2 | 0 |  | 40.1 |  | 0 |  | 91.4 | 168.8 | 166.9 | 17.5 | 169 | 68.3 | 34.4 |  |  |  | 23.3 |  |  | 4.1 | 0.9 | 120.1 | 71.8 | 62.4 | 63 | 29.1 |  | 47.3 | 48.2 | 141 | 142.8 | 169 | 181.9 |  |  |  |  | 207.7 | 100.4 | 6.9 | 3.1 | 15.1 | 39.6 | 14.9 |  | 0.2 | 1.1 | 9.9 | 1.2 | 110.7 | 61.1 | 0.5 | 0.9 | 4.6 | 20.8 | 0 | 3.2 | 3.5 | 15.8 | 11.1 | 13.9 | 4.7 | 15.6 | 3.1 | 2 | 19.9 | 1.2 |  | 3.7 | 0.1 | 0.5 | 5.2 | 3.3 | 3.6 | 5.4 | 20.1 | 55.2 | 19.4 | 21.9 | 19.3 | 4 | 2.2 | 42.6 | 6.1 | 2.1 | 7.3 | 6 | 6.5 | 6.3 | 17.1 | 162.5 | 4.8 | 73.4 | 0.6 | 68.1 | 69.4 | 55.9 |  | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 4.7 | 7.8 | 19.5 | 10.1 | 8.9 |  |  | 15.4 | 10.3 | 7.7 | 11 | 11.2 | 8028.8 | 18.3 | 0 | 5.3 | 4.6853 | 27.2 | 18.96 | 5.6 | 6.1 | 86.1453
21/08/2026 | 17:00 | 128 | 638.6 | 215.4 |  |  | 11 | 84.1 |  | 79.7 | 177.5 | 197.3 | 197.6 | 278.5 | 205.2 | 107.7 | 372.3 | 3 |  |  |  | 147.8 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 69.9 | 197.6 |  |  |  | 6.5 | 399.8 | 30.8 | 129.7 | 19.1 | 16 | 11.2 | 76.8 | 178 | 179.2 | 180.5 | 100.5 | 15.6 | 21.6 | 17.4 | 60.8 |  |  | 6.8 | 81.7 |  |  |  |  | 81.9 | 0 |  | 39.7 |  | 0 |  | 91.6 | 168.7 | 166.6 | 59.1 | 165 | 68.7 | 33.8 |  |  |  | 23 |  |  | 4.1 | 0.9 | 173.7 | 75.7 | 62.2 | 68.9 | 29 |  | 47.4 | 48.1 | 140.9 | 142.6 | 168.1 | 180.1 |  |  |  |  | 208.2 | 100.7 | 6.9 | 3.2 | 11.9 | 15.5 | 15.4 |  | 0.1 | 0 | 9.9 | 1.2 | 50.9 | 26.1 | 0.5 | 0.9 | 4.7 | 20.6 | 0 | 3.2 | 3.5 | 15.9 | 5.2 | 6.7 | 3.2 | 11.6 | 0 | 2 | 20 | 1.3 |  | 3.7 | 0 | 0.2 | 5.2 | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 20 | 56.2 | 7.9 | 16.1 | 14.3 | 2.5 | 2.4 | 30.5 | 6 | 2.1 | 7.3 | 6 | 6.7 | 6.6 | 18.1 | 68.9 | 2.1 | 28.3 | 0.6 | 83.1 | 95.2 | 24.8 |  | 4.8 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 2 | 7.8 | 19.4 | 10 | 8.2 |  |  | 15.4 | 10.3 | 6.8 | 10.9 | 11.1 | 7906.2 | 18.4 | 0 | 5.3 | 4.6708 | 27.5 | 18.96 | 5.6 | 6 | 86.4308
21/08/2026 | 17:30 | 129 | 641.1 | 215.9 |  |  | 11 | 84.4 |  | 79.7 | 177.2 | 198.3 | 202.5 | 281.9 | 204.9 | 108.1 | 375.2 | 3 |  |  |  | 142.7 | 8 | 5.3 | 22.4 | 70.3 | 138.9 |  |  |  | 6.5 | 399.9 | 30.3 | 131.4 | 18 | 16 | 11.1 | 77.1 | 179.9 | 180.2 | 180.7 | 102.1 | 19.9 | 21.6 | 16.8 | 100.7 |  |  | 6.7 | 141.1 |  |  |  |  | 81.9 | 49.1 |  | 39.4 |  | 0 |  | 91.7 | 169.1 | 166.9 | 84.9 | 142.2 | 69.3 | 33.9 |  |  |  | 23.3 |  |  | 4.1 | 0.9 | 179.6 | 76.3 | 62.2 | 68.9 | 29.1 |  | 47.5 | 48.3 | 140.2 | 142.3 | 167.3 | 180.9 |  |  |  |  | 208.5 | 100.9 | 6.9 | 3.1 | 10.3 | 1 | 14.7 |  | 0.1 | 0 | 9.9 | 1.1 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 1 | 4.8 | 20.9 | 0 | 3.2 | 3.5 | 16 | 0.5 | 0.7 | 2.7 | 9.9 | 0 | 2 | 20 | 1.4 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.2 | 3.2 | 3.4 | 4.8 | 21.3 | 55.9 | 0.3 | 17.2 | 8.4 | 1.6 | 1.9 | 12.3 | 5.5 | 2.1 | 7.5 | 6 | 6.7 | 6.6 | 16.4 | 5.7 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 114.2 | 108.9 | 1.5 |  | 4.8 | 1.5 | 1.2 | 2.9 | 0.1 | 7.8 | 19.5 | 10 | 8.4 |  |  | 16 | 16.3 | 6.9 | 11 | 11.2 | 7827.1 | 18.4 | 0 | 6.76 | 4.6656 | 27.6 | 18.96 | 5.5 | 6.1 | 87.9856
21/08/2026 | 18:00 | 136 | 638.6 | 215.9 |  |  | 11.5 | 83.8 |  | 78.1 | 159.2 | 158.8 | 158.9 | 252.8 | 205.9 | 108 | 374.1 | 3 |  |  |  | 151.2 | 8.2 | 5.3 | 22.4 | 69.8 | 178.4 |  |  |  | 6.5 | 150.7 | 29 | 122.8 | 20.2 | 16 | 11.1 | 77.6 | 182.7 | 183.4 | 179.7 | 103.2 | 21.1 | 22.3 | 16.8 | 74.1 |  |  | 6.7 | 90.4 |  |  |  |  | 83.1 | 50.2 |  | 39.5 |  | 0 |  | 93.1 | 168.9 | 167 | 134.9 | 243.8 | 70.6 | 34.7 |  |  |  | 23.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 191.4 | 73.6 | 63.1 | 65.1 | 29.5 |  | 47.8 | 48.7 | 140.8 | 142.4 | 168.7 | 181.1 |  |  |  |  | 209 | 101.1 | 7.1 | 3.2 | 10.3 | 0 | 15.3 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4.6 | 21.3 | 1.2 | 3.2 | 3.5 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 8.9 | 0 | 2 | 19.9 | 1.4 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 3.3 | 4.7 | 22.6 | 57.8 | 0 | 15.9 | 14.2 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 5.6 | 2.2 | 7.5 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 17.7 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 127.5 | 134.8 | 0 |  | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.3 | 10 | 9 |  |  | 16 | 16.3 | 8.9 | 10.9 | 12.2 | 7615 | 18.5 | 0 | 10.43 | 4.6786 | 27.7 | 18.96 | 5.6 | 16.1 | 101.9686
21/08/2026 | 18:30 | 129.6 | 639.1 | 215.3 |  |  | 11 | 81.2 |  | 31.5 | 178.1 | 199.7 | 200.6 | 286.2 | 206.6 | 108.4 | 374.8 | 3 |  |  |  | 144.7 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 70.2 | 195.4 |  |  |  | 6.5 | 149.1 | 29 | 133.2 | 18.8 | 16 | 11 | 75.6 | 178.9 | 180.2 | 180.5 | 100.4 | 19.7 | 21.6 | 16.6 | 96.4 |  |  | 6.7 | 130.8 |  |  |  |  | 81.8 | 50.5 |  | 39.7 |  | 0 |  | 91.7 | 170.1 | 168.3 | 201.1 | 266.1 | 68.4 | 33.7 |  |  |  | 22.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 225.9 | 78.2 | 64.2 | 66 | 29 |  | 47.9 | 48.7 | 141.7 | 143.7 | 168.4 | 180.9 |  |  |  |  | 209.2 | 101.2 | 7.1 | 3.1 | 12.9 | 0 | 15.6 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4.7 | 20.9 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 16.2 | 0 | 0 | 3.2 | 12.7 | 0 | 2 | 19.9 | 1.5 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.1 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 21.8 | 57.4 | 0 | 10.2 | 13.6 | 1.1 | 1.8 | 0 | 6.1 | 2.2 | 7.1 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128 | 135.6 | 0 |  | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.4 | 10 | 9.5 |  |  | 14.8 | 16.3 | 8.9 | 10.9 | 11.2 | 7889.6 | 18.5 | 2.2441 | 10.226 | 4.6855 | 28 | 18.96 | 5.7 | 16.1 | 104.4156
21/08/2026 | 19:00 | 131.2 | 638.2 | 214.8 |  |  | 11 | 81.4 |  | 80.5 | 177.7 | 199 | 200.9 | 285 | 206 | 108.1 | 374.2 | 3 |  |  |  | 145 | 7.8 | 5.2 | 22.4 | 72.5 | 173.5 |  |  |  | 6.5 | 222 | 29.9 | 124.2 | 19.8 | 16 | 11 | 75.6 | 180.6 | 180.6 | 180 | 101.6 | 20.1 | 21.7 | 16.6 | 79 |  |  | 6.8 | 130.5 |  |  |  |  | 81.9 | 49.7 |  | 39.5 |  | 0 |  | 91.7 | 169.9 | 168.1 | 200 | 266.8 | 69.3 | 34.4 |  |  |  | 22.3 |  |  | 4.1 | 0.7 | 201.3 | 73.9 | 64.2 | 66 | 29.1 |  | 47.8 | 48.7 | 141.2 | 143.2 | 168.8 | 182.4 |  |  |  |  | 209.5 | 101.3 | 7.1 | 3.3 | 11.3 | 0 | 13.6 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4.6 | 21 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 16.4 | 0 | 0 | 2.9 | 11.5 | 0 | 2 | 19.9 | 1.6 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.1 | 2.7 | 3.2 | 4.6 | 18.2 | 52.5 | 0 | 14.2 | 14.6 | 1.4 | 1.8 | 0 | 5.5 | 2.1 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.7 | 123.1 | 0 |  | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.2 | 10 | 9.5 |  |  | 15.7 | 16.3 | 8.3 | 10.8 | 10.7 | 7915.9 | 18.5 | 10.2249 | 10.268 | 4.6805 | 28.2 | 18.96 | 5.6 | 16.1 | 112.5334
21/08/2026 | 19:30 | 128.8 | 638.2 | 215.1 |  |  | 11 | 81.3 |  | 80.6 | 178 | 199.8 | 202 | 284.4 | 206.3 | 108.5 | 374.4 | 3 |  |  |  | 143 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 84.2 | 168.1 |  |  |  | 6.5 | 223.8 | 29.9 | 116.3 | 18.6 | 16 | 11.6 | 76.3 | 179.6 | 179.6 | 180.9 | 100.9 | 19.9 | 21.6 | 16.7 | 83.8 |  |  | 6.7 | 130.8 |  |  |  |  | 81.7 | 50 |  | 39.7 |  | 0 |  | 91.8 | 170.3 | 168.2 | 199.9 | 266.4 | 68.7 | 33.9 |  |  |  | 22.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 234.4 | 79.5 | 64.2 | 66 | 27.7 |  | 48 | 48.9 | 141.5 | 143.4 | 168.5 | 182.3 |  |  |  |  | 209.7 | 101.3 | 7.1 | 3.1 | 16.4 | 0 | 14.9 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 4.6 | 20.8 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 16.3 | 0 | 0 | 3.9 | 12.3 | 0 | 1.8 | 19.9 | 1.6 |  | 3.6 | 0 | 0 | 5.1 | 2.7 | 3.1 | 4.7 | 15.1 | 46.5 | 0 | 14.6 | 13.6 | 1.5 | 1.3 | 0 | 5.6 | 2 | 7 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.1 | 74.7 | 0 |  | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.2 | 10 | 9.6 |  |  | 15.7 | 16.3 | 7.9 | 11 | 10.4 | 7860.7 | 18.6 | 10.4033 | 11.216 | 4.6796 | 28.2 | 18.96 | 5.8 | 16 | 113.8589
21/08/2026 | 20:00 | 201.2 | 637.6 | 214.3 |  |  | 11.1 | 79.6 |  | 80.3 | 180.2 | 198.3 | 199 | 285.6 | 205.9 | 108.3 | 373.1 | 3 |  |  |  | 147.4 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 88.5 | 167.4 |  |  |  | 6.5 | 223.9 | 29 | 112.2 | 19.3 | 16 | 11.2 | 76.7 | 179.7 | 180.1 | 180.9 | 101.4 | 20.1 | 22 | 16.6 | 61.3 |  |  | 6.8 | 130.8 |  |  |  |  | 81.6 | 50 |  | 39.8 |  | 0 |  | 91.6 | 170.2 | 168.2 | 199.8 | 266.9 | 68.3 | 34.1 |  |  |  | 21.9 |  |  | 4.1 | 0.7 | 202.9 | 85.4 | 64.2 | 65.9 | 28.1 |  | 47.9 | 48.7 | 141.1 | 143.1 | 169.1 | 182.9 |  |  |  |  | 209.6 | 101.4 | 7.1 | 3.3 | 19.8 | 0 | 14.7 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 4.4 | 20.8 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 16.4 | 0 | 0 | 4.2 | 16.1 | 0 | 1.9 | 19.9 | 1.6 |  | 3.6 | 0 | 0 | 5.1 | 2.8 | 3 | 4.7 | 15.7 | 34.9 | 0 | 10.3 | 17.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | 5.6 | 2.1 | 7.1 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61 | 54.5 | 0 |  | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.2 | 10 | 9 |  |  | 15.4 | 16.3 | 9.4 | 11.1 | 10.9 | 7836.2 | 18.6 | 10.3713 | 11.56 | 4.687 | 28.3 | 18.96 | 5.8 | 16.1 | 114.3783
21/08/2026 | 20:30 | 200.4 | 638.7 | 215.4 |  |  | 11 | 77.1 |  | 80 | 180.9 | 198.2 | 201.6 | 287.4 | 207.2 | 108.5 | 374 | 3 |  |  |  | 144.3 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 100.1 | 161.4 |  |  |  | 6.5 | 223.7 | 29.2 | 114.3 | 18.8 | 15.8 | 11 | 77.1 | 178.2 | 179.5 | 181.2 | 101.2 | 19.7 | 22 | 17.1 | 77.5 |  |  | 6.7 | 130.9 |  |  |  |  | 81.6 | 50.2 |  | 40 |  | 0 |  | 91.5 | 170.5 | 168.3 | 199.8 | 266.6 | 68.8 | 34.1 |  |  |  | 21.9 |  |  | 4.1 | 0.7 | 235.6 | 83.5 | 66 | 65.8 | 28.1 |  | 47.8 | 48.7 | 141.1 | 143.2 | 169.3 | 183.3 |  |  |  |  | 209.6 | 101.3 | 7.1 | 3.3 | 22.3 | 0 | 14.1 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 4.6 | 20.8 | 3.3 | 0 | 3.6 | 16.4 | 0 | 0 | 5.7 | 21.7 | 0 | 1.9 | 19.9 | 1.6 |  | 3.6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.1 | 4.7 | 13.7 | 26.2 | 0 | 14.6 | 20.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 5.6 | 2.1 | 7.3 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.9 | 21.4 | 0 |  | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.4 | 10 | 9.5 |  |  | 15.7 | 16.3 | 8.3 | 11 | 11 | 7825.3 | 18.6 | 6.133 | 11.56 | 4.6862 | 28.3 | 18.96 | 5.8 | 16.1 | 110.1392
21/08/2026 | 21:00 | 201.1 | 638.8 | 215.8 |  |  | 11 | 79.1 |  | 80.5 | 181.4 | 198.1 | 200.5 | 287.4 | 206.8 | 108.6 | 373.4 | 3 |  |  |  | 145.5 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 100.1 | 176.4 |  |  |  | 6.5 | 224 | 30.9 | 121.3 | 19.1 | 15.8 | 11 | 77.3 | 178.4 | 179 | 180.9 | 100.8 | 19.7 | 22.1 | 16.5 | 98.9 |  |  | 6.7 | 130.7 |  |  |  |  | 81.7 | 0 |  | 39.8 |  | 0 |  | 91.8 | 170.4 | 168.5 | 200.3 | 266.6 | 69.4 | 34.2 |  |  |  | 22.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 246.8 | 83.4 | 66.2 | 65.9 | 26.7 |  | 47.9 | 48.8 | 141.1 | 143 | 168.7 | 181.1 |  |  |  |  | 209.4 | 101.3 | 7.1 | 3.1 | 21.9 | 0 | 14.5 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 4.7 | 20.8 | 3.3 | 0 | 3.6 | 16.4 | 0 | 0 | 5.5 | 20 | 0 | 1.9 | 19.9 | 1.6 |  | 3.6 | 0 | 0 | 5 | 3.4 | 3.1 | 4.5 | 10.4 | 21.3 | 0 | 14.3 | 17.2 | 1.1 | 2.4 | 0 | 5.6 | 2.1 | 7.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13 | 10.6 | 0 |  | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.4 | 10 | 9.1 |  |  | 15.2 | 16.3 | 8.4 | 11 | 12.2 | 7801.5 | 18.9 | 0 | 11.564 | 4.6781 | 28.4 | 18.96 | 5.8 | 16 | 104.3021
21/08/2026 | 21:30 | 200.7 | 632.6 | 213 |  |  | 11 | 80 |  | 80.6 | 181.3 | 188.3 | 187.4 | 287.9 | 206.8 | 108.4 | 371.6 | 3 |  |  |  | 149.6 | 7.1 | 5.1 | 22.4 | 99.9 | 98.2 |  |  |  | 6.5 | 396.2 | 29.1 | 118.4 | 19.1 | 16 | 10.9 | 76.9 | 178.5 | 178.5 | 179.7 | 99.9 | 20 | 21.9 | 17.1 | 69.8 |  |  | 6.8 | 129.8 |  |  |  |  | 81.2 | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 91.4 | 170.6 | 168.7 | 200.2 | 269.2 | 67.7 | 33.8 |  |  |  | 20.7 |  |  | 4.1 | 0.7 | 192.9 | 76.7 | 65.8 | 65.8 | 26.9 |  | 48 | 48.8 | 141.4 | 143.2 | 168.4 | 182.9 |  |  |  |  | 209.6 | 101.4 | 7.1 | 3.1 | 21.3 | 0 | 14.8 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 4.6 | 20.5 | 3.3 | 0 | 3.6 | 16.4 | 0 | 0 | 4.9 | 19 | 0 | 1.9 | 19.9 | 1.6 |  | 3.5 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 2.9 | 4.2 | 12 | 22.5 | 0 | 11.5 | 18.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 5.5 | 2.1 | 7.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 16.2 | 18.7 | 0 |  | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.4 | 10 | 9 |  |  | 15.3 | 16.3 | 6.4 | 11 | 11.5 | 7775.2 | 18.9 | 6.038 | 11.562 | 4.6727 | 28.4 | 18.96 | 6 | 16 | 110.5327
21/08/2026 | 22:00 | 201 | 638.2 | 215.6 |  |  | 11.1 | 83.2 |  | 79.8 | 181.3 | 195.6 | 194.7 | 278.5 | 206.9 | 108.6 | 373.4 | 3 |  |  |  | 151.8 | 7.4 | 5.2 | 22.6 | 100.2 | 72.4 |  |  |  | 6.5 | 299.7 | 30 | 58.9 | 19 | 16.4 | 10.9 | 77.2 | 179.7 | 179.9 | 181.2 | 100.3 | 20 | 21.4 | 16.6 | 78.5 |  |  | 6.8 | 84.5 |  |  |  |  | 77.8 | 0 |  | 40.3 |  | 0 |  | 91.7 | 170.6 | 168.8 | 200.4 | 269 | 68.7 | 34.2 |  |  |  | 21 |  |  | 4.1 | 0.7 | 214.7 | 77.3 | 66 | 66.9 | 29 |  | 48.1 | 49 | 141.8 | 143.6 | 168.9 | 183.4 |  |  |  |  | 209.7 | 101.3 | 7 | 3.1 | 24.5 | 0 | 15.2 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 4.4 | 20.7 | 3.3 | 0 | 3.6 | 16.4 | 0 | 0 | 6.3 | 19.9 | 0 | 2 | 19.9 | 1.6 |  | 3.6 | 0 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.1 | 4.2 | 13.5 | 21.5 | 0 | 19.1 | 19 | 1.4 | 1.5 | 0 | 5.4 | 2.1 | 7.5 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27 | 31 | 0 |  | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.4 | 10 | 8.9 |  |  | 15.9 | 16.3 | 7.6 | 10.9 | 12.2 | 7651.1 | 19.1 | 6.025 | 11.558 | 4.6867 | 28.4 | 18.95 | 5.8 | 16 | 110.5197
21/08/2026 | 22:30 | 204.2 | 637.8 | 215.2 |  |  | 11 | 83.1 |  | 80.2 | 180.9 | 181 | 181.1 | 276.4 | 206.7 | 108.4 | 372.1 | 3 |  |  |  | 154.1 | 7.6 | 5.2 | 22.5 | 99.9 | 62.8 |  |  |  | 6.5 | 380.4 | 31 | 57.1 | 19.4 | 15.8 | 10.8 | 77.3 | 180.6 | 180.3 | 180.3 | 101.8 | 20.5 | 21.6 | 17.4 | 78 |  |  | 6.8 | 79.1 |  |  |  |  | 51.8 | 0 |  | 39.8 |  | 0 |  | 91.8 | 169.9 | 168 | 199.9 | 268.7 | 69.4 | 34.2 |  |  |  | 21.6 |  |  | 4.1 | 0.7 | 172.7 | 87.2 | 66.2 | 66.8 | 29.2 |  | 48.1 | 49 | 140.6 | 142.3 | 168.6 | 182.9 |  |  |  |  | 209.6 | 101.3 | 7 | 3.2 | 25.2 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 4.4 | 20.9 | 3.3 | 0 | 3.6 | 16.4 | 0 | 0 | 6.1 | 18 | 0 | 2 | 13.3 | 1.5 |  | 3.6 | 0 | 0 | 5.1 | 4.2 | 3.1 | 4.4 | 15.7 | 19.4 | 0 | 14.4 | 20 | 2 | 2.6 | 0 | 5.3 | 2.1 | 7.6 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.2 | 22.9 | 0 |  | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.3 | 10 | 8.7 |  |  | 15.5 | 16.3 | 8.2 | 10.9 | 11.3 | 7608.8 | 19.2 | 6.028 | 11.56 | 4.675 | 28.4 | 18.94 | 5.9 | 16.1 | 110.803
21/08/2026 | 23:00 | 197.3 | 635.4 | 214.7 |  |  | 10.6 | 82.9 |  | 0 | 181.2 | 199.8 | 200.7 | 287.4 | 207.3 | 108.3 | 369.9 | 2.9 |  |  |  | 138.8 | 7.1 | 5.1 | 22.5 | 90.9 | 69 |  |  |  | 6.5 | 297 | 30.3 | 30.1 | 21.4 | 16.4 | 11 | 75.8 | 176.8 | 177.2 | 181.2 | 99.6 | 19.1 | 21.1 | 16.4 | 23.9 |  |  | 6.7 | 81.1 |  |  |  |  | 50.9 | 0 |  | 39.8 |  | 0 |  | 90.9 | 169.9 | 167.9 | 200.4 | 268.4 | 67.4 | 34.3 |  |  |  | 22.5 |  |  | 4.1 | 0.7 | 127.1 | 74.7 | 64.5 | 75.6 | 29.4 |  | 48.2 | 48.8 | 141.8 | 143.9 | 168.7 | 184.4 |  |  |  |  | 209 | 101.3 | 7 | 3.1 | 16.9 | 0 | 15.3 |  | 0 | 0 | 9.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 4.7 | 20.5 | 3.3 | 0 | 3.7 | 16.4 | 0 | 0 | 3.5 | 11.1 | 0 | 2 | 12.4 | 1.5 |  | 3.5 | 0 | 0 | 5.1 | 4.3 | 3 | 4.3 | 16.3 | 17.4 | 0 | 19.3 | 17.3 | 1.4 | 2 | 0 | 5.3 | 2.1 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.7 | 26 | 0 |  | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.1 | 10 | 8.5 |  |  | 16 | 16.3 | 8.7 | 11 | 10.6 | 7310.1 | 19.3 | 5.449 | 11.568 | 4.6916 | 28.4 | 18.94 | 6 | 16.1 | 110.4485
21/08/2026 | 23:30 | 88.7 | 638.7 | 215.5 |  |  | 0 | 82.3 |  | 0 | 181.9 | 199 | 199.4 | 288.2 | 206.6 | 108.4 | 373.6 | 3 |  |  |  | 146.2 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 66.1 | 69.8 |  |  |  | 6.5 | 299.7 | 30.8 | 30.7 | 19.9 | 16.4 | 10.9 | 77.7 | 179.8 | 180.4 | 181.1 | 101.6 | 20.1 | 21.4 | 16.9 | 36.4 |  |  | 6.7 | 83 |  |  |  |  | 51.9 | 0 |  | 39.3 |  | 0 |  | 91.6 | 170 | 168.1 | 199.9 | 268.5 | 69.1 | 34.2 |  |  |  | 23.2 |  |  | 4.1 | 0.7 | 131 | 80 | 65 | 75.9 | 29.8 |  | 48.1 | 49 | 141 | 143 | 168.6 | 183.8 |  |  |  |  | 209.7 | 101.4 | 7 | 3.3 | 13 | 0 | 15.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 4.7 | 20.9 | 3.3 | 0 | 3.6 | 16.4 | 0 | 0 | 2.6 | 8.7 | 0 | 1.9 | 12 | 1.5 |  | 3.6 | 0 | 0 | 5.1 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 13.5 | 14.1 | 0 | 16 | 13.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 5.3 | 2.1 | 8 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.6 | 34.5 | 0 |  | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.3 | 10 | 8.8 |  |  | 14.9 | 16.3 | 7.8 | 11 | 12.1 | 7200.9 | 19.3 | 0 | 5.052 | 4.691 | 28.4 | 18.94 | 5.8 | 15.9 | 98.083
22/08/2026 | 00:00 | 98.6 | 462.8 | 216.5 |  |  | 0 | 88.5 |  | 0 | 153.2 | 154.1 | 153.8 | 263.3 | 207.2 | 108.4 | 386 | 3.3 |  |  |  | 159.6 | 9 | 5.4 | 22.4 | 65.8 | 46.1 |  |  |  | 6.5 | 314.4 | 32 | 33.5 | 23.7 | 15.8 | 10.8 | 79.8 | 187.1 | 188.3 | 180.2 | 105.5 | 22.7 | 22.1 | 0 | 24.5 |  |  | 6.7 | 84.4 |  |  |  |  | 55.6 | 0 |  | 41 |  | 0 |  | 96.4 | 169.9 | 168.1 | 199.6 | 269.2 | 72.2 | 35.7 |  |  |  | 25.3 |  |  | 4.1 | 0.7 | 118.4 | 89.3 | 68.6 | 74 | 31 |  | 48.2 | 48.9 | 141.9 | 144.2 | 168.4 | 182.8 |  |  |  |  | 210 | 101.6 | 7 | 3.1 | 11.8 | 0 | 14.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 4.6 | 21.6 | 3.1 | 0 | 3.7 | 16.4 | 0 | 0 | 2.7 | 6.4 | 0 | 1.9 | 12.3 | 1.5 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.1 | 4.4 | 3.4 | 4.5 | 11.5 | 13.3 | 0 | 11 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 5.3 | 2 | 8 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.4 | 42.5 | 0 |  | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.7 | 19.2 | 10 | 8.8 |  |  | 16.2 | 14.3 | 8.1 | 11 | 13 | 6933.1 | 19.2 | 0 | 5.052 | 4.6968 | 28.3 | 18.94 | 5.9 | 16 | 98.0888
EJEC |  | 2192 | 15232.1 | 5160.65 | 0 | 0 | 169.95 | 2014.05 | 0 | 944.65 | 4170.75 | 4417.1 | 4434.35 | 6651.1 | 4938.3 | 2594.2 | 7787.2 | 71.25 | 0 | 0 | 0 | 3685.15 | 181.4 | 121.3 | 537.85 | 1612.75 | 2067.85 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3284.55 | 782.65 | 1591.45 | 509.4 | 387.55 | 281.05 | 1974.2 | 4299.3 | 4312.75 | 4345.05 | 2432.3 | 388.15 | 517.5 | 260.65 | 1205.5 | 0 | 0 | 160.4 | 1845.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.2 | 229.05 | 0 | 954.3 | 0 | 191.8 | 0 | 2196.25 | 4053.1 | 4009.65 | 3220.9 | 5593.15 | 1648 | 816.5 | 0 | 0 | 0 | 552.9 | 0 | 0 | 99.3 | 18.6 | 3140.05 | 1910.5 | 1531.35 | 1647.3 | 707.05 | 0 | 1143.1 | 1161.9 | 3393.05 | 3437.65 | 4046.45 | 4382.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5008.2 | 2422.85 | 169.3 | 76.75 | 571.1 | 716.05 | 350.05 | 0 | 3 | 59.5 | 152.25 | 16.45 | 1826.5 | 920.8 | 12.95 | 22.25 | 110.05 | 494.05 | 55.35 | 36.75 | 85.25 | 385.6 | 134.75 | 170.55 | 151.8 | 445.75 | 131.85 | 45.95 | 314.65 | 28.95 | 0 | 89.75 | 2.5 | 9.2 | 132.05 | 85.75 | 83.3 | 122.9 | 366.7 | 796.7 | 319.5 | 360 | 488.8 | 45.3 | 36.3 | 440.45 | 158.35 | 55.95 | 183.65 | 160 | 172.25 | 173.75 | 357.45 | 2319.1 | 131.55 | 1253.25 | 14.35 | 844.4 | 781.75 | 925.05 | 0 | 111.65 | 50.75 | 28.8 | 63.8 | 135 | 187.25 | 470.45 | 240.05 | 206.7 | 0 | 0 | 348.45 | 273.25 | 183.55 | 244.35 | 285.3 | 177754.2 | 475.35 | 41.4148 | 127.435 | 111.9927 | 670.35 | 455.02 | 138.35 | 210.55 | 2230.4624

## REACTIVA
viernes, 21 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
21/08/2026 | 00:30 | -16.7 | 29.1 | 17.2 |  |  | 0 | 16.2 |  | 0 | 4.4 | -36.3 | 3.5 | 69.2 | 21.7 | 11.9 | 65.7 | -0.3 |  |  |  | 1.9 | 0.1 | -0.3 | 2.9 | 0 | 0 |  |  |  | -1.1 | 0 | -0.1 | 8 | 4.3 | 0.6 | 2.3 | -3 | 34.4 | 22.5 | 67.3 | 2.4 | 0 | -1.1 | 0 | -4.3 |  |  | -3.2 | 6.5 |  |  |  |  | 3.1 | 0 |  | -4.4 |  | 0 |  | 4.9 | -22.6 | -23.9 | -9.5 | 22.6 | 17.9 | 6.6 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.2 | -0.6 | 36.5 | 21.1 | 10.8 | 11.3 | -0.1 |  | 2.2 | 1.7 | 68.8 | 70.3 | -22.9 | -39.6 |  |  |  |  | 3 | -1.8 | -12.2 | 0.3 | -16.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.9 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 | 0 |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 3.5 | 0 | -2.2 | -2.7 | -0.1 | -0.1 | 0 | 1.3 | -0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | 6.1 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.3 |  |  | 3.5 | 0 | 3.5 | 4 |  | 495.9 | -0.1 | 0 | 1.682 | 0.59247 | 0.4 | 0.27 | -0.9 | 0.1 | 2.0445
21/08/2026 | 01:00 | -17.2 | 16.6 | 15.4 |  |  | 0 | 16.4 |  | 0 | -3.9 | -34.2 | 5.4 | 61.2 | 19.7 | 10.5 | 57.2 | 0.2 |  |  |  | -1.6 | 0.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | -0.3 | 8.3 | 4 | 0.5 | 1.7 | -3.2 | 29.5 | 17.8 | 62.2 | 4.5 | 0 | -1.3 | 0 | -1.3 |  |  | -3.3 | 5.8 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  | -4 |  | 0 |  | 0.2 | -25.5 | -27 | -11.6 | 19.8 | 16.9 | 6 |  |  |  | 5.2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 23.1 | 20.5 | 9.8 | 11.3 | -0.2 |  | 1.5 | 0.8 | 64.8 | 65.5 | -28.8 | -38.2 |  |  |  |  | 0.2 | -3.4 | -12.4 | 0.3 | -16.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 0 | -4.3 | -5.2 | -0.5 | -0.4 | 0 | 1.3 | -0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.2 | 3.2 | 0 |  | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |  |  | 2.2 | 0 | 3 | 3.5 |  | 382.7 | -0.1 | 0 | 1.47 | 0.53831 | 0.4 | 0.27 | -0.9 | 0.1 | 1.7783
21/08/2026 | 01:30 | -17.3 | 16.4 | 16.3 |  |  | 0 | 9 |  | 0 | -5.7 | -35.7 | 4 | 59.1 | 16.5 | 8.7 | 58.2 | 0.1 |  |  |  | 2.9 | 0.3 | -0.1 | 2.9 | 0 | 0 |  |  |  | -1.4 | 0 | -0.5 | 8.1 | 3.7 | 0.7 | 1.7 | -3.8 | 27 | 15.8 | 59.8 | 4.9 | 0 | -1.6 | 0 | -3.2 |  |  | -3.1 | 6.5 |  |  |  |  | 0.8 | 0 |  | -4.5 |  | 0 |  | -0.8 | -27.7 | -29.3 | 7.5 | 16.8 | 15.5 | 5.4 |  |  |  | 5.1 |  |  | 1.2 | -0.6 | 21.2 | 19.9 | 9.4 | 14.2 | -0.3 |  | 1.1 | 0.3 | 61.4 | 62.7 | -31.5 | -39.9 |  |  |  |  | -2.2 | -4.8 | -12.5 | 0.3 | -17.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.8 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 0 |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 5.4 | 3.5 | 0 | -2.3 | -3.4 | -0.2 | -0.1 | 0 | 1.2 | -0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 2 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.3 |  |  | 3.5 | 0 | 2.9 | 4.1 |  | 357.9 | -0.1 | 0 | 1.366 | 0.5164 | 0.3 | 0.29 | -1.1 | 0.1 | 1.3724
21/08/2026 | 02:00 | -16.8 | 13 | 14.8 |  |  | 0 | 13 |  | 0 | -5.3 | -40.3 | -1.4 | 57.3 | 16.3 | 8.1 | 51.6 | -0.1 |  |  |  | 2.9 | 0.1 | -0.3 | 2.9 | 0 | 0 |  |  |  | -1.4 | 0 | -0.5 | 8.8 | 4.1 | 1 | 1.7 | -2.3 | 26.7 | 15 | 59.7 | 2.8 | 0 | -1.3 | 0 | -1.1 |  |  | -3.2 | 7.8 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -4.2 |  | 0 |  | -0.9 | -28.8 | -30.3 | 6.3 | 16 | 15 | 5.3 |  |  |  | 3.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 21.2 | 15.7 | 0.3 | 4.9 | -0.1 |  | 1.2 | 1.8 | 61 | 62 | -34 | -43.6 |  |  |  |  | -4.8 | -6.4 | -11.4 | 0.5 | -17.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 8.2 | 3.5 | 0 | -4.7 | -5.7 | -0.6 | -0.5 | 0 | 1.2 | -0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 4.5 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 2.4 | 0 | 2.8 | 4.1 |  | 301.6 | -0.2 | 0 | 1.458 | 0.554 | 0.3 | 0.32 | -1.2 | 0.1 | 1.332
21/08/2026 | 02:30 | -17.7 | 13.4 | 13.8 |  |  | 0 | 15.4 |  | 0 | -6.5 | -42.2 | -2.9 | 57.5 | 16 | 8.4 | 53.3 | -0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.6 | 1 | 3.2 | 0 | 0 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0.1 | 8.6 | 4.4 | 1 | 1.7 | -3 | 26 | 14.1 | 58.6 | 3.1 | 0 | -2.2 | 0 | -1 |  |  | -3.1 | 7.4 |  |  |  |  | 0.3 | 0 |  | -4.2 |  | 0 |  | 4.5 | -29.1 | -30.7 | 5.7 | 15.8 | 15 | 5.2 |  |  |  | 2.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 21.8 | 16.5 | 0.9 | 4.9 | -0.1 |  | 1.2 | 1.5 | 60.9 | 61.1 | -36.3 | -45.2 |  |  |  |  | -4.7 | -6.3 | -10.9 | 0.3 | -19.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 | 0 |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 0 | -2.7 | -3.7 | -0.2 | -0.3 | 0 | 1.2 | -0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.3 |  |  | 1.6 | 0 | 3.6 | 3.8 |  | 289.4 | -0.1 | 0 | 1.504 | 0.62188 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | 1.9259
21/08/2026 | 03:00 | -16 | 15.3 | 15.3 |  |  | 0 | 5.8 |  | 0 | -8.4 | -45.5 | -6.3 | 55.9 | 15.5 | 8 | 51.6 | -0.1 |  |  |  | 3.6 | 1 | 1.6 | 2.9 | 0 | 0 |  |  |  | -0.8 | 0 | 1.2 | 8.4 | 4.4 | 0.8 | 1.7 | -2.4 | 27.1 | 15.5 | 32.8 | 4.7 | 0 | -2 | 0 | -2.8 |  |  | -3.2 | 7.3 |  |  |  |  | 0.2 | 0 |  | -4 |  | 0 |  | 5.2 | -29.2 | -30.7 | 5.5 | 15.7 | 15.1 | 5.2 |  |  |  | 2.2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 21.1 | 15.6 | 0.3 | 4.7 | -0.1 |  | 0.8 | 1.2 | 58.6 | 59.8 | -37 | -48.3 |  |  |  |  | -6.5 | -7.2 | -11.1 | 0.5 | -20.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -2.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | -1.7 | -2.7 | -0.1 | -0.2 | 0 | 1.2 | -0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.4 |  |  | 2.6 | 0 | 3.6 | 3.8 |  | 239.3 | 0 | 0 | 1.44 | 0.66534 | 0.3 | 0.32 | -0.8 | 0.2 | 2.1253
21/08/2026 | 03:30 | -16.9 | 18.7 | 15.8 |  |  | 0 | 12 |  | 0 | -4.6 | -37 | 2.6 | 60.3 | 19.8 | 10.7 | 52.2 | 0 |  |  |  | 2.7 | 0.8 | 1.5 | 3.1 | 0 | 0 |  |  |  | -0.7 | 0 | 1.7 | 8.8 | 4.1 | 1.2 | 1.7 | -2.8 | 36.3 | 25.4 | -43 | 5 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | 5.8 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -4.1 |  | 0 |  | 5.9 | -25.3 | -26.9 | 10.1 | 20.5 | 16.8 | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 1.2 | -0.6 | 20.9 | 15.2 | -0.2 | 7.3 | -0.2 |  | 1.3 | 2 | 62 | 63.3 | -31.6 | -40.6 |  |  |  |  | 4.2 | -1 | -10.5 | 0.5 | -18.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | -1.6 | -2.5 | -0.1 | -0.2 | 0 | 1.2 | -0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.4 |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 3.7 |  | 291.3 | 0.1 | 0 | 1.68 | 0.63713 | 0.3 | 0.32 | -0.8 | 0.1 | 2.3371
21/08/2026 | 04:00 | -16.5 | 26.8 | 17.7 |  |  | 0 | 14.5 |  | 0 | -2.6 | -31.4 | 8.7 | 61.9 | 20.1 | 11.1 | 53.8 | 0.2 |  |  |  | 3.6 | 1.4 | 0.4 | 2.9 | 0 | 0 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0.5 | 8.4 | 4 | 0.5 | 1.7 | -2.7 | 36.4 | 25.1 | -43.3 | 4.2 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  |  | -3.1 | 7.9 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | -3.1 |  | 0 |  | 1.5 | -24.7 | -26.3 | 11.1 | 21 | 17.1 | 6.1 |  |  |  | 4.8 |  |  | 1.2 | -0.6 | 21.4 | 15.3 | -0.3 | 4.7 | -0.3 |  | 1.2 | 2 | 61.9 | 63.2 | -32.6 | -38.5 |  |  |  |  | 4.7 | -0.7 | -11.5 | 0.4 | -14.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -1.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.2 | -0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.3 |  |  | 2 | 0 | 1 | 3.8 |  | 334.2 | -0.1 | 0 | 1.556 | 0.62856 | 0.3 | 0.33 | -0.8 | 0.1 | 2.0146
21/08/2026 | 04:30 | -17.2 | 28.6 | 17.7 |  |  | 0 | 14.5 |  | 0 | -4.5 | -34.3 | 5.8 | 59.8 | 20.4 | 11 | 61.1 | 0.2 |  |  |  | 3.1 | 1.9 | 0.7 | 2.9 | 0 | -3.3 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0.5 | 8.5 | 4.3 | 0.4 | 1.7 | -3.3 | 36.9 | 25.7 | -42.6 | 4.3 | 0 | -0.7 | 0 | 0 |  |  | -2.9 | 8.6 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  | -2.9 |  | 0 |  | 1.7 | -25.1 | -26.7 | 10.9 | 20.8 | 16.9 | 6 |  |  |  | 5.1 |  |  | 1.2 | -0.6 | 20.4 | 15.3 | -0.2 | 4.6 | -0.2 |  | 1.2 | 2.1 | 62.6 | 63.8 | -31.3 | -39.4 |  |  |  |  | 5.1 | -0.6 | -11.5 | 0.3 | -14.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.3 | 5.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 0 |  | -2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.1 | -0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.3 |  |  | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 3.8 |  | 333 | -0.1 | 0 | 1.938 | 0.61823 | 0.3 | 0.32 | -0.8 | 0.1 | 2.3762
21/08/2026 | 05:00 | -16.9 | 32.7 | 18.6 |  |  | 0 | 9.8 |  | 0 | -3.1 | -35.1 | 4.7 | 59.5 | 21 | 11.1 | 66.7 | 0.1 |  |  |  | 5.5 | 1.6 | 0.7 | 2.9 | 0 | -5.7 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0.3 | 8.5 | 4.3 | 0.7 | 1.7 | -3.2 | 37.9 | 27 | -41.5 | 3.3 | 0 | -0.8 | 0 | 0 |  |  | -3 | 9.2 |  |  |  |  | 1.4 | 0 |  | -2.5 |  | 0 |  | 3 | -24.1 | -25.7 | 10.8 | 21.7 | 17.5 | 6.3 |  |  |  | 4.2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 19.8 | 15.1 | -0.2 | 4.5 | -0.2 |  | 1.3 | 2.3 | 63.7 | 65.1 | -28.3 | -39.8 |  |  |  |  | 5.2 | -0.4 | -12 | 0.3 | -16.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12.4 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.2 | 5.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 0 |  | -2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0.9 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | -0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 4.1 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 2.6 | 1.1 | 2.6 | 3.7 |  | 364.3 | -0.1 | 0 | 1.498 | 0.60131 | 0.3 | 0.33 | -0.7 | 0.1 | 2.0293
21/08/2026 | 05:30 | -16.9 | 23.7 | 17.1 |  |  | 0 | 13.7 |  | 0 | -1.4 | -29.8 | 9.9 | 65.2 | 23 | 12.5 | 64.4 | 0.1 |  |  |  | 4.5 | 1.8 | 0.8 | 2.9 | 0 | -7.7 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0.3 | 8.6 | 3.7 | 0.6 | 1.7 | -2.3 | 41.9 | 30.7 | -37.7 | 3.9 | 0 | -0.1 | 0 | -2 |  |  | -2.8 | 9 |  |  |  |  | 3.6 | 0 |  | -2.3 |  | 0 |  | 1.4 | -22.9 | -24.5 | 13.4 | 23.2 | 17.9 | 6.4 |  |  |  | 6.7 |  |  | 1.2 | -0.6 | 20.1 | 15.1 | -0.3 | 4.6 | -0.3 |  | 2 | 3 | 68.5 | 69.7 | -23.3 | -32.2 |  |  |  |  | 9.3 | 2 | -11.4 | 0.2 | -15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 11.8 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.4 | 6.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -8 | -0.9 | -1.2 | 0 | 0 | 1.1 | -0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 3.7 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.3 |  |  | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 3.7 |  | 415.4 | -0.1 | 0 | 1.302 | 0.63588 | 0.3 | 0.34 | -0.5 | 0.2 | 2.1779
21/08/2026 | 06:00 | -8 | 35.3 | 19.4 |  |  | 0 | 8.3 |  | 0 | 6.2 | -22.1 | 17.8 | 74.1 | 23.4 | 13 | 63.7 | 0.1 |  |  |  | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 3.2 | 0 | -3.9 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0.1 | 8.4 | 3.7 | 0.7 | 1.6 | -3.4 | 41.7 | 30.2 | -38.4 | 4.4 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  |  | -3.1 | 8.4 |  |  |  |  | 3.6 | 0 |  | -4 |  | 0 |  | 1.3 | -22.3 | -23.8 | 13.8 | 23.8 | 18.5 | 6.7 |  |  |  | 6.5 |  |  | 1.2 | -0.6 | 21.3 | 14.9 | -0.5 | 4.6 | -0.2 |  | 2.4 | 3.7 | 69.7 | 70.6 | -22 | -27.3 |  |  |  |  | 8.4 | 1.5 | -11 | 0.3 | -15.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12.4 |  |  | -0.1 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 3.1 | 5.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -2.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 3.5 | 0 | 4.1 | -2.6 | 0.9 | -0.2 | 0 | 1.1 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 21.6 | 1.1 | 2.2 | -0.2 | 0.9 | 0 | 0 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 2.2 | 1.7 | 2.8 | 1.4 |  | 510 | -0.1 | 0 | 1.014 | 0.57556 | 0.3 | 0.35 | -0.4 | 0.2 | 1.9396
21/08/2026 | 06:30 | -7.9 | 13.9 | 15.4 |  |  | 0 | 7.9 |  | 0 | 3.4 | -26.4 | 13.5 | 71.6 | 24.3 | 12.7 | 59.1 | 0 |  |  |  | 1.6 | 1.2 | 0 | 2.9 | 0.1 | -1.2 |  |  |  | -0.6 | 0 | -0.1 | 9.1 | 3.4 | -0.1 | 1.6 | -2.7 | 43.2 | 32 | -36.5 | 4.1 | 0 | -0.2 | 0 | -1.2 |  |  | -3.1 | 10 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | -0.5 |  | 0 |  | 0.6 | -21.8 | -23.3 | 13.9 | 23.7 | 18.5 | 6.8 |  |  |  | 6.9 |  |  | 1.2 | -0.7 | 21.3 | 14.4 | 5.7 | 8 | 0.2 |  | 2.6 | 3.8 | 71.1 | 72.1 | -19.3 | -26.8 |  |  |  |  | 10.4 | 2.6 | -11 | 0.3 | -13.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10.1 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 2.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -2.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 3.5 | -0.3 | -4.1 | -4.3 | 0 | -0.5 | 1.3 | 1.1 | -0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.6 | 0.2 | 2.3 | -0.2 | 0 | 0 | 4.6 |  | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.4 |  |  | 2.6 | 1.8 | 3.1 | 0.2 |  | 491.5 | -0.1 | 0 | 0.54 | 0.66585 | 0.3 | 0.32 | 0.1 | 0 | 1.8258
21/08/2026 | 07:00 | -21.2 | 3 | 13.2 |  |  | 0 | 4.9 |  | 0 | 3.5 | -27.1 | 13.1 | 66.6 | 20.8 | 11.6 | 40.4 | 0.2 |  |  |  | -2.8 | -0.7 | 0.3 | 2.9 | 0 | -6.2 |  |  |  | -0.7 | 0 | -0.9 | 8.9 | 3.8 | -0.4 | 1.7 | -1.5 | 37.2 | 26 | -42.4 | 4.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | -1.4 |  |  | -3.1 | 6.8 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  | -0.6 | -24 | -25.4 | 11.9 | 21.5 | 17.7 | 6.3 |  |  |  | 4.4 |  |  | 1.1 | -0.6 | 20.3 | 14.9 | 5.5 | 7.8 | 0 |  | 2 | 3.5 | 68.5 | 69.6 | -22.5 | -30.9 |  |  |  |  | 5.1 | -0.5 | -12.2 | 0.1 | -11.6 | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5.3 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 10.9 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -1.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | -0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 31 | 0.2 | 1.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 |  | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 1.9 | 1.6 | 3.2 | 2.7 |  | 386.5 | -0.3 | 0 | 0.51 | 0.57322 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 2.3832
21/08/2026 | 07:30 | -21.6 | -13.6 | 9.9 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 | -1 | -32.6 | 7.2 | 63.5 | 20.2 | 10.9 | 31.1 | 0 |  |  |  | 3.5 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | -5.2 |  |  |  | -0.5 | 0 | -0.3 | 8.5 | 3.8 | -0.3 | 1.8 | -2.8 | 35.7 | 24.2 | -43.7 | 3.7 | -0.5 | 1.8 | 0 | -1.5 |  |  | -3.2 | 6.1 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0.4 | -25.1 | -26.6 | 11 | 20.5 | 16.9 | 6.1 |  |  |  | 6.6 |  |  | 1.1 | -0.6 | 20.7 | 15.1 | 5.5 | 7.9 | 0 |  | 2.4 | 3.8 | 71.7 | 72.6 | -19.3 | -28.8 |  |  |  |  | 5.6 | -0.2 | -11.4 | 0.3 | -9.5 | 7.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 9.8 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 10.9 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 | 0 |  | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 3.5 | 1.2 | 0 | -11.3 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | -0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 37.3 | 0 | -1.2 | -0.2 | -13 | -1.7 | -15 |  | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 |  |  | 2.5 | 2.2 | 3.5 | 3.2 |  | 320.2 | -0.3 | 0 | 1.28 | 0.63298 | 0.4 | 0.31 | 0.2 | 1 | 3.523
21/08/2026 | 08:00 | -21.3 | -9.2 | 10.7 |  |  | -0.9 | 4.3 |  | 0 | 9.1 | -21.8 | 18.3 | 72.7 | 22.4 | 13.2 | 20.3 | 0.1 |  |  |  | 4.9 | 1.9 | 1.3 | 2.7 | 0 | -5 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.6 | 0 | 4.4 | -0.5 | 1.8 | -3 | 39.6 | 28.5 | -39.9 | 4.1 | 0.4 | 4 | 0 | 0 |  |  | -3.1 | 13.4 |  |  |  |  | 5.7 | 0 |  | 0.6 |  | 0 |  | 0.2 | -22.9 | -24.5 | 13.9 | 23.8 | 18.2 | 6.6 |  |  |  | 5.6 |  |  | 1.1 | -0.6 | 20.2 | 15.3 | 6 | 11.7 | -0.1 |  | 3.1 | 5.3 | 76.7 | 77.8 | -10.4 | -21.2 |  |  |  |  | 7.9 | 1.1 | -11.5 | 0.3 | -10.3 | 7.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15.2 |  |  | -0.1 | 1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 10.9 | -0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 | 0 |  | -1.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 2.6 | 0 | -9.6 | 0 | 0 | -1.3 | 1.1 | -0.4 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 38.5 | -0.3 | -3.4 | -0.2 | -12 | -1.3 | 15.4 |  | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.5 |  |  | 4.8 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |  | 473.4 | -0.2 | 0 | 1.64 | 0.6655 | 0.4 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 4.6855
21/08/2026 | 08:30 | -19 | 26.5 | 17.3 |  |  | -1.4 | 14.9 |  | 0 | 16 | -13.2 | 27.4 | 85.1 | 27.5 | 15.3 | 36.3 | 0.1 |  |  |  | 16.6 | 1.1 | 1.5 | 3 | 0 | -1.6 |  |  |  | -0.7 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | -0.3 | 1.8 | -2.1 | 47.5 | 35.2 | -33.6 | 8.4 | 2.7 | 5.3 | 0.3 | 0 |  |  | -3.2 | 16.7 |  |  |  |  | 10.1 | 0 |  | -3.2 |  | 0 |  | 10.4 | -18.7 | -20.3 | 17.1 | 26.6 | 20.3 | 7.6 |  |  |  | 4.7 |  |  | 1.1 | -0.6 | 47.8 | 30.7 | 14.8 | 12 | -0.1 |  | 4.3 | 6.6 | 79.7 | 80.5 | 22.6 | -9.9 |  |  |  |  | 14.4 | 5 | -10 | 0.6 | -10 | 7.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 14.9 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 13.4 | -0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -1.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | 1 | -0.4 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 40.3 | -0.6 | -3.5 | -0.2 | 0 | -2.6 | 26.5 |  | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.4 |  |  | 4.7 | 2.1 | 3.3 | 4.3 |  | 819.8 | 0.1 | 0 | 1.28 | 0.68099 | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 1 | 3.931
21/08/2026 | 09:00 | -18.2 | 36.1 | 19.4 |  |  | -1.7 | 20.3 |  | 0 | 19.7 | -7.6 | 33.1 | 91.8 | 29.6 | 17.8 | 47.5 | 0.1 |  |  |  | 5.5 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 0 | -1 |  |  |  | -0.4 | 0 | 5.2 | 0 | 5.7 | -0.4 | 1.8 | -3 | 53.9 | 42.4 | -26.5 | 10.8 | 1.3 | 6.6 | 0.2 | 0 |  |  | -3.1 | 18.2 |  |  |  |  | 16.2 | 0 |  | -1.6 |  | 0 |  | 14.2 | -15.7 | -17.2 | 21.1 | 29.9 | 21.7 | 8 |  |  |  | 8.6 |  |  | 1.1 | -0.6 | 69.4 | 30.1 | 15.4 | 14.7 | 7.9 |  | 5 | 7.8 | 81.6 | 82.5 | 37.8 | -1.6 |  |  |  |  | 17.4 | 6.8 | -10 | 0.4 | -10.4 | 8.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16.6 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.7 |  | 0.8 | 1.8 | 3 | 15.1 | -1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4 | 0.7 |  | -1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0 | -7.7 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | -0.4 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 39.4 | -0.9 | -3.5 | -0.2 | 0 | 0 | 35.2 |  | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 1.3 |  |  | 4.6 | 1.5 | 3.2 | 4.3 |  | 987.9 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.59222 | 0.3 | 0.29 | 0.8 | 1.1 | 4.4822
21/08/2026 | 09:30 | -13.2 | 121.1 | 45.6 |  |  | -1.1 | 11.2 |  | 0 | 14.7 | -18.4 | 21.4 | 79.6 | 30.4 | 18 | 44.1 | 0 |  |  |  | 8.8 | 3.9 | 7 | 2.9 | 0 | 5.5 |  |  |  | -0.4 | 0 | 5.6 | 0 | 6.2 | -0.2 | 1.8 | -2.8 | 60.9 | 49.5 | -18.8 | 9 | 0.4 | 3.8 | 0.3 | -2.5 |  |  | -3 | 23 |  |  |  |  | 11.5 | 0 |  | -1.6 |  | 0 |  | 4.5 | -15.3 | -16.9 | 16.9 | 29.7 | 21.5 | 8.1 |  |  |  | 7.2 |  |  | 1.2 | -0.6 | 68.6 | 31 | 17.1 | 13.6 | 10.1 |  | 3.4 | 5.4 | 55.8 | 56.4 | 20 | -21.6 |  |  |  |  | 26 | 12 | -10.2 | 0.6 | -10 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.6 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 13.9 | -3.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.3 | 0 |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0 | -7.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | -0.4 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 34.7 | -1.2 | -3.5 | -0.2 | 0 | 0 | 47 |  | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -1.1 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 1.4 |  |  | 4.2 | 1.6 | 3.3 | 4.1 |  | 1006.5 | 0.2 | 0 | 1.14 | 0.60457 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 4.3446
21/08/2026 | 10:00 | -9.7 | 111.8 | 41 |  |  | -1.5 | 13.5 |  | 0 | 8.1 | -24.9 | 14.9 | 74.6 | 23.7 | 13.6 | 17.1 | -0.1 |  |  |  | 8.7 | 1.1 | 1.7 | 3 | 0.9 | 2.9 |  |  |  | -1.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 5.9 | -0.5 | 1.8 | -2.2 | 54.8 | 42.9 | -26.1 | 9.6 | -0.1 | 3 | 0.2 | -1.1 |  |  | -3.1 | 18 |  |  |  |  | 10.1 | 4.6 |  | -4.1 |  | 0 |  | 1.6 | -22.4 | -23.4 | 0 | 12.1 | 18.6 | 6.8 |  |  |  | 6.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 67.7 | 30.5 | 16.9 | 13.9 | 10.1 |  | 2 | 3.2 | 55.9 | 56.5 | 8.9 | -32.8 |  |  |  |  | 21.3 | 9.2 | -12.1 | 0.5 | -8.8 | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 17.5 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 9.3 | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.3 | 0 |  | -1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 2.7 | 0.2 | -10 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | -0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 38.8 | -1.5 | -3.3 | -0.2 | 0 | 0 | 36.9 |  | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |  |  | 4.4 | 1.3 | 4.1 | 4.1 |  | 794.9 | -0.1 | 0 | 0.97 | 0.62516 | 0.3 | 0.31 | 0.7 | 1 | 3.8052
21/08/2026 | 10:30 | -6.8 | 112.2 | 41.3 |  |  | -1.5 | 18.6 |  | 0.2 | 9.7 | -23.4 | 16.5 | 75.7 | 24.7 | 14.1 | 17.1 | 0 |  |  |  | 6.9 | 1.4 | 0.7 | 3.1 | 2.5 | 3.7 |  |  |  | -1 | 4.5 | 3.8 | 16.9 | 5.8 | 0.3 | 1.7 | -2.8 | 57.2 | 45.7 | -23.3 | 10.2 | -1 | 4.1 | 0.3 | -2.7 |  |  | -3 | 19.8 |  |  |  |  | 11.1 | 6.2 |  | -3.6 |  | 11 |  | 2.7 | -20.7 | -21.8 | 0 | 13.8 | 19.3 | 7.1 |  |  |  | 8.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 69.3 | 30.2 | 17 | 13.7 | 10.1 |  | 2.5 | 3.9 | 59.5 | 60.2 | 15 | -28.5 |  |  |  |  | 22.3 | 9.7 | -12.6 | 0.4 | -9.8 | 8.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 15.4 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 |  | 0.6 | 1.9 | 1 | 8.4 | -3 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.4 | 0 |  | -1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 3.5 | 2.6 | -0.5 | -11 | 0 | -1.2 | 0.1 | 1 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 41.6 | -1.7 | -3.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1 |  | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.4 |  |  | 4.6 | 1.4 | 4.2 | 4.2 |  | 840.4 | 0 | -0.151 | 1.37 | 0.67474 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 4.2937
21/08/2026 | 11:00 | -15.8 | 111 | 40.4 |  |  | -1.5 | 21.8 |  | 0.9 | 11.5 | -21.8 | 18 | 79.4 | 26.2 | 15.4 | 18.1 | 0 |  |  |  | 9.3 | 1.4 | 0.7 | 3 | 2.7 | 4.6 |  |  |  | -0.9 | 4.5 | 4 | 15.5 | 6 | 0.6 | 1.7 | -3.1 | 59.6 | 48.2 | -21 | 10.9 | -0.4 | 4.6 | 0.2 | -0.8 |  |  | -3.1 | 20.5 |  |  |  |  | 11.9 | 6.9 |  | -2.9 |  | 16.8 |  | 8.1 | -19.2 | -20.3 | 0 | 14.5 | 19.8 | 7.4 |  |  |  | 9.9 |  |  | 1.1 | -0.6 | 68.3 | 30.4 | 17 | 13.6 | 10.1 |  | 2.9 | 4.8 | 62.1 | 62.8 | 19.4 | -24.5 |  |  |  |  | 24.2 | 11.1 | -12.2 | 0.4 | -12.1 | 8.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16.7 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.9 | 1 | 8.5 | -3.4 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.3 | 0 |  | -1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | -6.3 | -11.1 | -1 | -1.2 | 0 | 1 | -0.4 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 38.8 | -1.9 | -3.2 | -0.2 | 0 | 0 | 11.8 |  | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | -1.7 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.4 |  |  | 5.6 | 1.6 | 3.9 | 4.4 |  | 894 | 0 | 0.03 | 0.87 | 0.66495 | 0.3 | 0.28 | 1 | 1.4 | 4.545
21/08/2026 | 11:30 | -13.4 | 115.9 | 42.5 |  |  | -1.1 | 13.5 |  | 6.5 | 16.5 | -13.4 | 27.2 | 87.1 | 27.4 | 15.6 | 19.5 | 0 |  |  |  | 9.2 | 1.6 | 1 | 2.7 | 3.5 | 17.3 |  |  |  | -1.3 | 3.2 | 4.3 | 14.8 | 5.7 | 0.5 | 1.8 | -3.2 | 60.5 | 48.4 | -20.4 | 12.5 | -2.2 | 4.8 | 0.3 | -5 |  |  | -3.3 | 22.4 |  |  |  |  | 11.2 | 8 |  | -3 |  | 21.7 |  | 2.8 | -17.7 | -18.9 | 0 | 15.4 | 20.7 | 7.7 |  |  |  | 9.4 |  |  | 1.2 | -0.6 | 71.8 | 30.5 | 17.1 | 13.6 | 9.9 |  | 3.3 | 5 | 63.5 | 64.3 | 21.8 | -19.4 |  |  |  |  | 27.6 | 13 | -12.6 | 0.4 | -11.7 | 8.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 17.7 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 9.4 | -3.2 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.4 | 0 |  | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 2.7 | 1 | -10.8 | 0.3 | -1.1 | 0 | 0.9 | -0.4 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 38 | -1.9 | -3.2 | -0.2 | 0 | 0 | 19.8 |  | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | -1.8 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1.5 |  |  | 2.8 | 1.6 | 4 | 4.1 |  | 984.4 | 0 | -0.656 | 0.92 | 0.62137 | 0.3 | 0.28 | 1.1 | 2.3 | 4.8654
21/08/2026 | 12:00 | -14.7 | 128.6 | 43.8 |  |  | -1.3 | 24.1 |  | 5.5 | 15.9 | -15.4 | 25 | 83.9 | 27.7 | 16.5 | 32.2 | 0.1 |  |  |  | 9.4 | 1.5 | 0.9 | 2.9 | 1.3 | 15.1 |  |  |  | -1.5 | 2 | 4.3 | 15.6 | 6.4 | 0.4 | 1.7 | -3.3 | 62.4 | 50.4 | -19 | 10.2 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | -0.1 |  |  | -3.2 | 21.7 |  |  |  |  | 11.9 | 8.5 |  | -1.5 |  | 22.3 |  | 4 | -17.6 | -19 | 0 | 16.5 | 21 | 7.7 |  |  |  | 10 |  |  | 1.2 | -0.6 | 70 | 30.8 | 16.9 | 13.7 | 10 |  | 3.3 | 5.3 | 65.4 | 66.3 | 23 | -20 |  |  |  |  | 28.8 | 13.7 | -13.6 | 0.4 | -13 | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18.4 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 10.1 | -3.2 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.4 | 0 |  | -1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 2.7 | 2 | -10.7 | 0.5 | -1.1 | 0 | 1 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 37.1 | -1.8 | -3.2 | -0.2 | 0 | 0 | 23.5 |  | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -1.8 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1.6 |  |  | 3.9 | 1.4 | 4.4 | 4.1 |  | 1035.9 | -0.1 | -0.836 | 0.67 | 0.63011 | 0.3 | 0.27 | 1.2 | 1.5 | 3.6341
21/08/2026 | 12:30 | -16.3 | 110.8 | 40.8 |  |  | -1.3 | 8.3 |  | 3.9 | 11.7 | -20.4 | 19.7 | 80.4 | 25.5 | 14.8 | 29.6 | -0.1 |  |  |  | 6.7 | 1.7 | 1 | 2.9 | 0 | 13.6 |  |  |  | -1.6 | 0.5 | 3.2 | 15.8 | 6 | 0.7 | 1.7 | -2.8 | 57.2 | 45.6 | -23.1 | 6.9 | -1.9 | 4.6 | 0.2 | -2.7 |  |  | -3.2 | 19.1 |  |  |  |  | 9.7 | 0 |  | -0.2 |  | 0 |  | -0.9 | -19.7 | -20.8 | 0 | 14.1 | 19.7 | 7.2 |  |  |  | 8.1 |  |  | 1.2 | -0.6 | 66.9 | 31 | 17.4 | 13.7 | 10.2 |  | 2.9 | 4.3 | 59.6 | 60.4 | 15.3 | -27 |  |  |  |  | 26.6 | 12.2 | -14.1 | 0.4 | -16.2 | 9.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 19 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 9.4 | -3.4 | -0.4 | 0.5 | 0.1 |  | 0.4 | 0 |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2.7 | -4.3 | -11.3 | -0.7 | -1.3 | 0 | 0.9 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 36.6 | -1.8 | -3.4 | -0.2 | 0 | 0 | 29.4 |  | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -1.7 | 1 | 1 | 0.3 | 1.6 |  |  | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 4.2 |  | 847.3 | -0.2 | -0.555 | 2.8 | 0.63112 | 0.3 | 0.27 | 1.4 | 1.5 | 6.1461
21/08/2026 | 13:00 | -16.6 | 101 | 39.3 |  |  | -1.1 | 11.9 |  | 4.5 | 4.3 | -26.4 | 13.5 | 71.8 | 23.4 | 13.1 | 39.3 | 0 |  |  |  | -1.9 | 1.8 | 1.1 | 2.8 | 0 | 10.5 |  |  |  | -1.7 | -2.1 | -0.2 | 15.7 | 5.9 | 0.5 | 1.7 | -3.3 | 54.3 | 42.9 | -26 | 7.5 | -1.3 | 5.2 | 0.3 | -1.3 |  |  | -3.3 | 18.3 |  |  |  |  | 6.8 | 0 |  | -0.6 |  | 0 |  | -4.7 | -22.3 | -23.6 | 0 | 11.7 | 18.7 | 6.7 |  |  |  | 9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 67.5 | 30.5 | 16.6 | 13.9 | 10.1 |  | 1.9 | 2.7 | 54.5 | 55.5 | 8.8 | -21.7 |  |  |  |  | 23.6 | 10.8 | -15.1 | 0.2 | -15 | 8.4 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 19.8 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 9.1 | -3.4 | -0.4 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 | 0 |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 3.6 | 2.6 | -7.6 | -11.5 | -1.2 | -1.2 | 0.1 | 0.9 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 34.7 | -1.9 | -3.4 | -0.2 | 0 | 0 | 32.4 |  | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -1.6 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 |  |  | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 4.5 |  | 759.7 | -0.3 | -0.232 | 2.65 | 0.57746 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 5.7955
21/08/2026 | 13:30 | -15.2 | 99 | 39.5 |  |  | -1.3 | 4 |  | 4.1 | 4.3 | -24.5 | 15.6 | 72.2 | 21.1 | 11.9 | 37.7 | 0 |  |  |  | -1.6 | 1.4 | 0.6 | 3 | 0 | 2.7 |  |  |  | -1.8 | -3.1 | -0.4 | 15.7 | 5.8 | 0.6 | 1.7 | -2.9 | 50.8 | 39.1 | -29.5 | 6.9 | -0.3 | 4.5 | 0.2 | -1.2 |  |  | -3.2 | 21.5 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | -1.4 |  | 0 |  | -5.4 | -23.8 | -25.1 | 0 | 9.6 | 17.8 | 6.4 |  |  |  | 7.8 |  |  | 1.2 | -0.6 | 67.1 | 30.5 | 16.3 | 16.4 | 10 |  | 1.5 | 2.2 | 50.4 | 51.2 | 2.4 | -36.7 |  |  |  |  | 18.8 | 8 | -16 | 0.2 | -14.9 | 8.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20.5 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 2 | 0.8 | 8.7 | -3.4 | -0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4 | 0 |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.2 | 2.7 | -5.9 | -11.3 | -0.9 | -1.3 | 0.1 | 0.9 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 35.6 | -1.7 | -3.6 | -0.2 | 0 | 0 | 31.5 |  | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | -1.3 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.5 |  |  | 2.5 | 0 | 3.8 | 4.6 |  | 686.3 | -0.3 | 0.006 | 3.16 | 0.58899 | 0.3 | 0.28 | 1 | 1.5 | 6.535
21/08/2026 | 14:00 | -14.7 | 111.4 | 41.2 |  |  | -1.1 | 15.1 |  | 4.9 | 10.8 | -23.5 | 16.3 | 78.1 | 24.3 | 14.4 | 38.7 | -0.1 |  |  |  | -0.7 | 1.9 | 1.3 | 2.8 | 0 | 4.1 |  |  |  | -1.7 | -8.5 | 0.2 | 16.4 | 4.6 | 0.5 | 1.7 | -2.7 | 55.7 | 44.5 | -24.3 | 7.2 | 0 | 4.8 | 0.2 | -2.7 |  |  | -3.3 | 22.8 |  |  |  |  | 8.3 | 0 |  | -1.4 |  | 0 |  | -3.4 | -20.4 | -21.6 | 0 | 13.1 | 19.2 | 7 |  |  |  | 7.1 |  |  | 1.2 | -0.6 | 34.6 | 31.2 | 17.3 | 13.7 | 3.9 |  | 2.7 | 4.1 | 56.8 | 57.7 | 12.5 | -31.2 |  |  |  |  | 22.1 | 10 | -15.4 | 0.4 | -10.6 | 9.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 22.4 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 2 | 1.4 | 10.3 | -3.5 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.3 | 0 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 2.7 | -4.2 | -10.4 | -0.6 | -1 | 0 | 0.9 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 33.5 | -1.5 | -3.6 | -0.2 | -6.4 | -5.8 | 39.3 |  | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -1.1 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.5 |  |  | 5.1 | 0 | 4.8 | 4.8 |  | 772 | -0.3 | 0 | 3.47 | 0.63768 | 0.3 | 0.18 | 0.8 | 1.5 | 6.5877
21/08/2026 | 14:30 | -13.6 | 126.8 | 44.2 |  |  | -1.5 | 25.7 |  | 6.6 | 16.8 | -16.8 | 23.4 | 88 | 30.1 | 18.1 | 47.6 | -0.1 |  |  |  | 3.8 | 1.1 | 0 | 2.8 | 0.2 | 8.6 |  |  |  | -1.5 | -6.9 | 1.2 | 16.3 | 3.6 | 1.2 | 1.7 | -3 | 66.3 | 55.2 | -14 | 9.6 | 0.6 | 2.6 | 0.2 | -2.9 |  |  | -3.3 | 24.4 |  |  |  |  | 15.1 | 0 |  | -1.4 |  | 0 |  | 5.3 | -15.7 | -16.8 | 0 | 18.5 | 21.7 | 8 |  |  |  | 11.8 |  |  | 1.2 | -0.6 | 34.4 | 30.6 | 17.2 | 14 | 4 |  | 4.5 | 6.2 | 71.5 | 72.4 | 32.3 | -14.1 |  |  |  |  | 31 | 15.4 | -14.1 | 0.5 | -10.6 | 8.6 | 0 |  |  | -0.1 | 0.1 |  | 24.3 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 2 | 1.8 | 11.1 | -3.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | 0.4 | 0 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 2.7 | -1.8 | -9.3 | -0.2 | -1 | 0 | 0.9 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 32 | -1.2 | -3.6 | -0.2 | 11.4 | -3.5 | 49.4 |  | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -0.9 | 1 | 1.4 | 0.5 | 1.4 |  |  | 4 | 0 | 4.3 | 4.8 |  | 1053.7 | -0.1 | 0 | 2.91 | 0.68292 | 0.3 | 0.26 | 1.1 | 1.6 | 6.7529
21/08/2026 | 15:00 | -11.3 | 116.5 | 41.4 |  |  | -1.4 | 19.6 |  | 6.7 | 16.3 | -17 | 23.4 | 86.1 | 28.7 | 17.2 | 35.5 | -0.1 |  |  |  | 4.1 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 1.7 | 11.4 |  |  |  | -1.4 | -4.9 | 1.6 | 30.2 | 4.4 | 0.9 | 1.6 | -2.8 | 63.5 | 51.9 | -17.1 | 8.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | -3.7 |  |  | -3.3 | 23 |  |  |  |  | 14.4 | 0 |  | -0.9 |  | 0 |  | 4.9 | -16.3 | -17.4 | 0 | 17.8 | 21.2 | 7.8 |  |  |  | 11.5 |  |  | 1.1 | -0.6 | 37.4 | 31.5 | 17.9 | 14.2 | 3.9 |  | 3.9 | 6 | 68.2 | 68.8 | 27.9 | -17.8 |  |  |  |  | 32.6 | 16.4 | -13.8 | 0.4 | -12 | 8.6 | 0.1 |  |  | 0 | 0 |  | 22.9 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 1.9 | 1.8 | 11.2 | -3.2 | -0.3 | 0.5 | 0.1 |  | 0.3 | 0 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 2.6 | -4.4 | -9.6 | -0.6 | -1 | 0 | 0.9 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 31.7 | -0.9 | -3.6 | -0.2 | 8.7 | -3.4 | 47.9 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -0.5 | 1 | 1.5 | 0.6 | 1.3 |  |  | 4.6 | 0 | 4.3 | 4.7 |  | 1007.1 | 0 | 0 | 2.95 | 0.62445 | 0.3 | 0.16 | 1.2 | 1.5 | 6.7344
21/08/2026 | 15:30 | -7.9 | 125.5 | 43.6 |  |  | -1 | 27.4 |  | 5.7 | 17.8 | -12.5 | 27.9 | 87.7 | 29.9 | 18 | 38.4 | 0 |  |  |  | 4.9 | 1.2 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 16.2 |  |  |  | -1.6 | -5.9 | 1.2 | 29 | 4.3 | 0.7 | 1.6 | -3.5 | 66 | 54.4 | -15.1 | 9.7 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | -1 |  |  | -3.3 | 12.5 |  |  |  |  | 15.8 | 0 |  | -0.9 |  | 0 |  | 4.2 | -15 | -16.4 | 4.6 | 18.9 | 22 | 8.1 |  |  |  | 11.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 35.6 | 30.7 | 17.2 | 13.9 | 3.8 |  | 4 | 6.4 | 70.7 | 71.5 | 32.1 | -13.8 |  |  |  |  | 31.2 | 15.6 | -14.3 | 0.2 | -14.3 | 8.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 23.4 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 11.2 | -2.8 | -0.2 | 0.5 | 0.1 |  | 0.3 | 0 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 2.5 | -2.7 | -8.6 | -0.4 | -0.9 | 0.1 | 0.9 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 30.4 | -0.5 | -3.2 | -0.2 | 1.9 | -4.5 | 49 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -0.3 | 1 | 1.4 | 0.5 | 1.6 |  |  | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 4.7 |  | 1062 | -0.1 | 0 | 3.04 | 0.62539 | 0.3 | 0.19 | 1.2 | 1.5 | 6.7554
21/08/2026 | 16:00 | -9.6 | 109 | 40.8 |  |  | -1.5 | 26.4 |  | 6.6 | 12.5 | -18.5 | 21.6 | 80.7 | 28.4 | 16.3 | 37 | 0 |  |  |  | 5.3 | 0.8 | 0.4 | 2.9 | 2.3 | 14.5 |  |  |  | -1.6 | -9.6 | 0.7 | 29 | 3.8 | 0.9 | 1.6 | -2.9 | 62.6 | 51.1 | -18.2 | 9.9 | 1 | 2.7 | 0.2 | 0.6 |  |  | -3.2 | 12.5 |  |  |  |  | 9.3 | 0 |  | -1.4 |  | 0 |  | 1.1 | -17.4 | -18.9 | 2.2 | 16.1 | 20.7 | 7.6 |  |  |  | 11.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 34.2 | 30.5 | 16.9 | 14 | 4.1 |  | 3.8 | 5.5 | 67.1 | 68 | 25.9 | -17.1 |  |  |  |  | 28.4 | 13.9 | -14.5 | 0.3 | -12.6 | 6.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 |  | 20.8 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 10.5 | -1.9 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.9 | -9.8 | -9.3 | -1.5 | -1.1 | 0.1 | 0.9 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.2 | -1.8 | -0.2 | -1.5 | -6.6 | 37.7 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 1 | 1.4 | 0.5 | 1.3 |  |  | 4.8 | 0.1 | 4 | 4.7 |  | 893.2 | -0.1 | 0 | 3.11 | 0.59788 | 0.3 | 0.19 | 1.1 | 1.5 | 6.6979
21/08/2026 | 16:30 | -3.8 | 117.1 | 42.8 |  |  | -1.3 | 13.9 |  | 6.2 | 13.3 | -20.2 | 19.5 | 79.9 | 26.8 | 15.8 | 48 | -0.1 |  |  |  | 7.1 | 0.9 | 0.5 | 2.9 | 3 | 15.7 |  |  |  | -1.5 | 6.1 | 0.8 | 27.6 | 4.2 | 0.4 | 1.6 | -3.9 | 59.3 | 47.7 | -21.2 | 9.6 | -1.3 | 1.1 | 0.3 | -4.5 |  |  | -3.2 | 10.3 |  |  |  |  | 7.9 | 0 |  | -3.3 |  | 0 |  | 2.6 | -19.2 | -20.6 | 1.2 | 15.1 | 20.3 | 7.3 |  |  |  | 12.6 |  |  | 1.2 | -0.6 | 33.3 | 30.4 | 17.1 | 14 | 4 |  | 3.3 | 4.6 | 62.6 | 63.2 | 19.7 | -21.8 |  |  |  |  | 26.8 | 12.9 | -13.6 | 0.3 | -9.2 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10.8 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0.5 | 1.1 | 2 | 11.7 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | -4.2 | -8.7 | -0.6 | -1 | 0 | 0.9 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -0.2 | -0.6 | -5.6 | 31.5 |  | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.5 | 1.5 |  |  | 3.9 | 0 | 4.1 | 4.7 |  | 862.3 | 0 | 0 | 2.51 | 0.58323 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 5.6932
21/08/2026 | 17:00 | 1.6 | 125.5 | 43 |  |  | -1.6 | 12.5 |  | 5.8 | 10.2 | -19.4 | 20.8 | 75.1 | 26.7 | 15.5 | 50.5 | 0.1 |  |  |  | 4 | 0.6 | 1.7 | 2.9 | 4.4 | 22.4 |  |  |  | -1.5 | 19.3 | 0.6 | 29 | 4.1 | -0.6 | 1.6 | -2.5 | 58.1 | 46.6 | -22.5 | 9.3 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | -1.1 |  |  | -3.3 | 13.7 |  |  |  |  | 5.1 | -0.3 |  | -2.9 |  | 0 |  | 4.9 | -18.8 | -20.2 | 1 | 15 | 20.2 | 7.4 |  |  |  | 9.5 |  |  | 1.2 | -0.6 | 45.3 | 30.6 | 16.6 | 13.9 | 3.9 |  | 2.5 | 4 | 58.1 | 58.9 | 13.1 | -13.9 |  |  |  |  | 26.3 | 12.7 | -14.3 | 0.2 | -8.1 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | -0.1 |  | 14.4 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0.2 | 0.2 | 3 | 14.6 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 | 0 |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 11.2 | 0 | -12 | -5.8 | -1.9 | -0.7 | 0 | 0.9 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | -0.2 | 6 | 5.4 | 12.8 |  | 2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.3 |  |  | 1.6 | 0 | 3.9 | 4.7 |  | 901.3 | 0 | 0 | 2.08 | 0.578 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 4.858
21/08/2026 | 17:30 | 1.5 | 130.2 | 44.3 |  |  | -1.3 | 6.2 |  | 4 | 4.2 | -24.5 | 15.8 | 70 | 23.7 | 13.8 | 51.2 | 0.1 |  |  |  | 5.6 | 0.1 | -0.1 | 2.9 | 5 | 11.5 |  |  |  | -1.7 | 20.3 | 0.2 | 28.7 | 3.7 | -0.6 | 1.6 | -3.1 | 52.7 | 41 | -27.6 | 8.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 |  |  | -3.2 | 13.4 |  |  |  |  | 2.9 | -4.3 |  | -5.8 |  | 0 |  | -1.3 | -21.2 | -22.6 | -0.8 | 10.1 | 18.9 | 6.9 |  |  |  | 9.4 |  |  | 1.2 | -0.6 | 45.8 | 30.5 | 16.9 | 13.9 | 3.8 |  | 1.6 | 2.7 | 50.3 | 51.3 | 3.4 | -34.4 |  |  |  |  | 21.8 | 10 | -14.1 | 0.1 | -7.7 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 13.2 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.5 | 16 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 | 0 |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 16.6 | 0.3 | -10.6 | -5.5 | -1.6 | -0.7 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 13.1 | 8.3 | 0.8 |  | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 1.5 | 0 | 4.3 | 4.1 |  | 766.6 | -0.1 | 0 | 2.13 | 0.58049 | 0.3 | 0.17 | -0.3 | 1.4 | 4.1805
21/08/2026 | 18:00 | 4.9 | 133.5 | 45.1 |  |  | -1.3 | -5.7 |  | 2.5 | -4.1 | -36.9 | 2.8 | 59.7 | 23.8 | 13.6 | 49.2 | 0.1 |  |  |  | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 3 | 7.6 | 14.6 |  |  |  | -1.8 | -4.2 | 1.1 | 29.4 | 3.9 | -1.4 | 1.6 | -2.7 | 50.8 | 39.2 | -29.8 | 5.3 | -3 | -0.9 | 0.2 | -0.6 |  |  | -3.2 | 7.2 |  |  |  |  | 0.4 | -2.3 |  | -5.4 |  | 0 |  | -12 | -21.5 | -22.7 | 1.7 | 20.9 | 19.1 | 6.8 |  |  |  | 3.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 46.4 | 30.2 | 16.8 | 13.9 | 3.9 |  | 0.7 | 0.9 | 39.1 | 39.9 | -13.5 | -39.1 |  |  |  |  | 17.8 | 7.4 | -16.2 | -0.1 | -7.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.5 | 15.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -1.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 19.9 | 0 | -16.2 | -4 | -0.5 | -0.7 | 0 | 0.9 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 18.1 | 16.1 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.5 |  |  | 2.6 | 0 | 3.4 | 4.5 |  | 624.9 | 0 | 0 | 1.38 | 0.58487 | 0.1 | 0.17 | -0.5 | 1.3 | 3.0349
21/08/2026 | 18:30 | 1.5 | 123.8 | 43.2 |  |  | -1.2 | 3.5 |  | 0 | 4.7 | -27.4 | 12.2 | 72.5 | 30.7 | 17.9 | 54.2 | -0.1 |  |  |  | -0.3 | 0.4 | 0.3 | 3.1 | 5.6 | 19.3 |  |  |  | -1.1 | -18.1 | -0.1 | 28.7 | 4.1 | -1.3 | 1.6 | -3.3 | 59.7 | 48.3 | -21.1 | 6.6 | -2.1 | -0.6 | 0.3 | -2.6 |  |  | -3.2 | 7.3 |  |  |  |  | 3.9 | 0.3 |  | -4.5 |  | 0 |  | -6.1 | -15.1 | -16.4 | 13.8 | 31.3 | 21.8 | 8.1 |  |  |  | 6.4 |  |  | 1.2 | -0.6 | 47.7 | 31 | 17.3 | 6.8 | 4 |  | 2.1 | 2.7 | 50.4 | 51.2 | 1.6 | -28.8 |  |  |  |  | 25.8 | 12 | -13.9 | 0 | -8.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 10.3 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.7 | 16.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3 | 0 | -13.1 | -4.5 | -0.3 | -0.7 | 0 | 0.9 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 18.8 | 16.5 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  |  | 3.1 | 0 | 3.4 | 4.5 |  | 789.4 | -0.3 | -0.20518 | 1.856 | 0.60469 | 0.2 | 0.17 | 0 | 1.5 | 3.8255
21/08/2026 | 19:00 | 1 | 114 | 41.8 |  |  | -1.3 | 7.8 |  | 5.9 | -1.5 | -30.4 | 9.3 | 64.9 | 26.2 | 15.2 | 49 | 0.1 |  |  |  | -2.3 | 0.4 | -0.3 | 3 | 4.1 | 13.7 |  |  |  | -1.5 | -17.3 | 0.1 | 29 | 4.1 | -1.4 | 1.6 | -3.5 | 50.3 | 38.6 | 50.6 | 7 | -0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  |  | -3.3 | 5.3 |  |  |  |  | 2.9 | 2.1 |  | -3.1 |  | 0 |  | -4 | -18.9 | -20.5 | 9.4 | 27 | 20.1 | 7.3 |  |  |  | 10.5 |  |  | 1.2 | -0.6 | 47.1 | 30.4 | 16.4 | 6.8 | 3.8 |  | 1.5 | 2.1 | 46.1 | 46.9 | -4.4 | -44 |  |  |  |  | 19.7 | 8.5 | -14.7 | 0 | -8 | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0 |  | 7.1 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.1 | 14.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | -18.7 | -6.4 | -0.6 | -1 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 14.9 | 9.5 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.6 |  |  | 1.3 | 3.3 | 3.4 | 4.3 |  | 720.5 | -0.3 | -0.09418 | 1.992 | 0.61435 | 0 | 0.23 | 0.2 | 1.3 | 3.9422
21/08/2026 | 19:30 | 0.5 | 114.5 | 42 |  |  | -1.3 | 9.5 |  | 5.5 | -0.6 | -33.2 | 6.2 | 65.8 | 25.5 | 14.9 | 48.1 | 0 |  |  |  | -2.4 | -0.5 | 1.1 | 3 | 3.7 | 11.7 |  |  |  | -1.6 | -9.7 | 0 | 29.5 | 4 | -1.5 | 1.6 | -2.6 | 47.4 | 35.7 | 69.6 | 5 | -1.6 | -0.1 | 0.3 | -0.3 |  |  | -3.2 | 4.2 |  |  |  |  | 1.3 | 3.6 |  | -2.8 |  | 0 |  | -2.8 | -19.5 | -20.8 | 8.4 | 26.2 | 19.6 | 7.2 |  |  |  | 8.6 |  |  | 1.2 | -0.6 | 47.7 | 30.7 | 16.8 | 6.7 | 3.9 |  | 1.3 | 1.7 | 44.2 | 44.9 | -6.9 | -50.1 |  |  |  |  | 15 | 5.5 | -14.1 | 0.2 | -9.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.6 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.9 | 14.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | 0.3 | 0 |  | -1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | -10.5 | -9.4 | -0.1 | -1.4 | 0 | 0.9 | -0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 7.4 | 4.1 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.5 |  |  | 1.4 | 1.8 | 3.5 | 3.9 |  | 696.3 | -0.2 | -0.29491 | 2.14 | 0.59768 | 0.3 | 0.22 | 0.2 | 1.2 | 4.1628
21/08/2026 | 20:00 | 30.2 | 104.4 | 39.8 |  |  | -1.2 | 11.4 |  | 5 | -2.2 | -36.5 | 2.5 | 63.3 | 24.1 | 13.9 | 43 | -0.1 |  |  |  | -4.1 | 0.2 | 1.9 | 2.9 | 6.9 | 11.2 |  |  |  | -1.6 | -8.7 | 0.5 | 29.7 | 3.9 | -1.2 | 1.6 | -3.5 | 45.2 | 33.4 | 67.6 | 4.6 | -1.9 | -0.4 | 0.3 | -2.1 |  |  | -3.3 | 4.3 |  |  |  |  | 1.1 | 1.5 |  | -3.9 |  | 0 |  | -2.5 | -20.9 | -22.5 | 7 | 24.9 | 18.9 | 7 |  |  |  | 8.6 |  |  | 1.2 | -0.6 | 47.3 | 30.8 | 17.4 | 6.7 | 4 |  | 0.6 | 0.8 | 42.1 | 42.8 | -9.2 | -35.2 |  |  |  |  | 13.7 | 4.6 | -14.3 | 0.2 | -11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.9 | 14.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | -10.6 | -10 | -0.2 | -1.5 | 0 | 0.9 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.7 | -0.9 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.5 |  |  | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 3.9 |  | 666.3 | -0.1 | 0.24409 | 1.904 | 0.61523 | 0.3 | 0.27 | 0 | 1.3 | 4.5333
21/08/2026 | 20:30 | 30.7 | 17 | 19.7 |  |  | -1.4 | 13.4 |  | 4.9 | 2.5 | -34.6 | 4.8 | 69 | 26.3 | 15.6 | 75.3 | -0.1 |  |  |  | 1.3 | 0.9 | 1 | 3 | 8.1 | 11.2 |  |  |  | -1.6 | -5.5 | 0.9 | 29.8 | 3.9 | -0.1 | 1.6 | -3.6 | 49.1 | 37.4 | 71.6 | 6.4 | -1.3 | -0.6 | 0.3 | -4.1 |  |  | -3.2 | 7 |  |  |  |  | 4.9 | 1.2 |  | -4.4 |  | 0 |  | 3 | -18.4 | -19.9 | 9.3 | 27.4 | 20 | 7.4 |  |  |  | 7.1 |  |  | 1.2 | -0.6 | 49 | 31 | 13.5 | 6.7 | 4 |  | 1.2 | 1.8 | 45.2 | 45.9 | -4.7 | -31.5 |  |  |  |  | 16 | 5.9 | -12.2 | 0.4 | -12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.3 | 15.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 | 0 |  | -1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | -6.5 | -5.9 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.9 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.8 | 3 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  |  | 0.4 | 1.8 | 3.5 | 3.7 |  | 688.9 | 0 | -0.83 | 1.666 | 0.60815 | 0.3 | 0.23 | -0.1 | 1.3 | 3.1742
21/08/2026 | 21:00 | 31.4 | 23.2 | 21.3 |  |  | -1.3 | 20.7 |  | 4.7 | 2.8 | -31.2 | 8.3 | 69.1 | 28.1 | 16.2 | 77.4 | 0 |  |  |  | -0.4 | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 8.1 | 14.2 |  |  |  | -1.6 | -2.8 | 1.8 | 29.6 | 3.7 | -0.6 | 1.6 | -3.1 | 51.7 | 39.8 | 74.5 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | -1.2 |  |  | -3.4 | 5.4 |  |  |  |  | 6.1 | 0 |  | -2 |  | 0 |  | 5.6 | -16.9 | -18.2 | 11.2 | 28.9 | 20.8 | 7.7 |  |  |  | 10.1 |  |  | 1.2 | -0.6 | 47.2 | 30.5 | 13.1 | 6.7 | 4 |  | 1.2 | 1.7 | 46.3 | 47.2 | -2.1 | -15.6 |  |  |  |  | 18.3 | 7.3 | -12.3 | 0.6 | -11.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 2.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.8 | 16.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0 |  | -1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | -6.2 | -5.9 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.9 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 2.2 | 1.9 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.5 |  |  | 3.8 | 1.8 | 3.5 | 4 |  | 777 | 0.1 | 0 | 1.812 | 0.58997 | 0.3 | 0.23 | 0 | 1.3 | 4.332
21/08/2026 | 21:30 | 29.8 | 10.2 | 18.6 |  |  | -1.4 | 10.1 |  | 5 | -5.3 | -36.6 | 2.7 | 59.6 | 23.3 | 13.3 | 71.2 | 0.1 |  |  |  | -1.5 | 1.7 | 1 | 2.9 | 7.2 | 2.3 |  |  |  | -1.5 | 8.1 | 2.6 | 29.6 | 3.7 | -0.5 | 1.5 | -2.5 | 43.2 | 31.5 | 65.5 | 6 | 1 | 0.5 | 0.3 | -0.5 |  |  | -3.3 | 4.1 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  | -2.3 |  | 0 |  | 3.7 | -21.2 | -22.6 | 6.6 | 25 | 18.7 | 6.8 |  |  |  | 9.9 |  |  | 1.2 | -0.6 | 47.7 | 30.8 | 13.1 | 6.7 | 3.9 |  | 0.2 | 0.4 | 40.8 | 41.6 | -10.9 | -35.9 |  |  |  |  | 16.7 | 6.4 | -12.7 | 0.3 | -11.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.5 | 15.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 0 |  | -1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0 | -8 | -7.5 | 0 | -1.1 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0.7 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.4 |  |  | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 3.9 |  | 598.7 | 0.3 | 0.037 | 2.25 | 0.59085 | 0.4 | 0.17 | -0.4 | 1.1 | 4.4478
21/08/2026 | 22:00 | 31.3 | 8 | 18.9 |  |  | -1.2 | 16.9 |  | 3.1 | -5.5 | -39 | 0.1 | 58.8 | 23.4 | 13.2 | 72.4 | 0 |  |  |  | -0.4 | 1.6 | 1 | 3 | 6.7 | -1.5 |  |  |  | -1.7 | -3.4 | 2.2 | 16.2 | 4.1 | -0.2 | 1.5 | -2.6 | 44.1 | 32.5 | 66.2 | 5.7 | -0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.9 |  |  | -3.3 | 3 |  |  |  |  | 2.8 | 0 |  | -3.9 |  | 0 |  | -2.5 | -21.7 | -23.1 | 6.2 | 24.4 | 18.5 | 6.7 |  |  |  | 9.7 |  |  | 1.2 | -0.6 | 48.1 | 48.2 | 8.5 | 6.8 | 3.9 |  | 0.8 | 1 | 40.2 | 40.9 | -12.9 | -39.1 |  |  |  |  | 12.3 | 3.8 | -13 | 0.2 | -13 | 0 | 0 |  |  | 0 | -0.1 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.1 | 14.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -1.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 4.8 | 0 | -7.8 | -7.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | 1.6 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |  |  | 4.3 | 1.7 | 3.5 | 4 |  | 564.8 | 0.2 | 0.195 | 2.104 | 0.58913 | 0.4 | 0.09 | -0.5 | 1.2 | 4.2781
21/08/2026 | 22:30 | 31.4 | 18.1 | 20.6 |  |  | -1.1 | 0.2 |  | 2.2 | -2.5 | -31.7 | 8.3 | 60.6 | 22.5 | 12.7 | 68.7 | 0.2 |  |  |  | 4.8 | 1.6 | 0.9 | 3.1 | 5.5 | -0.1 |  |  |  | -1.8 | 9 | 2.6 | 16.1 | 3.6 | -0.3 | 1.5 | -3.6 | 39.7 | 27.9 | 61.9 | 7.1 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 |  |  | -3.3 | 1.9 |  |  |  |  | 0.7 | 0 |  | -4.8 |  | 0 |  | 1.7 | -22.5 | -23.8 | 5.5 | 23.7 | 18.2 | 6.6 |  |  |  | 8.7 |  |  | 1.2 | -0.6 | 46.5 | 47.8 | 9.1 | 6.7 | 3.8 |  | 1.2 | 2.5 | 38.4 | 39.3 | -14.3 | -31.3 |  |  |  |  | 9.2 | 2.1 | -12.4 | 0.4 | -13.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.2 | 15.1 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 | 0 |  | -1.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 4.5 | 0 | -4 | -4.1 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 4.5 | 1.3 | 3.3 | 4 |  | 581.9 | 0.2 | 0.007 | 2.08 | 0.57616 | 0.4 | 0.05 | -1 | 1.1 | 3.4132
21/08/2026 | 23:00 | 24.4 | 2.8 | 17.5 |  |  | -1.5 | -4.4 |  | 0 | -2.8 | -34.7 | 4.7 | 63.7 | 21.7 | 11.8 | 67.5 | -0.1 |  |  |  | -3 | 1 | -0.1 | 3.2 | 3.3 | 0.1 |  |  |  | -1.5 | 2.5 | 2.8 | 16.9 | 4 | 0 | 1.6 | -2.7 | 37.9 | 26.3 | 60.2 | 4.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | -1 |  |  | -3.4 | -0.6 |  |  |  |  | 0.3 | 0 |  | -5.1 |  | 0 |  | -2.3 | -23.8 | -25 | 4.2 | 22.2 | 17.7 | 6.4 |  |  |  | 4.4 |  |  | 1.2 | -0.6 | 47.1 | 48.3 | 9.2 | 6.8 | 4.1 |  | 1 | 1.8 | 35.5 | 36.2 | -19.8 | -37.8 |  |  |  |  | 8.7 | 1.7 | -11.6 | 0.6 | -9.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 3.1 | 14.9 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 | 0 |  | -1.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -6.2 | -5.8 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.6 | -2.1 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.3 |  |  | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 4.1 |  | 473.3 | 0.2 | 0.236 | 2.112 | 0.5673 | 0.4 | 0.05 | -1 | 1.1 | 3.6653
21/08/2026 | 23:30 | -14.3 | 26.5 | 22.3 |  |  | 0 | 4.3 |  | 0 | 0.5 | -29.9 | 9.7 | 66.7 | 24.9 | 13.5 | 76.2 | 0.1 |  |  |  | 2.7 | 1.6 | 0.9 | 3.1 | 0 | 1.4 |  |  |  | -1.4 | 0.2 | 2.6 | 14 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | -3.3 | 43.4 | 31.5 | 65.7 | 6.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | -1.2 |  |  | -3.2 | -1 |  |  |  |  | 0.8 | 0 |  | -5.4 |  | 0 |  | 0.3 | -21.4 | -22.8 | 6.7 | 25 | 18.9 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 1.2 | -0.6 | 20.6 | 10 | 2.9 | 0.8 | 0.4 |  | 2 | 3.3 | 39.6 | 40.5 | -12.5 | -27.2 |  |  |  |  | 12.2 | 3.8 | -11.4 | 0.6 | -8.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.8 | 16.8 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 | 0 |  | -1.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -1.5 | -1.9 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.8 | 3.6 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |  |  | 2.2 | 0.9 | 2.5 | 4.1 |  | 514.7 | 0.3 | 0 | 2.542 | 0.57437 | 0.4 | 0.05 | -1.1 | 1.4 | 4.1664
22/08/2026 | 00:00 | -12.9 | -6.9 | 18 |  |  | 0 | 7.7 |  | 0 | -6.4 | -37.6 | 2 | 60.9 | 20.9 | 11.4 | 72.2 | 0.1 |  |  |  | -0.3 | 1.7 | 0.9 | 3.3 | 0 | -0.9 |  |  |  | -1.4 | -1.4 | 2.7 | 14.1 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | -3.4 | 37.1 | 25.7 | 58.1 | 6.3 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | -2.9 |  |  |  |  | 1.3 | 0 |  | -3.9 |  | 0 |  | 0 | -23.8 | -25.2 | 3.5 | 21.9 | 17.7 | 6.5 |  |  |  | 5.4 |  |  | 1.2 | -0.6 | 20.4 | 10.3 | 2.7 | 0.9 | 0.3 |  | 1.4 | 2.5 | 42.6 | 43.8 | -9.3 | -32.7 |  |  |  |  | 5.7 | 0.1 | -12.9 | 0.4 | -8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 3.5 | 16.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0 |  | -1.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -4.8 | 0 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.9 | 0 |  | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 |  |  | 1.9 | 1.4 | 2.9 | 4.2 |  | 387.9 | 0.3 | 0 | 2.828 | 0.57375 | 0.4 | 0.05 | -0.8 | 1.5 | 4.8518
EJEC |  | -146.45 | 1494.4 | 684.65 | 0 | 0 | -20.3 | 285.05 | 0 | 55.45 | 96.75 | -666.65 | 289.25 | 1688.6 | 574.15 | 325.9 | 1180.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 26.3 | 20.05 | 70.75 | 48.6 | 118.35 | 0 | 0 | 0 | -29.95 | -14.3 | 34.25 | 378.35 | 104.85 | 2.4 | 40.15 | -70.85 | 1130.2 | 853 | 82.35 | 157.8 | -2.75 | 32.7 | 4.05 | -33 | 0 | 0 | -76.5 | 261.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6 | 18 | 0 | -68.3 | 0 | 35.9 | 0 | 33.1 | -511.9 | -545.45 | 140.75 | 487.25 | 452.35 | 164.65 | 0 | 0 | 0 | 176.5 | 0 | 0 | 28.45 | -14.45 | 974.55 | 626.05 | 264.45 | 232.2 | 85.8 | 0 | 51 | 76.35 | 1397.85 | 1419.35 | -94.05 | -718.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.6 | 130.7 | -304.4 | 7.95 | -298.8 | 77.9 | 0.2 | 0 | 0 | -0.05 | 0.05 | 0 | 231.15 | 0 | 0 | 0.25 | 28.15 | 3.15 | 24.55 | 1.3 | 14.7 | 0 | 7.05 | 17.3 | 59.6 | 254.25 | -21.2 | 0.05 | 7.9 | 4.1 | 0 | 8.65 | 0.35 | 0 | -41.4 | 1.1 | 5.95 | 11.4 | 27.05 | 77.15 | 23.25 | -101.85 | -147.7 | -6.1 | -14.9 | -0.9 | 23.6 | -8.5 | 38.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 348.1 | -8.95 | -23.2 | -4.65 | 58.4 | 24.75 | 284.25 | 0 | 46.25 | 16.15 | 9.6 | 26.35 | -7.1 | 13.5 | 19.45 | 6.1 | 34.1 | 0 | 0 | 72.9 | 22.4 | 81.45 | 94.95 | 0 | 15523.25 | -1.2 | -1.5496 | 43.887 | 14.6054 | 7.4 | 5.725 | 1.45 | 23.85 | 94.1678

## DEMANDA_AREAS
viernes, 21 de Agosto del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6856.6 | 1056.6508 | 4114.9391 | 1685.0101 | 267.7159
01:00 | 0 | 6668.4 | 1040.4918 | 3955.0219 | 1672.8863 | 265.7262
01:30 | 0 | 6635.2 | 1021.1782 | 3941.5807 | 1672.4411 | 265.3486
02:00 | 0 | 6503.1 | 1002.6828 | 3820.7067 | 1679.7105 | 266.8821
02:30 | 0 | 6453 | 997.4545 | 3797.955 | 1657.5905 | 258.7011
03:00 | 0 | 6416.7 | 955.1866 | 3796.7126 | 1664.8008 | 261.5587
03:30 | 0 | 6456.3 | 980.2667 | 3818.4794 | 1657.5539 | 266.2689
04:00 | 0 | 6478.3 | 988.7144 | 3823.5234 | 1666.0622 | 260.0775
04:30 | 0 | 6426.6 | 987.6409 | 3763.1611 | 1675.798 | 261.6173
05:00 | 0 | 6531.3 | 1006.3098 | 3836.9921 | 1687.9981 | 257.4352
05:30 | 0 | 6566.4 | 1032.3145 | 3866.1136 | 1667.9719 | 253.5064
06:00 | 0 | 6774.8 | 1068.092 | 4031.0997 | 1675.6083 | 244.7468
06:30 | 0 | 6875.2 | 1101.1833 | 4072.6046 | 1701.4121 | 234.6796
07:00 | 0 | 6958.3 | 1110.5138 | 4139.9588 | 1707.8274 | 229.8552
07:30 | 0 | 6993.3 | 1095.6946 | 4200.9271 | 1696.6783 | 238.3606
08:00 | 0 | 7197.5 | 1099.0916 | 4368.4772 | 1729.9312 | 242.4032
08:30 | 0 | 7440.5 | 1162.3841 | 4524.8011 | 1753.3148 | 248.119
09:00 | 0 | 7649.4 | 1224.2643 | 4662.1146 | 1763.0211 | 254.2257
09:30 | 0 | 7691.5 | 1208.6262 | 4782.2851 | 1700.5887 | 263.8618
10:00 | 0 | 7648.5 | 1243.5996 | 4825.8718 | 1579.0286 | 267.2967
10:30 | 0 | 7816.9 | 1264.2276 | 4887.7104 | 1664.962 | 264.5289
11:00 | 0 | 7824.5 | 1292.6261 | 4777.6295 | 1754.2444 | 259.7073
11:30 | 0 | 8043.9 | 1280.7228 | 4982.867 | 1780.3102 | 259.3345
12:00 | 0 | 8033.6 | 1304.9352 | 4948.632 | 1780.0328 | 264.043
12:30 | 0 | 7875.5 | 1271.4803 | 4840.5696 | 1763.4501 | 249.9937
13:00 | 0 | 7772.4 | 1272.4688 | 4757.3355 | 1742.5957 | 246.0629
13:30 | 0 | 7821.9 | 1238.1981 | 4829.5637 | 1754.1382 | 248.5189
14:00 | 0 | 7884.3 | 1235.9534 | 4871.0726 | 1777.274 | 259.1508
14:30 | 0 | 8079.4 | 1286.5108 | 5010.5337 | 1782.3555 | 270.4046
15:00 | 0 | 8047.3 | 1262.4369 | 5002.2189 | 1782.6442 | 275.4934
15:30 | 0 | 8100.3 | 1287.9431 | 5006.6801 | 1805.6768 | 266.2517
16:00 | 0 | 8002 | 1292.3658 | 4913.463 | 1796.1712 | 269.6986
16:30 | 0 | 8028.8 | 1235.3163 | 4986.5829 | 1806.9008 | 270.1093
17:00 | 0 | 7906.2 | 1217.0378 | 4874.5666 | 1814.5956 | 265.9709
17:30 | 0 | 7827.1 | 1217.0295 | 4770.6326 | 1839.4379 | 255.7562
18:00 | 0 | 7615 | 1144.7261 | 4624.1864 | 1846.0875 | 246.7163
18:30 | 0 | 7889.6 | 1237.0861 | 4805.9653 | 1846.5486 | 239.1579
19:00 | 0 | 7915.9 | 1310.1834 | 4782.1349 | 1823.5817 | 236.6525
19:30 | 0 | 7860.7 | 1299.0063 | 4737.3973 | 1824.2964 | 247.7781
20:00 | 0 | 7836.2 | 1286.5454 | 4734.4116 | 1815.243 | 250.6176
20:30 | 0 | 7825.3 | 1290.526 | 4692.807 | 1841.967 | 258.7939
21:00 | 0 | 7801.5 | 1305.2501 | 4663.9917 | 1832.2582 | 266.6518
21:30 | 0 | 7775.2 | 1254.25 | 4706.3804 | 1814.5696 | 270.6186
22:00 | 0 | 7651.1 | 1255.4051 | 4588.3924 | 1807.3025 | 272.4491
22:30 | 0 | 7608.8 | 1170.7226 | 4653.3034 | 1784.774 | 275.1842
23:00 | 0 | 7310.1 | 1130.9557 | 4448.9756 | 1730.1687 | 275.2461
23:30 | 0 | 7200.9 | 1139.7334 | 4349.7674 | 1711.3992 | 277.0161
00:00 | 0 | 6933.1 | 1108.8194 | 4123.1169 | 1701.1637 | 264.1994
MÁXIMO | 0 | 8100.3 | 1310.1834 | 5010.5337 | 1846.5486 | 277.0161
MÍNIMO | 0 | 6416.7 | 955.1866 | 3763.1611 | 1579.0286 | 229.8552
PROMEDIO | 0 | 7406.425 | 1172.3917 | 4489.8795 | 1744.1538 | 258.6353
ENERGÍA | 0 | 177754.2 | 28137.4013 | 107757.107 | 41859.6917 | 6207.2464
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 21 de Agosto del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 47.9876 | 14.187 |  |  |  |  | 19.7695 | 27.3441 | 13.7917 | 12.36 | 30.666 |  |  | 28.853 |  | 49.3265 |  | 8.8 |  | 89.2777 |  |  |  |  | 18.36 | [5 empty] | 9.0855 | 0 |  | 51.4472 | 110.5777 | 26.7359 | 0.81 | 124.61 |  | 38.5 | 29.5127 |  | 194.5337 | 31.2494 | [5 empty] | 74.1418 |  | 23.6 |  |  |  | 16.015 |  | 4.917 |  |  | 61.79 |  | 149.1106 |  | 4.3277 | 127.5333 | 18.1529 |  | 35.4215 | 3.8582 | 15.81 |  | 88.201 | 24.6852 |  | 0.583 | 32.1076 | 312.5401 |  | 160.9115 | 18.368 |  |  | 17.7582 | 4.9753 |  |  |  | 290.54 |  | 32.792 |  | 29.285
01:00 |  |  | 48.036 | 13.951 |  |  |  |  | 19.583 | 27.3316 | 14.54 | 12.3 | 29.772 |  |  | 28.845 |  | 41.4279 |  | 9.5 |  | 149.6046 |  |  |  |  | 18.18 | [5 empty] | 9.0996 | 0 |  | 51.8031 | 108.6237 | 27.1409 | 0.7 | 125.34 |  | 37.615 | 29.2806 |  | 194.3373 | 31.1684 | [5 empty] | 74.0952 |  | 23.6 |  |  |  | 15.6745 |  | 4.9974 |  |  | 60.41 |  | 147.7223 |  | 4.5821 | 126.4097 | 17.9563 |  | 36.772 | 3.9635 | 16.05 |  | 88.1444 | 24.6273 |  | 0.586 | 33.4425 | 312.6175 |  | 157.4811 | 18.393 |  |  | 17.5734 | 4.937 |  |  |  | 291.43 |  | 33.261 |  | 29.395
01:30 |  |  | 44.0316 | 14.247 |  |  |  |  | 19.9275 | 26.9285 | 14.4485 | 12.96 | 29.442 |  |  | 28.672 |  | 36.3545 |  | 9.5 |  | 131.6387 |  |  |  |  | 17.86 | [5 empty] | 9.1961 | 0 |  | 51.5941 | 109.4163 | 28.2243 | 0.64 | 124.1 |  | 39.376 | 29.028 |  | 194.582 | 30.2077 | [5 empty] | 73.9539 |  | 23.6 |  |  |  | 16.2114 |  | 5.0203 |  |  | 62.45 |  | 148.8849 |  | 4.7294 | 127.3536 | 19.3045 |  | 37.6095 | 4.0073 | 15.83 |  | 88.0889 | 24.599 |  | 0.582 | 34.6684 | 320.2229 |  | 155.359 | 18.688 |  |  | 17.6975 | 4.9517 |  |  |  | 292.97 |  | 33.433 |  | 30.627
02:00 |  |  | 43.4443 | 14.544 |  |  |  |  | 19.5852 | 26.8069 | 14.8043 | 13.53 | 29.79 |  |  | 28.903 |  | 36.0544 |  | 9.6 |  | 105.1772 |  |  |  |  | 18.3 | [5 empty] | 9.1354 | 0 |  | 52.699 | 107.3846 | 28.1923 | 0.44 | 124.24 |  | 40.395 | 28.9805 |  | 194.7786 | 29.8122 | [5 empty] | 73.8845 |  | 23.6 |  |  |  | 15.9088 |  | 4.9041 |  |  | 61.48 |  | 150.4559 |  | 4.5896 | 126.5943 | 19.4263 |  | 38.4308 | 3.7307 | 16.14 |  | 89.816 | 24.6228 |  | 0.586 | 35.895 | 320.2705 |  | 163.2309 | 18.639 |  |  | 17.4694 | 4.9606 |  |  |  | 284.79 |  | 33.466 |  | 37.598
02:30 |  |  | 42.1018 | 14.264 |  |  |  |  | 18.835 | 26.7695 | 15.241 | 13.35 | 29.45 |  |  | 29.013 |  | 41.1236 |  | 9.6 |  | 147.0833 |  |  |  |  | 18.43 | [5 empty] | 9.2483 | 0 |  | 52.6663 | 106.539 | 28.6746 | 0.41 | 123.8 |  | 40.117 | 29.0482 |  | 194.5028 | 31.5216 | [5 empty] | 73.3964 |  | 23.6 |  |  |  | 16.0022 |  | 4.841 |  |  | 60.17 |  | 152.9846 |  | 4.5738 | 123.9548 | 19.4569 |  | 35.5137 | 3.872 | 15.91 |  | 89.8094 | 24.6756 |  | 0.623 | 34.9511 | 321.1913 |  | 158.9283 | 17.957 |  |  | 17.8316 | 4.5773 |  |  |  | 279.25 |  | 33.385 |  | 38.705
03:00 |  |  | 45.2374 | 13.894 |  |  |  |  | 18.5313 | 25.993 | 15.1744 | 13.73 | 29.098 |  |  | 28.757 |  | 40.05 |  | 9.7 |  | 59.352 |  |  |  |  | 17.99 | [5 empty] | 8.5065 | 0 |  | 52.7639 | 105.6848 | 28.485 | 0.67 | 122.49 |  | 38.855 | 29.0556 |  | 194.442 | 34.5033 | [5 empty] | 73.3593 |  | 23.6 |  |  |  | 15.8081 |  | 4.7987 |  |  | 59.47 |  | 151.6541 |  | 4.5682 | 125.5548 | 19.6976 |  | 34.8477 | 3.9659 | 16.06 |  | 90.2893 | 24.6433 |  | 0.584 | 34.4817 | 323.7879 |  | 161.9162 | 18.382 |  |  | 17.4431 | 4.5757 |  |  |  | 290.84 |  | 33.415 |  | 37.064
03:30 |  |  | 47.948 | 13.167 |  |  |  |  | 18.3455 | 26.6676 | 15.6435 | 13.48 | 29.582 |  |  | 28.951 |  | 48.5673 |  | 9.7 |  | 147.6826 |  |  |  |  | 17.98 | [5 empty] | 8.7654 | 0 |  | 52.3613 | 105.8252 | 28.8337 | 0.48 | 122.24 |  | 38.691 | 29.2334 |  | 194.0875 | 34.7658 | [5 empty] | 73.0644 |  | 23.6 |  |  |  | 15.7354 |  | 4.9947 |  |  | 59.49 |  | 150.1619 |  | 4.6365 | 126.0166 | 19.4109 |  | 37.3343 | 4.0274 | 16.35 |  | 90.6462 | 24.6334 |  | 0.598 | 35.6164 | 323.4206 |  | 160.008 | 18.572 |  |  | 18.1093 | 4.653 |  |  |  | 282.69 |  | 32.948 |  | 30.902
04:00 |  |  | 48.379 | 13.337 |  |  |  |  | 18.4612 | 26.1379 | 15.5451 | 13.31 | 29.498 |  |  | 28.718 |  | 45.2496 |  | 9.8 |  | 133.853 |  |  |  |  | 16.86 | [5 empty] | 8.9897 | 0 |  | 52.6051 | 108.5087 | 28.5784 | 0.18 | 123.9 |  | 38.357 | 28.9341 |  | 194.1195 | 34.6915 | [5 empty] | 73.6157 |  | 23.6 |  |  |  | 15.528 |  | 4.8913 |  |  | 59.27 |  | 149.1775 |  | 4.5925 | 123.3679 | 19.3123 |  | 36.9887 | 3.8866 | 16.14 |  | 88.3249 | 24.6984 |  | 0.589 | 35.9408 | 325.0083 |  | 159.7281 | 18.804 |  |  | 18.213 | 4.621 |  |  |  | 284.99 |  | 32.198 |  | 34.788
04:30 |  |  | 46.8727 | 13.582 |  |  |  |  | 18.2972 | 26.3709 | 16.1383 | 13.14 | 29.736 |  |  | 28.834 |  | 43.787 |  | 9.8 |  | 119.3644 |  |  |  |  | 16.46 | [5 empty] | 9.2471 | 1.96 |  | 51.8273 | 108.7596 | 28.6326 | 1.65 | 127.74 |  | 38.097 | 27.5281 |  | 194.4426 | 33.4665 | [5 empty] | 73.8125 |  | 23.6 |  |  |  | 15.7337 |  | 4.8606 |  |  | 60.63 |  | 147.9825 |  | 4.4455 | 120.5076 | 19.852 |  | 37.0754 | 3.9037 | 16.17 |  | 87.9142 | 24.8996 |  | 0.586 | 33.8631 | 326.1117 |  | 160.515 | 17.908 |  |  | 17.1542 | 4.5777 |  |  |  | 292.21 |  | 32.148 |  | 38.584
05:00 |  |  | 44.7939 | 12.557 |  |  |  |  | 18.6113 | 26.652 | 16.2959 | 13.58 | 29.996 |  |  | 29.012 |  | 39.0496 |  | 9.9 |  | 94.7121 |  |  |  |  | 16.4 | [5 empty] | 8.8466 | 0 |  | 50.0387 | 109.4098 | 27.9509 | 2.1 | 126.45 |  | 36.797 | 24.5778 |  | 194.727 | 33.2748 | [5 empty] | 74.0676 |  | 23.6 |  |  |  | 16.2489 |  | 4.7174 |  |  | 61.02 |  | 149.066 |  | 4.3849 | 121.8788 | 19.2797 |  | 36.7043 | 4.3754 | 15.75 |  | 86.1893 | 24.9779 |  | 0.625 | 32.5148 | 327.12 |  | 157.7684 | 18.953 |  |  | 16.9536 | 4.5874 |  |  |  | 291.07 |  | 32.55 |  | 38.792
05:30 |  |  | 47.9442 | 11.667 |  |  |  |  | 18.571 | 26.7004 | 16.1418 | 13.86 | 30.078 |  |  | 28.68 |  | 34.7751 |  | 9.9 |  | 151.8215 |  |  |  |  | 17.64 | [5 empty] | 8.8084 | 0 |  | 49.889 | 108.1716 | 26.9726 | 1.93 | 125.11 |  | 35.966 | 24.8109 |  | 194.608 | 32.2227 | [5 empty] | 74.0901 |  | 23.6 |  |  |  | 15.9397 |  | 4.7174 |  |  | 61.55 |  | 149.7661 |  | 4.3356 | 122.9281 | 18.8557 |  | 36.2252 | 3.8589 | 15.47 |  | 86.23 | 25 |  | 0.537 | 33.0634 | 314.7927 |  | 157.4422 | 18.739 |  |  | 16.4697 | 4.6113 |  |  |  | 291.12 |  | 32.909 |  | 38.643
06:00 |  |  | 48.0819 | 11.435 |  |  |  |  | 18.598 | 27.5374 | 15.9613 | 13.92 | 30.372 |  |  | 28.651 |  | 37.1878 |  | 9.9 |  | 134.6133 |  |  |  |  | 18.07 | [5 empty] | 9.0445 | 0 |  | 50.2704 | 108.0077 | 26.906 | 1.54 | 127.3 |  | 35.049 | 24.4772 |  | 194.8944 | 31.3615 | [5 empty] | 74.2492 |  | 23.6 |  |  |  | 15.4882 |  | 4.5748 |  |  | 59.65 |  | 149.959 |  | 4.2978 | 121.9338 | 18.3347 |  | 35.2429 | 3.6509 | 15.22 |  | 86.7595 | 24.9978 |  | 0.61 | 31.6697 | 302.1068 |  | 158.6109 | 18.647 |  |  | 15.4434 | 4.5773 |  |  |  | 292.52 |  | 32.913 |  | 38.781
06:30 |  |  | 47.7717 | 10.369 |  |  |  |  | 19.1917 | 28.0669 | 14.6342 | 13.88 | 29.778 |  |  | 28.375 |  | 41.5212 |  | 9.7 |  | 116.8106 |  |  |  |  | 17.74 | [5 empty] | 9.0672 | 0 |  | 50.646 | 105.9076 | 23.3853 | 0.55 | 125.86 |  | 34.906 | 24.2904 |  | 195.2265 | 30.5547 | [5 empty] | 73.8085 |  | 23.6 |  |  |  | 15.2045 |  | 4.5979 |  |  | 55.47 |  | 147.9428 |  | 4.271 | 116.9464 | 17.6665 |  | 30.411 | 3.6076 | 14.67 |  | 86.4277 | 25.0168 |  | 0.594 | 30.7835 | 314.3786 |  | 153.7141 | 18.579 |  |  | 15.3944 | 4.5584 |  |  |  | 290.62 |  | 33.006 |  | 38.39
07:00 |  |  | 47.414 | 11.038 |  |  |  |  | 19.5306 | 28.2691 | 12.7021 | 12.95 | 29.68 |  |  | 27.978 |  | 53.3662 |  | 9.7 |  | 99.5894 |  |  |  |  | 17.59 | [5 empty] | 9.1066 | 0.13 |  | 46.2381 | 104.4592 | 22.9294 | 0.91 | 122.06 |  | 32.353 | 24.0516 |  | 195.5477 | 29.9092 | [5 empty] | 73.1215 |  | 23.6 |  |  |  | 14.9828 |  | 4.545 |  |  | 53.21 |  | 147.0659 |  | 4.2372 | 113.3685 | 15.897 |  | 30.5594 | 3.8025 | 14.65 |  | 87.1915 | 25.066 |  | 0.603 | 30.6667 | 334.4234 |  | 144.4065 | 17.644 |  |  | 14.5532 | 4.5411 |  |  |  | 280.4 |  | 32.174 |  | 35.503
07:30 |  |  | 47.1512 | 12.501 |  |  |  |  | 19.0578 | 27.7804 | 11.8492 | 13.86 | 29.794 |  |  | 28.224 |  | 44.5878 |  | 9.5 |  | 146.3222 |  |  |  |  | 17.7 | [5 empty] | 8.5739 | 0 |  | 50.8633 | 102.6729 | 26.7438 | 0.73 | 125.25 |  | 32.594 | 25.6156 |  | 194.4246 | 30.1172 | [5 empty] | 55.6 |  | 23.8 |  |  |  | 14.8752 |  | 4.5822 |  |  | 51.76 |  | 147.1889 |  | 4.2554 | 120.1705 | 16.1088 |  | 31.5315 | 3.7307 | 14.95 |  | 86.1491 | 25.0706 |  | 0.564 | 31.2056 | 334.0066 |  | 148.133 | 17.636 |  |  | 14.5363 | 4.5369 |  |  |  | 267.76 |  | 29.906 |  | 31.062
08:00 |  |  | 47.3693 | 12.648 |  |  |  |  | 18.8985 | 27.6057 | 11.8329 | 13.87 | 29.412 |  |  | 27.989 |  | 41.2567 |  | 9.5 |  | 130.8602 |  |  |  |  | 17.99 | [5 empty] | 8.9836 | 0 |  | 51.4002 | 103.7881 | 27.5459 | 0.73 | 121.54 |  | 34.916 | 27.441 |  | 194.3703 | 30.396 | [5 empty] | 49.9491 |  | 23.8 |  |  |  | 15.74 |  | 4.6281 |  |  | 51.22 |  | 150.9468 |  | 4.3816 | 120.5973 | 16.4127 |  | 32.9225 | 3.7307 | 14.01 |  | 86.7745 | 25.0288 |  | 0.595 | 32.5894 | 336.6426 |  | 152.7435 | 17.538 |  |  | 14.2911 | 4.5488 |  |  |  | 266.05 |  | 29.682 |  | 26.19
08:30 |  |  | 46.9488 | 12.462 |  |  |  |  | 19.6395 | 27.7063 | 12.0111 | 13.85 | 29.074 |  |  | 28.046 |  | 30.1246 |  | 9.2 |  | 125.7925 |  |  |  |  | 17.98 | [5 empty] | 9.356 | 0 |  | 51.2836 | 104.8773 | 27.1608 | 0.72 | 125.21 |  | 35.591 | 27.9715 |  | 194.8961 | 31.0265 | [5 empty] | 49.196 |  | 23.8 |  |  |  | 15.7552 |  | 4.6746 |  |  | 56.27 |  | 151.7728 |  | 4.3341 | 121.9301 | 15.1272 |  | 34.3324 | 3.872 | 14.41 |  | 88.5116 | 24.9878 |  | 0.563 | 32.4025 | 326.8793 |  | 149.8852 | 17.514 |  |  | 14.8652 | 4.5331 |  |  |  | 275.61 |  | 29.743 |  | 21.422
09:00 |  |  | 47.273 | 13.351 |  |  |  |  | 19.2778 | 27.9744 | 11.2412 | 12.81 | 28.982 |  |  | 27.983 |  | 23.2068 |  | 9.5 |  | 96.261 |  |  |  |  | 18.42 | [5 empty] | 9.0614 | 0 |  | 52.4226 | 97.4642 | 27.3805 | 0.63 | 126.33 |  | 35.933 | 28.01 |  | 195.3432 | 32.8857 | [5 empty] | 48.6958 |  | 23.8 |  |  |  | 15.7043 |  | 4.7813 |  |  | 55.82 |  | 150.6665 |  | 4.7322 | 121.7971 | 15.195 |  | 35.3131 | 3.9659 | 15.12 |  | 88.8882 | 25.0113 |  | 0.58 | 33.0684 | 327.6187 |  | 151.9651 | 17.109 |  |  | 14.5459 | 4.5542 |  |  |  | 283.74 |  | 30.112 |  | 18.255
09:30 |  |  | 47.6668 | 14.12 |  |  |  |  | 18.5663 | 28.1103 | 11.1544 | 13.75 | 29.456 |  |  | 28.216 |  | 43.5724 |  | 9.6 |  | 125.4944 |  |  |  |  | 18.59 | [5 empty] | 8.5377 | 0 |  | 51.6119 | 106.2583 | 27.8082 | 0.44 | 128.22 |  | 36.921 | 28.3882 |  | 195.1832 | 33.0384 | [5 empty] | 48.9255 |  | 23.8 |  |  |  | 15.3369 |  | 4.8223 |  |  | 59.42 |  | 150.0169 |  | 4.8542 | 120.6578 | 16.7638 |  | 36.4787 | 4.0274 | 15.63 |  | 88.3044 | 24.9953 |  | 0.569 | 34.0602 | 324.1773 |  | 147.4803 | 17.65 |  |  | 15.2271 | 4.5733 |  |  |  | 282.63 |  | 30.177 |  | 15.415
10:00 |  |  | 47.678 | 13.577 |  |  |  |  | 18.6482 | 28.1704 | 10.7559 | 12.96 | 29.738 |  |  | 28.43 |  | 46.0859 |  | 9.2 |  | 128.5517 |  |  |  |  | 18.45 | [5 empty] | 8.5033 | 0 |  | 50.3032 | 107.4078 | 27.5597 | 0.24 | 126.16 |  | 37.184 | 28.387 |  | 192.8902 | 34.0286 | [5 empty] | 49.7337 |  | 23.8 |  |  |  | 15.4724 |  | 4.7905 |  |  | 53.87 |  | 43.5103 |  | 4.7949 | 120.3615 | 17.1629 |  | 36.691 | 3.8866 | 13.16 |  | 88.1045 | 25.0059 |  | 0.579 | 34.5744 | 276.3581 |  | 154.8782 | 17.833 |  |  | 15.7373 | 4.6587 |  |  |  | 233.98 |  | 30.131 |  | 11.388
10:30 |  |  | 48.1931 | 13.643 |  |  |  |  | 18.0211 | 27.9818 | 11.7372 | 13.95 | 29.66 |  |  | 28.37 |  | 43.0249 |  | 9.3 |  | 96.3582 |  |  |  |  | 18.69 | [5 empty] | 8.3815 | 0 |  | 48.0566 | 108.5006 | 28.3215 | 0.58 | 126.51 |  | 38.658 | 28.3915 |  | 192.3376 | 33.2975 | [5 empty] | 49.7384 |  | 23.8 |  |  |  | 15.1477 |  | 4.7378 |  |  | 57.79 |  | 38.3004 |  | 4.8148 | 120.4426 | 16.0975 |  | 37.1014 | 3.7307 | 13.25 |  | 87.8453 | 24.9674 |  | 0.554 | 35.0674 | 330.4282 |  | 157.3411 | 18.319 |  |  | 15.5924 | 4.5164 |  |  |  | 234.17 |  | 30.041 |  | 14.905
11:00 |  |  | 47.6996 | 13.122 |  |  |  |  | 18.1319 | 28.7956 | 11.2563 | 14.22 | 30.126 |  |  | 28.458 |  | 38.9478 |  | 9.1 |  | 120.4233 |  |  |  |  | 18.36 | [5 empty] | 8.4642 | 0 |  | 43.6163 | 106.2697 | 28.4484 | 1 | 124.04 |  | 38.412 | 28.5123 |  | 190.751 | 33.8354 | [5 empty] | 49.7788 |  | 23.8 |  |  |  | 15.0874 |  | 4.7317 |  |  | 58.28 |  | 85.1236 |  | 4.8451 | 120.285 | 14.304 |  | 37.8582 | 3.872 | 13.69 |  | 87.394 | 25.0014 |  | 0.565 | 35.0812 | 333.6447 |  | 155.4332 | 18.642 |  |  | 16.1794 | 4.4488 |  |  |  | 247.99 |  | 29.11 |  | 18.611
11:30 |  |  | 47.5293 | 12.906 |  |  |  |  | 18.5189 | 27.4698 | 11.0938 | 14.06 | 29.572 |  |  | 28.126 |  | 35.6588 |  | 9.5 |  | 129.7738 |  |  |  |  | 17.76 | [5 empty] | 8.4658 | 0 |  | 44.3521 | 109.5469 | 27.9009 | 0.9 | 120.51 |  | 38.51 | 28.8448 |  | 189.7599 | 33.431 | [5 empty] | 50.3308 |  | 23.8 |  |  |  | 15.5834 |  | 4.7675 |  |  | 57.98 |  | 124.8243 |  | 4.8634 | 120.7764 | 14.2327 |  | 37.4986 | 3.7307 | 16.07 |  | 87.509 | 24.9941 |  | 0.557 | 35.3423 | 334.6755 |  | 156.2441 | 18.193 |  |  | 15.8919 | 4.4633 |  |  |  | 266.21 |  | 29.653 |  | 18.578
12:00 |  |  | 48.1628 | 12.215 |  |  |  |  | 18.4709 | 29.3177 | 11.0854 | 12.81 | 29.192 |  |  | 28.196 |  | 35.9627 |  | 9.3 |  | 131.0578 |  |  |  |  | 18.5 | [5 empty] | 8.6671 | 0 |  | 50.746 | 108.2428 | 26.2767 | 0.73 | 120.77 |  | 38.429 | 28.2987 |  | 189.4505 | 33.6334 | [5 empty] | 50.2344 |  | 23.8 |  |  |  | 15.1603 |  | 4.6876 |  |  | 58.89 |  | 137.5131 |  | 4.9166 | 119.884 | 14.8516 |  | 35.9312 | 3.872 | 15.94 |  | 88.2906 | 25.0139 |  | 0.481 | 34.5281 | 334.4535 |  | 158.3656 | 17.825 |  |  | 16.0486 | 4.5346 |  |  |  | 266.57 |  | 29.812 |  | 18.203
12:30 |  |  | 48.683 | 10.702 |  |  |  |  | 18.5414 | 29.4373 | 12.9126 | 12.38 | 28.29 |  |  | 28.16 |  | 41.4686 |  | 9.3 |  | 110.2536 |  |  |  |  | 18.25 | [5 empty] | 8.7516 | 0 |  | 50.3176 | 106.6242 | 25.0821 | 0.78 | 122.85 |  | 37.383 | 27.4781 |  | 189.9609 | 32.8032 | [5 empty] | 50.1175 |  | 23.8 |  |  |  | 14.7929 |  | 4.818 |  |  | 58.62 |  | 137.835 |  | 4.8553 | 120.9441 | 13.213 |  | 34.3329 | 3.9659 | 15.58 |  | 88.2737 | 25.0055 |  | 0.579 | 33.8016 | 335.3019 |  | 159.3972 | 17.766 |  |  | 17.1128 | 4.5953 |  |  |  | 267.3 |  | 29.377 |  | 17.005
13:00 |  |  | 44.2659 | 12.148 |  |  |  |  | 18.8467 | 28.549 | 14.1872 | 12.41 | 28.534 |  |  | 28.543 |  | 48.6977 |  | 9.3 |  | 122.4656 |  |  |  |  | 18.11 | [5 empty] | 8.6314 | 0 |  | 50.2371 | 103.9877 | 25.501 | 0.64 | 125.68 |  | 37.522 | 27.1782 |  | 189.7131 | 32.7591 | [5 empty] | 52.4115 |  | 23.8 |  |  |  | 14.6769 |  | 4.7108 |  |  | 58.3 |  | 136.9419 |  | 4.8007 | 120.6521 | 11.4753 |  | 33.7386 | 4.0274 | 15.66 |  | 87.4358 | 25.0421 |  | 0.557 | 33.2377 | 340.2365 |  | 158.9601 | 18.351 |  |  | 17.1739 | 4.6181 |  |  |  | 273.71 |  | 28.695 |  | 10.422
13:30 |  |  | 43.0194 | 13.348 |  |  |  |  | 18.9481 | 28.093 | 14.2168 | 12.51 | 28.456 |  |  | 28.312 |  | 40.3731 |  | 9.6 |  | 133.4712 |  |  |  |  | 17.91 | [5 empty] | 9.8074 | 0.01 |  | 50.5996 | 103.1852 | 25.0393 | 0.45 | 123.92 |  | 36.888 | 27.7691 |  | 192.2755 | 33.0456 | [5 empty] | 55.5038 |  | 23.8 |  |  |  | 14.821 |  | 4.8625 |  |  | 58.05 |  | 136.3349 |  | 4.8342 | 121.6743 | 10.8104 |  | 34.043 | 3.8866 | 15.87 |  | 86.8556 | 24.9928 |  | 0.572 | 33.2308 | 337.7068 |  | 157.536 | 18.122 |  |  | 16.5612 | 4.8825 |  |  |  | 258.91 |  | 28.813 |  | 11.493
14:00 |  |  | 43.9867 | 13.466 |  |  |  |  | 18.5912 | 28.696 | 15.3637 | 13.74 | 29.224 |  |  | 28.392 |  | 31.1324 |  | 9.2 |  | 96.8562 |  |  |  |  | 18.12 | [5 empty] | 9.9712 | 0 |  | 53.3527 | 103.463 | 26.4026 | 0.73 | 125.43 |  | 38.167 | 28.2426 |  | 192.3906 | 33.0485 | [5 empty] | 59.9482 |  | 23.8 |  |  |  | 14.7579 |  | 4.9856 |  |  | 59.26 |  | 140.7532 |  | 4.6736 | 121.82 | 13.0774 |  | 35.2297 | 3.9037 | 15.55 |  | 86.8405 | 25.0152 |  | 0.562 | 33.8066 | 339.4405 |  | 151.5557 | 18.328 |  |  | 17.4769 | 5.0997 |  |  |  | 265.88 |  | 31.102 |  | 18.401
14:30 |  |  | 47.9324 | 13.939 |  |  |  |  | 18.4611 | 29.4939 | 15.8241 | 14.27 | 29.144 |  |  | 28.189 |  | 34.0672 |  | 9 |  | 140.7557 |  |  |  |  | 17.91 | [5 empty] | 9.608 | 0 |  | 53.9039 | 116.2196 | 27.1938 | 0.86 | 124.68 |  | 38.197 | 28.43 |  | 192.971 | 34.7214 | [5 empty] | 66.6379 |  | 23.8 |  |  |  | 15.3221 |  | 4.936 |  |  | 63.2 |  | 143.5854 |  | 4.6666 | 124.1722 | 14.5304 |  | 37.4423 | 4.3754 | 15.69 |  | 87.9503 | 24.9432 |  | 0.589 | 35.0122 | 335.3823 |  | 158.6847 | 18.053 |  |  | 17.6178 | 5.0193 |  |  |  | 264.15 |  | 31.516 |  | 17.284
15:00 |  |  | 47.6758 | 13.925 |  |  |  |  | 19.0921 | 30.0496 | 15.5999 | 14.08 | 28.932 |  |  | 28.291 |  | 43.3035 |  | 8.5 |  | 127.9262 |  |  |  |  | 17.36 | [5 empty] | 9.9486 | 0 |  | 54.981 | 120.5633 | 25.9354 | 0.97 | 127.66 |  | 38.138 | 27.2445 |  | 193.011 | 34.4721 | [5 empty] | 69.8728 |  | 23.8 |  |  |  | 15.3991 |  | 4.8082 |  |  | 60.92 |  | 145.1656 |  | 4.5328 | 122.646 | 14.9727 |  | 37.4329 | 4.0274 | 15.72 |  | 88.2226 | 24.9908 |  | 0.584 | 36.0174 | 333.2303 |  | 158.1158 | 18.163 |  |  | 18.2683 | 4.9906 |  |  |  | 263.37 |  | 31.023 |  | 13.954
15:30 |  |  | 47.2897 | 13.104 |  |  |  |  | 18.8068 | 30.5407 | 15.8509 | 11.86 | 28.91 |  |  | 28.411 |  | 29.6981 |  | 8.2 |  | 93.6461 |  |  |  |  | 16.48 | [5 empty] | 10.0338 | 0 |  | 54.9532 | 123.3835 | 26.8288 | 0.6 | 126.3 |  | 37.566 | 26.0872 |  | 185.5248 | 33.6346 | [5 empty] | 70.6082 |  | 23.5 |  |  |  | 15.4586 |  | 4.8339 |  |  | 60.63 |  | 144.0611 |  | 4.537 | 123.9871 | 15.2044 |  | 36.9507 | 3.8866 | 15.67 |  | 88.7644 | 25.0051 |  | 0.548 | 35.8361 | 339.9864 |  | 152.8159 | 17.938 |  |  | 18.1792 | 4.969 |  |  |  | 268.66 |  | 30.737 |  | 16.311
16:00 |  |  | 47.0784 | 13.093 |  |  |  |  | 19.0004 | 30.1386 | 15.8294 | 14.17 | 29.384 |  |  | 28.411 |  | 31.9952 |  | 8 |  | 115.3803 |  |  |  |  | 15.18 | [5 empty] | 10.405 | 0 |  | 53.8212 | 122.4325 | 26.7879 | 0.23 | 125.25 |  | 37.441 | 25.6241 |  | 185.3253 | 33.3152 | [5 empty] | 72.6208 |  | 23.5 |  |  |  | 15.8293 |  | 4.7534 |  |  | 60.04 |  | 140.8049 |  | 4.7594 | 121.5916 | 14.982 |  | 36.1468 | 3.9037 | 15.8 |  | 88.9325 | 25.0098 |  | 0.552 | 35.4877 | 338.4168 |  | 156.6264 | 17.417 |  |  | 17.5427 | 5.0076 |  |  |  | 256.92 |  | 30.841 |  | 24.555
16:30 |  |  | 47.2728 | 13.607 |  |  |  |  | 19.258 | 30.0736 | 13.5114 | 13.51 | 29.618 |  |  | 28.855 |  | 34.997 |  | 8.9 |  | 95.0459 |  |  |  |  | 14.81 | [5 empty] | 10.3761 | 0 |  | 53.553 | 120.6635 | 26.4931 | 0.37 | 125.79 |  | 38.008 | 24.748 |  | 185.5495 | 33.7162 | [5 empty] | 72.8554 |  | 23.5 |  |  |  | 15.3323 |  | 4.8302 |  |  | 60.46 |  | 143.954 |  | 4.7407 | 122.4297 | 18.5588 |  | 36.7267 | 4.3754 | 15.8 |  | 89.8706 | 24.9931 |  | 0.569 | 36.1401 | 336.7714 |  | 156.2116 | 18.032 |  |  | 17.7315 | 4.8759 |  |  |  | 260.1 |  | 31.109 |  | 30.855
17:00 |  |  | 45.6963 | 12.296 |  |  |  |  | 19.3202 | 29.2018 | 13.438 | 13.71 | 29.518 |  |  | 28.472 |  | 33.6892 |  | 9.3 |  | 55.3006 |  |  |  |  | 15.08 | [5 empty] | 9.9531 | 0 |  | 55.015 | 121.7361 | 27.1344 | 0.4 | 127 |  | 38.027 | 25.6265 |  | 190.7591 | 32.8531 | [5 empty] | 57.2156 |  | 23.5 |  |  |  | 15.7302 |  | 4.7852 |  |  | 57.92 |  | 147.124 |  | 4.8163 | 123.1314 | 17.9028 |  | 36.189 | 3.8589 | 15.48 |  | 90.3599 | 24.9356 |  | 0.575 | 35.7323 | 338.365 |  | 157.0097 | 17.693 |  |  | 17.0465 | 5.098 |  |  |  | 251.36 |  | 30.75 |  | 34.919
17:30 |  |  | 42.3498 | 10.956 |  |  |  |  | 18.1804 | 29.2276 | 14.9476 | 13.98 | 29.402 |  |  | 28.777 |  | 38.4711 |  | 8.7 |  | 56.4728 |  |  |  |  | 16.79 | [5 empty] | 7.19 | 0 |  | 54.7958 | 122.7134 | 27.1796 | 0.41 | 126.52 |  | 36.247 | 25.6989 |  | 192.7202 | 30.6029 | [5 empty] | 49.5794 |  | 23.5 |  |  |  | 15.2309 |  | 4.7059 |  |  | 57.91 |  | 146.6677 |  | 4.8522 | 126.1248 | 17.1667 |  | 34.9597 | 3.6509 | 15.33 |  | 89.7905 | 24.9582 |  | 0.582 | 34.3785 | 338.6638 |  | 156.5218 | 18.295 |  |  | 16.5873 | 5.018 |  |  |  | 252.71 |  | 26.022 |  | 37.547
18:00 |  |  | 35.7325 | 10.54 |  |  |  |  | 17.8894 | 30.2998 | 15.6467 | 13.89 | 29.846 |  |  | 28.893 |  | 18.2857 |  | 8 |  | 52.761 |  |  |  |  | 17.55 | [5 empty] | 5.8735 | 0 |  | 54.907 | 117.4282 | 25.8242 | 0.46 | 125.42 |  | 35.858 | 25.6757 |  | 162.765 | 29.5634 | [5 empty] | 34.0666 |  | 23.5 |  |  |  | 14.4721 |  | 4.6193 |  |  | 30.02 |  | 145.2862 |  | 4.8237 | 126.7012 | 17.1489 |  | 34.1576 | 3.6076 | 15.26 |  | 89.4593 | 3.0774 |  | 0.556 | 32.0415 | 339.6016 |  | 160.3717 | 18.502 |  |  | 16.1319 | 4.7433 |  |  |  | 257.87 |  | 25.634 |  | 33.064
18:30 |  |  | 33.3341 | 10.274 |  |  |  |  | 18.4234 | 30.5571 | 15.4944 | 14.21 | 29.992 |  |  | 32.398 |  | 10.0908 |  | 7.8 |  | 38.5436 |  |  |  |  | 17.65 | [5 empty] | 4.5821 | 0 |  | 55.1396 | 115.8504 | 22.1659 | 0.11 | 125.51 |  | 33.254 | 24.2843 |  | 61.8875 | 29.4673 | [5 empty] | 24.9113 |  | 23.5 |  |  |  | 12.4639 |  | 4.9311 |  |  | 8.89 |  | 146.436 |  | 4.3678 | 125.3948 | 17.0118 |  | 32.2181 | 3.8025 | 14.38 |  | 89.0311 | 3.0238 |  | 0.603 | 31.5948 | 339.2942 |  | 153.0704 | 17.043 |  |  | 14.9656 | 4.704 |  |  |  | 254.25 |  | 20.459 |  | 17.844
19:00 |  |  | 34.0823 | 11.433 |  |  |  |  | 18.0818 | 33.5589 | 14.7075 | 14.08 | 29.86 |  |  | 29.992 |  | 8.0253 |  | 7.6 |  | 25.1386 |  |  |  |  | 17.52 | [5 empty] | 4.6884 | 0 |  | 48.1513 | 116.1916 | 22.5397 | 0.35 | 125.25 |  | 27.199 | 24.9918 |  | 61.1168 | 29.5621 | [5 empty] | 25.0813 |  | 23.5 |  |  |  | 12.8541 |  | 4.8403 |  |  | 8.94 |  | 148.2381 |  | 4.446 | 122.414 | 14.5727 |  | 31.5061 | 3.7407 | 14.3 |  | 88.2051 | 3.0521 |  | 0.623 | 31.0554 | 338.586 |  | 147.8256 | 16.036 |  |  | 14.699 | 4.744 |  |  |  | 252.41 |  | 20.406 |  | 17.803
19:30 |  |  | 33.6255 | 11.758 |  |  |  |  | 18.044 | 33.8698 | 14.1912 | 12.54 | 30.126 |  |  | 33.548 |  | 8.6866 |  | 7.6 |  | 23.7206 |  |  |  |  | 17.32 | [5 empty] | 4.7353 | 0 |  | 53.4873 | 114.4585 | 26.7454 | 0.46 | 123.95 |  | 27.63 | 24.4235 |  | 58.4949 | 30.3527 | [5 empty] | 26.4858 |  | 23.5 |  |  |  | 14.5583 |  | 4.8947 |  |  | 8 |  | 144.6198 |  | 4.4979 | 129.599 | 14.9301 |  | 31.7981 | 3.74 | 14.49 |  | 88.5006 | 3.0439 |  | 0.606 | 32.6379 | 336.7281 |  | 145.9259 | 16.067 |  |  | 14.4301 | 4.6937 |  |  |  | 249.77 |  | 22.601 |  | 18.082
20:00 |  |  | 34.794 | 12.496 |  |  |  |  | 18.0181 | 33.4833 | 11.7135 | 6.94 | 30.584 |  |  | 29.71 |  | 8.5958 |  | 7.8 |  | 29.2832 |  |  |  |  | 18.07 | [5 empty] | 4.8141 | 0 |  | 54.144 | 116.5402 | 27.7765 | 0.37 | 122.62 |  | 29.505 | 25.4425 |  | 61.8071 | 30.7972 | [5 empty] | 33.1428 |  | 23.5 |  |  |  | 14.3826 |  | 4.8962 |  |  | 8.11 |  | 146.0828 |  | 4.5037 | 127.772 | 15.1466 |  | 33.5325 | 3.6949 | 14.65 |  | 89.0584 | 3.0533 |  | 0.618 | 33.1218 | 337.4309 |  | 147.3425 | 16.048 |  |  | 14.8297 | 4.7254 |  |  |  | 241.79 |  | 22.707 |  | 18.378
20:30 |  |  | 33.9034 | 13.181 |  |  |  |  | 18.2242 | 33.1876 | 11.2675 | 6.92 | 31.218 |  |  | 29.699 |  | 12.7533 |  | 8.2 |  | 24.4454 |  |  |  |  | 18.37 | [5 empty] | 4.6922 | 0 |  | 54.1521 | 119.7024 | 27.3939 | 0.84 | 128.9 |  | 34.817 | 23.9087 |  | 74.1504 | 32.1163 | [5 empty] | 33.1636 |  | 23.5 |  |  |  | 15.229 |  | 4.8632 |  |  | 8.21 |  | 145.6913 |  | 4.5437 | 128.2535 | 16.1403 |  | 34.9772 | 4.0014 | 14.83 |  | 91.0055 | 3.1966 |  | 0.604 | 32.0708 | 338.1017 |  | 155.7829 | 16.164 |  |  | 14.6193 | 4.8635 |  |  |  | 245.71 |  | 22.567 |  | 22.5
21:00 |  |  | 34.0067 | 13.729 |  |  |  |  | 18.4242 | 33.1062 | 10.9409 | 13.88 | 31.152 |  |  | 29.62 |  | 31.6919 |  | 8.9 |  | 25.4392 |  |  |  |  | 19.01 | [5 empty] | 4.6971 | 0 |  | 53.5446 | 120.0031 | 26.9383 | 0.87 | 128.6 |  | 36.87 | 24.5276 |  | 74.1535 | 33.5284 | [5 empty] | 33.1745 |  | 23.5 |  |  |  | 15.3811 |  | 4.8818 |  |  | 8.31 |  | 147.9216 |  | 4.4499 | 129.6018 | 16.4754 |  | 36.4346 | 4.0848 | 15.47 |  | 91.1035 | 3.5554 |  | 0.616 | 33.4717 | 339.1079 |  | 158.901 | 18.117 |  |  | 14.9067 | 5.0642 |  |  |  | 254.9 |  | 22.842 |  | 24.02
21:30 |  |  | 35.1712 | 14.015 |  |  |  |  | 17.5755 | 32.4882 | 11.3816 | 13.69 | 31.056 |  |  | 29.593 |  | 47.2618 |  | 9 |  | 28.3728 |  |  |  |  | 19.2 | [5 empty] | 4.6364 | 0 |  | 54.1694 | 122.6909 | 26.6496 | 0.94 | 127.96 |  | 37.901 | 24.4888 |  | 96.4788 | 34.3039 | [5 empty] | 53.2157 |  | 23.5 |  |  |  | 15.2508 |  | 4.7649 |  |  | 8.69 |  | 147.0493 |  | 4.5374 | 129.0071 | 16.9985 |  | 36.3295 | 4.1258 | 15.45 |  | 90.5369 | 6.6401 |  | 0.625 | 33.5399 | 336.2962 |  | 154.7625 | 18.43 |  |  | 15.7217 | 4.9902 |  |  |  | 255.67 |  | 29.153 |  | 24.015
22:00 |  |  | 34.044 | 14.211 |  |  |  |  | 18.8011 | 31.7434 | 11.2908 | 13.82 | 31.122 |  |  | 29.387 |  | 41.3688 |  | 9 |  | 31.6274 |  |  |  |  | 19.36 | [5 empty] | 4.5224 | 0 |  | 54.2815 | 123.1005 | 26.9095 | 1.03 | 128.52 |  | 37.711 | 24.6192 |  | 124.376 | 34.6553 | [5 empty] | 65.8554 |  | 23.5 |  |  |  | 15.5383 |  | 4.7832 |  |  | 8.63 |  | 146.6566 |  | 4.4173 | 130.9189 | 17.206 |  | 37.2035 | 3.9547 | 15.83 |  | 90.8011 | 6.6669 |  | 0.598 | 33.3629 | 335.022 |  | 159.0498 | 18.678 |  |  | 17.025 | 4.9836 |  |  |  | 259.08 |  | 29.651 |  | 24.069
22:30 |  |  | 33.4023 | 13.816 |  |  |  |  | 19.0198 | 31.043 | 11.2181 | 14.2 | 31.268 |  |  | 29.366 |  | 27.1312 |  | 9 |  | 129.1173 |  |  |  |  | 19.1 | [5 empty] | 5.1415 | 0 |  | 54.8238 | 124.0244 | 27.9161 | 1.15 | 128.91 |  | 37.345 | 27.1357 |  | 123.2091 | 34.4487 | [5 empty] | 71.7292 |  | 23.5 |  |  |  | 16.2645 |  | 4.7738 |  |  | 36.93 |  | 143.7559 |  | 4.4805 | 129.981 | 17.3564 |  | 36.6579 | 3.9615 | 15.92 |  | 90.2259 | 21.0457 |  | 0.618 | 33.7362 | 335.277 |  | 157.6775 | 18.348 |  |  | 16.8721 | 5.0195 |  |  |  | 260.02 |  | 31.723 |  | 28.819
23:00 |  |  | 34.0632 | 13.8265 |  |  |  |  | 19.3054 | 30.1781 | 11.2624 | 13.82 | 30.622 |  |  | 29.33 |  | 50.4491 |  | 8.9 |  | 115.1846 |  |  |  |  | 19.15 | [5 empty] | 4.4372 | 0 |  | 54.1104 | 124.2298 | 28.4664 | 1.26 | 125.75 |  | 37.993 | 28.4985 |  | 122.692 | 34.9286 | [5 empty] | 72.0934 |  | 23.5 |  |  |  | 16.5765 |  | 4.731 |  |  | 53.2 |  | 144.7327 |  | 4.4896 | 128.3754 | 17.2448 |  | 37.4217 | 3.9546 | 15.7 |  | 90.1048 | 20.8348 |  | 0.594 | 33.5877 | 337.231 |  | 153.8758 | 18.97 |  |  | 16.9104 | 4.9216 |  |  |  | 250.43 |  | 31.265 |  | 26.943
23:30 |  |  | 36.6198 | 14.082 |  |  |  |  | 19.1635 | 29.615 | 12.3753 | 13.98 | 29.524 |  |  | 29.602 |  | 47.3567 |  | 8.6 |  | 117.1132 |  |  |  |  | 18.79 | [5 empty] | 4.9653 | 0 |  | 53.7867 | 122.2063 | 28.5482 | 1.2 | 127.46 |  | 38.553 | 28.6867 |  | 125.8097 | 35.3376 | [5 empty] | 71.4509 |  | 23.5 |  |  |  | 17.0128 |  | 4.8859 |  |  | 53.78 |  | 144.8519 |  | 4.5557 | 127.5943 | 18.0289 |  | 38.437 | 3.8564 | 15.43 |  | 90.3659 | 21.4269 |  | 0.527 | 34.7419 | 338.8151 |  | 156.4677 | 19.234 |  |  | 16.2337 | 5.1095 |  |  |  | 255.29 |  | 30.947 |  | 29.441
00:00 |  |  | 43.1263 | 13.399 |  |  |  |  | 18.9297 | 29.0027 | 15.1163 | 14.28 | 30.452 |  |  | 29.277 |  | 34.1422 |  | 8.6 |  | 140.8893 |  |  |  |  | 17.63 | [5 empty] | 5.6242 | 0 |  | 50.1867 | 120.9345 | 28.2789 | 0.83 | 128.98 |  | 39.037 | 28.7561 |  | 130.1526 | 35.0967 | [5 empty] | 71.3335 |  | 23.5 |  |  |  | 17.2531 |  | 4.917 |  |  | 53.82 |  | 147.4011 |  | 4.4264 | 128.7466 | 18.2704 |  | 38.6612 | 3.8369 | 15.67 |  | 90.0289 | 21.3816 |  | 0.585 | 33.6241 | 338.5698 |  | 156.3321 | 19.339 |  |  | 17.2398 | 5.1684 |  |  |  | 265.83 |  | 31.843 |  | 29.602
MWh | 0 | 0 | 1043.4358 | 310.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.0077 | 697.0612 | 326.6837 | 317.68 | 714.089 | 0 | 0 | 693.754 | 0 | 862.0006 | 0 | 217.9 | 0 | 2420.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.6138 | 1.05 | 0 | 1245.96 | 2692.3185 | 646.2595 | 18.01 | 3009.345 | 0 | 879.7395 | 646.1181 | 0 | 4010.7654 | 781.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.959 | 0 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 369.4662 | 0 | 115.1967 | 0 | 0 | 1174.1 | 0 | 3366.8744 | 0 | 109.9862 | 2972.3917 | 398.642 | 0 | 853.6612 | 93.5763 | 367.99 | 0 | 2126.7634 | 496.0547 | 0 | 13.9675 | 809.426 | 7920.22 | 0 | 3736.6549 | 432.833 | 0 | 0 | 393.4312 | 114.489 | 0 | 0 | 0 | 6423.12 | 0 | 715.374 | 0 | 619.206
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 21 de Agosto del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 952.1 | 1845.2 | 3678.8 | 40.4 | 0 | 0 |  |  |  | 55.8 | 11.2 | 0 | 273.1 | 6856.6 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 314.65
01:00 | 929 | 1726.8 | 3639.4 | 38.7 | 0 | 0 |  |  |  | 52.5 | 10.3 | 0 | 271.7 | 6668.4 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 28.95
01:30 | 929.2 | 1731.1 | 3610.7 | 40.1 | 0 | 0 |  |  |  | 54.2 | 10.7 | 0 | 259.2 | 6635.2 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 89.75
02:00 | 916.4 | 1602.2 | 3606.6 | 39.7 | 0 | 0 |  |  |  | 54 | 11.1 | 0 | 273.1 | 6503.1 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2067.85
02:30 | 917.2 | 1606.9 | 3560.5 | 39.5 | 0 | 0 |  |  |  | 54.2 | 11.1 | 0 | 263.6 | 6453 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 281.05
03:00 | 940.3 | 1640.6 | 3473.3 | 40.1 | 0 | 0 |  |  |  | 50.3 | 11.1 | 0 | 261 | 6416.7 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1591.45
03:30 | 930.8 | 1597.2 | 3592.9 | 39.4 | 0 | 0 |  |  |  | 44.2 | 11.1 | 0 | 240.7 | 6456.3 |  | C.H. YANANGO | 509.4
04:00 | 933.9 | 1628.3 | 3618.9 | 39.4 | 0 | 0 |  |  |  | 50.2 | 11.1 | 0 | 196.5 | 6478.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.4
04:30 | 917.4 | 1663.5 | 3570.4 | 39.6 | 0 | 0 |  |  |  | 54.8 | 11.1 | 0 | 169.8 | 6426.6 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1845.1
05:00 | 940.5 | 1749.2 | 3560.4 | 39.3 | 0 | 0 |  |  |  | 60.4 | 11.1 | 0 | 170.4 | 6531.3 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 132.05
05:30 | 924.4 | 1694.8 | 3688.3 | 39.6 | 0 | 0 |  |  |  | 56.5 | 11.1 | 0 | 151.7 | 6566.4 |  | C.H. RUNATULLO II | 83.3
06:00 | 933.2 | 1888.1 | 3700.9 | 39.7 | 0 | 0 |  |  |  | 53.5 | 11.1 | 0.5 | 147.8 | 6774.8 |  | C.H. RUNATULLO III | 122.9
06:30 | 927.8 | 1930 | 3705.9 | 40.2 | 0 | 0 |  |  |  | 49.8 | 10.8 | 90.6 | 120.1 | 6875.2 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 85.75
07:00 | 942.1 | 1765.2 | 3632.1 | 39.5 | 0 | 0 |  |  |  | 64.5 | 9.6 | 415.4 | 89.9 | 6958.3 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3685.15
07:30 | 916.1 | 1638.8 | 3485 | 39.4 | 0 | 0 |  |  |  | 60.9 | 9.6 | 757.8 | 85.7 | 6993.3 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 181.4
08:00 | 931.7 | 1511 | 3635.9 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 56.7 | 9.6 | 924.5 | 88.1 | 7197.5 |  | C.H. ARICOTA II |  | 121.3
08:30 | 940.2 | 1659.6 | 3690.2 | 40.2 | 0 | 0 |  |  |  | 60.8 | 9.6 | 958.1 | 81.8 | 7440.5 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 45.95
09:00 | 939.5 | 1840.7 | 3689.3 | 39.8 | 0 | 0 |  |  |  | 60.5 | 9.6 | 979 | 91 | 7649.4 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15232.1
09:30 | 910.8 | 1995.8 | 3590 | 38.7 | 0 | 0 |  |  |  | 63.1 | 9.6 | 989.2 | 94.3 | 7691.5 |  | C.H. RESTITUCION | 5160.65
10:00 | 934 | 2111.6 | 3343.7 | 59.9 | 29.7 | 0 |  |  |  | 62.1 | 9.6 | 993.5 | 104.4 | 7648.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 110.05
10:30 | 942 | 2141.5 | 3332.1 | 65.8 | 29.1 | 97.7 |  |  |  | 64.7 | 9.6 | 995.9 | 138.5 | 7816.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 494.05
11:00 | 930.7 | 2108.1 | 3341 | 65.3 | 31.3 | 95.7 |  |  |  | 71.8 | 9.6 | 998.4 | 172.6 | 7824.5 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3284.55
11:30 | 918.1 | 2248.8 | 3372.9 | 65 | 79.9 | 93.1 |  |  |  | 71.4 | 9.6 | 1000.1 | 185 | 8043.9 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 912.1 | 2280.4 | 3326.4 | 51.4 | 81.8 | 97.1 |  |  |  | 72.2 | 9.6 | 1002.2 | 200.4 | 8033.6 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1293.2
12:30 | 907.8 | 2179.6 | 3357.7 | 39.8 | 80 | 0 |  |  |  | 71.2 | 10.5 | 1004.5 | 224.4 | 7875.5 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 55.35
13:00 | 906.8 | 2172.9 | 3261.5 | 39.7 | 82 | 0 |  |  |  | 72.1 | 10.5 | 1007.7 | 219.2 | 7772.4 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 36.75
13:30 | 904.4 | 2115.2 | 3351.9 | 39.8 | 79.2 | 0 |  |  |  | 71.4 | 10.5 | 1010.8 | 238.7 | 7821.9 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 552.9
14:00 | 910.2 | 2071.4 | 3347.9 | 39.7 | 81.8 | 0 |  |  |  | 70.4 | 10.7 | 1011.5 | 340.7 | 7884.3 |  | C.H. YUNCAN |  | 2196.25
14:30 | 915.3 | 2144.4 | 3369.7 | 41 | 78.7 | 0 |  |  |  | 71.3 | 10.7 | 1004.3 | 444 | 8079.4 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 158.35
15:00 | 911.7 | 2140.8 | 3366.8 | 39.5 | 81.7 | 0 |  |  |  | 68.6 | 10.9 | 988 | 439.3 | 8047.3 |  | C.H. EL CARMEN | 55.95
15:30 | 919.8 | 2249.2 | 3388.3 | 39.8 | 80.9 | 0 |  |  |  | 67.9 | 10.9 | 956.8 | 386.7 | 8100.3 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 160
16:00 | 922.4 | 2283.5 | 3343.2 | 39.6 | 82.1 | 0 |  |  |  | 65.4 | 11 | 887.1 | 367.7 | 8002 |  | C.H. ÁNGEL II | 172.25
16:30 | 917.1 | 2619.7 | 3365.6 | 40.1 | 79.6 | 0 |  |  |  | 64.5 | 11 | 603.6 | 327.6 | 8028.8 |  | C.H. ÁNGEL III | 173.75
17:00 | 907.5 | 2765.2 | 3422 | 39.7 | 79.7 | 0 |  |  |  | 62.7 | 10.2 | 269.2 | 350 | 7906.2 |  | C.H. LA JOYA | 183.65
17:30 | 903.9 | 2825 | 3438.3 | 88.5 | 79.7 | 0 |  |  |  | 69.8 | 10.4 | 28.1 | 383.4 | 7827.1 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.25
18:00 | 919.7 | 2540 | 3471.3 | 89.7 | 78.1 | 0 |  |  |  | 73.3 | 11.1 | 1.4 | 430.4 | 7615 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 387.55
18:30 | 907.8 | 2654.7 | 3691 | 90.2 | 31.5 | 0 |  |  |  | 71.6 | 11.1 | 0 | 431.7 | 7889.6 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 385.6
19:00 | 910.6 | 2654.4 | 3691.7 | 89.2 | 80.5 | 0 |  |  |  | 71.3 | 11.1 | 0 | 407.1 | 7915.9 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2192
19:30 | 905.9 | 2695.6 | 3692.7 | 89.7 | 80.6 | 0 |  |  |  | 70.9 | 11.1 | 0 | 314.2 | 7860.7 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1974.2
20:00 | 911.9 | 2714.6 | 3691.7 | 89.8 | 80.3 | 0 |  |  |  | 72.1 | 11.1 | 0 | 264.7 | 7836.2 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 99.3
20:30 | 908.7 | 2767.7 | 3697.6 | 90.2 | 80 | 0 |  |  |  | 71.8 | 11.1 | 0 | 198.2 | 7825.3 |  | C.H. PARIAC | 18.6
21:00 | 910.4 | 2826.3 | 3694.3 | 39.8 | 80.5 | 0 |  |  |  | 72.2 | 11.1 | 0 | 166.9 | 7801.5 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7787.2
21:30 | 909.8 | 2815.3 | 3673.1 | 40 | 80.6 | 0 |  |  |  | 69.5 | 11.1 | 0 | 175.8 | 7775.2 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 71.25
22:00 | 918.1 | 2629.7 | 3686.5 | 40.3 | 79.8 | 0 |  |  |  | 71.8 | 11.1 | 0 | 213.8 | 7651.1 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 782.65
22:30 | 915.8 | 2639.1 | 3650.7 | 39.8 | 80.2 | 0 |  |  |  | 70.9 | 11.1 | 0 | 201.2 | 7608.8 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 22.25
23:00 | 895 | 2407.8 | 3696.8 | 39.8 | 0 | 0 |  |  |  | 71.1 | 11.1 | 0 | 188.5 | 7310.1 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 16.45
23:30 | 897.4 | 2303.5 | 3701.7 | 39.3 | 0 | 0 |  |  |  | 70.9 | 11 | 0 | 177.1 | 7200.9 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2014.05
00:00 | 927.7 | 2132.7 | 3578.7 | 41 | 0 | 0 |  |  |  | 71.4 | 11.1 | 0 | 170.5 | 6933.1 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 169.95
TOTAL MWh | 22087.6 | 51476.85 | 85038.15 | 1183.35 | 944.65 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 1541.6 | 255 | 9439.1 | 5596.1 | 177754.2 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 152.25
% | 12.4259 | 28.9596 | 47.8403 | 0.66572 | 0.53144 | 0.1079 | 0 | 0 | 0 | 0.86727 | 0.14346 | 5.3102 | 3.1482 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1647.3
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.35
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 707.05
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3140.05
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1910.5
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1531.35
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1612.75
[16 empty] | PCH TUPURI | 12.95
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 470.45
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 187.25
[16 empty] | C.H. RUCUY | 240.05
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 517.5
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1205.5
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 260.65
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 388.15
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2432.3
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 169.3
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 76.75
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 59.5
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 22087.6 | 51476.85

## GENERACION RER
viernes, 21 de Agosto del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | INTI JOYA S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN JOSE | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | CS WAYRA SOLAR | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 16.2 |  | 9.2 | 10.4 | 12.2 | 1.2 |  | 8.6 | 11.4 | 3.7 |  |  | 5.9 |  | 3.6 | 6.3 | 4.4 | 1.9 | 4.6 | 20.3 | 3.1 | 3.1 | 10.4 | 18.1 | 36.2 |  |  | 4.6 | 74.7 |  |  |  | 8.5 | 2.8 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  | 15.1 | 14.8 |  | 3.6 | 16 | [6 empty] | 0.9 | [5 empty] | 24.8 | 27.8 | 0.6 |  |  |  |  | 12.4 | 34.2 | 4.8 | 3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.5 | 19.5 | 7.9 | 10 |  | 5.1 | 515.8
1:00 | 15.8 |  | 7.9 | 9.2 | 10.2 | 1.2 |  | 8.8 | 10.8 | 3.6 |  |  | 5.9 |  | 3.3 | 6.1 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 20.1 | 3.1 |  | 12.4 | 19.5 | 36.9 |  |  | 5.9 | 84.5 |  |  |  | 8.5 | 2.7 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |  | 14 | 14 |  | 3.6 | 16 | [6 empty] | 0.8 | [5 empty] | 15.8 | 24.8 | 0.6 |  |  |  |  | 11.3 | 32.6 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 1.2 |  | 0.5 | 19.7 | 7.9 | 10 |  | 6 | 505
1:30 | 16 |  | 8.1 | 11 | 7.8 | 1.2 |  | 8.1 | 11 | 3.7 |  |  | 5.9 |  | 3.5 | 5.9 | 4.3 | 1.9 | 4.4 | 20.5 |  |  | 11.9 | 21.8 | 38.9 |  |  | 5.9 | 76.3 |  |  |  | 8.4 | 2.7 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |  | 13 | 12.6 |  | 3.6 | 16 | [6 empty] | 0.8 | [5 empty] | 11.5 | 19.2 | 0.6 |  |  |  |  | 12.9 | 35.2 | 4.8 | 2.5 | 2.2 | 1.2 |  | 0.5 | 19.7 | 7.8 | 10 |  | 5.9 | 489.4
2:00 | 15 |  | 8.9 | 10.9 | 7.7 | 1.2 |  | 8.6 | 10.6 | 3.6 |  |  | 5.9 |  | 3.3 | 6 | 4.3 | 1.9 | 4.4 | 19.8 |  |  | 11.9 | 26.9 | 39.1 |  |  | 3.9 | 62.1 |  |  |  | 8.2 | 2.7 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |  | 13.7 | 13.9 |  | 3.6 | 16 | [6 empty] | 0.8 | [5 empty] | 22.3 | 30.9 | 0.6 |  |  |  |  | 11.4 | 37 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |  | 0.5 | 19.9 | 7.8 | 10 |  | 6 | 502.6
2:30 | 16.4 |  | 7.2 | 10.9 | 3.5 | 1.1 |  | 8.7 | 11 | 3.7 |  |  | 5.9 |  | 3.4 | 5.4 | 4.3 | 1.1 | 4.7 | 20.3 |  |  | 12.3 | 27.3 | 44.3 |  |  | 4.9 | 56.9 |  |  |  | 8.1 | 2.6 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.5 |  | 13.7 | 14.8 |  | 3.6 | 16 | [6 empty] | 0.8 | [6 empty] | 33.9 | 0.6 |  |  |  |  | 13.4 | 42.1 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |  | 0.5 | 19.6 | 7.8 | 10 |  | 5.6 | 487.6
3:00 | 14.1 |  | 5.4 | 11 | 3.2 | 1.1 |  | 8.4 | 11.4 | 3.8 |  |  | 5.8 |  | 3.6 | 5.1 | 4.3 | 1.9 | 4.6 | 20.6 |  |  | 14.3 | 26.5 | 50.2 |  |  | 4.1 | 43.8 |  |  |  | 7.9 | 2.6 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.5 |  | 12.3 | 14.6 |  | 3.6 | 16 | [6 empty] | 0.9 | [6 empty] | 33.7 | 0.6 |  |  |  |  | 15.3 | 46.2 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |  | 0.5 | 19.6 | 7.9 | 10 |  | 5.5 | 481.6
3:30 | 14.6 |  |  | 11 | 3.3 | 1.1 |  | 8.7 | 9.9 | 3.7 |  |  | 5.9 |  | 3.1 | 4.7 | 4.2 | 1.9 | 4.5 | 20.6 |  |  | 19.9 | 28 | 43.5 |  |  | 1.7 | 37.7 |  |  |  | 7.8 | 2.6 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.5 |  | 11.7 | 13.8 |  | 3.6 | 16 | [6 empty] | 0.8 | [6 empty] | 34.8 | 0.6 |  |  |  |  | 11.8 | 37.8 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |  | 0.5 | 19.4 | 7.8 | 10 |  | 5.6 | 454
4:00 | 16.8 |  | 2.7 | 11 | 3.3 | 1.1 |  | 8.5 | 11.2 | 3.9 |  |  | 5.9 |  | 3.3 | 4.9 | 4.1 | 1.9 | 4.4 | 20.7 |  |  | 18.2 | 30 | 29.4 |  |  | 2.3 | 38.4 |  |  |  | 7.8 | 2.6 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.5 |  | 12.9 | 13.9 |  | 3.6 | 16 | [6 empty] | 0.9 | [6 empty] | 17.5 | 0.6 |  |  |  |  | 8.7 | 25.2 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |  | 0.5 | 19.4 | 7.8 | 10 |  | 5.1 | 415.9
4:30 | 16.3 | 0.3 | 6 | 11 | 3.2 | 1.1 |  | 8.4 | 12.8 | 3.7 |  |  | 6.1 |  | 3 | 4.6 | 4 | 1.9 | 4.5 | 20.1 |  |  | 20 | 30 | 28.2 |  |  | 2.1 | 30.2 |  |  |  | 7.7 | 2.6 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.5 |  | 10.9 | 12.1 |  | 3.6 | 16 | [6 empty] | 0.9 | [6 empty] | 7.2 | 0.6 |  |  |  |  | 7.9 | 21.2 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |  | 0.5 | 19.6 | 7.8 | 10 |  | 4.9 | 392.4
5:00 | 16.4 | 4.6 | 7.2 | 11 | 3.2 | 1.1 |  | 8.7 | 12.5 | 3.9 |  |  | 6.1 |  | 3.6 | 5.1 | 4 | 1.9 | 4.6 | 20.8 | 3.3 |  | 21 | 28.6 | 34.6 |  |  | 2.1 | 23.9 |  |  |  | 7.5 | 2.6 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.5 |  | 10.2 | 11.9 |  | 3.6 | 16 | [6 empty] | 0.9 | [6 empty] | 4.5 | 0.6 |  |  |  |  | 10.2 | 23.4 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |  | 0.5 | 19.7 | 7.8 | 10 |  | 4.9 | 403.9
5:30 | 15.5 | 4.6 | 6.8 | 10.9 | 3.3 | 1.1 |  | 8.1 | 10.6 | 3.7 |  |  | 6.1 |  | 3.1 | 4.8 | 3.8 | 1.9 | 4.5 | 20.3 | 3.3 | 3.3 | 21.1 | 24 | 30.6 |  |  | 0.6 | 21.4 |  |  |  | 7.5 | 2.5 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.5 |  | 11.1 | 11.9 |  | 3.6 | 16 | [6 empty] | 0.9 | [6 empty] | 1.1 | 0.6 |  |  |  |  | 9.1 | 20.8 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |  | 0.5 | 19.5 | 7.8 | 10 |  | 4.4 | 382.1
6:00 | 15.7 | 4.6 | 9 | 3.5 | 3.2 | 1.1 |  | 8.6 | 12.1 | 3.8 |  |  | 6.1 |  | 3.5 | 5 | 3.7 | 1.9 | 4.5 | 20.7 | 3.3 | 3.2 | 18.4 | 24.1 | 32.7 |  |  | 0.9 | 13.4 |  |  |  | 7.5 | 2.5 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.9 |  | 13.5 | 14.9 |  | 3.6 | 16 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.1 | [6 empty] | 1.1 | 0.6 |  |  |  |  | 8.6 | 20.2 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.2 |  | 0.5 | 19.7 | 7.8 | 10 |  | 4.1 | 377
6:30 | 15.6 | 5.4 | 8.8 | 0.5 | 4.1 | 1.1 |  | 8.7 | 10.8 | 3.8 |  |  | 6.2 |  | 3.5 | 4.8 | 3.5 | 1.9 | 4.4 | 20.4 | 3.3 | 3.2 | 15.1 | 22.7 | 26.1 |  |  | 0.1 | 5 | 2.7 | 0.2 |  | 7.2 | 2.5 | 7.2 | 7.8 | 8 | 8.1 | 7.5 | 14.5 | 15.1 |  | 3.6 | 16 |  |  | 21.7 | 18.6 | 9.4 |  | 0.9 | 1.1 |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.6 | 9.2 | 14 |  | 1.9 | 6.7 | 14.8 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 19.6 | 7.8 | 10 | 0.4 | 4 | 435.3
7:00 | 16 | 14.1 | 8.7 | 5.9 | 12 | 1.1 |  | 8.7 | 11.1 | 3.8 |  |  | 5.7 |  | 4.2 | 4.9 | 3.4 | 1.9 | 4.5 | 20.4 | 3.3 | 3.2 | 14.1 | 13.1 | 20.8 |  |  |  | 0.4 | 13.4 | 5.8 |  | 7 | 2.5 | 7.2 | 7.8 | 8 | 8.2 | 33.1 | 12.7 | 14.6 |  | 3.6 | 16 |  |  | 114.1 | 80.1 | 36.2 |  | 0.9 | 3.6 |  | 9.2 |  |  |  |  | 0.6 | 44.9 | 60.8 |  | 9.2 | 6.1 | 8.1 | 4.2 | 2 | 2.2 | 1.2 | 4.1 | 0.5 | 19.9 | 7.8 | 10 | 0.9 | 4.1 | 751.9
7:30 | 13.5 | 14.1 | 6.1 | 6.5 | 8.6 | 1 |  | 9 | 11.7 | 3.6 |  |  | 5.5 |  | 3.6 | 4.6 | 3.4 | 1.9 | 4.5 | 20 | 3.3 | 3.2 | 15.4 | 6.5 | 15.5 |  |  |  | 0.7 | 24.3 | 18.3 |  | 7.2 | 2.5 | 7.2 | 7.8 | 8 | 8.2 | 58.2 | 12.4 | 14.1 |  | 3.6 | 16 |  |  | 197.7 | 151.4 | 76.5 | 0.1 | 0.9 | 6.5 |  | 12.9 |  |  | 3.4 | 5.2 | 0.6 | 80.9 | 106.3 |  | 15.6 | 4.6 | 7.9 | 4.2 | 2 | 2.2 | 1.2 | 6.9 | 0.5 | 20 | 7.8 | 10 | 2.2 | 3.7 | 1081.2
8:00 | 7.3 | 14.2 | 7.8 | 6.5 | 7.8 | 1 |  | 8.8 | 12.1 | 3.9 |  | 0.1 | 5.3 |  | 4 | 4.8 | 3.4 | 1.9 | 4.5 | 20.4 | 3.3 | 3.2 | 15.9 | 2.7 | 17.3 |  |  |  | 3.6 | 33.5 | 40.4 |  | 7.2 | 2.4 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 72.1 | 13.2 | 14.3 |  | 3.5 | 16 |  |  | 228.7 | 181.4 | 90.9 | 0.1 | 0.9 | 9 |  | 13.4 |  | 7.9 | 4.3 | 5.6 | 0.6 | 94.4 | 130.7 |  | 16.6 | 3.9 | 7.3 | 4.2 | 2 | 2.2 | 1.2 | 9.4 | 0.5 | 20 | 7.8 | 10 | 3.8 | 3.5 | 1253.7
8:30 | 7.7 | 14.1 | 7.6 | 9.9 | 7.8 | 1 |  | 9 | 12.5 | 3.9 | 0.1 | 0.7 | 5.1 |  | 4.3 | 4.9 | 3.4 | 1.9 | 4.4 | 20.8 | 3.3 | 3.2 | 21.9 | 0.4 | 16.8 |  |  |  | 0.5 | 34.4 | 45.8 |  | 6.9 | 2.4 | 7 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 73.7 | 15 | 13.5 |  | 3.5 | 16 |  |  | 234.5 | 187.1 | 94 | 0.2 | 0.9 | 11.1 |  | 13.4 |  | 9.9 | 2 |  | 0.6 | 96.1 | 131.9 |  | 16.8 | 4.4 | 7.3 | 4.2 | 2 | 2.2 | 1.2 | 11.7 | 0.5 | 20 | 7.8 | 10 | 6.6 | 3.7 | 1287.2
9:00 | 7.3 | 14.1 | 7.7 | 10.8 | 11.1 | 1 |  | 8.1 | 12.5 | 3.9 | 0.1 | 0.9 | 5.1 |  | 4.1 | 5.1 | 3.3 | 1.9 | 4.7 | 20.7 | 3.3 | 3.1 | 27.5 |  | 18 |  |  |  | 1.5 | 34.6 | 46.7 |  | 6.8 | 2.4 | 7 | 7.8 | 7.8 | 8 | 73.8 | 15.9 | 15 |  | 3.5 | 16.1 |  |  | 237.5 | 189.8 | 95.8 | 0.2 | 1 | 12.9 |  | 13.5 | 0.9 | 9.9 |  |  | 0.6 | 97 | 132.4 |  | 17.1 | 4.5 | 8.6 | 4.2 | 2 | 2.2 | 1.2 | 13.6 | 0.5 | 19.8 | 7.8 | 10 | 13.1 | 3.7 | 1321
9:30 | 6.6 | 14.1 | 9 | 10.8 | 19.1 | 1 |  | 8.9 | 13.7 | 3.5 | 0.1 | 1 | 5.1 |  | 3.8 | 5.1 | 3.2 | 1.9 | 4.7 | 19.6 | 3.3 | 3.1 | 26.7 |  | 17.1 |  |  |  | 7.7 | 32.7 | 47.3 |  | 6.8 | 2.4 | 7 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 75 | 15.8 | 14.9 |  | 3.5 | 16.1 |  |  | 240.1 | 191.3 | 96.6 | 0.3 | 1.1 | 14.6 |  | 13.4 | 1.2 | 9.9 |  |  | 0.6 | 97.1 | 130.5 |  | 17.1 | 4 | 8.1 | 4.2 | 2 | 2.2 | 1.2 | 15.3 | 0.5 | 20 | 7.8 | 10 | 16.8 | 2.6 | 1342.7
10:00 | 7.4 | 14.1 | 7.1 | 10.8 | 19.5 | 1 |  | 7.5 | 15.2 | 3.8 | 0.2 | 1.1 | 5.1 |  | 4.1 | 5.2 | 3.2 | 1.9 | 4.7 | 20.7 | 3.3 | 3.1 | 31.8 | 0.1 | 13.9 |  |  |  | 15.1 | 34.3 | 47.3 |  | 6.8 | 2.4 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 76 | 16.3 | 15.1 |  | 3.5 | 16 |  |  | 240.8 | 192.4 | 97 | 0.3 | 0.8 | 16 |  | 12.7 | 1.1 | 9.9 |  |  | 0.6 | 96.8 | 131.6 |  | 17 | 3 | 9.1 | 4.2 | 2 | 2.2 | 1.2 | 16.7 | 0.5 | 20 | 7.8 | 10 | 13.3 | 2.6 | 1357.3
10:30 | 7.3 | 14.1 | 9.6 | 10.8 | 19.7 | 1 |  | 7.9 | 15 | 4 | 0.4 | 1.2 | 5.1 |  | 4.2 | 5.6 | 3.2 | 1.9 | 4.6 | 20.7 |  | 3.1 | 40.2 | 0.3 | 16.5 |  |  | 2.5 | 31.9 | 33.8 | 47.2 |  | 6.8 | 2.4 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 76 | 16.7 | 14.5 |  | 3.5 | 16 |  |  | 241.1 | 192.2 | 97.3 | 0.4 | 0.8 | 16.9 |  | 11.1 | 1.1 | 10 |  |  | 0.6 | 96.4 | 130.5 |  | 17.3 | 3.1 | 12.8 | 4.2 | 2 | 2.2 | 1.2 | 17.7 | 0.5 | 20 | 7.8 | 10 | 16.4 | 2.5 | 1393.9
11:00 | 16 | 14.1 | 8.9 | 10.8 | 19.7 | 1 |  | 7.8 | 14.2 | 4 | 0.4 | 1.3 | 5.1 |  | 4.1 | 5.4 | 3.2 | 1.9 | 4.6 | 20.4 |  |  | 49.9 | 1.1 | 21.9 |  |  | 3.1 | 42.4 | 33.6 | 46.6 |  | 6.8 | 2.3 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 8.1 | 75.4 | 18.2 | 15.5 |  | 3.5 | 16 |  |  | 241.2 | 192.7 | 97.2 | 0.4 | 0.8 | 17.5 |  | 12.6 | 1.2 | 10 |  |  | 0.6 | 96.3 | 129.8 |  | 17.5 | 4.3 | 16.2 | 4.2 | 2 | 2.2 | 1.2 | 18.3 | 0.5 | 20 | 7.8 | 10 | 17.6 | 2.5 | 1432.5
11:30 | 15.4 | 16 | 7 | 10.8 | 12.1 | 1 |  | 8 | 14.2 | 3.8 | 0.4 | 1.3 | 5.4 |  | 4.1 | 5.4 | 3.3 | 1.9 | 4.7 | 20.5 |  |  | 55.5 | 1 | 21.1 |  |  | 3.4 | 50.8 | 34 | 46.4 |  | 6.5 | 2.3 | 6 | 6.9 | 7.1 | 7.8 | 75.3 | 17.1 | 15.1 |  | 3.5 | 15.9 |  |  | 241.8 | 193.2 | 97.2 | 0.4 | 0.8 | 17.8 |  | 13.4 | 1.2 | 9.9 |  |  | 0.6 | 96 | 129.7 |  | 17.4 | 4.5 | 16.5 | 4.2 | 2 | 2.2 | 1.2 | 18.8 | 0.5 | 19.9 | 7.8 | 10 | 17 | 2.5 | 1437.5
12:00 | 15.5 | 16.5 | 7.6 | 10.8 | 9.6 | 1 |  | 8.4 | 13.4 | 3.9 | 0.4 | 1.3 | 6 |  | 4.2 | 6 | 3.3 | 1.9 | 4.7 | 20.7 | 1.2 |  | 55.8 | 4.6 | 24.4 |  |  | 5.6 | 55.2 | 34.2 | 46 |  | 6.6 | 2.3 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 7.8 | 76.1 | 17.9 | 15.6 |  | 3.5 | 15.8 |  |  | 242.6 | 193.1 | 97.3 | 0.4 | 0.9 | 17.2 |  | 13.7 | 1.1 | 10 |  |  | 0.6 | 96.3 | 130.4 |  | 17.2 | 5.1 | 16.2 | 4.2 | 2 | 2.2 | 1.2 | 18.9 | 0.5 | 19.9 | 7.7 | 10 | 17.1 | 2.6 | 1454.3
12:30 | 16.1 | 16.7 | 8.9 | 10.9 | 9.7 | 1 |  | 8 | 10.6 | 3.8 | 0.4 | 1.3 | 5.9 |  | 4.3 | 6.2 | 3.3 | 1.9 | 4.6 | 20.4 | 3.3 |  | 54.3 | 13.5 | 33.7 |  |  | 7.6 | 54.2 | 33.9 | 45.7 |  | 6.6 | 2.3 | 6 | 6.1 | 6.3 | 7.8 | 75.9 | 18 | 15.5 |  | 3.5 | 15.9 |  |  | 242.5 | 193.5 | 97.4 | 0.4 | 1 | 17.4 |  | 13.8 | 1.1 | 9.9 |  |  | 0.6 | 97 | 132 |  | 17.2 | 7.4 | 20.2 | 4.6 | 2.8 | 1.9 | 1.2 | 18.4 | 0.5 | 19.8 | 7.8 | 10 | 17.7 | 2.1 | 1482.3
13:00 | 15.4 | 16.7 | 8.7 | 10.8 | 9.6 | 1 |  | 8.7 | 11.8 | 3.8 | 0.4 | 1.3 | 5.9 |  | 3.9 | 6.2 | 3.3 | 2 | 4.5 | 20.4 | 3.3 |  | 57.9 | 12.6 | 29.9 |  |  | 5.9 | 52 | 33.6 | 44.9 |  | 6.1 | 2.3 | 6 | 6.1 | 6.3 | 7.6 | 76.8 | 17.3 | 15.4 |  | 3.5 | 15.9 |  |  | 244.1 | 193.9 | 97.6 | 0.4 | 1 | 17.6 |  | 14 | 1.1 | 9.9 |  |  | 0.6 | 97.4 | 132.9 |  | 17.2 | 7.3 | 20.9 | 4.6 | 2.7 | 2 | 1.2 | 17.9 | 0.5 | 19.7 | 7.8 | 10 | 17.7 | 2.3 | 1480.1
13:30 | 14.7 | 16.7 | 9.3 | 10.8 | 9.7 | 1 |  | 8 | 11.9 | 3.9 | 0.4 | 1.3 | 5.9 |  | 3.2 | 6.4 | 3.3 | 2 | 4.6 | 20.5 | 3.3 |  | 58.9 | 11.1 | 29.6 |  |  | 7.1 | 62.5 | 33.9 | 44.1 |  | 6.2 | 2.3 | 6 | 6.1 | 6.3 | 7.5 | 77.7 | 18.2 | 15.1 |  | 3.5 | 15.9 |  |  | 245.5 | 194.9 | 98.2 | 0.4 | 1 | 16.8 |  | 14.1 | 1.1 | 9.9 |  |  | 0.6 | 97.9 | 133.7 |  | 17.7 | 9.8 | 26.4 | 4.8 | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 16.5 | 0.5 | 19.6 | 7.8 | 10 | 17.7 | 2.3 | 1501.8
14:00 | 15.3 | 16.7 | 7.4 | 10.8 | 16.6 | 1 |  | 8.4 | 11.8 | 3.9 | 0.4 | 1.2 | 5.9 |  | 3.2 | 6.3 | 3.3 | 2 | 4.8 | 20.3 | 3.3 |  | 57.6 | 15 | 18.5 |  |  | 5.9 | 56 | 34.3 | 43.9 |  | 6.2 | 2.2 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 7.5 | 78.1 | 15.5 | 14.6 |  | 3.5 | 15.9 |  |  | 246.5 | 195.5 | 98.5 | 0.4 | 0.9 | 15.8 |  | 14.1 | 1.1 | 9.9 | 99.4 | 37.3 | 0.6 | 98.1 | 133.8 |  | 17.8 | 5.5 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 2 | 1.2 | 15.3 | 0.5 | 19.7 | 7.8 | 10 | 17.8 | 2.3 | 1610.3
14:30 | 15.7 | 16.7 | 7.5 | 10.8 | 19.6 | 1 |  | 7.6 | 13 | 3.8 | 0.4 | 1.1 | 5.9 |  | 3.3 | 5.6 | 3.3 | 2 | 4.7 | 20.5 | 3.3 |  | 57.6 | 14.2 | 18.4 |  |  | 7.1 | 60.1 | 34.3 | 44 |  | 6.2 | 2.2 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 7.6 | 77.7 | 18.2 | 15.1 |  | 3.4 | 15.9 |  |  | 244.9 | 194 | 97.7 | 0.4 | 0.9 | 14.2 |  | 14.1 | 1.1 | 9.9 | 104.4 | 130.1 | 0.6 | 97.6 | 134.7 |  | 17.8 | 4.4 | 14.4 | 4.8 | 2.7 | 2 | 1.2 | 13.8 | 0.5 | 19.7 | 7.8 | 10 | 17.6 | 1.9 | 1709.2
15:00 | 15 | 16.1 | 7 | 10.7 | 19.9 | 1 |  | 7.7 | 12.1 | 3.7 | 0.3 | 1 | 6 |  | 3.1 | 5.3 | 3.3 | 2 | 4.6 | 20.4 | 3.3 | 3.8 | 59.2 | 14.5 | 22 |  |  | 6 | 52.5 | 33.9 | 43.7 |  | 6.2 | 2.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 7.6 | 76.4 | 17 | 15.4 |  | 3.4 | 15.9 |  |  | 241.4 | 191.4 | 96.3 | 0.3 | 0.9 | 12.3 |  | 14.1 | 1.2 | 9.9 | 107.7 | 122.2 | 0.6 | 96.6 | 133.7 |  | 17.7 | 5.4 | 17.4 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 11.7 | 0.5 | 19.6 | 7.8 | 10 | 17.2 | 1.8 | 1689.2
15:30 | 15.9 | 10.7 | 7.8 | 10.9 | 20 | 1 |  | 9.8 | 12.8 | 3.8 | 0.3 | 0.9 | 5.4 |  | 3.1 | 5.2 | 3.3 | 2 | 4.6 | 20.9 | 3.3 | 3.3 | 58.9 | 14.3 | 27.8 |  |  | 7.6 | 51.7 | 33.1 | 46 |  | 6.1 | 2.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 7.6 | 74.1 | 16.4 | 15.6 |  | 3.5 | 15.9 |  |  | 233.3 | 185.2 | 93.4 | 0.3 | 0.8 | 10.1 |  | 13.7 | 1.2 | 9.9 | 83.3 | 83.8 | 0.6 | 93.8 | 129.5 |  | 17.3 | 5.8 | 21.5 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 9.6 | 0.5 | 19.6 | 7.8 | 10 | 16.2 | 2.2 | 1604.5
16:00 | 15.3 | 10.4 | 7.9 | 10.9 | 20 | 1.1 |  | 8.8 | 12.1 | 3.8 | 0.2 | 0.7 | 5.2 |  | 3.1 | 5.3 | 3.3 | 2 | 4.7 | 20.8 | 3.3 | 3.2 | 55.3 | 19.5 | 23.4 |  |  | 6.5 | 49.3 | 28.9 | 44.8 |  | 5.8 | 2.3 | 6 | 6.2 | 6.3 | 7.2 | 67.1 | 18.2 | 15 |  | 3.5 | 15.8 |  |  | 219.9 | 176.4 | 88.4 | 0.2 | 0.8 | 7.6 |  | 13 | 1.1 | 9.9 | 80.8 | 70.4 | 0.6 | 88.1 | 114.7 |  | 16.4 | 6.2 | 23.1 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 7.2 | 0.5 | 19.6 | 7.8 | 10 | 13.5 | 1.9 | 1512.3
16:30 | 15.4 | 10.3 | 7.7 | 11 | 19.9 | 1.2 |  | 8.9 | 11.2 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | 5.2 |  | 3.6 | 5.4 | 3.3 | 2 | 4.6 | 20.8 |  | 3.2 | 55.2 | 20.1 | 15.1 |  |  | 6.2 | 41.2 | 19.4 | 42.6 |  | 6.1 | 2.1 | 6 | 6.5 | 6.3 | 7.3 | 39.6 | 17.1 | 14.9 |  | 3.5 | 15.8 |  |  | 162.5 | 110.7 | 61.1 | 0.2 | 0.9 | 4.8 |  | 11.1 | 1.2 | 9.9 | 69.4 | 68.1 | 0.6 | 55.9 | 73.4 |  | 13.9 | 4.7 | 15.6 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 4.7 | 0.5 | 19.5 | 7.8 | 10.1 | 3.1 | 1.1 | 1184.8
17:00 | 15.4 | 10.3 | 6.8 | 10.9 | 20 | 1.3 |  | 8.2 | 11.1 | 3.7 |  | 0.2 | 5.2 |  | 3.3 | 4.8 | 3.3 | 2 | 4.7 | 20.6 |  | 3.2 | 56.2 | 20 | 11.9 |  |  | 4.9 | 30.4 | 7.9 | 30.5 |  | 6 | 2.1 | 6 | 6.7 | 6.6 | 7.3 | 15.5 | 18.1 | 15.4 |  | 3.5 | 15.9 |  |  | 68.9 | 50.9 | 26.1 | 0.1 | 0.9 | 2.1 |  | 5.2 | 1.2 | 9.9 | 95.2 | 83.1 | 0.6 | 24.8 | 28.3 |  | 6.7 | 3.2 | 11.6 | 4.8 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2 | 0.5 | 19.4 | 7.8 | 10 |  |  | 868.6
17:30 | 16 | 16.3 | 6.9 | 11 | 20 | 1.4 |  | 8.4 | 11.2 | 3.7 |  |  | 5.2 |  | 3.4 | 4.8 | 3.2 | 2 | 4.8 | 20.9 |  | 3.2 | 55.9 | 21.3 | 10.3 |  |  | 3.5 | 25.6 | 0.3 | 12.3 |  | 5.5 | 2.1 | 6 | 6.7 | 6.6 | 7.5 | 1 | 16.4 | 14.7 |  | 3.5 | 16 |  |  | 5.7 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.2 |  | 0.5 | 1.1 | 9.9 | 108.9 | 114.2 | 0.6 | 1.5 | 1.2 |  | 0.7 | 2.7 | 9.9 | 4.8 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 19.5 | 7.8 | 10 |  |  | 668.6
18:00 | 16 | 16.3 | 8.9 | 10.9 | 19.9 | 1.4 |  | 9 | 12.2 | 3.7 |  |  | 5.2 |  | 3.3 | 4.7 | 3 | 2 | 4.6 | 21.3 | 1.2 | 3.2 | 57.8 | 22.6 | 10.3 |  |  | 2.9 | 30.1 |  | 0.4 |  | 5.6 | 2.2 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 7.5 |  | 17.7 | 15.3 |  | 3.5 | 16 |  |  | 1 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 134.8 | 127.5 | 0.6 |  |  |  |  | 2.5 | 8.9 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.3 | 7.8 | 10 |  |  | 694.3
18:30 | 14.8 | 16.3 | 8.9 | 10.9 | 19.9 | 1.5 |  | 9.5 | 11.2 | 3.7 |  |  | 5.1 |  | 3.2 | 4.7 | 2.8 | 2 | 4.7 | 20.9 | 3.3 | 3.1 | 57.4 | 21.8 | 12.9 |  |  | 2.9 | 23.8 |  |  |  | 6.1 | 2.2 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 7.1 |  | 17.8 | 15.6 |  | 3.5 | 16.2 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 135.6 | 128 | 0.6 |  |  |  |  | 3.2 | 12.7 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.4 | 7.8 | 10 |  |  | 694.4
19:00 | 15.7 | 16.3 | 8.3 | 10.8 | 19.9 | 1.6 |  | 9.5 | 10.7 | 3.7 |  |  | 5.1 |  | 3.2 | 4.6 | 2.7 | 2 | 4.6 | 21 | 3.3 | 3.1 | 52.5 | 18.2 | 11.3 |  |  | 3.2 | 28.8 |  |  |  | 5.5 | 2.1 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7.1 |  | 16.3 | 13.6 |  | 3.5 | 16.4 | [6 empty] | 0.9 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 123.1 | 125.7 | 0.6 |  |  |  |  | 2.9 | 11.5 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.2 | 7.8 | 10 |  |  | 669.8
19:30 | 15.7 | 16.3 | 7.9 | 11 | 19.9 | 1.6 |  | 9.6 | 10.4 | 3.6 |  |  | 5.1 |  | 3.1 | 4.7 | 2.7 | 1.8 | 4.6 | 20.8 | 3.3 | 3.1 | 46.5 | 15.1 | 16.4 |  |  | 2.8 | 28.2 |  |  |  | 5.6 | 2 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 7 |  | 12.3 | 14.9 |  | 3.6 | 16.3 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 74.7 | 87.1 | 0.6 |  |  |  |  | 3.9 | 12.3 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.2 | 7.8 | 10 |  |  | 575.9
20:00 | 15.4 | 16.3 | 9.4 | 11.1 | 19.9 | 1.6 |  | 9 | 10.9 | 3.6 |  |  | 5.1 |  | 3 | 4.7 | 2.8 | 1.9 | 4.4 | 20.8 | 3.3 | 3.1 | 34.9 | 15.7 | 19.8 |  |  | 3.4 | 27.9 |  |  |  | 5.6 | 2.1 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |  | 12.5 | 14.7 |  | 3.6 | 16.4 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 54.5 | 61 | 0.6 |  |  |  |  | 4.2 | 16.1 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.2 | 7.8 | 10 |  |  | 527.7
20:30 | 15.7 | 16.3 | 8.3 | 11 | 19.9 | 1.6 |  | 9.5 | 11 | 3.6 |  |  | 5 |  | 3.1 | 4.7 | 3 | 1.9 | 4.6 | 20.8 | 3.3 |  | 26.2 | 13.7 | 22.3 |  |  | 2.7 | 34.7 |  |  |  | 5.6 | 2.1 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |  | 13.8 | 14.1 |  | 3.6 | 16.4 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 21.4 | 21.9 | 0.6 |  |  |  |  | 5.7 | 21.7 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.4 | 7.8 | 10 |  |  | 458.7
21:00 | 15.2 | 16.3 | 8.4 | 11 | 19.9 | 1.6 |  | 9.1 | 12.2 | 3.6 |  |  | 5 |  | 3.1 | 4.5 | 3.4 | 1.9 | 4.7 | 20.8 | 3.3 |  | 21.3 | 10.4 | 21.9 |  |  | 3.5 | 31.5 |  |  |  | 5.6 | 2.1 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |  | 14.7 | 14.5 |  | 3.6 | 16.4 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 10.6 | 13 | 0.6 |  |  |  |  | 5.5 | 20 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.6 | 19.4 | 7.8 | 10 |  |  | 429.1
21:30 | 15.3 | 16.3 | 6.4 | 11 | 19.9 | 1.6 |  | 9 | 11.5 | 3.5 |  |  | 5.1 |  | 2.9 | 4.2 | 4 | 1.9 | 4.6 | 20.5 | 3.3 |  | 22.5 | 12 | 21.3 |  |  | 2.7 | 29.8 |  |  |  | 5.5 | 2.1 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 7.3 |  | 13.9 | 14.8 |  | 3.6 | 16.4 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 18.7 | 16.2 | 0.5 |  |  |  |  | 4.9 | 19 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.7 | 19.4 | 7.8 | 10 |  |  | 434.9
22:00 | 15.9 | 16.3 | 7.6 | 10.9 | 19.9 | 1.6 |  | 8.9 | 12.2 | 3.6 |  |  | 5.1 |  | 3.1 | 4.2 | 4.1 | 2 | 4.4 | 20.7 | 3.3 |  | 21.5 | 13.5 | 24.5 |  |  | 2.9 | 38.1 |  |  |  | 5.4 | 2.1 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |  | 13.9 | 15.2 |  | 3.6 | 16.4 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 31 | 27 | 0.6 |  |  |  |  | 6.3 | 19.9 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.7 | 19.4 | 7.8 | 10 |  |  | 476
22:30 | 15.5 | 16.3 | 8.2 | 10.9 | 13.3 | 1.5 |  | 8.7 | 11.3 | 3.6 |  |  | 5.1 |  | 3.1 | 4.4 | 4.2 | 2 | 4.4 | 20.9 | 3.3 |  | 19.4 | 15.7 | 25.2 |  |  | 4.6 | 34.4 |  |  |  | 5.3 | 2.1 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 7.6 |  | 12.7 | 15 |  | 3.6 | 16.4 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 22.9 | 27.2 | 0.6 |  |  |  |  | 6.1 | 18 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.8 | 19.3 | 7.8 | 10 |  |  | 456.3
23:00 | 16 | 16.3 | 8.7 | 11 | 12.4 | 1.5 |  | 8.5 | 10.6 | 3.5 |  |  | 5.1 |  | 3 | 4.3 | 4.3 | 2 | 4.7 | 20.5 | 3.3 |  | 17.4 | 16.3 | 16.9 |  |  | 3.4 | 36.6 |  |  |  | 5.3 | 2.1 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 7.8 |  | 14.3 | 15.3 |  | 3.7 | 16.4 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 9.2 | 26 | 27.7 | 0.6 |  |  |  |  | 3.5 | 11.1 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.9 | 19.1 | 7.8 | 10 |  |  | 442
23:30 | 14.9 | 16.3 | 7.8 | 11 | 12 | 1.5 |  | 8.8 | 12.1 | 3.6 |  |  | 5.1 |  | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 1.9 | 4.7 | 20.9 | 3.3 |  | 14.1 | 13.5 | 13 |  |  | 3.2 | 29.1 |  |  |  | 5.3 | 2.1 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 8 |  | 14.2 | 15.6 |  | 3.6 | 16.4 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 34.5 | 28.6 | 0.6 |  |  |  |  | 2.6 | 8.7 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.9 | 19.3 | 7.8 | 10 |  |  | 420.7
0:00 | 16.2 | 14.3 | 8.1 | 11 | 12.3 | 1.5 |  | 8.8 | 13 | 3.9 |  |  | 5.1 |  | 3.4 | 4.5 | 4.4 | 1.9 | 4.6 | 21.6 | 3.1 |  | 13.3 | 11.5 | 11.8 |  |  | 3 | 11 |  |  |  | 5.3 | 2 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 8 |  | 12.6 | 14.3 |  | 3.7 | 16.4 | [6 empty] | 1.1 | [5 empty] | 42.5 | 41.4 | 0.6 |  |  |  |  | 2.7 | 6.4 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.8 | 19.2 | 7.7 | 10 |  |  | 415.9
EJEC MWh | 348.45 | 273.25 | 183.55 | 244.35 | 314.65 | 28.95 | 0 | 206.7 | 285.3 | 89.75 | 2.5 | 9.2 | 132.05 | 0 | 83.3 | 122.9 | 85.75 | 45.95 | 110.05 | 494.05 | 55.35 | 36.75 | 796.7 | 366.7 | 571.1 | 0 | 0 | 81.6 | 848.8 | 319.5 | 440.45 | 0 | 158.35 | 55.95 | 160 | 172.25 | 173.75 | 183.65 | 716.05 | 357.45 | 350.05 | 0 | 85.25 | 385.6 | 0 | 0 | 2319.1 | 1826.5 | 920.8 | 3 | 22.25 | 131.55 | 0 | 134.75 | 16.45 | 152.25 | 781.75 | 844.4 | 14.35 | 925.05 | 1253.25 | 0 | 170.55 | 151.8 | 445.75 | 111.65 | 63.8 | 50.75 | 28.8 | 135 | 12.95 | 470.45 | 187.25 | 240.05 | 131.85 | 59.5 | 20981.6
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1796.6 | 8.5627 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4149.8 | 19.7783 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 5596.1 | 26.6715 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 9439.1 | 44.9875 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
viernes, 21 de Agosto del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
21/08/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
21/08/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
22/08/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
viernes, 21 de Agosto del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.2 |  | 9.2 | 10.4 | 8.6 | 11.4 |  | 55.8
1:00 | 15.8 |  | 7.9 | 9.2 | 8.8 | 10.8 |  | 52.5
1:30 | 16 |  | 8.1 | 11 | 8.1 | 11 |  | 54.2
2:00 | 15 |  | 8.9 | 10.9 | 8.6 | 10.6 |  | 54
2:30 | 16.4 |  | 7.2 | 10.9 | 8.7 | 11 |  | 54.2
3:00 | 14.1 |  | 5.4 | 11 | 8.4 | 11.4 |  | 50.3
3:30 | 14.6 |  |  | 11 | 8.7 | 9.9 |  | 44.2
4:00 | 16.8 |  | 2.7 | 11 | 8.5 | 11.2 |  | 50.2
4:30 | 16.3 | 0.3 | 6 | 11 | 8.4 | 12.8 |  | 54.8
5:00 | 16.4 | 4.6 | 7.2 | 11 | 8.7 | 12.5 |  | 60.4
5:30 | 15.5 | 4.6 | 6.8 | 10.9 | 8.1 | 10.6 |  | 56.5
6:00 | 15.7 | 4.6 | 9 | 3.5 | 8.6 | 12.1 |  | 53.5
6:30 | 15.6 | 5.4 | 8.8 | 0.5 | 8.7 | 10.8 |  | 49.8
7:00 | 16 | 14.1 | 8.7 | 5.9 | 8.7 | 11.1 |  | 64.5
7:30 | 13.5 | 14.1 | 6.1 | 6.5 | 9 | 11.7 |  | 60.9
8:00 | 7.3 | 14.2 | 7.8 | 6.5 | 8.8 | 12.1 |  | 56.7
8:30 | 7.7 | 14.1 | 7.6 | 9.9 | 9 | 12.5 |  | 60.8
9:00 | 7.3 | 14.1 | 7.7 | 10.8 | 8.1 | 12.5 |  | 60.5
9:30 | 6.6 | 14.1 | 9 | 10.8 | 8.9 | 13.7 |  | 63.1
10:00 | 7.4 | 14.1 | 7.1 | 10.8 | 7.5 | 15.2 |  | 62.1
10:30 | 7.3 | 14.1 | 9.6 | 10.8 | 7.9 | 15 |  | 64.7
11:00 | 16 | 14.1 | 8.9 | 10.8 | 7.8 | 14.2 |  | 71.8
11:30 | 15.4 | 16 | 7 | 10.8 | 8 | 14.2 |  | 71.4
12:00 | 15.5 | 16.5 | 7.6 | 10.8 | 8.4 | 13.4 |  | 72.2
12:30 | 16.1 | 16.7 | 8.9 | 10.9 | 8 | 10.6 |  | 71.2
13:00 | 15.4 | 16.7 | 8.7 | 10.8 | 8.7 | 11.8 |  | 72.1
13:30 | 14.7 | 16.7 | 9.3 | 10.8 | 8 | 11.9 |  | 71.4
14:00 | 15.3 | 16.7 | 7.4 | 10.8 | 8.4 | 11.8 |  | 70.4
14:30 | 15.7 | 16.7 | 7.5 | 10.8 | 7.6 | 13 |  | 71.3
15:00 | 15 | 16.1 | 7 | 10.7 | 7.7 | 12.1 |  | 68.6
15:30 | 15.9 | 10.7 | 7.8 | 10.9 | 9.8 | 12.8 |  | 67.9
16:00 | 15.3 | 10.4 | 7.9 | 10.9 | 8.8 | 12.1 |  | 65.4
16:30 | 15.4 | 10.3 | 7.7 | 11 | 8.9 | 11.2 |  | 64.5
17:00 | 15.4 | 10.3 | 6.8 | 10.9 | 8.2 | 11.1 |  | 62.7
17:30 | 16 | 16.3 | 6.9 | 11 | 8.4 | 11.2 |  | 69.8
18:00 | 16 | 16.3 | 8.9 | 10.9 | 9 | 12.2 |  | 73.3
18:30 | 14.8 | 16.3 | 8.9 | 10.9 | 9.5 | 11.2 |  | 71.6
19:00 | 15.7 | 16.3 | 8.3 | 10.8 | 9.5 | 10.7 |  | 71.3
19:30 | 15.7 | 16.3 | 7.9 | 11 | 9.6 | 10.4 |  | 70.9
20:00 | 15.4 | 16.3 | 9.4 | 11.1 | 9 | 10.9 |  | 72.1
20:30 | 15.7 | 16.3 | 8.3 | 11 | 9.5 | 11 |  | 71.8
21:00 | 15.2 | 16.3 | 8.4 | 11 | 9.1 | 12.2 |  | 72.2
21:30 | 15.3 | 16.3 | 6.4 | 11 | 9 | 11.5 |  | 69.5
22:00 | 15.9 | 16.3 | 7.6 | 10.9 | 8.9 | 12.2 |  | 71.8
22:30 | 15.5 | 16.3 | 8.2 | 10.9 | 8.7 | 11.3 |  | 70.9
23:00 | 16 | 16.3 | 8.7 | 11 | 8.5 | 10.6 |  | 71.1
23:30 | 14.9 | 16.3 | 7.8 | 11 | 8.8 | 12.1 |  | 70.9
0:00 | 16.2 | 14.3 | 8.1 | 11 | 8.8 | 13 |  | 71.4
EJEC MWh | 348.45 | 273.25 | 183.55 | 244.35 | 206.7 | 285.3 | 0 | 1541.6

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Agosto del 2026 - viernes, 21 de Agosto del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 375.05 | 368.05 |  |  | 172.05 | 372.15 | 377.7 | 377.5 | 376.95 | 383.1 | 379.5 | 386.7 | 382.4 | 365.05 | 384.55 | 357.15 | 142.6 | 382.4 | 381.55 | 383.9 | 348.45 | 6696.8
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 280.4 | 277.45 | 78.4 |  |  | 8.25 | 367.3 | 328.25 | 388.15 | 376.8 | 367.4 | 361.25 | 378.7 | 385.15 | 389.95 | 388.95 | 391.2 | 365.05 | 245.45 |  | 273.25 | 5651.35
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.15 | 174.95 | 201.65 | 202 | 199.2 | 182.35 | 183.2 | 179.5 | 198.6 | 191.85 | 198.85 | 151.65 | 178.025 | 200.8 | 198.1 | 180.1 | 180.3 | 196.65 | 200.865 | 186.55 | 183.55 | 3949.89
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 246 | 265.55 | 29.75 | 205.2 | 264.4 | 245.6077 | 261.55 | 245.1 | 264.35 | 220.2 | 235.25 | 234.2 | 157.35 | 152.545 | 155.35 | 155.7 | 39 | 134.25 | 185.99 | 261 | 244.35 | 4202.6926
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.3 | 346.25 | 385.15 | 400.55 | 370.55 | 329.75 | 305.05 | 338.4 | 276.2 | 262.65 | 261.25 | 254.15 | 244.8 | 269.65 | 245 | 318.85 | 333.25 | 313.3 | 287.05 | 311.7 | 314.65 | 6493.5
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33 | 35.05 | 35.3 | 36.3 | 38.75 | 37.8 | 36.3 | 36 | 36.65 | 39.6 | 25.65 | 24.5 | 25.4 | 26.75 | 28.45 | 27.9 | 27.2 | 29.5 | 30.8 | 30.8 | 28.95 | 670.65
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 222.65 | 227.2 | 196.8 | 215.65 | 216.15 | 207.35 | 207.65 | 216.35 | 215 | 206.75 | 208.55 | 210.55 | 209.35 | 205.1 | 206.3 | 211.15 | 184.7 | 201.55 | 215.35 | 213.75 | 206.7 | 4404.6
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 226.4 | 216.45 | 222.35 | 232.1 | 225.95 | 267.65 | 203.15 | 188.4 | 231.8 | 237.6 | 246.9 | 339.5 | 319.8 | 318.25 | 322.25 | 362.05 | 325.25 | 265.5 | 261.745 | 267.1 | 285.3 | 5565.495
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 99.15 | 97.75 | 94.9 | 91.85 | 90.05 | 90.5 | 87.55 | 89.15 | 57.4 | 44.85 | 101.85 | 99.9 | 97.5 | 97.35 | 96.9 | 97.8 | 96.05 | 93.65 | 92.9 | 89.75 | 1906.75
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2178.25 | 2152.45 | 2097.05 | 2094.75 | 2134.95 | 2243.25 | 2115.95 | 2180.6 | 2090.2 | 2213.4 | 2220.65 | 2329.1 | 2139.6 | 2150 | 2222 | 1833.55 | 2186.65 | 2279.95 | 1999.9 | 2184.05 | 2067.85 | 45114.15
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 292.4 | 290.15 | 285.3 | 282.3 | 276.75 | 278 | 277.35 | 270.95 | 270.75 | 293.15 | 301.3 | 284.15 | 283.55 | 282.8 | 273.4 | 272.85 | 280.45 | 279 | 277.95 | 280.15 | 281.05 | 5913.75
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.25 | 909.5 | 1034.05 | 947.9 | 1065.75 | 882.6 | 1059.7 | 903.05 | 1040.5 | 1805.6 |  |  |  | 1204.45 | 1567.8 | 1466.75 | 1579.95 | 2190.05 | 1860.35 | 1907.1 | 1591.45 | 24100.8
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 466.85 | 461.6 | 454.2 | 446.3 | 423.8 | 425.8 | 420.7 | 420.8 | 487.2 | 897.75 | 930 | 747.5 | 654.4 | 606.4 | 560.9 | 543.35 | 560.05 | 564 | 521.25 | 548.5 | 509.4 | 11650.75
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.35 | 1.4 | 1.85 | 2.45 | 2.45 | 1.6 | 2.35 | 2.75 | 2.3 | 2.65 | 2.45 | 2.85 | 1.05 | 2.6 | 2.4 | 0.85 | 1.3 | 3.05 | 3.1 | 2.55 | 2.5 | 46.85
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.65 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 8.6 | 8.85 | 8.7 | 0.25 | 8.25 | 8.55 | 8.45 | 8.75 | 8.65 | 8.7 | 6.45 | 6.3 | 7.2 | 9.05 | 9.15 | 9.2 | 167.25
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.55 | 158.75 | 160.4 | 161.4 | 161.5 | 161.4 | 126 | 161.95 | 161.55 | 160.4 | 161.3 | 162.35 | 161.9 | 161.3 | 160.05 | 161.45 | 162.15 | 162.1 | 160.1 | 161.05 | 160.4 | 3349.05
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.75 | 1875.35 | 1878.5 | 1879.25 | 1840.25 | 1855.1 | 1876.55 | 1872.1 | 1870.8 | 1892.05 | 1864.9 | 1879.45 | 1835.6 | 1881.45 | 1884.95 | 1865.05 | 1883.25 | 1882.6 | 1870.3 | 1873.05 | 1845.1 | 39280.4
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 4.35 | [9 empty] | 107.25 | 30.35 | [9 empty] | 141.95
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 246.85 | 53.25 | 1 | [8 empty] | 301.1
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.55 | 104.15 | 100.45 | 98.25 | 91.9 | 90.55 | 90.05 | 91.4 | 52.2 | 219.15 | 135.95 | 107.2 | 170.1 | 152.8 | 142.5 | 135.65 | 138.3 | 138 | 131.65 | 141 | 132.05 | 2566.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.85 | 61 | 71.85 | 63.95 | 66.1 | 69.55 | 67.95 | 61.2 | 67.45 | 110.75 | 109 | 94.65 | 94.35 | 84.6 | 83.85 | 74.45 | 98.8 | 92.5 | 80.8 | 89.05 | 83.3 | 1698
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.15 | 96.1 | 100.7 | 93.8 | 95.6 | 105.25 | 97.65 | 89.75 | 100.25 | 169.25 | 159.5 | 139 | 137.25 | 122.65 | 119.1 | 108.55 | 149.5 | 138.55 | 119.5 | 128.75 | 122.9 | 2496.75
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.6 | 79.9 | 79.25 | 83.15 | 90.45 | 91.7 | 96.35 | 96.05 | 98.6 | 92.65 | 81.15 | 73.35 | 73.4 | 72.6 | 76.6 | 80.6 | 72.3 | 86.4 | 78.65 | 89.9 | 85.75 | 1759.4
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2419.55 | 2388.55 | 2226.4 | 2412.25 | 2436.4 | 2514.8 | 2488 | 2523.9 | 2577.45 | 2856.95 | 2847.85 | 2764.3 | 2697.25 | 2680.4 | 2585.2 | 2575.55 | 3141.85 | 3726.7 | 3964.05 | 3934.95 | 3685.15 | 59447.5
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.45 | 183 | 186.1 | 184.55 | 184.8 | 186.45 | 183.5 | 185.35 | 187.05 | 187.45 | 185.35 | 186.35 | 188.75 | 189.25 | 186.9 | 183.55 | 182 | 182.1 | 179.65 | 181.65 | 181.4 | 3878.65
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.85 | 123.4 | 123.45 | 124.45 | 124.7 | 124.6 | 100.25 | 124.05 | 124.05 | 124.55 | 124.95 | 120.8 | 124.05 | 124.05 | 124.35 | 122.95 | 122.2 | 123.15 | 122.7 | 122.75 | 121.3 | 2571.6
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 536.65 | 327 | 472.15 | 537.95 | 518.9 | 540.3 | 538.85 | 521.1 | 538.1 | 536.4 | 538.8 | 459.95 | 431.9 | 479.15 | 476.25 | 542.8 | 539.3 | 215.85 |  | 165.55 | 537.85 | 9454.8
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.75 | 50.75 | 50.1 | 50.5 | 49.5 | 48.15 | 48.35 | 47.25 | 47.8 | 11 | [6 empty] | 36.55 | 56 | 44.55 | 46.45 | 45.95 | 681.65
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12976.4 | 11992.4 | 15397 | 13308.55 | 14737.7 | 12802.1 | 13954.95 | 13032.25 | 12019.5 | 14308.35 | 15435.3 | 15606.8 | 15599.7 | 15070.9 | 15464.65 | 15435.55 | 15493.7 | 14782.2 | 15394.45 | 14918.05 | 15232.1 | 302962.6
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4230.15 | 3819.15 | 5090.25 | 4393.05 | 4895.85 | 4245.45 | 4628.65 | 4306.15 | 3970.1 | 4735 | 5140.4 | 5143.95 | 5119.6 | 5057.65 | 5161.75 | 5163.15 | 5149.4 | 4940.7 | 5172.2 | 5036.7 | 5160.65 | 100559.95
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.7 | 60.1 | 70.7 | 113.25 | 61.5 | 60.5 | 60.6 | 62 | 61.35 | 61.7 | 61.9 | 61.9 | 59.95 | 60.4 | 60.4 | 60.85 | 99.4 | 110 | 105.25 | 108.45 | 110.05 | 1571.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 418.15 | 406.6 | 408.05 | 396.75 | 352.65 | 293.2 | 379.95 | 483.6 | 341.9 | 464.15 | 414.55 | 460.05 | 374.35 | 362.55 | 359.35 | 413.55 | 339.75 | 489.95 | 496.85 | 494.9 | 494.05 | 8644.9
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1162.5387 | 3667.5 | 1480.8 | 1415.1 | 3564.15 | 1084 | 772.9 | 2440.9 | 2499.35 | 1753.1 | 3270.9 | 2733.6 | 1670.35 | 2191.65 | 1893.1 | 1174.4 | 2201.2 | 1663.65 | 147.5 | 1492.55 | 3284.55 | 41563.7887
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.1131 | 155.95 | 156 | 156 | 143 | 122.4 | 123.4 | 155.9 | 155.9 | 155.85 | 155.65 | 155.6 | 155.95 | 155.7 | 155.95 | 156 | 155.9 | 156 | 156 | 156 | 156 | 3194.2631
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1327.7 | 1545.25 | 1616.95 | 1613.35 | 1470.7 | 1372.15 | 1140.85 | 1248.6 | 909.05 | 850.2 | 841.9 | 821.1 | 756.9 | 841.15 | 728.4 | 1172.9 | 1404.55 | 1284.1 | 1246.85 | 1328.2 | 1293.2 | 24814.05
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.75 | 68.1 | 60.3 | 19.45 | 45.3 | 54.7 | 58.2 | 60.15 | 64.35 | 65.8 | 59.2 | 62.5 | 57.75 | 55.25 | 55.65 | 52.2 | 57.8 | 59.7 | 56.55 | 56.35 | 55.35 | 1191.4
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51 | 56.4 | 46.05 | 53.1 | 44.45 | 49.15 | 54.8 | 42.2 | 40.65 | 47.15 | 53.25 | 43.75 | 50.2 | 38.9 | 49 | 38.9 | 48.2 | 46.45 | 41.3 | 50.6 | 36.75 | 982.25
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019.15 | 932.85 | 1031.7 | 1028.7 | 1018.95 | 1031.45 | 1046.5 | 618.3 | [5 empty] | 223.7 | 1058.75 | 1041.85 | 1023.2 | 977.2 | 955.3 | 953.95 | 954.3 | 14915.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.95 | 219.95 | 155.1 | 221.05 | 68.75 | 174.15 | 229.55 | 482.4 | 955.4 | 911.5 | 886.3 | 263.55 |  |  | 45.5 | 165.45 | 132.45 |  | 86 | 276.05 | 229.05 | 5632.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 298.8 | [8 empty] | 298.8
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 892.4 | 1072.55 | 721.9 | 506.35 | 504.45 | 829.55 | 1482.05 | 618.2 | 265.05 | 902 | 641.45 | 443.75 | 471.3 | 1108.45 | 918.45 | 795.8 | 1356.55 | 1324.8 | 1471.35 | 780.15 | 796.7 | 17903.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 591.8 | 630.65 | 541.55 | 328.75 | 142.3 | 159.75 | 440.45 | 473.65 | 347.5 | 595.2 | 457.6 | 342.25 | 431.5 | 445.95 | 631.65 | 619.95 | 521.5 | 669.05 | 707.75 | 627.65 | 366.7 | 10073.15
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1860.25 | 2291.4 | 2097.2 | 2195.4 | 931.05 | 978.7 | 2034.95 | 2277.2 | 2275.65 | 1360.9 | 453.3 | 918.85 | 113.85 | 544.8 | 799.1 | 24.1 | 37.45 | 940.7 | 2597.45 | 2000.35 | 571.1 | 27303.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1964.25 | 1899.1 | 1747.05 | 1914.8 | 575.45 | 858.45 | 1769.45 | 1646.75 | 877.3 | 752.65 | 202.95 | 576.15 | 133 | 440.8 | 602.95 | 52.8 | 249.3 | 1353.1 | 2719.3 | 1859.7 | 360 | 22555.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2245.9 | 2004.15 | 1881 | 2214.45 | 892.2 | 1154.45 | 2015.3 | 1879.4 | 1373.8 | 1190.67 | 302.4 | 818.65 | 251.5 | 790.2 | 1012.2 | 86.45 | 392.8 | 1568.65 | 2638.5 | 1972.55 | 488.8 | 27174.02
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 269.85 | 260.35 | 254.15 | 286.65 | 70.25 | 121.6 | 261.7 | 234.65 | 97.9 | 87.35 | 26.45 | 72.35 | 14.8 | 53.1 | 72.3 | 8.1 | 36.1 | 200.85 | 440.65 | 282.55 | 45.3 | 3197
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 220.9 | 221.95 | 222.45 | 195.65 | 48.95 | 82.8 | 125.35 | 139.15 | 59.75 | 53.2 | 17 | 60.45 | 10.2 | 42.3 | 54.05 | 4.65 | 25.05 | 163.15 | 312.75 | 213.75 | 36.3 | 2309.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.55 | 626.1 | 594 | 577.35 | 575.75 | 625.05 | 607.25 | 604.9 | 626.95 | 697.2 | 613.3 | 577.9 | 562.1 | 529.5 | 560.6 | 626.8 | 571.1 | 565 | 543.75 | 571.65 | 552.9 | 12433.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2113.45 | 1773.5 | 1778.95 | 1874.15 | 1959.65 | 1575.75 | 1459.6 | 1786 | 1813.2 | 2086.2 | 1718.15 | 2245.9 | 2075.25 | 2060.7 | 2135.8 | 1811.35 | 2198.7 | 2197.05 | 2188.9 | 2197.35 | 2196.25 | 41245.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 383.1 | 385.8 | 387.53 | 391.85 | 17.25 | 18.45 | 18.8 | 395 | 373.865 | 185.15 | 365.4 | 366.8 | 360.05 | 373.4 | 342.4 | 7.05 | 5.5 | 374.15 | 17.25 | 28.9 | 440.45 | 5238.145
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 288.3 | 290.2 | 291.15 | 293.3 | 295.3 | 296.6 | 294.5 | 293.35 | 279.05 | 130.45 | 263.35 | 263.7 | 274.3 | 286.25 | 282 | 259.25 | 93.1 | 320.7 | 318.35 | 319.65 | 319.5 | 5752.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4030.6 | 4076.6 | 4071.3 | 4069.95 | 4059.65 | 4072.7 | 4067.25 | 3781.55 | 3900.95 | 3976.45 | 3638.8 | 3995.45 | 4039.75 | 3863.65 | 3835.95 | 3966.95 | 4027.5 | 3891.5 | 3796.7 | 3953.55 | 4053.1 | 83169.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3989.35 | 4031 | 4022.3 | 4026.05 | 4018.2 | 4025.75 | 4023.2 | 3753.8 | 3869.5 | 3937.1 | 3600.2 | 3956.75 | 3995.65 | 3824.75 | 3806.65 | 3933.75 | 3992 | 3853.45 | 3772.85 | 3920.1 | 4009.65 | 82362.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4734.7 | 4799.45 | 4768.35 | 4786.15 | 4773.25 | 4784.5 | 4775.05 | 4223.05 | 4430.05 | 4642.75 | 4198.75 | 4568.6 | 4720.05 | 4460.95 | 4341.1 | 4480.2 | 4539.85 | 4406.85 | 4065.8 | 4522.65 | 3220.9 | 94243
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6084.65 | 6126.5 | 6085.25 | 6080.3 | 6049.3 | 6070.2 | 6049 | 5707.45 | 5836.65 | 5945.4 | 5599.7 | 5960.6 | 6049.95 | 5901.7 | 5855.2 | 6027.3 | 6096.75 | 6030.75 | 5923.3 | 6204.5 | 5593.15 | 125277.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1650.85 | 1595.7 | 1621.85 | 1654.05 | 1117.65 | 994.25 | 641.9 | 1376.2 | 1463.45 | 1406.15 | 1466.6 | 1651.65 | 1488.4 | 1266.7 | 1428.35 | 1337.3 | 1477 | 1189.95 | 990.4 | 1201.7 | 1648 | 28668.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 822.05 | 809.65 | 813.4 | 154.1 |  |  | 56.15 | 735.85 | 774.25 | 764.1 | 778.85 | 814.1 | 784.85 | 738.7 | 772.9 | 755.45 | 784.8 | 716.75 | 675.9 | 728.5 | 816.5 | 13296.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 855.45 | 702.45 | [9 empty] | 1557.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 319.2 | [7 empty] | 319.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 408.75 |  | 191.8 | 600.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4206.9 | 4174.9 | 4311.35 | 4218.8 | 4307.85 | 4429.05 | 4333.6 | 4198.15 | 4435.15 | 4403.45 | 4463.8 | 4456.8 | 4431.7 | 4402.85 | 4389.8 | 4250.6728 | 4411.5 | 4137.6 | 3452.35 | 3826.45 | 4299.3 | 89542.0228
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4216.1 | 4170.15 | 4315.65 | 4228.9 | 4314.55 | 4431.1 | 4342.5 | 4147.35 | 1348.6 | 4400 | 4455.4 | 4444.8 | 4416.45 | 4392.6 | 4382.9 | 4249.1763 | 4410.4 | 4149.35 | 3459.75 | 3835.1 | 4312.75 | 86423.5763
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4326.4 | 4298.95 | 4400.85 | 4321.05 | 4398.75 | 4503 | 4420.1 | 4278.8 | 2828.9 | 4488.05 | 4501.6 | 4490 | 4476.4 | 4439 | 4428.6 | 4341.5849 | 4435.55 | 4233.4 | 3892.65 | 4084.75 | 4345.05 | 89933.4349
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 136.9 | 109.75 | 94.75 | 93.35 | 74.55 | 68.65 | 57.3 | 79 | 382.95 | 331.2 | 266.5 | 178.8 | 137.65 | 116.95 | 105.5 | 68.3 | 155.8 | 217.45 | 284.85 | 158.35 | 3218.5
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 46.85 | 62.35 | 53 | 43.45 | 41 | 40.8 | 39.55 | 38.25 | 48.3 | 119.6 | 75 | 67.35 | 53 | 44.95 | 42.05 | 40.8 | 38.6 | 46 | 53 | 103.75 | 55.95 | 1153.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78 | 73.35 | 71.25 | 68.95 | 69.65 | 68.85 | 66.15 | 64.8 | 53.3 | 138.75 | 141.65 | 109.1 | 105.2 | 93.6 | 83.75 | 81.2 | 106.7 | 280.3 | 209.5 | 179.95 | 160 | 2304
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.85 | 82.8 | 81.7 | 80.1 | 80.15 | 79 | 75.7 | 75.55 | 71.6 | 152.6 | 152 | 118.6 | 114.45 | 101.7 | 91.65 | 89.4 | 118 | 424 | 239.25 | 191.45 | 172.25 | 2681.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 92.8 | 85.15 | 84.25 | 84.2 | 82.4 | 82.25 | 80.5 | 80.35 | 74.35 | 140.65 | 152.9 | 121.5 | 117.8 | 104.5 | 95.05 | 93.4 | 107.5 | 380.75 | 250.45 | 196.8 | 173.75 | 2681.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.2 | 173.55 | 183 | 185.5 | 181.65 | 187.2 | 185.35 | 186.8 | 188.75 | 162 | 183.55 | 183.4 | 173.2 | 177.75 | 183.3 | 175.65 | 173.25 | 174.1 | 168.2 | 169.85 | 183.65 | 3757.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 640.75 | 646.45 | 672.2 | 680.65 | 679.05 | 686.5 | 686.9 | 682.3 | 549.1 | 373.65 | 580.95 | 550.4 | 633.25 | 640.75 | 649.4 | 609.4 | 151.65 | 492.85 | 661.3 | 724.75 | 716.05 | 12708.3
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 373.3 | 333.65 | 337.75 | 273.5 | 301.4 | 316.4 | 314.95 | 222.6 | 319.55 | 399.35 | 401.75 | 397.65 | 362.4 | 305.1 | 165.8 | 207.75 | 232.25 | 280.3 | 341.6 | 328.55 | 357.45 | 6573.05
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 348.2 | 325.45 | 322.65 | 282.7 | 312.5 | 304.4 | 308.6 | 212.7 | 261.35 | 293.65 | 364.4 | 357.95 | 343.75 | 302.65 | 209.1 | 254.65 | 237.45 | 297.55 | 329 | 333.55 | 350.05 | 6352.3
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.5 | 81.45 | 80.8 | 80 | 81.55 | 86.8 | 86.95 | 87.1 | 85.65 | 84.2 | 83.5 | 83.85 | 85.25 | 85.8 | 86.4 | 78.3 | 69.45 | 63.9 | 62.15 | 83.4 | 85.25 | 1707.25
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 412.15 | 427.55 | 418.2 | 402.6 | 401.7 | 400.45 | 415.35 | 421.75 | 441.55 | 441.25 | 441.4 | 441.75 | 441.55 | 441.25 | 441.05 | 414.35 | 375.8 | 386.15 | 388.6 | 385.8 | 387.55 | 8727.8
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 348.3 | 325.75 | 349.5 | 337.3 | 335.1 | 359.75 | 331.45 | 319.6 | 166.35 | 353.45 | 307.9 | 365.4 | 363.35 | 356.95 | 346.15 | 376.65 | 394.85 | 379.5 | 373.95 | 379.4 | 385.6 | 7256.25
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1676.4 | 1737.55 | 1603 | 1708.05 | 1609.8 | 1554.25 | 1667.45 | 1532.55 | 1639.6 | 2695 | 2396.15 | 2114.05 | 1931.6 | 1946.05 | 1688.7 | 1840.1 | 2165.6 | 4767.65 | 3298.2 | 2588 | 2192 | 44351.75
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1312.5 | 1304.1 | 1048.1 | 1311.75 | 1321.9 | 1353.4 | 1353.0762 | 1365.1 | 1366.4 | 1488.8 | 1475.45 | 1429.2 | 1395.6 | 1378.85 | 1373.35 | 1372.55 | 1664.85 | 1905.4 | 2153.4 | 2153.8 | 1974.2 | 31501.7762
INTI JOYA S.A.C. | C.S. SAN JOSE | CENTRAL | SOLAR | [21 empty] | 0
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.15 | 98.4 | 98.4 | 98.25 | 96 | 96 | 96 | 95.85 | 100.3 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 103.2 | 103.2 | 102.4 | 101.05 | 101.2 | 99.3 | 2094.5
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 19.55 | 18.9 | 18.4 | 18.8 | 18.7 | 20.65 | 20.8 | 21.8 | 17.6 | 17.4 | 20.15 | 18.75 | 17.3 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18.6 | 404.2
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1961.6 | 2045.5 | 2053.3 | 2067.55 | 2154.8 | 2101.1 | 2084.05 | 2066.8 | 1766.25 | 1218.6 | 1668.55 | 1787.9 | 2024.6 | 2048.75 | 2074.1 | 1827.05 | 432.3 | 1383.05 | 2293.3 | 2293 | 2319.1 | 39671.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7272.1 | 4702.85 | 4400.9 | 4711.6 | 9874.75 | 5177.5 | 4580.55 | 7126.1 | 6855.25 | 4486.7 | 8273.3 | 5652 | 7157.3 | 7827.7 | 4664.7 | 6936.8 | 7550.3 | 5048.7 | 4726.7 | 7728.15 | 7787.2 | 132541.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1574.75 | 1677.05 | 1692.25 | 1698.75 | 1707.8 | 1720.6 | 1706.15 | 1697.95 | 1401.1 | 1063.55 | 1419.9 | 1445.1 | 1639.4 | 1647.15 | 1683.25 | 1496.75 | 398.9 | 1211 | 1793.65 | 1805 | 1826.5 | 32306.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 798.45 | 849.75 | 856.9 | 860.75 | 917.3 | 856.15 | 864.4 | 847 | 700.25 | 478.65 | 699.8 | 723.7 | 828.5 | 832.7 | 852.45 | 752 | 191.8 | 578.1 | 910.6 | 912.5 | 920.8 | 16232.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4312.35 | 4333.3 | 4328.5 | 4310.85 | 4299.7 | 4323.5 | 4319.7 | 4314.1 | 4291.7 | 4293.45 | 4268.75 | 4287.7 | 4305.3 | 4308.15 | 4330.15 | 4191.6 | 4351.5 | 4132.75 | 3490.75 | 3751.5 | 4170.75 | 88716.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4727.75 | 4697.75 | 4760.6 | 4755.1 | 4734.3 | 4741.85 | 4747.35 | 4737.7 | 4717.45 | 4719.55 | 4644.65 | 4715.5 | 4712.05 | 4732.15 | 4760.65 | 4497.65 | 4766.25 | 4413.6 | 3598.45 | 3947.2 | 4417.1 | 96544.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4798.55 | 4697.75 | 4808.15 | 4785.05 | 4760.8 | 4760.9 | 4792.3 | 4797.75 | 4729 | 4740.1 | 4637.75 | 4735.3 | 4734.5 | 4770.2 | 4855.8 | 4561.35 | 4833.05 | 4435.05 | 3624.5 | 3989.45 | 4434.35 | 97281.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6739.75 | 6626.3 | 6672.6 | 6703.55 | 6674.5 | 6777.1 | 6789.9 | 6799.05 | 6782.3 | 6750.6 | 6711.35 | 6805.7 | 6808.35 | 6824.5 | 6969.8 | 6724.3 | 6912.5 | 6557.8 | 5914.7 | 6254 | 6651.1 | 140449.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 2744.1 | 4960.45 | 4808.25 | 4790.85 | 4791.3 | 4786.45 | 4791.2 | 4785.85 | 4765.55 | 4855.2 | 4790.15 | 3578.75 | 4942.7 | 4772.45 | 4866.2 | 4844.9 | 4986.15 | 4953.1 | 4938.3 | 88751.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 830.9 | [10 empty] | 172.2 | 2576.1 | 2507.75 | 2540.85 | 2537.65 | 2590.35 | 2579.5 | 2594.2 | 18929.5
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.5 | 71.2 | 71.1 | 71.65 | 71.45 | 71.45 | 71.15 | 71.8 | 71.35 | 67.85 | 66.75 | 58.65 | 66.8 | 66.85 | 67 | 66.9 | 66.8 | 68.05 | 69.1 | 71.9 | 71.25 | 1450.55
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.4 | 1.8 | 1.45 | 2.1 | 2.65 | 0.85 | 2.8 | 1.55 | 2.45 | 2.65 | 2.25 | 3 | 1.3 | 2.7 | 2.4 | 0.85 | 0.9 | 1.95 | 3.05 | 2.95 | 3 | 44.05
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 681.95 | 673.5 | 670.7 | 662.5 | 642.55 | 646.1 | 635.15 | 624.55 | 734.4 | 1330.75 | 1331.8 | 1111.05 | 959.5 | 884.05 | 824.3 | 807.35 | 828.95 | 848.25 | 819.05 | 897.15 | 782.65 | 17396.25
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.65 | 30.9 | 27.25 | 22.25 | 27.95 | 26.3 | 25.85 | 22 | 24.75 | 25.75 | 27.55 | 40.95 | 43.8 | 38.9 | 40.05 | 42.1 | 43.45 | 37.6 | 27.495 | 19.05 | 22.25 | 644.845
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.6 | 120.85 | 126.65 | 126.95 | 127 | 126.15 | 126.4 | 125.6 | 107.85 | 62.6 | 99 | 107 | 119.4 | 120.8 | 122.2 | 107.9 | 35.4 | 104.65 | 129.45 | 132.15 | 131.55 | 2375.15
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 90.9 | 111 | 130.3487 | 130.3 | 129.05 | 127.8 | 131.9 | 132 | 117.95 | 57.5 | 100.45 | 104.7 | 113.25 | 116.5 | 125.45 | 89.85 | 30.8 | 68.5 | 110.85 | 110.45 | 134.75 | 2264.2987
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 34.45 | 20.55 | 32.25 | 25.2 | 26.7 | 16.5 | 29.95 | 31 | 19.6 | 25 | 25.05 | 22.95 | 14.55 | 21.25 | 31.4 | 22.55 | 22.6 | 28.4 | 20.75 | 16.45 | 521.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2080.4 | 2134.5 | 2116.8 | 2112.55 | 2182.75 | 2193.85 | 2256.9 | 2202.3 | 2179.6 | 2183.15 | 2088.8 | 1942.25 | 1555.4 | 1895.15 | 1970.4 | 2029.75 | 1939.85 | 1874.85 | 1878.55 | 1955.85 | 2014.05 | 42787.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354.5 | 385.85 | 235.1 | 385 | 295.7 | 334.7 | 164.45 | 321.35 | 347.6 | 224.2 | 301.3 | 270.4 | 267.3 | 143.45 | 237.6 | 346.8 | 241.75 | 234.7 | 315.55 | 214.6 | 169.95 | 5791.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.05 | 168.7 | 163.65 | 153.75 | 158.6 | 124.05 | 156.9 | 152.65 | 168.55 | 124.1 | 138.7 | 143.55 | 143.6 | 140.55 | 148.45 | 143.9 | 148.7 | 133.7 | 146.2 | 158.35 | 152.25 | 3201.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2408.755 | 1886.2 | 1974.6 | 2099 | 1064.8 | 1188.75 | 2117.25 | 1913.25 | 1316 | 1077 | 586.85 | 873.6 | 712.2 | 1407.7 | 1448.65 | 416.6 | 554.05 | 1926.05 | 2940.95 | 2054.05 | 781.75 | 30748.055
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2036.4 | 2038.55 | 1768.1 | 1942.45 | 1025.1 | 1064.8 | 1932 | 1711.5 | 1237.3 | 1074.25 | 510.65 | 652.65 | 604.95 | 1197.95 | 1179.25 | 354.15 | 438.05 | 1569.4 | 2669.2 | 2198.75 | 844.4 | 28049.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1499.85 | 1576.85 | 1558.55 | 1614.35 | 1664 | 1663.7 | 1587.2 | 1711.45 | 1816.3 | 1876.95 | 1872.05 | 1863.25 | 1878.75 | 1814.75 | 1849.45 | 1773.95 | 1636.6 | 1657.25 | 1622 | 1641.2 | 1647.3 | 35825.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.2 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.35 | 300.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.05 | 691 | 729.2 | 735.25 | 716.3 | 715.35 | 703 | 729.95 | 732.5 | 733.25 | 734.55 | 734.1 | 733.55 | 732.95 | 729.75 | 720 | 719.35 | 717.35 | 705.85 | 706 | 707.05 | 15116.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3106.4 | 3064 | 3531.15 | 3484.2 | 3201.9 | 3299.55 | 2909.1 | 3303.5 | 2904.25 | 3072 | 2805.15 | 2960.2 | 2714.95 | 3068.55 | 2778.9 | 3003.85 | 3895.15 | 3325.6 | 3208.6 | 3142.65 | 3140.05 | 65919.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.75 | 2197.8 | 2100.85 | 2045.9 | 1992.8 | 1983.35 | 2121.8 | 2227.8 | 2532.25 | 2734.1 | 2693.7 | 2718.05 | 2683.5 | 2715.05 | 2660.2 | 2254.25 | 1867.3 | 1845.85 | 1929.65 | 1847.1 | 1910.5 | 47080.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1524.6 | 1516.6 | 1542 | 1524.85 | 1525.9 | 1473.3 | 1536.5 | 1516.95 | 1533 | 1519.65 | 1524.15 | 1526.85 | 1517.5 | 1527.45 | 1530.35 | 1526.95 | 1536.55 | 1521.85 | 1527.85 | 1531.35 | 32016.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 852.15 | 857.25 | 869.7 | 861.15 | 866.8 | 875.45 | 870.65 | 860.6 | 784.6 | 365.7 | 704.4 | 760.3 | 818.4 | 839.7 | 852.7 | 785.75 | 166.15 | 772.6 | 924.95 | 920.9 | 925.05 | 16534.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1135.9 | 1155.35 | 1165.25 | 1153.5 | 1162.4 | 1173.75 | 1165.1 | 1165.05 | 1059.3 | 482.25 | 971.65 | 1011.9 | 1099.35 | 1128.85 | 1151 | 1059.25 | 217.85 | 1045.3 | 1254.95 | 1243.65 | 1253.25 | 22254.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. WAYRA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [8 empty] | 10.265 |  | 9.146 | 31.84 | 98.778 | 87.1 | 126.528 | 102.1825 | 95.5935 | 159.6415 | 33.174 |  |  | 754.2485
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 2812.15 | 809.35 | 517.75 | 1162.35 | 287.15 | 156.8 | 2756.6 | 1378.4 | [13 empty] | 9880.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 1149.25 | 412.85 | 1061.65 | 1141.15 | 1150.75 | 1156.45 | 1150.65 | 1143 | 1143.65 | 1134.7 | 1135.75 | 1137.75 | 1150 | 1145.7 | 1086.5 | 639.4 | 1105.9 |  |  | 288.2 | 1143.1 | 19476.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 1168.9 | 569.15 | 1077.35 | 1159.05 | 1170.8 | 1176.05 | 1172.55 | 1165.55 | 927 | 1158.75 | 1157.25 | 1158.7 | 1171.65 | 1169.35 | 1105.85 | 633.1 | 1124.75 |  |  | 268.35 | 1161.9 | 19696.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 4370.8 | 2869.5 | 4131.4 | 4388.85 | 4379.4 | 4392.55 | 4381.55 | 4352.65 | 4362.3 | 4338.95 | 4327.35 | 4333.8 | 4373.2 | 4367.55 | 4142.1 | 2814.95 | 4416.1 | 1903.85 |  | 1351.55 | 4382.9 | 78381.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3297.6 | 2424.4 | 3354.45 | 3395.35 | 3384.8 | 3393.2 | 3397.35 | 3381.45 | 3327.85 | 3373.35 | 3370.05 | 3367.75 | 3381.35 | 3380.9 | 3388.2 | 3409.7 | 3413.4 | 3410.75 | 3118.2 | 3172 | 3393.05 | 69535.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3386.9 | 2810 | 2870.2 | 3444.7 | 3435.5 | 3445.75 | 3448.45 | 3434 | 3375.15 | 3425.35 | 3423.65 | 3419.6 | 3434.65 | 3432.25 | 3440.1 | 3463.95 | 3467.05 | 3463.4 | 3145.85 | 3199.2 | 3437.65 | 70403.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3916.55 | 546.1 | 3561.8 | 4023.85 | 4053.8 | 4059.55 | 4055.2 | 4051.8 | 3967.5 | 4035.8 | 4028.95 | 4029.95 | 4045 | 4045.75 | 4029.85 | 3945.4 | 4080.65 | 3784.5 | 3358.75 | 3541.85 | 4046.45 | 79209.05
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.2 | 135.05 | 159.3021 | 160.6 | 157.9 | 160.6 | 156.2 | 162.25 | 147.95 | 68.15 | 125.2 | 129.6 | 140.45 | 148.35 | 153.15 | 120.45 | 34.7 | 96.7 | 142.45 | 138.55 | 170.55 | 2819.3521
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 631.5 | 635.05 | 583.35 | 567.45 | 223.65 | 264.3 | 531.25 | 567.55 | 542.8 | 302.2 | 84.2 | 204.1 | 28.7 | 141.2 | 212.55 | 9.85 | 9.55 | 269.25 | 738.35 | 567.2 | 151.8 | 7265.85
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1723.75 | 1694.4 | 1583.2 | 1422.7 | 702.55 | 721.75 | 1376.05 | 1443.6 | 1380.6 | 733.1 | 210.25 | 564.6 | 91.45 | 368.75 | 550.9 | 16.65 | 43.15 | 734.85 | 1930.7 | 1494.15 | 445.75 | 19232.9
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 93.6 | 93.6 | 80.5 | 94.5 | 107.95 | 100.05 | 101.05 | 100.85 | 101.2 | 72.55 | 58.45 | 85.35 | 92.65 | 96.7 | 100.9 | 110.3 | 107.8 | 114.8 | 115.15 | 113.9 | 111.65 | 2053.5
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 29 | 19.75 | 54.65 | 57.7 | 57.6 | 57.1 | 57.6 | 58.35 | 58.05 | 54.2 | 36 | 38.75 | 60.1 | 67.55 | 71.7 | 69.65 | 68.3 | 67.6 | 63.8 | 1105.05
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 53.4 | 53.95 | 35.65 | 40.1 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 47.35 | 54.6 | 56.85 | 57.6 | 54.55 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 36 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 1027.65
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.85 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 53.1 | 54.25 | 46.4 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.35 | 28.8 | 28.35 | 55 | 55.2 | 23.65 | 52.8 | 52.8 | 52.35 | 50.75 | 1044.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1375.75 |  |  |  | 435.95 | [5 empty] | 464.95 | 978.55 | 895.2 | [7 empty] | 4150.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 59.6 | [10 empty] | 38.15 | [8 empty] | 97.75
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 110.55 | 115.85 | 115.8 | 116.05 | 118.35 | 119.6 | 117.3 | 116.35 | 110.6085 | 78.65 | 110.35 | 108.85 | 123.45 | 124.6 | 125.65 | 118.35 | 38.7 | 121.55 | 137.3 | 134.7 | 135 | 2397.6085
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1098.95 | 2184.15 | 434.55 |  | 1180.2 | 4009.85 | 4098.2 | 3926.2 | 4096.25 | 1789.96 | 317.25 | 982.75 | 1918.75 |  |  |  |  | 26037.06
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 590.55 | 1567.3 | 532.8 | 1130.85 | 1106.56 | 1226.85 | 53.65 | [5 empty] | 6208.56
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2726.6 | 2591.95 | 1289.25 | 4194.05 | 1627.805 | 1322.85 | 1294.1 | 1575.5 |  |  |  |  | 16622.105
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 985.2 | 423.5 | 757.5 | 486.665 | 1082.45 | [6 empty] | 3735.315
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1452.75 | 1414 | 1438.85 | 1422.6 | 1358.45 | 1421.85 | 1394.45 | 1333.45 | 1437.65 | 1726.75 | 1793.15 | 1647.6 | 1687.2 | 1594.65 | 1519.7 | 1508.8 | 1817.7 | 2637.25 | 2234.4 | 1816.25 | 1612.75 | 34270.25
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.85 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 18.65 | 24.35 | 20.75 | 16.25 | 14.35 | 13 | 12.9 | 15.55 | 34.45 | 29.35 | 19.65 | 12.95 | 320.85
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 255.05 |  |  | 92.25 | 350.5 | 348.45 | 339.55 | 330.75 | 240.95 |  |  | 65.85 | 14.8 |  |  |  | 2038.15
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 153.55 |  | 283.4 | 330.1 | 221.4 |  |  |  | 250.95 | 349.65 | 341.85 | 257.55 |  |  | 226.75 |  |  |  |  | 2415.2
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.15 | 471.8 | 481.85 | 479.5 | 313.65 | 240.3 | 240.25 | 403.55 | 471.6 | 476.9 | 458.05 | 445.9 | 432.05 | 422.8 | 436.55 | 472.35 | 463.042 | 459.75 | 467.15 | 470.35 | 470.45 | 9035.992
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.75 | 147.5 | 153.6 | 157.55 | 159.95 | 159.6 | 159.2 | 158.7 | 166.7 | 172.8 | 172.75 | 172.8 | 175.55 | 178.7 | 173.65 | 172.55 | 182.1135 | 182.2 | 182 | 187.45 | 187.25 | 3545.3635
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 240.25 | 239.8 | 240.15 | 402.7 | 478.3 | 465.35 | 314.15 | 240.1 | 240.25 | 240.15 | 239.95 | 240 | 240 | 239.95 | 240.15 | 240.4546 | 239.65 | 239.9 | 240.3 | 240.05 | 5741.5546
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 526.75 | 528.45 | 494.6 | 509 | 501.05 | 507.3 | 508.7 | 507.5 | 502.2 | 512.25 | 584.2 | 691.9 | 707.7 | 736.25 | 737.55 | 740.2 | 735.95 | 692.7 | 494.65 | 518.1 | 517.5 | 12254.5
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1075.35 | 1098.9 | 1004.45 | 1000.8 | 1155.8 | 1030.15 | 973.85 | 966.2 | 1086.1 | 982 | 1044.6 | 1124.55 | 960.15 | 1019.85 | 1107.8 | 1422.9 | 1068.6 | 1254.65 | 1068.45 | 1202.55 | 1205.5 | 22853.2
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236.05 | 254.65 | 259.15 | 247.85 | 273.55 | 241.25 | 265.65 | 259.1 | 255.55 | 257.5 | 257.65 | 244.25 | 255.4 | 245.9 | 267.35 | 257.05 | 266.35 | 245.5 | 259.15 | 252.25 | 260.65 | 5361.8
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.15 | 291.3 | 213.45 | 264.1 | 190.45 | 197.55 | 260 | 306.8 | 394.55 | 495.05 | 359.5 | 107.5 | 420.6 | 509.1 | 516.05 | 530.2 | 588.8 | 413.65 | 506 | 550.35 | 388.15 | 7718.3
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2376.45 | 2107.1 | 2108.1 | 2178.15 | 2249.85 | 1924.65 | 1793.1 | 2057.6 | 2065.3 | 2194.4 | 2077.35 | 2499 | 2350.5 | 2334.45 | 2383.15 | 2124.95 | 2429.1 | 2430.6 | 2423.1 | 2450.5 | 2432.3 | 46989.7
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.6 | 99.85 | 114.35 | 115.2 | 147.75 | 118.35 | 101.7 | 125.4 | 119.15 | 67.75 | 105.75 | 78.55 | 76.15 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 24.05 | 56.45 | 159.5 | 128.85 | 131.85 | 2178.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4997 | 4700.75 | 4944.9 | 4968.5 | 4985.8 | 4926.25 | 4875 | 4864.9 | 4997.95 | 4981.75 | 4988.5 | 4986 | 5002 | 5010.75 | 4631.9 | 4738.2 | 5054.4 | 4372.5 | 3664.2 | 4131.7 | 5008.2 | 100831.15
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2418.3 | 2329.75 | 2404.25 | 2404.15 | 2409.8 | 2391.75 | 2370.45 | 2370.5 | 2416.95 | 2406.3 | 2415.15 | 2416.95 | 2424.4 | 2425.1 | 2309.25 | 2346 | 2443.5 | 2219.9 | 2001.8 | 2140.75 | 2422.85 | 49487.85
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 882 |  |  |  |  | 836.55 | 874 | 640.9 |  |  |  | 871.7 | 804.75 | 851.3 | 859.7 | [5 empty] | 944.65 | 7565.55
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 196.2 | 195.4 | 196 | 197.15 | 195.9 | 196.55 | 196.5 | 194.95 | 192.8 | 193.7 | 189.5 | 178.55 | 177.1 | 159.875 | 169.95 | 195.7 | 170.25 | 168.9 | 166.4 | 169.2 | 169.3 | 3869.875
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 139.95 | 137.7 | 137.25 | 136.2 | 132.15 | 131.95 | 127.4 | 127.2 | 128.65 | 95.2 | 80 | 79.4 | 79.51 | 106.75 | 153.45 | 78.45 | 78.85 | 77.05 | 75.95 | 76.75 | 2336.51
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 102.75 | 103.5 | 102.95 | 103.25 | 142.1 | 196.4 | 105.7 |  | 67.3 | 333.1 | 400.4 | 305.8 | 214.2 | 170.85 | 144.85 | 81.45 | 190 | 194.5 | 173.35 | 101.25 | 59.5 | 3293.2
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 174435.4568 | 162849.2 | 172184.7308 | 173326.45 | 174473.95 | 168326.5077 | 174440.9762 | 174643.55 | 164674.6385 | 177605.37 | 181081.696 | 179420.19 | 179886.253 | 178533.02 | 177642.228 | 167286.1165 | 173539.1036 | 173923.4915 | 171708.119 | 175805.6 | 177754.2 | 3653540.8476
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.8 | 115.2 | 144.1 | 142.85 | 146.65 | 144.6 | 133.3 | 139.3 | 98.15 | 129.5 | 130.1 | 129 | 127.45 | 127.9 | 129.4 | 92.6 | 127.3 | 126.75 | 127.6 | 126.7 | 127.435 | 2694.685
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.3 | 138.771 | 167.15 | 74.8 | 60.6201 | 61.262 | 55.1915 | 50.4985 | 53.1505 | 51.3 | 91.15 | 101.6 | 102.2615 | 53.0124 | 31.35 | 51.2725 | 35.4 | 28.95 | 37.35 | 81.15 | 41.4148 | 1447.9548
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135 | 134.4 | 130.6828 | 134 | 131.65 | 132.95 | 129.85 | 123.75 | 122.75 | 123.9 | 122.1 | 118.85 | 117.25 | 115.1905 | 111.8032 | 114 | 115.1 | 114.5 | 115.9221 | 114.55 | 111.9927 | 2570.1912
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 663.135 | 670.235 | 666.035 | 668.1 | 666.845 | 454.7 | 454.83 | 454.8 | 665.805 | 454.8 | 664.85 | 664.34 | 664.195 | 664.55 | 671.59 | 669.25 | 671.59 | 670.965 | 666.52 | 669.11 | 670.35 | 13166.595
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 228 | 228 | 454.89 | 454.91 | 389.385 | 227.85 | 228 | 228 | 454.87 | 228 | 228 | 228 | 303.21 | 271.295 | 298.745 | 227.65 | 228 | 228 | 454.845 | 455.11 | 455.02 | 6499.78
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.95 | 67.5 | 62.95 | 71.2 | 77.25 | 73.65 | 77.85 | 74.5 | 101.3 | 122.1 | 116.9 | 117.6 | 116.05 | 126.1 | 126.4 | 129.15 | 127.05 | 130.15 | 128.3 | 131.05 | 138.35 | 2158.35
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 208.15 | 206.85 | 218.7 | 234.75 | 236.65 | 236.75 | 232.3 | 232.7 | 236.7 | 222.65 | 215.8 | 214.65 | 212.25 | 215.65 | 212.4 | 216.4 | 205.18 | 202.3 | 208.4 | 206.15 | 210.55 | 4585.93
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5 | 470.1 | 463.7 | 454.8 | 448.35 | 452.25 | 449.6 | 448.9 | 473.75 | 574.95 | 581.2 | 581.2 | 539.85 | 522.4 | 503.75 | 501.75 | 497.285 | 500.35 | 484.05 | 484.5 | 475.35 | 10381.585
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1959.835 | 2031.056 | 2308.2078 | 2235.41 | 2157.4001 | 1784.012 | 1760.9215 | 1752.4485 | 2206.4755 | 1907.2 | 2150.1 | 2155.24 | 2182.5165 | 2096.0979 | 2085.4382 | 2002.0725 | 2006.905 | 2001.965 | 2222.9871 | 2268.32 | 2230.4624 | 43505.071
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 713204.3
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 641182.9035
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 549401.315
[7 empty] | ELECTROPERU | 403522.55
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 265899.034
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 150319
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 95177.5
[7 empty] | EGEMSA | 59447.5
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 52603.04
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 52303.15
[7 empty] | CELEPSA | 45114.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 44758.0518
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 44351.75
[7 empty] | EGASA | 43072.5
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 39671.25
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 35751.55
[7 empty] | SAN GABAN | 34591.1
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 31501.7762
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 27976.4
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 27303.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 24814.05
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 20846.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 19232.9
[7 empty] | SINERSA | 18322.9101
[7 empty] | LA VIRGEN | 17396.25
[7 empty] | EGESUR | 15905.05
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 12708.3
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 11425
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 8727.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 8644.9
[7 empty] | EGEJUNIN | 8521
[7 empty] | TERMOSELVA | 7565.55
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7265.85
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 7256.25
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 6696.8
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6573.05
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6493.5
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6352.3
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 6206.385
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5913.75
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5651.35
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 5565.495
[7 empty] | PETRAMAS | 5230.4
[7 empty] | SHOUGESA | 4453.35
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4404.6
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4372.1
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 4248.15
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4202.6926
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3949.89
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3293.2
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2819.3521
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2498.7
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2397.6085
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2375.15
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2264.2987
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2178.65
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1906.75
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1707.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1571.95
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1191.4
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 982.25
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 681.65
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 670.65
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 644.845
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 167.25
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 46.85
[7 empty] | KONDU SAC | 44.05

## G_AREAS
viernes, 21 de Agosto del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 129.2 | 80 | 0 | 58.4 | 2177.6 | 3706.2 | 0 | 214.7 | 490.5 | 0 | 0 | 0 | 267.6 | 6098.5 | 490.5 | 6856.6 | 00:30 | 2797.3 | 3786.2 | 0 | 273.1 | 6856.6 | 00:30 | 175.7 | 67 | 0 | 273.1 | 515.8
01:00 | 122.3 | 75.4 | 0 | 59.9 | 2056.2 | 3665.5 | 0 | 211.8 | 477.3 | 0 | 0 | 0 | 257.6 | 5933.5 | 477.3 | 6668.4 | 01:00 | 2655.8 | 3740.9 | 0 | 271.7 | 6668.4 | 01:00 | 170.5 | 62.8 | 0 | 271.7 | 505
01:30 | 122.3 | 78.3 | 0 | 59.3 | 2055.3 | 3637.4 | 0 | 199.9 | 482.7 | 0 | 0 | 0 | 259.9 | 5892.6 | 482.7 | 6635.2 | 01:30 | 2660.3 | 3715.7 | 0 | 259.2 | 6635.2 | 01:30 | 165.3 | 64.9 | 0 | 259.2 | 489.4
02:00 | 118.5 | 78.7 | 0 | 66.4 | 1923.8 | 3632.7 | 0 | 206.7 | 476.3 | 0 | 0 | 0 | 263.6 | 5763.2 | 476.3 | 6503.1 | 02:00 | 2518.6 | 3711.4 | 0 | 273.1 | 6503.1 | 02:00 | 164.4 | 65.1 | 0 | 273.1 | 502.6
02:30 | 122.7 | 77.3 | 0 | 68.1 | 1922.6 | 3588 | 0 | 195.5 | 478.8 | 0 | 0 | 0 | 268.1 | 5706.1 | 478.8 | 6453 | 02:30 | 2524.1 | 3665.3 | 0 | 263.6 | 6453 | 02:30 | 158.7 | 65.3 | 0 | 263.6 | 487.6
03:00 | 125.2 | 76.3 | 0 | 67.7 | 1962.3 | 3498.5 | 0 | 193.3 | 493.4 | 0 | 0 | 0 | 269.2 | 5654.1 | 493.4 | 6416.7 | 03:00 | 2580.9 | 3574.8 | 0 | 261 | 6416.7 | 03:00 | 159.2 | 61.4 | 0 | 261 | 481.6
03:30 | 121.5 | 69 | 0 | 73.4 | 1920.7 | 3618.6 | 0 | 167.3 | 485.8 | 0 | 0 | 0 | 263.9 | 5706.6 | 485.8 | 6456.3 | 03:30 | 2528 | 3687.6 | 0 | 240.7 | 6456.3 | 03:30 | 158 | 55.3 | 0 | 240.7 | 454
04:00 | 126.7 | 72.8 | 0 | 75 | 1945 | 3646.8 | 0 | 121.5 | 490.5 | 0 | 0 | 0 | 274.5 | 5713.3 | 490.5 | 6478.3 | 04:00 | 2562.2 | 3719.6 | 0 | 196.5 | 6478.3 | 04:00 | 158.1 | 61.3 | 0 | 196.5 | 415.9
04:30 | 123.2 | 78.1 | 0 | 73 | 1980.4 | 3597.8 | 0 | 96.8 | 477.3 | 0 | 0 | 0 | 274.3 | 5675 | 477.3 | 6426.6 | 04:30 | 2580.9 | 3675.9 | 0 | 169.8 | 6426.6 | 04:30 | 156.7 | 65.9 | 0 | 169.8 | 392.4
05:00 | 130.6 | 83.3 | 0 | 71.7 | 2067.4 | 3587.9 | 0 | 98.7 | 491.7 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 5754 | 491.7 | 6531.3 | 05:00 | 2689.7 | 3671.2 | 0 | 170.4 | 6531.3 | 05:00 | 162 | 71.5 | 0 | 170.4 | 403.9
05:30 | 128.4 | 80.6 | 0 | 68.1 | 2012.5 | 3714.9 | 0 | 83.6 | 478.3 | 0 | 0 | 0 | 277.1 | 5811 | 478.3 | 6566.4 | 05:30 | 2619.2 | 3795.5 | 0 | 151.7 | 6566.4 | 05:30 | 162.8 | 67.6 | 0 | 151.7 | 382.1
06:00 | 130.5 | 77.5 | 0 | 70.9 | 2142.7 | 3727.7 | 0 | 76.9 | 548.1 | 0 | 0.5 | 0 | 278.9 | 5947.3 | 548.6 | 6774.8 | 06:00 | 2821.3 | 3805.2 | 0.5 | 147.8 | 6774.8 | 06:00 | 164.1 | 64.6 | 0.5 | 147.8 | 377
06:30 | 129 | 74.4 | 0 | 67.4 | 2137.6 | 3732.3 | 0 | 52.7 | 591.2 | 0 | 90.6 | 0 | 270.8 | 5922.6 | 681.8 | 6875.2 | 06:30 | 2857.8 | 3806.7 | 90.6 | 120.1 | 6875.2 | 06:30 | 164 | 60.6 | 90.6 | 120.1 | 435.3
07:00 | 132.1 | 88 | 0 | 54.5 | 2080.3 | 3657.7 | 0 | 35.4 | 494.9 | 0 | 415.4 | 0 | 274.6 | 5773.4 | 910.3 | 6958.3 | 07:00 | 2707.3 | 3745.7 | 415.4 | 89.9 | 6958.3 | 07:00 | 172.5 | 74.1 | 415.4 | 89.9 | 751.9
07:30 | 128 | 86.8 | 0.1 | 48.4 | 1976.1 | 3508.1 | 0 | 37.3 | 450.8 | 0 | 757.7 | 0 | 263.3 | 5521.5 | 1208.5 | 6993.3 | 07:30 | 2554.9 | 3594.9 | 757.8 | 85.7 | 6993.3 | 07:30 | 167.2 | 70.5 | 757.8 | 85.7 | 1081.2
08:00 | 153.5 | 89.4 | 0.1 | 46.1 | 1856.9 | 3652.8 | 0.1 | 42 | 432.3 | 0 | 924.3 | 0 | 289.1 | 5551.8 | 1356.6 | 7197.5 | 08:00 | 2442.7 | 3742.2 | 924.5 | 88.1 | 7197.5 | 08:00 | 174.8 | 66.3 | 924.5 | 88.1 | 1253.7
08:30 | 174.4 | 93.3 | 0.2 | 50.8 | 1991.5 | 3707.5 | 0.8 | 31 | 433.9 | 0 | 957.1 | 0 | 318.7 | 5730.8 | 1391 | 7440.5 | 08:30 | 2599.8 | 3800.8 | 958.1 | 81.8 | 7440.5 | 08:30 | 176.9 | 70.4 | 958.1 | 81.8 | 1287.2
09:00 | 178.2 | 93 | 0.2 | 58.4 | 2203.5 | 3706.2 | 1 | 32.6 | 398.5 | 0 | 977.8 | 0 | 329.8 | 5943.3 | 1376.3 | 7649.4 | 09:00 | 2780.2 | 3799.2 | 979 | 91 | 7649.4 | 09:00 | 180.9 | 70.1 | 979 | 91 | 1321
09:30 | 164.9 | 95.2 | 0.3 | 57.4 | 2367.2 | 3606.2 | 1.1 | 36.9 | 374.5 | 0 | 987.8 | 0 | 317.8 | 6011.4 | 1362.3 | 7691.5 | 09:30 | 2906.6 | 3701.4 | 989.2 | 94.3 | 7691.5 | 09:30 | 186.5 | 72.7 | 989.2 | 94.3 | 1342.7
10:00 | 175.3 | 114.6 | 0.3 | 63.3 | 2304.5 | 3390.4 | 1.3 | 41.1 | 565.8 | 0 | 991.9 | 0 | 353.5 | 5737.3 | 1557.7 | 7648.5 | 10:00 | 3045.6 | 3505 | 993.5 | 104.4 | 7648.5 | 10:00 | 187.7 | 71.7 | 993.5 | 104.4 | 1357.3
10:30 | 170.3 | 123.2 | 0.4 | 71.7 | 2336.3 | 3378.1 | 1.6 | 66.8 | 576.9 | 97.7 | 993.9 | 0 | 365.6 | 5782.8 | 1668.5 | 7816.9 | 10:30 | 3083.5 | 3599 | 995.9 | 138.5 | 7816.9 | 10:30 | 185.2 | 74.3 | 995.9 | 138.5 | 1393.9
11:00 | 164.5 | 121.1 | 0.4 | 84.7 | 2352.8 | 3397.9 | 1.7 | 87.9 | 521.5 | 95.7 | 996.3 | 0 | 370.7 | 5840.3 | 1613.5 | 7824.5 | 11:00 | 3038.8 | 3614.7 | 998.4 | 172.6 | 7824.5 | 11:00 | 180.1 | 81.4 | 998.4 | 172.6 | 1432.5
11:30 | 165.4 | 121 | 0.4 | 88.7 | 2485.5 | 3477.8 | 1.7 | 96.3 | 516 | 93.1 | 998 | 0 | 375.5 | 6061.3 | 1607.1 | 8043.9 | 11:30 | 3166.9 | 3691.9 | 1000.1 | 185 | 8043.9 | 11:30 | 171.4 | 81 | 1000.1 | 185 | 1437.5
12:00 | 168.9 | 108.1 | 0.4 | 93.9 | 2571.9 | 3433.3 | 1.7 | 106.5 | 451.7 | 97.1 | 1000.1 | 0 | 371.3 | 6113.4 | 1548.9 | 8033.6 | 12:00 | 3192.5 | 3638.5 | 1002.2 | 200.4 | 8033.6 | 12:00 | 169.9 | 81.8 | 1002.2 | 200.4 | 1454.3
12:30 | 167.9 | 94.9 | 0.4 | 101.3 | 2473.6 | 3464.3 | 1.7 | 123.1 | 445.9 | 0 | 1002.4 | 0 | 364.5 | 6062.7 | 1448.3 | 7875.5 | 12:30 | 3087.4 | 3559.2 | 1004.5 | 224.4 | 7875.5 | 12:30 | 171.7 | 81.7 | 1004.5 | 224.4 | 1482.3
13:00 | 169.1 | 96.4 | 0.4 | 103.2 | 2463.1 | 3369.4 | 1.7 | 116 | 447.5 | 0 | 1005.6 | 0 | 369.1 | 5950.2 | 1453.1 | 7772.4 | 13:00 | 3079.7 | 3465.8 | 1007.7 | 219.2 | 7772.4 | 13:00 | 170.6 | 82.6 | 1007.7 | 219.2 | 1480.1
13:30 | 170.3 | 96.5 | 0.4 | 103.3 | 2432.5 | 3456.3 | 1.7 | 135.4 | 416.8 | 0 | 1008.7 | 0 | 370.5 | 6025.9 | 1425.5 | 7821.9 | 13:30 | 3019.6 | 3552.8 | 1010.8 | 238.7 | 7821.9 | 13:30 | 170.4 | 81.9 | 1010.8 | 238.7 | 1501.8
14:00 | 168 | 94.8 | 0.4 | 102.7 | 2399.5 | 3455.7 | 1.6 | 238 | 414.1 | 0 | 1009.5 | 0 | 365.9 | 6094.8 | 1423.6 | 7884.3 | 14:00 | 2981.6 | 3550.5 | 1011.5 | 340.7 | 7884.3 | 14:00 | 177 | 81.1 | 1011.5 | 340.7 | 1610.3
14:30 | 167.3 | 96.6 | 0.4 | 105.1 | 2475 | 3474.8 | 1.5 | 338.9 | 417.4 | 0 | 1002.4 | 0 | 369.4 | 6290.2 | 1419.8 | 8079.4 | 14:30 | 3059.7 | 3571.4 | 1004.3 | 444 | 8079.4 | 14:30 | 178.9 | 82 | 1004.3 | 444 | 1709.2
15:00 | 169.3 | 93.1 | 0.3 | 106.1 | 2442.1 | 3474.4 | 1.3 | 333.2 | 441.1 | 0 | 986.4 | 0 | 368.8 | 6251 | 1427.5 | 8047.3 | 15:00 | 3052.5 | 3567.5 | 988 | 439.3 | 8047.3 | 15:00 | 182.4 | 79.5 | 988 | 439.3 | 1689.2
15:30 | 171.4 | 91.8 | 0.3 | 105.2 | 2537.9 | 3496 | 1.2 | 281.5 | 459.7 | 0 | 955.3 | 0 | 368.7 | 6316.6 | 1415 | 8100.3 | 15:30 | 3169 | 3587.8 | 956.8 | 386.7 | 8100.3 | 15:30 | 182.2 | 78.8 | 956.8 | 386.7 | 1604.5
16:00 | 170.7 | 89.7 | 0.2 | 108 | 2576.5 | 3451.6 | 0.9 | 259.7 | 458.7 | 0 | 886 | 0 | 368.6 | 6288.7 | 1344.7 | 8002 | 16:00 | 3205.9 | 3541.3 | 887.1 | 367.7 | 8002 | 16:00 | 181.1 | 76.4 | 887.1 | 367.7 | 1512.3
16:30 | 167.6 | 89.2 | 0.2 | 107.3 | 2821.4 | 3471.6 | 0.6 | 220.3 | 547.8 | 0 | 602.8 | 0 | 364.3 | 6513.9 | 1150.6 | 8028.8 | 16:30 | 3536.8 | 3560.8 | 603.6 | 327.6 | 8028.8 | 16:30 | 178.1 | 75.5 | 603.6 | 327.6 | 1184.8
17:00 | 166.8 | 87 | 0.1 | 109.7 | 2950.6 | 3527.3 | 0.2 | 240.3 | 555.3 | 0 | 268.9 | 0 | 363.6 | 6718.4 | 824.2 | 7906.2 | 17:00 | 3672.7 | 3614.3 | 269.2 | 350 | 7906.2 | 17:00 | 176.5 | 72.9 | 269.2 | 350 | 868.6
17:30 | 166.7 | 142.3 | 0.1 | 108.3 | 2950.6 | 3544.4 | 0 | 275.1 | 611.6 | 0 | 28 | 0 | 417.4 | 6770.1 | 639.6 | 7827.1 | 17:30 | 3728.9 | 3686.7 | 28.1 | 383.4 | 7827.1 | 17:30 | 176.9 | 80.2 | 28.1 | 383.4 | 668.6
18:00 | 167.5 | 147 | 0 | 113.4 | 2715.3 | 3576.5 | 0 | 317 | 576.9 | 0 | 1.4 | 0 | 427.9 | 6608.8 | 578.3 | 7615 | 18:00 | 3459.7 | 3723.5 | 1.4 | 430.4 | 7615 | 18:00 | 178.1 | 84.4 | 1.4 | 430.4 | 694.3
18:30 | 164.8 | 147 | 0 | 112.6 | 2795.6 | 3748.4 | 0 | 319.1 | 602.1 | 0 | 0 | 0 | 424.4 | 6863.1 | 602.1 | 7889.6 | 18:30 | 3562.5 | 3895.4 | 0 | 431.7 | 7889.6 | 18:30 | 180 | 82.7 | 0 | 431.7 | 694.4
19:00 | 165.3 | 144.8 | 0 | 100.6 | 2792.6 | 3799 | 0 | 306.5 | 607.1 | 0 | 0 | 0 | 410.7 | 6898.1 | 607.1 | 7915.9 | 19:00 | 3565 | 3943.8 | 0 | 407.1 | 7915.9 | 19:00 | 180.3 | 82.4 | 0 | 407.1 | 669.8
19:30 | 164.9 | 144.9 | 0 | 88.8 | 2821.6 | 3800.1 | 0 | 225.4 | 615 | 0 | 0 | 0 | 398.6 | 6847.1 | 615 | 7860.7 | 19:30 | 3601.5 | 3945 | 0 | 314.2 | 7860.7 | 19:30 | 179.7 | 82 | 0 | 314.2 | 575.9
20:00 | 163.1 | 146.5 | 0 | 77.8 | 2766.7 | 3798.5 | 0 | 186.9 | 696.7 | 0 | 0 | 0 | 387.4 | 6752.1 | 696.7 | 7836.2 | 20:00 | 3626.5 | 3945 | 0 | 264.7 | 7836.2 | 20:00 | 179.8 | 83.2 | 0 | 264.7 | 527.7
20:30 | 158.1 | 146.3 | 0 | 67.8 | 2813.4 | 3804.4 | 0 | 130.4 | 704.9 | 0 | 0 | 0 | 372.2 | 6748.2 | 704.9 | 7825.3 | 20:30 | 3676.4 | 3950.7 | 0 | 198.2 | 7825.3 | 20:30 | 177.6 | 82.9 | 0 | 198.2 | 458.7
21:00 | 160.2 | 96.8 | 0 | 60.9 | 2868.8 | 3801.1 | 0 | 106 | 707.7 | 0 | 0 | 0 | 317.9 | 6775.9 | 707.7 | 7801.5 | 21:00 | 3736.7 | 3897.9 | 0 | 166.9 | 7801.5 | 21:00 | 178.9 | 83.3 | 0 | 166.9 | 429.1
21:30 | 160.8 | 94.2 | 0 | 63.2 | 2854.7 | 3780.1 | 0 | 112.6 | 709.6 | 0 | 0 | 0 | 318.2 | 6747.4 | 709.6 | 7775.2 | 21:30 | 3725.1 | 3874.3 | 0 | 175.8 | 7775.2 | 21:30 | 178.5 | 80.6 | 0 | 175.8 | 434.9
22:00 | 164 | 96.2 | 0 | 64.1 | 2715.8 | 3793.3 | 0 | 149.7 | 668 | 0 | 0 | 0 | 324.3 | 6658.8 | 668 | 7651.1 | 22:00 | 3547.8 | 3889.5 | 0 | 213.8 | 7651.1 | 22:00 | 179.3 | 82.9 | 0 | 213.8 | 476
22:30 | 165.3 | 95.2 | 0 | 62.8 | 2721.3 | 3757.5 | 0 | 138.4 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 323.3 | 6617.2 | 668.3 | 7608.8 | 22:30 | 3554.9 | 3852.7 | 0 | 201.2 | 7608.8 | 22:30 | 173.1 | 82 | 0 | 201.2 | 456.3
23:00 | 163.8 | 94.9 | 0 | 63.3 | 2501.8 | 3723.9 | 0 | 125.2 | 637.2 | 0 | 0 | 0 | 322 | 6350.9 | 637.2 | 7310.1 | 23:00 | 3302.8 | 3818.8 | 0 | 188.5 | 7310.1 | 23:00 | 171.3 | 82.2 | 0 | 188.5 | 442
23:30 | 143.7 | 95.3 | 0 | 57.4 | 2540.9 | 3727.6 | 0 | 119.7 | 516.3 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 6388.2 | 516.3 | 7200.9 | 23:30 | 3200.9 | 3822.9 | 0 | 177.1 | 7200.9 | 23:30 | 161.7 | 81.9 | 0 | 177.1 | 420.7
00:00 | 135.1 | 96.2 | 0 | 51.7 | 2381.3 | 3606 | 0 | 118.8 | 544 | 0 | 0 | 0 | 283 | 6106.1 | 544 | 6933.1 | 00:00 | 3060.4 | 3702.2 | 0 | 170.5 | 6933.1 | 00:00 | 162.9 | 82.5 | 0 | 170.5 | 415.9
TOTAL MWh | 3668.65 | 2376.5 | 3 | 1870.9 | 57321.6 | 86586.25 | 11.7 | 3725.2 | 12574.2 | 191.8 | 9424.4 | 0 | 7919.05 | 147644.75 | 22190.4 | 177754.2 | TOTAL MWh | 73564.45 | 89154.55 | 9439.1 | 5596.1 | 177754.2 | TOTAL MWh | 4149.8 | 1796.6 | 9439.1 | 5596.1 | 20981.6

## HOP
viernes, 21 de Agosto del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 21/08/2026 04:27:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/08/2026 00:00:00 | 21/08/2026 03:04:01 |  | 21/08/2026 03:04:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/08/2026 03:41:01 | 21/08/2026 23:59:59 | 21/08/2026 03:41:00 | 21/08/2026 23:59:58 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/08/2026 00:00:00 | 21/08/2026 06:02:01 |  | 21/08/2026 06:02:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 21/08/2026 06:27:02 | 21/08/2026 23:59:59 | 21/08/2026 06:27:01 | 21/08/2026 23:59:58 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 21/08/2026 08:15:49 | 21/08/2026 23:59:59 | 21/08/2026 08:15:48 | 21/08/2026 23:59:58 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/08/2026 00:00:00 | 21/08/2026 10:22:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/08/2026 10:22:00 | 21/08/2026 15:42:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/08/2026 15:42:00 | 21/08/2026 17:29:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/08/2026 17:29:00 | 21/08/2026 21:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/08/2026 21:13:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/08/2026 09:55:00 | 21/08/2026 12:02:00 |  | 21/08/2026 11:56:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/08/2026 17:10:00 | 21/08/2026 20:58:16 | 21/08/2026 16:46:00 | 21/08/2026 20:47:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 21/08/2026 09:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 21/08/2026 09:40:00 | 21/08/2026 17:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/08/2026 09:40:00 | 21/08/2026 09:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Desacople por correctivo de emergencia
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/08/2026 15:14:00 | 21/08/2026 17:33:00 | 21/08/2026 14:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/08/2026 17:33:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | RF ILO2 TG2 - D2 | 21/08/2026 10:08:00 | 21/08/2026 12:16:00 | 21/08/2026 09:47:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 21/08/2026 09:37:00 | 21/08/2026 11:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 21/08/2026 11:12:00 | 21/08/2026 17:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 21/08/2026 17:59:00 | 21/08/2026 18:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 21/08/2026 18:34:00 | 21/08/2026 22:57:00 |  | 21/08/2026 22:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Paro por menor disponibilidad de gas.

## INDISP
viernes, 21 de Agosto del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 21/08/2026 00:00 | 21/08/2026 06:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | CENTRAL | 21/08/2026 00:07 | 21/08/2026 04:05 | Mantenimiento correctivo del PLC 400 del UAC Auxiliares de CH El Platanal. Se requiere que el volumen de Presa Restitución se encuentre en 0.59 Hm3 al inicio del mantenimiento. | 220 | P | F/S | N | CORR. | 12600 | G
EGASA | CHARCANI V | G3 | 21/08/2026 16:17 | 21/08/2026 17:00 | perdida de excitación del generador | 48 | F | F/S | N | CORR. | 123 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/08/2026 00:00 | 21/08/2026 11:04 | A4.1 MET Wind Speed too high for operation with 1 sensor (T>=5°C) | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG3 | 21/08/2026 09:53 | 21/08/2026 14:49 | Mantenimiento correctivo | 190 | F | F/S | N | CORR. | 12332 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 186.057 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 21/08/2026 00:00 | 21/08/2026 10:48 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 21/08/2026 00:00 | 21/08/2026 10:48 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 21/08/2026 00:00 | 21/08/2026 10:48 | INSPECCIÓN Y DIALIZADO DE UNIDADES HIDRAULICAS. | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 21/08/2026 00:00 | 21/08/2026 19:31 | CAMBIO DE INYECTOR 5AS Y 5AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 21/08/2026 00:00 | 21/08/2026 21:23 | INDISPONIBILIDAD POR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE INYECTOR 5AS Y 5AI | 0 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 21/08/2026 10:10 | 21/08/2026 19:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE CABLES DE POTENCIA U6 | 44.221 | P | F/S | N | PREV. | 78 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | PRUEBAS INTEGRAL DE PROT. ELECT. DE LA UNIDAD, DESCARGAS PARCIALES, AISLAMIENTO E IP GENERADOR; MANTO DE: BARRA10KV, INT10KV, BARRA0.4KV; SIST. EXC, RV, FRENO Y LVTO DE ROTOR, COJINETES, EQUIPOS DE TURBINA, CL220KV; ANUAL INTERCAMB DE CALOR, MANTTO ANUAL TR10/220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORECTIVO INTERRUPTOR DE GENERADOR DE TG7 | 119 | P | F/S | N | CORR. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 21/08/2026 02:18 | 21/08/2026 05:54 | Apertura de interruptor 52JT2 (TR-2 SE FLAMENCO), por seguridad durante trabajos Implementacion de proteccion 50BF en celda Wayra Solar. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 23253 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/08/2026 08:21 | 21/08/2026 11:12 | TH-28 Certificación Lift | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/08/2026 11:21 | 21/08/2026 12:56 | TH-27 Certificación Lift | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 21/08/2026 00:00 | 22/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMBIO DE SELLOS Y SISTEMA DE EXCITACIÓN | 22 | P | F/S | N | CORR. | 56 | G

## RESERVA_FRÍA
21/08/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 21 de Agosto del 2026 / SEM N° 33 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 21 de Agosto del 2026 / SEM N° 33 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [70 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | INTIJ | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6942.9476 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 4114.94 | 1056.65 | 1685.01 | 267.72 |  | 6856.6 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 316.3992
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6754.346 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 3955.02 | 1040.49 | 1672.89 | 265.73 |  | 6668.4 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 316.3992
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6721.3426 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 3941.58 | 1021.18 | 1672.44 | 265.35 |  | 6635.2 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 316.3992
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6590.0561 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 3820.71 | 1002.68 | 1679.71 | 266.88 |  | 6503.1 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 316.3992
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6540.6532 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 3797.96 | 997.45 | 1657.59 | 258.7 |  | 6453 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 316.3992
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6504.6618 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 3796.71 | 955.19 | 1664.8 | 261.56 |  | 6416.7 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 316.3992
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6544.2536 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 3818.48 | 980.27 | 1657.55 | 266.27 |  | 6456.3 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 316.3992
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6566.2437 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 3823.52 | 988.71 | 1666.06 | 260.08 |  | 6478.3 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 316.3992
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6514.5377 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 3763.16 | 987.64 | 1675.8 | 261.62 |  | 6426.6 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6619.335 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 3836.99 | 1006.31 | 1688 | 257.44 |  | 6531.3 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6654.4542 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 3866.11 | 1032.31 | 1667.97 | 253.51 |  | 6566.4 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6862.8405 | [19 empty] | MIN | 2351.2171 |  |  |  |  | 4031.1 | 1068.09 | 1675.61 | 244.75 |  | 6774.8 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 295.0399
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6963.8517 | [19 empty] | MIN | 2351.2171 |  |  |  |  | 4072.6 | 1101.18 | 1701.41 | 234.68 |  | 6875.2 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 295.0399
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7046.332 | [19 empty] | MIN | 2351.2171 |  |  |  |  | 4139.96 | 1110.51 | 1707.83 | 229.86 |  | 6958.3 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 295.0399
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7081.1365 | [19 empty] | MIN | 2351.2171 |  |  |  |  | 4200.93 | 1095.69 | 1696.68 | 238.36 |  | 6993.3 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 295.0399
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7284.8324 | [19 empty] | MED | 2351.2171 |  |  |  |  | 4368.48 | 1099.09 | 1729.93 | 242.4 |  | 7197.5 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 295.0399
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7527.7254 | [19 empty] | MED | 2351.2171 |  |  |  |  | 4524.8 | 1162.38 | 1753.31 | 248.12 |  | 7440.5 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 295.0399
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7736.0357 | [19 empty] | MED | 2351.2171 |  |  |  |  | 4662.11 | 1224.26 | 1763.02 | 254.23 |  | 7649.4 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 295.0399
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7777.5498 | [19 empty] | MED | 2351.2171 |  |  |  |  | 4782.29 | 1208.63 | 1700.59 | 263.86 |  | 7691.5 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 295.0399
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7734.242 | [19 empty] | MED | 2351.2171 |  |  |  |  | 4825.87 | 1243.6 | 1579.03 | 267.3 |  | 7648.5 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2351.2171 | 2316.1282 | 597.3573
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7903.2692 | [19 empty] | MED | 2183.3687 |  |  |  |  | 4887.71 | 1264.23 | 1664.96 | 264.53 |  | 7816.9 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2183.3687 | 2148.2798 | 597.3573
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7912.4658 | [19 empty] | MED | 2183.3687 |  |  |  |  | 4777.63 | 1292.63 | 1754.24 | 259.71 |  | 7824.5 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2183.3687 | 2148.2798 | 597.3573
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8131.8248 | [19 empty] | MED | 2183.3687 |  |  |  |  | 4982.87 | 1280.72 | 1780.31 | 259.33 |  | 8043.9 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2183.3687 | 2148.2798 | 597.3573
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8120.6966 | [19 empty] | MED | 2183.3687 |  |  |  |  | 4948.63 | 1304.94 | 1780.03 | 264.04 |  | 8033.6 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2183.3687 | 2148.2798 | 597.3573
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7965.4087 | [19 empty] | MED | 2183.3687 |  |  |  |  | 4840.57 | 1271.48 | 1763.45 | 249.99 |  | 7875.5 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2183.3687 | 2148.2798 | 597.3573
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 |  | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7862.5043 | [19 empty] | MED | 2183.3687 |  |  |  |  | 4757.34 | 1272.47 | 1742.6 | 246.06 |  | 7772.4 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2183.3687 | 2148.2798 | 597.3573
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7912.154 | [19 empty] | MED | 2348.8393 |  |  |  |  | 4829.56 | 1238.2 | 1754.14 | 248.52 |  | 7821.9 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 597.3573
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7971.0164 | [19 empty] | MED | 2348.8393 |  |  |  |  | 4871.07 | 1235.95 | 1777.27 | 259.15 |  | 7884.3 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 597.3573
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8166.1177 | [19 empty] | MED | 2348.8393 |  |  |  |  | 5010.53 | 1286.51 | 1782.36 | 270.4 |  | 8079.4 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 597.3573
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 302.3173 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8134.3071 | [19 empty] | MED | 2651.1566 | 302.3173 | 302.3173 |  |  | 5002.22 | 1262.44 | 1782.64 | 275.49 |  | 8047.3 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2651.1566 | 2616.0677 | 295.0399
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8187.4173 | [19 empty] | MED | 2348.8393 |  |  |  |  | 5006.68 | 1287.94 | 1805.68 | 266.25 |  | 8100.3 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8088.6321 | [19 empty] | MED | 2348.8393 |  |  |  |  | 4913.46 | 1292.37 | 1796.17 | 269.7 |  | 8002 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8114.9453 | [19 empty] | MED | 2348.8393 |  |  |  |  | 4986.58 | 1235.32 | 1806.9 | 270.11 |  | 8028.8 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7992.6308 | [19 empty] | MED | 2348.8393 |  |  |  |  | 4874.57 | 1217.04 | 1814.6 | 265.97 |  | 7906.2 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7915.0856 | [19 empty] | MED | 2348.8393 |  |  |  |  | 4770.63 | 1217.03 | 1839.44 | 255.76 |  | 7827.1 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7716.9686 | [19 empty] | MAX | 2348.8393 |  |  |  |  | 4624.19 | 1144.73 | 1846.09 | 246.72 |  | 7615 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7994.0156 | [19 empty] | MAX | 2348.8393 |  |  |  |  | 4805.97 | 1237.09 | 1846.55 | 239.16 |  | 7889.6 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8028.4334 | [19 empty] | MAX | 2348.8393 |  |  |  |  | 4782.13 | 1310.18 | 1823.58 | 236.65 |  | 7915.9 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7974.5589 | [19 empty] | MAX | 2348.8393 |  |  |  |  | 4737.4 | 1299.01 | 1824.3 | 247.78 |  | 7860.7 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7950.5783 | [19 empty] | MAX | 2348.8393 |  |  |  |  | 4734.41 | 1286.55 | 1815.24 | 250.62 |  | 7836.2 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7935.4392 | [19 empty] | MAX | 2348.8393 |  |  |  |  | 4692.81 | 1290.53 | 1841.97 | 258.79 |  | 7825.3 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7905.8021 | [19 empty] | MAX | 2348.8393 |  |  |  |  | 4663.99 | 1305.25 | 1832.26 | 266.65 |  | 7801.5 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7885.7327 | [19 empty] | MAX | 2348.8393 |  |  |  |  | 4706.38 | 1254.25 | 1814.57 | 270.62 |  | 7775.2 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7761.6197 | [19 empty] | MAX | 2348.8393 |  |  |  |  | 4588.39 | 1255.41 | 1807.3 | 272.45 |  | 7651.1 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7719.603 | [19 empty] | MAX | 2348.8393 |  |  |  |  | 4653.3 | 1170.72 | 1784.77 | 275.18 |  | 7608.8 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7420.5486 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 4448.98 | 1130.96 | 1730.17 | 275.25 |  | 7310.1 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7298.983 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 4349.77 | 1139.73 | 1711.4 | 277.02 |  | 7200.9 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7031.1888 | [19 empty] | MIN | 2348.8393 |  |  |  |  | 4123.12 | 1108.82 | 1701.16 | 264.2 |  | 6933.1 | [72 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2348.8393 | 2313.7503 | 295.0399
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.5784 | 445.5564 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3474.8822 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1587 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 10.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7002 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 9334461.74 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 21 de Agosto del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 16.7 | 18 | 9.3 | 43 | 12.94 | 12.49 | 13.489 | -- | -- | 1.12 | 28.01 | 66.89 | 92.96 | 43.04 | 29.412 | 9.09 | 18.86 | 1.362 | 0.35 | -- | -- | 14.87 | 115.34 | 26.71 | 22.118 | 1.27 | 0 | 3.898 | 13.3 | 10.118 | 8 | 10.3 | 7.01 | 10.54 | 12.089 | -- | 33.2743 | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.476 | 5.815
00:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 16.7 | 18 | 9.3 | 43 | 12.94 | 12.49 | 13.489 | -- | -- | 1.12 | 28.01 | 66.89 | 92.96 | 43.04 | 29.412 | 9.09 | 18.86 | 1.362 | 0.35 | -- | -- | 14.87 | 115.34 | 26.71 | 22.118 | 1.27 | 0 | 3.898 | 13.3 | 10.118 | 8 | 10.3 | 7.01 | 10.54 | 12.089 | -- | 33.2743 | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.476 | 5.815
01:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 0.9 | 18 | 9.3 | 41 | 11.45 | 12.45 | 9.907 | -- | -- | 1.12 | 22.22 | 79.18 | 94.72 | 34.08 | 29.341 | 9.06 | 18.86 | 1.131 | 0.35 | -- | -- | 18.55 | 119.02 | 26.07 | 22.019 | 3.77 | 0 | 3.898 | 10.1 | 10.1963 | 8 | 10.3 | 6.99 | 10.53 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.518 | 5.815
01:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 0.9 | 18 | 9.3 | 41 | 11.45 | 12.45 | 9.907 | -- | -- | 1.12 | 22.22 | 79.18 | 94.72 | 34.08 | 29.341 | 9.06 | 18.86 | 1.131 | 0.35 | -- | -- | 18.55 | 119.02 | 26.07 | 22.019 | 3.77 | 0 | 3.898 | 10.1 | 10.1963 | 8 | 10.3 | 6.99 | 10.53 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.518 | 5.815
02:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 0 | 18 | 10.1 | 41 | 11.46 | 12.38 | 9.975 | -- | -- | 1.12 | 18.93 | 77.5 | 97.39 | 47.47 | 28.964 | 9.09 | 18.2 | 0.405 | 0.35 | -- | -- | 16.44 | 116.91 | 25.8 | 23.375 | 5.3 | 0 | 3.898 | 9.8 | 10.2111 | 8 | 10.3 | 6.85 | 10.38 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.518 | 5.815
02:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 0 | 18 | 10.1 | 41 | 11.46 | 12.38 | 9.975 | -- | -- | 1.12 | 18.93 | 77.5 | 97.39 | 47.47 | 28.964 | 9.09 | 18.2 | 0.405 | 0.35 | -- | -- | 16.44 | 116.91 | 25.8 | 23.375 | 5.3 | 0 | 3.898 | 9.8 | 10.2111 | 8 | 10.3 | 6.85 | 10.38 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.518 | 5.815
03:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 0 | 18 | 10.1 | 41 | 11.49 | 12.43 | 10.293 | -- | -- | 1.12 | 17.24 | 75.82 | 100.11 | 46.97 | 29.342 | 9.1 | 19.54 | 1.173 | 0.35 | -- | -- | 15.97 | 116.44 | 27.06 | 23.921 | 5.33 | 0 | 3.898 | 7.7 | 10.213 | 8 | 10.3 | 7.07 | 10.6 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.518 | 5.815
03:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 0 | 18 | 10.1 | 41 | 11.49 | 12.43 | 10.293 | -- | -- | 1.12 | 17.24 | 75.82 | 100.11 | 46.97 | 29.342 | 9.1 | 19.54 | 1.173 | 0.35 | -- | -- | 15.97 | 116.44 | 27.06 | 23.921 | 5.33 | 0 | 3.898 | 7.7 | 10.213 | 8 | 10.3 | 7.07 | 10.6 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.518 | 5.815
04:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 0 | 18 | 10.5 | 41 | 11.55 | 12.42 | 10.107 | -- | -- | 1.12 | 15.95 | 78.34 | 101.02 | 18.45 | 28.084 | 9.12 | 19.54 | 1.173 | 0.34 | -- | -- | 15.46 | 115.93 | 27.75 | 24.467 | 4.71 | 0 | 3.898 | 6.9 | 10.2095 | 8 | 10.3 | 7.32 | 10.85 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.365 | 5.815
04:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 0 | 18 | 10.5 | 41 | 11.55 | 12.42 | 10.107 | -- | -- | 1.12 | 15.95 | 78.34 | 101.02 | 18.45 | 28.084 | 9.12 | 19.54 | 1.173 | 0.34 | -- | -- | 15.46 | 115.93 | 27.75 | 24.467 | 4.71 | 0 | 3.898 | 6.9 | 10.2095 | 8 | 10.3 | 7.32 | 10.85 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.365 | 5.815
05:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 2.8 | 18 | 10.5 | 41 | 11.45 | 12.38 | 10.318 | -- | -- | 1.12 | 15.33 | 77.5 | 98.29 | 43.17 | 26.326 | 9.1 | 17.54 | 0.514 | 0.34 | -- | -- | 18.92 | 119.39 | 28.18 | 23.748 | 5.2 | 0 | 3.898 | 6.9 | 10.3703 | 8 | 10.3 | 7.37 | 10.9 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.323 | 5.815
05:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 2.8 | 18 | 10.5 | 41 | 11.45 | 12.38 | 10.318 | -- | -- | 1.12 | 15.33 | 77.5 | 98.29 | 43.17 | 26.326 | 9.1 | 17.54 | 0.514 | 0.34 | -- | -- | 18.92 | 119.39 | 28.18 | 23.748 | 5.2 | 0 | 3.898 | 6.9 | 10.3703 | 8 | 10.3 | 7.37 | 10.9 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.323 | 5.815
06:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 9.7 | 18 | 10.9 | 40 | 11.42 | 12.52 | 10.129 | 1.07 | 52.71 | 1.12 | 14.73 | 67.68 | 96.5 | 47.83 | 26.326 | 9.16 | 20 | 2.636 | 0.35 | -- | -- | 17.83 | 118.3 | 27.57 | 24.337 | 3.7 | 0 | 3.898 | 6.8 | 10.3897 | 8 | 10.3 | 7.34 | 10.87 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.323 | 5.815
06:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 9.7 | 18 | 10.9 | 40 | 11.42 | 12.52 | 10.129 | 1.07 | 52.71 | 1.12 | 14.73 | 67.68 | 96.5 | 47.83 | 26.326 | 9.16 | 20 | 2.636 | 0.35 | -- | -- | 17.83 | 118.3 | 27.57 | 24.337 | 3.7 | 0 | 3.898 | 6.8 | 10.3897 | 8 | 10.3 | 7.34 | 10.87 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.323 | 5.815
07:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 18 | 18 | 10.9 | 40 | 12.99 | 12.52 | 8.411 | -- | -- | 1.12 | 14.43 | 60.7 | 94.72 | 44.8 | 26.326 | 9.15 | 18.2 | 0.743 | 0.34 | -- | -- | 19.97 | 120.434 | 28.135 | 25.082 | 2.221 | 0 | 3.898 | 13.3 | 10.347 | 8 | 10.3 | 7.35 | 10.88 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.476 | 5.815
07:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 18 | 18 | 10.9 | 40 | 12.99 | 12.52 | 8.411 | -- | -- | 1.12 | 14.43 | 60.7 | 94.72 | 44.8 | 26.326 | 9.15 | 18.2 | 0.743 | 0.34 | -- | -- | 19.97 | 120.434 | 28.135 | 25.082 | 2.221 | 0 | 3.898 | 13.3 | 10.347 | 8 | 10.3 | 7.35 | 10.88 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.476 | 5.815
08:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 12 | 18 | 10.9 | 40 | 12.98 | 12.47 | 8.414 | -- | -- | 1.12 | 14.43 | 60.7 | 94.72 | 41.58 | 26.327 | 9.21 | 18.86 | 0.743 | 0.34 | -- | -- | 14.25 | 114.713 | 28.9 | 26.314 | 1.505 | 0 | 3.898 | 9.9 | 10.3999 | 8 | 10.3 | 7.54 | 11.07 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.518 | 5.815
08:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 12 | 18 | 10.9 | 40 | 12.98 | 12.47 | 8.414 | -- | -- | 1.12 | 14.43 | 60.7 | 94.72 | 41.58 | 26.327 | 9.21 | 18.86 | 0.743 | 0.34 | -- | -- | 14.25 | 114.713 | 28.9 | 26.314 | 1.505 | 0 | 3.898 | 9.9 | 10.3999 | 8 | 10.3 | 7.54 | 11.07 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.518 | 5.815
09:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 10.3 | 18 | 10.9 | 40 | 12.94 | 12.52 | 8.436 | -- | -- | 1.12 | 14.14 | 60.7 | 93.84 | 48.21 | 26.327 | 9.12 | 19.54 | 2.409 | 0.34 | -- | -- | 16.47 | 116.934 | 30.32 | 25.391 | 0.328 | 0 | 3.898 | 16.4 | 10.4115 | 8 | 10.3 | 7.57 | 11.1 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.518 | 5.815
09:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 10.3 | 18 | 10.9 | 40 | 12.94 | 12.52 | 8.436 | -- | -- | 1.12 | 14.14 | 60.7 | 93.84 | 48.21 | 26.327 | 9.12 | 19.54 | 2.409 | 0.34 | -- | -- | 16.47 | 116.934 | 30.32 | 25.391 | 0.328 | 0 | 3.898 | 16.4 | 10.4115 | 8 | 10.3 | 7.57 | 11.1 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.518 | 5.815
10:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 10.2 | 18 | 10.5 | 40 | 13.01 | 12.39 | 13.561 | -- | -- | 1.12 | 14.14 | 60.7 | 93.84 | 41.36 | 26.305 | 9.03 | 18.2 | 0.11 | 0.33 | -- | -- | 18.57 | 119.037 | 29.33 | 24.459 | 0.328 | 0 | 3.898 | 17.5 | 10.3645 | 8 | 10.3 | 7 | 10.53 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.753 | 5.815
10:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 10.2 | 18 | 10.5 | 40 | 13.01 | 12.39 | 13.561 | -- | -- | 1.12 | 14.14 | 60.7 | 93.84 | 41.36 | 26.305 | 9.03 | 18.2 | 0.11 | 0.33 | -- | -- | 18.57 | 119.037 | 29.33 | 24.459 | 0.328 | 0 | 3.898 | 17.5 | 10.3645 | 8 | 10.3 | 7 | 10.53 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.753 | 5.815
11:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 8.4 | 18 | 10.5 | 40 | 12.93 | 12.47 | 13.435 | -- | -- | 1.12 | 29.81 | 60.7 | 92.96 | 47.33 | 26.219 | 8.95 | 18.86 | 1.01 | 0.33 | -- | -- | 18.24 | 118.71 | 28.3 | 25.186 | 0.555 | 0 | 3.898 | 17 | 10.1422 | 8 | 10.3 | 6.84 | 10.37 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.818 | 5.815
11:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 8.4 | 18 | 10.5 | 40 | 12.93 | 12.47 | 13.435 | -- | -- | 1.12 | 29.81 | 60.7 | 92.96 | 47.33 | 26.219 | 8.95 | 18.86 | 1.01 | 0.33 | -- | -- | 18.24 | 118.71 | 28.3 | 25.186 | 0.555 | 0 | 3.898 | 17 | 10.1422 | 8 | 10.3 | 6.84 | 10.37 | 12.089 | -- | -- | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.818 | 5.815
12:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 26.3 | 18 | 10.1 | 40 | 12.95 | 12.47 | 13.499 | -- | -- | 1.12 | 59.93 | 60.7 | 92.96 | 47.33 | 26.177 | 8.89 | 18.86 | 3.89 | 0.33 | -- | -- | 16.77 | 117.234 | 29.11 | 25.019 | 2.816 | 0 | 3.898 | 10.7 | 10.1989 | 8 | 10.3 | 6.87 | 10.4 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.665 | 5.815
12:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 26.3 | 18 | 10.1 | 40 | 12.95 | 12.47 | 13.499 | -- | -- | 1.12 | 59.93 | 60.7 | 92.96 | 47.33 | 26.177 | 8.89 | 18.86 | 3.89 | 0.33 | -- | -- | 16.77 | 117.234 | 29.11 | 25.019 | 2.816 | 0 | 3.898 | 10.7 | 10.1989 | 8 | 10.3 | 6.87 | 10.4 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.665 | 5.815
13:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 24 | 18 | 10.1 | 40 | 13.44 | 12.33 | 13.32 | -- | -- | 1.12 | 62.8 | 60.7 | 92.96 | 42.4 | 26.178 | 8.83 | 19.54 | 0.55 | 0.33 | -- | -- | 18.7 | 119.166 | 28.89 | 24.489 | 2.822 | 0 | 3.898 | 10.7 | 10.1855 | 8 | 10.3 | 7.28 | 10.81 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.776 | 5.815
13:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 24 | 18 | 10.1 | 40 | 13.44 | 12.33 | 13.32 | -- | -- | 1.12 | 62.8 | 60.7 | 92.96 | 42.4 | 26.178 | 8.83 | 19.54 | 0.55 | 0.33 | -- | -- | 18.7 | 119.166 | 28.89 | 24.489 | 2.822 | 0 | 3.898 | 10.7 | 10.1855 | 8 | 10.3 | 7.28 | 10.81 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.776 | 5.815
14:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 12.5 | 18 | 9.7 | 40 | 13.45 | 12.52 | 8.434 | -- | -- | 1.12 | 65.74 | 60.7 | 95.6 | 39.8 | 26.259 | 8.87 | 19.54 | 0.55 | 0.33 | -- | -- | 15.25 | 115.716 | 28.3 | 23.891 | 2.796 | 0 | 3.898 | 16.3 | 10.0757 | 8 | 10.3 | 7.41 | 10.94 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.665 | 5.815
14:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 12.5 | 18 | 9.7 | 40 | 13.45 | 12.52 | 8.434 | -- | -- | 1.12 | 65.74 | 60.7 | 95.6 | 39.8 | 26.259 | 8.87 | 19.54 | 0.55 | 0.33 | -- | -- | 15.25 | 115.716 | 28.3 | 23.891 | 2.796 | 0 | 3.898 | 16.3 | 10.0757 | 8 | 10.3 | 7.41 | 10.94 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.665 | 5.815
15:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 16.3 | 18 | 9.7 | 40 | 13.43 | 12.46 | 8.419 | -- | -- | 1.12 | 65.74 | 60.7 | 99.2 | 44.08 | 26.089 | 8.88 | 18.86 | 0.45 | 0.33 | -- | -- | 15.47 | 115.934 | 27.66 | 24.133 | 2.086 | 0 | 3.898 | 17.3 | 10.0623 | 8 | 10.3 | 7.47 | 11 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.623 | 5.815
15:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 16.3 | 18 | 9.7 | 40 | 13.43 | 12.46 | 8.419 | -- | -- | 1.12 | 65.74 | 60.7 | 99.2 | 44.08 | 26.089 | 8.88 | 18.86 | 0.45 | 0.33 | -- | -- | 15.47 | 115.934 | 27.66 | 24.133 | 2.086 | 0 | 3.898 | 17.3 | 10.0623 | 8 | 10.3 | 7.47 | 11 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.623 | 5.815
16:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 24.7 | 18 | 9.7 | 40 | 13.52 | 12.46 | 8.431 | -- | -- | 1.12 | 59.93 | 60.7 | 105.67 | 47.14 | 26.166 | 8.92 | 19.54 | 1.19 | 0.32 | -- | -- | 19.48 | 119.946 | 27.92 | 23.914 | 0.591 | 0 | 3.898 | 17 | 9.962 | 8 | 10.3 | 7.31 | 10.84 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.388 | 5.815
16:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 24.7 | 18 | 9.7 | 40 | 13.52 | 12.46 | 8.431 | -- | -- | 1.12 | 59.93 | 60.7 | 105.67 | 47.14 | 26.166 | 8.92 | 19.54 | 1.19 | 0.32 | -- | -- | 19.48 | 119.946 | 27.92 | 23.914 | 0.591 | 0 | 3.898 | 17 | 9.962 | 8 | 10.3 | 7.31 | 10.84 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.388 | 5.815
17:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 32.9 | 18 | 9.3 | 40 | 13.41 | 12.5 | 13.662 | -- | -- | 1.12 | 46.23 | 60.7 | 109.48 | 31.96 | 25.988 | 9.01 | 18.2 | 0.06 | 0.32 | -- | -- | 15.49 | 115.955 | 27.7 | 23.823 | 0.471 | 0 | 3.898 | 16.9 | 9.7857 | 8 | 10.3 | 6.91 | 10.44 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.323 | 5.815
17:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 32.9 | 18 | 9.3 | 40 | 13.41 | 12.5 | 13.662 | -- | -- | 1.12 | 46.23 | 60.7 | 109.48 | 31.96 | 25.988 | 9.01 | 18.2 | 0.06 | 0.32 | -- | -- | 15.49 | 115.955 | 27.7 | 23.823 | 0.471 | 0 | 3.898 | 16.9 | 9.7857 | 8 | 10.3 | 6.91 | 10.44 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.323 | 5.815
18:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 29 | 18 | 9.3 | 40 | 13.55 | 12.42 | 15.112 | 1.07 | 48.5 | 1.12 | 45.03 | 60.7 | 111.41 | 29.7 | 26.144 | 9 | 18.86 | 3.03 | 0.33 | -- | -- | 16.66 | 117.124 | 27.69 | 23.164 | 0.18 | 0 | 3.898 | 17.1 | 9.9872 | 8 | 10.3 | 7.06 | 10.59 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.087 | 5.815
18:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 29 | 18 | 9.3 | 40 | 13.55 | 12.42 | 15.112 | 1.07 | 48.5 | 1.12 | 45.03 | 60.7 | 111.41 | 29.7 | 26.144 | 9 | 18.86 | 3.03 | 0.33 | -- | -- | 16.66 | 117.124 | 27.69 | 23.164 | 0.18 | 0 | 3.898 | 17.1 | 9.9872 | 8 | 10.3 | 7.06 | 10.59 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.087 | 5.815
19:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 32.6 | 18 | 9.3 | 40 | 15.04 | 12.45 | 21.808 | -- | -- | 1.12 | 44.45 | 60.7 | 112.38 | 32.36 | 30.329 | 9.12 | 19.54 | 1.24 | 0.33 | -- | -- | 16.75 | 117.22 | 26.87 | 22.633 | 0.18 | 0 | 3.898 | 17.7 | 10.0195 | 8 | 10.3 | 6.77 | 10.3 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.022 | 5.815
19:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 32.6 | 18 | 9.3 | 40 | 15.04 | 12.45 | 21.808 | -- | -- | 1.12 | 44.45 | 60.7 | 112.38 | 32.36 | 30.329 | 9.12 | 19.54 | 1.24 | 0.33 | -- | -- | 16.75 | 117.22 | 26.87 | 22.633 | 0.18 | 0 | 3.898 | 17.7 | 10.0195 | 8 | 10.3 | 6.77 | 10.3 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.022 | 5.815
20:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 29.8 | 18 | 9.3 | 40 | 15.08 | 12.59 | 21.851 | -- | -- | 1.12 | 46.23 | 60.7 | 112.38 | 35.68 | 34.409 | 9.12 | 18.86 | 0.32 | 0.33 | -- | -- | 15.17 | 115.64 | 26.4 | 22.523 | 0.18 | 0 | 3.898 | 17.7 | 10.044 | 8 | 10.3 | 6.72 | 10.25 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.022 | 5.815
20:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 29.8 | 18 | 9.3 | 40 | 15.08 | 12.59 | 21.851 | -- | -- | 1.12 | 46.23 | 60.7 | 112.38 | 35.68 | 34.409 | 9.12 | 18.86 | 0.32 | 0.33 | -- | -- | 15.17 | 115.64 | 26.4 | 22.523 | 0.18 | 0 | 3.898 | 17.7 | 10.044 | 8 | 10.3 | 6.72 | 10.25 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.022 | 5.815
21:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 29.4 | 18 | 9.3 | 38 | 15.03 | 12.56 | 21.846 | -- | -- | 1.12 | 49.92 | 60.7 | 110.44 | 31.26 | 34.961 | 9.12 | 19.54 | 1.56 | 0.33 | -- | -- | 16.63 | 117.1 | 26.19 | 23.652 | 2.42 | 0 | 3.898 | 17.9 | 10.4562 | 8 | 10.3 | 6.57 | 10.1 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 9.869 | 5.815
21:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 29.4 | 18 | 9.3 | 38 | 15.03 | 12.56 | 21.846 | -- | -- | 1.12 | 49.92 | 60.7 | 110.44 | 31.26 | 34.961 | 9.12 | 19.54 | 1.56 | 0.33 | -- | -- | 16.63 | 117.1 | 26.19 | 23.652 | 2.42 | 0 | 3.898 | 17.9 | 10.4562 | 8 | 10.3 | 6.57 | 10.1 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 9.869 | 5.815
22:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 16.9 | 18 | 9.3 | 38 | 15.04 | 12.46 | 14.139 | -- | -- | 1.12 | 42.92 | 60.7 | 106.61 | 27.43 | 34.272 | 9.13 | 18.86 | 0.4 | 0.33 | -- | -- | 16.21 | 116.682 | 27.47 | 23.577 | 2.84 | 0 | 3.898 | 17.5 | 10.2872 | 8 | 10.3 | 6.6 | 10.13 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 9.827 | 5.815
22:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 16.9 | 18 | 9.3 | 38 | 15.04 | 12.46 | 14.139 | -- | -- | 1.12 | 42.92 | 60.7 | 106.61 | 27.43 | 34.272 | 9.13 | 18.86 | 0.4 | 0.33 | -- | -- | 16.21 | 116.682 | 27.47 | 23.577 | 2.84 | 0 | 3.898 | 17.5 | 10.2872 | 8 | 10.3 | 6.6 | 10.13 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 9.827 | 5.815
23:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 10.9 | 18 | 9.3 | 38 | 13.43 | 12.53 | 13.556 | -- | -- | 1.12 | 49.92 | 60.7 | 101.94 | 39.87 | 35.02 | 9.16 | 18.86 | 1.07 | 0.32 | -- | -- | 16.68 | 117.147 | 27.36 | 25.156 | 2.91 | 0 | 3.898 | 13 | 10.2467 | 8 | 10.3 | 6.57 | 10.1 | 12.089 | 5.4497 | 30.8883 | 6.2671 | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 9.827 | 5.815
23:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 10.9 | 18 | 9.3 | 38 | 13.43 | 12.53 | 13.556 | -- | -- | 1.12 | 49.92 | 60.7 | 101.94 | 39.87 | 35.02 | 9.16 | 18.86 | 1.07 | 0.32 | -- | -- | 16.68 | 117.147 | 27.36 | 25.156 | 2.91 | 0 | 3.898 | 13 | 10.2467 | 8 | 10.3 | 6.57 | 10.1 | 12.089 | 5.4497 | 30.8883 | 6.2671 | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 9.827 | 5.815
MAX | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 0 | 18 | 9.3 | 38 | 11.42 | 12.33 | 8.411 | 1.07 | 48.5 | 1.12 | 14.14 | 60.7 | 92.96 | 18.45 | 25.988 | 8.83 | 17.54 | 0.06 | 0.32 | 0 | 0 | 14.25 | 114.713 | 25.8 | 22.019 | 0.18 | 0 | 3.898 | 6.8 | 9.7857 | 8 | 10.3 | 6.57 | 10.1 | 12.089 | 5.4497 | 30.8883 | 6.2671 | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 9.827 | 5.815
MIN | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 32.9 | 18 | 10.9 | 43 | 15.08 | 12.59 | 21.851 | 1.07 | 52.71 | 1.12 | 65.74 | 79.18 | 112.38 | 48.21 | 35.02 | 9.21 | 20 | 3.89 | 0.35 | 0 | 0 | 19.97 | 120.434 | 30.32 | 26.314 | 5.33 | 0 | 3.898 | 17.9 | 10.4562 | 8 | 10.3 | 7.57 | 11.1 | 12.089 | 5.4497 | 33.2743 | 6.2671 | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.818 | 5.815
PROM | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 15.5958 | 18 | 9.95 | 40.0833 | 13.0825 | 12.4662 | 12.523 | 1.07 | 50.605 | 1.12 | 35.7583 | 64.7837 | 100.0875 | 39.7208 | 28.3871 | 9.0513 | 18.9692 | 1.155 | 0.335 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.8667 | 117.3343 | 27.7369 | 24.0163 | 2.2712 | 0 | 3.898 | 13.5583 | 10.1952 | 8 | 10.3 | 7.0746 | 10.605 | 12.089 | 5.4497 | 32.0813 | 6.2671 | 2.0176 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.3841 | 5.815
INICIO | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 16.7 | 18 | 9.3 | 43 | 12.94 | 12.49 | 13.489 | -- | -- | 1.12 | 28.01 | 66.89 | 92.96 | 43.04 | 29.412 | 9.09 | 18.86 | 1.362 | 0.35 | -- | -- | 14.87 | 115.34 | 26.71 | 22.118 | 1.27 | 0 | 3.898 | 13.3 | 10.118 | 8 | 10.3 | 7.01 | 10.54 | 12.089 | -- | 33.2743 | -- | 2.0695 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 10.476 | 5.815
FINAL | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 10.9 | 18 | 9.3 | 38 | 13.43 | 12.53 | 13.556 | -- | -- | 1.12 | 49.92 | 60.7 | 101.94 | 39.87 | 35.02 | 9.16 | 18.86 | 1.07 | 0.32 | -- | -- | 16.68 | 117.147 | 27.36 | 25.156 | 2.91 | 0 | 3.898 | 13 | 10.2467 | 8 | 10.3 | 6.57 | 10.1 | 12.089 | 5.4497 | 30.8883 | 6.2671 | 1.9657 | 1.6524 | 19.389 | 2.085 | 9.827 | 5.815
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 21 de Agosto del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2691.401 | 5.4065 | 0.39774 | 0.205 | 0.244 | 0.01971 | 3875.187 | -- | -- | 0.64963 | 22.6848 | -- | 0.15266 | 0.35908 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.002 | 0.249 | -- | 253.833 | 0.156 | 0.045 | 41.86 | 0.037 | 0.56067 | 0.08182 | 10.1 | 0.265
00:30 | 2691.401 | 5.4065 | 0.39774 | 0.205 | 0.244 | 0.01971 | 3875.187 | -- | -- | 0.64963 | 22.6848 | -- | 0.15266 | 0.35908 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.002 | 0.249 | -- | 253.833 | 0.156 | 0.045 | 41.86 | 0.037 | 0.56067 | 0.08182 | 10.1 | 0.265
01:00 | 2691.34 | 5.499 | 0.45282 | 0.205 | 0.235 | 0.01924 | 3875.2327 | -- | -- | 0.60086 | 22.8011 | -- | 0.16014 | 0.36541 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.002 | 0.276 | -- | 253.834 | 0.153 | 0.045 | 41.86 | 0.046 | 0.49683 | 0.14412 | 10.02 | 0.271
01:30 | 2691.34 | 5.499 | 0.45282 | 0.205 | 0.235 | 0.01924 | 3875.2327 | -- | -- | 0.60086 | 22.8011 | -- | 0.16014 | 0.36541 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.002 | 0.276 | -- | 253.834 | 0.153 | 0.045 | 41.86 | 0.046 | 0.49683 | 0.14412 | 10.02 | 0.271
02:00 | 2691.3 | 5.5917 | 0.54984 | 0.206 | 0.216 | 0.02089 | 3875.2717 | -- | -- | 0.55163 | 22.9005 | -- | 0.1755 | 0.35908 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.002 | 0.311 | -- | 253.835 | 0.148 | 0.043 | 41.86 | 0.055 | 0.4314 | 0.20881 | 9.96 | 0.288
02:30 | 2691.3 | 5.5917 | 0.54984 | 0.206 | 0.216 | 0.02089 | 3875.2717 | -- | -- | 0.55163 | 22.9005 | -- | 0.1755 | 0.35908 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.002 | 0.311 | -- | 253.835 | 0.148 | 0.043 | 41.86 | 0.055 | 0.4314 | 0.20881 | 9.96 | 0.288
03:00 | 2691.25 | 5.6835 | 0.648 | 0.208 | 0.186 | 0.02379 | 3875.3037 | -- | -- | 0.50151 | 22.9821 | -- | 0.20114 | 0.35277 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.002 | 0.341 | -- | 253.836 | 0.143 | 0.037 | 41.86 | 0.064 | 0.37007 | 0.26657 | 9.95 | 0.313
03:30 | 2691.25 | 5.6835 | 0.648 | 0.208 | 0.186 | 0.02379 | 3875.3037 | -- | -- | 0.50151 | 22.9821 | -- | 0.20114 | 0.35277 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.002 | 0.341 | -- | 253.836 | 0.143 | 0.037 | 41.86 | 0.064 | 0.37007 | 0.26657 | 9.95 | 0.313
04:00 | 2691.24 | 5.7721 | 0.7205 | 0.212 | 0.149 | 0.02737 | 3875.3461 | -- | -- | 0.45057 | 23.0902 | -- | 0.22448 | 0.34027 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.002 | 0.369 | -- | 253.837 | 0.138 | 0.034 | 41.86 | 0.072 | 0.30907 | 0.32391 | 9.95 | 0.337
04:30 | 2691.24 | 5.7721 | 0.7205 | 0.212 | 0.149 | 0.02737 | 3875.3461 | -- | -- | 0.45057 | 23.0902 | -- | 0.22448 | 0.34027 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.002 | 0.369 | -- | 253.837 | 0.138 | 0.034 | 41.86 | 0.072 | 0.30907 | 0.32391 | 9.95 | 0.337
05:00 | 2691.25 | 5.8544 | 0.793 | 0.212 | 0.119 | 0.02925 | 3875.3848 | -- | -- | 0.39885 | 23.1891 | -- | 0.24424 | 0.31566 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.002 | 0.391 | -- | 253.839 | 0.133 | 0.029 | 41.86 | 0.082 | 0.25481 | 0.36241 | 9.86 | 0.361
05:30 | 2691.25 | 5.8544 | 0.793 | 0.212 | 0.119 | 0.02925 | 3875.3848 | -- | -- | 0.39885 | 23.1891 | -- | 0.24424 | 0.31566 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.002 | 0.391 | -- | 253.839 | 0.133 | 0.029 | 41.86 | 0.082 | 0.25481 | 0.36241 | 9.86 | 0.361
06:00 | 2691.25 | 5.9353 | 0.793 | 0.212 | 0.091 | 0.02816 | 3875.4226 | -- | -- | 0.34804 | 23.2858 | -- | 0.25975 | 0.29158 | 2410.98 | 0.836 | -- | 0.002 | 0.406 | 91.4 | 253.84 | 0.127 | 0.025 | 41.86 | 0.084 | 0.22968 | 0.38475 | 9.79 | 0.385
06:30 | 2691.25 | 5.9353 | 0.793 | 0.212 | 0.091 | 0.02816 | 3875.4226 | -- | -- | 0.34804 | 23.2858 | -- | 0.25975 | 0.29158 | 2410.98 | 0.836 | -- | 0.002 | 0.406 | 91.4 | 253.84 | 0.127 | 0.025 | 41.86 | 0.084 | 0.22968 | 0.38475 | 9.79 | 0.385
07:00 | 2691.22 | 6.0168 | 0.9343 | 0.225 | 0.069 | 0.02459 | 3875.4375 | -- | -- | 0.29635 | 23.3241 | -- | 0.2813 | 0.26811 | 2410.96 | 0.834 | -- | 0.002 | 0.415 | -- | 253.841 | 0.124 | 0.022 | 41.86 | 0.066 | 0.23918 | 0.3785 | 9.77 | 0.394
07:30 | 2691.22 | 6.0168 | 0.9343 | 0.225 | 0.069 | 0.02459 | 3875.4375 | -- | -- | 0.29635 | 23.3241 | -- | 0.2813 | 0.26811 | 2410.96 | 0.834 | -- | 0.002 | 0.415 | -- | 253.841 | 0.124 | 0.022 | 41.86 | 0.066 | 0.23918 | 0.3785 | 9.77 | 0.394
08:00 | 2691.19 | 6.0982 | 1.0072 | 0.235 | 0.038 | 0.02354 | 3875.4284 | -- | -- | 0.25783 | 23.3007 | 198.8324 | 0.30399 | 0.25102 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.002 | 0.419 | -- | 253.842 | 0.108 | 0.024 | 41.86 | 0.069 | 0.22732 | 0.39354 | 9.84 | 0.407
08:30 | 2691.19 | 6.0982 | 1.0072 | 0.235 | 0.038 | 0.02354 | 3875.4284 | -- | -- | 0.25783 | 23.3007 | 198.8324 | 0.30399 | 0.25102 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.002 | 0.419 | -- | 253.842 | 0.108 | 0.024 | 41.86 | 0.069 | 0.22732 | 0.39354 | 9.84 | 0.407
09:00 | 2691.15 | 6.1795 | 1.159 | 0.234 | 0.03 | 0.01962 | 3875.414 | -- | -- | 0.28138 | 23.264 | -- | 0.31576 | 0.23443 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.002 | 0.406 | -- | 253.833 | 0.091 | 0.022 | 41.86 | 0.077 | 0.2052 | 0.41643 | 9.98 | 0.413
09:30 | 2691.15 | 6.1795 | 1.159 | 0.234 | 0.03 | 0.01962 | 3875.414 | -- | -- | 0.28138 | 23.264 | -- | 0.31576 | 0.23443 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.002 | 0.406 | -- | 253.833 | 0.091 | 0.022 | 41.86 | 0.077 | 0.2052 | 0.41643 | 9.98 | 0.413
10:00 | 2691.11 | 6.1727 | 1.318 | 0.237 | 0.057 | 0.01561 | 3875.3994 | -- | -- | 0.31231 | 23.2265 | -- | 0.31576 | 0.2132 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.002 | 0.392 | -- | 253.825 | 0.074 | 0.021 | 41.86 | 0.09 | 0.18586 | 0.42932 | 9.98 | 0.398
10:30 | 2691.11 | 6.1727 | 1.318 | 0.237 | 0.057 | 0.01561 | 3875.3994 | -- | -- | 0.31231 | 23.2265 | -- | 0.31576 | 0.2132 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.002 | 0.392 | -- | 253.825 | 0.074 | 0.021 | 41.86 | 0.09 | 0.18586 | 0.42932 | 9.98 | 0.398
11:00 | 2691.06 | 6.0806 | 1.402 | 0.237 | 0.078 | 0.01302 | 3875.383 | -- | -- | 0.34267 | 23.1845 | -- | 0.30987 | 0.20299 | 2410.89 | 0.826 | -- | 0.002 | 0.383 | -- | 253.816 | 0.076 | 0.019 | 41.86 | 0.069 | 0.1517 | 0.44758 | 10.09 | 0.383
11:30 | 2691.06 | 6.0806 | 1.402 | 0.237 | 0.078 | 0.01302 | 3875.383 | -- | -- | 0.34267 | 23.1845 | -- | 0.30987 | 0.20299 | 2410.89 | 0.826 | -- | 0.002 | 0.383 | -- | 253.816 | 0.076 | 0.019 | 41.86 | 0.069 | 0.1517 | 0.44758 | 10.09 | 0.383
12:00 | 2691.02 | 5.9883 | 1.381 | 0.201 | 0.122 | 0.01117 | 3875.3705 | -- | -- | 0.37272 | 23.1525 | -- | 0.30987 | 0.20299 | 2410.85 | 0.821 | -- | 0.002 | 0.386 | -- | 253.807 | 0.078 | 0.016 | 41.86 | 0.061 | 0.19151 | 0.40493 | 10.14 | 0.39
12:30 | 2691.02 | 5.9883 | 1.381 | 0.201 | 0.122 | 0.01117 | 3875.3705 | -- | -- | 0.37272 | 23.1525 | -- | 0.30987 | 0.20299 | 2410.85 | 0.821 | -- | 0.002 | 0.386 | -- | 253.807 | 0.078 | 0.016 | 41.86 | 0.061 | 0.19151 | 0.40493 | 10.14 | 0.39
13:00 | 2690.96 | 5.8956 | 1.375 | 0.175 | 0.154 | 0.01107 | 3875.3607 | -- | -- | 0.40221 | 23.1276 | -- | 0.30987 | 0.20806 | 2410.84 | 0.82 | -- | 0.002 | 0.388 | -- | 253.799 | 0.079 | 0.015 | 41.86 | 0.078 | 0.21445 | 0.37602 | 10.1 | 0.398
13:30 | 2690.96 | 5.8956 | 1.375 | 0.175 | 0.154 | 0.01107 | 3875.3607 | -- | -- | 0.40221 | 23.1276 | -- | 0.30987 | 0.20806 | 2410.84 | 0.82 | -- | 0.002 | 0.388 | -- | 253.799 | 0.079 | 0.015 | 41.86 | 0.078 | 0.21445 | 0.37602 | 10.1 | 0.398
14:00 | 2690.91 | 5.8029 | 1.381 | 0.175 | 0.164 | 0.01347 | 3875.3717 | -- | -- | 0.43131 | 23.1556 | -- | 0.30987 | 0.20806 | 2410.83 | 0.82 | -- | 0.002 | 0.39 | -- | 253.79 | 0.068 | 0.015 | 41.86 | 0.095 | 0.20176 | 0.39102 | 9.97 | 0.394
14:30 | 2690.91 | 5.8029 | 1.381 | 0.175 | 0.164 | 0.01347 | 3875.3717 | -- | -- | 0.43131 | 23.1556 | -- | 0.30987 | 0.20806 | 2410.83 | 0.82 | -- | 0.002 | 0.39 | -- | 253.79 | 0.068 | 0.015 | 41.86 | 0.095 | 0.20176 | 0.39102 | 9.97 | 0.394
15:00 | 2690.85 | 5.7103 | 1.405 | 0.198 | 0.16 | 0.01497 | 3875.3802 | -- | -- | 0.46054 | 23.1774 | -- | 0.29222 | 0.20299 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.002 | 0.389 | -- | 253.781 | 0.05 | 0.015 | 41.86 | 0.108 | 0.19719 | 0.38225 | 9.85 | 0.379
15:30 | 2690.85 | 5.7103 | 1.405 | 0.198 | 0.16 | 0.01497 | 3875.3802 | -- | -- | 0.46054 | 23.1774 | -- | 0.29222 | 0.20299 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.002 | 0.389 | -- | 253.781 | 0.05 | 0.015 | 41.86 | 0.108 | 0.19719 | 0.38225 | 9.85 | 0.379
16:00 | 2690.82 | 5.6179 | 1.3 | 0.221 | 0.157 | 0.01785 | 3875.39 | -- | -- | 0.48953 | 23.2024 | -- | 0.24424 | 0.20806 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.002 | 0.381 | -- | 253.772 | 0.034 | 0.015 | 41.86 | 0.119 | 0.22497 | 0.34415 | 9.81 | 0.363
16:30 | 2690.82 | 5.6179 | 1.3 | 0.221 | 0.157 | 0.01785 | 3875.39 | -- | -- | 0.48953 | 23.2024 | -- | 0.24424 | 0.20806 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.002 | 0.381 | -- | 253.772 | 0.034 | 0.015 | 41.86 | 0.119 | 0.22497 | 0.34415 | 9.81 | 0.363
17:00 | 2690.81 | 5.3763 | 1.126 | 0.234 | 0.156 | 0.01937 | 3875.3912 | 41.264 | 24.3509 | 0.51827 | 23.2055 | -- | 0.21961 | 0.2399 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.002 | 0.369 | -- | 253.764 | 0.022 | 0.015 | 41.86 | 0.118 | 0.28337 | 0.28174 | 9.69 | 0.347
17:30 | 2690.81 | 5.3763 | 1.126 | 0.234 | 0.156 | 0.01937 | 3875.3912 | 41.264 | 24.3509 | 0.51827 | 23.2055 | -- | 0.21961 | 0.2399 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.002 | 0.369 | -- | 253.764 | 0.022 | 0.015 | 41.86 | 0.118 | 0.28337 | 0.28174 | 9.69 | 0.347
18:00 | 2690.95 | 5.0319 | 1.0099 | 0.234 | 0.176 | 0.02138 | 3875.4034 | -- | -- | 0.54566 | 23.2367 | 197.3016 | 0.19661 | 0.27391 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.002 | 0.355 | 91.4 | 253.755 | 0.048 | 0.015 | 41.86 | 0.116 | 0.33532 | 0.23498 | 9.57 | 0.332
18:30 | 2690.95 | 5.0319 | 1.0099 | 0.234 | 0.176 | 0.02138 | 3875.4034 | -- | -- | 0.54566 | 23.2367 | 197.3016 | 0.19661 | 0.27391 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.002 | 0.355 | 91.4 | 253.755 | 0.048 | 0.015 | 41.86 | 0.116 | 0.33532 | 0.23498 | 9.57 | 0.332
19:00 | 2690.92 | 4.9457 | 0.853 | 0.223 | 0.206 | 0.02192 | 3875.407 | -- | -- | 0.57403 | 23.246 | -- | 0.1755 | 0.30356 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.002 | 0.337 | -- | 253.746 | 0.068 | 0.015 | 41.86 | 0.113 | 0.40079 | 0.17016 | 9.44 | 0.316
19:30 | 2690.92 | 4.9457 | 0.853 | 0.223 | 0.206 | 0.02192 | 3875.407 | -- | -- | 0.57403 | 23.246 | -- | 0.1755 | 0.30356 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.002 | 0.337 | -- | 253.746 | 0.068 | 0.015 | 41.86 | 0.113 | 0.40079 | 0.17016 | 9.44 | 0.316
20:00 | 2691 | 4.7867 | 0.723 | 0.208 | 0.235 | 0.02006 | 3875.4076 | -- | -- | 0.60353 | 23.2476 | -- | 0.16388 | 0.3279 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.002 | 0.317 | -- | 253.738 | 0.098 | 0.02 | 41.86 | 0.101 | 0.45612 | 0.11372 | 9.31 | 0.301
20:30 | 2691 | 4.7867 | 0.723 | 0.208 | 0.235 | 0.02006 | 3875.4076 | -- | -- | 0.60353 | 23.2476 | -- | 0.16388 | 0.3279 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.002 | 0.317 | -- | 253.738 | 0.098 | 0.02 | 41.86 | 0.101 | 0.45612 | 0.11372 | 9.31 | 0.301
21:00 | 2691.07 | 4.633 | 0.5637 | 0.189 | 0.27 | 0.01753 | 3875.4128 | -- | -- | 0.63278 | 23.2609 | -- | 0.14248 | 0.3465 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.002 | 0.316 | -- | 253.729 | 0.128 | 0.026 | 41.86 | 0.079 | 0.51259 | 0.05427 | 9.19 | 0.285
21:30 | 2691.07 | 4.633 | 0.5637 | 0.189 | 0.27 | 0.01753 | 3875.4128 | -- | -- | 0.63278 | 23.2609 | -- | 0.14248 | 0.3465 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.002 | 0.316 | -- | 253.729 | 0.128 | 0.026 | 41.86 | 0.079 | 0.51259 | 0.05427 | 9.19 | 0.285
22:00 | 2691.15 | 4.3894 | 0.41124 | 0.178 | 0.27 | 0.01716 | 3875.4147 | -- | -- | 0.66255 | 23.2655 | -- | 0.12624 | 0.35908 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.002 | 0.319 | -- | 253.72 | 0.153 | 0.032 | 41.86 | 0.057 | 0.52251 | 0.04787 | 9.06 | 0.268
22:30 | 2691.15 | 4.3894 | 0.41124 | 0.178 | 0.27 | 0.01716 | 3875.4147 | -- | -- | 0.66255 | 23.2655 | -- | 0.12624 | 0.35908 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.002 | 0.319 | -- | 253.72 | 0.153 | 0.032 | 41.86 | 0.057 | 0.52251 | 0.04787 | 9.06 | 0.268
23:00 | 2691.21 | 4.1205 | 0.45744 | 0.165 | 0.268 | 0.01517 | 3875.4195 | -- | -- | 0.69086 | 23.2772 | -- | 0.13569 | 0.38458 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.002 | 0.322 | -- | 253.712 | 0.157 | 0.037 | 41.86 | 0.036 | 0.50273 | 0.07007 | 8.93 | 0.269
23:30 | 2691.21 | 4.1205 | 0.45744 | 0.165 | 0.268 | 0.01517 | 3875.4195 | -- | -- | 0.69086 | 23.2772 | -- | 0.13569 | 0.38458 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.002 | 0.322 | -- | 253.712 | 0.157 | 0.037 | 41.86 | 0.036 | 0.50273 | 0.07007 | 8.93 | 0.269

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 21 de Agosto del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.87
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.01
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.44
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.52
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.4
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
21/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
21/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 11.5
21/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
21/08/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.3

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 21 de Agosto del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/08/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.18
21/08/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/08/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/08/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
viernes, 21 de Agosto del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
21/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 524.98 | 524.98 | 0 | m3
21/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3
21/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 177.95 | 177.95 | 0 | m3
21/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
21/08/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 33.99 | 33.99 | 0 | m3
21/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
21/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 7493.47 | 7493.47 | 0 | m3
21/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
21/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
21/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59146.63 | 59146.63 | 0 | m3
21/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21441.97 | 21372.97 | 0 | m3
21/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 733.67 | 733.67 | 0 | m3
21/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.28 | 788.28 | 0 | m3
21/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1024.86 | 1024.86 | 0 | m3
21/08/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 877.88 | 874.846 | 0 | m3 | Consumo interno de planta
21/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
21/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
21/08/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7784.37 | 7784.37 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible Diesel en planta.
21/08/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 50386.44 | 50386.44 | 0 | m3
21/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 14.63 | 14.63 | 0 | m3
21/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 422.06 | 422.06 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 21 de Agosto del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 21/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1005.1
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 812.71
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 589.23
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 536.71
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 655.77
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 890.54
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 39.2
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1890.31
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31843.2301
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31972.4217
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 32008.9786
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31777.5696
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 259405.424
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 100347.243
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1085778
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1069614
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 891929
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 465922
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 69
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1147583.96
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1151577.32
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1147205.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1217904.53
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1222969.356
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1343740.749
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 395070.73
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 401568.27
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1249219
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2025981
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23927.04
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23801.53
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23927.04
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20358.09
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 20702.44
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14117.76
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12161.43
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12767.17
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1328130
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 332256.589

## PRESIÓN_GAS
viernes, 21 de Agosto del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
21/08/2026 00:00 | 792.7 | 2991.34 | 75.28 | 75.28 | 4481.3 | 521.71 | 7704 | 23160 | 4269.5426 | 3838.4395 | 4266.0675 | 4267.5277 | 6622.8 | 7121.18
21/08/2026 01:00 | 792.6 | 2990.66 | 76.02 | 76.02 | 4481.3 | 521.71 | 7984 | 23206 | 4318.6317 | 3932.0594 | 4314.9044 | 4316.357 | 6620.5 | 7119.953
21/08/2026 02:00 | 792.2 | 2990.66 | 77.45 | 77.45 | 4479.1 | 522.69 | 8233 | 22990 | 4382.1922 | 4051.9306 | 4378.2329 | 4379.5928 | 6622.4 | 7118.829
21/08/2026 03:00 | 793.1 | 2991.34 | 79.48 | 79.48 | 4479 | 520.73 | 8451 | 23157 | 4428.1757 | 4137.5164 | 4423.9223 | 4425.365 | 6622.8 | 7117.643
21/08/2026 04:00 | 793.3 | 2989.5 | 80.72 | 80.72 | 4483.1 | 521.71 | 8655 | 23290 | 4415.9404 | 4127.0896 | 4411.8019 | 4413.4178 | 6622 | 7116.644
21/08/2026 05:00 | 793.6 | 2989.5 | 81.59 | 81.59 | 4483.9 | 522.69 | 8731 | 23206 | 4369.8257 | 4030.6438 | 4365.7745 | 4367.5895 | 6621.6 | 7115.541
21/08/2026 06:00 | 793.7 | 2992.5 | 80.9 | 80.9 | 4482.1 | 521.71 | 8708 | 23217 | 4275.0518 | 3860.7227 | 4271.585 | 4272.9988 | 6621.6 | 7114.486
21/08/2026 07:00 | 793 | 2991.82 | 79.56 | 79.56 | 4482.9 | 520.73 | 8592 | 22709 | 4182.3474 | 3710.1463 | 4179.0466 | 4180.4309 | 6621.6 | 7113.61
21/08/2026 08:00 | 792.7 | 2990.66 | 78.32 | 78.32 | 4482.9 | 519.75 | 8482 | 22704 | 4154.5783 | 3664.8231 | 4150.8853 | 4153.4004 | 6621.6 | 7113.307
21/08/2026 09:00 | 790.1 | 2990.66 | 76.69 | 76.69 | 4482.9 | 517.79 | 8372 | 22770 | 4123.7083 | 3629.5925 | 4119.8001 | 4123.8567 | 6620.1 | 7113.217
21/08/2026 10:00 | 788.8 | 2991.82 | 76 | 76 | 4482.9 | 520.73 | 8261 | 22630 | 4095.6813 | 3570.6367 | 4090.8023 | 4096.6594 | 6620.1 | 7039.051
21/08/2026 11:00 | 788.7 | 2989.97 | 75.54 | 75.54 | 4482.9 | 522.69 | 8151 | 22759 | 4076.1428 | 3530.7182 | 4070.5966 | 4080.2333 | 6620.8 | 6965.568
21/08/2026 12:00 | 790.4 | 2991.35 | 74.96 | 74.96 | 4482.9 | 524.66 | 8088 | 22649 | 4055.2886 | 3489.6347 | 4049.7756 | 4059.6023 | 6621.6 | 6873.446
21/08/2026 13:00 | 790.6 | 2989.5 | 74.29 | 74.29 | 4482.9 | 521.71 | 8029 | 22680 | 4054.6516 | 3484.5176 | 4048.5713 | 4060.2909 | 6622 | 6707.372
21/08/2026 14:00 | 790.7 | 2984.87 | 73.95 | 73.95 | 4482.9 | 519.75 | 7972 | 22666 | 4100.299 | 3551.4884 | 4094.3889 | 4106.6082 | 6623.6 | 6628.751
21/08/2026 15:00 | 788.9 | 2990.66 | 74.24 | 74.24 | 4482.9 | 522.69 | 7946 | 22691 | 4151.8859 | 3660.7921 | 4145.6638 | 4159.3235 | 6622 | 6557.228
21/08/2026 16:00 | 790.8 | 2990.19 | 74.41 | 74.41 | 4482.9 | 523.68 | 7920 | 22600 | 4161.6264 | 3679.1465 | 4156.1698 | 4166.1075 | 6622 | 6479.208
21/08/2026 17:00 | 791.1 | 2991.34 | 74.28 | 74.28 | 4482.9 | 523.68 | 7847 | 22653 | 4153.58 | 3673.7751 | 4148.8384 | 4154.9457 | 6622.4 | 6390.78
21/08/2026 18:00 | 791.5 | 2991.82 | 73.6 | 73.6 | 4482.9 | 523.68 | 7697 | 22673 | 4147.7397 | 3676.0795 | 4143.6161 | 4147.0981 | 6622 | 6298.144
21/08/2026 19:00 | 792.7 | 2991.82 | 72.36 | 72.36 | 4481.6 | 522.69 | 7547 | 22635 | 4147.9412 | 3666.2513 | 4144.1913 | 4146.4656 | 6622 | 6331.698
21/08/2026 20:00 | 792.9 | 2990.66 | 71.48 | 71.48 | 4481.6 | 525.64 | 7322 | 22815 | 4135.5072 | 3644.1734 | 4131.7871 | 4133.8466 | 6619.7 | 6155.156
21/08/2026 21:00 | 793 | 2991.13 | 70.45 | 70.45 | 4481.6 | 525.64 | 7133 | 22734 | 4114.1799 | 3600.8346 | 4110.3965 | 4112.6544 | 6589.8 | 6015.219
21/08/2026 22:00 | 792.8 | 2991.82 | 69.78 | 69.78 | 4481.6 | 524.66 | 7004 | 22836 | 4148.9383 | 3641.7129 | 4145.3826 | 4147.4105 | 6591.8 | 5883.946
21/08/2026 23:00 | 792.8 | 2989.03 | 69.92 | 69.92 | 4481.6 | 525.64 | -- | -- | 4220.1274 | 3761.37 | 4216.5275 | 4218.3975 | 6593 | 5781.744

## TEMP_AMB
viernes, 21 de Agosto del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
21/08/2026 00:00 | 18 | 22.1 | 22.1 | 21.8 | 21.8 | 21.75 | 21.75 | 20.6 | 24.12 | 22 | 22 | 21.68 | 21.6 | 20.6 | 25.98
21/08/2026 01:00 | 18 | 22.05 | 22.05 | 21.6 | 21.6 | 21.55 | 21.55 | 20.6 | 24.03 | 21.9 | 21.8 | 21.71 | 21.466 | 20.2 | 25.88
21/08/2026 02:00 | 20 | 22.14 | 22.14 | 21.4 | 21.4 | 21.48 | 21.48 | 20.6 | 23.89 | 21.6 | 21.6 | 21.11 | 21.466 | 20.2 | 25.88
21/08/2026 03:00 | 17 | 21.95 | 21.95 | 21.9 | 21.9 | 21.68 | 21.68 | 20.7 | 23.77 | 21.1 | 21.2 | 21.14 | 21.633 | 21.7 | 25.63
21/08/2026 04:00 | 15 | 21.76 | 21.76 | 21.5 | 21.5 | 21.43 | 21.43 | 20.7 | 23.59 | 20.8 | 21.3 | 20.9899 | 21.6 | 20.2 | 25.43
21/08/2026 05:00 | 15 | 21.65 | 21.65 | 21.2 | 21.2 | 21.55 | 21.55 | 21 | 23.38 | 21 | 21 | 21.16 | 21.666 | 20.3 | 25.12
21/08/2026 06:00 | 15 | 21.48 | 21.48 | 21.5 | 21.5 | 21.39 | 21.39 | 21 | 23.28 | 20.2 | 20 | 21.34 | 21.3 | 20.1 | 25
21/08/2026 07:00 | 17 | 21.45 | 21.45 | 21.6 | 21.6 | 21.29 | 21.29 | 21.1 | 23.17 | 20.4 | 20.3 | 21.55 | 21.3 | 20.3 | 25.26
21/08/2026 08:00 | 19 | 23.13 | 23.13 | 21.9 | 21.9 | 21.33 | 21.33 | 21.1 | 23.36 | 21.9 | 22.5 | 21.56 | 21.866 | 20.7 | 27.21
21/08/2026 09:00 | 23 | 25.66 | 25.66 | 22.6 | 22.6 | 21.85 | 21.85 | 21.1 | 24.16 | 24.3 | 24.6 | 22.12 | 22.1 | 21.5 | 30.09
21/08/2026 10:00 | 25 | 28.47 | 28.47 | 23.2 | 23.2 | 22.02 | 22.02 | 21.1 | 25.28 | 25.1 | 26.5 | 23.65 | 22.166 | 22.2 | 31.8
21/08/2026 11:00 | 26 | 30.11 | 30.11 | 22.5 | 22.5 | 22.63 | 22.63 | 21.1 | 39.31 | 25 | 26.8 | 24.14 | 22.566 | 23.4 | 32.18
21/08/2026 12:00 | 28 | 29.87 | 29.87 | 22.4 | 22.4 | 23.36 | 23.36 | 21.1 | 44.1 | 25.3 | 27.2 | 24.03 | 23.233 | 23.8 | 32.74
21/08/2026 13:00 | 29 | 27.55 | 27.55 | 22.7 | 22.7 | 23.6 | 23.6 | 21.1 | 43.32 | 25.1 | 27.4 | 25.21 | 23.733 | 24.1 | 32.59
21/08/2026 14:00 | 28 | 26.54 | 26.54 | 22.8 | 22.8 | 23.76 | 23.76 | 21.1 | 39.73 | 25 | 27.1 | 25.28 | 23.233 | 23.1 | 33.15
21/08/2026 15:00 | 26 | 26.27 | 26.27 | 22.6 | 22.6 | 23.7 | 23.7 | 21.1 | 38.86 | 25.1 | 26.2 | 24.86 | 23.4 | 22.4 | 33.36
21/08/2026 16:00 | 25 | 25.14 | 25.14 | 22.1 | 22.1 | 23.61 | 23.61 | 21.1 | 38.84 | 24.4 | 25 | 24.46 | 23.166 | 22.2 | 32.97
21/08/2026 17:00 | 24 | 24.65 | 24.65 | 21.7 | 21.7 | 23.2 | 23.2 | 21.1 | 38.2 | 23.6 | 23.4 | 23.32 | 22.854 | 21.6 | 31.37
21/08/2026 18:00 | 22 | 24.43 | 24.43 | 22 | 22 | 22.83 | 22.83 | 21.1 | 37.85 | 22.3 | 22.7 | 22.85 | 22.466 | 21.2 | 29.57
21/08/2026 19:00 | 22 | 23.47 | 23.47 | 21.9 | 21.9 | 22.56 | 22.56 | 20.7 | 37.52 | 21.8 | 22.5 | 22.61 | 22.133 | 20.8 | 28.2
21/08/2026 20:00 | 21 | 23.02 | 23.02 | 21.8 | 21.8 | 22 | 22 | 20.8 | 37.25 | 21.4 | 22.4 | 22.42 | 22.2659 | 20.8 | 27.55
21/08/2026 21:00 | 19 | 22.96 | 22.96 | 21.8 | 21.8 | 21.68 | 21.68 | 20.7 | 37.09 | 21.5 | 22.3 | 22.61 | 22.2 | 20.8 | 27.44
21/08/2026 22:00 | 19 | 22.71 | 22.71 | 21.8 | 21.8 | 21.54 | 21.54 | 20.7 | 37.18 | 21.3 | 22.3 | 22.19 | 22.033 | 20.5 | 27.3
21/08/2026 23:00 | 19 | 22.62 | 22.62 | 22 | 22 | 21.65 | 21.65 | 20.6 | 37.07 | -- | -- | 21.72 | 22.066 | 21 | 26.62

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 21 de Agosto del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
21/08/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 21/08/2026 06:00 | 22/08/2026 06:00
21/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 21/08/2026 06:00 | 22/08/2026 06:00
21/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 21/08/2026 06:00 | 22/08/2026 06:00
21/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 21/08/2026 06:00 | 22/08/2026 06:00
21/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 21/08/2026 06:00 | 22/08/2026 06:00
21/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 21/08/2026 06:00 | 22/08/2026 06:00
21/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 3548.14 | 21/08/2026 06:00 | 22/08/2026 06:00
21/08/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462.85 | 21/08/2026 06:00 | 22/08/2026 06:00
21/08/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 302.99 | 21/08/2026 06:00 | 22/08/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 21 de Agosto del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 79045 | 79046 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. WAYRA SOLAR BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. WAYRA SOLAR BL2 - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
21/08/2026 | 00:30 | 23 | 0 | 13.01 | 19.5 |  |  | 4.98 | 8.24 | 6.7476 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 4.9637 | 6.7281 | [5 empty] | 7.4497 | 7.6293 | 514.906 | 508.4696 | 514.906 | 469.8517 | 482.7243 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0
21/08/2026 | 01:00 | 23 | 0 | 11.77 | 19.5 |  |  | 5.07 | 7.99 | 6.8502 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 5.0326 | 6.5091 | [5 empty] | 7.3732 | 7.5655 | 498.8152 | 466.6335 | 498.8152 | 357.216 | 353.9979 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0
21/08/2026 | 01:30 | 23 | 0 | 11.99 | 19.5 |  |  | 5.13 | 8.71 | 6.9266 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 3.8415 | 5.9373 | [5 empty] | 7.689 | 7.815 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 376.525 | 402.2703 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0
21/08/2026 | 02:00 | 23 | 0 | 13.23 | 19.5 |  |  | 5.04 | 9.05 | 6.9901 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 4.8446 | 6.7811 | [5 empty] | 7.5493 | 7.8489 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 463.4154 | 482.7243 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0
21/08/2026 | 02:30 | 23 | 0 | 14.51 | 19.5 |  |  | 5.02 | 9.44 | 7.2481 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 5.4185 | 7.2216 | [5 empty] | 7.6856 | 8.2435 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 463.4154 | 482.7243 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0
21/08/2026 | 03:00 | 23 | 0 | 11.58 | 19.5 |  |  | 5.52 | 8.87 | 7.4484 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 5.4185 | 7.9482 | [5 empty] | 7.8219 | 8.4243 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 463.4154 | 482.7243 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0
21/08/2026 | 03:30 | 22 | 0 | 0 | 19.5 |  |  | 6.12 | 9.52 | 7.0847 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 5.4185 | 7.5412 | [5 empty] | 7.7054 | 8.2831 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 463.4154 | 482.7243 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0
21/08/2026 | 04:00 | 22 | 0 | 25.22 | 19.5 |  |  | 5.86 | 10.08 | 6.8511 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 5.4185 | 6.7059 | [5 empty] | 7.5782 | 7.8713 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 460.1972 | 479.5062 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0
21/08/2026 | 04:30 | 23 | 0.94 | 7.98 | 19.5 |  |  | 6.07 | 10.01 | 6.2694 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 5.4185 | 5.3631 | [5 empty] | 6.6865 | 6.7174 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 463.4154 | 482.7243 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0
21/08/2026 | 05:00 | 23 | 23.09 | 11.59 | 19.5 | 0 | 0 | 6 | 9.22 | 6.4523 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.43665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3826 | 4.5034 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8316 | 6.8502 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 463.4154 | 482.7243 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 0 | 0
21/08/2026 | 05:30 | 24 | 23.07 | 6.86 | 19.5 | 0 | 0 | 6.16 | 8.52 | 6.4912 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9226 | 4.0156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9501 | 6.7655 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 460.1972 | 482.7243 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 0 | 0.449
21/08/2026 | 06:00 | 24 | 23.1 | 9.23 | 19.5 | 0 | 0 | 5.82 | 8.9 | 6.5979 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 10 | 24.1306 | 38.081 | 38.081 | 38.081 | 38.081 | 0 | 0 | 0 | 1.5993 | 3.8252 | 0 | 0 |  |  | 0.9592 | 7.1346 | 6.8573 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 460.1972 | 482.7243 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 0 | 9.2775
21/08/2026 | 06:30 | 22 | 26.95 | 11.71 | 19.5 | 4.75 | 6.757 | 5.41 | 8.26 | 6.0069 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 2.18 | 2.18 | 117.5 | 10 | 10 | 227.7334 | 274.145 | 274.145 | 274.145 | 274.145 | 1.7851 | 100 | 2.004 | 2.5459 | 3.2589 | 14.4387 | 5.0957 |  |  | 55.1953 | 6.4232 | 6.1256 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 428.0156 | 421.5793 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 101 | 31.0735
21/08/2026 | 07:00 | 22 | 40.86 | 11.77 | 19.5 | 22.65 | 19.243 | 5.37 | 6.48 | 5.8635 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 126.18 | 126.18 | 378.79 | 10 | 10 | 559.7875 | 584.265 | 584.265 | 584.265 | 584.265 | 15.3755 | 238 | 114.37 | 3.0349 | 3.4042 | 166.3696 | 88.1826 |  |  | 340.8154 | 6.4866 | 5.7974 | 450.5427 | 450.5427 | 450.5427 | 331.4707 | 321.8162 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 247 | 51.1525
21/08/2026 | 07:30 | 23 | 40.91 | 12.6 | 19.5 | 48.44 | 33.419 | 5.49 | 5.28 | 5.2975 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 379.83 | 379.83 | 685.14 | 9 | 10 | 899.8067 | 882.844 | 882.844 | 882.844 | 882.844 | 67.1842 | 390 | 464.425 | 3.3221 | 3.3299 | 428.0341 | 326.3449 |  |  | 724.4386 | 5.8917 | 5.0952 | 450.5427 | 450.5427 | 450.5427 | 328.2525 | 328.2525 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 392 | 97.5915
21/08/2026 | 08:00 | 23 | 41.03 | 11.95 | 19.5 | 86.57 | 41.716 | 5.59 | 3.76 | 5.4996 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 654.28 | 654.28 | 910.79 | 9 | 10 | 998.3962 | 961.903 | 961.903 | 961.903 | 961.903 | 248.397 | 518 | 797.875 | 3.2698 | 4.5007 | 692.1408 | 607.7292 |  |  | 884.7284 | 5.6729 | 4.885 | 450.5427 | 450.5427 | 450.5427 | 328.2525 | 328.2525 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 532 | 149.709
21/08/2026 | 08:30 | 22 | 41.01 | 11.72 | 19.4 | 143.43 | 501.796 | 6.36 | 2.88 | 5.4728 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 920.62 | 920.62 | 964.23 | 10 | 10 | 1024.9492 | 987.005 | 987.005 | 987.005 | 987.005 | 369.5613 | 648 | 897 | 2.6983 | 3.1421 | 815.488 | 790.6138 |  |  | 938.7555 | 5.464 | 4.7454 | 450.5427 | 450.5427 | 450.5427 | 328.2525 | 328.2525 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 669 | 290.7295
21/08/2026 | 09:00 | 22 | 40.91 | 13.06 | 19.4 | 172.6 | 620.832 | 6.67 | 2.38 | 5.5732 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 970.65 | 970.65 | 984.43 | 11 | 10 | 1032.8848 | 997.012 | 997.012 | 997.012 | 997.012 | 486.8255 | 782 | 944.75 | 1.0129 | 1.8667 | 838.9127 | 807.9224 |  |  | 965.5999 | 5.4597 | 4.8119 | 450.5427 | 450.5427 | 450.5427 | 325.0344 | 328.2525 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 798 | 753.1015
21/08/2026 | 09:30 | 7 | 40.89 | 12.97 | 19.4 | 210.93 | 731.389 | 6.7 | 2.19 | 5.6524 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 981.75 | 981.75 | 995.29 | 11 | 10 | 1035.8841 | 1000.419 | 1000.419 | 1000.419 | 1000.419 | 598.045 | 887 | 966.25 | 1.2035 | 2.0407 | 847.7795 | 813.5963 |  |  | 976.9319 | 5.4247 | 4.9611 | 450.5427 | 450.5427 | 450.5427 | 325.0344 | 328.2525 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 910 | 943.2905
21/08/2026 | 10:00 | 7 | 40.9 | 11.81 | 19.4 | 339.19 | 828.965 | 7.22 | 3 | 5.586 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 982.14 | 982.14 | 996.46 | 11 | 10 | 1034.6644 | 1000.09 | 1000.09 | 1000.09 | 1000.09 | 698.3732 | 984 | 973.75 | 2.0544 | 1.5877 | 843.6798 | 813.0713 |  |  | 980.0135 | 5.1424 | 4.8155 | 450.5427 | 450.5427 | 450.5427 | 328.2525 | 328.2525 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 997 | 937.461
21/08/2026 | 10:30 | 7 | 40.92 | 13.46 | 19.4 | 960.4 | 908.547 | 7.74 | 3.2 | 5.6141 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 977.47 | 977.47 | 991.29 | 12 | 10 | 1033.2323 | 996.068 | 996.068 | 996.068 | 996.068 | 781.4481 | 1049 | 975.25 | 1.2624 | 1.5205 | 847.8047 | 808.7012 |  |  | 978.2226 | 4.8529 | 5.3174 | 450.5427 | 450.5427 | 450.5427 | 328.2525 | 328.2525 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 1063 | 939.805
21/08/2026 | 11:00 | 7 | 40.92 | 13.06 | 19.4 | 963.19 | 970.227 | 8.32 | 3.56 | 5.7797 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 968.96 | 968.96 | 981 | 12 | 10 | 1030.0715 | 991.873 | 991.873 | 991.873 | 991.873 | 850.787 | 1094 | 971.25 | 3.1002 | 2.3546 | 846.4303 | 801.3321 |  |  | 975.6162 | 5.1565 | 5.5517 | 450.5427 | 450.5427 | 450.5427 | 328.2525 | 328.2525 | 262.4062 | 262.4062 | 294.12 | 0 | 1109 | 941.9915
21/08/2026 | 11:30 | 23 | 46.3 | 11.45 | 19.4 | 1005.55 | 1017.336 | 8.3 | 3.76 | 5.9885 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 961.23 | 961.23 | 992.31 | 12 | 10 | 1029.3606 | 990.331 | 990.331 | 990.331 | 990.331 | 899.4644 | 1119 | 969.75 | 1.3338 | 2.4871 | 839.312 | 801.7642 |  |  | 972.3617 | 5.3037 | 5.8939 | 450.5427 | 450.5427 | 450.5427 | 328.2525 | 308.9436 | 262.4062 | 267.311 | 294.12 | 0 | 1139 | 941.1685
21/08/2026 | 12:00 | 23 | 47.84 | 11.59 | 19.4 | 1029.59 | 1028.844 | 8.46 | 5.84 | 6.1364 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 957.11 | 957.11 | 994.15 | 12 | 11 | 1030.284 | 992.345 | 992.345 | 992.345 | 992.345 | 928.2748 | 1124 | 965.75 | 3.2147 | 2.4012 | 842.5867 | 804.0126 |  |  | 969.4781 | 5.4735 | 5.8377 | 450.5427 | 450.5427 | 450.5427 | 325.0344 | 312.1617 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 1147 | 942.4705
21/08/2026 | 12:30 | 23 | 48.49 | 13.3 | 19.4 | 1034.11 | 1017.018 | 8.31 | 7 | 6.7463 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 962.41 | 962.41 | 979.79 | 12 | 11 | 1034.393 | 996.942 | 996.942 | 996.942 | 996.942 | 934.7225 | 1119 | 963 | 3.3257 | 3.2384 | 844.2174 | 808.3859 |  |  | 970.0336 | 6.1203 | 6.1624 | 498.8152 | 460.1972 | 498.8152 | 440.8882 | 437.6701 | 218.2631 | 245.2395 | 294.12 | 0 | 1134 | 943.579
21/08/2026 | 13:00 | 23 | 48.5 | 13.6 | 19.4 | 1020.8 | 989.89 | 8.74 | 7.11 | 6.5113 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 963.89 | 963.89 | 981 | 12 | 11 | 1039.7927 | 1001.79 | 1001.79 | 1001.79 | 1001.79 | 921.7618 | 1081 | 967.75 | 2.8168 | 2.561 | 851.9962 | 818.6403 |  |  | 975.2557 | 6.0734 | 6.1903 | 498.8152 | 456.979 | 498.8152 | 428.0156 | 440.8882 | 250.1443 | 240.3347 | 294.12 | 0 | 1092 | 945.5635
21/08/2026 | 13:30 | 23 | 48.51 | 14.58 | 19.4 | 933.3 | 934.698 | 8.71 | 6.94 | 6.48 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 959.4 | 959.4 | 1001.93 | 12 | 11 | 1042.8109 | 1006.393 | 1006.393 | 1006.393 | 1006.393 | 891.1621 | 1028 | 975.5 | 1.7396 | 2.3583 | 858.9349 | 820.5251 |  |  | 985.7703 | 6.7865 | 6.6643 | 498.8152 | 508.4696 | 498.8152 | 428.0156 | 440.8882 | 250.1443 | 186.382 | 294.12 | 0 | 1036 | 942.8155
21/08/2026 | 14:00 | 23 | 48.49 | 12.32 | 19.4 | 925.42 | 865.953 | 8.51 | 7.53 | 6.0314 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 966.71 | 966.71 | 1010.36 | 11 | 10 | 1042.8556 | 1006.341 | 1006.341 | 1006.341 | 1006.341 | 844.6103 | 953 | 983 | 8.5713 | 6.2374 | 855.0638 | 822.217 |  |  | 990.377 | 6.1721 | 6.0972 | 498.8152 | 502.0333 | 498.8152 | 428.0156 | 440.8882 | 250.1443 | 237.8823 | 294.12 | 0 | 944 | 937.5285
21/08/2026 | 14:30 | 23 | 48.49 | 12.6 | 19.4 | 846.32 | 788.479 | 8.67 | 7.69 | 5.8075 | 6 | 6 | 6 | 6 | 967 | 967 | 1004.29 | 11 | 10 | 1037.4888 | 1001.552 | 1001.552 | 1001.552 | 1001.552 | 784.4918 | 839 | 982.75 | 11.0814 | 11.9874 | 851.2139 | 825.5204 |  |  | 986.7442 | 5.5122 | 5.7046 | 514.906 | 502.0333 | 514.906 | 428.0156 | 440.8882 | 250.1443 | 237.8823 | 294.12 | 0 | 839 | 921.569
21/08/2026 | 15:00 | 23 | 46.57 | 11.31 | 19.4 | 763.23 | 692.069 | 8.6 | 7.13 | 5.9705 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 955.87 | 955.87 | 987.71 | 11 | 10 | 1019.8052 | 980.216 | 980.216 | 980.216 | 980.216 | 705.7287 | 730 | 982 | 9.3363 | 11.6766 | 840.4774 | 823.4766 |  |  | 979.6425 | 5.5704 | 5.6068 | 514.906 | 508.4696 | 514.906 | 431.2337 | 440.8882 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 734 | 886.313
21/08/2026 | 15:30 | 23 | 31.13 | 12.51 | 19.4 | 657.05 | 574.152 | 8.66 | 7.67 | 6.3979 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 945.29 | 945.29 | 958.07 | 11 | 10 | 976.9885 | 939.223 | 939.223 | 939.223 | 939.223 | 612.1218 | 610 | 973 | 9.1739 | 9.7294 | 823.3877 | 807.6462 |  |  | 957.5531 | 5.7772 | 6.2742 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 431.2337 | 440.8882 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 594 | 815.399
21/08/2026 | 16:00 | 23 | 30 | 12.27 | 19.4 | 537.32 | 450.732 | 8.34 | 8.37 | 6.1957 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 916.48 | 916.48 | 861.21 | 11 | 11 | 844.0254 | 810.204 | 810.204 | 810.204 | 810.204 | 504.419 | 476 | 945.25 | 9.2804 | 9.4408 | 712.5443 | 714.0767 |  |  | 906.8064 | 5.8758 | 6.3153 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 444.1064 | 434.4519 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 453 | 659.524
21/08/2026 | 16:30 | 23 | 29.97 | 13.13 | 19.3 | 400.25 | 335.163 | 8.5 | 8.19 | 5.4663 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 771.39 | 771.39 | 568.21 | 12 | 11 | 531.1531 | 486.115 | 486.115 | 486.115 | 486.115 | 390.7391 | 326 | 881 | 6.9272 | 8.8462 | 435.9352 | 462.5227 |  |  | 807.6026 | 5.713 | 6.0142 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 450.5427 | 450.5427 | 262.4062 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 317 | 157.197
21/08/2026 | 17:00 | 23 | 29.95 | 12.09 | 19.3 | 256.67 | 207.433 | 8.45 | 8.23 | 5.4389 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 502.69 | 502.69 | 266.21 | 12 | 10 | 179.838 | 185.413 | 185.413 | 185.413 | 185.413 | 275.8253 | 170 | 767.55 | 8.7952 | 9.5347 | 179.4813 | 190.1292 |  |  | 545.2845 | 5.4646 | 5.9098 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 450.5427 | 450.5427 | 171.6676 | 176.5724 | 294.12 | 0 | 169 | 13.06
21/08/2026 | 17:30 | 23 | 47.16 | 12.39 | 19.3 | 107.74 | 24.232 | 8.55 | 8.47 | 4.9502 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 219.97 | 219.97 | 24 | 11 | 10 | 5.1212 | 11.064 | 11.064 | 11.064 | 11.064 | 158.2983 | 12 | 449.025 | 8.4058 | 11.1714 | 17.4516 | 16.419 |  |  | 162.1705 | 4.7434 | 5.2504 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 453.7609 | 466.6335 | 171.6676 | 201.0964 | 294.12 | 0 | 23 | 0.261
21/08/2026 | 18:00 | 23 | 47.15 | 13.7 | 19.3 | 6.41 | 6.335 | 8.58 | 8.63 | 4.953 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 10.43 | 10.43 | 0 | 12 | 10 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9518 | 0 | 85.535 | 8.7702 | 11.5613 | 0 | 0 |  |  | 0.4785 | 4.6833 | 5.149 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 469.8517 | 466.6335 | 250.1443 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 0 | 0.0185
21/08/2026 | 18:30 | 23 | 47.17 | 12.46 | 19.3 | 0 | 0 | 8.44 | 8.5 | 5.0881 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9934 | 0 | 0 | 8.8047 | 12.0001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1015 | 5.4928 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 473.0699 | 473.0699 | 250.1443 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 0 | 0.0275
21/08/2026 | 19:00 | 23 | 47.3 | 11.45 | 19.3 | 0 | 0 | 8.11 | 7.92 | 4.9745 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6125 | 11.6181 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7116 | 5.2018 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 473.0699 | 473.0699 | 250.1443 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 0 | 0.0055
21/08/2026 | 19:30 | 23 | 47.27 | 10.94 | 19.3 | 0 | 0 | 7.96 | 7.51 | 5.5005 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.41198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7351 | 10.1313 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1709 | 5.4449 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 473.0699 | 476.288 | 250.1443 | 274.6682 | 294.12 | 0 | 0 | 0.0105
21/08/2026 | 20:00 | 23 | 47.26 | 13.41 | 19.3 |  |  | 7.03 | 7.68 | 5.5064 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 6.525 | 8.9877 | [5 empty] | 5.2901 | 5.7189 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 473.0699 | 485.9425 | 250.1443 | 274.6682 | 294.12 | 0
21/08/2026 | 20:30 | 23 | 47.27 | 13.33 | 19.3 |  |  | 6.4 | 7.08 | 6.0681 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 4.1845 | 7.4474 | [5 empty] | 5.9051 | 6.5533 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 473.0699 | 485.9425 | 250.1443 | 274.6682 | 294.12 | 0
21/08/2026 | 21:00 | 23 | 47.27 | 14.06 | 19.3 |  |  | 6.22 | 6.64 | 6.0094 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 2.9903 | 5.6862 | [5 empty] | 5.9781 | 6.5431 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 473.0699 | 485.9425 | 250.1443 | 274.6682 | 294.12 | 0
21/08/2026 | 21:30 | 23 | 47.27 | 12.81 | 19.3 |  |  | 6.19 | 7.2 | 5.9126 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 4.2982 | 5.9582 | [5 empty] | 5.738 | 6.3831 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 476.288 | 485.9425 | 250.1443 | 274.6682 | 294.12 | 0
21/08/2026 | 22:00 | 23 | 47.25 | 13.28 | 19.3 |  |  | 6.1 | 7.16 | 5.9888 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 5.1749 | 7.0751 | [5 empty] | 5.8963 | 6.3265 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 473.0699 | 482.7243 | 250.1443 | 274.6682 | 294.12 | 0
21/08/2026 | 22:30 | 23 | 47.24 | 12.35 | 19.3 |  |  | 6 | 7.62 | 6.0953 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 3.5122 | 5.6278 | [5 empty] | 6.112 | 6.312 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 482.7243 | 482.7243 | 250.1443 | 274.6682 | 294.12 | 0
21/08/2026 | 23:00 | 23 | 47.25 | 12 | 19.3 |  |  | 5.73 | 7.64 | 5.7595 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 4.1451 | 5.7463 | [5 empty] | 5.6624 | 5.8928 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 473.0699 | 482.7243 | 250.1443 | 274.6682 | 294.12 | 0
21/08/2026 | 23:30 | 23 | 47.25 | 12.8 | 19.3 |  |  | 5.44 | 7.06 | 5.2205 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 4.7628 | 6.5127 | [5 empty] | 4.9772 | 5.1702 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 460.1972 | 482.7243 | 250.1443 | 274.6682 | 294.12 | 0
22/08/2026 | 00:00 | 23 | 41.56 | 12.42 | 19.3 |  |  | 5.45 | 6.91 | 5.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 5.0515 | 8.0222 | [5 empty] | 4.9136 | 4.9955 | 514.906 | 514.906 | 514.906 | 473.0699 | 482.7243 | 250.1443 | 274.6682 | 294.12 | 0

## CALOR_ÚTIL
viernes, 21 de Agosto del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
21/08/2026 | 00:30 | 29 | 0 | 64.51 | 118.81 | 75.16 | 244.45 | 126 | 657.93
21/08/2026 | 01:00 | 29 | 0 | 58.39 | 104.62 | 75.16 | 230.52 | 134.96 | 632.65
21/08/2026 | 01:30 | 29 | 0 | 57.53 | 113.44 | 75.16 | 244.03 | 130.54 | 649.7
21/08/2026 | 02:00 | 29 | 0 | 63.45 | 113.54 | 75.16 | 235.83 | 135.09 | 652.07
21/08/2026 | 02:30 | 29 | 0 | 68.28 | 113.39 | 75.16 | 225.71 | 133.7 | 645.24
21/08/2026 | 03:00 | 29 | 0 | 54.49 | 113.7 | 75.16 | 234.13 | 149.74 | 656.22
21/08/2026 | 03:30 | 29 | 0 | 0 | 108.19 | 75.16 | 204.96 | 149.29 | 566.6
21/08/2026 | 04:00 | 29 | 0 | 14.01 | 108.09 | 75.16 | 233.05 | 154.59 | 613.9
21/08/2026 | 04:30 | 27 | 0 | 31.68 | 108.35 | 75.16 | 264.81 | 153.2 | 660.2
21/08/2026 | 05:00 | 27 | 0 | 46.05 | 108.45 | 75.16 | 257.59 | 154.64 | 668.89
21/08/2026 | 05:30 | 30 | 0 | 25.69 | 150.17 | 75.16 | 210.93 | 152.33 | 644.28
21/08/2026 | 06:00 | 30 | 0 | 34.6 | 47.54 | 75.16 | 241.72 | 152.92 | 581.94
21/08/2026 | 06:30 | 29 | 0 | 50.39 | 18.06 | 75.16 | 219.1 | 150.35 | 542.06
21/08/2026 | 07:00 | 29 | 10.71 | 50.65 | 202.87 | 75.16 | 224.38 | 154.28 | 747.05
21/08/2026 | 07:30 | 25 | 10.73 | 57.72 | 99.87 | 75.16 | 231.56 | 149.69 | 649.73
21/08/2026 | 08:00 | 25 | 10.93 | 54.71 | 99.84 | 75.16 | 239.86 | 153.71 | 659.21
21/08/2026 | 08:30 | 24 | 10.93 | 56.47 | 96.91 | 58.72 | 243.79 | 148.53 | 639.35
21/08/2026 | 09:00 | 24 | 10.63 | 62.95 | 106.31 | 58.72 | 242.62 | 143.07 | 648.3
21/08/2026 | 09:30 | 1 | 10.63 | 62.3 | 119.8 | 58.72 | 229.15 | 129.23 | 610.83
21/08/2026 | 10:00 | 1 | 10.22 | 56.76 | 119.76 | 58.72 | 255.32 | 136.07 | 637.85
21/08/2026 | 10:30 | 1 | 10.23 | 57.38 | 119.87 | 58.72 | 280.19 | 134.6 | 661.99
21/08/2026 | 11:00 | 1 | 10.3 | 55.67 | 119.91 | 58.72 | 264.54 | 127.29 | 637.43
21/08/2026 | 11:30 | 30 | 11.66 | 55.25 | 120.53 | 58.72 | 273.88 | 142.92 | 692.96
21/08/2026 | 12:00 | 30 | 13.35 | 55.9 | 120.61 | 58.72 | 258.81 | 149.59 | 686.98
21/08/2026 | 12:30 | 30 | 13.54 | 55.49 | 127.48 | 58.72 | 232.44 | 145.39 | 663.06
21/08/2026 | 13:00 | 30 | 13.7 | 56.75 | 127.19 | 58.72 | 260.39 | 146.26 | 693.01
21/08/2026 | 13:30 | 30 | 13.7 | 63.27 | 127.34 | 58.72 | 230.24 | 149.99 | 673.26
21/08/2026 | 14:00 | 30 | 13.65 | 53.43 | 127.26 | 58.72 | 228.89 | 154.54 | 666.49
21/08/2026 | 14:30 | 32 | 13.65 | 64.45 | 128.14 | 58.72 | 229.64 | 151.43 | 678.03
21/08/2026 | 15:00 | 32 | 12.77 | 57.87 | 127.34 | 58.72 | 214.76 | 148.63 | 652.09
21/08/2026 | 15:30 | 30 | 8.53 | 56.95 | 121.38 | 58.72 | 232.85 | 147.3 | 655.73
21/08/2026 | 16:00 | 30 | 7.01 | 55.82 | 121.39 | 58.72 | 219.59 | 152.96 | 645.49
21/08/2026 | 16:30 | 30 | 7.01 | 60.46 | 121.36 | 68.68 | 249.35 | 151.08 | 687.94
21/08/2026 | 17:00 | 30 | 6.36 | 55.67 | 121.58 | 68.68 | 246.23 | 151.22 | 679.74
21/08/2026 | 17:30 | 31 | 10.02 | 60.33 | 122.9 | 68.68 | 232.41 | 148.87 | 674.21
21/08/2026 | 18:00 | 31 | 13.22 | 66.73 | 122.17 | 68.68 | 252.98 | 144.41 | 699.19
21/08/2026 | 18:30 | 31 | 13.23 | 58.65 | 122.76 | 68.68 | 248.84 | 136.9 | 680.06
21/08/2026 | 19:00 | 31 | 13.02 | 53.92 | 121.18 | 68.68 | 238.38 | 136.05 | 662.23
21/08/2026 | 19:30 | 31 | 13.01 | 52.87 | 122.98 | 68.68 | 246.6 | 129.99 | 665.13
21/08/2026 | 20:00 | 31 | 13.24 | 64.75 | 124.55 | 68.68 | 259.9 | 132.91 | 695.03
21/08/2026 | 20:30 | 30 | 13.24 | 54.92 | 123.6 | 68.68 | 234.98 | 132.62 | 658.04
21/08/2026 | 21:00 | 30 | 13 | 57.94 | 123.83 | 68.68 | 259.52 | 132.78 | 685.75
21/08/2026 | 21:30 | 30 | 13 | 58.68 | 124.38 | 68.68 | 238.04 | 144.01 | 676.79
21/08/2026 | 22:00 | 30 | 13.09 | 60.86 | 124.38 | 68.68 | 253.58 | 134.5 | 685.09
21/08/2026 | 22:30 | 31 | 13.09 | 58.72 | 124.62 | 68.68 | 247.38 | 134.04 | 677.53
21/08/2026 | 23:00 | 31 | 13.4 | 57.04 | 124.62 | 68.68 | 232.68 | 133.51 | 660.93
21/08/2026 | 23:30 | 30 | 13.4 | 57.71 | 125.27 | 68.68 | 252.38 | 140.28 | 687.72
22/08/2026 | 00:00 | 30 | 10.98 | 55.96 | 125.5 | 68.68 | 270.77 | 143.17 | 705.06
EJEC MWh |  | 649 | 204.59 | 1297.035 | 2817.915 | 1620.48 | 5801.875 | 3434.585 | 15825.48

## FLUJOS
viernes, 21 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/08/2026 | 00:30 |  | 17.2595 | -25.4726 | -30.2255 | 27.1002 |  | 35.1629 | -84.6937 | 53.4126 | 27.0772 | 26.5641 | -26.64 | -44.134 | 39.6 | 19.044 | -37.4 | 14 | 39.0136 | 19.5344 | 19.5195 | 32.6685 | 16.7503 | 5.6611 | 7.5448 |  |  | -60.99 | -61.09 |  | 26.64 | 44 |  |  | -53.24 | -53.37 | -45.24 | 53.69 | 53.42 | 17.6128 | -3.5895 | 62.0238 | 64.2131 | 64.6646 | -51.6095 | -51.5414 | 23.9234 | 27.7228 | 79.6059 | 81.0835 | 46.7374 | 51.0313 | -623.2899 | 1.4059 | -10.8 | -10.8 | 57.654 | 57.6511 | -4.2067 |  | -97.9697 | 3.6627 | 6.8778 | 4.7677 | 664.1131 | 122.2571 | 122.2876 | -619.6058 | 544.1979 |  | -50.4693 | 52.2538 | 88.8979 | 33.31 | 33.59 | 60.43 | 85.59 | 20.0978 | 18.8921 | 38.7588 | 39.563 | 42.3719 | -139.9636 | -139.7424 | 16.9888 |  |  | 29.015 | 117.6 | 105.9 | -17.18 | 48.1518 | 46.6929 | 46.8355 | -55.3675 | -54.5959 | 96.0456 | -91.7994 | 106.8864 | 13.7113 | 71.58 | 36.4 | 37.0386 | 35.0143 | -26.8946 |  |  |  | -98.4094 |  | -14.7232 | -70.4 | -67.7 | 21.6458 | 38.2 | 50.62 | 52.5 | 38.21 | -7.57 | 63.9065 | 95.9005 | -49.28 | -14.73 | 110.04 | 40.19 | 97.5636 | 95.4727 | 56.4565 | 55.0091 | 221.3381 | 179.0875 | 173.3399 | 174.7775 | 132.0813 | 117.3431 | -25.599 | 634.1083 | 447.3306 | 11.0749 | -12.0678 | -14.0807 | -35.1265 | 29.8418 | 26.2312 | 124.2 | -51.226 | -53.3816 | -75.0643 | 0 | -12.86 | 71.2 | 7.2855 | 19.5555 | -39.968 | -38.9064 | 8.4358 | -109.6257 | 83.5426 | 24.4854 | 24.4226 |  | 30.3474 | 30.437 | 30.9808 | -19.09 | -19.5924 | 160.2557 | -54.4749 | -54.6229 | 97.7231 | 100.1691 | 55.2419 | 8.94 | 3.2697 | 0.9512 | -0.94 | 21.51 | 55.2175 | 8.812 | -2.613 | 11.296 | 4.061 | 49.54 | -101.3689 | -96.4118 | 16.21 | 79.4979 | 30.3 | -21.8914 | -3.5719 | -3.7268 | 1.654 |  |  | -11.9841 | -32.4262 | 16.2656 | 33.6639 | 54.1663 | 55.7215 | -118.7375 | -23.0423 | 34.7823 | -57.7481 | 10.1513 | 10.4227 | 10.1055 | 11.7116 | 168.2419 | 167.8513 | 183.1 | -180.8585 | -422.2204 | 423.7383 | 529.3246 | -160.3558 | -159.6383 | -53.0375 | -42.7932 | 83.8707 | 83.4742 | -109.5846 | -110.411 | 37.0533 | 37.4478 | -74.4679 | -74.8136 | 37.32 | 36.07 | 62.1 | 62.1 | 21.2889 | 26.24 | -411.9153 | 111.8957 | 111.5037 | 11.9 | 27 | -37.2 | -37.7 |  |  | -516.8206 | -416.0935 | 392.9884 | 510.3068 | -9.4941 | -498.4607 | 499.0836 | -270.1604 | -173.7001 | -494.9869 | 106.8928 | 106.7279 | 271.5263 | -379.5291 | 174.8662 | -205.0403 | 205.6466 | -9.9139 | 29.046 | 26.8 | 1.112 | 1.107 | -26.32 | -0.08 |  | 0.3525 | -39.7848 | -6.5019 | 18.1 | 50.642 | 50.611 |  |  | 54.6284 | 54.2881 | 54.1949 |  | -26.9 | 12.4355 | 6.43 |  | -42.0968 | 78.4001 | 53.7022 | -41.4377 | -76.7888 | 43.253 | 33.78 | 21.5 | -21.6 | 99.7805 | -26.8958
21/08/2026 | 01:00 |  | 16.407 | -24.3713 | -30.3506 | 27.7654 |  | 33.9031 | -83.5289 | 51.4382 | 26.0852 | 25.2012 | -26.64 | -41.932 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 14.1619 | 39.0732 | 19.0389 | 19.1148 | 31.7553 | 16.3921 | 6.098 | 7.6228 |  |  | -59.49 | -59.49 |  | 26.64 | 41.8 |  |  | -53.47 | -54.73 | -42.54 | 54.19 | 54.16 | 17.6596 | -4.0029 | 58.6661 | 61.0037 | 63.9932 | -51.7387 | -51.0977 | 24.4422 | 15.469 | 77.4235 | 82.3902 | 45.4355 | 47.4521 | -613.6554 | 0.4107 | -10.2 | -10.3 | 58.7897 | 57.0866 | -4.284 |  | -96.4129 | 3.5303 | 4.2734 | 4.1018 | 659.1385 | 118.6254 | 118.5644 | -618.4048 | 529.2952 |  | -38.2736 | 39.6425 | 85.6844 | 33.06 | 32.49 | 57.29 | 83.74 | 19.8298 | 19.5619 | 37.1646 | 37.6525 | 41.6343 | -132.2268 | -131.3331 | 16.6935 |  |  |  | 112.7 | 101.6 | -16.56 | 47.2871 | 45.2421 | 46.1517 | -58.0814 | -56.8819 | 94.5093 | -85.3596 | 106.4144 | 13.0597 | 67.97 | 34.84 | 35.1636 | 33.2565 | -26.0909 |  |  |  | -101.1023 |  | -14.4022 | -63.2 | -63.1 | 20.9372 | 36.6 | 47.92 | 49.78 | 36.58 | -7.52 | 63.829 | 101.5183 | -48.3 | -14.73 | 105.25 | 38.47 | 101.3636 | 98.8 | 57.9972 | 57.5545 | 220.8424 | 179.3967 | 171.8732 | 174.5828 | 114.6074 | 98.6101 | -26.725 | 629.9332 | 453.6563 | 10.3373 | -12.0224 | -14.1174 | -22.6559 | 40.8469 | 38.0046 | 43.2 | -39.8899 | -40.9025 | -60.6869 | 0 | -13.29 | 1 | 11.3757 | 29.3448 | -41.8871 | -41.1835 | 12.8798 | -96.8407 | 63.7305 | 24.741 | 24.4426 |  | 31.0209 | 31.468 | 30.2049 | -21.7693 | -20.932 | 154.5622 | -56.3815 | -56.7734 | 95.6036 | 95.4469 | 54.3484 | 7.89 | 3.2624 | 0.9158 | -0.89 | 21.42 | 54.1954 |  | -2.83 | 11.363 |  | 48.9 | -97.3897 | -94.3684 |  | 77.7274 | 30.6 | -22.0368 | -3.4381 | -3.6266 | 1.5327 |  |  | -12.2311 | -31.3406 | 17.3522 | 32.7496 | 50.9012 | 51.5303 | -115.2067 | -22.4439 | 33.9136 | -55.1005 | 10.7039 | 9.7085 | 9.3989 | 12.3551 | 168.2175 | 170.6539 | 167.2 | -166.5351 | -400.9428 | 404.584 | 520.8502 | -161.158 | -159.8587 | -49.913 | -41.4304 | 80.6413 | 82.4082 |  |  | 36.8369 | 37.1832 | -74.4377 | -73.0272 | 37.73 | 37.25 | 63.7 | 64.1 | 21.0433 | 25.6 | -411.6938 | 113.0945 | 112.7041 | 11.5 | 29.6 | -35.6 | -35.8 | 1.4572 |  | -509.3497 | -426.0977 | 393.0262 | 512.4675 | -9.3744 | -497.6314 | 499.3968 | -265.9435 | -177.9495 | -495.0704 | 109.4653 | 106.9121 | 272.0523 | -379.4992 | 176.8752 | -206.9565 | 204.8464 | -9.7299 | 30.092 | 26.8 | 1.294 | 1.289 | -26.32 | -0.56 |  | 0.325 | -39.0524 | -6.6209 | 16.7 | 50.843 | 50.926 | 11.1914 |  | 51.9379 | 51.647 | 53.0686 |  | -27.2 | 12.2708 | 6.17 |  | -40.8318 | 75.7412 | 50.6834 | -39.7428 | -73.3817 | 39.923 | 33.1251 | 21.3 | -20.9 | 113.0426 | -44.7103
21/08/2026 | 01:30 |  | 16.335 | -23.963 | -30.9197 | 27.4202 |  | 32.6318 | -78.2951 | 50.5188 | 25.3792 | 24.8498 | -26.64 | -41.371 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.9742 | 35.594 | 17.8146 | 17.876 | 29.9172 | 16.9569 | 1.5657 | 7.7778 |  |  | -58.51 | -58.86 |  | 26.64 | 39.6 |  |  | -51.83 | -51.88 | -47.58 | 50.84 | 52.29 | 17.3141 | -3.6505 | 58.8552 | 60.5576 | 62.3349 | -48.2192 | -47.9779 | 19.3814 | 20.2393 | 77.061 | 79.8401 | 36.6085 | 53.5468 | -600.9711 | 2.0458 | -11.3 | -11.3 | 57.4304 | 57.139 | -4.0526 |  | -93.2192 | 3.0543 | 4.0908 | 4.0252 | 633.2589 | 112.7659 | 112.6133 | -614.5695 | 503.64 |  | -32.8972 | 34.1646 | 77.6309 | 32.58 | 31.41 | 55.51 | 82.88 | 20.9015 | 21.1694 | 36.5314 | 37.217 | 41.674 | -121.7227 | -120.5326 | 16.0182 | 0 |  | 28.614 | 108.4 | 96.7 | -15.7 | 49.4693 | 47.8804 | 48.6791 | -54.8252 | -55.4275 | 90.5747 | -81.1166 | 99.8222 | 12.6409 | 65.23 | 33.47 | 34.2261 | 32.3776 | -25.4623 |  |  |  | -89.6919 |  | -14.0493 | -60.9 | -60.6 | 20.7065 | 35.4 | 44.86 | 48.08 | 35.1 | -6.86 | 66.0765 | 88.9751 | -49.01 | -14.76 | 102.88 | 35.29 | 89.6 | 87.9455 | 55.8578 | 54.1091 | 209.3094 | 167.5231 | 161.3586 | 163.406 | 132.1412 | 114.8173 | -26.084 | 627.0579 | 462.3057 | 10.1499 | -11.6289 | -13.7686 | -39.5013 | 25.7991 | 23.9329 | 138.2 | -53.6878 | -54.565 | -76.4885 | 0 | -12.08 | 94.1 | 10.8725 | 1.8747 | -41.2 | -40.0981 | 10.9058 | -113.6299 | 81.7952 | 25.0876 | 24.8597 |  | 30.8295 | 31.6595 | 30.4044 | -21.4344 | -21.9368 | 149.2036 | -53.0657 | -53.5909 | 90.0383 | 91.4467 | 53.1984 | 8.42 | 3.2697 | 0.8682 | -0.9 | 21.4 | 53.5274 |  | -2.895 | 11.255 |  | 48.31 | -95.2657 | -90.8822 | 15.52 | 77.0785 | 32 | -21.2558 | -3.3878 | -3.564 | 1.4555 |  |  | -13.0395 | -29.6268 | 18.0218 | 31.1383 | 49.4231 | 53.4228 | -113.6066 | -21.5165 | 33.1265 | -53.3208 | 10.4204 | 9.2495 | 8.9032 | 11.816 | 167.8053 | 166.8547 | 173.1 | -172.8217 | -407.0742 | 411.1865 | 523.1768 | -160.4599 | -157.5755 | -53.2875 | -43.913 | 80.5047 | 82.6258 |  |  | 36.8185 | 37.1795 | -72.106 | -72.3693 | 38.8 | 38.37 | 61.5 | 61.6 | 20.8382 | 25.44 | -415.6414 | 115.1829 | 113.848 | 11.3 | 26 | -36.4 | -37.1 |  | 1.071 | -512.8678 | -430.6855 | 389.1804 | 504.4824 | -16.1141 | -493.0623 | 496.22 | -263.7211 | -176.2136 | -490.6867 | 108.2055 | 107.1765 | 270.5104 | -381.019 | 174.7737 | -203.2359 | 204.6804 | -10.5731 | 32.5742 | 26.56 | 1.286 | 1.277 | -25.6 | -1.04 |  | 1.1429 | -39.1989 | -6.9413 | 18.1 | 51.013 | 51.828 | 11.0839 | 13.281 | 54.0284 | 53.7778 | 53.902 |  | -24.9 | 12.6674 | 5.89 |  | -42.4845 | 77.52 | 53.489 | -41.706 | -75.3027 | 41.9884 | 32.0319 | 18.2 | -18.9 | 116.6141 | -55.6354
21/08/2026 | 02:00 |  | 15.7995 | -23.3492 | -30.9136 | 26.4618 |  | 31.7622 | -73.6488 | 49.2562 | 24.5672 | 23.9734 | -19.98 | -40.475 | 35.2 |  | -35.2 | 12.5497 | 33.1794 | 17.1693 | 17.2431 | 28.9185 | 16.3284 | 0.7301 | 7.7298 |  |  | -55.91 | -55.69 |  | 22.2 | 39.6 |  |  | -48.05 | -48.23 | -48.45 | 49.8 | 48.58 | 17.1066 | -3.3774 | 58.0819 | 60.0116 | 60.2177 | -45.7326 | -46.7173 | 31.4128 | 32.7324 | 73.5098 | 74.9077 | 44.5161 | 50.0552 | -589.9529 | 3.5995 | -11.7 | -11.6 | 53.7947 | 51.8194 | -3.8813 |  | -88.6003 | 2.8824 | 0 | 3.4476 | 632.9232 | 117.5878 | 117.8014 | -616.4843 | 498.793 |  | -18.9618 | 20.4988 | 75.5253 | 32.45 | 31.12 | 53.82 | 80.24 | 20.0978 | 19.428 | 35.1406 | 35.9011 | 42.7891 | -119.1536 | -120.1929 | 15.3562 |  |  | 28.28 | 106.2 | 95.5 | -15.5 | 47.127 | 45.83 | 47.3175 | -61.1182 | -60.122 | 98.4861 | -80.7273 | 108.2646 | 12.4856 | 64.12 | 32.87 | 32.8198 | 31.4987 | -24.7141 |  |  |  | -100.0057 |  | -13.4833 | -58.7 | -58.3 | 20.3714 | 33.7 | 44.3 | 46.06 | 33.64 | -7.25 | 62.7595 | 99.0256 | -47.3 | -14.15 | 99.73 | 34.13 | 100.3455 | 98.9091 | 59.5539 | 57.5909 | 211.869 | 171.3066 | 165.2442 | 168.106 | 114.2493 | 97.916 | -26.6 | 627.1373 | 460.5791 | 10.0797 | -11.5232 | -13.6483 | -24.521 | 41.1279 | 39.0063 | 47.8 | -39.2453 | -40.3443 | -61.1152 | 0 | -17.78 | 1 | 11.005 | 32.4548 | -39.9957 | -39.3999 | 10.311 | -94.6016 | 65.0943 | 24.7615 | 23.9464 |  | 30.1939 | 30.5599 | 29.9043 | -21.6019 | -19.4249 | 150.5432 | -57.2056 | -57.1171 | 92.9505 | 91.9035 | 52.3122 | 7.75 | 3.2697 | 0.8682 | -0.96 | 22.16 | 52.4049 |  | -3.013 | 11.227 |  | 47.43 | -93.3341 | -91.4486 | 15.21 | 78.2085 | 32.3 | -20.7694 | -3.02 | -3.5382 | 1.4049 |  |  | -11.5048 | -28.9612 | 17.8335 | 30.1686 | 50.8915 | 50.0363 | -110.7675 | -21.4144 | 33.0107 | -52.7411 | 10.2618 | 9.0738 | 8.7977 | 11.9506 | 170.0997 | 167.774 | 156.7 | -154.0268 | -385.5905 | 389.5486 | 509.5821 | -161.7579 | -158.586 | -51.4559 | -41.8591 | 83.8942 | 86.7115 |  |  | 35.3299 | 35.6694 | -74.2937 | -73.5808 | 39.72 | 39.29 | 64.3 | 64.6 | 20.9407 | 25.2 | -412.5715 | 108.513 | 108.8531 | 10.6 | 29.9 | -34.6 | -35 |  |  | -501.2896 | -424.955 | 398.4582 | 520.5179 | -3.9525 | -508.6076 | 512.1032 | -265.2417 | -175.5667 | -497.9187 | 113.6572 | 112.3185 | 271.2009 | -385.1479 | 174.9436 | -209.1546 | 211.0883 | -9.675 | 38.3398 | 26.4 | 1.349 | 1.364 | -25.92 | -0.8 |  | 1.0575 | -39.7269 | -6.5599 | 18.2 | 52.187 | 52.231 | 11.0721 | 13.2925 | 55.0735 | 54.3613 | 54.7994 |  | -29.3 | 12.4249 | 5.67 |  | -38.5994 | 76.3952 | 51.9093 | -38.8626 | -74.6015 | 41.2333 | 33.3868 | 22.5 | -22.4 | 123.5162 | -63.2273
21/08/2026 | 02:30 |  | 15.3926 | -22.5178 | -31.2251 | 26.9927 |  | 31.0319 | -72.3459 | 47.6211 | 24.2733 | 23.7906 | -22.2 | -40.805 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.0445 | 32.73 | 17.3441 | 17.2371 | 29.0022 | 16.5877 | 1.5237 | 6.756 |  |  | -57 | -56.69 |  | 22.2 | 39.6 |  |  | -49.01 | -49.17 | -46.38 | 48.02 | 48.4 | 16.7341 | -3.2303 | 56.1047 | 57.995 | 58.4958 | -45.112 | -45.7072 | 24.1427 | 30.7911 | 74.7771 | 73.191 | 46.6833 | 37.1061 | -579.9553 | 0.6074 | -10.1 | -10.1 | 53.1302 | 51.2782 | -3.8992 |  | -87.157 | 2.9649 |  | 3.5043 | 623.8592 | 115.6346 | 115.482 | -610.6905 | 486.4569 |  | -18.3548 | 20.3528 | 73.3996 | 32.16 | 30.36 | 52.7 |  | 17.4186 | 19.5619 | 36.3648 | 36.7701 | 41.1661 | -114.2832 | -113.6143 | 13.0646 | 0 | 20.9062 | 28.312 | 104.4 | 94.7 | -15.03 | 49.3038 | 47.2321 | 48.8994 | -58.7982 | -58.7609 | 95.0246 | -78.1229 | 104.5852 | 11.6974 | 62.13 | 31.71 | 31.8823 | 30.1804 | -23.9688 |  |  |  | -89.2908 |  | -13.1883 | -58.7 |  | 19.7452 | 32.9 | 41.12 | 45.08 | 32.61 | -6.58 | 62.0775 | 87.815 | -45.23 | -14.43 | 96.28 | 34.17 | 90.4 | 87 | 55.0586 | 53.7364 | 203.5449 | 161.7817 | 155.5439 | 157.5598 | 117.5417 | 102.6553 | -26.314 | 617.9539 | 454.8465 | 10.059 | -11.5663 | -13.5204 | -24.1495 | 38.4015 | 35.1968 | 67 | -44.213 | -46.4811 | -64.6105 | 16.22 | -20.78 | 1.6 | 10.4746 | 28.5044 | -38.949 | -37.7422 | 6.0219 | -100.5356 | 63.7858 | 24.9282 | 24.6864 |  | 30.0021 | 31.547 | 29.6669 | -20.7646 | -21.0995 | 134.6349 | -52.788 | -53.1291 | 85.547 | 87.3614 | 49.1115 | 7.58 | 3.2697 | 0.7999 | -0.91 | 20.74 | 49.0199 |  | -3.05 | 11.094 |  | 47.25 | -88.5725 | -82.3622 | 15.61 | 71.8866 | 31.9 | -19.8283 | -3.4383 | -3.6878 | 1.4073 |  |  | -11.7205 | -27.3737 | 18.8459 | 28.047 | 50.895 | 52.5775 | -111.5575 | -20.8156 | 31.3636 | -52.126 | 10.8286 | 8.8589 | 8.5551 | 12.1599 | 165.0385 | 164.7809 | 148.4 | -147.4226 | -385.6888 | 387.9556 | 505.1523 | -160.173 | -157.9581 | -51.7025 | -42.4961 | 79.5481 | 79.7858 |  |  | 35.0954 | 35.4293 | -71.6771 | -72.5443 | 39.56 | 39.16 | 62 | 63.3 | 21.0433 | 25.68 | -409.8575 | 106.9568 | 106.5996 | 10.9 | 27.4 | -35.5 | -35.9 |  |  | -498.913 | -421.5229 | 390.3864 | 503.3901 | -8.3799 | -496.8197 | 500.4051 | -260.227 | -173.2724 | -485.8902 | 108.072 | 109.402 | 262.788 | -374.7692 | 174.0593 | -202.8778 | 202.3513 | -10.4935 | 39.3916 | 26.16 | 1.406 | 1.409 | -24.88 | -2.8 |  | 1.2619 | -39.0524 | -6.6484 | 18.1 | 50.438 | 48.688 | 11.2732 |  | 51.9912 | 51.5195 | 52.3475 |  | -25.9 | 12.9986 | 5.58 |  | -40.7283 | 76.3024 | 53.1205 | -40.7784 | -74.3799 | 42.0526 | 31.8454 | 20.5 | -19.6 | 127.6448 | -67.3874
21/08/2026 | 03:00 |  |  |  | -31.7225 | 27.9664 |  | 30.7526 | -72.1126 | 46.4406 | 23.6493 | 23.2958 | -22.2 | -40.326 | 35.2 |  | -35.2 | 14.0808 | 32.5936 | 18.2358 | 18.3762 | 30.363 | 16.7394 | 5.2284 | 7.655 |  |  | -57.33 | -57.33 |  | 22.2 | 39.6 |  |  | -44.48 | -44.59 | -53.25 | 44.83 | 44.91 | 16.6024 | -3.1976 | 55.0258 | 56.9356 | 58.4082 | -41.7591 | -42.2352 | 10.3919 | 10.4043 | 75.0022 | 75.5306 | 29.2455 | 29.7669 | -552.5223 | 2.1704 | -11.3 | -11.3 | 49.7723 | 48.3088 | -3.8413 |  | -84.2944 | 2.4898 |  | 3.4446 | 593.6764 | 111.0568 | 111.0873 | -600.6074 | 461.3856 |  | -24.0318 | 24.5382 | 72.2619 | 31.04 | 29.53 | 51.6 | 78.54 | 18.0884 | 18.3563 | 37.1666 | 37.0253 | 41.3639 | -105.0734 | -104.5725 | 13.5357 |  | 20.9062 |  | 101.2 | 91.3 | -14.78 | 50.9534 | 49.5133 | 49.6823 | -57.4079 | -57.0518 | 90.2457 | -74.328 | 99.3761 | 11.9665 | 59.33 | 30.99 | 31.4136 | 29.7409 | -23.5844 |  |  |  | -68.1488 |  | -12.9907 | -56.1 | -55.9 | 19.7177 | 32.1 | 36.88 | 44.1 | 31.93 | -4.99 | 59.055 | 66.1313 | -46.07 | -14.21 | 95.14 | 32.8 | 69 | 65.5636 | 48.3903 | 46.7455 | 185.1814 | 144.838 | 138.3988 | 141.8966 | 129.0404 | 118.4253 | -24.494 | 611.551 | 462.8751 | 9.9431 | -11.8409 | -14.2027 | -38.9003 | 29.3971 | 28.2165 | 132.9 | -57.2424 | -59.2702 | -75.7132 | 0 | -22.22 | 82.4 | 10.2937 | 16.9437 | -39.0466 | -38.3275 | 7.8181 | -114.7384 | 77.6897 | 24.6708 | 24.5261 |  | 30.6314 | 30.7273 | 29.9259 | -21.0995 | -20.932 | 133.7976 | -45.7488 | -46.1759 | 80.593 | 83.5995 | 48.8991 | 4.52 | 3.2697 | 0.8219 | -0.98 | 22.03 | 49.0123 |  | -3.13 | 11.185 |  | 46.97 | -82.5711 | -78.5486 |  | 72.1975 | 32.3 | -17.7146 | -3.9794 | -4.1941 | 1.3831 |  |  | -10.7592 | -25.2133 | 16.6926 | 26.4079 | 53.926 | 55.1071 | -108.2531 | -18.7427 | 31.3191 | -49.2202 | 10.0156 | 8.8491 | 8.4813 | 11.5278 | 165.7328 | 163.863 | 147.5 | -148.0775 | -378.1486 | 379.3217 | 512.7439 | -155.6832 | -154.106 | -55.325 | -47.1123 | 80.0577 | 79.6181 |  |  | 37.4593 | 37.788 | -70.5711 | -70.7964 | 42.54 | 42.1 | 61 | 61.4 | 21.0219 | 25.76 | -405.7632 | 109.5675 | 109.2142 | 10.9 | 24.3 | -36.6 | -36.6 |  | 1.0835 | -502.3552 | -425.4109 | 385.8306 | 504.6849 | -14.6493 | -493.4794 | 492.9141 | -258.3857 | -174.7771 | -482.1866 | 108.5442 | 110.6236 | 261.8723 | -379.425 | 174.0393 | -202.0599 | 200.551 | -11.5482 | 34.3643 | 26 | 1.375 | 1.38 | -25.44 | -2.72 |  | 1.4969 | -39.6384 | -7.7043 | 19.3 | 49.068 | 49.132 | 11.2452 |  | 52.2274 | 51.4946 | 53.1141 |  | -24.1 | 13.7751 | 5.54 |  | -43.4623 | 78.9115 | 57.1091 | -43.9373 | -77.9588 | 45.6694 | 31.2776 | 18.4 | -17.7 | 135.8337 | -71.8769
21/08/2026 | 03:30 |  |  |  | -31.2081 | 29.4163 |  | 31.0358 | -73.0885 | 46.908 | 23.6273 | 23.2884 | -22.2 | -40.084 |  | 18.216 |  | 13.83 | 32.774 | 18.0156 | 18.2831 | 30.9052 | 16.4464 | 5.2322 | 7.7353 |  |  | -56.21 | -56.2 |  | 22.2 | 39.6 |  |  | -47.14 | -47.02 | -45.45 | 47.35 | 47 | 15.8947 | -3.0719 | 54.549 | 55.9149 | 56.8848 | -45.5796 | -46.2658 | 30.5999 | 29.652 | 71.0537 | 71.7219 | 48.711 | 42.5441 | -569.9613 | 2.5394 | -11.7 | -11.7 | 52.8158 | 51.1926 | -3.7095 |  | -87.4734 | 2.5656 | 0 | 3.4987 | 617.725 | 109.3173 | 109.3783 | -610.6039 | 470.1642 |  | -20.6885 | 22.1279 | 72.222 | 31.68 | 30.3 |  | 78.49 | 22.7769 | 22.6429 | 32.258 | 32.3115 | 42.4291 | -111.1397 | -109.1414 | 14.0625 |  | 20.9062 | 28.872 | 102.9 | 92.5 | -14.76 | 48.4318 | 46.8356 | 47.0185 | -62.7268 | -61.6794 | 95.4159 | -74.3895 | 104.6163 | 12.3672 | 60.4 | 31.05 | 31.4136 | 29.7409 | -23.8137 |  |  |  | -85.7485 |  | -13.0804 | -53.8 | -53.5 | 19.5419 |  | 38.94 | 43.62 | 31.61 | -5.89 | 62.124 | 86.0949 | -46.57 | -14.14 | 95.19 | 32.51 | 86.2 | 83.9273 | 56.8611 | 55.2818 | 201.918 | 160.4193 | 154.6823 | 155.9702 | 141.6124 | 127.7756 | -24.538 | 625.2371 | 476.4003 | 10.1169 | -11.3403 | -13.4729 | -46.9203 | 40.0343 | 37.0381 | 136 | -56.7135 | -58.282 | -88.912 | 0 | -14.7 | 88.7 | 10.3869 | 31.9685 | -38.1534 | -37.5195 | 7.5085 | -123.2502 | 89.3396 | 24.2271 | 24.0719 |  | 29.9618 | 30.367 | 29.3297 | -21.7693 | -21.7693 | 141.8355 | -55.8401 | -55.4265 | 85.7724 | 86.837 | 50.9133 | 5.99 | 3.2648 | 0.7974 | -0.94 | 21.17 | 51.1755 |  | -3.098 | 10.809 |  | 47.26 | -86.8347 | -84.4064 | 16.25 | 72.5051 | 32.3 | -18.4662 | -3.7645 | -4.0921 | 1.3501 |  |  | -11.3244 | -25.6235 | 18.1298 | 26.8095 | 53.0452 | 54.1188 | -110.3441 | -18.7532 | 31.5115 | -48.8698 | 12.3351 | 8.7417 | 8.4602 | 13.5532 | 165.6344 | 163.5125 | 141.2 | -140.0759 | -364.7739 | 365.0358 | 517.0193 | -156.732 | -154.8439 | -54.8776 | -45.9285 | 82.3391 | 83.026 |  | -107.5179 | 35.4293 | 35.7713 | -69.6017 | -70.0773 | 41.5 | 40.98 | 61.6 | 61.6 | 21.2697 | 26.08 | -400.7704 | 106.0589 | 106.4429 | 11.1 | 28.3 | -35 | -35.5 |  |  | -506.542 | -443.0365 | 385.2771 | 500.1407 | -23.2058 | -492.9742 | 493.5252 | -258.8348 | -172.5865 | -486.4054 | 110.9188 | 108.5133 | 263.3288 | -373.7726 | 171.0324 | -202.446 | 202.9635 | -10.6253 | 30.687 | 26.56 | 1.349 | 1.344 | -27.44 | -0.48 |  | 0.911 | -40.3708 | -7.3228 | 19 | 50.008 | 50.075 | 11.0684 |  | 53.3658 | 52.6903 | 53.9169 |  | -24.9 | 13.2394 | 5.56 |  | -43.0341 | 78.4264 | 55.969 | -42.4546 | -76.4087 | 44.974 | 31.646 | 18.8 | -18.6 | 148.1286 | -84.3421
21/08/2026 | 04:00 |  |  |  | -31.4611 | 28.775 |  | 30.9486 | -71.8145 | 46.3093 | 23.3473 | 22.8507 | -22.2 | -39.074 | 35.2 | 18.216 | -33 | 12.8214 | 32.7518 | 18.336 | 18.4913 | 30.6922 | 17.273 | 5.8469 | 7.6253 |  |  | -56.61 | -56.27 |  | 22.2 | 37.4 |  |  | -46.86 | -47.16 | -46.21 | 47.1 | 47.47 | 16.1252 | -3.4503 | 55.0212 | 56.5564 | 56.9566 | -44.9316 | -45.0001 | 26.6026 | 25.0721 | 71.6778 | 72.3022 | 36.7742 | 38.6687 | -567.6627 | 0.1286 | -10.4 | -10.7 | 52.3003 | 51.9701 | -3.7027 |  | -85.3481 | 2.5053 | 0 | 3.6777 | 611.7739 | 106.357 | 106.7232 | -607.9852 | 461.9513 |  | -24.4365 | 26.0534 | 71.0045 | 31.2 | 30.14 | 51.63 | 77.69 | 23.3127 | 23.0448 | 33.5821 | 33.8565 | 42.8033 | -111.9376 | -111.4323 | 15.0007 |  | 20.9062 | 28.574 | 104.3 | 93.9 | -14.67 | 47.521 | 46.2262 | 46.6471 | -62.4939 | -61.8251 | 91.5868 | -71.1405 | 101.8866 | 11.6979 | 59.76 | 30.79 | 30.9448 | 29.3015 | -23.4389 |  |  |  | -86.3378 |  | -12.8617 | -54 | -53.3 | 19.5474 | 31.9 | 39 |  | 31.62 | -6.13 | 63.209 | 87.0574 | -47.82 | -14.14 | 96.38 | 32.39 | 86.2545 | 85.2545 | 57.8892 | 56.7909 | 201.4954 | 161.3543 | 154.9908 | 157.2516 | 150.8443 | 136.8039 | -24.173 | 616.0466 | 496.3574 | 10.2652 | -11.5883 | -13.731 | -56.7545 | 39.6738 | 36.7032 | 166.8 | -62.3416 | -61.0571 | -96.8139 | 14.89 | -23 | 92.2 | 10.5145 | 30.4629 | -39.3342 | -38.2075 | 9.0911 | -134.1586 | 98.3876 | 23.7255 | 23.1359 |  | 29.499 | 30.0848 | 28.559 | -24.4486 | -24.1137 | 136.142 | -55.3622 | -55.4252 | 83.9132 | 85.8712 | 47.837 | 3.28 | 3.2697 | 0.8096 | -0.94 | 22.19 | 48.4143 |  | -3.035 | 10.573 |  | 45.93 | -85.2242 | -83.0607 | 15.99 | 72.4181 | 31.9 | -18.1427 | -3.7177 | -4.15 | 1.3358 |  |  | -10.8025 | -25.6084 | 17.1417 | 26.5076 | 54.8224 | 54.9632 | -110.3923 | -18.5364 | 30.8153 | -47.454 | 12.1519 | 8.7222 | 8.3863 | 13.3598 | 167.2544 | 166.7866 | 146.3 | -144.5748 | -373.9319 | 376.3761 | 539.3055 | -159.9478 | -157.2041 | -55.4524 | -47.5357 | 81.3395 | 80.1298 | -106.1385 |  | 36.4362 | 36.8039 | -73.3431 | -73.2692 | 41.93 | 40.93 | 60.2 | 61.3 | 21.2889 | 27.12 | -407.2724 | 107.5596 | 107.2102 | 11.3 | 26.1 | -36.3 | -36.8 |  |  | -524.2894 | -462.746 | 384.924 | 502.869 | -36.5341 | -494.1028 | 495.3156 | -256.0045 | -174.2372 | -481.0829 | 108.9494 | 108.1697 | 262.1376 | -377.3274 | 174.6446 | -201.4545 | 201.0592 | -10.4138 | 40.731 | 25.28 | 1.319 | 1.311 | -24.96 | -2 |  | 2.0523 | -41.0758 | -7.3808 | 18.8 | 50.996 | 50.871 | 11.0976 | 13.2806 | 53.2654 | 53.3347 | 53.2868 |  | -24.6 | 13.5296 | 5.48 |  | -45.1903 | 78.6373 | 56.6738 | -43.7351 | -76.7511 | 45.7672 | 30.7708 | 18 | -17.1 | 164.0305 | -97.3098
21/08/2026 | 04:30 |  | 15.5608 | -22.8208 | -31.2276 | 29.0661 |  | 31.4942 | -73.9534 | 47.5357 | 23.8953 | 23.1178 | -22.2 | -39.52 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.0294 | 33.2936 | 17.7486 | 17.9126 | 30.0595 | 17.0708 | 5.1998 | 4.2297 |  |  | -55.83 | -55.94 |  | 22.2 | 37.4 |  |  | -47.46 | -47.42 | -47.7 | 47.92 | 47.7 | 15.7731 | -3.5776 | 53.5239 | 55.3781 | 56.6098 | -45.0391 | -45.764 | 30.7808 | 30.8011 | 70.8356 | 72.7946 | 45.4881 | 41.4098 | -565.0578 | 0.8658 | -10.8 | -10.7 | 52.8314 | 50.3529 | -3.7074 |  | -86.3468 | 3.0838 | 1.9857 | 3.6972 | 615.6192 | 108.5238 | 108.89 | -604.8022 | 474.068 |  | -19.1852 | 20.3129 | 72.1721 | 32.24 | 31.38 | 52.19 |  | 21.9732 | 21.4373 | 34.9193 | 35.5994 | 41.6226 | -112.4288 | -113.3694 | 15.6167 |  | 20.9062 |  | 104.5 | 94.1 | -14.57 | 47.7893 | 46.3498 | 46.8626 | -63.2609 | -62.8687 | 95.299 | -73.3588 | 105.5011 | 12.1299 | 61.19 | 31.2 | 31.4136 | 29.7409 | -23.4732 |  |  |  | -92.5192 |  | -12.8997 | -54 | -55.9 | 19.5364 | 32.3 | 40.5 | 44.1 | 31.94 | -6.18 | 62.186 | 91.5927 | -47.5 | -14.33 | 97.74 | 32.09 | 91.9455 | 90.8 | 58.6883 | 57.5182 | 207.0865 | 164.9035 | 158.3776 | 160.9647 | 129.561 | 115.5718 | -24.75 | 615.3317 | 498.6369 | 9.8693 | -11.4695 | -13.5746 | -36.5392 | 52.0562 | 49.377 | 74.5 | -49.1906 | -50.1172 | -78.1425 | 15.82 | -23.12 | 1 | 10.7752 | 53.1134 | -39.0732 | -38.1543 | 10.4714 | -112.7937 | 79.0334 | 23.6573 | 23.618 |  | 32.0649 | 31.447 | 30.6495 | -24.7835 | -22.1042 | 140.4958 | -57.4202 | -56.9404 | 87.2885 | 89.8314 | 47.2145 | 6.3 | 3.2697 | 0.8011 | -0.91 | 20.38 | 47.9545 |  | -3.194 | 10.671 |  | 46.95 | -90.8745 | -87.1998 | 16.22 | 73.037 | 32.4 | -18.3575 | -3.8384 | -4.306 | 1.3691 |  |  | -11.7548 | -26.5115 | 17.0728 | 27.5842 | 55.0809 | 56.1923 | -112.7525 | -18.9801 | 31.0923 | -48.9372 | 12.75 | 8.8882 | 8.7766 | 13.7615 | 173.0864 | 170.8364 | 172.2 | -173.1108 | -408.2562 | 408.4135 | 557.2257 | -165.2743 | -160.9471 | -51.1772 | -41.9696 | 80.9042 | 80.824 |  |  | 37.2362 | 37.5987 | -75.7297 | -75.6288 | 41.58 | 40.95 | 61.1 | 61 | 21.227 | 28.72 | -409.6376 | 110.6951 | 110.3385 | 11.7 | 27.3 | -36.8 | -37.2 |  |  | -543.5313 | -461.9474 | 395.5928 | 509.3889 | -35.9663 | -504.7505 | 502.7178 | -267.3805 | -176.5401 | -489.6389 | 111.9112 | 110.5328 | 265.7093 | -382.6377 | 177.1289 | -206.7205 | 207.8891 | -9.9139 | 39.3405 | 25.68 | 1.248 | 1.256 | -25.2 | -2.08 |  | 2.2293 | -39.3179 | -6.7369 | 16.8 | 47.048 | 47.776 | 11.3495 | 13.5679 | 53.0586 | 52.4039 | 53.7923 |  | -24.6 | 12.2409 | 5.61 |  | -39.1608 | 75.5633 | 51.2516 | -38.7991 | -74.1236 | 41.3051 | 32.5606 | 18.1 | -18.3 | 145.2126 | -78.8457
21/08/2026 | 05:00 |  | 15.725 | -23.1177 | -31.0236 | 26.024 |  | 31.9943 | -73.6407 | 48.2496 | 24.3053 | 23.6192 | -24.42 | -40.81 | 35.2 | 18.216 |  | 12.9306 | 33.1142 | 18.6175 | 18.5336 | 31.4345 | 17.0881 | 6.1959 | 6.2297 |  |  | -57.52 | -57.48 |  | 24.42 | 39.6 |  |  | -47.94 | -48.16 | -48.76 | 49.23 | 49.23 | 16.3249 | -3.5873 | 55.4075 | 57.461 | 58.7387 | -43.0765 | -44.2656 | 27.0572 | 21.9855 | 73.9367 | 76.1681 | 38.2581 | 46.3194 | -576.8677 | 2.1104 | -11.8 | -11.6 | 52.5496 | 51.2088 | -3.7662 |  | -87.1117 | 2.7279 | 0 | 3.8536 | 619.9528 | 114.6275 | 113.834 | -604.493 | 486.7857 |  | -23.5538 | 25.038 | 74.3776 | 32.18 | 31.71 | 53.26 | 79.46 | 21.5713 | 20.9015 | 39.4945 | 39.1866 | 42.1844 | -117.8116 | -116.7289 | 15.0094 |  |  | 28.869 | 108 | 97.3 | -14.91 | 49.12 | 47.2328 | 47.4512 | -61.0288 | -61.0028 | 92.9416 | -75.8106 | 101.8931 | 11.6342 | 54.06 | 28.62 | 31.8823 | 30.1804 | -23.866 |  |  |  | -82.2165 |  | -13.0515 | -58.7 | -58.3 | 19.9429 | 33.5 | 39.82 | 45.56 | 32.96 | -5.73 | 61.721 | 81.4796 | -48.13 | -14.31 | 99.98 | 33.7 | 81.8545 | 80.9818 | 54.0426 | 53.3 | 199.1793 | 159.1083 | 152.6142 | 154.084 | 141.7277 | 130.7805 | -23.636 | 617.0734 | 482.0861 | 9.99 | -10.5023 | -12.6313 | -48.4936 | 47.8617 | 44.4994 | 143.6 | -63.2592 | -62.8474 | -90.4662 | 0 | -17.14 | 87.8 | 10.9492 | 41.3892 | -39.3154 | -38.6379 | 11.072 | -124.8155 | 91.5328 | 23.72 | 23.6516 |  | 31.9555 | 32.0421 | 31.5928 | -22.1042 | -21.9368 | 141.1657 | -51.3096 | -51.727 | 85.584 | 89.5313 | 47.0021 | 6.63 | 3.2697 | 0.8206 | -0.96 | 20 | 46.8433 |  | -3.157 | 10.637 |  | 47.13 | -89.535 | -84.8152 | 15.88 | 72.2018 | 29.9 | -19.1496 | -4.0743 | -4.2899 | 1.3766 |  |  | -11.366 | -27.3329 | 16.4931 | 28.4987 | 55.4665 | 55.4299 | -115.0117 | -18.8376 | 32.3262 | -49.1918 | 12.0769 | 9.2788 | 8.977 | 13.6788 | 169.3891 | 169.4769 | 184.8 | -184.7514 | -425.4716 | 423.2798 | 557.8871 | -162.0366 | -160.0663 | -53.7511 | -44.8784 | 82.3871 | 81.6414 | -112.8604 |  | 36.5338 | 36.9232 | -76.5672 | -76.0382 | 40.75 | 40.28 | 57.5 | 59.2 | 21.2078 | 30.56 | -408.5078 | 109.6292 | 109.6741 | 12.1 | 25.2 | -35.6 | -36 |  |  | -546.6577 | -452.3758 | 389.1506 | 506.463 | -37.273 | -495.933 | 501.3852 | -263.9141 | -177.373 | -495.3702 | 108.5644 | 108.9858 | 264.7042 | -378.825 | 173.5451 | -204.7128 | 204.7089 | -10.8093 | 40.1706 | 24.4 | 1.136 | 1.142 | -24.24 | -2.56 |  | 2.7268 | -39.1989 | -7.5853 | 16.3 | 47.492 | 47.937 | 11.2018 | 13.5459 | 53.2787 | 53.834 | 53.4403 |  | -23.3 | 13.0384 | 5.78 |  | -41.999 | 78.1235 | 54.4515 | -42.441 | -76.8897 | 43.4343 | 32.4331 | 16 | -15.9 | 131.5069 | -68.3252
21/08/2026 | 05:30 |  | 15.8981 | -23.3688 | -30.5047 | 27.2998 |  | 34.4153 | -80.1893 | 49.8474 | 25.1672 | 24.52 | -26.64 | -41.373 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.3934 | 37.9074 | 19.6102 | 19.5772 | 33.2566 | 16.8614 | 5.2832 | 7.3846 |  |  | -59.56 | -59.59 |  | 26.64 | 39.6 |  |  | -52.03 | -53.93 | -45.99 | 54.02 | 54.75 | 16.7576 | -3.9888 | 56.8932 | 58.438 | 61.1435 | -48.1282 | -48.8357 | 31.0522 | 29.157 | 75.2939 | 78.6858 | 36.875 | 50.9426 | -591.8906 | 2.6025 | -11.6 | -11.8 | 55.4153 | 54.439 | -4.0377 |  | -89.9578 | 3.1981 | 6.4895 | 4.4195 | 640.4002 | 116.7638 | 115.9398 | -619.8038 | 504.3873 |  | -19.4959 | 20.5163 | 74.5672 | 32.5 | 32.18 | 54.85 | 80.83 | 19.294 | 19.1601 | 41.7707 | 42.0002 | 41.7519 | -137.6484 | -137.4051 | 16.2443 |  |  |  | 116.3 | 104.8 | -15.35 | 45.8633 | 43.8582 | 44.6336 | -64.0282 | -63.8011 | 97.529 | -77.5766 | 108.6642 | 12.8053 | 59.75 | 30.78 | 33.7573 | 31.9382 | -24.7341 |  |  |  | -122.0091 |  | -13.5461 | -60.9 | -60.8 | 20.3604 | 35.6 | 47.46 | 48.72 | 35.39 | -7.91 | 60.481 | 120.2393 | -48.49 | -14.14 | 103.92 | 35.62 | 122.6909 | 120.6545 | 66.3361 | 63.7182 | 231.3006 | 191.9518 | 183.9634 | 186.7388 | 109.2773 | 92.9016 | -26.122 | 632.4261 | 517.6555 | 9.854 | -10.8245 | -13.1036 | -16.6712 | 23.1977 | 21.6589 | 46.4 | -27.7963 | -28.8658 | -54.2097 | 0 | -12.44 | 1 | 11.5937 | -5.5664 | -39.3629 | -38.1828 | 8.8187 | -91.0862 | 57.67 | 24.0079 | 23.9263 |  | 31.3051 | 31.8014 | 30.0341 | -20.2622 | -20.2622 | 144.5148 | -63.6893 | -62.9407 | 91.8631 | 93.0713 | 47.2145 | 7.67 | 3.2673 | 0.8695 | -0.96 | 19.56 | 46.434 |  | -2.957 | 10.712 |  | 45.51 | -94.3139 | -92.4396 | 16.12 | 71.1511 | 31.5 | -20.7552 | -4.159 | -4.5797 | 1.4675 |  |  | -10.6467 | -29.9641 | 16.0953 | 30.9692 | 53.6279 | 55.39 | -117.8394 | -19.4179 | 33.6979 | -51.173 | 11.8604 | 9.689 | 9.3356 | 13.4391 | 177.4572 | 175.7086 | 165.5 | -164.2726 | -424.1543 | 423.6743 | 578.2928 | -168.0776 | -165.0486 | -49.3521 | -39.4954 | 80.4794 | 80.2841 |  | -112.4727 | 37.7946 | 38.2404 | -80.5972 | -80.1484 | 37.59 | 37.13 | 56.9 | 56.9 | 21.1244 | 31.28 | -404.2971 | 110.189 | 108.9698 | 13.1 | 21.9 | -37 | -37.5 |  |  | -563.1019 | -478.4787 | 386.6214 | 496.3008 | -60.8514 | -485.8531 | 487.6644 | -261.3559 | -174.0354 | -484.31 | 104.8584 | 104.635 | 267.9892 | -372.2357 | 172.4696 | -200.9105 | 202.1616 | -9.6228 | 39.4291 | 22.96 | 0.935 | 0.931 | -21.92 | -2.88 |  | 3.3127 | -37.2946 | -10.5455 | 14.9 | 47.835 | 46.388 | 11.4036 |  | 52.3584 | 52.0222 | 51.6914 |  | -20.2 | 20.4665 | 6.16 |  | -37.1427 | 74.5252 | 49.3083 | -36.3868 | -72.6778 | 38.1958 | 34.0025 | 14.3 | -14.2 | 156.7256 | -83.5321
21/08/2026 | 06:00 |  | 16.4221 | -23.7218 | -30.268 | 26.1527 |  | 36.4587 | -84.4474 | 53.413 | 26.8292 | 26.2022 | -28.86 | -41.819 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.412 | 38.4234 | 20.4795 | 20.656 | 34.1762 | 17.1118 | 4.9234 | 7.396 |  |  | -61.92 | -61.86 |  | 28.86 | 39.6 |  |  | -54.72 | -54.42 | -46.28 | 54.11 | 55.64 | 15.6227 | -4.2152 | 60.1656 | 61.0347 | 66.0757 | -49.8858 | -51.0103 | 29.8768 | 28.9742 | 80.4634 | 81.0684 | 44.2288 | 44.6936 | -618.7559 | 1.7815 | -11.3 | -11.3 | 57.5893 | 56.1562 | -3.8864 |  | -90.8293 | 3.3355 | 6.9829 | 4.6379 | 675.9238 | 123.5999 | 124.485 | -632.4883 | 540.0486 |  | -33.1631 | 34.451 | 77.7806 | 32.84 | 32.7 | 57.21 | 82.54 | 18.4903 | 18.7582 | 43.8831 | 44.968 | 40.4746 | -149.4766 | -149.4603 | 19.0316 |  |  |  | 123.1 | 109.8 | -16.08 | 45.9074 | 44.7381 | 45.3042 | -62.3396 | -62.1474 | 97.6935 | -81.3128 | 109.6586 | 13.346 | 61.52 | 31.76 | 35.6323 | 33.696 | -25.9083 |  |  |  | -121.1854 |  | -14.2063 | -64.4 | -65.9 | 20.5692 | 39.9 | 52.44 | 54.14 | 39.71 | -8.7 | 61.8295 | 118.7167 | -45.89 | -14.31 | 106.27 | 38.38 | 119.3818 | 117.5273 | 64.9889 | 62.1455 | 236.2068 | 196.6639 | 187.9241 | 192.7337 | 144.205 | 130.9579 | -23.673 | 641.7768 | 492.1703 | 9.6127 | -10.9859 | -13.2774 | -50.8358 | 25.7636 | 23.9503 | 162.3 | -51.7059 | -53.5448 | -90.5838 | 17.52 | -21.64 | 89.2 | 12.5074 | -4.0349 | -38.9237 | -38.063 | 8.4116 | -123.6197 | 93.8486 | 24.8105 | 24.5668 |  | 32.1332 | 31.8174 | 31.3251 | -19.5924 | -20.0948 | 142.1704 | -62.1744 | -62.0112 | 92.7421 | 94.097 | 44.3507 | 8.19 | 3.2697 | 0.8914 | -0.91 | 18.03 | 44.5197 |  | -2.831 | 11.116 |  | 45.03 | -95.6456 | -90.9954 |  | 69.8538 | 29.2 | -21.3641 | -4.3949 | -4.7287 | 1.6052 |  |  | -11.0997 | -31.9382 | 15.4651 | 33.1877 | 50.3787 | 50.9049 | -120.9332 | -20.1808 | 33.7448 | -53.2424 | 12.063 | 10.8426 | 10.5169 | 13.6342 | 166.8886 | 167.3335 | 173.9 | -175.6399 | -421.274 | 419.2851 | 559.028 | -159.9795 | -157.3269 | -49.3742 | -39.6995 | 82.3322 | 82.2625 |  |  | 37.7499 | 38.111 | -79.1927 | -79.942 | 36.85 | 36.35 | 43.6 | 43.1 | 21.1864 | 30.72 | -388.4703 | 112.9158 | 113.2021 | 14.3 | -1 | -36.7 | -37.1 |  |  | -541.3187 | -451.0521 | 365.5002 | 477.4933 | -58.9589 | -460.6178 | 466.2226 | -252.8664 | -167.7384 | -458.1211 | 99.3394 | 97.6503 | 254.3548 | -351.5808 | 168.3261 | -187.773 | 186.2009 | -9.9139 | 40.5282 | 16.56 | 1.023 | 1.008 | -17.04 | -8.32 |  | 8.3818 | -31.4351 | -19.5392 | 14.3 | 48.568 | 48.155 |  |  | 52.6799 | 53.2561 | 53.3275 |  | 1.1 | 29.9079 | 6.35 |  | -38.4859 | 75.3332 | 50.7975 | -39.1199 | -74.0454 | 38.2357 | 35.0264 | -7 | 8.2 | 130.3128 | -58.6318
21/08/2026 | 06:30 |  | 17.345 | -25.0331 | -29.133 | 19.9592 |  | 38.8662 | -88.1433 | 57.5473 | 29.0731 | 28.1104 | -33.3 | -45.049 | 39.6 | 19.872 | -39.6 | 14.2586 | 40.5762 | 21.0987 | 21.3285 | 35.5192 | 16.615 | 5.2435 | 7.5926 |  |  | -66.92 | -66.66 |  | 33.3 | 44 |  |  | -57.92 | -56.21 | -48.1 | 57.11 | 57.11 | 16.5852 | -4.832 | 62.9285 | 64.5923 | 70.9521 | -53.4314 | -55.1317 | 33.23 | 32.8355 | 86.3264 | 87.6833 | 50.1436 | 51.2917 | -651.6902 | 1.9361 | -10.9 | -11.2 | 59.2856 | 57.8535 | -3.6793 |  | -94.6724 | 3.0186 | 7.7655 | 5.2715 | 698.9957 | 122.1656 | 121.7688 | -646.0623 | 568.1754 |  | -18.549 | 19.8822 | 80.9342 | 30.85 | 31.41 | 56.67 | 80.01 | 12.7301 | 12.998 | 50.2169 | 50.9642 | 39.2738 | -144.9312 | -145.0899 | 18.4229 |  |  | 28.508 | 124.7 | 112.1 | -16.76 | 48.379 | 46.8359 | 47.1391 | -59.2109 | -58.5461 | 103.6178 | -90.5085 | 114.5641 | 13.9936 | 53.15 | 28.57 | 38.9136 | 37.2116 | -27.3643 |  |  |  | -124.8601 |  | -15.0629 | -69.8 | -71.3 | 25.0241 | 47.5 | 62.98 | 64.38 | 46.92 | -10.76 | 59.892 | 121.9219 | -42.3 | -14.51 | 111.86 | 43.16 | 123.1091 | 122.9636 | 59.3713 | 58.7091 | 247.0541 | 207.4382 | 200.2731 | 202.4371 | 107.9908 | 88.9416 | -25.818 | 658.2805 | 447.5654 | 11.3427 | -12.5426 | -14.9425 | -30.288 | 30.6402 | 28.0932 | 44.6 | -32.5724 | -33.3203 | -52.8359 | 0 | -12.32 | 1.1 | 14.374 | -1.572 | -39.9532 | -39.2134 | 10.2298 | -87.095 | 55.7005 | 24.7756 | 24.3386 |  | 30.3686 | 30.323 | 29.607 | -14.0663 | -15.2385 | 147.3616 | -57.2408 | -57.725 | 98.0314 | 100.8205 | 42.7466 | 9.68 | 3.2697 | 0.8682 | -0.9 | 16.36 | 43.2387 |  | -2.923 | 10.802 |  | 43.91 | -100.5071 | -96.4179 | 15.93 | 69.1808 | 26.6 | -22.9244 | -4.9405 | -5.097 | 1.7068 |  |  | -10.3868 | -35.8661 | 15.2664 | 37.3578 | 53.4931 | 54.3482 | -126.202 | -21.3263 | 36.2018 | -55.8757 | 11.4332 | 12.2098 | 11.826 | 12.9337 | 156.0296 | 155.9177 | 169.3 | -169.9756 | -432.6638 | 432.8027 | 518.6105 | -150.2132 | -148.1003 | -50.4641 | -40.221 | 78.5815 | 79.5123 | -101.3115 | -101.3021 | 34.5579 | 34.9661 | -65.3006 | -66.408 | 42.85 | 42.36 | 39.2 | 39.2 | 20.9001 | 21.36 | -378.4348 | 108.1577 | 107.8796 | 15.7 | -4.7 | -35.3 | -35.7 | 1.2427 |  | -507.4861 | -417.0966 | 323.2811 | 422.4174 | -69.4335 | -413.1974 | 416.1234 | -230.5493 | -153.3565 | -407.0105 | 108.5923 | 106.4085 | 234.6941 | -314.2881 | 149.8237 | -165.3494 | 163.6243 | -8.8318 | 38.5702 | 18.24 | 0.813 | 0.819 | -18.08 | -6.72 |  | 6.7094 | -29.3568 | -21.1505 | 16.7 | 46.124 | 46.639 |  |  | 51.6554 | 50.2547 | 49.4667 |  | 5.1 | 35.8661 | 6.87 |  | -39.5679 | 74.3934 | 50.4647 | -39.3148 | -73.8325 | 39.6022 | 33.6424 | -10.8 | 11.1 | 87.9442 | -29.4095
21/08/2026 | 07:00 |  | 17.3882 | -25.0207 | -30.0063 | 17.3215 |  | 38.4997 | -88.9663 | 56.0932 | 28.3131 | 27.723 | -33.3 | -46.215 | 39.6 | 20.7 | -39.6 | 12.9683 | 41.6126 | 21.0326 | 21.2015 | 35.6367 | 16.6646 | 5.1737 | 7.245 |  |  | -65.97 | -66.07 |  | 33.3 | 44 |  |  | -60.51 | -60.17 | -44.01 | 61.13 | 61.22 | 17.0281 | -4.9658 | 62.1647 | 64.4368 | 70.9664 | -53.3728 | -54.5226 | 27.0797 | 32.2928 | 84.3996 | 85.9948 | 45.6375 | 45.8724 | -651.3384 | -0.8134 | -9.8 | -9.8 | 60.6435 | 59.1763 | -3.7907 |  | -91.7382 | 3.0628 | 8.227 | 5.5262 | 705.2825 | 134.0067 | 133.4574 | -653.1072 | 586.7176 |  | -19.8577 | 21.2302 | 82.9001 | 30.56 | 32.09 | 57.87 | 80.8 | 8.8454 | 8.5774 | 53.7504 | 54.3494 | 41.3384 | -144.9287 | -143.7292 | 19.6094 |  | 20.5265 | 28.186 | 126.1 | 113.8 | -17.12 | 51.04 | 50.7434 | 50.3704 | -53.0175 | -52.5376 | 101.6124 | -95.8213 | 112.9289 | 12.8795 | 52.92 | 28.55 | 41.2573 | 38.9694 | -27.4728 |  |  |  | -106.7117 |  | -14.9575 | -75 | -75.2 | 25.0351 | 50.1 | 60.34 | 68.06 | 49.94 | -9.13 | 58.807 | 103.6509 | -38.2 | -13.18 | 107.35 | 42.78 | 103.8727 | 102.8364 | 48.0009 | 48.1 | 228.7276 | 192.1812 | 185.0286 | 186.4828 | 131.918 | 114.5997 | -22.007 | 666.8793 | 365.489 | 11.9808 | -13.8268 | -16.1211 | -50.7043 | 24.9995 | 22.9449 | 148.8 | -55.8806 | -58.7175 | -81.187 | 15.19 | -17.56 | 91.5 | 10.8391 | 0.5204 | -39.3269 | -38.2473 | 8.4622 | -110.831 | 79.1531 | 24.9627 | 24.3689 |  | 30.3047 | 30.9314 | 29.8584 | -9.545 | -9.7125 | 122.578 | -46.6473 | -46.8812 | 92.2195 | 99.9385 | 23.7546 | 12.32 | 10.1765 | 0.9036 | -5.8 | 16.39 | 24.0978 |  | -2.482 | 10.522 |  | 39.58 | -101.3172 | -92.7281 |  | 67.5214 | 27 | -24.2074 | -4.8409 | -5.1035 | 1.701 |  |  | -10.897 | -37.6632 | 15.099 | 39.0008 | 50.2971 | 50.5402 | -128.2014 | -22.2747 | 36.7113 | -57.9913 | 11.0291 | 13.2841 | 13.0495 | 13.0195 | 131.7731 | 131.8921 | 141.2 | -140.8977 | -372.6218 | 375.2458 | 425.2911 | -129.1207 | -127.121 | -48.0642 | -36.2954 | 74.5673 | 74.0047 | -82.4635 | -82.2371 | 21.8119 | 22.1491 | -73.5625 | -73.3934 | 5.82 | 4.87 | 60.3 | 59.3 | 20.8788 | -7.04 | -389.459 | 89.0358 | 89.2042 | 15.1 | 34 | -21 | -21.3 |  |  | -420.6744 | -332.7179 | 255.7847 | 310.204 | -69.3484 | -304.014 | 308.6242 | -230.8857 | -88.0019 | -297.2038 | 145.4151 | 145.0264 | 231.6187 | -244.0819 | 84.051 | -165.1431 | 162.0496 | -8.7274 | 35.2988 | 23.2 | 0.737 | 0.734 | -24 | -0.64 |  | 1.1429 | -29.7658 | -9.4621 | 10.7 | 44.471 | 44.264 |  |  | 48.8789 | 49.2371 | 49.3988 |  | -33 | 17.661 | 6.9 |  | -37.1407 | 74.8597 | 47.5409 | -35.856 | -72.6492 | 35.8071 | 36.8441 | 25.8 | -26 | 48.5644 | 3.7939
21/08/2026 | 07:30 |  | 17.7642 | -25.6996 | -29.9186 | 17.1698 |  | 39.7554 | -92.9098 | 60.1149 | 30.2991 | 29.4855 | -33.3 | -60.92 | 52.8 | 22.356 | -52.8 | 12.3454 | 43.606 | 21.9865 | 22.1344 | 37.1676 | 16.5634 | 5.2172 | 6.7891 |  |  | -70.88 | -70.87 |  | 33.3 | 59.4 |  |  | -60.87 | -61.1 | -52.46 | 62.03 | 61.94 | 18.0787 | -5.5397 | 63.9496 | 66.9525 | 74.9831 | -53.5107 | -53.9515 | 7.9075 | 7.6033 | 91.8872 | 92.4632 | 31.2495 | 31.7068 | -662.3624 | -18.1795 | -0.4 | -0.3 | 61.1268 | 60.5404 | -4.1006 |  | -86.2624 | 4.8742 | 8.3687 | 5.6603 | 710.5317 | 159.2455 | 158.5436 | -670.4082 | 637.5834 |  | -15.9209 | 17.1037 | 89.0875 | 31.87 | 33.81 | 61.63 | 82.54 | -1.2014 | -1.0675 | 57.7719 | 57.7798 | 33.5392 | -142.6692 | -141.6857 | 22.3908 | 0 | 20.9062 |  | 125.9 | 114.7 | -17.44 | 54.1612 | 51.9888 | 52.1851 | -42.4318 | -41.8271 | 98.7653 | -106.9724 | 111.0139 | 13.3536 | 60.18 | 32.08 | 43.6011 | 41.6061 | -28.3677 |  |  |  | -89.8785 |  | -15.4462 | -84.6 | -84.6 | 25.3427 | 53.9 | 64.96 | 73 | 53.79 | -10.2 | 60.6825 | 89.5976 | -39.74 | -13.4 | 102.03 | 44.71 | 89.8545 | 88.2727 | 36.1901 | 34.5091 | 224.1032 | 182.5369 | 176.0414 | 177.6613 | 99.813 | 83.2157 | -23.648 | 681.3753 | 250.6769 | 13.2294 | -15.3773 | -17.8812 | -16.9032 | 25.5397 | 23.7775 | 65.4 | -50.5066 | -51.5643 | -45.974 | 15.69 | -21.15 | 1 | 11.0986 | 1.3567 | -37.3687 | -37.3157 | 6.1051 | -80.6418 | 49.7449 | 25.1496 | 24.0277 |  | 31.1854 | 31.1734 | 30.2799 | 0.6698 | 1.0047 | 134.6349 | -33.1836 | -33.3512 | 94.4956 | 103.1214 | 27.241 | 14.68 | 9.781 | 0.9976 | -5.48 | 16.28 | 27.9641 |  | -1.928 | 10.677 | 0 | 41.41 | -104.5304 | -94.3439 | 16.03 | 68.4547 | 27.7 | -21.868 | -1.4036 | -1.3212 | 1.702 |  |  | -8.5351 | -34.645 | 16.7975 | 36.4451 | 50.7785 | 53.4276 | -126.9783 | -25.6145 | 27.4607 | -57.6874 | 10.709 | 13.9677 | 13.6402 | 12.5808 | 100.1625 | 101.6862 | 124 | -123.8891 | -334.7563 | 337.7434 | 299.2738 | -99.6067 | -98.9476 | -44.314 | -32.9527 | 75.4001 | 76.9164 | -54.2516 | -53.46 | 8.5521 | 9.0405 | -61.7302 | -61.2288 | -24.05 | -24.12 | 65.4 | 65.4 | 20.9001 | -35.12 | -366.6678 | 65.3811 | 64.9822 | 15.2 | 45.7 | -7.3 | -7.7 |  |  | -292.9734 | -216.5224 | 151.679 | 165.3692 | -75.6453 | -156.789 | 149.8081 | -204.084 | 0 | -148.7577 | 182.2008 | 182.0371 | 207.3915 | -140.8663 | 10.004 | -131.1324 | 129.0593 | -6.9064 | 28.634 | 27.52 | 0.893 | 0.891 | -27.84 | 3.04 |  | -2.9587 | -23.8758 | -9.1691 | 7.5 | 46.778 | 45.887 | 11.4297 | 13.6765 | 50.3449 | 49.754 | 50.2773 |  | -44.5 | 16.0507 | 6.74 |  | -32.3356 | 70.4336 | 44.8367 | -32.2811 | -69.4093 | 32.4558 | 36.2493 | 38.4 | -37 | -36.875 | 84.1425
21/08/2026 | 08:00 |  | 18.3344 | -26.6323 | -30.0539 | 17.6664 |  | 41.5423 | -101.3683 | 64.3714 | 32.443 | 31.9039 | -26.64 | -63.58 | 57.2 | 22.356 | -57.2 | 12.7598 | 48.129 | 22.0003 | 22.1475 | 37.4661 | 16.5138 | 6.0202 | 7 |  |  | -70.95 | -70.9 |  | 26.64 | 61.6 |  |  | -56.99 | -57.25 | -54.41 | 57.65 | 57.91 | 18.863 | -5.2305 | 65.9515 | 67.6647 | 73.8284 | -52.576 | -52.8032 | 5.1637 | 5.2823 | 92.0227 | 93.8585 | 27.8303 | 27.1362 | -651.9724 | -17.1851 | -1.3 | -1.3 | 60.4701 | 57.9761 | -3.9963 |  | -86.0849 | 5.0735 | 8.1297 | 5.3628 | 700.1249 | 162.8772 | 161.4429 | -699.3207 | 634.912 |  | -19.2282 | 19.9671 | 92.2111 | 32.18 | 34.41 | 63.63 | 84.28 | 2.6833 | 2.1475 | 56.8094 | 57.3863 | 34.8132 | -147.1785 | -147.3567 | 25.0533 |  | 20.5265 | 27.896 | 130.4 | 117.5 | -17.95 | 54.7009 | 52.9285 | 53.3208 | -39.6728 | -39.1302 | 96.3088 | -108.509 | 109.5392 | 13.4213 | 61.57 | 33.89 | 45.0073 | 42.6315 | -28.742 |  |  |  | -97.8073 |  | -15.7078 | -86.6 | -86.3 | 26.282 | 57 | 67.64 | 77.46 | 56.58 | -10.8 | 66.6035 | 98.5731 | -39.42 | -12.95 | 106 | 46.62 | 97.8364 | 95.9273 | 40.2986 | 38.3182 | 236.3042 | 194.1249 | 188.062 | 191.2466 | 127.3968 | 111.3122 | -23.557 | 708.5709 | 222.6377 | 14.1244 | -16.2172 | -18.7547 | -43.8545 | 26.1549 | 24.3337 | 139.5 | -63.0746 | -64.2206 | -72.2137 | 0 | -20.95 | 89.7 | 11.6322 | 1.3218 | -38.4701 | -37.8405 | 9.3636 | -108.3543 | 76.7476 | 23.4152 | 22.832 |  | 29.7043 | 29.9426 | 29.1461 | -2.5118 | -3.8515 | 130.281 | -38.0854 | -37.4149 | 94.8216 | 102.7199 | 23.198 | 15.37 | 11.9661 | 0.9512 | -7.13 | 16.77 | 23.1284 |  | -2.116 | 10.862 |  | 39.19 | -103.7894 | -93.5174 | 10.68 | 71.2841 | 28.4 | -22.5991 | -2.1214 | -2.1637 | 1.7698 |  |  | -13.7049 | -35.9564 | 17.4625 | 37.9689 | 53.0539 | 53.3099 | -126.9405 | -27.6814 | 29.0113 | -64.1763 | 11.0629 | 13.6943 | 13.4081 | 12.8132 | 88.7825 | 89.1315 | 76.3 | -74.9891 | -273.3761 | 272.7674 | 236.8566 | -85.8159 | -84.9177 | -45.7278 | -35.2723 | 79.1839 | 77.2015 | -36.4199 | -33.6666 | 5.1884 | 5.5811 | -49.7509 | -50.7688 | -35.44 | -35.44 | 70 | 70.1 | 20.9813 | -51.68 | -380.2427 | 62.4643 | 62.0275 | 13.5 | 53.7 | -4.9 | -5.3 |  |  | -227.2189 | -191.3349 | 113.219 | 104.451 | -76.4685 | -97.7576 | 92.695 | -194.9724 |  | -98.8867 | 194.3482 | 192.6547 | 197.8092 | -103.7109 | -15.5712 | -118.1497 | 118.9148 | -8.0407 | 23.678 | 30.4 | 1.014 | 1.013 | -30.48 | 6.32 |  | -6.4134 | -23.8178 | -7.0603 | 8.1 | 46.14 | 44.73 | 11.33 | 13.5367 | 50.3765 | 51.6471 | 51.5296 |  | -49.9 | 16.9482 | 6.79 |  | -33.5463 | 70.8674 | 45.4425 | -34.0775 | -70.0385 | 34.1155 | 34.8981 | 44.1 | -44.6 | -37.8691 | 56.7697
21/08/2026 | 08:30 |  | 17.7002 | -26.1272 | -29.7452 | 19.0717 |  | 44.6643 | -104.8094 | 69.2006 | 34.9769 | 34.2194 | -19.98 | -70.111 | 61.6 | 24.84 | -61.6 | 12.2191 | 52.1016 | 17.8964 | 18.3207 | 29.7619 | 16.444 | 5.3994 | 6.9991 |  |  | -64.27 | -64.29 |  | 17.76 | 68.2 |  |  | -49.31 | -47.43 | -56.8 | 46.82 | 47.76 | 20.382 | -5.8544 | 68.4481 | 72.0989 | 68.6813 | -70.7246 | -69.9692 | 23.8849 | 20.5043 | 92.0591 | 95.159 | 43.2933 | 39.0407 | -674.4503 | -20.1365 | 0 | 0 | 77.9848 | 74.6742 | -4.721 |  | -71.7649 | 6.9238 | 8.066 | 5.3724 | 719.9009 | 182.287 | 182.6837 | -711.2867 | 682.3029 |  | -58.5822 | 59.1639 | 98.6778 | 33.89 | 36.59 | 68.55 | 89.72 | 5.0946 | 4.5587 | 56.1821 | 57.0134 | 32.1271 | -175.0507 | -175.5753 | 17.9438 | 0 |  | 27.991 | 139.3 | 125.7 | -19.34 | 50.7014 | 48.9925 | 49.0172 | -44.1707 | -42.7734 | 79.6928 | -92.0649 | 91.1789 | 13.985 | 65.38 | 36.18 | 48.2886 | 45.7077 | -30.7023 |  |  |  | -106.2684 |  | -16.7006 | -83.6 | -83.8 | 26.8918 | 61.6 | 72.3 | 83.72 | 60.8 | -12.19 | 68.6495 | 103.8984 | -45.43 | -13.49 | 110.58 | 49.44 | 104.7455 | 101.1818 | 43.5997 | 42.7727 | 252.3893 | 207.2798 | 199.9649 | 203.8716 | 124.0809 | 111.2417 | -24.807 | 723.6866 | 203.9338 | 14.4099 | -17.0318 | -20.4003 | -34.8022 | 26.2211 | 25.4926 | 129.2 | -66.849 | -66.4293 | -67.9143 | 0 | -25.29 | 72.8 | 12.6476 | 0.196 | -37.6439 | -36.7389 | 8.1071 | -102.4194 | 71.8328 | 23.3546 | 22.8923 |  | 31.8313 | 32.3155 | 31.06 | -5.5261 | -5.5261 | 161.5953 | -41.155 | -41.7278 | 118.6165 | 128.7695 | 29.8851 | 20.32 | 12.3665 | 1.0452 | -7.44 | 18.56 | 30.702 |  | -1.473 | 10.915 |  | 41.22 | -127.6009 | -117.2088 | 10.98 | 75.48 | 27.1 | -26.2721 | -1.4692 | -1.2799 | 1.9419 |  |  | -14.4435 | -40.6794 | 16.7493 | 42.5661 | 50.8628 | 50.5322 | -147.2898 | -30.6295 | 30.9281 | -69.2386 | 10.5821 | 13.0692 | 12.7753 | 12.1003 | 87.5769 | 87.325 | 75 | -74.7584 | -303.7184 | 301.2766 | 238.2201 | -84.9596 | -84.1072 | -43.8831 | -32.1708 | 77.5047 | 75.6438 |  |  | 6.0791 | 6.5325 | -52.5316 | -51.4985 | -41.73 | -41.34 | 73.1 | 74.5 | 20.6737 | -55.28 | -378.8243 | 64.7624 | 64.5919 | 13.5 | 55.6 | -5.4 | -5.7 |  |  | -231.3782 | -179.9207 | 107.683 | 101.6366 | -77.1195 | -93.4972 | 88.5778 | -203.2644 |  | -91.9096 | 194.6054 | 194.4893 | 204.6178 | -101.3384 | -18.8482 | -114.6546 | 116.8699 | -8.2522 | 21.012 | 33.04 | 1.05 | 1.051 | -31.28 | 5.6 |  | -6.1509 | -24.0223 | -7.4998 | 9.4 | 49.211 | 49.176 | 11.3224 | 13.5533 | 51.0723 | 50.4885 | 51.2721 |  | -55 | 17.8491 | 7.41 |  | -30.215 | 71.8065 | 44.5821 | -29.56 | -69.716 | 31.9521 | 37.2871 | 49.3 | -49.4 | -64.092 | 81.4886
21/08/2026 | 09:00 |  | 19.6827 | -28.3404 | -30.0386 | 20.5255 |  | 47.4194 | -112.5916 | 72.0799 | 36.4829 | 35.5556 | -19.98 | -74.098 | 66 | 25.668 | -66 | 14.3613 | 55.231 | 18.7257 | 19.0593 | 30.7222 | 16.6648 | 5.8036 | 7.3097 |  |  | -65.94 | -66.27 |  | 19.98 | 72.6 |  |  | -50.08 | -50.63 | -61.22 | 50.66 | 51.21 | 21.1824 | -5.698 | 72.3342 | 74.6004 | 72.022 | -76.5498 | -76.2968 | 28.0076 | 26.8304 | 96.4865 | 99.3827 | 57.4375 | 49.2852 | -713.5077 | -20.2854 |  |  | 83.3563 | 81.4684 | -4.5748 |  | -77.2038 | 8.0081 | 8.6512 | 5.9077 | 753.8375 | 169.5303 | 168.34 | -691.033 | 699.7657 |  | -98.8699 | 99.4251 | 101.8813 | 34.68 | 37.9 | 70.72 | 91.79 | 10.8547 | 10.5868 | 53.0576 | 54.4141 | 33.8657 | -182.9577 | -182.9247 | 21.3231 |  | 20.5265 | 27.736 | 146 | 129.8 | -19.68 | 50.8224 | 48.8098 | 49.7454 | -42.4815 | -42.0626 | 81.1691 | -97.958 | 94.1258 | 14.2203 | 73.22 | 39.24 | 50.3979 | 47.4655 | -31.4871 |  |  |  | -94.4947 |  | -17.1194 | -90.4 | -89.6 | 28.4079 | 63.9 | 73.5 | 86.54 | 63.39 | -12.1 | 68.2 | 93.9403 | -46.51 | -12.09 | 114.21 | 50.53 | 95.4364 | 92.2364 | 42.5629 | 42.2455 | 251.1788 | 206.1863 | 197.4113 | 202.3106 | 133.7965 | 111.9949 | -25.823 | 705.6008 | 203.6165 | 14.925 | -16.9003 | -19.7441 | -46.6775 | 28.5173 | 27.1474 | 151.5 | -72.4713 | -71.3442 | -73.618 | 16.16 | -14 | 90.2 | 12.8503 | 1.2189 | -39.5172 | -38.7141 | 9.5004 | -112.8616 | 77.1634 | 24.7067 | 24.6876 |  | 30.554 | 31.4525 | 29.718 | -10.5497 | -9.3776 | 178.0061 | -40.6949 | -41.3938 | 129.124 | 139.7308 | 33.3202 | 23.37 | 11.9661 | 1.0208 | -7.21 | 18.71 | 33.3644 |  | -1.406 | 11.257 | 0 | 43.69 | -140.0872 | -127.3192 | 11.82 | 78.2279 | 27.4 | -26.8043 | -1.5988 | -1.4761 | 2 |  |  | -17.025 | -42.2238 | 17.0446 | 44.9124 | 49.244 | 50.3034 | -153.9614 | -32.2861 | 31.5835 | -72.9427 | 10.6494 | 13.372 | 13.0179 | 12.2162 | 91.8853 | 92.7642 | 112.7 | -112.3058 | -347.0365 | 347.6003 | 260.8591 | -89.0665 | -88.6199 | -41.2972 | -28.882 | 77.1685 | 77.7786 | -23.0399 | -44.2532 | 8.7788 | 9.1014 | -51.5712 | -51.2639 | -46.15 | -46.11 | 80.7 | 80.5 | 20.757 | -58.64 | -396.686 | 67.856 | 67.3611 | 11.2 | 70.7 | -6.5 | -6.9 |  |  | -252.5096 | -177.8708 | 118.4711 | 108.058 | -80.8861 | -105.0898 | 99.6438 | -215.7029 |  | -100.9855 | 199.4009 | 198.5608 | 217.996 | -108.0492 | -13.8321 | -121.5806 | 122.2201 | -8.3319 | 16.374 | 36.56 | 1.023 | 1.019 | -35.12 | 9.6 |  | -9.8131 | -26.1921 | 1.6129 | 6.7 | 46.23 | 46.336 | 11.27 | 13.4873 | 49.9791 | 50.3566 | 49.8825 |  | -68.6 | -0.4883 | 7.4 |  | -28.4059 | 70.909 | 41.9414 | -27.8957 | -69.778 | 28.0408 | 40.6128 | 62.7 | -61.7 | -85.4128 | 96.8924
21/08/2026 | 09:30 |  | 20.4115 | -29.4565 | -27.4364 | 21.3106 |  | 49.2853 | -117.3651 | 73.7243 | 37.3569 | 36.7899 | -26.64 | -77.479 | 70.4 | 26.496 | -68.2 | 14.3114 | 58.7114 | 19.0143 | 19.4629 | 31.8654 | 16.7271 | 5.1959 | 7.4606 |  |  | -73.61 | -73.64 |  | 26.64 | 74.8 |  |  | -60.78 | -61.03 | -56.63 | 61.52 | 61.71 | 21.7403 | -6.0725 | 73.1212 | 75.7206 | 73.4997 | -73.8216 | -73.2916 | 9.5693 | 9.4261 | 100.5219 | 101.7459 | 40.0357 | 39.7706 | -696.703 | -19.2558 |  |  | 80.2636 | 78.8161 | -5.0242 |  | -75.6643 | 9.2192 | 9.8657 | 6.7026 | 735.4043 | 185.6746 | 185.522 | -668.0661 | 739.2346 |  | -78.552 | 79.6446 | 104.1965 | 33.78 | 39.07 | 74.79 | 92.67 | -12.5878 | -11.6501 | 70.0678 | 71.3179 | 29.5833 | -197.883 | -195.3928 | 19.637 |  | 20.5265 | 28.695 | 147.9 | 133.7 | -20.36 | 48.7513 | 46.8312 | 48.9563 | -36.5236 | -36.0874 | 82.8286 | -106.7516 | 97.6598 | 14.3513 | 73.22 | 39.54 | 52.5073 | 49.8093 | -32.9499 |  |  |  | -104.7507 |  | -17.8414 | -95 | -94.6 | 28.7869 | 66.8 | 77.58 | 90.34 | 66.07 | -13.21 | 67.2545 | 103.0009 | -46.69 | -11.94 | 120.2 | 52.47 | 102.0909 | 101.7455 | 25.9747 | 24.5182 | 254.7771 | 207.1092 | 198.5885 | 203.0384 | 102.8754 | 82.6303 | -27.707 | 680.5054 | 148.0025 | 15.1337 | -17.9279 | -20.5497 | -10.0176 | 29.7928 | 27.7747 | 66.1 | -64.2818 | -65.0596 | -40.7784 | 14.83 | -19.49 | 1 | 13.3931 | 0.9612 | -38.7539 | -37.7111 | 11.0543 | -79.6823 | 45.5612 | 22.6364 | 22.6874 |  | 31.7117 | 31.0538 | 31.1776 | 10.5497 | 7.8704 | 143.5101 | -23.4435 | -23.9254 | 96.6131 | 103.0449 | 35.2026 | 17.41 | 11.2044 | 1.0452 | -6.6 | 20.73 | 34.8867 |  | -1.342 | 11.15 |  | 47.22 | -106.3095 | -98.9947 | 11.66 | 87.6019 | 29.3 | -29.272 | -1.1164 | 0 | 2.0023 |  |  | -17.7533 | -45.4684 | 18.1374 | 48.1627 | 52.3794 | 51.1337 | -163.4784 | -31.9654 | 33.0381 | -71.2328 | 8.8401 | 15.2385 | 14.9269 | 10.5615 | 99.868 | 100.239 | 185.2 | -184.0145 | -430.6396 | 425.5394 | 263.5658 | -96.7333 | -96.409 | -49.2141 | -39.3236 | 75.3035 | 74.7779 |  |  | 0.2242 | 10.3885 | -61.3512 | -61.2796 | -114.78 | -114.76 | 121.2 | 124 | 20.9813 | -61.92 | 0 | 0 | 81.5075 | 8.1 | 84.4 | -8.1 | -8.6 | 0.0925 | 2.4118 | -256.4875 | -117.517 | 103.0554 | 56.8445 | -80.4243 | -53.6113 | 47.0184 | -35.3858 | 201.7252 | -51.2963 | 266.6328 | 268.5371 | 36.9849 | -93.8501 | -202.7917 | -294.0711 | 295.7314 | -30.1373 | 18.113 | 57.6 | 0.944 | 0.934 | -54.24 | 27.36 |  | -28.3894 | 6.5934 | 12.9808 | -19.1 | 46.169 | 45.404 | 11.2967 | 13.5407 | 49.2267 | 49.1017 | 49.9574 |  | -14.1 | -2.9443 | 7.64 |  | -45.4375 | 74.4586 | 50.2682 | -44.7646 | -73.1774 | 39.0106 | 35.062 | 10.1 | -9.8 | -163.6871 | 177.1752
21/08/2026 | 10:00 |  | 20.8873 | -30.2078 | -28.9892 | 21.8516 |  | 51.0686 | -109.9626 | 75.4693 | 38.1868 | 37.5712 | -24.42 | -79.831 | 72.6 | 27.324 | -70.4 | 13.1271 | 54.297 | 18.3395 | 18.4337 | 30.4003 | 16.1279 | 5.9037 | 7.2971 |  |  | -76.16 | -76.08 |  | 26.64 | 79.2 |  |  | -67.16 | -68.33 | -44.01 | 69.11 | 69.38 | 21.568 | -5.9299 | 73.1681 | 75.2986 | 66.6075 | -74.3417 | -74.3237 | 29.5828 | 31.3733 | 92.1375 | 94.3199 | 55.004 | 52.1693 | -685.1442 | -20.1015 |  |  | 79.3034 | 77.5925 | -5.3202 |  | -76.1136 | 8.4275 | 8.9705 | 6.2377 | 726.1877 | 183.6603 | 183.8129 | -638.8417 | 739.6212 |  | -87.9233 | 90.3624 |  | 33.46 | 39.91 | 75.56 | 91.66 | -22.0987 | -22.0987 | 80.1533 | 80.3492 | 30.0987 | -192.9318 | -192.1409 | 17.4791 |  | 20.9062 | 28.382 | 149.7 | 135 | -20.29 | 52.6328 | 49.8604 | 51.2563 | -34.4947 | -35.6447 | 78.9095 | -102.3854 | 91.5409 | 14.5213 | 71.73 | 39 | 53.9136 | 50.9811 | -33.6899 |  |  |  | -78.6281 |  | -18.383 | -95.9 | -95.5 | 29.534 | 69.1 | 74.48 | 92.28 | 67.46 | -11.7 | 70.5405 | 77.3744 | -44.16 | -12.28 | 110.3 | 53.78 | 77.3636 | 77.3818 | 8.2462 | 7.9091 | 235.0083 | 185.2932 | 178.8452 | 180.6844 | 116.9536 | 96.7504 | -27.78 | 652.0458 | 33.1452 | 15.0688 | -16.7855 | -20.1087 | -24.9782 | 28.5403 | 26.7351 | 135.9 | -82.5868 | -84.1648 | -55.6511 | 0 | -22.02 | 87.1 | 13.7695 | -1.6909 | -34.9492 | -34.1212 | 4.1217 | -91.5703 | 54.8014 | 22.679 | 22.0207 |  | 32.0478 | 31.6456 | 29.228 | 22.6066 | 21.7693 | 109.0141 | -6.9287 | -6.9631 | 75.4723 | 79.2306 | 29.0574 | 13.48 | 12.0613 | 1.0575 | -7.47 | 21 | 27.5951 |  | -1.241 | 11.223 |  | 46.99 | -81.8871 | -74.1038 | 12.34 | 87.9263 | 29.4 | -23.9451 | -4.3427 | -4.3984 | 2.0786 |  |  | -17.9383 | -41.1038 | 17.6665 | 42.677 | 51.9376 | 52.5749 | -158.7543 | -34.1922 | 34.4427 | -52.2762 | 9.1944 | 15.5705 | 15.0746 | 11.0713 | 65.171 | 65.9722 | 106 | -106.5749 | -328.1856 | 329.8018 | 123.6597 | -56.6256 | -56.0873 | -54.9863 | -44.9047 | 78.6781 | 78.4926 | -12.0473 | -9.5523 | 0.0027 | 152.6223 | -36.7443 | -36.0133 | -81.45 | -81.44 | 70.2 | 71.7 | 20.9813 | -65.76 |  |  | 86.8126 | 0 | -17 | 0 | -152.6 |  | 2.6102 | -120.2297 | -12.6551 | 0 | -64.7824 | -75.8094 | 64.0414 | -75.0266 | -3.11 | 184.0926 | 78.0038 | 223.2697 | 221.7651 | 6.4837 | 13.3805 | -184.815 | -173.0097 | 179.5143 | -10.8615 |  | 37.68 | 0.831 | 0.819 | -37.04 | 10.48 |  | -10.634 | 6.9169 | -15.8495 | -7.7 | 46.851 | 47.826 |  |  | 52.0219 | 51.7299 | 51.4674 |  | 18.8 | 30.5358 | 8.13 |  | -46.9435 | 79.324 | 55.4136 | -46.2322 | -77.1989 | 43.4135 | 33.6728 | -19.7 | 19.7 | -206.9126 | 222.2444
21/08/2026 | 10:30 |  | 21.3821 | -31.3841 | -28.2227 | 21.7201 |  | 52.2478 | -110.6811 | 77.8737 | 39.9268 | 38.9739 | -28.86 | -79.013 | 72.6 | 24.84 | -70.4 | 11.5197 | 54.0482 | 19.0369 | 18.9983 | 31.6538 | 16.5599 | 5.7556 | 8.0276 |  |  | -76.92 | -77.04 |  | 26.64 | 79.2 |  |  | -68.79 | -69.15 | -46.51 | 69.66 | 70 | 21.7323 | -5.957 | 75.1416 | 77.506 | 67.9529 | -75.2976 | -75.9424 | 25.2025 | 26.5173 | 95.1313 | 96.4722 | 50.2413 | 51.6994 | -688.6476 | -19.9863 |  |  | 82.0717 | 81.5518 | -5.4503 |  | -76.8535 | 8.8872 | 9.5847 | 6.4781 | 735.801 | 189.8556 | 191.9003 | -641.4751 | 767.006 |  | -82.6763 | 84.4206 | 107.2902 | 34.18 | 40.74 | 77.1 | 93.56 | -27.0551 | -27.3231 | 84.3422 | 84.9865 | 28.4462 | -195.4218 | -195.5332 | 17.9617 |  | 20.9062 |  | 153.5 | 138.4 | -20.68 | 53.6382 | 51.6983 | 52.5886 | -31.4516 | -31.4624 | 77.0066 | -106.9698 | 90.8276 | 14.9146 | 74.52 | 40.22 | 55.3198 | 52.739 | -34.0179 |  |  |  | -77.3343 |  | -18.4323 | -100.1 | -99.9 | 29.545 | 70.6 | 75.1 | 95.26 | 69.64 | -11.71 | 72.4935 | 76.0793 | -46.86 | -13.23 | 116.18 | 55.04 | 77.2364 | 75.8909 | 2.7253 | 2.4545 | 235.6105 | 184.2748 | 178.6391 | 181.9205 | 112.4302 | 91.0869 | -28.801 | 650.1321 | 3.416 | 13.5622 | -14.5452 | -17.312 | -18.075 | 25.3126 | 24.0044 | 145.7 | -87.4578 | -87.07 | -48.9866 | 0 | -24.17 | 91.6 | 14.1897 | -9.7843 | -35.7187 | -35.3757 | 5.3563 | -89.086 | 57.0976 | 21.827 | 21.5703 |  | 31.7192 | 31.9586 | 30.9401 | 26.6256 | 26.6256 | 116.0472 | -2.1566 | -2.2441 | 79.1583 | 85.54 | 25.637 | 16.37 | 13.2625 | 1.0684 | -8.26 | 19.68 | 25.6869 |  | -1.25 | 11.063 |  | 47.13 | -86.9833 | -77.237 | 12.26 | 89.7733 | 27.2 | -24.9591 | -4.5031 | -4.9596 | 2.1571 |  |  | -19.0121 | -42.4992 | 17.5109 | 44.6114 | 53.468 | 54.6609 | -163.483 | -35.056 | 35.3185 | -55.8756 | 9.2107 | 15.6682 | 15.2117 | 10.7658 | 53.1607 | 54.2734 | 109 | -107.8946 | -334.6699 | 332.9507 | 104.9185 | -50.7195 | -50.2154 | -57.182 | -46.8599 | 79.83 | 80.1449 |  |  | 0.2558 | -22.8422 | -36.9033 | -36.0743 | -33.36 | -33.36 | 53.9 | 53.2 | 21.0646 | -65.76 | -169.2105 | 50.8846 | 52.7477 | 13.7 | 32.8 | 0 | 24.2 | -46.4781 | -47.1 | -101.5018 | 15.2467 | 0 | -74.5081 | -70.633 | 80.8476 | -84.1129 | -61.4439 | 101.9674 | 80.2681 | 186.4364 | 186.2286 | 68.731 | 24.2048 | -100.9205 | -68.4058 | 73.1367 | -10.8615 |  | 29.68 | 0.785 | 0.77 | -29.76 | 2.24 |  | -3.1632 | 6.6239 | -24.1993 | -6 | 50.369 | 50.108 | 11.3283 | 13.5646 | 52.7297 | 52.3223 | 52.7272 |  | -32.5 | 30.4395 | 8.59 | 0 | -50.9183 | 80.6165 | 58.3604 | -50.0109 | -79.0288 | 46.9431 | 32.1486 | 28.3 | -28.6 | -223.0511 | 257.7138
21/08/2026 | 11:00 |  | 21.6028 | -32.119 | -27.7191 | 21.1775 |  | 53.4345 | -112.9393 | 78.3755 | 39.4708 | 38.6433 | -28.86 | -80.597 | 72.6 | 24.84 | -70.4 | 14.2821 | 56.1008 | 19.7314 | 20.1895 | 33.2752 | 16.0385 | 5.782 | 7.444 |  |  | -77.9 | -78.03 |  | 28.86 | 79.2 |  |  | -71.02 | -71.11 | -42 | 72.01 | 72.26 | 22.4676 | -6.2121 | 76.8996 | 80.0569 | 64.961 | -78.6627 | -78.3673 | 29.4985 | 26.8817 | 94.7193 | 95.7765 | 54.0247 | 52.6969 | -701.9661 | -26.1535 | 3.3 | 3.2 | 85.2656 | 83.5337 | -5.6369 |  | -77.7267 | 9.1315 | 9.6397 | 6.6162 | 735.679 | 192.0224 | 192.2055 | -633.4415 | 774.3732 |  | -82.8772 | 84.3087 | 107.2503 | 34.58 | 41.13 | 78 | 94.6 | -30.4041 | -30.4041 | 86.7169 | 86.7339 | 28.6468 | -205.5006 | -205.0517 | 16.7067 |  | 20.9062 | 28.426 | 156.4 | 141.4 | -20.62 | 51.8981 | 49.569 | 49.8169 | -34.9747 | -35.4701 | 76.4103 | -101.3727 | 90.7155 | 14.6669 | 77.66 | 41.88 | 56.0229 | 53.3249 | -34.4978 |  |  |  | -96.572 |  | -18.6473 | -98.5 | -100.7 | 29.8965 | 73 | 77.62 | 98.26 | 71.83 | -12.71 | 69.471 | 95.5854 | -47.19 | -10.89 | 119.9 | 55.76 | 96.4545 | 94.3091 | 8.4791 | 6.8818 | 251.3339 | 200.345 | 193.9994 | 196.7366 | 84.4507 | 63.525 | -30.043 | 642.1049 | 43.098 | 13.3494 | -14.9584 | -17.6813 | 10.0821 | 23.7055 | 22.6195 | 42.2 | -62.5833 | -63.5285 | -21.9123 | 0 | -13.43 | 1 | 14.9524 | -15.7349 | -36.7696 | -35.9667 | 7.1702 | -61.3517 | 26.8998 | 22.4794 | 22.5853 |  | 30.656 | 30.6018 | 30.1475 | 29.6398 | 29.3049 | 116.0472 | -5.7718 | -5.7561 | 80.501 | 88.5414 | 26.0545 | 16.62 | 13.1673 | 1.0562 | -7.97 | 19.96 | 25.8849 | 8.8086 | -1.094 | 11.139 |  | 47.26 | -88.0295 | -76.6958 | 11.53 | 89.8252 | 24.9 | -25.3156 | -4.7188 | -4.8842 | 2.227 |  |  |  | -43.888 | 17.2267 | 46.0324 | 50.7451 | 50.6529 | -166.3665 | -36.07 | 35.6624 | -57.7159 | 9.4646 | 16.0393 | 15.5281 | 11.1755 | 69.4402 | 69.292 | 105.2 | -105.4624 | -346.2348 | 344.7224 | 157.6351 | -67.6994 | -67.3591 | -53.0197 | -43.2551 | 79.459 | 80.9448 |  | 0 | 0.2633 | -11.1513 | -40.1946 | -39.7992 | -35.3 | -35.24 | 67.2 | 67.7 | 20.8382 | -66.48 | -252.4633 | 55.7149 | 55.7222 | 12 | 50.3 |  | 12.7 | -45.9492 | -45.948 | -153.1359 | -26.6062 | 30.6534 | -6.3508 | -61.761 | 7.7245 | -16.2987 | -112.7833 | 69.0903 | 15.8746 | 192.8479 | 193.1562 | 122.8118 | -21.5605 | -70.3902 | -87.5325 | 90.1333 | -11.8393 |  | 36.24 | 0.803 | 0.79 | -34.8 | 6.88 |  | -8.6412 | 6.8864 | -18.3398 | -7.6 | 48.216 | 47.98 | 11.3281 | 13.5615 | 53.7101 | 51.6608 | 53.6042 |  | -49 | 30.0085 | 8.75 |  | -48.4993 | 78.4395 | 54.3883 | -47.9164 | -76.3554 | 42.2643 | 34.6568 | 43.7 | -43.1 | -187.2726 | 259.2153
21/08/2026 | 11:30 |  | 22.098 | -32.6557 | -27.2492 | 21.1693 |  | 56.4457 | -117.6037 | 79.6028 | 40.5068 | 39.421 | -35.52 | -80.495 | 72.6 | 24.84 | -72.6 | 13.5554 | 59.3348 | 19.9585 | 20.3769 | 33.5215 | 16.079 | 5.5697 | 7.6622 |  |  | -83.77 | -83.76 |  | 35.52 | 79.2 |  |  | -76.69 | -76.88 | -44.59 | 77.25 | 77.48 | 23.1333 | -6.3514 | 79.315 | 82.5198 | 64.8762 | -76.7738 | -76.1243 | 7.9312 | 8.1538 | 99.2225 | 101.2235 | 37.6101 | 38.5098 | -677.9547 | -24.6771 | 2.4 | 2.2 | 83.2593 | 82.6567 | -5.7676 |  | -77.4205 | 10.3502 | 9.5852 | 6.4707 | 725.913 | 194.586 | 193.6704 | -629.7249 | 779.0249 |  | -102.798 | 105.1447 | 107.3301 | 34.53 | 41.12 | 78.79 | 95.58 | -30.8059 | -31.0739 | 84.5569 | 84.5664 | 22.2253 | -216.5322 | -214.5807 | 17.7773 |  |  | 28.729 | 160.8 | 144.1 | -20.85 | 49.0813 | 46.6084 | 47.59 | -36.8198 | -36.3751 | 64.7473 | -91.2007 | 78.5441 | 15.5634 | 78.84 | 42.5 | 57.4292 | 54.4968 | -35.3202 |  |  |  | -102.6878 |  | -19.2412 | -98.7 | -98 | 29.4681 | 73.8 | 82.08 | 100.28 | 73.3 | -13.98 | 70.06 | 100.2182 | -46.31 | -13.1 | 119.91 | 57.46 | 101.0727 | 100.8909 | 9.0906 | 8.7364 | 255.9379 | 207.8829 | 199.5818 | 203.5618 | 121.3414 | 100.314 | -28.208 | 638.6849 | 66.0794 | 13.501 | -15.0033 | -17.9908 | -25.8143 | 22.394 | 21.1835 | 151.5 | -78.8306 | -79.6835 | -58.606 | 0 | -23.91 | 96.4 | 15.1035 | -19.0197 | -39.535 | -38.8681 | 11.6638 | -98.4405 | 64.9659 | 22.6642 | 22.5327 |  | 29.8071 | 29.9485 | 29.0681 | 31.4818 | 30.477 | 99.9714 | -6.8545 | -7.0726 | 64.7595 | 71.6534 | 23.696 | 12.46 | 13.0745 | 1.033 | -7.98 | 20.48 | 24.4068 |  | -1.331 | 11.063 |  | 43.55 | -71.6551 | -65.7908 | 11.5 | 81.426 | 27.6 | -15.0621 | -10.623 | -11.2449 | 2.2663 |  |  | -18.1953 | -33.0057 | 18.1765 | 34.4375 | 52.395 | 53.8727 | -152.9055 | -35.8865 | 37.002 | -20.0024 | 9.6031 | 15.844 | 15.3805 | 10.8941 | 72.7621 | 72.4011 | 105.2 | -104.8116 | -338.2043 | 341.382 | 175.5051 | -69.6182 | -68.4283 | -50.1804 | -40.3141 | 81.451 | 79.3237 |  | -16.7366 | 0.2494 | -6.3951 | -41.5001 | -40.9918 | -39.15 | -39.1 | 70.7 | 70.4 | 20.8788 | -67.2 | -278.4897 | 61.6934 | 60.7611 | 11.6 | 48.8 | 0 | 6.7 | -45.1003 | -45.0696 | -168.0125 | -45.8701 | 43.9712 | 11.4644 | -62.3275 | -10.0882 | 1.8606 | -134.9101 | 60.1491 | 0.511 | 196.5534 | 193.5479 | 141.9683 | -35.6747 | -59.2012 | -90.658 | 93.2417 | -11.7844 |  | 35.68 | 0.934 | 0.928 | -34.56 | 8.88 |  | -9.9321 | 6.7399 | -18.3093 | -7.2 | 49.5 | 50.355 | 11.3094 | 13.5128 | 52.3572 | 51.2911 | 52.005 |  | -50.3 | 30.9509 | 9.05 |  | -46.6196 | 78.257 | 52.7857 | -46.0866 | -74.2745 | 38.8586 | 36.0273 | 43.2 | -43.9 | -163.4055 | 242.5298
21/08/2026 | 12:00 |  | 22.1691 | -32.6747 | -26.754 | 13.8015 |  | 57.111 | -117.9607 | 81.5554 | 41.4107 | 40.6401 | -35.52 | -80.108 | 72.6 | 24.012 | -72.6 | 13.9669 | 59.4404 | 20.2561 | 20.4577 | 33.1821 | 16.14 | 5.4937 | 7.3894 |  |  | -83.18 | -82.92 |  | 35.52 | 79.2 |  |  | -78.93 | -80.7 | -39.74 | 83.57 | 82.25 | 22.4299 | -6.17 | 77.6493 | 82.1934 | 66.0539 | -75.7343 | -75.2899 | 21.4201 | 21.8047 | 97.8333 | 99.451 | 49.6238 | 52.4561 | -702.181 | -22.1279 | 1 | 0.9 | 83.7526 | 82.8895 | -5.46 |  | -78.8875 | 8.755 | 9.0457 | 6.2241 | 743.9495 | 197.6683 | 197.6073 | -619.8287 | 800.7038 |  | -118.9758 | 120.7836 | 106.8511 | 34.16 | 41.03 | 79.58 | 94.62 | -35.0926 | -35.4944 | 84.5186 | 85.7078 | 22.7049 | -223.7762 | -221.7334 | 16.8736 |  |  | 28.367 | 162.2 | 145.6 | -20.64 | 47.5653 | 45.2023 | 46.6882 | -39.8115 | -39.517 | 78.9237 | -98.4637 | 92.1923 | 14.9176 | 80.81 | 43.2 | 58.1323 | 55.0827 | -35.1142 |  |  |  | -94.3879 |  | -19.046 | -96 | -95.9 | 29.155 | 74.6 | 79.94 | 101.44 | 74.06 | -12.88 | 69.2075 | 92.0377 | -46.61 | -13.09 | 119.19 | 56.89 | 94.1455 | 92.1273 | 3.3559 | 3.0091 | 246.3048 | 197.7968 | 190.291 | 194.2353 | 110.7123 | 90.1056 | -28.612 | 631.6903 | 61.2904 | 12.9582 | -14.7785 | -17.5985 | -19.3123 | 16.695 | 15.1928 | 147.3 | -79.2722 | -80.3855 | -47.8346 | 14.46 | -22.33 | 84.2 | 14.9391 | -29.7647 | -37.5464 | -36.668 | 7.8694 | -87.6824 | 55.1044 | 22.5085 | 22.5056 |  | 29.7488 | 30.1856 | 29.3378 | 34.496 | 34.1611 | 97.7945 | -1.2988 | -1.6039 | 67.7236 | 74.8676 | 23.6155 | 12.84 | 13.2723 | 1.0794 | -7.9 | 20.65 | 22.9719 | 10.7942 | -2.031 | 11.002 |  | 44.15 | -74.0684 | -63.6465 | 11.45 | 82.9482 | 26.6 | -15.0251 | -10.1195 | -10.8713 | 2.3056 |  |  |  | -32.5397 | 18.463 | 34.1707 | 54.9767 | 55.6578 | -155.2955 | -35.2862 | 36.3165 | -16.1373 | 9.7052 | 15.1994 | 14.7898 | 11.1733 | 78.8934 | 79.2749 | 149.2 | -148.9054 | -398.1689 | 396.8634 | 200.7143 | -77.5693 | -76.5297 | -48.193 | -38.2399 | 79.9915 | 79.6471 | -22.9089 | -39.6393 | 0.2649 | -6.3204 | -41.4789 | -40.4579 | -41.94 | -41.87 | 81.5 | 81.6 | 21.0838 | -68.64 | -297.5915 | 60.7317 | 60.0282 | 11.6 | 71.7 |  | 6.2 | -46.9066 | -46.6615 | -194.7012 | -42.8548 | 59.9021 | 31.0376 | -55.8721 | -29.6484 | 22.3867 | -150.4405 | 55.2851 | -27.9393 | 198.5701 | 197.7591 | 155.9687 | -49.0945 | -56.5475 | -104.1031 | 102.433 | -11.7597 |  | 40.8 | 0.951 | 0.936 | -39.36 | 15.76 |  | -16.4935 | 6.6239 | -5.9464 | -12.5 | 48.607 | 47.487 |  |  | 53.6066 | 52.8732 | 52.8748 |  | -70.2 | 2.5504 | 9.21 |  | -45.0274 | 74.5135 | 48.926 | -45.231 | -73.4181 | 37.4916 | 35.7693 | 62.4 | -62.4 | -194.9386 | 273.3187
21/08/2026 | 12:30 |  | 21.9228 | -31.2665 | -26.4497 | 12.3827 |  | 57.7058 | -122.187 | 80.8288 | 40.7048 | 39.7673 | -35.52 | -79.439 |  | 24.012 | -72.6 | 14.0086 | 64.091 | 19.536 | 19.8265 | 32.5933 | 16.3644 | 6.0135 | 7.1961 |  |  | -85.74 | -85.79 |  | 35.52 | 79.2 |  |  | -80.29 | -80.55 | -43.11 | 81.26 | 81.68 | 22.177 | -5.8953 | 77.692 | 80.8436 | 66.5568 | -74.2582 | -74.3452 | 7.1105 | 7.5338 | 99.3198 | 102.4658 | 32.4763 | 32.5886 | -676.7369 | -20.434 | 0.3 | 0.2 | 81.291 | 80.1407 | -5.5025 |  | -76.3381 | 9.3469 | 8.8968 | 6.174 | 718.375 | 196.5697 | 195.2879 | -623.3271 | 783.2469 |  | -77.8189 | 79.7664 | 105.7833 | 32.66 | 39.43 | 78.78 | 93.67 | -42.7281 | -42.4602 | 87.8158 | 89.2816 | 23.1499 | -213.6837 | -214.013 | 17.2116 |  |  |  | 162.6 | 145.1 | -20.9 | 51.2984 | 48.8983 | 49.8021 | -35.8746 | -35.6416 | 69.059 | -93.3261 | 82.7497 | 15.3834 | 80.94 | 42.56 | 57.4292 | 54.4968 | -34.3332 |  |  |  | -114.9492 |  | -18.772 | -100 | -99.8 | 28.5068 | 75.4 | 80.8 |  | 74.83 | -13.89 | 68.1225 | 113.5139 | -46.6 | -13.36 | 121.4 | 55.99 | 114.7455 | 112.2727 | 5.4799 | 5 | 258.7998 | 212.2004 | 204.3738 | 206.3099 | 88.7708 | 65.8002 | -29.195 | 629.5032 | 94.3718 | 12.9756 | -14.8291 | -17.2534 | 2.6579 | 17.6299 | 16.4282 | 66.7 | -61.8701 | -63.3114 | -27.1207 | 13.56 | -23.88 | 1 | 15.2396 | -28.4446 | -35.7922 | -35.31 | 5.8963 | -65.8858 | 32.6471 | 22.8098 | 22.549 |  | 30.6824 | 30.6278 | 29.5069 | 39.6871 | 41.3617 | 85.5702 | -3.3583 | -2.5474 | 59.3777 | 64.4335 | 19.8434 | 9.15 | 12.6717 | 1.0367 | -7.94 | 20.09 | 20.1176 |  | -1.949 | 10.58 |  | 41.15 | -65.0425 | -58.9084 | 11.51 | 78.7372 | 25.1 | -14.4299 | -10.6052 | -11.4579 | 2.2303 |  |  | -18.8457 | -31.7986 | 17.4055 | 33.3369 | 51.9902 | 51.915 | -148.5999 | -34.0435 | 35.4754 | -14.7756 | 9.5734 | 15.6682 | 15.3383 | 11.3983 | 87.8198 | 88.5438 | 150.4 | -149.8636 | -415.2248 | 417.165 | 237.4855 | -86.4108 | -85.479 | -49.8019 | -39.6705 | 81.6937 | 82.7466 |  |  | 0.2376 | 8.2472 | -36.3298 | -36.8963 | -37.73 | -37.65 | 82.4 | 82.4 | 20.8168 | -70.64 | -374.4385 | 62.8032 | 62.2549 | 9.8 | 64 |  | -8.5 | 1.3614 | 1.3207 | -229.1708 | -73.5092 | 87.2711 | 72.8939 | -54.7244 | -66.6313 | 60.9572 | -196.4575 | 0 | -62.4601 | 196.0409 | 196.0668 | 195.7914 | -80.8002 | -21.1558 | -101.0499 | 102.6194 | -11.5756 |  | 41.52 | 0.924 | 0.92 | -40.48 | 16.64 |  | -18.4283 | 6.2699 | -5.214 | -12.2 | 46.086 | 45.896 |  |  | 53.6191 | 53.3206 | 53.7028 |  | -66 | 3.0127 | 8.79 |  | -43.3524 | 75.4932 | 50.2986 | -42.2877 | -73.6098 | 38.673 | 34.612 | 56.9 | -56.7 | -175.9729 | 261.8542
21/08/2026 | 13:00 |  |  | -31.2698 | -27.059 | 10.5275 |  | 57.472 | -122.5754 | 77.9314 | 39.2528 | 38.5067 | -35.52 | -75.482 | 70.4 | 23.184 | -68.2 | 13.9179 | 64.0936 | 17.9558 | 18.3877 | 29.8764 | 16.3158 | 1.5151 | 7.4119 |  |  | -82.75 | -83.14 |  | 35.52 | 74.8 |  |  | -81 | -80.95 | -32.56 | 82.16 | 82.42 | 22.1339 | -5.8478 | 74.6599 | 78.1845 | 60.1976 | -69.5717 | -69.7755 | 25.4805 | 23.8586 | 91.1027 | 93.2277 | 41.4967 | 51.5736 | -676.8716 | -15.5078 | -2.3 | -2.3 | 76.7884 | 77.1789 | -5.3111 |  | -74.8297 | 8.2614 | 9.0548 | 6.1788 | 720.9385 | 203.3753 | 204.1077 | -622.223 | 784.6005 |  | -54.7145 | 57.741 | 102.6197 | 32.21 | 38.68 | 77.16 | 92.73 | -47.9525 | -48.8902 | 95.6243 | 96.6905 | 23.4172 | -207.1777 | -208.887 | 17.1955 |  |  |  | 159 | 143.4 | -20.62 | 50.6888 | 49.294 | 50.1975 | -34.3529 | -33.5752 | 76.8197 | -102.2899 | 89.7671 | 15.1886 | 77.9 | 40.96 | 55.3198 | 52.739 | -32.0893 |  |  |  | -104.8258 |  | -17.5834 | -98.2 | -97 | 28.2156 |  | 80.64 | 102.5 |  | -12.9 | 66.526 | 103.6559 | -45.88 | -12.4 | 120.42 | 55.42 | 106.6182 | 104.7273 | -2.3387 | -3.7182 | 246.4117 | 200.7855 | 193.4914 | 197.6943 | 77.4174 | 56.0463 | -29.233 | 634.509 | 59.379 | 13.1965 | -14.902 | -17.1783 | 10.7484 | 18.6469 | 17.2597 | 53.1 | -64.5586 | -65.4959 | -17.4235 | 0 | -26.25 | 1 | 14.9348 | -25.2995 | -34.8705 | -33.8382 | 4.0477 | -54.9793 | 23.4251 | 22.835 | 22.4541 |  | 30.6966 | 31.251 | 30.5115 | 47.2227 | 47.725 | 79.5417 | 6.0525 | 5.9142 | 54.2513 | 59.6098 | 19.8434 | 8.24 | 13.0745 | 0.9989 | -7.81 | 20.41 | 19.2311 | 8.7757 | -1.967 | 10.641 |  | 41.46 | -60.8518 | -55.129 | 11.11 | 78.7691 | 20.5 | -14.3658 | -10.8633 | -11.2369 | 2.2067 |  |  | -16.9045 | -31.2681 | 16.0073 | 32.3096 | 50.26 | 50.8491 | -147.526 | -33.5543 | 35.9211 | -13.911 | 8.8688 | 15.1701 | 14.832 | 10.3033 | 88.6294 | 90.1891 | 185.2 | -186.1472 | -451.4585 | 453.0526 | 235.3469 | -86.9267 | -85.5008 | -51.2928 | -40.9116 | 83.6033 | 81.6044 | -39.0679 |  | 0.2385 | 10.3401 | -32.8537 | -33.221 | -34.71 | -34.68 | 80.3 | 79 | 21.1052 | -70.24 | -372.1323 | 63.0423 | 63.1181 | 9.4 | 63.8 |  | -8.6 | 1.1723 |  | -229.4665 | -43.2945 | 75.4504 | 54.888 | -52.4007 | -52.0633 | 51.5621 | -187.7651 |  | -50.0503 | 190.1763 | 191.7948 | 194.5385 | -67.0179 | -24.7427 | -90.2154 | 90.8703 | -10.466 |  | 41.44 | 0.954 | 0.957 | -39.68 | 16.32 |  | -17.4609 | 6.154 | -6.7674 | -10.5 | 46.303 | 46.914 | 11.2744 | 13.4993 | 53.5139 | 53.2954 | 53.3952 |  | -60.8 | 4.4115 | 8.33 |  | -48.1536 | 75.7197 | 52.2227 | -47.5588 | -73.7979 | 41.0855 | 33.0227 | 52.4 | -52.1 | -216.4738 | 294.7901
21/08/2026 | 13:30 |  | 21.5945 | -30.8092 | -26.7262 | 10.817 |  | 57.3894 | -120.1813 | 76.8848 | 38.8168 | 38.0081 | -33.3 | -74.423 | 68.2 | 23.184 |  | 14.3013 | 63.8588 | 17.576 | 17.6575 | 29.5061 | 15.7413 | 1.2982 | 7.7766 |  |  | -81.53 | -81 |  | 33.3 | 72.6 |  |  | -75.52 | -75.04 | -41.39 | 75.93 | 76.98 | 22.0955 | -5.8719 | 74.5444 | 77.2786 | 60.6244 | -65.2157 | -65.7085 | 8.5691 | 9.7329 | 92.6483 | 95.2618 | 33.5371 | 33.4393 | -658.8139 | -10.0879 | -5.3 | -5.3 | 72.0631 | 70.9209 | -5.6715 |  | -72.834 | 8.1542 | 8.8116 | 6.0163 | 697.5613 | 198.3092 | 198.1566 | -610.9582 | 761.0726 |  | -79.5466 | 80.9203 | 102.5798 | 32.37 | 39.06 | 76.36 | 91.63 | -41.6565 | -41.1206 | 87.3817 | 88.4044 | 24.5712 | -208.0036 | -207.1348 | 17.792 | 0 |  | 27.122 | 158.3 | 142.5 | -20.91 | 51.4778 | 49.1592 | 50.0453 | -35.2421 | -35.1181 | 76.6959 | -98.986 | 89.2675 | 14.5692 | 74.35 | 39.59 | 53.9136 | 51.5671 | -31.7834 |  |  |  | -94.552 |  | -17.1436 | -96.1 | -95.9 | 27.8915 | 74.6 | 77.5 | 100.24 | 73.24 | -12.54 | 67.425 | 93.4278 | -43.08 | -14.26 | 116.14 | 54.19 | 94.7273 | 92.9091 | 0 | -0.9273 | 242.8642 | 195.8177 | 189.1514 | 190.7728 | 104.1809 | 83.2266 | -28.729 | 621.5062 | 83.6298 | 12.7047 | -14.4153 | -17.1045 | -11.8831 | 17.3513 | 15.8772 | 134.8 | -78.8465 | -79.6135 | -43.6733 | 0 | -12.63 | 92.9 | 14.911 | -28.4601 | -35.9351 | -34.9986 | 5.8569 | -81.4802 | 47.883 | 22.7394 | 22.2058 |  | 31.026 | 31.0545 | 29.9311 | 40.8593 | 41.3617 | 87.4122 | 2.7451 | 3.1202 | 51.8748 | 55.3625 | 31.2914 | 4.8 | 8.2698 | 0.9512 | -4.28 | 20.64 | 31.1155 |  | -2.08 | 10.975 | 0 | 44.28 | -56.5618 | -52.2297 | 11.61 | 80.5311 | 21.3 | -13.7428 | -10.1713 | -10.8811 | 2.1512 |  |  | -17.1109 | -30.7867 | 17.7358 | 31.8836 | 49.2661 | 50.7505 | -142.824 | -35.2234 | 35.1344 | -16.5508 | 8.8091 | 15.1115 | 14.6105 | 10.3354 | 92.4354 | 94.1869 | 187.7 | -187.6519 | -441.4018 | 445.6856 | 247.2444 | -91.3329 | -88.9772 | -49.9052 | -39.6217 | 81.4572 | 81.2673 |  | -41.1686 | 0.271 | 4.4615 | -53.9272 | -53.5946 | -43.41 | -43.41 | 81.8 | 82 | 20.8788 | -68.56 | -369.6519 | 57.8024 | 57.7194 | 9.8 | 66.1 |  | -3.8 |  | 1.2622 | -241.514 | -64.6163 | 87.4704 | 73.4147 | -55.3711 | -70.6924 | 64.3042 | -194.55 |  | -66.8286 | 198.8409 | 198.4158 | 197.4904 | -81.4995 | -29.6356 | -111.2416 | 110.4418 | -10.5731 |  | 38.24 | 0.971 | 0.967 | -37.36 | 12.48 |  | -12.5078 | 5.803 | -8.2597 | -13.4 | 49.462 | 49.234 |  |  | 52.9705 | 53.0472 | 52.3633 |  | -63.7 | 5.6286 | 8.62 |  | -46.5224 | 72.8883 | 50.2924 | -45.4913 | -72.1261 | 38.7485 | 33.5724 | 55.4 | -55.1 | -192.1971 | 272.0054
21/08/2026 | 14:00 |  |  |  | -27.0774 | 10.6742 |  | 56.7919 | -117.0795 | 76.8541 | 38.8728 | 38.0095 | -33.3 | -79.488 | 74.8 | 26.496 | -72.6 | 13.4476 | 61.2644 | 18.5506 | 19.2052 | 31.2965 | 16.3956 | 5.1628 | 7.2289 |  |  | -82.03 | -82 |  | 33.3 | 79.2 |  |  | -76.11 | -76.32 | -44.57 | 77.26 | 77.68 | 21.5786 | -5.5686 | 74.169 | 77.4525 | 63.6381 | -66.0002 | -66.12 | 7.3564 | 7.0949 | 94.393 | 97.241 | 34.1281 | 34.2061 | -664.7032 | -4.5133 | -7.9 | -8 | 73.4328 | 72.4433 | -5.8891 |  | -77.0867 | 8.1309 | 8.8052 | 6.0114 | 706.2286 | 197.6683 | 198.4618 | -630.3182 | 764.1282 |  | -49.7774 | 51.0375 | 105.7932 | 32.37 | 39.11 | 77.19 | 92.57 | -40.049 | -39.7811 | 86.7623 | 87.5059 | 29.8305 | -194.6332 | -193.9892 | 17.692 |  |  | 26.803 | 153 | 137.5 | -20.75 | 56.0801 | 54.4626 | 54.3219 | -26.1753 | -25.6878 | 79.87 | -113.688 | 93.3736 | 14.9225 | 73.56 | 39.47 | 54.6167 | 52.153 | -32.8526 |  |  |  | -95.8411 |  | -17.7293 | -103.1 | -101.7 | 28.9023 | 73.6 | 76.94 | 99.1 | 72.42 | -12.18 | 68.262 | 94.1879 | -46.49 | -17.51 | 124.84 | 55.91 | 95.8545 | 95.2545 | 1.7499 | 1.3091 | 246.1686 | 197.9644 | 190.7544 | 192.9632 | 101.4742 | 78.2708 | -28.263 | 634.1984 | 39.5021 | 12.7351 | -13.1819 | -17.0366 | -12.4987 | 14.8955 | 13.7178 | 140.1 | -79.2492 | -80.015 | -38.5442 | 0 | -20.94 | 85 | 14.1311 | -29.3232 | -37.3661 | -36.7843 | 9.523 | -78.549 | 45.4065 | 22.5095 | 22.7018 |  | 32.1877 | 31.8632 | 31.36 | 37.6777 | 38.3475 | 103.488 | -0.323 | 0.1423 | 60.9346 | 65.1656 | 34.5727 | 8.03 | 7.9646 | 0.9976 | -4.33 | 20.71 | 34.3356 |  | -2.048 | 11.173 | 4.2819 | 46.79 | -66.5188 | -60.9438 | 12.71 | 83.8169 | 24.2 | -14.664 | -10.8571 | -11.6819 | 2.2104 |  |  |  | -31.3004 | 16.9505 | 32.7288 | 51.3238 | 51.7075 | -145.5833 | -35.8522 | 36.2849 | -19.1168 | 9.2323 | 14.788 | 14.3785 | 10.9301 | 89.289 | 90.1029 | 189 | -188.1729 | -430.7395 | 430.9459 | 198.5536 | -87.1219 | -86.4375 | -48.8751 | -38.5423 | 77.2892 | 77.1875 |  |  | 0.2191 | 4.7067 | -56.8095 | -55.9908 | -42.88 | -42.82 | 84 | 82.8 | 20.6331 | -65.28 | -379.6514 | 62.5513 | 62.4087 | 10 | 67.1 |  | -4.2 |  |  | -194.4041 | -27.5401 | 105.6132 | 84.5387 | -11.8078 | -89.2882 | 83.3556 | -204.2109 |  | -82.3582 | 205.2147 | 202.3788 | 205.388 | -97.7564 | -22.7332 | -118.1589 | 119.2842 | -10.5457 |  | 39.28 | 0.943 | 0.939 | -37.84 | 11.92 |  | -12.7428 | 5.8305 | -7.9087 | -14.4 | 50.675 | 50.294 | 11.2741 |  | 50.996 | 50.4311 | 51.4946 |  | -66.8 | 5.0305 | 8.81 |  | -44.3944 | 73.0218 | 49.9182 | -43.8027 | -71.987 | 38.6551 | 33.7285 | 57.2 | -57 | -233.1127 | 286.3757
21/08/2026 | 14:30 |  |  |  | -27.3093 | 12.0263 |  | 58.2592 | -117.5452 | 79.5627 | 40.7088 | 39.306 | -31.08 | -82.222 | 77 | 28.152 | -74.8 | 12.0806 | 60.7492 | 19.1417 | 19.6253 | 32.2706 | 16.586 | 5.6204 | 7.7042 |  |  | -81.97 | -81.84 |  | 31.08 | 81.4 |  |  | -77.16 | -79.61 | -41.18 | 80.42 | 80.34 | 22.632 | -6.2413 | 76.7434 | 80.5079 | 63.9615 | -70.5221 | -69.5433 | 28.6562 | 19.7726 | 91.3107 | 95.7626 | 53.4901 | 47.7929 | -701.6754 | 2.9208 | -11.5 | -11.7 | 75.854 | 75.677 | -5.5914 |  | -82.8547 | 8.9341 | 9.3526 | 6.1564 | 747.3065 | 206.8849 | 206.0914 | -647.1511 | 805.5818 |  | -69.1446 | 70.4607 | 111.8808 | 34.93 | 42.09 | 80.41 | 95.42 | -37.1019 | -35.8963 | 85.3758 | 86.1944 | 29.2239 | -207.5628 | -208.271 | 14.9824 | 0 | 20.9062 | 26.945 | 155.9 | 140.9 | -21.58 | 52.5241 | 50.8299 | 51.1876 | -29.6272 | -30.068 | 85.2838 | -119.7284 | 100.9658 | 14.7285 | 79.16 | 42.97 | 57.4292 | 54.0573 | -34.6199 |  |  |  | -104.0133 |  | -18.8443 | -104 | -101.8 | 29.8361 |  | 78.12 | 100.16 | 73.16 | -13.06 | 69.8585 | 101.0207 | -47.27 | -17.39 | 124.13 | 56.99 | 103.2 | 101.1818 | 6.1171 | 4.5909 | 253.4437 | 203.009 | 197.1072 | 200.7764 | 99.4035 | 78.7185 | -28.967 | 654.0757 | 6.9452 | 12.7367 | -14.4406 | -17.1769 | -4.8885 | 15.4776 | 14.2649 | 116.2 | -75.5682 | -76.8513 | -37.1068 | 5.79 | -10.38 | 70.4 | 14.2776 | -28.8087 | -36.6551 | -35.5762 | 8.4088 | -75.0501 | 40.1854 | 21.9426 | 21.6605 |  | 30.862 | 30.9784 | 30.2565 | 35.5007 | 35.5007 | 123.4153 | -4.4304 | -4.0807 | 79.7207 | 80.4535 | 38.2934 | 10.97 | 8.0598 | 1.0208 | -4.35 | 21.59 | 39.4801 |  | -1.983 | 11.264 |  | 49.11 | -80.5802 | -74.9139 | 12.67 | 89.2175 | 26.4 | -15.607 | -10.3874 | -11.2015 | 2.2187 |  |  | -18.3231 | -32.9195 | 19.6731 | 34.2163 | 59.1185 | 56.6022 | -156.4221 | -36.7556 | 36.276 | -21.4184 | 10.2211 | 15.4045 | 14.9691 | 11.895 | 88.5202 | 89.7365 | 188.6 | -187.6093 | -423.3256 | 419.9369 | 164.1378 | -85.5861 | -84.6141 | -48.7787 | -36.9401 | 82.3339 | 82.255 | -22.6066 | -24.4372 | 0.0027 | 2.7983 | -59.4405 | -58.1737 | -47.65 | -47.65 | 83.2 | 82.8 | 20.8788 | -61.92 | -392.2622 | 63.9207 | 62.2956 | 10.1 | 68.9 | 0 | -3.3 | 1.3028 | 1.1857 | -154.0032 | 3.8534 | 109.9448 | 96.5824 | 25.7086 | -99.0939 | 95.4505 | -202.7657 |  | -90.1269 | 205.2908 | 205.4873 | 206.5021 | -102.2284 | -25.7144 | -127.6399 | 128.0153 | -11.0208 |  | 39.92 | 0.874 | 0.876 | -38.24 | 12.48 |  | -12.1874 | 6.3004 | -7.6158 | -15.6 | 47.132 | 46.083 |  | 13.4929 | 52.7142 | 53.5272 | 53.6479 |  | -67.7 | 5.8496 | 8.98 |  | -43.9692 | 74.2499 | 48.4353 | -42.5146 | -72.1267 | 37.8277 | 34.55 | 57.4 | -58.1 | -256.1177 | 302.2719
21/08/2026 | 15:00 |  | 21.8169 | -31.1247 | -26.934 | 11.2596 |  | 58.2014 | -120.7286 | 79.913 | 40.7268 | 39.5257 | -28.86 | -83.934 | 77 | 27.324 | -77 | 6.9301 | 64.265 | 19.8396 | 20.1214 | 32.9827 | 16.2671 | 5.321 | 7.8716 |  |  | -80.53 | -79.79 |  | 28.86 | 81.4 |  |  | -71.62 | -72.47 | -48.02 | 73.17 | 72.92 | 22.8407 | -6.4106 | 77.1579 | 80.0585 | 64.8154 | -69.4882 | -70.0919 | 6.8201 | 6.8649 | 97.5883 | 98.9391 | 38.6291 | 39.0237 | -691.3668 | 4.2163 | -12.6 | -12.4 | 76.2866 | 75.5054 | -5.6722 |  | -84.7401 | 9.9073 | 9.7058 | 6.5598 | 731.4674 | 205.2064 | 203.6805 | -647.5159 | 784.1661 |  | -46.9707 | 48.0188 | 110.9028 | 33.8 | 41.11 | 79.6 | 95.22 | -37.3698 | -35.3605 | 86.0031 | 86.6956 | 28.5237 | -196.9739 | -195.3869 | 14.8011 |  |  | 26.927 | 154.1 | 138.3 | -21.41 | 56.4494 | 53.3045 | 54.8851 | -23.5842 | -23.2192 | 74.8507 | -115.0455 | 89.8256 | 14.9511 | 79.28 | 43.06 | 57.4292 | 54.6432 | -34.6874 |  |  |  | -109.322 |  | -18.878 | -104.8 | -105.6 | 29.4626 |  | 79.06 | 99 | 72.41 | -13.23 | 69.13 | 106.326 | -47.07 | -15.42 | 123.83 | 57.58 | 107.3273 | 106.1273 | 9.083 | 8.9 | 259.4926 | 208.3728 | 200.7169 | 204.121 | 103.7272 | 84.9909 | -29.024 | 658.9796 | 7.4432 | 12.7939 | -13.9657 | -16.9023 | -7.9359 | 18.1254 | 17.1713 | 125.4 | -77.7716 | -78.0599 | -41.1094 | 0 | -13.17 | 86.2 | 14.0562 | -24.4841 | -36.7675 | -35.9884 | 8.3496 | -82.305 | 49.3934 | 22.5382 | 22.6813 |  | 31.4407 | 32.3196 | 30.773 | 35.5007 | 33.9936 | 129.9461 | -7.2594 | -7.0528 | 79.7198 | 83.5391 | 42.2486 | 10.88 | 7.6594 | 1.0208 | -4.48 | 22.19 | 41.9232 |  | -1.49 | 10.802 |  | 49.34 | -83.0565 | -77.2261 | 11.81 | 88.5107 | 27.6 | -15.2798 | -10.34 | -11.3495 | 2.2741 |  |  | -20.6284 | -33.8652 | 19.8815 | 34.5059 | 63.9052 | 65.7885 | -158.0233 | -37.3012 | 35.8701 | -20.5754 | 9.8599 | 15.9026 | 15.4015 | 11.5286 | 86.1101 | 86.1768 | 164.7 | -165.9994 | -385.3598 | 384.7354 | 142.7098 | -84.9494 | -83.4051 | -45.6057 | -33.8958 | 81.1565 | 80.5473 |  |  | 0.0027 | 2.1884 | -59.754 | -59.2507 | -46.06 | -46.03 | 76.4 | 76.3 | 21.0027 | -57.28 | -376.4769 | 61.9901 | 61.3349 | 10.2 | 60.7 |  | -1 |  |  | -140.5598 | 8.0111 | 110.3571 | 96.8515 | 28.0517 | -92.6117 | 86.9616 | -203.7083 |  | -88.808 | 202.3078 | 204.8832 | 206.3197 | -97.9817 | -24.2691 | -125.3008 | 126.3478 | -10.2023 |  | 37.44 | 0.81 | 0.809 | -36.32 | 10.4 |  | -10.4875 | 6.038 | -10.0175 | -15 | 46.261 | 46.046 | 11.3232 | 13.4555 | 52.6095 | 52.2753 | 52.6652 |  | -58.2 | 6.7517 | 8.81 |  | -40.4612 | 71.6586 | 46.6236 | -40.2844 | -70.1843 | 34.1661 | 35.9683 | 49.4 | -49.8 | -238.5677 | 300.3823
21/08/2026 | 15:30 |  |  | -30.7726 | -28.1057 | 16.767 |  | 57.4544 | -119.1301 | 80.6664 | 40.8908 | 40.1247 | -31.08 | -84.618 | 77 | 27.324 |  | 7.4481 | 63.5566 | 19.8157 | 19.9437 | 32.9556 | 16.4503 | 5.127 | 7.1624 |  |  | -84.76 | -84.77 |  | 31.08 | 83.6 |  |  | -83 | -83.26 | -34.22 | 82.49 | 84.77 | 23.1986 | -6.3002 | 77.001 | 80.4098 | 62.9526 | -65.3935 | -65.9246 | 25.4601 | 25.6179 | 92.2743 | 95.6296 | 52.489 | 49.8429 | -705.265 | 4.1369 | -12.9 | -12.8 | 72.5037 | 70.0097 | -5.5911 |  | -90.4588 | 8.5904 | 9.6947 | 6.5903 | 744.4377 | 207.2511 | 207.7394 | -647.4711 | 805.3127 |  | -61.9053 | 63.2991 | 110.9028 | 34.9 | 42.01 | 80.4 | 96.31 | -38.4415 | -37.7717 | 84.6485 | 85.8978 | 23.7135 | -212.4594 | -211.2981 | 16.6842 |  | 20.9062 |  | 156.4 | 140.6 | -21.29 | 52.5881 | 48.6923 | 49.6378 | -32.1557 | -31.8658 | 89.9218 | -121.6286 | 103.835 | 16.0047 | 80.25 | 43.64 | 57.4292 | 54.6432 | -35.4192 |  |  |  | -113.1989 |  | -19.0618 | -103.8 | -102.1 | 28.688 | 72.8 | 81.1 |  |  | -13.97 | 69.7345 | 111.6938 | -45.83 | -15.29 | 120.8 | 57.62 | 112.6727 | 109.9455 | 7.0017 | 6.1364 | 257.6348 | 211.2159 | 203.7706 | 205.9234 | 108.1953 | 88.4395 | -28.997 | 657.3461 | 48.8403 | 12.021 | -13.4172 | -16.4484 | -17.5364 | 14.3244 | 13.4815 | 151.2 | -77.031 | -77.8283 | -49.1359 | 13.02 | -15.35 | 84.5 | 13.6668 | -29.352 | -37.4195 | -36.6658 | 8.1144 | -86.7021 | 53.9186 | 22.7974 | 22.3317 |  | 31.2329 | 31.6729 | 30.7048 | 37.6777 | 38.18 | 118.7265 | -5.2731 | -5.9894 | 69.6671 | 75.9761 | 35.8544 | 11.13 | 8.4602 | 1.0794 | -4.59 | 19.42 | 35.9969 |  | -1.53 | 10.723 |  | 47.62 | -73.9361 | -73.4507 | 12.15 | 86.6181 | 28.2 | -13.6078 | -10.461 | -11.1117 | 2.2924 |  |  | -20.2257 | -32.4801 | 17.4987 | 34.4408 | 59.6789 | 59.7368 | -152.7088 | -36.4434 | 33.905 | -18.7134 | 10.1103 | 16.0588 | 15.7391 | 11.9469 | 93.7379 | 93.3145 | 165.5 | -164.756 | -395.4985 | 394.6384 | 187.9436 | -90.115 | -88.0909 | -47.09 | -36.7083 | 79.1659 | 78.3857 | -38.9629 | -39.6041 | 0.0027 | 2.2952 | -66.2256 | -65.9849 | -42.06 | -42.04 | 76.8 | 77.2 | 20.7143 | -49.28 | -374.5822 | 64.0376 | 64.118 | 10.5 | 55.7 |  | -3.1 |  |  | -185.3999 | -26.3075 | 115.1531 | 106.8196 | 4.8277 | -105.3599 | 98.5564 | -200.9752 |  | -104.7919 | 202.5847 | 201.6099 | 200.9936 | -107.679 | -20.6437 | -130.4241 | 127.1881 | -10.889 |  | 36.48 | 0.716 | 0.701 | -34.4 | 9.12 |  | -10.2525 | 6.4164 | -11.9219 | -15.3 | 50.717 | 50.101 | 11.3239 | 13.4308 | 51.8075 | 50.8212 | 52.022 |  | -55.4 | 6.7606 | 9.27 | 0 | -39.863 | 73.0906 | 47.9572 | -40.4227 | -71.4016 | 35.5646 | 35.6725 | 46.5 | -45.5 | -202.7296 | 298.0854
21/08/2026 | 16:00 |  | 21.2869 | -30.45 | -26.9433 | 16.6848 |  | 57.2952 | -118.8196 | 80.6635 | 40.4848 | 39.6909 | -31.08 | -83.985 | 77 | 27.324 |  | 14.0014 | 60.4804 | 19.4761 | 19.6068 | 32.1935 | 15.8428 | 5.4337 | 7.4339 |  |  | -83.65 | -83.79 |  | 33.3 | 83.6 |  |  | -83.86 | -84.34 | -36.31 | 86.24 | 86.64 | 22.9258 | -6.0878 | 75.8633 | 78.7335 | 64.1974 | -71.6727 | -73.2396 | 31.0407 | 28.4849 | 95.661 | 96.0662 | 55.9387 | 50.1784 | -694.2535 | 5.6063 | -13.2 | -13.1 | 79.3242 | 78.024 | -5.0848 |  | -106.2771 | 9.9745 | 10.0194 | 6.9013 | 732.1083 | 171.3003 | 171.0257 | -624.1947 | 740.9462 |  | -41.2369 | 42.5855 | 113.4975 | 33.93 | 41.13 | 80.4 | 96.23 | -34.6907 | -34.6907 | 79.9069 | 80.618 | 23.7322 | -181.526 | -181.4252 | 22.6283 |  |  | 28.04 | 148 | 133.6 | -20.78 | 61.1329 | 59.2218 | 59.4531 | -11.9248 | -12.1585 | 70.3792 | -121.2329 | 83.0888 | 15.6999 | 82.71 | 43.94 | 58.1323 | 54.6432 | -35.9397 |  |  |  | -109.4254 |  | -19.5251 | -109.7 | -110.6 | 28.3914 | 71.9 | 79.66 | 96.32 | 70.62 | -13.91 | 69.0835 | 109.4612 | -45.85 | -16.24 | 126.16 | 55.7 | 110.6545 | 108.3273 | 11.1657 | 11.0818 | 257.7544 | 209.6382 | 202.2451 | 206.0281 | 86.0103 | 64.106 | -29.302 | 634.147 | 92.9185 | 12.2883 | -13.6109 | -16.0783 | 7.5799 | 16.8104 | 16.1901 | 45.2 | -51.596 | -52.3601 | -23.8636 | 0 | -13.15 | 1 | 13.873 | -24.8575 | -36.5286 | -35.8365 | 8.0103 | -62.6112 | 28.4172 | 22.2547 | 22.2216 |  | 31.5112 | 31.6257 | 30.6525 | 34.1611 | 33.1563 | 109.0141 | -8.6522 | -9.1976 | 64.2684 | 65.822 | 36.9531 | 10.14 | 8.1526 | 1.0098 | -4.63 | 20.79 | 37.6657 |  | -1.154 | 10.413 |  | 51.38 | -67.8002 | -63.3025 | 16.82 | 86.8622 | 27 | -12.8719 | -11.2198 | -12.0404 | 2.2988 |  |  |  | -31.4545 | 17.3335 | 33.4967 | 57.343 | 57.7405 | -146.8649 | -36.3122 | 35.2559 | -20.4567 | 9.5638 | 17.4554 | 16.9322 | 11.3397 | 96.5126 | 96.8189 | 164.7 | -165.0022 | -378.4336 | 379.8427 | 227.4194 | -93.5975 | -91.7849 | -49.161 | -38.869 | 80.6098 | 79.8033 |  |  | 0.0027 | 2.5095 | -76.4043 | -76.4527 | -40.36 | -40.32 | 77 | 75.7 | 20.8168 | -39.04 | -370.7519 | 61.1527 | 61.7009 | 10.8 | 58.3 |  | -2.4 | 1.243 | 1.1263 | -217.2907 | -70.8711 | 142.1306 | 140.6212 | -3.7664 | -134.5903 | 135.4545 | -209.2043 |  | -132.5863 | 199.2733 | 196.8526 | 212.1571 | -133.5025 | -11.5779 | -139.0113 | 143.5614 | -10.8368 |  | 35.2 | 0.629 | 0.625 | -34.88 | 8.4 |  | -7.9087 | 6.9444 | -11.5129 | -17.3 | 44.994 | 44.858 |  | 13.4552 | 52.3779 | 50.9471 | 52.9972 |  | -56.2 | 6.2596 | 9.19 |  | -44.9133 | 74.6568 | 50.2518 | -44.3141 | -72.4088 | 38.1654 | 35.4075 | 46.6 | -48 | -159.4944 | 266.3386
21/08/2026 | 16:30 |  | 21.0473 | -29.9333 | -27.3256 | 15.853 |  | 55.9151 | -115.0887 | 78.0845 | 39.6048 | 38.8398 | -33.3 | -84.618 | 79.2 | 27.324 | -77 | 13.6899 | 60.8124 | 18.6048 | 18.8056 | 31.1324 | 13.9987 | 5.5459 | 7.3866 |  |  | -87.2 | -87.23 |  | 33.3 | 83.6 |  |  | -85.72 | -87.15 | -37.69 | 88.02 | 87.52 | 23.0252 | -5.6345 | 75.5031 | 77.8965 | 61.6374 | -67.5104 | -67.7488 | 7.1966 | 7.282 | 93.3369 | 95.8879 | 31.9437 | 31.6821 | -646.4871 | 6.4143 | -13.6 | -13.6 | 74.7419 | 73.2367 | -5.5198 |  | -88.535 | 9.6572 | 9.5828 | 6.3401 | 689.2298 | 159.4286 | 159.0014 | -587.2086 | 711.5493 |  | -57.9047 | 59.551 | 110.4238 | 33.55 | 40.65 | 79.55 | 95.26 | -42.996 | -42.3263 | 88.8642 | 90.1156 | 24.2154 | -187.8152 | -186.8969 | 18.283 |  |  | 28.035 | 150 | 135.3 | -20.57 | 58.5486 | 55.6663 | 56.3999 | -17.521 | -17.7444 | 66.3616 | -110.7553 | 80.6288 | 15.6346 | 80.74 | 43.33 | 57.4292 |  | -35.4982 |  |  |  | -104.7736 |  | -19.3066 | -107.6 | -107.9 | 29.2319 | 71.1 | 76.98 |  | 69.9 | -12.78 | 69.595 | 103.5759 | -46.22 | -15.37 | 122.7 | 56.21 | 104.4909 | 101.6364 | 2.5186 | 2.8 | 249.5623 | 201.4597 | 194.3448 | 196.282 | 119.2871 | 99.0122 | -27.641 | 598.5228 | 175.3365 | 11.2709 | -12.3692 | -14.7911 | -24.4589 | 15.5427 | 14.8745 | 154.3 | -69.0464 | -70.8379 | -56.1579 | 12.47 | -13.8 | 93.3 | 13.5318 | -25.2048 | -37.7461 | -36.6748 | 9.8321 | -96.0885 | 63.1656 | 22.2607 | 21.9343 |  | 31.2662 | 31.0289 | 31.5611 | 42.5339 | 43.0363 | 50.7393 | -0.6989 | -0.9934 | 17.2254 | 15.8789 | 31.8407 | 3.1 | 8.1526 | 1.0806 | -4.69 | 21.66 | 30.9815 |  | -1.124 | 10.372 |  | 52.4 | -17.5434 | -17.0165 | 15.65 | 90.2217 | 31.7 | -16.2556 | -10.2073 | -10.4627 | 2.2698 |  |  | -15.1411 | -34.1396 | 17.9798 | 36.1531 | 58.1717 | 59.2859 | -163.616 | -36.8104 | 35.2662 | -20.7289 | 9.6184 | 17.4749 | 17.1115 | 11.3905 | 119.6993 | 119.8673 | 192.8 | -194.6301 | -427.2279 | 426.5772 | 331.0228 | -114.6653 | -113.0159 | -47.3361 | -38.1318 | 81.5974 | 83.0911 | -56.0181 | -56.5218 | 0.0027 | 13.7718 | -79.307 | -79.4051 | -10.42 | -10.61 | 59 | 60 | 20.7356 | -9.76 | -365.715 | 72.7894 | 72.9166 | 12.9 | 27.6 |  | -13.9 |  | 1.1878 | -327.093 | -160.6387 | 201.1972 | 239.6212 | -15.4208 | -226.8851 | 234.6485 | -218.3396 | -33.307 | -231.7142 | 169.0612 | 166.5461 | 220.4917 | -196.9054 | 45.1689 | -145.2061 | 149.9665 | -11.5207 |  | 29.68 | 0.622 | 0.607 | -27.92 | 1.2 |  | -2.1378 | 6.8559 | -19.6582 | -13.8 | 50.141 | 48.39 |  |  | 53.9834 | 52.4882 | 53.7196 |  | -27.7 | 16.224 | 9.22 |  | -40.5762 | 73.1969 | 49.359 | -39.2193 | -73.1935 | 36.7155 | 35.7162 | 17.9 | -18.2 | -88.3573 | 224.7054
21/08/2026 | 17:00 |  | 20.5781 | -29.0851 | -27.5006 | 17.3664 |  | 53.7731 | -110.7483 | 76.6563 | 38.8328 | 37.9036 | -33.3 | -81.318 | 74.8 | 25.668 | -74.8 | 14.1026 | 57.8664 | 18.5606 | 18.8317 | 31.2279 | 15.8675 | 5.6997 | 7.553 |  |  | -88.08 | -88.43 |  | 33.3 | 81.4 |  |  | -87.96 | -88.47 | -27.81 | 89.56 | 90.2 | 22.1752 | -5.5169 | 74.3688 | 77.4421 | 60.9466 | -65.8725 | -65.3473 | 6.79 | 6.3855 | 92.1091 | 94.931 | 35.0821 | 28.8869 | -627.188 | 5.2802 | -13.1 | -13.1 | 72.6437 | 71.3839 | -5.712 |  | -75.2678 | 8.43 | 8.8558 | 5.8973 | 666.2799 | 144.1694 | 143.8337 | -571.9349 | 668.4567 |  | -84.0211 | 85.9889 | 106.7812 | 33.21 | 39.58 | 78.65 | 94.28 | -41.2546 | -40.9867 | 91.2843 | 92.0845 | 28.8844 | -204.9636 | -202.8118 | 12.9402 |  |  | 28.304 | 153 | 138 | -20.62 | 51.5403 | 49.1331 | 50.3413 | -31.3713 | -30.7371 | 70.1301 | -98.9802 | 83.0671 | 15.3731 | 79.35 | 42.78 | 56.7261 | 54.0573 | -35.196 |  |  |  | -124.6344 |  | -19.1237 | -100.5 | -100.4 | 29.8801 | 69.5 | 76.9 | 94.36 | 68.48 | -12.86 | 68.1845 | 124.3971 | -45.75 | -12.83 | 124.94 | 55.34 | 123.0909 | 120.8 | 9.9357 | 7.9364 | 257.0678 | 209.7147 | 204.9824 | 208.2355 | 96.5741 | 74.726 | -28.168 | 583.4408 | 306.1114 | 11.7942 | -13.2572 | -15.5692 | -6.6622 | 18.6785 | 17.6713 | 41.2 | -39.4677 | -40.2862 | -35.669 | 0 | -12.67 | 1 | 12.8886 | -17.8671 | -36.4877 | -35.3598 | 9.2965 | -72.2788 | 39.7329 | 20.7992 | 20.0374 |  | 31.7531 | 31.9074 | 31.3815 | 40.0221 | 41.6966 | 10.7172 | -6.3759 | -5.9814 | -13.5006 | -14.1122 | 23.9084 | -1.61 | 8.1526 | 1.1502 | -4.43 | 20.14 | 22.1888 |  | -1.026 | 10.189 |  | 52.94 | 15.9165 | 9.5621 | 15.17 | 95.1482 | 30.2 | -16.1172 | -8.9322 | -9.4918 | 2.3327 |  |  | -16.5484 | -34.4857 | 17.5055 | 36.0257 | 62.5127 | 62.6122 | -175.9454 | -35.9206 | 33.4339 | -17.0918 | 9.3207 | 16.9475 | 16.4998 | 11.0916 | 162.3797 | 162.7756 | 186.1 | -185.292 | -444.8658 | 446.3665 | 449.7906 | -152.4919 | -151.5177 | -32.379 | -17.868 | 80.5722 | 80.8641 | -77.7576 | -78.3783 | 0.0027 | 27.8459 | -86.6725 | -85.7614 | 19.62 | 19.22 | 53.7 | 55.9 | 20.8595 | 16 | -390.4912 | 87.2408 | 86.7654 | 17.3 | 18.8 |  | -27.6 | 1.2029 |  | -440.3907 | -282.0869 | 315.2366 | 395.0634 | -6.0134 | -389.7619 | 391.1471 | -245.2402 | -121.1848 | -380.4916 | 138.9715 | 138.2705 | 248.6002 | -305.8944 | 120.037 | -185.1399 | 185.8949 | -11.3367 | 37.9171 | 24.08 | 0.673 | 0.66 | -23.6 | -2.88 |  | 2.9892 | -22.1759 | -14.8516 | 4.4 | 50.3 | 49.744 | 11.2542 | 13.5442 | 52.8096 | 52.2977 | 52.8656 |  | -18.8 | 15.7918 | 9.34 |  | -20.3853 | 64.8561 | 31.926 | -20.6248 | -63.6633 | 17.7258 | 46.0981 | 9.4 | -9 | 5.3217 | 138.0213
21/08/2026 | 17:30 |  | 20.0851 | -29.1298 | -27.9449 | 10.1693 |  | 50.3705 | -73.6876 | 73.4249 | 37.1389 | 36.3133 | -24.42 | -76.52 | 70.4 | 24.012 | -70.4 | 14.3825 | 31.9072 | 17.8443 | 18.4094 | 30.5555 | 16.0383 | 5.8555 | 6.9671 |  |  | -83.3 | -82.13 |  | 24.42 | 74.8 |  |  | -86.35 | -86.14 | -22.91 | 87.59 | 87.55 | 21.6696 | -5.9513 | 72.1359 | 74.6356 | 53.1116 | -65.8417 | -66.3842 | 24.5281 | 25.0316 | 82.1642 | 83.8955 | 43.5922 | 41.9514 | -569.7136 | 4.2489 | -12.4 | -12.6 | 73.5011 | 72.3649 | -5.8121 |  | -75.1699 | 9.5031 | 8.2999 | 5.7205 | 613.9712 | 130.3445 | 129.2153 | -550.4012 | 610.1042 |  | -86.9249 | 89.5919 | 104.5358 | 31.94 | 38.95 | 77.85 | 93.26 | -40.3169 | -40.8527 | 91.5911 | 92.5971 | 29.1137 | -194.3376 | -193.3846 | 11.9454 |  |  | 28.299 | 152.7 | 137.3 | -19.77 | 55.2973 | 53.0585 | 53.9642 | -27.1571 | -26.2851 | 52.2808 | -83.5902 | 62.2243 | 15.2585 | 79.02 | 42.2 | 56.0229 | 52.8854 | -34.4688 |  |  |  | -117.6711 |  | -18.8873 | -99.8 | -99.3 | 29.2319 | 68 | 76.86 | 92.44 | 67.09 | -13.14 | 65.2085 | 116.4016 | -40.79 | -13.03 | 117.46 | 54.61 | 117.8909 | 115.0909 | 8.3009 | 6.7818 | 248.0719 | 203.2635 | 196.4865 | 201.4702 | 97.8851 | 76.454 | -27.485 | 560.0519 | 376.2553 | 11.8009 | -13.039 | -15.3609 | -9.8741 | 16.148 | 15.2036 | 45.6 | -36.2016 | -36.9511 | -37.4063 | 0 | -14.66 |  | 11.976 | -17.9858 | -37.3865 | -36.5042 | 7.5408 | -74.6461 | 43.1114 | 22.4411 | 22.3313 |  | 31.9069 | 31.6138 | 30.2027 | 39.8546 | 39.3522 | -18.4202 | -5.0536 | -5.1777 | -27.234 | -28.9208 | 15.8151 | -3.71 | 9.5662 | 1.1746 | -5.48 | 19.42 | 14.273 |  | -0.72 | 5.467 |  | 45.86 | 30.3208 | 28.394 | 13.7 | 94.4772 | 28.5 | -13.2036 | -9.3739 | -9.8823 | 2.3136 |  |  | -17.1835 | -31.7177 | 17.8007 | 32.8961 | 58.7205 | 58.6753 | -165.5625 | -33.9249 | 31.09 | -13.8361 | 10.802 | 16.7522 |  | 12.6783 | 180.4448 | 179.5184 | 188.6 | -187.3266 | -456.2835 | 456.744 | 524.4735 | -173.2771 | -169.6225 | -28.5637 | -15.1533 | 82.0715 | 80.6837 | -95.7694 | -97.7566 | 0.0027 | 40.2738 | -70.3154 | -69.9443 | 47.6 | 47.03 | 54.7 | 56.1 | 20.6737 | 35.92 | -406.2325 | 99.7494 | 97.0009 | 18.8 | 18 |  | -39.6 | 1.4804 | 1.0406 | -507.6601 | -349.4129 | 387.2488 | 495.1407 | 7.7091 | -491.7279 | 487.6488 | -259.3266 | -180.42 | -483.3093 | 111.2602 | 111.3653 | 266.8876 | -373.629 | 180.5651 | -194.2563 | 198.1548 | -11.3367 | 37.3276 | 29.12 | 0.518 | 0.513 | -28 | 2.88 |  | -2.3728 | -22.6764 | -12.7733 | 9 | 50.796 | 49.239 | 11.3376 |  | 52.8657 | 52.3921 | 52.5824 |  | -16.6 | 14.7866 | 9.8 |  | -15.6245 | 63.3277 | 29.3949 | -14.6113 | -61.6673 | 14.3267 | 47.7941 | 7.3 | -6.4 | 62.2691 | 89.5586
21/08/2026 | 18:00 |  |  | -29.5999 | -28.1814 | 9.1919 |  | 45.2017 | -65.6615 | 68.0352 | 34.5729 | 33.8138 | -11.1 | -74.256 | 66 | 19.872 | -66 | 13.9086 | 25.4308 | 15.1121 | 15.2956 | 25.1999 | 8.2662 | 5.8355 | 7.4503 |  |  | -71.16 | -71.24 |  | 11.1 | 72.6 |  |  | -64.56 | -65.14 | -38.9 | 65.51 | 65.66 | 21.2337 | -6.6429 | 72.8593 | 76.0584 | 46.1201 | -53.0285 | -53.6781 | 5.4036 | 5.8042 | 80.7219 | 81.1608 | 28.8261 | 29.0808 | -553.0195 | -5.2307 | -7.9 | -7.8 | 60.3576 | 58.5565 | -5.6302 |  | -76.6721 | 7.0103 | 8.5184 | 5.7192 | 594.3783 | 131.5347 | 131.3211 | -575.2591 | 590.389 |  | -93.1383 | 94.4994 | 100.0949 | 31.54 | 41.59 | 75.41 | 85.78 | -8.9709 | -9.1049 | 58.5241 | 59.2933 | 28.6254 | -200.7029 | -200.1461 | 7.3955 |  | 15.3425 | 12.3 | 159.3 | 142.9 | -20.06 | 52.6787 | 50.9493 | 51.079 | -38.6133 | -37.9855 | 64.5601 | -82.0131 | 74.8999 | 15.8204 | 83.77 | 44.22 | 58.1323 | 55.2292 | -36.883 |  |  |  | -101.3577 |  | -20.0667 | -98.3 | -97.5 | 27.7158 | 69.6 | 81 | 93.6 | 68.52 | -13.26 | 64.821 | 99.7932 | -2.21 | -6.53 | 84.86 | 57.2 | 100.2 | 98.1636 | 29.3802 | 28.6455 | 244.6084 | 202.0201 | 193.7165 | 196.9286 | 98.4064 | 74.3233 | -29.243 | 585.0212 | 415.3055 | 6.8858 | -6.6837 | -9.3726 | -11.0035 | 17.8353 | 16.4882 | 43.8 | -28.2323 | -29.2208 | -35.4572 | 0 | -16.55 | 1 | 12.2056 | -16.634 | -41.4751 | -40.5783 | 14.1939 | -71.9809 | 41.7049 | 23.0777 | 22.978 |  | 31.0145 | 31.3896 | 30.5911 | 10.8847 | 9.8799 | 67.4849 | -27.7258 | -26.7216 | 37.3406 | 42.1758 | 22.0041 | 5.64 | 9.8738 | 1.4212 | -5.47 | 18.2 | 20.7416 | 5.2134 | 0.405 | 5.74 |  | 41.62 | -41.2289 | -36.9502 | 14.63 | 82.7769 | 27.3 | -8.7051 | -11.1183 | -11.9681 | 2.5838 |  |  | -18.0748 | -29.6905 | 17.3692 | 31.2847 | 55.9612 | 57.7573 | -129.078 | -34.6211 | 29.5003 | -19.5258 | 10.7969 | 18.93 | 18.5037 | 13.1234 | 185.3727 | 184.2546 | 186.1 |  | -432.0403 | 434.8014 | 528.8708 | -174.7154 | -172.3221 | -33.1714 | -19.3277 | 80.0077 | 82.7485 |  |  | 0.0027 | 38.967 | -96.8214 | -95.2902 | 43.97 | 43.37 | 57.9 | 58.1 | 20.9813 | 40.88 | -423.4165 | 101.5734 | 101.0797 | 18.2 | 23.5 |  | -37.9 | 1.5105 | 1.261 | -521.0345 | -390.1363 | 412.8925 | 542.297 | 15.8874 | -526.4839 | 526.4322 | -272.6729 | -183.9089 | -518.0247 | 120.5811 | 117.1876 | 278.5937 | -402.7253 | 184.0728 | -221.6075 | 220.7563 | -10.9165 | 18.394 | 25.84 | -0.478 | -0.49 | -25.28 | -0.56 |  | 0.5295 | -26.894 | -10.5455 | 6.3 | 49.535 | 48.681 | 0 | 0 | 53.9056 | 51.7387 | 52.6752 |  | -21.9 | 12.3431 | 11.07 |  | -22.413 | 66.8909 | 33.1688 | -22.3997 | -65.6877 | 18.0297 | 46.8779 | 12.5 | -13 | 95.7141 | 35.8685
21/08/2026 | 18:30 |  | 21.3838 | -31.3352 | -27.1006 | 12.1613 |  | 48.7295 | -75.8294 | 73.7202 | 37.1609 | 36.7017 | -17.76 | -80.973 | 72.6 | 19.872 | -70.4 | 14.0207 | 30.9822 | 17.2409 | 17.5849 | 29.1344 | 7.4135 | 5.7091 | 6.7601 |  |  | -76.17 | -76.17 |  | 17.76 | 79.2 |  |  | -70.12 | -70.49 | -40.01 | 70.77 | 71.17 | 24.6407 | -8.6705 | 79.1781 | 82.0188 | 55.5939 | -59.4604 | -60.0641 | 4.0496 | 4.0058 | 88.8057 | 90.9834 | 37.8999 | 38.5745 | -631.7516 | -9.0967 | -5.5 | -5.5 | 66.3568 | 65.9949 | -6.4659 |  | -93.5617 | 9.9326 | 11.0034 | 7.4325 | 674.8861 | 152.8061 | 152.562 | -629.1644 | 663.6432 |  | -108.9777 | 111.6064 | 113.9266 | 39.18 | 48.39 | 81.76 | 94.86 | -2.9429 | -3.4787 | 55.0896 | 55.56 | 29.1193 | -238.7099 | -238.237 | 11.6076 |  | 12.4756 | 12.457 | 169.5 | 152.8 | -20.82 | 46.3357 | 43.9042 | 45.208 | -43.1723 | -42.6825 | 75.8202 | -97.6188 | 89.8592 | 18.9839 | 85.66 | 45.46 | 60.9448 | 57.5729 | -39.308 |  |  |  | -130.2898 |  | -21.4449 | -103 | -103.7 | 27.9959 | 71.2 | 86.3 | 95.94 | 70.2 | -14.46 | 66.8825 | 130.6324 | -1.61 | -6.63 | 82.62 | 58.74 | 130.8545 | 128.0546 | 45.4688 | 44.4455 | 271.3322 | 228.8193 | 219.6045 | 223.7931 | 112.0645 | 85.9632 | -29.529 | 638.5593 | 408.7128 | 5.9264 | -4.9021 | -7.5013 | -19.5848 | 24.2279 | 23.0773 | 46.5 | -25.2215 | -24.9471 | -43.5955 | 13.68 | -3.74 | 1 | 13.6213 | -10.524 | -37.1779 | -36.6319 | 5.5444 | -82.6001 | 53.9827 | 23.2636 | 23.0574 |  | 31.1097 | 31.0592 | 29.9253 | 4.1864 | 3.3491 | 101.8134 | -42.9716 | -43.1224 | 67.1264 | 70.8094 | 26.4793 | 12.07 | 9.3538 | 1.6666 | -5.41 | 16.4 | 26.1421 |  | 1.119 | 5.555 |  | 45.28 | -71.8635 | -67.2461 | 17.16 | 90.9811 | 25.2 | -23.0656 | -7.8899 | -8.1671 | 3.0962 |  |  | -16.6592 | -49.0602 | 16.096 | 51.2825 | 56.1197 | 56.1893 | -154.3281 | -37.1559 | 35.3099 | -65.7499 | 10.501 | 21.529 | 21.1933 | 13.1649 | 181.7471 | 179.9066 | 188.6 |  | -427.177 | 429.6233 | 508.9571 | -170.2886 | -168.3541 | -27.7358 | -12.2078 | 78.6115 | 77.5049 |  |  | 0.0027 | 42.4647 | -79.9174 | -80.5018 | 44.93 | 44.36 | 59.5 | 58.6 | 20.8168 | 40.08 | -428.7617 | 101.0005 | 101.9776 | 18.3 | 27.7 |  | -40.4 | 1.6053 | 1.2287 | -502.6421 | -381.5954 | 406.8658 | 527.3306 | 20.8409 | -518.351 | 519.4708 | -269.6279 | -188.5479 | -509.7407 | 114.5897 | 112.4875 | 275.4606 | -396.0652 | 186.7117 | -207.9482 | 211.5698 | -10.2298 | 17.156 | 29.84 | -0.708 | -0.718 | -28.8 | 3.92 |  | -3.8651 | -23.6713 | -8.9342 | 7.2 | 50.508 | 50.397 |  |  | 51.3668 | 50.4781 | 51.2937 |  | -24.4 | 11.9526 | 11.44 |  | -16.7975 | 64.0548 | 28.0122 | -16.029 | -62.7025 | 11.5718 | 50.4663 | 16.3 | -14.6 | 87.2657 | 45.2642
21/08/2026 | 19:00 |  | 22.4268 | -32.9403 | -25.6658 | 23.92 |  | 53.933 | -92.557 | 77.2158 | 38.9808 | 38.1929 | -35.52 | -83.041 | 72.6 | 21.528 | -72.6 | 14.6003 | 41.317 | 18.8269 | 19.0109 | 31.6234 | 7.3736 | 5.8105 | 7.5764 |  |  | -87.16 | -86.62 |  | 35.52 | 81.4 |  |  | -86.91 | -87.18 | -33.47 | 87.85 | 88.1 | 26.0023 | -9.9671 | 79.864 | 82.5964 | 65.676 | -68.1466 | -68.5206 | 3.9927 | 4.0701 | 96.4423 | 98.6277 | 37.6317 | 38.0164 | -670.1262 | -10.0395 | -5.1 | -5 | 75.8477 | 75.1132 | -6.5984 |  | -89.8417 | 9.4657 | 10.9527 | 7.5519 | 716.2387 | 151.0666 | 152.2873 | -629.8434 | 691.9504 |  | -97.4035 | 99.1942 |  | 39.56 | 48.4 |  | 94.88 | -16.0707 | -15.9367 | 65.4296 | 65.9727 | 28.0973 | -239.0419 | -239.3588 | 8.0311 |  | 12.4756 | 12.491 | 168.8 | 152.3 | -20.42 | 45.3982 | 43.0936 | 43.4602 | -45.0395 | -44.9592 | 78.609 | -98.2227 | 93.5268 | 19.302 | 89.5 | 46.51 | 60.2417 | 56.987 | -39.7265 |  |  |  | -132.4014 |  | -21.6995 | -102.3 | -101.8 | 27.7103 | 69.6 | 85.3 | 94.92 | 68.73 | -14.22 | 63.8135 | 129.4924 | -2.21 | -6.82 | 97.64 | 57.94 | 130.5818 | 127.5091 | 34.4314 | 32.3909 | 264.325 | 220.31 | 214.4619 | 217.0294 | 101.7134 | 76.7345 | -29.545 | 639.7355 | 397.1198 | 5.9599 | -4.4857 | -7.612 | -8.8503 | 22.6819 | 20.8868 | 23.8 | -22.7765 | -23.6747 | -34.2664 | 0 | -3.06 |  | 14.0651 | -14.7068 | -39.3276 | -38.511 | 9.0308 | -74.3203 | 43.5979 | 23.7136 | 22.9952 |  | 30.8027 | 31.1562 | 30.1782 | 15.0711 | 15.406 | 65.4754 | -32.1381 | -31.8992 | 40.1352 | 41.9889 | 21.5134 | 5.87 | 9.6614 | 1.8167 | -5.32 | 16.71 | 21.3269 |  | 1.251 | 5.227 |  | 42.17 | -43.718 | -40.2634 | 16.71 | 86.7107 | 25.6 | -14.6468 | -12.4298 | -13.3928 | 3.2392 |  |  | -17.0297 | -41.7039 | 15.1493 | 43.1416 | 55.6502 | 57.588 | -157.9632 | -37.5217 | 36.2582 | -27.5212 | 10.8683 | 22.2224 | 21.6587 | 13.5848 | 178.9461 | 177.4458 |  |  | -432.9308 | 435.0334 | 505.3146 | -169.2795 | -167.6756 | -27.8497 | -13.4438 | 77.0996 | 76.2912 | -101.0232 | -99.5397 | 32.5196 | 33.0108 | -79.6402 | -79.0397 | 42.05 | 41.53 | 52 | 52.2 | 21.0219 | 39.44 | -392.0645 | 100.0364 | 100.3339 | 18.9 | 21.4 | -31 | -31.6 |  |  | -490.1373 | -363.2498 | 395.3983 | 512.8047 | 18.8765 | -506.0731 | 505.425 | -256.6031 | -172.2728 | -493.3121 | 113.9952 | 114.9163 | 260.3509 | -386.2145 | 173.1313 | -215.2585 | 214.0835 | -10.2298 | 17.826 | 27.76 | -0.701 | -0.708 | -26.96 | 1.68 |  | -1.5793 | -21.7975 | -13.5637 | 6.9 | 47.545 | 49.447 |  |  | 49.6322 | 50.2289 | 49.1326 |  | -19.9 | 19.7887 | 11.43 |  | -17.2401 | 63.7693 | 29.1502 | -17.8422 | -63.3231 | 13.4383 | 49.7093 | 10 | -9.5 | 65.9094 | 68.0508
21/08/2026 | 19:30 |  | 22.6524 | -33.2755 | -25.9301 | 25.4813 |  | 53.4935 | -96.3513 | 77.9955 | 39.3928 | 38.6143 | -26.64 | -81.056 | 72.6 | 22.356 | -70.4 | 14.5839 | 45.1678 | 18.6505 | 19.0519 | 31.4745 | 7.1066 | 5.8125 | 7.5751 |  |  | -85.72 | -86.02 |  | 28.86 | 79.2 |  |  | -85.41 | -85.71 | -31.21 | 87.28 | 87.19 | 26.9319 | -10.4129 | 80.7914 | 83.8501 | 65.898 | -68.2321 | -68.5157 | 4.2615 | 4.2818 | 96.308 | 98.8854 | 38.0881 | 38.161 | -671.7385 | -9.0826 | -5.7 | -5.7 | 76.7429 | 74.5974 | -6.6481 |  | -90.5266 | 9.23 | 11.0375 | 7.3739 | 711.7524 | 147.1602 | 146.9161 | -630.7703 | 684.1614 |  | -113.8337 | 115.5899 |  | 39.5 | 48.43 | 80.94 |  | -10.3105 | -10.1765 | 61.775 | 63.3621 | 28.155 | -243.9965 | -242.8915 | 7.4243 | 0 | 12.6589 | 12.488 | 170.2 | 153.3 | -20.71 | 44.1875 | 41.7438 | 42.872 | -48.6207 | -47.9503 | 78.18 | -94.975 | 92.0037 | 19.5647 | 84.52 | 44.1 | 58.8354 | 55.8151 | -38.8971 |  |  |  | -124.027 |  | -21.3696 | -99.1 | -99.1 | 27.4246 | 68.2 | 84.98 | 92.06 | 67.27 | -13.93 | 64.0925 | 124.007 | -2.12 | -6.58 | 89.01 | 58.44 | 122.7455 | 121.2909 | 35.8555 | 34.9091 | 258.7596 | 215.6838 | 207.7554 | 211.7869 | 123.7808 | 99.5844 | -27.405 |  | 402.3447 | 5.082 | -4.1937 | -7.1103 | -31.297 | 60.1535 | 56.7596 | 24.9 | -36.0303 | -37.0145 | -57.3964 |  | -2.8 |  | 13.799 | 57.9793 | -40.2888 | -39.6056 | 10.1594 | -96.5937 | 66.3641 | 23.9161 | 23.3614 |  | 30.3371 | 30.7956 | 29.7369 | 10.3823 | 10.2148 | 66.8151 | -33.7948 | -34.0733 | 38.8029 | 40.2884 | 24.6629 | 7.29 | 9.5662 | 1.724 | -5.28 | 17.5 | 24.8018 |  | 1.327 | 4.724 |  | 45.31 | -41.2287 | -39.2909 | 16.07 | 89.5492 | 26.2 | -13.4419 | -12.7564 | -13.6631 | 3.1608 |  |  | -17.2926 | -39.6679 | 17.8869 | 41.344 | 56.894 | 56.6402 | -155.9117 | -37.0426 | 35.869 | -27.0797 | 11.296 |  |  | 14.1095 | 177.7203 | 175.9762 |  |  | -425.9113 | 425.5164 | 508.0655 | -169.9811 | -168.1967 | -28.055 | -13.4136 | 74.9511 | 74.4088 |  |  | 30.923 | 31.3878 | -76.1677 | -76.5621 | 44.32 | 43.8 | 55.2 | 55.6 | 20.7976 | 38.96 | -386.0113 | 99.3865 | 98.4924 | 18.5 | 20.3 | -29.8 | -30.9 | 1.7537 | 1.4201 | -497.7589 | -375.2608 | 392.6746 | 506.816 | 11.8926 | -496.845 | 499.5347 | -249.7472 | -172.2637 | -486.832 | 116.1625 | 115.2061 | 254.8343 | -384.2866 | 172.762 | -211.3166 | 216.7217 | -10.0458 | 18.27 | 28.56 | -0.77 | -0.782 | -27.52 | 2.8 |  | -2.6658 | -22.06 | -14.3542 | 7.7 | 52.598 | 51.008 |  |  | 48.5969 | 48.4717 | 48.675 |  | -20.2 | 20.1953 | 11.21 |  | -15.5918 | 63.4827 | 28.3917 | -16.6076 | -62.8031 | 13.0741 | 49.2143 | 11.1 | -11.6 | 77.531 | 50.0818
21/08/2026 | 20:00 |  | 22.4044 | -32.8421 | -25.8491 | 24.1636 |  | 52.389 | -91.5936 | 77.0703 | 38.8928 | 37.7929 | -35.52 | -79.307 | 70.4 | 21.528 | -70.4 | 14.6206 | 41.0344 | 18.5652 | 18.9312 | 30.8613 | 7.2985 | 5.8141 | 7.5713 |  |  | -87.32 | -87.56 |  | 35.52 | 77 |  |  | -85.17 | -84.74 | -29.38 | 86.44 | 86.07 | 27.8214 | -10.5573 | 80.4597 | 83.4238 | 68.3606 | -66.8184 | -67.2699 | 4.3298 | 4.2984 | 96.7351 | 98.5585 | 37.9185 | 38.5626 | -672.1471 | -9.7884 | -5.3 | -5.4 | 74.5099 | 73.3441 | -6.6979 |  | -87.6871 | 9.0225 | 10.8108 | 7.3306 | 719.6567 | 155.5833 | 155.4307 | -637.753 | 689.6844 |  | -98.7429 | 100.4649 |  | 39.9 |  | 81.75 | 95.86 | -11.6501 | -11.6501 | 66.7147 | 67.6173 | 28.2544 | -243.0164 | -242.2769 | 6.5879 |  | 12.6589 | 12.479 | 167.4 | 151.6 | -20.37 | 43.417 | 41.7409 | 42.577 | -48.4695 | -48.0314 | 85.0978 | -102.5427 | 99.7308 | 19.0641 | 83.64 | 43.91 | 58.1323 | 54.6432 | -38.8097 |  |  |  | -127.1953 |  | -21.2108 | -101 | -101.3 |  | 66.8 |  | 90.02 | 65.91 | -14.07 | 63.5655 | 125.5521 | -1.21 | -6.58 | 84.82 | 58.33 | 127.5636 | 124.7636 | 35.2149 | 33.9909 | 258.7451 |  | 208.0914 | 212.0863 | 121.5677 | 98.0053 | -27.701 | 647.3312 | 388.7443 | 5.1277 | -3.4204 | -6.5323 | -29.403 | 59.8473 | 56.512 | 25 | -37.5616 | -38.5927 | -55.524 |  | -2.93 |  | 13.62 | 59.0188 | -41.1265 | -40.3592 | 10.9701 | -95.8251 | 64.3337 | 23.7346 | 23.0296 |  | 30.6774 | 30.7924 | 29.8164 | 10.8847 | 10.7172 | 68.6571 | -33.2206 | -32.2785 | 40.9153 | 41.4772 | 25.4685 | 7.92 | 9.471 | 1.6788 | -5.36 | 17.15 | 25.6374 |  | 1.26 | 5.149 |  | 46.07 | -43.1023 | -40.5477 | 16.31 | 90.8836 | 26.6 | -13.4253 | -12.3886 | -13.4206 | 3.129 |  |  | -17.8951 | -39.3904 | 17.4766 | 40.9045 | 57.5341 | 58.3919 | -158.414 | -36.6571 | 35.5192 | -25.9674 | 11.3382 |  |  | 13.9095 | 167.7299 | 166.579 |  |  | -430.7183 | 431.2718 | 489.5233 | -160.3769 | -156.9298 | -33.4803 | -20.3161 | 74.1755 | 73.9561 |  |  | 29.8408 | 30.1656 | -74.1431 | -72.5807 | 53.21 | 52.73 | 34.8 | 33.6 | 20.8382 | 39.44 | -350.6598 | 96.1662 | 95.7613 | 18.8 | -8 | -29.3 | -29.5 | 1.5674 | 1.2268 | -479.7269 | -361.2844 | 362.1113 | 462.7293 | -1.8012 | -457.0331 | 454.7117 | -229.9695 | -161.5443 | -449.6299 | 107.9197 | 104.742 | 228.3671 | -351.6064 | 165.6689 | -191.2672 | 191.1033 | -9.9936 | 18.403 | 21.76 | -0.834 | -0.847 | -21.28 | -4.4 |  | 4.9821 | -17.8424 | -24.4923 | 7 | 47.559 | 48.67 |  |  | 48.4375 | 49.0861 | 48.7256 |  | 10.9 | 28.7273 | 11.22 |  | -23.8617 | 66.6853 | 32.8325 | -24.733 | -65.5398 | 18.8252 | 46.7738 | -20.8 | 20.5 | 58.7447 | 61.2463
21/08/2026 | 20:30 |  | 22.1706 | -32.4186 | -26.7426 | 23.563 |  | 50.7914 | -88.8929 | 77.2488 | 39.0828 | 38.2227 | -37.74 | -71.258 | 63.8 | 14.076 | -61.6 | 14.4344 | 38.4314 | 18.1757 | 18.5251 | 30.5909 | 7.2911 | 6.0899 | 7.8538 |  |  | -87.99 | -88.15 |  | 37.74 | 70.4 |  |  | -84.9 | -85.5 | -28.16 | 86.49 | 87.34 | 27.2079 | -9.9568 | 80.6072 | 83.4501 | 71.301 | -69.014 | -70.0157 | 5.8588 | 5.8568 | 97.3231 | 99.3803 | 39.6515 | 39.8404 | -679.2963 | -11.9668 | -4.1 | -4.1 | 77.4885 | 75.8384 | -6.3626 |  | -91.6413 | 9.146 | 10.7378 | 7.3392 | 720.908 | 145.4817 | 145.1765 | -631.1384 | 681.3932 |  | -114.5442 | 116.8625 | 112.6991 | 39.48 |  | 80.92 | 94.86 | -7.7653 | -6.5597 | 61.1253 | 61.5561 | 30.0477 | -242.7098 | -241.2001 | 6.8122 | 0 | 12.4756 |  | 166.9 | 150.3 | -20.34 | 43.3662 | 41.0148 | 42.0449 | -49.4236 | -48.8498 | 80.7963 | -96.2473 | 95.1079 | 18.915 | 83.21 | 44.1 | 56.7261 | 53.4714 | -38.4522 |  |  |  | -126.1247 |  | -21.1861 | -98.6 | -97.5 |  | 63.7 | 81.98 | 86.36 | 63.19 | -13.35 | 64.3405 | 125.6721 | -1.65 | -6.46 | 85.04 | 57.29 | 125.5818 | 124.2 | 40.1333 | 38.9091 | 256.1496 | 212.9356 | 207.7829 | 209.8403 | 124.5325 | 101.9251 | -27.616 | 637.5088 | 420.7314 | 5.0535 | -3.6014 | -6.5277 | -33.3053 | 61.891 | 57.702 | 29.3 | -36.8155 | -37.8662 | -59.9036 |  | -3.09 |  | 13.37 | 62.7151 | -41.1206 | -40.1529 | 10.7738 | -98.7808 | 66.2382 | 23.7109 | 23.4017 |  | 31.8457 | 32.0246 | 31.2124 | 6.3633 | 6.6983 | 69.3269 | -38.235 | -38.1575 | 42.8942 | 42.9475 | 29.1966 | 6.33 | 9.1658 | 1.6202 | -5.2 | 20.25 | 28.2096 |  | 1.211 | 4.735 |  | 46.59 | -43.4091 | -39.4364 | 16.7 | 91.1093 | 28.6 | -12.535 | -12.153 | -13.0006 | 3.0788 |  |  |  | -37.5813 | 16.173 | 38.902 | 62.5901 | 62.6425 | -156.8849 | -35.8573 | 34.1986 | -22.4897 | 11.5895 | 21.1872 | 20.6659 | 14.1187 | 170.8024 | 169.4043 |  |  | -436.4166 | 441.5496 | 516.6572 | -160.704 | -159.7523 | -33.9149 | -20.5781 | 80.2312 | 78.8853 | -93.6466 | -92.0771 | 30.6392 | 31.3212 | -73.9509 | -73.6275 | 49 | 48.46 | 35.1 | 35.6 | 21.0433 | 38.88 | -357.5981 | 95.9837 | 95.5738 | 18.2 | -11.7 | -29.9 | -30.6 |  | 1.0909 | -512.1966 | -388.5014 | 365.231 | 474.1283 | -24.0099 | -465.5013 | 459.8 | -229.1147 | -162.2481 | -459.4649 | 108.4585 | 110.2739 | 228.4934 | -357.1458 | 164.5595 | -192.28 | 194.1007 | -9.9936 | 23.994 | 21.36 | -0.852 | -0.862 | -21.6 | -5.44 |  | 4.8936 | -18.7488 | -25.2247 | 8.7 | 51.825 | 52.295 |  |  | 50.9007 | 51.0182 | 52.0676 |  | 12 | 28.8589 | 10.97 |  | -23.952 | 66.4121 | 34.3177 | -23.8642 | -65.0734 | 19.2933 | 45.7524 | -20.1 | 18.4 | 82.9744 | 43.578
21/08/2026 | 21:00 |  | 21.9298 | -31.5412 | -26.9447 | 24.6048 |  | 50.4318 | -113.7982 | 75.9132 | 38.2548 | 37.2993 | -44.4 | -70.681 | 63.8 | 14.904 | -63.8 | 12.9078 | 58.535 | 17.5411 | 17.688 | 29.3017 | 7.2388 | 5.7589 | 7.2243 |  |  | -90.41 | -89.44 |  | 44.4 | 70.4 |  |  | -91.01 | -92.66 | -19.03 | 93.48 | 92.97 | 27.2986 | -9.3579 | 78.446 | 82.1352 | 71.7123 | -77.1926 | -77.3088 | 27.6969 | 26.9958 | 98.5302 | 99.7317 | 52.6385 | 56.4553 | -719.5787 | -8.8409 | -5.9 | -5.9 | 85.4657 | 84.2328 | -5.9479 |  | -102.9039 | 8.5341 | 10.6354 | 7.3009 | 767.6624 | 137.1807 | 136.7839 | -631.5398 | 692.6354 |  | -119.6528 | 120.8163 | 111.8009 | 39.49 | 47.94 | 80.07 |  | -5.4881 | -5.4881 | 60.4334 | 60.921 | 30.5453 | -243.5537 | -242.0199 | 7.1134 |  | 12.4756 | 12.454 | 166.9 | 150.4 | -20.42 | 41.4833 | 39.1926 | 40.6223 | -53.7766 | -53.5173 | 81.5404 | -91.9985 | 95.531 | 18.6772 | 79.8 | 42.32 | 56.0229 | 52.8854 | -39.2258 |  |  |  | -128.9337 |  | -21.4492 | -95.1 | -93.7 |  | 61.5 |  | 83.68 | 61.26 | -13.51 | 64.883 | 127.6748 | -2 | -6.62 | 85.88 | 56.67 | 128.8 | 127.0364 | 43.427 | 41.5455 | 258.9189 | 215.101 | 207.9334 | 211.87 | 124.5529 | 103.3999 | -28.223 | 644.3864 | 424.7044 |  | -3.6747 | -6.707 | -32.0454 | 62.972 | 58.9712 | 25.2 | -35.7232 | -36.6488 | -60.0868 |  | -3.17 |  | 12.7241 | 67.1398 | -42.2892 | -41.4863 | 11.7509 | -101.3789 | 66.4374 | 24.0017 | 23.6538 |  | 32.4902 | 32.1081 | 31.8586 | 4.0189 | 4.6888 | 78.8719 | -41.6093 | -41.6615 | 44.06 | 45.9185 | 30.8006 | 7.27 | 9.3538 | 1.5494 | -5.54 | 21.05 | 30.2463 |  | 0.932 | 5.69 |  | 47.84 | -47.3018 | -43.8905 |  | 91.5598 | 29.4 | -12.4958 | -12.148 | -12.7131 | 2.9219 |  |  | -18.8364 | -35.7322 | 18.1249 | 36.9486 | 60.0298 | 61.0024 | -160.0991 | -34.7777 | 33.32 | -19.3016 | 10.7314 | 20.65 | 20.2018 | 13.2001 | 171.104 | 167.8727 |  |  | -441.8595 |  | 535.7375 | -161.4479 | -159.6213 | -35.449 | -22.1458 | 79.008 | 78.1453 |  |  | 32.1969 | 32.5579 | -69.8806 | -69.9213 | 52.81 | 52.27 | 33.9 | 33.8 | 21.0027 | 38.08 | -363.8741 | 103.0184 | 100.2253 | 17.4 | -16 | -32 | -32 | 1.4647 | 1.2236 | -521.5714 | -394.8427 | 361.8345 | 465.3649 | -32.8192 | -456.8597 | 459.2887 | -229.109 | -164.2134 | -453.8685 | 107.7803 | 107.8427 | 228.3633 | -349.6205 | 167.9651 | -184.4236 | 186.0947 | -10.0183 | 23.871 | 22.16 | -0.668 | -0.675 | -20.8 | -5.92 |  | 5.9495 | -20.2716 | -25.7801 | 9.2 | 50.016 | 49.557 |  |  | 53.1339 | 50.9392 | 52.1512 |  | 15.9 | 29.1623 | 10.51 |  | -25.7641 | 67.3115 | 35.6681 | -26.7341 | -66.3327 | 21.6087 | 43.3693 | -25.4 | 23.8 | 89.0981 | 44.6068
21/08/2026 | 21:30 |  | 21.3065 | -31.1713 | -26.5937 | 22.9527 |  | 49.6148 | -110.734 | 75.0897 | 37.8288 | 36.9615 | -46.62 | -70.796 | 63.8 | 17.388 | -61.6 | 14.0739 | 57.1426 | 16.7911 | 17.0462 | 28.4358 | 7.3415 | 5.9752 | 7.0917 |  |  | -92.38 | -91.83 |  | 44.4 | 70.4 |  |  | -94.22 | -94.18 | -22.74 | 95.97 | 95.89 | 26.1717 | -8.3766 | 78.0821 | 80.5722 | 70.5596 | -72.0635 | -72.0226 | 7.3753 | 7.4043 | 98.5821 | 100.2621 | 34.0503 | 34.8038 | -673.9639 | -3.8677 | -8.2 | -8.1 | 79.9928 | 78.3424 | -6.3128 |  | -83.2436 | 8.9869 | 9.7907 | 6.7037 | 719.6873 | 143.1623 | 144.0473 | -618.8286 | 662.1379 |  | -93.3563 | 94.6283 | 113.7769 | 39.5 | 43.58 |  | 99.57 | -26.9212 | -27.0551 | 76.546 | 77.6604 | 28.949 | -227.2655 | -225.7196 | 3.0572 |  | 18.2225 | 28.151 | 158.3 | 142.1 | -19.98 | 45.8604 | 43.8724 | 44.7112 | -41.3841 | -41.0479 | 74.0212 | -96.4377 | 87.8815 | 18.2663 | 77.06 | 41.13 | 53.9136 | 51.1276 | -38.3265 |  |  |  | -113.9566 |  | -20.953 | -98.4 | -96 | 27.3093 | 58.7 | 77.18 | 79.74 | 58.2 | -12.09 | 65.472 | 112.3314 | -2.3 | -6.48 | 88.22 | 55.91 | 113.4 | 111.1818 | 19.4804 | 17.4727 | 238.0238 | 194.9378 | 187.1555 | 188.2737 | 118.6317 | 95.0529 | -28.522 | 628.8187 | 408.6227 | 4.8534 | -3.6862 | -6.4546 | -26.0334 | 60.0619 | 55.9457 | 30.8 | -42.3067 | -43.5133 | -53.9043 |  | -4.48 |  | 12.1883 | 64.0586 | -40.7205 | -39.8079 | 10.22 | -93.1451 | 58.0228 | 23.9069 | 23.7377 |  | 31.8317 | 32.8644 | 31.2712 | 25.9557 | 25.7883 | 15.0711 | -16.5669 | -16.6107 | -11.7032 | -12.4513 | 25.5637 | 0.97 | 9.2586 | 1.5164 | -5.32 | 21.23 | 23.5808 |  | 0.643 | 11.504 |  | 51.41 | 13.3702 | 11.0297 | 15.51 | 98.94 | 28.5 | -12.4513 | -10.8102 | -11.1095 | 2.8546 |  |  | -21.1769 | -34.8553 | 18.0288 | 36.1951 | 58.1784 | 59.48 | -173.3229 | -33.6841 | 31.8673 | -15.179 | 10.5203 | 19.5257 | 19.0627 | 12.6968 | 167.1493 | 166.0417 | 186.9 | -186.9576 | -448.0071 | 449.8296 | 528.1308 | -160.2072 | -157.382 | -36.0186 | -22.713 | 79.0854 | 79.6164 |  |  | 31.6193 | 32.1937 | -67.6928 | -67.2656 | 51.56 | 51.04 | 31.1 | 31.1 | 21.227 | 36.56 | -353.5774 | 101.6411 | 99.9992 | 16.3 | -15.4 | -30.7 | -31.1 |  |  | -513.9572 | -376.273 | 350.2672 | 454.5311 | -30.8004 | -452.9579 | 441.8136 | -222.7032 | -163.7302 | -439.6535 | 102.6997 | 105.6128 | 230.4868 | -347.7269 | 162.5159 | -179.5554 | 181.8275 | -9.675 | 24.269 | 21.2 | -0.539 | -0.547 | -21.12 | -6.24 |  | 6.389 | -19.6857 | -26.7781 | 9.6 | 50.502 | 51.52 | 2.9038 | 3.5524 | 51.1601 | 51.4985 | 51.5578 |  | 17.4 | 29.1383 | 10.11 |  | -28.8197 | 68.5448 | 36.0169 | -28.1765 | -66.3935 | 22.6167 | 44.1334 | -25.6 | 26.9 | 74.9799 | 65.4514
21/08/2026 | 22:00 |  | 20.7272 | -30.1782 | -26.9083 | 21.6605 |  | 47.5349 | -105.1191 | 72.0791 | 36.4249 | 35.6704 | -39.96 | -65.942 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 14.5694 | 54.3478 | 16.1058 | 16.3496 | 26.9109 | 7.333 | 6.1274 | 7.5422 |  |  | -85.21 | -85.2 |  | 39.96 | 63.8 |  |  | -88.86 | -89.2 | -21.02 | 88.79 | 90.07 | 24.7394 | -7.3489 | 75.608 | 77.6787 | 68.6833 | -71.6998 | -70.6206 | 30.167 | 28.3605 | 92.6531 | 94.0073 | 45.3839 | 45.9427 | -674.5247 | 3.0705 | -11.8 | -11.8 | 78.8251 | 77.9592 | -5.6088 |  | -92.1082 | 8.3531 | 9.1992 | 6.2361 | 724.1124 | 138.5235 | 138.9812 | -628.1122 | 645.7292 |  | -104.5151 | 106.6864 | 109.6354 | 39.05 | 42.2 | 77.62 | 98.44 | -13.2576 | -13.7934 | 66.8207 | 67.0639 | 33.9385 | -223.7411 | -221.9939 | 4.4453 |  | 20.9062 | 27.001 | 156.1 | 140.3 | -19.95 | 44.7611 | 42.9036 | 43.4663 | -46.0972 | -46.0755 | 77.1832 | -94.496 | 91.0229 | 17.6984 | 73.86 | 39.48 | 50.3979 | 48.1979 | -35.5268 |  |  |  | -118.5843 |  | -19.3678 | -92.9 | -92.9 | 27.0291 | 54.9 | 73.9 | 74.5 | 54.7 | -11.74 | 65.5805 | 117.1367 | -1.94 | -6.31 | 79.97 | 53.09 | 118.0364 | 115.4545 | 32.7705 | 31.3364 | 237.3474 | 194.726 | 188.9542 | 190.3529 | 120.6543 | 99.0543 | -28.539 | 638.3158 | 416.4404 | 9.1343 | -9.1618 | -11.8561 | -29.224 | 54.0272 | 50.407 | 32.7 | -41.3338 | -41.981 | -57.061 |  | -7.44 | 1 | 11.369 | 55.5926 | -39.3 | -38.4557 | 8.7734 | -95.5462 | 62.0825 | 23.6208 | 23.4261 |  | 31.6065 | 31.9325 | 30.9173 | 13.0616 | 12.5592 | 41.1943 | -29.9973 | -30.362 | 17.027 | 13.665 | 28.574 | 4.44 | 9.471 | 1.4676 | -5.25 | 20.92 | 27.8833 | 7.1707 | 0.21 | 11.248 |  | 49.44 | -15.5231 | -16.0486 | 15.98 | 93.8343 | 29.1 | -10.4799 | -10.714 | -11.5383 | 2.7029 |  |  | -20.7715 | -30.7615 | 17.901 | 32.0992 | 60.6636 | 62.7618 | -163.257 | -31.8417 | 29.76 | -11.7116 | 10.9196 | 18.1292 | 17.5439 | 12.9722 | 169.954 | 167.239 |  |  | -449.8221 | 451.227 | 517.243 | -162.9515 | -160.8658 | -39.3426 | -26.767 | 82.1779 | 82.2135 |  |  | 28.7324 | 29.1551 | -82.5009 | -83.0826 | 49.54 | 49.07 | 33.3 | 32.6 | 20.9001 | 34.16 | -356.4824 | 101.9975 | 101.507 | 15.5 | -20.2 | -29.9 | -30.4 | 1.5863 | 1.1364 | -500.625 | -382.4272 | 368.4008 | 475.8287 | -17.6195 | -460.817 | 467.0657 | -228.1346 | -163.1674 | -462.7995 | 112.6749 | 110.8658 | 232.3402 | -352.6857 | 163.159 | -194.9916 | 198.5019 | -10.3891 | 25.553 | 16.32 | -0.237 | -0.241 | -15.68 | -10.32 |  | 10.695 | -22.8504 | -28.5054 | 9.1 | 51.469 | 51.949 |  |  | 53.5304 | 53.0549 | 52.7785 |  | 18.6 | 30.8949 | 9.58 |  | -32.167 | 69.5592 | 40.0042 | -31.8116 | -67.5902 | 26.4052 | 41.3062 | -28.3 | 27.5 | 69.6343 | 25.9465
21/08/2026 | 22:30 |  | 20.2653 | -29.814 | -28.1864 | 21.0112 |  | 44.7588 | -100.1912 | 68.5371 | 34.7349 | 33.8155 | -35.52 | -64.891 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 14.6379 | 51.4292 | 14.7318 | 14.7991 | 24.5929 | 7.4559 | 5.1631 | 7.7252 |  |  | -84.54 | -84.49 |  | 35.52 | 63.8 |  |  | -84.61 | -84.98 | -26.76 | 86.51 | 86.36 | 22.8673 | -5.9576 | 73.3409 | 75.0661 | 64.3303 | -65.0448 | -65.696 | 9.5447 | 9.9407 | 90.4616 | 92.7703 | 28.9361 | 28.9692 | -610.8918 | 6.8053 | -13.6 | -13.8 | 73.0006 | 71.5609 | -5.8868 |  | -79.4938 | 8.4773 | 8.1749 | 5.4982 | 656.9107 | 135.7158 | 135.8378 | -610.3275 | 600.4164 |  | -83.8904 | 84.9979 | 107.3001 | 36.2 | 40.31 | 74.47 | 96.38 | -19.8215 | -20.0894 | 76.3182 | 76.7988 | 29.0424 | -202.3212 | -201.3826 | 2.4686 |  |  | 27.276 | 146.6 | 132.2 | -19.28 | 48.4435 | 46.7162 | 46.9492 | -41.3055 | -41.418 | 65.0141 | -84.0376 | 77.82 | 16.8812 | 68.92 | 37.29 | 48.9917 | 46.4401 | -34.7152 |  |  |  | -92.5071 |  | -19.1537 | -91 | -90.7 | 25.914 | 51.1 | 68.4 | 69.06 | 50.81 | -10.31 | 65.689 | 91.7727 | -40.97 | -12.02 | 119.39 | 51.06 | 92.4182 | 90.4727 | 17.7171 | 16.1455 | 222.6311 | 179.2708 | 170.7019 | 174.3625 | 140.8812 | 120.0555 | -26.327 | 618.2776 | 427.7532 | 10.0999 | -11.2146 | -13.6909 | -53.9753 | 39.6083 | 38.2487 | 153.4 | -64.345 | -64.5982 | -83.6265 |  | -15.81 | 99.3 | 10.4839 | 35.4108 | -39.5231 | -37.99 | 8.2843 | -121.6448 | 85.6874 | 23.165 | 22.9037 |  | 33.006 | 31.2116 | 32.3509 | 19.4249 | 20.4297 | 4.0189 | -15.0704 | -15.0493 | -20.0363 | -19.2705 | 25.5711 | -1.82 | 9.7761 | 1.315 | -5.31 | 22.77 | 24.2086 |  | -0.278 | 11.162 |  | 49.4 | 22.636 | 18.9082 | 14.56 | 95.417 | 28.7 | -8.936 | -9.9331 | -10.8768 | 2.4872 |  |  | -20.2656 | -27.7624 | 17.7753 | 28.6039 | 64.5832 | 64.4351 | -163.9125 | -29.8192 | 28.1805 | -5.0966 | 11.0986 | 16.2932 | 15.9289 | 13.0258 | 166.8208 | 167.0293 | 186.9 | -187.2296 | -438.4183 | 441.97 | 526.1096 | -159.2133 | -156.1035 | -39.3179 | -27.0393 | 78.426 | 77.7976 |  |  | 30.0511 | 30.4687 | -80.6208 | -81.1084 | 50.89 | 50.36 | 28.3 | 28.5 | 21.0219 | 32.56 | -354.5985 | 101.0814 | 102.0835 | 14.4 | -21.9 | -29.7 | -30.1 | 1.4878 | 1.1608 | -512.9306 | -398.1356 | 356.5403 | 464.4875 | -31.2575 | -452.8596 | 456.2381 | -223.8648 | -162.1848 | -451.7562 | 108.453 | 106.3964 | 226.5019 | -349.401 | 160.4921 | -186.7194 | 190.3385 | -10.5457 | 29.5 | 15.2 | 0.079 | 0.082 | -16 | -11.68 |  | 12.8038 | -20.4486 | -30.4677 | 8.6 | 50.36 | 50.596 | 9.6539 | 11.5493 | 51.116 | 52.0573 | 51.928 |  | 24.6 | 31.695 | 9.04 |  | -32.4064 | 69.7945 | 39.6263 | -31.8925 | -68.1609 | 26.3389 | 42.0505 | -33.5 | 32.9 | 81.5208 | 14.9143
21/08/2026 | 23:00 |  | 19.5301 | -28.6865 | -28.274 | 20.4214 |  | 41.1137 | -92.9639 | 65.0794 | 32.749 | 31.8571 | -26.64 | -64.334 | 59.4 | 21.528 | -57.2 | 14.5519 | 46.1316 | 14.6689 | 14.6528 | 24.5538 | 8.5104 | 4.9077 | 7.257 |  |  | -75.81 | -75.6 |  | 26.64 | 63.8 |  |  | -69.38 | -69.65 | -35.91 | 70.29 | 69.88 | 21.2588 | -4.8068 | 70.6603 | 72.856 | 62.9654 | -54.3504 | -55.1497 | 9.1412 | 8.1002 | 87.5074 | 89.1642 | 30.2896 | 30.1792 | -624.2256 | 8.1929 | -14.4 | -14.4 | 61.805 | 60.6436 | -5.2517 |  | -79.8635 | 7.2386 | 7.2782 | 5.1331 | 673.1771 | 141.2091 | 141.789 | -630.3013 | 598.4349 |  | -61.3636 | 63.1809 | 106.2323 | 37.68 | 41.08 | 72.22 | 95.42 | -8.9709 | -9.1049 | 63.0717 | 63.6025 | 38.1652 | -197.243 | -196.5238 | 4.425 |  |  |  | 142.3 | 128.3 | -18.99 | 43.1753 | 41.2279 | 41.3281 | -52.9955 | -52.2991 | 89.8495 | -96.8388 | 103.9217 | 16.1315 | 64.42 | 34.86 | 46.8823 | 44.0964 | -34.0265 |  |  |  | -110.6085 |  | -18.7168 | -83.7 | -84 | 26.2106 | 48.3 | 65.92 | 66.16 | 48.22 | -10.27 | 63.674 | 109.3737 | -41.28 | -13.42 | 116.79 | 47.85 | 110.4364 | 107.5818 | 34.6377 | 34.0182 | 235.4988 | 191.6722 | 185.7529 | 186.6269 | 138.6779 | 120.9148 | -25.718 | 638.4023 | 419.9751 | 9.7957 | -10.7946 | -13.2144 | -53.9704 | 39.0237 | 37.7458 | 131.3 | -55.1708 | -57.4005 | -82.3426 | 0 | -15.68 | 88.4 | 9.4196 | 35.3012 | -38.0047 | -37.3225 | 6.5622 | -116.8577 | 77.9846 | 23.7113 | 23.5215 |  | 30.8508 | 32.0743 | 29.8982 | 7.703 | 8.2054 | 54.9257 | -33.2 | -32.73 | 24.1534 | 22.6046 | 33.5253 | 4.94 | 9.1194 | 1.1856 | -5.61 | 22.98 | 33.1544 | 9.8656 | -0.77 | 10.09 |  | 52.18 | -20.8749 | -24.3511 | 15.85 | 99.6493 | 30.5 | -25.279 | -1.2804 | 0 | 2.3059 |  |  | -18.4509 | -41.8676 | 18.3373 | 43.7085 | 60.2313 | 61.9547 | -170.077 | -27.7732 | 26.6843 | -62.4054 | 11.4061 | 14.5341 | 14.3257 | 13.0853 | 162.4601 | 164.4654 | 184.8 | -184.3188 | -437.3185 | 441.0116 | 505.1128 | -154.9256 | -153.4382 | -36.8464 | -24.8388 | 80.4164 | 79.7622 |  |  | 29.2345 | 29.7262 | -74.1212 | -73.5646 | 51.26 | 51.11 | 30.2 | 30.3 | 20.9621 | 30.32 | -341.0892 | 94.3561 | 94.0179 | 13.5 | -20.4 | -27.6 | -28.4 |  |  | -498.1803 | -391.8604 | 355.1657 | 453.9259 | -28.9711 | -445.948 | 445.9201 | -213.7668 | -156.7743 | -444.7385 | 108.2599 | 106.4687 | 220.6249 | -339.8664 | 158.5177 | -186.238 | 188.2436 | -9.9661 | 29.036 | 17.2 | 0.337 | 0.327 | -16.72 | -11.12 |  | 10.7835 | -21.0346 | -28.0384 | 9.3 | 51.855 | 51.522 | 8.3695 | 9.9191 | 50.6119 | 51.9082 | 51.3985 |  | 19.9 | 28.1771 | 8.33 |  | -26.4988 | 66.0356 | 37.5073 | -26.6842 | -64.257 | 24.2919 | 40.075 | -30.1 | 29.3 | 70.1162 | 0.6423
21/08/2026 | 23:30 |  | 18.8357 | -27.934 | -28.8199 | 18.9138 |  | 38.0193 | -88.5864 | 61.7825 | 31.619 | 30.6919 | -35.52 | -59.714 | 55 | 20.7 | -55 | 15.056 | 42.0518 | 14.7684 | 14.9796 | 24.4695 | 13.0095 | 4.8617 | 7.5959 |  |  | -75.84 | -76.22 |  | 35.52 | 59.4 |  |  | -74.37 | -75.22 | -33.69 | 75.62 | 76.33 | 19.711 | -4.2298 | 67.6405 | 70.4552 | 64.4635 | -59.5907 | -60.9427 | 31.7342 | 32.5652 | 84.4464 | 86.2212 | 42.3356 | 46.0796 | -632.61 | 6.8425 | -13.4 | -13.5 | 68.0198 | 66.107 | -4.6303 |  | -84.9818 | 5.9916 | 6.7489 | 4.605 | 684.3469 | 126.2245 | 126.0414 | -616.0547 | 577.873 |  | -63.6493 | 64.9413 | 101.043 | 36.54 | 38.96 | 68.46 | 91.46 | -2.407 | -2.1391 | 62.0101 | 62.1608 | 41.4489 | -188.8141 | -188.8976 | 3.6921 |  |  | 26.586 | 139.4 | 125.6 | -18.45 | 42.6694 | 40.4179 | 41.5778 | -57.9548 | -57.705 | 87.8604 | -86.6671 | 101.1246 | 15.3118 | 58.41 | 32.36 | 85.5542 | 0 | -32.6343 |  |  |  | -110.7074 |  | -18.1089 | -76.4 | -77 | 26.2051 | 44.8 | 61.12 | 61 | 44.29 | -9.31 | 64.108 | 107.3111 | -41.81 | -13.28 | 111.1 | 46.1 | 108.6545 | 106.6 | 39.6612 | 38.0545 | 229.4135 | 187.4849 | 179.395 | 182.1886 | 147.743 | 127.8627 | -25.015 | 632.5052 | 468.8086 | 10.6452 | -12.2438 | -14.0609 | -62.7787 | 43.5834 | 41.188 | 142.2 | -56.1731 | -60.6444 | -92.9725 | 0 | -21.07 | 96.7 | 8.7853 | 45.3851 | -39.7462 | -39.0788 | 12.0503 | -124.7843 | 91.2182 | 23.2083 | 22.7096 |  | 32.2359 | 33.1965 | 31.5624 | 2.0095 | 2.0095 | 47.8925 | -37.0279 | -37.1105 | 20.3797 | 18.3626 | 31.6429 | 3.79 | 9.5662 | 1.21 | -5.54 | 22.75 | 31.0583 | 9.8334 | -1.141 | 10.339 |  | 51.13 | -19.5167 | -20.432 | 15.69 | 99.0141 | 31.4 | -24.7786 | -0.8203 | 0 | 2.0719 |  |  | -16.384 | -39.1016 | 17.9731 | 41.1709 | 60.8615 | 61.3172 | -169.647 | -26.0843 | 26.3365 | -58.8113 | 11.9152 | 13.0106 | 12.7647 | 13.5948 | 177.3432 | 175.9901 | 189 | -186.7032 | -444.505 | 445.4986 | 550.712 | -168.3993 | -165.7061 | -37.4708 | -24.9081 | 79.4193 | 79.2128 | -102.0665 | -100.118 | 30.9301 | 31.4024 | -73.3318 | -74.0751 | 44.32 | 43.82 | 56.8 | 58.6 | 21.2078 | 29.12 | -388.4852 | 98.6071 | 97.504 | 12.4 | 22.4 | -31.2 | -31.7 | 1.5955 |  | -535.8222 | -432.7407 | 391.2875 | 500.5276 | -31.3523 | -493.1437 | 494.7344 | -246.8108 | -168.9678 | -485.9953 | 114.1714 | 114.5413 | 248.2551 | -374.9985 | 168.0946 | -210.6928 | 212.9372 | -10.6253 | 29.764 | 28.24 | 0.66 | 0.656 | -27.68 | -0.48 |  | 0.499 | -30.8797 | -12.5963 | 13.8 | 54.142 | 53.733 | 10.0143 | 11.8336 | 53.1341 | 52.399 | 53.0426 |  | -25 | 17.8176 | 7.57 |  | -27.3289 | 67.013 | 37.8268 | -26.8919 | -66.0577 | 24.7005 | 41.19 | 13.8 | -12.9 | 107.4445 | -35.1802
22/08/2026 | 00:00 |  | 18.1612 | -26.887 | -31.2104 | 21.0852 |  | 36.2049 | -85.9064 | 58.6919 | 29.7831 | 28.8718 | -42.18 | -43.142 | 39.6 | 19.872 | -39.6 | 14.9174 | 40.2272 | 20.0339 | 19.9282 | 33.4968 | 17.192 | 5.6227 | 7.3466 |  |  | -73.43 | -73.39 |  | 42.18 | 41.8 |  |  | -69.75 | -69.31 | -35.79 | 69.69 | 69.75 | 18.4502 | -3.3013 | 64.9838 | 67.8057 | 66.2616 | -57.3051 | -57.8448 | 29.3707 | 31.3226 | 82.4318 | 83.8586 | 44.1425 | 43.6438 | -613.4095 | 5.2336 | -13 | -12.9 | 62.601 | 63.6047 | -4.4433 |  | -78.63 | 5.2104 | 3.9991 | 3.939 | 661.6716 | 119.9682 | 120.2429 | -620.6588 | 541.6189 |  | -56.5782 | 58.0944 | 94.8656 | 34.61 | 36.64 | 65.66 | 89.56 | 3.8889 | 4.0229 | 60.6899 | 61.4379 | 43.0026 | -169.2363 | -169.268 | 4.6056 |  | 20.9062 | 28.502 | 128.7 | 115.9 | -17.5 | 44.637 | 42.606 | 43.512 | -57.3968 | -56.5427 | 86.5767 | -82.104 | 96.8907 | 14.1927 | 52.27 | 29.28 | 80.8667 |  | -30.8321 |  |  |  | -83.755 |  | -16.9319 | -71.8 | -72.4 | 25.8481 | 41.7 | 53.76 | 56.64 | 41.6 | -7.45 | 66.557 | 84.0498 | -40.38 | -13.31 | 105.54 | 42.89 | 84 | 81.3091 | 36.4576 | 33.7545 | 209.086 | 166.3313 | 160.3391 | 161.6299 | 145.3516 | 127.6349 | -25.502 | 626.405 | 465.4437 | 10.4865 | -12.1274 | -14.4547 | -61.8147 | 38.6378 | 38.6642 | 135 | -52.1773 | -53.7251 | -89.1022 | 0 | -26.09 | 76.8 | 8.1835 | 40.919 | -38.8963 | -37.6029 | 10.9141 | -122.2169 | 85.3454 | 22.2735 | 22.4491 |  | 31.584 | 31.7655 | 30.6946 | -1.0047 | -1.5071 | 31.6492 | -31.8586 | -33.7887 | 5.7133 | 0 | 22.905 | 2.51 | 10.367 | 0.9866 | -6.07 | 21.66 | 22.8756 |  | -1.516 | 10.514 |  | 49.98 | -5.1109 | -6.0184 |  | 98.4567 | 28.6 | -29.535 | -4.9303 | -5.2822 | 1.8516 |  |  |  | -41.806 | 18.1079 | 44.5423 | 59.465 | 59.1487 | -168.7483 | -25.097 | 39.4644 | -64.5898 | 11.9315 | 11.7215 | 11.3514 | 13.4953 | 161.1666 | 162.8786 | 191.1 | -191.9976 | -397.0215 | 397.4727 | 526.9465 | -154.6858 | -153.0111 | -46.0396 | -36.3021 | 81.2829 | 80.1831 |  |  | 32.0352 | 32.5498 | -67.5562 | -68.031 | 45.83 | 45.27 | 52.4 | 51.8 | 21.3295 | 27.6 | -380.7451 | 101.1114 | 99.2352 | 12.6 | 15.5 | -30.5 | -31.1 |  |  | -518.4731 | -431.03 | 384.8936 | 493.7633 | -26.8754 | -479.4402 | 484.4177 | -243.1104 | -171.4806 | -479.5613 | 110.7828 | 111.3975 | 252.3652 | -369.9055 | 170.0365 | -200.5562 | 205.7631 | -12.2074 | 29.018 | 25.6 | 0.917 | 0.905 | -25.12 | -1.68 |  | 1.7594 | -32.491 | -14.5312 | 16.5 | 49.761 | 50.594 | 9.6607 | 11.5446 | 51.8179 | 50.671 | 52.7408 |  | -13.5 | 19.9443 | 7.21 |  | -40.3941 | 72.9759 | 46.0072 | -40.7628 | -70.8246 | 34.6528 | 36.3895 | 4.3 | -3.6 | 126.4706 | -51.1058
MÁXIMO |  | 0 | 22.6524 | -22.5178 | -25.6658 | 29.4163 | 0 | 58.2592 | -65.6615 | 81.5554 | 41.4107 | 40.6401 | -11.1 | -39.074 | 79.2 | 28.152 | -33 | 15.056 | 64.265 | 22.0003 | 22.1475 | 37.4661 | 17.273 | 6.1959 | 8.0276 | 0 | 0 | -55.83 | -55.69 | 0 | 44.4 | 83.6 | 0 | 0 | -44.48 | -44.59 | -19.03 | 95.97 | 95.89 | 27.8214 | -3.0719 | 80.7914 | 83.8501 | 74.9831 | -41.7591 | -42.2352 | 33.23 | 32.8355 | 100.5219 | 102.4658 | 57.4375 | 56.4553 | -552.5223 | 8.1929 | 3.3 | 3.2 | 85.4657 | 84.2328 | -3.6793 | 0 | -71.7649 | 10.3502 | 11.0375 | 7.5519 | 767.6624 | 207.2511 | 207.7394 | -550.4012 | 805.5818 | 0 | -15.9209 | 120.8163 | 113.9266 | 39.9 | 48.43 | 81.76 | 99.57 | 23.3127 | 23.0448 | 95.6243 | 96.6905 | 43.0026 | -105.0734 | -104.5725 | 25.0533 | 0 | 20.9062 | 29.015 | 170.2 | 153.3 | -14.57 | 61.1329 | 59.2218 | 59.4531 | -11.9248 | -12.1585 | 103.6178 | -71.1405 | 114.5641 | 19.5647 | 89.5 | 46.51 | 85.5542 | 57.5729 | -23.4389 | 0 | 0 | 0 | -68.1488 | 0 | -12.8617 | -53.8 | -53.3 | 29.8965 | 75.4 | 86.3 | 102.5 | 74.83 | -4.99 | 72.4935 | 130.6324 | -1.21 | -6.31 | 126.16 | 58.74 | 130.8545 | 128.0546 | 66.3361 | 63.7182 | 271.3322 | 228.8193 | 219.6045 | 223.7931 | 150.8443 | 136.8039 | -22.007 | 723.6866 | 517.6555 | 15.1337 | -3.4204 | -6.4546 | 10.7484 | 62.972 | 58.9712 | 166.8 | -22.7765 | -23.6747 | -17.4235 | 17.52 | -2.8 | 99.3 | 15.2396 | 67.1398 | -34.8705 | -33.8382 | 14.1939 | -54.9793 | 98.3876 | 25.1496 | 24.8597 | 0 | 33.006 | 33.1965 | 32.3509 | 47.2227 | 47.725 | 178.0061 | 6.0525 | 5.9142 | 129.124 | 139.7308 | 55.2419 | 23.37 | 13.2723 | 1.8167 | -0.89 | 22.98 | 55.2175 | 10.7942 | 1.327 | 11.504 | 4.2819 | 52.94 | 30.3208 | 28.394 | 17.16 | 99.6493 | 32.4 | -8.7051 | -0.8203 | 0 | 3.2392 | 0 | 0 | -8.5351 | -25.2133 | 19.8815 | 51.2825 | 64.5832 | 65.7885 | -108.2531 | -18.5364 | 39.4644 | -5.0966 | 12.75 | 22.2224 | 21.6587 | 14.1187 | 185.3727 | 184.2546 | 192.8 | -74.7584 | -273.3761 | 456.744 | 578.2928 | -50.7195 | -50.2154 | -27.7358 | -12.2078 | 83.8942 | 86.7115 | -12.0473 | 0 | 37.7946 | 152.6223 | -32.8537 | -33.221 | 53.21 | 52.73 | 121.2 | 124 | 21.3295 | 40.88 | 0 | 115.1829 | 113.848 | 18.9 | 84.4 | 0 | 24.2 | 1.7537 | 2.6102 | -101.5018 | 15.2467 | 412.8925 | 542.297 | 28.0517 | 80.8476 | 526.4322 | -3.11 | 201.7252 | 80.2681 | 266.6328 | 268.5371 | 278.5937 | 24.2048 | 186.7117 | -68.4058 | 295.7314 | -6.9064 | 40.731 | 57.6 | 1.406 | 1.409 | -15.68 | 27.36 | 0 | 12.8038 | 6.9444 | 12.9808 | 19.3 | 54.142 | 53.733 | 11.4297 | 13.6765 | 55.0735 | 54.3613 | 54.7994 | 0 | 24.6 | 35.8661 | 11.44 | 0 | -15.5918 | 80.6165 | 58.3604 | -14.6113 | -61.6673 | 46.9431 | 50.4663 | 62.7 | 32.9 | 164.0305 | 302.2719
MÍNIMO |  | 0 | 15.3926 | -33.2755 | -31.7225 | 9.1919 | 0 | 30.7526 | -122.5754 | 46.3093 | 23.3473 | 22.8507 | -46.62 | -84.618 | 35.2 | 14.076 | -77 | 6.9301 | 25.4308 | 14.6689 | 14.6528 | 24.4695 | 7.1066 | 0.7301 | 4.2297 | 0 | 0 | -92.38 | -91.83 | 0 | 11.1 | 37.4 | 0 | 0 | -94.22 | -94.18 | -61.22 | 44.83 | 44.91 | 15.6227 | -10.5573 | 53.5239 | 55.3781 | 46.1201 | -78.6627 | -78.3673 | 3.9927 | 4.0058 | 70.8356 | 71.7219 | 27.8303 | 27.1362 | -719.5787 | -26.1535 | -14.4 | -14.4 | 49.7723 | 48.3088 | -6.6979 | 0 | -106.2771 | 2.4898 | 0 | 3.4446 | 593.6764 | 106.357 | 106.7232 | -711.2867 | 461.3856 | 0 | -119.6528 | 17.1037 | 71.0045 | 30.56 | 29.53 | 51.6 | 77.69 | -47.9525 | -48.8902 | 32.258 | 32.3115 | 22.2253 | -243.9965 | -242.8915 | 2.4686 | 0 | 12.4756 | 12.3 | 101.2 | 91.3 | -21.58 | 41.4833 | 39.1926 | 40.6223 | -64.0282 | -63.8011 | 52.2808 | -121.6286 | 62.2243 | 11.6342 | 52.27 | 28.55 | 30.9448 | 0 | -39.7265 | 0 | 0 | 0 | -132.4014 | 0 | -21.6995 | -109.7 | -110.6 | 19.5364 | 31.9 | 36.88 | 43.62 | 31.61 | -14.46 | 58.807 | 66.1313 | -49.28 | -17.51 | 79.97 | 32.09 | 69 | 65.5636 | -2.3387 | -3.7182 | 185.1814 | 144.838 | 138.3988 | 141.8966 | 77.4174 | 56.0463 | -30.043 | 560.0519 | 3.416 | 4.8534 | -17.9279 | -20.5497 | -62.7787 | 14.3244 | 13.4815 | 23.8 | -87.4578 | -87.07 | -96.8139 | 0 | -26.25 | 1 | 7.2855 | -29.7647 | -42.2892 | -41.4863 | 4.0477 | -134.1586 | 23.4251 | 20.7992 | 20.0374 | 0 | 29.499 | 29.9426 | 28.559 | -24.7835 | -24.1137 | -18.4202 | -63.6893 | -62.9407 | -27.234 | -28.9208 | 15.8151 | -3.71 | 3.2624 | 0.7974 | -8.26 | 16.28 | 14.273 | 5.2134 | -3.194 | 4.724 | 0 | 39.19 | -140.0872 | -127.3192 | 10.68 | 67.5214 | 20.5 | -29.535 | -12.7564 | -13.6631 | 1.3358 | 0 | 0 | -21.1769 | -49.0602 | 15.099 | 26.4079 | 49.244 | 50.0363 | -175.9454 | -37.5217 | 26.3365 | -72.9427 | 8.8091 | 8.7222 | 8.3863 | 10.3033 | 53.1607 | 54.2734 | 75 | -194.6301 | -456.2835 | 272.7674 | 104.9185 | -174.7154 | -172.3221 | -57.182 | -47.5357 | 74.1755 | 73.9561 | -112.8604 | -112.4727 | 0.0027 | -22.8422 | -96.8214 | -95.2902 | -114.78 | -114.76 | 28.3 | 28.5 | 20.6331 | -70.64 | -428.7617 | 0 | 52.7477 | 0 | -21.9 | -37.2 | -152.6 | -46.9066 | -47.1 | -563.1019 | -478.4787 | 0 | -74.5081 | -80.8861 | -526.4839 | -84.1129 | -272.6729 | -188.5479 | -518.0247 | 99.3394 | 97.6503 | 6.4837 | -402.7253 | -202.7917 | -294.0711 | 73.1367 | -30.1373 | 16.374 | 15.2 | -0.852 | -0.862 | -54.24 | -11.68 | 0 | -28.3894 | -41.0758 | -30.4677 | -19.1 | 44.471 | 44.264 | 0 | 0 | 48.4375 | 48.4717 | 48.675 | 0 | -70.2 | -2.9443 | 5.48 | 0 | -50.9183 | 63.3277 | 28.0122 | -50.0109 | -79.0288 | 11.5718 | 30.7708 | -33.5 | -62.4 | -256.1177 | -97.3098
PROMEDIO |  | 0 | 19.5423 | -28.6167 | -28.5854 | 20.3509 | 0 | 45.7245 | -97.1462 | 67.2268 | 34.0034 | 33.2252 | -29.6462 | -65.097 | 58.9217 | 21.852 | -57.9674 | 13.5437 | 47.2669 | 18.5236 | 18.7332 | 31.0533 | 14.3217 | 5.1277 | 7.3368 | 0 | 0 | -74.334 | -74.2679 | 0 | 29.6925 | 63.8917 | 0 | 0 | -68.6071 | -68.9235 | -40.8365 | 69.5502 | 69.7763 | 20.948 | -5.7639 | 69.7448 | 72.3031 | 64.2599 | -61.8521 | -62.1731 | 18.9599 | 18.6078 | 88.2551 | 90.1278 | 41.506 | 41.9718 | -644.7671 | -5.0455 | -8.3432 | -8.3659 | 69.1729 | 67.919 | -5.0487 | 0 | -85.0138 | 6.8171 | 7.7514 | 5.617 | 689.0263 | 152.0171 | 151.9179 | -627.4081 | 643.9547 | 0 | -63.0819 | 64.6231 | 96.6184 | 34.2512 | 37.9443 | 69.978 | 89.8973 | -9.384 | -9.3337 | 63.8539 | 64.5148 | 33.0145 | -181.5024 | -180.8695 | 14.1171 | 0 | 18.5069 | 25.4476 | 141.1646 | 127.0917 | -18.819 | 49.4653 | 47.4751 | 48.2042 | -44.7036 | -44.3492 | 83.1689 | -94.3223 | 95.6357 | 14.9345 | 71.3029 | 37.8927 | 49.9145 | 44.7618 | -31.8735 | 0 | 0 | 0 | -104.2646 | 0 | -17.408 | -85.9833 | -86.3489 | 25.8576 | 56.6136 | 66.8865 | 76.8309 | 55.8724 | -10.9398 | 65.5359 | 102.9768 | -37.1152 | -12.514 | 107.0877 | 48.8635 | 103.8409 | 101.8852 | 31.743 | 30.5661 | 237.7107 | 193.0536 | 186.5439 | 189.3668 | 117.3361 | 98.137 | -26.946 | 637.8029 | 302.2769 | 10.8576 | -11.7682 | -14.3377 | -26.6761 | 31.4728 | 29.5386 | 95.1729 | -54.9574 | -55.9705 | -58.1827 | 4.861 | -15.6346 | 53.6415 | 12.3988 | 8.4497 | -38.5982 | -37.7567 | 8.8511 | -95.3326 | 62.3023 | 23.4419 | 23.1508 | 0 | 31.1154 | 31.3293 | 30.3959 | 8.6414 | 8.6554 | 101.6565 | -29.4784 | -29.5281 | 62.5889 | 65.3931 | 33.738 | 8.4671 | 8.312 | 1.1046 | -4.5631 | 20.0581 | 33.538 | 8.6592 | -1.4341 | 9.956 | 1.6686 | 46.5054 | -66.0463 | -61.9718 | 14.2683 | 83.3168 | 28.3792 | -18.4981 | -6.8619 | -7.2336 | 2.1142 | 0 | 0 | -15.4732 | -34.4303 | 17.3579 | 35.9624 | 55.1523 | 55.8621 | -144.1787 | -29.813 | 33.345 | -39.435 | 10.5832 | 14.3467 | 13.9186 | 12.3577 | 136.3385 | 136.0816 | 159.4024 | -157.6576 | -402.7035 | 402.7998 | 398.0876 | -130.4799 | -128.7043 | -45.1815 | -34.1274 | 79.8304 | 79.7154 | -67.7866 | -63.85 | 18.0357 | 24.8464 | -66.2414 | -66.0571 | 7.8504 | 7.5321 | 61.2229 | 61.425 | 20.9722 | -4.745 | -366.4727 | 86.4251 | 87.7419 | 13.0104 | 29.2542 | -25.1 | -24.2479 | -7.6813 | -7.306 | -388.8616 | -274.8723 | 262.6098 | 320.9441 | -30.4521 | -313.8415 | 312.5657 | -215.8197 | -110.2435 | -308.3313 | 146.9542 | 146.3214 | 219.4885 | -252.0383 | 82.7219 | -169.1173 | 170.3221 | -10.723 | 29.3139 | 29.1717 | 0.63438 | 0.62908 | -28.44 | 2.3333 | 0 | -2.5377 | -18.0981 | -12.5582 | 4.4458 | 49.0697 | 48.9079 | 10.3664 | 12.1871 | 52.1138 | 51.7446 | 52.1868 | 0 | -26.6979 | 16.7422 | 8.1781 | 0 | -36.2359 | 72.6552 | 45.8047 | -35.9206 | -71.1062 | 33.3852 | 37.546 | 19.1396 | -19.0521 | -5.056 | 83.9356
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 21 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/08/2026 | 00:30 |  | 2.7172 | -7.7363 | 10.2085 | 4.9214 |  | 9.4738 |  | 20.5117 | 8.5857 | 8.2823 | 0 | -22 |  |  |  | 2.9479 | -2.9747 | 4.3049 | 4.345 | 7.5269 | 2.8731 | -0.449 | 1.9446 |  | -1.1384 | -0.803 | -0.803 | 0.457 | -22.2 |  |  |  | -14.8 | -14.78 |  | -9.15 | -9.22 | 4.4223 | 3.7007 | 16.5736 | 18.6972 | -23.2353 | -15.1921 | -14.8883 | 15.8279 | 15.3765 | -18.8216 | -16.3702 | 16.1445 | 18.3947 | 52.4164 | 10.2127 | -5.1 | -5.1 | -17.3901 | -18.2995 | -1.7931 |  | 17.7906 | 4.1247 | 1.2675 | 0.8282 | -22.309 | 16.8157 | 16.9378 | 35.0702 | -120.5916 |  |  |  | 17.4443 | 10.06 | 8.6 | -10.68 | 9.38 | -24.376 | -23.9741 | 32.3758 | 31.5461 | -0.382 | 25.9219 | 25.8115 | 16.9888 |  | 4.4116 | 9.802 | -16.4 | -16.1 | -3.22 | 32.5276 | 32.6738 | 31.4447 | 33.9598 | 34.4018 | -29.7048 | -12.9009 | -28.3793 | 3.2373 | 25.19 | 9.06 | 4.2236 | 3.2257 | -5.7659 |  |  |  | 7.9425 |  | -2.2008 |  |  | -1.4368 | 0.2 | 4.34 | 4.16 | -1.57 | -1.33 | 10.013 | -9.8956 | -24.65 | -5.3 | 32.31 | 6.49 | -10.4364 | -5.6636 | -37.2779 | -36.9364 | 13.9855 | -9.6845 | -18.6028 | -18.2439 | -14.3895 | -21.5632 | -12.206 | -100.0632 | 52.0213 | 4.702 | -6.3274 | -6.8435 | 31.9435 | -14.0281 | -15.6843 | 0 | -22.8999 | 57.7667 | 15.0071 | 0 | 0 | -1.5 | 2.1774 | -17.8634 | -10.1578 | -10.0662 | 10.7739 | 16.7044 | -31.4441 | 1.4992 | 1.2191 |  | 3.0778 | 4.0735 | 2.4757 | 11.7219 | 12.0569 | -23.2764 | 21.8205 | 22.5901 | -10.6391 |  | 24.4889 | -20.96 | -0.8016 | 0.1467 | 1.64 | 0.6 | -24.9 |  | 2.047 | 2.954 | 0 | 11.76 | -6.7681 | 3.8537 | -2.26 | 30.4818 |  | 19.5101 | -3.7691 | -4.2028 | 2.058 |  |  | -11.5307 | 59.6389 | 3.218 | -20.9544 | 4.1707 | 4.8464 | 119.9275 | -8.2904 | -9.4423 | -0.7138 | 2.5006 | 4.7765 | 4.7947 | 1.855 | -2.7894 | 0 | 10.06 | -12.6821 | -37.8214 | 79.1514 | 163.0488 | 3.8669 |  | 0 | -12.4747 | 0 | 0 |  |  | -9.1645 | -8.9991 | -0.8648 | -0.6709 | 11.79 | 11.87 | -34.2 | -34.6 | 0.0357 | -12.4 | 48.8827 | 29.5781 | 29.3013 | -19.9 | -51.6 | -7.8 | -7.9 | -17.4245 |  | -171.9768 | -16.5892 | -63.8249 | -69.2663 | -15.621 | 205.8346 | -45.4678 | 208.4246 |  | 155.6229 | 18.5112 | 21.4695 | -95.1403 | -9.5406 | -114.6187 | 20.6522 | -13.1304 | 0.094 | 4.268 | -8.48 | -2.032 | -2.053 | 4.64 | -5.44 | -0.2254 | 0.0015 | 14.0948 | -6.2394 | 4.3 | 1.632 | 1.611 |  |  | 4.3079 | 4.2668 | 4.0762 |  | 37.6 | 2.5932 | -0.26 |  | -8.4918 | -17.8212 | -17.2326 | -5.7389 | 13.727 | -10.4415 | -3.4186 | -31.2 | 14.1 | 65.5402 | -137.2596
21/08/2026 | 01:00 |  | 2.2977 | -7.2515 | 9.5612 | 5.095 |  | 9.1668 |  | 21.0644 | 8.8267 | 8.6957 | 2.22 |  | -2.2 |  |  | 2.9758 | -2.2725 | 4.0947 | 3.7392 | 7.2727 | 2.5636 | -0.3022 | 1.922 |  | -1.2859 | -0.933 | -0.915 | 0.217 | -24.42 | -13.2 |  |  | -14.77 | -14.74 | -10 | -9.43 | -9.1 | 4.3892 | 3.6208 | 14.6674 | 17.2451 | -22.3364 | -16.2014 | -15.5452 | 21.1022 | 13.4519 | -20.7932 | -15.6348 | 24.3719 | 19.3706 | 53.2268 | 10.0591 | -5 | -5.1 | -17.6975 | -16.7336 | -1.9708 |  | 17.3909 | 4.2941 | 0.1538 | 0.1296 | -27.8024 | 16.2969 | 16.2053 | 40.581 | -134.4583 |  |  |  | 16.3166 | 9.87 | 8.21 | -11.22 | 9.25 | -25.3137 | -25.4477 | 34.377 | 34.0772 | 0.164 | 26.0718 | 25.8217 | 16.6935 |  | 4.4116 | 9.925 | -18.3 | -17.8 | -3.16 | 31.4956 | 31.702 | 30.0825 | 38.2318 | 38.0595 | -31.7763 | -14.006 | -28.7258 | 2.9677 | 23.4 | 8.42 | 3.9111 | 2.9327 | -5.6349 |  |  |  | 6.523 |  | -2.0868 |  |  | -1.2109 | -0.1 | 3.64 | 3.74 | -1.87 | -1.02 | 10.881 | -7.1229 | -24.32 | -5.28 | 31.64 | 6.37 | -7.9455 | -3.9455 | -36.413 | -36.9273 | 12.6428 | -9.1024 | -18.4275 | -18.1104 | -21.9665 | -26.4134 | -13.075 | -108.7925 | 52.9571 | 4.7279 | -6.0554 | -6.3917 | 29.5122 | -11.6119 | -11.2872 | -15.3 | -21.4958 | 46.0632 | 16.3441 | 6.56 | -2.34 | 0 | 2.2413 | -10.3668 | -10.4547 | -10.4333 | 10.7949 | 17.0248 | -31.9971 | 1.7288 | 1.4496 |  | 3.5621 | 3.6734 | 0 | 12.5592 | 12.7267 | -24.1137 | 22.5684 | 22.4586 | -11.1155 |  | 24.2106 | -21.18 | -0.8016 | 0.1366 | 1.67 | 0.88 | -24.2085 |  | 1.996 | 2.977 |  | 11.49 | -7.0753 | 3.8824 | -2.22 | 29.6072 |  | 19.4937 | -3.5148 | -3.8843 | 1.9596 |  |  |  | 60.2066 | 4.0837 | -20.9727 | 4.4718 | 3.1222 | 117.0883 | -8.8734 | -9.7016 | -0.103 | 2.7791 | 3.7584 | 3.7733 | 2.3612 | -2.9476 | 0 | 9.22 | -15.2205 | -41.1604 | 83.9559 | 166.9642 | 4.3622 |  | -11.3347 | -13.2272 | 0 | 0 |  |  | -8.5112 | -8.3329 | -1.0928 | -2.1253 | 12.34 | 12.4 | -35.7 | -35.4 | -0.087 | -12.64 | 49.3767 | 31.3122 | 31.4642 | -20.1 | -52.4 | -7.5 | -7.6 | -17.7474 | -17.4929 | -174.645 | -14.4847 | -62.5308 | -63.8404 | -16.6359 | 206.8783 | -40.081 | 205.8232 |  | 149.2003 | 22.7473 | 20.0488 | -97.2306 | -10.976 | -115.6191 | 19.8321 | -12.3912 | -0.1868 | 4.73 | -9.36 | -2.083 | -2.078 | 5.6 | -6.32 | -0.5819 | 0.2945 | 13.4203 | -6.5599 | 4.2 | -0.351 | 1.085 |  |  | 3.6905 | 3.2824 | 3.3341 |  | 39.4 | 2.8544 | -0.29 |  | -6.5678 | -17.6349 | -17.1198 | -4.954 | 12.9959 | -9.8053 | -3.815 | -33 | 15.6 | 63.8069 | -137.1506
21/08/2026 | 01:30 |  | 2.3035 | -7.1734 | 9.402 | 5.1784 |  | 8.8953 |  | 22.2437 | 9.3167 | 8.7272 |  |  | -2.2 |  |  | 2.882 | -1.4703 | 3.7523 | 3.5101 | 6.4624 | 3.0286 | -1.2453 | 2.0748 |  | -1.2635 | -0.949 | -0.935 | 0.789 | -24.42 | -13.2 |  |  | -15.17 | -15.32 |  | -9.4 | -9.5 | 4.5899 | 3.55 | 14.7824 | 17.042 | -22.2291 | -15.5453 | -14.9904 | 13.7886 | 16.182 | -18.4991 | -16.3208 | 11.1558 | 27.1331 | 44.4523 | 10.5183 | -5.3 | -5.2 | -18.496 | -19.3999 | -1.8912 |  | 16.5834 | 4.4995 | -0.0568 | 0.1201 | -42.6649 | 17.1819 | 16.7241 | 44.8969 | -142.7338 |  |  |  | 16.5062 | 10.44 | 8.53 | -11.44 | 9.6 | -24.7779 | -25.1797 | 34.5649 | 33.8036 | 0.3912 | 24.8974 | 24.9983 | 16.0182 | 0 | 4.608 | 10.648 | -19.3 | -18.8 | -3.05 | 30.8258 | 30.8013 | 29.1802 | 39.3236 | 39.8799 | -32.3175 | -14.5555 | -30.2208 | 2.9711 | 23.1 | 8.28 | 3.9111 | 2.9327 | -5.6055 |  |  |  | 5.3649 |  | -2.0666 | -17.5 | -17.5 | -1.1292 | -0.4 | 2.92 | 3.44 | -2.07 | -0.95 | 11.749 | -6.6804 | -24.58 | -5.36 | 31.22 | 5.22 | -7.6182 | -3.8273 | -36.5316 | -36.8 | 10.3388 | -11.38 | -19.1916 | -19.5187 | -15.046 | -19.6341 | -12.942 | -111.6132 | 60.7892 | 4.537 | -5.6625 | -6.0066 | 27.0204 | -14.1406 | -14.7087 | -3.3 | -22.0785 | 58.5759 | 13.1024 | 0 | -2.66 | -0.9 | 2.0306 | -15.8238 | -10.4011 | -10.3165 | 10.7362 | 15.0687 | -27.5147 | 1.9916 | 1.7384 |  | 3.586 | 3.7455 | 0 | 12.0569 | 12.2243 | -23.109 | 21.0015 | 21.4326 | -10.9757 |  | 24.6793 | -20.83 | -0.9059 | 0.1037 | 1.75 | 0.93 | -24.3696 |  | 2.066 | 3.025 |  | 11.14 | -8.0329 | 2.2385 | -2.27 | 29.7307 |  | 19.0516 | -3.312 | -3.5716 | 1.9068 |  |  | -12.6711 | 59.596 | 4.6766 | -21.5305 | 3.6014 | 3.8872 | 114.4504 | -9.2435 | -9.6615 | 0.0952 | 2.7273 | 3.7428 | 3.7654 | 2.1136 | -2.0893 | 0 | 8.38 | -14.6752 | -35.4747 | 82.9161 | 170.2378 | 3.5892 |  | 0 | -11.9658 | 0 | 0 |  |  | -8.5242 | -8.4165 | -0.5134 | -0.5363 | 12.69 | 12.76 | -35.3 | -35.6 | -0.1053 | -12.16 | 48.1997 | 31.8135 | 31.716 | -20 | -52.4 | -7.1 | -7.3 |  |  | -176.2624 | -17.1038 | -64.2325 | -65.8683 | -18.1642 | 205.5887 | -42.1855 | 205.6661 |  | 151.0112 | 21.5553 | 21.6481 | -97.7121 | -13.3933 | -112.5598 | 18.3251 | -14.6527 | -0.2087 | 5.982 | -8.8 | -2.071 | -2.056 | 5.12 | -5.84 | -0.4139 | 0.1175 | 15.2666 | -6.4439 | 3.9 | 0.704 | 1.4 | 2.6623 | 3.0815 | 4.1199 | 3.9515 | 3.1933 |  | 38.9 | 2.3958 | -0.27 |  | -5.7896 | -18.1619 | -17.7166 | -4.1476 | 13.3527 | -11.1525 | -2.9075 | -32.9 | 15.2 | 72.9263 | -141.029
21/08/2026 | 02:00 |  | 2.0723 | -6.8779 | 9.2665 | 5.4362 |  | 8.6145 |  | 22.632 | 9.9347 | 9.2748 |  |  | -2.2 |  | -13.2 | 1.9104 | -0.6859 | 3.1764 | 3.0972 | 5.7988 | 2.5261 | -1.3832 | 2.1304 |  | -1.1421 | -1.035 | -1.037 | 4.009 | -24.42 |  |  |  | -15.79 | -16.05 |  | -9.16 | -9.2 | 4.3436 | 3.6481 | 14.1117 | 16.3479 | -22.3597 | -17.7509 | -17.2142 | 16.4001 | 16.792 | -21.2129 | -17.9126 | 20.9016 | 27.9853 | 44.5289 | 11.6482 | -5.9 | -5.8 | -17.6273 | -18.6172 | -2.0555 |  | 16.2375 | 4.5166 | 0 | -0.5347 | -41.4746 | 16.2664 | 16.541 | 50.178 | -142.3908 |  |  |  | 15.4284 | 10.04 | 8.31 | -12.3 | 8.34 | -25.4477 | -25.5816 | 30.1494 | 29.396 | -4.4759 | 28.8941 | 28.2591 | 15.3562 |  | 4.608 | 9.571 | -21.1 | -20.5 | -3.06 | 30.3061 | 31.1806 | 28.1115 | 39.0196 | 39.5482 | -31.9694 | -15.8084 | -30.3395 | 2.9232 | 25.2 | 9 | 3.2861 | 2.3468 | -5.1437 |  |  |  | 5.4521 |  | -1.8245 |  |  | -2.2485 | -0.8 | 5.86 | 2.86 | -2.49 | -2.21 | 10.354 | -5.3978 | -23.7 | -4.9 | 29.64 | 4.7 | -7.3091 | -3.7818 | -36.154 | -36.1182 | 9.8841 | -10.8059 | -19.6352 | -19.5282 | -21.8872 | -26.2216 | -13.151 | -115.4132 | 56.7917 | 4.6261 | -5.7776 | -6.3515 | 27.3295 | -11.6278 | -11.3493 | -11.2 | -21.6013 | 45.6593 | 16.1922 | 6.59 | -5.29 | 0 | 2.2924 | -10.6655 | -9.5243 | -9.4778 | 9.6819 | 16.9672 | -30.6474 | 1.4189 | 1.1299 |  | 4.0994 | 4.1052 | 2.713 | 12.8941 | 13.564 | -22.2717 | 21.3215 | 21.4255 | -11.493 |  | 22.8141 | -21.57 | -0.8016 | 0.165 | 1.65 | 1.11 | -22.5252 |  | 2.048 | 2.935 |  | 10.99 | -7.2291 | 2.0048 | -2.38 | 29.1433 |  | 19.376 | -3.0347 | -3.3793 | 1.8311 |  |  | -11.9951 | 58.0437 | 4.6686 | -21.453 | 3.5513 | 2.6316 | 111.1759 | -9.4694 | -10.059 | 0.1367 | 2.6969 | 3.6329 | 3.6942 | 2.1675 | 0 | 0 | 8.8 | -15.037 | -39.1631 | 79.3522 | 168.4248 | 3.8781 |  | -10.7065 | -13.2038 | 0 | 0 |  |  | -9.8327 | -9.6643 | -1.1599 | -1.2063 | 13.24 | 13.44 | -34.2 | -34.3 | -0.1218 | -12.24 | 53.0185 | 29.2547 | 28.8856 | -20.6 | -51.8 | -6.6 | -6.7 |  | -17.6687 | -179.5817 | -17.3269 | -62.5045 | -61.8659 | -16.8606 | 201.6342 | -37.0897 | 209.7736 |  | 153.3284 | 22.5198 | 21.0263 | -97.5521 | -12.2558 | -116.7811 | 19.0651 | -10.9697 | 1.0095 | 9.524 | -8.56 | -2.042 | -2.051 | 5.04 | -6.4 | -0.4962 | 0.1785 | 14.9157 | -6.7948 | 4.5 | 1.744 | 0.198 |  |  | 4.4208 | 4.4594 | 4.5805 |  | 38.3 | 2.6978 | -0.32 |  | -8.5006 | -17.103 | -16.294 | -6.2102 | 12.3982 | -10.1075 | -3.5085 | -32.4 | 15.1 | 68.7786 | -138.6006
21/08/2026 | 02:30 |  | 1.8597 | -6.4471 | 9.9514 | 5.027 |  | 8.0986 |  | 17.8161 | 7.2068 | 7.1712 | 0 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 2.9857 | -1.2952 | 3.2833 | 3.1348 | 6.0527 | 2.6734 | -1.2654 | 1.8759 |  | -1.1268 | -0.972 | -0.987 | 4.378 | -19.98 |  |  |  | -15.58 | -15.65 |  | -9.47 | -9.43 | 3.8328 | 4.1691 | 13.3999 | 15.3343 | -18.8999 | -16.8256 | -16.1815 | 17.0972 | 12.6953 | -10.1767 | -9.9087 | 28.3769 | 12.5191 | 37.974 | 12.354 | -5.3 | -5.5 | -19.4989 | -18.8271 | -2.0154 |  | 13.6701 | 4.2971 |  | -0.3846 | -47.4868 | 17.304 | 17.3345 | 47.9444 | -150.0024 |  |  |  |  | 9.92 | 8.32 | -12.58 | 8.25 | -25.8495 | -24.9118 | 28.7519 | 28.3721 | -4.8284 | 27.2924 | 26.8852 | 13.0646 |  | 4.7913 | 9.552 | -20.4 | -19.9 | -2.91 | 30.0737 | 30.1397 | 27.7388 | 40.9776 | 38.6001 | -30.7007 | -15.5347 | -30.4957 | 2.7304 | 25.05 | 8.86 | 3.1299 | 2.2491 | -5.0439 |  |  |  | 4.2687 |  | -1.8766 |  |  | -2.0435 | -1.1 | 6 | 2.78 | -2.67 | -2.25 | 9.982 | -5.3003 | -22.46 | -5.09 | 28.34 | 5.11 | -6.2 | -3.5455 | -35.607 | -35.1727 | 9.7712 | -11.8724 | -20.8163 | -20.2562 | -15.9462 | -18.51 | -12.991 | -115.3532 | 59.982 | 4.6079 | -5.7976 | -6.1832 | 24.9278 | -15.5964 | -15.1601 | 2.9 | -24.1372 | 51.5066 | 11.5185 | -4.84 | -7.59 | 2.3 | 2.1149 | -17.8312 | -9.6262 | -9.5711 | 8.359 | 11.203 | -27.2795 | 1.9314 | 1.6763 |  | 3.3715 | 3.7538 | 0 | 11.387 | 11.7219 | -18.0853 | 19.824 | 19.6942 | -7.276 |  | 22.8141 | -19.05 | -0.7118 | 0.165 | 1.65 | -0.13 | -22.5339 |  | 1.956 | 2.914 |  | 17.36 | -12.5377 | -2.631 | -0.65 | 17.9168 |  | 20.3024 | -3.293 | -3.6037 | 1.7266 |  |  | -9.6329 | 60.7476 | 4.5998 | -22.9667 | 3.873 | 3.3057 | 112.5996 | -4.1217 | -10.7301 | 8.7887 | 3.04 | 3.7062 | 3.623 | 2.4649 | -2.6466 | 0 | 9.22 | -16.174 | -39.124 | 73.7621 | 172.3194 | 3.4283 |  | 0 | -11.8866 | 0 | 0 |  |  | -10.0158 | -9.8245 | -1.5041 | -1.7856 | 13.35 | 13.42 | -35.1 | -35.3 | -0.1932 | -12.16 | 51.7131 | 22.6246 | 22.537 | -20.3 | -51.5 | -5.8 | -5.8 |  |  | -185.4357 | -15.582 | -63.8499 | -64.0214 | -19.9965 | 199.0417 | -39.7258 | 211.0893 |  | 143.0233 | 23.775 | 20.5876 | -100.8132 | -13.3495 | -116.2628 | 13.4801 | -8.8977 | -1.3123 | 9.521 | -8.96 | -2.035 | -2.027 | 5.44 | -6.8 | -0.5904 | 0.5875 | 14.9737 | -6.4439 | 3.8 | -0.302 | 0.579 |  |  | 3.7837 | 3.4679 | 3.0347 |  | 38.2 | 2.5178 | -0.34 |  | -7.4122 | -17.7732 | -17.2248 | -4.6893 | 13.3695 | -10.9187 | -2.7831 | -31.7 | 14.4 | 69.2293 | -139.9099
21/08/2026 | 03:00 |  | 1.9243 | -6.5302 | 9.1573 | 5.8757 |  | 8.0638 |  | 18.284 | 7.6318 | 7.2682 | 0 |  |  |  |  | 3.0611 | -0.9712 | 3.755 | 3.6134 | 6.6541 | 2.9086 | -0.589 | 1.9823 |  | -1.105 | -1.057 | -1.05 | 4.507 |  |  |  |  | -16.17 | -16.19 |  | -9.56 | -9.57 | 4.2348 | 3.7334 | 13.9042 | 15.8912 | -17.9247 | -16.8665 | -16.4359 | 5.3528 | 6.0233 | -8.7202 | -6.0587 | 9.1541 | 9.4884 | 38.2678 | 12.1147 | -5.5 | -5.4 | -19.9569 | -19.4942 | -2.005 |  | 14.0599 | 4.5471 |  | -0.4146 | -57.2527 | 15.6255 | 15.6865 | 57.3838 | -154.8251 |  |  |  | 14.4704 | 9.78 | 8.04 | -12.66 | 8.12 | -24.51 | -24.242 | 28.8765 | 28.1195 | -4.9014 | 26.3343 | 26.3423 | 13.5357 |  | 4.7913 | 9.657 | -21.8 | -20.9 | -2.79 | 28.6495 | 28.8163 | 26.7942 | 41.5907 | 41.2741 | -31.7459 | -15.3074 | -30.4907 | 3.0525 | 25.34 | 9.27 | 3.1299 | 2.1515 | -4.8761 |  |  |  | 1.0096 |  | -1.8761 |  |  | -2.2534 | -0.9 | 5.96 | 2.6 | -2.78 | -2.48 | 9.9665 | -1.6451 | -22.64 | -4.95 | 28.27 | 4.62 | -4.2727 | -2.2727 | -34.8339 | -34.6455 | 9.5375 | -13.5708 | -20.4882 | -20.2979 | -16.7893 | -16.1232 | -12.615 | -125.9514 | 59.2855 | 4.5806 | -5.6252 | -6.47 | 24.7322 | -18.5513 | -16.4393 | 4.8 | -20.7543 | 62.0148 | 13.1111 | 0 | -10.42 | 0.2 | 2.0049 | -18.3666 | -9.6954 | -9.5944 | 8.6321 | 9.8002 | -27.1657 | 1.761 | 1.8417 |  | 3.5201 | 3.2704 | 2.7111 | 11.387 | 11.8894 | -16.0758 | 18.6501 | 19.0482 | -5.8228 |  | 20.6754 | -18.81 | -0.7137 | 0.1385 | 1.59 | 1.37 | -20.4252 |  | 2.042 | 2.967 |  | 18.96 | -14.0099 | -4.7093 | -0.57 | 19.0382 |  | 20.3387 | -3.3896 | -3.5935 | 1.7228 |  |  | -8.2855 | 59.8396 | 3.9115 | -23.2683 | 4.073 | 5.0954 | 108.0397 | -4.7949 | -10.6025 | 8.5837 | 2.7164 | 3.7281 | 3.71 | 2.155 | -1.9438 | 0 | 9.22 | -15.7854 | -39.6947 | 77.9391 | 171.9444 | 1.6096 | 49.9599 | 0 | -10.8607 | 0 | 0 |  |  | -9.1714 | -9.0028 | -1.5285 | -1.7141 | 12.9 | 12.97 | -33.6 | -34.3 | 0.054 | -11.76 | 50.0938 | 24.8733 | 24.7821 |  | -51 | -6.7 | -6.8 | -17.5643 |  | -182.26 | -14.6631 | -61.4542 | -61.4734 | -19.9282 | 198.7719 | -40.3627 | 212.6526 |  | 146.4038 | 23.935 | 22.5631 | -99.5277 | -13.7445 | -114.5179 | 15.7787 | -11.8947 | -1.803 | 7.063 | -8.16 | -2.027 | -2.043 | 4.32 | -5.76 | -0.3283 | -0.1755 | 15.1202 | -6.4744 | 3.9 | 1.418 | -0.03 |  |  | 4.4825 | 3.5996 | 2.9444 |  | 37.5 | 2.6129 | -0.35 |  | -6.6852 | -18.1739 | -18.0649 | -4.5143 | 13.1023 | -11.8651 | -2.6634 | -30.7 | 13.3 | 73.3217 | -143.3312
21/08/2026 | 03:30 |  | 1.8806 | -6.3953 | 8.9172 | 5.6852 |  | 8.3096 |  | 17.1344 | 7.2768 | 6.7614 | 0 | -22 |  |  |  | 2.9908 | -1.8462 | 3.6856 | 3.5361 | 6.6593 | 2.6473 | -0.5136 | 2.0498 |  | -1.1533 | -1.04 | -1.028 | 4.397 | -19.98 |  |  |  | -15.25 | -15.26 |  | -9.87 | -9.9 | 3.6025 | 3.8791 | 13.8479 | 15.5232 | -19.5513 | -17.5616 | -17.5406 | 17.2665 | 22.0001 | -11.4089 | -8.6642 | 20.2894 | 16.398 | 42.5141 | 11.0361 | -5.2 | -5.2 | -17.8048 | -17.5437 | -1.8436 |  | 14.5907 | 4.2835 |  | -0.4319 | -42.7869 | 9.6133 | 9.4302 | 70.6662 | -143.8111 |  |  |  | 13.3526 | 9.76 | 8.32 | -12.26 | 7.79 | -26.1174 | -25.8495 | 29.9986 | 29.4757 | -5.4651 | 27.8758 | 27.7011 | 14.0625 |  | 4.7913 | 9.577 | -20.1 | -19.5 | -2.84 | 30.1024 | 30.425 | 28.5073 | 36.66 | 36.5438 | -31.5694 | -11.9915 | -29.7654 | 3.4248 | 25.58 | 9.19 | 3.1299 | 2.2491 | -5.0493 |  |  |  | 2.4849 |  | -1.9152 | -15 | -15.1 | -2.2388 | -1.2 | 5.7 | 2.42 | -2.79 | -2.43 | 10.4625 | -3.4202 | -23.05 | -4.9 | 28.55 | 4.34 | -5.6545 | -2.7 | -35.8714 | -35.3364 |  | -12.2038 | -20.1588 | -20.2055 | -15.835 | -17.4863 | -13.074 | -139.0195 | 53.6679 | 4.3192 | -5.494 | -6.0201 | 30.5787 | -16.7492 | -16.2916 | -8.5 | -20.8486 | 61.997 | 17.711 | 6.4 | -3.37 | -0.8 | 2.0246 | -19.8568 | -9.4169 | -9.3744 | 9.6164 | 16.2449 | -32.8931 | 1.4629 | 1.22 |  | 2.9411 | 3.133 | 0 | 13.0616 | 13.229 | -17.5829 | 20.6639 | 20.6182 | -6.6145 |  | 21.4176 | -19.55 | -0.7137 | 0.1394 | 1.57 | 0.95 | -21.4208 |  | 2.023 | 2.611 |  | 18.12 | -12.5957 | -3.0556 | -0.34 | 18.7832 |  | 20.3362 | -3.3133 | -3.6286 | 1.7046 |  |  | -8.389 | 59.74 | 4.7635 | -23.4785 | 4.2246 | 3.2185 | 110.8892 | -4.6677 | -10.6454 | 8.5305 | 3.5698 | 3.6109 | 3.6783 | 2.9803 | -3.6283 | -1.3825 | 11.73 | -18.1362 | -49.0915 | 83.7146 | 171.5409 | 1.6673 |  | 0 | -11.3994 | 0 | 0 |  |  | -9.8992 | -9.7701 | -1.165 | -0.9691 | 13.21 | 13.27 | -34.7 | -34.5 | 0.0192 | -11.68 | 51.2604 | 23.4023 | 23.1495 | -20.2 | -51.4 | -6.4 | -6.5 |  | -17.667 | -180.3431 | -0.8942 | -66.318 | -64.8422 | -16.2862 | 203.3436 | -41.2613 | 210.5432 |  | 150.959 | 22.2535 | 23.8351 | -100.466 | -11.4893 | -116.3502 | 18.5264 | -11.918 | -1.6858 | 4.463 | -8.56 | -2.023 | -2.03 | 4.64 | -5.68 | -0.68 | -0.1755 | 14.7082 | -6.4134 | 4.2 | 0.741 | 0.925 |  |  | 3.6752 | 3.7483 | 3.3181 |  | 37.5 | 2.5202 | -0.36 |  | -6.8144 | -17.6047 | -17.8458 | -4.5516 | 13.6099 | -11.3266 | -2.642 | -31.2 | 14 | 64.3423 | -129.4212
21/08/2026 | 04:00 |  | 1.9097 | -6.5712 | 7.8901 | 6.3086 |  | 7.9315 |  | 17.3417 | 7.2268 | 6.8645 | 0 | -19.8 | -2.2 |  | -15.4 | 2.2556 | -1.1554 | 3.8403 | 3.7217 | 6.8839 | 3.1461 | -0.3666 | 1.9922 |  | -1.2073 | -1.106 | -1.096 | 3.649 | -19.98 | -13.2 |  |  | -16.03 | -16.12 |  | -9.31 | -9.23 | 3.57 | 3.4092 | 13.4378 | 15.2304 | -19.0504 | -17.7527 | -17.4838 | 12.1039 | 17.3359 | -10.3113 | -8.1399 | 13.3153 | 14.9747 | 41.3804 | 11.1449 | -5.7 | -5.7 | -18.0419 | -17.4623 | -1.9241 |  | 15.0451 | 4.4683 | 0 | -0.3139 | -53.3769 | 9.7659 | 9.7354 | 74.3141 | -152.7978 |  |  |  | 13.4125 | 9.74 | 8.21 | -12.42 | 8.01 | -28.1268 | -27.8589 | 32.2609 | 31.4132 | -5.819 | 28.9521 | 28.0837 | 15.0007 |  | 4.7913 | 9.813 | -19.7 | -19.1 | -2.74 | 30.6421 | 30.9142 | 29.1424 | 38.1542 | 37.9203 | -32.7202 | -11.4386 | -31.1798 | 2.9578 | 25.51 | 9.19 | 3.1299 | 2.2491 | -5.0302 |  |  |  | 4.5146 |  | -1.7984 | -17.4 |  | -2.2131 | -1.2 | 5.66 | 2.28 | -2.85 | -2.38 | 10.571 | -5.9203 | -23.69 | -4.89 | 29.33 | 4.38 | -6.8727 | -3.6455 | -37.4817 | -37.5182 | 9.7646 | -14.0195 | -21.9163 | -21.4233 | -5.9803 | -8.9523 | -12.124 | -138.9468 | 60.8258 | 4.3793 | -5.67 | -5.916 | 26.9544 | -23.373 | -21.8917 | 23.5 | -25.7624 | 65.9478 | 11.4788 | -15.55 | -10.49 | -0.9 | 1.8886 | -31.7102 | -9.655 | -9.7179 | 10.2262 | 10.6541 | -27.6253 | 1.6158 | 1.3623 |  | 3.0314 | 3.7253 | 2.9007 | 14.7362 | 14.5687 | -24.2812 | 23.0615 | 22.9698 | -12.4936 |  | 22.3014 | -19.71 | -0.8016 | 0.1385 | 1.63 | 1.23 | -21.9499 |  | 2.05 | 2.462 |  | 19.99 | -6.842 | 2.3402 | -0.38 | 20.8049 |  | 20.1217 | -3.1117 | -3.3713 | 1.6763 |  |  | -8.8064 | 58.8763 | 4.5543 | -22.9346 | 5.2669 | 4.736 | 110.6107 | -5.0929 | -10.9133 | 8.7343 | 3.1477 | 3.6549 | 3.6309 | 2.5598 | -2.6449 | 0 | 12.15 | -18.0268 | -50.2049 | 87.2885 | 173.5635 | 2.6371 |  | 0 | -11.2939 | 0 | 0 |  | 42.0716 | -9.5202 | -9.3006 | -2.0904 | -2.0795 | 12.72 | 12.77 | -36.3 | -36.2 | 0.1236 | -10.72 | 55.7103 | 24.173 | 23.8076 | -19.6 | -51.5 | -7.1 | -7.2 | -17.837 |  | -175.0939 | 1.0463 | -67.1003 | -71.1172 | -15.3703 | 207.9552 | -47.275 | 212.5659 |  | 152.6073 | 23.4972 | 24.0961 | -103.9493 | -9.7813 | -117.1172 | 19.8376 | -13.8026 | -1.0779 | 9.943 | -9.68 | -1.969 | -1.974 | 5.92 | -6.08 | -1.0116 | 0.0015 | 15.7946 | -6.0624 | 2.8 | -0.742 | -0.935 | 2.8835 | 3.378 | 3.5279 | 3.5208 | 3.6069 |  | 38.2 | 2.8055 | -0.39 |  | -7.4355 | -17.606 | -16.7561 | -5.1695 | 13.4368 | -10.9152 | -2.742 | -31.8 | 14.5 | 67.0174 | -131.7091
21/08/2026 | 04:30 |  | 2.0499 | -6.7293 | 7.9227 | 4.6868 |  | 8.1284 |  | 17.1658 | 7.2828 | 6.895 | 0 | -22 |  |  | -15.4 | 3.0272 | -1.6879 | 3.6008 | 3.483 | 6.2809 | 3.0092 | -0.4634 | 1.4272 |  | -1.2139 | -1.08 | -1.067 | 3.806 | -19.98 |  |  |  | -16.07 | -15.98 |  | -9.05 | -9.15 | 3.0395 | 3.4862 | 13.8368 | 15.5116 | -19.7856 | -18.0679 | -17.7096 | 17.2441 | 20.8087 | -11.7133 | -9.4457 | 18.0757 | 17.4742 | 43.8616 | 10.4149 | -5.4 | -5.3 | -17.3445 | -16.7712 | -1.8338 |  | 15.8395 | 4.6369 | 0 | -0.2168 | -48.2803 | 9.7659 | 9.7659 | 69.882 | -146.595 |  |  |  | 14.4704 | 9.85 | 8.42 | -12.19 | 8.1 | -27.1891 | -27.0551 | 31.4412 | 31.2813 | -5.3505 | 28.9019 | 27.9262 | 15.6167 |  | 4.608 | 9.896 | -19.6 | -19.1 | -2.67 | 30.2484 | 30.5306 | 28.4261 | 36.3669 | 36.4555 | -31.1825 | -11.3837 | -29.9847 | 2.8451 | 24.54 | 8.67 | 2.9736 | 2.0538 | -4.7883 |  |  |  | 3.9306 |  | -1.7991 |  |  | -2.1204 | -1.4 | 5.46 | 2.26 | -2.92 | -2.19 | 9.548 | -5.4503 | -23.61 | -4.99 | 29.24 | 4.41 | -6.0545 | -3.6455 | -36.9419 | -36.6909 | 9.8589 | -12.6663 | -20.9572 | -20.863 | -14.0935 | -17.3516 | -11.671 | -135.3 | 60.4458 | 4.3923 | -5.4893 | -5.8304 | 25.6096 | -18.8386 | -17.5449 | 13.8 | -24.5763 | 55.6555 | 12.9516 | -12.47 | -11.07 | 0 | 2.1088 | -25.6146 | -9.0391 | -9.0051 | 10.1476 | 12.2248 | -27.6366 | 1.0973 | 0.7719 |  | 3.4129 | 4.3594 | 2.4642 | 14.9036 | 14.9036 | -25.4534 | 22.4163 | 22.3184 | -12.609 |  | 24.4889 | -19.15 | -0.7924 | 0.165 | 1.62 | -0.41 | -23.877 |  | 2.156 | 2.417 | 2.0779 | 19.25 | -6.3362 | 3.1552 | -0.38 | 20.2411 |  | 19.6829 | -3.0597 | -3.4771 | 1.7253 |  |  | -9.0361 | 59.4359 | 4.0739 | -22.5808 | 5.8044 | 3.9864 | 112.9455 | -4.813 | -10.4464 | 8.7374 | 3.6269 | 3.6256 | 3.623 | 2.8177 | 0 | 0 | 11.31 | -15.6485 | -46.1291 | 86.3237 | 170.8237 | 4.8318 |  | -10.9724 | -12.8327 | 0 | 0 | 41.5231 |  | -8.3726 | -8.1402 | -2.2999 | -2.6193 | 13.18 | 13.16 | -36.9 | -36.8 | 0.0705 | -9.68 | 52.0301 | 25.5921 | 25.8591 | -19.6 | -52.5 | -7.9 | -7.9 |  |  | -167.6624 | -0.7607 | -64.7344 | -70.5021 | -13.0897 | 212.3278 | -50.9863 | 208.0885 | 0 | 152.8484 | 22.253 | 23.7017 | -99.4368 | -6.5067 | -116.2627 | 25.8222 | -19.6772 | -2.1326 | 9.692 | -9.92 | -1.95 | -1.941 | 6.16 | -6.72 | -0.9505 | 0.3525 | 15.3552 | -6.1509 | 2.3 | -1.988 | -1.656 | 2.8608 | 3.3323 | 4.7359 | 3.5102 | 3.8672 |  | 39.1 | 2.4772 | -0.38 |  | -8.6704 | -17.0365 | -16.6441 | -6.0104 | 12.547 | -9.7639 | -2.6462 | -32.9 | 15.6 | 71.124 | -134.364
21/08/2026 | 05:00 |  | 2.2695 | -6.9357 | 8.1026 | 4.7679 |  | 8.4008 |  | 17.2416 | 7.1628 | 7.0418 | -2.22 | -22 | -2.2 |  |  | 2.4183 | -1.8747 | 3.8727 | 3.8921 | 7.116 | 3.0728 | -0.3604 | 1.6249 |  | -1.0649 | -1.048 | -1.02 | 3.284 |  |  |  |  | -16 | -15.83 |  | -9.03 | -8.97 | 3.1769 | 3.3698 | 13.5846 | 15.7085 | -18.9119 | -17.1619 | -16.8076 | 10.9853 | 10.4222 | -9.9766 | -7.0487 | 13.9877 | 16.4369 | 43.8464 | 11.0653 | -5.4 | -5.4 | -18.2206 | -18.7411 | -1.9101 |  | 15.0718 | 4.5709 | -0.3928 | -0.2477 | -49.9893 | 11.2003 | 10.773 | 67.953 | -151.4136 |  |  |  | 14.65 | 10.08 | 8.6 | -11.73 | 8.43 | -27.9928 | -27.3231 | 30.505 | 30.7552 | -5.6566 | 27.7012 | 27.7508 | 15.0094 |  | 4.608 | 9.891 | -18.9 | -18.4 | -2.53 | 30.8879 | 31.08 | 29.2356 | 35.5747 | 35.8562 | -32.1769 | -11.1685 | -29.9412 | 2.6546 | 23.46 | 8.45 | 3.1299 | 2.2491 | -4.8455 |  |  |  | 3.2129 |  | -1.7273 |  | -17.5 | -2.2253 | -0.9 | 6.38 | 2.68 | -2.62 | -2.54 | 9.8735 | -3.6952 | -23.92 | -5 | 30.42 | 4.85 | -5.8364 | -3.3727 | -37.114 | -36.8091 | 9.5335 | -11.2689 | -19.9069 | -19.3861 | -10.8489 | -16.862 | -11.593 | -133.4753 | 61.3992 | 4.4139 | -5.1028 | -5.748 | 29.0747 | -18.3366 | -17.628 | 1.2 | -20.6279 | 67.0201 | 17.2344 | 0 | -4.92 | -0.5 | 2.3179 | -26.0444 | -8.9571 | -9.0354 | 10.1012 | 14.3548 | -29.4965 | 1.1622 | 0.8337 |  | 3.6521 | 4.0052 | 3.0982 | 15.2385 | 14.9036 | -26.6256 | 21.9656 | 21.6389 | -13.0254 |  | 24.2106 | -19.03 | -0.8016 | 0.1394 | 1.68 | -0.15 | -24.0615 |  | 2.165 | 2.458 |  | 19.53 | -6.1247 | 3.2742 | -0.66 | 20.2179 |  | 19.8075 | -3.3181 | -3.6618 | 1.7014 |  |  | -9.8266 | 60.0674 | 3.7557 | -22.5601 | 4.8662 | 4.5348 | 115.1571 | -4.7753 | -10.1551 | 8.3784 | 3.2283 | 3.7657 | 3.797 | 2.9267 | -1.9214 | 0 | 11.31 | -15.1985 | -40.8211 | 86.7993 | 173.7978 | 4.6614 |  | 0 | -11.3501 | 0 | 0 |  |  | -8.7612 | -8.6038 | -2.9991 | -3.3851 | 12.82 | 12.92 | -37.3 | -36.9 | 0.054 | -8.64 | 50.2733 | 24.3739 | 24.1401 | -19.2 | -52.8 | -7.2 | -7.4 |  |  | -164.7976 | -3.704 | -65.7066 | -69.1832 | -13.2039 | 207.9347 | -48.284 | 209.3251 |  | 159.2265 | 21.6446 | 20.6196 | -99.0704 | -7.3263 | -114.7469 | 22.2955 | -14.9899 | -1.781 | 9.894 | -9.44 | -1.931 | -1.942 | 5.84 | -6 | -1.6942 | 0.4105 | 15.8801 | -6.1509 | 1.9 | -1.484 | -1.451 | 3.0836 | 3.6183 | 5.2665 | 2.9184 | 3.3253 |  | 38.9 | 2.1177 | -0.32 |  | -8.036 | -16.8445 | -17.2474 | -5.3177 | 12.4652 | -11.2529 | -2.2409 | -32.3 | 15.1 | 70.002 | -134.6847
21/08/2026 | 05:30 |  | 2.1822 | -6.8502 | 7.0238 | 4.7668 |  | 9.1228 |  | 16.2053 | 6.6648 | 6.4174 | -2.22 |  | 0 |  |  | 3.3984 | -2.5656 | 4.3283 | 4.3758 | 7.8987 | 2.7485 | -0.5434 | 2.0129 |  | -1.191 | -0.994 | -1.002 | 3.559 | -19.98 | -13.2 |  |  | -14.64 | -14.7 |  | -9.24 | -9.32 | 2.7496 | 3.4537 | 14.1173 | 16.3929 | -19.4462 | -16.5092 | -17.7246 | 16.6876 | 25.4612 | -12.7274 | -8.384 | 7.6909 | 35.1108 | 50.5731 | 10.618 | -5.7 | -5.9 | -16.5363 | -17.9102 | -1.8552 |  | 15.9759 | 4.5019 | 0.5876 | 0.4175 | -34.9132 | 10.5289 | 10.773 | 64.7452 | -141.4931 |  |  |  | 11.1871 | 8.93 | 7.69 | -11.92 | 7.98 | -29.8682 | -29.7343 | 32.4399 | 32.1971 | -6.2016 | 29.928 | 30.4551 | 16.2443 |  | 4.4116 | 9.727 | -17.4 | -17 | -2.61 | 34.3283 | 35.127 | 32.2456 | 34.6436 | 35.2097 | -30.5722 | -9.679 | -29.0494 | 2.9313 | 23.95 | 8.62 | 3.2861 | 2.4445 | -4.9856 |  |  |  | 7.9285 |  | -1.8877 | -19.7 | -19.8 | -2.2009 | -0.2 | 6.18 | 3.36 | -2.02 | -2.22 | 8.773 | -8.368 | -23.88 | -5.02 | 31.66 | 5.47 | -8.6 | -4.4182 | -39.0138 | -38.3364 | 13.4456 | -7.4495 | -17.6494 | -17.3037 | -23.6385 | -27.8388 | -12.44 | -126.0301 | 66.2894 | 4.4362 | -5.7486 | -6.2642 | 28.167 | -13.1922 | -12.8377 | -5.4 | -23.6277 | 35.9823 | 16.8136 | 0 | -4.82 | 0 | 2.8158 | -13.7894 | -9.8492 | -9.818 | 10.6212 | 17.6189 | -31.3867 | 1.5038 | 1.1626 |  | 3.3718 | 3.1894 | 2.9981 | 17.4155 | 17.0805 | -29.6398 | 25.4115 | 24.9683 | -13.4549 |  | 26.5788 | -18.97 | -0.8016 | 0.1742 | 1.63 | -1.5 | -26.1096 | 2.1452 | 2.141 | 2.634 |  | 17.75 | -4.5441 | 5.3068 | -0.8 | 18.331 |  | 19.6945 | -3.4433 | -3.717 | 1.7666 |  |  | -9.0647 | 59.8559 | 3.5776 | -22.0744 | 4.2064 | 4.0191 | 117.6984 | -4.5483 | -9.8068 | 8.3473 | 2.9162 | 3.795 | 3.7891 | 2.3284 | 0 | 3.0845 | 14.25 | -18.3934 | -47.9025 | 92.5735 | 169.2126 | 7.8231 |  | -11.4819 | -13.0816 | 0 | 0 |  |  | -8.3277 | -8.1455 | -3.4743 | -3.6228 | 11.79 | 11.91 | -37.1 | -37 | 0.0009 | -8.4 | 50.6875 | 24.6507 | 24.5672 | -18.6 | -52 | -7.8 | -7.9 | -17.6305 |  | -159.3581 | 5.9042 | -68.4013 | -70.8185 | -8.6846 | 210.2234 | -51.4481 | 204.02 |  | 158.4138 | 22.7541 | 20.8908 | -95.3089 | -4.6879 | -115.3747 | 23.1818 | -14.864 | -2.0374 | 9.489 | -10.32 | -1.903 | -1.911 | 6.4 | -5.12 | -2.9504 | -0.7309 | 14.9157 | -4.5975 | 2.6 | -1.179 | -1.2 |  |  | 4.6158 | 3.9185 | 4.0615 |  | 38.7 | 1.6785 | -0.29 |  | -7.5631 | -16.578 | -16.3464 | -5.2886 | 12.3266 | -10.6844 | -2.8782 | -32.1 | 14.6 | 63.5331 | -126.7209
21/08/2026 | 06:00 |  | 2.4154 | -7.0601 | 8.5211 | 5.9506 |  | 9.9503 |  | 18.4916 | 7.4408 | 7.0869 | -2.22 | -22 | 0 |  | -15.4 | 3.3083 | -1.693 | 4.9688 | 5.0442 | 8.6505 | 3.0701 | -0.5262 | 1.9392 |  | -1.3004 | -0.985 | -0.979 | 3.649 | -17.76 | -11 |  |  | -14.46 | -14.47 |  | -9.44 | -9.44 | 0.733 | 3.718 | 15.9899 | 17.7264 | -15.5238 | -12.6773 | -12.1298 | 19.694 | 20.1223 | -8.3129 | -5.9896 | 20.0128 | 21.9063 | 100.5355 | 11.0513 | -5.6 | -5.6 | -21.9147 | -22.2348 | -1.91 |  | 19.825 | 4.7557 | 0.5993 | 0.4752 | -71.0776 | 15.1067 | 14.9846 | 67.1327 | -150.7012 |  |  |  | 13.2129 | 8.88 | 7.54 | -11.52 | 8.17 | -29.3324 | -29.6003 | 31.5391 | 31.1823 | -6.4172 | 33.8599 | 33.4998 | 19.0316 |  | 4.4116 | 9.732 | -16.8 | -16.7 | -3.1 | 36.3754 | 36.3706 | 34.5842 | 38.8662 | 39.5514 | -33.6542 | -11.1665 | -32.4512 | 2.9845 | 24.7 | 8.82 | 3.9111 | 3.0304 | -5.3711 |  |  |  | 14.631 |  | -2.0177 | -22 | -22.1 | -2.4097 | 1.1 | 7.22 | 5 | -0.93 | -2.38 | 8.184 | -14.9183 | -22.47 | -5.03 | 31.07 | 6.22 | -14.2545 | -7.4545 | -40.0683 | -39.5 | 11.874 | -8.6479 | -19.1007 | -19.0139 | -7.9378 | -12.7424 | -11.502 | -129.7092 | 49.8347 | 3.9846 | -5.4128 | -5.4117 | 23.2386 | -19.4279 | -18.5906 | 26.6 | -28.3159 | 58.2946 | 12.4345 | -21.3 | -10.75 | 1.1 | 2.544 | -26.7576 | -9.8427 | -9.8606 | 10.6302 | 13.0995 | -21.0595 | 1.5011 | 1.3708 |  | 4.2831 | 3.5902 | 3.0958 | 16.7456 | 16.7456 | -28.1327 | 26.462 | 26.6638 | -15.7151 |  | 24.3033 | -20.35 | -0.8016 | 0.1495 | 1.61 | 0.43 | -23.9529 |  | 2.143 | 2.708 | 0 | 17.55 | -2.3284 | 6.5965 | -1.32 | 17.9389 |  | 19.764 | -3.5573 | -3.8944 | 1.8789 |  |  | -8.9452 | 58.7615 | 3.1318 | -21.4386 | 3.6845 | 2.8999 | 120.5376 | -4.2323 | -9.7095 | 8.107 | 2.6506 | 4.0733 | 4.0907 | 1.944 | -2.7519 | -1.9477 | 11.73 | -16.4178 | -42.089 | 88.2752 | 160.3763 | 3.7185 |  | 0 | -11.6645 | 0 | 0 |  |  | -7.9842 | -7.7332 | -4.7611 | -4.2973 | 11.76 | 11.95 | -36 | -36.3 | 0.0888 | -9.04 | 45.4648 | 26.1675 | 25.6889 | -18.2 | -48.6 | -7.2 | -7.3 |  | -17.6424 | -159.6152 | 6.1536 | -66.7393 | -69.048 | -8.5136 | 201.02 | -39.4696 | 205.6313 |  | 141.7305 | 16.1424 | 18.5468 | -95.3016 | -17.2913 | -112.1215 | 16.5246 | -10.4938 | -1.781 | 10.704 | -10.32 | -2.052 | -2.05 | 5.68 | -3.44 | -2.7544 | -2.4887 | 11.9249 | -0.3799 | 3.2 | -1.093 | -2.478 | 2.8399 | 3.3419 | 4.2903 | 3.9793 | 3.2444 |  | 33.6 | 1.4325 | -0.22 |  | -7.2984 | -17.1821 | -17.459 | -5.1525 | 12.4595 | -11.2146 | -1.589 | -27.3 | 9.3 | 60.5663 | -128.2355
21/08/2026 | 06:30 |  | 2.698 | -7.4296 | 4.9093 | 5.6681 |  | 10.7026 |  | 17.3338 | 7.3208 | 6.145 | -2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.2405 | -1.4118 | 5.2247 | 5.1739 | 9.0804 | 2.7659 | -0.4758 | 2.0336 |  | -1.1961 | -0.983 | -0.969 | 4.155 | -17.76 | -11 |  |  | -13.68 | -13.99 |  | -9.44 | -9.47 | 0.6424 | 3.4695 | 16.9619 | 19.1048 | -15.5288 | -14.985 | -12.6528 | 22.2941 | 30.2601 | -6.8693 | -4.213 | 21.7416 | 21.7735 | 105.4295 | 10.023 | -5.4 | -5.6 | -21.9056 | -20.1305 | -1.6628 |  | 20.5378 | 4.6482 | 1.1836 | 0.6993 | -53.4989 | 12.5736 | 13.2755 | 57.8302 | -132.8008 |  |  |  | 9.1413 | 7.64 | 6.27 | -12.29 | 6.65 | -29.8682 | -30.0022 | 33.3008 | 32.7366 | -4.1378 | 32.0495 | 32.1552 | 18.4229 |  | 4.608 | 9.465 | -13.5 | -14 | -3.38 | 37.1263 | 37.0132 | 34.4308 | 35.4344 | 35.3143 | -31.796 | -7.1496 | -29.394 | 3.1256 | 20.1 | 7.14 | 5.0049 | 3.9093 | -5.9786 |  |  |  | 13.5763 |  | -2.1014 |  |  | -1.1304 | 3.7 | 8.82 | 7.94 | 1.11 | -2.51 | 8.618 | -14.1908 | -17.42 | -5.18 | 28.41 | 7.35 | -13.9273 | -7.0636 | -40.5148 | -39.9545 | 16.7786 | -3.8897 | -15.3969 | -14.5671 | -23.076 | -28.4169 | -11.663 | -118.0344 | 29.8752 | 5.1621 | -6.3522 | -7.2209 | 24.3496 | -12.9225 | -11.9254 | -7.2 | -25.5185 | 41.0455 | 17.0909 | 0 | -3.11 | -0.1 | 3.9155 | -18.2301 | -9.2108 | -9.0778 | 9.5414 | 18.38 | -29.7167 | 1.7683 | 1.4998 |  | 3.8139 | 3.8045 | 2.6663 | 17.5829 | 17.7504 | -28.8025 | 26.5815 | 26.7605 | -14.8964 |  | 25.236 | -20.23 | -0.8016 | 0.1742 | 1.58 | -0.05 | -24.9671 |  | 2.023 | 2.755 |  | 16.36 | -2.4584 | 7.8396 | -1.52 | 17.3399 |  | 19.6254 | -3.7994 | -4.3035 | 1.9344 |  |  | -9.1938 | 58.6445 | 3.1709 | -20.0928 | 4.4747 | 3.5075 | 126.2805 | -3.8009 | -8.6134 | 7.9549 | 2.1112 | 4.3736 | 4.3833 | 1.6649 | -7.7321 | -5.6588 | 10.06 | -14.451 | -36.7316 | 84.3882 | 150.8803 | 0 | 49.8457 | 0 | -9.7829 | 0 | 0 |  |  | -11.6357 | -11.5422 | -8.4633 | -8.5694 | 15.32 | 15.3 | -36.5 | -36.6 | 0.0357 | -7.44 | 39.1506 | 26.0514 | 25.959 | -18 | -46.8 | -5.1 | -5.2 | -17.8076 | -17.8485 | -162.2907 | 7.6607 | -72.4249 | -77.1217 | -10.7876 | 185.6699 | -20.5903 | 213.0244 | 0 | 124.0861 | 24.5717 | 22.6512 | -102.4665 | -31.5673 | -113.4917 | -0.8922 | 1.6602 | -0.9363 | 9.508 | -10.96 | -2.029 | -2.039 | 6.24 | -4.16 | -3.3543 | -1.9333 | 10.6676 | 1.1429 | 2.9 | -1.801 | -1.846 | 3.0618 |  | 4.1237 | 3.9511 | 3.91 |  | 31.5 | 1.2069 | 0 |  | -3.984 | -17.4434 | -19.4495 | -1.8372 | 13.1909 | -12.9823 | 0 | -24.9 | 7 | 50.3672 | -119.3979
21/08/2026 | 07:00 |  | 2.8356 | -7.5184 | 5.3494 | 4.9967 |  | 11.0952 |  | 20.6709 | 8.2727 | 7.8528 | -2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.307 | -0.6207 | 5.5097 | 5.3416 | 9.2351 | 2.7098 | -0.4914 | 1.8995 |  | -1.0956 | -0.81 | -0.813 | 4.076 | -17.76 | -8.8 |  |  | -13.36 | -13.43 |  | -9.22 | -8.77 | 1.4466 | 3.4945 | 16.269 | 17.9922 | -18.4635 | -11.8 | -11.2473 | 20.1582 | 18.1496 | -11.8328 | -8.9906 | 15.0636 | 20.1016 | 101.2945 | 10.57 | -5.4 | -5.4 | -21.8422 | -21.2127 | -1.8205 |  | 19.6864 | 4.6988 | 1.1531 | 0.9392 | -54.5671 | 17.7007 | 17.7923 | 60.5221 | -123.96 |  |  |  | 10.1692 | 7.76 | 6.35 | -12.59 | 6.33 | -30.0022 | -29.8682 | 34.4267 | 33.7873 | -4.2253 | 29.6994 | 29.9494 | 19.6094 |  | 4.608 | 9.36 | -13.6 | -13.4 | -3.19 | 36.1797 | 36.0506 | 34.2264 | 36.4199 | 36.7685 | -32.1392 | -9.1612 | -30.3878 | 2.86 | 19.92 | 7.19 | 5.9424 | 4.8859 | -5.8848 |  |  |  | 11.722 |  | -2.1798 | -21 | -22.2 | -1.25 | 4.8 | 8.72 | 8.72 | 1.72 | -2.3 | 7.7965 | -11.9707 | -15.58 | -4.68 | 26.59 | 6.96 | -14.1091 | -7.0364 | -43.0669 | -41.3818 | 13.9487 | -7.0979 | -16.727 | -16.9123 | -11.2191 | -15.5558 | -9.939 | -121.985 | -1.7838 | 6.1468 | -6.9731 | -7.5266 | 21.9916 | -16.5671 | -16.4346 | 15.5 | -26.7146 | 62.1654 | 13.1071 | -13.09 | -6.67 | -1.3 | 3.783 | -26.4124 | -8.2695 | -8.2476 | 6.8588 | 11.1384 | -22.3914 | 2.1937 | 1.9658 |  | 3.2879 | 3.3634 | 0 | 17.4155 | 17.4155 | -27.7978 | 27.13 | 26.5357 | -14.312 |  | 24.4938 | -21.32 | -2.0174 | 0.1916 | 2.44 | -0.31 | -24.7596 |  | 1.909 | 2.472 |  | 15.73 | -3.5824 | 5.4531 | -1.7 | 16.161 |  | 19.9575 | -3.7561 | -3.9671 | 1.9163 |  |  | -8.8993 | 57.5828 | 2.9576 | -19.7327 | 3.3003 | 2.6038 | 128.6945 | -3.4357 | -9.5397 | 7.4168 | 2.0954 | 4.7398 | 4.8975 | 1.5795 | -16.804 | -15.3896 | 5.03 | -12.1842 | -32.5587 | 65.6043 | 134.1479 | -7.4101 | 44.5199 |  | -8.0096 | -11.0379 | -12.1115 | 29.9155 | 32.2728 | -14.0277 | -14.0731 | -8.4262 | -7.3946 | 23.9 | 23.73 | -38.5 | -38.6 | 0.5466 | -6.4 | 48.9239 | 23.5395 | 23.4565 | -17.4 | -50.4 | -3.2 | -3.2 | -18.1318 | -18.0757 | -173.9504 | 8.1685 | -73.6268 | -78.3734 | -12.5033 | 158.0968 | 9.993 | 219.3625 |  | 87.4621 | 15.0271 | 14.5034 | -108.932 | -56.6834 | -112.5123 | -18.4097 | 21.411 | 0.2112 | 8.567 | -13.12 | -2.081 | -2.089 | 9.28 | -6.48 | -3.2918 | 0.325 | 12.7764 | -3.9841 | 3.2 | -1.842 | -3.078 |  | 3.6186 | 3.9285 | 3.1093 | 3.6523 |  | 36.7 | 1.0902 | 0.13 |  | 0 | -19.7721 | -21.7304 | 2.202 | 14.9223 | -16.0764 | 0 | -30.5 | 12.8 | 36.0073 | -105.548
21/08/2026 | 07:30 |  | 3.2294 | -8.02 | 4.6686 | 5.292 |  | 12.2909 |  | 20.0082 | 8.5007 | 8.0672 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 1.9245 | -0.7306 | 6.2629 | 6.2823 | 10.6414 | 2.6207 | -0.5791 | 1.8362 |  | -1.2317 | -0.859 | -0.841 | 4.57 | -17.76 | -6.6 |  |  | -13.57 | -13.51 |  | -8.94 | -9.02 | 2.4653 | 3.129 | 17.1899 | 19.1115 | -16.8679 | -11.9193 | -11.4547 | 4.7101 | 3.8895 | -8.9006 | -5.6606 | 9.3058 | 9.6967 | 108.5101 | 0.8814 | -2 | -2 | -22.197 | -21.832 | -2.107 |  | 22.6845 | 5.7543 | 1.4048 | 0.9604 | -60.4877 | 22.3395 | 22.1564 | 54.352 | -111.7649 |  |  |  | 14.4704 | 8.47 | 7.85 | -9.62 | 7.45 | -30.0022 | -29.8682 | 33.6194 | 32.7809 | -4.987 | 26.8941 | 26.8152 | 22.3908 | 0 | 4.608 | 9.175 | -10.4 | -10.7 | -3.39 | 37.581 | 37.6099 | 35.5921 | 37.0623 | 37.7258 | -34.3819 | -9.7506 | -32.8703 | 2.9994 | 23.75 | 9.06 | 6.7236 | 5.7648 | -6.4568 |  |  |  | 5.9935 |  | -2.5494 | -25.4 | -23.5 | -0.1672 | 6.4 | 11.48 | 10.82 | 3.24 | -3.34 | 9.486 | -6.9579 | -16.58 | -4.69 | 24.97 | 8.57 | -8.7273 | -4.5182 | -40.8408 | -40.5364 | 19.9231 | -2.6088 | -12.6104 | -12.1064 | -17.5244 | -20.296 | -9.162 | -110.6492 | -31.3334 | 6.7524 | -8.2685 | -8.9469 | 22.2084 | -14.4491 | -14.0624 | 9.3 | -25.4121 | 57.1561 | 7.1587 | -8.9 | -10.37 | 0 | 3.8112 | -21.5995 | -7.6517 | -8.0082 | 6.5344 | 8.6879 | -19.7769 | 1.9939 | 1.7181 |  | 3.379 | 3.7406 | 0 | 17.0805 | 16.9131 | -28.8025 | 24.0056 | 23.3933 | -14.5868 |  | 25.7047 | -20.56 | -1.523 | 0.1916 | 2.1 | -0.67 | -25.0572 | 0 | 1.73 | 2.713 |  | 17.11 | -2.7945 | 6.6118 | -1.7 | 17.5151 |  | 19.5249 | -3.8099 | -4.099 | 2.0263 |  |  | -8.7368 | 61.3696 | 3.777 | -19.9299 | 3.0053 | 4.6502 | 126.9056 | -2.3882 | -9.1126 | 6.9375 | 1.7967 | 4.9156 | 4.9608 | 1.199 | -21.1144 | -20.1257 | 2.93 | -10.2178 | -25.7644 | 54.9542 | 118.0077 | -20.4385 | 30.8805 |  | 0 | -10.1315 | -10.9086 | 20.4105 | 17.3293 | -14.7193 | -14.5539 | -11.0702 | -10.8315 | 30.68 | 30.4 | -36.9 | -37 | 0.0192 | -1.92 | 58.9716 | 14.4049 | 14.4504 | -16.7 | -48.9 | -3.3 | -3.3 |  |  | -188.5042 | 1.0477 | -76.701 | -73.0831 | -15.4927 | 127.0351 | 48.2288 | 216.9959 | 0 | 47.7083 | 11.6577 | 13.1387 | -102.3891 | -84.6869 | -106.8671 | -37.7039 | 39.3693 | -1.4051 | 8.036 | -12.88 | -2.099 | -2.107 | 9.6 | -7.04 | -3.3011 | 1.4359 | 10.1091 | -3.8956 | 4.2 | -2.232 | -1.74 | 3.0582 | 3.8271 | 5.1247 | 3.804 | 3.1971 |  | 36.2 | 0.934 | 0.18 |  | -9.1988 | -5.0155 | -25.532 | -7.1334 | 0 | -27.0159 | -4.4596 | -28.9 | 12.4 | 22.431 | -96.1698
21/08/2026 | 08:00 |  | 3.7338 | -8.6463 | 5.1562 | 5.7301 |  | 13.2887 |  | 20.5913 | 8.5927 | 8.2496 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.3 | -1.2054 | 6.3649 | 6.2846 | 10.9638 | 2.6491 | -0.3451 | 1.9053 |  | -1.13 | -0.888 | -0.879 | 4.348 | -15.54 | -4.4 |  |  | -14.81 | -14.8 |  | -8.56 | -8.47 | 4.1497 | 3.1374 | 19.0598 | 21.0824 | -16.1325 | -14.0598 | -13.0099 | 4.6995 | 5.0369 | -8.3946 | -4.653 | 8.3251 | 9.3622 | 109.7157 | -5.5468 | 0.3 | 0.3 | -21.1921 | -20.6342 | -2.1064 |  | 25.1972 | 6.1936 | 1.4566 | 0.9257 | -59.6331 | 24.2012 | 23.896 | 44.627 | -102.8648 |  |  |  | 18.7616 | 9.24 | 8.85 | -6.91 | 9.72 | -31.0739 | -30.9399 | 34.9121 | 34.2099 | -4.2579 | 27.4444 | 27.9802 | 25.0533 |  | 4.4116 | 8.941 | -7.9 | -8.4 | -3.71 | 40.8512 | 40.6104 | 38.3814 | 37.2502 | 37.5414 | -36.989 | -9.8765 | -34.3753 | 3.0847 | 24.74 | 9.96 | 7.3486 | 6.3507 | -6.9133 |  |  |  | 10.9771 |  | -2.9201 | -25.4 | -25.7 | 0.0861 | 8.3 | 12.74 | 12.54 | 4.55 | -3.57 | 12.276 | -11.6557 | -16.48 | -4.56 | 26.77 | 9.82 | -12.5818 | -6.4636 | -42.5383 | -41.8 | 24.9524 | 1.4166 | -9.1651 | -8.3787 | -18.4152 | -22.4928 | -9.946 | -102.4986 | -37.7999 | 7.1668 | -8.7792 | -9.6127 | 31.6461 | -13.6146 | -13.1541 | -5.2 | -21.9626 | 68.2377 | 18.3962 | 6.26 | -9.83 | -0.2 | 4.4299 | -22.5574 | -12.2624 | -12.5091 | 7.0931 | 17.526 | -28.2015 | 5.8129 | 5.5683 |  | 3.0696 | 3.6938 | 2.4813 | 18.4202 | 18.2527 | -28.8025 | 26.7731 | 26.6413 | -15.4474 |  | 24.025 | -20.75 | -1.6109 | 0.1916 | 2.05 | 0.18 | -22.8283 |  | 1.805 | 2.75 |  | 18.38 | -1.4555 | 7.5582 | 1.91 | 16.8656 |  | 25.5842 | -7.3125 | -7.6982 | 2.0934 |  |  | -7.8954 | 68.7594 | 4.012 | -23.4652 | 2.9482 | 2.5153 | 127.6291 | -5.3568 | -7.2726 | -7.1531 | 1.9723 | 4.9229 | 5.0716 | 1.4629 | -22.8176 | -21.7616 | 6.29 | -13.7572 | -39.768 | 60.1147 | 116.5677 | -23.9082 | 27.9452 |  | 0 | -10.1906 | -12.1714 |  |  | -8.9551 | -8.9175 | -11.185 | -10.8853 | 31.92 | 31.61 | -35 | -35.4 | 0.1236 | 2.08 | 56.0046 | 16.3906 | 16.0111 | -17 | -49 | -9.1 | -9.2 | -18.0105 |  | -195.4478 | 3.8233 | -79.1549 | -77.2658 | -19.9681 | 128.4783 | 47.2178 | 229.819 |  | 48.8885 | 10.2845 | 9.6291 | -114.9084 | -86.6635 | -113.9191 | -44.1248 | 46.2489 | -3.1629 | 7.559 | -14.64 | -2.09 | -2.092 | 11.68 | -8.96 | -3.0583 | 3.1083 | 9.7276 | -4.4511 | 3 | -0.862 | -2.537 |  | 3.5505 | 4.1107 | 4.5914 | 3.9468 |  | 37.7 | 1.4058 | 0.22 |  | -9.2374 | -4.6573 | -25.8137 | -7.4751 | 0 | -27.8142 | -4.0767 | -30.4 | 14.5 | 11.94 | -88.6091
21/08/2026 | 08:30 |  | 5.6911 | -11.0097 | 8.7415 | 7.5201 |  | 15.8741 |  | 23.0166 | 10.0437 | 9.8944 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 2.1018 | -3.1274 | 6.4808 | 6.3112 | 11.0444 | 2.4502 | -0.4071 | 1.8663 |  | -1.1176 | -0.549 | -0.536 | 4.309 | -6.66 | -2.2 |  |  | -11.84 | -11.83 |  | -13.07 | -13.47 | 5.6762 | 2.925 | 15.5742 | 21.2266 | -15.7858 | -7.2617 | -7.3004 | 17.19 | 15.3931 | -19.3328 | -16.0624 | 26.6179 | 13.7658 | 123.5663 | -6.3884 | 0 | 0 | -20.0674 | -21.0025 | -1.9775 |  | 21.215 | 7.7638 | 2.4957 | 1.7993 | -53.0412 | 26.0018 | 26.0933 | 34.5864 | -86.0821 |  |  |  | 25.4978 | 10.7 | 10.58 | -3.02 | 13.74 | -27.3231 | -27.457 | 37.6298 | 36.8177 | -4.1645 | 26.0805 | 25.8833 | 17.9438 |  | 3.8356 | 9.574 | -3.4 | -4.6 | -4.44 | 45.65 | 44.9957 | 43.1883 | 34.4847 | 33.9068 | -35.6564 | -10.9572 | -30.9786 | 3.6979 | 26.42 | 10.94 | 9.2236 | 8.2062 | -8.2518 |  |  |  | 15.6889 |  | -3.4631 | -30.3 | -29.7 | 1.0883 | 10.7 | 12.68 | 15.1 | 6.35 | -3.14 | 14.167 | -16.2059 | -22.01 | -4.82 | 32.59 | 11.66 | -17.2545 | -8.6273 | -41.9419 | -41.8636 | 34.1781 | 6.2527 | -5.4745 | -4.5746 | -14.9023 | -16.2374 | -10.54 | -89.0661 | -38.2886 | 7.6996 | -9.281 | -9.8319 | 29.2661 | -13.7524 | -13.221 | 7.7 | -22.8224 | 70.5786 | 14.5393 | 0 | -13.58 | 0.4 | 4.6839 | -24.7874 | -12.6581 | -12.8964 | 8.0644 | 11.4836 | -23.4688 | 5.8744 | 5.7048 |  | 0 | 0 | 0 | 14.5687 | 14.5687 | -24.2812 | 27.0283 | 26.9931 | -12.6303 |  | 24.2985 | -21.62 | -0.7118 | 0.1888 | 1.8 | 1.27 | -24.1679 | 2.11 | 1.342 | 2.686 |  | 18.84 | 1.3831 | 10.3787 | 2.75 | 17.9049 |  | 27.5644 | -7.987 | -8.6484 | 2.3307 |  |  | -4.4821 | 75.0325 | 3.772 | -23.3694 | 4.3172 | 3.874 | 148.3363 | -3.3749 | -8.3279 | -8.2857 | 1.5994 | 5.5089 | 5.6174 | 0.883 | -15.941 | -15.503 | 13.83 | -20.5223 | -44.4289 | 68.5653 | 115.2946 | -28.0736 | 20.9246 |  | 0 | 0 | 0 | 13.0242 |  | -7.3542 | -7.3244 | -14.7495 | -14.255 | 30.12 | 29.87 | -32.7 | -33 | 0.0357 | 5.6 | 56.598 | 19.5661 | 19.5116 | -16.4 | -47.8 | -10.8 | -11 | -17.9682 | -17.8252 | -194.8917 | 2.1385 | -81.7531 | -74.8021 | -20.1012 | 122.4371 | 49.1582 | 241.1602 |  | 46.1055 | 14.609 | 14.5801 | -126.8345 | -84.2637 | -106.2714 | -36.4684 | 37.5413 | -2.7649 | 7.51 | -12.96 | -2.069 | -2.082 | 9.92 | -9.84 | -2.0485 | 3.6942 | 11.0765 | -5.156 | 1.3 | -0.823 | -2.382 |  |  | 5.5769 | 4.5302 | 4.0324 |  | 36.4 | 1.8108 | 0.34 |  | -14.9227 | -0.2502 | -21.7321 | -13.6115 | -3.3572 | -23.3358 | -4.1368 | -28.9 | 13.8 | 9.7439 | -86.7234
21/08/2026 | 09:00 |  | 6.9226 | -12.7022 | 7.1525 | 7.7343 |  | 17.1064 |  | 20.3756 | 8.7357 | 8.4322 | -15.54 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.6135 | -4.7794 | 6.8643 | 6.8187 | 11.7406 | 2.5743 | -0.3576 | 1.8851 |  | -1.2177 | -0.505 | -0.479 | 4.434 | -4.44 | 2.2 |  |  | -10.7 | -10.71 |  | -13.44 | -13.32 | 6.619 | 3.1182 | 17.5842 | 22.1948 | -17.534 | -5.7222 | -4.5058 | 14.8441 | 17.8962 | -17.8381 | -15.1857 | 14.4208 | 11.5497 | 121.3317 | -8.07 |  |  | -17.4286 | -19.2349 | -1.6239 |  | 20.8489 | 8.8182 | 3.7329 | 2.5124 | -19.6539 | 27.9855 | 27.7108 | 14.5416 | -55.8755 |  |  |  | 27.6533 | 11.07 | 10.85 | -1.75 | 15.37 | -27.1891 | -27.457 | 37.9945 | 36.9633 | -3.2357 | 19.6456 | 19.8885 | 21.3231 |  | 4.4116 | 9.163 | 1.4 | -0.6 | -4.81 | 47.2324 | 45.9845 | 44.7852 | 27.6927 | 26.986 | -30.923 | -11.6956 | -25.9024 | 3.7624 | 28.07 | 11.52 | 10.3174 | 9.1827 | -8.807 |  |  |  | 14.3288 |  | -3.6425 | -32.4 | -32.6 | 1.4972 | 11.9 | 13.34 | 16.3 | 7.26 | -3.37 | 14.601 | -14.5058 | -22.07 | -4.16 | 33.68 | 12.53 | -15.3273 | -8.0273 | -41.8693 | -40.8636 | 40.2118 | 10.1997 | -0.8189 | -0.6458 | -8.6793 | -13.752 | -12.461 | -66.2322 | -38.1195 | 7.3049 | -9.37 | -10.0968 | 26.4382 | -15.3906 | -14.9956 | 11 | -23.2652 | 75.4698 | 17.7573 | -4.1 | -4.61 | 1.9 | 4.6746 | -27.9311 | -14.1667 | -14.3547 | 7.5594 | 9.7447 | -22.862 | 7.0799 | 6.9014 |  | 0 | 0 | 0 | 14.9036 | 14.9036 | -25.1184 | 26.5327 | 26.1967 | -10.0309 |  | 28.6149 | -20.91 | -0.7979 | 0.1028 | 1.94 | -1.44 | -27.9756 |  | 1.374 | 2.819 | 0 | 23.32 | 0.5184 | 11.0254 | 3.34 | 19.6585 |  | 27.1897 | -9.2757 | -9.9083 | 2.4163 |  |  | -5.5672 | 78.4332 | 4.1717 | -22.0987 | 4.0108 | 3.5758 | 155.8526 | -1.8755 | -5.751 | -9.9509 | 1.7908 | 6.3659 | 6.4638 | 1.1088 | -19.9045 | -19.0833 | 13.41 | -20.6907 | -41.5626 | 71.5367 | 111.9702 | -24.0733 | 26.7952 | 0 | -10.8889 | 0 | 0 | -31.9434 | 36.9467 | -5.4479 | -5.3582 | -15.887 | -15.5234 | 30.15 | 29.84 | -32 | -32.1 | 0.0357 | 7.12 | 46.4354 | 23.3872 | 23.6498 | -16.6 | -39.6 | -12.9 | -13 |  |  | -185.7939 | 4.5785 | -85.7344 | -80.6298 | -20.6205 | 130.0636 | 42.536 | 237.1079 |  | 51.445 | 14.7388 | 14.6425 | -123.3888 | -77.0855 | -105.0943 | -30.9575 | 31.9293 | -0.3967 | 5.379 | -13.12 | -2.098 | -2.106 | 10.8 | -10.56 | -1.4717 | 5.391 | 11.693 | -7.9973 | 2.5 | -0.228 | -1.973 | 3.0906 | 3.614 | 3.9147 | 3.0282 | 3.8792 |  | 36.8 | 2.6323 | 0.49 |  | -5.1062 | -16.6181 | -19.4226 | -2.9019 | 11.1987 | -12.8949 | 0 | -30.2 | 17.2 | 6.1253 | -79.4801
21/08/2026 | 09:30 |  | 7.5081 | -13.2992 | 7.5355 | 8.0883 |  | 18.4577 |  | 22.8322 | 9.6407 | 9.1807 | -15.54 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.4374 | -0.1754 | 7.1781 | 7.107 | 12.1982 | 2.7463 | -0.5365 | 1.9892 |  | -1.1993 | -0.242 | -0.223 | 5.036 | -4.44 | 2.2 |  |  | -7.68 | -7.67 |  | -14.13 | -14.19 | 7.3021 | 3.2752 | 19.9314 | 24.006 | -15.5819 | -5.0896 | -4.8656 | 4.5397 | 4.5453 | -14.7992 | -11.4706 | 0.7218 | 2.163 | 152.2264 | -5.0961 |  |  | -20.7871 | -20.8508 | -2.5994 |  | 20.4406 | 10.6566 | 4.7284 | 3.137 | -54.2009 | 51.912 | 52.3087 | -34.3779 | -63.5771 |  |  |  | 28.3319 | 10.58 | 11.46 | -2.69 | 12.38 | -23.4383 | -23.4383 | 34.5756 | 33.5197 | -3.3171 | 12.2855 | 12.2657 | 19.637 |  | 4.7913 | 10.296 | 2.4 | 1.7 | -5.37 | 37.7595 | 37.7354 | 35.9484 | 39.98 | 40.6189 | -31.3484 | -25.7541 | -22.8452 | 4.2005 | 26.92 | 11.56 | 11.7236 | 10.4523 | -10.1314 |  |  |  | 26.4053 |  | -4.3614 | -36.2 | -36 | 1.9611 | 13.2 | 13.68 | 18.14 | 8.56 | -2.86 | 14.57 | -25.9965 | -23.81 | -4.21 | 38.3 | 13.06 | -27.2727 | -13.6364 | -45.5373 | -44.4545 | 36.7092 | 4.7687 | -6.1837 | -5.6098 | -16.9088 | -21.0379 | -12.723 | -18.9896 | -45.8478 | 8.3787 | -9.9687 | -10.954 | 30.3519 | -10.0994 | -10.5973 | 3 | -28.2258 | 70.5046 | 15.8084 | 0 | -9.71 | -0.1 | 5.5602 | -21.3657 | -13.276 | -13.333 | 7.8358 | 10.8438 | -26.5367 | 6.01 | 5.6294 |  | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 11.0521 | -13.564 | 28.6016 | 28.115 | -2.0211 | 10.5594 | 24.3082 | -21.38 | -1.1165 | 0.2181 | 2.13 | -0.12 | -23.8465 |  | 1.455 | 2.797 |  | 17.07 | -14.7462 | -4.547 | 3.24 | 28.2484 |  | 27.3489 | -9.4746 | -10.2224 | 2.552 |  |  | -6.4931 | 79.3505 | 5.4169 | -20.5748 | 4.2814 | 3.1062 | 167.5706 | -1.8361 | -5.5019 | -10.0585 | 1.5412 | 8.5714 | 8.83 | 0.8427 | -11.1109 | -8.7629 | 0 | -3.8494 | -58.777 | 106.1649 | 114.8707 | -32.1118 | 18.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.9538 | 2.1568 | -14.6998 | -14.5427 | 34.11 | 33.73 | -23.8 | -22.4 | 0.195 | 9.28 | 0 | 0 | 19.2722 | -15.8 | -45.4 | -12.6 | -12.7 | 0 | -33.8965 | -187.5847 | 3.3718 | -82.9032 | -79.3352 | -20.6108 | 123.573 | 47.4983 | 212.7638 | 0 | 44.7279 | 24.501 | 22.27 | -103.304 | -88.6042 | -105.0733 | -23.6404 | 40.8061 | 3.8441 | 6.855 | -14.4 | -2.053 | -2.083 | 14.32 | -15.52 | -1.4809 | 13.0968 | -9.7856 | -8.5252 | 16.8 | -1.162 | -0.947 | 3.0765 | 3.5919 | 3.6625 | 5.6311 | 5.0757 |  | 39.4 | 3.4678 | 0.56 |  | -6.957 | -10.3616 | -22.92 | -4.3888 | 6.0696 | -19.4766 | 13.6108 | -31.9 | 14.9 | -5.6547 | -51.6889
21/08/2026 | 10:00 |  | 6.3093 | -12.1373 | 9.5919 | 8.4853 |  | 18.3233 |  | 23.7794 | 10.1487 | 10.0283 | -15.54 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 2.5491 | -0.2848 | 6.8197 | 6.7868 | 11.5019 | 2.6279 | -0.3918 | 1.9937 |  | -1.024 | -0.081 | -0.108 | 4.401 | -4.44 | 4.4 |  |  | -7.16 | -7.08 |  | -12.98 | -12.85 | 7.3506 | 3.2066 | 20.1639 | 24.6413 | -14.3143 | -7.1631 | -6.4503 | 19.5209 | 13.5109 | -16.2689 | -13.5329 | 11.5579 | 11.9346 | 137.4825 | -4.4718 |  |  | -18.4515 | -19.2938 | -2.8073 |  | 18.163 | 9.2234 | 3.8103 | 2.6364 | -51.149 | 53.6515 | 53.8346 | -35.2991 | -61.9205 |  |  |  | 28.1324 | 10.97 | 12.19 | -2.6 | 10.87 | -21.5629 | -21.161 | 33.0409 | 32.2837 | -2.0183 | 5.9327 | 6.1632 | 17.4791 |  | 4.9876 | 9.229 | 3.4 | 1.7 | -5.53 | 35.3307 | 35.6189 | 33.5116 | 41.2902 | 41.9512 | -30.6498 | -25.4696 | -24.6775 | 4.1624 | 28.21 | 11.99 | 0.7861 | 0 | -10.6409 |  |  |  | 20.2075 |  | -4.6049 | -37.4 | -36.3 | 1.1395 | 14.9 | 15.2 | 19.86 | 9.62 | -3.55 | 16.058 | -21.1737 | -21.91 | -4.2 | 33.43 | -23.19 | -23.5818 | -11.8545 | -42.6224 | -41.6091 | 27.7266 | -4.1623 | -13.84 | -13.9085 | -9.7504 | -18.3404 | -13.31 | -26.5597 | -50.5335 | 8.1681 | -9.2788 | -10.8292 | 29.5265 | -11.1045 | -10.8799 | 3.9 | -23.8749 | 88.5697 | 12.3293 | 0 | -12.01 | -0.3 | 5.2353 | -22.2928 | -12.8359 | -12.863 | 7.3899 | 9.0119 | -23.5591 | 6.1059 | 5.9021 |  | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 8.5403 | -9.8799 | 24.3363 | 24.384 | 0.6685 | 14.0003 | 21.2808 | -20.36 | -1.8215 | 0.1476 | 2.06 | 1.04 | -20.879 |  | 1.661 | 2.916 |  | 17.91 | -22.1761 | -11.9062 | 3.83 | 28.2566 |  | 26.4556 | -9.5948 | -10.1802 | 2.6433 |  |  | -7.3379 | 79.7861 | 4.6051 | -20.7833 | 4.1247 | 3.8585 | 160.7341 | -2.207 | -4.4953 | -12.1419 | 1.8526 | 8.8424 | 9.091 | 1.3404 | -15.9808 | -15.3133 | 1.26 | -7.6427 | -70.741 | 100.2284 | 125.7451 | -41.1667 | 10.6219 |  | 0 | -10.2101 | -10.6767 |  | 21.5363 | 0.0014 | -41.319 | -21.592 | -21.245 | 43.1 | 42.72 | -36.2 | -35.5 | 0.6857 | 11.28 |  |  | 24.7379 | 0 | -40.4 | 0 | 39.1 |  | -37.8197 | -212.3192 | 1.712 | 0 | -67.3226 | -23.3334 | 114.7815 | 55.2756 | 200.9911 | -32.6869 | 36.6817 | 8.5476 | 7.0773 | -90.0485 | -92.7865 | -92.2183 | -29.2938 | 35.4818 | -4.0076 |  | -15.52 | -2.142 | -2.151 | 13.36 | -14.32 | -0.3378 | 9.6422 | -9.5781 | 0.6455 | 9.4 | -0.845 | -1.349 |  |  | 3.874 | 4.4189 | 3.2135 |  | 21.2 | -1.1087 | 0.86 |  | -4.2108 | -11.818 | -25.0809 | -1.4685 | 8.5788 | -24.1167 | 15.3473 | -11.3 | -7.5 | -6.8706 | -51.139
21/08/2026 | 10:30 |  | 6.682 | -12.7488 | 9.4483 | 8.704 |  | 19.2553 |  | 23.72 | 10.0567 | 9.8839 | -17.76 | -35.2 | 11 | 8.28 | -22 | 1.7793 | -1.0776 | 7.1931 | 7.2185 | 12.3709 | 2.8055 | -0.3995 | 2.1441 |  | -1.0301 | -0.105 | -0.07 | 5.678 | -2.22 | 6.6 |  |  | -6.48 | -6.52 |  | -12.88 | -13.09 | 7.3891 | 3.1278 | 21.5063 | 25.2064 | -14.9435 | -6.5324 | -6.2952 | 12.9104 | 18.0853 | -16.4326 | -13.7278 | 6.9245 | 8.8356 | 134.096 | -4.734 |  |  | -16.7084 | -18.7156 | -2.7038 |  | 17.3863 | 8.8877 | 4.0985 | 2.8512 | -37.8735 | 54.4755 | 55.208 | -41.98 | -44.3979 |  |  |  | 29.2201 | 11.45 | 12.94 | -1.78 | 11.35 | -21.5629 | -21.6969 | 33.1264 | 32.3769 | -2.4656 | 4.6923 | 4.7811 | 17.9617 |  | 4.9876 | 9.011 | 6.3 | 4.9 | -5.41 | 37.5793 | 37.1385 | 35.3484 | 37.0889 | 37.5471 | -28.5231 | -26.0788 | -22.0575 | 4.2694 | 29.58 | 12.61 | 1.5674 | 0.882 | -10.8932 |  |  |  | 20.7967 |  | -4.7717 | -37.4 | -36.3 | 1.181 | 16.1 | 15.56 | 21.02 | 10.6 | -3.35 | 17.453 | -22.1938 | -23.7 | -4.63 | 37.06 | -22.17 | -23.4545 | -11.7091 | -42.8511 | -41.8091 | 31.1056 | -0.9174 | -11.3432 | -10.6508 | -12.8364 | -19.1097 | -13.754 | -17.3088 | -54.2325 | 8.5131 | -9.4053 | -10.4247 | 29.4617 | -9.9847 | -9.6919 | -1.2 | -23.6762 | 90.9727 | 13.2195 | 6.24 | -12.34 | -0.2 | 5.5425 | -21.3433 | -13.1158 | -13.1958 | 7.8055 | 9.806 | -23.9907 | 6.0375 | 5.7369 |  | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 8.3728 | -9.545 | 24.3522 | 24.2422 | -0.0854 | 13.6729 | 22.819 | -20.68 | -2.2023 | 0.1467 | 2.54 | 0.15 | -22.0675 |  | 1.626 | 2.844 |  | 17.64 | -20.7875 | -11.5177 | 3.59 | 28.8768 |  | 26.7843 | -9.8827 | -10.7179 | 2.7725 |  |  | -8.1574 | 81.3868 | 4.7054 | -20.8115 | 3.8075 | 3.3188 | 166.4957 | -1.6879 | -4.4296 | -11.9404 | 1.8735 | 8.8131 |  | 1.19 | -16.8775 | -15.3976 | 0.42 | -8.1386 | -69.5928 | 98.134 | 121.3411 | -43.7605 | 8.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.6942 | 0 | -18.2749 | -3.6639 | -24.6259 | -24.4958 | 37.33 | 36.9 | -34.7 | -34.3 | 0.195 | 12.16 | 72.7114 | -5.583 | 29.9087 | -14.2 | -46.8 | 0 | -13.3 | -19.5529 | -19.5997 | -207.6622 | 2.7671 | -58.5692 | -72.7328 | -24.1077 | 120.4838 | 52.2687 | 235.9264 | 0 | 41.568 | 12.7537 | 10.3276 | -117.4398 | -90.3096 | -109.8596 | -48.7345 | 46.4818 | -3.7244 |  | -13.76 | -2.135 | -2.138 | 11.12 | -12.56 | -0.5292 | 7.0329 | -9.5506 | 4.6006 | 8.9 | 0.625 | -0.917 |  |  | 4.5476 | 4.2676 | 5.2265 |  | 31.6 | -0.9484 | 1.07 | 0 | -5.0249 | -12.3136 | -24.7855 | -2.5889 | 8.4665 | -23.3403 | 13.9239 | -23.1 | 5.9 | -6.8631 | -34.6001
21/08/2026 | 11:00 |  | 7.0241 | -13.1466 | 8.8932 | 8.3604 |  | 19.6835 |  | 23.5156 | 9.7557 | 9.5614 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 3.1699 | -1.4197 | 7.8565 | 7.7963 | 12.8778 | 2.2662 | -0.3646 | 2.0281 |  | -1.0857 | -0.058 | -0.035 | 6.007 | -4.44 | 8.8 |  |  | -6.01 | -5.99 |  | -13.11 | -12.84 | 8.4972 | 3.3937 | 22.9 | 27.0642 | -18.8787 | -6.9599 | -6.1781 | 19.1839 | 19.0913 | -18.2246 | -16.5515 | 16.472 | 10.2011 | 142.0222 | -4.6119 | 0 | 0 | -18.6938 | -16.6444 | -2.7094 |  | 17.1273 | 9.0042 | 4.1886 | 2.8399 | -35.3709 | 53.8957 | 54.3229 | -47.9282 | -42.1609 |  |  |  | 29.4197 | 11.45 | 13.2 | -1.16 | 11.75 | -21.0271 | -20.6252 | 32.3054 | 31.1817 | -2.7621 | 8.9223 | 8.3716 | 16.7067 |  | 4.9876 | 8.934 | 6.5 | 4.6 | -5.49 | 38.8462 | 38.8265 | 37.3284 | 37.5627 | 37.836 | -28.1202 | -25.9835 | -21.9279 | 4.4003 | 30.04 | 12.59 | 1.5674 | 0.882 | -11.0652 |  |  |  | 23.7661 |  | -4.7883 | -37.4 | -38.6 | 1.1017 | 17.5 | 15.8 | 22.38 | 11.58 | -3.47 | 17.4995 | -25.0739 | -23.82 | -3.42 | 37.67 | -21.97 | -27 | -12.9364 | -42.0149 | -40.8545 | 36.0017 | 3.02 | -7.9053 | -7.6836 | -18.1558 | -24.6011 | -13.846 | -9.2174 | -56.8939 | 7.9932 | -9.4816 | -10.7479 | 30.5869 | -5.5658 | -5.9177 | -8 | -26.4289 | 68.5594 | 14.896 | 0 | -3.47 | 1.2 | 5.8876 | -14.2308 | -13.6787 | -13.763 | 8.5104 | 11.1997 | -26.7275 | 6.1263 | 5.915 |  | 5.0569 | 4.691 | 3.3873 | 8.3728 | 7.8704 | -11.8894 | 23.795 | 24.0161 | -2.4175 | 11.5503 | 23.3365 | -21.01 | -1.7006 | 0.2264 | 2.35 | -0.12 | -22.7087 |  | 1.722 | 2.837 |  | 17.8 | -19.0733 | -8.6721 | 3.22 | 29.4789 |  | 26.894 | -10.1111 | -10.8443 | 2.8617 |  |  | -7.8718 | 83.6264 | 4.8973 | -20.3033 | 3.391 | 3.2575 | 169.5338 | -1.2296 | -3.8953 | -12.2171 | 2.1512 | 8.9743 | 9.2176 | 1.6019 | -15.2561 | -14.1267 | 2.1 | -9.2455 | -69.8442 | 103.9624 | 116.5851 | -40.1721 | 12.0233 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | -5.1012 | -23.0784 | -23.6991 | 36.71 | 36.33 | -35.1 | -34.9 | 0.0888 | 12.88 | 50.5782 | 14.9622 | 14.7248 | -13.1 | -48 |  | -14 | -21.4512 | -21.8672 | -199.2853 | 9.3666 | -88.1239 | -78.8047 | -23.9926 | 121.5087 | 48.1413 | 225.7679 | -18.984 | 44.4912 | 13.5743 | 10.9372 | -111.699 | -88.084 | -107.1656 | -43.1749 | 42.1518 | -3.3045 |  | -15.28 | -2.077 | -2.087 | 12.88 | -14.32 | -0.0684 | 8.8792 | -9.6666 | 2.4338 | 9 | -0.5 | -2.335 |  |  | 4.9061 | 4.3784 | 4.971 |  | 35.3 | -1.2969 | 1.08 |  | -5.0461 | -11.6159 | -23.6601 | -2.1469 | 7.1808 | -23.3241 | 14.2717 | -27.3 | 11.4 | -15.735 | -35.6981
21/08/2026 | 11:30 |  | 7.3155 | -13.4459 | 7.7855 | 9.0445 |  | 20.8609 |  | 23.5731 | 10.3687 | 9.9963 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 9.108 | -15.4 | 2.7291 | -0.5765 | 7.9911 | 7.808 | 13.3557 | 2.107 | -0.4664 | 1.997 |  | -1.1232 | 0.123 | 0.093 | 6.092 | -2.22 | -2.2 |  |  | -5.29 | -5.22 |  | -12.48 | -12.59 | 8.9623 | 3.3838 | 23.837 | 28.0669 | -17.0222 | -3.3521 | -3.3108 | 4.551 | 4.4606 | -14.258 | -10.9344 | 1.5621 | 4.3345 | 139.0817 | -2.5458 | -2 | -2 | -20.5475 | -20.4134 | -2.8484 |  | 18.3361 | 9.24 | 3.9557 | 2.6929 | -55.2995 | 57.1001 | 56.9475 | -45.2813 | -50.7027 |  |  |  | 30.5075 | 11.61 | 13.25 | -0.73 | 12.34 | -23.5723 | -23.4383 | 35.0205 | 33.6557 | -2.7614 | 10.9345 | 10.9871 | 17.7773 |  | 4.7913 | 8.873 | 5.6 | 4.2 | -5.36 | 41.7433 | 40.7333 | 38.5271 | 39.8889 | 39.6582 | -28.9568 | -27.7521 | -22.264 | 4.7359 | 29.83 | 12.78 | 2.3486 | 1.6632 | -11.4693 |  |  |  | 29.6375 |  | -5.1556 | -40 | -38.7 | 1.7365 | 18.1 | 16.12 | 23.06 | 11.98 | -3.4 | 16.6315 | -29.4217 | -23.06 | -4.59 | 37.49 | -20.73 | -29.9091 | -15.2091 | -45.8081 | -44.9182 | 35.2538 | 1.5292 | -9.9185 | -9.545 | -10.2532 | -17.4976 | -13.893 | -12.3796 | -57.2976 | 7.9723 | -9.5482 | -10.5138 | 31.4095 | -10.0342 | -9.5507 | -0.1 | -27.0354 | 84.0775 | 15.3081 | 6.24 | -11.89 | -0.2 | 5.7073 | -22.6132 | -13.4041 | -13.4009 | 7.5083 | 10.4079 | -25.3544 | 6.2385 | 5.9048 |  | 3.6143 | 3.9159 | 2.5653 | 11.2196 | 10.8847 | -15.9084 | 27.3104 | 27.7217 | -4.019 | 11.0863 | 24.025 | -21.01 | -1.6127 | 0.1916 | 2.83 | -0.26 | -23.7237 |  | 1.86 | 2.795 |  | 16.71 | -20.0489 | -8.5206 | 3.08 | 26.7596 |  | 24.8501 | -9.4214 | -10.2111 | 3.0529 |  |  | -6.8852 | 80.4521 | 5.2596 | -20.7192 | 3.4336 | 3.0081 | 153.3886 | -3.4072 | -3.2506 | -13.9793 | 2.087 | 8.901 | 9.1543 | 1.4015 | -15.1306 | -14.4047 | 3.35 | -10.1642 | -70.9576 | 101.0454 | 116.4462 | -38.9137 | 13.5423 |  |  | 0 | 0 |  | 22.5656 | -18.084 | -4.5567 | -24.9745 | -24.813 | 34.78 | 34.4 | -30.3 | -30.3 | 0.1767 | 13.36 | 40.6823 | 11.9197 | 11.8407 | -12.9 | -46.2 | 0 | -13.3 | -23.4215 | -23.4242 | -197.7188 | 10.6209 | -90.6565 | -80.4892 | -24.1139 | 127.0233 | 45.5713 | 222.1386 | 0 | 45.2081 | 14.8918 | 14.3363 | -112.0455 | -84.1148 | -107.0492 | -43.3034 | 41.7795 | -3.5145 |  | -13.04 | -2.244 | -2.25 | 11.12 | -10.56 | -1.125 | 5.0401 | -9.3156 | -0.7004 | 0.3 | 0.679 | -1.041 |  |  | 3.407 | 3.6783 | 2.7872 |  | 33.6 | -0.7684 | 1.21 |  | -5.2812 | -11.8333 | -24.2692 | -2.8652 | 7.5663 | -22.3091 | 14.2449 | -25.1 | 9.8 | -17.2846 | -37.0183
21/08/2026 | 12:00 |  | 7.4538 | -13.6132 | 7.1707 | 8.478 |  | 21.0402 |  | 24.9421 | 10.3587 | 10.3446 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 8.28 | -13.2 | 2.9033 | -1.4705 | 8.1044 | 8.0359 | 13.8411 | 2.2744 | -0.3856 | 1.9853 |  | -1.0197 | 0.234 | 0.324 | 4.742 | -2.22 | -2.2 |  |  | -4.67 | -4.65 |  | -11.6 | -11.43 | 8.3129 | 3.3763 | 22.3393 | 27.596 | -19.2591 | -5.915 | -7.2356 | 10.379 | 18.6935 | -15.173 | -12.876 | 8.8488 | 23.6133 | 136.045 | -3.9055 | -1.3 | -1.3 | -19.0902 | -19.1254 | -2.6762 |  | 17.0865 | 8.7305 | 3.8659 | 2.6859 | -32.3191 | 53.7736 | 53.8652 | -58.9488 | -40.8005 |  |  |  | 29.4197 | 10.98 | 12.83 | -0.94 | 11.87 | -22.5006 | -22.7685 | 36.3085 | 35.3461 | -1.6643 | 11.3385 | 12.3464 | 16.8736 |  | 4.9876 | 9.036 | 6.7 | 4.5 | -5.12 | 41.8916 | 40.9884 | 39.4547 | 38.3271 | 38.8902 | -28.1652 | -25.9861 | -22.7508 | 4.5329 | 29.97 | 12.86 | 2.5049 | 1.8585 | -11.2152 |  |  |  | 24.6726 |  | -4.8779 |  | -39.1 | 1.6168 | 19 | 15.6 | 23.82 | 12.61 | -3.02 | 16.678 | -25.689 | -23.12 | -4.58 | 37.73 | -21.77 | -26.8 | -13.1 | -43.9522 | -43.5455 | 34.6057 | 2.2436 | -8.6009 | -8.5284 | -7.956 | -16.4063 | -13.883 | -6.4785 | -54.4045 | 7.7407 | -9.1622 | -9.9388 | 25.3789 | -10.6717 | -10.0011 | 14.5 | -29.357 | 85.9701 | 11.5125 | -10.12 | -9.81 | 0.9 | 5.6118 | -22.6272 | -12.2339 | -12.3697 | 5.4848 | 6.6978 | -18.3453 | 6.0828 | 5.8108 |  | 3.778 | 3.286 | 2.5262 | 9.8799 | 10.0474 | -16.5782 | 26.3223 | 26.248 | -4.4775 | 9.3263 | 23.61 | -21.55 | -2.314 | 0.2007 | 2.59 | -0.07 | -22.7757 |  | 2.077 | 2.628 |  | 15.95 | -18.7852 | -8.3239 | 3.46 | 26.3446 |  | 24.8799 | -9.03 | -9.8194 | 3.1002 |  |  | -6.7781 | 78.1282 | 5.2693 | -20.9063 | 4.426 | 4.9255 | 155.6961 | -3.6895 | -4.2428 | -13.2207 | 2.455 | 8.652 | 8.9091 | 1.8231 | -15.301 | -13.2771 | 0.84 | -7.3973 | -65.1944 | 106.3108 | 113.071 | -36.2484 | 15.4128 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | -4.304 | -23.3181 | -23.3166 | 35.28 | 34.93 | -31.5 | -31.6 | 0.2646 | 12.64 | 49.74 | 11.5104 | 11.4357 | -13.3 | -45.4 |  | -13.6 | -22.589 | -23.9103 | -189.6181 | 7.015 | -91.0617 | -82.8777 | -24.5768 | 130.2913 | 42.9196 | 230.7589 | 0 | 53.795 | 16.6318 | 14.4844 | -111.5832 | -83.2821 | -109.6963 | -41.7377 | 40.2225 | -3.7024 |  | -13.76 | -2.26 | -2.289 | 12.8 | -12 | -2.7239 | 7.3838 | -9.3156 | -5.8579 | 2.2 | -0.323 | -2.252 |  |  | 3.7818 | 3.8713 | 3.9213 |  | 36.3 | 1.2487 | 1.27 |  | -3.9861 | -11.3564 | -24.0664 | -1.8518 | 7.0023 | -21.8615 | 14.4014 | -29.7 | 16 | -13.115 | -35.7583
21/08/2026 | 12:30 |  | 6.4784 | -12.1902 | 6.8991 | 8.5862 |  | 21.5801 |  | 24.7119 | 10.5377 | 9.9792 | -15.54 | -24.2 | 0 | 7.452 | -11 | 3.0654 | 0.4096 | 7.7603 | 7.7067 | 12.9589 | 2.6695 | -0.3192 | 1.9936 |  | -1.0509 | 0.194 | 0.217 | 5.036 | -4.44 | -4.4 |  |  | -5.06 | -5.05 |  | -11.93 | -12 | 8.1607 | 3.4388 | 21.3633 | 25.5503 | -14.4691 | -5.1072 | -4.7861 | 3.2213 | 3.4318 | -13.8481 | -10.863 | 2.1015 | 3.2138 | 143.1709 | -1.0157 | -2 | -2.1 | -20.7372 | -20.6676 | -2.6821 |  | 18.096 | 8.6471 | 3.6494 | 2.509 | -60.1214 | 54.6892 | 54.7502 | -38.4202 | -59.6804 |  |  |  | 27.1544 | 10.28 | 11.79 | -2.1 | 11.29 | -21.4289 | -21.295 | 35.5723 | 34.1705 | -1.0254 | 10.7739 | 10.3023 | 17.2116 |  | 4.9876 | 9.14 | 6.1 | 4.5 | -5.12 | 38.7238 | 39.6387 | 37.2816 | 41.5364 | 42.1292 | -30.3492 | -26.4956 | -25.3437 | 4.6047 | 29.46 | 12.42 | 1.8799 | 1.2726 | -10.6775 |  |  |  | 30.6917 |  | -4.6217 | -40 | -39.6 | 1.1285 | 18.8 | 15.06 | 24.14 | 12.71 | -2.67 | 15.2985 | -29.8292 | -22.98 | -4.8 | 37.85 | -22.02 | -29.2182 | -15.1 | -45.7373 | -45.5545 | 30.7974 | 0.5936 | -10.6252 | -10.3819 | -18.1302 | -23.9748 | -13.253 | -19.5532 | -51.6166 | 8.0129 | -9.3817 | -10.2112 | 25.9718 | -6.9278 | -6.991 | 6.7 | -28.0453 | 68.8533 | 14.1075 | 0 | -12.61 | 0 | 5.8302 | -15.8653 | -10.2799 | -10.4845 | 2.2746 | 10.9868 | -24.9192 | 6.3176 | 6.0412 |  | 0 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.0474 | -15.2385 | 28.62 | 28.3709 | -3.541 | 10.3262 | 24.4889 | -22.6 | -3.019 | 0.1476 | 2.98 | -0.25 | -21.7787 | 0 | 2.106 | 2.333 |  | 15.23 | -20.2467 | -11.2959 | 3.05 | 25.3304 |  | 23.5507 | -8.8935 | -9.6922 | 2.9861 |  |  | -7.8412 | 75.0012 | 5.3303 | -20.7725 | 3.1335 | 1.4211 | 149.6084 | -4.3005 | -2.7104 | -13.741 | 2.4998 | 8.8205 | 9.1464 | 1.952 | -14.2615 | -11.9861 | 0 | -5.7352 | -57.3301 | 101.6921 | 111.4019 | -35.4234 | 16.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -4.5446 | -21.2857 | -20.524 | 35.58 | 35.19 | -32.8 | -32.6 | 0.0357 | 11.28 | 36.4238 | 11.3193 | 11.2535 | -13.5 | -48.2 |  | -13 | -17.8119 | -17.7615 | -191.0874 | 7.3263 | -88.3937 | -83.4412 | -23.4768 | 131.1603 | 44.6826 | 222.7536 | 0 | 51.2811 | 17.0919 | 12.7696 | -108.234 | -82.5788 | -106.1282 | -38.3542 | 37.8552 | -4.1468 |  | -14.16 | -2.274 | -2.286 | 12.8 | -12.4 | -2.6388 | 8.0308 | -10.0481 | -6.2394 | 3 | -1.367 | -1.673 |  |  | 3.9375 | 3.7312 | 3.8495 |  | 38.3 | 0.8633 | 1.07 |  | -5.3725 | -11.7186 | -23.3112 | -2.4855 | 7.4696 | -21.5215 | 13.0288 | -32.8 | 17.9 | -6.2813 | -43.376
21/08/2026 | 13:00 |  | 6.3456 | -12.0065 | 6.3056 | 8.7234 |  | 21.3606 |  | 24.2782 | 10.2597 | 10.1472 | -15.54 | -24.2 | 0 | 6.624 | -13.2 | 3.1103 | 0.9173 | 6.6561 | 6.4994 | 11.4566 | 2.5291 | -1.2409 | 1.9398 |  | -1.1578 | 0.143 | 0.193 | 4.266 | -4.44 | -4.4 |  |  | -4.88 | -4.82 |  | -11.5 | -11.53 | 8.0907 | 3.5327 | 18.8484 | 23.241 | -13.6176 | -7.6756 | -7.8863 | 13.0727 | 12.74 | -16.9172 | -13.1364 | 8.6426 | 14.2703 | 135.9447 | -0.2347 | -2.7 | -2.7 | -18.5168 | -19.2142 | -2.6141 |  | 16.65 | 8.4028 | 3.7369 | 2.5407 | -58.2293 | 51.2711 | 51.2711 | -35.6556 | -65.56 |  |  |  | 23.0827 | 9.49 | 10.69 | -3.79 | 10.02 | -18.7498 | -19.0177 | 33.7095 | 32.027 | -0.0207 | 5.7763 | 5.8427 | 17.1955 |  | 5.3673 | 9.288 | 6.1 | 4.1 | -5.31 | 36.4039 | 36.5096 | 34.837 | 41.7453 | 42.2681 | -30.5743 | -24.7086 | -25.3258 | 4.5088 | 27.71 | 11.59 | 0.3174 | -0.293 | -9.0959 |  |  |  | 29.7173 |  | -3.7391 | -37.9 | -37.4 | 0.7977 | 18.7 | 14.18 | 24 | 12.71 | -2.61 | 14.043 | -30.1317 | -23 | -4.34 | 37.22 | -23.49 | -29.5636 | -15.1909 | -44.4111 | -42.3273 | 26.601 | -1.9548 | -12.6033 | -12.1954 | -19.7027 | -25.6552 | -12.56 | -24.9006 | -47.8512 | 8.2422 | -9.6436 | -10.4094 | 24.8939 | -5.1432 | -5.1837 | 2.1 | -26.7086 | 70.8519 | 11.1928 | 0 | -13.9 | 0 | 5.8554 | -12.7259 | -11.2415 | -11.4583 | 4.9529 | 10.2365 | -23.1297 | 6.2619 | 5.9645 |  | 0 | 0 |  | 8.2054 | 7.2006 | -16.0758 | 25.5578 | 25.2816 | -3.7407 | 10.6863 | 21.7935 | -22.25 | -2.4202 | 0.1476 | 3.33 | 0.17 | -22.8393 |  | 2.288 | 3.131 |  | 15.03 | -21.0959 | -11.1014 | 2.88 | 25.0288 |  | 22.505 | -8.7406 | -9.5759 | 2.933 |  |  | -6.8693 | 71.1479 | 4.2354 | -20.5904 | 3.3345 | 3.0933 | 149.0113 | -4.363 | -1.8467 | -13.8992 | 1.8357 | 8.4249 | 8.6085 | 1.2941 | -19.8834 | -17.7337 | -2.93 | 0 | -50.2136 | 101.8453 | 111.3963 | -31.1925 | 22.663 |  |  | -9.6692 | -10.6364 | 4.574 | 3.3513 |  | -4.8301 | -19.2239 | -18.5321 | 34.04 | 33.74 | -34.1 | -34.4 | 0.195 | 11.28 | 31.7254 | 12.6837 | 12.6179 | -13.7 | -49.2 |  | -12.3 |  |  | -187.6734 | 2.1217 | -88.0771 | -80.078 | -24.4462 | 127.4131 | 46.8119 | 219.1422 |  | 48.4703 | 15.1697 | 17.6501 | -106.7628 | -83.8554 | -108.4948 | -41.538 | 40.0343 | -4.9671 |  | -14.48 | -2.244 | -2.259 | 13.2 | -12.56 | -3.3397 | 7.7378 | -9.9596 | -6.2089 | 3.4 | -1.211 | -2.038 | 3.159 | 3.6694 | 4.7203 | 3.6611 | 4.3878 |  | 39.3 | 0.8484 | 1 |  | 0 | -14.2076 | -27.085 | 3.0256 | 9.682 | -25.0156 | 13.768 | -33.5 | 18.6 | 4.6136 | -49.0931
21/08/2026 | 13:30 |  | 5.9437 | -11.4717 | 7.4517 | 8.9736 |  | 20.7865 |  | 26.1048 | 11.3557 | 11.0342 | -11.1 | -24.2 | -2.2 | 7.452 | -13.2 | 3.3782 | 2.0464 | 6.0228 | 5.9943 | 10.5987 | 1.8885 | -1.2863 | 2.0365 |  | -1.0595 | 0.049 | 0.078 | 4.397 | -8.88 | -6.6 |  |  | -5.92 | -5.83 |  | -12.27 | -12.36 | 8.3142 | 3.4409 | 18.6991 | 22.9934 | -13.9891 | -7.8228 | -7.5137 | 4.6352 | 4.5148 | -14.615 | -11.414 | 5.5391 | 7.559 | 139.9342 | 1.2708 | -3.2 | -3.2 | -21.9358 | -21.9266 | -3.0331 |  | 17.8529 | 7.5748 | 2.8418 | 1.9373 | -80.752 | 52.2172 | 52.2172 | -27.2165 | -83.1756 |  |  |  | 23.1326 | 9.51 | 10.84 | -4.57 | 9.3 | -19.1517 | -18.7498 | 34.5387 | 33.528 | 1.5054 | 8.4978 | 8.2775 | 17.792 | 0 | 5.3673 | 8.895 | 4.1 | 1.9 | -5.22 | 35.932 | 35.4245 | 33.6346 | 47.3217 | 47.4499 | -33.1842 | -26.3609 | -29.2634 | 4.4615 | 25.96 | 10.61 | -0.625 | -1.2695 | -8.5512 |  |  |  | 27.9259 |  | -3.5132 | -35.4 | -37.3 | 0.8234 | 18.4 | 13.36 | 23.9 | 12.4 | -2.51 | 13.764 | -28.7666 | -21.1 | -5.38 | 34.84 | -24.13 | -29.4364 | -14.8091 | -44.5134 | -43.5909 | 24.3245 | -4.1871 | -14.4606 | -14.1894 | -16.1037 | -22.8309 | -13.53 | -34.8811 | -44.9367 | 7.7245 | -8.8445 | -9.9758 | 28.4372 | -6.4405 | -6.3884 | -8.7 | -23.6783 | 82.8221 | 14.8857 | 6.35 | -4.82 | 0.3 | 5.6363 | -14.2271 | -12.5422 | -12.5451 | 7.2838 | 11.3019 | -26.1721 | 6.103 | 5.8303 |  | 0 | 0 |  | 7.2006 | 6.5308 | -14.9036 | 26.1015 | 26.0905 | -2.7395 | 11.664 | 23.0973 | -19.51 | -1.5212 | 0.1485 | 2.48 | 0.18 | -23.7677 | 1.8521 | 2.232 | 2.91 | 0 | 14.97 | -22.8109 | -12.3566 | 3.03 | 25.2181 |  | 22.6214 | -8.4409 | -9.0841 | 2.8787 |  |  | -6.5797 | 73.413 | 5.0549 | -20.8593 | 3.6134 | 3.3685 | 143.9769 | -3.9169 | -2.739 | -13.8197 | 1.792 | 8.1832 | 8.5057 | 1.2013 | -18.7681 | -16.9946 | -3.77 |  | -47.6584 | 97.4058 | 116.3011 | -29.5003 | 23.9423 |  |  | 0 | -10.6904 |  |  |  | -6.0059 | -18.893 | -18.841 | 33.45 | 33.16 | -32.9 | -32.6 | 0.195 | 11.6 | 37.603 | 8.6873 | 9.4105 | -13.3 | -47.9 |  | -12.2 |  | -17.8325 | -191.4112 | -1.0808 | -85.8321 | -80.3598 | -27.7055 | 128.4323 | 47.0725 | 217.7871 |  | 48.8639 | 16.4866 | 17.9537 | -107.0059 | -84.8768 | -110.0948 | -42.1943 | 42.047 | -4.3812 |  | -14 | -2.184 | -2.188 | 12 | -12.64 | -0.8987 | 7.9118 | -10.0786 | -6.1509 | 3.5 | -1.672 | -1.87 |  |  | 3.6596 | 3.5409 | 3.1891 |  | 38.1 | 1.449 | 1.05 |  |  | -14.4649 | -26.531 | 3.7746 | 9.6206 | -24.567 | 14.2571 | -32.7 | 17.8 | 8.9098 | -56.7823
21/08/2026 | 14:00 |  | 5.9033 | -11.5457 | 7.9283 | 8.6969 |  | 20.9343 |  | 25.3775 | 10.9217 | 10.8055 | -13.32 | -24.2 | 0 | 7.452 | -11 | 2.8886 | 1.3758 | 6.9176 | 6.9392 | 11.9607 | 2.5649 | -0.6274 | 1.8344 |  | -1.0507 | 0.148 | 0.172 | 4.996 | -6.66 | -4.4 |  |  | -7.12 | -7.05 |  | -11.04 | -11.08 | 8.0447 | 3.4367 | 19.7042 | 23.8149 | -17.1837 | -7.6651 | -7.3479 | 2.9801 | 3.1982 | -16.5614 | -13.5267 | 10.6353 | 11.3493 | 141.4187 | -0.0084 | -2.5 | -2.5 | -21.2481 | -20.8674 | -3.0572 |  | 17.9345 | 7.4471 | 2.8846 | 2.0055 | -68.6056 | 52.8275 | 53.0106 | -41.0303 | -76.8192 |  |  |  | 24.38 | 9.93 | 11.34 | -3.68 | 9.78 | -20.7592 | -20.8931 | 33.997 | 32.883 | -3.0174 | 12.4401 | 12.2042 | 17.692 |  | 4.9876 | 8.435 | 4.1 | 2.5 | -5.36 | 38.3105 | 38.4552 | 36.1974 | 43.1821 | 43.7134 | -31.4514 | -24.878 | -27.0721 | 4.7232 | 28.82 | 11.87 | 0.1611 | -0.293 | -9.2736 |  |  |  | 25.35 |  | -3.8352 | -35.4 | -36.9 | 0.2032 | 17.9 | 15.2 | 23.24 | 12.11 | -3.16 | 14.4615 | -26.6315 | -23.33 | -6.93 | 39.14 | -22.67 | -27.5273 | -13.7364 | -43.5886 | -42.4364 | 31.8592 | 0.6557 | -10.0662 | -9.5506 | -16.1196 | -24.2234 | -15.364 | -19.0082 | -46.3333 | 7.8514 | -9.0302 | -9.7706 | 29.2693 | -8.0599 | -8.1092 | -3.6 | -25.2423 | 83.462 | 15.7062 | 6.35 | -8.19 | 0.9 | 5.2465 | -16.0185 | -12.94 | -13.03 | 8.1013 | 12.4928 | -25.8516 | 6.0175 | 5.7436 |  | 4.9871 | 5.5024 | 4.2848 | 9.0426 | 8.7077 | -21.0995 | 25.1306 | 25.1311 | -8.9593 | 0 | 23.5416 | -21.12 | -1.6036 | 0.1476 | 1.94 | 0.81 | -23.3112 | 0 | 2.258 | 2.957 | 1.7666 | 17.56 | -15.2413 | -4.3191 | 3.53 | 28.156 |  | 23.4234 | -8.3871 | -9.0243 | 2.939 |  |  | -6.9318 | 75.7159 | 4.7362 | -21.0892 | 3.4194 | 2.7664 | 144.6412 | -3.7062 | -3.8809 | -13.6835 | 2.5612 | 8.088 | 8.2921 | 2.1208 | -18.5956 | -18.0266 | -3.35 | 0 | -54.6306 | 100.8853 | 118.4366 | -30.151 | 22.6545 |  |  | 0 | -11.4669 |  |  |  | -4.5496 | -19.6715 | -19.3971 | 33.2 | 32.59 | -30.9 | -31.4 | 0.054 | 10.96 | 27.6932 | 11.2355 | 11.1697 | -13.1 | -47.1 |  | -13.1 |  |  | -196.5589 | -1.3651 | -85.3585 | -82.1826 | -29.5058 | 130.9189 | 42.2485 | 214.3741 |  | 52.3155 | 20.5386 | 16.9479 | -102.1405 | -82.9404 | -109.7415 | -41.0028 | 40.1458 | -4.8743 |  | -12.32 | -2.235 | -2.252 | 10.72 | -12.72 | -0.2814 | 7.7653 | -9.6391 | -6.5019 | 2.6 | -0.927 | -1.127 | 2.9579 | 3.4174 | 4.624 | 4.1852 | 3.5676 |  | 37.2 | 1.4712 | 1.14 |  | 0 | -14.4046 | -26.3237 | 2.9442 | 9.0202 | -23.7916 | 14.288 | -32 | 17.7 | 6.3022 | -49.2807
21/08/2026 | 14:30 |  | 5.9941 | -11.5979 | 6.8002 | 8.8523 |  | 21.7376 |  | 23.7487 | 9.9837 | 9.7875 | -17.76 | -24.2 | 0 | 8.28 | -11 | 2.3717 | -0.5624 | 7.6378 | 7.6006 | 12.6739 | 2.6184 | -0.3613 | 2.0536 |  | -1.0237 | 0.285 | 0.374 | 5.037 | -2.22 | -2.2 |  |  | -6.85 | -6.56 |  | -10.01 | -10.29 | 8.5916 | 3.2791 | 21.8142 | 26.7193 | -22.2332 | -4.5882 | -5.4924 | 28.1209 | 22.5306 | -22.544 | -16.0238 | 20.0873 | 13.0065 | 134.6956 | 6.1887 | -4.4 | -4.3 | -20.9234 | -20.1407 | -2.5369 |  | 14.9886 | 8.7656 | 4.4663 | 2.9651 | -32.1665 | 55.269 | 55.4826 | -67.4074 | -34.5225 |  |  |  | 32.0443 | 11.7 | 13.62 | -0.05 | 12.74 | -24.376 | -23.5723 | 35.692 | 34.2816 | -4.9682 | 11.5678 | 11.5949 | 14.9824 |  | 4.608 | 9.099 | 8.6 | 6.6 | -5.66 | 42.4188 | 42.9066 | 40.7628 | 32.2993 | 33.3388 | -23.2999 | -26.7814 | -16.8282 | 4.4568 | 33.17 | 14.11 | 2.1924 | 1.4679 | -10.5811 |  |  |  | 20.3377 |  | -4.6153 | -37.9 | -36.7 | 0.9686 | 18.4 | 16.98 | 23.6 | 12.43 | -4 | 15.81 | -21.9437 | -22.34 | -7.48 | 39.38 | -21.22 | -22.1636 | -11.1 | -43.5578 | -41.8909 | 39.3985 | 7.0968 | -4.4073 | -3.8309 | -15.6967 | -22.542 | -13.433 | 10.2608 | -53.1663 | 7.618 | -8.7181 | -10.0276 | 27.9827 | -9.3319 | -9.1776 | 2.3 | -25.1571 | 81.0755 | 13.1974 | -11.52 | 0 | 0.8 | 5.2708 | -18.6859 | -12.7268 | -12.9842 | 7.9157 | 8.8984 | -25.3171 | 5.8061 | 5.5731 |  | 4.1907 | 4.3551 | 3.3206 | 12.3918 | 12.0569 | -22.9415 | 25.1047 | 25.4113 | -9.3154 |  | 25.6999 | -21.3 | -0.71 | 0.1476 | 1.76 | 0.99 | -25.2349 | 0 | 2.227 | 2.975 | 0 | 18.59 | -12.0366 | -1.2284 | 3.75 | 31.7092 |  | 25.0747 | -9.245 | -10.057 | 2.971 |  |  | -7.704 | 79.645 | 6.2268 | -21.5984 | 5.2783 | 4.9858 | 158.2497 | -3.1689 | -3.4385 | -13.3711 | 3.0848 | 8.4103 | 8.5768 | 2.5613 | -18.0027 | -16.0718 | 0.42 | -4.1021 | -62.0615 | 109.9071 | 112.5267 | -31.0106 | 21.9809 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.0014 | -5.5765 | -19.2968 | -19.0776 | 30.21 | 29.99 | -30.5 | -31.6 | 0.1236 | 9.84 | 19.6307 | 16.8177 | 16.6412 | -12.9 | -45.6 | 0 | -12.7 |  | -17.5993 | -193.6823 | 3.6599 | -85.8086 | -83.7532 | -27.3641 | 132.961 | 39.7824 | 210.8567 |  | 51.3351 | 25.6197 | 21.8627 | -102.2558 | -79.2169 | -112.6153 | -42.0775 | 41.8461 | -2.9285 |  | -11.68 | -2.271 | -2.256 | 10.56 | -12.32 | 0.1241 | 7.6493 | -9.3736 | -6.2669 | 2.4 | -1.754 | -1.568 |  |  | 4.5541 | 4.5515 | 4.2003 |  | 36.5 | 1.0417 | 1.22 |  |  | -13.0866 | -26.1667 | 0 | 8.0803 | -23.9595 | 14.6982 | -31.4 | 17.6 | -3.642 | -35.3624
21/08/2026 | 15:00 |  | 6.1303 | -11.6646 | 7.4403 | 8.9372 |  | 21.5627 |  | 24.0525 | 10.0767 | 9.8607 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 7.452 | -13.2 | -0.7582 | 0.6038 | 7.853 | 7.8001 | 13.1945 | 2.3817 | -0.4487 | 2.0684 |  | -1.1428 | 0.18 | 0.18 | 5.107 | -4.44 | -2.2 |  |  | -7.82 | -7.84 |  | -10.84 | -10.95 | 8.7276 | 3.1819 | 22.372 | 26.3348 | -18.011 | -2.9962 | -2.4761 | 2.9003 | 3.057 | -16.7905 | -13.671 | 7.3046 | 7.6747 | 143.0108 | 7.0777 | -4.7 | -4.8 | -22.8964 | -22.4774 | -3.3697 |  | 15.1992 | 8.7617 | 5.3289 | 3.5999 | -46.0219 | 58.0157 | 57.9546 | -57.4332 | -45.3283 |  |  |  | 31.1462 | 11.66 | 13.45 | -0.34 | 12.61 | -25.7156 | -24.9118 | 37.1868 | 35.3457 | -4.7375 | 8.7978 | 8.9128 | 14.8011 |  | 4.7913 | 9.605 | 8.1 | 6 | -5.69 | 41.6273 | 41.4609 | 39.95 | 33.6835 | 34.1199 | -23.906 | -26.7206 | -17.7545 | 4.7467 | 33.18 | 14.38 | 2.5049 | 1.8585 | -11.097 |  |  |  | 23.6952 |  | -4.8027 | -37.8 | -39.1 | 1.0907 | 18.3 | 16.94 | 23.5 | 12.32 | -3.61 | 14.911 | -23.1588 | -22.35 | -6.62 | 38.9 | -20.29 | -23.4727 | -11.8636 | -45.9322 | -45.1818 | 38.4827 | 5.4563 | -6.6438 | -6.0675 | -13.7978 | -24.5207 | -13.892 | 1.7346 | -53.3603 | 7.4868 | -8.9816 | -10.1609 | 32.5166 | -8.309 | -7.8747 | -4.8 | -26.2805 | 82.2077 | 9.36 | 0 | 0 | 2.1 | 5.3423 | -16.4854 | -13.1103 | -13.1806 | 8.0281 | 12.9029 | -25.8426 | 6.1402 | 5.783 |  | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 13.229 | -20.2622 | 28.2679 | 28.3928 | -7.168 |  | 23.2828 | -21.09 | -1.0103 | 0.2273 | 1.69 | 1.23 | -22.8629 |  | 2.173 | 2.565 |  | 19.03 | -13.3178 | -4.0478 | 3.64 | 31.9595 |  | 25.397 | -9.402 | -9.8681 | 3.0916 |  |  | -8.9076 | 80.3485 | 6.0005 | -21.0896 | 7.1502 | 7.498 | 162.4273 | -3.1104 | -4.0514 | -13.295 | 3.0822 | 8.6886 | 8.9645 | 2.5148 | -17.9871 | -16.8408 | 1.68 | -6.2543 | -67.9844 | 102.927 | 118.0801 | -30.6719 | 21.0891 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.0014 | -5.5511 | -18.5426 | -18.396 | 30.69 | 30.5 | -31.5 | -31.5 | 0.195 | 8.8 | 18.4438 | 18.4584 | 17.9339 | -12.9 | -46.5 |  | -13.1 | -17.5115 |  | -202.0998 | 1.4089 | -85.2646 | -82.1749 | -28.7885 | 130.6277 | 41.598 | 215.0591 |  | 52.2498 | 22.1131 | 21.5675 | -98.4401 | -80.9014 | -111.5459 | -41.8159 | 42.3568 | -3.5145 |  | -11.6 | -2.25 | -2.265 | 9.6 | -11.52 | 0.3963 | 6.6514 | -9.4621 | -5.156 | 2.1 | -0.298 | -0.735 | 3.1962 | 3.6943 | 4.9934 | 4.4116 | 4.7523 |  | 35.2 | 0.6536 | 1.08 |  | 0 | -12.7835 | -26.2461 | 1.1025 | 8.2384 | -24.0548 | 15.3472 | -29.8 | 14.8 | -3.3151 | -29.2824
21/08/2026 | 15:30 |  | 5.9479 | -11.4329 | 7.103 | 7.8617 |  | 21.4841 |  | 24.1053 | 10.1307 | 9.8113 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 7.452 | -13.2 | -0.2771 | 0.2103 | 7.9068 | 7.891 | 13.4333 | 3.0316 | -0.4423 | 1.8742 |  | -1.065 | 0.393 | 0.411 | 4.806 | -4.44 | 0 |  |  | -6.45 | -6.24 |  | -8.82 | -8.96 | 9.4214 | 3.6365 | 22.1009 | 26.2723 | -19.4606 | -8.1041 | -7.621 | 16.1706 | 21.6656 | -18.1197 | -14.9004 | 20.4262 | 14.4838 | 141.942 | 8.1292 | -5.4 | -5.5 | -18.4856 | -17.7387 | -3.5571 |  | 17.8313 | 8.9643 | 5.3735 | 3.4595 | -33.3567 | 56.917 | 56.6118 | -64.5916 | -37.7497 |  |  |  | 32.1541 | 11.77 | 13.45 | 0.39 | 13.42 | -25.0458 | -24.51 | 36.4919 | 35.2133 | -5.251 | 11.2362 | 11.1638 | 16.6842 |  | 4.608 | 9.619 | 8.3 | 6.4 | -5.4 | 42.8244 | 42.5361 | 40.652 | 34.366 | 34.815 | -25.8393 | -24.7123 | -20.238 | 4.9695 | 33.59 | 14.36 | 2.8174 | 2.2491 | -11.4755 |  |  |  | 23.1403 |  | -5.0624 | -38.7 | -39.2 | 1.4191 | 18.1 | 16.28 | 22.86 | 11.93 | -3.59 | 15.0505 | -22.9438 | -21.98 | -6.54 | 38.18 | -20.14 | -23.7455 | -11.7545 | -45.3221 | -43.4545 | 38.7156 | 6.0732 | -5.1468 | -5.4417 | -12.2021 | -22.4023 | -14.104 | 9.0988 | -51.7822 | 7.17 | -7.9908 | -9.2261 | 31.5103 | -9.2459 | -9.3794 | 7.6 | -25.3769 | 84.1108 | 16.0078 | 0 | -2.83 | -1.5 | 5.2071 | -17.9236 | -13.0365 | -13.1958 | 7.7354 | 10.643 | -25.4549 | 6.0518 | 5.7196 |  | 5.1729 | 4.9366 | 3.6987 | 12.2243 | 12.0569 | -21.6019 | 26.8463 | 27.211 | -9.5838 |  | 24.2106 | -21.61 | -0.3932 | 0.2016 | 1.88 | 0.07 | -24.5382 |  | 2.167 | 2.915 |  | 18.3 | -12.9246 | -2.6531 | 3.77 | 30.6905 |  | 25.5521 | -8.5616 | -9.4793 | 3.1736 |  |  | -8.5734 | 79.8043 | 5.0727 | -21.5934 | 6.2896 | 3.9673 | 154.2224 | -3.6013 | -5.4462 | -12.7035 | 3.296 | 8.7692 | 9.0594 | 2.7789 | -18.3287 | -16.8774 | 0.42 | -6.8705 | -67.584 | 113.431 | 118.394 | -29.8554 | 23.1518 |  |  | -10.3087 | 0 |  |  | 0.0014 | -6.1835 | -25.4298 | -25.0815 | 28.68 | 28.47 | -30.1 | -30.2 | 0.0357 | 7.76 | 19.5002 | 19.127 | 19.0634 | -13.1 | -45.8 |  | -12.9 |  |  | -197.8762 | 4.2435 | -85.2422 | -83.9603 | -28.6495 | 135.7029 | 37.5332 | 213.2018 |  | 58.2753 | 25.9851 | 25.3641 | -99.7645 | -77.092 | -113.0044 | -38.9083 | 42.341 | -3.1385 |  | -9.28 | -2.297 | -2.298 | 6.8 | -9.52 | 0.5128 | 3.6637 | -9.0806 | -4.4511 | 3.7 | -0.115 | -0.99 | 2.971 | 3.4152 | 4.5796 | 3.6264 | 4.2239 |  | 34.2 | 0.5132 | 1.06 | 0 | 0 | -13.9218 | -26.6412 | 1.9656 | 9.1649 | -24.0033 | 13.8803 | -28.9 | 14.1 | -10.7808 | -30.2588
21/08/2026 | 16:00 |  | 5.4392 | -11.0131 | 6.7177 | 7.7842 |  | 21.2721 |  | 23.7052 | 10.2617 | 9.5133 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 7.452 |  | 3.0299 | -0.3489 | 7.8061 | 7.7579 | 13.2233 | 2.0816 | -0.3353 | 1.9618 |  | -1.0327 | 0.421 | 0.443 | 4.955 | -4.44 | 0 |  |  | -6.53 | -6.43 |  | -8.14 | -8.29 | 9.6577 | 3.579 | 21.5922 | 25.9177 | -20.064 | -4.528 | -3.8805 | 18.7635 | 20.4323 | -19.3721 | -15.6351 | 20.7138 | 13.6514 | 138.2984 | 7.0755 | -4.7 | -4.7 | -19.466 | -19.2993 | -3.5165 |  | 22.8285 | 8.6773 | 4.7882 | 3.2763 | -36.8663 | 57.802 | 56.7644 | -56.3754 | -41.4123 |  |  |  | 31.8048 | 12.04 | 13.91 | -0.09 | 12.55 | -25.5816 | -25.4477 | 37.9644 | 36.3335 | -5.0316 | 4.2388 | 4.3047 | 22.6283 |  | 4.7913 | 8.731 | 9.5 | 7 | -5.15 | 39.4196 | 39.1385 | 36.9658 | 32.1979 | 32.6516 | -22.9201 | -26.8647 | -16.5802 | 4.9155 | 33.43 | 14.44 | 2.8174 | 2.1515 | -11.7727 |  |  |  | 21.2594 |  | -5.2566 |  | -36.9 | 1.6315 | 17.1 | 16.12 | 22.22 | 11.43 | -3.78 | 15.3605 | -21.9112 | -21.59 | -6.5 | 39.07 | -21.72 | -21.6364 | -10.8182 | -45.3014 | -44.4636 | 37.4066 | 6.0972 | -6.3512 | -5.4609 | -24.1607 | -30.4588 | -13.598 | -1.5528 | -51.5497 | 6.9906 | -8.2358 | -9.1424 | 33.1141 | -4.9212 | -4.8907 | -7.4 | -27.4499 | 59.4123 | 18.2089 | 0 | -2.19 | 0 | 5.4478 | -10.4675 | -12.3551 | -12.6157 | 7.7696 | 15.9352 | -30.3178 | 5.5538 | 5.3646 |  | 4.9169 | 5.1379 | 4.2519 | 13.3965 | 13.229 | -20.7646 | 27.42 | 27.5369 | -8.6571 |  | 25.236 | -21.48 | -1.415 | 0.1476 | 1.76 | 0.5 | -24.8843 |  | 1.934 | 2.847 | 2.261 | 17.07 | -15.1505 | -5 | -0.96 | 31.9114 |  | 24.8046 | -8.7725 | -9.7028 | 3.2052 |  |  | -14.4901 | 78.9105 | 4.6792 | -21.1727 | 5.1975 | 5.2579 | 147.9165 | -3.4709 | -4.3295 | -13.0122 | 2.6577 | 7.9781 | 8.213 | 2.0891 | -16.9146 | -15.9544 | -0.84 | -5.0789 | -70.3932 | 108.5213 | 118.2227 | -29.3199 | 23.7441 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.0014 | -7.7079 | -23.7078 | -23.0857 | 28.24 | 28.03 | -32.3 | -32.7 | 0.0705 | 3.76 | 31.3702 | 19.1578 | 18.946 | -13.5 | -46 |  | -10.2 | -17.6867 |  | -195.5105 | 5.1616 | -83.0566 | -85.3538 | -27.2634 | 137.2319 | 35.3479 | 217.7016 |  | 58.2406 | 26.9389 | 23.6945 | -108.0333 | -75.9034 | -116.0848 | -40.7511 | 43.1993 | -3.0701 |  | -10.32 | -2.29 | -2.275 | 7.84 | -9.28 | -0.0065 | 3.8407 | -9.2576 | -4.4816 | 4.1 | -2.331 | -2.725 | 3.2012 | 3.6904 | 4.3938 | 3.2098 | 3.617 |  | 35.4 | 0.2066 | 1.06 |  |  | -14.5947 | -26.3415 | 2.3997 | 9.6989 | -23.9219 | 13.2833 | -29.7 | 14.6 | -12.5551 | -34.0683
21/08/2026 | 16:30 |  | 5.355 | -10.8221 | 9.0825 | 7.8509 |  | 20.5077 |  | 23.8073 | 10.5817 | 10.1542 | -13.32 | -26.4 | 0 | 7.452 | -11 | 2.8737 | 0.941 | 7.4107 | 7.421 | 12.1471 | 1.1873 | -0.3544 | 1.948 |  | -1.0597 | 0.44 | 0.461 | 5.975 | -6.66 | -2.2 |  |  | -4.98 | -5.06 |  | -9.38 | -9.42 | 9.421 | 3.7165 | 20.43 | 24.8013 | -13.8404 | -4.5719 | -4.0227 | 3.1444 | 3.9835 | -15.898 | -12.6596 | 10.8352 | 11.3283 | 134.0873 | 9.5452 | -5.8 | -5.8 | -23.3112 | -22.5049 | -3.6466 |  | 17.3651 | 8.8113 | 4.2741 | 2.7344 | -70.2231 | 59.5416 | 59.9689 | -46.0023 | -70.6337 |  |  |  | 30.6971 | 11.68 | 13.17 | -0.8 | 12.4 | -24.7779 | -24.6439 | 36.888 | 35.8539 | -4.7165 | 6.3616 | 6.4362 | 18.283 |  | 4.7913 | 8.986 | 6.4 | 4.5 | -5.13 | 39.4553 | 39.4816 | 37.4997 | 37.9245 | 39.216 | -26.7463 | -28.824 | -19.7338 | 4.8439 | 32.66 | 14.16 | 2.5049 | 1.8585 | -11.6892 |  |  |  | 22.3048 |  | -5.1381 |  | -39.6 | 1.0614 | 16.3 | 15.04 | 21.68 | 10.86 | -3.39 | 14.601 | -22.9663 | -21.74 | -6.17 | 37.95 | -22.14 | -23.6 | -11.3182 | -46.907 | -45.6 | 31.5209 | 0.3603 | -10.5207 | -10.1898 | -16.8138 | -22.4547 | -13.314 | -19.7765 | -40.5869 | 5.4736 | -6.6024 | -7.0102 | 31.1178 | -8.8869 | -8.5906 | 5.9 | -25.5531 | 75.8388 | 17.6322 | 0 | -2.52 | 1.7 | 4.7769 | -16.3698 | -12.4282 | -12.6358 | 8.1878 | 11.7207 | -28.1975 | 5.397 | 5.1965 |  | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 12.7267 | -13.3965 | 28.5133 | 28.1816 | 0.0488 | 13.8843 | 24.3082 | -19.98 | -1.0103 | 0.2007 | 1.93 | 0.87 | -24.0191 |  | 1.867 | 2.726 |  | 14.66 | -27.057 | -17.4383 | -0.31 | 28.1295 |  | 25.14 | -8.7788 | -9.8963 | 3.1292 |  |  | -13.172 | 77.632 | 4.8568 | -21.2245 | 6.0243 | 5.342 | 163.8509 | -3.3352 | -4.475 | -12.559 | 2.9604 | 7.9855 | 8.126 | 2.328 | -11.3641 | -11.332 | -0.42 | 0 | -60.787 | 106.9081 | 119.9458 | -22.6964 | 29.548 |  |  | 0 | 0 | 11.0043 | 5.592 | 0.0014 | -8.6724 | -22.9717 | -22.8628 | 22.9 | 22.79 | -32.4 | -31.5 | 0.0357 | -0.56 | 28.3021 | 18.4001 | 18.3304 | -14.3 | -44.2 |  | -9 | -17.6008 | -17.6078 | -179.5208 | 4.7746 | -82.0481 | -85.4533 | -22.5 | 151.981 | 18.693 | 222.2967 |  | 79.5292 | 27.7533 | 24.2896 | -110.241 | -61.6907 | -121.0293 | -35.4287 | 36.4444 | -3.1873 |  | -8.96 | -2.222 | -2.251 | 5.6 | -7.6 | -0.2077 | 1.8479 | -9.4316 | -0.5844 | 4.3 | -0.091 | -0.205 | 2.9802 |  | 6.2814 | 3.3958 | 4.7844 |  | 30.6 | -0.787 | 1.11 |  |  | -14.0679 | -24.9874 | 0 | 9.2184 | -22.3483 | 12.4279 | -25.5 | 7.8 | -3.7613 | -52.8228
21/08/2026 | 17:00 |  | 4.8769 | -10.289 | 8.6765 | 7.5593 |  | 18.8509 |  | 26.6894 | 11.2407 | 11.66 | -11.1 | -24.2 | 0 | 5.796 | -11 | 3.395 | 0.1089 | 6.8129 | 6.8843 | 11.3718 | 2.0684 | -0.3097 | 2.0776 |  | -0.9935 | 0.578 | 0.599 | 5.491 | -11.1 | -4.4 |  |  | -3.81 | -3.45 |  | -9.98 | -9.97 | 8.2495 | 3.626 | 18.8782 | 22.8481 | -13.4226 | -6.8652 | -5.8879 | 21.44 | 23.8521 | -17.3379 | -15.0234 | 32.3728 | 14.7274 | 122.4039 | 10.7704 | -5.9 | -5.9 | -24.4246 | -23.9483 | -3.3979 |  | 14.7138 | 8.1665 | 3.9885 | 2.6384 | -84.7499 | 57.3748 | 57.741 | -29.0987 | -85.1771 |  |  |  | 26.5755 | 10.73 | 12.07 | -2.22 | 11.53 | -23.9741 | -23.7062 | 36.1832 | 34.6205 | -3.9308 | 10.4579 | 10.8733 | 12.9402 |  | 4.9876 | 9.318 | 3.6 | 2 | -4.96 | 38.0391 | 38.5884 | 36.4566 | 41.1691 | 41.6213 | -28.7333 | -28.1008 | -22.8961 | 4.6953 | 32.1 | 13.69 | 2.5049 | 1.8585 | -11.5056 |  |  |  | 26.54 |  | -5.243 |  | -37.3 | 0.3094 | 14.9 | 13.02 | 19.96 | 9.72 | -2.76 | 13.0665 | -26.5515 | -21.72 | -4.52 | 37.47 | -23.05 | -26.3091 | -12.6727 | -46.16 | -45.2818 | 27.6251 | -2.0288 | -13.2817 | -12.5377 | -28.4287 | -34.486 | -12.577 | -36.4 | -12.7054 | 5.8541 | -7.082 | -7.8012 | 33.9988 | -5.0492 | -5.3581 | -8.6 | -27.8358 | 48.9113 | 21.6272 | 0 | -3.17 | 0 | 4.9868 | -8.4655 | -12.5413 | -12.6268 | 8.6035 | 21.5862 | -35.0816 | 5.2745 | 4.8814 |  | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 11.8894 | -5.861 | 28.6405 | 28.2703 | 7.5029 | 22.8032 | 23.2975 | -19.11 | -1.6017 | 0.1659 | 2.19 | 0.1 | -24.6675 |  | 1.837 | 2.698 | 2.7756 | 13.95 | -35.1971 | -25.1369 | -0.65 | 27.1219 |  | 25.2386 | -9.0878 | -9.7586 | 3.0405 |  |  | -12.507 | 75.6063 | 4.5861 | -21.7011 | 6.352 | 5.3543 | 179.5255 | -3.6418 | -3.996 | -12.9407 | 2.7196 | 6.776 | 6.9305 | 1.8511 | 1.6722 | 2.2417 | 2.93 | -7.6787 | -68.6847 | 119.9089 | 143.0103 | -7.5784 | 43.6665 | 0 | -7.8297 | 0 | 0 |  | 21.1649 | 0.0014 | -2.7107 | -21.7364 | -21.9685 | 17.49 | 17.59 | -29.2 | -29.1 | 0.0357 | -3.52 | 28.2416 | 14.314 | 14.1805 | -14.5 | -44.8 |  | -14.1 | -17.1847 | -17.3572 | -172.8827 | 5.8586 | -70.7853 | -75.6525 | -14.4937 | 178.3938 | -14.7829 | 204.6128 |  | 115.124 | 31.6744 | 30.0281 | -92.7726 | -34.7588 | -117.2899 | -3.5747 | 9.2868 | -4.242 | 10.082 | -6.48 | -2.238 | -2.245 | 2.72 | -3.36 | -1.1105 | -2.4887 | 4.7471 | -4.9485 | -2.8 | 0.861 | -0.035 | 3.2011 |  | 4.6333 | 3.7097 | 3.6244 |  | 31.3 | 1.5062 | 1.07 |  | -6.9541 | -12.1007 | -21.4408 | -6.1257 | 6.8717 | -16.7485 | 9.5086 | -25.8 | 7.9 | 10.1303 | -65.9886
21/08/2026 | 17:30 |  | 4.3676 | -9.3845 | 11.5565 | 9.0012 |  | 17.073 |  | 29.6983 | 13.2086 | 12.7776 | -6.66 | -26.4 | 0 | 3.312 | -13.2 | 3.2832 | 2.8048 | 6.1242 | 5.9776 | 10.321 | 2.0313 | -0.2752 | 1.94 |  | -1.1676 | 0.392 | 0.411 | 5.721 | -13.32 | -4.4 |  |  | -5.27 | -5.2 |  | -9.48 | -9.48 | 7.1625 | 3.6079 | 16.3505 | 20.7314 | -12.351 | -4.9891 | -4.5522 | 12.8809 | 13.7604 | -18.4759 | -15.5588 | 19.9487 | 19.6772 | 119.7056 | 12.3662 | -6.5 | -6.6 | -24.2368 | -23.6987 | -3.7604 |  | 12.3145 | 6.9106 | 2.099 | 1.4852 | -116.3365 | 57.4663 | 57.9241 | -11.3799 | -113.2666 |  |  |  | 25.6774 | 10.38 | 11.89 | -3.78 | 9.71 | -23.0364 | -23.1704 | 35.9735 | 35.0081 | -2.521 | 10.3604 | 10.3974 | 11.9454 |  | 4.9876 | 9.185 | -0.4 | -1.9 | -4.34 | 35.2979 | 35.6958 | 33.6542 | 46.2852 | 46.1458 | -29.7142 | -30.3134 | -25.3509 | 4.0226 | 30.92 | 12.82 | 1.0986 | 0.4913 | -10.8602 |  |  |  | 23.5541 |  | -4.7538 | -38.8 | -37.9 | -0.2869 | 14 | 12.24 | 18.8 | 8.92 | -2.6 | 11.656 | -24.0614 | -20.71 | -4.6 | 34.51 | -24.43 | -23.3818 | -11.8727 | -46.0871 | -45.0455 | 21.5428 | -5.6904 | -16.2949 | -16.0636 | -24.3124 | -30.0923 | -12.153 | -55.3185 | 8.8777 | 5.4228 | -6.5223 | -7.2417 | 26.8342 | -7.2804 | -7.3446 | -6.8 | -30.6611 | 47.6792 | 16.6755 | 0 | -3.94 | 0 | 4.3121 | -9.9145 | -9.1304 | -9.344 | 8.6487 | 18.0743 | -28.8812 | 2.0583 | 1.746 |  | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 10.8847 | -3.684 | 27.9782 | 27.7251 | 7.5811 | 21.6164 | 20.6754 | -15.63 | -1.415 | 0.1659 | 2.21 | -0.02 | -20.2817 |  | 1.848 | 0.981 |  | -5.67 | -33.737 | -24.3767 | -3.12 | 30.6279 |  | 25.4484 | -8.558 | -9.4599 | 3.0463 |  |  |  | 71.1332 | 4.3836 | -21.9433 | 6.1041 | 5.4129 | 168.6906 | -4.436 | -4.6073 | -13.2774 | 4.0783 | 6.4537 | 6.6536 | 3.1926 | 8.1234 | 8.9735 | 2.93 | -6.5624 | -65.3461 | 118.8995 | 150.7341 | 0 | 49.969 | -11.1779 | -8.9843 | 0 | 0 | 24.5019 |  | 0.0014 | -2.4816 | -24.1822 | -24.282 | 17.1 | 17.06 | -28.5 | -28 | -0.0339 | -2.16 | 22.583 | 21.785 | 21.2706 | -14.7 | -44.9 |  | -13.5 | -17.3943 | -17.3715 | -161.5445 | 8.8906 | -84.8129 | -65.8072 | -12.2034 | 204.6821 | -41.2705 | 244.9909 | -64.6473 | 149.1121 | 30.0723 | 28.4089 | -130.4757 | 3.6838 | -49.3862 | -47.346 | 53.4858 | -1.8274 | 9.947 | -7.36 | -2.172 | -2.182 | 3.84 | -3.36 | -1.8737 | -2.2538 | 5.098 | -5.3025 | -1.9 | 2.117 | 1.259 | 2.9787 | 3.6543 | 4.6433 | 3.8497 | 3.7005 |  | 30.8 | 0.8544 | 0.91 |  | -9.0337 | -11.7422 | -20.3342 | -8.0819 | 6.5019 | -14.9497 | 7.8923 | -25 | 7.6 | 23.3073 | -81.3095
21/08/2026 | 18:00 |  | 4.2366 | -9.2344 | 11.0994 | 7.8872 |  | 15.498 |  | 28.5847 | 12.6426 | 12.2845 | -6.66 | -24.2 | 0 | 1.656 | -13.2 | 2.8166 | 6.0854 | 3.8457 | 3.6735 | 6.6521 | -2.0782 | -0.3997 | 1.9931 |  | -1.057 | -0.224 | -0.214 | 4.685 | -13.32 | -6.6 |  |  | -11.75 | -11.76 |  | -9.91 | -9.77 | 5.0552 | 3.4208 | 21.8516 | 24.2325 | -16.9546 | -4.2311 | -3.8129 | 2.2838 | 2.4976 | -14.9579 | -12.3746 | 12.992 | 13.1277 | 116.561 | 9.3931 | -4.7 | -4.6 | -29.3663 | -29.6479 | -2.581 |  | 7.9776 | 4.7372 | 1.8502 | 1.279 | -126.9875 | 48.2497 | 48.1887 | 22.1876 | -117.6618 |  |  |  | 17.8135 | 9.39 | 12.3 | -7.91 | 1.14 | -21.9648 | -22.2327 | 35.5432 | 34.3238 | -3.1108 | -2.3461 | -2.4395 | 7.3955 |  | 2.304 | -2.249 | 1.7 | 0.4 | -4.42 | 26.589 | 26.8958 | 24.9014 | 42.0814 | 41.915 | -26.9927 | -24.3356 | -24.2999 | 4.102 | 30.73 | 12.65 | 1.2549 | 0.589 | -11.5889 |  |  |  | 28.7039 |  | -5.0907 | -34.1 | -33.6 | 0.4022 | 14.5 | 12 | 19.46 | 9.25 | -2.04 | 10.106 | -29.8692 | -9.07 | -1.07 | 23.22 | -24.01 | -30.0545 | -15.2 | -47.2749 | -46 | 11.7019 | -14.5792 | -24.7255 | -24.8125 | -25.7415 | -33.7403 | -13.464 | -90.3455 | 20.2856 | 3.5427 | -3.9225 | -4.6479 | 27.6807 | -5.5921 | -5.5111 | -8.3 | -29.1104 | 41.0148 | 19.493 | 0 | -4.19 | 0 | 4.2338 | -5.7732 | -9.7312 | -9.7779 | 8.9822 | 20.4844 | -30.6405 | 2.1391 | 1.8575 |  | 5.3982 | 5.4272 | 3.9719 | 8.7077 | 8.5403 | -15.2385 | 29.1016 | 29.1336 | -7.6693 | 0 | 20.2115 | -18.15 | -2.4202 | 0.1916 | 2.8 | -0.25 | -19.9196 |  | 1.964 | 1.148 |  | -4.49 | -18.6443 | -8.9547 | -3.35 | 33.6002 |  | 23.5165 | -7.6644 | -8.344 | 3.3078 |  |  | -14.1665 | 66.8426 | 4.7183 | -20.6366 | 6.3473 | 4.9903 | 128.5937 | -4.5288 | -4.8737 | -14.0255 | 3.8017 | 7.1349 | 7.2706 | 3.6005 | 10.8337 | 11.6431 | 1.68 | -6.436 | -67.5895 | 117.282 | 164.5546 | 2.1179 | 49.833 | -12.3549 | -9.9774 | 0 | 0 | 32.9891 | 35.3717 | 0.0014 | -2.1436 | -18.4493 | -18.5841 | 17.42 | 17.43 | -28.1 | -28.2 | 0.0357 | -4.72 | 32.2988 | 21.1247 | 20.9857 | -15.5 | -44.2 |  | -14 | -17.3164 | -17.2776 | -171.1397 | 7.1867 | -78.97 | -60.1909 | -11.2502 | 211.6581 | -51.3397 | 246.3641 | -62.3225 | 161.893 | 29.6551 | 28.0506 | -134.7487 | 13.0627 | -50.6972 | -35.7571 | 46.7674 | -2.8577 | -0.663 | -7.68 | -2.426 | -2.436 | 3.36 | -1.84 | -2.6989 | -4.5701 | 6.1845 | -5.2415 | -1 | 0.56 | 1.313 | 0 | 0 | 4.3616 | 3.8099 | 3.4498 |  | 30.1 | 0.2863 | 0.75 |  | -9.0984 | -12.6307 | -19.7398 | -8.3496 | 7.1306 | -13.6723 | 6.6161 | -24.1 | 7.2 | 37.3516 | -88.319
21/08/2026 | 18:30 |  | 4.7937 | -10.1333 | 10.2702 | 7.2722 |  | 16.9556 |  | 27.0311 | 11.7646 | 11.2843 | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -13.2 | 2.9761 | 4.4326 | 4.9472 | 4.782 | 8.698 | -2.9566 | -0.3969 | 1.7927 |  | -1.1866 | -0.03 | -0.016 | 4.762 | -8.88 | -4.4 |  |  | -8.93 | -8.99 |  | -10.79 | -10.77 | 5.6513 | 3.6786 | 22.9998 | 25.2491 | -23.7117 | -2.3236 | -1.9456 | 1.4808 | 1.6519 | -16.6909 | -14.1476 | 8.8885 | 9.1212 | 132.6833 | 4.929 | -3 | -3 | -28.2796 | -28.1066 | -2.5275 |  | 12.4956 | 4.8894 | 2.6202 | 1.7939 | -86.8557 | 47.6394 | 47.5478 | 9.2107 | -88.6844 |  |  |  | 25.7173 | 14.39 | 12.84 | -13.32 | 6.9 | -26.6533 | -26.6533 | 36.7753 | 36.7349 | -6.4895 | 4.7748 | 4.0906 | 11.6076 |  | -1.728 | -2.393 | 3.8 | 2 | -4.06 | 31.0558 | 31.2406 | 29.4489 | 34.425 | 34.3628 | -23.1425 | -24.0329 | -19.499 | 4.1663 | 28.78 | 11.83 | 1.4111 | 0.4913 | -11.623 |  |  |  | 30.6211 |  | -5.0436 | -34.7 | -34.3 | -0.7739 | 13.7 | 11.38 | 18.34 | 8.31 | -1.98 | 9.1605 | -30.0067 | -8.32 | -1.06 | 19.96 | -24.8 | -29.6 | -14.9182 | -49.5344 | -48.2545 | 11.6505 | -12.5928 | -24.3674 | -23.9999 | -24.8702 | -34.0318 | -12.887 | -68.7616 | 7.3416 | 2.8544 | -3.0237 | -3.5941 | 30.0003 | -7.5806 | -7.5672 | -3.7 | -29.9435 | 39.1645 | 23.4882 | -10.59 | 3.01 | 0 | 4.1746 | -9.1361 | -8.9828 | -9.1421 | 7.2544 | 23.1006 | -33.1278 | 2.0834 | 1.8084 |  | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 13.564 | -18.2527 | 33.7745 | 33.5191 | -6.6926 |  | 20.397 | -19.45 | -2.0156 | 0.2538 | 2.2 | 0.85 | -19.4954 |  | 1.941 | 0.905 |  | -3.59 | -15.1411 | -6.9296 | -3.86 | 35.3508 |  | 26.0326 | -9.5007 | -10.3241 | 3.6959 |  |  | -14.6612 | 65.2474 | 3.0757 | -17.5993 | 4.9138 | 4.5556 | 153.5779 | -1.3293 | -4.6114 | -12.1221 | 3.3298 | 7.9635 | 8.2367 | 2.9119 | 7.0835 | 7.678 | 2.93 | -7.2373 | -74.6786 | 122.2378 | 157.3991 | 1.1582 | 49.7982 | -11.7759 | -9.8002 | 0 | 0 |  |  | 0.0014 | -2.5246 | -20.6719 | -20.5686 | 16.38 | 16.36 | -28.7 | -28.6 | -0.0174 | -6.16 | 30.0806 | 20.4489 | 20.6486 | -16.1 | -44.4 |  | -13.1 |  |  | -166.6095 | 16.0682 | -82.6446 | -66.1458 | -11.375 | 213.8726 | -52.9159 | 247.1635 | -60.1973 | 162.6372 | 27.1514 | 29.9192 | -132.5684 | 12.7972 | -54.3895 | -38.4447 | 49.5362 | -2.4134 | -1.73 | -7.68 | -2.407 | -2.414 | 4 | -3.12 | -2.242 | -2.6932 | 5.0126 | -5.4765 | -0.7 | 0.774 | 1.442 |  |  | 4.2896 | 3.327 | 4.1736 |  | 30 | 0.9564 | 0.75 |  | -7.774 | -12.1419 | -20.4194 | -7.1942 | 6.0495 | -14.7086 | 8.1592 | -24.4 | 7.5 | 19.3966 | -72.1016
21/08/2026 | 19:00 |  | 5.3791 | -10.8411 | 8.1971 | 6.71 |  | 18.7906 |  | 25.8241 | 11.0327 | 10.8217 | -11.1 | -24.2 | 0 | 2.484 | -13.2 | 3.4467 | 3.2799 | 5.6829 | 5.5559 | 9.9811 | -3.0055 | -0.3694 | 1.9943 |  | -1.1852 | 0.409 | 0.435 | 4.182 | -8.88 | -4.4 |  |  | -6 | -5.98 |  | -8.59 | -8.63 | 6.3432 | 3.2845 | 22.1462 | 24.2105 | -24.1991 | -2.1 | -1.2902 | 1.4139 | 1.4116 | -16.7023 | -13.7515 | 7.8856 | 8.1472 | 129.5646 | 5.2947 | -3.3 | -3.3 | -26.3857 | -26.0541 | -2.3877 |  | 8.2293 | 4.5548 | 3.3389 | 2.2634 | -59.1449 | 49.0127 | 49.44 | -9.7156 | -76.2415 |  |  |  | 23.6416 | 14.05 | 12.32 | -14.74 | 6.08 | -23.9741 | -24.1081 | 36.1509 | 35.2995 | -5.6563 | 4.9154 | 4.7638 | 8.0311 |  | -1.728 | -2.54 | 1.6 | 0 | -3.7 | 29.3522 | 29.1607 | 27.6996 | 35.7751 | 36.1106 | -21.7556 | -25.018 | -18.6833 | 4.0363 | 28.68 | 11.55 | 0.6299 | 0.1007 | -11.3189 |  |  |  | 27.3523 |  | -5.0592 | -32.5 | -32.4 | -1.2097 | 13 | 10.32 | 17.38 | 7.78 | -1.74 | 6.8355 | -27.7391 | -7.12 | -1.18 | 24.21 | -25.43 | -25.8545 | -12.9182 | -47.0536 | -46.5091 | 11.2927 | -11.376 | -22.9263 | -22.9833 | -29.4138 | -37.7437 | -12.775 | -51.4485 | 6.7131 |  | -3.2454 | -3.9361 | 31.7305 | -4.4106 | -4.6084 | -19.8 | -27.8423 | 35.7762 | 24.4215 | 0 | 3.7 | 0 | 4.2005 | -3.1553 | -8.7415 | -8.9059 | 6.9836 | 25.3019 | -35.5419 | 2.3177 | 2.0547 |  | 4.4824 | 5.0762 | 3.4937 | 11.0521 | 11.0521 | -16.0758 | 29.8952 | 30.4678 | -5.7979 |  | 19.6988 | -19.13 | -2.0156 | 0.2886 | 2.66 | 0.8 | -19.4663 |  | 1.911 | 1.075 |  | -5.72 | -20.1484 | -10.9631 | -4.01 | 31.5159 |  | 25.2095 | -8.8166 | -9.6326 | 3.8699 |  |  | -14.3183 | 61.4196 | 3.1638 | -18.8193 | 5.3083 | 5.0234 | 158.7995 | -3.2737 | -5.0989 | -13.4045 | 3.5637 | 8.0953 | 8.3237 | 3.2245 | 4.5927 | 6.8564 | 0.84 | -5.0982 | -66.5088 | 115.373 | 152.3462 | 0 | 49.9673 | -11.1185 | -9.5866 | -11.3055 | -12.3868 |  |  | -6.5365 | -6.2206 | -20.6614 | -20.4471 | 17.44 | 17.3 | -29.8 | -30.1 | 0.0357 | -6.96 | 40.6804 | 23.4107 | 23.5189 | -16.3 | -43.2 | -9.7 | -9.8 | -17.5374 | -17.5157 | -165.3922 | 11.8448 | -84.299 | -68.5647 | -11.9802 | 208.187 | -44.3535 | 262.4378 | -58.0401 | 152.8917 | 27.9886 | 26.9827 | -148.2317 | 8.294 | -56.958 | -49.6033 | 58.0346 | -1.8494 | -1.455 | -7.76 | -2.387 | -2.393 | 4 | -2.8 | -2.4999 | -3.1327 | 4.7776 | -3.8651 | -1.7 | 0.552 | -0.625 |  |  | 3.9511 | 3.7291 | 3.9127 |  | 28.7 | 1.3421 | 0.73 |  | -6.994 | -12.5791 | -20.7007 | -5.3907 | 7.8376 | -15.7237 | 7.4794 | -23 | 5.5 | 21.4196 | -73.4019
21/08/2026 | 19:30 |  | 5.3238 | -10.8015 | 8.2253 | 7.3998 |  | 18.1585 |  | 25.8549 | 11.1827 | 10.7859 | -4.44 |  | 0 | 3.312 | -13.2 | 3.4448 | 3.3642 | 5.5918 | 5.4326 | 9.6054 | -3.28 | -0.3976 | 2.0124 |  | -1.3592 | 0.394 | 0.413 | 4.539 | -15.54 |  |  |  | -6.12 | -6.08 |  | -8.75 | -8.81 | 7.4312 | 3.3687 | 21.5015 | 23.9161 | -22.5945 | -2.0611 | -1.4948 | 2.4507 | 2.5868 | -16.7093 | -13.9048 | 8.8423 | 9.2647 | 126.7694 | 5.6256 | -3.4 | -3.3 | -25.939 | -25.6266 | -2.3489 |  | 7.7336 | 4.2437 | 3.1454 | 2.1194 | -56.4897 | 49.1348 | 49.0737 | -9.7144 | -78.6318 |  |  |  | 22.5837 | 13.79 | 11.74 | -16.07 | 5.4 | -23.9741 | -24.1081 | 35.6329 | 34.7398 | -4.7883 | 6.2287 | 5.7541 | 7.4243 | 0 | -1.728 | -2.57 | 0.4 | -1 | -3.9 | 28.7347 | 28.4448 | 27.0776 | 36.8155 | 36.9339 | -21.6791 | -27.2403 | -18.4725 | 4.0566 | 25.84 | 10.28 | -0.4688 | -0.9766 | -10.6496 |  |  |  | 27.0322 |  | -4.7272 | -32.5 | -32.3 | -1.4221 | 11.9 | 9.98 | 16.24 | 6.91 | -1.35 | 6.138 | -27.1465 | -3.58 | -1.08 | 16.78 | -26.15 | -27.0909 | -13.5545 | -46.8555 | -46.4364 | 9.6028 | -16.0961 | -26.8784 | -26.7908 | -26.4984 | -33.6328 | -11.783 | -51.1912 | 12.2129 | 2.4662 | -2.7255 | -3.2067 | 33.0116 | -5.1773 | -5.2579 | -19.3 | -27.5286 | 45.7417 | 25.4752 |  | 3.93 | 0 | 3.8945 | -7.623 | -9.837 | -10.0188 | 7.9564 | 25.6225 | -36.1599 | 2.2233 | 2.0088 |  | 4.7591 | 5.1123 | 3.988 | 11.2196 | 10.5497 | -12.8941 | 29.6414 | 30.2881 | -4.2996 |  | 18.6148 | -18.82 | -1.9094 | 0.2886 | 2.43 | 1.48 | -18.4623 |  | 1.871 | 0.792 | 0 | -4.39 | -21.5393 | -12.6978 | -3.73 | 32.9499 |  | 25.5042 | -8.5698 | -9.4348 | 3.7845 |  |  |  | 60.6682 | 4.0684 | -19.428 | 4.7449 | 4.0733 | 156.5596 | -3.4726 | -5.5225 | -13.2378 | 2.8088 | 7.9928 | 8.2209 | 2.4714 | 5.2986 | 6.6255 | 0.84 | -4.3677 | -66.5312 | 112.1527 | 153.5556 | 0 | 49.9128 | -11.3925 | -9.6955 | -10.4433 | -12.2669 |  | 30.7113 | -7.1342 | -6.8524 | -19.0852 | -18.8392 | 18.16 | 17.9 | -28.6 | -28.5 | -0.0687 | -6.72 | 46.5437 | 22.3126 | 22.1739 | -16.8 | -42.5 | -9.1 | -9.4 | -17.2343 | -17.471 | -168.5606 | 10.2716 | -87.664 | -72.7596 | -16.259 | 211.1037 | -44.4887 | 264.2912 | -56.9324 | 154.7821 | 30.0199 | 26.4243 | -150.4295 | 7.4886 | -59.5011 | -50.3058 | 59.3402 | -2.6233 | -1.242 | -6.8 | -2.377 | -2.395 | 3.44 | -2.56 | -2.429 | -3.4562 | 4.2802 | -3.9231 | -1.7 | 0.132 | 0.525 |  |  | 4.2623 | 3.69 | 2.9641 |  | 28.2 | 1.247 | 0.67 |  | -7.5352 | -12.9404 | -20.704 | -6.1259 | 7.4602 | -14.7523 | 6.9399 | -22.4 | 4.8 | 25.632 | -76.4912
21/08/2026 | 20:00 |  | 5.1634 | -10.6748 | 9.2341 | 7.5369 |  | 17.0254 |  | 25.1981 | 10.9357 | 10.4457 | -8.88 | -22 | -2.2 |  | -11 | 3.4677 | 2.7921 | 5.4067 | 5.249 | 9.4914 | -3.0423 | -0.3444 | 1.9329 |  | -1.1089 | 0.379 | 0.399 | 4.48 | -11.1 | -6.6 |  |  | -6.24 | -6.13 |  | -9.01 | -9.2 | 9.0017 | 3.015 | 21.6927 | 23.7884 | -22.3068 | -2.6949 | -2.0334 | 2.5746 | 2.5893 | -16.5228 | -13.3661 | 8.7272 | 9.3284 | 126.2935 | 5.8748 | -3.4 | -3.4 | -25.8819 | -25.7214 | -2.3829 |  | 7.059 | 4.5404 | 3.2924 | 2.1695 | -53.2243 | 50.2335 | 50.5997 | -7.2674 | -77.2464 |  |  |  |  | 13.56 | 11.54 | -16.06 | 5.32 | -22.9025 | -22.7685 | 34.3697 | 33.1853 | -4.37 | 2.1105 | 1.9204 | 6.5879 |  | -1.728 | -2.517 | -0.1 | -1.5 | -3.69 | 27.0863 | 26.7056 | 24.7766 | 36.7342 | 37.0182 | -21.5698 | -27.0716 | -18.3264 | 3.8583 | 25.58 | 9.92 | -0.4688 | -0.9766 | -10.9221 |  |  |  | 31.7339 |  | -4.7112 |  |  | -1.1572 | 11.1 | 9.94 | 15.64 | 6.38 | -1.32 | 5.642 | -32.6069 | -7.42 | -1.08 | 19.23 | -25.15 | -32.1636 | -16.1091 | -46.0311 | -45.3273 |  | -18.123 | -28.9517 | -28.7617 | -26.317 | -33.2485 | -12.146 | -53.4147 | 8.511 |  | -2.4567 | -3.2497 | 32.7789 | -5.1742 | -5.1063 | -18.9 | -27.5313 | 46.9035 | 25.0709 |  | 3.76 | 0.1 | 3.6962 | -6.7122 | -11.1065 | -11.1998 | 9.0834 | 24.9064 | -36.6659 | 2.1663 | 2.0288 |  | 4.6862 | 4.6964 | 3.4342 | 9.3776 | 9.3776 | -11.7219 | 29.1824 | 29.0627 | -3.2978 | 9.3119 | 18.2193 | -17.92 | -2.0156 | 0.2895 | 2.33 | 1.66 | -17.6115 |  | 1.819 | 1.05 | 2.038 | -3.76 | -22.0839 | -13.2405 |  | 33.2827 |  | 25.6453 | -8.4821 | -9.3768 | 3.6084 |  |  |  | 61.2721 | 4.1711 | -19.9347 | 6.0608 | 4.8566 | 156.1129 | -3.5524 | -5.3177 | -13.0663 | 2.694 | 7.7731 | 8.0063 | 2.2491 | 1.4991 | 3.0675 | -1.26 | -3.0743 | -62.8733 | 110.098 | 147.9521 | -4.665 | 47.2108 | 0 | -7.7568 | -11.5177 | -10.7559 | 27.9105 |  | -9.4333 | -9.2463 | -20.3053 | -20.5696 | 17.51 | 17.36 | -24.3 | -24.3 | -0.087 | -7.44 | 37.2175 | 14.4949 | 14.6845 | -17.1 | -32.6 | -7.4 | -7.5 | -17.6286 | -17.673 | -170.1779 | 8.3318 | -90.4462 | -73.6335 | -19.3972 | 197.9997 | -33.3329 | 269.6109 | -57.5468 | 144.9209 | 30.8978 | 28.1857 | -151.3713 | -2.1752 | -59.3694 | -63.7646 | 69.8721 | -4.076 | -0.85 | -4.8 | -2.375 | -2.382 | 0.48 | 0.16 | -2.1853 | -6.5019 | 0.5875 | 1.4084 | -0.2 | 1.811 | 0.715 |  |  | 3.2204 | 3.8812 | 2.4228 |  | 17.5 | 2.238 | 0.66 |  | -5.6235 | -13.7918 | -21.9816 | -4.0803 | 8.2837 | -16.6191 | 7.7327 | -11.2 | -5.7 | 23.5774 | -74.9133
21/08/2026 | 20:30 |  | 5.1089 | -10.4708 | 9.922 | 7.54 |  | 16.2058 |  | 25.5779 | 10.9677 | 10.5583 | -8.88 | -15.4 | -8.8 | 0.828 | -6.6 | 3.3167 | 2.6068 | 5.0438 | 4.8829 | 8.8905 | -2.9505 | -0.27 | 2.0429 |  | -1.2015 | 0.476 | 0.506 | 5.441 | -11.1 | -15.4 |  |  | -5.61 | -5.56 |  | -9.53 | -9.52 | 8.5648 | 3.1925 | 21.5734 | 23.5091 | -23.5645 | -1.5875 | -0.8858 | 3.3129 | 3.3848 | -17.1234 | -14.0485 | 8.4238 | 8.7754 | 129.6575 | 5.8913 | -3.2 | -3.1 | -25.5697 | -25.4696 | -2.1814 |  | 7.5924 | 3.9823 | 2.9394 | 2.0522 | -53.0717 | 48.1277 | 48.0056 | -16.6219 | -88.443 |  |  |  | 21.3862 | 13.38 | 11.53 | -16.31 | 5.21 | -18.214 | -18.08 | 29.162 | 28.4636 | -4.6151 | 8.9795 | 8.7532 | 6.8122 |  | -1.728 | -2.571 | -1 | -2.4 | -3.74 | 28.5693 | 28.9852 | 27.35 | 35.3329 | 36.1466 | -20.775 | -25.8971 | -17.7342 | 3.6716 | 26.19 | 10.21 | -1.4063 | -1.9531 | -10.3322 |  |  |  | 31.9937 |  | -4.3813 | -30.7 | -30.8 | -1.8176 | 9.7 | 10.22 | 14.14 | 5.35 | -1.79 | 6.572 | -31.5393 | -7.29 | -1.02 | 18.62 | -26.42 | -31.0182 | -15.5 | -40.5848 | -40.3 |  | -16.4636 | -27.801 | -27.5875 | -20.5358 | -27.2602 | -12.051 | -45.2111 | 20.2794 | 2.4433 | -2.4697 | -3.0237 | 29.0209 | -9.3438 | -9.1626 | -16.1 | -19.9782 | 42.6815 | 19.8787 |  | 3.37 | 0 | 3.4455 | -14.9031 | -11.3763 | -11.5262 | 9.7919 | 19.7626 | -33.2298 | 2.3558 | 2.1079 |  | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 5.0237 | -17.248 | 24.4325 | 24.149 | -7.3194 | 0 | 19.6988 | -18.7 | -1.6091 | 0.2007 | 1.69 | 2.19 | -18.854 |  | 1.744 | 1.178 |  | -3.01 | -17.508 | -8.7379 | -3.2 | 33.7518 |  | 26.2681 | -8.2387 | -8.8713 | 3.514 |  |  | -14.1439 | 62.9413 | 3.1738 | -21.0042 | 8.7231 | 6.7489 | 161.45 | -3.7571 | -6.885 | -12.3499 | 2.4594 | 7.047 | 7.3339 | 1.9994 | -2.1901 | 0 | 14.67 | -18.0624 | -39.5269 | 91.1525 | 139.0245 | 5.2503 | 49.9922 | -12.9168 | -11.7568 | 0 | 0 |  |  | -7.9086 | -7.6862 | -19.995 | -19.7836 | 15.68 | 15.61 | -23.6 | -23.4 | 0.0192 | -7.76 | 39.224 | 15.4482 | 15.1814 | -17.2 | -33.6 | -9 | -9.2 |  |  | -151.342 | 8.9085 | -94.4454 | -82.9987 | -16.9127 | 210.2482 | -44.3647 | 261.4615 | -54.77 | 152.5428 | 28.9382 | 28.4938 | -150.2837 | 2.289 | -61.3177 | -57.4772 | 61.7155 | -3.8904 | 1.835 | -3.92 | -2.36 | -2.374 | -0.24 | 0 | -1.4455 | -6.1509 | 0.557 | 1.0849 | -0.1 | 2.792 | 1.976 |  |  | 3.9437 | 3.9745 | 3.4473 |  | 18 | 1.9375 | 0.49 |  | -10.9317 | -11.2798 | -18.6361 | -9.5078 | 6.4122 | -12.9582 | 5.9834 | -12 | -4.8 | 38.5194 | -91.4362
21/08/2026 | 21:00 |  | 4.9143 | -10.4898 | 7.339 | 6.7239 |  | 14.8714 |  | 22.7555 | 9.8007 | 9.2065 | -11.1 | -13.2 | -11 | 0.828 | -2.2 | 2.1249 | 0.322 | 4.4626 | 4.3214 | 7.7249 | -3.0142 | -0.2444 | 1.834 |  | -1.1935 | 0.687 | 0.708 | 4.747 | -8.88 | -17.6 |  |  | -3.5 | -3.38 |  | -8.88 | -9.07 | 9.3978 | 3.5026 | 21.3725 | 23.7771 | -25.96 | -1.7652 | -1.3065 | 16.17 | 18.0054 | -19.7252 | -17.0574 | 19.5121 | 16.8542 | 127.9728 | 3.2078 | -2.3 | -2.2 | -22.1537 | -20.7554 | -1.9159 |  | 7.8554 | 3.7314 | 2.8819 | 1.8965 | -15.656 | 43.6415 | 43.0311 | -26.8835 | -69.3849 |  |  |  | 20.2485 | 13.41 | 11.24 | -16.81 | 5.01 | -16.7404 | -16.6065 | 28.0636 | 27.132 | -4.1646 | 8.9436 | 9.1276 | 7.1134 |  | -1.728 | -2.112 | -0.6 | -2.1 | -3.73 | 28.594 | 28.2594 | 26.7315 | 30.9598 | 31.5082 | -17.227 | -24.5592 | -14.1357 | 3.8683 | 24.23 | 9.31 | -0.9375 | -1.5625 | -11.07 |  |  |  | 34.1372 |  | -4.821 | -28.4 | -28.7 | -1.8848 | 9 | 10.24 | 13.3 | 4.84 | -1.82 | 6.355 | -33.4844 | -7.82 | -1.17 | 18.82 | -27.1 | -32.8182 | -16.6455 | -38.3118 | -37.8636 |  | -17.1642 | -28.026 | -27.5054 | -21.0402 | -26.7797 | -12.3 | -35.8404 | 21.5255 |  | -2.6157 | -3.2547 | 30.8761 | -9.801 | -9.2118 | -18.4 | -19.745 | 41.5995 | 20.4605 |  | 3.36 | 0 | 3.1769 | -14.4248 | -11.6205 | -11.9069 | 9.7293 | 19.5728 | -35.1116 | 2.6751 | 2.4793 |  | 4.604 | 4.545 | 4.0608 | 3.3491 | 3.1817 | -18.2527 | 21.6754 | 21.4541 | -8.7141 |  | 19.0005 | -19.18 | -1.0103 | 0.2795 | 1.32 | 3.37 | -18.8971 |  | 1.661 | 1.487 |  | -2.2 | -16.5883 | -7.0365 | -3.1 | 34.8831 |  | 26.6538 | -8.2216 | -8.8383 | 3.3876 |  |  | -15.2796 | 65.4793 | 3.9097 | -22.2906 | 5.7028 | 5.0912 | 160.998 | -4.1111 | -7.2228 | -12.3469 | 2.1658 | 6.8053 | 6.9542 | 1.622 | -2.6333 | 0 | 15.09 | -19.3173 | -42.2606 | 95.6008 | 140.8692 | 5.3961 |  | -13.4461 | -11.8134 | 0 | 0 | 36.0942 | 37.4387 | -7.4009 | -7.1413 | -18.1516 | -18.0204 | 15.58 | 15.52 | -23.1 | -23.2 | -0.087 | -8.16 | 34.612 | 18.2913 | 18.1394 | -17.6 | -33.5 | -9.4 | -9.3 | -17.314 | -17.5557 | -147.4187 | 12.4124 | -97.1038 | -84.7737 | -16.6692 | 212.404 | -49.8045 | 256.5934 | -57.3319 | 154.1179 | 30.7099 | 30.9969 | -149.6737 | 5.5573 | -58.4005 | -54.5065 | 61.7004 | -4.64 | 1.74 | -3.28 | -2.366 | -2.377 | -0.48 | 0 | -1.0781 | -6.0929 | 0.734 | 1.1429 | 0 | 2.471 | 1.387 |  |  | 4.5542 | 4.1279 | 4.0492 |  | 18.6 | 2.4523 | 0.29 |  | -11.1716 | -11.3726 | -18.0682 | -9.0117 | 6.8869 | -12.7557 | 5.3014 | -12.4 | -4.1 | 33.793 | -90.5383
21/08/2026 | 21:30 |  | 4.5674 | -9.8484 | 8.5776 | 6.8837 |  | 14.5858 |  | 24.4322 | 10.5547 | 10.0935 | -6.66 | -13.2 | -11 | 2.484 | -2.2 | 2.9682 | 1.4487 | 3.8586 | 3.7785 | 6.956 | -3.0999 | -0.292 | 1.8786 |  | -1.1427 | 0.822 | 0.833 | 4.469 | -11.1 | -17.6 |  |  | -1.74 | -1.68 |  | -9.68 | -9.84 | 9.0092 | 3.5498 | 20.3276 | 22.3857 | -20.0224 | -1.0006 | -0.3155 | 3.3844 | 3.4278 | -16.7969 | -13.5071 | 9.4364 | 9.9276 | 120.8705 | 5.1624 | -2.9 | -3 | -25.5012 | -25.1734 | -1.9804 |  | 3.0832 | 3.7642 | 2.9272 | 2.0204 | -54.3534 | 50.4471 | 50.0503 | -14.0504 | -93.0558 |  |  |  | 21.476 | 13.71 | 9.32 | -16.92 | 9.89 | -12.9896 | -13.2576 | 26.2889 | 24.9122 | -2.7889 | 3.2421 | 3.4109 | 3.0572 |  | 3.0633 | 9.58 | -4.3 | -5.4 | -3.58 | 25.5263 | 25.6289 | 24.558 | 37.967 | 38.1303 | -20.8349 | -28.0184 | -17.5858 | 3.2996 | 23.52 | 9.06 | -1.875 | -2.4414 | -10.5187 |  |  |  | 26.5274 |  | -4.5585 | -28.3 | -28.6 | -2.002 | 7.7 | 8.62 | 11.86 | 3.92 | -1.52 | 8.618 | -27.5466 | -7.65 | -1.05 | 19.22 | -28.07 | -27.1455 | -13.3909 | -36.7234 | -36.1273 |  | -18.6303 | -28.9008 | -28.4327 | -20.0755 | -25.9047 | -13.082 | -48.4136 | 16.4465 |  | -2.534 | -3.1698 | 27.7214 | -9.5823 | -9.173 | -14.9 | -18.7289 | 46.6537 | 17.4091 |  | 1.99 | 0 | 3.0939 | -13.0124 | -11.8727 | -12.0747 | 10.2597 | 17.1387 | -31.7594 | 2.747 | 2.5084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6888 | 17.6957 | 17.629 | 6.1376 | 19.8639 | 20.6265 | -15.42 | -1.4937 | 0.1925 | 1.73 | 0.49 | -20.0526 |  | 1.676 | 3.017 |  | -3.4 | -33.0596 | -23.2883 | -2.43 | 32.7918 |  | 26.4414 | -8.7579 | -9.6916 | 3.3018 |  |  | -14.9121 | 66.0475 | 3.9728 | -22.8536 | 6.0413 | 4.7621 | 176.0401 | -4.3108 | -5.2989 | -12.6383 | 1.7757 | 6.256 | 6.4954 | 1.2006 | -4.0214 | -1.9147 | 12.99 | -16.3129 | -35.6506 | 86.4794 | 140.1486 | 4.6961 |  | -12.1841 | -11.3775 | 0 | 0 |  |  | -7.7752 | -7.5331 | -17.5729 | -17.8017 | 15.74 | 15.6 | -24.1 | -24.8 | 0.0357 | -8.64 | 30.4856 | 19.7709 | 19.7934 | -18.2 | -34.5 | -8.7 | -8.8 | -17.6014 |  | -150.1773 | 6.5027 | -95.4668 | -82.8896 | -16.9212 | 202.9962 | -38.5856 | 259.6337 | -59.5308 | 141.9635 | 27.0128 | 27.3037 | -144.1516 | -3.0604 | -58.4659 | -59.3692 | 66.2569 | -4.6864 | 1.919 | -3.36 | -2.329 | -2.337 | -0.56 | -0.32 | -0.4499 | -5.5344 | 0.5295 | 1.4664 | -0.7 | 1.66 | -0.248 | 0 | 0 | 3.9949 | 2.949 | 3.0345 |  | 19.1 | 2.8485 | 0.26 |  | -9.752 | -13.0264 | -18.8487 | -7.7468 | 7.5179 | -12.6844 | 4.9034 | -12.9 | -3.3 | 38.5539 | -95.1637
21/08/2026 | 22:00 |  | 4.2177 | -9.5056 | 9.0866 | 6.6625 |  | 13.3205 |  | 24.7759 | 11.0197 | 10.49 | -4.44 | -11 | -11 | 2.484 | -2.2 | 3.3883 | 1.8038 | 3.2688 | 3.2011 | 6.0101 | -2.9382 | -0.1936 | 1.9365 |  | -1.2396 | 0.641 | 0.623 | 4.531 | -15.54 | -19.8 |  |  | -3.94 | -3.94 |  | -9.71 | -9.63 | 8.3341 | 3.916 | 19.1808 | 21.111 | -23.5726 | -2.8548 | -1.6981 | 19.901 | 20.7015 | -19.8745 | -18.5518 | 15.1633 | 15.1967 | 119.8864 | 6.168 | -3.8 | -3.7 | -23.0607 | -23.8483 | -1.8891 |  | 3.521 | 3.8794 | 2.3924 | 1.681 | -46.4492 | 47.853 | 48.0361 | -11.7899 | -95.9635 |  |  |  | 20.4681 | 13.62 | 8.72 | -18.37 | 9.72 | -13.2576 | -12.9896 | 33.0268 | 31.8661 | -4.8223 | 4.0847 | 4.1351 | 4.4453 |  | 4.2153 | 9.224 | -5.1 | -6 | -3.63 | 24.8019 | 24.2436 | 23.5201 | 38.1602 | 37.3672 | -20.433 | -27.561 | -17.7413 | 3.3093 | 23.43 | 8.84 | -4.0625 | -4.4922 | -8.5806 |  |  |  | 27.2828 |  | -3.5329 |  | -26.8 | -2.0679 | 5.8 | 8.46 | 10.04 | 2.39 | -1.66 | 8.2615 | -27.8316 | -7.69 | -0.94 | 16.71 | -29.42 | -27.9818 | -13.6364 | -37.5776 | -36.7909 |  | -22.187 | -32.0408 | -31.9901 | -18.5309 | -24.3357 | -13.141 | -51.2465 | 20.1922 | 3.6093 | -4.4848 | -5.2443 | 26.0063 | -11.1839 | -10.5809 | -11.6 | -20.2151 | 47.1025 | 16.1986 |  | 0 | 0 | 2.8576 | -13.9933 | -11.3618 | -11.3768 | 10.5499 | 15.6782 | -30.8864 | 2.1746 | 1.8992 |  | 0 |  | 0 | -0.6698 | -0.5024 | -9.3776 | 19.9967 | 19.7984 | 0.0926 | 13.1182 | 19.6988 | -15.21 | -1.3106 | 0.2273 | 1.74 | 0.28 | -19.4919 |  | 1.627 | 2.966 |  | -1.92 | -27.1755 | -17.8307 | -2.64 | 34.7546 |  | 25.7466 | -7.9909 | -8.7043 | 3.1167 |  |  | -15.5785 | 65.9181 | 4.3168 | -23.78 | 6.2224 | 6.3073 | 164.9031 | -5.1018 | -6.4198 | -12.5033 | 2.0988 | 5.7726 | 5.9259 | 1.5352 | -1.9772 | 0 | 12.57 | -17.3875 | -36.5258 | 89.2365 | 140.5816 | 4.8559 |  | -12.1034 | -10.6794 | 0 | 0 |  |  | -7.0315 | -6.8041 | -13.9755 | -14.0186 | 15.79 | 15.72 | -22.3 | -22.6 | 0.0192 | -9.84 | 32.5002 | 20.1604 | 19.8302 | -18.6 | -33.4 | -10.3 | -10.5 |  |  | -154.902 | 4.8143 | -93.5001 | -79.5011 | -17.6109 | 203.5496 | -42.8172 | 260.0631 | -57.1669 | 151.3384 | 29.32 | 28.8977 | -144.9553 | 2.1064 | -58.9697 | -53.9914 | 63.0422 | -4.5228 | 3.053 | -1.68 | -2.241 | -2.239 | -2.8 | 0.96 | -0.0528 | -7.0603 | 0.8804 | 1.4359 | -0.5 | 2.304 | 2.164 |  |  | 4.4873 | 3.261 | 4.2837 |  | 18.4 | 3.1359 | 0.2 |  | -11.1492 | -11.9818 | -17.7862 | -9.3123 | 7.4029 | -12.9151 | 4.7268 | -13.6 | -3.6 | 41.5135 | -97.202
21/08/2026 | 22:30 |  | 3.909 | -9.1761 | 10.4056 | 6.994 |  | 12.12 |  | 25.5943 | 10.9007 | 10.6367 | -4.44 | -13.2 | -11 | 2.484 | -2.2 | 3.5189 | 2.5672 | 2.7635 | 2.6252 | 4.8699 | -3.0283 | -0.4624 | 2.0269 |  | -1.0768 | 0.5 | 0.528 | 4.53 | -15.54 | -19.8 |  |  | -3.99 | -3.95 |  | -11.2 | -11.33 | 7.1401 | 3.9611 | 17.9939 | 20.2442 | -15.5718 | -1.2599 | -0.7716 | 4.1605 | 4.0351 | -16.6192 | -13.8239 | 11.951 | 12.6489 | 114.2817 | 9.176 | -5.3 | -5.2 | -28.0901 | -27.8772 | -2.1801 |  | 2.8009 | 3.8916 | 1.5246 | 1.0833 | -88.7173 | 55.1469 | 54.9943 | -7.4047 | -121.5948 |  |  |  | 19.5899 | 9.88 | 9.25 | -9.29 | 8.89 | -10.1765 | -10.0426 | 29.635 | 28.928 | -2.9743 | 1.3105 | 1.051 | 2.4686 |  | 4.032 | 8.376 | -12.8 | -12.7 | -3.23 | 27.7332 | 28.1984 | 25.8861 | 47.6807 | 48.1161 | -23.0318 | -34.6844 | -20.74 | 3.3214 | 21.55 | 8.05 | 7.8174 | 6.7413 | -8.5867 |  |  |  | 30.5933 |  | -3.4697 | -30.8 | -30 | -2.041 | 4.2 | 6.44 | 7.98 | 1.07 | -1.14 | 9.3155 | -31.6668 | -19.54 | -4 | 29.51 | 8.91 | -33.1273 | -16.1545 | -36.842 | -36.5818 |  | -15.3045 | -23.5277 | -24.1387 | -12.8238 | -17.1171 | -12.58 | -56.6765 | 22.9954 | 4.1727 | -5.0285 | -5.3523 | 26.2325 | -17.2437 | -16.7377 | 1.3 | -20.3828 | 67.5117 | 16.1995 |  | -8.66 | -2.1 | 2.5534 | -22.3601 | -12.318 | -12.3989 | 11.1338 | 13.7311 | -29.1885 | 2.6312 | 2.3612 |  | 4.733 | 5.3116 | 3.7777 | -3.1817 | -3.3491 | -3.8515 | 18.192 | 18.0037 | 3.6477 | 18.7849 | 18.6734 | -15.84 | -0.7979 | 0.1128 | 1.63 | 1.28 | -19.5367 |  | 1.6 | 2.859 | 0 | -3.05 | -31.323 | -20.6466 | -2.41 | 33.1767 |  | 25.8118 | -7.4427 | -8.1019 | 2.8039 |  |  | -14.8356 | 64.407 | 4.4321 | -24.5311 | 9.1769 | 6.2533 | 165.1036 | -5.68 | -7.3461 | -12.2505 | 2.2233 | 5.1646 | 5.2614 | 1.6998 | -3.7851 | 0 | 12.15 | -16.7791 | -36.0641 | 86.0793 | 140.8553 | 4.0239 |  | -10.5117 | -9.1271 | 0 | 0 |  |  | -7.3776 | -7.1954 | -13.5412 | -13.9193 | 16.13 | 16.01 | -23.8 | -23.8 | -0.0687 | -10.16 | 34.4589 | 20.3714 | 20.1504 | -18.8 | -34.2 | -9.6 | -9.6 |  | -17.7561 | -151.4888 | 6.5238 | -93.3686 | -79.8447 | -16.203 | 204.0722 | -40.0577 | 263.1876 | -56.8996 | 146.2922 | 29.4973 | 29.2498 | -149.1157 | -0.2765 | -59.91 | -59.6505 | 64.6695 | -4.452 | 4.629 | -1.6 | -2.259 | -2.257 | -2.88 | 1.12 | -0.2757 | -7.2343 | 2.1103 | 2.0829 | -1.4 | 1.101 | 1.686 | 2.3038 | 2.629 | 4.7919 | 2.6012 | 3.8767 |  | 18.1 | 3.0713 | 0.13 |  | -9.8666 | -12.2656 | -19.3335 | -8.1557 | 7.2511 | -13.8137 | 6.3652 | -13.3 | -3.2 | 44.2685 | -103.9356
21/08/2026 | 23:00 |  | 3.533 | -8.7285 | 10.5632 | 6.7677 |  | 11.9517 |  | 25.9502 | 11.3077 | 10.7164 | -4.44 | -13.2 | -11 | 3.312 | -4.4 | 3.5419 | 3.3349 | 2.8441 | 2.6399 | 5.1795 | -1.6851 | -0.6072 | 1.9903 |  | -1.1986 | 0.135 | 0.153 | 4.264 | -15.54 | -19.8 |  |  | -7.72 | -7.71 |  | -12.52 | -12.61 | 6.5332 | 4.1738 | 16.8139 | 18.9756 | -15.0717 | -3.7061 | -3.3228 | 4.4953 | 4.2883 | -16.7638 | -14.0149 | 12.2704 | 13.0707 | 117.583 | 11.5704 | -6.3 | -6.2 | -28.602 | -29.0239 | -2.0403 |  | 4.6468 | 4.209 | 1.3086 | 0.9656 | -90.762 | 53.1937 | 53.5294 | 5.8843 | -123.6425 |  |  |  | 21.9351 | 10.55 | 9.97 | -9.54 | 8.47 | -12.0519 | -12.1859 | 31.877 | 31.2622 | -4.4047 | 1.4038 | 0.9436 | 4.425 |  | 4.032 | 8.407 | -14.6 | -14.2 | -3.15 | 24.2671 | 24.9807 | 22.6858 | 46.9374 | 47.1226 | -23.0133 | -34.7803 | -20.7911 | 3.1553 | 19.96 | 7.39 | 7.0361 | 5.9601 | -8.2169 |  |  |  | 35.9557 |  | -3.1836 | -26 | -27.3 | -1.792 | 3.2 | 5.9 | 7.28 | 0.49 | -1.03 | 8.6645 | -36.0145 | -19.66 | -4.69 | 29.33 | 7.62 | -37.1455 | -18.0455 | -40.0909 | -39.8455 |  | -18.4166 | -28.1818 | -28.1125 | -13.29 | -16.485 | -12.438 | -66.3511 | 15.3261 | 3.5772 | -4.6392 | -5.2589 | 25.9639 | -17.2436 | -15.6334 | 4.2 | -22.2137 | 60.001 | 13.4955 | 0 | -8.09 | 2 | 2.2509 | -22.2698 | -12.0087 | -12.1467 | 10.0793 | 14.2124 | -29.6609 | 2.7071 | 2.5494 |  | 0 | 0 | 0 | -1.6746 | -1.6746 | -6.8657 | 22.8148 | 22.189 | 0.5557 | 12.9798 | 17.7749 | -16.42 | -1.2044 | 0.2007 | 1.47 | 2.4 | -17.7801 |  | 1.545 | 2.334 |  | -1.58 | -27.0909 | -17.2206 | -2.49 | 35.4005 |  | 28.4355 | -8.6167 | -9.333 | 2.6432 |  |  | -14.2045 | 67.1854 | 4.5502 | -23.6732 | 5.5819 | 6.1784 | 172.1453 | -4.4699 | -7.5384 | -7.8295 | 2.4295 | 4.564 | 4.6365 | 1.969 | -4.3177 | -4.195 | 10.9 | -14.6977 | -31.5025 | 80.083 | 139.1528 | 3.308 |  | -12.2183 | -11.1279 | 0 | 0 |  |  | -8.8004 | -8.5911 | -12.0504 | -12.2638 | 17.44 | 17.67 | -25.8 | -25.7 | -0.1218 | -10.64 | 35.1572 | 19.0555 | 18.3701 | -19.7 | -35.7 | -7.3 | -7.6 |  |  | -155.8792 | 7.2104 | -95.4119 | -81.6563 | -17.5698 | 201.6312 | -32.2346 | 268.2078 | -57.3893 | 139.4957 | 26.4337 | 27.5156 | -155.1142 | -4.6817 | -60.7834 | -64.7909 | 72.2884 | -2.8821 | 4.029 | -1.76 | -2.191 | -2.196 | -2.96 | 0.32 | -0.1137 | -5.8274 | 1.4359 | 1.0269 | -0.4 | 1.658 | -0.223 | 1.5285 | 1.7021 | 4.4263 | 3.4265 | 3.0452 |  | 20.5 | 3.4226 | 0 |  | -9.274 | -13.02 | -19.2425 | -7.438 | 7.5577 | -13.1336 | 4.7687 | -14.8 | -1.9 | 45.1129 | -99.154
21/08/2026 | 23:30 |  | 3.3173 | -8.4094 | 10.6163 | 6.462 |  | 11.1188 |  | 24.2861 | 10.5957 | 10.2213 | -4.44 | -15.4 | -8.8 | 2.484 | -6.6 | 3.8756 | 2.2672 | 3.3605 | 3.2448 | 5.878 | 0.9119 | -0.5502 | 2.08 |  | -1.1559 | 0.213 | 0.232 | 0.734 | -17.76 | -17.6 |  |  | -6.2 | -6.15 |  | -12.19 | -12.25 | 5.3012 | 3.99 | 17.4476 | 19.6968 | -16.1623 | -3.8984 | -3.4898 | 15.5344 | 14.9097 | -19.3589 | -16.5307 | 15.5634 | 19.4073 | 120.1158 | 9.8294 | -5.8 | -5.9 | -26.677 | -26.4917 | -1.8771 |  | 4.1358 | 4.3157 | 1.0693 | 0.8779 | -78.0358 | 49.5926 | 49.9893 | -7.8443 | -124.5626 |  |  |  | 20.9271 | 10.41 | 10.03 | -8.92 | 8.3 | -19.5535 | -19.9554 | 19.0583 | 18.5245 | -8.768 | 12.1107 | 12.9166 | 3.6921 |  | 4.032 | 8.548 | -16.9 | -16.5 | -3.11 | 28.5122 | 28.1997 | 26.7515 | 46.4066 | 46.947 | -23.0183 | -35.1216 | -19.654 | 3.2126 | 23.01 | 8.58 | 12.3486 | 0 | -8.3759 |  |  |  | 28.5077 |  | -3.495 |  | -27.3 | -3.3887 | 2 | 8.64 | 5.78 | -0.42 | -2.51 | 8.9745 | -30.7642 | -19.58 | -4.64 | 28.56 | 7.5 | -29.8364 | -15.5455 | -39.055 | -38.1727 | 9.6028 | -15.6251 | -26.0899 | -24.1601 | -9.1072 | -13.6069 | -12.018 | -54.2111 | 35.8284 | 4.5646 | -5.7762 | -5.5557 | 24.803 | -19.0533 | -18.8711 | 6.9 | -21.3751 | 62.3789 | 14.0488 | 0 | -12.25 | -2.4 | 2.1212 | -28.0066 | -10.8771 | -10.9994 | 10.9341 | 16.5057 | -29.1185 | 2.2053 | 2.0172 |  | 0 | 0 |  | 6.5308 | 6.3633 | -12.7267 | 22.0632 | 21.9118 | -1.7658 | 10.6227 | 19.5132 | -16.55 | -0.6056 | 0.2007 | 1.53 | 1.4 | -19.0611 | 0 | 1.574 | 2.63 |  | -1.45 | -24.2543 | -15.2819 | -2.91 | 35.7766 |  | 27.9061 | -8.8949 | -9.5013 | 2.4273 |  |  | -13.6999 | 67.5702 | 4.6126 | -24.6049 | 5.8693 | 6.359 | 171.1556 | -4.973 | -6.8082 | -8.2799 | 2.9429 | 4.3223 | 4.3833 | 2.3277 | 0 | 2.6768 | 14.67 | -18.3922 | -40.2923 | 90.6049 | 144.1564 | 8.5571 |  | -13.2703 | -11.8648 | 0 | 0 |  |  | -7.2011 | -6.9853 | -10.5688 | -10.7746 | 17.54 | 17.44 | -30.2 | -29.8 | -0.0687 | -10.48 | 47.5572 | 20.4222 | 20.0405 | -18.9 | -47.7 | -9.1 | -9.4 | -17.7909 | -17.5585 | -148.069 | 12.0454 | -93.0101 | -79.6609 | -12.8854 | 216.0756 | -54.7243 | 265.6413 | -53.3817 | 162.7631 | 28.3185 | 26.8863 | -154.3357 | 14.5819 | -62.3849 | -46.0669 | 57 | -4.1932 | 4.379 | -4.88 | -2.12 | -2.126 | 1.2 | -2.88 | 0.553 | -2.7817 | 7.4723 | -6.6484 | -2.5 | 1.243 | 0.745 | 2.0857 | 2.3772 | 3.6875 | 3.8382 | 3.2833 |  | 33.7 | 2.3103 | -0.15 |  | -11.6721 | -11.8211 | -17.2053 | -9.5121 | 6.737 | -12.0625 | 4.8593 | -28 | 10.2 | 45.7018 | -104.3211
22/08/2026 | 00:00 |  | 3.0256 | -8.0983 | 9.2813 | 5.2584 |  | 10.9587 |  | 21.9666 | 9.4117 | 8.8515 | -4.44 | -15.4 | -6.6 | 2.484 | -8.8 | 3.8922 | -1.7305 | 4.4711 | 4.3313 | 7.7414 | 3.1932 | -0.4345 | 2.0238 |  | -1.0118 | 0.19 | 0.162 | 0.728 | -15.54 | -19.8 |  |  | -7.45 | -7.72 |  | -12.12 | -12.41 | 5.0585 | 4.3686 | 17.0267 | 18.9179 | -14.8322 | -4.8016 | -4.5069 | 20.7127 | 22.7494 | -18.0595 | -15.2284 | 20.2627 | 33.0152 | 94.5289 | 10.4742 | -6 | -6 | -28.3596 | -25.0905 | -1.8346 |  | 3.9893 | 3.9707 | 0.4097 | 0.7177 | -71.9321 | 20.9052 | 21.0272 | 9.7909 | -176.0169 |  |  |  | 19.031 | 10.36 | 9.95 | -8.96 | 8.14 | -21.5629 | -21.4289 | 20.2995 | 19.3634 | -8.4203 | -1.1056 | -1.0484 | 4.6056 |  | 4.032 | 9.202 | -11.2 | -11.5 | -3.06 | 23.2955 | 23.3121 | 21.9685 | 32.5746 | 32.4184 | -24.7251 | -17.0437 | -22.8289 | 2.9426 | 22.06 | 8.35 | 10.9424 |  | -7.8468 |  |  |  | 20.1756 |  | -3.2067 | -19.4 | -18.3 | -3.2178 | 0.8 | 8.9 | 5.08 | -1.03 | -2.71 | 10.9275 | -22.4913 | -18.98 | -4.59 | 27.12 | 6.71 | -24.4182 | -12.1727 | -38.3004 | -37.3091 | 9.6567 | -17.6381 | -25.9848 | -25.6063 | -10.2292 | -15.2159 | -12.61 | -70.6958 | 36.1765 | 4.6538 | -5.5181 | -5.7225 | 27.2022 | -19.0992 | -18.2454 | 9.5 | -23.9311 | 57.0557 | 13.6823 | 0 | -13.16 | 1.3 | 2.0996 | -24.9791 | -10.3742 | -10.5143 | 10.5652 | 14.2597 | -32.6281 | 2.1254 | 1.8268 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 7.2006 | -9.2101 | 20.3995 | 20.7985 | 1.7938 | 14.8855 | 19.2251 | -15.84 | -0.9041 | 0.1916 | 1.8 | 0.79 | -18.5172 | 1.9881 | 1.58 | 2.725 |  | -1.76 | -28.0429 | -19.5525 | -2.88 | 35.357 |  | 28.2475 | -9.0808 | -9.9473 | 2.2364 |  |  | -14.054 | 67.2522 | 4.6265 | -24.0846 | 6.9901 | 5.1744 | 170.8939 | -4.8277 | -6.7704 | -7.9976 | 2.7858 | 4.2857 | 4.3913 | 2.2931 | -4.2456 | -4.0994 | 10.48 | -14.5713 | -43.6252 | 82.6634 | 150.6653 | 0 |  | 0 | -8.9952 | 0 | 0 | 40.2367 | 41.7513 | -7.3204 | -7.1438 | -11.1198 | -10.794 | 18.24 | 18.1 | -30.2 | -30.4 | 0.0705 | -11.52 | 39.9295 | 21.1809 | 21.208 | -18.9 | -47.4 | -8.8 | -8.9 | -17.5937 |  | -157.74 | 7.1997 | -89.0527 | -74.7806 | -14.2834 | 210.1446 | -47.2035 | 266.5103 | -56.0155 | 155.6791 | 28.7364 | 26.0772 | -151.186 | 6.752 | -60.2838 | -51.2315 | 57.7415 | -4.264 | 4.293 | -4.88 | -2.125 | -2.127 | 1.04 | -2.8 | 1.3675 | -3.8071 | 7.9118 | -5.388 | -2.8 | 1.415 | 1.778 | 2.1515 | 2.4489 | 4.2643 | 3.8691 | 4.9313 |  | 33 | 2.4899 | -0.06 |  | -9.4363 | -13.6778 | -19.1256 | -6.8726 | 8.7465 | -14.3305 | 5.1111 | -26.4 | 9.2 | 49.4008 | -108.6122
MÁXIMO |  | 0 | 7.5081 | -6.3953 | 11.5565 | 9.0445 | 0 | 21.7376 | 0 | 29.6983 | 13.2086 | 12.7776 | 2.22 | -11 | 13.2 | 9.108 | -2.2 | 3.8922 | 6.0854 | 8.1044 | 8.0359 | 13.8411 | 3.1932 | -0.1936 | 2.1441 | 0 | -0.9935 | 0.822 | 0.833 | 6.092 | -2.22 | 8.8 | 0 | 0 | -1.74 | -1.68 | -10 | -8.14 | -8.29 | 9.6577 | 4.3686 | 23.837 | 28.0669 | -12.351 | -1.0006 | -0.3155 | 28.1209 | 30.2601 | -6.8693 | -4.213 | 32.3728 | 35.1108 | 152.2264 | 12.3662 | 0.3 | 0.3 | -16.5363 | -16.6444 | -1.6239 | 0 | 25.1972 | 10.6566 | 5.3735 | 3.5999 | -15.656 | 59.5416 | 59.9689 | 74.3141 | -34.5225 | 0 | 0 | 0 | 32.1541 | 14.39 | 13.91 | 0.39 | 15.37 | -10.1765 | -10.0426 | 37.9945 | 36.9633 | 1.5054 | 33.8599 | 33.4998 | 25.0533 | 0 | 5.3673 | 10.648 | 9.5 | 7 | -2.53 | 47.2324 | 45.9845 | 44.7852 | 47.6807 | 48.1161 | -17.227 | -7.1496 | -14.1357 | 4.9695 | 33.59 | 14.44 | 12.3486 | 10.4523 | -4.7883 | 0 | 0 | 0 | 35.9557 | 0 | -1.7273 | -15 | -15.1 | 1.9611 | 19 | 16.98 | 24.14 | 12.71 | -0.95 | 17.4995 | -1.6451 | -3.58 | -0.94 | 39.38 | 13.06 | -4.2727 | -2.2727 | -34.8339 | -34.6455 | 40.2118 | 10.1997 | -0.8189 | -0.6458 | -5.9803 | -8.9523 | -9.162 | 10.2608 | 66.2894 | 8.5131 | -2.4567 | -3.0237 | 33.9988 | -4.4106 | -4.6084 | 26.6 | -18.7289 | 90.9727 | 25.4752 | 6.59 | 3.93 | 2.3 | 5.8876 | -3.1553 | -7.6517 | -8.0082 | 11.1338 | 25.6225 | -18.3453 | 7.0799 | 6.9014 | 0 | 5.3982 | 5.5024 | 4.2848 | 18.4202 | 18.2527 | -3.684 | 33.7745 | 33.5191 | 7.5811 | 22.8032 | 28.6149 | -15.21 | -0.3932 | 0.2895 | 3.33 | 3.37 | -17.6115 | 2.1452 | 2.288 | 3.131 | 2.7756 | 23.32 | 1.3831 | 11.0254 | 3.83 | 35.7766 | 0 | 28.4355 | -3.0347 | -3.3713 | 3.8699 | 0 | 0 | -4.4821 | 83.6264 | 6.2268 | -17.5993 | 9.1769 | 7.498 | 179.5255 | -1.2296 | -1.8467 | 8.7887 | 4.0783 | 8.9743 | 9.2176 | 3.6005 | 10.8337 | 11.6431 | 15.09 | 0 | -25.7644 | 122.2378 | 173.7978 | 8.5571 | 49.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5231 | 42.0716 | 0.0014 | 2.1568 | -0.5134 | -0.5363 | 43.1 | 42.72 | -22.3 | -22.4 | 0.6857 | 13.36 | 72.7114 | 31.8135 | 31.716 | 0 | -32.6 | 0 | 39.1 | 0 | -17.2776 | -147.4187 | 16.0682 | 0 | -60.1909 | -8.5136 | 216.0756 | 55.2756 | 269.6109 | 0 | 162.7631 | 31.6744 | 30.9969 | -90.0485 | 14.5819 | -49.3862 | 25.8222 | 72.2884 | 3.8441 | 10.704 | -1.6 | -1.903 | -1.911 | 14.32 | 1.12 | 1.3675 | 13.0968 | 15.8801 | 4.6006 | 16.8 | 2.792 | 2.164 | 3.2012 | 3.8271 | 6.2814 | 5.6311 | 5.2265 | 0 | 39.4 | 3.4678 | 1.27 | 0 | 0 | -0.2502 | -16.294 | 3.7746 | 14.9223 | -9.7639 | 15.3473 | -11.2 | 18.6 | 73.3217 | -29.2824
MÍNIMO |  | 0 | 1.8597 | -13.6132 | 4.6686 | 4.6868 | 0 | 7.9315 | 0 | 16.2053 | 6.6648 | 6.145 | -17.76 | -37.4 | -11 | 0.828 | -24.2 | -0.7582 | -4.7794 | 2.7635 | 2.6252 | 4.8699 | -3.28 | -1.3832 | 1.4272 | 0 | -1.3592 | -1.106 | -1.096 | 0.217 | -24.42 | -19.8 | 0 | 0 | -16.17 | -16.19 | -10 | -14.13 | -14.19 | 0.6424 | 2.925 | 13.3999 | 15.2304 | -25.96 | -18.0679 | -17.7246 | 1.4139 | 1.4116 | -22.544 | -18.5518 | 0.7218 | 2.163 | 37.974 | -8.07 | -6.5 | -6.6 | -29.3663 | -29.6479 | -3.7604 | 0 | 2.8009 | 3.7314 | -0.3928 | -0.5347 | -126.9875 | 9.6133 | 9.4302 | -67.4074 | -176.0169 | 0 | 0 | 0 | 9.1413 | 7.64 | 6.27 | -18.37 | 1.14 | -31.0739 | -30.9399 | 19.0583 | 18.5245 | -8.768 | -2.3461 | -2.4395 | 2.4686 | 0 | -1.728 | -2.571 | -21.8 | -20.9 | -5.69 | 23.2955 | 23.3121 | 21.9685 | 27.6927 | 26.986 | -36.989 | -35.1216 | -34.3753 | 2.6546 | 19.92 | 7.14 | -4.0625 | -4.4922 | -11.7727 | 0 | 0 | 0 | 1.0096 | 0 | -5.2566 | -40 | -39.6 | -3.3887 | -1.4 | 2.92 | 2.26 | -2.92 | -4 | 5.642 | -36.0145 | -24.65 | -7.48 | 16.71 | -29.42 | -37.1455 | -18.0455 | -49.5344 | -48.2545 | 9.5335 | -22.187 | -32.0408 | -31.9901 | -29.4138 | -37.7437 | -15.364 | -139.0195 | -57.2976 | 2.4433 | -9.9687 | -10.954 | 21.9916 | -23.373 | -21.8917 | -19.8 | -30.6611 | 35.7762 | 7.1587 | -21.3 | -13.9 | -2.4 | 1.8886 | -31.7102 | -14.1667 | -14.3547 | 2.2746 | 6.6978 | -36.6659 | 1.0973 | 0.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1817 | -3.3491 | -29.6398 | 17.6957 | 17.629 | -15.7151 | 0 | 17.7749 | -22.6 | -3.019 | 0.1028 | 1.32 | -1.5 | -27.9756 | 0 | 1.342 | 0.792 | 0 | -5.72 | -35.1971 | -25.1369 | -4.01 | 16.161 | 0 | 19.0516 | -10.1111 | -10.8443 | 1.6763 | 0 | 0 | -15.5785 | 57.5828 | 2.9576 | -24.6049 | 2.9482 | 1.4211 | 108.0397 | -9.4694 | -10.9133 | -14.0255 | 1.5412 | 3.6109 | 3.623 | 0.8427 | -22.8176 | -21.7616 | -3.77 | -20.6907 | -74.6786 | 54.9542 | 111.3963 | -43.7605 | 8.5034 | -13.4461 | -13.2272 | -11.5177 | -12.3868 | -37.6942 | 0 | -18.2749 | -41.319 | -25.4298 | -25.0815 | 11.76 | 11.87 | -38.5 | -38.6 | -0.1932 | -12.64 | 0 | -5.583 | 9.4105 | -20.6 | -52.8 | -12.9 | -14.1 | -23.4215 | -37.8197 | -212.3192 | -17.3269 | -97.1038 | -85.4533 | -29.5058 | 114.7815 | -54.7243 | 200.9911 | -64.6473 | 36.6817 | 8.5476 | 7.0773 | -155.1142 | -92.7865 | -121.0293 | -64.7909 | -19.6772 | -4.9671 | -1.73 | -15.52 | -2.426 | -2.436 | -2.96 | -15.52 | -3.3543 | -7.2343 | -10.0786 | -8.5252 | -2.8 | -2.331 | -3.078 | 0 | 0 | 3.2204 | 2.6012 | 2.4228 | 0 | 17.5 | -1.2969 | -0.39 | 0 | -14.9227 | -19.7721 | -27.085 | -13.6115 | -3.3572 | -27.8142 | -4.4596 | -33.5 | -7.5 | -17.2846 | -143.3312
PROMEDIO |  | 0 | 4.4491 | -9.7105 | 8.3564 | 6.9735 | 0 | 15.0176 | 0 | 22.8042 | 9.7298 | 9.376 | -8.3491 | -23.519 | -0.51163 | 4.899 | -13.145 | 2.8199 | 0.07726 | 5.4785 | 5.3885 | 9.4401 | 1.3113 | -0.50357 | 1.9543 | 0 | -1.1372 | -0.18563 | -0.16987 | 4.2172 | -12.017 | -7.04 | 0 | 0 | -9.2471 | -9.2302 | -10 | -10.3798 | -10.4106 | 6.2117 | 3.514 | 18.5344 | 21.5246 | -18.3903 | -8.2931 | -7.8646 | 11.7445 | 12.5227 | -15.5705 | -12.6345 | 13.8243 | 14.4448 | 107.8283 | 5.4605 | -4.1386 | -4.1409 | -21.656 | -21.5103 | -2.3739 | 0 | 14.5351 | 6.1032 | 2.4748 | 1.5454 | -55.742 | 38.4927 | 38.5315 | 3.22 | -97.7745 | 0 | 0 | 0 | 21.8227 | 10.8112 | 10.4663 | -8.1927 | 9.2721 | -23.4299 | -23.3295 | 32.9921 | 32.11 | -3.9172 | 14.744 | 14.6836 | 14.1171 | 0 | 3.7683 | 7.6153 | -5.0187 | -5.8583 | -4.0462 | 34.1001 | 34.1075 | 32.2388 | 38.1128 | 38.3252 | -28.1803 | -21.2642 | -24.5486 | 3.7388 | 26.6069 | 10.5521 | 3.2626 | 2.0635 | -8.6679 | 0 | 0 | 0 | 19.5868 | 0 | -3.6324 | -30.7212 | -31.2564 | -0.58533 | 9.0667 | 10.6358 | 13.4938 | 5.0912 | -2.4906 | 11.4539 | -20.2178 | -19.1477 | -4.2892 | 30.4621 | -8.9335 | -20.8189 | -10.4684 | -41.6379 | -40.9318 | 22.0953 | -6.7425 | -16.9508 | -16.6261 | -17.0412 | -22.6289 | -12.6158 | -64.8577 | 1.1761 | 5.7372 | -6.5314 | -7.2141 | 28.3412 | -11.6607 | -11.35 | -1.0854 | -24.6153 | 61.4292 | 15.8947 | -1.4998 | -5.3858 | 0.0875 | 3.8566 | -17.5871 | -11.0817 | -11.1746 | 8.6107 | 14.6031 | -28.3325 | 3.5736 | 3.3205 | 0 | 2.4133 | 2.5792 | 1.6526 | 10.7381 | 10.6265 | -17.7469 | 24.8954 | 24.8559 | -6.1957 | 11.8519 | 22.6192 | -19.6427 | -1.3148 | 0.18123 | 1.9912 | 0.54792 | -22.3213 | 0.89949 | 1.8931 | 2.485 | 0.90992 | 10.9398 | -15.6218 | -5.9104 | -0.19426 | 27.1692 | 0 | 23.8399 | -7.0983 | -7.7147 | 2.6344 | 0 | 0 | -10.2253 | 68.291 | 4.3538 | -21.5807 | 4.8936 | 4.3193 | 145.3477 | -4.2011 | -6.6154 | -6.4036 | 2.5953 | 6.2751 | 6.3635 | 2.0367 | -7.4064 | -5.8607 | 6.0942 | -11.3547 | -51.0604 | 93.4257 | 140.3519 | -11.1022 | 30.8528 | -5.9052 | -8.7647 | -1.9753 | -2.3765 | 16.3497 | 24.8645 | -7.3439 | -7.6953 | -14.0961 | -14.0212 | 22.2046 | 22.0777 | -31.6125 | -31.6229 | 0.062092 | -2.105 | 40.6121 | 19.2009 | 20.3417 | -16.317 | -45.6521 | -7.0735 | -8.7958 | -17.5837 | -19.7337 | -177.1009 | 2.8039 | -78.2952 | -75.0063 | -18.5058 | 173.8218 | -6.9568 | 228.8201 | -35.9935 | 109.0137 | 22.4479 | 21.5236 | -116.4342 | -36.5806 | -96.0083 | -26.314 | 30.9252 | -2.5707 | 5.5486 | -9.4733 | -2.1695 | -2.1766 | 6.275 | -6.6033 | -1.2155 | 0.9788 | 3.1499 | -3.7009 | 2.4167 | 0.030646 | -0.48794 | 2.5797 | 2.9842 | 4.3152 | 3.7967 | 3.7744 | 0 | 32.6958 | 1.557 | 0.41896 | 0 | -6.9059 | -13.5874 | -21.0753 | -4.3331 | 8.8635 | -16.8543 | 5.4296 | -26.4021 | 9.8583 | 28.301 | -86.4055
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 21 de Agosto del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
21/08/2026 | 00:30 | -53.24 | -53.37 | -51.6095 | -51.5414 | -623.2899 | -833.0508 | 168.2419 | 167.8513 | 392.9884 | 510.3068 | 1239.3884
21/08/2026 | 01:00 | -53.47 | -54.73 | -51.7387 | -51.0977 | -613.6554 | -824.6918 | 168.2175 | 170.6539 | 393.0262 | 512.4675 | 1244.3651
21/08/2026 | 01:30 | -51.83 | -51.88 | -48.2192 | -47.9779 | -600.9711 | -800.8782 | 167.8053 | 166.8547 | 389.1804 | 504.4824 | 1228.3228
21/08/2026 | 02:00 | -48.05 | -48.23 | -45.7326 | -46.7173 | -589.9529 | -778.6828 | 170.0997 | 167.774 | 398.4582 | 520.5179 | 1256.8498
21/08/2026 | 02:30 | -49.01 | -49.17 | -45.112 | -45.7072 | -579.9553 | -768.9545 | 165.0385 | 164.7809 | 390.3864 | 503.3901 | 1223.5959
21/08/2026 | 03:00 | -44.48 | -44.59 | -41.7591 | -42.2352 | -552.5223 | -725.5866 | 165.7328 | 163.863 | 385.8306 | 504.6849 | 1220.1113
21/08/2026 | 03:30 | -47.14 | -47.02 | -45.5796 | -46.2658 | -569.9613 | -755.9667 | 165.6344 | 163.5125 | 385.2771 | 500.1407 | 1214.5647
21/08/2026 | 04:00 | -46.86 | -47.16 | -44.9316 | -45.0001 | -567.6627 | -751.6144 | 167.2544 | 166.7866 | 384.924 | 502.869 | 1221.834
21/08/2026 | 04:30 | -47.46 | -47.42 | -45.0391 | -45.764 | -565.0578 | -750.7409 | 173.0864 | 170.8364 | 395.5928 | 509.3889 | 1248.9045
21/08/2026 | 05:00 | -47.94 | -48.16 | -43.0765 | -44.2656 | -576.8677 | -760.3098 | 169.3891 | 169.4769 | 389.1506 | 506.463 | 1234.4796
21/08/2026 | 05:30 | -52.03 | -53.93 | -48.1282 | -48.8357 | -591.8906 | -794.8145 | 177.4572 | 175.7086 | 386.6214 | 496.3008 | 1236.088
21/08/2026 | 06:00 | -54.72 | -54.42 | -49.8858 | -51.0103 | -618.7559 | -828.792 | 166.8886 | 167.3335 | 365.5002 | 477.4933 | 1177.2156
21/08/2026 | 06:30 | -57.92 | -56.21 | -53.4314 | -55.1317 | -651.6902 | -874.3833 | 156.0296 | 155.9177 | 323.2811 | 422.4174 | 1057.6458
21/08/2026 | 07:00 | -60.51 | -60.17 | -53.3728 | -54.5226 | -651.3384 | -879.9138 | 131.7731 | 131.8921 | 255.7847 | 310.204 | 829.6539
21/08/2026 | 07:30 | -60.87 | -61.1 | -53.5107 | -53.9515 | -662.3624 | -891.7946 | 100.1625 | 101.6862 | 151.679 | 165.3692 | 518.8969
21/08/2026 | 08:00 | -56.99 | -57.25 | -52.576 | -52.8032 | -651.9724 | -871.5916 | 88.7825 | 89.1315 | 113.219 | 104.451 | 395.584
21/08/2026 | 08:30 | -49.31 | -47.43 | -70.7246 | -69.9692 | -674.4503 | -911.8841 | 87.5769 | 87.325 | 107.683 | 101.6366 | 384.2215
21/08/2026 | 09:00 | -50.08 | -50.63 | -76.5498 | -76.2968 | -713.5077 | -967.0643 | 91.8853 | 92.7642 | 118.4711 | 108.058 | 411.1786
21/08/2026 | 09:30 | -60.78 | -61.03 | -73.8216 | -73.2916 | -696.703 | -965.6262 | 99.868 | 100.239 | 103.0554 | 56.8445 | 360.0069
21/08/2026 | 10:00 | -67.16 | -68.33 | -74.3417 | -74.3237 | -685.1442 | -969.2996 | 65.171 | 65.9722 | 0 | -64.7824 | 66.3608
21/08/2026 | 10:30 | -68.79 | -69.15 | -75.2976 | -75.9424 | -688.6476 | -977.8276 | 53.1607 | 54.2734 | 0 | -74.5081 | 32.926
21/08/2026 | 11:00 | -71.02 | -71.11 | -78.6627 | -78.3673 | -701.9661 | -1001.1261 | 69.4402 | 69.292 | 30.6534 | -6.3508 | 163.0348
21/08/2026 | 11:30 | -76.69 | -76.88 | -76.7738 | -76.1243 | -677.9547 | -984.4228 | 72.7621 | 72.4011 | 43.9712 | 11.4644 | 200.5988
21/08/2026 | 12:00 | -78.93 | -80.7 | -75.7343 | -75.2899 | -702.181 | -1012.8352 | 78.8934 | 79.2749 | 59.9021 | 31.0376 | 249.108
21/08/2026 | 12:30 | -80.29 | -80.55 | -74.2582 | -74.3452 | -676.7369 | -986.1803 | 87.8198 | 88.5438 | 87.2711 | 72.8939 | 336.5286
21/08/2026 | 13:00 | -81 | -80.95 | -69.5717 | -69.7755 | -676.8716 | -978.1688 | 88.6294 | 90.1891 | 75.4504 | 54.888 | 309.1569
21/08/2026 | 13:30 | -75.52 | -75.04 | -65.2157 | -65.7085 | -658.8139 | -940.2981 | 92.4354 | 94.1869 | 87.4704 | 73.4147 | 347.5074
21/08/2026 | 14:00 | -76.11 | -76.32 | -66.0002 | -66.12 | -664.7032 | -949.2534 | 89.289 | 90.1029 | 105.6132 | 84.5387 | 369.5438
21/08/2026 | 14:30 | -77.16 | -79.61 | -70.5221 | -69.5433 | -701.6754 | -998.5108 | 88.5202 | 89.7365 | 109.9448 | 96.5824 | 384.7839
21/08/2026 | 15:00 | -71.62 | -72.47 | -69.4882 | -70.0919 | -691.3668 | -975.0369 | 86.1101 | 86.1768 | 110.3571 | 96.8515 | 379.4955
21/08/2026 | 15:30 | -83 | -83.26 | -65.3935 | -65.9246 | -705.265 | -1002.8431 | 93.7379 | 93.3145 | 115.1531 | 106.8196 | 409.0251
21/08/2026 | 16:00 | -83.86 | -84.34 | -71.6727 | -73.2396 | -694.2535 | -1007.3658 | 96.5126 | 96.8189 | 142.1306 | 140.6212 | 476.0833
21/08/2026 | 16:30 | -85.72 | -87.15 | -67.5104 | -67.7488 | -646.4871 | -954.6163 | 119.6993 | 119.8673 | 201.1972 | 239.6212 | 680.385
21/08/2026 | 17:00 | -87.96 | -88.47 | -65.8725 | -65.3473 | -627.188 | -934.8378 | 162.3797 | 162.7756 | 315.2366 | 395.0634 | 1035.4553
21/08/2026 | 17:30 | -86.35 | -86.14 | -65.8417 | -66.3842 | -569.7136 | -874.4295 | 180.4448 | 179.5184 | 387.2488 | 495.1407 | 1242.3527
21/08/2026 | 18:00 | -64.56 | -65.14 | -53.0285 | -53.6781 | -553.0195 | -789.4261 | 185.3727 | 184.2546 | 412.8925 | 542.297 | 1324.8168
21/08/2026 | 18:30 | -70.12 | -70.49 | -59.4604 | -60.0641 | -631.7516 | -891.8861 | 181.7471 | 179.9066 | 406.8658 | 527.3306 | 1295.8501
21/08/2026 | 19:00 | -86.91 | -87.18 | -68.1466 | -68.5206 | -670.1262 | -980.8834 | 178.9461 | 177.4458 | 395.3983 | 512.8047 | 1264.5949
21/08/2026 | 19:30 | -85.41 | -85.71 | -68.2321 | -68.5157 | -671.7385 | -979.6063 | 177.7203 | 175.9762 | 392.6746 | 506.816 | 1253.1871
21/08/2026 | 20:00 | -85.17 | -84.74 | -66.8184 | -67.2699 | -672.1471 | -976.1454 | 167.7299 | 166.579 | 362.1113 | 462.7293 | 1159.1495
21/08/2026 | 20:30 | -84.9 | -85.5 | -69.014 | -70.0157 | -679.2963 | -988.726 | 170.8024 | 169.4043 | 365.231 | 474.1283 | 1179.566
21/08/2026 | 21:00 | -91.01 | -92.66 | -77.1926 | -77.3088 | -719.5787 | -1057.7501 | 171.104 | 167.8727 | 361.8345 | 465.3649 | 1166.1761
21/08/2026 | 21:30 | -94.22 | -94.18 | -72.0635 | -72.0226 | -673.9639 | -1006.45 | 167.1493 | 166.0417 | 350.2672 | 454.5311 | 1137.9893
21/08/2026 | 22:00 | -88.86 | -89.2 | -71.6998 | -70.6206 | -674.5247 | -994.9051 | 169.954 | 167.239 | 368.4008 | 475.8287 | 1181.4225
21/08/2026 | 22:30 | -84.61 | -84.98 | -65.0448 | -65.696 | -610.8918 | -911.2226 | 166.8208 | 167.0293 | 356.5403 | 464.4875 | 1154.8779
21/08/2026 | 23:00 | -69.38 | -69.65 | -54.3504 | -55.1497 | -624.2256 | -872.7557 | 162.4601 | 164.4654 | 355.1657 | 453.9259 | 1136.0171
21/08/2026 | 23:30 | -74.37 | -75.22 | -59.5907 | -60.9427 | -632.61 | -902.7334 | 177.3432 | 175.9901 | 391.2875 | 500.5276 | 1245.1484
22/08/2026 | 00:00 | -69.75 | -69.31 | -57.3051 | -57.8448 | -613.4095 | -867.6194 | 161.1666 | 162.8786 | 384.8936 | 493.7633 | 1202.7021
MÁXIMO |  | -44.48 | -44.59 | -41.7591 | -42.2352 | -552.5223 |  | 185.3727 | 184.2546 | 412.8925 | 542.297
MÍNIMO |  | -94.22 | -94.18 | -78.6627 | -78.3673 | -719.5787 |  | 53.1607 | 54.2734 | 0 | -74.5081
PROMEDIO |  | -68.6071 | -68.9235 | -61.8521 | -62.1731 | -644.7671 |  | 136.3385 | 136.0816 | 262.6098 | 320.9441
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 21 de Agosto del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
21/08/2026 | 00:30 | 502.6943 | 499.3367 | 493.7315 | 507.9666 | 509.7359 | 507.0778 |  | 497.2662 | 496.1025 | 491.0808 | 503.71 | 492.0149 | 228.2249 | 222.6704 | 226.753 | 221.505 | 218.4865 | 221.7592 | 221 |  | 224.2 | 143.1104 | 141.0131 | 138.6581 | 140.5147 | 135.7368 |  | 142.7613 |  | 143.7195
21/08/2026 | 01:00 | 500.2289 | 497.9187 | 498.8784 | 510.1658 | 510.9349 | 509.1426 |  | 498.3517 | 495.3286 | 490.9057 | 504.5371 | 492.0276 | 228.203 | 223.8615 | 228.0164 | 222.5214 | 219.2248 | 221.8396 | 221.2 |  | 224 | 143.9602 | 140.8392 | 138.6594 | 141.1007 | 136.1508 |  | 142.7174 |  | 144.1279
21/08/2026 | 01:30 | 504.6353 | 504.1683 | 500.6115 | 510.3953 | 512.2237 | 509.8197 |  | 499.5467 | 494.5596 | 490.5993 | 504.0317 | 491.9708 | 229.3181 | 225.0018 | 227.9307 | 222.7567 | 219.9483 | 222.0765 | 221.3 |  | 224.1 | 143.8332 | 140.7429 | 138.7565 | 140.9427 | 135.0192 |  | 142.7467 |  | 144.0462
21/08/2026 | 02:00 | 501.3304 | 501.7 | 499.6137 | 511.7024 | 512.7621 | 509.6248 |  | 499.8294 | 494.7234 | 490.9561 | 504.802 | 492.5996 | 229.0676 | 225.2623 | 228.5802 | 222.9153 | 219.9705 | 221.8873 | 221.4 |  | 224.3 |  | 141.2551 | 138.6148 | 140.8153 | 135.1572 |  | 142.9662 |  | 144.1279
21/08/2026 | 02:30 | 499.5994 | 501.6474 | 499.1935 | 511.0205 | 512.5557 | 510.1085 |  | 499.7766 | 496.0041 | 491.7507 | 505.1145 | 492.4473 | 228.5009 | 222.6504 | 226.2795 | 223.091 | 220.0295 | 221.832 | 221.7 |  | 224.7 |  | 139.788 | 138.764 | 141.1307 | 135.2676 |  | 141.4586 |  | 144.1279
21/08/2026 | 03:00 | 500.1764 | 504.9561 | 499.4561 | 511.975 | 513.188 | 510.067 |  | 498.8912 | 495.0872 | 490.813 | 504.1165 | 492.5464 | 228.6936 | 223.06 | 226.4769 | 223.3506 | 220.4577 | 221.5378 | 221.3 |  | 224.5 |  | 139.5094 | 138.6783 | 140.8127 | 135.1296 |  | 141.0487 |  | 143.7195
21/08/2026 | 03:30 | 499.2322 | 501.5424 | 500.6115 | 509.7337 | 510.2806 | 506.5139 |  | 498.6793 | 495.4478 | 491.8437 | 504.331 | 491.7078 | 228.9077 | 222.2941 | 226.0941 | 222.686 | 219.8893 | 222.0343 | 221.5 |  | 224.6 |  | 139.904 | 138.7665 | 140.7151 | 135.1848 |  | 141.1658 |  | 144.1279
21/08/2026 | 04:00 | 499.3896 | 502.6453 | 496.6726 | 509.3631 | 510.0045 | 506.3936 |  | 497.949 | 495.1 | 490.7409 | 502.9251 | 491.7774 | 228.7837 | 222.5307 | 226.4021 | 222.6875 | 219.7121 | 221.8755 | 221.1 |  | 224.3 |  | 139.7089 | 138.5444 | 141.0535 | 135.2124 |  | 141.0048 |  | 144.1279
21/08/2026 | 04:30 | 497.7634 | 504.3784 | 501.0316 | 509.2453 | 509.7256 | 506.3641 |  | 497.4002 | 494.1315 | 490.2549 | 503.3312 | 491.2424 | 228.3301 | 221.5487 | 226.3804 | 222.4817 | 219.7637 | 221.3552 | 220.9 |  | 223.8 |  | 139.2538 | 138.6142 | 141.088 | 135.0606 |  | 140.6974 |  | 144.1279
21/08/2026 | 05:00 | 499.4944 | 502.5928 | 496.0423 | 509.1145 | 509.552 | 506.6915 | 490.4752 | 495.6128 | 493.5753 | 490.2901 | 503.9382 | 491.6807 | 228.0073 | 221.5827 | 225.831 | 222.2932 | 219.2986 | 221.9174 | 221.1 |  | 223.7 |  | 139.1238 | 138.3772 | 141.1541 | 134.757 |  | 140.756 |  | 144.1075
21/08/2026 | 05:30 | 498.2354 | 498.654 |  | 506.9886 | 507.9897 | 505.1865 |  | 495.6724 | 494.1201 | 489.8795 | 503.1381 | 491.6923 | 228.1762 | 221.4225 | 224.9533 | 221.7673 | 218.7597 | 221.5512 | 220.9 |  | 223.6 |  | 139.267 | 138.0689 | 140.9016 | 134.7156 |  | 140.9023 |  | 143.7603
21/08/2026 | 06:00 | 500.3338 | 505.2711 | 508.0692 | 507.4384 | 508.6595 | 504.7717 | 495.2094 | 497.1015 | 494.6621 | 490.8527 | 504.5006 | 491.2361 | 228.6044 | 223.1862 | 225.7057 | 221.3507 | 218.1617 | 221.7851 | 221.2 |  | 223.7 | 142.2137 | 139.2398 | 138.2472 | 141.0853 | 134.5914 |  | 140.8877 |  | 142.9434
21/08/2026 | 06:30 | 496.1897 | 504.851 | 505.4433 | 507.1678 | 507.296 | 504.5922 |  | 498.7151 | 497.2436 | 493.881 | 506.2478 | 494.102 | 226.6886 | 219.7693 | 224.0779 | 221.19 | 218.3832 | 222.2648 | 222.1 |  | 224.4 | 142.23 | 139.7955 | 138.2379 | 141.4121 | 134.757 |  | 141.5757 |  | 142.9434
21/08/2026 | 07:00 | 499.7043 | 503.328 | 507.0188 | 507.7166 | 509.3619 | 505.7957 | 500.1891 | 502.4137 | 501.8457 | 497.6682 | 511.4415 | 498.8834 | 226.842 | 224.0182 | 226.0214 | 221.3897 | 218.1469 | 223.0721 | 223.9 |  | 226.1 | 143.8793 | 141.4465 | 138.9848 | 142.1516 | 134.9226 |  | 142.6881 |  | 144.9244
21/08/2026 | 07:30 | 499.0748 | 503.4856 | 501.8195 | 507.6363 | 509.5788 | 507.2379 | 505.954 | 506.3264 | 505.7572 | 501.1699 | 513.752 | 502.2233 | 226.0194 | 223.5546 | 225.1891 | 220.888 | 218.1395 | 223.9277 | 224.9 |  | 226.8 | 143.9049 | 141.2094 | 139.3665 | 142.2771 | 134.9088 |  | 141.927 |  | 144.904
21/08/2026 | 08:00 | 498.0781 | 501.9626 | 503.3951 | 505.656 | 507.6552 | 505.3987 | 511.1161 | 505.1422 | 506.9197 | 502.035 | 514.3445 | 502.9141 | 224.4356 | 222.6105 | 224.0693 | 219.8837 | 216.9288 | 223.7297 | 223.5 |  | 225.4 |  | 139.9526 | 137.6737 | 141.9738 | 134.7018 |  | 140.5949 |  | 144.1279
21/08/2026 | 08:30 | 504.7401 | 501.5949 | 495.5172 | 503.3065 | 503.8182 | 503.6579 |  | 503.0207 | 504.9226 | 500.5976 | 512.6349 | 501.4911 | 225.5719 | 224.4734 | 223.4161 | 218.552 | 215.6294 | 223.5611 | 222.9 |  | 224.8 | 143.1047 | 139.2806 | 137.2349 | 140.8377 | 133.101 |  | 140.1705 |  | 143.3314
21/08/2026 | 09:00 | 500.0715 | 495.6604 | 489.9502 | 499.3617 | 500.8087 | 500.4623 | 505.8331 | 501.4836 | 504.1776 | 499.2385 | 512.7538 | 501.2873 | 223.3788 | 221.2647 | 222.7037 | 216.655 | 214.869 | 223.3436 | 222 |  | 224 | 142.2741 | 140.521 | 136.8885 | 140.953 | 133.7496 |  | 141.561 |  | 143.3519
21/08/2026 | 09:30 | 508.2023 | 498.654 | 491.5257 | 494.5614 | 497.2769 | 498.4906 |  | 500.9687 | 504.5078 | 496.8778 | 512.7139 | 502.0677 | 223.7506 | 222.2704 | 222.8626 | 219.1646 | 215.7623 | 222.083 | 222.1 |  | 227.3 | 140.7524 | 136.777 | 136.2568 | 140.6972 | 134.1084 |  | 138.1651 |  | 141.3709
21/08/2026 | 10:00 | 507.5204 | 499.5468 | 493.1013 | 496.7728 | 499.9973 | 500.7755 |  | 503.369 | 506.6485 | 501.3039 | 514.9705 | 502.9646 | 224.7299 | 223.1743 | 222.6921 | 220.753 | 217.4972 | 224.0657 | 0 |  | 221.4 | 143.4308 | 141.1786 | 136.8936 | 142.9736 | 134.205 |  | 142.6735 |  | 144.1279
21/08/2026 | 10:30 | 507.2581 | 498.0763 | 494.3092 | 496.6029 | 499.0673 | 500.4921 |  | 504.4946 | 507.1561 | 503.7514 | 515.0736 | 505.5724 | 224.4604 | 222.5191 | 221.8156 | 219.8254 | 217.0764 | 224.4176 | 0 |  | 225.9 | 142.2472 | 140.1866 | 136.7493 | 142.4425 | 134.5086 |  | 140.756 |  | 143.3314
21/08/2026 | 11:00 | 507.363 | 494.19 | 490.4228 | 494.4326 | 497.43 | 499.341 |  | 503.8909 | 506.993 | 502.8482 | 515.1752 | 503.7268 | 224.1666 | 221.4201 | 221.6835 | 219.2352 | 216.3603 | 224.2226 |  |  | 224.1 | 143.1362 | 140.0174 | 136.4619 | 142.5247 | 133.9152 |  | 140.8584 |  | 142.9434
21/08/2026 | 11:30 | 506.786 | 497.5511 | 492.1559 | 495.0872 | 497.5357 | 499.1671 |  | 503.0395 | 507.4737 | 502.6566 | 514.8635 | 502.6861 | 223.4464 | 221.5399 | 221.9705 | 219.1407 | 215.6811 | 223.7291 | 222.7 |  | 223.9 | 141.4839 | 140.0357 | 136.2996 | 139.8436 | 133.584 |  | 140.756 |  | 142.535
21/08/2026 | 12:00 | 508.2023 | 496.1331 | 492.2085 | 493.0627 | 496.9948 | 498.0579 |  | 502.5419 | 505.8552 | 501.3979 | 515.1401 | 503.2394 | 223.1888 | 221.8153 | 221.759 | 218.7889 | 215.6146 | 223.3958 | 222.4 |  | 223.8 | 142.1895 | 140.2153 | 136.2364 | 140.6083 | 133.8048 |  | 140.7413 |  | 143.3314
21/08/2026 | 12:30 | 507.5204 | 498.864 | 497.2503 | 495.9866 | 498.6395 | 499.8473 |  | 502.6249 | 506.9087 | 502.107 | 515.9401 | 503.6633 | 223.0441 | 222.5836 | 222.2599 | 219.7565 | 216.3972 | 223.7701 | 222.5 |  | 223.5 | 143.043 | 139.9113 | 136.6789 | 141.3484 | 134.3982 |  | 140.5071 |  | 143.7195
21/08/2026 | 13:00 | 508.6744 | 500.7021 | 497.3028 | 497.2058 | 499.5937 | 500.2395 |  | 502.2978 | 506.2092 | 501.2942 | 514.3229 | 502.9214 | 223.5581 | 223.7172 | 222.9921 | 220.4879 | 217.2831 | 223.4119 | 222.4 |  | 223.6 | 143.8512 | 139.5812 | 136.7175 | 141.4103 | 135.585 |  | 140.4339 |  | 143.8012
21/08/2026 | 13:30 | 509.4612 | 504.9035 | 501.7144 | 499.3791 | 501.5351 | 502.5511 |  | 503.2985 | 506.9003 | 501.0181 | 514.5935 | 502.4688 | 224.0002 | 225.2113 | 224.3272 | 221.3585 | 217.8368 | 223.2426 | 222.4 |  | 223.4 |  | 140.1093 | 136.4292 | 140.9097 | 135.6264 |  | 140.6535 |  | 143.7195
21/08/2026 | 14:00 | 508.7269 | 501.91 | 499.2986 | 496.825 | 499.2501 | 500.9088 |  | 502.5407 | 505.524 | 499.9479 | 514.0663 | 501.8442 | 223.9623 | 223.7457 | 223.7611 | 220.0935 | 216.6039 | 222.8938 | 222 |  | 222.8 | 143.0305 | 139.3994 | 136.2493 | 140.1405 | 135.4194 |  | 140.068 |  | 142.9434
21/08/2026 | 14:30 | 506.3662 | 494.7676 | 491.9984 | 491.9627 | 494.1679 | 497.3456 |  | 500.1092 | 504.7392 | 499.0387 | 514.0239 | 501.4996 | 223.7539 | 220.5463 | 222.0637 | 217.3854 | 215.371 | 222.5087 | 221.3 |  | 222.4 | 142.1526 | 141.0461 | 135.9967 | 139.8423 | 134.6052 |  | 141.4439 |  | 142.535
21/08/2026 | 15:00 | 507.1007 | 496.5007 | 492.5761 | 492.9503 | 495.9051 | 498.2042 |  | 501.2375 | 505.0399 | 498.8611 | 513.636 | 501.3673 | 223.5254 | 221.1143 | 221.8837 | 218.2071 | 215.5925 | 222.4521 | 221.6 |  | 222.4 |  | 140.7205 | 136.1688 | 139.8722 | 134.481 |  | 141.7367 |  | 142.535
21/08/2026 | 15:30 | 507.5204 | 493.1396 | 493.3639 | 491.5726 | 494.5538 | 497.4222 |  | 500.726 | 503.7393 | 498.5903 | 512.6918 | 500.3985 | 223.5101 | 220.2204 | 221.7859 | 217.7814 | 215.1569 | 222.3595 | 221.3 |  | 222.2 | 141.9969 | 140.2589 | 138.7119 | 139.973 | 134.0256 |  | 141.5757 |  | 142.5145
21/08/2026 | 16:00 | 506.786 | 495.9231 | 488.8997 | 493.7864 | 496.5808 | 498.3583 |  | 501.4756 | 504.4071 | 498.5826 | 512.6995 | 500.6475 | 223.9704 | 219.8906 | 221.9998 | 218.4345 | 216.1167 | 222.2282 | 222 |  | 222.8 |  | 140.8566 | 138.8275 | 140.5021 | 133.9014 |  | 141.7659 |  | 142.535
21/08/2026 | 16:30 | 507.1007 | 500.9647 | 493.7315 | 496.2849 | 498.7321 | 499.6331 |  | 501.0322 | 502.9726 | 497.4448 | 512.1033 | 500.0074 | 224.8398 | 222.6618 | 222.8622 | 219.3625 | 216.7073 | 222.105 | 221.8 |  | 223 | 141.1774 | 140.6229 | 138.5851 | 139.9004 | 133.791 |  | 141.722 |  | 142.1265
21/08/2026 | 17:00 | 509.3564 | 499.2842 | 499.5086 | 497.1477 | 498.4008 | 498.6545 | 500.6109 | 497.8196 | 498.1322 | 492.7854 | 506.5731 | 494.7104 | 226.3175 | 223.9838 | 224.1901 | 220.085 | 216.7442 | 221.2881 | 219.5 |  | 220.4 | 140.3376 | 139.4585 | 138.0011 | 137.731 | 134.9364 |  | 140.3022 |  | 140.942
21/08/2026 | 17:30 | 510.5629 | 508.8423 | 507.7541 | 500.2023 | 501.8833 | 501.0562 | 495.4366 | 498.2169 | 497.7784 | 497.9867 | 506.9848 | 495.3927 | 227.4276 | 226.4424 | 226.8854 | 221.1982 | 217.9181 | 221.6667 | 219.5 |  | 220.4 | 140.3757 | 140.9139 | 138.0933 | 137.9458 | 134.7984 |  | 141.7806 |  | 140.554
21/08/2026 | 18:00 | 509.3039 | 511.1531 | 511.9556 | 502.7284 | 503.5617 | 502.4843 |  | 498.2578 | 496.4381 | 496.9738 | 506.0789 | 495.1603 | 226.9509 | 227.6181 | 228.1685 | 223.4868 | 219.4906 | 221.4819 | 219.3 |  | 220.7 | 139.4913 | 140.7074 | 138.2807 | 137.9688 | 136.1784 |  | 141.722 |  | 140.1455
21/08/2026 | 18:30 | 507.363 | 504.5884 | 501.7144 | 498.2701 | 500.246 | 499.1855 |  | 497.2792 | 497.256 | 497.2891 | 505.416 | 495.1923 | 225.9695 | 225.2211 | 226.9233 | 221.5009 | 218.3315 | 221.405 | 219.7 |  | 221.2 |  | 141.149 | 138.2778 | 138.2711 | 136.2474 |  | 142.0002 |  | 140.5335
21/08/2026 | 19:00 | 506.5237 | 501.3848 |  | 499.6687 | 501.8774 | 501.6512 |  | 499.3444 | 498.5474 | 500.3105 | 508.8645 | 497.6824 | 225.1835 | 223.9229 | 226.282 | 222.2397 | 218.8778 | 222.1928 | 221.3 |  | 222.8 | 140.3141 | 141.8266 | 138.647 | 138.5235 | 136.6614 |  | 142.937 |  | 140.942
21/08/2026 | 19:30 | 506.2089 | 501.6474 | 499.0359 | 500.5263 | 503.1245 | 503.3231 |  | 499.8882 | 499.45 | 499.879 | 508.626 | 498.5983 | 225.0347 | 223.8369 | 226.41 | 222.6569 | 219.402 | 222.2355 | 221.4 |  | 223.2 |  | 141.8956 | 138.844 | 138.7267 | 136.7718 |  | 143.1565 |  | 140.942
21/08/2026 | 20:00 | 506.4712 | 501.6474 |  | 501.4883 | 503.9233 | 503.3255 |  | 500.5275 | 500.8321 | 501.4933 | 509.2949 | 499.8554 | 225.6819 | 224.0126 | 226.1627 | 222.9381 | 219.8671 | 222.1094 | 222.1 |  | 223.9 | 138.6345 | 141.2681 | 138.9081 | 137.5663 | 137.0064 |  | 142.088 |  | 138.961
21/08/2026 | 20:30 | 506.4187 | 501.4374 |  | 499.4501 | 501.9333 | 501.7025 | 495.6734 | 496.9341 | 498.7519 | 500.4448 | 508.8616 | 497.9402 | 225.8355 | 223.5076 | 226.3122 | 222.4987 | 219.151 | 221.9822 | 221.3 |  | 223.4 | 137.8271 | 140.5318 | 138.6977 | 137.0696 | 136.7442 |  | 141.5025 |  | 138.961
21/08/2026 | 21:00 | 504.5828 | 495.0828 | 495.3071 | 498.047 | 500.5447 | 501.2709 |  | 495.5183 | 499.0983 | 499.6905 | 508.1031 | 497.6913 | 224.8401 | 221.6039 | 225.3183 | 222.183 | 219.2322 | 221.9015 | 221.2 |  | 223.3 | 138.6407 | 139.8485 | 138.9265 | 137.1509 | 136.965 |  | 141.1512 |  | 138.961
21/08/2026 | 21:30 | 505.8942 | 501.2273 | 496.2524 | 501.3551 | 504.0931 | 503.3744 |  | 498.4714 | 499.4395 | 501.8348 | 508.6329 | 498.3906 | 225.4926 | 223.7366 | 226.0901 | 222.9995 | 220.4504 | 222.1726 | 221.5 |  | 223.7 | 138.7173 | 139.7756 | 139.1176 | 137.3598 | 137.0892 |  | 141.2683 |  | 139.3694
21/08/2026 | 22:00 | 506.8384 | 501.3848 | 499.6662 | 501.8363 | 503.446 | 503.9144 |  | 497.9301 | 499.4988 | 500.924 | 508.1846 | 498.0939 | 226.0542 | 223.2534 | 227.2952 | 223.4268 | 220.8416 | 221.8341 | 220.9 |  | 223.7 |  | 139.8661 | 139.222 | 136.792 | 137.1168 |  | 141.0633 |  | 139.2469
21/08/2026 | 22:30 | 508.045 | 507.0568 | 505.8109 | 503.8442 | 505.2619 | 504.6774 |  | 497.9962 | 499.8301 | 501.4547 | 509.1405 | 498.9577 | 226.9178 | 226.0267 | 227.7177 | 223.514 | 219.5201 | 222.0846 | 221.3 |  | 224 | 138.8499 | 139.879 | 139.5754 | 137.1656 | 135.378 |  | 141.2097 |  | 139.737
21/08/2026 | 23:00 | 507.5204 | 508.9999 | 503.7627 | 505.2902 | 506.6837 | 504.682 | 501.351 | 499.7215 | 500.6049 | 502.1679 | 509.4709 | 500.4171 | 227.8129 | 227.2617 | 228.5875 | 224.1446 | 220.0443 | 222.815 | 222.4 |  | 225.1 | 139.6499 | 140.6048 | 139.8721 | 138.2216 | 136.689 |  | 141.8684 |  | 140.554
21/08/2026 | 23:30 | 507.8351 | 505.1136 | 504.2879 | 502.9417 | 504.3073 | 504.4875 | 495.7098 | 496.2128 | 498.2355 | 499.7274 | 507.9568 | 497.6306 | 228.1174 | 226.6044 | 228.0383 | 223.1875 | 219.4389 | 221.9264 | 221.3 |  | 224.1 | 142.1893 | 140.0561 | 139.764 | 138.6824 | 135.9852 |  | 141.3268 |  | 142.535
22/08/2026 | 00:00 | 500.9108 | 503.328 | 501.872 | 506.7688 | 507.6602 | 506.2207 |  | 498.1991 | 497.7312 | 500.4405 | 508.6373 | 498.265 | 227.5395 | 224.7034 | 226.9391 | 222.983 | 220.1993 | 222.334 | 221.7 |  | 224.1 | 142.1893 | 139.7612 | 140.1135 | 138.9888 | 136.4544 |  | 141.1512 |  | 142.535
MÁXIMO |  | 510.5629 | 511.1531 | 511.9556 | 511.975 | 513.188 | 510.1085 | 511.1161 | 506.3264 | 507.4737 | 503.7514 | 515.9401 | 505.5724 | 229.3181 | 227.6181 | 228.5875 | 224.1446 | 220.8416 | 224.4176 | 224.9 | 0 | 227.3 | 143.9602 | 141.8956 | 140.1135 | 142.9736 | 137.1168 | 0 | 143.1565 | 0 | 144.9244
MÍNIMO |  | 496.1897 | 493.1396 | 488.8997 | 491.5726 | 494.1679 | 497.3456 | 490.4752 | 495.5183 | 493.5753 | 489.8795 | 502.9251 | 491.2361 | 223.0441 | 219.7693 | 221.6835 | 216.655 | 214.869 | 221.2881 | 0 | 0 | 220.4 | 137.8271 | 136.777 | 135.9967 | 136.792 | 133.101 | 0 | 138.1651 | 0 | 138.961
PROMEDIO |  | 504.5708 | 501.2437 | 498.4964 | 501.9165 | 503.757 | 503.1198 | 499.7781 | 499.9821 | 500.5502 | 497.5767 | 509.4269 | 497.977 | 226.0174 | 223.2277 | 225.0608 | 221.183 | 218.1326 | 222.4514 | 212.1872 | 0 | 223.6979 | 141.643 | 140.2148 | 138.0987 | 140.0432 | 135.1897 | 0 | 141.3753 | 0 | 142.4924
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 21 de Agosto del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 21/08/2026 00:00:00 | 21/08/2026 08:28:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 21/08/2026 02:24:00 | 21/08/2026 03:34:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
viernes, 21 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 21 de Agosto del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:59:50 23:59:51 | 59.859 59.859 | 09:31:45 | 60.190
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:59:50 | 59.858 | 09:31:45 | 60.190
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:59:50 23:59:51 | 59.859 59.859 | 09:31:45 | 60.190
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:59:50 | 59.858 | 09:31:45 | 60.189
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:20:08 | 56.384 | 20:26:10 | 63.168
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:59:50 | 59.858 | 09:31:45 | 60.189
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:59:50 | 59.858 | 09:31:45 | 60.190
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:59:50 23:59:51 | 59.859 59.859 | 09:31:45 | 60.190
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:59:50 | 59.858 | 09:31:45 | 60.190

## RMC
MOTIVO: Sobrecargas en el transformador T47-131 de la SE Quencoro devanado 10kV.
Fecha: 21/08/2026
Horario: 11:27 horas a 22:53 horas | [6 empty] | COORDINADO |  |  | EJECUTADO
[7 empty] | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora
Suministrador | Razón Social | SUBESTACIÓN CONEXIÓN | Tensión (kv) Conexión | Carga antes del corte | Corte | Carga despues del corte |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm) |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm)
STATKRAFT S.A | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | QUENCORO | 10 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 11:27 | 22:53
STATKRAFT S.A | INMOBILIARIA DOMEL S.A.C. | QUENCORO | 10 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | 11:27 | 22:53
KALLPA GENERACION S.A. | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA O S.P.S.A. | QUENCORO | 10 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.26 | 11:28 | 22:53

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 21 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 21 de Agosto del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
21/08/2026 | 00:30 | 6856.6 | 6873.8363 | 0.2514%
21/08/2026 | 01:00 | 6668.4 | 6762.0902 | 1.405%
21/08/2026 | 01:30 | 6635.2 | 6644.7478 | 0.1439%
21/08/2026 | 02:00 | 6503.1 | 6565.973 | 0.9668%
21/08/2026 | 02:30 | 6453 | 6513.2195 | 0.9332%
21/08/2026 | 03:00 | 6416.7 | 6469.5102 | 0.823%
21/08/2026 | 03:30 | 6456.3 | 6428.8679 | -0.4249%
21/08/2026 | 04:00 | 6478.3 | 6446.8217 | -0.4859%
21/08/2026 | 04:30 | 6426.6 | 6496.1629 | 1.082%
21/08/2026 | 05:00 | 6531.3 | 6546.4371 | 0.2318%
21/08/2026 | 05:30 | 6566.4 | 6669.6018 | 1.572%
21/08/2026 | 06:00 | 6774.8 | 6801.5054 | 0.3942%
21/08/2026 | 06:30 | 6875.2 | 6913.167 | 0.5522%
21/08/2026 | 07:00 | 6958.3 | 6987.8746 | 0.425%
21/08/2026 | 07:30 | 6993.3 | 7096.0338 | 1.469%
21/08/2026 | 08:00 | 7197.5 | 7186.1631 | -0.1575%
21/08/2026 | 08:30 | 7440.5 | 7403.3525 | -0.4993%
21/08/2026 | 09:00 | 7649.4 | 7590.684 | -0.7676%
21/08/2026 | 09:30 | 7691.5 | 7706.2746 | 0.1921%
21/08/2026 | 10:00 | 7648.5 | 7854.7498 | 2.697%
21/08/2026 | 10:30 | 7816.9 | 7917.4525 | 1.286%
21/08/2026 | 11:00 | 7824.5 | 8020.6066 | 2.506%
21/08/2026 | 11:30 | 8043.9 | 8106.6225 | 0.7798%
21/08/2026 | 12:00 | 8033.6 | 8089.1101 | 0.691%
21/08/2026 | 12:30 | 7875.5 | 8005.9787 | 1.657%
21/08/2026 | 13:00 | 7772.4 | 7930.8418 | 2.039%
21/08/2026 | 13:30 | 7821.9 | 7886.4541 | 0.8253%
21/08/2026 | 14:00 | 7884.3 | 7920.6248 | 0.4607%
21/08/2026 | 14:30 | 8079.4 | 8014.5797 | -0.8023%
21/08/2026 | 15:00 | 8047.3 | 8053.2717 | 0.07421%
21/08/2026 | 15:30 | 8100.3 | 8035.2076 | -0.8036%
21/08/2026 | 16:00 | 8002 | 8028.9422 | 0.3367%
21/08/2026 | 16:30 | 8028.8 | 7963.1271 | -0.818%
21/08/2026 | 17:00 | 7906.2 | 7965.976 | 0.7561%
21/08/2026 | 17:30 | 7827.1 | 7898.0505 | 0.9065%
21/08/2026 | 18:00 | 7615 | 7846.5773 | 3.041%
21/08/2026 | 18:30 | 7889.6 | 7923.278 | 0.4269%
21/08/2026 | 19:00 | 7915.9 | 7939.9695 | 0.3041%
21/08/2026 | 19:30 | 7860.7 | 7915.8257 | 0.7013%
21/08/2026 | 20:00 | 7836.2 | 7876.1518 | 0.5098%
21/08/2026 | 20:30 | 7825.3 | 7792.4786 | -0.4194%
21/08/2026 | 21:00 | 7801.5 | 7805.3374 | 0.04919%
21/08/2026 | 21:30 | 7775.2 | 7759.3423 | -0.204%
21/08/2026 | 22:00 | 7651.1 | 7682.748 | 0.4136%
21/08/2026 | 22:30 | 7608.8 | 7468.5065 | -1.844%
21/08/2026 | 23:00 | 7310.1 | 7281.2339 | -0.3949%
21/08/2026 | 23:30 | 7200.9 | 7080.1062 | -1.677%
22/08/2026 | 00:00 | 6933.1 | 6900.2814 | -0.4734%

## DESVIACIÓN
viernes, 21 de Agosto del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | INTI JOYA S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN JOSE |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | WAYRA SOLAR |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
21/08/2026 | 00:30 | 64.1 |  |  | 64.1 | 642.3 | 655.6672 | 655.6672 | -13.3672 | 216.5 | 212.2698 | 212.2698 | 4.2302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.4 | 80.1192 | 80.1192 | 0.2808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182 | 169.3661 | 169.3661 | 12.6339 | 189.9 | 169.3661 | 169.3661 | 20.5339 | 190.8 | 169.3661 | 169.3661 | 21.4339 | 276.7 | 254.812 | 254.812 | 21.888 | 209.6 | 206.0414 | 206.0414 | 3.5586 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 364.7 | 332.0317 | 332.0317 | 32.6683 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 137.3217 | 137.3217 | 30.6783 | 7 | 7.0449 | 7.0449 | -0.0449 | 5.1 | 3.783 | 3.783 | 1.3171 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 52.5 | 89.5833 | 89.5833 | -37.0833 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 46.9104 | 46.9104 | -14.1104 | 70 | 46.2503 | 46.2503 | 23.7497 | 20.6 | 32.7478 | 32.7478 | -12.1478 | 16 | 15.9043 | 15.9043 | 0.09566 | 15.9 | 11.401 | 11.401 | 4.499 | 91.5 | 74.6753 | 74.6753 | 16.8248 | 179.7 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0432 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 101.3 | 87.5702 | 87.5702 | 13.7298 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 21.6464 | 21.6464 | -0.24638 | 0 |  |  | 0 | 41.8 | 173.5475 | 173.5475 | -131.7475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 61 | 27.211 | 27.211 | 33.789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 68.0732 | 68.0732 | -17.0732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 45.2919 | 45.2919 | -4.8919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.1485 | 90.1485 | 1.4515 | 170.3 | 183.6715 | 183.6715 | -13.3715 | 168.6 | 183.6715 | 183.6715 | -15.0715 | 200.3 | 183.6715 | 183.6715 | 16.6285 | 266.5 | 276.3345 | 276.3345 | -9.8346 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 34.8 | 35.658 | 35.658 | -0.85798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 26 | 26 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 106.4 | 166.0183 | 166.0183 | -59.6183 | 80 | 47.6684 | 47.6684 | 32.3316 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 69.8 | 52.7942 | 52.7942 | 17.0058 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 | 48.4 |  |  | 48.4 | 49.3 |  |  | 49.3 | 141.7 | 158.1907 | 158.1907 | -16.4906 | 144.5 | 158.1907 | 158.1907 | -13.6906 | 168.6 | 158.6657 | 158.6657 | 9.9343 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 7.2 | 5.8402 | 5.8402 | 1.3598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 36.2 | 37.2221 | 37.2221 | -1.0221 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 13.2462 | 13.2462 | 1.5538 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.81 | 1.81 | -1.31 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.3 | 2.9823 | 2.9823 | 17.3177 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 11.5589 | 11.5589 | 0.8411 | 34.2 | 31.0242 | 31.0242 | 3.1758 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 12.2 | 19.6773 | 19.6773 | -7.4773 | 1.2 | 1.332 | 1.332 | -0.132 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 0.7 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 1.8 | 18.1 | 15 | 15 | 3.1 | 10.4 | 28 | 28 | -17.6 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 117.98 | 117.98 | -89.28 | 46 | 112.71 | 112.71 | -66.71 | 2.5 | 16.44 | 16.44 | -13.94 | 2.1 | 10.1 | 10.1 | -8 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 2 | 7.6 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 15.1 | 12.9051 | 12.9051 | 2.1949 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.8 | 13 | 13 | 14.8 | 24.8 |  |  | 24.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 19.5 | 18.5507 | 18.5507 | 0.94928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.25 | 8.25 | 0.95 | 10.4 | 10.628 | 10.628 | -0.22802 | 11.4 | 12.1353 | 12.1353 | -0.73527
21/08/2026 | 01:00 | 61.8 | 67.8117 | 67.8117 | -6.0117 | 633.1 | 655.6672 | 655.6672 | -22.5672 | 212.4 | 212.2698 | 212.2698 | 0.13024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 80.1192 | 80.1192 | -2.4192 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 177.8 | 176.5522 | 176.5522 | 1.2478 | 178.4 | 176.5522 | 176.5522 | 1.8478 | 178.5 | 176.5522 | 176.5522 | 1.9478 | 279.3 | 265.6236 | 265.6236 | 13.6764 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 330.9 | 187.4396 | 187.4396 | 143.4604 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 137.3217 | 137.3217 | 26.5783 | 6.7 | 7.0449 | 7.0449 | -0.3449 | 5 | 3.783 | 3.783 | 1.217 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 52.3 | 73.6488 | 73.6488 | -21.3488 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 46.9104 | 46.9104 | -13.9104 | 61.9 | 45 | 45 | 16.9 | 20.4 | 32.7478 | 32.7478 | -12.3478 | 16.3 | 15.9043 | 15.9043 | 0.39566 | 11.8 | 11.401 | 11.401 | 0.39903 | 86.9 | 74.6753 | 74.6753 | 12.2248 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 101 | 87.5702 | 87.5702 | 13.4298 | 0 | 18 | 18 | -18 | 21.1 | 21.6464 | 21.6464 | -0.54638 | 0 |  |  | 0 | 38.5 | 146.8365 | 146.8365 | -108.3365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.3 | 18.0418 | 18.0418 | 41.2582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.2 | 60.1774 | 60.1774 | -30.9774 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.7 | 45.2919 | 45.2919 | -6.5919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 90.1485 | 90.1485 | 0.6515 | 170 | 183.1062 | 183.1062 | -13.1062 | 168.2 | 183.1062 | 183.1062 | -14.9062 | 200 | 183.1062 | 183.1062 | 16.8938 | 266.2 | 275.4841 | 275.4841 | -9.2841 | 67 | 71.1024 | 71.1024 | -4.1024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 26 | 26 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 79.8 | 89.9613 | 89.9613 | -10.1614 | 73.4 | 92.4445 | 92.4445 | -19.0445 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 69.6 | 72.3739 | 72.3739 | -2.7739 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 | 48.4 |  |  | 48.4 | 49 |  |  | 49 | 142.3 | 158.1907 | 158.1907 | -15.8907 | 143.9 | 158.1907 | 158.1907 | -14.2906 | 169.2 | 158.6657 | 158.6657 | 10.5343 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 36.9 | 34.7005 | 34.7005 | 2.1995 | 0 |  |  | 0 | 14 | 13.3797 | 13.3797 | 0.6203 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 20.3376 | 20.3376 | -14.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.76 | 1.76 | -1.26 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.1 | 2.9823 | 2.9823 | 17.1177 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10.8887 | 10.8887 | 0.4113 | 32.6 | 28.9367 | 28.9367 | 3.6633 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 10.2 | 17.8597 | 17.8597 | -7.6597 | 1.2 | 1.308 | 1.308 | -0.108 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 0.7 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 6.1 | 4.5 | 4.5 | 1.6 | 19.5 | 15 | 15 | 4.5 | 12.4 | 28 | 28 | -15.6 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 117.98 | 117.98 | -90.78 | 57.3 | 112.71 | 112.71 | -55.41 | 3.9 | 16.44 | 16.44 | -12.54 | 2 | 10.1 | 10.1 | -8.1 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 9 | 9 | -0.5 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 2 | 7.6 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 14 | 12.8152 | 12.8152 | 1.1848 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.8 | 10 | 10 | 14.8 | 15.8 |  |  | 15.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 19.7 | 18.5507 | 18.5507 | 1.1493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.5266 | 13.5266 | 2.2734 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8.25 | 8.25 | -0.35 | 9.2 | 10.628 | 10.628 | -1.428 | 10.8 | 12.1353 | 12.1353 | -1.3353
21/08/2026 | 01:30 | 63.7 | 78.1025 | 96.0519 | -32.3519 | 638.4 | 655.7623 | 655.6672 | -17.2672 | 214.9 | 212.3005 | 212.2698 | 2.6302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.1 | 80.1199 | 80.1192 | -0.0192 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 170.4 | 170.6981 | 176.5522 | -6.1522 | 170.3 | 170.6981 | 176.5522 | -6.2522 | 170.7 | 170.6981 | 176.5522 | -5.8522 | 266.7 | 256.816 | 265.6236 | 1.0764 | 208.6 | 206.0414 | 206.0414 | 2.5586 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 346.1 | 330.8058 | 123.9663 | 222.1337 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 161.28 | 137.3217 | 28.2783 | 7.7 | 7.0449 | 7.0449 | 0.6551 | 4.7 | 3.783 | 3.783 | 0.91705 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 52.2 | 65.8673 | 80.2248 | -28.0248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 30.1567 | 46.9104 | -15.3104 | 45.4 | 45.0001 | 45 | 0.4 | 20.6 | 20.4804 | 32.7478 | -12.1478 | 16.4 | 18.1764 | 15.9043 | 0.49566 | 11.8 | 11.401 | 11.401 | 0.39903 | 87.2 | 87.2647 | 74.6753 | 12.5247 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 101.8 | 100.5788 | 87.5702 | 14.2298 | 0 |  | 18 | -18 | 21.4 | 21.6464 | 21.6464 | -0.24638 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 20.7254 | 58.3286 | -16.8286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60 | 68.7749 | 84.2856 | -24.2856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 10.3513 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 45.2919 | 45.2919 | -5.1919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.1485 | 90.1485 | 1.4515 | 170.3 | 183.3434 | 183.3434 | -13.0434 | 168.6 | 183.3434 | 183.3434 | -14.7434 | 200.2 | 183.3434 | 183.3434 | 16.8566 | 265.8 | 275.841 | 275.841 | -10.041 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 26 | 26 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 69.1 | 41.4509 | 124.8267 | -55.7266 | 74.7 | 92.4445 | 76.2633 | -1.5633 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 69.8 | 72.3739 | 65.984 | 3.816 | 30.6 | 29.8068 | 27.1751 | 3.4249 |  |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 49.2 | 49.6662 |  | 49.2 | 141.5 | 158.1907 | 158.1907 | -16.6907 | 143.5 | 158.1907 | 158.1907 | -14.6906 | 168.7 | 158.6657 | 158.6657 | 10.0343 | 184.4 | 176.3618 | 176.3618 | 8.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7.1 | 5.8402 | 5.8402 | 1.2598 | 3.4 | 3.2207 | 3.2207 | 0.17929 | 38.9 | 40 | 30.6081 | 8.2919 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 13.2911 | 13.2911 | -0.6911 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 20.3376 | 20.3376 | -14.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.72 | 1.72 | -1.22 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.5 | 2.9823 | 2.9823 | 17.5177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 6 | 10.4414 | 2.4586 | 35.2 | 21.4 | 27.3576 | 7.8424 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 7.8 | 4.4628 | 4.0075 | 3.7925 | 1.2 | 1.296 | 1.296 | -0.096 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 0.7 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 1.4 | 21.8 | 15 | 15 | 6.8 | 11.9 | 15.3 | 24 | -12.1 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 34.6 | 123.13 | -89.83 | 43 | 45.7 | 114.06 | -71.06 | 3.9 | 14.53 | 17.68 | -13.78 | 2 | 14.53 | 11.53 | -9.53 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 9 | 9 | -0.6 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 2 | 7.6 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 13 | 12.782 | 12.782 | 0.218 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.2 | 8 | 8 | 11.2 | 11.5 | 18 |  | 11.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.5507 | 18.5507 | 1.1493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.1 | 10.4348 | 10.4348 | -2.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.25 | 8.25 | -0.15 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 11 | 12.1353 | 12.1353 | -1.1353
21/08/2026 | 02:00 | 61.2 | 74.6016 | 102.8864 | -41.6865 | 632.6 | 655.7623 | 655.6672 | -23.0672 | 212.8 | 212.3005 | 212.2698 | 0.53024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.4 | 80.1199 | 80.1192 | -2.7192 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 172.4 | 170.6981 | 176.5522 | -4.1522 | 172 | 170.6981 | 176.5522 | -4.5522 | 171.9 | 170.6981 | 176.5522 | -4.6522 | 263.4 | 256.816 | 265.6236 | -2.2236 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 307.1 | 259.3681 | 77.3584 | 229.7416 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2 | 161.28 | 137.3217 | 22.8783 | 7 | 7.0449 | 7.0449 | -0.0449 | 4.6 | 3.783 | 3.783 | 0.81705 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 52.5 | 64.2388 | 81.3013 | -28.8013 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.2 | 30.1567 | 46.9104 | -13.7104 | 44.1 | 45.0001 | 45 | -0.9 | 19.5 | 20.4804 | 32.7478 | -13.2478 | 16.5 | 18.1764 | 15.9043 | 0.59566 | 11.7 | 11.401 | 11.401 | 0.29903 | 89.5 | 87.2647 | 74.6753 | 14.8247 | 174.4 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3432 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 99.9 | 100.5788 | 87.5702 | 12.3298 | 0 |  | 18 | -18 | 20.7 | 21.6464 | 21.6464 | -0.94638 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 20.7254 | 41.4508 | -22.6508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.7 | 59.7657 | 101.5829 | -41.8829 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 7.6207 |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 90.1485 | 90.1485 | -0.4485 | 171 | 183.3434 | 183.3434 | -12.3434 | 169.5 | 183.3434 | 183.3434 | -13.8434 | 201 | 183.3434 | 183.3434 | 17.6566 | 267 | 275.841 | 275.841 | -8.841 | 66.3 | 71.1024 | 71.1024 | -4.8024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 26 | 26 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 41.1 | 62.1763 | 90.7382 | -49.6382 | 70.9 | 92.4437 | 76.2633 | -5.3633 | 60.2 | 66.8097 | 66.8097 | -6.6097 | 68.9 | 72.3736 | 65.984 | 2.916 | 29.8 | 29.8066 | 27.1751 | 2.6249 |  |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 48.4 | 49.6662 |  | 48.4 | 142.2 | 158.1907 | 158.1907 | -15.9907 | 144.3 | 158.1907 | 158.1907 | -13.8907 | 169.1 | 158.6657 | 158.6657 | 10.4343 | 185 | 176.3618 | 176.3618 | 8.6382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.3 | 3.2207 | 3.2207 | 0.07929 | 39.1 | 39 | 29.1313 | 9.9687 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 13.2025 | 13.2025 | 0.6975 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 20.3376 | 20.3376 | -14.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.68 | 1.68 | -1.18 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.8 | 2.9823 | 2.9823 | 16.8177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 5.7 | 9.8462 | 1.5538 | 37 | 19.7 | 25.2024 | 11.7976 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 7.7 | 3.8342 | 4.0075 | 3.6925 | 1.2 | 1.276 | 1.276 | -0.076 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 0.7 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 26.9 | 15 | 15 | 11.9 | 11.9 | 13.8 | 24 | -12.1 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 33.3 | 123.13 | -97.83 | 36.8 | 43.8 | 114.06 | -77.26 | 2 | 14.53 | 17.68 | -15.68 | 1.9 | 14.53 | 11.53 | -9.63 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 9 | 9 | -0.8 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 2 | 7.6 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 13.7 | 12.7488 | 12.7488 | 0.9512 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.9 | 8 | 6 | 24.9 | 22.3 | 18 |  | 22.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.9 | 18.5507 | 18.5507 | 1.3493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.5266 | 13.5266 | 1.4734 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 8.25 | 8.25 | 0.65 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 10.6 | 12.1353 | 12.1353 | -1.5353
21/08/2026 | 02:30 | 61.9 | 74.4643 | 102.8054 | -40.9054 | 639.2 | 655.7623 | 651.804 | -12.604 | 215.3 | 212.3005 | 211.0191 | 4.2809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.2 | 80.1199 | 80.1192 | 1.0808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 156 | 170.6981 | 176.5522 | -20.5522 | 156.4 | 170.6981 | 176.5522 | -20.1522 | 156.8 | 170.6981 | 176.5522 | -19.7522 | 259.2 | 256.816 | 265.6236 | -6.4236 | 208.9 | 206.0414 | 206.0414 | 2.8586 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 296.9 | 229.8062 | 73.2124 | 223.6876 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 161.28 | 137.3217 | 25.1783 | 7.6 | 7.0449 | 7.0449 | 0.5551 | 5 | 3.783 | 3.783 | 1.217 | 22.6 | 22.2809 | 16.5492 | 6.0508 | 52.4 | 64.1401 | 81.1652 | -28.7652 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 30.1567 | 46.9104 | -14.9104 | 44.9 | 45 | 45 | -0.1 | 21 | 20.4804 | 32.7478 | -11.7478 | 16.6 | 18.1764 | 15.9043 | 0.69566 | 11.7 | 11.401 | 11.401 | 0.29903 | 87.7 | 87.2647 | 74.6753 | 13.0247 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 99.6 | 100.5788 | 87.5702 | 12.0298 | 0 |  | 18 | -18 | 21 | 21.6464 | 21.6464 | -0.64638 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.7254 | 20.7254 | -0.12539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.3 | 59.3245 | 100.8165 | -40.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 7.6207 |  | 10.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 90.1485 | 90.1485 | 0.3515 | 170.4 | 183.2259 | 183.2259 | -12.8259 | 168.3 | 183.2259 | 183.2259 | -14.9259 | 199.4 | 183.2259 | 183.2259 | 16.1741 | 265.9 | 275.6642 | 275.6642 | -9.7642 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 26 | 26 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 40 | 62.1763 | 83.2662 | -43.2662 | 70.1 | 86.6916 | 71.4576 | -1.3576 | 61.5 | 66.8097 | 66.8097 | -5.3097 | 69.5 | 70.1021 | 65.984 | 3.516 | 30.4 | 28.8711 | 27.1751 | 3.2249 |  |  |  | 0 | 48.4 | 50.6459 |  | 48.4 | 48.6 | 49.6662 |  | 48.6 | 142.7 | 158.1907 | 158.1907 | -15.4907 | 144.4 | 158.1907 | 158.1907 | -13.7906 | 168.7 | 158.6657 | 158.6657 | 10.0343 | 184.9 | 176.3618 | 176.3618 | 8.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7.1 | 5.8402 | 5.8402 | 1.2598 | 3.3 | 3.2207 | 3.2207 | 0.07929 | 44.3 | 34.1 | 28.7845 | 15.5155 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 13.2108 | 13.2108 | 1.5892 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 20.3376 | 20.3376 | -14.7376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.64 | 1.64 | -1.14 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.3 | 2.9823 | 2.9823 | 17.3177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 5.3 | 9.2696 | 4.1304 | 42.1 | 18.4 | 25.1951 | 16.9049 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.96 | 1.96 | -0.86 | 3.5 | 3.8342 | 4.0075 | -0.50747 | 1.1 | 1.256 | 1.256 | -0.156 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 0.7 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 27.3 | 13 | 13 | 14.3 | 12.3 | 12.4 | 24 | -11.7 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 32 | 123.69 | -99.59 | 32.8 | 41.8 | 114.24 | -81.44 | 1.8 | 14.53 | 17.75 | -15.95 | 3.1 | 14.53 | 11.53 | -8.43 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 9 | 9 | -0.9 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 2 | 7.8 | 5.8 | 5.8 | 2 | 13.7 | 12.6751 | 12.6751 | 1.0249 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.9 | 8 | 5 | 28.9 | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.5507 | 18.5507 | 1.0493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 8.25 | 8.25 | -1.05 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 11 | 12.1353 | 12.1353 | -1.1353
21/08/2026 | 03:00 | 66.3 | 74.1524 | 85.8109 | -19.5109 | 645.7 | 655.7623 | 655.7623 | -10.0623 | 217.4 | 212.3005 | 212.3005 | 5.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.1 | 80.1199 | 80.1192 | 1.9808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 132.2 | 170.6981 | 170.6981 | -38.4981 | 132.4 | 170.6981 | 170.6981 | -38.2981 | 132.3 | 170.6981 | 170.6981 | -38.3981 | 234.5 | 256.816 | 256.816 | -22.316 | 208.5 | 206.0414 | 206.0414 | 2.4586 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 293.9 | 215.9776 | 73.2124 | 220.6876 | 3.1 | 3.0258 | 3.0258 | 0.07424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 161.28 | 137.3217 | 28.4783 | 8.2 | 7.0449 | 7.0449 | 1.1551 | 5.4 | 3.783 | 3.783 | 1.6171 | 22.5 | 22.2809 |  | 22.5 | 52.5 | 63.1268 | 76.2734 | -23.7734 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 30.1567 | 46.9104 | -13.9104 | 45.8 | 45 | 45 | 0.8 | 23.8 | 20.4804 | 32.7478 | -8.9478 | 16.6 | 18.1764 | 15.9043 | 0.69566 | 11.8 | 11.401 | 11.401 | 0.39903 | 92.2 | 87.2647 | 74.6753 | 17.5248 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 182.4 | 184.7432 | 184.7432 | -2.3432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 103 | 100.5788 | 87.5702 | 15.4298 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 21.6 | 21.6464 | 21.6464 | -0.04638 | 0 |  |  | 0 | 22.4 | 20.7254 | 20.7254 | 1.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 61.6 | 58.3938 | 59.2109 | 2.3891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 7.6207 |  | 11.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 45.2919 | 45.2919 | -5.1919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 90.1485 | 90.1485 | 2.0515 | 170 | 183.1062 | 183.1062 | -13.1062 | 168.3 | 183.1062 | 183.1062 | -14.8062 | 199.3 | 183.1062 | 183.1062 | 16.1938 | 265.8 | 275.4841 | 275.4841 | -9.6841 | 70.5 | 71.1024 | 71.1024 | -0.60243 | 35.1 | 35.658 | 35.658 | -0.55798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 26 | 26 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 51.2 | 41.4508 | 148.1776 | -96.9776 | 75.2 | 83.9 | 81.0691 | -5.8691 | 67 | 66.8097 | 66.8097 | 0.19034 | 67.9 | 69.0054 | 65.984 | 1.916 | 30.6 | 28.4195 | 27.1751 | 3.4249 |  |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 141.9 | 158.1907 | 158.1907 | -16.2906 | 143.9 | 158.1907 | 158.1907 | -14.2906 | 169 | 158.6657 | 158.6657 | 10.3343 | 184.7 | 176.3618 | 176.3618 | 8.3382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 50.2 | 32.9 | 28.574 | 21.626 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 13.2192 | 13.2192 | 1.3808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 20.3376 | 20.3376 | -14.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.61 | 1.61 | -1.11 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.6 | 2.9823 | 2.9823 | 17.6177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 5 | 8.6931 | 6.6069 | 46.2 | 17.1 | 24.4225 | 21.7775 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 3.2 | 3.8342 | 4.0075 | -0.80747 | 1.1 | 1.244 | 1.244 | -0.144 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 26.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14.3 | 10.9 | 24 | -9.7 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 30.7 | 123.69 | -103.79 | 23.9 | 39.9 | 114.24 | -90.34 | 2.5 | 14.53 | 17.75 | -15.25 | 1.6 | 14.53 | 11.53 | -9.93 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 2 | 7.8 | 5.8 | 5.8 | 2 | 12.3 | 12.6013 | 12.6013 | -0.3013 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.7 | 8 | 4 | 29.7 | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 19.6 | 18.5507 | 18.5507 | 1.0493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.5266 | 13.5266 | 0.57343 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 8.25 | 8.25 | -2.85 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 11.4 | 12.1353 | 12.1353 | -0.73527
21/08/2026 | 03:30 | 64.2 | 72.8781 | 94.2091 | -30.0091 | 637.4 | 655.7623 | 655.5354 | -18.1354 | 215.2 | 212.3005 | 212.2271 | 2.9729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.2 | 80.1199 | 80.1192 | -0.9192 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 162.6 | 170.6981 | 167.4502 | -4.8502 | 162.1 | 170.6981 | 167.4502 | -5.3502 | 162 | 170.6981 | 167.4502 | -5.4502 | 266.3 | 256.816 | 251.9296 | 14.3704 | 209.1 | 206.0414 | 206.0414 | 3.0586 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 279 | 201.4395 | 73.2124 | 205.7876 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 161.28 | 137.3217 | 27.1783 | 7.7 | 7.0449 | 7.0449 | 0.6551 | 5 | 3.783 | 3.783 | 1.217 | 22.5 | 22.2809 |  | 22.5 | 52.3 | 62.0103 | 77.3878 | -25.0878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.5 | 30.1567 | 46.9104 | -11.4104 | 44.3 | 45 | 45 | -0.7 | 23.5 | 20.4804 | 32.7478 | -9.2478 | 16.6 | 18.1764 | 15.9043 | 0.69566 | 11.8 | 11.401 | 11.401 | 0.39903 | 90.5 | 87.2647 | 74.6753 | 15.8247 | 180.4 | 184.7432 | 184.7432 | -4.3432 | 181.1 | 184.7432 | 184.7432 | -3.6432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 101.5 | 100.5788 | 87.3854 | 14.1146 | 0 |  | 18 | -18 | 21.5 | 21.6464 | 21.6464 | -0.14638 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 20.7254 | 20.7254 | 0.77461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 60.1 | 54.6333 | 78.9233 | -18.8233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 7.6207 |  | 11.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 | 45.2919 | -5.8919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.1485 | 89.9225 | 1.7775 | 169.7 | 183.2259 | 183.2259 | -13.5259 | 168.3 | 183.2259 | 183.2259 | -14.9259 | 199.5 | 183.2259 | 183.2259 | 16.2741 | 268.6 | 275.6642 | 275.6642 | -7.0642 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 26 | 26 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 45 | 41.4508 | 128.4193 | -83.4193 | 70.7 | 79.4219 | 52.1739 | 18.5261 | 66 | 66.8097 | 66.2094 | -0.20937 | 67.7 | 67.464 | 58.369 | 9.331 | 30.6 | 27.7846 | 26.931 | 3.669 |  |  |  | 0 | 48.3 | 50.6459 |  | 48.3 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 141.9 | 158.1907 | 158.1907 | -16.2906 | 144 | 158.1907 | 158.1907 | -14.1906 | 169.1 | 158.6657 | 158.6657 | 10.4343 | 185.2 | 176.3618 | 167.5967 | 17.6033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 43.5 | 31.9 | 28.2636 | 15.2364 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 13.2913 | 13.2913 | 0.5087 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 20.3376 | 20.3376 | -14.7376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.57 | 1.57 | -1.07 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.6 | 2.9823 | 2.9823 | 17.6177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 4.8 | 8.3297 | 3.4703 | 37.8 | 15.8 | 23.7962 | 14.0038 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 3.3 | 3.8342 | 4.0075 | -0.70747 | 1.1 | 1.228 | 1.228 | -0.128 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 0.7 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 28 | 15 | 15 | 13 | 19.9 | 9.9 | 19 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 29.8 | 126.34 | -113.74 | 25.1 | 38.7 | 114.67 | -89.57 | 0.9 | 15.85 | 18.63 | -17.73 | 0.8 | 15.85 | 12.85 | -12.05 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 9 | 9 | -1.2 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 7.8 | 5.8 | 5.8 | 2 | 11.7 | 12.6634 | 12.6634 | -0.9634 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.8 | 8 | 3 | 31.8 | 0 | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.4 | 18.5507 | 18.5507 | 0.84928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 13.5266 | 13.5266 | 1.0734 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.25 | 8.25 | -8.25 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 9.9 | 12.1353 | 12.1353 | -2.2353
21/08/2026 | 04:00 | 65.9 | 74.3144 | 97.3902 | -31.4902 | 639.3 | 655.7623 | 655.7623 | -16.4623 | 215.2 | 212.3005 | 212.3005 | 2.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.1 | 80.1199 | 80.1192 | 3.9808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 171.8 | 170.6981 | 176.5522 | -4.7522 | 171.8 | 170.6981 | 176.5522 | -4.7522 | 171.4 | 170.6981 | 176.5522 | -5.1522 | 267.2 | 256.816 | 265.6236 | 1.5764 | 208.8 | 206.0414 | 206.0414 | 2.7586 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 290.5 | 218.9074 | 79.5443 | 210.9557 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 161.28 | 137.3217 | 28.9783 | 7.6 | 7.0449 | 7.0449 | 0.5551 | 5.2 | 3.783 | 3.783 | 1.417 | 22.4 | 22.2809 |  | 22.4 | 52.3 | 62.207 | 78.0535 | -25.7535 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 30.1567 | 46.9104 | -12.4104 | 45.9 | 45 | 45 | 0.9 | 22.9 | 20.4804 | 32.7478 | -9.8478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 11.8 | 11.401 | 11.401 | 0.39903 | 91.2 | 87.2647 | 74.6753 | 16.5248 | 180.9 | 184.7432 | 184.7432 | -3.8432 | 180.9 | 184.7432 | 184.7432 | -3.8432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 102.6 | 100.5788 | 87.5702 | 15.0298 | 0 |  | 18 | -18 | 21.8 | 21.6464 | 21.6464 | 0.15362 | 0 |  |  | 0 | 22 | 20.7254 | 28.603 | -6.603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 60.5 | 57.2333 | 86.3182 | -25.8182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 7.6207 |  | 11.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 | 45.2919 | -5.8919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.1485 | 90.1485 | 1.6515 | 169.7 | 182.9821 | 182.9821 | -13.2821 | 167.9 | 182.9821 | 182.9821 | -15.0821 | 199.2 | 182.9821 | 182.9821 | 16.2179 | 268 | 275.2974 | 275.2974 | -7.2974 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 26 | 26 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 52 | 41.4508 | 41.4508 | 10.5492 | 72.8 | 81.811 | 76.2633 | -3.4633 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 67.7 | 67.9365 | 65.984 | 1.716 | 30.6 | 27.9793 | 27.1751 | 3.4249 |  |  |  | 0 | 47.9 | 50.6459 |  | 47.9 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 141.3 | 158.1907 | 158.1907 | -16.8907 | 143.7 | 158.1907 | 158.1907 | -14.4907 | 168.4 | 158.6657 | 158.6657 | 9.7343 | 184.6 | 176.3618 | 176.3618 | 8.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.3 | 3.2207 | 3.2207 | 0.07929 | 29.4 | 30.9 | 27.6013 | 1.7987 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 13.3635 | 13.3635 | 0.5365 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 20.3376 | 20.3376 | -15.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.54 | 1.54 | -1.04 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.7 | 2.9823 | 2.9823 | 17.7177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 4.5 | 7.8844 | 0.8156 | 25.2 | 14.6 | 22.3597 | 2.8403 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 3.3 | 3.8342 | 4.0075 | -0.70747 | 1.1 | 1.212 | 1.212 | -0.112 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 0.7 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 30 | 15 | 15 | 15 | 18.2 | 8.9 | 19 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 28.8 | 126.34 | -111.04 | 23.1 | 37.5 | 114.67 | -91.57 | 1 | 15.85 | 18.63 | -17.63 | 1.3 | 15.85 | 12.85 | -11.55 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 9 | 9 | -1.2 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 7.8 | 5.8 | 5.8 | 2 | 12.9 | 12.7255 | 12.7255 | 0.1745 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.5 | 8 | 3 | 14.5 | 0 | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.4 | 18.5507 | 18.5507 | 0.84928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 13.5266 | 13.5266 | 3.2734 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 8.25 | 8.25 | -5.55 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 11.2 | 12.1353 | 12.1353 | -0.93527
21/08/2026 | 04:30 | 63.9 | 73.9442 | 92.1495 | -28.2495 | 629.9 | 655.7623 | 655.7623 | -25.8623 | 211.6 | 212.3005 | 212.3005 | -0.70055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.3 | 80.1199 | 80.1192 | 3.1808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 160 | 170.6981 | 176.5522 | -16.5522 | 160.2 | 170.6981 | 176.5522 | -16.3522 | 160.1 | 170.6981 | 176.5522 | -16.4522 | 264.1 | 256.816 | 265.6236 | -1.5236 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 108.2 | 103.3301 | 103.3301 | 4.8699 | 342.8 | 173.7226 | 119.9057 | 222.8943 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 161.28 | 137.3217 | 22.4783 | 6.9 | 7.0449 | 7.0449 | -0.1449 | 5 | 3.783 | 3.783 | 1.217 | 22.4 | 22.2809 |  | 22.4 | 52.5 | 61.7369 | 76.4556 | -23.9556 | 12.5 | 137.0894 |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.8 | 30.1567 | 46.9104 | -11.1104 | 43.6 | 45 | 45 | -1.4 | 23.4 | 20.4804 | 32.7478 | -9.3478 | 16.1 | 18.1764 | 15.9043 | 0.19566 | 11.7 | 11.401 | 11.401 | 0.29903 | 88.5 | 87.2647 | 74.6753 | 13.8247 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 180.1 | 185.298 | 185.298 | -5.198 | 101.3 | 100.5788 | 87.5702 | 13.7298 | 0 |  | 18 | -18 | 21.5 | 21.6464 | 21.6464 | -0.14638 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20.7254 | 54.5238 | -35.4238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 59.3 | 55.991 | 73.258 | -13.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 7.6207 |  | 10.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 90.1485 | 90.1485 | 0.8515 | 169.6 | 183.1062 | 183.1062 | -13.5062 | 167.8 | 183.1062 | 183.1062 | -15.3062 | 199.3 | 183.1062 | 183.1062 | 16.1938 | 267.9 | 275.4841 | 275.4841 | -7.5841 | 67.8 | 71.1024 | 71.1024 | -3.3024 | 32.9 | 35.658 | 35.658 | -2.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 | 26 | 26 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 40.7 | 20.7254 | 41.4508 | -0.75078 | 76.8 | 71.5035 | 81.0691 | -4.2691 | 65.4 | 66.8097 | 66.8097 | -1.4097 | 67.5 | 65.9841 | 65.984 | 1.516 | 30.4 | 27.1752 | 27.1751 | 3.2249 |  |  |  | 0 | 48 | 50.6459 |  | 48 | 49 | 49.6662 |  | 49 | 141.8 | 158.1907 | 158.1907 | -16.3907 | 143.8 | 158.1907 | 158.1907 | -14.3907 | 168.2 | 158.6657 | 158.6657 | 9.5343 | 184.6 | 176.3618 | 176.3618 | 8.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.3 | 3.2207 | 3.2207 | 0.07929 | 28.2 | 30.1 | 29.3252 | -1.1252 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 13.3313 | 13.3313 | -1.2313 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 20.3376 | 20.3376 | -15.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.51 | 1.51 | -1.01 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.1 | 2.9823 | 2.9823 | 17.1177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 4.3 | 7.4882 | 0.4118 | 21.2 | 14.2 | 21.7992 | -0.5992 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 3.2 | 3.8342 | 4.0075 | -0.80747 | 1.1 | 1.208 | 1.208 | -0.108 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 0.9 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 30 | 16 | 16 | 14 | 20 | 8.1 | 15 | 5 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 27.3 | 126.34 | -112.94 | 16.8 | 35.5 | 114.67 | -97.87 | 0.9 | 15.85 | 18.63 | -17.73 | 1.2 | 15.85 | 12.85 | -11.65 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 9 | 9 | -1.3 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 7.8 | 5.8 | 5.8 | 2 | 10.9 | 12.6174 | 12.6174 | -1.7174 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 4.2 | 0 | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.5507 | 18.5507 | 1.0493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.5266 | 13.5266 | 2.7734 | 0.3 |  |  | 0.3 | 6 | 8.25 | 8.25 | -2.25 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 12.8 | 12.1353 | 12.1353 | 0.66473
21/08/2026 | 05:00 | 66.1 | 75.2403 | 106.7011 | -40.6011 | 644.2 | 655.7623 | 655.7623 | -11.5623 | 217.3 | 212.3005 | 212.3005 | 4.9995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.9 | 80.1199 | 80.1192 | 5.7808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 156.6 | 190.8 | 194.4341 | -37.8341 | 157.2 | 190.8 | 194.4341 | -37.2341 | 157.2 | 190.8 | 194.4341 | -37.2341 | 248.2 | 287.0594 | 292.527 | -44.327 | 208.8 | 206.0414 | 206.0414 | 2.7586 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 369.5 | 182.4143 | 86.442 | 283.058 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 161.28 | 137.3217 | 29.0783 | 8.1 | 7.0449 | 7.0449 | 1.0551 | 5.3 | 3.783 | 3.783 | 1.5171 | 22.5 | 22.2809 |  | 22.5 | 52.4 | 62.6014 | 80.4094 | -28.0094 | 24.3 | 76.5143 | 20.7254 | 3.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 30.1567 | 46.9104 | -11.9104 | 46.3 | 45 | 31.0881 | 15.2119 | 22.9 | 20.4804 | 32.7478 | -9.8478 | 16.2 | 18.1764 | 15.9043 | 0.29566 | 11.7 | 11.401 | 11.401 | 0.29903 | 90.3 | 87.2647 | 74.6753 | 15.6248 | 181.6 | 184.7432 | 184.7432 | -3.1432 | 181.8 | 184.7432 | 184.7432 | -2.9432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 103 | 100.5788 | 87.5702 | 15.4298 | 0 |  | 18 | -18 | 21.9 | 21.6464 | 21.6464 | 0.25362 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 20.7254 | 28.895 | -6.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 61.7 | 58.3571 | 107.9801 | -46.2801 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 7.6207 |  | 11.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 45.2919 | 45.2919 | -5.9919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 90.1485 | 90.1485 | 2.2515 | 170.2 | 183.1062 | 183.1062 | -12.9062 | 168.3 | 183.1062 | 183.1062 | -14.8062 | 198.5 | 183.1062 | 183.1062 | 15.3938 | 268.8 | 275.4841 | 275.4841 | -6.6841 | 70.3 | 71.1024 | 71.1024 | -0.80243 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 26 | 26 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 50.7 | 20.7254 | 20.7254 | 29.9746 | 81.7 | 76.2189 | 71.4576 | 10.2424 | 67 | 66.8097 | 66.8097 | 0.19034 | 67.8 | 65.9841 | 65.984 | 1.816 | 30.7 | 27.1752 | 27.1751 | 3.5249 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 |  | 48.1 | 49.2 | 49.6662 |  | 49.2 | 141.7 | 158.1907 | 158.1907 | -16.4906 | 143.7 | 158.1907 | 158.1907 | -14.4907 | 168.6 | 158.6657 | 158.6657 | 9.9343 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.3 | 3.2207 | 3.2207 | 0.07929 | 34.6 | 29.3 | 28.4737 | 6.1263 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 13.299 | 13.299 | -1.399 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 20.3376 | 20.3376 | -15.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.47 | 1.47 | -0.97 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.8 | 2.9823 | 2.9823 | 17.8177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 4 | 7.5686 | 2.6314 | 23.4 | 13.9 | 21.884 | 1.516 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 3.2 | 3.8342 | 4.0075 | -0.80747 | 1.1 | 1.188 | 1.188 | -0.088 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 0.9 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 28.6 | 16 | 16 | 12.6 | 21 | 7.3 | 15 | 6 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 35.8 | 126.34 | -118.94 | 16.5 | 33.6 | 114.67 | -98.17 | 1 | 15.85 | 18.63 | -17.63 | 1.1 | 15.85 | 12.85 | -11.75 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 7.8 | 5.8 | 5.8 | 2 | 10.2 | 12.5094 | 12.5094 | -2.3094 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.5 | 8 | 3 | 1.5 | 0 | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.5507 | 18.5507 | 1.1493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 4.6 |  |  | 4.6 | 7.2 | 8.25 | 8.25 | -1.05 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 12.5 | 12.1353 | 12.1353 | 0.36473
21/08/2026 | 05:30 | 63.1 | 80.1457 | 108.7723 | -45.6723 | 633.8 | 655.7623 | 655.7623 | -21.9623 | 212.8 | 212.3005 | 212.3005 | 0.49945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.2 | 80.1199 | 80.1192 | 2.0808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 190.8 | 190.8 | -9.6 | 193.4 | 190.8 | 190.8 | 2.6 | 192.9 | 190.8 | 190.8 | 2.1 | 290.2 | 287.0594 | 287.0594 | 3.1406 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 325.7 | 295.5755 | 177.0302 | 148.6698 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 161.28 | 137.3217 | 22.9783 | 7 | 7.0449 | 7.0449 | -0.0449 | 5 | 3.783 | 3.783 | 1.217 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 54.6 | 64.2216 | 81.382 | -26.782 | 50.3 | 20.7254 | 20.7254 | 29.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 30.1567 | 46.9104 | -11.9104 | 44.2 | 45.0001 | 45 | -0.8 | 23.3 | 20.4804 | 32.7478 | -9.4478 | 16.2 | 18.1764 | 15.9043 | 0.29566 | 11.6 | 11.401 | 11.401 | 0.19903 | 87.5 | 87.2647 | 74.6753 | 12.8247 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 101.8 | 100.5788 | 87.5702 | 14.2298 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 21.3 | 21.6464 | 21.6464 | -0.34638 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 20.7254 | 46.7571 | -27.4571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 59.4 | 72.3458 | 115.0713 | -55.6713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 7.6209 |  | 10.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 90.1485 | 90.1485 | 0.9515 | 170.1 | 182.8535 | 182.8535 | -12.7535 | 168.3 | 182.8535 | 182.8535 | -14.5535 | 199.5 | 182.8535 | 182.8535 | 16.6465 | 268 | 275.1039 | 275.1039 | -7.1039 | 67.6 | 71.1024 | 71.1024 | -3.5024 | 33.5 | 35.658 | 35.658 | -2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 | 26 | 26 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 41.4 | 41.4509 | 20.7254 | 20.6746 | 82.2 | 90.8347 | 76.2633 | 5.9367 | 65.4 | 66.8097 | 66.8097 | -1.4097 | 67.5 | 71.7384 | 65.984 | 1.516 | 30.4 | 29.545 | 27.1751 | 3.2249 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 |  | 48.1 | 48.9 | 49.6662 |  | 48.9 | 142.6 | 158.1907 | 158.1907 | -15.5907 | 144.3 | 158.1907 | 158.1907 | -13.8907 | 168.9 | 158.6657 | 158.6657 | 10.2343 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.3 | 3.2207 | 3.2207 | 0.07929 | 30.6 | 28 | 26.2388 | 4.3612 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 13.3829 | 13.3829 | -1.4829 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 20.3376 | 20.3376 | -15.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.44 | 1.44 | -0.94 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.3 | 2.9823 | 2.9823 | 17.3177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 3.9 | 7.0364 | 2.0636 | 20.8 | 13.8 | 22.2239 | -1.4239 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 3.3 | 3.8343 | 4.0075 | -0.70747 | 1.1 | 1.176 | 1.176 | -0.076 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 24 | 19 | 19 | 5 | 21.1 | 7 | 15 | 6.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 34.5 | 123.93 | -118.03 | 15.5 | 38.2 | 114.44 | -98.94 | 0.6 | 14.53 | 17.77 | -17.17 | 0 | 14.53 | 11.53 | -11.53 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 7.8 | 5.8 | 5.8 | 2 | 11.1 | 12.6588 | 12.6588 | -1.5588 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.1 | 8 | 2 | -0.9 | 0 | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.5 | 18.5507 | 18.5507 | 0.94928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.1 | 10.4348 | 10.4348 | -2.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 4.6 |  |  | 4.6 | 6.8 | 8.25 | 8.25 | -1.45 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 10.6 | 12.1353 | 12.1353 | -1.5353
21/08/2026 | 06:00 | 100.8 | 79.4216 | 94.843 | 5.957 | 642 | 655.7623 | 655.7623 | -13.7623 | 216.6 | 212.3005 | 212.3005 | 4.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.5 | 80.1199 | 80.1192 | 3.3808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 190.8 | 196.228 | -15.328 | 199 | 190.8 | 196.228 | 2.772 | 199.3 | 190.8 | 196.228 | 3.072 | 288.5 | 287.0594 | 295.2259 | -6.7259 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 348.3 | 329.4663 | 187.4396 | 160.8604 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 161.28 | 137.3217 | 24.7783 | 7.6 | 7.0449 | 7.0449 | 0.5551 | 5.2 | 3.783 | 3.783 | 1.417 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 82.2 | 63.8634 | 77.9544 | 4.2456 | 95.6 | 97.3693 | 20.7254 | 74.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 30.1567 | 46.9104 | -11.9104 | 49.7 | 45.0001 | 50.3482 | -0.6482 | 23.3 | 20.4804 | 32.7478 | -9.4478 | 16.2 | 18.1764 | 15.9043 | 0.29566 | 11.6 | 11.401 | 11.401 | 0.19903 | 87.5 | 87.2647 | 74.6753 | 12.8247 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 180.8 | 184.7432 | 184.7432 | -3.9432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 102 | 100.5788 | 87.5702 | 14.4298 | 0 |  | 18 | -18 | 21.7 | 21.6464 | 21.6464 | 0.05362 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 20.7254 | 46.7571 | -22.4571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.6 | 69.9545 | 80.4333 | -19.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 14.4849 | 38.2544 | -26.9545 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.1485 | 90.1485 | 1.6515 | 168.9 | 182.8535 | 182.8535 | -13.9535 | 167.1 | 182.8535 | 182.8535 | -15.7535 | 197.2 | 182.8535 | 182.8535 | 14.3465 | 267.6 | 275.1039 | 275.1039 | -7.5039 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 26 | 26 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 69.9 | 41.4509 | 107.0681 | -37.1681 | 89 | 92.4451 | 76.2633 | 12.7367 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 67.9 | 72.3738 | 65.984 | 1.916 | 30.5 | 29.8067 | 27.1751 | 3.3249 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 |  | 48.1 | 49.1 | 49.6662 |  | 49.1 | 142.3 | 158.1907 | 158.1907 | -15.8907 | 143.9 | 158.1907 | 158.1907 | -14.2906 | 168.8 | 158.6657 | 158.6657 | 10.1343 | 184.6 | 176.3618 | 176.3618 | 8.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.3 | 3.2207 | 3.2207 | 0.07929 | 32.7 | 26.8 | 25.4142 | 7.2858 | 0 | 0.8 |  | 0 | 14.9 | 13.4668 | 13.4668 | 1.4332 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 20.3376 | 20.3376 | -16.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 2.4 | 1.1928 | -0.9928 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.5 | 1.42 | 1.42 | -0.92 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.7 | 2.9823 | 2.9823 | 17.7177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 3.7 | 6.0091 | 2.5909 | 20.2 | 13.7 | 18.8765 | 1.3235 | 0 | 0.2 | 0.0745 | -0.0745 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 3.2 | 5.4143 | 12.8133 | -9.6133 | 1.1 | 1.172 | 1.172 | -0.072 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | -0.0002 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 0.9 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 24.1 | 19 | 19 | 5.1 | 18.4 | 6.6 | 15 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 33.1 | 123.93 | -119.83 | 9.3 | 38.8 | 114.44 | -105.14 | 0.6 | 14.53 | 17.77 | -17.17 | 0.3 | 14.53 | 11.53 | -11.23 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 9 | 9 | -1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 7.8 | 5.8 | 5.8 | 2 | 13.5 | 12.8083 | 12.8083 | 0.6917 | 0.2 | 3.4 |  | 0.2 | 0 | 0.0618 | 0.0618 | -0.0618 | 0 | 2.4 |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.1 | 8 | 2 | -0.9 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 2.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 | 0.093 | 0.093 | -0.093 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.5507 | 18.5507 | 1.1493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 4.6 |  |  | 4.6 | 9 | 8.25 | 8.25 | 0.75 | 3.5 | 10.628 | 10.628 | -7.128 | 12.1 | 12.1353 | 12.1353 | -0.03527
21/08/2026 | 06:30 | 100 | 72.5666 | 88.5589 | 11.4411 | 638.7 | 655.7623 | 655.7623 | -17.0623 | 214.7 | 212.3005 | 212.3005 | 2.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.6 | 80.1199 | 80.1192 | 2.4808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.5 | 196.228 | 194.8961 | -13.3961 | 197.7 | 196.228 | 194.8961 | 2.8039 | 198.2 | 196.228 | 194.8961 | 3.3039 | 292.6 | 295.2259 | 293.222 | -0.622 | 208.9 | 206.0414 | 206.0414 | 2.8586 | 108.1 | 103.3301 | 103.3301 | 4.7699 | 337.4 | 310.6815 | 196.1865 | 141.2135 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 161.28 | 137.3217 | 23.5783 | 7.3 | 7.0449 | 7.0449 | 0.2551 | 5.1 | 3.783 | 3.783 | 1.3171 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 99.2 | 60.1241 | 71.4707 | 27.7293 | 117 | 135.3547 | 20.7254 | 96.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 30.1567 | 46.9104 | -11.9104 | 30.7 | 31.0882 |  | 30.7 | 24 | 20.4804 | 32.7478 | -8.7478 | 16.6 | 18.1764 | 15.9043 | 0.69566 | 11.5 | 11.401 | 11.401 | 0.09903 | 85.9 | 87.2647 | 74.6753 | 11.2248 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 180.5 | 184.7432 | 184.7432 | -4.2432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 100.7 | 100.5788 | 87.5702 | 13.1298 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 21.6464 | 21.6464 | -0.04638 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.7254 | 71.6668 | -50.7668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90.3 | 49.9998 | 77.7611 | 12.5389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 20.3431 | 68.0732 | -15.8732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 45.2919 | 45.2919 | -5.0919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.1485 | 90.1485 | 1.5515 | 168.8 | 182.8535 | 182.8535 | -14.0535 | 167.5 | 182.8535 | 182.8535 | -15.3535 | 199.2 | 182.8535 | 182.8535 | 16.3465 | 267.8 | 275.1039 | 275.1039 | -7.3039 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 26 | 26 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 39.9 | 41.4509 | 151.8922 | -111.9922 | 91.1 | 96.6242 | 97.2503 | -6.1503 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 67.9 | 72.3738 | 72.3739 | -4.4739 | 30.5 | 29.8067 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 48 | 50.6459 |  | 48 | 49 | 49.6662 |  | 49 | 142.3 | 158.1907 | 158.1907 | -15.8907 | 144.3 | 158.1907 | 158.1907 | -13.8907 | 169 | 158.6657 | 158.6657 | 10.3343 | 184.9 | 176.3618 | 176.3618 | 8.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.3 | 3.2207 | 3.2207 | 0.07929 | 26.1 | 25.8 | 25.4948 | 0.6052 | 7.5 | 9.2 | 1.94 | 5.56 | 15.1 | 13.4122 | 13.4122 | 1.6878 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 4 | 20.3376 | 20.3376 | -16.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 26.4 | 19.196 | -0.596 | 9.4 | 6.14 | 6.14 | 3.26 | 0.5 | 1.39 | 1.39 | -0.89 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.4 | 2.9823 | 2.9823 | 17.4177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 2.5 | 0.24 | 0.24 | 2.26 | 1.9 | 0.04 | 0.04 | 1.86 | 6.7 | 3.4 | 6.8862 | -0.1862 | 14.8 | 13.3 | 20.8089 | -6.0089 | 0.4 | 1.8 | 1.7006 | -1.3006 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 4.1 | 6.7628 | 19.6773 | -15.5773 | 1.1 | 1.168 | 1.168 | -0.068 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0018 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 6.2 | 5.2 | 5.2 | 1 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 22.7 | 16 | 16 | 6.7 | 15.1 | 6.6 | 15 | 0.1 | 2.7 |  |  | 2.7 | 2.6 | 32.2 | 124.09 | -121.49 | 2.4 | 35 | 114.54 | -112.14 | 0 | 14.53 | 17.79 | -17.79 | 0.1 | 14.53 | 11.53 | -11.43 | 0.2 |  |  | 0.2 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 8 | 5.8 | 5.8 | 2.2 | 14.5 | 12.6624 | 12.6624 | 1.8376 | 21.7 | 36.5 | 5.28 | 16.42 | 1.1 | 1.3395 | 1.3395 | -0.2395 | 14 | 22 | 10 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 2 | -2 | 0 | 8 | 3 | -3 | 9.2 | 19.6 | 7.2 | 2 |  | 0.56 | 0.56 | -0.56 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 1.4 | 1.1915 | 1.1915 | 0.2085 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.5507 | 18.5507 | 1.0493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 5.4 |  |  | 5.4 | 8.8 | 8.25 | 8.25 | 0.55 | 0.5 | 10.628 | 10.628 | -10.128 | 10.8 | 12.1353 | 12.1353 | -1.3353
21/08/2026 | 07:00 | 51 | 52.1174 | 77.8931 | -26.893 | 640.6 | 655.7623 | 655.7623 | -15.1623 | 215.4 | 212.3005 | 212.3005 | 3.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.5 | 80.1199 | 80.1192 | 5.3808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.8 | 196.228 | 196.228 | -17.428 | 179.8 | 196.228 | 196.228 | -16.428 | 179.4 | 196.228 | 196.228 | -16.828 | 264.4 | 295.2259 | 295.2259 | -30.8259 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 279.6 | 193.047 | 106.6736 | 172.9264 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 161.28 | 137.3217 | 26.3783 | 7.8 | 7.0449 | 7.0449 | 0.7551 | 5.3 | 3.783 | 3.783 | 1.5171 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 88.5 | 47.6303 | 60.4091 | 28.0909 | 81.4 | 89.1625 |  | 81.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 30.1567 | 46.9104 | -11.8104 | 31.1 | 31.0881 | 31.0881 | 0.01192 | 22.3 | 20.4804 | 32.7478 | -10.4478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 12.5 | 11.401 | 11.401 | 1.099 | 85.8 | 87.2647 | 74.6753 | 11.1248 | 179.9 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8432 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 104.1 | 100.5788 | 87.5702 | 16.5298 | 22.3 |  |  | 22.3 | 21.9 | 21.6464 | 21.6464 | 0.25362 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.7254 | 41.4508 | -20.5508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.3 | 49.9994 | 60.6611 | -10.3611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.6 | 11.8122 | 67.9153 | -15.3153 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 90.1485 | 90.1485 | 1.8515 | 167.4 | 182.7205 | 182.7205 | -15.3205 | 166.8 | 182.7205 | 182.7205 | -15.9205 | 199.1 | 182.7205 | 182.7205 | 16.3795 | 266 | 274.9038 | 274.9038 | -8.9038 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 26 | 26 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 41.8 | 41.4509 | 119.9019 | -78.1019 | 88.5 | 88.7758 | 92.4445 | -3.9445 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 67.6 | 72.3738 | 72.3739 | -4.7739 | 30.5 | 29.8067 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 | 47.9 | 50.6459 |  | 47.9 | 48.9 | 49.6662 | 33.1606 | 15.7394 | 141.9 | 158.1907 | 158.1907 | -16.2906 | 143.5 | 158.1907 | 158.1907 | -14.6906 | 168.9 | 158.6657 | 158.6657 | 10.2343 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 20.8 | 24.8 | 25.6654 | -4.8654 | 33.1 | 30 | 7.92 | 25.18 | 14.6 | 13.3576 | 13.3576 | 1.2424 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 4.1 | 20.3376 | 20.3376 | -16.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.1 | 84 | 76.3755 | 3.7245 | 36.2 | 34.83 | 34.83 | 1.37 | 0.5 | 1.36 | 1.36 | -0.86 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.4 | 2.9823 | 2.9823 | 17.4177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 9.2 | 4.46 | 4.46 | 4.74 | 9.2 | 4.22 | 4.22 | 4.98 | 6.1 | 3.2 | 6.7252 | -0.6252 | 8.1 | 12.8 | 21.1149 | -13.0149 | 0.9 | 6.3 | 3.8768 | -2.9768 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 12 | 4.7991 | 19.6409 | -7.6409 | 1.1 | 1.164 | 1.164 | -0.064 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 0 | 0.0355 | 0.0355 | -0.0355 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 13.1 | 16 | 16 | -2.9 | 14.1 | 6.5 | 15 | -0.9 | 13.4 | 4.13 | 4.13 | 9.27 | 0.4 | 31.3 | 124.09 | -123.69 | 0 | 31 | 114.54 | -114.54 | 0 | 14.53 | 17.79 | -17.79 | 0 | 14.53 | 11.53 | -11.53 | 5.8 | 5.24 | 5.24 | 0.56 | 7 | 9 | 9 | -2 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 8 | 5.8 | 5.8 | 2.2 | 12.7 | 12.5166 | 12.5166 | 0.1834 | 114.1 | 115.1 | 60.83 | 53.27 | 3.6 | 3.23 | 3.23 | 0.37 | 60.8 | 65.3 | 37 | 23.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 2 | -2 | 0 | 5 | 3 | -3 | 44.9 | 54.6 | 26.64 | 18.26 |  | 3.91 | 3.91 | -3.91 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2 | 3 | 3 | -1 | 4.1 | 3.2478 | 3.2478 | 0.8522 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.9 | 18.5507 | 18.5507 | 1.3493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 14.1 |  |  | 14.1 | 8.7 | 8.25 | 8.25 | 0.45 | 5.9 | 10.628 | 10.628 | -4.728 | 11.1 | 12.1353 | 12.1353 | -1.0353
21/08/2026 | 07:30 | 44.8 | 14.1925 | 57.6821 | -12.8821 | 629.5 | 655.7623 | 655.7623 | -26.2623 | 211.7 | 212.3005 | 212.3005 | -0.60055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83 | 80.1199 | 80.1192 | 2.8808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.6 | 196.228 | 196.228 | -57.628 | 138.5 | 196.228 | 196.228 | -57.728 | 138.7 | 196.228 | 196.228 | -57.528 | 249.4 | 295.2259 | 295.2259 | -45.8259 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 241.3 | 73.2129 |  | 241.3 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.8 | 161.28 | 137.3217 | 17.4783 | 6.9 | 7.0449 | 7.0449 | -0.1449 | 5 | 3.783 | 3.783 | 1.217 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 65.8 | 40.2428 | 45.3758 | 20.4242 | 74 | 52.6654 |  | 74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36 | 30.1567 | 46.9104 | -10.9104 | 43.8 | 45 | 31.0881 | 12.7119 | 23.4 | 20.4804 | 32.7478 | -9.3478 | 16.4 | 18.1764 | 15.9043 | 0.49566 | 13 | 11.401 | 11.401 | 1.599 | 82.6 | 87.2647 | 74.6753 | 7.9248 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 180.3 | 185.298 | 185.298 | -4.998 | 100.4 | 100.5788 | 87.5702 | 12.8298 | 20.6 |  |  | 20.6 | 21.1 | 21.6464 | 21.6464 | -0.54638 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 20.7254 | 41.4508 | -22.9508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 48.3 | 49.9994 | 61.5508 | -13.2508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 7.6209 | 44.597 | -17.997 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 | 45.2919 | -5.8919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 90.1485 | 90.1485 | -0.4485 | 168.7 | 182.3038 | 182.3038 | -13.6038 | 167 | 182.3038 | 182.3038 | -15.3038 | 199.5 | 182.3038 | 182.3038 | 17.1962 | 267 | 274.2769 | 274.2769 | -7.2768 | 66.1 | 71.1024 | 71.1024 | -5.0024 | 33.4 | 35.658 | 35.658 | -2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 26 | 26 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 34.4 | 41.4509 | 137.6534 | -103.2534 | 81.9 | 81.1409 | 79.8263 | 2.0737 | 64.4 | 66.8097 | 66.8097 | -2.4097 | 66.7 | 68.1124 | 68.2377 | -1.5377 | 30 | 28.0517 | 28.1033 | 1.8967 |  |  |  | 0 | 47.7 | 50.6459 |  | 47.7 | 48.5 | 49.6662 | 33.1606 | 15.3394 | 142.5 | 158.1907 | 158.1907 | -15.6906 | 144.3 | 158.1907 | 158.1907 | -13.8907 | 168.6 | 158.6657 | 158.6657 | 9.9343 | 184.7 | 176.3618 | 176.3618 | 8.3382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 15.5 | 24.2 | 24.2975 | -8.7975 | 58.2 | 54.8 | 19.23 | 38.97 | 14.1 | 13.0655 | 13.0655 | 1.0345 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 3.7 | 20.3376 | 20.3376 | -16.6376 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 151.4 | 148.9 | 138.3692 | 13.0308 | 76.5 | 64.67 | 64.67 | 11.83 | 0.5 | 1.34 | 1.34 | -0.84 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20 | 2.9823 | 2.9823 | 17.0177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 12.9 | 10.36 | 10.36 | 2.54 | 15.6 | 11.92 | 11.92 | 3.68 | 4.6 | 3.2 | 6.6498 | -2.0498 | 7.9 | 12.4 | 20.5677 | -12.6677 | 2.2 | 10.9 | 7.0199 | -4.8199 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 8.6 | 3.8343 | 14.2733 | -5.6733 | 1 | 1.152 | 1.152 | -0.152 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0863 | 0.0863 | -0.0863 | 0 | 0.082 | 0.082 | -0.082 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.5 | 17 | 17 | -10.5 | 15.4 | 7.3 | 15 | 0.4 | 24.3 | 13.25 | 13.25 | 11.05 | 0 | 21.3 | 123.47 | -123.47 | 0.7 | 29 | 114.39 | -113.69 | 0 | 14.53 | 17.7 | -17.7 | 0 | 14.53 | 11.53 | -11.53 | 18.3 | 16.82 | 16.82 | 1.48 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 8 | 5.8 | 5.8 | 2.2 | 12.4 | 12.6836 | 12.6836 | -0.2836 | 197.7 | 197.9 | 128.69 | 69.01 | 6.5 | 4.5505 | 4.5505 | 1.9495 | 106.3 | 110.8 | 71 | 35.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.2 | 8 | 3 | 2.2 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 80.9 | 84.2 | 51.12 | 29.78 |  | 3.17 | 3.17 | -3.17 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2 | 3 | 3 | -1 | 6.9 | 5.04 | 5.04 | 1.86 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.5507 | 18.5507 | 1.4493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 13.5266 | 13.5266 | -0.02657 | 14.1 |  |  | 14.1 | 6.1 | 8.25 | 8.25 | -2.15 | 6.5 | 10.628 | 10.628 | -4.128 | 11.7 | 12.1353 | 12.1353 | -0.43527
21/08/2026 | 08:00 | 21.3 | 10.3627 |  | 21.3 | 637 | 655.7623 | 655.7623 | -18.7623 | 213.9 | 212.3005 | 212.3005 | 1.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.3627 |  | 11.1 | 88.1 | 83 | 80.1192 | 7.9808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.3 | 196.228 | 196.228 | -16.928 | 181.7 | 196.228 | 196.228 | -14.528 | 181.2 | 196.228 | 196.228 | -15.028 | 270.9 | 295.2259 | 295.2259 | -24.3259 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 148.4 | 73.2124 |  | 148.4 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 161.28 | 137.3217 | 18.4783 | 7.5 | 7.0449 | 7.0449 | 0.4551 | 5.2 | 3.783 | 3.783 | 1.417 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 66.4 | 38.6284 | 50.2373 | 16.1627 | 49 | 58.0949 |  | 49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36 | 30.1567 | 46.9104 | -10.9104 | 0 |  |  | 0 | 22.8 | 20.4804 | 32.7478 | -9.9478 | 16.6 | 18.1764 | 15.9043 | 0.69566 | 13 | 11.401 | 11.401 | 1.599 | 83.5 | 87.2647 | 74.6753 | 8.8247 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 180.5 | 184.7432 | 184.7432 | -4.2432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 101.9 | 100.4654 | 87.5702 | 14.3298 | 28.5 | 4.1451 |  | 28.5 | 21.8 | 21.6464 | 21.6464 | 0.15362 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 20.7254 | 43.0727 | -22.9727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.3 | 49.9994 | 15.544 | 34.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 7.6206 | 43.7522 | -14.3522 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 | 45.2919 | -5.2919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 90.1485 | 1.3515 | 167.5 | 182.3038 | 182.3038 | -14.8038 | 165.5 | 182.3038 | 182.3038 | -16.8038 | 197.9 | 182.3038 | 182.3038 | 15.5962 | 264.9 | 274.2769 | 274.2769 | -9.3768 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 26 | 26 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 40.8 | 41.4508 | 119.5805 | -78.7805 | 87.9 | 87.6387 | 83.8686 | 4.0314 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 69.4 | 72.3739 | 70.0384 | -0.63841 | 30.5 | 29.8068 | 28.8449 | 1.6551 |  |  |  | 0 | 47.7 | 50.6459 |  | 47.7 | 49 | 49.6662 | 33.1606 | 15.8394 | 141.4 | 158.1907 | 158.1907 | -16.7906 | 143 | 158.1907 | 158.1907 | -15.1906 | 168.4 | 158.6657 | 158.6657 | 9.7343 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 17.3 | 14 | 23.4796 | -6.1796 | 72.1 | 70.4 | 32.25 | 39.85 | 14.3 | 11.89 | 12.7735 | 1.5265 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 3.5 | 20.3376 | 20.3376 | -16.8376 | 7.9 | 9 | 9 | -1.1 | 0 | 1.3476 |  | 0 | 181.4 | 185 | 174.2298 | 7.1702 | 90.9 | 82.77 | 82.77 | 8.13 | 0.5 | 1.31 | 1.31 | -0.81 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.4 | 2.9823 | 2.9823 | 17.4177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 13.4 | 11.93 | 11.93 | 1.47 | 16.6 | 15.01 | 15.01 | 1.59 | 3.9 | 7.89 | 6.4472 | -2.5472 | 7.3 | 17.23 | 20.426 | -13.126 | 3.8 | 13.3 | 8.1135 | -4.3135 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 7.8 | 3.8342 | 14.0788 | -6.2788 | 1 | 1.148 | 1.148 | -0.148 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0.1486 | 0.1486 | -0.1486 | 0.1 | 0.122 | 0.122 | -0.022 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.7 | 18.3 | 17 | -14.3 | 15.9 | 16.26 | 15 | 0.9 | 33.5 | 27.71 | 27.71 | 5.79 | 0 |  | 123.47 | -123.47 | 3.6 | 0.11 | 114.39 | -110.79 | 0 | 3.03 | 17.7 | -17.7 | 0 | 2.91 | 11.53 | -11.53 | 40.4 | 27.99 | 27.99 | 12.41 | 7.2 | 9 | 9 | -1.8 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 7.8 | 5.8 | 5.8 | 2 | 13.2 | 13.16 | 12.8506 | 0.3494 | 228.7 | 238.4 | 194.39 | 34.31 | 9 | 7.9678 | 7.9678 | 1.0322 | 130.7 | 134.4 | 109 | 21.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.6 |  | 3 | 2.6 | 4.3 |  | 3 | 1.3 | 94.4 | 95.9 | 78.48 | 15.92 |  | 5.54 | 5.54 | -5.54 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9.4 | 7.9245 | 7.9245 | 1.4755 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.5507 | 18.5507 | 1.4493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 14.2 |  |  | 14.2 | 7.8 | 8.25 | 8.25 | -0.45 | 6.5 | 6.49 | 10.628 | -4.128 | 12.1 | 12.1353 | 12.1353 | -0.03527
21/08/2026 | 08:30 | 20.4 | 10.3627 |  | 20.4 | 643.6 | 655.7623 | 655.7623 | -12.1623 | 217.2 | 212.3005 | 212.3005 | 4.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 88.9 | 83 | 80.1192 | 8.7808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 196.228 | 196.228 | -15.728 | 194.8 | 196.228 | 196.228 | -1.428 | 195.2 | 196.228 | 196.228 | -1.028 | 292.5 | 295.2259 | 295.2259 | -2.7259 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 156.9 | 73.2124 |  | 156.9 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.7 | 161.28 | 137.3217 | 18.3783 | 7.9 | 7.0449 | 7.0449 | 0.8551 | 5 | 3.783 | 3.783 | 1.217 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 66.7 | 47.5274 | 54.4902 | 12.2098 | 65.7 | 78.1096 |  | 65.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 |  | 0 | 35 | 30.1567 | 46.9104 | -11.9104 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 20.4804 | 32.7478 | -7.6478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 13 | 11.401 | 11.401 | 1.599 | 85.6 | 87.2647 | 74.6753 | 10.9247 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 181 | 184.7432 | 184.7432 | -3.7432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 103.2 | 100.4654 | 87.5702 | 15.6298 | 28.5 | 4.1451 |  | 28.5 | 21.7 | 21.6464 | 21.6464 | 0.05362 | 17.6 | 14.9125 | 14.9125 | 2.6875 | 29.8 | 20.7254 | 41.4508 | -11.6508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.6 | 49.9994 | 18.4065 | 32.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 7.6206 | 68.0732 | -37.4732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 45.2919 | 45.2919 | -5.0919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 90.0098 | 90.1485 | 2.0515 | 168.2 | 181.8516 | 181.8516 | -13.6516 | 166.4 | 181.8516 | 181.8516 | -15.4516 | 197.3 | 181.8516 | 181.8516 | 15.4484 | 265.7 | 273.5965 | 273.5965 | -7.8965 | 70.2 | 71.1024 | 71.1024 | -0.90243 | 35.3 | 35.658 | 35.658 | -0.35798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 26 | 26 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 121.7 | 41.4508 | 187.7859 | -66.0859 | 94 | 92.4445 | 92.4445 | 1.5555 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 69.8 | 72.3739 | 72.3739 | -2.5739 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 |  |  |  | 0 | 47.5 | 50.6459 |  | 47.5 | 48.5 | 49.6662 | 33.1606 | 15.3394 | 142.5 | 158.1907 | 158.1907 | -15.6906 | 143.9 | 158.1907 | 158.1907 | -14.2906 | 167.8 | 158.6657 | 158.6657 | 9.1343 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 7.2 | 5.8402 | 5.8402 | 1.3598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 16.8 | 14 | 22.3777 | -5.5777 | 73.7 | 75.4 | 44.27 | 29.43 | 13.5 | 11.99 | 12.8243 | 0.6757 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 3.7 | 20.3376 | 20.3376 | -16.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 187.1 | 194.1 | 182.0338 | 5.0662 | 94 | 86.12 | 86.12 | 7.88 | 0.5 | 1.29 | 1.29 | -0.79 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | -0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.8 | 2.9823 | 2.9823 | 17.8177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 13.4 | 12.54 | 12.54 | 0.86 | 16.8 | 15.85 | 15.85 | 0.95 | 4.4 | 7.65 | 6.6337 | -2.2337 | 7.3 | 16.26 | 19.5434 | -12.2434 | 6.6 | 14.9 | 10.2563 | -3.6563 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 7.8 | 3.8342 | 19.6773 | -11.8773 | 1 | 1.136 | 1.136 | -0.136 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2111 | 0.2111 | -0.1111 | 0.7 | 0.581 | 0.581 | 0.119 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 18.24 | 17 | -16.6 | 21.9 | 17.36 | 19 | 2.9 | 34.4 | 30.41 | 30.41 | 3.99 | 0.5 | 0.56 | 124.57 | -124.07 | 0 | 0.95 | 114.9 | -114.9 | 0 | 3.61 | 17.84 | -17.84 | 0 | 3.49 | 11.53 | -11.53 | 45.8 | 20 | 20 | 25.8 | 6.9 | 9 | 9 | -2.1 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 7.8 | 5.8 | 5.8 | 2 | 15 | 13.51 | 13.2198 | 1.7802 | 234.5 | 247.3 | 219 | 15.5 | 11.1 | 9.1075 | 9.1075 | 1.9925 | 131.9 | 139.4 | 129 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 3 | -3 | 2 |  | 3 | -1 | 96.1 | 98.8 | 92.88 | 3.22 |  | 6.04 | 6.04 | -6.04 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2 | 3 | 3 | -1 | 11.7 | 9.7585 | 9.7585 | 1.9415 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.5507 | 18.5507 | 1.4493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 14.1 |  |  | 14.1 | 7.6 | 8.25 | 8.25 | -0.65 | 9.9 | 6.49 | 10.628 | -0.72802 | 12.5 | 12.1353 | 12.1353 | 0.36473
21/08/2026 | 09:00 | 20.5 | 32.8802 |  | 20.5 | 641.8 | 655.7623 | 655.7623 | -13.9623 | 216.5 | 212.3005 | 212.3005 | 4.1994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 92.6 | 83 | 80.1192 | 12.4808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 196.228 | 196.228 | -16.728 | 196 | 196.228 | 196.228 | -0.22802 | 195.8 | 196.228 | 196.228 | -0.42802 | 293.6 | 295.2259 | 295.2259 | -1.6259 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 236.3 | 102.4639 | 122.2909 | 114.0091 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 161.28 | 137.3217 | 21.1783 | 7.7 | 7.0449 | 7.0449 | 0.6551 | 5.2 | 3.783 | 3.783 | 1.417 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 30.2 | 57.5742 | 58.1928 | -27.9928 | 55.5 | 78.1098 |  | 55.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 |  | 0 | 35 | 30.1567 | 46.9104 | -11.9104 | 0 | 31.0881 | 57.8407 | -57.8407 | 23.4 | 20.4804 | 32.7478 | -9.3478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 13 | 11.401 | 11.401 | 1.599 | 84.1 | 87.2647 | 74.6753 | 9.4247 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 180.7 | 184.7432 | 184.7432 | -4.0432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 101.4 | 100.4654 | 87.5702 | 13.8298 | 27.7 | 4.1451 |  | 27.7 | 21.6 | 21.6464 | 21.6464 | -0.04638 | 17.2 | 14.9125 | 14.9125 | 2.2875 | 42.5 | 20.7254 | 41.4508 | 1.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.4 | 49.9994 | 18.7655 | 31.6345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 37.08 | 68.0732 | 13.5268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 90.0098 | 90.1485 | 1.7515 | 168.3 | 180.6634 | 180.6634 | -12.3634 | 166.6 | 180.6634 | 180.6634 | -14.0634 | 197.6 | 180.6634 | 180.6634 | 16.9366 | 265.5 | 271.809 | 271.809 | -6.309 | 69.7 | 71.1024 | 71.1024 | -1.4024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 26 | 26 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 203.7 | 93.2664 | 187.9753 | 15.7247 | 96.1 | 92.4451 | 92.4445 | 3.6555 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 70.3 | 72.3739 | 72.3739 | -2.0739 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 | 47.4 | 50.6459 |  | 47.4 | 48.3 | 49.6662 | 33.1606 | 15.1394 | 141.9 | 158.1907 | 158.1907 | -16.2906 | 143.4 | 158.1907 | 158.1907 | -14.7906 | 168.9 | 158.6657 | 158.6657 | 10.2343 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 7.3 | 5.8402 | 5.8402 | 1.4598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 18 | 14 | 18.1283 | -0.1283 | 73.8 | 76.5 | 53.33 | 20.47 | 15 | 12.08 | 12.875 | 2.125 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 3.7 | 20.3376 | 20.3376 | -16.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.9 | 189.8 | 196.5 | 184.8792 | 4.9208 | 95.8 | 87.82 | 87.82 | 7.98 | 0.5 | 1.27 | 1.27 | -0.77 | 1 | 1.3 | 1.3 | -0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.7 | 2.9823 | 2.9823 | 17.7177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.1 | 15.4589 | 15.4589 | 0.64106 | 13.5 | 12.81 | 12.81 | 0.69 | 17.1 | 16.21 | 16.21 | 0.89 | 4.5 | 7.32 | 5.3378 | -0.8378 | 8.6 | 15.29 | 15.1435 | -6.5435 | 13.1 | 15.7 | 10.9564 | 2.1436 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 11.1 | 10.6154 | 19.6773 | -8.5773 | 1 | 1.132 | 1.132 | -0.132 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2714 | 0.2714 | -0.1714 | 0.9 | 0.791 | 0.791 | 0.109 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 0 | 18.17 | 17 | -17 | 27.5 | 18.56 | 19 | 8.5 | 34.6 | 31.52 | 31.52 | 3.08 | 0 | 1.97 | 124.57 | -124.57 | 1.5 | 1.78 | 114.9 | -113.4 | 0 | 4.18 | 17.84 | -17.84 | 0 | 4.07 | 11.53 | -11.53 | 46.7 | 5 | 5 | 41.7 | 6.8 | 9 | 9 | -2.2 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7.8 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 7.8 | 5.8 | 5.8 | 2 | 15.9 | 13.86 | 13.589 | 2.311 | 237.5 | 250.3 | 224.91 | 12.59 | 12.9 | 11.998 | 11.998 | 0.902 | 132.4 | 140.4 | 132 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 2 | -2 | 0 |  | 3 | -3 | 97 | 99.8 | 95.04 | 1.96 |  | 7.54 | 7.54 | -7.54 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2 | 3 | 3 | -1 | 13.6 | 11.8325 | 11.8325 | 1.7675 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.8 | 18.5507 | 18.5507 | 1.2493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.1 | 10.4348 | 10.4348 | -2.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 14.1 |  |  | 14.1 | 7.7 | 8.25 | 8.25 | -0.55 | 10.8 | 6.48 | 10.628 | 0.17198 | 12.5 | 12.1353 | 12.1353 | 0.36473
21/08/2026 | 09:30 | 14.7 | 31.9561 | 45.5858 | -30.8858 | 625.5 | 655.7623 | 655.7623 | -30.2623 | 210.3 | 212.3005 | 212.3005 | -2.0006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 |  |  | 9.8 | 84.5 | 83 | 80.1192 | 4.3808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.6 | 196.228 | 196.228 | -16.628 | 196.5 | 196.228 | 196.228 | 0.27198 | 196.6 | 196.228 | 196.228 | 0.37198 | 290.5 | 295.2259 | 295.2259 | -4.7259 | 204.9 | 206.0414 | 206.0414 | -1.1414 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 363.7 | 101.9292 | 160.2009 | 203.4991 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.7 | 161.28 | 137.3217 | 11.3783 | 6.2 | 7.0449 | 7.0449 | -0.8449 | 4.8 | 3.783 | 3.783 | 1.0171 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 30.6 | 58.8419 | 48.5328 | -17.9328 | 71.1 | 78.1095 | 20.7254 | 50.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 121.8 | 145.0777 |  | 121.8 | 34.3 | 30.1567 | 46.9104 | -12.6104 | 0 | 31.0881 | 75.9326 | -75.9326 | 20.7 | 20.4804 | 32.7478 | -12.0478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 12.7 | 11.401 | 11.401 | 1.299 | 79.5 | 87.2647 | 74.6753 | 4.8247 | 170.5 | 184.7432 | 184.7432 | -14.2432 | 171.5 | 184.7432 | 184.7432 | -13.2432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 97.3 | 100.4654 | 87.5702 | 9.7298 | 25.7 | 4.1451 |  | 25.7 | 21 | 21.6464 | 21.6464 | -0.64638 | 15.8 | 14.9125 | 14.9125 | 0.88749 | 35.6 | 41.4508 | 46.7571 | -11.1571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 48.2 | 49.9994 | 15.544 | 32.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.3 | 42.3276 | 68.0732 | 9.2268 | 0 | 25.9067 |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.7 | 45.2919 | 45.2919 | -6.5919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 90.0098 | 90.1485 | -3.2485 | 167.4 | 180.6634 | 180.6634 | -13.2634 | 165.7 | 180.6634 | 180.6634 | -14.9634 | 140.8 | 180.6634 | 180.6634 | -39.8634 | 255.4 | 271.809 | 271.809 | -16.409 | 65.5 | 71.1024 | 71.1024 | -5.6024 | 33 | 35.658 | 35.658 | -2.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 26 | 26 | -5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 161.6 | 103.57 | 261.8222 | -100.2222 | 89.3 | 97.2497 |  | 89.3 | 58.5 | 66.8097 | 66.8097 | -8.3097 | 67.5 | 72.3739 | 35.868 | 31.632 | 28.3 | 29.8068 | 29.8068 | -1.5068 |  |  |  | 0 | 47.3 | 50.6459 |  | 47.3 | 47.4 | 49.6662 | 33.1606 | 14.2394 | 141.7 | 158.1907 | 158.1907 | -16.4906 | 143.2 | 158.1907 | 158.1907 | -14.9907 | 169.3 | 158.6657 | 158.6657 | 10.6343 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 205.2938 | 205.2938 | 2.2062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 7.3 | 5.8402 | 5.8402 | 1.4598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 17.1 | 14 | 18.0966 | -0.9966 | 75 | 76.7 | 60.66 | 14.34 | 14.9 | 12.38 | 13.1349 | 1.7651 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 2.6 | 20.3376 | 20.3376 | -17.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 191.3 | 196.9 | 185.9485 | 5.3515 | 96.6 | 88.71 | 88.71 | 7.89 | 0.5 | 1.25 | 1.25 | -0.75 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 19.6 | 2.9823 | 2.9823 | 16.6177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.1 | 15.4589 | 15.4589 | 0.64106 | 13.4 | 12.9 | 12.9 | 0.5 | 17.1 | 16.37 | 16.37 | 0.73 | 4 | 6.99 | 4.9137 | -0.9137 | 8.1 | 15.03 | 15.3407 | -7.2407 | 16.8 | 16 | 12.275 | 4.525 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 19.1 | 11.8234 | 19.6773 | -0.57727 | 1 | 1.124 | 1.124 | -0.124 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 0.1 | 0.3273 | 0.3273 | -0.2273 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 0 | 17.11 | 16 | -16 | 26.7 | 20.05 | 24 | 2.7 | 32.7 | 35 | 35 | -2.3 | 0 | 3.88 | 123.71 | -123.71 | 7.7 | 2.91 | 114.63 | -106.93 | 0 | 4.76 | 17.72 | -17.72 | 0 | 4.65 | 11.53 | -11.53 | 47.3 | 35 | 35 | 12.3 | 6.8 | 9 | 9 | -2.2 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 2 | 7.8 | 5.8 | 5.8 | 2 | 15.8 | 14.32 | 14.0621 | 1.7379 | 240.1 | 250.7 | 226.71 | 13.39 | 14.6 | 12.8412 | 12.8412 | 1.7588 | 130.5 | 140 | 133 | -2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 2 | -2 | 0 |  | 3 | -3 | 97.1 | 99.8 | 95.76 | 1.34 |  | 10.15 | 10.15 | -10.15 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2 | 3 | 3 | -1 | 15.3 | 12.9362 | 12.9362 | 2.3638 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.5507 | 18.5507 | 1.4493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 14.1 |  |  | 14.1 | 9 | 8.25 | 8.25 | 0.75 | 10.8 | 6.45 | 10.628 | 0.17198 | 13.7 | 12.1353 | 12.1353 | 1.5647
21/08/2026 | 10:00 | 99.5 | 41.1877 | 54.0951 | 45.4049 | 642.4 | 655.7623 | 655.7623 | -13.3623 | 216.2 | 212.3005 | 212.3005 | 3.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 |  |  | 11.3 | 89.2 | 83 | 80.1192 | 9.0808 |  |  |  | 0 | 29.7 |  |  | 29.7 | 179.7 | 196.228 | 196.228 | -16.528 | 183.4 | 196.228 | 196.228 | -12.828 | 182.3 | 196.228 | 196.228 | -13.928 | 273.2 | 295.2259 | 295.2259 | -22.0259 | 204.7 | 206.0414 | 206.0414 | -1.3414 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 212 | 181.7915 | 285.9783 | -73.9783 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.9 | 161.28 | 137.3217 | 11.5783 | 7.7 | 7.0449 | 7.0449 | 0.6551 | 4 | 3.783 | 3.783 | 0.21705 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.3 | 63.0523 | 54.3358 | 45.9642 | 50.1 | 78.1097 | 23.7743 | 26.3257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.8 | 145.0777 |  | 150.8 | 33.8 | 30.1567 | 46.9104 | -13.1104 | 0 | 31.1056 | 75.9326 | -75.9326 | 21.7 | 20.4804 | 32.7478 | -11.0478 | 16.2 | 18.1764 | 15.9043 | 0.29566 | 12.6 | 11.401 | 11.401 | 1.199 | 83 | 87.2647 | 74.6753 | 8.3247 | 181.1 | 184.7432 | 184.7432 | -3.6432 | 181.9 | 184.7432 | 184.7432 | -2.8432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 101.7 | 100.4654 | 87.5702 | 14.1298 | 28.8 | 4.1451 |  | 28.8 | 21.8 | 21.6464 | 21.6464 | 0.15362 | 17.3 | 14.9125 | 14.9125 | 2.3875 | 43.6 | 20.7254 | 46.7571 | -3.1571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 81.2 | 49.9994 | 26.0229 | 55.1771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 63.9477 | 68.0732 | 13.5268 | 20.2 | 25.9067 |  | 20.2 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 90.1485 | 1.6515 | 166.8 | 181.3639 | 181.3639 | -14.5639 | 164.6 | 181.3639 | 181.3639 | -16.7639 | 0 | 181.3639 | 181.3639 | -181.3639 | 169.7 | 272.8628 | 272.8628 | -103.1628 | 69.7 | 71.1024 | 71.1024 | -1.4024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 26 | 26 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 181.9 | 141.8654 | 97.4547 | 84.4453 | 89.2 | 87.6388 | 96.3445 | -7.1445 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 71.7 | 72.3739 | 72.3739 | -0.67388 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 | 47.3 | 50.6459 |  | 47.3 | 48.1 | 49.6662 | 33.1606 | 14.9394 | 141.8 | 158.1907 | 158.1907 | -16.3907 | 143.3 | 158.1907 | 158.1907 | -14.8907 | 168.8 | 158.6657 | 158.6657 | 10.1343 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 7.3 | 5.8402 | 5.8402 | 1.4598 | 3.3 | 3.2207 | 3.2207 | 0.07929 | 13.9 | 14 | 19.0221 | -5.1221 | 76 | 76.4 | 66.49 | 9.51 | 15.1 | 12.69 | 13.3947 | 1.7053 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 2.6 | 20.3376 | 20.3376 | -17.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1.1 | 192.4 | 196.1 | 186.1108 | 6.2892 | 97 | 89.26 | 89.26 | 7.74 | 0.5 | 1.23 | 1.23 | -0.73 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | -0.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.7 | 2.9823 | 2.9823 | 17.7177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 12.7 | 12.87 | 12.87 | -0.17 | 17 | 16.36 | 16.36 | 0.64 | 3 | 6.75 | 4.9413 | -1.9413 | 9.1 | 14.66 | 15.7665 | -6.6665 | 13.3 | 16.3 | 12.5124 | 0.7876 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 19.5 | 16.8001 | 19.6773 | -0.17727 | 1 | 1.116 | 1.116 | -0.116 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3582 | 0.3582 | -0.1582 | 1.1 | 1.097 | 1.097 | 0.003 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 0.1 | 17.04 | 16 | -15.9 | 31.8 | 21.45 | 24 | 7.8 | 34.3 | 32.56 | 32.56 | 1.74 | 2.1 | 5.79 | 123.71 | -121.61 | 13 | 4.03 | 114.63 | -101.63 | 0 | 5.33 | 17.72 | -17.72 | 0 | 5.23 | 11.53 | -11.53 | 47.3 | 41.35 | 41.35 | 5.95 | 6.8 | 9 | 9 | -2.2 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 6.7 | 5 | 5 | 1.7 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 2 | 7.6 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 16.3 | 14.78 | 14.5353 | 1.7647 | 240.8 | 249.7 | 227.64 | 13.16 | 16 | 14.9432 | 14.9432 | 1.0568 | 131.6 | 139.1 | 133 | -1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0 |  | 4 | -4 | 96.8 | 99.6 | 95.76 | 1.04 |  | 15.63 | 15.63 | -15.63 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2 | 3 | 3 | -1 | 16.7 | 14.7623 | 14.7623 | 1.9377 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.5507 | 18.5507 | 1.4493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.5 | 10.4348 | 10.4348 | -2.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 14.1 |  |  | 14.1 | 7.1 | 8.25 | 8.25 | -1.15 | 10.8 | 6.49 | 10.628 | 0.17198 | 15.2 | 12.1353 | 12.1353 | 3.0647
21/08/2026 | 10:30 | 99.1 | 43.5272 | 51.9637 | 47.1363 | 643.3 | 655.7623 | 655.7623 | -12.4623 | 216.9 | 212.3005 | 212.3005 | 4.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 |  |  | 11.1 | 87.9 | 83 | 80.1192 | 7.7808 |  |  |  | 0 | 29.1 |  |  | 29.1 | 176.8 | 196.228 | 196.228 | -19.428 | 183.7 | 196.228 | 196.228 | -12.528 | 183.9 | 196.228 | 196.228 | -12.328 | 266.2 | 295.2259 | 295.2259 | -29.0259 | 202.7 | 206.0414 | 206.0414 | -3.3414 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 213.9 | 246.3162 | 255.4547 | -41.5547 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.8 | 161.28 | 137.3217 | 17.4783 | 7.7 | 7.0449 | 7.0449 | 0.6551 | 4 | 3.783 | 3.783 | 0.21705 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 100.2 | 64.2386 | 54.5969 | 45.6031 | 46.9 | 84.8024 | 117.5572 | -70.6572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150 |  |  | 150 | 33.9 | 30.1567 | 46.9104 | -13.0104 | 30.3 | 56.7978 | 75.9326 | -45.6326 | 21.9 | 20.4804 | 32.7478 | -10.8478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 12 | 11.401 | 11.401 | 0.59903 | 88.7 | 87.2647 | 74.6753 | 14.0247 | 180.4 | 184.7432 | 184.7432 | -4.3432 | 180.9 | 184.7432 | 184.7432 | -3.8432 | 182.5 | 185.298 | 185.298 | -2.798 | 101.2 | 100.4654 | 87.5702 | 13.6298 | 31.8 | 31.6749 |  | 31.8 | 21.6 | 21.6464 | 21.6464 | -0.04638 | 16.8 | 14.9125 | 14.9125 | 1.8875 | 53.7 | 31.5535 | 49.2754 | 4.4246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 81.2 | 49.9994 | 20.4897 | 60.7103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 76.4465 | 68.0732 | 13.1268 | 25.7 | 26.7759 |  | 25.7 |  |  |  | 0 | 40.1 | 45.2919 | 45.2919 | -5.1919 |  |  |  | 0 | 97.7 |  |  | 97.7 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 90.1485 | 1.6515 | 168.3 | 180.291 | 180.291 | -11.991 | 166.4 | 180.291 | 180.291 | -13.891 | 0 | 180.291 | 180.291 | -180.291 | 169.8 | 271.2487 | 271.2487 | -101.4487 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 26 | 26 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 171.3 | 180.1375 | 84.7546 | 86.5454 | 90.5 | 97.2503 | 88.5445 | 1.9555 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 71.5 | 72.3739 | 72.3739 | -0.87388 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 47 | 50.6459 |  | 47 | 47.7 | 49.6662 | 33.1606 | 14.5394 | 141 | 158.1907 | 158.1907 | -17.1907 | 142.9 | 158.1907 | 158.1907 | -15.2906 | 169.2 | 158.6657 | 158.6657 | 10.5343 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 205.2938 | 205.2938 | 2.1062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 7.3 | 5.8402 | 5.8402 | 1.4598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 16.5 | 14 | 19.7278 | -3.2278 | 76 | 76 | 71.34 | 4.66 | 14.5 | 13.02 | 13.6776 | 0.8224 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2.5 | 20.3376 | 20.3376 | -17.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 | 192.2 | 194.8 | 186.5052 | 5.6948 | 97.3 | 90.35 | 90.35 | 6.95 | 0.5 | 1.22 | 1.22 | -0.72 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | -0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.7 | 2.9823 | 2.9823 | 17.7177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 11.1 | 12.77 | 12.77 | -1.67 | 17.3 | 16.33 | 16.33 | 0.97 | 3.1 | 6.52 | 5.1639 | -2.0639 | 12.8 | 14.7 | 16.2909 | -3.4909 | 16.4 | 16.7 | 13.3754 | 3.0246 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 19.7 | 19.6773 | 19.6773 | 0.02273 | 1 | 1.108 | 1.108 | -0.108 |  |  |  | 0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3748 | 0.3748 | 0.0252 | 1.2 | 1.195 | 1.195 | 0.005 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 15.98 | 15 | -14.7 | 40.2 | 24.45 | 32 | 8.2 | 33.8 | 32.49 | 32.49 | 1.31 | 8.2 | 8.21 | 123.85 | -115.65 | 23.7 | 4.89 | 114.78 | -91.08 | 1.9 | 5.91 | 17.74 | -15.84 | 0.6 | 5.81 | 11.53 | -10.93 | 47.2 | 41.26 | 41.26 | 5.94 | 6.8 | 9 | 9 | -2.2 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 6.7 | 5 | 5 | 1.7 | 7.6 | 5.6 | 5.6 | 2 | 7.6 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 16.7 | 15.25 | 15.0194 | 1.6806 | 241.1 | 248.1 | 229.16 | 11.94 | 16.9 | 15.463 | 15.463 | 1.437 | 130.5 | 138.1 | 134 | -3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0 |  | 5 | -5 | 96.4 | 99.4 | 96.48 | -0.08 |  | 17.27 | 17.27 | -17.27 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2 | 3 | 3 | -1 | 17.7 | 15.4639 | 15.4639 | 2.2361 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.5507 | 18.5507 | 1.4493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.9 | 10.4348 | 10.4348 | -2.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 13.5266 | 13.5266 | -6.2266 | 14.1 |  |  | 14.1 | 9.6 | 8.25 | 8.25 | 1.35 | 10.8 | 6.49 | 10.628 | 0.17198 | 15 | 12.1353 | 12.1353 | 2.8647
21/08/2026 | 11:00 | 49.8 | 45.4225 |  | 49.8 | 639.2 | 655.7623 | 655.7623 | -16.5623 | 214.6 | 212.3005 | 212.3005 | 2.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 30.4029 |  | 11 | 86 | 83 | 80.1192 | 5.8808 |  |  |  | 0 | 31.3 |  |  | 31.3 | 177.8 | 196.228 | 196.228 | -18.428 | 183.7 | 196.228 | 196.228 | -12.528 | 183.6 | 196.228 | 196.228 | -12.628 | 285.7 | 295.2259 | 295.2259 | -9.5259 | 202 | 206.0414 | 206.0414 | -4.0414 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 207.1 | 262.7917 | 285.1043 | -78.0043 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.8 | 161.28 | 137.3217 | 17.4783 | 7.7 | 7.0449 | 7.0449 | 0.6551 | 5.1 | 3.783 | 3.783 | 1.3171 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.1 | 65.1727 | 67.5435 | 32.5565 | 48.9 | 107.8472 | 140.79 | -91.89 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.4 |  |  | 149.4 | 32.8 | 30.1567 | 46.9104 | -14.1104 | 74.8 | 60.9576 | 75.9326 | -1.1325 | 22.3 | 20.4804 | 32.7478 | -10.4478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 11.6 | 11.401 | 11.401 | 0.19903 | 84 | 87.2647 | 74.6753 | 9.3247 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 102.4 | 100.4654 | 87.5702 | 14.8298 | 31.5 | 35.2521 |  | 31.5 | 21.6 | 21.6464 | 21.6464 | -0.04638 | 16.5 | 14.9125 | 14.9125 | 1.5875 | 54.4 | 33.803 | 58.8643 | -4.4643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 80.4 | 49.9994 | 34.5785 | 45.8214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67 | 76.4466 | 68.0732 | -1.0732 | 25.6 | 25.9068 |  | 25.6 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 95.7 |  |  | 95.7 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 90.1485 | 1.5515 | 166.3 | 180.8452 | 180.8452 | -14.5452 | 165 | 180.8452 | 180.8452 | -15.8452 | 0 | 180.8452 | 180.8452 | -180.8452 | 169 | 272.0824 | 272.0824 | -103.0824 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 26 | 26 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 172 | 189.8885 | 92.6424 | 79.3576 | 88.3 | 87.6454 | 92.4445 | -4.1445 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 71.5 | 72.3739 | 72.3739 | -0.87388 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 46.8 | 50.6459 | 33.1606 | 13.6394 | 47.5 | 49.6662 | 33.1606 | 14.3394 | 141.5 | 158.1907 | 158.1907 | -16.6907 | 143 | 158.1907 | 158.1907 | -15.1906 | 168.8 | 158.6657 | 158.6657 | 10.1343 | 181.3 | 176.3618 | 176.3618 | 4.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 205.2938 | 205.2938 | 1.0062 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 7.3 | 5.8402 | 5.8402 | 1.4598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 21.9 | 14 | 21.3943 | 0.5057 | 75.4 | 75.6 | 75.12 | 0.28 | 15.5 | 13.34 | 13.9604 | 1.5396 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2.5 | 20.3376 | 20.3376 | -17.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 2.6514 |  | 1.2 | 192.7 | 193.5 | 186.596 | 6.104 | 97.2 | 91.14 | 91.14 | 6.06 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | -0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.4 | 2.9823 | 2.9823 | 17.4177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 12.6 | 12.67 | 12.67 | -0.07 | 17.5 | 16.32 | 16.32 | 1.18 | 4.3 | 6.38 | 5.5575 | -1.2575 | 16.2 | 14.63 | 17.656 | -1.456 | 17.6 | 17.1 | 13.2234 | 4.3766 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 19.7 | 19.6773 | 19.6773 | 0.02273 | 1 | 1.1 | 1.1 | -0.1 |  |  |  | 0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3844 | 0.3844 | 0.0156 | 1.3 | 1.221 | 1.221 | 0.079 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 15.91 | 15 | -13.9 | 49.9 | 27.45 | 32 | 17.9 | 33.6 | 32.31 | 32.31 | 1.29 | 14.3 | 10.62 | 123.85 | -109.55 | 28.1 | 5.74 | 114.78 | -86.68 | 1.9 | 6.48 | 17.74 | -15.84 | 1.2 | 6.39 | 11.53 | -10.33 | 46.6 | 41.03 | 41.03 | 5.57 | 6.8 | 9 | 9 | -2.2 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 7.1 | 5.6 | 5.6 | 1.5 | 7.1 | 5.8 | 5.8 | 1.3 | 18.2 | 15.72 | 15.5035 | 2.6965 | 241.2 | 246.4 | 232.26 | 8.94 | 17.5 | 16.6758 | 16.6758 | 0.8242 | 129.8 | 136.9 | 135 | -5.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0 |  | 5 | -5 | 96.3 | 98.9 | 97.2 | -0.9 |  | 20.33 | 20.33 | -20.33 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2 | 3 | 3 | -1 | 18.3 | 16.3488 | 16.3488 | 1.9512 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.5507 | 18.5507 | 1.4493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 14.1 |  |  | 14.1 | 8.9 | 8.25 | 8.25 | 0.65 | 10.8 | 6.48 | 10.628 | 0.17198 | 14.2 | 12.1353 | 12.1353 | 2.0647
21/08/2026 | 11:30 | 46.3 | 48.5672 | 90.3008 | -44.0008 | 638.6 | 655.7623 | 655.7623 | -17.1623 | 215.1 | 212.3005 | 212.3005 | 2.7995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 30.4029 |  | 10.7 | 87.7 | 83 | 80.1192 | 7.5808 |  |  |  | 0 | 79.9 |  |  | 79.9 | 177.3 | 196.228 | 196.228 | -18.928 | 196.9 | 196.228 | 196.228 | 0.67198 | 200.4 | 196.228 | 196.228 | 4.172 | 289.8 | 295.2259 | 295.2259 | -5.4259 | 202.9 | 206.0414 | 206.0414 | -3.1414 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 208 | 279.6213 | 377.0929 | -169.0929 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.8 | 161.28 | 137.3217 | 16.4783 | 7.4 | 7.0449 | 7.0449 | 0.3551 | 5 | 3.783 | 3.783 | 1.217 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 100.3 | 66.7472 |  | 100.3 | 160.4 | 152.9319 |  | 160.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 |  |  | 149.3 | 33.5 | 30.1567 | 46.9104 | -13.4104 | 75.8 | 68.6577 | 75.9326 | -0.13255 | 21.7 | 20.4804 | 32.7478 | -11.0478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 12.1 | 11.401 | 11.401 | 0.69903 | 83.5 | 87.2647 | 74.6753 | 8.8247 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 100.7 | 100.4654 | 87.5702 | 13.1298 | 30.1 | 41.6386 |  | 30.1 | 21.3 | 21.6464 | 21.6464 | -0.34638 | 16.4 | 14.9125 | 14.9125 | 1.4875 | 77.7 | 50.9339 | 77.2947 | 0.40531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.5 | 49.9994 | 38.7713 | 41.7287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 76.4466 | 68.0732 | -28.2732 | 25.3 |  |  | 25.3 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 93.1 |  |  | 93.1 |  |  |  | 0 | 90.8 | 90.0098 | 90.1485 | 0.6515 | 167.2 | 180.4795 | 180.4795 | -13.2795 | 165.6 | 180.4795 | 180.4795 | -14.8795 | 0 | 180.4795 | 180.4795 | -180.4795 | 168.1 | 271.5322 | 271.5322 | -103.4321 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 | 26 | 26 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 211.7 | 203.2952 | 154.7244 | 56.9756 | 84.9 | 94.6246 | 102.0764 | -17.1764 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 71.2 | 72.3739 | 74.2797 | -3.0797 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 | 46.8 | 50.6459 | 33.1606 | 13.6394 | 47.3 | 49.6662 | 33.1606 | 14.1394 | 141.7 | 158.1907 | 158.1907 | -16.4906 | 143 | 158.1907 | 158.1907 | -15.1906 | 168.7 | 158.6657 | 158.6657 | 10.0343 | 181.8 | 176.3618 | 176.3618 | 5.4382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 205.2938 | 205.2938 | 1.3062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 7.3 | 5.8402 | 5.8402 | 1.4598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 21.1 | 14 | 21.7272 | -0.6272 | 75.3 | 75.2 | 77.71 | -2.41 | 15.1 | 13.71 | 14.289 | 0.811 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 20.3376 | 20.3376 | -17.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.6514 |  | 1.2 | 193.2 | 192.5 | 186.191 | 7.009 | 97.2 | 91.26 | 91.26 | 5.94 | 0.5 | 1.19 | 1.19 | -0.69 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.5 | 2.9823 | 2.9823 | 17.5177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 13.4 | 12.61 | 12.61 | 0.79 | 17.4 | 16.39 | 16.39 | 1.01 | 4.5 | 6.25 | 5.8577 | -1.3577 | 16.5 | 14.16 | 18.2636 | -1.7636 | 17 | 17.3 | 13.4257 | 3.5743 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 12.1 | 19.6773 | 19.6773 | -7.5773 | 1 | 1.096 | 1.096 | -0.096 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3924 | 0.3924 | 0.0076 | 1.3 | 1.209 | 1.209 | 0.091 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 1 | 15.85 | 15 | -14 | 55.5 | 32.84 | 49 | 6.5 | 34 | 32.16 | 32.16 | 1.84 | 17 | 12.93 | 118.7 | -101.7 | 33.8 | 6.51 | 113.43 | -79.63 | 2.2 | 5.63 | 16.5 | -14.3 | 1.2 | 5.54 | 10.1 | -8.9 | 46.4 | 40.84 | 40.84 | 5.56 | 6.5 | 9 | 9 | -2.5 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 1.3 | 7.1 | 5.8 | 5.8 | 1.3 | 17.1 | 16.14 | 15.9375 | 1.1625 | 241.8 | 245.2 | 235.29 | 6.51 | 17.8 | 16.8728 | 16.8728 | 0.9272 | 129.7 | 136.2 | 135 | -5.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0 |  | 6 | -6 | 96 | 98.4 | 97.2 | -1.2 |  | 21.22 | 21.22 | -21.22 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2 | 3 | 3 | -1 | 18.8 | 16.604 | 16.604 | 2.196 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.9 | 18.5507 | 18.5507 | 1.3493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 16 |  |  | 16 | 7 | 8.25 | 8.25 | -1.25 | 10.8 | 6.5 | 10.628 | 0.17198 | 14.2 | 12.1353 | 12.1353 | 2.0647
21/08/2026 | 12:00 | 49.7 | 44.7817 | 54.4333 | -4.7333 | 641.1 | 655.7623 | 655.7623 | -14.6623 | 215.7 | 212.3005 | 212.3005 | 3.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 30.4029 |  | 11.1 | 88.5 | 83 | 80.1192 | 8.3808 |  |  |  | 0 | 81.8 |  |  | 81.8 | 176.6 | 196.228 | 196.228 | -19.628 | 183.2 | 196.228 | 196.228 | -13.028 | 183.6 | 196.228 | 196.228 | -12.628 | 278.2 | 295.2259 | 295.2259 | -17.0259 | 201.6 | 206.0414 | 206.0414 | -4.4414 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 298.2 | 271.0937 | 183.344 | 114.856 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.2 | 161.28 | 137.3217 | 14.8783 | 7.8 | 7.0449 | 7.0449 | 0.7551 | 5 | 3.783 | 3.783 | 1.217 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 40.1 | 66.2232 | 56.887 | -16.787 | 144.8 | 149.4088 | 130.4105 | 14.3895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.6 |  |  | 149.6 | 34 | 30.1567 | 46.9104 | -12.9104 | 75.8 | 67.3189 | 65.7326 | 10.0674 | 21.8 | 20.4804 | 32.7478 | -10.9478 | 15.8 | 18.1764 | 15.9043 | -0.10434 | 11.8 | 11.401 | 11.401 | 0.39903 | 78.9 | 87.2647 | 74.6753 | 4.2248 | 180.7 | 184.7432 | 184.7432 | -4.0432 | 181.3 | 184.7432 | 184.7432 | -3.4432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 102 | 100.4654 | 87.5702 | 14.4298 | 32.4 | 39.6192 | 18 | 14.4 | 21.7 | 21.6464 | 21.6464 | 0.05362 | 16.8 | 14.9125 | 14.9125 | 1.8875 | 50.7 | 49.7548 | 76.4693 | -25.7693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.7 | 49.9994 | 26.4707 | 54.2293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 76.4466 | 68.0732 | -27.4732 | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 97.1 |  |  | 97.1 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 90.1485 | 1.6515 | 165.1 | 182.4456 | 182.4456 | -17.3456 | 163.4 | 182.4456 | 182.4456 | -19.0456 | 0 | 182.4456 | 182.4456 | -182.4456 | 168.6 | 274.4903 | 274.4903 | -105.8903 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 26 | 26 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 245.2 | 194.643 | 195.4829 | 49.7171 | 81.8 | 95.0634 | 82.8235 | -1.0235 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 71.3 | 72.3739 | 68.5746 | 2.7254 | 28.3 | 29.8068 | 29.8068 | -1.5068 |  |  |  | 0 | 46.5 | 50.6459 | 33.1606 | 13.3394 | 46.9 | 49.6662 | 33.1606 | 13.7394 | 140.1 | 158.1907 | 158.1907 | -18.0907 | 142.4 | 158.1907 | 158.1907 | -15.7906 | 168.5 | 158.6657 | 158.6657 | 9.8343 | 181.3 | 176.3618 | 176.3618 | 4.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 205.2938 | 205.2938 | 0.40619 | 99.4 | 102.9552 | 102.9552 | -3.5551 | 7.3 | 5.8402 | 5.8402 | 1.4598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 24.4 | 14 | 23.4991 | 0.9009 | 76.1 | 75.1 | 78.71 | -2.61 | 15.6 | 14.09 | 14.6177 | 0.9823 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 20.3376 | 20.3376 | -17.7376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 2.6514 |  | 1.1 | 193.1 | 192 | 185.9682 | 7.1318 | 97.3 | 91.29 | 91.29 | 6.01 | 0.5 | 1.17 | 1.17 | -0.67 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.7 | 2.9823 | 2.9823 | 17.7177 | 1.2 | 3.3 | 3.3 | -2.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.8 | 15.4589 | 15.4589 | 0.34106 | 13.7 | 12.65 | 12.65 | 1.05 | 17.2 | 16.51 | 16.51 | 0.69 | 5.1 | 6.11 | 5.8816 | -0.7816 | 16.2 | 13.7 | 18.3816 | -2.1816 | 17.1 | 17.4 | 13.6881 | 3.4119 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 9.6 | 19.6773 | 19.6773 | -10.0773 | 1 | 1.088 | 1.088 | -0.088 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4012 | 0.4012 | -0.0012 | 1.3 | 1.231 | 1.231 | 0.069 | 6 | 5.2 | 5.2 | 0.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 4.6 | 15.78 | 15 | -10.4 | 55.8 | 38.14 | 49 | 6.8 | 34.2 | 32.01 | 32.01 | 2.19 | 27.2 | 11.25 | 118.7 | -91.5 | 28 | 7.27 | 113.43 | -85.43 | 3.2 | 6.2 | 16.5 | -13.3 | 2.4 | 6.13 | 10.1 | -7.7 | 46 | 40.65 | 40.65 | 5.35 | 6.6 | 9 | 9 | -2.4 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 17.9 | 16.55 | 16.3715 | 1.5285 | 242.6 | 244.6 | 235.7 | 6.9 | 17.2 | 17.1145 | 17.1145 | 0.0855 | 130.4 | 135.8 | 134 | -3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0 | 1.24 | 9 | -9 | 96.3 | 98.1 | 96.48 | -0.18 |  | 21.28 | 21.28 | -21.28 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2 | 3 | 3 | -1 | 18.9 | 16.6185 | 16.6185 | 2.2815 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 19.9 | 18.5507 | 18.5507 | 1.3493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 16.5 |  |  | 16.5 | 7.6 | 8.25 | 8.25 | -0.65 | 10.8 | 6.49 | 10.628 | 0.17198 | 13.4 | 12.1353 | 12.1353 | 1.2647
21/08/2026 | 12:30 | 45.1 | 39.7058 |  | 45.1 | 639.5 | 655.7623 | 655.7623 | -16.2623 | 215.3 | 212.3005 | 212.3005 | 2.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 30.4029 |  | 10.5 | 87.5 | 83 | 80.1192 | 7.3808 |  |  |  | 0 | 80 |  |  | 80 | 176.4 | 196.228 | 196.228 | -19.828 | 195.3 | 196.228 | 196.228 | -0.92802 | 199.8 | 196.228 | 196.228 | 3.572 | 289.4 | 295.2259 | 295.2259 | -5.8259 | 202.6 | 206.0414 | 206.0414 | -3.4414 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 297.7 | 245.0882 | 183.344 | 114.356 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 161.28 | 137.3217 | 9.4783 | 7.6 | 7.0449 | 7.0449 | 0.5551 | 4.9 | 3.783 | 3.783 | 1.1171 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 40.6 | 63.2194 | 65.1483 | -24.5483 | 139.6 | 109.3955 | 145.2668 | -5.6668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148 |  |  | 148 | 34 | 30.1567 | 46.9104 | -12.9104 | 75.6 | 60.1758 | 75.9326 | -0.33255 | 21.5 | 20.4804 | 32.7478 | -11.2478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 11.4 | 11.401 | 11.401 | -0.00097 | 83 | 87.2647 | 74.6753 | 8.3247 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 100.3 | 100.4654 | 87.5702 | 12.7298 | 30.5 | 32.4125 | 4.1451 | 26.3549 | 21.1 | 21.6464 | 21.6464 | -0.54638 | 16.5 | 14.9125 | 14.9125 | 1.5875 | 64.8 | 41.4516 | 57.107 | 7.693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.3 | 49.9994 | 27.0945 | 53.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 76.4466 | 68.0732 | -28.6732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 90.0098 | 90.1485 | 0.2515 | 166 | 182.3038 | 182.3038 | -16.3038 | 164.4 | 182.3038 | 182.3038 | -17.9038 | 0 | 182.3038 | 182.3038 | -182.3038 | 167.9 | 274.2769 | 274.2769 | -106.3769 | 67 | 71.1024 | 71.1024 | -4.1024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 26 | 26 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 161.5 | 191.5148 | 167.6862 | -6.1862 | 72.4 | 92.4445 | 66.1511 | 6.2489 | 61.1 | 66.8097 | 66.8097 | -5.7097 | 70.9 | 72.3739 | 61.9907 | 8.9093 | 28.3 | 29.8068 | 29.8068 | -1.5068 |  |  |  | 0 | 46.7 | 50.6459 | 33.1606 | 13.5394 | 47.1 | 49.6662 | 33.1606 | 13.9394 | 141.1 | 158.1907 | 158.1907 | -17.0907 | 142.5 | 158.1907 | 158.1907 | -15.6906 | 168.4 | 158.6657 | 158.6657 | 9.7343 | 180 | 176.3618 | 176.3618 | 3.6382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 205.2938 | 205.2938 | 0.10619 | 99.3 | 102.9552 | 102.9552 | -3.6551 | 7.1 | 5.8402 | 5.8402 | 1.2598 | 3.1 | 3.2207 | 3.2207 | -0.12071 | 33.7 | 14 | 24.2935 | 9.4065 | 75.9 | 75.1 | 78.3 | -2.4 | 15.5 | 14.43 | 14.9126 | 0.5874 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 20.3376 | 20.3376 | -18.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.6514 |  | 1.1 | 193.5 | 192.1 | 186.358 | 7.142 | 97.4 | 91.66 | 91.66 | 5.74 | 0.5 | 1.16 | 1.16 | -0.66 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.4 | 2.9823 | 2.9823 | 17.4177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 13.8 | 12.76 | 12.76 | 1.04 | 17.2 | 16.66 | 16.66 | 0.54 | 7.4 | 5.98 | 5.8795 | 1.5205 | 20.2 | 13.43 | 18.4121 | 1.7879 | 17.7 | 17.3 | 12.9845 | 4.7155 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 9.7 | 19.6773 | 19.6773 | -9.9773 | 1 | 1.072 | 1.072 | -0.072 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4042 | 0.4042 | -0.0042 | 1.3 | 1.221 | 1.221 | 0.079 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 6.2 | 4.5 | 4.5 | 1.7 | 13.5 | 19.72 | 19 | -5.5 | 54.3 | 41.94 | 63 | -8.7 | 33.9 | 31.96 | 31.96 | 1.94 | 24.3 | 14.06 | 118.8 | -94.5 | 29.9 | 8.04 | 113.43 | -83.53 | 4.6 | 6.78 | 16.5 | -11.9 | 3 | 6.71 | 10.1 | -7.1 | 45.7 | 40.59 | 40.59 | 5.11 | 6.6 | 9 | 9 | -2.4 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 18 | 16.89 | 16.7243 | 1.2757 | 242.5 | 244.7 | 234.73 | 7.77 | 17.4 | 16.977 | 16.977 | 0.423 | 132 | 135.9 | 134 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 2 | -2 | 0 | 4.72 | 12 | -12 | 97 | 97.8 | 96.48 | 0.52 |  | 21.52 | 21.52 | -21.52 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 18.4 | 16.422 | 16.422 | 1.978 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.8 | 18.5507 | 18.5507 | 1.2493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.5266 | 13.5266 | 2.5734 | 16.7 |  |  | 16.7 | 8.9 | 8.25 | 8.25 | 0.65 | 10.9 | 6.49 | 10.628 | 0.27198 | 10.6 | 12.1353 | 12.1353 | -1.5353
21/08/2026 | 13:00 | 48.1 | 10.3627 |  | 48.1 | 635.6 | 655.7623 | 655.7623 | -20.1623 | 213.2 | 212.3005 | 212.3005 | 0.89945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 10.567 |  | 10.8 | 87.9 | 83 | 80.1192 | 7.7808 |  |  |  | 0 | 82 |  |  | 82 | 164.5 | 196.228 | 196.228 | -31.728 | 164.8 | 196.228 | 196.228 | -31.428 | 164.8 | 196.228 | 196.228 | -31.428 | 274.8 | 295.2259 | 295.2259 | -20.4259 | 201.8 | 206.0414 | 206.0414 | -4.2414 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 371 | 322.2295 | 236.6483 | 134.3517 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.5 | 161.28 | 137.3217 | 13.1783 | 7.2 | 7.0449 | 7.0449 | 0.1551 | 5.1 | 3.783 | 3.783 | 1.3171 | 22 | 22.2809 | 22.2809 | -0.28085 | 39.9 | 35.9364 | 61.9281 | -22.0281 | 123.4 | 88.8621 | 62.2469 | 61.1531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 | 159.3383 |  | 149.3 | 33.3 | 30.1567 | 46.9104 | -13.6104 | 75.3 | 43.5237 | 75.9326 | -0.63255 | 21.6 | 20.4804 | 32.7478 | -11.1478 | 15.8 | 18.1764 | 15.9043 | -0.10434 | 11.4 | 11.401 | 11.401 | -0.00097 | 79.5 | 87.2647 | 74.6753 | 4.8247 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 180.3 | 185.298 | 185.298 | -4.998 | 100.9 | 100.4654 | 87.5702 | 13.3298 | 31 | 20.996 | 4.1451 | 26.8549 | 21.5 | 21.6464 | 21.6464 | -0.14638 | 16.6 | 14.9125 | 14.9125 | 1.6875 | 44.4 | 46.1134 | 40.1685 | 4.2315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.7 | 49.9994 | 16.3205 | 63.3795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 76.4466 | 68.0732 | -28.3732 | 0 | 36.9612 |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 0 | 105 |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 90.1485 | 1.3515 | 165.6 | 172.3104 | 181.8516 | -16.2516 | 163.5 | 172.3104 | 181.8516 | -18.3516 | 0 |  | 181.8516 | -181.8516 | 167.7 | 172.8278 | 273.5965 | -105.8965 | 68 | 71.1024 | 71.1024 | -3.1024 | 33.4 | 35.658 | 35.658 | -2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 | 26 | 26 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 114.3 | 142.4323 | 107.394 | 6.906 | 74.5 | 92.1131 | 92.4445 | -17.9445 | 61.8 | 66.8097 | 66.8097 | -5.0097 | 71.6 | 72.3739 | 72.3739 | -0.77388 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 |  |  |  | 0 | 46.6 | 50.6459 | 33.1606 | 13.4394 | 47.5 | 49.6662 | 33.1606 | 14.3394 | 139.8 | 158.1907 | 158.1907 | -18.3907 | 141.9 | 158.1907 | 158.1907 | -16.2906 | 168.4 | 158.6657 | 158.6657 | 9.7343 | 178.3 | 176.3618 | 176.3618 | 1.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.2 | 205.2938 | 205.2938 | -0.09381 | 99.1 | 102.9552 | 102.9552 | -3.8552 | 6.9 | 5.8402 | 5.8402 | 1.0598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 29.9 | 14.79 | 24.8417 | 5.0583 | 76.8 | 75.3 | 76.53 | 0.27 | 15.4 | 14.77 | 15.2076 | 0.1924 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 20.3376 | 20.3376 | -18.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3608 |  | 1.1 | 193.9 | 192.6 | 187.41 | 6.49 | 97.6 | 92.51 | 92.51 | 5.09 | 0.5 | 1.15 | 1.15 | -0.65 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.4 | 2.9823 | 2.9823 | 17.4177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 14 | 12.87 | 12.87 | 1.13 | 17.2 | 16.78 | 16.78 | 0.42 | 7.3 | 5.84 | 6.0631 | 1.2369 | 20.9 | 13.06 | 19.4886 | 1.4114 | 17.7 | 17.3 | 12.7329 | 4.9671 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 9.6 | 19.6773 | 19.6773 | -10.0773 | 1 | 1.064 | 1.064 | -0.064 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4136 | 0.4136 | -0.0136 | 1.3 | 1.216 | 1.216 | 0.084 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 6.2 | 4.5 | 4.5 | 1.7 | 12.6 | 19.65 | 19 | -6.4 | 57.9 | 45.73 | 63 | -5.1 | 33.6 | 32.02 | 32.02 | 1.58 | 21.8 | 16.87 | 118.8 | -97 | 30.2 | 8.8 | 113.43 | -83.23 | 3.9 | 7.35 | 16.5 | -12.6 | 2 | 7.29 | 10.1 | -8.1 | 44.9 | 40.66 | 40.66 | 4.24 | 6.1 | 9 | 9 | -2.9 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 17.3 | 17.23 | 17.077 | 0.223 | 244.1 | 245.3 | 236.07 | 8.03 | 17.6 | 16.2348 | 16.2348 | 1.3652 | 132.9 | 136.2 | 137 | -4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | -4 | 0 | 9.2 | 16 | -16 | 97.4 | 97.6 | 98.64 | -1.24 |  | 22.13 | 22.13 | -22.13 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 17.9 | 15.7355 | 15.7355 | 2.1645 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.5507 | 18.5507 | 1.1493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 16.7 |  |  | 16.7 | 8.7 | 8.25 | 8.25 | 0.45 | 10.8 | 6.51 | 10.628 | 0.17198 | 11.8 | 12.1353 | 12.1353 | -0.33527
21/08/2026 | 13:30 | 49.4 | 20.2716 |  | 49.4 | 637.4 | 655.7623 | 655.7623 | -18.3623 | 214.1 | 212.3005 | 212.3005 | 1.7994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3627 |  | 11 | 88.1 | 83 | 80.1192 | 7.9808 |  |  |  | 0 | 79.2 |  |  | 79.2 | 176.4 | 196.228 | 196.228 | -19.828 | 195.2 | 196.228 | 196.228 | -1.028 | 199.3 | 196.228 | 196.228 | 3.072 | 287.6 | 295.2259 | 295.2259 | -7.6259 | 200.4 | 206.0414 | 206.0414 | -5.6414 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 374.2 | 351.4469 | 196.1865 | 178.0135 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 161.28 | 137.3217 | 10.6783 | 7.5 | 7.0449 | 7.0449 | 0.4551 | 5 | 3.783 | 3.783 | 1.217 | 22.1 | 22.2809 | 22.2809 | -0.18085 | 40.7 | 36.7569 | 58.9402 | -18.2402 | 59.4 | 90.3551 | 56.7981 | 2.6019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.7 | 160.2094 |  | 149.7 | 33 | 30.1567 | 46.9104 | -13.9104 | 75.6 | 46.9798 | 75.9326 | -0.33255 | 20.8 | 20.4804 | 32.7478 | -11.9478 | 16.4 | 18.1764 | 15.9043 | 0.49566 | 11.3 | 11.401 | 11.401 | -0.10097 | 78.5 | 87.2647 | 74.6753 | 3.8247 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 101.6 | 100.4654 | 87.5702 | 14.0298 | 15.7 | 23.3621 | 4.1451 | 11.5549 | 21.5 | 21.6464 | 21.6464 | -0.14638 | 17.1 | 14.9125 | 14.9125 | 2.1875 | 41.2 | 42.1892 | 32.4984 | 8.7016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.3 | 49.9994 | 15.544 | 34.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 76.4466 | 68.0732 | -28.0732 | 0 | 36.9612 |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 90.1485 | 1.3515 | 165.8 | 172.3104 | 181.5302 | -15.7302 | 164.2 | 172.3104 | 181.5302 | -17.3302 | 0 |  | 181.5302 | -181.5302 | 167.8 | 172.8278 | 273.1129 | -105.3129 | 67.3 | 71.1024 | 71.1024 | -3.8024 | 33.2 | 35.658 | 35.658 | -2.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 26 | 26 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 163.5 | 141.8757 | 107.394 | 56.106 | 70.4 | 92.4212 | 87.6387 | -17.2387 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 71.6 | 72.3739 | 72.3739 | -0.77388 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 |  |  |  | 0 | 46.5 | 50.6459 | 33.1606 | 13.3394 | 47.2 | 49.6662 | 33.1606 | 14.0394 | 138.9 | 158.1907 | 158.1907 | -19.2906 | 141.3 | 158.1907 | 158.1907 | -16.8907 | 167.6 | 158.6657 | 158.6657 | 8.9343 | 179.4 | 176.3618 | 176.3618 | 3.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.5 | 205.2938 | 205.2938 | 0.20619 | 99.4 | 102.9552 | 102.9552 | -3.5551 | 6.9 | 5.8402 | 5.8402 | 1.0598 | 3.1 | 3.2207 | 3.2207 | -0.12071 | 29.6 | 15.79 | 26.4057 | 3.1943 | 77.7 | 75.5 | 73.45 | 4.25 | 15.1 | 14.79 | 15.1886 | -0.0886 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 20.3376 | 20.3376 | -18.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 |  | 1.1 | 194.9 | 193 | 190.198 | 4.702 | 98.2 | 95.07 | 95.07 | 3.13 | 0.5 | 1.13 | 1.13 | -0.63 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.5 | 2.9823 | 2.9823 | 17.5177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 14.1 | 12.95 | 12.95 | 1.15 | 17.7 | 16.83 | 16.83 | 0.87 | 9.8 | 5.61 | 6.487 | 3.313 | 26.4 | 12.7 | 21.11 | 5.29 | 17.7 | 17.5 | 11.9481 | 5.7519 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 9.7 | 19.6773 | 19.6773 | -9.9773 | 1 | 1.048 | 1.048 | -0.048 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4214 | 0.4214 | -0.0214 | 1.3 | 1.216 | 1.216 | 0.084 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | 1.9 | 11.1 | 22.59 | 22 | -10.9 | 58.9 | 47.13 | 74 | -15.1 | 33.9 | 32.1 | 32.1 | 1.8 | 25 | 18.98 | 112.84 | -87.84 | 37.5 | 8.59 | 111.45 | -73.95 | 4.1 | 6.46 | 15.15 | -11.05 | 3 | 6.4 | 8.63 | -5.63 | 44.1 | 40.76 | 40.76 | 3.34 | 6.2 | 9 | 9 | -2.8 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 18.2 | 17.18 | 17.039 | 1.161 | 245.5 | 245.9 | 236.66 | 8.84 | 16.8 | 15.7728 | 15.7728 | 1.0272 | 133.7 | 136.7 | 137 | -3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.12 | 9 | -9 | 0 | 17.68 | 22 | -22 | 97.9 | 97.4 | 98.64 | -0.74 |  | 22.27 | 22.27 | -22.27 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 16.5 | 15.1212 | 15.1212 | 1.3788 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.5507 | 18.5507 | 1.0493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 13.5266 | 13.5266 | 1.1734 | 16.7 |  |  | 16.7 | 9.3 | 8.25 | 8.25 | 1.05 | 10.8 | 6.48 | 10.628 | 0.17198 | 11.9 | 12.1353 | 12.1353 | -0.23527
21/08/2026 | 14:00 | 48.2 | 20.9995 |  | 48.2 | 637.1 | 655.7623 | 655.7623 | -18.6623 | 214.3 | 212.3005 | 212.3005 | 1.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 10.3627 |  | 10.9 | 86.1 | 83 | 80.1192 | 5.9808 |  |  |  | 0 | 81.8 |  |  | 81.8 | 175.8 | 196.228 | 196.228 | -20.428 | 194.5 | 196.228 | 196.228 | -1.728 | 197.6 | 196.228 | 196.228 | 1.372 | 282.9 | 295.2259 | 295.2259 | -12.3259 | 201.1 | 206.0414 | 206.0414 | -4.9414 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 374.3 | 353.6547 | 207.7883 | 166.5117 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 161.28 | 137.3217 | 9.5783 | 7.6 | 7.0449 | 7.0449 | 0.5551 | 5 | 3.783 | 3.783 | 1.217 | 22.1 | 22.2809 | 22.2809 | -0.18085 | 40.3 | 37.943 | 60.232 | -19.932 | 62.5 | 93.4404 | 37.2745 | 25.2255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.7 | 161.7596 |  | 148.7 | 32.5 | 30.1567 | 46.9104 | -14.4104 | 52.8 | 52.8498 | 75.9326 | -23.1325 | 20.6 | 20.4804 | 32.7478 | -12.1478 | 16.4 | 18.1764 | 15.9043 | 0.49566 | 11.5 | 11.401 | 11.401 | 0.09903 | 78.2 | 87.2647 | 74.6753 | 3.5248 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 101.1 | 100.4654 | 87.5702 | 13.5298 | 15.7 | 25.2937 | 4.1451 | 11.5549 | 21.6 | 21.6464 | 21.6464 | -0.04638 | 17.2 | 14.9125 | 14.9125 | 2.2875 | 41.2 | 42.595 | 22.6417 | 18.5583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 50.5 | 49.9994 | 16.906 | 33.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 76.4466 | 68.0732 | 13.5268 | 0 | 36.9612 | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 90.1485 | 1.3515 | 166.8 | 172.3104 | 181.3639 | -14.5639 | 164.9 | 172.3104 | 181.3639 | -16.4639 | 0 |  | 181.3639 | -181.3639 | 168 | 172.8278 | 272.8628 | -104.8628 | 67.5 | 71.1024 | 71.1024 | -3.6024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 | 26 | 26 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 103.7 | 141.8635 | 143.1369 | -39.4369 | 70 | 92.7993 | 67.0205 | 2.9795 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 71.4 | 72.3739 | 60.4363 | 10.9637 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 | 46.2 | 50.6459 | 33.1606 | 13.0394 | 46.9 | 49.6662 | 33.1606 | 13.7394 | 140.7 | 158.1907 | 158.1907 | -17.4906 | 142.4 | 158.1907 | 158.1907 | -15.7906 | 167.2 | 158.6657 | 158.6657 | 8.5343 | 179.5 | 176.3618 | 176.3618 | 3.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 205.2938 | 205.2938 | 0.90619 | 99.4 | 102.9552 | 102.9552 | -3.5551 | 6.9 | 5.8402 | 5.8402 | 1.0598 | 3.1 | 3.2207 | 3.2207 | -0.12071 | 18.5 | 16.79 | 26.0667 | -7.5667 | 78.1 | 75.6 | 68.95 | 9.15 | 14.6 | 14.82 | 15.1695 | -0.5695 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 20.3376 | 20.3376 | -18.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 |  | 1.1 | 195.5 | 193.2 | 192.9365 | 2.5635 | 98.5 | 97.76 | 97.76 | 0.74 | 0.5 | 1.12 | 1.12 | -0.62 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.3 | 2.9823 | 2.9823 | 17.3177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 14.1 | 12.98 | 12.98 | 1.12 | 17.8 | 16.86 | 16.86 | 0.94 | 5.5 | 5.38 | 6.5108 | -1.0108 | 15.4 | 12.23 | 21.1126 | -5.7126 | 17.8 | 17.7 | 11.9589 | 5.8411 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 16.6 | 19.6773 | 19.6773 | -3.0773 | 1 | 1.052 | 1.052 | -0.052 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4214 | 0.4214 | -0.0214 | 1.2 | 1.028 | 1.028 | 0.172 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 1.8 | 15 | 22.52 | 22 | -7 | 57.6 | 48.43 | 74 | -16.4 | 34.3 | 32.15 | 32.15 | 2.15 | 25.4 | 21 | 112.84 | -87.44 | 30.6 | 8.39 | 111.45 | -80.85 | 4.2 | 7.03 | 15.15 | -10.95 | 1.7 | 6.98 | 8.63 | -6.93 | 43.9 | 40.83 | 40.83 | 3.07 | 6.2 | 9 | 9 | -2.8 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 15.5 | 17.12 | 17.001 | -1.501 | 246.5 | 246.2 | 236.78 | 9.72 | 15.8 | 14.089 | 14.089 | 1.711 | 133.8 | 136.9 | 135 | -1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.3 | 11.44 | 17 | 20.3 | 99.4 | 29.16 | 30 | 69.4 | 98.1 | 96.9 | 97.2 | 0.9 |  | 22.05 | 22.05 | -22.05 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 15.3 | 13.6854 | 13.6854 | 1.6146 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.5507 | 18.5507 | 1.1493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 16.7 |  |  | 16.7 | 7.4 | 8.25 | 8.25 | -0.85 | 10.8 | 6.49 | 10.628 | 0.17198 | 11.8 | 12.1353 | 12.1353 | -0.33527
21/08/2026 | 14:30 | 45.7 | 21.8475 |  | 45.7 | 640.1 | 655.7623 | 655.7623 | -15.6623 | 215.6 | 212.3005 | 212.3005 | 3.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 15.7697 |  | 10.9 | 86.1 | 83 | 80.1192 | 5.9808 |  |  |  | 0 | 78.7 |  |  | 78.7 | 177.3 | 196.228 | 196.228 | -18.928 | 196 | 196.228 | 196.228 | -0.22802 | 200.4 | 196.228 | 196.228 | 4.172 | 289.6 | 295.2259 | 295.2259 | -5.6259 | 201.9 | 206.0414 | 206.0414 | -4.1414 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 374.6 | 371.2029 | 238.3893 | 136.2107 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 161.28 | 137.3217 | 10.4783 | 7.6 | 7.0449 | 7.0449 | 0.5551 | 5 | 3.783 | 3.783 | 1.217 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 44.3 | 40.0602 | 62.76 | -18.46 | 86.1 | 126.8276 | 68.8608 | 17.2392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 | 163.8012 |  | 149.3 | 32.3 | 30.1567 | 46.9104 | -14.6104 | 52 | 51.8782 | 75.9326 | -23.9325 | 21.4 | 20.4804 | 32.7478 | -11.3478 | 16.4 | 18.1764 | 15.9043 | 0.49566 | 11.6 | 11.401 | 11.401 | 0.19903 | 78.8 | 87.2647 | 74.6753 | 4.1247 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 100.5 | 100.4654 | 87.5702 | 12.9298 | 14.9 | 30.8105 | 18 | -3.1 | 21.5 | 21.6464 | 21.6464 | -0.14638 | 16.4 | 14.9125 | 14.9125 | 1.4875 | 45.3 | 41.4508 | 41.4508 | 3.8492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.9 | 49.9994 | 22.1832 | 28.7168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 76.4466 | 68.0732 | 13.5268 | 0 | 36.9612 | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 41 | 45.2919 | 45.2919 | -4.2919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 90.0098 | 90.1485 | 0.9515 | 167.9 | 172.3104 | 185.0591 | -17.1591 | 165.8 | 172.3104 | 185.0591 | -19.2591 | 0 |  | 185.0591 | -185.0591 | 169.4 | 172.8278 | 278.4223 | -109.0223 | 67.8 | 71.1024 | 71.1024 | -3.3024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 26 | 26 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 143.4 | 155.0459 | 211.0157 | -67.6157 | 72.3 | 87.6388 |  | 72.3 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 71.7 | 72.3739 | 37.7658 | 33.9342 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 | 46.5 | 50.6459 | 33.1606 | 13.3394 | 47.3 | 49.6662 | 33.1606 | 14.1394 | 140.9 | 158.1907 | 158.1907 | -17.2906 | 142.4 | 158.1907 | 158.1907 | -15.7906 | 169 | 158.6657 | 158.6657 | 10.3343 | 179.7 | 176.3618 | 176.3618 | 3.3382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 205.2938 | 205.2938 | 1.5062 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 6.9 | 5.8402 | 5.8402 | 1.0598 | 3.1 | 3.2207 | 3.2207 | -0.12071 | 18.4 | 20.2 | 26.9432 | -8.5432 | 77.7 | 75.3 | 62.87 | 14.83 | 15.1 | 14.95 | 15.2572 | -0.1572 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 20.3376 | 20.3376 | -18.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.6993 |  | 1.1 | 194 | 192.6 | 193.4718 | 0.5282 | 97.7 | 98.68 | 98.68 | -0.98 | 0.5 | 1.11 | 1.11 | -0.61 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.5 | 2.9823 | 2.9823 | 17.5177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 14.1 | 12.95 | 12.95 | 1.15 | 17.8 | 16.84 | 16.84 | 0.96 | 4.4 | 5.24 | 6.5108 | -2.1108 | 14.4 | 11.66 | 20.9755 | -6.5755 | 17.6 | 17.7 | 10.9057 | 6.6943 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 19.6 | 19.6773 | 19.6773 | -0.07727 | 1 | 1.068 | 1.068 | -0.068 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4197 | 0.4197 | -0.0197 | 1.1 | 0.996 | 0.996 | 0.104 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 1.1 | 14.2 | 22.46 | 22 | -7.8 | 57.6 | 48.52 | 74 | -16.4 | 34.3 | 32.22 | 32.22 | 2.08 | 24.9 | 23.21 | 104.66 | -79.76 | 35.2 | 8.45 | 106.88 | -71.68 | 4.6 | 6.21 | 13.62 | -9.02 | 2.5 | 6.16 | 7.23 | -4.73 | 44 | 40.92 | 40.92 | 3.08 | 6.2 | 9 | 9 | -2.8 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 18.2 | 17.19 | 17.0806 | 1.1194 | 244.9 | 245.4 | 236.92 | 7.98 | 14.2 | 13.309 | 13.309 | 0.891 | 134.7 | 136.5 | 135 | -0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.1 | 22.76 | 27 | 103.1 | 104.4 | 41.64 | 40 | 64.4 | 97.6 | 96.2 | 97.2 | 0.4 |  | 20.62 | 20.62 | -20.62 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 13.8 | 12.5899 | 12.5899 | 1.2101 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.5507 | 18.5507 | 1.1493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.6 | 10.4348 | 10.4348 | -2.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 16.7 |  |  | 16.7 | 7.5 | 8.25 | 8.25 | -0.75 | 10.8 | 5.64 | 10.628 | 0.17198 | 13 | 12.1353 | 12.1353 | 0.86473
21/08/2026 | 15:00 | 66.8 | 25.4098 |  | 66.8 | 636.4 | 655.7623 | 655.7623 | -19.3623 | 214.3 | 212.3005 | 212.3005 | 1.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 19.0176 |  | 10.9 | 83.9 | 83 | 80.1192 | 3.7808 |  |  |  | 0 | 81.7 | 84.4545 |  | 81.7 | 177.8 | 196.228 | 196.228 | -18.428 | 196.5 | 196.228 | 196.228 | 0.27198 | 196.3 | 196.228 | 196.228 | 0.07198 | 286.2 | 295.2259 | 295.2259 | -9.0259 | 203.3 | 206.0414 | 206.0414 | -2.7414 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 327 | 379.5304 | 235.6679 | 91.3321 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 161.28 | 137.3217 | 7.8783 | 7.2 | 7.0449 | 7.0449 | 0.1551 | 4.9 | 3.783 | 3.783 | 1.1171 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 50.9 | 34.4983 | 66.3301 | -15.4301 | 108.3 | 75.7703 | 78.7072 | 29.5928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 | 168.2914 |  | 148.5 | 33 | 30.1567 | 46.9104 | -13.9104 | 76.2 | 50.9232 | 75.9326 | 0.26745 | 21.1 | 20.4804 | 32.7478 | -11.6478 | 16.4 | 18.1764 | 15.9043 | 0.49566 | 11.5 | 11.401 | 11.401 | 0.09903 | 78.3 | 87.2647 | 74.6753 | 3.6248 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 178.7 | 184.7432 | 184.7432 | -6.0432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 99.3 | 100.4654 | 87.5702 | 11.7298 | 15 | 17.7689 | 18 | -3 | 21.1 | 21.6464 | 21.6464 | -0.54638 | 16.9 | 14.9125 | 14.9125 | 1.9875 | 70.5 | 36.3068 | 35.6416 | 34.8584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.4 | 49.9994 | 26.0384 | 24.3616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 76.4466 | 68.0732 | 13.1268 | 0 |  | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 90.0098 | 90.1485 | 0.6515 | 168.4 | 172.3104 | 185.0591 | -16.6591 | 166.4 | 172.3104 | 185.0591 | -18.6591 | 0 | 20 | 185.0591 | -185.0591 | 170.3 | 172.8278 | 278.4223 | -108.1223 | 67.9 | 71.1024 | 71.1024 | -3.2024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 | 26 | 26 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 96.8 | 129.3774 | 143.8838 | -47.0838 | 72.7 | 96.3229 | 67.3544 | 5.3456 | 61.6 | 66.8097 | 66.8097 | -5.2097 | 69.8 | 72.3739 | 60.5681 | 9.2319 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 | 46.9 | 50.6459 | 33.1606 | 13.7394 | 47.7 | 49.6662 | 33.1606 | 14.5394 | 140.2 | 158.1907 | 158.1907 | -17.9906 | 141.7 | 158.1907 | 158.1907 | -16.4906 | 168.5 | 158.6657 | 158.6657 | 9.8343 | 179.9 | 176.3618 | 176.3618 | 3.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 205.2938 | 205.2938 | 1.7062 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 6.9 | 5.8402 | 5.8402 | 1.0598 | 3.1 | 3.2207 | 3.2207 | -0.12071 | 22 | 22.3 | 27.8567 | -5.8567 | 76.4 | 74.3 | 55.34 | 21.06 | 15.4 | 15.08 | 15.3448 | 0.0552 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 20.3376 | 20.3376 | -18.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.9107 |  | 1.2 | 191.4 | 190.3 | 189.9722 | 1.4278 | 96.3 | 96.35 | 96.35 | -0.05 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | -0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.4 | 2.9823 | 2.9823 | 17.4177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 14.1 | 12.81 | 12.81 | 1.29 | 17.7 | 16.7 | 16.7 | 1 | 5.4 | 5.11 | 6.6751 | -1.2751 | 17.4 | 11.1 | 20.6454 | -3.2454 | 17.2 | 17.4 | 10.4157 | 6.7843 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4166 | 0.4166 | -0.1166 | 1 | 0.932 | 0.932 | 0.068 | 6 | 5.2 | 5.2 | 0.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 14.5 | 22.39 | 22 | -7.5 | 59.2 | 48.62 | 74 | -14.8 | 33.9 | 32.1 | 32.1 | 1.8 | 21.7 | 25.32 | 104.66 | -82.96 | 30.8 | 8.51 | 106.88 | -76.08 | 3.3 | 6.78 | 13.62 | -10.32 | 2.7 | 6.74 | 7.23 | -4.53 | 43.7 | 40.76 | 40.76 | 2.94 | 6.2 | 9 | 9 | -2.8 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 17 | 17.25 | 17.1603 | -0.1603 | 241.4 | 242.5 | 234.88 | 6.52 | 12.3 | 10.7745 | 10.7745 | 1.5255 | 133.7 | 135 | 137 | -3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.2 | 38.08 | 39 | 83.2 | 107.7 | 55.12 | 52 | 55.7 | 96.6 | 94.8 | 98.64 | -2.04 |  | 20.2 | 20.2 | -20.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 11.7 | 10.5901 | 10.5901 | 1.1099 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.5507 | 18.5507 | 1.0493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.7 | 10.4348 | 10.4348 | -2.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.5266 | 13.5266 | 1.4734 | 16.1 | 15 |  | 16.1 | 7 | 8.25 | 8.25 | -1.25 | 10.7 | 11 | 10.628 | 0.07198 | 12.1 | 12.1353 | 12.1353 | -0.03527
21/08/2026 | 15:30 | 81.7 | 28.1708 |  | 81.7 | 639.5 | 655.7623 | 655.7623 | -16.2623 | 215.9 | 212.3005 | 212.3005 | 3.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 21.0814 |  | 11.5 | 84.5 | 83 | 80.1192 | 4.3808 |  |  |  | 0 | 80.9 | 85.5582 |  | 80.9 | 177.7 | 196.228 | 196.228 | -18.528 | 197.2 | 196.228 | 196.228 | 0.97198 | 196.8 | 196.228 | 196.228 | 0.57198 | 285.2 | 295.2259 | 295.2259 | -10.0259 | 203.7 | 206.0414 | 206.0414 | -2.3414 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 328.5 | 379.5304 | 323.5808 | 4.9192 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 161.28 | 137.3217 | 9.2783 | 7.8 | 7.0449 | 7.0449 | 0.7551 | 5.1 | 3.783 | 3.783 | 1.3171 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 50.4 | 35.5568 | 70.1471 | -19.7471 | 142.4 | 84.221 | 23.0053 | 119.3947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.9 | 167.9977 |  | 150.9 | 32.1 | 30.1567 | 46.9104 | -14.8104 | 115.8 | 47.7162 | 75.9326 | 39.8674 | 21.3 | 20.4804 | 32.7478 | -11.4478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 11.5 | 11.401 | 11.401 | 0.09903 | 79.8 | 87.2647 | 74.6753 | 5.1247 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 182.6 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 100.9 | 100.4654 | 87.5702 | 13.3298 | 16.5 | 16.0114 | 4.1451 | 12.3549 | 21.8 | 21.6464 | 21.6464 | 0.15362 | 17.1 | 14.9125 | 14.9125 | 2.1875 | 54.7 | 28.2395 | 30.6654 | 24.0346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.9 | 49.9994 | 49.2604 | 1.6396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 76.4466 | 68.0732 | 14.3268 | 0 |  | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 90.0098 | 90.1485 | 2.2515 | 168.9 | 172.3104 | 185.0746 | -16.1746 | 167.1 | 172.3104 | 185.0746 | -17.9746 | 9.4 | 20 | 185.0746 | -175.6746 | 169.9 | 172.8278 | 278.4456 | -108.5456 | 70 | 71.1024 | 71.1024 | -1.1024 | 33.4 | 35.658 | 35.658 | -2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 26 | 26 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 128.7 | 126.3552 | 218.422 | -89.722 | 71.4 | 87.6387 |  | 71.4 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 61.1 | 72.3739 | 37.7658 | 23.3342 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 47.1 | 50.6459 | 33.1606 | 13.9394 | 47.9 | 49.6662 | 33.1606 | 14.7394 | 140.5 | 158.1907 | 158.1907 | -17.6907 | 142.3 | 158.1907 | 158.1907 | -15.8907 | 167.9 | 158.6657 | 158.6657 | 9.2343 | 180.3 | 176.3618 | 176.3618 | 3.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 205.2938 | 205.2938 | 2.1062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 6.9 | 5.8402 | 5.8402 | 1.0598 | 3.1 | 3.2207 | 3.2207 | -0.12071 | 27.8 | 25.5 | 27.6248 | 0.1752 | 74.1 | 71.6 | 46.36 | 27.74 | 15.6 | 15.01 | 15.2326 | 0.3674 |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 2.2 | 20.3376 | 20.3376 | -18.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.0449 |  | 1.2 | 185.2 | 184.4 | 181.3988 | 3.8012 | 93.4 | 90.37 | 90.37 | 3.03 | 0.5 | 1.09 | 1.09 | -0.59 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.9 | 2.9823 | 2.9823 | 17.9177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 13.7 | 12.52 | 12.52 | 1.18 | 17.3 | 16.44 | 16.44 | 0.86 | 5.8 | 4.87 | 6.7492 | -0.9492 | 21.5 | 10.33 | 20.4841 | 1.0159 | 16.2 | 16.5 | 8.5689 | 7.6311 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1 | 1.18 | 1.18 | -0.18 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3859 | 0.3859 | -0.0859 | 0.9 | 0.784 | 0.784 | 0.116 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 14.3 | 19.33 | 19 | -4.7 | 58.9 | 48.42 | 74 | -15.1 | 33.1 | 31.87 | 31.87 | 1.23 | 25.2 | 27.24 | 94.75 | -69.55 | 26.5 | 8.26 | 99.84 | -73.34 | 4.8 | 6.06 | 11.99 | -7.19 | 2.8 | 6.02 | 5.93 | -3.13 | 46 | 40.48 | 40.48 | 5.52 | 6.1 | 9 | 9 | -2.9 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 16.4 | 17.08 | 16.9997 | -0.5997 | 233.3 | 235.1 | 232.15 | 1.15 | 10.1 | 9.7025 | 9.7025 | 0.3975 | 129.5 | 130.9 | 131 | -1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.8 | 52.4 | 51 | 32.8 | 83.3 | 68.6 | 64 | 19.3 | 93.8 | 92 | 94.32 | -0.52 |  | 19.13 | 19.13 | -19.13 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 9.6 | 8.9885 | 8.9885 | 0.6115 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.5507 | 18.5507 | 1.0493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 10.7 | 15 |  | 10.7 | 7.8 | 8.25 | 8.25 | -0.45 | 10.9 | 11 | 10.628 | 0.27198 | 12.8 | 12.1353 | 12.1353 | 0.66473
21/08/2026 | 16:00 | 76.6 | 42.4288 | 57.1994 | 19.4005 | 639.5 | 655.7623 | 655.7623 | -16.2623 | 215.8 | 212.3005 | 212.3005 | 3.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 30.4077 |  | 11.1 | 84.8 | 83 | 80.1192 | 4.6808 |  |  |  | 0 | 82.1 |  |  | 82.1 | 178 | 196.228 | 196.228 | -18.228 | 179.9 | 196.228 | 196.228 | -16.328 | 179.5 | 196.228 | 196.228 | -16.728 | 276.2 | 295.2259 | 295.2259 | -19.0259 | 203.8 | 206.0414 | 206.0414 | -2.2414 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 330.5 | 379.5304 | 234.4938 | 96.0062 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.1 | 161.28 | 137.3217 | 14.7783 | 7.7 | 7.0449 | 7.0449 | 0.6551 | 5 | 3.783 | 3.783 | 1.217 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.2 | 38.0599 | 57.4704 | -7.2704 | 137.2 | 125.8769 | 91.4313 | 45.7687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.7 | 197.1724 |  | 149.7 | 31.1 | 30.1567 | 46.9104 | -15.8104 | 132.1 | 68.0686 | 75.9326 | 56.1675 | 20.4 | 20.4804 | 32.7478 | -12.3478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 11.4 | 11.401 | 11.401 | -0.00097 | 79.6 | 87.2647 | 74.6753 | 4.9248 | 181.1 | 184.7432 | 184.7432 | -3.6432 | 181.6 | 184.7432 | 184.7432 | -3.1432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 102.5 | 100.4654 | 87.5702 | 14.9298 | 16.3 | 25.5761 | 4.1451 | 12.1549 | 21.9 | 21.6464 | 21.6464 | 0.25362 | 17 | 14.9125 | 14.9125 | 2.0875 | 128.7 | 48.2956 | 41.4508 | 87.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.5 | 49.9994 | 49.1326 | 1.3674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 76.4466 | 68.0732 | 14.2268 | 0 |  | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 90.1485 | 1.4515 | 168.8 | 172.3104 | 184.9594 | -16.1593 | 166.7 | 172.3104 | 184.9594 | -18.2594 | 9.9 | 30 | 184.9594 | -175.0593 | 169.3 | 172.8278 | 278.2722 | -108.9722 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 33.4 | 35.658 | 35.658 | -2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 26 | 26 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 86.4 | 140.1227 | 147.1416 | -60.7416 | 69.8 | 92.4445 | 70.1836 | -0.38357 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 62 | 72.3739 | 62.5091 | -0.50912 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 |  |  |  | 0 | 47.2 | 50.6459 | 33.1606 | 14.0394 | 47.8 | 49.6662 | 33.1606 | 14.6394 | 140.7 | 158.1907 | 158.1907 | -17.4906 | 142.8 | 158.1907 | 158.1907 | -15.3907 | 168.2 | 158.6657 | 158.6657 | 9.5343 | 180.6 | 176.3618 | 176.3618 | 4.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 205.2938 | 205.2938 | 2.2062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 6.9 | 5.8402 | 5.8402 | 1.0598 | 3.1 | 3.2207 | 3.2207 | -0.12071 | 23.4 | 29.6 | 28.3044 | -4.9044 | 67.1 | 60.3 | 35 | 32.1 | 15 | 14.94 | 15.1204 | -0.1204 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.9 | 20.3376 | 20.3376 | -18.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.6517 |  | 1.1 | 176.4 | 158.8 | 161.1218 | 15.2782 | 88.4 | 82.51 | 82.51 | 5.89 | 0.5 | 1.08 | 1.08 | -0.58 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.8 | 2.9823 | 2.9823 | 17.8177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.8 | 15.4589 | 15.4589 | 0.34106 | 13 | 11.92 | 11.92 | 1.08 | 16.4 | 15.85 | 15.85 | 0.55 | 6.2 | 4.64 | 7.0714 | -0.8714 | 23.1 | 9.67 | 20.6263 | 2.4737 | 13.5 | 14.1 | 7.1747 | 6.3253 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.1 | 1.232 | 1.232 | -0.132 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3314 | 0.3314 | -0.1314 | 0.7 | 0.567 | 0.567 | 0.133 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 19.5 | 19.26 | 19 | 0.5 | 55.3 | 48.21 | 74 | -18.7 | 28.9 | 30.79 | 30.79 | -1.89 | 21.6 | 29.05 | 94.75 | -73.15 | 27.7 | 8 | 99.84 | -72.14 | 3.9 | 6.63 | 11.99 | -8.09 | 2.6 | 6.61 | 5.93 | -3.33 | 44.8 | 39.11 | 39.11 | 5.69 | 5.8 | 9 | 9 | -3.2 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 0.6 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 18.2 | 16.9 | 16.8391 | 1.3609 | 219.9 | 208 | 226.18 | -6.28 | 7.6 | 6.4885 | 6.4885 | 1.1115 | 114.7 | 111.3 | 116 | -1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.4 | 67.72 | 63 | 7.4 | 80.8 | 82.08 | 76 | 4.8 | 88.1 | 82.8 | 83.52 | 4.58 |  | 12.72 | 12.72 | -12.72 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.2 | 6.3602 | 6.3602 | 0.8398 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.5507 | 18.5507 | 1.0493 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 10.4 | 15 |  | 10.4 | 7.9 | 8.25 | 8.25 | -0.35 | 10.9 | 11 | 10.628 | 0.27198 | 12.1 | 12.1353 | 12.1353 | -0.03527
21/08/2026 | 16:30 | 126.5 | 63.432 | 74.6057 | 51.8943 | 645.5 | 655.7623 | 655.7623 | -10.2623 | 218.2 | 212.3005 | 212.3005 | 5.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 34.94 |  | 10.9 | 85.6 | 83 | 80.1192 | 5.4808 |  |  |  | 0 | 79.6 |  |  | 79.6 | 177.7 | 196.228 | 196.228 | -18.528 | 190.5 | 196.228 | 196.228 | -5.728 | 190.7 | 196.228 | 196.228 | -5.528 | 268.1 | 295.2259 | 295.2259 | -27.1259 | 204.7 | 206.0414 | 206.0414 | -1.3414 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 386.3 | 379.5304 | 303.7797 | 82.5203 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 161.28 | 137.3217 | 9.3783 | 7.9 | 7.0449 | 7.0449 | 0.8551 | 5.1 | 3.783 | 3.783 | 1.3171 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 70.7 | 50.0103 | 61.5081 | 9.1919 | 153.9 | 162.7312 | 129.4897 | 24.4103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.8 | 199.7258 |  | 299.8 | 32 | 30.1567 | 46.9104 | -14.9104 | 145 | 98.4456 | 75.9326 | 69.0674 | 19.6 | 20.4804 | 32.7478 | -13.1478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 11.3 | 11.401 | 11.401 | -0.10097 | 82.3 | 87.2647 | 74.6753 | 7.6247 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 183 | 185.298 | 185.298 | -2.298 | 100.9 | 100.4654 | 87.5702 | 13.3298 | 14.6 | 37.3937 | 4.1451 | 10.4549 | 21.4 | 21.6464 | 21.6464 | -0.24638 | 16.6 | 14.9125 | 14.9125 | 1.6875 | 96.3 | 49.4147 | 44.3143 | 51.9857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 71.2 | 49.9994 | 61.5508 | 9.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 76.4466 | 68.0732 | 14.1268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 45.2919 | 45.2919 | -5.1919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 90.0098 | 90.1485 | 1.2515 | 168.8 | 172.3104 | 184.9594 | -16.1593 | 166.9 | 172.3104 | 184.9594 | -18.0593 | 17.5 | 40 | 184.9594 | -167.4594 | 169 | 172.8278 | 278.2722 | -109.2722 | 68.3 | 71.1024 | 71.1024 | -2.8024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 26 | 26 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 120.1 | 176.9129 | 156.793 | -36.693 | 71.8 | 92.4446 | 75.5223 | -3.7223 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 63 | 72.3739 | 64.8676 | -1.8676 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 | 47.3 | 50.6459 | 33.1606 | 14.1394 | 48.2 | 49.6662 | 33.1606 | 15.0394 | 141 | 158.1907 | 158.1907 | -17.1907 | 142.8 | 158.1907 | 158.1907 | -15.3907 | 169 | 158.6657 | 158.6657 | 10.3343 | 181.9 | 176.3618 | 176.3618 | 5.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 205.2938 | 205.2938 | 2.4062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 6.9 | 5.8402 | 5.8402 | 1.0598 | 3.1 | 3.2207 | 3.2207 | -0.12071 | 15.1 | 28.4 | 27.1394 | -12.0394 | 39.6 | 38.7 | 21.99 | 17.61 | 14.9 | 14.66 | 14.7974 | 0.1026 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.1 | 20.3376 | 20.3376 | -19.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.9466 |  | 1.2 | 110.7 | 105.4 | 113.2172 | -2.5172 | 61.1 | 61.03 | 61.03 | 0.07 | 0.5 | 1.07 | 1.07 | -0.57 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.8 | 2.9823 | 2.9823 | 17.8177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.8 | 15.4589 | 15.4589 | 0.34106 | 11.1 | 10.88 | 10.88 | 0.22 | 13.9 | 14.55 | 14.55 | -0.65 | 4.7 | 4.2 | 6.9831 | -2.2831 | 15.6 | 8.5 | 20.1909 | -4.5909 | 3.1 | 8.4 | 3.571 | -0.471 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.2 | 1.288 | 1.288 | -0.088 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2548 | 0.2548 | -0.1548 | 0.5 | 0.488 | 0.488 | 0.012 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 20.1 | 17.2 | 17 | 3.1 | 55.2 | 47.31 | 74 | -18.8 | 19.4 | 22.93 | 22.93 | -3.53 | 21.9 | 28.46 | 86.3 | -64.4 | 19.3 | 11 | 91.5 | -72.2 | 4 | 7.21 | 11.12 | -7.12 | 2.2 | 7.19 | 5.93 | -3.73 | 42.6 | 29.13 | 29.13 | 13.47 | 6.1 | 9 | 9 | -2.9 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6.5 | 5.6 | 5.6 | 0.9 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 17.1 | 16.37 | 16.3284 | 0.7716 | 162.5 | 143.3 | 193.89 | -31.39 | 4.8 | 5.225 | 5.225 | -0.425 | 73.4 | 70.6 | 89 | -15.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.1 | 78.04 | 72 | -3.9 | 69.4 | 91.56 | 84 | -14.6 | 55.9 | 57.6 | 64.08 | -8.18 |  | 15.65 | 15.65 | -15.65 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4.7 | 4.6213 | 4.6213 | 0.0787 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.5 | 18.5507 | 18.5507 | 0.94928 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 10.3 | 15 |  | 10.3 | 7.7 | 8.25 | 8.25 | -0.55 | 11 | 11 | 10.628 | 0.37198 | 11.2 | 12.1353 | 12.1353 | -0.93527
21/08/2026 | 17:00 | 128 | 107.7259 | 92.39 | 35.61 | 638.6 | 655.7623 | 655.7623 | -17.1623 | 215.4 | 212.3005 | 212.3005 | 3.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 31.8959 |  | 11 | 84.1 | 83 | 80.1192 | 3.9808 |  |  |  | 0 | 79.7 |  |  | 79.7 | 177.5 | 196.228 | 196.228 | -18.728 | 197.3 | 196.228 | 196.228 | 1.072 | 197.6 | 196.228 | 196.228 | 1.372 | 278.5 | 295.2259 | 295.2259 | -16.7259 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 372.3 | 379.5304 | 379.5304 | -7.2304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 161.28 | 137.3217 | 10.4783 | 7.8 | 7.0449 | 7.0449 | 0.7551 | 5.3 | 3.783 | 3.783 | 1.5171 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 69.9 | 64.5579 | 75.4441 | -5.5441 | 197.6 | 199.7908 | 161.4787 | 36.1213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 399.8 | 202.1055 |  | 399.8 | 30.8 | 30.1567 | 46.9104 | -16.1104 | 129.7 | 137.3544 | 75.9326 | 53.7674 | 19.1 | 20.4804 | 32.7478 | -13.6478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 11.2 | 11.401 | 11.401 | -0.20097 | 76.8 | 87.2647 | 74.6753 | 2.1248 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 100.5 | 100.4654 | 87.5702 | 12.9298 | 15.6 | 46.8097 | 4.1451 | 11.4549 | 21.6 | 21.6464 | 21.6464 | -0.04638 | 17.4 | 14.9125 | 14.9125 | 2.4875 | 60.8 | 107.5769 | 46.7571 | 14.0429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 81.7 | 81.0962 | 118.145 | -36.445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 76.4466 | 68.0732 | 13.8268 | 0 | 34.4001 |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 90.1485 | 1.4515 | 168.7 | 172.3104 | 185.0591 | -16.3591 | 166.6 | 172.3104 | 185.0591 | -18.4591 | 59.1 | 50 | 185.0591 | -125.9591 | 165 | 172.8278 | 278.4223 | -113.4223 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 26 | 26 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 173.7 | 181.4423 | 243.2799 | -69.5799 | 75.7 | 108.13 | 78.7186 | -3.0186 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 68.9 | 78.568 | 66.9536 | 1.9464 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 | 47.4 | 50.6459 | 33.1606 | 14.2394 | 48.1 | 49.6662 | 33.1606 | 14.9394 | 140.9 | 158.1907 | 158.1907 | -17.2906 | 142.6 | 158.1907 | 158.1907 | -15.5907 | 168.1 | 158.6657 | 158.6657 | 9.4343 | 180.1 | 176.3618 | 176.3618 | 3.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 6.9 | 5.8402 | 5.8402 | 1.0598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 11.9 | 27.2 | 27.0866 | -15.1866 | 15.5 | 16.6 | 9.8 | 5.7 | 15.4 | 14.39 | 14.4745 | 0.9255 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.7485 |  | 1.2 | 50.9 | 45.8 | 50.785 | 0.115 | 26.1 | 28.17 | 28.17 | -2.07 | 0.5 | 1.07 | 1.07 | -0.57 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.6 | 2.9823 | 2.9823 | 17.6177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.9 | 15.4589 | 15.4589 | 0.44106 | 5.2 | 7.18 | 7.18 | -1.98 | 6.7 | 10.74 | 10.74 | -4.04 | 3.2 | 3.77 | 7.1091 | -3.9091 | 11.6 | 7.43 | 20.1745 | -8.5745 | 0 | 2.4 | 1.1374 | -1.1374 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.3 | 1.348 | 1.348 | -0.048 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 | 0.164 | 0.164 | -0.164 | 0.2 | 0.338 | 0.338 | -0.138 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20 | 17.13 | 17 | 3 | 56.2 | 46.41 | 74 | -17.8 | 7.9 | 13.93 | 13.93 | -6.03 | 16.1 | 27.87 | 86.3 | -70.2 | 14.3 | 18 | 91.5 | -77.2 | 2.5 | 7.78 | 11.12 | -8.62 | 2.4 | 7.77 | 5.93 | -3.53 | 30.5 | 17.69 | 17.69 | 12.81 | 6 | 9 | 9 | -3 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6.7 | 5.6 | 5.6 | 1.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 18.1 | 15.85 | 15.8177 | 2.2823 | 68.9 | 62.6 | 113.77 | -44.87 | 2.1 | 1.8518 | 1.8518 | 0.2482 | 28.3 | 28.5 | 50 | -21.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.1 | 83.36 | 77 | 6.1 | 95.2 | 95.04 | 87 | 8.2 | 24.8 | 24.6 | 36 | -11.2 |  | 8.91 | 8.91 | -8.91 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -0.9 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 2 | 1.7914 | 1.7914 | 0.2086 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.4 | 18.5507 | 18.5507 | 0.84928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.2 | 10.4348 | 10.4348 | -2.2348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 10.3 | 15 |  | 10.3 | 6.8 | 8.25 | 8.25 | -1.45 | 10.9 | 11 | 10.628 | 0.27198 | 11.1 | 12.1353 | 12.1353 | -1.0353
21/08/2026 | 17:30 | 129 | 142.6971 | 157.3291 | -28.3291 | 641.1 | 655.7623 | 655.7623 | -14.6623 | 215.9 | 212.3005 | 212.3005 | 3.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 41.9581 | 10.3627 | 0.63731 | 84.4 | 83 | 80.1192 | 4.2808 |  |  |  | 0 | 79.7 |  |  | 79.7 | 177.2 | 196.228 | 196.228 | -19.028 | 198.3 | 196.228 | 196.228 | 2.072 | 202.5 | 196.228 | 196.228 | 6.272 | 281.9 | 295.2259 | 295.2259 | -13.3259 | 204.9 | 206.0414 | 206.0414 | -1.1414 | 108.1 | 103.3301 | 103.3301 | 4.7699 | 375.2 | 379.5304 | 379.5304 | -4.3304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 161.28 | 137.3217 | 5.3783 | 8 | 7.0449 | 7.0449 | 0.9551 | 5.3 | 3.783 | 3.783 | 1.5171 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 70.3 | 74.5041 | 89.5288 | -19.2288 | 138.9 | 138.716 | 156.7885 | -17.8885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 399.9 | 217.5855 |  | 399.9 | 30.3 | 30.1567 | 46.9104 | -16.6104 | 131.4 | 137.3544 | 75.9326 | 55.4674 | 18 | 20.4804 | 32.7478 | -14.7478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 11.1 | 11.401 | 11.401 | -0.30097 | 77.1 | 87.2647 | 74.6753 | 2.4247 | 179.9 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8432 | 180.2 | 184.7432 | 184.7432 | -4.5432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 102.1 | 100.4654 | 87.5702 | 14.5298 | 19.9 | 46.8097 | 46.8097 | -26.9097 | 21.6 | 21.6464 | 21.6464 | -0.04638 | 16.8 | 14.9125 | 14.9125 | 1.8875 | 100.7 | 173.5475 | 51.4473 | 49.2527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 141.1 | 141.6184 | 141.6184 | -0.51836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 76.4466 | 68.0732 | 13.8268 | 49.1 | 36.9612 |  | 49.1 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 | 45.2919 | -5.8919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 90.1485 | 1.5515 | 169.1 | 172.3104 | 185.0924 | -15.9924 | 166.9 | 172.3104 | 185.0924 | -18.1924 | 84.9 | 60 | 185.0924 | -100.1924 | 142.2 | 172.8278 | 278.4723 | -136.2723 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 26 | 26 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 179.6 | 180.1507 | 268.5024 | -88.9024 | 76.3 | 108.13 | 81.2679 | -4.9679 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 68.9 | 78.568 | 69.8581 | -0.95806 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 | 47.5 | 50.6459 | 46.7257 | 0.7743 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 140.2 | 158.1907 | 158.1907 | -17.9906 | 142.3 | 158.1907 | 158.1907 | -15.8907 | 167.3 | 158.6657 | 158.6657 | 8.6343 | 180.9 | 176.3618 | 176.3618 | 4.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 6.9 | 5.8402 | 5.8402 | 1.0598 | 3.1 | 3.2207 | 3.2207 | -0.12071 | 10.3 | 26.1 | 26.5645 | -16.2645 | 1 | 3.4 | 2.59 | -1.59 | 14.7 | 14.3 | 14.3456 | 0.3544 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 3.4032 | 1.3476 | -0.24755 | 3.1 | 8.9 | 11.1252 | -8.0252 | 1.4 | 6.72 | 6.72 | -5.32 | 0.5 | 1.06 | 1.06 | -0.56 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.9 | 2.9823 | 2.9823 | 17.9177 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0.5 | 1.75 | 1.75 | -1.25 | 0.7 | 3.65 | 3.65 | -2.95 | 2.7 | 3.43 | 6.8324 | -4.1324 | 9.9 | 6.57 | 19.8033 | -9.9033 | 0 | 0.2 | 0.089 | -0.089 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.4 | 1.416 | 1.416 | -0.016 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 | 0.069 | 0.069 | -0.069 | 0 | 0.116 | 0.116 | -0.116 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 21.3 | 15.06 | 15 | 6.3 | 55.9 | 44 | 74 | -18.1 | 0.3 | 4.83 | 4.83 | -4.53 | 17.2 | 27.29 | 74.96 | -57.76 | 8.4 | 20 | 81.51 | -73.11 | 1.6 | 7.21 | 9.45 | -7.85 | 1.9 | 7.21 | 4.79 | -2.89 | 12.3 | 6.13 | 6.13 | 6.17 | 5.5 | 9 | 9 | -3.5 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6.7 | 5.6 | 5.6 | 1.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 16.4 | 15.36 | 15.3431 | 1.0569 | 5.7 | 12.3 | 32.08 | -26.38 | 0.2 | 1.0302 | 1.0302 | -0.8302 | 1.2 | 5.2 | 14 | -12.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.2 | 84.68 | 78 | 36.2 | 108.9 | 91.52 | 84 | 24.9 | 1.5 | 4.8 | 10.08 | -8.58 |  | 1.47 | 1.47 | -1.47 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | -0.8 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0.1 | 0.6894 | 0.6894 | -0.5894 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.5 | 18.5507 | 18.5507 | 0.94928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 6.9 | 8.25 | 8.25 | -1.35 | 11 | 11 | 10.628 | 0.37198 | 11.2 | 12.1353 | 12.1353 | -0.93527
21/08/2026 | 18:00 | 136 | 161.119 | 180.6011 | -44.6011 | 638.6 | 655.7623 | 655.7623 | -17.1623 | 215.9 | 212.3005 | 212.3005 | 3.5995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 31.47 | 10.3627 | 1.1373 | 83.8 | 83 | 80.1192 | 3.6808 |  |  |  | 0 | 78.1 |  |  | 78.1 | 159.2 | 196.228 | 196.228 | -37.028 | 158.8 | 196.228 | 196.228 | -37.428 | 158.9 | 196.228 | 196.228 | -37.328 | 252.8 | 295.2259 | 295.2259 | -42.4259 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 374.1 | 379.5304 | 379.5304 | -5.4304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.2 | 161.28 | 137.3217 | 13.8783 | 8.2 | 7.0449 | 7.0449 | 1.1551 | 5.3 | 3.783 | 3.783 | 1.5171 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 69.8 | 83.3119 | 99.6148 | -29.8148 | 178.4 | 219.4156 | 166.1689 | 12.2311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.7 | 225.606 |  | 150.7 | 29 | 30.1567 | 46.9104 | -17.9104 | 122.8 | 137.3545 | 75.9326 | 46.8674 | 20.2 | 20.4804 | 32.7478 | -12.5478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 11.1 | 11.401 | 11.401 | -0.30097 | 77.6 | 87.2647 | 74.6753 | 2.9247 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 183.4 | 184.7432 | 184.7432 | -1.3432 | 179.7 | 185.298 | 185.298 | -5.598 | 103.2 | 100.4654 | 87.5702 | 15.6298 | 21.1 | 46.8097 | 46.8097 | -25.7097 | 22.3 | 21.6464 | 21.6464 | 0.65362 | 16.8 | 14.9125 | 14.9125 | 1.8875 | 74.1 | 71.0255 | 42.0669 | 32.0331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90.4 | 141.6184 | 141.6184 | -51.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 76.4466 | 68.0732 | 15.0268 | 50.2 | 30.1559 |  | 50.2 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 90.0098 | 90.1485 | 2.9515 | 168.9 | 172.3104 | 185.0724 | -16.1724 | 167 | 172.3104 | 185.0724 | -18.0724 | 134.9 | 70 | 185.0724 | -50.1724 | 243.8 | 172.8278 | 278.4423 | -34.6423 | 70.6 | 71.1024 | 71.1024 | -0.50243 | 34.7 | 35.658 | 35.658 | -0.95798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 26 | 26 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.4508 | 1.4508 | -0.55085 | 191.4 | 196.0817 | 268.5024 | -77.1024 | 73.6 | 112.9358 | 96.6384 | -23.0384 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 65.1 | 78.568 | 74.03 | -8.93 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.8 | 158.1907 | 158.1907 | -17.3907 | 142.4 | 158.1907 | 158.1907 | -15.7906 | 168.7 | 158.6657 | 158.6657 | 10.0343 | 181.1 | 176.3618 | 176.3618 | 4.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 7.1 | 5.8402 | 5.8402 | 1.2598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 10.3 | 25 | 27.0034 | -16.7034 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 14.22 | 14.2168 | 1.0832 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.7208 | 1.3476 | -0.14755 | 0 |  | 0.045 | -0.045 | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0.5 | 0.96 | 0.96 | -0.46 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 21.3 | 2.9823 | 2.9823 | 18.3177 | 1.2 | 3.3 | 3.3 | -2.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 0 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 2.5 | 3 | 6.9636 | -4.4636 | 8.9 | 5.7 | 19.3675 | -10.4675 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.4 | 1.476 | 1.476 | -0.076 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 | 0.0299 | 0.0299 | -0.0299 | 0 | 0.056 | 0.056 | -0.056 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 22.6 | 15 | 15 | 7.6 | 57.8 | 41.5 | 74 | -16.2 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 26.7 | 74.96 | -59.06 | 14.2 | 24 | 81.51 | -67.31 | 1.4 | 7.79 | 9.45 | -8.05 | 1.5 | 7.79 | 4.79 | -3.29 | 0.4 |  |  | 0.4 | 5.6 | 9 | 9 | -3.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 6.7 | 5.6 | 5.6 | 1.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 17.7 | 14.87 | 14.8685 | 2.8315 | 1 |  | 1.28 | -0.28 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.5 | 83 | 75 | 52.5 | 134.8 | 82 | 74 | 60.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.3 | 18.5507 | 18.5507 | 0.74928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.9 | 8.25 | 8.25 | 0.65 | 10.9 | 11 | 10.628 | 0.27198 | 12.2 | 12.1353 | 12.1353 | 0.06473
21/08/2026 | 18:30 | 129.6 | 153.2974 | 202.1285 | -72.5285 | 639.1 | 655.7623 | 655.7623 | -16.6623 | 215.3 | 212.3005 | 212.3005 | 2.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 38.2035 | 30.4077 | -19.4077 | 81.2 | 83 | 80.1192 | 1.0808 |  |  |  | 0 | 31.5 |  |  | 31.5 | 178.1 | 196.228 | 196.228 | -18.128 | 199.7 | 196.228 | 196.228 | 3.472 | 200.6 | 196.228 | 196.228 | 4.372 | 286.2 | 295.2259 | 295.2259 | -9.0259 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55856 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 374.8 | 379.5304 | 379.5304 | -4.7304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 161.28 | 137.3217 | 7.3783 | 7.7 | 7.0449 | 7.0449 | 0.6551 | 5.2 | 3.783 | 3.783 | 1.417 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 70.2 | 82.1626 | 105.8452 | -35.6452 | 195.4 | 192.1471 | 189.6216 | 5.7784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.1 | 327.0161 |  | 149.1 | 29 | 30.1567 | 46.9104 | -17.9104 | 133.2 | 137.3544 | 75.9326 | 57.2674 | 18.8 | 20.4804 | 32.7478 | -13.9478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 11 | 11.401 | 11.401 | -0.40097 | 75.6 | 87.2647 | 74.6753 | 0.92475 | 178.9 | 184.7432 | 184.7432 | -5.8432 | 180.2 | 184.7432 | 184.7432 | -4.5432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 100.4 | 100.4654 | 87.5702 | 12.8298 | 19.7 | 46.8097 | 46.8097 | -27.1097 | 21.6 | 21.6464 | 21.6464 | -0.04638 | 16.6 | 14.9125 | 14.9125 | 1.6875 | 96.4 | 71.7373 | 107.5769 | -11.1769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.8 | 141.6184 | 141.6184 | -10.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 76.4466 | 94.1185 | -12.3186 | 50.5 | 31.5378 |  | 50.5 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 90.1485 | 1.5515 | 170.1 | 130.98 | 184.8463 | -14.7463 | 168.3 | 130.98 | 184.8463 | -16.5463 | 201.1 | 130.98 | 184.8463 | 16.2537 | 266.1 | 197.06 | 278.1021 | -12.0021 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 26 | 26 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 225.9 | 222.0491 | 182.453 | 43.447 | 78.2 | 108.13 | 112.9358 | -34.7358 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 66 | 78.568 | 78.568 | -12.568 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 141.7 | 158.1907 | 158.1907 | -16.4906 | 143.7 | 158.1907 | 158.1907 | -14.4907 | 168.4 | 158.6657 | 158.6657 | 9.7343 | 180.9 | 176.3618 | 176.3618 | 4.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 7.1 | 5.8402 | 5.8402 | 1.2598 | 3.1 | 3.2207 | 3.2207 | -0.12071 | 12.9 | 24.5 | 26.6465 | -13.7465 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 14 | 14.0029 | 1.5971 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 3.1589 | 2.6517 | -1.5517 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.96 | 0.96 | -0.46 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.9 | 2.9823 | 2.9823 | 17.9177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.2 | 15.4589 | 15.4589 | 0.74106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.9 | 7.0815 | -3.8815 | 12.7 | 5.8 | 19.6488 | -6.9488 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.5 | 1.524 | 1.524 | -0.024 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 21.8 | 15 | 15 | 6.8 | 57.4 | 38.3 | 72 | -14.6 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 25.1 | 74.96 | -64.76 | 13.6 | 29 | 81.51 | -67.91 | 1.1 | 7.79 | 9.45 | -8.35 | 1.8 | 7.79 | 4.79 | -2.99 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 9 | 9 | -2.9 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 6.7 | 5.6 | 5.6 | 1.1 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 17.8 | 14.53 | 14.5341 | 3.2659 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128 | 77 | 69 | 59 | 135.6 | 70 | 63 | 72.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.4 | 18.5507 | 18.5507 | 0.84928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.5 | 10.4348 | 10.4348 | -0.93478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 13.5266 | 13.5266 | 1.2734 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.9 | 8.25 | 8.25 | 0.65 | 10.9 | 11 | 10.628 | 0.27198 | 11.2 | 12.1353 | 12.1353 | -0.93527
21/08/2026 | 19:00 | 131.2 | 137.83 | 184.5503 | -53.3503 | 638.2 | 655.7623 | 655.7623 | -17.5623 | 214.8 | 212.3005 | 212.3005 | 2.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 30.4029 | 20.7254 | -9.7254 | 81.4 | 83 | 80.1192 | 1.2808 |  |  |  | 0 | 80.5 |  |  | 80.5 | 177.7 | 196.228 | 196.228 | -18.528 | 199 | 196.228 | 196.228 | 2.772 | 200.9 | 196.228 | 196.228 | 4.672 | 285 | 295.2259 | 295.2259 | -10.2259 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 108.1 | 103.3301 | 103.3301 | 4.7699 | 374.2 | 379.5304 | 379.5304 | -5.3304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 161.28 | 137.3217 | 7.6783 | 7.8 | 7.0449 | 7.0449 | 0.7551 | 5.2 | 3.783 | 3.783 | 1.417 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 72.5 | 76.6082 | 99.5029 | -27.0029 | 173.5 | 152.043 | 166.785 | 6.715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222 | 227.0918 | 149.9704 | 72.0296 | 29.9 | 30.1567 | 46.9104 | -17.0104 | 124.2 | 126.8964 | 75.9326 | 48.2674 | 19.8 | 20.4804 | 32.7478 | -12.9478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 11 | 11.401 | 11.401 | -0.40097 | 75.6 | 87.2647 | 74.6753 | 0.92475 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 180 | 185.298 | 185.298 | -5.298 | 101.6 | 100.4654 | 87.5702 | 14.0298 | 20.1 | 35.633 | 46.8097 | -26.7097 | 21.7 | 21.6464 | 21.6464 | 0.05362 | 16.6 | 14.9125 | 14.9125 | 1.6875 | 79 | 115.4453 | 41.4508 | 37.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.5 | 141.1143 | 141.6184 | -11.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 75.5705 | 68.0732 | 13.8268 | 49.7 | 33.7647 |  | 49.7 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 90.1485 | 1.5515 | 169.9 | 182.9821 | 182.9821 | -13.0821 | 168.1 | 182.9821 | 182.9821 | -14.8821 | 200 | 182.9821 | 182.9821 | 17.0179 | 266.8 | 275.2974 | 275.2974 | -8.4974 | 69.3 | 71.1024 | 71.1024 | -1.8024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 26 | 26 | -3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 201.3 | 185.2717 | 268.5024 | -67.2024 | 73.9 | 100.6291 | 86.3187 | -12.4187 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 66 | 75.6069 | 69.9548 | -3.9548 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 141.2 | 158.1907 | 158.1907 | -16.9906 | 143.2 | 158.1907 | 158.1907 | -14.9907 | 168.8 | 158.6657 | 158.6657 | 10.1343 | 182.4 | 176.3618 | 176.3618 | 6.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 7.1 | 5.8402 | 5.8402 | 1.2598 | 3.3 | 3.2207 | 3.2207 | 0.07929 | 11.3 | 24.1 | 24.4311 | -13.1311 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 13.79 | 13.789 | -0.189 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.6514 | 2.0218 | -0.82177 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.95 | 0.95 | -0.45 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 21 | 2.9823 | 2.9823 | 18.0177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.9 | 6.8387 | -3.9387 | 11.5 | 5.9 | 19.1616 | -7.6616 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 19.9 | 19.4756 | 19.6773 | 0.22273 | 1.6 | 1.568 | 1.568 | 0.032 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 18.2 | 15 | 15 | 3.2 | 52.5 | 35.1 | 72 | -19.5 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 23.6 | 74.96 | -60.76 | 14.6 | 30.9 | 81.51 | -66.91 | 1.4 | 7.79 | 9.45 | -8.05 | 1.8 | 7.79 | 4.79 | -2.99 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 9 | 9 | -3.5 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 6.8 | 5.6 | 5.6 | 1.2 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 16.3 | 14.2 | 14.1997 | 2.1003 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.7 | 68 | 60 | 65.7 | 123.1 | 57 | 49 | 74.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.2 | 18.5507 | 18.5507 | 0.64928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.5 | 10.4348 | 10.4348 | -0.93478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.3 | 8.25 | 8.25 | 0.05 | 10.8 | 11 | 10.628 | 0.17198 | 10.7 | 12.1353 | 12.1353 | -1.4353
21/08/2026 | 19:30 | 128.8 | 120.1012 | 188.8378 | -60.0378 | 638.2 | 655.7623 | 655.7623 | -17.5623 | 215.1 | 212.3005 | 212.3005 | 2.7995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 30.4077 | 16.7334 | -5.7334 | 81.3 | 83 | 80.1192 | 1.1808 |  |  |  | 0 | 80.6 | 86.8203 |  | 80.6 | 178 | 196.228 | 196.228 | -18.228 | 199.8 | 196.228 | 196.228 | 3.572 | 202 | 196.228 | 196.228 | 5.772 | 284.4 | 295.2259 | 295.2259 | -10.8259 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 374.4 | 379.5304 | 379.5304 | -5.1304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 161.28 | 137.3217 | 5.6783 | 7.7 | 7.0449 | 7.0449 | 0.6551 | 5.2 | 3.783 | 3.783 | 1.417 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 84.2 | 81.5752 | 98.4918 | -14.2918 | 168.1 | 163.744 | 198.0604 | -29.9604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.8 | 227.0918 | 154.508 | 69.292 | 29.9 | 30.1567 | 46.9104 | -17.0104 | 116.3 | 119.5036 | 75.9326 | 40.3674 | 18.6 | 20.4804 | 32.7478 | -14.1478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 11.6 | 11.401 | 11.401 | 0.19903 | 76.3 | 87.2647 | 74.6753 | 1.6247 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 100.9 | 100.4654 | 87.5702 | 13.3298 | 19.9 | 4.1451 | 18 | 1.9 | 21.6 | 21.6464 | 21.6464 | -0.04638 | 16.7 | 14.9125 | 14.9125 | 1.7875 | 83.8 | 71.6936 | 107.5769 | -23.7769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.8 | 108.2325 | 141.6184 | -10.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 70.0327 | 68.0732 | 13.6268 | 50 | 36.9612 |  | 50 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 90.1485 | 1.6515 | 170.3 | 182.3038 | 182.3038 | -12.0038 | 168.2 | 182.3038 | 182.3038 | -14.1038 | 199.9 | 182.3038 | 182.3038 | 17.5962 | 266.4 | 274.2769 | 274.2769 | -7.8769 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 26 | 26 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 234.4 | 169.4218 | 222.2268 | 12.1732 | 79.5 | 112.9357 | 102.8289 | -23.3289 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 66 | 78.568 | 76.7478 | -10.7478 | 27.7 | 29.8068 | 29.8068 | -2.1068 |  |  |  | 0 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 141.5 | 158.1907 | 158.1907 | -16.6907 | 143.4 | 158.1907 | 158.1907 | -14.7906 | 168.5 | 158.6657 | 158.6657 | 9.8343 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 7.1 | 5.8402 | 5.8402 | 1.2598 | 3.1 | 3.2207 | 3.2207 | -0.12071 | 16.4 | 13.22 | 24.0882 | -7.6882 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 13.5 | 13.501 | 1.399 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.6517 | 1.762 | -0.66204 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.94 | 0.94 | -0.44 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.8 | 2.9823 | 2.9823 | 17.8177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3.12 | 6.8901 | -2.9901 | 12.3 | 10.45 | 18.6287 | -6.3287 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.96 | 1.96 | -0.16 | 19.9 | 18.2008 | 19.6773 | 0.22273 | 1.6 | 1.592 | 1.592 | 0.008 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 15.1 | 17.66 | 16 | -0.9 | 46.5 | 30 | 63 | -16.5 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 15.34 | 57.96 | -43.36 | 13.6 | 13.47 | 61.75 | -48.15 | 1.5 | 6.8 | 7.39 | -5.89 | 1.3 | 6.8 | 3.8 | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 9 | 9 | -3.4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 7.2 | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 7.1 | 5.8 | 5.8 | 1.3 | 12.3 | 13.84 | 13.838 | -1.538 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.1 | 86.47 | 51 | 36.1 | 74.7 | 84.67 | 37 | 37.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.2 | 18.5507 | 18.5507 | 0.64928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.6 | 10.4348 | 10.4348 | -0.83478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 7.9 | 8.25 | 8.25 | -0.35 | 11 | 11 | 10.628 | 0.37198 | 10.4 | 12.1353 | 12.1353 | -1.7353
21/08/2026 | 20:00 | 201.2 | 119.6986 | 188.0193 | 13.1807 | 637.6 | 655.7623 | 655.7623 | -18.1623 | 214.3 | 212.3005 | 212.3005 | 1.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 30.4379 | 13.9194 | -2.8194 | 79.6 | 83 | 80.1192 | -0.5192 |  |  |  | 0 | 80.3 | 86.8203 |  | 80.3 | 180.2 | 196.228 | 196.228 | -16.028 | 198.3 | 196.228 | 196.228 | 2.072 | 199 | 196.228 | 196.228 | 2.772 | 285.6 | 295.2259 | 295.2259 | -9.6259 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 373.1 | 379.5304 | 379.5304 | -6.4304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 161.28 | 137.3217 | 10.0783 | 7.7 | 7.0449 | 7.0449 | 0.6551 | 5.2 | 3.783 | 3.783 | 1.417 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 88.5 | 80.1792 | 96.9746 | -8.4746 | 167.4 | 142.5619 | 219.4156 | -52.0156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.9 | 296.636 | 155.121 | 68.779 | 29 | 30.1567 | 46.9104 | -17.9104 | 112.2 | 115.5841 | 75.9326 | 36.2674 | 19.3 | 20.4804 | 32.7478 | -13.4478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 11.2 | 11.401 | 11.401 | -0.20097 | 76.7 | 87.2647 | 74.6753 | 2.0248 | 179.7 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0432 | 180.1 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 101.4 | 96.8334 | 87.5702 | 13.8298 | 20.1 | 4.1451 | 18 | 2.1 | 22 | 21.6464 | 21.6464 | 0.35362 | 16.6 | 14.9125 | 14.9125 | 1.6875 | 61.3 | 56.4652 | 58.3984 | 2.9016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.8 | 113.9306 | 141.6184 | -10.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 67.016 | 68.0732 | 13.5268 | 50 | 36.7826 |  | 50 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 85.5692 | 90.1485 | 1.4515 | 170.2 | 181.0225 | 181.0225 | -10.8225 | 168.2 | 181.0225 | 181.0225 | -12.8225 | 199.8 | 181.0225 | 181.0225 | 18.7775 | 266.9 | 272.3492 | 272.3492 | -5.4492 | 68.3 | 71.1024 | 71.1024 | -2.8024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 26 | 26 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 202.9 | 163.2748 | 247.8083 | -44.9083 | 85.4 | 111.0698 | 96.5079 | -11.1079 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 65.9 | 78.568 | 75.6031 | -9.7031 | 28.1 | 29.8068 | 29.8068 | -1.7068 |  |  |  | 0 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 141.1 | 158.1907 | 158.1907 | -17.0907 | 143.1 | 158.1907 | 158.1907 | -15.0907 | 169.1 | 158.6657 | 158.6657 | 10.4343 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 7.1 | 5.8402 | 5.8402 | 1.2598 | 3.3 | 3.2207 | 3.2207 | 0.07929 | 19.8 | 15 | 24.7308 | -4.9308 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 13.21 | 13.2129 | 1.4871 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.6537 | 1.579 | -0.47896 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.94 | 0.94 | -0.44 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.8 | 2.9823 | 2.9823 | 17.8177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 3.32 | 6.8373 | -2.6373 | 16.1 | 10.66 | 18.2052 | -2.1052 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 19.9 | 17.5064 | 19.6773 | 0.22273 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 15.7 | 15.2 | 16 | -0.3 | 34.9 | 24.9 | 63 | -28.1 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 15.57 | 57.96 | -47.66 | 17.6 | 15.95 | 61.75 | -44.15 | 1.5 | 6.8 | 7.39 | -5.89 | 1.9 | 6.8 | 3.8 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 9 | 9 | -3.4 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 7.2 | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 7.1 | 5.8 | 5.8 | 1.3 | 12.5 | 13.48 | 13.4764 | -0.9764 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61 | 67.28 | 41 | 20 | 54.5 | 60.46 | 28 | 26.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.2 | 18.5507 | 18.5507 | 0.64928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 9.4 | 8.25 | 8.25 | 1.15 | 11.1 | 11 | 10.628 | 0.47198 | 10.9 | 12.1353 | 12.1353 | -1.2353
21/08/2026 | 20:30 | 200.4 | 118.093 | 199.8735 | 0.52645 | 638.7 | 655.7623 | 655.7623 | -17.0623 | 215.4 | 212.3005 | 212.3005 | 3.0995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  | 53.3135 | -42.3135 | 77.1 | 83 | 80.1192 | -3.0192 |  |  |  | 0 | 80 | 86.8203 |  | 80 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 198.2 | 196.228 | 196.228 | 1.972 | 201.6 | 196.228 | 196.228 | 5.372 | 287.4 | 295.2259 | 295.2259 | -7.8259 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 374 | 379.5304 | 379.5304 | -5.5304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 161.28 | 137.3217 | 6.9783 | 7.5 | 7.0449 | 7.0449 | 0.4551 | 5.2 | 3.783 | 3.783 | 1.417 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.1 | 78.9457 | 99.1088 | 0.99116 | 161.4 | 133.7808 | 219.4156 | -58.0156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.7 | 298.969 |  | 223.7 | 29.2 | 30.1567 | 46.9104 | -17.7104 | 114.3 | 117.4015 | 75.9326 | 38.3674 | 18.8 | 20.4804 | 32.7478 | -13.9478 | 15.8 | 18.1764 | 15.9043 | -0.10434 | 11 | 11.401 | 11.401 | -0.40097 | 77.1 | 87.2647 | 74.6753 | 2.4247 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 101.2 | 98.1868 | 87.5702 | 13.6298 | 19.7 | 4.1451 | 46.8097 | -27.1097 | 22 | 21.6464 | 21.6464 | 0.35362 | 17.1 | 14.9125 | 14.9125 | 2.1875 | 77.5 | 56.8481 | 58.5017 | 18.9983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.9 | 112.0637 | 141.6184 | -10.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 67.1362 | 93.6545 | -12.0545 | 50.2 | 36.9612 |  | 50.2 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 | 45.2919 | -5.2919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 87.2238 | 90.1485 | 1.3515 | 170.5 | 180.6634 | 180.6634 | -10.1634 | 168.3 | 180.6634 | 180.6634 | -12.3634 | 199.8 | 180.6634 | 180.6634 | 19.1366 | 266.6 | 271.809 | 271.809 | -5.209 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 26 | 26 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 235.6 | 162.0394 | 222.2268 | 13.3732 | 83.5 | 113.4256 | 112.9358 | -29.4358 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 65.8 | 78.568 | 78.568 | -12.768 | 28.1 | 29.8068 | 29.8068 | -1.7068 |  |  |  | 0 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 141.1 | 158.1907 | 158.1907 | -17.0907 | 143.2 | 158.1907 | 158.1907 | -14.9907 | 169.3 | 158.6657 | 158.6657 | 10.6343 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 7.1 | 5.8402 | 5.8402 | 1.2598 | 3.3 | 3.2207 | 3.2207 | 0.07929 | 22.3 | 16.64 | 24.0133 | -1.7133 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 13.08 | 13.0824 | 1.0176 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 |  | 4.142 | -3.042 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.93 | 0.93 | -0.43 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.8 | 2.9823 | 2.9823 | 17.8177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 3.5 | 6.7817 | -1.0817 | 21.7 | 10.84 | 17.5963 | 4.1037 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 19.9 | 17.5341 | 19.6773 | 0.22273 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 13.7 | 12.95 | 16 | -2.3 | 26.2 | 19.9 | 53 | -26.8 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 15.79 | 56.26 | -41.66 | 20.1 | 18.23 | 61.47 | -41.37 | 1.2 | 5.95 | 6.82 | -5.62 | 1.5 | 5.95 | 2.95 | -1.45 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 9 | 9 | -3.4 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 7.2 | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 7.2 | 5.8 | 5.8 | 1.4 | 13.8 | 13.21 | 13.2132 | 0.5868 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.9 | 52.37 | 32 | -10.1 | 21.4 | 41.74 | 21 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.4 | 18.5507 | 18.5507 | 0.84928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.5 | 10.4348 | 10.4348 | -0.93478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.3 | 8.25 | 8.25 | 0.05 | 11 | 11 | 10.628 | 0.37198 | 11 | 12.1353 | 12.1353 | -1.1353
21/08/2026 | 21:00 | 201.1 | 117.7208 | 184.6271 | 16.4729 | 638.8 | 655.7623 | 655.7623 | -16.9623 | 215.8 | 212.3005 | 212.3005 | 3.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 27.6174 | 10.3627 | 0.63731 | 79.1 | 83 | 80.1192 | -1.0192 |  |  |  | 0 | 80.5 | 86.8203 |  | 80.5 | 181.4 | 196.228 | 196.228 | -14.828 | 198.1 | 196.228 | 196.228 | 1.872 | 200.5 | 196.228 | 196.228 | 4.272 | 287.4 | 295.2259 | 295.2259 | -7.8259 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 373.4 | 379.5304 | 379.5304 | -6.1304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 161.28 | 137.3217 | 8.1783 | 7.5 | 7.0449 | 7.0449 | 0.4551 | 5.2 | 3.783 | 3.783 | 1.417 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.1 | 78.1824 | 94.5777 | 5.5223 | 176.4 | 145.2226 | 219.4156 | -43.0156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224 | 227.3527 | 145.8616 | 78.1384 | 30.9 | 30.1567 | 46.9104 | -16.0104 | 121.3 | 124.8211 | 75.9326 | 45.3674 | 19.1 | 20.4804 | 32.7478 | -13.6478 | 15.8 | 18.1764 | 15.9043 | -0.10434 | 11 | 11.401 | 11.401 | -0.40097 | 77.3 | 87.2647 | 74.6753 | 2.6248 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 179 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 100.8 | 100.4654 | 87.5702 | 13.2298 | 19.7 | 6.8223 | 46.8097 | -27.1097 | 22.1 | 21.6464 | 21.6464 | 0.45362 | 16.5 | 14.9125 | 14.9125 | 1.5875 | 98.9 | 64.9148 | 44.8322 | 54.0678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.7 | 127.0887 | 141.6184 | -10.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 70.9075 | 68.0732 | 13.6268 | 0 | 35.2502 |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 90.1485 | 1.6515 | 170.4 | 182.4456 | 182.4456 | -12.0456 | 168.5 | 182.4456 | 182.4456 | -13.9456 | 200.3 | 182.4456 | 182.4456 | 17.8544 | 266.6 | 274.4903 | 274.4903 | -7.8903 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 26 | 26 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 246.8 | 167.8111 | 235.8963 | 10.9037 | 83.4 | 108.1298 | 88.018 | -4.618 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 65.9 | 78.568 | 70.6259 | -4.7259 | 26.7 | 29.8068 | 29.8068 | -3.1068 |  |  |  | 0 | 47.9 | 50.6459 | 48.9623 | -1.0623 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 141.1 | 158.1907 | 158.1907 | -17.0907 | 143 | 158.1907 | 158.1907 | -15.1906 | 168.7 | 158.6657 | 158.6657 | 10.0343 | 181.1 | 176.3618 | 176.3618 | 4.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 7.1 | 5.8402 | 5.8402 | 1.2598 | 3.1 | 3.2207 | 3.2207 | -0.12071 | 21.9 | 17.83 | 23.8444 | -1.9444 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 12.95 | 12.9518 | 1.5482 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.4702 | 1.3476 | -0.14755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.92 | 0.92 | -0.32 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.8 | 2.9823 | 2.9823 | 17.8177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 3.64 | 6.7292 | -1.2292 | 20 | 10.97 | 16.8463 | 3.1537 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 19.9 | 18.4022 | 19.6773 | 0.22273 | 1.6 | 1.592 | 1.592 | 0.008 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 10.4 | 11.31 | 16 | -5.6 | 21.3 | 14.9 | 53 | -31.7 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 15.93 | 56.26 | -41.96 | 17.2 | 19.9 | 61.47 | -44.27 | 1.1 | 5.95 | 6.82 | -5.72 | 2.4 | 5.95 | 2.95 | -0.55 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 9 | 9 | -3.4 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 1.8 | 7.4 | 5.8 | 5.8 | 1.6 | 14.7 | 12.95 | 12.95 | 1.75 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13 | 46.83 | 23 | -10 | 10.6 | 37.4 | 16 | -5.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.4 | 18.5507 | 18.5507 | 0.84928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5266 | 13.5266 | 1.6734 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.4 | 8.25 | 8.25 | 0.15 | 11 | 11 | 10.628 | 0.37198 | 12.2 | 12.1353 | 12.1353 | 0.06473
21/08/2026 | 21:30 | 200.7 | 118.1928 | 185.4114 | 15.2886 | 632.6 | 655.7623 | 655.7623 | -23.1623 | 213 | 212.3005 | 212.3005 | 0.69945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 24.6109 |  | 11 | 80 | 83 | 80.1192 | -0.1192 |  |  |  | 0 | 80.6 | 83.7692 |  | 80.6 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 187.4 | 196.228 | 196.228 | -8.828 | 287.9 | 295.2259 | 295.2259 | -7.3259 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 371.6 | 379.5304 | 379.5304 | -7.9304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 161.28 | 137.3217 | 12.2783 | 7.1 | 7.0449 | 7.0449 | 0.0551 | 5.1 | 3.783 | 3.783 | 1.3171 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 99.9 | 77.2104 | 93.6939 | 6.2061 | 98.2 | 108.3104 | 219.4156 | -121.2156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 396.2 | 296.7919 | 145.0777 | 251.1223 | 29.1 | 30.1567 | 46.9104 | -17.8104 | 118.4 | 120.2096 | 75.9326 | 42.4674 | 19.1 | 20.4804 | 32.7478 | -13.6478 | 16 | 18.1764 | 15.9043 | 0.09566 | 10.9 | 11.401 | 11.401 | -0.50097 | 76.9 | 87.2647 | 74.6753 | 2.2247 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 179.7 | 185.298 | 185.298 | -5.598 | 99.9 | 95.9148 | 87.5702 | 12.3298 | 20 | 4.1451 | 46.8097 | -26.8097 | 21.9 | 21.6464 | 21.6464 | 0.25362 | 17.1 | 14.9125 | 14.9125 | 2.1875 | 69.8 | 52.0606 | 41.5715 | 28.2285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 129.8 | 125.2477 | 141.6184 | -11.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 65.7584 | 68.0732 | 13.1268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 | 45.2919 | -5.2919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 84.4461 | 90.1485 | 1.2515 | 170.6 | 182.1553 | 182.1553 | -11.5553 | 168.7 | 182.1553 | 182.1553 | -13.4553 | 200.2 | 182.1553 | 182.1553 | 18.0447 | 269.2 | 274.0534 | 274.0534 | -4.8534 | 67.7 | 71.1024 | 71.1024 | -3.4024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 26 | 26 | -5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 192.9 | 202.5975 | 239.157 | -46.257 | 76.7 | 103.3245 | 89.0303 | -12.3303 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 65.8 | 78.568 | 72.9234 | -7.1234 | 26.9 | 29.8068 | 29.8068 | -2.9068 |  |  |  | 0 | 48 | 50.6459 | 45.993 | 2.007 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 141.4 | 158.1907 | 158.1907 | -16.7906 | 143.2 | 158.1907 | 158.1907 | -14.9907 | 168.4 | 158.6657 | 158.6657 | 9.7343 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 7.1 | 5.8402 | 5.8402 | 1.2598 | 3.1 | 3.2207 | 3.2207 | -0.12071 | 21.3 | 17.71 | 25.1852 | -3.8852 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 12.91 | 12.9063 | 1.8937 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1.2 | 2.2746 | 1.061 | 0.139 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.91 | 0.91 | -0.21 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.5 | 2.9823 | 2.9823 | 17.5177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 3.61 | 7.1562 | -2.2562 | 19 | 10.67 | 17.3435 | 1.6565 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 19.9 | 17.217 | 19.6773 | 0.22273 | 1.6 | 1.588 | 1.588 | 0.012 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 12 | 11.37 | 15 | -3 | 22.5 | 13.5 | 45 | -22.5 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 15.48 | 47.58 | -36.08 | 18.3 | 19.71 | 51.47 | -33.17 | 1.1 | 5.95 | 5.97 | -4.87 | 1.6 | 5.95 | 2.95 | -1.35 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 9 | 9 | -3.5 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 1.8 | 7.4 | 5.8 | 5.8 | 1.6 | 13.9 | 12.8 | 12.7966 | 1.1034 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 16.2 | 36.54 | 18 | -1.8 | 18.7 | 29.34 | 13 | 5.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.4 | 18.5507 | 18.5507 | 0.84928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 6.4 | 8.25 | 8.25 | -1.85 | 11 | 11 | 10.628 | 0.37198 | 11.5 | 12.1353 | 12.1353 | -0.63527
21/08/2026 | 22:00 | 201 | 115.8037 | 196.3211 | 4.6789 | 638.2 | 655.7623 | 655.7623 | -17.5623 | 215.6 | 212.3005 | 212.3005 | 3.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 25.8449 | 15.8724 | -4.7724 | 83.2 | 83 | 80.1192 | 3.0808 |  |  |  | 0 | 79.8 |  |  | 79.8 | 181.3 | 196.228 | 196.228 | -14.928 | 195.6 | 196.228 | 196.228 | -0.62802 | 194.7 | 196.228 | 196.228 | -1.528 | 278.5 | 295.2259 | 295.2259 | -16.7259 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 373.4 | 379.5304 | 379.5304 | -6.1304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.8 | 161.28 | 137.3217 | 14.4783 | 7.4 | 7.0449 | 7.0449 | 0.3551 | 5.2 | 3.783 | 3.783 | 1.417 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 100.2 | 74.1368 | 93.9275 | 6.2725 | 72.4 | 140.8291 | 219.4156 | -147.0156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.7 | 227.3527 |  | 299.7 | 30 | 30.1567 | 46.9104 | -16.9104 | 58.9 | 129.9187 | 75.9326 | -17.0326 | 19 | 20.4804 | 32.7478 | -13.7478 | 16.4 | 18.1764 | 15.9043 | 0.49566 | 10.9 | 11.401 | 11.401 | -0.50097 | 77.2 | 87.2647 | 74.6753 | 2.5248 | 179.7 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0432 | 179.9 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 100.3 | 100.4654 | 87.5702 | 12.7298 | 20 | 9.8538 | 18 | 2 | 21.4 | 21.6464 | 21.6464 | -0.24638 | 16.6 | 14.9125 | 14.9125 | 1.6875 | 78.5 | 78.827 | 107.5769 | -29.0769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 84.5 | 120.7544 | 141.6184 | -57.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.8 | 70.917 | 78.9282 | -1.1282 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 45.2919 | 45.2919 | -4.9919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 90.1485 | 1.5515 | 170.6 | 182.9821 | 182.9821 | -12.3821 | 168.8 | 182.9821 | 182.9821 | -14.1821 | 200.4 | 182.9821 | 182.9821 | 17.4179 | 269 | 275.2974 | 275.2974 | -6.2974 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 26 | 26 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 214.7 | 209.7595 | 201.3287 | 13.3713 | 77.3 | 108.1303 | 112.9358 | -35.6358 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 66.9 | 78.568 | 78.568 | -11.668 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.8 | 158.1907 | 158.1907 | -16.3907 | 143.6 | 158.1907 | 158.1907 | -14.5907 | 168.9 | 158.6657 | 158.6657 | 10.2343 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.1 | 3.2207 | 3.2207 | -0.12071 | 24.5 | 17.44 | 24.4437 | 0.0563 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 12.86 | 12.8607 | 2.3393 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.3549 | 1.706 | -0.60602 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.91 | 0.91 | -0.21 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.7 | 2.9823 | 2.9823 | 17.7177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 3.57 | 6.9255 | -0.6255 | 19.9 | 10.01 | 17.1785 | 2.7215 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 19.9 | 18.4044 | 19.6773 | 0.22273 | 1.6 | 1.58 | 1.58 | 0.02 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 13.5 | 11.49 | 15 | -1.5 | 21.5 | 12.2 | 45 | -23.5 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 14.47 | 47.58 | -28.48 | 19 | 19.3 | 51.47 | -32.47 | 1.4 | 5.95 | 5.97 | -4.57 | 1.5 | 5.95 | 2.95 | -1.45 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 9 | 9 | -3.6 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 1.8 | 7.4 | 5.8 | 5.8 | 1.6 | 13.9 | 12.64 | 12.6433 | 1.2567 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27 | 31 | 15 | 12 | 31 | 25 | 11 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.4 | 18.5507 | 18.5507 | 0.84928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 7.6 | 8.25 | 8.25 | -0.65 | 10.9 | 11 | 10.628 | 0.27198 | 12.2 | 12.1353 | 12.1353 | 0.06473
21/08/2026 | 22:30 | 204.2 | 111.1261 | 167.3881 | 36.8119 | 637.8 | 655.7623 | 655.7623 | -17.9623 | 215.2 | 212.3005 | 212.3005 | 2.8994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 83.1 | 83 | 80.1192 | 2.9808 |  |  |  | 0 | 80.2 |  |  | 80.2 | 180.9 | 196.228 | 196.228 | -15.328 | 181 | 196.228 | 196.228 | -15.228 | 181.1 | 196.228 | 196.228 | -15.128 | 276.4 | 295.2259 | 295.2259 | -18.8259 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 372.1 | 379.5304 | 379.5304 | -7.4304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.1 | 161.28 | 137.3217 | 16.7783 | 7.6 | 7.0449 | 7.0449 | 0.5551 | 5.2 | 3.783 | 3.783 | 1.417 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 99.9 | 70.5458 | 84.2486 | 15.6514 | 62.8 | 118.9847 | 219.4156 | -156.6156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.4 | 227.3527 |  | 380.4 | 31 | 30.1567 | 46.9104 | -15.9104 | 57.1 | 128.1333 | 75.9326 | -18.8326 | 19.4 | 20.4804 | 32.7478 | -13.3478 | 15.8 | 18.1764 | 15.9043 | -0.10434 | 10.8 | 11.401 | 11.401 | -0.60097 | 77.3 | 87.2647 | 74.6753 | 2.6248 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 180.3 | 185.298 | 185.298 | -4.998 | 101.8 | 100.4654 | 87.5702 | 14.2298 | 20.5 | 9.0619 | 24.7117 | -4.2117 | 21.6 | 21.6464 | 21.6464 | -0.04638 | 17.4 | 14.9125 | 14.9125 | 2.4875 | 78 | 65.5003 | 41.4508 | 36.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.1 | 110.8937 | 141.6184 | -62.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.8 | 67.6499 | 68.0732 | -16.2732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 90.1485 | 1.6515 | 169.9 | 182.7205 | 182.7205 | -12.8205 | 168 | 182.7205 | 182.7205 | -14.7205 | 199.9 | 182.7205 | 182.7205 | 17.1795 | 268.7 | 274.9038 | 274.9038 | -6.2038 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 26 | 26 | -4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 172.7 | 107.394 | 235.8221 | -63.1221 | 87.2 | 112.9355 | 78.7186 | 8.4814 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 66.8 | 78.568 | 68.8514 | -2.0514 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 45.993 | 2.107 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 140.6 | 158.1907 | 158.1907 | -17.5907 | 142.3 | 158.1907 | 158.1907 | -15.8907 | 168.6 | 158.6657 | 158.6657 | 9.9343 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.2 | 3.2207 | 3.2207 | -0.02071 | 25.2 | 17.17 | 23.8275 | 1.3725 | 0 |  |  | 0 | 15 | 12.72 | 12.7251 | 2.2749 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.9 | 2.9823 | 2.9823 | 17.9177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 3.52 | 6.8364 | -0.7364 | 18 | 9.35 | 16.8144 | 1.1856 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 13.3 | 17.6523 | 19.6773 | -6.3773 | 1.5 | 1.564 | 1.564 | -0.064 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 15.7 | 11.61 | 13 | 2.7 | 19.4 | 12 | 35 | -15.6 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 13.47 | 29.12 | -14.72 | 20 | 18.88 | 34.19 | -14.19 | 2 | 3.75 | 2.01 | -0.01 | 2.6 | 3.75 | 0.75 | 1.85 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 9 | 9 | -3.7 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 1.8 | 7.4 | 5.8 | 5.8 | 1.6 | 12.7 | 12.36 | 12.3641 | 0.3359 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.2 | 25 | 13 | 14.2 | 22.9 | 20 | 8 | 14.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.3 | 18.5507 | 18.5507 | 0.74928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.2 | 8.25 | 8.25 | -0.05 | 10.9 | 11 | 10.628 | 0.27198 | 11.3 | 12.1353 | 12.1353 | -0.83527
21/08/2026 | 23:00 | 197.3 | 106.4125 | 34.8374 | 162.4626 | 635.4 | 655.7623 | 655.7623 | -20.3623 | 214.7 | 212.3005 | 212.3005 | 2.3994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 |  |  | 10.6 | 82.9 | 83 | 80.1192 | 2.7808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 196.228 | 196.228 | -15.028 | 199.8 | 196.228 | 196.228 | 3.572 | 200.7 | 196.228 | 196.228 | 4.472 | 287.4 | 295.2259 | 295.2259 | -7.8259 | 207.3 | 206.0414 | 206.0414 | 1.2586 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 369.9 | 379.5304 | 379.5304 | -9.6304 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 161.28 | 137.3217 | 1.4783 | 7.1 | 7.0449 | 7.0449 | 0.0551 | 5.1 | 3.783 | 3.783 | 1.3171 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 90.9 | 67.5737 | 51.4358 | 39.4642 | 69 | 89.2682 | 219.4156 | -150.4156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 297 | 227.3527 |  | 297 | 30.3 | 30.1567 | 46.9104 | -16.6104 | 30.1 |  | 75.9326 | -45.8325 | 21.4 | 20.4804 | 32.7478 | -11.3478 | 16.4 | 18.1764 | 15.9043 | 0.49566 | 11 | 11.401 | 11.401 | -0.40097 | 75.8 | 87.2647 | 74.6753 | 1.1247 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 99.6 | 100.4654 | 87.5702 | 12.0298 | 19.1 | 4.1451 | 23.2265 | -4.1265 | 21.1 | 21.6464 | 21.6464 | -0.54638 | 16.4 | 14.9125 | 14.9125 | 1.4875 | 23.9 | 41.4508 | 41.4508 | -17.5508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 81.1 | 98.7432 | 141.6184 | -60.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 44.7218 | 68.0732 | -17.1732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 90.0098 | 90.1485 | 0.7515 | 169.9 | 182.7205 | 182.7205 | -12.8205 | 167.9 | 182.7205 | 182.7205 | -14.8205 | 200.4 | 182.7205 | 182.7205 | 17.6795 | 268.4 | 274.9038 | 274.9038 | -6.5038 | 67.4 | 71.1024 | 71.1024 | -3.7024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 | 26 | 26 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 127.1 | 165.669 | 237.3073 | -110.2073 | 74.7 | 106.0647 | 78.7186 | -4.0186 | 64.5 | 66.8097 | 66.8097 | -2.3097 | 75.6 | 78.568 | 66.9536 | 8.6464 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 | 33.1606 | 15.0394 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 141.8 | 158.1907 | 158.1907 | -16.3907 | 143.9 | 158.1907 | 158.1907 | -14.2906 | 168.7 | 158.6657 | 158.6657 | 10.0343 | 184.4 | 176.3618 | 176.3618 | 8.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.1 | 3.2207 | 3.2207 | -0.12071 | 16.9 | 17.05 | 23.4882 | -6.5882 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 12.59 | 12.5894 | 2.7106 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 9.2 |  |  | 9.2 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.5 | 2.9823 | 2.9823 | 17.5177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 6.2281 | -2.7281 | 11.1 | 9.05 | 16.018 | -4.918 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 12.4 | 12.3745 | 19.6773 | -7.2773 | 1.5 | 1.544 | 1.544 | -0.044 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 16.3 | 11.66 | 13 | 3.3 | 17.4 | 11.9 | 35 | -17.6 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 13.02 | 29.12 | -9.82 | 17.3 | 18.69 | 34.19 | -16.89 | 1.4 | 3.75 | 2.01 | -0.61 | 2 | 3.75 | 0.75 | 1.25 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 9 | 9 | -3.7 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 1.8 | 7.4 | 5.8 | 5.8 | 1.6 | 14.3 | 12.09 | 12.0849 | 2.2151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.7 | 18 | 10 | 17.7 | 26 | 13 | 6 | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.1 | 18.5507 | 18.5507 | 0.54928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.7 | 8.25 | 8.25 | 0.45 | 11 | 11 | 10.628 | 0.37198 | 10.6 | 12.1353 | 12.1353 | -1.5353
21/08/2026 | 23:30 | 88.7 | 103.2917 |  | 88.7 | 638.7 | 655.7623 | 655.7623 | -17.0623 | 215.5 | 212.3005 | 212.3005 | 3.1995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.3 | 83 | 80.1192 | 2.1808 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.9 | 196.228 | 196.228 | -14.328 | 199 | 196.228 | 196.228 | 2.772 | 199.4 | 196.228 | 196.228 | 3.172 | 288.2 | 295.2259 | 295.2259 | -7.0259 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55856 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 373.6 | 379.5304 | 379.5304 | -5.9304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 161.28 | 137.3217 | 8.8783 | 7.9 | 7.0449 | 7.0449 | 0.8551 | 5.2 | 3.783 | 3.783 | 1.417 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 66.1 | 65.0103 | 30.1178 | 35.9822 | 69.8 | 89.2682 | 175.8382 | -106.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.7 |  |  | 299.7 | 30.8 | 30.1567 | 46.9104 | -16.1104 | 30.7 |  | 75.9326 | -45.2326 | 19.9 | 20.4804 | 32.7478 | -12.8478 | 16.4 | 18.1764 | 15.9043 | 0.49566 | 10.9 | 11.401 | 11.401 | -0.50097 | 77.7 | 87.2647 | 74.6753 | 3.0248 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 180.4 | 184.7432 | 184.7432 | -4.3432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 101.6 | 100.4654 | 87.5702 | 14.0298 | 20.1 | 43.986 | 18 | 2.1 | 21.4 | 21.6464 | 21.6464 | -0.24638 | 16.9 | 14.9125 | 14.9125 | 1.9875 | 36.4 | 40.6748 | 20.7254 | 15.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 83 | 88.299 | 141.6184 | -58.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 39.9747 | 68.0732 | -16.1732 | 0 | 25.9067 | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 39.3 | 45.2919 | 45.2919 | -5.9919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 90.1485 | 1.4515 | 170 | 182.8535 | 182.8535 | -12.8535 | 168.1 | 182.8535 | 182.8535 | -14.7535 | 199.9 | 182.8535 | 182.8535 | 17.0465 | 268.5 | 275.1039 | 275.1039 | -6.6039 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 26 | 26 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 131 | 150.9889 | 222.2268 | -91.2268 | 80 | 112.5328 | 69.7986 | 10.2014 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 75.9 | 78.568 | 61.5333 | 14.3667 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 |  | 48.1 | 49 | 49.6662 | 42.669 | 6.331 | 141 | 158.1907 | 158.1907 | -17.1907 | 143 | 158.1907 | 158.1907 | -15.1906 | 168.6 | 158.6657 | 158.6657 | 9.9343 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.3 | 3.2207 | 3.2207 | 0.07929 | 13 | 16.54 | 21.8917 | -8.8917 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 12.54 | 12.5421 | 3.0579 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.01 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.9 | 2.9823 | 2.9823 | 17.9177 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 3.43 | 6.0156 | -3.4156 | 8.7 | 8.2 | 15.0951 | -6.3951 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 12 | 11.2818 | 19.6773 | -7.6773 | 1.5 | 1.532 | 1.532 | -0.032 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 13.5 | 12.01 | 9 | 4.5 | 14.1 | 11.3 | 24 | -9.9 | 0 |  |  | 0 | 16 | 11.75 | 20.03 | -4.03 | 13.1 | 17.25 | 22.47 | -9.37 | 1.7 | 3.55 | 1.53 | 0.17 | 1.5 | 3.55 | 0.55 | 0.95 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 9 | 9 | -3.7 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 1.8 | 7.6 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 14.2 | 11.95 | 11.9515 | 2.2485 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.6 | 14 | 8 | 20.6 | 34.5 | 9 | 4 | 30.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.3 | 18.5507 | 18.5507 | 0.74928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 13.5266 | 13.5266 | 1.3734 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 7.8 | 8.25 | 8.25 | -0.45 | 11 | 11 | 10.628 | 0.37198 | 12.1 | 12.1353 | 12.1353 | -0.03527
22/08/2026 | 00:00 | 98.6 | 95.2156 |  | 98.6 | 462.8 | 655.4515 | 655.7623 | -192.9623 | 216.5 | 212.1999 | 212.3005 | 4.1994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.5 | 83 | 80.1192 | 8.3808 |  |  |  | 0 | 0 | 69.2729 |  | 0 | 153.2 | 196.228 | 196.228 | -43.028 | 154.1 | 196.228 | 196.228 | -42.128 | 153.8 | 196.228 | 196.228 | -42.428 | 263.3 | 295.2259 | 295.2259 | -31.9259 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 386 | 379.5304 | 379.5304 | 6.4696 | 3.3 | 3.0258 | 3.0258 | 0.27424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 161.28 | 137.3217 | 22.2783 | 9 | 7.0449 | 7.0449 | 1.9551 | 5.4 | 3.783 | 3.783 | 1.6171 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 65.8 | 61.4179 |  | 65.8 | 46.1 | 64.4715 | 126.6077 | -80.5077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 314.4 |  |  | 314.4 | 32 | 30.1567 | 46.9104 | -14.9104 | 33.5 |  | 75.9326 | -42.4325 | 23.7 | 20.4804 | 32.7478 | -9.0478 | 15.8 | 18.1764 | 15.9043 | -0.10434 | 10.8 | 11.401 | 11.401 | -0.60097 | 79.8 | 87.2647 | 74.6753 | 5.1247 | 187.1 | 184.7432 | 184.7432 | 2.3568 | 188.3 | 184.7432 | 184.7432 | 3.5568 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 105.5 | 100.4654 | 87.5702 | 17.9298 | 22.7 | 10.5027 | 15.0012 | 7.6988 | 22.1 | 21.6464 | 21.6464 | 0.45362 | 0 | 14.9125 | 14.9125 | -14.9125 | 24.5 | 20.7254 | 20.7254 | 3.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 84.4 | 69.6479 | 141.6184 | -57.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 |  | 68.0732 | -12.4732 | 0 | 25.9067 | 36.9612 | -36.9612 |  |  |  | 0 | 41 | 45.2919 | 45.2919 | -4.2919 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 90.0098 | 90.1485 | 6.2515 | 169.9 | 182.9821 | 182.9821 | -13.0821 | 168.1 | 182.9821 | 182.9821 | -14.8821 | 199.6 | 182.9821 | 182.9821 | 16.6179 | 269.2 | 275.2974 | 275.2974 | -6.0974 | 72.2 | 71.1024 | 71.1024 | 1.0976 | 35.7 | 35.658 | 35.658 | 0.04202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 26 | 26 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4508 | 1.4508 | -0.75085 | 118.4 | 72.5194 | 107.394 | 11.006 | 89.3 | 103.3242 | 87.6387 | 1.6613 | 68.6 | 66.8097 | 66.8097 | 1.7903 | 74 | 78.568 | 72.3739 | 1.6261 | 31 | 29.8068 | 29.8068 | 1.1932 |  |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 |  | 48.2 | 48.9 | 49.6662 | 33.1606 | 15.7394 | 141.9 | 158.1907 | 158.1907 | -16.2906 | 144.2 | 158.1907 | 158.1907 | -13.9907 | 168.4 | 158.6657 | 158.6657 | 9.7343 | 182.8 | 176.3618 | 176.3618 | 6.4382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7 | 5.8402 | 5.8402 | 1.1598 | 3.1 | 3.2207 | 3.2207 | -0.12071 | 11.8 | 16.03 | 23.1147 | -11.3147 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 12.49 | 12.4948 | 1.8052 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 21.6 | 2.9823 | 2.9823 | 18.6177 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 3.36 | 5.9245 | -3.2245 | 6.4 | 7.34 | 14.7493 | -8.3493 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.96 | 1.96 | -0.06 | 12.3 |  | 19.6773 | -7.3773 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | -0.1 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 11.5 | 12.36 | 9 | 2.5 | 13.3 | 10.7 | 24 | -10.7 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10.48 | 20.03 | -9.03 | 0 | 15.81 | 22.47 | -22.47 | 1.5 | 3.55 | 1.53 | -0.03 | 1.5 | 3.55 | 0.55 | 0.95 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 9 | 9 | -3.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 1.8 | 7.6 | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 12.6 | 11.82 | 11.8182 | 0.7818 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.4 | 12 | 6 | 35.4 | 42.5 | 8 | 3 | 39.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 19.2 | 18.5507 | 18.5507 | 0.64928 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 14.3 | 15 |  | 14.3 | 8.1 | 8.25 | 8.25 | -0.15 | 11 | 11 | 10.628 | 0.37198 | 13 | 12.1353 | 12.1353 | 0.86473
EJEC (MWh) |  | 2192 | 1686.9776 | 1932.032 |  | 15232.1 | 15738.0451 | 15736.0128 |  | 5160.65 | 5095.1321 | 5094.4742 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 169.95 | 298.6661 | 91.0299 |  | 2014.05 | 1970.3985 | 1922.8608 |  | 0 | 0 | 0 |  | 944.65 | 335.168 | 0 |  | 4170.75 | 4588.7067 | 4605.5832 |  | 4417.1 | 4588.7067 | 4605.5832 |  | 4434.35 | 4588.7067 | 4605.5832 |  | 6651.1 | 6903.7299 | 6929.1207 |  | 4938.3 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2594.2 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 7787.2 | 6990.5145 | 5707.978 |  | 71.25 | 72.6182 | 72.6182 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3685.15 | 3846.7617 | 3295.7218 |  | 181.4 | 169.0776 | 169.0776 |  | 121.3 | 90.7908 | 90.7908 |  | 537.85 | 534.7404 | 476.1724 |  | 1612.75 | 1480.606 | 1676.4438 |  | 2067.85 | 2265.2193 | 2043.249 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 3284.55 | 2593.4554 | 375.2694 |  | 782.65 | 740.5145 | 1125.8501 |  | 1591.45 | 1523.944 | 1460.24 |  | 509.4 | 503.7968 | 785.9479 |  | 387.55 | 433.9613 | 381.7042 |  | 281.05 | 273.6233 | 273.6233 |  | 1974.2 | 2081.764 | 1792.206 |  | 4299.3 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4312.75 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4345.05 | 4447.151 | 4447.151 |  | 2432.3 | 2393.7813 | 2101.5928 |  | 388.15 | 370.1795 | 360.0289 |  | 517.5 | 519.5131 | 519.5131 |  | 260.65 | 238.6002 | 238.6002 |  | 1205.5 | 1172.3809 | 1250.9417 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160.4 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1845.1 | 1715.9909 | 1866.2659 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1293.2 | 1175.8508 | 1315.8336 |  | 229.05 | 308.4645 | 129.3641 |  | 0 | 0 | 0 |  | 954.3 | 1087.0056 | 1087.0056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 191.8 | 52.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2196.25 | 2154.8805 | 2163.451 |  | 4053.1 | 4295.6194 | 4387.3859 |  | 4009.65 | 4295.6194 | 4387.3859 |  | 3220.9 | 3492.9123 | 4387.3859 |  | 5593.15 | 5987.5022 | 6600.8419 |  | 1648 | 1706.4583 | 1706.4583 |  | 816.5 | 855.7915 | 855.7915 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 552.9 | 624 | 624 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 99.3 | 0 | 0 |  | 18.6 | 34.8204 | 34.8204 |  | 3140.05 | 2933.1898 | 3830 |  | 1910.5 | 2271.2322 | 1889.2474 |  | 1531.35 | 1603.4318 | 1603.1317 |  | 1647.3 | 1755.8264 | 1606.8864 |  | 707.05 | 708.6359 | 700.7494 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1143.1 | 1164.8557 | 503.222 |  | 1161.9 | 1142.3235 | 684.0988 |  | 3393.05 | 3796.5756 | 3796.5756 |  | 3437.65 | 3796.5756 | 3796.5756 |  | 4046.45 | 3807.9768 | 3807.9768 |  | 4382.9 | 4232.6839 | 4228.3014 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5008.2 | 4927.0513 | 4927.0514 |  | 2422.85 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 169.3 | 140.1646 | 140.1646 |  | 76.75 | 77.297 | 77.297 |  | 571.1 | 537.3113 | 613.5418 |  | 716.05 | 706.9 | 560.075 |  | 350.05 | 323.8548 | 328.4964 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 2.1 | 2.1 |  | 59.5 | 488.1032 | 488.1034 |  | 152.25 | 135 | 135.4915 |  | 16.45 | 27.1752 | 9.4831 |  | 1826.5 | 1830.1 | 1775.8177 |  | 920.8 | 872.62 | 872.62 |  | 12.95 | 29.27 | 29.27 |  | 22.25 | 35 | 35 |  | 110.05 | 108 | 108 |  | 494.05 | 71.5754 | 71.5752 |  | 55.35 | 79.2 | 79.2 |  | 36.75 | 43.4 | 43.4 |  | 85.25 | 84 | 84 |  | 385.6 | 371.0146 | 371.0146 |  | 134.75 | 125.23 | 125.23 |  | 170.55 | 161.805 | 161.805 |  | 151.8 | 119.3738 | 168.0449 |  | 445.75 | 314.1705 | 481.0291 |  | 131.85 | 155.2 | 105.9924 |  | 45.95 | 47.04 | 47.04 |  | 314.65 | 321.477 | 391.8802 |  | 28.95 | 30.798 | 30.798 |  | 0 | 0 | 0 |  | 89.75 | 86.4 | 86.4 |  | 2.5 | 3.3626 | 3.3626 |  | 9.2 | 8.785 | 8.785 |  | 132.05 | 124.8 | 124.8 |  | 85.75 | 74.4 | 74.4 |  | 83.3 | 72 | 72 |  | 122.9 | 108 | 108 |  | 366.7 | 388.655 | 387 |  | 796.7 | 592.04 | 1004 |  | 319.5 | 300.225 | 300.225 |  | 360 | 585.96 | 2358.02 |  | 488.8 | 562.62 | 2288.93 |  | 45.3 | 211.525 | 323.19 |  | 36.3 | 204.52 | 196.54 |  | 440.45 | 346.12 | 346.12 |  | 158.35 | 216 | 216 |  | 55.95 | 48 | 48 |  | 183.65 | 177.6 | 177.6 |  | 160 | 120 | 120 |  | 172.25 | 134.4 | 134.4 |  | 173.75 | 139.2 | 139.2 |  | 357.45 | 339.4115 | 337.8052 |  | 2319.1 | 2352.45 | 2217.625 |  | 131.55 | 121.8119 | 121.8119 |  | 1253.25 | 1302.25 | 1253.5 |  | 14.35 | 14.4 | 14.4 |  | 844.4 | 594.445 | 472 |  | 781.75 | 642.585 | 475 |  | 925.05 | 945.95 | 902.52 |  | 0 | 159.655 | 159.655 |  | 111.65 | 108 | 108 |  | 50.75 | 55.2 | 55.2 |  | 28.8 | 27.6 | 27.6 |  | 63.8 | 72 | 72 |  | 135 | 119.2082 | 119.2082 |  | 187.25 | 187.2 | 187.2 |  | 470.45 | 445.2173 | 445.2173 |  | 240.05 | 237.6 | 237.6 |  | 206.7 | 250.4347 | 250.4347 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 348.45 | 309.5713 | 309.5713 |  | 273.25 | 142.5 | 0 |  | 183.55 | 198 | 198 |  | 244.35 | 229.1952 | 255.0725 |  | 285.3 | 291.2465 | 291.2465

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 21 de Agosto del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 9334462 y resultó S/. 7995712 (46.14% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 14 | 17330173.63 | 20952157.6806 | -17.29%
SAB 15 | 13562346.2219 | 9591698.7294 | 41.4%
DOM 16 | 11074970.9348 | 8879018.6683 | 24.73%
LUN 17 | 13332475.0651 | 10847188.0507 | 22.91%
MAR 18 | 7799116.9945 | 9218459.2112 | -15.4%
MIE 19 | 7285927.1921 | 8293757.3754 | -12.15%
JUE 20 | 7607103.1233 | 8197488.6012 | -7.202%
VIE 21 | 9334461.7385 | 9310000.4017 | 0.2627%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 21 de Agosto del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 21/08/2026 04:27:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/08/2026 00:00:00 | 21/08/2026 03:04:01 |  | 21/08/2026 03:04:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/08/2026 03:41:01 | 21/08/2026 23:59:59 | 21/08/2026 03:41:00 | 21/08/2026 23:59:58 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/08/2026 00:00:00 | 21/08/2026 06:02:01 |  | 21/08/2026 06:02:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 21/08/2026 06:27:02 | 21/08/2026 23:59:59 | 21/08/2026 06:27:01 | 21/08/2026 23:59:58 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 21/08/2026 08:15:49 | 21/08/2026 23:59:59 | 21/08/2026 08:15:48 | 21/08/2026 23:59:58 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/08/2026 00:00:00 | 21/08/2026 10:22:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/08/2026 10:22:00 | 21/08/2026 15:42:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/08/2026 15:42:00 | 21/08/2026 17:29:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/08/2026 17:29:00 | 21/08/2026 21:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/08/2026 21:13:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/08/2026 09:55:00 | 21/08/2026 12:02:00 |  | 21/08/2026 11:56:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 21/08/2026 17:10:00 | 21/08/2026 20:58:16 | 21/08/2026 16:46:00 | 21/08/2026 20:47:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 21/08/2026 09:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 21/08/2026 09:40:00 | 21/08/2026 17:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/08/2026 09:40:00 | 21/08/2026 09:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Desacople por correctivo de emergencia
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 21/08/2026 15:14:00 | 21/08/2026 17:33:00 | 21/08/2026 14:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/08/2026 17:33:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | RF ILO2 TG2 - D2 | 21/08/2026 10:08:00 | 21/08/2026 12:16:00 | 21/08/2026 09:47:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 21/08/2026 09:37:00 | 21/08/2026 11:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 21/08/2026 11:12:00 | 21/08/2026 17:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 21/08/2026 17:59:00 | 21/08/2026 18:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 21/08/2026 18:34:00 | 21/08/2026 22:57:00 |  | 21/08/2026 22:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Paro por menor disponibilidad de gas.

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 21 de Agosto del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 21 de Agosto del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 121 | 188.7035 | 1 | 88.63 | 174.7526 | 1 | 115 | 214 | 1 | 115 | 214 | 1 | 115 | 214 | 1 | 115 | 214 | 1 | 115 | 214 | 1 | 115 | 214 | 1 | 115 | 214 | 1 | 24.4508 | 214 | 1 | 24.4508 | 214 | 1 | 24.4508 | 214 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 244.7019 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 244.7056 | 1 | 0 | 230.1408 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 244.6764 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 182.7124 | 1 | 0 | 173.1601 | 1 | 0 | 170.8441 | 1 | 0 | 184.416 | 1 | 0 | 156.5785 | 1 | 0 | 154.6094 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 190 | 1 | 0 | 149.0814 | 1 | 0 | 168.2013 | 1 | 0 | 134.4077 | 1 | 0 | 176.1703 | 1 | 0 | 135.4252 | 1 | 0 | 111.1414 | 1 | 0 | 167.2673 | 1 | 0 | 116.7735 | 1 | 0 | 177.6064 | 1 | 0 | 168.269 | 1 | 0 | 143.5622 | 1 | 0 | 169.9509 | 1 | 0 | 139.3874 | 1 | 0 | 180.2928 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 206.1371
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 121 | 188.7035 | 1 | 88.63 | 174.7526 | 1 | 115 | 214 | 1 | 115 | 214 | 1 | 115 | 214 | 1 | 115 | 214 | 1 | 115 | 214 | 1 | 115 | 214 | 1 | 115 | 214 | 1 | 24.4508 | 214 | 1 | 24.4508 | 214 | 1 | 24.4508 | 214 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 244.7019 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 244.7056 | 1 | 0 | 230.1408 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 244.6764 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 182.7124 | 1 | 0 | 173.1601 | 1 | 0 | 170.8441 | 1 | 0 | 184.416 | 1 | 0 | 156.5785 | 1 | 0 | 154.6094 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 190 | 1 | 0 | 149.0814 | 1 | 0 | 168.2013 | 1 | 0 | 134.4077 | 1 | 0 | 176.1703 | 1 | 0 | 135.4252 | 1 | 0 | 111.1414 | 1 | 0 | 167.2673 | 1 | 0 | 116.7735 | 1 | 0 | 177.6064 | 1 | 0 | 168.269 | 1 | 0 | 143.5622 | 1 | 0 | 169.9509 | 1 | 0 | 139.3874 | 1 | 0 | 180.2928 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 206.1371
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 61.0002 | 0 | 1 | 60.2734 | 0 | 1 | 64.3387 | 0 | 1 | 59.9118 | 0 | 1 | 61.7169 | 0 | 1 | 61.7244 | 0 | 1 | 128.7883 | 0 | 1 | 60.985 | 0 | 1 | 51.4924 | 0 | 1 | 49.9914 | 0 | 1 | 62.6938 | 0 | 1 | 114.4222 | 0 | 1 | 115.5506 | 0 | 1 | 61.7229 | 0 | 1 | 100.3234 | 0 | 1 | 117.3096 | 0 | 1 | 129.0984 | 0 | 1 | 48.4224 | 0 | 1 | 56.7721 | 0 | 1 | 33.8794 | 21.3998 | 1 | 34.8558 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 98.4886 | 0 | 1 | 97.7519 | 0 | 1 | 56.2444 | 0 | 1 | 89.4362 | 18.7563 | 1 | 54.5341 | 0 | 1 | 53.5835 | 8.2531 | 1 | 57.7915 | 6.1524 | 1 | 30.8273 | 0 | 1 | 78.292 | 0 | 1 | 17.3369 | 33.7072 | 1 | 111.5475 | 0 | 1 | 43.9016 | 0 | 1 | 62.379 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 61.0002 | 0 | 1 | 60.2734 | 0 | 1 | 64.3387 | 0 | 1 | 59.9118 | 0 | 1 | 61.7169 | 0 | 1 | 61.7244 | 0 | 1 | 64.3942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.6938 | 0 | 1 | 57.2111 | 0 | 1 | 57.7753 | 0 | 1 | 61.7229 | 0 | 1 | 50.1617 | 0 | 1 | 58.6548 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.8794 | 21.3998 | 1 | 34.8558 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.2443 | 0 | 1 | 48.876 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.6353 | 18.7563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.146 | 0 | 1 | 17.3369 | 33.7072 | 1 | 55.7737 | 0 | 1 | 43.9016 | 0 | 1 | 62.379 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.3942 | 0 | 1 | 60.985 | 0 | 1 | 51.4924 | 0 | 1 | 49.9914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.2111 | 0 | 1 | 57.7753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.1617 | 0 | 1 | 58.6548 | 0 | 1 | 64.5492 | 0 | 1 | 48.4224 | 0 | 1 | 56.7721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.2443 | 0 | 1 | 48.876 | 0 | 1 | 56.2444 | 0 | 1 | 53.801 | 0 | 1 | 54.5341 | 0 | 1 | 53.5835 | 8.2531 | 1 | 57.7915 | 6.1524 | 1 | 30.8273 | 0 | 1 | 39.146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 19.2965 | 1 | 45 | 29.9046 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 79.6118 | 0 | 1 | 77.5638 | 0 | 1 | 47.339 | 0 | 1 | 76.59 | 0 | 1 | 81.7389 | 0 | 1 | 77.3361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73.6983 | 0 | 1 | 76.9907 | 0 | 1 | 74.9486 | 0 | 1 | 62.0619 | 0 | 1 | 6.0002 | 0 | 1 | 0 | 28.8399 | 1 | 43.8998 | 31.1559 | 1 | 20.9205 | 17.584 | 1 | 0 | 23.2591 | 1 | 19.1416 | 18.8046 | 1 | 90 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 69.794 | 13 | 1 | 90 | 0 | 1 | 88.6632 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 73.5114 | 0 | 1 | 47.5492 | 33.3988 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 24.3968 | 32.099 | 1 | 53.6905 | 18.3936 | 1 | 36.7145 | 0 | 1 | 34.1022 | 34.1873 | 1 | 60.6793 | 0 | 1 | 32.9755 | 30.8642 | 1 | 86.1612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 44.8323 | 7.8629
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 28.3579 | 0 | 1 | 0 | 29.9046 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.8059 | 0 | 1 | 38.7819 | 0 | 1 | 47.339 | 0 | 1 | 38.295 | 0 | 1 | 40.8694 | 0 | 1 | 38.668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.8492 | 0 | 1 | 38.4954 | 0 | 1 | 37.4743 | 0 | 1 | 31.0309 | 0 | 1 | 6.0002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.8998 | 0 | 1 | 20.9205 | 17.584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.1416 | 18.8046 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 28.2684 | 13 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 36.7557 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.3968 | 0 | 1 | 34.499 | 0 | 1 | 36.7145 | 0 | 1 | 34.1022 | 0 | 1 | 30.3396 | 0 | 1 | 32.9755 | 0 | 1 | 43.0806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.8629
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 16.6421 | 19.2965 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.8059 | 0 | 1 | 38.7819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.295 | 0 | 1 | 40.8694 | 0 | 1 | 38.668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.8492 | 0 | 1 | 38.4954 | 0 | 1 | 37.4743 | 0 | 1 | 31.0309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.8399 | 1 | 0 | 31.1559 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.2591 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.5256 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 36.7557 | 0 | 1 | 0 | 33.3988 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 32.099 | 1 | 19.1915 | 18.3936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.1873 | 1 | 30.3396 | 0 | 1 | 0 | 30.8642 | 1 | 43.0806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 44.8323 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 9.3428 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.1024 | 0 | 1 | 7.0918 | 9.2981 | 1 | 7.6724 | 0 | 1 | 7.0879 | 9.2944 | 1 | 7.1187 | 9.3012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1086 | 0 | 1 | 7.1545 | 9.3236 | 1 | 7.2594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0651 | 0 | 1 | 7.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.1293 | 9.2626 | 1 | 8 | 9.2657 | 1 | 8 | 9.2978 | 1 | 8 | 9.3192 | 1 | 8 | 9.3134 | 1 | 8 | 9.2817 | 1 | 7.9999 | 9.2908 | 1 | 7.0138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3576 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3401 | 1 | 7.0457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0635 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 9.3428 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.1024 | 0 | 1 | 7.0918 | 9.2981 | 1 | 7.6724 | 0 | 1 | 7.0879 | 9.2944 | 1 | 7.1187 | 9.3012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1086 | 0 | 1 | 7.1545 | 9.3236 | 1 | 7.2594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0651 | 0 | 1 | 7.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.1293 | 9.2626 | 1 | 8 | 9.2657 | 1 | 8 | 9.2978 | 1 | 8 | 9.3192 | 1 | 8 | 9.3134 | 1 | 8 | 9.2817 | 1 | 7.9999 | 9.2908 | 1 | 7.0138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3576 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3401 | 1 | 7.0457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0635 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 71.2857 | 0 | 1 | 74.071 | 0 | 1 | 90.0187 | 0 | 1 | 75.4103 | 0 | 1 | 68.4255 | 14.558 | 1 | 79.9395 | 0 | 1 | 90.2117 | 0 | 1 | 77.208 | 0 | 1 | 83.3623 | 0 | 1 | 86.8006 | 0 | 1 | 65.2443 | 0 | 1 | 62.439 | 19.2876 | 1 | 74.4494 | 0 | 1 | 84.3773 | 0 | 1 | 61.6911 | 0 | 1 | 65.5773 | 16.1623 | 1 | 41.7599 | 28.586 | 1 | 33.5777 | 0 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 79.1973 | 0 | 1 | 57.1443 | 24.533 | 1 | 18.7876 | 43.1854 | 1 | 82 | 7.3806 | 1 | 0 | 48.152 | 1 | 26.6989 | 39.085 | 1 | 68.2065 | 17.0253 | 1 | 46.1532 | 28.3712 | 1 | 58.7755 | 0 | 1 | 76.702 | 10.1202 | 1 | 75.1063 | 12.0982 | 1 | 75.4934 | 10.708 | 1 | 48.6868 | 25.7484 | 1 | 86.5019 | 0 | 1 | 71.389 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 82.7887 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 71.2857 | 0 | 1 | 74.071 | 0 | 1 | 90.0187 | 0 | 1 | 75.4103 | 0 | 1 | 68.4255 | 14.558 | 1 | 79.9395 | 0 | 1 | 90.2117 | 0 | 1 | 77.208 | 0 | 1 | 83.3623 | 0 | 1 | 86.8006 | 0 | 1 | 65.2443 | 0 | 1 | 62.439 | 19.2876 | 1 | 74.4494 | 0 | 1 | 84.3773 | 0 | 1 | 61.6911 | 0 | 1 | 65.5773 | 16.1623 | 1 | 41.7599 | 28.586 | 1 | 33.5777 | 0 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 79.1973 | 0 | 1 | 57.1443 | 24.533 | 1 | 18.7876 | 43.1854 | 1 | 82 | 7.3806 | 1 | 0 | 48.152 | 1 | 26.6989 | 39.085 | 1 | 68.2065 | 17.0253 | 1 | 46.1532 | 28.3712 | 1 | 58.7755 | 0 | 1 | 76.702 | 10.1202 | 1 | 75.1063 | 12.0982 | 1 | 75.4934 | 10.708 | 1 | 48.6868 | 25.7484 | 1 | 86.5019 | 0 | 1 | 71.389 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 82.7887 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.6312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.2562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9.109 | 1 | 10 | 9.13 | 1 | 10 | 9.1093 | 1 | 10 | 9.0932 | 1 | 9.9999 | 8.4166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.6312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.2562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9.109 | 1 | 10 | 9.13 | 1 | 10 | 9.1093 | 1 | 10 | 9.0932 | 1 | 9.9999 | 8.4166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202.0001 |  | 189.9999 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167.0001 | 196 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196.0001 |  | 167 | 196.0001 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS | [31 empty] | G2 de C.H. PLATANAL no brindo el servicio de RSF por problemas en su sistema de comunicación

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 21 de Agosto del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
21/08/2026 | 00:30
21/08/2026 | 01:00
21/08/2026 | 01:30
21/08/2026 | 02:00
21/08/2026 | 02:30
21/08/2026 | 03:00
21/08/2026 | 03:30
21/08/2026 | 04:00
21/08/2026 | 04:30
21/08/2026 | 05:00
21/08/2026 | 05:30
21/08/2026 | 06:00
21/08/2026 | 06:30
21/08/2026 | 07:00
21/08/2026 | 07:30
21/08/2026 | 08:00
21/08/2026 | 08:30
21/08/2026 | 09:00
21/08/2026 | 09:30
21/08/2026 | 10:00
21/08/2026 | 10:30
21/08/2026 | 11:00
21/08/2026 | 11:30
21/08/2026 | 12:00
21/08/2026 | 12:30
21/08/2026 | 13:00
21/08/2026 | 13:30
21/08/2026 | 14:00
21/08/2026 | 14:30
21/08/2026 | 15:00
21/08/2026 | 15:30
21/08/2026 | 16:00
21/08/2026 | 16:30
21/08/2026 | 17:00
21/08/2026 | 17:30
21/08/2026 | 18:00
21/08/2026 | 18:30
21/08/2026 | 19:00
21/08/2026 | 19:30
21/08/2026 | 20:00
21/08/2026 | 20:30
21/08/2026 | 21:00
21/08/2026 | 21:30
21/08/2026 | 22:00
21/08/2026 | 22:30
21/08/2026 | 23:00
21/08/2026 | 23:30
21/08/2026 | 00:00

## OBS
viernes, 21 de Agosto del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.S. Wayra Solar, C.T. Tablazo, C.T. Tallanca.

## CONCLUSIONES
viernes, 21 de Agosto del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe