## EVENTOS
sábado, 22 de Agosto del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 22/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 01:28:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 22/08/2026 08:41:00 | 22/08/2026 23:06:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 22/08/2026 18:14:00 | 22/08/2026 20:51:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 22/08/2026 09:18:00 | 22/08/2026 14:22:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI

## RESTRIC_OPE
sábado, 22 de Agosto del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 22.07.26, con la disponibilidad de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 6 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | El 26/07/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G1 de CH Cerro del Águila no puede parar debido al incremento de la presión diferencial en la válvula mariposa durante el proceso de arranque.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de agosto.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | ORYGEN informó el 27/06, que presentan la restricción operativa temporal de: TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI5 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI6 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | ORYGEN informó el 07/07/2026, que presentan la restricción operativa temporal de: Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia)
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | ORYGEN informó mediante carta COES/D-887-2023, que presentan la restricción operativa temporal de: TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo comunicado por correo el día 20.07. La unidad G2 de la CH Cahua no puede brindad RSF debido a problemas mecánicos de vibración.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
22/08/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 22 de Agosto del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2241 | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 18:00 | Solicitado por la empresa ALUPAR: apagado del rele +UCB2 (Controlador de la linea L-2241). Queda como respaldo el rele +PRL2. Nota: El rele PRL2 es respaldo de la UCB2, y por su vez el PRL2 tiene el rele principal de proteccion como respaldo.NO HAY RIESGO DE TRIP/DISPARO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24085 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA: RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI III | G1 | 22/08/2026 08:11 | 22/08/2026 10:08 | Pruebas operatividad rele de grupo, principal | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 116 | G
EGASA | CHARCANI III | G2 | 22/08/2026 10:11 | 22/08/2026 11:02 | Pruebas operatividad rele de grupo, principal | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 117 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 22/08/2026 08:16 | 22/08/2026 14:49 | Mantenimiento anual interruptor SSAA | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 22/08/2026 08:16 | 22/08/2026 14:49 | Mantenimiento anual interruptor SSAA | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 22/08/2026 22:27 | 22/08/2026 22:53 | Mantenimiento Correctivo de la unidad por Baja temperatura del Cilindro B-7 | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 22/08/2026 22:53 | 22/08/2026 23:13 | Operacion por Prueba de la unidad como parte de su mantenimiento Correctivo. A las 23:13 horas se declara disponible ante el COES | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | CL-2230 | 22/08/2026 00:45 | 23/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11837 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 22/08/2026 00:07 | 23/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCION GENERADOR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 22/08/2026 08:30 | 22/08/2026 14:58 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2151 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 22/08/2026 08:30 | 22/08/2026 14:58 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2151 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14969 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | MARCONA - ERSUR | L-2300 | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 12:00 | Reparacion de punto caliente en seccionador de barra B (bahia L2300) SE Marcona | 135 | F | F/S | N | CORR. | 23165 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 12:00 | Central indisponible por reparacion de punto caliente en seccionador de barra B en subestacion Marcona | 135 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/08/2026 12:40 | 23/08/2026 00:00 | A7.1 PIT 3 SIS PitchOne Passivated | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas de la linea. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas de la linea. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CENTRAL | 22/08/2026 02:18 | 22/08/2026 05:05 | Pruebas de recalificacion de la URS Chilca 1 en modo CC3x1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11513 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | PR UCHUHUERTA | 22/08/2026 06:59 | 22/08/2026 17:00 | REPARACION ENCHAPADO DE PIEDRAS RIP RAP PRESA UCHUHUERTA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14745 | T
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 22/08/2026 23:01 | 23/08/2026 00:00 | Pruebas de EPEyR CC2x1 con combustible diesel. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - PORVENIR | L-1117 | 22/08/2026 06:00 | 22/08/2026 18:00 | Corte solicitado por la empresa REP. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8214 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO SUR | TP-A026-30MVA | 22/08/2026 07:00 | 22/08/2026 17:00 | Mantenimiento programado, cuya ejecucion se ha previsto aprovechando el periodo de restriccion de carga establecido por el COES para los usuarios libres asociados a la barra C 10 KV - Trujillo Sur. | 10 | P | F/S | S | PREV. | 14615 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 22/08/2026 10:01 | 22/08/2026 11:00 | PRUEBA CON CARGA DESPUES DE SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD G22 | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | HUAYLLACHO | G1 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A LA OPERACION COMERCIAL | 0.212 | P | E/S | N | PRUEBA | 10733 | G
ISA PERU | HUALLANCA | CL-1104 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | POA CAMBIO RELES PL1 Y PL2 L-1104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. CON PERDIDA DE SUPERVISION DE LA SE HUALLANCA MENOR A 10 MINUTOS. (R0107456) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10939 | T
ISA PERU | HUALLANCA | CL_138/66kV | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 16:00 | POA INTEGRACION Y PRUEBAS RELES N2 Y N3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107464) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1526 | T
ISA PERU | VIZCARRA | CL-2253 | 22/08/2026 00:00 | 22/08/2026 17:00 | POA: IN-2402 DE ANTAMINA FUERA DE SERVICIO, PRUEBAS DE RELE 50BF, REVISAR CONFIGURACION DE RELES, ABRIR CIRCUITO DE DISPARO DE 50BF ETAPA 2 HACIA EL IN-2400 E IN-2414, PRUEBAS DE SINCRONISMO, REVISION DE ALARMAS, RESTABLECER CIRCUITO DE DISPARO DE 50BF ETAPA 2 HACIA EL IN-2400 E IN-2414, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0128439) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1162 | T
ISA PERU | VIZCARRA | CL-2253 | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 17:00 | POA: PRUEBAS RELE 50BF, REVISAR CONFIGURACION DE RELES, ABRIR CIRCUITO DE DISPARO DE 50BF ETAPA 2 HACIA EL IN-2414, PRUEBAS DE INYECCION SECUNDARIA CON DISPAROS EFECTIVOS, PRUEBAS DE 50BF ETAPA 2 AL IN-2400, VERIFICACION DE ENVIO DE DTT A EXTREMO DE CONOCOCHA, REVISION DE ALARMAS, RESTABLECER CIRCUITO DE DISPARO DE 50BF ETAPA 2 HACIA EL IN-2414. (ANILLO ABIERTO). (R0128440) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1162 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 186.057 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15722 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAGSHA 1 | CL-6520 | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 15:19 | Mantenimento preventivo en CL6520 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 483 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAGSHA I - EXCELSIOR | L-6520 | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 15:19 | Desconexion por mantenimento preventivo en CL6520 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1410 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA EXISTENTE | TR2 | 22/08/2026 18:37 | 22/08/2026 19:47 | Conexionado de mangueras del equipo de termovacio para regeneracion de aceite, SE VA A REPROGRAMAR LA ACTIVIDAD DEBIDO A RECURSOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 552 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | SANTA ROSA N. | TR-4 | 22/08/2026 00:00 | 22/08/2026 08:56 | Extraccion de muestra de aceite polo T Atencion de fuga de aceite por bushing por R | 0 | P | F/S | N | PREV. | 599 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | Antamina informo que el transformador se encontrara fuera de servicio todo el mes de agosto. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | REVISION DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | CONSTRUCCION DE DIQUE PARA ACCESO TUNEL ADUCCION PARADA DE PLANTA (OPERACION SOLO CON BOCATOMA ANTIGUA) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | PRUEBAS INTEGRAL DE PROT. ELECT. DE LA UNIDAD, DESCARGAS PARCIALES, AISLAMIENTO E IP GENERADOR; MANTO DE: BARRA10KV, INT10KV, BARRA0.4KV; SIST. EXC, RV, FRENO Y LVTO DE ROTOR, COJINETES, EQUIPOS DE TURBINA, CL220KV; ANUAL INTERCAMB DE CALOR, MANTTO ANUAL TR10/220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G1 | 22/08/2026 00:00 | 22/08/2026 14:28 | mantenimiento de las barras de media tension | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1586 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERRUPTOR DE GENERADOR TG7 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA SOLAR | CENTRAL | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | Pruebas de energizacion de la C.S. Wayra Solar: cierre del interruptor de interconexion de barra en 33 kV, energizacion e inyeccion de energia a nivel de subcampos. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 26868 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 22/08/2026 14:17 | 23/08/2026 00:00 | M-01 Smoke in A1 inverter modules section | 3.15 | R | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2005 | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 17:00 | Pintura de estructuras | 0 | P | F/S | N | PREV. | 699 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | ACOPLE 138 | 22/08/2026 00:00 | 22/08/2026 08:00 | EN SERVICIO PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE LA BAHIA CL-1121 HACIA LA BARRA B . (R0137571) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 21888 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | BARRA B_138 kV | 22/08/2026 00:00 | 22/08/2026 08:00 | CL-1120 Y CL-114 CONECTADO A LA BARRA A , CL-1121 TRANSFERIDA CON CARGA HACIA LA BARRA B DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-1121. (R0137571) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 21887 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | CL-1121 | 22/08/2026 00:00 | 22/08/2026 08:00 | MODIFICAR ACTIVACION 86, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO MITIGADO A PARTIR DE LA APERTURA DE LOS DISPAROS DEL 86. REQUIERE REALIZAR UNA MANIOBRA DE TRANSFERENCIA DE LOS DISPAROS A LA CELDA DE ACOPLE. (R0137571) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15248 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CAMPO ARMI?O - HUAYUCACHI | L-2220 | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 17:00 | REPARACION DE CONDUCTOR POR HEBRA ROTA E INSTALACION DE AMORTIGUADORES EN LAS ESTRUCTURAS T-82 Y T-102 (R0132385) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 751 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SSEE | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | INVERTIDA LA CONFIGURACION CL2296 Y CL2297 EN SE CHICLAYO POR POSICION INDETERMINADA DEL SA-2497 CL2297 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 351 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - FELAM | L-2238 | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 16:00 | SILICONADO DE AISLADORES DE POSTE P-66 A P-101. (R0132350) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14748 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2307, ENTRE LAS TORRES T-1(L-2307) Y T-261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO Y ENTRE LAS TORRES T-55A(L-2307) Y T-315A(L-2305) LADO DE LA S.E. CHINCHA NUEVA. SE UTILIZA EL CONDUCTOR DE LA NUEVA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LAS CELDAS DE LA LINEA L-2307 EN LA S.E. CHINCHA NUEVA Y DESIERTO; EL TRAMO DE CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 QUE QUEDA FUERA DE SERVICIO PERMANECE ENERGIZADO EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV Y DESDE LA S.E. INDEPENDENCIA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1116 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | En la linea L-1116 presenta acometidas abiertas hacia el SE-4025, el IN-4010 con seccionadores asociados abiertos | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13712 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 22/08/2026 06:00 | 22/08/2026 18:00 | POA: PRUEBAS DEL ESQUEMA RECHAZO DE CARGA ANTE CONTINGENCIA L-5006. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 20 MINUTOS. (R0137970) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DESIERTO-CHINCHA | L-2307 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE LAS TORRES T-1 A T-55. SE REQUIERE LA L-2307 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118691) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22972 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | IN-1218 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | EL INTERRUPTOR NO TIENE CONEXION HACIA EL TRANSFORMADOR T13-261 NI HACIA LA BARRA “A”,POR PROYECTO DE INGRESO A NUEVO TRANSFORMADOR. PERDIDA DE SE?ALES DE LA CL-T13-261 LADO DE 10KV. LA BARRA DE 10KV QUEDA ALIMENTADA CON EL T92-261 Y PUEDE TRASLADARSE AL T17-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9141 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF (VENTILADORES INDISPONIBLES). EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - DERIVACION | L-2211 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | SE DESHABILITO LA FUNCION RECIERRE DE LA LINEA L-2211 (ICA -DERIVACION) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACION DE CIERRE DE LA FASE S DEL INTERRUPTOR IN-2560 HA SIDO OBSERVADA, DE ESTA MANERA SE EVITA EL DISPARO POR DISCORDANCIA DE POLOS EN CASO OCURRA FALLA EN LA FASE S Y ESTA FASE NO CIERRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22289 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 18:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A PUNTO CALIENTE EN SECCIONADOR DE BARRA B SB 89B-1 DE LA CELDA CL-2300 PROPIEDAD DE ERSUR / ACCIONA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 220 | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 12:00 | DESCONEXION A SOLICITUD DE INLAND POR TRABAJOS PROGRAMADOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11915 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | S.E. | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 16:50 | INSTALACION Y PUESTA SERV CIBERSEGURIDAD, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0137794) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13964 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | SS.EE. | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138 KV DESHABILITADO CON DISPAROS ABIERTOS DESDE 12.08.2026 LUEGO DE LOS TRABAJOS DE ELSE INTEGRACION Y PRUEBAS DEL NUEVO RELE AL 87B CON RIDI CONSIGNADO EN EL PROGRAMA DIARIO. PENDIENTE DE REVISION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1423 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | SS.EE. | 22/08/2026 08:30 | 22/08/2026 16:30 | REVISION DE COMUNICACION GOOSE, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0137274) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1423 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2018 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | Diferencial indisponible L-2018, se acelero zona 2 en el extremo de SE San Juan | 0 | P | E/S | N | CORR. | 522 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN - LOS INDUSTRIALES | L-2018 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL 87L BLOQUEADA. LINEA SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR LA PROTECCION DE DISTANCIA SIN TELEPROTECCION POR PROBLEMAS EN EL MEDIO DE COMUNICACION. REQUIERE REVISION CONJUNTA CON LUZ DEL SUR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14161 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 22/08/2026 00:00 | 22/08/2026 17:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR IN-6100, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. ACTUALMENTE EL TRANSFORMADOR T23-61 SE ENCUENTRA INDISPONIBLE POR FALLA EN SU INTERRUPTOR. (R0116427) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 22/08/2026 00:00 | 22/08/2026 17:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR POR INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-2457 DEL AUTOTRANSFORMADOR AT12-211. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL_AT12-211_220 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | SECCIONADOR SB-2457: INDISPONIBLE POR FALLAS EN SU MECANISMO, TAMBIEN INDISPONE LIBERACION DE BARRA A. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 630 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +4.4 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-1117 | 22/08/2026 06:00 | 22/08/2026 18:00 | POA: ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA, CONFIGURACION DE LOS RELES DE LA CELDA L-1117, PRUEBAS DE DISPARO DE LOS INTERRUPTORES IN-4256 E IN-4258 POR ACTIVACION DEL ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA ANTE CONDICIONES CRITICAS DE SOBRECARGA EN LAS LINEAS L-2232 Y L-2233 POR FALLA DE LA L-5008. PRUEBAS PUNTO A PUNTO EN LOS NIVELES 2 Y 3 DE LAS SE?ALES ASOCIADAS A LA CELDA L-1117. (R0128315) | 51.8 | P | F/S | S | PREV. | 624 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA138-1 | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-1117. (R0123655) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1076 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-1117 | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 16:00 | MP 3A LUBRICACION Y PRUEBAS DE SECCIONADORES SL-4557, SE-4561, SE-4563 Y ST-4484. ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0123655) | 51.8 | P | F/S | S | PREV. | 624 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. SU SOLUCION IMPLICA CAMBIAR TODA LA CAJA DE MANDO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | TRABAJOS DE TENDIDO DE FIBRA OPTIVA OPGW TRAMO T-46 A T-206 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2033 | 22/08/2026 06:00 | 23/08/2026 00:00 | TRABAJOS DE TENDIDO DE FIBRA OPTIVA OPGW TRAMO T-46 A T-206 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16808 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 22/08/2026 00:00 | 22/08/2026 14:09 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMBIO DE SELLOS Y SISTEMA DE EXCITACION | 22 | P | F/S | N | CORR. | 56 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | Disponibilidad de 10.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2008 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | 87L INDISPONIBLE EN PL1 Y PL2 POR FALLA CANAL CON MULTIPLEXOR ECI. LA LINEA QUEDA PROTEGIDA CON LA FUNCION 21 Y 67N A TRAVES DE LA ONDA PORTADORA. REPOSICION ESTIMADA: 15.09.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17728 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2009 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | 87L INDISPONIBLE EN PL1 Y PL2 POR FALLA CANAL CON MULTIPLEXOR ECI. LA LINEA QUEDA PROTEGIDA CON LA FUNCION 21 Y 67N A TRAVES DE LA ONDA PORTADORA. REPOSICION ESTIMADA: 15.09.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17734 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_A_60 kV | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6603. (R0125859) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22994 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | CL-6603 | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 16:00 | MP 3A LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125859) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23007 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_B_60 kV | 22/08/2026 12:00 | 22/08/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-6603. (R0125859) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22995 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - POROMA | L-5031 | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 16:00 | REPARACION DE HEBRAS ROTAS EN CUELLO MUERTO DE LAS TORRES T112 A T115. (R0138140) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17389 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | MACHUPICCHU II | CL-1038 | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 16:50 | POA: INSTALACION Y PUESTA SERVICIO DEL ESQUEMA DE CIBERSEGURIDAD, CONEXION DE FIREWALLS Y SONDA EN GABINETE DEL MULTIPLEXOR Y DE CONTROL. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0137323) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24773 | T
TRANSMANTARO | PARINAS - LA BREA | L-2169 | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 16:00 | TORRE T31: CORREGIR ANOMALIA TERMICA DELTA 27°C Y LIMPIEZA DE AISLADORES CON CONTAMINACION MEDIA. (R0138012) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20829 | T
TRANSMANTARO | POROMA | R-34 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | EN SERVICIO, CONECTADO DIRECTAMENTE A LA LINEA L-5033. EL INTERRUPTOR IN-5144 SE ENCUENTRA EN CONDICION DE BAIPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17405 | T
TRANSMANTARO | POROMA | XC-6 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN UNIDAD CAPACITIVA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17409 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | ATR2 | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 16:00 | LADO 138 KV: CORRECCION DE PUNTO CALIENTE DE LOS SECCIONADORES S12B4 Y S12T2, ACTIVIDAD CON BARRA B 138 KV FUERA DE SERVICIO. (R0132776) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1492 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | BARRA_B2_138KV | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ATR2_138 KV. (R0132776) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1573 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | S.E. | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 16:50 | POA INSTALACION PUESTA SERVICIO ESQUEMA DE CIBERSEGURIDAD, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0137330) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15032 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
sábado, 22 de Agosto del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 22 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
22/08/2026 | 00:30 | 84.7 | 430.7 | 141.7 |  |  | 0 | 83.5 |  | 0 | 165.6 | 171.9 | 172.1 | 279.5 | 207.2 | 108.9 | 365.2 | 3 |  |  |  | 152.7 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 66.7 | 52 |  |  |  | 6.5 | 376.1 | 30.9 | 45.3 | 21.3 | 16.4 | 10.8 | 77.1 | 179.5 | 179.8 | 180.9 | 100.2 | 18.1 | 21.4 | 0 | 52.4 |  |  | 6.7 | 82.1 |  |  |  |  | 51.8 | 0 |  | 39.4 |  |  |  | 91.6 | 168.7 | 168.7 | 200 | 264 | 69.1 | 34.1 |  |  |  | 25.1 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 108.6 | 86.6 | 64.9 | 70.1 | 30.4 |  | 48.1 | 48.9 | 141.8 | 143.5 | 168.5 | 184.3 | 0 |  | 0 |  | 210.2 | 101.6 | 7 | 3.1 | 13 | 0 | 14.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 4.5 | 20.8 | 0.6 | 3.3 | 3.7 | 16.4 | 0 | 0 | 2.5 | 6.8 | 0 | 1.9 | 12.4 | 1.4 |  | 3.6 | 0 | 0 | 5.2 | 4.4 | 3 | 4.3 | 10.6 | 15.6 | 0 | 10.4 | 13.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 5.3 | 2 | 8 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.6 | 44.9 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.2 | 10 | 7.2 | 0 |  | 15.5 | 12.6 | 8.4 | 11 | 12.2 | 6905.6 | 15.4813 | 0 | 2.6 | 4.7 | 28.31 | 9.4 | 5.9 | 5.7 | 72.0913
22/08/2026 | 01:00 | 60.9 | 428.3 | 138.2 |  |  | 0 | 83.1 |  | 0 | 174.7 | 177.7 | 178.1 | 278.7 | 206.7 | 108.4 | 357.3 | 2.8 |  |  |  | 145.4 | 7.2 | 5 | 22.4 | 56 | 46.3 |  |  |  | 6.5 | 369.7 | 30.2 | 43.5 | 18.6 | 16.4 | 10.7 | 74.3 | 175.9 | 176.6 | 180.9 | 99.1 | 16.9 | 21.1 | 0 | 18.6 |  |  | 6.8 | 81.2 |  |  |  |  | 50 | 0 |  | 39.4 |  |  |  | 89.8 | 170.2 | 169 | 200 | 268.2 | 66.6 | 33 |  |  |  | 25 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 100.4 | 70.4 | 62.5 | 68.3 | 29.9 |  | 48.2 | 48.7 | 141.9 | 143.7 | 169.2 | 185.2 | 0 |  | 0 |  | 210.2 | 101.6 | 7 | 3.2 | 12.4 | 0 | 12.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 4.4 | 20.3 | 0 | 3.2 | 3.7 | 16.4 | 0 | 0 | 2.3 | 7.5 | 0 | 1.9 | 12.3 | 1.4 |  | 3.4 | 0 | 0 | 5.2 | 4.5 | 2.7 | 4.1 | 11.8 | 13.4 | 0 | 7.4 | 8.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 5.3 | 2 | 8 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.9 | 33 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.4 | 10 | 8.9 | 0 |  | 15.5 | 12.6 | 8.9 | 10.9 | 11.8 | 6726.7 | 13.3385 | 3.249 | 2.6 | 4.7 | 28.22 | 9.4 | 5.9 | 5.7 | 73.1075
22/08/2026 | 01:30 | 65.1 | 441.9 | 140.3 |  |  | 0 | 83.8 |  | 0 | 149.6 | 149.7 | 150 | 254.4 | 205.6 | 108.4 | 360.9 | 3 |  |  |  | 150.6 | 7.6 | 5.2 | 22.5 | 60 | 42.9 |  |  |  | 6.5 | 374.4 | 31 | 44.8 | 19.8 | 16.4 | 10.9 | 77.6 | 179.1 | 179.7 | 180.6 | 100.2 | 17.6 | 21.4 | 0 | 20.8 |  |  | 6.7 | 82.1 |  |  |  |  | 51.6 | 0 |  | 39.4 |  |  |  | 91.6 | 169.5 | 167.8 | 196.6 | 267.7 | 68.7 | 34 |  |  |  | 26 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 107.3 | 83.3 | 63.9 | 68.9 | 30.6 |  | 48 | 49 | 141.1 | 143.1 | 168.6 | 183.9 | 0 |  | 0 |  | 210.3 | 101.8 | 7 | 3.1 | 12.8 | 0 | 13.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 4.6 | 20.8 | 0 | 3.2 | 3.7 | 16.4 | 0 | 0 | 3.3 | 10.1 | 0 | 1.9 | 12.3 | 1.4 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.2 | 4.5 | 3.1 | 4.4 | 13.5 | 13.4 | 0 | 2.9 | 9.3 | 0.1 | 0 | 0 | 5.3 | 2 | 8.1 | 6.4 | 7 | 7.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.3 | 7 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.4 | 10 | 8.7 | 0 |  | 15.8 | 12.6 | 8.3 | 9.4 | 12.1 | 6642.3 | 19.6648 | 3.253 | 2.6 | 4.7 | 28.21 | 9.4 | 6 | 5.6 | 79.4278
22/08/2026 | 02:00 | 63.2 | 445.4 | 142.2 |  |  | 0 | 82.3 |  | 0 | 175.8 | 175.3 | 175.6 | 260.2 | 207.8 | 108.7 | 370.1 | 3 |  |  |  | 148.2 | 7.4 | 5.2 | 22.5 | 60.1 | 42.9 |  |  |  | 6.5 | 291 | 31 | 44.9 | 19.2 | 16.4 | 10.8 | 76.9 | 178.5 | 178.7 | 182.4 | 103.3 | 17.4 | 21.3 | 0 | 20.6 |  |  | 6.7 | 82.6 |  |  |  |  | 51.6 | 0 |  | 40 |  |  |  | 91.7 | 170.3 | 168.8 | 198.7 | 269.2 | 67.9 | 34.1 |  |  |  | 25.8 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 129.8 | 85.3 | 64 | 69 | 30.5 |  | 48.2 | 49 | 141.9 | 144 | 169 | 184.5 | 0 |  | 0 |  | 210.3 | 101.9 | 7 | 3.1 | 10.7 | 0 | 13.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 4.7 | 20.7 | 0 | 3.2 | 3.7 | 16.4 | 0 | 0 | 2.3 | 6.8 | 0 | 1.9 | 12.3 | 1.4 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.2 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 14.9 | 11 | 0 | 6.1 | 9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 5.1 | 2 | 8.2 | 6.4 | 7 | 7.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.4 | 10 | 7.9 | 0 |  | 15.9 | 12.5 | 7.8 | 11 | 12.1 | 6667.4 | 16.2718 | 3.424 | 2.6 | 4.7 | 28.26 | 9.4 | 5.8 | 5.7 | 76.1558
22/08/2026 | 02:30 | 64.9 | 447.6 | 142.3 |  |  | 0 | 84.8 |  | 0 | 136.1 | 136.2 | 135.8 | 241.7 | 207.7 | 108.8 | 360.5 | 3 |  |  |  | 149.8 | 7.8 | 5.2 | 22.6 | 59.7 | 42.3 |  |  |  | 6.5 | 291.4 | 30 | 64.5 | 22.1 | 16.6 | 10.7 | 77.8 | 180.1 | 181.1 | 180.5 | 102.8 | 18.5 | 21.4 | 0 | 21.7 |  |  | 6.6 | 81.8 |  |  |  |  | 52.2 | 0 |  | 39.5 |  |  |  | 92 | 170.4 | 169.3 | 200 | 269.2 | 70 | 34.8 |  |  |  | 26.5 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 153.3 | 74 | 63.1 | 68.7 | 30.5 |  | 48 | 49 | 142.1 | 144 | 169.2 | 184.7 | 0 |  | 0 |  | 210.4 | 101.9 | 7 | 3.1 | 6.8 | 0 | 11.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 4.6 | 20.9 | 0 | 3.2 | 3.6 | 16.4 | 0 | 0 | 2.1 | 4.8 | 0 | 1.9 | 12.2 | 1.3 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.2 | 4.5 | 3.1 | 5.3 | 17.9 | 7.8 | 0 | 2.8 | 6.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 5.1 | 2 | 8.3 | 6.4 | 6.8 | 7 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.5 | 9.9 | 8.4 | 0 |  | 15.6 | 12.5 | 5.8 | 11 | 11.4 | 6554.3 | 16.6058 | 3.892 | 2.6 | 4.7 | 28.31 | 9.4 | 6 | 6 | 77.5078
22/08/2026 | 03:00 | 63.5 | 442.1 | 141.5 |  |  | 0 | 84.1 |  | 0 | 181.4 | 196.5 | 196.6 | 285.6 | 207.9 | 108.8 | 367.8 | 3 |  |  |  | 148.6 | 7.2 | 5.1 | 22.4 | 60.5 | 109.6 |  |  |  | 6.5 | 449.2 | 31.7 | 63.3 | 21.8 | 16.6 | 10.7 | 75.2 | 178.2 | 178.1 | 180.9 | 101.1 | 23.5 | 21.3 | 0 | 21.3 |  |  | 6.6 | 81.9 |  |  |  |  | 51.2 | 0 |  | 39.5 |  |  |  | 91.2 | 64.4 | 64.5 | 62.2 | 161.7 | 67.1 | 33.9 |  |  |  | 25.6 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 97.8 | 88.7 | 62.7 | 68.7 | 30.3 |  | 47.9 | 49 | 141.8 | 143.9 | 169.3 | 184.5 | 0 |  | 0 |  | 210 | 101.8 | 7 | 3.1 | 3.1 | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 4.6 | 20.5 | 0 | 3.2 | 3.6 | 16.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.9 | 12.4 | 1.3 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.2 | 4.5 | 3 | 5.3 | 20.6 | 6.2 | 0 | 2.1 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 8.3 | 6.4 | 6.8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.6 | 10 | 8.5 | 0 |  | 15.2 | 12.5 | 8.4 | 10.9 | 11.9 | 6467.6 | 11.6671 | 5.676 | 2.6 | 4.7 | 28.32 | 9.4 | 5.8 | 6.1 | 74.2631
22/08/2026 | 03:30 | 75.1 | 447.7 | 142.3 |  |  | 0 | 83.9 |  | 0 | 136.7 | 136.3 | 136.2 | 240.8 | 207.9 | 108.6 | 365.7 | 3 |  |  |  | 148.7 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 60 | 42.5 |  |  |  | 6.5 | 351.6 | 32.8 | 44.9 | 22.6 | 16.6 | 10.6 | 77.8 | 180.1 | 180.9 | 181.5 | 101.4 | 18.4 | 21.3 | 0 | 21.1 |  |  | 6.5 | 82.3 |  |  |  |  | 52 | 0 |  | 39.7 |  |  |  | 91.8 | 170.3 | 168.1 | 200 | 267.2 | 69 | 34.5 |  |  |  | 27.3 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 91.7 | 88.2 | 63.1 | 68.8 | 30.6 |  | 47.8 | 48.8 | 142.2 | 144.1 | 169 | 183.8 | 0 |  | 0 |  | 210.2 | 101.9 | 7 | 3.1 | 1.2 | 0 | 8.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 4.4 | 20.9 | 0 | 3.1 | 3.6 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 12.3 | 1.3 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.2 | 4.5 | 3.2 | 5.3 | 17.4 | 3.2 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 7 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.7 | 9.9 | 8.4 | 0 |  | 15.3 | 12.5 | 7.9 | 11 | 13.1 | 6536.5 | 13.9615 | 5.979 | 2.6 | 4.7 | 28.33 | 9.4 | 5.9 | 6 | 76.8705
22/08/2026 | 04:00 | 75.2 | 445.3 | 142.3 |  |  | 0 | 84.3 |  | 0 | 162.5 | 163.1 | 162.9 | 268.9 | 208 | 108.5 | 324.8 | 3 |  |  |  | 148.5 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 59.9 | 48.8 |  |  |  | 6.5 | 299.8 | 33.3 | 45 | 22.4 | 16.4 | 10.6 | 78.3 | 179.9 | 180.3 | 180.6 | 101.3 | 18 | 21.2 | 0 | 21 |  |  | 6.5 | 80.1 |  |  |  |  | 51.8 | 0 |  | 39.8 |  |  |  | 91.6 | 169.8 | 167.8 | 198.1 | 264.3 | 69.1 | 34.7 |  |  |  | 27.2 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 88.7 | 88 | 63 | 68.6 | 30.5 |  | 47.8 | 49 | 142.2 | 143.9 | 168.8 | 183.2 | 0 |  | 0 |  | 210.1 | 101.9 | 7 | 3.1 | 0 | 0 | 7.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 4.6 | 20.9 | 0 | 3.1 | 3.7 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 12.4 | 1.3 |  | 3.6 | 0 | 0 | 5.4 | 4.5 | 3.1 | 4.7 | 18.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0 | 7.8 | 19.6 | 10 | 8.2 | 0 |  | 15.1 | 12.5 | 6.1 | 11 | 12.3 | 6527.7 | 10.8207 | 5.98 | 2.6 | 4.7 | 28.35 | 9.4 | 5.8 | 6 | 73.6507
22/08/2026 | 04:30 | 74 | 449.2 | 142.6 |  |  | 0 | 86.5 |  | 0 | 175.9 | 175.8 | 176.1 | 264 | 208.3 | 108.7 | 293.3 | 3.1 |  |  |  | 144.2 | 8.1 | 5.3 | 22.6 | 60.3 | 43.1 |  |  |  | 6.5 | 300.1 | 32.4 | 45.3 | 21.7 | 16.2 | 10.6 | 76.5 | 179.7 | 180.4 | 181.8 | 100.8 | 18.4 | 21.2 | 0 | 20.9 |  |  | 6.5 | 81 |  |  |  |  | 51.8 | 0 |  | 39.5 |  |  |  | 92.1 | 168.3 | 167.1 | 198.1 | 266.1 | 68.6 | 34.5 |  |  |  | 27.2 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 138.7 | 76.1 | 62.3 | 68.7 | 30.4 |  | 47.9 | 49.1 | 141.4 | 143 | 169.5 | 185 | 0 |  | 0 |  | 210.1 | 101.9 | 7 | 3.1 | 0.3 | 0 | 8.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 4.6 | 20.7 | 0 | 3.1 | 3.6 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 12.4 | 1.3 |  | 3.6 | 0 | 0 | 5.6 | 4.5 | 3.3 | 4.9 | 15.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.9 | 10 | 8.4 | 0 |  | 15.4 | 12.5 | 6.3 | 11 | 13.3 | 6564.5 | 17.0294 | 5.98 | 2.6 | 4.7 | 28.32 | 9.4 | 5.6 | 6.1 | 79.7294
22/08/2026 | 05:00 | 76.5 | 449.4 | 142.2 |  |  | 0 | 87.2 |  | 0 | 166.6 | 166.4 | 166.1 | 267.3 | 207.6 | 108.7 | 352.4 | 3 |  |  |  | 146.7 | 8.2 | 5.3 | 22.5 | 60.3 | 43.4 |  |  |  | 6.5 | 300.6 | 34.7 | 44.7 | 23.5 | 16.4 | 10.5 | 75.8 | 182.1 | 182.9 | 181 | 100.8 | 19.1 | 21.5 | 0 | 21.8 |  |  | 6.4 | 80.6 |  |  |  |  | 52.6 | 0 |  | 40.2 |  |  |  | 92.4 | 167.9 | 167.8 | 197.7 | 266.4 | 70 | 34.5 |  |  |  | 27.7 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 95.9 | 72.2 | 62.4 | 69 | 30.5 |  | 48 | 48.9 | 142.3 | 144.1 | 169.1 | 184.1 | 0 |  | 0 |  | 210.1 | 101.9 | 7 | 3.3 | 0.6 | 0 | 12.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 4.5 | 21 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 12.4 | 1.3 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.7 | 4.5 | 3.1 | 4.3 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 2 | 8.3 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.7 | 10 | 8.4 | 0 |  | 15 | 12.5 | 7.7 | 11 | 13.5 | 6586.5 | 17.0124 | 5.989 | 2.6 | 4.7 | 28.36 | 9.4 | 5.6 | 6.2 | 79.8614
22/08/2026 | 05:30 | 75.5 | 451.4 | 142.6 |  |  | 0 | 86.8 |  | 0 | 168.8 | 168.5 | 168.1 | 263.1 | 206.7 | 109 | 367.7 | 3 |  |  |  | 141.8 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 60.9 | 44 |  |  |  | 6.5 | 274.1 | 33.4 | 45.5 | 23.3 | 16.6 | 10.5 | 76 | 179.4 | 180.2 | 181.5 | 99.6 | 19.5 | 21.5 | 0 | 21 |  |  | 6.4 | 51.2 |  |  |  |  | 51.8 | 0 |  | 40.1 |  |  |  | 91.9 | 169.9 | 168.2 | 199.6 | 268.6 | 69.2 | 34.7 |  |  |  | 27.3 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 161.9 | 75.1 | 62.1 | 68.9 | 30.4 |  | 47.8 | 49.2 | 142.2 | 144.1 | 169.5 | 184.3 | 0 |  | 0 |  | 209.8 | 102 | 7 | 3.1 | 0 | 0 | 12.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 4.5 | 20.6 | 3.3 | 0 | 3.7 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 12.4 | 1.2 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.7 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 15.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 2 | 8.3 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.9 | 10 | 7.7 | 0 |  | 15.2 | 12.5 | 8.8 | 11 | 14.1 | 6607.4 | 11.7235 | 5.992 | 2.6 | 4.7 | 28.38 | 9.4 | 5.7 | 6.1 | 74.5955
22/08/2026 | 06:00 | 70.2 | 438 | 140.9 |  |  | 0 | 87.3 |  | 0 | 181.7 | 195.6 | 195.8 | 287.2 | 207.1 | 108.5 | 359.4 | 2.7 |  |  |  | 134.3 | 7 | 5 | 22.4 | 56.4 | 35.2 |  |  |  | 6.5 | 220.7 | 33.9 | 49 | 21.8 | 16.6 | 10.5 | 73.4 | 173.4 | 173.7 | 180.7 | 99.4 | 15.7 | 21.4 | 0 | 18.1 |  |  | 6.3 | 48.8 |  |  |  |  | 49.1 | 0 |  | 39.6 |  |  |  | 89.1 | 170.5 | 168.8 | 199.4 | 269.8 | 65.9 | 34 |  |  |  | 25.7 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 136.2 | 70.8 | 59.6 | 67.6 | 29.6 |  | 47.8 | 48.3 | 142.2 | 144.1 | 168.9 | 184.3 | 0 |  | 0 |  | 210.1 | 102 | 7 | 3.2 | 0 | 0 | 10.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 4.5 | 20.2 | 3.3 | 0 | 3.6 | 16.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 12.4 | 1.2 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.8 | 4.5 | 3.1 | 4.4 | 16.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 2 | 8.2 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 11.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.7 | 10 | 7.8 | 0 |  | 15.5 | 12.5 | 8.9 | 10.9 | 14.7 | 6529.2 | 5.5855 | 5.99 | 2.6 | 4.7 | 28.4 | 9.4 | 5.5 | 6.1 | 68.2755
22/08/2026 | 06:30 | 70 | 440.2 | 141.5 |  |  | 0 | 85.7 |  | 0 | 182.8 | 198.7 | 199 | 276.8 | 208.5 | 108.7 | 373.1 | 2.7 |  |  |  | 131.2 | 7.1 | 5.1 | 22.4 | 56.2 | 25.7 |  |  |  | 6.5 | 144.9 | 34 | 34 | 20.9 | 16.6 | 10.7 | 73.1 | 173.7 | 174.2 | 181.9 | 97.6 | 19.8 | 21.4 | 0 | 60.3 |  |  | 6.7 | 49.9 |  |  |  |  | 49.5 | 0 |  | 39 |  |  |  | 89.2 | 170.6 | 168.9 | 198.7 | 268.7 | 66 | 33.8 |  |  |  | 25.9 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 213.2 | 75.7 | 60 | 67.6 | 29.8 |  | 47.6 | 48.3 | 141.8 | 143.7 | 169.5 | 184.2 | 0 |  | 0 |  | 210.2 | 102.1 | 7 | 3.1 | 0.7 | 7.9 | 11.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19.2 | 10 | 0.6 | 1.1 | 4.6 | 20.3 | 3.3 | 0 | 3.6 | 16.4 | 2.4 | 1.8 | 0 | 0 | 2.7 | 1.9 | 12.4 | 1.2 |  | 3.6 | 0 | 0 | 5.7 | 4.5 | 3.2 | 4.4 | 16.2 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 4.9 | 2 | 8.2 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 10.9 | 22.1 | 1 | 14.2 | 0.6 | 0 | 0 | 9.7 | 0.028 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 1.3 | 7.8 | 19.9 | 10 | 8.3 | 0 |  | 15.4 | 12.5 | 8.9 | 10.9 | 13.7 | 6658.838 | 14.601 | 4.653 | 2.6 | 4.7 | 28.46 | 9.4 | 5.5 | 6.2 | 76.114
22/08/2026 | 07:00 | 53.6 | 460.5 | 144.4 |  |  | 0 | 95.1 |  | 0 | 147.3 | 147.2 | 147.4 | 233 | 207.1 | 108.3 | 389.7 | 3.1 |  |  |  | 148.7 | 8.5 | 5.5 | 22.6 | 51.5 | 22.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.5 | 42.3 | 23 | 16.2 | 10.6 | 77.5 | 182.7 | 183.7 | 181.6 | 102.1 | 23.1 | 22.3 | 0 | 45.6 |  |  | 5.7 | 52.5 |  |  |  |  | 18.8 | 0 |  | 40.6 |  |  |  | 93.7 | 169.3 | 167.8 | 197.2 | 269.6 | 70.6 | 35.1 |  |  |  | 28.1 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 53 | 78 | 63.6 | 69.5 | 30.8 |  | 47.8 | 48.9 | 141.4 | 143.7 | 168.7 | 183.7 | 0 |  | 0 |  | 209.1 | 101.9 | 7 | 3.2 | 0.3 | 33.4 | 11.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 81.1 | 40.9 | 0.6 | 1.1 | 4.6 | 21.1 | 3.3 | 0 | 3.6 | 16.4 | 8.9 | 9 | 0 | 0 | 4.3 | 1.9 | 7.4 | 1.2 |  | 3.9 | 0 | 0 | 5.7 | 4.5 | 3.7 | 4.7 | 16.7 | 0.8 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 4.9 | 1.9 | 8.2 | 7 | 7.4 | 7.6 | 9.6 | 112.4 | 3.6 | 59.6 | 0.6 | 0 | 0 | 44.2 | 0.171 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 4 | 7.8 | 19.8 | 9.9 | 8.3 | 0 |  | 15.7 | 12.5 | 8.6 | 10.6 | 12.5 | 6549.031 | 17.2243 | 3.725 | 2.6 | 4.7 | 28.46 | 9.4 | 5.4 | 6 | 77.5093
22/08/2026 | 07:30 | 48.3 | 445.3 | 142.8 |  |  | 11 | 93 |  | 0 | 129.9 | 130.3 | 130.4 | 249.5 | 208 | 108.8 | 322.2 | 3 |  |  |  | 142.6 | 7.3 | 5.1 | 22.4 | 39.7 | 20.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.5 | 45.8 | 24.5 | 16.2 | 12 | 73.8 | 178.3 | 179 | 180.6 | 101.3 | 21.3 | 21.8 | 0 | 40.4 |  |  | 5.7 | 49.5 |  |  |  |  | 15.9 | 0 |  | 40 |  |  |  | 91.4 | 170.6 | 168.9 | 200 | 269.5 | 68.4 | 34.3 |  |  |  | 26.9 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 43.8 | 67.8 | 62 | 69 | 30.5 |  | 47.8 | 48.8 | 142.4 | 144.4 | 169.2 | 185.5 | 0 |  | 0 |  | 209.8 | 101.8 | 7 | 3.2 | 0 | 57.5 | 11.8 |  | 0 |  | 9.8 | 0 | 148.9 | 75.4 | 0.6 | 1.1 | 4.6 | 20.6 | 3.3 | 0 | 3.6 | 16.4 | 12.4 | 15.1 | 0 | 0 | 15.3 | 2 | 4.8 | 1.2 |  | 3.7 | 0 | 0.1 | 5.7 | 4.5 | 3 | 4.2 | 18.5 | 1.5 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.87 | 4.9 | 1.9 | 8.3 | 7 | 7.4 | 7.6 | 13 | 194.7 | 6.4 | 104.1 | 0.6 | 0 | 0 | 78 | 0.33 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 3 | 6.7 | 7.8 | 19.8 | 10 | 8.2 | 0 |  | 15.9 | 12.6 | 5.3 | 10.9 | 13.8 | 6717.1 | 11.0258 | 2.682 | 2.6 | 4.7 | 28.41 | 9.4 | 5.6 | 6.1 | 70.5178
22/08/2026 | 08:00 | 45.1 | 444.5 | 143 |  |  | 10.3 | 89.3 |  | 0 | 181.5 | 199.4 | 199.8 | 281.1 | 208 | 108.6 | 278.6 | 2.8 |  |  |  | 137.1 | 7.3 | 5.2 | 22.5 | 44.6 | 22.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.5 | 0 | 22 | 15.8 | 11.3 | 76.3 | 175.5 | 176.2 | 181.7 | 100.3 | 20.4 | 21.3 | 0 | 54.9 |  |  | 5.7 | 49.9 |  |  |  |  | 14.7 | 0 |  | 39.8 |  |  |  | 89.8 | 170.6 | 169.2 | 199.3 | 268.9 | 67 | 34.2 |  |  |  | 26 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 41.9 | 69.8 | 60.5 | 68.3 | 30 |  | 47.7 | 48.3 | 141.8 | 143.7 | 168 | 184.2 | 0 |  | 0 |  | 209.6 | 101.4 | 6.9 | 3.2 | 0 | 71.4 | 14.2 |  | 0.1 |  | 10 | 0 | 178.3 | 89.6 | 0.6 | 1 | 4.6 | 20.4 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.4 | 13 | 16.2 | 0 | 0 | 16.6 | 2 | 4.8 | 1.2 |  | 3.6 | 0 | 0.2 | 5.5 | 4.5 | 3.3 | 4.4 | 19.8 | 2 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 4.9 | 1.9 | 8.4 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 15.7 | 224.1 | 8.9 | 127.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 89.4 | 0.474 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 9.2 | 7.8 | 20.1 | 10.1 | 8.2 | 0 |  | 15.3 | 12.6 | 6.8 | 10.7 | 13.6 | 7002.574 | 8.1781 | 3.153 | 2.6 | 4.7 | 28.43 | 9.4 | 5.5 | 6.1 | 68.0611
22/08/2026 | 08:30 | 49.3 | 452.5 | 143.8 |  |  | 11 | 91.5 |  | 0 | 179.8 | 195.2 | 194.5 | 286 | 204.9 | 108.2 | 373.3 | 3 |  |  |  | 141.7 | 7.8 | 5.3 | 22.6 | 44.2 | 70.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.6 | 0 | 22.8 | 16.2 | 10.9 | 77.1 | 178.5 | 179.7 | 181.5 | 100.6 | 21.5 | 22 | 0 | 146.8 |  |  | 4.4 | 50.5 |  |  |  |  | 16.8 | 0 |  | 39.4 |  |  |  | 91.7 | 169.3 | 167.3 | 196.3 | 269.4 | 69 | 34.3 |  |  |  | 27.3 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 71.8 | 79.9 | 62.2 | 65.1 | 30.7 |  | 47.4 | 48.5 | 141.3 | 143 | 168.4 | 182.9 | 0 |  | 0 |  | 209.6 | 101.4 | 6.9 | 3.2 | 0 | 73.2 | 15.1 |  | 0.1 |  | 9.9 | 2.8 | 183.5 | 92.4 | 0.6 | 0.8 | 4.8 | 20.5 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.2 | 13.2 | 16.6 | 0 | 0 | 17.8 | 2 | 4.8 | 1.2 |  | 3.9 | 0 | 0.7 | 5 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 19.1 | 0.8 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.39 | 4.9 | 1.9 | 8.3 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 17.7 | 229.7 | 10.9 | 129.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 93.9 | 0.654 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 11.4 | 7.8 | 20 | 10 | 8 | 0 |  | 15.2 | 10.3 | 7.1 | 10.9 | 10.9 | 7329.044 | 5.5547 | 3.147 | 2.6 | 4.7 | 28.33 | 9.4 | 5.6 | 6.1 | 65.4317
22/08/2026 | 09:00 | 49.2 | 448.6 | 142.9 |  |  | 11.1 | 91.2 |  | 81 | 173.8 | 174.2 | 174.3 | 275.3 | 205.7 | 108.2 | 370.3 | 2.9 |  |  |  | 140.5 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 44 | 44.6 |  |  |  | 6.5 | 149.5 | 34 | 0 | 23.6 | 16.2 | 10.5 | 74.7 | 179.7 | 180.1 | 181 | 101 | 22 | 22 | 17.2 | 42.1 |  |  | 4.3 | 50.3 |  |  |  |  | 52.1 | 0 |  | 40 |  |  |  | 91.7 | 169.1 | 166.9 | 196.1 | 267.5 | 68.9 | 34.3 |  |  |  | 27.2 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 70.9 | 85.9 | 62 | 65.1 | 30.6 |  | 47.5 | 48.5 | 141.5 | 143.5 | 169.5 | 184.2 | 0 |  | 0 |  | 209.4 | 101.1 | 6.9 | 3.2 | 0 | 72.4 | 15.2 |  | 0.1 |  | 9.9 | 1.1 | 186.8 | 94.1 | 0.6 | 0.8 | 4.7 | 20.8 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.3 | 13.3 | 16.7 | 0 | 0 | 17.7 | 2 | 8.7 | 1.2 |  | 3.9 | 0.1 | 0.9 | 5 | 4.3 | 3.2 | 4.3 | 19.3 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.61 | 4.5 | 1.9 | 8.3 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 16.6 | 233.9 | 12.8 | 131.3 | 0.6 | 0 | 2.5 | 95.3 | 0.817 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 13.3 | 7.8 | 20 | 10 | 8.8 | 0 |  | 15.4 | 10.2 | 5.4 | 10.9 | 12.1 | 7439.627 | 10.5825 | 3.145 | 2.6 | 4.7 | 28.22 | 9.4 | 5.2 | 6 | 69.8475
22/08/2026 | 09:30 | 48.4 | 440.2 | 141.5 |  |  | 11 | 95 |  | 81.6 | 179.4 | 193.1 | 193.5 | 284.5 | 204.8 | 107.7 | 373.4 | 3 |  |  |  | 136.6 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 44.6 | 56.7 |  |  |  | 6.5 | 148.8 | 35 | 0 | 23 | 16.2 | 10.4 | 73.7 | 178.3 | 178.3 | 181.5 | 100.9 | 21.6 | 21.9 | 17.2 | 87 |  |  | 4.4 | 50.4 |  |  |  |  | 51.5 | 0 |  | 39.7 |  |  |  | 91.4 | 168.6 | 166.9 | 196.8 | 267.9 | 67.5 | 33.8 |  |  |  | 26.8 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 63.3 | 92.6 | 61.8 | 65.1 | 30.3 |  | 47.2 | 48.3 | 141.7 | 143.7 | 169.2 | 183.3 | 0 |  | 0 |  | 208.5 | 100.9 | 6.9 | 3.2 | 0 | 74.2 | 15 |  | 0.1 |  | 9.9 | 1 | 187.6 | 94.8 | 0.6 | 0.8 | 4.7 | 20.4 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.2 | 13.3 | 16.7 | 0 | 0.9 | 17.7 | 1.9 | 12.5 | 1.2 |  | 3.9 | 0.1 | 1 | 4.9 | 4.2 | 3.4 | 4.5 | 21.2 | 0.1 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.52 | 4.6 | 1.9 | 8.3 | 6.6 | 7.5 | 7.8 | 16.8 | 234.6 | 14.4 | 130.4 | 0.6 | 3.3 | 5.8 | 95.5 | 0.783 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 14.8 | 7.8 | 19.6 | 10 | 8.9 | 0 |  | 15.1 | 12.5 | 6.2 | 10.5 | 12.1 | 7550.803 | 7.6402 | 3.15 | 2.6 | 4.7 | 28.09 | 9.4 | 5.4 | 6.1 | 67.0802
22/08/2026 | 10:00 | 79.3 | 460.5 | 144.4 |  |  | 11 | 95.9 |  | 80.3 | 178.7 | 195 | 195.5 | 276.1 | 202.8 | 107.7 | 375.5 | 3 |  |  |  | 135.2 | 7.7 | 5.3 | 22.5 | 70.1 | 101.3 |  |  |  | 6.5 | 225.1 | 35.4 | 0 | 22.4 | 16.2 | 10.4 | 77.2 | 179.1 | 179.8 | 182.3 | 81 | 21.5 | 21.9 | 17.3 | 50.2 |  |  | 4.4 | 50.8 |  |  |  |  | 52.1 | 0 |  | 40.1 |  |  |  | 91.9 | 167.3 | 166.4 | 196 | 267.2 | 68.5 | 34.5 |  |  |  | 27.1 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 49.1 | 84.3 | 62.2 | 65 | 30.6 |  | 47.3 | 48.3 | 141.6 | 143.7 | 169 | 184 | 0 |  | 0 |  | 208.2 | 100.7 | 6.6 | 3.2 | 0 | 74.2 | 14.6 |  | 0.1 |  | 10 | 1.2 | 189.2 | 95.7 | 0.6 | 0.8 | 4.7 | 20.6 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 16.1 | 13.3 | 16.8 | 0 | 3.7 | 17.8 | 2 | 12.4 | 1.1 |  | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 4.8 | 4 | 3.4 | 4.6 | 23.2 | 1.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.85 | 4.6 | 1.9 | 8.2 | 6.4 | 7.3 | 7.6 | 15.3 | 237.3 | 15.9 | 130.6 | 0.6 | 4.8 | 10.7 | 96 | 0.967 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 15.6 | 7.8 | 20 | 10 | 8.7 | 0 |  | 15.2 | 12.6 | 6.6 | 10.9 | 14.4 | 7698.717 | 7.5246 | 3.151 | 2.6 | 4.7 | 27.88 | 9.4 | 5.2 | 6 | 66.4556
22/08/2026 | 10:30 | 80.8 | 445.3 | 142.8 |  |  | 11.7 | 90.9 |  | 79.2 | 178.9 | 192.9 | 193.9 | 276.5 | 203.3 | 107.6 | 374.9 | 3.1 |  |  |  | 138.4 | 7.8 | 5.3 | 22.4 | 70.1 | 109.2 |  |  |  | 6.5 | 226.7 | 34 | 20.8 | 21.6 | 16 | 10.4 | 75.1 | 181.8 | 181.9 | 181.1 | 101.5 | 23.8 | 22.2 | 17 | 41.9 |  |  | 4.5 | 51.5 |  |  |  |  | 52.6 | 29.7 |  | 39.4 |  |  |  | 92.9 | 166.6 | 164.9 | 196.1 | 267.2 | 69.5 | 33.8 |  |  |  | 27.4 |  | 1.7 | 4.1 | 0.7 | 62.1 | 89.7 | 62.6 | 65.6 | 30.6 |  | 47.2 | 48.1 | 140.8 | 142.4 | 168.5 | 183 | 0 |  | 0 |  | 207.9 | 100.6 | 6.8 | 3.2 | 0 | 73.9 | 13.4 |  | 0.2 |  | 9.9 | 1.1 | 190.8 | 96.2 | 0.6 | 0.8 | 4.9 | 20.6 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 16.1 | 13.6 | 17.6 | 0.1 | 4.2 | 18 | 1.9 | 12.4 | 1.1 |  | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 4.8 | 3.7 | 3.4 | 4.6 | 21.8 | 3.2 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.69 | 4.6 | 1.9 | 8.3 | 6.4 | 7.1 | 7.4 | 16.5 | 239.7 | 17 | 129.5 | 0.6 | 7.7 | 12.9 | 95.9 | 1.024 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 16.8 | 7.8 | 20.1 | 10 | 9.2 | 0 |  | 15.5 | 12.6 | 7.3 | 10.9 | 15 | 7782.414 | 7.4184 | 3.151 | 2.6 | 4.7 | 27.71 | 9.4 | 5.2 | 6 | 66.1794
22/08/2026 | 11:00 | 82.2 | 444.5 | 143 |  |  | 11.1 | 93.2 |  | 79.4 | 171.2 | 172.8 | 172.7 | 279.2 | 202.5 | 107.4 | 370 | 3 |  |  |  | 141 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 70 | 124.4 |  |  |  | 6.5 | 225.2 | 33 | 30.6 | 22.9 | 16 | 10.4 | 72.8 | 180 | 179.8 | 179.8 | 101.8 | 22.8 | 22.4 | 17 | 41.4 |  |  | 3.8 | 49.5 |  |  |  |  | 52.2 | 29.7 |  | 39.5 |  |  |  | 91.7 | 166.6 | 164.8 | 194.9 | 266.6 | 68.7 | 33.8 |  |  |  | 27.3 |  | 1.5 | 4.1 | 0.7 | 47.1 | 90.9 | 66.2 | 67 | 30.6 |  | 46.9 | 47.8 | 140.7 | 142.1 | 168.1 | 180.9 | 0 |  | 0 |  | 207.6 | 100.4 | 6.8 | 3.2 | 0 | 73.8 | 15.4 |  | 0.3 |  | 9.9 | 1.1 | 191.2 | 96.7 | 0.6 | 0.8 | 4.8 | 20.6 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 16.1 | 13.9 | 17.8 | 0.1 | 1 | 17.9 | 2 | 12.5 | 1.1 |  | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 4.8 | 3.4 | 3.2 | 4.7 | 16.3 | 3.7 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.73 | 4.6 | 1.9 | 8.3 | 6.2 | 7 | 7.2 | 17.6 | 239.8 | 17.9 | 129.5 | 0.6 | 4.8 | 13.1 | 96.2 | 1.347 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 17.5 | 7.8 | 20 | 10 | 9.1 | 0 |  | 16.4 | 12.6 | 7.3 | 10.9 | 14.3 | 7725.277 | 7.2711 | 3.149 | 2.6 | 4.7 | 27.45 | 9.4 | 5 | 6.1 | 65.6701
22/08/2026 | 11:30 | 80.2 | 452.5 | 143.8 |  |  | 11.4 | 93.8 |  | 79.5 | 176.6 | 194 | 194.9 | 280.7 | 203.3 | 107.5 | 373.9 | 3 |  |  |  | 142.1 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 70.3 | 129.8 |  |  |  | 6.5 | 224.8 | 33 | 49.8 | 21.7 | 16 | 10.4 | 76.1 | 181.1 | 181 | 181.4 | 102.1 | 22.1 | 22.1 | 16.9 | 56 |  |  | 6.7 | 91.1 |  |  |  |  | 52.3 | 30.5 |  | 39.7 |  |  |  | 91.7 | 165.5 | 164.1 | 194.5 | 265.4 | 69.3 | 34 |  |  |  | 24.5 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 57.7 | 92 | 66.3 | 66.9 | 30.7 |  | 47 | 47.9 | 140.5 | 141.9 | 168.4 | 180.3 | 0 |  | 0 |  | 206.9 | 100 | 6.8 | 3.2 | 0 | 77.1 | 15.1 |  | 0.2 |  | 9.9 | 1.2 | 191.9 | 96.9 | 0.6 | 0.3 | 4.7 | 20.9 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 16 | 13.8 | 17.6 | 0.3 | 0.8 | 17.7 | 2 | 12.5 | 1.1 |  | 3.9 | 0.3 | 1.3 | 4.8 | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 15.2 | 2.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.84 | 4.6 | 1.9 | 8.3 | 6.2 | 7 | 7.2 | 17.2 | 239.8 | 18.4 | 130 | 0.6 | 7.6 | 18.4 | 96.4 | 1.413 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 17.9 | 7.8 | 20.1 | 10 | 8.9 | 0 |  | 16.2 | 12.6 | 9.3 | 10.9 | 14.5 | 7896.553 | 8.0307 | 3.148 | 2.6 | 4.7 | 27.38 | 9.4 | 4.8 | 6.1 | 66.1587
22/08/2026 | 12:00 | 81.1 | 448.6 | 142.9 |  |  | 11.5 | 94.3 |  | 81.6 | 177.2 | 188.8 | 190.7 | 280.3 | 200.1 | 106.5 | 372.4 | 3.1 |  |  |  | 142.3 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 64.4 | 125.2 |  |  |  | 6.5 | 226.9 | 33 | 60.4 | 21.7 | 16 | 10.8 | 71.9 | 181.6 | 182 | 181.2 | 103.1 | 19.6 | 21.8 | 17.3 | 42.9 |  |  | 6.7 | 91 |  |  |  |  | 52.8 | 29.7 |  | 39.4 |  |  |  | 92.6 | 165.4 | 163.4 | 195.6 | 264.6 | 69.5 | 34 |  |  |  | 24.7 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 50.4 | 86.3 | 66.5 | 70.2 | 30.5 |  | 46.8 | 47.7 | 140.8 | 142.8 | 167.9 | 180.4 | 0 |  | 0 |  | 205.6 | 99.2 | 6.8 | 3.2 | 0 | 77.8 | 15.5 |  | 0.3 |  | 10 | 1.1 | 193.5 | 97.6 | 0.6 | 0.9 | 4.7 | 20.7 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 16.1 | 13.7 | 17.5 | 0.6 | 1.5 | 17.5 | 2 | 12.5 | 1.1 |  | 3.9 | 0.4 | 1.3 | 4.8 | 3.5 | 3.4 | 5.1 | 16.7 | 3.6 | 29.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 47.07 | 4.6 | 1.9 | 8.3 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 17.4 | 242 | 18.5 | 130.5 | 0.6 | 2.9 | 17 | 97.2 | 2.276 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 18 | 7.8 | 20.2 | 10 | 8.4 | 0 |  | 15.1 | 12.6 | 8.6 | 10.9 | 14.4 | 7859.146 | 10.8587 | 3.149 | 3.7 | 4.7 | 27.2 | 9.4 | 5.1 | 6.1 | 70.2077
22/08/2026 | 12:30 | 79.4 | 452.5 | 143.9 |  |  | 11 | 92.3 |  | 79.8 | 174.7 | 190.7 | 189.2 | 281.8 | 202.3 | 106.7 | 374.9 | 3 |  |  |  | 135.2 | 7.8 | 5.3 | 22.5 | 64.3 | 93 |  |  |  | 6.5 | 225.1 | 32.2 | 60.3 | 21.8 | 16 | 10.7 | 75.2 | 180.2 | 180.7 | 181.8 | 101.1 | 16.2 | 21.9 | 17.4 | 43.2 |  |  | 6.7 | 90.9 |  |  |  |  | 52.4 | 0 |  | 39.5 |  |  |  | 91.8 | 163.7 | 162.3 | 194.4 | 262.9 | 69.9 | 34 |  |  |  | 24.4 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 96.1 | 78.7 | 66.4 | 70 | 30.7 |  | 46.6 | 47.5 | 139.9 | 141.9 | 168.4 | 180.5 | 0 |  | 0 |  | 204.7 | 98.4 | 6.8 | 3.2 | 0 | 78.4 | 15.6 |  | 0.5 |  | 9.9 | 1.1 | 194 | 97.7 | 0.6 | 0.8 | 4.8 | 20.9 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 16.1 | 13.7 | 17.3 | 2.2 | 4.5 | 17.5 | 2 | 12.5 | 1.1 |  | 3.7 | 0.4 | 1.3 | 5.7 | 3.7 | 3.6 | 5.2 | 15.6 | 4.8 | 30.1 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 46.99 | 4.6 | 1.9 | 8.3 | 6.2 | 6.6 | 7 | 18.2 | 241.3 | 18.4 | 128.9 | 0.6 | 6.7 | 20.4 | 96.2 | 4.998 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 17.9 | 7.8 | 20.2 | 10 | 8 | 0 |  | 15.2 | 12.6 | 7.6 | 10.9 | 15.2 | 7830.488 | 7.9915 | 3.15 | 5 | 4.7 | 27.22 | 9.4 | 5 | 6 | 68.4615
22/08/2026 | 13:00 | 81.5 | 458 | 143.9 |  |  | 11.3 | 90.5 |  | 81.2 | 170.9 | 170.8 | 171.2 | 257.7 | 200.2 | 106.5 | 384.3 | 3 |  |  |  | 143.5 | 8.2 | 5.5 | 22.3 | 64.3 | 50.3 |  |  |  | 6.5 | 150.6 | 32.1 | 61.1 | 20.3 | 16 | 10.6 | 75.2 | 181.4 | 182.3 | 182.5 | 103.7 | 20.9 | 22.3 | 17 | 44.4 |  |  | 6.7 | 91.5 |  |  |  |  | 53.5 | 0 |  | 39.9 |  |  |  | 92.3 | 163.1 | 161.2 | 194.4 | 261.3 | 70.1 | 34.4 |  |  |  | 24.9 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 134.1 | 82.5 | 66.9 | 70.1 | 30.8 |  | 44.4 | 47.4 | 139.3 | 141 | 167.4 | 179.4 | 0 |  | 0 |  | 203.7 | 97.6 | 6.8 | 3.2 | 0 | 78.1 | 15.5 |  | 0.4 |  | 9.9 | 1.1 | 193.8 | 97.7 | 0.6 | 0.8 | 4.7 | 20.9 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 16.2 | 13.7 | 17.3 | 3.7 | 9.9 | 17.5 | 2 | 12.5 | 1.1 |  | 4 | 0.4 | 1.2 | 5.7 | 3.7 | 3.8 | 5.4 | 14.3 | 6.2 | 34 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 47.29 | 4.6 | 1.9 | 8.2 | 6 | 6.4 | 6.8 | 17.6 | 242.9 | 17.8 | 129.8 | 0.6 | 4.4 | 15.5 | 96.1 | 6.451 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 17.4 | 7.8 | 19.7 | 10 | 8.1 | 0 |  | 15.3 | 12.6 | 8.1 | 10.9 | 15.2 | 7724.341 | 13.5295 | 3.152 | 5 | 4.7 | 27.09 | 9.4 | 4.9 | 6.1 | 73.8715
22/08/2026 | 13:30 | 81.7 | 450.2 | 142.5 |  |  | 11.2 | 90.5 |  | 82.4 | 156.2 | 156.3 | 156.3 | 265 | 200.1 | 106.4 | 371.5 | 3 |  |  |  | 141.5 | 7.5 | 5.2 | 22.3 | 64.1 | 21.6 |  |  |  | 6.5 | 150.3 | 32.8 | 59.8 | 21.8 | 16 | 10.5 | 72.3 | 180.2 | 180.6 | 180.9 | 102 | 21.2 | 21.9 | 17.5 | 41.1 |  |  | 6.7 | 50.4 |  |  |  |  | 52 | 0 |  | 39.5 |  |  |  | 91.8 | 162.8 | 161.4 | 194 | 261.6 | 68.9 | 33.6 |  |  |  | 24.3 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 154.7 | 81.6 | 66.1 | 71.9 | 30.5 |  | 44.2 | 46.8 | 140.2 | 141.9 | 167 | 178.2 | 0 |  | 0 |  | 204.1 | 97.5 | 6.8 | 3.2 | 2 | 76.6 | 14.9 |  | 0.4 |  | 9.9 | 1.2 | 193 | 97.4 | 0.6 | 0.8 | 4.7 | 20.6 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 16.2 | 13.9 | 17.2 | 4.4 | 15 | 17.6 | 2 | 12.5 | 1.1 |  | 3.9 | 0.4 | 0.8 | 5.7 | 3.8 | 3.4 | 5 | 18.7 | 8.1 | 34 | 5.5 | 2.7 | 0.8 | 1 | 47.29 | 4.6 | 1.9 | 8 | 6 | 6.4 | 6.8 | 16.1 | 241.8 | 16.8 | 131 | 0.6 | 4.3 | 19.4 | 96.3 | 6.614 | 4.8 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 16.8 | 7.8 | 19.6 | 10 | 8.6 | 0 |  | 15.9 | 12.6 | 9.1 | 10.9 | 15.9 | 7615.304 | 7.0328 | 2.505 | 5 | 4.7 | 26.89 | 9.4 | 5 | 6 | 66.5278
22/08/2026 | 14:00 | 77.4 | 447.5 | 143.4 |  |  | 10.2 | 94.5 |  | 80.5 | 174.9 | 186.6 | 186.5 | 277.9 | 202.8 | 106.4 | 373.1 | 2.7 |  |  |  | 137.1 | 7.4 | 5.2 | 22.1 | 64.4 | 22.3 |  |  |  | 6.5 | 146.1 | 32.4 | 75.9 | 19.8 | 16.2 | 10.8 | 72 | 176 | 175.3 | 179.2 | 101.3 | 19.5 | 21.9 | 16.7 | 40.1 |  |  | 6.6 | 48.7 |  |  |  |  | 50.7 | 0 |  | 39.7 |  |  |  | 89.9 | 163.8 | 162.4 | 194.4 | 261 | 66.6 | 33.8 |  |  |  | 23.3 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 140.8 | 79.1 | 65.4 | 71.5 | 29.6 |  | 45.3 | 46 | 138.5 | 140.9 | 165.2 | 177.9 | 0 |  | 0 |  | 203.9 | 97 | 6.9 | 3.2 | 1.9 | 76.5 | 13.4 |  | 0.4 |  | 10 | 1.1 | 191.6 | 96.7 | 0.5 | 0.8 | 4.7 | 20.6 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 16.2 | 13.8 | 17.3 | 2.6 | 10.5 | 17.6 | 2 | 12.5 | 1.1 |  | 3.7 | 0.4 | 1 | 5.8 | 3.9 | 3.5 | 5.2 | 21.1 | 9.7 | 34.1 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 46.87 | 4.6 | 1.9 | 8 | 6 | 6.4 | 6.8 | 15.8 | 240.2 | 15.5 | 132 | 0.6 | 2.5 | 11.7 | 96.5 | 6.615 | 4.8 | 2 | 1.2 | 2.8 | 15.6 | 7.8 | 19.5 | 10 | 8.7 | 14.6 |  | 15.3 | 12.5 | 7.3 | 10.9 | 12.4 | 7651.185 | 6.9507 | 3.209 | 5 | 4.7 | 26.67 | 9.4 | 5 | 6 | 66.9297
22/08/2026 | 14:30 | 80.6 | 449.6 | 142.4 |  |  | 11.1 | 93.9 |  | 81.7 | 169.9 | 169.5 | 169.4 | 273 | 200.5 | 106.4 | 297.8 | 3 |  |  |  | 137.9 | 8.4 | 5.2 | 22.3 | 64.1 | 110.8 |  |  |  | 6.5 | 149.6 | 33 | 75.5 | 20.7 | 16.4 | 10.7 | 69.7 | 179.6 | 180.3 | 181.3 | 100.9 | 18.3 | 23.8 | 17 | 40.1 |  |  | 6.7 | 50.2 |  |  |  |  | 51.5 | 0 |  | 39.5 |  |  |  | 91.5 | 163.1 | 161.9 | 193.1 | 260.7 | 71.1 | 34.7 |  |  |  | 24.1 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 115.2 | 85.4 | 65.8 | 71.5 | 29.7 |  | 45.3 | 46.5 | 138.5 | 140.9 | 167.6 | 179.4 | 0 |  | 0 |  | 203.6 | 97.1 | 6.9 | 3.2 | 0 | 75.8 | 12.8 |  | 0.3 |  | 9.9 | 1.1 | 191.2 | 96.5 | 0.5 | 0.3 | 4.8 | 20.5 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 16.2 | 13.7 | 17.5 | 1.2 | 7.8 | 17.5 | 2 | 12.4 | 1.1 |  | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 5.8 | 3.9 | 3.3 | 5 | 24.3 | 11.2 | 34.4 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 46.87 | 4.6 | 1.9 | 7.7 | 6 | 6.4 | 6.8 | 14.6 | 239.2 | 14.2 | 132.3 | 0.6 | 5 | 15.7 | 96.6 | 6.522 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 14 | 7.8 | 19.6 | 10 | 8.5 | 17.9 |  | 15.3 | 12.5 | 8.7 | 11 | 12.8 | 7633.592 | 15.4746 | 3.197 | 5 | 4.7 | 26.53 | 9.4 | 5 | 6.1 | 75.4016
22/08/2026 | 15:00 | 59.5 | 458.5 | 145.2 |  |  | 11.1 | 90.3 |  | 79.3 | 174.4 | 189.5 | 188.6 | 272.3 | 201.7 | 106.3 | 320.2 | 3 |  |  |  | 134 | 7.8 | 5.3 | 22.2 | 61.4 | 91.5 |  |  |  | 6.5 | 149.5 | 33.8 | 45.6 | 21.6 | 16.4 | 9.8 | 75.8 | 180.1 | 180.8 | 182.5 | 102.5 | 19.4 | 21.5 | 16.8 | 45.3 |  |  | 6.7 | 51 |  |  |  |  | 52.7 | 0 |  | 39.5 |  |  |  | 92.1 | 163.1 | 162.1 | 193.8 | 263.8 | 69.8 | 34.3 |  |  |  | 24.5 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 72.8 | 79.2 | 66.6 | 71.9 | 29 |  | 45.6 | 46.7 | 139.2 | 140.9 | 167.4 | 179.1 | 0 |  | 0 |  | 204 | 97.7 | 7 | 3.2 | 0 | 75.9 | 11.8 |  | 0.3 |  | 9.9 | 1.1 | 188.3 | 94.9 | 0.5 | 0.9 | 4.8 | 20.9 | 0 | 0 | 3.5 | 16.2 | 13.5 | 17.3 | 0.7 | 4.3 | 16.3 | 2.1 | 12.3 | 1.2 |  | 3.7 | 0.3 | 1 | 5.8 | 3.9 | 3.7 | 5.3 | 24.4 | 12.7 | 34 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 46.76 | 4.6 | 1.9 | 7.7 | 6 | 6.4 | 6.8 | 13.9 | 236.6 | 12.3 | 132.2 | 0.6 | 2.5 | 12.7 | 95.8 | 6.234 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 12.2 | 7.8 | 19.8 | 10 | 8.5 | 20.1 |  | 15.3 | 12.6 | 9.3 | 10.9 | 13.4 | 7574.294 | 13.4828 | 3.198 | 5 | 4.7 | 26.49 | 9.4 | 5.1 | 6.1 | 73.4708
22/08/2026 | 15:30 | 31.2 | 449.8 | 143.4 |  |  | 10.6 | 88.1 |  | 80.4 | 174.7 | 186.6 | 186.2 | 279.5 | 201 | 107 | 336.4 | 2.8 |  |  |  | 132.5 | 7.2 | 5.1 | 22.2 | 46.3 | 111 |  |  |  | 6.5 | 146.7 | 33.9 | 56.6 | 21 | 16.1 | 9.9 | 74.8 | 174.8 | 175.7 | 182.7 | 99.5 | 16.4 | 20.6 | 16.2 | 39.8 |  |  | 6.8 | 49.6 |  |  |  |  | 49.7 | 0 |  | 39.7 |  |  |  | 90 | 163.6 | 163.1 | 195.1 | 263.4 | 66.6 | 34.3 |  |  |  | 23.1 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 66.5 | 78 | 65.2 | 67.1 | 28.3 |  | 45.7 | 46.7 | 139.5 | 141.1 | 168.1 | 179.6 | 0 |  | 0 |  | 204.5 | 97.7 | 7.2 | 3.2 | 0 | 73.6 | 13.8 |  | 0.3 |  | 9.9 | 1.1 | 181.6 | 91.8 | 0.5 | 1 | 4.8 | 20.3 | 0 | 0 | 3.5 | 16.2 | 13.3 | 16.7 | 0.5 | 2.3 | 8 | 2.2 | 12.3 | 1.2 |  | 3.6 | 0.3 | 1 | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 5.2 | 23.9 | 13.2 | 33.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 45.91 | 4.6 | 1.9 | 7.6 | 6 | 6.4 | 6.6 | 14.6 | 230 | 10.4 | 129.1 | 0.6 | 3.5 | 6.3 | 93.4 | 5.842 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 10.1 | 7.8 | 19.6 | 10 | 8.8 | 20.1 |  | 15.5 | 12.5 | 7.8 | 11 | 11.5 | 7468.552 | 13.4791 | 3.19 | 5 | 4.7 | 26.46 | 9.4 | 5.1 | 6.1 | 73.4291
22/08/2026 | 16:00 | 37.1 | 458.9 | 144.9 |  |  | 11 | 88.7 |  | 79.2 | 174.9 | 189.3 | 189.7 | 270.3 | 201.3 | 107 | 347.4 | 3.1 |  |  |  | 132.9 | 7.9 | 5.3 | 22.3 | 46.2 | 110.8 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 33 | 95.2 | 20.9 | 15.8 | 10.3 | 69.6 | 180.3 | 181.2 | 182.8 | 104.3 | 20 | 21.3 | 17.1 | 44.1 |  |  | 6.8 | 50.9 |  |  |  |  | 52.5 | 0 |  | 40 |  |  |  | 92.1 | 163.5 | 162.4 | 194.6 | 262.7 | 69.9 | 34.3 |  |  |  | 24.6 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 77.6 | 77.5 | 66.5 | 67.8 | 30 |  | 45.7 | 47 | 139.3 | 141 | 168.3 | 179.6 | 0 |  | 0 |  | 204.9 | 97.9 | 7.2 | 3.2 | 0.8 | 66.3 | 12.4 |  | 0.2 |  | 9.9 | 1.1 | 171.5 | 86.2 | 0.5 | 0.8 | 4.8 | 21 | 0 | 0 | 3.5 | 16.1 | 12.8 | 15.5 | 0.6 | 2 | 2.2 | 2.2 | 12.3 | 1.3 |  | 3.7 | 0.2 | 0.2 | 5.5 | 3.4 | 3.7 | 5.4 | 22.7 | 17.3 | 28.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 44.68 | 5.1 | 1.9 | 7.6 | 6 | 6.4 | 6.6 | 12.1 | 216.7 | 8.1 | 114 | 0.6 | 0 | 4.9 | 87.7 | 5.251 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 7.7 | 7.8 | 19.5 | 10 | 8.8 | 20 |  | 15.6 | 12.5 | 8.2 | 11 | 11.1 | 7499.431 | 13.4958 | 3.942 | 5 | 4.7 | 26.64 | 9.4 | 5.2 | 6.1 | 74.4778
22/08/2026 | 16:30 | 40.4 | 504 | 144.4 |  |  | 11.2 | 89.3 |  | 81.4 | 170.1 | 171.1 | 170.4 | 276.1 | 201.7 | 107.1 | 373.9 | 3 |  |  |  | 140.5 | 8 | 5.3 | 22.5 | 46 | 52 |  |  |  | 6.5 | 150.1 | 34.3 | 94.2 | 24 | 15.8 | 10.5 | 70.7 | 181.4 | 182 | 180.9 | 102.5 | 20.7 | 21.3 | 17.5 | 143.1 |  |  | 6.7 | 50.6 |  |  |  |  | 73.9 | 0 |  | 40 |  |  |  | 92.2 | 164 | 162.7 | 194.4 | 264 | 70.3 | 34.5 |  |  |  | 24.6 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 161.8 | 78 | 63.6 | 68.8 | 30.9 |  | 45.8 | 46.8 | 139.7 | 141.4 | 167.4 | 178.9 | 0 |  | 0 |  | 205.3 | 98.1 | 7.3 | 3.2 | 2.1 | 39.4 | 13.8 |  | 0.2 |  | 9.9 | 1.1 | 116.1 | 59.6 | 0.6 | 0.8 | 4.8 | 20.9 | 0 | 0 | 3.5 | 16.1 | 10.4 | 12.8 | 0.8 | 3 | 0.4 | 2.1 | 12.7 | 1.4 |  | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 5.3 | 3.1 | 3.5 | 5.2 | 24 | 20.7 | 19 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 41.74 | 4.9 | 1.9 | 7.6 | 6 | 6.4 | 6.6 | 13 | 157.5 | 4.2 | 72.1 | 0.6 | 0 | 55.7 | 55.2 | 4.327 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 5.3 | 7.8 | 19.4 | 10 | 8.8 | 20.7 |  | 15.3 | 12.5 | 8.2 | 11 | 13.4 | 7495.267 | 9.5167 | 4.251 | 5 | 4.7 | 26.7 | 9.4 | 5.3 | 6 | 70.8677
22/08/2026 | 17:00 | 37.7 | 506.3 | 144.9 |  |  | 10.9 | 85.3 |  | 80.6 | 176.6 | 192.4 | 192.5 | 285.5 | 203.2 | 107.5 | 381.1 | 3 |  |  |  | 132.9 | 7.8 | 5.3 | 22.4 | 50.8 | 58.6 |  |  |  | 6.5 | 149.9 | 34.2 | 140.1 | 21.7 | 15.8 | 10.5 | 71.8 | 180.1 | 180.9 | 183.6 | 102.6 | 19.9 | 21.1 | 16.7 | 118.1 |  |  | 6.8 | 51.3 |  |  |  |  | 73.3 | 0 |  | 39.6 |  |  |  | 92 | 165.3 | 163.9 | 195.5 | 262.3 | 68.8 | 34.3 |  |  |  | 24.4 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 205.1 | 88.5 | 63.4 | 68.9 | 30.8 |  | 46.2 | 47.3 | 140.5 | 142.2 | 168.5 | 179.9 | 0 |  | 0 |  | 205.7 | 98.7 | 7.2 | 3.2 | 1.3 | 14.7 | 12 |  | 0.2 |  | 9.9 | 1.2 | 49.4 | 25.7 | 0.6 | 0.8 | 4.8 | 20.8 | 0 | 0 | 3.5 | 16.1 | 4 | 5.2 | 0.5 | 2.6 | 0 | 2 | 17 | 1.5 |  | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 5.3 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 24.6 | 20.2 | 8 | 2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 29.5 | 4.5 | 2 | 7.8 | 6 | 6.4 | 6.6 | 11.5 | 67.7 | 0.8 | 27 | 0.6 | 103.4 | 113.8 | 23.8 | 3.176 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 0.5 | 7.8 | 19.4 | 10.1 | 8.5 | 25.1 |  | 15.3 | 12.5 | 8 | 11 | 12.5 | 7465.076 | 6.3414 | 4.252 | 5 | 4.7 | 26.77 | 9.4 | 5.4 | 6 | 67.8634
22/08/2026 | 17:30 | 121.6 | 566.8 | 140 |  |  | 10.3 | 83.4 |  | 79.6 | 176.6 | 188.3 | 187.2 | 285 | 204 | 107.7 | 368.7 | 2.8 |  |  |  | 131.8 | 6.8 | 5 | 22.4 | 60.1 | 109.9 |  |  |  | 6.5 | 305.7 | 36.4 | 130 | 21.8 | 15.6 | 10.4 | 70.2 | 174.2 | 174.9 | 180.6 | 100.2 | 18.8 | 20.4 | 16.4 | 71.2 |  |  | 6.7 | 68 |  |  |  |  | 71.2 | 0 |  | 39.7 |  |  |  | 89.6 | 165.9 | 164.7 | 193.7 | 264.5 | 66.5 | 32.8 |  |  |  | 22.8 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 168.8 | 70.7 | 61.2 | 68.1 | 29.6 |  | 46.4 | 47.4 | 140.3 | 142.1 | 167.8 | 179.3 | 0 |  | 0 |  | 206.5 | 99.7 | 7.2 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 9.1 |  | 0.1 |  | 9.9 | 1.2 | 3.1 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 4.8 | 20.2 | 0.8 | 0 | 3.5 | 16.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0 | 2.1 | 17.2 | 1.6 |  | 3.5 | 0 | 0 | 5.3 | 2.9 | 3.2 | 5.1 | 24.9 | 18.4 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0 | 11.96 | 4.6 | 2 | 7.8 | 6 | 6.4 | 6.6 | 12.3 | 5.6 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 94.3 | 85.8 | 1.6 | 0.727 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 7.8 | 19.2 | 10 | 9 | 26.7 |  | 15.2 | 12.6 | 8.8 | 11 | 12.8 | 7395.487 | 9.2468 | 4.255 | 11.4 | 4.7 | 26.92 | 9.4 | 5.4 | 6.1 | 77.4218
22/08/2026 | 18:00 | 129.7 | 577.2 | 143 |  |  | 10.9 | 86.2 |  | 80.8 | 179.5 | 182.8 | 182.3 | 276 | 204.9 | 107.8 | 375 | 3 |  |  |  | 133.8 | 7.4 | 5.2 | 22.4 | 60.2 | 29.2 |  |  |  | 6.5 | 299.4 | 37 | 137.1 | 21.9 | 15.8 | 10.4 | 71.4 | 179.2 | 179.9 | 181.3 | 101.6 | 17.8 | 20 | 17.2 | 107.4 |  |  | 6.7 | 70.1 |  |  |  |  | 73 | 0 |  | 39.3 |  |  |  | 91.6 | 168 | 166 | 197.4 | 265.8 | 68.5 | 33.4 |  |  |  | 23 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 214.9 | 76.1 | 63.1 | 68.9 | 30.3 |  | 46.9 | 48.2 | 141 | 142.8 | 168.5 | 181.6 | 0 |  | 0 |  | 207.6 | 100.3 | 7.2 | 3.2 | 0 | 0 | 7.8 |  | 0 |  | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 4.7 | 20.6 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 17.2 | 1.6 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.3 | 3 | 3.4 | 5.2 | 23.4 | 13.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.38 | 4.8 | 2 | 8 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.9 | 78.4 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.8 | 19.3 | 10 | 9 | 28.1 |  | 15.9 | 12.6 | 7.9 | 11 | 12.8 | 7419.98 | 12.8762 | 7.395 | 11.3 | 4.7 | 27.15 | 9.4 | 5.6 | 16 | 94.4212
22/08/2026 | 18:30 | 128.5 | 619.7 | 143.5 |  |  | 11.1 | 88.2 |  | 80 | 178.7 | 193.8 | 193.9 | 283.4 | 205.3 | 108.1 | 373.7 | 3 |  |  |  | 133.6 | 7.4 | 5.2 | 22.4 | 70.1 | 93.4 |  |  |  | 6.5 | 399 | 36 | 131.3 | 22 | 15.8 | 10.4 | 71.8 | 179.4 | 179.7 | 181.6 | 101.4 | 17.1 | 20 | 17.2 | 123.3 |  |  | 6.6 | 131.1 |  |  |  |  | 73.1 | 0 |  | 39.9 |  |  |  | 91.6 | 168.4 | 166.6 | 198 | 267.8 | 68.6 | 34.2 |  |  |  | 23 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 226.4 | 80.6 | 63 | 68.9 | 29.5 |  | 47.1 | 48.3 | 141.5 | 143.3 | 168.8 | 181.9 | 0 |  | 0 |  | 207.7 | 100.5 | 7.1 | 3.2 | 0.8 | 0 | 5.3 |  | 0 |  | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 4.7 | 20.5 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 17.3 | 1.6 |  | 3.7 | 0 | 0 | 5.3 | 3.2 | 3.6 | 6 | 20.8 | 9.2 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.8 | 8 | 8 | 6.9 | 6.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 76.5 | 60.1 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.8 | 19.2 | 10 | 9 | 33.9 |  | 15.8 | 12.6 | 6.3 | 10.9 | 14.3 | 7717.8 | 9.15 | 8.023 | 10.8 | 4.7 | 27.4 | 9.4 | 5.4 | 16 | 90.873
22/08/2026 | 19:00 | 129.1 | 620.8 | 144.2 |  |  | 11 | 88.1 |  | 79.7 | 179.6 | 194.5 | 194.4 | 285.3 | 205.7 | 108 | 372.4 | 3 |  |  |  | 133.6 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 90.3 | 128 |  |  |  | 6.5 | 400 | 36 | 147.8 | 21.9 | 15.8 | 10.3 | 72 | 179.4 | 180.2 | 181.6 | 102 | 37.1 | 20 | 17.3 | 96.7 |  |  | 6.6 | 131 |  |  |  |  | 87.9 | 0 |  | 39.7 |  |  |  | 91.7 | 168.8 | 167.1 | 198.7 | 267.9 | 69.1 | 33.9 |  |  |  | 23.1 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 232.1 | 90.5 | 63 | 68.7 | 29.5 |  | 47.1 | 48.4 | 141.3 | 142.9 | 168.7 | 182.1 | 0 |  | 0 |  | 208.3 | 100.8 | 6.9 | 3.2 | 0.4 | 0 | 4.3 |  | 0 |  | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 4.6 | 20.7 | 3.3 | 0 | 3.5 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | 18.7 | 1.6 |  | 3.6 | 0 | 0 | 5.5 | 3.5 | 3.6 | 6.6 | 18.7 | 11.1 | 0 | 1.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.9 | 8.2 | 8 | 8.5 | 7.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.3 | 49.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 18.8 | 10 | 8.9 | 35 |  | 15.8 | 12.6 | 6.6 | 11 | 13.9 | 7794.6 | 10.1548 | 8.028 | 11 | 4.7 | 27.68 | 9.4 | 5.4 | 16.2 | 92.5628
22/08/2026 | 19:30 | 125 | 618.9 | 143.2 |  |  | 11.1 | 86.4 |  | 80.3 | 179.9 | 195.3 | 195.5 | 285.4 | 206.2 | 108.1 | 371.4 | 3 |  |  |  | 132.7 | 7.5 | 5.2 | 22.4 | 90.3 | 209.4 |  |  |  | 3.9 | 399.3 | 36 | 147.8 | 22.4 | 15.9 | 10.3 | 71.7 | 178.8 | 179.1 | 181.6 | 102 | 27.5 | 19.8 | 16.4 | 77.4 |  |  | 6.8 | 130.9 |  |  |  |  | 87.7 | 30.6 |  | 39.8 |  |  |  | 91.6 | 169.1 | 167.2 | 198.9 | 268.1 | 68.2 | 33.8 |  |  |  | 23 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 216.5 | 79.6 | 63 | 68.9 | 28.9 |  | 47.2 | 48.4 | 141.6 | 143.1 | 168.6 | 182.3 | 0 |  | 0 |  | 208.6 | 100.8 | 6.9 | 3.2 | 1.3 | 0 | 5.5 |  | 0 |  | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 4.6 | 20.5 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.1 | 20 | 1.7 |  | 3.6 | 0 | 0 | 6.4 | 3.6 | 3.6 | 6.2 | 11.4 | 11.5 | 0 | 1.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.9 | 8.3 | 8.5 | 9 | 8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.6 | 43.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19 | 10 | 9 | 35.1 |  | 15.3 | 12.6 | 6.8 | 10 | 13.6 | 7819.6 | 10.1839 | 8.028 | 11.4 | 4.7 | 27.9 | 9.4 | 5.5 | 16.1 | 93.2119
22/08/2026 | 20:00 | 200.3 | 646.7 | 144.5 |  |  | 11 | 83.2 |  | 0 | 180 | 195.3 | 195.5 | 284.4 | 205.8 | 108.2 | 371.9 | 3 |  |  |  | 135.2 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 90.3 | 152.2 |  |  |  | 6.4 | 448.4 | 36.2 | 140.1 | 22.7 | 16.4 | 10.3 | 72.2 | 180.3 | 180.7 | 181.2 | 102.2 | 26.2 | 20 | 16.7 | 103.2 |  |  | 6.7 | 130.8 |  |  |  |  | 87.8 | 49.8 |  | 39.5 |  |  |  | 91.8 | 169 | 167.2 | 199 | 267.6 | 69.4 | 33.9 |  |  |  | 23.2 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 198.8 | 77 | 63.1 | 68.8 | 28.2 |  | 47.2 | 48.4 | 141.3 | 143.2 | 168.8 | 182.7 | 0 |  | 0 |  | 208.8 | 100.9 | 6.9 | 3.2 | 1.2 | 0 | 5.8 |  | 0 |  | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 4.5 | 20.8 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 20 | 1.7 |  | 3.6 | 0 | 0 | 6.5 | 3.9 | 3.6 | 5.4 | 8.4 | 12.3 | 0 | 5.3 | 9.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.8 | 1.9 | 7.6 | 8.5 | 9 | 8 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.9 | 15.7 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.4 | 10 | 8.5 | 35.8 |  | 15.1 | 13.3 | 6.9 | 10.2 | 14.4 | 7819.6 | 9.5559 | 8.026 | 11.6 | 4.7 | 27.98 | 9.4 | 5.8 | 16 | 93.0619
22/08/2026 | 20:30 | 169.8 | 647.4 | 145.1 |  |  | 11.1 | 83.9 |  | 0 | 180 | 194.7 | 195.8 | 283.3 | 205.7 | 108.5 | 372.1 | 3 |  |  |  | 139 | 7.9 | 5.3 | 22.4 | 90.2 | 143.9 |  |  |  | 5.1 | 448.8 | 37.9 | 150.5 | 23.1 | 16.2 | 10.3 | 73.6 | 180.2 | 180.8 | 181.4 | 102.9 | 43.9 | 20.1 | 17.6 | 41.2 |  |  | 6.8 | 131 |  |  |  |  | 87.9 | 49.6 |  | 39.3 |  |  |  | 91.8 | 169.2 | 167.3 | 198.8 | 268.9 | 69.1 | 34.2 |  |  |  | 23.3 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 191.9 | 76.2 | 63.1 | 68.7 | 28.2 |  | 47.2 | 48.6 | 141 | 143 | 169.2 | 182.6 | 0 |  | 0 |  | 208.9 | 101.3 | 6.9 | 3.2 | 1.4 | 0 | 3.9 |  | 0 |  | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 4.5 | 20.9 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.9 | 20 | 1.7 |  | 3.6 | 0 | 0 | 6.8 | 4 | 4 | 5.5 | 7.2 | 9.7 | 0 | 6.1 | 9.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 4.8 | 1.9 | 7.6 | 8.5 | 9 | 8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.4 | 13.6 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.6 | 10 | 9 | 35.8 |  | 15.1 | 13.8 | 7.7 | 11 | 14.9 | 7749.5 | 9.645 | 8.02 | 11.6 | 4.7 | 28.04 | 9.4 | 5.8 | 16.3 | 93.505
22/08/2026 | 21:00 | 169.8 | 642.9 | 144.1 |  |  | 11 | 85 |  | 0 | 180.7 | 194.4 | 195 | 284.8 | 206.1 | 108.6 | 372.2 | 3 |  |  |  | 137.8 | 7.4 | 5.2 | 22.4 | 90.3 | 205.6 |  |  |  | 5.1 | 349.6 | 38 | 141.4 | 24.1 | 16.2 | 10.8 | 70.8 | 179.5 | 179.5 | 181.4 | 102.2 | 36.9 | 20 | 17.3 | 41.1 |  |  | 6.7 | 130.8 |  |  |  |  | 87.5 | 50 |  | 39.6 |  |  |  | 91.7 | 169.4 | 167.5 | 199.6 | 269.2 | 68.5 | 34.2 |  |  |  | 23 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 180.8 | 75.1 | 63 | 68.6 | 28.2 |  | 47.3 | 48.6 | 141 | 142.9 | 168.8 | 181.5 | 0 |  | 0 |  | 209.3 | 101.3 | 6.9 | 3.2 | 2.5 | 0 | 5.9 |  | 0 |  | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 4.6 | 20.6 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 0 | 1.9 | 20 | 1.7 |  | 3.6 | 0 | 0 | 6.7 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 8.8 | 8.1 | 0 | 5.2 | 9.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 5.5 | 1.9 | 7.6 | 8.5 | 9 | 8.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.8 | 14.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.6 | 10 | 8.7 | 35.9 |  | 15.7 | 13.5 | 8.4 | 10.5 | 15.2 | 7681.5 | 14.055 | 8.012 | 11.6 | 4.7 | 28.09 | 9.4 | 5.8 | 16.1 | 97.757
22/08/2026 | 21:30 | 198.9 | 642 | 143.7 |  |  | 11.1 | 85.8 |  | 0 | 180.7 | 195.3 | 195.5 | 283.8 | 206.7 | 108.3 | 368.6 | 3 |  |  |  | 139.5 | 7.3 | 5.2 | 22.4 | 90.3 | 200.3 |  |  |  | 5.1 | 144.7 | 38.4 | 147.5 | 24 | 16.2 | 10.7 | 71.1 | 179.2 | 179.6 | 181.1 | 102.3 | 37.3 | 19.9 | 17.3 | 83.5 |  |  | 6.7 | 130.6 |  |  |  |  | 72.2 | 49.1 |  | 39.4 |  |  |  | 91.6 | 169.7 | 167.8 | 199.6 | 268.7 | 67.9 | 34.1 |  |  |  | 22.9 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 193.1 | 79.3 | 63 | 68.6 | 28 |  | 47.2 | 48.5 | 141.2 | 143.1 | 168.7 | 182.7 | 62.5 |  | 0 |  | 209.2 | 101.5 | 6.9 | 3.2 | 7 | 0 | 10 |  | 0 |  | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 20.5 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 1.6 | 4.5 | 0 | 1.9 | 20 | 1.7 |  | 3.6 | 0 | 0 | 6.8 | 4.2 | 4.8 | 6.1 | 10.6 | 5.7 | 0 | 7.2 | 11.4 | 0.9 | 0.6 | 0 | 5.5 | 1.9 | 7.6 | 8.5 | 9 | 8.5 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.6 | 27.9 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.5 | 10 | 8.9 | 35.9 |  | 15.2 | 13.5 | 7.2 | 10.1 | 15.5 | 7646.7 | 10.4218 | 8.019 | 11.6 | 4.7 | 28.13 | 9.4 | 5.8 | 16.2 | 94.2708
22/08/2026 | 22:00 | 138.5 | 642.7 | 144 |  |  | 11 | 87 |  | 0 | 181.1 | 195.7 | 195.9 | 283.4 | 206.5 | 108.5 | 371 | 3 |  |  |  | 139.9 | 7.3 | 5.2 | 22.4 | 90.4 | 148.7 |  |  |  | 5.1 | 0 | 39.2 | 147.9 | 24.6 | 16.2 | 10.6 | 72.5 | 178.9 | 179.5 | 181.6 | 102.3 | 38.2 | 19.9 | 17.2 | 52.7 |  |  | 6.8 | 100.9 |  |  |  |  | 53.6 | 50.3 |  | 39.8 |  |  |  | 91.7 | 170.1 | 168.3 | 200 | 269 | 68.3 | 33.8 |  |  |  | 22.9 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 204.2 | 83.3 | 63 | 68.7 | 29.6 |  | 47.3 | 48.6 | 141.5 | 143.3 | 168.1 | 183 | 173.1 |  | 29.4 |  | 209.5 | 101.4 | 6.9 | 3.2 | 6.9 | 0 | 10.9 |  | 0 |  | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 4.7 | 20.5 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 1.6 | 4.6 | 0 | 2 | 13.7 | 1.7 |  | 3.6 | 0 | 0 | 7.4 | 4.4 | 4.7 | 6.1 | 10.8 | 6.4 | 0 | 3.5 | 10.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 5.5 | 1.9 | 7.6 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.4 | 36.7 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.7 | 10 | 8.4 | 36.9 |  | 15.2 | 13.5 | 7.4 | 8.3 | 15.1 | 7490 | 5.4823 | 8.019 | 11.6 | 4.7 | 28.19 | 9.4 | 5.8 | 16.1 | 89.2913
22/08/2026 | 22:30 | 137.5 | 547.9 | 145.2 |  |  | 11 | 87.9 |  | 0 | 181 | 196.2 | 196.7 | 281.7 | 206.9 | 108.4 | 378.2 | 3 |  |  |  | 139.1 | 7.9 | 5.3 | 16.8 | 82.7 | 193.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 41.4 | 72.8 | 23.6 | 16.4 | 10.5 | 76.5 | 179.9 | 180.6 | 183.6 | 103.1 | 42.1 | 20.3 | 17 | 99 |  |  | 6.8 | 127.4 |  |  |  |  | 22 | 50 |  | 39.6 |  |  |  | 91.7 | 170.2 | 168.1 | 200 | 268.8 | 68.7 | 33.5 |  |  |  | 23.3 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 260.9 | 86.8 | 63 | 68.6 | 27.2 |  | 47.5 | 48.7 | 141.6 | 143.4 | 168.4 | 183 | 93.9 |  | 95.4 |  | 209.6 | 101.6 | 6.8 | 3.2 | 6.3 | 0 | 11.4 |  | 0 |  | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 4.6 | 20.7 | 3 | 3.2 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 1.7 | 4.8 | 0 | 2 | 12.5 | 1.7 |  | 3.6 | 0 | 0 | 8.3 | 4.5 | 4.8 | 6.9 | 10 | 6.7 | 0 | 2.5 | 9.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 5.5 | 1.9 | 7.6 | 8.5 | 9 | 8.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.2 | 33.2 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.8 | 10 | 8.5 | 37.5 |  | 16 | 13.5 | 8.7 | 10.9 | 13.4 | 7470 | 10.643 | 8.013 | 11.6 | 4.7 | 28.28 | 9.4 | 5.8 | 16.2 | 94.636
22/08/2026 | 23:00 | 106.5 | 494.2 | 145.1 |  |  | 11.3 | 87.6 |  | 0 | 182 | 193.2 | 192.6 | 276.8 | 206.8 | 108.5 | 372.1 | 3 |  |  |  | 146.4 | 7.9 | 5.3 | 19.7 | 64.3 | 165.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 39.7 | 31.5 | 25 | 16.2 | 10.5 | 77.4 | 181.1 | 181 | 182.3 | 102.9 | 22.7 | 20.5 | 17.4 | 57.7 |  |  | 6.7 | 87.8 |  |  |  |  | 22.6 | 49.8 |  | 39.7 |  |  |  | 92 | 170.3 | 168.2 | 200 | 268.1 | 68.7 | 34.3 |  |  |  | 23.5 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 188 | 92.1 | 63.3 | 68.7 | 28.1 |  | 47.7 | 49 | 141.6 | 143.6 | 168.1 | 183.6 | 96.5 |  | 182.1 |  | 210.1 | 101.6 | 6.9 | 3.2 | 8.9 | 0 | 6.2 |  | 0 |  | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 4.5 | 20.7 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 1.9 | 5.7 | 0 | 2 | 5.7 | 1.6 |  | 3.6 | 0 | 0 | 8.7 | 4.5 | 4.9 | 7.3 | 8.3 | 10.5 | 0 | 1.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.9 | 7.6 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.1 | 24.6 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.5 | 10 | 8.9 | 38 |  | 16.2 | 13.5 | 8.1 | 10.8 | 14.4 | 7181.6 | 17.2102 | 8.003 | 11.6 | 4.7 | 28.36 | 9.4 | 5.8 | 16.2 | 101.2732
22/08/2026 | 23:30 | 98.7 | 641.6 | 143.1 |  |  | 11 | 86.1 |  | 0 | 181 | 196.3 | 196 | 283 | 207.5 | 108.5 | 368.4 | 3 |  |  |  | 144.4 | 7.4 | 5.2 | 22.4 | 64.2 | 150.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 41.2 | 31.2 | 26.1 | 15.8 | 10.4 | 76.4 | 122.6 | 123.2 | 156.5 | 102.5 | 23.9 | 20.1 | 16.6 | 92.4 |  |  | 6.7 | 84.6 |  |  |  |  | 22.1 | 0 |  | 39.7 |  |  |  | 91.6 | 170.3 | 168.4 | 200 | 268.8 | 68.6 | 34 |  |  |  | 23.9 |  | 0 | 4.1 | 0.7 | 111.3 | 84.5 | 62.8 | 68.6 | 28 |  | 48 | 49.3 | 142.2 | 144.1 | 169.2 | 184.3 | 92.7 |  | 179.2 |  | 209.9 | 101.6 | 7.2 | 3.2 | 9.1 | 0 | 7.1 |  | 0 |  | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 20.5 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 1.9 | 5.9 | 0 | 2 | 5.8 | 1.6 |  | 3.7 | 0 | 0 | 8.8 | 4.5 | 4.6 | 7.1 | 7.8 | 10.3 | 0 | 2.8 | 8.7 | 0.2 | 0 | 0 | 5.3 | 1.9 | 7.6 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.2 | 18.6 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.7 | 10 | 8.6 | 37.9 |  | 15.3 | 13.5 | 8.8 | 10.9 | 14 | 7050.3 | 11.0134 | 0 | 5.6 | 4.7 | 28.41 | 9.4 | 5.6 | 16.1 | 80.8234
23/08/2026 | 00:00 | 99.7 | 647.5 | 144.6 |  |  | 11 | 86 |  | 0 | 180.7 | 197.4 | 196.6 | 279.8 | 206.9 | 108.4 | 370.8 | 3 |  |  |  | 148.3 | 7.8 | 5.3 | 22.4 | 64.2 | 119 |  |  |  | 6.5 | 0 | 42 | 73.4 | 26.6 | 15.8 | 10.4 | 76.1 | 29.8 | 120.1 | 114.9 | 103.7 | 21.1 | 20.6 | 0 | 76.6 |  |  | 6.7 | 85.6 |  |  |  |  | 22.3 | 0 |  | 39.4 |  |  |  | 91.6 | 169.7 | 167.6 | 199.7 | 268.2 | 68.7 | 34.3 |  |  |  | 26.3 |  | 0 | 4.1 | 0.6 | 119.7 | 90.2 | 63 | 68.5 | 28.7 |  | 48.1 | 49.1 | 141.6 | 143.6 | 168.4 | 183.3 | 94.1 |  | 180.4 |  | 209.5 | 101.4 | 7.1 | 3.2 | 6.9 | 0 | 11.2 |  | 0 |  | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 20.8 | 0 | 0 | 3.6 | 16.5 | 0 | 0 | 0.9 | 3.7 | 0 | 2 | 5.8 | 1.6 |  | 3.7 | 0 | 0 | 8.9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 7.5 | 4.5 | 0 | 4.4 | 9.8 | 0.2 | 0 | 0 | 5.1 | 1.9 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.7 | 10.6 | 0 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0 | 7.8 | 19.5 | 10 | 8.7 | 38 |  | 15.5 | 13.5 | 7.8 | 11 | 14.9 | 6894.5 | 2.6806 | 0 | 4.9 | 4.7 | 28.46 | 9.4 | 5.6 | 16.4 | 72.1406
EJEC |  | 2088.2 | 11945.9 | 3434.05 | 0 | 0 | 187.3 | 2117.35 | 0 | 884.75 | 4135.65 | 4355.3 | 4356.45 | 6582.8 | 4923.65 | 2591.05 | 8679.75 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 3370 | 183.55 | 125.45 | 534 | 1530.15 | 2108.3 | 0 | 0 | 0 | 151.85 | 5116.35 | 831.45 | 1629.5 | 535.8 | 388 | 253.65 | 1783.4 | 4196.4 | 4253.35 | 4308.9 | 2427.5 | 541.85 | 509.15 | 255.7 | 1355.75 | 0 | 0 | 151.45 | 1864.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265.95 | 249.4 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 2196.9 | 3976.9 | 3940.4 | 4669.5 | 6345 | 1647.45 | 818.65 | 0 | 0 | 0 | 602.5 | 0 | 1.6 | 98.4 | 16.75 | 3083.35 | 1951.05 | 1523 | 1645.25 | 716.1 | 0 | 1130.35 | 1157.25 | 3386.35 | 3430.85 | 4044.2 | 4377.4 | 306.4 | 0 | 333.25 | 0 | 4996.05 | 2413.05 | 167.15 | 76.35 | 61.4 | 711.6 | 272.25 | 0 | 2.4 | 0 | 168.45 | 18.9 | 1807.95 | 913.1 | 14.45 | 23.95 | 111.35 | 495.85 | 54.05 | 46.3 | 85.55 | 391.3 | 133.95 | 166.85 | 20.75 | 73.1 | 147.85 | 47.6 | 304.4 | 32.45 | 0 | 89.05 | 2.05 | 8.65 | 139.45 | 96.85 | 85.6 | 124.75 | 402.1 | 179.75 | 300.4 | 48.45 | 83.95 | 4.9 | 3.75 | 445.34 | 117.8 | 46.35 | 192.55 | 164.55 | 175.75 | 177.7 | 266.65 | 2284.9 | 132.2 | 1238.1 | 14.4 | 416.05 | 479.45 | 913.45 | 33.5205 | 115.2 | 50 | 28.8 | 68.95 | 132.05 | 187.2 | 471.35 | 239.95 | 204.95 | 314.5 | 0 | 371.35 | 303.25 | 185.2 | 258.55 | 323.2 | 174306.7605 | 267.3431 | 110.347 | 130.55 | 112.8 | 667.12 | 225.6 | 131.55 | 210.35 | 1855.6601

## REACTIVA
sábado, 22 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
22/08/2026 | 00:30 | -16.7 | -16.8 | 9.8 |  |  | 0 | 6.1 |  | 0 | -5.6 | -38.8 | 0.8 | 60.5 | 20.2 | 11.4 | 65.8 | 0.1 |  |  |  | -1.4 | 1.6 | 1 | 2.9 | 0 | -0.2 |  |  |  | -1.3 | 19.1 | 2.8 | 13.7 | 3.2 | -0.2 | 1.5 | -2.9 | 36.1 | 24.6 | 58.1 | 4.4 | 0.3 | 1.2 | 0 | -2.6 |  |  | -3.2 | -4.8 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | 1.2 | -24.8 | -26.1 | 0 | 19.7 | 17.2 | 6.2 |  |  |  | 6.9 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 19.9 | 10.4 | 3.2 | 0.9 | 0.3 |  | 1.6 | 2.8 | 42.2 | 42.9 | -9.4 | -32.6 | 0 |  | 0 |  | 5.6 | -0.3 | -11.7 | 0.4 | -8.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 3.2 | 15.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -7.6 | -6 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 4.2 |  | 352.2 | 1.946 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.35 |  | -0.5 | 0.5 | 4.196
22/08/2026 | 01:00 | -15.1 | -16.3 | 9.8 |  |  | 0 | -3.6 |  | 0 | -7.2 | -39.6 | -0.3 | 56.8 | 19.5 | 10.3 | 65.5 | 0 |  |  |  | -1.6 | 1.5 | 0.7 | 2.9 | 0 | -0.6 |  |  |  | -1.5 | 15.6 | 2.4 | 13.6 | 3.1 | -0.2 | 1.5 | -2.3 | 34.1 | 22.7 | 56.4 | 4.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | -3.3 | -4.8 |  |  |  |  | 0.5 | 0 |  | -2.9 |  |  |  | -1.4 | -25.3 | -26.8 | 0 | 20.3 | 16.6 | 6 |  |  |  | 7.9 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 18.6 | 10.1 | 2.8 | 0.9 | 0.4 |  | 1.3 | 2.1 | 38.6 | 39.2 | -15.3 | -34.8 | 0 |  | 0 |  | 4.4 | -1 | -11.6 | 0.5 | -8.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.2 | 15 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -10.1 | -5.5 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0 |  | 1 | 2.1 | 2.6 | 4.1 |  | 300.1 | 1.6645 | 0.274 | 1 | 0.6 | 0.34 |  | -0.6 | 0.5 | 3.7785
22/08/2026 | 01:30 | -15.5 | -9 | 10.6 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0 | -8.9 | -42.8 | -3.2 | 53.9 | 22.2 | 12.8 | 68.8 | 0 |  |  |  | -0.7 | 1.7 | 1.1 | 2.9 | 0 | -1.3 |  |  |  | -1.5 | 16.6 | 2.3 | 13.9 | 2.7 | -0.4 | 1.5 | -3 | 44 | 32.5 | -40.2 | 3.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | -2.7 |  |  | -3.2 | -4.1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | -2.9 |  |  |  | 1 | -23.2 | -24.7 | 0 | 22.5 | 18.2 | 6.6 |  |  |  | 7.2 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 18.3 | 10.1 | 3.6 | 0.8 | 0.4 |  | 1.3 | 2.5 | 39.5 | 40.4 | -11.4 | -35 | 0 |  | 0 |  | 13.2 | 4.2 | -11.5 | 0.4 | -8.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.7 | 16.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | 0 | -8.1 | -3.7 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0 |  | 1.5 | 1.7 | 2 | 3.6 |  | 266.6 | 1.6665 | 0.35 | 1.1 | 0.5 | 0.34 |  | -0.6 | 0.5 | 3.8565
22/08/2026 | 02:00 | -16.9 | -2.7 | 11.7 |  |  | 0 | 9.1 |  | 0 | -3.8 | -38.8 | 0.2 | 59.6 | 23.5 | 12.8 | 74.6 | 0 |  |  |  | -1.7 | 1.4 | 0.5 | 3.1 | 0 | -1.9 |  |  |  | -1.8 | -5.9 | 0.6 | 13.5 | 3.2 | -0.4 | 1.5 | -3.3 | 45.1 | 33.8 | -39.5 | 6.2 | -0.6 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | -3.3 | -5.1 |  |  |  |  | 0.8 | 0 |  | -3.7 |  |  |  | -1.9 | -21.5 | -23 | 0 | 24.5 | 18.5 | 6.9 |  |  |  | 6.6 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 19.1 | 10.5 | 2.9 | 0.9 | 0.4 |  | 1.6 | 2.6 | 40.1 | 40.7 | -13.6 | -33.9 | 0 |  | 0 |  | 11.8 | 3.4 | -11.4 | 0.4 | -7.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 3.9 | 17.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -2.7 | -4.1 | 0.3 |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0 |  | 1 | 1.1 | 3.5 | 4 |  | 290.6 | 1.211 | 0.108 | 1.9 | 0.6 | 0.33 |  | -0.6 | 0.6 | 4.149
22/08/2026 | 02:30 | -16.5 | -9.8 | 10.6 |  |  | 0 | 7.5 |  | 0 | -11.2 | -45 | -5 | 55.8 | 22.4 | 11.9 | 71.1 | -0.1 |  |  |  | -2.1 | 1.2 | 0.3 | 2.9 | 0 | -2.2 |  |  |  | -1.8 | -7.3 | 0.3 | 12.9 | 2.9 | -0.2 | 1.5 | -3.4 | 43.1 | 31.9 | -41.9 | 3.8 | -1.2 | 0.8 | 0 | -1.5 |  |  | -3.3 | -4.9 |  |  |  |  | 0.8 | 0 |  | -4 |  |  |  | -3.4 | -22.4 | -23.9 | 0 | 23.2 | 18.1 | 6.6 |  |  |  | 5.8 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 19 | 10 | -2.9 | 0.7 | 0.6 |  | 1.3 | 2.1 | 38.2 | 38.9 | -16.2 | -36.7 | 0 |  | 0 |  | 10.2 | 2.5 | -12 | 0.4 | -6.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.6 | 16.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -3.2 | -4.6 | 0.2 |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 |  | 0.9 | 1.3 | 3.4 | 4 |  | 211.3 | 1.0431 | -0.057 | 1.8 | 0.6 | 0.34 |  | -0.7 | 0.5 | 3.5261
22/08/2026 | 03:00 | -16.6 | -10.2 | 10.7 |  |  | 0 | -4.7 |  | 0 | -9.2 | -41 | -1.7 | 56.1 | 12.1 | 5.3 | 68.8 | 0 |  |  |  | -1.1 | 1.8 | 1.1 | 3 | 0 | 3.1 |  |  |  | -1.8 | 25.8 | 0.8 | 13.1 | 2.9 | -0.1 | 1.5 | -2.6 | 33.9 | 22.6 | -45.2 | 5.7 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | -2.9 |  |  |  |  | -0.1 | 0 |  | -4.4 |  |  |  | 4 | -38.9 | -40.4 | -14.4 | 0 | 13.1 | 4.6 |  |  |  | 7.4 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 20 | 10.1 | -3.1 | 0.8 | 0.4 |  | 0.8 | 1.5 | 33.1 | 33.8 | -22.8 | -39.4 | 0 |  | 0 |  | 4.7 | -0.8 | -11 | 0.5 | -6.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.6 | 16.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -8.8 | -4.6 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 |  | 1.4 | 1.1 | 3.3 | 3.9 |  | 114 | 1.4524 | -0.182 | 1.7 | 0.6 | 0.33 |  | -0.7 | 0.6 | 3.8004
22/08/2026 | 03:30 | -14.2 | -10.2 | 10.9 |  |  | 0 | 0.4 |  | 0 | -13 | -44.1 | -4.8 | 50.2 | 20.5 | 11.1 | 69.9 | 0 |  |  |  | -2.1 | 2 | 0.4 | 3 | 0 | -2.7 |  |  |  | -1.8 | 23.3 | 1.4 | 13.5 | 2.4 | -0.4 | 1.5 | -2.5 | 40.3 | 28.9 | -39.7 | 5.4 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | -3.2 | -2.9 |  |  |  |  | -0.6 | 0 |  | -4.5 |  |  |  | -2.3 | -24.3 | -25.8 | 0 | 19.8 | 17.1 | 6.2 |  |  |  | 8.1 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 21.2 | 9.3 | -3.5 | 0.8 | 0.4 |  | 0.7 | 0.8 | 34.3 | 34.7 | -22 | -25.7 | 0 |  | 0 |  | 6.4 | 0.3 | -11.7 | 0.5 | -5.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.4 | 13.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0 | -3.8 | 0.5 | 0.2 |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0 |  | 0.7 | 1.3 | 2.9 | 3.8 |  | 217.9 | 1.2609 | -0.068 | 1.5 | 0.6 | 0.33 |  | -0.8 | 0.6 | 3.4229
22/08/2026 | 04:00 | -14.4 | -9.6 | 10.8 |  |  | 0 | -4.5 |  | 0 | -7.9 | -39 | 0.5 | 57.1 | 20.9 | 11.4 | 62.9 | 0.1 |  |  |  | -2.6 | 1.7 | -0.2 | 3.1 | 0 | -1.9 |  |  |  | -1.8 | -6.3 | 0.6 | 13.5 | 2.9 | -0.5 | 1.5 | -2.9 | 39.9 | 28.6 | -44.5 | 4.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | -3.1 | -3.2 |  |  |  |  | -0.6 | 0 |  | -4.3 |  |  |  | -4.8 | -24.3 | -25.8 | 0 | 22.1 | 17.4 | 6.3 |  |  |  | 6.2 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 18.8 | 10.2 | -2.8 | 0.7 | 0.3 |  | 0.8 | 1.2 | 33.8 | 34.5 | -22 | -25.7 | 0 |  | 0 |  | 7.9 | 1.6 | -12.1 | 0.4 | -5.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.7 | 12.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 0 | 0 | -0.6 | 0.5 |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0 |  | 0.7 | 1 | 3.8 | 3.8 |  | 190.1 | 1.2117 | -0.223 | 1.3 | 0.6 | 0.33 |  | -0.7 | 0.5 | 3.0187
22/08/2026 | 04:30 | -15 | -1.1 | 11.5 |  |  | 0 | 7.9 |  | 0 | -0.5 | -41.4 | -3.1 | 64.8 | 23.9 | 14.1 | 62.4 | -0.2 |  |  |  | -3.1 | 2 | 0.6 | 3.1 | 0 | -2.1 |  |  |  | -1.8 | -6.1 | 0.4 | 14.2 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | -2.8 | 45.8 | 34.2 | -38.3 | 2.7 | -2.1 | 0.1 | 0 | -1.4 |  |  | -3.1 | -2.6 |  |  |  |  | 0.8 | 0 |  | -3.8 |  |  |  | -1.3 | -21.4 | -22.7 | 0 | 23.6 | 19 | 7 |  |  |  | 2.9 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 18.8 | 10.8 | -1.9 | 0.6 | 0.6 |  | 1.9 | 2.8 | 38.6 | 39.5 | -13.6 | -39.2 | 0 |  | 0 |  | 9.7 | 2.6 | -10.9 | 0.4 | -5.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | 12.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0 |  | 2.1 | 1 | 3.9 | 3.9 |  | 267.4 | 1.4764 | -0.045 | 1.6 | 0.6 | 0.33 |  | -0.6 | 0.4 | 3.7614
22/08/2026 | 05:00 | -13.8 | -3.4 | 11.3 |  |  | 0 | 2.2 |  | 0 | -4.3 | -38.9 | 0.7 | 60.5 | 23.1 | 12.7 | 72.3 | -0.1 |  |  |  | -1.6 | 1.5 | 0.6 | 3 | 0 | -1.9 |  |  |  | -1.8 | -8.1 | 0.3 | 13.7 | 3 | -0.3 | 1.5 | -2.9 | 44.4 | 32.9 | -40.8 | 2.7 | -1.3 | 0.9 | 0 | -1.1 |  |  | -3.1 | -2.9 |  |  |  |  | 0.6 | 0 |  | -3.8 |  |  |  | -1.3 | -22.2 | -23.5 | 0 | 24.5 | 18.4 | 6.7 |  |  |  | 5.6 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 21.4 | 10.2 | -3.2 | 0.8 | 0.4 |  | 1.5 | 2.2 | 37.1 | 37.7 | -17.1 | -36.3 | 0 |  | 0 |  | 10.2 | 2.8 | -11.8 | 0.3 | -5.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.2 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0 |  | 1 | 1.1 | 3.4 | 4.2 |  | 255.5 | 1.2165 | 0.13 | 1.5 | 0.6 | 0.33 |  | -0.6 | 0.1 | 3.2765
22/08/2026 | 05:30 | -13 | 1.2 | 11.4 |  |  | 0 | -2.5 |  | 0 | -3.2 | -42.2 | -4.2 | 62 | 23.6 | 13.9 | 77.7 | 0 |  |  |  | -0.5 | 2 | 1.1 | 3.1 | 0 | -1.8 |  |  |  | -1.8 | -6.3 | 0.4 | 13.6 | 3.5 | -0.2 | 1.5 | -3.1 | 46 | 34.8 | -38.7 | 0.9 | -1.1 | -0.2 | 0 | 0 |  |  | -3 | -2 |  |  |  |  | 0.9 | 0 |  | -3 |  |  |  | -1.9 | -21.1 | -22.7 | 0 | 24.8 | 18.9 | 7 |  |  |  | 2.5 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 18.2 | 10.9 | -2.5 | 0.9 | 0.5 |  | 1.8 | 2.8 | 39 | 39.7 | -14.9 | -38.7 | 0 |  | 0 |  | 12.8 | 4 | -12 | 0.2 | -5.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.9 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 9.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0 |  | 2.8 | 1.4 | 2.9 | 4.3 |  | 282.6 | 1.2439 | 0.24 | 1.2 | 0.6 | 0.33 |  | -0.5 | 0.2 | 3.3139
22/08/2026 | 06:00 | -14.6 | -5.2 | 11.1 |  |  | 0 | 2.8 |  | 0 | -4.4 | -36.5 | 2.8 | 59.5 | 25.2 | 14 | 76.5 | 0.1 |  |  |  | -0.3 | 0.9 | -0.6 | 2.9 | 0 | 0 |  |  |  | -1.8 | -6.7 | 0 | 13.3 | 3.1 | -0.4 | 1.5 | -3.1 | 48.2 | 36.9 | -36.2 | 2.2 | -2.2 | 0.9 | 0 | 0 |  |  | -3 | -2.6 |  |  |  |  | 1.1 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | -6.8 | -20.4 | -21.9 | 0 | 26.9 | 19.1 | 7 |  |  |  | 7.1 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 20.1 | 10.1 | -3.5 | 3.4 | 0.3 |  | 1.9 | 2.9 | 41.2 | 41.8 | -11 | -31.7 | 0 |  | 0 |  | 16.3 | 6 | -12.2 | 0.1 | -5.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.3 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 18.5 | 1.5 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0 |  | 1.8 | 1.6 | 3 | 4.2 |  | 345.8 | 0.8718 | 0.189 | 1.2 | 0.6 | 0.33 |  | -0.2 | 0.2 | 3.1908
22/08/2026 | 06:30 | -15.9 | -28.1 | 8.8 |  |  | 0 | -0.4 |  | 0 | -4.2 | -37.5 | 3.5 | 61.5 | 23.6 | 12.7 | 69.8 | 0 |  |  |  | -4.7 | 0.8 | -1.9 | 1.8 | 0 | -0.3 |  |  |  | -1.8 | -13.8 | -1 | 14 | 3.1 | -0.7 | 1.5 | -3.4 | 44.1 | 32.6 | -39.8 | 1.6 | -3.2 | 0.4 | 0 | -1.4 |  |  | -3.2 | -3.1 |  |  |  |  | 0.2 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | -10.7 | -21.7 | -23.2 | 0 | 23.2 | 18.3 | 6.7 |  |  |  | 5.8 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 21.8 | 10.2 | -3.1 | 0.9 | 0.3 |  | 1.6 | 2.7 | 37.7 | 38.5 | -15.2 | -33.2 | 0 |  | 0 |  | 15 | 5.2 | -12.1 | 0.3 | -5.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0 |  | 9.4 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 |  | 0.1 | 0 | 1.2 | 5.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | -0.2 | 0 | 0 | 0.2 |  | -0.04 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 24.9 | 0.2 | 2.3 | -0.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0.562 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0 |  | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 3.9 |  | 251.122 | 0.7654 | 0.797 | 0.5 | 0.6 | 0.33 |  | -0.2 | 0.4 | 3.1924
22/08/2026 | 07:00 | -22.4 | -50 | 5.9 |  |  | 0 | -9.7 |  | 0 | -11.3 | -48 | -8 | 49.7 | 16.9 | 9.5 | 54 | 0 |  |  |  | 2.2 | 0.8 | 0 | 3.5 | 0 | -2.6 |  |  |  | -1.8 | 0 | -0.7 | 14 | 3.6 | -0.7 | 1.5 | -3.3 | 33.7 | 22.3 | -41.2 | -2 | -4.2 | -0.3 | 0 | -4.3 |  |  | -2.7 | 5.1 |  |  |  |  | -0.5 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | -15.5 | -26.9 | -28.3 | 0 | 19.6 | 16.3 | 5.6 |  |  |  | 1.2 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 18.6 | 10.8 | 3.3 | 0.8 | 2.2 |  | 0.7 | 1.3 | 31.2 | 32.2 | -24.7 | -44.4 | 0 |  | 0 |  | 0.8 | -3.1 | -13.3 | 0 | -5.6 | 1.5 |  |  |  |  | 0 |  | -2.3 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 4.2 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 |  | -0.02 | 0.7 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 39.6 | 0.2 | 1.5 | -0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.562 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 |  | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 4 |  | 63.042 | 0.9377 | 0.628 | 0.6 | 0.6 | 0.33 |  | -0.2 | 0.6 | 3.4957
22/08/2026 | 07:30 | -22.3 | -53.1 | 0.3 |  |  | -4.8 | -7.1 |  | 0 | -13.3 | -47.1 | -7.8 | 53.6 | 19 | 9.1 | 35.9 | -0.1 |  |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 0 | -1.4 |  |  |  | -1.8 | 0 | -0.4 | 13.4 | 2.7 | -0.8 | 1.7 | -2.3 | 34.1 | 23 | -40.7 | -1.8 | -3.1 | 0.7 | 0 | -1.2 |  |  | -2.8 | 11.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | -6.4 | -26 | -27.5 | 0 | 19.3 | 16.2 | 5.7 |  |  |  | 2.6 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 19.3 | 10.5 | 2.7 | 0.9 | 2.2 |  | 1.6 | 2 | 37.7 | 38.5 | -17.5 | -36.2 | 0 |  | 0 |  | 2.8 | -2 | -12.3 | 0.2 | -5.6 | 4.6 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | 1 | 5.2 | -2.6 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 0.7 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 45.7 | 0 | -1 | -0.2 | 0 | 0 | -10.3 | 0.572 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0 |  | 2.9 | 2.4 | 3.7 | 4.4 |  | 102.652 | 1.0371 | 0.011 | 0.9 | 0.7 | 0.34 |  | 0.4 | 0.5 | 3.8881
22/08/2026 | 08:00 | -19.6 | -15.6 | 4.3 |  |  | -4.8 | 10.5 |  | 0 | 1.7 | -32.1 | 7.8 | 64 | 23.4 | 13.4 | 5.2 | -0.1 |  |  |  | 2.2 | 1.2 | 2.3 | 3 | 0 | 0.5 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | -1 | 1.6 | -3.4 | 42 | 30.7 | -32.8 | 1.6 | -1.8 | 0.9 | 0 | -3 |  |  | -2.8 | 18.7 |  |  |  |  | 1.8 | 0 |  | 1 |  |  |  | 5.3 | -21.9 | -23.5 | 0 | 24 | 18.4 | 6.6 |  |  |  | 7.2 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 18.6 | 10.5 | 3 | 3.5 | 2 |  | 2.7 | 4.2 | 46.4 | 47.1 | -3.8 | -25 | 0 |  | 0 |  | 7 | 0.5 | -9.6 | 0.3 | -5.5 | 7.3 |  |  |  |  | 0 |  | 20.1 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0.6 |  | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 5.5 | -3 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.02 | 0.7 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.2 | -0.3 | -3.1 | -0.2 | 0 | -1 | 32.2 | 0.571 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.3 | 0 |  | 4.2 | 2.3 | 3.5 | 4 |  | 371.891 | 1.6029 | -0.66 | 1.5 | 0.7 | 0.34 |  | 0.8 | 0.5 | 4.7829
22/08/2026 | 08:30 | -17.9 | 16.9 | 8.4 |  |  | -4.2 | 3.8 |  | 0 | 7.2 | -6.8 | 14.4 | 74.4 | 26 | 15 | 27.5 | 0 |  |  |  | 4.6 | 2.2 | 1.8 | 2.9 | 0 | 4.3 |  |  |  | -0.8 | 0 | 2.7 | 0 | 3.1 | -0.9 | 1.5 | -3.6 | 48.2 | 36.7 | -41.2 | 4.3 | 1.1 | 0.6 | 0 | -1.2 |  |  | -1.6 | 6.3 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 9.1 | -19.4 | -21 | 0 | 26.2 | 19.9 | 7.3 |  |  |  | 5.7 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 25.2 | 9.7 | 5.8 | 12.6 | 4.2 |  | 3.6 | 5.5 | 53 | 53.9 | 7.1 | -2.1 | 0 |  | 0 |  | 14.7 | 5 | -8.6 | 0.5 | 0 | 7.2 |  |  |  |  | 0 |  | 22.4 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0.6 |  | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 4.8 | -3.4 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.07 | 0.7 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.9 | -0.5 | -3.3 | -0.2 | 0 | -1.1 | 41.1 | 0.567 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -0.5 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.4 | 0 |  | 2.7 | 1.6 | 3.1 | 4 |  | 590.137 | 2.3435 | -1.215 | 1.6 | 0.6 | 0.33 |  | 0.6 | 0.9 | 5.1585
22/08/2026 | 09:00 | -17.3 | 52.9 | 16.9 |  |  | -4.7 | 1.8 |  | 2.6 | 42.4 | 29.9 | 29.4 | 49 | 21.1 | 11.5 | 10.6 | 0 |  |  |  | 3.9 | 1.4 | 0.4 | 2.9 | 0.3 | -8.1 |  |  |  | -1.6 | -10 | 2.6 | 0 | 3 | -0.5 | 1.5 | -3.6 | 45 | 33.6 | -44.7 | 3.3 | -1.1 | 0.2 | 0.2 | -1 |  |  | -1.5 | 7.5 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | 0.8 | -24 | -25.5 | 0 | 21.3 | 17.5 | 6.3 |  |  |  | 6.4 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 25.8 | 10.2 | 6 | 10.7 | 4 |  | 2.5 | 3.7 | 51.7 | 52.5 | 3.6 | -24.7 | 0 |  | 0 |  | 13.3 | 4.2 | -10.8 | 0.4 | 0 | 7.5 |  |  |  |  | 0 |  | 23.9 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 4.9 | -3.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.03 | 0.7 | -0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32 | -0.8 | -3.4 | -0.2 | 0 | -1.5 | 48.4 | 0.568 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -0.8 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0 |  | 1.5 | 1.9 | 3.7 | 4.1 |  | 578.198 | 1.7853 | -0.222 | 1.4 | 0.6 | 0.33 |  | 0.8 | 2.1 | 6.7933
22/08/2026 | 09:30 | -16.1 | -28.1 | 8.8 |  |  | -4.6 | 5.9 |  | 4.1 | 47.9 | 37.1 | 35.6 | 56 | 23 | 12.9 | 15.4 | 0.1 |  |  |  | 4.7 | 1 | 0.6 | 3 | 1.9 | -7.1 |  |  |  | -1.2 | -7.6 | 2.3 | 0 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | -2.8 | 48.7 | 37.2 | -40.9 | 4.9 | 1 | 0.9 | 0.2 | -0.3 |  |  | -1.4 | 9.7 |  |  |  |  | 4.7 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 5.5 | -21.9 | -23.4 | 0 | 25.2 | 18.5 | 6.7 |  |  |  | 9.4 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 25.2 | 9.8 | 5.9 | 10.7 | 4 |  | 3.3 | 5.1 | 57.3 | 58.1 | 12.4 | -17.7 | 0 |  | 0 |  | 16.6 | 6.2 | -10.4 | 0.5 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 23.3 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 3.2 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 7.7 | -3.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.04 | 0.7 | -0.3 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.1 | -1.1 | -3.3 | -0.2 | -3.5 | -0.7 | 46.7 | 0.57 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0 |  | 1.9 | 1.9 | 4.3 | 3.9 |  | 610.31 | 1.7286 | -0.275 | 1.5 | 0.6 | 0.32 |  | 0.9 | 2 | 6.7736
22/08/2026 | 10:00 | -12.5 | -50 | 5.9 |  |  | -4.6 | 16.9 |  | 4.6 | 51.1 | 38.9 | 38.5 | 59.7 | 25.5 | 14.2 | 18.3 | -0.1 |  |  |  | 3 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 3.8 | -3 |  |  |  | -1.5 | 10.4 | 1.8 | 0 | 3 | 0.7 | 1.5 | -3.5 | 53 | 41.6 | -36.8 | 1.6 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | -1.2 |  |  | -1.4 | 10.4 |  |  |  |  | 6.8 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 9.4 | -19.8 | -21.2 | 0 | 26.2 | 19.5 | 7.2 |  |  |  | 10.3 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 27.4 | 10.2 | 6.1 | 10.7 | 4.1 |  | 4 | 5.8 | 62.7 | 63.5 | 19.3 | -13.5 | 0 |  | 0 |  | 18.1 | 7.1 | -10 | 0.5 | 0 | 7.9 |  |  |  |  | 0 |  | 23.3 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 9.6 | -3.4 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.06 | 0.7 | -0.3 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.5 | -1.4 | -3.4 | -0.2 | -3.9 | -1.5 | 42.6 | 0.569 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1.2 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0 |  | 3.2 | 2.1 | 3.4 | 4.1 |  | 689.729 | 1.4767 | -0.081 | 1.4 | 0.6 | 0.31 |  | 1.2 | 2 | 6.9057
22/08/2026 | 10:30 | -10.7 | -53.1 | 0.3 |  |  | -4.2 | 18.3 |  | 5.4 | 51.7 | 43.3 | 42.2 | 65.9 | 27.2 | 16.5 | 16.3 | 0.1 |  |  |  | 4.6 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 4.9 | -2.4 |  |  |  | -1.4 | 12.4 | 1.8 | 9.7 | 4.2 | 0.5 | 1.5 | -4.1 | 55.6 | 43.9 | -34.2 | 5.4 | -0.6 | 2.5 | 0.2 | -2.8 |  |  | -1.5 | 12.2 |  |  |  |  | 7.5 | -3.8 |  | -0.9 |  |  |  | 8.5 | -18.9 | -20.3 | 0 | 27.4 | 20.4 | 7.5 |  |  |  | 8.7 |  | 0.2 | 1.2 | -0.6 | 24.4 | 11.9 | 6.9 | 10.6 | 4.1 |  | 4.4 | 7.3 | 64.5 | 65.8 | 24.5 | -12 | 0 |  | 0 |  | 20.5 | 8.5 | -10.6 | 0.4 | 0 | 8.2 |  |  |  |  | 0 |  | 23.9 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.9 | 1 | 10.3 | -3.5 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.06 | 0.7 | -0.3 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.4 | -1.7 | -3.3 | -0.2 | -2.9 | -2 | 43.8 | 0.565 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0 |  | 2.2 | 1 | 3.6 | 4.5 |  | 744.125 | 1.7775 | 0.226 | 1.4 | 0.6 | 0.3 |  | 0.6 | 2.1 | 7.0035
22/08/2026 | 11:00 | -10.1 | -15.6 | 4.3 |  |  | -4.6 | 7.1 |  | 4.6 | 41.7 | 41.7 | 41.3 | 54.9 | 24 | 13.6 | 12.4 | 0.3 |  |  |  | 4.9 | 1.1 | 0.9 | 2.9 | 6.2 | -9.1 |  |  |  | -1.5 | 11.4 | 1.8 | 8.7 | 2.9 | 0.5 | 1.5 | -3.5 | 51.3 | 39.6 | -38.9 | 8.2 | 2.4 | 2.1 | 0.2 | -0.9 |  |  | -1.3 | 13 |  |  |  |  | 5.7 | -2.8 |  | -0.3 |  |  |  | 2.9 | -21.6 | -23.1 | 0 | 25.5 | 19.1 | 6.9 |  |  |  | 12 |  | 0.1 | 1.1 | -0.6 | 25.9 | 24.5 | 11.5 | 13.3 | 3.9 |  | 3.4 | 5.6 | 59.9 | 60.8 | 16.2 | -0.1 | 0 |  | 0 |  | 19.4 | 7.9 | -12.9 | 0.4 | 0 | 7.9 |  |  |  |  | 0 |  | 24.1 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 2 | 1.7 | 10.2 | -3.4 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.7 | -0.3 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.4 | -1.9 | -3.3 | -0.2 | -3.7 | -2.1 | 44.5 | 0.56 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 0 |  | 2.4 | 1 | 3.6 | 4.5 |  | 724.2 | 1.3675 | -0.092 | 1.2 | 0.7 | 0.27 |  | 0.7 | 1.9 | 6.0455
22/08/2026 | 11:30 | -11.6 | 16.9 | 8.4 |  |  | -4.5 | 20.7 |  | 5.2 | 42.7 | 49 | 49.2 | 63.6 | 26.8 | 15.7 | 18.2 | 0.1 |  |  |  | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 2.7 | 5.8 | -7.8 |  |  |  | -1.5 | 12.6 | 1.8 | 8.4 | 2.6 | 0.6 | 1.5 | -3 | 57.2 | 45.4 | -33.5 | 8.8 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | -0.7 |  |  | -3.1 | 15.9 |  |  |  |  | 8.6 | -1.5 |  | -0.4 |  |  |  | 6.5 | -18.4 | -19.8 | 0 | 27.8 | 20.7 | 7.6 |  |  |  | 14.6 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 26.8 | 23.8 | 11.5 | 13.3 | 4 |  | 4.2 | 6.6 | 65.4 | 66 | 24.1 | 7.9 | 0 |  | 0 |  | 22.4 | 9.7 | -12 | 0.4 | 0 | 8.9 |  |  |  |  | 0 |  | 23.2 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 10.4 | -3.4 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.06 | 0.7 | -0.3 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.5 | -1.9 | -3.3 | -0.2 | -3.7 | -3.1 | 44.2 | 0.555 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1.7 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0 |  | 1.2 | 1.2 | 3.8 | 4.4 |  | 883.215 | 1.5827 | 0.112 | 1.5 | 0.7 | 0.27 |  | 1 | 2.1 | 7.2647
22/08/2026 | 12:00 | -12.3 | 52.9 | 16.9 |  |  | -4.4 | 17.4 |  | 4.9 | 23.1 | 48.7 | 47.9 | 67.7 | 27.9 | 16.9 | 20.2 | 0.1 |  |  |  | 4.3 | 1.2 | 0.9 | 2.9 | 5.2 | -7.4 |  |  |  | -1.4 | 12.9 | 1.8 | 8.5 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | -2.4 | 57.4 | 45.9 | -33.2 | 7.7 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | -1.1 |  |  | -3.2 | 15.2 |  |  |  |  | 8.6 | -1.3 |  | 0.2 |  |  |  | 6.5 | -17.5 | -19 | 0 | 28.7 | 20.9 | 7.7 |  |  |  | 12.2 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 25.1 | 24.2 | 11.6 | 13.3 | 4 |  | 4.6 | 7.2 | 67.2 | 67.9 | 26.1 | 6.6 | 0 |  | 0 |  | 22.8 | 10 | -12.9 | 0.2 | 0 | 8.8 |  |  |  |  | 0 |  | 24.5 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 9.8 | -3.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 1.9 | -0.3 | -2.7 | 0.4 |  | 0.05 | 0.7 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.2 | -1.9 | -3.4 | -0.2 | -3.8 | -2.9 | 44.1 | 0.528 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0 |  | 2.8 | 1.6 | 4 | 4.5 |  | 914.278 | 1.4725 | -0.102 | 1.6 | 0.7 | 0.27 |  | 1 | 2 | 6.9405
22/08/2026 | 12:30 | -13.3 | 71.4 | 19.2 |  |  | -4.4 | 10.7 |  | 4.7 | 18.4 | 44.3 | 43.4 | 64.2 | 26.1 | 15.2 | 19.3 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 2.8 | 3.6 | -11.4 |  |  |  | -1.5 | 12.2 | 1.1 | 8 | 3 | 0.7 | 1.5 | -3.4 | 54.9 | 43.4 | -35.1 | 6.5 | -0.5 | 1.1 | 0.2 | -2.6 |  |  | -3.2 | 13 |  |  |  |  | 7.5 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 5.6 | -19.5 | -20.5 | 0 | 25.5 | 20.1 | 7.3 |  |  |  | 10.5 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 39.8 | 24.5 | 12.1 | 13.3 | 4 |  | 4 | 6 | 63.8 | 64.6 | 21.7 | 2.2 | 0 |  | 0 |  | 21.5 | 9.4 | -12.9 | 0.2 | 0 | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 23.3 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.8 | 1 | 9.3 | -3.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 2 | 1.9 | -5.1 | 0.5 |  | 0.04 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.6 | -1.9 | -3.3 | -0.2 | -4.9 | -4.1 | 42.5 | 0.273 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1.6 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0 |  | 3.9 | 1.7 | 4.3 | 4.5 |  | 861.513 | 1.3311 | -0.247 | 2.6 | 0.7 | 0.27 |  | 1 | 2 | 7.6541
22/08/2026 | 13:00 | -13.8 | 65.2 | 18.8 |  |  | -4.2 | 7.1 |  | 4 | 14.2 | 40.7 | 40 | 55 | 24.2 | 14.2 | 16.7 | 0.1 |  |  |  | -0.6 | 1.5 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | -15.1 |  |  |  | -1.6 | 7.8 | 1.1 | 8.1 | 2.7 | 0.5 | 1.5 | -2.4 | 51.1 | 39.5 | -47.1 | 7 | 0.3 | 2 | 0.2 | -1.2 |  |  | -3.2 | 10.7 |  |  |  |  | 5.7 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | -0.1 | -22 | -23.5 | 0 | 22.6 | 19.1 | 6.9 |  |  |  | 10 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 37.6 | 23.9 | 11.3 | 13.3 | 3.8 |  | 3.2 | 5.1 | 59.6 | 60.3 | 16.9 | -2.2 | 0 |  | 0 |  | 19 | 7.8 | -14.3 | 0.2 | 1.8 | 8.8 |  |  |  |  | 0 |  | 22.9 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 7.1 | -3.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 2.7 | -2.1 | -6.2 | 0.3 |  | 0.04 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.2 | -1.8 | -3.3 | -0.2 | -5.8 | -2.6 | 34.1 | 0.049 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -1.5 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 0 |  | 2.8 | 1.9 | 3.2 | 3.4 |  | 734.889 | 1.1107 | -0.373 | 2.5 | 0.5 | 0.31 |  | 0.9 | 1.9 | 6.8477
22/08/2026 | 13:30 | -12.7 | 50.5 | 16.6 |  |  | -4.4 | 11.7 |  | 4.3 | 8.2 | 32.8 | 32.1 | 50.8 | 21.6 | 12.4 | 11.1 | 0.1 |  |  |  | 2.6 | 2 | 1.3 | 2.8 | 0.7 | -11.5 |  |  |  | -1.7 | -7 | 0.9 | 8.5 | 3.1 | 0.7 | 1.5 | -3.3 | 48.2 | 36.5 | -41.8 | 5.9 | 0.6 | 1 | 0.2 | -0.9 |  |  | -3.2 | 9.7 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 0.3 | -23.7 | -24.8 | 0 | 21.3 | 18 | 6.5 |  |  |  | 9.3 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 37.3 | 24.5 | 11.9 | 13.3 | 3.9 |  | 2.7 | 4.3 | 56.4 | 57.2 | 11 | -9.9 | 0 |  | 0 |  | 14.8 | 5.6 | -14.3 | 0.2 | -5.9 | 8.5 |  |  |  |  | 0 |  | 23.7 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 7.9 | -3.4 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 2.7 | -10.9 | -7.3 | 0 |  | 0.02 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.5 | -1.6 | -3.5 | -0.2 | -4.8 | -3.5 | 34.5 | 0.014 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | -1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | -0.1 |  | 1.2 | 1 | 3.5 | 4.1 |  | 618.734 | 1.2494 | -0.182 | 2.3 | 0.6 | 0.31 |  | 0.6 | 2 | 6.8774
22/08/2026 | 14:00 | -13.7 | 53.1 | 17.4 |  |  | -5.4 | 4 |  | 3.5 | 4.9 | 43.1 | 43.7 | 46.7 | 20.7 | 10.1 | 11.9 | 0.4 |  |  |  | 1.2 | 2.6 | 1.1 | 2.9 | 1.5 | -11.1 |  |  |  | -1.6 | -5.9 | 1.4 | 7.5 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | -3.2 | 43 | 31.8 | -46.5 | 5.4 | 3 | 1.3 | 0.2 | -3.6 |  |  | -3.1 | 8 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  | -2.9 |  |  |  | -2.7 | -25.5 | -26.7 | 0 | 22.6 | 17.4 | 6.1 |  |  |  | 12.9 |  | 0 | 1.1 | -0.7 | 36.3 | 23.6 | 10.7 | 13.2 | 3.7 |  | 2.2 | 3.9 | 52.8 | 53.8 | 6.7 | -16 | 0 |  | 0 |  | 14.1 | 5.2 | -13.5 | 0.5 | -5.9 | 8.1 |  |  |  |  | -0.1 |  | 23.2 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.9 | 1 | 8.7 | -3.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 2.8 | -6.3 | -8 | 0.1 |  | 0.04 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.4 | -1.3 | -3.6 | -0.2 | -5.9 | -1.8 | 39.1 | 0.031 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | -1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1 |  | 1.7 | 0.9 | 3.5 | 4 |  | 590.571 | 1.1622 | -0.129 | 2.8 | 0.5 | 0.31 |  | 0.1 | 1.9 | 6.6432
22/08/2026 | 14:30 | -13.2 | 56.5 | 17.4 |  |  | -4.6 | 3.5 |  | 4.2 | 14.9 | 39.1 | 39.1 | 58.6 | 21.6 | 12 | -1.7 | 0.1 |  |  |  | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | -3.9 |  |  |  | -1.5 | -5.9 | 1.3 | 8.1 | 3.1 | 0.9 | 1.5 | -3.2 | 45.3 | 33.8 | -44.4 | 4.3 | 2.9 | 2.7 | 0.2 | -1.3 |  |  | -3.2 | 8.5 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 0.5 | -23.6 | -24.8 | 0 | 21.1 | 18.2 | 6.5 |  |  |  | 6.6 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 38.7 | 24.8 | 11.8 | 13.1 | 3.9 |  | 2.7 | 4.1 | 52.4 | 53.3 | 5.3 | -23.8 | 0 |  | 0 |  | 13.7 | 5 | -13.3 | 0.4 | -5.5 | 8.3 |  |  |  |  | 0 |  | 22.6 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 2 | 1.3 | 9.4 | -3.3 | -0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 2.8 | -0.6 | -6.5 | 0.4 |  | 0.06 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.9 | -1.1 | -3.6 | -0.2 | -4.7 | -2.7 | 35.7 | 0.032 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.5 |  | 1.2 | 0.7 | 4.2 | 4.4 |  | 617.592 | 1.4261 | -0.221 | 2.9 | 0.6 | 0.3 |  | 0.2 | 2 | 7.2051
22/08/2026 | 15:00 | -13.6 | 50.1 | 17.5 |  |  | -4.3 | 10.3 |  | 3.9 | 13.1 | 38.5 | 38.5 | 56.3 | 21.6 | 11.8 | 0.7 | 0.1 |  |  |  | 3.3 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 5.1 | -7.2 |  |  |  | -1.5 | -6.9 | 1.6 | 8.5 | 2.9 | 1 | 1.4 | -4.1 | 45.2 | 33.7 | -44.1 | 5.1 | -0.2 | 3.3 | 0.1 | -3.8 |  |  | -3.2 | 8.6 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | -4.6 |  |  |  | -4.1 | -23.9 | -25 | 0 | 22.8 | 18 | 6.3 |  |  |  | 8.3 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 39 | 24.4 | 11.7 | 13.7 | 3.9 |  | 2.4 | 3.5 | 50.4 | 51.3 | 3.7 | -25.2 | 0 |  | 0 |  | 12.1 | 4.1 | -12.8 | 0.4 | -5.4 | 8.5 |  |  |  |  | 0 |  | 23.4 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 9.8 | -2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 2.7 | -0.3 | -1.1 | 0.4 |  | 0.07 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.5 | -0.8 | -3.6 | -0.2 | -4.2 | -2.2 | 40.5 | 0.083 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.7 |  | 1.1 | 0.7 | 3.3 | 4.6 |  | 608.053 | 1.2156 | -0.034 | 3.2 | 0.6 | 0.3 |  | 0.2 | 2 | 7.4816
22/08/2026 | 15:30 | -17.3 | 41.6 | 16.2 |  |  | -4.3 | 15 |  | 3.3 | 10.9 | 33.7 | 32.6 | 55.2 | 21 | 11.5 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 3.5 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 5.2 | -5.1 |  |  |  | -1.7 | -19.6 | 1 | 8 | 3.1 | 1.2 | 1.4 | -3.2 | 45 | 33.5 | -44.1 | 4 | -0.2 | 3 | 0.3 | -1.5 |  |  | -3.3 | 9.4 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | -4.9 |  |  |  | -3.2 | -23.7 | -24.9 | 0 | 21.8 | 17.8 | 6.4 |  |  |  | 8.7 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 40.5 | 24.6 | 12 | 13.2 | 3.9 |  | 2.4 | 3.4 | 49.5 | 50.3 | 1.2 | -28.3 | 0 |  | 0 |  | 10.8 | 3.6 | -11.5 | 0.6 | -5.4 | 7.6 |  |  |  |  | 0.1 |  | 21.7 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 10 | -0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 2.6 | -5.3 | -0.1 | 0 |  | 0.04 | 0.7 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.6 | -0.5 | -3.3 | -0.2 | -4.3 | -0.9 | 37.5 | 0.149 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | -0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 |  | 1.5 | 0.7 | 4.3 | 4.6 |  | 562.889 | 1.2221 | -0.267 | 3.4 | 0.6 | 0.29 |  | 0 | 2 | 7.2451
22/08/2026 | 16:00 | -16.2 | 50.7 | 17.3 |  |  | -4.6 | -0.3 |  | 2.3 | 9.1 | 35.6 | 34.6 | 53.1 | 19.9 | 11 | 2.9 | 0.1 |  |  |  | 5 | 1.7 | 1.5 | 2.9 | 5.2 | -5.4 |  |  |  | -1.7 | -20 | 0.3 | 13.3 | 2.9 | 1.2 | 1.5 | -3.6 | 42.3 | 30.6 | -42.3 | 6.7 | -2.5 | 2.2 | 0.2 | -3.9 |  |  | -3.3 | 4.3 |  |  |  |  | 0.7 | 0 |  | -5.9 |  |  |  | -4.6 | -25.4 | -26.6 | 0 | 20.1 | 17.2 | 6.1 |  |  |  | 7.6 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 37.8 | 24.1 | 11.7 | 13.2 | 3.8 |  | 1.8 | 2.5 | 45.4 | 46.2 | -4.4 | -29.5 | 0 |  | 0 |  | 10 | 2.7 | -14.6 | 0.1 | -5.6 | 5.7 |  |  |  |  | 0 |  | 20.9 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 10.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 1.9 | -2.4 | -1 | 0.2 |  | 0.06 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.1 | -0.2 | -1.8 | -0.2 | 0 | 0.2 | 35.8 | 0.233 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 |  | 1.8 | 0.4 | 3.8 | 4.5 |  | 519.393 | 0.9913 | -0.878 | 3.6 | 0.6 | 0.3 |  | -0.2 | 2 | 6.4133
22/08/2026 | 16:30 | -15.1 | 62.6 | 18.3 |  |  | -4.5 | 10.2 |  | 0.5 | 5.3 | 30.7 | 30 | 47.5 | 19.7 | 11 | 9.6 | 0.1 |  |  |  | 11.4 | 1 | 0.3 | 2.9 | 5 | -12 |  |  |  | -1.8 | -23.6 | -0.1 | 9.9 | -0.9 | 0.8 | 1.5 | -3.8 | 43.5 | 32 | -41.6 | 3.4 | -1.7 | 2.9 | 0.2 | 0.1 |  |  | -3.2 | 11.1 |  |  |  |  | 1.5 | 0 |  | -5 |  |  |  | -2.6 | -25.8 | -27 | 0 | 20.4 | 17.2 | 6 |  |  |  | 9 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 49.3 | 24.7 | 5.8 | 3.9 | 3.8 |  | 1.5 | 2.1 | 44.3 | 45.2 | -6.4 | -34.1 | 0 |  | 0 |  | 10.3 | 2.9 | -14.7 | 0 | -5.9 | 2 |  |  |  |  | 0.1 |  | 16.6 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 12.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0.7 | -6.5 | -3.9 | 0 |  | 0.04 | 0.7 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 24.9 | 0.1 | 0.9 | -0.2 | 0 | 3.5 | 31.1 | 0.35 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0 |  | 1.8 | 0 | 4.1 | 4.4 |  | 501.99 | 0.9 | -1.032 | 3.1 | 0.6 | 0.3 |  | -0.2 | 2 | 5.668
22/08/2026 | 17:00 | -15.6 | 83.5 | 21.2 |  |  | -4.7 | 12.2 |  | 0.7 | 7.8 | 34.2 | 33.7 | 53.7 | 22.9 | 12.8 | 17.7 | 0.1 |  |  |  | 18.9 | 1.8 | 1.5 | 3.1 | 5 | -11.8 |  |  |  | -1.6 | -24.6 | -0.3 | 8.1 | -1.2 | -0.1 | 1.5 | -2.9 | 49.6 | 38.1 | -39.8 | 3.9 | -2.2 | 2.2 | 0.3 | -1.2 |  |  | -3.3 | 12.7 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | -7.1 |  |  |  | -2.4 | -22.4 | -23.7 | 0 | 22.4 | 18.6 | 6.6 |  |  |  | 8.1 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 52.4 | 24.2 | 5.6 | 4.5 | 3.8 |  | 1.9 | 2.4 | 45.7 | 46.5 | -4.7 | -30.8 | 0 |  | 0 |  | 12.9 | 4.4 | -14.6 | 0 | -5.6 | 0.3 |  |  |  |  | 0.1 |  | 18.1 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 15.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | -6.4 | -0.9 | 0 |  | 0.02 | 0.7 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 16.5 | 0.1 | 2.1 | -0.2 | 17.6 | 22.5 | 12.3 | 0.469 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.1 |  | 0.5 | 0.2 | 4 | 4.4 |  | 617.589 | 1.2253 | -0.945 | 2.2 | 0.6 | 0.31 |  | -0.6 | 2 | 4.7903
22/08/2026 | 17:30 | -5.2 | 74.2 | 19.2 |  |  | -4.8 | -0.5 |  | 0 | 1.7 | 29.9 | 29.1 | 41.8 | 19.3 | 11.5 | 6.5 | 0.2 |  |  |  | 15.7 | 2 | 2.9 | 2.9 | 6.4 | -6.5 |  |  |  | -1.6 | -19.3 | 0.3 | 8.9 | -0.9 | -1.3 | 1.5 | -4.1 | 41.8 | 30.2 | -42.2 | 2.9 | -0.9 | 1.8 | 0.2 | 2.6 |  |  | -3.2 | 17 |  |  |  |  | -0.7 | 0 |  | -2 |  |  |  | -3.3 | -26.3 | -27.3 | 0 | 20.5 | 16.7 | 5.9 |  |  |  | 9.8 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 49.4 | 24.2 | 5.9 | 3.9 | 3.7 |  | 0.7 | 1.4 | 37.5 | 38.5 | -15 | -39 | 0 |  | 0 |  | 11.3 | 3.6 | -14.2 | 0 | -5.5 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 15.3 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 8.9 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 3.5 | 0.3 | -17.3 | -6.9 | 0 |  | -0.01 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 15.7 | 0.1 | 2.1 | -0.2 | 5.3 | -1.5 | 0.8 | 0.56 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 3.8 |  | 2.9 | 1.4 | 3.9 | 4.5 |  | 437.45 | 1.0636 | -0.956 | 2.3 | 0.7 | 0.32 |  | 0.4 | 1.9 | 5.7276
22/08/2026 | 18:00 | -2.8 | 9.2 | 10.8 |  |  | -4.5 | -1.1 |  | 0 | -0.6 | 23.5 | 22.5 | 42.4 | 12.7 | 6 | 27.4 | 0 |  |  |  | 14 | 0.8 | 1 | 2.9 | 10.6 | -14.9 |  |  |  | -1.4 | -15 | 0.9 | 15.6 | -0.9 | -1.3 | 1.5 | -3.6 | 53.5 | 41.7 | -31.4 | 4.2 | -2.3 | 0.6 | 0.2 | -2.3 |  |  | -3.2 | 21.1 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  | -3.1 |  |  |  | 0.4 | -31.9 | -33.2 | -5.2 | 9.3 | 13.7 | 4.6 |  |  |  | 7.5 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 52.5 | 24.5 | 6 | 3.9 | 3.9 |  | 1.2 | 1.5 | 41.2 | 42.2 | -10.6 | -38.2 | 0 |  | 0 |  | 22.6 | 10.2 | -13.8 | -0.1 | -5.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.3 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 10.3 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0.3 | -10.6 | -4.7 | 0 |  | -0.01 | 0.7 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2.6 | -9.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 3.4 |  | 2.1 | 1.4 | 4 | 4.4 |  | 378.09 | 1.1797 | -0.224 | 2.6 | 0.6 | 0.33 |  | 0.2 | 1.9 | 6.5857
22/08/2026 | 18:30 | -4.1 | 14.2 | 11.1 |  |  | -4.4 | 11.5 |  | 2.7 | 8.5 | 33 | 32.4 | 52.9 | 23.2 | 12.9 | 68.8 | 0 |  |  |  | 7.3 | 1.7 | 1 | 3 | 10.2 | -9.7 |  |  |  | -0.8 | 12.5 | 0.6 | 16 | -0.9 | -1.2 | 1.5 | -3.2 | 47.7 | 36.1 | -3.2 | 6.9 | -1.1 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  |  | -3.2 | 18.3 |  |  |  |  | 6.5 | 0 |  | -0.2 |  |  |  | 9.8 | -21.9 | -23.2 | 0 | 23.7 | 18.6 | 6.7 |  |  |  | 12.9 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 51.2 | 24.5 | 6 | 3.9 | 4.1 |  | 2.5 | 3.7 | 51.4 | 52.2 | 3.3 | -26.7 | 0 |  | 0 |  | 15.6 | 6.1 | -13.3 | 0 | -5.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.3 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 7.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0.3 | -10.1 | -7.7 | 0 |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -0.4 | -8.3 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.1 |  | 4 | 1.5 | 4.2 | 4.7 |  | 642.6 | 1.3551 | 0.501 | 2.3 | 0.7 | 0.34 |  | 0.6 | 2.2 | 7.9961
22/08/2026 | 19:00 | -3.9 | 9.9 | 10.9 |  |  | 1.4 | 14.7 |  | 3.5 | 7.9 | 34.5 | 34.2 | 52.9 | 21.9 | 12.2 | 66.9 | 0.1 |  |  |  | 6.5 | -0.9 | 0.3 | 2.9 | 10 | -9.1 |  |  |  | -0.6 | 21.1 | 2 | 29 | 4 | -1.3 | 1.5 | -3.1 | 44.1 | 8.8 | 66.1 | 8.6 | -2.7 | 0.1 | 0.3 | -0.6 |  |  | -3.2 | 18 |  |  |  |  | 7.9 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 3.1 | -22.9 | -24.3 | 0 | 23.8 | 18.1 | 6.5 |  |  |  | 15.7 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 52.6 | 24 | 5.9 | 3.9 | 4 |  | 2.4 | 3.6 | 50.7 | 51.5 | 3 | -24.4 | 0 |  | 0 |  | 12.7 | 4.9 | -12.7 | 0 | -5.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.4 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 3.5 | 0.3 | -10.1 | -9.6 | 0 |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -5.7 | -11.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.7 |  | 2.6 | 2.3 | 4.1 | 4.4 |  | 692 | 1.2645 | 0.819 | 2.5 | 0.7 | 0.36 |  | 1 | 2 | 8.6435
22/08/2026 | 19:30 | -5 | 16.5 | 11.5 |  |  | 0.2 | 13.9 |  | 2.9 | 11.3 | 36.1 | 35.3 | 56.9 | 23.5 | 13.1 | 68.8 | 0 |  |  |  | 8 | 0.4 | 0 | 2.9 | 8.6 | 6.3 |  |  |  | -0.6 | 21.6 | 1.8 | 29.4 | 4.1 | -1.1 | 1.5 | -3.3 | 44.8 | 9.6 | 67 | 8 | -1.5 | -0.6 | 0.3 | -1.7 |  |  | -3.3 | 19.1 |  |  |  |  | 7.3 | 2.4 |  | 0 |  |  |  | 3.2 | -21.8 | -23.1 | 0 | 23.7 | 18.6 | 6.7 |  |  |  | 14 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 52.8 | 24.6 | 5.8 | 4 | 4 |  | 2.7 | 3.9 | 50.8 | 51.6 | 2.8 | -26 | 0 |  | 0 |  | 14 | 5 | -12 | 0.1 | -5.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.3 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 7.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0.4 | -7.8 | -8.5 | 0 |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -5.8 | -10.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0.3 |  | 3.6 | 2.4 | 4 | 3.9 |  | 739.4 | 1.1623 | 0.504 | 2.5 | 0.7 | 0.36 |  | 0.8 | 2 | 8.0263
22/08/2026 | 20:00 | 26.9 | 10.4 | 11.2 |  |  | -0.5 | 11.7 |  | 0 | 5.4 | 33 | 32.9 | 50.2 | 20.6 | 11.3 | 65.3 | 0.1 |  |  |  | 7.7 | 2.2 | 0.9 | 2.9 | 9.8 | -6.7 |  |  |  | -0.3 | 34.7 | 2.2 | 29.3 | 3.7 | -1.1 | 1.5 | -2.9 | 41.2 | 6 | 63 | 9.1 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 |  |  | -3.2 | 18.8 |  |  |  |  | 6.8 | 1.5 |  | -1 |  |  |  | 7 | -24.2 | -25.6 | 0 | 21.3 | 17.4 | 6.2 |  |  |  | 14.6 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 51.6 | 24 | 5.3 | 4 | 4 |  | 2 | 2.9 | 47.7 | 48.5 | -2 | -27.6 | 0 |  | 0 |  | 10.9 | 3.2 | -12.3 | 0.3 | -5.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 6.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | -13.9 | -10 | 0 |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.4 | -1.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 0.6 |  | 0.2 | 1.9 | 4.1 | 3.9 |  | 682.8 | 1.4232 | 0.189 | 2.1 | 0.7 | 0.32 |  | 0.6 | 1.9 | 7.2322
22/08/2026 | 20:30 | 10.9 | 12.8 | 11.3 |  |  | -0.8 | 11.1 |  | 0 | 5.3 | 32.8 | 32.5 | 49.6 | 20.1 | 11.1 | 64.7 | 0.1 |  |  |  | 7.3 | 2.2 | 1.2 | 3 | 10.6 | -8.6 |  |  |  | -0.1 | 46.5 | 3.5 | 29 | 3.9 | -1.5 | 1.5 | -2.9 | 40.2 | 12.2 | 67.5 | 10.4 | -0.6 | 0.2 | 0.3 | -0.5 |  |  | -3.3 | 18.8 |  |  |  |  | 6.7 | 1.2 |  | -0.8 |  |  |  | 8.6 | -24.7 | -26.1 | 0 | 21.8 | 17.3 | 6.1 |  |  |  | 13.5 |  | 0 | 1.1 | -0.6 | 53.1 | 24.3 | 5.8 | 4 | 4.1 |  | 2 | 2.8 | 46.8 | 47.7 | -2.9 | -28.7 | 0 |  | 0 |  | 8.5 | 1.6 | -11.5 | 0.4 | -5.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 6.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | -14.6 | -9.5 | 0 |  | 0 | 0.7 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.9 | -1.1 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 0.4 |  | 0.8 | 1.6 | 4 | 3.9 |  | 679.4 | 1.9552 | 0.256 | 2.1 | 0.7 | 0.32 |  | 0.4 | 1.9 | 7.6312
22/08/2026 | 21:00 | 11.1 | 4.9 | 10.2 |  |  | -1.5 | 7.9 |  | 0 | 6.8 | 32.4 | 31.6 | 50.7 | 20.3 | 11 | 63 | 0 |  |  |  | 5 | 2.1 | 0.9 | 2.9 | 8.4 | 3.5 |  |  |  | -0.5 | 13.5 | 3.8 | 29.7 | 4 | -1.9 | 1.5 | -2.6 | 38.6 | 10.7 | 66.2 | 8.2 | -0.9 | -0.7 | 0.3 | -0.7 |  |  | -3.2 | 17.8 |  |  |  |  | 5.3 | -0.2 |  | -1.4 |  |  |  | -0.5 | -24.8 | -26.3 | 0 | 21.2 | 17.1 | 6.1 |  |  |  | 10.6 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 49.9 | 24.2 | 5.7 | 6.3 | 4 |  | 1.7 | 2.4 | 45.4 | 46.2 | -4.7 | -20.4 | 0 |  | 0 |  | 7.8 | 1.3 | -11.6 | 0.4 | -6.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | -14.6 | -10 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.6 | -1.3 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0 |  | 3 | 1.3 | 4 | 3.7 |  | 615.1 | 2.0104 | -0.435 | 2 | 0.7 | 0.33 |  | 0.1 | 1.9 | 6.6054
22/08/2026 | 21:30 | 25.1 | -7.3 | 8.9 |  |  | -1.7 | 16.6 |  | 0 | 6.1 | 32.9 | 32.2 | 50.4 | 19.3 | 10.5 | 55.8 | 0.1 |  |  |  | 3.8 | 1.3 | 1 | 2.9 | 9 | 1.7 |  |  |  | -0.9 | -12.3 | 3.2 | 29.5 | 4.1 | -1.5 | 1.5 | -3.1 | 36.7 | 8.9 | 64.2 | 6.4 | -0.7 | 2 | 0.2 | -0.8 |  |  | -3.2 | 15.9 |  |  |  |  | 3.7 | -0.6 |  | -1.3 |  |  |  | -2.6 | -25.6 | -27 | 0 | 20.4 | 16.7 | 5.9 |  |  |  | 10.5 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 50.5 | 24.5 | 6 | 3.9 | 4 |  | 1.7 | 2.5 | 45.2 | 46 | -5.2 | -33.1 | 4.3 |  | 0 |  | 6.7 | 0.7 | -11.6 | 0.4 | -7.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 5.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | -14.3 | -11.9 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.8 | -5.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.6 |  | 2.6 | 0.9 | 4.1 | 3.9 |  | 550 | 1.7939 | -0.71 | 2.3 | 0.7 | 0.32 |  | 0 | 2 | 6.4039
22/08/2026 | 22:00 | -3.2 | -20.1 | 7.4 |  |  | -2.9 | 8.7 |  | 0 | 1.2 | 28.1 | 27.7 | 44.3 | 16.6 | 8.4 | 49.2 | 0.1 |  |  |  | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 2.9 | 5.4 | -9.4 |  |  |  | -1 | 0 | 2.7 | 29.3 | 3.8 | -1 | 1.5 | -3.6 | 31.9 | 4.1 | 60.3 | 5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | -1.3 |  |  | -3.4 | 10.9 |  |  |  |  | 1.7 | -2.5 |  | -2.3 |  |  |  | -5.1 | -28.3 | -29.7 | -1 | 17.1 | 15.4 | 5.4 |  |  |  | 8 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 50.1 | 24.3 | 5.7 | 3.9 | 4 |  | 0.8 | 1.2 | 40.1 | 40.8 | -12.8 | -39 | 3.5 |  | 0.8 |  | 1.5 | -2.5 | -12 | 0.6 | -7.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 3.5 | 0 | -14.5 | -13.6 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.7 | -8.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.2 |  | 3.4 | 0.4 | 4.1 | 3.4 |  | 370.4 | 1.6395 | -0.219 | 2 | 0.6 | 0.32 |  | -0.4 | 1.8 | 5.7405
22/08/2026 | 22:30 | -5.7 | -33 | 6.6 |  |  | -4.7 | 1.3 |  | 0 | 4.7 | 31.3 | 31 | 48.2 | 15.5 | 7.7 | 46.8 | 0.1 |  |  |  | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 3.5 | -0.6 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.9 | 15.8 | 3.9 | -1 | 1.5 | -3.3 | 28.7 | -6.3 | 56.4 | 3.4 | -1.1 | 1 | 0.2 | 0.3 |  |  | -3.3 | 11.2 |  |  |  |  | -0.3 | -4 |  | -3 |  |  |  | -6.5 | -29 | -30.3 | -1.7 | 17.2 | 15 | 5.2 |  |  |  | 5.2 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 52.1 | 24.1 | 5.7 | 3.8 | 4 |  | 0.6 | 0.8 | 34.7 | 35.5 | -20.1 | -41.8 | 0.9 |  | 3.1 |  | -3.2 | -5.2 | -12.7 | 0.5 | -7.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | -5.4 | -13.9 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.9 | -7 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 3.8 | 0 | 3.4 | 4.1 |  | 296.3 | 1.3809 | -0.463 | 1.4 | 0.6 | 0.31 |  | -0.7 | 1.9 | 4.4279
22/08/2026 | 23:00 | -14.5 | -46.4 | 4.6 |  |  | -4 | 7.5 |  | 0 | 3.7 | 25.1 | 23.1 | 46.6 | 15.8 | 7.8 | 43.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.6 | 2.8 | 0.3 | -7.2 |  |  |  | -1.6 | 0 | 1.8 | 11 | 4.4 | -1 | 1.5 | -3.1 | 29.9 | -5.2 | 57.4 | 3.1 | -1.6 | 6 | 0.2 | -2.9 |  |  | -3.2 | 9 |  |  |  |  | 0.1 | -4.2 |  | -3.2 |  |  |  | -5.3 | -28.6 | -29.8 | -1.7 | 16.6 | 15 | 5.3 |  |  |  | 3.6 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 51.2 | 25.1 | 6.5 | 3.9 | 4.1 |  | 1.5 | 1.7 | 36.7 | 37.6 | -18.4 | -48.6 | 11.5 |  | 8.1 |  | -2.1 | -4.7 | -12.5 | 0.4 | -7.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | -6 | -15.4 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15.3 | -4.1 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.3 |  | 5 | 0 | 4.3 | 4.1 |  | 266.3 | 1.4715 | -0.397 | 1.5 | 0.7 | 0.31 |  | -0.8 | 1.9 | 4.6845
22/08/2026 | 23:30 | -16 | -31.7 | 5.6 |  |  | -4.1 | 3.3 |  | 0 | 0.6 | 23 | 22.1 | 43.7 | 14.2 | 6.9 | 44.8 | -0.1 |  |  |  | -0.3 | 0.8 | 0.6 | 2.9 | 0 | -11.2 |  |  |  | -1.7 | 0 | 1.9 | 11.1 | 4.2 | -1 | 1.5 | -2.7 | 22.7 | -12.4 | 52 | 1.3 | -0.3 | 6 | 0.2 | -3.6 |  |  | -3.2 | 7 |  |  |  |  | -0.5 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | -5.7 | -30.1 | -31.3 | -3.2 | 13.9 | 14.4 | 5.1 |  |  |  | 4.4 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 31.5 | 17.5 | 0 | 1.2 | -0.1 |  | 1.4 | 1.6 | 34.5 | 35.3 | -20.9 | -48.4 | 10.6 |  | 7 |  | -3.5 | -5.6 | -12.3 | 0.5 | -7.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | -8.2 | -15.9 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.4 | -1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.7 |  | 2.5 | 0.1 | 3.7 | 4.2 |  | 179 | 1.5174 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.33 |  | -0.8 | 1.9 | 5.0474
23/08/2026 | 00:00 | -16.4 | -22.2 | 7.2 |  |  | -3.8 | 11.9 |  | 0 | 4.6 | 34.2 | 25.8 | 9.2 | 18.1 | 9.3 | 47.8 | 0.2 |  |  |  | 1 | 1.3 | 1.1 | 3.1 | 0 | -15 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.1 | 9.8 | 3.8 | -1.2 | 1.5 | -3.4 | 19 | -14.3 | 47.6 | 3.6 | 1.2 | 7.5 | 0 | 0.9 |  |  | -3.2 | 7.7 |  |  |  |  | 3.6 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | -4.4 | -33.5 | -34.8 | -5.1 | -5.5 | 16.3 | 5.9 |  |  |  | 8.3 |  | 0 | 1.2 | -0.6 | 4.8 | 17.2 | -0.4 | 1.2 | -0.3 |  | 1.9 | 2.5 | 45.7 | 46.4 | -5.1 | -36.6 | 18.8 |  | 15.5 |  | -3.8 | -5.8 | -12.7 | 0.4 | -7.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 0 | -8.5 | -14.9 | 0 |  | 0 | 0.8 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.7 | -0.2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.3 |  | 3.6 | 0 | 3.8 | 4.2 |  | 218.8 | 1.5231 | 0 | 2.4 | 0.6 | 0.35 |  | -0.8 | 2 | 6.0731
EJEC |  | -259.15 | 164.75 | 267.9 | 0 | 0 | -63.45 | 154.55 | 0 | 35.95 | 187.75 | 215.75 | 528.4 | 1298.85 | 510.95 | 282.2 | 974.75 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 71.15 | 33.3 | 20 | 68.95 | 78.1 | -119.9 | 0 | 0 | 0 | -34.1 | 45.9 | 32.15 | 310.3 | 67.9 | -6.9 | 36.05 | -75.85 | 1030.05 | 639.95 | -292.15 | 111.75 | -13.15 | 35.35 | 3.45 | -29.1 | 0 | 0 | -71 | 193.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | -7.9 | 0 | -55.75 | 0 | 0 | 0 | -5.8 | -578.45 | -611.3 | -16.15 | 505.95 | 424.6 | 152.6 | 0 | 0 | 0 | 199.95 | 0 | 0.15 | 28.65 | -14.45 | 789.75 | 429.65 | 117.4 | 140 | 65 | 0 | 50.5 | 76.55 | 1109.55 | 1128.65 | -87.4 | -640.1 | 24.8 | 0 | 17.25 | 0 | 262.4 | 74 | -293.55 | 7.55 | -116.55 | 72.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 263.5 | 0 | 0 | -0.3 | 29.55 | 3.6 | 28.65 | 1.35 | 14.9 | 0 | 6.85 | 16.7 | 24.3 | 211.85 | -24.95 | 1.65 | 5.15 | 5.25 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | -42.1 | 1.2 | 3.9 | 10.5 | 19.2 | 75.55 | 21.55 | -119.7 | -111.95 | 4.25 | 0 | 0.38 | 17.55 | -7.2 | 40.95 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 360.4 | -8.35 | -22.85 | -4.8 | -74.7 | -39.85 | 363.4 | 4.496 | 46.65 | 16.6 | 9.6 | 28.8 | -6.85 | 12 | 20.1 | 6.45 | 32.35 | 7.55 | 0 | 51.3 | 30.25 | 86.55 | 99.25 | 0 | 11298.926 | 33.3581 | -2.8 | 45.15 | 15 | 7.685 | 0 | 1.55 | 34.65 | 134.5931

## DEMANDA_AREAS
sábado, 22 de Agosto del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6905.6 | 1091.7344 | 4121.8699 | 1691.9957 | 268.0346
01:00 | 0 | 6726.7 | 1018.7227 | 4025.9417 | 1682.0356 | 266.1504
01:30 | 0 | 6642.3 | 1012.806 | 3949.8001 | 1679.6939 | 264.2669
02:00 | 0 | 6667.4 | 1031.7655 | 3980.0197 | 1655.6148 | 259.6411
02:30 | 0 | 6554.3 | 1013.7613 | 3882.8969 | 1657.6418 | 258.7168
03:00 | 0 | 6467.6 | 976.4362 | 3818.1379 | 1673.0259 | 260.0009
03:30 | 0 | 6536.5 | 983.2689 | 3887.1092 | 1666.1219 | 263.4306
04:00 | 0 | 6527.7 | 963.4169 | 3904.4063 | 1659.8768 | 269.0483
04:30 | 0 | 6564.5 | 1016.7557 | 3873.965 | 1673.7793 | 260.0917
05:00 | 0 | 6586.5 | 1015.722 | 3893.0315 | 1677.7465 | 258.018
05:30 | 0 | 6607.4 | 993.4075 | 3909.834 | 1704.1585 | 253.8525
06:00 | 0 | 6529.2 | 980.0524 | 3864.7939 | 1684.3537 | 244.0367
06:30 | 0 | 6658.838 | 1019.0786 | 3986.7348 | 1653.0246 | 231.2611
07:00 | 0 | 6549.031 | 995.9148 | 3897.8328 | 1655.2834 | 223.5198
07:30 | 0 | 6717.1 | 1031.2818 | 4025.2863 | 1660.5319 | 233.948
08:00 | 0 | 7002.574 | 1102.1103 | 4185.012 | 1715.4517 | 237.2595
08:30 | 0 | 7329.044 | 1125.4805 | 4489.2775 | 1714.286 | 245.263
09:00 | 0 | 7439.627 | 1132.3772 | 4562.36 | 1744.8898 | 246.0947
09:30 | 0 | 7550.803 | 1152.3276 | 4651.3919 | 1747.0835 | 256.5221
10:00 | 0 | 7698.717 | 1188.8057 | 4759.3318 | 1750.5795 | 257.6811
10:30 | 0 | 7782.414 | 1207.9734 | 4800.4862 | 1773.9544 | 254.8908
11:00 | 0 | 7725.277 | 1190.1328 | 4737.9533 | 1797.1909 | 255.7774
11:30 | 0 | 7896.553 | 1238.1742 | 4871.0453 | 1787.3335 | 256.7764
12:00 | 0 | 7859.146 | 1236.3734 | 4825.8658 | 1796.9068 | 249.0296
12:30 | 0 | 7830.488 | 1202.9439 | 4857.981 | 1769.5631 | 248.3241
13:00 | 0 | 7724.341 | 1190.1441 | 4783.4089 | 1750.788 | 247.5028
13:30 | 0 | 7615.304 | 1191.9218 | 4654.8771 | 1768.5051 | 256.9536
14:00 | 0 | 7651.185 | 1182.3273 | 4715.9421 | 1752.9156 | 262.9242
14:30 | 0 | 7633.592 | 1158.0212 | 4716.0569 | 1759.5139 | 265.2314
15:00 | 0 | 7574.294 | 1192.1237 | 4612.2695 | 1769.9008 | 262.9108
15:30 | 0 | 7468.552 | 1179.992 | 4550.6238 | 1737.9362 | 271.5809
16:00 | 0 | 7499.431 | 1134.7946 | 4603.0427 | 1761.5937 | 270.3579
16:30 | 0 | 7495.267 | 1163.3219 | 4537.3217 | 1794.6234 | 259.2391
17:00 | 0 | 7465.076 | 1158.587 | 4501.1402 | 1805.3488 | 262.4066
17:30 | 0 | 7395.487 | 1106.0391 | 4427.7501 | 1861.6978 | 249.9124
18:00 | 0 | 7419.98 | 1103.615 | 4439.7849 | 1876.5801 | 250.3894
18:30 | 0 | 7717.8 | 1202.2599 | 4652.8205 | 1862.7196 | 244.8666
19:00 | 0 | 7794.6 | 1260.0245 | 4668.3415 | 1866.234 | 238.3854
19:30 | 0 | 7819.6 | 1260.8498 | 4696.9174 | 1861.8328 | 243.1838
20:00 | 0 | 7819.6 | 1242.5143 | 4717.1583 | 1859.9274 | 248.9246
20:30 | 0 | 7749.5 | 1236.148 | 4655.8581 | 1857.4939 | 253.7888
21:00 | 0 | 7681.5 | 1218.239 | 4622.8474 | 1840.4136 | 266.3957
21:30 | 0 | 7646.7 | 1235.9807 | 4570.4981 | 1840.2212 | 271.3687
22:00 | 0 | 7490 | 1211.9529 | 4467.0781 | 1810.969 | 270.4175
22:30 | 0 | 7470 | 1163.6246 | 4501.713 | 1804.6624 | 269.4766
23:00 | 0 | 7181.6 | 1087.632 | 4323.7523 | 1770.2157 | 268.8052
23:30 | 0 | 7050.3 | 1075.4582 | 4233.6153 | 1741.2265 | 274.6098
00:00 | 0 | 6894.5 | 1083.8057 | 4088.9595 | 1721.7348 | 267.5146
MÁXIMO | 0 | 7896.553 | 1260.8498 | 4871.0453 | 1876.5801 | 274.6098
MÍNIMO | 0 | 6467.6 | 963.4169 | 3818.1379 | 1653.0246 | 223.5198
PROMEDIO | 0 | 7262.7817 | 1124.1709 | 4385.503 | 1753.1079 | 256.2246
ENERGÍA | 0 | 174306.7605 | 26980.1005 | 105252.0711 | 42074.5889 | 6149.3912
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 22 de Agosto del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 40.5199 | 13.575 |  |  |  |  | 18.6602 | 28.4708 | 14.6711 | 14.23 | 29.596 |  |  | 29.3 |  | 34.6032 |  | 8.8 |  | 149.2415 |  |  |  |  | 18.26 | [6 empty] | 0 |  | 50.1655 | 120.783 | 28.1498 | 0.81 | 126.5 |  | 39.655 | 28.2937 |  | 198.7866 | 35.1842 |  |  |  | 1.1 |  | 72.9707 |  | 23.8 |  |  |  | 16.015 | [6 empty] | 146.0811 |  | 4.5413 | 129.1948 | 17.7017 |  |  | 3.8582 |  |  | 89.6639 | 23.9779 |  | 0.617 | 34.7576 | 337.9051 |  | 158.1535 | 18.735 |  |  |  | 5.2507 |  |  |  | 272.13 |  |  |  | 29.678
01:00 |  |  | 41.2149 | 10.531 |  |  |  |  | 18.2414 | 28.5301 | 14.2121 | 14.53 | 28.882 |  |  | 29.393 |  | 27.7999 |  | 9.1 |  | 169.7135 |  |  |  |  | 18.46 | [6 empty] | 0 |  | 54.0722 | 120.8311 | 27.6178 | 0.7 | 125.83 |  | 38.776 | 29.2352 |  | 197.1996 | 34.7071 |  |  |  | 1.1 |  | 72.9397 |  | 23.8 |  |  |  | 15.6745 | [6 empty] | 146.6111 |  | 4.5094 | 128.4923 | 17.3757 |  |  | 3.9635 |  |  | 89.3091 | 24.7496 |  | 0.574 | 33.9025 | 337.9304 |  | 155.2741 | 18.514 |  |  |  | 5.2251 |  |  |  | 276.85 |  |  |  | 26.911
01:30 |  |  | 42.1644 | 12.433 |  |  |  |  | 18.4151 | 28.138 | 14.9931 | 14.39 | 28.506 |  |  | 29.376 |  | 48.979 |  | 9.4 |  | 113.1614 |  |  |  |  | 18.34 | [6 empty] | 0 |  | 53.4973 | 121.6941 | 27.4896 | 0.64 | 126.52 |  | 38.151 | 28.9155 |  | 196.4348 | 34.198 |  |  |  | 1.1 |  | 73.6385 |  | 23.8 |  |  |  | 16.2114 | [6 empty] | 147.1794 |  | 4.6716 | 128.4221 | 17.96 |  |  | 4.0073 |  |  | 89.545 | 24.7592 |  | 0.595 | 35.8884 | 335.1287 |  | 157.0052 | 18.309 |  |  |  | 5.2384 |  |  |  | 279.98 |  |  |  | 29.777
02:00 |  |  | 41.5292 | 14.164 |  |  |  |  | 17.4439 | 28.2333 | 15.6939 | 13.52 | 29.05 |  |  | 29.569 |  | 44.5519 |  | 9.4 |  | 102.7197 |  |  |  |  | 18.57 | [6 empty] | 0 |  | 53.5136 | 122.1529 | 27.5601 | 0.44 | 124.69 |  | 38.174 | 29.0053 |  | 198.5739 | 31.3398 |  |  |  | 1.1 |  | 73.4029 |  | 23.8 |  |  |  | 15.9088 | [6 empty] | 147.7235 |  | 4.6512 | 126.1719 | 17.7402 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.1078 | 24.7922 |  | 0.595 | 35.175 | 336.2258 |  | 158.3644 | 18.33 |  |  |  | 5.2392 |  |  |  | 275.04 |  |  |  | 29.771
02:30 |  |  | 39.4433 | 14.044 |  |  |  |  | 17.2228 | 28.155 | 15.4292 | 14 | 28.67 |  |  | 29.009 |  | 44.0541 |  | 9.6 |  | 138.6471 |  |  |  |  | 18.39 | [6 empty] | 0 |  | 54.5046 | 120.457 | 27.5583 | 0.41 | 125.37 |  | 38.446 | 29.1816 |  | 198.8111 | 31.55 |  |  |  | 1.1 |  | 73.4152 |  | 23.8 |  |  |  | 16.0022 | [6 empty] | 147.0626 |  | 4.623 | 128.1923 | 18.4317 |  |  | 3.872 |  |  | 89.4258 | 24.7934 |  | 0.582 | 35.301 | 331.71 |  | 157.7147 | 18.078 |  |  |  | 5.1676 |  |  |  | 270.05 |  |  |  | 29.724
03:00 |  |  | 39.3105 | 14.517 |  |  |  |  | 17.7797 | 27.89 | 15.4372 | 14.19 | 28.748 |  |  | 29.049 |  | 47.5092 |  | 9.6 |  | 159.2188 |  |  |  |  | 18.09 | [6 empty] | 0 |  | 54.332 | 119.8513 | 27.6208 | 0.67 | 126.76 |  | 38.117 | 27.8847 |  | 196.2769 | 32.1532 |  |  |  | 1.1 |  | 73.2314 |  | 23.8 |  |  |  | 15.8081 | [6 empty] | 147.0427 |  | 4.6411 | 127.4165 | 18.8548 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.7973 | 24.7907 |  | 0.586 | 34.4317 | 335.9253 |  | 157.2483 | 18.074 |  |  |  | 5.1974 |  |  |  | 282.15 |  |  |  | 31.361
03:30 |  |  | 39.1209 | 13.603 |  |  |  |  | 16.7277 | 27.868 | 15.7025 | 14.45 | 28.26 |  |  | 29.233 |  | 30.1357 |  | 9.8 |  | 167.5364 |  |  |  |  | 17.68 | [6 empty] | 0 |  | 52.3733 | 121.0189 | 28.2198 | 0.48 | 126.78 |  | 38.958 | 28.339 |  | 198.4652 | 31.9846 |  |  |  | 1.1 |  | 72.1656 |  | 23.8 |  |  |  | 15.7354 | [6 empty] | 143.1236 |  | 4.6437 | 129.5102 | 19.4665 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.3376 | 24.7924 |  | 0.573 | 35.7464 | 337.0102 |  | 153.045 | 18.744 |  |  |  | 4.9707 |  |  |  | 277.52 |  |  |  | 37.514
04:00 |  |  | 35.8144 | 13.164 |  |  |  |  | 16.8065 | 27.9606 | 15.2542 | 13.54 | 28.416 |  |  | 29.239 |  | 43.005 |  | 9.8 |  | 152.9604 |  |  |  |  | 17.02 | [6 empty] | 0 |  | 52.2944 | 119.5776 | 28.9621 | 0.18 | 128.38 |  | 38.359 | 27.732 |  | 197.9632 | 31.9148 |  |  |  | 1.1 |  | 72.0929 |  | 23.8 |  |  |  | 15.528 | [6 empty] | 143.836 |  | 4.7944 | 130.1873 | 18.4336 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.2461 | 24.8039 |  | 0.597 | 35.8708 | 337.2726 |  | 144.3346 | 18.233 |  |  |  | 4.891 |  |  |  | 270.61 |  |  |  | 38.625
04:30 |  |  | 34.6542 | 13.546 |  |  |  |  | 16.9189 | 28.0089 | 15.4606 | 14.76 | 29.018 |  |  | 29.463 |  | 47.0744 |  | 9.6 |  | 148.0484 |  |  |  |  | 16.95 | [6 empty] | 0 |  | 53.0738 | 121.4063 | 27.9071 | 1.65 | 124.77 |  | 38.541 | 26.966 |  | 197.8396 | 31.1166 |  |  |  | 1.23 |  | 72.0005 |  | 23.8 |  |  |  | 15.7337 | [6 empty] | 146.0601 |  | 4.6675 | 127.9573 | 18.5307 |  |  | 3.9037 |  |  | 87.614 | 25.0766 |  | 0.6 | 34.2831 | 337.8064 |  | 144.3696 | 18.112 |  |  |  | 4.9305 |  |  |  | 278.42 |  |  |  | 38.792
05:00 |  |  | 35.098 | 12.777 |  |  |  |  | 17.2307 | 28.2313 | 15.7496 | 14.3 | 28.53 |  |  | 29.263 |  | 45.2097 |  | 9.6 |  | 146.3336 |  |  |  |  | 17.06 | [6 empty] | 0 |  | 53.2482 | 121.2873 | 27.8953 | 2.1 | 125.58 |  | 38.139 | 26.6436 |  | 198.1691 | 31.3171 |  |  |  | 1.2 |  | 71.9056 |  | 23.8 |  |  |  | 16.2489 | [6 empty] | 146.6618 |  | 4.893 | 129.4392 | 17.4699 |  |  | 4.3754 |  |  | 87.4463 | 25.0811 |  | 0.488 | 33.2248 | 338.5328 |  | 145.4126 | 18.166 |  |  |  | 4.9271 |  |  |  | 283.06 |  |  |  | 38.911
05:30 |  |  | 40.3665 | 11.376 |  |  |  |  | 17.2987 | 28.0012 | 16.1524 | 14.6 | 29.07 |  |  | 29.287 |  | 49.5066 |  | 9.7 |  | 126.0122 |  |  |  |  | 17.48 | [6 empty] | 0 |  | 52.8722 | 121.1037 | 26.6063 | 1.93 | 127.75 |  | 36.849 | 27.1672 |  | 198.0231 | 30.9905 |  |  |  | 1.2 |  | 72.6145 |  | 23.8 |  |  |  | 15.9397 | [6 empty] | 147.1498 |  | 4.6883 | 129.4764 | 16.9075 |  |  | 3.8589 |  |  | 86.743 | 25.0772 |  | 0.645 | 33.5034 | 336.0761 |  | 144.7578 | 18.8 |  |  |  | 4.9773 |  |  |  | 286.42 |  |  |  | 38.788
06:00 |  |  | 40.7778 | 11.162 |  |  |  |  | 17.2073 | 28.0557 | 16.4 | 14.29 | 29.43 |  |  | 29.237 |  | 46.1987 |  | 9.7 |  | 120.2024 |  |  |  |  | 17.95 | [6 empty] | 0 |  | 53.9521 | 122.514 | 25.6937 | 1.54 | 128.45 |  | 35.931 | 26.7067 |  | 197.8621 | 29.5268 |  |  |  | 1.1 |  | 73.2901 |  | 23.8 |  |  |  | 15.4882 | [6 empty] | 146.9478 |  | 4.716 | 130.9477 | 16.8937 |  |  | 3.6509 |  |  | 86.1005 | 25.0534 |  | 0.613 | 32.6397 | 343.1125 |  | 140.7807 | 18.804 |  |  |  | 4.7989 |  |  |  | 287.11 |  |  |  | 38.382
06:30 |  |  | 40.2121 | 10.422 |  |  |  |  | 17.5842 | 28.8211 | 14.7017 | 14.33 | 30.164 |  |  | 28.959 |  | 40.2496 |  | 9.5 |  | 127.352 |  |  |  |  | 18.27 | [6 empty] | 0 |  | 53.3092 | 118.6314 | 22.4583 | 0.55 | 127.85 |  | 34.718 | 26.7897 |  | 198.3668 | 28.5029 |  |  |  | 1 |  | 73.2927 |  | 23.8 |  |  |  | 15.2045 | [6 empty] | 147.788 |  | 4.643 | 128.4988 | 16.4171 |  |  | 3.6076 |  |  | 85.1983 | 25.0597 |  | 0.6 | 31.1135 | 336.7186 |  | 137.17 | 18.394 |  |  |  | 4.5707 |  |  |  | 287.62 |  |  |  | 37.581
07:00 |  |  | 37.8671 | 10.76 |  |  |  |  | 17.1211 | 28.815 | 12.7825 | 14.16 | 29.626 |  |  | 28.535 |  | 20.0334 |  | 9.5 |  | 122.6658 |  |  |  |  | 17.86 | [6 empty] | 0 |  | 47.393 | 117.1201 | 22.3621 | 0.91 | 124.96 |  | 32.201 | 26.592 |  | 198.0975 | 27.8575 |  |  |  | 1 |  | 72.1153 |  | 23.8 |  |  |  | 14.9828 | [6 empty] | 146.4672 |  | 4.5781 | 122.8703 | 14.4612 |  |  | 3.8025 |  |  | 83.9659 | 25.0476 |  | 0.583 | 30.4567 | 338.8714 |  | 137.9859 | 18.082 |  |  |  | 4.5193 |  |  |  | 275.51 |  |  |  | 35.523
07:30 |  |  | 37.387 | 11.054 |  |  |  |  | 17.0952 | 29.6106 | 11.7324 | 14.53 | 29.416 |  |  | 28.614 |  | 44.754 |  | 9.4 |  | 141.3029 |  |  |  |  | 17.3 | [6 empty] | 0 |  | 50.7382 | 117.31 | 26.5534 | 0.73 | 123.54 |  | 32.384 | 26.6482 |  | 196.6798 | 28.1809 |  |  |  | 1 |  | 71.9296 |  | 23.5 |  |  |  | 14.8752 | [6 empty] | 145.8237 |  | 4.6659 | 127.7839 | 14.5613 |  |  | 3.7307 |  |  | 83.582 | 25.0391 |  | 0.575 | 30.8956 | 336.0997 |  | 139.3306 | 18.171 |  |  |  | 4.5164 |  |  |  | 272.99 |  |  |  | 31.825
08:00 |  |  | 40.5857 | 12.283 |  |  |  |  | 16.8414 | 29.7352 | 11.9022 | 14.49 | 29.794 |  |  | 28.656 |  | 27.6408 |  | 9.4 |  | 170.7425 |  |  |  |  | 16.97 | [6 empty] | 0 |  | 51.2904 | 115.7943 | 26.5827 | 0.73 | 121.6 |  | 33.925 | 27.0525 |  | 196.4084 | 28.2006 |  |  |  | 1 |  | 71.7779 |  | 23.5 |  |  |  | 15.74 | [6 empty] | 145.0031 |  | 4.7654 | 128.5133 | 14.6268 |  |  | 3.7307 |  |  | 84.4158 | 25.0419 |  | 0.586 | 32.2094 | 342.7765 |  | 143.3767 | 17.81 |  |  |  | 4.5343 |  |  |  | 265.44 |  |  |  | 27.152
08:30 |  |  | 40.0837 | 12.834 |  |  |  |  | 16.8543 | 29.4986 | 11.4313 | 14.05 | 29.932 |  |  | 28.472 |  | 40.7288 |  | 9.5 |  | 151.0746 |  |  |  |  | 18.48 | [6 empty] | 0 |  | 51.6552 | 120.4358 | 26.1646 | 0.72 | 127.67 |  | 35.391 | 28.1368 |  | 197.2134 | 27.9735 |  |  |  | 1.1 |  | 71.8418 |  | 23.5 |  |  |  | 15.7552 | [6 empty] | 144.6687 |  | 4.6614 | 128.1329 | 15.361 |  |  | 3.872 |  |  | 85.006 | 24.9918 |  | 0.571 | 32.3625 | 340.482 |  | 142.593 | 17.932 |  |  |  | 4.609 |  |  |  | 271.12 |  |  |  | 19.651
09:00 |  |  | 40.0164 | 12.989 |  |  |  |  | 16.7739 | 29.9698 | 10.5909 | 14.64 | 30.286 |  |  | 28.504 |  | 45.6882 |  | 9.5 |  | 149.9417 |  |  |  |  | 18.79 | [6 empty] | 0 |  | 49.2941 | 121.476 | 27.4956 | 0.63 | 127.65 |  | 35.959 | 27.0749 |  | 198.1269 | 29.0957 |  |  |  | 1.1 |  | 71.9343 |  | 23.5 |  |  |  | 15.7043 | [6 empty] | 144.2002 |  | 4.804 | 126.6422 | 16.076 |  |  | 3.9659 |  |  | 85.3937 | 24.9613 |  | 0.57 | 32.7284 | 343.1194 |  | 135.6929 | 17.271 |  |  |  | 4.7366 |  |  |  | 282.36 |  |  |  | 8.579
09:30 |  |  | 37.8911 | 12.901 |  |  |  |  | 16.9944 | 29.6493 | 10.313 | 14.6 | 30.208 |  |  | 28.679 |  | 51.9311 |  | 9.8 |  | 131.4295 |  |  |  |  | 18.15 | [6 empty] | 0 |  | 51.0389 | 119.7183 | 27.7218 | 0.44 | 127.48 |  | 35.994 | 28.4653 |  | 197.5293 | 30.0205 |  |  |  | 1.1 |  | 71.4157 |  | 23.5 |  |  |  | 15.3369 | [6 empty] | 141.6064 |  | 4.7202 | 127.2596 | 16.3117 |  |  | 4.0274 |  |  | 85.1528 | 25.028 |  | 0.57 | 33.7102 | 337.8759 |  | 137.1685 | 16.819 |  |  |  | 4.8138 |  |  |  | 273.04 |  |  |  | 9.424
10:00 |  |  | 37.7519 | 13.283 |  |  |  |  | 16.7401 | 30.3666 | 9.3127 | 14.59 | 30.176 |  |  | 28.951 |  | 46.0995 |  | 9.9 |  | 119.1562 |  |  |  |  | 18.54 | [6 empty] | 0 |  | 50.1723 | 121.6766 | 28.2328 | 0.24 | 129.04 |  | 36.194 | 28.5907 |  | 197.5897 | 30.2634 |  |  |  | 1.1 |  | 71.6051 |  | 23.5 |  |  |  | 15.4724 | [6 empty] | 144.4541 |  | 4.7992 | 124.4224 | 16.7376 |  |  | 3.8866 |  |  | 84.5633 | 25.0801 |  | 0.551 | 34.4944 | 337.7791 |  | 143.5385 | 17.302 |  |  |  | 4.6887 |  |  |  | 274.83 |  |  |  | 9.429
10:30 |  |  | 41.7666 | 12.717 |  |  |  |  | 16.8398 | 29.6127 | 9.0001 | 14.7 | 30.014 |  |  | 28.659 |  | 45.3098 |  | 9.6 |  | 111.1076 |  |  |  |  | 18.01 | [6 empty] | 0 |  | 51.2299 | 122.897 | 28.7018 | 0.58 | 128.8 |  | 37.763 | 28.3426 |  | 197.8119 | 34.0267 |  |  |  | 1.1 |  | 71.6122 |  | 23.5 |  |  |  | 15.1477 | [6 empty] | 143.7607 |  | 4.7749 | 124.1756 | 16.6164 |  |  | 3.7307 |  |  | 84.3505 | 25.0821 |  | 0.538 | 34.1574 | 343.6367 |  | 143.5099 | 17.302 |  |  |  | 4.5877 |  |  |  | 278.32 |  |  |  | 9.318
11:00 |  |  | 41.7207 | 13.799 |  |  |  |  | 16.7014 | 30.5374 | 9.1024 | 14.77 | 29.612 |  |  | 28.686 |  | 16.731 |  | 9.4 |  | 150.8819 |  |  |  |  | 18.1 | [6 empty] | 0 |  | 52.7547 | 122.0797 | 28.8146 | 1 | 130.28 |  | 37.294 | 28.9173 |  | 197.6452 | 34.5855 |  |  |  | 1.1 |  | 71.6368 |  | 23.5 |  |  |  | 15.0874 | [6 empty] | 141.7514 |  | 4.8445 | 124.3541 | 16.4498 |  |  | 3.872 |  |  | 84.8522 | 25.0841 |  | 0.537 | 34.3712 | 343.855 |  | 156.8178 | 17.325 |  |  |  | 4.5694 |  |  |  | 276.46 |  |  |  | 9.274
11:30 |  |  | 41.8695 | 12.748 |  |  |  |  | 16.3517 | 30.3465 | 9.7882 | 14.17 | 29.43 |  |  | 28.623 |  | 34.5831 |  | 9.2 |  | 114.201 |  |  |  |  | 17.73 | [6 empty] | 0 |  | 52.9103 | 119.1441 | 28.8144 | 0.9 | 127.79 |  | 37.77 | 28.3193 |  | 197.2595 | 34.8525 |  |  |  | 1.1 |  | 72.8381 |  | 23.5 |  |  |  | 15.5834 | [6 empty] | 144.6113 |  | 4.9069 | 122.9912 | 16.5881 |  |  | 3.7307 |  |  | 84.6877 | 25.1131 |  | 0.537 | 33.7123 | 342.9229 |  | 156.7691 | 17.49 |  |  |  | 4.6179 |  |  |  | 271.51 |  |  |  | 9.161
12:00 |  |  | 40.3109 | 11.889 |  |  |  |  | 16.8246 | 30.36 | 10.9165 | 13.83 | 29.682 |  |  | 28.889 |  | 32.985 |  | 8.9 |  | 118.6644 |  |  |  |  | 17.83 | [6 empty] | 0 |  | 51.3266 | 121.0577 | 27.9044 | 0.73 | 127.66 |  | 38.297 | 26.705 |  | 197.0488 | 33.5248 |  |  |  | 1.1 |  | 71.7838 |  | 23.5 |  |  |  | 15.1603 | [6 empty] | 146.4863 |  | 4.8946 | 123.8392 | 16.1326 |  |  | 3.872 |  |  | 83.9767 | 25.1107 |  | 0.569 | 33.4081 | 347.2603 |  | 156.9111 | 17.37 |  |  |  | 4.7356 |  |  |  | 272.48 |  |  |  | 8.316
12:30 |  |  | 41.8208 | 12.305 |  |  |  |  | 18.4536 | 28.9198 | 12.9693 | 13.98 | 29.31 |  |  | 29.094 |  | 41.0269 |  | 8.7 |  | 109.1749 |  |  |  |  | 19.01 | [6 empty] | 0 |  | 50.6702 | 120.5421 | 27.496 | 0.78 | 123.97 |  | 37.467 | 26.4763 |  | 196.7226 | 33.9494 |  |  |  | 1.1 |  | 72.3442 |  | 23.5 |  |  |  | 14.7929 | [6 empty] | 145.1535 |  | 4.7526 | 123.939 | 16.2773 |  |  | 3.9659 |  |  | 83.8101 | 25.1184 |  | 0.563 | 33.3016 | 346.2648 |  | 157.828 | 17.308 |  |  |  | 4.6001 |  |  |  | 278.13 |  |  |  | 8.179
13:00 |  |  | 42.6746 | 12.366 |  |  |  |  | 18.1968 | 28.6323 | 14.8073 | 13.94 | 29.204 |  |  | 28.55 |  | 51.2568 |  | 8.5 |  | 109.7167 |  |  |  |  | 18.43 | [6 empty] | 0 |  | 51.4424 | 122.1924 | 27.6667 | 0.64 | 126.35 |  | 36.972 | 25.7131 |  | 197.1065 | 34.0989 |  |  |  | 1 |  | 71.8315 |  | 23.5 |  |  |  | 14.6769 | [6 empty] | 146.731 |  | 4.7786 | 124.031 | 15.9776 |  |  | 4.0274 |  |  | 83.9849 | 25.1927 |  | 0.579 | 32.6576 | 322.0209 |  | 155.9772 | 17.319 |  |  |  | 4.6494 |  |  |  | 267.72 |  |  |  | 7.32
13:30 |  |  | 41.1934 | 12.082 |  |  |  |  | 17.547 | 29.0103 | 14.9002 | 13.09 | 28.564 |  |  | 28.53 |  | 50.9393 |  | 8 |  | 145.8748 |  |  |  |  | 17.83 | [6 empty] | 0 |  | 52.7798 | 121.3067 | 27.4378 | 0.45 | 126.12 |  | 37.12 | 24.3804 |  | 195.4461 | 34.7863 |  |  |  | 1.1 |  | 71.5771 |  | 23.5 |  |  |  | 14.821 | [6 empty] | 143.7486 |  | 4.7954 | 123.0141 | 16.691 |  |  | 3.8866 |  |  | 84.6098 | 24.9788 |  | 0.586 | 33.0508 | 344.0248 |  | 156.586 | 17.78 |  |  |  | 4.9326 |  |  |  | 267.05 |  |  |  | 8.771
14:00 |  |  | 40.6837 | 12.713 |  |  |  |  | 17.262 | 29.0897 | 14.9654 | 13.63 | 28.942 |  |  | 28.642 |  | 40.1064 |  | 7.8 |  | 150.867 |  |  |  |  | 17.76 | [6 empty] | 0 |  | 52.1013 | 121.5697 | 28.3697 | 0.73 | 130.74 |  | 38.385 | 26.8626 |  | 194.1844 | 34.0225 |  |  |  | 1.1 |  | 71.9086 |  | 23.5 |  |  |  | 14.7579 | [6 empty] | 143.1474 |  | 4.7778 | 124.2353 | 17.2192 |  |  | 3.9037 |  |  | 83.6516 | 25.075 |  | 0.57 | 34.8266 | 345.9686 |  | 153.0324 | 18.008 |  |  |  | 5.0774 |  |  |  | 281.63 |  |  |  | 8.077
14:30 |  |  | 40.4252 | 13.333 |  |  |  |  | 18.1878 | 29.0342 | 14.7405 | 13.96 | 28.808 |  |  | 28.136 |  | 41.1399 |  | 8.2 |  | 137.5553 |  |  |  |  | 17.54 | [6 empty] | 0 |  | 52.4457 | 123.0759 | 28.5183 | 0.86 | 130.69 |  | 38.986 | 27.8031 |  | 170.1051 | 35.3113 |  |  |  | 1.1 |  | 71.9225 |  | 23.5 |  |  |  | 15.3221 | [6 empty] | 135.8411 |  | 4.7009 | 122.9412 | 15.7929 |  |  | 4.3754 |  |  | 83.2124 | 25.0155 |  | 0.611 | 33.9522 | 343.054 |  | 156.3872 | 17.905 |  |  |  | 4.9 |  |  |  | 282.76 |  |  |  | 6.401
15:00 |  |  | 40.5263 | 12.467 |  |  |  |  | 18.3457 | 28.9931 | 15.4156 | 14 | 29.296 |  |  | 28.862 |  | 49.4283 |  | 8.9 |  | 130.469 |  |  |  |  | 16.68 | [6 empty] | 0 |  | 52.0486 | 121.2276 | 28.6089 | 0.97 | 128.88 |  | 39.788 | 28.5614 |  | 122.2558 | 35.8634 |  |  |  | 1.1 |  | 71.6661 |  | 23.5 |  |  |  | 15.3991 | [6 empty] | 133.8773 |  | 4.8037 | 125.119 | 17.048 |  |  | 4.0274 |  |  | 82.921 | 24.9846 |  | 0.542 | 33.7674 | 333.2324 |  | 157.6314 | 17.771 |  |  |  | 4.787 |  |  |  | 279.61 |  |  |  | 9.144
15:30 |  |  | 40.7007 | 12.645 |  |  |  |  | 18.9142 | 28.9908 | 15.0537 | 13.76 | 29.504 |  |  | 28.698 |  | 40.0368 |  | 8 |  | 102.5308 |  |  |  |  | 16.09 | [6 empty] | 0 |  | 51.9068 | 122.2743 | 28.2137 | 0.6 | 126.72 |  | 38.927 | 27.2915 |  | 122.0438 | 35.6031 |  |  |  | 1.1 |  | 71.2517 |  | 24 |  |  |  | 15.4586 | [6 empty] | 132.7885 |  | 4.7945 | 124.7995 | 17.0006 |  |  | 3.8866 |  |  | 82.015 | 25.1037 |  | 0.555 | 34.3361 | 335.7444 |  | 154.7567 | 17.836 |  |  |  | 4.9523 |  |  |  | 272.06 |  |  |  | 19.053
16:00 |  |  | 41.0702 | 13.132 |  |  |  |  | 18.4131 | 28.7929 | 15.1798 | 13.75 | 28.64 |  |  | 28.717 |  | 46.6383 |  | 7.9 |  | 116.6256 |  |  |  |  | 15.58 | [6 empty] | 0 |  | 52.7764 | 121.8352 | 29.0249 | 0.23 | 125.41 |  | 39.134 | 27.5865 |  | 121.4272 | 35.0042 |  |  |  | 1.1 |  | 71.9818 |  | 24 |  |  |  | 15.8293 | [6 empty] | 133.1505 |  | 4.9344 | 121.1978 | 18.3639 |  |  | 3.9037 |  |  | 81.4675 | 25.1096 |  | 0.573 | 35.5577 | 340.4535 |  | 157.6278 | 17.624 |  |  |  | 4.8949 |  |  |  | 268.51 |  |  |  | 23.61
16:30 |  |  | 41.714 | 13.065 |  |  |  |  | 19.0765 | 28.665 | 14.868 | 13.7 | 28.89 |  |  | 28.594 |  | 41.9094 |  | 7.7 |  | 135.3351 |  |  |  |  | 16.64 | [6 empty] | 0 |  | 52.0638 | 124.2613 | 28.9896 | 0.37 | 128.04 |  | 38.929 | 27.4386 |  | 122.1563 | 35.1567 |  |  |  | 1.1 |  | 72.0283 |  | 24 |  |  |  | 15.3323 | [6 empty] | 135.1857 |  | 4.5527 | 124.7625 | 17.5058 |  |  | 4.3754 |  |  | 82.6088 | 25.1289 |  | 0.566 | 35.3001 | 343.59 |  | 153.9157 | 17.352 |  |  |  | 4.1029 |  |  |  | 280.97 |  |  |  | 23.503
17:00 |  |  | 41.4805 | 11.922 |  |  |  |  | 19.0295 | 28.3811 | 14.3485 | 13.38 | 27.552 |  |  | 28.602 |  | 27.4277 |  | 8.6 |  | 159.8208 |  |  |  |  | 16.91 | [6 empty] | 0 |  | 52.5003 | 123.4135 | 28.3407 | 0.4 | 126.51 |  | 37.507 | 25.814 |  | 122.1375 | 34.2068 |  |  |  | 1.1 |  | 72.0747 |  | 24 |  |  |  | 15.7302 | [6 empty] | 140.4479 |  | 4.7731 | 123.2151 | 18.5328 |  |  | 3.8589 |  |  | 83.1939 | 25.1197 |  | 0.602 | 35.1623 | 342.6059 |  | 155.273 | 17.263 |  |  |  | 4.0782 |  |  |  | 284.5 |  |  |  | 21.578
17:30 |  |  | 36.6872 | 11.436 |  |  |  |  | 18.808 | 28.1658 | 15.7134 | 12.38 | 29.266 |  |  | 29.353 |  | 44.0292 |  | 8.9 |  | 146.5253 |  |  |  |  | 17.08 | [6 empty] | 0 |  | 53.4513 | 123.7296 | 27.5745 | 0.41 | 127.52 |  | 36.636 | 24.3451 |  | 122.3822 | 33.7362 |  |  |  | 1.1 |  | 71.8137 |  | 24 |  |  |  | 15.2309 | [6 empty] | 144.0021 |  | 4.7357 | 123.4865 | 17.9166 |  |  | 3.6509 |  |  | 83.419 | 25.1523 |  | 0.535 | 34.1285 | 343.1432 |  | 157.5511 | 16.84 |  |  |  | 4.3725 |  |  |  | 281.03 |  |  |  | 27.668
18:00 |  |  | 30.6467 | 11.293 |  |  |  |  | 18.3307 | 28.5468 | 16.8085 | 13.28 | 29.2 |  |  | 28.711 |  | 50.6575 |  | 8.2 |  | 39.3159 |  |  |  |  | 17.71 | [6 empty] | 0 |  | 52.1529 | 122.7681 | 23.8952 | 0.46 | 127.04 |  | 35.937 | 24.4356 |  | 122.2594 | 32.0104 |  |  |  | 1.2 |  | 61.6902 |  | 24 |  |  |  | 14.4721 | [6 empty] | 145.0742 |  | 4.7151 | 119.0927 | 17.2463 |  |  | 3.6076 |  |  | 83.0106 | 3.9393 |  | 0.651 | 32.5615 | 343.0156 |  | 162.3108 | 17.186 |  |  |  | 4.6658 |  |  |  | 278.69 |  |  |  | 31.809
18:30 |  |  | 29.521 | 10.826 |  |  |  |  | 18.6554 | 30.7171 | 15.8585 | 13.71 | 29.492 |  |  | 28.674 |  | 18.9166 |  | 8 |  | 44.2901 |  |  |  |  | 17.47 | [6 empty] | 0 |  | 53.8774 | 118.6911 | 21.9311 | 0.11 | 128.45 |  | 34.126 | 24.9917 |  | 121.5866 | 31.4025 |  |  |  | 1.3 |  | 37.1687 |  | 24 |  |  |  | 12.4639 | [6 empty] | 143.5321 |  | 4.7318 | 121.161 | 17.1314 |  |  | 3.8025 |  |  | 83.2332 | 3.301 |  | 0.617 | 31.3248 | 344.3817 |  | 152.156 | 17.147 |  |  |  | 4.6578 |  |  |  | 287.19 |  |  |  | 32.408
19:00 |  |  | 30.4527 | 11.67 |  |  |  |  | 18.3365 | 32.0135 | 15.1232 | 13.4 | 30.142 |  |  | 29.038 |  | 12.5292 |  | 7.9 |  | 42.5553 |  |  |  |  | 17.55 | [6 empty] | 0 |  | 48.6009 | 120.1685 | 23.1471 | 0.35 | 126.43 |  | 31.184 | 25.735 |  | 121.4217 | 31.6013 |  |  |  | 1.3 |  | 37.3882 |  | 24 |  |  |  | 12.8541 | [6 empty] | 143.6418 |  | 4.6677 | 117.5476 | 15.3961 |  |  | 3.7407 |  |  | 84.7122 | 3.3135 |  | 0.621 | 31.4654 | 341.1136 |  | 156.4013 | 17.964 |  |  |  | 4.6621 |  |  |  | 284.56 |  |  |  | 33.432
19:30 |  |  | 29.3616 | 11.921 |  |  |  |  | 18.1088 | 32.4763 | 14.4425 | 13.53 | 30.618 |  |  | 29.248 |  | 15.1036 |  | 7.9 |  | 41.4529 |  |  |  |  | 18.29 | [6 empty] | 0 |  | 51.7122 | 118.3209 | 27.3533 | 0.46 | 127.21 |  | 31.538 | 25.5892 |  | 121.6991 | 31.949 |  |  |  | 1.2 |  | 37.4674 |  | 24 |  |  |  | 14.5583 | [6 empty] | 141.9582 |  | 4.8203 | 123.5694 | 15.7807 |  |  | 3.74 |  |  | 86.9253 | 3.3117 |  | 0.62 | 32.4779 | 340.4126 |  | 158.8067 | 18.414 |  |  |  | 4.6771 |  |  |  | 279.63 |  |  |  | 34.953
20:00 |  |  | 30.0743 | 12.627 |  |  |  |  | 18.2132 | 32.5045 | 11.8864 | 13.23 | 31.306 |  |  | 29.499 |  | 16.2379 |  | 7.8 |  | 40.7434 |  |  |  |  | 18.03 | [6 empty] | 0 |  | 53.4706 | 119.4901 | 27.9789 | 0.37 | 126.47 |  | 33.357 | 25.6514 |  | 121.5595 | 33.2824 |  |  |  | 1.3 |  | 37.3156 |  | 24 |  |  |  | 14.3826 | [6 empty] | 140.5707 |  | 4.7247 | 127.4777 | 16.3042 |  |  | 3.6949 |  |  | 86.9093 | 3.3515 |  | 0.64 | 32.8018 | 340.2633 |  | 159.6608 | 18.716 |  |  |  | 4.6677 |  |  |  | 275.89 |  |  |  | 35.353
20:30 |  |  | 31.3711 | 13.348 |  |  |  |  | 18.5532 | 32.1042 | 11.731 | 13.06 | 31.072 |  |  | 29.506 |  | 13.9628 |  | 8.1 |  | 40.5027 |  |  |  |  | 18.18 | [6 empty] | 0 |  | 53.8206 | 122.8515 | 27.4622 | 0.84 | 129.87 |  | 35.688 | 25.7133 |  | 121.931 | 32.8166 |  |  |  | 1.3 |  | 38.3111 |  | 24 |  |  |  | 15.229 | [6 empty] | 139.3592 |  | 4.6136 | 127.8656 | 17.528 |  |  | 4.0014 |  |  | 87.0628 | 3.5588 |  | 0.626 | 32.5208 | 339.2186 |  | 160.9028 | 18.656 |  |  |  | 4.6844 |  |  |  | 280.57 |  |  |  | 35.969
21:00 |  |  | 27.1585 | 14.019 |  |  |  |  | 18.6291 | 31.8398 | 11.6904 | 13.19 | 31.406 |  |  | 29.287 |  | 16.4541 |  | 8.2 |  | 40.1773 |  |  |  |  | 18.2 | [6 empty] | 0 |  | 53.0644 | 122.809 | 27.2138 | 0.87 | 130.03 |  | 36.012 | 25.557 |  | 121.905 | 33.8873 |  |  |  | 1.3 |  | 53.8774 |  | 24 |  |  |  | 15.3811 | [6 empty] | 138.3717 |  | 4.6991 | 126.2887 | 18.1718 |  |  | 4.0848 |  |  | 86.7737 | 6.6206 |  | 0.598 | 33.5617 | 342.3557 |  | 153.6174 | 18.426 |  |  |  | 5.0923 |  |  |  | 283.48 |  |  |  | 37.344
21:30 |  |  | 31.5367 | 14.52 |  |  |  |  | 18.4771 | 31.0566 | 11.7192 | 13.4 | 32.058 |  |  | 29.055 |  | 46.3207 |  | 8.5 |  | 40.2987 |  |  |  |  | 18.56 | [6 empty] | 0 |  | 52.6489 | 124.8555 | 27.6714 | 0.94 | 129.62 |  | 36.842 | 25.1112 |  | 121.916 | 34.5806 |  |  |  | 1.6 |  | 65.2637 |  | 24 |  |  |  | 15.2508 | [6 empty] | 136.3805 |  | 4.7278 | 125.6967 | 18.0325 |  |  | 4.1258 |  |  | 88.4396 | 6.927 |  | 0.615 | 34.0898 | 341.7142 |  | 159.3166 | 18.352 |  |  |  | 5.1079 |  |  |  | 293.09 |  |  |  | 37.095
22:00 |  |  | 31.4998 | 14.016 |  |  |  |  | 17.9112 | 30.4608 | 11.8345 | 13.86 | 31.134 |  |  | 29.281 |  | 40.1449 |  | 8.9 |  | 41.9037 |  |  |  |  | 18.85 | [6 empty] | 0 |  | 52.1576 | 124.5686 | 26.9216 | 1.03 | 130.02 |  | 37.703 | 26.7468 |  | 122.2378 | 35.4012 |  |  |  | 1.7 |  | 71.407 |  | 24 |  |  |  | 15.5383 | [6 empty] | 135.8297 |  | 4.7161 | 126.9147 | 19.2444 |  |  | 3.9547 |  |  | 88.5655 | 8.434 |  | 0.608 | 33.7929 | 343.4555 |  | 154.8569 | 18.44 |  |  |  | 5.3133 |  |  |  | 294.17 |  |  |  | 34.221
22:30 |  |  | 31.5289 | 13.036 |  |  |  |  | 17.5907 | 30.4502 | 11.4207 | 13.02 | 30.808 |  |  | 29.217 |  | 36.4553 |  | 8.9 |  | 139.6545 |  |  |  |  | 18.92 | [6 empty] | 0 |  | 51.5707 | 122.7557 | 27.5701 | 1.15 | 130.18 |  | 37.39 | 29.3748 |  | 121.8692 | 35.531 |  |  |  | 1.6 |  | 71.5994 |  | 24 |  |  |  | 16.2645 | [6 empty] | 136.5548 |  | 4.5443 | 125.3986 | 19.7632 |  |  | 3.9615 |  |  | 87.0812 | 21.5299 |  | 0.644 | 33.3062 | 340.8481 |  | 156.2462 | 18.392 |  |  |  | 5.2088 |  |  |  | 294.99 |  |  |  | 33.017
23:00 |  |  | 30.7228 | 13.407 |  |  |  |  | 17.7023 | 29.8207 | 11.592 | 12.71 | 30.298 |  |  | 29.288 |  | 37.356 |  | 8.8 |  | 133.2731 |  |  |  |  | 18.48 | [6 empty] | 0 |  | 53.1434 | 121.9217 | 27.5843 | 1.26 | 128.75 |  | 39.085 | 29.6181 |  | 120.9634 | 34.7587 |  |  |  | 1.8 |  | 71.7576 |  | 24 |  |  |  | 16.5765 | [6 empty] | 132.4667 |  | 4.6917 | 124.898 | 18.7798 |  |  | 3.9546 |  |  | 87.1451 | 21.4372 |  | 0.602 | 33.9877 | 343.0587 |  | 152.7962 | 18.983 |  |  |  | 5.2555 |  |  |  | 295.27 |  |  |  | 37.569
23:30 |  |  | 29.2557 | 13.541 |  |  |  |  | 18.9218 | 29.2442 | 12.001 | 13.83 | 30.666 |  |  | 29.1 |  | 48.0492 |  | 8.8 |  | 91.5123 |  |  |  |  | 19.03 | [6 empty] | 0 |  | 53.442 | 123.2773 | 28.3757 | 1.2 | 127.88 |  | 38.188 | 29.8668 |  | 120.7757 | 35.0418 |  |  |  | 1.7 |  | 71.2568 |  | 24 |  |  |  | 17.0128 | [6 empty] | 135.0676 |  | 4.7536 | 126.4962 | 20.0852 |  |  | 3.8564 |  |  | 87.4786 | 22.2991 |  | 0.552 | 35.4219 | 340.9339 |  | 153.68 | 19.258 |  |  |  | 5.3161 |  |  |  | 292.6 |  |  |  | 37.37
00:00 |  |  | 40.858 | 13.584 |  |  |  |  | 19.5859 | 28.4425 | 14.3144 | 14.22 | 30.168 |  |  | 29.123 |  | 46.4248 |  | 8.7 |  | 111.6567 |  |  |  |  | 18.76 | [6 empty] | 0 |  | 52.5216 | 123.7739 | 28.3677 | 0.83 | 126.86 |  | 38.412 | 28.9482 |  | 125.5165 | 35.1809 |  |  |  | 2 |  | 71.4245 |  | 24 |  |  |  | 17.2531 | [6 empty] | 138.6949 |  | 4.656 | 120.9291 | 20.4414 |  |  | 3.8369 |  |  | 87.1748 | 24.5856 |  | 0.624 | 33.9541 | 346.7131 |  | 154.6566 | 19.065 |  |  |  | 5.2475 |  |  |  | 288.6 |  |  |  | 37.845
MWh | 0 | 0 | 900.2206 | 303.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.9626 | 705.609 | 325.0569 | 333.835 | 710.43 | 0 | 0 | 695.225 | 0 | 913.9566 | 0 | 213.8 | 0 | 2797.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.6909 | 2910.8493 | 654.4002 | 18.01 | 3055.73 | 0 | 885.6495 | 653.6581 | 0 | 4007.8954 | 786.125 | 0 | 0 | 0 | 28.815 | 0 | 1626.8894 | 0 | 570.6 | 0 | 0 | 0 | 369.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3416.8381 | 0 | 113.2799 | 3014.484 | 414.1681 | 0 | 0 | 93.5763 | 0 | 0 | 2057.9437 | 503.4876 | 0 | 14.076 | 807.826 | 8161.8104 | 0 | 3649.6497 | 432.086 | 0 | 0 | 0 | 116.1085 | 0 | 0 | 0 | 6706.86 | 0 | 0 | 0 | 622.578
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 22 de Agosto del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 830.1 | 2134.6 | 3619.3 | 39.4 | 0 | 0 | 66.9 | 11.1 | 0 | 204.2 | 0 | 6905.6 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 304.4
01:00 | 807.6 | 2008.1 | 3635.8 | 39.4 | 0 | 0 | 68.6 | 11.1 | 0 | 156.1 | 0 | 6726.7 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 32.45
01:30 | 824.1 | 2066.8 | 3529.7 | 39.4 | 0 | 0 | 66.9 | 11.1 | 0 | 104.3 | 0 | 6642.3 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 89.05
02:00 | 824.9 | 2017.3 | 3623.3 | 40 | 0 | 0 | 67.2 | 11.1 | 0 | 83.6 | 0 | 6667.4 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2108.3
02:30 | 829.3 | 2047.4 | 3493.6 | 39.5 | 0 | 0 | 64.7 | 11 | 0 | 68.8 | 0 | 6554.3 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 253.65
03:00 | 821.8 | 2234 | 3238.4 | 39.5 | 0 | 0 | 67.4 | 11 | 0 | 55.5 | 0 | 6467.6 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1629.5
03:30 | 827.5 | 2058.7 | 3488.4 | 39.7 | 0 | 0 | 68.2 | 11 | 0 | 43 | 0 | 6536.5 |  | C.H. YANANGO | 535.8
04:00 | 826.8 | 1964.2 | 3587.8 | 39.8 | 0 | 0 | 65.2 | 11.1 | 0 | 32.8 | 0 | 6527.7 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 151.45
04:30 | 819.5 | 1972.5 | 3623.9 | 39.5 | 0 | 0 | 66.9 | 11 | 0 | 31.2 | 0 | 6564.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1864.15
05:00 | 826.7 | 1994 | 3604 | 40.2 | 0 | 0 | 68.1 | 11 | 0 | 42.5 | 0 | 6586.5 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 139.45
05:30 | 817.9 | 2021 | 3606.9 | 40.1 | 0 | 0 | 69.3 | 11 | 0 | 41.2 | 0 | 6607.4 |  | C.H. RUNATULLO II | 85.6
06:00 | 799.4 | 1883.2 | 3682.2 | 39.6 | 0 | 0 | 70.3 | 11 | 1 | 42.5 | 0 | 6529.2 |  | C.H. RUNATULLO III | 124.75
06:30 | 795.2 | 1927.1 | 3680.8 | 39 | 0 | 0 | 69.7 | 10.9 | 94.738 | 41.4 | 0 | 6658.838 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 96.85
07:00 | 828.3 | 1627 | 3515.7 | 40.6 | 0 | 0 | 68.2 | 10.9 | 419.631 | 38.7 | 0 | 6549.031 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3370
07:30 | 822.1 | 1498.8 | 3478.6 | 40 | 0 | 0 | 66.7 | 11.1 | 755 | 44.8 | 0 | 6717.1 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 183.55
08:00 | 812.2 | 1417.5 | 3688.2 | 39.8 | 0 | 0 | 67.2 | 11 | 914.874 | 51.8 | 0 | 7002.574 |  | C.H. ARICOTA II |  | 125.45
08:30 | 823.7 | 1711 | 3679 | 39.4 | 0 | 0 | 62.4 | 11 | 949.644 | 52.9 | 0 | 7329.044 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 47.6
09:00 | 821.4 | 1779.9 | 3622.8 | 40 | 81 | 0 | 62.8 | 10.9 | 967.227 | 53.6 | 0 | 7439.627 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 11945.9
09:30 | 816.7 | 1832.7 | 3667.9 | 39.7 | 81.6 | 0 | 65.3 | 11 | 972.803 | 63.1 | 0 | 7550.803 |  | C.H. RESTITUCION | 3434.05
10:00 | 804.7 | 1976.4 | 3662.2 | 40.1 | 80.3 | 0 | 68.4 | 11 | 981.617 | 74 | 0 | 7698.717 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 111.35
10:30 | 824.2 | 2002 | 3656.9 | 69.1 | 79.2 | 1.7 | 70.5 | 10.9 | 988.114 | 79.8 | 0 | 7782.414 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 495.85
11:00 | 828.3 | 2003.9 | 3597.7 | 69.2 | 79.4 | 1.5 | 70.6 | 10.9 | 991.777 | 72 | 0 | 7725.277 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5116.35
11:30 | 835.8 | 2103.9 | 3648.7 | 70.2 | 79.5 | 0 | 72.4 | 11 | 997.553 | 77.5 | 0 | 7896.553 |  | P.C.H. CHAGLLA | 151.85
12:00 | 832.8 | 2078.7 | 3634.6 | 69.1 | 81.6 | 0 | 70 | 10.9 | 1005.046 | 76.4 | 0 | 7859.146 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1265.95
12:30 | 829.2 | 2079.2 | 3625.7 | 39.5 | 79.8 | 0 | 69.5 | 10.9 | 1005.588 | 91.1 | 0 | 7830.488 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 54.05
13:00 | 838.6 | 2028.9 | 3550.5 | 39.9 | 81.2 | 0 | 70.2 | 10.9 | 1011.841 | 92.3 | 0 | 7724.341 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 46.3
13:30 | 830 | 1952.9 | 3506.5 | 39.5 | 82.4 | 0 | 73 | 10.2 | 1007.904 | 112.9 | 0 | 7615.304 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 602.5
14:00 | 821.3 | 1936.7 | 3584.4 | 39.7 | 80.5 | 0 | 67.1 | 10.8 | 1002.685 | 93.4 | 14.6 | 7651.185 |  | C.H. YUNCAN |  | 2196.9
14:30 | 821.1 | 1944.4 | 3555.7 | 39.5 | 81.7 | 0 | 68.8 | 10.9 | 998.192 | 95.4 | 17.9 | 7633.592 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 117.8
15:00 | 821 | 1860.2 | 3605.9 | 39.5 | 79.3 | 0 | 70 | 10.9 | 983.894 | 83.5 | 20.1 | 7574.294 |  | C.H. EL CARMEN | 46.35
15:30 | 808.3 | 1819.3 | 3599.4 | 39.7 | 80.4 | 0 | 67.1 | 10.9 | 944.652 | 78.7 | 20.1 | 7468.552 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 164.55
16:00 | 814.8 | 1915 | 3610.2 | 40 | 79.2 | 0 | 67.2 | 10.9 | 868.131 | 74 | 20 | 7499.431 |  | C.H. ÁNGEL II | 175.75
16:30 | 821.6 | 2139.9 | 3576.6 | 40 | 81.4 | 0 | 69.2 | 10.9 | 598.467 | 136.5 | 20.7 | 7495.267 |  | C.H. ÁNGEL III | 177.7
17:00 | 817.4 | 2226.2 | 3643.8 | 39.6 | 80.6 | 0 | 67.8 | 10.9 | 259.876 | 293.8 | 25.1 | 7465.076 |  | C.H. LA JOYA | 192.55
17:30 | 802.2 | 2470.3 | 3618.5 | 39.7 | 79.6 | 0 | 69.4 | 10.9 | 28.087 | 250.1 | 26.7 | 7395.487 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.55
18:00 | 816.7 | 2514.5 | 3632.1 | 39.3 | 80.8 | 0 | 69.2 | 10.9 | 0.38 | 228 | 28.1 | 7419.98 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 388
18:30 | 820 | 2815.9 | 3669 | 39.9 | 80 | 0 | 68.9 | 10.9 | 0 | 179.3 | 33.9 | 7717.8 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 391.3
19:00 | 825.3 | 2912.7 | 3676.2 | 39.7 | 79.7 | 0 | 68.8 | 11 | 0 | 146.2 | 35 | 7794.6 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2088.2
19:30 | 827.9 | 2927.8 | 3678.2 | 70.4 | 80.3 | 0 | 67.3 | 11 | 0 | 121.6 | 35.1 | 7819.6 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1783.4
20:00 | 834.5 | 3017.5 | 3681.3 | 89.3 | 0 | 0 | 68.4 | 11 | 0 | 81.8 | 35.8 | 7819.6 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 98.4
20:30 | 841.4 | 2942.3 | 3682.1 | 88.9 | 0 | 0 | 71.5 | 11 | 0 | 76.5 | 35.8 | 7749.5 |  | C.H. PARIAC | 16.75
21:00 | 838.8 | 2871.2 | 3681.5 | 89.6 | 0 | 0 | 72 | 11 | 0 | 81.5 | 35.9 | 7681.5 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8679.75
21:30 | 840.7 | 2736.5 | 3682.5 | 88.5 | 0 | 62.5 | 70.4 | 11 | 0 | 118.7 | 35.9 | 7646.7 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 71.35
22:00 | 839.7 | 2422.3 | 3685.7 | 90.1 | 0 | 202.5 | 67.9 | 11 | 0 | 133.9 | 36.9 | 7490 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 831.45
22:30 | 843.9 | 2404.6 | 3684.9 | 89.6 | 0 | 189.3 | 71 | 11 | 0 | 138.2 | 37.5 | 7470 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 23.95
23:00 | 847 | 2058.8 | 3678.9 | 89.5 | 0 | 278.6 | 71.9 | 11 | 0 | 107.9 | 38 | 7181.6 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 18.9
23:30 | 840.7 | 2125 | 3555.7 | 39.7 | 0 | 271.9 | 71.1 | 11 | 0 | 97.3 | 37.9 | 7050.3 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2117.35
00:00 | 840.6 | 2128.6 | 3410.2 | 39.4 | 0 | 274.5 | 71.4 | 11 | 0 | 80.8 | 38 | 6894.5 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 187.3
TOTAL MWh | 19791.85 | 51305.7 | 86570.95 | 1201.4 | 884.75 | 641.25 | 1646.5 | 262.95 | 9374.3605 | 2312.55 | 314.5 | 174306.7605 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 168.45
% | 11.3546 | 29.4341 | 49.6659 | 0.68924 | 0.50758 | 0.36789 | 0.9446 | 0.15085 | 5.3781 | 1.3267 | 0.18043 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1645.25
[14 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[14 empty] | C.H. HUAMPANI | 716.1
[14 empty] | C.H. HUINCO |  | 3083.35
[14 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1951.05
[14 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1523
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1530.15
[14 empty] | PCH TUPURI | 14.45
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 471.35
[14 empty] | C.H. POECHOS II | 187.2
[14 empty] | C.H. RUCUY | 239.95
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 509.15
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 1355.75
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 255.7
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 541.85
[14 empty] | C.H. YAUPI | 2427.5
[13 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 167.15
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 76.35
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 19791.85 | 51305.7

## GENERACION RER
sábado, 22 de Agosto del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | INTI JOYA S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN JOSE | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | CS WAYRA SOLAR | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15.5 | 12.6 | 8.4 | 11 | 12.4 | 1.4 |  | 7.2 | 12.2 | 3.6 |  |  | 5.2 |  | 3 | 4.3 | 4.4 | 1.9 | 4.5 | 20.8 | 0.6 | 3.3 | 15.6 | 10.6 | 13 |  |  | 1.3 | 24.3 |  |  |  | 5.3 | 2 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 8 |  | 11.2 | 14.4 |  | 3.7 | 16.4 | [6 empty] | 1.1 | [5 empty] | 44.9 | 59.6 | 0.6 |  |  |  |  | 2.5 | 6.8 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.8 | 19.2 | 7.8 | 10 |  |  | 444.3
1:00 | 15.5 | 12.6 | 8.9 | 10.9 | 12.3 | 1.4 |  | 8.9 | 11.8 | 3.4 |  |  | 5.2 |  | 2.7 | 4.1 | 4.5 | 1.9 | 4.4 | 20.3 |  | 3.2 | 13.4 | 11.8 | 12.4 |  |  | 1.4 | 16.1 |  |  |  | 5.3 | 2 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 8 |  | 9.1 | 12.2 |  | 3.7 | 16.4 | [6 empty] | 1.1 | [5 empty] | 33 | 36.9 | 0.6 |  |  |  |  | 2.3 | 7.5 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.8 | 19.4 | 7.8 | 10 |  |  | 396.1
1:30 | 15.8 | 12.6 | 8.3 | 9.4 | 12.3 | 1.4 |  | 8.7 | 12.1 | 3.7 |  |  | 5.2 |  | 3.1 | 4.4 | 4.5 | 1.9 | 4.6 | 20.8 |  | 3.2 | 13.4 | 13.5 | 12.8 |  |  | 0.1 | 12.2 |  |  |  | 5.3 | 2 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.1 |  | 9.5 | 13.1 |  | 3.7 | 16.4 | [6 empty] | 1.1 | [5 empty] | 7 | 9.3 | 0.6 |  |  |  |  | 3.3 | 10.1 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.8 | 19.4 | 7.8 | 10 |  |  | 343.6
2:00 | 15.9 | 12.5 | 7.8 | 11 | 12.3 | 1.4 |  | 7.9 | 12.1 | 3.7 |  |  | 5.2 |  | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 1.9 | 4.7 | 20.7 |  | 3.2 | 11 | 14.9 | 10.7 |  |  | 0.3 | 15.1 |  |  |  | 5.1 | 2 | 6.4 | 7 | 7.2 | 8.2 |  | 9.3 | 13.2 |  | 3.7 | 16.4 | [6 empty] | 1.1 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 2.3 | 6.8 | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.8 | 19.4 | 7.8 | 10 |  |  | 322.9
2:30 | 15.6 | 12.5 | 5.8 | 11 | 12.2 | 1.3 |  | 8.4 | 11.4 | 3.7 |  |  | 5.2 |  | 3.1 | 5.3 | 4.5 | 1.9 | 4.6 | 20.9 |  | 3.2 | 7.8 | 17.9 | 6.8 |  |  | 0.6 | 9.3 |  |  |  | 5.1 | 2 | 6.4 | 6.8 | 7 | 8.3 |  | 7.8 | 11.7 |  | 3.6 | 16.4 | [6 empty] | 1.1 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 2.1 | 4.8 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.8 | 19.5 | 7.8 | 9.9 |  |  | 305.7
3:00 | 15.2 | 12.5 | 8.4 | 10.9 | 12.4 | 1.3 |  | 8.5 | 11.9 | 3.7 |  |  | 5.2 |  | 3 | 5.3 | 4.5 | 1.9 | 4.6 | 20.5 |  | 3.2 | 6.2 | 20.6 | 3.1 |  |  | 0.2 | 5.8 |  |  |  | 5.1 | 2 | 6.4 | 6.8 | 7 | 8.3 |  | 7 | 11 |  | 3.6 | 16.4 | [6 empty] | 1.1 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.3 | 1.3 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.7 | 19.6 | 7.8 | 10 |  |  | 294.9
3:30 | 15.3 | 12.5 | 7.9 | 11 | 12.3 | 1.3 |  | 8.4 | 13.1 | 3.7 |  |  | 5.2 |  | 3.2 | 5.3 | 4.5 | 1.9 | 4.4 | 20.9 |  | 3.1 | 3.2 | 17.4 | 1.2 |  |  | 0.2 | 4.2 |  |  |  | 5.1 | 2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 8.3 |  | 8.1 | 8.7 |  | 3.6 | 16.4 | [6 empty] | 1.1 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.7 | 19.7 | 7.8 | 9.9 |  |  | 283.8
4:00 | 15.1 | 12.5 | 6.1 | 11 | 12.4 | 1.3 |  | 8.2 | 12.3 | 3.6 |  |  | 5.4 |  | 3.1 | 4.7 | 4.5 | 1.9 | 4.6 | 20.9 |  | 3.1 | 0.7 | 18.4 |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 5 | 2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 8.3 |  | 6.3 | 7.2 |  | 3.7 | 16.4 | [6 empty] | 1.2 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 |  | 0.7 | 19.6 | 7.8 | 10 |  |  | 270.5
4:30 | 15.4 | 12.5 | 6.3 | 11 | 12.4 | 1.3 |  | 8.4 | 13.3 | 3.6 |  |  | 5.6 |  | 3.3 | 4.9 | 4.5 | 1.9 | 4.6 | 20.7 |  | 3.1 | 0.2 | 15.5 | 0.3 | [7 empty] | 5 | 2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 8.3 |  | 6.9 | 8.3 |  | 3.6 | 16.4 | [6 empty] | 1.2 | [7 empty] | 0.6 | [6 empty] | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.7 | 19.9 | 7.8 | 10 |  |  | 271.1
5:00 | 15 | 12.5 | 7.7 | 11 | 12.4 | 1.3 |  | 8.4 | 13.5 | 3.7 |  |  | 5.7 |  | 3.1 | 4.3 | 4.5 | 1.9 | 4.5 | 21 | 3.3 | 3.1 |  | 15.4 | 0.6 | [7 empty] | 4.9 | 2 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 8.3 |  | 12.3 | 12.4 |  | 3.6 | 16.4 | [6 empty] | 1.2 | [5 empty] | 1.8 |  | 0.6 | [6 empty] | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.7 | 19.7 | 7.8 | 10 |  |  | 287
5:30 | 15.2 | 12.5 | 8.8 | 11 | 12.4 | 1.2 |  | 7.7 | 14.1 | 3.9 |  |  | 5.7 |  | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 1.9 | 4.5 | 20.6 | 3.3 |  | 1.2 | 15.7 | [8 empty] | 4.9 | 2 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 8.3 |  | 10.5 | 12.5 |  | 3.7 | 16.4 | [6 empty] | 1.2 | [5 empty] | 1.3 |  | 0.6 | [6 empty] | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.7 | 19.9 | 7.8 | 10 |  |  | 284.2
6:00 | 15.5 | 12.5 | 8.9 | 10.9 | 12.4 | 1.2 |  | 7.8 | 14.7 | 3.7 |  |  | 5.8 |  | 3.1 | 4.4 | 4.5 | 1.9 | 4.5 | 20.2 | 3.3 |  | 2.6 | 16.3 | [8 empty] | 4.9 | 2 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 8.2 |  | 11.6 | 10.9 |  | 3.6 | 16.4 |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 1.1 |  |  | 0.1 |  |  | 1.1 |  | 0.6 |  | 0.2 |  |  |  |  | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.7 | 19.7 | 7.8 | 10 | 0.1 |  | 286.2
6:30 | 15.4 | 12.5 | 8.9 | 10.9 | 12.4 | 1.2 |  | 8.3 | 13.7 | 3.6 |  |  | 5.7 |  | 3.2 | 4.4 | 4.5 | 1.9 | 4.6 | 20.3 | 3.3 |  | 1.7 | 16.2 | 0.7 |  |  |  |  | 2.3 | 0.11 |  | 4.9 | 2 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 8.2 | 7.9 | 10.9 | 11.9 |  | 3.6 | 16.4 |  |  | 22.1 | 19.2 | 10 |  | 1.1 | 1 |  | 2.4 |  |  |  |  | 0.6 | 9.7 | 14.2 | 0.028 | 1.8 |  |  | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 19.9 | 7.8 | 10 | 2.7 |  | 378.338
7:00 | 15.7 | 12.5 | 8.6 | 10.6 | 7.4 | 1.2 |  | 8.3 | 12.5 | 3.9 |  |  | 5.7 |  | 3.7 | 4.7 | 4.5 | 1.9 | 4.6 | 21.1 | 3.3 |  | 0.8 | 16.7 | 0.3 |  |  |  |  | 12.1 | 5.96 |  | 4.9 | 1.9 | 7 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 33.4 | 9.6 | 11.3 |  | 3.6 | 16.4 |  |  | 112.4 | 81.1 | 40.9 |  | 1.1 | 3.6 |  | 8.9 |  |  |  |  | 0.6 | 44.2 | 59.6 | 0.171 | 9 |  |  | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 4 | 0.6 | 19.8 | 7.8 | 9.9 | 4.3 |  | 696.231
7:30 | 15.9 | 12.6 | 5.3 | 10.9 | 4.8 | 1.2 |  | 8.2 | 13.8 | 3.7 |  | 0.1 | 5.7 |  | 3 | 4.2 | 4.5 | 2 | 4.6 | 20.6 | 3.3 |  | 1.5 | 18.5 | [5 empty] | 22.2 | 17.87 |  | 4.9 | 1.9 | 7 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | 57.5 | 13 | 11.8 |  | 3.6 | 16.4 |  |  | 194.7 | 148.9 | 75.4 |  | 1.1 | 6.4 |  | 12.4 |  | 9.8 |  |  | 0.6 | 78 | 104.1 | 0.33 | 15.1 |  |  | 4.8 | 3 | 2.1 | 1.2 | 6.7 | 0.6 | 19.8 | 7.8 | 10 | 15.3 |  | 1042
8:00 | 15.3 | 12.6 | 6.8 | 10.7 | 4.8 | 1.2 |  | 8.2 | 13.6 | 3.6 |  | 0.2 | 5.5 |  | 3.3 | 4.4 | 4.5 | 2 | 4.6 | 20.4 | 3.3 |  | 2 | 19.8 | [5 empty] | 30.4 | 39.8 |  | 4.9 | 1.9 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 8.4 | 71.4 | 15.7 | 14.2 |  | 3.5 | 16.4 |  |  | 224.1 | 178.3 | 89.6 | 0.1 | 1 | 8.9 |  | 13 |  | 10 | 0.1 |  | 0.6 | 89.4 | 127.2 | 0.474 | 16.2 |  |  | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 9.2 | 0.6 | 20.1 | 7.8 | 10.1 | 16.6 |  | 1209.574
8:30 | 15.2 | 10.3 | 7.1 | 10.9 | 4.8 | 1.2 |  | 8 | 10.9 | 3.9 |  | 0.7 | 5 |  | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 2 | 4.8 | 20.5 | 3.3 |  | 0.8 | 19.1 | [5 empty] | 31.7 | 44.39 |  | 4.9 | 1.9 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | 73.2 | 17.7 | 15.1 |  | 3.5 | 16.2 |  |  | 229.7 | 183.5 | 92.4 | 0.1 | 0.8 | 10.9 |  | 13.2 | 2.8 | 9.9 | 0.2 |  | 0.6 | 93.9 | 129.5 | 0.654 | 16.6 |  |  | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 11.4 | 0.6 | 20 | 7.8 | 10 | 17.8 |  | 1242.844
9:00 | 15.4 | 10.2 | 5.4 | 10.9 | 8.7 | 1.2 |  | 8.8 | 12.1 | 3.9 | 0.1 | 0.9 | 5 |  | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 2 | 4.7 | 20.8 | 3.3 |  |  | 19.3 | [5 empty] | 32.1 | 45.61 |  | 4.5 | 1.9 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 72.4 | 16.6 | 15.2 |  | 3.5 | 16.3 |  |  | 233.9 | 186.8 | 94.1 | 0.1 | 0.8 | 12.8 |  | 13.3 | 1.1 | 9.9 | 2.5 |  | 0.6 | 95.3 | 131.3 | 0.817 | 16.7 |  |  | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 13.3 | 0.6 | 20 | 7.8 | 10 | 17.7 |  | 1263.327
9:30 | 15.1 | 12.5 | 6.2 | 10.5 | 12.5 | 1.2 |  | 8.9 | 12.1 | 3.9 | 0.1 | 1 | 4.9 |  | 3.4 | 4.5 | 4.2 | 1.9 | 4.7 | 20.4 | 3.3 |  | 0.1 | 21.2 | [5 empty] | 30.3 | 46.52 |  | 4.6 | 1.9 | 6.6 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 74.2 | 16.8 | 15 |  | 3.5 | 16.2 |  |  | 234.6 | 187.6 | 94.8 | 0.1 | 0.8 | 14.4 |  | 13.3 | 1 | 9.9 | 5.8 | 3.3 | 0.6 | 95.5 | 130.4 | 0.783 | 16.7 |  | 0.9 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 14.8 | 0.6 | 19.6 | 7.8 | 10 | 17.7 |  | 1283.803
10:00 | 15.2 | 12.6 | 6.6 | 10.9 | 12.4 | 1.1 |  | 8.7 | 14.4 | 3.9 | 0.1 | 1.2 | 4.8 |  | 3.4 | 4.6 | 4 | 2 | 4.7 | 20.6 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 23.2 | [5 empty] | 30 | 46.85 |  | 4.6 | 1.9 | 6.4 | 7.3 | 7.6 | 8.2 | 74.2 | 15.3 | 14.6 |  | 3.5 | 16.1 |  |  | 237.3 | 189.2 | 95.7 | 0.1 | 0.8 | 15.9 |  | 13.3 | 1.2 | 10 | 10.7 | 4.8 | 0.6 | 96 | 130.6 | 0.967 | 16.8 |  | 3.7 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 15.6 | 0.6 | 20 | 7.8 | 10 | 17.8 |  | 1309.717
10:30 | 15.5 | 12.6 | 7.3 | 10.9 | 12.4 | 1.1 |  | 9.2 | 15 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 4.8 |  | 3.4 | 4.6 | 3.7 | 1.9 | 4.9 | 20.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 21.8 | [5 empty] | 29.8 | 46.69 |  | 4.6 | 1.9 | 6.4 | 7.1 | 7.4 | 8.3 | 73.9 | 16.5 | 13.4 |  | 3.5 | 16.1 |  |  | 239.7 | 190.8 | 96.2 | 0.2 | 0.8 | 17 |  | 13.6 | 1.1 | 9.9 | 12.9 | 7.7 | 0.6 | 95.9 | 129.5 | 1.024 | 17.6 | 0.1 | 4.2 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 16.8 | 0.6 | 20.1 | 7.8 | 10 | 18 |  | 1323.414
11:00 | 16.4 | 12.6 | 7.3 | 10.9 | 12.5 | 1.1 |  | 9.1 | 14.3 | 3.9 | 0.1 | 1.3 | 4.8 |  | 3.2 | 4.7 | 3.4 | 2 | 4.8 | 20.6 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 16.3 | [5 empty] | 29.8 | 46.73 |  | 4.6 | 1.9 | 6.2 | 7 | 7.2 | 8.3 | 73.8 | 17.6 | 15.4 |  | 3.5 | 16.1 |  |  | 239.8 | 191.2 | 96.7 | 0.3 | 0.8 | 17.9 |  | 13.9 | 1.1 | 9.9 | 13.1 | 4.8 | 0.6 | 96.2 | 129.5 | 1.347 | 17.8 | 0.1 | 1 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 17.5 | 0.6 | 20 | 7.8 | 10 | 17.9 |  | 1318.377
11:30 | 16.2 | 12.6 | 9.3 | 10.9 | 12.5 | 1.1 |  | 8.9 | 14.5 | 3.9 | 0.3 | 1.3 | 4.8 |  | 3.4 | 5.1 | 3.4 | 2 | 4.7 | 20.9 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 15.2 | [5 empty] | 30 | 46.84 |  | 4.6 | 1.9 | 6.2 | 7 | 7.2 | 8.3 | 77.1 | 17.2 | 15.1 |  | 3.5 | 16 |  |  | 239.8 | 191.9 | 96.9 | 0.2 | 0.3 | 18.4 |  | 13.8 | 1.2 | 9.9 | 18.4 | 7.6 | 0.6 | 96.4 | 130 | 1.413 | 17.6 | 0.3 | 0.8 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 17.9 | 0.6 | 20.1 | 7.8 | 10 | 17.7 |  | 1331.953
12:00 | 15.1 | 12.6 | 8.6 | 10.9 | 12.5 | 1.1 |  | 8.4 | 14.4 | 3.9 | 0.4 | 1.3 | 4.8 |  | 3.4 | 5.1 | 3.5 | 2 | 4.7 | 20.7 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 16.7 |  |  |  |  | 1.2 | 29.9 | 47.07 |  | 4.6 | 1.9 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 8.3 | 77.8 | 17.4 | 15.5 |  | 3.5 | 16.1 |  |  | 242 | 193.5 | 97.6 | 0.3 | 0.9 | 18.5 |  | 13.7 | 1.1 | 10 | 17 | 2.9 | 0.6 | 97.2 | 130.5 | 2.276 | 17.5 | 0.6 | 1.5 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 18 | 0.6 | 20.2 | 7.8 | 10 | 17.5 |  | 1336.546
12:30 | 15.2 | 12.6 | 7.6 | 10.9 | 12.5 | 1.1 |  | 8 | 15.2 | 3.7 | 0.4 | 1.3 | 5.7 |  | 3.6 | 5.2 | 3.7 | 2 | 4.8 | 20.9 | 3.7 | 3.2 | 4.8 | 15.6 |  |  |  | 0.3 | 2.8 | 30.1 | 46.99 |  | 4.6 | 1.9 | 6.2 | 6.6 | 7 | 8.3 | 78.4 | 18.2 | 15.6 |  | 3.5 | 16.1 |  |  | 241.3 | 194 | 97.7 | 0.5 | 0.8 | 18.4 |  | 13.7 | 1.1 | 9.9 | 20.4 | 6.7 | 0.6 | 96.2 | 128.9 | 4.998 | 17.3 | 2.2 | 4.5 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 17.9 | 0.6 | 20.2 | 7.8 | 10 | 17.5 |  | 1352.388
13:00 | 15.3 | 12.6 | 8.1 | 10.9 | 12.5 | 1.1 |  | 8.1 | 15.2 | 4 | 0.4 | 1.2 | 5.7 |  | 3.8 | 5.4 | 3.7 | 2 | 4.7 | 20.9 | 3.3 | 3.2 | 6.2 | 14.3 |  |  |  | 1.1 | 4.1 | 34 | 47.29 |  | 4.6 | 1.9 | 6 | 6.4 | 6.8 | 8.2 | 78.1 | 17.6 | 15.5 |  | 3.5 | 16.2 |  |  | 242.9 | 193.8 | 97.7 | 0.4 | 0.8 | 17.8 |  | 13.7 | 1.1 | 9.9 | 15.5 | 4.4 | 0.6 | 96.1 | 129.8 | 6.451 | 17.3 | 3.7 | 9.9 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 17.4 | 0.6 | 19.7 | 7.8 | 10 | 17.5 |  | 1359.641
13:30 | 15.9 | 12.6 | 9.1 | 10.9 | 12.5 | 1.1 |  | 8.6 | 15.9 | 3.9 | 0.4 | 0.8 | 5.7 |  | 3.4 | 5 | 3.8 | 2 | 4.7 | 20.6 | 4.1 | 3.2 | 8.1 | 18.7 | 2 |  |  | 1.8 | 8.2 | 34 | 47.29 |  | 4.6 | 1.9 | 6 | 6.4 | 6.8 | 8 | 76.6 | 16.1 | 14.9 |  | 3.5 | 16.2 |  |  | 241.8 | 193 | 97.4 | 0.4 | 0.8 | 16.8 |  | 13.9 | 1.2 | 9.9 | 19.4 | 4.3 | 0.6 | 96.3 | 131 | 6.614 | 17.2 | 4.4 | 15 | 4.8 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 16.8 | 0.6 | 19.6 | 7.8 | 10 | 17.6 |  | 1377.904
14:00 | 15.3 | 12.5 | 7.3 | 10.9 | 12.5 | 1.1 |  | 8.7 | 12.4 | 3.7 | 0.4 | 1 | 5.8 |  | 3.5 | 5.2 | 3.9 | 2 | 4.7 | 20.6 | 3.3 | 3.1 | 9.7 | 21.1 | 1.9 |  |  | 1.3 | 2.9 | 34.1 | 46.87 |  | 4.6 | 1.9 | 6 | 6.4 | 6.8 | 8 | 76.5 | 15.8 | 13.4 |  | 3.5 | 16.2 |  |  | 240.2 | 191.6 | 96.7 | 0.4 | 0.8 | 15.5 |  | 13.8 | 1.1 | 10 | 11.7 | 2.5 | 0.6 | 96.5 | 132 | 6.615 | 17.3 | 2.6 | 10.5 | 4.8 | 2.8 | 2 | 1.2 | 15.6 | 0.5 | 19.5 | 7.8 | 10 | 17.6 |  | 1347.085
14:30 | 15.3 | 12.5 | 8.7 | 11 | 12.4 | 1.1 |  | 8.5 | 12.8 | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 5.8 |  | 3.3 | 5 | 3.9 | 2 | 4.8 | 20.5 | 3.5 | 3.1 | 11.2 | 24.3 |  |  |  | 0.7 | 2.1 | 34.4 | 46.87 |  | 4.6 | 1.9 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.7 | 75.8 | 14.6 | 12.8 |  | 3.5 | 16.2 |  |  | 239.2 | 191.2 | 96.5 | 0.3 | 0.3 | 14.2 |  | 13.7 | 1.1 | 9.9 | 15.7 | 5 | 0.6 | 96.6 | 132.3 | 6.522 | 17.5 | 1.2 | 7.8 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 14 | 0.5 | 19.6 | 7.8 | 10 | 17.5 |  | 1345.292
15:00 | 15.3 | 12.6 | 9.3 | 10.9 | 12.3 | 1.2 |  | 8.5 | 13.4 | 3.7 | 0.3 | 1 | 5.8 |  | 3.7 | 5.3 | 3.9 | 2.1 | 4.8 | 20.9 |  |  | 12.7 | 24.4 |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 34 | 46.76 |  | 4.6 | 1.9 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.7 | 75.9 | 13.9 | 11.8 |  | 3.5 | 16.2 |  |  | 236.6 | 188.3 | 94.9 | 0.3 | 0.9 | 12.3 |  | 13.5 | 1.1 | 9.9 | 12.7 | 2.5 | 0.6 | 95.8 | 132.2 | 6.234 | 17.3 | 0.7 | 4.3 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 12.2 | 0.5 | 19.8 | 7.8 | 10 | 16.3 |  | 1315.694
15:30 | 15.5 | 12.5 | 7.8 | 11 | 12.3 | 1.2 |  | 8.8 | 11.5 | 3.6 | 0.3 | 1 | 5.5 |  | 3.6 | 5.2 | 3.7 | 2.2 | 4.8 | 20.3 |  |  | 13.2 | 23.9 |  |  |  |  | 0.6 | 33.3 | 45.91 |  | 4.6 | 1.9 | 6 | 6.4 | 6.6 | 7.6 | 73.6 | 14.6 | 13.8 |  | 3.5 | 16.2 |  |  | 230 | 181.6 | 91.8 | 0.3 | 1 | 10.4 |  | 13.3 | 1.1 | 9.9 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 93.4 | 129.1 | 5.842 | 16.7 | 0.5 | 2.3 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 10.1 | 0.5 | 19.6 | 7.8 | 10 | 8 |  | 1267.052
16:00 | 15.6 | 12.5 | 8.2 | 11 | 12.3 | 1.3 |  | 8.8 | 11.1 | 3.7 | 0.2 | 0.2 | 5.5 |  | 3.7 | 5.4 | 3.4 | 2.2 | 4.8 | 21 |  |  | 17.3 | 22.7 | 0.8 |  |  | 0.4 | 0.8 | 28.9 | 44.68 |  | 5.1 | 1.9 | 6 | 6.4 | 6.6 | 7.6 | 66.3 | 12.1 | 12.4 |  | 3.5 | 16.1 |  |  | 216.7 | 171.5 | 86.2 | 0.2 | 0.8 | 8.1 |  | 12.8 | 1.1 | 9.9 | 4.9 |  | 0.6 | 87.7 | 114 | 5.251 | 15.5 | 0.6 | 2 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 7.7 | 0.5 | 19.5 | 7.8 | 10 | 2.2 |  | 1186.931
16:30 | 15.3 | 12.5 | 8.2 | 11 | 12.7 | 1.4 |  | 8.8 | 13.4 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 5.3 |  | 3.5 | 5.2 | 3.1 | 2.1 | 4.8 | 20.9 |  |  | 20.7 | 24 | 2.1 |  |  | 0.7 | 2.7 | 19 | 41.74 |  | 4.9 | 1.9 | 6 | 6.4 | 6.6 | 7.6 | 39.4 | 13 | 13.8 |  | 3.5 | 16.1 |  |  | 157.5 | 116.1 | 59.6 | 0.2 | 0.8 | 4.2 |  | 10.4 | 1.1 | 9.9 | 55.7 |  | 0.6 | 55.2 | 72.1 | 4.327 | 12.8 | 0.8 | 3 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 5.3 | 0.6 | 19.4 | 7.8 | 10 | 0.4 |  | 980.967
17:00 | 15.3 | 12.5 | 8 | 11 | 17 | 1.5 |  | 8.5 | 12.5 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 5.3 |  | 3.7 | 5.4 | 2.9 | 2 | 4.8 | 20.8 |  |  | 20.2 | 24.6 | 1.3 |  |  | 0.5 | 3.4 | 8 | 29.5 |  | 4.5 | 2 | 6 | 6.4 | 6.6 | 7.8 | 14.7 | 11.5 | 12 |  | 3.5 | 16.1 |  |  | 67.7 | 49.4 | 25.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |  | 4 | 1.2 | 9.9 | 113.8 | 103.4 | 0.6 | 23.8 | 27 | 3.176 | 5.2 | 0.5 | 2.6 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 19.4 | 7.8 | 10.1 |  |  | 802.776
17:30 | 15.2 | 12.6 | 8.8 | 11 | 17.2 | 1.6 |  | 9 | 12.8 | 3.5 |  |  | 5.3 |  | 3.2 | 5.1 | 2.9 | 2.1 | 4.8 | 20.2 | 0.8 |  | 18.4 | 24.9 | 0.1 |  |  | 0.2 | 3.2 | 0.4 | 11.96 |  | 4.6 | 2 | 6 | 6.4 | 6.6 | 7.8 | 1.1 | 12.3 | 9.1 |  | 3.5 | 16.1 |  |  | 5.6 | 3.1 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |  | 0.2 | 1.2 | 9.9 | 85.8 | 94.3 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 0.727 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 19.2 | 7.8 | 10 |  |  | 528.287
18:00 | 15.9 | 12.6 | 7.9 | 11 | 17.2 | 1.6 |  | 9 | 12.8 | 3.7 |  |  | 5.3 |  | 3.4 | 5.2 | 3 | 2.1 | 4.7 | 20.6 | 3.3 |  | 13.7 | 23.4 |  |  |  |  | 0.7 |  | 0.38 |  | 4.8 | 2 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 8 |  | 6.1 | 7.8 |  | 3.5 | 16.1 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 78.4 | 97.9 | 0.6 | [6 empty] | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 |  | 0.6 | 19.3 | 7.8 | 10 |  |  | 482.48
18:30 | 15.8 | 12.6 | 6.3 | 10.9 | 17.3 | 1.6 |  | 9 | 14.3 | 3.7 |  |  | 5.3 |  | 3.6 | 6 | 3.2 | 2.1 | 4.7 | 20.5 | 3.3 |  | 9.2 | 20.8 | 0.8 |  |  |  | 3.9 |  |  |  | 4.8 | 1.8 | 8 | 6.9 | 6.8 | 8 |  | 2.7 | 5.3 |  | 3.5 | 16.1 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 60.1 | 76.5 | 0.6 | [6 empty] | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.2 |  | 0.6 | 19.2 | 7.8 | 10 |  |  | 436.9
19:00 | 15.8 | 12.6 | 6.6 | 11 | 18.7 | 1.6 |  | 8.9 | 13.9 | 3.6 |  |  | 5.5 |  | 3.6 | 6.6 | 3.5 | 2.1 | 4.6 | 20.7 | 3.3 |  | 11.1 | 18.7 | 0.4 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 4.8 | 1.9 | 8 | 8.5 | 7.4 | 8.2 |  | 3 | 4.3 |  | 3.5 | 16.2 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 49.5 | 52.3 | 0.6 | [5 empty] | 0.1 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 18.8 | 7.8 | 10 |  |  | 408
19:30 | 15.3 | 12.6 | 6.8 | 10 | 20 | 1.7 |  | 9 | 13.6 | 3.6 |  |  | 6.4 |  | 3.6 | 6.2 | 3.6 | 2.1 | 4.6 | 20.5 | 3.3 | 3.3 | 11.5 | 11.4 | 1.3 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 4.8 | 1.9 | 8.5 | 9 | 8 | 8.3 |  | 3.9 | 5.5 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 43.8 | 36.6 | 0.6 | [5 empty] | 0.3 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19 | 7.8 | 10 |  |  | 389.3
20:00 | 15.1 | 13.3 | 6.9 | 10.2 | 20 | 1.7 |  | 8.5 | 14.4 | 3.6 |  |  | 6.5 |  | 3.6 | 5.4 | 3.9 | 2 | 4.5 | 20.8 | 3.3 | 3.2 | 12.3 | 8.4 | 1.2 |  |  | 0.4 | 15.2 |  |  |  | 4.8 | 1.9 | 8.5 | 9 | 8 | 7.6 |  | 6.1 | 5.8 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 15.7 | 15.9 | 0.6 | [5 empty] | 0.8 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.4 | 7.8 | 10 |  |  | 349.9
20:30 | 15.1 | 13.8 | 7.7 | 11 | 20 | 1.7 |  | 9 | 14.9 | 3.6 |  |  | 6.8 |  | 4 | 5.5 | 4 | 1.9 | 4.5 | 20.9 | 3.3 | 3.3 | 9.7 | 7.2 | 1.4 |  |  | 0.8 | 15.9 |  |  |  | 4.8 | 1.9 | 8.5 | 9 | 8 | 7.6 |  | 3.8 | 3.9 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 13.6 | 19.4 | 0.6 | [5 empty] | 0.8 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.6 | 7.8 | 10 |  |  | 349
21:00 | 15.7 | 13.5 | 8.4 | 10.5 | 20 | 1.7 |  | 8.7 | 15.2 | 3.6 |  |  | 6.7 |  | 4.7 | 5.4 | 4.1 | 1.9 | 4.6 | 20.6 | 3.3 | 3.2 | 8.1 | 8.8 | 2.5 |  |  | 1 | 15 |  |  |  | 5.5 | 1.9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 7.6 |  | 5.2 | 5.9 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 14.5 | 17.8 | 0.6 |  |  |  |  | 0.7 | 2 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.6 | 7.8 | 10 |  |  | 356.4
21:30 | 15.2 | 13.5 | 7.2 | 10.1 | 20 | 1.7 |  | 8.9 | 15.5 | 3.6 |  |  | 6.8 |  | 4.8 | 6.1 | 4.2 | 1.9 | 4.5 | 20.5 | 3.3 | 3.2 | 5.7 | 10.6 | 7 |  |  | 1.5 | 18.6 |  |  |  | 5.5 | 1.9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 7.6 |  | 7.7 | 10 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 27.9 | 23.6 | 0.6 |  |  |  |  | 1.6 | 4.5 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.5 | 7.8 | 10 |  |  | 392.7
22:00 | 15.2 | 13.5 | 7.4 | 8.3 | 13.7 | 1.7 |  | 8.4 | 15.1 | 3.6 |  |  | 7.4 |  | 4.7 | 6.1 | 4.4 | 2 | 4.7 | 20.5 | 3.3 | 3.2 | 6.4 | 10.8 | 6.9 |  |  | 0.9 | 14 |  |  |  | 5.5 | 1.9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 7.6 |  | 8.7 | 10.9 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 36.7 | 32.4 | 0.6 |  |  |  |  | 1.6 | 4.6 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.7 | 7.8 | 10 |  |  | 400.1
22:30 | 16 | 13.5 | 8.7 | 10.9 | 12.5 | 1.7 |  | 8.5 | 13.4 | 3.6 |  |  | 8.3 |  | 4.8 | 6.9 | 4.5 | 2 | 4.6 | 20.7 | 3 | 3.2 | 6.7 | 10 | 6.3 |  |  | 0.9 | 12.2 |  |  |  | 5.5 | 1.9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 7.6 |  | 10.8 | 11.4 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 33.2 | 40.2 | 0.6 |  |  |  |  | 1.7 | 4.8 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.8 | 7.8 | 10 |  |  | 408.1
23:00 | 16.2 | 13.5 | 8.1 | 10.8 | 5.7 | 1.6 |  | 8.9 | 14.4 | 3.6 |  |  | 8.7 |  | 4.9 | 7.3 | 4.5 | 2 | 4.5 | 20.7 | 3.3 | 3.2 | 10.5 | 8.3 | 8.9 |  |  |  | 10.1 |  |  |  | 5.5 | 1.9 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 7.6 |  | 5.6 | 6.2 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 24.6 | 26.1 | 0.6 |  |  |  |  | 1.9 | 5.7 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.5 | 7.8 | 10 |  |  | 371.3
23:30 | 15.3 | 13.5 | 8.8 | 10.9 | 5.8 | 1.6 |  | 8.6 | 14 | 3.7 |  |  | 8.8 |  | 4.6 | 7.1 | 4.5 | 2 | 4.4 | 20.5 | 3.1 | 3.1 | 10.3 | 7.8 | 9.1 |  |  | 0.2 | 11.5 |  |  |  | 5.3 | 1.9 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 7.6 |  | 5.7 | 7.1 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 18.6 | 19.2 | 0.6 |  |  |  |  | 1.9 | 5.9 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.7 | 7.8 | 10 |  |  | 359.1
0:00 | 15.5 | 13.5 | 7.8 | 11 | 5.8 | 1.6 |  | 8.7 | 14.9 | 3.7 |  |  | 8.9 |  | 4.8 | 7.2 | 4.5 | 2 | 4.4 | 20.8 |  |  | 4.5 | 7.5 | 6.9 |  |  | 0.2 | 14.2 |  |  |  | 5.1 | 1.9 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 |  | 10.4 | 11.2 |  | 3.6 | 16.5 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 10.6 | 10.7 | 0.6 |  |  |  |  | 0.9 | 3.7 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |  | 0.5 | 19.5 | 7.8 | 10 |  |  | 334.8
EJEC MWh | 371.35 | 303.25 | 185.2 | 258.55 | 304.4 | 32.45 | 0 | 204.95 | 323.2 | 89.05 | 2.05 | 8.65 | 139.45 | 0 | 85.6 | 124.75 | 96.85 | 47.6 | 111.35 | 495.85 | 54.05 | 46.3 | 179.75 | 402.1 | 61.4 | 0 | 0 | 8.65 | 132.4 | 300.4 | 445.34 | 0 | 117.8 | 46.35 | 164.55 | 175.75 | 177.7 | 192.55 | 711.6 | 266.65 | 272.25 | 0 | 85.55 | 391.3 | 0 | 0 | 2284.9 | 1807.95 | 913.1 | 2.4 | 23.95 | 132.2 | 0 | 133.95 | 18.9 | 168.45 | 479.45 | 416.05 | 14.4 | 913.45 | 1238.1 | 33.5205 | 166.85 | 20.75 | 73.1 | 115.2 | 68.95 | 50 | 28.8 | 132.05 | 14.45 | 471.35 | 187.2 | 239.95 | 147.85 | 0 | 17714.2605
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1909.45 | 10.7792 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 2312.55 | 13.0547 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4117.9 | 23.2462 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 9374.3605 | 52.9199 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
sábado, 22 de Agosto del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 79057 | 79058 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | G.S. WAYRA SOLAR-BL1 | G.S. WAYRA SOLAR-BL2 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
22/08/2026 | 00:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 01:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 01:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 02:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 02:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 03:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 03:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 04:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 04:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 05:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 05:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 06:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 06:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 07:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 07:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 08:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 08:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 09:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 09:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 10:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 10:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 11:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 11:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 12:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 12:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 13:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 13:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 14:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 14:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 15:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 15:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 16:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 16:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 17:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 17:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 18:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 18:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 19:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 19:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 20:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 20:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 21:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 21:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 22:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 22:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 23:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
22/08/2026 | 23:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
23/08/2026 | 00:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
sábado, 22 de Agosto del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15.5 | 12.6 | 8.4 | 11 | 7.2 | 12.2 |  | 66.9
1:00 | 15.5 | 12.6 | 8.9 | 10.9 | 8.9 | 11.8 |  | 68.6
1:30 | 15.8 | 12.6 | 8.3 | 9.4 | 8.7 | 12.1 |  | 66.9
2:00 | 15.9 | 12.5 | 7.8 | 11 | 7.9 | 12.1 |  | 67.2
2:30 | 15.6 | 12.5 | 5.8 | 11 | 8.4 | 11.4 |  | 64.7
3:00 | 15.2 | 12.5 | 8.4 | 10.9 | 8.5 | 11.9 |  | 67.4
3:30 | 15.3 | 12.5 | 7.9 | 11 | 8.4 | 13.1 |  | 68.2
4:00 | 15.1 | 12.5 | 6.1 | 11 | 8.2 | 12.3 |  | 65.2
4:30 | 15.4 | 12.5 | 6.3 | 11 | 8.4 | 13.3 |  | 66.9
5:00 | 15 | 12.5 | 7.7 | 11 | 8.4 | 13.5 |  | 68.1
5:30 | 15.2 | 12.5 | 8.8 | 11 | 7.7 | 14.1 |  | 69.3
6:00 | 15.5 | 12.5 | 8.9 | 10.9 | 7.8 | 14.7 |  | 70.3
6:30 | 15.4 | 12.5 | 8.9 | 10.9 | 8.3 | 13.7 |  | 69.7
7:00 | 15.7 | 12.5 | 8.6 | 10.6 | 8.3 | 12.5 |  | 68.2
7:30 | 15.9 | 12.6 | 5.3 | 10.9 | 8.2 | 13.8 |  | 66.7
8:00 | 15.3 | 12.6 | 6.8 | 10.7 | 8.2 | 13.6 |  | 67.2
8:30 | 15.2 | 10.3 | 7.1 | 10.9 | 8 | 10.9 |  | 62.4
9:00 | 15.4 | 10.2 | 5.4 | 10.9 | 8.8 | 12.1 |  | 62.8
9:30 | 15.1 | 12.5 | 6.2 | 10.5 | 8.9 | 12.1 |  | 65.3
10:00 | 15.2 | 12.6 | 6.6 | 10.9 | 8.7 | 14.4 |  | 68.4
10:30 | 15.5 | 12.6 | 7.3 | 10.9 | 9.2 | 15 |  | 70.5
11:00 | 16.4 | 12.6 | 7.3 | 10.9 | 9.1 | 14.3 |  | 70.6
11:30 | 16.2 | 12.6 | 9.3 | 10.9 | 8.9 | 14.5 |  | 72.4
12:00 | 15.1 | 12.6 | 8.6 | 10.9 | 8.4 | 14.4 |  | 70
12:30 | 15.2 | 12.6 | 7.6 | 10.9 | 8 | 15.2 |  | 69.5
13:00 | 15.3 | 12.6 | 8.1 | 10.9 | 8.1 | 15.2 |  | 70.2
13:30 | 15.9 | 12.6 | 9.1 | 10.9 | 8.6 | 15.9 |  | 73
14:00 | 15.3 | 12.5 | 7.3 | 10.9 | 8.7 | 12.4 | 14.6 | 81.7
14:30 | 15.3 | 12.5 | 8.7 | 11 | 8.5 | 12.8 | 17.9 | 86.7
15:00 | 15.3 | 12.6 | 9.3 | 10.9 | 8.5 | 13.4 | 20.1 | 90.1
15:30 | 15.5 | 12.5 | 7.8 | 11 | 8.8 | 11.5 | 20.1 | 87.2
16:00 | 15.6 | 12.5 | 8.2 | 11 | 8.8 | 11.1 | 20 | 87.2
16:30 | 15.3 | 12.5 | 8.2 | 11 | 8.8 | 13.4 | 20.7 | 89.9
17:00 | 15.3 | 12.5 | 8 | 11 | 8.5 | 12.5 | 25.1 | 92.9
17:30 | 15.2 | 12.6 | 8.8 | 11 | 9 | 12.8 | 26.7 | 96.1
18:00 | 15.9 | 12.6 | 7.9 | 11 | 9 | 12.8 | 28.1 | 97.3
18:30 | 15.8 | 12.6 | 6.3 | 10.9 | 9 | 14.3 | 33.9 | 102.8
19:00 | 15.8 | 12.6 | 6.6 | 11 | 8.9 | 13.9 | 35 | 103.8
19:30 | 15.3 | 12.6 | 6.8 | 10 | 9 | 13.6 | 35.1 | 102.4
20:00 | 15.1 | 13.3 | 6.9 | 10.2 | 8.5 | 14.4 | 35.8 | 104.2
20:30 | 15.1 | 13.8 | 7.7 | 11 | 9 | 14.9 | 35.8 | 107.3
21:00 | 15.7 | 13.5 | 8.4 | 10.5 | 8.7 | 15.2 | 35.9 | 107.9
21:30 | 15.2 | 13.5 | 7.2 | 10.1 | 8.9 | 15.5 | 35.9 | 106.3
22:00 | 15.2 | 13.5 | 7.4 | 8.3 | 8.4 | 15.1 | 36.9 | 104.8
22:30 | 16 | 13.5 | 8.7 | 10.9 | 8.5 | 13.4 | 37.5 | 108.5
23:00 | 16.2 | 13.5 | 8.1 | 10.8 | 8.9 | 14.4 | 38 | 109.9
23:30 | 15.3 | 13.5 | 8.8 | 10.9 | 8.6 | 14 | 37.9 | 109
0:00 | 15.5 | 13.5 | 7.8 | 11 | 8.7 | 14.9 | 38 | 109.4
EJEC MWh | 371.35 | 303.25 | 185.2 | 258.55 | 204.95 | 323.2 | 314.5 | 1961

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Agosto del 2026 - sábado, 22 de Agosto del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 375.05 | 368.05 |  |  | 172.05 | 372.15 | 377.7 | 377.5 | 376.95 | 383.1 | 379.5 | 386.7 | 382.4 | 365.05 | 384.55 | 357.15 | 142.6 | 382.4 | 381.55 | 383.9 | 348.45 | 371.35 | 7068.15
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 280.4 | 277.45 | 78.4 |  |  | 8.25 | 367.3 | 328.25 | 388.15 | 376.8 | 367.4 | 361.25 | 378.7 | 385.15 | 389.95 | 388.95 | 391.2 | 365.05 | 245.45 |  | 273.25 | 303.25 | 5954.6
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.15 | 174.95 | 201.65 | 202 | 199.2 | 182.35 | 183.2 | 179.5 | 198.6 | 191.85 | 198.85 | 151.65 | 178.025 | 200.8 | 198.1 | 180.1 | 180.3 | 196.65 | 200.865 | 186.55 | 183.55 | 185.2 | 4135.09
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 246 | 265.55 | 29.75 | 205.2 | 264.4 | 245.6077 | 261.55 | 245.1 | 264.35 | 220.2 | 235.25 | 234.2 | 157.35 | 152.545 | 155.35 | 155.7 | 39 | 134.25 | 185.99 | 261 | 244.35 | 258.55 | 4461.2427
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 325.3 | 346.25 | 385.15 | 400.55 | 370.55 | 329.75 | 305.05 | 338.4 | 276.2 | 262.65 | 261.25 | 254.15 | 244.8 | 269.65 | 245 | 318.85 | 333.25 | 313.3 | 287.05 | 311.7 | 314.65 | 304.4 | 6797.9
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33 | 35.05 | 35.3 | 36.3 | 38.75 | 37.8 | 36.3 | 36 | 36.65 | 39.6 | 25.65 | 24.5 | 25.4 | 26.75 | 28.45 | 27.9 | 27.2 | 29.5 | 30.8 | 30.8 | 28.95 | 32.45 | 703.1
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 222.65 | 227.2 | 196.8 | 215.65 | 216.15 | 207.35 | 207.65 | 216.35 | 215 | 206.75 | 208.55 | 210.55 | 209.35 | 205.1 | 206.3 | 211.15 | 184.7 | 201.55 | 215.35 | 213.75 | 206.7 | 204.95 | 4609.55
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 226.4 | 216.45 | 222.35 | 232.1 | 225.95 | 267.65 | 203.15 | 188.4 | 231.8 | 237.6 | 246.9 | 339.5 | 319.8 | 318.25 | 322.25 | 362.05 | 325.25 | 265.5 | 261.745 | 267.1 | 285.3 | 323.2 | 5888.695
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 99.15 | 97.75 | 94.9 | 91.85 | 90.05 | 90.5 | 87.55 | 89.15 | 57.4 | 44.85 | 101.85 | 99.9 | 97.5 | 97.35 | 96.9 | 97.8 | 96.05 | 93.65 | 92.9 | 89.75 | 89.05 | 1995.8
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2178.25 | 2152.45 | 2097.05 | 2094.75 | 2134.95 | 2243.25 | 2115.95 | 2180.6 | 2090.2 | 2213.4 | 2220.65 | 2329.1 | 2139.6 | 2150 | 2222 | 1833.55 | 2186.65 | 2279.95 | 1999.9 | 2184.05 | 2067.85 | 2108.3 | 47222.45
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 292.4 | 290.15 | 285.3 | 282.3 | 276.75 | 278 | 277.35 | 270.95 | 270.75 | 293.15 | 301.3 | 284.15 | 283.55 | 282.8 | 273.4 | 272.85 | 280.45 | 279 | 277.95 | 280.15 | 281.05 | 253.65 | 6167.4
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.25 | 909.5 | 1034.05 | 947.9 | 1065.75 | 882.6 | 1059.7 | 903.05 | 1040.5 | 1805.6 |  |  |  | 1204.45 | 1567.8 | 1466.75 | 1579.95 | 2190.05 | 1860.35 | 1907.1 | 1591.45 | 1629.5 | 25730.3
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 466.85 | 461.6 | 454.2 | 446.3 | 423.8 | 425.8 | 420.7 | 420.8 | 487.2 | 897.75 | 930 | 747.5 | 654.4 | 606.4 | 560.9 | 543.35 | 560.05 | 564 | 521.25 | 548.5 | 509.4 | 535.8 | 12186.55
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.35 | 1.4 | 1.85 | 2.45 | 2.45 | 1.6 | 2.35 | 2.75 | 2.3 | 2.65 | 2.45 | 2.85 | 1.05 | 2.6 | 2.4 | 0.85 | 1.3 | 3.05 | 3.1 | 2.55 | 2.5 | 2.05 | 48.9
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.65 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 7.9 | 8.6 | 8.85 | 8.7 | 0.25 | 8.25 | 8.55 | 8.45 | 8.75 | 8.65 | 8.7 | 6.45 | 6.3 | 7.2 | 9.05 | 9.15 | 9.2 | 8.65 | 175.9
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.55 | 158.75 | 160.4 | 161.4 | 161.5 | 161.4 | 126 | 161.95 | 161.55 | 160.4 | 161.3 | 162.35 | 161.9 | 161.3 | 160.05 | 161.45 | 162.15 | 162.1 | 160.1 | 161.05 | 160.4 | 151.45 | 3500.5
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.75 | 1875.35 | 1878.5 | 1879.25 | 1840.25 | 1855.1 | 1876.55 | 1872.1 | 1870.8 | 1892.05 | 1864.9 | 1879.45 | 1835.6 | 1881.45 | 1884.95 | 1865.05 | 1883.25 | 1882.6 | 1870.3 | 1873.05 | 1845.1 | 1864.15 | 41144.55
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 4.35 | [9 empty] | 107.25 | 30.35 | [10 empty] | 141.95
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 246.85 | 53.25 | 1 | [9 empty] | 301.1
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.55 | 104.15 | 100.45 | 98.25 | 91.9 | 90.55 | 90.05 | 91.4 | 52.2 | 219.15 | 135.95 | 107.2 | 170.1 | 152.8 | 142.5 | 135.65 | 138.3 | 138 | 131.65 | 141 | 132.05 | 139.45 | 2706.3
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.85 | 61 | 71.85 | 63.95 | 66.1 | 69.55 | 67.95 | 61.2 | 67.45 | 110.75 | 109 | 94.65 | 94.35 | 84.6 | 83.85 | 74.45 | 98.8 | 92.5 | 80.8 | 89.05 | 83.3 | 85.6 | 1783.6
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.15 | 96.1 | 100.7 | 93.8 | 95.6 | 105.25 | 97.65 | 89.75 | 100.25 | 169.25 | 159.5 | 139 | 137.25 | 122.65 | 119.1 | 108.55 | 149.5 | 138.55 | 119.5 | 128.75 | 122.9 | 124.75 | 2621.5
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.6 | 79.9 | 79.25 | 83.15 | 90.45 | 91.7 | 96.35 | 96.05 | 98.6 | 92.65 | 81.15 | 73.35 | 73.4 | 72.6 | 76.6 | 80.6 | 72.3 | 86.4 | 78.65 | 89.9 | 85.75 | 96.85 | 1856.25
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2419.55 | 2388.55 | 2226.4 | 2412.25 | 2436.4 | 2514.8 | 2488 | 2523.9 | 2577.45 | 2856.95 | 2847.85 | 2764.3 | 2697.25 | 2680.4 | 2585.2 | 2575.55 | 3141.85 | 3726.7 | 3964.05 | 3934.95 | 3685.15 | 3370 | 62817.5
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.45 | 183 | 186.1 | 184.55 | 184.8 | 186.45 | 183.5 | 185.35 | 187.05 | 187.45 | 185.35 | 186.35 | 188.75 | 189.25 | 186.9 | 183.55 | 182 | 182.1 | 179.65 | 181.65 | 181.4 | 183.55 | 4062.2
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.85 | 123.4 | 123.45 | 124.45 | 124.7 | 124.6 | 100.25 | 124.05 | 124.05 | 124.55 | 124.95 | 120.8 | 124.05 | 124.05 | 124.35 | 122.95 | 122.2 | 123.15 | 122.7 | 122.75 | 121.3 | 125.45 | 2697.05
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 536.65 | 327 | 472.15 | 537.95 | 518.9 | 540.3 | 538.85 | 521.1 | 538.1 | 536.4 | 538.8 | 459.95 | 431.9 | 479.15 | 476.25 | 542.8 | 539.3 | 215.85 |  | 165.55 | 537.85 | 534 | 9988.8
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.75 | 50.75 | 50.1 | 50.5 | 49.5 | 48.15 | 48.35 | 47.25 | 47.8 | 11 | [6 empty] | 36.55 | 56 | 44.55 | 46.45 | 45.95 | 47.6 | 729.25
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12976.4 | 11992.4 | 15397 | 13308.55 | 14737.7 | 12802.1 | 13954.95 | 13032.25 | 12019.5 | 14308.35 | 15435.3 | 15606.8 | 15599.7 | 15070.9 | 15464.65 | 15435.55 | 15493.7 | 14782.2 | 15394.45 | 14918.05 | 15232.1 | 11945.9 | 314908.5
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4230.15 | 3819.15 | 5090.25 | 4393.05 | 4895.85 | 4245.45 | 4628.65 | 4306.15 | 3970.1 | 4735 | 5140.4 | 5143.95 | 5119.6 | 5057.65 | 5161.75 | 5163.15 | 5149.4 | 4940.7 | 5172.2 | 5036.7 | 5160.65 | 3434.05 | 103994
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.7 | 60.1 | 70.7 | 113.25 | 61.5 | 60.5 | 60.6 | 62 | 61.35 | 61.7 | 61.9 | 61.9 | 59.95 | 60.4 | 60.4 | 60.85 | 99.4 | 110 | 105.25 | 108.45 | 110.05 | 111.35 | 1683.3
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 418.15 | 406.6 | 408.05 | 396.75 | 352.65 | 293.2 | 379.95 | 483.6 | 341.9 | 464.15 | 414.55 | 460.05 | 374.35 | 362.55 | 359.35 | 413.55 | 339.75 | 489.95 | 496.85 | 494.9 | 494.05 | 495.85 | 9140.75
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1162.5387 | 3667.5 | 1480.8 | 1415.1 | 3564.15 | 1084 | 772.9 | 2440.9 | 2499.35 | 1753.1 | 3270.9 | 2733.6 | 1670.35 | 2191.65 | 1893.1 | 1174.4 | 2201.2 | 1663.65 | 147.5 | 1492.55 | 3284.55 | 5116.35 | 46680.1387
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.1131 | 155.95 | 156 | 156 | 143 | 122.4 | 123.4 | 155.9 | 155.9 | 155.85 | 155.65 | 155.6 | 155.95 | 155.7 | 155.95 | 156 | 155.9 | 156 | 156 | 156 | 156 | 151.85 | 3346.1131
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1327.7 | 1545.25 | 1616.95 | 1613.35 | 1470.7 | 1372.15 | 1140.85 | 1248.6 | 909.05 | 850.2 | 841.9 | 821.1 | 756.9 | 841.15 | 728.4 | 1172.9 | 1404.55 | 1284.1 | 1246.85 | 1328.2 | 1293.2 | 1265.95 | 26080
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 66.75 | 68.1 | 60.3 | 19.45 | 45.3 | 54.7 | 58.2 | 60.15 | 64.35 | 65.8 | 59.2 | 62.5 | 57.75 | 55.25 | 55.65 | 52.2 | 57.8 | 59.7 | 56.55 | 56.35 | 55.35 | 54.05 | 1245.45
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51 | 56.4 | 46.05 | 53.1 | 44.45 | 49.15 | 54.8 | 42.2 | 40.65 | 47.15 | 53.25 | 43.75 | 50.2 | 38.9 | 49 | 38.9 | 48.2 | 46.45 | 41.3 | 50.6 | 36.75 | 46.3 | 1028.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019.15 | 932.85 | 1031.7 | 1028.7 | 1018.95 | 1031.45 | 1046.5 | 618.3 | [5 empty] | 223.7 | 1058.75 | 1041.85 | 1023.2 | 977.2 | 955.3 | 953.95 | 954.3 | 952 | 15867.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.95 | 219.95 | 155.1 | 221.05 | 68.75 | 174.15 | 229.55 | 482.4 | 955.4 | 911.5 | 886.3 | 263.55 |  |  | 45.5 | 165.45 | 132.45 |  | 86 | 276.05 | 229.05 | 249.4 | 5881.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 298.8 | [9 empty] | 298.8
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 892.4 | 1072.55 | 721.9 | 506.35 | 504.45 | 829.55 | 1482.05 | 618.2 | 265.05 | 902 | 641.45 | 443.75 | 471.3 | 1108.45 | 918.45 | 795.8 | 1356.55 | 1324.8 | 1471.35 | 780.15 | 796.7 | 179.75 | 18083
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 591.8 | 630.65 | 541.55 | 328.75 | 142.3 | 159.75 | 440.45 | 473.65 | 347.5 | 595.2 | 457.6 | 342.25 | 431.5 | 445.95 | 631.65 | 619.95 | 521.5 | 669.05 | 707.75 | 627.65 | 366.7 | 402.1 | 10475.25
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1860.25 | 2291.4 | 2097.2 | 2195.4 | 931.05 | 978.7 | 2034.95 | 2277.2 | 2275.65 | 1360.9 | 453.3 | 918.85 | 113.85 | 544.8 | 799.1 | 24.1 | 37.45 | 940.7 | 2597.45 | 2000.35 | 571.1 | 61.4 | 27365.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1964.25 | 1899.1 | 1747.05 | 1914.8 | 575.45 | 858.45 | 1769.45 | 1646.75 | 877.3 | 752.65 | 202.95 | 576.15 | 133 | 440.8 | 602.95 | 52.8 | 249.3 | 1353.1 | 2719.3 | 1859.7 | 360 | 48.45 | 22603.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2245.9 | 2004.15 | 1881 | 2214.45 | 892.2 | 1154.45 | 2015.3 | 1879.4 | 1373.8 | 1190.67 | 302.4 | 818.65 | 251.5 | 790.2 | 1012.2 | 86.45 | 392.8 | 1568.65 | 2638.5 | 1972.55 | 488.8 | 83.95 | 27257.97
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 269.85 | 260.35 | 254.15 | 286.65 | 70.25 | 121.6 | 261.7 | 234.65 | 97.9 | 87.35 | 26.45 | 72.35 | 14.8 | 53.1 | 72.3 | 8.1 | 36.1 | 200.85 | 440.65 | 282.55 | 45.3 | 4.9 | 3201.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 220.9 | 221.95 | 222.45 | 195.65 | 48.95 | 82.8 | 125.35 | 139.15 | 59.75 | 53.2 | 17 | 60.45 | 10.2 | 42.3 | 54.05 | 4.65 | 25.05 | 163.15 | 312.75 | 213.75 | 36.3 | 3.75 | 2313.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.55 | 626.1 | 594 | 577.35 | 575.75 | 625.05 | 607.25 | 604.9 | 626.95 | 697.2 | 613.3 | 577.9 | 562.1 | 529.5 | 560.6 | 626.8 | 571.1 | 565 | 543.75 | 571.65 | 552.9 | 602.5 | 13036.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2113.45 | 1773.5 | 1778.95 | 1874.15 | 1959.65 | 1575.75 | 1459.6 | 1786 | 1813.2 | 2086.2 | 1718.15 | 2245.9 | 2075.25 | 2060.7 | 2135.8 | 1811.35 | 2198.7 | 2197.05 | 2188.9 | 2197.35 | 2196.25 | 2196.9 | 43442.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 383.1 | 385.8 | 387.53 | 391.85 | 17.25 | 18.45 | 18.8 | 395 | 373.865 | 185.15 | 365.4 | 366.8 | 360.05 | 373.4 | 342.4 | 7.05 | 5.5 | 374.15 | 17.25 | 28.9 | 440.45 | 445.34 | 5683.485
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 288.3 | 290.2 | 291.15 | 293.3 | 295.3 | 296.6 | 294.5 | 293.35 | 279.05 | 130.45 | 263.35 | 263.7 | 274.3 | 286.25 | 282 | 259.25 | 93.1 | 320.7 | 318.35 | 319.65 | 319.5 | 300.4 | 6052.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4030.6 | 4076.6 | 4071.3 | 4069.95 | 4059.65 | 4072.7 | 4067.25 | 3781.55 | 3900.95 | 3976.45 | 3638.8 | 3995.45 | 4039.75 | 3863.65 | 3835.95 | 3966.95 | 4027.5 | 3891.5 | 3796.7 | 3953.55 | 4053.1 | 3976.9 | 87146.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3989.35 | 4031 | 4022.3 | 4026.05 | 4018.2 | 4025.75 | 4023.2 | 3753.8 | 3869.5 | 3937.1 | 3600.2 | 3956.75 | 3995.65 | 3824.75 | 3806.65 | 3933.75 | 3992 | 3853.45 | 3772.85 | 3920.1 | 4009.65 | 3940.4 | 86302.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4734.7 | 4799.45 | 4768.35 | 4786.15 | 4773.25 | 4784.5 | 4775.05 | 4223.05 | 4430.05 | 4642.75 | 4198.75 | 4568.6 | 4720.05 | 4460.95 | 4341.1 | 4480.2 | 4539.85 | 4406.85 | 4065.8 | 4522.65 | 3220.9 | 4669.5 | 98912.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6084.65 | 6126.5 | 6085.25 | 6080.3 | 6049.3 | 6070.2 | 6049 | 5707.45 | 5836.65 | 5945.4 | 5599.7 | 5960.6 | 6049.95 | 5901.7 | 5855.2 | 6027.3 | 6096.75 | 6030.75 | 5923.3 | 6204.5 | 5593.15 | 6345 | 131622.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1650.85 | 1595.7 | 1621.85 | 1654.05 | 1117.65 | 994.25 | 641.9 | 1376.2 | 1463.45 | 1406.15 | 1466.6 | 1651.65 | 1488.4 | 1266.7 | 1428.35 | 1337.3 | 1477 | 1189.95 | 990.4 | 1201.7 | 1648 | 1647.45 | 30315.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 822.05 | 809.65 | 813.4 | 154.1 |  |  | 56.15 | 735.85 | 774.25 | 764.1 | 778.85 | 814.1 | 784.85 | 738.7 | 772.9 | 755.45 | 784.8 | 716.75 | 675.9 | 728.5 | 816.5 | 818.65 | 14115.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 855.45 | 702.45 | [10 empty] | 1557.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 319.2 | [8 empty] | 319.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 408.75 |  | 191.8 |  | 600.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4206.9 | 4174.9 | 4311.35 | 4218.8 | 4307.85 | 4429.05 | 4333.6 | 4198.15 | 4435.15 | 4403.45 | 4463.8 | 4456.8 | 4431.7 | 4402.85 | 4389.8 | 4250.6728 | 4411.5 | 4137.6 | 3452.35 | 3826.45 | 4299.3 | 4196.4 | 93738.4228
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4216.1 | 4170.15 | 4315.65 | 4228.9 | 4314.55 | 4431.1 | 4342.5 | 4147.35 | 1348.6 | 4400 | 4455.4 | 4444.8 | 4416.45 | 4392.6 | 4382.9 | 4249.1763 | 4410.4 | 4149.35 | 3459.75 | 3835.1 | 4312.75 | 4253.35 | 90676.9263
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4326.4 | 4298.95 | 4400.85 | 4321.05 | 4398.75 | 4503 | 4420.1 | 4278.8 | 2828.9 | 4488.05 | 4501.6 | 4490 | 4476.4 | 4439 | 4428.6 | 4341.5849 | 4435.55 | 4233.4 | 3892.65 | 4084.75 | 4345.05 | 4308.9 | 94242.3349
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.95 | 136.9 | 109.75 | 94.75 | 93.35 | 74.55 | 68.65 | 57.3 | 79 | 382.95 | 331.2 | 266.5 | 178.8 | 137.65 | 116.95 | 105.5 | 68.3 | 155.8 | 217.45 | 284.85 | 158.35 | 117.8 | 3336.3
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 46.85 | 62.35 | 53 | 43.45 | 41 | 40.8 | 39.55 | 38.25 | 48.3 | 119.6 | 75 | 67.35 | 53 | 44.95 | 42.05 | 40.8 | 38.6 | 46 | 53 | 103.75 | 55.95 | 46.35 | 1199.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78 | 73.35 | 71.25 | 68.95 | 69.65 | 68.85 | 66.15 | 64.8 | 53.3 | 138.75 | 141.65 | 109.1 | 105.2 | 93.6 | 83.75 | 81.2 | 106.7 | 280.3 | 209.5 | 179.95 | 160 | 164.55 | 2468.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.85 | 82.8 | 81.7 | 80.1 | 80.15 | 79 | 75.7 | 75.55 | 71.6 | 152.6 | 152 | 118.6 | 114.45 | 101.7 | 91.65 | 89.4 | 118 | 424 | 239.25 | 191.45 | 172.25 | 175.75 | 2857.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 92.8 | 85.15 | 84.25 | 84.2 | 82.4 | 82.25 | 80.5 | 80.35 | 74.35 | 140.65 | 152.9 | 121.5 | 117.8 | 104.5 | 95.05 | 93.4 | 107.5 | 380.75 | 250.45 | 196.8 | 173.75 | 177.7 | 2859
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.2 | 173.55 | 183 | 185.5 | 181.65 | 187.2 | 185.35 | 186.8 | 188.75 | 162 | 183.55 | 183.4 | 173.2 | 177.75 | 183.3 | 175.65 | 173.25 | 174.1 | 168.2 | 169.85 | 183.65 | 192.55 | 3950.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 314.5 | 314.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 640.75 | 646.45 | 672.2 | 680.65 | 679.05 | 686.5 | 686.9 | 682.3 | 549.1 | 373.65 | 580.95 | 550.4 | 633.25 | 640.75 | 649.4 | 609.4 | 151.65 | 492.85 | 661.3 | 724.75 | 716.05 | 711.6 | 13419.9
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 373.3 | 333.65 | 337.75 | 273.5 | 301.4 | 316.4 | 314.95 | 222.6 | 319.55 | 399.35 | 401.75 | 397.65 | 362.4 | 305.1 | 165.8 | 207.75 | 232.25 | 280.3 | 341.6 | 328.55 | 357.45 | 266.65 | 6839.7
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 348.2 | 325.45 | 322.65 | 282.7 | 312.5 | 304.4 | 308.6 | 212.7 | 261.35 | 293.65 | 364.4 | 357.95 | 343.75 | 302.65 | 209.1 | 254.65 | 237.45 | 297.55 | 329 | 333.55 | 350.05 | 272.25 | 6624.55
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.5 | 81.45 | 80.8 | 80 | 81.55 | 86.8 | 86.95 | 87.1 | 85.65 | 84.2 | 83.5 | 83.85 | 85.25 | 85.8 | 86.4 | 78.3 | 69.45 | 63.9 | 62.15 | 83.4 | 85.25 | 85.55 | 1792.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 412.15 | 427.55 | 418.2 | 402.6 | 401.7 | 400.45 | 415.35 | 421.75 | 441.55 | 441.25 | 441.4 | 441.75 | 441.55 | 441.25 | 441.05 | 414.35 | 375.8 | 386.15 | 388.6 | 385.8 | 387.55 | 388 | 9115.8
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 348.3 | 325.75 | 349.5 | 337.3 | 335.1 | 359.75 | 331.45 | 319.6 | 166.35 | 353.45 | 307.9 | 365.4 | 363.35 | 356.95 | 346.15 | 376.65 | 394.85 | 379.5 | 373.95 | 379.4 | 385.6 | 391.3 | 7647.55
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1676.4 | 1737.55 | 1603 | 1708.05 | 1609.8 | 1554.25 | 1667.45 | 1532.55 | 1639.6 | 2695 | 2396.15 | 2114.05 | 1931.6 | 1946.05 | 1688.7 | 1840.1 | 2165.6 | 4767.65 | 3298.2 | 2588 | 2192 | 2088.2 | 46439.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 1.6 | 1.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1312.5 | 1304.1 | 1048.1 | 1311.75 | 1321.9 | 1353.4 | 1353.0762 | 1365.1 | 1366.4 | 1488.8 | 1475.45 | 1429.2 | 1395.6 | 1378.85 | 1373.35 | 1372.55 | 1664.85 | 1905.4 | 2153.4 | 2153.8 | 1974.2 | 1783.4 | 33285.1761
INTI JOYA S.A.C. | C.S. SAN JOSE | CENTRAL | SOLAR | [22 empty] | 0
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.15 | 98.4 | 98.4 | 98.25 | 96 | 96 | 96 | 95.85 | 100.3 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 103.2 | 103.2 | 102.4 | 101.05 | 101.2 | 99.3 | 98.4 | 2192.9
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 19.55 | 18.9 | 18.4 | 18.8 | 18.7 | 20.65 | 20.8 | 21.8 | 17.6 | 17.4 | 20.15 | 18.75 | 17.3 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18.6 | 16.75 | 420.95
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1961.6 | 2045.5 | 2053.3 | 2067.55 | 2154.8 | 2101.1 | 2084.05 | 2066.8 | 1766.25 | 1218.6 | 1668.55 | 1787.9 | 2024.6 | 2048.75 | 2074.1 | 1827.05 | 432.3 | 1383.05 | 2293.3 | 2293 | 2319.1 | 2284.9 | 41956.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7272.1 | 4702.85 | 4400.9 | 4711.6 | 9874.75 | 5177.5 | 4580.55 | 7126.1 | 6855.25 | 4486.7 | 8273.3 | 5652 | 7157.3 | 7827.7 | 4664.7 | 6936.8 | 7550.3 | 5048.7 | 4726.7 | 7728.15 | 7787.2 | 8679.75 | 141220.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1574.75 | 1677.05 | 1692.25 | 1698.75 | 1707.8 | 1720.6 | 1706.15 | 1697.95 | 1401.1 | 1063.55 | 1419.9 | 1445.1 | 1639.4 | 1647.15 | 1683.25 | 1496.75 | 398.9 | 1211 | 1793.65 | 1805 | 1826.5 | 1807.95 | 34114.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 798.45 | 849.75 | 856.9 | 860.75 | 917.3 | 856.15 | 864.4 | 847 | 700.25 | 478.65 | 699.8 | 723.7 | 828.5 | 832.7 | 852.45 | 752 | 191.8 | 578.1 | 910.6 | 912.5 | 920.8 | 913.1 | 17145.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4312.35 | 4333.3 | 4328.5 | 4310.85 | 4299.7 | 4323.5 | 4319.7 | 4314.1 | 4291.7 | 4293.45 | 4268.75 | 4287.7 | 4305.3 | 4308.15 | 4330.15 | 4191.6 | 4351.5 | 4132.75 | 3490.75 | 3751.5 | 4170.75 | 4135.65 | 92851.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4727.75 | 4697.75 | 4760.6 | 4755.1 | 4734.3 | 4741.85 | 4747.35 | 4737.7 | 4717.45 | 4719.55 | 4644.65 | 4715.5 | 4712.05 | 4732.15 | 4760.65 | 4497.65 | 4766.25 | 4413.6 | 3598.45 | 3947.2 | 4417.1 | 4355.3 | 100899.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4798.55 | 4697.75 | 4808.15 | 4785.05 | 4760.8 | 4760.9 | 4792.3 | 4797.75 | 4729 | 4740.1 | 4637.75 | 4735.3 | 4734.5 | 4770.2 | 4855.8 | 4561.35 | 4833.05 | 4435.05 | 3624.5 | 3989.45 | 4434.35 | 4356.45 | 101638.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6739.75 | 6626.3 | 6672.6 | 6703.55 | 6674.5 | 6777.1 | 6789.9 | 6799.05 | 6782.3 | 6750.6 | 6711.35 | 6805.7 | 6808.35 | 6824.5 | 6969.8 | 6724.3 | 6912.5 | 6557.8 | 5914.7 | 6254 | 6651.1 | 6582.8 | 147032.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 2744.1 | 4960.45 | 4808.25 | 4790.85 | 4791.3 | 4786.45 | 4791.2 | 4785.85 | 4765.55 | 4855.2 | 4790.15 | 3578.75 | 4942.7 | 4772.45 | 4866.2 | 4844.9 | 4986.15 | 4953.1 | 4938.3 | 4923.65 | 93675.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 830.9 | [10 empty] | 172.2 | 2576.1 | 2507.75 | 2540.85 | 2537.65 | 2590.35 | 2579.5 | 2594.2 | 2591.05 | 21520.55
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.5 | 71.2 | 71.1 | 71.65 | 71.45 | 71.45 | 71.15 | 71.8 | 71.35 | 67.85 | 66.75 | 58.65 | 66.8 | 66.85 | 67 | 66.9 | 66.8 | 68.05 | 69.1 | 71.9 | 71.25 | 71.35 | 1521.9
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.4 | 1.8 | 1.45 | 2.1 | 2.65 | 0.85 | 2.8 | 1.55 | 2.45 | 2.65 | 2.25 | 3 | 1.3 | 2.7 | 2.4 | 0.85 | 0.9 | 1.95 | 3.05 | 2.95 | 3 | 2.4 | 46.45
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 681.95 | 673.5 | 670.7 | 662.5 | 642.55 | 646.1 | 635.15 | 624.55 | 734.4 | 1330.75 | 1331.8 | 1111.05 | 959.5 | 884.05 | 824.3 | 807.35 | 828.95 | 848.25 | 819.05 | 897.15 | 782.65 | 831.45 | 18227.7
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.65 | 30.9 | 27.25 | 22.25 | 27.95 | 26.3 | 25.85 | 22 | 24.75 | 25.75 | 27.55 | 40.95 | 43.8 | 38.9 | 40.05 | 42.1 | 43.45 | 37.6 | 27.495 | 19.05 | 22.25 | 23.95 | 668.795
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 115.6 | 120.85 | 126.65 | 126.95 | 127 | 126.15 | 126.4 | 125.6 | 107.85 | 62.6 | 99 | 107 | 119.4 | 120.8 | 122.2 | 107.9 | 35.4 | 104.65 | 129.45 | 132.15 | 131.55 | 132.2 | 2507.35
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 90.9 | 111 | 130.3487 | 130.3 | 129.05 | 127.8 | 131.9 | 132 | 117.95 | 57.5 | 100.45 | 104.7 | 113.25 | 116.5 | 125.45 | 89.85 | 30.8 | 68.5 | 110.85 | 110.45 | 134.75 | 133.95 | 2398.2488
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 34.45 | 20.55 | 32.25 | 25.2 | 26.7 | 16.5 | 29.95 | 31 | 19.6 | 25 | 25.05 | 22.95 | 14.55 | 21.25 | 31.4 | 22.55 | 22.6 | 28.4 | 20.75 | 16.45 | 18.9 | 540.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2080.4 | 2134.5 | 2116.8 | 2112.55 | 2182.75 | 2193.85 | 2256.9 | 2202.3 | 2179.6 | 2183.15 | 2088.8 | 1942.25 | 1555.4 | 1895.15 | 1970.4 | 2029.75 | 1939.85 | 1874.85 | 1878.55 | 1955.85 | 2014.05 | 2117.35 | 44905.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354.5 | 385.85 | 235.1 | 385 | 295.7 | 334.7 | 164.45 | 321.35 | 347.6 | 224.2 | 301.3 | 270.4 | 267.3 | 143.45 | 237.6 | 346.8 | 241.75 | 234.7 | 315.55 | 214.6 | 169.95 | 187.3 | 5979.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.05 | 168.7 | 163.65 | 153.75 | 158.6 | 124.05 | 156.9 | 152.65 | 168.55 | 124.1 | 138.7 | 143.55 | 143.6 | 140.55 | 148.45 | 143.9 | 148.7 | 133.7 | 146.2 | 158.35 | 152.25 | 168.45 | 3370.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2408.755 | 1886.2 | 1974.6 | 2099 | 1064.8 | 1188.75 | 2117.25 | 1913.25 | 1316 | 1077 | 586.85 | 873.6 | 712.2 | 1407.7 | 1448.65 | 416.6 | 554.05 | 1926.05 | 2940.95 | 2054.05 | 781.75 | 479.45 | 31227.505
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2036.4 | 2038.55 | 1768.1 | 1942.45 | 1025.1 | 1064.8 | 1932 | 1711.5 | 1237.3 | 1074.25 | 510.65 | 652.65 | 604.95 | 1197.95 | 1179.25 | 354.15 | 438.05 | 1569.4 | 2669.2 | 2198.75 | 844.4 | 416.05 | 28465.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1499.85 | 1576.85 | 1558.55 | 1614.35 | 1664 | 1663.7 | 1587.2 | 1711.45 | 1816.3 | 1876.95 | 1872.05 | 1863.25 | 1878.75 | 1814.75 | 1849.45 | 1773.95 | 1636.6 | 1657.25 | 1622 | 1641.2 | 1647.3 | 1645.25 | 37471
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.2 | 13.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 314.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.05 | 691 | 729.2 | 735.25 | 716.3 | 715.35 | 703 | 729.95 | 732.5 | 733.25 | 734.55 | 734.1 | 733.55 | 732.95 | 729.75 | 720 | 719.35 | 717.35 | 705.85 | 706 | 707.05 | 716.1 | 15832.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3106.4 | 3064 | 3531.15 | 3484.2 | 3201.9 | 3299.55 | 2909.1 | 3303.5 | 2904.25 | 3072 | 2805.15 | 2960.2 | 2714.95 | 3068.55 | 2778.9 | 3003.85 | 3895.15 | 3325.6 | 3208.6 | 3142.65 | 3140.05 | 3083.35 | 69003.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.75 | 2197.8 | 2100.85 | 2045.9 | 1992.8 | 1983.35 | 2121.8 | 2227.8 | 2532.25 | 2734.1 | 2693.7 | 2718.05 | 2683.5 | 2715.05 | 2660.2 | 2254.25 | 1867.3 | 1845.85 | 1929.65 | 1847.1 | 1910.5 | 1951.05 | 49031.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1524.6 | 1516.6 | 1542 | 1524.85 | 1525.9 | 1473.3 | 1536.5 | 1516.95 | 1533 | 1519.65 | 1524.15 | 1526.85 | 1517.5 | 1527.45 | 1530.35 | 1526.95 | 1536.55 | 1521.85 | 1527.85 | 1531.35 | 1523 | 33539.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 852.15 | 857.25 | 869.7 | 861.15 | 866.8 | 875.45 | 870.65 | 860.6 | 784.6 | 365.7 | 704.4 | 760.3 | 818.4 | 839.7 | 852.7 | 785.75 | 166.15 | 772.6 | 924.95 | 920.9 | 925.05 | 913.45 | 17448.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1135.9 | 1155.35 | 1165.25 | 1153.5 | 1162.4 | 1173.75 | 1165.1 | 1165.05 | 1059.3 | 482.25 | 971.65 | 1011.9 | 1099.35 | 1128.85 | 1151 | 1059.25 | 217.85 | 1045.3 | 1254.95 | 1243.65 | 1253.25 | 1238.1 | 23492.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. WAYRA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [8 empty] | 10.265 |  | 9.146 | 31.84 | 98.778 | 87.1 | 126.528 | 102.1825 | 95.5935 | 159.6415 | 33.174 |  |  | 33.5205 | 787.769
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 2812.15 | 809.35 | 517.75 | 1162.35 | 287.15 | 156.8 | 2756.6 | 1378.4 | [14 empty] | 9880.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 1149.25 | 412.85 | 1061.65 | 1141.15 | 1150.75 | 1156.45 | 1150.65 | 1143 | 1143.65 | 1134.7 | 1135.75 | 1137.75 | 1150 | 1145.7 | 1086.5 | 639.4 | 1105.9 |  |  | 288.2 | 1143.1 | 1130.35 | 20606.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 1168.9 | 569.15 | 1077.35 | 1159.05 | 1170.8 | 1176.05 | 1172.55 | 1165.55 | 927 | 1158.75 | 1157.25 | 1158.7 | 1171.65 | 1169.35 | 1105.85 | 633.1 | 1124.75 |  |  | 268.35 | 1161.9 | 1157.25 | 20853.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 4370.8 | 2869.5 | 4131.4 | 4388.85 | 4379.4 | 4392.55 | 4381.55 | 4352.65 | 4362.3 | 4338.95 | 4327.35 | 4333.8 | 4373.2 | 4367.55 | 4142.1 | 2814.95 | 4416.1 | 1903.85 |  | 1351.55 | 4382.9 | 4377.4 | 82758.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3297.6 | 2424.4 | 3354.45 | 3395.35 | 3384.8 | 3393.2 | 3397.35 | 3381.45 | 3327.85 | 3373.35 | 3370.05 | 3367.75 | 3381.35 | 3380.9 | 3388.2 | 3409.7 | 3413.4 | 3410.75 | 3118.2 | 3172 | 3393.05 | 3386.35 | 72921.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3386.9 | 2810 | 2870.2 | 3444.7 | 3435.5 | 3445.75 | 3448.45 | 3434 | 3375.15 | 3425.35 | 3423.65 | 3419.6 | 3434.65 | 3432.25 | 3440.1 | 3463.95 | 3467.05 | 3463.4 | 3145.85 | 3199.2 | 3437.65 | 3430.85 | 73834.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3916.55 | 546.1 | 3561.8 | 4023.85 | 4053.8 | 4059.55 | 4055.2 | 4051.8 | 3967.5 | 4035.8 | 4028.95 | 4029.95 | 4045 | 4045.75 | 4029.85 | 3945.4 | 4080.65 | 3784.5 | 3358.75 | 3541.85 | 4046.45 | 4044.2 | 83253.25
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.2 | 135.05 | 159.3021 | 160.6 | 157.9 | 160.6 | 156.2 | 162.25 | 147.95 | 68.15 | 125.2 | 129.6 | 140.45 | 148.35 | 153.15 | 120.45 | 34.7 | 96.7 | 142.45 | 138.55 | 170.55 | 166.85 | 2986.2021
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 631.5 | 635.05 | 583.35 | 567.45 | 223.65 | 264.3 | 531.25 | 567.55 | 542.8 | 302.2 | 84.2 | 204.1 | 28.7 | 141.2 | 212.55 | 9.85 | 9.55 | 269.25 | 738.35 | 567.2 | 151.8 | 20.75 | 7286.6
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1723.75 | 1694.4 | 1583.2 | 1422.7 | 702.55 | 721.75 | 1376.05 | 1443.6 | 1380.6 | 733.1 | 210.25 | 564.6 | 91.45 | 368.75 | 550.9 | 16.65 | 43.15 | 734.85 | 1930.7 | 1494.15 | 445.75 | 73.1 | 19306
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 93.6 | 93.6 | 80.5 | 94.5 | 107.95 | 100.05 | 101.05 | 100.85 | 101.2 | 72.55 | 58.45 | 85.35 | 92.65 | 96.7 | 100.9 | 110.3 | 107.8 | 114.8 | 115.15 | 113.9 | 111.65 | 115.2 | 2168.7
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 29 | 19.75 | 54.65 | 57.7 | 57.6 | 57.1 | 57.6 | 58.35 | 58.05 | 54.2 | 36 | 38.75 | 60.1 | 67.55 | 71.7 | 69.65 | 68.3 | 67.6 | 63.8 | 68.95 | 1174
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 53.4 | 53.95 | 35.65 | 40.1 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 47.35 | 54.6 | 56.85 | 57.6 | 54.55 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 36 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 1056.45
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.85 | 52.8 | 52.8 | 46.55 | 53.1 | 54.25 | 46.4 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.35 | 28.8 | 28.35 | 55 | 55.2 | 23.65 | 52.8 | 52.8 | 52.35 | 50.75 | 50 | 1094.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1375.75 |  |  |  | 435.95 | [5 empty] | 464.95 | 978.55 | 895.2 | [8 empty] | 4150.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 59.6 | [10 empty] | 38.15 | [9 empty] | 97.75
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 110.55 | 115.85 | 115.8 | 116.05 | 118.35 | 119.6 | 117.3 | 116.35 | 110.6085 | 78.65 | 110.35 | 108.85 | 123.45 | 124.6 | 125.65 | 118.35 | 38.7 | 121.55 | 137.3 | 134.7 | 135 | 132.05 | 2529.6585
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1098.95 | 2184.15 | 434.55 |  | 1180.2 | 4009.85 | 4098.2 | 3926.2 | 4096.25 | 1789.96 | 317.25 | 982.75 | 1918.75 |  |  |  |  | 306.4 | 26343.46
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 590.55 | 1567.3 | 532.8 | 1130.85 | 1106.56 | 1226.85 | 53.65 | [6 empty] | 6208.56
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2726.6 | 2591.95 | 1289.25 | 4194.05 | 1627.805 | 1322.85 | 1294.1 | 1575.5 |  |  |  |  | 333.25 | 16955.355
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 985.2 | 423.5 | 757.5 | 486.665 | 1082.45 | [7 empty] | 3735.315
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1452.75 | 1414 | 1438.85 | 1422.6 | 1358.45 | 1421.85 | 1394.45 | 1333.45 | 1437.65 | 1726.75 | 1793.15 | 1647.6 | 1687.2 | 1594.65 | 1519.7 | 1508.8 | 1817.7 | 2637.25 | 2234.4 | 1816.25 | 1612.75 | 1530.15 | 35800.4
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.85 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 18.65 | 24.35 | 20.75 | 16.25 | 14.35 | 13 | 12.9 | 15.55 | 34.45 | 29.35 | 19.65 | 12.95 | 14.45 | 335.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 255.05 |  |  | 92.25 | 350.5 | 348.45 | 339.55 | 330.75 | 240.95 |  |  | 65.85 | 14.8 |  |  |  |  | 2038.15
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 153.55 |  | 283.4 | 330.1 | 221.4 |  |  |  | 250.95 | 349.65 | 341.85 | 257.55 |  |  | 226.75 | [5 empty] | 2415.2
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.15 | 471.8 | 481.85 | 479.5 | 313.65 | 240.3 | 240.25 | 403.55 | 471.6 | 476.9 | 458.05 | 445.9 | 432.05 | 422.8 | 436.55 | 472.35 | 463.042 | 459.75 | 467.15 | 470.35 | 470.45 | 471.35 | 9507.342
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.75 | 147.5 | 153.6 | 157.55 | 159.95 | 159.6 | 159.2 | 158.7 | 166.7 | 172.8 | 172.75 | 172.8 | 175.55 | 178.7 | 173.65 | 172.55 | 182.1135 | 182.2 | 182 | 187.45 | 187.25 | 187.2 | 3732.5635
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 240.25 | 239.8 | 240.15 | 402.7 | 478.3 | 465.35 | 314.15 | 240.1 | 240.25 | 240.15 | 239.95 | 240 | 240 | 239.95 | 240.15 | 240.4546 | 239.65 | 239.9 | 240.3 | 240.05 | 239.95 | 5981.5046
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 526.75 | 528.45 | 494.6 | 509 | 501.05 | 507.3 | 508.7 | 507.5 | 502.2 | 512.25 | 584.2 | 691.9 | 707.7 | 736.25 | 737.55 | 740.2 | 735.95 | 692.7 | 494.65 | 518.1 | 517.5 | 509.15 | 12763.65
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1075.35 | 1098.9 | 1004.45 | 1000.8 | 1155.8 | 1030.15 | 973.85 | 966.2 | 1086.1 | 982 | 1044.6 | 1124.55 | 960.15 | 1019.85 | 1107.8 | 1422.9 | 1068.6 | 1254.65 | 1068.45 | 1202.55 | 1205.5 | 1355.75 | 24208.95
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 236.05 | 254.65 | 259.15 | 247.85 | 273.55 | 241.25 | 265.65 | 259.1 | 255.55 | 257.5 | 257.65 | 244.25 | 255.4 | 245.9 | 267.35 | 257.05 | 266.35 | 245.5 | 259.15 | 252.25 | 260.65 | 255.7 | 5617.5
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.15 | 291.3 | 213.45 | 264.1 | 190.45 | 197.55 | 260 | 306.8 | 394.55 | 495.05 | 359.5 | 107.5 | 420.6 | 509.1 | 516.05 | 530.2 | 588.8 | 413.65 | 506 | 550.35 | 388.15 | 541.85 | 8260.15
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2376.45 | 2107.1 | 2108.1 | 2178.15 | 2249.85 | 1924.65 | 1793.1 | 2057.6 | 2065.3 | 2194.4 | 2077.35 | 2499 | 2350.5 | 2334.45 | 2383.15 | 2124.95 | 2429.1 | 2430.6 | 2423.1 | 2450.5 | 2432.3 | 2427.5 | 49417.2
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 111.6 | 99.85 | 114.35 | 115.2 | 147.75 | 118.35 | 101.7 | 125.4 | 119.15 | 67.75 | 105.75 | 78.55 | 76.15 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 24.05 | 56.45 | 159.5 | 128.85 | 131.85 | 147.85 | 2326.5
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4997 | 4700.75 | 4944.9 | 4968.5 | 4985.8 | 4926.25 | 4875 | 4864.9 | 4997.95 | 4981.75 | 4988.5 | 4986 | 5002 | 5010.75 | 4631.9 | 4738.2 | 5054.4 | 4372.5 | 3664.2 | 4131.7 | 5008.2 | 4996.05 | 105827.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2418.3 | 2329.75 | 2404.25 | 2404.15 | 2409.8 | 2391.75 | 2370.45 | 2370.5 | 2416.95 | 2406.3 | 2415.15 | 2416.95 | 2424.4 | 2425.1 | 2309.25 | 2346 | 2443.5 | 2219.9 | 2001.8 | 2140.75 | 2422.85 | 2413.05 | 51900.9
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 882 |  |  |  |  | 836.55 | 874 | 640.9 |  |  |  | 871.7 | 804.75 | 851.3 | 859.7 | [5 empty] | 944.65 | 884.75 | 8450.3
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 196.2 | 195.4 | 196 | 197.15 | 195.9 | 196.55 | 196.5 | 194.95 | 192.8 | 193.7 | 189.5 | 178.55 | 177.1 | 159.875 | 169.95 | 195.7 | 170.25 | 168.9 | 166.4 | 169.2 | 169.3 | 167.15 | 4037.025
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 139.95 | 137.7 | 137.25 | 136.2 | 132.15 | 131.95 | 127.4 | 127.2 | 128.65 | 95.2 | 80 | 79.4 | 79.51 | 106.75 | 153.45 | 78.45 | 78.85 | 77.05 | 75.95 | 76.75 | 76.35 | 2412.86
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 102.75 | 103.5 | 102.95 | 103.25 | 142.1 | 196.4 | 105.7 |  | 67.3 | 333.1 | 400.4 | 305.8 | 214.2 | 170.85 | 144.85 | 81.45 | 190 | 194.5 | 173.35 | 101.25 | 59.5 |  | 3293.2
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 174435.4568 | 162849.2 | 172184.7308 | 173326.45 | 174473.95 | 168326.5077 | 174440.9762 | 174643.55 | 164674.6385 | 177605.37 | 181081.696 | 179420.19 | 179886.253 | 178533.02 | 177642.228 | 167286.1165 | 173539.1036 | 173923.4915 | 171708.119 | 175805.6 | 177754.2 | 174306.7605 | 3827847.6081
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.8 | 115.2 | 144.1 | 142.85 | 146.65 | 144.6 | 133.3 | 139.3 | 98.15 | 129.5 | 130.1 | 129 | 127.45 | 127.9 | 129.4 | 92.6 | 127.3 | 126.75 | 127.6 | 126.7 | 127.435 | 130.55 | 2825.235
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.3 | 138.771 | 167.15 | 74.8 | 60.6201 | 61.262 | 55.1915 | 50.4985 | 53.1505 | 51.3 | 91.15 | 101.6 | 102.2615 | 53.0124 | 31.35 | 51.2725 | 35.4 | 28.95 | 37.35 | 81.15 | 41.4148 | 110.347 | 1558.3018
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135 | 134.4 | 130.6828 | 134 | 131.65 | 132.95 | 129.85 | 123.75 | 122.75 | 123.9 | 122.1 | 118.85 | 117.25 | 115.1905 | 111.8032 | 114 | 115.1 | 114.5 | 115.9221 | 114.55 | 111.9927 | 112.8 | 2682.9912
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 663.135 | 670.235 | 666.035 | 668.1 | 666.845 | 454.7 | 454.83 | 454.8 | 665.805 | 454.8 | 664.85 | 664.34 | 664.195 | 664.55 | 671.59 | 669.25 | 671.59 | 670.965 | 666.52 | 669.11 | 670.35 | 667.12 | 13833.715
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 228 | 228 | 454.89 | 454.91 | 389.385 | 227.85 | 228 | 228 | 454.87 | 228 | 228 | 228 | 303.21 | 271.295 | 298.745 | 227.65 | 228 | 228 | 454.845 | 455.11 | 455.02 | 225.6 | 6725.38
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.95 | 67.5 | 62.95 | 71.2 | 77.25 | 73.65 | 77.85 | 74.5 | 101.3 | 122.1 | 116.9 | 117.6 | 116.05 | 126.1 | 126.4 | 129.15 | 127.05 | 130.15 | 128.3 | 131.05 | 138.35 | 131.55 | 2289.9
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 208.15 | 206.85 | 218.7 | 234.75 | 236.65 | 236.75 | 232.3 | 232.7 | 236.7 | 222.65 | 215.8 | 214.65 | 212.25 | 215.65 | 212.4 | 216.4 | 205.18 | 202.3 | 208.4 | 206.15 | 210.55 | 210.35 | 4796.28
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5 | 470.1 | 463.7 | 454.8 | 448.35 | 452.25 | 449.6 | 448.9 | 473.75 | 574.95 | 581.2 | 581.2 | 539.85 | 522.4 | 503.75 | 501.75 | 497.285 | 500.35 | 484.05 | 484.5 | 475.35 | 267.3431 | 10648.9281
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1959.835 | 2031.056 | 2308.2078 | 2235.41 | 2157.4001 | 1784.012 | 1760.9215 | 1752.4485 | 2206.4755 | 1907.2 | 2150.1 | 2155.24 | 2182.5165 | 2096.0979 | 2085.4382 | 2002.0725 | 2006.905 | 2001.965 | 2222.9871 | 2268.32 | 2230.4624 | 1855.6601 | 45360.7311
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 751621.35
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 670723.024
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 574485.405
[7 empty] | ELECTROPERU | 418902.5
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 278657.684
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 157728.1
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 100267.45
[7 empty] | EGEMSA | 62817.5
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 54795.15
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 53242.69
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 50026.2518
[7 empty] | CELEPSA | 47222.45
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 46439.95
[7 empty] | EGASA | 45088.1
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 41956.15
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 37916.85
[7 empty] | SAN GABAN | 36135.7
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 33285.1761
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 28558.25
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 27365.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 26080
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 22048.2
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 19306
[7 empty] | SINERSA | 19221.4101
[7 empty] | LA VIRGEN | 18227.7
[7 empty] | EGESUR | 16748.05
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 13419.9
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 12135.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 9140.75
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9115.8
[7 empty] | EGEJUNIN | 8967.65
[7 empty] | TERMOSELVA | 8450.3
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 7647.55
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7286.6
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7068.15
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6839.7
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6797.9
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6624.55
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 6449.885
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6167.4
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5954.6
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 5888.695
[7 empty] | PETRAMAS | 5493.35
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4609.55
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4536.25
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4461.2427
[7 empty] | SHOUGESA | 4453.35
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 4248.15
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4135.09
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3293.2
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2986.2021
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2613.85
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2529.6585
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2507.35
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2398.2488
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2326.5
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1995.8
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1792.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1683.3
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1245.45
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1028.55
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 729.25
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 703.1
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 668.795
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 314.5
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 175.9
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 48.9
[7 empty] | KONDU SAC | 46.45
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1.6

## G_AREAS
sábado, 22 de Agosto del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 130.4 | 90.8 | 0 | 51.8 | 2316.5 | 3645.9 | 0 | 152.4 | 517.8 | 0 | 0 | 0 | 273 | 6114.8 | 517.8 | 6905.6 | 00:30 | 2964.7 | 3736.7 | 0 | 204.2 | 6905.6 | 00:30 | 162.1 | 78 | 0 | 204.2 | 444.3
01:00 | 129.1 | 92.5 | 0 | 46.5 | 2215.1 | 3662.4 | 0 | 109.6 | 471.5 | 0 | 0 | 0 | 268.1 | 5987.1 | 471.5 | 6726.7 | 01:00 | 2815.7 | 3754.9 | 0 | 156.1 | 6726.7 | 01:00 | 160.3 | 79.7 | 0 | 156.1 | 396.1
01:30 | 131.1 | 90.5 | 0 | 49.5 | 2270.9 | 3556.6 | 0 | 54.8 | 488.9 | 0 | 0 | 0 | 271.1 | 5882.3 | 488.9 | 6642.3 | 01:30 | 2890.9 | 3647.1 | 0 | 104.3 | 6642.3 | 01:30 | 161.3 | 78 | 0 | 104.3 | 343.6
02:00 | 129.4 | 91.3 | 0 | 48.4 | 2228.8 | 3650.3 | 0 | 35.2 | 484 | 0 | 0 | 0 | 269.1 | 5914.3 | 484 | 6667.4 | 02:00 | 2842.2 | 3741.6 | 0 | 83.6 | 6667.4 | 02:00 | 161 | 78.3 | 0 | 83.6 | 322.9
02:30 | 132.5 | 88.6 | 0 | 45.2 | 2257.2 | 3520.2 | 0 | 23.6 | 487 | 0 | 0 | 0 | 266.3 | 5801 | 487 | 6554.3 | 02:30 | 2876.7 | 3608.8 | 0 | 68.8 | 6554.3 | 02:30 | 161.2 | 75.7 | 0 | 68.8 | 305.7
03:00 | 130.9 | 91.7 | 0 | 44.8 | 2443 | 3264.6 | 0 | 10.7 | 481.9 | 0 | 0 | 0 | 267.4 | 5718.3 | 481.9 | 6467.6 | 03:00 | 3055.8 | 3356.3 | 0 | 55.5 | 6467.6 | 03:00 | 161 | 78.4 | 0 | 55.5 | 294.9
03:30 | 132.3 | 92.6 | 0 | 37.4 | 2256.9 | 3514.7 | 0 | 5.6 | 497 | 0 | 0 | 0 | 262.3 | 5777.2 | 497 | 6536.5 | 03:30 | 2886.2 | 3607.3 | 0 | 43 | 6536.5 | 03:30 | 161.6 | 79.2 | 0 | 43 | 283.8
04:00 | 132.5 | 89.9 | 0 | 32.6 | 2163.5 | 3614 | 0 | 0.2 | 495 | 0 | 0 | 0 | 255 | 5777.7 | 495 | 6527.7 | 04:00 | 2791 | 3703.9 | 0 | 32.8 | 6527.7 | 04:00 | 161.4 | 76.3 | 0 | 32.8 | 270.5
04:30 | 134.7 | 91 | 0 | 30.9 | 2167.7 | 3650.3 | 0 | 0.3 | 489.6 | 0 | 0 | 0 | 256.6 | 5818.3 | 489.6 | 6564.5 | 04:30 | 2792 | 3741.3 | 0 | 31.2 | 6564.5 | 04:30 | 162 | 77.9 | 0 | 31.2 | 271.1
05:00 | 139.3 | 93.3 | 0 | 40.1 | 2187.1 | 3630 | 0 | 2.4 | 494.3 | 0 | 0 | 0 | 272.7 | 5819.5 | 494.3 | 6586.5 | 05:00 | 2820.7 | 3723.3 | 0 | 42.5 | 6586.5 | 05:00 | 165.4 | 79.1 | 0 | 42.5 | 287
05:30 | 135.5 | 94.2 | 0 | 39.9 | 2244 | 3633.1 | 0 | 1.3 | 459.4 | 0 | 0 | 0 | 269.6 | 5878.4 | 459.4 | 6607.4 | 05:30 | 2838.9 | 3727.3 | 0 | 41.2 | 6607.4 | 05:30 | 162.7 | 80.3 | 0 | 41.2 | 284.2
06:00 | 134.2 | 94.4 | 0 | 41.4 | 2112.6 | 3708.7 | 0 | 1.1 | 435.8 | 0 | 1 | 0 | 270 | 5822.4 | 436.8 | 6529.2 | 06:00 | 2682.6 | 3803.1 | 1 | 42.5 | 6529.2 | 06:00 | 161.4 | 81.3 | 1 | 42.5 | 286.2
06:30 | 132.7 | 93.3 | 0 | 40.7 | 2156 | 3707.1 | 0.028 | 0.7 | 433.6 | 0 | 94.71 | 0 | 266.7 | 5863.828 | 528.31 | 6658.838 | 06:30 | 2722.3 | 3800.4 | 94.738 | 41.4 | 6658.838 | 06:30 | 161.6 | 80.6 | 94.738 | 41.4 | 378.338
07:00 | 144.6 | 93.1 | 0 | 38.4 | 1872.3 | 3542.3 | 0.171 | 0.3 | 438.4 | 0 | 419.46 | 0 | 276.1 | 5415.071 | 857.86 | 6549.031 | 07:00 | 2455.3 | 3635.4 | 419.631 | 38.7 | 6549.031 | 07:00 | 158.8 | 79.1 | 419.631 | 38.7 | 696.231
07:30 | 161.9 | 90.8 | 0 | 44.8 | 1752 | 3505.6 | 0.43 | 0 | 407 | 0 | 754.57 | 0 | 297.5 | 5258.03 | 1161.57 | 6717.1 | 07:30 | 2320.9 | 3596.4 | 755 | 44.8 | 6717.1 | 07:30 | 164.4 | 77.8 | 755 | 44.8 | 1042
08:00 | 156.7 | 91.7 | 0.1 | 51.7 | 1666.9 | 3714.5 | 0.674 | 0.1 | 406.1 | 0 | 914.1 | 0 | 300.2 | 5382.174 | 1320.2 | 7002.574 | 08:00 | 2229.7 | 3806.2 | 914.874 | 51.8 | 7002.574 | 08:00 | 164.7 | 78.2 | 914.874 | 51.8 | 1209.574
08:30 | 163.9 | 86.6 | 0.1 | 52.7 | 1955.7 | 3705.2 | 1.354 | 0.2 | 415.1 | 0 | 948.19 | 0 | 303.3 | 5662.454 | 1363.29 | 7329.044 | 08:30 | 2534.7 | 3791.8 | 949.644 | 52.9 | 7329.044 | 08:30 | 166.9 | 73.4 | 949.644 | 52.9 | 1242.844
09:00 | 178.9 | 87.4 | 0.1 | 51.1 | 2011.4 | 3730.1 | 1.817 | 2.5 | 411 | 0 | 965.31 | 0 | 317.5 | 5745.817 | 1376.31 | 7439.627 | 09:00 | 2601.3 | 3817.5 | 967.227 | 53.6 | 7439.627 | 09:00 | 168.8 | 73.7 | 967.227 | 53.6 | 1263.327
09:30 | 182 | 89.9 | 0.1 | 53.1 | 2061.7 | 3775.6 | 1.883 | 10 | 405.7 | 0 | 970.82 | 0 | 325.1 | 5849.183 | 1376.52 | 7550.803 | 09:30 | 2649.4 | 3865.5 | 972.803 | 63.1 | 7550.803 | 09:30 | 171.6 | 76.3 | 972.803 | 63.1 | 1283.803
10:00 | 186.6 | 93.3 | 0.1 | 54.8 | 2130.3 | 3768.7 | 2.267 | 19.2 | 464.2 | 0 | 979.25 | 0 | 334.8 | 5920.467 | 1443.45 | 7698.717 | 10:00 | 2781.1 | 3862 | 981.617 | 74 | 7698.717 | 10:00 | 174.7 | 79.4 | 981.617 | 74 | 1309.717
10:30 | 181.8 | 124.1 | 0.2 | 54.9 | 2177 | 3764.2 | 2.424 | 24.9 | 467.4 | 0 | 985.49 | 0 | 361 | 5968.524 | 1452.89 | 7782.414 | 10:30 | 2826.2 | 3888.3 | 988.114 | 79.8 | 7782.414 | 10:30 | 174.1 | 81.4 | 988.114 | 79.8 | 1323.414
11:00 | 183 | 123.4 | 0.3 | 53 | 2183.7 | 3705.9 | 2.747 | 19 | 465.5 | 0 | 988.73 | 0 | 359.7 | 5911.347 | 1454.23 | 7725.277 | 11:00 | 2832.2 | 3829.3 | 991.777 | 72 | 7725.277 | 11:00 | 173.1 | 81.5 | 991.777 | 72 | 1318.377
11:30 | 181.1 | 126.4 | 0.2 | 50.4 | 2245.5 | 3755.4 | 3.013 | 27.1 | 513.1 | 0 | 994.34 | 0 | 358.1 | 6031.013 | 1507.44 | 7896.553 | 11:30 | 2939.7 | 3881.8 | 997.553 | 77.5 | 7896.553 | 11:30 | 173.5 | 83.4 | 997.553 | 77.5 | 1331.953
12:00 | 182.6 | 124 | 0.3 | 53.2 | 2225.2 | 3742.2 | 3.976 | 23.2 | 503.7 | 0 | 1000.77 | 0 | 360.1 | 5994.576 | 1504.47 | 7859.146 | 12:00 | 2911.5 | 3866.2 | 1005.046 | 76.4 | 7859.146 | 12:00 | 174.2 | 80.9 | 1005.046 | 76.4 | 1336.546
12:30 | 180 | 93.8 | 0.5 | 54.2 | 2230.8 | 3731.6 | 6.698 | 36.9 | 497.6 | 0 | 998.39 | 0 | 328.5 | 6005.998 | 1495.99 | 7830.488 | 12:30 | 2908.4 | 3825.4 | 1005.588 | 91.1 | 7830.488 | 12:30 | 175.3 | 80.4 | 1005.588 | 91.1 | 1352.388
13:00 | 178.5 | 94.8 | 0.4 | 53.6 | 2180.5 | 3657.9 | 8.051 | 38.7 | 508.5 | 0 | 1003.39 | 0 | 327.3 | 5885.151 | 1511.89 | 7724.341 | 13:00 | 2867.5 | 3752.7 | 1011.841 | 92.3 | 7724.341 | 13:00 | 174.4 | 81.1 | 1011.841 | 92.3 | 1359.641
13:30 | 179.2 | 96.6 | 0.4 | 57.8 | 2142.4 | 3615 | 7.814 | 55.1 | 461.3 | 0 | 999.69 | 0 | 334 | 5820.314 | 1460.99 | 7615.304 | 13:30 | 2782.9 | 3711.6 | 1007.904 | 112.9 | 7615.304 | 13:30 | 173.9 | 83.2 | 1007.904 | 112.9 | 1377.904
14:00 | 179.4 | 106.1 | 0.4 | 60 | 2128 | 3691 | 8.015 | 33.4 | 450.6 | 0 | 994.27 | 0 | 345.9 | 5860.415 | 1444.87 | 7651.185 | 14:00 | 2758 | 3797.1 | 1002.685 | 93.4 | 7651.185 | 14:00 | 173.1 | 77.9 | 1002.685 | 93.4 | 1347.085
14:30 | 180.9 | 110.9 | 0.3 | 62.9 | 2130.3 | 3663.6 | 8.122 | 32.5 | 454.3 | 0 | 989.77 | 0 | 355 | 5834.522 | 1444.07 | 7633.592 | 14:30 | 2765.5 | 3774.5 | 998.192 | 95.4 | 7633.592 | 14:30 | 172 | 79.7 | 998.192 | 95.4 | 1345.292
15:00 | 171 | 114.3 | 0.3 | 62.8 | 2077.2 | 3711.4 | 7.534 | 20.7 | 433 | 0 | 976.06 | 0 | 348.4 | 5816.834 | 1409.06 | 7574.294 | 15:00 | 2681.2 | 3825.7 | 983.894 | 83.5 | 7574.294 | 15:00 | 167.4 | 80.9 | 983.894 | 83.5 | 1315.694
15:30 | 166 | 111.4 | 0.3 | 65.5 | 2076.9 | 3706.2 | 7.142 | 13.2 | 384.7 | 0 | 937.21 | 0 | 343.2 | 5803.442 | 1321.91 | 7468.552 | 15:30 | 2627.6 | 3817.6 | 944.652 | 78.7 | 7468.552 | 15:30 | 165.7 | 78 | 944.652 | 78.7 | 1267.052
16:00 | 169.3 | 111.6 | 0.2 | 64.5 | 2172.6 | 3715.9 | 5.651 | 9.5 | 387.9 | 0 | 862.28 | 0 | 345.6 | 5903.651 | 1250.18 | 7499.431 | 16:00 | 2729.8 | 3827.5 | 868.131 | 74 | 7499.431 | 16:00 | 166.7 | 78.1 | 868.131 | 74 | 1186.931
16:30 | 170.3 | 114.6 | 0.2 | 71.5 | 2391.7 | 3684.2 | 4.527 | 65 | 399.5 | 0 | 593.74 | 0 | 356.6 | 6145.427 | 993.24 | 7495.267 | 16:30 | 2961.5 | 3798.8 | 598.467 | 136.5 | 7495.267 | 16:30 | 165.9 | 80.1 | 598.467 | 136.5 | 980.967
17:00 | 165 | 117.2 | 0.2 | 68.3 | 2482.7 | 3750.6 | 3.376 | 225.5 | 395.9 | 0 | 256.3 | 0 | 350.7 | 6462.176 | 652.2 | 7465.076 | 17:00 | 3043.6 | 3867.8 | 259.876 | 293.8 | 7465.076 | 17:00 | 170.4 | 78.7 | 259.876 | 293.8 | 802.776
17:30 | 161.3 | 120.6 | 0.1 | 64.7 | 2609.5 | 3724.2 | 0.727 | 185.4 | 501.7 | 0 | 27.26 | 0 | 346.7 | 6519.827 | 528.96 | 7395.487 | 17:30 | 3272.5 | 3844.8 | 28.087 | 250.1 | 7395.487 | 17:30 | 169.8 | 80.3 | 28.087 | 250.1 | 528.287
18:00 | 168.4 | 120.7 | 0 | 51 | 2646.2 | 3739.7 | 0 | 177 | 516.6 | 0 | 0.38 | 0 | 340.1 | 6562.9 | 516.98 | 7419.98 | 18:00 | 3331.2 | 3860.4 | 0.38 | 228 | 7419.98 | 18:00 | 174 | 80.1 | 0.38 | 228 | 482.48
18:30 | 170.9 | 126.9 | 0 | 38 | 2876.3 | 3775.7 | 0 | 141.3 | 588.7 | 0 | 0 | 0 | 335.8 | 6793.3 | 588.7 | 7717.8 | 18:30 | 3635.9 | 3902.6 | 0 | 179.3 | 7717.8 | 18:30 | 177.8 | 79.8 | 0 | 179.3 | 436.9
19:00 | 171 | 127.7 | 0 | 37.1 | 2954.6 | 3782.7 | 0 | 109.1 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 335.8 | 6846.4 | 612.4 | 7794.6 | 19:00 | 3738 | 3910.4 | 0 | 146.2 | 7794.6 | 19:00 | 182 | 79.8 | 0 | 146.2 | 408
19:30 | 171.9 | 157.5 | 0 | 32.3 | 2975.3 | 3784.8 | 0 | 89.3 | 608.5 | 0 | 0 | 0 | 361.7 | 6849.4 | 608.5 | 7819.6 | 19:30 | 3755.7 | 3942.3 | 0 | 121.6 | 7819.6 | 19:30 | 189.4 | 78.3 | 0 | 121.6 | 389.3
20:00 | 169.3 | 178.4 | 0 | 32.6 | 2996.6 | 3707.4 | 0 | 49.2 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 380.3 | 6753.2 | 686.1 | 7819.6 | 20:00 | 3852 | 3885.8 | 0 | 81.8 | 7819.6 | 20:00 | 188.7 | 79.4 | 0 | 81.8 | 349.9
20:30 | 171.3 | 181.1 | 0 | 24.6 | 2951.1 | 3708.2 | 0 | 51.9 | 661.3 | 0 | 0 | 0 | 377 | 6711.2 | 661.3 | 7749.5 | 20:30 | 3783.7 | 3889.3 | 0 | 76.5 | 7749.5 | 20:30 | 190 | 82.5 | 0 | 76.5 | 349
21:00 | 171.8 | 181.8 | 0 | 28 | 2881.2 | 3708.2 | 0 | 53.5 | 657 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 6642.9 | 657 | 7681.5 | 21:00 | 3710 | 3890 | 0 | 81.5 | 7681.5 | 21:00 | 191.9 | 83 | 0 | 81.5 | 356.4
21:30 | 172.6 | 179.6 | 0 | 34 | 2716.8 | 3708.7 | 0 | 84.7 | 687.8 | 62.5 | 0 | 0 | 386.2 | 6510.2 | 750.3 | 7646.7 | 21:30 | 3577.2 | 3950.8 | 0 | 118.7 | 7646.7 | 21:30 | 192.6 | 81.4 | 0 | 118.7 | 392.7
22:00 | 173.8 | 179.7 | 0 | 36.8 | 2488.5 | 3711.9 | 0 | 97.1 | 599.7 | 202.5 | 0 | 0 | 390.3 | 6297.5 | 802.2 | 7490 | 22:00 | 3262 | 4094.1 | 0 | 133.9 | 7490 | 22:00 | 187.3 | 78.9 | 0 | 133.9 | 400.1
22:30 | 174.8 | 182.1 | 0 | 38.9 | 2452.3 | 3711.9 | 0 | 99.3 | 621.4 | 189.3 | 0 | 0 | 395.8 | 6263.5 | 810.7 | 7470 | 22:30 | 3248.5 | 4083.3 | 0 | 138.2 | 7470 | 22:30 | 187.9 | 82 | 0 | 138.2 | 408.1
23:00 | 175.6 | 183.2 | 0 | 30.6 | 2191 | 3706.1 | 0 | 77.3 | 539.2 | 278.6 | 0 | 0 | 389.4 | 5974.4 | 817.8 | 7181.6 | 23:00 | 2905.8 | 4167.9 | 0 | 107.9 | 7181.6 | 23:00 | 180.5 | 82.9 | 0 | 107.9 | 371.3
23:30 | 173.1 | 133.4 | 0 | 30.9 | 2268.1 | 3582 | 0 | 66.4 | 524.5 | 271.9 | 0 | 0 | 337.4 | 5916.5 | 796.4 | 7050.3 | 23:30 | 2965.7 | 3987.3 | 0 | 97.3 | 7050.3 | 23:30 | 179.7 | 82.1 | 0 | 97.3 | 359.1
00:00 | 152.6 | 133.3 | 0 | 33.6 | 2288.3 | 3436.7 | 0 | 47.2 | 528.3 | 274.5 | 0 | 0 | 319.5 | 5772.2 | 802.8 | 6894.5 | 00:00 | 2969.2 | 3844.5 | 0 | 80.8 | 6894.5 | 00:00 | 171.6 | 82.4 | 0 | 80.8 | 334.8
TOTAL MWh | 3872.85 | 2791.05 | 2.4 | 1120.75 | 55304.95 | 88091.6 | 44.2205 | 1191.8 | 11919.75 | 639.65 | 9327.74 | 0 | 7787.05 | 144632.5705 | 21887.14 | 174306.7605 | TOTAL MWh | 71097.55 | 91522.3 | 9374.3605 | 2312.55 | 174306.7605 | TOTAL MWh | 4117.9 | 1909.45 | 9374.3605 | 2312.55 | 17714.2605

## HOP
sábado, 22 de Agosto del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 22/08/2026 22:53:00 | 22/08/2026 23:13:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 22/08/2026 10:19:00 | 22/08/2026 12:29:00 | 22/08/2026 10:00:00 | 22/08/2026 12:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 22/08/2026 19:25:00 | 22/08/2026 23:14:00 | 22/08/2026 19:05:00 | 22/08/2026 22:59:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A 50 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 02:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/08/2026 02:25:00 | 22/08/2026 05:05:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Por pruebas de recalificación para URS
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/08/2026 05:05:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 23:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/08/2026 23:01:00 | 22/08/2026 23:56:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | A las 23:01 h solicitó bajar generación por sus pruebas.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/08/2026 23:56:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | A las 23:56 h, la TG11 pasa a Diesel y la TG12 se mantiene a GAS. Se mantiene el ciclo combinado 2x1.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/08/2026 13:30:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 22/08/2026 10:01:00 | 22/08/2026 11:00:00 | 22/08/2026 09:55:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 22/08/2026 21:23:00 | 22/08/2026 22:00:00 | 22/08/2026 20:50:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 22/08/2026 21:57:00 | 22/08/2026 22:28:00 | 22/08/2026 21:34:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 22/08/2026 22:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 22/08/2026 22:28:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/08/2026 08:34:00 | 22/08/2026 19:57:00 | 22/08/2026 08:20:00 | 22/08/2026 19:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 22 de Agosto del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | CHARCANI III | G1 | 22/08/2026 08:11 | 22/08/2026 10:08 | Pruebas operatividad rele de grupo, principal | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 116 | G
EGASA | CHARCANI III | G2 | 22/08/2026 10:11 | 22/08/2026 11:02 | Pruebas operatividad rele de grupo, principal | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 117 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 22/08/2026 08:16 | 22/08/2026 14:49 | Mantenimiento anual interruptor SSAA | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 22/08/2026 08:16 | 22/08/2026 14:49 | Mantenimiento anual interruptor SSAA | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 22/08/2026 22:27 | 22/08/2026 22:53 | Mantenimiento Correctivo de la unidad por Baja temperatura del Cilindro B-7 | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 22/08/2026 00:07 | 23/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR: INSPECCIÓN GENERADOR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | A6.2 falla en pala | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/08/2026 08:00 | 22/08/2026 12:00 | Central indisponible por reparación de punto caliente en seccionador de barra B en subestación Marcona | 135 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/08/2026 12:40 | 23/08/2026 00:00 | A7.1 PIT 3 SIS PitchOne Passivated | 5.9 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | REPARACION DE ALABES DIRECTRICES | 186.057 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | REVISIÓN DE COJINETE 1 DEL GENERADOR LADO ACOPLE POR ALTA TEMPERATURA | 175.923 | P | F/S | N | CORR. | 15107 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | PRUEBAS INTEGRAL DE PROT. ELECT. DE LA UNIDAD, DESCARGAS PARCIALES, AISLAMIENTO E IP GENERADOR; MANTO DE: BARRA10KV, INT10KV, BARRA0.4KV; SIST. EXC, RV, FRENO Y LVTO DE ROTOR, COJINETES, EQUIPOS DE TURBINA, CL220KV; ANUAL INTERCAMB DE CALOR, MANTTO ANUAL TR10/220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERRUPTOR DE GENERADOR TG7 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 33 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 22/08/2026 14:17 | 23/08/2026 00:00 | M-01 Smoke in A1 inverter modules section | 3.15 | R | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 22/08/2026 00:00 | 23/08/2026 00:00 | LIMPIEZA DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 22/08/2026 00:00 | 22/08/2026 14:09 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMBIO DE SELLOS Y SISTEMA DE EXCITACIÓN | 22 | P | F/S | N | CORR. | 56 | G

## RESERVA_FRÍA
22/08/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 22 de Agosto del 2026 / SEM N° 34 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 22 de Agosto del 2026 / SEM N° 34 | [105 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [71 empty] | COGENERACION | [8 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [6 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | INTIJ | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 |  | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 |  | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 |  | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES |  | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY |  | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE |  | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 |  |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2394.2535 | 2359.1646 | 304.2936
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 |  |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2394.2535 | 2359.1646 | 304.2936
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 |  |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2394.2535 | 2359.1646 | 304.2936
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 |  |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2394.2535 | 2359.1646 | 304.2936
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 |  |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [15 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2350.1999 | 2315.1109 | 304.2936
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 |  |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [15 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2350.1999 | 2315.1109 | 304.2936
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 |  |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [15 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2350.1999 | 2315.1109 | 304.2936
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 |  |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2394.2535 | 2359.1646 | 304.2936
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 |  |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2394.2535 | 2359.1646 | 304.2936
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 |  |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2394.2535 | 2359.1646 | 304.2936
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 |  |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2394.2535 | 2359.1646 | 304.2936
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 |  |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2394.2535 | 2359.1646 | 304.2936
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 |  |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2394.2535 | 2359.1646 | 304.2936
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2404.4764 | 2369.3874 | 294.0708
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [130 empty] | 2223.9229 | 2188.834 | 294.0708
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [130 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 294.0708
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [130 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 299.8357
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [130 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 294.0708
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [130 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 294.0708
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 | 18.5648 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [15 empty] | 180.5245 |  | 181.0291 | [130 empty] | 2042.5893 | 2007.5004 | 294.0708
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.5784 | 445.5564 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 178.8997 | 0 | 0 | 4436.9983 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3791.6231 | 4332.5882 | 3898.6715 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 9995658.23 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 22 de Agosto del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 10.4 | 18 | 9.3 | 38 | 13.46 | 12.41 | 14.063 | -- | -- | 1.869 | 49.92 | 60.7 | 97.39 | 57.49 | 35.649 | 9.15 | 18.86 | 1.362 | 0.35 | -- | -- | 14.12 | 114.585 | 28.71 | 23.642 | 4.93 | 0 | 3.631 | 14 | 10.1544 | 8 | 10.3 | 6.59 | 10.12 | 12.089 | -- | 31.0827 | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 9.98 | 5.158
00:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 10.4 | 18 | 9.3 | 38 | 13.46 | 12.41 | 14.063 | -- | -- | 1.869 | 49.92 | 60.7 | 97.39 | 57.49 | 35.649 | 9.15 | 18.86 | 1.362 | 0.35 | -- | -- | 14.12 | 114.585 | 28.71 | 23.642 | 4.93 | 0 | 3.631 | 14 | 10.1544 | 8 | 10.3 | 6.59 | 10.12 | 12.089 | -- | 31.0827 | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 9.98 | 5.158
01:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 9.6 | 18 | 10.1 | 38 | 13.42 | 12.51 | 13.582 | -- | -- | 1.869 | 49.92 | 60.7 | 92.96 | 64.95 | 31.5 | 9.19 | 18.86 | 1.143 | 0.32 | -- | -- | 6.37 | 92.27 | 27.45 | 23.403 | 3.25 | 0 | 3.631 | 13.5 | 10.1223 | 8 | 10.3 | 7.18 | 10.71 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.022 | 5.158
01:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 9.6 | 18 | 10.1 | 38 | 13.42 | 12.51 | 13.582 | -- | -- | 1.869 | 49.92 | 60.7 | 92.96 | 64.95 | 31.5 | 9.19 | 18.86 | 1.143 | 0.32 | -- | -- | 6.37 | 92.27 | 27.45 | 23.403 | 3.25 | 0 | 3.631 | 13.5 | 10.1223 | 8 | 10.3 | 7.18 | 10.71 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.022 | 5.158
02:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 7.8 | 18 | 10.1 | 38 | 13.46 | 12.35 | 13.815 | -- | -- | 1.869 | 49.92 | 60.7 | 89.351 | 67.131 | 28.6 | 9.2 | 18.86 | 0.405 | 0.32 | -- | -- | 8.72 | 79 | 27.12 | 23.95 | 2 | 0 | 3.631 | 13 | 10.0318 | 8 | 10.3 | 6.62 | 10.15 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 9.869 | 5.158
02:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 7.8 | 18 | 10.1 | 38 | 13.46 | 12.35 | 13.815 | -- | -- | 1.869 | 49.92 | 60.7 | 89.351 | 67.131 | 28.6 | 9.2 | 18.86 | 0.405 | 0.32 | -- | -- | 8.72 | 79 | 27.12 | 23.95 | 2 | 0 | 3.631 | 13 | 10.0318 | 8 | 10.3 | 6.62 | 10.15 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 9.869 | 5.158
03:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 10.8 | 18 | 10.5 | 38 | 13.41 | 12.38 | 13.68 | -- | -- | 1.869 | 51.19 | 60.7 | 86.13 | 67.2 | 29.2 | 9.2 | 18.2 | 1.173 | 0.32 | -- | -- | 13.64 | 83.92 | 27.76 | 23.957 | 2.26 | 0 | 3.631 | 13 | 9.9668 | 8 | 10.3 | 6.61 | 10.14 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 9.98 | 5.158
03:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 10.8 | 18 | 10.5 | 38 | 13.41 | 12.38 | 13.68 | -- | -- | 1.869 | 51.19 | 60.7 | 86.13 | 67.2 | 29.2 | 9.2 | 18.2 | 1.173 | 0.32 | -- | -- | 13.64 | 83.92 | 27.76 | 23.957 | 2.26 | 0 | 3.631 | 13 | 9.9668 | 8 | 10.3 | 6.61 | 10.14 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 9.98 | 5.158
04:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 9.4 | 18 | 10.5 | 38 | 13.44 | 12.49 | 13.387 | -- | -- | 1.869 | 49.3 | 60.7 | 83.64 | 66.4 | 35.6 | 9.2 | 18.2 | 1.262 | 0.32 | -- | -- | 13.32 | 83.6 | 27.75 | 24.79 | 1.88 | 0 | 3.631 | 13 | 9.9135 | 8 | 10.3 | 6.75 | 10.28 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 9.717 | 5.158
04:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 9.4 | 18 | 10.5 | 38 | 13.44 | 12.49 | 13.387 | -- | -- | 1.869 | 49.3 | 60.7 | 83.64 | 66.4 | 35.6 | 9.2 | 18.2 | 1.262 | 0.32 | -- | -- | 13.32 | 83.6 | 27.75 | 24.79 | 1.88 | 0 | 3.631 | 13 | 9.9135 | 8 | 10.3 | 6.75 | 10.28 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 9.717 | 5.158
05:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 7.7 | 18 | 10.5 | 38 | 13.43 | 12.51 | 13.481 | -- | -- | 1.869 | 48.05 | 60.7 | 81.2 | 65.25 | 36.7 | 9.21 | 19.54 | 0.978 | 0.32 | -- | -- | 11.28 | 81.56 | 28.62 | 24.826 | 1.48 | 0 | 3.631 | 13 | 9.977 | 8 | 10.3 | 7.03 | 10.56 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 9.938 | 5.158
05:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 7.7 | 18 | 10.5 | 38 | 13.43 | 12.51 | 13.481 | -- | -- | 1.869 | 48.05 | 60.7 | 81.2 | 65.25 | 36.7 | 9.21 | 19.54 | 0.978 | 0.32 | -- | -- | 11.28 | 81.56 | 28.62 | 24.826 | 1.48 | 0 | 3.631 | 13 | 9.977 | 8 | 10.3 | 7.03 | 10.56 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 9.938 | 5.158
06:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 8.1 | 18 | 11.1 | 38 | 12.5 | 12.37 | 8.166 | 1.07 | 47.3 | 1.869 | 56.47 | 60.7 | 79.59 | 64.26 | 31.3 | 9.22 | 19.54 | 0.678 | 0.32 | -- | -- | 12.95 | 83.23 | 28.35 | 27.066 | 2.96 | 0 | 3.631 | 13 | 9.9447 | 8 | 10.3 | 6.63 | 10.16 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.022 | 5.158
06:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 8.1 | 18 | 11.1 | 38 | 12.5 | 12.37 | 8.166 | 1.07 | 47.3 | 1.869 | 56.47 | 60.7 | 79.59 | 64.26 | 31.3 | 9.22 | 19.54 | 0.678 | 0.32 | -- | -- | 12.95 | 83.23 | 28.35 | 27.066 | 2.96 | 0 | 3.631 | 13 | 9.9447 | 8 | 10.3 | 6.63 | 10.16 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.022 | 5.158
07:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 5 | 18 | 11.1 | 38 | 12.48 | 12.49 | 8.772 | -- | -- | 1.869 | 48.67 | 59.94 | 78.01 | 63.28 | 31.37 | 9.22 | 18.86 | 0.17 | 0.32 | -- | -- | 11.18 | 81.459 | 30.967 | 25.408 | 5.173 | 0 | 3.631 | 7.2 | 10.0283 | 8 | 10.3 | 6.67 | 10.2 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.022 | 5.158
07:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 5 | 18 | 11.1 | 38 | 12.48 | 12.49 | 8.772 | -- | -- | 1.869 | 48.67 | 59.94 | 78.01 | 63.28 | 31.37 | 9.22 | 18.86 | 0.17 | 0.32 | -- | -- | 11.18 | 81.459 | 30.967 | 25.408 | 5.173 | 0 | 3.631 | 7.2 | 10.0283 | 8 | 10.3 | 6.67 | 10.2 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.022 | 5.158
08:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 3.8 | 18 | 10.9 | 38 | 12.43 | 12.38 | 8.335 | -- | -- | 1.869 | 48.05 | 59.94 | 76.44 | 62.01 | 31.347 | 9.25 | 19.54 | 0.861 | 0.31 | -- | -- | 9.8 | 80.08 | 29.279 | 25.954 | 3.8 | 0 | 3.631 | 8.1 | 10.2842 | 8 | 10.3 | 7.13 | 10.66 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.022 | 5.158
08:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 3.8 | 18 | 10.9 | 38 | 12.43 | 12.38 | 8.335 | -- | -- | 1.869 | 48.05 | 59.94 | 76.44 | 62.01 | 31.347 | 9.25 | 19.54 | 0.861 | 0.31 | -- | -- | 9.8 | 80.08 | 29.279 | 25.954 | 3.8 | 0 | 3.631 | 8.1 | 10.2842 | 8 | 10.3 | 7.13 | 10.66 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.022 | 5.158
09:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 10.3 | 18 | 10.9 | 37 | 12.48 | 12.46 | 8.394 | -- | -- | 1.869 | 47.44 | 59.94 | 75.66 | 61.23 | 31.307 | 9.18 | 18.2 | 0.861 | 0.31 | -- | -- | 8.16 | 86.251 | 29.794 | 27.299 | 3.782 | 0 | 3.631 | 12.9 | 10.245 | 8 | 10.3 | 7.39 | 10.92 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.411 | 5.158
09:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 10.3 | 18 | 10.9 | 37 | 12.48 | 12.46 | 8.394 | -- | -- | 1.869 | 47.44 | 59.94 | 75.66 | 61.23 | 31.307 | 9.18 | 18.2 | 0.861 | 0.31 | -- | -- | 8.16 | 86.251 | 29.794 | 27.299 | 3.782 | 0 | 3.631 | 12.9 | 10.245 | 8 | 10.3 | 7.39 | 10.92 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.411 | 5.158
10:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 13.6 | 18 | 10.9 | 38 | 12.53 | 12.51 | 8.484 | -- | -- | 1.869 | 49.92 | 59.94 | 74.89 | 60.75 | 31.418 | 9.15 | 18.86 | 2.1 | 0.31 | -- | -- | 4.29 | 82.376 | 31.274 | 26.512 | 2.77 | 0 | 3.631 | 12.9 | 10.2441 | 8 | 10.3 | 7.17 | 10.7 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.518 | 5.158
10:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 13.6 | 18 | 10.9 | 38 | 12.53 | 12.51 | 8.484 | -- | -- | 1.869 | 49.92 | 59.94 | 74.89 | 60.75 | 31.418 | 9.15 | 18.86 | 2.1 | 0.31 | -- | -- | 4.29 | 82.376 | 31.274 | 26.512 | 2.77 | 0 | 3.631 | 12.9 | 10.2441 | 8 | 10.3 | 7.17 | 10.7 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.518 | 5.158
11:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 20.7 | 18 | 10.5 | 38 | 12.43 | 12.52 | 8.278 | -- | -- | 1.869 | 52.48 | 59.19 | 74.13 | 59.99 | 31.353 | 9.03 | 14.41 | 1.01 | 0.31 | -- | -- | 3.06 | 81.144 | 30.454 | 26.822 | 2.067 | 0 | 3.631 | 12.5 | 10.2707 | 8 | 10.3 | 6.88 | 10.41 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.518 | 5.158
11:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 20.7 | 18 | 10.5 | 38 | 12.43 | 12.52 | 8.278 | -- | -- | 1.869 | 52.48 | 59.19 | 74.13 | 59.99 | 31.353 | 9.03 | 14.41 | 1.01 | 0.31 | -- | -- | 3.06 | 81.144 | 30.454 | 26.822 | 2.067 | 0 | 3.631 | 12.5 | 10.2707 | 8 | 10.3 | 6.88 | 10.41 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.518 | 5.158
12:00 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 22.7 | 18 | 10.5 | 38 | 12.48 | 12.42 | 15.219 | -- | -- | 1.869 | 52.48 | 59.19 | 73.36 | 43.55 | 31.342 | 8.98 | 12.09 | 2.02 | 0.31 | -- | -- | 6.46 | 84.552 | 30.554 | 25.747 | 0.336 | 0 | 3.631 | 12.5 | 10.1239 | 8 | 10.3 | 6.89 | 10.42 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.518 | 5.158
12:30 | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 22.7 | 18 | 10.5 | 38 | 12.48 | 12.42 | 15.219 | -- | -- | 1.869 | 52.48 | 59.19 | 73.36 | 43.55 | 31.342 | 8.98 | 12.09 | 2.02 | 0.31 | -- | -- | 6.46 | 84.552 | 30.554 | 25.747 | 0.336 | 0 | 3.631 | 12.5 | 10.1239 | 8 | 10.3 | 6.89 | 10.42 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.518 | 5.158
13:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 14.4 | 18 | 10.1 | 38 | 12.45 | 12.33 | 15.288 | -- | -- | 1.869 | 52.48 | 59.19 | 72.61 | 12.68 | 31.333 | 8.97 | 19.54 | 1.97 | 0.37 | -- | -- | 3.24 | 81.331 | 29.707 | 26.888 | 0.59 | 0 | 3.631 | 12.5 | 10.2507 | 8 | 10.3 | 6.96 | 10.5 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.369 | 5.158
13:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 14.4 | 18 | 10.1 | 38 | 12.45 | 12.33 | 15.288 | -- | -- | 1.869 | 52.48 | 59.19 | 72.61 | 12.68 | 31.333 | 8.97 | 19.54 | 1.97 | 0.37 | -- | -- | 3.24 | 81.331 | 29.707 | 26.888 | 0.59 | 0 | 3.631 | 12.5 | 10.2507 | 8 | 10.3 | 6.96 | 10.5 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.369 | 5.158
14:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 4.7 | 18 | 10.1 | 38 | 14 | 12.48 | 8.126 | -- | -- | 1.869 | 52.48 | 59.94 | 77.22 | 14.42 | 31.372 | 8.91 | 18.86 | 1.62 | 0.36 | -- | -- | 4.98 | 83.066 | 31.061 | 25.705 | 0.59 | 0 | 3.631 | 12.4 | 10.5257 | 8 | 10.3 | 6.62 | 10.16 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.476 | 5.158
14:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 4.7 | 18 | 10.1 | 38 | 14 | 12.48 | 8.126 | -- | -- | 1.869 | 52.48 | 59.94 | 77.22 | 14.42 | 31.372 | 8.91 | 18.86 | 1.62 | 0.36 | -- | -- | 4.98 | 83.066 | 31.061 | 25.705 | 0.59 | 0 | 3.631 | 12.4 | 10.5257 | 8 | 10.3 | 6.62 | 10.16 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.476 | 5.158
15:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 17.7 | 18 | 10.1 | 39 | 14.07 | 12.38 | 8.523 | -- | -- | 1.869 | 46.83 | 60.7 | 90.36 | 24.62 | 31.282 | 8.88 | 20 | 0.58 | 0.36 | -- | -- | 6.29 | 84.381 | 29.573 | 25.252 | 0.59 | 0 | 3.631 | 12.5 | 10.0983 | 8 | 10.3 | 6.87 | 10.4 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.365 | 5.158
15:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 17.7 | 18 | 10.1 | 39 | 14.07 | 12.38 | 8.523 | -- | -- | 1.869 | 46.83 | 60.7 | 90.36 | 24.62 | 31.282 | 8.88 | 20 | 0.58 | 0.36 | -- | -- | 6.29 | 84.381 | 29.573 | 25.252 | 0.59 | 0 | 3.631 | 12.5 | 10.0983 | 8 | 10.3 | 6.87 | 10.4 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.365 | 5.158
16:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 19.9 | 18 | 10.1 | 39 | 13.93 | 12.41 | 8.504 | -- | -- | 1.869 | 44.45 | 60.7 | 95.6 | 29.86 | 31.299 | 9 | 18.86 | 0.43 | 0.36 | -- | -- | 5.63 | 83.716 | 29.175 | 24.267 | 2.068 | 0 | 3.631 | 12.2 | 10.2308 | 8 | 10.3 | 7.29 | 10.82 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.087 | 5.158
16:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 19.9 | 18 | 10.1 | 39 | 13.93 | 12.41 | 8.504 | -- | -- | 1.869 | 44.45 | 60.7 | 95.6 | 29.86 | 31.299 | 9 | 18.86 | 0.43 | 0.36 | -- | -- | 5.63 | 83.716 | 29.175 | 24.267 | 2.068 | 0 | 3.631 | 12.2 | 10.2308 | 8 | 10.3 | 7.29 | 10.82 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.087 | 5.158
17:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 9.1 | 18 | 10.1 | 40 | 14 | 12.47 | 8.564 | -- | -- | 1.869 | 49.3 | 59.94 | 95.6 | 35.67 | 31.318 | 9.26 | 18.86 | 1.38 | 0.36 | -- | -- | 6.4 | 84.486 | 28.068 | 24.505 | 2.796 | 0 | 3.631 | 15 | 10.2694 | 8 | 10.3 | 7.13 | 10.66 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.022 | 5.158
17:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 9.1 | 18 | 10.1 | 40 | 14 | 12.47 | 8.564 | -- | -- | 1.869 | 49.3 | 59.94 | 95.6 | 35.67 | 31.318 | 9.26 | 18.86 | 1.38 | 0.36 | -- | -- | 6.4 | 84.486 | 28.068 | 24.505 | 2.796 | 0 | 3.631 | 15 | 10.2694 | 8 | 10.3 | 7.13 | 10.66 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.022 | 5.158
18:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 13.3 | 18 | 10.1 | 40 | 13.94 | 12.33 | 11.721 | 1.07 | 45.41 | 1.869 | 48.05 | 60.7 | 93.84 | 47.61 | 31.318 | 9.42 | 19.54 | 1.58 | 0.36 | -- | -- | 13.81 | 96.58 | 28.31 | 25.07 | 2.77 | 0 | 3.631 | 15.7 | 10.3095 | 8 | 10.3 | 6.98 | 10.51 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.022 | 5.158
18:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 13.3 | 18 | 10.1 | 40 | 13.94 | 12.33 | 11.721 | 1.07 | 45.41 | 1.869 | 48.05 | 60.7 | 93.84 | 47.61 | 31.318 | 9.42 | 19.54 | 1.58 | 0.36 | -- | -- | 13.81 | 96.58 | 28.31 | 25.07 | 2.77 | 0 | 3.631 | 15.7 | 10.3095 | 8 | 10.3 | 6.98 | 10.51 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.022 | 5.158
19:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 17.7 | 18 | 10.1 | 40 | 13.97 | 12.54 | 21.877 | -- | -- | 1.869 | 48.05 | 60.7 | 92.09 | 47.06 | 25.6 | 9.45 | 19.54 | 0.45 | 0.36 | -- | -- | 23.77 | 106.54 | 28.96 | 23.682 | 2.81 | 0 | 3.631 | 17.8 | 10.3546 | 8 | 10.3 | 6.77 | 10.3 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.172 | 5.158
19:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 17.7 | 18 | 10.1 | 40 | 13.97 | 12.54 | 21.877 | -- | -- | 1.869 | 48.05 | 60.7 | 92.09 | 47.06 | 25.6 | 9.45 | 19.54 | 0.45 | 0.36 | -- | -- | 23.77 | 106.54 | 28.96 | 23.682 | 2.81 | 0 | 3.631 | 17.8 | 10.3546 | 8 | 10.3 | 6.77 | 10.3 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.172 | 5.158
20:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 31.8 | 18 | 10.3 | 40 | 14.8 | 12.32 | 21.865 | -- | -- | 1.869 | 49.92 | 60.7 | 90.36 | 45.91 | 26.1 | 9.47 | 18.86 | 0.72 | 0.36 | -- | -- | 28.72 | 111.49 | 27.52 | 24.217 | 0.93 | 0 | 3.631 | 18.8 | 10.3385 | 8 | 10.3 | 6.6 | 10.13 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.759 | 5.158
20:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 31.8 | 18 | 10.3 | 40 | 14.8 | 12.32 | 21.865 | -- | -- | 1.869 | 49.92 | 60.7 | 90.36 | 45.91 | 26.1 | 9.47 | 18.86 | 0.72 | 0.36 | -- | -- | 28.72 | 111.49 | 27.52 | 24.217 | 0.93 | 0 | 3.631 | 18.8 | 10.3385 | 8 | 10.3 | 6.6 | 10.13 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.759 | 5.158
21:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 30.6 | 18 | 10.7 | 40 | 14.84 | 12.45 | 21.867 | -- | -- | 1.869 | 50.56 | 60.7 | 90.36 | 44.13 | 28.7 | 9.37 | 19.54 | 1.56 | 0.36 | -- | -- | 37.19 | 119.96 | 28.07 | 24.762 | 0.47 | 0 | 3.631 | 18.6 | 10.3247 | 8 | 10.3 | 6.66 | 10.19 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.603 | 5.158
21:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 30.6 | 18 | 10.7 | 40 | 14.84 | 12.45 | 21.867 | -- | -- | 1.869 | 50.56 | 60.7 | 90.36 | 44.13 | 28.7 | 9.37 | 19.54 | 1.56 | 0.36 | -- | -- | 37.19 | 119.96 | 28.07 | 24.762 | 0.47 | 0 | 3.631 | 18.6 | 10.3247 | 8 | 10.3 | 6.66 | 10.19 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.603 | 5.158
22:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 31 | 18 | 11.1 | 40 | 14.82 | 12.48 | 16.85 | -- | -- | 1.869 | 63.52 | 60.7 | 91.22 | 41.3 | 29 | 9.39 | 19.54 | 0.66 | 0.36 | -- | -- | 34.24 | 117.01 | 28.54 | 24.941 | 0.47 | 0 | 3.631 | 13.7 | 10.2962 | 8 | 10.3 | 6.93 | 10.47 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.753 | 5.158
22:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 31 | 18 | 11.1 | 40 | 14.82 | 12.48 | 16.85 | -- | -- | 1.869 | 63.52 | 60.7 | 91.22 | 41.3 | 29 | 9.39 | 19.54 | 0.66 | 0.36 | -- | -- | 34.24 | 117.01 | 28.54 | 24.941 | 0.47 | 0 | 3.631 | 13.7 | 10.2962 | 8 | 10.3 | 6.93 | 10.47 | 12.089 | -- | -- | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.753 | 5.158
23:00 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 32.3 | 18 | 11.1 | 40 | 14.83 | 12.36 | 14.686 | -- | -- | 1.869 | 75.88 | 60.7 | 92.09 | 49.17 | 29.5 | 9.38 | 18.86 | 1.07 | 0.36 | -- | -- | 30.65 | 113.42 | 28.73 | 24.486 | 0.47 | 0 | 3.631 | 8.7 | 10.2038 | 8 | 10.3 | 6.89 | 10.42 | 12.089 | 6.5928 | 32.3267 | 7.5817 | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.665 | 5.158
23:30 | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 32.3 | 18 | 11.1 | 40 | 14.83 | 12.36 | 14.686 | -- | -- | 1.869 | 75.88 | 60.7 | 92.09 | 49.17 | 29.5 | 9.38 | 18.86 | 1.07 | 0.36 | -- | -- | 30.65 | 113.42 | 28.73 | 24.486 | 0.47 | 0 | 3.631 | 8.7 | 10.2038 | 8 | 10.3 | 6.89 | 10.42 | 12.089 | 6.5928 | 32.3267 | 7.5817 | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.665 | 5.158
MAX | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 3.8 | 18 | 9.3 | 37 | 12.43 | 12.32 | 8.126 | 1.07 | 45.41 | 1.869 | 44.45 | 59.19 | 72.61 | 12.68 | 25.6 | 8.88 | 12.09 | 0.17 | 0.31 | 0 | 0 | 3.06 | 79 | 27.12 | 23.403 | 0.336 | 0 | 3.631 | 7.2 | 9.9135 | 8 | 10.3 | 6.59 | 10.12 | 12.089 | 6.5928 | 31.0827 | 7.5817 | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 9.717 | 5.158
MIN | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 32.3 | 18 | 11.1 | 40 | 14.84 | 12.54 | 21.877 | 1.07 | 47.3 | 1.869 | 75.88 | 60.7 | 97.39 | 67.2 | 36.7 | 9.47 | 20 | 2.1 | 0.37 | 0 | 0 | 37.19 | 119.96 | 31.274 | 27.299 | 5.173 | 0 | 3.631 | 18.8 | 10.5257 | 8 | 10.3 | 7.39 | 10.92 | 12.089 | 6.5928 | 32.3267 | 7.5817 | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.759 | 5.158
PROM | 5.6542 | 16 | 12.3 | 2 | 15.1 | 18 | 10.45 | 38.625 | 13.4833 | 12.4313 | 12.7303 | 1.07 | 46.355 | 1.869 | 51.4721 | 60.3212 | 85.1709 | 49.83 | 30.9795 | 9.195 | 18.5842 | 1.0851 | 0.33792 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.2612 | 91.5003 | 28.9915 | 25.1313 | 2.1351 | 0 | 3.631 | 13.1875 | 10.1879 | 8 | 10.3 | 6.885 | 10.4163 | 12.089 | 6.5928 | 31.7047 | 7.5817 | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.2429 | 5.158
INICIO | 5.7 | 16 | 12.3 | 2 | 10.4 | 18 | 9.3 | 38 | 13.46 | 12.41 | 14.063 | -- | -- | 1.869 | 49.92 | 60.7 | 97.39 | 57.49 | 35.649 | 9.15 | 18.86 | 1.362 | 0.35 | -- | -- | 14.12 | 114.585 | 28.71 | 23.642 | 4.93 | 0 | 3.631 | 14 | 10.1544 | 8 | 10.3 | 6.59 | 10.12 | 12.089 | -- | 31.0827 | -- | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 9.98 | 5.158
FINAL | 5.6 | 16 | 12.3 | 2 | 32.3 | 18 | 11.1 | 40 | 14.83 | 12.36 | 14.686 | -- | -- | 1.869 | 75.88 | 60.7 | 92.09 | 49.17 | 29.5 | 9.38 | 18.86 | 1.07 | 0.36 | -- | -- | 30.65 | 113.42 | 28.73 | 24.486 | 0.47 | 0 | 3.631 | 8.7 | 10.2038 | 8 | 10.3 | 6.89 | 10.42 | 12.089 | 6.5928 | 32.3267 | 7.5817 | 1.9035 | 1.6524 | 19.689 | 1.485 | 10.665 | 5.158
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 22 de Agosto del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2691.25 | 3.8929 | 0.55908 | 0.165 | 0.257 | 0.01382 | 3875.4183 | -- | -- | 0.66813 | 23.2749 | -- | 0.15266 | 0.39102 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.002 | 0.35 | -- | 253.703 | 0.157 | 0.039 | 41.86 | 0.036 | 0.48901 | 0.08848 | 8.8 | 0.272
00:30 | 2691.25 | 3.8929 | 0.55908 | 0.165 | 0.257 | 0.01382 | 3875.4183 | -- | -- | 0.66813 | 23.2749 | -- | 0.15266 | 0.39102 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.002 | 0.35 | -- | 253.703 | 0.157 | 0.039 | 41.86 | 0.036 | 0.48901 | 0.08848 | 8.8 | 0.272
01:00 | 2691.48 | 3.5599 | 0.62376 | 0.165 | 0.247 | 0.01415 | 3875.418 | -- | -- | 0.61958 | 23.2741 | -- | 0.17136 | 0.37816 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.002 | 0.369 | -- | 253.704 | 0.159 | 0.041 | 41.86 | 0.038 | 0.46573 | 0.11372 | 8.59 | 0.274
01:30 | 2691.48 | 3.5599 | 0.62376 | 0.165 | 0.247 | 0.01415 | 3875.418 | -- | -- | 0.61958 | 23.2741 | -- | 0.17136 | 0.37816 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.002 | 0.369 | -- | 253.704 | 0.159 | 0.041 | 41.86 | 0.038 | 0.46573 | 0.11372 | 8.59 | 0.274
02:00 | 2691.68 | 3.244 | 0.6805 | 0.164 | 0.239 | 0.01262 | 3875.4214 | -- | -- | 0.57008 | 23.2827 | -- | 0.19661 | 0.36541 | 2410.74 | 0.808 | -- | 0.002 | 0.382 | -- | 253.705 | 0.159 | 0.043 | 41.86 | 0.041 | 0.43517 | 0.14696 | 8.34 | 0.276
02:30 | 2691.68 | 3.244 | 0.6805 | 0.164 | 0.239 | 0.01262 | 3875.4214 | -- | -- | 0.57008 | 23.2827 | -- | 0.19661 | 0.36541 | 2410.74 | 0.808 | -- | 0.002 | 0.382 | -- | 253.705 | 0.159 | 0.043 | 41.86 | 0.041 | 0.43517 | 0.14696 | 8.34 | 0.276
03:00 | 2691.85 | 2.9321 | 0.703 | 0.161 | 0.24 | 0.01102 | 3875.4208 | -- | -- | 0.52012 | 23.2811 | -- | 0.21474 | 0.34027 | 2410.74 | 0.808 | -- | 0.002 | 0.391 | -- | 253.706 | 0.159 | 0.046 | 41.86 | 0.044 | 0.41889 | 0.1617 | 8.1 | 0.278
03:30 | 2691.85 | 2.9321 | 0.703 | 0.161 | 0.24 | 0.01102 | 3875.4208 | -- | -- | 0.52012 | 23.2811 | -- | 0.21474 | 0.34027 | 2410.74 | 0.808 | -- | 0.002 | 0.391 | -- | 253.706 | 0.159 | 0.046 | 41.86 | 0.044 | 0.41889 | 0.1617 | 8.1 | 0.278
04:00 | 2692 | 2.6281 | 0.7505 | 0.165 | 0.226 | 0.00831 | 3875.4284 | -- | -- | 0.46949 | 23.3007 | -- | 0.23907 | 0.31566 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.002 | 0.398 | -- | 253.707 | 0.16 | 0.048 | 41.86 | 0.047 | 0.40079 | 0.18797 | 7.89 | 0.281
04:30 | 2692 | 2.6281 | 0.7505 | 0.165 | 0.226 | 0.00831 | 3875.4284 | -- | -- | 0.46949 | 23.3007 | -- | 0.23907 | 0.31566 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.002 | 0.398 | -- | 253.707 | 0.16 | 0.048 | 41.86 | 0.047 | 0.40079 | 0.18797 | 7.89 | 0.281
05:00 | 2692.18 | 2.4505 | 0.823 | 0.174 | 0.216 | 0.01027 | 3875.4314 | -- | -- | 0.41846 | 23.3085 | -- | 0.25975 | 0.29158 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.002 | 0.405 | -- | 253.709 | 0.159 | 0.05 | 41.86 | 0.05 | 0.37648 | 0.21792 | 7.71 | 0.283
05:30 | 2692.18 | 2.4505 | 0.823 | 0.174 | 0.216 | 0.01027 | 3875.4314 | -- | -- | 0.41846 | 23.3085 | -- | 0.25975 | 0.29158 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.002 | 0.405 | -- | 253.709 | 0.159 | 0.05 | 41.86 | 0.05 | 0.37648 | 0.21792 | 7.71 | 0.283
06:00 | 2692.23 | 2.2807 | 0.8505 | 0.164 | 0.219 | 0.01276 | 3875.4378 | -- | -- | 0.36743 | 23.3248 | -- | 0.27584 | 0.26811 | 2410.7 | 0.803 | -- | 0.002 | 0.418 | 91.69 | 253.71 | 0.152 | 0.052 | 41.86 | 0.054 | 0.35416 | 0.24286 | 7.47 | 0.285
06:30 | 2692.23 | 2.2807 | 0.8505 | 0.164 | 0.219 | 0.01276 | 3875.4378 | -- | -- | 0.36743 | 23.3248 | -- | 0.27584 | 0.26811 | 2410.7 | 0.803 | -- | 0.002 | 0.418 | 91.69 | 253.71 | 0.152 | 0.052 | 41.86 | 0.054 | 0.35416 | 0.24286 | 7.47 | 0.285
07:00 | 2692.3 | 2.1754 | 0.9154 | 0.155 | 0.218 | 0.01544 | 3875.443 | -- | -- | 0.31639 | 23.3381 | -- | 0.28676 | 0.24543 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.002 | 0.438 | -- | 253.711 | 0.139 | 0.049 | 41.86 | 0.061 | 0.31982 | 0.28394 | 7.22 | 0.294
07:30 | 2692.3 | 2.1754 | 0.9154 | 0.155 | 0.218 | 0.01544 | 3875.443 | -- | -- | 0.31639 | 23.3381 | -- | 0.28676 | 0.24543 | 2410.69 | 0.802 | -- | 0.002 | 0.438 | -- | 253.711 | 0.139 | 0.049 | 41.86 | 0.061 | 0.31982 | 0.28394 | 7.22 | 0.294
08:00 | 2692.38 | 2.2748 | 0.9775 | 0.163 | 0.19 | 0.01925 | 3875.4403 | -- | -- | 0.26458 | 23.3311 | 196.2829 | 0.27584 | 0.22369 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.002 | 0.444 | -- | 253.712 | 0.125 | 0.046 | 41.86 | 0.076 | 0.2759 | 0.32626 | 7.02 | 0.316
08:30 | 2692.38 | 2.2748 | 0.9775 | 0.163 | 0.19 | 0.01925 | 3875.4403 | -- | -- | 0.26458 | 23.3311 | 196.2829 | 0.27584 | 0.22369 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.002 | 0.444 | -- | 253.712 | 0.125 | 0.046 | 41.86 | 0.076 | 0.2759 | 0.32626 | 7.02 | 0.316
09:00 | 2692.45 | 2.3233 | 1.1071 | 0.17 | 0.163 | 0.02103 | 3875.4399 | -- | -- | 0.26339 | 23.3303 | -- | 0.26492 | 0.2132 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.002 | 0.445 | -- | 253.708 | 0.109 | 0.042 | 41.86 | 0.09 | 0.2609 | 0.34536 | 6.82 | 0.329
09:30 | 2692.45 | 2.3233 | 1.1071 | 0.17 | 0.163 | 0.02103 | 3875.4399 | -- | -- | 0.26339 | 23.3303 | -- | 0.26492 | 0.2132 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.002 | 0.445 | -- | 253.708 | 0.109 | 0.042 | 41.86 | 0.09 | 0.2609 | 0.34536 | 6.82 | 0.329
10:00 | 2692.51 | 2.2318 | 1.246 | 0.192 | 0.137 | 0.01843 | 3875.4372 | -- | -- | 0.29369 | 23.3233 | -- | 0.26492 | 0.22369 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.002 | 0.443 | -- | 253.703 | 0.094 | 0.037 | 41.86 | 0.1 | 0.25603 | 0.34536 | 6.57 | 0.331
10:30 | 2692.51 | 2.2318 | 1.246 | 0.192 | 0.137 | 0.01843 | 3875.4372 | -- | -- | 0.29369 | 23.3233 | -- | 0.26492 | 0.22369 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.002 | 0.443 | -- | 253.703 | 0.094 | 0.037 | 41.86 | 0.1 | 0.25603 | 0.34536 | 6.57 | 0.331
11:00 | 2692.57 | 2.0814 | 1.363 | 0.183 | 0.108 | 0.01498 | 3875.4357 | -- | -- | 0.32433 | 23.3194 | -- | 0.26492 | 0.23443 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.002 | 0.436 | -- | 253.698 | 0.079 | 0.033 | 41.86 | 0.099 | 0.2759 | 0.32745 | 6.32 | 0.332
11:30 | 2692.57 | 2.0814 | 1.363 | 0.183 | 0.108 | 0.01498 | 3875.4357 | -- | -- | 0.32433 | 23.3194 | -- | 0.26492 | 0.23443 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.002 | 0.436 | -- | 253.698 | 0.079 | 0.033 | 41.86 | 0.099 | 0.2759 | 0.32745 | 6.32 | 0.332
12:00 | 2692.61 | 1.9308 | 1.384 | 0.234 | 0.079 | 0.01238 | 3875.4457 | -- | -- | 0.3549 | 23.3451 | -- | 0.27038 | 0.23443 | 2410.55 | 0.786 | -- | 0.002 | 0.426 | -- | 253.694 | 0.074 | 0.029 | 41.86 | 0.098 | 0.30755 | 0.30188 | 6.07 | 0.334
12:30 | 2692.61 | 1.9308 | 1.384 | 0.234 | 0.079 | 0.01238 | 3875.4457 | -- | -- | 0.3549 | 23.3451 | -- | 0.27038 | 0.23443 | 2410.55 | 0.786 | -- | 0.002 | 0.426 | -- | 253.694 | 0.074 | 0.029 | 41.86 | 0.098 | 0.30755 | 0.30188 | 6.07 | 0.334
13:00 | 2692.65 | 1.7846 | 1.387 | 0.244 | 0.063 | 0.01202 | 3875.4412 | -- | -- | 0.38398 | 23.3334 | -- | 0.27584 | 0.23443 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.002 | 0.413 | -- | 253.689 | 0.085 | 0.025 | 41.86 | 0.099 | 0.30907 | 0.30302 | 5.81 | 0.336
13:30 | 2692.65 | 1.7846 | 1.387 | 0.244 | 0.063 | 0.01202 | 3875.4412 | -- | -- | 0.38398 | 23.3334 | -- | 0.27584 | 0.23443 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.002 | 0.413 | -- | 253.689 | 0.085 | 0.025 | 41.86 | 0.099 | 0.30907 | 0.30302 | 5.81 | 0.336
14:00 | 2692.68 | 1.7178 | 1.393 | 0.237 | 0.071 | 0.01154 | 3875.443 | -- | -- | 0.41277 | 23.3381 | -- | 0.2813 | 0.22903 | 2410.31 | 0.759 | -- | 0.002 | 0.397 | -- | 253.684 | 0.086 | 0.021 | 41.86 | 0.1 | 0.26849 | 0.34175 | 5.56 | 0.337
14:30 | 2692.68 | 1.7178 | 1.393 | 0.237 | 0.071 | 0.01154 | 3875.443 | -- | -- | 0.41277 | 23.3381 | -- | 0.2813 | 0.22903 | 2410.31 | 0.759 | -- | 0.002 | 0.397 | -- | 253.684 | 0.086 | 0.021 | 41.86 | 0.1 | 0.26849 | 0.34175 | 5.56 | 0.337
15:00 | 2692.72 | 1.6508 | 1.384 | 0.241 | 0.069 | 0.01092 | 3875.4494 | -- | -- | 0.44189 | 23.3545 | -- | 0.29222 | 0.22369 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.381 | -- | 253.68 | 0.066 | 0.02 | 41.86 | 0.102 | 0.27293 | 0.32981 | 5.39 | 0.339
15:30 | 2692.72 | 1.6508 | 1.384 | 0.241 | 0.069 | 0.01092 | 3875.4494 | -- | -- | 0.44189 | 23.3545 | -- | 0.29222 | 0.22369 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.381 | -- | 253.68 | 0.066 | 0.02 | 41.86 | 0.102 | 0.27293 | 0.32981 | 5.39 | 0.339
16:00 | 2692.79 | 1.5847 | 1.366 | 0.255 | 0.053 | 0.01103 | 3875.4592 | -- | -- | 0.47099 | 23.3795 | -- | 0.26492 | 0.2132 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.381 | -- | 253.675 | 0.047 | 0.021 | 41.86 | 0.115 | 0.29087 | 0.31688 | 5.19 | 0.34
16:30 | 2692.79 | 1.5847 | 1.366 | 0.255 | 0.053 | 0.01103 | 3875.4592 | -- | -- | 0.47099 | 23.3795 | -- | 0.26492 | 0.2132 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.381 | -- | 253.675 | 0.047 | 0.021 | 41.86 | 0.115 | 0.29087 | 0.31688 | 5.19 | 0.34
17:00 | 2692.92 | 1.5183 | 1.267 | 0.257 | 0.063 | 0.01136 | 3875.4585 | 40.845 | 24.3509 | 0.4998 | 23.3779 | -- | 0.22934 | 0.20806 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.384 | -- | 253.67 | 0.029 | 0.022 | 41.86 | 0.126 | 0.2774 | 0.34055 | 4.96 | 0.335
17:30 | 2692.92 | 1.5183 | 1.267 | 0.257 | 0.063 | 0.01136 | 3875.4585 | 40.845 | 24.3509 | 0.4998 | 23.3779 | -- | 0.22934 | 0.20806 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.384 | -- | 253.67 | 0.029 | 0.022 | 41.86 | 0.126 | 0.2774 | 0.34055 | 4.96 | 0.335
18:00 | 2692.97 | 1.339 | 1.0936 | 0.243 | 0.093 | 0.01168 | 3875.4634 | -- | -- | 0.52816 | 23.3904 | 195.2659 | 0.19207 | 0.2399 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.386 | 91.69 | 253.666 | 0.017 | 0.024 | 41.86 | 0.13 | 0.28038 | 0.34899 | 4.75 | 0.325
18:30 | 2692.97 | 1.339 | 1.0936 | 0.243 | 0.093 | 0.01168 | 3875.4634 | -- | -- | 0.52816 | 23.3904 | 195.2659 | 0.19207 | 0.2399 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.386 | 91.69 | 253.666 | 0.017 | 0.024 | 41.86 | 0.13 | 0.28038 | 0.34899 | 4.75 | 0.325
19:00 | 2692.98 | 0.93133 | 0.9424 | 0.228 | 0.135 | 0.01061 | 3875.4448 | -- | -- | 0.55725 | 23.3428 | -- | 0.17136 | 0.27975 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.386 | -- | 253.661 | 0.027 | 0.024 | 41.86 | 0.122 | 0.28636 | 0.33935 | 4.58 | 0.312
19:30 | 2692.98 | 0.93133 | 0.9424 | 0.228 | 0.135 | 0.01061 | 3875.4448 | -- | -- | 0.55725 | 23.3428 | -- | 0.17136 | 0.27975 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.386 | -- | 253.661 | 0.027 | 0.024 | 41.86 | 0.122 | 0.28636 | 0.33935 | 4.58 | 0.312
20:00 | 2692.94 | 0.4846 | 0.8255 | 0.22 | 0.176 | 0.01054 | 3875.432 | -- | -- | 0.58678 | 23.31 | -- | 0.15266 | 0.30959 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.38 | -- | 253.656 | 0.058 | 0.025 | 41.86 | 0.107 | 0.35258 | 0.27627 | 4.43 | 0.293
20:30 | 2692.94 | 0.4846 | 0.8255 | 0.22 | 0.176 | 0.01054 | 3875.432 | -- | -- | 0.58678 | 23.31 | -- | 0.15266 | 0.30959 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.38 | -- | 253.656 | 0.058 | 0.025 | 41.86 | 0.107 | 0.35258 | 0.27627 | 4.43 | 0.293
21:00 | 2692.88 | 0.09554 | 0.698 | 0.221 | 0.202 | 0.01239 | 3875.4043 | -- | -- | 0.61624 | 23.239 | -- | 0.15266 | 0.33407 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.369 | -- | 253.652 | 0.088 | 0.028 | 41.86 | 0.092 | 0.40899 | 0.22163 | 4.3 | 0.273
21:30 | 2692.88 | 0.09554 | 0.698 | 0.221 | 0.202 | 0.01239 | 3875.4043 | -- | -- | 0.61624 | 23.239 | -- | 0.15266 | 0.33407 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.369 | -- | 253.652 | 0.088 | 0.028 | 41.86 | 0.092 | 0.40899 | 0.22163 | 4.3 | 0.273
22:00 | 2692.81 | 0.001 | 0.53829 | 0.212 | 0.228 | 0.01221 | 3875.3909 | -- | -- | 0.64576 | 23.2047 | -- | 0.13569 | 0.3465 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.354 | -- | 253.647 | 0.118 | 0.032 | 41.86 | 0.078 | 0.47345 | 0.16019 | 4.17 | 0.264
22:30 | 2692.81 | 0.001 | 0.53829 | 0.212 | 0.228 | 0.01221 | 3875.3909 | -- | -- | 0.64576 | 23.2047 | -- | 0.13569 | 0.3465 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.354 | -- | 253.647 | 0.118 | 0.032 | 41.86 | 0.078 | 0.47345 | 0.16019 | 4.17 | 0.264
23:00 | 2692.83 | 0.04138 | 0.61221 | 0.175 | 0.264 | 0.0107 | 3875.3827 | -- | -- | 0.67527 | 23.179 | -- | 0.12624 | 0.35908 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.336 | -- | 253.642 | 0.137 | 0.037 | 41.86 | 0.073 | 0.53848 | 0.09244 | 4.03 | 0.277
23:30 | 2692.83 | 0.04138 | 0.61221 | 0.175 | 0.264 | 0.0107 | 3875.3827 | -- | -- | 0.67527 | 23.179 | -- | 0.12624 | 0.35908 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.336 | -- | 253.642 | 0.137 | 0.037 | 41.86 | 0.073 | 0.53848 | 0.09244 | 4.03 | 0.277

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 22 de Agosto del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/08/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/08/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
22/08/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
22/08/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
22/08/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
22/08/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/08/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.85
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.48
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.93
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
22/08/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
22/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 12
22/08/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
22/08/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.3

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 22 de Agosto del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/08/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/08/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
22/08/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/08/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/08/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
sábado, 22 de Agosto del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
22/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 524.98 | 524.98 | 0 | m3
22/08/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3
22/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 177.95 | 177.95 | 0 | m3
22/08/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
22/08/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 33.99 | 33.99 | 0 | m3
22/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
22/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 7493.47 | 7493.47 | 0 | m3
22/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
22/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
22/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59146.63 | 59146.63 | 0 | m3
22/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21372.97 | 21372.97 | 0 | m3
22/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 733.67 | 733.4578 | 0 | m3
22/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 788.28 | 788.28 | 0 | m3
22/08/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1024.86 | 1024.4512 | 0 | m3
22/08/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 874.85 | 874.846 | 0 | m3 | Variación por temperatura
22/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
22/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
22/08/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7784.37 | 7854.78 | 70.41 | m3 | Sin consumo de combustible Diesel en planta. Se recepciono combustible Diesel.
22/08/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 50386.44 | 50208.443 | 0 | m3
22/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 14.63 | 14.63 | 0 | m3
22/08/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 422.06 | 422.06 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 22 de Agosto del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 22/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1105.53
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 879.51
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 576.52
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 535.71
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 702.81
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 918.6157
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2061.14
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31893.5652
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 32019.3659
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 32059.4042
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 30905.1647
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 275967.79
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 80292.27
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1095565
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1105274
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1233942
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 482238
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0.2122
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1135055.75
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1147114.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 195195
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.4088
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1139577.594
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1204599.167
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1205832.73
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1340441.821
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 391418.03
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 400732.97
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1248808
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2020559
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24576.54
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24576.54
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24576.54
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21824.48
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 22154.09
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14097.6
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11911.51
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13038.7
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 89.586
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 88.411
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1325836
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 304952.964

## PRESIÓN_GAS
sábado, 22 de Agosto del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
22/08/2026 00:00 | 793.3 | 2991.34 | 70.56 | 70.56 | 4481.6 | 526.62 | 7704 | 23160 | 4278.9756 | 3844.1505 | 4275.3894 | 4277.2575 | 6623.2 | 5897.569
22/08/2026 01:00 | 793 | 2990.66 | 71.66 | 71.66 | 4481.6 | 521.71 | 7984 | 23206 | 4299.2324 | 3895.1473 | 4295.4113 | 4297.1534 | 6622.81 | 6119.832
22/08/2026 02:00 | 792.9 | 2990.66 | 73.12 | 73.12 | 4481.6 | 522.69 | 8233 | 22990 | 4363.3022 | 4015.1596 | 4359.206 | 4361.0595 | 6622.81 | 6214.065
22/08/2026 03:00 | 792.8 | 2991.34 | 75.89 | 75.89 | 4481.6 | 521.71 | 8451 | 23157 | 4420.6584 | 4130.2257 | 4416.5229 | 4417.9367 | 6621.63 | 6337.045
22/08/2026 04:00 | 793 | 2989.5 | 77.26 | 77.26 | 4481.6 | 525.64 | 8655 | 23290 | 4424.8985 | 4133.7593 | 4420.449 | 4422.3701 | 6621.63 | 6374.281
22/08/2026 05:00 | 792.7 | 2989.5 | 78.23 | 78.23 | 4481.6 | 523.68 | 8731 | 23206 | 4402.4032 | 4075.6958 | 4398.0716 | 4400.3112 | 6623.59 | 6373.018
22/08/2026 06:00 | 793.2 | 2992.5 | 78.42 | 78.42 | 4481.6 | 522.69 | 8708 | 23217 | 4369.662 | 4027.9972 | 4365.4872 | 4367.3309 | 6622.81 | 6373.9
22/08/2026 07:00 | 793.2 | 2991.82 | 78.17 | 78.17 | 4481.6 | 523.68 | 8592 | 22709 | 4309.9502 | 3936.8396 | 4306.0108 | 4308.1832 | 6621.63 | 6452.539
22/08/2026 08:00 | 792.9 | 2990.66 | 77.34 | 77.34 | 4481.6 | 522.69 | 8482 | 22704 | 4241.0518 | 3811.0561 | 4237.5053 | 4239.5195 | 6620.06 | 6544.249
22/08/2026 09:00 | 792.9 | 2990.66 | 75.87 | 75.87 | 4481.6 | 521.71 | 8372 | 22770 | 4187.2287 | 3725.3158 | 4183.329 | 4186.3182 | 6622.02 | 6530.373
22/08/2026 10:00 | 793.4 | 2991.82 | 74.7 | 74.7 | 4481.6 | 522.69 | 8261 | 22630 | 4173.2135 | 3693.2811 | 4169.5884 | 4173.2345 | 6622.02 | 6298.409
22/08/2026 11:00 | 792.3 | 2989.97 | 73.64 | 73.64 | 4481.6 | 522.69 | 8151 | 22759 | 4144.123 | 3634.1583 | 4139.7521 | 4144.6876 | 6622.41 | 6148.125
22/08/2026 12:00 | 790.3 | 2991.35 | 72.48 | 72.48 | 4481.6 | 520.73 | 8088 | 22649 | 4099.8397 | 3551.5979 | 4095.1938 | 4101.543 | 6622.02 | 5995.608
22/08/2026 13:00 | 788.8 | 2989.5 | 71.28 | 71.28 | 4481.6 | 520.73 | 8029 | 22680 | 4065.921 | 3498.1285 | 4061.0393 | 4069.1032 | 6591.79 | 5847.019
22/08/2026 14:00 | 791.2 | 2984.87 | 70.2 | 70.2 | 4481.6 | 520.73 | 7972 | 22666 | 4087.4732 | 3511.9079 | 4081.4537 | 4093.0007 | 6591.79 | 5702.068
22/08/2026 15:00 | 790.7 | 2990.66 | 69.78 | 69.78 | 4481.6 | 520.73 | 7946 | 22691 | 4126.4572 | 3588.5795 | 4120.9083 | 4132.1441 | 6592.18 | 5544.236
22/08/2026 16:00 | 791.3 | 2990.19 | 69.72 | 69.72 | 4481.6 | 520.73 | 7920 | 22600 | 4182.6354 | 3709.534 | 4176.6548 | 4187.2917 | 6594.54 | 5384.41
22/08/2026 17:00 | 792.6 | 2991.34 | 69.79 | 69.79 | 4481.6 | 520.73 | 7847 | 22653 | 4220.3235 | 3781.3766 | 4215.1279 | 4223.0834 | 6591.79 | 5222.128
22/08/2026 18:00 | 792.7 | 2991.82 | 70.18 | 70.18 | 4481.6 | 521.71 | 7697 | 22673 | 4228.2142 | 3807.8762 | 4223.5687 | 4227.8411 | 6591.79 | 5052.627
22/08/2026 19:00 | 792.8 | 2991.82 | 70.25 | 70.25 | 4481.6 | 520.73 | 7547 | 22635 | 4226.6834 | 3798.925 | 4222.5872 | 4225.2456 | 6591.4 | 4900.766
22/08/2026 20:00 | 793 | 2990.66 | 70.05 | 70.05 | 4481.6 | 521.71 | 7322 | 22815 | 4179.2201 | 3704.4696 | 4175.4772 | 4177.4513 | 6592.18 | 4776.031
22/08/2026 21:00 | 793.3 | 2991.13 | 69.62 | 69.62 | 4481.6 | 521.71 | 7133 | 22734 | 4182.4001 | 3707.5317 | 4178.6178 | 4180.1548 | 6593.36 | 4895.242
22/08/2026 22:00 | 793.2 | 2991.82 | 69.46 | 69.46 | 4481.6 | 516.81 | 7004 | 22836 | 4192.0578 | 3714.1273 | 4188.2362 | 4190.5357 | 6592.18 | 5167.228
22/08/2026 23:00 | 802 | 2989.03 | 69.95 | 69.95 | 4502.3 | 520.73 | 7048 | 22788 | 4252.8293 | 3836.9667 | 4249.2828 | 4250.7652 | 6627.52 | 5276.317

## TEMP_AMB
sábado, 22 de Agosto del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
22/08/2026 00:00 | 18 | 26.01 | 26.01 | 21.8 | 21.8 | 21.36 | 21.36 | 20.9 | 36.95 | 22 | 22 | 22 | 21.475 | 20.14 | 27.13
22/08/2026 01:00 | 19 | 25.98 | 25.98 | 20.7 | 20.7 | 21.36 | 21.36 | 20.7 | 37.04 | 21.9 | 21.8 | 21.53 | 21.45 | 20.04 | 26.67
22/08/2026 02:00 | 20 | 26.23 | 26.23 | 20.9 | 20.9 | 21.05 | 21.05 | 20.6 | 36.85 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.375 | 20.17 | 26.94
22/08/2026 03:00 | 20 | 26.04 | 26.04 | 21.4 | 21.4 | 20.98 | 20.98 | 20.6 | 36.72 | 21.1 | 21.2 | 21.23 | 21.125 | 20.29 | 26.28
22/08/2026 04:00 | 19 | 26.1 | 26.1 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21 | 20.6 | 36.44 | 20.8 | 21.3 | 21.34 | 20.7 | 20.15 | 25.93
22/08/2026 05:00 | 20 | 25.95 | 25.95 | 21.4 | 21.4 | 20.81 | 20.81 | 20.6 | 36.86 | 21 | 21 | 21.79 | 20.85 | 20.44 | 25.99
22/08/2026 06:00 | 20 | 26 | 26 | 21.5 | 21.5 | 20.63 | 20.63 | 20.7 | 36.8 | 20.2 | 20 | 21.56 | 21.25 | 21.36 | 26.4
22/08/2026 07:00 | 20 | 25.82 | 25.82 | 21.7 | 21.7 | 20.61 | 20.61 | 20.7 | 36.73 | 20.4 | 20.3 | 21.57 | 21.587 | 21.13 | 26.39
22/08/2026 08:00 | 20 | 26.41 | 26.41 | 21.9 | 21.9 | 20.58 | 20.58 | 20.7 | 37.09 | 21.9 | 22.5 | 21.56 | 22.65 | 21.52 | 26.83
22/08/2026 09:00 | 21 | 26.2 | 26.2 | 22.7 | 22.7 | 21.17 | 21.17 | 20.7 | 36.89 | 24.3 | 24.6 | 21.97 | 21.775 | 22.36 | 27.22
22/08/2026 10:00 | 21 | 26.71 | 26.71 | 23.4 | 23.4 | 22.33 | 22.33 | 20.7 | 37.96 | 25.1 | 26.5 | 22.2 | 22.5 | 22.92 | 28.41
22/08/2026 11:00 | 22 | 27.33 | 27.33 | 24 | 24 | 23.15 | 23.15 | 20.7 | 39.53 | 25 | 26.8 | 22.78 | 22.1 | 24 | 30.14
22/08/2026 12:00 | 24 | 29.17 | 29.17 | 24.2 | 24.2 | 24.01 | 24.01 | 20.7 | 39.65 | 25.3 | 27.2 | 23.14 | 22.786 | 25 | 30.74
22/08/2026 13:00 | 26 | 30.19 | 30.19 | 25.2 | 25.2 | 24.66 | 24.66 | 20.7 | 40.41 | 25.1 | 27.4 | 23.79 | 23.3 | 24.62 | 31.62
22/08/2026 14:00 | 28 | 31.37 | 31.37 | 25.5 | 25.5 | 24.92 | 24.92 | 20.7 | 38.57 | 25 | 27.1 | 25.05 | 24.3 | 24.62 | 31.68
22/08/2026 15:00 | 27 | 31.81 | 31.81 | 24.8 | 24.8 | 24.72 | 24.72 | 20.7 | 36.91 | 25.1 | 26.2 | 24.88 | 23.874 | 23.85 | 32.66
22/08/2026 16:00 | 25 | 31.84 | 31.84 | 24.6 | 24.6 | 24.36 | 24.36 | 20.7 | 35.97 | 24.4 | 25 | 24.79 | 23.5 | 23.45 | 32.67
22/08/2026 17:00 | 24 | 31.79 | 31.79 | 25.2 | 25.2 | 23.87 | 23.87 | 20.7 | 35.39 | 23.6 | 23.4 | 24.64 | 23.225 | 22.26 | 31.72
22/08/2026 18:00 | 23 | 31.26 | 31.26 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 23.3 | 20.7 | 35.01 | 22.3 | 22.7 | 23.65 | 22.1 | 21.62 | 29.66
22/08/2026 19:00 | 19 | 30.39 | 30.39 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 21.8 | 34.61 | 21.8 | 22.5 | 23.2399 | 21.9 | 21.4 | 28.61
22/08/2026 20:00 | 19 | 24.54 | 24.54 | 22.6 | 22.6 | 22.61 | 22.61 | 21.7 | 34.39 | 21.4 | 22.4 | 22.7 | 21.913 | 20.81 | 27.64
22/08/2026 21:00 | 18 | 23.75 | 23.75 | 22.5 | 22.5 | 22.42 | 22.42 | 21.1 | 34.17 | 21.5 | 22.3 | 22.62 | 22.225 | 20.54 | 28.53
22/08/2026 22:00 | 18 | 23.34 | 23.34 | 22.1 | 22.1 | 22.33 | 22.33 | 21 | 33.81 | 21.3 | 22.3 | 22.3299 | 21.576 | 20.27 | 28.1
22/08/2026 23:00 | 18 | 23.1 | 23.1 | 21.3 | 21.3 | 22.24 | 22.24 | 21.1 | 33.75 | 21.4 | 22.3 | 22.13 | 21.475 | 20.82 | 26.86

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 22 de Agosto del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
22/08/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 22/08/2026 06:00 | 23/08/2026 06:00
22/08/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.119 | 22/08/2026 06:00 | 23/08/2026 06:00
22/08/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 22/08/2026 06:00 | 23/08/2026 06:00
22/08/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 22/08/2026 06:00 | 23/08/2026 06:00
22/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 22/08/2026 06:00 | 23/08/2026 06:00
22/08/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 22/08/2026 06:00 | 23/08/2026 06:00
22/08/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 4016.98 | 22/08/2026 06:00 | 23/08/2026 06:00
22/08/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462.85 | 22/08/2026 06:00 | 23/08/2026 06:00
22/08/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 302.99 | 22/08/2026 06:00 | 23/08/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 22 de Agosto del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 79045 | 79046 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. WAYRA SOLAR BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. WAYRA SOLAR BL2 - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
22/08/2026 | 00:30 | 23 | 36.45 | 13.06 | 19.052 |  |  | 5.47 | 7.03 | 5.1501 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 2.9707 | 9.1179 | [5 empty] | 4.6886 | 4.5976 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 489.6107 | 486.4107 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0
22/08/2026 | 01:00 | 23 | 36.39 | 11.72 | 19.052 |  |  | 5.3 | 6.84 | 5.0611 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 5.3001 | 8.4355 | [5 empty] | 4.3918 | 4.694 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 489.6107 | 486.4107 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0
22/08/2026 | 01:30 | 23 | 36.39 | 13.12 | 19.052 |  |  | 5.27 | 7.44 | 5.0078 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 3.2117 | 5.64 | [5 empty] | 5.1535 | 5.2438 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 473.6104 | 483.2106 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0
22/08/2026 | 02:00 | 23 | 36.3 | 12.1 | 19.052 |  |  | 4.96 | 7.94 | 4.819 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 2.0387 | 3.1288 | [5 empty] | 4.8239 | 4.9917 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 464.0102 | 480.0105 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0
22/08/2026 | 02:30 | 23 | 36.3 | 11.45 | 19.052 |  |  | 4.56 | 8.39 | 4.2929 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 1.5814 | 2.0939 | [5 empty] | 4.5162 | 4.3231 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 441.6097 | 483.2106 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0
22/08/2026 | 03:00 | 23 | 36.26 | 14.2 | 19.052 |  |  | 4.16 | 8.08 | 4.2133 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 1.9193 | 2.6982 | [5 empty] | 3.8926 | 4.0812 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 441.6097 | 483.2106 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0
22/08/2026 | 03:30 | 23 | 36.32 | 12.58 | 19.052 |  |  | 3.54 | 8.11 | 3.2922 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 1.454 | 2.3937 | [5 empty] | 2.7816 | 2.8999 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 432.0095 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0
22/08/2026 | 04:00 | 23 | 36.29 | 10.46 | 19.052 |  |  | 3.19 | 8.08 | 3.241 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 1.0213 | 2.179 | [5 empty] | 2.6124 | 2.9693 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 467.2103 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0
22/08/2026 | 04:30 | 22 | 36.27 | 11 | 19.052 |  |  | 2.98 | 7.44 | 3.165 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 1.6186 | 1.4918 | [5 empty] | 2.3944 | 2.7912 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 451.2099 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0
22/08/2026 | 05:00 | 22 | 36.3 | 11.61 | 19.052 | 0 | 0 | 3.3 | 7.56 | 3.1175 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9533 | 2.2521 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1072 | 2.532 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 438.4096 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 0 | 0.0825
22/08/2026 | 05:30 | 24 | 36.31 | 10.89 | 19.052 | 0 | 0 | 3.39 | 7.83 | 2.8165 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 2.3968 | 2.3932 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8478 | 2.3154 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 460.8101 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 0 | 0.908
22/08/2026 | 06:00 | 24 | 36.33 | 10.85 | 19.052 | 0 | 0 | 3.63 | 7.56 | 2.8871 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 19.2377 | 41.043 | 41.043 | 41.043 | 41.043 | 0 | 0 | 0 | 2.6864 | 3.189 | 0 | 0 |  |  | 0.6229 | 1.9634 | 2.2393 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 460.8101 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 0 | 17.1715
22/08/2026 | 06:30 | 23 | 36.33 | 13.03 | 19.052 | 1.71 | 8.037 | 3.36 | 8.01 | 3.2078 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | 128.77 | 9 | 9 | 274.4747 | 294.182 | 294.182 | 294.182 | 294.182 | 1.3823 | 95 | 1.8357 | 2.974 | 3.3269 | 14.4387 | 5.0957 |  |  | 54.7308 | 2.3602 | 2.0941 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 457.6101 | 457.6101 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 96 | 131.167
22/08/2026 | 07:00 | 23 | 36.36 | 12.62 | 19.052 | 14.57 | 20.228 | 3.09 | 7.84 | 3.0766 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 127.16 | 127.16 | 385.29 | 8 | 9 | 641.6523 | 597.785 | 597.785 | 597.785 | 597.785 | 17.7844 | 230 | 108.4175 | 2.6803 | 2.4697 | 166.3696 | 88.1826 |  |  | 334.3909 | 2.5613 | 2.3463 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 448.0098 | 457.6101 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 235 | 244.5505
22/08/2026 | 07:30 | 23 | 36.47 | 10.29 | 19.052 | 29.55 | 37.472 | 3.46 | 8.34 | 2.9609 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 372.86 | 372.86 | 690 | 10 | 9 | 887.284 | 870.602 | 870.602 | 870.602 | 870.602 | 58.4636 | 377 | 446.275 | 2.1865 | 2.2042 | 428.0341 | 326.3449 |  |  | 705.2143 | 2.5463 | 2.2673 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 464.0102 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 379 | 671.5845
22/08/2026 | 08:00 | 23 | 36.46 | 13.62 | 19.052 | 59.14 | 88.924 | 3.41 | 8.18 | 3.014 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 634.67 | 634.67 | 904.07 | 10 | 10 | 932.3273 | 945.699 | 945.699 | 945.699 | 945.699 | 143.7931 | 504 | 769.075 | 2.0334 | 1.8033 | 692.1408 | 607.7292 |  |  | 860.805 | 2.564 | 2.1747 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 460.8101 | 464.0102 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 518 | 834.3575
22/08/2026 | 08:30 | 23 | 29.83 | 12.35 | 19.6925 | 69.94 | 498.767 | 2.83 | 8.18 | 2.4728 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 888.75 | 888.75 | 956 | 11 | 10 | 953.1495 | 971.98 | 971.98 | 971.98 | 971.98 | 140.5826 | 638 | 871.75 | 1.6696 | 2.7246 | 815.488 | 790.6138 |  |  | 917.3918 | 1.8192 | 1.4192 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 457.6101 | 464.0102 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 654 | 919.155
22/08/2026 | 09:00 | 23 | 29.65 | 10.26 | 19.6925 | 114.12 | 602.356 | 2.57 | 8.2 | 2.6916 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 934.58 | 934.58 | 976.14 | 11 | 10 | 961.8287 | 983.262 | 983.262 | 983.262 | 983.262 | 169.1406 | 766 | 920.5 | 2.8294 | 3.2439 | 838.9127 | 807.9224 |  |  | 946.1712 | 1.7214 | 1.4513 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 448.0098 | 454.41 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 787 | 951.894
22/08/2026 | 09:30 | 23 | 36.23 | 9.57 | 19.6925 | 140.71 | 709.112 | 2.9 | 8.37 | 0 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 936.99 | 936.99 | 984.29 | 11 | 10 | 964.3233 | 983.879 | 983.879 | 983.879 | 983.879 | 225.3814 | 883 | 945.5 | 5.0367 | 3.6122 | 847.7795 | 813.5963 |  |  | 958.6631 | 1.1533 | 2.1409 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 448.0098 | 464.0102 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 888 | 946.223
22/08/2026 | 10:00 | 23 | 36.55 | 10.43 | 19.6925 | 138.4 | 810.143 | 3.52 | 8.61 | 0 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 943.24 | 943.24 | 989.43 | 11 | 10 | 966.5636 | 981.685 | 981.685 | 981.685 | 981.685 | 279.9658 | 973 | 955.75 | 3.9971 | 4.0491 | 843.6798 | 813.0713 |  |  | 961.9904 | 1.3848 | 2.7471 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 454.41 | 464.0102 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 982 | 944.819
22/08/2026 | 10:30 | 23 | 36.42 | 10.15 | 19.6925 | 206.94 | 888.776 | 3.75 | 8.22 | 0 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 933.8 | 933.8 | 989.14 | 11 | 10 | 968.5311 | 978.846 | 978.846 | 978.846 | 978.846 | 298.0265 | 1044 | 958.5 | 5.7005 | 4.8347 | 847.8047 | 808.7012 |  |  | 964.0933 | 2.6567 | 3.8931 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 457.6101 | 460.8101 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 1049 | 942.3835
22/08/2026 | 11:00 | 23 | 36.4 | 11.59 | 19.6925 | 337.09 | 959.484 | 3.7 | 7.41 | 0 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 933.27 | 933.27 | 987.57 | 11 | 10 | 967.8577 | 975.667 | 975.667 | 975.667 | 975.667 | 476.9044 | 1104 | 960 | 4.4185 | 4.8624 | 846.4303 | 801.3321 |  |  | 963.4889 | 2.5037 | 3.5498 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 457.6101 | 460.8101 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 1090 | 937.1535
22/08/2026 | 11:30 | 23 | 36.41 | 13.47 | 19.6925 | 937.4 | 998.081 | 3.35 | 7.48 | 0 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 934.24 | 934.24 | 990.64 | 12 | 10 | 969.8029 | 971.766 | 971.766 | 971.766 | 971.766 | 740.6184 | 1123 | 957.75 | 6.2829 | 5.3724 | 839.312 | 801.7642 |  |  | 958.0692 | 2.8083 | 3.0058 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 454.41 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 1111 | 930.2985
22/08/2026 | 12:00 | 23 | 36.46 | 13.05 | 19.6925 | 969.18 | 1021.972 | 4 | 7.94 | 0 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 934.13 | 934.13 | 991.07 | 12 | 11 | 973.4847 | 975.448 | 975.448 | 975.448 | 975.448 | 559.0443 | 1129 | 949 | 6.1724 | 4.2278 | 842.5867 | 804.0126 |  |  | 957.4862 | 2.995 | 3.1492 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 457.6101 | 460.8101 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 1120 | 929.337
22/08/2026 | 12:30 | 23 | 36.5 | 12.14 | 19.6925 | 1028.98 | 1047.604 | 3.81 | 7.15 | 0 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 933.85 | 933.85 | 994.14 | 12 | 11 | 978.1474 | 978.894 | 978.894 | 978.894 | 978.894 | 824.26 | 1116 | 948.75 | 4.4603 | 4.7678 | 844.2174 | 808.3859 |  |  | 959.9515 | 4.0656 | 3.6505 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 448.0098 | 454.41 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 1105 | 929.019
22/08/2026 | 13:00 | 23 | 36.51 | 13.08 | 19.6925 | 1016.59 | 912.721 | 4.04 | 7.54 | 2.0619 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 940.12 | 940.12 | 995.85 | 12 | 10 | 983.2934 | 985.042 | 985.042 | 985.042 | 985.042 | 939.1694 | 1078 | 949.25 | 5.0498 | 3.9319 | 851.9962 | 818.6403 |  |  | 962.2254 | 4.3034 | 4.0929 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 448.0098 | 451.2099 | 254.8441 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 1072 | 929.5285
22/08/2026 | 13:30 | 23 | 36.41 | 14.12 | 19.6925 | 978.26 | 606.802 | 4.56 | 8.04 | 5.171 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 939.53 | 939.53 | 997.57 | 11 | 10 | 986.4648 | 985.619 | 985.619 | 985.619 | 985.619 | 911.2962 | 1027 | 950.75 | 3.7444 | 4.5545 | 858.9349 | 820.5251 |  |  | 964.0312 | 5.3642 | 5.5073 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 448.0098 | 451.2099 | 164.1784 | 169.0792 | 293.7 | 0 | 1012 | 928.703
22/08/2026 | 14:00 | 23 | 36.38 | 11.1 | 19.6925 | 925.06 | 682.633 | 4.75 | 8.78 | 4.49 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 943.83 | 943.83 | 1000.29 | 10 | 10 | 984.4676 | 983.548 | 983.548 | 983.548 | 983.548 | 860.5566 | 934 | 954.75 | 3.2951 | 3.7005 | 855.0638 | 822.217 |  |  | 965.1344 | 5.0619 | 5.1636 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 451.2099 | 448.0098 | 245.0424 | 245.0424 | 293.7 | 0 | 933 | 923.828
22/08/2026 | 14:30 | 23 | 36.37 | 12.19 | 19.6925 | 833 | 889.742 | 5.17 | 8.96 | 2.6637 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 946.64 | 946.64 | 990.93 | 10 | 10 | 976.1534 | 977.28 | 977.28 | 977.28 | 977.28 | 802.9567 | 833 | 957.75 | 4.2106 | 4.3095 | 851.2139 | 825.5204 |  |  | 961.0795 | 3.8711 | 4.6586 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 457.6101 | 435.2095 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 829 | 905.792
22/08/2026 | 15:00 | 23 | 36.38 | 13.46 | 19.6925 | 753.98 | 692.639 | 5.21 | 8.99 | 2.8102 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 944.94 | 944.94 | 972 | 10 | 10 | 954.7008 | 949.36 | 949.36 | 949.36 | 949.36 | 701.1187 | 728 | 951.25 | 4.6273 | 4.0268 | 840.4774 | 823.4766 |  |  | 948.3893 | 3.8524 | 4.4987 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 448.0098 | 435.2095 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 715 | 790.967
22/08/2026 | 15:30 | 23 | 36.37 | 12.52 | 19.6925 | 645.3 | 659.624 | 5.36 | 8.85 | 2.753 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 929.55 | 929.55 | 939.64 | 10 | 10 | 910.421 | 908.576 | 908.576 | 908.576 | 908.576 | 608.8498 | 625 | 939.25 | 2.8315 | 3.9478 | 823.3877 | 807.6462 |  |  | 917.0601 | 3.3299 | 3.6508 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 448.0098 | 435.2095 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 585 | 301.8335
22/08/2026 | 16:00 | 23 | 36.37 | 12.7 | 19.6925 | 527.8 | 147.981 | 5.8 | 8.62 | 2.907 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 889.34 | 889.34 | 840.43 | 10 | 10 | 790.8072 | 770.881 | 770.881 | 770.881 | 770.881 | 506.4174 | 511 | 905.5 | 2.0665 | 3.5009 | 712.5443 | 714.0767 |  |  | 860.0712 | 3.2073 | 3.3794 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 451.2099 | 435.2095 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 455 | 101.3325
22/08/2026 | 16:30 | 23 | 36.36 | 12.5 | 18.6691 | 386.64 | 94.67 | 6.12 | 8.94 | 3.3031 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 757.57 | 757.57 | 552.79 | 10 | 10 | 444.8851 | 453.858 | 453.858 | 453.858 | 453.858 | 398.7579 | 213 | 850.5 | 6.3328 | 3.4023 | 435.9352 | 462.5227 |  |  | 752.3533 | 3.4556 | 3.6279 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 454.41 | 435.2095 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 299 | 29.517
22/08/2026 | 17:00 | 23 | 36.34 | 12.28 | 18.6691 | 234.15 | 57.988 | 6.18 | 8.93 | 3.1511 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 479.54 | 479.54 | 259.46 | 9 | 9 | 109.9319 | 139.704 | 139.704 | 139.704 | 139.704 | 330.3349 | 58 | 726.025 | 5.9491 | 10.6183 | 179.4813 | 190.1292 |  |  | 464.9623 | 3.5469 | 3.7859 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 454.41 | 435.2095 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 59 | 6.654
22/08/2026 | 17:30 | 23 | 36.41 | 13.04 | 18.6691 | 82.69 | 23.215 | 5.77 | 9.02 | 2.669 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 208.83 | 208.83 | 26.88 | 9 | 9 | 0.99538 | 9.128 | 9.128 | 9.128 | 9.128 | 186.0363 | 11 | 376.8 | 6.7465 | 9.9421 | 17.4516 | 16.419 |  |  | 73.4488 | 3.1374 | 3.6156 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 454.41 | 451.2099 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 26 | 0.1165
22/08/2026 | 18:00 | 23 | 36.46 | 12.18 | 18.6691 | 5.63 | 8.393 | 5.35 | 8.53 | 2.7027 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 11.6 | 11.6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0647 | 0 | 34.391 | 6.4696 | 10.3769 | 0 | 0 |  |  | 0.628 | 2.688 | 3.2525 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 454.41 | 451.2099 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 0 | 0.0175
22/08/2026 | 18:30 | 23 | 36.45 | 12.31 | 18.6691 | 0 | 0 | 4.95 | 8.53 | 2.9284 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7599 | 0 | 0 | 6.477 | 10.2454 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3439 | 2.6235 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 457.6101 | 451.2099 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 0 | 0.005
22/08/2026 | 19:00 | 23 | 36.59 | 12.91 | 18.6691 | 0 | 0 | 4.88 | 7.62 | 2.866 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0525 | 9.0136 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2387 | 2.4861 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 448.0098 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 0 | 0
22/08/2026 | 19:30 | 23 | 36.59 | 12.35 | 18.6691 | 0 | 0 | 5.36 | 6.43 | 3.1803 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3993 | 7.6601 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.619 | 3.0711 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 451.2099 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0 | 0 | 0.0295
22/08/2026 | 20:00 | 23 | 38.51 | 11.56 | 18.6691 |  |  | 5.18 | 6.39 | 3.0513 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 4.0935 | 6.3069 | [5 empty] | 2.5672 | 2.9841 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 448.0098 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0
22/08/2026 | 20:30 | 23 | 39.99 | 9.95 | 18.6691 |  |  | 4.6 | 5.68 | 3.2101 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |  |  |  | 6 | 6 | [8 empty] | 3.0117 | 5.7578 | [5 empty] | 2.7454 | 3.2133 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 451.2099 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0
22/08/2026 | 21:00 | 23 | 39.26 | 10.92 | 18.6691 |  |  | 4.66 | 6.53 | 3.3044 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 5.204 | 6.6431 | [5 empty] | 3.1157 | 3.2708 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 457.6101 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0
22/08/2026 | 21:30 | 23 | 39.24 | 11.34 | 18.6691 |  |  | 4.07 | 6.41 | 4.2538 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 5.4872 | 6.0316 | [5 empty] | 4.3172 | 4.2088 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 454.41 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0
22/08/2026 | 22:00 | 23 | 39.22 | 10.83 | 18.6691 |  |  | 4.22 | 6.6 | 4.2195 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 3.6299 | 6.737 | [5 empty] | 4.1799 | 4.0649 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 451.2099 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0
22/08/2026 | 22:30 | 23 | 39.22 | 12.99 | 18.6691 |  |  | 4.61 | 6.39 | 4.374 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 5.2068 | 7.7976 | [5 empty] | 4.4317 | 4.4375 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 457.6101 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0
22/08/2026 | 23:00 | 23 | 39.22 | 12.23 | 18.6691 |  |  | 5.15 | 5.94 | 4.6182 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 4.9322 | 7.8475 | [5 empty] | 4.3743 | 4.4735 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 451.2099 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0
22/08/2026 | 23:30 | 23 | 39.19 | 12.78 | 18.6691 |  |  | 4.88 | 5.98 | 4.6405 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 4.7975 | 6.9384 | [5 empty] | 4.6323 | 4.6125 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 444.8098 | 467.2103 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0
23/08/2026 | 00:00 | 23 | 39.18 | 11.57 | 18.6691 |  |  | 3.74 | 6.17 | 4.4445 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 4.5313 | 5.6664 | [5 empty] | 4.1554 | 4.1544 | 512.0112 | 512.0112 | 512.0112 | 457.6101 | 464.0102 | 249.9432 | 274.4475 | 293.7 | 0

## CALOR_ÚTIL
sábado, 22 de Agosto del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
22/08/2026 | 00:30 | 31 | 9.75 | 58.54 | 114.69 | 75.71 | 254.81 | 139.42 | 683.92
22/08/2026 | 01:00 | 31 | 9.51 | 52.54 | 114.89 | 75.71 | 247.28 | 135.88 | 666.81
22/08/2026 | 01:30 | 30 | 9.5 | 58.38 | 105.49 | 75.71 | 238.87 | 140.64 | 658.59
22/08/2026 | 02:00 | 30 | 9.45 | 53.81 | 123.5 | 75.71 | 240.06 | 126.66 | 659.19
22/08/2026 | 02:30 | 32 | 9.45 | 56.33 | 115.93 | 75.71 | 230.64 | 131.17 | 651.23
22/08/2026 | 03:00 | 32 | 9.43 | 69.83 | 115.72 | 75.71 | 240.73 | 128.18 | 671.6
22/08/2026 | 03:30 | 31 | 9.45 | 57.91 | 119.53 | 75.71 | 267.4 | 127.99 | 688.99
22/08/2026 | 04:00 | 31 | 9.37 | 48.12 | 119.42 | 75.71 | 251.65 | 124.33 | 659.6
22/08/2026 | 04:30 | 30 | 9.36 | 46.5 | 119.59 | 75.71 | 230.52 | 123.7 | 635.38
22/08/2026 | 05:00 | 30 | 9.69 | 49.07 | 119.92 | 75.71 | 235.21 | 119.01 | 638.61
22/08/2026 | 05:30 | 32 | 9.69 | 55.87 | 120.35 | 75.71 | 252.19 | 125.12 | 670.93
22/08/2026 | 06:00 | 32 | 9.6 | 55.71 | 120.35 | 75.71 | 262.93 | 133.19 | 689.49
22/08/2026 | 06:30 | 31 | 9.6 | 55.93 | 121.25 | 75.71 | 261.65 | 138.94 | 694.08
22/08/2026 | 07:00 | 31 | 9.58 | 54.15 | 118.07 | 75.71 | 239.67 | 140.95 | 669.13
22/08/2026 | 07:30 | 31 | 9.61 | 52.28 | 119.47 | 75.71 | 250.63 | 128.9 | 667.6
22/08/2026 | 08:00 | 31 | 8.48 | 69.19 | 117.7 | 75.71 | 246.64 | 138.69 | 687.41
22/08/2026 | 08:30 | 31 | 6.94 | 58.91 | 119.68 | 79.46 | 244.61 | 141.56 | 682.16
22/08/2026 | 09:00 | 31 | 7.44 | 48.97 | 119.58 | 79.46 | 273.24 | 140.64 | 700.33
22/08/2026 | 09:30 | 32 | 9.09 | 54.22 | 125.08 | 79.46 | 195.92 | 123.73 | 619.5
22/08/2026 | 10:00 | 32 | 9.48 | 59.14 | 130 | 79.46 | 232.75 | 115.92 | 658.75
22/08/2026 | 10:30 | 31 | 9.44 | 56.33 | 128.71 | 79.46 | 242.41 | 120.95 | 668.3
22/08/2026 | 11:00 | 31 | 9.54 | 64.36 | 128.64 | 79.46 | 231.23 | 124.65 | 668.88
22/08/2026 | 11:30 | 27 | 9.54 | 59.7 | 129.07 | 79.46 | 251.65 | 123 | 679.42
22/08/2026 | 12:00 | 27 | 9.65 | 57.85 | 129.43 | 79.46 | 249.74 | 93.7 | 646.83
22/08/2026 | 12:30 | 30 | 9.65 | 54.81 | 123.12 | 79.46 | 250.53 | 117.8 | 665.37
22/08/2026 | 13:00 | 30 | 9.58 | 59.03 | 122.94 | 79.46 | 249.22 | 93.69 | 643.92
22/08/2026 | 13:30 | 31 | 9.55 | 66.64 | 124.76 | 79.46 | 276.65 | 113.96 | 702.02
22/08/2026 | 14:00 | 31 | 9.64 | 52.41 | 125.18 | 79.46 | 215.73 | 132.73 | 646.15
22/08/2026 | 14:30 | 31 | 9.64 | 56.33 | 123.72 | 79.46 | 234.7 | 129.04 | 663.89
22/08/2026 | 15:00 | 31 | 8.18 | 62.2 | 123.67 | 79.46 | 244.57 | 129.83 | 678.91
22/08/2026 | 15:30 | 30 | 8.18 | 59.03 | 112.58 | 79.46 | 248.35 | 138.2 | 675.8
22/08/2026 | 16:00 | 30 | 7.77 | 59.89 | 112.32 | 79.46 | 239.07 | 133.35 | 661.86
22/08/2026 | 16:30 | 31 | 7.77 | 62.98 | 112.66 | 78.45 | 264.92 | 123.93 | 681.71
22/08/2026 | 17:00 | 31 | 7.91 | 61.91 | 112.68 | 78.45 | 246.74 | 124.3 | 662.99
22/08/2026 | 17:30 | 31 | 7.92 | 63.57 | 113.26 | 78.45 | 230.52 | 119.04 | 643.76
22/08/2026 | 18:00 | 31 | 8.26 | 59.4 | 113.24 | 78.45 | 231.78 | 99.36 | 621.49
22/08/2026 | 18:30 | 32 | 8.26 | 60.15 | 118.85 | 78.45 | 266.62 | 129.89 | 694.22
22/08/2026 | 19:00 | 32 | 9.41 | 63.12 | 119.18 | 78.45 | 260.08 | 141.07 | 703.31
22/08/2026 | 19:30 | 31 | 9.41 | 66 | 117.52 | 78.45 | 249.06 | 127 | 678.44
22/08/2026 | 20:00 | 31 | 10.49 | 61.83 | 119.63 | 78.45 | 263.52 | 141.37 | 706.29
22/08/2026 | 20:30 | 30 | 10.89 | 58.99 | 122.56 | 78.45 | 248.61 | 145.85 | 695.35
22/08/2026 | 21:00 | 30 | 10.4 | 64.69 | 117.86 | 78.45 | 253.44 | 148.16 | 703
22/08/2026 | 21:30 | 29 | 10.4 | 58.94 | 124.7 | 78.45 | 257.34 | 141.57 | 700.4
22/08/2026 | 22:00 | 29 | 10.47 | 56.26 | 102.75 | 78.45 | 251.19 | 146.33 | 674.45
22/08/2026 | 22:30 | 28 | 10.47 | 51.34 | 116.31 | 78.45 | 264.44 | 152.6 | 701.61
22/08/2026 | 23:00 | 28 | 10.68 | 48.34 | 115.04 | 78.45 | 284.25 | 153.23 | 717.99
22/08/2026 | 23:30 | 30 | 10.68 | 61.63 | 114.8 | 78.45 | 259.72 | 161.03 | 716.31
23/08/2026 | 00:00 | 30 | 10.4 | 55.83 | 114.69 | 78.45 | 276.07 | 163.52 | 728.96
EJEC MWh |  | 733 | 224.325 | 1389.48 | 2860.04 | 1868.96 | 5969.775 | 3146.885 | 16192.465

## FLUJOS
sábado, 22 de Agosto del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/08/2026 | 00:30 | 0 | 17.4962 | -26.2393 | -29.6299 | 20.163 |  | 37.1118 | -85.6339 | 56.0171 | 28.2771 | 27.585 | -42.18 | -39.974 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 14.6178 | 42.1378 | 19.6191 | 19.8186 | 32.9904 | 17.3785 | 5.5359 | 7.2884 |  |  | -72.52 | -72.47 |  | 42.18 | 37.4 |  |  | -71.38 | -72.05 | -31.9 | 72.34 | 72.51 | 18.5793 | -3.6654 | 63.639 | 66.6244 | 64.9768 | -59.0057 | -58.9387 | 31.0914 | 30.434 | 80.586 | 80.8347 | 30.9327 | 37.8202 | -594.76 | 7.267 | -13.9 | -13.9 | 66.277 | 64.5693 | -4.1034 |  | -79.168 | 5.938 | 1.9635 | 3.6609 | 631.733 | 108.6459 | 109.0426 | -609.363 | 511.5188 |  | -51.6463 | 53.3056 | 86.2932 | 34.68 | 34.91 | 62.24 | 87.14 | 0.9419 | 1.2098 | 60.7452 | 61.4408 | 41.49 | -153.3143 | -152.8123 | 3.4989 |  |  | 27.619 | 125 | 112.6 | -16.79 | 47.8049 | 46.4391 | 45.7022 | -53.6897 | -52.5537 | 73.065 | -68.8253 | 84.8228 | 13.4881 | 49.91 | 27.89 | 77.3511 |  | -29.5686 |  |  |  | -101.6013 |  | -16.3403 | -69.4 | -69.6 | 25.5569 | 40.2 | 53.94 | 54.6 | 39.47 | -8.31 | 65.627 | 101.7258 | -40.85 | -13.39 | 101.41 | 41.08 | 101.0364 | 99.0364 | 41.4637 | 41.1545 | 219.5441 | 175.0503 | 168.5364 | 170.4912 | 123.7002 | 108.4609 | -26.86 | 621.0414 | 493.3156 | 10.5455 | -12.0608 | -14.3528 | -24.2429 | 21.1771 | 19.7866 | 63.8 | -25.2988 | -25.9478 | -68.367 | 0 | -25.59 | 1 | 12.3716 | -10.7083 | -36.6996 | -36.2119 | 7.0296 | -105.5621 | 69.8874 | 22.4844 | 22.2495 |  | 31.7825 | 31.845 | 30.7822 | -1.6746 | -2.6793 | 5.6935 | -39.0468 | -38.2986 | -13.8548 | -16.767 | 25.4978 | -0.5 | 8.8582 | 0.939 | -4.98 | 21.22 | 24.1424 |  | -1.867 | 10.541 |  | 51 | 19.2515 | 15.9785 | 14.77 | 101.4166 | 29.9 | -29.0167 | -4.8645 | -5.0081 | 1.7085 |  |  | -16.6396 | -40.3252 | 18.7808 | 42.6798 | 56.8722 | 57.6777 | -171.2892 | -23.7952 | 38.9744 | -61.2416 | 12.0504 | 10.7157 | 10.4325 | 13.7238 | 162.9261 | 163.8784 | 184.4 | -182.7162 | -371.6303 | 373.7991 | 538.6379 | -155.4521 | -153.7507 | -43.663 | -32.7099 | 79.4177 | 80.1556 |  |  | 33.1821 | 33.2518 | -62.493 | -62.1158 | 46.36 | 45.82 | 56 | 56.2 | 20.9813 | 26.56 | -395.4913 | 107.3293 | 106.1427 | 12 | 21 | -32.3 | -33 | 1.4859 |  | -527.7201 | -463.1524 | 387.351 | 500.9873 | -37.7185 | -492.6145 | 490.8288 | -252.0652 | -174.9209 | -487.3914 | 113.9696 | 111.2281 | 254.1269 | -377.6015 | 174.6875 | -203.2275 | 205.1568 | -10.8368 | 26.849 | 27.12 | 1.084 | 1.072 | -26.4 | 0.24 |  | -0.6149 | -32.607 | -12.5689 | 17.7 | 51.838 | 51.784 | 11.2697 | 13.4968 | 51.505 | 52.1593 | 52.2528 |  | -20 | 19.07 | 6.83 |  | -36.6038 | 70.2728 | 44.2627 | -36.0163 | -68.4391 | 31.4871 | 36.5355 | 9.9 | -9 | 167.6851 | -80.6911
22/08/2026 | 01:00 | 0 | 17.32 | -25.8626 | -30.2315 | 19.1974 |  | 35.3333 | -83.1699 | 53.2959 | 27.2892 | 26.3961 | -39.96 | -37.6 | 33 | 15.732 | -33 | 14.4644 | 40.237 | 19.0639 | 19.3298 | 32.1401 | 17.3984 | 6.0729 | 8.2261 |  |  | -70.14 | -70.56 |  | 39.96 | 35.2 |  |  | -63.5 | -63.63 | -39.39 | 64.14 | 64.56 | 18.0633 | -3.3726 | 62.5803 | 64.5897 | 63.5512 | -50.5663 | -51.0546 | 6.3514 | 6.1417 | 81.0254 | 82.9075 | 20.0294 | 20.2375 | -557.0718 | 5.8628 | -13.1 | -13 | 58.3835 | 57.0764 | -4.0469 |  | -69.3521 | 4.7079 | 0 | 3.3625 | 604.1137 | 103.2441 | 102.9389 | -596.4834 | 474.4921 |  | -48.4076 | 49.9278 | 82.0219 | 33.87 | 33.66 | 59.05 | 85.15 | 2.6833 | 2.1475 | 52.0636 | 52.2779 | 41.6437 | -145.4365 | -145.1642 | 1.8958 |  |  | 27.926 | 122.6 | 109.6 | -16.42 | 47.1321 | 45.4606 | 46.2661 | -57.8469 | -57.2316 | 77.0534 | -65.9041 | 87.1778 | 12.9519 | 47.54 | 26.9 | 73.6011 |  | -28.8762 |  |  |  | -105.7102 |  | -15.8652 | -64.6 | -64.9 | 25.0021 | 37.9 | 51.9 | 51.62 | 37.47 | -8.44 | 65.255 | 104.9535 | -41.01 | -13.41 | 98.34 | 39.03 | 104.6727 | 103.2182 | 47.1408 | 44.3636 | 218.6139 | 176.4771 | 169.4015 | 171.2328 | 122.8236 | 107.2042 | -26.824 | 609.1808 | 533.8156 | 10.8858 | -12.5132 | -14.5834 | -23.9717 | 22.3228 | 21.2314 | 47.9 | -20.1207 | -20.5922 | -67.0477 | 0 | -20.12 | 1 | 12.0401 | -7.2781 | -37.0846 | -36.0434 | 7.9757 | -104.4786 | 68.0925 | 22.2715 | 21.869 |  | 31.7405 | 31.8782 | 30.8273 | -2.3444 | -3.0142 | 3.3491 | -44.2973 | -44.4023 | -15.2745 | -18.1614 | 25.6297 | -2.61 | 8.4236 | 0.8927 | -4.51 | 22.17 | 24.5635 |  | -2.065 | 10.466 | 2.2045 | 50.62 | 20.4422 | 15.6891 | 14.53 | 100.189 | 29.4 | -27.5433 | -4.4715 | -4.5286 | 1.6352 |  |  | -16.3929 | -38.2043 | 18.08 | 40.0883 | 60.972 | 62.9387 | -164.6932 | -22.8023 | 37.9716 | -58.466 | 11.8287 | 10.0418 | 9.7258 | 13.2301 | 170.3691 | 169.1682 | 180.2 | -179.1346 | -371.0701 | 374.2966 | 566.1471 | -162.8548 | -160.2737 | -38.3826 | -27.4896 | 78.5926 | 81.8248 | -94.6599 | -95.0612 | 33.3197 | 33.7962 | -63.8155 | -63.3992 | 43.8 | 43.28 | 65 | 64.5 | 21.0646 | 25.36 | -409.5468 | 107.3053 | 106.7961 | 11.4 | 31 | -33.2 | -34.1 | 1.6245 | 1.0623 | -559.1174 | -500.9736 | 403.4746 | 518.9194 | -52.8806 | -502.2564 | 505.7163 | -259.3042 | -177.9941 | -496.9125 | 113.5283 | 112.674 | 263.2944 | -390.4946 | 177.6797 | -215.9015 | 214.1747 | -10.0458 | 29.249 | 30.16 | 1.225 | 1.23 | -30.24 | 3.04 |  | -3.3677 | -33.6324 | -8.2322 | 18.4 | 52.262 | 52.576 | 11.2532 | 13.444 | 53.2025 | 51.0353 | 52.3533 |  | -30.1 | 15.7145 | 6.49 |  | -31.1614 | 65.6739 | 39.0793 | -30.9206 | -64.1444 | 26.4642 | 37.3646 | 21 | -20.9 | 200.6191 | -113.5734
22/08/2026 | 01:30 | 0 | 16.8921 | -25.2229 | -30.8713 | 18.5602 |  | 34.5727 | -78.3285 | 51.2525 | 26.1172 | 25.5176 | -39.96 | -35.021 | 30.8 | 14.904 | -30.8 | 14.6401 | 37.4044 | 18.7821 | 19.1665 | 31.6236 | 17.1695 | 5.5768 | 7.8282 |  |  | -69.31 | -68.71 |  | 39.96 | 33 |  |  | -65.87 | -66.89 | -33.46 | 66.69 | 67.84 | 17.2692 | -2.8681 | 60.4049 | 62.3424 | 62.6552 | -51.1174 | -51.38 | 10.0025 | 10.0878 | 78.1804 | 79.8561 | 21.3996 | 22.8258 | -539.4486 | 5.9684 | -13.2 | -13.1 | 61.607 | 60.3122 | -3.8408 |  | -70.8057 | 4.1252 |  | 3.3602 | 584.3682 | 93.7223 | 94.058 | -576.5135 | 447.1704 |  | -51.1497 | 52.9618 | 78.7586 | 32.91 | 32.98 | 57.22 | 82.52 | 4.1569 | 3.4871 | 57.1089 | 58.1508 | 42.5679 | -139.3885 | -138.7027 | 1.3268 | 0 |  | 28.534 | 119.1 | 107.2 | -16.1 | 46.7772 | 44.9476 | 45.4144 | -60.2771 | -61.3709 | 76.5851 | -61.5303 | 86.1725 | 12.6958 | 58.94 | 30.97 | 70.7886 |  | -27.3564 |  |  |  | -91.5217 |  | -15.2025 | -62.3 | -60.2 | 22.1841 | 36.3 | 45.24 | 49.46 | 35.92 | -6.4 | 60.884 | 91.8977 | -40.74 | -13.49 | 95.15 | 36.99 | 92.6364 | 91.2727 | 40.5393 | 38.7545 | 203.2886 | 160.3927 | 153.3194 | 157.0482 | 122.2693 | 106.1574 | -25.854 | 588.119 | 552.6055 | 10.6055 | -12.2765 | -14.0073 | -27.0094 | 24.7721 | 23.6301 | 57.5 | -25.4808 | -26.17 | -67.6813 | 0 | -19.84 | 1 | 11.8509 | -2.182 | -38.2375 | -37.1442 | 10.8105 | -103.1466 | 71.013 | 22.2435 | 22.024 |  | 31.1655 | 31.6419 | 30.4561 | -3.5166 | -4.019 | -4.1864 | -37.7885 | -37.8852 | -21.3146 | -24.7724 | 23.469 | -5.61 | 8.7654 | 0.8463 | -4.88 | 22.24 | 21.6432 |  | -2.205 | 10.454 | 2.2061 | 47.88 | 24.0985 | 20.076 | 13.7 | 100.5443 | 30.7 | -29.8812 | -4.0215 | -4.0107 | 1.5302 |  |  | -15.3185 | -39.1311 | 19.0249 | 40.9264 | 57.0883 | 57.5783 | -167.8435 | -22.1372 | 37.973 | -56.1277 | 11.6028 | 9.396 | 9.093 | 13.0653 | 171.4285 | 173.0064 | 180.6 | -182.2103 | -382.1297 | 384.2806 | 592.2943 | -164.9708 | -160.6373 | -43.2428 | -32.3154 | 81.1394 | 80.8315 |  |  | 36.1365 | 36.5134 | -61.46 | -61.2754 | 46.86 | 46.27 | 61.2 | 62 | 20.757 | 25.2 | -409.9321 | 109.874 | 110.3727 | 11.1 | 27.7 | -33.9 | -34.1 |  |  | -584.4816 | -518.0576 | 399.3679 | 505.9535 | -72.3827 | -500.0138 | 502.3589 | -259.2448 | -180.0787 | -484.3956 | 113.1985 | 113.8811 | 262.5624 | -380.7902 | 176.5739 | -203.5627 | 206.7405 | -10.5731 | 29.92 | 29.92 | 1.304 | 1.294 | -28.88 | 2.32 |  | -3.0167 | -35.1278 | -8.6717 | 20.6 | 53.246 | 53.038 | 11.2334 |  | 53.1383 | 51.9392 | 53.3816 |  | -26.6 | 16.8921 | 6.2 |  | -34.6514 | 69.6561 | 43.152 | -34.0111 | -67.9789 | 30.8693 | 36.7085 | 18 | -16.5 | 217.3237 | -126.2891
22/08/2026 | 02:00 | 0 | 16.743 | -24.7563 | -31.3099 | 18.3221 |  | 33.6954 | -75.7768 | 49.9183 | 25.4832 | 24.567 | -33.3 | -33.851 | 30.8 | 14.076 |  | 14.79 | 35.6612 | 17.8931 | 17.9319 | 29.7333 | 15.4402 | 5.4665 | 7.507 |  |  | -63.89 | -64.57 |  | 33.3 | 33 |  |  | -62.49 | -63.49 | -36.95 | 63.2 | 63.47 | 16.4852 | -2.3675 | 59.4085 | 61.0502 | 60.7917 | -52.5435 | -52.6732 | 27.1583 | 25.9131 | 75.0882 | 76.1536 | 40.1902 | 39.7676 | -564.4688 | 6.0168 | -13.1 | -13.1 | 59.1 | 58.7793 | -3.7097 |  | -76.7566 | 3.5038 |  | 2.8184 | 612.4147 | 90.4568 | 89.5413 | -583.1089 | 449.5882 |  | -62.1207 | 64.5137 | 75.6749 | 32.56 | 32.04 | 54.22 | 80.87 | 15.8111 | 15.2753 | 47.3397 | 47.9877 | 44.2506 | -135.5512 | -135.0634 | 2.52 |  |  | 28.509 | 117.2 | 106.2 | -15.23 | 45.2611 | 44.1377 | 44.7595 | -65.2837 | -65.3306 | 81.2245 | -59.4787 | 90.676 | 12.0967 | 57.25 | 30.19 | 68.9136 |  | -26.7324 |  |  |  | -90.2441 |  | -14.77 | -57.5 | -57.8 | 21.7337 | 34.7 | 42.7 | 47.36 | 34.44 | -6.28 | 62.589 | 90.5251 | -41.35 | -13.53 | 93.62 | 35.33 | 90.5091 | 90.1273 | 50.5005 | 49.1182 | 205.1428 | 162.8689 | 156.6018 | 158.1008 | 153.1916 | 139.4379 | -24.012 | 597.3376 | 556.1506 | 10.6855 | -11.6421 | -14.2659 | -58.096 | 22.0556 | 20.4347 | 162.4 | -42.7053 | -42.8892 | -100.338 | 0 | -22.82 | 104.8 | 11.0244 | -5.5753 | -37.4362 | -36.6099 | 10.2159 | -133.5717 | 102.7908 | 22.2994 | 21.8189 |  | 31.2987 | 31.5901 | 31.1127 | -16.7456 | -16.9131 | 24.951 | -48.8955 | -48.2174 | 1.4106 | 0 | 23.8938 | -3.04 | 8.553 | 0.8219 | -5.02 | 21.23 | 22.1798 |  | -2.309 | 7.706 |  | 46.06 | -0.8907 | -1.3997 | 14.18 | 94.7338 | 30.9 | -28.1551 | -3.5289 | -3.6336 | 1.4716 |  |  | -15.7023 | -36.9907 | 18.4189 | 38.3465 | 60.0555 | 61.5145 | -154.2536 | -21.5226 | 36.5389 | -54.6348 | 12.2275 | 8.8589 | 8.5762 | 13.4679 | 167.1133 | 168.2148 | 185.6 | -184.79 | -373.8914 | 376.5004 | 590.8738 | -160.4308 | -157.1286 | -41.9725 | -31.4244 | 81.2693 | 81.7687 |  |  | 33.9283 | 34.2618 | -59.8935 | -58.8466 | 44.09 | 43.59 | 60.8 | 62.5 | 20.9813 | 25.12 | -399.3207 | 104.903 | 104.4061 | 11.1 | 26.7 | -34.3 | -35 | 1.5071 | 1.2041 | -578.9862 | -516.0792 | 387.2349 | 495.0772 | -80.9242 | -487.0168 | 490.2992 | -247.7439 | -174.7926 | -477.7318 | 112.2285 | 108.9151 | 256.6413 | -376.3236 | 177.5722 | -204.2381 | 203.7139 | -10.4935 | 29.819 | 28.88 | 1.353 | 1.351 | -28.88 | 1.84 |  | -2.3728 | -35.1278 | -8.6412 | 19.3 | 52.772 | 52.601 |  |  | 52.2007 | 51.9667 | 52.9726 |  | -26.2 | 17.3775 | 5.96 |  | -34.7221 | 68.2859 | 42.6678 | -33.7575 | -67.1688 | 31.335 | 35.8835 | 18.5 | -17.2 | 221.9701 | -139.6874
22/08/2026 | 02:30 | 0 | 16.5679 | -24.5069 | -31.2656 | 17.748 |  | 32.9731 | -74.1118 | 49.5386 | 24.9112 | 24.3445 | -35.52 | -33.026 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 14.5695 | 32.9032 | 17.7492 | 17.8424 | 29.5876 | 14.9987 | 5.8587 | 7.4106 |  |  | -65.22 | -65.19 |  | 35.52 | 30.8 |  |  | -61.66 | -61.51 | -37.07 | 62.56 | 63 | 16.1228 | -2.614 | 57.8922 | 59.2514 | 60.5652 | -51.5375 | -52.8467 | 27.5461 | 27.5071 | 74.5544 | 72.8844 | 42.8792 | 35.166 | -550.7071 | 5.6146 | -13.1 | -13 | 58.8654 | 57.8687 | -3.5752 |  | -75.1422 | 3.3456 |  | 2.6919 | 599.8716 | 86.0622 | 85.6959 | -571.6555 | 443.7616 |  | -73.3715 | 74.9196 | 73.6192 | 32.14 | 31.65 | 53.11 | 79.06 | 12.0603 | 11.9264 | 44.2133 | 44.7037 | 44.4405 | -126.9298 | -125.8984 | 2.1034 | 0 | 20.9062 |  | 114 | 102.6 | -15.09 | 46.8464 | 45.6526 | 45.9284 | -64.1337 | -63.608 | 79.6753 | -57.147 | 88.2628 | 11.9697 | 55.02 | 28.94 | 67.9761 |  | -26.8264 |  |  |  | -66.3061 |  | -14.8182 | -55.2 | -55.4 | 21.2613 | 33.9 | 39.86 | 46.3 | 33.73 | -5.19 | 59.5665 | 69.0339 | -44.91 | -13.46 | 94.37 | 35 | 66.7273 | 67.5455 | 41.7167 | 40.6455 | 187.9513 | 143.827 | 138.9489 | 141.2497 | 143.4321 | 127.2724 | -24.102 | 581.1307 | 555.6221 | 10.3912 | -11.9559 | -14.2433 | -49.8576 | 22.2353 | 21.8857 | 129.1 | -40.665 | -39.5461 | -86.9922 | 0 | -19.11 | 81.4 | 10.972 | -2.3634 | -37.348 | -36.2267 | 9.3047 | -123.1786 | 88.6182 | 21.9064 | 21.3959 |  | 31.3491 | 31.4941 | 30.6706 | -12.5592 | -13.564 | 16.7456 | -39.4941 | -39.5665 | -4.2693 |  | 21.3523 | -3.13 | 9.0681 | 0.7987 | -5.21 | 21.37 | 20.8248 |  | -2.348 | 7.531 |  | 45.6 | 2.2908 | 3.5562 |  | 95.5508 | 30.6 | -27.2609 | -3.5858 | -3.7254 | 1.4249 |  |  | -14.7384 | -36.1932 | 18.3457 | 37.1863 | 55.7094 | 57.5656 | -153.0425 | -20.9464 | 35.7036 | -52.7739 | 12.281 | 8.605 | 8.3442 | 14.0453 | 165.7032 | 167.5195 | 177.7 | -177.9625 | -371.129 | 371.5873 | 595.5868 | -159.2511 | -156.593 | -43.1911 | -32.853 | 80.3664 | 80.0797 | -99.562 | -99.9136 | 35.1602 | 35.656 | -58.934 | -60.0386 | 44.31 | 43.79 | 62 | 61 | 21.0838 | 24.32 | -392.85 | 102.2094 | 101.7043 | 10.9 | 26.4 | -34 | -34 |  | 1.1087 | -584.8801 | -516.7404 | 382.4403 | 492.2547 | -84.5514 | -482.3052 | 483.2345 | -248.9621 | -174.6594 | -478.4705 | 108.897 | 109.6759 | 252.3818 | -376.3272 | 173.8598 | -197.7548 | 202.8901 | -10.6775 | 29.149 | 30 | 1.323 | 1.334 | -29.92 | 1.84 |  | -2.0188 | -35.2743 | -9.1386 | 19.4 | 53.244 | 51.306 |  |  | 52.5592 | 52.2836 | 52.5843 |  | -25.9 | 17.9792 | 5.83 |  | -35.7213 | 69.8635 | 43.1451 | -35.4477 | -67.8998 | 31.5485 | 35.9446 | 17.6 | -17.6 | 223.5694 | -127.879
22/08/2026 | 03:00 | 0 | 16.0798 | -23.4208 | -31.4407 | 16.4808 |  | 32.3188 | -72.6756 | 48.4057 | 24.5933 | 23.995 | -42.18 | -28.749 | 26.4 | 10.764 | -24.2 | 14.6318 | 34.2406 | 17.3418 | 17.6972 | 29.8539 | 15.2177 | 5.1747 | 7.4759 |  |  | -70.26 | -70.21 |  | 42.18 | 26.4 |  |  | -65.28 | -65.7 | -37.69 | 65.9 | 66.43 | 16.3677 | -2.6033 | 56.7025 | 58.4453 | 61.0381 | -51.1615 | -51.9748 | 7.6591 | 7.9331 | 75.6432 | 76.6656 | 16.5383 | 16.785 | -501.3199 | 5.5043 | -13 | -13 | 58.6244 | 57.4254 | -4.0346 |  | -61.06 | 3.7071 |  | 2.6639 | 546.861 | 59.8163 | 59.389 | -453.3723 | 413.0431 |  | -46.9175 | 49.2855 | 71.4237 | 31.34 | 30.79 | 52.52 | 78.23 | -6.5597 | -6.2918 | 69.303 | 70.3975 | 42.6207 | -131.9701 | -131.3898 | -1.1453 |  |  | 27.186 | 115.9 | 104.4 | -14.75 | 44.4695 | 42.7996 | 43.0992 | -68.838 | -68.3745 | 66.0577 | -37.7253 | 73.6566 | 12.0248 | 54.47 | 28.63 | 67.9761 |  | -27.0203 |  |  |  | -100.4945 |  | -15.0158 | -50.5 | -50.6 | 22.5577 | 33.3 | 40.88 | 45.26 | 33.01 | -6.15 | 59.7525 | 99.3506 | -44.51 | -13.3 | 93.36 | 33.63 | 100.5091 | 97.4364 | 33.9661 | 32.3 | 195.7411 | 156.3924 | 149.5574 | 151.1885 | 119.791 | 106.5965 | -25.125 | 468.6749 | 542.9373 | 10.5022 | -12.2375 | -14.0905 | -27.8327 | 23.117 | 22.0062 | 61.7 | -24.9655 | -26.1682 | -68.8585 | 0 | -25.56 | 1 | 10.8594 | -1.7127 | -37.2794 | -36.5974 | 10.4824 | -103.7584 | 70.6897 | 21.3195 | 21.1682 |  | 32.1114 | 31.9633 | 31.1809 | 5.1911 | 5.0237 | -42.7014 | -31.5339 | -31.8376 | -49.3004 | -51.3216 | 11.3179 | -9.59 | 10.8602 | 0.7987 | -6.58 | 21.83 | 10.0764 |  | -2.364 | 7.601 | 4.1235 | 46.15 | 52.073 | 48.7656 | 13.65 | 100.8432 | 32.2 | -28.9828 | -2.8802 | -2.8035 | 1.4174 |  |  | -15.3272 | -38.0397 | 18.3542 | 39.6102 | 61.8659 | 61.0765 | -171.741 | -21.0085 | 36.6055 | -51.7375 | 12.065 | 8.439 | 8.2281 | 13.5208 | 175.6702 | 174.7421 | 184.8 | -184.5036 | -409.542 | 407.3003 | 629.2491 | -167.0964 | -165.2312 | -41.4128 | -30.0136 | 78.9048 | 78.9333 |  |  | 35.5799 | 36.0842 | -60.0549 | -59.4715 | 48.7 | 48.13 | 59.9 | 59.8 | 21.0027 | 24 | -402.1347 | 108.2792 | 107.9449 | 10.6 | 29.1 | -34.7 | -35.8 | 1.6098 |  | -615.2421 | -508.9572 | 387.8255 | 492.6585 | -89.189 | -487.2515 | 488.2476 | -251.3592 | -177.4908 | -485.1029 | 110.182 | 112.1988 | 256.8113 | -373.6954 | 175.321 | -201.4855 | 202.6951 | -10.1254 | 33.5771 | 29.44 | 1.315 | 1.316 | -28.72 | 2.48 |  | -1.4328 | -35.9487 | -8.8457 | 19.4 | 51.303 | 52.04 |  |  | 52.0029 | 51.3102 | 51.7256 |  | -26.6 | 17.655 | 5.64 |  | -33.9258 | 67.9763 | 41.5586 | -34.5764 | -66.9288 | 29.5848 | 36.6428 | 15.6 | -15.7 | 217.2329 | -96.2267
22/08/2026 | 03:30 | 0 | 15.8876 |  | -31.2724 | 19.5396 |  | 32.3902 | -73.4879 | 48.3152 | 24.4053 | 23.8646 | -39.96 | -29.207 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 14.4359 | 32.4606 | 17.5477 | 17.5118 | 29.2032 | 14.9144 | 5.4729 | 7.1392 |  |  | -66.64 | -66.37 |  | 39.96 | 26.4 |  |  | -60.33 | -60.92 | -38.75 | 61.83 | 61.41 | 16.2872 | -2.6937 | 55.789 | 57.4016 | 62.3024 | -50.6701 | -51.6575 | 27.4303 | 26.2078 | 74.2585 | 75.156 | 42.3586 | 40.3041 | -523.7913 | 6.3487 | -13.2 | -13 | 57.0496 | 56.1867 | -3.6167 |  | -69.7592 | 3.6549 |  | 2.4532 | 584.0325 | 82.1558 | 81.698 | -568.7763 | 416.7378 |  | -43.8544 | 44.9078 | 72.5813 | 31.33 | 30.93 |  | 77.44 | 9.3812 | 8.8454 | 55.1967 | 55.7544 | 43.6677 | -116.7714 | -117.0067 | 0 |  |  |  | 109.5 | 98.5 | -14.53 | 48.7538 | 47.2869 | 48.1111 | -62.4861 | -61.5517 | 73.2068 | -53.5266 | 82.8387 | 11.6091 | 52.13 | 27.67 | 65.8667 |  | -26.1973 |  |  |  | -70.7075 |  | -14.4646 | -55.3 | -55.3 | 21.5744 | 32.9 | 37.72 | 44.72 | 32.33 | -5.07 | 62.217 | 69.6065 | -47.54 | -13.52 | 94.65 | 33.6 | 70.3091 | 69.4364 | 37.6857 | 35.6545 | 182.8683 | 141.3628 | 136.0104 | 138.0008 | 145.0338 | 132.3915 | -23.749 | 574.1602 | 562.408 | 10.5621 | -12.1144 | -14.1022 | -51.2978 | 23.5878 | 22.6568 | 158.6 | -44.3922 | -47.0205 | -93.5477 | 0 | -25.36 | 90.6 | 11.0333 | -1.1362 | -37.5807 | -36.4407 | 9.2475 | -128.1151 | 95.6392 | 22.5511 | 21.8443 |  | 30.856 | 32.4017 | 30.988 | -9.545 | -10.0474 | -7.5355 | -35.4193 | -35.6477 | -21.7884 | -21.42 | 19.8361 | -7.26 | 8.9534 | 0.7987 | -5.04 | 22.1 | 18.0321 |  | -2.558 | 7.543 |  | 46.24 | 22.728 | 20.981 | 13.9 | 97.6648 | 31.4 | -27.2538 | -3.0923 | -3.3447 | 1.3928 |  |  | -16.798 | -35.7919 | 17.5378 | 37.0103 | 58.7649 | 60.3856 | -159.7066 | -20.6096 | 35.0261 | -51.3996 | 12.6883 | 8.1069 | 7.8695 | 14.1536 | 166.7809 | 168.5515 | 181.5 | -181.7397 | -373.765 | 377.8741 | 604.0984 | -160.7561 | -157.6449 | -43.8628 | -32.1668 | 78.5876 | 78.414 |  |  | 35.1922 | 35.6781 | -61.5007 | -61.6183 | 45.56 | 45.04 | 60.9 | 60 | 20.6117 | 23.68 | -399.9783 | 107.059 | 106.4013 | 10.9 | 24 | -33.5 | -34.4 |  |  | -591.8799 | -525.0339 | 384.7868 | 492.8825 | -90.0643 | -487.5323 | 490.1734 | -246.6598 | -175.1782 | -478.2558 | 111.3964 | 110.1267 | 251.3965 | -372.4651 | 173.0852 | -198.3782 | 202.535 | -10.6775 | 38.6061 | 28.08 | 1.363 | 1.355 | -27.44 | 1.2 |  | -1.4054 | -35.0698 | -10.6645 | 19.6 | 55.281 | 55.146 |  |  | 50.2075 | 50.8923 | 51.6847 |  | -22.9 | 17.7271 | 5.65 |  | -34.1546 | 69.3302 | 43.2456 | -33.8609 | -67.8215 | 31.7431 | 35.6041 | 13.8 | -13.5 | 227.5762 | -137.4434
22/08/2026 | 04:00 | 0 | 15.8589 |  | -31.2784 | 17.5242 |  | 32.217 | -72.1032 | 47.6182 | 24.3833 | 23.7138 | -37.74 | -30.562 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 14.8656 | 31.9788 | 16.5391 | 16.8273 | 28.1653 | 15.0439 | 1.6228 | 7.0154 |  |  | -66.52 | -66.52 |  | 37.74 | 28.6 |  |  | -56.99 | -57.59 | -42.65 | 57.93 | 58.05 | 16.5948 | -2.744 | 56.3284 | 58.5142 | 62.6589 | -47.945 | -48.5597 | 9.2705 | 8.437 | 75.8764 | 77.1522 | 22.4002 | 21.3922 | -525.9322 | 6.4889 | -13.2 | -13.2 | 55.1665 | 53.9892 | -3.6333 |  | -71.2985 | 2.8891 |  | 2.5193 | 573.4121 | 80.9656 | 80.9351 | -577.3058 | 409.2127 |  | -41.9467 | 43.4712 | 70.4656 | 31.17 | 30.32 | 51.43 |  | 16.7488 | 16.6149 | 47.85 | 48.5758 | 45.3406 | -118.1624 | -117.3168 | 1.8827 |  |  |  | 109.4 | 98.5 | -14.37 | 48.2825 | 46.631 | 47.002 | -63.9375 | -63.5507 | 75.4352 | -52.6275 | 83.8751 | 11.7821 | 52.05 | 27.61 | 65.1636 |  | -26.2926 |  |  |  | -81.7833 |  | -14.4066 | -52.6 | -52.5 | 21.2558 | 32.5 | 38.78 | 44.22 |  | -5.47 | 65.0535 | 80.8796 | -47.47 | -10.71 | 93.17 | 32.86 | 81.2545 | 80.2727 | 48.6093 | 47.3909 | 197.829 | 152.9819 | 147.629 | 149.0045 | 159.855 | 147.3316 | -23.46 | 583.0179 | 570.9218 | 10.5125 | -11.5232 | -13.6178 | -66.12 | 24.9982 | 23.6452 | 186.3 | -48.5268 | -48.3344 | -107.283 | 13.6 | -22.83 | 113.8 | 11.0709 | 1.1124 | -37.6959 | -36.79 | 10.3721 | -142.2272 | 111.6829 | 21.9426 | 21.7519 |  | 30.9715 | 31.5566 | 29.998 | -16.9131 | -17.7504 | 14.7362 | -47.016 | -46.679 | -6.9509 | 0 | 23.8865 | -4.49 | 8.9534 | 0.7523 | -4.88 | 22.36 | 21.7829 |  | -2.577 | 7.425 |  | 47.06 | 6.6926 | 7.9066 | 14.07 | 97.4211 | 30.4 | -26.1072 | -3.5772 | -3.7754 | 1.3903 |  |  | -16.2388 | -33.8541 | 18.9244 | 35.3193 | 60.2279 | 61.2613 | -148.9978 | -20.7308 | 34.4642 | -52.3728 | 12.6699 | 8.4878 | 8.1649 | 13.8981 | 165.6036 | 165.1472 | 162.2 | -162.6094 | -346.3944 | 346.227 | 600.3369 | -159.4379 | -156.0738 | -43.2887 | -33.2793 | 74.0237 | 73.8046 |  |  | 34.1785 | 34.4771 | -62.9522 | -62.7425 | 49.4 | 48.87 | 56.8 | 56.4 | 20.9813 | 24.48 | -387.3557 | 102.1905 | 101.6982 | 10.7 | 23.2 | -34.2 | -34.4 |  |  | -581.2583 | -530.9548 | 380.6622 | 489.7159 | -93.0735 | -482.8023 | 484.6364 | -243.2701 | -174.9927 | -478.5003 | 110.6894 | 111.5121 | 248.3015 | -370.8648 | 172.2655 | -200.226 | 201.2582 | -10.7846 | 38.1669 | 27.92 | 1.325 | 1.323 | -27.04 | 0.56 |  | -0.3494 | -35.4787 | -10.518 | 18 | 50.744 | 50.69 |  |  | 47.5903 | 48.5019 | 48.2798 |  | -20.8 | 17.4327 | 5.74 |  | -35.2862 | 69.2721 | 43.8085 | -35.2096 | -67.7246 | 31.7976 | 35.7859 | 13 | -12.1 | 247.089 | -159.4309
22/08/2026 | 04:30 | 0 |  |  | -31.075 | 19.2324 |  | 33.1677 | -76.3855 | 48.689 | 24.5812 | 24.091 | -39.96 | -29.906 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 14.7252 | 35.1094 | 16.7474 | 16.9968 | 28.0092 | 15.2985 | 1.5034 | 7.1046 |  |  | -67.09 | -66.66 |  | 39.96 | 28.6 |  |  | -62.07 | -62.25 | -36.29 | 62.8 | 62.52 | 16.8833 | -2.9163 | 55.4836 | 56.5132 | 63.1075 | -53.5805 | -53.6065 | 30.7211 | 31.2794 | 73.3052 | 74.4211 | 42.5488 | 41.9275 | -557.2487 | 5.4866 | -12.6 | -12.9 | 60.3975 | 59.414 | -3.4092 |  | -74.3367 | 3.0335 |  | 2.8099 | 605.5176 | 78.341 | 76.9066 | -580.3531 | 419.9061 |  | -67.2156 | 66.7846 | 71.4935 | 31.66 | 30.75 | 51.95 | 77.64 | 16.8828 | 17.5526 | 41.9186 | 41.1182 | 46.1374 | -129.6948 | -127.9999 | 2.2437 |  | 20.9062 |  | 113.4 | 101.1 | -14.37 | 44.8852 | 42.646 | 42.9899 | -70.8968 | -69.9489 | 79.8986 | -50.2163 | 87.4776 | 11.7488 | 53.04 | 27.97 | 66.5698 |  | -26.4072 |  |  |  | -89.0165 |  | -14.7469 |  | -52.5 | 21.2393 |  | 39.08 |  | 31.99 | -5.83 | 61.225 | 89.3926 | -46.39 | -13.55 | 94.49 | 32.85 | 88.9273 | 86.7818 | 54.2758 | 52.1727 | 199.9133 | 159.2985 | 152.3899 | 154.6186 | 166.147 | 152.2881 | -22.126 | 593.8846 | 591.7117 | 10.0681 | -11.9041 | -13.8515 | -66.6648 | 25.2226 | 24.1708 | 180.8 | -43.3525 | -44.8676 | -111.242 | 14.34 | -20.88 | 112.1 | 11.1917 | 1.2451 | -37.6705 | -36.8473 | 9.287 | -146.432 | 114.1961 | 22.5235 | 22.5003 |  | 30.5331 | 31.6311 | 30.4491 | -17.7504 | -18.5877 | 16.0758 | -51.7565 | -51.2547 | -5.0055 | 0 | 21.5207 | -5.38 | 8.7678 | 0.7864 | -4.9 | 21.87 | 19.513 |  | -2.565 | 7.115 |  | 44.88 | 4.9863 | 6.1323 |  | 94.1502 | 31.6 | -27.5803 | -3.301 | -3.575 | 1.3673 |  |  | -16.3027 | -35.3503 | 17.0941 | 36.9592 | 58.6847 | 58.7499 | -152.5653 | -20.9093 | 35.029 | -51.5273 | 12.4443 | 8.5464 | 8.1859 | 13.686 | 167.5444 | 168.2972 | 147.1 | -146.0802 | -330.4156 | 333.5769 | 606.3574 | -161.7443 | -158.6402 | -40.6288 | -30.0405 | 74.633 | 74.6543 | -104.215 |  | 33.3764 | 33.7251 | -64.3591 | -63.543 | 49.95 | 49.39 | 60 | 60 | 20.757 | 25.52 | -401.5021 | 106.8548 | 106.3669 | 11.4 | 21.9 | -34.5 | -34.7 |  |  | -592.3427 | -547.6208 | 388.422 | 498.4511 | -93.5953 | -495.3822 | 491.751 | -250.9915 | -177.1284 | -483.6962 | 115.1742 | 111.2768 | 255.4365 | -380.0986 | 175.5672 | -204.9805 | 205.6438 | -10.9412 | 38.7046 | 28.48 | 1.266 | 1.268 | -27.04 | 0.56 |  | -1.0819 | -34.4228 | -10.5455 | 18.1 | 52.44 | 52.056 | 11.2731 | 13.4605 | 49.045 | 48.3257 | 49.2001 |  | -21.6 | 17.1087 | 5.75 |  | -31.9517 | 66.609 | 40.6367 | -33.0338 | -65.5157 | 30.2493 | 36.439 | 13.5 | -14.3 | 266.7052 | -175.5153
22/08/2026 | 05:00 | 0 | 15.6294 | -23.1476 | -31.8534 | 18.7588 |  | 33.683 | -76.6385 | 49.1947 | 24.9172 | 24.01 | -35.52 | -30.749 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 14.7296 | 35.5896 | 17.2337 | 17.35 | 29.1582 | 16.4925 | 1.6486 | 7.3158 |  |  | -65.25 | -65.22 |  | 35.52 | 28.6 |  |  | -59.85 | -60.14 | -36.03 | 60.49 | 60.57 | 16.6479 | -2.8017 | 54.7215 | 56.2544 | 61.4383 | -52.5866 | -51.8024 | 30.0788 | 29.9439 | 72.5802 | 74.7436 | 32.3318 | 45.1586 | -547.243 | 6.1306 | -13.5 | -13.3 | 59.2004 | 58.588 | -3.5484 |  | -73.2563 | 2.4699 |  | 2.9014 | 599.0477 | 81.6065 | 81.5454 | -577.801 | 426.9863 |  | -45.381 | 47.2412 | 71.6632 | 31.43 | 30.59 | 51.97 | 77.51 | 11.5245 | 11.7924 | 45.1738 | 45.3224 | 45.437 | -121.659 | -120.0974 | 0.4387 |  | 20.9062 |  | 109.9 | 99 | -14.21 | 47.1873 | 45.5081 | 46.288 | -64.8655 | -64.0326 | 77.2932 | -53.719 | 85.3778 | 11.6042 | 54.14 | 28.47 | 66.5698 |  | -26.37 |  |  |  | -87.1387 |  | -14.5305 | -55.2 | -54.8 | 21.0306 | 32.9 | 40.28 | 44.72 | 32.32 | -5.95 | 60.357 | 85.7874 | -48.04 | -13.41 | 97.71 | 33.39 | 84.9818 | 85.7455 | 47.3352 | 46.3091 | 198.8147 | 157.2805 | 150.3497 | 152.7406 | 157.5475 | 142.4933 | -22.443 | 592.1664 | 572.8665 | 10.1378 | -11.2542 | -13.9494 | -68.8437 | 25.8274 | 25.0869 | 176.8 | -46.9696 | -46.9501 | -105.256 | 13.73 | -26.91 | 97.3 | 11.4654 | 1.228 | -36.7007 | -35.9264 | 8.6405 | -140.9213 | 109.026 | 22.7184 | 22.4595 |  | 30.947 | 30.9675 | 31.0646 | -12.7267 | -12.5592 | 12.8941 | -45.4605 | -46.0444 | -6.4674 | 0 | 18.7961 | -5.2 | 9.1658 | 0.8096 | -5.1 | 20.41 | 17.7391 |  | -2.798 | 7.117 |  | 44.63 | 7.0818 | 5.5016 |  | 94.0201 | 29.2 | -27.5396 | -3.1527 | -3.2932 | 1.4001 |  |  | -16.7088 | -36.1354 | 16.548 | 37.0282 | 57.1785 | 58.7358 | -153.7969 | -20.9375 | 35.261 | -52.3831 | 11.9746 | 8.9956 | 8.6606 | 13.4448 | 166.8829 | 168.3116 | 174.3 | -174.7012 | -365.013 | 370.7876 | 609.7625 | -160.5432 | -159.4146 | -40.1835 | -29.0742 | 73.7755 | 73.5368 |  | -104.5161 | 34.9163 | 35.3044 | -63.9659 | -64.4584 | 48.13 | 47.59 | 58 | 58.1 | 20.7143 | 26.24 | -398.4457 | 106.8147 | 106.2358 | 11.7 | 22.3 | -34.9 | -35.8 |  |  | -589.917 | -539.4234 | 388.4635 | 498.9522 | -91.1525 | -485.4602 | 492.9449 | -250.9138 | -175.4459 | -484.5352 | 110.1979 | 110.8114 | 253.746 | -378.9535 | 174.7381 | -201.0592 | 205.2551 | -11.2049 | 38.6513 | 27.6 | 1.205 | 1.206 | -27.28 | 0.8 |  | -1.0819 | -34.4533 | -11.104 | 17.7 | 52.645 | 51.996 | 11.2954 | 13.4865 | 49.0205 | 47.1306 | 48.2985 |  | -22.3 | 16.9369 | 5.87 |  | -32.3772 | 66.8845 | 40.7399 | -32.4294 | -66.2138 | 29.3479 | 37.3857 | 12.1 | -11.8 | 237.1343 | -148.6677
22/08/2026 | 05:30 | 0 | 15.9505 | -23.4296 | -31.1861 | 18.3265 |  | 34.8846 | -78.619 | 50.1026 | 25.5092 | 24.6801 | -37.74 | -32.615 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 14.7517 | 35.661 | 18.6997 | 19.1363 | 31.8184 | 17.2558 | 4.9777 | 7.3633 |  |  | -65.39 | -65.27 |  | 37.74 | 28.6 |  |  | -57.19 | -58.14 | -44.09 | 58.19 | 58.46 | 16.7342 | -2.9105 | 54.2053 | 56.7782 | 66.0076 | -48.4494 | -49.0143 | 8.0391 | 7.7772 | 77.8781 | 78.4602 | 20.3636 | 19.8669 | -539.6138 | 6.1342 | -13.4 | -13.4 | 56.0046 | 54.4465 | -3.7708 |  | -72.2411 | 3.0697 |  | 3.3018 | 592.0894 | 80.0195 | 80.3247 | -570.9091 | 430.1027 |  | -77.569 | 77.848 | 70.3259 | 31.19 | 30.62 | 52.51 | 78.26 | 15.4093 | 14.4716 | 40.0929 | 41.0178 | 44.7021 | -131.7078 | -131.2143 | 3.527 |  | 20.9062 | 28.068 | 114.9 | 103.4 | -14.47 | 46.1582 | 43.412 | 44.2666 | -67.5379 | -66.9479 | 78.7183 | -51.5594 | 87.0166 | 11.7795 | 55.28 | 28.97 | 68.6792 |  | -26.9386 |  |  |  | -83.3796 |  | -14.8829 | -53.1 | -54.8 | 21.4151 | 34.1 | 41.82 | 46.3 | 33.75 | -6.01 | 63.0695 | 83.0572 | -48.61 | -13.57 | 101.08 | 34.34 | 83.1818 | 81.7455 | 51.616 | 49.3182 | 200.2573 | 159.5131 | 153.0023 | 155.8491 | 151.7884 | 134.1021 | -22.741 | 580.2908 | 588.3405 | 10.0161 | -12.1862 | -12.594 | -61.9688 | 27.1081 | 25.8431 | 151.9 | -41.1528 | -43.673 | -102.511 | 0 | -13.65 | 91.2 | 11.9298 | 1.3792 | -37.5071 | -36.3686 | 9.385 | -136.9516 | 99.4916 | 22.61 | 22.3082 |  | 31.7206 | 31.8179 | 31.127 | -14.9036 | -17.5829 | 17.9178 | -49.176 | -49.0243 | 0.3305 | 0 | 19.0085 | -3.1 | 8.7947 | 0.8682 | -5.11 | 19.4 | 16.7952 |  | -2.63 | 7.228 |  | 43.6 | 0.0849 | -2.439 | 14.53 | 93.5131 | 28.7 | -27.7631 | -3.495 | -3.4898 | 1.426 |  |  | -15.446 | -36.9993 | 17.6469 | 38.2691 | 59.7078 | 62.2564 | -152.88 | -21.2506 | 36.3582 | -53.1042 | 12.2377 | 9.4156 | 9.0825 | 14.0167 | 178.9563 | 176.9053 | 183.1 | -182.1763 | -382.4434 | 378.9101 | 629.8515 | -168.8034 | -168.9444 | -34.9678 | -24.2348 | 73.7331 | 73.5304 |  |  | 35.1902 | 35.2828 | -80.6082 | -79.9879 | 44.34 | 43.8 | 60.7 | 60.6 | 20.8382 | 26.4 | -412.6409 | 110.5358 | 109.9165 | 12.5 | 24.3 | -33.4 | -33.7 |  |  | -616.0331 | -559.3624 | 409.9661 | 524.5836 | -90.5791 | -511.1244 | 517.3107 | -260.4585 | -177.9019 | -513.4421 | 117.5911 | 117.2809 | 272.1336 | -393.5686 | 179.1823 | -218.6048 | 219.0407 | -10.705 | 38.9295 | 23.76 | 1.048 | 1.043 | -23.36 | 0 |  | 0.7919 | -33.312 | -10.3716 | 14 | 51.874 | 51.017 | 11.2814 | 13.5157 | 48.5856 | 49.4717 | 47.7075 |  | -24.8 | 16.2707 | 6.18 |  | -26.6332 | 65.1984 | 37.0904 | -26.4291 | -63.4428 | 23.5236 | 40.1847 | 15.7 | -15.7 | 252.2219 | -162.7825
22/08/2026 | 06:00 | 0 |  |  | -30.4626 | 19.391 |  | 35.5914 | -80.3711 | 51.3005 | 26.1172 | 25.5351 | -39.96 | -29.508 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 14.9459 | 37.4764 | 19.3926 | 19.4339 | 32.3289 | 17.463 | 5.4325 | 7.8269 |  |  | -64.86 | -64.62 |  | 39.96 | 28.6 |  |  | -56.56 | -56.8 | -47.44 | 56.89 | 57.07 | 15.4203 | -3.0289 | 47.1973 | 48.9279 | 69.2103 | -46.9456 | -47.654 | 8.697 | 8.4113 | 74.7211 | 76.6993 | 21.6137 | 20.5707 | -530.6928 | 6.3214 | -13.2 | -13.2 | 54.6882 | 53.0472 | -3.7004 |  | -74.7525 | 2.8355 |  | 3.2733 | 582.0183 | 88.4121 | 88.3511 | -576.1116 | 430.0835 |  | -65.3084 | 67.2218 | 72.3318 | 31.53 | 30.99 | 53.05 | 79.07 | 18.7582 | 18.8921 | 36.8325 | 37.2072 | 44.3743 | -138.87 | -138.2592 | 2.3933 |  |  |  | 116.6 | 106.1 | -14.93 | 43.3163 | 42.699 | 42.7931 | -66.6001 | -66.4377 | 80.0203 | -55.7337 | 90.5072 | 11.9072 | 58.17 | 30.22 | 70.0854 |  | -27.0334 |  |  |  | -108.7743 |  | -15.0289 | -55.4 | -57.2 | 21.1404 | 35.5 | 45.86 | 48.42 | 35.27 | -7.46 | 63.0075 | 106.2035 | -48.23 | -13.43 | 102.67 | 34.74 | 108.8 | 105.8 | 61.6112 | 60.3545 | 220.25 | 180.9727 | 173.6803 | 176.3213 | 128.4122 | 110.222 | -24.607 | 587.1467 | 596.6548 | 10.994 | -12.2145 | -14.478 | -43.8507 | 28.9803 | 27.4456 | 56.8 | -17.4529 | -18.328 | -75.1871 | 0 | -24.69 | 1 | 12.7574 | 1.4265 | -36.5843 | -36.1285 | 10.88 | -108.9823 | 78.2589 | 22.236 | 21.8725 |  | 31.1872 | 31.4383 | 30.8154 | -21.0995 | -20.932 | 37.1753 | -59.6799 | -59.6614 | 18.8034 | 20.4432 | 19.5578 | -1.51 | 8.0598 | 0.8914 | -4.48 | 18.23 | 19.5514 |  | -2.608 | 7.302 |  | 41.8 | -19.8304 | -20.4079 | 14.75 | 89.1684 | 27.4 | -26.5182 | -3.1275 | -3.4914 | 1.4761 |  |  | -16.2735 | -36.3291 | 17.0238 | 37.5895 | 60.2704 | 60.03 | -145.4343 | -21.5232 | 34.4964 | -52.6146 | 12.0337 | 10.2078 | 9.884 | 13.6626 | 179.3106 | 179.7772 | 181.5 | -180.4175 | -385.2197 | 385.7151 | 635.339 | -170.5317 | -168.6402 | -32.0748 | -19.857 | 73.9849 | 72.0072 |  |  | 34.0442 | 34.4777 | -80.9108 | -81.0808 | 41.64 | 41.11 | 63.7 | 63.1 | 20.5519 | 25.36 | -412.8046 | 108.9723 | 107.8456 | 12.8 | 27.4 | -33.6 | -34.1 |  |  | -616.3798 | -556.9599 | 412.3041 | 524.1844 | -91.4137 | -515.294 | 513.6152 | -262.8546 | -177.0445 | -512.3686 | 117.3562 | 118.9655 | 270.0686 | -396.0132 | 177.0037 | -224.5234 | 222.7794 | -9.9387 | 37.1896 | 24.48 | 1.073 | 1.078 | -24.08 | -0.16 |  | -0.145 | -32.6955 | -10.3716 | 14.6 | 53.335 | 54.259 | 11.2649 |  | 48.9989 | 48.7273 | 48.3067 |  | -26.6 | 14.205 | 5.97 |  | -19.7886 | 61.2172 | 31.9642 | -19.5038 | -59.7706 | 19.2805 | 41.2587 | 17.5 | -17.9 | 251.5989 | -160.0778
22/08/2026 | 06:30 | 0 | 15.9679 | -23.3958 | -30.396 | 18.9364 |  | 37.0215 | -80.3085 | 53.6925 | 27.5652 | 27.0565 | -37.74 | -35.406 | 30.8 | 14.076 | -30.8 | 14.2531 | 36.132 | 19.3746 | 19.4791 | 32.2428 | 14.7305 | 5.0792 | 7.7672 |  |  | -65.22 | -65.67 |  | 37.74 | 33 |  |  | -55.93 | -55.97 | -43.17 | 56.51 | 56.87 | 14.9399 | -2.7662 | 47.6976 | 49.6061 | 70.5187 | -53.9223 | -54.0454 | 29.6167 | 29.8157 | 74.2959 | 76.1589 | 40.8604 | 36.3848 | -565.5109 | 8.5768 | -14.3 | -14.5 | 59.2286 | 57.4623 | -3.1356 |  | -89.6382 | 2.3249 | 4.0459 | 4.0467 | 619.312 | 79.0124 | 78.8903 | -580.9129 | 455.9661 |  | -102.7814 | 101.6763 | 72.5813 | 28.63 | 28.62 | 51.87 | 75.69 | 27.0635 | 26.3937 | 31.2623 | 31.7248 | 42.2986 | -134.7248 | -133.5904 | 5.6712 |  | 20.9062 | 27.771 | 118 | 106.2 | -14.87 | 45.5267 | 44.3808 | 45.1156 | -69.9704 | -69.2571 | 78.168 | -49.1702 | 87.2121 | 12.1712 | 63.08 | 31.7 | 72.6636 |  | -27.2724 |  |  |  | -84.0648 |  | -15.1298 | -55.7 | -56.3 | 21.3162 | 38.5 | 47.52 | 52.58 | 38.29 | -7.38 | 60.9615 | 81.9922 | -47.46 | -13.18 | 106.04 | 37.31 | 86.9818 | 84.5636 | 60.6621 | 56.4636 | 214.434 | 173.259 | 166.6652 | 170.9919 | 149.8426 | 139.992 | -22.454 | 592.9403 | 558.1654 | 11.7413 | -14.6307 | -15.5778 | -58.0267 | 34.1969 | 29.9498 | 147.8 | -40.4142 | -41.3238 | -103.065 | 0 | -22.71 | 76 | 14.1764 | 1.428 | -37.7407 | -37.181 | 9.4793 | -138.8548 | 105.0941 | 23.1137 | 22.8634 |  | 31.748 | 32.0123 | 30.8551 | -24.1137 | -24.951 | 60.2843 | -57.4336 | -58.0846 | 39.508 | 43.4663 | 15.8517 | 2.12 | 9.7786 | 0.8695 | -5.52 | 16.86 | 16.1262 |  | -2.625 | 7.3 |  | 38.47 | -42.4131 | -35.8729 | 14.05 | 81.8034 | 25 | -27.0912 | -3.6524 | -3.9787 | 1.4915 |  |  | -15.8687 | -36.3465 | 15.6478 | 37.864 | 59.0718 | 60.159 | -138.3836 | -21.6988 | 35.4125 | -54.9713 | 11.8891 | 10.2762 | 9.9579 | 13.4123 | 164.6496 | 164.8386 | 192.4 | -189.0629 | -375.9593 | 374.5357 | 583.2147 | -157.4786 | -155.8647 | -35.01 | -21.6906 | 70.1963 | 70.6516 | -110.0714 | -109.0313 | 32.382 | 32.8858 | -75.8662 | -75.3992 | 34.33 | 33.84 | 61.9 | 61.7 | 20.6117 | 14.24 | -407.3977 | 139.5654 | 138.9738 | 12.7 | 27.2 | -30.9 | -30.6 | 1.3826 |  | -577.5521 | -521.5925 | 373.2915 | 475.4356 | -92.9016 | -463.2326 | 462.6381 | -254.123 | -156.4691 | -453.6976 | 122.1371 | 122.3906 | 258.352 | -357.6737 | 156.8378 | -207.3316 | 207.1801 | -10.3616 | 38.6976 | 22.96 | 1.306 | 1.307 | -22.24 | 0 |  | -0.029 | -31.9326 | -9.2576 | 15.9 | 51.366 | 51.054 | 11.2587 |  | 45.6558 | 45.5664 | 46.4445 |  | -27 | 13.778 | 5.95 |  | -21.6445 | 60.9399 | 33.0249 | -21.2042 | -59.0413 | 21.4831 | 37.8644 | 17.7 | -17.6 | 211.2933 | -145.063
22/08/2026 | 07:00 | 0 | 15.9923 | -22.944 | -31.5752 | 19.9316 |  | 36.914 | -77.6907 | 55.0334 | 27.8372 | 27.1881 | -35.52 | -40.244 | 35.2 | 15.732 | -35.2 | 13.9447 | 34.2384 | 18.8619 | 19.2321 | 31.8604 | 14.231 | 5.2022 | 7.4602 |  |  | -62.42 | -62.41 |  | 35.52 | 37.4 |  |  | -45.62 | -46.25 | -57.3 | 46.34 | 46.57 | 14.8834 | -2.6867 | 49.485 | 51.4702 | 72.166 | -45.4059 | -46.2654 | 10.172 | 9.8999 | 79.2141 | 80.8734 | 24.3021 | 23.3199 | -573.6735 | 5.0189 | -13.3 | -13.4 | 53.3174 | 52.1462 | -3.1817 |  | -90.9669 | 1.1302 | 2.0468 | 3.9088 | 626.5753 | 115.7567 | 115.8177 | -623.7236 | 494.4363 |  | -24.9417 | 25.799 | 72.5414 | 27.62 | 27.82 | 51.32 | 73.17 | 21.9732 | 21.8392 | 35.9979 | 36.8852 | 41.3593 | -109.5148 | -109.363 | 6.6826 |  |  | 27.12 | 111.8 | 100.6 | -15.04 | 53.4059 | 53.2131 | 53.0888 | -55.2515 | -55.0718 | 83.9805 | -70.1091 | 91.5554 | 11.1845 | 57.86 | 29.85 | 71.7261 |  | -26.4609 |  |  |  | -70.9033 |  | -14.536 | -63.1 | -62.2 | 20.2286 | 40.3 | 44.52 | 54.86 | 39.99 | -6.18 | 55.676 | 68.7414 | -47.31 | -13.25 | 104.92 | 36.74 | 68.5455 | 65.8364 | 50.8783 | 49.5636 | 198.2001 | 163.2662 | 155.519 | 156.666 | 145.5553 | 121.0235 | -20.617 | 634.3712 | 409.1062 | 12.5728 | -14.1568 | -16.2681 | -47.6742 | 33.0168 | 30.8118 | 150 | -50.118 | -61.9778 | -82.3925 | 7.21 | -21.98 | 76.9 | 14.5609 | 1.1812 | -37.2946 | -36.3031 | 9.224 | -114.9654 | 94.6877 | 23.0749 | 23.2763 |  | 30.7811 | 31.368 | 30.3073 | -22.6066 | -22.1042 | 102.9856 | -49.4553 | -49.0567 | 76.6422 | 85.9784 | 18.1369 | 8.68 | 10.2693 | 0.8219 | -6.11 | 16.12 | 18.3242 |  | -2.786 | 6.992 |  | 33.65 | -87.2781 | -75.7025 | 14.71 | 68.8639 | 24.9 | -23.3886 | -4.4176 | -4.5877 | 1.4814 |  |  | -13.7908 | -34.1302 | 14.9538 | 35.231 | 58.0449 | 59.5753 | -119.4663 | -22.7139 | 33.7063 | -58.0402 | 11.5174 | 11.5555 | 11.2881 | 13.1633 | 123.7732 | 124.3056 | 194.4 | -194.4115 | -360.7308 | 355.26 | 446.4139 | -119.3121 | -118.062 | -42.1415 | -32.0635 | 70.9265 | 69.4173 | -83.7912 | -82.6302 | 19.8626 | 20.1734 | -62.5162 | -63.065 | 9.73 | 9.43 | 65.4 | 65.1 | 20.8382 | -14.16 | -389.5487 | 113.4906 | 112.9648 | 12.2 | 41.4 | -19.3 | -19.9 | 1.4737 |  | -442.1942 | -371.5552 | 265.0248 | 316.3419 | -88.0076 | -310.8365 | 309.65 | -226.5498 | -85.8752 | -306.8275 | 152.364 | 152.8899 | 231.8134 | -253.2218 | 85.7212 | -166.7751 | 168.1543 | -11.9959 | 35.4017 | 26.24 | 0.618 | 0.619 | -25.28 | 2.32 |  | -2.5772 | -31.3771 | -5.4765 | 13.9 | 50.1 | 49.711 | 11.231 | 13.6876 | 46.2505 | 46.3442 | 45.6801 |  | -41 | 6.4311 | 5.88 |  | -33.2123 | 67.6912 | 43.3977 | -33.7299 | -66.3045 | 30.3639 | 35.5732 | 31.8 | -31.9 | 92.6064 | -40.2546
22/08/2026 | 07:30 | 0 | 16.7793 | -24.1339 | -30.3732 | 21.5315 |  | 39.0699 | -85.2233 | 58.7622 | 29.6671 | 29.1182 | -24.42 | -44.904 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 14.3054 | 37.339 | 20.42 | 20.3981 | 33.9679 | 14.2757 | 5.1042 | 7.0981 |  |  | -61.74 | -62.35 |  | 26.64 | 44 |  |  | -45.83 | -45.63 | -55.4 | 46.34 | 46.36 | 16.7979 | -3.4246 | 50.0845 | 51.7985 | 74.0024 | -45.0425 | -45.1854 | 8.9022 | 13.7312 | 78.6516 | 82.0257 | 26.4867 | 24.9046 | -596.0939 | 4.9317 | -13 | -13 | 52.467 | 51.1443 | -3.4071 |  | -90.0047 | 2.1759 | 6.3877 | 4.4004 | 650.2577 | 142.674 | 143.2538 | -656.0915 | 552.1855 |  | -19.3765 | 21.5364 | 81.1637 | 29.43 | 30.35 | 56.56 | 77.97 | 14.4716 | 14.3376 | 36.0397 | 36.9378 | 38.2767 | -119.999 | -120.5143 | 8.0041 | 0 |  | 26.848 | 116.8 | 104.9 | -16.08 | 55.7647 | 54.0079 | 54.7047 | -45.0417 | -44.8541 | 87.9188 | -88.4371 | 95.8593 | 11.7333 | 64.76 | 33.75 | 78.2886 |  | -27.8956 |  |  |  | -75.0243 |  | -15.3273 | -74.8 | -74.5 | 20.6516 | 44.5 | 53.32 | 60.3 | 44.33 | -7.72 | 58.683 | 73.6592 | -46.96 | -13.57 | 105.82 | 40.54 | 74.7455 | 72.5818 | 47.3479 | 45.2091 | 209.2205 | 167.1362 | 160.5196 | 162.7986 | 112.2273 | 96.4386 | -23.584 | 668.7543 | 298.0846 | 13.7149 | -15.9325 | -18.1954 | -25.321 | 24.3627 | 23.2981 | 71.4 | -41.0897 | -41.7656 | -59.2601 | 14.71 | -20.21 | 1 | 10.6763 | 1.3992 | -38.3344 | -37.3077 | 12.4092 | -94.1309 | 64.1743 | 22.6984 | 22.4763 |  | 30.8613 | 31.1356 | 30.6945 | -15.7409 | -16.2433 | 121.7407 | -44.2799 | -44.9868 | 85.3889 | 94.9801 | 24.6629 | 10.75 | 9.9886 | 0.7864 | -5.49 | 17.53 | 24.5556 | 7.9068 | -2.486 | 7.177 |  | 37.18 | -95.1471 | -84.9951 | 15.88 | 74.0869 | 25.8 | -24.0813 | -4.8227 | -4.8422 | 1.5823 |  |  | -13.2719 | -36.2036 | 15.7986 | 37.6818 | 58.1896 | 59.9573 | -122.6449 | -25.6139 | 34.6102 | -65.061 | 11.7249 | 13.0399 | 12.7015 | 13.1753 | 95.4924 | 94.8346 | 159.2 | -160.3434 | -301.2884 | 304.2156 | 321.4793 | -92.3208 | -90.7408 | -37.4384 | -26.1982 | 70.8952 | 70.8615 | -55.4349 | -51.6683 | 7.6711 | 8.1339 | -54.0334 | -55.0779 | -24.89 | -24.97 | 70.4 | 69.7 | 20.7762 | -39.92 | -379.7219 | 93.8962 | 93.4719 | 10.6 | 50.7 | -8.2 | -9.2 |  |  | -318.9187 | -265.0186 | 168.5658 | 174.0755 | -92.7335 | -167.3775 | 166.5988 | -208.1892 | 0 | -165.0366 | 181.7968 | 182.7871 | 212.6442 | -150.8637 | 15.136 | -136.7379 | 139.3696 | -10.5457 | 29.743 | 29.84 | 0.53 | 0.517 | -28.4 | 4.48 |  | -5.1255 | -24.0833 | -5.9159 | 9.4 | 52.512 | 52.337 | 11.2433 | 13.4505 | 47.3521 | 45.8786 | 47.251 |  | -51.2 | 4.6477 | 6.12 |  | -30.0001 | 64.9295 | 38.1796 | -29.3832 | -63.369 | 25.0816 | 37.6069 | 41.9 | -40.7 | 20.5539 | 21.1749
22/08/2026 | 08:00 | 0 | 17.3563 | -24.9985 | -30.0916 | 20.3405 |  | 42.4315 | -89.9743 | 60.7508 | 30.9291 | 30.2242 | -24.42 | -56.535 | 52.8 | 19.044 | -50.6 | 13.9911 | 40.1716 | 21.7214 | 21.9257 | 36.4426 | 17.0218 | 5.2364 | 7.4485 |  |  | -66 | -65.88 |  | 24.42 | 55 |  |  | -54.45 | -54.7 | -46.73 | 55.01 | 55.19 | 18.8325 | -4.0801 | 52.2131 | 53.7665 | 77.1041 | -52.4008 | -52.0352 | 26.9817 | 27.4172 | 81.354 | 82.7821 | 44.5341 | 42.5614 | -643.3243 | 7.4393 | -14.1 | -14 | 59.8447 | 58.6653 | -3.4346 |  | -100.8815 | 2.9143 | 7.4246 | 4.9391 | 701.1625 | 156.6209 | 156.2242 | -607.512 | 636.261 |  | -19.1572 | 20.9828 | 86.5127 | 30.67 | 32.27 | 60.26 | 81.43 | 15.9451 | 16.079 | 34.9318 | 35.3798 | 37.134 | -140.9351 | -141.1081 | 8.6749 |  | 20.9062 |  | 123.2 | 111.1 | -16.96 | 52.085 | 50.4999 | 51.7115 | -46.1536 | -45.3787 | 91.5859 | -94.9582 | 101.4552 | 12.0378 | 70.16 | 36.47 | 82.0386 |  | -28.4184 |  |  |  | -106.4213 |  | -15.6411 | -76.6 | -78.3 | 21.4096 | 49.1 | 61.1 | 66.98 | 48.78 | -9.97 | 63.9685 | 102.8258 | -47.85 | -13.56 | 106.3 | 43.91 | 105.8364 | 104.0545 | 57.3952 | 58.0727 | 239.1813 | 196.8201 | 190.1698 | 192.8123 | 123.5894 | 107.8551 | -24.06 | 615.7419 | 401.3083 | 13.7415 | -16.0544 | -18.537 | -32.874 | 25.6856 | 24.2249 | 74.8 | -36.2804 | -37.3496 | -69.2973 | 14.04 | -22.87 | 1 | 11.2845 | 1.3636 | -37.1253 | -36.0737 | 10.0301 | -105.0624 | 76.7903 | 22.6659 | 22.599 |  | 29.6288 | 30.666 | 29.0915 | -19.09 | -19.09 | 135.4722 | -56.7268 | -56.6891 | 95.71 | 104.7466 | 28.2225 | 12.15 | 9.1658 | 0.8402 | -5.03 | 17.55 | 28.263 |  | -1.878 | 7.224 |  | 37.83 | -104.9403 | -94.3595 | 16.06 | 73.6327 | 26.5 | -22.7713 | -2.6099 | -2.6818 | 1.7091 |  |  | -12.8844 | -35.7864 | 16.5437 | 37.0257 | 56.1693 | 58.6767 | -128.4418 | -27.3972 | 28.2679 | -64.595 | 11.2934 | 13.6357 | 13.2816 | 12.8949 | 151.0596 | 150.2818 | 142.5 | -140.7431 | -172.5787 | 176.8556 | 0 | -144.8508 | -143.3027 | -32.5192 | -19.948 | 74.6459 | 71.8025 | -81.6045 | -52.5885 | 11.9759 | 12.3612 | -48.0336 | -47.4187 | -14.07 | -14.11 | 70.8 | 70.2 | 21.0027 | -56.72 | -347.9164 | 88.5463 | 87.1322 | 8.8 | 49.9 | -12.9 | -12.8 | 1.3507 | 0.9974 | 0 | -367.8656 | 69.6303 | 52.2254 | -93.4173 | -47.6218 | 47.1123 | -173.5946 |  | -45.696 | 180.2131 | 177.4688 | 171.6346 | -61.4022 | -14.5147 | -67.4042 | 69.6982 | -10.7846 | 24.906 | 29.76 | 0.425 | 0.426 | -30 | 4.72 |  | -5.272 | -28.1544 | -4.509 | 12.7 | 50.652 | 50.834 | 11.2912 | 13.6675 | 48.8013 | 48.6779 | 48.9208 |  | -50 | 6.4637 | 6.45 |  | -19.2188 | 61.2406 | 33.087 | -19.4263 | -61.4975 | 19.0707 | 41.9658 | 41.1 | -41.2 | -169.8608 | 156.1355
22/08/2026 | 08:30 | 0 | 18.2878 | -26.2767 | -29.8452 | 23.302 |  | 45.3824 | -96.7753 | 65.2858 | 32.839 | 32.0306 | -26.64 | -62.543 | 57.2 | 20.7 | -57.2 | 13.4117 | 44.874 | 22.492 | 22.6285 | 37.7969 | 16.4086 | 5.1874 | 7.5909 |  |  | -70.74 | -70.88 |  | 26.64 | 61.6 |  |  | -59.85 | -61.13 | -45.51 | 61.59 | 61.62 | 19.6299 | -4.5041 | 53.8415 | 55.9292 | 79.4839 | -62.3834 | -62.5403 | 30.4527 | 30.2074 | 85.6382 | 88.6025 | 53.4468 | 38.531 | -637.8768 | 6.2187 | -13.7 | -13.9 | 70.1444 | 68.4356 | -3.5764 |  | -114.318 | 5.8223 | 8.2664 | 5.5564 | 695.2114 | 157.6586 | 157.5975 | -611.8265 | 656.5019 |  | -34.2144 | 35.4683 | 93.688 | 31.71 | 33.66 | 64.99 | 85.83 | 22.2411 | 21.4373 | 32.7849 | 33.1088 | 31.7755 | -136.157 | -136.1042 | 23.6856 | 0 | 20.7229 | 27.128 | 221.1 | 0 | -17.87 | 55.3471 | 52.1233 | 53.8498 | -37.6262 | -37.4649 | 62.443 | -76.7227 | 72.4411 | 12.6778 | 76.76 | 39.95 | 88.8354 |  | -30.9462 |  |  |  | -96.7461 |  | -16.9958 | -99.8 | -96.9 | 21.4206 | 54.5 | 65.68 | 73.4 | 53.54 | -10.85 | 68.51 | 94.5904 | -47.62 | -9.77 | 109.72 | 46.4 | 95.6 | 94.5455 | 58.1993 | 56.7909 | 241.1079 | 198.5004 | 190.9519 | 195.2842 | 158.7283 | 140.2013 | -23.167 | 618.8582 | 372.2205 | 14.1163 | -16.6143 | -19.0107 | -65.4583 | 27.4794 | 26.2585 | 191.3 | -61.9184 | -63.0728 | -103.222 | 14.46 | -22.82 | 114.9 | 12.0698 | 1.306 | -38.4004 | -37.3967 | 10.7606 | -138.5479 | 109.0954 | 22.5846 | 22.5123 |  | 32.2681 | 32.0757 | 30.9226 | -23.7788 | -23.4439 | 155.3995 | -55.4449 | -55.3623 | 106.2984 | 117.1717 | 32.6171 | 16.39 | 9.9886 | 0.8927 | -5.79 | 18.46 | 32.4074 |  | -1.673 | 7.439 |  | 40.18 | -119.8565 | -106.362 | 13.75 | 83.2532 | 27 | -30.4225 | -0.7684 | 0 | 1.8151 |  |  | -19.0287 | -45.1268 | 16.9602 | 47.2873 | 59.3282 | 60.0135 | -180.1103 | -29.2927 | 30.5278 | -67.4389 | 10.9901 | 14.8857 | 14.3363 | 12.6118 | 145.9022 | 144.1943 | 186.1 | -185.618 | -212.2388 | 212.9069 |  | -136.6717 | -134.3697 | -33.43 | -21.0605 | 73.5014 | 71.7931 |  | -82.8725 | 13.5059 | 14.0124 | -84.4763 | 0 | -17.29 | -17.22 | 70.8 | 71.4 | 20.9407 | -60.56 | -357.9214 | 90.6718 | 89.8204 | 8.6 | 51.4 | -14.1 | -13.7 |  |  |  | -343.637 | 60.6259 | 40.1745 | -92.8541 | -39.9055 | 27.16 | -166.6009 |  | -32.3448 | 177.7438 | 178.6391 | 173.8719 | -47.6098 | -18.8352 | -61.162 | 64.5256 | -11.257 | 12.258 | 29.12 | -0.231 | -0.236 | -28.48 | 2.88 |  | -2.8702 | -27.306 | -5.4765 | 10.3 | 51.712 | 52.906 | 11.26 | 13.6661 | 47.1581 | 46.6919 | 47.6188 |  | -50.8 | 7.1381 | 6.84 |  | -21.4431 | 63.4464 | 34.3188 | -20.9526 | -62.5872 | 19.6691 | 42.4297 | 41.8 | -41.4 | -208.6769 | 186.4343
22/08/2026 | 09:00 | 0 | 18.7178 | -26.9762 | -29.297 | 24.9094 |  | 47.061 | -101.6768 | 68.4488 | 34.6829 | 33.7808 | -31.08 | -65.619 | 59.4 | 21.528 | -59.4 | 14.1747 | 48.5528 | 17.9435 | 18.2753 | 29.9633 | 16.0878 | 5.2018 | 6.862 |  |  | -77.69 | -77.55 |  | 33.3 | 63.8 |  |  | -67.33 | -67.78 | -42.7 | 67.57 | 67.97 | 21.0459 | -4.6992 | 55.6169 | 57.2616 | 76.6554 | -55.7657 | -56.1329 | 11.5614 | 11.5286 | 86.7127 | 88.3759 | 29.7127 | 29.9357 | -631.6686 | 6.4107 | -13.8 | -13.7 | 62.2288 | 61.4309 | -4.3915 |  | -81.8641 | 5.4988 | 7.5208 | 5.1289 | 679.4028 | 165.2272 | 164.1285 | -589.7211 | 671.8605 |  | -33.3097 | 34.8879 | 98.4483 | 33.71 | 35.75 | 67.76 | 89.42 | -4.8183 | -4.4164 | 60.6546 | 61.6516 | 30.407 | -151.0885 | -149.6534 | 18.0041 |  |  | 26.847 | 224 |  | -18.48 | 52.1957 | 49.2959 | 51.3476 | -40.9677 | -40.2209 | 81.7694 | -96.5764 | 93.5889 | 13.2175 | 64.84 | 35.29 | 48.2886 | 45.4147 | -32.7211 |  |  |  | -84.9798 |  | -17.8903 | -102.5 | -100.5 | 26.2656 | 57 | 68.66 | 77.6 | 56.38 | -11.17 | 66.4795 | 83.1222 | -46.09 | -9.74 | 113.97 | 48.52 | 84.7273 | 82.5455 | 31.0775 | 29.3 | 231.1319 | 184.4607 | 179.155 | 181.4683 | 150.5104 | 130.838 | -24.027 | 598.7529 | 366.5383 | 14.33 | -16.8011 | -19.3232 | -54.7097 | 27.9307 | 26.4868 | 168.5 | -64.3121 | -66.5346 | -91.6358 | 13.8 | -14.83 | 105.2 | 12.5302 | 1.3001 | -36.4725 | -35.7947 | 8.1929 | -127.6268 | 96.845 | 22.225 | 22.1131 |  | 31.761 | 32.3767 | 31.0389 | 4.0189 | 3.8515 | 66.9825 | -28.2525 | -28.5512 | 35.2068 | 39.6338 | 20.3781 | 2.8 | 10.0594 | 0.9036 | -5.92 | 18.34 | 19.9099 |  | -1.322 | 7.33 | 6.0684 | 37.32 | -40.56 | -36.8698 | 13.87 | 77.0192 | 26.7 | -9.181 | -11.9651 | -12.5289 | 1.8831 |  |  | -18.2239 | -23.1508 | 16.2642 | 24.9226 | 59.4107 | 58.8912 | -123.8783 | -30.4495 | 31.7856 | -9.3244 | 10.9351 | 15.5608 | 15.2222 | 12.4881 | 150.2906 | 148.4696 | 184.8 | -186.3415 | -221.764 | 220.0811 |  | -148.5673 | -146.0141 | -30.1234 | -15.8746 | 71.0988 | 71.505 |  |  | 14.7562 | 15.1821 | -83.9445 |  | -19.05 | -18.97 | 71.2 | 71.5 | 20.9407 | -62.8 | -361.5719 | 93.9939 | 92.4894 | 8.9 | 53.4 | -14 | -14.3 |  | 1.1264 |  | -323.9267 | 57.7091 | 37.8031 | -91.2279 | -39.5468 | 29.0616 | -175.9909 |  | -26.3953 | 179.0404 | 179.4808 | 177.1134 | -47.6031 | -17.2855 | -62.0042 | 62.307 | -11.1527 | 9.595 | 30.16 | -0.304 | -0.312 | -29.2 | 3.28 |  | -3.0167 | -26.0731 | -4.7745 | 7.8 | 50.065 | 50.19 |  | 13.3869 | 46.3748 | 45.2934 | 44.9222 |  | -51.8 | 6.0303 | 7.17 |  | -17.3406 | 61.346 | 30.2292 | -17.6196 | -60.6831 | 14.6637 | 45.2315 | 42.7 | -42.3 | -218.6805 | 215.5287
22/08/2026 | 09:30 | 0 | 19.4323 | -27.7599 | -29.5194 | 22.6707 |  | 48.9136 | -103.4034 | 69.8355 | 35.2529 | 34.5176 | -33.3 | -68.466 | 61.6 | 21.528 | -61.6 | 13.9982 | 48.979 | 17.5781 | 17.6354 | 29.4435 | 13.2773 | 5.1515 | 7.6523 |  |  | -78.52 | -78.32 |  | 33.3 | 66 |  |  | -69.86 | -69.68 | -43.92 | 70.2 | 70.42 | 22.345 | -5.2684 | 58.9461 | 60.7826 | 76.9482 | -60.9683 | -60.2134 | 10.5962 | 10.6201 | 89.1647 | 90.5998 | 29.5956 | 29.3768 | -632.5059 | 6.273 | -13.7 | -13.7 | 67.8458 | 66.0029 | -4.2329 |  | -91.1594 | 7.2992 | 8.1395 | 5.5891 | 680.1353 | 165.807 | 166.5395 | -594.7537 | 679.859 |  | -29.8074 | 31.3809 | 101.7415 | 34.05 | 36.25 | 70.03 | 90.45 | -3.4787 | -4.1485 | 61.5668 | 63.2587 | 29.7506 | -156.0585 | -154.3931 | 19.3333 |  |  | 26.558 | 235.6 |  | -19.33 | 55.5124 | 52.3856 | 53.5616 | -34.8693 | -34.7991 | 69.7739 | -92.9372 | 81.328 | 13.4777 | 68.33 | 37.06 | 50.3979 | 47.7585 | -34.0881 |  |  |  | -98.3501 |  | -18.6713 | -106.8 | -108.5 | 26.8973 | 60 | 72.96 | 80.16 | 58.84 | -12.19 | 69.006 | 96.703 | -47.47 | -10.01 | 113 | 50.16 | 97.0909 | 96.6182 | 34.2932 | 32.8091 | 241.9691 | 196.7951 | 190.9479 | 194.8064 | 151.2 | 134.0537 | -24.839 | 606.8829 | 355.119 | 14.5619 | -16.7203 | -19.9915 | -64.0514 | 28.6484 | 27.2872 | 163.4 | -62.676 | -61.9822 | -90.352 | 0 | -23.12 | 104.4 | 13.0435 | 1.1663 | -37.8226 | -36.513 | 9.5001 | -131.3446 | 94.4458 | 23.0411 | 22.7609 |  | 30.9417 | 31.3696 | 30.3312 | 3.8515 | 4.0189 | 67.6524 | -31.9329 | -31.4097 | 38.6675 | 43.9671 | 24.7874 | 3.26 | 9.9886 | 0.939 | -5.55 | 19.55 | 23.2203 |  | -1.191 | 7.499 | 4.1411 | 40.82 | -44.833 | -39.5478 | 13.3 | 79.373 | 27.9 | -8.932 | -12.624 | -13.5048 | 1.95 |  |  | -19.6705 | -25.4688 | 17.8991 | 26.0583 | 57.1641 | 60.1792 | -127.4563 | -31.2147 | 33.8512 | -13.7211 | 10.3698 | 16.1467 | 15.718 | 12.0647 | 152.1091 | 152.417 | 187.3 | -186.8007 | -222.6083 | 221.9438 |  | -147.9919 | -144.7276 | -25.6633 | -10.8978 | 69.9954 | 69.755 |  |  | 13.56 | 13.6784 | -88.5682 |  | -23.95 | -23.87 | 75.8 | 75.6 | 21.0219 | -65.44 | -363.6325 | 88.7965 | 88.8068 | 9.6 | 56.2 | -13.6 | -13.9 | 1.1554 | 1.2608 |  | -326.8119 | 58.8946 | 38.3619 | -87.6134 | -34.4687 | 25.933 | -179.5062 |  | -26.4006 | 178.9439 | 180.4648 | 181.9852 | -51.4434 | -18.1819 | -64.4566 | 67.7359 | -10.8615 | 9.346 | 31.36 | -0.369 | -0.382 | -30.08 | 3.12 |  | -4.3931 | -24.9012 | -3.9231 | 7.4 | 53.208 | 51.657 | 11.2605 | 13.684 | 45.5791 | 45.7266 | 46.7542 |  | -56.4 | 4.9566 | 7.65 | 0 | -12.09 | 59.1488 | 25.1951 | -12.589 | -59.1534 | 10.0757 | 47.4169 | 47 | -47.5 | -221.1114 | 214.4122
22/08/2026 | 10:00 | 0 | 18.305 | -26.3827 | -28.5877 | 26.0563 |  | 50.3285 | -104.5216 | 70.7683 | 36.0889 | 35.1985 | -35.52 | -70.329 | 63.8 | 21.528 | -63.8 | 14.1852 | 50.019 | 17.5665 | 17.9103 | 29.9571 | 13.6734 | 5.4748 | 7.6361 |  |  | -80.41 | -80.69 |  | 35.52 | 68.2 |  |  | -72.25 | -72.57 | -35.87 | 73.62 | 73.6 | 22.0666 | -5.0178 | 58.0801 | 60.1835 | 75.9471 | -59.8431 | -60.9606 | 30.333 | 30.2875 | 85.1478 | 86.6834 | 45.2654 | 44.4162 | -656.582 | 6.1087 | -13.3 | -13.2 | 66.4454 | 65.5811 | -4.7936 |  | -84.4157 | 7.2087 | 7.759 | 5.1202 | 694.9063 | 178.4722 | 178.0755 | -618.5416 | 704.3966 |  | -22.5926 | 24.1979 | 103.9171 | 34.36 | 37.06 | 71.51 | 91.53 | -13.6594 | -12.7217 | 68.3629 | 68.5279 | 29.125 | -163.6071 | -162.2709 | 17.0211 |  | 20.7229 | 26.826 | 239 |  | -19.48 | 53.3391 | 50.8133 | 51.8804 | -36.4117 | -36.0091 | 81.1934 | -103.6393 | 94.4761 | 13.6549 | 69.23 | 37.84 | 51.8042 | 49.5163 | -34.6437 |  |  |  | -106.1222 |  | -18.8037 | -109.5 | -109.4 | 27.1664 | 61.5 | 74.14 | 82.9 | 60.73 | -12.55 | 69.8895 | 104.8485 | -45.61 | -9.97 | 112.73 | 51.29 | 104.8364 | 103.7455 | 29.4312 | 28.2727 | 246.6841 | 199.9416 | 193.8785 | 197.7192 | 157.9047 | 140.771 | -25.191 | 628.7001 | 309.2021 | 15.2404 | -17.8301 | -20.3132 | -57.6736 | 30.0473 | 28.2146 | 180 | -67.438 | -69.4673 | -97.8114 | 14.59 | -19.72 | 106.6 | 13.5831 | 1.1813 | -38.1457 | -37.0845 | 8.7352 | -136.8211 | 100.2335 | 22.8959 | 22.4601 |  | 31.4951 | 33.4834 | 31.5722 | 13.229 | 12.8941 | 53.7535 | -26.6304 | -26.6667 | 25.9271 | 27.888 | 22.6999 | 1.19 | 9.8714 | 1.0452 | -5.53 | 20.41 | 21.4936 |  | -0.924 | 7.382 |  | 42.32 | -28.4314 | -26.9814 | 13.78 | 81.221 | 27.8 | -9.6974 | -12.6522 | -13.0358 | 2.01 |  |  | -17.6734 | -25.0985 | 17.718 | 26.1598 | 56.5674 | 58.8462 | -126.1073 | -31.8427 | 33.1262 | -14.7405 | 10.7234 | 16.3909 | 15.9078 | 12.4211 | 139.7525 | 139.8654 | 188.2 | -188.8028 | -234.2023 | 233.2224 |  | -132.4538 | -130.9108 | -29.6019 | -16.6756 | 74.2914 | 71.9863 | -68.5981 | -77.5504 | 13.1088 | 13.2941 | -81.337 |  | -19.76 | -19.69 | 61.9 | 62.2 | 21.1672 | -67.04 | -346.0724 | 87.5568 | 88.6624 | 10.3 | 35.5 | -12.8 | -13.3 |  |  |  | -284.4196 | 43.8013 | 18.0338 | -84.6122 | -16.7547 | 11.6164 | -164.0699 |  | -9.9477 | 178.9785 | 178.5766 | 170.4745 | -33.8172 | -23.5403 | -56.3072 | 56.2636 | -11.1005 | 9.032 | 25.12 | -0.446 | -0.458 | -25.04 | -0.96 |  | 0.618 | -20.5371 | -11.9829 | 7.7 | 51.365 | 52.894 | 11.283 |  | 46.0807 | 47.5826 | 48.4862 |  | -37 | 16.2813 | 7.74 |  | -14.8316 | 61.102 | 30.6449 | -14.532 | -60.3127 | 14.7707 | 44.109 | 27.4 | -28 | -228.0857 | 231.6577
22/08/2026 | 10:30 | 0 | 19.1691 | -27.9802 | -28.3831 | 23.4805 |  | 51.2215 | -93.8035 | 73.3417 | 37.0829 | 35.9832 | -35.52 | -71.449 | 66 | 21.528 | -63.8 | 13.9752 | 43.2206 | 19.8438 | 20.2783 | 33.9428 | 18.2009 | 5.9943 | 7.6239 |  |  | -80.22 | -79.82 |  | 35.52 | 70.4 |  |  | -72.41 | -73.36 | -31.84 | 73.5 | 73.8 | 22.6588 | -5.5346 | 58.5967 | 60.5953 | 78.0114 | -59.2351 | -59.871 | 31.5455 | 32.6552 | 85.3681 | 87.1292 | 45.0212 | 49.1499 | -652.4973 | 6.5751 | -13.8 | -13.9 | 65.6456 | 65.1476 | -5.0625 |  | -82.6892 | 7.4351 | 8.0048 | 5.475 | 695.7913 | 188.818 | 187.9024 | -625.7814 | 722.1744 |  | -29.4176 | 29.9674 | 105.3841 | 35.02 | 37.73 | 73.01 | 92.48 | -16.2046 | -16.8744 | 71.2312 | 72.8828 | 28.3201 | -173.5141 | -173.2332 | 18.4652 |  |  |  | 246.5 |  | -19.74 | 53.0716 | 50.2983 | 52.4624 | -36.7021 | -36.2895 | 83.0948 | -107.4942 | 98.0958 | 13.9177 | 74.69 | 40.02 | 53.2104 | 50.6882 | -35.0498 |  |  |  | -110.5632 |  | -19.227 | -118.2 | -117.7 | 27.4301 | 62.2 | 75.28 | 84.74 | 62.03 | -12.73 | 70.68 | 108.4012 | -44.88 | -15.4 | 117.32 | 51.28 | 109.7636 | 107.1818 | 28.7214 | 27.5636 | 249.4713 | 204.8301 | 197.6269 | 199.2902 | 156.0085 | 136.6573 | -26.155 | 633.1396 | 309.2287 | 14.337 | -17.91 | -19.4946 | -53.7397 | 29.5133 | 29.0018 | 156.9 | -65.283 | -64.3762 | -91.2719 | 0 | -16.92 | 107.1 | 13.9497 | 1.1341 | -38.7285 | -38.2845 | 11.5277 | -133.9534 | 98.3376 | 22.4472 | 22.6102 |  | 32.0945 | 32.7852 | 31.8292 | 15.9083 | 16.0758 | 45.0457 | -25.8388 | -25.5539 | 19.9974 | 26.9786 | 20.4733 | 1.91 | 9.9886 | 0.9976 | -5.58 | 19.85 | 19.2394 |  | -0.891 | 7.408 |  | 42.69 | -28.9309 | -23.5607 | 13.78 | 81.4349 | 27.9 | -9.5395 | -12.3342 | -13.5893 | 2.0345 |  |  | -17.7093 | -27.8307 | 17.017 | 28.5074 | 61.785 | 63.148 | -136.0715 | -31.4066 | 34.1495 | -14.0962 | 10.8227 | 16.596 | 16.1082 | 12.6019 | 141.9723 | 142.6001 | 186.9 | -188.0059 | -232.4702 | 234.523 |  | -135.1963 | -135.962 | -29.144 | -17.7011 | 74.4044 | 72.8738 |  |  | 13.7763 | 13.832 | -81.4321 |  | -19.12 | -19.05 | 63.3 | 63.9 | 21.1052 | -68.48 | -349.6285 | 90.0225 | 89.937 | 10.3 | 39.6 | -13.9 | -13.3 |  |  |  | -277.8045 | 42.3114 | 21.956 | -82.9366 | -15.6523 | 13.4614 | -164.9076 |  | -12.3604 | 180.2342 | 178.4355 | 172.9077 | -37.5457 | -21.784 | -56.1288 | 56.6181 | -11.1252 | 8.809 | 25.92 | -0.485 | -0.499 | -25.6 | -1.44 |  | 0.1785 | -21.0925 | -11.9524 | 8.1 | 54.161 | 53.332 |  |  | 48.2331 | 48.5545 | 48.2375 |  | -37.7 | 15.678 | 8.15 |  | -15.7901 | 60.4958 | 29.4346 | -18.2321 | -60.1582 | 15.7754 | 43.0146 | 28.1 | -28.4 | -228.9142 | 243.9804
22/08/2026 | 11:00 | 0 | 20.546 | -30.287 | -27.677 | 23.7013 |  | 52.8335 | -100.5934 | 75.0213 | 37.9028 | 37.1146 | -35.52 | -73.759 | 68.2 | 23.184 | -66 | 13.9567 | 48.3488 | 20.0686 | 20.7875 | 33.5757 | 18.2212 | 5.343 | 7.2551 |  |  | -82.01 | -82.52 |  | 35.52 | 72.6 |  |  | -71.33 | -71.23 | -41.98 | 72.17 | 72.41 | 23.323 | -5.9537 | 60.1713 | 62.5833 | 79.6175 | -56.8873 | -57.0365 | 6.6185 | 6.5982 | 90.4454 | 92.2593 | 28.5348 | 28.4346 | -646.549 | 5.8016 | -13.6 | -13.6 | 63.277 | 61.5533 | -5.303 |  | -79.1835 | 7.7768 | 7.9386 | 5.3369 | 683.4313 | 187.4446 | 187.2615 | -613.4626 | 724.7223 |  | -21.7262 | 23.7833 | 106.6215 | 35.43 | 38.07 | 73.76 | 92.37 | -18.3479 | -17.6781 | 75.1712 | 76.1914 | 28.9897 | -172.833 | -171.8512 | 19.0911 |  |  |  | 246.9 |  | -19.74 | 54.101 | 50.7381 | 52.6005 | -32.5252 | -32.1729 | 81.1233 | -109.0504 | 94.4112 | 14.2336 | 74.22 | 40.18 | 53.9136 | 51.2741 | -35.8232 |  |  |  | -110.9963 |  | -19.4595 | -116.1 | -114.7 | 28.0124 | 63.7 | 73.92 | 85.6 | 62.66 | -12.31 | 70.432 | 109.1612 | -45.33 | -18.63 | 137.11 | 51.49 | 109.5818 | 107.5091 | 25.0617 | 24.2909 | 253.9508 | 208.4361 | 200.2536 | 203.4936 | 120.5888 | 100.176 | -27.945 | 626.2327 | 314.1176 | 15.18 | -17.4656 | -20.2116 | -20.1828 | 30.5577 | 28.5942 | 50.3 | -42.6654 | -42.8775 | -59.8379 | 0 | -16.11 | 1 | 13.8051 | 1.2539 | -37.7878 | -37.0626 | 8.7706 | -100.2055 | 65.2974 | 22.268 | 21.9768 | 0 | 31.9529 | 32.5496 | 31.4608 | 17.5829 | 17.248 | 49.3996 | -22.8212 | -22.8579 | 21.6835 | 26.2415 | 21.7551 | 2.76 | 10.3645 | 0.9744 | -5.45 | 19.9 | 21.1364 |  | -0.908 | 7.462 |  | 44.04 | -25.9139 | -22.7351 | 13.65 | 81.9956 | 28.4 | -9.2357 | -12.5453 | -13.638 | 2.0978 |  |  | -19.0294 | -28.1768 | 16.8752 | 29.2133 | 58.9084 | 61.314 | -136.798 | -32.5436 | 34.4087 | -17.2207 | 10.7255 | 16.9475 | 16.4998 | 12.4368 | 151.0675 | 149.2274 | 186.5 | -185.7813 | -233.1883 | 234.2252 |  | -144.1209 | -146.6463 | -28.2894 | -14.5319 | 80.0191 | 81.8839 |  | -69.728 | 11.9251 | 12.3667 | -84.6194 |  | -19.88 | -19.8 | 61.1 | 61.7 | 20.8382 | -69.92 | -339.8071 | 87.2063 | 85.8914 | 10.4 | 40.4 | -11.7 | -12.4 | 1.3889 |  |  | -282.2318 | 48.8011 | 22.6323 | -82.6119 | -22.8446 | 12.4992 | -170.0985 |  | -15.3627 | 182.897 | 181.3177 | 174.5022 | -36.831 | -22.5278 | -60.2963 | 61.29 | -10.7572 | 9.24 | 26.32 | -0.761 | -0.775 | -25.12 | -0.72 |  | 1.3199 | -20.2441 | -11.1315 | 5.7 | 50.95 | 49.098 |  |  | 53.8955 | 51.7006 | 51.9529 |  | -37.3 | 15.3386 | 8.16 |  | -17.3915 | 60.372 | 28.4545 | -17.0152 | -59.399 | 13.4765 | 45.3006 | 28.3 | -27.7 | -229.4546 | 256.0476
22/08/2026 | 11:30 | 0 | 20.9926 | -30.6974 | -29.5079 | 24.6904 |  | 54.7001 | -101.6977 | 75.1894 | 38.2608 | 37.4859 | -35.52 | -74.329 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 13.5551 | 48.5778 | 20.8799 | 21.0876 | 34.5093 | 18.7213 | 5.3972 | 7.2722 |  |  | -81.93 | -81.64 |  | 35.52 | 72.6 |  |  | -76.68 | -77.89 | -35.41 | 79.04 | 79.33 | 23.7891 | -6.1576 | 59.8287 | 61.8597 | 81.1778 | -63.109 | -64.1685 | 21.8692 | 23.8625 | 87.1782 | 88.3045 | 48.1027 | 44.2664 | -670.8267 | 2.6005 | -11.8 | -11.9 | 68.8847 | 67.8179 | -5.2558 |  | -86.9716 | 7.9536 | 8.3132 | 5.5657 | 716.4523 | 190.7406 | 188.9706 | -630.4672 | 744.6909 |  | -26.9162 | 28.4915 | 107.7193 | 36.13 | 38.5 | 74.64 | 94.32 | -18.6158 | -17.9461 | 76.9956 | 76.8645 | 28.217 | -176.8343 | -175.8523 | 18.7467 |  |  | 28.317 | 250.3 |  | -19.87 | 53.2029 | 50.0368 | 51.7793 | -33.2678 | -32.1006 | 81.9082 | -111.4526 | 96.4474 | 14.4377 | 74.99 | 40.27 | 54.6167 | 51.86 | -36.0872 |  |  |  | -110.3078 |  | -19.7023 | -117.7 | -115.8 | 28.32 | 63.7 | 75.12 | 86.52 | 63.31 | -12.33 | 70.9125 | 106.7861 | -45.28 | -17.88 | 134.86 | 52.63 | 108.1455 | 106.8909 | 24.554 | 22.8909 | 254.1366 | 208.9356 | 200.3814 | 203.5817 | 152.8947 | 135.9783 | -26.776 | 639.341 | 265.8352 | 14.133 | -16.2291 | -18.8363 | -49.0847 | 30.4159 | 28.8396 | 168.3 | -67.0272 | -67.6642 | -92.6494 | 0 | -16.44 | 110.1 | 13.9264 | 1.0817 | -37.6607 | -36.9508 | 9.1278 | -129.899 | 96.1718 | 23.1368 | 22.7023 |  | 32.0512 | 33.1263 | 31.3756 | 17.0805 | 18.2527 | 50.0694 | -21.906 | -21.6847 | 23.979 | 28.1467 | 23.8572 | 3.08 | 10.1765 | 1.0208 | -5.77 | 20.96 | 22.5869 |  | -0.714 | 7.525 |  | 44.08 | -29.4331 | -24.5602 | 13.14 | 82.4772 | 27.9 | -10.7735 | -12.9604 | -13.5679 | 2.1311 |  |  | -18.411 | -28.7005 | 17.6015 | 29.838 | 58.9451 | 61.2302 | -134.8786 | -32.9613 | 34.4109 | -18.2074 | 10.7815 | 16.928 | 16.447 | 12.574 | 132.9383 | 131.2553 | 187.3 | -187.526 | -234.7084 | 233.582 |  | -129.9943 | -127.6337 | -31.9333 | -18.2478 | 80.6702 | 80.586 |  |  | 14.4478 | 14.7119 | -45.1153 |  | -18.01 | -17.95 | 59.2 | 59.2 | 21.0433 | -73.84 | -338.7571 | 87.7954 | 87.3853 | 10.9 | 36.7 | -13.2 | -13.8 |  | 1.1325 |  | -241.2386 | 29.9404 | 0.6823 | -80.8118 | -3.9187 | -5.746 | -162.928 |  | 2.3902 | 177.074 | 175.3906 | 166.452 | -24.6557 | -24.9263 | -44.2524 | 45.3007 | -11.2845 | 9.208 | 31.52 | 0.547 | 0.537 | -30.96 | 5.2 |  | -4.979 | -18.1628 | -10.576 | 8.9 | 49.852 | 50.658 | 11.2944 | 13.6923 | 53.415 | 52.11 | 51.8736 |  | -34.6 | 15.4441 | 8.62 |  | -19.9507 | 63.4919 | 32.176 | -20.1468 | -62.1007 | 16.5396 | 44.3116 | 26.9 | -25.2 | -231.6171 | 267.4249
22/08/2026 | 12:00 | 0 | 21.3137 | -31.5916 | -29.8887 | 25.1515 |  | 54.678 | -100.4245 | 75.5295 | 38.6088 | 37.445 | -35.52 | -76.016 | 70.4 | 24.012 | -68.2 | 13.0027 | 49.0372 | 20.4995 | 20.9149 | 34.594 | 18.6593 | 5.8298 | 7.199 |  |  | -80.88 | -80.83 |  | 35.52 | 74.8 |  |  | -77.1 | -77.49 | -36.04 | 78.12 | 78.55 | 22.9232 | -4.7944 | 60.5735 | 62.1176 | 80.9111 | -61.3402 | -61.3056 | 26.9323 | 30.1607 | 88.8258 | 92.1758 | 44.6092 | 48.5085 | -673.8376 | 7.3265 | -14.4 | -14.2 | 66.3844 | 65.7924 | -5.1292 |  | -83.9535 | 7.975 | 7.9775 | 5.438 | 714.3771 | 192.7549 | 194.3723 | -628.8125 | 748.0167 |  | -23.6962 | 24.9706 | 106.8012 | 35.96 | 38.49 | 75.44 | 94.26 | -21.0271 | -21.4289 | 76.0398 | 76.5978 | 30.2594 | -178.7466 | -177.4149 | 18.8685 |  |  | 27.348 | 249.3 |  | -20.33 | 52.9811 | 50.0148 | 51.4127 | -32.9321 | -33.171 | 86.5567 | -114.2337 | 99.338 | 14.7133 | 76.07 | 41.36 | 54.6167 | 51.86 | -35.8476 |  |  |  | -113.8886 |  | -19.7049 | -119.3 | -119 | 28.0563 | 65.3 | 74.96 | 87.42 | 63.95 | -12.02 | 66.743 | 110.5888 | -47.27 | -18.77 | 127.83 | 53.22 | 113.5273 | 111.0182 | 24.6623 | 22.6727 | 252.6484 | 208.794 | 203.5888 | 206.689 | 148.2564 | 126.8641 | -26.376 | 640.7318 | 273.9211 | 12.885 | -13.2251 | -16.3759 | -44.4705 | 31.2988 | 28.5645 | 153.7 | -60.7216 | -61.7532 | -86.7032 | 0 | -15.01 | 103.2 | 14.2766 | 0.0855 | -36.9165 | -36.3571 | 7.3317 | -125.2623 | 92.998 | 23.4969 | 23.6806 |  | 31.4082 | 31.9401 | 30.4272 | 20.4297 | 20.932 | 53.0836 | -21.9748 | -22.4734 | 21.6123 | 26.8424 | 20.7517 | 3.68 | 8.8557 | 1.0208 | -4.75 | 17.33 | 19.8581 |  | -0.813 | 7.073 |  | 42.94 | -27.5534 | -22.5588 | 13.62 | 81.1133 | 27.6 | -9.5055 | -13.5105 | -14.1346 | 2.1983 |  |  | -18.6486 | -27.941 | 17.9269 | 28.9754 | 60.5095 | 60.5809 | -132.3538 | -32.342 | 34.8874 | -15.9698 | 11.1173 | 16.9768 | 16.447 | 12.5631 | 136.4092 | 134.3769 | 184.4 | -184.3071 | -234.3903 | 233.5797 |  | -132.5344 | -132.2283 | -28.5892 | -15.2171 | 81.3266 | 81.1243 | -58.4291 | -59.4349 | 15.3289 | 15.6752 | -42.7563 |  | -14.03 | -14 | 60.7 | 60.8 | 20.9621 | -75.68 | -349.488 | 92.1506 | 92.3423 | 10.5 | 38 | -15.6 | -15.4 | 1.2601 | 1.1954 |  | -250.4472 | 34.3173 | 5.766 | -79.9704 | -9.2399 | -2.727 | -165.3303 |  | 0.0324 | 178.4397 | 177.8831 | 170.7049 | -27.7065 | -22.9983 | -47.2681 | 47.1853 | -11.2323 | 7.942 | 32.48 | 0.545 | 0.531 | -31.68 | 5.92 |  | -6.2974 | -18.5443 | -9.5781 | 9.8 | 50.996 | 50.97 |  |  | 52.5973 | 52.5208 | 52.3681 |  | -35.9 | 12.2815 | 8.76 |  | -19.9757 | 61.9112 | 29.1697 | -21.0183 | -60.6724 | 14.9342 | 45.3533 | 26.3 | -27.9 | -230.0721 | 271.7324
22/08/2026 | 12:30 | 0 |  | -30.8239 | -29.6388 | 24.9516 |  | 55.5703 | -119.4636 | 74.8854 | 38.4308 | 37.5802 | -39.96 | -75.677 | 70.4 | 23.184 | -68.2 | 13.0482 | 63.4666 | 20.17 | 20.701 | 33.9112 | 18.3481 | 5.4986 | 7.2608 |  |  | -83.33 | -83.32 |  | 39.96 | 74.8 |  |  | -75.56 | -76.58 | -41.64 | 77.43 | 77.71 | 22.7816 | -4.9414 | 59.8947 | 61.6921 | 81.8939 | -60.5302 | -60.3779 | 7.7094 | 7.7482 | 93.4576 | 95.4282 | 30.0675 | 29.5275 | -676.1958 | 6.711 | -13.9 | -14 | 66.2457 | 65.2616 | -5.2304 |  | -83.9007 | 7.6884 | 8.2358 | 5.7114 | 713.9498 | 192.938 | 192.7549 | -626.739 | 749.9188 |  | -45.9146 | 47.4181 | 105.7134 | 35.14 | 38.5 |  |  | -21.295 | -19.9554 | 73.1743 | 73.9212 | 29.9017 | -183.4095 | -181.8377 | 19.1789 |  |  | 27.407 | 252.4 |  | -19.99 | 52.4192 | 49.1273 | 50.9297 | -34.5338 | -33.8974 | 85.5994 | -111.0697 | 98.399 | 14.7825 | 75.14 | 40.57 | 54.6167 | 51.86 | -35.098 |  |  |  | -98.9411 |  | -19.1672 | -118.9 | -117.4 | 27.4191 |  | 74.38 | 88.4 | 64.59 | -11.51 | 64.697 | 99.3807 | -47.12 | -18.48 | 128.34 | 53.81 | 99.7091 | 97.7091 | 20.5018 | 18.8818 | 243.7491 | 198.8876 | 192.4234 | 196.9745 | 146.1778 | 128.0375 | -24.266 | 631.0145 | 254.8788 | 12.594 | -13.9167 | -16.3388 | -49.4676 | 30.1705 | 29.1149 | 173.3 | -66.7253 | -68.4308 | -90.9526 | 15.91 | -15.13 | 110.5 | 14.4592 | -0.7857 | -35.8617 | -35.3248 | 7.7344 | -128.4682 | 91.4326 | 22.8023 | 22.8967 |  | 31.3165 | 31.5589 | 30.86 | 19.7598 | 18.5876 | 49.7345 | -17.4188 | -18.3766 | 20.4067 | 25.4887 | 22.9123 | 2.63 | 8.2698 | 1.0575 | -4.55 | 17.74 | 21.6711 |  | -1.471 | 7.086 |  | 43.32 | -25.2927 | -21.6955 |  | 81.2597 | 27.6 | -10.4004 | -13.1215 | -13.5824 | 2.2113 |  |  |  | -27.3966 | 17.301 | 29.3679 | 57.7457 | 59.8197 | -130.5484 | -31.7951 | 34.1286 | -16.5944 | 10.7467 | 16.9475 | 16.4998 | 12.3725 | 131.5769 | 130.9397 | 187.7 | -188.3979 | -236.0753 | 235.1339 |  | -126.6649 | -126.5866 | -30.1038 | -17.1496 | 79.8239 | 80.354 |  |  | 15.1773 | 15.5239 | -39.962 |  | -18.84 | -18.78 | 61.3 | 61.3 | 21.227 | -77.04 | -343.9732 | 89.9209 | 89.8837 | 10.4 | 35.7 | -14.7 | -14.2 |  |  |  | -233.5959 | 32.4774 | 5.8239 | -73.7522 | -4.1066 | -0.3071 | -166.1044 |  | 4.8325 | 177.0704 | 177.502 | 172.3279 | -25.1541 | -24.2786 | -45.3245 | 47.1377 | -11.3642 | 8.376 | 30.96 | 0.567 | 0.553 | -30.08 | 6.32 |  | -7.1458 | -17.6654 | -9.8131 | 10.8 | 52.892 | 51.734 | 11.3027 | 13.668 | 52.4287 | 51.6737 | 52.7373 |  | -36.3 | 13.3386 | 8.56 |  | -17.402 | 62.0388 | 30.858 | -16.8808 | -60.8456 | 15.8583 | 43.3422 | 27.7 | -27.1 | -230.4901 | 275.7804
22/08/2026 | 13:00 | 0 | 21.2991 | -30.5015 | -27.4361 | 25.511 |  | 55.0784 | -118.7772 | 73.7331 | 37.4389 | 36.535 | -35.52 | -73.376 | 68.2 | 23.184 | -66 | 13.4162 | 63.7226 | 19.9929 | 20.0862 | 33.1141 | 18.1524 | 5.5725 | 7.756 |  |  | -79.86 | -80.53 |  | 35.52 | 72.6 |  |  | -74.99 | -74.82 | -35.52 | 74.82 | 76.57 | 22.5251 | -4.4589 | 57.9372 | 60.3287 | 79.64 | -58.7769 | -58.8925 | 9.7945 | 9.8128 | 91.0363 | 93.4464 | 31.9186 | 42.5449 | -667.9647 | 6.3573 | -13.6 | -13.5 | 64.2343 | 67.035 | -5.1734 |  | -89.5928 | 7.2519 | 8.7084 | 5.8173 | 709.0363 | 192.4802 | 192.2055 | -619.3719 | 743.8944 |  | -64.4841 | 66.6358 | 103.5678 | 34.62 | 37.59 | 74.68 |  | -13.3915 | -13.5255 | 67.798 | 67.7378 | 30.7421 | -180.5308 | -179.2303 | 19.2924 |  | 20.3302 | 27.024 | 255.9 |  | -19.91 | 51.7783 | 48.2678 | 49.8003 | -33.6523 | -33.3866 | 85.8494 | -112.7246 | 101.1007 | 14.9885 | 77.54 | 41.51 | 54.6167 | 51.86 | -35.4175 |  |  |  | -81.7901 |  | -19.4355 | -117.2 | -117.1 | 26.4249 |  | 72.22 |  |  | -10.42 | 64.4335 | 83.0522 | -47.79 | -18.01 | 131.4 | 51.89 | 84.1455 | 83.1455 | 20.8845 | 20.0909 | 233.2476 | 191.8596 | 183.4611 | 187.3584 | 135.8617 | 120.014 | -25.897 | 638.3767 | 230.1578 | 11.3872 | -12.937 | -14.9246 | -36.8863 | 29.9418 | 26.7807 | 155.1 | -67.5943 | -68.7369 | -73.9937 | 0 | -16.38 | 100.3 | 14.2404 | -3.0861 | -36.1722 | -35.1446 | 7.8089 | -115.6299 | 80.0783 | 22.5384 | 22.7083 |  | 31.3678 | 32.1133 | 31.0591 | 13.0616 | 12.5592 | 75.8577 | -18.2469 | -18.0679 | 42.6253 | 49.7862 | 23.7546 | 5.93 | 9.8714 | 0.9744 | -5.3 | 18.93 | 22.6063 |  | -1.387 | 7.303 |  | 41.87 | -49.4619 | -43.1962 | 13.32 | 76.1493 | 26.3 | -9.2617 | -12.7446 | -13.6636 | 2.169 |  |  |  | -27.0412 | 16.4393 | 27.6711 | 60.7522 | 60.3185 | -126.7417 | -31.3945 | 33.4395 | -12.9201 | 11.1612 | 16.4592 | 16.0871 | 12.6703 | 120.8215 | 119.8891 | 190.7 | -192.0177 | -246.7901 | 249.8379 |  | -117.4526 | -118.0061 | -34.7343 | -21.4587 | 77.9146 | 78.9852 | -50.6066 | -52.3732 | 13.716 | 13.9819 | -34.0568 |  | -18.27 | -18.23 | 58.7 | 59.5 | 21.1672 | -77.04 | -330.1294 | 84.1402 | 83.7551 | 10.2 | 33 | -13.6 | -13.8 |  | 1.0756 |  | -205.6051 | 22.266 | -7.382 | -73.6005 | 7.7888 | -16.9868 | -156.9341 |  | 10.2645 | 175.3652 | 175.3123 | 165.096 | -13.7038 | -30.3999 | -40.5313 | 42.0055 | -11.68 | 8.771 | 32.24 | 0.576 | 0.563 | -30.16 | 6.16 |  | -6.8833 | -18.7488 | -10.576 | 12.3 | 52.824 | 51.282 | 11.374 | 13.6764 | 51.3572 | 51.9149 | 51.0987 |  | -33.2 | 15.6459 | 8.56 |  | -24.448 | 64.1252 | 35.0746 | -23.412 | -62.8993 | 20.988 | 42.057 | 23.8 | -23.8 | -239.5475 | 278.6743
22/08/2026 | 13:30 | 0 | 21.0709 | -30.1397 | -27.7111 | 23.6464 |  | 53.4761 | -114.4986 | 71.942 | 36.2069 | 35.3075 | -31.08 | -72.039 | 66 | 23.184 | -66 | 13.8597 | 60.4464 | 18.8935 | 19.2202 | 31.7381 | 16.1116 | 5.2453 | 7.6004 |  |  | -76.39 | -77.07 |  | 28.86 | 70.4 |  |  | -71.78 | -71.43 | -36.03 | 72.75 | 73.01 | 22.0473 | -4.9268 | 55.8915 | 57.5306 | 75.9545 | -59.597 | -59.5049 | 30.2701 | 26.7875 | 84.7951 | 86.6904 | 48.1536 | 51.2808 | -666.0099 | 3.3903 | -12.2 | -12.3 | 65.3405 | 64.3503 | -5.1011 |  | -85.8735 | 6.5078 | 8.8167 | 6.1001 | 711.3252 | 185.522 | 186.1934 | -603.747 | 739.4661 |  | -73.8417 | 76.3892 | 101.4222 | 34.21 | 36.41 | 73.12 | 93.17 | -10.3105 | -10.7124 | 64.5578 | 66.2779 | 31.9692 | -181.9164 | -181.7692 | 18.5185 | 0 | 20.3302 | 26.669 | 256.1 |  | -19.85 | 52.0389 | 48.9759 | 50.3474 | -36.6012 | -36.2727 | 88.1469 | -108.5755 | 101.0379 | 14.993 | 73.91 | 39.87 | 53.2104 | 50.6882 | -34.285 |  |  |  | -79.7745 |  | -18.6924 | -116.5 | -115.4 | 26.3699 | 63.9 | 70.48 | 86.6 | 63.3 | -10.23 | 63.9375 | 78.3845 | -48.45 | -18.57 | 130.33 | 51.05 | 78.9636 | 77.4364 | 21.5681 | 20.5273 | 231.4681 | 188.1956 | 181.749 | 185.3075 | 106.2223 | 87.8363 | -27.787 | 613.9155 | 260.1663 | 11.5732 | -13.1115 | -15.7278 | -8.262 | 26.9978 | 25.5439 | 49.6 | -43.7047 | -44.6542 | -46.1921 | 0 | -15.82 | 1 | 14.1731 | -5.8294 | -38.688 | -37.2347 | 9.9479 | -85.853 | 50.5905 | 23.7393 | 23.166 |  | 31.5705 | 31.0656 | 30.1888 | 9.7125 | 9.7125 | 78.8719 | -19.1932 | -19.3293 | 44.6875 | 52.8584 | 26.3401 | 6.77 | 9.5662 | 0.9512 | -5.02 | 19.5 | 25.5307 |  | -1.572 | 7.561 |  | 43.24 | -52.1701 | -44.8841 | 13.06 | 78.6518 | 28.2 | -8.867 | -13.0078 | -13.8878 | 2.1435 |  |  | -17.0197 | -26.232 | 16.6162 | 27.2783 | 60.1885 | 59.7532 | -132.1412 | -31.2514 | 33.7285 | -12.7157 | 11.3515 | 15.8245 | 15.5703 | 12.5335 | 137.6015 | 135.524 | 186.9 | -185.9783 | -237.4683 | 238.7771 |  | -137.3886 | -134.1151 | -30.9432 | -18.3523 | 82.5153 | 81.7628 |  |  | 10.8262 | 11.1477 | -74.7148 |  | -19.86 | -19.77 | 59.9 | 59 | 20.8382 | -72.4 | -338.3964 | 85.5547 | 85.1573 | 9.8 | 36.3 | -11.1 | -11 | 1.3736 |  |  | -245.1509 | 37.1835 | 13.8542 | -73.4476 | -8.2536 | 6.3342 | -161.6383 |  | -6.2807 | 181.7847 | 182.1332 | 167.4321 | -29.7307 | -28.8015 | -55.9698 | 58.721 | -10.6775 | 8.825 | 26.48 | 0.58 | 0.583 | -25.36 | 0 |  | 0.5295 | -20.1556 | -11.6594 | 7.8 | 50.406 | 50.465 | 11.3746 | 13.4197 | 52.9482 | 51.8287 | 52.0936 |  | -34.6 | 15.8889 | 8.57 |  | -22.4146 | 61.6698 | 31.6211 | -22.7002 | -60.4219 | 17.7757 | 42.4242 | 25.8 | -25.8 | -235.0294 | 271.3054
22/08/2026 | 14:00 | 0 | 20.7958 | -29.5889 | -27.5595 | 25.8427 |  | 52.2864 | -102.6208 | 70.8709 | 35.8129 | 35.0824 | -31.08 | -71.962 | 66 | 22.356 | -66 | 13.4235 | 53.0864 | 18.4937 | 18.89 | 30.9593 | 16.5527 | 5.4698 | 7.4604 |  |  | -76.04 | -76.04 |  | 31.08 | 70.4 |  |  | -69.11 | -70.59 | -39.86 | 70.19 | 70.88 | 21.3831 | -4.9712 | 57.3101 | 59.9339 | 76.0388 | -57.4672 | -57.6474 | 28.4594 | 31.7936 | 84.8956 | 86.0987 | 45.0432 | 42.2105 | -652.0127 | 5.8573 | -13.6 | -13.5 | 61.3332 | 61.1792 | -5.0999 |  | -84.0968 | 6.4984 | 8.2878 | 5.6482 | 685.9644 | 184.2707 | 184.0876 | -593.6849 | 723.0252 |  | -68.5466 | 69.3822 | 101.4621 | 33.16 | 35.65 | 72.36 | 92.22 | -5.756 | -5.2201 | 62.3067 | 64.257 | 32.7874 | -182.1394 | -182.0787 | 19.0436 |  | 20.7229 | 27.729 | 252.2 |  | -19.87 | 51.9374 | 48.5536 | 51.0254 | -35.1932 | -35.2373 | 85.6344 | -110.7625 | 100.5322 | 14.988 | 72.2 | 38.92 | 53.2104 | 50.6882 | -34.0887 |  |  |  | -89.6417 |  | -18.5537 | -114.2 | -114.3 | 25.9689 | 63.1 | 69.22 | 85.62 | 62.66 | -9.51 | 66.6345 | 89.9301 | -48.39 | -17.92 | 131.39 | 51.6 | 90.6909 | 89.1636 | 27.0498 | 25.6091 | 238.1033 | 196.1563 | 189.6568 | 192.4723 | 114.6036 | 93.3799 | -26.234 | 605.7593 | 287.0776 | 12.1773 | -13.4496 | -15.7089 | -41.6246 | 27.9194 | 26.0989 | 153.3 | -45.1704 | -44.7943 | -54.1234 | 15.15 | -14.67 | 1 | 13.5196 | -2.64 | -38.0718 | -36.9454 | 10.7474 | -92.7168 | 84.4842 | 22.4088 | 22.4841 |  | 32.0016 | 32.1101 | 30.8843 | 5.5261 | 5.5261 | 86.4075 | -25.2287 | -25.9213 | 49.1772 | 55.5508 | 30.244 | 5.41 | 9.3538 | 0.9622 | -5.21 | 20.74 | 31.8319 |  | -1.626 | 7.472 | 6.0582 | 44.05 | -52.9042 | -45.4139 | 13.25 | 80.5448 | 30.2 | -10.1309 | -12.3964 | -13.2365 | 2.1049 |  |  |  | -26.7755 | 17.3556 | 28.2146 | 60.6911 | 61.427 | -135.8639 | -31.2469 | 33.3523 | -14.1431 | 11.4909 | 15.4241 | 15.0324 | 12.7907 | 140.5948 | 139.2156 | 185.2 | -186.7322 | -224.1289 | 233.0766 |  | -133.9657 | -132.431 | -30.5869 | -14.0089 | 79.2615 | 77.1117 | -59.1587 | -61.9212 | 11.6882 | 12.126 | -72.7207 |  | -18.73 | -18.67 | 62 | 62.2 | 21.1864 | -70.32 | -342.1724 | 86.738 | 86.3509 | 9.6 | 37.1 | -11.4 | -11.8 | 1.5145 | 1.1893 |  | -265.3146 | 38.3114 | 14.5383 | -78.3769 | -14.0036 | 7.9223 | -166.1538 |  | -8.0731 | 182.249 | 181.8642 | 171.2115 | -33.5758 | -25.8687 | -57.3539 | 58.3124 | -10.6528 | 5.119 | 27.28 | 0.578 | 0.564 | -26.32 | 0.16 |  | -0.1755 | -20.0092 | -11.6289 | 7.2 | 50.73 | 52.406 | 11.3828 | 13.7229 | 51.851 | 50.6807 | 50.5769 |  | -37.2 | 15.3 | 8.46 |  | -14.8343 | 61.4763 | 27.8925 | -17.2986 | -59.1427 | 14.4324 | 43.5009 | 28.4 | -27.8 | -228.6623 | 276.0801
22/08/2026 | 14:30 | 0 | 20.5237 | -29.1738 | -27.3883 | 24 |  | 52.8108 | -101.8332 | 71.7132 | 36.2049 | 35.3704 | -31.08 | -72.239 | 66 | 21.528 | -66 | 13.673 | 51.6682 | 18.5186 | 18.8907 | 31.0579 | 16.1627 | 5.6307 | 7.2055 |  |  | -76.24 | -76.09 |  | 31.08 | 70.4 |  |  | -66.22 | -66.53 | -47.88 | 67.21 | 67.33 | 21.5555 | -5.3734 | 57.5776 | 59.6948 | 73.9193 | -53.7402 | -53.7817 | 9.6782 | 9.6311 | 85.8223 | 88.4142 | 31.6249 | 32.0108 | -633.1493 | 5.5406 | -14.3 | -14.2 | 59.7723 | 59.4415 | -5.3365 |  | -81.0127 | 6.4883 | 8.5992 | 5.7999 | 673.7569 | 182.0428 | 181.5851 | -608.9645 | 704.6044 |  | -55.2039 | 56.8386 | 101.4721 | 34 | 36.62 | 73.16 | 92.2 | -0.2637 | -0.7996 | 57.3516 | 57.8191 | 32.8751 | -183.017 | -181.2919 | 20.0188 | 0 | 20.3302 | 27.041 | 253.3 |  | -19.77 | 51.0649 | 48.0605 | 49.278 | -37.5389 | -37.4108 | 83.0149 | -104.4482 | 96.7075 | 14.9066 | 74.1 | 39.06 | 53.9136 | 50.6882 | -35.1285 |  |  |  | -84.7353 |  | -18.9674 | -113 | -111.9 | 26.2546 | 62.3 | 69.52 | 84.76 | 61.98 | -10.01 | 65.131 | 84.4948 | -48.19 | -17.98 | 127.85 | 51.23 | 84.3818 | 82.7818 | 31.6007 | 30.9 | 236.6817 | 193.4651 | 187.7431 | 189.1221 | 149.1429 | 131.0228 | -25.701 | 613.118 | 291.5011 | 12 | -13.8212 | -15.9944 | -55.701 | 27.0974 | 26.1349 | 176.1 | -62.5408 | -60.7693 | -90.9107 | 16.04 | -13.99 | 107.2 | 13.0282 | -1.1651 | -38.8241 | -37.9443 | 11.0122 | -132.9854 | 96.1338 | 23.2124 | 23.1722 |  | 31.5775 | 31.8964 | 31.1222 | 0 | -0.1675 | 79.8767 | -30.1475 | -29.585 | 43.5889 | 48.7261 | 30.1048 | 4.19 | 8.4578 | 0.9281 | -4.38 | 20.53 | 29.9557 |  | -1.832 | 7.533 |  | 44.97 | -50.8605 | -44.781 | 13.66 | 82.1107 | 28.9 | -8.667 | -13.2671 | -13.7573 | 2.1572 |  |  | -17.8312 | -25.5433 | 16.8303 | 26.5541 | 60.6716 | 61.0312 | -132.3 | -31.5428 | 33.3445 | -13.2814 | 11.7392 | 15.3264 | 14.9058 | 13.3148 | 135.5264 | 137.3988 | 149.6 | -149.1377 | -179.9269 | 181.2647 |  | -134.7032 | -132.9859 | -29.3175 | -15.167 | 81.1347 | 80.3625 |  |  | 10.6752 | 11.0984 | -78.0595 |  | -21.83 | -21.75 | 60.9 | 61.6 | 20.757 | -66.8 | -339.7271 | 88.0132 | 87.7513 | 9.7 | 40 | -10.1 | -11 | 1.3018 | 1.2347 |  | -267.4279 | 39.9744 | 17.1809 | -80.3143 | -14.6309 | 15.2576 | -164.0004 |  | -9.9382 | 180.7871 | 181.6187 | 171.7671 | -37.8166 | -26.3385 | -60.4032 | 65.2825 | -11.6004 | 8.837 | 26.88 | 0.588 | 0.591 | -26.24 | 0.24 |  | -0.3494 | -19.7467 | -10.2525 | 7 | 52.428 | 51.767 |  | 13.4868 | 52.9046 | 50.8732 | 52.0596 |  | -37.9 | 14.2757 | 8.34 |  | -19.5951 | 58.5283 | 29.037 | -20.0537 | -57.733 | 15.2445 | 42.5095 | 28.6 | -29.5 | -177.613 | 222.4136
22/08/2026 | 15:00 | 0 | 20.5062 | -28.766 | -27.7627 | 25.13 |  | 52.1198 | -101.0418 | 71.6051 | 36.2549 | 35.3585 | -31.08 | -72.27 | 66 | 21.528 | -66 | 13.1922 | 50.6178 | 18.4565 | 18.8615 | 31.3113 | 15.9046 | 5.8941 | 7.039 |  |  | -76.58 | -76.28 |  | 31.08 | 70.4 |  |  | -71.19 | -70.67 | -37.54 | 71.48 | 72.47 | 22.2097 | -5.4904 | 57.2034 | 59.5675 | 74.1791 | -57.7545 | -57.7821 | 22.8763 | 22.911 | 85.1791 | 86.4344 | 48.5698 | 52.4208 | -656.7271 | 5.9705 | -13.7 | -13.4 | 64.9728 | 62.9371 | -5.0243 |  | -86.9843 | 6.051 | 7.7291 | 5.3486 | 692.8005 | 176.4274 | 175.7866 | -608.6732 | 707.8619 |  | -33.6382 | 35.4776 | 99.1369 | 33.87 | 36.29 | 70.94 | 91.27 | -1.4693 | -2.2731 | 57.2992 | 57.6424 | 35.0261 | -179.8497 | -180.3876 | 19.0363 |  | 20.3302 |  | 250.6 |  | -19.6 | 49.6278 | 46.7484 | 48.2464 | -41.3293 | -42.8573 | 85.2903 | -100.5875 | 98.6936 | 15.1794 | 72.51 | 39.06 | 53.2104 | 50.6882 | -34.6496 |  |  |  | -95.157 |  | -18.9441 | -112.5 | -111.7 | 26.2601 | 61.6 | 68.34 | 83.8 | 61.36 | -10.1 | 63.4725 | 94.9054 | -47.99 | -18.83 | 128.5 | 51.16 | 96.6545 | 95.1273 | 37.0166 | 35.4273 | 240.8635 | 201.4288 | 194.0987 | 199.7155 | 148.0394 | 131.2596 | -25.39 | 617.1963 | 336.4487 | 10.4548 | -12.9998 | -15.4713 | -49.979 | 26.5928 | 27.7919 | 150.2 | -45.6099 | -42.7924 | -84.441 | 14.18 | -15.01 | 85.6 | 12.9324 | 0.7722 | -38.1103 | -37.3299 | 10.0675 | -117.7348 | 91.0993 | 22.437 | 22.7071 |  | 31.6708 | 31.1502 | 31.5921 | 1.842 | 0 | 76.1926 | -33.5441 | -34.4018 | 45.7166 | 51.5651 | 28.9183 | 4.34 | 9.3538 | 1.0098 | -5.23 | 21.21 | 28.9795 |  | -1.823 | 7.179 |  | 44.28 | -52.2675 | -42.6971 | 13.46 | 81.3073 | 28.3 | -8.6193 | -12.6423 | -13.4349 | 2.1273 |  |  |  | -27.4758 | 17.7288 | 27.9948 | 62.0463 | 62.8655 | -132.024 | -31.7044 | 33.1376 | -14.0074 | 11.643 | 15.1604 | 14.9058 | 13.5803 | 151.713 | 152.8441 | 160.9 | -159.2657 | -194.9612 | 196.4821 |  | -142.5398 | -142.951 | -28.5142 | -15.8167 | 80.8346 | 81.462 |  |  | 12.1916 | 12.3936 | -84.3167 |  | -25.83 | -25.73 | 70.3 | 70.7 | 20.2849 | -63.44 | -351.261 | 89.5275 | 89.119 | 9.7 | 53.8 | -11.8 | -12.1 | 1.4591 |  |  | -304.3372 | 52.9625 | 30.432 | -84.1989 | -27.8127 | 22.1948 | -174.6558 | 0 | -29.9106 | 179.3946 | 179.6546 | 175.2735 | -45.4394 | -24.2865 | -64.558 | 66.9206 | -11.3889 | 12.519 | 29.44 | 0.448 | 0.437 | -28.96 | 2.4 |  | -3.0747 | -24.1993 | -4.4511 | 6.1 | 49.67 | 49.529 | 11.2088 | 13.4948 | 52.5405 | 52.7324 | 52.5111 |  | -52.3 | 5.1206 | 8.44 |  | -14.8573 | 61.1609 | 29.518 | -15.0172 | -59.9193 | 14.3094 | 44.1412 | 43.3 | -43.6 | -194.9037 | 220.9523
22/08/2026 | 15:30 | 0 |  | -29.1089 | -27.1577 | 25.564 |  | 51.4134 | -97.7121 | 71.2829 | 36.2309 | 35.3806 | -31.08 | -70.547 | 66 | 21.528 | -63.8 | 13.3495 | 49.0312 | 19.3059 | 19.1454 | 31.7638 | 16.4039 | 6.0056 | 7.385 |  |  | -75.15 | -75.64 |  | 31.08 | 70.4 |  |  | -70.44 | -70.93 | -39.16 | 70.85 | 71.92 | 22.5321 | -5.9889 | 58.2249 | 59.5289 | 74.1929 | -57.0442 | -57.7299 | 24.065 | 28.8308 | 83.1045 | 85.2256 | 49.0487 | 45.2293 | -651.0479 | 6.698 | -13.4 | -13.2 | 62.6151 | 61.5145 | -4.8109 |  | -85.5324 | 6.3991 | 7.5877 | 5.2598 | 688.711 | 175.3288 | 175.0236 | -588.4058 | 707.5157 |  | -31.2992 | 32.8407 | 99.077 | 33.97 | 36.22 |  | 90.29 | -1.7373 | -1.7373 | 55.2507 | 55.841 | 32.1893 | -180.7198 | -180.9936 | 17.8993 |  | 20.3302 | 26.59 | 251.4 |  | -19.25 | 49.3094 | 45.9504 | 47.5682 | -43.4352 | -43.9559 | 86.1797 | -100.5605 | 99.4929 | 14.3676 | 74.58 | 39.75 | 53.2104 | 50.1022 | -34.3323 |  |  |  | -104.3682 |  | -18.874 | -110.2 | -108.6 | 25.2383 | 60.2 | 68.88 | 82.12 | 60.08 | -10.26 | 65.9525 | 101.0032 | -49 | -16.45 | 132.89 | 51.5 | 102.6364 | 101 | 37.9705 | 37.8818 | 247.3737 | 207.1956 | 201.6804 | 202.5793 | 123.2492 | 104.5952 | -27.327 | 596.7476 | 358.0944 | 11.7215 | -13.001 | -15.6931 | -24.0005 | 27.8373 | 26.2428 | 65.6 | -37.8167 | -38.1353 | -62.7793 | 14.73 | -15.57 | 1 | 13.0275 | 0.1117 | -35.9862 | -35.3589 | 5.8912 | -102.2981 | 66.156 | 23.0234 | 22.6315 |  | 30.7368 | 31.3329 | 30.5036 | 1.0047 | 1.0047 | 93.6081 | -36.7136 | -36.4007 | 50.8292 | 52.821 | 36.77 | 3.91 | 8.7654 | 0.9866 | -5.22 | 23.55 | 35.3456 |  | -1.554 | 7.329 |  | 46.79 | -53.1309 | -51.5132 | 15.88 | 82.0027 | 29.2 | -8.2186 | -12.7353 | -13.3043 | 2.164 |  |  | -17.3366 | -26.2388 | 17.7446 | 27.3818 | 59.0139 | 59.7719 | -136.2224 | -31.5305 | 32.5083 | -13.1328 | 12.3284 | 15.219 | 14.8425 | 13.928 | 166.1774 | 166.7672 | 170.1 | -170.2589 | -204.2364 | 205.3434 |  | -158.5303 | -157.7991 | -25.8943 | -12.3237 | 80.9267 | 79.5934 | -73.4113 | -76.0164 | 11.6045 | 11.9507 | -103.889 |  | -23.87 | -23.78 | 77.6 | 77.6 | 20.1204 | -56 | -355.4275 | 85.9851 | 85.1279 | 11.4 | 63.6 | -11.1 | -11.6 |  | 1.3542 |  | -339.0333 | 65.5938 | 49.6257 | -84.1416 | -48.8484 | 41.2832 | -175.7162 |  | -40.5147 | 181.3023 | 181.0218 | 178.4886 | -59.1821 | -18.0332 | -73.1803 | 76.9756 | -10.5978 | 23.195 | 28.24 | 0.498 | 0.493 | -28.96 | 1.6 |  | -2.5193 | -27.599 | -0.4959 | 5.4 | 49.458 | 49.651 | 11.4468 | 13.534 | 52.0056 | 52.5517 | 52.2429 |  | -63.9 | 3.6277 | 8.41 |  | -10.65 | 58.463 | 26.6006 | -10.4368 | -57.1523 | 11.0834 | 44.8474 | 55.6 | -55.5 | -199.8336 | 235.2038
22/08/2026 | 16:00 | 0 | 20.0634 | -28.1107 | -28.4735 | 25.458 |  | 49.4547 | -96.0385 | 71.2423 | 35.7609 | 34.9511 | -31.08 | -68.052 | 63.8 | 20.7 | -61.6 | 13.3308 | 47.2616 | 18.9317 | 19.3408 | 31.4933 | 16.4074 | 5.7678 | 7.908 |  |  | -73.35 | -73.35 |  | 31.08 | 66 |  |  | -65.17 | -65.86 | -46.87 | 65.98 | 66.23 | 19.2696 | -5.2323 | 56.932 | 59.2815 | 72.9793 | -53.49 | -53.6163 | 8.932 | 9.1105 | 84.2525 | 86.5517 | 33.556 | 32.766 | -617.0583 | 7.6732 | -14.2 | -14.1 | 58.9304 | 58.3897 | -4.8208 |  | -81.9283 | 6.1425 | 7.8925 | 5.2676 | 656.6666 | 167.7907 | 168.0043 | -556.9254 | 685.2732 |  | -36.9333 | 38.1133 | 98.0491 | 33.27 | 35.81 | 70.21 | 89.43 | 0.0042 | 0.0042 | 55.3138 | 55.5911 | 33.8971 | -175.6562 | -174.7602 | 17.2387 |  |  | 27.324 | 248.2 |  | -18.76 | 50.22 | 45.7986 | 47.9619 | -43.4866 | -43.1435 | 82.3535 | -94.6305 | 93.7063 | 15.0107 | 71.39 | 38.22 | 52.5073 | 49.5163 | -33.9843 |  |  |  | -93.4052 |  | -18.5275 | -108 | -105.9 | 25.2493 | 60.2 | 66.58 | 81.22 | 59.46 | -9.43 | 65.0535 | 92.4053 | -48.16 | -15.74 | 126.31 | 50.13 | 92.6727 | 90.6364 | 37.6505 | 35.8636 | 238.5228 | 195.9394 | 190.007 | 193.6515 | 150.6402 | 133.9199 | -24.457 | 567.1537 | 426.9853 | 11.2445 | -14.5771 | -16.5919 | -54.0076 | 25.978 | 26.1809 | 173.4 | -58.1198 | -60.0508 | -97.2181 | 0 | -15.75 | 118 | 12.9393 | -0.3887 | -35.901 | -34.8648 | 4.9578 | -135.2583 | 99.7123 | 23.2855 | 23.1181 |  | 30.3639 | 31.0304 | 30.4243 | -0.5024 | -0.5024 | 77.5323 | -35.715 | -35.4852 | 43.3405 | 49.1931 | 29.1966 | 5.6 | 9.8714 | 0.9744 | -5.66 | 21.97 | 28.8052 |  | -1.557 | 7.37 |  | 46.99 | -49.5273 | -43.9294 | 16.29 | 82.3211 | 31.4 | -8.5217 | -12.1937 | -12.9939 | 2.1383 |  |  | -16.0225 | -25.4825 | 17.3888 | 26.8498 | 61.9736 | 64.2981 | -132.4819 | -31.1941 | 31.5554 | -13.5372 | 11.3446 | 15.0432 | 14.8109 | 13.0215 | 184.2355 | 182.6901 | 174.3 | -171.9066 | -186.7274 | 187.7391 |  | -173.7711 | -173.0602 | -24.5015 | -9.7971 | 81.1254 | 80.6311 | -90.933 |  | 15.169 | 15.5683 | -60.6975 | -59.4951 | -15.97 | -15.99 | 76 | 75.9 | 19.9367 | -45.76 | -355.4547 | 90.4295 | 86.7313 | 16 | 57.9 | -15.1 | -15.4 | 1.3637 | 1.1489 |  | -404.7479 | 93.8091 | 89.1151 | -86.2874 | -82.7175 | 82.8186 | -189.4633 | 0 | -80.5349 | 176.4824 | 178.1181 | 191.1367 | -84.0475 | -1.6981 | -78.2732 | 83.5695 | -11.0483 | 23.093 | 33.44 | 0.328 | 0.324 | -32.48 | 6.72 |  | -7.1458 | -27.6844 | -0.8774 | 11.8 | 53.341 | 53.16 | 11.4148 |  | 53.7709 | 52.0766 | 52.638 |  | -60.1 | 4.7187 | 8.28 |  | -8.9871 | 55.6755 | 24.2117 | -10.3781 | -54.7924 | 9.5276 | 45.0121 | 50.1 | -50.5 | -181.0982 | 242.5384
22/08/2026 | 16:30 | 0 | 20.2699 | -28.4965 | -28.0308 | 23.5189 |  | 49.2059 | -92.8702 | 69.2472 | 35.2689 | 34.2602 | -31.08 | -63.252 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 13.5443 | 46.0434 | 18.6983 | 19.1508 | 31.3665 | 16.9442 | 5.6707 | 7.6447 |  |  | -72.48 | -72.32 |  | 31.08 | 61.6 |  |  | -70.03 | -70.5 | -33.93 | 71.42 | 71.69 | 22.8106 | -6.5674 | 56.5404 | 57.8369 | 69.2113 | -64.9731 | -64.7561 | 29.7083 | 26.8805 | 80.6527 | 83.1018 | 47.4183 | 45.2291 | -598.0627 | 7.2552 | -13.8 | -13.6 | 70.8149 | 70.8164 | -4.3795 |  | -100.2011 | 7.395 | 8.4383 | 5.9273 | 644.9474 | 133.7626 | 133.61 | -472.3396 | 655.0383 |  | -78.6031 | 79.5167 | 95.7039 | 31.3 | 34.04 | 68.78 | 87.59 | 4.1569 | 4.6927 | 50.3162 | 51.2986 | 34.9624 | -168.7231 | -167.263 | 20.6071 |  |  |  | 248.2 |  | -18.7 | 52.6388 | 49.7138 | 51.639 | -38.8616 | -38.3602 | 54.216 | -68.7733 | 63.0229 | 15.0106 | 70.33 | 37.78 | 52.5073 | 49.5163 | -34.3243 |  |  |  | -68.0353 |  | -18.7105 | -105.9 | -104.2 | 25.4965 | 59.4 | 63.7 | 80.4 | 58.85 | -8.6 | 60.636 | 67.7638 | -48.87 | -14.87 | 130.28 | 49.9 | 66.9818 | 64.4182 | 31.8107 | 29.7727 | 219.9168 | 179.8666 | 171.5023 | 174.9175 | 132.8796 | 115.5395 | -24.275 | 487.653 | 555.7181 | 11.9536 | -13.2535 | -17.462 | -30.8235 | 25.2432 | 24.5304 | 120.3 | -45.7455 | -46.4806 | -75.8004 | 0 | -15.36 | 72.1 | 12.3131 | -1.72 | -36.3251 | -35.0728 | 6.4641 | -117.0338 | 77.2421 | 22.8286 | 22.4095 |  | 30.2964 | 32.2765 | 29.7104 | -5.1911 | -5.3586 | 62.9636 | -28.9587 | -28.8868 | 32.6717 | 39.1469 | 24.3772 | 3.19 | 9.781 | 0.9744 | -5.78 | 19.45 | 23.9639 |  | -1.33 | 7.444 |  | 43.88 | -40.4592 | -33.1383 | 15.99 | 78.9819 | 28.2 | -6.902 | -12.3002 | -13.0909 | 2.1276 |  |  | -16.8013 | -24.5887 | 18.5882 | 25.3 | 58.2128 | 60.0041 | -127.1141 | -30.1756 | 30.2273 | -9.044 | 12.2928 | 15.1506 | 14.9164 | 13.901 | 240.2407 | 241.6439 | 186.9 | -185.6861 | -188.6539 | 189.4743 |  | -228.9083 | -227.7064 | -23.557 | -8.9515 | 77.7865 | 78.4456 | -122.0829 | -128.5337 | 28.2534 | 28.9021 | -73.5001 | -73.2163 | 10.96 | 10.8 | 73.9 | 75.6 | 21.1458 | -15.28 | -372.5021 | 112.1244 | 111.6801 | 16.7 | 53.5 | -27.8 | -27.7 |  |  | 0 | -536.9929 | 96.8988 | 193.3767 | -68.298 | -192.5973 | 195.0901 | -213.3923 | -64.8688 | -188.0294 | 151.868 | 149.6471 | 216.2165 | -156.7393 | 60.7533 | -89.1673 | 94.7311 | -11.257 | 21.269 | 30.88 | 0.459 | 0.452 | -29.68 | 3.68 |  | -4.5975 | -34.5113 | 0.325 | 14.3 | 50.895 | 50.642 | 11.3802 | 13.5047 | 51.5246 | 51.102 | 51.1109 |  | -52.6 | 4.5668 | 8.18 |  | -9.0999 | 56.0411 | 23.4572 | -10.771 | -55.5969 | 7.9147 | 47.3416 | 43.4 | -42.8 | -185.1006 | 249.5518
22/08/2026 | 17:00 | 0 | 19.755 | -27.7202 | -27.6385 | 24.1274 |  | 47.8571 | -87.9201 | 68.1439 | 34.4209 | 33.2604 | -28.86 | -64.809 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 13.9751 | 42.6888 | 18.201 | 18.9263 | 31.2355 | 16.6601 | 5.9505 | 8.402 |  |  | -73.36 | -73.2 |  | 28.86 | 63.8 |  |  | -68.71 | -69.26 | -35.02 | 70.1 | 70.48 | 22.3383 | -6.2975 | 59.2688 | 62.0383 | 67.4109 | -63.2011 | -63.238 | 27.5375 | 27.263 | 81.9837 | 82.5898 | 47.0871 | 49.7415 | -607.2779 | 5.2931 | -12.7 | -12.9 | 70.771 | 66.8656 | -4.4594 |  | -95.7418 | 6.8284 | 7.6686 | 5.1909 | 647.1753 | 127.018 | 126.9875 | -443.4558 | 652.0081 |  | -99.364 | 101.097 | 92.6102 | 31.15 | 33.41 | 68.06 | 86.71 | 13.3999 | 13.5339 | 46.9593 | 47.3629 | 37.191 | -179.7425 | -179.0609 | 18.6447 |  |  |  | 253 |  | -18.45 | 47.6269 | 44.0189 | 45.5215 | -52.4305 | -52.1535 | 62.3916 | -62.7125 | 72.5392 | 14.8632 | 66.87 | 36.16 | 51.8042 | 48.9304 | -33.8082 |  |  |  | -78.7797 |  | -18.4831 | -100 | -100.1 | 25.48 | 58.8 | 63.7 | 79.56 | 58.22 | -8.59 | 62.62 | 76.6794 | -47.79 | -15.71 | 126.59 | 50.28 | 78.9091 | 77.6 | 42.7974 | 42.7364 | 229.2155 | 189.9459 | 182.708 | 186.0722 | 149.4989 | 131.7275 | -24.363 | 450.8681 | 666.3754 | 11.5075 | -12.6105 | -15.4115 | -54.8811 | 24.2312 | 23.1535 | 138.6 | -39.6596 | -41.6825 | -92.0676 | 0 | -15.14 | 88.6 | 11.8109 | -1.8869 | -36.3051 | -35.3662 | 6.9664 | -131.3864 | 94.3391 | 22.3632 | 22.6174 |  | 32.2777 | 31.9922 | 30.9151 | -13.8989 | -13.8989 | 68.1547 | -42.0155 | -41.5339 | 34.9275 | 43.2417 | 25.5637 | 4.92 | 9.8738 | 0.9989 | -5.5 | 19.11 | 24.9836 |  | -1.095 | 7.334 |  | 43.45 | -43.9197 | -34.6725 | 15.45 | 80.3389 | 30.6 | -6.6304 | -11.4832 | -12.5148 | 2.1506 |  |  | -16.4965 | -24.6682 | 17.5769 | 25.546 | 61.1229 | 62.7818 | -128.7569 | -30.2698 | 28.4587 | -9.4777 | 12.5703 | 14.9345 | 14.5261 | 14.0834 | 299.9818 | 296.8921 | 189 | -190.7293 | -156.0373 | 159.8171 |  | -279.6141 | -274.4374 | -17.0226 | 0 | 80.8137 | 80.4845 | -152.8758 | -158.5765 | 41.9435 | 42.2604 | -89.1922 | -89.1327 | 41.28 | 40.91 | 74.2 | 74.1 | 20.9194 | 14.32 | -390.7539 | 131.2906 | 130.8897 | 17.1 | 51.7 | -40.9 | -41.9 | 1.5622 | 1.3499 | 0 | -644.1236 | 277.2332 | 351.1916 | -4.9582 | -346.7005 | 344.7367 | -238.109 | -133.6604 | -336.3937 | 119.3674 | 117.4492 | 241.4025 | -262.7036 | 135.8982 | -129.7486 | 129.1339 | -11.3889 | 25.008 | 28.4 | 0.518 | 0.515 | -27.76 | 2.32 |  | -2.4308 | -38.7594 | 1.0269 | 15 | 51.264 | 51.147 |  | 13.5412 | 52.2924 | 52.0592 | 52.8857 |  | -48.9 | 6.2356 | 8.4 |  | 0 | 53.386 | 17.4675 | 0 | -52.7472 | 0 | 50.392 | 40.6 | -38.9 | -154.2481 | 249.0266
22/08/2026 | 17:30 | 0 | 19.2353 | -26.8318 | -28.455 | 23.6287 |  | 45.7725 | -81.4406 | 66.8166 | 33.927 | 32.8958 | -33.3 | -66.393 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 12.771 | 37.2008 | 16.8133 | 17.1783 | 28.5299 | 14.2176 | 5.7144 | 6.7495 |  |  | -77.61 | -77.13 |  | 33.3 | 66 |  |  | -73.06 | -72.65 | -32.5 | 73.16 | 74.24 | 22.7466 | -6.7262 | 60.7707 | 62.3306 | 66.2122 | -57.9394 | -57.9274 | 7.5489 | 7.8967 | 82.1529 | 83.6824 | 26.9932 | 27.0574 | -563.7623 | 9.2509 | -14.6 | -14.4 | 64.4811 | 62.3742 | -5.1017 |  | -75.1138 | 7.2471 | 7.2507 | 4.9396 | 600.3294 | 118.5949 | 117.4352 | -373.2414 | 637.3605 |  | -82.4249 | 84.0652 | 91.9815 | 30.83 | 33 | 67.42 |  | -8.837 | -8.9709 | 60.789 | 61.4619 | 35.4146 | -189.6109 | -189.2818 | 13.7396 |  | 20.3302 | 26.967 | 148.9 | 134.3 | -17.62 | 49.8931 | 47.4024 | 48.1324 | -45.7362 | -45.7946 | 62.4149 | -68.9672 | 72.1747 | 15.3032 | 67.96 | 36.43 | 51.1011 | 48.3444 | -33.7044 |  |  |  | -101.6384 |  | -18.2884 | -86 | -85.9 | 25.7382 | 58.2 | 66.28 | 78.72 | 57.6 | -9.84 | 63.4415 | 100.4257 | -35.34 | -15.59 | 113.88 | 48.89 | 100.5273 | 98.0364 | 31.7345 | 32.4818 | 234.9227 | 192.8395 | 184.6833 | 187.6005 | 118.8085 | 101.293 | -26.576 | 380.3431 | 831.3033 | 10.9484 | -11.9754 | -14.293 | -26.0768 | 23.3523 | 22.5519 | 39.2 | -19.7162 | -20.0484 | -60.6447 | 0 | -4.95 | 1 | 11.0898 | -1.1178 | -37.0287 | -36.0119 | 6.6361 | -98.2946 | 64.7806 | 23.621 | 23.2574 |  | 31.9529 | 32.5322 | 32.1036 | 8.0379 | 5.0237 | 8.7077 | -29.5286 | -30.668 | -11.7756 | 0 | 15.9323 | -4.26 | 9.1658 | 1.0452 | -5.24 | 19.32 | 14.6337 |  | -1.005 | 7.387 | 4.1359 | 41.63 | 6.5647 | 8.982 | 15.09 | 81.9787 | 29.2 | -7.1963 | -9.1335 | -10.1348 | 2.2392 |  |  | -17.2234 | -26.3656 | 16.1902 | 27.1286 | 59.3022 | 63.9287 | -146.0494 | -29.7048 | 25.0866 | -4.2107 | 13.0487 | 15.5022 | 15.0957 | 15.0404 | 298.3827 | 334.3874 | 184.4 | -184.1201 | -174.663 | 175.7419 |  | -311.3015 | -309.8701 | -13.7513 | 0 | 81.0695 | 81.6235 | -182.3001 | -180.7733 | 51.3338 | 51.5771 | -90.0094 | -90.0334 | 81.67 | 81.07 | 55.8 | 55.4 | 21.494 | 31.04 | -376.4671 | 151.1398 | 151.6265 | 19.1 | 17.3 | -50.9 | -51.4 | 1.3044 | 1.2028 |  | -799.4216 | 397.9567 | 338.9472 | -20.961 | -327.6158 | 328.7075 | -169.9628 | -236.3815 | -328.0024 | 78.8465 | 78.1811 | 170.7426 | -383.5638 | 239.867 | -148.5429 | 149.2706 | -9.7299 | 29.476 | 21.6 | 0.404 | 0.395 | -21.92 | -4.24 |  | 4.1337 | -36.4462 | -6.7948 | 14.4 | 50.839 | 50.909 | 11.3606 | 13.5821 | 54.191 | 53.8678 | 52.0463 |  | -16.3 | 9.4476 | 9.02 |  | 3.2208 | 51.9225 | 14.2669 | 2.0318 | -51.0134 | -2.3361 | 53.0634 | 6.3 | -5.7 | -171.8256 | 278.7526
22/08/2026 | 18:00 | 0 |  |  | -28.2652 | 22.3035 |  | 43.4135 | -75.5338 | 63.6646 | 32.119 | 31.3402 | -35.52 | -67.117 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 13.4532 | 33.0076 | 15.6248 | 15.731 | 26.3638 | 10.0813 | 5.3407 | 7.4171 |  |  | -79.18 | -79.16 |  | 35.52 | 66 |  |  | -75.37 | -75.34 | -33.3 | 76.11 | 76.73 | 21.6816 | -6.4849 | 63.0576 | 65.0663 | 65.2197 | -63.5092 | -63.5129 | 9.3632 | 9.2538 | 83.6007 | 85.3625 | 28.6435 | 28.1533 | -551.7829 | -5.4681 | -6.3 | -6.3 | 70.1807 | 68.8548 | -5.2797 |  | -78.0483 | 7.2562 | 7.6255 | 5.1534 | 589.709 | 105.7466 | 104.5259 | -342.899 | 628.2562 |  | -104.1962 | 105.3832 | 90.774 | 30.18 | 36.07 | 68.12 | 82.23 | -7.0955 | -6.9616 | 60.0393 | 60.6998 | 33.1013 | -187.2911 | -187.4247 | 14.9938 |  | 15.3425 | 16.605 | 152 | 138.6 | -18 | 51.4123 | 49.4571 | 49.9852 | -45.5861 | -45.1019 | 49.4361 | -55.1257 | 58.1921 | 16.7544 | 70.68 | 37.72 | 52.5073 | 50.1022 | -35.2104 |  |  |  | -89.2939 |  | -19.2543 | -84 | -84.3 | 26.337 | 60.2 | 69.32 | 81.22 | 59.42 | -10.19 | 61.7365 | 89.6201 | -0.78 | -6.78 | 74.45 | 51.1 | 90.0364 | 87.5818 | 30.4117 | 28.7091 | 220.8763 | 179.1533 | 174.2667 | 175.2219 | 116.1628 | 95.4642 | -27.766 | 356.0223 | 876.1521 | 7.5062 | -7.3436 | -9.9625 | -22.6023 | 25.4012 | 23.8536 | 35.8 | -17.1234 | -17.8289 | -54.6602 | 0 | -5.3 |  | 11.4895 | 0.6263 | -37.252 | -36.0778 | 6.8526 | -93.9021 | 61.0168 | 23.4536 | 22.9716 |  | 31.7546 | 32.5769 | 31.3063 | 6.6983 | 6.5308 | 5.6935 | -27.7764 | -28.1702 | -12.4608 | 0 | 15.5148 | -3.6 | 8.9461 | 1.3834 | -4.93 | 18.51 | 14.4652 |  | -0.056 | 7.533 |  | 43.52 | 7.6778 | 11.4212 | 14.41 | 85.7039 | 27.2 | -7.4187 | -10.0601 | -11.1338 | 2.5973 |  |  | -17.8984 | -29.2924 | 16.1537 | 29.9493 | 59.7346 | 61.3786 | -144.0319 | -31.6916 | 26.1289 | -10.8599 | 11.864 | 17.9534 | 17.5545 | 14.4464 | 176.1257 | 345.6655 | 187.7 | -188.6821 | -172.3474 | 178.0982 |  | -318.287 | -314.8772 | -15.7728 |  | 83.4646 | 81.3391 | -206.4859 | -204.9432 | 52.4854 | 52.7085 | -104.4719 | -104.5026 | 85.1 | 84.49 | 56.6 | 56.3 | 20.695 | 37.2 | -373.5407 | 149.5155 | 151.1025 | 17.9 | 20.4 | -51.3 | -51.7 | 1.4242 | 1.1101 |  | -838.1599 | 415.7482 | 344.9628 | -26.3425 | -337.8483 | 337.8558 | -168.7261 | -239.0174 | -330.1084 | 80.2452 | 80.6245 | 172.3141 | -396.3275 | 248.7827 | -157.5433 | 160.1468 | -10.0705 | 35.9509 | 19.84 | -0.56 | -0.577 | -18.96 | -5.04 |  | 5.4795 | -39.1134 | -5.214 | 13.4 | 49.185 | 50.241 | 0 | 0 | 52.9059 | 53.5696 | 53.4022 |  | -18.6 | 6.2583 | 10.66 |  | 0 | 53.9111 | 16.0618 | -1.2322 | -53.692 | 0 | 53.6409 | 9.3 | -10 | -170.6492 | 282.4168
22/08/2026 | 18:30 | 0 | 20.43 | -28.6882 | -27.5351 | 24.424 |  | 47.4993 | -81.4009 | 71.2556 | 36.0449 | 35.3142 | -48.84 | -78.753 | 70.4 | 19.872 | -68.2 | 13.719 | 33.2162 | 18.0383 | 18.1838 | 30.6586 | 10.2311 | 5.7031 | 7.0751 |  |  | -92.79 | -92.75 |  | 48.84 | 77 |  |  | -91.12 | -91.46 | -29.45 | 92.47 | 93.12 | 24.3063 | -8.8161 | 69.0389 | 71.2607 | 72.748 | -72.9924 | -73.2042 | 10.0456 | 10.1835 | 92.6448 | 94.3188 | 36.0043 | 36.0884 | -614.6833 | -7.2937 | -5.7 | -5.7 | 80.7962 | 79.4612 | -6.176 |  | -82.4071 | 10.2813 | 9.5852 | 6.4887 | 647.2668 | 122.2571 | 122.7454 | -583.8953 | 600.405 |  | -109.756 | 111.6867 | 107.859 | 35.81 | 43.38 | 77.12 | 91.12 | -22.3666 | -21.6969 | 74.815 | 76.133 | 29.6884 | -218.5016 | -217.3629 | 15.2367 |  | 12.4756 | 16.647 | 162.9 | 147.2 | -19.54 | 49.0884 | 46.614 | 47.4126 | -42.4668 | -42.1779 | 51.6943 | -69.1156 | 63.4127 | 19.2602 | 76.57 | 40.79 | 56.0229 | 53.0319 | -37.1569 |  |  |  | -121.0183 |  | -20.3462 | -96.1 | -95.5 | 27.1115 | 62.4 | 78.8 | 84.76 | 62.01 | -12.63 | 63.8135 | 120.3643 | -1.11 | -6.95 | 83.98 | 54.8 | 120.2909 | 118.5818 | 25.0687 | 23.6455 | 241.372 | 201.2622 | 193.6368 | 196.8803 | 116.9847 | 94.7496 | -29.145 | 590.7784 | 505.1881 | 6.1132 | -5.1724 | -8.1867 | -18.8081 | 28.2503 | 26.4866 | 43.5 | -25.8577 | -26.5193 | -50.8695 | 0 | -11.88 |  | 12.9341 | -0.1791 | -37.2585 | -36.7223 | 4.6217 | -92.6889 | 59.9643 | 24.2444 | 24.0163 |  | 32.0532 | 32.3048 | 31.0226 | 21.7693 | 21.9368 | -14.5687 | -22.765 | -22.9464 | -23.7445 | -23.7604 | 13.2076 | -6.41 | 8.553 | 1.597 | -4.79 | 17.67 | 12.1414 | 5.9926 | 0.6 | 7.674 |  | 45.38 | 24.6841 | 24.9271 | 15.01 | 92.6465 | 26.4 | -13.0346 | -11.3469 | -12.2283 | 3.0128 |  |  | -18.4423 | -37.6099 | 14.9765 | 39.2675 | 59.8747 | 61.0971 | -169.9431 | -34.9601 | 31.6453 | -19.999 | 12.4994 | 20.1422 | 19.6534 | 15.1156 | 176.1257 | 176.8393 | 187.7 | -186.0619 | -449.6761 | 450.3634 | 612.9666 | -167.1118 | -166.1165 | -23.9458 | -8.3015 | 78.3226 | 77.7867 | -91.9029 | -92.1648 | 38.0592 | 38.3255 | -78.654 | -79.4706 | 51.88 | 51.26 | 55.2 | 56.3 | 20.9621 | 38.32 | -420.7001 | 154.9653 | 153.8395 | 17.4 | 22.4 | -37.2 | -38.2 |  |  | -606.0993 | -482.1159 | 541.441 | 430.0757 | -39.9105 | -422.9045 | 422.4555 | -195.1227 | -256.7426 | -418.1577 | 108.449 | 107.8328 | 193.8746 | -522.6336 | 267.6082 | -263.5287 | 264.4051 | -9.8865 | 31.412 | 26.8 | -0.778 | -0.797 | -26.24 | 2.4 |  | -2.4308 | -20.1556 | -9.7856 | 6.3 | 49.335 | 48.688 |  |  | 50.8537 | 50.773 | 51.1639 |  | -22.7 | 9.9593 | 10.86 |  | -11.6019 | 58.9668 | 23.8129 | -12.2919 | -58.1887 | 7.9267 | 49.578 | 12.5 | -12.9 | 165.8087 | -5.1212
22/08/2026 | 19:00 | 0 | 21.6856 | -30.6468 | -25.8954 | 27.3663 |  | 51.145 | -94.1499 | 74.9563 | 38.0968 | 37.3767 | -53.28 | -81.23 | 72.6 | 21.528 | -70.4 | 14.2874 | 41.4312 | 19.3061 | 19.652 | 32.2931 | 9.9142 | 5.6807 | 7.7505 |  |  | -96.68 | -96.64 |  | 53.28 | 79.2 |  |  | -97.94 | -98.16 | -31.14 | 100.38 | 100.45 | 25.4971 | -9.483 | 73.3333 | 76.1852 | 78.7804 | -75.9622 | -75.7321 | 5.2476 | 5.5007 | 100.0633 | 101.2303 | 33.4441 | 33.7243 | -655.6302 | -7.9456 | -10.6 | 0 | 83.4826 | 81.6382 | -6.5054 |  | -84.9124 | 10.1173 | 9.3144 | 6.4053 | 698.0497 | 125.1869 | 124.9733 | -595.8759 | 636.9141 |  | -112.2044 | 114.3047 | 106.7712 | 36.21 | 44.78 | 77.9 | 92.16 | -24.376 | -24.51 | 81.9502 | 83.5624 | 30.1999 | -230.1011 | -229.7995 | 13.3852 |  | 12.4756 |  | 166 | 150.4 | -19.16 | 45.2289 | 42.5037 | 44.1398 | -48.3683 | -47.8049 | 64.9996 | -78.6973 | 77.4933 | 19.6173 | 79.75 | 41.93 | 56.7261 | 53.6179 | -37.9729 |  |  |  | -128.6481 |  | -20.7559 | -94.1 | -94.3 | 27.4026 | 63.1 | 79.82 | 85.64 | 61.97 | -12.5 | 62.31 | 127.3397 | -1.86 | -6.53 | 88.69 | 55.54 | 127.4727 | 125.5091 | 24.4544 | 22.3273 | 243.4134 | 205.5598 | 197.3663 | 201.6099 | 117.8798 | 94.9998 | -28.542 | 603.0383 | 501.7525 | 6.553 | -5.4537 | -8.4203 | -18.2108 | 28.2558 | 26.6217 | 43.6 | -25.1524 | -25.9605 | -51.5468 |  | -15.02 |  | 13.3271 | -0.6518 | -36.4153 | -35.5768 | 4.7136 | -92.6373 | 60.6274 | 23.781 | 23.4645 |  | 31.4844 | 31.9172 | 30.3648 | 23.6113 | 23.4439 | -20.7646 | -21.3778 | -21.5334 | -20.1383 | -16.1586 | -2.1515 | -4.14 | 14.6737 | 1.6666 | -9.12 | 17.92 | 0 | 4.0766 | 0.115 | 2.353 |  | 40.59 | 17.8034 | 20.3691 | 16.02 | 90.0451 | 25.9 | -15.0165 | -10.945 | -11.6317 | 3.1047 |  |  | -17.5789 | -40.6983 | 14.8068 | 42.5982 | 59.6018 | 59.5563 | -180.7079 | -35.3083 | 32.8617 | -19.6985 | 11.8432 | 20.5719 | 20.1069 | 14.7159 | 173.0218 | 175.1877 | 185.6 |  |  |  | 620.5511 | -166.2575 | -165.4854 | -25.0426 | -10.6159 | 80.0605 | 79.482 |  |  | 36.0279 | 36.3914 | -80.0901 | -79.0157 | 53.22 | 52.61 | 50.4 | 49.5 | 20.7356 | 37.84 | -401.0111 | 147.0918 | 146.6899 | 17.5 | 16.2 | -35.2 | -35.6 | 1.3255 | 1.215 | -602.9235 | -470.0767 | 521.3972 | 418.6238 | -47.8287 | -410.0641 | 413.4703 | -185.5099 | -248.1341 | -412.1693 | 106.6223 | 107.7907 | 189.5255 | -509.9218 | 257.8621 | -256.9531 | 258.0775 | -10.4413 | 34.606 | 25.12 | -0.879 | -0.889 | -25.04 | 0 |  | 0.1175 | -18.5138 | -14.6197 | 6.1 | 47.74 | 48.103 |  |  | 52.3813 | 50.9785 | 51.646 |  | -15.2 | 20.4951 | 10.62 |  | -13.0318 | 59.7365 | 25.5458 | -13.4867 | -58.2226 | 9.4609 | 48.2188 | 6.5 | -5.1 | 165.2454 | 10.6965
22/08/2026 | 19:30 | 0 | 21.9324 | -31.1156 | -25.9309 | 27.5906 |  | 50.9598 | -84.6587 | 75.0173 |  | 37.3224 | -48.84 | -80.357 | 70.4 | 20.7 | -70.4 | 14.4057 | 32.7368 | 19.0418 | 19.358 | 32.229 | 10.0122 | 5.1543 | 7.9743 |  |  | -94.15 | -94.2 |  | 48.84 | 79.2 |  |  | -95.1 | -95.9 | -27.65 | 97.17 | 97.29 | 26.3905 | -9.597 | 74.208 | 76.9247 | 75.257 | -73.0092 | -72.7039 | 7.0885 | 7.9072 | 96.4578 | 98.7202 | 36.5534 | 35.3129 | -641.6367 | -7.4951 | -11 |  | 79.9783 | 77.7284 | -6.6525 |  | -78.2141 | 10.3106 | 9.3883 | 6.3277 | 683.7975 | 126.6518 | 126.2856 | -596.97 | 621.9747 |  | -105.0381 | 107.383 | 107.869 | 37 | 45.17 |  |  | -23.7062 | -24.1081 | 77.3664 | 77.9379 | 31.7044 | -232.8417 | -232.058 | 13.174 | 0 | 12.6589 | 16.47 | 165.9 | 149.3 | -19.45 | 44.6001 | 42.2611 | 43.305 | -49.6195 | -49.291 | 68.996 | -80.102 | 81.5046 | 19.1961 | 77.57 | 40.95 | 56.0229 | 53.0319 | -37.5444 |  |  |  | -139.5105 |  | -20.4617 | -93.4 | -93.4 | 27.3917 | 62.4 | 79.64 | 84.76 |  | -12.71 | 62.341 | 139.9229 | -1.67 | -6.43 | 92.08 | 54.97 | 139.1273 | 137.8182 | 30.166 | 28.9364 | 252.7933 | 215.7879 | 207.1147 | 209.1492 | 119.7781 | 97.6616 | -28.308 | 603.8081 | 523.1019 | 6.5189 | -5.5254 | -8.2804 | -21.0512 | 28.231 | 26.4205 | 43.5 | -21.7831 | -23.3342 | -54.3505 |  | -13.8 |  | 13.2803 | -0.6258 | -38.2608 | -37.7596 | 6.4138 | -95.6327 | 63.3884 | 23.9246 | 24.1427 |  | 32.2649 | 31.9953 | 30.959 | 22.6066 | 24.1137 | -15.0711 | -27.7963 | -27.6085 | -19.9603 | -18.838 | 5.7661 | -7.2 | 11.6609 | 1.6214 | -6.77 | 18.8 |  |  | 0.25 | 1.479 |  | 42.06 | 20.688 | 19.5724 | 16.3 | 91.8736 | 27 | -13.7741 | -11.2965 | -12.1744 | 3.0691 |  |  | -18.2219 | -39.4805 | 15.5424 | 41.3159 | 57.6507 | 57.9855 | -176.1839 | -34.9109 | 32.6664 | -19.3392 | 11.8725 | 20.8258 | 20.0858 | 14.4145 | 178.4014 | 179.8398 | 187.7 | -186.1855 | -454.5703 | 456.6985 | 632.9069 | -169.599 | -169.3996 | -23.9748 | -9.5301 | 81.3464 | 82.1172 |  |  | 34.7781 | 35.074 | -79.9979 | -79.1853 | 51.09 | 50.46 | 52.8 | 53.4 | 20.8382 | 36.96 | -403.0717 | 146.5223 | 147.5717 | 17.7 | 17.7 | -34.1 | -34.7 | 1.4267 |  | -623.5152 | -495.6262 | 523.0051 | 423.7443 | -60.8518 | -411.6347 | 415.6618 | -180.9046 | -247.6174 | -408.6348 | 108.6865 | 107.3284 | 185.8633 | -505.6994 | 257.0782 | -255.7482 | 257.6762 | -10.0458 | 35.3491 | 25.84 | -0.759 | -0.768 | -24.8 | 0.4 |  | -0.6149 | -18.9837 | -15.877 | 7.1 | 49.123 | 49.819 |  |  | 53.5552 | 52.8965 | 52.3745 |  | -16.3 | 20.6749 | 10.74 |  | -11.9879 | 58.5471 | 24.1705 | -12.8165 | -58.0299 | 8.7425 | 48.4054 | 7.7 | -6.8 | 178.2339 | -1.2174
22/08/2026 | 20:00 | 0 | 21.6903 | -31.4928 | -26.4741 | 26.6428 |  | 49.6012 | -70.2561 |  | 37.6908 | 36.9534 | -39.96 | -77.756 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 14.6234 | 22.2844 | 18.7785 | 19.2138 | 31.9232 | 10.7338 | 5.6396 | 7.7477 |  |  | -89.07 | -88.99 |  | 39.96 | 77 |  |  | -85.97 | -86.92 | -28.34 | 87.24 | 87.56 | 27.3957 | -9.7676 | 73.5972 | 76.3524 | 72.7207 | -69.8356 | -69.3965 | 7.5683 | 7.2357 | 93.5578 | 95.4666 | 37.7265 | 37.5019 | -627.0922 | -6.5584 | -6 | -6 | 77.0163 | 75.7729 | -6.4458 |  | -86.892 | 10.0215 | 9.504 | 6.4767 | 669.1791 | 127.5368 | 127.4453 | -590.8401 | 614.7679 |  | -96.1626 | 98.4285 | 109.9248 | 36.63 | 44.75 |  | 93.09 | -26.1174 | -27.0551 | 77.6103 | 78.1701 | 31.2859 | -223.7539 | -222.6705 | 14.056 |  | 12.4756 | 16.842 | 162.6 | 146 | -19.27 | 47.0019 | 44.9537 | 45.4805 | -44.0416 | -43.2504 | 62.4045 | -82.0273 | 75.5448 | 19.7053 | 76.93 | 40.71 | 55.3198 | 52.446 | -38.0468 |  |  |  | -132.386 |  | -20.8375 | -97.3 | -97.1 | 27.095 | 61.7 |  | 83.76 | 61.33 | -12.72 | 61.4265 | 129.8324 | -1.64 | -6.4 | 87.42 | 55.24 | 130.9454 | 129.3091 | 25.2342 | 24.8545 | 244.9219 | 206.1198 | 200.4556 | 202.8663 | 112.6506 | 91.7035 | -28.322 | 602.8268 | 510.0996 | 6.0168 | -5.2377 | -7.964 | -12.8463 | 25.6791 | 24.0435 | 39.2 | -25.2538 | -25.8906 | -47.2778 |  | -13.65 |  | 13.031 | -4.7879 | -37.9019 | -36.5929 | 5.1663 | -88.994 | 54.2652 | 24.0593 | 23.9102 |  | 31.4506 | 31.9466 | 30.7824 | 26.4581 | 25.7883 | -8.7077 | -23.9775 | -23.9558 | -17.8956 | -18.2523 | 10.8711 | -6.98 | 11.0726 | 1.6422 | -6.53 | 20.7 | 9.8998 |  | -0.246 | 1.702 |  | 47.59 | 19.9495 | 17.3775 | 17.03 | 105.5434 | 27.3 | -29.6375 | -3.2126 | -3.4228 | 3.0294 |  |  |  | -55.9497 | 15.4423 | 59.8799 | 56.3647 | 58.5725 | -200.6761 | -34.4806 | 32.3236 | -81.6554 | 12.1068 | 20.5914 |  | 14.8159 | 174.0923 | 171.4844 |  |  | -461.8705 | 463.7409 | 626.9286 | -163.0987 | -162.5503 | -28.0445 | -13.9187 | 83.3611 | 77.6739 |  |  | 35.0898 | 35.3929 | -76.0909 | -76.6031 | 57.91 | 57.29 | 37.8 | 37.9 | 21.0646 | 37.76 | -375.0505 | 146.6411 | 148.4699 | 17.8 | -10 | -33.6 | -33.9 |  | 1.0993 | -618.7224 | -474.6044 | 489.293 | 399.398 | -77.142 | -386.2951 | 390.9597 | -170.0893 | -236.9004 | -376.2117 | 103.4771 | 103.5687 | 171.4873 | -471.9667 | 244.3026 | -229.5966 | 236.2493 | -10.3891 | 36.4128 | 20.64 | -0.742 | -0.766 | -20.16 | -5.52 |  | 5.51 | -15.4986 | -23.8758 | 6.6 | 53.625 | 53.299 |  |  | 53.8081 | 52.1882 | 54.9942 |  | 10.1 | 21.2017 | 10.68 |  | -18.5459 | 61.6995 | 28.6646 | -17.5567 | -60.2754 | 13.2466 | 46.3099 | -19.5 | 18.7 | 164.843 | 2.3436
22/08/2026 | 20:30 | 0 | 21.9431 | -31.8207 | -26.4975 | 26.9547 |  | 48.4387 | -68.7863 | 74.2551 |  | 36.5507 | -42.18 | -76.197 |  | 19.872 | -66 | 13.5651 | 22.6426 | 18.7839 | 19.004 | 31.6566 | 11 | 5.4 | 7.7851 |  |  | -87.19 | -87.03 |  | 42.18 | 74.8 |  |  | -84.56 | -84.88 | -29.81 | 85.76 | 85.8 | 26.7779 | -9.1464 | 71.9903 | 74.5998 | 74.0484 | -64.1486 | -64.5899 | 7.0929 | 7.1555 | 92.5357 | 94.4225 | 36.9534 | 36.9813 | -635.7695 | -9.1026 | -4.8 | -4.8 | 70.9086 | 69.3175 | -6.5189 |  | -75.3486 | 9.5069 | 8.9807 | 6.0326 | 677.7243 | 135.1359 | 134.0067 | -597.6078 | 621.3895 |  | -92.7713 | 94.9258 |  | 36.99 | 44.71 |  |  | -28.2608 | -27.7249 | 80.3259 | 81.3682 | 31.8869 | -229.2015 | -230.2185 | 12.2253 | 0 | 12.6589 | 17.727 | 158.5 | 143.9 | -19.09 | 43.1964 | 40.8783 | 42.4531 | -50.8517 | -51.0613 | 80.5715 | -91.6762 | 95.0306 | 19.416 | 80.36 | 41.94 | 53.9136 | 51.2741 | -37.6353 |  |  |  | -138.2016 |  | -20.861 | -92 | -92 | 27.0731 | 60.3 | 77.9 | 80.86 | 59.43 | -12.41 | 61.5815 | 138.0529 | -2.64 | -6.48 | 86.59 | 54.52 | 137.4182 | 134.8364 | 27.8624 | 26.0091 | 248.0383 | 206.2581 | 200.1052 | 203.7355 | 112.4381 | 89.7448 | -28.583 | 609.5942 | 520.4706 | 5.7924 | -4.7287 | -7.566 | -15.0518 | 24.4291 | 22.8299 | 42.7 | -24.1055 | -24.8319 | -47.7233 |  | -15.68 |  | 12.6124 | -5.7727 | -39.6344 | -38.4819 | 7.6631 | -87.8599 | 55.0982 | 23.901 | 23.6918 |  | 32.5326 | 33.2341 | 31.4397 | 27.2954 | 28.4676 | -14.5687 | -24.9163 | -24.9696 | -17.2564 | -14.5756 | -1.4557 | -3.03 | 16.6732 | 1.5726 | -10.5 | 22.16 | 0 | 6.7419 | -0.424 | 1.827 | 6.0634 | 46.28 | 13.9228 | 16.7642 | 18.47 | 103.6095 | 27.7 | -29.4198 | -3.0102 | -3.0072 | 3.0274 |  |  | -17.6361 | -55.9109 | 16.9504 | 59.445 | 61.1363 | 62.0364 | -204.1213 | -33.7328 | 31.8966 | -79.2582 | 11.7688 | 19.8968 | 19.4003 | 13.8479 | 174.5682 | 173.912 |  |  | -466.6399 | 469.4971 | 640.9692 | -165.3418 | -163.9078 | -30.6121 | -17.4165 | 83.9819 | 82.2757 |  |  | 35.3057 | 35.5733 | -75.7983 | -75.2595 | 57.14 | 56.52 | 41.4 | 41.5 | 20.757 | 36.88 | -385.2925 | 148.8563 | 148.5329 | 17.3 | -1.7 | -35 | -35.5 | 1.3296 | 1.2294 | -624.1089 | -486.3927 | 499.2025 | 402.003 | -77.5577 | -391.5712 | 394.743 | -171.8071 | -238.886 | -386.9211 | 104.2293 | 102.8799 | 177.4276 | -480.0232 | 249.2758 | -239.9146 | 236.4489 | -10.4413 | 36.9597 | 23.6 | -0.743 | -0.769 | -23.36 | -5.12 |  | 4.7196 | -18.6023 | -21.416 | 8.1 | 48.986 | 48.702 |  |  | 53.8178 | 53.5797 | 54.4102 |  | 2.4 | 21.9557 | 10.38 |  | -20.2577 | 62.6042 | 31.1645 | -20.3154 | -62.2203 | 15.6446 | 45.3442 | -12.4 | 11.4 | 168.8462 | 10.3904
22/08/2026 | 21:00 | 0 | 21.7071 | -31.4296 | -26.7901 | 26.5545 |  | 46.7646 | -64.2633 | 72.3964 | 36.8789 | 35.7569 | -35.52 | -72.787 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 13.3441 | 18.9956 | 17.3165 | 17.2217 | 28.4122 | 12.0175 | 1.3849 | 8.0768 |  |  | -82.05 | -81.36 |  | 35.52 | 70.4 |  |  | -76.64 | -76.92 | -34.09 | 78.15 | 78.2 | 26.6379 | -8.8723 | 73.0111 | 74.8744 | 70.0032 | -59.4149 | -59.8783 | 7.2768 | 7.9131 | 90.0301 | 91.3787 | 37.2665 | 37.778 | -634.1858 | 0.3147 | -9.7 | -9.7 | 65.803 | 64.7721 | -6.0542 |  | -79.9887 | 9.2915 | 8.7035 | 5.8765 | 670.7051 | 138.8287 | 137.3638 | -607.3105 | 620.8894 |  | -87.9613 | 89.938 | 108.0786 | 37.37 | 43.29 |  | 96.24 | -17.2763 | -16.6065 | 69.3226 | 70.0613 | 34.5102 | -228.1326 | -227.5083 | 14.6097 |  | 14.7665 | 26.673 | 156.4 | 140.3 | -18.57 | 42.4652 | 40.4954 | 41.6016 | -50.8141 | -50.792 | 85.7608 | -97.1255 | 99.7137 | 19.1128 | 74.78 | 39.82 | 52.5073 | 49.5163 | -37.2685 |  |  |  | -147.0055 |  | -20.4146 | -91.5 | -92.3 |  | 58.2 | 77.84 | 79.18 | 57.53 | -12.67 | 61.628 | 144.3932 | -1.15 | -6.6 | 84.79 | 53.97 | 145.4909 | 144.0364 | 40.0779 | 39.4455 | 257.4376 | 217.695 | 208.5292 | 213.1129 | 113.4602 | 93.4219 | -28.559 | 619.1356 | 521.145 | 5.7311 | -4.9026 | -7.5516 | -15.7149 | 23.8055 | 22.3658 | 42.2 | -21.5672 | -22.1219 | -50.1454 |  | -13.83 |  | 12.2726 | -5.1436 | -38.6551 | -38.1357 | 7.2088 | -91.0957 | 56.2892 | 23.45 | 23.3104 |  | 33.0573 | 33.3829 | 32.5174 | 16.4107 | 15.5734 | 26.9605 | -38.2414 | -38.3177 | 13.8122 | 14.9618 | 12.0211 | 2.86 | 14.4613 | 1.503 | -8.86 | 21.42 | 10.291 |  | -0.97 | 7.609 |  | 49.11 | -15.7333 | -12.2253 | 17.97 | 100.7801 | 29.3 | -26.4698 | -3.3064 | -3.4069 | 2.9087 |  |  | -17.9829 | -51.7656 | 17.2561 | 54.7155 | 59.1343 | 61.3892 | -187.1487 | -32.5195 | 30.5037 | -78.2492 | 10.9224 | 19.0667 | 18.4826 | 13.442 | 169.9954 | 169.8108 | 187.3 | -186.9489 | -460.3376 | 459.6291 | 624.524 | -162.9897 | -162.9191 | -28.7908 | -15.1372 | 79.2583 | 80.3614 |  |  | 36.5767 | 36.8699 | -72.2826 | -72.4091 | 57.56 | 56.94 | 42.7 | 43.2 |  | 35.44 | -382.2937 | 151.1544 | 149.8205 | 16.7 | -4 | -35.6 | -35.9 |  |  | -612.8109 | -488.2725 | 491.2531 | 397.3019 | -76.139 | -390.8941 | 395.0822 | -168.9956 | -236.8576 | -385.2871 | 102.921 | 100.5866 | 174.6114 | -472.2177 | 250.9025 | -234.2935 | 233.6895 | -10.0705 | 38.2221 | 23.12 | -0.62 | -0.631 | -23.6 | -4.64 |  | 4.1337 | -18.6908 | -21.6785 | 9.3 | 55.698 | 54.418 | 3.1708 | 3.8197 | 52.4854 | 52.7843 | 52.1709 |  | 2.3 | 21.5714 | 10.04 |  | -20.4533 | 61.3948 | 29.2446 | -20.8591 | -60.4611 | 14.4233 | 45.2082 | -12.1 | 12.6 | 165.7432 | -1.2314
22/08/2026 | 21:30 | 0 | 21.4888 | -30.9855 | -26.8794 | 24.2311 |  | 45.836 | -59.3332 | 71.7814 | 36.4609 | 35.3479 | -26.64 | -68.963 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 13.8352 | 15.9558 | 17.7485 | 17.9879 | 29.4931 | 11.9883 | 5.7395 | 8.1734 |  |  | -73.58 | -73.58 |  | 26.64 | 68.2 |  |  | -69.21 | -69.06 | -34.4 | 69.71 | 70 | 25.3891 | -8.11 | 71.1063 | 73.1777 | 70.2546 | -61.6258 | -61.2845 | 31.9585 | 33.2157 | 86.6297 | 88.1593 | 58.7458 | 57.5751 | -656.8004 | 6.6058 | -13.1 | -13 | 67.3798 | 66.7456 | -5.2563 |  | -104.3278 | 8.7423 | 9.1812 | 6.25 | 701.8644 | 144.9324 | 144.7493 | -627.9287 | 639.199 |  | -94.2631 | 96.0946 |  | 37.3 | 41.93 | 77.12 | 97.21 | 2.9512 | 3.2192 | 53.2982 | 53.6414 | 37.0007 | -224.2969 | -223.7653 | 18.119 |  | 20.9062 | 26.378 | 154 | 138.4 | -18.52 | 42.7914 | 40.5002 | 42.2718 | -51.608 | -50.8278 | 88.5521 | -97.9426 | 103.7196 | 18.3917 | 73.22 | 39.45 | 51.1011 | 48.3444 | -36.0793 |  |  |  | -140.1366 |  | -19.8132 | -90 | -90.3 | 26.0898 | 56.4 | 75.34 | 76.66 | 55.72 | -12.51 | 60.8065 | 138.9129 | -1.99 | -6.53 | 83.87 | 53.02 | 139.7818 | 136.8727 | 56.6969 | 55.8455 | 257.9771 | 219.7143 | 212.9935 | 215.5553 | 114.8595 | 95.6334 | -28.206 | 633.7056 | 465.265 | 9.7645 | -10.4664 | -13.2916 | -16.9731 | 21.6467 | 20.1586 | 38 | -23.3404 | -24.8104 | -52.8707 |  | -12.24 |  | 11.6986 | -7.3566 | -39.3681 | -38.2086 | 8.2011 | -93.0394 | 57.9689 | 23.5024 | 23.0391 |  | 32.693 | 32.4307 | 31.3305 | -3.3491 | -3.3491 | 105.33 | -55.0612 | -55.4259 | 74.5167 | 81.5137 | 20.7956 | 12.86 | 14.7689 | 1.4554 | -9.05 | 21.59 | 20.4709 |  | -1.264 | 8.18 |  | 46.55 | -82.8555 | -73.5743 | 19.14 | 93.2634 | 30.4 | -23.2384 | -4.3331 | -4.5393 | 2.7448 |  |  | -16.0731 | -47.6586 | 17.5533 | 50.2403 | 58.5224 | 60.8812 | -161.719 | -31.1378 | 29.5746 | -76.3732 | 11.0115 | 17.9632 | 17.5018 | 13.3011 | 157.7408 | 158.7214 | 186.1 | -185.3074 | -436.2673 | 439.3636 | 562.457 | -149.8567 | -150.0435 | -32.3927 | -18.5347 | 79.3283 | 81.1598 | -89.7432 | -88.6585 | 33.8752 | 34.132 | -67.3955 | -67.1607 | 56.24 | 55.67 | 34 | 33.9 | 20.6737 | 33.84 | -376.5584 | 152.4619 | 153.0609 | 15.8 | -14.3 | -33.7 | -34.2 |  |  | -555.1029 | -438.3942 | 454.1685 | 362.8862 | -64.5602 | -355.3955 | 358.9449 | -190.5444 | -216.8785 | -349.9366 | 104.9752 | 105.0199 | 195.2611 | -440.0844 | 223.8881 | -225.3223 | 226.511 | -10.2023 | 37.4636 | 21.68 | -0.462 | -0.476 | -21.36 | -6.96 |  | 6.6239 | -16.347 | -26.2501 | 8 | 52.914 | 53.063 |  |  | 52.1931 | 51.7807 | 54.476 |  | 14.7 | 22.3168 | 9.72 |  | -23.6794 | 62.2341 | 32.5586 | -24.5254 | -62.0127 | 17.6972 | 43.7439 | -24.9 | 25.3 | 128.847 | 17.1088
22/08/2026 | 22:00 | 0 | 20.4666 | -30.1387 | -27.6537 | 24.3159 |  | 42.7396 | -55.2628 | 69.6474 | 35.1609 | 34.0775 | -19.98 | -64.33 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 13.7447 | 12.365 | 17.0157 | 17.1367 | 28.2575 | 11.6756 | 5.7794 | 7.8717 |  |  | -65.84 | -65.7 |  | 19.98 | 63.8 |  |  | -57.37 | -57.67 | -39.19 | 57.36 | 57.98 | 24.5922 | -7.2593 | 71.3423 | 73.5342 | 67.045 | -53.1609 | -53.3127 | 31.8758 | 31.2022 | 82.303 | 85.1786 | 61.8939 | 63.8917 | -663.9393 | 9.6615 | -14.2 | -14.3 | 59.037 | 58.7182 | -5.058 |  | -104.9682 | 7.405 | 8.5858 | 5.8514 | 710.2876 | 154.9119 | 154.6678 | -637.7023 | 645.8193 |  | -99.4408 | 101.1243 | 103.8672 | 36.91 | 40.55 | 73.98 | 95.21 | 15.0074 | 15.4093 | 41.9528 | 42.7964 | 35.341 | -220.4093 | -220.27 | 18.4125 |  | 20.5265 |  | 150.1 | 135.3 | -18.24 | 40.5565 | 38.7088 | 39.9232 | -57.8163 | -57.3028 | 103.3047 | -106.8044 | 118.9742 | 18.6131 | 72.44 | 38.29 | 48.9917 | 46.5866 | -34.8918 |  |  |  | -130.6221 |  | -19.2433 | -88.4 | -88 | 24.5737 | 53 | 72.8 | 72.62 | 52.85 | -11.8 | 60.698 | 130.0649 | -1.66 | -6.51 | 78.6 | 51.17 | 128.8364 | 127.2182 | 64.8593 | 62.5727 | 250.1133 | 213.6198 | 205.8067 | 207.2886 | 114.4894 | 94.2276 | -27.913 | 649.2252 | 421.2141 | 10.7812 | -11.8749 | -14.5858 | -17.2125 | 22.9837 | 21.4195 | 38.8 | -26.6852 | -27.458 | -52.3498 |  | -9.89 |  | 11.0854 | -3.079 | -39.1329 | -37.8099 | 8.0526 | -91.7767 | 56.6639 | 23.1456 | 22.9021 |  | 31.5768 | 32.5282 | 31.1828 | -16.0758 | -16.2433 | 154.8971 | -61.9351 | -62.1268 | 115.2705 | 125.5672 | 25.8421 | 17.77 | 15.0057 | 1.42 | -9.22 | 22.23 | 26.8764 |  | -2.095 | 8.227 |  | 42.56 | -126.7979 | -113.036 | 18.65 | 83.221 | 31.1 | -20.874 | -4.5585 | -4.721 | 2.6363 |  |  | -15.5948 | -43.9466 | 17.8554 | 45.4056 | 59.168 | 60.5373 | -138.7291 | -29.1125 | 27.8847 | -73.3602 | 10.6702 | 16.8401 | 16.542 | 12.8467 | 148.6945 | 149.0603 | 185.2 | -185.7379 | -422.4509 | 422.2863 | 516.6848 | -142.5033 | -142.6033 | -32.8435 | -19.8643 | 78.104 | 80.1847 | -78.1682 | -77.7393 | 29.3243 | 29.8969 | -76.3663 | -76.2768 | 40.11 | 39.59 | 45.6 | 46.1 | 20.8168 | 33.04 | -403.7486 | 156.2157 | 156.9514 | 14.4 | 5.8 | -29.3 | -30 | 1.4293 |  | -500.4012 | -389.0386 | 426.4207 | 320.3999 | -55.808 | -312.0858 | 311.4488 | -256.6719 | -176.529 | -311.7587 | 120.0264 | 117.6858 | 262.4203 | -411.9037 | 180.797 | -237.3221 | 239.2549 | -10.1501 | 32.136 | 24 | -0.274 | -0.286 | -23.84 | -4.96 |  | 5.0401 | -19.6002 | -21.0651 | 10 | 51.883 | 51.839 | 4.1503 | 4.9353 | 52.8359 | 53.4209 | 51.0603 |  | -4.8 | 22.9672 | 9.3 |  | -24.9861 | 63.221 | 33.398 | -24.3979 | -62.7502 | 18.6492 | 42.6719 | -4.6 | 5.1 | 93.7431 | 37.6824
22/08/2026 | 22:30 | 0 | 19.8026 | -29.4343 | -27.5192 | 22.4099 |  | 40.4761 | -50.2549 | 66.4525 | 33.541 | 33.0056 | -15.54 | -60.451 | 55 | 15.732 | -52.8 | 13.9375 | 11.3794 | 15.8099 | 15.9307 | 26.3953 | 11.9112 | 5.733 | 7.6396 |  |  | -62.16 | -62.46 |  | 17.76 | 59.4 |  |  | -51.29 | -51.5 | -39.4 | 51.49 | 52.01 | 22.769 | -6.2936 | 67.3203 | 69.1047 | 62.8369 | -52.7806 | -53.1431 | 30.3453 | 32.0241 | 78.6171 | 80.2272 | 54.2706 | 58.3512 | -618.5109 | 8.2662 | -13.8 | -13.7 | 59.7057 | 58.3823 | -4.784 |  | -105.5951 | 7.9446 | 8.2287 | 5.6036 | 657.9484 | 145.5732 | 146.1836 | -636.108 | 596.8265 |  | -126.4491 | 128.3497 | 102.6696 | 36.9 | 36.36 | 71.72 | 101.25 | 28.4031 | 28.5371 | 31.2678 | 31.481 | 36.2562 | -215.2453 | -213.9364 | 19.164 |  | 20.9062 | 26.642 | 144.7 | 129.9 | -17.92 | 41.0321 | 39.026 | 40.5475 | -55.2319 | -54.364 | 82.4472 | -85.5288 | 95.5563 | 17.6816 | 68.54 | 36.71 | 46.8823 | 44.2429 | -34.1475 |  |  |  | -109.2084 |  | -18.8176 | -82.2 | -82.6 | 23.7936 | 49.9 | 67.6 | 67.84 | 49.69 | -10.68 | 61.1475 | 108.7337 | -43.25 | -10.25 | 119.24 | 48.75 | 110.1818 | 107.6727 | 68.6243 | 66.8909 | 249.0058 | 210.7659 | 203.7404 | 204.9245 | 148.0056 | 129.091 | -26.094 | 644.1544 | 449.1699 | 10.7333 | -11.8655 | -13.9416 | -53.3547 | 21.9841 | 20.3557 | 143.1 | -41.4219 | -41.098 | -88.4915 |  | -14.88 | 91.7 | 10.4073 | -2.2221 | -38.1216 | -37.1587 | 7.8156 | -125.6758 | 92.1223 | 22.4719 | 22.1577 |  | 32.2577 | 32.7216 | 31.5135 | -29.1374 | -29.3049 | 131.7881 | -65.9872 | -66.2152 | 99.7325 | 110.18 | 18.3713 | 13.39 | 16.1678 | 1.2918 | -10.05 | 21.71 | 18.8466 |  | -3.457 | 7.953 |  | 39.86 | -111.7835 | -97.2626 | 19.19 | 81.2999 | 30.6 | -20.1895 | -3.9207 | -4.1843 | 2.4395 |  |  | -16.1676 | -39.4056 | 17.4849 | 40.9546 | 59.142 | 61.2415 | -129.1613 | -27.5839 | 26.8446 | -68.2889 | 11.3623 | 15.0432 | 14.6527 | 13.4598 | 141.6262 | 143.0385 | 190.7 | -191.1783 | -386.2875 | 389.1089 | 500.7019 | -134.6459 | -135.6479 | -33.5255 | -20.361 | 81.5394 | 80.6922 |  |  | 30.6403 | 31.0467 | -61.9047 | -61.876 | 41.82 | 41.27 | 50.4 | 50.4 | 20.9194 | 30.4 | -408.6236 | 156.0475 | 156.9269 | 13.1 | 10.6 | -30.5 | -30.9 | 1.5182 |  | -488.7347 | -407.8167 | 426.7808 | 324.8721 | -55.8211 | -318.3195 | 316.8054 | -260.4712 | -181.9091 | -312.2822 | 117.7212 | 115.9214 | 262.4616 | -411.3864 | 186.6086 | -235.899 | 233.3665 | -10.9412 | 37.0037 | 28.64 | 0.063 | 0.055 | -27.6 | 0.08 |  | 0.032 | -18.7488 | -16.4355 | 8.8 | 53.568 | 52.485 | 9.6375 | 11.6176 | 52.7955 | 53.8002 | 51.8411 |  | -9.6 | 11.0063 | 8.75 |  | -21.4645 | 63.6683 | 33.9029 | -22.1561 | -62.4812 | 18.9106 | 43.1414 | 0.5 | -0.4 | 113.3432 | -33.5193
22/08/2026 | 23:00 | 0 | 19.3036 | -28.6411 | -28.6884 | 20.4985 |  | 37.7261 | -47.2146 | 63.0924 | 32.091 | 30.7596 | -17.76 | -56.397 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 13.9959 | 8.3966 | 14.6651 | 15.0924 | 25.3472 | 12.0143 | 5.7887 | 7.4876 |  |  | -59.56 | -59.23 |  | 17.76 | 55 |  |  | -45.43 | -45.41 | -47.26 | 45.5 | 46.15 | 21.3075 | -5.7106 | 63.8176 | 65.7669 | 59.1288 | -44.3237 | -45.2578 | 15.5344 | 16.8453 | 76.4485 | 76.5788 | 40.8165 | 33.7066 | -572.8105 | 7.035 | -13.3 | -13.3 | 49.3925 | 48.3897 | -4.5469 |  | -93.4441 | 7.0028 | 7.7813 | 5.1586 | 614.3679 | 146.5498 | 147.1907 | -640.4521 | 546.6672 |  | -90.5211 | 91.5711 | 101.8114 | 35.96 | 36.29 | 69.58 | 99.13 | 32.2879 | 32.4218 | 29.1954 | 29.8158 | 36.298 | -196.4017 | -195.3132 | 7.9759 |  | 20.9062 | 26.234 | 136.3 | 122.6 | -17.86 | 42.0435 | 40.6848 | 40.1603 | -55.5907 | -54.6363 | 86.3669 | -87.7381 | 100.5994 | 16.9318 | 63.53 | 33.86 | 44.3042 | 42.3386 | -32.7802 |  |  |  | -110.0547 |  | -17.9384 | -79.9 | -79.4 | 22.8983 | 47.1 | 64.82 | 64.18 | 47.02 | -10.28 | 61.845 | 109.5837 | -44.91 | -14.55 | 121.02 | 46.61 | 108.7818 | 107.2727 | 71.6271 | 70.4818 | 246.3318 | 207.9043 | 199.7417 | 204.6278 | 146.8298 | 127.2839 | -25.63 | 648.7283 | 442.9992 | 4.8248 | -5.697 | -6.1994 | -45.6126 | 21.2469 | 19.9491 | 146.4 | -35.4628 | -36.4431 | -83.1286 | 0 | -13.8 | 108.2 | 9.4466 | -0.4483 | -38.1017 | -37.2322 | 8.0127 | -121.6273 | 89.557 | 22.8475 | 22.8724 |  | 31.3636 | 31.9731 | 30.8005 | -32.654 | -33.6587 | 139.3237 | -69.4478 | -69.5385 | 96.3701 | 103.9465 | 30.6615 | 7.26 | 9.991 | 1.1856 | -5.74 | 21.66 | 30.2849 |  | -4.377 | 7.898 | 4.1467 | 41.78 | -103.9143 | -96.4171 | 18.82 | 81.6764 | 32.1 | -18.5296 | -3.9687 | -4.1046 | 2.2772 |  |  | -15.3821 | -35.0095 | 18.7505 | 36.8127 | 60.156 | 60.9368 | -125.1668 | -25.327 | 25.1639 | -64.0761 | 11.4023 | 13.5673 | 13.1655 | 12.8613 | 133.9298 | 137.5888 | 187.3 | -185.2723 | -370.3521 | 370.8806 | 484.2273 | -130.7391 | -131.8879 | -38.8666 | -25.3725 | 79.5659 | 78.7668 | -64.4398 | -62.5036 | 25.482 | 25.6948 | -76.8929 | -76.5733 | 32.13 | 31.55 | 55.6 | 55.7 | 20.9194 | 28.8 | -413.7812 | 152.938 | 152.5512 | 12.1 | 21.4 | -26.4 | -26.8 | 1.6678 | 1.4472 | -478.3579 | -415.5693 | 413.683 | 302.9203 | -62.8752 | -291.0156 | 294.0767 | -292.757 | -156.779 | -290.3406 | 128.7575 | 130.429 | 296.7133 | -399.4481 | 160.8332 | -244.0488 | 247.5369 | -10.9934 | 38.1219 | 24.08 | 0.365 | 0.359 | -23.6 | -2.56 |  | 1.4084 | -24.2298 | -13.4752 | 10.6 | 53.484 | 53.296 | 9.6457 |  | 53.2458 | 52.5097 | 52.2286 |  | -21.9 | 13.882 | 8.23 |  | -29.6723 | 67.4489 | 39.1338 | -29.6048 | -66.2393 | 25.2935 | 40.256 | 13 | -12.5 | 109.8609 | -62.5534
22/08/2026 | 23:30 | 0 | 18.7147 | -27.4645 | -28.642 | 20.7952 |  | 36.1982 | -66.8596 | 60.8761 | 30.6911 | 29.9899 | -19.98 | -59.373 | 55 | 20.7 | -52.8 | 14.072 | 26.0112 | 13.5706 | 13.7698 | 22.5775 | 12.1651 | 5.3915 | 3.6343 |  |  | -62.84 | -63.09 |  | 19.98 | 57.2 |  |  | -51.09 | -51.34 | -50.12 | 51.08 | 51.41 | 20.3545 | -4.8806 | 63.8957 | 66.5662 | 61.1856 | -50.5298 | -50.7399 | 10.19 | 10.5616 | 80.8656 | 82.7371 | 34.0162 | 34.0966 | -591.5585 | 9.0721 | -14.2 | -14.2 | 56.6983 | 56.3183 | -3.9349 |  | -103.3782 | 6.4239 | 7.549 | 5.1283 | 627.7656 | 125.0648 | 125.9804 | -589.6948 | 551.5793 |  | -53.469 | 55.1461 | 95.5442 | 34.41 | 33.38 | 66.11 | 97.98 | 19.428 | 19.9638 | 39.6715 | 39.4544 | 37.3589 | -179.6075 | -179.9918 | 8.327 |  | 20.9062 | 26.326 | 132.2 | 118 | -17.11 | 44.4979 | 42.8115 | 43.4432 | -54.039 | -53.5669 | 77.9711 | -77.6526 | 89.1209 | 15.9203 | 73.85 | 37.76 | 42.4292 | 40.1413 | -31.4654 |  |  |  | -120.1391 |  | -17.2869 | -75.1 | -75.1 | 20.1132 | 44 | 60.22 | 59.4 | 43.65 | -9.26 | 60.14 | 121.0344 | -44.58 | -14.1 | 116.26 | 44.07 | 120.9091 | 118.5636 | 64.507 | 62.2273 | 243.9693 | 204.0031 | 197.3501 | 199.1653 | 129.8491 | 115.8224 | -26.161 | 598.6189 | 419.8675 | 4.8018 | -3.0401 | -6.0616 | -39.8659 | 18.9432 | 17.8261 | 154.6 | -43.934 | -43.8928 | -76.7609 | 0 | -15.21 | 101.4 | 8.9731 | -2.0239 | -39.3685 | -38.3525 | 10.9131 | -110.3421 | 78.9362 | 22.5997 | 22.513 |  | 31.8815 | 32.4657 | 30.8996 | -21.6019 | -20.5971 | 138.9887 | -62.0443 | -62.0148 | 98.6671 | 105.3225 | 32.4779 | 5.94 | 10.0594 | 1.1148 | -5.76 | 21.87 | 32.0297 |  | -4.707 | 9.933 |  | 41.3 | -104.5839 | -97.0562 | 18.12 | 80.7783 | 32.9 | -18.3213 | -3.5778 | -3.6761 | 2.0957 |  |  | -14.1253 | -33.24 | 17.5536 | 34.6464 | 59.2527 | 60.9574 | -124.4814 | -23.8452 | 24.6982 | -59.0839 | 10.4669 | 12.5907 | 12.1741 | 11.9049 | 143.2961 | 142.464 | 185.2 | -185.1311 | -420.6523 | 424.2379 | 495.6201 | -138.1048 | -136.4938 | -37.6822 | -25.2486 | 79.2451 | 79.1344 |  |  | 28.9782 | 29.306 | -72.8824 | -73.1892 | 34.78 | 34.23 | 57.1 | 57.7 | 20.6545 | 27.68 | -408.4313 | 148.2529 | 147.8667 | 11.7 | 22.5 | -28.3 | -28.8 |  | 1.2297 | -486.9358 | -385.9672 | 401.5164 | 294.9487 | -68.5321 | -286.2816 | 283.6533 | -290.8902 | -154.736 | -281.8404 | 126.5371 | 128.2942 | 291.005 | -388.3875 | 156.8063 | -230.4549 | 234.7242 | -10.4413 | 37.3397 | 26.88 | 0.549 | 0.548 | -26.08 | -1.52 |  | 1.3504 | -26.1341 | -13.2708 | 12.5 | 53.781 | 53.915 | 10.1406 | 11.9105 | 51.6285 | 51.3179 | 50.1544 |  | -21.3 | 14.2151 | 7.61 |  | -28.0654 | 65.5948 | 38.0791 | -28.4876 | -64.8035 | 24.2336 | 38.9962 | 12.2 | -12.5 | 79.9561 | -24.6037
23/08/2026 | 00:00 | 0 | 18.0725 | -26.4465 | -28.6668 | 20.6897 |  | 34.3444 | -62.9745 | 58.2433 | 29.2011 | 28.507 | -19.98 | -47.141 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 13.6025 | 22.8312 | 19.6746 | 20.1503 | 33.1829 | 16.3122 | 6.2766 | 7.6043 |  |  | -60.14 | -60.14 |  | 19.98 | 46.2 |  |  | -51.84 | -51.39 | -44.43 | 52.02 | 52.25 | 19.492 | -4.2448 | 61.9154 | 63.4111 | 66.164 | -52.163 | -52.4186 | 26.3403 | 27.7649 | 77.8321 | 79.0948 | 47.6831 | 51.6931 | -602.6941 | 7.8084 | -13.4 | -13.4 | 57.5427 | 57.702 | -3.7089 |  | -100.1719 | 4.8144 | 6.6032 | 4.5149 | 645.3442 | 109.1036 | 109.5004 | -532.8555 | 554.7183 |  | -57.6909 | 59.5805 | 89.8659 | 33.72 | 31.89 | 63.4 | 94.83 | 16.8828 | 17.1507 | 45.2172 | 45.7099 | 38.6629 | -180.1264 | -178.0748 | 11.1883 |  |  | 26.053 | 130.8 | 116.8 | -16.66 | 40.5197 | 38.8977 | 39.851 | -63.7561 | -62.2499 | 82.4399 | -70.2032 | 92.2003 | 15.1812 | 68.47 | 35.35 | 40.0854 | 37.944 | -29.9131 |  |  |  | -118.8013 |  | -16.3956 | -67.6 | -68.1 | 20.4318 | 41.2 | 55.98 | 56.74 | 41 | -8.57 | 60.3725 | 117.2992 | -43.13 | -14.02 | 109.44 | 41.6 | 118.8364 | 116.3818 | 60.9013 | 59.6455 | 232.6082 | 196.0756 | 188.6652 | 193.0892 | 125.7081 | 107.8923 | -25.938 | 544.3201 | 398.6581 | 4.7031 | -3.1491 | -6.0678 | -33.2664 | 15.9459 | 15.7154 | 128.1 | -39.7858 | -36.3709 | -69.7601 | 0 | -6.19 | 91.1 | 8.2489 | -4.0593 | -36.9778 | -36.1446 | 9.109 | -102.0613 | 70.615 | 21.9418 | 21.6563 |  | 31.21 | 31.478 | 30.793 | -16.5782 | -17.4155 | 143.5101 | -58.9045 | -59.3426 | 99.2669 | 108.069 | 32.0751 | 6.68 | 9.8836 | 0.9976 | -5.85 | 21.86 | 31.7809 |  | -5.201 | 10.044 |  | 40.82 | -107.1661 | -100.4374 |  | 79.8534 | 31.8 | -23.0055 | -5.5413 | -5.8654 | 1.95 |  |  | -14.8189 | -35.5595 | 18.3794 | 37.1339 | 60.6484 | 64.3105 | -129.9595 | -22.8706 | 33.517 | -61.658 | 10.8613 | 11.3211 | 11.0034 | 12.377 | 142.6347 | 142.8071 | 185.6 | -186.4273 | -432.8345 | 430.2835 | 503.7924 | -136.2917 | -136.9284 | -40.9022 | -29.2212 | 78.9733 | 78.6874 | -78.8228 | -75.7622 | 30.2199 | 30.5222 | -68.0022 | -67.9712 | 40.62 | 40.06 | 52 | 51.9 | 20.5711 | 25.84 | -404.6167 | 150.087 | 148.6463 | 11.9 | 17.5 | -30 | -30.3 | 1.3412 |  | -493.7487 | -367.765 | 389.1314 | 283.0054 | -72.5496 | -274.4543 | 275.722 | -288.7498 | -147.3945 | -272.5255 | 124.8363 | 122.4047 | 290.9158 | -373.1892 | 151.4742 | -225.6521 | 228.3379 | -10.9934 | 38.0489 | 25.92 | 0.801 | 0.798 | -25.36 | -1.92 |  | 2.5498 | -26.601 | -14.3542 | 10.9 | 48.269 | 48.285 | 11.1038 | 13.3994 | 51.701 | 52.642 | 51.9335 |  | -16.5 | 16.2344 | 7.14 |  | -33.4453 | 67.6424 | 41.3735 | -33.0643 | -66.2476 | 28.3711 | 37.4033 | 6.2 | -6.8 | 73.6882 | 15.9191
MÁXIMO |  | 0 | 21.9431 | -22.944 | -25.8954 | 27.5906 | 0 | 55.5703 | -47.2146 | 75.5295 | 38.6088 | 37.5802 | -15.54 | -28.749 | 72.6 | 24.012 | -24.2 | 14.9459 | 63.7226 | 22.492 | 22.6285 | 37.7969 | 18.7213 | 6.2766 | 8.402 | 0 | 0 | -59.56 | -59.23 | 0 | 53.28 | 79.2 | 0 | 0 | -45.43 | -45.41 | -27.65 | 100.38 | 100.45 | 27.3957 | -2.3675 | 74.208 | 76.9247 | 81.8939 | -44.3237 | -45.1854 | 31.9585 | 33.2157 | 100.0633 | 101.2303 | 61.8939 | 63.8917 | -501.3199 | 9.6615 | -4.8 | 0 | 83.4826 | 81.6382 | -3.1356 | 0 | -61.06 | 10.3106 | 9.5852 | 6.4887 | 716.4523 | 192.938 | 194.3723 | -342.899 | 749.9188 | 0 | -19.1572 | 128.3497 | 109.9248 | 37.37 | 45.17 | 77.9 | 101.25 | 32.2879 | 32.4218 | 81.9502 | 83.5624 | 46.1374 | -109.5148 | -109.363 | 23.6856 | 0 | 20.9062 | 28.534 | 256.1 | 150.4 | -14.21 | 55.7647 | 54.0079 | 54.7047 | -32.5252 | -32.1006 | 103.3047 | -37.7253 | 118.9742 | 19.7053 | 80.36 | 41.94 | 88.8354 | 53.6179 | -26.1973 | 0 | 0 | 0 | -66.3061 | 0 | -14.4066 | -50.5 | -50.6 | 28.32 | 65.3 | 79.82 | 88.4 | 64.59 | -5.07 | 70.9125 | 144.3932 | -0.78 | -6.4 | 137.11 | 55.54 | 145.4909 | 144.0364 | 71.6271 | 70.4818 | 257.9771 | 219.7143 | 212.9935 | 215.5553 | 166.147 | 152.2881 | -20.617 | 668.7543 | 876.1521 | 15.2404 | -3.0401 | -6.0616 | -8.262 | 34.1969 | 30.8118 | 191.3 | -17.1234 | -17.8289 | -46.1921 | 16.04 | -4.95 | 118 | 14.5609 | 1.428 | -35.8617 | -34.8648 | 12.4092 | -85.853 | 114.1961 | 24.2444 | 24.1427 | 0 | 33.0573 | 33.4834 | 32.5174 | 27.2954 | 28.4676 | 155.3995 | -17.4188 | -18.0679 | 115.2705 | 125.5672 | 36.77 | 17.77 | 16.6732 | 1.6666 | -4.38 | 23.55 | 35.3456 | 7.9068 | 0.6 | 10.541 | 6.0684 | 51 | 52.073 | 48.7656 | 19.19 | 105.5434 | 32.9 | -6.6304 | -0.7684 | 0 | 3.1047 | 0 | 0 | -12.8844 | -23.1508 | 19.0249 | 59.8799 | 62.0463 | 64.3105 | -119.4663 | -20.6096 | 38.9744 | -4.2107 | 13.0487 | 20.8258 | 20.1069 | 15.1156 | 299.9818 | 345.6655 | 194.4 | -140.7431 | -156.0373 | 469.4971 | 640.9692 | -92.3208 | -90.7408 | -13.7513 | 0 | 83.9819 | 82.2757 | -50.6066 | -51.6683 | 52.4854 | 52.7085 | -34.0568 | 0 | 85.1 | 84.49 | 77.6 | 77.6 | 21.494 | 38.32 | -330.1294 | 156.2157 | 156.9514 | 19.1 | 63.6 | -8.2 | -9.2 | 1.6678 | 1.4472 | 0 | -205.6051 | 541.441 | 524.5836 | -4.9582 | 7.7888 | 517.3107 | -156.9341 | 0 | 10.2645 | 182.897 | 182.7871 | 296.7133 | -13.7038 | 267.6082 | -40.5313 | 264.4051 | -9.7299 | 38.9295 | 33.44 | 1.363 | 1.355 | -18.96 | 6.72 | 0 | 6.6239 | -15.4986 | 1.0269 | 20.6 | 55.698 | 55.146 | 11.4468 | 13.7229 | 54.191 | 53.8678 | 54.9942 | 0 | 14.7 | 22.9672 | 10.86 | 0 | 3.2208 | 70.2728 | 44.2627 | 2.0318 | -51.0134 | 31.7976 | 53.6409 | 55.6 | 25.3 | 266.7052 | 282.4168
MÍNIMO |  | 0 | 15.6294 | -31.8207 | -31.8534 | 16.4808 | 0 | 32.217 | -119.4636 | 47.6182 | 24.3833 | 23.7138 | -53.28 | -81.23 | 26.4 | 10.764 | -70.4 | 12.771 | 8.3966 | 13.5706 | 13.7698 | 22.5775 | 9.9142 | 1.3849 | 3.6343 | 0 | 0 | -96.68 | -96.64 | 0 | 17.76 | 26.4 | 0 | 0 | -97.94 | -98.16 | -57.3 | 45.5 | 46.15 | 14.8834 | -9.7676 | 47.1973 | 48.9279 | 59.1288 | -75.9622 | -75.7321 | 5.2476 | 5.5007 | 72.5802 | 72.8844 | 16.5383 | 16.785 | -676.1958 | -9.1026 | -14.6 | -14.5 | 49.3925 | 48.3897 | -6.6525 | 0 | -114.318 | 1.1302 | 0 | 2.4532 | 546.861 | 59.8163 | 59.389 | -656.0915 | 409.2127 | 0 | -126.4491 | 20.9828 | 70.3259 | 27.62 | 27.82 | 51.32 | 73.17 | -28.2608 | -27.7249 | 29.1954 | 29.8158 | 28.217 | -232.8417 | -232.058 | -1.1453 | 0 | 12.4756 | 16.47 | 109.4 | 0 | -20.33 | 40.5197 | 38.7088 | 39.851 | -70.8968 | -69.9489 | 49.4361 | -114.2337 | 58.1921 | 11.1845 | 47.54 | 26.9 | 40.0854 | 37.944 | -38.0468 | 0 | 0 | 0 | -147.0055 | 0 | -20.861 | -119.3 | -119 | 20.1132 | 32.5 | 37.72 | 44.22 | 31.99 | -12.73 | 55.676 | 67.7638 | -49 | -18.83 | 74.45 | 32.85 | 66.7273 | 64.4182 | 20.5018 | 18.8818 | 182.8683 | 141.3628 | 136.0104 | 138.0008 | 106.2223 | 87.8363 | -29.145 | 356.0223 | 230.1578 | 4.7031 | -17.91 | -20.3132 | -68.8437 | 15.9459 | 15.7154 | 35.8 | -67.5943 | -69.4673 | -111.242 | 0 | -26.91 | 1 | 8.2489 | -10.7083 | -39.6344 | -38.4819 | 4.6217 | -146.432 | 50.5905 | 21.3195 | 21.1682 | 0 | 29.6288 | 30.666 | 29.0915 | -32.654 | -33.6587 | -42.7014 | -69.4478 | -69.5385 | -49.3004 | -51.3216 | -2.1515 | -9.59 | 8.0598 | 0.7523 | -10.5 | 16.12 | 0 | 4.0766 | -5.201 | 1.479 | 2.2045 | 33.65 | -126.7979 | -113.036 | 13.06 | 68.8639 | 24.9 | -30.4225 | -13.5105 | -14.1346 | 1.3673 | 0 | 0 | -19.6705 | -55.9497 | 14.8068 | 24.9226 | 55.7094 | 57.5656 | -204.1213 | -35.3083 | 24.6982 | -81.6554 | 10.3698 | 8.1069 | 7.8695 | 11.9049 | 95.4924 | 94.8346 | 142.5 | -194.4115 | -466.6399 | 159.8171 | 0 | -318.287 | -314.8772 | -43.8628 | -33.2793 | 69.9954 | 69.4173 | -206.4859 | -204.9432 | 7.6711 | 8.1339 | -104.4719 | -104.5026 | -25.83 | -25.73 | 34 | 33.9 | 19.9367 | -77.04 | -420.7001 | 84.1402 | 83.7551 | 8.6 | -14.3 | -51.3 | -51.7 | 1.1554 | 0.9974 | -624.1089 | -838.1599 | 22.266 | -7.382 | -93.5953 | -515.294 | -16.9868 | -292.757 | -256.7426 | -513.4421 | 78.8465 | 78.1811 | 165.096 | -522.6336 | -30.3999 | -263.5287 | 42.0055 | -11.9959 | 5.119 | 19.84 | -0.879 | -0.889 | -32.48 | -6.96 | 0 | -7.1458 | -39.1134 | -26.2501 | 5.4 | 47.74 | 48.103 | 0 | 0 | 45.5791 | 45.2934 | 44.9222 | 0 | -63.9 | 3.6277 | 5.64 | 0 | -36.6038 | 51.9225 | 14.2669 | -36.0163 | -68.4391 | -2.3361 | 35.5732 | -24.9 | -55.5 | -239.5475 | -175.5153
PROMEDIO |  | 0 | 19.0242 | -27.8506 | -28.9523 | 22.5854 | 0 | 43.9309 | -84.5533 | 64.0091 | 32.3312 | 31.7443 | -34.04 | -58.1632 | 52.1915 | 18.2677 | -52.2851 | 13.9811 | 38.0591 | 18.4523 | 18.7171 | 31.0037 | 14.9896 | 5.2079 | 7.4378 | 0 | 0 | -73.7602 | -73.7548 | 0 | 34.1325 | 56.5583 | 0 | 0 | -67.1042 | -67.47 | -39.0023 | 67.975 | 68.3346 | 20.8225 | -5.1899 | 60.0973 | 62.1091 | 70.5807 | -56.883 | -57.1115 | 18.2528 | 18.5893 | 83.2211 | 84.8426 | 37.4491 | 37.4268 | -607.7002 | 4.6109 | -12.6542 | -12.4383 | 63.5106 | 62.4344 | -4.6115 | 0 | -84.826 | 6.0919 | 7.5272 | 4.8458 | 651.8993 | 135.3769 | 135.1823 | -581.2302 | 596.8552 | 0 | -61.7292 | 63.2754 | 92.3697 | 33.53 | 35.6435 | 65.2244 | 87.7414 | 0.90841 | 0.91399 | 55.6672 | 56.3335 | 36.1008 | -169.8895 | -169.2213 | 12.2296 | 0 | 18.7627 | 25.6457 | 175.2625 | 115.5806 | -17.7127 | 48.4666 | 46.1633 | 47.2325 | -49.5979 | -49.2214 | 77.7872 | -81.3818 | 89.2196 | 14.6519 | 67.4198 | 35.8496 | 58.9722 | 49.1572 | -32.2876 | 0 | 0 | 0 | -100.9654 | 0 | -17.7132 | -87.7702 | -86.7562 | 24.454 | 51.38 | 62.0983 | 70.1057 | 50.9389 | -9.6123 | 63.4667 | 99.9461 | -37.63 | -12.9746 | 107.9965 | 46.1069 | 100.5689 | 98.8379 | 40.8296 | 39.4417 | 230.1099 | 188.6936 | 181.8452 | 184.6759 | 135.115 | 117.3152 | -25.5945 | 591.3896 | 458.4164 | 10.6221 | -11.8242 | -14.2077 | -39.6938 | 25.9734 | 24.6151 | 113.4208 | -41.3522 | -42.1618 | -76.8931 | 4.9123 | -17.0675 | 68.7769 | 12.2665 | -1.3363 | -37.5829 | -36.677 | 8.577 | -114.5623 | 81.7941 | 22.8404 | 22.6481 | 0 | 31.5285 | 31.9818 | 30.9094 | -1.5211 | -1.8211 | 53.9105 | -38.5251 | -38.5983 | 28.1107 | 33.6254 | 21.5848 | 1.9871 | 10.2076 | 1.0506 | -5.8633 | 20.155 | 21.263 | 6.1795 | -1.7748 | 7.276 | 4.3498 | 43.519 | -32.2463 | -28.1309 | 15.1686 | 86.6965 | 28.825 | -18.3451 | -7.543 | -7.968 | 2.0552 | 0 | 0 | -16.6221 | -34.3883 | 17.1969 | 35.8631 | 59.2416 | 60.6088 | -146.5648 | -28.0613 | 32.6713 | -39.7236 | 11.6117 | 14.2942 | 13.7804 | 13.3564 | 162.9335 | 167.1833 | 180.9739 | -180.6211 | -311.9729 | 313.2481 | 548.999 | -159.6465 | -158.2968 | -32.3349 | -19.8322 | 78.1283 | 77.7971 | -95.3317 | -93.2592 | 26.3735 | 26.7142 | -70.9499 | -68.262 | 21.6137 | 21.2987 | 59.9937 | 60.0812 | 20.8565 | -8.2667 | -379.3011 | 114.409 | 114.0377 | 12.5396 | 29.7875 | -25.9458 | -26.3354 | 1.4232 | 1.1892 | -502.2788 | -427.6128 | 273.1858 | 271.6657 | -73.5725 | -265.5982 | 264.298 | -209.231 | -167.6747 | -260.4418 | 138.464 | 138.0654 | 213.4236 | -262.7587 | 109.8681 | -153.8208 | 155.5416 | -10.7482 | 26.1772 | 27.2633 | 0.37008 | 0.36283 | -26.6517 | 0.69833 | 0 | -0.92248 | -26.5063 | -10.3488 | 11.7542 | 51.6721 | 51.5207 | 10.2931 | 12.284 | 51.0723 | 50.7082 | 50.8982 | 0 | -29.0792 | 13.7446 | 7.8656 | 0 | -21.3776 | 62.6565 | 32.6204 | -21.5991 | -61.5878 | 18.5528 | 42.4472 | 19.9 | -19.7271 | 6.8305 | 68.7404
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 22 de Agosto del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/08/2026 | 00:30 | 0 | 2.7495 | -7.8376 | 7.5863 | 4.2011 |  | 9.9702 |  | 20.869 | 8.8737 | 8.6879 | -6.66 |  | -8.8 | 2.484 |  | 3.5625 | -0.2714 | 4.6145 | 4.3465 | 7.8981 | 3.3875 | -0.4428 | 1.9783 |  | -1.0829 | 0.165 | 0.179 | 0.968 | -13.32 | -22 |  |  | -6.84 | -6.73 |  | -12.58 | -12.37 | 5.3622 | 3.7861 | 17.5206 | 19.6578 | -13.1881 | -5.7261 | -3.1139 | 18.2968 | 17.5125 | -16.6719 | -13.4456 | 16.015 | 23.716 | 88.9138 | 10.0583 | -5.6 | -5.6 | -26.3071 | -27.3729 | -1.6572 |  | 4.559 | 3.958 | 0 | 0.6245 | -80.752 | 21.8818 | 22.2175 | 7.1479 | -175.5306 |  |  |  | 18.7616 | 11.35 | 10.12 | -10.31 | 9.01 | -22.9025 | -22.5006 | 22.2664 | 20.9062 | -7.8737 | 3.328 | 2.8406 | 3.4989 |  | 4.032 | 9.232 | -13.4 | -13.4 | -2.97 | 24.4141 | 23.9149 | 22.2614 | 34.0087 | 34.199 | -24.6702 | -19.4612 | -22.6572 | 2.9415 | 20.64 | 7.65 | 10.7861 |  | -7.7249 |  |  |  | 20.4437 |  | -3.1484 |  |  | -2.8198 | 0.8 | 8.12 | 4.76 | -1.23 | -2.6 | 10.2455 | -22.5238 | -18.87 | -4.7 | 25.86 | 7.02 | -23.2364 | -11.5455 | -38.2354 | -37.8818 |  | -16.9228 | -25.7161 | -25.8432 | -16.2487 | -18.4832 | -12.665 | -71.4696 | 41.0463 | 4.7637 | -5.8927 | -6.3946 | 28.2215 | -13.5313 | -13.3175 | 6.7 | -27.8348 | 38.0398 | 12.7061 | 0 | -13.34 | 0.4 | 2.4029 | -14.9102 | -11.0875 | -11.1372 | 12.3492 | 11.8107 | -29.2389 | 2.159 | 2.0206 |  | 0 | 0 |  | 8.7077 | 8.7077 | -5.1911 | 21.612 | 21.1561 | 4.973 | 19.0799 | 20.1285 | -15.04 | -1.0121 | 0.1669 | 1.35 | 0.9 | -19.7874 |  | 1.641 | 2.737 |  | -2.46 | -31.4933 | -22.7286 | -2.54 | 34.6663 |  | 28.7826 | -8.8395 | -9.5706 | 2.1477 |  |  | -13.8823 | 66.9213 | 4.908 | -24.719 | 5.1926 | 5.2929 | 172.4188 | -5.5561 | -7.4439 | -7.7186 | 3.0297 | 4.1173 | 4.1935 | 2.6043 | -4.812 | -3.4115 | 10.06 | -14.8998 | -47.2138 | 83.7652 | 150.939 | 1.8845 | 49.7621 | -10.3111 | -9.8849 | 0 | 0 |  |  | -6.9063 | -6.6968 | -9.2658 | -9.036 | 18.8 | 18.64 | -31 | -31.3 | 0.0009 | -12.08 | 45.0628 | 21.0828 | 20.6429 | -18.9 | -48.5 | -9 | -9 |  |  | -156.5891 | 15.7866 | -91.0029 | -75.053 | -11.1461 | 213.6939 | -47.9975 | 265.9295 | -56.1547 | 157.2986 | 25.4856 | 25.4352 | -154.3945 | 8.7617 | -59.6424 | -49.6285 | 56.4886 | -4.3592 | 3.686 | -5.2 | -2.099 | -2.105 | 1.52 | -2.8 | 0.2311 | -3.3677 | 8.0888 | -6.6484 | -2.1 | 1.944 | 1.815 | 2.8325 | 3.0167 | 4.2546 | 3.8741 | 4.2934 |  | 34.5 | 2.148 | -0.14 |  | -8.6163 | -13.3536 | -19.2627 | -7.0009 | 8.0974 | -13.9888 | 5.23 | -28.7 | 11.2 | 46.6231 | -106.9457
22/08/2026 | 01:00 | 0 | 2.7793 | -7.7445 | 7.5413 | 4.3766 |  | 9.5266 |  | 20.0015 | 8.5867 | 8.0972 | 0 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -19.8 | 3.2917 | 0.4139 | 4.344 | 4.1368 | 7.2763 | 3.2041 | -0.2443 | 2.065 |  | -1.1527 | -0.517 | -0.5 | -0.469 | -22.2 | -8.8 |  |  | -10.46 | -10.44 |  | -10.99 | -11.12 | 5.1852 | 3.8499 | 16.9762 | 19.002 | -13.2053 | -6.0613 | -5.7618 | 2.8689 | 2.988 | -12.4627 | -9.6122 | 9.6359 | 9.9724 | 95.6152 | 11.7013 | -6.4 | -6.4 | -27.8965 | -27.5875 | -1.7127 |  | 2.0621 | 3.8976 |  | 0.6272 | -110.7516 | 21.6681 | 21.6376 | 19.6452 | -196.5165 |  |  |  | 17.7037 | 10.98 | 9.66 | -11.42 | 8.43 | -22.2327 | -21.9648 | 22.3885 | 21.927 | -8.3223 | 4.8648 | 5.1225 | 1.8958 |  | 4.032 | 9.581 | -14.9 | -14.7 | -3.11 | 23.1947 | 23.1033 | 21.3349 | 37.8704 | 38.1023 | -25.7812 | -19.9234 | -24.6015 | 2.9031 | 19.7 | 7.29 | 10.3174 |  | -7.4845 |  |  |  | 22.288 |  | -3.0327 |  |  | -2.0813 | 0.2 | 7.54 | 4.24 | -1.57 | -2.42 | 10.416 | -23.5663 | -19.17 | -4.79 | 25.64 | 6.17 | -24.4364 | -12.1545 | -38.6729 | -37.2727 |  | -18.4684 | -27.2273 | -27.165 | -19.1723 | -21.5267 | -13.161 | -85.4609 | 56.3366 | 4.9631 | -5.9827 | -6.5118 | 31.1462 | -12.7274 | -12.6271 | -3.4 | -27.0531 | 33.399 | 14.6472 | 0 | -6.46 | 0 | 2.5237 | -12.8071 | -9.2216 | -9.3284 | 9.3552 | 13.667 | -32.1501 | 2.0518 | 1.7785 |  |  | 0 |  | 8.7077 | 8.3728 | -4.5213 | 21.9616 | 22.0012 | 5.0864 | 19.0458 | 19.6988 | -15.21 | -0.9059 | 0.1742 | 1.58 | 1.08 | -20.4511 |  | 1.666 | 2.691 |  | -3.18 | -30.9874 | -22.3811 | -2.49 | 33.6998 |  | 27.3919 | -8.9296 | -9.7011 | 2.084 |  |  | -14.2458 | 65.9926 | 4.8242 | -24.6968 | 6.093 | 6.7312 | 169.2469 | -5.9414 | -6.3276 | -7.8326 | 2.7995 | 3.8536 | 3.8998 | 2.3136 | -2.1269 | 0 | 10.9 | -15.2262 | -48.206 | 86.1439 | 155.5233 | 4.6331 | 49.8309 | -12.0307 | -11.141 | 0 | 0 | 34.3999 | 35.5514 | -7.5696 | -7.4361 | -8.389 | -8.2807 | 18.84 | 18.7 | -31.3 | -32 | -0.1053 | -12.48 | 50.1857 | 19.4261 | 19.2898 | -18.7 | -50.5 | -8.8 | -8.9 |  |  | -153.722 | 17.9957 | -90.1158 | -75.0194 | -9.1193 | 215.1845 | -54.1247 | 266.051 | -53.06 | 163.518 | 26.7677 | 25.6558 | -153.9296 | 14.0262 | -61.2665 | -45.8546 | 55.6892 | -4.1248 | 3.955 | -6.4 | -2.103 | -2.112 | 2.88 | -3.28 | -0.7482 | -2.6932 | 8.8792 | -8.2017 | -0.9 | 2.381 | 1.77 |  | 3.3003 | 3.8982 | 4.2927 | 3.6903 |  | 36.7 | 2.3938 | -0.14 |  | -8.8287 | -12.6863 | -18.2298 | -8.0122 | 7.2964 | -12.3265 | 4.5179 | -31.8 | 14.5 | 54.0118 | -111.5538
22/08/2026 | 01:30 | 0 | 2.6366 | -7.5163 | 8.3662 | 4.1547 |  | 9.5475 |  | 19.1042 | 8.0258 | 8.1459 | 2.22 | -24.2 |  | 1.656 | -19.8 | 3.5476 | -0.009 | 4.1155 | 4.1496 | 7.3046 | 3.1462 | -0.3626 | 2.0665 |  | -1.2548 | -0.421 | -0.367 | 0.12 | -22.2 | -11 |  |  | -9.87 | -9.86 |  | -10.53 | -10.56 | 5.0593 | 3.7818 | 16.89 | 18.7514 | -13.1896 | -6.1067 | -5.9704 | 8.583 | 5.6503 | -13.0312 | -10.2286 | 11.0181 | 11.0666 | 91.8955 | 10.4766 | -6.1 | -6.1 | -25.571 | -25.6197 | -1.6028 |  | 1.0202 | 3.8628 |  | 0.5672 | -118.5644 | 15.6255 | 15.5644 | 35.4696 | -199.0322 |  |  |  | 16.6758 | 11.02 | 9.79 | -11.16 | 8.75 | -22.0987 | -22.5006 | 22.2097 | 21.4008 | -7.6161 | 3.6793 | 3.623 | 1.3268 | 0 | 3.8356 | 10.255 | -14 | -13.9 | -3.18 | 22.6443 | 22.8336 | 21.0513 | 32.3778 | 33.2801 | -24.7683 | -15.8605 | -23.5049 | 3.2121 | 25.48 | 9.22 | 8.9111 |  | -6.9253 |  |  |  | 15.1337 |  | -2.7089 | -17.1 | -15.8 | -2.6892 | -0.1 | 6.7 | 3.72 | -1.93 | -2.42 | 9.3155 | -16.4959 | -19.07 | -4.76 | 24.71 | 5.65 | -17.9091 | -8.9636 | -37.0704 | -36.7545 |  | -18.5997 | -26.167 | -26.2203 | -18.2327 | -20.4023 | -12.917 | -105.1533 | 60.822 | 4.6861 | -5.9493 | -6.49 | 27.1614 | -12.9724 | -12.5928 | 1.6 | -25.6637 | 36.3255 | 13.0722 | 0 | -8.07 | 0.1 | 2.5933 | -14.026 | -9.9788 | -10.1355 | 10.9364 | 13.7276 | -28.3557 | 1.9908 | 1.7954 |  | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 9.2101 | -3.8515 | 20.0395 | 19.7634 | 6.1562 | 19.5432 | 18.9859 | -16.35 | -0.7118 | 0.1394 | 1.39 | 1.74 | -19.1982 |  | 1.686 | 2.579 |  | -6.9 | -32.2607 | -23.2448 | -3.73 | 39.0931 |  | 26.3932 | -8.5675 | -9.1999 | 2.0016 |  |  | -14.4032 | 64.0681 | 5.6581 | -23.8429 | 6.1353 | 3.9757 | 170.5874 | -6.3221 | -6.1583 | -7.0639 | 2.7619 | 3.8316 | 3.884 | 2.251 | 0 | 0 | 13.41 | -18.3757 | -54.4012 | 94.6693 | 158.1333 | 5.9466 |  | -11.642 | -10.932 | 0 | 0 |  |  | -7.0352 | -6.7212 | -8.0739 | -7.8825 | 18.11 | 18.02 | -31.5 | -31.2 | -0.228 | -12.32 | 49.1254 | 20.0897 | 19.947 | -18.7 | -50.1 | -9.2 | -9.6 |  | -17.5682 | -144.9644 | 30.3337 | -94.1629 | -82.1511 | -7.4451 | 223.4404 | -58.3762 | 267.2711 | -52.1586 | 165.9705 | 27.7603 | 28.0217 | -149.5544 | 17.7412 | -61.7641 | -41.4224 | 48.471 | -4.9207 | 4.188 | -6 | -2.099 | -2.104 | 2.4 | -3.04 | -0.3524 | -3.2792 | 9.4652 | -7.7928 | -0.8 | 2.262 | 1.22 |  |  | 3.7326 | 3.7315 | 4.3893 |  | 35.7 | 2.2088 | -0.18 |  | -9.5448 | -13.0404 | -18.3829 | -8.6047 | 7.547 | -12.2663 | 4.2702 | -30.9 | 13.3 | 55.2151 | -109.1949
22/08/2026 | 02:00 | 0 | 2.6426 | -7.5327 | 8.7091 | 4.5271 |  | 9.121 |  | 19.7165 | 8.3187 | 7.6671 | 2.22 |  | 0 |  | -17.6 | 3.7962 | 0.0665 | 3.7874 | 3.5626 | 6.6502 | 2.3162 | -0.4104 | 1.978 |  | -1.2638 | -0.535 | -0.519 | 0.299 | -22.2 |  |  |  | -11.62 | -11.61 |  | -9.95 | -9.93 | 4.3501 | 4.2359 | 15.7884 | 17.8835 | -15.1841 | -7.181 | -6.6003 | 12.4426 | 12.7886 | -15.0994 | -13.4034 | 21.22 | 18.3659 | 94.2277 | 11.0403 | -6.1 | -6 | -26.3841 | -25.9087 | -1.8095 |  | 2.1947 | 3.8464 |  | -0.0108 | -102.8473 | 12.6347 | 12.9093 | 37.9365 | -198.8087 |  |  |  | 15.4883 | 10.8 | 9.3 | -12.27 | 8.07 | -22.6346 | -23.0364 | 21.8355 | 20.9954 | -7.6117 | 5.9074 | 6.1976 | 2.52 |  | 4.032 | 10.253 | -15.6 | -15.3 | -2.79 | 22.2893 | 22.3666 | 20.6545 | 33.7166 | 34.2346 | -26.1491 | -15.9511 | -23.4256 | 2.9737 | 25.05 | 9.09 | 8.4424 |  | -6.6109 |  |  |  | 18.3789 |  | -2.6134 |  |  | -2.7026 | -0.6 | 6.1 | 3.24 | -2.28 | -2.28 | 8.928 | -19.6186 | -19.58 | -4.87 | 25.56 | 5.03 | -20.6182 | -10.7364 | -36.9054 | -36.8 |  | -20.098 | -28.558 | -28.5163 | -10.2558 | -11.1137 | -12.251 | -105.2236 | 58.5526 | 4.5013 | -5.7407 | -5.838 | 30.0461 | -16.6006 | -16.2966 | 6.7 | -28.5933 | 50.3615 | 13.7653 | 6.25 | -12.87 | 1.2 | 2.0361 | -19.4069 | -9.3444 | -9.5756 | 9.7976 | 14.5494 | -30.5115 | 2.0264 | 1.6663 |  | 4.3895 | 4.4944 | 3.8051 | 9.3776 | 9.545 | -13.3965 | 20.3208 | 20.851 | -1.5151 | 12.7173 | 22.2232 | -17.93 | -1.3106 | 0.165 | 1.75 | 0.54 | -21.4339 | 0 | 1.704 | 1.426 |  | -4.07 | -26.3714 | -16.8741 | -3.6 | 37.5654 |  | 25.8765 | -7.8345 | -8.3829 | 1.9727 |  |  | -16.0628 | 62.7986 | 5.1488 | -23.8481 | 6.9166 | 6.2585 | 158.0316 | -7.0129 | -6.7106 | -6.3438 | 3.086 | 3.7428 | 3.7574 | 2.6071 | -2.5044 | 0 | 12.99 | -18.092 | -54.8778 | 91.3795 | 157.7631 | 4.0379 |  | -11.4174 | -11.0595 | 0 | 0 |  |  | -7.8182 | -7.6224 | -8.0346 | -8.2196 | 18.09 | 17.95 | -32.6 | -32.3 | -0.087 | -12.08 | 53.2657 | 17.7842 | 18.1109 | -18.5 | -50.1 | -8.7 | -8.9 |  |  | -145.6264 | 32.2489 | -95.4213 | -84.9911 | -6.9241 | 218.8506 | -58.391 | 270.1568 | -54.2268 | 163.7991 | 24.5533 | 25.2618 | -155.9653 | 15.9253 | -62.8634 | -44.586 | 51.2096 | -3.6561 | 4.319 | -6.24 | -2.073 | -2.078 | 2.88 | -3.28 | -0.5249 | -2.9587 | 9.2302 | -7.5273 | -1.5 | 0.296 | -0.306 |  |  | 3.4082 | 4.126 | 3.9287 |  | 36.8 | 2.2967 | -0.21 |  | -9.6417 | -13.3318 | -18.1972 | -7.9528 | 8.3144 | -11.9387 | 4.0998 | -30.8 | 13.3 | 51.46 | -106.2568
22/08/2026 | 02:30 | 0 | 2.6251 | -7.5351 | 8.7556 | 4.3577 |  | 8.9476 |  | 19.6791 | 8.4537 | 7.735 | 0 |  | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.5897 | 0.3105 | 3.427 | 3.374 | 6.2763 | 2.1212 | -0.2966 | 2.0456 |  | -1.12 | -0.528 | -0.511 | 0.63 | -22.2 |  |  |  | -12.23 | -12.12 |  | -9.59 | -9.62 | 3.9049 | 3.7025 | 15.8425 | 17.3472 | -14.2489 | -7.1109 | -6.9217 | 11.4531 | 12.3035 | -15.2781 | -14.7383 | 21.2414 | 17.2684 | 92.9188 | 11.6042 | -6.2 | -6.2 | -24.2137 | -24.7841 | -1.8282 |  | 1.8473 | 3.8516 |  | -0.1358 | -108.89 | 13.3671 | 13.6113 | 36.9445 | -202.1083 |  |  |  |  | 10.71 | 9.47 | -12.41 | 7.72 | -22.0987 | -22.2327 | 21.7919 | 21.6308 | -8.7717 | 4.9871 | 4.3139 | 2.1034 |  | 4.032 | 10.477 | -15.9 | -15.6 | -2.79 | 20.9716 | 21.2562 | 19.5888 | 33.6497 | 33.9661 | -25.6195 | -16.1412 | -23.2932 | 3.0795 | 25.69 | 9.25 | 8.7549 |  | -6.7983 |  |  |  | 14.4148 |  | -2.7607 |  |  | -2.8857 | -0.8 | 7.98 | 3.06 | -2.46 | -2.88 | 8.928 | -16.5409 | -21.62 | -4.71 | 26.54 | 5.23 | -17.0545 | -8.8636 | -36.2479 | -36.1273 |  | -20.1783 | -26.78 | -26.6528 | -8.5398 | -14.6068 | -12.364 | -104.7545 | 58.2029 | 4.3587 | -5.0674 | -6.0155 | 30.7569 | -16.0891 | -15.2532 | 8.2 | -26.2952 | 53.2355 | 17.6336 | 0 | -12.96 | 4.1 | 2.1876 | -18.8334 | -8.7792 | -8.8947 | 8.4353 | 13.2829 | -29.4495 | 1.9966 | 1.722 |  | 4.4414 | 4.9959 | 3.6195 | 8.5403 | 8.7077 | -11.7219 | 19.3688 | 19.2591 | -1.5663 | 12.9401 | 20.6851 | -18.47 | -1.3106 | 0.165 | 1.92 | 1.12 | -21.1822 |  | 1.668 | 1.258 |  | -5.01 | -26.2503 | -17.4282 | -3.55 | 36.7488 |  | 25.3923 | -7.4102 | -8.2057 | 1.8539 |  |  | -15.0389 | 62.3282 | 5.0851 | -24.1095 | 6.3354 | 6.2665 | 154.4396 | -7.3771 | -6.6449 | -5.9321 | 3.3077 | 3.8975 | 3.8919 | 3.0369 | -3.0491 | -1.9882 | 12.15 | -18.0771 | -53.8406 | 90.2461 | 157.5893 | 4.5727 |  | -10.8796 | -10.0012 | 0 | 0 |  |  | -7.476 | -7.3129 | -8.7989 | -9.1372 | 17.95 | 17.8 | -31.4 | -31.9 | 0.0009 | -12.16 | 52.153 | 17.8059 | 17.6749 | -18.7 | -50.1 | -8.6 | -8.8 |  | -17.5735 | -145.9062 | 31.4326 | -95.679 | -82.194 | -6.7067 | 219.8073 | -53.655 | 270.4348 | -54.5591 | 165.515 | 25.0361 | 25.2075 | -158.7539 | 14.9774 | -62.772 | -48.7139 | 56.6066 | -3.4681 | 4.337 | -5.36 | -2.096 | -2.122 | 2.24 | -3.2 | -0.5169 | -2.8977 | 9.2882 | -7.8202 | -2.2 | 0.883 | 1.139 |  |  | 3.6401 | 4.16 | 3.0766 |  | 35.9 | 2.2076 | -0.23 |  | -9.4066 | -13.2985 | -18.8411 | -6.842 | 8.1583 | -13.5085 | 4.7021 | -30.6 | 12.8 | 53.1766 | -110.2882
22/08/2026 | 03:00 | 0 | 2.144 | -6.8887 | 9.4325 | 4.7339 |  | 8.8798 |  | 21.3502 | 9.2067 | 8.5821 | 2.22 |  |  | 1.656 |  | 3.7007 | 1.4065 | 3.3135 | 3.4245 | 6.1218 | 2.2596 | -0.4509 | 2.0224 |  | -1.1674 | -0.441 | -0.414 | 0.366 | -24.42 |  |  |  | -9.59 | -9.5 |  | -11.54 | -11.62 | 3.9411 | 3.6046 | 15.453 | 17.413 | -12.2413 | -5.0072 | -4.592 | 3.595 | 3.3045 | -12.6397 | -10.1568 | 12.5049 | 13.0362 | 85.1525 | 12.8888 | -7 | -7 | -29.449 | -29.0798 | -1.7673 |  | -1.0455 | 2.8129 |  | -0.006 | -136.3261 | 21.485 | 21.2104 | 26.3398 | -222.7744 |  |  |  | 15.4583 | 10.82 | 9.88 | -11.98 | 7.1 | -18.4819 | -18.4819 | 17.9312 | 16.7156 | -8.4895 | 7.2531 | 7.0163 | -1.1453 |  | 4.2153 | 8.626 | -19.2 | -18.6 | -2.75 | 21.1695 | 21.1674 | 19.3626 | 41.8943 | 41.6864 | -27.3832 | -21.8541 | -26.3114 | 3.1013 | 25 | 8.99 | 8.4424 |  | -6.838 |  |  |  | 19.814 |  | -2.7626 |  |  | -3.4277 | -1 | 6.6 | 2.88 | -2.59 | -2.53 | 7.843 | -20.5787 | -21.53 | -4.6 | 26.55 | 4.68 | -20.9273 | -10.7455 | -35.4861 | -35.2545 |  | -21.1535 | -28.5757 | -28.4661 | -18.0557 | -19.9918 | -12.209 | -103.2183 | 62.6173 | 4.7722 | -5.8428 | -6.2801 | 26.4727 | -13.8281 | -13.4189 | 6.2 | -26.4667 | 36.5788 | 12.4221 | 0 | -13.67 | 0 | 2.3236 | -14.0379 | -8.4694 | -8.6689 | 8.4267 | 12.5894 | -28.5758 | 1.7832 | 1.5398 |  | 0 | 0 | 0 | 5.0237 | 5.0237 | 5.5261 | 17.3615 | 17.3484 | 13.9166 | 28.6085 | 19.4156 | -16.69 | -1.1165 | 0.165 | 1.98 | 1.6 | -19.8575 |  | 1.696 | 1.269 | 0 | -5.28 | -38.2307 | -29.4562 | -3.92 | 34.8184 |  | 26.7934 | -8.0323 | -8.6786 | 1.8204 |  |  | -15.2699 | 63.5098 | 4.5031 | -24.603 | 7.1022 | 5.9693 | 174.3716 | -7.0289 | -7.1791 | -6.3227 | 3.1828 | 3.7584 | 3.7495 | 2.6462 | 0 | 0 | 12.15 | -15.2832 | -44.1582 | 88.1177 | 160.8024 | 6.3277 |  | -11.6226 | -11.1493 | 0 | 0 | 38.5521 | 41.4992 | -8.0247 | -7.9701 | -8.864 | -9.1401 | 17.55 | 17.41 | -33 | -32.8 | 0.0192 | -12.24 | 48.7523 | 20.9355 | 20.7956 | -18.9 | -49.8 | -8.2 | -8.4 |  |  | -138.092 | 17.3404 | -92.7201 | -80.6274 | -6.9776 | 221.2997 | -51.5581 | 266.188 | -55.2185 | 164.0147 | 22.6916 | 28.0819 | -154.4182 | 13.3963 | -60.424 | -48.7392 | 56.8051 | -4.8743 | 6.768 | -6.16 | -2.063 | -2.078 | 2.96 | -3.36 | -0.8694 | -2.6932 | 9.6696 | -8.1743 | -2.3 | 0.475 | 1.13 |  |  | 4.9813 | 4.6223 | 2.9327 |  | 37.1 | 1.9931 | -0.26 |  | -10.3316 | -12.791 | -17.9701 | -8.2756 | 7.458 | -13.2052 | 4.9098 | -31.2 | 13.7 | 65.7101 | -130.2873
22/08/2026 | 03:30 | 0 | 2.066 | -6.7915 | 8.7444 | 4.5793 |  | 8.8623 |  | 19.9938 | 8.8857 | 8.2176 | 2.22 | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.4958 | 0.5496 | 3.4449 | 3.3873 | 6.3995 | 2.1346 | -0.4054 | 1.9845 |  | -1.2553 | -0.603 | -0.587 | 0.545 | -22.2 | -11 |  |  | -11.72 | -11.57 |  | -10.55 | -10.74 | 3.9686 | 3.7191 | 14.9988 | 16.8685 | -13.9908 | -7.167 | -7.6099 | 14.1485 | 14.8565 | -14.4005 | -12.2454 | 20.9074 | 18.451 | 91.3964 | 11.9937 | -6.8 | -6.8 | -26.0764 | -26.8397 | -1.7639 |  | 1.0197 | 3.1102 |  | -0.0354 | -115.2379 | 12.7873 | 13.2755 | 46.8443 | -208.4236 |  |  |  | 15.129 | 10.96 | 9.96 | -12.06 | 6.98 | -21.295 | -21.161 | 20.9834 | 19.9332 | -8.794 | 0.7513 | 0.6531 | 0 |  | 4.032 | 8.694 | -16.3 | -16.1 | -2.82 | 19.7235 | 19.3117 | 17.9191 | 36.7052 | 36.9192 | -26.6301 | -16.6805 | -25.3184 | 3.0809 | 25.05 | 9 | 8.2861 |  | -6.5667 |  |  |  | 17.9305 |  | -2.6234 | -14.7 |  | -2.9797 | -1 | 6.98 | 2.88 | -2.72 | -2.93 | 9.1605 | -18.4385 | -22.89 | -4.75 | 28.42 | 4.66 | -20.9273 | -10.3455 | -37.1298 | -36.4455 |  | -22.8728 | -29.4153 | -29.5691 | -11.5797 | -12.9255 | -12.1 | -116.4258 | 61.942 | 4.6612 | -5.9446 | -6.3867 | 28.7053 | -15.7507 | -14.9853 | 6.5 | -25.0943 | 51.3332 | 15.765 | 6.28 | -13.81 | 1.9 | 2.2849 | -18.5898 | -9.7108 | -9.8251 | 9.6659 | 13.3084 | -27.7045 | 2.0038 | 1.7372 |  |  | 0 |  | 7.703 | 7.5355 | -4.1864 | 18.8483 | 18.5634 | 5.8278 | 19.5079 | 20.2115 | -17.35 | -0.7997 | 0.2007 | 1.65 | 1.96 | -20.1596 |  | 1.807 | 1.33 | 2.0664 | -4.1 | -32.1057 | -23.6708 | -3.2 | 36.9641 |  | 25.6789 | -7.6298 | -8.2287 | 1.812 |  |  | -14.6425 | 61.2367 | 4.5342 | -24.7756 | 5.6496 | 5.8633 | 161.6198 | -7.4954 | -6.9112 | -5.9486 | 3.7172 | 3.7062 | 3.7337 | 3.1749 | -2.2353 | 0 | 12.57 | -16.7272 | -54.2346 | 91.4953 | 163.5298 | 4.2392 |  | -11.2316 | -10.2839 | 0 | 0 |  |  | -6.8686 | -6.614 | -9.3665 | -9.5607 | 17.73 | 17.59 | -30.3 | -30.6 | -0.2811 | -12.64 | 47.4882 | 19.3942 | 19.5674 | -18.7 | -49.2 | -8.6 | -8.8 |  | -17.7557 | -145.6716 | 28.9249 | -95.323 | -82.8694 | -6.803 | 220.7814 | -54.7873 | 264.561 | -53.9876 | 161.7758 | 25.2757 | 24.1683 | -152.7109 | 13.9406 | -61.0901 | -47.1605 | 53.5594 | -4.3104 | 9.11 | -6.16 | -2.012 | -2.032 | 2.32 | -2.56 | -1.259 | -3.3982 | 9.0257 | -7.4388 | -1.3 | 4.042 | 2.158 |  |  | 4.3039 | 3.9298 | 3.3276 |  | 34.4 | 2.4136 | -0.25 |  | -9.4587 | -12.655 | -18.4853 | -7.4472 | 7.8604 | -12.9717 | 5.1325 | -30 | 12.1 | 61.3665 | -113.8044
22/08/2026 | 04:00 | 0 | 2.248 | -6.9152 | 9.1832 | 4.792 |  | 8.8449 |  | 21.0387 | 9.0517 | 8.563 | 2.22 | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.8361 | 1.1784 | 3.2268 | 3.0866 | 6.5897 | 2.0459 | -1.1582 | 1.933 |  | -1.2014 | -0.668 | -0.651 | 1.15 | -22.2 | -13.2 |  |  | -12.99 | -12.99 |  | -10.07 | -10.16 | 4.1262 | 3.5826 | 14.9402 | 17.0156 | -12.9486 | -6.7397 | -6.2858 | 4.606 | 4.7875 | -13.1766 | -10.7833 | 11.6962 | 12.1248 | 95.4286 | 12.7929 | -6.9 | -6.9 | -28.4819 | -28.1976 | -1.9486 |  | 2.0685 | 2.9664 |  | -0.1137 | -128.2082 | 13.3976 | 13.3366 | 50.5074 | -218.0968 |  |  |  | 14.0512 | 10.7 | 9.49 | -12.33 | 6.95 | -22.6346 | -22.6346 | 21.1228 | 20.6512 | -8.9083 | 2.7036 | 2.8254 | 1.8827 |  | 4.032 | 8.654 | -16.5 | -16.2 | -2.71 | 19.6325 | 19.6561 | 18.2719 | 37.3126 | 37.3561 | -27.5629 | -16.2603 | -27.0524 | 2.9756 | 24.71 | 8.84 | 7.6611 |  | -6.4978 |  |  |  | 21.9394 |  | -2.5273 |  |  | -2.782 | -1 | 6.82 | 2.88 | -2.69 | -2.71 | 9.7185 | -24.0464 | -23.41 | -3.14 | 27 | 4.52 | -25.3455 | -12.3545 | -38.482 | -37.8364 |  | -24.3224 | -31.2895 | -31.6532 | -5.9875 | -7.2644 | -11.911 | -119.5492 | 67.6249 | 4.2632 | -5.4374 | -5.6832 | 29.8803 | -18.2595 | -17.5208 | 13.7 | -27.3307 | 55.9758 | 17.2883 | -4.39 | -7.66 | 0.6 | 2.1449 | -23.3317 | -9.9183 | -10.146 | 10.0389 | 11.3896 | -27.8712 | 2.236 | 1.9183 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | -9.7125 | 22.1152 | 22.1494 | 1.2339 | 15.0846 | 20.2066 | -17.39 | -1.0121 | 0.165 | 1.84 | 1.73 | -20.2824 |  | 1.798 | 1.63 |  | -3.3 | -27.9141 | -19.7139 | -3.57 | 38.4631 |  | 25.1685 | -7.3743 | -7.991 | 1.7961 |  |  | -15.8451 | 63.6918 | 5.0645 | -24.6125 | 5.5924 | 4.9719 | 151.1907 | -7.6974 | -6.8043 | -5.9436 | 3.7208 | 3.817 | 3.8207 | 3.0557 | -4.9783 | -3.5358 | 13.83 | -18.7174 | -58.1845 | 91.1575 | 164.9278 | 2.9509 |  | 0 | -10.3726 | -10.7814 | -12.0229 |  |  | -7.7235 | -7.4687 | -9.6065 | -9.4322 | 19.61 | 19.46 | -33 | -33 | -0.1053 | -12.32 | 51.1828 | 16.8915 | 16.6874 |  | -49.5 | -8.4 | -8.2 | -17.8292 |  | -152.0814 | 31.1967 | -97.0655 | -86.7538 | -9.5564 | 219.4173 | -57.07 | 273.5916 | -52.6632 | 166.0776 | 26.7333 | 25.7167 | -158.5118 | 19.0267 | -62.9216 | -48.5291 | 52.2827 | -3.7024 | 9.66 | -6.32 | -2.006 | -2 | 2.88 | -2.8 | -0.897 | -3.1327 | 9.2302 | -7.5578 | -2.5 | 1.344 | 1.628 |  |  | 3.0037 | 3.4497 | 2.9931 |  | 35.9 | 2.0934 | -0.23 |  | -8.4065 | -13.2251 | -19.0004 | -6.5791 | 8.4697 | -13.9327 | 4.8925 | -29.7 | 12.5 | 60.3902 | -111.7458
22/08/2026 | 04:30 | 0 | 2.1246 | -6.8465 | 9.3238 | 4.7062 |  | 9.1494 |  | 20.0747 | 8.6827 | 8.2178 | 2.22 | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.7869 | 0.1232 | 3.2552 | 3.1536 | 5.7635 | 2.4168 | -1.2436 | 1.9065 |  | -1.3287 | -0.488 | -0.495 | 0.281 | -22.2 | -11 |  |  | -12.46 | -12.45 |  | -9.3 | -9.26 | 4.2196 | 3.6312 | 14.6415 | 16.6433 | -16.296 | -7.4341 | -6.9149 | 16.4588 | 18.6942 | -16.235 | -15.4952 | 25.1283 | 22.1098 | 92.9053 | 11.7138 | -6.4 | -6.3 | -25.7094 | -26.7255 | -1.7667 |  | 2.4991 | 2.9283 |  | -0.0507 | -106.2044 | 11.2613 | 11.3224 | 42.5785 | -205.6333 |  |  |  | 15.129 | 10.75 | 9.54 | -11.73 | 7.19 | -23.8402 | -23.7062 | 23.1355 | 22.6788 | -9.4067 | 7.9383 | 7.6372 | 2.2437 |  | 4.032 | 8.649 | -16.7 | -16.5 | -2.69 | 21.5009 | 22.2659 | 19.6238 | 34.8676 | 35.0714 | -25.3328 | -15.2386 | -25.406 | 2.8738 | 25.1 | 8.99 | 7.8174 |  | -6.5317 |  |  |  | 19.9491 |  | -2.4943 |  |  | -3.0066 | -1.2 | 6.16 | 2.52 | -2.84 | -2.66 | 8.7265 | -20.9162 | -22.48 | -4.91 | 28.69 | 4.56 | -21.8545 | -11.5545 | -39.3141 | -39.0545 |  | -22.4977 | -30.267 | -30.3324 | -0.6394 | -2.3974 | -11.128 | -111.0753 | 73.3861 | 4.2615 | -5.0551 | -5.5467 | 26.2835 | -18.7531 | -18.1747 | 24.3 | -30.5215 | 54.6325 | 13.5861 | -12.49 | -11.61 | 1 | 2.1536 | -25.2173 | -10.2614 | -10.5633 | 10.5052 | 10.6754 | -24.5824 | 2.2801 | 2.0298 |  | 0 | 0 |  | 10.5497 | 10.5497 | -9.8799 | 23.4593 | 23.8621 | 0.5329 | 13.7692 | 20.9097 | -16.8 | -1.415 | 0.1641 | 1.89 | 0.53 | -20.1616 |  | 1.813 | 1.499 |  | -3.9 | -27.3491 | -19.0467 | -3.63 | 36.6839 |  | 25.1955 | -7.5713 | -8.1055 | 1.773 |  |  | -16.4019 | 62.5628 | 3.9159 | -24.2464 | 6.5619 | 5.3503 | 152.7956 | -7.3845 | -6.4838 | -5.9775 | 3.4154 | 3.9048 | 3.8524 | 2.9567 | -2.9199 | 0 | 15.51 | -21.6466 | -67.9647 | 100.1154 | 166.7493 | 5.6305 |  | -11.2259 | -10.9152 | -11.5488 | 0 |  |  | -7.3413 | -7.0712 | -9.3298 | -9.6141 | 18.81 | 18.86 | -31.3 | -31.5 | -0.2811 | -11.6 | 52.0268 | 19.3544 | 19.1642 | -18.3 | -49.8 | -8.9 | -9 | -17.5979 | -17.5565 | -150.734 | 36.2503 | -97.2704 | -85.7776 | -8.9029 | 226.387 | -61.9471 | 265.6502 | -51.1127 | 169.5261 | 28.9905 | 25.8912 | -154.2461 | 26.7527 | -64.3329 | -40.914 | 45.3563 | -4.6864 | 9.893 | -6.72 | -1.97 | -1.99 | 2.8 | -2.88 | -1.4579 | -3.2517 | 8.9097 | -7.4693 | -2.1 | 1.378 | 1.231 | 3.0385 | 3.3681 | 3.6791 | 4.5357 | 3.2781 |  | 35 | 1.0393 | -0.24 |  | -9.5868 | -12.7833 | -18.0171 | -7.302 | 7.7161 | -12.413 | 4.1363 | -30.2 | 13 | 54.9693 | -106.9733
22/08/2026 | 05:00 | 0 | 2.1236 | -6.697 | 9.1967 | 4.8331 |  | 9.2896 |  | 20.648 | 8.6457 | 8.3282 | 2.22 |  |  | 2.484 |  | 3.7313 | 0.4487 | 3.4994 | 3.2429 | 6.1406 | 2.7817 | -1.1061 | 1.9447 |  | -1.3082 | -0.569 | -0.562 | 2.299 | -19.98 |  |  |  | -12.45 | -12.53 |  | -9.77 | -9.71 | 3.9533 | 3.8483 | 14.7689 | 16.5656 | -15.1296 | -7.4099 | -6.9708 | 26.9083 | 16.5058 | -17.5813 | -13.7478 | 20.0609 | 29.3203 | 86.3701 | 11.2461 | -6.2 | -6.2 | -26.2335 | -25.0535 | -1.7532 |  | 1.6664 | 2.6111 |  | 0.0909 | -112.1555 | 10.9561 | 11.3834 | 42.5443 | -208.7422 |  |  |  | 14.2209 | 10.72 | 9.55 | -12.07 | 6.95 | -23.4383 | -23.7062 | 23.4477 | 22.4976 | -9.7319 | 4.211 | 3.7483 | 0.4387 |  | 4.032 | 8.684 | -16.3 | -15.9 | -2.46 | 21.1122 | 20.8147 | 19.2691 | 34.392 | 33.5649 | -25.3835 | -14.8759 | -24.6445 | 2.7308 | 25.32 | 9.05 | 8.1299 |  | -6.4618 |  |  |  | 20.2367 |  | -2.3962 |  |  | -2.9541 | -1 | 6.76 | 2.72 | -2.73 | -2.67 | 8.463 | -21.4687 | -23.35 | -4.76 | 29.11 | 4.92 | -21.7091 | -11.4545 | -39.1999 | -39.4273 |  | -22.1749 | -30.6117 | -30.0039 | -5.7432 | -4.1621 | -11.284 | -112.3479 | 68.4309 | 4.0856 | -5.1438 | -5.6394 | 24.6021 | -18.6498 | -17.4201 | 26.8 | -29.2676 | 55.0312 | 13.4807 | -9.57 | -15.6 | 0.3 | 2.2648 | -24.8704 | -9.6962 | -9.8929 | 9.9251 | 9.1993 | -24.9938 | 2.264 | 2.0024 |  | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 9.7125 | -12.0569 | 23.1314 | 23.0878 | 0.3857 | 13.5271 | 20.6802 | -17.09 | -1.6109 | 0.165 | 2.43 | -0.03 | -21.1872 |  | 2.005 | 1.454 | 2.1195 | -4.18 | -26.7802 | -18.2669 | -3.88 | 36.6823 |  | 24.9078 | -7.6235 | -8.1824 | 1.7986 |  |  |  | 60.8368 | 3.7994 | -23.9616 | 6.353 | 5.0676 | 153.7458 | -7.4271 | -6.2769 | -6.262 | 3.0435 | 3.9781 | 3.9631 | 2.5392 | -3.2749 | 0 | 13.83 | -18.8294 | -57.9981 | 95.3023 | 166.3132 | 4.4923 |  | -10.5759 | -9.7414 | 0 | -12.2422 |  | 37.209 | -6.5589 | -6.2818 | -9.061 | -8.9917 | 18.63 | 18.53 | -32.3 | -32.6 | -0.2444 | -11.6 | 50.2022 | 20.6676 | 19.9691 | -18.1 | -50 | -9.7 | -10 |  |  | -151.5077 | 30.6954 | -96.5006 | -86.4797 | -10.613 | 222.9332 | -62.8108 | 263.4525 | -51.9848 | 172.6242 | 23.9105 | 28.5794 | -153.1554 | 22.774 | -63.3921 | -41.745 | 46.2576 | -3.7024 | 9.501 | -7.04 | -1.97 | -1.975 | 3.6 | -2.56 | -1.9343 | -3.5447 | 9.4347 | -7.2648 | -2.3 | 0.12 | 1.514 | 3.0337 |  | 4.9772 | 4.0654 | 2.6836 |  | 36.1 | 1.7019 | -0.2 |  | -9.0186 | -12.8936 | -18.4482 | -6.9879 | 7.9631 | -13.2755 | 4.8678 | -30.5 | 12.8 | 59.4957 | -112.5553
22/08/2026 | 05:30 | 0 | 2.2798 | -7.0294 | 8.4292 | 4.9971 |  | 9.9918 |  | 20.5212 | 8.7177 | 8.2473 | 2.22 |  | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.6652 | 0.7716 | 4.2444 | 4.1073 | 7.4061 | 3.276 | -0.511 | 1.955 |  | -1.2227 | -0.544 | -0.502 | 2.364 | -22.2 |  |  |  | -13.5 | -13.56 |  | -9.33 | -9.37 | 3.7594 | 3.6973 | 13.4668 | 15.5015 | -11.8129 | -6.8166 | -6.4674 | 4.6482 | 4.9046 | -13.6237 | -11.1027 | 11.3059 | 11.6837 | 97.9229 | 11.5594 | -5.7 | -5.6 | -28.0279 | -27.652 | -1.9919 |  | 4.1793 | 2.3961 |  | 0.3723 | -125.0648 | 11.2308 | 11.2613 | 43.6687 | -215.6996 |  |  |  | 10.5584 | 9.54 | 8.05 | -12.68 | 7.16 | -24.242 | -24.376 | 24.0179 | 22.9115 | -9.5924 | 7.5583 | 8.044 | 3.527 |  | 3.8356 | 8.705 | -16.9 | -16.6 | -2.44 | 22.3567 | 23.4402 | 21.7577 | 37.132 | 37.3631 | -27.6859 | -14.0613 | -27.6233 | 2.5801 | 25.04 | 8.88 | 8.5986 |  | -6.6764 |  |  |  | 16.8079 |  | -2.7052 | -17.1 |  | -2.8345 | -0.7 | 7.28 | 3.04 | -2.41 | -2.57 | 9.083 | -19.4861 | -23.38 | -4.91 | 30.29 | 4.93 | -19.8364 | -9.9273 | -39.9563 | -39.2727 |  | -20.035 | -28.0827 | -27.9928 | -13.3507 | -14.7198 | -11.117 | -112.5005 | 80.5114 | 4.4019 | -5.4209 | -5.9505 | 32.562 | -15.0987 | -14.6292 | 0.9 | -28.4547 | 51.0203 | 21.1343 | 0 | -3.2 | -0.4 | 2.7714 | -19.4285 | -9.672 | -9.8025 | 9.9733 | 19.8823 | -29.5284 | 2.1078 | 1.7404 |  | 0 | 0 |  | 11.2196 | 11.387 | -13.2291 | 24.2839 | 23.8625 | -2.5243 | 10.82 | 21.2711 | -17.48 | -2.3159 | 0.1385 | 1.95 | -0.6 | -20.8632 |  | 2.007 | 1.544 |  | -4.28 | -24.8533 | -17.6647 |  | 36.9957 |  | 25.0891 | -7.5404 | -8.3452 | 1.8194 |  |  | -16.1513 | 61.2586 | 4.0689 | -23.3971 | 5.8127 | 6.595 | 153.6264 | -7.2819 | -6.0671 | -6.2965 | 3.4773 | 4.0806 | 4.059 | 2.9361 | 0 | 2.6666 | 15.51 | -19.7399 | -62.5781 | 100.6492 | 173.3402 | 8.0625 |  | -12.965 | -12.3815 | 0 | -12.5497 |  |  | -3.9777 | -3.8444 | -7.8155 | -8.0611 | 18.09 | 18.06 | -31.4 | -31.7 | -0.2444 | -11.52 | 49.3651 | 20.9998 | 21.4397 | -17.3 | -49.8 | -11.5 | -12 |  |  | -147.8385 | 30.5755 | -94.9666 | -82.6481 | -8.9219 | 231.7877 | -74.7648 | 261.4204 | -55.3206 | 184.008 | 27.0562 | 26.3604 | -148.0495 | 31.0125 | -61.3061 | -27.6327 | 38.2115 | -5.0843 | 9.747 | -6.96 | -1.934 | -1.948 | 2.88 | -1.28 | -2.8386 | -4.2466 | 9.4072 | -7.2923 | -2 | 0.786 | 1.433 | 2.8105 |  | 3.2792 | 3.0619 | 2.73 |  | 36.2 | 2.2445 | -0.12 |  | -9.9009 | -12.6335 | -17.6126 | -8.7731 | 7.1609 | -11.9532 | 4.5356 | -31.2 | 13.7 | 66.616 | -115.4016
22/08/2026 | 06:00 | 0 | 2.2507 | -6.843 | 7.4185 | 4.8985 |  | 10.1005 |  | 18.4637 | 7.6578 | 7.2847 | 0 | -22 | 0 | 2.484 |  | 3.8779 | -1.4093 | 4.4598 | 4.5873 | 7.9461 | 3.2922 | -0.3838 | 2.025 |  | -1.1437 | -0.724 | -0.713 | 6.471 | -19.98 | -13.2 |  |  | -13.65 | -13.71 |  | -9.52 | -9.61 | 1.2614 | 3.8119 | 7.3723 | 9.1785 | -14.3764 | -11.8839 | -11.4158 | 4.2322 | 3.9301 | -18.5491 | -16.1769 | 5.3904 | 5.7141 | 54.2192 | 10.0989 | -5.7 | -5.7 | -22.2876 | -22.0287 | -1.6339 |  | 2.7357 | 2.4077 |  | 0.1204 | -79.1345 | 7.2634 | 7.416 | 35.1857 | -191.5128 |  |  |  |  | 9.39 | 8.37 | -12.28 | 6.52 | -26.6533 | -26.5193 | 25.7904 | 25.3186 | -9.6969 | 7.4558 | 6.8887 | 2.3933 |  | 3.8356 | 8.567 | -15 | -14.7 | -2.58 | 23.7547 | 24.2931 | 22.5493 | 32.5438 | 32.434 | -25.5794 | -10.8114 | -25.4772 | 2.4048 | 25.38 | 8.99 | 8.9111 |  | -6.7413 |  |  |  | 19.7554 |  | -2.7322 | -14.8 |  | -2.6489 | -0.3 | 7 | 3.68 | -2.13 | -2.55 | 8.8195 | -20.3462 | -23.83 | -4.73 | 30.75 | 5 | -19.9636 | -10.2909 | -40.8669 | -40.1091 |  | -17.6113 | -26.6906 | -26.4689 | -20.0431 | -24.6427 | -11.497 | -101.0054 | 77.7899 | 4.5837 | -5.9548 | -6.5009 | 29.2619 | -12.5511 | -12.4663 | -3.3 | -27.3662 | 32.915 | 18.3686 | 6.46 | -12.67 | 0 | 3.1333 | -14.6108 | -8.8036 | -9.0691 | 10.7115 | 19.0233 | -30.3181 | 1.4153 | 1.1321 |  | 0 | 2.519 | 0 | 13.564 | 14.2338 | -21.267 | 26.3092 | 26.1474 | -6.7833 | 0 | 23.7955 | -17.72 | -2.0156 | 0.1733 | 2.29 | -1.59 | -23.8743 |  | 1.937 | 1.677 |  | -4.85 | -19.8162 | -11.2033 | -4.04 | 36.7895 |  | 24.5057 | -7.0263 | -7.8601 | 1.848 |  |  | -17.2687 | 59.8888 | 3.5401 | -23.1355 | 5.2282 | 5.1493 | 144.9296 | -7.6944 | -6.3195 | -5.3445 | 3.3238 | 4.2125 | 4.2251 | 2.7924 | 1.0132 | 3.6144 | 17.18 | -21.4768 | -65.448 | 107.5321 | 169.9423 | 10.4525 |  | -14.0943 | -13.378 | -10.8992 | -11.6219 |  |  | -3.0842 | -2.8275 | -6.1149 | -6.15 | 20.36 | 20.52 | -31.3 | -31.9 | -0.2444 | -14 | 48.6186 | 24.3941 | 24.5354 | -17 | -52 | -13.1 | -13.4 | -17.386 | -17.4181 | -144.3903 | 34.2641 | -95.9497 | -84.0546 | -6.374 | 235.6441 | -74.7732 | 260.3622 | -53.216 | 184.4892 | 23.452 | 25.2936 | -146.475 | 31.24 | -59.7248 | -29.3406 | 36.9326 | -2.2962 | 9.918 | -7.44 | -1.851 | -1.858 | 3.36 | -0.64 | -2.8537 | -4.4236 | 8.7022 | -7.8202 | -0.4 | 2.376 | 2.244 |  |  | 4.9016 | 3.8594 | 3.5444 |  | 38.1 | 2.1233 | -0.08 |  | -10.565 | -11.6321 | -17.3913 | -9.3751 | 6.333 | -11.142 | 4.1244 | -32.6 | 15.5 | 58.9005 | -105.7579
22/08/2026 | 06:30 | 0 | 2.0349 | -6.436 | 8.3461 | 4.8591 |  | 10.7485 |  | 21.0104 | 8.9417 | 8.4731 | 0 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.1376 | 0.3228 | 4.396 | 4.2576 | 7.4277 | 1.9012 | -0.5467 | 1.977 |  | -1.1972 | -0.75 | -0.802 | 6.633 | -19.98 | -11 |  |  | -13.94 | -14.32 |  | -9.69 | -9.63 | 0.9569 | 3.9217 | 8.4182 | 10.2928 | -11.5335 | -7.3758 | -6.6678 | 25.1257 | 15.9964 | -17.9696 | -16.4323 | 25.4913 | 22.8377 | 104.383 | 10.9448 | -6 | -5.9 | -27.4242 | -27.0167 | -1.9685 |  | 6.1412 | 2.5453 | 0 | 0.3844 | -103.3051 | 10.5594 | 10.6204 | 41.5136 | -203.3589 |  |  |  | 7.4248 | 8.35 | 7.02 | -13.29 | 5.23 | -28.2608 | -27.8589 | 26.7511 | 26.1378 | -10.4894 | 10.4826 | 9.6293 | 5.6712 |  | 4.2153 | 9.642 | -16.7 | -16.5 | -2.57 | 22.5679 | 24.0639 | 21.1386 | 36.1481 | 36.4097 | -24.9771 | -13.4598 | -24.9241 | 2.8151 | 27.23 | 9.68 | 9.6924 |  | -6.8776 |  |  |  | 17.5852 |  | -2.7682 | -17.5 | -15.8 | -2.6111 | 0.6 | 8.2 | 4.58 | -1.29 | -2.69 | 8.866 | -21.7562 | -23.62 | -4.63 | 31.58 | 5.87 | -18.4545 | -11.3636 | -42.2327 | -42.1636 |  | -16.4073 | -26.2222 | -27.009 | -18.0144 | -17.4883 | -10.771 | -106.8413 | 58.8519 | 5.1022 | -6.5691 | -7.8487 | 35.7391 | -13.1524 | -13.3681 | 3.3 | -22.5854 | 50.6435 | 18.4029 | 0 | -10.3 | -5.7 | 3.8874 | -19.7072 | -9.1844 | -9.3602 | 8.9788 | 22.5693 | -28.192 | 2.4517 | 2.0761 |  | 0 | 0 |  | 13.8989 | 14.0663 | -22.1042 | 27.8353 | 27.1826 | -9.8968 |  | 21.7935 | -19.83 | -1.3124 | 0.1733 | 2.44 | 0.55 | -21.7996 |  | 1.862 | 1.722 |  | -4.18 | -15.138 | -6.5296 | -4.62 | 32.4893 |  | 23.2478 | -7.1184 | -7.6274 | 1.9013 |  |  |  | 59.801 | 2.8717 | -23.3046 | 5.3154 | 5.1922 | 138.6996 | -7.6003 | -5.9878 | -6.0865 | 2.7619 | 4.0733 | 4.0907 | 2.1155 | -5.4689 | -5.122 | 11.31 | -17.1043 | -56.1607 | 93.0876 | 159.2449 | 3.586 |  | -11.3543 | -10.4218 | -11.7066 | -12.7145 | 32.1751 |  | -2.5239 | -2.2832 | -8.4451 | -8.801 | 21.36 | 21.22 | -32.6 | -32.4 | -0.228 | -11.2 | 27.727 | 38.4203 | 38.229 | -17 | -51.3 | -13 | -13.1 |  | -17.4749 | -152.4403 | 27.442 | -97.2288 | -84.7744 | -10.6704 | 211.931 | -54.2676 | 254.8318 | -63.7696 | 154.0163 | 24.4568 | 22.794 | -143.4327 | 14.7069 | -54.0407 | -43.6929 | 50.7311 | -0.9607 | 8.871 | -8.32 | -1.973 | -1.977 | 4.4 | -1.04 | -3.8047 | -4.744 | 7.8233 | -7.2068 | -0.6 | 1.052 | 1.806 |  |  | 3.052 | 3.3552 | 2.8972 |  | 38.2 | 2.4213 | 0.16 |  | -7.3966 | -13.7883 | -19.5792 | -5.1255 | 8.0191 | -14.2672 | 5.1608 | -32.1 | 14.6 | 52.8086 | -105.7262
22/08/2026 | 07:00 | 0 | 2.224 | -6.5739 | 8.8592 | 5.1636 |  | 11.0194 |  | 21.8114 | 9.2797 | 8.9477 | -2.22 | -22 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.0364 | 0.9213 | 4.0942 | 4.0072 | 7.239 | 1.3514 | -0.5391 | 2.04 |  | -1.0321 | -0.893 | -0.876 | 6.714 | -17.76 | -11 |  |  | -18.17 | -18.18 |  | -7.42 | -7.44 | 0.8448 | 3.4247 | 9.5385 | 11.3736 | -10.0491 | -8.0614 | -7.604 | 5.7227 | 5.492 | -15.3715 | -12.5769 | 12.3865 | 12.3379 | 100.1245 | 12.546 | -6.4 | -6.4 | -27.6126 | -27.2491 | -2.1829 |  | 7.3584 | 2.4976 | 0 | 0.5554 | -107.3946 | 15.0456 | 15.0151 | 49.9261 | -199.2812 |  |  |  | 6.4268 | 8.18 | 6.78 | -14.25 | 4.13 | -27.457 | -27.1891 | 27.5652 | 27.0792 | -7.4996 | 0.5881 | 1.9477 | 6.6826 |  | 4.4116 | 8.678 | -15.3 | -15.2 | -2.66 | 18.9025 | 19.4333 | 17.4046 | 37.9378 | 38.4021 | -25.407 | -14.5824 | -25.7466 | 2.3993 | 24.28 | 8.59 | 9.8486 |  | -6.4412 |  |  |  | 20.7973 |  | -2.5697 | -17.3 | -18.2 | -1.698 | 1.1 | 6.12 | 5.68 | -0.61 | -2.25 | 5.642 | -22.1513 | -23.17 | -4.79 | 30.95 | 5.49 | -21.5091 | -12.1091 | -43.4725 | -43.0364 |  | -20.4531 | -27.9023 | -28.78 | -19.4738 | -20.5593 | -9.671 | -110.4398 | 0.8348 | 5.5231 | -6.9136 | -7.3913 | 20.7184 | -13.6229 | -12.457 | 26 | -21.5166 | 65.5994 | 18.8486 | -1.66 | -9.75 | -10.5 | 4.1779 | -19.6013 | -8.9859 | -9.1817 | 8.3837 | 20.4808 | -29.9921 | 3.0762 | 2.8164 |  | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 13.564 | -25.7883 | 27.9905 | 27.8227 | -17.8554 | -9.2105 | 18.2095 | -17.54 | -2.4202 | 0.1641 | 3.07 | 0.22 | -17.7804 |  | 1.851 | 1.509 |  | -3.33 | -1.0187 | 5.7472 | -3.07 | 24.4681 |  | 25.8065 | -7.4746 | -8.059 | 1.8084 |  |  | -13.3414 | 60.5593 | 2.4228 | -25.2458 | 9.3856 | 8.7797 | 120.3318 | -7.4177 | -7.2866 | -6.3172 | 2.4923 | 4.5128 | 4.5099 | 1.9755 | -18.155 | -16.7866 | 2.1 | -4.7145 | -28.5241 | 63.1623 | 130.4227 | -13.1359 | 38.4434 | 0 | 7.8175 | -12.4473 | -14.2727 |  | 26.5255 | -9.2365 | -9.06 | -4.968 | -5.1397 | 33.91 | 33.52 | -33 | -33 | -0.1053 | -10.56 | 38.4255 | 28.5491 | 28.3906 | -17.2 | -49.6 | -8.7 | -8.8 | -18.0252 | -17.9297 | -168.1963 | 16.7448 | -101.1274 | -87.1743 | -17.5573 | 170.7515 | 2.6017 | 278.8784 | -75.6321 | 101.5421 | 16.2591 | 13.4618 | -162.3103 | -30.1119 | -48.7627 | -78.7074 | 85.1706 | -2.8577 | 9.521 | -12 | -1.735 | -1.741 | 8.24 | -5.2 | -3.4613 | -0.6729 | 9.6117 | -9.0227 | -3.9 | 0.057 | -0.496 | 2.732 |  | 3.5545 | 3.7224 | 3.0582 |  | 36.1 | 2.1076 | 0.08 |  | -10.8704 | -1.6419 | -28.2818 | -9.2747 | -3.4628 | -30.5596 | 3.1287 | -29.4 | 12.7 | 38.5256 | -96.3634
22/08/2026 | 07:30 | 0 | 2.5809 | -7.2936 | 7.1753 | 5.1652 |  | 12.2879 |  | 20.2851 | 8.8427 | 8.1445 | -6.66 | -24.2 | 0 | 4.14 | -17.6 | 3.3696 | 0.1677 | 5.0533 | 5.0094 | 8.8561 | 1.441 | -0.4999 | 1.9851 |  | -1.0484 | -1.039 | -1.016 | 7.06 | -13.32 | -11 |  |  | -17.77 | -17.64 |  | -7.88 | -8.04 | 2.0484 | 3.0503 | 10.7482 | 12.5334 | -8.9028 | -8.508 | -8.067 | 4.7013 | 4.7882 | -14.6809 | -10.9173 | 10.7929 | 10.6423 | 101.8943 | 11.2923 | -6.2 | -6.2 | -27.0179 | -26.9921 | -2.0932 |  | 8.6508 | 2.8936 | 0.7978 | 0.5613 | -97.7202 | 21.3629 | 21.2409 | 34.2129 | -174.3156 |  |  |  | 11.6861 | 9.04 | 8.14 | -11.1 | 5.8 | -27.457 | -27.457 | 28.1349 | 27.8671 | -8.5003 | -1.8946 | -1.6759 | 8.0041 | 0 | 4.2153 | 8.413 | -11.7 | -11.8 | -3.06 | 21.9399 | 21.8902 | 20.3831 | 37.0212 | 37.6024 | -26.1646 | -15.7594 | -25.3231 | 2.7604 | 27.89 | 10.36 | 12.0361 |  | -7.2717 |  |  |  | 16.2597 |  | -2.909 | -20.6 | -20.3 | -1.2622 | 3 | 8.62 | 7.22 | 0.57 | -2.62 | 7.409 | -17.566 | -22.85 | -4.86 | 30.91 | 7.04 | -20.1818 | -9.9636 | -42.8808 | -42.1364 |  | -15.608 | -24.2815 | -24.0695 | -18.8466 | -22.6334 | -10.64 | -95.2759 | -33.173 | 6.5966 | -8.1663 | -8.5952 | 28.1387 | -9.7364 | -9.5605 | 10.7 | -26.1738 | 50.3885 | 13.7543 | -13.58 | -8.39 | 0.1 | 4.1454 | -13.2419 | -10.0193 | -10.2687 | 10.48 | 13.7218 | -23.1487 | 3.0728 | 2.7415 |  | 4.3457 | 5.2186 | 3.9392 | 14.2338 | 14.5687 | -29.3049 | 27.123 | 27.1888 | -19.7134 | -9.7212 | 18.3951 | -17.92 | -1.9112 | 0.165 | 2.8 | 0.99 | -18.3739 |  | 1.844 | 1.696 |  | -1.7 | 1.6833 | 8.7007 | -4.09 | 26.7047 |  | 26.2986 | -7.831 | -8.4591 | 1.9044 |  |  | -14.5383 | 64.2873 | 3.3109 | -24.6436 | 5.7391 | 5.841 | 123.899 | -6.0883 | -7.0475 | -7.4778 | 2.4682 | 4.901 | 5.0083 | 1.9243 | -23.1487 | -21.018 | -0.84 | -4.7813 | -31.7495 | 54.0582 | 114.5647 | -22.693 | 30.1847 |  | 7.4324 | -11.732 | -14.5831 | 19.7628 | 12.9706 | -7.9165 | -7.8859 | -5.7762 | -5.7536 | 41.25 | 40.55 | -30.6 | -31.2 | 0.0357 | -5.52 | 40.2531 | 29.1087 | 29.1595 | -16.4 | -47.9 | -10.4 | -10.8 |  |  | -184.7788 | 16.0088 | -104.7899 | -82.1178 | -21.6881 | 139.7385 | 36.0006 | 275.5916 | -87.7255 | 62.705 | 8.9463 | 6.6875 | -157.7128 | -55.3023 | -40.7642 | -95.2083 | 98.2689 | -2.8821 | 8.875 | -12.72 | -1.768 | -1.772 | 9.12 | -7.76 | -2.4315 | 2.1103 | 6.5629 | -8.9921 | -4.9 | 1.187 | 2.316 |  | 3.0622 | 3.2666 | 4.3701 | 3.1833 |  | 36.2 | 2.1233 | 0.15 |  | -8.5965 | -1.8303 | -29.2774 | -6.9944 | -3.2145 | -32.4618 | 3.7244 | -29.7 | 13.5 | 16.3348 | -80.1216
22/08/2026 | 08:00 | 0 | 2.9165 | -7.7599 | 5.4746 | 5.2953 |  | 13.7094 |  | 17.9197 | 7.2558 | 7.0303 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | 3.1399 | -1.5052 | 6.2854 | 6.1706 | 10.9395 | 3.0812 | -0.5407 | 1.928 |  | -1.1765 | -0.791 | -0.799 | 7.476 | -13.32 | -4.4 |  |  | -14.8 | -14.83 |  | -8.79 | -8.75 | 4.7296 | 3.4355 | 11.5439 | 13.0778 | -11.6504 | -8.2627 | -7.4519 | 17.7496 | 15.3323 | -15.988 | -13.1717 | 16.6211 | 19.0968 | 103.5819 | 8.262 | -4.3 | -4.3 | -25.2535 | -23.9566 | -1.8372 |  | 9.8889 | 2.8357 | 1.6423 | 1.1853 | -60.6097 | 23.7739 | 23.7739 | 36.8597 | -128.4244 |  |  |  | 16.0272 | 9.72 | 9.18 | -8.6 | 7.48 | -29.3324 | -28.5287 | 28.831 | 28.4619 | -9.8423 | 0.484 | 0.5808 | 8.6749 |  | 3.8356 | 8.109 | -8.9 | -9.2 | -3.57 | 26.0451 | 26.6092 | 25.0871 | 32.158 | 31.793 | -22.3196 | -16.9701 | -22.0353 | 2.6837 | 29.5 | 11.46 | 13.2861 |  | -7.4256 |  |  |  | 24.7162 |  | -3.084 | -20.8 | -22.5 | -1.0535 | 4.7 | 10.34 | 9.16 | 2 | -3 | 9.207 | -24.8314 | -24.11 | -4.86 | 31.58 | 8.7 | -24.6727 | -12.7545 | -45.0283 | -44.2545 | 12.7901 | -10.0919 | -20.6866 | -20.6616 | -20.3887 | -22.969 | -10.58 | -98.3883 | 7.6799 | 6.7021 | -8.6271 | -9.267 | 31.7211 | -12.2359 | -13.2534 | 9.9 | -26.3624 | 44.6932 | 16.4498 | 0 | -11.75 | 0 | 4.3077 | -19.0654 | -9.3412 | -9.5562 | 8.4017 | 15.3866 | -27.7504 | 3.0424 | 2.9159 |  | 0 | 0 | 0 | 14.5687 | 15.5734 | -25.1184 | 30.839 | 30.4192 | -14.8745 | 0 | 18.6734 | -17.46 | -1.8233 | 0.1385 | 2.35 | 0.68 | -18.4378 |  | 1.756 | 1.688 |  | -1.31 | -0.9261 | 7.9262 | -3.81 | 26.3129 |  | 26.8498 | -8.6836 | -9.3441 | 2.027 |  |  |  | 68.3589 | 3.4459 | -24.6717 | 5.4941 | 5.903 | 128.1215 | -4.7913 | -6.1385 | -8.6761 | 2.3414 | 5.0401 | 5.1427 | 1.8213 | 9.8936 | 11.2962 | -9.64 | 0 | 7.1446 | 0 | 0 | -49.6939 | 3.467 |  | 6.8733 | -13.064 | -11.8598 |  |  | -8.4843 | -8.4155 | -7.1972 | -6.9497 | 29.49 | 29.25 | -29.8 | -30 | 0.0357 | -1.2 | 39.3242 | 26.8788 | 26.6458 | -15 | -47 | -9.2 | -9.3 | -17.7976 | -17.7373 | 0 | 6.8133 | -97.1721 | -97.7079 | -15.8835 | 144.3915 | 27.0111 | 223.4226 | 0 | 66.4914 | 23.0942 | 20.2853 | -110.3841 | -70.7977 | -117.8409 | -38.7336 | 37.734 | -5.7166 | 8.21 | -10.88 | -1.774 | -1.779 | 8.72 | -7.92 | -2.5969 | 2.5498 | 7.5029 | -10.0481 | -4.4 | 2.583 | 0.91 | 3.0463 | 3.5376 | 5.3976 | 3.3437 | 3.6308 |  | 35.4 | 3.1424 | 0.3 |  | -9.2905 | -1.5403 | -29.3154 | -9.0896 | -3.8942 | -31.892 | 4.4256 | -29.5 | 13.2 | -58.4183 | -17.2457
22/08/2026 | 08:30 | 0 | 3.6324 | -8.6695 | 6.1748 | 6.9488 |  | 15.4626 |  | 18.3977 | 7.8778 | 7.8551 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | 2.8521 | -2.2186 | 6.6802 | 6.7239 | 11.4607 | 2.6503 | -0.5172 | 2.0176 |  | -1.1656 | -0.716 | -0.743 | 7.059 | -11.1 | -4.4 |  |  | -16.3 | -16.35 |  | -6.23 | -6.22 | 4.238 | 3.3287 | 12.1626 | 13.658 | -14.0495 | -9.0949 | -8.7045 | 16.6783 | 13.0104 | -17.2695 | -14.2964 | 22.5976 | 18.2734 | 118.193 | 10.8884 | -5.5 | -5.5 | -21.8213 | -19.6697 | -2.4046 |  | 23.8902 | 4.487 | 1.843 | 1.2753 | -75.6859 | 26.368 | 26.3069 | 23.3816 | -125.9639 |  |  |  | 21.4361 | 10.73 | 10.16 | -5.34 | 11.1 | -25.5816 | -25.7156 | 27.5236 | 26.5503 | -2.265 | -4.109 | -4.0565 | 23.6856 |  | 4.2153 | 7.796 | -9.9 | 0 | -3.87 | 30.608 | 30.7839 | 28.6462 | 32.8554 | 33.3174 | -27.7356 | -16.3827 | -25.6724 | 2.8573 | 31.34 | 12.54 | 16.4111 |  | -8.7184 |  |  |  | 27.3078 |  | -3.7127 | -26.1 | -25 | 0.2692 | 7.2 | 10.34 | 11.84 | 3.85 | -2.64 | 12.0745 | -28.3691 | -23.85 | -2.89 | 32.71 | 10.29 | -28.9636 | -14.7818 | -41.393 | -41.0545 | 18.4635 | -6.8454 | -17.5243 | -17.155 | -7.0789 | -11.4973 | -10.666 | -88.999 | -1.2748 | 6.9509 | -8.4144 | -9.2238 | 31.2586 | -16.1519 | -15.9786 | 18 | -27.3422 | 68.9171 | 15.5401 | 0 | -10.45 | 1.6 | 4.4044 | -28.5253 | -10.3554 | -10.5828 | 9.2829 | 12.9723 | -23.7391 | 3.0868 | 2.9226 |  | 4.5682 | 5.0039 | 3.7086 | 12.3918 | 13.3965 | -21.7693 | 27.7345 | 27.8294 | -12.8565 |  | 19.2349 | -16.4 | -0.7118 | 0.1742 | 1.68 | 1.83 | -19.7628 | 2.137 | 1.889 | 1.725 |  | 2.58 | -0.8354 | 8.0548 | 3.39 | 27.8594 |  | 28.8323 | -10.472 | -10.9502 | 2.2675 |  |  | -6.79 | 72.5144 | 3.6154 | -22.5321 | 6.0212 | 5.262 | 181.5585 | -2.0897 | -4.7737 | -12.1736 | 2.2653 | 5.7213 | 5.8705 | 1.444 | 8.5429 | 10.3836 | -8.8 | 3.8389 | 11.0453 | 0 |  | -49.9815 | 0.5282 |  | 8.3388 | -12.0869 | -13.6157 | 15.3445 |  | -8.0714 | -7.9466 | -29.2987 | 0 | 26.94 | 26.55 | -29.9 | -30 | 0.0357 | 0.64 | 30.1656 | 29.7628 | 29.9117 | -14.2 | -47.1 | -9.6 | -9.4 | -17.5781 | -17.5798 |  | 7.9833 | -95.8913 | -99.213 | -16.8802 | 148.8492 | 28.1518 | 217.2833 |  | 68.0584 | 26.9567 | 21.8581 | -103.254 | -71.5359 | -116.6122 | -38.2358 | 38.5044 | -5.8338 | 3.597 | -8.56 | -1.139 | -1.147 | 5.2 | -4.96 | -2.4214 | -0.8194 | 7.7958 | -9.0227 | -2.4 | 2.582 | 2.644 | 2.8256 | 3.26 | 3.5884 | 3.6506 | 3.2727 |  | 34.6 | 3.2876 | 0.33 |  | -10.6087 | -1.6029 | -29.7965 | -9.2092 | -3.9291 | -32.1106 | 5.3023 | -29.1 | 13.3 | -52.3253 | -22.41
22/08/2026 | 09:00 | 0 | 3.9973 | -9.1124 | 5.6042 | 6.875 |  | 16.325 |  | 21.2269 | 8.8067 | 8.5576 | -8.88 | -26.4 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | 3.4108 | -1.6658 | 6.3425 | 6.2467 | 10.9836 | 2.5755 | -0.4886 | 1.8874 |  | -1.1027 | -0.669 | -0.647 | 7.729 | -11.1 | -2.2 |  |  | -15.71 | -15.79 |  | -5.16 | -5.17 | 5.2362 | 3.4233 | 13.7995 | 15.5517 | -13.6231 | -11.5359 | -11.0039 | 6.0764 | 7.3092 | -14.2514 | -11.5467 | 11.173 | 12.3926 | 117.8488 | 13.4131 | -6.7 | -6.7 | -21.3204 | -21.4649 | -2.5073 |  | 18.1173 | 5.5104 | 2.1562 | 1.4266 | -84.17 | 29.8471 | 30.0912 | 30.6507 | -119.5232 |  |  |  | 25.8371 | 11.33 | 10.85 | -4.27 | 12.23 | -31.0739 | -30.8059 | 32.1757 | 31.7329 | -4.6153 | -10.7671 | -10.7101 | 18.0041 |  | 4.4116 | 7.629 | -7.6 |  | -4.12 | 29.9366 | 30.0532 | 28.1493 | 36.0329 | 36.0822 | -33.8936 | -14.9995 | -31.6319 | 3.2221 | 27.17 | 11.14 | 10.1611 | 8.9874 | -9.9831 |  |  |  | 8.6858 |  | -4.261 | -28.6 | -27.4 | 1.1542 | 8.6 | 14.46 | 13.5 | 5.08 | -4.03 | 13.733 | -9.9306 | -23.98 | -2.83 | 35.17 | 11.51 | -11.5636 | -5.6091 | -44.0673 | -43.7364 | 28.3368 | 1.3689 | -8.7218 | -8.3948 | -5.3501 | -6.765 | -11.405 | -96.1786 | 2.2534 | 7.2173 | -8.5963 | -9.1446 | 28.3372 | -11.6629 | -11.7037 | 18.1 | -30.316 | 69.9911 | 12.7596 | -9.79 | -7.98 | 0.6 | 4.6388 | -20.7819 | -10.1209 | -10.3158 | 9.2148 | 8.6963 | -18.9508 | 2.7761 | 2.5969 |  | 0 | 0 | 0 | 17.5829 | 17.5829 | -13.7314 | 26.7708 | 26.3954 | -5.0372 |  | 16.6275 | -15.13 | -1.7171 | 0.1714 | 2.23 | 1.34 | -16.0992 | 0 | 1.397 | 1.713 | 3.7956 | 0.22 | -18.5787 | -11.8062 | 4.13 | 27.5188 |  | 21.5313 | -7.0681 | -7.5497 | 2.4894 |  |  | -7.0071 | 69.1387 | 3.8274 | -21.5582 | 4.6958 | 4.3062 | 121.9221 | -5.7265 | -4.0687 | -12.1846 | 2.2887 | 6.3146 | 6.3847 | 1.6809 | 16.2375 | 19.4868 | -17.6 | 12.9143 | 6.0118 | 8.1301 |  | -49.9886 | -4.4091 |  | 11.07 | -13.0771 | -13.5684 |  |  | -6.5756 | -6.4502 | -32.4327 |  | 27.07 | 26.91 | -29.4 | -29.6 | 0.1419 | 1.76 | 19.7245 | 35.9135 | 35.7398 | -13.6 | -46.2 | -11 | -11.1 |  |  |  | 3.1758 | -94.6045 | -95.0872 | -16.5227 | 141.9646 | 28.5073 | 215.0533 |  | 64.1509 | 24.3222 | 21.9902 | -99.3183 | -74.4358 | -114.6615 | -38.5101 | 36.2367 | -4.242 | 3.038 | -8 | -1.106 | -1.104 | 4.88 | -5.36 | -1.1586 | -0.3799 | 7.6768 | -9.0532 | -3.1 | 2.324 | 2.656 |  |  | 3.6559 | 3.4214 | 2.7998 |  | 34.5 | 3.2349 | 0.69 |  | -7.4771 | -1.3645 | -31.3075 | -6.3586 | -4.083 | -34.7221 | 7.4893 | -29.1 | 13.4 | -56.4722 | -10.0865
22/08/2026 | 09:30 | 0 | 4.3614 | -9.5425 | 5.4682 | 7.5388 |  | 15.4851 |  | 19.72 | 8.3537 | 8.0055 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 3.226 | -2.6294 | 5.8129 | 5.7242 | 10.1065 | 0.5756 | -0.5026 | 2.013 |  | -1.0897 | -0.57 | -0.538 | 4.4 | -8.88 | 0 |  |  | -14.34 | -14.21 |  | -5.78 | -5.75 | 7.0605 | 3.7574 | 15.0046 | 17.0498 | -14.6091 | -9.6747 | -9.5309 | 5.954 | 5.8014 | -14.1696 | -11.1805 | 10.6145 | 10.9623 | 118.1195 | 11.6381 | -6.2 | -6.1 | -21.281 | -21.0328 | -2.4789 |  | 19.642 | 5.8798 | 2.1744 | 1.4949 | -79.6838 | 32.136 | 31.9834 | 19.1961 | -110.7407 |  |  |  | 27.7332 | 11.74 | 10.84 | -3.18 | 13.44 | -30.9399 | -30.538 | 30.9228 | 30.0394 | -5.3734 | -9.6 | -8.9729 | 19.3333 |  | 4.032 | 8.162 | -0.7 |  | -4.53 | 33.5216 | 32.7126 | 30.6408 | 33.6889 | 33.7229 | -32.0355 | -15.2664 | -29.8645 | 3.4519 | 27.8 | 11.51 | 11.0986 | 9.964 | -10.757 |  |  |  | 11.0014 |  | -4.7323 | -31.2 | -29.6 | 1.2616 | 9.6 | 15.5 | 14.46 | 5.87 | -4.24 | 14.4305 | -13.0557 | -24.42 | -3.01 | 34.46 | 12.07 | -13.1091 | -7.2636 | -43.5209 | -42.5727 | 32.1206 | 5.7063 | -5.0272 | -4.8204 | -10.8268 | -13.2602 | -12.119 | -83.5852 | -4.4004 | 7.361 | -9.3453 | -8.0774 | 27.3548 | -11.2473 | -11.0772 | 13.9 | -28.2444 | 68.6751 | 19.4231 | 6.44 | -13.08 | 2.4 | 4.7896 | -22.2883 | -10.7069 | -10.8867 | 9.4333 | 9.3188 | -27.4944 | 3.2534 | 3.0062 |  | 4.3082 | 4.658 | 3.9607 | 18.0853 | 18.0853 | -15.0711 | 25.549 | 26.0995 | -6.2883 |  | 17.6968 | -16.88 | -1.1202 | 0.1916 | 2.09 | 2.49 | -17.5965 |  | 1.384 | 1.801 | 1.8818 | 7.45 | -18.075 | -10.0122 | 4.18 | 27.1446 |  | 20.9988 | -8.0325 | -8.6823 | 2.5786 |  |  | -8.0489 | 68.7564 | 4.6838 | -20.8999 | 5.0056 | 5.0931 | 126.4807 | -5.1765 | -1.9379 | -12.6809 | 1.5968 | 6.483 | 6.6299 | 0.8606 | 16.3103 | 17.9157 | -15.09 | 12.0191 | 0 | 12.9297 |  |  | -3.8967 |  | 9.3188 | -12.0994 | -13.8723 |  |  | -7.2492 | -7.153 | -36.4894 |  | 26.23 | 26.07 | -27.7 | -28.1 | 0.195 | 4.08 | 23.2469 | 33.1639 | 32.9727 | -13.3 | -45.1 | -10.2 | -10.5 | -17.4474 | -17.4547 |  | 8.3344 | -95.1676 | -95.6014 | -15.5474 | 143.3616 | 28.3671 | 213.0242 |  | 65.3028 | 23.5988 | 22.4507 | -101.8417 | -72.992 | -115.2567 | -38.6863 | 35.6305 | -3.4437 | 3.332 | -7.68 | -1.169 | -1.18 | 4.48 | -6.16 | -0.2497 | 0.0595 | 7.0909 | -9.6086 | -2.6 | 3.104 | 1.714 |  |  | 2.683 | 3.5311 | 3.3069 |  | 33.9 | 3.8624 | 0.79 | 0 | -8.1705 | -0.7696 | -30.8294 | -7.1098 | -4.6171 | -33.5837 | 7.6602 | -28.3 | 13 | -58.9726 | -7.947
22/08/2026 | 10:00 | 0 | 4.1502 | -9.3324 | 4.6955 | 7.5256 |  | 16.9574 |  | 18.1265 | 7.4928 | 7.1023 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -19.8 | 3.262 | -3.4682 | 6.1923 | 6.2176 | 10.7667 | 0.8525 | -0.3392 | 2.0182 |  | -0.9767 | -0.418 | -0.388 | 4.719 | -6.66 | 0 |  |  | -11.58 | -11.43 |  | -7.19 | -7.17 | 6.8624 | 3.8705 | 14.8504 | 16.6737 | -14.1643 | -10.5234 | -10.1703 | 16.6027 | 16.9105 | -16.4653 | -13.8794 | 17.9881 | 18.9499 | 117.471 | 10.4828 | -5.9 | -5.8 | -19.5134 | -18.9506 | -2.4629 |  | 17.19 | 7.0334 | 2.1848 | 1.5489 | -57.8326 | 31.8918 | 32.0444 | 7.2766 | -95.4992 |  |  |  | 27.5935 | 11.67 | 10.9 | -3.03 | 13.78 | -31.3418 | -31.0739 | 31.7418 | 30.8491 | -6.0809 | -8.8076 | -8.8149 | 17.0211 |  | 3.8356 | 7.892 | 2.9 |  | -4.52 | 34.5227 | 34.3553 | 32.9713 | 29.2625 | 29.5304 | -29.6437 | -13.6613 | -26.4585 | 3.8089 | 28.54 | 11.91 | 11.5674 | 10.4523 | -10.922 |  |  |  | 11.7339 |  | -4.8295 | -31.5 | -31.5 | 1.3007 | 10.6 | 16.6 | 15.4 | 6.44 | -4.52 | 14.539 | -13.3558 | -23.32 | -3.04 | 33.96 | 13.21 | -12.9273 | -6.6455 | -44.1926 | -43.6455 | 33.5531 | 6.2985 | -4.2886 | -4.1924 | -1.4197 | -6.2825 | -12.409 | -68.5928 | -14.9444 | 8.0235 | -9.6585 | -10.707 | 33.3396 | -13.4204 | -12.6518 | 14.4 | -30.8958 | 73.873 | 9.3927 | -2.57 | -9.61 | -1.8 | 4.9918 | -25.8749 | -10.9539 | -10.8445 | 8.4086 | 9.2974 | -24.1811 | 3.5294 | 3.2559 |  | 0 | 0 | 0 | 18.4202 | 18.4202 | -12.0569 | 26.353 | 27.0004 | -2.0079 | 10.0014 | 19.4205 | -18.62 | -1.2062 | 0.1467 | 2 | 2.24 | -18.5558 |  | 1.362 | 1.69 |  | 13.34 | -23.1929 | -15.0004 | 4.46 | 23.2424 |  | 23.897 | -8.9213 | -9.7972 | 2.6785 |  |  | -6.9531 | 70.2662 | 4.9176 | -22.2059 | 6.0102 | 4.9172 | 125.9597 | -4.8006 | -2.8385 | -13.3346 | 1.8132 | 6.6076 | 6.7406 | 1.2312 | 16.8412 | 17.0783 | -14.25 | 9.8612 | 0 | 17.5468 |  |  | -6.5112 |  | 10.325 | -14.0332 | -14.3778 | 10.3235 | 10.4613 | -7.8252 | -7.7574 | -38.3272 |  | 28 | 27.6 | -29.5 | -29.7 | 0.1767 | 5.84 | 28.5695 | 34.8109 | 34.6724 | -12.8 | -44.3 | -9.8 | -9.9 |  |  |  | 5.8597 | -95.4058 | -94.818 | -16.1653 | 141.463 | 30.0706 | 215.8934 |  | 63.1685 | 23.1898 | 22.8129 | -103.587 | -73.9921 | -115.1266 | -39.4845 | 39.6382 | -3.2801 | 3.304 | -7.84 | -1.225 | -1.233 | 4.64 | -5.44 | -0.5658 | -0.3494 | 4.9241 | -5.8 | -2.6 | 2.797 | 2.068 | 3.0834 | 3.5616 | 3.6198 | 3.16 | 3.023 |  | 30.9 | 1.8769 | 0.84 |  | -7.8237 | -2.2236 | -30.9153 | -6.6579 | -3.5 | -33.8703 | 6.9443 | -25.4 | 8.7 | -61.7189 | -2.6185
22/08/2026 | 10:30 | 0 | 4.6565 | -9.8429 | 8.5084 | 9.2117 |  | 18.1905 |  | 21.6005 | 9.0547 | 8.3847 | -8.88 | -30.8 |  | 5.796 | -22 | 2.9045 | 5.4582 | 8.4361 | 8.4284 | 14.2087 | 4.1129 | -0.3388 | 2.0386 |  | -1.0975 | -0.262 | -0.241 | 4.122 | -8.88 | 2.2 |  |  | -10.92 | -10.62 |  | -7.62 | -7.65 | 7.2781 | 3.6124 | 9.2543 | 13.1067 | -11.7357 | -7.6983 | -7.5596 | 14.9521 | 17.1882 | -19.1044 | -16.3544 | 17.6412 | 18.1711 | 119.9716 | 10.7735 | -5.5 | -5.5 | -21.6173 | -21.0831 | -2.5079 |  | 19.1931 | 7.1573 | 3.3912 | 2.2224 | -59.6331 | 32.7463 | 32.8379 | 12.0642 | -94.8997 |  |  |  | 27.5735 | 13.17 | 10.97 | -6.28 | 13.61 | -30.672 | -30.8059 | 30.866 | 29.8355 | -6.2529 | -1.7363 | -2.3983 | 18.4652 |  | 3.8356 | 7.981 | 8.1 |  | -4.78 | 35.0442 | 34.8402 | 33.1933 | 25.2017 | 25.656 | -30.3082 | -9.2317 | -26.912 | 3.7843 | 30.38 | 12.56 | 12.3486 | 11.1359 | -11.4388 |  |  |  | 13.8006 |  | -5.0348 | -34.3 | -34 | 1.2604 | 10.3 | 16.74 | 15.84 | 6.75 | -4.27 | 14.6785 | -15.3284 | -22.94 | -5.94 | 36.81 | 12.85 | -14.6727 | -7.0273 | -43.8779 | -43.7 | 35.0352 | 8.1575 | -2.5027 | -2.006 | -3.0453 | -9.3773 | -13.214 | -64.1379 | -16.496 | 7.4143 | -9.7793 | -9.584 | 34.6636 | -12.0516 | -10.6921 | 0.7 | -29.2725 | 70.3463 | 13.9661 | 0 | -4.61 | 2.3 | 4.9735 | -23.4087 | -10.4682 | -10.654 | 7.5596 | 7.6746 | -23.8929 | 3.5054 | 3.0899 |  | 0 | 2.5405 |  | 18.0853 | 17.248 | -10.0474 | 27.0272 | 27.339 | 0.3182 | 12.0934 | 19.0152 | -17.96 | -1.9112 | 0.1476 | 1.85 | 1.69 | -18.547 |  | 1.413 | 1.794 |  | 13.5 | -25.9432 | -17.2203 |  | 24.4577 |  | 23.8768 | -9.8806 | -10.5136 | 2.7683 |  |  | -6.8366 | 70.7366 | 4.3915 | -22.0888 | 6.267 | 6.9272 | 141.845 | -4.6955 | -1.5507 | -13.7297 | 1.6741 | 6.7541 | 6.8593 | 1.229 | 17.1852 | 18.0798 | -14.25 | 8.0805 | -5.0789 | 16.8933 |  |  | -6.8419 |  | 8.9159 | -12.2969 | -13.0213 |  |  | -7.7083 | -7.5391 | -41.2533 |  | 26.87 | 26.72 | -28.2 | -28.1 | 0.2463 | 7.84 | 27.5579 | 36.1443 | 36.0097 | -12.8 | -44 | -10 | -10 |  |  |  | 7.6504 | -96.5153 | -97.4439 | -15.9996 | 145.5248 | 27.7603 | 214.899 |  | 63.6586 | 23.1395 | 23.1683 | -100.2891 | -73.8845 | -115.6662 | -37.0672 | 39.9081 | -3.9368 | 3.034 | -8.08 | -1.235 | -1.231 | 4.24 | -5.84 | -0.6336 | -0.1144 | 5.0401 | -5.9739 | -2.7 | 3.983 | 3.184 |  |  | 3.6818 | 3.3838 | 3.4841 |  | 30.3 | 2.3187 | 0.96 |  | -7.9815 | -1.4732 | -31.0617 | -6.4337 | -3.7453 | -33.4441 | 6.3595 | -25.1 | 7.9 | -62.1873 | 3.3486
22/08/2026 | 11:00 | 0 | 5.2532 | -10.8107 | 5.8448 | 8.9826 |  | 18.7664 |  | 22.1863 | 9.5037 | 9.3107 | -11.1 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 2.766 | 6.0901 | 8.5688 | 8.736 | 14.7004 | 4.2234 | -0.4694 | 2.1114 |  | -1.0608 | -0.467 | -0.418 | 4.405 |  | 2.2 |  |  | -12.02 | -11.88 |  | -7.49 | -7.5 | 7.8932 | 3.4819 | 10.1864 | 14.1172 | -8.9221 | -7.8563 | -7.4629 | 3.1341 | 3.0873 | -14.9513 | -12.0741 | 10.9859 | 11.6207 | 122.7938 | 11.7386 | -6.5 | -6.5 | -23.7577 | -23.6733 | -2.7677 |  | 19.2716 | 7.2815 | 3.1119 | 2.143 | -73.9158 | 32.0749 | 31.9224 | 13.0214 | -94.2813 |  |  |  | 28.6413 | 13.49 | 11.27 | -6.19 | 13.73 | -28.2608 | -28.1268 | 36.3787 | 35.1945 | -4.6608 | -9.1022 | -9.659 | 19.0911 |  | 4.032 | 7.988 | 9.3 |  | -4.61 | 33.4115 | 34.0926 | 32.631 | 28.2549 | 28.5887 | -32.8157 | -11.0362 | -28.596 | 4.1505 | 30.24 | 12.66 | 12.6611 | 11.6241 | -11.7108 |  |  |  | 16.3497 |  | -5.2021 | -31.9 | -31.8 | 1.8414 | 11.7 | 14.8 | 16.56 | 7.33 | -3.68 | 15.159 | -17.626 | -23.07 | -7.69 | 45.93 | 12.71 | -17.4 | -8.9455 | -44.9203 | -44.4636 | 36.8014 | 9.5088 | -2.1745 | -1.9894 | -15.5881 | -20.2433 | -13.706 | -75.9906 | -13.8174 | 7.9572 | -9.627 | -10.5846 | 33.1666 | -7.6036 | -7.3345 | -4.7 | -28.2043 | 50.9869 | 14.9862 | 0 | -3.73 | -0.1 | 5.5332 | -15.9497 | -11.2219 | -11.3946 | 7.8235 | 12.588 | -27.8819 | 3.2875 | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5734 | 15.5734 | -9.3776 | 26.9801 | 27.0641 | 0.6072 | 13.8904 | 18.4048 | -17.92 | -1.1202 | 0.1476 | 2.36 | 1.85 | -20.6066 |  | 1.374 | 1.932 |  | 12.84 | -26.7263 | -18.0403 | 4 | 23.0514 |  | 25.0004 | -8.6075 | -9.4589 | 2.8557 |  |  | -6.7394 | 72.0354 | 4.3277 | -22.4428 | 5.1552 | 6.7252 | 137.4179 | -4.4603 | -4.8491 | -12.4404 | 2.0226 | 6.9518 | 7.0254 | 1.3521 | 19.2586 | 20.9251 | -16.34 | 10.9243 | 0 | 15.7631 |  |  | -7.1461 |  | 9.2415 | 0 | -10.6264 |  |  | -7.6722 | -7.6515 | -42.3913 |  | 27.74 | 27.59 | -29.1 | -29.2 | 0.054 | 9.04 | 26.9476 | 36.0078 | 35.4845 | -12.6 | -44.1 | -9.6 | -9.9 |  |  |  | 7.2972 | -96.573 | -96.2803 | -15.2273 | 143.3919 | 29.2789 | 217.6655 |  | 65.002 | 26.5399 | 24.4664 | -102.3191 | -72.3755 | -115.7123 | -39.4856 | 37.9078 | -4.076 | 3.107 | -7.92 | -1.128 | -1.126 | 4.4 | -5.92 | -0.1999 | 0.09 | 5.0126 | -6.0929 | -3.5 | 2.397 | 1.81 |  |  | 4.7393 | 3.8355 | 3.4555 |  | 30.8 | 2.4885 | 1 |  | -7.6337 | -0.8622 | -30.7775 | -7.0037 | -4.3767 | -33.2844 | 6.5862 | -25.3 | 8.3 | -61.4592 | 3.6367
22/08/2026 | 11:30 | 0 | 5.6121 | -11.2548 | 5.478 | 8.859 |  | 19.7035 |  | 19.5614 | 8.4437 | 8.3629 | -11.1 | -33 | 11 | 6.624 | -22 | 2.4126 | 4.8475 | 9.0105 | 9.0319 | 15.3036 | 4.8472 | -0.4454 | 1.866 |  | -1.0111 | -0.215 | -0.192 | 4.314 | -6.66 | 4.4 |  |  | -8.92 | -9 |  | -7.93 | -8.09 | 8.0017 | 3.4743 | 9.4182 | 13.6483 | -11.8836 | -9.8324 | -8.1163 | 13.5015 | 27.4206 | -21.4385 | -17.6512 | 19.5515 | 17.2142 | 119.0274 | 8.8755 | -5.8 | -5.7 | -19.3241 | -20.0005 | -2.4458 |  | 18.2376 | 7.1668 | 3.0893 | 2.0523 | -38.6669 | 28.7789 | 29.2978 | -0.0824 | -77.0055 |  |  |  | 29.8089 | 13.55 | 11.54 | -5.97 | 14.52 | -28.7966 | -28.7966 | 36.1904 | 35.5002 | -4.8425 | -7.6414 | -7.7561 | 18.7467 |  | 3.8356 | 8.45 | 13 |  | -4.69 | 35.0911 | 35.1758 | 33.6493 | 23.1831 | 23.4657 | -29.3236 | -9.374 | -25.7185 | 4.1661 | 30.08 | 12.73 | 12.8174 | 11.7218 | -11.8689 |  |  |  | 18.8224 |  | -5.3063 | -31.4 | -32.3 | 1.7877 | 12 | 15.6 | 16.94 | 7.6 | -3.87 | 14.9575 | -18.7411 | -23.58 | -7.42 | 44.31 | 13.37 | -19.1273 | -9.6 | -45.3066 | -44.4545 | 36.5845 | 9.2416 | -2.3332 | -1.3488 | -6.1065 | -8.0504 | -13.8 | -58.1953 | -21.5835 | 7.993 | -9.5139 | -10.4454 | 35.3566 | -11.7792 | -10.8064 | 0 | -28.2326 | 72.4882 | 15.7409 | 0 | -3.82 | 0.2 | 5.3469 | -24.181 | -10.5073 | -10.7503 | 7.5878 | 10.4205 | -26.3198 | 4.0758 | 3.7249 |  |  | 0 |  | 16.0758 | 16.0758 | -10.7172 | 27.4854 | 27.9617 | -0.27 | 12.2183 | 20.2115 | -18.21 | -0.7558 | 0.2181 | 2.01 | 2.24 | -19.9793 |  | 1.476 | 1.814 | 2.2861 | 12.68 | -25.6024 | -16.5594 | 4.24 | 22.5414 |  | 25.451 | -8.9937 | -9.8461 | 2.9886 |  |  |  | 71.6156 | 4.3958 | -22.3895 | 4.81 | 4.6822 | 135.3259 | -4.4582 | -4.4784 | -13.2427 | 2.0654 | 7.0251 | 7.1599 | 1.3893 | 18.2168 | 19.5808 | -12.99 | 7.9691 | -6.121 | 23.4866 |  |  | -10.3565 |  | 10.5421 | 0 | -12.2109 |  |  | -7.977 | -7.8923 | -49.5574 |  | 27.11 | 26.95 | -30.1 | -30.2 | 0.195 | 10.24 | 26.929 | 34.9401 | 34.842 | -12.6 | -44.2 | -9.5 | -9.7 | -17.4316 | -17.6529 |  | 4.9597 | -95.8039 | -95.0081 | -16.5656 | 142.0156 | 28.8099 | 214.9562 |  | 63.3636 | 23.7588 | 21.9544 | -101.3522 | -73.5015 | -114.7721 | -40.521 | 38.027 | -3.4217 | 3.105 | -8.96 | -2.296 | -2.307 | 6.24 | -7.52 | -0.6158 | 1.9364 | 3.8682 | -6.1204 | -4.2 | 0.329 | 2.123 |  |  | 4.2047 | 3.9561 | 3.379 |  | 31.1 | 1.4893 | 1.16 |  | -8.1256 | -1.2859 | -31.2578 | -6.1725 | -3.9517 | -33.6249 | 6.8575 | -25.3 | 8.5 | -65.8255 | 8.3661
22/08/2026 | 12:00 | 0 | 5.7798 | -11.6282 | 5.3115 | 8.4519 |  | 19.772 |  | 20.404 | 8.4887 | 8.3847 | -11.1 | -33 | 11 | 8.28 | -22 | 2.4691 | 5.1166 | 8.7451 | 8.7775 | 14.8071 | 4.6073 | -0.3869 | 1.9707 |  | -1.1191 | -0.176 | -0.121 | 4.28 | -6.66 | 4.4 |  |  | -9.3 | -9.4 |  | -7.68 | -7.71 | 8.0613 | 3.8459 | 10.0455 | 14.1165 | -11.0478 | -8.8167 | -7.7684 | 22.5864 | 19.9015 | -16.9657 | -14.1474 | 23.24 | 30.029 | 124.2911 | 8.8462 | -5.2 | -5.1 | -21.3933 | -20.8613 | -2.5526 |  | 18.367 | 7.3846 | 2.9115 | 2.0428 | -44.4655 | 30.6101 | 30.2133 | -1.9474 | -77.6189 |  |  |  | 28.771 | 13.32 | 11.38 | -5.85 | 14.24 | -28.2608 | -27.8589 | 37.4612 | 36.1067 | -4.9043 | -7.1601 | -6.6892 | 18.8685 |  | 3.6393 | 7.531 | 12.6 |  | -4.78 | 34.8622 | 36.0761 | 34.1747 | 23.7591 | 23.2581 | -29.9683 | -9.1438 | -25.7636 | 4.2501 | 30.55 | 12.83 | 12.6611 | 11.6241 | -11.7281 |  |  |  | 20.6825 |  | -5.1987 | -31.7 | -32.5 | 1.4581 | 12.9 | 16.18 | 17.5 | 8.04 | -4.02 | 13.1285 | -20.5187 | -24.44 | -7.83 | 42.07 | 13.47 | -21.7636 | -11.2455 | -45.8338 | -45.0727 | 36.1746 | 8.5272 | -3.5204 | -1.818 | -6.6626 | -14.5538 | -13.423 | -56.1334 | -22.3631 | 7.8293 | -8.8597 | -9.907 | 28.8966 | -10.487 | -10.1761 | 10.1 | -29.7233 | 70.0088 | 13.8539 | 0 | -3.82 | 6.2 | 5.4016 | -22.6941 | -10.0965 | -10.3133 | 6.6214 | 9.2746 | -26.7969 | 4.1068 | 3.8751 |  |  |  |  | 16.2433 | 15.9083 | -13.2291 | 28.5958 | 28.7691 | -0.3221 | 12.5163 | 21.4224 | -18.6 | -1.523 | 0.1476 | 2.19 | 0.64 | -20.843 |  | 1.401 | 1.599 |  | 11.93 | -25.6169 | -16.0622 | 4.46 | 22.3925 |  | 24.8425 | -8.7821 | -9.6283 | 3.057 |  |  | -7.4577 | 69.431 | 4.6341 | -22.0041 | 6.1867 | 6.2814 | 133.4825 | -4.5232 | -4.6171 | -13.0992 | 1.9795 | 6.8712 | 7.0571 | 1.2222 | 17.7322 | 18.5676 | -12.57 | 8.1615 | -5.0377 | 21.6318 |  |  | -9.5909 |  | 10.1421 | -10.1385 | 0 | 6.0924 | 6.3864 | -7.9802 | -7.8016 | -48.1371 |  | 28.52 | 28.35 | -30.3 | -30.5 | 0.195 | 10.4 | 29.552 | 35.8887 | 36.2585 | -13.2 | -45.7 | -9.5 | -9.6 |  |  |  | 9.287 | -95.9982 | -95.0032 | -15.2317 | 138.727 | 28.93 | 215.9467 |  | 62.6968 | 25.1679 | 22.5622 | -102.7085 | -74.1507 | -115.2562 | -40.6299 | 39.8003 | -3.7733 | 2.412 | -9.52 | -2.26 | -2.275 | 6.4 | -7.68 | -0.376 | 2.0829 | 3.6332 | -6.7948 | -3.6 | 1.977 | 2.056 |  |  | 4.624 | 4.0761 | 3.4848 |  | 31.7 | 1.694 | 1.16 |  | -8.0671 | -0.6733 | -30.5705 | -6.2968 | -5.086 | -33.4016 | 7.4115 | -26.3 | 8.8 | -68.3306 | 9.4448
22/08/2026 | 12:30 | 0 | 5.8613 | -11.6501 | 6.2694 | 8.4365 |  | 19.0694 |  | 21.2997 | 8.9577 | 8.852 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -19.8 | 2.18 | 5.1299 | 8.28 | 8.203 | 14.0126 | 4.1474 | -0.3834 | 1.9272 |  | -1.0779 | -0.246 | -0.226 | 4.34 | -8.88 | 2.2 |  |  | -9.83 | -9.9 |  | -7.67 | -7.82 | 7.9149 | 3.8356 | 9.2098 | 12.9893 | -10.5693 | -7.1275 | -6.8774 | 4.3737 | 4.4905 | -16.2391 | -13.1756 | 10.072 | 10.5518 | 127.4966 | 10.3475 | -5.8 | -5.8 | -22.9145 | -22.8696 | -2.5795 |  | 19.3027 | 7.1736 | 3.1227 | 2.1741 | -52.9801 | 30.1523 | 30.5795 | 2.1287 | -78.5294 |  |  |  | 26.7552 | 12.78 | 10.67 | -6.31 | 14.23 | -27.457 | -27.3231 | 36.293 | 35.0636 | -4.3127 | -9.5306 | -10.0171 | 19.1789 |  | 3.6393 | 8.993 | 14.4 |  | -4.54 | 34.0918 | 34.218 | 32.6897 | 24.6646 | 24.939 | -31.1806 | -7.8742 | -27.2316 | 4.1033 | 30.58 | 12.84 | 12.3486 | 11.3312 | -10.9306 |  |  |  | 19.1335 |  | -4.9039 | -33.8 |  | 1.1798 | 12.9 | 15.54 | 17.98 | 8.24 | -3.66 | 11.4545 | -18.456 | -24.79 | -7.68 | 41.83 | 13.61 | -19.8909 | -10.1455 | -45.4018 | -44.2 | 31.2348 | 6.982 | -2.9391 | -3.3866 | -9.4009 | -14.4098 | -12.055 | -62.229 | -24.1517 | 7.9381 | -9.2644 | -10.1415 | 33.8596 | -11.4456 | -10.8259 | 9.5 | -25.6859 | 72.2782 | 14.6416 | -11.93 | -2.72 | 4.3 | 5.467 | -25.0814 | -8.6649 | -8.8815 | 5.126 | 8.7386 | -24.8745 | 3.9846 | 3.6836 |  | 0 | 0 | 0 | 14.4012 | 14.4012 | -11.8894 | 27.4597 | 27.2238 | 0 | 13.0865 | 21.7642 | -17.92 | -1.1165 | 0.1495 | 2.1 | 0.75 | -21.0437 |  | 1.72 | 1.488 |  | 11.76 | -26.7101 | -17.6865 |  | 22.2993 |  | 24.4539 | -9.1702 | -10.0442 | 2.9674 |  |  |  | 65.6215 | 4.4491 | -21.7042 | 5.3697 | 5.6145 | 128.9001 | -4.678 | -2.7555 | -13.1109 | 1.8654 | 6.9298 | 7.0729 | 1.3584 | 17.3624 | 19.5936 | -14.25 | 9.2653 | -3.2282 | 19.0244 |  |  | -9.6039 |  | 9.328 | -11.418 | -11.2718 |  |  | -7.6426 | -7.4863 | -47.1023 |  | 28.75 | 28.57 | -30.6 | -30.4 | 0.2463 | 8.72 | 26.3392 | 36.0087 | 35.4246 | -13.4 | -45.8 | -9.7 | -9.9 | -17.7038 |  |  | 1.9536 | -93.8213 | -90.939 | -16.6511 | 137.6196 | 31.2526 | 217.162 |  | 59.609 | 21.3506 | 17.9917 | -105.4516 | -77.0991 | -113.6937 | -39.9192 | 39.0388 | -3.3045 | 2.627 | -9.92 | -2.269 | -2.287 | 6.96 | -6.96 | -0.8853 | 1.4359 | 3.5172 | -6.4439 | -2.7 | 2.388 | 2.606 |  |  | 4.4879 | 3.7959 | 4.2656 |  | 32.2 | 1.2018 | 1.07 |  | -7.7841 | -1.8696 | -30.8948 | -6.3162 | -3.8237 | -33.1361 | 5.9233 | -26.4 | 9.3 | -63.2143 | 2.4296
22/08/2026 | 13:00 | 0 | 5.748 | -11.3689 | 5.9748 | 8.5925 |  | 18.9062 |  | 20.997 | 8.9907 | 9.4876 | -8.88 | -28.6 | 6.6 | 6.624 | -17.6 | 2.4631 | 5.9788 | 7.6835 | 7.69 | 13.1355 | 4.2545 | -0.4225 | 2.0287 |  | -0.9911 | -0.33 | -0.31 | 4.11 | -8.88 | 0 |  |  | -11.26 | -11.33 |  | -6.96 | -6.88 | 8.1183 | 3.8281 | 7.9117 | 11.7187 | -10.9235 | -8.0099 | -7.7645 | 7.284 | 8.0907 | -17.1425 | -14.3577 | 12.0215 | 12.5257 | 125.7734 | 11.5983 | -6 | -6 | -20.9174 | -20.7475 | -2.685 |  | 19.5173 | 7.0681 | 3.154 | 2.2112 | -59.7247 | 30.3964 | 30.2133 | 6.7964 | -86.709 |  |  |  | 24.7293 | 12.38 | 9.81 | -7.99 | 14.06 | -27.457 | -27.457 | 36.5295 | 36.188 | -2.8538 | -12.0861 | -11.458 | 19.2924 |  | 3.8356 | 8.909 | 14.5 |  | -4.59 | 33.5593 | 33.4736 | 31.4631 | 27.2286 | 27.8022 | -31.5614 | -8.7841 | -28.1381 | 4.1744 | 31.34 | 12.78 | 12.6611 | 11.4288 | -11.3549 |  |  |  | 15.9334 |  | -5.0613 | -31.7 | -31.4 | 0.4413 | 13.1 | 15.22 | 18.28 | 8.42 | -3.46 | 11.4855 | -17.0135 | -24.99 | -7.36 | 43.03 | 12.57 | -17.4727 | -9.0273 | -44.2546 | -43.9455 | 30.0725 | 7.0669 | -3.7136 | -3.5773 | -8.9427 | -16.1511 | -12.879 | -70.1129 | -22.9424 | 6.8496 | -8.2621 | -9.1629 | 31.1429 | -10.0911 | -9.7005 | 5.9 | -22.4037 | 71.1032 | 16.7165 | 0 | -3.09 | -0.6 | 5.3965 | -20.1123 | -9.1706 | -9.406 | 6.8033 | 11.577 | -26.8477 | 3.9089 | 3.6669 |  |  |  |  | 14.5687 | 14.4012 | -15.0711 | 26.5678 | 26.9644 | -3.6563 | 0 | 20.1187 | -19.02 | -1.6109 | 0.1916 | 2.5 | 1.47 | -20.3654 | 0 | 1.745 | 1.605 |  | 12.56 | -20.7738 | -12.4271 | 3.89 | 22.221 |  | 23.9873 | -8.5546 | -9.3481 | 2.9547 |  |  |  | 63.3202 | 4.1435 | -21.8074 | 5.9761 | 5.2757 | 129.1882 | -4.8778 | -3.5694 | -13.2694 | 2.1374 | 6.6369 | 6.7802 | 1.4303 | 17.4813 | 19.1473 | -15.09 | 10.4213 | 0 | 19.0238 |  |  | -12.4118 |  | 10.5194 | -10.576 | -12.8513 |  |  | -8.3747 | -8.2555 | -43.0084 |  | 31.74 | 31.54 | -31.5 | -31.3 | 0.3177 | 7.44 | 39.1555 | 30.8704 | 31.2785 | -13.6 | -46.5 | -9.4 | -9.4 |  |  |  | -1.1768 | -93.8915 | -90.6163 | -15.9479 | 134.365 | 35.2569 | 221.5273 |  | 57.628 | 20.9021 | 21.2939 | -109.8453 | -76.6594 | -113.2719 | -41.5121 | 40.5522 | -6.1878 | 3.022 | -10.08 | -2.301 | -2.292 | 6.96 | -7.04 | -1.1992 | 1.3779 | 3.7522 | -6.1204 | -2.6 | 0.781 | 0.552 |  |  | 4.2016 | 4.6694 | 3.0884 |  | 32.8 | 1.897 | 1.05 |  | -6.5607 | -2.8172 | -30.8892 | -5.5684 | -2.7262 | -34.7836 | 5.6374 | -27.4 | 9.9 | -59.4486 | -2.8111
22/08/2026 | 13:30 | 0 | 5.5959 | -11.1592 | 7.1998 | 8.7246 |  | 17.9368 |  | 23.0966 | 9.8677 | 9.7462 | -6.66 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -19.8 | 2.8047 | 6.2141 | 6.5448 | 6.3419 | 10.8352 | 2.2349 | -0.4775 | 2.0455 |  | -1.027 | -0.442 | -0.447 | 3.643 | -13.32 | 0 |  |  | -13.11 | -13.09 |  | -6.48 | -6.39 | 7.4517 | 4.1527 | 7.0609 | 11.0578 | -12.4258 | -8.8601 | -8.6068 | 17.0112 | 14.0222 | -19.2242 | -17.1287 | 18.3417 | 20.4345 | 122.1188 | 11.8647 | -6.5 | -6.4 | -21.4772 | -21.5478 | -2.767 |  | 18.7179 | 6.4491 | 3.1006 | 2.1912 | -54.445 | 30.0607 | 30.1523 | 12.9194 | -92.3679 |  |  |  | 21.6756 | 11.82 | 8.81 | -9.35 | 13.43 | -26.5193 | -26.5193 | 36.8528 | 36.3094 | -2.0161 | -12.1846 | -12.3987 | 18.5185 | 0 | 3.8356 | 8.592 | 11.1 |  | -4.71 | 31.3626 | 31.131 | 30.2094 | 28.0058 | 28.7972 | -30.7708 | -9.6485 | -27.8125 | 4.1654 | 29.47 | 11.73 | 11.5674 | 10.4523 | -10.2416 |  |  |  | 13.7936 |  | -4.4274 | -29.6 | -29.6 | 0.0873 | 13 | 13.82 | 17.88 | 8.24 | -3.08 | 12.4 | -15.7084 | -25.46 | -7.71 | 43.18 | 11.61 | -16.9455 | -8.6182 | -44.2881 | -42.8818 | 29.748 | 5.8683 | -4.1673 | -3.9985 | -19.3072 | -23.6857 | -13.247 | -78.2149 | -18.3896 | 6.9491 | -8.7457 | -9.4786 | 30.946 | -5.244 | -5.0739 | -6.2 | -25.6843 | 51.6064 | 14.6953 | 0 | -2.72 | 0 | 5.5304 | -11.4711 | -10.6787 | -10.7768 | 8.0073 | 12.8603 | -29.4931 | 4.2928 | 4.0778 |  | 0 | 0 |  | 13.564 | 13.229 | -12.0569 | 26.2882 | 26.2889 | -2.1474 | 9.4011 | 18.9078 | -18.58 | -1.9094 | 0.1916 | 2.47 | 1.57 | -19.7694 |  | 1.685 | 1.842 |  | 13.17 | -21.8264 | -13.2512 | 4 | 23.5285 |  | 23.8652 | -8.704 | -9.378 | 2.9552 |  |  | -6.4612 | 64.9146 | 4.6515 | -22.049 | 5.9755 | 6.2959 | 128.7938 | -4.9505 | -3.7576 | -13.0664 | 2.1025 | 6.1461 | 6.2977 | 1.4173 | 19.2088 | 20.2373 | -16.76 | 12.0079 | 0 | 15.7457 |  |  | -10.7073 |  | 9.6633 | -11.0539 | 0 |  |  | -8.9543 | -8.8772 | -38.6318 |  | 30.97 | 30.77 | -30.6 | -31 | 0.1767 | 6.96 | 40.1846 | 29.6001 | 29.512 | -13.5 | -45.3 | -9 | -9 |  |  |  | -3.0688 | -94.7568 | -93.8394 | -18.2713 | 138.5128 | 32.4475 | 222.1241 |  | 60.4007 | 23.438 | 22.9195 | -107.4594 | -76.4684 | -114.2352 | -40.7758 | 40.8489 | -5.2259 | 2.832 | -9.12 | -2.218 | -2.228 | 5.2 | -6.08 | -0.458 | 0.09 | 4.8051 | -6.2669 | -2.6 | 0.872 | 0.739 | 2.8502 | 3.286 | 4.3014 | 3.5222 | 3.7475 |  | 31.5 | 2.5412 | 1.04 |  | -7.3616 | -1.5729 | -30.8094 | -5.5305 | -3.858 | -33.9861 | 6.3155 | -26.9 | 9.5 | -59.3471 | -1.3517
22/08/2026 | 14:00 | 0 | 5.4291 | -10.9879 | 9.5476 | 9.2012 |  | 17.5635 |  | 23.0714 | 9.9317 | 9.5776 | -8.88 | -30.8 |  |  | -19.8 | 2.3892 | 6.6257 | 6.5182 | 6.382 | 10.6608 | 2.5873 | -0.4551 | 1.8813 |  | -1.2082 | -0.556 | -0.539 | 4.106 | -13.32 | 0 |  |  | -13.36 | -13.22 |  | -6.58 | -6.62 | 7.3129 | 3.5461 | 6.1127 | 10.0181 | -13.0149 | -8.9481 | -9.8304 | 20.5737 | 25.2134 | -21.7355 | -18.1522 | 29.9659 | 19.9727 | 117.2858 | 12.3188 | -6.7 | -6.4 | -24.4531 | -21.0013 | -2.7329 |  | 21.0405 | 6.5524 | 3.1677 | 2.2177 | -78.9208 | 31.9529 | 32.2275 | 23.6694 | -111.1385 |  |  |  | 21.3962 | 11.55 | 8.54 | -9.78 | 13.07 | -25.8495 | -25.7156 | 35.9773 | 34.632 | -2.18 | -10.4902 | -10.3048 | 19.0436 |  | 4.032 | 9.599 | 9.9 |  | -4.44 | 32.4013 | 31.6376 | 30.1958 | 33.0406 | 31.2972 | -32.8301 | -10.5889 | -28.539 | 4.1809 | 28.13 | 11.35 | 11.5674 | 10.4523 | -10.2685 |  |  |  | 15.0641 |  | -4.3882 | -29.8 | -29.8 | -0.1147 | 12.4 | 13.74 | 17.38 | 7.93 | -2.81 | 12.927 | -15.7934 | -25.06 | -7.41 | 42.84 | 11.91 | -15.9455 | -9.1091 | -43.9821 | -42.9 | 28.5989 | 6.1269 | -3.2937 | -3.2442 | -22.4022 | -27.2248 | -13.263 | -87.0086 | -13.3614 | 7.0782 | -8.229 | -10.5441 | 26.8175 | -8.837 | -9.6604 | 6.5 | -26.563 | 50.9305 | 19.1005 | 0 | -2.9 | -3.8 | 5.3502 | -18.0192 | -10.3646 | -10.4955 | 9.0495 | 12.7693 | -29.5199 | 3.4759 | 3.268 |  | 0 | 0 | 0 | 12.5592 | 12.5592 | -11.5545 | 25.7855 | 26.2877 | -2.4768 | 0 | 17.6968 | -18.97 | -0.9041 | 0.1916 | 1.93 | 3.32 | -18.7452 |  | 1.617 | 1.796 | 3.9064 | 14.36 | -21.2479 | -12.8097 | 4.13 | 25.8966 |  | 24.1815 | -8.9563 | -9.6014 | 2.9586 |  |  | -6.0511 | 64.8238 | 4.8163 | -22.2611 | 6.2161 | 6.4185 | 136.4184 | -5.0015 | -3.7781 | -12.4687 | 2.3703 | 5.9337 | 6.0445 | 1.8096 | 17.9209 | 19.756 | -20.95 | 11.8847 | 0 | 12.7937 |  |  | -8.9687 |  | 9.9647 | -10.8374 | -11.7674 |  |  | -8.3637 | -8.2528 | -36.4771 |  | 31.65 | 31.43 | -31.2 | -31.8 | 0.2115 | 6.16 | 33.858 | 33.1562 | 33.3705 | -13.5 | -45.7 | -9.2 | -9.3 |  | -17.5856 |  | 2.7611 | -95.087 | -92.9553 | -17.6356 | 138.3231 | 34.8919 | 225.2113 |  | 59.6576 | 23.6808 | 21.5396 | -111.1489 | -76.3109 | -113.6946 | -41.2424 | 40.0561 | -5.5775 | 2.184 | -7.92 | -2.24 | -2.247 | 3.84 | -6.08 | 0.1364 | 0.325 | 4.8661 | -6.8833 | -3.1 | 1.091 | 0.937 |  |  | 4.1582 | 3.0296 | 3.2633 |  | 33.3 | 2.9209 | 1.14 |  | -7.6301 | -1.7449 | -31.5805 | -6.2055 | -3.8309 | -33.7243 | 6.6016 | -27.9 | 9.8 | -59.6706 | -7.7656
22/08/2026 | 14:30 | 0 | 5.1087 | -10.5495 | 9.558 | 9.3904 |  | 17.2488 |  | 24.2721 | 10.5287 | 10.0997 | -6.66 | -33 |  | 6.624 | -22 | 2.6367 | 7.1075 | 6.791 | 6.6405 | 11.5058 | 2.4678 | -0.2907 | 1.8596 |  | -0.9797 | -0.582 | -0.594 | 3.908 | -13.32 | 2.2 |  |  | -15.47 | -15.27 |  | -5.51 | -5.6 | 7.0811 | 3.4548 | 8.4542 | 12.4802 | -10.6334 | -8.7628 | -8.634 | 4.6223 | 5.2755 | -16.4983 | -13.5098 | 14.5403 | 15.8204 | 121.0671 | 10.8224 | -6.8 | -6.7 | -24.0368 | -24.0217 | -3.0054 |  | 20.151 | 6.7341 | 2.7043 | 1.7976 | -82.8882 | 31.3425 | 31.3425 | 30.4741 | -107.3158 |  |  |  | 23.7913 | 12.26 | 9.27 | -9.41 | 13.22 | -25.0458 | -25.3137 | 34.4638 | 33.8041 | -2.6716 | -14.5434 | -14.68 | 20.0188 |  | 3.8356 | 8.878 | 10.1 |  | -4.37 | 30.6832 | 30.3714 | 29.2733 | 32.2522 | 32.5013 | -33.3879 | -11.3318 | -30.378 | 4.247 | 29.04 | 11.85 | 12.5049 | 11.3312 | -11.1543 |  |  |  | 21.8784 |  | -4.7969 | -32.3 | -32.2 | 0.0433 | 12.1 | 12.74 | 17.18 | 7.78 | -2.58 | 12.5395 | -21.6137 | -24.31 | -7.36 | 41.68 | 11.82 | -23.4364 | -11.2636 | -45.5721 | -44.7273 | 26.1368 | 1.2366 | -8.8316 | -8.9025 | -8.3216 | -15.6046 | -13.653 | -93.5867 | -9.1296 | 6.5813 | -8.2096 | -9.6349 | 33.9174 | -10.8546 | -11.3318 | 5.6 | -27.75 | 70.8089 | 16.5845 | -7.88 | -3.1 | 0.4 | 5.0057 | -21.4942 | -11.671 | -11.8219 | 8.9629 | 14.3431 | -27.2591 | 4.0932 | 3.904 |  | 0 | 2.4265 | 0 | 12.3918 | 11.8894 | -9.7125 | 28.5412 | 28.1829 | -2.2266 | 9.5352 | 17.2818 | -19.03 | -1.4186 | 0.1916 | 2.16 | 3.38 | -16.1514 |  | 1.871 | 1.823 | 1.9829 | 15.32 | -22.1343 | -13.6479 | 4.43 | 26.2992 |  | 24.1127 | -8.8542 | -9.4429 | 3.0173 |  |  | -6.4971 | 66.0484 | 4.4387 | -22.2355 | 6.1986 | 6.0749 | 131.0579 | -4.8352 | -3.8009 | -13.6974 | 2.9973 | 5.9703 | 6.1157 | 2.3715 | 17.5434 | 19.443 | -16.34 | 8.7861 | 0 | 11.6697 |  |  | -9.6627 |  | 9.6218 | 0 | -11.019 |  | 5.5667 | -8.3682 | -8.4179 | -35.0582 |  | 30.59 | 30.38 | -30.8 | -30.6 | 0.195 | 4.64 | 40.5295 | 33.1064 | 33.2266 | -13.5 | -44.9 | -9.4 | -9.3 |  |  |  | -2.3671 | -96.5964 | -95.2355 | -18.1432 | 139.0014 | 29.8717 | 225.6481 |  | 60.7166 | 23.6322 | 16.9491 | -107.1709 | -75.2541 | -113.9076 | -39.7562 | 39.3842 | -4.8499 | 2.973 | -7.76 | -2.296 | -2.307 | 4.4 | -6.32 | 0.2212 | 0.206 | 4.4541 | -6.2669 | -3.1 | 1.36 | 1.08 |  |  | 4.6384 | 3.4725 | 4.1247 |  | 31.8 | 2.2367 | 1.06 |  | -6.8234 | -1.6783 | -30.1528 | -5.7288 | -4.1968 | -34.1701 | 7.0663 | -26 | 9.4 | -66.3345 | -5.028
22/08/2026 | 15:00 | 0 | 5.0986 | -10.52 | 10.9544 | 9.3397 |  | 16.9803 |  | 23.3321 | 9.9697 | 9.4728 | -6.66 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -22 | 2.2138 | 6.7027 | 6.7465 | 6.7279 | 11.6182 | 2.2209 | -0.3883 | 1.8971 |  | -0.98 | -0.669 | -0.565 | 5.07 | -13.32 | 2.2 |  |  | -14.42 | -14.41 |  | -5.19 | -5.24 | 7.1692 | 3.5333 | 8.3627 | 12.1872 | -12.0538 | -9.2697 | -9.1246 | 13.3308 | 13.5438 | -18.3819 | -15.969 | 18.6945 | 18.4545 | 116.0051 | 9.8816 | -7 | -7 | -21.4308 | -20.6817 | -3.0109 |  | 19.8512 | 6.7351 | 2.2243 | 1.6295 | -66.6219 | 28.84 | 28.901 | 32.8869 | -101.7312 |  |  |  | 22.6336 | 12.42 | 9.1 | -10.57 | 12.79 | -25.4477 | -25.3137 | 34.8267 | 34.4569 | -3.1723 | -18.5861 | -18.7469 | 19.0363 |  | 4.2153 | 8.898 | 9.6 |  | -4.33 | 28.0447 | 28.4312 | 26.506 | 28.8144 | 30.0039 | -31.2546 | -8.6117 | -27.8868 | 4.451 | 28.66 | 11.76 | 12.1924 | 11.0382 | -11.0107 |  |  |  | 25.2955 |  | -4.784 | -30.5 | -29.7 | -0.1538 | 11.9 | 12.72 | 17.3 | 7.69 | -2.58 | 12.152 | -24.0589 | -24.49 | -7.86 | 42.2 | 12.06 | -27.1455 | -13.2455 | -45.389 | -45.5545 | 24.402 | 0.379 | -10.5811 | -10.8692 | -8.5335 | -13.9051 | -13.448 | -97.171 | -7.3032 | 6.5767 | -7.7521 | -9.106 | 24.5625 | -11.3899 | -11.5868 | 15.3 | -28.1787 | 50.421 | 18.8349 | -11.01 | -2.86 | -1.3 | 4.5197 | -21.6878 | -10.3158 | -10.5428 | 7.944 | 8.1903 | -34.4197 | 3.6393 | 3.4726 |  | 0 | 0 |  | 11.8894 | 12.0569 | -13.0616 | 29.0926 | 29.2425 | -5.3847 | 0 | 17.2329 | -19.1 | -1.1073 | 0.2181 | 1.7 | 3.31 | -16.127 | 0 | 1.914 | 1.628 |  | 15.74 | -19.4127 | -10.6645 | 4.42 | 26.961 |  | 24.0236 | -8.5274 | -9.38 | 2.9002 |  |  | -7.529 | 64.7221 | 5.0824 | -21.9272 | 5.917 | 5.824 | 132.1892 | -4.8444 | -3.9838 | -12.9674 | 3.0462 | 5.9337 | 6.0208 | 2.4172 | 19.0047 | 20.5384 | -16.34 | 9.7565 | 0 | 9.2279 |  |  | -7.2132 |  | 10.4947 | 0 | 0 | 8.7041 |  | -8.9023 | -8.868 | -32.8442 |  | 28.49 | 28.02 | -26.3 | -26.6 | 0.054 | 3.52 | 39.1169 | 33.8148 | 33.7208 | -13.5 | -43.2 | -9.2 | -9.1 |  |  |  | 4.9747 | -97.0247 | -93.6007 | -16.8118 | 141.5634 | 29.5228 | 221.6448 | 0 | 64.9874 | 23.665 | 22.348 | -108.6156 | -73.4725 | -116.5805 | -41.2866 | 40.1114 | -5.7874 | 2.538 | -6.72 | -2.3 | -2.327 | 3.76 | -4.88 | -0.3438 | -0.6729 | 5.568 | -9.2851 | -0.7 | 7.163 | 6.857 |  |  | 4.2221 | 3.3688 | 3.7804 |  | 31.9 | 2.0731 | 1 |  | -8.9615 | -1.3841 | -30.0004 | -7.6398 | -4.2263 | -33.3271 | 6.685 | -25.9 | 10.8 | -61.2059 | -4.7507
22/08/2026 | 15:30 | 0 | 5.2457 | -10.8003 | 10.2895 | 9.1977 |  | 16.2164 |  | 23.8337 | 10.2047 | 9.5543 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 2.305 | 6.7357 | 6.998 | 6.6413 | 11.9174 | 2.6602 | -0.2565 | 1.8856 |  | -1.0084 | -0.454 | -0.438 | 4.433 | -13.32 | 0 |  |  | -12.82 | -12.81 |  | -7 | -6.87 | 7.4222 | 3.6007 | 8.5253 | 12.3419 | -12.0015 | -10.5225 | -10.1158 | 17.8206 | 22.3833 | -19.5147 | -17.1039 | 24.5283 | 23.6074 | 113.6533 | 9.929 | -6.9 | -6.9 | -21.8323 | -22.0947 | -2.849 |  | 18.6004 | 6.442 | 2.3365 | 1.5498 | -63.6311 | 27.6498 | 27.7718 | 38.5453 | -103.3047 |  |  |  | 21.5758 | 12.09 | 8.79 | -11.14 | 11.72 | -23.5723 | -23.5723 | 33.4743 | 33.11 | -1.8855 | -16.0215 | -16.0236 | 17.8993 |  | 4.032 | 8.214 | 7.9 |  | -4.21 | 27.9573 | 27.509 | 26.4651 | 29.3909 | 29.5006 | -31.924 | -10.105 | -27.7242 | 4.124 | 28.32 | 11.44 | 12.0361 | 10.9406 | -10.6278 |  |  |  | 26.184 |  | -4.5579 | -30.4 | -28.8 | -0.1489 | 10.9 | 11.42 | 16.2 | 7.02 | -2.06 | 12.245 | -24.7839 | -24.73 | -6.5 | 42.99 | 12.18 | -26.1273 | -13.1455 | -44.0045 | -43.7364 | 26.5211 | 2.2193 | -8.7475 | -8.7455 | -17.2626 | -21.8592 | -14.047 | -100.4987 | -1.7027 | 6.66 | -7.8346 | -8.6812 | 35.3501 | -8.2738 | -8.4924 | -1.7 | -27.5656 | 47.5715 | 17.8534 | -4.76 | -3.28 | 0 | 4.9446 | -14.3456 | -10.3778 | -10.4645 | 7.5297 | 14.5037 | -32.8245 | 3.8971 | 3.6595 |  | 4.1537 | 4.6081 | 3.5011 | 10.0474 | 10.2148 | -11.8894 | 27.8139 | 27.9497 | -6.4945 |  | 16.022 | -20.21 | -0.9059 | 0.1888 | 1.99 | 4.6 | -16.3587 |  | 1.913 | 1.733 |  | 13.58 | -18.3138 | -8.8642 | -1.07 | 28.1934 | -0.1 | 24.9073 | -8.5917 | -9.5573 | 2.9472 |  |  | -13.5391 | 64.7825 | 4.6077 | -22.9775 | 5.2022 | 5.207 | 134.6374 | -5.1127 | -4.689 | -14.5931 | 3.3714 | 5.8898 | 5.9892 | 2.8184 | 19.4221 | 19.9375 | -17.6 | 12.2514 | 4.4735 | 7.9203 |  |  | -2.6934 |  | 8.4419 | -10.8735 | -11.2231 |  |  | -9.7207 | -9.5489 | -30.1385 |  | 27.42 | 27.26 | -26.2 | -26.2 | 0.0357 | 2.32 | 41.3114 | 31.2105 | 31.0646 | -14.2 | -44.3 | -7.3 | -7.4 |  |  |  | 8.9268 | -97.3918 | -98.2253 | -15.9699 | 142.2645 | 27.6401 | 223.4192 |  | 65.161 | 25.7053 | 24.4923 | -108.2846 | -72.4825 | -118.6207 | -43.304 | 41.1707 | -4.6864 | 3.162 | -7.04 | -2.304 | -2.332 | 4.24 | -4.88 | -0.6596 | -0.5844 | 6.6239 | -10.2525 | -0.4 | 7.206 | 8.699 | 3.0726 | 3.5623 | 3.933 | 3.6378 | 3.8779 |  | 32.5 | 1.8644 | 0.9 |  | -9.2258 | -1.7756 | -29.6133 | -8.6836 | -4.5292 | -31.9011 | 5.4977 | -27.2 | 12.7 | -60.3498 | -6.3633
22/08/2026 | 16:00 | 0 | 4.8167 | -10.2096 | 10.5801 | 9.5391 |  | 16.2065 |  | 23.7048 | 11.0107 | 10.6347 | -6.66 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -19.8 | 2.6975 | 7.6132 | 6.9802 | 6.7903 | 11.8175 | 2.7632 | -0.358 | 2.1256 |  | -1.1163 | -0.62 | -0.625 | 4.984 | -13.32 | 0 |  |  | -13.61 | -13.63 |  | -7.49 | -7.6 | 3.6963 | 3.5483 | 7.9842 | 12.0843 | -9.8162 | -8.2596 | -8.1146 | 6.5449 | 6.5784 | -16.3667 | -13.6635 | 16.6928 | 16.4333 | 112.642 | 11.3872 | -7.4 | -7.4 | -24.7779 | -24.7199 | -2.77 |  | 18.3897 | 6.9719 | 2.1978 | 1.4655 | -87.6491 | 28.1686 | 28.6264 | 46.6452 | -119.9285 |  |  |  | 20.6277 | 12.09 | 8.63 | -11.51 | 12 | -23.1704 | -23.4383 | 33.5129 | 32.4013 | -2.1301 | -17.3923 | -17.7752 | 17.2387 |  | 4.2153 | 8.972 | 5.1 |  | -3.93 | 26.4619 | 26.7835 | 25.0261 | 33.0824 | 33.2444 | -32.0995 | -12.2484 | -28.5288 | 4.3084 | 27.64 | 11.2 | 11.7236 | 10.4523 | -10.4598 |  |  |  | 24.2402 |  | -4.5925 | -28.3 | -28.8 | -0.2856 | 10.9 | 10.54 | 16.1 | 6.79 | -1.96 | 11.5165 | -26.229 | -24.23 | -5.99 | 40.14 | 11.57 | -26.3455 | -13.3364 | -43.9968 | -43.6818 | 20.8597 | -2.3034 | -12.7486 | -11.8778 | -12.0171 | -19.7653 | -13.215 | -115.0263 | 12.4177 | 6.0807 | -8.3893 | -9.1405 | 33.7317 | -10.8247 | -10.96 | 0.9 | -29.3883 | 62.6989 | 21.4166 | -4.87 | -2.66 | 0 | 4.7724 | -19.9352 | -9.8025 | -10.1235 | 6.6667 | 13.7938 | -35.8555 | 3.779 | 3.5143 |  | 4.6175 | 4.2851 | 3.3167 | 10.0474 | 9.8799 | -13.7314 | 27.8083 | 27.5936 | -5.0733 | 0 | 20.7193 | -18.06 | -1.6091 | 0.1916 | 2.53 | 0.42 | -19.5723 |  | 1.898 | 1.904 |  | 13.48 | -20.9879 | -10.8272 | -0.83 | 28.446 |  | 25.4741 | -8.3148 | -9.1095 | 2.9213 |  |  |  | 63.8851 | 4.6271 | -23.0232 | 7.0614 | 6.6242 | 132.8153 | -5.3012 | -5.378 | -14.4565 | 2.6821 | 5.9191 | 6.0524 | 2.1435 | 18.4342 | 20.6225 | -17.6 | 11.7771 | 7.9884 | 0 |  |  | 2.0832 |  | 7.3099 | -10.3345 | 0 |  | 14.5968 | -10.2032 | -10.0916 | -17.2494 | -18.5311 | 25.31 | 25.17 | -25.6 | -25.7 | -0.228 | 0.88 | 40.2634 | 30.6442 | 30.6287 | -14.8 | -43.7 | -7.4 | -6.8 |  | -17.7637 |  | 16.4063 | -98.7923 | -102.429 | -14.3325 | 153.5459 | 21.5339 | 223.327 | 0 | 71.3152 | 28.5976 | 22.1313 | -109.6208 | -66.0479 | -121.0598 | -39.5268 | 39.9521 | -5.2723 | 3.337 | -6.48 | -2.346 | -2.353 | 3.92 | -4.96 | -0.3068 | -0.9659 | 6.9749 | -10.3105 | 0.2 | 8.141 | 8.052 | 2.8388 | 3.2854 | 3.8493 | 3.7518 | 4.5713 |  | 32.1 | 2.1218 | 0.89 |  | -10.0105 | -0.1326 | -29.0184 | -9.6899 | -5.616 | -30.3536 | 5.064 | -27.3 | 12 | -57.1644 | -11.2856
22/08/2026 | 16:30 | 0 | 4.8875 | -10.2517 | 11.3034 | 9.3826 |  | 16.33 |  | 23.7889 | 10.1427 | 9.9037 |  | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 2.7554 | 7.0817 | 6.7968 | 6.6496 | 11.6794 | 3.1765 | -0.2807 | 2.0251 |  | -1.0827 | -0.536 | -0.534 | 4.763 |  | -2.2 |  |  | -13.23 | -13.24 |  | -6.34 | -6.51 | 7.5226 | 3.3357 | 13.2982 | 15.4749 | -12.3175 | -6.0022 | -5.7262 | 16.4664 | 16.2974 | -18.1694 | -14.9106 | 22.4634 | 23.7224 | 100.0836 | 9.7704 | -6.6 | -6.7 | -23.6814 | -22.1435 | -2.6985 |  | 20.8832 | 7.2318 | 1.9484 | 1.4112 | -82.3389 | 27.0089 | 26.8868 | 47.4899 | -121.5485 |  |  |  | 18.532 | 11.22 | 8 | -12.1 | 10.71 | -24.376 | -24.6439 | 30.9437 | 30.6253 | -8.3909 | -20.7945 | -20.8858 | 20.6071 |  | 4.2153 | 9.161 | 4.8 |  | -3.87 | 24.3221 | 23.9306 | 22.7473 | 30.2657 | 30.2208 | -27.2868 | -13.6031 | -22.506 | 4.1516 | 28.94 | 11.64 | 11.4111 | 10.257 | -10.5606 |  |  |  | 15.4031 |  | -4.3218 | -26.6 | -27.1 | -1.6711 | 10.3 | 13.22 | 15.4 | 6.33 | -3.29 | 10.0595 | -19.2473 | -24.62 | -5.63 | 41.35 | 11.94 | -20.3636 | -10.3636 | -42.5764 | -42.0909 | 21.384 | -1.692 | -9.9505 | -10.7421 | -16.787 | -22.0214 | -12.389 | -122.0921 | 58.3141 | 6.3249 | -7.0584 | -7.977 | 31.6217 | -8.5938 | -8.4245 | 0.6 | -26.3889 | 57.3865 | 15.4556 | 0 | -3.6 | -1 | 7.3967 | -12.9106 | -9.7164 | -9.8955 | 7.4751 | 15.4132 | -30.3231 | 3.5218 | 3.2012 |  | 4.7336 | 4.8456 | 4.1646 | 10.8847 | 11.2196 | -16.2433 | 25.723 | 25.3391 | -6.0896 |  | 20.2115 | -18.16 | -2.4715 | 0.1476 | 2.73 | -0.35 | -19.2223 |  | 1.798 | 1.857 |  | 13.16 | -19.9091 | -11.3335 | -1.01 | 27.4734 |  | 24.7291 | -6.2679 | -6.757 | 2.9323 |  |  | -13.7891 | 61.0681 | 5.3821 | -21.208 | 6.0486 | 4.8244 | 125.5274 | -5.9607 | -7.0255 | -12.414 | 3.3732 | 5.8678 | 5.9971 | 2.8007 | 27.4324 | 28.097 | -18.44 | 13.9134 | 9.356 | 0 |  | -37.1134 | 16.0928 |  | 0 | 0 | -10.2798 | 20.8481 | 37.6949 | -9.6101 | -9.3351 | -11.2642 | -10.9541 | 19.02 | 19.02 | -26.3 | -25.4 | 0.2115 | -5.44 | 32.5903 | 32.954 | 33.2858 | -14.8 | -44.5 | -6.9 | -7.3 | -17.4145 | -17.5917 | 0 | 41.3527 | -100.4269 | -106.9038 | -11.0091 | 170.8783 | 0.993 | 219.7158 |  | 96.9991 | 33.3422 | 31.0714 | -105.6128 | -49.6468 | -124.9812 | -28.924 | 28.423 | -3.2801 | 5.275 | -6.64 | -2.173 | -2.182 | 3.52 | -4.48 | -0.2815 | -0.8469 | 10.6371 | -11.5709 | -2 | 8.235 | 8.319 | 3.0598 | 3.5613 | 3.7672 | 3.6161 | 3.1186 |  | 33.3 | 2.4956 | 0.84 |  | -14.2795 | 1.9773 | -25.9167 | -13.4036 | -6.8328 | -27.8407 | 4.337 | -28 | 12.3 | -56.2534 | -15.2477
22/08/2026 | 17:00 | 0 | 4.4348 | -9.6252 | 12.5712 | 8.7681 |  | 15.6647 |  | 23.5075 | 10.2307 | 9.799 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 2.775 | 7.2824 | 6.5929 | 6.5632 | 11.2673 | 2.8345 | -0.3027 | 2.3384 |  | -1.094 | -0.605 | -0.611 | 5.422 | -13.32 |  |  |  | -13.21 | -13.29 |  | -6.89 | -6.94 | 6.6352 | 3.5258 | 13.9278 | 16.1639 | -13.5371 | -7.1065 | -6.9934 | 23.2131 | 20.0175 | -17.3457 | -15.5988 | 24.8351 | 25.2725 | 101.7176 | 10.7099 | -7 | -7.2 | -23.0192 | -23.105 | -2.835 |  | 18.9242 | 6.9177 | 1.1982 | 0.8687 | -79.5617 | 21.6376 | 21.6071 | 58.735 | -129.6842 |  |  |  | 16.586 | 10.41 | 7.09 | -13.2 | 9.85 | -25.4477 | -25.4477 | 31.2394 | 30.5392 | -7.857 | -14.0144 | -14.429 | 18.6447 |  | 4.2153 | 9.284 | 1.5 |  | -3.69 | 25.6089 | 25.5631 | 23.6233 | 30.6836 | 30.4263 | -28.7332 | -11.5143 | -24.5128 | 3.9639 | 26.9 | 10.63 | 11.2549 | 10.0616 | -10.1903 |  |  |  | 20.4889 |  | -4.474 | -27 | -26.8 | -2.0569 | 9.7 | 12.24 | 15 | 6 | -2.79 | 10.4315 | -20.9737 | -24.5 | -5.89 | 39.7 | 11.36 | -22.8909 | -11.3091 | -43.8398 | -43.1364 | 20.3186 | -1.8884 | -11.955 | -11.9117 | -14.1914 | -19.9405 | -12.902 | -133.5172 | 97.2717 | 5.4109 | -6.5874 | -7.6139 | 38.137 | -8.957 | -8.4577 | -8.4 | -26.0679 | 47.5314 | 24.9789 | 6.57 | -3.19 | 2.1 | 7.2118 | -12.9628 | -9.4274 | -9.5664 | 7.4733 | 19.7203 | -38.2498 | 3.3392 | 3.1015 |  | 4.6165 | 5.0649 | 3.4873 | 12.2243 | 12.0569 | -19.09 | 26.4975 | 27.5749 | -8.4753 |  | 20.397 | -16.47 | -1.8215 | 0.1916 | 2.59 | -0.22 | -20.0477 |  | 1.764 | 1.742 |  | 5.52 | -17.4238 | -8.3902 | -1.96 | 29.0797 |  | 22.1447 | -6.8284 | -7.4326 | 2.8799 |  |  | -13.1534 | 59.7001 | 4.47 | -20.7425 | 6.7131 | 6.4937 | 128.9101 | -5.8359 | -5.2469 | -13.075 | 3.3016 | 5.7799 | 5.8626 | 2.8848 | 41.9603 | 43.3058 | -15.92 | 10.9562 | 5.3487 | 0 |  | -21.0838 | 27.0213 | -10.5451 | 0 | 0 | 0 | 48.3957 | 59.5157 | -4.3154 | -4.1811 | -7.7534 | -8.305 | 11.7 | 11.95 | -29.8 | -29.9 | 0.1767 | -5.68 | 40.5778 | 31.5161 | 31.4015 | -14.6 | -46.6 | -10.3 | -11 | -17.1904 | -17.1815 | 0 | 66.3875 | -96.78 | -104.6607 | 0 | 193.7937 | -36.4232 | 207.5858 | 0 | 134.1578 | 35.5045 | 36.3264 | -94.5556 | -23.8093 | -124.7373 | -6.214 | 7.5838 | -5.2967 | 3.466 | -7.04 | -2.176 | -2.184 | 3.84 | -4.08 | -1.1503 | -1.4054 | 14.4762 | -11.3085 | -5.6 | -0.135 | 0.287 | 2.8381 | 3.283 | 4.0434 | 4.0291 | 3.1276 |  | 36.3 | 1.9442 | 0.72 |  | -21.0255 | 3.8703 | -21.6589 | -20.9416 | -9.9704 | -22.6628 | 2.3847 | -30.7 | 15.1 | -60.1826 | -19.5616
22/08/2026 | 17:30 | 0 | 3.9942 | -8.8646 | 8.5401 | 6.1954 |  | 14.3373 |  | 24.4362 | 10.4997 | 10.2371 | -4.44 |  |  |  | -17.6 | 2.3608 | 1.4804 | 5.2696 | 5.1178 | 9.2172 | 1.9274 | -0.3077 | 1.9235 |  | -1.0584 | -0.476 | -0.463 | 4.657 | -15.54 | -2.2 |  |  | -12.29 | -12.46 |  | -7 | -6.84 | 6.8708 | 3.4903 | 12.8236 | 14.7274 | -12.4486 | -8.2055 | -8.0486 | 4.0116 | 4.1129 | -13.9488 | -11.0527 | 15.1989 | 15.7881 | 94.5803 | 12.1116 | -6.7 | -6.7 | -24.3182 | -24.2173 | -2.7826 |  | 13.7491 | 6.3437 | 0.7898 | 0.7765 | -107.0284 | 21.485 | 21.4545 | 70.6504 | -150.8598 |  |  |  | 15.5082 | 10.13 | 6.63 | -14.62 | 8.68 | -21.8308 | -21.9648 | 29.9549 | 29.4197 | -7.1641 | -11.2737 | -11.437 | 13.7396 |  | 4.608 | 8.849 | 0 | -0.4 | -3.23 | 23.6015 | 23.3134 | 22.5636 | 35.2758 | 35.6218 | -33.909 | -10.5724 | -29.7082 | 4.0435 | 26.19 | 10.22 | 10.4736 | 9.2804 | -9.8529 |  |  |  | 21.1734 |  | -4.1855 | -26.9 | -27.3 | -2.4365 | 9.3 | 10.7 | 14.56 | 5.6 | -2.41 | 10.292 | -22.5288 | -18.58 | -5.78 | 33.26 | 10.44 | -23.1273 | -11.8091 | -42.1153 | -41.7273 | 16.9652 | -5.0855 | -14.6391 | -14.5348 | -25.0432 | -30.3476 | -13.527 | -147.9673 | 104.002 | 5.4525 | -6.6025 | -7.0931 | 34.3284 | -5.5598 | -5.6153 | -10.5 | -25.0204 | 31.875 | 22.1384 | 0 | 1.66 | 0 | 4.0809 | -4.5428 | -10.6378 | -10.779 | 8.071 | 21.7521 | -36.0854 | 3.9983 | 3.7969 |  | 5.1228 | 5.0733 | 3.7683 | 8.2054 | 8.3728 | -12.5592 | 24.5037 | 25.1416 | 0.1222 | 13.533 | 18.8882 | -15.19 | -2.2097 | 0.1467 | 2.6 | -0.43 | -18.7035 | 0 | 1.697 | 1.836 |  | 3.56 | -27.0347 | -16.7881 | -2.11 | 26.0963 |  | 20.9291 | -4.46 | -4.9813 | 2.8818 |  |  | -13.9702 | 58.0098 | 3.8824 | -20.3269 | 6.1282 | 6.3156 | 147.2356 | -6.5364 | -9.5487 | -10.7406 | 3.7312 | 5.5602 | 5.7281 | 3.114 | 43.4686 | 43.2267 | -19.28 | 14.0377 | 11.8587 | 0 |  | -3.3276 | 47.5926 | 0 | 0 | -10.8081 | 0 | 76.9766 | 76.9783 | -6.8193 | -6.4526 | -6.4321 | -5.7488 | -5.18 | -4.67 | -29.4 | -29.5 | 0.3525 | -7.6 | 25.9663 | 35.2521 | 35.1193 | -15.2 | -44.4 | -7.4 | -7.9 | -17.2615 | -17.1951 |  | 171.8809 | -308.6812 | -50.5485 | -17.5205 | 132.5856 | 32.4942 | 107.4293 | 77.7181 | 67.179 | 24.0465 | 25.6688 | -1.939 | 238.6003 | -180.233 | 59.7308 | -54.231 | -6.7738 | 4.605 | -6.72 | -2.167 | -2.173 | 2.56 | -2 | -1.7766 | -4.1001 | 11.9249 | -8.1743 | -3.5 | 2.112 | 1.295 |  |  | 4.6434 | 4.6246 | 3.2121 |  | 30.6 | 3.0664 | 0.68 |  | -20.7776 | 3.9434 | -21.9603 | -20.77 | -9.6345 | -22.0926 | 2.7881 | -25.6 | 7.9 | -54.9643 | -22.6755
22/08/2026 | 18:00 | 0 | 3.8145 | -8.6379 | 7.963 | 6.7741 |  | 13.7991 |  | 23.5517 | 10.0267 | 9.6827 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 2.7176 | 1.849 | 4.1248 | 3.9164 | 7.2969 | -0.4746 | -0.4266 | 2.0063 |  | -1.1251 | -0.414 | -0.405 | 4.304 | -15.54 | -2.2 |  |  | -11.63 | -11.67 |  | -7.01 | -7.02 | 4.3239 | 3.73 | 12.1436 | 14.1235 | -14.3837 | -6.3431 | -6.1265 | 4.9865 | 4.986 | -15.0536 | -12.3702 | 15.3158 | 15.6907 | 99.0212 | 11.5588 | -7.5 | -7.4 | -24.5653 | -24.3947 | -2.7536 |  | 15.3761 | 5.9691 | 0.9129 | 0.7674 | -111.8808 | 13.0314 | 12.8788 | 77.4617 | -151.7054 |  |  |  | 12.185 | 9.67 | 7.77 | -15.31 | 4.11 | -20.6252 | -20.3573 | 27.7588 | 27.0908 | -7.6805 | -8.6213 | -8.4528 | 14.9938 |  | 2.304 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | -3.12 | 23.9003 | 23.5603 | 22.0657 | 30.0377 | 30.2561 | -32.0339 | -4.9327 | -28.1699 | 4.2033 | 26.99 | 10.43 | 10.6299 | 9.4757 | -9.985 |  |  |  | 11.8007 |  | -4.1898 | -21.9 | -22.5 | -1.9116 | 10.1 | 12.92 | 15.22 | 6.13 | -2.99 | 9.8735 | -12.5707 | -8.59 | -1.21 | 20.03 | 10.71 | -14.1273 | -7.4818 | -37.4037 | -37.4727 | 17.7222 | -3.3872 | -12.7179 | -12.783 | -19.3161 | -25.9773 | -13.695 | -160.7156 | 92.7745 | 3.8631 | -4.0938 | -4.8224 | 25.4802 | -7.7791 | -7.7269 | -12.5 | -22.3928 | 28.231 | 15.1806 | 0 | 0 | 0 | 3.6666 | -7.2975 | -10.8556 | -11.1203 | 7.9499 | 16.3083 | -28.4436 | 4.4845 | 4.2558 |  | 4.322 | 4.8237 | 3.37 | 6.6983 | 6.6983 | -13.0616 | 19.3534 | 19.4057 | -2.2587 | 11.6173 | 20.6314 | -15.99 | -1.9094 | 0.2621 | 2.15 | -1.09 | -20.7414 |  | 1.924 | 1.946 |  | 3.17 | -25.5116 | -16.6396 | -1.82 | 26.3899 | -0.1 | 22.3022 | -4.7136 | -5.182 | 3.1372 |  |  | -13.3544 | 57.7589 | 3.6514 | -20.1668 | 5.2728 | 5.2733 | 144.7775 | -5.8783 | -9.9489 | -10.9787 | 2.9346 | 6.5416 | 6.6853 | 2.5742 | 27.533 | 29.0048 | -9.22 | 4.7006 | 17.863 | -7.4707 |  | 21.5709 | 20.7472 | 0 |  | 0 | 0 | 83.9303 |  | -7.7385 | -7.4804 | -8.8096 | -9.2907 | -5.57 | -5.06 | -29.5 | -29.5 | -0.0522 | -6.4 | 24.4345 | 34.4447 | 33.6322 | -16.4 | -43.6 | -5.8 | -5.9 | -17.3709 | -17.3308 | -111.2298 | 228.0629 | -293.6779 | -36.487 | -26.6666 | 118.0183 | 41.6576 | 107.5129 | 78.557 | 51.6739 | 24.813 | 27.9969 | -2.3165 | 224.2082 | -178.2457 | 45.965 | -38.0206 | -4.0076 | 7.182 | -7.84 | -2.392 | -2.404 | 3.52 | -1.52 | -2.5514 | -4.4236 | 13.6828 | -8.2597 | -4.4 | -1.11 | -0.448 | 0 | 0 | 4.7764 | 3.9237 | 3.1809 |  | 28.8 | 1.8166 | 0.74 |  | -20.5983 | 3.4268 | -22.2784 | -20.053 | -9.4267 | -23.7244 | 3.3133 | -23.3 | 5.9 | -47.7149 | -24.5775
22/08/2026 | 18:30 | 0 | 4.4212 | -9.6483 | 6.0099 | 6.2652 |  | 15.0206 |  | 18.9756 | 7.7178 | 7.4924 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 2.8165 | -0.504 | 6.509 | 6.48 | 11.6139 | 1.5004 | -0.3751 | 1.9999 |  | -1.1796 | 0.133 | 0.148 | 5.072 | -11.1 | 0 |  |  | -6.81 | -6.78 |  | -5.88 | -5.82 | 4.3538 | 3.2024 | 14.8951 | 16.7714 | -14.2238 | -5.005 | -4.7789 | 5.5531 | 5.6545 | -14.4766 | -11.3899 | 12.5532 | 12.7409 | 99.2103 | 5.0576 | -3.3 | -3.2 | -21.4579 | -21.4859 | -2.5096 |  | 15.6999 | 6.0918 | 1.0912 | 0.6727 | -71.5048 | 21.3019 | 21.3019 | 3.5081 | -137.706 |  |  |  | 19.3005 | 11.06 | 10.22 | -12.05 | 6.05 | -18.8838 | -19.1517 | 25.8465 | 24.8979 | -7.6771 | -4.3257 | -4.3891 | 15.2367 |  | -1.728 | 0.972 | 3.5 | 1.4 | -3.41 | 28.9491 | 28.8983 | 26.9129 | 27.2076 | 27.4112 | -28.7724 | -8.4499 | -25.1264 | 4.3204 | 26.91 | 10.41 | 10.6299 | 9.4757 | -9.9215 |  |  |  | 17.3575 |  | -4.2015 | -27.6 | -26.8 | -2.3596 | 10.5 | 13.28 | 15.26 | 6.15 | -3.1 | 8.525 | -18.1035 | -7.89 | -1.35 | 20.49 | 11.37 | -17.5818 | -9.0364 | -37.3322 | -36.8091 | 20.2392 | -0.4508 | -10.9247 | -10.8244 | -18.6978 | -26.8685 | -12.928 | -68.4885 | 2.6584 | 2.8143 | -3.3304 | -3.9487 | 25.377 | -8.9662 | -8.7177 | -10 | -21.8374 | 33.9082 | 16.4536 | 0 | 0 | 0 | 3.6561 | -10.1213 | -10.5554 | -10.8239 | 6.8073 | 16.5609 | -28.3877 | 4.2884 | 3.9904 |  | 4.6238 | 4.4266 | 3.3429 | 5.861 | 5.861 | -9.8799 | 19.4736 | 19.1589 | 2.2463 | 16.7041 | 22.7213 | -15.46 | -1.6109 | 0.2355 | 2.06 | -1.62 | -22.3087 |  | 1.818 | 1.893 |  | 1.63 | -29.4423 | -19.6403 | -1.9 | 25.3413 | -0.1 | 24.2714 | -6.0698 | -6.6544 | 3.5671 |  |  | -12.716 | 57.4367 | 2.5872 | -19.2564 | 6.4535 | 4.9469 | 172.8991 | -4.4524 | -9.6684 | -9.9028 | 3.0984 | 7.1642 | 7.3814 | 2.6225 | -3.1824 | -2.1331 | 10.48 | -14.5986 | -32.806 | 83.7368 | 109.0629 | 9.7604 | 10.3616 |  | 0 | 0 | -11.6942 | 38.497 | 38.8224 | -2.2323 | -2.0851 | -13.1504 | -13.2419 | 2.22 | 2.59 | -30 | -29.6 | 0.0357 | -7.12 | 34.2472 | 37.0712 | 36.9419 | -16.3 | -44 | -13.6 | -14.1 | -17.1589 | -17.1462 | -98.1127 | 61.8096 | -288.2415 | -28.9321 | -23.0361 | 134.3077 | 27.1673 | 108.0609 | 83.4072 | 76.6484 | 16.6937 | 18.6794 | 0.8668 | 258.318 | -177.5213 | 84.7235 | -70.5022 | -4.8963 | 5.85 | -9.28 | -2.385 | -2.386 | 5.92 | -3.68 | -2.7499 | -2.1653 | 4.2496 | -5.156 | -0.4 | 0.843 | 1.082 |  |  | 3.4526 | 2.9522 | 3.7466 |  | 30.6 | 2.1484 | 0.51 |  | -15.0192 | 1.5044 | -25.4582 | -14.1684 | -7.3367 | -27.2052 | 4.758 | -24.5 | 7.8 | 18.5259 | -93.888
22/08/2026 | 19:00 | 0 | 4.8362 | -10.328 | 3.9443 | 6.6437 |  | 16.7107 |  | 17.0491 | 6.8588 | 6.802 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.2709 | -1.3791 | 7.3011 | 7.307 | 12.677 | 0.841 | -0.3781 | 2.1611 |  | -1.1802 | 0.389 | 0.397 | 5.008 | -11.1 | 0 |  |  | -4.4 | -4.37 |  | -5.14 | -5.17 | 5.2529 | 3.4367 | 16.7084 | 18.4882 | -15.3226 | -5.6492 | -5.0346 | 2.6526 | 2.6985 | -12.788 | -9.6122 | 8.4795 | 8.9361 | 101.0058 | 4.1367 | -6.5 | 0 | -19.5744 | -19.4517 | -2.4314 |  | 13.7 | 5.9582 | 0.9082 | 0.6928 | -42.97 | 21.3019 | 22.0038 | -9.7007 | -120.1448 |  |  |  | 18.2027 | 10.48 | 9.83 | -12.82 | 4.85 | -19.1517 | -19.1517 | 25.2566 | 24.4732 | -7.477 | -2.3747 | -2.8526 | 13.3852 |  | -1.728 | 0.92 | 2.8 | 1.4 | -3.15 | 28.9379 | 29.1082 | 27.2313 | 26.8948 | 27.2886 | -29.1184 | -7.5509 | -25.7804 | 4.1961 | 27.35 | 10.41 | 10.7861 | 9.671 | -10.1867 |  |  |  | 19.4518 |  | -4.2838 | -25.2 | -26.5 | -2.8735 | 10.1 | 12.3 | 14.86 | 5.85 | -2.81 | 7.099 | -19.4561 | -7.69 | -1.07 | 20.87 | 11.2 | -18.0727 | -9.1545 | -37.7354 | -36.9727 | 19.5108 | -0.3491 | -11.1084 | -11.0701 | -19.2872 | -26.2474 | -12.85 | -56.4619 | 0.4503 |  | -3.232 | -3.8577 | 26.9028 | -8.7623 | -8.6025 | -10.5 | -21.4354 | 33.558 | 17.79 |  | -2.38 | 0 | 3.6874 | -9.7914 | -9.7182 | -9.9155 | 6.2245 | 16.8302 | -29.2807 | 4.1113 | 3.9429 |  | 4.0228 | 4.7494 | 2.9647 | 5.6935 | 5.6935 | -6.5308 | 19.1231 | 18.8924 | 4.3494 | 18.3025 | 21.1051 | -16.69 | -2.6107 | 0.2538 | 3.05 | -1.92 | -20.29 |  | 2.085 | 1.311 |  | 1.24 | -31.5085 | -21.5966 | -2.22 | 24.4142 |  | 24.9945 | -6.5431 | -7.2708 | 3.6139 |  |  | -12.0124 | 56.4857 | 2.3176 | -18.8598 | 6.2174 | 4.7789 | 182.4208 | -4.1965 | -9.2188 | -10.0886 | 2.6285 | 7.2008 | 7.3814 | 2.1643 | -3.7637 | -2.7144 | 9.64 | -14.3711 | -29.0592 | 76.6435 | 106.8149 | 9.5914 | 10.2181 |  | 0 | 0 | 0 | 21.0126 | 22.2435 | -3.5214 | -3.4794 | -13.0959 | -13.4097 | 2.48 | 2.82 | -30.3 | -30.4 | -0.1218 | -7.52 | 36.7226 | 35.0537 | 34.9187 | -16.8 | -43.3 | -12.4 | -12.3 | -17.3921 |  | -94.7395 | 61.9162 | -286.784 | -27.3758 | -21.1038 | 128.9454 | 32.8039 | 113.2788 | 80.6503 | 70.2452 | 19.2614 | 18.6074 | -6.2839 | 249.1082 | -180.4999 | 77.697 | -62.9708 | -1.4295 | 6.49 | -9.04 | -2.334 | -2.36 | 5.28 | -3.12 | -2.7608 | -2.6658 | 3.3127 | -3.0442 | -2.1 | -2.036 | -1.966 |  |  | 4.4291 | 3.7629 | 4.0113 |  | 28.7 | 2.5509 | 0.46 |  | -15.3197 | 1.174 | -25.7334 | -13.8136 | -6.7699 | -27.8684 | 4.024 | -22.8 | 5.8 | 19.5611 | -88.7623
22/08/2026 | 19:30 | 0 | 4.8554 | -10.1937 | 5.0212 | 7.0603 |  | 16.3244 |  | 18.5776 | 7.4968 | 7.2731 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -13.2 | 3.3522 | -0.5095 | 6.9926 | 6.9507 | 11.9819 | 0.6236 | -0.594 | 2.1863 |  | -1.2996 | 0.249 | 0.258 | 5.027 | -15.54 | -2.2 |  |  | -5.54 | -5.37 |  | -5.7 | -5.72 | 6.6994 | 3.6073 | 17.1578 | 18.936 | -15.2713 | -6.498 | -6.1278 | 3.0758 | 3.1705 | -12.9205 | -9.7895 | 10.1358 | 10.595 | 100.2375 | 4.3427 | -6 |  | -19.9462 | -20.2362 | -2.4155 |  | 13.4185 | 6.1721 | 0.8033 | 0.6307 | -55.1469 | 21.2104 | 21.3019 | -3.4393 | -130.7909 |  |  |  | 17.1449 | 10.6 | 9.85 | -13.21 | 4.79 | -18.7498 | -18.3479 | 25.8079 | 24.3581 | -7.7985 | -0.5044 | -0.3829 | 13.174 | 0 | -1.728 | 0.894 | 1.6 | 0 | -3.28 | 29.3486 | 28.6946 | 27.6134 | 28.0379 | 28.5603 | -30.9098 | -7.1513 | -27.3549 | 3.951 | 26.14 | 9.87 | 10.4736 | 9.3781 | -9.9248 |  |  |  | 24.0064 |  | -4.2188 | -25.5 |  | -2.9138 | 9.8 | 11.72 | 14.28 | 5.58 | -2.39 | 6.6185 | -23.9514 | -7.54 | -0.95 | 21.94 | 10.91 | -22.7818 | -11.5182 | -38.4464 | -37.9091 | 17.524 | -1.9908 | -13.4498 | -12.9721 | -20.5164 | -26.8657 | -12.58 | -60.8848 | 8.5051 |  | -3.2836 | -3.827 | 27.8879 | -8.9022 | -8.5814 | -10.8 | -22.1291 | 31.8477 | 18.278 |  | -2.43 | 0 | 3.5474 | -10.1722 | -10.9019 | -11.0567 | 7.0681 | 18.3076 | -30.5674 | 4.2854 | 3.9527 |  | 5.0179 | 4.9141 | 3.6023 | 5.1911 | 5.1911 | -7.3681 | 20.721 | 20.7844 | 3.5411 | 18.3178 | 22.0426 | -16.53 | -2.0156 | 0.2538 | 2.18 | -1.18 | -21.2147 |  | 2.026 | 0.257 |  | 1.36 | -30.9511 | -21.1352 | -1.93 | 24.9121 | -0.1 | 24.7326 | -6.2096 | -6.8203 | 3.5719 |  |  | -12.3931 | 56.9086 | 2.5065 | -19.3601 | 5.3444 | 5.0649 | 179.9033 | -4.4293 | -9.6593 | -10.1687 | 2.8025 | 7.1715 | 7.413 | 2.3169 | -2.0685 | 0 | 10.9 | -15.0059 | -29.9515 | 81.4353 | 109.7831 | 11.2983 | 11.3451 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -4.9327 | -4.7508 | -13.1546 | -12.7894 | 1.69 | 2.04 | -28.8 | -28.6 | -0.087 | -7.84 | 41.9667 | 31.7572 | 31.0882 | -16.5 | -42.5 | -11.4 | -11.5 |  | -17.3646 | -91.5694 | 65.5966 | -292.1608 | -30.8567 | -22.1751 | 133.8786 | 27.0173 | 113.9747 | 85.8039 | 74.9763 | 17.0625 | 16.1635 | -6.2351 | 256.1545 | -182.0779 | 78.7338 | -65.6085 | -2.5525 | 7.464 | -8.4 | -2.374 | -2.382 | 4.48 | -3.2 | -2.7647 | -2.7237 | 2.9313 | -3.6301 | -1.8 | -0.007 | -0.276 |  |  | 3.9964 | 4.4233 | 3.9607 |  | 27.9 | 3.1701 | 0.44 |  | -15.7665 | 1.6369 | -25.1301 | -15.3127 | -7.2914 | -26.0818 | 3.499 | -22.5 | 5.1 | 23.0219 | -91.5734
22/08/2026 | 20:00 | 0 | 4.8065 | -10.14 | 5.2307 | 7.2955 |  | 15.737 |  | 19.6054 | 7.9848 | 7.7984 | -4.44 | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.6619 | 0.4883 | 6.7102 | 6.7432 | 11.5901 | 1.0547 | -0.4979 | 2.0981 |  | -1.165 | 0.019 | 0.041 | 5.732 | -15.54 | 0 |  |  | -5.29 | -5.28 |  | -8.72 | -8.68 | 8.0166 | 3.295 | 17.0438 | 19.0191 | -14.9762 | -6.1458 | -5.6536 | 4.4211 | 4.5616 | -13.1462 | -9.8692 | 10.9686 | 11.5181 | 97.4496 | 6.1604 | -4.8 | -4.8 | -22.1164 | -21.7285 | -2.4391 |  | 14.0791 | 5.9187 | 0.7742 | 0.5614 | -62.1967 | 23.6213 | 23.7129 | 0.641 | -134.9114 |  |  |  | 17.2546 | 10.51 | 9.58 | -13.36 | 4.76 | -17.1423 | -17.1423 | 24.578 | 23.1243 | -7.382 | -4.1921 | -4.4844 | 14.056 |  | -1.5316 | 0.374 | 2.3 | 0.4 | -3.19 | 27.4712 | 27.3714 | 25.9207 | 28.7098 | 29.0825 | -28.7008 | -9.3274 | -25.0733 | 4.4268 | 25.91 | 9.86 | 10.3174 | 9.2804 | -10.2497 |  |  |  | 20.7155 |  | -4.4205 |  |  | -2.9407 | 9.5 | 12.16 | 14.1 | 5.29 | -2.57 | 6.2 | -20.2411 | -7.71 | -0.98 | 20.32 | 10.75 | -20.0364 | -10.3909 | -36.977 | -36.6636 | 18.5837 | -1.8611 | -12.5134 | -12.6276 | -20.6135 | -26.8262 | -12.611 | -64.1663 | -0.2141 | 2.8143 | -3.2956 | -3.8322 | 27.1928 | -8.0423 | -8.1991 | -13.3 | -20.9584 | 33.5622 | 16.5237 |  | 0 | 0 | 3.5323 | -8.0267 | -11.2917 | -11.484 | 7.1476 | 16.2671 | -30.9579 | 4.3078 | 4.0226 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8515 | 3.8515 | 0.6698 | 18.8159 | 18.7425 | 10.6941 | 25.1738 | 20.5484 | -15.11 | -1.1165 | 0.2355 | 2.08 | -0.01 | -20.9982 |  | 2.134 | 0.465 |  | 3.27 | -37.3465 | -28.0891 | -1.65 | 28.3691 | -0.1 | 32.63 | -10.1482 | -10.9693 | 3.4891 |  |  |  | 61.9017 | 2.7381 | -18.8891 | 6.2626 | 5.1069 | 204.5389 | -0.0888 | -9.5732 | -10.5055 | 2.5243 | 6.9958 | 7.2311 | 2.0471 | -3.705 | 0 | 8.8 | -13.4794 | -22.7217 | 77.8891 | 103.6413 | 7.0199 | 7.8338 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.171 | -6.0147 | -14.0253 | -13.464 | 1.17 | 1.5 | -23.7 | -23.6 | 0.0192 | -7.84 | 34.7085 | 29.5025 | 28.982 | -16.7 | -33.2 | -10.2 | -10.5 |  |  | -92.109 | 64.9016 | -291.8851 | -30.5921 | -20.6747 | 128.0439 | 35.1568 | 115.7384 | 81.7621 | 63.3804 | 17.1627 | 19.3396 | -6.8128 | 243.8869 | -180.9783 | 67.6438 | -54.8625 | -4.9671 | 7.515 | -5.68 | -2.349 | -2.357 | 1.76 | -0.24 | -2.7119 | -5.565 | 0.0595 | 0.2945 | 0.4 | 1.89 | 2.138 |  |  | 4.7201 | 3.4726 | 4.5638 |  | 18.2 | 4.4259 | 0.41 |  | -15.5185 | 2.1056 | -26.0551 | -13.8353 | -6.9945 | -26.8656 | 3.6767 | -13.1 | -3.9 | 24.9508 | -92.9817
22/08/2026 | 20:30 | 0 | 5.0787 | -10.2834 | 5.8268 | 7.189 |  | 14.783 |  | 19.7697 | 8.3547 | 7.8718 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.7433 | 0.6861 | 6.5316 | 6.4446 | 11.1642 | 1.3948 | -0.5502 | 2.0932 |  | -1.1013 | 0.039 | 0.063 | 4.96 |  | -2.2 |  |  | -5.45 | -5.38 |  | -9.09 | -9.11 | 7.985 | 3.447 | 16.712 | 18.6405 | -15.0807 | -7.9043 | -7.4488 | 3.7208 | 4.2877 | -13.0885 | -9.9153 | 11.5485 | 11.8471 | 101.1463 | 6.3516 | -4.4 | -4.4 | -21.9946 | -21.8246 | -2.349 |  | 12.2615 | 6.0393 | 0.6948 | 0.589 | -61.5253 | 22.9499 | 23.1025 | -2.9496 | -136.428 |  |  |  | 17.2946 | 10.39 | 9.2 | -13.52 | 5.04 | -15.6688 | -15.6688 | 23.4715 | 22.3832 | -6.9498 | -2.1611 | -2.8577 | 12.2253 |  | -1.3484 | 1.225 | -0.3 | -1.5 | -3.21 | 27.7664 | 27.6141 | 26.1197 | 29.8954 | 30.6044 | -30.3934 | -8.8105 | -27.3148 | 4.274 | 27.43 | 10.38 | 9.6924 | 8.5968 | -9.948 |  |  |  | 21.4222 |  | -4.4255 | -25.1 | -24.2 | -3.0469 | 8.5 | 11.04 | 12.84 | 4.54 | -2.31 | 6.572 | -21.7812 | -8.38 | -1.07 | 20.3 | 10.1 | -21.0545 | -10.3364 | -36.1444 | -36.0091 | 17.2847 | -2.8815 | -13.8718 | -13.7668 | -21.0974 | -27.4295 | -12.786 | -62.7799 | 8.768 | 2.3778 | -3.0017 | -3.5269 | 26.2547 | -8.3807 | -8.2352 | -11.8 | -20.6465 | 32.0666 | 16.4081 |  | -2.91 | 0 | 3.2904 | -7.3652 | -12.0487 | -12.0918 | 7.5669 | 16.8121 | -30.3365 | 4.2948 | 4.039 |  | 0 | 0 |  | 2.5118 | 2.3444 | 3.8515 | 17.6738 | 17.9829 | 11.0071 | 24.4295 | 16.3198 | -16.16 | -2.314 | 0.1925 | 2.83 | 0.9 | -16.1773 |  | 2.184 | 0.401 | 2.1721 | 4.91 | -37.3256 | -28.6526 | -1.26 | 29.3305 |  | 33.01 | -9.9777 | -11.0143 | 3.4486 |  |  | -13.0881 | 63.364 | 3.9019 | -20.1914 | 6.8799 | 7.203 | 211.9524 | -0.3614 | -9.8869 | -10.3453 | 2.3304 | 6.6295 | 6.8198 | 1.7734 | -2.3678 | -1.7765 | 9.22 | -14.0857 | -23.7989 | 80.0157 | 107.9385 | 7.9403 | 8.1787 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.2609 | -6.0565 | -13.394 | -13.0201 | 1.04 | 1.36 | -26.2 | -25.9 | -0.1749 | -8 | 38.128 | 30.8841 | 30.7517 | -17 | -37.1 | -10.5 | -10.6 |  |  | -89.8293 | 63.0007 |  | -29.7329 | -21.1124 | 128.2028 | 33.157 | 115.6955 | 81.507 | 65.1052 | 20.1627 | 16.443 | -10.311 | 248.08 | -181.1833 | 70.0935 | -60.7254 | -5.5775 | 8.499 | -5.28 | -2.348 | -2.356 | 1.36 | -2.32 | -1.9074 | -3.6606 | 1.6709 | -1.1398 | -1.3 | 0.29 | 2.1 |  |  | 4.2658 | 4.8704 | 3.131 |  | 22.2 | 4.0805 | 0.26 |  | -15.6252 | 1.1025 | -25.0179 | -14.4677 | -6.9572 | -27.4184 | 3.5584 | -17.2 | -0.2 | 25.7541 | -97.2814
22/08/2026 | 21:00 | 0 | 4.9364 | -10.1829 | 6.3889 | 7.2726 |  | 13.842 |  | 20.7518 | 8.7117 | 8.332 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 2.484 |  | 2.6071 | 1.2756 | 5.5036 | 5.4741 | 9.6474 | 2.1585 | -1.2567 | 2.2257 |  | -1.0975 | -0.209 | -0.192 | 5.254 | -15.54 | -4.4 |  |  | -8.89 | -8.89 |  | -8.52 | -8.54 | 8.0697 | 3.4379 | 17.0384 | 19.0597 | -15.7878 | -9.349 | -8.8453 | 4.4489 | 4.59 | -12.8528 | -9.8032 | 11.7492 | 12.277 | 102.6592 | 5.8643 | -3.4 | -3.4 | -22.4277 | -22.3686 | -2.4169 |  | 14.7853 | 6.3212 | 0.4745 | 0.3994 | -67.8731 | 23.4687 | 23.4382 | 4.9337 | -139.2573 |  |  |  | 17.3145 | 10.38 | 8.21 | -14.02 | 7.43 | -17.0084 | -17.0084 | 24.6001 | 23.6585 | -7.1008 | -3.4279 | -3.5276 | 14.6097 |  | 1.728 | 8.822 | -2.9 | -3.8 | -3 | 26.733 | 26.6035 | 25.0012 | 31.8428 | 31.9615 | -31.3097 | -9.2595 | -28.5732 | 4.1545 | 24.41 | 9.31 | 9.0674 | 8.0109 | -9.6115 |  |  |  | 28.4631 |  | -3.9784 |  | -24.2 | -2.9663 | 7.8 | 10.42 | 12.3 | 4.02 | -2.04 | 6.231 | -28.0666 | -8.96 | -1.11 | 20.23 | 10.07 | -26.2 | -13.0545 | -38.1781 | -37.3182 | 13.5908 | -6.2297 | -17.5724 | -17.5714 | -22.0852 | -27.4462 | -12.809 | -68.5782 | 6.1335 | 2.3778 | -3.0903 | -3.6397 | 28.1545 | -8.584 | -8.0069 | -11.8 | -21.5036 | 30.7953 | 17.1975 |  | -2.61 | 0 | 3.1763 | -7.2973 | -12.2842 | -12.3835 | 8.5258 | 17.5888 | -32.4802 | 3.9575 | 3.7918 |  | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 3.3491 | -3.5166 | 20.4251 | 21.091 | 4.0528 | 16.4694 | 17.2329 | -16.01 | -2.2097 | 0.1925 | 2.54 | 0.81 | -17.7826 |  | 2.285 | 1.815 |  | 5.95 | -30.8616 | -21.1857 | -1.68 | 30.3417 |  | 32.1604 | -9.2214 | -9.9139 | 3.3775 |  |  |  | 63.466 | 4.5403 | -21.7113 | 6.2648 | 7.0196 | 189.8101 | -1.7082 | -11.1131 | -9.1349 | 2.0442 | 6.3732 | 6.5666 | 1.573 | -5.193 | -3.2525 | 8.38 | -12.4554 | -22.3784 | 74.2746 | 107.1557 | 7.3355 | 7.6413 |  | 0 | -10.3016 | -10.8081 |  |  | -5.2225 | -5.0445 | -11.7408 | -11.5731 | 2.36 | 2.68 | -25.6 | -25.4 | -0.1218 | -8.72 | 37.3272 | 30.956 | 30.8248 | -17.2 | -38.8 | -10.2 | -10.7 | -17.3746 |  | -94.6328 | 63.7724 | -291.4005 | -29.9368 | -21.5201 | 126.5062 | 39.4306 | 121.1339 | 81.2884 | 65.0038 | 19.8233 | 18.8698 | -9.0139 | 248.3082 | -180.4267 | 68.458 | -56.4381 | -4.8963 | 8.916 | -5.2 | -2.289 | -2.297 | 1.2 | -2.56 | -1.5798 | -3.2517 | 1.3199 | -1.3748 | -1 | 3.281 | 3.531 | 0.7928 | 0.558 | 3.8906 | 3.5548 | 2.8427 |  | 23.3 | 4.244 | 0.16 |  | -14.3694 | 1.7152 | -25.7842 | -12.6131 | -6.724 | -27.8753 | 3.9273 | -17.5 | 0.2 | 25.642 | -93.9273
22/08/2026 | 21:30 | 0 | 4.719 | -9.969 | 6.4001 | 7.0065 |  | 13.1241 |  | 19.746 | 8.4617 | 8.0897 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.9998 | 0.3309 | 5.5618 | 5.4148 | 9.4233 | 2.0987 | -0.4052 | 2.1541 |  | -1.1245 | -0.479 | -0.489 | 5.334 | -15.54 | -4.4 |  |  | -11.58 | -11.73 |  | -8.41 | -8.26 | 7.4186 | 3.5995 | 16.2756 | 17.8274 | -16.7147 | -10.6297 | -10.4654 | 16.2467 | 19.513 | -15.6457 | -13.9083 | 21.6961 | 23.1974 | 100.5236 | 7.0249 | -5.2 | -5.2 | -20.8469 | -19.61 | -2.3338 |  | 18.2651 | 5.9058 | 0.5429 | 0.3434 | -43.0616 | 23.072 | 22.4921 | 0.6575 | -127.5445 |  |  |  | 16.3465 | 10.41 | 8.03 | -14.32 | 7.74 | -19.0177 | -19.2856 | 26.3035 | 25.7731 | -7.0237 | -4.1164 | -4.3988 | 18.119 |  | 3.6393 | 8.446 | -3.2 | -4.1 | -2.89 | 25.3156 | 25.1423 | 24.0017 | 30.4914 | 30.6004 | -28.2648 | -10.4645 | -25.1533 | 4.0003 | 23.93 | 8.99 | 8.7549 | 7.6202 | -9.4192 |  |  |  | 25.2063 |  | -3.8932 | -22.5 | -22 | -2.8088 | 6.8 | 9.3 | 11.46 | 3.4 | -1.96 | 5.673 | -25.3014 | -9.17 | -1.02 | 19.72 | 9.58 | -24.2545 | -12.0091 | -38.2393 | -38.1091 | 13.3187 | -6.4966 | -17.6661 | -17.6306 | -21.1976 | -25.8673 | -12.836 | -63.1842 | -14.0063 | 4.0222 | -4.9015 | -5.4159 | 27.8777 | -9.4526 | -9.3841 | -13.2 | -22.4664 | 32.7848 | 15.8445 |  | 0 | 0 | 2.9677 | -7.8302 | -11.8856 | -11.9766 | 8.6478 | 16.2071 | -32.1111 | 4.1009 | 3.8286 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6935 | 6.0284 | -12.3918 | 22.9187 | 23.4652 | -5.6762 | 0 | 17.5113 | -17.56 | -2.2097 | 0.2355 | 2.75 | 1.44 | -17.3958 |  | 2.249 | 1.425 |  | 7.41 | -15.5104 | -6.6358 | -1.94 | 32.7252 |  | 30.5447 | -8.9059 | -9.6761 | 3.194 |  |  | -14.1496 | 62.5388 | 4.3994 | -22.2197 | 7.3819 | 4.631 | 162.2727 | -2.6016 | -9.4886 | -8.8396 | 1.8815 | 5.9264 | 6.0841 | 1.4216 | -9.7462 | -8.5121 | 5.45 | -10.0835 | -18.365 | 67.6701 | 97.507 | 1.9428 | 2.9901 |  | 5.753 | 0 | 0 | 23.0099 |  | -5.9435 | -5.8196 | -11.5723 | -11.2469 | 3.16 | 3.43 | -23.6 | -24 | -0.1053 | -9.52 | 26.1046 | 36.2481 | 36.1972 | -18 | -35.2 | -11 | -11.2 |  |  | -105.9582 | 58.0164 | -288.4708 | -28.0541 | -25.5731 | 114.9736 | 50.0667 | 117.8003 | 69.1993 | 49.4063 | 16.6355 | 16.4392 | -11.2483 | 226.8132 | -173.2095 | 59.3941 | -46.5237 | -4.242 | 8.96 | -4 | -2.283 | -2.298 | 0 | -1.6 | -1.2314 | -4.2161 | -0.3494 | 0.2945 | -0.5 | 2.092 | 0.662 |  | 0.7015 | 3.3705 | 3.1267 | 5.0215 |  | 19 | 4.6938 | 0.13 |  | -11.8856 | -0.4857 | -27.2192 | -10.0042 | -4.9636 | -29.2174 | 3.8544 | -14 | -3.1 | 15.7045 | -85.0105
22/08/2026 | 22:00 | 0 | 4.1861 | -9.382 | 7.6965 | 6.9563 |  | 11.5077 |  | 21.5358 | 8.8737 | 8.4741 | -4.44 | -22 | 0 | 1.656 | -13.2 | 2.9034 | 0.8445 | 4.9595 | 4.7204 | 8.8295 | 1.8664 | -0.3468 | 2.1686 |  | -1.1219 | -0.815 | -0.801 | 4.649 | -15.54 | -8.8 |  |  | -14.82 | -14.86 |  | -8.14 | -8.15 | 7.5208 | 3.8022 | 17.3432 | 19.6819 | -17.5306 | -12.9487 | -12.8064 | 20.2237 | 21.6813 | -16.1968 | -12.9746 | 20.9167 | 23.5178 | 101.0523 | 7.934 | -5.4 | -5.4 | -20.534 | -19.1626 | -2.4015 |  | 19.2663 | 5.6898 | 0.2409 | 0.2821 | -44.8012 | 22.4311 | 22.6142 | 7.2038 | -131.6344 |  |  |  | 15.3186 | 10.07 | 7.09 | -16.15 | 7.08 | -18.7498 | -18.6158 | 25.7306 | 25.31 | -5.4364 | -5.5324 | -5.3794 | 18.4125 |  | 3.8356 | 8.601 | -4.9 | -5.6 | -2.84 | 22.8717 | 22.7335 | 21.7892 | 32.2616 | 32.4344 | -29.0504 | -10.7412 | -25.3283 | 4.1227 | 23.01 | 8.49 | 7.9736 | 6.839 | -8.6803 |  |  |  | 22.8913 |  | -3.6063 | -22.5 | -22 | -2.356 | 5.3 | 8.14 | 9.66 | 2.11 | -1.57 | 6.2155 | -22.9138 | -9.43 | -1.07 | 18.35 | 8.79 | -22.3455 | -11.2364 | -37.2262 | -36.7364 | 10.8255 | -8.7464 | -19.5488 | -19.94 | -20.2082 | -25.0717 | -13.119 | -68.5434 | -27.5753 | 4.0222 | -5.2085 | -5.6058 | 26.0306 | -9.503 | -9.5901 | -11.7 | -22.0381 | 35.142 | 14.6404 |  | 0 | 0 | 2.901 | -7.3772 | -12.2915 | -12.441 | 9.8786 | 14.9442 | -31.0626 | 4.0589 | 3.7834 |  | 0 | 0 |  | 5.3586 | 5.0237 | -13.564 | 23.0466 | 23.0904 | -7.8103 |  | 17.2378 | -19.08 | -2.1218 | 0.1916 | 2.78 | 2.25 | -17.7137 |  | 2.406 | 1.465 |  | 8.26 | -3.7073 | 3.6473 | -2.13 | 33.3371 |  | 28.7331 | -8.9055 | -9.609 | 3.0958 |  |  | -15.8234 | 61.8921 | 5.0569 | -22.7796 | 5.9638 | 5.2521 | 139.0638 | -3.6111 | -7.6813 | -9.1243 | 1.8494 | 5.6188 | 5.7993 | 1.2053 | -13.8622 | -11.7907 | 1.68 | -6.3783 | -11.9647 | 56.9499 | 92.9954 | -1.2816 | 0 |  | 7.3795 | 0 | 0 | 13.0993 | 11.5263 | -6.8744 | -6.7345 | -7.6942 | -7.4459 | 6.79 | 6.93 | -28.2 | -27.8 | 0.0009 | -9.92 | 29.6524 | 38.3756 | 38.5327 | -18.4 | -42.4 | -9.7 | -10 | -17.58 | -17.5662 | -116.8011 | 51.7007 | -286.1717 | -25.0371 | -29.5544 | 101.9386 | 65.3027 | 130.7983 | 55.1698 | 32.5441 | 13.5065 | 12.6301 | -25.0819 | 215.0194 | -165.9875 | 48.8099 | -40.4669 | -3.6316 | 6.492 | -5.44 | -2.276 | -2.302 | 1.76 | -3.52 | -0.0186 | -2.4582 | 1.4664 | -2.3117 | -0.9 | 2.189 | 1.771 | 0.9957 | 0.9664 | 3.9637 | 3.9557 | 3.1227 |  | 27 | 3.8567 | 0.14 |  | -11.2062 | -0.1683 | -27.7664 | -8.88 | -5.1028 | -30.5895 | 4.5888 | -21.5 | 3.7 | 14.8455 | -83.8906
22/08/2026 | 22:30 | 0 | 3.6864 | -8.6931 | 8.1026 | 6.8001 |  | 10.5865 |  | 22.9362 | 10.0127 | 9.5167 | -2.22 | -24.2 | 0 | 2.484 | -13.2 | 3.0404 | 2.698 | 4.3925 | 4.2589 | 7.5823 | 2.0127 | -0.4062 | 2.1249 |  | -1.2092 | -0.918 | -0.906 | 1.015 | -17.76 | -8.8 |  |  | -16.58 | -16.43 |  | -7.92 | -7.93 | 6.2712 | 3.9253 | 13.2325 | 15.0745 | -15.8284 | -11.3988 | -10.9936 | 18.5992 | 17.6439 | -16.851 | -14.3423 | 21.3368 | 24.0759 | 94.8374 | 10.544 | -6.1 | -6.1 | -22.7026 | -22.5033 | -1.7613 |  | 19.9181 | 5.4689 | -0.4859 | -0.2906 | -74.9534 | 22.3701 | 22.4616 | 21.6876 | -155.4404 |  |  |  | 12.9934 | 9.28 | 7.19 | -17.12 | 5.69 | -20.6252 | -20.4912 | 27.5378 | 27.3187 | -5.0656 | -1.7548 | -1.847 | 19.164 |  | 4.032 | 8.738 | -9 | -9.6 | -2.62 | 21.5865 | 21.3212 | 20.1872 | 37.3481 | 37.6142 | -30.4627 | -14.3952 | -27.1307 | 4.0588 | 20.79 | 7.53 | 7.1924 | 6.1554 | -8.4815 |  |  |  | 28.5775 |  | -3.5018 |  |  | -2.4243 | 4.1 | 6.72 | 8.14 | 1.3 | -1.16 | 5.9055 | -29.0366 | -21.87 | -3.31 | 31.39 | 8.25 | -29.5636 | -14.4364 | -40.9199 | -39.8545 | 9.9644 | -11.6814 | -22.2724 | -22.4296 | -10.2642 | -15.1637 | -12.983 | -86.4466 | -20.0449 | 3.4868 | -4.5094 | -5.0486 | 25.1433 | -13.2994 | -13.1001 | -0.5 | -25.1843 | 46.9923 | 16.6645 |  | -2.45 | 0.6 | 2.5498 | -14.451 | -12.0416 | -12.2332 | 9.5112 | 14.7192 | -33.8776 | 4.1224 | 3.9116 |  | 0 | 0 |  | 7.0332 | 6.8657 | -16.5782 | 27.0876 | 27.6419 | -11.0401 |  | 15.4165 | -19.49 | -2.6143 | 0.2529 | 3.07 | 2.6 | -15.4488 |  | 2.802 | 1.301 |  | 8.38 | -4.265 | 3.4766 | -2.23 | 32.618 |  | 28.2471 | -8.2662 | -8.9562 | 2.8817 |  |  | -15.0363 | 60.5255 | 4.626 | -23.9054 | 5.6226 | 8.1748 | 130.1865 | -4.8999 | -8.4639 | -7.8973 | 2.4236 | 5.172 | 5.2456 | 1.9017 | -15.1665 | -13.8202 | -0.42 | -3.9893 | -15.124 | 50.0512 | 96.5241 | -4.5477 | -3.2117 |  | 7.4406 | 0 | -10.273 |  |  | -7.9237 | -7.7333 | -8.6766 | -8.678 | 13.07 | 13.2 | -28.6 | -29.1 | -0.1218 | -10.8 | 32.4302 | 38.7447 | 38.6022 | -19 | -44.8 | -9.3 | -9.2 |  |  | -124.7228 | 52.2554 | -282.0596 | -22.729 | -29.0162 | 99.5905 | 65.7248 | 135.5562 | 57.2309 | 33.8085 | 25.2315 | 23.2011 | -19.9967 | 211.9382 | -167.5513 | 46.8244 | -37.3753 | -3.7733 | 8.605 | -6.64 | -2.218 | -2.226 | 2.96 | -4.32 | -0.1844 | -1.1704 | 2.1988 | -5.037 | -0.9 | 1.627 | 2.956 | 2.9022 | 3.2625 | 4.4688 | 3.8796 | 3.8584 |  | 29.8 | 4.8017 | 0 |  | -11.0703 | -1.3638 | -28.2981 | -9.2069 | -4.1608 | -30.7202 | 4.4306 | -23.7 | 6.6 | 19.7293 | -85.363
22/08/2026 | 23:00 | 0 | 3.3907 | -8.434 | 9.0489 | 6.675 |  | 9.3854 |  | 21.1455 | 9.0457 | 8.4053 | -2.22 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.1059 | 0.6719 | 4.0354 | 3.8631 | 7.0818 | 2.116 | -0.4677 | 2.0827 |  | -1.1091 | -0.921 | -0.907 | 0.738 | -17.76 | -8.8 |  |  | -16.59 | -16.75 |  | -8.6 | -8.75 | 5.2352 | 3.9169 | 12.5695 | 14.4603 | -19.2542 | -12.6278 | -11.5659 | 12.0875 | 13.2607 | -18.2911 | -17.3989 | 18.9254 | 30.5715 | 43.4806 | 6.0335 | -6.2 | -6.2 | -22.2138 | -22.9479 | -1.1169 |  | 7.8148 | 5.4341 | 1.262 | 0.7887 | -43.6415 | 22.8889 | 22.9804 | 18.1749 | -133.392 |  |  |  | 15.598 | 8.8 | 8.99 | -11.57 | 5.48 | -20.2233 | -21.0271 | 28.1281 | 27.771 | -3.9226 | -11.3949 | -10.783 | 7.9759 |  | 4.2153 | 8.948 | -11.4 | -11.5 | -2.74 | 19.031 | 18.8312 | 17.212 | 32.8496 | 33.4239 | -22.979 | -18.9968 | -19.2599 | 3.8048 | 18.7 | 6.64 | 6.7236 | 5.6671 | -7.8378 |  |  |  | 27.7876 |  | -3.1692 | -17.7 | -19.5 | -2.0398 | 3.4 | 5.26 | 7.42 | 0.74 | -0.82 | 6.3085 | -27.1115 | -22.2 | -5.12 | 32.52 | 7.38 | -28.9455 | -14.9364 | -40.2318 | -39.2909 | 9.7788 | -13.3799 | -22.9696 | -23.4337 | -16.0432 | -20.861 | -12.53 | -83.2639 | -25.0799 | 1.423 | -2.5481 | -2.426 | 32.4425 | -11.5034 | -11.9993 | 0.4 | -25.7171 | 42.0294 | 18.2416 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4074 | -10.6341 | -12.6591 | -12.8453 | 10.0402 | 14.1048 | -34.9095 | 4.1426 | 3.9968 |  | 0 | 0 |  | 7.703 | 7.8704 | -15.0711 | 27.4832 | 27.5968 | -9.6149 |  | 16.3003 | -17.78 | -1.9112 | 0.165 | 2.1 | 2.74 | -16.4118 |  | 3.079 | 2.32 |  | 8.76 | -7.063 | 1.412 | -2.39 | 33.671 |  | 28.3746 | -7.9785 | -8.436 | 2.707 |  |  | -14.6625 | 59.9097 | 5.3509 | -24.9617 | 6.1886 | 5.6736 | 125.2554 | -5.8923 | -9.0571 | -7.3675 | 2.2262 | 4.8204 | 4.8817 | 1.643 | -16.6185 | -15.6888 | -1.68 | -4.1696 | -16.8793 | 50.2303 | 93.3242 | -7.5818 | -6.3077 |  | 8.2768 | -10.3963 | 0 |  |  | -7.8273 | -7.7253 | -6.0407 | -6.1512 | 14.73 | 14.82 | -30 | -30.1 | -0.1053 | -11.6 | 30.6817 | 37.4924 | 37.3512 | -19.4 | -47 | -9.9 | -9.9 |  |  | -129.9113 | 54.9071 | -281.7919 | -22.9775 | -29.1724 | 95.8688 | 72.81 | 134.0185 | 53.5805 | 27.9099 | 23.5471 | 20.8351 | -20.1675 | 207.8555 | -162.1912 | 49.5323 | -37.6276 | -3.7952 | 9.262 | -7.12 | -2.174 | -2.182 | 3.2 | -4.08 | 0.3233 | -1.7868 | 3.9567 | -5.9739 | -0.5 | 2.716 | 1.565 |  | 3.5386 | 4.21 | 4.1717 | 3.7018 |  | 32.1 | 4.5443 | -0.01 |  | -9.9572 | -2.0318 | -28.906 | -8.1671 | -2.6786 | -31.3219 | 3.4209 | -26.2 | 8.9 | 15.9572 | -79.274
22/08/2026 | 23:30 | 0 | 3.3281 | -8.478 | 8.8177 | 5.8282 |  | 9.2507 |  | 21.0277 | 8.8627 | 8.4042 | -2.22 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.0349 | -0.621 | 3.4455 | 3.2504 | 6.1662 | 2.4976 | -0.5677 | 1.2648 |  | -1.0988 | -0.813 | -0.798 | 0.983 | -17.76 |  |  |  | -15.69 | -15.71 |  | -8.67 | -8.69 | 4.9203 | 3.7917 | 13.1922 | 15.3186 | -20.8859 | -9.8322 | -9.5594 | 4.9039 | 5.742 | -17.6963 | -15.3476 | 7.5563 | 7.5232 | 41.1796 | 5.1421 | -5.9 | -5.8 | -22.9684 | -22.7802 | -1.0144 |  | 8.7613 | 5.0751 | 1.0872 | 0.7881 | -36.9579 | 23.1941 | 23.1635 | 8.8886 | -140.379 |  |  |  | 14.5602 | 8.6 | 8.89 | -12.05 | 5.42 | -20.3573 | -19.9554 | 22.6289 | 21.8027 | -7.3568 | -9.3796 | -9.3847 | 8.327 |  | 4.2153 | 7.965 | -12.5 | -12.8 | -2.51 | 17.462 | 17.7043 | 16.193 | 33.4174 | 33.2833 | -20.906 | -19.7281 | -17.2476 | 3.6016 | 24.77 | 8.73 | 6.0986 | 5.1788 | -7.592 |  |  |  | 24.4696 |  | -3.0003 |  | -17 | -3.5217 | 1.9 | 6.2 | 5.78 | -0.57 | -1.44 | 5.9365 | -24.3714 | -22.17 | -4.96 | 31.56 | 6.42 | -25.4545 | -12.4 | -38.2363 | -37.6273 |  | -12.1206 | -23.3126 | -22.2062 | -18.5802 | -21.7457 | -12.445 | -78.1631 | -28.348 | 2.2527 | -2.1045 | -3.0921 | 28.6983 | -11.7812 | -12.1854 | 1.5 | -21.3787 | 50.3658 | 16.9566 | 0 | -2.81 | 2.1 | 2.2001 | -9.6849 | -12.4541 | -12.5962 | 9.8411 | 16.3429 | -33.4041 | 4.476 | 4.2013 |  | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.6983 | -16.9131 | 24.0741 | 24.0575 | -9.8769 |  | 17.2329 | -17.27 | -1.8233 | 0.2007 | 2.12 | 2.48 | -16.3541 |  | 3.127 | 2.848 | 0 | 8.54 | -6.5322 | 1.2348 | -2.28 | 32.8668 |  | 28.2718 | -7.8244 | -8.4207 | 2.5477 |  |  | -14.2308 | 60.004 | 4.4477 | -25.6779 | 6.4353 | 7.0174 | 124.5592 | -6.595 | -8.8992 | -6.9534 | 1.1447 | 5.0328 | 5.0953 | 0.4851 | -15.6149 | -13.8879 | 0 | -4.9061 | -4.7673 | 50.0509 | 92.5263 | -3.7778 | -3.5856 |  | 7.7736 | -9.8382 | -13.049 | 7.7055 |  | -6.017 | -5.8775 | -6.1182 | -5.8216 | 14.25 | 14.33 | -29.4 | -29.7 | -0.2097 | -11.92 | 25.6292 | 35.177 | 35.0317 | -19.4 | -47.6 | -10.4 | -10.3 |  |  | -121.7734 | 49.4856 | -281.6895 | -23.232 | -28.5725 | 92.7157 | 73.7167 | 130.7841 | 48.4565 | 21.6911 | 22.1571 | 22.3457 | -20.2486 | 200.6851 | -161.7996 | 42.0027 | -31.238 | -3.7024 | 8.633 | -7.12 | -2.125 | -2.131 | 3.2 | -4.64 | 0.2223 | -0.9354 | 4.5121 | -5.9464 | 0.4 | 3.272 | 2.56 | 3.0467 | 3.4866 | 4.008 | 2.6476 | 3.4195 |  | 32.9 | 4.5292 | -0.11 |  | -10.1301 | -1.785 | -28.716 | -8.9186 | -3.3191 | -31.2767 | 3.5093 | -27.2 | 9.5 | 19.2527 | -86.4747
23/08/2026 | 00:00 | 0 | 3.0798 | -8.2343 | 9.0339 | 5.7275 |  | 9.0117 |  | 19.418 | 8.1448 | 7.9077 |  | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 2.7038 | -0.9766 | 5.0026 | 4.8846 | 8.4327 | 4.6942 | -0.4568 | 2.0941 |  | -1.0977 | -0.846 | -0.819 | 4.341 | -19.98 | -8.8 |  |  | -14.79 | -14.92 |  | -9.26 | -9.17 | 4.5747 | 4.0065 | 13.5495 | 15.6187 | -19.7211 | -9.4629 | -9.3279 | 13.9986 | 15.4613 | -19.4123 | -16.8709 | 12.7307 | 13.4534 | 31.487 | 3.4662 | -5.6 | -5.6 | -22.4815 | -22.0226 | -0.951 |  | 11.3289 | 4.7752 | 0.8436 | 0.5553 | -19.013 | -20.4169 | -20.5084 | 9.7046 | -193.3012 |  |  |  | 10.4286 | 8.84 | 9 | -11.99 | 4.96 | -22.5006 | -22.3666 | 24.2268 | 23.9346 | -7.279 | -19.2678 | -19.4404 | 11.1883 |  | 4.032 | 7.72 | -4.1 | -5 | -2.47 | 16.5763 | 15.9376 | 15.2525 | 10.3719 | 10.6629 | -24.9718 | 9.099 | -22.5363 | 3.3324 | 24.28 | 8.61 | 5.3174 | 4.2023 | -7.0303 |  |  |  | 21.8898 |  | -2.796 | -6.3 | -8.4 | -3.1775 | 1.1 | 6.12 | 5 | -1.13 | -1.69 | 6.541 | -21.6487 | -21.41 | -4.87 | 30.34 | 5.9 | -21.6727 | -10.6455 | -38.1172 | -37.4636 | 9.8736 | -13.3949 | -23.6928 | -23.7269 | -21.9685 | -23.9911 | -12.466 | -84.4412 | -16.5592 | 1.8244 | -2.1031 | -2.4782 | 26.3557 | -11.3878 | -11.3345 | -12.4 | -24.7774 | 40.8977 | 17.6849 | 0 | 0 | 1.3 | 2.1145 | -8.7098 | -11.3106 | -11.601 | 10.7419 | 18.2218 | -30.4776 | 3.5801 | 3.3544 |  | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 9.0426 | -17.4155 | 23.0309 | 23.6048 | -9.826 |  | 18.2046 | -17.4 | -1.393 | 0.1879 | 1.61 | 2.08 | -18.6601 |  | 3.224 | 2.616 |  | 9.09 | -5.6919 | 3.0029 | -2.02 | 33.7684 |  | 22.3731 | -4.8965 | -5.4464 | 2.3189 |  |  | -15.3355 | 54.8707 | 4.7767 | -21.5786 | 7.0181 | 7.5312 | 130.0671 | -7.7085 | -9.4996 | -2.0305 | 1.7628 | 4.8057 | 4.8501 | 1.0662 | -14.2688 | -12.9888 | 1.26 | -6.8453 | -9.7242 | 55.4179 | 103.3903 | -4.1815 | -4.3478 |  | 7.1701 | 0 | 0 |  |  | -3.6416 | -3.5489 | -4.1777 | -4.3292 | 12.94 | 13.22 | -32.4 | -32.9 | -0.1566 | -12.96 | 35.9527 | 34.1702 | 33.5151 | -18.8 | -49.2 | -12.9 | -13.1 | -17.3864 | -17.3516 | -129.1895 | 33.9438 | -241.3264 | -22.5188 | -23.6969 | 89.1612 | 76.162 | 90.5819 | 104.1671 | 21.2545 | 26.7707 | 25.4336 | 21.791 | 158.7768 | -212.9707 | 93.6903 | -80.2182 | -4.64 | 9.219 | -7.6 | -2.105 | -2.13 | 3.84 | -4.8 | -0.0386 | -0.9934 | 5.0401 | -5.7694 | -1.6 | -0.594 | -0.667 | 3.5627 | 4.3144 | 4.6152 | 3.9585 | 2.6142 |  | 35.2 | 4.337 | -0.16 |  | -11.059 | -1.5693 | -27.8036 | -9.1379 | -3.4308 | -30.2751 | 3.0788 | -29.9 | 12.2 | 28.9503 | -102.9439
MÁXIMO |  | 0 | 5.8613 | -6.436 | 12.5712 | 9.5391 | 0 | 19.772 | 0 | 24.4362 | 11.0107 | 10.6347 | 2.22 | -22 | 11 | 8.28 | -13.2 | 3.8779 | 7.6132 | 9.0105 | 9.0319 | 15.3036 | 4.8472 | -0.2443 | 2.3384 | 0 | -0.9767 | 0.389 | 0.397 | 7.729 | -6.66 | 4.4 | 0 | 0 | -4.4 | -4.37 | 0 | -5.14 | -5.17 | 8.1183 | 4.2359 | 17.5206 | 19.6819 | -8.9028 | -5.005 | -3.1139 | 26.9083 | 27.4206 | -12.4627 | -9.6122 | 29.9659 | 30.5715 | 127.4966 | 13.4131 | -3.3 | 0 | -19.3241 | -18.9506 | -0.951 | 0 | 23.8902 | 7.3846 | 3.3912 | 2.2224 | -19.013 | 32.7463 | 32.8379 | 77.4617 | -77.0055 | 0 | 0 | 0 | 29.8089 | 13.55 | 11.54 | -3.03 | 14.52 | -15.6688 | -15.6688 | 37.4612 | 36.3094 | -1.8855 | 10.4826 | 9.6293 | 23.6856 | 0 | 4.608 | 10.477 | 14.5 | 1.4 | -2.44 | 35.0911 | 36.0761 | 34.1747 | 41.8943 | 41.6864 | -20.906 | 9.099 | -17.2476 | 4.451 | 31.34 | 12.84 | 16.4111 | 11.7218 | -6.4412 | 0 | 0 | 0 | 28.5775 | 0 | -2.3962 | -6.3 | -8.4 | 1.8414 | 13.1 | 16.74 | 18.28 | 8.42 | -0.82 | 15.159 | -9.9306 | -7.54 | -0.95 | 45.93 | 13.61 | -11.5636 | -5.6091 | -35.4861 | -35.2545 | 36.8014 | 9.5088 | -2.1745 | -1.3488 | -0.6394 | -2.3974 | -9.671 | -56.1334 | 104.002 | 8.0235 | -2.1031 | -2.426 | 38.137 | -5.244 | -5.0739 | 26.8 | -20.6465 | 73.873 | 24.9789 | 6.57 | 1.66 | 6.2 | 7.3967 | -4.5428 | -8.4694 | -8.6689 | 12.3492 | 22.5693 | -18.9508 | 4.4845 | 4.2558 | 0 | 5.1228 | 5.2186 | 4.1646 | 18.4202 | 18.4202 | 5.5261 | 30.839 | 30.4192 | 13.9166 | 28.6085 | 23.7955 | -15.04 | -0.7118 | 0.2621 | 3.07 | 4.6 | -15.4488 | 2.137 | 3.224 | 2.848 | 3.9064 | 15.74 | 1.6833 | 8.7007 | 4.46 | 39.0931 | -0.1 | 33.01 | -4.46 | -4.9813 | 3.6139 | 0 | 0 | -6.0511 | 72.5144 | 5.6581 | -18.8598 | 9.3856 | 8.7797 | 211.9524 | -0.0888 | -1.5507 | -2.0305 | 3.7312 | 7.2008 | 7.413 | 3.1749 | 43.4686 | 43.3058 | 17.18 | 14.0377 | 17.863 | 107.5321 | 173.3402 | 21.5709 | 49.8309 | 0 | 11.07 | 0 | 0 | 83.9303 | 76.9783 | -2.2323 | -2.0851 | -4.1777 | 0 | 41.25 | 40.55 | -23.6 | -23.6 | 0.3525 | 10.4 | 53.2657 | 38.7447 | 38.6022 | -12.6 | -33.2 | -5.8 | -5.9 | -17.1589 | -17.1462 | 0 | 228.0629 | -90.1158 | -22.5188 | 0 | 235.6441 | 76.162 | 278.8784 | 104.1671 | 184.4892 | 35.5045 | 36.3264 | 21.791 | 258.318 | -40.7642 | 93.6903 | 98.2689 | -0.9607 | 9.918 | -4 | -1.106 | -1.104 | 9.12 | -0.24 | 0.3233 | 2.5498 | 14.4762 | 0.2945 | 0.4 | 8.235 | 8.699 | 3.5627 | 4.3144 | 5.3976 | 4.8704 | 5.0215 | 0 | 38.2 | 4.8017 | 1.16 | 0 | -6.5607 | 3.9434 | -17.3913 | -5.1255 | 8.4697 | -11.142 | 7.6602 | -13.1 | 15.5 | 66.616 | 9.4448
MÍNIMO |  | 0 | 2.0349 | -11.6501 | 3.9443 | 4.1547 | 0 | 8.8449 | 0 | 17.0491 | 6.8588 | 6.802 | -11.1 | -33 | -8.8 | 0.828 | -22 | 2.18 | -3.4682 | 3.2268 | 3.0866 | 5.7635 | -0.4746 | -1.2567 | 1.2648 | 0 | -1.3287 | -1.039 | -1.016 | -0.469 | -24.42 | -22 | 0 | 0 | -18.17 | -18.18 | 0 | -12.58 | -12.37 | 0.8448 | 3.0503 | 6.1127 | 9.1785 | -20.8859 | -12.9487 | -12.8064 | 2.6526 | 2.6985 | -21.7355 | -18.1522 | 5.3904 | 5.7141 | 31.487 | 3.4662 | -7.5 | -7.4 | -29.449 | -29.0798 | -3.0109 | 0 | -1.0455 | 2.3961 | -0.4859 | -0.2906 | -136.3261 | -20.4169 | -20.5084 | -9.7007 | -222.7744 | 0 | 0 | 0 | 6.4268 | 8.18 | 6.63 | -17.12 | 4.11 | -31.3418 | -31.0739 | 17.9312 | 16.7156 | -10.4894 | -20.7945 | -20.8858 | -1.1453 | 0 | -1.728 | 0.374 | -19.2 | -18.6 | -4.78 | 16.5763 | 15.9376 | 15.2525 | 10.3719 | 10.6629 | -33.909 | -21.8541 | -31.6319 | 2.3993 | 18.7 | 6.64 | 5.3174 | 4.2023 | -11.8689 | 0 | 0 | 0 | 8.6858 | 0 | -5.3063 | -34.3 | -34 | -3.5217 | -1.2 | 5.26 | 2.52 | -2.84 | -4.52 | 5.642 | -29.0366 | -25.46 | -7.86 | 18.35 | 4.52 | -29.5636 | -14.9364 | -45.8338 | -45.5545 | 9.7788 | -24.3224 | -31.2895 | -31.6532 | -25.0432 | -30.3476 | -14.047 | -160.7156 | -33.173 | 1.423 | -9.7793 | -10.707 | 20.7184 | -18.7531 | -18.1747 | -13.3 | -30.8958 | 28.231 | 9.3927 | -13.58 | -15.6 | -10.5 | 2.0361 | -28.5253 | -12.6591 | -12.8453 | 5.126 | 7.6746 | -38.2498 | 1.4153 | 1.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5118 | 2.3444 | -29.3049 | 17.3615 | 17.3484 | -19.7134 | -9.7212 | 15.4165 | -20.21 | -2.6143 | 0.1385 | 1.35 | -1.92 | -23.8743 | 0 | 1.362 | 0.257 | 0 | -6.9 | -38.2307 | -29.4562 | -4.62 | 22.221 | -0.1 | 20.9291 | -10.472 | -11.0143 | 1.773 | 0 | 0 | -17.2687 | 54.8707 | 2.3176 | -25.6779 | 4.6958 | 3.9757 | 120.3318 | -7.7085 | -11.1131 | -14.5931 | 1.1447 | 3.7062 | 3.7337 | 0.4851 | -23.1487 | -21.018 | -20.95 | -21.6466 | -67.9647 | -7.4707 | 0 | -49.9886 | -12.4118 | -14.0943 | -13.378 | -14.0332 | -14.5831 | 6.0924 | 5.5667 | -10.2032 | -10.0916 | -49.5574 | -18.5311 | -5.57 | -5.06 | -33 | -33 | -0.2811 | -14 | 19.7245 | 16.8915 | 16.6874 | -19.4 | -52 | -13.6 | -14.1 | -18.0252 | -17.9297 | -184.7788 | -3.0688 | -308.6812 | -106.9038 | -29.5544 | 89.1612 | -74.7732 | 90.5819 | -87.7255 | 21.2545 | 8.9463 | 6.6875 | -162.3103 | -77.0991 | -212.9707 | -95.2083 | -80.2182 | -6.7738 | 2.184 | -12.72 | -2.392 | -2.404 | 0 | -7.92 | -3.8047 | -5.565 | -0.3494 | -11.5709 | -5.6 | -2.036 | -1.966 | 0 | 0 | 2.683 | 2.6476 | 2.6142 | 0 | 18.2 | 1.0393 | -0.26 | 0 | -21.0255 | -13.7883 | -31.5805 | -20.9416 | -9.9704 | -34.7836 | 2.3847 | -32.6 | -3.9 | -68.3306 | -130.2873
PROMEDIO |  | 0 | 3.9006 | -9.0214 | 7.7479 | 6.7562 | 0 | 13.6709 | 0 | 20.8988 | 8.882 | 8.5364 | -4.44 | -27.1512 | 3.5316 | 3.7352 | -18.095 | 3.0501 | 1.8296 | 5.6588 | 5.5697 | 9.786 | 2.4638 | -0.48505 | 2.0074 | 0 | -1.1273 | -0.47794 | -0.46219 | 3.8706 | -15.4413 | -4.1317 | 0 | 0 | -12.1212 | -12.1148 | 0 | -8.0573 | -8.0731 | 5.6279 | 3.6443 | 12.8159 | 15.2352 | -13.598 | -8.2657 | -7.8605 | 11.0666 | 11.1196 | -16.0492 | -13.4079 | 16.1766 | 16.7476 | 100.0079 | 9.8174 | -6.0208 | -5.8553 | -23.5555 | -23.2597 | -2.2303 | 0 | 12.5949 | 5.2242 | 1.5783 | 0.917 | -78.3028 | 21.6224 | 21.6917 | 24.9708 | -145.4072 | 0 | 0 | 0 | 18.4758 | 10.839 | 9.1958 | -10.9067 | 8.9017 | -23.8513 | -23.8095 | 28.071 | 27.3201 | -6.5193 | -4.6374 | -4.7084 | 12.2296 | 0 | 3.3565 | 7.74 | -3.4083 | -9.3935 | -3.4456 | 26.1096 | 26.1332 | 24.5412 | 31.5426 | 31.7405 | -28.5406 | -12.3454 | -25.937 | 3.616 | 26.5206 | 10.2148 | 10.2718 | 9.4222 | -9.0109 | 0 | 0 | 0 | 19.7388 | 0 | -3.7978 | -25.2167 | -25.4939 | -1.47 | 6.2708 | 10.5213 | 10.7892 | 3.0729 | -2.7204 | 9.764 | -20.5879 | -20.2354 | -4.5558 | 31.6629 | 9.1969 | -21.0405 | -10.7136 | -40.9355 | -40.403 | 22.6349 | -6.8665 | -16.6199 | -16.5396 | -14.432 | -18.5665 | -12.464 | -90.9268 | 18.1524 | 5.2642 | -6.3154 | -6.9606 | 29.6251 | -11.5496 | -11.324 | 2.4208 | -25.8744 | 49.8302 | 16.4014 | -1.5625 | -5.6929 | 0.225 | 3.8498 | -16.1815 | -10.3756 | -10.5515 | 8.6533 | 14.2163 | -29.2431 | 3.3275 | 3.0751 | 0 | 1.4717 | 1.6228 | 1.5797 | 10.5184 | 10.5637 | -12.2173 | 24.3417 | 24.4256 | -2.5956 | 11.1945 | 19.3555 | -17.4423 | -1.5836 | 0.1839 | 2.2023 | 1.105 | -19.2588 | 0.35617 | 1.9042 | 1.6895 | 2.0211 | 4.5144 | -21.3724 | -12.7078 | -0.80978 | 29.6236 | -0.1 | 25.6513 | -7.982 | -8.6619 | 2.6108 | 0 | 0 | -12.3261 | 63.4699 | 4.2364 | -22.5782 | 6.0661 | 5.8342 | 147.6131 | -5.3418 | -6.4707 | -9.7005 | 2.6097 | 5.5037 | 5.6022 | 2.0525 | 5.2036 | 6.7516 | -1.7281 | -3.3444 | -20.0303 | 48.7409 | 127.516 | -3.6798 | 5.861 | -8.8174 | 1.6488 | -5.4656 | -6.4041 | 29.3429 | 29.1699 | -6.983 | -6.8296 | -18.4292 | -8.9456 | 18.7052 | 18.6692 | -29.6917 | -29.7875 | -0.0056938 | -4.665 | 37.161 | 30.1339 | 30.0113 | -16.1064 | -45.8229 | -9.7021 | -9.85 | -17.4959 | -17.5133 | -118.8103 | 34.9167 | -148.5397 | -72.6513 | -16.1999 | 158.2488 | 8.5546 | 204.2134 | 5.0821 | 91.0465 | 23.4132 | 22.4559 | -91.9466 | 42.1188 | -116.3673 | -11.5081 | 16.5779 | -4.2076 | 5.9291 | -7.5117 | -2.0318 | -2.0416 | 3.9867 | -4.1633 | -1.1915 | -1.652 | 6.4068 | -6.7642 | -2.075 | 2.0068 | 1.9625 | 2.598 | 2.8456 | 4.0529 | 3.7861 | 3.4832 | 0 | 32.2938 | 2.6765 | 0.38958 | 0 | -10.694 | -3.7771 | -25.614 | -9.332 | -1.6222 | -25.8034 | 4.8835 | -26.7812 | 9.8229 | -4.2513 | -59.5593
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 22 de Agosto del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
22/08/2026 | 00:30 | -71.38 | -72.05 | -59.0057 | -58.9387 | -594.76 | -856.1344 | 162.9261 | 163.8784 | 387.351 | 500.9873 | 1215.1428
22/08/2026 | 01:00 | -63.5 | -63.63 | -50.5663 | -51.0546 | -557.0718 | -785.8227 | 170.3691 | 169.1682 | 403.4746 | 518.9194 | 1261.9313
22/08/2026 | 01:30 | -65.87 | -66.89 | -51.1174 | -51.38 | -539.4486 | -774.706 | 171.4285 | 173.0064 | 399.3679 | 505.9535 | 1249.7563
22/08/2026 | 02:00 | -62.49 | -63.49 | -52.5435 | -52.6732 | -564.4688 | -795.6655 | 167.1133 | 168.2148 | 387.2349 | 495.0772 | 1217.6402
22/08/2026 | 02:30 | -61.66 | -61.51 | -51.5375 | -52.8467 | -550.7071 | -778.2613 | 165.7032 | 167.5195 | 382.4403 | 492.2547 | 1207.9177
22/08/2026 | 03:00 | -65.28 | -65.7 | -51.1615 | -51.9748 | -501.3199 | -735.4362 | 175.6702 | 174.7421 | 387.8255 | 492.6585 | 1230.8963
22/08/2026 | 03:30 | -60.33 | -60.92 | -50.6701 | -51.6575 | -523.7913 | -747.3689 | 166.7809 | 168.5515 | 384.7868 | 492.8825 | 1213.0017
22/08/2026 | 04:00 | -56.99 | -57.59 | -47.945 | -48.5597 | -525.9322 | -737.0169 | 165.6036 | 165.1472 | 380.6622 | 489.7159 | 1201.1289
22/08/2026 | 04:30 | -62.07 | -62.25 | -53.5805 | -53.6065 | -557.2487 | -788.7557 | 167.5444 | 168.2972 | 388.422 | 498.4511 | 1222.7147
22/08/2026 | 05:00 | -59.85 | -60.14 | -52.5866 | -51.8024 | -547.243 | -771.622 | 166.8829 | 168.3116 | 388.4635 | 498.9522 | 1222.6102
22/08/2026 | 05:30 | -57.19 | -58.14 | -48.4494 | -49.0143 | -539.6138 | -752.4075 | 178.9563 | 176.9053 | 409.9661 | 524.5836 | 1290.4113
22/08/2026 | 06:00 | -56.56 | -56.8 | -46.9456 | -47.654 | -530.6928 | -738.6524 | 179.3106 | 179.7772 | 412.3041 | 524.1844 | 1295.5763
22/08/2026 | 06:30 | -55.93 | -55.97 | -53.9223 | -54.0454 | -565.5109 | -785.3786 | 164.6496 | 164.8386 | 373.2915 | 475.4356 | 1178.2153
22/08/2026 | 07:00 | -45.62 | -46.25 | -45.4059 | -46.2654 | -573.6735 | -757.2148 | 123.7732 | 124.3056 | 265.0248 | 316.3419 | 829.4455
22/08/2026 | 07:30 | -45.83 | -45.63 | -45.0425 | -45.1854 | -596.0939 | -777.7818 | 95.4924 | 94.8346 | 168.5658 | 174.0755 | 532.9683
22/08/2026 | 08:00 | -54.45 | -54.7 | -52.4008 | -52.0352 | -643.3243 | -856.9103 | 151.0596 | 150.2818 | 69.6303 | 52.2254 | 423.1971
22/08/2026 | 08:30 | -59.85 | -61.13 | -62.3834 | -62.5403 | -637.8768 | -883.7805 | 145.9022 | 144.1943 | 60.6259 | 40.1745 | 390.8969
22/08/2026 | 09:00 | -67.33 | -67.78 | -55.7657 | -56.1329 | -631.6686 | -878.6772 | 150.2906 | 148.4696 | 57.7091 | 37.8031 | 394.2724
22/08/2026 | 09:30 | -69.86 | -69.68 | -60.9683 | -60.2134 | -632.5059 | -893.2276 | 152.1091 | 152.417 | 58.8946 | 38.3619 | 401.7826
22/08/2026 | 10:00 | -72.25 | -72.57 | -59.8431 | -60.9606 | -656.582 | -922.2057 | 139.7525 | 139.8654 | 43.8013 | 18.0338 | 341.453
22/08/2026 | 10:30 | -72.41 | -73.36 | -59.2351 | -59.871 | -652.4973 | -917.3734 | 141.9723 | 142.6001 | 42.3114 | 21.956 | 348.8398
22/08/2026 | 11:00 | -71.33 | -71.23 | -56.8873 | -57.0365 | -646.549 | -903.0328 | 151.0675 | 149.2274 | 48.8011 | 22.6323 | 371.7283
22/08/2026 | 11:30 | -76.68 | -77.89 | -63.109 | -64.1685 | -670.8267 | -952.6742 | 132.9383 | 131.2553 | 29.9404 | 0.6823 | 294.8163
22/08/2026 | 12:00 | -77.1 | -77.49 | -61.3402 | -61.3056 | -673.8376 | -951.0734 | 136.4092 | 134.3769 | 34.3173 | 5.766 | 310.8694
22/08/2026 | 12:30 | -75.56 | -76.58 | -60.5302 | -60.3779 | -676.1958 | -949.2439 | 131.5769 | 130.9397 | 32.4774 | 5.8239 | 300.8179
22/08/2026 | 13:00 | -74.99 | -74.82 | -58.7769 | -58.8925 | -667.9647 | -935.4441 | 120.8215 | 119.8891 | 22.266 | -7.382 | 255.5946
22/08/2026 | 13:30 | -71.78 | -71.43 | -59.597 | -59.5049 | -666.0099 | -928.3218 | 137.6015 | 135.524 | 37.1835 | 13.8542 | 324.1632
22/08/2026 | 14:00 | -69.11 | -70.59 | -57.4672 | -57.6474 | -652.0127 | -906.8273 | 140.5948 | 139.2156 | 38.3114 | 14.5383 | 332.6601
22/08/2026 | 14:30 | -66.22 | -66.53 | -53.7402 | -53.7817 | -633.1493 | -873.4212 | 135.5264 | 137.3988 | 39.9744 | 17.1809 | 330.0805
22/08/2026 | 15:00 | -71.19 | -70.67 | -57.7545 | -57.7821 | -656.7271 | -914.1237 | 151.713 | 152.8441 | 52.9625 | 30.432 | 387.9516
22/08/2026 | 15:30 | -70.44 | -70.93 | -57.0442 | -57.7299 | -651.0479 | -907.192 | 166.1774 | 166.7672 | 65.5938 | 49.6257 | 448.1641
22/08/2026 | 16:00 | -65.17 | -65.86 | -53.49 | -53.6163 | -617.0583 | -855.1946 | 184.2355 | 182.6901 | 93.8091 | 89.1151 | 549.8498
22/08/2026 | 16:30 | -70.03 | -70.5 | -64.9731 | -64.7561 | -598.0627 | -868.3219 | 240.2407 | 241.6439 | 96.8988 | 193.3767 | 772.1601
22/08/2026 | 17:00 | -68.71 | -69.26 | -63.2011 | -63.238 | -607.2779 | -871.687 | 299.9818 | 296.8921 | 277.2332 | 351.1916 | 1225.2987
22/08/2026 | 17:30 | -73.06 | -72.65 | -57.9394 | -57.9274 | -563.7623 | -825.3391 | 298.3827 | 334.3874 | 397.9567 | 338.9472 | 1369.674
22/08/2026 | 18:00 | -75.37 | -75.34 | -63.5092 | -63.5129 | -551.7829 | -829.515 | 176.1257 | 345.6655 | 415.7482 | 344.9628 | 1282.5022
22/08/2026 | 18:30 | -91.12 | -91.46 | -72.9924 | -73.2042 | -614.6833 | -943.4599 | 176.1257 | 176.8393 | 541.441 | 430.0757 | 1324.4817
22/08/2026 | 19:00 | -97.94 | -98.16 | -75.9622 | -75.7321 | -655.6302 | -1003.4245 | 173.0218 | 175.1877 | 521.3972 | 418.6238 | 1288.2305
22/08/2026 | 19:30 | -95.1 | -95.9 | -73.0092 | -72.7039 | -641.6367 | -978.3498 | 178.4014 | 179.8398 | 523.0051 | 423.7443 | 1304.9906
22/08/2026 | 20:00 | -85.97 | -86.92 | -69.8356 | -69.3965 | -627.0922 | -939.2143 | 174.0923 | 171.4844 | 489.293 | 399.398 | 1234.2677
22/08/2026 | 20:30 | -84.56 | -84.88 | -64.1486 | -64.5899 | -635.7695 | -933.948 | 174.5682 | 173.912 | 499.2025 | 402.003 | 1249.6857
22/08/2026 | 21:00 | -76.64 | -76.92 | -59.4149 | -59.8783 | -634.1858 | -907.039 | 169.9954 | 169.8108 | 491.2531 | 397.3019 | 1228.3612
22/08/2026 | 21:30 | -69.21 | -69.06 | -61.6258 | -61.2845 | -656.8004 | -917.9807 | 157.7408 | 158.7214 | 454.1685 | 362.8862 | 1133.5169
22/08/2026 | 22:00 | -57.37 | -57.67 | -53.1609 | -53.3127 | -663.9393 | -885.4529 | 148.6945 | 149.0603 | 426.4207 | 320.3999 | 1044.5754
22/08/2026 | 22:30 | -51.29 | -51.5 | -52.7806 | -53.1431 | -618.5109 | -827.2246 | 141.6262 | 143.0385 | 426.7808 | 324.8721 | 1036.3176
22/08/2026 | 23:00 | -45.43 | -45.41 | -44.3237 | -45.2578 | -572.8105 | -753.232 | 133.9298 | 137.5888 | 413.683 | 302.9203 | 988.1219
22/08/2026 | 23:30 | -51.09 | -51.34 | -50.5298 | -50.7399 | -591.5585 | -795.2582 | 143.2961 | 142.464 | 401.5164 | 294.9487 | 982.2252
23/08/2026 | 00:00 | -51.84 | -51.39 | -52.163 | -52.4186 | -602.6941 | -810.5057 | 142.6347 | 142.8071 | 389.1314 | 283.0054 | 957.5786
MÁXIMO |  | -45.43 | -45.41 | -44.3237 | -45.1854 | -501.3199 |  | 299.9818 | 345.6655 | 541.441 | 524.5836
MÍNIMO |  | -97.94 | -98.16 | -75.9622 | -75.7321 | -676.1958 |  | 95.4924 | 94.8346 | 22.266 | -7.382
PROMEDIO |  | -67.1042 | -67.47 | -56.883 | -57.1115 | -607.7002 |  | 162.9335 | 167.1833 | 273.1858 | 271.6657
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 22 de Agosto del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
22/08/2026 | 00:30 | 499.3896 | 503.5381 | 508.0167 | 507.0471 | 506.871 | 506.0002 | 505.8397 | 499.2053 | 500.1555 | 500.9491 | 508.2769 | 498.2488 | 226.1671 | 225.1586 | 226.7123 | 222.7591 | 220.1846 | 222.3546 | 221.7 | 0 | 224.2 | 143.1696 | 139.8827 | 140.2951 | 139.2178 | 136.482 | 0 | 141.3268 | 0 | 143.3314
22/08/2026 | 01:00 | 500.9108 | 509.3151 | 506.7562 | 508.2845 | 508.6362 | 507.083 | 505.8397 | 498.3741 | 499.5928 | 499.8158 | 508.1111 | 498.0665 | 226.8484 | 225.4245 | 226.8879 | 223.5956 | 220.4873 | 222.3038 | 221.7 | 0 | 224.3 | 143.1696 | 140.0386 | 140.2117 | 139.6006 | 136.6752 | 0 | 141.4146 | 0 | 143.7195
22/08/2026 | 01:30 | 500.4911 | 506.6366 | 505.7584 | 506.13 | 506.4385 | 504.3506 | 505.8397 | 496.5211 | 498.4057 | 498.8175 | 506.903 | 497.7798 | 227.1579 | 225.5287 | 226.9238 | 222.9864 | 221.0262 | 222.3498 | 221.3 | 0 | 224 | 143.1696 | 139.6331 | 140.1738 | 139.34 | 136.4544 | 0 | 141.0487 | 0 | 143.7195
22/08/2026 | 02:00 | 501.855 | 507.3193 | 508.5419 | 506.5973 | 506.7526 | 503.69 | 505.8397 | 496.5306 | 497.8757 | 500.1335 | 508.1726 | 498.2175 | 227.4479 | 224.7977 | 226.8524 | 223.2933 | 220.5685 | 222.4925 | 221.5 | 0 | 224.3 | 143.1696 | 140.0984 | 140.3004 | 139.5177 | 136.689 | 0 | 141.5171 | 0 | 143.7195
22/08/2026 | 02:30 | 500.6485 | 509.1574 | 508.3844 | 507.3057 | 506.6689 | 504.7634 | 505.8397 | 497.4383 | 498.6199 | 500.6619 | 508.6306 | 498.6613 | 227.3606 | 224.6634 | 227.379 | 223.6301 | 221.0114 | 222.6439 | 221.7 | 0 | 224.6 | 143.1696 | 140.4204 | 140.0708 | 139.5941 | 136.5924 | 0 | 141.6488 | 0 | 143.7195
22/08/2026 | 03:00 | 502.432 | 513.3589 | 515.842 | 510.3986 | 510.4005 | 507.0985 | 505.8397 | 497.7444 | 498.7072 | 500.6288 | 508.5387 | 497.2145 | 228.1803 | 227.304 | 227.8744 | 224.4184 | 221.3584 | 222.3087 | 221.6 | 0 | 224.3 | 143.1696 | 139.8957 | 140.0888 | 139.5156 | 136.5648 | 0 | 141.3707 | 0 | 143.7195
22/08/2026 | 03:30 | 500.3338 | 511.4157 | 514.6866 | 508.9206 | 508.3411 | 505.2356 | 505.8397 | 497.3325 | 497.7141 | 499.7991 | 508.4178 | 497.4241 | 228.1417 | 226.4232 | 227.7493 | 224.3069 | 221.7202 | 222.2863 | 221.6 | 0 | 224.1 | 143.1696 | 139.9895 | 140.2168 | 139.2956 | 136.4682 | 0 | 141.2683 | 0 | 143.3314
22/08/2026 | 04:00 | 502.0124 | 512.1509 | 512.0607 | 508.4861 | 508.2442 | 505.2769 | 505.8397 | 497.7034 | 497.9916 | 499.8569 | 508.6611 | 497.9038 | 227.8825 | 226.8565 | 227.7927 | 224.3702 | 221.2699 | 222.2966 | 221.8 | 0 | 224.5 | 143.1696 | 140.8289 | 140.127 | 139.4451 | 136.7166 | 0 | 141.722 | 0 | 143.7195
22/08/2026 | 04:30 | 502.9566 | 510.3129 | 511.3779 | 506.5194 | 506.5535 | 504.499 | 505.8397 | 495.7198 | 497.4072 | 499.4373 | 507.1947 | 495.866 | 227.3833 | 224.6165 | 227.1824 | 223.5564 | 220.3248 | 222.2239 | 221.6 | 0 | 223.9 | 143.1696 | 139.8392 | 140.1777 | 139.6854 | 136.6338 | 0 | 141.1365 | 0 | 143.7195
22/08/2026 | 05:00 | 499.7567 | 509.6301 | 511.3779 | 506.5304 | 507.2365 | 505.1536 | 505.8397 | 496.2542 | 498.3829 | 500.1918 | 506.7921 | 497.5982 | 227.797 | 224.996 | 227.2467 | 223.947 | 220.7088 | 222.1925 | 221.3 | 0 | 223.7 | 143.1696 | 139.574 | 140.1958 | 139.3601 | 136.4958 | 0 | 141.1951 | 0 | 143.3927
22/08/2026 | 05:30 | 501.2255 | 511.2057 | 510.2225 | 506.6901 | 506.2671 | 504.6769 | 505.8397 | 494.2339 | 495.6002 | 497.7462 | 505.6605 | 495.0837 | 227.351 | 226.0667 | 227.1803 | 223.3553 | 220.5094 | 221.9085 | 220.4 | 0 | 222.4 | 143.1696 | 138.9418 | 139.7567 | 139.2767 | 136.2336 | 0 | 140.3607 | 0 | 143.2497
22/08/2026 | 06:00 | 499.3371 | 502.3827 | 497.933 | 504.616 | 504.644 | 502.1568 | 505.8397 | 494.7478 | 494.1648 | 496.7637 | 505.6688 | 494.9354 | 227.2947 | 223.7473 | 226.0074 | 223.0152 | 220.4134 | 221.819 | 219.9 | 0 | 222.2 | 143.1696 | 140.7374 | 139.9786 | 139.5338 | 136.2336 | 0 | 142.1904 | 0 | 143.7195
22/08/2026 | 06:30 | 500.8058 | 510.5755 | 510.8002 | 506.7569 | 507.5972 | 504.2266 | 505.8397 | 496.6447 | 497.0549 | 498.6868 | 506.9087 | 497.2397 | 227.738 | 226.33 | 226.627 | 223.3338 | 220.1255 | 222.3949 | 220.6 | 0 | 222.5 | 143.1696 | 142.0471 | 140.1969 | 139.8884 | 136.7856 | 0 | 143.8591 | 0 | 143.7399
22/08/2026 | 07:00 | 501.1731 | 511.7834 | 511.9031 | 510.6693 | 510.5368 | 507.5997 | 505.8397 | 504.1833 | 506.3868 | 507.6623 | 514.9721 | 504.9395 | 227.5139 | 227.205 | 226.6277 | 224.9535 | 222.4732 | 224.5421 | 223.8 | 0 | 226 | 143.1696 | 141.0388 | 138.2764 | 140.4149 | 135.8334 | 0 | 142.4832 | 0 | 144.5364
22/08/2026 | 07:30 | 500.596 | 508.9474 | 508.5419 | 509.0807 | 509.2781 | 508.1152 | 505.8397 | 507.2126 | 510.3937 | 511.2704 | 517.9748 | 507.7164 | 226.3557 | 225.9274 | 225.5135 | 223.8487 | 220.8712 | 224.817 | 224.4 | 0 | 226.4 | 143.1696 | 141.5174 | 137.3204 | 140.5987 | 135.8334 | 0 | 142.7467 | 0 | 144.5364
22/08/2026 | 08:00 | 498.5502 | 501.4899 | 499.7187 | 504.96 | 506.7898 | 504.4447 | 505.8397 | 517.1146 | 504.4024 | 499.1361 | 513.3239 | 501.5429 | 224.8808 | 222.9815 | 223.5609 | 222.0816 | 218.8114 | 222.5741 | 222.6 | 0 | 223.8 | 143.1696 | 140.5065 | 135.9104 | 138.5443 | 135.5712 | 0 | 141.5025 | 0 | 143.6582
22/08/2026 | 08:30 | 499.442 | 502.1727 | 501.1367 | 502.6129 | 504.931 | 503.198 | 505.8397 | 514.4004 | 502.7494 | 498.3008 | 512.4244 | 500.4745 | 225.27 | 222.5252 | 224.3916 | 220.5979 | 217.8221 | 222.561 | 221.9 | 0 | 223.1 | 143.1696 | 139.8953 | 138.6444 | 138.927 | 134.9502 | 0 | 141.1658 | 0 | 143.311
22/08/2026 | 09:00 | 502.4845 | 506.374 | 507.1765 | 504.8169 | 506.3768 | 504.6272 | 505.8397 | 518.0507 | 503.2014 | 497.9788 | 512.3295 | 500.5596 | 224.7792 | 224.1858 | 223.5933 | 221.3162 | 220.096 | 222.1074 | 221.4 | 0 | 222.4 | 143.1696 | 140.7406 | 138.2997 | 138.6498 | 134.7018 | 0 | 142.4832 | 0 | 142.2082
22/08/2026 | 09:30 | 501.2255 | 503.4856 | 501.3993 | 502.8654 | 504.7088 | 502.5122 | 505.8397 | 517.206 | 503.6521 | 498.6955 | 512.5121 | 500.5583 | 224.5582 | 223.0411 | 222.7699 | 220.2623 | 219.2765 | 222.3824 | 221.4 | 0 | 222.4 | 143.1696 | 141.373 | 137.7764 | 138.2743 | 134.4396 | 0 | 142.6588 | 0 | 142.535
22/08/2026 | 10:00 | 500.019 | 500.8597 | 496.9877 | 500.181 | 502.7552 | 501.63 | 505.8397 | 515.3085 | 503.4548 | 498.6937 | 512.8267 | 501.105 | 224.3049 | 221.1594 | 221.4569 | 219.315 | 218.6342 | 222.5072 | 221.7 | 0 | 222.7 | 143.1696 | 141.4041 | 137.6849 | 138.5734 | 134.9916 | 0 | 142.937 | 0 | 142.1265
22/08/2026 | 10:30 | 503.7959 | 500.1244 | 496.41 | 499.0806 | 501.1089 | 500.6166 | 505.8397 | 513.9456 | 502.7487 | 498.5876 | 512.0369 | 500.5827 | 225.1772 | 223.6573 | 222.7598 | 218.5743 | 217.3274 | 222.543 | 221.5 | 0 | 222.3 | 143.1696 | 140.9481 | 137.3188 | 137.9242 | 135.102 | 0 | 142.6588 | 0 | 142.1265
22/08/2026 | 11:00 | 503.4287 | 502.3302 | 502.1871 | 500.4108 | 502.4051 | 501.7073 | 505.8397 | 516.1753 | 503.642 | 498.4066 | 512.1796 | 500.6205 | 224.7237 | 224.4266 | 222.8727 | 219.7767 | 218.8335 | 222.3719 | 221.7 | 0 | 222.4 | 143.1696 | 140.9222 | 137.2179 | 138.2958 | 134.6742 | 0 | 142.7467 | 0 | 141.7385
22/08/2026 | 11:30 | 500.019 | 497.9712 | 490.3178 | 497.529 | 500.1124 | 499.5346 | 505.8397 | 513.6675 | 503.4032 | 498.0161 | 512.3195 | 500.0709 | 224.4956 | 222.9176 | 220.3187 | 218.8329 | 217.7335 | 222.2986 | 221.7 | 0 | 222.4 | 143.1696 | 141.0963 | 136.778 | 138.5425 | 134.9916 | 0 | 142.8784 | 0 | 141.7385
22/08/2026 | 12:00 | 499.9141 | 495.2929 | 496.7776 | 497.5326 | 500.4617 | 499.5235 | 505.8397 | 514.0392 | 503.6631 | 498.3602 | 512.4133 | 500.1288 | 224.2922 | 221.7208 | 221.2532 | 218.3559 | 216.9288 | 222.5254 | 221.9 | 0 | 222.5 | 143.1696 | 141.1026 | 136.8299 | 138.6894 | 135.171 | 0 | 142.8199 | 0 | 141.7589
22/08/2026 | 12:30 | 501.855 | 499.2316 | 497.3028 | 499.6672 | 501.4345 | 501.296 | 505.8397 | 514.8318 | 504.0003 | 499.4231 | 512.3785 | 500.5565 | 223.5885 | 223.301 | 222.1057 | 219.164 | 217.9845 | 222.2334 | 221.8 | 0 | 223 | 143.1696 | 141.3498 | 137.2234 | 138.8266 | 135.4332 | 0 | 142.9516 | 0 | 142.1469
22/08/2026 | 13:00 | 502.0124 | 498.3389 | 497.723 | 501.0435 | 503.1763 | 501.2196 | 505.8397 | 515.0622 | 504.2725 | 499.4437 | 513.8942 | 501.4993 | 224.0057 | 224.351 | 223.3265 | 219.3906 | 218.2207 | 222.9923 | 222.4 | 0 | 223.3 | 143.1696 | 140.0626 | 137.817 | 139.0367 | 135.8748 | 0 | 141.4586 | 0 | 142.8821
22/08/2026 | 13:30 | 503.2188 | 502.2776 | 502.2396 | 502.2174 | 503.9439 | 503.6097 | 505.8397 | 516.4617 | 504.3293 | 499.2625 | 512.5166 | 501.6556 | 224.6767 | 224.61 | 224.3619 | 220.2834 | 219.1658 | 222.6763 | 222.4 | 0 | 223.2 | 143.1696 | 140.1372 | 137.7926 | 139.0348 | 135.2952 | 0 | 141.4 | 0 | 142.5554
22/08/2026 | 14:00 | 504.95 | 504.3784 | 503.6051 | 503.8341 | 506.2117 | 505.1535 | 505.8397 | 516.9955 | 503.9121 | 498.7783 | 512.7526 | 501.2143 | 225.7776 | 226.7031 | 224.4945 | 220.9526 | 219.8745 | 222.6247 | 222.2 | 0 | 223.3 | 143.1696 | 139.825 | 137.9995 | 139.378 | 135.2676 | 0 | 141.3122 | 0 | 142.535
22/08/2026 | 14:30 | 505.0024 | 506.1114 | 503.08 | 504.3937 | 505.4509 | 504.1988 | 505.8397 | 517.8174 | 504.4759 | 499.6006 | 513.6949 | 501.1962 | 225.9906 | 226.5862 | 224.5768 | 221.1796 | 218.9959 | 222.5683 | 222.2 | 0 | 223.3 | 143.1696 | 139.9373 | 138.1071 | 138.9428 | 135.378 | 0 | 141.2829 | 0 | 142.4328
22/08/2026 | 15:00 | 503.6385 | 504.1683 | 502.7123 | 504.4179 | 506.0332 | 503.9934 | 505.8397 | 518.9067 | 503.4083 | 498.7478 | 513.0001 | 500.7092 | 226.0719 | 225.6689 | 224.2752 | 221.421 | 219.2986 | 222.33 | 221.9 | 0 | 223.1 | 143.1696 | 139.3392 | 138.0847 | 137.7286 | 134.9364 | 0 | 140.8731 | 0 | 142.1061
22/08/2026 | 15:30 | 503.9008 | 505.7438 | 502.3972 | 504.6707 | 506.5385 | 505.1465 | 505.8397 | 518.4036 | 504.2428 | 498.1386 | 512.5792 | 501.2991 | 226.6043 | 225.2431 | 224.3109 | 221.7528 | 219.557 | 222.2003 | 222.4 | 0 | 223.4 | 143.1696 | 140.0239 | 138.1279 | 138.1974 | 135.1296 | 0 | 141.2243 | 0 | 142.5145
22/08/2026 | 16:00 | 505.6319 | 508.3172 | 503.0274 | 506.4422 | 508.0242 | 505.1436 | 505.8397 | 518.9737 | 503.6149 | 497.7277 | 513.6064 | 500.8092 | 226.8869 | 227.1397 | 224.8676 | 222.4551 | 220.096 | 221.8537 | 222.2 | 0 | 223.3 | 143.1696 | 139.9237 | 139.3985 | 138.2714 | 134.9364 | 0 | 141.0341 | 0 | 142.4941
22/08/2026 | 16:30 | 504.5828 | 506.7942 | 505.0756 | 506.0515 | 507.2475 | 504.0027 | 505.8397 | 518.51 | 500.7873 | 495.2927 | 510.0637 | 498.2251 | 226.8026 | 225.9461 | 224.7252 | 222.4249 | 220.6128 | 221.4305 | 221 | 0 | 222.3 | 143.1696 | 141.0287 | 137.9159 | 137.2267 | 134.2878 | 0 | 142.4539 | 0 | 142.1265
22/08/2026 | 17:00 | 505.0549 | 506.8467 | 508.0167 | 505.4246 | 507.1318 | 502.2473 | 505.8397 | 517.3579 | 495.607 | 489.8685 | 504.7918 | 493.1769 | 227.6861 | 225.7312 | 225.1695 | 222.5606 | 220.0591 | 220.6012 | 218.4 | 0 | 220.2 | 143.1696 | 139.7802 | 137.149 | 137.5946 | 133.3632 | 0 | 141.0926 | 0 | 141.718
22/08/2026 | 17:30 | 500.4387 | 508.4747 | 511.0628 | 508.0102 | 508.787 | 503.9427 | 505.8397 | 520.1278 | 496.2602 | 481.6171 | 503.197 | 488.2168 | 225.8558 | 227.3933 | 226.0931 | 223.5446 | 221.0188 | 219.7196 | 218.5 | 0 | 219.9 | 143.1696 | 139.0682 | 136.9575 | 137.103 | 133.9428 | 0 | 140.6681 | 0 | 140.1659
22/08/2026 | 18:00 | 500.8058 | 508.4747 | 506.2836 | 505.5787 | 506.22 | 501.6759 | 505.8397 | 515.8912 | 497.3951 | 483.3426 | 504.0707 | 489.9106 | 226.4523 | 227.2706 | 226.4337 | 223.2075 | 221.543 | 219.9579 | 218.9 | 0 | 220.6 | 143.1696 | 139.7215 | 136.5001 | 137.0056 | 134.5638 | 0 | 141.0341 | 0 | 139.7575
22/08/2026 | 18:30 | 498.183 | 500.9647 | 501.1892 | 502.5173 | 503.9352 | 502.2336 | 505.8397 | 498.5707 | 495.1193 | 481.6406 | 502.3465 | 487.2658 | 224.6866 | 223.5108 | 223.7434 | 221.3956 | 219.904 | 220.9467 | 218.4 | 0 | 220.4 | 143.1696 | 138.7959 | 136.83 | 137.9816 | 135.6816 | 0 | 140.6096 | 0 | 140.1047
22/08/2026 | 19:00 | 496.5569 | 496.9208 | 496.0949 | 502.9628 | 504.3248 | 503.4024 | 505.8397 | 499.9388 | 496.8214 | 483.3232 | 504.4588 | 489.1763 | 223.4829 | 221.6162 | 222.9553 | 221.1809 | 220.0443 | 220.813 | 219 | 0 | 221.4 | 143.1696 | 141.4607 | 136.9653 | 138.1259 | 135.7092 | 0 | 143.2151 | 0 | 139.7575
22/08/2026 | 19:30 | 497.2913 | 498.3389 | 495.6222 | 502.8593 | 504.3437 | 503.4068 | 505.8397 | 499.6217 | 495.7087 | 482.3083 | 503.3832 | 489.1851 | 223.9815 | 222.2958 | 223.5962 | 221.5466 | 219.5792 | 221.1114 | 219.3 | 0 | 221.5 | 143.1696 | 141.9142 | 136.9811 | 137.7252 | 135.8058 | 0 | 143.5517 | 0 | 140.1455
22/08/2026 | 20:00 | 498.4978 | 499.9669 | 500.9267 | 504.3851 | 505.964 | 504.5481 | 505.8397 | 500.8632 | 497.5447 | 484.6481 | 504.5372 | 489.6186 | 224.3493 | 223.4038 | 224.1653 | 221.9044 | 220.2363 | 221.2578 | 219.9 | 0 | 222.1 | 137.7054 | 140.6151 | 137.003 | 136.7036 | 135.6264 | 0 | 141.9855 | 0 | 138.1441
22/08/2026 | 20:30 | 498.5502 | 500.8597 | 500.9267 | 504.6971 | 505.7632 | 504.5265 | 505.8397 | 500.3069 | 497.1118 | 483.2982 | 504.455 | 489.7642 | 224.3117 | 223.6613 | 224.3773 | 222.0852 | 220.3027 | 221.2873 | 219.5 | 0 | 222 | 138.5548 | 140.5175 | 137.1127 | 136.9902 | 135.8334 | 0 | 141.7952 | 0 | 138.961
22/08/2026 | 21:00 | 499.1797 | 502.2252 | 500.9267 | 505.514 | 506.3918 | 505.7365 | 505.8397 | 501.641 | 497.6259 | 484.1701 | 503.8371 | 489.7585 | 224.7242 | 224.3821 | 225.1253 | 222.423 | 220.5759 | 220.9155 | 219.7 | 0 | 222.6 | 139.3644 | 140.6259 | 137.4555 | 137.3524 | 135.999 | 0 | 142.0148 | 0 | 139.349
22/08/2026 | 21:30 | 498.3404 | 500.9647 | 500.9267 | 505.4198 | 506.8982 | 506.1392 | 505.8397 | 502.9716 | 498.9752 | 485.7248 | 505.4283 | 491.7648 | 224.9417 | 223.5162 | 224.7541 | 222.4112 | 220.5242 | 221.4553 | 219.9 | 0 | 222.5 | 138.5512 | 139.9757 | 137.6553 | 136.7372 | 136.1232 | 0 | 141.9562 | 0 | 138.961
22/08/2026 | 22:00 | 499.5469 | 501.5424 | 500.9267 | 507.0228 | 508.8312 | 508.1872 | 505.8397 | 505.6757 | 500.361 | 487.4324 | 506.8201 | 492.5337 | 225.4958 | 224.2208 | 226.1225 | 223.3465 | 221.4987 | 221.7178 | 220.7 | 0 | 223.4 | 140.2333 | 140.061 | 138.2495 | 138.1992 | 136.5786 | 0 | 142.2783 | 0 | 140.942
22/08/2026 | 22:30 | 500.7534 | 506.8467 | 500.9267 | 509.7969 | 510.6573 | 509.3717 | 505.8397 | 506.8914 | 500.5793 | 487.2129 | 507.5647 | 493.0312 | 226.1134 | 226.9543 | 227.0568 | 224.3256 | 221.1739 | 221.6816 | 220.8 | 0 | 223.7 | 141.0347 | 140.2059 | 138.2399 | 138.5869 | 135.8886 | 0 | 142.3075 | 0 | 141.7385
22/08/2026 | 23:00 | 499.5469 | 500.9647 | 500.9267 | 509.0347 | 510.2096 | 509.1244 | 505.8397 | 507.0092 | 501.5922 | 487.8435 | 507.4194 | 493.4994 | 226.3537 | 224.6442 | 225.0406 | 224.2326 | 221.6759 | 221.6872 | 221 | 0 | 223.9 | 141.8616 | 140.2473 | 138.4922 | 138.7309 | 136.413 | 0 | 142.4832 | 0 | 142.1469
22/08/2026 | 23:30 | 499.0224 | 500.0719 | 500.9267 | 509.5259 | 511.1736 | 510.0844 | 505.8397 | 507.5889 | 502.042 | 488.6909 | 508.0335 | 493.1596 | 226.5685 | 224.2557 | 226.5637 | 224.38 | 221.7719 | 221.7688 | 220.7 | 0 | 223.7 | 141.8743 | 140.3412 | 138.4504 | 139.0493 | 136.4544 | 0 | 142.4246 | 0 | 142.535
23/08/2026 | 00:00 | 498.3929 | 497.9712 | 500.9267 | 512.0401 | 512.1038 | 510.5456 | 505.8397 | 506.3353 | 499.16 | 481.2921 | 504.9463 | 489.5904 | 226.8719 | 223.1177 | 226.5533 | 222.6462 | 221.2256 | 220.8349 | 219.1 | 0 | 222.4 | 141.8928 | 139.8453 | 138.2318 | 139.0956 | 136.3716 | 0 | 141.6928 | 0 | 142.5145
MÁXIMO |  | 505.6319 | 513.3589 | 515.842 | 512.0401 | 512.1038 | 510.5456 | 505.8397 | 520.1278 | 510.3937 | 511.2704 | 517.9748 | 507.7164 | 228.1803 | 227.3933 | 227.8744 | 224.9535 | 222.4732 | 224.817 | 224.4 | 0 | 226.4 | 143.1696 | 142.0471 | 140.3004 | 140.5987 | 136.7856 | 0 | 143.8591 | 0 | 144.5364
MÍNIMO |  | 496.5569 | 495.2929 | 490.3178 | 497.529 | 500.1124 | 499.5235 | 505.8397 | 494.2339 | 494.1648 | 481.2921 | 502.3465 | 487.2658 | 223.4829 | 221.1594 | 220.3187 | 218.3559 | 216.9288 | 219.7196 | 218.4 | 0 | 219.9 | 137.7054 | 138.7959 | 135.9104 | 136.7036 | 133.3632 | 0 | 140.3607 | 0 | 138.1441
PROMEDIO |  | 500.9949 | 504.4714 | 503.7102 | 505.2406 | 506.3523 | 504.5137 | 505.8397 | 507.4272 | 500.5066 | 494.9463 | 509.0214 | 496.8616 | 225.9455 | 224.733 | 225.0485 | 222.1812 | 220.072 | 222.0306 | 221.1042 | 0 | 222.9979 | 142.5976 | 140.3599 | 138.3039 | 138.6319 | 135.6704 | 0 | 141.88 | 0 | 142.2044
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 22 de Agosto del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 22/08/2026 07:53:00 | 22/08/2026 08:30:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
sábado, 22 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 22 de Agosto del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:41:37 | 59.812 | 04:19:37 | 60.198
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:41:37 | 59.812 | 04:19:37 | 60.199
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:41:37 | 59.813 | 04:19:37 | 60.198
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:41:37 | 59.814 | 04:19:37 | 60.198
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:41:37 | 59.812 | 04:19:37 | 60.198
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:41:37 | 59.814 | 04:19:37 | 60.198
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:41:37 | 59.812 | 04:19:37 | 60.199
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:41:37 | 59.812 | 04:19:37 | 60.198
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:41:37 | 59.812 | 04:19:37 | 60.199

## RCM_1
MOTIVO: Sobrecargas en el transformador T47-131 de la SE Quencoro devanado 10kV.
Fecha: 22/08/2026
Horario: 09:18 horas a 14:22 horas | [6 empty] | COORDINADO |  |  | EJECUTADO
[7 empty] | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora
Suministrador | Razón Social | SUBESTACIÓN CONEXIÓN | Tensión (kv) Conexión | Carga antes del corte | Corte | Carga despues del corte |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm) |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm)
STATKRAFT S.A | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | QUENCORO | 10 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 | 9:18 | 14:22 | * | * | *
STATKRAFT S.A | INMOBILIARIA DOMEL S.A.C. | QUENCORO | 10 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | 9:18 | 14:22 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA O S.P.S.A. | QUENCORO | 10 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.26 | 9:18 | 14:22 | * | * | *
(*) No enviaron la información ejecutada

## RCM_2
MOTIVO: Sobrecargas en la línea L-1139 debido a actividades en la línea L-1117
Fecha: 22/08/2026
Horario: 07:05 horas a 18:26 horas | [6 empty] | COORDINADO |  |  | EJECUTADO
[7 empty] | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora | Rechazo de carga (MW) | Hora | Hora
Suministrador | Razón Social | SUBESTACIÓN CONEXIÓN | Tensión (kv) Conexión | Carga antes del corte | Corte | Carga despues del corte |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm) |  | Inicial (hh:mm) | Final (hh:mm)
AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAL DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | TRUJILLO SUR | 10 | 0.6136 | 0.26083 | 0.35277 | 0.26083 | 7:05 | 17:57 | * | * | *
ATRIA ENERGIA S.A.C. | CAMPOSOL S.A. | CHAO | 22.9 | 2.9645 | 1.2601 | 1.7044 | 1.2601 |  | 18:05 | 2.96 | 7:05 | 18:05
ATRIA ENERGIA S.A.C. | CAMPOSOL S.A. | CHAO | 10 | 0.01 | 0.0042508 | 0.0057492 | 0.0042508 |  | 18:05 | 0.01 | 7:05 | 18:05
ATRIA ENERGIA S.A.C. | CAMPOSOL S.A. | CHAO | 10 | 0.01 | 0.0042508 | 0.0057492 | 0.0042508 |  | 18:05 | 0.01 | 7:05 | 18:05
ATRIA ENERGIA S.A.C. | OVOPACK S.R.L. | HUACA DEL SOL | 10 | 0.6182 | 0.26278 | 0.35542 | 0.26278 |  | 18:05 | 0.62 | 10:53 | 18:05
ATRIA ENERGIA S.A.C. | SEGURINDUSTRIA SA | PORVENIR | 10 | 0.5542 | 0.23558 | 0.31862 | 0.23558 |  | 18:05 | 0.55 | 7:05 | 18:05
ATRIA ENERGIA S.A.C. | SEGURINDUSTRIA SA | PORVENIR | 10 | 0.5804 | 0.24672 | 0.33368 | 0.24672 |  | 18:05 | 0.58 | 7:05 | 18:05
ATRIA ENERGIA S.A.C. | MOLINORTE S.A.C. | TRUJILLO SUR | 10 | 0.1178 | 0.050074 | 0.067726 | 0.050074 | 7:05 | 18:05 | 0.12 | 7:00 | 18:05
ATRIA ENERGIA S.A.C. | CAMPOSOL S.A. | VIRÚ | 10 | 0.01 | 0.0042508 | 0.0057492 | 0.0042508 |  | 18:05 | 0.01 | 7:05 | 18:05
CELARIS ENERGY S.A. | EL ROCIO S.A. | TRUJILLO SUR | 10 | 1.0124 | 0.43035 | 0.58205 | 0.43035 | 7:05 | 17:57 | * | * | *
CELARIS ENERGY S.A. | LACTEA S.A | VIRÚ | 10 | 0.1724 | 0.073284 | 0.099116 | 0.073284 |  | 17:57 | * | * | *
CVC ENERGÍA | AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C. | CHAO | 22.9 | 0.6087 | 0.25875 | 0.34995 | 0.25875 |  | 18:17 | * | * | *
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | TRUJILLO SUR | 10 | 0.01 | 0.0042508 | 0.0057492 | 0.0042508 | 7:05 | 17:59 | * | * | *
FENIX POWER PERÚ | GREEN PERU S.A | SALAVERRY | 10 | 0.5935 | 0.25228 | 0.34122 | 0.25228 |  | 18:01 | * | * | *
FENIX POWER PERÚ | GREEN PERU S.A | SALAVERRY | 10 | 0.7018 | 0.29832 | 0.40348 | 0.29832 |  | 18:01 | * | * | *
FENIX POWER PERÚ | PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC | VIRÚ | 10 | 4.4934 | 1.9101 | 2.5833 | 1.9101 |  | 18:01 | * | * | *
HIDRANDINA | HASS PERU S.A. | CHAO | 22.9 | 0.1249 | 0.053092 | 0.071808 | 0.053092 |  | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | ARATO PERU S.A. | CHAO | 22.9 | 6.0622 | 2.5769 | 3.4853 | 2.5769 |  | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | HORTIFRUT-TAL S.A.C. | CHAO | 22.9 | 0.3797 | 0.1614 | 0.2183 | 0.1614 |  | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | HORTIFRUT-TAL S.A.C. | CHAO | 22.9 | 2.5981 | 1.1044 | 1.4937 | 1.1044 |  | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | AVIAGEN PERU S.A.C. | CHAO | 22.9 | 0.1962 | 0.083401 | 0.1128 | 0.083401 |  | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | YUGOFRIO S.A.C. | HUACA DEL SOL | 10 | 0.1604 | 0.068183 | 0.092217 | 0.068183 |  | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | AVICOLA YUGOSLAVIA S.A.C. | HUACA DEL SOL | 10 | 0.8902 | 0.37841 | 0.51179 | 0.37841 |  | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | AVICOLA YUGOSLAVIA S.A.C. | HUACA DEL SOL | 10 | 0.7586 | 0.32247 | 0.43613 | 0.32247 |  | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | DANPER TRUJILLO S.A.C. | HUACA DEL SOL | 10 | 0.6764 | 0.28752 | 0.38888 | 0.28752 |  | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | COGORNO S.A. | HUACA DEL SOL | 10 | 0.72 | 0.30606 | 0.41394 | 0.30606 |  | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | HORTIFRUT - PERÚ S.A.C. | HUACA DEL SOL | 33 | 0.2095 | 0.089054 | 0.12045 | 0.089054 |  | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | DANPER TRUJILLO S.A.C. | SALAVERRY | 10 | 0.4451 | 0.1892 | 0.2559 | 0.1892 |  | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS SAC | TRUJILLO SUR | 10 | 0.3927 | 0.16693 | 0.22577 | 0.16693 | 7:05 | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | DANPER TRUJILLO S.A.C. | TRUJILLO SUR | 10 | 1.3254 | 0.5634 | 0.762 | 0.5634 | 7:05 | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | DANPER TRUJILLO S.A.C. | TRUJILLO SUR | 10 | 0.5084 | 0.21611 | 0.29229 | 0.21611 | 7:05 | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | AVICOLA YUGOSLAVIA S.A.C. | VIRÚ | 22.9 | 0.3847 | 0.16353 | 0.22117 | 0.16353 |  | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. | VIRÚ | 22.9 | 0.8161 | 0.34691 | 0.46919 | 0.34691 |  | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | DANPER TRUJILLO S.A.C. | VIRÚ | 22.9 | 2.4815 | 1.0548 | 1.4267 | 1.0548 |  | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. | VIRÚ | 22.9 | 3.0811 | 1.3097 | 1.7714 | 1.3097 |  | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. | VIRÚ | 22.9 | 4.734 | 2.0123 | 2.7217 | 2.0123 |  | 17:57 | * | * | *
HIDRANDINA | SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. | VIRÚ | 22.9 | 0.3123 | 0.13275 | 0.17955 | 0.13275 |  | 17:57 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | ECOPACKING CARTONES SOCIEDAD ANONIMA | CHAO | 22.9 | 0.443 | 0.18831 | 0.25469 | 0.18831 |  | 17:59 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA O S.P.S.A. | PORVENIR | 10 | 0.2271 | 0.096536 | 0.13056 | 0.096536 |  | 17:59 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA O S.P.S.A. | TRUJILLO SUR | 10 | 0.23 | 0.097768 | 0.13223 | 0.097768 | 7:05 | 17:59 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. | TRUJILLO SUR | 10 | 0.2072 | 0.088077 | 0.11912 | 0.088077 | 7:05 | 17:59 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | TIENDAS PERUANAS SA | TRUJILLO SUR | 10 | 0.024 | 0.010202 | 0.013798 | 0.010202 | 7:05 | 17:59 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | TRUJILLO SUR | 10 | 0.0316 | 0.013433 | 0.018167 | 0.013433 | 7:05 | 17:59 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | TRUJILLO SUR | 10 | 0.01 | 0.0042508 | 0.0057492 | 0.0042508 | 7:05 | 17:59 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | TRUJILLO SUR | 10 | 0.01 | 0.0042508 | 0.0057492 | 0.0042508 | 7:05 | 17:59 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | HOMECENTERS PERUANOS S.A. | TRUJILLO SUR | 10 | 0.008 | 0.0034006 | 0.0045994 | 0.0034006 | 7:05 | 17:59 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | VITAPRO S.A. | TRUJILLO SUR | 10 | 1.7964 | 0.76361 | 1.0328 | 0.76361 | 7:05 | 17:59 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | VITAPRO S.A. | TRUJILLO SUR | 10 | 1.0691 | 0.45445 | 0.61465 | 0.45445 | 7:05 | 17:59 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | VITAPRO S.A. | TRUJILLO SUR | 10 | 0.3368 | 0.14317 | 0.19363 | 0.14317 | 7:05 | 17:59 | * | * | *
KALLPA GENERACION S.A. | VITAPRO S.A. | TRUJILLO SUR | 10 | 0.8506 | 0.36157 | 0.48903 | 0.36157 | 7:05 | 17:59 | * | * | *
KONDU SAC | TAL S A | HUACA DEL SOL | 33 | 0.0432 | 0.018363 | 0.024837 | 0.018363 |  | 17:59 | * | * | *
KONDU SAC | MOLINO LA PERLA S.A.C. | PORVENIR | 10 | 0.4945 | 0.2102 | 0.2843 | 0.2102 |  | 17:59 | * | * | *
KONDU SAC | SALAVERRY TERMINAL INTERNACIONAL S.A. | SALAVERRY | 10 | 0.3014 | 0.12812 | 0.17328 | 0.12812 |  | 17:59 | * | * | *
KONDU SAC | GRAN HOTEL EL GOLF TRUJILLO S.A. | TRUJILLO SUR | 10 | 0.1193 | 0.050712 | 0.068588 | 0.050712 | 7:05 | 17:59 | * | * | *
LA VIRGEN | GOLF Y COUNTRY CLUB DE TRUJILLO | TRUJILLO SUR | 10 | 0.1118 | 0.047524 | 0.064276 | 0.047524 | 7:05 | 17:57 | * | * | *
LUZ DEL SUR | LINEA PET PERU S.A. | HUACA DEL SOL | 10 | 0.7636 | 0.32459 | 0.43901 | 0.32459 |  | 18:26 | * | * | *
LUZ DEL SUR | CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | TRUJILLO SUR | 10 | 0.3697 | 0.15715 | 0.21255 | 0.15715 | 8:30 | 18:26 | * | * | *
STATKRAFT S.A | OPEN PLAZA S.A. | PORVENIR | 10 | 0.168 | 0.071413 | 0.096587 | 0.071413 |  | 18:22 | * | * | *
STATKRAFT S.A | SODIMAC PERU S.A. | PORVENIR | 10 | 0.176 | 0.074814 | 0.10119 | 0.074814 |  | 18:22 | * | * | *
STATKRAFT S.A | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | PORVENIR | 10 | 0.3305 | 0.14049 | 0.19001 | 0.14049 |  | 18:22 | * | * | *
STATKRAFT S.A | MALL PLAZA PERÚ S.A. | PORVENIR | 10 | 0.5246 | 0.223 | 0.3016 | 0.223 |  | 18:22 | * | * | *
STATKRAFT S.A | MALL PLAZA PERÚ S.A. | PORVENIR | 10 | 0.3414 | 0.14512 | 0.19628 | 0.14512 |  | 18:22 | * | * | *
STATKRAFT S.A | MALL PLAZA PERÚ S.A. | PORVENIR | 10 | 0.6246 | 0.2655 | 0.3591 | 0.2655 |  | 18:22 | * | * | *
STATKRAFT S.A | MALL PLAZA PERÚ S.A. | PORVENIR | 10 | 0.7409 | 0.31494 | 0.42596 | 0.31494 |  | 18:22 | * | * | *
STATKRAFT S.A | TELEFONICA DEL PERU SAA | TRUJILLO SUR | 10 | 0.6882 | 0.29254 | 0.39566 | 0.29254 | 7:05 | 18:22 | * | * | *
STATKRAFT S.A | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | TRUJILLO SUR | 10 | 0.1931 | 0.082083 | 0.11102 | 0.082083 | 7:05 | 18:22 | * | * | *
STATKRAFT S.A | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | TRUJILLO SUR | 10 | 0.192 | 0.081615 | 0.11038 | 0.081615 | 7:05 | 18:22 | * | * | *
(*) No enviaron la información ejecutada

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 22 de Agosto del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 22 de Agosto del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
22/08/2026 | 00:30 | 6905.6 | 6767.2284 | -2.004%
22/08/2026 | 01:00 | 6726.7 | 6645.0626 | -1.214%
22/08/2026 | 01:30 | 6642.3 | 6519.2759 | -1.852%
22/08/2026 | 02:00 | 6667.4 | 6440.1896 | -3.408%
22/08/2026 | 02:30 | 6554.3 | 6369.1581 | -2.825%
22/08/2026 | 03:00 | 6467.6 | 6337.2884 | -2.015%
22/08/2026 | 03:30 | 6536.5 | 6275.6858 | -3.99%
22/08/2026 | 04:00 | 6527.7 | 6270.2064 | -3.945%
22/08/2026 | 04:30 | 6564.5 | 6281.9211 | -4.305%
22/08/2026 | 05:00 | 6586.5 | 6309.2167 | -4.21%
22/08/2026 | 05:30 | 6607.4 | 6385.8492 | -3.353%
22/08/2026 | 06:00 | 6529.2 | 6376.2444 | -2.343%
22/08/2026 | 06:30 | 6658.838 | 6367.7886 | -4.371%
22/08/2026 | 07:00 | 6549.031 | 6404.2142 | -2.211%
22/08/2026 | 07:30 | 6717.1 | 6565.4422 | -2.258%
22/08/2026 | 08:00 | 7002.574 | 6752.7459 | -3.568%
22/08/2026 | 08:30 | 7329.044 | 7022.541 | -4.182%
22/08/2026 | 09:00 | 7439.627 | 7198.3211 | -3.244%
22/08/2026 | 09:30 | 7550.803 | 7368.457 | -2.415%
22/08/2026 | 10:00 | 7698.717 | 7467.2034 | -3.007%
22/08/2026 | 10:30 | 7782.414 | 7553.5582 | -2.941%
22/08/2026 | 11:00 | 7725.277 | 7636.272 | -1.152%
22/08/2026 | 11:30 | 7896.553 | 7671.6906 | -2.848%
22/08/2026 | 12:00 | 7859.146 | 7669.4622 | -2.414%
22/08/2026 | 12:30 | 7830.488 | 7623.1255 | -2.648%
22/08/2026 | 13:00 | 7724.341 | 7557.3373 | -2.162%
22/08/2026 | 13:30 | 7615.304 | 7484.3625 | -1.719%
22/08/2026 | 14:00 | 7651.185 | 7465.9272 | -2.421%
22/08/2026 | 14:30 | 7633.592 | 7481.6421 | -1.991%
22/08/2026 | 15:00 | 7574.294 | 7442.749 | -1.737%
22/08/2026 | 15:30 | 7468.552 | 7444.6098 | -0.3206%
22/08/2026 | 16:00 | 7499.431 | 7411.1216 | -1.178%
22/08/2026 | 16:30 | 7495.267 | 7388.9319 | -1.419%
22/08/2026 | 17:00 | 7465.076 | 7372.9041 | -1.235%
22/08/2026 | 17:30 | 7395.487 | 7401.1857 | 0.07706%
22/08/2026 | 18:00 | 7419.98 | 7457.5535 | 0.5064%
22/08/2026 | 18:30 | 7717.8 | 7606.2321 | -1.446%
22/08/2026 | 19:00 | 7794.6 | 7634.7528 | -2.051%
22/08/2026 | 19:30 | 7819.6 | 7622.4412 | -2.521%
22/08/2026 | 20:00 | 7819.6 | 7593.4514 | -2.892%
22/08/2026 | 20:30 | 7749.5 | 7535.14 | -2.766%
22/08/2026 | 21:00 | 7681.5 | 7500.1801 | -2.36%
22/08/2026 | 21:30 | 7646.7 | 7424.9022 | -2.901%
22/08/2026 | 22:00 | 7490 | 7367.8551 | -1.631%
22/08/2026 | 22:30 | 7470 | 7247.4824 | -2.979%
22/08/2026 | 23:00 | 7181.6 | 7083.8695 | -1.361%
22/08/2026 | 23:30 | 7050.3 | 6905.539 | -2.053%
23/08/2026 | 00:00 | 6894.5 | 6759.2833 | -1.961%

## DESVIACIÓN
sábado, 22 de Agosto del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | INTI JOYA S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN JOSE |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | WAYRA SOLAR |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
22/08/2026 | 00:30 | 84.7 | 71.2187 | 87.3047 | -2.6047 | 430.7 | 448.8503 | 448.8503 | -18.1503 | 141.7 | 145.3136 | 145.3136 | -3.6136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.5 | 81.8762 | 81.8762 | 1.6238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 165.6 | 190.9201 | 190.9201 | -25.3201 | 171.9 | 190.9201 | 190.9201 | -19.0201 | 172.1 | 190.9201 | 190.9201 | -18.8201 | 279.5 | 287.2401 | 287.2401 | -7.7401 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 108.9 | 103.3301 | 103.3301 | 5.5699 | 365.2 | 370.7836 | 370.7836 | -5.5836 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.7 | 142.9899 | 136.007 | 16.693 | 7.9 | 6.9962 | 6.9962 | 0.90383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 66.7 | 58.5986 | 59.685 | 7.015 | 52 | 41.4508 | 41.4508 | 10.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 376.1 | 145.0777 | 146.3383 | 229.7617 | 30.9 | 35.0408 | 35.0408 | -4.1408 | 45.3 | 112.3575 | 45 | 0.3 | 21.3 | 22.6012 | 22.6012 | -1.3012 | 16.4 | 18.0016 | 11.6365 | 4.7635 | 10.8 | 11.401 | 11.401 | -0.60097 | 77.1 | 77.7576 | 73.9603 | 3.1397 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 100.2 | 97.5838 | 88.991 | 11.209 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 21.4 | 22.028 | 22.028 | -0.62802 | 0 |  |  | 0 | 52.4 | 20.7254 | 20.7254 | 31.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 82.1 | 49.9994 | 70.1094 | 11.9906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.8 | 62.9066 | 68.0732 | -16.2732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 | 45.2919 | -5.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0001 | 91.5978 | 0.00215 | 168.7 | 175.38 | 175.38 | -6.68 | 168.7 | 175.38 | 175.38 | -6.68 | 200 | 175.38 | 175.38 | 24.62 | 264 | 263.86 | 263.86 | 0.14 | 69.1 | 73.591 | 73.591 | -4.491 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 23 | 23 | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 108.6 | 135.8051 | 207.0558 | -98.4558 | 86.6 | 89.0991 | 57.595 | 29.005 | 64.9 | 66.8097 | 59.3454 | 5.5546 | 70.1 | 71.0528 | 58.612 | 11.488 | 30.4 | 29.2627 | 24.139 | 6.261 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 141.8 | 159.1081 | 159.1081 | -17.3081 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 13 | 28.8336 | 28.8336 | -15.8336 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 12.4701 | 12.4701 | 1.9299 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.89 | 0.89 | -0.09 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.8 | 5.8346 | 5.8346 | 14.9654 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | -2.7 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 6.5994 | 6.5994 | -4.0994 | 6.8 | 16.7 | 17.0437 | -10.2437 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 12.4 | 15.5898 | 19.6773 | -7.2773 | 1.4 | 1.332 | 1.332 | 0.068 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 10.6 | 12.4 | 8 | 2.6 | 15.6 | 14.7624 | 19 | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 21 | 41.5212 | -31.1212 | 13.9 | 25.284 | 29.7538 | -15.8538 | 0.8 | 3.3026 | 3.3026 | -2.5026 | 0.5 | 2.3843 | 2.3843 | -1.8843 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 8 | 8 | -2.7 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | -1.2 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 11.2 | 12.0471 | 12.0471 | -0.8471 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.6 | 7 | 5 | 54.6 | 44.9 | 4 | 3 | 41.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.2 | 18.9372 | 18.9372 | 0.2628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.2 | 10.4348 | 10.4348 | -3.2348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 12.6 | 16 | 14.4927 | -1.8927 | 8.4 | 8.25 | 8.25 | 0.15 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 12.2 | 12.1353 | 12.1353 | 0.06473
22/08/2026 | 01:00 | 60.9 | 70.9736 | 87.391 | -26.491 | 428.3 | 448.8503 | 448.8503 | -20.5503 | 138.2 | 145.3136 | 145.3136 | -7.1136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.1 | 81.8762 | 81.8762 | 1.2238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 174.7 | 190.9201 | 190.9201 | -16.2201 | 177.7 | 190.9201 | 190.9201 | -13.2201 | 178.1 | 190.9201 | 190.9201 | -12.8201 | 278.7 | 287.2401 | 287.2401 | -8.5401 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 357.3 | 370.7836 | 370.7836 | -13.4836 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 142.9899 | 136.007 | 9.393 | 7.2 | 6.9962 | 6.9962 | 0.20383 | 5 | 3.7568 | 3.7568 | 1.2432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 56 | 57.3279 | 58.4914 | -2.4914 | 46.3 | 41.4508 | 41.4508 | 4.8492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 369.7 | 145.0777 | 145.0778 | 224.6223 | 30.2 | 35.0408 | 35.0408 | -4.8408 | 43.5 | 112.3575 | 45 | -1.5 | 18.6 | 22.6012 | 22.6012 | -4.0012 | 16.4 | 18.0016 | 11.6365 | 4.7635 | 10.7 | 11.401 | 11.401 | -0.70097 | 74.3 | 77.7576 | 73.9603 | 0.33972 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 99.1 | 97.5838 | 87.364 | 11.736 | 16.9 | 18 | 18 | -1.1 | 21.1 | 22.028 | 22.028 | -0.92802 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 20.7254 | 20.7254 | -2.1254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 81.2 | 49.9994 | 70.689 | 10.511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 67.8734 | 68.0732 | -18.0732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 | 45.2919 | -5.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 90.0001 | 89.6086 | 0.19142 | 170.2 | 155.9328 | 155.9328 | 14.2672 | 169 | 155.9328 | 155.9328 | 13.0672 | 200 | 155.9328 | 155.9328 | 44.0672 | 268.2 | 234.6016 | 234.6016 | 33.5984 | 66.6 | 73.591 | 73.591 | -6.991 | 33 | 36.906 | 36.906 | -3.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 23 | 23 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 100.4 | 147.5842 | 209.9924 | -109.5924 | 70.4 | 58.4534 | 34.9563 | 35.4437 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 68.3 | 58.9509 | 49.6721 | 18.6279 | 29.9 | 29.8068 | 27.1751 | 2.7249 |  |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 141.9 | 159.1081 | 159.1081 | -17.2081 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 169.2 | 159.5859 | 159.5859 | 9.6141 | 185.2 | 176.3618 | 176.3618 | 8.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 12.4 | 26.1896 | 26.1896 | -13.7896 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 12.4609 | 12.4609 | -0.2609 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.89 | 0.89 | -0.09 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.3 | 5.8346 | 5.8346 | 14.4654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 6.787 | 6.787 | -4.487 | 7.5 | 16.2 | 16.8208 | -9.3208 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 12.3 | 16.7331 | 19.6773 | -7.3773 | 1.4 | 1.308 | 1.308 | 0.092 |  |  |  | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 11.8 | 12.5 | 8 | 3.8 | 13.4 | 12.3852 | 19 | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 21.5 | 37.5509 | -30.1509 | 8.7 | 25.46 | 29.5304 | -20.8304 | 0.6 | 3.3867 | 3.3867 | -2.7867 | 0.8 | 2.244 | 2.244 | -1.444 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 8 | 8 | -2.7 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | -1.2 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 9.1 | 11.9898 | 11.9898 | -2.8898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.9 | 4 | 2 | 34.9 | 33 | 3 | 2 | 31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.4 | 18.9372 | 18.9372 | 0.4628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 12.6 | 16 | 14.4927 | -1.8927 | 8.9 | 8.25 | 8.25 | 0.65 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 11.8 | 12.1353 | 12.1353 | -0.33527
22/08/2026 | 01:30 | 65.1 | 87.9748 | 92.1602 | -27.0602 | 441.9 | 451.4877 | 449.3381 | -7.4382 | 140.3 | 146.1674 | 145.4715 | -5.1715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.8 | 81.8762 | 81.8762 | 1.9238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.6 | 190.9201 | 190.9201 | -41.3201 | 149.7 | 190.9201 | 190.9201 | -41.2201 | 150 | 190.9201 | 190.9201 | -40.9201 | 254.4 | 287.2401 | 287.2401 | -32.8401 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 360.9 | 370.7836 | 370.7836 | -9.8836 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.6 | 142.9899 | 136.007 | 14.593 | 7.6 | 6.9962 | 6.9962 | 0.60383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60 | 60.4832 | 58.8108 | 1.1892 | 42.9 | 67.2101 | 41.4508 | 1.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374.4 | 145.0777 | 153.1236 | 221.2764 | 31 | 35.0408 | 35.0408 | -4.0408 | 44.8 | 112.3575 | 57.768 | -12.968 | 19.8 | 22.6012 | 22.6012 | -2.8012 | 16.4 | 18.0016 | 11.6365 | 4.7635 | 10.9 | 11.401 | 11.401 | -0.50097 | 77.6 | 77.7576 | 73.9603 | 3.6397 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 179.7 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 100.2 | 97.5838 | 96.2523 | 3.9477 | 17.6 | 18 | 19.8543 | -2.2543 | 21.4 | 22.028 | 22.028 | -0.62802 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 20.7254 | 20.7254 | 0.07461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 82.1 | 78.279 | 81.9946 | 0.1054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 4.6632 | 68.0732 | -16.4732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 | 45.2919 | -5.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0001 | 100.4758 | -8.8758 | 169.5 | 129.8478 | 129.8478 | 39.6522 | 167.8 | 129.8478 | 129.8478 | 37.9522 | 196.6 | 129.8478 | 129.8478 | 66.7522 | 267.7 | 195.3566 | 195.3566 | 72.3434 | 68.7 | 73.591 | 73.591 | -4.891 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 23 | 23 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 107.3 | 126.1459 | 171.4402 | -64.1402 | 83.3 | 81.3907 | 22.0958 | 61.2042 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 68.9 | 66.111 | 44.5935 | 24.3065 | 30.6 | 29.8068 | 27.1751 | 3.4249 |  |  |  | 0 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.1 | 159.1081 | 159.1081 | -18.0081 | 143.1 | 159.1081 | 159.1081 | -16.0081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 183.9 | 176.3618 | 176.3618 | 7.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 12.8 | 22.3899 | 22.3899 | -9.5899 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 12.5443 | 12.5443 | 0.5557 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.89 | 0.89 | -0.09 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.8 | 5.8346 | 5.8346 | 14.9654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 6.3128 | 6.3128 | -3.0128 | 10.1 | 16 | 16.4867 | -6.3867 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 12.3 |  | 19.6773 | -7.3773 | 1.4 | 1.296 | 1.296 | 0.104 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 13.5 | 12.9 | 8 | 5.5 | 13.4 | 10.368 | 15 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 19.1 | 37.0286 | -34.1286 | 9.3 | 17.6295 | 29.0451 | -19.7451 | 0.1 | 3.544 | 3.544 | -3.444 | 0 | 2.3837 | 2.3837 | -2.3837 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 8 | 8 | -2.7 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 7 | 8.6 | 8.6 | -1.6 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 9.5 | 11.9778 | 11.9778 | -2.4778 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.3 | 3 | 1 | 8.3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.4 | 18.9372 | 18.9372 | 0.4628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.5266 | 13.5266 | 2.2734 | 12.6 | 16 | 14.4927 | -1.8927 | 8.3 | 8.25 | 8.25 | 0.05 | 9.4 | 10.628 | 10.628 | -1.228 | 12.1 | 12.1353 | 12.1353 | -0.03527
22/08/2026 | 02:00 | 63.2 | 84.998 | 92.4304 | -29.2304 | 445.4 | 448.8503 | 451.4877 | -6.0877 | 142.2 | 145.3136 | 146.1674 | -3.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.3 | 81.8762 | 81.8762 | 0.4238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 175.8 | 190.9201 | 190.9201 | -15.1201 | 175.3 | 190.9201 | 190.9201 | -15.6201 | 175.6 | 190.9201 | 190.9201 | -15.3201 | 260.2 | 287.2401 | 287.2401 | -27.0401 | 207.8 | 206.0414 | 206.0414 | 1.7586 | 108.7 | 103.3301 | 103.3301 | 5.3699 | 370.1 | 370.7836 | 370.7836 | -0.68357 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 142.9899 | 136.007 | 12.193 | 7.4 | 6.9962 | 6.9962 | 0.40383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.1 | 59.6229 | 58.7115 | 1.3885 | 42.9 | 41.4508 | 69.9604 | -27.0604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 291 | 145.0777 | 153.6143 | 137.3857 | 31 | 35.0408 | 35.0408 | -4.0408 | 44.9 | 112.3575 | 62.8019 | -17.9019 | 19.2 | 22.6012 | 22.6012 | -3.4012 | 16.4 | 18.0016 | 11.6365 | 4.7635 | 10.8 | 11.401 | 11.401 | -0.60097 | 76.9 | 77.7576 | 73.9603 | 2.9397 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 178.7 | 184.7432 | 184.7432 | -6.0432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 103.3 | 97.5838 | 96.9195 | 6.3805 | 17.4 | 18 | 19.8543 | -2.4543 | 21.3 | 22.028 | 22.028 | -0.72802 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.7254 | 20.7254 | -0.12539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 82.6 | 71.6499 | 83.3752 | -0.77519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 80.6634 | 68.0732 | -16.4732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 | 45.2919 | -5.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0001 | 101.2915 | -9.5915 | 170.3 | 103.785 | 103.785 | 66.515 | 168.8 | 103.785 | 103.785 | 65.015 | 198.7 | 103.785 | 103.785 | 94.915 | 269.2 | 156.145 | 156.145 | 113.055 | 67.9 | 73.591 | 73.591 | -5.691 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 23 | 23 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 129.8 | 107.394 | 172.9576 | -43.1576 | 85.3 | 87.6387 | 24.2055 | 61.0945 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 69 | 72.3739 | 44.0868 | 24.9133 | 30.5 | 29.8068 | 27.1751 | 3.3249 |  |  |  | 0 | 48.2 | 50.6459 | 50.6459 | -2.4459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.9 | 159.1081 | 159.1081 | -17.2081 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 10.7 | 22.7592 | 22.7592 | -12.0592 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 12.6278 | 12.6278 | 0.5722 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | -0.08 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.7 | 5.8346 | 5.8346 | 14.8653 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 6.1588 | 6.1588 | -3.8588 | 6.8 | 15.7 | 15.6403 | -8.8403 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 12.3 | 19.6773 | 19.6773 | -7.3773 | 1.4 | 1.276 | 1.276 | 0.124 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 14.9 | 13.3 | 8 | 6.9 | 11 | 8.3508 | 15 | -4 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 17 | 36.3227 | -30.2227 | 9 | 12.7965 | 25.7745 | -16.7745 | 0.1 | 3.3387 | 3.3387 | -3.2387 | 0.2 | 2.4345 | 2.4345 | -2.2345 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 8 | 8 | -2.9 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 7 | 8.6 | 8.6 | -1.6 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | -1.6 | 9.3 | 11.9657 | 11.9657 | -2.6657 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.4 | 18.9372 | 18.9372 | 0.4628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.9 | 10.4348 | 10.4348 | -2.5348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 12.5 | 16 | 14.4927 | -1.9928 | 7.8 | 8.25 | 8.25 | -0.45 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 12.1 | 12.1353 | 12.1353 | -0.03527
22/08/2026 | 02:30 | 64.9 | 87.2699 | 92.5349 | -27.6349 | 447.6 | 451.4877 | 451.4877 | -3.8877 | 142.3 | 146.1674 | 146.1674 | -3.8674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.8 | 81.8762 | 81.8762 | 2.9238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.1 | 190.9201 | 190.9201 | -54.8201 | 136.2 | 190.9201 | 190.9201 | -54.7201 | 135.8 | 190.9201 | 190.9201 | -55.1201 | 241.7 | 287.2401 | 287.2401 | -45.5401 | 207.7 | 206.0414 | 206.0414 | 1.6586 | 108.8 | 103.3301 | 103.3301 | 5.4699 | 360.5 | 370.7836 | 370.7836 | -10.2836 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.8 | 142.9899 | 136.007 | 13.793 | 7.8 | 6.9962 | 6.9962 | 0.80383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 59.7 | 59.5532 | 58.1322 | 1.5678 | 42.3 | 130.4559 | 123.8068 | -81.5068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 291.4 | 145.0777 | 151.5765 | 139.8235 | 30 | 35.0408 | 35.0408 | -5.0408 | 64.5 | 64.6562 | 64.6555 | -0.1555 | 22.1 | 22.6012 | 22.6012 | -0.5012 | 16.6 | 18.0016 | 11.6365 | 4.9635 | 10.7 | 11.401 | 11.401 | -0.70097 | 77.8 | 77.7576 | 73.9603 | 3.8397 | 180.1 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6432 | 181.1 | 184.7432 | 184.7432 | -3.6432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 102.8 | 97.5838 | 95.8364 | 6.9635 | 18.5 | 18 | 18 | 0.5 | 21.4 | 22.028 | 22.028 | -0.62802 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 20.7254 | 20.7254 | 0.97461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 81.8 | 76.2796 | 82.6373 | -0.83726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 80.6634 | 68.0732 | -15.8732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 90.0001 | 99.9673 | -7.9673 | 170.4 | 77.7 | 77.7 | 92.7 | 169.3 | 77.7 | 77.7 | 91.6 | 200 | 77.7 | 77.7 | 122.3 | 269.2 | 116.9 | 116.9 | 152.3 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 23 | 23 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 153.3 | 153.4502 | 171.8106 | -18.5106 | 74 | 58.2979 | 23.1953 | 50.8047 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 68.7 | 56.9918 | 44.4698 | 24.2302 | 30.5 | 29.8068 | 27.1751 | 3.3249 |  |  |  | 0 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 142.1 | 159.1081 | 159.1081 | -17.0081 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 169.2 | 159.5859 | 159.5859 | 9.6141 | 184.7 | 176.3618 | 176.3618 | 8.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 6.8 | 21.1465 | 21.1465 | -14.3465 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 12.4528 | 12.4528 | -0.7528 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.87 | 0.87 | -0.07 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.9 | 5.8346 | 5.8346 | 15.0654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 6.1469 | 6.1469 | -4.0469 | 4.8 | 15.2 | 15.3639 | -10.5639 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 12.2 | 19.6773 | 19.6773 | -7.4773 | 1.3 | 1.256 | 1.256 | 0.044 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 17.9 | 13.4 | 13 | 4.9 | 7.8 | 7.4124 | 13 | -5.2 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 15.8 | 33.6995 | -30.8995 | 6.5 | 9.009 | 25.7324 | -19.2324 | 0.2 | 3.2636 | 3.2636 | -3.0636 | 0.4 | 2.5183 | 2.5183 | -2.1183 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 8 | 8 | -2.9 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 6.8 | 8.6 | 8.6 | -1.8 | 7 | 8.8 | 8.8 | -1.8 | 7.8 | 11.683 | 11.683 | -3.883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.5 | 18.9372 | 18.9372 | 0.5628 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 12.5 | 16 | 14.4927 | -1.9928 | 5.8 | 8.25 | 8.25 | -2.45 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 11.4 | 12.1353 | 12.1353 | -0.73527
22/08/2026 | 03:00 | 63.5 | 86.0373 | 89.7091 | -26.2091 | 442.1 | 450.4907 | 450.0028 | -7.9028 | 141.5 | 145.8446 | 145.6867 | -4.1867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.1 | 81.8762 | 81.8762 | 2.2238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 190.9201 | 190.9201 | -9.5201 | 196.5 | 190.9201 | 190.9201 | 5.5799 | 196.6 | 190.9201 | 190.9201 | 5.6799 | 285.6 | 287.2401 | 287.2401 | -1.6401 | 207.9 | 206.0414 | 206.0414 | 1.8586 | 108.8 | 103.3301 | 103.3301 | 5.4699 | 367.8 | 370.7836 | 370.7836 | -2.9836 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.6 | 142.9899 | 136.007 | 12.593 | 7.2 | 6.9962 | 6.9962 | 0.20383 | 5.1 | 3.7568 | 3.7568 | 1.3432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 60.5 | 58.201 | 56.4108 | 4.0892 | 109.6 | 41.4508 | 20.7254 | 88.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.2 | 145.0777 | 145.0781 | 304.1219 | 31.7 | 35.0408 | 35.0408 | -3.3408 | 63.3 | 61.0306 | 45 | 18.3 | 21.8 | 22.6012 | 22.6012 | -0.8012 | 16.6 | 18.0016 | 11.6365 | 4.9635 | 10.7 | 11.401 | 11.401 | -0.70097 | 75.2 | 77.7576 | 73.9603 | 1.2397 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 101.1 | 97.5838 | 90.3804 | 10.7196 | 23.5 | 18 | 18 | 5.5 | 21.3 | 22.028 | 22.028 | -0.72802 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.7254 | 20.7254 | 0.57461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 81.9 | 71.2737 | 77.7611 | 4.1389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.2 | 80.6634 | 68.0732 | -16.8732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 90.0001 | 93.2965 | -2.0965 | 64.4 | 103.785 | 103.785 | -39.385 | 64.5 | 103.785 | 103.785 | -39.285 | 62.2 | 103.785 | 103.785 | -41.585 | 161.7 | 156.145 | 156.145 | 5.555 | 67.1 | 73.591 | 73.591 | -6.491 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 23 | 23 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 97.8 | 62.1762 | 171.678 | -73.878 | 88.7 | 92.4445 | 21.8947 | 66.8053 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 68.7 | 72.3739 | 44.5141 | 24.1859 | 30.3 | 29.8068 | 27.1751 | 3.1249 |  |  |  | 0 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.8 | 159.1081 | 159.1081 | -17.3081 | 143.9 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2081 | 169.3 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7141 | 184.5 | 176.3618 | 176.3618 | 8.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 3.1 | 22.9222 | 22.9222 | -19.8222 | 0 |  |  | 0 | 11 | 12.2779 | 12.2779 | -1.2779 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.87 | 0.87 | -0.17 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.5 | 5.8346 | 5.8346 | 14.6654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 5.4875 | 5.4875 | -5.1875 | 1.3 | 14.6 | 14.4469 | -13.1469 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 12.4 | 19.6773 | 19.6773 | -7.2773 | 1.3 | 1.244 | 1.244 | 0.056 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 20.6 | 13.6 | 13 | 7.6 | 6.2 | 6.474 | 13 | -6.8 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 14.6 | 38.0474 | -35.9474 | 3.7 | 5.2215 | 25.9844 | -22.2844 | 0.2 | 3.8239 | 3.8239 | -3.6239 | 0 | 2.3987 | 2.3987 | -2.3987 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 8 | 8 | -2.9 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 6.8 | 8.6 | 8.6 | -1.8 | 7 | 8.8 | 8.8 | -1.8 | 7 | 11.4003 | 11.4003 | -4.4003 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.9372 | 18.9372 | 0.6628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5266 | 13.5266 | 1.6734 | 12.5 | 16 | 14.4927 | -1.9928 | 8.4 | 8.25 | 8.25 | 0.15 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 11.9 | 12.1353 | 12.1353 | -0.23527
22/08/2026 | 03:30 | 75.1 | 78.8966 | 68.7969 | 6.3031 | 447.7 | 449.0058 | 449.0057 | -1.3057 | 142.3 | 145.3639 | 145.3639 | -3.0639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.9 | 81.8762 | 81.8762 | 2.0238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.7 | 190.9201 | 190.9201 | -54.2201 | 136.3 | 190.9201 | 190.9201 | -54.6201 | 136.2 | 190.9201 | 190.9201 | -54.7201 | 240.8 | 287.2401 | 287.2401 | -46.4401 | 207.9 | 206.0414 | 206.0414 | 1.8586 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 365.7 | 370.7836 | 370.7836 | -5.0836 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.7 | 142.9899 | 136.007 | 12.693 | 7.7 | 6.9962 | 6.9962 | 0.70383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60 | 56.2461 | 51.2891 | 8.7109 | 42.5 | 20.7254 | 20.7254 | 21.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 351.6 | 145.0777 |  | 351.6 | 32.8 | 35.0408 | 35.0408 | -2.2408 | 44.9 | 45 | 45 | -0.1 | 22.6 | 22.6012 | 22.6012 | -0.0012 | 16.6 | 18.0016 | 11.6365 | 4.9635 | 10.6 | 11.401 | 11.401 | -0.80097 | 77.8 | 77.7576 | 73.9603 | 3.8397 | 180.1 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6432 | 180.9 | 184.7432 | 184.7432 | -3.8432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 101.4 | 97.5838 | 99.4211 | 1.9789 | 18.4 | 18 | 18 | 0.4 | 21.3 | 22.028 | 22.028 | -0.72802 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 20.7254 | 20.7254 | 0.37461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 82.3 | 60.2623 | 66.8793 | 15.4207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52 |  | 53.8397 | -1.8397 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0001 | 104.35 | -12.55 | 170.3 | 129.8478 | 129.8478 | 40.4522 | 168.1 | 129.8478 | 129.8478 | 38.2522 | 200 | 129.8478 | 129.8478 | 70.1522 | 267.2 | 195.3566 | 195.3566 | 71.8434 | 69 | 73.591 | 73.591 | -4.591 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.3 | 23 | 23 | 4.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 91.7 | 41.4508 | 159.3654 | -67.6654 | 88.2 | 92.4445 | 32.3082 | 55.8918 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 68.8 | 72.3739 | 48.6263 | 20.1737 | 30.6 | 29.8068 | 27.1751 | 3.4249 |  |  |  | 0 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 144.1 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 1.2 | 23.9189 | 23.9189 | -22.7189 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 12.2686 | 12.2686 | -3.5686 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.86 | 0.86 | -0.16 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.9 | 5.8346 | 5.8346 | 15.0654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.7176 | 5.7176 | -5.7176 | 0 | 14.3 | 14.3209 | -14.3209 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 12.3 |  | 16.4009 | -4.1009 | 1.3 | 1.228 | 1.228 | 0.072 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 17.4 | 14.1 | 13 | 4.4 | 3.2 | 5.8728 | 13 | -9.8 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 13.6 | 36.3856 | -34.4856 | 2.3 | 3.0675 | 26.2696 | -23.9696 | 0.2 | 3.7718 | 3.7718 | -3.5718 | 0 | 2.3366 | 2.3366 | -2.3366 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 8 | 8 | -2.9 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 6.8 | 8.6 | 8.6 | -1.8 | 7 | 8.8 | 8.8 | -1.8 | 8.1 | 11.3395 | 11.3395 | -3.2395 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.9372 | 18.9372 | 0.7628 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 12.5 | 16 | 14.4927 | -1.9928 | 7.9 | 8.25 | 8.25 | -0.35 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 13.1 | 12.1353 | 12.1353 | 0.96473
22/08/2026 | 04:00 | 75.2 | 57.8327 | 67.5486 | 7.6514 | 445.3 | 448.8503 | 448.8503 | -3.5503 | 142.3 | 145.3136 | 145.3136 | -3.0136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.3 | 81.8762 | 81.8762 | 2.4238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 162.5 | 190.9201 | 190.9201 | -28.4201 | 163.1 | 190.9201 | 190.9201 | -27.8201 | 162.9 | 190.9201 | 190.9201 | -28.0201 | 268.9 | 287.2401 | 287.2401 | -18.3401 | 208 | 206.0414 | 206.0414 | 1.9586 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 324.8 | 293.6994 | 370.7836 | -45.9836 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 | 142.9899 | 136.007 | 12.493 | 7.6 | 6.9962 | 6.9962 | 0.60383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 59.9 | 50.9104 | 50.5051 | 9.3949 | 48.8 | 20.7254 | 20.7254 | 28.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.8 | 145.0777 |  | 299.8 | 33.3 | 35.0408 | 35.0408 | -1.7408 | 45 | 45 | 45 | 0 | 22.4 | 22.6012 | 22.6012 | -0.2012 | 16.4 | 18.0016 | 11.6365 | 4.7635 | 10.6 | 11.401 | 11.401 | -0.80097 | 78.3 | 77.7576 | 73.9603 | 4.3397 | 179.9 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8432 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 101.3 | 97.5838 | 95.5776 | 5.7224 | 18 | 18 | 18 | 0 | 21.2 | 22.028 | 22.028 | -0.82802 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 80.1 | 49.9994 | 63.3668 | 16.7332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.8 |  | 38.4823 | 13.3177 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0001 | 99.6509 | -8.0509 | 169.8 | 155.9328 | 155.9328 | 13.8672 | 167.8 | 155.9328 | 155.9328 | 11.8672 | 198.1 | 155.9328 | 155.9328 | 42.1672 | 264.3 | 234.6016 | 234.6016 | 29.6984 | 69.1 | 73.591 | 73.591 | -4.491 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.2 | 23 | 23 | 4.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 88.7 | 41.4508 | 41.4508 | 47.2492 | 88 | 92.4445 | 61.4314 | 26.5686 | 63 | 66.8097 | 60.8793 | 2.1207 | 68.6 | 72.3739 | 60.127 | 8.4731 | 30.5 | 29.8068 | 24.7629 | 5.7371 |  |  |  | 0 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 143.9 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2081 | 168.8 | 159.5859 | 159.5859 | 9.2141 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 0 | 21.5411 | 21.5411 | -21.5411 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 12.2594 | 12.2594 | -5.0594 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.86 | 0.86 | -0.16 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.9 | 5.8346 | 5.8346 | 15.0654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.934 | 5.934 | -5.934 | 0 | 14 | 13.8965 | -13.8965 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 12.4 |  | 12.8657 | -0.46571 | 1.3 | 1.212 | 1.212 | 0.088 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 18.4 | 14.6 | 13 | 5.4 | 0.7 | 5.2704 | 13 | -12.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.6 | 35.736 | -35.736 | 0.1 | 0.9135 | 25.2502 | -25.1502 | 0.1 | 3.9329 | 3.9329 | -3.8329 | 0 | 2.356 | 2.356 | -2.356 | 0 |  |  | 0 | 5 | 8 | 8 | -3 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 6.8 | 8.6 | 8.6 | -1.8 | 7 | 8.8 | 8.8 | -1.8 | 6.3 | 11.2787 | 11.2787 | -4.9787 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.9372 | 18.9372 | 0.6628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.2 | 10.4348 | 10.4348 | -2.2348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 12.5 | 16 | 14.4927 | -1.9928 | 6.1 | 8.25 | 8.25 | -2.15 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 12.3 | 12.1353 | 12.1353 | 0.16473
22/08/2026 | 04:30 | 74 | 55.5734 | 65.6191 | 8.3809 | 449.2 | 448.8503 | 448.8503 | 0.3497 | 142.6 | 145.3136 | 145.3136 | -2.7136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 81.8762 | 81.8762 | 4.6238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 175.9 | 190.9201 | 190.9201 | -15.0201 | 175.8 | 190.9201 | 190.9201 | -15.1201 | 176.1 | 190.9201 | 190.9201 | -14.8201 | 264 | 287.2401 | 287.2401 | -23.2401 | 208.3 | 206.0414 | 206.0414 | 2.2586 | 108.7 | 103.3301 | 103.3301 | 5.3699 | 293.3 | 222.6989 | 370.7835 | -77.4835 | 3.1 | 3.0258 | 3.0258 | 0.07424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 142.9899 | 136.007 | 8.193 | 8.1 | 6.9962 | 6.9962 | 1.1038 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 60.3 | 50.4404 | 50.1007 | 10.1993 | 43.1 | 20.7254 | 20.7254 | 22.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.1 | 145.0777 |  | 300.1 | 32.4 | 35.0408 | 35.0408 | -2.6408 | 45.3 | 45 | 45 | 0.3 | 21.7 | 22.6012 | 22.6012 | -0.9012 | 16.2 | 18.0016 | 11.6365 | 4.5635 | 10.6 | 11.401 | 11.401 | -0.80097 | 76.5 | 77.7576 | 73.9603 | 2.5397 | 179.7 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0432 | 180.4 | 184.7432 | 184.7432 | -4.3432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 100.8 | 97.5838 | 89.115 | 11.685 | 18.4 | 18 | 18 | 0.4 | 21.2 | 22.028 | 22.028 | -0.82802 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.7254 | 20.7254 | 0.17461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 81 | 49.9994 | 57.525 | 23.475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.8 |  | 20.7519 | 31.0481 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 90.0001 | 91.7494 | 0.35059 | 168.3 | 175.38 | 175.38 | -7.08 | 167.1 | 175.38 | 175.38 | -8.28 | 198.1 | 175.38 | 175.38 | 22.72 | 266.1 | 263.86 | 263.86 | 2.24 | 68.6 | 73.591 | 73.591 | -4.991 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.2 | 23 | 23 | 4.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 138.7 | 41.4508 | 41.4508 | 97.2492 | 76.1 | 87.6387 | 48.4414 | 27.6586 | 62.3 | 66.8097 | 55.6855 | 6.6145 | 68.7 | 72.3739 | 54.9973 | 13.7027 | 30.4 | 29.8068 | 22.6503 | 7.7497 |  |  |  | 0 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.4 | 159.1081 | 159.1081 | -17.7081 | 143 | 159.1081 | 159.1081 | -16.1081 | 169.5 | 159.5859 | 159.5859 | 9.9141 | 185 | 176.3618 | 176.3618 | 8.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 0.3 | 23.605 | 23.605 | -23.305 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 12.3 | 12.3 | -4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | -0.15 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.7 | 5.8346 | 5.8346 | 14.8653 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.5702 | 5.5702 | -5.5702 | 0 | 13.7 | 13.5126 | -13.5126 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 12.4 |  | 8.7844 | 3.6156 | 1.3 | 1.208 | 1.208 | 0.092 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 15.5 | 15 | 13 | 2.5 | 0.2 | 5.2116 | 9 | -8.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.1 | 33.3656 | -33.3656 | 0 | 0.7605 | 24.6803 | -24.6803 | 0 | 3.6009 | 3.6009 | -3.6009 | 0 | 2.1305 | 2.1305 | -2.1305 | 0 |  |  | 0 | 5 | 8 | 8 | -3 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 6.8 | 8.6 | 8.6 | -1.8 | 7 | 8.8 | 8.8 | -1.8 | 6.9 | 11.326 | 11.326 | -4.426 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.9 | 18.9372 | 18.9372 | 0.9628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 12.5 | 16 | 14.4927 | -1.9928 | 6.3 | 8.25 | 8.25 | -1.95 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 13.3 | 12.1353 | 12.1353 | 1.1647
22/08/2026 | 05:00 | 76.5 | 59.2968 | 70.4075 | 6.0925 | 449.4 | 445 | 448.8503 | 0.54969 | 142.2 | 144.067 | 145.3136 | -3.1136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.2 | 84 | 81.8762 | 5.3238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 166.6 | 190.9201 | 190.9201 | -24.3201 | 166.4 | 190.9201 | 190.9201 | -24.5201 | 166.1 | 190.9201 | 190.9201 | -24.8201 | 267.3 | 287.2401 | 287.2401 | -19.9401 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 108.7 | 103.3301 | 103.3301 | 5.3699 | 352.4 | 344.1343 | 370.7836 | -18.3836 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 144.9275 | 136.007 | 10.693 | 8.2 | 6.9962 | 6.9962 | 1.2038 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.3 | 48.9082 | 51.2691 | 9.0309 | 43.4 | 78.1096 | 20.7254 | 22.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.6 | 290.1554 | 145.0777 | 155.5223 | 34.7 | 35.0408 | 35.0408 | -0.34083 | 44.7 | 45 | 45 | -0.3 | 23.5 | 22.6012 | 22.6012 | 0.8988 | 16.4 | 18.0016 | 11.6365 | 4.7635 | 10.5 | 11.401 | 11.401 | -0.90097 | 75.8 | 78.8113 | 73.9603 | 1.8397 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 100.8 | 100.4654 | 59.5405 | 41.2595 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 21.5 | 22.028 | 22.028 | -0.52802 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 20.7254 | 20.7254 | 1.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 80.6 | 49.9995 | 67.308 | 13.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.6 | 11.8375 | 41.3258 | 11.2742 | 0 | 37.1554 |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 45.2919 | 45.2919 | -5.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 90.0098 | 55.5904 | 36.8096 | 167.9 | 155.9328 | 155.9328 | 11.9672 | 167.8 | 155.9328 | 155.9328 | 11.8672 | 197.7 | 155.9328 | 155.9328 | 41.7672 | 266.4 | 234.6016 | 234.6016 | 31.7984 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.7 | 23 | 23 | 4.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 95.9 | 41.4508 | 20.7254 | 75.1746 | 72.2 | 87.6388 | 57.595 | 14.605 | 62.4 | 66.8097 | 59.3453 | 3.0547 | 69 | 72.3739 | 58.6119 | 10.3881 | 30.5 | 29.8068 | 24.139 | 6.361 |  |  |  | 0 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 142.3 | 159.1081 | 159.1081 | -16.8081 | 144.1 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.3 | 3.1747 | 3.1747 | 0.1253 | 0.6 | 2 | 24.5975 | -23.9975 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 13.36 | 12.3407 | 0.0593 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | -0.15 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 21 | 19 | 5.8346 | 15.1654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.17 | 5.7219 | -5.7219 | 0 | 7.97 | 13.829 | -13.829 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 12.4 | 3.8342 | 13.5203 | -1.1203 | 1.3 | 1.188 | 1.188 | 0.112 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 15.4 | 14.94 | 13 | 2.4 | 0 | 3.48 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.8132 | -29.8132 | 0 |  | 24.5947 | -24.5947 | 0 | 0.03 | 3.0783 | -3.0783 | 0 | 0.02 | 2.0729 | -2.0729 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 8 | 8 | -3.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.2 | 8.6 | 8.6 | -1.4 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | -1.4 | 12.3 | 10.33 | 11.3733 | 0.9267 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 |  | 1 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.9372 | 18.9372 | 0.7628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.5266 | 13.5266 | 1.4734 | 12.5 | 13 | 14.4927 | -1.9928 | 7.7 | 8.25 | 8.25 | -0.55 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 13.5 | 12.1353 | 12.1353 | 1.3647
22/08/2026 | 05:30 | 75.5 | 75.524 | 85.1711 | -9.6711 | 451.4 | 445 | 451.4877 | -0.08774 | 142.6 | 144.067 | 146.1674 | -3.5674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.8 | 84 | 81.8762 | 4.9238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 168.8 | 190.9201 | 190.9201 | -22.1201 | 168.5 | 190.9201 | 190.9201 | -22.4201 | 168.1 | 190.9201 | 190.9201 | -22.8201 | 263.1 | 287.2401 | 287.2401 | -24.1401 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 109 | 103.3301 | 103.3301 | 5.6699 | 367.7 | 370.7835 | 370.7836 | -3.0836 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 144.9275 | 136.007 | 5.793 | 7.8 | 6.9962 | 6.9962 | 0.80383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 60.9 | 52.8093 | 54.8702 | 6.0298 | 44 | 78.1097 | 20.7254 | 23.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 274.1 | 290.1554 | 145.0777 | 129.0223 | 33.4 | 35.0408 | 35.0408 | -1.6408 | 45.5 | 45 | 45 | 0.5 | 23.3 | 22.6012 | 22.6012 | 0.6988 | 16.6 | 18.0016 | 11.6365 | 4.9635 | 10.5 | 11.401 | 11.401 | -0.90097 | 76 | 78.8113 | 73.9603 | 2.0397 | 179.4 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3432 | 180.2 | 184.7432 | 184.7432 | -4.5432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 99.6 | 100.4654 | 85.9787 | 13.6213 | 19.5 | 18 | 18 | 1.5 | 21.5 | 22.028 | 22.028 | -0.52802 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.7254 | 20.7254 | 0.27461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 51.2 | 73.0966 | 100.1936 | -48.9936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.8 | 35.6023 | 68.0732 | -16.2732 | 0 | 37.1554 |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 45.2919 | 45.2919 | -5.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 90.0098 | 87.9149 | 3.9851 | 169.9 | 129.8478 | 129.8478 | 40.0522 | 168.2 | 129.8478 | 129.8478 | 38.3522 | 199.6 | 129.8478 | 129.8478 | 69.7522 | 268.6 | 195.3566 | 195.3566 | 73.2434 | 69.2 | 73.591 | 73.591 | -4.391 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.3 | 23 | 23 | 4.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 161.9 | 132.2045 | 25.0427 | 136.8573 | 75.1 | 92.4445 | 71.4576 | 3.6424 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 68.9 | 72.3739 | 65.984 | 2.916 | 30.4 | 29.8068 | 27.1751 | 3.2249 |  |  |  | 0 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 49.2 | 49.6662 | 49.6662 | -0.46624 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 144.1 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0081 | 169.5 | 159.5859 | 159.5859 | 9.9141 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 0 | 2 | 21.575 | -21.575 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 13.43 | 12.4366 | 0.0634 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.05 | -6.05 | 0 |  | 6.14 | -6.14 | 0.7 | 0.84 | 0.84 | -0.14 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.6 | 19 | 5.8346 | 14.7653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.12 | 5.6081 | -5.6081 | 0 | 7.6 | 13.7508 | -13.7508 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 12.4 | 9.3046 | 19.6773 | -7.2773 | 1.2 | 1.176 | 1.176 | 0.024 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 15.7 | 15.26 | 11 | 4.7 | 1.2 | 3.58 | 9 | -7.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 33.1894 | -33.1894 | 0 |  | 25.3416 | -25.3416 | 0 | 0.26 | 3.2414 | -3.2414 | 0 | 0.3 | 2.3022 | -2.3022 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 8 | 8 | -3.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.2 | 8.6 | 8.6 | -1.4 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | -1.4 | 10.5 | 10.46 | 11.4767 | -0.9767 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  | 1 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.9 | 18.9372 | 18.9372 | 0.9628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.7 | 10.4348 | 10.4348 | -2.7348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5266 | 13.5266 | 1.6734 | 12.5 | 13 | 14.4927 | -1.9928 | 8.8 | 8.25 | 8.25 | 0.55 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 14.1 | 12.1353 | 12.1353 | 1.9647
22/08/2026 | 06:00 | 70.2 | 76.9042 | 84.6959 | -14.4959 | 438 | 445 | 451.4877 | -13.4877 | 140.9 | 144.067 | 146.1674 | -5.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 84 | 81.8762 | 5.4238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.7 | 190.9201 | 190.9201 | -9.2201 | 195.6 | 190.9201 | 190.9201 | 4.6799 | 195.8 | 190.9201 | 190.9201 | 4.8799 | 287.2 | 287.2401 | 287.2401 | -0.04013 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 359.4 | 370.7836 | 370.7836 | -11.3836 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.3 | 144.9275 | 136.007 | -1.707 | 7 | 6.9962 | 6.9962 | 0.00383 | 5 | 3.7568 | 3.7568 | 1.2432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 56.4 | 52.0543 | 53.6669 | 2.733 | 35.2 | 82.3261 | 20.7254 | 14.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 220.7 | 380.412 | 150.8478 | 69.8522 | 33.9 | 35.0408 | 35.0408 | -1.1408 | 49 | 50.7597 | 62.8019 | -13.8019 | 21.8 | 22.6012 | 22.6012 | -0.8012 | 16.6 | 18.0016 | 11.6365 | 4.9635 | 10.5 | 11.401 | 11.401 | -0.90097 | 73.4 | 78.8113 | 73.9603 | -0.56028 | 173.4 | 184.7432 | 184.7432 | -11.3432 | 173.7 | 184.7432 | 184.7432 | -11.0432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 99.4 | 100.4654 | 95.6825 | 3.7175 | 15.7 | 18 | 18 | -2.3 | 21.4 | 22.028 | 22.028 | -0.62802 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 20.7254 | 20.7254 | -2.6254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 48.8 | 80.2301 | 102.7063 | -53.9063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.1 | 66.3646 | 68.0732 | -18.9732 | 0 | 37.1554 |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 90.0098 | 99.7792 | -10.6792 | 170.5 | 77.7 | 103.785 | 66.715 | 168.8 | 77.7 | 103.785 | 65.015 | 199.4 | 77.7 | 103.785 | 95.615 | 269.8 | 116.9 | 156.145 | 113.655 | 65.9 | 73.591 | 73.591 | -7.691 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 23 | 23 | 2.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 136.2 | 193.4918 | 25.0427 | 111.1573 | 70.8 | 96.8188 | 76.2633 | -5.4633 | 59.6 | 66.8097 | 66.8097 | -7.2097 | 67.6 | 72.3739 | 65.984 | 1.616 | 29.6 | 29.8068 | 27.1751 | 2.4249 |  |  |  | 0 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 144.1 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0081 | 168.9 | 159.5859 | 159.5859 | 9.3141 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 2 | 18.0545 | -18.0545 | 0 | 0.8 |  | 0 | 10.9 | 13.51 | 12.5324 | -1.6324 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 2.2 | 35.4098 | -35.1098 | 0.1 | 6.14 | 34.83 | -34.73 | 0.7 | 0.84 | 0.84 | -0.14 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.2 | 19 | 5.8346 | 14.3653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.4 | 5.83 | -5.83 | 0 | 7.33 | 14.0465 | -14.0465 | 0.1 | 0.0658 | 0.0658 | 0.0342 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 12.4 | 16.3858 | 19.6773 | -7.2773 | 1.2 | 1.172 | 1.172 | 0.028 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 | 0.0007 | 0.0007 | -0.0007 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 16.3 | 15.66 | 11 | 5.3 | 2.6 | 3.69 | 9 | -6.4 | 0 | 0.3708 | 0.3708 | -0.3708 | 0 |  | 33.4229 | -33.4229 | 0 |  | 25.7264 | -25.7264 | 0 | 0.75 | 3.6587 | -3.6587 | 0 | 0.5 | 2.4533 | -2.4533 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 8 | 8 | -3.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.2 | 8.6 | 8.6 | -1.4 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | -1.4 | 11.6 | 10.59 | 11.58 | 0.02 | 0.2 | 3 |  | 0.2 | 0 | 0.0615 | 0.0615 | -0.0615 | 0.2 | 2.8 |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  | 1 | 0.1 | 0 | 2.7 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0.0905 | 0.0905 | -0.0905 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.9372 | 18.9372 | 0.7628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 7.8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.6348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 12.5 | 13 | 14.4927 | -1.9928 | 8.9 | 8.25 | 8.25 | 0.65 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 14.7 | 12.1353 | 12.1353 | 2.5647
22/08/2026 | 06:30 | 70 | 62.0021 | 76.8934 | -6.8934 | 440.2 | 445 | 451.4877 | -11.2877 | 141.5 | 144.067 | 146.1674 | -4.6674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.7 | 84 | 81.8762 | 3.8238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.8 | 190.9201 | 190.9201 | -8.1201 | 198.7 | 190.9201 | 190.9201 | 7.7799 | 199 | 190.9201 | 190.9201 | 8.0799 | 276.8 | 287.2401 | 287.2401 | -10.4401 | 208.5 | 206.0414 | 206.0414 | 2.4586 | 108.7 | 103.3301 | 103.3301 | 5.3699 | 373.1 | 379.5304 | 379.5304 | -6.4304 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 144.9275 | 136.007 | -4.807 | 7.1 | 6.9962 | 6.9962 | 0.10383 | 5.1 | 3.7568 | 3.7568 | 1.3432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 56.2 | 45.9647 | 51.2882 | 4.9118 | 25.7 | 78.1097 | 20.7254 | 4.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.9 | 380.412 | 157.5813 | -12.6813 | 34 | 35.0408 | 35.0408 | -1.0408 | 34 | 35.0941 | 75.9326 | -41.9325 | 20.9 |  |  | 20.9 | 16.6 | 18.0016 | 11.6365 | 4.9635 | 10.7 | 11.401 | 11.401 | -0.70097 | 73.1 | 78.8113 | 73.9603 | -0.86028 | 173.7 | 184.7432 | 184.7432 | -11.0432 | 174.2 | 184.7432 | 184.7432 | -10.5432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 97.6 | 100.4654 | 101.0469 | -3.4469 | 19.8 | 4.1451 | 18 | 1.8 | 21.4 | 22.028 | 22.028 | -0.62802 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 20.7254 | 20.7254 | 39.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.9 | 49.9995 | 86.3487 | -36.4487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 | 51.814 | 68.0732 | -18.5732 | 0 | 37.1554 |  | 0 |  |  |  | 0 | 39 | 45.2919 | 45.2919 | -6.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 90.0098 | 106.3379 | -17.1379 | 170.6 | 77.7 | 77.7 | 92.9 | 168.9 | 77.7 | 77.7 | 91.2 | 198.7 | 77.7 | 77.7 | 121 | 268.7 | 116.9 | 116.9 | 151.8 | 66 | 73.591 | 73.591 | -7.591 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 23 | 23 | 2.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 213.2 | 145.5343 | 37.1676 | 176.0324 | 75.7 | 88.7699 | 81.0691 | -5.3691 | 60 | 66.8097 | 66.8097 | -6.8097 | 67.6 | 70.7524 | 65.984 | 1.616 | 29.8 | 29.8068 | 27.1751 | 2.6249 |  |  |  | 0 | 47.6 | 50.6459 | 50.6459 | -3.0459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 141.8 | 159.1081 | 159.1081 | -17.3081 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 169.5 | 159.5859 | 159.5859 | 9.9141 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.1 | 3.1747 | 3.1747 | -0.0747 | 0.7 | 2 | 20.9256 | -20.2256 | 7.9 | 8.5 | 1.94 | 5.96 | 11.9 | 13.5 | 12.5501 | -0.6501 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.129 | -4.129 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 23.9 | 75.8522 | -56.6522 | 10 | 34.83 | 64.67 | -54.67 | 0.6 | 0.83 | 0.83 | -0.23 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.3 | 19 | 5.8346 | 14.4654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 2.4 | 0.48 | 0.48 | 1.92 | 1.8 | 0.17 | 0.17 | 1.63 | 0 | 3.2 | 5.5686 | -5.5686 | 0 | 7.05 | 12.6599 | -12.6599 | 2.7 | 1.5283 | 1.5283 | 1.1717 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 12.4 | 13.0364 | 19.6773 | -7.2773 | 1.2 | 1.168 | 1.168 | 0.032 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.0067 | -0.0067 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 16.2 | 16.38 | 8 | 8.2 | 1.7 | 3.9 | 9 | -7.3 | 2.3 | 3.2535 | 3.2535 | -0.9535 | 0 |  | 33.599 | -33.599 | 0 |  | 24.7046 | -24.7046 | 0 | 0.14 | 2.9742 | -2.9742 | 0 | 0.35 | 2.2538 | -2.2538 | 0.11 |  |  | 0.11 | 4.9 | 8 | 8 | -3.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.2 | 8.6 | 8.6 | -1.4 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | -1.4 | 10.9 | 10.64 | 11.6082 | -0.7082 | 22.1 | 32.8 | 5.59 | 16.51 | 1 | 1.3288 | 1.3288 | -0.3288 | 14.2 | 23 | 10 | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | -2 | 9.7 | 20.5 | 7.2 | 2.5 | 0.028 | 1 | 1 | -0.972 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.3 | 1.169 | 1.169 | 0.131 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.9 | 18.9372 | 18.9372 | 0.9628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 12.5 | 13 | 14.4927 | -1.9928 | 8.9 | 8.25 | 8.25 | 0.65 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 13.7 | 12.1353 | 12.1353 | 1.5647
22/08/2026 | 07:00 | 53.6 | 65.8822 | 44.8658 | 8.7342 | 460.5 | 445 | 449.6278 | 10.8722 | 144.4 | 144.067 | 145.5653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.1 | 84 | 81.8762 | 13.2238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.3 | 190.9201 | 190.9201 | -43.6201 | 147.2 | 190.9201 | 190.9201 | -43.7201 | 147.4 | 190.9201 | 190.9201 | -43.5201 | 233 | 287.2401 | 287.2401 | -54.2401 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 389.7 | 379.5304 | 379.5304 | 10.1696 | 3.1 | 3.0258 | 3.0258 | 0.07424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.7 | 144.9275 | 136.007 | 12.693 | 8.5 | 6.9962 | 6.9962 | 1.5038 | 5.5 | 3.7568 | 3.7568 | 1.7432 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 51.5 | 47.554 | 40.1106 | 11.3894 | 22.5 | 86.3685 | 20.7254 | 1.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 | 145.0777 | -145.0777 | 35.5 | 35.0408 | 35.0408 | 0.45917 | 42.3 | 40.4775 |  | 42.3 | 23 |  |  | 23 | 16.2 | 18.0016 | 11.6365 | 4.5635 | 10.6 | 11.401 | 11.401 | -0.80097 | 77.5 | 78.8113 | 73.9603 | 3.5397 | 182.7 | 184.7432 | 184.7432 | -2.0432 | 183.7 | 184.7432 | 184.7432 | -1.0432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 102.1 | 100.4654 | 72.7856 | 29.3145 | 23.1 | 4.1451 | 18 | 5.1 | 22.3 | 22.028 | 22.028 | 0.27198 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 41.4508 | 20.7254 | 24.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 52.5 | 58.3521 | 41.0958 | 11.4042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 11.8374 | 68.0732 | -49.2732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 45.2919 | 45.2919 | -4.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 90.0098 | 71.7844 | 21.9156 | 169.3 | 180.1729 | 103.785 | 65.515 | 167.8 | 180.1729 | 103.785 | 64.015 | 197.2 | 180.1729 | 103.785 | 93.415 | 269.6 | 271.0709 | 156.145 | 113.455 | 70.6 | 73.591 | 73.591 | -2.991 | 35.1 | 36.906 | 36.906 | -1.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.1 | 23 | 23 | 5.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 53 | 20.7254 | 20.7254 | 32.2746 | 78 | 92.4445 | 57.3098 | 20.6902 | 63.6 | 66.8097 | 59.2313 | 4.3687 | 69.5 | 72.3739 | 58.4993 | 11.0007 | 30.8 | 29.8068 | 24.0926 | 6.7074 |  |  |  | 0 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 141.4 | 159.1081 | 159.1081 | -17.7081 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0.3 | 2 | 22.6327 | -22.3327 | 33.4 | 10 | 7.91 | 25.49 | 11.3 | 13.49 | 12.5678 | -1.2678 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 4.129 | -4.129 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.1 |  | 120.8885 | -39.7885 | 40.9 | 12 | 82.77 | -41.87 | 0.6 | 0.83 | 0.83 | -0.23 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 21.1 | 19 | 5.8346 | 15.2653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 8.9 |  | 6.21 | 2.69 | 9 | 5.07 | 5.07 | 3.93 | 0 | 3.87 | 6.1846 | -6.1846 | 0 | 6.78 | 13.4426 | -13.4426 | 4.3 | 3.5172 | 3.5172 | 0.7828 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 7.4 | 3.8342 | 19.6773 | -12.2773 | 1.2 | 1.164 | 1.164 | 0.036 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0.0382 | 0.0382 | -0.0382 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 16.7 | 17.09 | 8 | 8.7 | 0.8 | 4.12 | 9 | -8.2 | 12.1 | 11.0107 | 11.0107 | 1.0893 | 0 |  | 39.5174 | -39.5174 | 0 |  | 25.6697 | -25.6697 | 0 | 1.07 | 3.8322 | -3.8322 | 0 | 0.82 | 2.6827 | -2.6827 | 5.96 | 5.36 | 5.36 | 0.6 | 4.9 | 8 | 8 | -3.1 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | -1.2 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 9.6 | 10.69 | 11.6364 | -2.0364 | 112.4 | 10 | 65.24 | 47.16 | 3.6 | 3.2032 | 3.2032 | 0.3968 | 59.6 |  | 36 | 23.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0 |  | 3 | -3 | 44.2 |  | 25.92 | 18.28 | 0.171 |  | 4 | -3.829 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 4 | 3.1432 | 3.1432 | 0.8568 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.8 | 18.9372 | 18.9372 | 0.8628 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | 8.3 | 10.4348 | 10.4348 | -2.1348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 12.5 | 13 | 14.4927 | -1.9928 | 8.6 | 8.25 | 8.25 | 0.35 | 10.6 | 10.628 | 10.628 | -0.02802 | 12.5 | 12.1353 | 12.1353 | 0.36473
22/08/2026 | 07:30 | 48.3 | 40.202 | 37.379 | 10.921 | 445.3 | 445 | 448.8503 | -3.5503 | 142.8 | 144.067 | 145.3136 | -2.5136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  | 10.3627 | 0.63731 | 93 | 84 | 81.8762 | 11.1238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129.9 | 190.9201 | 190.9201 | -61.0201 | 130.3 | 190.9201 | 190.9201 | -60.6201 | 130.4 | 190.9201 | 190.9201 | -60.5201 | 249.5 | 287.2401 | 287.2401 | -37.7401 | 208 | 206.0414 | 206.0414 | 1.9586 | 108.8 | 103.3301 | 103.3301 | 5.4699 | 322.2 | 284.7849 | 280.4237 | 41.7763 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 144.9275 | 136.007 | 6.593 | 7.3 | 6.9962 | 6.9962 | 0.30383 | 5.1 | 3.7568 | 3.7568 | 1.3432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 39.7 | 42.8488 | 39.4929 | 0.20707 | 20.6 | 20.7254 | 20.7254 | -0.12539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 | 145.0777 | -145.0777 | 34.5 | 35.0408 | 35.0408 | -0.54083 | 45.8 |  |  | 45.8 | 24.5 |  |  | 24.5 | 16.2 | 18.0016 | 11.6365 | 4.5635 | 12 | 11.401 | 11.401 | 0.59903 | 73.8 | 78.8113 | 73.9603 | -0.16028 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 179 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 101.3 | 100.4654 | 66.0522 | 35.2478 | 21.3 | 4.1451 |  | 21.3 | 21.8 | 22.028 | 22.028 | -0.22802 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 41.4508 | 41.4508 | -1.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 49.5 | 49.9994 | 23.6282 | 25.8718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 11.8374 | 48.911 | -33.011 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 | 45.2919 | -5.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 90.0098 | 63.5519 | 27.8481 | 170.6 | 181.2941 | 129.8478 | 40.7522 | 168.9 | 181.2941 | 129.8478 | 39.0522 | 200 | 181.2941 | 129.8478 | 70.1522 | 269.5 | 272.7578 | 195.3566 | 74.1434 | 68.4 | 73.591 | 73.591 | -5.191 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.9 | 23 | 23 | 3.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 43.8 | 20.7254 | 20.7254 | 23.0746 | 67.8 | 77.6026 | 41.5654 | 26.2346 | 62 | 66.8097 | 52.9362 | 9.0638 | 69 | 66.5129 | 52.282 | 16.718 | 30.5 | 27.3929 | 21.532 | 8.968 |  |  |  | 0 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 142.4 | 159.1081 | 159.1081 | -16.7081 | 144.4 | 159.1081 | 159.1081 | -14.7081 | 169.2 | 159.5859 | 159.5859 | 9.6141 | 185.5 | 176.3618 | 176.3618 | 9.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 2 | 21.2787 | -21.2787 | 57.5 | 42 | 19.21 | 38.29 | 11.8 | 13.41 | 12.5136 | -0.7136 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 4.129 | -4.129 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 0 |  | 1.3476 | -1.3476 | 148.9 | 77.8 | 155.5612 | -6.6612 | 75.4 | 22 | 86.12 | -10.72 | 0.6 | 0.82 | 0.82 | -0.22 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.6 | 19 | 5.8346 | 14.7653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 12.4 | 0.48 | 10.88 | 1.52 | 15.1 | 12.66 | 12.66 | 2.44 | 0 | 3.5 | 5.755 | -5.755 | 0 | 6.7 | 12.6433 | -12.6433 | 15.3 | 6.9578 | 6.9578 | 8.3422 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 4.8 | 3.8342 | 15.2663 | -10.4663 | 1.2 | 1.152 | 1.152 | 0.048 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 | 0.087 | 0.087 | -0.087 | 0.1 | 0.082 | 0.082 | 0.018 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 18.5 | 17.7 | 11 | 7.5 | 1.5 | 4.96 | 9 | -7.5 | 22.2 | 20.6862 | 20.6862 | 1.5138 | 0 |  | 36.7964 | -36.7964 | 0 |  | 27.3929 | -27.3929 | 0 | 0.65 | 3.3424 | -3.3424 | 0 | 0.77 | 2.5775 | -2.5775 | 17.87 | 16.92 | 16.92 | 0.95 | 4.9 | 8 | 8 | -3.1 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | -1.2 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 13 | 11.05 | 11.967 | 1.033 | 194.7 | 78.66 | 135.49 | 59.21 | 6.4 | 4.5048 | 4.5048 | 1.8952 | 104.1 | 56 | 69 | 35.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0 |  | 4 | -4 | 78 | 25 | 49.68 | 28.32 | 0.33 | 3 | 3 | -2.67 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 6.7 | 4.8883 | 4.8883 | 1.8117 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.8 | 18.9372 | 18.9372 | 0.8628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.2 | 10.4348 | 10.4348 | -2.2348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 12.6 | 13 | 14.4927 | -1.8927 | 5.3 | 8.25 | 8.25 | -2.95 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 13.8 | 12.1353 | 12.1353 | 1.6647
22/08/2026 | 08:00 | 45.1 | 10.3627 | 13.0654 | 32.0346 | 444.5 | 445 | 448.8503 | -4.3503 | 143 | 144.067 | 145.3136 | -2.3136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 |  | 10.3627 | -0.06269 | 89.3 | 84 | 81.8762 | 7.4238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.5 | 190.9201 | 190.9201 | -9.4201 | 199.4 | 190.9201 | 190.9201 | 8.4799 | 199.8 | 190.9201 | 190.9201 | 8.8799 | 281.1 | 287.2401 | 287.2401 | -6.1401 | 208 | 206.0414 | 206.0414 | 1.9586 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 278.6 | 315.2134 | 175.1806 | 103.4194 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.9275 | 136.007 | 1.093 | 7.3 | 6.9962 | 6.9962 | 0.30383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 44.6 | 32.9769 | 34.4647 | 10.1353 | 22.4 | 20.7254 |  | 22.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 34.5 | 35.0408 | 35.0408 | -0.54083 | 0 |  | 45 | -45 | 22 |  |  | 22 | 15.8 | 18.0016 | 11.6365 | 4.1635 | 11.3 | 11.401 | 11.401 | -0.10097 | 76.3 | 78.8113 | 73.9603 | 2.3397 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 100.3 | 100.4654 | 65.3035 | 34.9965 | 20.4 | 4.1451 | 18 | 2.4 | 21.3 | 22.028 | 22.028 | -0.72802 | 0 |  |  | 0 | 54.9 | 41.4508 | 41.4508 | 13.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 49.9 | 49.9994 | 15.544 | 34.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 |  | 39.4229 | -24.7229 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 90.0098 | 62.6365 | 27.1635 | 170.6 | 180.7502 | 155.9328 | 14.6672 | 169.2 | 180.7502 | 155.9328 | 13.2672 | 199.3 | 180.7502 | 155.9328 | 43.3672 | 268.9 | 271.9394 | 234.6016 | 34.2984 | 67 | 73.591 | 73.591 | -6.591 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 23 | 23 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 41.9 | 20.7254 | 20.7254 | 21.1746 | 69.8 | 89.0991 | 33.9164 | 35.8836 | 60.5 | 66.8097 | 51.7993 | 8.7007 | 68.3 | 71.0528 | 51.1592 | 17.1408 | 30 | 29.2627 | 21.0696 | 8.9304 |  |  |  | 0 | 47.7 | 50.6459 | 50.6459 | -2.9459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 141.8 | 159.1081 | 159.1081 | -17.3081 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 168 | 159.5859 | 159.5859 | 8.4141 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 6.9 | 3.0261 | 3.0261 | 3.8739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 2 | 22.3731 | -22.3731 | 71.4 | 68.2 | 32.23 | 39.17 | 14.2 | 13.34 | 12.4595 | 1.7405 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 4.129 | -4.029 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 |  | 1.3476 | -1.3476 | 178.3 | 140.3 | 175.124 | 3.176 | 89.6 | 52 | 87.82 | 1.78 | 0.6 | 0.82 | 0.82 | -0.22 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.4 | 19 | 5.8346 | 14.5654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.4 | 15.4589 | 15.4589 | 0.94106 | 13 | 6.21 | 12.21 | 0.79 | 16.2 | 15.35 | 15.35 | 0.85 | 0 | 3.46 | 5.6496 | -5.6496 | 0 | 6.53 | 11.9908 | -11.9908 | 16.6 | 8.0068 | 8.0068 | 8.5932 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 4.8 |  | 13.0822 | -8.2822 | 1.2 | 1.148 | 1.148 | 0.052 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.1488 | -0.1488 | 0.2 | 0.122 | 0.122 | 0.078 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 19.8 | 18.31 | 11 | 8.8 | 2 | 5.8 | 9 | -7 | 30.4 | 28.4663 | 28.4663 | 1.9337 | 0 |  | 40.1035 | -40.1035 | 0 |  | 29.0155 | -29.0155 | 0 | 1.05 | 3.6686 | -3.6686 | 0 | 0.91 | 2.6781 | -2.6781 | 39.8 | 28.04 | 28.04 | 11.76 | 4.9 | 8 | 8 | -3.1 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 1 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | -1.2 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 15.7 | 11.4 | 12.2976 | 3.4024 | 224.1 | 196 | 198.75 | 25.35 | 8.9 | 7.918 | 7.918 | 0.982 | 127.2 | 86 | 104 | 23.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0.1 |  | 4 | -3.9 | 89.4 | 53 | 74.88 | 14.52 | 0.474 | 6 | 6 | -5.526 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 9.2 | 7.7015 | 7.7015 | 1.4985 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20.1 | 18.9372 | 18.9372 | 1.1628 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 8.2 | 10.4348 | 10.4348 | -2.2348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 12.6 | 13 | 14.4927 | -1.8927 | 6.8 | 8.25 | 8.25 | -1.45 | 10.7 | 10.628 | 10.628 | 0.07198 | 13.6 | 12.1353 | 12.1353 | 1.4647
22/08/2026 | 08:30 | 49.3 | 40.3457 | 41.4295 | 7.8705 | 452.5 | 445 | 448.8503 | 3.6497 | 143.8 | 144.067 | 145.3136 | -1.5136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  | 10.3627 | 0.6373 | 91.5 | 84 | 81.8762 | 9.6238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 190.9201 | 190.9201 | -11.1201 | 195.2 | 190.9201 | 190.9201 | 4.2799 | 194.5 | 190.9201 | 190.9201 | 3.5799 | 286 | 287.2401 | 287.2401 | -1.2401 | 204.9 | 206.0414 | 206.0414 | -1.1414 | 108.2 | 103.3301 | 103.3301 | 4.8699 | 373.3 | 334.4106 | 71.4144 | 301.8856 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 144.9275 | 136.007 | 5.693 | 7.8 | 6.9962 | 6.9962 | 0.80383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 44.2 | 43.2727 | 40.8487 | 3.3513 | 70.1 | 27.1483 | 20.7254 | 49.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 34.6 | 35.0408 | 35.0408 | -0.44083 | 0 |  | 31.0881 | -31.0881 | 22.8 |  |  | 22.8 | 16.2 | 18.0016 | 11.6365 | 4.5635 | 10.9 | 11.401 | 11.401 | -0.50097 | 77.1 | 78.8113 | 73.9603 | 3.1397 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 179.7 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 100.6 | 100.4654 | 92.7466 | 7.8534 | 21.5 | 4.1451 |  | 21.5 | 22 | 22.028 | 22.028 | -0.02802 | 0 |  |  | 0 | 146.8 | 41.4508 | 41.4508 | 105.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 6.8787 | 6.8787 | -2.4787 | 50.5 | 49.9994 | 27.3986 | 23.1014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 |  | 68.0732 | -51.2732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 | 45.2919 | -5.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 96.1895 | -4.4896 | 169.3 | 179.5625 | 179.5625 | -10.2625 | 167.3 | 179.5625 | 179.5625 | -12.2625 | 196.3 | 179.5625 | 179.5625 | 16.7375 | 269.4 | 270.1526 | 270.1526 | -0.7526 | 69 | 73.591 | 73.591 | -4.591 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.3 | 23 | 23 | 4.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 71.8 | 45.6714 | 23.1301 | 48.6699 | 79.9 | 90.3513 | 62.0161 | 17.8839 | 62.2 | 66.8097 | 61.1131 | 1.0869 | 65.1 | 72.3739 | 60.3578 | 4.7422 | 30.7 | 29.8068 | 24.858 | 5.842 |  |  |  | 0 | 47.4 | 50.6459 | 50.6459 | -3.2459 | 48.5 | 49.6662 | 49.6662 | -1.1662 | 141.3 | 159.1081 | 159.1081 | -17.8081 | 143 | 159.1081 | 159.1081 | -16.1081 | 168.4 | 159.5859 | 159.5859 | 8.8141 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 6.9 | 3.0261 | 3.0261 | 3.8739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 |  |  | 0 | 73.2 | 73.5 | 44.23 | 28.97 | 15.1 | 13.33 | 12.4762 | 2.6238 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 4.129 | -4.029 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 |  | 1.3476 | 1.4525 | 183.5 | 176.2 | 180.9872 | 2.5128 | 92.4 | 87.82 | 88.71 | 3.69 | 0.6 | 0.81 | 0.81 | -0.21 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.5 | 19 | 5.8346 | 14.6654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.2 | 15.4589 | 15.4589 | 0.74106 | 13.2 | 10.88 | 12.71 | 0.49 | 16.6 | 15.97 | 15.97 | 0.63 | 0 | 3.35 | 5.4829 | -5.4829 | 0 | 6.36 | 11.5552 | -11.5552 | 17.8 | 10.24 | 10.24 | 7.56 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 4.8 |  | 19.6773 | -14.8773 | 1.2 | 1.136 | 1.136 | 0.064 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0.2107 | 0.2107 | -0.2107 | 0.7 | 0.581 | 0.581 | 0.119 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 19.1 | 18.42 | 13 | 6.1 | 0.8 | 6.64 | 9 | -8.2 | 31.7 | 31.1712 | 31.1712 | 0.5288 | 0 |  | 43.7999 | -43.7999 | 0 |  | 29.0067 | -29.0067 | 0 | 1.66 | 4.2097 | -4.2097 | 0 | 1.14 | 2.8509 | -2.8509 | 44.39 | 38.58 | 38.58 | 5.81 | 4.9 | 8 | 8 | -3.1 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | -1.2 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 17.7 | 11.75 | 12.6241 | 5.0759 | 229.7 | 226.6 | 223.66 | 6.04 | 10.9 | 9.057 | 9.057 | 1.843 | 129.5 | 106 | 124 | 5.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0.2 |  | 5 | -4.8 | 93.9 | 80 | 89.28 | 4.62 | 0.654 | 6 | 6 | -5.346 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 11.4 | 9.2913 | 9.2913 | 2.1087 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.9372 | 18.9372 | 1.0628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.4348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5266 | 13.5266 | 1.6734 | 10.3 | 13 | 14.4927 | -4.1928 | 7.1 | 8.25 | 8.25 | -1.15 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 10.9 | 12.1353 | 12.1353 | -1.2353
22/08/2026 | 09:00 | 49.2 | 33.5333 | 44.7781 | 4.4219 | 448.6 | 445 | 448.8503 | -0.2503 | 142.9 | 144.067 | 145.3136 | -2.4136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 |  | 10.3627 | 0.7373 | 91.2 | 84 | 81.8762 | 9.3238 |  |  |  | 0 | 81 |  |  | 81 | 173.8 | 189.81 | 189.81 | -16.01 | 174.2 | 189.81 | 189.81 | -15.61 | 174.3 | 189.81 | 189.81 | -15.51 | 275.3 | 285.57 | 285.57 | -10.27 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 108.2 | 103.3301 | 103.3301 | 4.8699 | 370.3 | 339.9439 | 140.4257 | 229.8743 | 2.9 | 3.0258 | 3.0258 | -0.12576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 144.9275 | 136.007 | 4.493 | 7.7 | 6.9962 | 6.9962 | 0.70383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 44 | 43.2335 | 43.1439 | 0.85615 | 44.6 | 66.9511 | 20.7254 | 23.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.5 |  | 145.0777 | 4.4223 | 34 | 35.0408 | 35.0408 | -1.0408 | 0 |  | 31.0881 | -31.0881 | 23.6 |  |  | 23.6 | 16.2 | 18.0016 | 11.6365 | 4.5635 | 10.5 | 11.401 | 11.401 | -0.90097 | 74.7 | 78.8113 | 73.9603 | 0.73972 | 179.7 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0432 | 180.1 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 101 | 100.4654 | 101.297 | -0.297 | 22 | 4.1451 | 18 | 4 | 22 | 22.028 | 22.028 | -0.02802 | 17.2 | 15.1175 | 15.1175 | 2.0825 | 42.1 | 41.4508 | 20.7254 | 21.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 6.8787 | 6.8787 | -2.5787 | 50.3 | 49.9994 | 30.7259 | 19.5741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.1 | 41.6466 | 68.0732 | -15.9732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 | 45.2919 | -5.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 106.6436 | -14.9436 | 169.1 | 179.5625 | 179.5625 | -10.4625 | 166.9 | 179.5625 | 179.5625 | -12.6625 | 196.1 | 179.5625 | 179.5625 | 16.5375 | 267.5 | 270.1526 | 270.1526 | -2.6526 | 68.9 | 73.591 | 73.591 | -4.691 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.2 | 23 | 23 | 4.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 70.9 | 46.577 | 29.4381 | 41.4619 | 85.9 | 87.8469 | 76.2633 | 9.6367 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 65.1 | 71.6295 | 65.984 | -0.884 | 30.6 | 29.5002 | 27.1751 | 3.4249 |  |  |  | 0 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 48.5 | 49.6662 | 49.6662 | -1.1662 | 141.5 | 159.1081 | 159.1081 | -17.6081 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 169.5 | 159.5859 | 159.5859 | 9.9141 | 184.2 | 176.3618 | 176.3618 | 7.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 6.9 | 3.0261 | 3.0261 | 3.8739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 |  |  | 0 | 72.4 | 75 | 53.29 | 19.11 | 15.2 | 13.32 | 12.493 | 2.707 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 4.129 | -4.029 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 |  | 1.3476 | -0.24755 | 186.8 | 189.9 | 183.18 | 3.62 | 94.1 | 88.71 | 89.26 | 4.84 | 0.6 | 0.81 | 0.81 | -0.21 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.8 | 19 | 5.8346 | 14.9654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.3 | 15.4589 | 15.4589 | 0.84106 | 13.3 | 12.21 | 12.93 | 0.37 | 16.7 | 16.39 | 16.39 | 0.31 | 0 | 3.25 | 5.3222 | -5.3222 | 0 | 6.18 | 11.0252 | -11.0252 | 17.7 | 10.9001 | 10.9001 | 6.7999 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 8.7 | 10.696 | 19.6773 | -10.9773 | 1.2 | 1.132 | 1.132 | 0.068 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2731 | 0.2731 | -0.1731 | 0.9 | 0.791 | 0.791 | 0.109 | 5 | 5.2 | 5.2 | -0.2 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 19.3 | 18.53 | 13 | 6.3 | 0 | 7.48 | 9 | -9 | 32.1 | 31.8946 | 31.8946 | 0.2054 | 0 |  | 45.7065 | -45.7065 | 0 |  | 30.1703 | -30.1703 | 0 | 1.92 | 4.3967 | -4.3967 | 0 | 1.03 | 2.6984 | -2.6984 | 45.61 | 40.53 | 40.53 | 5.08 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | -1 | 16.6 | 12.11 | 12.9506 | 3.6494 | 233.9 | 241.7 | 228.86 | 5.04 | 12.8 | 11.9475 | 11.9475 | 0.8525 | 131.3 | 127.6 | 128 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 2.5 |  | 4 | -1.5 | 95.3 | 80 | 92.16 | 3.14 | 0.817 | 8 | 8 | -7.183 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 13.3 | 11.7251 | 11.7251 | 1.5749 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.9372 | 18.9372 | 1.0628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.5266 | 13.5266 | 1.8734 | 10.2 | 13 | 14.4927 | -4.2927 | 5.4 | 8.25 | 8.25 | -2.85 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 12.1 | 12.1353 | 12.1353 | -0.03527
22/08/2026 | 09:30 | 48.4 | 34.5422 | 48.1747 | 0.22532 | 440.2 | 445 | 448.8503 | -8.6503 | 141.5 | 144.067 | 145.3136 | -3.8136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  | 17.1887 | -6.1887 | 95 | 84 | 81.8762 | 13.1238 |  |  |  | 0 | 81.6 |  |  | 81.6 | 179.4 | 189.81 | 189.81 | -10.41 | 193.1 | 189.81 | 189.81 | 3.29 | 193.5 | 189.81 | 189.81 | 3.69 | 284.5 | 285.57 | 285.57 | -1.07 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 373.4 | 379.5304 | 214.1769 | 159.2231 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 | 144.9275 | 136.007 | 0.59304 | 7.5 | 6.9962 | 6.9962 | 0.50383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 44.6 | 46.0269 | 46.5144 | -1.9144 | 56.7 | 95.1039 | 20.7254 | 35.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.8 |  | 145.0777 | 3.7223 | 35 | 35.0408 | 35.0408 | -0.04083 | 0 |  | 45 | -45 | 23 |  |  | 23 | 16.2 | 18.0016 | 11.6365 | 4.5635 | 10.4 | 11.401 | 11.401 | -1.001 | 73.7 | 78.8113 | 73.9603 | -0.26028 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 100.9 | 100.4654 | 109.8415 | -8.9415 | 21.6 | 4.1451 | 18 | 3.6 | 21.9 | 22.028 | 22.028 | -0.12802 | 17.2 | 15.1175 | 15.1175 | 2.0825 | 87 | 41.4508 | 20.7254 | 66.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 6.8787 | 6.8787 | -2.4787 | 50.4 | 49.9994 | 39.0448 | 11.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.5 | 56.8289 | 68.0732 | -16.5732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 90.0098 | 117.0905 | -25.6906 | 168.6 | 179.9733 | 179.9733 | -11.3733 | 166.9 | 179.9733 | 179.9733 | -13.0733 | 196.8 | 179.9733 | 179.9733 | 16.8267 | 267.9 | 270.7706 | 270.7706 | -2.8706 | 67.5 | 73.591 | 73.591 | -6.091 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.8 | 23 | 23 | 3.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 63.3 | 78.1452 | 46.8294 | 16.4706 | 92.6 | 97.2503 | 76.2633 | 16.3367 | 61.8 | 66.8097 | 66.8097 | -5.0097 | 65.1 | 72.3739 | 65.984 | -0.88401 | 30.3 | 29.8068 | 27.1751 | 3.1249 |  |  |  | 0 | 47.2 | 50.6459 | 50.6459 | -3.4459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 141.7 | 159.1081 | 159.1081 | -17.4081 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 169.2 | 159.5859 | 159.5859 | 9.6141 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 6.9 | 3.0261 | 3.0261 | 3.8739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 |  |  | 0 | 74.2 | 75.4 | 60.61 | 13.59 | 15 | 13.7 | 12.8975 | 2.1025 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 4.129 | -4.029 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 |  | 1.7917 | -0.79167 | 187.6 | 191.1 | 184.291 | 3.309 | 94.8 | 89.26 | 90.35 | 4.45 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.4 | 19 | 5.8346 | 14.5654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.2 | 15.4589 | 15.4589 | 0.74106 | 13.3 | 13.01 | 13.01 | 0.29 | 16.7 | 16.68 | 16.68 | 0.02 | 0 | 3.35 | 5.3643 | -5.3643 | 0.9 | 6.21 | 11.5636 | -10.6636 | 17.7 | 11.8156 | 11.8156 | 5.8844 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 12.5 | 14.1908 | 19.6773 | -7.1773 | 1.2 | 1.124 | 1.124 | 0.076 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3312 | 0.3312 | -0.2312 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | -0.3 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 21.2 | 17.94 | 13 | 8.2 | 0.1 | 8.96 | 13 | -12.9 | 30.3 | 32.0965 | 32.0965 | -1.7965 | 0 | 0.49 | 44.266 | -44.266 | 0 |  | 29.7803 | -29.7803 | 0 | 2.03 | 4.4427 | -4.4427 | 0 | 0.4 | 2.0172 | -2.0172 | 46.52 | 41.01 | 41.01 | 5.51 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 7.8 | 8.8 | 8.8 | -1 | 16.8 | 12.83 | 13.6544 | 3.1456 | 234.6 | 242.9 | 230.21 | 4.39 | 14.4 | 12.7578 | 12.7578 | 1.6422 | 130.4 | 133.7 | 129 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.3 |  | 1 | 2.3 | 5.8 |  | 4 | 1.8 | 95.5 | 92.1 | 92.88 | 2.62 | 0.783 | 10 | 10 | -9.217 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 14.8 | 12.7877 | 12.7877 | 2.0123 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.9372 | 18.9372 | 0.6628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 12.5 | 13 | 14.4927 | -1.9928 | 6.2 | 8.25 | 8.25 | -2.05 | 10.5 | 10.628 | 10.628 | -0.12802 | 12.1 | 12.1353 | 12.1353 | -0.03527
22/08/2026 | 10:00 | 79.3 | 31.6945 | 50.8319 | 28.4681 | 460.5 | 445 | 448.8503 | 11.6497 | 144.4 | 144.067 | 145.3136 | -0.91358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3627 | 29.4671 | -18.4671 | 95.9 | 84 | 81.8762 | 14.0238 |  |  |  | 0 | 80.3 | 73.7733 |  | 80.3 | 178.7 | 189.81 | 189.81 | -11.11 | 195 | 189.81 | 189.81 | 5.19 | 195.5 | 189.81 | 189.81 | 5.69 | 276.1 | 285.57 | 285.57 | -9.47 | 202.8 | 206.0414 | 206.0414 | -3.2414 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 375.5 | 317.6772 | 265.9223 | 109.5777 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.2 | 144.9275 | 136.007 | -0.80696 | 7.7 | 6.9962 | 6.9962 | 0.70383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 70.1 | 48.0335 | 49.7813 | 20.3187 | 101.3 | 41.4508 | 48.4705 | 52.8295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 | 145.0777 | 145.0777 | 80.0223 | 35.4 | 35.0408 | 35.0408 | 0.35917 | 0 |  | 31.0881 | -31.0881 | 22.4 |  |  | 22.4 | 16.2 | 18.0016 | 11.6365 | 4.5635 | 10.4 | 11.401 | 11.401 | -1.001 | 77.2 | 78.8113 | 73.9603 | 3.2397 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 81 | 100.4654 | 109.8415 | -28.8415 | 21.5 | 4.1451 | 18 | 3.5 | 21.9 | 22.028 | 22.028 | -0.12802 | 17.3 | 15.1175 | 15.1175 | 2.1825 | 50.2 | 41.4508 | 37.1675 | 13.0325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 6.8787 | 6.8787 | -2.4787 | 50.8 | 49.9994 | 44.5144 | 6.2856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.1 | 42.733 | 68.0732 | -15.9732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 45.2919 | 45.2919 | -5.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 90.0098 | 117.0905 | -25.1906 | 167.3 | 178.9164 | 178.9164 | -11.6165 | 166.4 | 178.9164 | 178.9164 | -12.5165 | 196 | 178.9164 | 178.9164 | 17.0835 | 267.2 | 269.1806 | 269.1806 | -1.9806 | 68.5 | 73.591 | 73.591 | -5.091 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.1 | 23 | 23 | 4.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 49.1 | 46.1339 | 20.7254 | 28.3746 | 84.3 | 83.4832 | 76.2634 | 8.0366 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 65 | 69.9767 | 65.984 | -0.98401 | 30.6 | 28.8195 | 27.1751 | 3.4249 |  |  |  | 0 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 141.6 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5081 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 | 184 | 176.3618 | 176.3618 | 7.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 6.6 | 3.0261 | 3.0261 | 3.5739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 |  |  | 0 | 74.2 | 75.4 | 66.44 | 7.76 | 14.6 | 14.09 | 13.3019 | 1.2981 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 4.129 | -4.029 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 1.3476 | 2.5905 | -1.3905 | 189.2 | 191.1 | 184.5382 | 4.6618 | 95.7 | 90.35 | 91.14 | 4.56 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.6 | 19 | 5.8346 | 14.7653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.1 | 15.4589 | 15.4589 | 0.64106 | 13.3 | 12.94 | 12.94 | 0.36 | 16.8 | 16.75 | 16.75 | 0.05 | 0 | 3.58 | 5.5367 | -5.5367 | 3.7 | 6.24 | 11.6233 | -7.9233 | 17.8 | 12.0532 | 12.0532 | 5.7468 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 12.4 | 10.9461 | 19.6773 | -7.2773 | 1.1 | 1.116 | 1.116 | -0.016 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3639 | 0.3639 | -0.2639 | 1.2 | 1.097 | 1.097 | 0.103 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 23.2 | 17.35 | 13 | 10.2 | 1.7 | 10.44 | 13 | -11.3 | 30 | 31.8876 | 31.8876 | -1.8876 | 0 | 1.03 | 46.2604 | -46.2604 | 0 | 1.06 | 30.621 | -30.621 | 0 | 2.37 | 4.7108 | -4.7108 | 0 | 0.59 | 2.1663 | -2.1663 | 46.85 | 40.98 | 40.98 | 5.87 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 7.3 | 8.6 | 8.6 | -1.3 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | -1.2 | 15.3 | 13.56 | 14.3582 | 0.9418 | 237.3 | 242.8 | 230.17 | 7.13 | 15.9 | 14.831 | 14.831 | 1.069 | 130.6 | 135.8 | 130 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.8 | 7.05 | 1 | 3.8 | 10.7 | 6.16 | 4 | 6.7 | 96 | 97.9 | 93.6 | 2.4 | 0.967 | 16 | 16 | -15.033 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 15.6 | 14.5534 | 14.5534 | 1.0466 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.9372 | 18.9372 | 1.0628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5266 | 13.5266 | 1.6734 | 12.6 | 13 | 14.4927 | -1.8927 | 6.6 | 8.25 | 8.25 | -1.65 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 14.4 | 12.1353 | 12.1353 | 2.2647
22/08/2026 | 10:30 | 80.8 | 31.817 | 49.5708 | 31.2292 | 445.3 | 445 | 448.8503 | -3.5503 | 142.8 | 144.067 | 145.3136 | -2.5136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 10.3627 | 34.5467 | -22.8467 | 90.9 | 84 | 81.8762 | 9.0238 |  |  |  | 0 | 79.2 | 76.2915 |  | 79.2 | 178.9 | 189.81 | 189.81 | -10.91 | 192.9 | 189.81 | 189.81 | 3.09 | 193.9 | 189.81 | 189.81 | 4.09 | 276.5 | 285.57 | 285.57 | -9.07 | 203.3 | 206.0414 | 206.0414 | -2.7414 | 107.6 | 103.3301 | 103.3301 | 4.2699 | 374.9 | 319.8002 | 282.0855 | 92.8145 | 3.1 | 3.0258 | 3.0258 | 0.07424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 144.9275 | 136.007 | 2.393 | 7.8 | 6.9962 | 6.9962 | 0.80383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 70.1 | 49.875 | 51.3177 | 18.7824 | 109.2 | 64.2987 | 83.7931 | 25.4069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.7 | 145.0777 | 145.0777 | 81.6223 | 34 | 35.0408 | 35.0408 | -1.0408 | 20.8 | 42.7015 |  | 20.8 | 21.6 |  |  | 21.6 | 16 | 18.0016 | 11.6365 | 4.3635 | 10.4 | 11.401 | 11.401 | -1.001 | 75.1 | 78.8113 | 73.9603 | 1.1397 | 181.8 | 184.7432 | 184.7432 | -2.9432 | 181.9 | 184.7432 | 184.7432 | -2.8432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 101.5 | 100.4654 | 109.8415 | -8.3415 | 23.8 | 4.1451 | 19.0064 | 4.7936 | 22.2 | 22.028 | 22.028 | 0.17198 | 17 | 15.1175 | 15.1175 | 1.8825 | 41.9 | 41.4508 | 70.3892 | -28.4892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 6.8787 | 6.8787 | -2.3787 | 51.5 | 49.9994 | 42.0811 | 9.4189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.6 | 50.2482 | 68.0732 | -15.4732 | 29.7 |  |  | 29.7 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 | 45.2919 | -5.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 90.0098 | 117.0906 | -24.1906 | 166.6 | 176.5211 | 176.5211 | -9.9211 | 164.9 | 176.5211 | 176.5211 | -11.6211 | 196.1 | 176.5211 | 176.5211 | 19.5789 | 267.2 | 265.5768 | 265.5768 | 1.6232 | 69.5 | 73.591 | 73.591 | -4.091 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.4 | 23 | 23 | 4.4 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 62.1 | 61.1412 | 41.4508 | 20.6492 | 89.7 | 90.5297 | 76.2633 | 13.4367 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 65.6 | 72.3739 | 65.984 | -0.38401 | 30.6 | 29.8068 | 27.1751 | 3.4249 |  |  |  | 0 | 47.2 | 50.6459 | 50.6459 | -3.4459 | 48.1 | 49.6662 | 49.6662 | -1.5662 | 140.8 | 159.1081 | 159.1081 | -18.3081 | 142.4 | 159.1081 | 159.1081 | -16.7081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 6.8 | 3.0261 | 3.0261 | 3.7739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 |  |  | 0 | 73.9 | 75.1 | 71.28 | 2.62 | 13.4 | 14.31 | 13.5564 | -0.1564 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 4.129 | -3.929 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 | 2.921 | -1.821 | 190.8 | 190.5 | 184.295 | 6.505 | 96.2 | 91.14 | 91.26 | 4.94 | 0.6 | 0.79 | 0.79 | -0.19 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 20.6 | 19 | 5.8346 | 14.7653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.1 | 15.4589 | 15.4589 | 0.64106 | 13.6 | 12.81 | 12.81 | 0.79 | 17.6 | 16.8 | 16.8 | 0.8 | 0.1 | 3.29 | 5.1839 | -5.0839 | 4.2 | 6.26 | 11.0495 | -6.8495 | 18 | 12.6141 | 12.6141 | 5.3859 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 12.4 | 12.676 | 19.6773 | -7.2773 | 1.1 | 1.108 | 1.108 | -0.008 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3819 | 0.3819 | -0.2819 | 1.3 | 1.195 | 1.195 | 0.105 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 21.8 | 17.46 | 15 | 6.8 | 3.2 | 12.38 | 15 | -11.8 | 29.8 | 31.7332 | 31.7332 | -1.9332 | 0 | 2.17 | 47.3118 | -47.3118 | 0 | 1.23 | 32.487 | -32.487 | 0 | 2.59 | 4.8556 | -4.8556 | 0 | 0.27 | 1.7974 | -1.7974 | 46.69 | 40.81 | 40.81 | 5.88 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 7.1 | 8.6 | 8.6 | -1.5 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | -1.4 | 16.5 | 13.97 | 14.7485 | 1.7515 | 239.7 | 242.2 | 230.29 | 9.41 | 17 | 15.3482 | 15.3482 | 1.6518 | 129.5 | 135 | 130 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.7 | 6.9 | 2 | 5.7 | 12.9 | 7.06 | 6 | 6.9 | 95.9 | 97.7 | 93.6 | 2.3 | 1.024 | 17 | 17 | -15.976 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 16.8 | 15.2747 | 15.2747 | 1.5253 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20.1 | 18.9372 | 18.9372 | 1.1628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 12.6 | 13 | 14.4927 | -1.8927 | 7.3 | 8.25 | 8.25 | -0.95 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 15 | 12.1353 | 12.1353 | 2.8647
22/08/2026 | 11:00 | 82.2 | 35.7392 |  | 82.2 | 444.5 | 445 | 448.8503 | -4.3503 | 143 | 144.067 | 145.3136 | -2.3136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 10.9437 | 55.4205 | -44.3205 | 93.2 | 84 | 81.8762 | 11.3238 |  |  |  | 0 | 79.4 | 81.1603 |  | 79.4 | 171.2 | 189.81 | 189.81 | -18.61 | 172.8 | 189.81 | 189.81 | -17.01 | 172.7 | 189.81 | 189.81 | -17.11 | 279.2 | 285.57 | 285.57 | -6.37 | 202.5 | 206.0414 | 206.0414 | -3.5414 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 370 | 347.5031 | 327.6115 | 42.3885 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 144.9275 | 136.007 | 4.993 | 7.6 | 6.9962 | 6.9962 | 0.60383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 70 | 51.3822 | 64.7299 | 5.2701 | 124.4 | 128.1318 | 130.4559 | -6.0559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.2 | 145.0777 |  | 225.2 | 33 | 35.0408 | 35.0408 | -2.0408 | 30.6 | 55.2942 | 67.3575 | -36.7575 | 22.9 |  |  | 22.9 | 16 | 18.0016 | 11.6365 | 4.3635 | 10.4 | 11.401 | 11.401 | -1.001 | 72.8 | 78.8113 | 73.9603 | -1.1603 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 179.8 | 185.298 | 185.298 | -5.498 | 101.8 | 100.4654 | 109.8415 | -8.0416 | 22.8 | 4.1451 | 34.4422 | -11.6422 | 22.4 | 22.028 | 22.028 | 0.37198 | 17 | 15.1175 | 15.1175 | 1.8825 | 41.4 | 41.4508 | 107.5769 | -66.1769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 6.8787 | 6.8787 | -3.0787 | 49.5 | 49.9994 | 60.3444 | -10.8444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 4.6632 | 68.0732 | -15.8732 | 29.7 |  |  | 29.7 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 117.0906 | -25.3906 | 166.6 | 174.0435 | 174.0435 | -7.4435 | 164.8 | 174.0435 | 174.0435 | -9.2435 | 194.9 | 174.0435 | 174.0435 | 20.8565 | 266.6 | 261.8493 | 261.8493 | 4.7507 | 68.7 | 73.591 | 73.591 | -4.891 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.3 | 23 | 23 | 4.3 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 47.1 | 87.4313 | 41.4508 | 5.6492 | 90.9 | 92.4445 | 81.0691 | 9.8309 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 67 | 72.3739 | 65.984 | 1.016 | 30.6 | 29.8068 | 27.1751 | 3.4249 |  |  |  | 0 | 46.9 | 50.6459 | 50.6459 | -3.7459 | 47.8 | 49.6662 | 49.6662 | -1.8662 | 140.7 | 159.1081 | 159.1081 | -18.4081 | 142.1 | 159.1081 | 159.1081 | -17.0081 | 168.1 | 159.5859 | 159.5859 | 8.5141 | 180.9 | 176.3618 | 176.3618 | 4.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 205.2938 | 205.2938 | 2.3062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 6.8 | 3.0261 | 3.0261 | 3.7739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 |  |  | 0 | 73.8 | 74.7 | 75.06 | -1.26 | 15.4 | 14.55 | 13.8109 | 1.5891 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 4.129 | -3.829 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3854 | 4.2791 | -3.1791 | 191.2 | 189.5 | 183.9895 | 7.2105 | 96.7 | 91.29 | 91.29 | 5.41 | 0.6 | 0.79 | 0.79 | -0.19 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.6 | 19 | 5.8346 | 14.7653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.1 | 15.4589 | 15.4589 | 0.64106 | 13.9 | 12.72 | 12.72 | 1.18 | 17.8 | 16.83 | 16.83 | 0.97 | 0.1 | 3.4 | 5.2413 | -5.1413 | 1 | 6.19 | 11.1966 | -10.1966 | 17.9 | 12.3391 | 12.3391 | 5.5609 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 12.5 |  | 19.6773 | -7.1773 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3886 | 0.3886 | -0.2886 | 1.3 | 1.221 | 1.221 | 0.079 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 16.3 | 17.47 | 15 | 1.3 | 3.7 | 14.32 | 15 | -11.3 | 29.8 | 31.6453 | 31.6453 | -1.8453 | 0 | 3.21 | 44.6146 | -44.6146 | 0 | 1.41 | 33.4592 | -33.4592 | 0 | 2.82 | 5.0203 | -5.0203 | 0 | 0.85 | 2.3323 | -2.3323 | 46.73 | 40.5 | 40.5 | 6.23 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 7 | 8.6 | 8.6 | -1.6 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | -1.6 | 17.6 | 14.39 | 15.1388 | 2.4612 | 239.8 | 241 | 233.5 | 6.3 | 17.9 | 16.558 | 16.558 | 1.342 | 129.5 | 134.1 | 131 | -1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.8 | 6.74 | 3 | 1.8 | 13.1 | 8.96 | 10 | 3.1 | 96.2 | 97.4 | 94.32 | 1.88 | 1.347 | 20 | 20 | -18.653 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 17.5 | 16.1543 | 16.1543 | 1.3457 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20 | 18.9372 | 18.9372 | 1.0628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 13.5266 | 13.5266 | 2.8734 | 12.6 | 13 | 14.4927 | -1.8927 | 7.3 | 8.25 | 8.25 | -0.95 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 14.3 | 12.1353 | 12.1353 | 2.1647
22/08/2026 | 11:30 | 80.2 | 34.8848 |  | 80.2 | 452.5 | 445 | 448.8503 | 3.6497 | 143.8 | 144.067 | 145.3136 | -1.5136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 19.3488 | 40.446 | -29.046 | 93.8 | 84 | 81.8762 | 11.9238 |  |  |  | 0 | 79.5 | 86.8203 |  | 79.5 | 176.6 | 189.81 | 189.81 | -13.21 | 194 | 189.81 | 189.81 | 4.19 | 194.9 | 189.81 | 189.81 | 5.09 | 280.7 | 285.57 | 285.57 | -4.87 | 203.3 | 206.0414 | 206.0414 | -2.7414 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 373.9 | 373.7927 | 297.3556 | 76.5444 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 144.9275 | 136.007 | 6.093 | 7.9 | 6.9962 | 6.9962 | 0.90383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 70.3 | 52.0359 | 64.3615 | 5.9385 | 129.8 | 147.7216 | 138.0317 | -8.2317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.8 |  | 145.0777 | 79.7223 | 33 | 35.0408 | 35.0408 | -2.0408 | 49.8 | 56.7086 |  | 49.8 | 21.7 |  |  | 21.7 | 16 | 18.0016 | 11.6365 | 4.3635 | 10.4 | 11.401 | 11.401 | -1.001 | 76.1 | 78.8113 | 73.9603 | 2.1397 | 181.1 | 184.7432 | 184.7432 | -3.6432 | 181 | 184.7432 | 184.7432 | -3.7432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 102.1 | 100.4654 | 109.8415 | -7.7415 | 22.1 | 4.1451 | 27.0694 | -4.9695 | 22.1 | 22.028 | 22.028 | 0.07198 | 16.9 | 15.1175 | 15.1175 | 1.7825 | 56 | 41.4508 | 83.0665 | -27.0664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 91.1 | 49.9994 | 53.529 | 37.571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 65.5201 | 68.0732 | -15.7732 | 30.5 | 25.9067 |  | 30.5 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 117.0906 | -25.3906 | 165.5 | 174.6208 | 174.6208 | -9.1208 | 164.1 | 174.6208 | 174.6208 | -10.5208 | 194.5 | 174.6208 | 174.6208 | 19.8792 | 265.4 | 262.7178 | 262.7178 | 2.6822 | 69.3 | 73.591 | 73.591 | -4.291 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 23 | 23 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 57.7 | 89.6217 | 41.4508 | 16.2492 | 92 | 97.2503 | 76.2632 | 15.7368 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 66.9 | 72.3739 | 65.984 | 0.91599 | 30.7 | 29.8068 | 27.1751 | 3.5249 |  |  |  | 0 | 47 | 50.6459 | 50.6459 | -3.6459 | 47.9 | 49.6662 | 49.6662 | -1.7662 | 140.5 | 159.1081 | 159.1081 | -18.6081 | 141.9 | 159.1081 | 159.1081 | -17.2081 | 168.4 | 159.5859 | 159.5859 | 8.8141 | 180.3 | 176.3618 | 176.3618 | 3.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 205.2938 | 205.2938 | 1.6062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 6.8 | 3.0261 | 3.0261 | 3.7739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 |  |  | 0 | 77.1 | 74.4 | 77.65 | -0.55 | 15.1 | 14.71 | 13.994 | 1.106 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.3 | 4.129 | -3.929 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.9322 | 3.3048 | -2.1048 | 191.9 | 188.8 | 184.3282 | 7.5718 | 96.9 | 91.66 | 91.66 | 5.24 | 0.6 | 0.79 | 0.79 | -0.19 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | -0.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.9 | 19 | 5.8346 | 15.0654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16 | 15.4589 | 15.4589 | 0.54106 | 13.8 | 12.71 | 12.71 | 1.09 | 17.6 | 16.86 | 16.86 | 0.74 | 0.3 | 3.23 | 5.0089 | -4.7089 | 0.8 | 6.41 | 10.413 | -9.613 | 17.7 | 12.4238 | 12.4238 | 5.2762 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 12.5 | 16.1914 | 19.6773 | -7.1773 | 1.1 | 1.096 | 1.096 | 0.004 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3938 | 0.3938 | -0.0938 | 1.3 | 1.209 | 1.209 | 0.091 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 15.2 | 18.38 | 19 | -3.8 | 2.9 | 17.42 | 35 | -32.1 | 30 | 31.4323 | 31.4323 | -1.4323 | 0 | 4.75 | 45.7697 | -45.7697 | 0 | 1.89 | 32.839 | -32.839 | 0 | 2.66 | 4.7879 | -4.7879 | 0 | 1.11 | 2.5362 | -2.5362 | 46.84 | 40.22 | 40.22 | 6.62 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 7 | 8.6 | 8.6 | -1.6 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | -1.6 | 17.2 | 14.71 | 15.4402 | 1.7598 | 239.8 | 240.1 | 237.79 | 2.01 | 18.4 | 16.783 | 16.783 | 1.617 | 130 | 133.4 | 132 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.6 | 7.59 | 5 | 2.6 | 18.4 | 10.87 | 13 | 5.4 | 96.4 | 97 | 95.04 | 1.36 | 1.413 | 21 | 21 | -19.587 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 17.9 | 16.4447 | 16.4447 | 1.4553 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20.1 | 18.9372 | 18.9372 | 1.1628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 12.6 | 13 | 14.4927 | -1.8927 | 9.3 | 8.25 | 8.25 | 1.05 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 14.5 | 12.1353 | 12.1353 | 2.3647
22/08/2026 | 12:00 | 81.1 | 31.7499 |  | 81.1 | 448.6 | 445 | 448.8503 | -0.2503 | 142.9 | 144.067 | 145.3136 | -2.4136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 10.3627 | 39.79 | -28.29 | 94.3 | 84 | 81.8762 | 12.4238 |  |  |  | 0 | 81.6 | 81.784 |  | 81.6 | 177.2 | 189.81 | 189.81 | -12.61 | 188.8 | 189.81 | 189.81 | -1.01 | 190.7 | 189.81 | 189.81 | 0.88997 | 280.3 | 285.57 | 285.57 | -5.27 | 200.1 | 206.0414 | 206.0414 | -5.9414 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 372.4 | 321.0314 | 291.4634 | 80.9366 | 3.1 | 3.0258 | 3.0258 | 0.07424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 144.9275 | 136.007 | 6.293 | 7.8 | 6.9962 | 6.9962 | 0.80383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 64.4 | 51.556 | 63.8152 | 0.58476 | 125.2 | 88.6962 | 130.716 | -5.516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.9 | 145.0777 | 145.0777 | 81.8223 | 33 | 35.0408 | 35.0408 | -2.0408 | 60.4 | 47.3541 |  | 60.4 | 21.7 |  |  | 21.7 | 16 | 18.0016 | 11.6365 | 4.3635 | 10.8 | 11.401 | 11.401 | -0.60097 | 71.9 | 78.8113 | 73.9603 | -2.0603 | 181.6 | 184.7432 | 184.7432 | -3.1432 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 103.1 | 100.4654 | 109.8415 | -6.7415 | 19.6 | 18 | 25.7892 | -6.1892 | 21.8 | 22.028 | 22.028 | -0.22802 | 17.3 | 15.1175 | 15.1175 | 2.1825 | 42.9 | 41.4508 | 83.4051 | -40.5051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 91 | 49.9994 | 48.9922 | 42.0078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.8 | 56.3442 | 68.0732 | -15.2732 | 29.7 | 25.9067 |  | 29.7 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 | 45.2919 | -5.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 90.0098 | 117.0906 | -24.4906 | 165.4 | 175.4578 | 175.4578 | -10.0578 | 163.4 | 175.4578 | 175.4578 | -12.0578 | 195.6 | 175.4578 | 175.4578 | 20.1422 | 264.6 | 263.977 | 263.977 | 0.623 | 69.5 | 73.591 | 73.591 | -4.091 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 23 | 23 | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 50.4 | 73.8302 | 41.4508 | 8.9492 | 86.3 | 82.2351 | 76.2634 | 10.0366 | 66.5 | 66.8097 | 66.8097 | -0.30966 | 70.2 | 69.6894 | 65.984 | 4.216 | 30.5 | 28.7012 | 27.1751 | 3.3249 |  |  |  | 0 | 46.8 | 50.6459 | 50.6459 | -3.8459 | 47.7 | 49.6662 | 49.6662 | -1.9662 | 140.8 | 159.1081 | 159.1081 | -18.3081 | 142.8 | 159.1081 | 159.1081 | -16.3081 | 167.9 | 159.5859 | 159.5859 | 8.3141 | 180.4 | 176.3618 | 176.3618 | 4.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 205.2938 | 205.2938 | 0.30619 | 99.2 | 102.9552 | 102.9552 | -3.7551 | 6.8 | 3.0261 | 3.0261 | 3.7739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 74.3 | 78.64 | -0.84 | 15.5 | 14.87 | 14.1772 | 1.3228 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.2 | 4.129 | -3.829 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 1.3476 | 3.2622 | -2.1622 | 193.5 | 188.4 | 185.2805 | 8.2195 | 97.6 | 92.51 | 92.51 | 5.09 | 0.6 | 0.79 | 0.79 | -0.19 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.7 | 19 | 5.8346 | 14.8653 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.1 | 15.4589 | 15.4589 | 0.64106 | 13.7 | 12.78 | 12.78 | 0.92 | 17.5 | 16.96 | 16.96 | 0.54 | 0.6 | 2.97 | 4.6915 | -4.0915 | 1.5 | 6.64 | 9.7833 | -8.2833 | 17.5 | 12.5469 | 12.5469 | 4.9531 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 12.5 | 14.0792 | 19.6773 | -7.1773 | 1.1 | 1.088 | 1.088 | 0.012 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4045 | 0.4045 | -0.0045 | 1.3 | 1.231 | 1.231 | 0.069 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | -0.4 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 16.7 | 19.39 | 19 | -2.3 | 3.6 | 20.53 | 35 | -31.4 | 29.9 | 31.3732 | 31.3732 | -1.4732 | 0.6 | 7.09 | 47.532 | -46.932 | 0.6 | 3.76 | 33.2418 | -32.6418 | 0 | 2.79 | 4.8498 | -4.8498 | 0 | 1.22 | 2.6003 | -2.6003 | 47.07 | 39.97 | 39.97 | 7.1 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 6.8 | 8.6 | 8.6 | -1.8 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | -1.6 | 17.4 | 15.04 | 15.7415 | 1.6585 | 242 | 239.6 | 239.35 | 2.65 | 18.5 | 17.0608 | 17.0608 | 1.4392 | 130.5 | 133.1 | 131 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.9 | 9.44 | 7 | -4.1 | 17 | 14.77 | 17 | 0 | 97.2 | 96.7 | 94.32 | 2.88 | 2.276 | 21 | 21 | -18.724 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 18 | 16.5299 | 16.5299 | 1.4701 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20.2 | 18.9372 | 18.9372 | 1.2628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 12.6 | 13 | 14.4927 | -1.8927 | 8.6 | 8.25 | 8.25 | 0.35 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 14.4 | 12.1353 | 12.1353 | 2.2647
22/08/2026 | 12:30 | 79.4 | 25.8974 | 41.338 | 38.062 | 452.5 | 445 | 448.8503 | 3.6497 | 143.9 | 144.067 | 145.3136 | -1.4136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3627 | 24.6293 | -13.6293 | 92.3 | 84 | 81.8762 | 10.4238 |  |  |  | 0 | 79.8 | 79.6102 |  | 79.8 | 174.7 | 189.81 | 189.81 | -15.11 | 190.7 | 189.81 | 189.81 | 0.88997 | 189.2 | 189.81 | 189.81 | -0.61003 | 281.8 | 285.57 | 285.57 | -3.77 | 202.3 | 206.0414 | 206.0414 | -3.7414 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 374.9 | 316.1485 | 263.1691 | 111.7309 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.2 | 144.9275 | 136.007 | -0.80696 | 7.8 | 6.9962 | 6.9962 | 0.80383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 64.3 | 48.5273 | 49.4215 | 14.8785 | 93 | 57.649 | 60.7246 | 32.2754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 | 145.0777 | 145.0777 | 80.0223 | 32.2 | 35.0408 | 35.0408 | -2.8408 | 60.3 | 42.4585 |  | 60.3 | 21.8 |  |  | 21.8 | 16 | 18.0016 | 11.6365 | 4.3635 | 10.7 | 11.401 | 11.401 | -0.70097 | 75.2 | 78.8113 | 73.9603 | 1.2397 | 180.2 | 184.7432 | 184.7432 | -4.5432 | 180.7 | 184.7432 | 184.7432 | -4.0432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 101.1 | 100.4654 | 109.8415 | -8.7415 | 16.2 | 4.1451 | 18.88 | -2.68 | 21.9 | 22.028 | 22.028 | -0.12802 | 17.4 | 15.1175 | 15.1175 | 2.2825 | 43.2 | 41.4508 | 65.2807 | -22.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90.9 | 49.9994 | 23.8054 | 67.0946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.4 | 52.0152 | 68.0732 | -15.6732 | 0 | 25.9067 |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 117.0905 | -25.2905 | 163.7 | 176.5211 | 176.5211 | -12.8211 | 162.3 | 176.5211 | 176.5211 | -14.2211 | 194.4 | 176.5211 | 176.5211 | 17.8789 | 262.9 | 265.5768 | 265.5768 | -2.6768 | 69.9 | 73.591 | 73.591 | -3.691 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 23 | 23 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 96.1 | 66.401 | 82.9016 | 13.1984 | 78.7 | 80.5008 | 76.2633 | 2.4367 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 70 | 68.208 | 65.984 | 4.016 | 30.7 | 28.0911 | 27.1751 | 3.5249 |  |  |  | 0 | 46.6 | 50.6459 | 50.6459 | -4.0459 | 47.5 | 49.6662 | 49.6662 | -2.1662 | 139.9 | 159.1081 | 159.1081 | -19.2081 | 141.9 | 159.1081 | 159.1081 | -17.2081 | 168.4 | 159.5859 | 159.5859 | 8.8141 | 180.5 | 176.3618 | 176.3618 | 4.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.7 | 205.2938 | 205.2938 | -0.59381 | 98.4 | 102.9552 | 102.9552 | -4.5552 | 6.8 | 3.0261 | 3.0261 | 3.7739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 15.15 | 21.64 | -21.64 | 78.4 | 74.2 | 78.24 | 0.16 | 15.6 | 15.01 | 14.3434 | 1.2566 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 4.129 | -3.629 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 | 2.2758 | -1.1758 | 194 | 188.3 | 187.8382 | 6.1618 | 97.7 | 95.07 | 95.07 | 2.63 | 0.6 | 0.78 | 0.78 | -0.18 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.9 | 19 | 5.8346 | 15.0654 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.1 | 15.4589 | 15.4589 | 0.64106 | 13.7 | 12.88 | 12.88 | 0.82 | 17.3 | 17.04 | 17.04 | 0.26 | 2.2 | 2.88 | 4.5384 | -2.3384 | 4.5 | 6.87 | 9.4693 | -4.9693 | 17.5 | 12.0735 | 12.0735 | 5.4265 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 12.5 | 13.0827 | 19.6773 | -7.1773 | 1.1 | 1.072 | 1.072 | 0.028 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4095 | 0.4095 | -0.0095 | 1.3 | 1.221 | 1.221 | 0.079 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 15.6 | 21.2 | 22 | -6.4 | 4.8 | 26.42 | 45 | -40.2 | 30.1 | 31.3657 | 31.3657 | -1.2657 | 1 | 6.22 | 45.6891 | -44.6891 | 1.8 | 5.62 | 34.0934 | -32.2934 | 0.3 | 2.72 | 4.7087 | -4.4087 | 0 | 1.77 | 3.1082 | -3.1082 | 46.99 | 39.92 | 39.92 | 7.07 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 6.6 | 8.6 | 8.6 | -2 | 7 | 8.8 | 8.8 | -1.8 | 18.2 | 15.29 | 15.9695 | 2.2305 | 241.3 | 239.5 | 238.47 | 2.83 | 18.4 | 16.939 | 16.939 | 1.461 | 128.9 | 133.1 | 131 | -2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.7 | 11.28 | 10 | -3.3 | 20.4 | 18.68 | 21 | -0.6 | 96.2 | 96.6 | 94.32 | 1.88 | 4.998 | 22 | 22 | -17.002 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 17.9 | 16.3851 | 16.3851 | 1.5149 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 20.2 | 18.9372 | 18.9372 | 1.2628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8 | 10.4348 | 10.4348 | -2.4348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5266 | 13.5266 | 1.6734 | 12.6 | 13 | 14.4927 | -1.8927 | 7.6 | 8.25 | 8.25 | -0.65 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 15.2 | 12.1353 | 12.1353 | 3.0647
22/08/2026 | 13:00 | 81.5 | 19.9466 |  | 81.5 | 458 | 445 | 448.8503 | 9.1497 | 143.9 | 144.067 | 145.3136 | -1.4136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 10.3627 | 10.3627 | 0.9373 | 90.5 | 84 | 81.8762 | 8.6238 |  |  |  | 0 | 81.2 | 86.8203 |  | 81.2 | 170.9 | 189.81 | 189.81 | -18.91 | 170.8 | 189.81 | 189.81 | -19.01 | 171.2 | 189.81 | 189.81 | -18.61 | 257.7 | 285.57 | 285.57 | -27.87 | 200.2 | 206.0414 | 206.0414 | -5.8414 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 384.3 | 336.3785 | 168.6813 | 215.6187 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 144.9275 | 136.007 | 7.493 | 8.2 | 6.9962 | 6.9962 | 1.2038 | 5.5 | 3.7568 | 3.7568 | 1.7432 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 64.3 | 44.6338 | 53.3695 | 10.9305 | 50.3 | 72.5105 | 41.4508 | 8.8492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.6 |  | 145.0777 | 5.5223 | 32.1 | 35.0408 | 35.0408 | -2.9408 | 61.1 | 42.7767 |  | 61.1 | 20.3 |  |  | 20.3 | 16 | 18.0016 | 11.6365 | 4.3635 | 10.6 | 11.401 | 11.401 | -0.80097 | 75.2 | 78.8113 | 73.9603 | 1.2397 | 181.4 | 184.7432 | 184.7432 | -3.3432 | 182.3 | 184.7432 | 184.7432 | -2.4432 | 182.5 | 185.298 | 185.298 | -2.798 | 103.7 | 100.4654 | 108.6176 | -4.9177 | 20.9 | 4.1451 |  | 20.9 | 22.3 | 22.028 | 22.028 | 0.27198 | 17 | 15.1175 | 15.1175 | 1.8825 | 44.4 | 41.4508 | 41.4508 | 2.9492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 91.5 | 49.9994 | 15.758 | 75.742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.5 | 52.0444 | 37.4644 | 16.0356 | 0 | 25.9067 |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 45.2919 | 45.2919 | -5.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 90.0098 | 115.5942 | -23.2942 | 163.1 | 177.0294 | 177.0294 | -13.9294 | 161.2 | 177.0294 | 177.0294 | -15.8294 | 194.4 | 177.0294 | 177.0294 | 17.3706 | 261.3 | 266.3416 | 266.3416 | -5.0416 | 70.1 | 73.591 | 73.591 | -3.491 | 34.4 | 36.906 | 36.906 | -2.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 23 | 23 | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 134.1 | 69.9882 | 268.5024 | -134.4024 | 82.5 | 92.2936 | 74.0261 | 8.4739 | 66.9 | 66.8097 | 65.9151 | 0.98486 | 70.1 | 71.2719 | 65.1005 | 4.9995 | 30.8 | 29.3529 | 26.8113 | 3.9887 |  |  |  | 0 | 44.4 | 50.6459 | 50.6459 | -6.2459 | 47.4 | 49.6662 | 49.6662 | -2.2662 | 139.3 | 159.1081 | 159.1081 | -19.8081 | 141 | 159.1081 | 159.1081 | -18.1081 | 167.4 | 159.5859 | 159.5859 | 7.8141 | 179.4 | 176.3618 | 176.3618 | 3.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.7 | 205.2938 | 205.2938 | -1.5938 | 97.6 | 102.9552 | 102.9552 | -5.3552 | 6.8 | 3.0261 | 3.0261 | 3.7739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 13.48 | 19.7304 | -19.7304 | 78.1 | 74.3 | 76.47 | 1.63 | 15.5 | 15.15 | 14.5096 | 0.9904 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 4.129 | -3.729 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.3476 | 1.3476 | -0.24755 | 193.8 | 188.5 | 190.5385 | 3.2615 | 97.7 | 97.76 | 97.76 | -0.06 | 0.6 | 0.78 | 0.78 | -0.18 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.9 | 19 | 5.8346 | 15.0654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.2 | 15.4589 | 15.4589 | 0.74106 | 13.7 | 12.98 | 12.98 | 0.72 | 17.3 | 17.09 | 17.09 | 0.21 | 3.7 | 2.6 | 4.1998 | -0.4998 | 9.9 | 6.99 | 10.0683 | -0.1683 | 17.5 | 11.9925 | 11.9925 | 5.5075 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 12.5 | 13.0894 | 12.6314 | -0.1314 | 1.1 | 1.064 | 1.064 | 0.036 |  |  |  | 0 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.417 | 0.417 | -0.017 | 1.2 | 1.216 | 1.216 | -0.016 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 14.3 | 23.01 | 22 | -7.7 | 6.2 | 32.31 | 45 | -38.8 | 34 | 31.4214 | 31.4214 | 2.5786 | 2.8 | 6.26 | 41.2579 | -38.4579 | 1.3 | 8.86 | 33.9702 | -32.6702 | 0.5 | 2.38 | 4.2983 | -3.7983 | 0.6 | 1.7 | 2.9884 | -2.3884 | 47.29 | 39.98 | 39.98 | 7.31 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.4 | 8.6 | 8.6 | -2.2 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 17.6 | 15.55 | 16.1975 | 1.4025 | 242.9 | 239.7 | 240.17 | 2.73 | 17.8 | 16.1998 | 16.1998 | 1.6002 | 129.8 | 133.4 | 133 | -3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.4 | 15.13 | 13 | -8.6 | 15.5 | 23.58 | 25 | -9.5 | 96.1 | 96.4 | 95.76 | 0.34 | 6.451 | 22 | 22 | -15.549 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 17.4 | 15.7035 | 15.7035 | 1.6965 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.9372 | 18.9372 | 0.7628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.1 | 10.4348 | 10.4348 | -2.3348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 12.6 | 13 | 14.4927 | -1.8927 | 8.1 | 8.25 | 8.25 | -0.15 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 15.2 | 12.1353 | 12.1353 | 3.0647
22/08/2026 | 13:30 | 81.7 | 18.6828 | 28.0294 | 53.6706 | 450.2 | 445 | 448.8503 | 1.3497 | 142.5 | 144.067 | 145.3136 | -2.8136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 10.3627 | 10.3627 | 0.8373 | 90.5 | 84 | 81.8762 | 8.6238 |  |  |  | 0 | 82.4 | 86.8203 |  | 82.4 | 156.2 | 189.81 | 189.81 | -33.61 | 156.3 | 189.81 | 189.81 | -33.51 | 156.3 | 189.81 | 189.81 | -33.51 | 265 | 285.57 | 285.57 | -20.57 | 200.1 | 206.0414 | 206.0414 | -5.9414 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 371.5 | 328.261 | 115.7604 | 255.7396 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 144.9275 | 136.007 | 5.493 | 7.5 | 6.9962 | 6.9962 | 0.50383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 64.1 | 42.1889 | 41.6759 | 22.4241 | 21.6 | 42.7997 | 41.4508 | -19.8508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.3 |  | 145.0777 | 5.2223 | 32.8 | 35.0408 | 35.0408 | -2.2408 | 59.8 | 39.6448 |  | 59.8 | 21.8 |  |  | 21.8 | 16 | 18.0016 | 11.6365 | 4.3635 | 10.5 | 11.401 | 11.401 | -0.90097 | 72.3 | 78.8113 | 73.9603 | -1.6603 | 180.2 | 184.7432 | 184.7432 | -4.5432 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 102 | 100.4654 | 104.0273 | -2.0273 | 21.2 | 4.1451 |  | 21.2 | 21.9 | 22.028 | 22.028 | -0.12802 | 17.5 | 15.1175 | 15.1175 | 2.3825 | 41.1 | 41.4508 | 41.4508 | -0.35078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.4 | 49.9994 | 15.544 | 34.856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52 | 48.221 | 20.2749 | 31.7251 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 109.9818 | -18.1819 | 162.8 | 177.5244 | 177.5244 | -14.7244 | 161.4 | 177.5244 | 177.5244 | -16.1244 | 194 | 177.5244 | 177.5244 | 16.4756 | 261.6 | 267.0863 | 267.0863 | -5.4863 | 68.9 | 73.591 | 73.591 | -4.691 | 33.6 | 36.906 | 36.906 | -3.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 23 | 23 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 154.7 | 63.6809 | 268.5024 | -113.8024 | 81.6 | 89.7816 | 58.8095 | 22.7905 | 66.1 | 66.8097 | 61.7525 | 4.3475 | 71.9 | 70.9199 | 60.9893 | 10.9107 | 30.5 | 29.2079 | 25.1181 | 5.3819 |  |  |  | 0 | 44.2 | 50.6459 | 50.6459 | -6.4459 | 46.8 | 49.6662 | 49.6662 | -2.8662 | 140.2 | 159.1081 | 159.1081 | -18.9081 | 141.9 | 159.1081 | 159.1081 | -17.2081 | 167 | 159.5859 | 159.5859 | 7.4141 | 178.2 | 176.3618 | 176.3618 | 1.8382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.1 | 205.2938 | 205.2938 | -1.1938 | 97.5 | 102.9552 | 102.9552 | -5.4551 | 6.8 | 3.0261 | 3.0261 | 3.7739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 2 | 14.23 | 20.2529 | -18.2529 | 76.6 | 74.4 | 73.39 | 3.21 | 14.9 | 15.02 | 14.4041 | 0.4959 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 4.129 | -3.729 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.3476 | 1.3476 | -0.14755 | 193 | 188.8 | 191.5808 | 1.4192 | 97.4 | 98.68 | 98.68 | -1.28 | 0.6 | 0.77 | 0.77 | -0.17 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.6 | 19 | 5.8346 | 14.7653 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.2 | 15.4589 | 15.4589 | 0.74106 | 13.9 | 13.06 | 13.06 | 0.84 | 17.2 | 17.16 | 17.16 | 0.04 | 4.4 | 2.73 | 4.2708 | 0.1292 | 15 | 7.22 | 10.6219 | 4.3781 | 17.6 | 11.2629 | 11.2629 | 6.3371 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 12.5 | 12.2094 | 8.6746 | 3.8254 | 1.1 | 1.048 | 1.048 | 0.052 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4227 | 0.4227 | -0.0227 | 0.8 | 1.216 | 1.216 | -0.416 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 18.7 | 23.62 | 26 | -7.3 | 8.1 | 32.6 | 53 | -44.9 | 34 | 31.4098 | 31.4098 | 2.5902 | 5.5 | 6.6 | 40.9506 | -35.4506 | 2.7 | 15.44 | 33.3964 | -30.6964 | 0.8 | 2.1 | 3.9455 | -3.1455 | 1 | 1.66 | 2.9023 | -1.9023 | 47.29 | 40.15 | 40.15 | 7.14 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.4 | 8.6 | 8.6 | -2.2 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 16.1 | 15.2 | 15.8311 | 0.2689 | 241.8 | 240.1 | 239.58 | 2.22 | 16.8 | 15.7465 | 15.7465 | 1.0535 | 131 | 133.6 | 133 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.3 | 17.98 | 18 | -13.7 | 19.4 | 28.49 | 30 | -10.6 | 96.3 | 96.1 | 95.76 | 0.54 | 6.614 | 22 | 22 | -15.386 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -0.9 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 16.8 | 15.0778 | 15.0778 | 1.7222 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.9372 | 18.9372 | 0.6628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 12.6 | 13 | 14.4927 | -1.8927 | 9.1 | 8.25 | 8.25 | 0.85 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 15.9 | 12.1353 | 12.1353 | 3.7647
22/08/2026 | 14:00 | 77.4 | 18.8683 | 25.4789 | 51.9211 | 447.5 | 445 | 448.8503 | -1.3503 | 143.4 | 144.067 | 145.3136 | -1.9136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 10.3627 | 10.3627 | -0.16269 | 94.5 | 84 | 81.8762 | 12.6238 |  |  |  | 0 | 80.5 | 86.8203 |  | 80.5 | 174.9 | 189.81 | 189.81 | -14.91 | 186.6 | 189.81 | 189.81 | -3.21 | 186.5 | 189.81 | 189.81 | -3.31 | 277.9 | 285.57 | 285.57 | -7.67 | 202.8 | 206.0414 | 206.0414 | -3.2414 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 373.1 | 318.6835 | 140.0518 | 233.0482 | 2.7 | 3.0258 | 3.0258 | -0.32576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.9275 | 136.007 | 1.093 | 7.4 | 6.9962 | 6.9962 | 0.40383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.1 | 22.2809 | 22.2809 | -0.18085 | 64.4 | 43.0706 | 41.9397 | 22.4603 | 22.3 | 41.4508 | 41.4508 | -19.1508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.1 |  | 145.0777 | 1.0223 | 32.4 | 35.0408 | 35.0408 | -2.6408 | 75.9 | 34.2602 |  | 75.9 | 19.8 |  |  | 19.8 | 16.2 | 18.0016 | 11.6365 | 4.5635 | 10.8 | 11.401 | 11.401 | -0.60097 | 72 | 78.8113 | 73.9603 | -1.9603 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 179.2 | 185.298 | 185.298 | -6.098 | 101.3 | 100.4654 | 96.7875 | 4.5125 | 19.5 | 4.1451 |  | 19.5 | 21.9 | 22.028 | 22.028 | -0.12802 | 16.7 | 15.1175 | 15.1175 | 1.5825 | 40.1 | 41.4508 | 41.4508 | -1.3508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 48.7 | 49.9994 | 15.544 | 33.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 42.4199 |  | 50.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 90.0098 | 101.1301 | -11.2301 | 163.8 | 178.468 | 178.468 | -14.668 | 162.4 | 178.468 | 178.468 | -16.068 | 194.4 | 178.468 | 178.468 | 15.932 | 261 | 268.506 | 268.506 | -7.506 | 66.6 | 73.591 | 73.591 | -6.991 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 23 | 23 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 140.8 | 53.337 | 268.5024 | -127.7024 | 79.1 | 85.2222 | 57.595 | 21.505 | 65.4 | 66.8097 | 59.3454 | 6.0546 | 71.5 | 70.9667 | 58.612 | 12.888 | 29.6 | 29.2272 | 24.139 | 5.461 |  |  |  | 0 | 45.3 | 50.6459 | 50.6459 | -5.3459 | 46 | 49.6662 | 49.6662 | -3.6662 | 138.5 | 159.1081 | 159.1081 | -20.6081 | 140.9 | 159.1081 | 159.1081 | -18.2081 | 165.2 | 159.5859 | 159.5859 | 5.6141 | 177.9 | 176.3618 | 176.3618 | 1.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.9 | 205.2938 | 205.2938 | -1.3938 | 97 | 102.9552 | 102.9552 | -5.9551 | 6.9 | 3.0261 | 3.0261 | 3.8739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 1.9 | 14.39 | 20.1801 | -18.2801 | 76.5 | 74.4 | 68.89 | 7.61 | 13.4 | 14.89 | 14.2986 | -0.8986 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 4.129 | -3.729 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 1.3476 | 1.3476 | -0.24755 | 191.6 | 188.6 | 189.2225 | 2.3775 | 96.7 | 96.35 | 96.35 | 0.35 | 0.5 | 0.77 | 0.77 | -0.27 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.6 | 19 | 5.8346 | 14.7653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.2 | 15.4589 | 15.4589 | 0.74106 | 13.8 | 13.11 | 13.11 | 0.69 | 17.3 | 17.25 | 17.25 | 0.05 | 2.6 | 2.82 | 4.3039 | -1.7039 | 10.5 | 7.45 | 10.721 | -0.221 | 17.6 | 11.2926 | 11.2926 | 6.3074 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 12.5 | 10.874 | 4.0075 | 8.4925 | 1.1 | 1.052 | 1.052 | 0.048 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4241 | 0.4241 | -0.0241 | 1 | 1.028 | 1.028 | -0.028 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 21.1 | 24.23 | 26 | -4.9 | 9.7 | 32.88 | 53 | -43.3 | 34.1 | 31.449 | 31.449 | 2.651 | 2.3 | 7.04 | 43.3676 | -41.0676 | 0.6 | 22.02 | 34.0654 | -33.4654 | 0.5 | 2.25 | 4.0239 | -3.5239 | 0.8 | 1.88 | 3.0677 | -2.2677 | 46.87 | 40.28 | 40.28 | 6.59 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.4 | 8.6 | 8.6 | -2.2 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 15.8 | 14.86 | 15.4646 | 0.3354 | 240.2 | 239.9 | 238.4 | 1.8 | 15.5 | 14.066 | 14.066 | 1.434 | 132 | 133.6 | 134 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.5 | 22.82 | 24 | -21.5 | 11.7 | 34.39 | 36 | -24.3 | 96.5 | 95.6 | 96.48 | 0.02 | 6.615 | 22 | 22 | -15.385 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 15.6 | 13.6545 | 13.6545 | 1.9455 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.5 | 18.9372 | 18.9372 | 0.5628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 | 14.6 |  |  | 14.6 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 12.5 | 13 | 14.4927 | -1.9928 | 7.3 | 8.25 | 8.25 | -0.95 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 12.4 | 12.1353 | 12.1353 | 0.26473
22/08/2026 | 14:30 | 80.6 | 22.9835 | 35.2493 | 45.3507 | 449.6 | 445 | 448.8503 | 0.7497 | 142.4 | 144.067 | 145.3136 | -2.9136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 |  | 10.3627 | 0.73731 | 93.9 | 84 | 81.8762 | 12.0238 |  |  |  | 0 | 81.7 | 86.8203 |  | 81.7 | 169.9 | 189.81 | 189.81 | -19.91 | 169.5 | 189.81 | 189.81 | -20.31 | 169.4 | 189.81 | 189.81 | -20.41 | 273 | 285.57 | 285.57 | -12.57 | 200.5 | 206.0414 | 206.0414 | -5.5414 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 297.8 | 325.8042 | 97.1185 | 200.6815 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 144.9275 | 136.007 | 1.893 | 8.4 | 6.9962 | 6.9962 | 1.4038 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 64.1 | 46.2345 | 46.3796 | 17.7204 | 110.8 | 20.7254 | 20.7254 | 90.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.6 |  | 145.0777 | 4.5223 | 33 | 35.0408 | 35.0408 | -2.0408 | 75.5 | 37.9166 |  | 75.5 | 20.7 |  |  | 20.7 | 16.4 | 18.0016 | 11.6365 | 4.7635 | 10.7 | 11.401 | 11.401 | -0.70097 | 69.7 | 78.8113 | 73.9603 | -4.2603 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 100.9 | 100.4654 | 99.2898 | 1.6102 | 18.3 | 18 | 18 | 0.3 | 23.8 | 22.028 | 22.028 | 1.772 | 17 | 15.1175 | 15.1175 | 1.8825 | 40.1 | 41.4508 | 41.4508 | -1.3508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.2 | 49.9994 | 15.5441 | 34.6559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.5 | 44.0326 | 10.2332 | 41.2668 | 0 |  | 37.1554 | -37.1554 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 90.0098 | 104.1895 | -12.6895 | 163.1 | 179.1363 | 179.1363 | -16.0363 | 161.9 | 179.1363 | 179.1363 | -17.2363 | 193.1 | 179.1363 | 179.1363 | 13.9637 | 260.7 | 269.5114 | 269.5114 | -8.8114 | 71.1 | 73.591 | 73.591 | -2.491 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 23 | 23 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 115.2 | 57.6565 | 268.5024 | -153.3024 | 85.4 | 92.4445 | 57.595 | 27.805 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 71.5 | 72.3739 | 58.612 | 12.888 | 29.7 | 29.8068 | 27.1751 | 2.5249 |  |  |  | 0 | 45.3 | 50.6459 | 50.6459 | -5.3459 | 46.5 | 49.6662 | 49.6662 | -3.1662 | 138.5 | 159.1081 | 159.1081 | -20.6081 | 140.9 | 159.1081 | 159.1081 | -18.2081 | 167.6 | 159.5859 | 159.5859 | 8.0141 | 179.4 | 176.3618 | 176.3618 | 3.0382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.6 | 205.2938 | 205.2938 | -1.6938 | 97.1 | 102.9552 | 102.9552 | -5.8552 | 6.9 | 3.0261 | 3.0261 | 3.8739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 14.89 | 20.4463 | -20.4463 | 75.8 | 74 | 62.82 | 12.98 | 12.8 | 14.64 | 14.0733 | -1.2733 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 4.129 | -3.829 |  | 7.0138 | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 |  | 1.3476 | -0.24755 | 191.2 | 187.6 | 182.7182 | 8.4818 | 96.5 | 90.37 | 90.37 | 6.13 | 0.5 | 0.77 | 0.77 | -0.27 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | -0.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.5 | 19 | 5.8346 | 14.6654 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.2 | 15.4589 | 15.4589 | 0.74106 | 13.7 | 13.09 | 13.09 | 0.61 | 17.5 | 17.36 | 17.36 | 0.14 | 1.2 | 2.73 | 4.1512 | -2.9512 | 7.8 | 8.87 | 10.3308 | -2.5308 | 17.5 | 10.2049 | 10.2049 | 7.2951 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 12.4 | 11.2452 | 6.3631 | 6.0369 | 1.1 | 1.068 | 1.068 | 0.032 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4241 | 0.4241 | -0.1241 | 1.3 | 0.996 | 0.996 | 0.304 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 24.3 | 24.05 | 26 | -1.7 | 11.2 | 34.59 | 53 | -41.8 | 34.4 | 31.2394 | 31.2394 | 3.1606 | 1.1 | 6.88 | 38.5343 | -37.4343 | 1 | 27.87 | 32.2831 | -31.2831 | 0.4 | 1.84 | 3.5461 | -3.1461 | 0.3 | 1.19 | 2.3346 | -2.0346 | 46.87 | 40.37 | 40.37 | 6.5 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.4 | 8.6 | 8.6 | -2.2 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 14.6 | 14.94 | 15.5193 | -0.9193 | 239.2 | 238.6 | 236.56 | 2.64 | 14.2 | 13.2928 | 13.2928 | 0.9072 | 132.3 | 132.8 | 134 | -1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5 | 28.67 | 30 | -25 | 15.7 | 39.29 | 41 | -25.3 | 96.6 | 94.7 | 96.48 | 0.12 | 6.522 | 21 | 21 | -14.478 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 14 | 12.5757 | 12.5757 | 1.4243 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.9372 | 18.9372 | 0.6628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 | 17.9 |  |  | 17.9 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 12.5 | 13 | 14.4927 | -1.9928 | 8.7 | 8.25 | 8.25 | 0.45 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 12.8 | 12.1353 | 12.1353 | 0.66473
22/08/2026 | 15:00 | 59.5 | 37.0704 | 40.8947 | 18.6053 | 458.5 | 451.4877 | 448.8503 | 9.6497 | 145.2 | 146.1674 | 145.3136 | -0.11358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 |  |  | 11.1 | 90.3 | 84 | 81.8762 | 8.4238 |  |  |  | 0 | 79.3 | 81.1591 |  | 79.3 | 174.4 | 189.81 | 189.81 | -15.41 | 189.5 | 189.81 | 189.81 | -0.31003 | 188.6 | 189.81 | 189.81 | -1.21 | 272.3 | 285.57 | 285.57 | -13.27 | 201.7 | 206.0414 | 206.0414 | -4.3414 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 320.2 | 328.2277 | 160.0362 | 160.1638 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134 | 144.9275 | 136.007 | -2.007 | 7.8 | 6.9962 | 6.9962 | 0.80383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 61.4 | 53.0252 | 50.4586 | 10.9414 | 91.5 |  | 20.7254 | 70.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.5 | 145.0777 | 145.0777 | 4.4223 | 33.8 | 35.0408 | 35.0408 | -1.2408 | 45.6 | 45 |  | 45.6 | 21.6 | 22.6012 |  | 21.6 | 16.4 | 18.0016 | 11.6365 | 4.7635 | 9.8 | 11.401 | 11.401 | -1.601 | 75.8 | 78.8113 | 73.9603 | 1.8397 | 180.1 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6432 | 180.8 | 184.7432 | 184.7432 | -3.9432 | 182.5 | 185.298 | 185.298 | -2.798 | 102.5 | 100.4654 | 109.6881 | -7.1881 | 19.4 | 18 | 18 | 1.4 | 21.5 | 22.028 | 22.028 | -0.52802 | 16.8 | 15.1175 | 15.1175 | 1.6825 | 45.3 | 41.4508 | 20.7254 | 24.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51 | 49.9994 | 22.1606 | 28.8394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.7 | 35.1724 | 37.1361 | 15.5639 | 0 |  | 37.1554 | -37.1554 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 90.0098 | 116.9029 | -24.8029 | 163.1 | 178.9164 | 178.9164 | -15.8164 | 162.1 | 178.9164 | 178.9164 | -16.8164 | 193.8 | 178.9164 | 178.9164 | 14.8835 | 263.8 | 269.1806 | 269.1806 | -5.3806 | 69.8 | 73.591 | 73.591 | -3.791 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 23 | 23 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 72.8 | 62.1762 | 185.5189 | -112.7189 | 79.2 | 80.7517 | 26.3699 | 52.8301 | 66.6 | 66.8097 | 66.8097 | -0.20966 | 71.9 | 67.7564 | 46.2813 | 25.6187 | 29 | 27.9051 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 | 45.6 | 50.6459 | 50.6459 | -5.0459 | 46.7 | 49.6662 | 49.6662 | -2.9662 | 139.2 | 159.1081 | 159.1081 | -19.9081 | 140.9 | 159.1081 | 159.1081 | -18.2081 | 167.4 | 159.5859 | 159.5859 | 7.8141 | 179.1 | 176.3618 | 176.3618 | 2.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 205.2938 | 205.2938 | -1.2938 | 97.7 | 102.9552 | 102.9552 | -5.2552 | 7 | 3.0261 | 3.0261 | 3.9739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 5 | 20.6189 | -20.6189 | 75.9 | 72.9 | 55.29 | 20.61 | 11.8 | 14.39 | 13.848 | -2.048 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 4.129 | -3.829 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9.7575 | 9 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1.1 | 188.3 | 184.7 | 173.4222 | 14.8778 | 94.9 | 82.51 | 82.51 | 12.39 | 0.5 | 0.77 | 0.77 | -0.27 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.9 | 20.3038 | 5.8346 | 15.0654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.2 | 15.4589 | 15.4589 | 0.74106 | 13.5 | 12.98 | 12.98 | 0.52 | 17.3 | 17.26 | 17.26 | 0.04 | 0.7 | 2.79 | 4.1573 | -3.4573 | 4.3 | 0.3 | 10.2973 | -5.9973 | 16.3 | 9.9629 | 9.9629 | 6.3371 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 9.483 | 12.5558 | -0.25583 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4208 | 0.4208 | -0.1208 | 1 | 0.932 | 0.932 | 0.068 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 0.8 | 24.4 | 23.86 | 26 | -1.6 | 12.7 | 30.9 | 53 | -40.3 | 34 | 30.9014 | 30.9014 | 3.0986 | 0.1 | 3.1 | 41.6435 | -41.5435 | 0.2 | 0.7 | 33.7283 | -33.5283 | 0.1 | 0.1 | 3.561 | -3.461 | 0.1 | 0.1 | 2.1799 | -2.0799 | 46.76 | 40.2 | 40.2 | 6.56 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.4 | 8.6 | 8.6 | -2.2 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 13.9 | 15.02 | 15.574 | -1.674 | 236.6 | 235 | 233.4 | 3.2 | 12.3 | 10.7522 | 10.7522 | 1.5478 | 132.2 | 130.8 | 134 | -1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.5 | 23 | 37 | -34.5 | 12.7 | 40 | 47 | -34.3 | 95.8 | 93.2 | 96.48 | -0.68 | 6.234 | 20 | 20 | -13.766 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 12.2 | 10.5229 | 10.5229 | 1.6771 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.8 | 18.9372 | 18.9372 | 0.8628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 | 20.1 |  |  | 20.1 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 12.6 | 13 | 14.4927 | -1.8927 | 9.3 | 8.25 | 8.25 | 1.05 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 13.4 | 12.1353 | 12.1353 | 1.2647
22/08/2026 | 15:30 | 31.2 | 49.2888 | 49.6009 | -18.401 | 449.8 | 451.4877 | 448.8503 | 0.9497 | 143.4 | 146.1674 | 145.3136 | -1.9136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 |  | 10.3627 | 0.2373 | 88.1 | 84 | 81.8762 | 6.2238 |  |  |  | 0 | 80.4 | 82.9624 |  | 80.4 | 174.7 | 189.81 | 189.81 | -15.11 | 186.6 | 189.81 | 189.81 | -3.21 | 186.2 | 189.81 | 189.81 | -3.61 | 279.5 | 285.57 | 285.57 | -6.07 | 201 | 206.0414 | 206.0414 | -5.0414 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 336.4 | 366.1537 | 180.0565 | 156.3435 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.5 | 144.9275 | 136.007 | -3.507 | 7.2 | 6.9962 | 6.9962 | 0.20383 | 5.1 | 3.7568 | 3.7568 | 1.3432 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 46.3 | 56.2012 | 52.8768 | -6.5767 | 111 |  | 41.4508 | 69.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 145.0777 | 145.0777 | 1.6223 | 33.9 | 35.0408 | 35.0408 | -1.1408 | 56.6 | 57.3711 |  | 56.6 | 21 | 22.6012 |  | 21 | 16.1 | 18.0016 | 11.6365 | 4.4635 | 9.9 | 11.401 | 11.401 | -1.501 | 74.8 | 78.8113 | 73.9603 | 0.83972 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 182.7 | 185.298 | 185.298 | -2.598 | 99.5 | 100.4654 | 109.8415 | -10.3415 | 16.4 | 18 |  | 16.4 | 20.6 | 22.028 | 22.028 | -1.428 | 16.2 | 15.1175 | 15.1175 | 1.0825 | 39.8 | 41.4508 | 20.7254 | 19.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.6 | 49.9994 | 48.888 | 0.71199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 |  | 38.2936 | 11.4064 | 0 |  | 37.1554 | -37.1554 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 90.0098 | 117.0905 | -27.0906 | 163.6 | 179.5625 | 179.5625 | -15.9625 | 163.1 | 179.5625 | 179.5625 | -16.4625 | 195.1 | 179.5625 | 179.5625 | 15.5375 | 263.4 | 270.1526 | 270.1526 | -6.7526 | 66.6 | 73.591 | 73.591 | -6.991 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 23 | 23 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 66.5 | 68.8884 | 167.6876 | -101.1876 | 78 | 89.0991 | 41.4508 | 36.5492 | 65.2 | 66.8097 | 66.8097 | -1.6097 | 67.1 | 71.0528 | 52.2367 | 14.8633 | 28.3 | 29.2627 | 29.8068 | -1.5068 |  |  |  | 0 | 45.7 | 50.6459 | 50.6459 | -4.9459 | 46.7 | 49.6662 | 49.6662 | -2.9662 | 139.5 | 159.1081 | 159.1081 | -19.6081 | 141.1 | 159.1081 | 159.1081 | -18.0081 | 168.1 | 159.5859 | 159.5859 | 8.5141 | 179.6 | 176.3618 | 176.3618 | 3.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.5 | 205.2938 | 205.2938 | -0.79381 | 97.7 | 102.9552 | 102.9552 | -5.2552 | 7.2 | 3.0261 | 3.0261 | 4.1739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 5.5 | 20.6232 | -20.6232 | 73.6 | 70.1 | 46.32 | 27.28 | 13.8 | 14.51 | 13.9898 | -0.1898 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 4.129 | -3.829 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9.7575 | 9 | 0.9 | 1.1 |  | 1.3476 | -0.24755 | 181.6 | 178.3 | 149.0402 | 32.5598 | 91.8 | 61.03 | 61.03 | 30.77 | 0.5 | 0.76 | 0.76 | -0.26 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.3 | 20.3038 | 5.8346 | 14.4654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.2 | 15.4589 | 15.4589 | 0.74106 | 13.3 | 12.68 | 12.68 | 0.62 | 16.7 | 16.96 | 16.96 | -0.26 | 0.5 | 2.79 | 4.0902 | -3.5902 | 2.3 | 0.3 | 10.1494 | -7.8494 | 8 | 8.0905 | 8.0905 | -0.0905 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 12.3 |  | 12.8223 | -0.52229 | 1.2 | 1.18 | 1.18 | 0.02 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0.3 | 0.3896 | 0.3896 | -0.0896 | 1 | 0.784 | 0.784 | 0.216 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 23.9 | 23.47 | 24 | -0.1 | 13.2 | 29.1 | 45 | -31.8 | 33.3 | 29.6096 | 29.6096 | 3.6904 | 0.5 | 3.2 | 41.4069 | -40.9069 | 0.1 | 0.8 | 31.8977 | -31.7977 | 0 | 0.1 | 3.1893 | -3.1893 | 0 | 0.1 | 1.5013 | -1.5013 | 45.91 | 39.89 | 39.89 | 6.02 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.4 | 8.6 | 8.6 | -2.2 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | -2.2 | 14.6 | 14.77 | 15.3003 | -0.7003 | 230 | 227 | 229.8 | 0.2 | 10.4 | 9.6815 | 9.6815 | 0.7185 | 129.1 | 126.1 | 129 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.5 | 31 | 43 | -39.5 | 6.3 | 46 | 51 | -44.7 | 93.4 | 90.1 | 92.88 | 0.52 | 5.842 | 19 | 19 | -13.158 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 10.1 | 8.9618 | 8.9618 | 1.1382 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.9372 | 18.9372 | 0.6628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 | 20.1 |  |  | 20.1 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 12.5 | 13 | 14.4927 | -1.9928 | 7.8 | 8.25 | 8.25 | -0.45 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 11.5 | 12.1353 | 12.1353 | -0.63527
22/08/2026 | 16:00 | 37.1 | 76.2472 | 71.6314 | -34.5314 | 458.9 | 451.4877 | 448.8503 | 10.0497 | 144.9 | 146.1674 | 145.3136 | -0.41358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  | 10.3627 | 0.6373 | 88.7 | 84 | 81.8762 | 6.8238 |  |  |  | 0 | 79.2 | 82.5462 |  | 79.2 | 174.9 | 189.81 | 189.81 | -14.91 | 189.3 | 189.81 | 189.81 | -0.51003 | 189.7 | 189.81 | 189.81 | -0.11003 | 270.3 | 285.57 | 285.57 | -15.27 | 201.3 | 206.0414 | 206.0414 | -4.7414 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 347.4 | 373.4307 | 204.4 | 143 | 3.1 | 3.0258 | 3.0258 | 0.07424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.9 | 144.9275 | 136.007 | -3.107 | 7.9 | 6.9962 | 6.9962 | 0.90383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 46.2 | 61.7521 | 57.3122 | -11.1122 | 110.8 |  | 41.4508 | 69.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 | 145.0777 | 145.0777 | 4.2223 | 33 | 35.0408 | 35.0408 | -2.0408 | 95.2 | 64.4774 |  | 95.2 | 20.9 | 22.6012 |  | 20.9 | 15.8 | 18.0016 | 11.6365 | 4.1635 | 10.3 | 11.401 | 11.401 | -1.101 | 69.6 | 78.8113 | 73.9603 | -4.3603 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 181.2 | 184.7432 | 184.7432 | -3.5432 | 182.8 | 185.298 | 185.298 | -2.498 | 104.3 | 100.4654 | 109.8415 | -5.5415 | 20 | 4.1451 | 8.1771 | 11.8229 | 21.3 | 22.028 | 22.028 | -0.72802 | 17.1 | 15.1175 | 15.1175 | 1.9825 | 44.1 | 41.4508 | 20.7254 | 23.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.9 | 49.9994 | 70.2059 | -19.3059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.5 | 50.0026 | 48.8279 | 3.6721 | 0 |  | 37.1554 | -37.1554 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 | 45.2919 | -5.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 90.0098 | 117.0905 | -24.9905 | 163.5 | 179.3494 | 179.3494 | -15.8494 | 162.4 | 179.3494 | 179.3494 | -16.9494 | 194.6 | 179.3494 | 179.3494 | 15.2506 | 262.7 | 269.832 | 269.832 | -7.132 | 69.9 | 73.591 | 73.591 | -3.691 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 23 | 23 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 77.6 | 75.5914 | 173.3698 | -95.7698 | 77.5 | 89.0991 | 41.4508 | 36.0492 | 66.5 | 66.8097 | 66.8097 | -0.30966 | 67.8 | 71.0528 | 50.3389 | 17.4611 | 30 | 29.2627 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 45.7 | 50.6459 | 50.6459 | -4.9459 | 47 | 49.6662 | 49.6662 | -2.6662 | 139.3 | 159.1081 | 159.1081 | -19.8081 | 141 | 159.1081 | 159.1081 | -18.1081 | 168.3 | 159.5859 | 159.5859 | 8.7141 | 179.6 | 176.3618 | 176.3618 | 3.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.9 | 205.2938 | 205.2938 | -0.39381 | 97.9 | 102.9552 | 102.9552 | -5.0552 | 7.2 | 3.0261 | 3.0261 | 4.1739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0.8 | 6 | 22.2015 | -21.4015 | 66.3 | 58.9 | 34.97 | 31.33 | 12.4 | 14.63 | 14.1315 | -1.7315 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 4.129 | -3.929 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9.7575 | 9 | 0.9 | 1.1 |  | 1.3476 | -0.24755 | 171.5 | 152.8 | 103.9688 | 67.5312 | 86.2 | 28.17 | 28.17 | 58.03 | 0.5 | 0.77 | 0.77 | -0.27 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 21 | 20.3038 | 5.8346 | 15.1654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.1 | 15.4589 | 15.4589 | 0.64106 | 12.8 | 12.06 | 12.06 | 0.74 | 15.5 | 16.26 | 16.26 | -0.76 | 0.6 | 3.06 | 4.2988 | -3.6988 | 2 | 0.3 | 10.5034 | -8.5034 | 2.2 | 7.1736 | 7.1736 | -4.9736 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 12.3 | 12.8968 | 15.2472 | -2.9472 | 1.3 | 1.232 | 1.232 | 0.068 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3335 | 0.3335 | -0.1335 | 0.2 | 0.567 | 0.567 | -0.367 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 22.7 | 23.08 | 24 | -1.3 | 17.3 | 27.4 | 45 | -27.7 | 28.9 | 25.0965 | 25.0965 | 3.8035 | 0.6 | 3.3 | 43.0912 | -42.4912 | 0.2 | 0.9 | 31.6021 | -31.4021 | 0.3 | 0.1 | 3.3563 | -3.0563 | 0.1 |  | 1.5199 | -1.4199 | 44.68 | 38.55 | 38.55 | 6.13 | 5.1 | 8 | 8 | -2.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.4 | 8.6 | 8.6 | -2.2 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | -2.2 | 12.1 | 14.52 | 15.0265 | -2.9265 | 216.7 | 199.8 | 222.45 | -5.75 | 8.1 | 6.4685 | 6.4685 | 1.6315 | 114 | 106.7 | 116 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 39 | 47 | -47 | 4.9 | 52 | 53 | -48.1 | 87.7 | 80.6 | 83.52 | 4.18 | 5.251 | 13 | 13 | -7.749 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 7.7 | 6.3079 | 6.3079 | 1.3921 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.5 | 18.9372 | 18.9372 | 0.5628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.5266 | 13.5266 | 2.0734 | 12.5 | 13 | 14.4927 | -1.9928 | 8.2 | 8.25 | 8.25 | -0.05 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 11.1 | 12.1353 | 12.1353 | -1.0353
22/08/2026 | 16:30 | 40.4 | 74.9527 | 63.463 | -23.063 | 504 | 451.4877 | 448.8503 | 55.1497 | 144.4 | 146.1674 | 145.3136 | -0.91358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 |  | 10.3627 | 0.8373 | 89.3 | 84 | 81.8762 | 7.4238 |  |  |  | 0 | 81.4 | 86.8203 |  | 81.4 | 170.1 | 189.81 | 189.81 | -19.71 | 171.1 | 189.81 | 189.81 | -18.71 | 170.4 | 189.81 | 189.81 | -19.41 | 276.1 | 285.57 | 285.57 | -9.47 | 201.7 | 206.0414 | 206.0414 | -4.3414 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 373.9 | 379.5304 | 379.5304 | -5.6304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 144.9275 | 136.007 | 4.493 | 8 | 6.9962 | 6.9962 | 1.0038 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 46 | 60.9169 | 54.9027 | -8.9026 | 52 | 43.9491 | 41.4508 | 10.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.1 | 145.0777 | 145.0777 | 5.0223 | 34.3 | 35.0408 | 35.0408 | -0.74083 | 94.2 | 98.7054 | 45 | 49.2 | 24 | 22.6012 |  | 24 | 15.8 | 18.0016 | 11.6365 | 4.1635 | 10.5 | 11.401 | 11.401 | -0.90097 | 70.7 | 78.8113 | 73.9603 | -3.2603 | 181.4 | 184.7432 | 184.7432 | -3.3432 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 102.5 | 100.4654 | 109.8415 | -7.3415 | 20.7 | 19.17 | 15.1035 | 5.5965 | 21.3 | 22.028 | 22.028 | -0.72802 | 17.5 | 15.1175 | 15.1175 | 2.3825 | 143.1 | 56.2078 | 24.6271 | 118.4729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.6 | 49.9994 | 52.8957 | -2.2957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.9 | 79.4586 | 53.3769 | 20.5231 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 45.2919 | 45.2919 | -5.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 90.0098 | 117.0905 | -24.8906 | 164 | 177.0294 | 177.0294 | -13.0294 | 162.7 | 177.0294 | 177.0294 | -14.3294 | 194.4 | 177.0294 | 177.0294 | 17.3706 | 264 | 266.3416 | 266.3416 | -2.3416 | 70.3 | 73.591 | 73.591 | -3.291 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 23 | 23 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 161.8 | 138.0716 | 182.2415 | -20.4415 | 78 | 89.0991 | 24.336 | 53.664 | 63.6 | 66.8097 | 66.8097 | -3.2097 | 68.8 | 72.3739 | 47.3759 | 21.4241 | 30.9 | 29.8068 | 29.8068 | 1.0932 |  |  |  | 0 | 45.8 | 50.6459 | 50.6459 | -4.8459 | 46.8 | 49.6662 | 49.6662 | -2.8662 | 139.7 | 159.1081 | 159.1081 | -19.4081 | 141.4 | 159.1081 | 159.1081 | -17.7081 | 167.4 | 159.5859 | 159.5859 | 7.8141 | 178.9 | 176.3618 | 176.3618 | 2.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 | 205.2938 | 205.2938 | 0.00619 | 98.1 | 102.9552 | 102.9552 | -4.8552 | 7.3 | 3.0261 | 3.0261 | 4.2739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 2.1 | 5.2 | 22.0586 | -19.9586 | 39.4 | 37.7 | 21.97 | 17.43 | 13.8 | 13.9 | 13.4244 | 0.3756 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 4.129 | -3.929 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9.7575 | 9 | 0.9 | 1.1 |  | 1.3476 | -0.24755 | 116.1 | 99.5 | 56.206 | 59.894 | 59.6 | 6.72 | 6.72 | 52.88 | 0.6 | 0.77 | 0.77 | -0.17 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.9 | 20.3038 | 5.8346 | 15.0654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.1 | 15.4589 | 15.4589 | 0.64106 | 10.4 | 10.97 | 10.97 | -0.57 | 12.8 | 14.7 | 14.7 | -1.9 | 0.8 | 3.38 | 4.5661 | -3.7661 | 3 | 0.5 | 10.6343 | -7.6343 | 0.4 | 3.7001 | 3.7001 | -3.3001 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 12.7 | 19.6773 | 16.2943 | -3.5943 | 1.4 | 1.288 | 1.288 | 0.112 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2548 | 0.2548 | -0.1548 | 0.1 | 0.488 | 0.488 | -0.388 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 24 | 21.39 | 21 | 3 | 20.7 | 27 | 63 | -42.3 | 19 | 16.3067 | 16.3067 | 2.6933 | 1.9 | 3 | 42.0413 | -40.1413 | 0.8 | 0.8 | 28.3867 | -27.5867 | 0.3 | 0.1 | 3.2831 | -2.9831 | 0.4 |  | 1.5641 | -1.1641 | 41.74 | 28.67 | 28.67 | 13.07 | 4.9 | 8 | 8 | -3.1 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.4 | 8.6 | 8.6 | -2.2 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | -2.2 | 13 | 13.29 | 13.777 | -0.777 | 157.5 | 134.7 | 186.97 | -29.47 | 4.2 | 5.2085 | 5.2085 | -1.0085 | 72.1 | 68.6 | 89 | -16.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 49 | 52 | -52 | 55.7 | 59 | 56 | -0.3 | 55.2 | 56.7 | 64.08 | -8.88 | 4.327 | 16 | 16 | -11.673 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 5.3 | 4.547 | 4.547 | 0.753 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.4 | 18.9372 | 18.9372 | 0.4628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 | 20.7 |  |  | 20.7 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 12.5 | 13 | 14.4927 | -1.9928 | 8.2 | 8.25 | 8.25 | -0.05 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 13.4 | 12.1353 | 12.1353 | 1.2647
22/08/2026 | 17:00 | 37.7 | 110.4367 | 97.5138 | -59.8138 | 506.3 | 451.4877 | 451.4875 | 54.8125 | 144.9 | 146.1674 | 146.1674 | -1.2674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 |  | 10.3627 | 0.5373 | 85.3 | 84 | 81.8762 | 3.4238 |  |  |  | 0 | 80.6 | 86.8203 |  | 80.6 | 176.6 | 189.81 | 189.81 | -13.21 | 192.4 | 189.81 | 189.81 | 2.59 | 192.5 | 189.81 | 189.81 | 2.69 | 285.5 | 285.57 | 285.57 | -0.07004 | 203.2 | 206.0414 | 206.0414 | -2.8414 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 381.1 | 379.5304 | 379.5304 | 1.5696 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.9 | 144.9275 | 136.007 | -3.107 | 7.8 | 6.9962 | 6.9962 | 0.80383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 50.8 | 69.7764 | 63.3822 | -12.5822 | 58.6 | 149.0187 | 75.9596 | -17.3596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.9 |  | 145.0777 | 4.8223 | 34.2 | 35.0408 | 35.0408 | -0.84083 | 140.1 | 141.2192 | 66.6667 | 73.4334 | 21.7 | 22.6012 |  | 21.7 | 15.8 | 18.0016 | 11.6365 | 4.1635 | 10.5 | 11.401 | 11.401 | -0.90097 | 71.8 | 78.8113 | 73.9603 | -2.1603 | 180.1 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6432 | 180.9 | 184.7432 | 184.7432 | -3.8432 | 183.6 | 185.298 | 185.298 | -1.698 | 102.6 | 100.4654 | 109.8415 | -7.2415 | 19.9 | 46.8097 | 34.0111 | -14.1111 | 21.1 | 22.028 | 22.028 | -0.92802 | 16.7 | 15.1175 | 15.1175 | 1.5825 | 118.1 | 97.3215 | 44.8368 | 73.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 51.3 | 98.0246 | 94.9454 | -43.6454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.3 | 79.4586 | 68.0732 | 5.2268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 90.0098 | 117.0905 | -25.0906 | 165.3 | 179.1363 | 179.1363 | -13.8363 | 163.9 | 179.1363 | 179.1363 | -15.2363 | 195.5 | 179.1363 | 179.1363 | 16.3637 | 262.3 | 269.5114 | 269.5114 | -7.2114 | 68.8 | 73.591 | 73.591 | -4.791 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 23 | 23 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 205.1 | 202.0495 | 185.3171 | 19.7829 | 88.5 | 101.059 | 26.5405 | 61.9595 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 68.9 | 76.3524 | 46.3487 | 22.5513 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 |  |  |  | 0 | 46.2 | 50.6459 | 50.6459 | -4.4459 | 47.3 | 49.6662 | 49.6662 | -2.3662 | 140.5 | 159.1081 | 159.1081 | -18.6081 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 179.9 | 176.3618 | 176.3618 | 3.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 205.2938 | 205.2938 | 0.40619 | 98.7 | 102.9552 | 102.9552 | -4.2552 | 7.2 | 3.0261 | 3.0261 | 4.1739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 1.3 | 4.4 | 22.0367 | -20.7367 | 14.7 | 16.1 | 9.79 | 4.91 | 12 | 13.17 | 12.7174 | -0.7174 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 4.129 | -3.929 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9.7575 | 9 | 0.9 | 1.2 |  | 1.3476 | -0.14755 | 49.4 | 42 | 20.9395 | 28.4605 | 25.7 | 0.05 | 0.05 | 25.65 | 0.6 | 0.77 | 0.77 | -0.17 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.8 | 20.3038 | 5.8346 | 14.9654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.1 | 15.4589 | 15.4589 | 0.64106 | 4 | 7.31 | 7.31 | -3.31 | 5.2 | 10.19 | 10.19 | -4.99 | 0.5 | 3.67 | 4.7969 | -4.2969 | 2.6 | 0.7 | 10.5372 | -7.9372 | 0 | 1.2571 | 1.2571 | -1.2571 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 17 | 19.6773 | 19.6773 | -2.6773 | 1.5 | 1.348 | 1.348 | 0.152 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1638 | 0.1638 | -0.0638 | 0.1 | 0.338 | 0.338 | -0.238 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 24.6 | 19.7 | 21 | 3.6 | 20.2 | 26.6 | 63 | -42.8 | 8 | 7.6016 | 7.6016 | 0.3984 | 2 | 2.7 | 40.1753 | -38.1753 | 1.4 | 0.7 | 26.4988 | -25.0988 | 0.4 | 0.1 | 2.7458 | -2.3458 | 0.1 |  | 2.1163 | -2.0163 | 29.5 | 17.26 | 17.26 | 12.24 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.4 | 8.6 | 8.6 | -2.2 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | -2.2 | 11.5 | 12.07 | 12.5274 | -1.0274 | 67.7 | 57.1 | 114.93 | -47.23 | 0.8 | 1.8352 | 1.8352 | -1.0352 | 27 | 28.2 | 51 | -24 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.4 | 61 | 58 | 45.4 | 113.8 | 69 | 60 | 53.8 | 23.8 | 24.7 | 36.72 | -12.92 | 3.176 | 9 | 9 | -5.824 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 0.5 | 1.7155 | 1.7155 | -1.2155 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.4 | 18.9372 | 18.9372 | 0.4628 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 | 25.1 |  |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 12.5 | 13 | 14.4927 | -1.9928 | 8 | 8.25 | 8.25 | -0.25 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 12.5 | 12.1353 | 12.1353 | 0.36473
22/08/2026 | 17:30 | 121.6 | 110.9428 | 108.1522 | 13.4479 | 566.8 | 625.3302 | 451.4877 | 115.3123 | 140 | 146.1674 | 146.1674 | -6.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 |  | 17.6066 | -7.3066 | 83.4 | 84 | 81.8762 | 1.5238 |  |  |  | 0 | 79.6 | 86.8203 |  | 79.6 | 176.6 | 189.81 | 189.81 | -13.21 | 188.3 | 189.81 | 189.81 | -1.51 | 187.2 | 189.81 | 189.81 | -2.61 | 285 | 285.57 | 285.57 | -0.57004 | 204 | 206.0414 | 206.0414 | -2.0414 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 368.7 | 379.5304 | 379.5304 | -10.8304 | 2.8 | 3.0258 | 3.0258 | -0.22576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 144.9275 | 136.007 | -4.207 | 6.8 | 6.9962 | 6.9962 | -0.19617 | 5 | 3.7568 | 3.7568 | 1.2432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 60.1 | 71.7007 | 67.7014 | -7.6014 | 109.9 | 219.4156 | 219.4156 | -109.5156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.7 |  | 145.0777 | 160.6223 | 36.4 | 35.0408 | 35.0408 | 1.3592 | 130 | 136.0146 | 121.9108 | 8.0892 | 21.8 | 22.6012 | 22.6012 | -0.8012 | 15.6 | 18.0016 | 11.6365 | 3.9635 | 10.4 | 11.401 | 11.401 | -1.001 | 70.2 | 78.8113 | 73.9603 | -3.7603 | 174.2 | 184.7432 | 184.7432 | -10.5432 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 100.2 | 100.4654 | 109.8415 | -9.6416 | 18.8 | 46.8097 | 19.4042 | -0.6042 | 20.4 | 22.028 | 22.028 | -1.628 | 16.4 | 15.1175 | 15.1175 | 1.2825 | 71.2 | 75.3623 | 26.9726 | 44.2274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 68 | 91.4357 | 112.2434 | -44.2435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 70.4214 | 68.0732 | 3.1268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 90.0098 | 117.0906 | -27.4906 | 165.9 | 180.9345 | 180.9345 | -15.0345 | 164.7 | 180.9345 | 180.9345 | -16.2345 | 193.7 | 180.9345 | 180.9345 | 12.7655 | 264.5 | 272.2168 | 272.2168 | -7.7168 | 66.5 | 73.591 | 73.591 | -7.091 | 32.8 | 36.906 | 36.906 | -4.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 23 | 23 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 168.8 | 180.3285 | 178.409 | -9.609 | 70.7 | 112.9358 | 37.1888 | 33.5112 | 61.2 | 66.8097 | 66.8097 | -5.6097 | 68.1 | 78.568 | 48.6559 | 19.4441 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 | 46.4 | 50.6459 | 50.6459 | -4.2459 | 47.4 | 49.6662 | 49.6662 | -2.2662 | 140.3 | 159.1081 | 159.1081 | -18.8081 | 142.1 | 159.1081 | 159.1081 | -17.0081 | 167.8 | 159.5859 | 159.5859 | 8.2141 | 179.3 | 176.3618 | 176.3618 | 2.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 205.2938 | 205.2938 | 1.2062 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 7.2 | 3.0261 | 3.0261 | 4.1739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0.1 | 4.4 | 21.6431 | -21.5431 | 1.1 | 3.3 | 2.59 | -1.49 | 9.1 | 12.28 | 11.8562 | -2.7562 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 4.129 | -4.029 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9.7575 | 9 | 0.9 | 1.2 |  | 1.8189 | -0.61886 | 3.1 | 8.4 | 4.1435 | -1.0435 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.6 | 0.77 | 0.77 | -0.17 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 20.2 | 20.3038 | 5.8346 | 14.3653 | 0.8 | 3.3 | 3.3 | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.1 | 15.4589 | 15.4589 | 0.64106 | 0.2 | 1.75 | 1.75 | -1.55 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | -2.4 | 0.1 | 3.62 | 4.6847 | -4.5847 | 1.7 | 0.9 | 10.0827 | -8.3827 | 0 | 0.1032 | 0.1032 | -0.1032 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 17.2 | 17.597 | 19.6773 | -2.4773 | 1.6 | 1.416 | 1.416 | 0.184 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 0 | 0.0685 | 0.0685 | -0.0685 | 0 | 0.116 | 0.116 | -0.116 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 24.9 | 17.61 | 19 | 5.9 | 18.4 | 24.2 | 63 | -44.6 | 0.4 | 1.7677 | 1.7677 | -1.3677 | 1.7 | 2.4 | 37.7302 | -36.0302 | 1.5 | 0.5 | 25.2586 | -23.7586 | 0.2 |  | 3.0618 | -2.8618 | 0 |  | 2.3219 | -2.3219 | 11.96 | 6 | 6 | 5.96 | 4.6 | 8 | 8 | -3.4 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 6 | 8 | 8 | -2 | 6.4 | 8.6 | 8.6 | -2.2 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | -2.2 | 12.3 | 10.86 | 11.2955 | 1.0045 | 5.6 | 11.4 | 34.04 | -28.44 | 0.2 | 1.0255 | 1.0255 | -0.8255 | 1.2 | 4.9 | 15 | -13.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.3 | 69 | 61 | 33.3 | 85.8 | 76 | 62 | 23.8 | 1.6 | 4.6 | 10.8 | -9.2 | 0.727 | 1 | 1 | -0.273 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 0.1 | 0.6782 | 0.6782 | -0.5782 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.2 | 18.9372 | 18.9372 | 0.2628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 26.7 |  |  | 26.7 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5266 | 13.5266 | 1.6734 | 12.6 | 13 | 14.4927 | -1.8927 | 8.8 | 8.25 | 8.25 | 0.55 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 12.8 | 12.1353 | 12.1353 | 0.66473
22/08/2026 | 18:00 | 129.7 | 103.8835 | 121.7529 | 7.9471 | 577.2 | 636.0734 | 451.4877 | 125.7123 | 143 | 146.1674 | 146.1674 | -3.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 25.4167 | 10.3627 | 0.5373 | 86.2 | 84 | 81.8762 | 4.3238 |  |  |  | 0 | 80.8 | 86.8203 | 78.6476 | 2.1524 | 179.5 | 189.81 | 189.81 | -10.31 | 182.8 | 189.81 | 189.81 | -7.01 | 182.3 | 189.81 | 189.81 | -7.51 | 276 | 285.57 | 285.57 | -9.57 | 204.9 | 206.0414 | 206.0414 | -1.1414 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 375 | 379.5304 | 379.5304 | -4.5304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.8 | 144.9275 | 136.007 | -2.207 | 7.4 | 6.9962 | 6.9962 | 0.40383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 60.2 | 74.1604 | 75.2771 | -15.0771 | 29.2 | 28.9075 | 219.4156 | -190.2156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.4 | 206.5875 | 145.0777 | 154.3223 | 37 | 35.0408 | 35.0408 | 1.9592 | 137.1 | 137.3544 | 105.2699 | 31.8301 | 21.9 | 22.6012 | 22.6012 | -0.7012 | 15.8 | 18.0016 | 11.6365 | 4.1635 | 10.4 | 11.401 | 11.401 | -1.001 | 71.4 | 78.8113 | 73.9603 | -2.5603 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 179.9 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 101.6 | 100.4654 | 100.9102 | 0.68983 | 17.8 | 18 | 46.8096 | -29.0096 | 20 | 22.028 | 22.028 | -2.028 | 17.2 | 15.1175 | 15.1175 | 2.0825 | 107.4 | 107.5769 | 56.8102 | 50.5898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.1 | 87.0539 | 137.7982 | -67.6982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73 | 70.917 | 63.3614 | 9.6386 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 45.2919 | 45.2919 | -5.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 106.1707 | -14.5707 | 168 | 181.2941 | 181.2941 | -13.2941 | 166 | 181.2941 | 181.2941 | -15.2941 | 197.4 | 181.2941 | 181.2941 | 16.1059 | 265.8 | 272.7578 | 272.7578 | -6.9578 | 68.5 | 73.591 | 73.591 | -5.091 | 33.4 | 36.906 | 36.906 | -3.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 214.9 | 217.4566 | 107.394 | 107.506 | 76.1 | 108.13 | 87.6387 | -11.5387 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 68.9 | 78.568 | 72.3739 | -3.4739 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 | 46.9 | 50.6459 | 50.6459 | -3.7459 | 48.2 | 49.6662 | 49.6662 | -1.4662 | 141 | 159.1081 | 159.1081 | -18.1081 | 142.8 | 159.1081 | 159.1081 | -16.3081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 181.6 | 176.3618 | 176.3618 | 5.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 205.2938 | 205.2938 | 2.3062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 7.2 | 3.0261 | 3.0261 | 4.1739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0 | 4.4 | 21.7447 | -21.7447 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 11.4 | 10.995 | -3.195 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.327 | 1.3476 | -0.24755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.77 | 0.77 | -0.17 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.6 | 20.3038 | 5.8346 | 14.7653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.1 | 15.4589 | 15.4589 | 0.64106 | 0 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0 | 3.65 | 4.6584 | -4.6584 | 0 | 1.1 | 9.7908 | -9.7908 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 17.2 | 17.7111 | 18.5926 | -1.3926 | 1.6 | 1.476 | 1.476 | 0.124 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 | 0.0297 | 0.0297 | -0.0297 | 0 | 0.056 | 0.056 | -0.056 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 23.4 | 15.52 | 19 | 4.4 | 13.7 | 21.8 | 63 | -49.3 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 2.2 | 38.9465 | -38.5465 | 0.3 | 0.3 | 23.8637 | -23.5637 | 0 |  | 3.6446 | -3.6446 | 0 |  | 2.2784 | -2.2784 | 0.38 |  |  | 0.38 | 4.8 | 8 | 8 | -3.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 6.6 | 8.6 | 8.6 | -2 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | -2.2 | 6.1 | 9.65 | 10.0636 | -3.9636 | 0 |  | 1.33 | -1.33 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.9 | 73 | 62 | 35.9 | 78.4 | 79 | 62 | 16.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.3 | 18.9372 | 18.9372 | 0.3628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 28.1 | 20 |  | 28.1 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.5266 | 13.5266 | 2.3734 | 12.6 | 13 | 14.4927 | -1.8927 | 7.9 | 8.25 | 8.25 | -0.35 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 12.8 | 12.1353 | 12.1353 | 0.66473
22/08/2026 | 18:30 | 128.5 | 107.68 | 132.7639 | -4.2639 | 619.7 | 571.245 | 451.4877 | 168.2123 | 143.5 | 146.1674 | 146.1674 | -2.6674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 60.8106 | 50.8667 | -39.7667 | 88.2 | 84 | 81.8762 | 6.3238 |  |  |  | 0 | 80 | 86.8203 | 86.8203 | -6.8203 | 178.7 | 189.81 | 189.81 | -11.11 | 193.8 | 189.81 | 189.81 | 3.99 | 193.9 | 189.81 | 189.81 | 4.09 | 283.4 | 285.57 | 285.57 | -2.17 | 205.3 | 206.0414 | 206.0414 | -0.74144 | 108.1 | 103.3301 | 103.3301 | 4.7699 | 373.7 | 378.4913 | 379.5304 | -5.8304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.6 | 144.9275 | 136.007 | -2.407 | 7.4 | 6.9962 | 6.9962 | 0.40383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 70.1 | 75.2042 | 78.0545 | -7.9545 | 93.4 | 179.1152 | 219.4156 | -126.0156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 399 | 328.2414 | 167.0243 | 231.9757 | 36 | 35.0408 | 35.0408 | 0.95917 | 131.3 | 127.651 | 137.3544 | -6.0544 | 22 | 22.6012 | 22.6012 | -0.6012 | 15.8 | 18.0016 | 11.6365 | 4.1635 | 10.4 | 11.401 | 11.401 | -1.001 | 71.8 | 78.8113 | 73.9603 | -2.1603 | 179.4 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3432 | 179.7 | 184.7432 | 184.7432 | -5.0432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 101.4 | 100.4654 | 109.8415 | -8.4415 | 17.1 | 17.5417 | 46.8097 | -29.7097 | 20 | 22.028 | 22.028 | -2.028 | 17.2 | 15.1175 | 15.1175 | 2.0825 | 123.3 | 75.3623 | 85.0241 | 38.2759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 131.1 | 93.0316 | 141.6184 | -10.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.1 | 72.5508 | 68.0732 | 5.0268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 45.2919 | 45.2919 | -5.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 117.0905 | -25.4905 | 168.4 | 181.4672 | 181.4672 | -13.0672 | 166.6 | 181.4672 | 181.4672 | -14.8672 | 198 | 181.4672 | 181.4672 | 16.5328 | 267.8 | 273.0182 | 273.0182 | -5.2182 | 68.6 | 73.591 | 73.591 | -4.991 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 226.4 | 180.3285 | 180.3283 | 46.0717 | 80.6 | 99.4796 | 30.7598 | 49.8402 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 68.9 | 75.152 | 48.0149 | 20.8851 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 | 47.1 | 50.6459 | 50.6459 | -3.5459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 141.5 | 159.1081 | 159.1081 | -17.6081 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 168.8 | 159.5859 | 159.5859 | 9.2141 | 181.9 | 176.3618 | 176.3618 | 5.5382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 205.2938 | 205.2938 | 2.4062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 7.1 | 3.0261 | 3.0261 | 4.0739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0.8 | 4.9 | 21.8288 | -21.0288 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 10.3 | 9.9169 | -4.6169 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.6298 | 3.9828 | -2.7828 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.76 | 0.76 | -0.16 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.5 | 20.3038 | 5.8346 | 14.6654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.1 | 15.4589 | 15.4589 | 0.64106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.68 | 4.6253 | -4.6253 | 0 | 1.1 | 10.1289 | -10.1289 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 17.3 | 18.0872 | 19.6773 | -2.3773 | 1.6 | 1.524 | 1.524 | 0.076 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 20.8 | 13.73 | 17 | 3.8 | 9.2 | 18.3 | 53 | -43.8 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 2.2 | 38.8636 | -37.6636 | 2.7 | 0.2 | 24.318 | -21.618 | 0 |  | 3.6392 | -3.6392 | 0 |  | 2.514 | -2.514 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 8 | 8 | -3.2 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | -0.7 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6.9 | 8.6 | 8.6 | -1.7 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | -2 | 2.7 | 8.66 | 9.0508 | -6.3508 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.5 | 73 | 60 | 16.5 | 60.1 | 76 | 58 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.2 | 18.9372 | 18.9372 | 0.2628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 33.9 | 20 |  | 33.9 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.5266 | 13.5266 | 2.2734 | 12.6 | 13 | 14.4927 | -1.8927 | 6.3 | 8.25 | 8.25 | -1.95 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 14.3 | 12.1353 | 12.1353 | 2.1647
22/08/2026 | 19:00 | 129.1 | 109.5975 | 139.4592 | -10.3592 | 620.8 | 636.7454 | 451.4877 | 169.3123 | 144.2 | 146.1674 | 146.1674 | -1.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 60.8106 | 60.8106 | -49.8106 | 88.1 | 84 | 81.8762 | 6.2238 |  |  |  | 0 | 79.7 | 86.8203 | 86.8203 | -7.1203 | 179.6 | 190.9201 | 190.9201 | -11.3201 | 194.5 | 190.9201 | 190.9201 | 3.5799 | 194.4 | 190.9201 | 190.9201 | 3.4799 | 285.3 | 287.2401 | 287.2401 | -1.9401 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 372.4 | 379.5304 | 379.5304 | -7.1304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.6 | 144.9275 | 136.007 | -2.407 | 7.9 | 6.9962 | 6.9962 | 0.90383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 90.3 | 75.0224 | 79.0063 | 11.2937 | 128 | 130.4559 | 138.716 | -10.716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 400 | 351.498 | 194.4841 | 205.5159 | 36 | 35.0408 | 35.0408 | 0.95917 | 147.8 | 74.5525 | 137.3544 | 10.4456 | 21.9 | 22.6012 | 22.6012 | -0.7012 | 15.8 | 18.0016 | 11.6365 | 4.1635 | 10.3 | 11.401 | 11.401 | -1.101 | 72 | 78.8113 | 73.9603 | -1.9603 | 179.4 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3432 | 180.2 | 184.7432 | 184.7432 | -4.5432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 102 | 100.4654 | 109.8415 | -7.8415 | 37.1 | 37.3888 | 46.8097 | -9.7097 | 20 | 22.028 | 22.028 | -2.028 | 17.3 | 15.1175 | 15.1175 | 2.1825 | 96.7 | 73.9606 | 159.6364 | -62.9364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 131 | 96.6814 | 141.6184 | -10.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 79.4586 | 68.0732 | 19.8268 | 0 | 37.1554 |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 | 45.2919 | -5.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 117.0906 | -25.3906 | 168.8 | 181.4672 | 181.4672 | -12.6672 | 167.1 | 181.4672 | 181.4672 | -14.3672 | 198.7 | 181.4672 | 181.4672 | 17.2328 | 267.9 | 273.0182 | 273.0182 | -5.1182 | 69.1 | 73.591 | 73.591 | -4.491 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 23 | 23 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 232.1 | 232.864 | 179.7984 | 52.3016 | 90.5 | 58.9372 | 36.0138 | 54.4862 | 63 | 61.8036 | 66.8097 | -3.8097 | 68.7 | 61.0398 | 48.1919 | 20.5081 | 29.5 | 25.1389 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 | 47.1 | 50.6459 | 50.6459 | -3.5459 | 48.4 | 49.6662 | 49.6662 | -1.2662 | 141.3 | 159.1081 | 159.1081 | -17.8081 | 142.9 | 159.1081 | 159.1081 | -16.2081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 6.9 | 3.0261 | 3.0261 | 3.8739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 0.4 | 5.3 | 21.3251 | -20.9251 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 9.2 | 8.8388 | -4.5388 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 4.6298 | 4.6298 | -3.5298 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.76 | 0.76 | -0.26 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.7 | 20.3038 | 5.8346 | 14.8653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.2 | 15.4589 | 15.4589 | 0.74106 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.8 | 4.6925 | -4.6925 | 0.1 | 1.1 | 10.3381 | -10.2381 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 18.7 | 19.6773 | 19.6773 | -0.97727 | 1.6 | 1.568 | 1.568 | 0.032 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 6.6 | 4.5 | 4.5 | 2.1 | 18.7 | 11.94 | 17 | 1.7 | 11.1 | 14.9 | 53 | -41.9 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.2 | 36.5409 | -35.0409 | 5.3 | 0.2 | 22.6566 | -17.3566 | 0 |  | 3.382 | -3.382 | 0 |  | 2.0384 | -2.0384 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 8 | 8 | -3.2 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | -1.4 | 3 | 7.68 | 8.038 | -5.038 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.3 | 68 | 55 | -2.7 | 49.5 | 66 | 49 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 18.8 | 18.9372 | 18.9372 | -0.1372 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 35 | 20 |  | 35 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.5266 | 13.5266 | 2.2734 | 12.6 | 13 | 14.4927 | -1.8927 | 6.6 | 8.25 | 8.25 | -1.65 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 13.9 | 12.1353 | 12.1353 | 1.7647
22/08/2026 | 19:30 | 125 | 109.3146 | 136.1715 | -11.1715 | 618.9 | 609.7835 | 451.4877 | 167.4123 | 143.2 | 146.1674 | 146.1674 | -2.9674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 |  | 60.8106 | -49.7106 | 86.4 | 84 | 81.8762 | 4.5238 |  |  |  | 0 | 80.3 | 86.8203 | 86.8203 | -6.5203 | 179.9 | 190.9201 | 190.9201 | -11.0201 | 195.3 | 190.9201 | 190.9201 | 4.3799 | 195.5 | 190.9201 | 190.9201 | 4.5799 | 285.4 | 287.2401 | 287.2401 | -1.8401 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 108.1 | 103.3301 | 103.3301 | 4.7699 | 371.4 | 379.5304 | 379.5304 | -8.1304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.7 | 144.9275 | 136.007 | -3.307 | 7.5 | 6.9962 | 6.9962 | 0.50383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 90.3 | 72.9618 | 76.225 | 14.075 | 209.4 | 216.7283 | 219.4156 | -10.0156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 6.39 | 6.39 | -2.49 | 399.3 | 355.3756 | 188.0686 | 211.2314 | 36 | 35.0408 | 35.0408 | 0.95917 | 147.8 | 74.5525 | 137.4138 | 10.3862 | 22.4 | 22.6012 | 22.6012 | -0.2012 | 15.9 | 18.0016 | 11.6365 | 4.2635 | 10.3 | 11.401 | 11.401 | -1.101 | 71.7 | 78.8113 | 73.9603 | -2.2603 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 102 | 100.4654 | 109.8415 | -7.8415 | 27.5 | 27.6632 | 46.8097 | -19.3097 | 19.8 | 22.028 | 22.028 | -2.228 | 16.4 | 15.1175 | 15.1175 | 1.2825 | 77.4 | 48.8398 | 111.7574 | -34.3574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.9 | 96.5308 | 141.6184 | -10.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 79.4586 | 68.0732 | 19.6268 | 30.6 | 37.1554 |  | 30.6 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 117.0906 | -25.4906 | 169.1 | 181.6359 | 181.6359 | -12.5359 | 167.2 | 181.6359 | 181.6359 | -14.4359 | 198.9 | 181.6359 | 181.6359 | 17.2641 | 268.1 | 273.272 | 273.272 | -5.172 | 68.2 | 73.591 | 73.591 | -5.391 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 216.5 | 206.6231 | 178.8981 | 37.602 | 79.6 | 108.8661 | 31.9695 | 47.6305 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 68.9 | 77.378 | 48.4926 | 20.4074 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 | 47.2 | 50.6459 | 50.6459 | -3.4459 | 48.4 | 49.6662 | 49.6662 | -1.2662 | 141.6 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5081 | 143.1 | 159.1081 | 159.1081 | -16.0081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 6.9 | 3.0261 | 3.0261 | 3.8739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 1.3 | 5.5 | 21.761 | -20.461 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 9.47 | 9.142 | -3.642 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.061 | 4.6298 | -3.5298 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.76 | 0.76 | -0.26 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.5 | 20.3038 | 5.8346 | 14.6654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.04 | 4.8651 | -4.8651 | 0.3 | 1.4 | 11.2447 | -10.9447 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.7 | 1.592 | 1.592 | 0.108 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 1.2 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 6.2 | 4.5 | 4.5 | 1.7 | 11.4 | 11.55 | 13 | -1.6 | 11.5 | 13.6 | 45 | -33.5 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.5 | 33.8057 | -32.3057 | 5.8 | 0.2 | 23.1105 | -17.3105 | 0 | 0.1 | 2.8675 | -2.8675 | 0 |  | 2.0269 | -2.0269 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 8 | 8 | -3.2 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 8 | 8.8 | 8.8 | -0.8 | 3.9 | 7.84 | 8.1799 | -4.2799 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.6 | 61 | 48 | -11.4 | 43.8 | 54 | 40 | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19 | 18.9372 | 18.9372 | 0.0628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 35.1 | 20 |  | 35.1 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 12.6 | 13 | 14.4927 | -1.8927 | 6.8 | 8.25 | 8.25 | -1.45 | 10 | 10.628 | 10.628 | -0.62802 | 13.6 | 12.1353 | 12.1353 | 1.4647
22/08/2026 | 20:00 | 200.3 | 109.0538 | 132.2023 | 68.0977 | 646.7 | 606.7096 | 451.4877 | 195.2123 | 144.5 | 146.1674 | 146.1674 | -1.6674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 60.8106 | 60.8106 | -49.8106 | 83.2 | 84 | 81.8762 | 1.3238 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 | 86.8203 | -86.8203 | 180 | 190.9201 | 190.9201 | -10.9201 | 195.3 | 190.9201 | 190.9201 | 4.3799 | 195.5 | 190.9201 | 190.9201 | 4.5799 | 284.4 | 287.2401 | 287.2401 | -2.8401 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 108.2 | 103.3301 | 103.3301 | 4.8699 | 371.9 | 379.5304 | 379.5304 | -7.6304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.2 | 144.9275 | 136.007 | -0.80696 | 7.7 | 6.9962 | 6.9962 | 0.70383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 90.3 | 72.3311 | 74.7122 | 15.5878 | 152.2 | 130.4559 | 219.4156 | -67.2156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 448.4 | 227.0918 | 171.3713 | 277.0287 | 36.2 | 35.0408 | 35.0408 | 1.1592 | 140.1 | 136.9789 | 137.946 | 2.154 | 22.7 | 22.6012 | 22.6012 | 0.0988 | 16.4 | 18.0016 | 11.6365 | 4.7635 | 10.3 | 11.401 | 11.401 | -1.101 | 72.2 | 78.8113 | 73.9603 | -1.7603 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 180.7 | 184.7432 | 184.7432 | -4.0432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 102.2 | 100.4654 | 109.8415 | -7.6415 | 26.2 | 23.2835 | 46.8097 | -20.6097 | 20 | 22.028 | 22.028 | -2.028 | 16.7 | 15.1175 | 15.1175 | 1.5825 | 103.2 | 144.8959 | 111.2246 | -8.0246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.8 | 96.6632 | 141.6184 | -10.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 71.3757 | 68.0732 | 19.7268 | 49.8 | 37.1554 |  | 49.8 |  |  |  | 0 | 39.5 | 45.2919 | 45.2919 | -5.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 117.0905 | -25.2905 | 169 | 181.6359 | 181.6359 | -12.6359 | 167.2 | 181.6359 | 181.6359 | -14.4359 | 199 | 181.6359 | 181.6359 | 17.3641 | 267.6 | 273.272 | 273.272 | -5.672 | 69.4 | 73.591 | 73.591 | -4.191 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 23 | 23 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 198.8 | 192.2588 | 107.394 | 91.406 | 77 | 109.1863 | 87.6387 | -10.6387 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 68.8 | 78.568 | 72.3739 | -3.5739 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 |  |  |  | 0 | 47.2 | 50.6459 | 50.6459 | -3.4459 | 48.4 | 49.6662 | 49.6662 | -1.2662 | 141.3 | 159.1081 | 159.1081 | -17.8081 | 143.2 | 159.1081 | 159.1081 | -15.9081 | 168.8 | 159.5859 | 159.5859 | 9.2141 | 182.7 | 176.3618 | 176.3618 | 6.3382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 6.9 | 3.0261 | 3.0261 | 3.8739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 1.2 | 5.7 | 22.1905 | -20.9905 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 9.75 | 9.4451 | -3.6451 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 4.6298 | 4.6298 | -3.5298 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.76 | 0.76 | -0.26 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.8 | 20.3038 | 5.8346 | 14.9654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.18 | 4.9457 | -4.9457 | 0.8 | 1.7 | 11.8532 | -11.0532 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 20 | 17.8167 | 19.6773 | 0.32274 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 8.4 | 11.16 | 13 | -4.6 | 12.3 | 12.4 | 45 | -32.7 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 2.9 | 35.0363 | -29.7363 | 9.9 | 0.2 | 23.1438 | -13.2438 | 0.2 | 0.1 | 3.0118 | -2.8118 | 0.2 |  | 2.1908 | -1.9908 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 8 | 8 | -3.2 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 8 | 8.8 | 8.8 | -0.8 | 6.1 | 8.01 | 8.3218 | -2.2218 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.9 | 52 | 40 | -24.1 | 15.7 | 41 | 30 | -14.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.4 | 18.9372 | 18.9372 | 0.4628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 | 35.8 | 20 |  | 35.8 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 13.3 | 13 | 14.4927 | -1.1927 | 6.9 | 8.25 | 8.25 | -1.35 | 10.2 | 10.628 | 10.628 | -0.42802 | 14.4 | 12.1353 | 12.1353 | 2.2647
22/08/2026 | 20:30 | 169.8 | 108.5217 | 130.242 | 39.558 | 647.4 | 608.9479 | 451.4877 | 195.9123 | 145.1 | 146.1674 | 146.1674 | -1.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 60.8106 | 57.7021 | -46.6021 | 83.9 | 84 | 81.8762 | 2.0238 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 | 86.8203 | -86.8203 | 180 | 190.9201 | 190.9201 | -10.9201 | 194.7 | 190.9201 | 190.9201 | 3.7799 | 195.8 | 190.9201 | 190.9201 | 4.8799 | 283.3 | 287.2401 | 287.2401 | -3.9401 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 372.1 | 379.5304 | 379.5304 | -7.4304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 144.9275 | 136.007 | 2.993 | 7.9 | 6.9962 | 6.9962 | 0.90383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 90.2 | 71.1618 | 73.2017 | 16.9983 | 143.9 | 148.7207 | 219.4156 | -75.5156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 448.8 | 227.0918 | 171.9046 | 276.8954 | 37.9 | 35.0408 | 35.0408 | 2.8592 | 150.5 | 75.9326 | 134.4289 | 16.0711 | 23.1 | 22.6012 | 22.6012 | 0.4988 | 16.2 | 18.0016 | 11.6365 | 4.5635 | 10.3 | 11.401 | 11.401 | -1.101 | 73.6 | 78.8113 | 73.9603 | -0.36028 | 180.2 | 184.7432 | 184.7432 | -4.5432 | 180.8 | 184.7432 | 184.7432 | -3.9432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 102.9 | 100.4654 | 109.8415 | -6.9415 | 43.9 | 46.8097 | 46.8097 | -2.9097 | 20.1 | 22.028 | 22.028 | -1.928 | 17.6 | 15.1175 | 15.1175 | 2.4825 | 41.2 | 137.3729 | 93.7909 | -52.5909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 131 | 97.5279 | 141.6183 | -10.6183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 69.8465 | 68.0732 | 19.8268 | 49.6 | 37.1554 |  | 49.6 |  |  |  | 0 | 39.3 | 45.2919 | 45.2919 | -5.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 90.0098 | 117.0905 | -25.2905 | 169.2 | 182.4285 | 182.4285 | -13.2285 | 167.3 | 182.4285 | 182.4285 | -15.1285 | 198.8 | 182.4285 | 182.4285 | 16.3715 | 268.9 | 274.4644 | 274.4644 | -5.5644 | 69.1 | 73.591 | 73.591 | -4.491 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 23 | 23 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 191.9 | 182.8842 | 184.1221 | 7.7779 | 76.2 | 107.7979 | 27.5512 | 48.6488 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 68.7 | 78.4369 | 46.7478 | 21.9522 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 |  |  |  | 0 | 47.2 | 50.6459 | 50.6459 | -3.4459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 141 | 159.1081 | 159.1081 | -18.1081 | 143 | 159.1081 | 159.1081 | -16.1081 | 169.2 | 159.5859 | 159.5859 | 9.6141 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 6.9 | 3.0261 | 3.0261 | 3.8739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 1.4 | 6 | 23.5786 | -22.1786 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 9.62 | 9.3305 | -5.4305 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 4.6298 | 4.4276 | -3.3276 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.76 | 0.76 | -0.26 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.9 | 20.3038 | 5.8346 | 15.0654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.48 | 5.1944 | -5.1944 | 0.8 | 1.8 | 12.2781 | -11.4781 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 20 | 17.4646 | 19.6773 | 0.32273 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 1.6 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 7.2 | 10.87 | 13 | -5.8 | 9.7 | 12 | 40 | -30.3 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 3.5 | 31.7419 | -25.6419 | 9.8 | 2 | 21.5307 | -11.7307 | 0.5 | 0.1 | 2.8222 | -2.3222 | 0.3 |  | 1.8717 | -1.5717 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 8 | 8 | -3.2 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 8 | 8.8 | 8.8 | -0.8 | 3.8 | 7.8 | 8.0941 | -4.2941 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.4 | 39 | 31 | -11.6 | 13.6 | 28 | 22 | -8.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.9372 | 18.9372 | 0.6628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 35.8 | 20 |  | 35.8 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.5266 | 13.5266 | 1.5734 | 13.8 | 13 | 14.4927 | -0.69275 | 7.7 | 8.25 | 8.25 | -0.55 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 14.9 | 12.1353 | 12.1353 | 2.7647
22/08/2026 | 21:00 | 169.8 | 128.449 | 131.2051 | 38.5949 | 642.9 | 593.2207 | 451.4877 | 191.4123 | 144.1 | 146.1674 | 146.1674 | -2.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 60.8106 | 48.0534 | -37.0534 | 85 | 84 | 81.8762 | 3.1238 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 180.7 | 190.9201 | 190.9201 | -10.2201 | 194.4 | 190.9201 | 190.9201 | 3.4799 | 195 | 190.9201 | 190.9201 | 4.0799 | 284.8 | 287.2401 | 287.2401 | -2.4401 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 372.2 | 379.5304 | 379.5304 | -7.3304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.8 | 144.9275 | 136.007 | 1.793 | 7.4 | 6.9962 | 6.9962 | 0.40383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 90.3 | 79.7243 | 73.2329 | 17.0671 | 205.6 | 208.8016 | 212.146 | -6.546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 349.6 | 291.0733 | 166.8091 | 182.7909 | 38 | 35.0408 | 35.0408 | 2.9592 | 141.4 | 141.2191 | 128.1627 | 13.2373 | 24.1 | 22.6012 | 22.6012 | 1.4988 | 16.2 | 18.0016 | 11.6365 | 4.5635 | 10.8 | 11.401 | 11.401 | -0.60097 | 70.8 | 78.8113 | 73.9603 | -3.1603 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 102.2 | 100.4654 | 109.8415 | -7.6415 | 36.9 | 37.1153 | 46.8097 | -9.9097 | 20 | 22.028 | 22.028 | -2.028 | 17.3 | 15.1175 | 15.1175 | 2.1825 | 41.1 | 74.9772 | 96.5749 | -55.4749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.8 | 141.6184 | 141.6184 | -10.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 55.9986 | 68.0732 | 19.4268 | 50 | 37.1554 |  | 50 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 | 45.2919 | -5.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 117.0905 | -25.3906 | 169.4 | 182.1243 | 182.1243 | -12.7243 | 167.5 | 182.1243 | 182.1243 | -14.6243 | 199.6 | 182.1243 | 182.1243 | 17.4757 | 269.2 | 274.0069 | 274.0069 | -4.8069 | 68.5 | 73.591 | 73.591 | -5.091 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 180.8 | 114.0862 | 154.2814 | 26.5186 | 75.1 | 108.13 | 57.595 | 17.505 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 68.6 | 78.568 | 56.7142 | 11.8858 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.993 | 50.6459 | -3.3459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 141 | 159.1081 | 159.1081 | -18.1081 | 142.9 | 159.1081 | 159.1081 | -16.2081 | 168.8 | 159.5859 | 159.5859 | 9.2141 | 181.5 | 176.3618 | 176.3618 | 5.1382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 6.9 | 3.0261 | 3.0261 | 3.8739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 2.5 | 6.3 | 24.0718 | -21.5718 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 9.48 | 9.2159 | -3.3159 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.6298 | 3.7998 | -2.5998 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.76 | 0.76 | -0.26 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.6 | 20.3038 | 5.8346 | 14.7653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 4.55 | 5.1999 | -4.4999 | 2 | 1.9 | 12.1024 | -10.1024 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 20 | 14.277 | 19.6773 | 0.32274 | 1.7 | 1.592 | 1.592 | 0.108 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 8.8 | 10.58 | 13 | -4.2 | 8.1 | 11.6 | 40 | -31.9 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4 | 30.266 | -25.066 | 9.8 | 3.8 | 20.978 | -11.178 | 0.7 | 0.1 | 2.3766 | -1.6766 | 0.3 | 0.1 | 1.7432 | -1.4432 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 8 | 8 | -2.5 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | -0.3 | 5.2 | 7.6 | 7.8664 | -2.6664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.8 | 22 | 21 | -3.2 | 14.5 | 17 | 16 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.6 | 18.9372 | 18.9372 | 0.6628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 | 35.9 | 20 |  | 35.9 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.5266 | 13.5266 | 2.1734 | 13.5 | 13 | 14.4927 | -0.99275 | 8.4 | 8.25 | 8.25 | 0.15 | 10.5 | 10.628 | 10.628 | -0.12802 | 15.2 | 12.1353 | 12.1353 | 3.0647
22/08/2026 | 21:30 | 198.9 | 125.9296 | 134.1382 | 64.7618 | 642 | 626.4425 | 451.4877 | 190.5123 | 143.7 | 146.1674 | 146.1674 | -2.4674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 57.802 | 30.4077 | -19.3077 | 85.8 | 84 | 81.8762 | 3.9238 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 180.7 | 190.9201 | 190.9201 | -10.2201 | 195.3 | 190.9201 | 190.9201 | 4.3799 | 195.5 | 190.9201 | 190.9201 | 4.5799 | 283.8 | 287.2401 | 287.2401 | -3.4401 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 368.6 | 379.5304 | 379.5304 | -10.9304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 144.9275 | 136.007 | 3.493 | 7.3 | 6.9962 | 6.9962 | 0.30383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 90.3 | 77.3525 | 72.1281 | 18.1719 | 200.3 | 198.8743 | 201.3635 | -1.0635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 144.7 | 290.1555 | 183.2277 | -38.5277 | 38.4 | 35.0408 | 35.0408 | 3.3592 | 147.5 |  | 137.3544 | 10.1456 | 24 | 22.6012 | 22.6012 | 1.3988 | 16.2 | 18.0016 | 11.6365 | 4.5635 | 10.7 | 11.401 | 11.401 | -0.70097 | 71.1 | 78.8113 | 73.9603 | -2.8603 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 102.3 | 100.4654 | 109.8415 | -7.5415 | 37.3 | 36.132 | 46.8097 | -9.5097 | 19.9 | 22.028 | 22.028 | -2.128 | 17.3 | 15.1175 | 15.1175 | 2.1825 | 83.5 | 63.9156 | 82.8107 | 0.68925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.6 | 141.2739 | 141.6184 | -11.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 57.353 | 68.0732 | 4.1268 | 49.1 | 37.1554 |  | 49.1 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 | 45.2919 | -5.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 117.0906 | -25.4906 | 169.7 | 181.1165 | 181.1165 | -11.4165 | 167.8 | 181.1165 | 181.1165 | -13.3165 | 199.6 | 181.1165 | 181.1165 | 18.4835 | 268.7 | 272.4906 | 272.4906 | -3.7906 | 67.9 | 73.591 | 73.591 | -5.691 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 23 | 23 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 193.1 | 186.2569 | 62.1762 | 130.9238 | 79.3 | 114.392 | 92.4445 | -13.1445 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 68.6 | 78.568 | 72.3739 | -3.7739 | 28 | 29.8068 | 29.8068 | -1.8068 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.993 | 50.6459 | -3.4459 | 48.5 | 49.6662 | 49.6662 | -1.1662 | 141.2 | 159.1081 | 159.1081 | -17.9081 | 143.1 | 159.1081 | 159.1081 | -16.0081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 182.7 | 176.3618 | 176.3618 | 6.3382 | 62.5 |  |  | 62.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 6.9 | 3.0261 | 3.0261 | 3.8739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 7 | 6.6 | 23.1099 | -16.1099 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.42 | 9.1829 | 0.8171 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 4.4341 | 2.6517 | -1.5517 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | -0.25 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.5 | 20.3038 | 5.8346 | 14.6654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 4.78 | 5.3718 | -3.7718 | 4.5 | 2 | 11.9866 | -7.4866 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 20 | 14.5888 | 19.6773 | 0.32273 | 1.7 | 1.588 | 1.588 | 0.112 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 1.6 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 6.1 | 4.5 | 4.5 | 1.6 | 10.6 | 9.79 | 11 | -0.4 | 5.7 | 10.2 | 35 | -29.3 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 4.4 | 30.9666 | -23.7666 | 11.4 | 5.3 | 22.2749 | -10.8749 | 0.9 | 0.2 | 3.0457 | -2.1457 | 0.6 | 0.2 | 1.8292 | -1.2292 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 8 | 8 | -2.5 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | -0.3 | 7.7 | 7.48 | 7.7262 | -0.0262 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.6 | 12 | 14 | 9.6 | 27.9 | 10 | 12 | 15.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.5 | 18.9372 | 18.9372 | 0.5628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 35.9 | 20 |  | 35.9 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5266 | 13.5266 | 1.6734 | 13.5 | 13 | 14.4927 | -0.99275 | 7.2 | 8.25 | 8.25 | -1.05 | 10.1 | 10.628 | 10.628 | -0.52802 | 15.5 | 12.1353 | 12.1353 | 3.3647
22/08/2026 | 22:00 | 138.5 | 123.4746 | 122.0555 | 16.4445 | 642.7 | 655.7623 | 451.4877 | 191.2123 | 144 | 146.1674 | 146.1674 | -2.1674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 48.9215 | 22.628 | -11.628 | 87 | 84 | 81.8762 | 5.1238 |  |  |  | 0 | 0 |  | 78.2543 | -78.2543 | 181.1 | 190.9201 | 190.9201 | -9.8201 | 195.7 | 190.9201 | 190.9201 | 4.7799 | 195.9 | 190.9201 | 190.9201 | 4.9799 | 283.4 | 287.2401 | 287.2401 | -3.8401 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 371 | 379.5304 | 379.5304 | -8.5304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 144.9275 | 136.007 | 3.893 | 7.3 | 6.9962 | 6.9962 | 0.30383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 90.4 | 74.9911 | 67.5036 | 22.8964 | 148.7 | 131.5175 | 219.4156 | -70.7156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.1 | 6.39 | 6.39 | -1.29 | 0 | 227.0918 | 159.4339 | -159.4339 | 39.2 | 35.0408 | 35.0408 | 4.1592 | 147.9 |  | 123.4898 | 24.4102 | 24.6 | 22.6012 | 22.6012 | 1.9988 | 16.2 | 18.0016 | 11.6365 | 4.5635 | 10.6 | 11.401 | 11.401 | -0.80097 | 72.5 | 78.8113 | 73.9603 | -1.4603 | 178.9 | 184.7432 | 184.7432 | -5.8432 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 102.3 | 100.4654 | 108.3117 | -6.0117 | 38.2 | 37.6809 | 46.8097 | -8.6097 | 19.9 | 22.028 | 22.028 | -2.128 | 17.2 | 15.1175 | 15.1175 | 2.0825 | 52.7 | 79.1084 | 82.9262 | -30.2262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 100.9 | 137.3265 | 141.6183 | -40.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.6 | 65.2075 | 68.0732 | -14.4732 | 50.3 | 37.1554 |  | 50.3 |  |  |  | 0 | 39.8 | 45.2919 | 45.2919 | -5.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 115.2201 | -23.5201 | 170.1 | 181.9646 | 181.9646 | -11.8646 | 168.3 | 181.9646 | 181.9646 | -13.6646 | 200 | 181.9646 | 181.9646 | 18.0354 | 269 | 273.7665 | 273.7665 | -4.7665 | 68.3 | 73.591 | 73.591 | -5.291 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 23 | 23 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 204.2 | 205.5868 | 62.1762 | 142.0238 | 83.3 | 123.156 | 89.4465 | -6.1465 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 68.7 | 78.568 | 71.19 | -2.49 | 29.6 | 29.8068 | 29.3192 | 0.2808 |  |  |  | 0 | 47.3 | 50.6459 | 50.6459 | -3.3459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 141.5 | 159.1081 | 159.1081 | -17.6081 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 168.1 | 159.5859 | 159.5859 | 8.5141 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 173.1 |  |  | 173.1 |  |  |  | 0 | 29.4 |  |  | 29.4 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 6.9 | 3.0261 | 3.0261 | 3.8739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 6.9 | 6.8 | 23.461 | -16.561 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 9.36 | 9.15 | 1.75 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 3.8563 | 2.1456 | -1.0456 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | -0.25 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 20.5 | 20.3038 | 5.8346 | 14.6654 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 4.68 | 5.2168 | -3.6168 | 4.6 | 2.1 | 12.3187 | -7.7187 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 13.7 | 16.3968 | 19.6773 | -5.9773 | 1.7 | 1.58 | 1.58 | 0.12 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 5.2 | 5.2 | 2.2 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 4.7 | 3 | 3 | 1.7 | 6.1 | 4.5 | 4.5 | 1.6 | 10.8 | 8.9 | 11 | -0.2 | 6.4 | 8.8 | 35 | -28.6 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 4.9 | 32.2262 | -28.7262 | 10.5 | 6.9 | 23.0838 | -12.5838 | 0.5 | 0.3 | 2.9097 | -2.4097 | 0.4 | 0.4 | 1.8022 | -1.4022 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 8 | 8 | -2.5 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | -0.3 | 8.7 | 7.37 | 7.5859 | 1.1141 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.4 | 9 | 13 | 19.4 | 36.7 | 8 | 11 | 25.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.9372 | 18.9372 | 0.7628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 10.4348 | 10.4348 | -2.0348 | 36.9 | 20 |  | 36.9 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.5266 | 13.5266 | 1.6734 | 13.5 | 13 | 14.4927 | -0.99275 | 7.4 | 8.25 | 8.25 | -0.85 | 8.3 | 10.628 | 10.628 | -2.328 | 15.1 | 12.1353 | 12.1353 | 2.9647
22/08/2026 | 22:30 | 137.5 | 116.8878 | 117.0085 | 20.4915 | 547.9 | 622.4339 | 451.4877 | 96.4123 | 145.2 | 146.1674 | 146.1674 | -0.96744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 50.0964 |  | 11 | 87.9 | 84 | 81.8762 | 6.0238 |  |  |  | 0 | 0 |  | 70.7202 | -70.7202 | 181 | 190.9201 | 190.9201 | -9.9201 | 196.2 | 190.9201 | 190.9201 | 5.2799 | 196.7 | 190.9201 | 190.9201 | 5.7799 | 281.7 | 287.2401 | 287.2401 | -5.5401 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 378.2 | 379.5304 | 379.5304 | -1.3304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 144.9275 | 136.007 | 3.093 | 7.9 | 6.9962 | 6.9962 | 0.90383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 16.8 | 22.2809 | 22.2809 | -5.4809 | 82.7 | 71.9061 | 64.8016 | 17.8984 | 193.2 | 179.5079 | 149.4392 | 43.7608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 227.3527 | 158.1489 | -158.1489 | 41.4 | 35.0408 | 35.0408 | 6.3592 | 72.8 | 139.8619 | 119.1397 | -46.3397 | 23.6 | 22.6012 | 22.6012 | 0.9988 | 16.4 | 18.0016 | 11.6365 | 4.7635 | 10.5 | 11.401 | 11.401 | -0.90097 | 76.5 | 78.8113 | 73.9603 | 2.5397 | 179.9 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8432 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 183.6 | 185.298 | 185.298 | -1.698 | 103.1 | 100.4654 | 106.4745 | -3.3745 | 42.1 | 18.9092 | 46.8097 | -4.7097 | 20.3 | 22.028 | 22.028 | -1.728 | 17 | 15.1175 | 15.1175 | 1.8825 | 99 | 22.4381 | 69.0267 | 29.9733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 127.4 | 121.2189 | 141.6183 | -14.2183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 51.3009 | 68.0732 | -46.0732 | 50 |  | 85.232 | -35.232 |  |  |  | 0 | 39.6 | 45.2919 |  | 39.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 90.0098 | 112.9738 | -21.2738 | 170.2 | 182.4285 | 182.4285 | -12.2285 | 168.1 | 182.4285 | 182.4285 | -14.3285 | 200 | 182.4285 | 182.4285 | 17.5715 | 268.8 | 274.4644 | 274.4644 | -5.6644 | 68.7 | 73.591 | 73.591 | -4.891 | 33.5 | 36.906 | 36.906 | -3.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 23 | 23 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 260.9 | 116.0776 | 41.4508 | 219.4492 | 86.8 | 118.2156 | 92.4446 | -5.6446 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 68.6 | 78.568 | 72.3739 | -3.7739 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.993 | 50.6459 | -3.1459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 141.6 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5081 | 143.4 | 159.1081 | 159.1081 | -15.7081 | 168.4 | 159.5859 | 159.5859 | 8.8141 | 183 | 176.3618 | 176.3618 | 6.6382 | 93.9 |  |  | 93.9 |  |  |  | 0 | 95.4 |  |  | 95.4 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 6.8 | 3.0261 | 3.0261 | 3.7739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 6.3 | 7 | 23.5326 | -17.2326 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 9.46 | 9.2658 | 2.1342 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 | 3.2594 |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | -0.25 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 20.7 | 20.3038 | 5.8346 | 14.8653 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 4.91 | 5.3788 | -3.6788 | 4.8 | 2.4 | 12.5486 | -7.7486 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 12.5 | 13.1957 | 19.6773 | -7.1773 | 1.7 | 1.564 | 1.564 | 0.136 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 5.2 | 5.2 | 3.1 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 6.9 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 10 | 7.71 | 11 | -1 | 6.7 | 9 | 32 | -25.3 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 4.8 | 33.7127 | -31.2127 | 9.7 | 6.7 | 24.1432 | -14.4432 | 0.5 | 0.3 | 2.8838 | -2.3838 | 0.4 | 0.3 | 1.9262 | -1.5262 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 8 | 8 | -2.5 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | -0.3 | 10.8 | 7.49 | 7.6835 | 3.1165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.2 | 8 | 11 | 29.2 | 33.2 | 6 | 9 | 24.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.8 | 18.9372 | 18.9372 | 0.8628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 | 37.5 | 20 |  | 37.5 |  |  |  | 0 | 16 | 13.5266 | 13.5266 | 2.4734 | 13.5 | 13 | 14.4927 | -0.99275 | 8.7 | 8.25 | 8.25 | 0.45 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 13.4 | 12.1353 | 12.1353 | 1.2647
22/08/2026 | 23:00 | 106.5 | 102.4919 | 109.9034 | -3.4034 | 494.2 | 602.5793 | 451.4877 | 42.7123 | 145.1 | 146.1674 | 146.1674 | -1.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 60.8106 |  | 11.3 | 87.6 | 84 | 81.8762 | 5.7238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182 | 190.9201 | 190.9201 | -8.9201 | 193.2 | 190.9201 | 190.9201 | 2.2799 | 192.6 | 190.9201 | 190.9201 | 1.6799 | 276.8 | 287.2401 | 287.2401 | -10.4401 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 372.1 | 379.5304 | 379.5304 | -7.4304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 144.9275 | 136.007 | 10.393 | 7.9 | 6.9962 | 6.9962 | 0.90383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 19.7 | 22.2809 | 22.2809 | -2.5808 | 64.3 | 86.3384 | 61.6251 | 2.6749 | 165.9 | 64.8525 | 120.2238 | 45.6762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 170.1614 | -170.1614 | 39.7 | 35.0408 | 35.0408 | 4.6592 | 31.5 | 98.4456 | 98.4456 | -66.9456 | 25 | 22.6012 | 22.6012 | 2.3988 | 16.2 | 18.0016 | 11.6365 | 4.5635 | 10.5 | 11.401 | 11.401 | -0.90097 | 77.4 | 78.8113 | 73.9603 | 3.4397 | 181.1 | 184.7432 | 184.7432 | -3.6432 | 181 | 184.7432 | 184.7432 | -3.7432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 102.9 | 100.4654 | 108.921 | -6.021 | 22.7 | 26.0766 | 46.8096 | -24.1096 | 20.5 | 22.028 | 22.028 | -1.528 | 17.4 | 15.1175 | 15.1175 | 2.2825 | 57.7 | 28.8673 | 56.0416 | 1.6584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 87.8 | 112.8004 | 128.0435 | -40.2435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 | 17.8474 | 49.9732 | -27.3732 | 49.8 | 37.1554 | 85.232 | -35.432 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 |  | 39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 90.0098 | 115.9651 | -23.9651 | 170.3 | 182.1243 | 182.1243 | -11.8244 | 168.2 | 182.1243 | 182.1243 | -13.9244 | 200 | 182.1243 | 182.1243 | 17.8757 | 268.1 | 274.0069 | 274.0069 | -5.9069 | 68.7 | 73.591 | 73.591 | -4.891 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 23 | 23 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 188 | 104.6352 | 62.1762 | 125.8238 | 92.1 | 132.3884 | 78.5763 | 13.5237 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 68.7 | 78.568 | 68.7952 | -0.09517 | 28.1 | 29.8068 | 28.3329 | -0.23289 |  |  |  | 0 | 47.7 | 50.6459 | 50.6459 | -2.9459 | 49 | 49.6662 | 49.6662 | -0.66624 | 141.6 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5081 | 143.6 | 159.1081 | 159.1081 | -15.5081 | 168.1 | 159.5859 | 159.5859 | 8.5141 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 | 96.5 | 158.2827 |  | 96.5 |  |  |  | 0 | 182.1 | 175.2015 |  | 182.1 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 6.9 | 3.0261 | 3.0261 | 3.8739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 8.9 | 7.1 | 24.4254 | -15.5254 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 9.55 | 9.3816 | -3.1816 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 | 3.9565 |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | -0.25 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 20.7 | 20.3038 | 5.8346 | 14.8653 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 4.75 | 5.1638 | -3.2638 | 5.7 | 2.7 | 12.4606 | -6.7606 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 5.7 | 5.495 | 15.5108 | -9.8108 | 1.6 | 1.544 | 1.544 | 0.056 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 4.9 | 3 | 3 | 1.9 | 7.3 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 8.3 | 6.53 | 11 | -2.7 | 10.5 | 9.1 | 32 | -21.5 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 4.8 | 33.2144 | -31.6144 | 8.5 | 6.4 | 24.214 | -15.714 | 0 | 0.3 | 2.7336 | -2.7336 | 0 | 0.3 | 1.9603 | -1.9603 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 8 | 8 | -2.5 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | -0.1 | 5.6 | 7.61 | 7.7812 | -2.1812 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.1 | 8 | 10 | 16.1 | 24.6 | 6 | 8 | 16.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.5 | 18.9372 | 18.9372 | 0.5628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 38 | 20 |  | 38 |  |  |  | 0 | 16.2 | 13.5266 | 13.5266 | 2.6734 | 13.5 | 13 | 14.4927 | -0.99275 | 8.1 | 8.25 | 8.25 | -0.15 | 10.8 | 10.628 | 10.628 | 0.17198 | 14.4 | 12.1353 | 12.1353 | 2.2647
22/08/2026 | 23:30 | 98.7 | 101.1261 | 138.6233 | -39.9233 | 641.6 | 608.585 | 451.4877 | 190.1123 | 143.1 | 146.1674 | 146.1674 | -3.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 53.0585 |  | 11 | 86.1 | 84 | 81.8762 | 4.2238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181 | 190.9201 | 190.9201 | -9.9201 | 196.3 | 190.9201 | 190.9201 | 5.3799 | 196 | 190.9201 | 190.9201 | 5.0799 | 283 | 287.2401 | 287.2401 | -4.2401 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 368.4 | 379.5304 | 379.5304 | -11.1304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 144.9275 | 136.007 | 8.393 | 7.4 | 6.9962 | 6.9962 | 0.40383 | 5.2 | 3.7568 | 3.7568 | 1.4432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 64.2 | 83.978 | 66.3776 | -2.1776 | 150.5 | 174.6783 | 161.8019 | -11.3019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 227.3527 | -227.3527 | 41.2 | 35.0408 | 35.0408 | 6.1592 | 31.2 | 99.1943 | 137.3544 | -106.1544 | 26.1 | 22.6012 | 22.6012 | 3.4988 | 15.8 | 18.0016 | 11.6365 | 4.1635 | 10.4 | 11.401 | 11.401 | -1.001 | 76.4 | 78.8113 | 73.9603 | 2.4397 | 122.6 | 43.29 | 43.29 | 79.31 | 123.2 | 43.29 | 43.29 | 79.91 | 156.5 | 43.42 | 43.42 | 113.08 | 102.5 | 100.4654 | 109.8415 | -7.3415 | 23.9 | 23.6753 | 46.8097 | -22.9097 | 20.1 | 22.028 | 22.028 | -1.928 | 16.6 | 15.1175 | 15.1175 | 1.4825 | 92.4 | 53.9343 | 54.2088 | 38.1912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 84.6 | 108.0854 | 141.6184 | -57.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 26.4364 | 68.0732 | -45.9732 | 0 | 37.1554 | 85.232 | -85.232 |  |  |  | 0 | 39.7 | 45.2919 |  | 39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 117.0906 | -25.4906 | 170.3 | 181.1165 | 181.1165 | -10.8165 | 168.4 | 181.1165 | 181.1165 | -12.7165 | 200 | 181.1165 | 181.1165 | 18.8835 | 268.8 | 272.4906 | 272.4906 | -3.6906 | 68.6 | 73.591 | 73.591 | -4.991 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 23 | 23 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.4382 | 1.4382 | -0.73816 | 111.3 | 103.8523 | 83.6164 | 27.6836 | 84.5 | 132.3884 | 97.2503 | -12.7503 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 68.6 | 78.568 | 72.3739 | -3.7739 | 28 | 29.8068 | 29.8068 | -1.8068 |  |  |  | 0 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 49.3 | 49.6662 | 49.6662 | -0.36624 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 144.1 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0081 | 169.2 | 159.5859 | 159.5859 | 9.6141 | 184.3 | 176.3618 | 176.3618 | 7.9382 | 92.7 | 161.6901 |  | 92.7 |  |  |  | 0 | 179.2 | 175.2015 |  | 179.2 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 7.2 | 3.0261 | 3.0261 | 4.1739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 9.1 | 7.2 | 23.5308 | -14.4308 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 9.59 | 9.4485 | -2.3485 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.1 | 3.4521 |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | -0.25 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.5 | 20.3038 | 5.8346 | 14.6654 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 4.61 | 4.9678 | -3.0678 | 5.9 | 2.8 | 12.0697 | -6.1697 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 5.8 | 7.4721 | 19.6773 | -13.8773 | 1.6 | 1.532 | 1.532 | 0.068 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 5.2 | 5.2 | 3.6 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 7.1 | 4.5 | 4.5 | 2.6 | 7.8 | 5.74 | 11 | -3.2 | 10.3 | 9.5 | 32 | -21.7 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.8 | 34.472 | -31.672 | 8.7 | 6.1 | 24.9412 | -16.2412 | 0.2 | 0.3 | 2.7499 | -2.5499 | 0 | 0.2 | 1.9144 | -1.9144 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 8 | 8 | -2.7 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | -0.1 | 5.7 | 7.73 | 7.8742 | -2.1742 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.2 | 8 | 9 | 10.2 | 18.6 | 12 | 7 | 11.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.7 | 18.9372 | 18.9372 | 0.7628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 | 37.9 | 20 |  | 37.9 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.5266 | 13.5266 | 1.7734 | 13.5 | 13 | 14.4927 | -0.99275 | 8.8 | 8.25 | 8.25 | 0.55 | 10.9 | 10.628 | 10.628 | 0.27198 | 14 | 12.1353 | 12.1353 | 1.8647
23/08/2026 | 00:00 | 99.7 | 99.5058 | 108.7797 | -9.0797 | 647.5 | 608.5394 | 451.4877 | 196.0123 | 144.6 | 146.1674 | 146.1674 | -1.5674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 37.114 |  | 11 | 86 | 84 | 81.8762 | 4.1238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.7 | 190.9201 | 190.9201 | -10.2201 | 197.4 | 190.9201 | 190.9201 | 6.4799 | 196.6 | 190.9201 | 190.9201 | 5.6799 | 279.8 | 287.2401 | 287.2401 | -7.4401 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 370.8 | 379.5304 | 379.5304 | -8.7304 | 3 | 3.0258 | 3.0258 | -0.02576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.3 | 144.9275 | 136.007 | 12.293 | 7.8 | 6.9962 | 6.9962 | 0.80383 | 5.3 | 3.7568 | 3.7568 | 1.5432 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 64.2 | 82.8257 | 58.5452 | 5.6548 | 119 | 127.4671 | 219.4156 | -100.4156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 170.4838 | -170.4838 | 42 | 35.0408 | 35.0408 | 6.9592 | 73.4 |  | 120.5526 | -47.1526 | 26.6 | 22.6012 | 22.6012 | 3.9988 | 15.8 | 18.0016 | 11.6365 | 4.1635 | 10.4 | 11.401 | 11.401 | -1.001 | 76.1 | 78.8113 | 73.9603 | 2.1397 | 29.8 | 43.29 | 43.29 | -13.49 | 120.1 | 43.29 | 43.29 | 76.81 | 114.9 | 43.42 | 43.42 | 71.48 | 103.7 | 100.4654 | 109.8399 | -6.1399 | 21.1 | 21.0405 | 24.6692 | -3.5692 | 20.6 | 22.028 | 22.028 | -1.428 | 0 | 15.1175 | 15.1175 | -15.1175 | 76.6 | 44.1952 | 53.1561 | 23.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 85.6 | 105.22 | 125.1791 | -39.5791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 17.6273 | 68.0732 | -45.7732 | 0 | 37.1554 | 85.232 | -85.232 |  |  |  | 0 | 39.4 | 45.2919 |  | 39.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 90.0098 | 117.0886 | -25.4886 | 169.7 | 180.9345 | 180.9345 | -11.2345 | 167.6 | 180.9345 | 180.9345 | -13.3345 | 199.7 | 180.9345 | 180.9345 | 18.7655 | 268.2 | 272.2168 | 272.2168 | -4.0168 | 68.7 | 73.591 | 73.591 | -4.891 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 23 | 23 | 3.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.6 | 1.4382 | 1.4382 | -0.83816 | 119.7 | 96.6621 | 41.4508 | 78.2492 | 90.2 | 132.3884 | 87.6387 | 2.5613 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 68.5 | 78.568 | 72.3739 | -3.8739 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 | 48.1 | 50.6459 | 50.6459 | -2.5459 | 49.1 | 49.6662 | 49.6662 | -0.56624 | 141.6 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5081 | 143.6 | 159.1081 | 159.1081 | -15.5081 | 168.4 | 159.5859 | 159.5859 | 8.8141 | 183.3 | 176.3618 | 176.3618 | 6.9382 | 94.1 | 140.6335 |  | 94.1 |  |  |  | 0 | 180.4 | 175.2015 |  | 180.4 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 7.1 | 3.0261 | 3.0261 | 4.0739 | 3.2 | 3.1747 | 3.1747 | 0.0253 | 6.9 | 7.3 | 24.7467 | -17.8467 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 9.63 | 9.5155 | 1.6845 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.129 | -4.129 |  |  | 20.3376 | -20.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 | 2.4147 |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.74 | 0.74 | -0.24 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 20.8 | 20.3038 | 5.8346 | 14.9654 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.5 | 15.4589 | 15.4589 | 1.0411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 4.74 | 5.0376 | -4.1376 | 3.7 | 2.9 | 12.1116 | -8.4116 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 5.8 | 5.4443 | 19.6773 | -13.8773 | 1.6 | 1.52 | 1.52 | 0.08 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 5.2 | 5.2 | 3.7 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 7.5 | 4.95 | 11 | -3.5 | 4.5 | 9.9 | 32 | -27.5 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.8 | 35.4497 | -31.0497 | 9.8 | 5.8 | 24.1515 | -14.3515 | 0.2 | 0.3 | 2.7119 | -2.5119 | 0 | 0.1 | 2.0091 | -2.0091 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 8 | 8 | -2.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | -1.1 | 8 | 8.8 | 8.8 | -0.8 | 10.4 | 7.85 | 7.9672 | 2.4328 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.7 | 20 | 7 | 3.7 | 10.6 | 20 | 7 | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 19.5 | 18.9372 | 18.9372 | 0.5628 | 10 | 9.9 | 9.9 | 0.1 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 | 38 | 20 |  | 38 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.5266 | 13.5266 | 1.9734 | 13.5 | 13 | 14.4927 | -0.99275 | 7.8 | 8.25 | 8.25 | -0.45 | 11 | 10.628 | 10.628 | 0.37198 | 14.9 | 12.1353 | 12.1353 | 2.7647
EJEC (MWh) |  | 2088.2 | 1678.2444 | 1803.2074 |  | 11945.9 | 11908.2801 | 10800.0682 |  | 3434.05 | 3484.3168 | 3496.481 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 187.3 | 370.0521 | 392.9498 |  | 2117.35 | 2006.4429 | 1965.0288 |  | 0 | 0 | 0 |  | 884.75 | 927.3857 | 417.6821 |  | 4135.65 | 4570.9816 | 4570.9816 |  | 4355.3 | 4570.9816 | 4570.9816 |  | 4356.45 | 4570.9816 | 4570.9816 |  | 6582.8 | 6877.0622 | 6877.0622 |  | 4923.65 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2591.05 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 8679.75 | 8527.4345 | 7478.142 |  | 71.35 | 72.6182 | 72.6182 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3370 | 3469.5416 | 3264.167 |  | 183.55 | 167.9081 | 167.9081 |  | 125.45 | 90.1627 | 90.1627 |  | 534 | 534.7404 | 534.7404 |  | 1530.15 | 1407.9504 | 1375.9613 |  | 2108.3 | 2048.6118 | 2142.4358 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 151.85 | 153.36 | 153.36 |  | 5116.35 | 3487.1243 | 3406.7867 |  | 831.45 | 840.9799 | 840.9799 |  | 1629.5 | 1487.047 | 1411.2129 |  | 535.8 | 350.3186 | 293.8156 |  | 388 | 432.0386 | 279.2762 |  | 253.65 | 273.6233 | 273.6233 |  | 1783.4 | 1886.729 | 1775.0467 |  | 4196.4 | 4292.3829 | 4292.3829 |  | 4253.35 | 4292.3829 | 4292.3829 |  | 4308.9 | 4305.2731 | 4305.2731 |  | 2427.5 | 2398.2025 | 2414.9945 |  | 541.85 | 419.2136 | 575.9883 |  | 509.15 | 528.6725 | 528.6725 |  | 255.7 | 234.3214 | 234.3214 |  | 1355.75 | 1120.6655 | 1170.1245 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 151.45 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1864.15 | 1721.9508 | 1866.2659 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1265.95 | 1086.6678 | 1390.0092 |  | 249.4 | 311.9015 | 244.7749 |  | 0 | 0 | 0 |  | 952 | 1087.0056 | 996.4218 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2196.9 | 2160.1917 | 2539.7221 |  | 3976.9 | 3967.4964 | 3904.2131 |  | 3940.4 | 3967.4964 | 3904.2131 |  | 4669.5 | 3967.4964 | 3904.2131 |  | 6345 | 5969.1163 | 5873.9063 |  | 1647.45 | 1766.184 | 1766.184 |  | 818.65 | 885.744 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 602.5 | 552 | 552 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.8 | 1.8 |  | 98.4 | 0 | 0 |  | 16.75 | 34.5158 | 34.5158 |  | 3083.35 | 2569.0296 | 2739 |  | 1951.05 | 2270.9019 | 1382.2793 |  | 1523 | 1600.9288 | 1559.6529 |  | 1645.25 | 1737.9849 | 1406.6872 |  | 716.1 | 706.9088 | 658.4157 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1130.35 | 1208.5222 | 1215.5016 |  | 1157.25 | 1191.9898 | 1191.9898 |  | 3386.35 | 3818.5937 | 3818.5937 |  | 3430.85 | 3818.5937 | 3818.5937 |  | 4044.2 | 3830.0609 | 3830.0609 |  | 4377.4 | 4232.6839 | 4232.6839 |  | 306.4 | 230.3031 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 333.25 | 262.8023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4996.05 | 4927.0514 | 4927.0514 |  | 2413.05 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 167.15 | 72.6274 | 72.6274 |  | 76.35 | 76.1928 | 76.1928 |  | 61.4 | 205.023 | 447.7409 |  | 711.6 | 678.8 | 559.615 |  | 272.25 | 301.2009 | 290.0972 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | 2.1 | 99.096 |  | 0 | 161.6578 | 488.1034 |  | 168.45 | 137.764 | 135 |  | 18.9 | 30.3303 | 35.3295 |  | 1807.95 | 1678.6 | 1744.6969 |  | 913.1 | 753.21 | 872.62 |  | 14.45 | 19.185 | 19.185 |  | 23.95 | 20.4 | 20.4 |  | 111.35 | 108 | 108 |  | 495.85 | 409.1423 | 140.0316 |  | 54.05 | 79.2 | 79.2 |  | 46.3 | 43.4 | 43.4 |  | 85.55 | 84 | 84 |  | 391.3 | 371.0146 | 371.0146 |  | 133.95 | 115.085 | 127.665 |  | 166.85 | 165.21 | 165.21 |  | 20.75 | 97.3871 | 125.1198 |  | 73.1 | 151.125 | 291.3763 |  | 147.85 | 101.0627 | 101.0627 |  | 47.6 | 45.6 | 45.6 |  | 304.4 | 273.7497 | 416.1459 |  | 32.45 | 30.798 | 30.798 |  | 0 | 0 | 0 |  | 89.05 | 86.4 | 86.4 |  | 2.05 | 3.3936 | 3.3936 |  | 8.65 | 8.785 | 8.785 |  | 139.45 | 124.8 | 124.8 |  | 96.85 | 74.4 | 74.4 |  | 85.6 | 72 | 72 |  | 124.75 | 108 | 108 |  | 402.1 | 378.135 | 359 |  | 179.75 | 344.4538 | 727 |  | 300.4 | 292.5951 | 292.5951 |  | 48.45 | 132.37 | 921.2453 |  | 83.95 | 118.901 | 661.831 |  | 4.9 | 34.3225 | 85.7664 |  | 3.75 | 20.7333 | 54.4577 |  | 445.34 | 372.095 | 372.095 |  | 117.8 | 192 | 192 |  | 46.35 | 60 | 60 |  | 192.55 | 177.6 | 177.6 |  | 164.55 | 192 | 192 |  | 175.75 | 206.4 | 206.4 |  | 177.7 | 211.2 | 211.2 |  | 266.65 | 273.834 | 285.1594 |  | 2284.9 | 2150.08 | 2237.5 |  | 132.2 | 121.2891 | 121.2891 |  | 1238.1 | 1169.15 | 1226.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 416.05 | 438.3 | 403.5 |  | 479.45 | 490.125 | 452 |  | 913.45 | 834.65 | 883.08 |  | 33.5205 | 158 | 160 |  | 115.2 | 108 | 108 |  | 50 | 55.2 | 55.2 |  | 28.8 | 27.6 | 27.6 |  | 68.95 | 69.6 | 69.6 |  | 132.05 | 117.9417 | 117.9417 |  | 187.2 | 187.2 | 187.2 |  | 471.35 | 454.4928 | 454.4928 |  | 239.95 | 237.6 | 237.6 |  | 204.95 | 250.4347 | 250.4347 |  | 314.5 | 130 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 371.35 | 324.6377 | 324.6377 |  | 303.25 | 325.5 | 347.826 |  | 185.2 | 198 | 198 |  | 258.55 | 255.0725 | 255.0725 |  | 323.2 | 291.2465 | 291.2465

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 22 de Agosto del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 9995658 y resultó S/. 3566688 (26.30% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 15 | 13562346.2219 | 9591698.7294 | 41.4%
DOM 16 | 11074970.9348 | 8879018.6683 | 24.73%
LUN 17 | 13332475.0651 | 10847188.0507 | 22.91%
MAR 18 | 7799116.9945 | 9218459.2112 | -15.4%
MIE 19 | 7285927.1921 | 8293757.3754 | -12.15%
JUE 20 | 7607103.1233 | 8197488.6012 | -7.202%
VIE 21 | 9334461.7385 | 9310000.4017 | 0.2627%
SAB 22 | 9995658.2309 | 9571139.4517 | 4.435%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 22 de Agosto del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 22/08/2026 22:53:00 | 22/08/2026 23:13:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 22/08/2026 10:19:00 | 22/08/2026 12:29:00 | 22/08/2026 10:00:00 | 22/08/2026 12:24:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 22/08/2026 19:25:00 | 22/08/2026 23:14:00 | 22/08/2026 19:05:00 | 22/08/2026 22:59:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A 50 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 02:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/08/2026 02:25:00 | 22/08/2026 05:05:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Por pruebas de recalificación para URS
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/08/2026 05:05:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 22/08/2026 23:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/08/2026 23:01:00 | 22/08/2026 23:56:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | A las 23:01 h solicitó bajar generación por sus pruebas.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/08/2026 23:56:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | A las 23:56 h, la TG11 pasa a Diesel y la TG12 se mantiene a GAS. Se mantiene el ciclo combinado 2x1.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/08/2026 13:30:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 22/08/2026 10:01:00 | 22/08/2026 11:00:00 | 22/08/2026 09:55:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 22/08/2026 21:23:00 | 22/08/2026 22:00:00 | 22/08/2026 20:50:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 22/08/2026 21:57:00 | 22/08/2026 22:28:00 | 22/08/2026 21:34:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 22/08/2026 22:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | PTO BRAVO TG3 - D2 | 22/08/2026 22:28:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/08/2026 00:00:00 | 23/08/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/08/2026 08:34:00 | 22/08/2026 19:57:00 | 22/08/2026 08:20:00 | 22/08/2026 19:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 22 de Agosto del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 22 de Agosto del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 204.6903 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 244.6641 | 1 | 0 | 244.6378 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 241.9856 | 1 | 0 | 244.6286 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 192.6583 | 1 | 0 | 192.6657 | 1 | 0 | 192.6817 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 192.636 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 204.5929
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 204.6903 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 244.6641 | 1 | 0 | 244.6378 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 241.9856 | 1 | 0 | 244.6286 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 192.6583 | 1 | 0 | 192.6657 | 1 | 0 | 192.6817 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 192.636 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 204.5929
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 26.073 | 0 | 1 | 26.0568 | 0 | 1 | 26.1073 | 0 | 1 | 26.0733 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.0646 | 0 | 1 | 26.0646 | 0 | 1 | 26.0646 | 0 | 1 | 26.1124 | 0 | 1 | 26.1185 | 0 | 1 | 26.1191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.9554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 24.5572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.9016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.6034 | 0 | 1 | 6.0003 | 0 | 1 | 25.429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 6.5182 | 0 | 1 | 6.5142 | 0 | 1 | 6.5268 | 0 | 1 | 6.5183 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5161 | 0 | 1 | 6.5161 | 0 | 1 | 6.5162 | 0 | 1 | 6.5281 | 0 | 1 | 6.5296 | 0 | 1 | 6.5298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.4888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.1393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.9008 | 0 | 1 | 1.5001 | 0 | 1 | 6.3573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 6.5182 | 0 | 1 | 6.5142 | 0 | 1 | 6.5268 | 0 | 1 | 6.5183 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5161 | 0 | 1 | 6.5161 | 0 | 1 | 6.5162 | 0 | 1 | 6.5281 | 0 | 1 | 6.5296 | 0 | 1 | 6.5298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.4888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.1393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.9008 | 0 | 1 | 1.5001 | 0 | 1 | 6.3573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 6.5182 | 0 | 1 | 6.5142 | 0 | 1 | 6.5268 | 0 | 1 | 6.5183 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5161 | 0 | 1 | 6.5161 | 0 | 1 | 6.5162 | 0 | 1 | 6.5281 | 0 | 1 | 6.5296 | 0 | 1 | 6.5298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.4888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.1393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.9008 | 0 | 1 | 1.5001 | 0 | 1 | 6.3573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 6.5182 | 0 | 1 | 6.5142 | 0 | 1 | 6.5268 | 0 | 1 | 6.5183 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5161 | 0 | 1 | 6.5161 | 0 | 1 | 6.5162 | 0 | 1 | 6.5281 | 0 | 1 | 6.5296 | 0 | 1 | 6.5298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.4888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.1393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.9008 | 0 | 1 | 1.5001 | 0 | 1 | 6.3573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 124.5248 | 0 | 1 | 123.8685 | 0 | 1 | 123.8701 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 124.4932 | 0 | 1 | 124.5375 | 0 | 1 | 123.8688 | 0 | 1 | 109.9293 | 0 | 1 | 111.1299 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 118.8308 | 0 | 1 | 88.3045 | 0 | 1 | 113.9853 | 0 | 1 | 111.9232 | 0 | 1 | 111.7751 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 60.6236 | 0 | 1 | 62.5308 | 0 | 1 | 106.2828 | 0 | 1 | 26.8249 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 92 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 92 | 0 | 1 | 93.4508 | 0 | 1 | 119.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 103.8474 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 61.7766 | 0 | 1 | 55.1224 | 0 | 1 | 114.178 | 0 | 1 | 114.6264 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.2624 | 0 | 1 | 61.9342 | 0 | 1 | 61.935 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.2466 | 0 | 1 | 62.2687 | 0 | 1 | 61.9344 | 0 | 1 | 54.9646 | 0 | 1 | 55.565 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 59.4154 | 0 | 1 | 44.1522 | 0 | 1 | 56.9927 | 0 | 1 | 55.9616 | 0 | 1 | 55.8876 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.1414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 46 | 0 | 1 | 46.7254 | 0 | 1 | 59.7254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 51.9237 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.089 | 0 | 1 | 57.3132 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.2624 | 0 | 1 | 61.9342 | 0 | 1 | 61.935 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.2466 | 0 | 1 | 62.2687 | 0 | 1 | 61.9344 | 0 | 1 | 54.9646 | 0 | 1 | 55.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.4154 | 0 | 1 | 44.1522 | 0 | 1 | 56.9927 | 0 | 1 | 55.9616 | 0 | 1 | 55.8876 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 60.6236 | 0 | 1 | 62.5308 | 0 | 1 | 53.1414 | 0 | 1 | 26.8249 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 1 | 46.7254 | 0 | 1 | 59.7254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.9237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.7766 | 0 | 1 | 55.1224 | 0 | 1 | 57.089 | 0 | 1 | 57.3132 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 44.4554 | 0 | 1 | 44.5147 | 0 | 1 | 44.5814 | 0 | 1 | 44.4541 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.3964 | 0 | 1 | 44.4874 | 0 | 1 | 44.4874 | 0 | 1 | 44.4874 | 0 | 1 | 44.5583 | 0 | 1 | 44.5287 | 0 | 1 | 44.5285 | 0 | 1 | 56.9018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.8343 | 12.0144 | 1 | 39.6774 | 0 | 1 | 45.7715 | 0 | 1 | 42.0745 | 0 | 1 | 36.8231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.5316 | 0 | 1 | 81.4155 | 0 | 1 | 86.8025 | 0 | 1 | 69.2768 | 0 | 1 | 64.6259 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 87.3548 | 0 | 1 | 89.4507 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87.3897 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 31.0429 | 0 | 1 | 0 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.8343 | 12.0144 | 1 | 39.6774 | 0 | 1 | 45.7715 | 0 | 1 | 42.0745 | 0 | 1 | 36.8231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.5316 | 0 | 1 | 40.7077 | 0 | 1 | 43.4013 | 0 | 1 | 34.6384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 44.4554 | 0 | 1 | 22.2573 | 0 | 1 | 22.2907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5583 | 0 | 1 | 44.5287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.4509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.3129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.6774 | 0 | 1 | 44.7254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.6948 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 31.0429 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.2573 | 0 | 1 | 22.2907 | 0 | 1 | 44.4541 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.3964 | 0 | 1 | 44.4874 | 0 | 1 | 44.4874 | 0 | 1 | 44.4874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5285 | 0 | 1 | 28.4509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.7077 | 0 | 1 | 43.4013 | 0 | 1 | 34.6384 | 0 | 1 | 32.3129 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 43.6774 | 0 | 1 | 44.7254 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.6948 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 7.6455 | 0 | 1 | 7.6361 | 0 | 1 | 7.6716 | 0 | 1 | 7.6458 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.5983 | 0 | 1 | 7.6392 | 0 | 1 | 7.6392 | 0 | 1 | 7.6391 | 9.3097 | 1 | 7.6753 | 0 | 1 | 7.6798 | 0 | 1 | 7.6797 | 0 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 7.2771 | 0 | 1 | 7.245 | 0 | 1 | 7.2421 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.2745 | 9.3359 | 1 | 7.2738 | 9.3622 | 1 | 7.2437 | 0 | 1 | 7.0911 | 0 | 1 | 0 | 9.3714 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.1393 | 0 | 1 | 7.0641 | 0 | 1 | 0 | 9.3417 | 1 | 0 | 9.3343 | 1 | 0 | 9.3183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1302 | 0 | 1 | 7.2682 | 0 | 1 | 7.0832 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 9.364 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.4071
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 7.6455 | 0 | 1 | 7.6361 | 0 | 1 | 7.6716 | 0 | 1 | 7.6458 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.5983 | 0 | 1 | 7.6392 | 0 | 1 | 7.6392 | 0 | 1 | 7.6391 | 9.3097 | 1 | 7.6753 | 0 | 1 | 7.6798 | 0 | 1 | 7.6797 | 0 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 7.2771 | 0 | 1 | 7.245 | 0 | 1 | 7.2421 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.2745 | 9.3359 | 1 | 7.2738 | 9.3622 | 1 | 7.2437 | 0 | 1 | 7.0911 | 0 | 1 | 0 | 9.3714 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.1393 | 0 | 1 | 7.0641 | 0 | 1 | 0 | 9.3417 | 1 | 0 | 9.3343 | 1 | 0 | 9.3183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.1302 | 0 | 1 | 7.2682 | 0 | 1 | 7.0832 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 9.364 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.4071
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 90.2311 | 0 | 1 | 90.2127 | 0 | 1 | 90.0106 | 0 | 1 | 90.2314 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.1491 | 0 | 1 | 90.2216 | 0 | 1 | 90.2216 | 0 | 1 | 90.2217 | 0 | 1 | 90.0196 | 0 | 1 | 90.0322 | 0 | 1 | 90.0329 | 0 | 1 | 90.5491 | 0 | 1 | 87.1981 | 0 | 1 | 87.8865 | 0 | 1 | 87.8878 | 0 | 1 | 83.9016 | 0 | 1 | 87.2323 | 0 | 1 | 87.1887 | 0 | 1 | 87.8874 | 0 | 1 | 73.1454 | 0 | 1 | 68.1927 | 0 | 1 | 72.6793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.8083 | 0 | 1 | 76.0147 | 0 | 1 | 78.0768 | 0 | 1 | 78.2249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 71.3368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 71.6452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89.4505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.8776 | 0 | 1 | 44.7791 | 0 | 1 | 75.3736 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 90.2311 | 0 | 1 | 90.2127 | 0 | 1 | 90.0106 | 0 | 1 | 90.2314 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.1491 | 0 | 1 | 90.2216 | 0 | 1 | 90.2216 | 0 | 1 | 90.2217 | 0 | 1 | 90.0196 | 0 | 1 | 90.0322 | 0 | 1 | 90.0329 | 0 | 1 | 90.5491 | 0 | 1 | 87.1981 | 0 | 1 | 87.8865 | 0 | 1 | 87.8878 | 0 | 1 | 83.9016 | 0 | 1 | 87.2323 | 0 | 1 | 87.1887 | 0 | 1 | 87.8874 | 0 | 1 | 73.1454 | 0 | 1 | 68.1927 | 0 | 1 | 72.6793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.8083 | 0 | 1 | 76.0147 | 0 | 1 | 78.0768 | 0 | 1 | 78.2249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 71.3368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 71.6452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89.4505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.8776 | 0 | 1 | 44.7791 | 0 | 1 | 75.3736 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 9.5951 | 0 | 1 | 9.5798 | 0 | 1 | 9.6291 | 0 | 1 | 9.5954 | 0 | 1 | 8.0808 | 0 | 1 | 9.4862 | 0 | 1 | 9.5872 | 0 | 1 | 9.5872 | 0 | 1 | 9.5872 | 0 | 1 | 9.6344 | 0 | 1 | 9.6408 | 0 | 1 | 9.6398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.4607 | 0 | 1 | 8.8412 | 0 | 1 | 7.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.4048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 9.5951 | 0 | 1 | 9.5798 | 0 | 1 | 9.6291 | 0 | 1 | 9.5954 | 0 | 1 | 8.0808 | 0 | 1 | 9.4862 | 0 | 1 | 9.5872 | 0 | 1 | 9.5872 | 0 | 1 | 9.5872 | 0 | 1 | 9.6344 | 0 | 1 | 9.6408 | 0 | 1 | 9.6398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.4607 | 0 | 1 | 8.8412 | 0 | 1 | 7.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.4048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190.0001 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 166.9999 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 22 de Agosto del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
22/08/2026 | 00:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 01:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 01:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 02:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 02:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 03:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 03:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 04:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 04:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 05:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 05:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 06:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 06:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 07:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 07:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 08:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 08:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 09:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 09:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 10:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 10:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 11:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 11:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 12:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 12:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 13:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 13:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 14:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 14:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 15:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 15:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 16:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 16:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 17:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 17:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 18:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 18:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 19:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 19:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 20:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 20:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 21:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 21:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 22:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 22:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 23:00 | 0 | 0
22/08/2026 | 23:30 | 0 | 0
22/08/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 22 de Agosto del 2026
N° | Observaciones

## CONCLUSIONES
sábado, 22 de Agosto del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe